13:51 | 1534 | -1423.0436 |  | -126.0093 | -129.3147 | -152.9059 | -98.6591 | -99.9185 | -147.2588 | -144.5361 | 0.587 | 1.2008 | 1.4864 | 0.2978 |  |  |  | -100.6744 | -148.7533 | -176.0618 | -77.433 |  | -169.4765 | -161.3264 | 2.089 | 2.6497 | 2.8797 | 0.834 | 60.1396 | 103.2785 | 94.0777 | 57.5156 | 57.4715 | 61.4649 | 103.6754 | 58.9219 | 93.5005 | 31.5948 | 76.7756 | 112.5369 | 438.7884 | 98.9478 | 26.236 | 32.855 | 54.1119 | 89.6263 | 756.1058 | 104.5459 | 105.2428 | 130.3779 | 235.6692 | 59.3646 | 30.9954 | 59.1154 | 106.8076 | 339.7559 | 55.9493 | 48.0985 | 103.4521 | 120.302 | 416.8947 | 42.0054 | 23.9 | 27.385 | 43.5404 | 89.7007 | 236.5951 | 873.3767 | 311.9646 | 509.4881 | 34.1355 | 40.9715 | 98.8447 | 108.7593 | 353.7399 | 25.0479 | 35.1832 | 78.5956 | 138.0658 | 417.2739 | 28.5716 | 70.418 | 82.3556 | 67.1539 | 89.4594 | 220.1897 |  | 310.9012 | 376.8127 |  | 25.5347 | 41.9879 | 95.9407 | 118.5192 | 403.7819 | 27.2186 | 46.9473 | 96.736 | 140.1288 | 483.4492 | 24.6055 | 24.1309 | 25.363 | 32.3843 | 59.2703 | 212.8345 | 845.3296 | 414.3922 | 482.7452 | 26.6378 | 40.3602 | 92.946 | 119.8221 | 432.8327 | 759.5766 | 854.4305 | 727.4347 | 752.6067 | 918.4618 | 940.9868 | 695.3964 | 855.0261 | 681.235 | 848.2781 | 907.3545 | 819.5219 | 797.7251 | 772.701 | 836.8382 | 823.1281 | 801.1831 | 951.239 | 927.7271 | 855.9713 | 919.7002 | 902.8601 | 94.6841 | 99.8847 | 106.5533 | 58.9218 | 123.2354 | 102.4119 | 68.4562 | 84.5758 | 83.899 | 52.7957 | 47.6729 | 118.9847 | 448.4029 | 108.5975 | 49.1244 | 87.3049 | 52.5619 | 70.9966 | 511.1033 | 740.762 | 733.2994 | 367.7959 | 773.9715 | 47.1859 | 35.3095 | 87.6419 | 98.6894 | 349.8193 | 97.4692 | 51.4755 | 109.3858 | 469.7971 | 50.3223 | 23.5196 | 26.3083 | 41.3407 | 78.5146 | 796.6315 | 806.345 | 778.2033 | 826.2933 | 98.6567 | 29.0529 | 50.2625 | 99.9071 | 377.3698 | 25.3544 | 29.4712 | 53.3036 | 103.4838 | 363.1356 | 24.8248 | 24.3662 | 25.4651 | 33.5774 | 58.1885 | 252.7443 | 270.4015 | 563.2458 | 462.9836 | 688.4876 | 25.1817 | 28.1809 | 51.1351 | 105.1114 | 351.521 | 25.8037 | 30.2928 | 62.3087 | 98.172 | 338.8123 | 24.6324 | 24.5497 | 26.1916 | 34.4964 | 76.1655 | 902.327 | 890.4668 | 776.9429 | 827.8741 | 25.9509 | 54.7283 | 31.6037 | 105.3184 | 417.7394 | 709.4352 | 776.4935 | 804.4651 | 906.8501 | 969.827 | 971.3406 | 925.2531 | 695.3191 | 888.4285 | 659.264 |  | 966.7748 | 925.9531 | 926.1239 | 26.9658 | 29.2505 | 49.539 | 531.7808 | 349.4808 | 260.5587 | 376.2212 | 58.9355 | 76.1466 | 74.7776 | 56.1008 | -0.00086778 | -0.020829 | 0.0037092 | 0.020928 | 0.0069929 | -0.00025678 | 0.016707 | 0.012346 | -0.04208 | -328.3965 | 19.2363 | -329.5935 | 18.2528 | -327.4088 | 18.4664 | -327.4549 | 16.988 | -283.9322 | 17.9962 | -283.966 | 17.0743 | 3669.4927 | 3968.6098 | 943.0901 | 75.4621 | -519.6983 | 305.0197
13:51 | 1535 | -1424.3179 |  | -126.1029 | -129.7171 | -153.2226 | -98.7788 | -100.2443 | -147.4333 | -144.6466 | 0.5867 | 1.2091 | 1.4988 | 0.2979 |  |  |  | -100.8598 | -148.9925 | -176.4698 | -77.6415 |  | -169.8279 | -161.664 | 2.0945 | 2.657 | 2.9148 | 0.8414 | 60.6095 | 103.3078 | 94.1089 | 57.5554 | 57.5158 | 61.5055 | 103.727 | 58.9363 | 93.5475 | 31.6186 | 76.9759 | 112.5488 | 439.2106 | 98.9636 | 26.2492 | 32.894 | 54.1647 | 89.6568 | 756.0822 | 104.6376 | 105.4213 | 130.5454 | 236.026 | 59.4116 | 31.0243 | 59.1634 | 106.8364 | 340.098 | 56.0027 | 48.1347 | 103.4928 | 120.3481 | 417.2875 | 41.9991 | 23.8886 | 27.4331 | 43.6025 | 89.7186 | 236.8682 | 873.7273 | 312.2548 | 509.6017 | 34.1663 | 41.0299 | 98.8564 | 108.8213 | 354.0484 | 25.0513 | 35.2158 | 78.6549 | 138.1444 | 417.6625 | 28.5868 | 70.4658 | 82.4023 | 67.1878 | 89.4819 | 221.0881 |  | 311.7445 | 378.2945 |  | 25.5482 | 41.9116 | 95.9505 | 118.5313 | 404.0186 | 27.3115 | 47.012 | 96.7575 | 140.198 | 483.8224 | 24.6063 | 24.128 | 25.3642 | 32.3999 | 59.3195 | 211.1015 | 846.3987 | 414.2459 | 492.0573 | 26.6125 | 40.4043 | 92.9767 | 119.8906 | 433.1456 | 760.2516 | 855.0096 | 727.3242 | 752.7021 | 919.0427 | 940.8209 | 695.5516 | 854.8974 | 681.8186 | 848.1821 | 917.2876 | 817.1525 | 798.227 | 777.6852 | 829.6082 | 823.5049 | 798.8426 | 935.6655 | 927.8901 | 856.207 | 919.8372 | 903.0212 | 94.7023 | 99.895 | 106.6386 | 58.9388 | 123.3186 | 102.515 | 68.4592 | 84.5779 | 83.967 | 52.8444 | 47.7436 | 119.049 | 448.7395 | 109.4853 | 49.1417 | 87.3065 | 52.6004 | 71.1024 | 511.032 | 740.4142 | 733.4098 | 367.9015 | 773.9158 | 47.2702 | 35.2548 | 87.793 | 98.6953 | 350.1066 | 97.4369 | 51.4094 | 109.3897 | 470.267 | 50.3441 | 23.5111 | 26.311 | 41.3812 | 78.5529 | 796.5793 | 806.2997 | 778.1374 | 826.2449 | 98.6581 | 29.064 | 50.3194 | 99.9418 | 377.5955 | 25.384 | 29.4979 | 53.4001 | 103.565 | 363.4878 | 24.8056 | 24.3594 | 25.447 | 33.6149 | 58.2321 | 252.6496 | 270.4652 | 562.9049 | 463.2903 | 688.5519 | 25.1609 | 28.1972 | 51.2077 | 105.1719 | 351.7757 | 25.8151 | 30.3114 | 62.3777 | 98.1906 | 338.8665 | 24.6645 | 24.5359 | 26.2298 | 34.5467 | 76.1767 | 904.7343 | 891.3042 | 776.7113 | 828.568 | 25.983 | 54.7738 | 31.6306 | 105.3212 | 418.0884 | 709.9958 | 776.3453 | 804.6267 | 906.4733 | 969.6607 | 971.3181 | 924.9566 | 695.1094 | 887.2266 | 659.8182 |  | 966.9011 | 925.7991 | 926.0099 | 26.9586 | 29.2677 | 49.5752 | 531.8503 | 349.8977 | 260.9557 | 376.42 | 59.0285 | 76.2812 | 74.9047 | 56.1729 | -0.00049461 | -0.021017 | 0.0034483 | 0.020737 | 0.0064296 | -0.00014288 | 0.014458 | 0.0014503 | -0.048622 | -328.375 | 19.2138 | -329.5197 | 18.2734 | -327.3411 | 18.4561 | -327.3749 | 16.9839 | -283.8153 | 17.9798 | -283.8768 | 17.0804 | 3788.2466 | 3968.2806 | 943.0636 | 75.5929 | -520.6803 | 305.4267
13:51 | 1536 | -1424.8546 |  | -126.2294 | -130.044 | -153.4149 | -99.1179 | -100.3967 | -147.677 | -144.89 | 0.5866 | 1.2173 | 1.5103 | 0.2986 |  |  |  | -100.9504 | -149.3429 | -176.7659 | -77.8166 |  | -170.0788 | -161.9385 | 2.1001 | 2.6735 | 2.9202 | 0.8422 | 60.7168 | 103.3555 | 94.1514 | 57.6085 | 57.5669 | 61.5539 | 103.787 | 58.9615 | 93.4638 | 31.6534 | 77.181 | 112.5904 | 439.6171 | 98.9435 | 26.2575 | 32.9365 | 54.2245 | 89.6915 | 756.2227 | 104.6822 | 105.4861 | 130.6633 | 236.1489 | 59.4574 | 31.0572 | 59.2177 | 106.8502 | 340.435 | 56.0559 | 48.1819 | 103.5495 | 120.3997 | 417.6947 | 42.0303 | 23.9327 | 27.418 | 43.6195 | 89.7338 | 237.1717 | 874.1115 | 312.4841 | 509.6591 | 34.2039 | 41.0956 | 98.8527 | 108.8825 | 354.3473 | 25.035 | 35.2344 | 78.7124 | 138.2272 | 418.0537 | 28.646 | 70.4653 | 82.4012 | 67.2188 | 89.4833 | 221.5561 |  | 312.0386 | 378.3533 |  | 25.5509 | 42.0367 | 96.0237 | 118.6 | 404.2872 | 27.2466 | 47.0686 | 96.7515 | 140.2738 | 484.1727 | 24.6113 | 24.1237 | 25.3618 | 32.4275 | 59.3629 | 210.9341 | 846.6483 | 413.3338 | 501.4987 | 26.6628 | 40.4062 | 92.9553 | 119.9493 | 433.4718 | 760.4979 | 855.7606 | 727.1394 | 753.042 | 919.6383 | 940.6785 | 695.7038 | 854.7863 | 682.4149 | 848.1128 | 929.9056 | 816.8123 | 795.6827 | 793.5368 | 814.7121 | 825.318 | 797.6161 | 932.1386 | 927.898 | 856.3686 | 919.8408 | 903.1041 | 94.7267 | 99.9141 | 106.7232 | 58.9636 | 123.4123 | 102.6157 | 68.4826 | 84.5803 | 84.0306 | 52.8733 | 47.825 | 119.1165 | 449.076 | 109.9962 | 49.177 | 87.3214 | 52.6568 | 71.2076 | 510.9606 | 739.9856 | 733.4742 | 368.2485 | 773.8188 | 47.3382 | 35.2273 | 87.9517 | 98.684 | 350.3928 | 97.4463 | 51.3497 | 109.4128 | 470.6894 | 50.3792 | 23.5197 | 26.3191 | 41.4121 | 78.5898 | 796.5476 | 806.2728 | 778.0631 | 826.2253 | 98.6527 | 29.0847 | 50.3716 | 99.9828 | 377.826 | 25.3768 | 29.5076 | 53.4452 | 103.5953 | 363.8121 | 24.8476 | 24.3767 | 25.4866 | 33.6341 | 58.273 | 252.5652 | 270.502 | 562.957 | 463.4418 | 688.7059 | 25.182 | 28.2098 | 51.2475 | 105.2353 | 352.0477 | 25.8194 | 30.3359 | 62.4549 | 98.2141 | 338.9417 | 24.6742 | 24.5396 | 26.2305 | 34.5682 | 76.1513 | 906.4183 | 892.0971 | 777.1022 | 829.1495 | 26.0574 | 54.8117 | 31.6559 | 105.3298 | 418.4306 | 710.2512 | 776.2025 | 805.2983 | 906.7312 | 969.4776 | 971.3676 | 924.7788 | 694.8031 | 885.913 | 660.3852 |  | 967.017 | 925.5738 | 925.9648 | 26.9608 | 29.2925 | 49.5989 | 532.1064 | 350.3058 | 261.412 | 376.6863 | 59.1244 | 76.3324 | 74.9476 | 56.2978 | -0.0005505 | -0.021347 | 0.0027359 | 0.020279 | 0.0065422 | -0.00024749 | 0.016342 | -0.0090258 | -0.025533 | -328.3473 | 19.2322 | -329.5351 | 18.298 | -327.3595 | 18.4766 | -327.3718 | 17.0127 | -283.766 | 17.9982 | -283.8399 | 17.1051 | 3719.1236 | 3967.6756 | 943.062 | 75.64 | -521.5989 | 305.8589
13:51 | 1537 | -1427.5307 |  | -126.3748 | -130.3544 | -153.6297 | -99.2989 | -100.5602 | -147.8921 | -145.1185 | 0.5882 | 1.2281 | 1.5158 | 0.2976 |  |  |  | -101.1674 | -149.5903 | -176.9517 | -77.9677 |  | -170.3702 | -162.2481 | 2.1066 | 2.6849 | 2.9336 | 0.8456 | 58.4471 | 103.4052 | 94.1894 | 57.6425 | 57.6016 | 61.592 | 103.8396 | 58.9821 | 93.4132 | 31.6866 | 77.3814 | 112.6401 | 440.0387 | 98.932 | 26.2586 | 32.9582 | 54.2688 | 89.7241 | 756.5448 | 104.7441 | 105.618 | 130.844 | 236.3664 | 59.4834 | 31.0641 | 59.2855 | 106.8442 | 340.7907 | 56.0754 | 48.2296 | 103.5218 | 120.4626 | 418.1147 | 42.0686 | 23.9566 | 27.384 | 43.65 | 89.7428 | 237.2133 | 874.4342 | 312.5199 | 509.7426 | 34.1987 | 41.1525 | 98.8199 | 108.9351 | 354.642 | 25.0171 | 35.2683 | 78.7728 | 138.3114 | 418.4423 | 28.632 | 70.4852 | 82.4285 | 67.2777 | 89.4841 | 220.6971 |  | 311.2139 | 376.6223 |  | 25.5673 | 42.3735 | 96.1047 | 118.641 | 404.5342 | 27.1761 | 47.1125 | 96.7368 | 140.3477 | 484.5293 | 24.5911 | 24.1204 | 25.3742 | 32.4464 | 59.4093 | 211.4431 | 847.7248 | 413.305 | 500.971 | 26.6982 | 40.4219 | 92.9793 | 120.012 | 433.8024 | 760.564 | 856.4314 | 727.0285 | 753.4131 | 920.2075 | 940.5232 | 695.8915 | 854.6929 | 682.9952 | 848.148 | 922.7875 | 817.0489 | 787.6516 | 797.6231 | 806.8453 | 823.9673 | 793.6832 | 944.7548 | 927.8486 | 856.4756 | 919.8117 | 903.1448 | 94.7493 | 99.9281 | 106.8045 | 58.9755 | 123.4915 | 102.6967 | 68.4953 | 84.5822 | 84.0612 | 52.8979 | 47.8952 | 119.203 | 449.4162 | 110.3143 | 49.2129 | 87.3349 | 52.7069 | 71.2933 | 511.0121 | 739.5419 | 733.5178 | 368.7755 | 773.6766 | 47.3833 | 35.2302 | 88.1315 | 98.6792 | 350.6919 | 97.4305 | 51.2922 | 109.4444 | 471.0375 | 50.4265 | 23.5172 | 26.3332 | 41.4425 | 78.6336 | 796.5274 | 806.2439 | 777.9807 | 826.2227 | 98.6561 | 29.105 | 50.4039 | 100.0145 | 378.0615 | 25.335 | 29.5115 | 53.4637 | 103.5721 | 364.1208 | 24.8403 | 24.3909 | 25.515 | 33.6496 | 58.3221 | 252.1627 | 270.3598 | 563.0048 | 463.1651 | 688.8694 | 25.2185 | 28.2315 | 51.2737 | 105.2904 | 352.3157 | 25.8215 | 30.3566 | 62.5292 | 98.22 | 339.014 | 24.6525 | 24.5649 | 26.1844 | 34.5708 | 76.1255 | 906.9704 | 892.5794 | 777.6053 | 829.5884 | 26.0638 | 54.853 | 31.666 | 105.3524 | 418.7863 | 710.3356 | 775.6384 | 806.2083 | 907.2488 | 969.2765 | 971.4163 | 924.7091 | 694.4365 | 884.5704 | 660.9264 |  | 967.1267 | 925.3675 | 926.0077 | 26.969 | 29.3367 | 49.6234 | 532.386 | 350.7007 | 261.7552 | 376.9098 | 59.1681 | 76.4599 | 75.0254 | 56.2854 | -0.00083549 | -0.021065 | 0.0029668 | 0.020675 | 0.0060961 | -0.00046241 | 0.02959 | -0.0097 | -0.038802 | -328.3011 | 19.2322 | -329.4828 | 18.2836 | -327.2765 | 18.4623 | -327.3226 | 16.9901 | -283.6491 | 17.9859 | -283.6983 | 17.0886 | 3686.0731 | 3968.1847 | 943.0793 | 75.7426 | -522.4572 | 306.228
13:51 | 1538 | -1429.9642 |  | -126.5253 | -130.781 | -153.8705 | -99.5406 | -100.7619 | -148.1307 | -145.2884 | 0.5886 | 1.242 | 1.5257 | 0.298 |  |  |  | -101.3457 | -149.8497 | -177.292 | -78.1334 |  | -170.6818 | -162.5407 | 2.1146 | 2.7008 | 2.9334 | 0.8475 | 58.5588 | 103.4429 | 94.2191 | 57.6744 | 57.633 | 61.6228 | 103.8899 | 58.992 | 93.4085 | 31.7059 | 77.5582 | 112.6554 | 440.4394 | 98.9367 | 26.2754 | 32.9844 | 54.3029 | 89.7445 | 756.9758 | 104.7732 | 105.7267 | 130.9646 | 236.5325 | 59.5363 | 31.0771 | 59.3781 | 106.8438 | 341.1465 | 56.1256 | 48.2663 | 103.4476 | 120.5139 | 418.5124 | 42.0674 | 23.9425 | 27.4019 | 43.6762 | 89.7425 | 237.0182 | 874.6209 | 312.4181 | 510.0816 | 34.1972 | 41.2054 | 98.7861 | 108.9844 | 354.9295 | 25.0566 | 35.3072 | 78.8362 | 138.3909 | 418.822 | 28.615 | 70.5318 | 82.4702 | 67.3451 | 89.5165 | 219.9525 |  | 310.6137 | 374.9546 |  | 25.5813 | 42.404 | 96.169 | 118.6808 | 404.79 | 27.1732 | 47.1621 | 96.7399 | 140.4213 | 484.8999 | 24.6031 | 24.1149 | 25.3902 | 32.4655 | 59.4614 | 211.142 | 849.3288 | 413.9112 | 533.4647 | 26.6701 | 40.4724 | 93.0293 | 120.0784 | 434.1392 | 761.0549 | 856.4796 | 726.8814 | 753.6463 | 920.7332 | 940.3486 | 696.1085 | 854.6187 | 683.5323 | 848.2538 | 908.5199 | 812.7073 | 785.394 | 785.8124 | 819.06 | 822.9837 | 790.0035 | 959.6235 | 927.7314 | 856.5461 | 919.7804 | 903.1717 | 94.7645 | 99.9383 | 106.8831 | 58.99 | 123.57 | 102.7833 | 68.4974 | 84.5791 | 84.0835 | 52.9379 | 47.9518 | 119.2907 | 449.7517 | 110.546 | 49.2627 | 87.3458 | 52.7532 | 71.3759 | 511.1945 | 739.1135 | 733.5587 | 369.4159 | 773.5215 | 47.44 | 35.2545 | 88.2804 | 98.6656 | 350.9851 | 97.3688 | 51.2281 | 109.4715 | 471.1911 | 50.4605 | 23.5132 | 26.3429 | 41.4745 | 78.6775 | 796.5481 | 806.2026 | 777.8872 | 826.2488 | 98.6695 | 29.127 | 50.4058 | 100.033 | 378.2967 | 25.3648 | 29.5133 | 53.523 | 103.5177 | 364.4495 | 24.796 | 24.3839 | 25.511 | 33.6796 | 58.3654 | 252.1867 | 270.4031 | 563.2963 | 463.181 | 689.1172 | 25.214 | 28.2428 | 51.2987 | 105.341 | 352.5907 | 25.8266 | 30.3786 | 62.5987 | 98.219 | 339.2287 | 24.6415 | 24.5588 | 26.1811 | 34.6003 | 76.1009 | 907.9391 | 892.9112 | 777.7313 | 830.2157 | 26.0946 | 54.8834 | 31.6937 | 105.3736 | 419.136 | 710.3661 | 775.1255 | 806.61 | 907.5595 | 969.0549 | 971.5312 | 924.7576 | 694.0936 | 883.3091 | 661.4168 |  | 967.2386 | 925.1365 | 926.1142 | 26.9648 | 29.3113 | 49.674 | 532.6077 | 351.1638 | 262.1103 | 377.1175 | 59.2443 | 76.5617 | 75.1583 | 56.4089 | -0.00081782 | -0.020453 | 0.0030332 | 0.020838 | 0.0063857 | -6.5297e-05 | 0.013948 | 0.011254 | -0.03802 | -328.255 | 19.2158 | -329.4181 | 18.2631 | -327.2303 | 18.4602 | -327.2765 | 16.9983 | -283.5814 | 17.988 | -283.6183 | 17.0907 | 3742.8323 | 3969.4111 | 943.1143 | 75.86 | -523.4225 | 306.637
13:52 | 1539 | -1431.9264 |  | -126.6973 | -131.1237 | -154.1662 | -99.7578 | -101.0105 | -148.3943 | -145.5032 | 0.59 | 1.2524 | 1.537 | 0.2975 |  |  |  | -101.4895 | -150.0177 | -177.5751 | -78.3215 |  | -170.99 | -162.7117 | 2.122 | 2.7157 | 2.9394 | 0.8488 | 59.6432 | 103.4827 | 94.25 | 57.7122 | 57.6798 | 61.6627 | 103.9445 | 59.012 | 93.3878 | 31.7344 | 77.7388 | 112.6945 | 440.8627 | 98.9543 | 26.2834 | 33.0209 | 54.3732 | 89.7903 | 757.5576 | 104.7608 | 105.7865 | 131.0584 | 236.6876 | 59.5839 | 31.1167 | 59.4702 | 106.8741 | 341.4845 | 56.162 | 48.3009 | 103.3962 | 120.5473 | 418.8966 | 42.1025 | 23.9141 | 27.4537 | 43.7268 | 89.7581 | 237.1358 | 874.7604 | 312.6703 | 510.3124 | 34.2245 | 41.2631 | 98.793 | 109.0389 | 355.215 | 25.0751 | 35.324 | 78.8924 | 138.4676 | 419.1899 | 28.6445 | 70.5674 | 82.4913 | 67.4006 | 89.5702 | 219.7212 |  | 310.3626 | 373.8056 |  | 25.5844 | 42.2689 | 96.222 | 118.742 | 405.0649 | 27.2387 | 47.2296 | 96.7477 | 140.4814 | 485.2744 | 24.6425 | 24.1078 | 25.3736 | 32.4891 | 59.514 | 210.4154 | 850.3454 | 414.1006 | 582.0123 | 26.6542 | 40.5199 | 93.0782 | 120.1474 | 434.4584 | 761.4392 | 855.6814 | 726.7756 | 753.8231 | 921.2259 | 940.2394 | 696.3464 | 854.5464 | 684.0393 | 848.3157 | 899.0266 | 808.5948 | 795.2459 | 771.3949 | 836.9486 | 823.9357 | 786.9076 | 964.7802 | 927.538 | 856.5672 | 919.693 | 903.1856 | 94.7864 | 99.9543 | 106.9669 | 59.0178 | 123.6795 | 102.8968 | 68.5254 | 84.5847 | 84.1237 | 52.9655 | 48.0426 | 119.3101 | 450.0618 | 110.7019 | 49.3249 | 87.367 | 52.799 | 71.4569 | 511.4128 | 738.721 | 733.5875 | 369.9335 | 773.3811 | 47.5097 | 35.2615 | 88.3579 | 98.6785 | 351.2507 | 97.371 | 51.1769 | 109.5128 | 471.2965 | 50.5093 | 23.5263 | 26.3623 | 41.5152 | 78.7164 | 796.6306 | 806.1918 | 777.7964 | 826.3381 | 98.6515 | 29.1494 | 50.4582 | 100.0646 | 378.5453 | 25.3807 | 29.5259 | 53.6037 | 103.5302 | 364.7804 | 24.7085 | 24.3716 | 25.5128 | 33.6977 | 58.4099 | 252.4709 | 270.6226 | 563.6728 | 463.3464 | 689.3958 | 25.207 | 28.2448 | 51.3671 | 105.3988 | 352.8857 | 25.8175 | 30.3969 | 62.6758 | 98.2453 | 339.6586 | 24.6504 | 24.5386 | 26.2347 | 34.638 | 76.0847 | 909.5951 | 893.6209 | 777.4089 | 831.0015 | 26.1038 | 54.9305 | 31.7219 | 105.395 | 419.4911 | 710.4854 | 774.8967 | 806.2811 | 907.9526 | 968.8323 | 971.6553 | 924.8929 | 693.8221 | 882.2552 | 661.8107 |  | 967.3459 | 924.9008 | 926.2945 | 26.9747 | 29.3401 | 49.7103 | 532.693 | 351.5986 | 262.513 | 377.3123 | 59.3189 | 76.6514 | 75.2514 | 56.4649 | -0.00067688 | -0.02109 | 0.0026091 | 0.02041 | 0.006374 | -0.00049298 | 0.0239 | -0.016014 | -0.027596 | -328.2488 | 19.2528 | -329.4335 | 18.2898 | -327.2334 | 18.4746 | -327.2272 | 17.0045 | -283.5137 | 18.0126 | -283.5999 | 17.1071 | 3760.1035 | 3971.1373 | 943.1734 | 75.9514 | -524.3275 | 307.0558
13:52 | 1540 | -1432.964 |  | -126.8644 | -131.4442 | -154.3505 | -99.9795 | -101.1933 | -148.688 | -145.758 | 0.5893 | 1.2659 | 1.5478 | 0.2965 |  |  |  | -101.4801 | -150.1899 | -177.8207 | -78.4978 |  | -171.1232 | -162.9104 | 2.1242 | 2.7345 | 2.9417 | 0.8524 | 58.9889 | 103.502 | 94.2726 | 57.7558 | 57.7224 | 61.7066 | 104.0038 | 59.0341 | 93.4239 | 31.766 | 77.9173 | 112.7378 | 441.2823 | 98.962 | 26.2959 | 33.0634 | 54.4446 | 89.8358 | 758.2341 | 104.8059 | 105.9225 | 131.194 | 236.9308 | 59.6234 | 31.1483 | 59.5234 | 106.9165 | 341.8159 | 56.2566 | 48.3365 | 103.3923 | 120.5861 | 419.3013 | 42.1892 | 23.9104 | 27.5052 | 43.7834 | 89.7862 | 237.4056 | 874.9068 | 313.0127 | 510.4183 | 34.3116 | 41.328 | 98.8307 | 109.1013 | 355.5287 | 25.0518 | 35.3437 | 78.961 | 138.5512 | 419.5649 | 28.6281 | 70.5777 | 82.4884 | 67.4364 | 89.6195 | 219.6864 |  | 310.3252 | 373.4413 |  | 25.5209 | 42.3159 | 96.2572 | 118.7954 | 405.3347 | 27.2746 | 47.3005 | 96.7551 | 140.5379 | 485.6385 | 24.6437 | 24.1123 | 25.3852 | 32.5023 | 59.5686 | 210.1751 | 850.6809 | 413.7475 | 599.4726 | 26.6514 | 40.552 | 93.1174 | 120.2146 | 434.7697 | 761.3952 | 855.695 | 726.9574 | 754.0347 | 921.6608 | 940.133 | 696.576 | 854.4499 | 684.48 | 848.2678 | 889.2293 | 805.8931 | 802.0167 | 767.6965 | 827.8572 | 826.3253 | 785.9137 | 968.1378 | 927.2674 | 856.5209 | 919.5766 | 903.2094 | 94.8096 | 99.9642 | 107.0508 | 59.0325 | 123.7684 | 103.022 | 68.5471 | 84.5935 | 84.1633 | 52.9804 | 48.1297 | 119.3531 | 450.359 | 110.8322 | 49.3866 | 87.364 | 52.8349 | 71.5282 | 511.6099 | 738.3638 | 733.6077 | 370.2922 | 773.2252 | 47.548 | 35.5495 | 88.4676 | 98.6715 | 351.5238 | 97.3497 | 51.1185 | 109.5515 | 471.5969 | 50.5507 | 23.545 | 26.3838 | 41.5435 | 78.7589 | 796.7576 | 806.2182 | 777.7297 | 826.4743 | 98.6364 | 29.1585 | 50.5348 | 100.0953 | 378.7849 | 25.3842 | 29.5353 | 53.6451 | 103.5639 | 365.1118 | 24.6788 | 24.3746 | 25.5263 | 33.7244 | 58.4454 | 252.6187 | 270.7419 | 563.9138 | 463.3863 | 689.6115 | 25.1785 | 28.2558 | 51.4113 | 105.4424 | 353.1423 | 25.8275 | 30.4109 | 62.7371 | 98.2612 | 340.0372 | 24.6453 | 24.5219 | 26.2663 | 34.6546 | 76.089 | 911.1409 | 894.5383 | 777.4324 | 831.6729 | 26.0214 | 54.9912 | 31.7322 | 105.4416 | 419.8649 | 710.6168 | 774.7249 | 806.2991 | 908.8396 | 968.6422 | 971.7831 | 925.1255 | 693.6163 | 881.4476 | 662.1604 |  | 967.4409 | 924.7068 | 926.5307 | 26.9744 | 29.3714 | 49.7354 | 532.7016 | 352.036 | 262.9479 | 377.5625 | 59.46 | 76.7725 | 75.3215 | 56.5245 | -5.1281e-05 | -0.020963 | 0.0037043 | 0.021701 | 0.0066293 | 0.00032672 | 0.028579 | -0.0020424 | -0.027642 | -328.1627 | 19.2158 | -329.3381 | 18.2569 | -327.1257 | 18.4417 | -327.1872 | 16.986 | -283.4152 | 17.988 | -283.4122 | 17.0722 | 3734.5993 | 3966.6053 | 943.2529 | 76.047 | -525.09 | 307.4919
13:52 | 1541 | -1433.4734 |  | -126.9199 | -131.6471 | -154.5205 | -100.0691 | -101.3524 | -148.7571 | -145.8347 | 0.5913 | 1.2765 | 1.5591 | 0.299 |  |  |  | -101.5331 | -150.5396 | -178.1685 | -78.5977 |  | -171.4602 | -163.1365 | 2.1332 | 2.7579 | 2.9504 | 0.8581 | 57.4288 | 103.5128 | 94.2959 | 57.805 | 57.761 | 61.7444 | 104.0643 | 59.0502 | 93.4552 | 31.7956 | 78.1119 | 112.7703 | 441.6928 | 98.9452 | 26.308 | 33.1025 | 54.494 | 89.847 | 758.6459 | 104.8761 | 106.1134 | 131.3432 | 237.2131 | 59.68 | 31.1597 | 59.5399 | 106.9425 | 342.1483 | 56.3078 | 48.3815 | 103.4039 | 120.6383 | 419.708 | 42.2553 | 23.9347 | 27.5474 | 43.8251 | 89.8094 | 237.7476 | 874.9859 | 313.3955 | 510.4734 | 34.3491 | 41.3987 | 98.8628 | 109.1646 | 355.8337 | 25.0508 | 35.369 | 79.029 | 138.6311 | 419.9448 | 28.6778 | 70.5657 | 82.4973 | 67.4701 | 89.6225 | 219.5457 |  | 310.2784 | 373.2428 |  | 25.5381 | 42.4405 | 96.2908 | 118.8488 | 405.6066 | 27.338 | 47.3637 | 96.765 | 140.6105 | 486 | 24.6262 | 24.1258 | 25.412 | 32.519 | 59.6179 | 210.6701 | 851.0919 | 413.5352 | 601.5384 | 26.6602 | 40.5786 | 93.1495 | 120.2787 | 435.0993 | 761.1553 | 855.7551 | 727.4655 | 754.2289 | 922.0304 | 939.9824 | 696.8246 | 854.3662 | 684.8897 | 848.1777 | 870.3367 | 813.0717 | 802.8138 | 780.0354 | 810.2745 | 827.4676 | 786.7443 | 964.0329 | 926.9269 | 856.4371 | 919.4249 | 903.2271 | 94.822 | 99.977 | 107.1284 | 59.0355 | 123.8239 | 103.1515 | 68.5548 | 84.6021 | 84.2146 | 53.0063 | 48.2074 | 119.4355 | 450.653 | 110.9352 | 49.4544 | 87.3567 | 52.8863 | 71.6119 | 511.7314 | 738.0398 | 733.6154 | 370.5761 | 773.0639 | 47.589 | 35.9367 | 88.5966 | 98.6343 | 351.8119 | 97.2803 | 51.0667 | 109.5689 | 471.8563 | 50.591 | 23.5391 | 26.3811 | 41.5685 | 78.7986 | 796.9336 | 806.2665 | 777.6866 | 826.6434 | 98.6287 | 29.1753 | 50.5757 | 100.1235 | 379.0017 | 25.4112 | 29.5521 | 53.6994 | 103.6359 | 365.4574 | 24.6863 | 24.3906 | 25.4975 | 33.7394 | 58.4739 | 252.6794 | 270.8185 | 564.1468 | 463.4018 | 689.7926 | 25.1689 | 28.2716 | 51.461 | 105.4958 | 353.4512 | 25.8407 | 30.4333 | 62.7976 | 98.2623 | 340.1629 | 24.6109 | 24.5425 | 26.2488 | 34.6787 | 76.0955 | 912.3504 | 895.2118 | 777.8941 | 832.2419 | 25.9921 | 55.0439 | 31.7382 | 105.4952 | 420.2303 | 710.6424 | 774.503 | 806.7777 | 909.3823 | 968.5171 | 971.9036 | 925.4978 | 693.465 | 880.8126 | 662.4834 |  | 967.5242 | 924.5215 | 926.8136 | 26.9838 | 29.3828 | 49.7578 | 532.6983 | 352.4529 | 263.3586 | 377.8229 | 59.4796 | 76.8666 | 75.4421 | 56.5877 | -0.00048636 | -0.021129 | 0.0032695 | 0.021075 | 0.0064595 | -0.00065072 | 0.018482 | -0.0014459 | -0.04207 | -328.1227 | 19.222 | -329.3227 | 18.2816 | -327.1472 | 18.4664 | -327.138 | 17.0004 | -283.3229 | 17.988 | -283.366 | 17.1071 | 3696.8259 | 3967.7769 | 943.3488 | 76.1544 | -525.7609 | 307.9058
13:52 | 1542 | -1435.9855 |  | -127.1122 | -132.0812 | -154.8485 | -100.3735 | -101.5303 | -148.9566 | -146.1279 | 0.5921 | 1.2868 | 1.5673 | 0.2982 |  |  |  | -101.6645 | -150.8766 | -178.4991 | -78.8506 |  | -171.8488 | -163.4157 | 2.1364 | 2.7939 | 2.9629 | 0.8602 | 58.4292 | 103.5612 | 94.3349 | 57.8587 | 57.81 | 61.7903 | 104.1306 | 59.0746 | 93.4691 | 31.8422 | 78.3303 | 112.8241 | 442.1058 | 98.9403 | 26.3153 | 33.1136 | 54.5235 | 89.859 | 758.8438 | 104.9443 | 106.2742 | 131.4898 | 237.4989 | 59.7158 | 31.1707 | 59.5832 | 106.961 | 342.4957 | 56.2931 | 48.4435 | 103.4081 | 120.6989 | 420.1071 | 42.2543 | 23.9344 | 27.5676 | 43.8876 | 89.8264 | 238.014 | 875.0093 | 313.8736 | 510.3833 | 34.3182 | 41.4585 | 98.8526 | 109.2169 | 356.1305 | 25.0541 | 35.3984 | 79.0887 | 138.7132 | 420.3128 | 28.6982 | 70.5775 | 82.5404 | 67.5239 | 89.6267 | 219.4915 |  | 310.2028 | 373.1551 |  | 25.62 | 42.5845 | 96.3227 | 118.8997 | 405.8878 | 27.373 | 47.4128 | 96.7976 | 140.6954 | 486.3664 | 24.6162 | 24.1361 | 25.413 | 32.5425 | 59.6717 | 210.9657 | 852.0432 | 413.9216 | 610.5901 | 26.6929 | 40.5916 | 93.1817 | 120.3528 | 435.4369 | 760.977 | 856.0328 | 728.0367 | 754.4711 | 922.3237 | 939.9014 | 697.0899 | 854.2818 | 685.3553 | 848.1861 | 831.3361 | 819.7687 | 804.8234 | 797.9259 | 822.8394 | 824.4472 | 792.2041 | 960.5446 | 926.5742 | 856.3221 | 919.1952 | 903.2008 | 94.8453 | 100.0044 | 107.2191 | 59.0567 | 123.9149 | 103.2853 | 68.5735 | 84.6128 | 84.291 | 53.036 | 48.2833 | 119.4916 | 450.9489 | 109.1255 | 49.5273 | 87.3583 | 52.9412 | 71.7092 | 511.8885 | 737.7632 | 733.598 | 370.8308 | 772.8796 | 47.64 | 36.0027 | 88.7331 | 98.6364 | 352.0958 | 97.2195 | 51.0191 | 109.6011 | 471.9831 | 50.6377 | 23.5202 | 26.3909 | 41.6079 | 78.8336 | 797.1226 | 806.3358 | 777.6591 | 826.8417 | 98.6165 | 29.1861 | 50.6135 | 100.1571 | 379.232 | 25.399 | 29.5787 | 53.7921 | 103.7125 | 365.8061 | 24.7497 | 24.3835 | 25.466 | 33.7403 | 58.5333 | 252.7573 | 270.9406 | 564.4497 | 463.4194 | 689.9672 | 25.1532 | 28.2888 | 51.5759 | 105.562 | 353.7765 | 25.85 | 30.4496 | 62.8486 | 98.2642 | 340.222 | 24.597 | 24.5808 | 26.2255 | 34.7202 | 76.1183 | 913.4842 | 895.6472 | 778.2977 | 832.7174 | 25.993 | 55.1008 | 31.7506 | 105.5473 | 420.596 | 710.5932 | 774.4504 | 806.9414 | 909.5819 | 968.4699 | 971.9972 | 925.9546 | 693.3694 | 880.3103 | 662.7521 |  | 967.6042 | 924.3666 | 927.1287 | 26.9982 | 29.3551 | 49.8106 | 532.8909 | 352.8938 | 263.7892 | 378.0943 | 59.5762 | 76.948 | 75.5369 | 56.6988 | -0.0010694 | -0.021097 | 0.0032971 | 0.021055 | 0.0063963 | -0.0001537 | 0.032176 | 0.012938 | -0.02182 | -328.1196 | 19.2384 | -329.332 | 18.2898 | -327.0826 | 18.4643 | -327.1072 | 16.9983 | -283.2583 | 18.0126 | -283.2799 | 17.0989 | 3677.2881 | 3968.6587 | 943.4683 | 76.2424 | -526.8556 | 308.3415
13:52 | 1543 | -1437.8364 |  | -127.3662 | -132.0866 | -155.0273 | -100.6164 | -101.704 | -149.1229 | -146.169 | 0.5927 | 1.2954 | 1.5756 | 0.298 |  |  |  | -101.737 | -151.051 | -178.589 | -78.9213 |  | -172.1293 | -163.706 | 2.1385 | 2.856 | 2.9708 | 0.8591 | 57.9925 | 103.6222 | 94.3717 | 57.9076 | 57.8501 | 61.8365 | 104.1862 | 59.1074 | 93.6095 | 31.8736 | 78.5107 | 112.8696 | 442.4941 | 98.9521 | 26.3304 | 33.129 | 54.5647 | 89.8877 | 759.0439 | 104.9831 | 106.3824 | 131.6069 | 237.8154 | 59.7283 | 31.191 | 59.6646 | 106.9783 | 342.8428 | 56.2884 | 48.5091 | 103.4122 | 120.7577 | 420.5041 | 42.2421 | 23.9683 | 27.5657 | 43.9102 | 89.8418 | 238.7268 | 874.936 | 314.8256 | 510.3119 | 34.3048 | 41.5159 | 98.8391 | 109.2779 | 356.4205 | 25.0576 | 35.4233 | 79.1538 | 138.8069 | 420.6708 | 28.672 | 70.5955 | 82.5485 | 67.5655 | 89.6319 | 220.4952 |  | 311.2588 | 374.1677 |  | 25.6244 | 42.525 | 96.315 | 118.9554 | 406.1687 | 27.3606 | 47.4656 | 96.8495 | 140.7687 | 486.7395 | 24.659 | 24.1341 | 25.4118 | 32.5726 | 59.7285 | 210.5824 | 852.9256 | 414.4421 | 624.8814 | 26.6877 | 40.6246 | 93.2179 | 120.4247 | 435.7618 | 761.1516 | 858.4864 | 728.6134 | 754.8124 | 922.5129 | 939.8666 | 697.3405 | 854.1356 | 685.8896 | 848.362 | 820.702 | 821.0159 | 806.8752 | 806.5786 | 830.436 | 822.9074 | 799.4883 | 963.7661 | 926.2263 | 856.1896 | 918.908 | 903.1178 | 94.8853 | 100.0337 | 107.3109 | 59.0873 | 124.034 | 103.416 | 68.6018 | 84.6283 | 84.3789 | 53.0699 | 48.3641 | 119.5726 | 451.26 | 106.9816 | 49.6105 | 87.3609 | 52.9871 | 71.7992 | 512.4095 | 737.5662 | 733.6085 | 371.5143 | 772.6991 | 47.7226 | 35.9412 | 88.8826 | 98.6646 | 352.3844 | 97.2064 | 50.9612 | 109.6497 | 472.0406 | 50.6557 | 23.5276 | 26.4088 | 41.6468 | 78.8763 | 797.292 | 806.4109 | 777.6432 | 827.0453 | 98.6627 | 29.199 | 50.6798 | 100.1882 | 379.4653 | 25.4134 | 29.606 | 53.8556 | 103.7104 | 366.1352 | 24.7577 | 24.3758 | 25.4969 | 33.75 | 58.5936 | 252.8511 | 271.0896 | 564.7856 | 463.4739 | 690.1555 | 25.1556 | 28.3093 | 51.6226 | 105.6201 | 354.0221 | 25.8584 | 30.4623 | 62.887 | 98.2671 | 340.3255 | 24.6032 | 24.5966 | 26.2239 | 34.7533 | 76.1364 | 914.4799 | 896.016 | 778.7108 | 833.1088 | 25.9912 | 55.1647 | 31.7629 | 105.5972 | 420.9734 | 710.5874 | 774.9399 | 806.6326 | 910.3197 | 968.4854 | 972.1193 | 926.4447 | 693.3357 | 879.9105 | 663.0265 |  | 967.6763 | 924.2175 | 927.4745 | 26.9946 | 29.4288 | 49.8439 | 533.1193 | 353.3261 | 264.1988 | 378.3901 | 59.6802 | 77.0403 | 75.6167 | 56.717 | -0.00029764 | -0.020734 | 0.0034113 | 0.02063 | 0.0065043 | -0.00024968 | 0.020538 | -0.0067461 | -0.033101 | -328.0334 | 19.2014 | -329.2335 | 18.261 | -327.0149 | 18.4664 | -327.058 | 16.9839 | -283.1168 | 17.9777 | -283.1629 | 17.0804 | 3665.4656 | 3969.6143 | 943.5996 | 76.3285 | -527.4678 | 308.7625
13:52 | 1544 | -1437.8298 |  | -127.4164 | -131.8227 | -155.4235 | -100.7737 | -101.8799 | -149.3668 | -146.4199 | 0.5901 | 1.2999 | 1.5845 | 0.2982 |  |  |  | -101.854 | -151.3456 | -179.0358 | -79.0493 |  | -172.3374 | -163.8869 | 2.1428 | 2.8489 | 2.9767 | 0.8594 | 58.7789 | 103.6622 | 94.4103 | 57.9589 | 57.9054 | 61.881 | 104.2317 | 59.1433 | 93.6582 | 31.8784 | 78.6452 | 112.872 | 442.8707 | 98.9675 | 26.3579 | 33.1721 | 54.6432 | 89.9291 | 759.0921 | 104.9896 | 106.5126 | 131.6955 | 238.159 | 59.7395 | 31.2034 | 59.7266 | 106.9867 | 343.1852 | 56.3633 | 48.5865 | 103.3788 | 120.8191 | 420.8922 | 42.283 | 23.9972 | 27.591 | 43.9406 | 89.867 | 239.4613 | 874.7866 | 315.5479 | 510.1049 | 34.366 | 41.5777 | 98.8349 | 109.3464 | 356.702 | 25.1095 | 35.4388 | 79.2122 | 138.8819 | 421.0422 | 28.7275 | 70.56 | 82.5146 | 67.5933 | 89.5812 | 221.1364 |  | 312.055 | 375.1004 |  | 25.603 | 42.6615 | 96.2806 | 119.0176 | 406.4687 | 27.3486 | 47.5363 | 96.8741 | 140.8399 | 487.1109 | 24.695 | 24.1243 | 25.4077 | 32.6057 | 59.7699 | 210.366 | 852.497 | 414.582 | 652.6806 | 26.692 | 40.6618 | 93.2383 | 120.4792 | 436.1067 | 761.2775 | 860.5607 | 729.3919 | 755.2039 | 922.6202 | 939.8392 | 697.5899 | 853.9701 | 686.5033 | 848.7173 | 832.0749 | 828.2252 | 802.3756 | 804.4325 | 823.2642 | 823.6124 | 800.4787 | 972.603 | 925.9253 | 856.0865 | 918.6345 | 903.0034 | 94.9267 | 100.0519 | 107.3938 | 59.1033 | 124.1963 | 103.5563 | 68.6483 | 84.64 | 84.4218 | 53.1022 | 48.4597 | 119.6358 | 451.5742 | 106.624 | 49.6863 | 87.3629 | 53.0354 | 71.8808 | 513.2777 | 737.4483 | 733.6056 | 372.4959 | 772.5043 | 47.8029 | 35.8821 | 89.0142 | 98.6788 | 352.6613 | 97.238 | 50.9041 | 109.697 | 472.2523 | 50.6716 | 23.5338 | 26.4126 | 41.6783 | 78.9176 | 797.411 | 806.4621 | 777.6246 | 827.2175 | 98.7082 | 29.2219 | 50.7334 | 100.2145 | 379.6834 | 25.4212 | 29.6157 | 53.9049 | 103.6912 | 366.4516 | 24.7725 | 24.369 | 25.5475 | 33.7702 | 58.6294 | 252.9735 | 271.2873 | 565.1116 | 463.611 | 690.375 | 25.1956 | 28.3191 | 51.6393 | 105.67 | 354.2657 | 25.8529 | 30.4839 | 62.915 | 98.2862 | 340.3311 | 24.643 | 24.5745 | 26.2735 | 34.8017 | 76.1778 | 915.0878 | 896.2445 | 779.1322 | 833.392 | 26.0344 | 55.2213 | 31.7903 | 105.6366 | 421.3399 | 710.7286 | 775.9928 | 806.0484 | 911.5919 | 968.5465 | 972.2255 | 926.9535 | 693.3805 | 879.6354 | 663.2812 |  | 967.7494 | 924.0962 | 927.8192 | 27.0143 | 29.4131 | 49.8922 | 533.4702 | 353.7913 | 264.6305 | 378.7074 | 59.7757 | 77.1439 | 75.7097 | 56.8292 | -0.00074443 | -0.021559 | 0.002987 | 0.020413 | 0.0069137 | -0.0003955 | 0.047223 | 0.0004163 | -0.03599 | -328.0488 | 19.2322 | -329.252 | 18.2795 | -326.9964 | 18.4643 | -327.0272 | 16.9901 | -283.0645 | 18.0085 | -283.1506 | 17.101 | 3681.6181 | 3970.0624 | 943.7312 | 76.4268 | -528.1836 | 309.2109
13:52 | 1545 | -1437.4441 |  | -127.6662 | -131.7629 | -155.7447 | -101.0532 | -102.0715 | -149.5211 | -146.5642 | 0.5888 | 1.3109 | 1.5956 | 0.2974 |  |  |  | -102.0604 | -151.7026 | -179.4575 | -79.303 |  | -172.5708 | -164.1135 | 2.1504 | 2.8462 | 2.9872 | 0.8606 | 59.7592 | 103.6979 | 94.4467 | 58.0158 | 57.9747 | 61.9313 | 104.2878 | 59.1702 | 93.5674 | 31.9055 | 78.8216 | 112.925 | 443.2753 | 98.9813 | 26.3419 | 33.2307 | 54.7078 | 89.9532 | 759.0636 | 105.0344 | 106.6643 | 131.813 | 238.4333 | 59.7647 | 31.231 | 59.7846 | 107.0095 | 343.5223 | 56.4442 | 48.6748 | 103.3809 | 120.8662 | 421.2846 | 42.3523 | 23.9617 | 27.5913 | 43.9866 | 89.8729 | 239.5661 | 874.7697 | 315.732 | 509.9296 | 34.4281 | 41.6421 | 98.8092 | 109.4031 | 356.9832 | 25.1113 | 35.4759 | 79.2794 | 138.9652 | 421.4189 | 28.7787 | 70.5678 | 82.5396 | 67.669 | 89.6013 | 221.1086 |  | 312.0135 | 375.2896 |  | 25.5988 | 42.7474 | 96.242 | 119.061 | 406.7486 | 27.3853 | 47.5883 | 96.9164 | 140.9171 | 487.48 | 24.6519 | 24.124 | 25.4191 | 32.6155 | 59.8203 | 210.6494 | 852.9869 | 414.6932 | 682.9727 | 26.7446 | 40.6696 | 93.2586 | 120.5345 | 436.443 | 760.9841 | 860.5628 | 730.3818 | 755.5785 | 922.6566 | 939.8891 | 697.85 | 853.8532 | 687.2206 | 849.2561 | 830.5436 | 830.7361 | 796.3168 | 793.0841 | 833.0907 | 820.5355 | 797.6364 | 981.8166 | 925.6813 | 856.0226 | 918.3997 | 902.8866 | 94.969 | 100.0714 | 107.4759 | 59.1157 | 124.3442 | 103.6946 | 68.7013 | 84.6439 | 84.4518 | 53.1297 | 48.54 | 119.6851 | 451.8692 | 106.8501 | 49.7565 | 87.359 | 53.0877 | 71.9649 | 514.2129 | 737.4207 | 733.5689 | 373.478 | 772.3295 | 47.8728 | 35.8484 | 89.141 | 98.6994 | 352.9392 | 97.3164 | 50.8507 | 109.7559 | 472.6934 | 50.7152 | 23.538 | 26.4213 | 41.7128 | 78.9547 | 797.4383 | 806.4909 | 777.6004 | 827.3313 | 98.694 | 29.244 | 50.7708 | 100.2384 | 379.9144 | 25.3865 | 29.6148 | 53.97 | 103.7156 | 366.7686 | 24.828 | 24.3622 | 25.5802 | 33.7881 | 58.6729 | 253.106 | 271.4858 | 565.4354 | 463.7177 | 690.5894 | 25.2201 | 28.3307 | 51.6391 | 105.7245 | 354.4925 | 25.8626 | 30.5039 | 62.9751 | 98.2982 | 340.509 | 24.6496 | 24.5657 | 26.2836 | 34.8312 | 76.2037 | 915.5542 | 896.3613 | 779.4571 | 833.6292 | 26.055 | 55.2626 | 31.8284 | 105.6851 | 421.7149 | 710.852 | 777.0367 | 805.3643 | 912.9019 | 968.6239 | 972.2614 | 927.464 | 693.5226 | 879.5847 | 663.4418 |  | 967.8474 | 923.9687 | 928.1395 | 27.0178 | 29.4122 | 49.9304 | 533.8713 | 354.2119 | 265.0387 | 379.0198 | 59.8562 | 77.2407 | 75.815 | 56.8663 | -0.00019497 | -0.021088 | 0.0030436 | 0.021012 | 0.0062394 | 3.791e-05 | 0.01511 | -0.0022392 | -0.033595 | -328.018 | 19.2281 | -329.1535 | 18.2487 | -326.9257 | 18.4684 | -326.9749 | 17.0004 | -282.9629 | 17.9941 | -283.0091 | 17.0804 | 3647.7999 | 3969.464 | 943.8563 | 76.5278 | -529.0775 | 309.6253
13:52 | 1546 | -1436.9612 |  | -127.7305 | -131.6868 | -155.9634 | -101.1871 | -102.2573 | -149.8214 | -146.7585 | 0.5901 | 1.3224 | 1.6028 | 0.2982 |  |  |  | -102.1864 | -151.941 | -179.7485 | -79.47 |  | -172.9146 | -164.3697 | 2.1572 | 2.8478 | 2.9894 | 0.8643 | 60.0582 | 103.7385 | 94.4685 | 58.0611 | 58.0179 | 61.9686 | 104.3482 | 59.1884 | 93.5187 | 31.9434 | 79.0083 | 112.9684 | 443.6805 | 98.9528 | 26.3239 | 33.246 | 54.7473 | 89.9936 | 758.9085 | 105.1282 | 106.8204 | 131.9599 | 238.7087 | 59.7917 | 31.2635 | 59.8387 | 107.0493 | 343.8434 | 56.4552 | 48.7437 | 103.4073 | 120.9052 | 421.6828 | 42.3769 | 23.9546 | 27.6293 | 44.0092 | 89.8692 | 240.2555 | 874.6871 | 316.6579 | 510.0336 | 34.4191 | 41.7096 | 98.7888 | 109.4567 | 357.244 | 25.0639 | 35.5341 | 79.3543 | 139.0634 | 421.8004 | 28.7436 | 70.5654 | 82.5826 | 67.7418 | 89.6819 | 221.9019 |  | 312.5246 | 376.4236 |  | 25.6265 | 42.698 | 96.21 | 119.0961 | 407.0132 | 27.396 | 47.6177 | 97.0006 | 140.9636 | 487.822 | 24.6167 | 24.1318 | 25.4363 | 32.6165 | 59.8804 | 210.4334 | 853.9122 | 414.9668 | 694.8018 | 26.737 | 40.7121 | 93.3175 | 120.6113 | 436.7581 | 760.862 | 860.1555 | 731.4477 | 756.0465 | 922.6349 | 940.0025 | 698.1357 | 853.8029 | 688.0727 | 849.9585 | 834.8107 | 821.0191 | 786.3774 | 780.5846 | 844.3055 | 819.0779 | 797.5525 | 988.5906 | 925.4117 | 855.9793 | 918.1423 | 902.76 | 95.0092 | 100.0891 | 107.5636 | 59.1346 | 124.4444 | 103.819 | 68.7477 | 84.6639 | 84.5397 | 53.1572 | 48.6 | 119.7738 | 452.1753 | 108.0802 | 49.8407 | 87.363 | 53.1395 | 72.0565 | 515.0388 | 737.5036 | 733.5153 | 374.6977 | 772.2765 | 47.9308 | 35.8888 | 89.2954 | 98.6872 | 353.2314 | 97.3963 | 50.8078 | 109.8269 | 473.1652 | 50.7738 | 23.5473 | 26.4363 | 41.7478 | 78.996 | 797.401 | 806.4869 | 777.5552 | 827.3656 | 98.6974 | 29.2634 | 50.8236 | 100.259 | 380.1493 | 25.3616 | 29.6471 | 54.028 | 103.9473 | 367.0975 | 24.8481 | 24.3577 | 25.5602 | 33.8121 | 58.7103 | 253.1935 | 271.6475 | 565.6659 | 463.7553 | 690.7389 | 25.2167 | 28.3628 | 51.7072 | 105.8005 | 354.7354 | 25.8619 | 30.5152 | 63.0489 | 98.289 | 341.0318 | 24.6358 | 24.5785 | 26.2805 | 34.8458 | 76.2187 | 915.9604 | 896.4989 | 779.7359 | 833.8001 | 26.0625 | 55.3207 | 31.845 | 105.7498 | 422.1072 | 710.8416 | 777.684 | 804.9734 | 913.8664 | 968.6852 | 972.2817 | 927.9542 | 693.7785 | 879.7638 | 663.5675 |  | 967.9938 | 923.8831 | 928.4503 | 27.0187 | 29.4597 | 49.9484 | 534.1168 | 354.6529 | 265.4741 | 379.2993 | 59.9291 | 77.3607 | 75.8747 | 57.0072 | -0.00058444 | -0.020649 | 0.0034774 | 0.02119 | 0.007106 | -0.00044136 | 0.014569 | -0.007329 | -0.024475 | -327.9442 | 19.1994 | -329.095 | 18.2672 | -326.8795 | 18.4561 | -326.9103 | 16.9696 | -282.8829 | 17.9818 | -282.8921 | 17.101 | 3627.3354 | 3965.9921 | 943.9857 | 76.6177 | -529.8106 | 310.0635
13:52 | 1547 | -1437.1624 |  | -127.8575 | -131.7253 | -156.0235 | -101.3625 | -102.4354 | -149.9293 | -146.9498 | 0.5889 | 1.3334 | 1.6078 | 0.2977 |  |  |  | -102.3329 | -152.216 | -180.1245 | -79.6061 |  | -173.2707 | -164.7169 | 2.1638 | 2.8526 | 3.0011 | 0.8666 | 60.996 | 103.81 | 94.5137 | 58.113 | 58.0625 | 62.0139 | 104.403 | 59.2101 | 93.4911 | 31.9739 | 79.1614 | 112.994 | 444.065 | 98.9556 | 26.3489 | 33.2591 | 54.785 | 90.0295 | 758.7306 | 105.2377 | 106.9526 | 132.0931 | 238.9546 | 59.8166 | 31.2883 | 59.8851 | 107.078 | 344.1601 | 56.4898 | 48.8021 | 103.3993 | 120.946 | 422.083 | 42.4095 | 23.9471 | 27.6382 | 44.0386 | 89.8685 | 240.7782 | 874.6239 | 317.312 | 509.9111 | 34.4201 | 41.7674 | 98.798 | 109.5112 | 357.5258 | 25.0864 | 35.5544 | 79.428 | 139.1529 | 422.1897 | 28.6967 | 70.6023 | 82.6167 | 67.789 | 89.7286 | 222.2315 |  | 312.8196 | 377.2752 |  | 25.6419 | 42.7375 | 96.1854 | 119.1408 | 407.3054 | 27.3514 | 47.6854 | 97.0977 | 141.033 | 488.1769 | 24.6489 | 24.136 | 25.4329 | 32.6526 | 59.9388 | 210.0504 | 853.6292 | 414.9905 | 702.1541 | 26.689 | 40.7779 | 93.3758 | 120.6763 | 437.085 | 760.9528 | 860.4684 | 732.2704 | 756.6244 | 922.5673 | 940.1888 | 698.4417 | 853.8156 | 689.1036 | 850.8272 | 832.9478 | 802.5275 | 766.1429 | 777.7996 | 844.4943 | 821.8012 | 795.3029 | 1005.2134 | 925.109 | 855.9399 | 917.8526 | 902.6283 | 95.0347 | 100.1032 | 107.6489 | 59.1565 | 124.5313 | 103.9404 | 68.7927 | 84.6774 | 84.6499 | 53.2087 | 48.6794 | 119.8196 | 452.4983 | 109.4926 | 49.9198 | 87.3678 | 53.1879 | 72.1397 | 515.6621 | 737.6754 | 733.5072 | 375.8123 | 772.287 | 47.9893 | 36.1424 | 89.4205 | 98.6587 | 353.5073 | 97.3946 | 50.7595 | 109.8843 | 473.6554 | 50.8196 | 23.5503 | 26.4505 | 41.7796 | 79.0465 | 797.3475 | 806.4562 | 777.5036 | 827.3582 | 98.7039 | 29.2833 | 50.8532 | 100.2802 | 380.3685 | 25.3868 | 29.6629 | 54.0462 | 104.1876 | 367.3923 | 24.8498 | 24.3945 | 25.5417 | 33.8683 | 58.7472 | 253.2017 | 271.8058 | 565.8646 | 463.7893 | 690.8821 | 25.2093 | 28.3863 | 51.7637 | 105.8509 | 354.9895 | 25.8533 | 30.5288 | 63.0997 | 98.2943 | 341.6828 | 24.6263 | 24.59 | 26.263 | 34.8736 | 76.2369 | 916.2621 | 896.4242 | 779.9714 | 833.8453 | 26.0947 | 55.3722 | 31.8624 | 105.8054 | 422.4967 | 710.8183 | 778.402 | 805.095 | 914.6438 | 968.7435 | 972.291 | 928.3994 | 694.128 | 880.0823 | 663.6548 |  | 968.1937 | 923.837 | 928.7238 | 27.0249 | 29.4936 | 49.9768 | 534.3025 | 355.1138 | 265.8975 | 379.6059 | 60.0521 | 77.4944 | 76.0489 | 57.0329 | -0.00081842 | -0.020824 | 0.0031023 | 0.021212 | 0.0067389 | 0.0006377 | 0.013229 | -0.011147 | -0.039782 | -327.9596 | 19.2363 | -329.1197 | 18.2652 | -326.861 | 18.4787 | -326.9072 | 17.0024 | -282.8429 | 17.9941 | -282.8583 | 17.1071 | 3662.1675 | 3962.4321 | 944.1181 | 76.7716 | -530.5651 | 310.5057
13:52 | 1548 | -1437.8198 |  | -127.962 | -131.9273 | -156.3242 | -101.5973 | -102.6013 | -150.2359 | -147.1887 | 0.5887 | 1.3377 | 1.616 | 0.2984 |  |  |  | -102.4539 | -152.4268 | -180.3524 | -79.6141 |  | -173.4982 | -164.8271 | 2.1641 | 2.8634 | 3.0136 | 0.8671 | 61.8296 | 103.904 | 94.5741 | 58.1671 | 58.1118 | 62.0626 | 104.4532 | 59.2468 | 93.5248 | 32.0119 | 79.3163 | 113.0386 | 444.4405 | 98.9819 | 26.3729 | 33.3091 | 54.8467 | 90.0437 | 758.5971 | 105.3429 | 107.0417 | 132.248 | 239.1634 | 59.8722 | 31.3067 | 59.9173 | 107.1044 | 344.4929 | 56.5559 | 48.8747 | 103.3751 | 120.9834 | 422.4809 | 42.4714 | 23.9459 | 27.5902 | 44.0673 | 89.8737 | 240.4855 | 874.7249 | 317.1938 | 509.5261 | 34.4681 | 41.8166 | 98.8202 | 109.5671 | 357.8368 | 25.0958 | 35.5489 | 79.5136 | 139.2365 | 422.554 | 28.7347 | 70.6762 | 82.6252 | 67.8391 | 89.7606 | 221.701 |  | 312.6215 | 377.1844 |  | 25.6269 | 42.6055 | 96.1493 | 119.1949 | 407.6071 | 27.348 | 47.7538 | 97.1433 | 141.1272 | 488.5606 | 24.6644 | 24.1537 | 25.4414 | 32.6882 | 60.0003 | 210.0637 | 854.0142 | 415.1523 | 707.4034 | 26.7217 | 40.8044 | 93.3939 | 120.7353 | 437.4123 | 761.0503 | 860.7024 | 732.7805 | 757.1845 | 922.4557 | 940.4415 | 698.766 | 853.8895 | 690.2418 | 851.802 | 852.804 | 787.9265 | 762.9263 | 781.9562 | 852.0971 | 821.27 | 792.7037 | 1012.5322 | 924.8536 | 855.9035 | 917.6219 | 902.5247 | 95.0553 | 100.1266 | 107.7296 | 59.1719 | 124.6009 | 104.0472 | 68.8188 | 84.6872 | 84.7459 | 53.2497 | 48.7805 | 119.8658 | 452.8133 | 108.4616 | 49.9898 | 87.3686 | 53.2355 | 72.2323 | 516.2235 | 737.8527 | 733.5704 | 376.6926 | 772.3928 | 48.0711 | 36.5276 | 89.5352 | 98.6633 | 353.7914 | 97.3767 | 50.7122 | 109.9407 | 474.0914 | 50.8626 | 23.5573 | 26.4721 | 41.8201 | 79.096 | 797.314 | 806.4273 | 777.4563 | 827.3331 | 98.6866 | 29.3077 | 50.8868 | 100.309 | 380.6124 | 25.4287 | 29.6773 | 54.1058 | 104.3653 | 367.6738 | 24.7244 | 24.4253 | 25.5685 | 33.901 | 58.804 | 253.3001 | 272.0006 | 566.0691 | 463.9375 | 691.0766 | 25.1957 | 28.3773 | 51.7516 | 105.8876 | 355.2346 | 25.8481 | 30.5521 | 63.1594 | 98.3093 | 342.4528 | 24.6132 | 24.5975 | 26.2562 | 34.901 | 76.2473 | 916.4791 | 896.2377 | 780.1877 | 833.7788 | 26.0876 | 55.4111 | 31.8915 | 105.8714 | 422.8628 | 710.9828 | 779.6117 | 805.2416 | 915.6619 | 968.8125 | 972.2193 | 928.8021 | 694.5695 | 880.5431 | 663.6721 |  | 968.4068 | 923.8229 | 928.9675 | 27.0185 | 29.5143 | 50.0063 | 534.3259 | 355.5641 | 266.3155 | 379.9543 | 60.0722 | 77.6106 | 76.0833 | 57.1003 | -7.1813e-05 | -0.021198 | 0.0036608 | 0.021493 | 0.0065605 | -0.00025712 | 0.028968 | -0.0022751 | -0.039335 | -327.8519 | 19.2014 | -329.0304 | 18.2446 | -326.7872 | 18.4602 | -326.8518 | 16.9778 | -282.686 | 17.9613 | -282.726 | 17.0825 | 3676.2039 | 3966.4539 | 944.241 | 76.847 | -531.3028 | 310.9398
13:52 | 1549 | -1438.4047 |  | -128.0184 | -132.1074 | -156.599 | -101.767 | -102.8115 | -150.4263 | -147.39 | 0.5886 | 1.3463 | 1.6264 | 0.2976 |  |  |  | -102.6526 | -152.7601 | -180.5762 | -79.7783 |  | -173.6769 | -165.0942 | 2.1695 | 2.8665 | 3.0317 | 0.8693 | 61.4368 | 103.9673 | 94.617 | 58.2057 | 58.1438 | 62.0914 | 104.5025 | 59.2829 | 93.6256 | 32.0439 | 79.4847 | 113.0832 | 444.8193 | 98.9709 | 26.3719 | 33.3539 | 54.9072 | 90.0666 | 758.2634 | 105.4228 | 107.1535 | 132.4228 | 239.4605 | 59.9341 | 31.3203 | 59.9572 | 107.1398 | 344.83 | 56.5972 | 48.952 | 103.3494 | 121.0334 | 422.8692 | 42.5281 | 23.9752 | 27.57 | 44.0996 | 89.8965 | 240.4741 | 874.7384 | 317.6083 | 509.2436 | 34.4974 | 41.8801 | 98.843 | 109.6312 | 358.1498 | 25.1144 | 35.5626 | 79.5823 | 139.3133 | 422.9235 | 28.7768 | 70.6656 | 82.6246 | 67.8711 | 89.7592 | 221.6033 |  | 312.6165 | 377.1401 |  | 25.6091 | 42.8163 | 96.1372 | 119.2551 | 407.9411 | 27.3673 | 47.8015 | 97.1215 | 141.2044 | 488.915 | 24.6541 | 24.1666 | 25.4643 | 32.7025 | 60.0521 | 210.2753 | 854.0828 | 415.5195 | 711.071 | 26.7823 | 40.8038 | 93.3692 | 120.8062 | 437.7584 | 761.1411 | 860.9902 | 733.0592 | 757.8839 | 922.3164 | 940.7402 | 699.1165 | 854.0111 | 691.373 | 852.7414 | 877.2295 | 789.2133 | 779.1491 | 788.1221 | 844.8766 | 818.5349 | 788.9027 | 997.6706 | 924.7609 | 855.9026 | 917.5715 | 902.5087 | 95.0787 | 100.144 | 107.8157 | 59.1885 | 124.6906 | 104.1681 | 68.8506 | 84.7044 | 84.8363 | 53.2716 | 48.8623 | 119.937 | 453.1336 | 106.8918 | 50.0592 | 87.3715 | 53.2898 | 72.3389 | 516.8576 | 737.983 | 733.6862 | 377.5854 | 772.5749 | 48.136 | 36.67 | 89.7042 | 98.6664 | 354.0825 | 97.3657 | 50.674 | 109.9881 | 474.457 | 50.9202 | 23.5627 | 26.4786 | 41.8609 | 79.135 | 797.3171 | 806.3987 | 777.4025 | 827.3127 | 98.6785 | 29.3189 | 50.9341 | 100.34 | 380.852 | 25.4223 | 29.6949 | 54.208 | 104.6064 | 367.9777 | 24.7429 | 24.402 | 25.5791 | 33.9126 | 58.8493 | 253.5258 | 272.289 | 566.346 | 464.2686 | 691.3209 | 25.1847 | 28.3687 | 51.8024 | 105.9384 | 355.4822 | 25.8457 | 30.5732 | 63.2205 | 98.3187 | 343.5485 | 24.6379 | 24.5792 | 26.3135 | 34.9328 | 76.285 | 916.626 | 896.0787 | 780.3645 | 833.6878 | 26.035 | 55.4827 | 31.8886 | 105.9509 | 423.222 | 711.3881 | 780.5054 | 804.7767 | 916.7197 | 968.8865 | 972.1761 | 929.1522 | 695.0821 | 881.1802 | 663.6442 |  | 968.6238 | 923.7865 | 929.2173 | 27.0154 | 29.5226 | 50.0371 | 534.2807 | 356.0156 | 266.7132 | 380.2673 | 60.1544 | 77.6808 | 76.1858 | 57.2128 | -0.00022312 | -0.021402 | 0.0034844 | 0.021008 | 0.0062558 | -0.00048255 | 0.015628 | -0.0011024 | -0.038095 | -327.8611 | 19.2302 | -329.0458 | 18.2446 | -326.7657 | 18.452 | -326.7503 | 16.9778 | -282.6121 | 17.9921 | -282.7014 | 17.0989 | 3741.7161 | 3969.4598 | 944.3624 | 76.9333 | -532.0974 | 311.3644
13:52 | 1550 | -1439.0614 |  | -128.0519 | -132.3318 | -156.9347 | -102.0014 | -102.9165 | -150.5936 | -147.4738 | 0.5867 | 1.3505 | 1.636 | 0.2996 |  |  |  | -102.6447 | -152.9686 | -180.9274 | -79.9929 |  | -173.8601 | -165.3442 | 2.1768 | 2.8743 | 3.0383 | 0.8704 | 60.5317 | 104.0118 | 94.6519 | 58.2436 | 58.1844 | 62.1305 | 104.5542 | 59.3254 | 93.6988 | 32.0707 | 79.6602 | 113.1313 | 445.2167 | 98.9688 | 26.3625 | 33.3763 | 54.9512 | 90.096 | 758.0193 | 105.4475 | 107.2435 | 132.5401 | 239.7491 | 59.9693 | 31.3516 | 60.0041 | 107.1718 | 345.141 | 56.6329 | 49.0285 | 103.3407 | 121.0847 | 423.2575 | 42.5419 | 23.9734 | 27.6194 | 44.1534 | 89.9196 | 240.8473 | 874.7394 | 318.289 | 508.9031 | 34.5189 | 41.9601 | 98.855 | 109.6965 | 358.4454 | 25.1149 | 35.5822 | 79.6454 | 139.4009 | 423.3003 | 28.7614 | 70.6732 | 82.6546 | 67.9226 | 89.7668 | 221.5764 |  | 312.5819 | 377.3065 |  | 25.62 | 42.9822 | 96.1305 | 119.29 | 408.2589 | 27.424 | 47.8668 | 97.1262 | 141.2702 | 489.287 | 24.6666 | 24.1569 | 25.463 | 32.712 | 60.1024 | 210.5751 | 854.3575 | 415.9522 | 713.725 | 26.774 | 40.8388 | 93.3777 | 120.8774 | 438.0837 | 760.9748 | 861.5307 | 733.3141 | 758.6472 | 922.168 | 941.0258 | 699.4814 | 854.1705 | 692.4359 | 853.5634 | 871.2093 | 794.5742 | 775.014 | 779.8691 | 838.9189 | 815.7637 | 783.4214 | 986.8449 | 924.8632 | 855.9606 | 917.6867 | 902.6012 | 95.0993 | 100.149 | 107.8905 | 59.2054 | 124.8087 | 104.3109 | 68.9014 | 84.7083 | 84.9229 | 53.3054 | 48.9379 | 120.0028 | 453.4441 | 107.8053 | 50.1362 | 87.3774 | 53.3406 | 72.4387 | 517.5942 | 738.136 | 733.8552 | 378.5078 | 772.7522 | 48.216 | 36.5958 | 89.9129 | 98.6711 | 354.3532 | 97.2633 | 50.627 | 110.022 | 474.8874 | 50.9917 | 23.5599 | 26.4835 | 41.8945 | 79.1712 | 797.3334 | 806.3729 | 777.3583 | 827.3132 | 98.6779 | 29.328 | 50.992 | 100.3639 | 381.0687 | 25.4025 | 29.7082 | 54.2621 | 104.8529 | 368.2978 | 24.7726 | 24.4016 | 25.5665 | 33.9258 | 58.904 | 253.718 | 272.6088 | 566.6474 | 464.5408 | 691.5607 | 25.2015 | 28.3929 | 51.9123 | 105.9911 | 355.7484 | 25.864 | 30.5963 | 63.2936 | 98.3414 | 344.7133 | 24.6537 | 24.5807 | 26.3431 | 34.9678 | 76.3283 | 916.6279 | 895.8227 | 780.4742 | 833.546 | 26.0098 | 55.5259 | 31.9076 | 106.042 | 423.5823 | 711.7385 | 781.0916 | 803.7056 | 917.6668 | 968.9732 | 972.1502 | 929.4829 | 695.6414 | 881.9011 | 663.586 |  | 968.8386 | 923.8048 | 929.4455 | 27.0075 | 29.5317 | 50.0706 | 534.3571 | 356.4814 | 267.1288 | 380.5961 | 60.251 | 77.7973 | 76.2665 | 57.2465 | -0.00075909 | -0.0213 | 0.0029031 | 0.020588 | 0.0066373 | -0.00038487 | 0.033421 | -0.0058683 | -0.035933 | -327.8611 | 19.2425 | -328.975 | 18.2302 | -326.7287 | 18.4684 | -326.7687 | 17.0086 | -282.5414 | 17.9859 | -282.5414 | 17.0907 | 3754.0942 | 3970.2419 | 944.4861 | 77.0319 | -532.8125 | 311.8051
13:52 | 1551 | -1438.4679 |  | -128.0362 | -132.5505 | -157.1653 | -102.1001 | -103.0088 | -150.8442 | -147.6574 | 0.587 | 1.3635 | 1.6454 | 0.2989 |  |  |  | -102.8192 | -153.2331 | -181.1818 | -80.1782 |  | -174.1817 | -165.498 | 2.184 | 2.8901 | 3.0395 | 0.8709 | 63.177 | 104.0468 | 94.6752 | 58.2909 | 58.236 | 62.1804 | 104.6159 | 59.373 | 93.626 | 32.1014 | 79.8312 | 113.1394 | 445.6164 | 98.9731 | 26.3887 | 33.3938 | 55.0063 | 90.1321 | 759.1325 | 105.4784 | 107.3718 | 132.6378 | 240.083 | 60.004 | 31.3672 | 60.0195 | 107.2032 | 345.4549 | 56.6834 | 49.1104 | 103.3202 | 121.1372 | 423.6441 | 42.5267 | 23.9747 | 27.6252 | 44.1703 | 89.9267 | 241.9291 | 874.623 | 319.4029 | 508.7759 | 34.5424 | 42.0258 | 98.8454 | 109.7535 | 358.705 | 25.0849 | 35.6122 | 79.7206 | 139.4849 | 423.6604 | 28.7515 | 70.6984 | 82.671 | 67.9656 | 89.7827 | 220.8014 |  | 312.0292 | 376.9982 |  | 25.6341 | 42.755 | 96.1313 | 119.338 | 408.5674 | 27.3602 | 47.924 | 97.2015 | 141.3443 | 489.6615 | 24.654 | 24.1504 | 25.4638 | 32.7261 | 60.1625 | 210.6433 | 852.5542 | 416.0952 | 715.488 | 26.7933 | 40.8696 | 93.4087 | 120.9417 | 438.3958 | 760.5351 | 861.8927 | 733.475 | 759.0901 | 922.0247 | 941.2579 | 699.8571 | 854.3824 | 693.4353 | 854.2378 | 875.4318 | 791.3691 | 764.5002 | 770.4698 | 840.4041 | 811.6181 | 787.1022 | 984.1977 | 925.0706 | 856.0493 | 917.9029 | 902.7435 | 95.1271 | 100.1651 | 107.9782 | 59.2221 | 124.9487 | 104.45 | 68.9637 | 84.7122 | 85.0165 | 53.339 | 48.9971 | 120.0785 | 453.758 | 109.4201 | 50.2164 | 87.3868 | 53.3915 | 72.5399 | 518.1916 | 738.34 | 733.9964 | 379.2629 | 772.9508 | 48.2804 | 36.5796 | 90.1311 | 98.6612 | 354.628 | 97.2062 | 50.5846 | 110.0707 | 475.4069 | 51.0676 | 23.5581 | 26.5046 | 41.9325 | 79.2124 | 797.3735 | 806.3822 | 777.3464 | 827.322 | 98.6804 | 29.3493 | 51.0548 | 100.3984 | 381.2807 | 25.3922 | 29.7334 | 54.3146 | 105.0704 | 368.6345 | 24.6554 | 24.4064 | 25.5549 | 33.9352 | 58.9545 | 253.7975 | 272.8745 | 566.9101 | 464.6863 | 691.749 | 25.1709 | 28.4152 | 52.012 | 106.0529 | 356.0075 | 25.8826 | 30.6192 | 63.3862 | 98.366 | 345.5456 | 24.6359 | 24.5922 | 26.332 | 35.0011 | 76.4426 | 916.3988 | 895.4918 | 780.5648 | 833.3502 | 26.0142 | 55.5578 | 31.9373 | 106.1256 | 423.9455 | 711.9221 | 781.734 | 802.3373 | 918.3909 | 969.0692 | 972.0641 | 929.7884 | 696.2379 | 882.6227 | 663.5029 |  | 969.0472 | 923.8472 | 929.6356 | 27.0046 | 29.5527 | 50.1054 | 534.5067 | 356.9581 | 267.5898 | 380.9389 | 60.3025 | 77.8499 | 76.3763 | 57.3606 | -0.00081079 | -0.021144 | 0.003461 | 0.020679 | 0.0066771 | -0.00076443 | 0.020206 | -0.012038 | -0.034754 | -327.7319 | 19.1932 | -328.9104 | 18.2446 | -326.6456 | 18.4479 | -326.6395 | 16.9593 | -282.4121 | 17.9633 | -282.4275 | 17.103 | 3701.2859 | 3969.1802 | 944.5918 | 77.1131 | -533.5363 | 312.274
13:52 | 1552 | -1437.4119 |  | -128.2483 | -132.7272 | -157.4737 | -102.2598 | -103.2448 | -151.0434 | -147.8736 | 0.5861 | 1.3692 | 1.6533 | 0.2976 |  |  |  | -103.0176 | -153.3688 | -181.4345 | -80.3255 |  | -174.3206 | -165.728 | 2.1914 | 2.9015 | 3.038 | 0.8708 | 61.6684 | 104.0813 | 94.7083 | 58.3644 | 58.2945 | 62.233 | 104.6755 | 59.3939 | 93.5528 | 32.1394 | 80.0229 | 113.1704 | 446.0263 | 98.9669 | 26.4003 | 33.4356 | 55.0661 | 90.1659 | 760.3049 | 105.558 | 107.5525 | 132.766 | 240.457 | 60.0216 | 31.3857 | 60.059 | 107.2242 | 345.7825 | 56.7204 | 49.1944 | 103.3161 | 121.182 | 424.0354 | 42.5164 | 23.9881 | 27.6238 | 44.1912 | 89.9373 | 242.6434 | 874.5983 | 320.0556 | 508.4739 | 34.5407 | 42.0883 | 98.8495 | 109.8085 | 358.9415 | 25.0952 | 35.6554 | 79.773 | 139.5588 | 424.03 | 28.8081 | 70.7034 | 82.6773 | 67.9997 | 89.7853 | 220.0323 |  | 311.4728 | 376.4345 |  | 25.6549 | 42.7945 | 96.1649 | 119.3948 | 408.8839 | 27.3315 | 47.9715 | 97.3307 | 141.4199 | 490.0278 | 24.6304 | 24.1598 | 25.4718 | 32.7468 | 60.2194 | 210.7982 | 848.9965 | 416.0774 | 716.5318 | 26.8367 | 40.8924 | 93.4311 | 121.0075 | 438.7117 | 759.9616 | 861.7582 | 733.5393 | 759.3239 | 921.9048 | 941.4926 | 700.2323 | 854.6045 | 694.3606 | 854.7581 | 882.0077 | 790.9479 | 777.0155 | 774.9328 | 833.246 | 809.7101 | 792.2092 | 998.7898 | 925.3614 | 856.1873 | 918.2417 | 902.9335 | 95.1539 | 100.1772 | 108.0692 | 59.2385 | 125.0862 | 104.5707 | 69.0205 | 84.7112 | 85.1083 | 53.346 | 49.0522 | 120.1438 | 454.081 | 110.3522 | 50.2915 | 87.3962 | 53.4421 | 72.6336 | 518.7736 | 738.5875 | 734.151 | 379.9912 | 773.1701 | 48.3085 | 36.6033 | 90.3083 | 98.6433 | 354.917 | 97.3006 | 50.5329 | 110.1162 | 475.893 | 51.1021 | 23.5616 | 26.5284 | 41.9778 | 79.2535 | 797.4533 | 806.4236 | 777.3473 | 827.3466 | 98.6776 | 29.3684 | 51.1039 | 100.4299 | 381.4992 | 25.4683 | 29.7657 | 54.4094 | 105.1915 | 368.9613 | 24.5522 | 24.3966 | 25.548 | 33.9515 | 58.9882 | 253.881 | 273.1309 | 567.2019 | 464.8473 | 691.9546 | 25.1735 | 28.436 | 52.0442 | 106.1194 | 356.2232 | 25.8814 | 30.6381 | 63.4762 | 98.3979 | 346.0185 | 24.6282 | 24.5786 | 26.3294 | 35.0204 | 76.7401 | 915.9384 | 895.0575 | 780.6094 | 833.1042 | 26.0983 | 55.591 | 31.9741 | 106.178 | 424.2958 | 712.1189 | 781.9088 | 800.9126 | 918.8913 | 969.1812 | 971.9558 | 930.0419 | 696.8223 | 883.3067 | 663.3774 |  | 969.2721 | 923.954 | 929.8012 | 27.0069 | 29.586 | 50.1393 | 534.5863 | 357.457 | 267.9797 | 381.2075 | 60.3783 | 77.9861 | 76.4826 | 57.4377 | -0.00049354 | -0.021145 | 0.0026049 | 0.020712 | 0.0062968 | -0.00016791 | 0.023321 | -0.014162 | -0.027705 | -327.7996 | 19.2014 | -328.9104 | 18.2405 | -326.6118 | 18.4561 | -326.6549 | 16.9839 | -282.3598 | 17.9839 | -282.3844 | 17.1092 | 3584.3801 | 3966.3061 | 944.7005 | 77.2343 | -534.3197 | 312.7183
13:52 | 1553 | -1437.7085 |  | -128.4286 | -132.963 | -157.8227 | -102.4477 | -103.4832 | -151.131 | -148.1668 | 0.5861 | 1.3775 | 1.6592 | 0.2979 |  |  |  | -103.0756 | -153.6148 | -181.7051 | -80.5363 |  | -174.6192 | -165.8923 | 2.1969 | 2.912 | 3.0449 | 0.8712 | 61.0973 | 104.1511 | 94.7626 | 58.4217 | 58.3507 | 62.2897 | 104.7275 | 59.3977 | 93.5768 | 32.1715 | 80.1945 | 113.2373 | 446.4397 | 98.9627 | 26.3896 | 33.4535 | 55.0992 | 90.1959 | 760.419 | 105.6183 | 107.6437 | 132.8779 | 240.7336 | 60.0489 | 31.4115 | 60.1215 | 107.226 | 346.1025 | 56.8072 | 49.2814 | 103.3517 | 121.2147 | 424.4216 | 42.5605 | 23.9358 | 27.6871 | 44.2685 | 89.95 | 242.3865 | 874.7935 | 319.8263 | 507.9065 | 34.6014 | 42.1517 | 98.8519 | 109.864 | 359.1884 | 25.1013 | 35.6753 | 79.8299 | 139.6394 | 424.4034 | 28.8585 | 70.6687 | 82.6721 | 68.0612 | 89.7872 | 218.9245 |  | 310.5363 | 375.1223 |  | 25.6505 | 42.9968 | 96.226 | 119.4564 | 409.2221 | 27.3601 | 48.026 | 97.3899 | 141.49 | 490.4037 | 24.624 | 24.1664 | 25.4873 | 32.7672 | 60.2741 | 211.2807 | 847.5309 | 416.3681 | 718.823 | 26.8375 | 40.9166 | 93.4441 | 121.0787 | 439.0235 | 759.5342 | 861.4253 | 733.7194 | 759.3948 | 921.82 | 941.6884 | 700.5925 | 854.7931 | 695.1054 | 855.1376 | 877.9116 | 796.1536 | 792.768 | 782.89 | 825.276 | 812.8852 | 786.779 | 1018.0056 | 925.7178 | 856.4215 | 918.6187 | 903.1594 | 95.1794 | 100.1863 | 108.1588 | 59.2583 | 125.2237 | 104.6989 | 69.0689 | 84.7163 | 85.1913 | 53.3704 | 49.1248 | 120.1865 | 454.4091 | 110.858 | 50.3618 | 87.4046 | 53.4768 | 72.7313 | 519.7301 | 738.9171 | 734.3665 | 381.1174 | 773.4135 | 48.3809 | 36.9189 | 90.4097 | 98.6634 | 355.1933 | 97.39 | 50.4803 | 110.1543 | 476.2954 | 51.123 | 23.5423 | 26.5571 | 42.0181 | 79.2862 | 797.5393 | 806.4665 | 777.3534 | 827.3577 | 98.6566 | 29.387 | 51.1486 | 100.4505 | 381.7465 | 25.4931 | 29.793 | 54.4741 | 105.3221 | 369.2753 | 24.6245 | 24.3966 | 25.5646 | 33.9574 | 59.0323 | 253.9692 | 273.3508 | 567.358 | 465.0083 | 692.1513 | 25.2031 | 28.4584 | 52.0882 | 106.1744 | 356.446 | 25.8772 | 30.6568 | 63.5509 | 98.422 | 346.3577 | 24.6367 | 24.5699 | 26.3418 | 35.0388 | 77.1409 | 915.2548 | 894.5272 | 780.6021 | 832.779 | 26.0977 | 55.6328 | 32.0029 | 106.2446 | 424.6437 | 712.2881 | 782.1556 | 799.6759 | 918.9936 | 969.3121 | 971.815 | 930.2585 | 697.3464 | 883.8914 | 663.232 |  | 969.5155 | 924.0671 | 929.9314 | 27.0208 | 29.6029 | 50.1831 | 534.7309 | 357.9345 | 268.3571 | 381.5104 | 60.4372 | 78.0428 | 76.5989 | 57.5013 | -3.6716e-05 | -0.021458 | 0.0037881 | 0.021666 | 0.006695 | -0.00038878 | 0.020112 | -0.005404 | -0.043977 | -327.6857 | 19.1953 | -328.8704 | 18.2261 | -326.581 | 18.4849 | -326.6272 | 16.986 | -282.2459 | 17.9551 | -282.2983 | 17.0969 | 3663.8307 | 3972.2894 | 944.801 | 77.3209 | -535.1659 | 313.1458
13:52 | 1554 | -1438.9736 |  | -128.5833 | -133.2035 | -158.1336 | -102.6474 | -103.5988 | -151.4591 | -148.3151 | 0.5864 | 1.3924 | 1.6666 | 0.2968 |  |  |  | -103.1961 | -153.6929 | -181.9946 | -80.6018 |  | -174.9459 | -166.2201 | 2.2024 | 2.9219 | 3.0517 | 0.8688 | 59.8497 | 104.2453 | 94.821 | 58.4613 | 58.395 | 62.3438 | 104.7835 | 59.4056 | 93.6384 | 32.2004 | 80.3387 | 113.2785 | 446.8425 | 98.9762 | 26.4109 | 33.4674 | 55.1333 | 90.2284 | 760.5825 | 105.6768 | 107.7375 | 132.9708 | 240.9624 | 60.0805 | 31.4219 | 60.1958 | 107.2428 | 346.4074 | 56.8646 | 49.3586 | 103.3869 | 121.2658 | 424.8085 | 42.6445 | 23.8976 | 27.7014 | 44.3222 | 89.9605 | 242.4095 | 874.929 | 320.1594 | 507.6616 | 34.6539 | 42.2112 | 98.8338 | 109.9286 | 359.4553 | 25.1105 | 35.6888 | 79.9102 | 139.715 | 424.7804 | 28.8649 | 70.671 | 82.6925 | 68.1031 | 89.8083 | 217.5166 |  | 309.3894 | 373.3767 |  | 25.626 | 43.0755 | 96.3045 | 119.5185 | 409.5459 | 27.3672 | 48.0836 | 97.3932 | 141.5574 | 490.7702 | 24.6315 | 24.1546 | 25.506 | 32.7819 | 60.3257 | 212.0138 | 847.7836 | 416.7725 | 722.725 | 26.8064 | 40.9496 | 93.4688 | 121.1408 | 439.3326 | 759.2014 | 861.0816 | 734.0889 | 759.3421 | 921.7716 | 941.8382 | 700.9179 | 854.9281 | 695.6437 | 855.41 | 866.6282 | 798.038 | 802.7354 | 788.7516 | 819.7671 | 817.6344 | 779.2234 | 1009.9974 | 925.9993 | 856.693 | 918.8805 | 903.3323 | 95.2032 | 100.1959 | 108.2421 | 59.2736 | 125.3618 | 104.8389 | 69.1269 | 84.7304 | 85.2762 | 53.4158 | 49.2032 | 120.2542 | 454.7562 | 111.2214 | 50.4361 | 87.412 | 53.5243 | 72.8356 | 520.6572 | 739.3304 | 734.5757 | 382.5187 | 773.7698 | 48.4686 | 37.2844 | 90.5171 | 98.6985 | 355.4703 | 97.4721 | 50.434 | 110.1901 | 476.7564 | 51.1859 | 23.5436 | 26.5694 | 42.0417 | 79.3232 | 797.6399 | 806.5042 | 777.3602 | 827.3554 | 98.6438 | 29.4108 | 51.1754 | 100.4832 | 381.9741 | 25.4323 | 29.7906 | 54.5114 | 105.4427 | 369.5875 | 24.7899 | 24.3838 | 25.6021 | 33.9661 | 59.083 | 254.0326 | 273.5773 | 567.5404 | 465.1422 | 692.3563 | 25.2042 | 28.4682 | 52.1359 | 106.2229 | 356.6837 | 25.8937 | 30.682 | 63.5601 | 98.4285 | 346.5376 | 24.6376 | 24.5747 | 26.3432 | 35.0727 | 77.5176 | 914.4067 | 893.8972 | 780.5365 | 832.3671 | 26.0415 | 55.6995 | 31.9999 | 106.329 | 425.0047 | 712.406 | 782.7722 | 798.6169 | 918.5475 | 969.4498 | 971.6637 | 930.423 | 697.8217 | 884.4399 | 663.074 |  | 969.7703 | 924.1884 | 930.0543 | 27.0196 | 29.619 | 50.209 | 534.8848 | 358.3975 | 268.6674 | 381.777 | 60.5312 | 78.2075 | 76.6511 | 57.6373 | -0.00049632 | -0.021307 | 0.0034709 | 0.021466 | 0.0060729 | 0.00013887 | 0.021899 | -0.011162 | -0.035221 | -327.618 | 19.1953 | -328.8058 | 18.2138 | -326.5318 | 18.4541 | -326.5041 | 16.9531 | -282.1167 | 17.9551 | -282.1906 | 17.1071 | 3581.3606 | 3974.7767 | 944.8949 | 77.4293 | -535.9777 | 313.5324
13:52 | 1555 | -1438.9248 |  | -128.6533 | -133.4437 | -158.3606 | -102.8317 | -103.7767 | -151.6349 | -148.5161 | 0.5865 | 1.3921 | 1.676 | 0.2965 |  |  |  | -103.3257 | -153.9331 | -182.3898 | -80.8237 |  | -175.2137 | -166.4047 | 2.2086 | 2.9271 | 3.0803 | 0.8768 | 59.6138 | 104.3339 | 94.8767 | 58.5067 | 58.4398 | 62.3902 | 104.8434 | 59.4074 | 93.6894 | 32.2384 | 80.5026 | 113.3034 | 447.2362 | 98.9856 | 26.4311 | 33.5055 | 55.1942 | 90.2501 | 760.7431 | 105.7279 | 107.8452 | 133.0692 | 241.2071 | 60.1131 | 31.4427 | 60.3025 | 107.2739 | 346.728 | 56.8833 | 49.4211 | 103.3985 | 121.3336 | 425.2214 | 42.6807 | 23.9701 | 27.7774 | 44.3563 | 89.9994 | 243.0219 | 874.8694 | 320.8904 | 507.3659 | 34.6476 | 42.2913 | 98.8145 | 110.0009 | 359.7368 | 25.1328 | 35.7256 | 79.9971 | 139.8059 | 425.1792 | 28.8545 | 70.6953 | 82.7039 | 68.1312 | 89.8186 | 216.7551 |  | 308.9262 | 372.5431 |  | 25.6319 | 43.0346 | 96.3679 | 119.5668 | 409.8429 | 27.3752 | 48.1428 | 97.4089 | 141.6291 | 491.137 | 24.6589 | 24.1563 | 25.4903 | 32.8013 | 60.3719 | 212.5147 | 849.3584 | 417.1647 | 725.2913 | 26.8152 | 40.982 | 93.4805 | 121.2001 | 439.6474 | 758.6614 | 861.8834 | 734.4813 | 759.5419 | 921.7701 | 941.9557 | 701.2092 | 855.0027 | 696.0833 | 855.6628 | 860.8983 | 797.82 | 810.375 | 791.9756 | 815.7166 | 820.3973 | 774.8651 | 992.2588 | 926.1176 | 856.9091 | 919.0132 | 903.4378 | 95.23 | 100.2077 | 108.3099 | 59.2922 | 125.5116 | 104.9886 | 69.1901 | 84.7403 | 85.3735 | 53.4354 | 49.3088 | 120.3315 | 455.1118 | 111.4995 | 50.5109 | 87.4243 | 53.5798 | 72.9254 | 521.5557 | 739.8409 | 734.82 | 383.8829 | 774.1376 | 48.5157 | 37.2805 | 90.6223 | 98.684 | 355.7523 | 97.5447 | 50.3849 | 110.2287 | 477.2938 | 51.2406 | 23.5785 | 26.571 | 42.0797 | 79.3738 | 797.7672 | 806.5423 | 777.3669 | 827.3636 | 98.6597 | 29.4352 | 51.2233 | 100.5112 | 382.2049 | 25.4011 | 29.7958 | 54.5547 | 105.4927 | 369.8973 | 24.8659 | 24.3696 | 25.6285 | 33.9987 | 59.1336 | 254.1809 | 273.8943 | 567.8866 | 465.3499 | 692.6316 | 25.2279 | 28.489 | 52.1456 | 106.2819 | 356.9075 | 25.8985 | 30.7016 | 63.573 | 98.4468 | 346.4682 | 24.6459 | 24.5682 | 26.3564 | 35.1105 | 77.793 | 913.4506 | 893.1555 | 780.304 | 831.8682 | 26.0646 | 55.7268 | 32.0242 | 106.3877 | 425.335 | 712.5365 | 782.8122 | 797.3038 | 917.9124 | 969.5865 | 971.5477 | 930.5344 | 698.2775 | 885.0032 | 662.8637 |  | 970.0178 | 924.3449 | 930.1432 | 27.0287 | 29.6283 | 50.2461 | 535.0555 | 358.8665 | 269.0043 | 382.0536 | 60.6206 | 78.3036 | 76.7894 | 57.6421 | -0.00031883 | -0.020683 | 0.0031791 | 0.021172 | 0.0068823 | 0.00010456 | 0.014007 | -0.00024576 | -0.037676 | -327.6088 | 19.1912 | -328.7535 | 18.2015 | -326.4918 | 18.4705 | -326.5318 | 16.9839 | -282.0736 | 17.9695 | -282.1013 | 17.0989 | 3555.5437 | 3977.2834 | 944.9875 | 77.5465 | -536.7923 | 313.9354
13:52 | 1556 | -1438.3297 |  | -128.8638 | -133.6048 | -158.6998 | -103.0239 | -103.8969 | -151.6839 | -148.5854 | 0.5862 | 1.3895 | 1.6834 | 0.2962 |  |  |  | -103.5496 | -154.1212 | -182.6182 | -80.9188 |  | -175.3955 | -166.7069 | 2.2135 | 2.9388 | 3.11 | 0.8759 | 57.2226 | 104.428 | 94.9241 | 58.5543 | 58.4929 | 62.44 | 104.9019 | 59.4085 | 93.6982 | 32.2726 | 80.669 | 113.3337 | 447.6374 | 98.9818 | 26.4379 | 33.5355 | 55.2419 | 90.2692 | 760.6212 | 105.7792 | 107.9515 | 133.1726 | 241.3669 | 60.1506 | 31.4687 | 60.3837 | 107.2966 | 347.0388 | 56.9369 | 49.4488 | 103.4013 | 121.3842 | 425.6099 | 42.6942 | 23.986 | 27.7944 | 44.3827 | 90.0095 | 243.0355 | 875.0865 | 320.9812 | 506.9813 | 34.6618 | 42.35 | 98.8052 | 110.0575 | 360.0172 | 25.1341 | 35.7696 | 80.0688 | 139.9132 | 425.5751 | 28.8406 | 70.7035 | 82.7271 | 68.1991 | 89.8297 | 216.5402 |  | 308.8904 | 372.3617 |  | 25.6562 | 42.9903 | 96.4297 | 119.6099 | 410.1454 | 27.454 | 48.1965 | 97.4577 | 141.7001 | 491.504 | 24.6753 | 24.1623 | 25.4873 | 32.8254 | 60.4221 | 212.8896 | 848.6112 | 417.4913 | 725.723 | 26.8361 | 41.0084 | 93.4967 | 121.2718 | 439.9674 | 757.9997 | 862.2128 | 734.9277 | 759.9124 | 921.7867 | 942.0488 | 701.4808 | 855.0324 | 696.5158 | 855.9355 | 874.7613 | 796.0658 | 810.4142 | 800.3331 | 814.3021 | 819.0391 | 773.9771 | 1011.0674 | 926.0819 | 857.0371 | 919.0346 | 903.4665 | 95.2573 | 100.2212 | 108.3994 | 59.3159 | 125.6732 | 105.1449 | 69.244 | 84.7391 | 85.4512 | 53.4578 | 49.3985 | 120.3701 | 455.4612 | 111.7097 | 50.563 | 87.4375 | 53.6328 | 73.0214 | 522.383 | 740.4037 | 735.1292 | 384.8627 | 774.4976 | 48.5731 | 37.2051 | 90.6924 | 98.6325 | 356.0209 | 97.5645 | 50.344 | 110.2674 | 477.9403 | 51.2948 | 23.5848 | 26.5837 | 42.1243 | 79.4171 | 797.9186 | 806.6141 | 777.4075 | 827.3901 | 98.6708 | 29.4713 | 51.2686 | 100.5448 | 382.4377 | 25.3912 | 29.8007 | 54.611 | 105.5829 | 370.2116 | 24.8233 | 24.3823 | 25.6177 | 34.043 | 59.1745 | 254.4256 | 274.2366 | 568.2136 | 465.6363 | 692.9036 | 25.2515 | 28.5067 | 52.1952 | 106.3349 | 357.1365 | 25.8878 | 30.719 | 63.6366 | 98.4685 | 346.3928 | 24.6541 | 24.5676 | 26.3757 | 35.1453 | 77.9067 | 912.3909 | 892.4463 | 780.0082 | 831.4008 | 26.043 | 55.7627 | 32.059 | 106.4469 | 425.6792 | 712.6935 | 782.41 | 795.6681 | 917.2966 | 969.7118 | 971.3747 | 930.5962 | 698.6464 | 885.4161 | 662.6239 |  | 970.2718 | 924.4483 | 930.1929 | 27.0324 | 29.6436 | 50.2725 | 535.2375 | 359.3263 | 269.3434 | 382.3136 | 60.6712 | 78.4098 | 76.853 | 57.7283 | -0.00069793 | -0.021435 | 0.0029182 | 0.021145 | 0.0064127 | -0.00013392 | 0.027878 | -0.01692 | -0.040591 | -327.6057 | 19.1994 | -328.7535 | 18.2344 | -326.4795 | 18.4869 | -326.4856 | 16.9737 | -281.9598 | 17.9715 | -282.0213 | 17.1215 | 3517.9917 | 3963.3191 | 945.0539 | 77.6314 | -537.5006 | 314.3349
13:52 | 1557 | -1437.979 |  | -128.9807 | -133.5867 | -158.9938 | -103.2884 | -104.0952 | -151.873 | -148.7721 | 0.5884 | 1.3983 | 1.6889 | 0.2974 |  |  |  | -103.5333 | -154.4053 | -182.816 | -81.0446 |  | -175.6368 | -166.8938 | 2.2225 | 2.9555 | 3.1196 | 0.8738 | 60.5797 | 104.5094 | 94.9703 | 58.6031 | 58.5413 | 62.4895 | 104.9554 | 59.4255 | 93.6544 | 32.306 | 80.8275 | 113.3716 | 448.0309 | 98.9556 | 26.4455 | 33.5682 | 55.2865 | 90.2965 | 760.5333 | 105.863 | 108.0716 | 133.3443 | 241.581 | 60.1844 | 31.4745 | 60.4239 | 107.3194 | 347.3495 | 56.9943 | 49.4575 | 103.4168 | 121.445 | 425.9933 | 42.7714 | 23.9484 | 27.7672 | 44.4213 | 90.0097 | 242.3184 | 875.5998 | 320.7078 | 506.6319 | 34.6972 | 42.4085 | 98.8082 | 110.1208 | 360.2973 | 25.1089 | 35.8052 | 80.1325 | 140.0028 | 425.9467 | 28.8146 | 70.6733 | 82.7426 | 68.2464 | 89.8453 | 217.2913 |  | 309.5984 | 373.2213 |  | 25.6697 | 42.9007 | 96.4886 | 119.6654 | 410.4698 | 27.5234 | 48.259 | 97.503 | 141.7677 | 491.8748 | 24.6651 | 24.1649 | 25.4945 | 32.8544 | 60.4696 | 213.4372 | 846.6626 | 417.8485 | 725.7986 | 26.8446 | 41.0447 | 93.5302 | 121.3384 | 440.2697 | 757.4668 | 860.6827 | 735.6237 | 760.253 | 921.8042 | 942.1811 | 701.75 | 855.0791 | 696.9458 | 856.1969 | 884.1577 | 795.358 | 789.187 | 809.6498 | 822.0642 | 812.5803 | 779.6057 | 1027.2646 | 925.9411 | 857.1135 | 918.9375 | 903.4311 | 95.2836 | 100.2383 | 108.4959 | 59.334 | 125.8076 | 105.2992 | 69.2912 | 84.7463 | 85.5073 | 53.5016 | 49.4761 | 120.4581 | 455.8061 | 111.8895 | 50.6271 | 87.4424 | 53.6744 | 73.1323 | 523.0353 | 740.9508 | 735.4301 | 385.8125 | 774.9414 | 48.6849 | 37.2187 | 90.8075 | 98.6381 | 356.309 | 97.5672 | 50.293 | 110.3001 | 478.6839 | 51.3546 | 23.5748 | 26.5869 | 42.1539 | 79.4532 | 798.1155 | 806.7007 | 777.468 | 827.4368 | 98.6639 | 29.488 | 51.3195 | 100.5824 | 382.6652 | 25.4248 | 29.81 | 54.6731 | 105.7186 | 370.5643 | 24.749 | 24.3845 | 25.588 | 34.0701 | 59.2222 | 254.637 | 274.5807 | 568.4107 | 465.9384 | 693.1315 | 25.2216 | 28.5128 | 52.2652 | 106.3804 | 357.3686 | 25.8808 | 30.7445 | 63.6943 | 98.4796 | 346.4231 | 24.6387 | 24.5859 | 26.3897 | 35.1833 | 77.9122 | 911.208 | 891.6734 | 779.7243 | 830.8964 | 26.0548 | 55.8386 | 32.0823 | 106.5245 | 426.0394 | 712.9467 | 782.6874 | 793.9366 | 916.7408 | 969.8309 | 971.2271 | 930.587 | 698.9137 | 885.6608 | 662.4024 |  | 970.5401 | 924.5993 | 930.2244 | 27.032 | 29.6568 | 50.2959 | 535.3921 | 359.7692 | 269.7339 | 382.5611 | 60.7836 | 78.4896 | 77.005 | 57.8181 | -0.00020295 | -0.021513 | 0.0032485 | 0.021619 | 0.0064788 | -0.00038896 | 0.049926 | -0.010949 | -0.025944 | -327.5596 | 19.1747 | -328.6827 | 18.1789 | -326.3595 | 18.4417 | -326.4056 | 16.9655 | -281.8921 | 17.9572 | -281.8921 | 17.0886 | 3530.7071 | 3973.8776 | 945.1243 | 77.7473 | -538.1759 | 314.7516
13:52 | 1558 | -1438.5119 |  | -129.1028 | -133.606 | -159.3492 | -103.4649 | -104.1058 | -152.0297 | -148.7786 | 0.5894 | 1.3972 | 1.6973 | 0.2989 |  |  |  | -103.6015 | -154.6165 | -183.0696 | -81.1965 |  | -175.9209 | -167.0504 | 2.2261 | 2.972 | 3.1169 | 0.8767 | 59.6518 | 104.5742 | 95.0148 | 58.633 | 58.5742 | 62.5234 | 105.0028 | 59.4427 | 93.6797 | 32.3371 | 80.98 | 113.4089 | 448.4053 | 98.9383 | 26.4336 | 33.5951 | 55.3404 | 90.3321 | 760.829 | 105.9378 | 108.1436 | 133.4946 | 241.8207 | 60.2464 | 31.4773 | 60.4738 | 107.3403 | 347.6695 | 57.0145 | 49.4762 | 103.4202 | 121.5043 | 426.3903 | 42.8412 | 24.0172 | 27.8105 | 44.4461 | 90.0312 | 241.8924 | 875.9351 | 320.6037 | 506.052 | 34.7177 | 42.474 | 98.7926 | 110.1751 | 360.5808 | 25.1078 | 35.813 | 80.1942 | 140.0715 | 426.3153 | 28.812 | 70.6445 | 82.7219 | 68.2691 | 89.8446 | 218.1709 |  | 310.427 | 374.077 |  | 25.6839 | 42.8434 | 96.5259 | 119.7292 | 410.7913 | 27.506 | 48.3229 | 97.4702 | 141.8447 | 492.2497 | 24.657 | 24.1616 | 25.4922 | 32.8763 | 60.5123 | 213.8739 | 846.504 | 418.2846 | 725.8793 | 26.8999 | 41.0435 | 93.523 | 121.4017 | 440.5668 | 756.9542 | 859.8898 | 736.2303 | 760.518 | 921.8189 | 942.3368 | 702.0169 | 855.1356 | 697.3705 | 856.5039 | 888.9516 | 799.3694 | 756.4408 | 817.9643 | 830.3026 | 806.0089 | 784.8285 | 1017.356 | 925.8297 | 857.2044 | 918.8354 | 903.3897 | 95.3138 | 100.2533 | 108.5808 | 59.3485 | 125.9551 | 105.4474 | 69.3605 | 84.7541 | 85.6026 | 53.5508 | 49.5502 | 120.5437 | 456.1587 | 112.0391 | 50.6968 | 87.4415 | 53.718 | 73.2382 | 524.1323 | 741.5773 | 735.8013 | 387.2384 | 775.4244 | 48.7761 | 37.5661 | 90.9229 | 98.661 | 356.6001 | 97.6712 | 50.2438 | 110.3198 | 479.2846 | 51.4025 | 23.5828 | 26.5946 | 42.189 | 79.4986 | 798.361 | 806.79 | 777.5348 | 827.4995 | 98.6491 | 29.497 | 51.3927 | 100.6114 | 382.8875 | 25.454 | 29.8384 | 54.7305 | 105.8458 | 370.9092 | 24.7778 | 24.3911 | 25.5806 | 34.0921 | 59.2721 | 254.8349 | 274.9296 | 568.5944 | 466.251 | 693.365 | 25.1848 | 28.5403 | 52.3335 | 106.4464 | 357.602 | 25.8874 | 30.7547 | 63.7356 | 98.4832 | 346.4774 | 24.626 | 24.6087 | 26.3883 | 35.2245 | 77.869 | 909.9195 | 890.7509 | 779.3442 | 830.3378 | 26.088 | 55.9143 | 32.0862 | 106.6 | 426.3893 | 713.3306 | 783.6365 | 792.1915 | 916.4373 | 969.9243 | 971.121 | 930.566 | 699.1483 | 885.9931 | 662.1979 |  | 970.8351 | 924.7066 | 930.2599 | 27.043 | 29.6813 | 50.3308 | 535.2409 | 360.2163 | 270.0759 | 382.8149 | 60.8088 | 78.6314 | 77.0393 | 57.8448 | -0.00059627 | -0.021684 | 0.0030661 | 0.020847 | 0.0069361 | -0.00010317 | 0.02236 | -0.0084032 | -0.021435 | -327.4734 | 19.1439 | -328.6119 | 18.181 | -326.3349 | 18.4664 | -326.3902 | 16.9757 | -281.7721 | 17.9448 | -281.8028 | 17.0907 | 3675.7931 | 3960.41 | 945.1961 | 77.8354 | -538.7677 | 315.1461
13:52 | 1559 | -1440.6144 |  | -129.4171 | -133.7896 | -159.6436 | -103.7088 | -104.3029 | -152.1274 | -149.034 | 0.5878 | 1.3971 | 1.7072 | 0.2974 |  |  |  | -103.7496 | -154.8469 | -183.2673 | -81.2869 |  | -176.1705 | -167.3218 | 2.2304 | 2.985 | 3.1269 | 0.876 | 57.61 | 104.6419 | 95.0523 | 58.661 | 58.6121 | 62.5546 | 105.0514 | 59.4578 | 93.8033 | 32.3623 | 81.1201 | 113.4371 | 448.7706 | 98.959 | 26.4456 | 33.6195 | 55.3989 | 90.383 | 761.2822 | 106.0178 | 108.1935 | 133.6171 | 242.0391 | 60.3296 | 31.5024 | 60.5435 | 107.3699 | 347.9871 | 57.0381 | 49.4924 | 103.3272 | 121.5482 | 426.7745 | 42.8297 | 24.0159 | 27.7915 | 44.4776 | 90.0364 | 241.5589 | 876.178 | 320.3336 | 505.4376 | 34.7293 | 42.5322 | 98.7717 | 110.2214 | 360.8645 | 25.1223 | 35.8281 | 80.2625 | 140.1571 | 426.6981 | 28.9028 | 70.6873 | 82.7388 | 68.3124 | 89.8685 | 217.9891 |  | 310.3845 | 373.7263 |  | 25.7027 | 42.9695 | 96.5732 | 119.7752 | 411.0911 | 27.5428 | 48.3802 | 97.4438 | 141.9188 | 492.6294 | 24.6526 | 24.1663 | 25.5077 | 32.8857 | 60.5798 | 214.1377 | 845.7818 | 418.6744 | 725.8031 | 26.8911 | 41.1005 | 93.5651 | 121.4794 | 440.8609 | 756.256 | 861.2311 | 736.8176 | 760.9422 | 921.8355 | 942.5241 | 702.2728 | 855.1591 | 697.8234 | 856.939 | 881.1391 | 804.2984 | 754.0411 | 821.7405 | 830.7769 | 800.1172 | 784.325 | 1033.2163 | 925.8254 | 857.3264 | 918.8095 | 903.3815 | 95.3364 | 100.2589 | 108.6711 | 59.3634 | 126.1476 | 105.6179 | 69.4384 | 84.7496 | 85.6951 | 53.5704 | 49.6217 | 120.5664 | 456.5109 | 112.1598 | 50.7553 | 87.4427 | 53.7689 | 73.3364 | 525.1833 | 742.3037 | 736.216 | 388.2554 | 775.9041 | 48.8176 | 37.8774 | 91.0029 | 98.6323 | 356.8634 | 97.8665 | 50.2027 | 110.3425 | 479.7812 | 51.462 | 23.5906 | 26.609 | 42.2261 | 79.5368 | 798.6462 | 806.9171 | 777.6368 | 827.5954 | 98.6278 | 29.526 | 51.4183 | 100.6331 | 383.0974 | 25.4409 | 29.8732 | 54.7988 | 105.9261 | 371.2054 | 24.6348 | 24.392 | 25.5801 | 34.0925 | 59.3138 | 255.0544 | 275.2561 | 568.8826 | 466.5084 | 693.6073 | 25.192 | 28.5837 | 52.4017 | 106.526 | 357.8279 | 25.8973 | 30.7722 | 63.7792 | 98.4891 | 346.7451 | 24.6528 | 24.6075 | 26.4078 | 35.2643 | 77.8126 | 908.5799 | 889.7751 | 778.8841 | 829.7579 | 26.1261 | 55.9618 | 32.095 | 106.6493 | 426.7098 | 713.7048 | 784.3017 | 790.9618 | 916.3814 | 969.9918 | 970.9065 | 930.5322 | 699.4278 | 886.5567 | 661.9839 |  | 971.1455 | 924.8524 | 930.2658 | 27.0464 | 29.6934 | 50.361 | 535.1559 | 360.6936 | 270.3486 | 383.0482 | 60.8961 | 78.7453 | 77.1523 | 57.9748 | -0.0010723 | -0.021497 | 0.0030596 | 0.021004 | 0.0061841 | -0.00036865 | 0.022439 | -0.0096564 | -0.035712 | -327.498 | 19.1994 | -328.6612 | 18.1994 | -326.3472 | 18.4746 | -326.3441 | 16.9983 | -281.6859 | 17.9921 | -281.7782 | 17.1133 | 3610.56 | 3967.299 | 945.2567 | 77.9488 | -539.5999 | 315.5211
13:52 | 1560 | -1440.8698 |  | -129.7078 | -133.9938 | -160.0024 | -103.8943 | -104.6421 | -152.3763 | -149.2664 | 0.5881 | 1.4023 | 1.7199 | 0.2972 |  |  |  | -103.8686 | -155.1345 | -183.4923 | -81.4435 |  | -176.4159 | -167.5654 | 2.2377 | 3.0042 | 3.132 | 0.8794 | 60.2011 | 104.6925 | 95.0816 | 58.6943 | 58.6554 | 62.5957 | 105.1131 | 59.4842 | 93.7995 | 32.3991 | 81.2788 | 113.5017 | 449.1538 | 98.9747 | 26.471 | 33.6542 | 55.4523 | 90.4258 | 761.6941 | 106.0709 | 108.2371 | 133.7809 | 242.3806 | 60.3873 | 31.5226 | 60.6001 | 107.4093 | 348.313 | 57.0827 | 49.5055 | 103.2697 | 121.5927 | 427.152 | 42.8631 | 23.9348 | 27.7748 | 44.5273 | 90.0388 | 241.3853 | 876.2919 | 320.269 | 505.0685 | 34.7197 | 42.6002 | 98.7924 | 110.2843 | 361.1527 | 25.1133 | 35.8558 | 80.3393 | 140.2495 | 427.0941 | 28.9505 | 70.7321 | 82.7858 | 68.3676 | 89.8816 | 217.4686 |  | 310.1019 | 373.1649 |  | 25.6959 | 43.0243 | 96.62 | 119.8307 | 411.4004 | 27.5455 | 48.4443 | 97.4289 | 141.9875 | 493.01 | 24.6462 | 24.1768 | 25.5343 | 32.9036 | 60.6481 | 214.4859 | 844.4303 | 418.9455 | 725.6414 | 26.8361 | 41.1848 | 93.6132 | 121.5468 | 441.1532 | 755.4486 | 864.4323 | 737.4642 | 761.6779 | 921.858 | 942.7463 | 702.5199 | 855.1623 | 698.3458 | 857.4874 | 872.4922 | 804.23 | 769.6433 | 822.7492 | 825.8446 | 785.0716 | 785.8903 | 1048.1885 | 925.837 | 857.4161 | 918.7944 | 903.3741 | 95.3598 | 100.2732 | 108.7628 | 59.3844 | 126.3174 | 105.8022 | 69.4861 | 84.7551 | 85.7828 | 53.5981 | 49.711 | 120.6374 | 456.8606 | 112.2726 | 50.8272 | 87.445 | 53.813 | 73.4392 | 525.7086 | 743.0439 | 736.5908 | 388.5311 | 776.3763 | 48.884 | 37.862 | 91.1141 | 98.6541 | 357.1541 | 98.037 | 50.1623 | 110.3906 | 480.3366 | 51.5097 | 23.5881 | 26.6196 | 42.2479 | 79.5678 | 798.98 | 807.0926 | 777.7584 | 827.7345 | 98.6727 | 29.5343 | 51.4647 | 100.6494 | 383.3336 | 25.4502 | 29.8884 | 54.8511 | 106.0012 | 371.5059 | 24.5701 | 24.3923 | 25.5899 | 34.0927 | 59.354 | 255.261 | 275.5631 | 569.1527 | 466.7691 | 693.8807 | 25.203 | 28.5886 | 52.4454 | 106.5747 | 358.0554 | 25.9069 | 30.7958 | 63.8192 | 98.5032 | 347.1684 | 24.6678 | 24.6045 | 26.4307 | 35.2984 | 77.7543 | 907.211 | 888.7366 | 778.4144 | 829.0924 | 26.0992 | 56.0141 | 32.1126 | 106.7075 | 427.0218 | 714.1348 | 784.6483 | 790.0755 | 916.6956 | 970.0515 | 970.6571 | 930.4652 | 699.7658 | 887.2128 | 661.8177 |  | 971.4644 | 925.0098 | 930.2494 | 27.0614 | 29.7163 | 50.3997 | 535.2235 | 361.1455 | 270.6921 | 383.3265 | 60.9958 | 78.8248 | 77.2115 | 57.9823 | -0.00087072 | -0.021275 | 0.0034249 | 0.021372 | 0.0066403 | -0.00014288 | 0.042881 | -0.0010808 | -0.046904 | -327.458 | 19.1624 | -328.5596 | 18.1666 | -326.2333 | 18.4602 | -326.2948 | 16.986 | -281.569 | 17.9756 | -281.6121 | 17.0845 | 3644.8724 | 3968.4872 | 945.3127 | 78.0181 | -540.541 | 315.9188
13:52 | 1561 | -1440.8352 |  | -129.9466 | -134.229 | -160.3483 | -104.0911 | -104.6933 | -152.5475 | -149.4771 | 0.5869 | 1.483 | 1.7275 | 0.2972 |  |  |  | -103.9411 | -155.3791 | -183.9755 | -81.6619 |  | -176.6458 | -167.818 | 2.2452 | 3.0747 | 3.1403 | 0.8856 | 59.1636 | 104.7282 | 95.1128 | 58.7334 | 58.6985 | 62.6394 | 105.1772 | 59.5157 | 93.709 | 32.4401 | 81.4475 | 113.5652 | 449.5512 | 98.9647 | 26.4796 | 33.6749 | 55.4999 | 90.4454 | 762.9098 | 106.0826 | 108.3293 | 133.9019 | 242.6611 | 60.4237 | 31.5344 | 60.6453 | 107.4356 | 348.6354 | 57.1154 | 49.5206 | 103.3118 | 121.6426 | 427.5428 | 42.9376 | 23.9607 | 27.7706 | 44.5307 | 90.0493 | 241.5273 | 876.3454 | 320.4936 | 504.7518 | 34.7288 | 42.6788 | 98.8197 | 110.3475 | 361.4376 | 25.1055 | 35.8806 | 80.4145 | 140.326 | 427.4836 | 28.954 | 70.6984 | 82.7749 | 68.4109 | 89.8756 | 217.2127 |  | 310.0528 | 373.115 |  | 25.6621 | 42.9867 | 96.6371 | 119.9093 | 411.745 | 27.4696 | 48.4895 | 97.3966 | 142.059 | 493.365 | 24.6363 | 24.1673 | 25.5344 | 32.9233 | 60.6869 | 214.9132 | 843.3787 | 419.2529 | 725.3543 | 26.8678 | 41.1855 | 93.5553 | 121.5926 | 441.4569 | 754.7131 | 865.7382 | 737.8611 | 762.5802 | 921.8911 | 942.9953 | 702.7832 | 855.1738 | 698.9537 | 858.1036 | 863.4074 | 803.4532 | 777.8692 | 815.0884 | 822.2838 | 776.5475 | 786.2103 | 1028.3886 | 925.8127 | 857.4543 | 918.779 | 903.3491 | 95.3811 | 100.2839 | 108.8348 | 59.4033 | 126.4462 | 105.9315 | 69.5177 | 84.758 | 85.8772 | 53.6507 | 49.7922 | 120.7328 | 457.2187 | 112.3927 | 50.8933 | 87.4422 | 53.8538 | 73.5407 | 526.3048 | 743.7741 | 736.9887 | 388.8859 | 776.897 | 48.9817 | 37.8099 | 91.2306 | 98.7026 | 357.4533 | 98.1378 | 50.114 | 110.4386 | 480.9529 | 51.5648 | 23.5895 | 26.6311 | 42.2737 | 79.6036 | 799.3364 | 807.2916 | 777.8866 | 827.8993 | 98.7043 | 29.5405 | 51.5456 | 100.6807 | 383.5564 | 25.4866 | 29.8885 | 54.9064 | 106.0814 | 371.8318 | 24.6715 | 24.401 | 25.6114 | 34.1156 | 59.4006 | 255.4512 | 275.8833 | 569.3468 | 467.0717 | 694.2016 | 25.2011 | 28.5879 | 52.497 | 106.6043 | 358.2847 | 25.9125 | 30.8066 | 63.8464 | 98.5179 | 347.524 | 24.6507 | 24.607 | 26.4078 | 35.3171 | 77.6624 | 905.9223 | 887.6869 | 777.9453 | 828.4019 | 26.0786 | 56.0641 | 32.1375 | 106.778 | 427.3343 | 714.6391 | 784.8461 | 789.4301 | 917.2683 | 970.116 | 970.3597 | 930.4213 | 700.095 | 887.8227 | 661.6564 |  | 971.8045 | 925.1934 | 930.2815 | 27.0564 | 29.7335 | 50.4293 | 535.295 | 361.5863 | 271.0169 | 383.6345 | 61.0385 | 78.893 | 77.3627 | 58.0544 | -0.0007309 | -0.021878 | 0.0028604 | 0.021227 | 0.0061996 | -0.00019326 | 0.028372 | -0.006002 | -0.029429 | -327.3903 | 19.1563 | -328.5104 | 18.1789 | -326.2148 | 18.4664 | -326.2241 | 16.9593 | -281.4982 | 17.9777 | -281.5136 | 17.0969 | 3711.7697 | 3966.1958 | 945.3828 | 78.1279 | -541.4263 | 316.3016
13:52 | 1562 | -1440.2938 |  | -130.1834 | -134.3958 | -160.6463 | -104.2209 | -104.9056 | -152.661 | -149.5634 | 0.5868 | 1.5188 | 1.7344 | 0.2961 |  |  |  | -104.0445 | -155.7021 | -184.2066 | -81.7726 |  | -176.9678 | -168.0527 | 2.2504 | 3.0741 | 3.146 | 0.884 | 59.3464 | 104.7551 | 95.1463 | 58.7761 | 58.7439 | 62.68 | 105.2305 | 59.5422 | 93.6276 | 32.474 | 81.603 | 113.5997 | 449.938 | 98.9418 | 26.4924 | 33.6895 | 55.5365 | 90.4661 | 763.9803 | 106.1179 | 108.4155 | 133.9493 | 242.7992 | 60.4487 | 31.5557 | 60.6905 | 107.4531 | 348.9526 | 57.1305 | 49.5354 | 103.3367 | 121.7027 | 427.9509 | 42.9604 | 24.0315 | 27.7677 | 44.5532 | 90.0683 | 241.5547 | 876.3264 | 320.5428 | 504.5692 | 34.7583 | 42.7522 | 98.8333 | 110.4097 | 361.7203 | 25.1366 | 35.9083 | 80.4863 | 140.4098 | 427.865 | 28.9797 | 70.6495 | 82.7649 | 68.4497 | 89.898 | 218.0933 |  | 310.8968 | 373.9386 |  | 25.6724 | 42.9783 | 96.6224 | 119.9779 | 412.0991 | 27.4591 | 48.5225 | 97.3736 | 142.1319 | 493.7281 | 24.6232 | 24.1635 | 25.5277 | 32.9341 | 60.7357 | 215.3585 | 842.439 | 419.6184 | 724.9139 | 26.9184 | 41.2125 | 93.5371 | 121.6529 | 441.7439 | 754.1618 | 864.8112 | 738.3344 | 763.3682 | 921.9405 | 943.2913 | 703.1061 | 855.282 | 699.6425 | 858.7214 | 858.7549 | 803.5216 | 785.9607 | 807.9407 | 819.8747 | 778.8872 | 781.0481 | 987.3756 | 925.7889 | 857.463 | 918.7702 | 903.3194 | 95.4045 | 100.2894 | 108.9202 | 59.4152 | 126.5783 | 106.0503 | 69.5644 | 84.761 | 85.9501 | 53.694 | 49.8737 | 120.7984 | 457.5924 | 112.5101 | 50.9532 | 87.4418 | 53.8962 | 73.6309 | 527.2202 | 744.4747 | 737.3894 | 389.6868 | 777.4204 | 49.0665 | 37.8269 | 91.341 | 98.7004 | 357.7372 | 98.1943 | 50.0668 | 110.4801 | 481.5195 | 51.6307 | 23.586 | 26.635 | 42.3158 | 79.632 | 799.6779 | 807.4821 | 778.0142 | 828.0615 | 98.6956 | 29.5561 | 51.5885 | 100.7246 | 383.7682 | 25.5062 | 29.9062 | 54.9422 | 106.0549 | 372.1546 | 24.6506 | 24.3999 | 25.6429 | 34.1458 | 59.4599 | 255.664 | 276.1988 | 569.5663 | 467.3243 | 694.495 | 25.2158 | 28.601 | 52.5207 | 106.6411 | 358.5022 | 25.9122 | 30.831 | 63.8976 | 98.5323 | 347.9825 | 24.6516 | 24.5974 | 26.4041 | 35.3304 | 77.5678 | 904.814 | 886.7062 | 777.4823 | 827.7408 | 26.1178 | 56.1107 | 32.1619 | 106.8344 | 427.661 | 714.9987 | 784.8764 | 789.3139 | 917.4995 | 970.1868 | 970.0098 | 930.4078 | 700.3726 | 888.3233 | 661.4891 |  | 972.159 | 925.4436 | 930.3119 | 27.0577 | 29.744 | 50.455 | 535.2735 | 362.0077 | 271.367 | 383.893 | 61.1522 | 78.9733 | 77.4584 | 58.1741 | -0.00070913 | -0.021816 | 0.0035855 | 0.022026 | 0.0068729 | -0.00024039 | 0.021031 | 0.0027811 | -0.033496 | -327.3995 | 19.183 | -328.5073 | 18.183 | -326.1748 | 18.4684 | -326.2148 | 17.0065 | -281.4644 | 17.9982 | -281.4767 | 17.103 | 3686.0385 | 3967.0847 | 945.4688 | 78.2159 | -542.1968 | 316.6873
13:52 | 1563 | -1440.8255 |  | -130.4916 | -134.7179 | -160.8613 | -104.5786 | -105.1421 | -152.9664 | -149.8265 | 0.5862 | 1.5287 | 1.743 | 0.2952 |  |  |  | -104.2055 | -155.8771 | -184.594 | -81.9176 |  | -177.1965 | -168.2341 | 2.254 | 3.0735 | 3.1464 | 0.8829 | 57.3218 | 104.7924 | 95.1696 | 58.8047 | 58.78 | 62.7171 | 105.2771 | 59.5627 | 93.5851 | 32.5155 | 81.7632 | 113.6631 | 450.3285 | 98.949 | 26.501 | 33.7308 | 55.5822 | 90.5057 | 764.2501 | 106.2539 | 108.5008 | 134.0774 | 242.9625 | 60.4871 | 31.573 | 60.7382 | 107.4768 | 349.2813 | 57.179 | 49.566 | 103.3405 | 121.7442 | 428.3401 | 42.9388 | 23.9914 | 27.7982 | 44.6156 | 90.0745 | 242.1266 | 876.1352 | 321.0959 | 504.6558 | 34.7966 | 42.8065 | 98.8341 | 110.4655 | 362.0051 | 25.1576 | 35.9442 | 80.5444 | 140.4952 | 428.2407 | 28.9343 | 70.6518 | 82.7977 | 68.5068 | 89.9237 | 219.2255 |  | 311.9659 | 375.2435 |  | 25.6692 | 43.1044 | 96.5938 | 120.0287 | 412.4142 | 27.4125 | 48.6015 | 97.3602 | 142.2117 | 494.1064 | 24.6511 | 24.1719 | 25.5419 | 32.9553 | 60.8029 | 215.79 | 841.7246 | 419.9157 | 724.3932 | 26.9199 | 41.2915 | 93.6062 | 121.7441 | 442.019 | 753.5944 | 865.9236 | 738.9999 | 763.9734 | 921.9882 | 943.6417 | 703.4666 | 855.5289 | 700.3774 | 859.281 | 876.367 | 804.5519 | 793.6722 | 814.1467 | 820.484 | 787.4571 | 772.528 | 964.571 | 925.7444 | 857.4481 | 918.7283 | 903.2726 | 95.4301 | 100.2981 | 109.0142 | 59.4309 | 126.7186 | 106.2015 | 69.6115 | 84.7667 | 86.0065 | 53.7204 | 49.9672 | 120.8552 | 457.9639 | 112.6134 | 51.0094 | 87.4445 | 53.9503 | 73.7249 | 528.2889 | 745.1493 | 737.8297 | 390.7919 | 777.9204 | 49.1112 | 38.205 | 91.4451 | 98.6887 | 358.0247 | 98.1969 | 50.0214 | 110.5176 | 482.0519 | 51.6875 | 23.5809 | 26.6445 | 42.3538 | 79.6606 | 800.0059 | 807.6531 | 778.1302 | 828.212 | 98.694 | 29.5716 | 51.6311 | 100.7556 | 384.0035 | 25.509 | 29.9436 | 54.9819 | 106.0247 | 372.4714 | 24.6748 | 24.4049 | 25.6623 | 34.1718 | 59.5111 | 255.8536 | 276.4792 | 569.7681 | 467.548 | 694.7548 | 25.2355 | 28.6218 | 52.5711 | 106.6914 | 358.7226 | 25.9037 | 30.8604 | 63.9411 | 98.5595 | 348.5358 | 24.6453 | 24.5981 | 26.4243 | 35.3683 | 77.4924 | 903.7952 | 885.8664 | 777.0402 | 827.1578 | 26.1695 | 56.1462 | 32.1947 | 106.8891 | 427.9601 | 715.1707 | 784.881 | 789.5167 | 917.8047 | 970.2635 | 969.6689 | 930.4095 | 700.588 | 888.6313 | 661.3783 |  | 972.5402 | 925.7745 | 930.3901 | 27.0783 | 29.776 | 50.4817 | 535.3497 | 362.4805 | 271.7659 | 384.1904 | 61.2214 | 79.1067 | 77.5783 | 58.2006 | -0.0010588 | -0.021909 | 0.002652 | 0.021183 | 0.0062892 | 0.00032691 | 0.012979 | -0.018942 | -0.040795 | -327.3134 | 19.1542 | -328.4335 | 18.1625 | -326.1379 | 18.4766 | -326.1748 | 16.9778 | -281.3013 | 17.9736 | -281.3751 | 17.0825 | 3600.6568 | 3965.5525 | 945.5846 | 78.3425 | -543.1828 | 317.1232
13:52 | 1564 | -1442.5596 |  | -130.7005 | -134.805 | -160.9088 | -104.6477 | -105.2431 | -153.149 | -150.0208 | 0.5864 | 1.5396 | 1.7499 | 0.2959 |  |  |  | -104.3374 | -156.1424 | -184.9753 | -82.0892 |  | -177.4052 | -168.4996 | 2.2599 | 3.0812 | 3.1786 | 0.8823 | 60.1485 | 104.8478 | 95.1976 | 58.8437 | 58.8143 | 62.7505 | 105.3327 | 59.5809 | 93.607 | 32.5517 | 81.9231 | 113.7361 | 450.7041 | 98.9757 | 26.4976 | 33.7581 | 55.6337 | 90.5362 | 765.8241 | 106.3154 | 108.5427 | 134.2339 | 243.1608 | 60.5454 | 31.596 | 60.8079 | 107.5142 | 349.6051 | 57.2658 | 49.5944 | 103.3378 | 121.7923 | 428.7305 | 42.9793 | 23.9314 | 27.8291 | 44.6716 | 90.0842 | 242.6092 | 875.8503 | 321.6294 | 504.5725 | 34.8502 | 42.874 | 98.8247 | 110.5308 | 362.2762 | 25.15 | 35.9681 | 80.6131 | 140.5771 | 428.6159 | 28.9399 | 70.6654 | 82.8008 | 68.5505 | 89.9379 | 219.0386 |  | 312.0519 | 375.5662 |  | 25.6698 | 43.2384 | 96.5673 | 120.0871 | 412.7258 | 27.4166 | 48.6718 | 97.3332 | 142.2824 | 494.4854 | 24.7161 | 24.1715 | 25.5538 | 32.9873 | 60.8657 | 216.2399 | 841.1034 | 420.1933 | 723.8297 | 26.9526 | 41.3098 | 93.5908 | 121.8021 | 442.3023 | 753.0112 | 867.513 | 739.6436 | 764.5305 | 922.0313 | 943.9998 | 703.8303 | 855.842 | 701.1404 | 859.8078 | 892.8598 | 803.4848 | 796.349 | 816.2117 | 818.8653 | 803.3712 | 769.1798 | 953.8077 | 925.6517 | 857.4074 | 918.6221 | 903.2099 | 95.4483 | 100.3107 | 109.0862 | 59.4423 | 126.8762 | 106.3757 | 69.6447 | 84.7694 | 86.0587 | 53.7299 | 50.0529 | 120.8989 | 458.3227 | 112.7004 | 51.0583 | 87.4411 | 54.0006 | 73.822 | 529.1486 | 745.7722 | 738.2864 | 391.7651 | 778.4115 | 49.1453 | 38.4878 | 91.5649 | 98.6882 | 358.3133 | 98.2017 | 49.9772 | 110.5688 | 482.6 | 51.7565 | 23.5839 | 26.6626 | 42.3934 | 79.7022 | 800.337 | 807.8109 | 778.2462 | 828.3658 | 98.68 | 29.591 | 51.6728 | 100.7753 | 384.2436 | 25.4834 | 29.9562 | 55.0353 | 106.0607 | 372.8001 | 24.7652 | 24.4057 | 25.6595 | 34.198 | 59.5416 | 256.0603 | 276.7431 | 569.94 | 467.8355 | 695.0565 | 25.2443 | 28.6375 | 52.6203 | 106.7508 | 358.9304 | 25.8953 | 30.8742 | 63.9569 | 98.5786 | 349.018 | 24.633 | 24.6083 | 26.4242 | 35.4029 | 77.4061 | 902.7809 | 885.0927 | 776.6746 | 826.5807 | 26.1677 | 56.1957 | 32.2258 | 106.9464 | 428.2365 | 715.3593 | 785.0671 | 789.4198 | 918.4208 | 970.3528 | 969.3303 | 930.4429 | 700.7808 | 888.8165 | 661.2743 |  | 972.9052 | 926.1512 | 930.4975 | 27.075 | 29.797 | 50.5269 | 535.4701 | 362.8633 | 272.1449 | 384.4851 | 61.3297 | 79.1923 | 77.6349 | 58.3165 | -0.00073558 | -0.021417 | 0.0029499 | 0.021247 | 0.0065203 | -0.00033789 | 0.020498 | -0.014225 | -0.03789 | -327.2765 | 19.1583 | -328.4273 | 18.1645 | -326.0948 | 18.4458 | -326.0825 | 16.9757 | -281.2336 | 17.9962 | -281.2736 | 17.0989 | 3703.7486 | 3964.5975 | 945.7139 | 78.4136 | -543.8772 | 317.5041
13:52 | 1565 | -1442.8914 |  | -130.8054 | -134.8238 | -161.1957 | -104.7958 | -105.3778 | -153.3019 | -150.1843 | 0.5857 | 1.5334 | 1.7574 | 0.2942 |  |  |  | -104.1606 | -156.3396 | -185.2168 | -82.2465 |  | -177.7141 | -168.678 | 2.2635 | 3.0841 | 3.191 | 0.883 | 60.2579 | 104.908 | 95.2366 | 58.8867 | 58.8495 | 62.7825 | 105.3867 | 59.5948 | 93.616 | 32.5743 | 82.0461 | 113.7614 | 451.0779 | 98.9794 | 26.5005 | 33.7806 | 55.6809 | 90.5679 | 767.1928 | 106.3277 | 108.5711 | 134.3519 | 243.3135 | 60.6036 | 31.6262 | 60.8723 | 107.5541 | 349.9263 | 57.326 | 49.6235 | 103.3049 | 121.8523 | 429.1193 | 43.0233 | 23.957 | 27.8328 | 44.693 | 90.0893 | 242.537 | 875.7298 | 321.7961 | 504.4888 | 34.8835 | 42.9426 | 98.8069 | 110.5955 | 362.5202 | 25.1596 | 35.9789 | 80.683 | 140.6607 | 429.0008 | 29.0013 | 70.6896 | 82.8056 | 68.5933 | 89.9785 | 218.3378 |  | 311.7264 | 375.1223 |  | 25.7062 | 43.3583 | 96.5492 | 120.137 | 413.0511 | 27.5172 | 48.7119 | 97.2867 | 142.3462 | 494.8578 | 24.7073 | 24.1731 | 25.5625 | 33.0035 | 60.9173 | 216.726 | 840.4112 | 420.4963 | 723.2081 | 26.9714 | 41.3214 | 93.555 | 121.8574 | 442.5786 | 752.5847 | 867.6612 | 740.3298 | 764.7573 | 922.058 | 944.3331 | 704.1876 | 856.1399 | 701.9669 | 860.3794 | 902.0768 | 796.6364 | 798.3563 | 806.4541 | 821.0861 | 815.666 | 756.7498 | 942.9485 | 925.5132 | 857.3583 | 918.4851 | 903.1284 | 95.4878 | 100.3388 | 109.1853 | 59.4653 | 127.0514 | 106.5873 | 69.6877 | 84.776 | 86.1268 | 53.7704 | 50.1331 | 120.9592 | 458.6913 | 112.7983 | 51.1172 | 87.4475 | 54.0444 | 73.9225 | 529.7668 | 746.2963 | 738.6736 | 392.565 | 778.876 | 49.2382 | 38.4373 | 91.7253 | 98.7078 | 358.6233 | 98.2281 | 49.9465 | 110.622 | 483.1204 | 51.8422 | 23.5816 | 26.6689 | 42.423 | 79.7395 | 800.6386 | 807.964 | 778.3564 | 828.5315 | 98.6702 | 29.6089 | 51.7217 | 100.8105 | 384.4705 | 25.4738 | 29.9683 | 55.0974 | 106.1152 | 373.1379 | 24.8017 | 24.4159 | 25.6728 | 34.2193 | 59.5845 | 256.3465 | 277.0713 | 570.254 | 468.1382 | 695.3676 | 25.2668 | 28.6538 | 52.6422 | 106.8218 | 359.1438 | 25.9051 | 30.8925 | 63.9735 | 98.6012 | 349.3812 | 24.6446 | 24.5935 | 26.4277 | 35.4282 | 77.3281 | 901.8216 | 884.3166 | 776.3823 | 826.0048 | 26.1622 | 56.2284 | 32.252 | 106.9874 | 428.508 | 715.6657 | 785.4026 | 788.6257 | 918.8953 | 970.4382 | 968.9335 | 930.5309 | 700.9615 | 888.9401 | 661.1853 |  | 973.238 | 926.5579 | 930.6269 | 27.0847 | 29.788 | 50.5619 | 535.1336 | 363.2351 | 272.4977 | 384.7187 | 61.4046 | 79.3329 | 77.756 | 58.369 | -0.00055688 | -0.021716 | 0.0032461 | 0.02171 | 0.0067404 | -0.00020439 | 0.043378 | -0.0049323 | -0.025508 | -327.2641 | 19.1686 | -328.3996 | 18.144 | -326.061 | 18.4807 | -326.1071 | 16.9983 | -281.172 | 17.9798 | -281.2028 | 17.0886 | 3695.9425 | 3963.1352 | 945.8396 | 78.5445 | -544.4521 | 317.8664
13:52 | 1566 | -1444.3711 |  | -130.9794 | -134.9224 | -161.5078 | -105.0054 | -105.6007 | -153.5323 | -150.3803 | 0.5842 | 1.517 | 1.7646 | 0.2959 |  |  |  | -104.2799 | -156.4819 | -185.4419 | -82.3312 |  | -177.8553 | -168.7946 | 2.2706 | 3.0915 | 3.1957 | 0.8835 | 62.4822 | 104.9645 | 95.2726 | 58.9169 | 58.8877 | 62.8221 | 105.4366 | 59.61 | 93.6157 | 32.6024 | 82.1567 | 113.7953 | 451.4644 | 98.9574 | 26.4995 | 33.8243 | 55.7486 | 90.6216 | 767.3579 | 106.4026 | 108.6586 | 134.4982 | 243.5296 | 60.6317 | 31.6418 | 60.901 | 107.5608 | 350.2481 | 57.3874 | 49.6408 | 103.2939 | 121.915 | 429.5154 | 43.0511 | 24.0007 | 27.8561 | 44.7271 | 90.107 | 242.6876 | 875.7308 | 322.1235 | 504.5178 | 34.9262 | 43.0151 | 98.8067 | 110.6442 | 362.7626 | 25.1701 | 35.9996 | 80.7436 | 140.7441 | 429.3788 | 28.9818 | 70.6833 | 82.8288 | 68.6406 | 89.9907 | 218.5736 |  | 312.1075 | 375.6168 |  | 25.6936 | 43.4517 | 96.5565 | 120.2048 | 413.392 | 27.5324 | 48.7723 | 97.2623 | 142.424 | 495.2248 | 24.6668 | 24.1829 | 25.5517 | 33.0284 | 60.9581 | 217.0451 | 839.5823 | 420.6998 | 722.5529 | 26.9735 | 41.3552 | 93.5873 | 121.9408 | 442.8332 | 752.4486 | 869.0442 | 741.0039 | 764.6447 | 922.0772 | 944.7036 | 704.5365 | 856.4228 | 702.8828 | 861.0364 | 898.3252 | 792.5143 | 801.0409 | 802.8038 | 829.4647 | 820.7198 | 756.9142 | 938.3638 | 925.3786 | 857.3302 | 918.4139 | 903.0651 | 95.5243 | 100.3658 | 109.2904 | 59.4894 | 127.2496 | 106.7835 | 69.7348 | 84.7791 | 86.1972 | 53.8179 | 50.2206 | 121.0318 | 459.05 | 112.8982 | 51.1788 | 87.4504 | 54.0864 | 74.0355 | 530.2554 | 746.6489 | 739.0684 | 393.3495 | 779.2844 | 49.3158 | 38.4096 | 91.8528 | 98.7101 | 358.9197 | 98.2393 | 49.9126 | 110.6773 | 483.6097 | 51.9207 | 23.595 | 26.6947 | 42.4546 | 79.7836 | 800.9246 | 808.149 | 778.4729 | 828.7359 | 98.6666 | 29.6283 | 51.7857 | 100.8428 | 384.6963 | 25.4368 | 30.0021 | 55.174 | 106.1734 | 373.4763 | 24.6833 | 24.4233 | 25.6675 | 34.2431 | 59.6327 | 256.6735 | 277.4673 | 570.5493 | 468.5317 | 695.6819 | 25.2702 | 28.6584 | 52.684 | 106.8781 | 359.3633 | 25.9243 | 30.9207 | 64.0308 | 98.6246 | 349.4915 | 24.6552 | 24.6037 | 26.4379 | 35.4621 | 77.2616 | 900.9278 | 883.5947 | 776.0551 | 825.4613 | 26.1922 | 56.2633 | 32.2757 | 107.0511 | 428.7786 | 716.159 | 785.4415 | 787.6462 | 919.2797 | 970.5291 | 968.4834 | 930.6526 | 701.1009 | 888.9569 | 661.093 |  | 973.5462 | 926.9923 | 930.8495 | 27.065 | 29.8034 | 50.589 | 534.6794 | 363.619 | 272.8197 | 384.91 | 61.5033 | 79.4175 | 77.8195 | 58.4817 | -0.0003218 | -0.021975 | 0.0024029 | 0.020628 | 0.0064595 | 7.0277e-06 | 0.031455 | -0.0014937 | -0.044123 | -327.2395 | 19.1378 | -328.3473 | 18.144 | -325.9994 | 18.4684 | -326.021 | 16.9572 | -281.0274 | 17.9756 | -281.0982 | 17.0948 | 3726.513 | 3965.4674 | 945.9792 | 78.6185 | -545.1339 | 318.2194
13:52 | 1567 | -1444.106 |  | -131.1949 | -135.0195 | -161.7474 | -105.2067 | -105.7405 | -153.6593 | -150.5359 | 0.5855 | 1.5137 | 1.7767 | 0.2936 |  |  |  | -104.4399 | -156.8879 | -185.7527 | -82.477 |  | -178.2218 | -169.1839 | 2.2783 | 3.0856 | 3.1953 | 0.8825 | 60.0368 | 105.009 | 95.2969 | 58.9529 | 58.9274 | 62.8664 | 105.4807 | 59.6306 | 93.6507 | 32.6355 | 82.2807 | 113.8299 | 451.8359 | 98.9513 | 26.5082 | 33.8505 | 55.7945 | 90.6537 | 767.5711 | 106.4693 | 108.78 | 134.6679 | 243.8345 | 60.6789 | 31.6516 | 60.9356 | 107.5439 | 350.5531 | 57.3941 | 49.6382 | 103.2806 | 121.97 | 429.9152 | 43.1116 | 24.0227 | 27.8841 | 44.7695 | 90.1337 | 242.8618 | 875.7042 | 322.4067 | 504.4983 | 34.9302 | 43.0867 | 98.8094 | 110.6962 | 363.0311 | 25.1541 | 36.056 | 80.7943 | 140.8294 | 429.7569 | 28.9544 | 70.6625 | 82.8559 | 68.668 | 89.9706 | 219.24 |  | 312.7547 | 376.5515 |  | 25.7017 | 43.4172 | 96.6055 | 120.2749 | 413.7387 | 27.5821 | 48.8348 | 97.2644 | 142.4951 | 495.6092 | 24.6921 | 24.177 | 25.5459 | 33.0602 | 60.9973 | 217.2782 | 838.2541 | 420.8908 | 721.9046 | 26.9607 | 41.3905 | 93.6097 | 122.0009 | 443.0904 | 752.2459 | 870.9568 | 741.4866 | 764.4504 | 922.0971 | 945.0979 | 704.8602 | 856.6785 | 703.8631 | 861.7725 | 876.6456 | 792.996 | 794.6412 | 808.0578 | 827.2239 | 820.0484 | 776.2375 | 944.5021 | 925.3166 | 857.3347 | 918.4563 | 903.0539 | 95.5435 | 100.3813 | 109.3792 | 59.5029 | 127.4422 | 106.9326 | 69.7777 | 84.7815 | 86.2594 | 53.8314 | 50.2936 | 121.1005 | 459.4061 | 112.9619 | 51.2402 | 87.4397 | 54.1308 | 74.1514 | 530.6759 | 746.8376 | 739.4561 | 394.0017 | 779.6664 | 49.3372 | 38.5232 | 91.9415 | 98.6654 | 359.1992 | 98.2387 | 49.8714 | 110.738 | 484.0935 | 52.0074 | 23.6097 | 26.7265 | 42.4945 | 79.8238 | 801.2105 | 808.3625 | 778.5922 | 828.9704 | 98.6704 | 29.648 | 51.811 | 100.8803 | 384.9342 | 25.4463 | 30.022 | 55.2507 | 106.2435 | 373.8126 | 24.7516 | 24.4225 | 25.6528 | 34.2886 | 59.6704 | 256.9453 | 277.858 | 570.851 | 468.9154 | 695.9989 | 25.2506 | 28.6679 | 52.7382 | 106.9363 | 359.5762 | 25.9338 | 30.9435 | 64.0832 | 98.6301 | 348.8122 | 24.6678 | 24.6206 | 26.4783 | 35.5022 | 77.2203 | 900.0857 | 882.9221 | 775.7228 | 824.944 | 26.1424 | 56.346 | 32.2822 | 107.1283 | 429.0655 | 716.876 | 785.5698 | 787.4606 | 919.7733 | 970.6625 | 968.0153 | 930.8534 | 701.2274 | 888.8912 | 660.9939 |  | 973.8317 | 927.4236 | 931.1647 | 27.0603 | 29.8241 | 50.6038 | 534.2713 | 364.0065 | 273.103 | 385.1824 | 61.5866 | 79.5297 | 77.9323 | 58.5152 | -0.00069498 | -0.021669 | 0.0032728 | 0.021666 | 0.0066716 | -0.00048275 | 0.01663 | 0.00013633 | -0.037915 | -327.138 | 19.146 | -328.2858 | 18.1276 | -325.9287 | 18.4664 | -325.9625 | 16.9819 | -280.9782 | 17.9921 | -281.0243 | 17.0948 | 3653.1519 | 3964.0253 | 946.1433 | 78.731 | -546.0202 | 318.5548
13:52 | 1568 | -1444.315 |  | -131.2143 | -135.1738 | -161.9313 | -105.3874 | -105.9244 | -153.898 | -150.6858 | 0.5847 | 1.5192 | 1.7879 | 0.2943 |  |  |  | -104.6474 | -157.224 | -186.0958 | -82.7347 |  | -178.5153 | -169.4001 | 2.282 | 3.0875 | 3.2009 | 0.8863 | 59.0636 | 105.0588 | 95.3222 | 59.0018 | 58.9639 | 62.9031 | 105.5328 | 59.6526 | 93.663 | 32.6702 | 82.4159 | 113.8544 | 452.2073 | 98.9637 | 26.5336 | 33.875 | 55.8291 | 90.6755 | 767.7423 | 106.5827 | 108.9376 | 134.8022 | 244.1012 | 60.7336 | 31.6597 | 61.006 | 107.5505 | 350.8738 | 57.3965 | 49.6656 | 103.259 | 122.0127 | 430.2889 | 43.1417 | 24.0031 | 27.8787 | 44.8001 | 90.144 | 242.8663 | 875.7171 | 322.5519 | 504.519 | 34.9199 | 43.1491 | 98.8075 | 110.7568 | 363.3211 | 25.1372 | 36.0862 | 80.8606 | 140.9196 | 430.151 | 29.0259 | 70.6792 | 82.8787 | 68.7196 | 89.9967 | 218.6111 |  | 312.314 | 376.0064 |  | 25.7103 | 43.5695 | 96.6697 | 120.3072 | 414.0639 | 27.6017 | 48.8827 | 97.2678 | 142.5656 | 495.9886 | 24.7051 | 24.1744 | 25.5737 | 33.0757 | 61.0599 | 217.6764 | 837.2594 | 421.1851 | 721.3465 | 26.9483 | 41.4349 | 93.6354 | 122.0738 | 443.3482 | 751.8404 | 870.8623 | 741.7163 | 764.3117 | 922.1153 | 945.5276 | 705.1472 | 856.8959 | 704.8879 | 862.5198 | 871.2361 | 794.6294 | 772.7837 | 800.4289 | 810.0605 | 819.122 | 784.5852 | 945.1966 | 925.3132 | 857.38 | 918.56 | 903.0818 | 95.5631 | 100.3992 | 109.4803 | 59.5191 | 127.6018 | 107.1024 | 69.8142 | 84.7797 | 86.3179 | 53.8711 | 50.3748 | 121.1661 | 459.773 | 113.0212 | 51.2989 | 87.4399 | 54.183 | 74.2415 | 531.1623 | 746.934 | 739.7946 | 394.5972 | 780.0421 | 49.4376 | 38.9029 | 92.0224 | 98.6545 | 359.4936 | 98.2311 | 49.8228 | 110.7977 | 484.5834 | 52.1022 | 23.6038 | 26.7205 | 42.5202 | 79.8595 | 801.4785 | 808.5743 | 778.7214 | 829.2414 | 98.6782 | 29.6729 | 51.8439 | 100.9157 | 385.1836 | 25.4839 | 30.0456 | 55.3366 | 106.371 | 374.1701 | 24.9199 | 24.4239 | 25.6371 | 34.3092 | 59.7169 | 257.1455 | 278.235 | 571.1714 | 469.2354 | 696.3187 | 25.2486 | 28.7034 | 52.8117 | 107.0098 | 359.8077 | 25.9356 | 30.9552 | 64.1155 | 98.6399 | 347.5773 | 24.6814 | 24.616 | 26.5264 | 35.5427 | 77.2044 | 899.3323 | 882.2271 | 775.4125 | 824.4154 | 26.1116 | 56.3953 | 32.2958 | 107.1794 | 429.3322 | 717.6884 | 786.5887 | 787.92 | 919.7883 | 970.8428 | 967.573 | 931.1411 | 701.4056 | 888.9109 | 660.9288 |  | 974.1392 | 927.8266 | 931.5581 | 27.0804 | 29.8391 | 50.6398 | 533.8951 | 364.3732 | 273.4195 | 385.4051 | 61.6206 | 79.6068 | 78.0239 | 58.577 | -0.00099766 | -0.021551 | 0.0032995 | 0.021741 | 0.0067902 | 6.1138e-05 | 0.033856 | 0.0019098 | -0.0392 | -327.1688 | 19.1542 | -328.2458 | 18.1481 | -325.9502 | 18.4849 | -325.9625 | 16.9921 | -280.9074 | 17.9859 | -280.9474 | 17.1051 | 3630.5644 | 3964.7385 | 946.3405 | 78.8154 | -546.8497 | 318.8963
13:52 | 1569 | -1445.3652 |  | -131.2903 | -135.4341 | -162.304 | -105.5453 | -106.0826 | -154.1525 | -150.8664 | 0.5845 | 1.507 | 1.7965 | 0.2957 |  |  |  | -104.6979 | -157.3478 | -186.4107 | -82.8888 |  | -178.8084 | -169.6609 | 2.2879 | 3.0875 | 3.2161 | 0.8843 | 56.0889 | 105.1247 | 95.3597 | 59.0514 | 58.9999 | 62.9452 | 105.5924 | 59.6727 | 93.6338 | 32.7012 | 82.5563 | 113.9046 | 452.5887 | 98.9669 | 26.552 | 33.9058 | 55.8801 | 90.708 | 767.8214 | 106.6596 | 109.0053 | 134.8859 | 244.2544 | 60.7564 | 31.6813 | 61.0713 | 107.5902 | 351.2024 | 57.4713 | 49.7 | 103.27 | 122.0629 | 430.6712 | 43.1699 | 24.011 | 27.8913 | 44.8281 | 90.1483 | 242.8241 | 875.7958 | 322.5298 | 504.5525 | 34.9595 | 43.2201 | 98.8238 | 110.8192 | 363.6099 | 25.1432 | 36.0793 | 80.9423 | 141.0083 | 430.5439 | 29.0919 | 70.6848 | 82.889 | 68.7817 | 90.0169 | 217.9306 |  | 311.8946 | 375.1604 |  | 25.7215 | 43.6603 | 96.7296 | 120.3371 | 414.3842 | 27.6085 | 48.9234 | 97.266 | 142.6272 | 496.3475 | 24.6665 | 24.1892 | 25.5904 | 33.0755 | 61.1246 | 218.3876 | 837.4621 | 421.4958 | 720.9587 | 26.9509 | 41.4934 | 93.684 | 122.1576 | 443.5905 | 751.8114 | 870.0554 | 741.8613 | 764.2122 | 922.1378 | 945.9858 | 705.4015 | 857.1047 | 705.8958 | 863.1717 | 871.8273 | 796.4096 | 742.6562 | 789.2623 | 805.3279 | 817.6629 | 789.54 | 946.5354 | 925.2996 | 857.4435 | 918.6129 | 903.1237 | 95.5771 | 100.4162 | 109.5667 | 59.5378 | 127.7562 | 107.2835 | 69.8333 | 84.7793 | 86.383 | 53.9256 | 50.4636 | 121.2279 | 460.1237 | 113.0898 | 51.3524 | 87.4481 | 54.2307 | 74.3138 | 531.4791 | 746.9702 | 740.0939 | 394.9478 | 780.3221 | 49.5392 | 39.0702 | 92.0944 | 98.7072 | 359.8003 | 98.2566 | 49.7841 | 110.8718 | 485.0488 | 52.1872 | 23.6018 | 26.7226 | 42.5502 | 79.9022 | 801.7469 | 808.8063 | 778.8468 | 829.5466 | 98.6683 | 29.6918 | 51.911 | 100.9364 | 385.4159 | 25.5114 | 30.0804 | 55.3998 | 106.3784 | 374.4906 | 24.7963 | 24.4323 | 25.6548 | 34.3226 | 59.7712 | 257.4184 | 278.5678 | 571.3966 | 469.6117 | 696.6777 | 25.2667 | 28.7247 | 52.875 | 107.0744 | 360.0246 | 25.9525 | 30.9698 | 64.1578 | 98.6609 | 346.7037 | 24.687 | 24.6258 | 26.5306 | 35.5822 | 77.1816 | 898.6093 | 881.5982 | 775.0927 | 823.9449 | 26.1199 | 56.4491 | 32.3119 | 107.2394 | 429.5986 | 718.4061 | 787.7075 | 787.8829 | 918.8743 | 971.0647 | 967.1565 | 931.5212 | 701.6968 | 889.1598 | 660.8889 |  | 974.4274 | 928.1737 | 932.0009 | 27.0689 | 29.8605 | 50.6671 | 533.6376 | 364.7049 | 273.7191 | 385.6549 | 61.7655 | 79.6858 | 78.1299 | 58.6452 | -0.00046581 | -0.021341 | 0.0032194 | 0.021471 | 0.0069261 | -0.00023143 | 0.026916 | 0.0070009 | -0.044221 | -327.1011 | 19.1337 | -328.1934 | 18.1235 | -325.8517 | 18.4499 | -325.8887 | 16.9716 | -280.7443 | 17.9798 | -280.8213 | 17.0907 | 3672.1662 | 3964.9209 | 946.5585 | 78.9078 | -547.6469 | 319.212
13:52 | 1570 | -1445.5502 |  | -131.3423 | -135.7007 | -162.6002 | -105.6581 | -106.302 | -154.3486 | -151.0698 | 0.5854 | 1.5078 | 1.8004 | 0.2945 |  |  |  | -104.8341 | -157.4546 | -186.632 | -82.979 |  | -178.9696 | -169.8325 | 2.2936 | 3.0906 | 3.2181 | 0.885 | 55.5062 | 105.1936 | 95.3965 | 59.0935 | 59.0466 | 62.9948 | 105.6456 | 59.7 | 93.6748 | 32.7379 | 82.6833 | 113.9498 | 452.9695 | 98.9873 | 26.5627 | 33.9405 | 55.9319 | 90.7376 | 768.2292 | 106.7093 | 109.0462 | 134.9853 | 244.3845 | 60.8123 | 31.7158 | 61.109 | 107.6335 | 351.5102 | 57.5625 | 49.7238 | 103.2573 | 122.1073 | 431.0607 | 43.2141 | 23.9762 | 27.929 | 44.8772 | 90.1544 | 243.1322 | 875.9728 | 323.1195 | 504.6833 | 35.0179 | 43.2881 | 98.8178 | 110.8743 | 363.8794 | 25.1533 | 36.1107 | 81.0063 | 141.0916 | 430.9157 | 29.0751 | 70.6538 | 82.9083 | 68.8248 | 90.0145 | 218.3427 |  | 312.4149 | 375.5855 |  | 25.7158 | 43.6302 | 96.7841 | 120.4065 | 414.7398 | 27.5793 | 49.0047 | 97.2718 | 142.7091 | 496.7149 | 24.6509 | 24.1985 | 25.6026 | 33.0952 | 61.1658 | 219.0252 | 837.789 | 421.7026 | 720.6065 | 26.9877 | 41.5016 | 93.651 | 122.2066 | 443.8434 | 751.9288 | 868.9081 | 742.1481 | 764.0465 | 922.1714 | 946.4303 | 705.6299 | 857.3086 | 706.7915 | 863.7228 | 857.4016 | 799.0819 | 734.8126 | 794.0537 | 826.3216 | 812.6953 | 792.1355 | 958.2846 | 925.2255 | 857.4983 | 918.566 | 903.1474 | 95.5936 | 100.4356 | 109.6467 | 59.5626 | 127.9008 | 107.4457 | 69.8461 | 84.7862 | 86.4411 | 53.9784 | 50.535 | 121.2915 | 460.4682 | 113.1719 | 51.3909 | 87.4489 | 54.2672 | 74.3936 | 531.5445 | 746.8873 | 740.3286 | 395.0697 | 780.5243 | 49.5961 | 38.9816 | 92.1715 | 98.7335 | 360.1048 | 98.2825 | 49.748 | 110.9346 | 485.5733 | 52.2607 | 23.6072 | 26.7406 | 42.5893 | 79.94 | 802.0028 | 809.052 | 778.9589 | 829.8416 | 98.66 | 29.7137 | 51.9597 | 100.9265 | 385.6452 | 25.519 | 30.0838 | 55.4371 | 106.3461 | 374.7971 | 24.8045 | 24.4227 | 25.7093 | 34.3357 | 59.8179 | 257.6798 | 278.8485 | 571.6148 | 469.9514 | 697.0728 | 25.269 | 28.7261 | 52.9016 | 107.1226 | 360.2128 | 25.9373 | 30.9891 | 64.2021 | 98.6885 | 346.3535 | 24.6629 | 24.6259 | 26.514 | 35.6031 | 77.1447 | 897.8591 | 881.0686 | 774.791 | 823.5451 | 26.1374 | 56.4994 | 32.3428 | 107.2925 | 429.8519 | 718.7283 | 787.8645 | 787.4401 | 917.8678 | 971.2929 | 966.8449 | 931.988 | 702.0871 | 889.6071 | 660.8771 |  | 974.7021 | 928.5154 | 932.5115 | 27.0704 | 29.893 | 50.6992 | 533.6385 | 365.0786 | 274.0101 | 385.9002 | 61.8127 | 79.7872 | 78.209 | 58.7497 | -0.00039889 | -0.022183 | 0.0028636 | 0.021536 | 0.0058969 | 0.00020958 | 0.021609 | -0.012108 | -0.042788 | -327.1011 | 19.148 | -328.1965 | 18.1337 | -325.8548 | 18.4972 | -325.8671 | 16.9962 | -280.7351 | 17.99 | -280.7597 | 17.103 | 3717.7793 | 3963.4561 | 946.8071 | 78.9981 | -548.317 | 319.5444
13:52 | 1571 | -1445.2893 |  | -131.2944 | -136.096 | -162.7976 | -105.7884 | -106.5308 | -154.6877 | -151.3135 | 0.5876 | 1.5062 | 1.8034 | 0.2945 |  |  |  | -104.9153 | -157.5788 | -186.8037 | -83.1396 |  | -179.2055 | -170.0562 | 2.2962 | 3.0968 | 3.2204 | 0.89 | 56.2736 | 105.2595 | 95.433 | 59.1364 | 59.0971 | 63.0368 | 105.7002 | 59.7365 | 93.812 | 32.7698 | 82.799 | 113.9811 | 453.3203 | 98.9873 | 26.5777 | 33.9753 | 55.9973 | 90.7717 | 768.6205 | 106.815 | 109.2411 | 135.1365 | 244.7626 | 60.8753 | 31.7432 | 61.1413 | 107.6759 | 351.8194 | 57.6748 | 49.7763 | 103.2623 | 122.1572 | 431.4617 | 43.2683 | 23.9661 | 27.97 | 44.9216 | 90.1662 | 244.4816 | 876.0949 | 324.5978 | 505.0377 | 35.0781 | 43.3486 | 98.7907 | 110.9317 | 364.1506 | 25.1842 | 36.1381 | 81.0828 | 141.1778 | 431.2868 | 29.0366 | 70.6523 | 82.9333 | 68.8635 | 90.0138 | 219.0593 |  | 313.2886 | 376.604 |  | 25.7152 | 43.6724 | 96.8137 | 120.4808 | 415.0963 | 27.5224 | 49.0798 | 97.292 | 142.8024 | 497.0967 | 24.6793 | 24.1946 | 25.6156 | 33.1291 | 61.2138 | 219.3396 | 837.7816 | 421.9081 | 720.337 | 27.0377 | 41.4736 | 93.5898 | 122.2545 | 444.0938 | 752.0335 | 867.7555 | 742.6059 | 763.8249 | 922.2267 | 946.8516 | 705.8404 | 857.4622 | 707.5797 | 864.2124 | 843.7356 | 800.007 | 746.8687 | 809.7791 | 839.1676 | 807.8388 | 791.9229 | 964.0524 | 925.0897 | 857.54 | 918.4353 | 903.1386 | 95.6234 | 100.459 | 109.7388 | 59.5796 | 128.0457 | 107.6213 | 69.8623 | 84.7892 | 86.5014 | 54.002 | 50.6153 | 121.3807 | 460.8264 | 113.2526 | 51.4212 | 87.4526 | 54.3096 | 74.4802 | 531.5585 | 746.6746 | 740.5826 | 395.1728 | 780.6393 | 49.6395 | 38.9448 | 92.2645 | 98.695 | 360.4047 | 98.2948 | 49.7062 | 110.9973 | 486.1634 | 52.3388 | 23.6086 | 26.7475 | 42.6192 | 79.9787 | 802.2127 | 809.2806 | 779.0687 | 830.1403 | 98.6814 | 29.7308 | 52.0058 | 100.9231 | 385.8916 | 25.4823 | 30.0844 | 55.4892 | 106.4266 | 375.1411 | 24.827 | 24.4136 | 25.7154 | 34.3494 | 59.8626 | 257.8149 | 279.0833 | 571.8884 | 470.1274 | 697.454 | 25.2747 | 28.7311 | 52.8925 | 107.1755 | 360.4386 | 25.9031 | 31.0057 | 64.2328 | 98.7074 | 346.3084 | 24.6556 | 24.6325 | 26.5239 | 35.6208 | 77.1315 | 897.1143 | 880.5079 | 774.5512 | 823.1707 | 26.2015 | 56.5566 | 32.372 | 107.3546 | 430.109 | 718.7129 | 787.4245 | 787.0196 | 917.1934 | 971.4825 | 966.5984 | 932.483 | 702.4528 | 890.0457 | 660.8942 |  | 974.964 | 928.7589 | 933.0516 | 27.0791 | 29.8911 | 50.7227 | 534.0774 | 365.4536 | 274.3337 | 386.1478 | 61.9065 | 79.9113 | 78.3204 | 58.786 | -0.00051283 | -0.021811 | 0.0028447 | 0.021377 | 0.0066218 | -0.00025492 | 0.02868 | 0.0016521 | -0.030667 | -327.0518 | 19.1378 | -328.1288 | 18.1132 | -325.7964 | 18.4684 | -325.7994 | 16.9798 | -280.6028 | 17.9777 | -280.6428 | 17.0722 | 3698.6825 | 3963.5974 | 947.0521 | 79.1158 | -549.0622 | 319.8936
13:52 | 1572 | -1446.5355 |  | -131.3118 | -136.4561 | -163.1015 | -106.0743 | -106.68 | -154.8798 | -151.3987 | 0.588 | 1.5216 | 1.813 | 0.292 |  |  |  | -105.1425 | -157.8187 | -187.202 | -83.3209 |  | -179.5172 | -170.2746 | 2.3036 | 3.1071 | 3.2292 | 0.8882 | 60.9453 | 105.3224 | 95.4968 | 59.1972 | 59.1626 | 63.0941 | 105.7531 | 59.7696 | 93.8145 | 32.7933 | 82.9304 | 114.0286 | 453.6675 | 98.9717 | 26.5777 | 34.0029 | 56.0537 | 90.7968 | 768.5327 | 106.9403 | 109.5381 | 135.2767 | 245.301 | 60.9163 | 31.7622 | 61.1915 | 107.72 | 352.1395 | 57.7095 | 49.8256 | 103.2643 | 122.2184 | 431.8618 | 43.3326 | 23.9964 | 27.9805 | 44.9571 | 90.1853 | 245.6462 | 876.0501 | 325.9857 | 505.2092 | 35.127 | 43.4188 | 98.7645 | 110.99 | 364.4279 | 25.2021 | 36.1468 | 81.1611 | 141.2615 | 431.6644 | 29.0236 | 70.6848 | 82.9443 | 68.9061 | 90.0662 | 219.2645 |  | 313.581 | 376.9986 |  | 25.7122 | 43.5564 | 96.8211 | 120.5367 | 415.4364 | 27.5751 | 49.1101 | 97.3132 | 142.8588 | 497.4732 | 24.7041 | 24.185 | 25.6161 | 33.1411 | 61.2775 | 219.5859 | 836.7617 | 422.181 | 720.1169 | 27.0072 | 41.5358 | 93.6254 | 122.33 | 444.3344 | 752.1053 | 865.6612 | 743.0311 | 763.578 | 922.3211 | 947.241 | 706.0257 | 857.5216 | 708.3608 | 864.706 | 841.6499 | 797.833 | 751.5826 | 822.6144 | 837.4483 | 804.2934 | 792.2443 | 973.6138 | 924.9981 | 857.5859 | 918.3134 | 903.1221 | 95.652 | 100.4812 | 109.8413 | 59.5955 | 128.2262 | 107.7991 | 69.8897 | 84.8014 | 86.5658 | 54.0058 | 50.7302 | 121.452 | 461.1667 | 113.309 | 51.4552 | 87.4645 | 54.3586 | 74.5738 | 531.587 | 746.4029 | 740.7867 | 395.2714 | 780.6532 | 49.6569 | 39.1434 | 92.3364 | 98.6375 | 360.7002 | 98.3021 | 49.6715 | 111.0679 | 486.7308 | 52.4423 | 23.6011 | 26.7538 | 42.6497 | 80.0115 | 802.3914 | 809.4585 | 779.1679 | 830.4015 | 98.6903 | 29.745 | 51.9932 | 100.9743 | 386.1292 | 25.478 | 30.1118 | 55.5375 | 106.5122 | 375.477 | 24.7187 | 24.4232 | 25.7181 | 34.3709 | 59.9114 | 257.9166 | 279.2629 | 572.1504 | 470.2336 | 697.755 | 25.2663 | 28.7562 | 52.9553 | 107.2378 | 360.68 | 25.9228 | 31.0304 | 64.2713 | 98.7157 | 346.4178 | 24.6629 | 24.6336 | 26.529 | 35.655 | 77.1298 | 896.3793 | 879.9084 | 774.3182 | 822.7991 | 26.1968 | 56.6115 | 32.3857 | 107.4306 | 430.3774 | 718.6075 | 786.8952 | 786.7758 | 916.0318 | 971.6243 | 966.3257 | 932.9993 | 702.7287 | 890.2568 | 660.9031 |  | 975.215 | 928.9315 | 933.5796 | 27.0861 | 29.9089 | 50.7614 | 534.8141 | 365.866 | 274.7146 | 386.4493 | 61.9665 | 79.9426 | 78.3655 | 58.8532 | -0.00066975 | -0.021332 | 0.0029926 | 0.021408 | 0.0065133 | -3.6254e-05 | 0.019872 | -0.014283 | -0.028168 | -326.981 | 19.1255 | -328.0827 | 18.1132 | -325.7225 | 18.4787 | -325.7594 | 16.9757 | -280.5289 | 17.99 | -280.5689 | 17.0866 | 3664.91 | 3963.2223 | 947.2797 | 79.1541 | -549.9534 | 320.2903
13:52 | 1573 | -1447.6894 |  | -131.5092 | -136.7349 | -163.2424 | -106.293 | -106.9242 | -155.0333 | -151.6341 | 0.5914 | 1.5467 | 1.8271 | 0.2947 |  |  |  | -105.2715 | -158.0299 | -187.5183 | -83.4825 |  | -179.8113 | -170.5066 | 2.3073 | 3.1195 | 3.2325 | 0.8861 | 59.7817 | 105.3904 | 95.5704 | 59.2805 | 59.235 | 63.1719 | 105.8154 | 59.7943 | 93.7261 | 32.8243 | 83.0687 | 114.0774 | 454.0342 | 98.9736 | 26.5686 | 34.0497 | 56.1086 | 90.8253 | 768.7049 | 107.0108 | 109.6861 | 135.3592 | 245.5741 | 60.9643 | 31.7784 | 61.2452 | 107.7528 | 352.467 | 57.6757 | 49.8652 | 103.255 | 122.2776 | 432.2483 | 43.3752 | 24.0064 | 28.0025 | 45.0027 | 90.205 | 245.4018 | 876.1238 | 326.2642 | 504.6055 | 35.1031 | 43.4852 | 98.756 | 111.0536 | 364.7048 | 25.1839 | 36.1817 | 81.2286 | 141.3526 | 432.0421 | 29.0692 | 70.6947 | 82.9466 | 68.9365 | 90.0861 | 218.9174 |  | 313.3042 | 376.7997 |  | 25.6737 | 43.6639 | 96.8531 | 120.5857 | 415.7668 | 27.6276 | 49.1601 | 97.3247 | 142.9129 | 497.8421 | 24.6988 | 24.188 | 25.6152 | 33.1594 | 61.3332 | 219.7801 | 835.0788 | 422.4266 | 719.8423 | 27.0253 | 41.57 | 93.6304 | 122.3988 | 444.5701 | 751.8288 | 862.0694 | 743.2478 | 763.4046 | 922.4433 | 947.5768 | 706.1761 | 857.4827 | 709.1129 | 865.217 | 864.0423 | 798.1868 | 753.7107 | 828.6654 | 831.7969 | 805.7158 | 797.1398 | 998.8251 | 925.0242 | 857.6585 | 918.2979 | 903.1403 | 95.6799 | 100.5066 | 109.9523 | 59.618 | 128.4124 | 107.9616 | 69.9316 | 84.8127 | 86.6185 | 54.0587 | 50.8357 | 121.5103 | 461.4842 | 113.3747 | 51.4771 | 87.4651 | 54.4082 | 74.67 | 531.7141 | 746.1969 | 740.8587 | 395.6386 | 780.6067 | 49.7119 | 39.4553 | 92.4001 | 98.7247 | 361.0012 | 98.3181 | 49.6413 | 111.1267 | 487.2542 | 52.5414 | 23.603 | 26.7822 | 42.6929 | 80.0421 | 802.5189 | 809.583 | 779.2368 | 830.5768 | 98.6845 | 29.777 | 52.0086 | 101.0027 | 386.3872 | 25.5005 | 30.1123 | 55.5896 | 106.542 | 375.785 | 24.6516 | 24.4374 | 25.7219 | 34.4082 | 59.9548 | 258.1018 | 279.4854 | 572.3902 | 470.4705 | 698.0663 | 25.2502 | 28.7438 | 53.0317 | 107.2726 | 360.9096 | 25.9489 | 31.0524 | 64.3133 | 98.7214 | 346.6215 | 24.664 | 24.6317 | 26.5096 | 35.6903 | 77.1259 | 895.535 | 879.2754 | 774.0502 | 822.3974 | 26.17 | 56.6562 | 32.4045 | 107.5047 | 430.64 | 718.5774 | 786.3139 | 786.2107 | 914.4625 | 971.7063 | 966.1267 | 933.4868 | 702.9181 | 890.2039 | 660.8744 |  | 975.4292 | 929.0641 | 934.0657 | 27.0859 | 29.9305 | 50.7721 | 535.4678 | 366.215 | 275.022 | 386.726 | 62.0332 | 80.1243 | 78.563 | 58.961 | -0.00075492 | -0.021824 | 0.0031664 | 0.021842 | 0.0070093 | 4.4904e-05 | 0.021947 | -0.015795 | -0.022286 | -326.9903 | 19.1439 | -328.0611 | 18.1276 | -325.7287 | 18.4931 | -325.7471 | 17.0004 | -280.4612 | 18.0044 | -280.492 | 17.0948 | 3746.108 | 3966.629 | 947.4874 | 79.3436 | -550.7974 | 320.6185
13:52 | 1574 | -1446.6889 |  | -131.7491 | -137.0834 | -163.3954 | -106.5311 | -107.1928 | -155.1519 | -151.8292 | 0.588 | 1.5488 | 1.833 | 0.2935 |  |  |  | -105.343 | -158.2256 | -187.8438 | -83.5498 |  | -180.0199 | -170.7057 | 2.313 | 3.1348 | 3.24 | 0.8849 | 59.937 | 105.499 | 95.6398 | 59.3486 | 59.2915 | 63.2585 | 105.8787 | 59.8189 | 93.643 | 32.8632 | 83.2065 | 114.1323 | 454.3987 | 98.9712 | 26.5758 | 34.0871 | 56.1522 | 90.8575 | 769.0217 | 107.0462 | 109.6748 | 135.4431 | 245.6668 | 61.0048 | 31.8032 | 61.3052 | 107.78 | 352.8062 | 57.691 | 49.9062 | 103.271 | 122.3356 | 432.6404 | 43.388 | 24.0177 | 28.0296 | 45.0299 | 90.2144 | 245.3841 | 876.087 | 326.866 | 504.1187 | 35.0859 | 43.5491 | 98.769 | 111.1075 | 364.9846 | 25.1743 | 36.239 | 81.2917 | 141.4419 | 432.4197 | 29.1282 | 70.6747 | 82.9609 | 68.971 | 90.062 | 219.1905 |  | 313.6131 | 377.1699 |  | 25.7129 | 43.7159 | 96.9072 | 120.6302 | 416.095 | 27.6415 | 49.236 | 97.323 | 142.9859 | 498.2195 | 24.6937 | 24.2016 | 25.6192 | 33.1813 | 61.38 | 220.0777 | 834.397 | 422.6928 | 719.6861 | 27.0211 | 41.5955 | 93.6596 | 122.4692 | 444.7959 | 751.5232 | 859.6964 | 743.3483 | 763.3355 | 922.5985 | 947.8854 | 706.2847 | 857.323 | 709.7493 | 865.663 | 889.6042 | 799.4779 | 762.4277 | 828.087 | 823.8054 | 809.6798 | 800.9435 | 1017.1879 | 925.1133 | 857.7792 | 918.3404 | 903.186 | 95.7072 | 100.5231 | 110.0448 | 59.6293 | 128.5318 | 108.1087 | 69.9676 | 84.8121 | 86.6578 | 54.0737 | 50.8964 | 121.6085 | 461.8089 | 113.4568 | 51.4838 | 87.4627 | 54.4574 | 74.7776 | 531.9893 | 746.2068 | 740.8547 | 396.2056 | 780.535 | 49.7964 | 39.5437 | 92.4983 | 98.7401 | 361.3107 | 98.2951 | 49.599 | 111.1685 | 487.7778 | 52.6345 | 23.6056 | 26.799 | 42.7292 | 80.0824 | 802.5894 | 809.6908 | 779.2961 | 830.7782 | 98.6614 | 29.7967 | 52.1289 | 101.0249 | 386.6547 | 25.5029 | 30.1084 | 55.6589 | 106.6106 | 376.0979 | 24.6633 | 24.4454 | 25.7094 | 34.4417 | 59.9892 | 258.3141 | 279.7657 | 572.6146 | 470.7616 | 698.3691 | 25.2491 | 28.7355 | 53.0885 | 107.3138 | 361.1315 | 25.9522 | 31.0787 | 64.3567 | 98.7434 | 346.8136 | 24.6817 | 24.6381 | 26.5372 | 35.7355 | 77.1669 | 894.6191 | 878.6046 | 773.767 | 821.9884 | 26.2488 | 56.7089 | 32.4459 | 107.5768 | 430.8965 | 718.6029 | 786.1902 | 785.3187 | 913.4311 | 971.7412 | 965.9732 | 933.9173 | 703.0255 | 889.956 | 660.7801 |  | 975.6319 | 929.128 | 934.545 | 27.1002 | 29.9474 | 50.8069 | 536.2201 | 366.7063 | 275.2905 | 387.0379 | 62.1447 | 80.2092 | 78.5926 | 58.9589 | 8.6577e-06 | -0.021795 | 0.0033188 | 0.021408 | 0.0065959 | -0.0006474 | 0.025551 | -0.0040223 | -0.054538 | -326.9195 | 19.1255 | -327.9811 | 18.0947 | -325.6425 | 18.4602 | -325.6548 | 16.9675 | -280.3043 | 17.9798 | -280.3874 | 17.0825 | 3720.76 | 3962.7492 | 947.6776 | 79.4009 | -551.5862 | 320.9984
13:52 | 1575 | -1446.4513 |  | -131.9786 | -137.3752 | -163.2472 | -106.7891 | -107.311 | -155.3905 | -151.9623 | 0.589 | 1.5775 | 1.8435 | 0.2935 |  |  |  | -105.5605 | -158.4968 | -188.1809 | -83.7577 |  | -180.3717 | -170.947 | 2.3143 | 3.1428 | 3.2595 | 0.8873 | 59.112 | 105.615 | 95.6755 | 59.3738 | 59.3378 | 63.316 | 105.9299 | 59.8423 | 93.5164 | 32.9164 | 83.3574 | 114.1963 | 454.7752 | 98.9878 | 26.5746 | 34.0922 | 56.1696 | 90.8595 | 769.1006 | 107.1131 | 109.7012 | 135.5716 | 245.8692 | 61.0329 | 31.8258 | 61.3865 | 107.7956 | 353.1278 | 57.7231 | 49.9356 | 103.2795 | 122.3961 | 433.0406 | 43.4045 | 24.0213 | 27.9976 | 45.0402 | 90.218 | 245.5475 | 875.8575 | 327.6286 | 503.5469 | 35.1142 | 43.6172 | 98.7649 | 111.1574 | 365.2692 | 25.1719 | 36.2698 | 81.3517 | 141.5257 | 432.7714 | 29.2106 | 70.6503 | 82.9691 | 69.0151 | 90.0429 | 218.9745 |  | 313.5023 | 376.7576 |  | 25.7688 | 43.5622 | 96.9412 | 120.6898 | 416.4325 | 27.6947 | 49.2924 | 97.3213 | 143.0601 | 498.6056 | 24.6867 | 24.2096 | 25.6175 | 33.2019 | 61.442 | 220.5277 | 834.455 | 422.9422 | 719.5999 | 26.9971 | 41.6409 | 93.7136 | 122.5464 | 445.022 | 751.4635 | 860.2577 | 743.4349 | 763.2947 | 922.7788 | 948.1895 | 706.3669 | 857.0432 | 710.2385 | 865.9323 | 889.0088 | 796.6157 | 774.9215 | 826.0729 | 822.1102 | 809.5843 | 796.7991 | 1010.1176 | 925.1886 | 857.9192 | 918.3591 | 903.2213 | 95.7238 | 100.5345 | 110.1277 | 59.6361 | 128.6082 | 108.2431 | 69.9896 | 84.812 | 86.7137 | 54.0571 | 50.9945 | 121.6686 | 462.123 | 113.5347 | 51.4841 | 87.4667 | 54.5053 | 74.8961 | 532.3048 | 746.4207 | 740.8937 | 396.7205 | 780.4643 | 49.854 | 39.5201 | 92.5813 | 98.6258 | 361.6069 | 98.2984 | 49.5525 | 111.2136 | 488.2979 | 52.7313 | 23.6061 | 26.7995 | 42.7621 | 80.1253 | 802.6571 | 809.7873 | 779.3792 | 830.9792 | 98.6525 | 29.8087 | 52.2003 | 101.06 | 386.8596 | 25.4903 | 30.1219 | 55.727 | 106.6626 | 376.4117 | 24.8002 | 24.434 | 25.7367 | 34.4473 | 60.0433 | 258.5057 | 280.0739 | 572.9027 | 471.0291 | 698.6549 | 25.261 | 28.7719 | 53.1504 | 107.3669 | 361.3317 | 25.9455 | 31.0954 | 64.4448 | 98.7649 | 346.9425 | 24.707 | 24.6275 | 26.5852 | 35.7657 | 77.198 | 893.8077 | 877.9084 | 773.4491 | 821.6006 | 26.2537 | 56.7484 | 32.4719 | 107.6404 | 431.1438 | 718.5791 | 786.4198 | 785.2637 | 913.3068 | 971.7415 | 965.8519 | 934.3129 | 703.0977 | 889.6507 | 660.6522 |  | 975.7947 | 929.1776 | 934.9671 | 27.1071 | 29.9641 | 50.8405 | 536.8632 | 367.0869 | 275.6364 | 387.2983 | 62.1557 | 80.2935 | 78.6745 | 59.0703 | -0.00027543 | -0.022229 | 0.0030341 | 0.02159 | 0.0064147 | 5.2294e-05 | 0.02649 | 0.0025163 | -0.04345 | -326.9257 | 19.1398 | -327.9903 | 18.1112 | -325.6333 | 18.4787 | -325.6733 | 16.9942 | -280.292 | 18.0044 | -280.2828 | 17.0948 | 3710.4876 | 3964.1169 | 947.8518 | 79.484 | -552.4105 | 321.3616
13:52 | 1576 | -1445.6936 |  | -132.0917 | -137.6145 | -163.6592 | -106.9186 | -107.4553 | -155.7751 | -152.1812 | 0.5897 | 1.592 | 1.8558 | 0.293 |  |  |  | -105.6049 | -158.801 | -188.4527 | -83.8985 |  | -180.5814 | -171.1601 | 2.3194 | 3.1592 | 3.2664 | 0.8882 | 59.8725 | 105.7188 | 95.6963 | 59.3875 | 59.3755 | 63.3529 | 105.9879 | 59.8701 | 93.5095 | 32.9517 | 83.4968 | 114.2229 | 455.119 | 98.9935 | 26.5906 | 34.1196 | 56.1999 | 90.8359 | 769.2347 | 107.17 | 109.6958 | 135.7066 | 246.0933 | 61.0887 | 31.8486 | 61.4772 | 107.8117 | 353.4483 | 57.7619 | 49.9456 | 103.2721 | 122.4545 | 433.4233 | 43.4198 | 24.0154 | 27.9779 | 45.0732 | 90.2292 | 245.0499 | 876.0553 | 327.202 | 502.4573 | 35.1216 | 43.6762 | 98.758 | 111.2222 | 365.5796 | 25.1894 | 36.2885 | 81.4186 | 141.6166 | 433.1386 | 29.2315 | 70.6194 | 82.9736 | 69.0526 | 90.038 | 217.7871 |  | 312.5779 | 374.9833 |  | 25.7762 | 43.5993 | 96.9757 | 120.7538 | 416.763 | 27.7198 | 49.3343 | 97.3338 | 143.1255 | 498.9824 | 24.6708 | 24.1976 | 25.6201 | 33.2176 | 61.5137 | 220.9314 | 834.2679 | 423.1981 | 719.4697 | 27.0429 | 41.638 | 93.6866 | 122.6077 | 445.2718 | 751.5354 | 863.4209 | 743.5892 | 763.3733 | 922.9671 | 948.4403 | 706.4713 | 856.7149 | 710.6182 | 865.9915 | 867.6667 | 792.4265 | 789.5564 | 814.792 | 825.1417 | 809.9492 | 786.7378 | 990.5904 | 925.2353 | 858.0579 | 918.3365 | 903.2447 | 95.7451 | 100.5532 | 110.2124 | 59.6595 | 128.7014 | 108.3759 | 70.0184 | 84.8203 | 86.7921 | 54.0998 | 51.0891 | 121.7063 | 462.4338 | 113.6092 | 51.4787 | 87.4703 | 54.5438 | 75.0379 | 532.618 | 746.732 | 741.0113 | 397.1698 | 780.3855 | 49.9129 | 39.4773 | 92.6408 | 98.6214 | 361.9293 | 98.3262 | 49.517 | 111.2683 | 488.7516 | 52.8004 | 23.6088 | 26.8051 | 42.7931 | 80.1552 | 802.7131 | 809.8706 | 779.4625 | 831.0947 | 98.6585 | 29.8223 | 52.2332 | 101.0739 | 387.0592 | 25.5117 | 30.1367 | 55.7657 | 106.6624 | 376.6951 | 24.7126 | 24.4218 | 25.767 | 34.4581 | 60.0938 | 258.6827 | 280.3702 | 573.2168 | 471.2792 | 698.9161 | 25.2991 | 28.8004 | 53.1829 | 107.4303 | 361.5397 | 25.9415 | 31.1138 | 64.5534 | 98.7886 | 347.0544 | 24.7158 | 24.6329 | 26.5674 | 35.7766 | 77.1855 | 893.1064 | 877.2246 | 773.1077 | 821.2122 | 26.215 | 56.7915 | 32.4828 | 107.6983 | 431.3807 | 718.5083 | 786.5426 | 785.7521 | 913.6659 | 971.7062 | 965.8103 | 934.6428 | 703.2162 | 889.4316 | 660.5518 |  | 975.9174 | 929.1472 | 935.3265 | 27.1176 | 29.9855 | 50.877 | 537.43 | 367.4412 | 276.005 | 387.5428 | 62.2962 | 80.3832 | 78.7816 | 59.1729 | -0.00046095 | -0.021494 | 0.0035543 | 0.022233 | 0.007109 | -5.8323e-05 | 0.027083 | 0.0071573 | -0.050867 | -326.8672 | 19.1275 | -327.9503 | 18.1194 | -325.5871 | 18.4746 | -325.6117 | 16.9613 | -280.1381 | 17.9798 | -280.2089 | 17.1092 | 3695.283 | 3963.0505 | 947.9947 | 79.5824 | -553.2583 | 321.7231
13:52 | 1577 | -1445.3786 |  | -132.3074 | -137.7652 | -163.9102 | -107.2196 | -107.6886 | -156.0373 | -152.4163 | 0.5904 | 1.5731 | 1.8594 | 0.2933 |  |  |  | -105.7573 | -159.0728 | -188.859 | -84.0854 |  | -180.8602 | -171.4709 | 2.3246 | 3.1709 | 3.2826 | 0.8883 | 59.0783 | 105.8067 | 95.7281 | 59.3978 | 59.4125 | 63.3933 | 106.0491 | 59.8963 | 93.5229 | 32.9686 | 83.6223 | 114.248 | 455.4563 | 98.973 | 26.6151 | 34.1682 | 56.2764 | 90.866 | 769.5332 | 107.2225 | 109.6848 | 135.8305 | 246.3033 | 61.1469 | 31.8766 | 61.5583 | 107.8487 | 353.7715 | 57.853 | 49.9558 | 103.2632 | 122.5103 | 433.8066 | 43.4686 | 24.0324 | 28.025 | 45.1133 | 90.2463 | 244.3427 | 876.5394 | 326.5453 | 501.5724 | 35.176 | 43.7424 | 98.7883 | 111.2856 | 365.8875 | 25.2214 | 36.3085 | 81.4889 | 141.6985 | 433.5178 | 29.2208 | 70.6163 | 82.9835 | 69.1044 | 90.089 | 216.5284 |  | 311.4733 | 373.0515 |  | 25.7733 | 43.9178 | 96.9994 | 120.8031 | 417.0881 | 27.729 | 49.3841 | 97.3727 | 143.207 | 499.3517 | 24.6779 | 24.2002 | 25.6562 | 33.2302 | 61.5856 | 221.3035 | 834.8127 | 423.4616 | 719.4471 | 27.0461 | 41.6655 | 93.6945 | 122.6678 | 445.5051 | 751.3979 | 867.2397 | 743.8411 | 763.6096 | 923.1621 | 948.6178 | 706.5884 | 856.3885 | 710.9223 | 865.9296 | 866.7153 | 794.4034 | 799.3404 | 803.2313 | 832.3698 | 813.3097 | 785.1517 | 989.4033 | 925.2536 | 858.1899 | 918.2969 | 903.2592 | 95.7753 | 100.58 | 110.301 | 59.6831 | 128.8044 | 108.5029 | 70.0505 | 84.8336 | 86.8794 | 54.1372 | 51.1509 | 121.7631 | 462.7467 | 113.6814 | 51.4706 | 87.4791 | 54.5952 | 75.2108 | 532.9689 | 747.0596 | 741.0835 | 397.6841 | 780.3562 | 49.9053 | 39.8468 | 92.7291 | 98.6065 | 362.2378 | 98.34 | 49.484 | 111.3161 | 488.8757 | 52.8638 | 23.631 | 26.829 | 42.8326 | 80.1986 | 802.7709 | 809.9495 | 779.5449 | 831.1728 | 98.6686 | 29.8565 | 52.2506 | 101.1192 | 387.2989 | 25.5094 | 30.1477 | 55.7968 | 106.7517 | 376.9972 | 24.6861 | 24.4255 | 25.7289 | 34.4921 | 60.1123 | 258.8835 | 280.6094 | 573.4208 | 471.5284 | 699.1139 | 25.2912 | 28.8147 | 53.2538 | 107.4874 | 361.7784 | 25.9446 | 31.1431 | 64.6624 | 98.8064 | 347.1259 | 24.6787 | 24.6405 | 26.551 | 35.7953 | 77.1803 | 892.3832 | 876.6328 | 772.7964 | 820.7708 | 26.21 | 56.8541 | 32.5066 | 107.7519 | 431.612 | 718.4291 | 786.4835 | 785.9852 | 914.25 | 971.662 | 965.7135 | 934.9113 | 703.3983 | 889.341 | 660.4438 |  | 975.9953 | 929.1039 | 935.6484 | 27.1201 | 29.993 | 50.917 | 538.0213 | 367.7722 | 276.2954 | 387.8141 | 62.3671 | 80.4917 | 78.9299 | 59.1684 | -0.00092538 | -0.021965 | 0.0030427 | 0.021505 | 0.0066318 | 6.1268e-05 | 0.02484 | -0.0032453 | -0.021196 | -326.8395 | 19.1275 | -327.9011 | 18.0763 | -325.4979 | 18.4643 | -325.5594 | 16.9798 | -280.092 | 17.9982 | -280.1135 | 17.0804 | 3700.1035 | 3963.1455 | 948.1018 | 79.7108 | -554.2351 | 322.0338
13:52 | 1578 | -1445.2678 |  | -132.3947 | -137.9494 | -164.2749 | -107.4481 | -107.7385 | -156.0539 | -152.6266 | 0.5931 | 1.5577 | 1.8729 | 0.2924 |  |  |  | -105.8781 | -159.3617 | -189.0858 | -84.2438 |  | -181.1817 | -171.7416 | 2.3289 | 3.2148 | 3.2889 | 0.8899 | 58.8623 | 105.8652 | 95.7419 | 59.3968 | 59.4417 | 63.4076 | 106.0973 | 59.9161 | 93.5145 | 33.0091 | 83.7551 | 114.2884 | 455.8284 | 98.9555 | 26.6229 | 34.2048 | 56.3512 | 90.9198 | 769.7899 | 107.241 | 109.6832 | 135.9372 | 246.5026 | 61.2121 | 31.8949 | 61.6059 | 107.884 | 354.0809 | 57.9297 | 49.9983 | 103.2552 | 122.562 | 434.1984 | 43.5054 | 24.0774 | 28.1035 | 45.1416 | 90.2589 | 243.8884 | 877.0082 | 326.557 | 501.0829 | 35.2325 | 43.826 | 98.8145 | 111.3519 | 366.1638 | 25.2246 | 36.3234 | 81.5628 | 141.7828 | 433.8881 | 29.3086 | 70.6496 | 83.0035 | 69.1505 | 90.1316 | 215.4862 |  | 310.6361 | 371.7849 |  | 25.7686 | 44.0113 | 97.0088 | 120.8505 | 417.3946 | 27.7158 | 49.435 | 97.413 | 143.2851 | 499.7148 | 24.6961 | 24.2199 | 25.6896 | 33.2521 | 61.6533 | 221.6629 | 834.7417 | 423.7398 | 719.3229 | 27.0454 | 41.7193 | 93.7272 | 122.743 | 445.7208 | 751.1443 | 869.6688 | 744.0863 | 763.8035 | 923.3269 | 948.7062 | 706.6894 | 856.0968 | 711.1876 | 865.8257 | 882.373 | 796.7305 | 801.7223 | 808.712 | 838.2486 | 817.1777 | 782.4781 | 986.3806 | 925.2424 | 858.2967 | 918.2409 | 903.2531 | 95.8044 | 100.6012 | 110.3873 | 59.6989 | 128.909 | 108.6242 | 70.0763 | 84.8436 | 86.9605 | 54.1718 | 51.2181 | 121.8203 | 463.0562 | 113.7516 | 51.4654 | 87.491 | 54.6465 | 75.3791 | 533.6199 | 747.4093 | 741.1717 | 398.5969 | 780.3852 | 49.9806 | 40.2232 | 92.7989 | 98.606 | 362.5033 | 98.3498 | 49.447 | 111.3833 | 488.5784 | 52.9334 | 23.628 | 26.853 | 42.8685 | 80.227 | 802.8075 | 809.9986 | 779.6063 | 831.214 | 98.6726 | 29.8769 | 52.2882 | 101.1469 | 387.5666 | 25.5244 | 30.1657 | 55.8752 | 106.8604 | 377.3259 | 24.8108 | 24.4338 | 25.7001 | 34.507 | 60.1614 | 259.0789 | 280.8768 | 573.641 | 471.7759 | 699.2963 | 25.2469 | 28.8273 | 53.3429 | 107.5384 | 362.0202 | 25.9453 | 31.1495 | 64.746 | 98.8112 | 347.2653 | 24.6653 | 24.6387 | 26.5608 | 35.8309 | 77.194 | 891.8176 | 876.0412 | 772.4906 | 820.3069 | 26.2489 | 56.8999 | 32.5451 | 107.8056 | 431.8514 | 718.3359 | 786.2644 | 786.7133 | 915.1505 | 971.6251 | 965.5754 | 935.1219 | 703.5643 | 889.284 | 660.2788 |  | 976.0391 | 929.0731 | 935.9092 | 27.1163 | 30.0038 | 50.9334 | 538.6032 | 368.1371 | 276.5778 | 388.0773 | 62.4047 | 80.5648 | 78.9256 | 59.3325 | -0.0010323 | -0.021557 | 0.0031002 | 0.021634 | 0.0068758 | 0.00011907 | 0.017661 | -0.0031283 | -0.024135 | -326.7657 | 19.1193 | -327.898 | 18.1173 | -325.5748 | 18.528 | -325.5533 | 16.9901 | -279.9997 | 17.9798 | -280.0366 | 17.1174 | 3605.7149 | 3962.6512 | 948.1721 | 79.7452 | -554.9936 | 322.3574
13:52 | 1579 | -1442.1134 |  | -132.6106 | -138.2243 | -164.4497 | -107.538 | -107.946 | -156.2162 | -152.7666 | 0.5945 | 1.5525 | 1.8762 | 0.2934 |  |  |  | -105.9424 | -159.6624 | -189.352 | -84.3041 |  | -181.3516 | -171.9458 | 2.3361 | 3.256 | 3.297 | 0.888 | 59.6386 | 105.8947 | 95.756 | 59.3872 | 59.4573 | 63.3989 | 106.1416 | 59.9386 | 93.5352 | 33.051 | 83.8839 | 114.3273 | 456.196 | 98.9426 | 26.6213 | 34.2299 | 56.3958 | 90.9375 | 769.985 | 107.2583 | 109.617 | 136.0319 | 246.7219 | 61.2541 | 31.9222 | 61.6355 | 107.9127 | 354.3907 | 57.9481 | 50.0242 | 103.2383 | 122.6231 | 434.5792 | 43.528 | 24.1223 | 28.1688 | 45.1654 | 90.2819 | 243.848 | 877.1768 | 326.8757 | 500.8229 | 35.2426 | 43.8963 | 98.8157 | 111.4059 | 366.4457 | 25.2201 | 36.3508 | 81.6328 | 141.8659 | 434.2678 | 29.2816 | 70.6739 | 83.046 | 69.195 | 90.1556 | 214.7956 |  | 310.2168 | 371.1118 |  | 25.7906 | 43.9725 | 97.0182 | 120.9117 | 417.7053 | 27.6391 | 49.477 | 97.4421 | 143.3575 | 500.0531 | 24.7173 | 24.2129 | 25.6785 | 33.2904 | 61.7033 | 222.1904 | 833.3259 | 423.9827 | 719.0868 | 27.09 | 41.7422 | 93.7162 | 122.8152 | 445.9537 | 751.242 | 869.7432 | 744.4198 | 764.0065 | 923.468 | 948.7756 | 706.8198 | 855.9061 | 711.4829 | 865.7395 | 884.4669 | 795.6703 | 799.9713 | 817.9797 | 835.0444 | 805.1059 | 779.5023 | 991.55 | 925.2056 | 858.3794 | 918.1552 | 903.2234 | 95.8311 | 100.611 | 110.4628 | 59.7133 | 129.0434 | 108.7777 | 70.1187 | 84.851 | 86.9875 | 54.224 | 51.2995 | 121.8986 | 463.3618 | 113.816 | 51.4487 | 87.4928 | 54.684 | 75.5364 | 534.3977 | 747.7543 | 741.2988 | 399.6013 | 780.4505 | 50.1549 | 40.2078 | 92.872 | 98.6386 | 362.7932 | 98.3361 | 49.4067 | 111.4342 | 488.3427 | 52.998 | 23.6043 | 26.8489 | 42.8881 | 80.2422 | 802.802 | 810.011 | 779.6444 | 831.2283 | 98.6682 | 29.8743 | 52.371 | 101.1636 | 387.81 | 25.5252 | 30.2045 | 55.9547 | 106.8941 | 377.6547 | 24.762 | 24.4335 | 25.7234 | 34.502 | 60.2275 | 259.2429 | 281.0927 | 573.7849 | 472.018 | 699.4383 | 25.2511 | 28.8572 | 53.4226 | 107.6052 | 362.2359 | 25.9756 | 31.1656 | 64.8035 | 98.817 | 347.5109 | 24.6874 | 24.6546 | 26.5644 | 35.872 | 77.2152 | 891.5293 | 875.5569 | 772.2163 | 819.9802 | 26.2116 | 56.9436 | 32.555 | 107.8708 | 432.1063 | 718.1764 | 785.9653 | 788.1623 | 915.752 | 971.6035 | 965.4779 | 935.2517 | 703.6779 | 889.1375 | 660.0982 |  | 976.0885 | 929.02 | 936.1075 | 27.1288 | 30.034 | 50.9558 | 539.2122 | 368.3903 | 276.8861 | 388.3534 | 62.535 | 80.6621 | 79.0949 | 59.3418 | -0.00050628 | -0.022401 | 0.0034614 | 0.021997 | 0.0069271 | -8.1673e-05 | 0.023265 | -0.0097016 | -0.026892 | -326.7718 | 19.1173 | -327.8119 | 18.0742 | -325.4209 | 18.4438 | -325.424 | 16.9675 | -279.9197 | 17.9798 | -279.9227 | 17.0661 | 3609.854 | 3962.2933 | 948.2241 | 79.8785 | -555.6929 | 322.6382
13:52 | 1580 | -1440.4942 |  | -132.8275 | -138.527 | -164.6964 | -107.7839 | -108.0925 | -156.3532 | -152.9118 | 0.5955 | 1.5539 | 1.8928 | 0.2936 |  |  |  | -106.0711 | -160.1197 | -189.8252 | -84.5647 |  | -181.6493 | -172.1197 | 2.3393 | 3.2543 | 3.305 | 0.8864 | 56.7245 | 105.9357 | 95.7897 | 59.3973 | 59.4935 | 63.4097 | 106.1942 | 59.9623 | 93.5351 | 33.0903 | 84.0148 | 114.3687 | 456.5609 | 98.9531 | 26.6594 | 34.2543 | 56.4374 | 90.9607 | 770.2004 | 107.3649 | 109.6762 | 136.1692 | 246.9897 | 61.2671 | 31.9388 | 61.6709 | 107.9378 | 354.7214 | 57.971 | 50.0329 | 103.1849 | 122.6745 | 434.9626 | 43.5716 | 24.0783 | 28.1429 | 45.2261 | 90.2898 | 243.5502 | 877.3357 | 326.7699 | 500.3337 | 35.244 | 43.9501 | 98.7996 | 111.4626 | 366.7244 | 25.2235 | 36.3825 | 81.7026 | 141.9392 | 434.6451 | 29.1891 | 70.6023 | 82.9826 | 69.2082 | 90.108 | 214.5816 |  | 310.1684 | 370.9089 |  | 25.7863 | 43.9534 | 97.036 | 120.9738 | 418.0539 | 27.6338 | 49.5245 | 97.449 | 143.4234 | 500.3919 | 24.7213 | 24.2023 | 25.6538 | 33.319 | 61.7386 | 222.8369 | 834.127 | 424.2636 | 719.1469 | 27.1428 | 41.7407 | 93.6956 | 122.8729 | 446.201 | 751.5098 | 868.0598 | 744.8711 | 764.2515 | 923.5574 | 948.8242 | 706.9938 | 855.8102 | 711.7752 | 865.6421 | 886.2348 | 797.0201 | 798.8703 | 821.2485 | 832.4146 | 782.6274 | 786.3843 | 1004.6957 | 925.1403 | 858.4515 | 918.0339 | 903.169 | 95.8585 | 100.6309 | 110.551 | 59.7339 | 129.1853 | 108.9458 | 70.1633 | 84.8559 | 87.0468 | 54.2806 | 51.3869 | 121.9939 | 463.681 | 113.8836 | 51.4256 | 87.4931 | 54.7315 | 75.7093 | 534.9882 | 748.0621 | 741.4132 | 400.3074 | 780.5425 | 50.2367 | 40.2444 | 92.9842 | 98.6635 | 363.1053 | 98.3197 | 49.3735 | 111.4669 | 488.4103 | 53.0753 | 23.6106 | 26.8507 | 42.9171 | 80.2817 | 802.7814 | 810.0184 | 779.702 | 831.2109 | 98.6644 | 29.8932 | 52.4339 | 101.1937 | 388.0274 | 25.4811 | 30.2286 | 55.9924 | 106.8699 | 377.9888 | 24.7773 | 24.4289 | 25.7715 | 34.5164 | 60.273 | 259.5961 | 281.4162 | 574.1091 | 472.3419 | 699.6421 | 25.2733 | 28.8771 | 53.436 | 107.6531 | 362.4293 | 25.9847 | 31.1907 | 64.8521 | 98.8197 | 347.826 | 24.6817 | 24.6602 | 26.5833 | 35.8982 | 77.2325 | 891.2849 | 875.3224 | 771.9847 | 819.7705 | 26.1675 | 57.0029 | 32.5543 | 107.9368 | 432.3485 | 718.1068 | 785.925 | 788.9996 | 915.5477 | 971.6031 | 965.3437 | 935.307 | 703.7568 | 888.8923 | 659.9483 |  | 976.1537 | 928.9587 | 936.2529 | 27.1256 | 30.0481 | 50.9846 | 539.6837 | 368.6481 | 277.1962 | 388.7119 | 62.5669 | 80.755 | 79.102 | 59.4029 | -0.0010323 | -0.022379 | 0.0031939 | 0.021469 | 0.0065247 | 1.6172e-06 | 0.019187 | -0.0036536 | -0.038835 | -326.6672 | 19.0865 | -327.7349 | 18.0742 | -325.4086 | 18.5198 | -325.4763 | 16.9901 | -279.7781 | 17.9572 | -279.815 | 17.0928 | 3668.3015 | 3963.5601 | 948.2501 | 79.9285 | -556.6626 | 322.9221
13:52 | 1581 | -1439.863 |  | -132.8734 | -138.728 | -165.1276 | -108.0069 | -108.3211 | -156.5769 | -153.1163 | 0.5963 | 1.5584 | 1.8988 | 0.2936 |  |  |  | -106.1786 | -160.503 | -190.1142 | -84.7364 |  | -181.9615 | -172.3479 | 2.3443 | 3.2526 | 3.3228 | 0.8859 | 59.3969 | 105.9912 | 95.8331 | 59.4195 | 59.5333 | 63.4371 | 106.2472 | 59.983 | 93.5525 | 33.1248 | 84.1414 | 114.4181 | 456.9236 | 98.974 | 26.6898 | 34.2849 | 56.4808 | 91 | 770.3718 | 107.4173 | 109.6828 | 136.2807 | 247.1872 | 61.3136 | 31.9461 | 61.7387 | 107.9873 | 355.0657 | 58.0415 | 50.0656 | 103.1569 | 122.7157 | 435.3505 | 43.6089 | 24.0062 | 28.0772 | 45.281 | 90.2904 | 242.865 | 877.8371 | 326.4349 | 499.866 | 35.2774 | 44.0152 | 98.7756 | 111.5245 | 366.9902 | 25.246 | 36.405 | 81.7772 | 142.0196 | 435.0034 | 29.2269 | 70.5966 | 82.9785 | 69.2422 | 90.0976 | 214.3272 |  | 309.9925 | 370.6589 |  | 25.7609 | 43.8986 | 97.0577 | 121.0118 | 418.3712 | 27.6874 | 49.5819 | 97.4491 | 143.4898 | 500.7511 | 24.6959 | 24.2006 | 25.6564 | 33.3316 | 61.7793 | 223.228 | 834.8806 | 424.5903 | 719.1867 | 27.1421 | 41.8033 | 93.7494 | 122.9434 | 446.4308 | 751.647 | 865.7785 | 745.1629 | 764.3669 | 923.5908 | 948.8774 | 707.1777 | 855.7612 | 712.0196 | 865.547 | 882.3133 | 796.8489 | 800.0994 | 822.6379 | 828.0727 | 757.0321 | 792.205 | 986.0579 | 925.12 | 858.5544 | 917.9497 | 903.1248 | 95.8867 | 100.6467 | 110.6276 | 59.7498 | 129.2704 | 109.1028 | 70.1898 | 84.8715 | 87.1494 | 54.3107 | 51.4527 | 122.0478 | 464.0107 | 113.9484 | 51.3995 | 87.4945 | 54.7803 | 75.876 | 535.4047 | 748.2859 | 741.551 | 400.7492 | 780.6048 | 50.2783 | 40.4192 | 93.0561 | 98.6551 | 363.4009 | 98.2973 | 49.3347 | 111.5314 | 488.6585 | 53.1591 | 23.6198 | 26.859 | 42.9443 | 80.3236 | 802.773 | 810.0459 | 779.7672 | 831.1792 | 98.6649 | 29.9098 | 52.4443 | 101.2048 | 388.2519 | 25.4618 | 30.2177 | 56.0107 | 106.8713 | 378.3215 | 24.8593 | 24.4213 | 25.8063 | 34.5315 | 60.3037 | 260.0764 | 281.8917 | 574.5974 | 472.7147 | 699.843 | 25.2613 | 28.8727 | 53.4264 | 107.6922 | 362.6212 | 25.978 | 31.2155 | 64.915 | 98.8471 | 348.1065 | 24.6727 | 24.6701 | 26.5872 | 35.9271 | 77.2596 | 891.0869 | 875.1138 | 771.8017 | 819.5201 | 26.206 | 57.0529 | 32.5756 | 107.9987 | 432.5873 | 718.0305 | 786.0796 | 789.1118 | 914.9485 | 971.6306 | 965.2238 | 935.3131 | 703.8407 | 888.6498 | 659.809 |  | 976.2199 | 928.9087 | 936.3616 | 27.1133 | 30.057 | 51.0157 | 539.8925 | 368.9799 | 277.5382 | 389.0001 | 62.6716 | 80.8515 | 79.2544 | 59.522 | -0.00074027 | -0.021872 | 0.0033205 | 0.022184 | 0.0067239 | -0.00024766 | 0.015437 | 0.0017152 | -0.026688 | -326.6641 | 19.1419 | -327.7934 | 18.0988 | -325.3902 | 18.4849 | -325.3717 | 16.9839 | -279.7289 | 18.0147 | -279.8181 | 17.1092 | 3728.9746 | 3962.2534 | 948.2657 | 80.0529 | -557.5775 | 323.2591
13:52 | 1582 | -1439.3879 |  | -132.8857 | -139.0645 | -165.4718 | -108.2196 | -108.4362 | -156.8705 | -153.3044 | 0.5974 | 1.5658 | 1.9055 | 0.2935 |  |  |  | -106.2511 | -160.7756 | -190.485 | -84.866 |  | -182.1819 | -172.6 | 2.3497 | 3.2585 | 3.3337 | 0.8893 | 60.1626 | 106.0204 | 95.8748 | 59.4303 | 59.554 | 63.4471 | 106.2945 | 60.0026 | 93.6026 | 33.1457 | 84.2631 | 114.4681 | 457.2867 | 98.9727 | 26.6764 | 34.3279 | 56.5413 | 91.0447 | 770.4864 | 107.4215 | 109.6145 | 136.3738 | 247.4149 | 61.3804 | 31.9689 | 61.8124 | 108.0348 | 355.3996 | 58.1132 | 50.1222 | 103.1642 | 122.7616 | 435.7357 | 43.6526 | 24.0008 | 28.0916 | 45.3021 | 90.2868 | 242.2708 | 878.331 | 325.9943 | 499.4543 | 35.3363 | 44.0776 | 98.7466 | 111.5745 | 367.2696 | 25.2629 | 36.4333 | 81.8416 | 142.106 | 435.3422 | 29.2555 | 70.6831 | 83.0721 | 69.3261 | 90.1783 | 213.556 |  | 309.341 | 369.9219 |  | 25.7653 | 44.0991 | 97.0895 | 121.0511 | 418.6614 | 27.7075 | 49.6423 | 97.46 | 143.569 | 501.1067 | 24.6948 | 24.2065 | 25.6833 | 33.3459 | 61.8395 | 223.5164 | 834.9723 | 424.8853 | 719.2534 | 27.1327 | 41.8355 | 93.7745 | 123.0145 | 446.6507 | 752.0882 | 866.0905 | 745.5259 | 764.3258 | 923.6021 | 948.9797 | 707.3558 | 855.7325 | 712.2353 | 865.5176 | 857.9448 | 792.5625 | 801.868 | 822.9365 | 823.0469 | 754.1893 | 791.3235 | 963.7329 | 925.2031 | 858.7113 | 917.949 | 903.1404 | 95.9322 | 100.6657 | 110.692 | 59.7675 | 129.4017 | 109.2926 | 70.2507 | 84.8906 | 87.2734 | 54.3125 | 51.5466 | 122.0936 | 464.3397 | 114.0079 | 51.372 | 87.5005 | 54.8284 | 76.0338 | 536.2126 | 748.4121 | 741.7557 | 401.935 | 780.7255 | 50.3203 | 40.7233 | 93.1326 | 98.6193 | 363.6898 | 98.2933 | 49.3024 | 111.604 | 489.0064 | 53.2304 | 23.6324 | 26.876 | 42.9734 | 80.3651 | 802.7985 | 810.0844 | 779.8195 | 831.1412 | 98.6546 | 29.9291 | 52.4799 | 101.2425 | 388.4987 | 25.4986 | 30.2311 | 56.0592 | 106.8895 | 378.6395 | 24.5349 | 24.4431 | 25.7673 | 34.5657 | 60.3374 | 260.3366 | 282.2086 | 574.7186 | 472.984 | 699.8824 | 25.2708 | 28.892 | 53.4511 | 107.7448 | 362.8241 | 25.9881 | 31.2342 | 64.9963 | 98.88 | 348.309 | 24.6908 | 24.6557 | 26.582 | 35.952 | 77.2803 | 890.9804 | 874.8552 | 771.7022 | 819.2922 | 26.2767 | 57.0799 | 32.6122 | 108.039 | 432.816 | 717.7559 | 786.2462 | 789.4897 | 914.1932 | 971.6789 | 965.1785 | 935.2717 | 703.9511 | 888.5179 | 659.6999 |  | 976.2754 | 928.9105 | 936.4502 | 27.1444 | 30.073 | 51.0428 | 540.1965 | 369.3337 | 277.9349 | 389.2576 | 62.7209 | 80.9361 | 79.2967 | 59.4868 | -0.00090481 | -0.022295 | 0.0034844 | 0.021737 | 0.0063494 | 3.4215e-05 | 0.01806 | -0.0026783 | -0.022059 | -326.6303 | 19.1008 | -327.6396 | 18.0188 | -325.2332 | 18.4787 | -325.3625 | 16.9901 | -279.655 | 17.9818 | -279.615 | 17.0476 | 3667.1074 | 3968.4515 | 948.2934 | 80.1164 | -558.4237 | 323.6343
13:52 | 1583 | -1439.3656 |  | -132.8266 | -139.3864 | -165.632 | -108.4487 | -108.5727 | -157.1448 | -153.4676 | 0.5996 | 1.5771 | 1.9172 | 0.2934 |  |  |  | -106.3517 | -160.8723 | -190.6306 | -84.9608 |  | -182.4006 | -172.8693 | 2.3566 | 3.2624 | 3.334 | 0.8884 | 56.5418 | 106.0694 | 95.9324 | 59.4671 | 59.6025 | 63.4858 | 106.347 | 60.0255 | 93.5748 | 33.1829 | 84.3937 | 114.5078 | 457.6481 | 98.9454 | 26.6744 | 34.3566 | 56.5931 | 91.0744 | 770.5951 | 107.5336 | 109.7217 | 136.5043 | 247.8129 | 61.4336 | 31.9832 | 61.8362 | 108.0551 | 355.7124 | 58.1657 | 50.1689 | 103.1532 | 122.8085 | 436.1144 | 43.7274 | 23.9954 | 28.1413 | 45.36 | 90.2969 | 241.91 | 878.8167 | 325.8211 | 499.1873 | 35.3911 | 44.1446 | 98.7495 | 111.6298 | 367.567 | 25.2514 | 36.4511 | 81.8997 | 142.1891 | 435.707 | 29.2762 | 70.6958 | 83.0856 | 69.3699 | 90.2233 | 213.1762 |  | 309.009 | 369.6347 |  | 25.7535 | 44.1269 | 97.0992 | 121.1253 | 418.988 | 27.687 | 49.6924 | 97.4722 | 143.6559 | 501.4495 | 24.7042 | 24.2134 | 25.7062 | 33.3602 | 61.8947 | 223.7683 | 834.1427 | 425.1601 | 719.4078 | 27.1415 | 41.8397 | 93.729 | 123.0642 | 446.8913 | 752.5515 | 867.2497 | 746.199 | 764.2782 | 923.6111 | 949.0744 | 707.5197 | 855.6549 | 712.4836 | 865.5635 | 846.569 | 788.5118 | 803.5153 | 821.8161 | 822.7325 | 778.5232 | 786.0245 | 951.1827 | 925.3262 | 858.8918 | 917.997 | 903.1995 | 95.9699 | 100.6965 | 110.7911 | 59.7914 | 129.6734 | 109.5437 | 70.3458 | 84.9045 | 87.3829 | 54.3508 | 51.6562 | 122.1803 | 464.6912 | 114.0808 | 51.3433 | 87.5154 | 54.878 | 76.2045 | 537.4947 | 748.5518 | 741.9169 | 403.4933 | 780.8426 | 50.3836 | 40.8886 | 93.264 | 98.6361 | 363.9818 | 98.2952 | 49.2789 | 111.6489 | 489.4636 | 53.285 | 23.6351 | 26.8956 | 43.0075 | 80.3976 | 802.8287 | 810.0979 | 779.8569 | 831.1076 | 98.6455 | 29.9511 | 52.5469 | 101.2837 | 388.757 | 25.4984 | 30.2606 | 56.1515 | 106.9067 | 378.9653 | 24.377 | 24.4647 | 25.7724 | 34.6105 | 60.3879 | 260.4596 | 282.4372 | 574.8344 | 473.1369 | 699.9008 | 25.2674 | 28.9071 | 53.4988 | 107.7913 | 363.0435 | 25.9979 | 31.2487 | 65.0628 | 98.8845 | 348.5541 | 24.6883 | 24.6475 | 26.5801 | 35.9687 | 77.2876 | 891.0016 | 874.6807 | 771.6047 | 819.1799 | 26.2602 | 57.1289 | 32.6366 | 108.106 | 433.0506 | 717.4264 | 786.2839 | 790.3237 | 913.5002 | 971.728 | 965.1453 | 935.1659 | 704.0536 | 888.4876 | 659.5993 |  | 976.3175 | 928.9189 | 936.4932 | 27.1341 | 30.1005 | 51.0792 | 540.6355 | 369.6404 | 278.2464 | 389.5155 | 62.8279 | 81.0704 | 79.4236 | 59.6503 | -0.00039063 | -0.022483 | 0.002638 | 0.021569 | 0.006465 | -0.000674 | 0.019816 | 0.0021865 | -0.036475 | -326.5626 | 19.1111 | -327.698 | 18.0906 | -325.3256 | 18.5074 | -325.3163 | 16.9778 | -279.5443 | 17.9859 | -279.615 | 17.1277 | 3484.1458 | 3951.368 | 948.3068 | 80.247 | -559.0692 | 323.9434
13:52 | 1584 | -1436.941 |  | -132.947 | -139.6045 | -166.0186 | -108.5903 | -108.7414 | -157.2699 | -153.6691 | 0.6012 | 1.6051 | 1.9299 | 0.2937 |  |  |  | -106.3477 | -161.13 | -191.0032 | -85.0718 |  | -182.7881 | -173.2133 | 2.3642 | 3.272 | 3.3341 | 0.8875 | 58.6155 | 106.1663 | 95.9941 | 59.5244 | 59.6635 | 63.5561 | 106.4036 | 60.0476 | 93.5031 | 33.2251 | 84.5127 | 114.5344 | 458.0107 | 98.9505 | 26.6858 | 34.3864 | 56.6442 | 91.0979 | 770.7367 | 107.6965 | 109.8919 | 136.6367 | 248.0925 | 61.467 | 32.0029 | 61.8542 | 108.0825 | 356.013 | 58.169 | 50.2069 | 103.136 | 122.8658 | 436.5002 | 43.7636 | 24.0433 | 28.1478 | 45.3973 | 90.3246 | 242.2223 | 879.1165 | 326.2821 | 499.3208 | 35.3772 | 44.2195 | 98.7665 | 111.6953 | 367.8709 | 25.2581 | 36.4679 | 81.9584 | 142.2691 | 436.0876 | 29.2815 | 70.7012 | 83.0883 | 69.3978 | 90.1935 | 213.0563 |  | 308.7989 | 369.5181 |  | 25.7755 | 44.0787 | 97.0973 | 121.1918 | 419.3032 | 27.6519 | 49.7437 | 97.5016 | 143.7457 | 501.8019 | 24.6972 | 24.2227 | 25.7212 | 33.3833 | 61.9474 | 223.8819 | 833.0481 | 425.4145 | 719.516 | 27.1825 | 41.8663 | 93.7221 | 123.1214 | 447.1284 | 752.4823 | 868.4556 | 746.7861 | 764.1415 | 923.6256 | 949.1863 | 707.6564 | 855.4824 | 712.8048 | 865.7102 | 839.4167 | 789.2317 | 803.9548 | 815.8277 | 822.7055 | 797.7503 | 784.0272 | 952.4359 | 925.4534 | 859.0728 | 918.0749 | 903.2797 | 95.9994 | 100.728 | 110.904 | 59.8132 | 129.8794 | 109.7769 | 70.4071 | 84.9181 | 87.4427 | 54.4222 | 51.7451 | 122.2994 | 465.0534 | 114.179 | 51.3155 | 87.5183 | 54.9294 | 76.367 | 538.2994 | 748.775 | 741.9817 | 404.3778 | 780.9063 | 50.4436 | 40.9221 | 93.4188 | 98.6674 | 364.3004 | 98.2962 | 49.2531 | 111.6846 | 490.0168 | 53.3485 | 23.6336 | 26.9105 | 43.0485 | 80.427 | 802.799 | 810.0764 | 779.8806 | 831.0605 | 98.6449 | 29.9636 | 52.5804 | 101.3161 | 388.9867 | 25.5002 | 30.2798 | 56.2187 | 106.9814 | 379.2889 | 24.7014 | 24.4512 | 25.7992 | 34.6275 | 60.4306 | 260.6784 | 282.7108 | 575.1409 | 473.3324 | 699.9365 | 25.2667 | 28.9207 | 53.5685 | 107.8392 | 363.2673 | 25.9947 | 31.2663 | 65.0864 | 98.8807 | 348.9304 | 24.6743 | 24.6736 | 26.582 | 36.0109 | 77.3045 | 891.0943 | 874.6228 | 771.5291 | 819.1504 | 26.1914 | 57.2036 | 32.6308 | 108.1953 | 433.3115 | 717.2012 | 785.9942 | 791.1273 | 913.2614 | 971.795 | 965.1364 | 935.0198 | 704.1293 | 888.4379 | 659.4594 |  | 976.3367 | 928.936 | 936.5202 | 27.1434 | 30.1459 | 51.1213 | 541.157 | 369.9704 | 278.5907 | 389.7758 | 62.9324 | 81.1492 | 79.5041 | 59.7111 | -0.00060623 | -0.022496 | 0.0032206 | 0.021708 | 0.0060814 | -0.00048815 | 0.023249 | -0.012388 | -0.02919 | -326.6118 | 19.1542 | -327.6796 | 18.0721 | -325.2548 | 18.4582 | -325.2302 | 16.9921 | -279.5412 | 18.0331 | -279.5381 | 17.0948 | 3528.1954 | 3964.1312 | 948.3195 | 80.3267 | -559.9185 | 324.2806
13:52 | 1585 | -1436.2994 |  | -132.9902 | -139.87 | -166.2641 | -108.7679 | -108.9759 | -157.4879 | -153.8089 | 0.6041 | 1.6113 | 1.9369 | 0.2929 |  |  |  | -106.5648 | -161.391 | -191.3864 | -85.2615 |  | -183.0442 | -173.4429 | 2.37 | 3.2811 | 3.3502 | 0.8877 | 58.444 | 106.2651 | 96.0354 | 59.5719 | 59.7072 | 63.6071 | 106.4551 | 60.0865 | 93.5117 | 33.2567 | 84.6361 | 114.5983 | 458.3837 | 98.9764 | 26.6965 | 34.418 | 56.6876 | 91.1296 | 770.9777 | 107.7953 | 110.0469 | 136.7873 | 248.2812 | 61.5107 | 32.0321 | 61.919 | 108.1031 | 356.3463 | 58.1919 | 50.2608 | 103.1289 | 122.9174 | 436.8871 | 43.7522 | 24.0434 | 28.1651 | 45.4451 | 90.3309 | 242.9639 | 879.1134 | 327.273 | 499.2863 | 35.387 | 44.2851 | 98.7708 | 111.755 | 368.1745 | 25.2232 | 36.5142 | 82.0242 | 142.3674 | 436.4618 | 29.2332 | 70.7148 | 83.0922 | 69.4378 | 90.1531 | 212.6587 |  | 308.3013 | 368.6198 |  | 25.8156 | 44.1104 | 97.1201 | 121.2244 | 419.6001 | 27.7168 | 49.8002 | 97.5236 | 143.8102 | 502.1811 | 24.6908 | 24.2285 | 25.7014 | 33.416 | 62.0066 | 224.1202 | 833.055 | 425.7186 | 719.736 | 27.1797 | 41.8976 | 93.7618 | 123.2075 | 447.3509 | 752.3139 | 869.2377 | 747.2411 | 764.1923 | 923.6446 | 949.3512 | 707.7578 | 855.2616 | 713.189 | 865.9815 | 846.7671 | 788.0562 | 799.8546 | 803.6222 | 828.5855 | 806.4184 | 783.7244 | 948.0033 | 925.5296 | 859.2369 | 918.0877 | 903.3192 | 96.0275 | 100.7547 | 110.9982 | 59.8357 | 129.966 | 109.9216 | 70.4447 | 84.9259 | 87.5202 | 54.5005 | 51.8293 | 122.3956 | 465.4045 | 114.2602 | 51.2874 | 87.5013 | 54.9778 | 76.5207 | 538.5849 | 749.0461 | 742.0512 | 404.8255 | 781.0241 | 50.5202 | 40.9542 | 93.4988 | 98.6802 | 364.596 | 98.2919 | 49.214 | 111.7553 | 490.5718 | 53.4375 | 23.6383 | 26.9229 | 43.0935 | 80.4672 | 802.7457 | 810.0701 | 779.9174 | 830.9926 | 98.6381 | 29.9797 | 52.6315 | 101.3711 | 389.2202 | 25.5409 | 30.2881 | 56.2658 | 107.0454 | 379.6037 | 24.8109 | 24.4418 | 25.7977 | 34.6581 | 60.4775 | 260.9136 | 283.0114 | 575.378 | 473.6055 | 699.9299 | 25.2547 | 28.9358 | 53.58 | 107.8751 | 363.4678 | 25.9996 | 31.2784 | 65.1061 | 98.8928 | 349.3491 | 24.6768 | 24.6626 | 26.6189 | 36.0544 | 77.3253 | 891.1892 | 874.5987 | 771.5671 | 819.137 | 26.2419 | 57.2551 | 32.6575 | 108.2582 | 433.5567 | 716.9215 | 785.7942 | 791.9406 | 913.5545 | 971.8955 | 965.1802 | 934.8579 | 704.1696 | 888.2889 | 659.3169 |  | 976.3177 | 928.9138 | 936.4947 | 27.1342 | 30.1405 | 51.1427 | 541.7438 | 370.2826 | 278.931 | 390.0045 | 62.9466 | 81.2593 | 79.5915 | 59.7478 | -0.0011481 | -0.022065 | 0.0029137 | 0.021493 | 0.0066473 | -0.00065591 | 0.037592 | -0.0071839 | -0.020594 | -326.5041 | 19.0639 | -327.5165 | 18.0516 | -325.1994 | 18.4869 | -325.2271 | 16.9696 | -279.3289 | 17.9613 | -279.3504 | 17.0907 | 3605.4536 | 3960.3349 | 948.332 | 80.4254 | -560.7767 | 324.6068
13:52 | 1586 | -1436.1294 |  | -133.1784 | -140.1833 | -166.5111 | -108.9465 | -109.0715 | -157.6715 | -153.959 | 0.6064 | 1.6206 | 1.9448 | 0.2934 |  |  |  | -106.63 | -161.5646 | -191.8174 | -85.4629 |  | -183.2558 | -173.6197 | 2.3735 | 3.2924 | 3.3642 | 0.8888 | 60.3246 | 106.3043 | 96.0557 | 59.599 | 59.7385 | 63.634 | 106.5082 | 60.1277 | 93.5681 | 33.2871 | 84.7427 | 114.6497 | 458.7318 | 98.9723 | 26.7112 | 34.4413 | 56.7367 | 91.1658 | 771.2384 | 107.8201 | 110.1401 | 136.9121 | 248.5072 | 61.5551 | 32.0506 | 62 | 108.1091 | 356.7021 | 58.2676 | 50.3252 | 103.141 | 122.9835 | 437.2775 | 43.8547 | 24.0653 | 28.1516 | 45.4569 | 90.3289 | 243.2509 | 879.1147 | 328.0204 | 498.9529 | 35.4581 | 44.3511 | 98.7934 | 111.8183 | 368.4701 | 25.184 | 36.5737 | 82.0894 | 142.4554 | 436.829 | 29.2074 | 70.6919 | 83.097 | 69.4793 | 90.1443 | 211.2447 |  | 307.0395 | 366.1222 |  | 25.8034 | 44.103 | 97.1397 | 121.2747 | 419.9275 | 27.8039 | 49.8516 | 97.5271 | 143.8711 | 502.536 | 24.6722 | 24.2392 | 25.7069 | 33.4411 | 62.0597 | 224.6686 | 833.0034 | 426.0145 | 719.9793 | 27.1464 | 41.9499 | 93.7997 | 123.2882 | 447.562 | 752.4668 | 867.8805 | 747.719 | 765.0084 | 923.6819 | 949.564 | 707.8579 | 855.048 | 713.5932 | 866.3108 | 868.1797 | 785.1253 | 789.5405 | 803.2532 | 834.556 | 805.9126 | 785.5476 | 938.352 | 925.5114 | 859.3508 | 917.9816 | 903.2931 | 96.0512 | 100.7717 | 111.089 | 59.8561 | 130.0267 | 110.0136 | 70.4672 | 84.937 | 87.6053 | 54.5256 | 51.917 | 122.3941 | 465.7364 | 114.3103 | 51.261 | 87.4971 | 55.0308 | 76.6698 | 538.8128 | 749.3351 | 742.2173 | 405.1015 | 781.1791 | 50.5731 | 41.189 | 93.4857 | 98.6522 | 364.8544 | 98.2941 | 49.1765 | 111.8358 | 491.1677 | 53.5183 | 23.64 | 26.9323 | 43.1252 | 80.5041 | 802.7235 | 810.0846 | 779.9543 | 830.9315 | 98.6307 | 30.0033 | 52.6804 | 101.4088 | 389.4702 | 25.548 | 30.2969 | 56.3318 | 107.0764 | 379.932 | 24.7809 | 24.4518 | 25.8098 | 34.6995 | 60.5328 | 261.0797 | 283.3018 | 575.4933 | 473.8965 | 699.8922 | 25.2647 | 28.937 | 53.6064 | 107.9133 | 363.6715 | 26.008 | 31.3019 | 65.1579 | 98.9226 | 349.7399 | 24.6742 | 24.6667 | 26.6526 | 36.0925 | 77.3424 | 891.3626 | 874.6087 | 771.674 | 819.1311 | 26.2524 | 57.3096 | 32.6876 | 108.3182 | 433.818 | 716.6069 | 786.0182 | 793.0901 | 914.3056 | 972.0373 | 965.2127 | 934.6785 | 704.2062 | 888.1222 | 659.1884 |  | 976.2594 | 928.9176 | 936.43 | 27.1558 | 30.1488 | 51.1698 | 542.1942 | 370.5225 | 279.2537 | 390.2846 | 63.0582 | 81.2941 | 79.6832 | 59.8729 | -0.00083958 | -0.022158 | 0.0027531 | 0.021755 | 0.0064849 | -4.1663e-05 | 0.025393 | -0.0055544 | -0.032187 | -326.5041 | 19.1357 | -327.5996 | 18.1112 | -325.1963 | 18.4828 | -325.1594 | 16.9531 | -279.3135 | 18.027 | -279.4396 | 17.1379 | 3581.4141 | 3974.11 | 948.3477 | 80.4887 | -561.5615 | 324.8881
13:52 | 1587 | -1435.3209 |  | -133.3802 | -140.3688 | -166.9185 | -109.1551 | -109.3611 | -157.9062 | -154.1921 | 0.6094 | 1.6405 | 1.9534 | 0.2929 |  |  |  | -106.7326 | -161.7139 | -192.1306 | -85.5917 |  | -183.5149 | -173.8525 | 2.3787 | 3.3012 | 3.368 | 0.8883 | 57.937 | 106.354 | 96.0803 | 59.6193 | 59.7781 | 63.6611 | 106.5641 | 60.16 | 93.58 | 33.3275 | 84.862 | 114.6903 | 459.0852 | 98.9712 | 26.7129 | 34.4805 | 56.794 | 91.1872 | 771.4675 | 107.824 | 110.1291 | 136.9747 | 248.6151 | 61.6011 | 32.0643 | 62.0636 | 108.1262 | 357.0328 | 58.3128 | 50.3754 | 103.1414 | 123.0423 | 437.6543 | 43.9087 | 24.0663 | 28.1414 | 45.4653 | 90.3301 | 242.6121 | 879.4571 | 327.7287 | 498.5849 | 35.479 | 44.4195 | 98.7904 | 111.892 | 368.7629 | 25.2117 | 36.58 | 82.163 | 142.5318 | 437.2008 | 29.2363 | 70.6871 | 83.1097 | 69.5228 | 90.1685 | 208.7959 |  | 305.1608 | 362.3023 |  | 25.7931 | 44.3126 | 97.1457 | 121.346 | 420.2453 | 27.824 | 49.905 | 97.5147 | 143.9345 | 502.8747 | 24.6691 | 24.2452 | 25.7556 | 33.4478 | 62.1149 | 225.3124 | 833.2211 | 426.2868 | 720.2129 | 27.1724 | 41.965 | 93.7938 | 123.3483 | 447.7892 | 753.0132 | 867.487 | 748.0789 | 766.0023 | 923.7213 | 949.7981 | 707.989 | 854.9114 | 714.0236 | 866.637 | 883.2948 | 782.4394 | 784.4504 | 804.5528 | 832.1018 | 804.823 | 788.5331 | 932.1052 | 925.4374 | 859.4024 | 917.8284 | 903.244 | 96.0761 | 100.7797 | 111.1764 | 59.8672 | 130.0995 | 110.0988 | 70.4836 | 84.9414 | 87.677 | 54.5015 | 51.9785 | 122.4279 | 466.0819 | 114.3811 | 51.2289 | 87.4982 | 55.0819 | 76.8092 | 539.0818 | 749.5866 | 742.4215 | 405.5936 | 781.3625 | 50.573 | 41.4607 | 93.5358 | 98.6141 | 365.1454 | 98.3165 | 49.149 | 111.9472 | 491.7776 | 53.5805 | 23.6327 | 26.9397 | 43.1505 | 80.5337 | 802.6964 | 810.089 | 779.9766 | 830.8476 | 98.6377 | 30.0279 | 52.7178 | 101.4265 | 389.7099 | 25.5322 | 30.3137 | 56.3848 | 107.1492 | 380.2808 | 24.856 | 24.4487 | 25.8054 | 34.7159 | 60.5849 | 261.2535 | 283.5563 | 575.5654 | 474.1387 | 699.8229 | 25.3126 | 28.9499 | 53.6951 | 107.9666 | 363.8866 | 26.0087 | 31.3268 | 65.1632 | 98.9519 | 350.3843 | 24.6805 | 24.679 | 26.6488 | 36.1247 | 77.3517 | 891.6416 | 874.6707 | 771.7457 | 819.131 | 26.2457 | 57.3623 | 32.7072 | 108.3791 | 434.0875 | 716.4012 | 786.6147 | 794.3912 | 915.3709 | 972.1978 | 965.2541 | 934.4793 | 704.2795 | 888.0719 | 659.0785 |  | 976.1834 | 928.9319 | 936.3376 | 27.136 | 30.1648 | 51.2068 | 542.6115 | 370.814 | 279.6005 | 390.599 | 63.1158 | 81.4143 | 79.7961 | 59.9027 | -0.0011011 | -0.022605 | 0.0032182 | 0.022245 | 0.0064834 | -0.00018615 | 0.035256 | -0.0063244 | -0.038728 | -326.4826 | 19.1029 | -327.5165 | 18.0393 | -325.0948 | 18.4972 | -325.1655 | 17.0004 | -279.255 | 17.9859 | -279.2242 | 17.0763 | 3603.4788 | 3961.7809 | 948.3629 | 80.6052 | -562.4455 | 325.2072
13:52 | 1588 | -1433.9366 |  | -133.6722 | -140.806 | -167.0902 | -109.3391 | -109.5692 | -158.1556 | -154.4421 | 0.6111 | 1.6469 | 1.9623 | 0.2941 |  |  |  | -106.8226 | -161.9751 | -192.5145 | -85.723 |  | -183.8109 | -174.1531 | 2.3842 | 3.306 | 3.3778 | 0.8871 | 57.6763 | 106.4124 | 96.1103 | 59.6418 | 59.8201 | 63.6837 | 106.619 | 60.2029 | 93.5589 | 33.3856 | 85.0055 | 114.7674 | 459.4681 | 98.9808 | 26.6978 | 34.4965 | 56.8282 | 91.2086 | 771.6794 | 107.9315 | 110.1734 | 137.1393 | 248.9125 | 61.6681 | 32.0976 | 62.1269 | 108.1673 | 357.3369 | 58.3517 | 50.4156 | 103.124 | 123.0878 | 438.0229 | 43.8829 | 24.0317 | 28.1724 | 45.491 | 90.3403 | 241.8221 | 879.8718 | 327.2866 | 498.2416 | 35.4838 | 44.4877 | 98.779 | 111.9613 | 369.0605 | 25.2372 | 36.5657 | 82.2436 | 142.62 | 437.5662 | 29.3158 | 70.7256 | 83.1408 | 69.5659 | 90.216 | 206.9215 |  | 303.858 | 359.288 |  | 25.7795 | 44.363 | 97.1466 | 121.4082 | 420.5501 | 27.8006 | 49.9555 | 97.4966 | 144.0072 | 503.2227 | 24.7186 | 24.2395 | 25.7559 | 33.467 | 62.1634 | 225.8163 | 834.3492 | 426.6477 | 720.5572 | 27.1787 | 41.9774 | 93.7873 | 123.4131 | 448.0284 | 753.36 | 867.743 | 748.3039 | 766.7161 | 923.761 | 950.0658 | 708.1751 | 854.8992 | 714.4975 | 866.943 | 902.0237 | 787.6517 | 791.0211 | 796.199 | 828.3509 | 809.7261 | 781.3355 | 928.5534 | 925.3256 | 859.4136 | 917.6811 | 903.19 | 96.101 | 100.795 | 111.2541 | 59.8818 | 130.2348 | 110.2231 | 70.5264 | 84.9396 | 87.7319 | 54.5153 | 52.0365 | 122.5031 | 466.4374 | 114.4613 | 51.1867 | 87.4965 | 55.1283 | 76.9399 | 539.5945 | 749.785 | 742.6296 | 406.177 | 781.5456 | 50.6125 | 41.4815 | 93.6112 | 98.6171 | 365.4434 | 98.3128 | 49.1232 | 112.1192 | 492.3279 | 53.6554 | 23.6368 | 26.9487 | 43.1828 | 80.5674 | 802.6598 | 810.0884 | 779.9931 | 830.7374 | 98.6411 | 30.0439 | 52.7774 | 101.454 | 389.958 | 25.5209 | 30.3382 | 56.4259 | 107.2557 | 380.6184 | 24.7447 | 24.4366 | 25.8017 | 34.7225 | 60.63 | 261.5205 | 283.7762 | 575.7102 | 474.3997 | 699.7596 | 25.3097 | 28.978 | 53.7608 | 108.0214 | 364.0933 | 26.0083 | 31.3443 | 65.1488 | 98.97 | 351.2854 | 24.7027 | 24.6674 | 26.6651 | 36.1524 | 77.3709 | 891.9869 | 874.8221 | 771.7856 | 819.1895 | 26.2822 | 57.4088 | 32.7431 | 108.4445 | 434.337 | 716.2004 | 787.162 | 795.816 | 916.1973 | 972.3544 | 965.3255 | 934.2485 | 704.3926 | 888.1745 | 658.9621 |  | 976.075 | 928.9006 | 936.2107 | 27.1228 | 30.1862 | 51.2232 | 543.0955 | 371.1405 | 279.931 | 390.8938 | 63.1733 | 81.4949 | 79.8498 | 59.9451 | -0.00051516 | -0.022566 | 0.00303 | 0.022104 | 0.006314 | -0.00030376 | 0.029727 | -0.0067102 | -0.050337 | -326.3533 | 19.0782 | -327.458 | 18.0742 | -325.1255 | 18.4951 | -325.0855 | 16.9388 | -279.0427 | 17.9613 | -279.1596 | 17.1153 | 3544.3166 | 3963.9044 | 948.3677 | 80.6723 | -563.4221 | 325.5358
13:52 | 1589 | -1432.5997 |  | -133.9543 | -141.1749 | -167.2577 | -109.5295 | -109.7115 | -158.1967 | -154.5221 | 0.6134 | 1.6349 | 1.9695 | 0.2933 |  |  |  | -107.0661 | -162.1872 | -192.8909 | -85.9523 |  | -184.0872 | -174.262 | 2.3889 | 3.3351 | 3.3833 | 0.8879 | 60.4113 | 106.4307 | 96.1299 | 59.6679 | 59.8563 | 63.7083 | 106.6737 | 60.2422 | 93.564 | 33.4152 | 85.1158 | 114.8069 | 459.8373 | 98.9941 | 26.7171 | 34.5144 | 56.8624 | 91.2384 | 771.8891 | 108.0571 | 110.281 | 137.3243 | 249.2708 | 61.7212 | 32.1199 | 62.1777 | 108.2049 | 357.6488 | 58.4063 | 50.4683 | 103.1093 | 123.1471 | 438.4035 | 43.9153 | 24.0523 | 28.1789 | 45.4983 | 90.3548 | 241.631 | 880.0622 | 327.2843 | 498.0393 | 35.5115 | 44.5509 | 98.7787 | 112.021 | 369.3481 | 25.2435 | 36.5971 | 82.3168 | 142.7071 | 437.9263 | 29.3765 | 70.746 | 83.1435 | 69.5886 | 90.2075 | 205.733 |  | 303.0929 | 357.4806 |  | 25.7822 | 44.2498 | 97.1353 | 121.4671 | 420.8745 | 27.7909 | 50.0036 | 97.4924 | 144.0794 | 503.5714 | 24.7468 | 24.2364 | 25.7571 | 33.4957 | 62.2184 | 226.4503 | 834.952 | 427.037 | 720.8579 | 27.1646 | 42.0205 | 93.7984 | 123.478 | 448.2699 | 753.4441 | 867.6227 | 748.527 | 767.5279 | 923.801 | 950.3642 | 708.4214 | 854.9514 | 714.9568 | 867.2138 | 906.3333 | 795.0355 | 801.3784 | 787.2195 | 828.5277 | 814.7839 | 763.3407 | 936.0579 | 925.2334 | 859.4055 | 917.6093 | 903.1578 | 96.1416 | 100.8182 | 111.3343 | 59.9032 | 130.3722 | 110.3793 | 70.5708 | 84.9411 | 87.7512 | 54.5234 | 52.1197 | 122.5782 | 466.784 | 114.5356 | 51.1539 | 87.507 | 55.1719 | 77.0524 | 540.1999 | 749.936 | 742.836 | 406.744 | 781.7159 | 50.6357 | 41.5143 | 93.6915 | 98.5761 | 365.7447 | 98.3129 | 49.1106 | 112.2662 | 492.7464 | 53.7468 | 23.6642 | 26.9796 | 43.226 | 80.6029 | 802.6023 | 810.0581 | 779.9914 | 830.5967 | 98.6146 | 30.0776 | 52.7984 | 101.496 | 390.2074 | 25.5577 | 30.379 | 56.4841 | 107.3389 | 380.9371 | 24.5434 | 24.427 | 25.812 | 34.7157 | 60.6771 | 261.888 | 284.1026 | 575.9364 | 474.7726 | 699.7282 | 25.2995 | 29.0132 | 53.8537 | 108.0782 | 364.3133 | 26.0125 | 31.3544 | 65.168 | 98.9848 | 352.0972 | 24.7047 | 24.6668 | 26.6883 | 36.1858 | 77.4044 | 892.3683 | 874.9964 | 771.8845 | 819.249 | 26.2793 | 57.4615 | 32.7598 | 108.5109 | 434.596 | 716.0099 | 787.7955 | 796.9444 | 916.4517 | 972.4935 | 965.3898 | 933.9797 | 704.5669 | 888.4089 | 658.8634 |  | 975.951 | 928.9854 | 936.0433 | 27.1332 | 30.1999 | 51.2566 | 543.6324 | 371.4513 | 280.2905 | 391.1549 | 63.2603 | 81.6446 | 79.9217 | 60.0674 | -0.0011475 | -0.022515 | 0.0036644 | 0.022553 | 0.0066687 | 0.00014441 | 0.030969 | -0.017164 | -0.023746 | -326.4672 | 19.1337 | -327.4672 | 18.0557 | -325.0271 | 18.4828 | -325.0886 | 17.0065 | -279.1319 | 18.0249 | -279.1012 | 17.0907 | 3610.3977 | 3970.9875 | 948.376 | 80.7832 | -564.2377 | 325.8709
13:52 | 1590 | -1427.6973 |  | -134.2749 | -141.3496 | -167.4932 | -109.7234 | -109.9001 | -158.315 | -154.7876 | 0.6151 | 1.6354 | 1.9746 | 0.2932 |  |  |  | -107.2146 | -162.4808 | -193.021 | -85.9862 |  | -184.3575 | -174.5475 | 2.3964 | 3.343 | 3.3962 | 0.8858 | 58.6684 | 106.4492 | 96.1491 | 59.6934 | 59.8915 | 63.7379 | 106.7232 | 60.2655 | 93.6025 | 33.4491 | 85.2255 | 114.8445 | 460.2086 | 98.9804 | 26.7385 | 34.56 | 56.9056 | 91.2708 | 772.1069 | 108.0887 | 110.3551 | 137.4135 | 249.4742 | 61.7659 | 32.1255 | 62.2186 | 108.2372 | 357.9717 | 58.459 | 50.5315 | 103.1039 | 123.2096 | 438.7925 | 43.9754 | 24.0457 | 28.1774 | 45.55 | 90.3553 | 241.5781 | 880.1939 | 327.2817 | 497.8731 | 35.5552 | 44.6139 | 98.7684 | 112.0855 | 369.617 | 25.2501 | 36.6238 | 82.3848 | 142.7827 | 438.2992 | 29.3409 | 70.7593 | 83.1358 | 69.6036 | 90.204 | 204.6253 |  | 302.3755 | 356.0901 |  | 25.8049 | 44.3318 | 97.1252 | 121.5377 | 421.2113 | 27.8155 | 50.0566 | 97.4956 | 144.155 | 503.918 | 24.7451 | 24.2288 | 25.7404 | 33.5245 | 62.2706 | 227.0925 | 835.1592 | 427.4115 | 721.1786 | 27.1571 | 42.0574 | 93.7974 | 123.5374 | 448.5058 | 753.6768 | 867.0624 | 748.8311 | 768.2936 | 923.8293 | 950.6486 | 708.7067 | 855.0725 | 715.3499 | 867.4444 | 896.7509 | 796.4659 | 803.2558 | 781.6837 | 833.5447 | 816.898 | 751.2252 | 932.3171 | 925.2091 | 859.4122 | 917.6517 | 903.1903 | 96.1736 | 100.8346 | 111.4233 | 59.9195 | 130.4952 | 110.546 | 70.6063 | 84.9444 | 87.7822 | 54.5434 | 52.1966 | 122.6511 | 467.1324 | 114.6399 | 51.1269 | 87.5142 | 55.2106 | 77.1516 | 540.7856 | 750.023 | 743.0052 | 407.5871 | 781.873 | 50.6703 | 41.8765 | 93.7596 | 98.565 | 366.0258 | 98.3252 | 49.0755 | 112.3692 | 493.0623 | 53.848 | 23.6538 | 27.002 | 43.2686 | 80.6422 | 802.5442 | 810.0076 | 779.9866 | 830.4803 | 98.6044 | 30.0976 | 52.8439 | 101.534 | 390.4526 | 25.5618 | 30.4042 | 56.5847 | 107.3854 | 381.2646 | 24.5671 | 24.4302 | 25.8161 | 34.7361 | 60.7351 | 262.2378 | 284.5418 | 576.2248 | 475.141 | 699.7057 | 25.2955 | 29.0327 | 53.9418 | 108.1336 | 364.5327 | 26.0275 | 31.3802 | 65.2445 | 99.0198 | 352.7305 | 24.7147 | 24.6545 | 26.7037 | 36.2156 | 77.4381 | 892.7713 | 875.168 | 772.0296 | 819.3183 | 26.238 | 57.4968 | 32.7615 | 108.5721 | 434.8449 | 715.8387 | 789.1721 | 797.5732 | 916.3899 | 972.6212 | 965.4396 | 933.7012 | 704.8286 | 888.8165 | 658.8105 |  | 975.7996 | 929.0965 | 935.8758 | 27.14 | 30.2192 | 51.2765 | 544.1123 | 371.8097 | 280.6594 | 391.4193 | 63.3203 | 81.6468 | 80.0077 | 60.0716 | -0.00086603 | -0.022065 | 0.0034758 | 0.022151 | 0.0069047 | -0.00013918 | 0.018327 | 0.00069532 | -0.040446 | -326.3441 | 19.0557 | -327.3657 | 18.0619 | -325.0148 | 18.5259 | -325.0517 | 16.9613 | -278.935 | 17.9674 | -278.9473 | 17.0928 | 3592.3579 | 3957.296 | 948.3765 | 80.8272 | -565.0354 | 326.2346
13:52 | 1591 | -1426.738 |  | -134.4493 | -141.4767 | -167.6805 | -109.9362 | -110.0755 | -158.603 | -155.0346 | 0.6193 | 1.6409 | 1.9881 | 0.2934 |  |  |  | -107.1715 | -162.8483 | -193.4373 | -86.2327 |  | -184.6463 | -174.8103 | 2.402 | 3.3534 | 3.4064 | 0.8853 | 59.247 | 106.4781 | 96.1699 | 59.7234 | 59.9253 | 63.764 | 106.7814 | 60.2879 | 93.6592 | 33.5015 | 85.3374 | 114.8844 | 460.5816 | 98.9491 | 26.7449 | 34.603 | 56.9561 | 91.3065 | 772.2148 | 108.0905 | 110.3858 | 137.486 | 249.5841 | 61.809 | 32.1392 | 62.2595 | 108.2858 | 358.3127 | 58.4756 | 50.6018 | 103.1155 | 123.2744 | 439.1805 | 44.0195 | 24.0827 | 28.1965 | 45.5838 | 90.3541 | 241.6853 | 880.1949 | 327.5593 | 497.8646 | 35.5535 | 44.6841 | 98.7727 | 112.1592 | 369.8886 | 25.2507 | 36.6462 | 82.4474 | 142.8499 | 438.6683 | 29.337 | 70.7707 | 83.1791 | 69.6638 | 90.2273 | 204.6351 |  | 302.434 | 355.9429 |  | 25.8102 | 44.3741 | 97.1286 | 121.5827 | 421.5238 | 27.8298 | 50.1143 | 97.5035 | 144.2377 | 504.2589 | 24.7264 | 24.2282 | 25.7275 | 33.5444 | 62.315 | 227.1804 | 835.4989 | 427.7621 | 721.5692 | 27.1828 | 42.0584 | 93.7658 | 123.6002 | 448.745 | 753.9913 | 866.7882 | 749.1633 | 768.8351 | 923.8397 | 950.9029 | 709.0264 | 855.2935 | 715.683 | 867.6681 | 880.3961 | 800.415 | 800.7709 | 773.9199 | 841.5728 | 818.8408 | 756.7915 | 918.8356 | 925.1932 | 859.4399 | 917.7134 | 903.2542 | 96.1994 | 100.8436 | 111.5188 | 59.9333 | 130.643 | 110.7298 | 70.6367 | 84.9526 | 87.8867 | 54.6008 | 52.2625 | 122.6964 | 467.4867 | 114.799 | 51.0943 | 87.5196 | 55.2544 | 77.2511 | 541.5495 | 750.1077 | 743.2009 | 408.7281 | 781.999 | 50.7857 | 42.1978 | 93.7891 | 98.6171 | 366.2999 | 98.3244 | 49.0235 | 112.468 | 493.4802 | 53.9338 | 23.6341 | 26.9958 | 43.2927 | 80.6679 | 802.4866 | 809.9604 | 779.9815 | 830.3664 | 98.6137 | 30.0998 | 52.9365 | 101.5446 | 390.6967 | 25.5678 | 30.3995 | 56.6721 | 107.3954 | 381.5912 | 24.5188 | 24.4463 | 25.8166 | 34.7857 | 60.7887 | 262.4949 | 284.9334 | 576.4519 | 475.4137 | 699.6373 | 25.291 | 29.0274 | 53.9394 | 108.1695 | 364.7268 | 26.026 | 31.4133 | 65.3282 | 99.0471 | 353.2993 | 24.7233 | 24.6386 | 26.7159 | 36.2402 | 77.4525 | 893.1418 | 875.3879 | 772.2136 | 819.4133 | 26.2522 | 57.5117 | 32.7864 | 108.6374 | 435.0817 | 715.6941 | 790.9268 | 798.0208 | 916.4278 | 972.7511 | 965.5173 | 933.3464 | 705.1871 | 889.4936 | 658.7693 |  | 975.6491 | 929.247 | 935.7044 | 27.1519 | 30.2592 | 51.3123 | 544.3793 | 372.175 | 280.9952 | 391.6933 | 63.4565 | 81.8232 | 80.1589 | 60.1701 | 8.6577e-06 | -0.022077 | 0.0031314 | 0.022231 | 0.006432 | 0.00022191 | 0.028318 | -0.0068406 | -0.052581 | -326.3472 | 19.1008 | -327.3811 | 18.0434 | -324.9286 | 18.4356 | -324.9194 | 16.9634 | -278.8704 | 18.0064 | -278.9104 | 17.0928 | 3711.2123 | 3952.3189 | 948.3697 | 80.991 | -565.9207 | 326.5851
13:52 | 1592 | -1426.0564 |  | -134.6692 | -141.7333 | -167.9801 | -110.1686 | -110.244 | -158.8077 | -155.2155 | 0.6227 | 1.6561 | 2 | 0.2945 |  |  |  | -107.2881 | -163.284 | -193.547 | -86.4016 |  | -184.8938 | -175.0936 | 2.4077 | 3.3451 | 3.4143 | 0.8826 | 59.8957 | 106.5154 | 96.1973 | 59.7603 | 59.9658 | 63.7972 | 106.8344 | 60.3079 | 93.5962 | 33.5367 | 85.4452 | 114.9322 | 460.9483 | 98.9525 | 26.7588 | 34.6412 | 57.0007 | 91.3283 | 772.2414 | 108.2068 | 110.4953 | 137.6273 | 249.831 | 61.8637 | 32.1606 | 62.3013 | 108.3264 | 358.6575 | 58.5213 | 50.6716 | 103.1482 | 123.3373 | 439.5599 | 44.0204 | 24.1149 | 28.2572 | 45.6226 | 90.3683 | 241.8117 | 880.0858 | 327.8697 | 497.7229 | 35.5722 | 44.755 | 98.8064 | 112.2224 | 370.1766 | 25.2663 | 36.6867 | 82.5057 | 142.9355 | 439.0231 | 29.286 | 70.7638 | 83.1934 | 69.7279 | 90.2117 | 204.3223 |  | 302.3573 | 355.6512 |  | 25.812 | 44.5 | 97.1378 | 121.6213 | 421.8211 | 27.7708 | 50.1704 | 97.5294 | 144.321 | 504.6171 | 24.7109 | 24.2352 | 25.7534 | 33.5617 | 62.374 | 227.0738 | 834.4366 | 428.0513 | 721.8431 | 27.1417 | 42.1131 | 93.8078 | 123.6695 | 448.9765 | 754.2531 | 866.7076 | 749.5527 | 769.1035 | 923.8412 | 951.1886 | 709.3521 | 855.5655 | 715.9777 | 867.8969 | 862.7552 | 802.4112 | 805.2497 | 750.4669 | 847.4076 | 819.4002 | 772.3327 | 920.2554 | 925.113 | 859.4392 | 917.7098 | 903.2865 | 96.2233 | 100.8455 | 111.597 | 59.9461 | 130.7825 | 110.8831 | 70.6701 | 84.9555 | 87.9971 | 54.6489 | 52.3498 | 122.7491 | 467.8559 | 115.0054 | 51.0592 | 87.5342 | 55.3058 | 77.346 | 542.3765 | 750.1776 | 743.3956 | 409.8329 | 782.144 | 50.8727 | 42.2059 | 93.8472 | 98.6276 | 366.5959 | 98.3184 | 48.9917 | 112.5561 | 494.0196 | 54.0086 | 23.6446 | 26.9886 | 43.3154 | 80.6899 | 802.4162 | 809.9081 | 779.9704 | 830.2109 | 98.6094 | 30.117 | 52.9858 | 101.5712 | 390.9258 | 25.568 | 30.3918 | 56.7012 | 107.3783 | 381.9011 | 24.5341 | 24.4485 | 25.8333 | 34.823 | 60.8337 | 262.7035 | 285.261 | 576.5607 | 475.7125 | 699.543 | 25.2755 | 29.0417 | 53.9324 | 108.2087 | 364.9144 | 26.008 | 31.4313 | 65.3758 | 99.0593 | 353.7963 | 24.7038 | 24.6423 | 26.7208 | 36.2787 | 77.4652 | 893.4575 | 875.5563 | 772.4261 | 819.4556 | 26.367 | 57.562 | 32.8189 | 108.7064 | 435.3345 | 715.5894 | 791.8625 | 798.4476 | 916.5328 | 972.889 | 965.5963 | 932.9519 | 705.6255 | 890.3874 | 658.7584 |  | 975.4871 | 929.4235 | 935.5511 | 27.1524 | 30.2738 | 51.3431 | 544.5677 | 372.5071 | 281.362 | 391.9598 | 63.4601 | 81.8718 | 80.2123 | 60.225 | -0.00039296 | -0.022581 | 0.003643 | 0.022555 | 0.0067658 | -0.00055843 | 0.02649 | -0.0072736 | -0.037246 | -326.3164 | 19.07 | -327.298 | 18.0352 | -324.8855 | 18.5177 | -325.0086 | 16.9983 | -278.7719 | 17.988 | -278.7842 | 17.0948 | 3728.2127 | 3965.5487 | 948.3661 | 81.0421 | -566.798 | 326.9346
13:52 | 1593 | -1424.7035 |  | -134.8084 | -141.8888 | -168.2673 | -110.374 | -110.5188 | -159.0695 | -155.4188 | 0.6244 | 1.6647 | 2.0088 | 0.2914 |  |  |  | -107.398 | -163.6574 | -193.9998 | -86.5956 |  | -185.1982 | -175.4198 | 2.4041 | 3.3503 | 3.4103 | 0.8819 | 58.0423 | 106.56 | 96.2259 | 59.7953 | 60.0047 | 63.8356 | 106.8868 | 60.3238 | 93.5008 | 33.5695 | 85.5432 | 114.9891 | 461.3118 | 98.951 | 26.779 | 34.6654 | 57.0524 | 91.3521 | 772.2293 | 108.2426 | 110.5217 | 137.7354 | 250.0255 | 61.9151 | 32.189 | 62.366 | 108.3475 | 358.9716 | 58.6146 | 50.7134 | 103.1784 | 123.3867 | 439.932 | 44.0756 | 24.0619 | 28.301 | 45.7013 | 90.3835 | 241.5577 | 879.9644 | 327.8035 | 497.3711 | 35.6645 | 44.8295 | 98.8431 | 112.2832 | 370.466 | 25.2881 | 36.7095 | 82.5778 | 143.0244 | 439.3747 | 29.2871 | 70.7749 | 83.1909 | 69.7768 | 90.2337 | 203.5069 |  | 301.8442 | 354.8676 |  | 25.7978 | 44.7179 | 97.1349 | 121.6842 | 422.1397 | 27.7842 | 50.2195 | 97.5516 | 144.3857 | 504.9697 | 24.7067 | 24.2408 | 25.7584 | 33.5909 | 62.4342 | 227.305 | 833.4573 | 428.301 | 722.1429 | 27.1213 | 42.1858 | 93.8745 | 123.7429 | 449.2053 | 754.441 | 866.3763 | 750.0988 | 769.2933 | 923.8336 | 951.4717 | 709.6606 | 855.8266 | 716.2917 | 868.1848 | 860.6892 | 786.1468 | 810.1904 | 732.6566 | 847.155 | 817.3627 | 779.9918 | 967.9367 | 924.9735 | 859.4022 | 917.6283 | 903.2793 | 96.2518 | 100.866 | 111.6734 | 59.9635 | 130.9272 | 111.038 | 70.7238 | 84.9624 | 88.1133 | 54.7015 | 52.4383 | 122.8119 | 468.2333 | 115.2653 | 51.0319 | 87.5518 | 55.3637 | 77.4433 | 543.2906 | 750.255 | 743.6197 | 410.9191 | 782.3524 | 50.9389 | 42.2621 | 93.9071 | 98.6557 | 366.898 | 98.3026 | 48.9602 | 112.6337 | 494.5658 | 54.1147 | 23.6503 | 26.9963 | 43.35 | 80.7315 | 802.3845 | 809.8543 | 779.9602 | 830.0719 | 98.614 | 30.1393 | 53.0239 | 101.5993 | 391.1592 | 25.5895 | 30.4037 | 56.7281 | 107.4036 | 382.2118 | 24.6152 | 24.4425 | 25.8345 | 34.8397 | 60.8812 | 263.0962 | 285.6498 | 576.7237 | 476.1682 | 699.4826 | 25.2725 | 29.0645 | 53.9852 | 108.2476 | 365.1138 | 26.0292 | 31.4515 | 65.4424 | 99.0734 | 354.1679 | 24.6971 | 24.637 | 26.7198 | 36.3146 | 77.4891 | 893.7109 | 875.6699 | 772.6476 | 819.5444 | 26.384 | 57.6152 | 32.8455 | 108.7706 | 435.5958 | 715.5165 | 792.2234 | 798.6407 | 916.2429 | 973.0352 | 965.7084 | 932.5768 | 706.1007 | 891.2914 | 658.7361 |  | 975.3477 | 929.6434 | 935.3968 | 27.1628 | 30.264 | 51.3721 | 544.607 | 372.804 | 281.7316 | 392.1928 | 63.547 | 81.9962 | 80.3027 | 60.2755 | -0.00045988 | -0.022162 | 0.0037881 | 0.022348 | 0.0067184 | -8.3379e-05 | 0.028363 | 0.0062498 | -0.016054 | -326.2641 | 19.1111 | -327.3657 | 18.068 | -324.9071 | 18.4807 | -324.8701 | 16.9696 | -278.6919 | 18.0167 | -278.7658 | 17.103 | 3788.7402 | 3965.9067 | 948.3767 | 81.1494 | -567.7843 | 327.2678
13:52 | 1594 | -1422.913 |  | -134.8714 | -142.0515 | -168.6113 | -110.6071 | -110.731 | -159.2451 | -155.6403 | 0.6268 | 1.6828 | 2.0206 | 0.2921 |  |  |  | -107.511 | -163.9915 | -194.4729 | -86.7812 |  | -185.5156 | -175.727 | 2.4074 | 3.3641 | 3.4529 | 0.8823 | 58.5988 | 106.6016 | 96.2415 | 59.8331 | 60.0404 | 63.87 | 106.9443 | 60.3595 | 93.4857 | 33.593 | 85.6308 | 115.0263 | 461.671 | 98.9555 | 26.8003 | 34.7017 | 57.1136 | 91.3764 | 772.2352 | 108.2429 | 110.5492 | 137.8557 | 250.1487 | 61.9556 | 32.2213 | 62.4363 | 108.3657 | 359.2835 | 58.7219 | 50.7265 | 103.1925 | 123.4438 | 440.3043 | 44.1918 | 24.0402 | 28.2853 | 45.7192 | 90.3883 | 241.5546 | 879.7312 | 328.1981 | 497.2332 | 35.7479 | 44.9032 | 98.8167 | 112.3508 | 370.7492 | 25.2931 | 36.729 | 82.6607 | 143.1003 | 439.7512 | 29.429 | 70.8115 | 83.216 | 69.8471 | 90.2863 | 203.7511 |  | 302.109 | 355.0991 |  | 25.7755 | 44.7586 | 97.1292 | 121.7515 | 422.4749 | 27.8881 | 50.2746 | 97.6194 | 144.4495 | 505.3088 | 24.7056 | 24.2479 | 25.7683 | 33.6086 | 62.4905 | 228.1514 | 835.384 | 428.8004 | 722.8141 | 27.1886 | 42.2002 | 93.8727 | 123.8144 | 449.4488 | 754.9807 | 866.6196 | 750.6441 | 769.8452 | 923.8106 | 951.721 | 709.9424 | 856.0209 | 716.6952 | 868.5922 | 875.9915 | 768.8211 | 810.0657 | 736.5397 | 846.6893 | 814.1316 | 786.2235 | 1011.505 | 924.791 | 859.3394 | 917.4854 | 903.2365 | 96.293 | 100.8856 | 111.7611 | 59.993 | 131.0947 | 111.2219 | 70.7881 | 84.9692 | 88.2552 | 54.772 | 52.517 | 122.8848 | 468.5974 | 115.5542 | 50.9989 | 87.5635 | 55.4179 | 77.5473 | 544.1474 | 750.4373 | 743.8675 | 411.8742 | 782.5972 | 51.0224 | 42.6589 | 93.9626 | 98.674 | 367.2025 | 98.3017 | 48.923 | 112.7129 | 495.083 | 54.2271 | 23.6538 | 27.0177 | 43.3893 | 80.7746 | 802.3572 | 809.8028 | 779.9578 | 829.9124 | 98.6248 | 30.1757 | 53.055 | 101.6182 | 391.4027 | 25.5961 | 30.4376 | 56.7927 | 107.4943 | 382.5231 | 24.6483 | 24.4387 | 25.835 | 34.8659 | 60.9301 | 263.3467 | 286.0072 | 576.9146 | 476.5038 | 699.4124 | 25.3042 | 29.0763 | 54.0887 | 108.277 | 365.3394 | 26.0438 | 31.4662 | 65.472 | 99.0764 | 354.4772 | 24.6846 | 24.6515 | 26.6995 | 36.3279 | 77.5065 | 893.9004 | 875.7366 | 772.8859 | 819.6496 | 26.272 | 57.6738 | 32.8596 | 108.8484 | 435.8708 | 715.4588 | 792.2371 | 798.6529 | 915.6286 | 973.1705 | 965.8757 | 932.1826 | 706.5783 | 892.0776 | 658.7308 |  | 975.2569 | 929.914 | 935.2561 | 27.1565 | 30.2856 | 51.3857 | 544.7912 | 373.1554 | 282.0667 | 392.4765 | 63.6751 | 82.0449 | 80.3929 | 60.3902 | -0.00094125 | -0.022402 | 0.0033078 | 0.022265 | 0.0066637 | -0.00047174 | 0.022183 | 0.0071333 | -0.036404 | -326.2148 | 19.0803 | -327.1872 | 18.0147 | -324.7655 | 18.489 | -324.8455 | 16.9757 | -278.5965 | 17.9941 | -278.6057 | 17.0702 | 3718.82 | 3966.4658 | 948.3984 | 81.2189 | -568.7271 | 327.611
13:52 | 1595 | -1420.3631 |  | -134.8471 | -142.1648 | -168.8317 | -110.712 | -110.9509 | -159.434 | -155.7648 | 0.6283 | 1.6911 | 2.0288 | 0.2914 |  |  |  | -107.695 | -164.3389 | -194.7548 | -86.9747 |  | -185.7174 | -175.8712 | 2.4105 | 3.3755 | 3.4819 | 0.8802 | 57.1274 | 106.6342 | 96.2558 | 59.8722 | 60.0797 | 63.9017 | 106.9974 | 60.3942 | 93.496 | 33.6281 | 85.7333 | 115.0669 | 462.0391 | 98.9655 | 26.8123 | 34.763 | 57.1631 | 91.3939 | 772.2948 | 108.3506 | 110.7889 | 138.0286 | 250.5464 | 62.0138 | 32.2349 | 62.5076 | 108.3789 | 359.6059 | 58.7636 | 50.7291 | 103.2116 | 123.5184 | 440.6791 | 44.2529 | 24.0534 | 28.3196 | 45.7613 | 90.4029 | 241.9312 | 879.3548 | 329.0645 | 497.0531 | 35.742 | 44.9723 | 98.7815 | 112.4244 | 371.009 | 25.3207 | 36.7725 | 82.7242 | 143.1729 | 440.1407 | 29.5014 | 70.8265 | 83.2236 | 69.9021 | 90.2835 | 203.5331 |  | 302.1065 | 355.0175 |  | 25.778 | 44.9478 | 97.1551 | 121.8126 | 422.8128 | 27.9229 | 50.332 | 97.7299 | 144.531 | 505.6476 | 24.745 | 24.2499 | 25.7768 | 33.6245 | 62.5422 | 228.4757 | 836.76 | 429.2708 | 723.3565 | 27.2285 | 42.1987 | 93.8463 | 123.8824 | 449.6858 | 755.4482 | 868.0925 | 750.9472 | 770.6031 | 923.7672 | 951.9668 | 710.2096 | 856.1352 | 717.1737 | 869.0192 | 886.312 | 777.7141 | 807.5505 | 741.7924 | 848.1802 | 808.5942 | 790.7762 | 997.7671 | 924.6115 | 859.2813 | 917.3572 | 903.2091 | 96.3245 | 100.8978 | 111.8449 | 60.02 | 131.303 | 111.4297 | 70.861 | 84.9647 | 88.3771 | 54.7903 | 52.6094 | 122.9902 | 468.9745 | 115.8316 | 50.9637 | 87.5678 | 55.4684 | 77.6469 | 545.3468 | 750.806 | 744.1491 | 413.3764 | 782.9072 | 51.0715 | 42.9975 | 94.0374 | 98.6425 | 367.5082 | 98.3069 | 48.8938 | 112.8024 | 495.6045 | 54.3353 | 23.6576 | 27.0353 | 43.4217 | 80.8078 | 802.3546 | 809.7493 | 779.9556 | 829.7538 | 98.6285 | 30.1909 | 53.1141 | 101.6291 | 391.6627 | 25.5337 | 30.4692 | 56.8737 | 107.5425 | 382.8215 | 24.7945 | 24.4549 | 25.8216 | 34.8863 | 60.989 | 263.3234 | 286.2287 | 577.0094 | 476.6158 | 699.3214 | 25.3447 | 29.0922 | 54.1603 | 108.3349 | 365.5606 | 26.0277 | 31.4876 | 65.5078 | 99.0937 | 354.9026 | 24.6892 | 24.6758 | 26.7052 | 36.3582 | 77.5319 | 894.0216 | 875.7001 | 773.0808 | 819.6365 | 26.2633 | 57.7298 | 32.8875 | 108.9178 | 436.1458 | 715.4809 | 791.7965 | 798.6945 | 914.9977 | 973.2866 | 965.9884 | 931.7908 | 707.0111 | 892.6444 | 658.7849 |  | 975.2112 | 930.1843 | 935.1288 | 27.1466 | 30.313 | 51.4183 | 544.9394 | 373.4678 | 282.4127 | 392.7796 | 63.7245 | 82.2009 | 80.4932 | 60.4531 | -0.00079196 | -0.022256 | 0.0034569 | 0.022439 | 0.0063892 | -0.00032185 | 0.036415 | -0.0040249 | -0.036438 | -326.1841 | 19.109 | -327.258 | 18.0721 | -324.7963 | 18.5136 | -324.8055 | 16.9613 | -278.5504 | 18.0064 | -278.6027 | 17.1194 | 3702.1974 | 3953.7388 | 948.4155 | 81.347 | -569.4172 | 327.9402
13:52 | 1596 | -1419.0448 |  | -134.9134 | -142.3168 | -169.1583 | -110.9004 | -110.9729 | -159.6134 | -155.8883 | 0.6299 | 1.7087 | 2.0345 | 0.2932 |  |  |  | -107.8159 | -164.5777 | -194.9901 | -87.146 |  | -186.0581 | -176.182 | 2.412 | 3.3859 | 3.5026 | 0.8836 | 58.4015 | 106.6651 | 96.282 | 59.9178 | 60.1268 | 63.9458 | 107.0573 | 60.4122 | 93.5318 | 33.6762 | 85.8493 | 115.1249 | 462.4126 | 98.952 | 26.8158 | 34.8042 | 57.2148 | 91.4148 | 772.3178 | 108.3794 | 110.9304 | 138.137 | 250.8761 | 62.087 | 32.2499 | 62.5941 | 108.4127 | 359.9371 | 58.7486 | 50.7274 | 103.238 | 123.5865 | 441.0579 | 44.2776 | 24.0709 | 28.3735 | 45.8137 | 90.4257 | 242.4929 | 878.8836 | 329.7418 | 496.7989 | 35.7217 | 45.0476 | 98.7704 | 112.4945 | 371.2821 | 25.3086 | 36.7942 | 82.7895 | 143.2573 | 440.5254 | 29.4937 | 70.8249 | 83.228 | 69.939 | 90.2791 | 203.1816 |  | 301.9224 | 354.6894 |  | 25.7999 | 45.1165 | 97.1783 | 121.874 | 423.1495 | 27.9252 | 50.3793 | 97.7913 | 144.6185 | 505.9826 | 24.7474 | 24.2548 | 25.797 | 33.6449 | 62.5987 | 228.274 | 835.5262 | 429.3894 | 723.6449 | 27.2126 | 42.2135 | 93.8409 | 123.9499 | 449.9278 | 755.528 | 868.9516 | 751.1485 | 771.3182 | 923.696 | 952.1547 | 710.4771 | 856.2168 | 717.7074 | 869.3719 | 891.2229 | 791.7722 | 802.0257 | 741.4415 | 851.2547 | 798.8895 | 789.0373 | 944.159 | 924.4675 | 859.2434 | 917.2714 | 903.2097 | 96.3498 | 100.9138 | 111.9316 | 60.0299 | 131.5417 | 111.6806 | 70.9363 | 84.9572 | 88.4839 | 54.7752 | 52.7068 | 123.0533 | 469.3465 | 116.0717 | 50.9363 | 87.5758 | 55.5185 | 77.7505 | 546.8572 | 751.3349 | 744.4929 | 415.1465 | 783.2782 | 51.0763 | 42.9411 | 94.0891 | 98.5863 | 367.7974 | 98.3065 | 48.8747 | 112.8662 | 496.1313 | 54.4573 | 23.6662 | 27.0495 | 43.4482 | 80.835 | 802.3967 | 809.7148 | 779.96 | 829.6445 | 98.6305 | 30.203 | 53.1593 | 101.6401 | 391.8902 | 25.5222 | 30.5025 | 56.9345 | 107.6488 | 383.1254 | 24.9251 | 24.471 | 25.7992 | 34.8711 | 61.0486 | 263.4233 | 286.4461 | 577.0996 | 476.8145 | 699.2683 | 25.3678 | 29.1179 | 54.2078 | 108.4002 | 365.7776 | 26.044 | 31.5091 | 65.5238 | 99.1031 | 355.295 | 24.7115 | 24.6766 | 26.7326 | 36.3955 | 77.5558 | 894.0277 | 875.605 | 773.2532 | 819.6055 | 26.2721 | 57.7855 | 32.9092 | 108.989 | 436.4251 | 715.6344 | 791.2948 | 798.3848 | 914.259 | 973.391 | 966.1211 | 931.4083 | 707.3213 | 892.8891 | 658.8336 |  | 975.2053 | 930.4836 | 934.9987 | 27.1628 | 30.3385 | 51.4476 | 545.1216 | 373.8078 | 282.7993 | 393.0652 | 63.8197 | 82.2462 | 80.6088 | 60.4639 | -0.00052575 | -0.02274 | 0.003113 | 0.022423 | 0.0067723 | 0.00020221 | 0.01306 | -0.0019558 | -0.02258 | -326.1656 | 19.1111 | -327.1995 | 18.0455 | -324.7471 | 18.491 | -324.7594 | 16.986 | -278.4857 | 18.0064 | -278.4827 | 17.0907 | 3642.6964 | 3955.839 | 948.4323 | 81.4275 | -570.16 | 328.3035
13:52 | 1597 | -1418.1049 |  | -135.0433 | -142.5186 | -169.4263 | -111.162 | -111.2484 | -159.8369 | -156.0619 | 0.6309 | 1.8926 | 2.0433 | 0.2943 |  |  |  | -107.8555 | -164.7655 | -195.2111 | -87.2749 |  | -186.3537 | -176.4681 | 2.4167 | 3.3954 | 3.512 | 0.8961 | 57.321 | 106.6878 | 96.3016 | 59.9749 | 60.1768 | 63.9998 | 107.1101 | 60.4331 | 93.5424 | 33.7024 | 85.9551 | 115.1773 | 462.7685 | 98.9385 | 26.8255 | 34.814 | 57.2612 | 91.4417 | 772.347 | 108.4183 | 111.0002 | 138.2184 | 251.0783 | 62.1421 | 32.2807 | 62.6776 | 108.4523 | 360.2735 | 58.7676 | 50.7277 | 103.2416 | 123.6504 | 441.4423 | 44.288 | 24.0603 | 28.3711 | 45.8411 | 90.4209 | 242.7687 | 878.405 | 329.9873 | 496.5107 | 35.736 | 45.1198 | 98.7657 | 112.5474 | 371.5707 | 25.2714 | 36.8183 | 82.8597 | 143.3472 | 440.9151 | 29.4421 | 70.77 | 83.2044 | 69.97 | 90.2779 | 203.2912 |  | 302.2112 | 354.9278 |  | 25.8392 | 45.0467 | 97.1897 | 121.9694 | 423.5225 | 27.923 | 50.4329 | 97.8061 | 144.7113 | 506.3333 | 24.7332 | 24.261 | 25.8053 | 33.6758 | 62.6529 | 228.4181 | 834.8055 | 429.625 | 724.0264 | 27.2129 | 42.2542 | 93.8775 | 124.0198 | 450.1771 | 755.6131 | 868.0913 | 751.3763 | 771.9633 | 923.5896 | 952.3406 | 710.7527 | 856.3072 | 718.2704 | 869.6291 | 901.7974 | 797.9629 | 800.9235 | 747.8474 | 848.8503 | 794.8269 | 789.4523 | 916.8036 | 924.3176 | 859.1909 | 917.192 | 903.2037 | 96.3821 | 100.9339 | 111.9724 | 60.0495 | 131.745 | 111.913 | 71.003 | 84.9578 | 88.6014 | 54.8279 | 52.7778 | 123.1036 | 469.6923 | 116.2764 | 50.9067 | 87.583 | 55.5666 | 77.8594 | 547.7639 | 751.8548 | 744.821 | 416.1141 | 783.6596 | 51.167 | 43.1856 | 94.1405 | 98.5856 | 368.0858 | 98.3216 | 48.8503 | 112.9393 | 496.6546 | 54.5706 | 23.6767 | 27.0609 | 43.4807 | 80.8726 | 802.4773 | 809.7294 | 780.0038 | 829.5787 | 98.6281 | 30.2208 | 53.1852 | 101.6823 | 392.1271 | 25.5495 | 30.5325 | 57.0081 | 107.7115 | 383.4413 | 24.9516 | 24.472 | 25.8099 | 34.907 | 61.102 | 263.5657 | 286.6827 | 577.2298 | 477.0449 | 699.2527 | 25.3583 | 29.1567 | 54.2533 | 108.4615 | 365.9855 | 26.0426 | 31.5228 | 65.5157 | 99.1047 | 355.5349 | 24.6878 | 24.6838 | 26.7441 | 36.4301 | 77.5773 | 893.9612 | 875.4716 | 773.4017 | 819.5481 | 26.2729 | 57.8512 | 32.919 | 109.0659 | 436.7093 | 715.8417 | 790.9374 | 798.0703 | 913.8174 | 973.4787 | 966.3496 | 931.0786 | 707.4963 | 892.8488 | 658.85 |  | 975.2403 | 930.8185 | 934.8746 | 27.1833 | 30.3491 | 51.4858 | 545.3587 | 374.1218 | 283.1313 | 393.4094 | 63.8714 | 82.4052 | 80.6662 | 60.6095 | -0.00075267 | -0.022902 | 0.0023462 | 0.021791 | 0.0063456 | -0.00068625 | 0.022553 | 0.0067969 | -0.040918 | -326.0456 | 19.068 | -327.1195 | 18.0331 | -324.6732 | 18.4828 | -324.7101 | 16.9531 | -278.3073 | 17.9859 | -278.375 | 17.0907 | 3652.7491 | 3958.6224 | 948.4713 | 81.5357 | -570.9679 | 328.6266
13:52 | 1598 | -1416.7391 |  | -135.0911 | -142.6525 | -169.6414 | -111.3383 | -111.4651 | -160.1118 | -156.2918 | 0.6337 | 1.9897 | 2.0461 | 0.2917 |  |  |  | -107.9536 | -164.9625 | -195.4314 | -87.3568 |  | -186.6179 | -176.623 | 2.421 | 3.4083 | 3.5158 | 0.8915 | 56.9259 | 106.7439 | 96.3319 | 60.0349 | 60.2274 | 64.0531 | 107.1633 | 60.4514 | 93.5573 | 33.7442 | 86.0858 | 115.2379 | 463.1151 | 98.9375 | 26.8477 | 34.832 | 57.3048 | 91.4705 | 772.3556 | 108.4441 | 111.0377 | 138.2665 | 251.2024 | 62.1864 | 32.2844 | 62.7444 | 108.4852 | 360.6136 | 58.7828 | 50.7186 | 103.2315 | 123.7221 | 441.8146 | 44.2848 | 24.0801 | 28.3595 | 45.8751 | 90.4193 | 242.4212 | 878.0443 | 329.7342 | 496.1213 | 35.7262 | 45.198 | 98.7911 | 112.61 | 371.8554 | 25.2974 | 36.8614 | 82.9282 | 143.431 | 441.2902 | 29.4473 | 70.7623 | 83.2358 | 70.01 | 90.2917 | 203.073 |  | 302.2453 | 355.036 |  | 25.8829 | 45.0408 | 97.2083 | 122.0299 | 423.8692 | 27.9184 | 50.481 | 97.799 | 144.7858 | 506.6785 | 24.7357 | 24.2506 | 25.8144 | 33.6973 | 62.7086 | 228.4833 | 833.8552 | 429.9112 | 724.2904 | 27.2434 | 42.2845 | 93.9044 | 124.0846 | 450.4205 | 755.6631 | 866.8825 | 751.6302 | 772.6887 | 923.4441 | 952.5386 | 711.0436 | 856.4445 | 718.824 | 869.7943 | 916.663 | 799.7417 | 803.6287 | 756.37 | 839.1851 | 798.9767 | 792.1473 | 947.1768 | 924.1499 | 859.1189 | 917.1259 | 903.185 | 96.4224 | 100.9622 | 112.0608 | 60.0759 | 131.914 | 112.1093 | 71.0542 | 84.9703 | 88.6995 | 54.8881 | 52.8651 | 123.191 | 470.0546 | 116.4853 | 50.8818 | 87.5799 | 55.6161 | 77.9647 | 548.2212 | 752.2583 | 745.1166 | 416.6987 | 784.0647 | 51.2618 | 43.4821 | 94.216 | 98.6196 | 368.394 | 98.3308 | 48.8131 | 113.0104 | 497.2234 | 54.6654 | 23.677 | 27.0711 | 43.5196 | 80.9106 | 802.6067 | 809.7795 | 780.0632 | 829.5608 | 98.6392 | 30.2321 | 53.2403 | 101.7085 | 392.3858 | 25.5304 | 30.5261 | 57.0821 | 107.6544 | 383.7828 | 24.9282 | 24.4811 | 25.8411 | 34.9581 | 61.1651 | 263.6687 | 286.917 | 577.4012 | 477.2332 | 699.2737 | 25.3506 | 29.1668 | 54.2944 | 108.4982 | 366.1819 | 26.0421 | 31.5473 | 65.5301 | 99.1278 | 355.7201 | 24.6872 | 24.6928 | 26.7519 | 36.47 | 77.6072 | 893.9203 | 875.2871 | 773.4604 | 819.452 | 26.3513 | 57.8989 | 32.9397 | 109.1348 | 436.9797 | 715.994 | 790.794 | 798.2285 | 913.7408 | 973.5544 | 966.4952 | 930.8268 | 707.5967 | 892.6439 | 658.8901 |  | 975.2965 | 931.1435 | 934.7801 | 27.1759 | 30.3869 | 51.5074 | 545.5423 | 374.4631 | 283.4276 | 393.7151 | 63.9419 | 82.4753 | 80.8107 | 60.6628 | -0.00060094 | -0.021951 | 0.0034368 | 0.021737 | 0.0062971 | 5.7574e-05 | 0.020112 | -0.0052129 | -0.032187 | -326.0887 | 19.0988 | -327.1349 | 18.0598 | -324.6578 | 18.4931 | -324.7101 | 16.9778 | -278.2519 | 18.0064 | -278.335 | 17.1133 | 3641.4695 | 3963.444 | 948.5099 | 81.643 | -571.6612 | 328.9454
13:53 | 1599 | -1414.8211 |  | -135.2152 | -142.8903 | -170.0693 | -111.5373 | -111.4831 | -160.2202 | -156.3587 | 0.6358 | 1.9708 | 2.0589 | 0.2916 |  |  |  | -108.1101 | -165.2728 | -195.7336 | -87.5461 |  | -186.8089 | -176.8435 | 2.4276 | 3.4203 | 3.5202 | 0.8908 | 59.4412 | 106.8153 | 96.3547 | 60.0647 | 60.2588 | 64.0879 | 107.2245 | 60.4713 | 93.5627 | 33.7897 | 86.2114 | 115.2849 | 463.479 | 98.9434 | 26.8536 | 34.8671 | 57.3288 | 91.4792 | 772.3456 | 108.4746 | 111.0719 | 138.3893 | 251.2995 | 62.2501 | 32.3055 | 62.7826 | 108.5366 | 360.9334 | 58.9062 | 50.7053 | 103.2287 | 123.7871 | 442.1766 | 44.2942 | 24.1018 | 28.3618 | 45.9086 | 90.4334 | 242.7246 | 877.6019 | 330.6444 | 496.1774 | 35.8154 | 45.2764 | 98.8129 | 112.6755 | 372.1462 | 25.3045 | 36.9018 | 83.0036 | 143.5136 | 441.6767 | 29.4516 | 70.788 | 83.3039 | 70.0818 | 90.35 | 202.8119 |  | 302.1948 | 354.9946 |  | 25.8415 | 45.051 | 97.2151 | 122.0512 | 424.1562 | 27.9126 | 50.5204 | 97.7908 | 144.8547 | 507.0139 | 24.7341 | 24.2492 | 25.8234 | 33.7069 | 62.7694 | 228.7117 | 833.0875 | 430.1537 | 724.6236 | 27.2251 | 42.3285 | 93.9297 | 124.1476 | 450.6578 | 755.9547 | 866.2788 | 751.7822 | 773.2991 | 923.2504 | 952.6929 | 711.3465 | 856.6662 | 719.3647 | 869.925 | 926.4679 | 798.7056 | 802.183 | 747.3808 | 835.8773 | 806.2473 | 793.9479 | 975.1681 | 923.988 | 859.0566 | 917.0707 | 903.159 | 96.4573 | 100.9891 | 112.1919 | 60.0941 | 132.0731 | 112.2843 | 71.0869 | 84.9755 | 88.7772 | 54.9228 | 52.9747 | 123.2387 | 470.4212 | 116.6671 | 50.8585 | 87.5892 | 55.6711 | 78.0792 | 548.6896 | 752.5416 | 745.4542 | 417.2308 | 784.471 | 51.3049 | 43.4481 | 94.2735 | 98.6231 | 368.6961 | 98.3019 | 48.7928 | 113.0586 | 497.7594 | 54.7561 | 23.6752 | 27.0856 | 43.5569 | 80.9351 | 802.7277 | 809.8276 | 780.1117 | 829.545 | 98.642 | 30.2525 | 53.279 | 101.7227 | 392.6252 | 25.5131 | 30.533 | 57.106 | 107.6844 | 384.1274 | 24.9589 | 24.4829 | 25.8448 | 34.9652 | 61.2319 | 263.8164 | 287.1666 | 577.5793 | 477.4667 | 699.3218 | 25.3623 | 29.173 | 54.3611 | 108.5267 | 366.3961 | 26.0334 | 31.5697 | 65.5699 | 99.1404 | 355.9066 | 24.705 | 24.6857 | 26.7597 | 36.496 | 77.6146 | 893.9769 | 875.1519 | 773.459 | 819.4569 | 26.3577 | 57.9533 | 32.9531 | 109.2056 | 437.2566 | 716.001 | 790.5157 | 799.1967 | 913.5675 | 973.6458 | 966.5937 | 930.6307 | 707.685 | 892.3999 | 658.9795 |  | 975.3731 | 931.4992 | 934.6949 | 27.1777 | 30.4059 | 51.5181 | 545.7259 | 374.8183 | 283.7273 | 394.0014 | 64.0183 | 82.5797 | 80.8445 | 60.6687 | -0.00093536 | -0.022449 | 0.0030332 | 0.021873 | 0.0069944 | -0.00032371 | 0.035601 | -0.0086625 | -0.026756 | -326.0364 | 19.0823 | -327.0703 | 18.0372 | -324.624 | 18.489 | -324.6701 | 16.9634 | -278.1811 | 17.9839 | -278.1996 | 17.0866 | 3682.6629 | 3964.0619 | 948.5476 | 81.7121 | -572.4267 | 329.2728
13:53 | 1600 | -1413.8648 |  | -135.4874 | -143.2039 | -170.3361 | -111.6856 | -111.7986 | -160.335 | -156.6452 | 0.6391 | 1.948 | 2.0714 | 0.2925 |  |  |  | -108.2855 | -165.5366 | -196.1195 | -87.6702 |  | -187.0937 | -177.1865 | 2.4328 | 3.419 | 3.5241 | 0.8864 | 58.796 | 106.8661 | 96.375 | 60.0982 | 60.2979 | 64.13 | 107.2817 | 60.506 | 93.5421 | 33.8157 | 86.3048 | 115.3282 | 463.8438 | 98.958 | 26.855 | 34.9031 | 57.379 | 91.515 | 772.2907 | 108.5384 | 111.2544 | 138.5244 | 251.603 | 62.3006 | 32.3415 | 62.8136 | 108.5854 | 361.2276 | 59.0613 | 50.6852 | 103.2221 | 123.8447 | 442.5514 | 44.3856 | 24.0968 | 28.3571 | 45.9391 | 90.4422 | 243.3605 | 877.2087 | 331.7854 | 496.0998 | 35.9296 | 45.3493 | 98.8108 | 112.7506 | 372.4292 | 25.2926 | 36.9281 | 83.0764 | 143.5958 | 442.0658 | 29.4018 | 70.7992 | 83.2617 | 70.0795 | 90.3223 | 203.6117 |  | 303.1505 | 355.9139 |  | 25.8132 | 44.9381 | 97.2049 | 122.091 | 424.4507 | 27.914 | 50.567 | 97.7801 | 144.9366 | 507.3511 | 24.7292 | 24.2591 | 25.8124 | 33.7272 | 62.8234 | 229.0681 | 833.2641 | 430.5154 | 724.9706 | 27.3044 | 42.3323 | 93.9223 | 124.2012 | 450.9145 | 756.3827 | 866.572 | 751.9652 | 773.6011 | 923.0077 | 952.8354 | 711.6703 | 856.932 | 719.866 | 870.0371 | 914.2223 | 796.6135 | 799.8969 | 738.908 | 842.138 | 800.732 | 784.4194 | 977.2845 | 923.8042 | 858.9996 | 917.0206 | 903.1304 | 96.4809 | 101.0061 | 112.2697 | 60.1076 | 132.2178 | 112.4546 | 71.1136 | 84.9706 | 88.8576 | 54.9442 | 53.0391 | 123.3059 | 470.7731 | 116.8252 | 50.8306 | 87.5978 | 55.726 | 78.1987 | 549.1897 | 752.7663 | 745.7902 | 417.8747 | 784.8248 | 51.376 | 43.6997 | 94.3719 | 98.6201 | 369.0082 | 98.2429 | 48.7703 | 113.1067 | 498.2482 | 54.8556 | 23.68 | 27.0998 | 43.5959 | 80.9594 | 802.8339 | 809.877 | 780.1594 | 829.5164 | 98.6422 | 30.2693 | 53.3413 | 101.7378 | 392.8732 | 25.6161 | 30.5674 | 57.1596 | 107.8031 | 384.4577 | 24.6731 | 24.4806 | 25.8106 | 34.9703 | 61.3011 | 264.1971 | 287.559 | 577.8673 | 477.9605 | 699.4144 | 25.3345 | 29.2019 | 54.4189 | 108.5626 | 366.6113 | 26.039 | 31.583 | 65.6004 | 99.1398 | 356.0438 | 24.6947 | 24.6735 | 26.7781 | 36.5191 | 77.6212 | 894.165 | 875.1459 | 773.4759 | 819.5173 | 26.3139 | 58.0138 | 32.9831 | 109.2751 | 437.5274 | 715.9697 | 789.9155 | 801.1569 | 913.2039 | 973.7543 | 966.7086 | 930.507 | 707.7605 | 892.0953 | 659.0644 |  | 975.4692 | 931.9424 | 934.635 | 27.1762 | 30.4077 | 51.5432 | 545.9142 | 375.1887 | 284.0275 | 394.2568 | 64.0653 | 82.6283 | 80.9011 | 60.7643 | -0.00020063 | -0.022401 | 0.0033209 | 0.022397 | 0.0070208 | 0.0004352 | 0.01258 | 0.00028125 | -0.046606 | -325.9718 | 19.068 | -327.0303 | 18.029 | -324.5686 | 18.4849 | -324.5717 | 16.9531 | -278.0888 | 17.9777 | -278.1473 | 17.1051 | 3639.1307 | 3961.0647 | 948.6074 | 81.7647 | -573.4151 | 329.6081
13:53 | 1601 | -1412.3381 |  | -135.6785 | -143.3176 | -170.5851 | -111.9935 | -111.913 | -160.5267 | -156.8775 | 0.6392 | 1.9298 | 2.0798 | 0.2908 |  |  |  | -108.4221 | -165.7735 | -196.4023 | -87.9052 |  | -187.3784 | -177.4991 | 2.442 | 3.4679 | 3.5223 | 0.8824 | 60.6761 | 106.9168 | 96.4046 | 60.1539 | 60.3499 | 64.1777 | 107.3367 | 60.5415 | 93.6119 | 33.8526 | 86.4087 | 115.3974 | 464.2161 | 98.9825 | 26.8393 | 34.9452 | 57.4571 | 91.5623 | 772.2282 | 108.5925 | 111.4108 | 138.6232 | 251.9681 | 62.3585 | 32.3633 | 62.8608 | 108.62 | 361.5375 | 59.0941 | 50.6651 | 103.1982 | 123.9104 | 442.9272 | 44.4886 | 24.0988 | 28.3974 | 45.9822 | 90.4668 | 243.0955 | 877.0059 | 331.546 | 495.2683 | 35.9676 | 45.4206 | 98.7888 | 112.8261 | 372.7045 | 25.2947 | 36.9205 | 83.1538 | 143.6688 | 442.4269 | 29.4418 | 70.8547 | 83.2488 | 70.0942 | 90.3053 | 204.93 |  | 304.4294 | 357.3206 |  | 25.8496 | 44.9439 | 97.208 | 122.1583 | 424.7766 | 27.9145 | 50.628 | 97.7803 | 145.0265 | 507.6905 | 24.7319 | 24.2622 | 25.8211 | 33.7518 | 62.8827 | 229.5695 | 833.7208 | 430.9066 | 725.2992 | 27.3398 | 42.3505 | 93.9405 | 124.2658 | 451.1711 | 756.7647 | 866.3046 | 752.1376 | 774.0041 | 922.7387 | 952.9974 | 712.0049 | 857.2143 | 720.332 | 870.1194 | 903.0859 | 795.5459 | 801.7561 | 742.3266 | 848.4977 | 798.3923 | 773.0616 | 973.865 | 923.6835 | 858.9713 | 917.0497 | 903.1506 | 96.5055 | 101.0192 | 112.3546 | 60.1226 | 132.3594 | 112.6226 | 71.1378 | 84.9654 | 88.9567 | 54.9547 | 53.091 | 123.3845 | 471.1305 | 116.9835 | 50.8075 | 87.5916 | 55.7688 | 78.2983 | 549.7223 | 753.0375 | 746.0766 | 418.7001 | 785.1681 | 51.4046 | 44.1694 | 94.4619 | 98.5966 | 369.3124 | 98.2313 | 48.7373 | 113.1553 | 498.7773 | 54.9705 | 23.6778 | 27.1046 | 43.633 | 81.0016 | 802.9519 | 809.9304 | 780.2058 | 829.4988 | 98.6419 | 30.2899 | 53.4223 | 101.7488 | 393.117 | 25.6458 | 30.5778 | 57.2254 | 107.8716 | 384.7831 | 24.4709 | 24.4749 | 25.8396 | 34.9914 | 61.3683 | 264.786 | 288.113 | 578.2116 | 478.7729 | 699.5511 | 25.3138 | 29.2118 | 54.4693 | 108.5823 | 366.8357 | 26.0607 | 31.6004 | 65.6101 | 99.1512 | 356.2107 | 24.6869 | 24.6825 | 26.7873 | 36.5558 | 77.6411 | 894.4403 | 875.1556 | 773.6184 | 819.5272 | 26.2988 | 58.0776 | 32.9946 | 109.3516 | 437.8052 | 716.094 | 789.6101 | 803.1221 | 913.1837 | 973.8711 | 966.8418 | 930.3885 | 707.7797 | 891.6445 | 659.1528 |  | 975.5507 | 932.3705 | 934.6184 | 27.1763 | 30.4113 | 51.5686 | 545.9937 | 375.5831 | 284.3674 | 394.5466 | 64.2029 | 82.7803 | 80.983 | 60.8169 | -0.00046688 | -0.022645 | 0.0035009 | 0.022578 | 0.0067314 | -0.00027689 | 0.025635 | 0.0091504 | -0.037697 | -325.9902 | 19.1029 | -326.9934 | 18.0475 | -324.5655 | 18.4992 | -324.6117 | 17.0004 | -278.0426 | 18.0044 | -278.0765 | 17.1071 | 3679.2411 | 3960.4566 | 948.6721 | 81.8817 | -574.2817 | 329.9753
13:53 | 1602 | -1408.4597 |  | -135.7672 | -143.5088 | -170.7803 | -112.0769 | -112.0996 | -160.879 | -157.0199 | 0.6407 | 1.8964 | 2.0843 | 0.2914 |  |  |  | -108.4821 | -165.9511 | -196.6736 | -87.9587 |  | -187.7327 | -177.6193 | 2.4484 | 3.5563 | 3.5267 | 0.8836 | 60.1086 | 106.9509 | 96.43 | 60.1946 | 60.3917 | 64.2203 | 107.3904 | 60.569 | 93.6412 | 33.8933 | 86.5242 | 115.4632 | 464.6025 | 98.9854 | 26.8275 | 34.9732 | 57.4871 | 91.5824 | 772.2224 | 108.6696 | 111.5263 | 138.7601 | 252.2949 | 62.4151 | 32.3756 | 62.9032 | 108.6537 | 361.8669 | 59.1122 | 50.6455 | 103.1623 | 123.9838 | 443.2927 | 44.4862 | 24.1007 | 28.4185 | 46.0291 | 90.4731 | 242.7151 | 876.7948 | 331.4553 | 494.7258 | 35.9599 | 45.4779 | 98.8009 | 112.8901 | 372.9756 | 25.3223 | 36.9309 | 83.2178 | 143.7381 | 442.7943 | 29.4931 | 70.9019 | 83.3303 | 70.18 | 90.3466 | 204.8593 |  | 304.609 | 357.2598 |  | 25.8686 | 44.9139 | 97.2305 | 122.2236 | 425.0921 | 27.9244 | 50.6827 | 97.7886 | 145.1078 | 508.0288 | 24.7466 | 24.265 | 25.8188 | 33.7801 | 62.9497 | 229.99 | 834.9181 | 431.3323 | 725.7121 | 27.28 | 42.4052 | 93.9933 | 124.3495 | 451.4063 | 756.8387 | 865.8335 | 751.8522 | 774.5473 | 922.46 | 953.1689 | 712.3499 | 857.5181 | 720.7962 | 870.1673 | 906.7369 | 797.1993 | 805.8943 | 749.519 | 848.9979 | 808.2579 | 778.0021 | 980.7297 | 923.7743 | 859.0259 | 917.2314 | 903.2591 | 96.5318 | 101.0407 | 112.4482 | 60.1465 | 132.4936 | 112.7855 | 71.1589 | 84.9657 | 89.048 | 54.9933 | 53.1745 | 123.4535 | 471.5035 | 117.1394 | 50.7841 | 87.5891 | 55.8065 | 78.3863 | 550.275 | 753.3503 | 746.3913 | 419.4298 | 785.4965 | 51.4601 | 44.3005 | 94.5075 | 98.5873 | 369.6003 | 98.2417 | 48.705 | 113.2259 | 499.3783 | 55.0913 | 23.6721 | 27.1103 | 43.6555 | 81.0456 | 803.0721 | 809.9701 | 780.2571 | 829.4884 | 98.6252 | 30.3087 | 53.4808 | 101.7716 | 393.347 | 25.5997 | 30.5839 | 57.2706 | 107.8332 | 385.0947 | 24.7301 | 24.4619 | 25.9097 | 35.0157 | 61.4249 | 265.3699 | 288.6933 | 578.5315 | 479.5369 | 699.6812 | 25.3294 | 29.2113 | 54.4859 | 108.5994 | 367.0385 | 26.0511 | 31.6213 | 65.6456 | 99.1624 | 356.5324 | 24.6748 | 24.6992 | 26.7801 | 36.584 | 77.6569 | 894.7599 | 875.2515 | 773.7021 | 819.6046 | 26.3264 | 58.1258 | 33.0081 | 109.4166 | 438.1306 | 716.3903 | 790.213 | 804.0583 | 913.6682 | 974.0052 | 966.9909 | 930.2811 | 707.7995 | 891.1463 | 659.2509 |  | 975.6332 | 932.8121 | 934.6315 | 27.1813 | 30.4523 | 51.5974 | 546.0892 | 375.9672 | 284.7091 | 395.0535 | 64.2545 | 82.8415 | 81.1406 | 60.8986 | -0.0011557 | -0.022778 | 0.0027658 | 0.022473 | 0.006592 | -0.00024039 | 0.029948 | -0.0080591 | -0.044472 | -325.9133 | 19.0762 | -326.9749 | 18.0414 | -324.5163 | 18.5013 | -324.5163 | 16.9552 | -277.9042 | 17.99 | -277.9565 | 17.1153 | 3567.9504 | 3960.986 | 948.7479 | 81.991 | -574.9648 | 330.3381
13:53 | 1603 | -1407.0751 |  | -136.0286 | -143.9186 | -171.1455 | -112.3141 | -112.3224 | -161.0961 | -157.3062 | 0.6428 | 1.8552 | 2.094 | 0.2912 |  |  |  | -108.6504 | -166.2138 | -197.0214 | -88.1905 |  | -187.9215 | -177.7044 | 2.4477 | 3.5454 | 3.5272 | 0.8848 | 61.0081 | 106.9948 | 96.4603 | 60.2381 | 60.444 | 64.2711 | 107.4474 | 60.5933 | 93.5763 | 33.9362 | 86.6395 | 115.5145 | 464.97 | 98.9668 | 26.8671 | 34.987 | 57.5131 | 91.6071 | 772.4652 | 108.7507 | 111.6371 | 138.8532 | 252.4957 | 62.4629 | 32.3917 | 62.9667 | 108.6941 | 362.1781 | 59.1171 | 50.6176 | 103.146 | 124.0346 | 443.6522 | 44.4783 | 24.1074 | 28.4097 | 46.0697 | 90.4791 | 242.9203 | 876.5444 | 331.8772 | 494.4506 | 35.953 | 45.5228 | 98.8016 | 112.9585 | 373.2472 | 25.3554 | 36.9645 | 83.2744 | 143.8333 | 443.1598 | 29.5213 | 70.9078 | 83.3612 | 70.2234 | 90.3487 | 203.7434 |  | 303.9855 | 355.959 |  | 25.8608 | 44.8943 | 97.252 | 122.2744 | 425.409 | 27.9615 | 50.7326 | 97.7714 | 145.1817 | 508.3582 | 24.7503 | 24.2535 | 25.8119 | 33.7999 | 63.0095 | 230.2988 | 834.9674 | 431.6127 | 726.0917 | 27.3353 | 42.4049 | 93.9938 | 124.415 | 451.6512 | 756.9169 | 865.8558 | 751.1506 | 775.0017 | 922.1728 | 953.2686 | 712.6832 | 857.8213 | 721.2136 | 870.106 | 913.374 | 802.9064 | 809.0304 | 752.7964 | 836.4237 | 811.2196 | 784.7742 | 992.0047 | 924.0622 | 859.1689 | 917.6359 | 903.4909 | 96.5586 | 101.0606 | 112.5548 | 60.1641 | 132.6471 | 112.9537 | 71.1976 | 84.9771 | 89.1084 | 55.0381 | 53.2843 | 123.5447 | 471.8818 | 117.2937 | 50.7559 | 87.5886 | 55.8607 | 78.4825 | 550.9001 | 753.6581 | 746.7265 | 420.1192 | 785.8116 | 51.5374 | 44.2617 | 94.5692 | 98.5835 | 369.9102 | 98.2403 | 48.6877 | 113.2708 | 499.9656 | 55.1764 | 23.6659 | 27.1233 | 43.6801 | 81.0787 | 803.2072 | 810.0227 | 780.3176 | 829.4885 | 98.6349 | 30.3201 | 53.497 | 101.797 | 393.5757 | 25.5758 | 30.6054 | 57.3187 | 107.8336 | 385.4191 | 24.8153 | 24.4604 | 25.9524 | 35.0393 | 61.4841 | 265.7312 | 289.1372 | 578.8424 | 480.025 | 699.7758 | 25.3514 | 29.2375 | 54.4912 | 108.626 | 367.2199 | 26.0503 | 31.6444 | 65.6422 | 99.1716 | 356.9544 | 24.7075 | 24.6761 | 26.7899 | 36.602 | 77.6711 | 895.1227 | 875.5119 | 773.7528 | 819.8083 | 26.4048 | 58.1598 | 33.0525 | 109.4726 | 438.3971 | 716.6604 | 791.2895 | 804.6294 | 914.2731 | 974.1631 | 967.1496 | 930.2388 | 707.8924 | 890.7681 | 659.4631 |  | 975.6657 | 933.2675 | 934.6402 | 27.1696 | 30.4458 | 51.617 | 546.2182 | 376.3669 | 285.0618 | 395.6075 | 64.3203 | 82.9338 | 81.2039 | 61.0213 | -0.0010676 | -0.02245 | 0.0028998 | 0.022442 | 0.0065422 | -0.00015355 | 0.025068 | -0.0058743 | -0.055262 | -325.8517 | 19.0639 | -326.8764 | 17.9962 | -324.3932 | 18.4869 | -324.5163 | 16.986 | -277.8765 | 17.9818 | -277.8303 | 17.0681 | 3596.9357 | 3962.6802 | 948.8208 | 82.0689 | -575.9501 | 330.7144
13:53 | 1604 | -1405.3777 |  | -136.1716 | -144.1509 | -171.3716 | -112.5552 | -112.4603 | -161.3255 | -157.398 | 0.6448 | 1.8397 | 2.1034 | 0.2901 |  |  |  | -108.7025 | -166.4498 | -197.5131 | -88.3811 |  | -188.3071 | -177.9979 | 2.4542 | 3.5343 | 3.5252 | 0.8829 | 61.1085 | 107.0617 | 96.4751 | 60.2813 | 60.4945 | 64.3153 | 107.5019 | 60.616 | 93.5497 | 33.9668 | 86.7325 | 115.5661 | 465.3552 | 98.9486 | 26.8911 | 35.0299 | 57.5675 | 91.6328 | 773.0954 | 108.865 | 111.7559 | 139.0018 | 252.7245 | 62.53 | 32.4247 | 63.052 | 108.7254 | 362.4938 | 59.0937 | 50.598 | 103.1248 | 124.0863 | 444.0294 | 44.5228 | 24.1166 | 28.4259 | 46.1071 | 90.5095 | 243.3246 | 876.2096 | 332.5118 | 494.0328 | 35.9577 | 45.569 | 98.7617 | 113.0248 | 373.519 | 25.355 | 36.9992 | 83.3449 | 143.9197 | 443.529 | 29.6007 | 70.9002 | 83.3647 | 70.2531 | 90.3618 | 203.2041 |  | 303.6058 | 355.1345 |  | 25.8388 | 45.1536 | 97.2486 | 122.3368 | 425.7376 | 27.9533 | 50.7883 | 97.7624 | 145.2621 | 508.6826 | 24.7484 | 24.2515 | 25.8202 | 33.8151 | 63.0638 | 231.5034 | 836.5891 | 431.994 | 726.7836 | 27.3449 | 42.4443 | 94.0214 | 124.4788 | 451.9081 | 757.347 | 866.2214 | 750.3032 | 775.2716 | 921.9053 | 953.2864 | 713.0081 | 858.1404 | 721.5284 | 869.8953 | 920.6958 | 806.2751 | 809.501 | 750.3625 | 819.0043 | 802.9618 | 776.9219 | 1005.8572 | 924.4448 | 859.3752 | 918.187 | 903.8039 | 96.5829 | 101.0811 | 112.6518 | 60.1799 | 132.8381 | 113.1245 | 71.2369 | 84.9873 | 89.1715 | 55.0602 | 53.3746 | 123.6004 | 472.2501 | 117.4326 | 50.7218 | 87.5948 | 55.9194 | 78.578 | 551.644 | 754.0139 | 747.038 | 420.8647 | 786.1192 | 51.5915 | 44.5013 | 94.6151 | 98.5572 | 370.2245 | 98.2698 | 48.6721 | 113.3128 | 500.465 | 55.2568 | 23.6709 | 27.1416 | 43.7168 | 81.1123 | 803.3738 | 810.1013 | 780.3764 | 829.5035 | 98.664 | 30.3524 | 53.4969 | 101.822 | 393.8367 | 25.5523 | 30.6145 | 57.3694 | 107.8731 | 385.7541 | 24.8375 | 24.4649 | 25.9614 | 35.0768 | 61.5544 | 265.8905 | 289.4181 | 579.0865 | 480.2889 | 699.8415 | 25.3638 | 29.2593 | 54.4953 | 108.6664 | 367.4344 | 26.0629 | 31.6613 | 65.6265 | 99.1771 | 357.4529 | 24.7226 | 24.6726 | 26.7956 | 36.6332 | 77.6937 | 895.5243 | 875.7756 | 773.9953 | 820.0392 | 26.3733 | 58.2152 | 33.0765 | 109.5588 | 438.6288 | 716.8731 | 792.5409 | 805.3505 | 915.1196 | 974.3428 | 967.3079 | 930.2445 | 708.0729 | 890.6318 | 659.7635 |  | 975.6551 | 933.719 | 934.667 | 27.1684 | 30.4691 | 51.6396 | 546.3398 | 376.7637 | 285.4107 | 396.0751 | 64.4178 | 83.018 | 81.2745 | 61.0057 | -0.00090012 | -0.022755 | 0.0028094 | 0.022164 | 0.006848 | -0.0001265 | 0.024933 | 0.00029171 | -0.036172 | -325.8548 | 19.0865 | -326.8764 | 18.066 | -324.4917 | 18.5095 | -324.4824 | 16.9696 | -277.7411 | 17.988 | -277.8303 | 17.1318 | 3594.2988 | 3961.7571 | 948.891 | 82.1463 | -576.8354 | 331.0872
13:53 | 1605 | -1402.9396 |  | -136.3064 | -144.3716 | -171.5731 | -112.7015 | -112.7553 | -161.5125 | -157.5933 | 0.6472 | 1.8417 | 2.1072 | 0.2893 |  |  |  | -108.7824 | -166.8463 | -197.6736 | -88.5397 |  | -188.5197 | -178.2874 | 2.4624 | 3.5325 | 3.5258 | 0.8823 | 63.5557 | 107.1492 | 96.512 | 60.3223 | 60.5384 | 64.37 | 107.5591 | 60.6424 | 93.568 | 33.9935 | 86.8126 | 115.6166 | 465.7575 | 98.9341 | 26.8887 | 35.0691 | 57.626 | 91.6682 | 773.6524 | 108.9798 | 111.9485 | 139.2055 | 253.0263 | 62.5835 | 32.4464 | 63.1154 | 108.7488 | 362.8145 | 59.1266 | 50.5923 | 103.1083 | 124.1493 | 444.4036 | 44.5452 | 24.1067 | 28.4512 | 46.1345 | 90.5129 | 243.3277 | 875.9665 | 332.9578 | 493.3491 | 35.9704 | 45.6262 | 98.7735 | 113.0859 | 373.7973 | 25.3415 | 37.0404 | 83.4031 | 143.9954 | 443.8977 | 29.6187 | 70.9175 | 83.3733 | 70.283 | 90.3603 | 203.0944 |  | 303.611 | 355.0363 |  | 25.8657 | 45.174 | 97.2441 | 122.3891 | 426.026 | 27.9601 | 50.824 | 97.7677 | 145.3389 | 509.0092 | 24.7526 | 24.2564 | 25.8389 | 33.8293 | 63.1285 | 232.5532 | 839.7896 | 432.6367 | 727.4708 | 27.3087 | 42.515 | 94.0749 | 124.5568 | 452.1577 | 757.5386 | 867.1766 | 749.5498 | 775.4989 | 921.7015 | 953.2145 | 713.3386 | 858.4746 | 721.7435 | 869.5767 | 918.7956 | 804.651 | 805.5966 | 743.8826 | 819.9163 | 794.5015 | 776.2873 | 1001.7575 | 924.8718 | 859.6098 | 918.6934 | 904.1218 | 96.6096 | 101.1031 | 112.7349 | 60.2024 | 133.0182 | 113.3026 | 71.2736 | 84.9878 | 89.2357 | 55.0964 | 53.4539 | 123.6297 | 472.6078 | 117.5553 | 50.6816 | 87.6015 | 55.9701 | 78.6666 | 552.3355 | 754.4327 | 747.3625 | 421.6345 | 786.4395 | 51.6743 | 44.9045 | 94.6269 | 98.579 | 370.5105 | 98.2822 | 48.6411 | 113.3773 | 500.968 | 55.3459 | 23.684 | 27.1583 | 43.7526 | 81.1437 | 803.5516 | 810.1852 | 780.4456 | 829.5632 | 98.6666 | 30.3757 | 53.578 | 101.8408 | 394.1103 | 25.547 | 30.6395 | 57.4139 | 107.9513 | 386.0785 | 24.9683 | 24.4769 | 25.9474 | 35.0983 | 61.6154 | 266.0128 | 289.6305 | 579.3109 | 480.4755 | 699.9116 | 25.389 | 29.2784 | 54.5876 | 108.7272 | 367.6941 | 26.0829 | 31.6766 | 65.6443 | 99.1882 | 357.8249 | 24.7239 | 24.6878 | 26.8296 | 36.6782 | 77.725 | 895.8989 | 876.0246 | 774.227 | 820.2519 | 26.3164 | 58.2766 | 33.0878 | 109.6475 | 438.9054 | 717.0406 | 793.9022 | 805.7142 | 916.0356 | 974.5288 | 967.4686 | 930.338 | 708.3796 | 890.8 | 660.0395 |  | 975.6149 | 934.0167 | 934.7253 | 27.177 | 30.4957 | 51.6778 | 546.4319 | 377.156 | 285.7552 | 396.6234 | 64.5082 | 83.1425 | 81.3914 | 61.0825 | -0.00049058 | -0.022929 | 0.0025847 | 0.021961 | 0.0065791 | 4.7015e-05 | 0.025236 | -0.014634 | -0.046789 | -325.8702 | 19.1049 | -326.8672 | 18.0044 | -324.3316 | 18.4643 | -324.3747 | 16.9778 | -277.6888 | 18.0044 | -277.7226 | 17.0763 | 3517.4099 | 3960.0735 | 948.951 | 82.267 | -577.6388 | 331.4556
13:53 | 1606 | -1400.1861 |  | -136.4429 | -144.5098 | -171.5947 | -112.969 | -112.9468 | -161.7398 | -157.8274 | 0.6497 | 1.8418 | 2.114 | 0.288 |  |  |  | -108.8642 | -167.1798 | -197.9068 | -88.6373 |  | -188.6361 | -178.3984 | 2.467 | 3.5321 | 3.5415 | 0.8819 | 59.0305 | 107.2476 | 96.5442 | 60.3712 | 60.5753 | 64.4235 | 107.6167 | 60.6474 | 93.5582 | 34.0352 | 86.9069 | 115.654 | 466.1599 | 98.9481 | 26.8981 | 35.085 | 57.6755 | 91.696 | 774.0133 | 108.9843 | 111.8669 | 139.3097 | 253.1466 | 62.6193 | 32.4542 | 63.165 | 108.7665 | 363.1129 | 59.1517 | 50.5916 | 103.098 | 124.2063 | 444.7681 | 44.5364 | 24.0719 | 28.4756 | 46.1761 | 90.5063 | 242.9102 | 875.9564 | 332.972 | 492.5111 | 35.9826 | 45.6857 | 98.7783 | 113.1552 | 374.0643 | 25.3229 | 37.0775 | 83.4529 | 144.0832 | 444.2597 | 29.6406 | 70.9102 | 83.3733 | 70.3178 | 90.3494 | 203.1273 |  | 303.9526 | 355.1769 |  | 25.91 | 45.0951 | 97.2727 | 122.4423 | 426.2958 | 28.0241 | 50.8703 | 97.7657 | 145.4237 | 509.3427 | 24.7513 | 24.26 | 25.8506 | 33.8483 | 63.1879 | 232.5903 | 840.1779 | 433.1426 | 727.8541 | 27.3428 | 42.5203 | 94.0652 | 124.6205 | 452.4038 | 757.6526 | 869.2066 | 749.1758 | 775.6363 | 921.5708 | 953.0969 | 713.6396 | 858.7665 | 721.8966 | 869.1791 | 924.2999 | 800.2501 | 800.6557 | 737.4757 | 833.8532 | 793.851 | 779.6688 | 978.9534 | 925.358 | 859.8523 | 919.1389 | 904.4546 | 96.6422 | 101.1257 | 112.8247 | 60.2247 | 133.1798 | 113.4867 | 71.298 | 84.9875 | 89.2973 | 55.1389 | 53.5381 | 123.7087 | 472.9784 | 117.6984 | 50.657 | 87.6082 | 56.0222 | 78.7701 | 552.792 | 754.8602 | 747.6735 | 422.2201 | 786.7591 | 51.7248 | 45.0697 | 94.7131 | 98.6032 | 370.8169 | 98.2782 | 48.6078 | 113.4285 | 501.5039 | 55.4393 | 23.6865 | 27.1724 | 43.788 | 81.1815 | 803.7188 | 810.2701 | 780.5087 | 829.635 | 98.6726 | 30.3938 | 53.6298 | 101.8753 | 394.348 | 25.5352 | 30.6772 | 57.4878 | 107.9716 | 386.3869 | 24.9858 | 24.4833 | 25.9669 | 35.1306 | 61.6677 | 266.0866 | 289.8161 | 579.5558 | 480.5995 | 699.982 | 25.4037 | 29.2902 | 54.6812 | 108.7646 | 367.9924 | 26.0943 | 31.7015 | 65.7101 | 99.2062 | 357.911 | 24.7371 | 24.6811 | 26.8543 | 36.718 | 77.7552 | 896.2142 | 876.2723 | 774.4311 | 820.4445 | 26.3345 | 58.3201 | 33.1107 | 109.716 | 439.1696 | 717.0695 | 794.9863 | 805.9999 | 916.9961 | 974.6936 | 967.6378 | 930.4762 | 708.808 | 891.281 | 660.2974 |  | 975.5372 | 934.2712 | 934.7663 | 27.1873 | 30.5179 | 51.702 | 546.6704 | 377.5507 | 286.137 | 397.1704 | 64.5401 | 83.1908 | 81.4482 | 61.1765 | -0.0011399 | -0.022999 | 0.0032034 | 0.02216 | 0.0074496 | -0.0003886 | 0.023496 | 0.0057745 | -0.022727 | -325.7564 | 19.0515 | -326.7657 | 17.9798 | -324.3101 | 18.5013 | -324.3932 | 16.9716 | -277.5872 | 17.949 | -277.5595 | 17.0804 | 3620.1783 | 3965.4243 | 949.0063 | 82.3195 | -578.2959 | 331.8438
13:53 | 1607 | -1398.9179 |  | -136.5883 | -144.732 | -171.8201 | -113.1456 | -113.1439 | -161.9029 | -157.9137 | 0.6513 | 1.8499 | 2.1195 | 0.2887 |  |  |  | -108.953 | -167.5182 | -198.242 | -88.879 |  | -188.8346 | -178.7162 | 2.473 | 3.5289 | 3.5562 | 0.8813 | 57.9641 | 107.3252 | 96.5566 | 60.4066 | 60.6124 | 64.4478 | 107.6737 | 60.6377 | 93.5208 | 34.0744 | 87.0235 | 115.7055 | 466.5623 | 98.9752 | 26.9114 | 35.1147 | 57.7229 | 91.7151 | 774.4074 | 109.0398 | 111.7231 | 139.3469 | 253.2463 | 62.6493 | 32.4628 | 63.1907 | 108.7847 | 363.4058 | 59.2377 | 50.6032 | 103.082 | 124.2749 | 445.1359 | 44.5863 | 24.0775 | 28.473 | 46.1798 | 90.5117 | 242.1741 | 876.1875 | 332.5195 | 491.7498 | 36.0544 | 45.744 | 98.765 | 113.2265 | 374.3305 | 25.3463 | 37.1101 | 83.5152 | 144.1661 | 444.6346 | 29.6193 | 70.8898 | 83.3721 | 70.3478 | 90.371 | 202.7353 |  | 303.9392 | 354.8315 |  | 25.8804 | 45.1502 | 97.3038 | 122.505 | 426.578 | 28.0368 | 50.9361 | 97.7654 | 145.516 | 509.6801 | 24.7586 | 24.2764 | 25.8534 | 33.8794 | 63.2299 | 232.2623 | 840.2986 | 433.5028 | 728.2258 | 27.3637 | 42.523 | 94.0636 | 124.6776 | 452.6589 | 757.7536 | 872.5063 | 749.3353 | 775.5465 | 921.517 | 952.9079 | 713.916 | 859.0046 | 722.0607 | 868.7174 | 925.6613 | 794.6454 | 792.0852 | 748.2912 | 843.1523 | 799.0884 | 780.3455 | 960.8852 | 925.8654 | 860.0837 | 919.5538 | 904.7601 | 96.6678 | 101.1417 | 112.9113 | 60.2425 | 133.3157 | 113.6584 | 71.3043 | 84.9873 | 89.3567 | 55.1728 | 53.6155 | 123.789 | 473.3396 | 117.8315 | 50.6341 | 87.6175 | 56.068 | 78.8694 | 552.9961 | 755.2367 | 747.9242 | 422.5592 | 787.0093 | 51.7537 | 45.0161 | 94.778 | 98.5922 | 371.1215 | 98.2898 | 48.5773 | 113.487 | 502.0321 | 55.5388 | 23.6844 | 27.1909 | 43.8293 | 81.2325 | 804.4795 | 810.3451 | 780.5689 | 829.6785 | 98.6618 | 30.4197 | 53.6564 | 101.9141 | 394.5921 | 25.5502 | 30.6939 | 57.5387 | 107.9999 | 386.6904 | 24.8996 | 24.4895 | 25.9781 | 35.1653 | 61.7353 | 266.1698 | 290.0114 | 579.8425 | 480.7178 | 700.0671 | 25.4044 | 29.2904 | 54.7036 | 108.7818 | 368.2799 | 26.0821 | 31.7305 | 65.8041 | 99.2185 | 357.9072 | 24.7319 | 24.6953 | 26.8291 | 36.7328 | 77.771 | 896.4742 | 876.4717 | 774.6419 | 820.6337 | 26.4112 | 58.3469 | 33.1448 | 109.7914 | 439.4368 | 717.081 | 795.4669 | 806.0062 | 917.3147 | 974.8422 | 967.716 | 930.6396 | 709.3079 | 891.9811 | 660.526 |  | 975.4395 | 934.5214 | 934.7995 | 27.191 | 30.5168 | 51.7306 | 547.0501 | 377.93 | 286.4781 | 397.5585 | 64.6177 | 83.3337 | 81.5923 | 61.225 | -0.00095887 | -0.022824 | 0.0032909 | 0.022367 | 0.006456 | -0.00022974 | 0.026396 | 0.0025613 | -0.030813 | -325.7502 | 19.1214 | -326.8457 | 18.0434 | -324.3316 | 18.4828 | -324.267 | 16.949 | -277.5041 | 18.0147 | -277.5903 | 17.1359 | 3619.006 | 3962.8095 | 949.0479 | 82.463 | -579.1168 | 332.204
13:53 | 1608 | -1397.6092 |  | -136.8557 | -144.9288 | -172.0481 | -113.3976 | -113.2922 | -162.0046 | -158.1142 | 0.6552 | 1.8624 | 2.1303 | 0.2878 |  |  |  | -108.9557 | -167.8431 | -198.5229 | -88.9461 |  | -189.2043 | -179.0491 | 2.4806 | 3.5276 | 3.5713 | 0.8773 | 61.418 | 107.3814 | 96.594 | 60.4137 | 60.6437 | 64.4582 | 107.7304 | 60.6298 | 93.5254 | 34.1182 | 87.1374 | 115.7743 | 466.9454 | 98.9728 | 26.9066 | 35.1361 | 57.753 | 91.7434 | 774.7663 | 109.1297 | 111.6942 | 139.4403 | 253.4695 | 62.6861 | 32.4918 | 63.2344 | 108.8109 | 363.7079 | 59.3522 | 50.6258 | 103.0579 | 124.3414 | 445.5065 | 44.6473 | 24.0915 | 28.4869 | 46.1991 | 90.5234 | 241.552 | 876.5799 | 332.0492 | 491.3788 | 36.1226 | 45.8123 | 98.7588 | 113.2965 | 374.6147 | 25.3634 | 37.1348 | 83.5791 | 144.2506 | 445.0299 | 29.5807 | 70.8817 | 83.3722 | 70.3874 | 90.3587 | 201.6218 |  | 303.1275 | 353.9098 |  | 25.8537 | 45.2517 | 97.3142 | 122.5607 | 426.8657 | 28.0845 | 50.9875 | 97.7616 | 145.6 | 510.0125 | 24.7539 | 24.2883 | 25.8752 | 33.8996 | 63.2847 | 231.8729 | 838.8412 | 433.562 | 728.4056 | 27.3725 | 42.566 | 94.106 | 124.7499 | 452.9081 | 757.5727 | 874.4144 | 749.6483 | 775.4773 | 921.5409 | 952.6471 | 714.1813 | 859.2308 | 722.2743 | 868.2715 | 919.757 | 800.5595 | 786.6349 | 765.7133 | 845.6421 | 807.5337 | 789.3564 | 952.7011 | 926.2844 | 860.3049 | 919.9019 | 905.0141 | 96.6879 | 101.157 | 112.9986 | 60.2599 | 133.4271 | 113.816 | 71.32 | 84.9833 | 89.4062 | 55.195 | 53.7029 | 123.8471 | 473.6731 | 117.9313 | 50.6048 | 87.6141 | 56.1028 | 78.9577 | 553.2489 | 755.5724 | 748.2213 | 423.0495 | 787.2368 | 51.7913 | 45.3358 | 94.7781 | 98.5761 | 371.4066 | 98.3075 | 48.5618 | 113.5104 | 502.5119 | 55.6167 | 23.6897 | 27.2105 | 43.8604 | 81.2703 | 805.2414 | 810.3933 | 780.6141 | 829.7162 | 98.6419 | 30.4258 | 53.7137 | 101.9447 | 394.8452 | 25.5689 | 30.7149 | 57.5793 | 108.1041 | 387.0032 | 24.9416 | 24.4954 | 25.9679 | 35.1613 | 61.8095 | 266.2822 | 290.2245 | 580.085 | 480.9069 | 700.1628 | 25.3928 | 29.3229 | 54.7644 | 108.8296 | 368.5131 | 26.0694 | 31.7481 | 65.87 | 99.2264 | 357.9891 | 24.7194 | 24.6945 | 26.8498 | 36.7647 | 77.7966 | 896.6465 | 876.6667 | 774.8334 | 820.8184 | 26.453 | 58.3884 | 33.1674 | 109.8643 | 439.7184 | 717.1124 | 795.1621 | 805.8586 | 917.2181 | 974.9698 | 967.7812 | 930.8111 | 709.8195 | 892.6676 | 660.7071 |  | 975.3418 | 934.7051 | 934.7985 | 27.2105 | 30.5423 | 51.7708 | 547.4341 | 378.3409 | 286.8388 | 397.8185 | 64.6565 | 83.4082 | 81.6319 | 61.2846 | -0.00089598 | -0.023116 | 0.0034943 | 0.022665 | 0.0071966 | -0.00011954 | 0.033966 | -0.0028511 | -0.033503 | -325.7871 | 19.0803 | -326.698 | 17.9633 | -324.1962 | 18.4746 | -324.2393 | 16.9696 | -277.4241 | 17.9736 | -277.3995 | 17.0763 | 3670.119 | 3965.7395 | 949.0744 | 82.5201 | -579.9487 | 332.5899
13:53 | 1609 | -1396.0902 |  | -136.9285 | -145.1151 | -172.2429 | -113.5719 | -113.4242 | -162.1857 | -158.3501 | 0.659 | 1.8895 | 2.1376 | 0.2903 |  |  |  | -109.0541 | -167.9323 | -198.8744 | -89.1638 |  | -189.4462 | -179.1527 | 2.4833 | 3.5325 | 3.5788 | 0.8786 | 62.6475 | 107.4353 | 96.6403 | 60.4361 | 60.6693 | 64.4732 | 107.7699 | 60.629 | 93.5365 | 34.1551 | 87.229 | 115.8228 | 467.3097 | 98.9662 | 26.8944 | 35.1646 | 57.7897 | 91.7788 | 775.0719 | 109.1633 | 111.6546 | 139.599 | 253.7327 | 62.7585 | 32.5201 | 63.2986 | 108.8382 | 364.0307 | 59.3861 | 50.6524 | 103.0314 | 124.4012 | 445.8896 | 44.6957 | 24.109 | 28.5013 | 46.2539 | 90.545 | 241.3257 | 876.9823 | 331.9579 | 491.3856 | 36.1464 | 45.8874 | 98.7471 | 113.3757 | 374.8987 | 25.3671 | 37.1442 | 83.6478 | 144.3302 | 445.4167 | 29.6461 | 70.9097 | 83.4131 | 70.4363 | 90.3504 | 201.1043 |  | 302.7105 | 353.4043 |  | 25.8579 | 45.2522 | 97.3077 | 122.618 | 427.1394 | 28.0878 | 51.0185 | 97.7479 | 145.6764 | 510.3126 | 24.742 | 24.2805 | 25.882 | 33.9208 | 63.3399 | 231.8091 | 836.6573 | 433.5461 | 728.5181 | 27.3599 | 42.6008 | 94.1274 | 124.8177 | 453.159 | 757.3577 | 874.4871 | 749.8427 | 775.5006 | 921.6247 | 952.3588 | 714.4562 | 859.4968 | 722.5355 | 867.9324 | 924.0613 | 810.9098 | 793.1613 | 765.1173 | 843.3928 | 812.2795 | 795.5043 | 947.9352 | 926.6171 | 860.5243 | 920.2172 | 905.225 | 96.7148 | 101.1779 | 113.1137 | 60.2805 | 133.5462 | 114.0025 | 71.3371 | 84.9843 | 89.4442 | 55.2279 | 53.7769 | 123.9442 | 474.0269 | 118.0598 | 50.5781 | 87.6191 | 56.1564 | 79.0576 | 553.7022 | 755.8656 | 748.5345 | 423.6217 | 787.4453 | 51.8459 | 45.7796 | 94.8726 | 98.5781 | 371.7409 | 98.3598 | 48.5524 | 113.5085 | 502.993 | 55.6861 | 23.6954 | 27.2251 | 43.889 | 81.2946 | 805.3579 | 810.4269 | 780.6397 | 829.7297 | 98.653 | 30.4343 | 53.7567 | 101.9696 | 395.0931 | 25.5861 | 30.734 | 57.6426 | 108.141 | 387.3155 | 24.9302 | 24.4973 | 25.983 | 35.1764 | 61.861 | 266.4249 | 290.4692 | 580.3131 | 481.1055 | 700.275 | 25.3886 | 29.3491 | 54.7801 | 108.859 | 368.7086 | 26.0785 | 31.7629 | 65.8789 | 99.2325 | 358.0354 | 24.7154 | 24.6902 | 26.8916 | 36.8141 | 77.8327 | 896.7067 | 876.7484 | 774.992 | 820.9291 | 26.3841 | 58.4613 | 33.1861 | 109.9371 | 440.0258 | 717.1817 | 794.9399 | 805.5858 | 917.3089 | 975.064 | 967.8265 | 930.9421 | 710.2605 | 893.1358 | 660.8458 |  | 975.2583 | 934.805 | 934.7342 | 27.2192 | 30.5581 | 51.8038 | 547.7785 | 378.7534 | 287.2451 | 398.1072 | 64.7388 | 83.5062 | 81.7239 | 61.4084 | -0.00023176 | -0.022833 | 0.0036649 | 0.022907 | 0.0069421 | 7.5526e-05 | 0.03403 | -0.0029822 | -0.041564 | -325.6425 | 19.0536 | -326.6918 | 18.0393 | -324.2547 | 18.5033 | -324.2239 | 16.9449 | -277.2918 | 17.9592 | -277.3626 | 17.1359 | 3642.0355 | 3962.7337 | 949.0767 | 82.615 | -580.6326 | 332.9993
13:53 | 1610 | -1395.505 |  | -137.0549 | -145.3269 | -172.3627 | -113.8177 | -113.5984 | -162.4067 | -158.4754 | 0.6635 | 1.9238 | 2.1467 | 0.2919 |  |  |  | -109.2618 | -168.2537 | -199.1015 | -89.2818 |  | -189.7557 | -179.4596 | 2.4889 | 3.5428 | 3.5954 | 0.8781 | 62.6645 | 107.4829 | 96.6859 | 60.467 | 60.7036 | 64.4931 | 107.8156 | 60.6436 | 93.5504 | 34.1977 | 87.3231 | 115.8681 | 467.6795 | 98.949 | 26.9175 | 35.2072 | 57.8421 | 91.8137 | 775.3979 | 109.244 | 111.6954 | 139.7224 | 253.9199 | 62.8255 | 32.5446 | 63.3444 | 108.876 | 364.3465 | 59.3778 | 50.7051 | 103.0395 | 124.4557 | 446.2668 | 44.7591 | 24.1201 | 28.5458 | 46.2917 | 90.562 | 241.1584 | 877.2947 | 331.8644 | 491.3919 | 36.1504 | 45.9559 | 98.7573 | 113.4471 | 375.1857 | 25.3808 | 37.1874 | 83.7117 | 144.4287 | 445.7904 | 29.6829 | 70.9428 | 83.4442 | 70.4799 | 90.3841 | 200.7098 |  | 302.2894 | 353.0809 |  | 25.8643 | 45.2207 | 97.3044 | 122.6653 | 427.3927 | 28.0446 | 51.075 | 97.7466 | 145.7566 | 510.6131 | 24.7913 | 24.2585 | 25.8656 | 33.9493 | 63.3838 | 231.9301 | 835.8222 | 433.7226 | 728.6079 | 27.3498 | 42.628 | 94.1546 | 124.8842 | 453.4142 | 757.1883 | 873.9082 | 749.9023 | 775.6043 | 921.7648 | 952.0573 | 714.7377 | 859.8291 | 722.834 | 867.6911 | 916.1991 | 814.3397 | 795.6696 | 764.5506 | 837.1638 | 809.3503 | 799.5032 | 949.7793 | 926.9725 | 860.7316 | 920.5804 | 905.4281 | 96.747 | 101.1939 | 113.2129 | 60.3021 | 133.6824 | 114.2177 | 71.376 | 84.9945 | 89.5117 | 55.272 | 53.8693 | 124.0069 | 474.3786 | 118.1762 | 50.5497 | 87.6272 | 56.2144 | 79.145 | 554.1217 | 756.0754 | 748.772 | 424.1106 | 787.5826 | 51.9158 | 45.8077 | 94.9169 | 98.591 | 372.0426 | 98.4067 | 48.5273 | 113.5088 | 503.4745 | 55.7719 | 23.7007 | 27.2327 | 43.923 | 81.3301 | 805.419 | 810.4472 | 780.6603 | 829.7226 | 98.6545 | 30.4602 | 53.8141 | 101.9936 | 395.3471 | 25.6197 | 30.7456 | 57.69 | 108.1402 | 387.63 | 24.8112 | 24.502 | 25.9992 | 35.2113 | 61.9049 | 266.6017 | 290.7359 | 580.6433 | 481.3199 | 700.3964 | 25.4198 | 29.3591 | 54.7922 | 108.8785 | 368.9155 | 26.1065 | 31.7933 | 65.8969 | 99.2517 | 358.1546 | 24.7383 | 24.7006 | 26.8938 | 36.8431 | 77.8534 | 896.6678 | 876.6909 | 775.1096 | 820.9798 | 26.3666 | 58.5266 | 33.2051 | 110.0171 | 440.3275 | 717.2782 | 795.0306 | 805.0906 | 917.2304 | 975.1264 | 967.7454 | 931.0315 | 710.6298 | 893.4297 | 660.9534 |  | 975.1882 | 934.8605 | 934.5884 | 27.2036 | 30.5458 | 51.818 | 548.073 | 379.1029 | 287.6421 | 398.3415 | 64.8161 | 83.5706 | 81.7781 | 61.3755 | -0.00070445 | -0.023004 | 0.0028636 | 0.022641 | 0.0068096 | 2.168e-05 | 0.04445 | 0.0017874 | -0.027469 | -325.6856 | 19.1173 | -326.741 | 18.0085 | -324.187 | 18.4746 | -324.1593 | 16.9798 | -277.2641 | 18.0147 | -277.3103 | 17.1092 | 3687.2462 | 3967.5782 | 949.0453 | 82.6743 | -581.447 | 333.3725
13:53 | 1611 | -1393.7695 |  | -137.0444 | -145.6018 | -172.559 | -113.9694 | -113.8062 | -162.6366 | -158.7052 | 0.6654 | 1.9158 | 2.1562 | 0.2913 |  |  |  | -109.4158 | -168.7532 | -199.4951 | -89.4784 |  | -189.972 | -179.714 | 2.499 | 3.5536 | 3.6159 | 0.8781 | 60.4416 | 107.519 | 96.7252 | 60.4858 | 60.7388 | 64.5137 | 107.8805 | 60.6635 | 93.5622 | 34.2658 | 87.4394 | 115.9334 | 468.0661 | 98.9177 | 26.9544 | 35.2506 | 57.8807 | 91.8391 | 775.7221 | 109.3783 | 111.7764 | 139.8724 | 254.1646 | 62.8541 | 32.561 | 63.3965 | 108.917 | 364.6492 | 59.3512 | 50.7642 | 103.0562 | 124.5142 | 446.64 | 44.8137 | 24.1159 | 28.5858 | 46.3222 | 90.5707 | 241.1556 | 877.4949 | 331.8929 | 491.4515 | 36.1029 | 46.0232 | 98.7731 | 113.5115 | 375.4647 | 25.3632 | 37.2168 | 83.7745 | 144.5245 | 446.1599 | 29.7268 | 70.9038 | 83.4019 | 70.5094 | 90.352 | 200.1626 |  | 301.8415 | 352.8942 |  | 25.8932 | 45.259 | 97.3102 | 122.7297 | 427.6797 | 28.0725 | 51.1331 | 97.7518 | 145.846 | 510.9401 | 24.8167 | 24.2607 | 25.8787 | 33.9651 | 63.4464 | 232.305 | 835.0621 | 433.9967 | 728.6685 | 27.3967 | 42.6332 | 94.1668 | 124.9536 | 453.6645 | 757.1439 | 871.9238 | 750.0728 | 776.0229 | 921.9781 | 951.7984 | 714.991 | 860.171 | 723.0979 | 867.4308 | 912.669 | 815.8157 | 796.7917 | 768.0702 | 818.8142 | 806.4048 | 798.211 | 957.6961 | 927.3572 | 860.924 | 920.9473 | 905.6376 | 96.7734 | 101.2137 | 113.2931 | 60.3183 | 133.8168 | 114.4221 | 71.4235 | 85.0053 | 89.6013 | 55.3167 | 53.9696 | 124.0558 | 474.7022 | 118.2771 | 50.5238 | 87.6226 | 56.2594 | 79.2293 | 554.4974 | 756.2315 | 748.9905 | 424.5995 | 787.6583 | 51.9748 | 46.0869 | 94.9295 | 98.5968 | 372.3223 | 98.4171 | 48.4929 | 113.4816 | 503.8966 | 55.8583 | 23.7027 | 27.2392 | 43.9549 | 81.3669 | 805.4355 | 810.4349 | 780.6606 | 829.6786 | 98.643 | 30.4887 | 53.8714 | 102.0306 | 395.59 | 25.6269 | 30.7725 | 57.7606 | 108.146 | 387.9641 | 24.8528 | 24.5008 | 26.007 | 35.2329 | 61.9662 | 266.8039 | 291.0271 | 580.9836 | 481.5676 | 700.5339 | 25.4366 | 29.3854 | 54.8556 | 108.9263 | 369.1499 | 26.1081 | 31.8175 | 65.9708 | 99.2667 | 358.3034 | 24.7318 | 24.7199 | 26.8758 | 36.8714 | 77.8635 | 896.6773 | 876.5632 | 775.2499 | 820.9919 | 26.4162 | 58.5726 | 33.2329 | 110.0946 | 440.6101 | 717.408 | 794.7957 | 805.3821 | 917.2698 | 975.1932 | 967.6272 | 931.0984 | 710.9801 | 893.6405 | 661.0464 |  | 975.1576 | 934.8789 | 934.409 | 27.2089 | 30.585 | 51.8363 | 548.3628 | 379.4532 | 287.9873 | 398.5825 | 64.8644 | 83.684 | 81.9349 | 61.4792 | -0.0012809 | -0.023116 | 0.0031331 | 0.022537 | 0.0071453 | -3.6254e-05 | 0.045767 | 0.0076847 | -0.025686 | -325.5594 | 19.0331 | -326.5503 | 17.9715 | -324.1162 | 18.5054 | -324.1778 | 16.9655 | -277.0733 | 17.9407 | -277.1072 | 17.0886 | 3632.4542 | 3959.6318 | 949.0176 | 82.8095 | -582.3453 | 333.7203
13:53 | 1612 | -1389.7327 |  | -137.1541 | -145.8401 | -172.7659 | -114.0875 | -114.0132 | -162.8077 | -158.9313 | 0.6675 | 1.914 | 2.1602 | 0.2904 |  |  |  | -109.4818 | -168.8697 | -199.7041 | -89.59 |  | -190.0988 | -180.0084 | 2.5106 | 3.5079 | 3.6185 | 0.877 | 61.9284 | 107.5546 | 96.7416 | 60.5045 | 60.7683 | 64.5418 | 107.9369 | 60.6744 | 93.5457 | 34.3197 | 87.5571 | 116.0113 | 468.4677 | 98.9295 | 26.9578 | 35.289 | 57.9185 | 91.8604 | 775.9502 | 109.4561 | 111.8419 | 139.9842 | 254.3046 | 62.8913 | 32.5706 | 63.4528 | 108.9426 | 364.9703 | 59.3827 | 50.7849 | 103.073 | 124.5915 | 447.012 | 44.7898 | 24.113 | 28.5691 | 46.367 | 90.5755 | 241.2037 | 877.6609 | 332.1501 | 491.4635 | 36.1168 | 46.0893 | 98.7668 | 113.5778 | 375.7406 | 25.3572 | 37.225 | 83.8379 | 144.5966 | 446.5336 | 29.7315 | 70.9177 | 83.4157 | 70.5442 | 90.3612 | 200.185 |  | 301.9824 | 353.0644 |  | 25.9194 | 45.405 | 97.3276 | 122.7969 | 427.9628 | 28.0911 | 51.1854 | 97.7362 | 145.9299 | 511.2742 | 24.7923 | 24.2719 | 25.8775 | 33.9825 | 63.4984 | 233.7664 | 835.8713 | 434.3071 | 728.857 | 27.4258 | 42.6485 | 94.1622 | 125.019 | 453.924 | 757.834 | 870.1594 | 750.4311 | 776.6133 | 922.2352 | 951.5793 | 715.2383 | 860.4825 | 723.2922 | 867.1305 | 921.522 | 813.0486 | 802.0255 | 779.698 | 811.0422 | 810.6757 | 786.9207 | 958.1504 | 927.6734 | 861.0908 | 921.2154 | 905.8037 | 96.8019 | 101.241 | 113.3948 | 60.3408 | 133.9823 | 114.6183 | 71.4633 | 85.0177 | 89.6768 | 55.3659 | 54.0248 | 124.1324 | 475.0353 | 118.3926 | 50.4941 | 87.6287 | 56.313 | 79.346 | 554.8998 | 756.3601 | 749.2104 | 425.1732 | 787.6915 | 52.0467 | 46.399 | 94.9953 | 98.6083 | 372.6334 | 98.4415 | 48.4702 | 113.463 | 504.258 | 55.9399 | 23.7063 | 27.2568 | 43.996 | 81.4004 | 805.4063 | 810.4192 | 780.6677 | 829.617 | 98.6359 | 30.5123 | 53.9234 | 102.0602 | 395.8358 | 25.6091 | 30.7995 | 57.8206 | 108.2304 | 388.3038 | 24.8876 | 24.5104 | 26.0007 | 35.2584 | 62.0325 | 267.0919 | 291.3608 | 581.3247 | 481.8487 | 700.7035 | 25.4473 | 29.4053 | 54.925 | 108.9428 | 369.3918 | 26.1179 | 31.8367 | 65.9954 | 99.2631 | 358.4089 | 24.7109 | 24.729 | 26.8891 | 36.9093 | 77.8848 | 896.8501 | 876.365 | 775.3791 | 820.9466 | 26.4246 | 58.6285 | 33.2535 | 110.1681 | 440.8994 | 717.5996 | 794.2657 | 806.6286 | 916.9954 | 975.286 | 967.5395 | 931.1338 | 711.2793 | 893.6704 | 661.1449 |  | 975.172 | 934.8279 | 934.2308 | 27.2282 | 30.6083 | 51.868 | 548.6265 | 379.808 | 288.3328 | 398.8575 | 64.9444 | 83.7511 | 81.9252 | 61.5726 | -0.00079196 | -0.022726 | 0.0030353 | 0.022368 | 0.006834 | 7.0277e-06 | 0.035365 | -0.015153 | -0.03095 | -325.5933 | 19.0762 | -326.6303 | 18.0331 | -324.1255 | 18.4746 | -324.0732 | 16.9347 | -277.0149 | 17.99 | -277.1287 | 17.1338 | 3583.6275 | 3956.8322 | 949.0006 | 82.8382 | -583.0058 | 334.0704
13:53 | 1613 | -1386.9776 |  | -137.2833 | -146.0872 | -173.0065 | -114.3292 | -114.2386 | -163.0177 | -158.9949 | 0.6699 | 1.9146 | 2.172 | 0.289 |  |  |  | -109.7514 | -169.2369 | -200.0551 | -89.8042 |  | -190.2755 | -180.1144 | 2.5143 | 3.4703 | 3.6162 | 0.8785 | 61.1111 | 107.5932 | 96.7589 | 60.5296 | 60.7956 | 64.577 | 107.9834 | 60.6783 | 93.5054 | 34.3466 | 87.652 | 116.0795 | 468.8375 | 98.953 | 26.9461 | 35.3173 | 57.9612 | 91.8756 | 776.0736 | 109.4571 | 111.8112 | 140.0587 | 254.3291 | 62.9405 | 32.5986 | 63.517 | 108.977 | 365.2945 | 59.4682 | 50.7734 | 103.0938 | 124.6651 | 447.3937 | 44.8109 | 24.1222 | 28.5504 | 46.3918 | 90.5817 | 241.3961 | 877.7519 | 332.4923 | 491.4869 | 36.1695 | 46.1538 | 98.763 | 113.6434 | 376.0085 | 25.3564 | 37.2591 | 83.8995 | 144.6746 | 446.9129 | 29.6921 | 70.9733 | 83.4871 | 70.5999 | 90.4085 | 200.5117 |  | 302.3233 | 353.4514 |  | 25.9419 | 45.7595 | 97.3402 | 122.8394 | 428.2122 | 28.0794 | 51.2622 | 97.7414 | 146.0247 | 511.6042 | 24.7638 | 24.2819 | 25.8892 | 34.0072 | 63.5543 | 234.2259 | 839.1485 | 434.9493 | 730.5372 | 27.4666 | 42.6568 | 94.1651 | 125.0801 | 454.181 | 758.4904 | 869.7912 | 750.8802 | 777.0623 | 922.513 | 951.4138 | 715.5028 | 860.7512 | 723.4468 | 866.8417 | 924.9292 | 810.357 | 804.5557 | 782.8836 | 825.1785 | 814.6021 | 778.251 | 953.2273 | 927.8178 | 861.2109 | 921.3401 | 905.9089 | 96.8282 | 101.2585 | 113.4896 | 60.3635 | 134.1639 | 114.8024 | 71.4989 | 85.0271 | 89.7614 | 55.4005 | 54.0748 | 124.2288 | 475.3699 | 118.5057 | 50.4695 | 87.6404 | 56.3546 | 79.4635 | 555.4505 | 756.4439 | 749.3586 | 426.0325 | 787.7048 | 52.1097 | 46.6843 | 95.0829 | 98.6113 | 372.9567 | 98.4855 | 48.4552 | 113.485 | 504.6231 | 56.0321 | 23.7094 | 27.2759 | 44.0324 | 81.4372 | 805.3541 | 810.4031 | 780.68 | 829.5663 | 98.6345 | 30.5288 | 53.9727 | 102.0829 | 396.087 | 25.6038 | 30.8172 | 57.894 | 108.3278 | 388.6384 | 24.8445 | 24.5134 | 25.9964 | 35.2833 | 62.1036 | 267.3269 | 291.6316 | 581.5687 | 482.1922 | 700.842 | 25.4543 | 29.4094 | 55.0297 | 108.9446 | 369.6251 | 26.1275 | 31.8623 | 65.9972 | 99.2606 | 358.6266 | 24.7293 | 24.7149 | 26.9041 | 36.9307 | 77.9082 | 897.0488 | 876.3748 | 775.4472 | 821.0832 | 26.44 | 58.6855 | 33.2853 | 110.2401 | 441.1742 | 717.6777 | 793.4891 | 807.7296 | 916.1708 | 975.4138 | 967.4279 | 931.148 | 711.4752 | 893.4676 | 661.1947 |  | 975.1908 | 934.7723 | 934.0782 | 27.226 | 30.6116 | 51.9041 | 548.8493 | 380.216 | 288.6839 | 399.0859 | 64.9958 | 83.8473 | 82.0261 | 61.5556 | -0.00091658 | -0.023305 | 0.0021834 | 0.022005 | 0.006718 | -5.0489e-05 | 0.025514 | 0.0014514 | -0.026416 | -325.5994 | 19.0741 | -326.5503 | 17.9736 | -323.9993 | 18.4931 | -324.0978 | 17.0045 | -277.0272 | 17.9777 | -276.978 | 17.0743 | 3607.0846 | 3962.1407 | 948.9947 | 82.9367 | -583.8585 | 334.45
13:53 | 1614 | -1384.6885 |  | -137.3333 | -146.2519 | -173.339 | -114.4525 | -114.4623 | -163.2589 | -159.2374 | 0.674 | 1.9219 | 2.1838 | 0.2901 |  |  |  | -109.9783 | -169.517 | -200.3489 | -89.9718 |  | -190.5901 | -180.3505 | 2.5221 | 3.4717 | 3.5859 | 0.8776 | 63.759 | 107.6328 | 96.7926 | 60.5749 | 60.8403 | 64.6166 | 108.0466 | 60.6917 | 93.4923 | 34.3844 | 87.7435 | 116.125 | 469.1751 | 98.9538 | 26.9727 | 35.3416 | 58.0086 | 91.8748 | 776.1593 | 109.5151 | 111.859 | 140.2174 | 254.5255 | 62.9836 | 32.6203 | 63.5784 | 109.0152 | 365.6081 | 59.5396 | 50.7862 | 103.0975 | 124.7307 | 447.7689 | 44.8506 | 24.1313 | 28.5556 | 46.3979 | 90.5847 | 241.7633 | 877.7524 | 333.1244 | 491.4311 | 36.2175 | 46.2205 | 98.7847 | 113.7122 | 376.2599 | 25.3633 | 37.2858 | 83.9604 | 144.7504 | 447.2895 | 29.6643 | 70.9206 | 83.4741 | 70.6335 | 90.3801 | 200.8676 |  | 302.83 | 354.0831 |  | 25.9293 | 45.9253 | 97.355 | 122.9038 | 428.5007 | 28.0944 | 51.3025 | 97.7526 | 146.1065 | 511.9167 | 24.7326 | 24.2921 | 25.9124 | 34.0221 | 63.6139 | 233.3781 | 839.3204 | 435.3513 | 732.083 | 27.4414 | 42.7158 | 94.2165 | 125.145 | 454.4348 | 758.2731 | 870.2858 | 751.3673 | 777.2779 | 922.8042 | 951.2812 | 715.8073 | 860.981 | 723.6049 | 866.6327 | 925.2894 | 810.4161 | 805.3539 | 762.9393 | 837.2361 | 819.0462 | 781.3571 | 951.7457 | 927.79 | 861.2616 | 921.3606 | 905.9637 | 96.8545 | 101.2801 | 113.5912 | 60.3761 | 134.3296 | 114.9986 | 71.5443 | 85.0327 | 89.8733 | 55.4441 | 54.1622 | 124.3017 | 475.7159 | 118.6067 | 50.4576 | 87.6534 | 56.4026 | 79.5586 | 556.2717 | 756.4969 | 749.5063 | 427.2062 | 787.7215 | 52.1697 | 47.0562 | 95.1231 | 98.6425 | 373.2685 | 98.4895 | 48.4419 | 113.5659 | 505.0129 | 56.1273 | 23.7151 | 27.2823 | 44.0612 | 81.478 | 805.3165 | 810.3678 | 780.6835 | 829.4935 | 98.6289 | 30.5461 | 54.0378 | 102.1169 | 396.3278 | 25.6245 | 30.8234 | 57.9552 | 108.343 | 388.9483 | 24.7903 | 24.5079 | 26.0084 | 35.2918 | 62.1762 | 267.6159 | 291.9575 | 581.8546 | 482.616 | 700.9883 | 25.45 | 29.4158 | 55.0826 | 108.9715 | 369.8379 | 26.116 | 31.8805 | 66.0559 | 99.2551 | 358.9298 | 24.7484 | 24.7144 | 26.9105 | 36.9514 | 77.9189 | 897.1867 | 876.5248 | 775.5603 | 821.2501 | 26.465 | 58.7035 | 33.3307 | 110.2984 | 441.4274 | 717.665 | 792.879 | 808.0195 | 916.0673 | 975.5951 | 967.3446 | 931.1855 | 711.5711 | 893.0615 | 661.2241 |  | 975.2118 | 934.7486 | 933.9582 | 27.2392 | 30.6675 | 51.9295 | 549.0891 | 380.6008 | 289.069 | 399.3372 | 65.0795 | 83.9629 | 82.1367 | 61.6656 | -0.00051283 | -0.023055 | 0.0032194 | 0.022835 | 0.0065984 | 9.7427e-05 | 0.036072 | -0.0061323 | -0.032051 | -325.4025 | 19.0166 | -326.4918 | 17.9941 | -324.0116 | 18.5136 | -323.9932 | 16.947 | -276.7872 | 17.9366 | -276.8733 | 17.1112 | 3650.1058 | 3957.2472 | 949.0162 | 83.0498 | -584.7276 | 334.8349
13:53 | 1615 | -1382.2858 |  | -137.4295 | -146.4813 | -173.5616 | -114.6982 | -114.6547 | -163.4476 | -159.3101 | 0.6778 | 1.9313 | 2.1875 | 0.2875 |  |  |  | -109.8566 | -169.8682 | -200.6203 | -90.1201 |  | -190.9264 | -180.5413 | 2.5315 | 3.4757 | 3.5885 | 0.8767 | 62.6424 | 107.6528 | 96.8197 | 60.6202 | 60.8862 | 64.6564 | 108.1032 | 60.7053 | 93.5192 | 34.4306 | 87.859 | 116.183 | 469.5273 | 98.9456 | 27.0115 | 35.3702 | 58.0396 | 91.8725 | 776.2563 | 109.6315 | 112.0452 | 140.3908 | 254.8739 | 63.0285 | 32.6366 | 63.626 | 109.0443 | 365.9255 | 59.6208 | 50.7917 | 103.1052 | 124.8148 | 448.145 | 44.8711 | 24.1409 | 28.5888 | 46.4515 | 90.5935 | 241.9503 | 877.7176 | 333.5768 | 491.2225 | 36.2783 | 46.284 | 98.7961 | 113.782 | 376.5291 | 25.3895 | 37.3125 | 84.0173 | 144.8337 | 447.6789 | 29.666 | 70.8928 | 83.4568 | 70.6731 | 90.4014 | 201.556 |  | 303.6612 | 354.985 |  | 25.9134 | 45.9374 | 97.3771 | 122.9816 | 428.7979 | 28.096 | 51.3321 | 97.7667 | 146.1772 | 512.2291 | 24.7112 | 24.2997 | 25.9127 | 34.0394 | 63.6595 | 233.3244 | 836.782 | 435.3808 | 732.1843 | 27.364 | 42.8263 | 94.3153 | 125.2304 | 454.6787 | 757.9953 | 871.1421 | 751.9848 | 777.3739 | 923.087 | 951.1765 | 716.1274 | 861.1731 | 723.7892 | 866.5428 | 920.6506 | 809.1319 | 804.2089 | 760.3952 | 842.566 | 814.1312 | 789.5721 | 949.2961 | 927.73 | 861.2859 | 921.3782 | 906.0055 | 96.882 | 101.3181 | 113.7074 | 60.3978 | 134.475 | 115.2414 | 71.6073 | 85.0346 | 89.9795 | 55.4761 | 54.2637 | 124.3322 | 476.0655 | 118.7071 | 50.434 | 87.6722 | 56.455 | 79.6411 | 557.0684 | 756.5686 | 749.6764 | 428.3802 | 787.7709 | 52.2154 | 47.0704 | 95.1346 | 98.6265 | 373.5463 | 98.4703 | 48.4155 | 113.6679 | 505.4076 | 56.2193 | 23.7246 | 27.2924 | 44.0952 | 81.5139 | 805.3086 | 810.3284 | 780.6856 | 829.4415 | 98.618 | 30.5677 | 54.0868 | 102.1563 | 396.5663 | 25.6112 | 30.8342 | 58.005 | 108.347 | 389.2621 | 24.8622 | 24.5076 | 26.0232 | 35.3157 | 62.2343 | 267.9237 | 292.3424 | 582.1627 | 483.0284 | 701.1399 | 25.4524 | 29.4315 | 55.0733 | 109.0069 | 370.048 | 26.1268 | 31.8924 | 66.081 | 99.2424 | 359.269 | 24.7475 | 24.7262 | 26.9157 | 36.9854 | 77.9348 | 897.3815 | 876.6384 | 775.7154 | 821.3031 | 26.4686 | 58.7569 | 33.3506 | 110.3722 | 441.708 | 717.7462 | 793.1202 | 808.1456 | 916.7773 | 975.8291 | 967.2672 | 931.2496 | 711.6146 | 892.5448 | 661.2984 |  | 975.2068 | 934.7358 | 933.8937 | 27.2533 | 30.686 | 51.9449 | 549.3093 | 380.9693 | 289.4304 | 399.5793 | 65.1725 | 84.0307 | 82.2276 | 61.7571 | -0.00069437 | -0.02273 | 0.0033209 | 0.022821 | 0.0074656 | -0.00026963 | 0.022168 | -0.0065014 | -0.049232 | -325.5133 | 19.0782 | -326.4856 | 17.9613 | -323.9039 | 18.4643 | -323.9439 | 16.9798 | -276.8087 | 18.0003 | -276.821 | 17.0948 | 3640.2603 | 3962.1261 | 949.0557 | 83.1292 | -585.4548 | 335.1999
13:53 | 1616 | -1379.9776 |  | -137.6669 | -146.8759 | -173.9723 | -114.8863 | -114.818 | -163.6666 | -159.612 | 0.6798 | 1.9488 | 2.1932 | 0.2867 |  |  |  | -109.9325 | -170.1487 | -200.8279 | -90.2245 |  | -191.2281 | -180.8134 | 2.538 | 3.4832 | 3.5969 | 0.8787 | 59.6516 | 107.6861 | 96.8562 | 60.6707 | 60.9376 | 64.7038 | 108.1453 | 60.7215 | 93.497 | 34.4679 | 87.9628 | 116.2544 | 469.8811 | 98.9411 | 27.0126 | 35.4086 | 58.0838 | 91.8861 | 776.351 | 109.7296 | 112.2188 | 140.4976 | 255.2108 | 63.0667 | 32.6692 | 63.6876 | 109.0781 | 366.2334 | 59.6531 | 50.7846 | 103.1086 | 124.8876 | 448.52 | 44.9434 | 24.1472 | 28.6255 | 46.505 | 90.6096 | 241.9259 | 877.5897 | 333.6593 | 491.0759 | 36.3019 | 46.347 | 98.78 | 113.8496 | 376.7984 | 25.4106 | 37.3519 | 84.0887 | 144.9312 | 448.0706 | 29.7559 | 70.9387 | 83.4667 | 70.7233 | 90.4037 | 202.8588 |  | 305.0048 | 356.3186 |  | 25.9243 | 45.9378 | 97.3905 | 123.031 | 429.0716 | 28.0846 | 51.389 | 97.7932 | 146.2585 | 512.5483 | 24.7318 | 24.3008 | 25.9289 | 34.0608 | 63.72 | 233.6802 | 836.5769 | 435.6422 | 732.5047 | 27.3778 | 42.8639 | 94.3611 | 125.3087 | 454.9132 | 758.2035 | 871.3959 | 752.7755 | 777.5817 | 923.3496 | 951.1316 | 716.4212 | 861.2971 | 724.0246 | 866.6038 | 910.0617 | 807.6776 | 797.7623 | 758.2857 | 846.0707 | 805.684 | 797.6259 | 956.0873 | 927.7446 | 861.3689 | 921.469 | 906.0856 | 96.911 | 101.3464 | 113.8179 | 60.4222 | 134.6562 | 115.4766 | 71.6758 | 85.0486 | 90.0635 | 55.4918 | 54.3429 | 124.4107 | 476.4031 | 118.8118 | 50.4028 | 87.6818 | 56.5075 | 79.7158 | 557.7894 | 756.6948 | 749.8234 | 429.4762 | 787.8487 | 52.2546 | 47.1778 | 95.1986 | 98.627 | 373.8419 | 98.4859 | 48.3985 | 113.7609 | 505.8157 | 56.3238 | 23.7215 | 27.307 | 44.13 | 81.5465 | 805.3432 | 810.3292 | 780.703 | 829.4522 | 98.6236 | 30.5869 | 54.1061 | 102.1973 | 396.8128 | 25.5709 | 30.8536 | 58.0522 | 108.4216 | 389.6138 | 24.8907 | 24.5095 | 26.0322 | 35.3461 | 62.2869 | 268.0868 | 292.6309 | 582.3451 | 483.339 | 701.2536 | 25.4219 | 29.4469 | 55.1503 | 109.0582 | 370.2722 | 26.1332 | 31.9086 | 66.0999 | 99.2388 | 359.5842 | 24.718 | 24.7313 | 26.9091 | 37.0111 | 77.9465 | 897.6644 | 876.8434 | 775.8703 | 821.4357 | 26.4024 | 58.856 | 33.353 | 110.4596 | 442.0118 | 717.9478 | 794.3435 | 808.6933 | 917.6496 | 976.1072 | 967.1853 | 931.3577 | 711.6973 | 892.2169 | 661.3647 |  | 975.2059 | 934.7401 | 933.9319 | 27.2712 | 30.6986 | 51.9819 | 549.4043 | 381.3615 | 289.842 | 399.8255 | 65.1758 | 84.1775 | 82.3086 | 61.7694 | -0.0012603 | -0.022952 | 0.0030128 | 0.022368 | 0.006465 | -0.00013377 | 0.017146 | 0.008872 | -0.046831 | -325.4333 | 19.0413 | -326.4241 | 17.9839 | -323.9162 | 18.5156 | -324.0055 | 16.9921 | -276.7072 | 17.9551 | -276.7256 | 17.0969 | 3561.6812 | 3958.9392 | 949.1262 | 83.2431 | -586.4019 | 335.6017
13:53 | 1617 | -1377.6042 |  | -137.7759 | -147.1318 | -174.3371 | -115.1489 | -114.9229 | -163.8478 | -159.7647 | 0.6829 | 1.9683 | 2.2012 | 0.2866 |  |  |  | -110.0652 | -170.468 | -201.0572 | -90.3767 |  | -191.4565 | -181.0349 | 2.547 | 3.4946 | 3.6108 | 0.8796 | 60.4781 | 107.7368 | 96.8922 | 60.7247 | 60.9904 | 64.7524 | 108.1918 | 60.7348 | 93.466 | 34.4957 | 88.052 | 116.3092 | 470.2198 | 98.9521 | 27.0047 | 35.4481 | 58.1355 | 91.8955 | 776.4353 | 109.8083 | 112.3932 | 140.5854 | 255.53 | 63.1193 | 32.6986 | 63.7604 | 109.1111 | 366.5573 | 59.6573 | 50.7901 | 103.0861 | 124.9564 | 448.8895 | 44.9778 | 24.105 | 28.6735 | 46.5397 | 90.6216 | 241.9572 | 877.3541 | 333.8701 | 491.0029 | 36.3288 | 46.4163 | 98.7615 | 113.9206 | 377.058 | 25.4022 | 37.3777 | 84.1558 | 145.0148 | 448.4566 | 29.7777 | 70.9807 | 83.4798 | 70.7546 | 90.4063 | 203.013 |  | 305.3757 | 356.5298 |  | 25.9344 | 45.9161 | 97.4067 | 123.0722 | 429.3356 | 28.1274 | 51.4497 | 97.8094 | 146.3285 | 512.8666 | 24.7257 | 24.2953 | 25.9332 | 34.0751 | 63.7735 | 234.0349 | 837.769 | 436.0444 | 732.9483 | 27.4352 | 42.8423 | 94.3367 | 125.3621 | 455.1735 | 758.4104 | 870.4154 | 753.4608 | 778.0037 | 923.6026 | 951.1691 | 716.6924 | 861.3642 | 724.3853 | 866.8822 | 893.3037 | 805.3416 | 776.7082 | 756.4541 | 848.7864 | 805.7808 | 802.8602 | 962.7815 | 927.7586 | 861.4857 | 921.5499 | 906.1664 | 96.9503 | 101.3623 | 113.9122 | 60.4431 | 134.8499 | 115.66 | 71.7459 | 85.0677 | 90.1407 | 55.5251 | 54.4198 | 124.5341 | 476.7667 | 118.9388 | 50.3823 | 87.6892 | 56.5591 | 79.7908 | 558.3466 | 756.8775 | 749.9459 | 430.5272 | 788.0051 | 52.338 | 47.5711 | 95.2803 | 98.6385 | 374.1543 | 98.5213 | 48.3898 | 113.8361 | 506.2239 | 56.4341 | 23.726 | 27.3254 | 44.1679 | 81.5882 | 805.4692 | 810.4087 | 780.7605 | 829.5201 | 98.6494 | 30.61 | 54.151 | 102.2291 | 397.066 | 25.6495 | 30.8678 | 58.0789 | 108.4841 | 389.9533 | 24.5158 | 24.5201 | 25.9966 | 35.3598 | 62.3426 | 268.3982 | 293.009 | 582.6529 | 483.7348 | 701.4127 | 25.4034 | 29.4578 | 55.2284 | 109.1002 | 370.4899 | 26.1263 | 31.9266 | 66.1561 | 99.2496 | 359.7616 | 24.7075 | 24.7306 | 26.9253 | 37.0379 | 77.9588 | 897.9908 | 877.0237 | 776.0869 | 821.558 | 26.3524 | 58.9191 | 33.3641 | 110.5341 | 442.3067 | 718.3366 | 795.7506 | 809.7475 | 918.2403 | 976.4074 | 967.1752 | 931.5177 | 711.9218 | 892.3002 | 661.4893 |  | 975.1924 | 934.7119 | 934.0178 | 27.2594 | 30.7141 | 51.9985 | 549.3962 | 381.7735 | 290.1653 | 400.0898 | 65.2924 | 84.1999 | 82.3898 | 61.8628 | -0.00036521 | -0.022918 | 0.0029461 | 0.022985 | 0.0068335 | -0.0003636 | 0.027987 | 0.0026217 | -0.047418 | -325.3809 | 19.0598 | -326.4179 | 17.9695 | -323.8485 | 18.4684 | -323.827 | 16.949 | -276.5749 | 17.9736 | -276.6733 | 17.1071 | 3652.1229 | 3955.9599 | 949.2243 | 83.2949 | -587.2163 | 335.9694
13:53 | 1618 | -1375.2802 |  | -138.0056 | -147.3733 | -174.653 | -115.3342 | -115.0715 | -164.0064 | -159.8737 | 0.6874 | 1.9784 | 2.2111 | 0.2881 |  |  |  | -110.2348 | -170.7937 | -201.3982 | -90.5279 |  | -191.7345 | -181.2216 | 2.5557 | 3.5061 | 3.6268 | 0.8785 | 59.5329 | 107.7668 | 96.9128 | 60.7655 | 61.0359 | 64.7917 | 108.2474 | 60.7569 | 93.5039 | 34.5231 | 88.1414 | 116.3449 | 470.5523 | 98.9556 | 27.0211 | 35.483 | 58.1762 | 91.8899 | 776.5248 | 109.8306 | 112.5522 | 140.6951 | 255.9059 | 63.157 | 32.7142 | 63.8114 | 109.1518 | 366.8912 | 59.7164 | 50.7777 | 103.0749 | 125.0215 | 449.269 | 45.0333 | 24.0949 | 28.6871 | 46.5904 | 90.6393 | 242.6515 | 876.9882 | 334.8166 | 491.1574 | 36.3716 | 46.4725 | 98.7486 | 113.9831 | 377.3204 | 25.3847 | 37.4 | 84.2041 | 145.0844 | 448.8196 | 29.7427 | 70.9826 | 83.4992 | 70.8003 | 90.4511 | 202.1925 |  | 304.7788 | 355.8786 |  | 25.9412 | 45.9198 | 97.4344 | 123.1376 | 429.6363 | 28.0861 | 51.4931 | 97.8256 | 146.4078 | 513.1867 | 24.7229 | 24.2968 | 25.9329 | 34.1024 | 63.8249 | 234.2318 | 838.4667 | 436.4471 | 733.1512 | 27.4675 | 42.8356 | 94.3278 | 125.4223 | 455.4356 | 758.61 | 869.359 | 753.7116 | 778.545 | 923.8605 | 951.2864 | 716.933 | 861.3818 | 724.8914 | 867.3025 | 881.1569 | 804.304 | 760.6188 | 766.4856 | 849.2603 | 805.514 | 801.2894 | 952.6422 | 927.6601 | 861.5579 | 921.4826 | 906.1945 | 96.9858 | 101.3818 | 114.0155 | 60.4629 | 135.0003 | 115.8198 | 71.8152 | 85.0769 | 90.21 | 55.5743 | 54.5126 | 124.6287 | 477.1275 | 119.0562 | 50.3634 | 87.6933 | 56.5989 | 79.8674 | 559.097 | 757.1381 | 750.1212 | 431.5251 | 788.208 | 52.4078 | 47.7916 | 95.3289 | 98.6228 | 374.4616 | 98.5383 | 48.3632 | 113.9004 | 506.6074 | 56.5205 | 23.7316 | 27.3457 | 44.2015 | 81.6318 | 805.6688 | 810.538 | 780.841 | 829.6329 | 98.6509 | 30.6303 | 54.2238 | 102.2351 | 397.3186 | 25.6924 | 30.8892 | 58.1317 | 108.5364 | 390.2799 | 24.505 | 24.5233 | 25.9991 | 35.3852 | 62.4041 | 268.939 | 293.5954 | 583.1003 | 484.3398 | 701.6281 | 25.4186 | 29.4778 | 55.3101 | 109.1313 | 370.7123 | 26.1307 | 31.9542 | 66.2421 | 99.2685 | 359.9164 | 24.7301 | 24.7145 | 26.9489 | 37.0589 | 77.9894 | 898.3508 | 877.1703 | 776.2747 | 821.6656 | 26.4109 | 58.9558 | 33.4054 | 110.5992 | 442.5867 | 718.815 | 796.9112 | 810.9952 | 918.796 | 976.7105 | 967.161 | 931.7311 | 712.2836 | 892.7141 | 661.6955 |  | 975.1792 | 934.7335 | 934.1424 | 27.2492 | 30.7217 | 52.0268 | 549.3186 | 382.1953 | 290.551 | 400.3457 | 65.3614 | 84.3212 | 82.4879 | 61.9054 | -0.00045056 | -0.023459 | 0.0030234 | 0.022638 | 0.0069197 | -5.2482e-05 | 0.039867 | -0.0033314 | -0.047336 | -325.3994 | 19.0454 | -326.3256 | 17.9346 | -323.7901 | 18.4849 | -323.8608 | 16.9901 | -276.5349 | 17.9736 | -276.5195 | 17.0825 | 3671.5755 | 3955.5081 | 949.3506 | 83.4045 | -588.0685 | 336.3732
13:53 | 1619 | -1372.2886 |  | -138.1956 | -147.4408 | -174.7302 | -115.4516 | -115.1562 | -164.1878 | -160.0903 | 0.6905 | 1.9919 | 2.2178 | 0.2884 |  |  |  | -110.2697 | -171.0758 | -201.8281 | -90.5957 |  | -191.8458 | -181.51 | 2.5627 | 3.5204 | 3.6408 | 0.879 | 60.5426 | 107.8032 | 96.9397 | 60.8239 | 61.0922 | 64.8571 | 108.3162 | 60.7914 | 93.5268 | 34.5662 | 88.2265 | 116.4092 | 470.8893 | 98.952 | 27.0405 | 35.5073 | 58.2221 | 91.8876 | 776.6385 | 109.8858 | 112.6754 | 140.7924 | 256.1325 | 63.1904 | 32.7487 | 63.8881 | 109.2017 | 367.2015 | 59.8317 | 50.7681 | 103.0335 | 125.073 | 449.6459 | 45.1159 | 24.1363 | 28.6612 | 46.6148 | 90.647 | 243.4226 | 876.5234 | 335.806 | 491.0833 | 36.4551 | 46.5223 | 98.7479 | 114.0439 | 377.589 | 25.3862 | 37.4163 | 84.2699 | 145.154 | 449.1815 | 29.7269 | 70.9657 | 83.4965 | 70.8358 | 90.4518 | 202.3947 |  | 305.0237 | 356.1778 |  | 25.9388 | 45.7792 | 97.4438 | 123.202 | 429.956 | 28.1066 | 51.5314 | 97.8374 | 146.4877 | 513.5142 | 24.7722 | 24.2809 | 25.9158 | 34.1411 | 63.8719 | 234.4426 | 838.9987 | 436.6991 | 733.3617 | 27.4527 | 42.9047 | 94.4019 | 125.5043 | 455.6744 | 758.9553 | 869.6973 | 753.7939 | 779.0658 | 924.0972 | 951.4038 | 717.1738 | 861.3585 | 725.4806 | 867.7487 | 883.9127 | 804.3944 | 770.8432 | 777.3714 | 851.0182 | 807.1872 | 791.225 | 939.3579 | 927.4618 | 861.5711 | 921.31 | 906.1758 | 97.0112 | 101.4069 | 114.1273 | 60.4894 | 135.1488 | 115.9818 | 71.8687 | 85.0913 | 90.2724 | 55.6351 | 54.5918 | 124.7232 | 477.4712 | 119.1717 | 50.3472 | 87.6933 | 56.6507 | 79.953 | 560.1618 | 757.5353 | 750.3833 | 432.4302 | 788.4579 | 52.4785 | 47.8301 | 95.3873 | 98.6365 | 374.7698 | 98.5261 | 48.3365 | 113.9589 | 507.0465 | 56.6118 | 23.7252 | 27.3496 | 44.2286 | 81.6632 | 805.9045 | 810.68 | 780.9096 | 829.7738 | 98.6197 | 30.6486 | 54.2757 | 102.2568 | 397.5567 | 25.6371 | 30.9225 | 58.2259 | 108.6418 | 390.6113 | 24.823 | 24.5254 | 26.0383 | 35.4309 | 62.4621 | 269.4408 | 294.1557 | 583.5227 | 484.8543 | 701.8244 | 25.4155 | 29.5104 | 55.3964 | 109.1879 | 370.9541 | 26.1459 | 31.9858 | 66.3157 | 99.2996 | 360.0948 | 24.7413 | 24.7101 | 26.9558 | 37.092 | 78.02 | 898.729 | 877.3992 | 776.4737 | 821.8318 | 26.4722 | 58.9894 | 33.4335 | 110.6582 | 442.8583 | 719.1818 | 797.7704 | 811.9937 | 919.3965 | 976.9895 | 967.1468 | 932.0055 | 712.7384 | 893.3305 | 661.9038 |  | 975.1576 | 934.7294 | 934.3003 | 27.2625 | 30.7702 | 52.0411 | 549.3102 | 382.6 | 290.9697 | 400.6692 | 65.432 | 84.3856 | 82.5106 | 61.9472 | -0.00063036 | -0.023008 | 0.0031023 | 0.022529 | 0.0066453 | 0.00012092 | 0.013753 | -0.00030591 | -0.015919 | -325.3471 | 19.0536 | -326.3441 | 18.0023 | -323.8393 | 18.5013 | -323.8208 | 16.9634 | -276.4395 | 17.9715 | -276.5072 | 17.14 | 3691.5745 | 3957.2336 | 949.4788 | 83.4481 | -588.7133 | 336.7849
13:53 | 1620 | -1370.3216 |  | -138.436 | -147.5852 | -174.9624 | -115.5754 | -115.4073 | -164.4891 | -160.3351 | 0.6965 | 1.9815 | 2.2302 | 0.2884 |  |  |  | -110.297 | -171.3812 | -202.0827 | -90.7411 |  | -192.0913 | -181.7677 | 2.5721 | 3.5383 | 3.6579 | 0.8805 | 62.1403 | 107.8817 | 96.971 | 60.8855 | 61.1436 | 64.9288 | 108.3806 | 60.8297 | 93.5049 | 34.5979 | 88.3086 | 116.4645 | 471.2273 | 98.9587 | 27.0557 | 35.5414 | 58.2727 | 91.8995 | 776.7586 | 109.9809 | 112.8664 | 140.9219 | 256.3147 | 63.2489 | 32.7692 | 63.9474 | 109.2204 | 367.5164 | 59.9097 | 50.7619 | 103.0163 | 125.1344 | 450.0166 | 45.1295 | 24.1162 | 28.6845 | 46.639 | 90.6542 | 244.0152 | 876.0879 | 336.6147 | 490.7861 | 36.5257 | 46.5804 | 98.7857 | 114.1187 | 377.8741 | 25.3883 | 37.4281 | 84.3567 | 145.2302 | 449.5932 | 29.7628 | 71.0049 | 83.5022 | 70.8525 | 90.4493 | 203.3772 |  | 306.0336 | 357.2366 |  | 25.9287 | 45.6857 | 97.4434 | 123.2474 | 430.2365 | 28.2414 | 51.5708 | 97.83 | 146.5546 | 513.8322 | 24.7987 | 24.2693 | 25.9046 | 34.1645 | 63.9201 | 234.6871 | 838.4012 | 436.9053 | 733.5714 | 27.4546 | 42.9415 | 94.4347 | 125.578 | 455.9198 | 758.9875 | 869.9609 | 753.8077 | 779.5746 | 924.2881 | 951.4768 | 717.4271 | 861.3656 | 726.0549 | 868.1126 | 893.2524 | 798.346 | 789.3338 | 782.2872 | 859.4958 | 810.0684 | 785.7273 | 921.1255 | 927.2878 | 861.5643 | 921.1681 | 906.1604 | 97.044 | 101.4312 | 114.2129 | 60.5133 | 135.3004 | 116.167 | 71.902 | 85.1021 | 90.3449 | 55.6516 | 54.6809 | 124.7779 | 477.8043 | 119.2792 | 50.3345 | 87.695 | 56.7069 | 80.0344 | 560.9507 | 758.0407 | 750.6742 | 433.2149 | 788.8058 | 52.5002 | 48.21 | 95.4119 | 98.5902 | 375.0527 | 98.5518 | 48.3149 | 114.0071 | 507.5163 | 56.7185 | 23.7253 | 27.3533 | 44.2569 | 81.6973 | 806.1255 | 810.8459 | 780.9844 | 829.916 | 98.6254 | 30.678 | 54.3012 | 102.3096 | 397.803 | 25.6422 | 30.9515 | 58.2853 | 108.6882 | 390.9208 | 24.8419 | 24.531 | 26.0359 | 35.4494 | 62.5182 | 269.6593 | 294.4633 | 583.8116 | 485.1128 | 701.9802 | 25.4416 | 29.542 | 55.4269 | 109.246 | 371.1739 | 26.1523 | 32.0048 | 66.3411 | 99.3025 | 360.3251 | 24.7308 | 24.7246 | 26.9681 | 37.1374 | 78.0438 | 899.0226 | 877.673 | 776.7775 | 822.0536 | 26.4504 | 59.0413 | 33.4378 | 110.7279 | 443.1543 | 719.3044 | 798.2418 | 812.2704 | 919.7192 | 977.2341 | 967.1627 | 932.3342 | 713.2647 | 894.0405 | 662.1961 |  | 975.0989 | 934.7271 | 934.4873 | 27.2469 | 30.7766 | 52.0674 | 549.4899 | 383.0298 | 291.3024 | 401.0769 | 65.5329 | 84.5331 | 82.7133 | 62.0772 | -0.0013261 | -0.023202 | 0.0030637 | 0.023077 | 0.0067763 | -0.00088163 | 0.022875 | -0.0073545 | -0.041472 | -325.3348 | 19.0392 | -326.2795 | 17.9387 | -323.6762 | 18.4582 | -323.7285 | 16.9655 | -276.3225 | 17.9613 | -276.3656 | 17.0886 | 3658.5158 | 3954.7905 | 949.6011 | 83.6232 | -589.5454 | 337.1661
13:53 | 1621 | -1369.1334 |  | -138.5885 | -147.6728 | -175.3559 | -115.6827 | -115.5635 | -164.622 | -160.4664 | 0.7031 | 1.9731 | 2.2377 | 0.2883 |  |  |  | -110.3566 | -171.6942 | -202.2607 | -90.8765 |  | -192.3498 | -181.9404 | 2.5813 | 3.5819 | 3.6572 | 0.8739 | 60.9519 | 107.961 | 96.9887 | 60.9325 | 61.1924 | 64.986 | 108.4333 | 60.8691 | 93.5503 | 34.6301 | 88.3967 | 116.5029 | 471.5858 | 98.9561 | 27.0638 | 35.5784 | 58.3235 | 91.899 | 776.8852 | 110.0391 | 113.0917 | 141.0848 | 256.5871 | 63.2883 | 32.7654 | 63.9722 | 109.2239 | 367.82 | 59.8843 | 50.742 | 103.0533 | 125.2034 | 450.395 | 45.1356 | 24.1368 | 28.747 | 46.6775 | 90.6746 | 244.5337 | 875.6034 | 337.5593 | 490.5222 | 36.4807 | 46.6429 | 98.8071 | 114.1937 | 378.1501 | 25.3793 | 37.4837 | 84.4253 | 145.3158 | 449.9893 | 29.8087 | 71.0436 | 83.5607 | 70.9059 | 90.4585 | 203.5566 |  | 306.3496 | 357.4448 |  | 25.9448 | 45.7884 | 97.4556 | 123.2894 | 430.5084 | 28.2593 | 51.6252 | 97.8234 | 146.6359 | 514.1502 | 24.797 | 24.2889 | 25.9316 | 34.1766 | 63.9852 | 235.0201 | 837.0137 | 437.1411 | 733.6557 | 27.4702 | 42.9724 | 94.4671 | 125.6535 | 456.1721 | 758.8367 | 869.2767 | 753.5478 | 779.9884 | 924.4404 | 951.5108 | 717.6791 | 861.4771 | 726.5474 | 868.3139 | 899.0056 | 792.4665 | 801.2205 | 775.8269 | 858.4951 | 812.8451 | 790.0689 | 921.6406 | 927.2343 | 861.5997 | 921.1198 | 906.217 | 97.0742 | 101.449 | 114.2941 | 60.5249 | 135.4497 | 116.3721 | 71.9282 | 85.1026 | 90.4192 | 55.6588 | 54.7754 | 124.7982 | 478.1099 | 119.3548 | 50.3115 | 87.6849 | 56.7583 | 80.1189 | 561.4621 | 758.5248 | 750.9827 | 433.9338 | 789.1487 | 52.5476 | 48.511 | 95.401 | 98.5788 | 375.3288 | 98.5502 | 48.2913 | 114.0616 | 507.9692 | 56.8049 | 23.7288 | 27.3707 | 44.2881 | 81.7378 | 806.3013 | 811.0012 | 781.0545 | 830.0564 | 98.6321 | 30.7071 | 54.3177 | 102.348 | 398.0746 | 25.6446 | 30.9627 | 58.3347 | 108.715 | 391.2243 | 24.8878 | 24.5244 | 26.0156 | 35.4488 | 62.5831 | 269.6786 | 294.6166 | 583.9817 | 485.2568 | 702.0991 | 25.4753 | 29.5435 | 55.451 | 109.2798 | 371.3823 | 26.1595 | 32.0204 | 66.3692 | 99.2858 | 360.6782 | 24.7382 | 24.7344 | 26.9986 | 37.1792 | 78.0677 | 899.2134 | 877.8453 | 777.032 | 822.2085 | 26.4125 | 59.1249 | 33.4377 | 110.8217 | 443.4668 | 719.2593 | 798.4753 | 811.8896 | 919.8624 | 977.4404 | 967.2334 | 932.6785 | 713.8056 | 894.7324 | 662.5224 |  | 975.0084 | 934.743 | 934.6351 | 27.2349 | 30.7703 | 52.103 | 549.8738 | 383.4566 | 291.6089 | 401.5401 | 65.5719 | 84.5886 | 82.7208 | 62.1292 | -0.00082371 | -0.023083 | 0.0032141 | 0.022924 | 0.0067339 | 9.2015e-05 | 0.016938 | -0.0036119 | -0.038886 | -325.2579 | 19.0023 | -326.221 | 17.9531 | -323.6731 | 18.4828 | -323.6978 | 16.9757 | -276.2087 | 17.9366 | -276.2579 | 17.1092 | 3675.8934 | 3963.5113 | 949.7112 | 83.6547 | -590.229 | 337.5328
13:53 | 1622 | -1367.9036 |  | -138.6825 | -147.8904 | -175.55 | -115.9241 | -115.7961 | -164.8158 | -160.4957 | 0.7081 | 1.9776 | 2.2508 | 0.289 |  |  |  | -110.4271 | -171.897 | -202.6298 | -91.0878 |  | -192.7061 | -182.1346 | 2.5914 | 3.6819 | 3.6705 | 0.8746 | 60.8553 | 108.0246 | 96.9877 | 60.9807 | 61.2348 | 65.0331 | 108.4846 | 60.8958 | 93.5618 | 34.6728 | 88.4933 | 116.5667 | 471.9518 | 98.9608 | 27.0649 | 35.6154 | 58.3552 | 91.9023 | 777.0529 | 110.1052 | 113.1435 | 141.2417 | 256.7749 | 63.3181 | 32.7935 | 64.023 | 109.2563 | 368.1018 | 59.8992 | 50.7322 | 103.0524 | 125.2749 | 450.7694 | 45.2109 | 24.1546 | 28.7898 | 46.7162 | 90.6805 | 244.5403 | 875.0689 | 337.9559 | 490.018 | 36.4615 | 46.6874 | 98.7823 | 114.2525 | 378.4191 | 25.3844 | 37.5193 | 84.4779 | 145.3924 | 450.3375 | 29.81 | 71.063 | 83.5944 | 70.952 | 90.4735 | 202.6645 |  | 305.7075 | 356.1197 |  | 25.9748 | 45.7709 | 97.4581 | 123.3457 | 430.7961 | 28.2284 | 51.6828 | 97.8266 | 146.7306 | 514.4706 | 24.7714 | 24.3067 | 25.9625 | 34.1949 | 64.0541 | 235.4474 | 838.1794 | 437.4644 | 733.9612 | 27.4819 | 42.9945 | 94.4589 | 125.726 | 456.432 | 758.5393 | 867.9877 | 753.2811 | 780.411 | 924.5462 | 951.5012 | 717.9377 | 861.6602 | 726.9167 | 868.3227 | 903.9382 | 792.3851 | 809.1876 | 766.8783 | 842.4434 | 816.8566 | 792.895 | 938.0104 | 927.2651 | 861.6812 | 921.1122 | 906.3119 | 97.099 | 101.4641 | 114.3881 | 60.5382 | 135.5907 | 116.5741 | 71.944 | 85.1071 | 90.4865 | 55.7036 | 54.8464 | 124.9106 | 478.4236 | 119.4574 | 50.286 | 87.6851 | 56.8142 | 80.2108 | 561.8538 | 758.9057 | 751.2732 | 434.6747 | 789.462 | 52.6683 | 48.6537 | 95.4645 | 98.6281 | 375.6471 | 98.5275 | 48.2758 | 114.1212 | 508.4175 | 56.8969 | 23.7288 | 27.3815 | 44.3165 | 81.7719 | 806.411 | 811.1008 | 781.1056 | 830.1851 | 98.6094 | 30.7211 | 54.3602 | 102.3689 | 398.3331 | 25.6325 | 30.9921 | 58.3971 | 108.8017 | 391.5329 | 24.903 | 24.5173 | 26.0376 | 35.4648 | 62.6464 | 269.7514 | 294.7849 | 584.1696 | 485.4157 | 702.2245 | 25.4825 | 29.5618 | 55.5292 | 109.3303 | 371.6146 | 26.1699 | 32.0354 | 66.4336 | 99.288 | 361.0029 | 24.7507 | 24.7284 | 27.0148 | 37.2035 | 78.0724 | 899.2867 | 877.9332 | 777.2952 | 822.3122 | 26.4257 | 59.1968 | 33.4595 | 110.901 | 443.7631 | 719.3414 | 798.764 | 811.0651 | 920.0545 | 977.6002 | 967.2753 | 933.002 | 714.3323 | 895.3371 | 662.7863 |  | 974.8809 | 934.7954 | 934.791 | 27.2392 | 30.7867 | 52.1154 | 550.1681 | 383.8747 | 291.9457 | 402.0014 | 65.6895 | 84.9827 | 82.8834 | 62.1755 | -0.0007708 | -0.023247 | 0.0032675 | 0.023002 | 0.0072519 | -0.00037069 | 0.022342 | -0.0050804 | -0.04098 | -325.1963 | 19.0536 | -326.2733 | 17.9798 | -323.6793 | 18.4972 | -323.6393 | 16.9839 | -276.1564 | 17.9941 | -276.2425 | 17.1359 | 3683.975 | 3960.2705 | 949.799 | 83.933 | -591.0111 | 337.9102
13:53 | 1623 | -1365.9273 |  | -138.7554 | -148.0039 | -175.9262 | -116.0172 | -115.8962 | -164.8998 | -160.6101 | 0.7105 | 1.9909 | 2.2597 | 0.289 |  |  |  | -110.6511 | -171.9655 | -203.0183 | -91.1343 |  | -192.8816 | -182.4637 | 2.5967 | 3.6926 | 3.6847 | 0.8749 | 62.0544 | 108.078 | 96.9825 | 61.014 | 61.2677 | 65.0617 | 108.5335 | 60.906 | 93.5357 | 34.7144 | 88.5946 | 116.6375 | 472.3141 | 98.9656 | 27.0744 | 35.6563 | 58.396 | 91.9235 | 777.1893 | 110.1497 | 113.0285 | 141.3613 | 256.963 | 63.3674 | 32.831 | 64.079 | 109.2981 | 368.4109 | 59.9307 | 50.7496 | 103.03 | 125.3486 | 451.1305 | 45.2633 | 24.105 | 28.7792 | 46.7528 | 90.6875 | 244.4596 | 874.7106 | 338.1422 | 489.5449 | 36.4895 | 46.7397 | 98.7802 | 114.3249 | 378.6923 | 25.4046 | 37.5266 | 84.5372 | 145.4793 | 450.7111 | 29.8306 | 71.0593 | 83.5888 | 70.9824 | 90.4637 | 201.9198 |  | 305.1438 | 355.0192 |  | 25.9882 | 45.9608 | 97.4785 | 123.4139 | 431.0997 | 28.2455 | 51.7185 | 97.8557 | 146.8214 | 514.7822 | 24.7689 | 24.3108 | 25.9857 | 34.2135 | 64.1204 | 235.7111 | 838.4885 | 437.7439 | 734.0595 | 27.4681 | 43.015 | 94.3938 | 125.79 | 456.6912 | 758.22 | 867.5653 | 753.2113 | 780.5971 | 924.602 | 951.408 | 718.2049 | 861.8663 | 727.1353 | 868.157 | 894.3401 | 793.6147 | 814.3781 | 769.762 | 830.5814 | 820.572 | 796.1266 | 919.281 | 927.3102 | 861.777 | 921.0909 | 906.3899 | 97.1246 | 101.4776 | 114.4772 | 60.555 | 135.7579 | 116.7745 | 71.9822 | 85.114 | 90.5537 | 55.7455 | 54.9281 | 124.9772 | 478.7397 | 119.5512 | 50.2725 | 87.6824 | 56.8673 | 80.2688 | 562.5608 | 759.2017 | 751.5819 | 435.9061 | 789.7632 | 52.7247 | 49.0124 | 95.4915 | 98.6319 | 375.9557 | 98.546 | 48.2633 | 114.1824 | 508.8501 | 57.0093 | 23.7357 | 27.3927 | 44.3547 | 81.8066 | 806.4567 | 811.1858 | 781.1588 | 830.2789 | 98.6242 | 30.7335 | 54.4398 | 102.3823 | 398.5663 | 25.6367 | 31.0191 | 58.4517 | 108.8436 | 391.8555 | 24.759 | 24.5147 | 26.0684 | 35.4823 | 62.7075 | 269.9166 | 294.9851 | 584.4253 | 485.5971 | 702.3764 | 25.48 | 29.5956 | 55.6037 | 109.385 | 371.8488 | 26.1681 | 32.0567 | 66.4664 | 99.2934 | 361.2415 | 24.7483 | 24.734 | 26.9982 | 37.2246 | 78.0694 | 899.2302 | 877.9596 | 777.5954 | 822.3986 | 26.4174 | 59.2447 | 33.483 | 110.9604 | 444.0426 | 719.4898 | 799.2745 | 810.6213 | 920.6121 | 977.7147 | 967.3179 | 933.2863 | 714.8363 | 895.8714 | 663.0303 |  | 974.7309 | 934.8954 | 934.9268 | 27.2437 | 30.8185 | 52.1361 | 550.3919 | 384.2673 | 292.2768 | 402.5131 | 65.7705 | 84.8014 | 82.9268 | 62.2711 | -0.00098297 | -0.023431 | 0.0027744 | 0.022506 | 0.0067155 | 0.00019139 | 0.01795 | 0.002464 | -0.043648 | -325.1932 | 19.0207 | -326.1564 | 17.9428 | -323.5993 | 18.4766 | -323.6362 | 16.9696 | -276.0394 | 17.9572 | -276.0671 | 17.0948 | 3678.3608 | 3958.0719 | 949.8602 | 83.8641 | -591.667 | 338.272
13:53 | 1624 | -1362.4257 |  | -138.8503 | -148.2993 | -176.3478 | -116.2967 | -116.0715 | -165.1448 | -160.8347 | 0.7155 | 2.0123 | 2.2708 | 0.2886 |  |  |  | -110.7424 | -172.1618 | -203.3454 | -91.2936 |  | -193.1497 | -182.5393 | 2.6029 | 3.6881 | 3.6981 | 0.8754 | 60.9651 | 108.1167 | 96.9943 | 61.0361 | 61.298 | 65.0842 | 108.5862 | 60.9203 | 93.6245 | 34.7572 | 88.6907 | 116.7008 | 472.6871 | 98.9695 | 27.082 | 35.6836 | 58.4414 | 91.9465 | 777.3363 | 110.1608 | 113.004 | 141.4335 | 257.1392 | 63.4317 | 32.8544 | 64.1323 | 109.341 | 368.7354 | 59.9974 | 50.7547 | 103.0214 | 125.4297 | 451.4962 | 45.2563 | 24.0911 | 28.7704 | 46.783 | 90.6965 | 244.5397 | 874.4391 | 338.4798 | 489.2053 | 36.5443 | 46.8028 | 98.8084 | 114.3996 | 378.9617 | 25.3953 | 37.5602 | 84.5922 | 145.5728 | 451.0921 | 29.8233 | 71.003 | 83.5725 | 71.0112 | 90.4561 | 201.1335 |  | 304.357 | 353.4406 |  | 25.9704 | 46.2043 | 97.497 | 123.4679 | 431.4045 | 28.2242 | 51.7554 | 97.8814 | 146.9046 | 515.0979 | 24.7757 | 24.3099 | 25.9968 | 34.2339 | 64.1748 | 235.8813 | 837.0539 | 437.9545 | 733.916 | 27.499 | 43.0471 | 94.3543 | 125.8527 | 456.9424 | 757.8369 | 867.769 | 753.507 | 780.4774 | 924.6433 | 951.2118 | 718.4824 | 862.0693 | 727.2231 | 867.8743 | 886.9767 | 793.3308 | 815.9643 | 771.684 | 825.2297 | 821.3273 | 798.4295 | 921.8695 | 927.3635 | 861.8907 | 921.0513 | 906.4414 | 97.1465 | 101.4919 | 114.5613 | 60.5767 | 135.9512 | 116.99 | 72.0468 | 85.1185 | 90.6197 | 55.7804 | 55.0191 | 125.0052 | 479.0442 | 119.638 | 50.2523 | 87.6644 | 56.9074 | 80.303 | 563.5192 | 759.5265 | 751.8639 | 437.228 | 790.0173 | 52.7865 | 49.2069 | 95.5077 | 98.6104 | 376.2396 | 98.5593 | 48.2366 | 114.2348 | 509.2348 | 57.103 | 23.7358 | 27.4062 | 44.3978 | 81.8426 | 806.4336 | 811.266 | 781.221 | 830.3785 | 98.6579 | 30.7503 | 54.502 | 102.4075 | 398.797 | 25.6632 | 31.0222 | 58.494 | 108.8434 | 392.1761 | 24.6761 | 24.5291 | 26.0767 | 35.5128 | 62.7704 | 270.1326 | 295.2236 | 584.6931 | 485.816 | 702.5383 | 25.4778 | 29.6054 | 55.5977 | 109.424 | 372.0672 | 26.171 | 32.0855 | 66.4516 | 99.2915 | 361.4673 | 24.7532 | 24.7452 | 27.0158 | 37.264 | 78.0917 | 899.0992 | 877.892 | 777.7742 | 822.4194 | 26.4284 | 59.2987 | 33.5222 | 111.0309 | 444.3499 | 719.5993 | 800.1723 | 810.5961 | 920.7681 | 977.7865 | 967.3526 | 933.5366 | 715.3375 | 896.4068 | 663.2302 |  | 974.5506 | 934.8494 | 935.0564 | 27.2469 | 30.8244 | 52.1575 | 550.5795 | 384.6538 | 292.6387 | 402.9287 | 65.8154 | 84.8908 | 83.0176 | 62.336 | -0.00079136 | -0.023059 | 0.003177 | 0.022417 | 0.0069022 | -0.0001792 | 0.024401 | -0.016729 | -0.037779 | -325.1071 | 18.9941 | -326.1041 | 17.9428 | -323.55 | 18.4849 | -323.5624 | 16.947 | -275.9256 | 17.9531 | -275.9902 | 17.1071 | 3689.1278 | 3957.649 | 949.8734 | 83.9542 | -592.5232 | 338.6463
13:53 | 1625 | -1359.7205 |  | -138.9273 | -148.4921 | -176.476 | -116.4516 | -116.2241 | -165.3842 | -160.9683 | 0.721 | 2.0163 | 2.2795 | 0.2888 |  |  |  | -110.7989 | -172.3156 | -203.6572 | -91.4918 |  | -193.339 | -182.8083 | 2.6084 | 3.6876 | 3.7111 | 0.8733 | 60.5318 | 108.1401 | 97.0129 | 61.0589 | 61.329 | 65.1034 | 108.6415 | 60.9365 | 93.6054 | 34.7921 | 88.7644 | 116.7358 | 473.0519 | 98.949 | 27.0933 | 35.702 | 58.4776 | 91.9698 | 777.5155 | 110.213 | 113.0804 | 141.5088 | 257.2598 | 63.4796 | 32.8639 | 64.1814 | 109.3698 | 369.0492 | 60.0795 | 50.7501 | 103.0218 | 125.4947 | 451.8678 | 45.3238 | 24.1251 | 28.8053 | 46.8117 | 90.7105 | 244.4243 | 874.318 | 338.3643 | 488.904 | 36.6251 | 46.8526 | 98.8011 | 114.4675 | 379.2234 | 25.3906 | 37.5879 | 84.6552 | 145.6567 | 451.463 | 29.8056 | 70.9882 | 83.5488 | 71.0262 | 90.4665 | 199.706 |  | 303.0792 | 350.5011 |  | 25.9289 | 46.1914 | 97.5095 | 123.5249 | 431.6969 | 28.1996 | 51.8013 | 97.8943 | 146.986 | 515.4158 | 24.7643 | 24.3055 | 25.9978 | 34.2502 | 64.2305 | 236.2824 | 837.0129 | 438.1948 | 734.0311 | 27.5498 | 43.0635 | 94.3478 | 125.9207 | 457.1938 | 757.5975 | 867.966 | 753.9169 | 780.3384 | 924.6739 | 950.9483 | 718.7504 | 862.2181 | 727.2313 | 867.5604 | 910.8056 | 794.7749 | 813.2649 | 773.1832 | 823.3188 | 817.7858 | 799.9618 | 968.134 | 927.4126 | 862.0033 | 920.9873 | 906.4635 | 97.1846 | 101.5225 | 114.6511 | 60.6047 | 136.1458 | 117.2017 | 72.1071 | 85.1257 | 90.6992 | 55.827 | 55.0961 | 125.1006 | 479.3365 | 119.7611 | 50.2412 | 87.6569 | 56.9553 | 80.364 | 564.2758 | 759.8767 | 752.133 | 438.1172 | 790.2986 | 52.859 | 49.5886 | 95.6078 | 98.6175 | 376.5692 | 98.567 | 48.2203 | 114.2915 | 509.591 | 57.2103 | 23.7306 | 27.4201 | 44.4282 | 81.8772 | 806.1259 | 811.3532 | 781.3006 | 830.4951 | 98.6568 | 30.7706 | 54.5455 | 102.4335 | 399.0436 | 25.7034 | 31.0442 | 58.541 | 108.8945 | 392.4874 | 24.7494 | 24.5391 | 26.0871 | 35.5464 | 62.8191 | 270.3074 | 295.4869 | 585.001 | 486.0289 | 702.6942 | 25.4788 | 29.6191 | 55.6278 | 109.4647 | 372.2942 | 26.1717 | 32.1113 | 66.4915 | 99.272 | 361.7164 | 24.7357 | 24.7447 | 27.044 | 37.306 | 78.1238 | 898.9635 | 877.7363 | 777.8953 | 822.4053 | 26.4602 | 59.3412 | 33.5669 | 111.0961 | 444.6579 | 719.7312 | 801.9172 | 810.818 | 920.7863 | 977.8356 | 967.2806 | 933.7825 | 715.8847 | 897.0193 | 663.4188 |  | 974.3533 | 934.8389 | 935.1927 | 27.2493 | 30.8373 | 52.1774 | 550.9311 | 385.0386 | 293.0381 | 403.2366 | 65.9388 | 84.9794 | 83.0925 | 62.3746 | -0.00094006 | -0.023209 | 0.0032868 | 0.02281 | 0.0072449 | -0.00023346 | 0.039841 | -0.0096275 | -0.02739 | -325.1502 | 19.029 | -326.1195 | 17.9448 | -323.507 | 18.4992 | -323.5377 | 16.9737 | -275.8794 | 17.9756 | -275.941 | 17.1215 | 3645.7554 | 3959.5694 | 949.8632 | 84.036 | -593.2003 | 339.0383
13:53 | 1626 | -1356.8349 |  | -139.0312 | -148.6126 | -176.7068 | -116.6335 | -116.4252 | -165.525 | -161.0618 | 0.7235 | 2.0331 | 2.2864 | 0.2876 |  |  |  | -110.8778 | -172.5714 | -203.8855 | -91.6303 |  | -193.6007 | -183.0266 | 2.6187 | 3.696 | 3.7141 | 0.8724 | 59.0913 | 108.1555 | 97.0252 | 61.0664 | 61.3568 | 65.105 | 108.6896 | 60.9378 | 93.5234 | 34.8281 | 88.8339 | 116.7739 | 473.4133 | 98.9328 | 27.1102 | 35.7376 | 58.5333 | 91.9925 | 777.6838 | 110.3485 | 113.1645 | 141.7274 | 257.6614 | 63.5239 | 32.8868 | 64.2357 | 109.3983 | 369.3698 | 60.1314 | 50.7642 | 102.9973 | 125.56 | 452.2331 | 45.3734 | 24.1688 | 28.7938 | 46.8136 | 90.7251 | 244.2851 | 874.371 | 338.5538 | 488.8913 | 36.657 | 46.91 | 98.7861 | 114.5331 | 379.487 | 25.3711 | 37.6237 | 84.7324 | 145.7495 | 451.8391 | 29.8525 | 70.9938 | 83.5793 | 71.0826 | 90.4886 | 198.091 |  | 301.8067 | 348.1791 |  | 25.9264 | 46.086 | 97.5219 | 123.5767 | 431.9654 | 28.2366 | 51.841 | 97.9173 | 147.0637 | 515.7244 | 24.7255 | 24.3155 | 26.0022 | 34.2653 | 64.2905 | 236.9501 | 837.9884 | 438.4955 | 734.0374 | 27.5521 | 43.0921 | 94.3699 | 125.9981 | 457.4399 | 757.5846 | 868.054 | 754.2525 | 780.1774 | 924.6988 | 950.6989 | 719.0146 | 862.3051 | 727.2746 | 867.3361 | 932.0812 | 803.2556 | 811.8029 | 784.343 | 829.8287 | 814.4431 | 803.0311 | 999.7989 | 927.3987 | 862.0959 | 920.8965 | 906.4542 | 97.2339 | 101.5537 | 114.7655 | 60.632 | 136.333 | 117.4006 | 72.159 | 85.1354 | 90.7855 | 55.8753 | 55.1642 | 125.1991 | 479.6213 | 119.86 | 50.2372 | 87.6468 | 57.0082 | 80.433 | 564.9073 | 760.1489 | 752.4093 | 438.8476 | 790.638 | 52.9008 | 50.0046 | 95.662 | 98.6221 | 376.8802 | 98.5607 | 48.2169 | 114.3502 | 509.9721 | 57.3333 | 23.7241 | 27.4373 | 44.4565 | 81.9115 | 805.9456 | 811.4591 | 781.3815 | 830.5903 | 98.6294 | 30.784 | 54.5843 | 102.4607 | 399.2842 | 25.6979 | 31.0608 | 58.6007 | 108.9188 | 392.7987 | 24.8531 | 24.5509 | 26.0987 | 35.5761 | 62.8628 | 270.3384 | 295.7156 | 585.2915 | 486.1933 | 702.8248 | 25.467 | 29.6218 | 55.6629 | 109.5101 | 372.5201 | 26.1751 | 32.1234 | 66.5378 | 99.2425 | 361.9583 | 24.7213 | 24.7484 | 27.0402 | 37.3446 | 78.1519 | 898.8352 | 877.5854 | 777.9662 | 822.3919 | 26.4539 | 59.3974 | 33.5689 | 111.1626 | 444.9582 | 719.8073 | 803.2852 | 811.1229 | 920.8278 | 977.8812 | 967.1792 | 934.0256 | 716.5313 | 897.8467 | 663.5723 |  | 974.1413 | 934.8582 | 935.3226 | 27.2595 | 30.8649 | 52.202 | 551.2488 | 385.461 | 293.3894 | 403.5084 | 65.9598 | 85.1111 | 83.2303 | 62.5231 | -0.00050986 | -0.023172 | 0.0028948 | 0.022698 | 0.0065999 | -8.6937e-05 | 0.025636 | -0.0049323 | -0.057916 | -325.0517 | 18.9961 | -326.0333 | 17.9243 | -323.4577 | 18.4725 | -323.4731 | 16.9634 | -275.7379 | 17.951 | -275.8148 | 17.103 | 3646.5721 | 3959.2276 | 949.8507 | 84.1707 | -593.8765 | 339.4252
13:53 | 1627 | -1354.8548 |  | -139.2394 | -148.8745 | -177.013 | -116.7783 | -116.5343 | -165.6112 | -161.2845 | 0.7303 | 2.0526 | 2.2921 | 0.2901 |  |  |  | -110.9584 | -172.7314 | -204.2024 | -91.7688 |  | -193.9358 | -183.3244 | 2.6276 | 3.6988 | 3.719 | 0.8698 | 60.9315 | 108.2087 | 97.0685 | 61.0949 | 61.3991 | 65.1312 | 108.7502 | 60.949 | 93.5298 | 34.8677 | 88.9202 | 116.8469 | 473.7831 | 98.9645 | 27.1324 | 35.7662 | 58.5797 | 92.0141 | 777.8633 | 110.5025 | 113.4118 | 141.9445 | 258.1247 | 63.5897 | 32.9052 | 64.3076 | 109.4388 | 369.6883 | 60.1568 | 50.7745 | 102.9541 | 125.6386 | 452.5904 | 45.338 | 24.1763 | 28.7565 | 46.8333 | 90.7277 | 244.6298 | 874.3909 | 339.5316 | 488.8752 | 36.6267 | 46.9766 | 98.7834 | 114.5919 | 379.7454 | 25.3815 | 37.65 | 84.7925 | 145.8372 | 452.2282 | 29.8901 | 71.0138 | 83.628 | 71.1428 | 90.4863 | 197.7904 |  | 301.6582 | 347.6924 |  | 25.9786 | 46.2379 | 97.5271 | 123.6367 | 432.2408 | 28.188 | 51.8826 | 97.9282 | 147.1669 | 516.0265 | 24.7254 | 24.3299 | 26.0233 | 34.2917 | 64.3544 | 237.8288 | 840.0236 | 438.983 | 733.9776 | 27.6152 | 43.0773 | 94.3395 | 126.0614 | 457.7001 | 757.5206 | 867.0371 | 754.5432 | 780.0613 | 924.7134 | 950.4936 | 719.2694 | 862.3271 | 727.406 | 867.2081 | 928.8609 | 809.75 | 812.3717 | 789.2912 | 838.8558 | 813.3209 | 802.3538 | 999.8851 | 927.2985 | 862.19 | 920.7783 | 906.4209 | 97.2667 | 101.5717 | 114.8732 | 60.6516 | 136.5114 | 117.6221 | 72.2097 | 85.1389 | 90.8765 | 55.8893 | 55.2528 | 125.2503 | 479.9175 | 119.931 | 50.2227 | 87.6515 | 57.0594 | 80.5091 | 565.4988 | 760.3577 | 752.6943 | 439.6027 | 790.934 | 52.9332 | 49.9728 | 95.6376 | 98.6043 | 377.1517 | 98.5603 | 48.1953 | 114.4135 | 510.3565 | 57.4422 | 23.7336 | 27.4522 | 44.4886 | 81.9485 | 806.114 | 811.5655 | 781.4512 | 830.673 | 98.6258 | 30.8041 | 54.6383 | 102.4948 | 399.5274 | 25.6942 | 31.0778 | 58.6337 | 108.9497 | 393.1223 | 24.8391 | 24.5635 | 26.1288 | 35.5848 | 62.9193 | 270.5934 | 296.0156 | 585.5934 | 486.4773 | 702.971 | 25.4595 | 29.6295 | 55.6804 | 109.5646 | 372.7466 | 26.1925 | 32.1435 | 66.5783 | 99.2335 | 362.1894 | 24.7432 | 24.7415 | 27.0696 | 37.3802 | 78.1802 | 898.7186 | 877.486 | 778.0397 | 822.3637 | 26.473 | 59.4725 | 33.5831 | 111.2366 | 445.2563 | 719.8291 | 803.6581 | 811.2936 | 920.6712 | 977.9425 | 967.0179 | 934.2478 | 717.2551 | 898.828 | 663.6588 |  | 973.9246 | 934.8527 | 935.4489 | 27.2575 | 30.8791 | 52.2405 | 551.5168 | 385.8942 | 293.8268 | 403.7089 | 66.062 | 85.1775 | 83.2965 | 62.569 | -0.0003847 | -0.023421 | 0.0029256 | 0.02294 | 0.0071234 | -0.00022062 | 0.021263 | 0.001435 | -0.046253 | -325.024 | 18.9776 | -326.0241 | 17.9387 | -323.4116 | 18.4787 | -323.4485 | 16.9572 | -275.6794 | 17.951 | -275.7502 | 17.1092 | 3619.7012 | 3959.046 | 949.8302 | 84.237 | -594.6769 | 339.8605
13:53 | 1628 | -1352.3703 |  | -139.3489 | -149.1137 | -177.2918 | -117.0535 | -116.8172 | -165.855 | -161.5229 | 0.7337 | 2.0883 | 2.3052 | 0.2863 |  |  |  | -111.0729 | -173.0554 | -204.692 | -92.0241 |  | -194.1768 | -183.5953 | 2.6727 | 3.9578 | 3.739 | 0.8736 | 60.8264 | 108.2767 | 97.1218 | 61.1524 | 61.4456 | 65.1888 | 108.8084 | 60.9602 | 93.5104 | 34.9168 | 89.0141 | 116.9228 | 474.1387 | 98.9723 | 27.1356 | 35.7835 | 58.6121 | 92.0323 | 778.025 | 110.5569 | 113.6252 | 142.0179 | 258.2218 | 63.6681 | 32.9123 | 64.3999 | 109.4763 | 370.0059 | 60.1913 | 50.7611 | 102.9713 | 125.7087 | 452.9559 | 45.3572 | 24.1631 | 28.7896 | 46.8957 | 90.7425 | 244.8148 | 874.6676 | 339.6585 | 488.5604 | 36.6656 | 47.0455 | 98.7689 | 114.656 | 380.0103 | 25.4393 | 37.6598 | 84.8496 | 145.9154 | 452.6146 | 29.8996 | 71.0303 | 83.6163 | 71.1649 | 90.4697 | 197.9053 |  | 301.856 | 347.5793 |  | 26.0036 | 46.363 | 97.5587 | 123.7114 | 432.5438 | 28.2088 | 51.9221 | 97.9331 | 147.2544 | 516.3323 | 24.7753 | 24.3221 | 26.0296 | 34.3168 | 64.4143 | 237.9236 | 841.5846 | 439.4406 | 733.9562 | 27.5586 | 43.1423 | 94.3922 | 126.1384 | 457.938 | 757.5155 | 867.1509 | 754.8708 | 780.0514 | 924.693 | 950.3106 | 719.5035 | 862.3038 | 727.5664 | 867.1661 | 918.3816 | 808.7942 | 808.5726 | 787.3533 | 842.506 | 814.6941 | 794.9204 | 982.9757 | 927.1566 | 862.2827 | 920.6434 | 906.3681 | 97.2881 | 101.5964 | 114.9606 | 60.6683 | 136.6873 | 117.8685 | 72.2607 | 85.1434 | 90.9728 | 55.912 | 55.3502 | 125.3244 | 480.2271 | 120.0257 | 50.203 | 87.6615 | 57.109 | 80.5979 | 566.1727 | 760.5523 | 753.0227 | 440.6773 | 791.1806 | 52.9808 | 50.2937 | 95.6625 | 98.6058 | 377.4531 | 98.5639 | 48.1675 | 114.4798 | 510.7454 | 57.5497 | 23.7453 | 27.4657 | 44.5274 | 81.9863 | 806.8016 | 811.6412 | 781.5128 | 830.7493 | 98.6426 | 30.833 | 54.7039 | 102.5114 | 399.7754 | 25.6811 | 31.0946 | 58.7032 | 108.992 | 393.4698 | 24.8565 | 24.5376 | 26.1446 | 35.588 | 62.9739 | 270.9699 | 296.3435 | 585.8924 | 486.8019 | 703.0972 | 25.4733 | 29.6514 | 55.7642 | 109.6228 | 372.9856 | 26.1957 | 32.1668 | 66.652 | 99.2301 | 362.4855 | 24.7494 | 24.7348 | 27.0779 | 37.4025 | 78.201 | 898.6511 | 877.3857 | 778.1383 | 822.3359 | 26.4693 | 59.5309 | 33.6081 | 111.3085 | 445.5436 | 719.7965 | 803.6651 | 811.7656 | 920.7708 | 978.0123 | 966.819 | 934.409 | 717.9691 | 899.7381 | 663.7675 |  | 973.7149 | 934.8049 | 935.5635 | 27.2679 | 30.9019 | 52.2756 | 551.7957 | 386.3036 | 294.2281 | 403.9072 | 66.1508 | 85.269 | 83.3717 | 62.6174 | -0.0014389 | -0.023686 | 0.0030679 | 0.02341 | 0.0061046 | 1.4558e-05 | 0.021784 | -0.004098 | -0.037879 | -325.024 | 18.9961 | -326.0056 | 17.9223 | -323.3777 | 18.491 | -323.427 | 16.988 | -275.6025 | 17.9654 | -275.6548 | 17.1051 | 3585.2802 | 3959.5108 | 949.7909 | 84.3204 | -595.6858 | 340.2659
13:53 | 1629 | -1349.03 |  | -139.3577 | -149.2316 | -177.6449 | -117.1535 | -117.0427 | -165.9586 | -161.7716 | 0.7355 | 2.1742 | 2.3062 | 0.2868 |  |  |  | -111.1587 | -173.1071 | -204.9819 | -92.1514 |  | -194.379 | -183.7608 | 2.6728 | 3.9754 | 3.7807 | 0.8698 | 61.7333 | 108.3269 | 97.1394 | 61.1853 | 61.4798 | 65.2267 | 108.8554 | 60.9648 | 93.5412 | 34.9644 | 89.104 | 116.9876 | 474.4952 | 98.955 | 27.1176 | 35.7975 | 58.6473 | 92.0528 | 778.269 | 110.596 | 113.6262 | 142.1206 | 258.3852 | 63.6958 | 32.9271 | 64.4489 | 109.5054 | 370.3158 | 60.2504 | 50.7573 | 102.9685 | 125.7871 | 453.3534 | 45.4191 | 24.1516 | 28.829 | 46.9319 | 90.7559 | 244.772 | 875.067 | 339.7002 | 488.4359 | 36.742 | 47.1076 | 98.7708 | 114.7202 | 380.2838 | 25.4415 | 37.7023 | 84.9088 | 145.9984 | 452.9795 | 29.9091 | 70.9975 | 83.6089 | 71.1996 | 90.4934 | 197.4585 |  | 301.5982 | 347.0237 |  | 25.9809 | 46.1199 | 97.5905 | 123.7685 | 432.8407 | 28.295 | 51.9563 | 97.9374 | 147.3209 | 516.6364 | 24.7942 | 24.3202 | 26.012 | 34.3336 | 64.4693 | 237.3988 | 839.6675 | 439.4249 | 733.6429 | 27.4979 | 43.2235 | 94.4702 | 126.2289 | 458.1562 | 757.3793 | 868.2961 | 755.3368 | 780.0326 | 924.6526 | 950.2196 | 719.7183 | 862.2679 | 727.7236 | 867.2174 | 914.5273 | 805.0929 | 801.803 | 780.7064 | 842.1789 | 816.0386 | 795.2642 | 987.1896 | 927.0243 | 862.3689 | 920.5385 | 906.317 | 97.322 | 101.6244 | 115.0825 | 60.6859 | 136.8673 | 118.118 | 72.3166 | 85.1572 | 91.0584 | 55.96 | 55.4185 | 125.4747 | 480.5418 | 120.1518 | 50.1869 | 87.6657 | 57.1601 | 80.68 | 566.8216 | 760.7312 | 753.3147 | 441.6736 | 791.4286 | 53.0527 | 50.8811 | 95.7705 | 98.6113 | 377.7814 | 98.5793 | 48.1538 | 114.5362 | 513.9016 | 57.6825 | 23.7382 | 27.4712 | 44.5544 | 82.0214 | 807.4756 | 811.6742 | 781.5617 | 830.7917 | 98.633 | 30.8543 | 54.7033 | 102.5332 | 400.0125 | 25.6758 | 31.1131 | 58.7736 | 109.0614 | 393.8132 | 24.8767 | 24.5256 | 26.1159 | 35.6192 | 63.0391 | 271.2473 | 296.647 | 586.1577 | 487.0916 | 703.215 | 25.4607 | 29.6715 | 55.8326 | 109.6769 | 373.2133 | 26.1977 | 32.1796 | 66.7047 | 99.2386 | 362.761 | 24.7466 | 24.7273 | 27.0696 | 37.418 | 78.2188 | 898.5148 | 877.3153 | 778.2468 | 822.3137 | 26.4887 | 59.5673 | 33.6367 | 111.361 | 445.8338 | 719.7277 | 803.273 | 811.5942 | 920.9035 | 978.1088 | 966.6225 | 934.5232 | 718.6132 | 900.4417 | 663.931 |  | 973.4835 | 934.7263 | 935.6472 | 27.2717 | 30.914 | 52.2978 | 552.1101 | 386.7292 | 294.5704 | 404.0787 | 66.1783 | 85.3707 | 83.4262 | 62.6642 | -0.00094125 | -0.023083 | 0.0033312 | 0.022924 | 0.0067105 | -0.00054221 | 0.025999 | 0.0094734 | -0.037167 | -324.9101 | 18.9509 | -325.9133 | 17.8956 | -323.3223 | 18.4828 | -323.3285 | 16.9367 | -275.464 | 17.9325 | -275.5286 | 17.0969 | 3695.3789 | 3958.9021 | 949.748 | 84.3985 | -596.3098 | 340.6498
13:53 | 1630 | -1347.7478 |  | -139.4248 | -149.4138 | -177.952 | -117.3139 | -117.2085 | -166.1452 | -161.8909 | 0.739 | 2.1556 | 2.3078 | 0.2869 |  |  |  | -111.2721 | -173.2977 | -205.2812 | -92.3104 |  | -194.6159 | -183.8549 | 2.6867 | 3.9711 | 3.7914 | 0.8659 | 62.4988 | 108.3659 | 97.1546 | 61.2147 | 61.521 | 65.2498 | 108.9095 | 60.9771 | 93.5415 | 35.0014 | 89.1908 | 117.0395 | 474.8524 | 98.9611 | 27.1282 | 35.8213 | 58.691 | 92.0873 | 778.5917 | 110.6964 | 113.6103 | 142.2697 | 258.6763 | 63.7022 | 32.9543 | 64.4957 | 109.5424 | 370.6115 | 60.2896 | 50.7909 | 102.9272 | 125.8542 | 453.7229 | 45.4606 | 24.1607 | 28.8132 | 46.9469 | 90.7634 | 245.0232 | 875.2336 | 340.4745 | 488.4019 | 36.762 | 47.1728 | 98.7795 | 114.7856 | 380.5643 | 25.4308 | 37.7395 | 84.9624 | 146.089 | 453.3477 | 29.9236 | 71.0006 | 83.6245 | 71.2495 | 90.5072 | 197.1337 |  | 301.2774 | 346.4074 |  | 25.9477 | 46.1253 | 97.6062 | 123.8234 | 433.1334 | 28.2441 | 52.0191 | 97.9458 | 147.4203 | 516.9353 | 24.8092 | 24.3152 | 26.0092 | 34.3636 | 64.5326 | 237.4678 | 836.9022 | 439.3689 | 733.3629 | 27.529 | 43.2507 | 94.4568 | 126.2906 | 458.407 | 757.2272 | 869.16 | 756.0598 | 780.0027 | 924.5992 | 950.1745 | 719.9038 | 862.1974 | 727.8978 | 867.3612 | 910.6705 | 803.1591 | 799.1852 | 777.1022 | 841.6771 | 811.7563 | 803.8429 | 1012.9518 | 926.8828 | 862.4433 | 920.4499 | 906.2744 | 97.3634 | 101.6515 | 115.1993 | 60.7043 | 137.0309 | 118.3521 | 72.3783 | 85.1667 | 91.1337 | 56 | 55.5155 | 125.5345 | 480.8532 | 120.2544 | 50.1847 | 87.6795 | 57.2134 | 80.7669 | 567.2176 | 760.8574 | 753.5588 | 442.3751 | 791.6582 | 53.1265 | 51.0178 | 95.8412 | 98.649 | 378.0857 | 98.595 | 48.1423 | 114.5108 | 516.6289 | 57.8387 | 23.7411 | 27.4844 | 44.5747 | 82.0556 | 807.5839 | 811.7052 | 781.6155 | 830.8172 | 98.6239 | 30.8754 | 54.7318 | 102.5636 | 400.2849 | 25.6958 | 31.1487 | 58.8132 | 109.1821 | 394.1703 | 24.8789 | 24.5308 | 26.0948 | 35.6591 | 63.1099 | 271.5643 | 296.999 | 586.438 | 487.4003 | 703.3518 | 25.4639 | 29.7048 | 55.9017 | 109.7295 | 373.4462 | 26.2082 | 32.1999 | 66.7312 | 99.2652 | 363.0219 | 24.7444 | 24.7461 | 27.0541 | 37.4392 | 78.2406 | 898.3238 | 877.2485 | 778.387 | 822.2727 | 26.4873 | 59.6372 | 33.6517 | 111.4335 | 446.1278 | 719.6699 | 802.5868 | 811.0213 | 920.7367 | 978.2394 | 966.4855 | 934.6179 | 719.1451 | 900.8443 | 664.0722 |  | 973.2517 | 934.6228 | 935.7051 | 27.2938 | 30.922 | 52.3235 | 552.4048 | 387.1507 | 294.9343 | 404.2415 | 66.2783 | 85.4561 | 83.5429 | 62.7253 | -0.0014664 | -0.024076 | 0.0021023 | 0.02218 | 0.0063178 | -0.00015679 | 0.034113 | -0.0075914 | -0.045077 | -324.9348 | 18.9756 | -325.9287 | 17.8956 | -323.267 | 18.4746 | -323.3039 | 16.9531 | -275.4456 | 17.9674 | -275.4733 | 17.101 | 3723.1607 | 3958.3129 | 949.712 | 84.4995 | -596.9944 | 341.0425
13:53 | 1631 | -1346.8622 |  | -139.4376 | -149.7209 | -178.1693 | -117.5649 | -117.3344 | -166.2811 | -162.0459 | 0.7428 | 2.1358 | 2.3197 | 0.2872 |  |  |  | -111.3025 | -173.4692 | -205.6138 | -92.4482 |  | -194.8863 | -184.0684 | 2.6996 | 3.9678 | 3.7866 | 0.8686 | 61.4689 | 108.4218 | 97.1899 | 61.2638 | 61.5656 | 65.2965 | 108.9612 | 60.9966 | 93.4907 | 35.0422 | 89.2517 | 117.0925 | 475.2065 | 98.9751 | 27.1641 | 35.8593 | 58.7297 | 92.1221 | 778.875 | 110.7835 | 113.6385 | 142.4231 | 258.8965 | 63.7461 | 32.9947 | 64.5809 | 109.5913 | 370.9114 | 60.3403 | 50.8113 | 102.9174 | 125.9137 | 454.0656 | 45.478 | 24.1616 | 28.8245 | 47.006 | 90.7835 | 245.0828 | 875.471 | 340.8252 | 488.1535 | 36.8343 | 47.2492 | 98.7884 | 114.859 | 380.8441 | 25.4526 | 37.7468 | 85.0227 | 146.1823 | 453.7189 | 29.8769 | 71.0774 | 83.6234 | 71.2646 | 90.507 | 196.1104 |  | 300.582 | 345.5022 |  | 25.8984 | 46.1414 | 97.6096 | 123.8686 | 433.4133 | 28.2233 | 52.0651 | 97.9538 | 147.4916 | 517.2413 | 24.8033 | 24.308 | 26.0108 | 34.3952 | 64.5843 | 238.118 | 837.5093 | 439.6935 | 733.454 | 27.5511 | 43.2741 | 94.456 | 126.3494 | 458.6582 | 757.3524 | 869.1721 | 756.8284 | 780.0156 | 924.5293 | 950.1646 | 720.0842 | 862.0921 | 728.1267 | 867.6454 | 910.3185 | 805.322 | 795.777 | 778.0782 | 844.1948 | 796.6113 | 802.7036 | 1018.7519 | 926.7097 | 862.4838 | 920.3303 | 906.2126 | 97.398 | 101.6816 | 115.321 | 60.7286 | 137.1783 | 118.5602 | 72.4108 | 85.173 | 91.2232 | 56.0522 | 55.6116 | 125.5588 | 481.1769 | 120.3309 | 50.1759 | 87.6902 | 57.2637 | 80.8443 | 567.6039 | 760.9421 | 753.783 | 443.0978 | 791.8887 | 53.2067 | 51.4272 | 95.8704 | 98.6627 | 378.3814 | 98.5934 | 48.1237 | 114.4337 | 516.3025 | 57.9929 | 23.7513 | 27.504 | 44.6127 | 82.0919 | 807.6813 | 811.7612 | 781.6859 | 830.8471 | 98.6307 | 30.8988 | 54.8192 | 102.5924 | 400.55 | 25.7021 | 31.1715 | 58.8565 | 109.2067 | 394.5217 | 24.9279 | 24.5529 | 26.1119 | 35.7142 | 63.1707 | 271.7558 | 297.3037 | 586.711 | 487.5986 | 703.4397 | 25.4807 | 29.7291 | 55.9624 | 109.7729 | 373.6736 | 26.2123 | 32.2248 | 66.7637 | 99.2885 | 363.385 | 24.7497 | 24.7698 | 27.0648 | 37.483 | 78.2655 | 898.1337 | 877.0144 | 778.5346 | 822.135 | 26.5025 | 59.7031 | 33.6757 | 111.52 | 446.4166 | 719.6203 | 802.2857 | 810.8784 | 920.341 | 978.3692 | 966.2683 | 934.6786 | 719.5432 | 900.9366 | 664.167 |  | 973.0098 | 934.478 | 935.7448 | 27.2902 | 30.9385 | 52.3493 | 552.5347 | 387.5607 | 295.2732 | 404.4525 | 66.3496 | 85.5122 | 83.6374 | 62.7586 | -0.00075909 | -0.023507 | 0.0029265 | 0.022564 | 0.0071054 | 3.791e-05 | 0.032706 | 0.0015333 | -0.034931 | -324.9132 | 18.9592 | -325.8394 | 17.8915 | -323.2454 | 18.4992 | -323.3039 | 16.9819 | -275.3317 | 17.9325 | -275.3348 | 17.0948 | 3659.2105 | 3958.7119 | 949.6553 | 84.5748 | -597.7028 | 341.4169
13:53 | 1632 | -1344.4349 |  | -139.5438 | -150.1262 | -178.5183 | -117.7204 | -117.5002 | -166.5036 | -162.221 | 0.7489 | 2.1314 | 2.3318 | 0.2872 |  |  |  | -111.4282 | -173.7056 | -206.0559 | -92.5447 |  | -195.1718 | -184.3369 | 2.7096 | 3.9687 | 3.7757 | 0.884 | 63.3449 | 108.4999 | 97.2193 | 61.2981 | 61.603 | 65.3441 | 109.0122 | 61.013 | 93.5275 | 35.0857 | 89.3105 | 117.1443 | 475.5563 | 98.9568 | 27.1841 | 35.8974 | 58.7688 | 92.1356 | 779.1821 | 110.8742 | 113.7768 | 142.5769 | 259.1303 | 63.7969 | 33.01 | 64.6111 | 109.6234 | 371.2175 | 60.4076 | 50.8439 | 102.9085 | 125.9912 | 454.4314 | 45.5533 | 24.1212 | 28.8772 | 47.068 | 90.8057 | 244.4663 | 876.0258 | 340.5745 | 487.704 | 36.9177 | 47.3269 | 98.8069 | 114.9305 | 381.1084 | 25.403 | 37.8212 | 85.0831 | 146.265 | 454.0554 | 29.8973 | 71.0912 | 83.6383 | 71.281 | 90.5054 | 195.4966 |  | 300.3078 | 345.0657 |  | 25.9178 | 46.2119 | 97.6215 | 123.9029 | 433.6943 | 28.2938 | 52.0525 | 97.9679 | 147.5664 | 517.5521 | 24.807 | 24.312 | 26.0176 | 34.4191 | 64.6403 | 238.5404 | 839.5922 | 440.0942 | 733.6274 | 27.6226 | 43.2644 | 94.4182 | 126.4129 | 458.8949 | 757.485 | 868.0146 | 757.3362 | 780.0677 | 924.4558 | 950.2556 | 720.2708 | 861.9918 | 728.4248 | 868.0724 | 920.7782 | 803.2969 | 778.7515 | 785.7719 | 846.028 | 787.0169 | 801.0405 | 1004.6926 | 926.5251 | 862.5124 | 920.1866 | 906.1308 | 97.4293 | 101.7125 | 115.4813 | 60.7546 | 137.3386 | 118.7679 | 72.4542 | 85.1751 | 91.3309 | 56.0946 | 55.6637 | 125.6471 | 481.4888 | 120.4134 | 50.1532 | 87.6917 | 57.3068 | 80.9093 | 568.1873 | 761.0633 | 754.0621 | 443.849 | 792.1185 | 53.2726 | 52.0691 | 95.9028 | 98.6151 | 378.6746 | 98.5894 | 48.1102 | 114.454 | 516.1323 | 58.1472 | 23.7706 | 27.5257 | 44.6557 | 82.1296 | 808.9235 | 811.8434 | 781.7605 | 830.8906 | 98.6421 | 30.9228 | 54.8932 | 102.6385 | 400.784 | 25.7039 | 31.1784 | 58.9009 | 109.2166 | 394.8515 | 24.9538 | 24.5612 | 26.1458 | 35.7349 | 63.2631 | 271.8783 | 297.5963 | 586.991 | 487.7866 | 703.5075 | 25.4954 | 29.7308 | 55.97 | 109.8133 | 373.8915 | 26.1907 | 32.2494 | 66.8018 | 99.3207 | 363.6518 | 24.7608 | 24.7792 | 27.1185 | 37.5307 | 78.3022 | 897.8858 | 876.7999 | 778.4894 | 821.975 | 26.578 | 59.7564 | 33.7055 | 111.5914 | 446.7069 | 719.661 | 802.4842 | 810.6989 | 920.1146 | 978.4908 | 966.0183 | 934.7272 | 719.8488 | 900.8337 | 664.2345 |  | 972.7957 | 934.31 | 935.7338 | 27.2929 | 30.9649 | 52.3701 | 552.5117 | 387.9787 | 295.6002 | 404.6462 | 66.3944 | 85.6499 | 83.6773 | 62.9014 | -0.0012339 | -0.024267 | 0.003016 | 0.022772 | 0.0072857 | -0.00092885 | 0.031317 | -0.015954 | -0.031461 | -324.8517 | 18.9592 | -325.8425 | 17.875 | -323.1869 | 18.4479 | -323.1531 | 16.9367 | -275.1994 | 17.9613 | -275.304 | 17.0989 | 3727.4739 | 3959.2362 | 949.5984 | 84.6636 | -598.613 | 341.7894
13:53 | 1633 | -1342.1478 |  | -139.6891 | -150.5995 | -178.7751 | -117.9488 | -117.5866 | -166.6469 | -162.3725 | 0.7541 | 2.1482 | 2.3436 | 0.2872 |  |  |  | -111.4569 | -173.9477 | -206.3422 | -92.6567 |  | -195.4174 | -184.568 | 2.7223 | 3.9686 | 3.7748 | 0.8765 | 61.6181 | 108.5479 | 97.2321 | 61.3211 | 61.6427 | 65.364 | 109.0678 | 61.0216 | 93.5277 | 35.1273 | 89.3915 | 117.1851 | 475.8984 | 98.9338 | 27.1961 | 35.9419 | 58.8258 | 92.142 | 779.5178 | 110.9447 | 113.9667 | 142.7257 | 259.3706 | 63.8406 | 33.0169 | 64.6542 | 109.6373 | 371.5343 | 60.4285 | 50.8921 | 102.9045 | 126.0808 | 454.8133 | 45.639 | 24.1702 | 28.8985 | 47.0583 | 90.8197 | 243.6144 | 876.769 | 340.032 | 487.3911 | 36.8994 | 47.3991 | 98.8209 | 114.9952 | 381.3816 | 25.3815 | 37.8422 | 85.1378 | 146.3496 | 454.4147 | 29.9471 | 71.0657 | 83.6671 | 71.3385 | 90.5113 | 195.4796 |  | 300.1878 | 344.9038 |  | 25.9985 | 46.4655 | 97.6775 | 123.9858 | 434.0245 | 28.3156 | 52.0317 | 97.9849 | 147.6696 | 517.8448 | 24.8083 | 24.3247 | 26.053 | 34.4375 | 64.7194 | 238.6075 | 840.0234 | 440.4049 | 733.5384 | 27.6177 | 43.2919 | 94.4063 | 126.4857 | 459.1279 | 757.4532 | 867.3577 | 757.7057 | 780.1549 | 924.3777 | 950.4691 | 720.4514 | 861.9004 | 728.7817 | 868.569 | 919.5807 | 798.6912 | 769.6605 | 800.151 | 841.3362 | 795.6996 | 803.938 | 992.4274 | 926.4011 | 862.5561 | 920.0862 | 906.0639 | 97.473 | 101.7358 | 115.6184 | 60.7739 | 137.534 | 118.9862 | 72.5407 | 85.1824 | 91.4294 | 56.1223 | 55.7289 | 125.7263 | 481.7952 | 120.4982 | 50.1379 | 87.6966 | 57.3523 | 80.9769 | 569.0307 | 761.2445 | 754.3728 | 444.8549 | 792.3543 | 53.3255 | 52.177 | 95.9368 | 98.6282 | 378.9986 | 98.5814 | 48.099 | 114.5449 | 516.0021 | 58.2997 | 23.7751 | 27.5414 | 44.6923 | 82.1726 | 812.0273 | 811.9266 | 781.8412 | 830.9666 | 98.6387 | 30.9465 | 54.963 | 102.692 | 401.0255 | 25.7181 | 31.198 | 58.9725 | 109.2877 | 395.1904 | 24.9921 | 24.5473 | 26.1705 | 35.7329 | 63.4136 | 272.0387 | 297.9472 | 587.2516 | 488.1068 | 703.6144 | 25.5255 | 29.7514 | 56.0053 | 109.8684 | 374.1302 | 26.207 | 32.2771 | 66.8524 | 99.3605 | 363.7896 | 24.7664 | 24.7842 | 27.1148 | 37.556 | 78.3297 | 897.6737 | 876.6588 | 778.3725 | 821.9141 | 26.5537 | 59.8113 | 33.7307 | 111.6612 | 446.9969 | 719.8817 | 802.7105 | 810.7791 | 920.3848 | 978.6299 | 965.8524 | 934.792 | 720.1616 | 900.7377 | 664.2591 |  | 972.5796 | 934.1471 | 935.7201 | 27.2982 | 30.9834 | 52.4 | 552.6348 | 388.4199 | 295.9284 | 404.8433 | 66.5073 | 85.7133 | 83.8325 | 62.9084 | -0.0011399 | -0.023187 | 0.002735 | 0.022889 | 0.0067005 | -0.00013021 | 0.012337 | 0.0045328 | -0.032749 | -324.8486 | 18.9489 | -325.7594 | 17.8668 | -323.1316 | 18.4951 | -323.2146 | 16.986 | -275.1809 | 17.9633 | -275.1563 | 17.103 | 3737.5184 | 3956.928 | 949.571 | 84.7729 | -599.4022 | 342.1741
13:53 | 1634 | -1339.4407 |  | -139.7446 | -150.9302 | -179.084 | -118.2146 | -117.8031 | -166.8199 | -162.5571 | 0.7588 | 2.1712 | 2.3529 | 0.2859 |  |  |  | -111.6739 | -174.1825 | -206.6966 | -92.8427 |  | -195.7607 | -184.7943 | 2.7338 | 3.9743 | 3.7875 | 0.8737 | 61.843 | 108.5981 | 97.2574 | 61.3558 | 61.6781 | 65.3952 | 109.1256 | 61.0406 | 93.5212 | 35.1588 | 89.4661 | 117.2387 | 476.2489 | 98.9564 | 27.2125 | 35.9758 | 58.8684 | 92.1761 | 779.9074 | 110.9944 | 114.0212 | 142.8366 | 259.5814 | 63.9119 | 33.0433 | 64.7556 | 109.6519 | 371.8558 | 60.4431 | 50.9163 | 102.9011 | 126.1584 | 455.1879 | 45.6783 | 24.1811 | 28.9079 | 47.0813 | 90.8314 | 243.0629 | 877.3759 | 339.8243 | 487.2936 | 36.8688 | 47.4642 | 98.8137 | 115.0564 | 381.6453 | 25.4187 | 37.7985 | 85.2027 | 146.4494 | 454.8162 | 29.9598 | 71.1062 | 83.6925 | 71.3941 | 90.5327 | 195.4962 |  | 300.357 | 345.0724 |  | 26.0277 | 46.4952 | 97.7515 | 124.0552 | 434.3367 | 28.2851 | 52.041 | 97.992 | 147.7393 | 518.1325 | 24.8079 | 24.3235 | 26.0622 | 34.4523 | 64.7923 | 238.6809 | 839.4235 | 440.6413 | 733.4195 | 27.6169 | 43.3311 | 94.4319 | 126.5624 | 459.3469 | 757.4674 | 867.9384 | 757.9561 | 780.355 | 924.282 | 950.7286 | 720.6452 | 861.7834 | 729.1631 | 869.0552 | 905.3031 | 800.6464 | 780.0225 | 804.894 | 838.3492 | 801.0675 | 803.288 | 985.174 | 926.4563 | 862.6454 | 920.143 | 906.07 | 97.5206 | 101.7622 | 115.7299 | 60.7973 | 137.7506 | 119.2106 | 72.6143 | 85.1964 | 91.5233 | 56.1662 | 55.8145 | 125.8042 | 482.1196 | 120.5903 | 50.1359 | 87.7008 | 57.4027 | 81.0515 | 569.849 | 761.47 | 754.6053 | 445.9824 | 792.5618 | 53.3838 | 52.1769 | 95.9928 | 98.6432 | 379.3135 | 98.5854 | 48.081 | 114.646 | 515.875 | 58.458 | 23.7752 | 27.5499 | 44.7249 | 82.2166 | 814.4815 | 812.0121 | 781.9366 | 831.0466 | 98.625 | 30.9736 | 54.9888 | 102.7264 | 401.2592 | 25.7397 | 31.232 | 59.0388 | 109.3798 | 395.5407 | 24.887 | 24.5434 | 26.1462 | 35.7552 | 63.665 | 272.2826 | 298.3368 | 587.5796 | 488.5195 | 703.7742 | 25.5274 | 29.7881 | 56.0969 | 109.9292 | 374.3593 | 26.2205 | 32.3 | 66.8814 | 99.3891 | 363.8731 | 24.7652 | 24.7844 | 27.119 | 37.5872 | 78.3492 | 897.5409 | 876.4624 | 778.2865 | 821.8107 | 26.5334 | 59.852 | 33.7596 | 111.728 | 447.2799 | 720.3922 | 802.7698 | 811.4196 | 921.2647 | 978.8049 | 965.6658 | 934.8772 | 720.4982 | 900.708 | 664.2723 |  | 972.3303 | 933.9707 | 935.7293 | 27.3236 | 30.9983 | 52.4243 | 552.8977 | 388.872 | 296.2201 | 405.0743 | 66.5351 | 85.7821 | 83.8551 | 62.9759 | -0.00022581 | -0.023161 | 0.0036714 | 0.023338 | 0.0069919 | -0.00036378 | 0.035383 | -0.007986 | -0.038789 | -324.7717 | 18.9386 | -325.8025 | 17.9079 | -323.1162 | 18.4869 | -323.1039 | 16.9285 | -275.0117 | 17.9674 | -275.1348 | 17.1297 | 3691.4667 | 3955.4967 | 949.5486 | 84.8186 | -600.3313 | 342.546
13:53 | 1635 | -1334.7061 |  | -139.9049 | -151.1122 | -179.3067 | -118.4532 | -118.0497 | -167.0152 | -162.6125 | 0.7653 | 2.1782 | 2.3507 | 0.2881 |  |  |  | -111.6805 | -174.3096 | -206.8111 | -92.9939 |  | -195.9317 | -184.9755 | 2.7418 | 3.9755 | 3.7977 | 0.8726 | 61.8657 | 108.6534 | 97.2625 | 61.3865 | 61.7108 | 65.4151 | 109.1801 | 61.0728 | 93.5577 | 35.1934 | 89.5361 | 117.3015 | 476.608 | 98.9678 | 27.2089 | 36.0093 | 58.9088 | 92.2092 | 780.2891 | 110.9856 | 113.8492 | 142.8347 | 259.7376 | 63.9907 | 33.0787 | 64.8495 | 109.6851 | 372.1682 | 60.5159 | 50.9544 | 102.9299 | 126.223 | 455.5513 | 45.7196 | 24.1556 | 28.9119 | 47.1388 | 90.8342 | 243.2621 | 877.6452 | 340.4013 | 487.3223 | 36.9292 | 47.5326 | 98.8106 | 115.1169 | 381.8892 | 25.4306 | 37.8045 | 85.2877 | 146.5436 | 455.1922 | 30.0228 | 71.1411 | 83.7093 | 71.4434 | 90.563 | 195.8513 |  | 300.9015 | 345.1977 |  | 26.0311 | 46.3561 | 97.7944 | 124.1004 | 434.6274 | 28.3046 | 52.0765 | 97.9969 | 147.8164 | 518.435 | 24.8222 | 24.3236 | 26.0692 | 34.4664 | 64.8705 | 239.6479 | 838.2914 | 440.8177 | 740.0114 | 27.6564 | 43.338 | 94.3904 | 126.6233 | 459.5866 | 757.619 | 868.5985 | 758.1299 | 780.758 | 924.1767 | 951.0105 | 720.8472 | 861.6306 | 729.5673 | 869.4859 | 908.4766 | 798.229 | 787.7159 | 788.9625 | 843.8592 | 788.1258 | 800.8885 | 981.1888 | 926.6599 | 862.7708 | 920.3322 | 906.1602 | 97.556 | 101.7941 | 115.8629 | 60.8205 | 137.9253 | 119.4211 | 72.674 | 85.205 | 91.6067 | 56.2293 | 55.9014 | 125.9032 | 482.464 | 120.6823 | 50.1279 | 87.704 | 57.4505 | 81.1286 | 570.3737 | 761.6808 | 754.8535 | 446.7609 | 792.7747 | 53.4562 | 52.7383 | 96.0482 | 98.6542 | 379.6128 | 98.5802 | 48.06 | 114.7362 | 515.7808 | 58.6018 | 23.7871 | 27.5624 | 44.7512 | 82.2414 | 815.4795 | 812.1179 | 782.0242 | 831.1344 | 98.6243 | 30.9958 | 55.0118 | 102.7442 | 401.5166 | 25.7848 | 31.2584 | 59.0958 | 109.4215 | 395.8726 | 24.6394 | 24.5589 | 26.145 | 35.7895 | 64.0247 | 272.6192 | 298.7879 | 587.9401 | 489.0438 | 703.9813 | 25.5105 | 29.7962 | 56.1616 | 109.9735 | 374.5828 | 26.2053 | 32.3109 | 66.9188 | 99.4079 | 364.4156 | 24.766 | 24.7719 | 27.1562 | 37.6316 | 78.3793 | 897.3648 | 876.3451 | 778.1219 | 821.6912 | 26.5908 | 59.9067 | 33.7931 | 111.792 | 447.5551 | 721.1341 | 803.0378 | 811.3745 | 921.9151 | 978.997 | 965.4787 | 934.9978 | 720.8351 | 900.7358 | 664.2828 |  | 972.0735 | 933.7961 | 935.771 | 27.3212 | 31.012 | 52.4491 | 553.0709 | 389.2894 | 296.5704 | 405.3061 | 66.633 | 85.8881 | 84.0497 | 63.0622 | -0.00095711 | -0.023872 | 0.0031278 | 0.02319 | 0.0066956 | 9.9272e-05 | 0.01328 | -0.001925 | -0.039012 | -324.7717 | 18.9325 | -325.664 | 17.8299 | -323.0116 | 18.4705 | -323.0516 | 16.9634 | -274.9778 | 17.9633 | -274.9748 | 17.0866 | 3665.5232 | 3964.376 | 949.5377 | 84.9689 | -600.947 | 342.9299
13:53 | 1636 | -1331.0029 |  | -140.2285 | -151.4154 | -179.5304 | -118.6139 | -118.2527 | -167.2554 | -162.8575 | 0.768 | 2.188 | 2.3602 | 0.287 |  |  |  | -111.7402 | -174.5943 | -207.0513 | -93.1698 |  | -196.1137 | -185.2213 | 2.7516 | 3.9791 | 3.8101 | 0.8675 | 62.1795 | 108.6427 | 97.2597 | 61.4057 | 61.7401 | 65.4126 | 109.2282 | 61.0997 | 93.5687 | 35.2252 | 89.6064 | 117.3488 | 476.9659 | 98.9443 | 27.2131 | 36.0437 | 58.9526 | 92.2324 | 780.6027 | 111.0138 | 113.6877 | 142.8407 | 259.8782 | 64.024 | 33.1018 | 64.8992 | 109.7198 | 372.4754 | 60.5858 | 51.0028 | 102.9747 | 126.293 | 455.9243 | 45.7546 | 24.1605 | 28.9421 | 47.1844 | 90.8372 | 243.6047 | 877.942 | 340.833 | 487.396 | 36.9713 | 47.6 | 98.7974 | 115.1846 | 382.1361 | 25.4676 | 37.8294 | 85.3467 | 146.6403 | 455.5783 | 30.0026 | 71.1308 | 83.7177 | 71.4718 | 90.571 | 195.2195 |  | 300.5452 | 344.1071 |  | 26.0436 | 46.3745 | 97.8372 | 124.1616 | 434.9471 | 28.3474 | 52.1208 | 98.019 | 147.9119 | 518.7321 | 24.8093 | 24.3418 | 26.0871 | 34.4808 | 64.954 | 240.8136 | 840.2319 | 441.4187 | 749.4041 | 27.6709 | 43.3615 | 94.3921 | 126.6997 | 459.8353 | 758.0126 | 868.0896 | 758.306 | 781.0248 | 924.0818 | 951.3146 | 721.0469 | 861.4943 | 729.9947 | 869.8694 | 928.8645 | 798.9224 | 790.679 | 754.1424 | 852.5915 | 782.903 | 799.0475 | 980.8693 | 926.916 | 862.9243 | 920.6083 | 906.3312 | 97.5905 | 101.8206 | 115.97 | 60.8392 | 138.0543 | 119.6194 | 72.7216 | 85.2124 | 91.6683 | 56.262 | 55.9799 | 125.9985 | 482.8104 | 120.7883 | 50.115 | 87.716 | 57.5086 | 81.2103 | 570.752 | 761.8516 | 755.0829 | 447.2636 | 793.0837 | 53.5188 | 53.2214 | 96.1043 | 98.676 | 379.9419 | 98.5455 | 48.0598 | 114.8071 | 515.8196 | 58.7482 | 23.7902 | 27.579 | 44.7873 | 82.2697 | 816.1614 | 812.2469 | 782.1051 | 831.253 | 98.6248 | 31.0092 | 55.0657 | 102.7758 | 401.782 | 25.7701 | 31.2842 | 59.1456 | 109.49 | 396.1974 | 24.5857 | 24.5698 | 26.1677 | 35.812 | 64.4262 | 273.2695 | 299.4756 | 588.4183 | 489.8879 | 704.3866 | 25.4976 | 29.8116 | 56.2056 | 110.0267 | 374.8348 | 26.2301 | 32.3381 | 66.9643 | 99.4266 | 365.5415 | 24.7926 | 24.7723 | 27.176 | 37.6663 | 78.4084 | 897.1479 | 876.2349 | 778.0304 | 821.5992 | 26.5881 | 59.9764 | 33.8108 | 111.8629 | 447.8305 | 722.2 | 803.7601 | 810.3838 | 921.9679 | 979.2107 | 965.3297 | 935.1551 | 721.1967 | 900.9278 | 664.3217 |  | 971.8057 | 933.5997 | 935.8019 | 27.3284 | 31.0513 | 52.4573 | 553.323 | 389.7383 | 296.9134 | 405.5701 | 66.7288 | 86.0588 | 84.1172 | 63.1489 | -0.00086129 | -0.023815 | 0.0033422 | 0.02376 | 0.0075324 | 3.3949e-05 | 0.030226 | -0.00043983 | -0.051149 | -324.6701 | 18.8976 | -325.6548 | 17.8648 | -323.0916 | 18.5156 | -323.0639 | 16.9531 | -274.8701 | 17.9346 | -274.8948 | 17.1194 | 3674.9078 | 3957.3571 | 949.5374 | 85.088 | -601.8133 | 343.3259
13:53 | 1637 | -1328.8173 |  | -140.3583 | -151.5656 | -179.7747 | -118.6662 | -118.4397 | -167.3625 | -163.0544 | 0.771 | 2.1961 | 2.3701 | 0.2863 |  |  |  | -111.8399 | -174.8875 | -207.4523 | -93.2607 |  | -196.3052 | -185.3797 | 2.7626 | 3.9815 | 3.8303 | 0.8656 | 60.9346 | 108.6344 | 97.281 | 61.4253 | 61.7733 | 65.4241 | 109.2781 | 61.1238 | 93.5571 | 35.2611 | 89.6805 | 117.4052 | 477.3304 | 98.9369 | 27.2292 | 36.0686 | 59.001 | 92.265 | 780.9056 | 111.1291 | 113.7244 | 142.9457 | 260.1653 | 64.0241 | 33.1171 | 64.9337 | 109.756 | 372.7851 | 60.6699 | 51.0333 | 102.9874 | 126.3756 | 456.3014 | 45.7957 | 24.1369 | 28.9823 | 47.2125 | 90.8448 | 243.9499 | 878.2256 | 341.5447 | 487.4301 | 37.0138 | 47.6676 | 98.7742 | 115.2576 | 382.3966 | 25.4473 | 37.9455 | 85.3805 | 146.7467 | 455.9575 | 29.9803 | 71.071 | 83.7207 | 71.4981 | 90.5452 | 194.5217 |  | 300.1661 | 343.2276 |  | 26.0359 | 46.554 | 97.8998 | 124.2032 | 435.2801 | 28.3682 | 52.1648 | 98.0439 | 147.9932 | 519.0272 | 24.7926 | 24.3461 | 26.0886 | 34.5085 | 65.0158 | 239.9835 | 842.4268 | 442.0553 | 753.4376 | 27.7221 | 43.3947 | 94.4113 | 126.7771 | 460.0617 | 758.1796 | 869.4275 | 758.4605 | 781.0474 | 924.0028 | 951.5806 | 721.2431 | 861.3878 | 730.3954 | 870.1885 | 939.6956 | 806.3637 | 798.5594 | 741.2821 | 857.5645 | 793.2043 | 796.8646 | 953.3174 | 927.1405 | 863.1044 | 920.8956 | 906.5237 | 97.6259 | 101.8418 | 116.052 | 60.861 | 138.182 | 119.8227 | 72.7571 | 85.2232 | 91.7569 | 56.3064 | 56.0657 | 126.0333 | 483.1273 | 120.8801 | 50.0959 | 87.7225 | 57.5622 | 81.2871 | 571.1118 | 761.9948 | 755.3192 | 447.8079 | 793.3576 | 53.5789 | 53.111 | 96.1097 | 98.6903 | 380.2119 | 98.5486 | 48.0602 | 114.8943 | 515.981 | 58.9301 | 23.7956 | 27.6057 | 44.834 | 82.3129 | 816.4391 | 812.395 | 782.2019 | 831.3898 | 98.6372 | 31.034 | 55.1184 | 102.8195 | 402.0265 | 25.705 | 31.2915 | 59.1988 | 109.5365 | 396.5139 | 24.7813 | 24.5839 | 26.1797 | 35.8438 | 64.8121 | 273.7662 | 300.089 | 588.8314 | 490.621 | 704.8123 | 25.4865 | 29.8306 | 56.2693 | 110.0706 | 375.0653 | 26.2246 | 32.3643 | 66.9822 | 99.4425 | 366.7233 | 24.7814 | 24.7764 | 27.1892 | 37.6879 | 78.4383 | 896.8532 | 876.0582 | 778.014 | 821.4844 | 26.5405 | 60.0613 | 33.8099 | 111.9474 | 448.1299 | 723.4174 | 804.6457 | 809.1169 | 922.1175 | 979.4368 | 965.2713 | 935.3546 | 721.6053 | 901.2394 | 664.4159 |  | 971.5633 | 933.4302 | 935.866 | 27.3253 | 31.0621 | 52.4959 | 553.5503 | 390.1976 | 297.2925 | 405.7411 | 66.7152 | 86.0897 | 84.1596 | 63.2148 | -0.00087367 | -0.023342 | 0.0029766 | 0.022967 | 0.006826 | 8.845e-05 | 0.029948 | -0.0041432 | -0.042277 | -324.707 | 18.9201 | -325.6302 | 17.8319 | -322.95 | 18.4561 | -322.9439 | 16.9429 | -274.7686 | 17.9633 | -274.8332 | 17.101 | 3663.1517 | 3958.6211 | 949.5632 | 85.1247 | -602.504 | 343.745
13:53 | 1638 | -1325.7404 |  | -140.6838 | -151.8776 | -180.1009 | -118.9545 | -118.5814 | -167.567 | -163.0623 | 0.7779 | 2.2018 | 2.3844 | 0.288 |  |  |  | -112.0248 | -175.2797 | -207.6998 | -93.4544 |  | -196.5793 | -185.7023 | 2.7731 | 3.9937 | 3.8404 | 0.8652 | 60.6248 | 108.6821 | 97.3116 | 61.4508 | 61.8129 | 65.4599 | 109.3212 | 61.1422 | 93.5359 | 35.2982 | 89.7499 | 117.4735 | 477.7012 | 98.9358 | 27.2198 | 36.0867 | 59.0385 | 92.2945 | 781.2217 | 111.2021 | 113.7902 | 143.031 | 260.4013 | 64.0514 | 33.1423 | 64.9859 | 109.8047 | 373.0944 | 60.6997 | 51.0428 | 102.9667 | 126.4786 | 456.6733 | 45.8527 | 24.1665 | 29.0042 | 47.243 | 90.8635 | 243.9646 | 878.6482 | 341.5518 | 487.1478 | 37.0688 | 47.749 | 98.7751 | 115.3308 | 382.6744 | 25.4222 | 37.9789 | 85.4499 | 146.8377 | 456.3236 | 30.0379 | 71.0805 | 83.7293 | 71.5323 | 90.5256 | 194.1228 |  | 299.9286 | 342.6815 |  | 26.0455 | 46.6632 | 97.9557 | 124.2622 | 435.6017 | 28.3799 | 52.2121 | 98.0643 | 148.0756 | 519.3367 | 24.7869 | 24.3436 | 26.0921 | 34.5398 | 65.068 | 238.497 | 840.521 | 441.9824 | 755.5956 | 27.7176 | 43.4422 | 94.4335 | 126.8436 | 460.2902 | 758.0677 | 873.6133 | 758.7322 | 781.1663 | 923.9313 | 951.828 | 721.4366 | 861.262 | 730.7537 | 870.4332 | 939.2169 | 810.1676 | 807.8534 | 756.6155 | 854.5283 | 801.8165 | 798.9324 | 915.5136 | 927.2629 | 863.2716 | 921.0789 | 906.6622 | 97.65 | 101.8643 | 116.1842 | 60.8845 | 138.361 | 120.0166 | 72.8071 | 85.2258 | 91.8745 | 56.3581 | 56.1471 | 126.0854 | 483.45 | 120.9582 | 50.0908 | 87.7159 | 57.6033 | 81.3455 | 571.6489 | 762.1497 | 755.599 | 448.6305 | 793.5705 | 53.6481 | 53.4053 | 96.1249 | 98.6962 | 380.4878 | 98.5871 | 48.0417 | 114.9703 | 516.1646 | 59.1076 | 23.7879 | 27.6115 | 44.8578 | 82.3451 | 816.4482 | 812.5281 | 782.287 | 831.5258 | 98.6351 | 31.0578 | 55.157 | 102.8447 | 402.2785 | 25.6919 | 31.2937 | 59.264 | 109.5625 | 396.8267 | 24.8204 | 24.6113 | 26.1708 | 35.8767 | 65.1814 | 273.7938 | 300.4089 | 589.043 | 490.9404 | 705.1198 | 25.4422 | 29.8207 | 56.3496 | 110.1043 | 375.3013 | 26.2304 | 32.3873 | 66.9922 | 99.464 | 367.7231 | 24.7737 | 24.7733 | 27.1917 | 37.7181 | 78.4552 | 896.5185 | 875.8065 | 777.973 | 821.3386 | 26.545 | 60.1078 | 33.8464 | 112.0225 | 448.4129 | 724.4253 | 805.5168 | 807.7195 | 921.91 | 979.6577 | 965.1301 | 935.6243 | 722.0714 | 901.5768 | 664.5894 |  | 971.3118 | 933.3197 | 935.9619 | 27.327 | 31.0851 | 52.5209 | 553.723 | 390.6402 | 297.6468 | 405.934 | 66.8664 | 86.2171 | 84.2577 | 63.2895 | -0.001 | -0.023061 | 0.0024048 | 0.022462 | 0.0064705 | -0.00036847 | 0.029351 | 0.0087307 | -0.027493 | -324.6701 | 18.875 | -325.5163 | 17.8032 | -322.8977 | 18.5115 | -322.9992 | 16.9798 | -274.704 | 17.9346 | -274.6917 | 17.0886 | 3656.1291 | 3959.5598 | 949.5956 | 85.2374 | -603.4703 | 344.1435
13:53 | 1639 | -1322.3848 |  | -140.8072 | -151.8631 | -180.3736 | -119.106 | -118.7144 | -167.6695 | -163.2271 | 0.7814 | 2.2199 | 2.3934 | 0.2887 |  |  |  | -112.0591 | -175.4731 | -207.8988 | -93.6117 |  | -196.8045 | -185.9567 | 2.7831 | 3.9996 | 3.8461 | 0.8647 | 59.7953 | 108.7428 | 97.3469 | 61.4886 | 61.8452 | 65.4952 | 109.3732 | 61.1656 | 93.5118 | 35.3363 | 89.8178 | 117.5268 | 478.0716 | 98.9605 | 27.2348 | 36.1263 | 59.0764 | 92.322 | 781.5919 | 111.2637 | 113.7903 | 143.107 | 260.4771 | 64.1116 | 33.1756 | 65.0364 | 109.8512 | 373.412 | 60.7267 | 51.0715 | 102.9371 | 126.5686 | 457.028 | 45.8556 | 24.2274 | 28.9593 | 47.2567 | 90.8684 | 242.9783 | 879.4347 | 340.3124 | 486.7294 | 37.0793 | 47.8314 | 98.7783 | 115.3997 | 382.9632 | 25.4524 | 37.9367 | 85.5374 | 146.9241 | 456.6925 | 30.0948 | 71.1357 | 83.7436 | 71.5609 | 90.5415 | 193.6095 |  | 299.7339 | 342.3253 |  | 26.0556 | 46.6753 | 98.0105 | 124.3331 | 435.9106 | 28.3737 | 52.261 | 98.0776 | 148.1681 | 519.6356 | 24.791 | 24.3422 | 26.1045 | 34.558 | 65.1171 | 237.9891 | 837.2672 | 441.7331 | 756.8903 | 27.6928 | 43.468 | 94.4445 | 126.912 | 460.5359 | 757.8941 | 876.6521 | 759.114 | 781.5079 | 923.864 | 952.0783 | 721.6251 | 861.1385 | 731.0608 | 870.6586 | 923.7123 | 812.655 | 807.8233 | 778.4385 | 836.7447 | 808.3208 | 804.7873 | 912.0026 | 927.3022 | 863.4015 | 921.1574 | 906.7255 | 97.6802 | 101.8961 | 116.3419 | 60.9055 | 138.5597 | 120.2155 | 72.8646 | 85.2327 | 92.015 | 56.3614 | 56.2207 | 126.1744 | 483.7982 | 121.054 | 50.1 | 87.7134 | 57.6437 | 81.3738 | 572.2126 | 762.3315 | 755.8352 | 449.3723 | 793.7903 | 53.6867 | 53.8071 | 96.1795 | 98.6332 | 380.8003 | 98.5973 | 48.0277 | 115.0317 | 516.3373 | 59.2788 | 23.7861 | 27.6128 | 44.8798 | 82.3716 | 816.269 | 812.6481 | 782.3593 | 831.6444 | 98.6222 | 31.0619 | 55.1995 | 102.8731 | 402.5289 | 25.6681 | 31.3154 | 59.3073 | 109.6485 | 397.1489 | 24.8386 | 24.5991 | 26.1823 | 35.8898 | 65.5186 | 273.8636 | 300.7517 | 589.419 | 491.2347 | 705.5201 | 25.4665 | 29.8389 | 56.4093 | 110.1567 | 375.5542 | 26.2622 | 32.4108 | 67.0132 | 99.474 | 368.4116 | 24.7861 | 24.7904 | 27.1983 | 37.758 | 78.4809 | 896.1241 | 875.5031 | 777.89 | 821.1681 | 26.5581 | 60.1515 | 33.877 | 112.0942 | 448.6809 | 725.3028 | 805.774 | 806.4941 | 921.6778 | 979.8737 | 964.9148 | 935.953 | 722.5706 | 901.9279 | 664.7813 |  | 971.1105 | 933.1891 | 936.085 | 27.3263 | 31.1042 | 52.5543 | 553.9327 | 391.0737 | 297.9678 | 406.2135 | 66.8914 | 86.2235 | 84.3501 | 63.2852 | -0.00066212 | -0.023647 | 0.0031171 | 0.022944 | 0.006826 | -0.00019342 | 0.018313 | 0.0026379 | -0.043422 | -324.6209 | 18.916 | -325.5656 | 17.8442 | -322.9192 | 18.491 | -322.87 | 16.9449 | -274.5871 | 17.9674 | -274.6578 | 17.14 | 3604.9121 | 3954.2386 | 949.6336 | 85.2868 | -604.0694 | 344.5208
13:53 | 1640 | -1316.2159 |  | -140.9422 | -151.8898 | -180.4595 | -119.2201 | -118.8411 | -167.8549 | -163.469 | 0.7855 | 2.2362 | 2.3874 | 0.287 |  |  |  | -112.1015 | -175.746 | -208.278 | -93.8033 |  | -196.9869 | -186.0771 | 2.7916 | 4.0139 | 3.8525 | 0.8644 | 62.5646 | 108.7761 | 97.3721 | 61.5227 | 61.879 | 65.5058 | 109.4268 | 61.1903 | 93.5134 | 35.3895 | 89.8933 | 117.5759 | 478.4501 | 98.9882 | 27.2597 | 36.1797 | 59.1311 | 92.3482 | 782.0046 | 111.4239 | 113.8668 | 143.2361 | 260.708 | 64.1733 | 33.1961 | 65.0856 | 109.8811 | 373.7284 | 60.8056 | 51.0902 | 102.9158 | 126.6392 | 457.3813 | 45.8449 | 24.2427 | 28.9427 | 47.2791 | 90.8646 | 242.2297 | 880.0947 | 339.7469 | 486.6642 | 37.1299 | 47.9025 | 98.7822 | 115.4692 | 383.2446 | 25.488 | 37.9517 | 85.6052 | 147.018 | 457.0603 | 30.0504 | 71.1398 | 83.7468 | 71.5883 | 90.5652 | 193.4608 |  | 299.8616 | 342.4267 |  | 26.0488 | 46.6013 | 98.0495 | 124.4034 | 436.2404 | 28.4098 | 52.3113 | 98.079 | 148.2546 | 519.9262 | 24.808 | 24.3294 | 26.0905 | 34.5844 | 65.1606 | 237.938 | 834.9653 | 441.828 | 757.542 | 27.708 | 43.4796 | 94.422 | 126.9848 | 460.7762 | 757.5491 | 876.9099 | 759.4538 | 781.8537 | 923.794 | 952.2755 | 721.7962 | 861.1002 | 731.2619 | 870.8882 | 896.6384 | 813.3909 | 803.5731 | 799.429 | 823.2746 | 812.1458 | 808.331 | 925.6176 | 927.2868 | 863.4912 | 921.1844 | 906.7399 | 97.7163 | 101.9242 | 116.4926 | 60.9259 | 138.7262 | 120.417 | 72.9201 | 85.2479 | 92.1376 | 56.3795 | 56.3082 | 126.2583 | 484.145 | 121.1584 | 50.1112 | 87.7161 | 57.6854 | 81.4215 | 572.661 | 762.4535 | 756.05 | 449.8561 | 794.0336 | 53.7252 | 53.8455 | 96.1933 | 98.5785 | 381.1018 | 98.5692 | 48.007 | 115.1152 | 516.503 | 59.4491 | 23.8029 | 27.634 | 44.9236 | 82.4134 | 815.9566 | 812.749 | 782.4191 | 831.7421 | 98.6426 | 31.0884 | 55.2537 | 102.9057 | 402.7821 | 25.7039 | 31.3353 | 59.3519 | 109.6649 | 397.4632 | 24.8785 | 24.5951 | 26.1941 | 35.9275 | 65.7951 | 273.9391 | 301.087 | 589.7841 | 491.5809 | 706.0039 | 25.5319 | 29.8605 | 56.4284 | 110.1977 | 375.7722 | 26.2659 | 32.4258 | 67.0321 | 99.4787 | 368.9675 | 24.7803 | 24.8032 | 27.217 | 37.7968 | 78.5178 | 895.6823 | 875.1218 | 777.8118 | 820.965 | 26.5459 | 60.2122 | 33.8872 | 112.1594 | 448.9537 | 726.0256 | 805.6285 | 806.3976 | 921.9553 | 980.0847 | 964.7728 | 936.3268 | 723.0229 | 902.1756 | 665.0068 |  | 970.9305 | 933.0534 | 936.2352 | 27.3161 | 31.1048 | 52.5689 | 554.2266 | 391.5012 | 298.245 | 406.4572 | 66.9604 | 86.3676 | 84.4121 | 63.4365 | -0.0003023 | -0.023726 | 0.003946 | 0.023496 | 0.0068016 | -0.00041786 | 0.036606 | -6.8492e-05 | -0.029821 | -324.6424 | 18.8934 | -325.4671 | 17.7642 | -322.75 | 18.4499 | -322.8546 | 16.9716 | -274.5132 | 17.9592 | -274.5317 | 17.062 | 3603.2939 | 3959.3449 | 949.6841 | 85.3898 | -604.7008 | 344.8731
13:53 | 1641 | -1313.4577 |  | -141.1671 | -151.9016 | -180.4248 | -119.4455 | -119.0373 | -168.0797 | -163.7014 | 0.7888 | 2.243 | 2.4029 | 0.2855 |  |  |  | -112.1385 | -175.999 | -208.549 | -93.8353 |  | -197.235 | -186.3069 | 2.8042 | 4.0271 | 3.8553 | 0.8609 | 61.0391 | 108.7901 | 97.4065 | 61.5528 | 61.9146 | 65.5224 | 109.4695 | 61.2057 | 93.5187 | 35.425 | 89.9571 | 117.6275 | 478.8115 | 98.9837 | 27.2589 | 36.2183 | 59.1817 | 92.3687 | 782.354 | 111.5158 | 113.9552 | 143.379 | 260.9869 | 64.2448 | 33.2231 | 65.1477 | 109.9131 | 374.0352 | 60.8709 | 51.0751 | 102.8957 | 126.7093 | 457.7419 | 45.9506 | 24.2246 | 28.9735 | 47.3396 | 90.8763 | 242.2426 | 880.5566 | 339.8781 | 486.8381 | 37.1912 | 47.9678 | 98.7938 | 115.5373 | 383.516 | 25.4757 | 37.9728 | 85.6646 | 147.1086 | 457.4188 | 30.0084 | 71.129 | 83.7086 | 71.6104 | 90.5929 | 193.8086 |  | 300.3057 | 342.5837 |  | 26.0281 | 46.7965 | 98.0783 | 124.4593 | 436.5649 | 28.4644 | 52.3539 | 98.0821 | 148.3253 | 520.2315 | 24.841 | 24.3277 | 26.0757 | 34.6077 | 65.2109 | 238.1294 | 834.3474 | 442.0547 | 757.9895 | 27.7053 | 43.5323 | 94.4706 | 127.0678 | 460.9905 | 757.3555 | 876.0305 | 759.6885 | 782.1389 | 923.7211 | 952.4043 | 721.9745 | 861.1745 | 731.375 | 871.0922 | 881.5681 | 812.561 | 799.3183 | 808.1397 | 830.912 | 813.9977 | 805.5672 | 934.4994 | 927.272 | 863.5538 | 921.209 | 906.7466 | 97.7367 | 101.9451 | 116.6463 | 60.9402 | 138.8815 | 120.6321 | 72.9596 | 85.2563 | 92.2095 | 56.4156 | 56.3871 | 126.3387 | 484.4844 | 121.2321 | 50.1253 | 87.7233 | 57.7383 | 81.4919 | 573.2084 | 762.5213 | 756.2845 | 450.7591 | 794.2613 | 53.7899 | 54.209 | 96.186 | 98.5907 | 381.3827 | 98.5246 | 47.9887 | 115.1833 | 516.6902 | 59.6047 | 23.8087 | 27.6487 | 44.9534 | 82.4456 | 815.4756 | 812.8038 | 782.4682 | 831.8462 | 98.6584 | 31.1263 | 55.3052 | 102.9358 | 403.0512 | 25.7878 | 31.356 | 59.4007 | 109.6859 | 397.7864 | 24.753 | 24.6112 | 26.1863 | 35.9499 | 66.035 | 274.1731 | 301.5043 | 590.265 | 492.0412 | 706.5783 | 25.5387 | 29.8764 | 56.4624 | 110.2414 | 376.0031 | 26.2722 | 32.4508 | 67.0477 | 99.498 | 369.4693 | 24.8012 | 24.7937 | 27.229 | 37.8196 | 78.5407 | 895.2389 | 874.713 | 777.659 | 820.7447 | 26.5851 | 60.262 | 33.9155 | 112.2253 | 449.225 | 726.8659 | 805.8416 | 806.1975 | 922.0891 | 980.2992 | 964.6056 | 936.7505 | 723.412 | 902.3338 | 665.2791 |  | 970.8211 | 932.9797 | 936.4057 | 27.3244 | 31.1338 | 52.5921 | 554.419 | 391.9292 | 298.4746 | 406.6874 | 67.0517 | 86.4568 | 84.5286 | 63.4441 | -0.00064796 | -0.02343 | 0.0034836 | 0.023242 | 0.0067653 | -0.00038878 | 0.025501 | 0.0054378 | -0.041542 | -324.5163 | 18.8565 | -325.4363 | 17.8114 | -322.8238 | 18.5074 | -322.8485 | 16.9572 | -274.4332 | 17.9387 | -274.4394 | 17.1112 | 3652.1776 | 3957.3332 | 949.7484 | 85.4927 | -605.3463 | 345.2019
13:53 | 1642 | -1310.488 |  | -141.3134 | -152.0217 | -180.6064 | -119.712 | -119.1862 | -168.2627 | -163.8585 | 0.7924 | 2.2515 | 2.4143 | 0.2866 |  |  |  | -112.3332 | -176.2143 | -208.9792 | -94.0835 |  | -197.5 | -186.4428 | 2.8164 | 4.0399 | 3.8541 | 0.8605 | 60.1296 | 108.8306 | 97.4507 | 61.588 | 61.956 | 65.5593 | 109.5287 | 61.2273 | 93.5153 | 35.4642 | 90.0249 | 117.688 | 479.1757 | 98.9725 | 27.2784 | 36.2393 | 59.216 | 92.3746 | 782.6267 | 111.5271 | 113.9704 | 143.4522 | 261.0774 | 64.3182 | 33.2388 | 65.2266 | 109.95 | 374.3567 | 60.92 | 51.0711 | 102.8489 | 126.7899 | 458.116 | 46.0319 | 24.2671 | 28.9333 | 47.3062 | 90.8756 | 242.4117 | 881.0173 | 339.8139 | 486.9601 | 37.2089 | 48.0467 | 98.8122 | 115.6099 | 383.7796 | 25.4439 | 38.0119 | 85.7241 | 147.2117 | 457.7795 | 30.047 | 71.0853 | 83.6944 | 71.6532 | 90.5943 | 193.6789 |  | 300.2685 | 342.3607 |  | 26.0229 | 47.1538 | 98.1169 | 124.5226 | 436.8918 | 28.4214 | 52.4164 | 98.0938 | 148.4211 | 520.527 | 24.8424 | 24.3455 | 26.095 | 34.6277 | 65.2696 | 238.4022 | 834.163 | 442.266 | 758.2674 | 27.7541 | 43.5623 | 94.4911 | 127.1403 | 461.2243 | 757.1083 | 875.4194 | 759.8361 | 782.5344 | 923.6531 | 952.5363 | 722.17 | 861.2875 | 731.5024 | 871.252 | 890.5356 | 815.1086 | 791.2584 | 811.7876 | 839.3313 | 815.6365 | 802.9572 | 931.4209 | 927.289 | 863.5944 | 921.2521 | 906.7671 | 97.7596 | 101.9662 | 116.8245 | 60.9517 | 139.0286 | 120.8726 | 72.996 | 85.2597 | 92.2694 | 56.4556 | 56.4644 | 126.413 | 484.8195 | 121.3047 | 50.1447 | 87.7429 | 57.788 | 81.5431 | 573.942 | 762.6004 | 756.577 | 452.0394 | 794.4411 | 53.8724 | 54.6669 | 96.2273 | 98.5986 | 381.681 | 98.5243 | 47.979 | 115.2322 | 516.9156 | 59.7587 | 23.8108 | 27.6661 | 44.9789 | 82.4778 | 815.4903 | 812.8558 | 782.536 | 831.9946 | 98.667 | 31.1437 | 55.3677 | 102.967 | 403.3074 | 25.7702 | 31.3692 | 59.449 | 109.7596 | 398.1049 | 24.8437 | 24.6009 | 26.2082 | 35.9565 | 66.2304 | 274.5499 | 301.9755 | 590.9004 | 492.5591 | 707.1912 | 25.55 | 29.9095 | 56.486 | 110.2968 | 376.2607 | 26.2802 | 32.4743 | 67.0801 | 99.5098 | 369.7257 | 24.7931 | 24.7867 | 27.2042 | 37.8313 | 78.5447 | 894.6804 | 874.3487 | 777.4519 | 820.5154 | 26.5941 | 60.3043 | 33.9513 | 112.3036 | 449.4912 | 727.8529 | 806.3091 | 804.6002 | 921.8017 | 980.4987 | 964.4587 | 937.2113 | 723.7627 | 902.5593 | 665.5543 |  | 970.768 | 932.963 | 936.5456 | 27.3187 | 31.154 | 52.6156 | 554.6078 | 392.3669 | 298.7664 | 406.9795 | 67.1085 | 86.5578 | 84.6237 | 63.521 | -0.0012193 | -0.023679 | 0.0035477 | 0.023684 | 0.0065441 | -6.5442e-05 | 0.019959 | 0.01259 | -0.014546 | -324.5593 | 18.9119 | -325.4548 | 17.7929 | -322.7315 | 18.4479 | -322.6885 | 16.9347 | -274.3378 | 17.9921 | -274.3963 | 17.1051 | 3587.583 | 3957.7557 | 949.8293 | 85.5908 | -606.1542 | 345.5666
13:53 | 1643 | -1306.8632 |  | -141.4958 | -152.257 | -180.82 | -119.8159 | -119.3238 | -168.4896 | -164.013 | 0.7998 | 2.2767 | 2.423 | 0.287 |  |  |  | -112.5197 | -176.4621 | -209.3015 | -94.3204 |  | -197.7517 | -186.7452 | 2.8257 | 4.0549 | 3.8544 | 0.8626 | 61.8766 | 108.8755 | 97.4769 | 61.6197 | 61.9875 | 65.5929 | 109.5847 | 61.2483 | 93.5258 | 35.5169 | 90.1195 | 117.7534 | 479.5539 | 98.9707 | 27.2941 | 36.253 | 59.2538 | 92.3786 | 782.8795 | 111.6159 | 114.0197 | 143.5513 | 261.2265 | 64.3701 | 33.2552 | 65.3033 | 109.981 | 374.6746 | 60.9163 | 51.0583 | 102.8298 | 126.8682 | 458.4902 | 46.019 | 24.2658 | 28.977 | 47.3472 | 90.8858 | 242.4155 | 881.4646 | 339.7443 | 487.0009 | 37.204 | 48.1212 | 98.8122 | 115.68 | 384.0478 | 25.4615 | 38.047 | 85.7916 | 147.3151 | 458.1632 | 30.0992 | 71.0905 | 83.7602 | 71.707 | 90.5814 | 192.7117 |  | 299.3537 | 341.6671 |  | 26.0741 | 47.286 | 98.1386 | 124.5859 | 437.2043 | 28.4041 | 52.4677 | 98.1263 | 148.5075 | 520.8222 | 24.8198 | 24.3473 | 26.1099 | 34.6523 | 65.3228 | 238.5225 | 833.5044 | 442.488 | 758.3709 | 27.8105 | 43.5612 | 94.4475 | 127.1984 | 461.4619 | 756.5324 | 874.2033 | 760.1107 | 782.9002 | 923.5762 | 952.6692 | 722.3851 | 861.39 | 731.6782 | 871.3494 | 901.913 | 819.7131 | 785.1399 | 809.9183 | 846.0377 | 817.944 | 808.2992 | 935.6236 | 927.3286 | 863.6311 | 921.3271 | 906.8012 | 97.798 | 101.9911 | 116.9964 | 60.9761 | 139.2071 | 121.1373 | 73.0561 | 85.2642 | 92.3144 | 56.4756 | 56.5452 | 126.4971 | 485.1497 | 121.3904 | 50.1876 | 87.7526 | 57.8324 | 81.5969 | 574.6575 | 762.6854 | 756.8291 | 453.019 | 794.6283 | 53.9312 | 55.1736 | 96.2626 | 98.5984 | 381.9887 | 98.5633 | 47.9605 | 115.2852 | 517.1746 | 59.9156 | 23.8104 | 27.6722 | 45.0072 | 82.5149 | 815.5694 | 812.9652 | 782.6154 | 832.2072 | 98.6675 | 31.1594 | 55.4152 | 102.9885 | 403.5458 | 25.7401 | 31.3771 | 59.4894 | 109.8157 | 398.4215 | 24.9999 | 24.581 | 26.2332 | 35.9678 | 66.3929 | 274.8918 | 302.4582 | 591.4201 | 493.1797 | 707.8235 | 25.5678 | 29.9273 | 56.5427 | 110.3511 | 376.5173 | 26.2892 | 32.4964 | 67.1106 | 99.5148 | 369.8263 | 24.7649 | 24.7903 | 27.2059 | 37.8595 | 78.5609 | 894.0114 | 873.9442 | 777.2336 | 820.2401 | 26.6101 | 60.3594 | 33.9759 | 112.3772 | 449.7543 | 728.9141 | 806.6563 | 802.63 | 920.9159 | 980.6714 | 964.4022 | 937.7264 | 724.087 | 902.8342 | 665.8525 |  | 970.7491 | 932.9498 | 936.7426 | 27.3735 | 31.1568 | 52.6491 | 554.7253 | 392.8345 | 299.0646 | 407.2017 | 67.1554 | 86.6256 | 84.7055 | 63.568 | -0.00019533 | -0.02296 | 0.0029983 | 0.023367 | 0.0075642 | -5.2769e-05 | 0.026758 | -0.0047233 | -0.032419 | -324.4855 | 18.8401 | -325.3256 | 17.7518 | -322.6577 | 18.4869 | -322.7561 | 16.9757 | -274.227 | 17.9448 | -274.2116 | 17.0804 | 3695.5831 | 3955.6893 | 949.9359 | 85.6655 | -606.9947 | 345.9495
13:53 | 1644 | -1303.6451 |  | -141.6817 | -152.6181 | -181.1473 | -120.0277 | -119.5428 | -168.6772 | -164.2351 | 0.806 | 2.2983 | 2.4292 | 0.2886 |  |  |  | -112.6494 | -176.6737 | -209.4443 | -94.4184 |  | -198.0005 | -187.0029 | 2.8357 | 4.0659 | 3.8728 | 0.8598 | 60.1507 | 108.8941 | 97.4885 | 61.647 | 62.0177 | 65.6175 | 109.6251 | 61.2644 | 93.5408 | 35.5481 | 90.1903 | 117.7954 | 479.9293 | 98.9623 | 27.2877 | 36.2901 | 59.2908 | 92.3863 | 783.1156 | 111.7171 | 114.1181 | 143.6987 | 261.406 | 64.3901 | 33.2917 | 65.3662 | 110.0187 | 374.9675 | 61.001 | 51.0621 | 102.8498 | 126.9275 | 458.8535 | 46.0362 | 24.1866 | 29.0906 | 47.4619 | 90.9056 | 242.5556 | 881.7466 | 340.1915 | 487.2267 | 37.2684 | 48.1873 | 98.8099 | 115.7398 | 384.3217 | 25.4895 | 38.0854 | 85.8567 | 147.4089 | 458.5302 | 30.1916 | 71.1238 | 83.8216 | 71.7459 | 90.602 | 193.4788 |  | 300.1393 | 342.6163 |  | 26.108 | 47.1847 | 98.1683 | 124.6393 | 437.5108 | 28.4813 | 52.4943 | 98.1725 | 148.5692 | 521.1329 | 24.8054 | 24.3483 | 26.1298 | 34.6688 | 65.3862 | 238.7051 | 832.4489 | 442.7411 | 758.3082 | 27.7712 | 43.6182 | 94.4378 | 127.269 | 461.6832 | 755.8853 | 872.0732 | 760.7724 | 783.1154 | 923.5096 | 952.7863 | 722.62 | 861.4758 | 731.8662 | 871.4475 | 904.4368 | 817.9753 | 790.1844 | 802.2171 | 848.2525 | 820.0063 | 809.3255 | 934.9062 | 927.3573 | 863.6714 | 921.4119 | 906.809 | 97.8295 | 102.0135 | 117.1837 | 60.995 | 139.4021 | 121.3882 | 73.1168 | 85.2787 | 92.3457 | 56.5039 | 56.6229 | 126.5809 | 485.4841 | 121.4766 | 50.2395 | 87.7578 | 57.8821 | 81.6574 | 575.2788 | 762.7342 | 757.0487 | 453.8275 | 794.8318 | 53.9766 | 55.675 | 96.2821 | 98.6617 | 382.2824 | 98.6032 | 47.9468 | 115.3409 | 517.5027 | 60.0974 | 23.806 | 27.6726 | 45.0347 | 82.5343 | 815.1199 | 813.1347 | 782.7147 | 832.5066 | 98.646 | 31.1862 | 55.4558 | 103.0024 | 403.7984 | 25.7643 | 31.3974 | 59.5461 | 109.8725 | 398.7423 | 24.8556 | 24.584 | 26.2352 | 35.9768 | 66.5442 | 275.3825 | 303.1149 | 591.954 | 493.9687 | 708.5262 | 25.5669 | 29.9439 | 56.6261 | 110.4048 | 376.8273 | 26.2878 | 32.5171 | 67.1486 | 99.5222 | 369.9593 | 24.7665 | 24.8001 | 27.2342 | 37.8971 | 78.5942 | 893.1874 | 873.428 | 777.0054 | 819.9284 | 26.6158 | 60.4224 | 33.9945 | 112.4543 | 450.026 | 730.3847 | 806.5133 | 800.5268 | 919.4218 | 980.8216 | 964.2904 | 938.328 | 724.3803 | 902.9904 | 666.1917 |  | 970.7579 | 932.9991 | 937.002 | 27.3702 | 31.1713 | 52.6752 | 554.6189 | 393.3382 | 299.3741 | 407.3714 | 67.246 | 86.7242 | 84.8081 | 63.6259 | -0.00092656 | -0.024235 | 0.0022675 | 0.022842 | 0.0067997 | 1.0861e-05 | 0.020252 | -0.0022453 | -0.038704 | -324.4455 | 18.8729 | -325.4025 | 17.8134 | -322.7131 | 18.4931 | -322.6361 | 16.9388 | -274.1009 | 17.9633 | -274.2116 | 17.1441 | 3706.615 | 3955.8656 | 950.0619 | 85.7661 | -607.8357 | 346.3562
13:53 | 1645 | -1300.3798 |  | -141.7649 | -152.7682 | -181.6036 | -120.2073 | -119.7189 | -168.9186 | -164.464 | 0.8117 | 2.3092 | 2.4406 | 0.2873 |  |  |  | -112.6099 | -176.7974 | -209.8734 | -94.4883 |  | -198.2137 | -187.1053 | 2.8496 | 4.0865 | 3.8879 | 0.861 | 59.9622 | 108.9201 | 97.5062 | 61.6755 | 62.0518 | 65.6497 | 109.6767 | 61.2803 | 93.5668 | 35.5782 | 90.2399 | 117.8449 | 480.3021 | 98.9491 | 27.2927 | 36.3212 | 59.3267 | 92.3963 | 783.3392 | 111.8409 | 114.232 | 143.8378 | 261.6094 | 64.4306 | 33.3171 | 65.4074 | 110.0575 | 375.2727 | 61.1055 | 51.0917 | 102.8581 | 126.9968 | 459.2235 | 46.0907 | 24.1704 | 29.1351 | 47.5062 | 90.9142 | 243.3352 | 881.82 | 341.3735 | 487.7307 | 37.3684 | 48.2616 | 98.8202 | 115.7999 | 384.5964 | 25.504 | 38.1247 | 85.9135 | 147.5103 | 458.893 | 30.2171 | 71.0986 | 83.8096 | 71.784 | 90.6359 | 194.3584 |  | 301.2719 | 343.1532 |  | 26.0985 | 47.1587 | 98.2101 | 124.7006 | 437.8474 | 28.4891 | 52.5506 | 98.2352 | 148.6666 | 521.435 | 24.8152 | 24.3646 | 26.1606 | 34.6947 | 65.4565 | 238.9903 | 831.8565 | 443.043 | 758.1459 | 27.745 | 43.6604 | 94.4307 | 127.3516 | 461.9105 | 755.3191 | 870.4964 | 761.629 | 783.2279 | 923.4618 | 952.8986 | 722.8629 | 861.5326 | 732.1013 | 871.6446 | 916.3409 | 813.0166 | 795.2285 | 792.3985 | 847.3538 | 808.8983 | 808.5498 | 931.0671 | 927.3731 | 863.7202 | 921.4789 | 906.8123 | 97.857 | 102.0344 | 117.3351 | 61.0055 | 139.5895 | 121.6335 | 73.1693 | 85.2827 | 92.3713 | 56.5479 | 56.6994 | 126.6585 | 485.8042 | 121.5687 | 50.2924 | 87.7679 | 57.9307 | 81.7291 | 575.8077 | 762.7113 | 757.2561 | 454.7653 | 795.0259 | 54.0348 | 55.7774 | 96.3455 | 98.6896 | 382.5908 | 98.6191 | 47.9446 | 115.3974 | 519.8836 | 60.3678 | 23.8164 | 27.6883 | 45.0691 | 82.5661 | 813.9912 | 813.3927 | 782.8486 | 832.8983 | 98.6772 | 31.2025 | 55.4963 | 103.0297 | 404.0477 | 25.7747 | 31.4269 | 59.6344 | 109.9444 | 399.0681 | 24.719 | 24.5891 | 26.2254 | 35.9975 | 66.6607 | 275.9142 | 303.7635 | 592.501 | 494.7403 | 709.2849 | 25.556 | 29.9803 | 56.7111 | 110.4602 | 377.1578 | 26.2861 | 32.5344 | 67.2017 | 99.5292 | 370.0405 | 24.7666 | 24.8256 | 27.2385 | 37.9338 | 78.6224 | 892.2648 | 872.8021 | 776.7308 | 819.5701 | 26.5564 | 60.4968 | 34.0076 | 112.5312 | 450.2971 | 731.8365 | 805.9744 | 799.0233 | 918.1689 | 980.9141 | 964.1235 | 939.0421 | 724.5812 | 902.91 | 666.603 |  | 970.7943 | 933.0987 | 937.2806 | 27.3724 | 31.1911 | 52.6901 | 554.2526 | 393.8506 | 299.6608 | 407.5927 | 67.3145 | 86.8084 | 84.865 | 63.6795 | -0.0010382 | -0.023999 | 0.0030234 | 0.023437 | 0.006709 | -0.0004283 | 0.04044 | -0.013599 | -0.038077 | -324.4332 | 18.8585 | -325.2886 | 17.7354 | -322.5561 | 18.4664 | -322.6084 | 16.9696 | -274.0732 | 17.9695 | -274.0363 | 17.0743 | 3664.9955 | 3958.5196 | 950.2017 | 85.8367 | -608.5601 | 346.7557
13:53 | 1646 | -1296.6679 |  | -141.8146 | -153.0673 | -181.8798 | -120.2866 | -119.9097 | -168.9701 | -164.4982 | 0.8178 | 2.3198 | 2.4473 | 0.2885 |  |  |  | -112.7162 | -176.9146 | -210.0638 | -94.6777 |  | -198.4242 | -187.1655 | 2.8586 | 4.1063 | 3.9144 | 0.8613 | 60.2015 | 108.9683 | 97.5478 | 61.7264 | 62.0992 | 65.6922 | 109.7419 | 61.3069 | 93.5639 | 35.6243 | 90.3031 | 117.9034 | 480.6528 | 98.9494 | 27.3137 | 36.3407 | 59.3739 | 92.4079 | 783.5623 | 111.9912 | 114.4732 | 143.9978 | 262.006 | 64.4865 | 33.3328 | 65.4359 | 110.0952 | 375.5919 | 61.1366 | 51.121 | 102.8481 | 127.0923 | 459.594 | 46.1661 | 24.2115 | 29.1525 | 47.5424 | 90.9253 | 244.1566 | 881.8288 | 342.3495 | 487.9483 | 37.4143 | 48.3338 | 98.8074 | 115.8727 | 384.8682 | 25.505 | 38.1501 | 85.9736 | 147.6076 | 459.2624 | 30.2108 | 71.0937 | 83.8008 | 71.8335 | 90.6786 | 193.6298 |  | 300.893 | 342.0041 |  | 26.0746 | 47.4344 | 98.2194 | 124.7543 | 438.1632 | 28.5034 | 52.603 | 98.3103 | 148.763 | 521.7445 | 24.8208 | 24.367 | 26.1588 | 34.7198 | 65.5045 | 239.2775 | 831.2882 | 443.2217 | 757.9188 | 27.7851 | 43.68 | 94.425 | 127.4257 | 462.1441 | 754.8505 | 870.9314 | 762.4087 | 783.262 | 923.4335 | 953.0693 | 723.1043 | 861.5259 | 732.4773 | 871.9984 | 928.4664 | 810.0815 | 785.3886 | 787.6255 | 845.6453 | 798.0334 | 814.3184 | 940.8922 | 927.3465 | 863.7764 | 921.4779 | 906.8063 | 97.8916 | 102.0645 | 117.408 | 61.0229 | 139.7803 | 121.8732 | 73.2165 | 85.2852 | 92.4112 | 56.5864 | 56.7688 | 126.7396 | 486.1163 | 121.6519 | 50.358 | 87.78 | 57.978 | 81.8037 | 576.1891 | 762.6252 | 757.4657 | 455.4243 | 795.1953 | 54.0998 | 56.3377 | 96.3817 | 98.6585 | 382.9054 | 98.6384 | 47.9324 | 115.4583 | 521.6847 | 60.6656 | 23.8267 | 27.7051 | 45.0979 | 82.5961 | 815.2518 | 813.74 | 783.0022 | 833.3785 | 98.6996 | 31.2211 | 55.5286 | 103.071 | 404.2936 | 25.7442 | 31.4526 | 59.6922 | 110.0023 | 399.4104 | 24.8072 | 24.5898 | 26.2436 | 36.0281 | 66.7462 | 276.2694 | 304.1954 | 593.028 | 495.3059 | 710.0769 | 25.5298 | 29.9973 | 56.7815 | 110.5087 | 377.4421 | 26.2966 | 32.5596 | 67.2528 | 99.5268 | 370.1438 | 24.7903 | 24.8296 | 27.2493 | 37.9637 | 78.65 | 891.3509 | 872.0746 | 776.3798 | 819.1684 | 26.5814 | 60.5556 | 34.0327 | 112.6119 | 450.566 | 732.6671 | 805.4651 | 798.4726 | 918.0458 | 980.9663 | 963.9815 | 939.8877 | 724.6736 | 902.5899 | 667.0689 |  | 970.8123 | 933.2383 | 937.5816 | 27.3501 | 31.2148 | 52.7095 | 553.7898 | 394.3072 | 299.9595 | 407.8468 | 67.3612 | 86.8819 | 84.9521 | 63.8042 | -0.001198 | -0.023709 | 0.002606 | 0.022924 | 0.00695 | 0.00013912 | 0.024995 | -0.0010299 | -0.043933 | -324.347 | 18.8134 | -325.2332 | 17.7724 | -322.5992 | 18.5054 | -322.6084 | 16.949 | -273.9009 | 17.9264 | -273.9716 | 17.1215 | 3708.6175 | 3954.5186 | 950.3713 | 85.917 | -609.1165 | 347.1334
13:53 | 1647 | -1293.411 |  | -141.8855 | -153.3417 | -182.1272 | -120.5992 | -120.0951 | -169.1576 | -164.7175 | 0.8201 | 2.3265 | 2.4583 | 0.2847 |  |  |  | -112.7896 | -177.2339 | -210.288 | -94.9664 |  | -198.6642 | -187.4785 | 2.8643 | 4.1212 | 3.8962 | 0.8573 | 60.6852 | 109.0225 | 97.603 | 61.7812 | 62.1554 | 65.7339 | 109.799 | 61.3317 | 93.5515 | 35.6563 | 90.3767 | 117.9384 | 480.9834 | 98.988 | 27.342 | 36.3821 | 59.4152 | 92.4262 | 783.7947 | 112.0843 | 114.7153 | 144.1271 | 262.3503 | 64.5563 | 33.3333 | 65.4796 | 110.1332 | 375.9142 | 61.1554 | 51.1398 | 102.8336 | 127.1886 | 459.9621 | 46.1862 | 24.2008 | 29.1887 | 47.6043 | 90.9326 | 244.4903 | 881.9431 | 342.9174 | 487.9812 | 37.403 | 48.4064 | 98.7973 | 115.9452 | 385.1423 | 25.5115 | 38.1937 | 86.0314 | 147.7039 | 459.6365 | 30.2345 | 71.1138 | 83.8319 | 71.8809 | 90.6848 | 193.3415 |  | 300.6687 | 341.8369 |  | 26.0845 | 47.3798 | 98.2378 | 124.8263 | 438.4858 | 28.5208 | 52.6524 | 98.3218 | 148.8566 | 522.0491 | 24.8191 | 24.3676 | 26.1689 | 34.7353 | 65.5627 | 239.6295 | 830.8766 | 443.3962 | 757.6315 | 27.7923 | 43.7108 | 94.4222 | 127.4997 | 462.3723 | 754.2846 | 870.7 | 763.0192 | 783.3918 | 923.4466 | 953.3199 | 723.3508 | 861.4494 | 733.0169 | 872.5435 | 936.4488 | 808.3001 | 755.4776 | 779.2305 | 845.0461 | 798.2217 | 802.3487 | 953.6643 | 927.2226 | 863.8202 | 921.3444 | 906.7349 | 97.9244 | 102.1011 | 117.5711 | 61.0511 | 139.9586 | 122.1028 | 73.2568 | 85.3006 | 92.4669 | 56.6309 | 56.8484 | 126.8232 | 486.4314 | 121.7366 | 50.4463 | 87.7941 | 58.0302 | 81.8876 | 576.451 | 762.5118 | 757.6818 | 455.8838 | 795.3197 | 54.1738 | 56.9933 | 96.3884 | 98.6367 | 383.2126 | 98.6464 | 47.9156 | 115.5189 | 522.1938 | 60.9189 | 23.8224 | 27.7334 | 45.1358 | 82.6352 | 818.0642 | 814.1029 | 783.1694 | 833.9377 | 98.6804 | 31.2598 | 55.5887 | 103.1281 | 404.5633 | 25.7254 | 31.4697 | 59.7131 | 110.0348 | 399.7473 | 24.9355 | 24.5922 | 26.2709 | 36.0558 | 66.8162 | 276.5025 | 304.4667 | 593.5541 | 495.7164 | 710.8835 | 25.5581 | 30.0054 | 56.8058 | 110.5485 | 377.6962 | 26.3073 | 32.584 | 67.2868 | 99.5149 | 370.3088 | 24.8145 | 24.8388 | 27.2678 | 38.0029 | 78.6786 | 890.3372 | 871.3246 | 775.9805 | 818.7357 | 26.6445 | 60.6061 | 34.0616 | 112.7007 | 450.831 | 733.022 | 805.3479 | 797.5183 | 918.3058 | 981.0113 | 963.7842 | 940.832 | 724.6796 | 902.0696 | 667.5327 |  | 970.8455 | 933.3433 | 937.9665 | 27.3508 | 31.249 | 52.7425 | 553.382 | 394.8138 | 300.278 | 408.0987 | 67.4267 | 86.995 | 85.0221 | 63.8703 | -0.0016034 | -0.024085 | 0.0028337 | 0.022822 | 0.0065726 | -0.00019681 | 0.01282 | 0.0073134 | -0.01841 | -324.3716 | 18.8442 | -325.2394 | 17.7457 | -322.5223 | 18.4561 | -322.5038 | 16.9552 | -273.867 | 17.9736 | -273.9039 | 17.0907 | 3605.6517 | 3953.6089 | 950.5687 | 86.0085 | -610.0033 | 347.5459
13:53 | 1648 | -1290.2967 |  | -141.978 | -153.4833 | -182.3877 | -120.5433 | -120.2213 | -169.3192 | -164.8297 | 0.8287 | 2.4253 | 2.4722 | 0.2853 |  |  |  | -112.8961 | -177.5207 | -210.3998 | -95.0313 |  | -198.9938 | -187.7365 | 2.8698 | 4.1359 | 3.8949 | 0.8591 | 62.3722 | 109.0692 | 97.6405 | 61.8185 | 62.1939 | 65.7778 | 109.8409 | 61.3532 | 93.6252 | 35.6822 | 90.4447 | 118.0069 | 481.3279 | 98.9921 | 27.3449 | 36.4171 | 59.456 | 92.4542 | 784.032 | 112.1764 | 114.9622 | 144.2631 | 262.6216 | 64.6168 | 33.372 | 65.5602 | 110.1868 | 376.2357 | 61.1781 | 51.1654 | 102.8403 | 127.2645 | 460.3358 | 46.2309 | 24.193 | 29.1855 | 47.647 | 90.9454 | 244.5694 | 882.0018 | 343.5159 | 487.9246 | 37.4191 | 48.4674 | 98.812 | 116.0022 | 385.4189 | 25.5069 | 38.2188 | 86.1021 | 147.8074 | 459.9993 | 30.2254 | 71.1425 | 83.8496 | 71.9038 | 90.6791 | 194.0538 |  | 301.4196 | 342.5179 |  | 26.1074 | 47.3609 | 98.2788 | 124.8893 | 438.825 | 28.5156 | 52.717 | 98.2563 | 148.9434 | 522.3655 | 24.8371 | 24.3807 | 26.1866 | 34.7539 | 65.6277 | 239.8359 | 830.66 | 443.6065 | 757.2712 | 27.7773 | 43.7432 | 94.4257 | 127.5691 | 462.5938 | 753.4579 | 869.4587 | 763.261 | 783.8428 | 923.4801 | 953.5999 | 723.5932 | 861.3325 | 733.6817 | 873.1916 | 933.3495 | 804.4556 | 745.5342 | 769.7318 | 846.3988 | 801.7334 | 784.8001 | 968.6943 | 927.0716 | 863.867 | 921.1643 | 906.6294 | 97.9624 | 102.1277 | 117.7731 | 61.0776 | 140.147 | 122.3563 | 73.2997 | 85.3105 | 92.5153 | 56.6605 | 56.9352 | 126.9137 | 486.7402 | 121.8368 | 50.5389 | 87.798 | 58.0814 | 81.9911 | 576.6869 | 762.3508 | 757.8696 | 456.3775 | 795.4102 | 54.2054 | 56.961 | 96.4343 | 98.6174 | 383.5195 | 98.6367 | 47.9108 | 115.5788 | 522.9071 | 61.162 | 23.8181 | 27.7455 | 45.1716 | 82.6683 | 820.7402 | 814.4605 | 783.3314 | 834.5227 | 98.6661 | 31.2718 | 55.6566 | 103.1562 | 404.831 | 25.7505 | 31.4918 | 59.7594 | 110.0566 | 400.0687 | 24.9684 | 24.5832 | 26.2768 | 36.0702 | 66.8796 | 276.7445 | 304.7637 | 594.1344 | 496.0632 | 711.6888 | 25.5933 | 30.025 | 56.8654 | 110.5873 | 377.9616 | 26.308 | 32.5973 | 67.3328 | 99.4893 | 370.3646 | 24.7966 | 24.8484 | 27.2783 | 38.0418 | 78.6969 | 889.2018 | 870.5255 | 775.5509 | 818.2686 | 26.622 | 60.6816 | 34.0796 | 112.7801 | 451.0844 | 733.2487 | 805.8752 | 795.9564 | 918.2331 | 981.0483 | 963.5336 | 941.8493 | 724.6591 | 901.5379 | 667.9582 |  | 970.874 | 933.4588 | 938.4249 | 27.3686 | 31.2431 | 52.7734 | 553.0965 | 395.3953 | 300.6097 | 408.3833 | 67.5044 | 87.0795 | 85.1879 | 63.9449 | -0.00051686 | -0.024008 | 0.0035913 | 0.023468 | 0.0068469 | -0.00046839 | 0.027154 | -0.021807 | -0.024908 | -324.307 | 18.7846 | -325.1163 | 17.7067 | -322.4515 | 18.491 | -322.55 | 16.9798 | -273.7593 | 17.9366 | -273.7316 | 17.0845 | 3704.981 | 3959.6694 | 950.7836 | 86.1337 | -610.6022 | 348.0025
13:53 | 1649 | -1286.8061 |  | -142.0755 | -153.6167 | -182.7146 | -120.7069 | -120.4503 | -169.5382 | -165.0747 | 0.8384 | 2.5168 | 2.4798 | 0.2865 |  |  |  | -113.0079 | -177.8051 | -210.7932 | -95.2374 |  | -199.2636 | -187.9284 | 2.8807 | 4.1537 | 3.8973 | 0.8582 | 61.0354 | 109.1134 | 97.6617 | 61.8718 | 62.2414 | 65.8332 | 109.8945 | 61.3864 | 93.6803 | 35.725 | 90.5084 | 118.0829 | 481.6831 | 98.9663 | 27.3531 | 36.4553 | 59.498 | 92.4655 | 784.2564 | 112.2272 | 115.1887 | 144.4035 | 262.8653 | 64.6579 | 33.4072 | 65.6282 | 110.2373 | 376.5531 | 61.2542 | 51.2294 | 102.8345 | 127.343 | 460.7026 | 46.293 | 24.1989 | 29.1764 | 47.6658 | 90.9561 | 244.6479 | 881.9122 | 344.0271 | 487.7026 | 37.4955 | 48.5284 | 98.8048 | 116.0585 | 385.6851 | 25.4915 | 38.228 | 86.1664 | 147.8998 | 460.3472 | 30.2553 | 71.1388 | 83.8261 | 71.9047 | 90.6933 | 194.4152 |  | 302.0642 | 342.4653 |  | 26.0946 | 47.4159 | 98.2982 | 124.9468 | 439.1702 | 28.5541 | 52.7734 | 98.1882 | 149.0168 | 522.6823 | 24.8609 | 24.3761 | 26.1719 | 34.7825 | 65.6669 | 239.9877 | 830.3583 | 443.699 | 756.8426 | 27.7818 | 43.7872 | 94.4551 | 127.636 | 462.8075 | 752.5233 | 868.5522 | 763.5855 | 784.947 | 923.5145 | 953.912 | 723.8313 | 861.2178 | 734.3974 | 873.796 | 926.6384 | 804.1997 | 754.9325 | 779.4709 | 843.0378 | 807.9645 | 785.1597 | 981.1173 | 926.9679 | 863.9352 | 921.0361 | 906.568 | 97.9966 | 102.1458 | 117.9656 | 61.0899 | 140.3102 | 122.5762 | 73.3312 | 85.3201 | 92.5544 | 56.7048 | 56.9986 | 126.9673 | 487.0452 | 121.9127 | 50.627 | 87.787 | 58.1299 | 82.1059 | 576.8252 | 762.134 | 758.046 | 456.6019 | 795.4196 | 54.267 | 57.2909 | 96.4664 | 98.6072 | 383.8266 | 98.6422 | 47.8991 | 115.6278 | 522.6127 | 61.4026 | 23.8156 | 27.751 | 45.1972 | 82.6895 | 823.5516 | 814.8339 | 783.4851 | 835.0873 | 98.6585 | 31.2817 | 55.7067 | 103.1573 | 405.0723 | 25.7551 | 31.5021 | 59.8348 | 110.0794 | 400.3829 | 24.8699 | 24.5866 | 26.2746 | 36.1017 | 66.9457 | 276.9655 | 305.0582 | 594.7224 | 496.3555 | 712.4679 | 25.5805 | 30.032 | 56.9121 | 110.6203 | 378.2336 | 26.3031 | 32.6133 | 67.3932 | 99.4714 | 370.3467 | 24.7938 | 24.8295 | 27.2991 | 38.0646 | 78.7167 | 888.0567 | 869.663 | 775.1235 | 817.7673 | 26.6189 | 60.7456 | 34.0994 | 112.8609 | 451.3381 | 733.3491 | 807.1985 | 794.4807 | 918.1544 | 981.0723 | 963.2709 | 942.8789 | 724.7273 | 901.2483 | 668.2638 |  | 970.9117 | 933.5813 | 938.9624 | 27.3915 | 31.2696 | 52.7943 | 553.1641 | 396.0474 | 300.9731 | 408.6814 | 67.5961 | 87.1782 | 85.2162 | 64.0153 | -0.00070495 | -0.024242 | 0.0033102 | 0.023398 | 0.0072449 | 0.0006828 | 0.036121 | 0.0011672 | -0.035409 | -324.2793 | 18.8339 | -325.1809 | 17.7457 | -322.4546 | 18.4746 | -322.4331 | 16.9531 | -273.6485 | 17.9695 | -273.7593 | 17.1092 | 3728.2976 | 3957.7532 | 951.013 | 86.1972 | -611.4638 | 348.5102
13:53 | 1650 | -1281.723 |  | -142.39 | -153.7083 | -182.8686 | -120.909 | -120.59 | -169.7742 | -165.1677 | 0.8449 | 2.4973 | 2.485 | 0.2868 |  |  |  | -113.082 | -178.0486 | -210.992 | -95.3856 |  | -199.5058 | -188.1775 | 2.8918 | 4.2224 | 3.9199 | 0.8564 | 61.3092 | 109.1792 | 97.6759 | 61.9336 | 62.2963 | 65.8935 | 109.956 | 61.4226 | 93.5895 | 35.7614 | 90.5753 | 118.1152 | 482.0316 | 98.959 | 27.3899 | 36.501 | 59.5517 | 92.4624 | 784.4684 | 112.2603 | 115.3131 | 144.536 | 263.0816 | 64.7021 | 33.4234 | 65.6602 | 110.2674 | 376.8631 | 61.3225 | 51.2893 | 102.806 | 127.4409 | 461.0757 | 46.3157 | 24.2126 | 29.213 | 47.6781 | 90.9614 | 244.5961 | 881.96 | 343.8662 | 487.3215 | 37.5402 | 48.599 | 98.7945 | 116.1188 | 385.9665 | 25.5068 | 38.2589 | 86.2211 | 147.9943 | 460.7099 | 30.2617 | 71.1215 | 83.8325 | 71.9585 | 90.6939 | 193.6303 |  | 301.5075 | 341.637 |  | 26.1076 | 47.3721 | 98.3061 | 125.0324 | 439.5202 | 28.5521 | 52.8254 | 98.1351 | 149.0972 | 522.9889 | 24.848 | 24.377 | 26.1748 | 34.8099 | 65.717 | 240.4104 | 830.2657 | 443.7823 | 756.3757 | 27.7672 | 43.85 | 94.5019 | 127.719 | 462.9982 | 751.6541 | 867.8462 | 764.1628 | 786.2241 | 923.5466 | 954.163 | 724.0993 | 861.2088 | 735.1413 | 874.28 | 926.2429 | 811.8065 | 756.3972 | 795.1695 | 833.9526 | 810.6521 | 793.6507 | 983.5503 | 926.9076 | 863.9864 | 920.9506 | 906.5347 | 98.0239 | 102.1732 | 118.1763 | 61.1055 | 140.4478 | 122.7629 | 73.3706 | 85.3257 | 92.5748 | 56.7517 | 57.0586 | 127.0333 | 487.3427 | 121.9927 | 50.7198 | 87.7825 | 58.1818 | 82.229 | 576.8376 | 761.8525 | 758.1413 | 456.6863 | 795.4102 | 54.3421 | 57.8795 | 96.5023 | 98.6083 | 384.1225 | 98.6335 | 47.8841 | 115.6584 | 522.6065 | 61.6036 | 23.8146 | 27.77 | 45.2392 | 82.7225 | 824.642 | 815.1859 | 783.6443 | 835.6113 | 98.6712 | 31.3077 | 55.7609 | 103.1891 | 405.3099 | 25.7952 | 31.5093 | 59.8919 | 110.1307 | 400.7052 | 24.6344 | 24.6023 | 26.2514 | 36.1404 | 66.9991 | 277.1558 | 305.2759 | 595.2713 | 496.6097 | 713.1735 | 25.578 | 30.0422 | 56.9269 | 110.6543 | 378.504 | 26.3038 | 32.6392 | 67.4625 | 99.477 | 370.2829 | 24.8001 | 24.8317 | 27.314 | 38.0942 | 78.7544 | 886.9633 | 868.8321 | 774.6609 | 817.2531 | 26.6389 | 60.8117 | 34.1139 | 112.9392 | 451.5804 | 733.3021 | 808.005 | 793.4877 | 918.2074 | 981.0715 | 962.9797 | 943.8652 | 724.9428 | 901.2862 | 668.4652 |  | 970.9557 | 933.7085 | 939.5144 | 27.3707 | 31.2919 | 52.8163 | 553.5518 | 396.6987 | 301.3501 | 408.9516 | 67.6304 | 87.2215 | 85.3133 | 64.0447 | -0.0013103 | -0.02415 | 0.0023069 | 0.023023 | 0.0071891 | -0.00039568 | 0.021287 | -0.0075134 | -0.049697 | -324.2209 | 18.8011 | -325.0301 | 17.6677 | -322.3254 | 18.4725 | -322.4146 | 16.9778 | -273.5932 | 17.9592 | -273.5624 | 17.0599 | 3708.7905 | 3955.9269 | 951.2256 | 86.2674 | -612.1798 | 349.0244
13:53 | 1651 | -1277.2351 |  | -142.6431 | -153.8513 | -182.9575 | -121.1321 | -120.7667 | -169.9003 | -165.3401 | 0.8489 | 2.4837 | 2.4968 | 0.2854 |  |  |  | -113.2451 | -178.3255 | -211.2647 | -95.4349 |  | -199.7641 | -188.3848 | 2.9035 | 4.2224 | 3.9338 | 0.8556 | 61.9443 | 109.2493 | 97.7002 | 61.9797 | 62.3426 | 65.9379 | 110.0073 | 61.4525 | 93.5106 | 35.8007 | 90.6495 | 118.1636 | 482.3951 | 98.9475 | 27.4017 | 36.5308 | 59.5933 | 92.4797 | 784.646 | 112.3214 | 115.3558 | 144.6154 | 263.258 | 64.7416 | 33.44 | 65.7036 | 110.296 | 377.1625 | 61.3203 | 51.3484 | 102.8073 | 127.5407 | 461.4566 | 46.353 | 24.2746 | 29.2142 | 47.676 | 90.9647 | 244.1521 | 882.1954 | 343.1496 | 486.9014 | 37.534 | 48.6693 | 98.8041 | 116.1929 | 386.2576 | 25.5207 | 38.3001 | 86.2818 | 148.0839 | 461.0819 | 30.2573 | 71.1316 | 83.869 | 72.027 | 90.6941 | 193.3012 |  | 301.2402 | 341.4112 |  | 26.1437 | 47.5974 | 98.3246 | 125.0949 | 439.84 | 28.5523 | 52.8798 | 98.0863 | 149.1813 | 523.2981 | 24.8338 | 24.3777 | 26.1841 | 34.8375 | 65.7767 | 240.8684 | 829.8684 | 443.9313 | 755.8426 | 27.767 | 43.8759 | 94.4955 | 127.7897 | 463.2058 | 750.9875 | 870.1804 | 764.5557 | 787.0064 | 923.5759 | 954.4283 | 724.4076 | 861.3597 | 735.9413 | 874.6731 | 925.1385 | 817.7373 | 758.8893 | 806.9529 | 824.7026 | 812.6188 | 801.3696 | 981.068 | 926.8512 | 863.9895 | 920.9166 | 906.5064 | 98.0605 | 102.2048 | 118.3629 | 61.1331 | 140.6039 | 122.9751 | 73.4226 | 85.3295 | 92.6003 | 56.7666 | 57.1241 | 127.1318 | 487.6381 | 122.0826 | 50.8228 | 87.7773 | 58.2266 | 82.3454 | 577.0691 | 761.5264 | 758.2008 | 457.1794 | 795.3852 | 54.3679 | 58.0134 | 96.5535 | 98.5725 | 384.4122 | 98.6348 | 47.8717 | 115.6869 | 522.7455 | 61.7899 | 23.8194 | 27.7898 | 45.282 | 82.7511 | 825.17 | 815.4882 | 783.7912 | 836.0612 | 98.667 | 31.3238 | 55.8204 | 103.2221 | 405.5597 | 25.8367 | 31.5327 | 59.9362 | 110.2122 | 401.0323 | 24.5648 | 24.5948 | 26.2517 | 36.1558 | 67.043 | 277.4305 | 305.4933 | 595.8293 | 496.8327 | 713.8062 | 25.5819 | 30.0716 | 56.9764 | 110.7004 | 378.785 | 26.3053 | 32.6643 | 67.5398 | 99.4887 | 370.018 | 24.7873 | 24.8333 | 27.3204 | 38.1301 | 78.7739 | 885.9328 | 868.0101 | 774.1702 | 816.7514 | 26.6292 | 60.8447 | 34.1445 | 113.0145 | 451.8024 | 733.2012 | 807.5185 | 793.1911 | 919.0227 | 981.0796 | 962.5899 | 944.7671 | 725.2197 | 901.442 | 668.6123 |  | 970.9794 | 933.854 | 940.073 | 27.3681 | 31.2997 | 52.8435 | 554.0189 | 397.2422 | 301.7486 | 409.226 | 67.6741 | 87.3509 | 85.38 | 64.123 | -0.0011557 | -0.024023 | 0.002719 | 0.023437 | 0.0067792 | -0.00014644 | 0.028852 | -0.0042387 | -0.043566 | -324.2239 | 18.7969 | -325.0671 | 17.7272 | -322.4084 | 18.4828 | -322.3561 | 16.9531 | -273.4608 | 17.9654 | -273.5562 | 17.1112 | 3797.3755 | 3956.7193 | 951.4184 | 86.3654 | -612.9031 | 349.4954
13:53 | 1652 | -1274.2307 |  | -142.8007 | -154.0704 | -183.1434 | -121.3005 | -120.9728 | -170.1375 | -165.5436 | 0.8538 | 2.4624 | 2.5148 | 0.2861 |  |  |  | -113.2928 | -178.7603 | -211.5769 | -95.5258 |  | -199.9669 | -188.652 | 2.9148 | 4.2288 | 3.9451 | 0.8554 | 62.9329 | 109.3036 | 97.7223 | 62.0167 | 62.3806 | 65.9698 | 110.0648 | 61.4784 | 93.5288 | 35.8422 | 90.7216 | 118.2345 | 482.7587 | 98.971 | 27.4134 | 36.5721 | 59.6271 | 92.5091 | 784.7484 | 112.3856 | 115.3315 | 144.6846 | 263.3455 | 64.7889 | 33.4464 | 65.7641 | 110.3257 | 377.4961 | 61.328 | 51.4189 | 102.8551 | 127.6181 | 461.8318 | 46.3526 | 24.2712 | 29.2102 | 47.738 | 90.9637 | 243.8058 | 882.3402 | 342.9712 | 486.7772 | 37.5478 | 48.737 | 98.8002 | 116.2675 | 386.5445 | 25.5291 | 38.3311 | 86.3362 | 148.1741 | 461.4557 | 30.283 | 71.1649 | 83.9163 | 72.0769 | 90.7266 | 193.284 |  | 301.2543 | 341.4728 |  | 26.158 | 47.7272 | 98.331 | 125.1392 | 440.1562 | 28.6213 | 52.9335 | 98.0381 | 149.2656 | 523.5951 | 24.829 | 24.3704 | 26.1937 | 34.8577 | 65.8334 | 241.2034 | 828.9805 | 444.0658 | 755.2644 | 27.8079 | 43.8712 | 94.4732 | 127.8631 | 463.412 | 750.5427 | 873.8723 | 764.6785 | 787.5348 | 923.594 | 954.7528 | 724.7263 | 861.6291 | 736.7449 | 875.0377 | 931.0284 | 814.2353 | 758.7442 | 815.4157 | 828.1757 | 814.0701 | 804.2722 | 986.9832 | 926.8126 | 863.9846 | 920.9627 | 906.5081 | 98.0976 | 102.2349 | 118.5242 | 61.1573 | 140.7804 | 123.2101 | 73.493 | 85.3463 | 92.6716 | 56.8039 | 57.1897 | 127.2463 | 487.9454 | 122.1808 | 50.9235 | 87.7577 | 58.2714 | 82.4455 | 577.7144 | 761.2737 | 758.2835 | 458.3865 | 795.3429 | 54.424 | 58.5921 | 96.5944 | 98.5467 | 384.7133 | 98.6117 | 47.8648 | 115.7042 | 522.8535 | 61.9685 | 23.8304 | 27.8099 | 45.3122 | 82.7797 | 825.1966 | 815.7406 | 783.9273 | 836.4315 | 98.6614 | 31.344 | 55.8395 | 103.2651 | 405.8107 | 25.8038 | 31.553 | 60.0013 | 110.2705 | 401.357 | 24.7863 | 24.5902 | 26.3109 | 36.1678 | 67.0864 | 277.6913 | 305.701 | 596.345 | 497.0434 | 714.368 | 25.5858 | 30.0984 | 57.0686 | 110.7484 | 379.0626 | 26.3145 | 32.6862 | 67.6416 | 99.5077 | 369.6309 | 24.8034 | 24.8182 | 27.332 | 38.1645 | 78.7888 | 884.9848 | 867.2181 | 773.6898 | 816.2429 | 26.6967 | 60.8819 | 34.1877 | 113.1005 | 452.0261 | 733.0316 | 807.6818 | 793.0186 | 920.4612 | 981.1282 | 962.1719 | 945.562 | 725.4484 | 901.509 | 668.7348 |  | 970.997 | 934.0435 | 940.6244 | 27.3624 | 31.3252 | 52.8521 | 554.5874 | 397.6871 | 302.1511 | 409.5296 | 67.7969 | 87.3936 | 85.4426 | 64.1553 | -0.00076499 | -0.02393 | 0.0024985 | 0.022862 | 0.0067982 | -0.00013361 | 0.033213 | -0.0081244 | -0.053499 | -324.2086 | 18.7949 | -325.0271 | 17.6718 | -322.2453 | 18.4417 | -322.27 | 16.9511 | -273.3839 | 17.9674 | -273.4301 | 17.0763 | 3884.6039 | 3956.0531 | 951.6092 | 86.4181 | -613.7231 | 349.9191
13:53 | 1653 | -1269.4827 |  | -142.9673 | -154.2629 | -183.4284 | -121.512 | -121.0887 | -170.2629 | -165.6906 | 0.8599 | 2.4423 | 2.521 | 0.2866 |  |  |  | -113.4447 | -179.1642 | -211.8612 | -95.73 |  | -200.1859 | -188.8354 | 2.9245 | 4.2402 | 3.957 | 0.8553 | 61.5222 | 109.3344 | 97.737 | 62.0275 | 62.4078 | 65.9872 | 110.1156 | 61.4984 | 93.5364 | 35.8724 | 90.7655 | 118.2831 | 483.1175 | 98.9799 | 27.42 | 36.5966 | 59.6729 | 92.5362 | 784.8221 | 112.4866 | 115.385 | 144.8497 | 263.5197 | 64.8523 | 33.478 | 65.8395 | 110.3581 | 377.8126 | 61.4876 | 51.4918 | 102.8587 | 127.6923 | 462.1963 | 46.4415 | 24.1968 | 29.2702 | 47.8183 | 90.9748 | 243.8628 | 882.4376 | 343.28 | 486.8169 | 37.6835 | 48.8078 | 98.8131 | 116.3369 | 386.816 | 25.5561 | 38.3265 | 86.3976 | 148.2736 | 461.8247 | 30.2115 | 71.1791 | 83.9031 | 72.1077 | 90.7579 | 193.2537 |  | 301.3597 | 341.6223 |  | 26.1207 | 47.7892 | 98.3344 | 125.1979 | 440.4989 | 28.6472 | 52.9978 | 98.0018 | 149.3569 | 523.8913 | 24.8026 | 24.3756 | 26.2066 | 34.8686 | 65.8983 | 241.4898 | 828.3948 | 444.1928 | 754.7127 | 27.8825 | 43.89 | 94.4671 | 127.9376 | 463.6165 | 750.1216 | 874.3747 | 764.7423 | 787.9137 | 923.5924 | 955.0198 | 725.0217 | 861.9429 | 737.471 | 875.3417 | 926.2105 | 809.646 | 763.5998 | 815.9421 | 838.0432 | 816.5979 | 803.588 | 990.222 | 926.8809 | 864.0473 | 921.1076 | 906.545 | 98.1344 | 102.2691 | 118.7714 | 61.1792 | 140.9467 | 123.4708 | 73.5732 | 85.3537 | 92.7542 | 56.8348 | 57.2794 | 127.3304 | 488.2542 | 122.2745 | 51.0094 | 87.7449 | 58.3219 | 82.5447 | 578.629 | 761.1604 | 758.313 | 459.6347 | 795.3197 | 54.4667 | 59.2053 | 96.615 | 98.5228 | 384.9983 | 98.6 | 47.8545 | 115.7298 | 522.9941 | 62.1221 | 23.8445 | 27.8312 | 45.3459 | 82.8182 | 825.1416 | 815.9386 | 784.0581 | 836.7426 | 98.6501 | 31.3744 | 55.8638 | 103.3079 | 406.0726 | 25.7612 | 31.5862 | 60.0691 | 110.3282 | 401.7135 | 24.9097 | 24.5949 | 26.3418 | 36.19 | 67.1227 | 278.0005 | 306.0315 | 596.886 | 497.3583 | 714.8736 | 25.5698 | 30.1144 | 57.1674 | 110.7946 | 379.3497 | 26.3205 | 32.7123 | 67.7496 | 99.517 | 369.5291 | 24.8023 | 24.8142 | 27.3408 | 38.1909 | 78.8176 | 884.1163 | 866.5184 | 773.2607 | 815.7743 | 26.6769 | 60.9411 | 34.2178 | 113.171 | 452.2404 | 733.0932 | 808.7863 | 792.9747 | 921.6461 | 981.2275 | 961.7696 | 946.2949 | 725.674 | 901.6699 | 668.8201 |  | 971.0214 | 934.2664 | 941.1363 | 27.3811 | 31.338 | 52.8771 | 555.1682 | 398.0456 | 302.4133 | 409.829 | 67.8125 | 87.5442 | 85.5234 | 64.2336 | -0.00061043 | -0.024319 | 0.0027231 | 0.023629 | 0.0071373 | -9.5755e-05 | 0.0249 | -0.019701 | -0.027374 | -324.1439 | 18.7579 | -324.9563 | 17.6779 | -322.2392 | 18.4972 | -322.2546 | 16.9839 | -273.2916 | 17.949 | -273.3101 | 17.103 | 3838.0044 | 3956.609 | 951.791 | 86.5338 | -614.5303 | 350.2294
13:53 | 1654 | -1263.5353 |  | -143.1029 | -154.6043 | -183.719 | -121.6784 | -121.1434 | -170.3903 | -165.8425 | 0.8656 | 2.4243 | 2.5297 | 0.2854 |  |  |  | -113.6083 | -179.6539 | -212.2246 | -95.836 |  | -200.4082 | -189.0527 | 2.9396 | 4.2347 | 3.9661 | 0.8566 | 61.6285 | 109.3773 | 97.7777 | 62.0511 | 62.4422 | 66.0108 | 110.1599 | 61.5151 | 93.5582 | 35.9052 | 90.8084 | 118.311 | 483.4825 | 98.9614 | 27.4224 | 36.6345 | 59.7056 | 92.5527 | 784.8534 | 112.6128 | 115.5166 | 144.9932 | 263.8476 | 64.8976 | 33.5172 | 65.9323 | 110.3868 | 378.0999 | 61.5799 | 51.5465 | 102.8474 | 127.7829 | 462.5608 | 46.5369 | 24.2264 | 29.2657 | 47.8103 | 90.9745 | 244.5961 | 882.3507 | 344.3122 | 487.0834 | 37.766 | 48.8849 | 98.8101 | 116.41 | 387.082 | 25.5638 | 38.351 | 86.4526 | 148.3732 | 462.1958 | 30.2269 | 71.1903 | 83.8927 | 72.1545 | 90.7574 | 193.7012 |  | 302.0107 | 341.9891 |  | 26.0968 | 47.7974 | 98.3609 | 125.2631 | 440.8409 | 28.5933 | 53.0579 | 97.9771 | 149.4439 | 524.1855 | 24.8054 | 24.388 | 26.2184 | 34.8916 | 65.9776 | 241.6434 | 827.7566 | 444.3225 | 756.3485 | 27.9125 | 43.9105 | 94.4805 | 128.0098 | 463.8077 | 749.6008 | 875.9562 | 764.8578 | 787.9418 | 923.5826 | 955.2732 | 725.298 | 862.2495 | 738.0755 | 875.539 | 905.7205 | 809.0603 | 760.0064 | 797.6711 | 843.6894 | 819.0251 | 800.6887 | 989.4114 | 927.0018 | 864.1633 | 921.2865 | 906.5938 | 98.1755 | 102.2996 | 119.0215 | 61.1995 | 141.1038 | 123.7033 | 73.6552 | 85.3545 | 92.8447 | 56.8743 | 57.3502 | 127.3999 | 488.5707 | 122.3674 | 51.1016 | 87.7414 | 58.3713 | 82.6414 | 579.5943 | 761.1877 | 758.3525 | 460.65 | 795.3379 | 54.5327 | 59.8563 | 96.6469 | 98.4979 | 385.2982 | 98.6255 | 47.8422 | 115.7937 | 523.2276 | 62.311 | 23.8558 | 27.8504 | 45.3773 | 82.8606 | 825.5186 | 816.1241 | 784.1922 | 837.0259 | 98.6308 | 31.4097 | 55.9279 | 103.3518 | 406.3477 | 25.7713 | 31.6203 | 60.1486 | 110.4013 | 402.072 | 24.805 | 24.6134 | 26.315 | 36.227 | 67.1641 | 278.3966 | 306.4006 | 597.3828 | 497.7452 | 715.3496 | 25.5565 | 30.1164 | 57.2079 | 110.8273 | 379.6241 | 26.3211 | 32.738 | 67.7934 | 99.5218 | 369.7077 | 24.7824 | 24.8232 | 27.3423 | 38.2176 | 78.832 | 883.3049 | 865.8598 | 772.842 | 815.2923 | 26.6221 | 61.0008 | 34.2362 | 113.2438 | 452.4708 | 733.3045 | 809.3097 | 793.0149 | 922.4334 | 981.3779 | 961.3201 | 946.9624 | 725.9714 | 902.0772 | 668.8555 |  | 971.0452 | 934.5687 | 941.6368 | 27.3707 | 31.3572 | 52.8959 | 555.7261 | 398.399 | 302.7073 | 410.121 | 67.9007 | 87.6188 | 85.6336 | 64.3004 | -0.0013702 | -0.024328 | 0.0030202 | 0.023504 | 0.0068246 | -0.00024394 | 0.027651 | 0.0039209 | -0.045859 | -324.107 | 18.7723 | -324.9901 | 17.6902 | -322.2269 | 18.4725 | -322.1653 | 16.9511 | -273.1531 | 17.9859 | -273.3039 | 17.0989 | 3807.1324 | 3957.0723 | 951.9709 | 86.6262 | -615.3794 | 350.5532
13:53 | 1655 | -1255.905 |  | -143.2055 | -154.7558 | -183.7517 | -121.7475 | -121.3114 | -170.5598 | -165.9675 | 0.8705 | 2.4224 | 2.5304 | 0.287 |  |  |  | -113.5064 | -180.0602 | -212.3212 | -95.891 |  | -200.578 | -189.1472 | 2.9527 | 4.2297 | 3.9683 | 0.8516 | 59.9462 | 109.4649 | 97.8422 | 62.1071 | 62.4898 | 66.0569 | 110.2161 | 61.5304 | 93.598 | 35.9443 | 90.8643 | 118.354 | 483.8594 | 98.9862 | 27.4516 | 36.7015 | 59.7525 | 92.5716 | 784.8872 | 112.8118 | 115.7522 | 145.1195 | 264.1961 | 64.947 | 33.5328 | 66.0381 | 110.4049 | 378.4249 | 61.5533 | 51.5678 | 102.865 | 127.8768 | 462.9359 | 46.5347 | 24.2833 | 29.2232 | 47.8237 | 90.978 | 244.9091 | 882.432 | 344.5312 | 487.0283 | 37.7311 | 48.9517 | 98.7868 | 116.4886 | 387.3549 | 25.5681 | 38.4068 | 86.5033 | 148.4761 | 462.5859 | 30.279 | 71.1902 | 83.8942 | 72.1983 | 90.7203 | 194.4926 |  | 303.0004 | 342.7271 |  | 26.1071 | 47.7805 | 98.3902 | 125.326 | 441.1573 | 28.566 | 53.1081 | 97.9474 | 149.5393 | 524.4768 | 24.8227 | 24.3997 | 26.2362 | 34.9156 | 66.068 | 241.7862 | 826.7396 | 444.3709 | 759.0939 | 27.9798 | 43.9038 | 94.4678 | 128.0734 | 463.9947 | 749.1227 | 879.993 | 765.0838 | 787.9056 | 923.581 | 955.4972 | 725.5621 | 862.5172 | 738.55 | 875.6671 | 900.8493 | 808.2821 | 762.9633 | 785.1326 | 844.5824 | 818.1462 | 799.9699 | 983.8996 | 927.0729 | 864.2929 | 921.4584 | 906.6374 | 98.2174 | 102.3274 | 119.1651 | 61.2147 | 141.2641 | 123.9115 | 73.7337 | 85.3683 | 92.9301 | 56.9315 | 57.4097 | 127.4733 | 488.8665 | 122.4473 | 51.2082 | 87.7301 | 58.4199 | 82.7311 | 580.5956 | 761.3825 | 758.4869 | 462.011 | 795.4614 | 54.6052 | 60.7124 | 96.6517 | 98.5061 | 385.5984 | 98.6225 | 47.839 | 115.8552 | 523.4714 | 62.4957 | 23.8562 | 27.8564 | 45.4006 | 82.8869 | 825.4963 | 816.298 | 784.3358 | 837.2938 | 98.6497 | 31.4297 | 55.9875 | 103.3979 | 406.6173 | 25.7706 | 31.6313 | 60.2095 | 110.4751 | 402.3899 | 24.9002 | 24.6359 | 26.3037 | 36.265 | 67.1919 | 278.7646 | 306.7247 | 597.8431 | 498.1231 | 715.7837 | 25.5912 | 30.1345 | 57.2478 | 110.8759 | 379.9005 | 26.3253 | 32.7569 | 67.8186 | 99.5382 | 369.9741 | 24.7922 | 24.8354 | 27.356 | 38.2518 | 78.8593 | 882.6455 | 865.2162 | 772.4536 | 814.796 | 26.6417 | 61.0712 | 34.2471 | 113.3214 | 452.6861 | 733.3896 | 808.9237 | 793.236 | 923.4643 | 981.5705 | 960.8519 | 947.5492 | 726.2899 | 902.5143 | 668.9021 |  | 971.081 | 934.8692 | 942.0964 | 27.3621 | 31.3871 | 52.9048 | 556.2025 | 398.7482 | 303.0196 | 410.4098 | 67.9692 | 87.6749 | 85.7259 | 64.4032 | -0.0012233 | -0.023835 | 0.0032141 | 0.023418 | 0.0072723 | -0.00042476 | 0.027429 | 0.00030414 | -0.03082 | -324.0485 | 18.7518 | -324.8824 | 17.6389 | -322.1161 | 18.4787 | -322.1807 | 16.9675 | -273.1193 | 17.9695 | -273.1439 | 17.0702 | 3753.9819 | 3955.5044 | 952.1371 | 86.7004 | -615.841 | 350.8839
13:53 | 1656 | -1252.5584 |  | -143.2466 | -155.1007 | -184.0127 | -121.9262 | -121.3981 | -170.7884 | -166.1463 | 0.8737 | 2.4068 | 2.5503 | 0.2864 |  |  |  | -113.7028 | -180.4034 | -212.5522 | -96.0602 |  | -200.8463 | -189.4175 | 2.9599 | 4.2264 | 3.9864 | 0.8467 | 59.4239 | 109.5393 | 97.8812 | 62.1466 | 62.5328 | 66.098 | 110.2669 | 61.535 | 93.6707 | 35.9845 | 90.9249 | 118.4229 | 484.2283 | 99.0029 | 27.4599 | 36.719 | 59.7945 | 92.5853 | 784.9618 | 112.9569 | 115.9251 | 145.3073 | 264.5134 | 65.0163 | 33.5381 | 66.1298 | 110.4373 | 378.7523 | 61.5924 | 51.5806 | 102.8656 | 127.97 | 463.311 | 46.5377 | 24.2682 | 29.2581 | 47.8819 | 91.0044 | 244.3862 | 882.9552 | 343.7903 | 486.7515 | 37.7715 | 49.016 | 98.7825 | 116.5691 | 387.6156 | 25.5547 | 38.4413 | 86.5746 | 148.5695 | 462.9635 | 30.3086 | 71.1869 | 83.8695 | 72.2129 | 90.7177 | 195.5867 |  | 304.1847 | 343.7482 |  | 26.1252 | 47.8503 | 98.4009 | 125.3772 | 441.4861 | 28.5718 | 53.1651 | 97.9198 | 149.6321 | 524.7804 | 24.8302 | 24.405 | 26.2451 | 34.9409 | 66.1454 | 242.1115 | 825.9761 | 444.3898 | 760.4152 | 27.9856 | 43.9282 | 94.4958 | 128.1412 | 464.1785 | 748.8867 | 882.4987 | 765.3756 | 788.0285 | 923.5824 | 955.6849 | 725.8178 | 862.7457 | 738.9574 | 875.7698 | 902.4689 | 809.6874 | 777.0817 | 796.1961 | 841.1327 | 817.1822 | 801.0246 | 971.1947 | 927.0865 | 864.4292 | 921.6179 | 906.6781 | 98.2578 | 102.3568 | 119.357 | 61.2288 | 141.4335 | 124.161 | 73.7992 | 85.373 | 92.9847 | 56.9752 | 57.4787 | 127.5462 | 489.1365 | 122.5025 | 51.3051 | 87.7189 | 58.4708 | 82.7991 | 581.3999 | 761.7591 | 758.6263 | 463.1895 | 795.6581 | 54.668 | 60.9512 | 96.6667 | 98.5128 | 385.8787 | 98.6143 | 47.8248 | 115.8971 | 523.6837 | 62.6299 | 23.8519 | 27.8615 | 45.426 | 82.9149 | 826.4624 | 816.4823 | 784.4927 | 837.5627 | 98.6861 | 31.4415 | 56.0421 | 103.4391 | 406.8538 | 25.7878 | 31.6336 | 60.2543 | 110.5056 | 402.7072 | 25.0261 | 24.6264 | 26.3164 | 36.2824 | 67.2158 | 279.0529 | 307.061 | 598.2872 | 498.5148 | 716.1519 | 25.6098 | 30.17 | 57.3354 | 110.9211 | 380.1739 | 26.3314 | 32.7798 | 67.8371 | 99.5602 | 370.383 | 24.7994 | 24.8385 | 27.3725 | 38.2845 | 78.8934 | 882.136 | 864.7097 | 772.1588 | 814.4173 | 26.6639 | 61.1242 | 34.27 | 113.39 | 452.8792 | 733.3899 | 808.3022 | 793.7234 | 924.594 | 981.8056 | 960.2781 | 948.1 | 726.5298 | 902.7267 | 668.9526 |  | 971.1596 | 935.1966 | 942.5424 | 27.371 | 31.3942 | 52.9534 | 556.6394 | 399.0574 | 303.3544 | 410.6648 | 68.0319 | 87.7816 | 85.8056 | 64.4157 | -0.00088305 | -0.023736 | 0.0039052 | 0.024489 | 0.0066716 | -3.6395e-05 | 0.035851 | 0.0032886 | -0.031185 | -324.0516 | 18.7395 | -324.8424 | 17.6553 | -322.1407 | 18.489 | -322.1469 | 16.9572 | -272.99 | 17.9572 | -273.0393 | 17.0928 | 3753.3191 | 3956.6803 | 952.2937 | 86.7936 | -616.6804 | 351.2059
13:53 | 1657 | -1249.5836 |  | -143.2721 | -155.3423 | -184.3615 | -122.1408 | -121.6182 | -170.9354 | -166.184 | 0.88 | 2.3951 | 2.5576 | 0.2861 |  |  |  | -113.5831 | -180.7039 | -212.8783 | -96.2141 |  | -201.1498 | -189.6773 | 2.9714 | 4.2296 | 3.9997 | 0.8493 | 58.267 | 109.5942 | 97.9145 | 62.1876 | 62.5738 | 66.1435 | 110.3176 | 61.5396 | 93.6824 | 36.0184 | 90.9965 | 118.481 | 484.5957 | 98.9946 | 27.4464 | 36.7341 | 59.8284 | 92.5992 | 785.0227 | 112.9836 | 115.9928 | 145.4016 | 264.6584 | 65.0709 | 33.5761 | 66.1926 | 110.4902 | 379.0528 | 61.5862 | 51.6139 | 102.878 | 128.0407 | 463.6757 | 46.5572 | 24.2286 | 29.3141 | 47.9195 | 91.0079 | 244.2852 | 883.502 | 343.7577 | 486.7415 | 37.7774 | 49.0869 | 98.7842 | 116.6473 | 387.886 | 25.5531 | 38.4672 | 86.6404 | 148.6747 | 463.3373 | 30.3735 | 71.2291 | 83.9393 | 72.2961 | 90.7905 | 195.8239 |  | 304.4614 | 343.5605 |  | 26.1697 | 47.9929 | 98.4138 | 125.4279 | 441.8136 | 28.5977 | 53.2227 | 97.9056 | 149.717 | 525.0941 | 24.8568 | 24.4017 | 26.2444 | 34.9707 | 66.2055 | 242.5237 | 826.1156 | 444.509 | 761.2008 | 27.9502 | 43.9665 | 94.5297 | 128.2168 | 464.3418 | 748.7984 | 882.9959 | 765.7516 | 788.0855 | 923.5794 | 955.89 | 726.0615 | 862.9698 | 739.3418 | 875.8753 | 886.3918 | 811.1355 | 784.0167 | 807.6692 | 837.8155 | 816.1847 | 800.4486 | 960.5857 | 927.0681 | 864.5613 | 921.7603 | 906.7181 | 98.2918 | 102.3783 | 119.5523 | 61.2436 | 141.6169 | 124.3971 | 73.8676 | 85.3703 | 93.0295 | 57.0105 | 57.5188 | 127.6842 | 489.4395 | 122.6 | 51.3966 | 87.71 | 58.5183 | 82.8475 | 581.9052 | 762.2223 | 758.7027 | 463.886 | 795.9156 | 54.7224 | 61.6113 | 96.7495 | 98.5008 | 386.1858 | 98.6081 | 47.8095 | 115.9461 | 523.9019 | 62.771 | 23.8616 | 27.8732 | 45.4651 | 82.952 | 828.6411 | 816.697 | 784.6554 | 837.8204 | 98.6879 | 31.4626 | 56.0796 | 103.4797 | 407.0985 | 25.8021 | 31.6486 | 60.2983 | 110.5304 | 403.0471 | 24.9299 | 24.6232 | 26.3204 | 36.3022 | 67.2405 | 279.2446 | 307.3067 | 598.6373 | 498.7839 | 716.4628 | 25.6071 | 30.182 | 57.3999 | 110.9542 | 380.4346 | 26.3311 | 32.8062 | 67.8542 | 99.5653 | 371.14 | 24.8135 | 24.8361 | 27.3677 | 38.316 | 78.9018 | 881.7439 | 864.346 | 771.9027 | 814.1045 | 26.6819 | 61.1754 | 34.3005 | 113.4641 | 453.0791 | 733.2304 | 807.6716 | 794.4521 | 925.1814 | 982.0716 | 959.7144 | 948.6415 | 726.6919 | 902.7192 | 669.0151 |  | 971.2606 | 935.5486 | 942.9557 | 27.3833 | 31.4244 | 52.9681 | 557.0058 | 399.3346 | 303.6649 | 410.9364 | 68.073 | 87.8437 | 85.9311 | 64.4498 | -0.00058273 | -0.024163 | 0.0033846 | 0.023942 | 0.007088 | -0.00055863 | 0.031213 | -0.01511 | -0.033056 | -324.027 | 18.7333 | -324.7901 | 17.6266 | -322.0115 | 18.4541 | -322.0576 | 16.9572 | -272.9223 | 17.9633 | -272.947 | 17.0784 | 3728.0889 | 3956.9765 | 952.4577 | 86.8874 | -617.4182 | 351.4998
13:53 | 1658 | -1245.5197 |  | -143.3864 | -155.5352 | -184.728 | -122.4118 | -121.7756 | -171.1749 | -166.3802 | 0.8881 | 2.4081 | 2.5663 | 0.287 |  |  |  | -113.779 | -181.0887 | -213.2344 | -96.4145 |  | -201.3752 | -189.9422 | 2.9804 | 4.2329 | 3.9998 | 0.8503 | 57.8773 | 109.6776 | 97.9476 | 62.2253 | 62.6073 | 66.1805 | 110.3733 | 61.5587 | 93.5898 | 36.0481 | 91.0604 | 118.5204 | 484.9798 | 98.9811 | 27.4668 | 36.7772 | 59.8811 | 92.6301 | 785.1377 | 113.0323 | 116.017 | 145.4379 | 264.5322 | 65.1252 | 33.6052 | 66.2416 | 110.543 | 379.3631 | 61.6289 | 51.6437 | 102.8851 | 128.1208 | 464.0446 | 46.5921 | 24.1953 | 29.3779 | 47.9741 | 91.0096 | 244.2271 | 884.1481 | 343.7421 | 486.855 | 37.7928 | 49.1598 | 98.7822 | 116.7236 | 388.1824 | 25.5917 | 38.5029 | 86.6944 | 148.7809 | 463.7121 | 30.3177 | 71.2026 | 83.9701 | 72.3623 | 90.8097 | 194.7299 |  | 303.6164 | 342.2562 |  | 26.1881 | 48.0415 | 98.4327 | 125.4908 | 442.1303 | 28.6633 | 53.2802 | 97.9186 | 149.7903 | 525.3997 | 24.8947 | 24.396 | 26.2542 | 34.9954 | 66.254 | 243.1518 | 826.1676 | 444.6829 | 765.6943 | 27.9062 | 44.0209 | 94.5202 | 128.2877 | 464.5131 | 748.7902 | 882.7771 | 766.2139 | 788.1209 | 923.5877 | 956.0972 | 726.3089 | 863.2175 | 739.7089 | 876.0322 | 877.859 | 810.5702 | 785.3029 | 815.2907 | 837.7643 | 814.1472 | 799.7939 | 955.926 | 927.0912 | 864.7076 | 921.9081 | 906.7778 | 98.3245 | 102.4027 | 119.7067 | 61.2575 | 141.7893 | 124.6016 | 73.9455 | 85.3816 | 93.0907 | 57.0394 | 57.5948 | 127.7453 | 489.7572 | 122.6901 | 51.4946 | 87.7071 | 58.5656 | 82.906 | 582.5416 | 762.7311 | 758.8702 | 464.6756 | 796.2114 | 54.7594 | 62.139 | 96.7735 | 98.4792 | 386.4762 | 98.5852 | 47.7991 | 116.0159 | 524.1037 | 62.9645 | 23.8599 | 27.8872 | 45.4965 | 82.9715 | 830.069 | 816.9159 | 784.8241 | 838.0442 | 98.6676 | 31.4827 | 56.1278 | 103.5131 | 407.3793 | 25.7815 | 31.6746 | 60.3327 | 110.573 | 403.3858 | 24.9414 | 24.6375 | 26.3362 | 36.3302 | 67.2658 | 279.444 | 307.5424 | 598.9927 | 499.0342 | 716.7516 | 25.63 | 30.1972 | 57.4463 | 110.9915 | 380.6926 | 26.3224 | 32.8255 | 67.9178 | 99.569 | 371.9924 | 24.819 | 24.8421 | 27.4013 | 38.3582 | 78.9323 | 881.53 | 864.0398 | 771.6616 | 813.8127 | 26.6801 | 61.2408 | 34.3066 | 113.551 | 453.2781 | 733.0459 | 807.9237 | 795.6414 | 925.9592 | 982.3503 | 959.3735 | 949.129 | 726.7804 | 902.6003 | 669.0446 |  | 971.4109 | 935.9433 | 943.307 | 27.3761 | 31.4384 | 52.992 | 557.5944 | 399.5407 | 303.9667 | 411.1786 | 68.2072 | 87.9718 | 85.9681 | 64.5622 | -0.00057447 | -0.024017 | 0.0032527 | 0.023575 | 0.0070243 | 0.00027258 | 0.056608 | 0.0086444 | -0.020107 | -323.9808 | 18.7292 | -324.7871 | 17.6492 | -322.0084 | 18.491 | -322.0761 | 16.9921 | -272.83 | 17.9715 | -272.8854 | 17.0948 | 3705.9104 | 3955.1919 | 952.6499 | 86.97 | -618.3678 | 351.7537
13:54 | 1659 | -1241.1044 |  | -143.4728 | -155.6835 | -185.2521 | -122.5859 | -121.9324 | -171.2832 | -166.609 | 0.8943 | 2.4058 | 2.5711 | 0.2874 |  |  |  | -113.8284 | -181.3558 | -213.6296 | -96.4895 |  | -201.6937 | -190.0823 | 2.9866 | 4.238 | 4.0014 | 0.8496 | 60.5698 | 109.7563 | 97.9605 | 62.2481 | 62.622 | 66.1947 | 110.4203 | 61.581 | 93.5505 | 36.0841 | 91.1217 | 118.5773 | 485.3562 | 98.9734 | 27.4885 | 36.8194 | 59.9251 | 92.6493 | 785.2728 | 113.1699 | 116.0694 | 145.5896 | 264.5837 | 65.135 | 33.623 | 66.2933 | 110.5871 | 379.6783 | 61.7175 | 51.6395 | 102.866 | 128.219 | 464.4209 | 46.6491 | 24.22 | 29.3773 | 48.0046 | 91.0232 | 243.981 | 884.8116 | 343.4218 | 486.9767 | 37.8924 | 49.2377 | 98.7916 | 116.8033 | 388.4729 | 25.5859 | 38.5316 | 86.7447 | 148.8735 | 464.0779 | 30.3223 | 71.1944 | 83.9502 | 72.3706 | 90.7835 | 193.3792 |  | 302.3831 | 341.0977 |  | 26.1721 | 47.8105 | 98.434 | 125.5626 | 442.4637 | 28.7204 | 53.3339 | 97.9611 | 149.8692 | 525.6952 | 24.8831 | 24.4043 | 26.2748 | 35.0235 | 66.3119 | 243.7963 | 826.8799 | 445.0234 | 771.134 | 27.8365 | 44.0977 | 94.5559 | 128.3698 | 464.6765 | 749.0982 | 882.5816 | 766.4289 | 788.264 | 923.6143 | 956.2705 | 726.5619 | 863.5036 | 740.0847 | 876.2453 | 888.5931 | 810.1509 | 785.1354 | 821.455 | 833.8624 | 813.2417 | 798.693 | 962.2773 | 927.1705 | 864.8562 | 922.0711 | 906.8661 | 98.3694 | 102.4363 | 119.9281 | 61.2859 | 141.9629 | 124.824 | 74.0319 | 85.3946 | 93.1853 | 57.0855 | 57.6976 | 127.7792 | 490.072 | 122.7643 | 51.5901 | 87.7028 | 58.609 | 82.9916 | 583.3377 | 763.2654 | 759.1481 | 465.6827 | 796.5515 | 54.8201 | 62.9293 | 96.7674 | 98.4815 | 386.759 | 98.5975 | 47.7941 | 116.0753 | 524.3054 | 63.1813 | 23.8555 | 27.8992 | 45.52 | 82.9857 | 830.7961 | 817.1229 | 784.9893 | 838.2454 | 98.6531 | 31.5041 | 56.1765 | 103.557 | 407.6498 | 25.7992 | 31.6874 | 60.3866 | 110.6246 | 403.7011 | 24.9301 | 24.6461 | 26.3381 | 36.3599 | 67.2968 | 279.6431 | 307.7698 | 599.2939 | 499.3063 | 716.988 | 25.6327 | 30.2161 | 57.4778 | 111.0207 | 380.9496 | 26.3344 | 32.8437 | 67.9924 | 99.5936 | 372.3137 | 24.8181 | 24.8448 | 27.4416 | 38.4021 | 78.9682 | 881.446 | 863.8032 | 771.4399 | 813.5817 | 26.6946 | 61.297 | 34.3316 | 113.6331 | 453.4855 | 732.9437 | 808.9911 | 796.8583 | 926.8395 | 982.6287 | 959.0425 | 949.5457 | 726.879 | 902.5981 | 669.0373 |  | 971.606 | 936.2297 | 943.6277 | 27.377 | 31.453 | 53.0162 | 558.1557 | 399.6354 | 304.2959 | 411.3866 | 68.2196 | 88.0031 | 86.1042 | 64.5827 | -0.00083135 | -0.023867 | 0.0029022 | 0.023551 | 0.0071936 | 0.00015523 | 0.045633 | -0.0083076 | -0.047828 | -323.9408 | 18.7169 | -324.7224 | 17.604 | -321.9592 | 18.4623 | -321.9499 | 16.9511 | -272.6946 | 17.9633 | -272.7346 | 17.0661 | 3640.5647 | 3955.7576 | 952.8206 | 87.0537 | -619.1695 | 351.9656
13:54 | 1660 | -1236.5314 |  | -143.6624 | -155.9011 | -185.6422 | -122.7943 | -122.1439 | -171.3878 | -166.8261 | 0.8999 | 2.4207 | 2.5829 | 0.2868 |  |  |  | -114.0016 | -181.6819 | -213.8813 | -96.6861 |  | -201.8981 | -190.2686 | 2.9968 | 4.2471 | 4.0207 | 0.858 | 62.8763 | 109.7894 | 97.9831 | 62.2771 | 62.6503 | 66.2195 | 110.464 | 61.5988 | 93.5409 | 36.1171 | 91.1943 | 118.639 | 485.7181 | 98.9674 | 27.499 | 36.8549 | 59.9552 | 92.6732 | 785.393 | 113.3433 | 116.2646 | 145.7935 | 265.0573 | 65.1139 | 33.6514 | 66.3576 | 110.6259 | 379.9849 | 61.7347 | 51.6282 | 102.8449 | 128.3053 | 464.7943 | 46.7085 | 24.2534 | 29.3947 | 48.0425 | 91.0463 | 244.2291 | 885.3199 | 343.8558 | 487.1733 | 37.9347 | 49.312 | 98.8117 | 116.8866 | 388.7613 | 25.5574 | 38.5641 | 86.7908 | 148.9725 | 464.4598 | 30.3714 | 71.2918 | 83.98 | 72.4065 | 90.7925 | 193.4867 |  | 302.6142 | 341.2039 |  | 26.1807 | 47.7936 | 98.4457 | 125.6147 | 442.7828 | 28.7182 | 53.3835 | 97.9965 | 149.9688 | 525.9925 | 24.8612 | 24.4059 | 26.284 | 35.0499 | 66.3677 | 244.2933 | 827.7878 | 445.3546 | 772.9213 | 27.9061 | 44.1115 | 94.5918 | 128.4598 | 464.8448 | 749.4294 | 881.8992 | 766.6585 | 788.353 | 923.6672 | 956.3919 | 726.8155 | 863.8105 | 740.448 | 876.4862 | 905.6383 | 812.4753 | 786.264 | 829.1381 | 825.3315 | 810.739 | 798.9325 | 983.1254 | 927.2993 | 864.998 | 922.2662 | 906.9695 | 98.406 | 102.4593 | 120.2143 | 61.3121 | 142.102 | 125.0768 | 74.0954 | 85.3968 | 93.2837 | 57.1271 | 57.7468 | 127.8945 | 490.3701 | 122.8529 | 51.6812 | 87.6932 | 58.6577 | 83.1155 | 583.9656 | 763.7774 | 759.4105 | 466.5563 | 796.9155 | 54.8885 | 63.8195 | 96.8211 | 98.4985 | 387.0675 | 98.6371 | 47.785 | 116.1215 | 524.55 | 63.3974 | 23.8659 | 27.9131 | 45.5545 | 83.021 | 830.889 | 817.3384 | 785.1636 | 838.4437 | 98.6508 | 31.5338 | 56.2186 | 103.6016 | 407.9059 | 25.7972 | 31.7204 | 60.4665 | 110.7007 | 404.0214 | 24.8537 | 24.6461 | 26.3234 | 36.3827 | 67.3164 | 279.8319 | 307.9814 | 599.5761 | 499.5095 | 717.1529 | 25.6389 | 30.2424 | 57.5278 | 111.0654 | 381.2192 | 26.3382 | 32.8702 | 68.0722 | 99.6099 | 372.2647 | 24.8345 | 24.8488 | 27.4496 | 38.4351 | 78.9944 | 881.5079 | 863.6382 | 771.2719 | 813.406 | 26.7136 | 61.348 | 34.3669 | 113.7044 | 453.6913 | 732.8552 | 809.8177 | 798.1922 | 927.1393 | 982.9169 | 958.7411 | 949.8906 | 727.101 | 902.8784 | 669.0652 |  | 971.8208 | 936.521 | 943.9247 | 27.3803 | 31.44 | 53.0471 | 558.7556 | 399.8056 | 304.6184 | 411.6176 | 68.2894 | 88.1403 | 86.1623 | 64.6396 | -0.00085605 | -0.023859 | 0.0020802 | 0.022866 | 0.0065422 | -0.00024749 | 0.025926 | 0.0040577 | -0.033598 | -323.907 | 18.7148 | -324.7101 | 17.6286 | -321.9161 | 18.4807 | -321.9499 | 16.9757 | -272.6331 | 17.9756 | -272.6731 | 17.0969 | 3620.1513 | 3958.6984 | 952.9843 | 87.1513 | -620.0326 | 352.212
13:54 | 1661 | -1231.4557 |  | -143.8404 | -156.0536 | -185.8157 | -122.9278 | -122.3118 | -171.5702 | -166.9939 | 0.9047 | 2.4366 | 2.5927 | 0.287 |  |  |  | -114.223 | -181.8295 | -214.1778 | -96.8095 |  | -202.0922 | -190.4372 | 3.0083 | 4.2539 | 4.0342 | 0.8824 | 62.6087 | 109.8125 | 98.0261 | 62.3241 | 62.7072 | 66.265 | 110.5164 | 61.6178 | 93.535 | 36.1666 | 91.2679 | 118.695 | 486.0847 | 98.9736 | 27.5167 | 36.8916 | 59.9904 | 92.6919 | 785.5952 | 113.4813 | 116.4949 | 145.896 | 265.3189 | 65.1362 | 33.6714 | 66.417 | 110.6615 | 380.3003 | 61.7659 | 51.6238 | 102.8328 | 128.3936 | 465.1759 | 46.7166 | 24.2933 | 29.3749 | 48.0669 | 91.0574 | 244.7975 | 885.7658 | 344.6284 | 487.4321 | 37.9582 | 49.3649 | 98.8234 | 116.9691 | 389.0518 | 25.5624 | 38.6003 | 86.8516 | 149.0757 | 464.8301 | 30.3604 | 71.3401 | 84.0221 | 72.4509 | 90.8023 | 194.2645 |  | 303.6507 | 341.7387 |  | 26.2169 | 48.0051 | 98.4704 | 125.6663 | 443.1022 | 28.6759 | 53.4106 | 98.0175 | 150.0422 | 526.2999 | 24.8582 | 24.4004 | 26.2743 | 35.0702 | 66.4114 | 244.9212 | 827.8676 | 445.5945 | 773.8613 | 27.9424 | 44.1453 | 94.6268 | 128.53 | 465.0079 | 749.9216 | 880.8388 | 766.9946 | 788.4051 | 923.764 | 956.565 | 727.0732 | 864.1082 | 740.7932 | 876.7474 | 883.6887 | 814.842 | 781.9947 | 836.7106 | 819.4115 | 809.0885 | 799.9244 | 980.618 | 927.4976 | 865.1638 | 922.502 | 907.0877 | 98.4379 | 102.4753 | 120.4172 | 61.3233 | 142.2574 | 125.3042 | 74.1487 | 85.4042 | 93.3894 | 57.1722 | 57.8134 | 127.962 | 490.6649 | 122.9258 | 51.7783 | 87.6871 | 58.7028 | 83.1961 | 584.5564 | 764.3081 | 759.7167 | 467.3709 | 797.3045 | 54.9657 | 64.4083 | 96.8411 | 98.5049 | 387.3479 | 98.6487 | 47.7699 | 116.1839 | 524.7986 | 63.6062 | 23.8692 | 27.9234 | 45.5911 | 83.0562 | 830.8237 | 817.5459 | 785.3449 | 838.6481 | 98.6545 | 31.5534 | 56.2945 | 103.6399 | 408.1432 | 25.8229 | 31.7676 | 60.5482 | 110.7572 | 404.3549 | 24.8773 | 24.6347 | 26.3283 | 36.4008 | 67.3398 | 280.0926 | 308.2401 | 599.912 | 499.7697 | 717.312 | 25.634 | 30.2664 | 57.5871 | 111.1002 | 381.4714 | 26.3338 | 32.8885 | 68.1288 | 99.6171 | 372.2939 | 24.8332 | 24.8533 | 27.4478 | 38.4558 | 79.0144 | 881.7274 | 863.5692 | 771.2061 | 813.2904 | 26.6913 | 61.4056 | 34.3747 | 113.7711 | 453.932 | 732.7649 | 810.579 | 799.7929 | 927.272 | 983.2151 | 958.6109 | 950.1719 | 727.428 | 903.3427 | 669.1258 |  | 972.0687 | 936.7181 | 944.2089 | 27.3904 | 31.4452 | 53.0818 | 559.1629 | 399.9772 | 304.9668 | 411.8728 | 68.3993 | 88.1822 | 86.2479 | 64.7905 | -0.00089423 | -0.024375 | 0.0030033 | 0.024311 | 0.0070148 | 0.00032691 | 0.037778 | 0.013867 | -0.050149 | -323.9224 | 18.7292 | -324.6947 | 17.6204 | -321.9007 | 18.4849 | -321.913 | 16.9778 | -272.5469 | 17.9818 | -272.5962 | 17.0866 | 3689.4029 | 3954.8415 | 953.1653 | 87.215 | -620.7248 | 352.472
13:54 | 1662 | -1228.0845 |  | -143.9251 | -156.2805 | -185.9777 | -123.0157 | -122.3761 | -171.749 | -167.0589 | 0.9099 | 2.4542 | 2.6031 | 0.2887 |  |  |  | -114.1457 | -182.0216 | -214.4528 | -96.8951 |  | -202.3793 | -190.6434 | 3.0206 | 4.2722 | 4.0442 | 0.8733 | 62.7156 | 109.8445 | 98.0589 | 62.3678 | 62.7519 | 66.305 | 110.5705 | 61.6394 | 93.522 | 36.2322 | 91.3486 | 118.7704 | 486.4631 | 98.984 | 27.5236 | 36.9392 | 60.0274 | 92.6991 | 785.8199 | 113.5794 | 116.5714 | 145.9864 | 265.3718 | 65.2083 | 33.6983 | 66.4833 | 110.7082 | 380.6056 | 61.8408 | 51.6172 | 102.8288 | 128.4807 | 465.5516 | 46.7592 | 24.2945 | 29.3548 | 48.1007 | 91.0629 | 244.9465 | 886.1545 | 344.7797 | 487.5171 | 38.0217 | 49.42 | 98.8243 | 117.045 | 389.3335 | 25.6004 | 38.6164 | 86.9298 | 149.1768 | 465.2057 | 30.3886 | 71.3226 | 84.0207 | 72.4832 | 90.8165 | 193.7679 |  | 303.2544 | 341.3546 |  | 26.2095 | 47.9627 | 98.4755 | 125.7389 | 443.4471 | 28.658 | 53.4323 | 98.0391 | 150.1168 | 526.6058 | 24.8553 | 24.4027 | 26.286 | 35.0881 | 66.4661 | 245.1374 | 828.9376 | 445.9061 | 774.584 | 27.9859 | 44.1572 | 94.646 | 128.5955 | 465.1711 | 750.4557 | 879.8976 | 767.0253 | 788.4897 | 923.8929 | 956.7474 | 727.3192 | 864.3631 | 741.1711 | 877.0011 | 873.9426 | 812.7319 | 775.8916 | 829.7467 | 818.0257 | 802.9392 | 799.8741 | 961.9267 | 927.7362 | 865.3421 | 922.7655 | 907.2241 | 98.4777 | 102.5048 | 120.5248 | 61.3455 | 142.4605 | 125.5242 | 74.2057 | 85.4139 | 93.4862 | 57.2288 | 57.8955 | 128.0177 | 490.9816 | 122.996 | 51.876 | 87.6898 | 58.749 | 83.2246 | 585.2173 | 764.8543 | 760.0405 | 468.3052 | 797.6933 | 55.033 | 65.314 | 96.8282 | 98.4383 | 387.6366 | 98.6618 | 47.7672 | 116.2492 | 525.0016 | 63.7777 | 23.8577 | 27.9179 | 45.6109 | 83.0784 | 831.1662 | 817.713 | 785.5118 | 838.8128 | 98.6325 | 31.5551 | 56.3649 | 103.6603 | 408.3774 | 25.8277 | 31.7881 | 60.5995 | 110.7845 | 404.6798 | 24.9437 | 24.6236 | 26.3488 | 36.4172 | 67.347 | 280.4624 | 308.5262 | 600.2363 | 500.0933 | 717.4627 | 25.6328 | 30.2744 | 57.6161 | 111.1398 | 381.7124 | 26.35 | 32.9009 | 68.1601 | 99.6403 | 372.4988 | 24.8182 | 24.852 | 27.4385 | 38.48 | 79.0217 | 882.0714 | 863.6544 | 771.2208 | 813.2594 | 26.6754 | 61.4634 | 34.3995 | 113.8457 | 454.1575 | 732.678 | 811.3694 | 801.2255 | 927.1676 | 983.5396 | 958.4735 | 950.4277 | 727.8404 | 903.9023 | 669.1846 |  | 972.3417 | 936.8818 | 944.4875 | 27.3934 | 31.4856 | 53.0859 | 559.619 | 400.1787 | 305.2698 | 412.1405 | 68.411 | 88.2851 | 86.2732 | 64.7741 | -0.00059923 | -0.024173 | 0.003016 | 0.023806 | 0.0072155 | -0.00017719 | 0.048771 | -0.016289 | -0.036567 | -323.8331 | 18.684 | -324.5932 | 17.5876 | -321.7684 | 18.4541 | -321.8299 | 16.9593 | -272.4239 | 17.9531 | -272.4546 | 17.0681 | 3728.6083 | 3956.8367 | 953.349 | 87.2791 | -621.2763 | 352.7242
13:54 | 1663 | -1224.4632 |  | -144.193 | -156.5504 | -186.1621 | -123.303 | -122.632 | -171.8818 | -167.3391 | 0.9156 | 2.4678 | 2.6199 | 0.2884 |  |  |  | -114.413 | -182.215 | -214.809 | -97.0961 |  | -202.6292 | -190.9889 | 3.0309 | 4.3039 | 4.0512 | 0.8618 | 61.207 | 109.8851 | 98.0838 | 62.4079 | 62.7988 | 66.3538 | 110.6207 | 61.6726 | 93.5108 | 36.2745 | 91.406 | 118.8382 | 486.8346 | 98.9703 | 27.5398 | 36.9749 | 60.0682 | 92.7351 | 785.9927 | 113.6763 | 116.7502 | 146.1763 | 265.77 | 65.2674 | 33.7263 | 66.5521 | 110.7629 | 380.9168 | 61.909 | 51.6096 | 102.8027 | 128.5728 | 465.9294 | 46.8174 | 24.2799 | 29.3907 | 48.1376 | 91.0794 | 244.8682 | 886.4543 | 344.6931 | 487.5108 | 38.068 | 49.488 | 98.8042 | 117.125 | 389.6192 | 25.6286 | 38.6394 | 86.9803 | 149.275 | 465.5821 | 30.4581 | 71.3167 | 84.0112 | 72.5104 | 90.8411 | 192.9531 |  | 302.4637 | 340.9083 |  | 26.2066 | 47.9042 | 98.4958 | 125.8125 | 443.7923 | 28.6824 | 53.4837 | 98.0641 | 150.2168 | 526.9202 | 24.8703 | 24.4036 | 26.3037 | 35.106 | 66.5304 | 245.0121 | 829.3825 | 446.1823 | 775.1267 | 28.0146 | 44.1727 | 94.6762 | 128.6844 | 465.3331 | 750.6061 | 879.6079 | 767.0513 | 788.8101 | 924.0457 | 956.89 | 727.5803 | 864.5632 | 741.5741 | 877.2328 | 902.1213 | 809.3113 | 762.9632 | 815.2383 | 823.9624 | 799.1225 | 802.6014 | 959.4227 | 927.9327 | 865.4864 | 922.9766 | 907.345 | 98.5133 | 102.5439 | 120.7286 | 61.3714 | 142.6235 | 125.7451 | 74.2502 | 85.4231 | 93.5548 | 57.2816 | 57.9766 | 128.1631 | 491.3092 | 123.1066 | 51.9761 | 87.6991 | 58.8027 | 83.2578 | 585.6449 | 765.3207 | 760.3234 | 468.9626 | 798.0526 | 55.096 | 65.3526 | 96.8995 | 98.3605 | 387.9561 | 98.6609 | 47.7532 | 116.3158 | 525.199 | 63.963 | 23.8552 | 27.9301 | 45.6331 | 83.1111 | 831.9552 | 817.8996 | 785.7065 | 838.9705 | 98.6294 | 31.5834 | 56.3854 | 103.6769 | 408.6306 | 25.7757 | 31.798 | 60.66 | 110.7901 | 405.0066 | 25.0416 | 24.6385 | 26.3784 | 36.4507 | 67.3632 | 280.8559 | 308.8542 | 600.4867 | 500.4929 | 717.5846 | 25.6527 | 30.2776 | 57.66 | 111.1774 | 381.9601 | 26.3586 | 32.9268 | 68.2189 | 99.6708 | 372.7748 | 24.8222 | 24.8595 | 27.4481 | 38.5138 | 79.0397 | 882.5156 | 863.843 | 771.2846 | 813.2613 | 26.7509 | 61.5307 | 34.4364 | 113.9333 | 454.3432 | 732.5474 | 811.8666 | 802.4713 | 926.8379 | 983.8881 | 958.3372 | 950.6528 | 728.2991 | 904.4868 | 669.2406 |  | 972.6199 | 937.1131 | 944.764 | 27.4042 | 31.4978 | 53.1189 | 560.0072 | 400.3841 | 305.5713 | 412.3882 | 68.4844 | 88.3841 | 86.3569 | 64.8556 | -0.0014072 | -0.024291 | 0.0028657 | 0.023396 | 0.0068131 | 9.3987e-05 | 0.027096 | 0.0058506 | -0.016917 | -323.7685 | 18.7045 | -324.6024 | 17.6225 | -321.8269 | 18.4807 | -321.8022 | 16.9757 | -272.3562 | 17.9756 | -272.4392 | 17.1092 | 3745.1347 | 3954.5208 | 953.5389 | 87.3705 | -622.2638 | 352.9777
13:54 | 1664 | -1219.8242 |  | -144.2805 | -156.8662 | -186.4155 | -123.4411 | -122.7384 | -172.0881 | -167.3976 | 0.9218 | 2.5365 | 2.6299 | 0.2896 |  |  |  | -114.4008 | -182.3674 | -215.0506 | -97.165 |  | -202.8659 | -191.0585 | 3.0388 | 4.3139 | 4.0371 | 0.8557 | 60.6729 | 109.9352 | 98.1132 | 62.4709 | 62.8664 | 66.4217 | 110.6763 | 61.7095 | 93.5033 | 36.3053 | 91.4429 | 118.8833 | 487.196 | 98.9795 | 27.558 | 36.999 | 60.1184 | 92.7657 | 786.1515 | 113.7942 | 117.1699 | 146.3362 | 266.2415 | 65.2927 | 33.7386 | 66.6115 | 110.8107 | 381.2378 | 61.9812 | 51.6133 | 102.78 | 128.6588 | 466.3123 | 46.841 | 24.2942 | 29.411 | 48.1566 | 91.089 | 245.0014 | 886.6067 | 344.9503 | 487.5359 | 38.138 | 49.5464 | 98.7897 | 117.2102 | 389.8981 | 25.6321 | 38.6767 | 87.0292 | 149.3806 | 465.9428 | 30.4775 | 71.3448 | 84.0313 | 72.548 | 90.8676 | 193.0488 |  | 302.6431 | 341.1732 |  | 26.2216 | 48.0635 | 98.5224 | 125.867 | 444.1067 | 28.6491 | 53.5496 | 98.0669 | 150.324 | 527.2443 | 24.8618 | 24.4219 | 26.3261 | 35.1279 | 66.5933 | 244.9752 | 828.5833 | 446.3492 | 775.5052 | 27.9862 | 44.2286 | 94.7162 | 128.7612 | 465.5014 | 750.6553 | 880.4585 | 767.2854 | 789.4494 | 924.2241 | 957.021 | 727.8556 | 864.7295 | 741.9224 | 877.3735 | 899.6671 | 805.1497 | 750.8008 | 808.3467 | 841.3691 | 802.3129 | 802.7902 | 968.9191 | 928.0682 | 865.6156 | 923.1047 | 907.4373 | 98.5418 | 102.5717 | 120.9669 | 61.39 | 142.7684 | 125.9538 | 74.2822 | 85.4263 | 93.6022 | 57.3017 | 58.0676 | 128.2635 | 491.6302 | 123.2014 | 52.0801 | 87.6996 | 58.8506 | 83.2872 | 585.8202 | 765.5913 | 760.5899 | 469.2597 | 798.4071 | 55.1216 | 65.9829 | 96.9649 | 98.2676 | 388.236 | 98.6489 | 47.731 | 116.3943 | 525.4144 | 64.189 | 23.8692 | 27.9612 | 45.6759 | 83.1431 | 833.3757 | 818.0996 | 785.9142 | 839.1443 | 98.6547 | 31.6198 | 56.4073 | 103.72 | 408.9028 | 25.7697 | 31.8157 | 60.7196 | 110.8788 | 405.3494 | 25.0823 | 24.6567 | 26.3972 | 36.495 | 67.4032 | 281.194 | 309.166 | 600.7135 | 500.8977 | 717.6718 | 25.668 | 30.2886 | 57.7263 | 111.2062 | 382.2203 | 26.3597 | 32.9573 | 68.2654 | 99.6989 | 373.1126 | 24.8168 | 24.8701 | 27.4573 | 38.5387 | 79.0611 | 883.0224 | 864.0972 | 771.4081 | 813.3105 | 26.7386 | 61.5931 | 34.4572 | 114 | 454.5362 | 732.3292 | 811.9059 | 803.6876 | 926.9631 | 984.2184 | 958.283 | 950.845 | 728.73 | 904.9576 | 669.3002 |  | 972.8803 | 937.319 | 945.0529 | 27.4108 | 31.5299 | 53.1452 | 560.4546 | 400.637 | 305.9067 | 412.6326 | 68.6021 | 88.5074 | 86.5255 | 64.9847 | -0.00076256 | -0.023806 | 0.0034869 | 0.023646 | 0.0071647 | -0.00052619 | 0.016209 | 0.0055876 | -0.029749 | -323.787 | 18.6737 | -324.544 | 17.5691 | -321.6853 | 18.4643 | -321.7099 | 16.9613 | -272.2638 | 17.9633 | -272.2977 | 17.0722 | 3674.6397 | 3955.8935 | 953.7305 | 87.5164 | -622.8407 | 353.2718
13:54 | 1665 | -1216.1484 |  | -144.5163 | -157.082 | -186.6608 | -123.6748 | -122.9042 | -172.2315 | -167.5472 | 0.9284 | 2.5315 | 2.6339 | 0.2878 |  |  |  | -114.4874 | -182.4293 | -215.3426 | -97.3808 |  | -203.0455 | -191.2645 | 3.0521 | 4.3291 | 4.0349 | 0.8488 | 58.5651 | 109.9825 | 98.1179 | 62.5254 | 62.9176 | 66.4736 | 110.7297 | 61.7347 | 93.5059 | 36.3402 | 91.4919 | 118.9239 | 487.5634 | 98.9848 | 27.5724 | 37.0263 | 60.1664 | 92.7775 | 786.3174 | 113.8785 | 117.4029 | 146.4291 | 266.43 | 65.3344 | 33.751 | 66.6667 | 110.8464 | 381.5398 | 62.0526 | 51.6244 | 102.7872 | 128.7414 | 466.6878 | 46.8895 | 24.2756 | 29.4665 | 48.2166 | 91.1007 | 245.2648 | 886.5712 | 345.5039 | 487.5741 | 38.2393 | 49.5993 | 98.8102 | 117.2848 | 390.1625 | 25.6294 | 38.7088 | 87.0945 | 149.4907 | 466.3002 | 30.5171 | 71.398 | 84.0538 | 72.5772 | 90.8928 | 193.1673 |  | 302.8718 | 341.4084 |  | 26.2194 | 47.9975 | 98.525 | 125.8993 | 444.4076 | 28.6896 | 53.6171 | 98.0229 | 150.4091 | 527.5662 | 24.8537 | 24.4215 | 26.3246 | 35.1504 | 66.6416 | 244.9441 | 827.889 | 446.4829 | 775.7795 | 27.9768 | 44.2618 | 94.7587 | 128.8263 | 465.6683 | 750.8068 | 881.5204 | 767.5388 | 790.201 | 924.4232 | 957.1152 | 728.1348 | 864.891 | 742.2177 | 877.4279 | 895.4363 | 807.1957 | 749.0069 | 805.7949 | 858.1018 | 804.308 | 798.1356 | 978.9344 | 928.1642 | 865.7173 | 923.1835 | 907.5148 | 98.5716 | 102.6012 | 121.0909 | 61.4072 | 142.935 | 126.177 | 74.3164 | 85.4253 | 93.6285 | 57.3232 | 58.1438 | 128.3084 | 491.9436 | 123.2614 | 52.1806 | 87.7091 | 58.9 | 83.3305 | 585.9846 | 765.7289 | 760.8511 | 469.448 | 798.6937 | 55.1494 | 66.5869 | 97.0031 | 98.2182 | 388.5188 | 98.6452 | 47.7263 | 116.4564 | 525.643 | 64.4147 | 23.8793 | 27.9768 | 45.7124 | 83.1682 | 834.6633 | 818.2658 | 786.098 | 839.3148 | 98.6597 | 31.6372 | 56.4753 | 103.7634 | 409.1729 | 25.8088 | 31.8221 | 60.7566 | 110.9509 | 405.6732 | 24.9724 | 24.6463 | 26.3785 | 36.4993 | 67.4162 | 281.3733 | 309.3927 | 600.9505 | 501.0892 | 717.6692 | 25.6592 | 30.3157 | 57.8097 | 111.2561 | 382.469 | 26.3646 | 32.9856 | 68.2926 | 99.7173 | 373.5755 | 24.7983 | 24.8729 | 27.4692 | 38.5768 | 79.0909 | 883.5821 | 864.4091 | 771.5598 | 813.406 | 26.7496 | 61.6436 | 34.4743 | 114.064 | 454.7422 | 732.0799 | 811.8652 | 804.5979 | 927.3629 | 984.5023 | 958.2645 | 951.0141 | 729.1115 | 905.2672 | 669.3454 |  | 973.1148 | 937.4981 | 945.3328 | 27.3999 | 31.5296 | 53.1621 | 560.9802 | 400.8691 | 306.2125 | 412.9237 | 68.6417 | 88.5456 | 86.5631 | 65.0249 | -0.00099296 | -0.024548 | 0.0032568 | 0.023555 | 0.0070078 | -0.00031103 | 0.029045 | -0.0028572 | -0.049925 | -323.7254 | 18.6388 | -324.4793 | 17.5876 | -321.713 | 18.4951 | -321.7438 | 16.9552 | -272.1438 | 17.949 | -272.2085 | 17.0989 | 3675.4559 | 3956.3728 | 953.9081 | 87.5543 | -623.5701 | 353.5408
13:54 | 1666 | -1209.1503 |  | -144.5935 | -157.1274 | -186.9426 | -123.8078 | -123.0493 | -172.3813 | -167.7314 | 0.9353 | 2.5425 | 2.6326 | 0.2886 |  |  |  | -114.5606 | -182.6213 | -215.6215 | -97.4691 |  | -203.2556 | -191.4708 | 3.0671 | 4.3433 | 4.0578 | 0.846 | 59.4137 | 110.0053 | 98.119 | 62.5536 | 62.9462 | 66.4993 | 110.7746 | 61.7579 | 93.4901 | 36.3701 | 91.527 | 118.9659 | 487.9312 | 98.9651 | 27.5838 | 37.0614 | 60.2152 | 92.802 | 786.4471 | 113.9433 | 117.3696 | 146.5456 | 266.5624 | 65.3788 | 33.7779 | 66.7166 | 110.8832 | 381.844 | 62.0859 | 51.6411 | 102.7971 | 128.8354 | 467.0743 | 46.9816 | 24.2759 | 29.4931 | 48.2645 | 91.1081 | 245.4809 | 886.3461 | 345.8891 | 487.5351 | 38.2835 | 49.6575 | 98.8535 | 117.3459 | 390.4315 | 25.596 | 38.764 | 87.1467 | 149.599 | 466.6423 | 30.5319 | 71.428 | 84.0679 | 72.6106 | 90.9013 | 193.2453 |  | 303.0182 | 341.5293 |  | 26.2182 | 48.0368 | 98.5306 | 125.9521 | 444.7336 | 28.8006 | 53.6652 | 97.9756 | 150.4808 | 527.8913 | 24.8731 | 24.41 | 26.3064 | 35.1723 | 66.6903 | 245.1001 | 827.7775 | 446.7384 | 775.7143 | 27.9866 | 44.2827 | 94.7768 | 128.8928 | 465.8263 | 751.0644 | 882.4079 | 767.7048 | 790.8719 | 924.62 | 957.2007 | 728.4275 | 865.1027 | 742.5087 | 877.491 | 900.1059 | 806.7677 | 755.9956 | 802.0755 | 858.7153 | 807.1053 | 795.817 | 969.7628 | 928.1896 | 865.7369 | 923.1868 | 907.562 | 98.6126 | 102.632 | 121.1653 | 61.4286 | 143.0852 | 126.419 | 74.3356 | 85.4311 | 93.6693 | 57.3868 | 58.2001 | 128.3945 | 492.267 | 123.34 | 52.2961 | 87.7144 | 58.9403 | 83.3829 | 586.0138 | 765.7692 | 761.0929 | 469.5195 | 798.8463 | 55.2261 | 67.0254 | 97.0642 | 98.4478 | 388.8339 | 98.6473 | 47.7199 | 116.4903 | 525.8768 | 64.6289 | 23.8916 | 27.9944 | 45.7515 | 83.2052 | 835.1762 | 818.4328 | 786.2797 | 839.5109 | 98.6598 | 31.6604 | 56.5584 | 103.8106 | 409.4241 | 25.8398 | 31.8214 | 60.7861 | 110.9526 | 405.9805 | 24.9606 | 24.6395 | 26.3932 | 36.5093 | 67.436 | 281.5692 | 309.6706 | 601.2496 | 501.304 | 717.6672 | 25.6603 | 30.3372 | 57.8334 | 111.3042 | 382.6845 | 26.3711 | 33.0064 | 68.3299 | 99.7223 | 374.0089 | 24.8202 | 24.8789 | 27.494 | 38.6137 | 79.1209 | 884.1684 | 864.7265 | 771.7478 | 813.5403 | 26.792 | 61.6961 | 34.5053 | 114.1393 | 454.9607 | 732.0352 | 811.746 | 805.4706 | 927.6362 | 984.7268 | 958.2389 | 951.1915 | 729.4522 | 905.4766 | 669.3754 |  | 973.3338 | 937.6854 | 945.5979 | 27.392 | 31.5577 | 53.1723 | 561.625 | 401.0945 | 306.5087 | 413.1964 | 68.7405 | 88.6513 | 86.7183 | 65.0742 | -0.00078138 | -0.024454 | 0.0033973 | 0.023955 | 0.0076165 | 0.00020578 | 0.049076 | -0.017233 | -0.027493 | -323.7378 | 18.6902 | -324.504 | 17.5814 | -321.6607 | 18.4602 | -321.6576 | 16.9572 | -272.0854 | 17.9798 | -272.1285 | 17.0969 | 3645.3938 | 3956.8696 | 954.0744 | 87.6848 | -624.1897 | 353.8016
13:54 | 1667 | -1205.2002 |  | -144.6789 | -157.1237 | -187.3024 | -124.0036 | -123.2422 | -172.5117 | -167.7878 | 0.9394 | 2.5454 | 2.6462 | 0.2879 |  |  |  | -114.6917 | -182.7783 | -216.0193 | -97.5737 |  | -203.4471 | -191.844 | 3.0754 | 4.3616 | 4.0837 | 0.8493 | 57.932 | 110.0189 | 98.1381 | 62.5872 | 62.9857 | 66.5274 | 110.8236 | 61.7813 | 93.4698 | 36.4019 | 91.5586 | 119.01 | 488.2884 | 98.9697 | 27.5997 | 37.106 | 60.2516 | 92.8318 | 786.4959 | 114.0129 | 117.3299 | 146.6271 | 266.6436 | 65.4252 | 33.8104 | 66.7632 | 110.9276 | 382.1486 | 62.1435 | 51.6667 | 102.7891 | 128.9162 | 467.4658 | 47.056 | 24.317 | 29.5055 | 48.2871 | 91.1129 | 245.6147 | 886.0336 | 346.0587 | 487.4307 | 38.3105 | 49.7165 | 98.8532 | 117.4083 | 390.7057 | 25.569 | 38.7985 | 87.2194 | 149.7161 | 466.9939 | 30.4267 | 71.4604 | 84.12 | 72.678 | 90.9186 | 194.0588 |  | 304.0057 | 342.2246 |  | 26.2301 | 48.0985 | 98.5477 | 126.0172 | 445.0597 | 28.824 | 53.707 | 97.9635 | 150.5702 | 528.2285 | 24.8728 | 24.4224 | 26.3264 | 35.1953 | 66.758 | 245.1893 | 828.3333 | 447.0526 | 775.3937 | 28.0399 | 44.3046 | 94.7889 | 128.9655 | 465.9973 | 751.2621 | 883.2138 | 767.9086 | 791.4994 | 924.8018 | 957.2782 | 728.7247 | 865.409 | 742.7936 | 877.5656 | 881.6444 | 802.0239 | 775.2067 | 789.7097 | 849.678 | 809.1952 | 798.9934 | 971.0156 | 928.1002 | 865.6902 | 923.0717 | 907.55 | 98.6498 | 102.6561 | 121.2991 | 61.4496 | 143.2019 | 126.6618 | 74.3533 | 85.4365 | 93.7113 | 57.4251 | 58.2588 | 128.4734 | 492.5829 | 123.4109 | 52.4323 | 87.7191 | 58.9899 | 83.4463 | 585.9524 | 765.6248 | 761.2773 | 469.658 | 798.9439 | 55.2932 | 67.6927 | 97.0951 | 98.6849 | 389.133 | 98.6433 | 47.7137 | 116.5325 | 526.1154 | 64.859 | 23.8834 | 28.0067 | 45.7834 | 83.2258 | 835.7636 | 818.5922 | 786.4133 | 839.6809 | 98.6584 | 31.6773 | 56.5941 | 103.8327 | 409.6844 | 25.8421 | 31.8624 | 60.8666 | 111.0614 | 406.3312 | 25.0561 | 24.6414 | 26.404 | 36.5336 | 67.4737 | 281.8349 | 309.9842 | 601.5392 | 501.5919 | 717.6771 | 25.6759 | 30.3628 | 57.8919 | 111.3556 | 382.9332 | 26.3846 | 33.0229 | 68.3781 | 99.7322 | 374.4284 | 24.8187 | 24.8803 | 27.5127 | 38.6503 | 79.1544 | 884.7822 | 865.0782 | 772.0284 | 813.725 | 26.734 | 61.744 | 34.5298 | 114.2221 | 455.1768 | 732.0597 | 811.335 | 806.6146 | 928.2481 | 984.8795 | 958.2202 | 951.3843 | 729.7295 | 905.5648 | 669.4134 |  | 973.5516 | 937.9507 | 945.9136 | 27.3879 | 31.5807 | 53.2058 | 562.5143 | 401.3765 | 306.8467 | 413.4876 | 68.7765 | 88.7609 | 86.7237 | 65.1088 | -0.00068612 | -0.024252 | 0.0031655 | 0.024288 | 0.0075189 | -0.00019018 | 0.036258 | -0.016755 | -0.02769 | -323.6239 | 18.5978 | -324.3316 | 17.528 | -321.5561 | 18.491 | -321.6268 | 16.9655 | -271.9592 | 17.914 | -271.9654 | 17.0681 | 3731.3119 | 3957.1884 | 954.2475 | 87.7423 | -624.9013 | 354.1116
13:54 | 1668 | -1200.4575 |  | -144.8785 | -157.3355 | -187.6599 | -124.2202 | -123.4335 | -172.71 | -167.9863 | 0.945 | 2.5486 | 2.6575 | 0.29 |  |  |  | -114.6332 | -182.9067 | -216.3642 | -97.725 |  | -203.6842 | -191.9399 | 3.0865 | 4.3844 | 4.0837 | 0.8448 | 59.41 | 110.0555 | 98.1474 | 62.6257 | 63.0213 | 66.567 | 110.8779 | 61.8038 | 93.5103 | 36.4569 | 91.6155 | 119.0608 | 488.6471 | 98.9955 | 27.6267 | 37.1523 | 60.2882 | 92.8535 | 786.509 | 114.0935 | 117.3563 | 146.7214 | 266.6751 | 65.4803 | 33.8359 | 66.8115 | 110.9654 | 382.4424 | 62.214 | 51.7108 | 102.7642 | 129.0017 | 467.8403 | 47.0777 | 24.3097 | 29.5315 | 48.3234 | 91.1242 | 245.7589 | 885.762 | 346.3108 | 487.3491 | 38.3784 | 49.7743 | 98.8234 | 117.4888 | 390.9673 | 25.5791 | 38.8042 | 87.2758 | 149.8249 | 467.3422 | 30.404 | 71.4825 | 84.1285 | 72.7151 | 90.9298 | 194.1939 |  | 304.1605 | 342.4716 |  | 26.2418 | 47.9978 | 98.5716 | 126.08 | 445.3831 | 28.8064 | 53.7504 | 97.973 | 150.6649 | 528.5519 | 24.8562 | 24.4237 | 26.3565 | 35.2101 | 66.825 | 245.2868 | 827.6396 | 447.2806 | 775.7299 | 28.0582 | 44.3293 | 94.7955 | 129.0336 | 466.1674 | 751.6803 | 882.8794 | 768.1301 | 792.0517 | 924.9619 | 957.3511 | 729.0427 | 865.8285 | 743.0296 | 877.6557 | 858.9531 | 801.4574 | 792.0658 | 785.4044 | 835.9776 | 815.6269 | 800.1794 | 975.4337 | 927.9454 | 865.6081 | 922.9051 | 907.522 | 98.681 | 102.6916 | 121.551 | 61.4677 | 143.3811 | 126.9161 | 74.3895 | 85.4421 | 93.761 | 57.4263 | 58.3221 | 128.5595 | 492.8929 | 123.4968 | 52.5541 | 87.7291 | 59.0376 | 83.5081 | 586.0519 | 765.4049 | 761.3867 | 470.0615 | 798.9961 | 55.3129 | 68.4717 | 97.1361 | 98.7466 | 389.4281 | 98.6396 | 47.711 | 116.6085 | 526.3355 | 65.1107 | 23.878 | 28.0251 | 45.8142 | 83.2489 | 836.7002 | 818.695 | 786.4977 | 839.8106 | 98.6667 | 31.7082 | 56.6276 | 103.8443 | 409.9567 | 25.8874 | 31.9099 | 60.9643 | 111.2016 | 406.6906 | 24.8931 | 24.6334 | 26.3525 | 36.5532 | 67.5011 | 282.0693 | 310.2437 | 601.741 | 501.8336 | 717.6788 | 25.6621 | 30.4009 | 58.0209 | 111.409 | 383.2079 | 26.3929 | 33.0465 | 68.4263 | 99.7447 | 374.8832 | 24.7967 | 24.876 | 27.5238 | 38.6899 | 79.1739 | 885.4903 | 865.4355 | 772.371 | 813.8887 | 26.735 | 61.802 | 34.5487 | 114.3086 | 455.3966 | 731.9835 | 810.7511 | 808.8908 | 929.1616 | 984.9476 | 958.2863 | 951.5776 | 729.9143 | 905.4819 | 669.4504 |  | 973.7598 | 938.2306 | 946.2284 | 27.3911 | 31.5899 | 53.2288 | 563.1215 | 401.6155 | 307.1973 | 413.7731 | 68.8297 | 88.7824 | 86.8282 | 65.1353 | -0.0014502 | -0.024605 | 0.0029182 | 0.024132 | 0.0067872 | -8.6937e-05 | 0.020962 | -0.0027354 | -0.035341 | -323.6485 | 18.645 | -324.4393 | 17.5712 | -321.5715 | 18.4869 | -321.5684 | 16.9511 | -271.8884 | 17.9756 | -271.9746 | 17.1153 | 3732.2828 | 3956.2899 | 954.4179 | 87.8053 | -625.6431 | 354.4064
13:54 | 1669 | -1195.4288 |  | -145.0563 | -157.5486 | -187.8368 | -124.2963 | -123.7105 | -172.8534 | -168.2323 | 0.9532 | 2.5592 | 2.6709 | 0.289 |  |  |  | -114.6888 | -183.0956 | -216.6888 | -97.8427 |  | -203.9006 | -191.9735 | 3.1013 | 4.4486 | 4.1159 | 0.8445 | 58.3064 | 110.1078 | 98.1511 | 62.654 | 63.04 | 66.6043 | 110.9282 | 61.8237 | 93.6611 | 36.5067 | 91.6752 | 119.1223 | 489.0005 | 98.9899 | 27.6455 | 37.1959 | 60.3293 | 92.866 | 786.5228 | 114.188 | 117.4256 | 146.8324 | 266.7605 | 65.5342 | 33.8513 | 66.8851 | 110.9913 | 382.762 | 62.2384 | 51.7658 | 102.7655 | 129.1029 | 468.2136 | 47.1284 | 24.3176 | 29.5442 | 48.3355 | 91.1402 | 245.9661 | 885.4701 | 346.6226 | 487.3226 | 38.3994 | 49.8391 | 98.8087 | 117.5673 | 391.2349 | 25.6014 | 38.8256 | 87.3223 | 149.9309 | 467.7013 | 30.4684 | 71.5113 | 84.1308 | 72.737 | 90.9228 | 193.6879 |  | 303.5471 | 342.2674 |  | 26.2519 | 47.9534 | 98.5965 | 126.1407 | 445.7114 | 28.7887 | 53.8037 | 97.9871 | 150.7548 | 528.8604 | 24.8714 | 24.4253 | 26.3737 | 35.2243 | 66.8889 | 245.5324 | 826.8679 | 447.5418 | 776.4078 | 28.045 | 44.3456 | 94.7955 | 129.1022 | 466.3349 | 752.4358 | 883.0561 | 768.1663 | 792.292 | 925.0668 | 957.3816 | 729.367 | 866.3078 | 743.1887 | 877.7659 | 839.4206 | 800.0553 | 803.9779 | 793.3074 | 824.9631 | 822.2023 | 799.4507 | 978.9047 | 927.7725 | 865.5104 | 922.7343 | 907.501 | 98.7131 | 102.7261 | 121.6591 | 61.493 | 143.5674 | 127.1742 | 74.4136 | 85.4503 | 93.8088 | 57.461 | 58.3918 | 128.6586 | 493.1966 | 123.5901 | 52.656 | 87.7292 | 59.0761 | 83.56 | 586.1742 | 765.1387 | 761.4793 | 470.4592 | 798.9556 | 55.3541 | 69.4717 | 97.1685 | 98.7849 | 389.7214 | 98.6515 | 47.7051 | 116.6837 | 526.5533 | 65.3274 | 23.8914 | 28.0454 | 45.8547 | 83.2795 | 837.3812 | 818.8039 | 786.6034 | 839.952 | 98.6718 | 31.7389 | 56.7033 | 103.8903 | 410.2279 | 25.8915 | 31.934 | 60.9943 | 111.2434 | 407.0258 | 24.8559 | 24.6447 | 26.3754 | 36.5964 | 67.524 | 282.5031 | 310.6068 | 602.0288 | 502.2708 | 717.7355 | 25.655 | 30.4339 | 58.0816 | 111.4595 | 383.4466 | 26.4107 | 33.0717 | 68.4572 | 99.759 | 375.3101 | 24.8154 | 24.8863 | 27.5295 | 38.7114 | 79.1908 | 886.2801 | 865.7554 | 772.7041 | 814.0886 | 26.8008 | 61.8641 | 34.5615 | 114.3851 | 455.6175 | 731.9498 | 810.0548 | 810.8612 | 929.6248 | 984.9439 | 958.3708 | 951.7567 | 730.0015 | 905.2633 | 669.4858 |  | 973.9569 | 938.5605 | 946.532 | 27.3848 | 31.6098 | 53.2363 | 563.5955 | 401.8501 | 307.5053 | 414.0382 | 68.9342 | 88.9078 | 86.9043 | 65.2045 | -0.0011499 | -0.02414 | 0.0031002 | 0.024362 | 0.0073908 | -0.00016282 | 0.025482 | 0.0047519 | -0.045803 | -323.6085 | 18.6204 | -324.2978 | 17.4952 | -321.4576 | 18.4725 | -321.5591 | 16.9921 | -271.8054 | 17.9695 | -271.7931 | 17.0455 | 3688.976 | 3959.6309 | 954.5711 | 87.9061 | -626.3173 | 354.6777
13:54 | 1670 | -1189.2097 |  | -145.3782 | -157.7503 | -188.0915 | -124.4894 | -123.8404 | -173.0372 | -168.4094 | 0.9591 | 2.5845 | 2.67 | 0.2895 |  |  |  | -114.7452 | -183.3763 | -216.7075 | -97.9756 |  | -204.1476 | -192.1699 | 3.1168 | 4.5167 | 4.1296 | 0.8445 | 58.8152 | 110.1513 | 98.158 | 62.6805 | 63.0607 | 66.638 | 110.9792 | 61.837 | 93.7797 | 36.5303 | 91.7189 | 119.1755 | 489.3359 | 98.97 | 27.6369 | 37.2289 | 60.3705 | 92.8757 | 786.4792 | 114.265 | 117.4959 | 146.9135 | 266.8586 | 65.5877 | 33.864 | 66.9842 | 111.0133 | 383.0783 | 62.2672 | 51.8172 | 102.7641 | 129.2037 | 468.5994 | 47.1973 | 24.3425 | 29.5563 | 48.3664 | 91.142 | 246.0952 | 885.1124 | 346.9054 | 487.3977 | 38.4418 | 49.9124 | 98.8019 | 117.6387 | 391.5022 | 25.6085 | 38.8381 | 87.3792 | 150.0331 | 468.0641 | 30.4616 | 71.5497 | 84.1344 | 72.7562 | 90.9503 | 193.8633 |  | 303.7704 | 342.4902 |  | 26.2338 | 47.8273 | 98.6119 | 126.2003 | 446.043 | 28.7928 | 53.8705 | 97.9888 | 150.8307 | 529.1734 | 24.8627 | 24.4306 | 26.3803 | 35.2408 | 66.9393 | 245.8036 | 826.6031 | 447.8146 | 778.3847 | 28.0736 | 44.3742 | 94.8252 | 129.1793 | 466.5141 | 753.2874 | 885.3769 | 768.2097 | 792.3419 | 925.1238 | 957.4227 | 729.6781 | 866.7517 | 743.2753 | 877.8475 | 840.0438 | 801.4176 | 813.1023 | 793.0345 | 825.0959 | 823.7814 | 798.4147 | 975.9083 | 927.5339 | 865.4005 | 922.5026 | 907.4374 | 98.7465 | 102.7541 | 121.8953 | 61.5156 | 143.6762 | 127.398 | 74.4393 | 85.4549 | 93.8412 | 57.4899 | 58.4726 | 128.7388 | 493.484 | 123.6653 | 52.7399 | 87.7323 | 59.1319 | 83.6178 | 586.2287 | 764.8226 | 761.5721 | 470.8444 | 798.8534 | 55.4078 | 70.3871 | 97.1767 | 98.785 | 390.0198 | 98.6636 | 47.6987 | 116.7403 | 526.8003 | 65.5089 | 23.8945 | 28.0502 | 45.8854 | 83.3073 | 837.7126 | 818.9438 | 786.7 | 840.1136 | 98.6554 | 31.7481 | 56.7488 | 103.9358 | 410.4956 | 25.85 | 31.9474 | 61.0012 | 111.2379 | 407.3448 | 25.0101 | 24.6535 | 26.4313 | 36.6191 | 67.5394 | 282.7923 | 310.9849 | 602.3236 | 502.6446 | 717.7495 | 25.6683 | 30.4568 | 58.0811 | 111.5074 | 383.671 | 26.4018 | 33.0977 | 68.4691 | 99.7526 | 375.7485 | 24.8257 | 24.9026 | 27.5345 | 38.7374 | 79.2231 | 887.0248 | 866.2077 | 772.9726 | 814.3852 | 26.8724 | 61.8955 | 34.5951 | 114.4409 | 455.8226 | 731.8667 | 809.197 | 811.1142 | 929.5425 | 984.8873 | 958.4431 | 951.9126 | 730.0083 | 904.9424 | 669.5621 |  | 974.1551 | 938.8832 | 946.8446 | 27.381 | 31.6249 | 53.2639 | 564.1229 | 402.1503 | 307.8014 | 414.3204 | 68.9897 | 88.9571 | 87.0034 | 65.2595 | -0.00067676 | -0.024821 | 0.0031035 | 0.023778 | 0.0070646 | 0.00026359 | 0.025967 | -0.013677 | -0.014537 | -323.5224 | 18.5937 | -324.2701 | 17.5404 | -321.4761 | 18.4931 | -321.4791 | 16.9347 | -271.6854 | 17.9551 | -271.7377 | 17.1051 | 3776.5087 | 3955.9363 | 954.7091 | 87.9803 | -627.0355 | 354.9758
13:54 | 1671 | -1184.648 |  | -145.6582 | -157.9688 | -188.1142 | -124.6376 | -123.9632 | -173.1921 | -168.5245 | 0.961 | 2.5988 | 2.6868 | 0.2903 |  |  |  | -114.865 | -183.7159 | -217.0057 | -98.0661 |  | -204.3866 | -192.4062 | 3.1329 | 4.4892 | 4.1607 | 0.8459 | 60.0732 | 110.1993 | 98.1721 | 62.7081 | 63.0885 | 66.6653 | 111.0287 | 61.8455 | 93.7697 | 36.5545 | 91.7605 | 119.2354 | 489.6651 | 98.9749 | 27.6357 | 37.2673 | 60.4082 | 92.895 | 786.3518 | 114.2998 | 117.5173 | 147.007 | 267.0054 | 65.6187 | 33.8984 | 67.0939 | 111.055 | 383.3807 | 62.3587 | 51.8713 | 102.7495 | 129.295 | 468.9808 | 47.199 | 24.3395 | 29.5659 | 48.414 | 91.1441 | 246.1434 | 884.6123 | 347.1724 | 487.4623 | 38.5444 | 49.9795 | 98.8027 | 117.7027 | 391.7781 | 25.6211 | 38.8604 | 87.4407 | 150.1292 | 468.4196 | 30.4736 | 71.5223 | 84.1137 | 72.7866 | 90.973 | 194.2622 |  | 304.3125 | 342.9743 |  | 26.1952 | 48.0806 | 98.6112 | 126.2641 | 446.3725 | 28.7936 | 53.9238 | 97.9811 | 150.9036 | 529.4898 | 24.8445 | 24.4251 | 26.3495 | 35.2687 | 66.9808 | 245.8593 | 826.5926 | 448.1028 | 781.1201 | 28.0602 | 44.432 | 94.8717 | 129.2503 | 466.7031 | 753.7644 | 886.7277 | 768.2144 | 792.5126 | 925.1445 | 957.4746 | 729.9778 | 867.1244 | 743.2734 | 877.8807 | 871.9192 | 804.63 | 816.6427 | 793.0715 | 830.2635 | 822.3045 | 797.2821 | 962.2768 | 927.2403 | 865.2815 | 922.216 | 907.3261 | 98.7819 | 102.7816 | 122.4493 | 61.5312 | 143.8164 | 127.6358 | 74.4854 | 85.4613 | 93.8817 | 57.5245 | 58.5378 | 128.8229 | 493.7663 | 123.751 | 52.809 | 87.7381 | 59.1866 | 83.6986 | 586.4525 | 764.5624 | 761.6271 | 471.623 | 798.7137 | 55.4931 | 71.7607 | 97.2244 | 98.7918 | 390.3247 | 98.6841 | 47.6954 | 116.7957 | 527.0622 | 65.7174 | 23.8998 | 28.0671 | 45.9085 | 83.3319 | 837.9786 | 819.0625 | 786.7896 | 840.2935 | 98.6519 | 31.7698 | 56.7976 | 103.9804 | 410.7571 | 25.8497 | 31.9626 | 61.0393 | 111.2666 | 407.6484 | 24.9713 | 24.6466 | 26.456 | 36.6298 | 67.55 | 282.8604 | 311.2304 | 602.4883 | 502.8456 | 717.7137 | 25.6748 | 30.468 | 58.0915 | 111.54 | 383.904 | 26.3775 | 33.1211 | 68.4769 | 99.7189 | 376.2447 | 24.8545 | 24.8975 | 27.5591 | 38.7697 | 79.2598 | 887.7627 | 866.7318 | 773.2743 | 814.6618 | 26.8708 | 61.942 | 34.6266 | 114.5043 | 456.0439 | 731.7823 | 808.2921 | 811.5569 | 929.2901 | 984.803 | 958.577 | 952.0305 | 729.9288 | 904.5112 | 669.6261 |  | 974.3585 | 939.2229 | 947.1307 | 27.384 | 31.6339 | 53.292 | 564.587 | 402.4749 | 308.0246 | 414.5662 | 69.0334 | 89.1026 | 87.119 | 65.347 | -0.0010517 | -0.02469 | 0.00315 | 0.02347 | 0.0073997 | -4.3372e-05 | 0.023433 | -0.0096622 | -0.028127 | -323.6301 | 18.6409 | -324.2824 | 17.5075 | -321.4114 | 18.4602 | -321.4422 | 16.9819 | -271.6761 | 17.9962 | -271.67 | 17.0681 | 3672.0432 | 3956.3216 | 954.8427 | 88.1108 | -627.7512 | 355.2498
13:54 | 1672 | -1179.2396 |  | -145.7025 | -158.2298 | -188.404 | -124.8063 | -124.2232 | -173.515 | -168.7947 | 0.9655 | 2.6068 | 2.7038 | 0.2902 |  |  |  | -115.0185 | -184.0235 | -217.285 | -98.2637 |  | -204.5029 | -192.6292 | 3.1434 | 4.485 | 4.1708 | 0.8509 | 60.689 | 110.2433 | 98.1922 | 62.7512 | 63.1237 | 66.7061 | 111.0859 | 61.8717 | 93.7622 | 36.5956 | 91.8169 | 119.3087 | 489.9988 | 98.9914 | 27.6594 | 37.3234 | 60.4492 | 92.9288 | 786.1487 | 114.3498 | 117.5943 | 147.1066 | 267.2288 | 65.6505 | 33.949 | 67.2024 | 111.1082 | 383.6909 | 62.474 | 51.9524 | 102.7672 | 129.3694 | 469.351 | 47.1806 | 24.3075 | 29.5698 | 48.4403 | 91.147 | 246.2039 | 884.0642 | 347.4033 | 487.4541 | 38.6467 | 50.0403 | 98.793 | 117.7727 | 392.0727 | 25.6373 | 38.8999 | 87.5158 | 150.2431 | 468.7851 | 30.5003 | 71.5607 | 84.1604 | 72.8455 | 90.9911 | 194.9766 |  | 305.2012 | 343.7133 |  | 26.2093 | 48.4511 | 98.6265 | 126.3183 | 446.6885 | 28.8145 | 53.9683 | 97.9752 | 150.9967 | 529.8118 | 24.8649 | 24.4254 | 26.3519 | 35.2935 | 67.0463 | 245.7875 | 825.9761 | 448.4214 | 782.6189 | 28.0591 | 44.4628 | 94.9085 | 129.3256 | 466.8818 | 753.7308 | 886.1688 | 768.1681 | 792.9724 | 925.1102 | 957.5119 | 730.266 | 867.416 | 743.1854 | 877.85 | 897.2574 | 808.4372 | 820.7879 | 799.7776 | 840.3701 | 822.4643 | 797.6789 | 952.6515 | 926.9717 | 865.1601 | 921.9617 | 907.2227 | 98.8259 | 102.8142 | 122.744 | 61.5492 | 144.0202 | 127.8806 | 74.5467 | 85.4719 | 93.915 | 57.5705 | 58.5878 | 128.9152 | 494.0491 | 123.8273 | 52.8811 | 87.7377 | 59.2275 | 83.8145 | 586.9276 | 764.3799 | 761.6278 | 472.8085 | 798.5865 | 55.5537 | 72.1149 | 97.2726 | 98.7753 | 390.6119 | 98.6944 | 47.6953 | 116.8674 | 527.3101 | 65.9553 | 23.91 | 28.0879 | 45.9388 | 83.3587 | 838.394 | 819.162 | 786.8893 | 840.4994 | 98.6553 | 31.7978 | 56.8572 | 104.0284 | 411.0098 | 25.8222 | 31.9941 | 61.119 | 111.3205 | 407.9598 | 24.8969 | 24.644 | 26.46 | 36.6567 | 67.5841 | 283.0989 | 311.5398 | 602.6477 | 503.2326 | 717.7577 | 25.6635 | 30.4766 | 58.1401 | 111.5783 | 384.157 | 26.3947 | 33.1384 | 68.4956 | 99.7194 | 376.7243 | 24.8715 | 24.8794 | 27.5867 | 38.8044 | 79.2893 | 888.5043 | 867.1951 | 773.6246 | 814.951 | 26.844 | 61.9928 | 34.6628 | 114.5803 | 456.2848 | 731.98 | 807.6752 | 812.2762 | 929.3167 | 984.712 | 958.7641 | 952.1078 | 729.7836 | 903.9675 | 669.6383 |  | 974.5511 | 939.4946 | 947.3932 | 27.3964 | 31.6632 | 53.3111 | 564.7674 | 402.7974 | 308.2795 | 414.8296 | 69.1044 | 89.1334 | 87.1297 | 65.3819 | -0.0012939 | -0.024234 | 0.0032141 | 0.023747 | 0.0068275 | -0.00016637 | 0.022851 | 0.00073395 | -0.048144 | -323.47 | 18.5547 | -324.1809 | 17.4972 | -321.3838 | 18.489 | -321.4022 | 16.9367 | -271.4669 | 17.9325 | -271.51 | 17.0804 | 3606.1119 | 3957.5074 | 954.9556 | 88.1316 | -628.6195 | 355.5385
13:54 | 1673 | -1173.5964 |  | -145.922 | -158.4929 | -188.7202 | -125.1053 | -124.382 | -173.6559 | -168.8611 | 0.9722 | 2.6117 | 2.7168 | 0.2912 |  |  |  | -115.1187 | -184.3279 | -217.6089 | -98.4143 |  | -204.7894 | -192.8409 | 3.1551 | 4.4851 | 4.1748 | 0.8458 | 60.9918 | 110.2553 | 98.203 | 62.7994 | 63.1689 | 66.7548 | 111.1318 | 61.9164 | 93.7734 | 36.6456 | 91.8827 | 119.373 | 490.3384 | 99.0034 | 27.6778 | 37.3833 | 60.4954 | 92.9602 | 785.8931 | 114.4616 | 117.7631 | 147.231 | 267.4994 | 65.6935 | 33.9653 | 67.2669 | 111.1512 | 383.999 | 62.5035 | 52.0274 | 102.7836 | 129.4543 | 469.7189 | 47.2203 | 24.2844 | 29.578 | 48.4782 | 91.154 | 246.4107 | 883.507 | 347.8314 | 487.4364 | 38.7027 | 50.1061 | 98.7879 | 117.8486 | 392.3631 | 25.6414 | 38.9382 | 87.5705 | 150.3547 | 469.1444 | 30.5182 | 71.5924 | 84.1681 | 72.8564 | 90.9748 | 195.9483 |  | 306.531 | 344.6835 |  | 26.2399 | 48.5108 | 98.6489 | 126.3778 | 447.0172 | 28.8636 | 54.0217 | 97.9833 | 151.0886 | 530.1451 | 24.8733 | 24.4393 | 26.3957 | 35.307 | 67.1285 | 245.9926 | 824.5977 | 448.7495 | 784.8416 | 28.1085 | 44.4816 | 94.9295 | 129.3978 | 467.067 | 753.773 | 885.3742 | 768.3105 | 793.4791 | 925.0249 | 957.5437 | 730.5348 | 867.6041 | 743.0693 | 877.7669 | 894.0529 | 810.7912 | 824.9035 | 790.0362 | 852.8485 | 822.753 | 791.4614 | 954.4291 | 926.8713 | 865.0551 | 921.8554 | 907.1919 | 98.8709 | 102.8535 | 123.1127 | 61.5717 | 144.2385 | 128.1448 | 74.6345 | 85.4808 | 93.9513 | 57.6214 | 58.6492 | 129.0087 | 494.3302 | 123.9117 | 52.9458 | 87.7331 | 59.2696 | 83.9657 | 587.7716 | 764.2795 | 761.6996 | 474.5273 | 798.5712 | 55.5984 | 72.5124 | 97.2938 | 98.761 | 390.907 | 98.6978 | 47.6905 | 116.9513 | 527.525 | 66.1723 | 23.915 | 28.1007 | 45.9783 | 83.394 | 838.8678 | 819.2982 | 787.0167 | 840.7762 | 98.6626 | 31.8205 | 56.893 | 104.0765 | 411.262 | 25.8166 | 32.0125 | 61.1907 | 111.3828 | 408.288 | 24.8795 | 24.6506 | 26.4216 | 36.6858 | 67.623 | 283.4529 | 311.9929 | 602.8936 | 503.7539 | 717.875 | 25.6561 | 30.4977 | 58.209 | 111.6197 | 384.4007 | 26.4065 | 33.1581 | 68.5313 | 99.7335 | 377.1477 | 24.8358 | 24.8889 | 27.5765 | 38.8259 | 79.3023 | 889.1413 | 867.6419 | 773.9898 | 815.2868 | 26.7692 | 62.0522 | 34.6961 | 114.6623 | 456.5331 | 732.5802 | 807.901 | 812.5536 | 929.8901 | 984.6317 | 958.9701 | 952.1965 | 729.5868 | 903.3214 | 669.6956 |  | 974.7525 | 939.7385 | 947.6615 | 27.4187 | 31.6979 | 53.3363 | 564.621 | 403.1283 | 308.5131 | 415.1031 | 69.1688 | 89.2603 | 87.2069 | 65.524 | -0.0014848 | -0.024492 | 0.0033513 | 0.024096 | 0.0068729 | -0.00049877 | 0.017931 | -0.0060534 | -0.062416 | -323.4947 | 18.606 | -324.2239 | 17.5198 | -321.3314 | 18.452 | -321.3037 | 16.9511 | -271.4146 | 17.9941 | -271.5161 | 17.1071 | 3560.7865 | 3956.0783 | 955.0649 | 88.2336 | -629.4719 | 355.8207
13:54 | 1674 | -1166.7555 |  | -145.9431 | -158.773 | -188.8715 | -125.2657 | -124.4736 | -173.7988 | -168.9858 | 0.9796 | 2.6187 | 2.7285 | 0.2915 |  |  |  | -115.2048 | -184.6794 | -218.0279 | -98.5544 |  | -205.1152 | -193.0926 | 3.1691 | 4.4889 | 4.179 | 0.8418 | 59.7719 | 110.2589 | 98.2288 | 62.8399 | 63.2258 | 66.7972 | 111.174 | 61.9625 | 93.8771 | 36.6897 | 91.9395 | 119.4126 | 490.6779 | 99.0013 | 27.7046 | 37.4306 | 60.5295 | 92.9823 | 785.6477 | 114.6172 | 118.0339 | 147.3569 | 267.7536 | 65.723 | 33.9737 | 67.2992 | 111.1959 | 384.3034 | 62.5398 | 52.0649 | 102.7899 | 129.5618 | 470.0894 | 47.3165 | 24.3115 | 29.5826 | 48.5028 | 91.1736 | 246.8959 | 882.8496 | 348.4888 | 487.4714 | 38.762 | 50.1743 | 98.7796 | 117.9258 | 392.6536 | 25.6348 | 38.9651 | 87.622 | 150.4557 | 469.5037 | 30.5354 | 71.5767 | 84.1444 | 72.8665 | 90.969 | 196.4399 |  | 307.1591 | 345.2539 |  | 26.24 | 48.5372 | 98.6549 | 126.4352 | 447.337 | 28.8532 | 54.0773 | 98.0089 | 151.1792 | 530.4751 | 24.8947 | 24.4406 | 26.3934 | 35.3365 | 67.2133 | 246.452 | 824.7428 | 449.1239 | 788.4193 | 28.1258 | 44.5078 | 94.9168 | 129.458 | 467.2635 | 753.9549 | 884.6059 | 768.5471 | 794.0755 | 924.9132 | 957.5481 | 730.8039 | 867.7439 | 742.9755 | 877.6612 | 883.2822 | 807.6185 | 822.2131 | 767.8564 | 854.3424 | 821.0261 | 786.1848 | 976.6353 | 926.942 | 864.9941 | 921.907 | 907.2477 | 98.911 | 102.8911 | 123.8308 | 61.5905 | 144.4304 | 128.4627 | 74.7336 | 85.4961 | 93.994 | 57.6717 | 58.7206 | 129.0951 | 494.6044 | 123.9997 | 53.0045 | 87.7313 | 59.3217 | 84.1155 | 588.8472 | 764.3203 | 761.8307 | 476.3276 | 798.649 | 55.6679 | 73.5205 | 97.3073 | 98.7564 | 391.2009 | 98.707 | 47.6785 | 117.0393 | 527.5059 | 66.3501 | 23.9176 | 28.1064 | 46.0046 | 83.4164 | 839.5297 | 819.544 | 787.1914 | 841.1675 | 98.6641 | 31.8455 | 56.921 | 104.1232 | 411.5287 | 25.8531 | 32.0215 | 61.2452 | 111.4594 | 408.6221 | 24.9542 | 24.6619 | 26.4233 | 36.7236 | 67.6368 | 283.7731 | 312.5225 | 603.2514 | 504.2759 | 718.0535 | 25.6607 | 30.5071 | 58.2621 | 111.6504 | 384.6246 | 26.4049 | 33.1764 | 68.5671 | 99.7502 | 377.4731 | 24.8441 | 24.8745 | 27.6035 | 38.8533 | 79.3356 | 889.6754 | 868.0177 | 774.3565 | 815.5526 | 26.782 | 62.1108 | 34.7044 | 114.7414 | 456.7734 | 733.4465 | 808.6523 | 812.5116 | 930.4195 | 984.5681 | 959.2502 | 952.3418 | 729.3887 | 902.6877 | 669.7916 |  | 974.9427 | 939.9463 | 947.9536 | 27.4185 | 31.7244 | 53.349 | 564.3483 | 403.4414 | 308.7162 | 415.4729 | 69.2148 | 89.2927 | 87.2396 | 65.5274 | -0.00099884 | -0.024572 | 0.0031097 | 0.023524 | 0.0072623 | -1.2764e-05 | 0.038041 | -0.015907 | -0.04134 | -323.4208 | 18.5649 | -324.107 | 17.4788 | -321.2884 | 18.5136 | -321.3314 | 16.986 | -271.3376 | 17.9654 | -271.3376 | 17.0825 | 3535.9445 | 3955.2195 | 955.183 | 88.2661 | -630.2357 | 356.0788
13:54 | 1675 | -1158.4761 |  | -146.1346 | -158.9742 | -188.9315 | -125.3977 | -124.618 | -173.8873 | -169.2253 | 0.9837 | 2.6314 | 2.7261 | 0.2912 |  |  |  | -115.235 | -184.9005 | -218.2223 | -98.6934 |  | -205.1321 | -193.1238 | 3.1872 | 4.4958 | 4.1805 | 0.8409 | 58.4899 | 110.2845 | 98.2558 | 62.8889 | 63.2782 | 66.8424 | 111.2284 | 61.9918 | 93.8994 | 36.7367 | 91.9898 | 119.4513 | 491.0252 | 98.9762 | 27.7601 | 37.4857 | 60.5684 | 92.9983 | 785.4593 | 114.7549 | 118.3681 | 147.4871 | 268.0795 | 65.7431 | 33.9892 | 67.3423 | 111.2412 | 384.6096 | 62.5635 | 52.0892 | 102.8075 | 129.6739 | 470.466 | 47.3468 | 24.4156 | 29.5267 | 48.4768 | 91.1783 | 247.2746 | 882.0943 | 349.2046 | 487.346 | 38.805 | 50.2461 | 98.7757 | 117.9984 | 392.94 | 25.6228 | 39.0006 | 87.6771 | 150.5535 | 469.8584 | 30.5409 | 71.603 | 84.1652 | 72.919 | 90.9817 | 196.2399 |  | 306.7286 | 345.1398 |  | 26.2451 | 48.5456 | 98.6747 | 126.4887 | 447.6562 | 28.84 | 54.1208 | 98.0194 | 151.2675 | 530.7941 | 24.8821 | 24.4377 | 26.3883 | 35.3651 | 67.286 | 246.802 | 825.3674 | 449.4541 | 791.6568 | 28.1447 | 44.5194 | 94.9057 | 129.5146 | 467.4533 | 754.1122 | 884.1409 | 768.8684 | 794.8276 | 924.7987 | 957.5319 | 731.1037 | 867.9423 | 742.9586 | 877.5743 | 881.2035 | 804.3127 | 816.8478 | 748.8237 | 853.4878 | 819.2837 | 789.4206 | 997.0375 | 927.0311 | 864.9746 | 921.985 | 907.3382 | 98.9563 | 102.9205 | 124.2259 | 61.6053 | 144.6029 | 128.7984 | 74.8181 | 85.5037 | 94.0403 | 57.6998 | 58.7874 | 129.1916 | 494.88 | 124.0829 | 53.0602 | 87.737 | 59.3686 | 84.2406 | 589.6915 | 764.4914 | 761.9397 | 477.491 | 798.7752 | 55.7284 | 73.9494 | 97.3678 | 98.7341 | 391.5049 | 98.6899 | 47.6674 | 117.143 | 527.4247 | 66.5105 | 23.9218 | 28.1146 | 46.0266 | 83.438 | 840.4613 | 819.9124 | 787.4198 | 841.7155 | 98.6593 | 31.8652 | 56.9687 | 104.1644 | 411.8086 | 25.8727 | 32.057 | 61.3055 | 111.4932 | 408.9381 | 24.9329 | 24.6722 | 26.4631 | 36.7451 | 67.6456 | 284.1261 | 313.1041 | 603.6879 | 504.8932 | 718.3256 | 25.67 | 30.5179 | 58.3589 | 111.6929 | 384.8797 | 26.4142 | 33.1908 | 68.5832 | 99.7954 | 377.6803 | 24.8636 | 24.8747 | 27.6027 | 38.8947 | 79.3591 | 890.1859 | 868.3474 | 774.666 | 815.8 | 26.8611 | 62.1638 | 34.7304 | 114.8128 | 457.0168 | 734.5449 | 809.215 | 812.8495 | 930.9471 | 984.4949 | 959.6188 | 952.5604 | 729.2463 | 902.2028 | 669.8856 |  | 975.1438 | 940.1566 | 948.3085 | 27.4111 | 31.7465 | 53.3746 | 563.8617 | 403.753 | 308.9461 | 415.9412 | 69.3258 | 89.4366 | 87.4249 | 65.6181 | -0.0012086 | -0.025315 | 0.0027827 | 0.02383 | 0.0066358 | -0.00055282 | 0.026546 | -0.020438 | -0.03837 | -323.3439 | 18.5649 | -324.1039 | 17.4911 | -321.2484 | 18.4602 | -321.1653 | 16.9141 | -271.1746 | 17.9674 | -271.3161 | 17.1071 | 3487.9726 | 3956.0186 | 955.3267 | 88.4307 | -630.7427 | 356.3496
13:54 | 1676 | -1156.1589 |  | -146.4265 | -159.022 | -189.0476 | -125.644 | -124.789 | -174.1182 | -169.4198 | 0.9868 | 2.6358 | 2.7348 | 0.2931 |  |  |  | -115.379 | -185.1289 | -218.4556 | -98.8441 |  | -205.5673 | -193.4691 | 3.1971 | 4.5048 | 4.196 | 0.8428 | 61.2615 | 110.3244 | 98.2784 | 62.9412 | 63.336 | 66.8805 | 111.281 | 61.9974 | 93.7928 | 36.7926 | 92.0584 | 119.5348 | 491.3627 | 98.9655 | 27.7915 | 37.549 | 60.6132 | 93.0339 | 785.3274 | 114.8163 | 118.5469 | 147.5782 | 268.3673 | 65.788 | 34.0161 | 67.4001 | 111.2894 | 384.9187 | 62.5425 | 52.1084 | 102.8306 | 129.7673 | 470.8481 | 47.3308 | 24.4114 | 29.5478 | 48.5308 | 91.1744 | 248.1936 | 881.1606 | 350.8471 | 487.499 | 38.794 | 50.3027 | 98.7993 | 118.0687 | 393.229 | 25.6338 | 39.0239 | 87.7473 | 150.659 | 470.2282 | 30.5808 | 71.5873 | 84.1651 | 72.9543 | 90.9518 | 196.6894 |  | 307.2997 | 345.6588 |  | 26.2701 | 48.3593 | 98.7055 | 126.5728 | 448.0075 | 28.8437 | 54.1623 | 98.0359 | 151.3496 | 531.1231 | 24.8848 | 24.43 | 26.3829 | 35.3882 | 67.3352 | 246.9939 | 825.4735 | 449.759 | 793.7239 | 28.1466 | 44.5766 | 94.9734 | 129.5874 | 467.6461 | 754.4402 | 884.1373 | 769.5153 | 795.4263 | 924.679 | 957.539 | 731.4195 | 868.2273 | 743.0173 | 877.5291 | 879.7744 | 802.6811 | 818.7819 | 741.363 | 853.3507 | 812.7217 | 795.078 | 1003.3288 | 927.0496 | 864.9699 | 922.0059 | 907.4058 | 99.008 | 102.9567 | 124.3591 | 61.6334 | 144.8128 | 129.1122 | 74.8983 | 85.5164 | 94.0802 | 57.7483 | 58.8667 | 129.2653 | 495.1448 | 124.1605 | 53.1197 | 87.7317 | 59.4114 | 84.3493 | 590.0969 | 764.6947 | 762.0583 | 478.0292 | 798.9267 | 55.8079 | 74.4181 | 97.3915 | 98.7549 | 391.7909 | 98.6751 | 47.6641 | 117.222 | 527.535 | 66.6887 | 23.9344 | 28.1443 | 46.0673 | 83.4718 | 841.2613 | 820.4234 | 787.7091 | 842.417 | 98.6722 | 31.8862 | 57.0404 | 104.1979 | 412.088 | 25.8782 | 32.071 | 61.36 | 111.4696 | 409.2441 | 24.8748 | 24.6831 | 26.4709 | 36.768 | 67.6665 | 284.5916 | 313.7299 | 604.1249 | 505.663 | 718.7465 | 25.6665 | 30.5299 | 58.3771 | 111.7366 | 385.1087 | 26.4281 | 33.2062 | 68.5779 | 99.818 | 377.7284 | 24.8484 | 24.9014 | 27.5909 | 38.9312 | 79.363 | 890.6692 | 868.6587 | 774.952 | 816.0893 | 26.8496 | 62.2356 | 34.7639 | 114.8883 | 457.283 | 735.8203 | 809.9278 | 813.3811 | 931.796 | 984.4065 | 959.9837 | 952.8766 | 729.1569 | 901.8746 | 670.065 |  | 975.3395 | 940.362 | 948.7336 | 27.4149 | 31.7378 | 53.3917 | 563.5504 | 404.0938 | 309.164 | 416.3179 | 69.3757 | 89.5097 | 87.485 | 65.6671 | -0.0010511 | -0.024459 | 0.0028936 | 0.024107 | 0.0072339 | -0.00032353 | 0.035884 | 0.0036146 | -0.043927 | -323.39 | 18.5485 | -324.0178 | 17.4397 | -321.1714 | 18.4931 | -321.2484 | 16.988 | -271.1899 | 17.9592 | -271.1561 | 17.0661 | 3486.4743 | 3957.3012 | 955.49 | 88.4974 | -631.5933 | 356.6289
13:54 | 1677 | -1153.1938 |  | -146.7268 | -159.225 | -189.2279 | -125.9104 | -124.9431 | -174.3544 | -169.5588 | 0.9926 | 2.6554 | 2.753 | 0.2935 |  |  |  | -115.5096 | -185.4057 | -218.7541 | -98.9592 |  | -205.7738 | -193.6991 | 3.2132 | 4.5226 | 4.208 | 0.8408 | 61.5516 | 110.3729 | 98.3107 | 62.9901 | 63.3897 | 66.9229 | 111.3365 | 61.9985 | 93.7697 | 36.8347 | 92.1201 | 119.6068 | 491.6756 | 98.9838 | 27.7919 | 37.5735 | 60.6486 | 93.0807 | 785.1811 | 114.8725 | 118.6211 | 147.6607 | 268.5772 | 65.8402 | 34.0532 | 67.4768 | 111.3325 | 385.2132 | 62.5869 | 52.1262 | 102.8358 | 129.8435 | 471.2163 | 47.386 | 24.3313 | 29.6027 | 48.6018 | 91.1835 | 248.8904 | 880.534 | 351.7535 | 487.5122 | 38.8426 | 50.3448 | 98.8029 | 118.1452 | 393.512 | 25.6512 | 39.0296 | 87.8161 | 150.765 | 470.5851 | 30.6403 | 71.5956 | 84.1642 | 72.9813 | 90.9689 | 196.9488 |  | 307.7094 | 346.1304 |  | 26.2765 | 48.1433 | 98.7225 | 126.6442 | 448.3325 | 28.9044 | 54.2058 | 98.079 | 151.4307 | 531.4625 | 24.8997 | 24.4287 | 26.3867 | 35.4151 | 67.39 | 247.3871 | 825.6682 | 450.0765 | 795.069 | 28.097 | 44.6473 | 95.0521 | 129.6689 | 467.8452 | 754.9991 | 884.5759 | 769.8782 | 795.7145 | 924.5451 | 957.5619 | 731.7513 | 868.583 | 743.1548 | 877.5761 | 882.7767 | 804.8116 | 818.7234 | 745.7553 | 852.2995 | 809.3074 | 794.8339 | 997.91 | 927.0082 | 864.971 | 921.9796 | 907.4502 | 99.0433 | 102.9878 | 124.2786 | 61.6555 | 144.9675 | 129.3001 | 74.9372 | 85.5302 | 94.11 | 57.774 | 58.929 | 129.4155 | 495.4101 | 124.2635 | 53.178 | 87.7231 | 59.4581 | 84.4476 | 590.1131 | 764.8628 | 762.218 | 478.2352 | 799.1091 | 55.8295 | 74.7837 | 97.4429 | 98.7586 | 392.0988 | 98.6942 | 47.6671 | 117.2597 | 527.7353 | 66.8516 | 23.9363 | 28.1625 | 46.101 | 83.4973 | 841.8263 | 821.0368 | 788.0129 | 843.1819 | 98.6619 | 31.9025 | 57.1067 | 104.2287 | 412.3408 | 25.9056 | 32.0781 | 61.4185 | 111.5162 | 409.5665 | 24.7282 | 24.6691 | 26.4725 | 36.7977 | 67.6987 | 285.0257 | 314.2482 | 604.5417 | 506.3205 | 719.2489 | 25.6448 | 30.5328 | 58.3945 | 111.7709 | 385.3363 | 26.4369 | 33.2336 | 68.581 | 99.8309 | 377.6488 | 24.8487 | 24.8998 | 27.6176 | 38.9587 | 79.3935 | 891.0786 | 868.9232 | 775.2544 | 816.3314 | 26.8423 | 62.2966 | 34.7838 | 114.9642 | 457.5521 | 736.7223 | 810.9198 | 813.7355 | 932.7226 | 984.2984 | 960.2826 | 953.3345 | 729.1542 | 901.725 | 670.332 |  | 975.5302 | 940.5889 | 949.21 | 27.4073 | 31.7364 | 53.4179 | 563.5202 | 404.4405 | 309.4704 | 416.6861 | 69.4392 | 89.5661 | 87.5555 | 65.7023 | -0.0010041 | -0.024272 | 0.0022847 | 0.023636 | 0.006719 | 0.00028719 | 0.02978 | 0.0047607 | -0.037389 | -323.2823 | 18.5341 | -324.027 | 17.4849 | -321.2299 | 18.5218 | -321.156 | 16.9326 | -271.0115 | 17.9531 | -271.0976 | 17.1112 | 3519.9679 | 3957.3176 | 955.6689 | 88.5608 | -632.4144 | 356.9554
13:54 | 1678 | -1148.1511 |  | -146.9672 | -159.2526 | -189.4073 | -126.0652 | -125.073 | -174.5056 | -169.7158 | 0.9981 | 2.6795 | 2.7619 | 0.2942 |  |  |  | -115.7786 | -185.7252 | -219.1037 | -99.1749 |  | -205.943 | -193.9426 | 3.2245 | 4.547 | 4.2248 | 0.8393 | 60.1074 | 110.4418 | 98.3397 | 63.0334 | 63.4206 | 66.971 | 111.3871 | 62.0136 | 93.7717 | 36.8662 | 92.1556 | 119.6376 | 491.9943 | 98.9858 | 27.8198 | 37.5764 | 60.6836 | 93.1054 | 785.0391 | 114.9773 | 118.7102 | 147.7914 | 268.7981 | 65.895 | 34.0681 | 67.5324 | 111.3659 | 385.4968 | 62.6464 | 52.1513 | 102.8119 | 129.9318 | 471.5813 | 47.4411 | 24.3467 | 29.6238 | 48.6092 | 91.2044 | 248.7163 | 880.3322 | 351.2278 | 487.0343 | 38.9189 | 50.4029 | 98.7871 | 118.2204 | 393.7923 | 25.6683 | 39.0586 | 87.862 | 150.8681 | 470.9337 | 30.6762 | 71.6469 | 84.1811 | 73.0195 | 91.0027 | 196.2155 |  | 306.8309 | 345.7529 |  | 26.2731 | 48.2103 | 98.7339 | 126.6894 | 448.6395 | 28.9501 | 54.2435 | 98.1171 | 151.5149 | 531.8002 | 24.8733 | 24.4432 | 26.4115 | 35.439 | 67.4598 | 247.6813 | 826.1113 | 450.4678 | 796.1697 | 28.1156 | 44.6621 | 95.043 | 129.7385 | 468.0467 | 755.4526 | 885.3614 | 769.9645 | 795.9287 | 924.3934 | 957.5932 | 732.1026 | 868.9876 | 743.4039 | 877.7725 | 887.9953 | 806.7023 | 815.0109 | 739.0695 | 852.379 | 817.0864 | 796.467 | 995.9785 | 926.9126 | 864.9561 | 921.9048 | 907.4468 | 99.0756 | 103.0085 | 124.2093 | 61.6677 | 145.072 | 129.4226 | 74.9475 | 85.5408 | 94.1323 | 57.7917 | 58.9977 | 129.5203 | 495.6722 | 124.3515 | 53.2249 | 87.7313 | 59.5066 | 84.5572 | 590.0525 | 764.9709 | 762.4116 | 478.4047 | 799.3287 | 55.8543 | 75.3909 | 97.46 | 98.726 | 392.3909 | 98.698 | 47.6591 | 117.3073 | 527.9789 | 66.9953 | 23.9239 | 28.1665 | 46.1206 | 83.5167 | 842.2574 | 821.5914 | 788.2972 | 843.9115 | 98.6602 | 31.9252 | 57.1209 | 104.2657 | 412.5908 | 25.9367 | 32.0881 | 61.4587 | 111.6788 | 409.9229 | 24.7235 | 24.6548 | 26.4731 | 36.8112 | 67.7332 | 285.3328 | 314.5948 | 605.02 | 506.6754 | 719.7577 | 25.6419 | 30.5607 | 58.5269 | 111.8157 | 385.6568 | 26.4468 | 33.2667 | 68.6521 | 99.8622 | 377.6036 | 24.8547 | 24.9006 | 27.6306 | 38.9824 | 79.434 | 891.506 | 869.1262 | 775.5868 | 816.5491 | 26.8499 | 62.3471 | 34.8003 | 115.0441 | 457.8205 | 737.0649 | 811.6213 | 814.4205 | 933.6649 | 984.1383 | 960.5816 | 953.9111 | 729.2496 | 901.749 | 670.619 |  | 975.7264 | 940.8404 | 949.7644 | 27.4148 | 31.7591 | 53.441 | 563.7429 | 404.7604 | 309.8033 | 417.0303 | 69.4799 | 89.7153 | 87.6287 | 65.784 | -0.00087247 | -0.024384 | 0.002979 | 0.023982 | 0.0074307 | -0.00044844 | 0.023282 | -0.00036747 | -0.041617 | -323.3131 | 18.5506 | -323.9439 | 17.4151 | -321.0422 | 18.4561 | -321.1068 | 16.9634 | -270.9869 | 17.9839 | -270.9622 | 17.0578 | 3632.2309 | 3955.8594 | 955.8686 | 88.672 | -633.1964 | 357.2819
13:54 | 1679 | -1142.2454 |  | -147.1715 | -159.6369 | -189.5219 | -126.2431 | -125.265 | -174.697 | -169.885 | 1.0057 | 2.7452 | 2.7702 | 0.2958 |  |  |  | -115.8521 | -185.9448 | -219.3027 | -99.3371 |  | -206.2179 | -194.1305 | 3.2329 | 4.5599 | 4.22 | 0.8421 | 59.1835 | 110.5005 | 98.3619 | 63.0617 | 63.443 | 67.007 | 111.4418 | 62.0404 | 93.8137 | 36.9098 | 92.1972 | 119.6637 | 492.317 | 98.9824 | 27.8551 | 37.6174 | 60.7269 | 93.1199 | 784.97 | 115.127 | 118.8203 | 147.9516 | 269.0005 | 65.9459 | 34.0774 | 67.5613 | 111.4054 | 385.7935 | 62.7182 | 52.1671 | 102.8161 | 130.0294 | 471.9567 | 47.4653 | 24.3631 | 29.6514 | 48.6523 | 91.2147 | 248.5841 | 880.0836 | 351.2537 | 486.7921 | 38.9842 | 50.4608 | 98.8003 | 118.297 | 394.07 | 25.6809 | 39.1006 | 87.9202 | 150.9708 | 471.3015 | 30.6731 | 71.7049 | 84.2098 | 73.0608 | 91.0247 | 196.3086 |  | 306.9943 | 345.8995 |  | 26.283 | 48.4105 | 98.7494 | 126.7359 | 448.9479 | 28.9109 | 54.2762 | 98.1391 | 151.5942 | 532.1336 | 24.8882 | 24.4445 | 26.4302 | 35.4593 | 67.5192 | 248.0039 | 825.75 | 450.8216 | 797.6308 | 28.1337 | 44.6666 | 95.0097 | 129.8 | 468.2377 | 755.7772 | 886.3244 | 770.3051 | 796.3812 | 924.2211 | 957.6508 | 732.4711 | 869.4079 | 743.6695 | 878.0219 | 887.4332 | 805.2098 | 813.2017 | 744.0302 | 850.7255 | 822.7645 | 805.0227 | 1001.8271 | 926.7752 | 864.9052 | 921.8075 | 907.3944 | 99.1161 | 103.0383 | 124.3028 | 61.6848 | 145.2149 | 129.6222 | 74.987 | 85.5508 | 94.141 | 57.827 | 59.1058 | 129.5181 | 495.9019 | 124.4027 | 53.2743 | 87.7373 | 59.5557 | 84.6778 | 590.1715 | 764.9936 | 762.6 | 478.7059 | 799.4914 | 55.9225 | 76.1671 | 97.3948 | 98.7586 | 392.6364 | 98.6818 | 47.6517 | 117.3873 | 528.2104 | 67.1466 | 23.9317 | 28.1919 | 46.1533 | 83.5493 | 843.0536 | 822.0277 | 788.5839 | 844.5909 | 98.6708 | 31.9588 | 57.1561 | 104.2975 | 412.8673 | 25.9516 | 32.0931 | 61.4782 | 111.7302 | 410.2504 | 24.7121 | 24.659 | 26.4746 | 36.8367 | 67.7672 | 285.6515 | 314.9149 | 605.5404 | 507.0246 | 720.2926 | 25.6631 | 30.5991 | 58.5691 | 111.8696 | 385.9644 | 26.4463 | 33.2867 | 68.7552 | 99.8735 | 377.6237 | 24.8462 | 24.9113 | 27.6424 | 39.0134 | 79.4614 | 891.999 | 869.2426 | 775.887 | 816.7198 | 26.847 | 62.394 | 34.8148 | 115.1238 | 458.0848 | 737.3413 | 811.7266 | 815.3329 | 934.5976 | 983.914 | 960.9622 | 954.5418 | 729.4085 | 901.8568 | 670.9245 |  | 975.8955 | 941.0728 | 950.3464 | 27.421 | 31.7719 | 53.4694 | 563.993 | 405.0873 | 310.1719 | 417.3372 | 69.5146 | 89.7831 | 87.7449 | 65.8899 | -0.0007479 | -0.024605 | 0.0027744 | 0.023917 | 0.0069964 | 0.00028535 | 0.031685 | -0.018215 | -0.036489 | -323.2485 | 18.4972 | -323.8762 | 17.4315 | -321.0576 | 18.5239 | -321.1068 | 16.9531 | -270.8422 | 17.949 | -270.8792 | 17.0948 | 3618.6231 | 3956.0018 | 956.0756 | 88.764 | -633.9616 | 357.6296
13:54 | 1680 | -1136.6294 |  | -147.4508 | -159.985 | -189.7238 | -126.4742 | -125.4564 | -174.8919 | -170.0117 | 1.0126 | 2.7435 | 2.783 | 0.2962 |  |  |  | -115.8679 | -186.1762 | -219.6021 | -99.4334 |  | -206.5299 | -194.2921 | 3.2461 | 4.57 | 4.2313 | 0.8395 | 59.3601 | 110.548 | 98.3872 | 63.0993 | 63.4802 | 67.0419 | 111.4959 | 62.0597 | 93.8345 | 36.9521 | 92.2501 | 119.7206 | 492.6319 | 98.9864 | 27.8743 | 37.673 | 60.7602 | 93.1399 | 784.8835 | 115.2245 | 118.89 | 148.0734 | 269.2009 | 65.9712 | 34.0969 | 67.6185 | 111.4483 | 386.0833 | 62.8512 | 52.1664 | 102.8425 | 130.1241 | 472.3224 | 47.5221 | 24.3517 | 29.6814 | 48.7329 | 91.2211 | 248.7567 | 879.8044 | 351.8708 | 486.792 | 39.1143 | 50.5086 | 98.8398 | 118.3754 | 394.3323 | 25.6858 | 39.1233 | 87.9872 | 151.0783 | 471.6439 | 30.6593 | 71.7266 | 84.2401 | 73.0938 | 91.0165 | 196.5808 |  | 307.3673 | 346.3227 |  | 26.2432 | 48.3332 | 98.7546 | 126.7943 | 449.2631 | 28.9463 | 54.3198 | 98.1465 | 151.688 | 532.4683 | 24.8941 | 24.452 | 26.4436 | 35.4697 | 67.5832 | 248.4859 | 825.9407 | 451.2223 | 799.993 | 28.1504 | 44.6901 | 94.9946 | 129.858 | 468.4316 | 756.0568 | 887.6281 | 771.0257 | 796.9082 | 924.0295 | 957.7016 | 732.8521 | 869.8187 | 743.8738 | 878.26 | 887.8225 | 802.0108 | 807.2876 | 758.6623 | 849.9773 | 821.4605 | 810.5214 | 993.3664 | 926.627 | 864.8412 | 921.7086 | 907.3308 | 99.1503 | 103.0667 | 124.2649 | 61.7045 | 145.348 | 129.8785 | 75.0225 | 85.5562 | 94.1694 | 57.8695 | 59.2038 | 129.6236 | 496.1442 | 124.4861 | 53.3398 | 87.7314 | 59.605 | 84.8002 | 590.404 | 764.9563 | 762.7698 | 479.166 | 799.5952 | 55.982 | 76.5752 | 97.4119 | 98.7866 | 392.922 | 98.6928 | 47.6543 | 117.4604 | 528.4295 | 67.2787 | 23.9303 | 28.2023 | 46.1878 | 83.5634 | 844.2783 | 822.4123 | 788.8659 | 845.2099 | 98.6525 | 31.9695 | 57.2401 | 104.3058 | 413.1423 | 25.9433 | 32.1277 | 61.538 | 111.7158 | 410.5284 | 24.735 | 24.6722 | 26.4855 | 36.87 | 67.7787 | 285.9662 | 315.2447 | 606.0276 | 507.4341 | 720.8264 | 25.6249 | 30.6182 | 58.6269 | 111.9168 | 386.2378 | 26.4411 | 33.3026 | 68.8437 | 99.8721 | 377.852 | 24.8454 | 24.9305 | 27.6628 | 39.0529 | 79.4933 | 892.4572 | 869.4873 | 776.0807 | 816.9081 | 26.8222 | 62.4537 | 34.8342 | 115.2103 | 458.3601 | 737.6554 | 811.768 | 815.6138 | 935.3857 | 983.6293 | 961.3526 | 955.2036 | 729.5903 | 902.0015 | 671.2184 |  | 976.0719 | 941.3124 | 950.9463 | 27.4384 | 31.8029 | 53.5017 | 564.3375 | 405.4594 | 310.4551 | 417.6344 | 69.556 | 89.8605 | 87.8511 | 65.9379 | -0.00086249 | -0.024792 | 0.0030353 | 0.023544 | 0.0072788 | -0.00050978 | 0.025589 | -0.015774 | -0.039016 | -323.2946 | 18.5506 | -323.947 | 17.4439 | -320.9991 | 18.4787 | -321.0176 | 16.9552 | -270.7961 | 18.0044 | -270.873 | 17.0989 | 3718.8439 | 3957.3047 | 956.2809 | 88.8558 | -634.7686 | 357.9572
13:54 | 1681 | -1129.745 |  | -147.6327 | -160.1967 | -189.9925 | -126.6077 | -125.6001 | -175.0328 | -170.1615 | 1.0186 | 2.7503 | 2.7881 | 0.2966 |  |  |  | -115.9458 | -186.5228 | -219.8421 | -99.5902 |  | -206.7766 | -194.575 | 3.2619 | 4.5767 | 4.2505 | 0.8376 | 59.2055 | 110.5947 | 98.4273 | 63.1534 | 63.5312 | 67.0923 | 111.5458 | 62.083 | 93.8012 | 36.9843 | 92.2828 | 119.7856 | 492.9522 | 98.981 | 27.8882 | 37.7265 | 60.8059 | 93.1718 | 784.7028 | 115.3001 | 118.9598 | 148.1832 | 269.4406 | 66.0137 | 34.1336 | 67.6902 | 111.4941 | 386.3586 | 62.8972 | 52.1716 | 102.8318 | 130.2205 | 472.6842 | 47.6328 | 24.3478 | 29.7079 | 48.7679 | 91.2342 | 248.9241 | 879.5246 | 352.1866 | 486.7727 | 39.2075 | 50.5572 | 98.8406 | 118.4494 | 394.5989 | 25.6797 | 39.1405 | 88.0464 | 151.1865 | 472.0069 | 30.6466 | 71.7444 | 84.2384 | 73.1241 | 91.0273 | 196.9415 |  | 307.7994 | 346.7976 |  | 26.2217 | 48.1255 | 98.7709 | 126.8566 | 449.5904 | 28.9602 | 54.3552 | 98.1403 | 151.7851 | 532.7909 | 24.8891 | 24.4584 | 26.4553 | 35.4869 | 67.6471 | 248.6615 | 826.6655 | 451.6326 | 801.9858 | 28.1825 | 44.7271 | 94.999 | 129.9341 | 468.6385 | 756.1595 | 888.3896 | 771.7483 | 796.9524 | 923.8341 | 957.7996 | 733.2306 | 870.2131 | 744.1506 | 878.5639 | 892.4452 | 798.2498 | 806.0193 | 763.8003 | 853.2699 | 819.3407 | 807.3549 | 976.562 | 926.4392 | 864.7844 | 921.5781 | 907.2661 | 99.195 | 103.1014 | 124.2427 | 61.7276 | 145.5063 | 130.1571 | 75.0482 | 85.574 | 94.2333 | 57.9238 | 59.2608 | 129.7159 | 496.3813 | 124.5733 | 53.4034 | 87.7273 | 59.6531 | 84.9239 | 590.5705 | 764.9076 | 762.8879 | 479.5196 | 799.6608 | 56.0586 | 77.0217 | 97.4413 | 98.7687 | 393.2109 | 98.7069 | 47.6453 | 117.5371 | 528.6894 | 67.4024 | 23.9256 | 28.203 | 46.2194 | 83.5752 | 845.4067 | 822.8147 | 789.1314 | 845.7681 | 98.6429 | 31.9802 | 57.2923 | 104.3369 | 413.3912 | 25.884 | 32.1386 | 61.5956 | 111.751 | 410.8209 | 24.9425 | 24.6843 | 26.4844 | 36.8757 | 67.7963 | 286.1852 | 315.5359 | 606.4673 | 507.7944 | 721.3439 | 25.6464 | 30.6177 | 58.7011 | 111.9421 | 386.5132 | 26.4472 | 33.3272 | 68.9277 | 99.8833 | 378.2853 | 24.858 | 24.9311 | 27.6912 | 39.0867 | 79.5174 | 892.8587 | 869.8742 | 776.2511 | 817.1707 | 26.8266 | 62.5155 | 34.8653 | 115.2983 | 458.6389 | 737.8131 | 812.176 | 815.4122 | 936.1824 | 983.3138 | 961.7329 | 955.8917 | 729.7565 | 902.1757 | 671.499 |  | 976.2482 | 941.5271 | 951.5242 | 27.4273 | 31.8052 | 53.5232 | 564.847 | 405.8302 | 310.7915 | 417.9187 | 69.7887 | 89.9239 | 87.8864 | 65.9731 | -0.0010035 | -0.024065 | 0.003574 | 0.024015 | 0.0068808 | -0.00020439 | 0.041136 | -0.00092058 | -0.032763 | -323.2146 | 18.491 | -323.7716 | 17.3679 | -320.8945 | 18.5033 | -321.0053 | 16.9675 | -270.6853 | 17.949 | -270.6453 | 17.0558 | 3713.4689 | 3957.8695 | 956.484 | 88.9052 | -635.543 | 358.3109
13:54 | 1682 | -1123.01 |  | -147.8887 | -160.4069 | -190.3675 | -126.764 | -125.7486 | -175.231 | -170.3366 | 1.0232 | 2.7566 | 2.7989 | 0.2965 |  |  |  | -116.0161 | -186.9025 | -220.088 | -99.6975 |  | -206.9621 | -194.7797 | 3.2735 | 4.5919 | 4.2646 | 0.8373 | 60.1419 | 110.6368 | 98.4647 | 63.1895 | 63.5721 | 67.1366 | 111.5981 | 62.1109 | 93.8408 | 37.0229 | 92.3284 | 119.8342 | 493.2699 | 98.9744 | 27.8989 | 37.7917 | 60.8702 | 93.2034 | 784.4984 | 115.4514 | 119.2038 | 148.3683 | 269.7748 | 66.0641 | 34.1693 | 67.7596 | 111.534 | 386.6402 | 62.8856 | 52.1831 | 102.7903 | 130.311 | 473.0465 | 47.6326 | 24.3497 | 29.71 | 48.7668 | 91.2428 | 248.8593 | 879.2689 | 352.2454 | 486.6639 | 39.2066 | 50.6165 | 98.8142 | 118.528 | 394.8555 | 25.6764 | 39.1707 | 88.1053 | 151.2883 | 472.3842 | 30.6375 | 71.7664 | 84.2529 | 73.1655 | 91.0663 | 197.8926 |  | 309.0619 | 347.752 |  | 26.2864 | 48.2542 | 98.7917 | 126.9133 | 449.9181 | 28.9898 | 54.3949 | 98.1218 | 151.8663 | 533.12 | 24.8866 | 24.4604 | 26.4695 | 35.5124 | 67.6999 | 248.8878 | 826.6269 | 451.9235 | 803.113 | 28.2052 | 44.7401 | 94.9896 | 130.0129 | 468.852 | 756.1562 | 887.3789 | 772.0169 | 796.9293 | 923.6458 | 957.9395 | 733.581 | 870.5517 | 744.6633 | 878.9785 | 875.1739 | 797.1131 | 812.1771 | 769.9437 | 849.9979 | 819.9695 | 798.8219 | 974.4201 | 926.2623 | 864.7502 | 921.4486 | 907.222 | 99.2314 | 103.1379 | 124.3469 | 61.7416 | 145.6882 | 130.4111 | 75.0667 | 85.5819 | 94.2965 | 57.947 | 59.3108 | 129.7816 | 496.6026 | 124.6421 | 53.4588 | 87.7243 | 59.6985 | 85.04 | 590.6375 | 764.8568 | 762.9878 | 479.7199 | 799.6605 | 56.0965 | 77.3753 | 97.4708 | 98.7645 | 393.5011 | 98.7091 | 47.6399 | 117.6285 | 528.9791 | 67.5249 | 23.9418 | 28.2256 | 46.2545 | 83.6067 | 846.2915 | 823.1954 | 789.3941 | 846.2823 | 98.6319 | 32.0108 | 57.3235 | 104.3897 | 413.6482 | 25.8405 | 32.1493 | 61.6402 | 111.8047 | 411.1345 | 25.0071 | 24.6809 | 26.5003 | 36.8959 | 67.8319 | 286.4097 | 315.7905 | 606.9445 | 508.068 | 721.8083 | 25.7161 | 30.6357 | 58.7184 | 111.9717 | 386.7547 | 26.4537 | 33.3454 | 68.9589 | 99.8985 | 378.7859 | 24.8453 | 24.935 | 27.6854 | 39.1149 | 79.5316 | 893.1745 | 870.1747 | 776.5023 | 817.3825 | 26.8272 | 62.5687 | 34.8817 | 115.3731 | 458.9099 | 737.8421 | 812.8912 | 815.2429 | 936.6386 | 983.0067 | 962.1661 | 956.5767 | 729.9407 | 902.526 | 671.7392 |  | 976.453 | 941.7633 | 952.1061 | 27.4393 | 31.837 | 53.5476 | 565.7182 | 406.2622 | 311.1328 | 418.2009 | 69.7868 | 89.9973 | 88.0292 | 66.0779 | -0.0010723 | -0.024431 | 0.0030128 | 0.02385 | 0.007097 | 0.00019507 | 0.028734 | -0.0051198 | -0.030462 | -323.1254 | 18.5136 | -323.8331 | 17.4172 | -320.9437 | 18.4705 | -320.876 | 16.91 | -270.5653 | 17.9818 | -270.6791 | 17.103 | 3809.9741 | 3954.0437 | 956.7071 | 89.0133 | -636.3568 | 358.6975
13:54 | 1683 | -1117.4575 |  | -147.9117 | -160.6925 | -190.6298 | -127.0051 | -125.8509 | -175.4484 | -170.5566 | 1.0282 | 2.7697 | 2.8169 | 0.2971 |  |  |  | -116.065 | -187.0771 | -220.3 | -99.8292 |  | -207.2196 | -195.0048 | 3.2781 | 4.6007 | 4.272 | 0.8359 | 61.1493 | 110.6732 | 98.4943 | 63.2296 | 63.6176 | 67.1723 | 111.6488 | 62.1489 | 93.8875 | 37.0751 | 92.3905 | 119.8936 | 493.5931 | 98.9729 | 27.9146 | 37.8269 | 60.9083 | 93.2242 | 784.3234 | 115.6005 | 119.6747 | 148.5459 | 270.2113 | 66.0954 | 34.1802 | 67.8324 | 111.577 | 386.9422 | 62.9324 | 52.1798 | 102.7776 | 130.4033 | 473.4079 | 47.6616 | 24.3467 | 29.7592 | 48.8142 | 91.2572 | 249.0258 | 879.0983 | 352.6714 | 486.5684 | 39.2565 | 50.6752 | 98.8245 | 118.6064 | 395.1107 | 25.6827 | 39.2032 | 88.1689 | 151.3986 | 472.7476 | 30.7125 | 71.7844 | 84.2737 | 73.2092 | 91.0783 | 198.8137 |  | 310.3045 | 348.7332 |  | 26.2976 | 48.3876 | 98.7962 | 126.9723 | 450.2573 | 28.9473 | 54.4414 | 98.0881 | 151.9512 | 533.4478 | 24.8902 | 24.4567 | 26.482 | 35.5305 | 67.7522 | 249.2753 | 826.7933 | 452.2664 | 804.0465 | 28.2445 | 44.7651 | 94.9496 | 130.0759 | 469.0714 | 756.1944 | 886.1921 | 772.1424 | 797.24 | 923.4514 | 958.0677 | 733.886 | 870.7634 | 745.3012 | 879.383 | 865.2686 | 798.0299 | 800.2195 | 772.9354 | 845.4229 | 824.6438 | 794.6886 | 975.5882 | 926.225 | 864.7541 | 921.445 | 907.2635 | 99.2732 | 103.17 | 124.5153 | 61.761 | 145.8379 | 130.6519 | 75.0964 | 85.5888 | 94.3399 | 57.9728 | 59.3835 | 129.8706 | 496.8387 | 124.7115 | 53.531 | 87.7365 | 59.7435 | 85.1817 | 590.8055 | 764.8298 | 763.0736 | 480.0373 | 799.577 | 56.1184 | 77.6957 | 97.4858 | 98.7739 | 393.7914 | 98.7264 | 47.6457 | 117.7085 | 529.2226 | 67.6391 | 23.9446 | 28.2396 | 46.2813 | 83.6346 | 846.8491 | 823.5018 | 789.628 | 846.694 | 98.6205 | 32.0387 | 57.3438 | 104.4403 | 413.9263 | 25.8561 | 32.1719 | 61.7112 | 111.8355 | 411.4396 | 25.0329 | 24.6864 | 26.5256 | 36.9435 | 67.8736 | 286.634 | 316.0297 | 607.414 | 508.2791 | 722.2266 | 25.7164 | 30.6615 | 58.7324 | 112.0368 | 387.0009 | 26.4467 | 33.3701 | 68.9571 | 99.918 | 379.2144 | 24.842 | 24.9445 | 27.7097 | 39.1611 | 79.561 | 893.3645 | 870.3431 | 776.7906 | 817.5436 | 26.9089 | 62.6079 | 34.9081 | 115.4352 | 459.1774 | 737.7226 | 813.6496 | 814.8611 | 936.9012 | 982.732 | 962.6282 | 957.2143 | 730.1969 | 903.1694 | 671.9273 |  | 976.667 | 941.9717 | 952.6286 | 27.4342 | 31.8618 | 53.5555 | 566.8544 | 406.6676 | 311.4712 | 418.4591 | 69.8856 | 90.1 | 88.0424 | 66.0762 | -0.00066852 | -0.024698 | 0.0030184 | 0.024751 | 0.0075861 | -0.00012681 | 0.026416 | 0.00090675 | -0.040203 | -323.2054 | 18.5115 | -323.7531 | 17.3638 | -320.8176 | 18.5013 | -320.9314 | 16.9839 | -270.5653 | 17.9798 | -270.5099 | 17.062 | 3746.2291 | 3954.1574 | 956.9201 | 89.0712 | -637.0772 | 359.0694
13:54 | 1684 | -1110.7591 |  | -147.9686 | -161.0618 | -190.7871 | -127.1243 | -126.1204 | -175.6146 | -170.6586 | 1.0351 | 2.8086 | 2.832 | 0.2962 |  |  |  | -116.1662 | -187.3574 | -220.6723 | -99.9828 |  | -207.4357 | -195.1871 | 3.2846 | 4.6224 | 4.2931 | 0.8359 | 59.217 | 110.7045 | 98.5333 | 63.291 | 63.6788 | 67.2245 | 111.7029 | 62.1721 | 93.876 | 37.1161 | 92.4297 | 119.9466 | 493.9244 | 98.9618 | 27.9448 | 37.8588 | 60.9368 | 93.2536 | 784.1875 | 115.6655 | 120.0643 | 148.6391 | 270.5688 | 66.1279 | 34.1991 | 67.9162 | 111.6268 | 387.2375 | 62.9886 | 52.1741 | 102.7766 | 130.491 | 473.7695 | 47.7311 | 24.3388 | 29.7989 | 48.8612 | 91.2661 | 249.6883 | 878.8532 | 353.8918 | 486.609 | 39.3132 | 50.7293 | 98.8618 | 118.6781 | 395.3745 | 25.6875 | 39.2268 | 88.2208 | 151.506 | 473.1129 | 30.7541 | 71.8077 | 84.2833 | 73.2425 | 91.0738 | 199.1524 |  | 310.846 | 348.8014 |  | 26.3016 | 48.268 | 98.8159 | 127.0141 | 450.5867 | 28.9023 | 54.4847 | 98.0812 | 152.0343 | 533.7709 | 24.9021 | 24.4499 | 26.4729 | 35.5617 | 67.7927 | 249.6729 | 827.2456 | 452.6104 | 806.7781 | 28.2992 | 44.766 | 94.9107 | 130.1393 | 469.2969 | 756.1594 | 885.5807 | 772.0806 | 797.2939 | 923.262 | 958.1966 | 734.166 | 870.8887 | 745.8926 | 879.7261 | 869.4874 | 794.8544 | 785.6238 | 770.2879 | 843.1818 | 829.0406 | 794.5393 | 981.4682 | 926.3776 | 864.8124 | 921.6257 | 907.3981 | 99.3253 | 103.2147 | 124.6897 | 61.7892 | 146.039 | 130.891 | 75.1634 | 85.6018 | 94.38 | 58.0017 | 59.465 | 129.9754 | 497.0779 | 124.7878 | 53.6151 | 87.7615 | 59.787 | 85.3254 | 591.2476 | 764.8359 | 763.124 | 480.7014 | 799.4674 | 56.1323 | 77.9962 | 97.5113 | 98.7434 | 394.0762 | 98.7309 | 47.6553 | 117.7858 | 529.4121 | 67.7631 | 23.9503 | 28.273 | 46.3249 | 83.663 | 847.1018 | 823.7444 | 789.8278 | 846.9995 | 98.6166 | 32.0625 | 57.3795 | 104.5001 | 414.2043 | 25.8832 | 32.1873 | 61.7645 | 111.9127 | 411.7661 | 24.9734 | 24.683 | 26.523 | 36.9645 | 67.9203 | 286.8993 | 316.251 | 607.7716 | 508.4845 | 722.5837 | 25.7214 | 30.6778 | 58.7976 | 112.0945 | 387.2808 | 26.4395 | 33.3943 | 68.9775 | 99.9245 | 379.4473 | 24.8686 | 24.9358 | 27.735 | 39.2002 | 79.5859 | 893.4666 | 870.4272 | 777.0736 | 817.6783 | 26.9612 | 62.6407 | 34.9587 | 115.5039 | 459.4431 | 737.5553 | 814.1796 | 814.7941 | 937.019 | 982.5217 | 963.0785 | 957.775 | 730.5246 | 904.0079 | 672.1095 |  | 976.9186 | 942.1457 | 953.1273 | 27.4338 | 31.8859 | 53.5817 | 568.0433 | 407.0543 | 311.7871 | 418.7614 | 69.9586 | 90.2156 | 88.1723 | 66.17 | -0.00042282 | -0.024618 | 0.0030291 | 0.024503 | 0.0066831 | -6.9001e-05 | 0.017805 | 0.013777 | -0.021757 | -323.0485 | 18.4705 | -323.7408 | 17.4131 | -320.8914 | 18.5054 | -320.7929 | 16.908 | -270.3376 | 17.9572 | -270.4391 | 17.0989 | 3717.5946 | 3954.2504 | 957.1282 | 89.194 | -637.8411 | 359.4207
13:54 | 1685 | -1102.6232 |  | -148.0238 | -161.3368 | -191.0558 | -127.405 | -126.2695 | -175.7176 | -170.8342 | 1.0453 | 2.8035 | 2.8287 | 0.2989 |  |  |  | -116.1808 | -187.5146 | -220.9796 | -100.0403 |  | -207.5778 | -195.3706 | 3.2973 | 4.6838 | 4.3068 | 0.8352 | 62.8359 | 110.7745 | 98.5714 | 63.3507 | 63.7393 | 67.2963 | 111.7661 | 62.1788 | 93.8523 | 37.1485 | 92.4702 | 120.0022 | 494.2645 | 98.9679 | 27.977 | 37.916 | 60.9858 | 93.2754 | 784.1579 | 115.7552 | 120.2901 | 148.721 | 270.8064 | 66.1462 | 34.2487 | 68.0169 | 111.6669 | 387.5084 | 63.051 | 52.1928 | 102.7616 | 130.5783 | 474.1481 | 47.7371 | 24.3352 | 29.8355 | 48.8993 | 91.2668 | 250.78 | 878.5312 | 355.3081 | 486.6704 | 39.3918 | 50.7803 | 98.861 | 118.7622 | 395.629 | 25.6913 | 39.2702 | 88.2686 | 151.6097 | 473.4727 | 30.7272 | 71.7853 | 84.2907 | 73.2818 | 91.0756 | 199.0511 |  | 310.7836 | 347.8171 |  | 26.3337 | 48.4562 | 98.8304 | 127.0577 | 450.9213 | 29.0085 | 54.5361 | 98.1078 | 152.1064 | 534.1078 | 24.8978 | 24.4565 | 26.4772 | 35.5937 | 67.8492 | 249.9568 | 827.4356 | 452.9023 | 809.7092 | 28.2776 | 44.8044 | 94.9632 | 130.2177 | 469.5125 | 756.013 | 885.9644 | 771.6095 | 797.0863 | 923.0945 | 958.2933 | 734.4248 | 870.9912 | 746.3966 | 879.9635 | 862.7265 | 787.9227 | 791.8891 | 769.1534 | 823.3632 | 829.6446 | 797.9157 | 993.6767 | 926.6997 | 864.9384 | 921.9623 | 907.5945 | 99.3654 | 103.2647 | 124.8517 | 61.8078 | 146.2366 | 131.1022 | 75.2318 | 85.6222 | 94.4367 | 58.0356 | 59.5391 | 130.0597 | 497.3213 | 124.8614 | 53.6822 | 87.7647 | 59.8238 | 85.4052 | 591.691 | 764.9117 | 763.1276 | 481.5048 | 799.3365 | 56.2006 | 78.3715 | 97.5171 | 98.7208 | 394.351 | 98.6987 | 47.6432 | 117.8629 | 529.556 | 67.8992 | 23.9633 | 28.2937 | 46.3602 | 83.6907 | 847.3653 | 823.9534 | 790.0212 | 847.2326 | 98.6241 | 32.0867 | 57.4456 | 104.545 | 414.4802 | 25.96 | 32.2084 | 61.8079 | 112.0111 | 412.103 | 24.7828 | 24.6619 | 26.5084 | 36.9636 | 67.9602 | 287.1578 | 316.4769 | 608.1804 | 508.6674 | 722.8588 | 25.6874 | 30.7073 | 58.9247 | 112.1393 | 387.5293 | 26.4564 | 33.4065 | 69.0211 | 99.9211 | 379.6027 | 24.8915 | 24.9278 | 27.7668 | 39.2286 | 79.6113 | 893.4852 | 870.4405 | 777.3075 | 817.7873 | 26.9076 | 62.6996 | 34.9881 | 115.5766 | 459.7192 | 737.3811 | 814.4274 | 814.7808 | 936.7593 | 982.3682 | 963.53 | 958.2295 | 730.8804 | 904.9409 | 672.2131 |  | 977.1793 | 942.3346 | 953.572 | 27.4457 | 31.8875 | 53.6135 | 569.1082 | 407.4252 | 312.097 | 419.0693 | 70.0026 | 90.2891 | 88.2219 | 66.2658 | -0.0011381 | -0.024892 | 0.0022675 | 0.023524 | 0.0071741 | -0.00038841 | 0.039182 | 0.0025775 | -0.049727 | -323.1039 | 18.4931 | -323.6916 | 17.3556 | -320.7252 | 18.4602 | -320.7776 | 16.9593 | -270.3314 | 17.988 | -270.3468 | 17.064 | 3750.5749 | 3956.583 | 957.3252 | 89.2555 | -638.4919 | 359.7611
13:54 | 1686 | -1092.4011 |  | -148.1309 | -161.5104 | -191.471 | -127.575 | -126.2498 | -175.9556 | -170.9175 | 1.05 | 2.8019 | 2.8251 | 0.2973 |  |  |  | -116.2573 | -187.6993 | -221.2063 | -100.187 |  | -207.7922 | -195.5516 | 3.3136 | 4.7043 | 4.3047 | 0.8323 | 63.6318 | 110.8594 | 98.5885 | 63.4037 | 63.7941 | 67.3526 | 111.817 | 62.1982 | 93.8249 | 37.1869 | 92.5054 | 120.0558 | 494.6077 | 98.9844 | 28.0036 | 37.9697 | 61.0392 | 93.2862 | 784.3066 | 115.9671 | 120.442 | 148.9501 | 271.1421 | 66.1654 | 34.2973 | 68.1101 | 111.7179 | 387.7793 | 63.1021 | 52.2179 | 102.7409 | 130.679 | 474.5154 | 47.7772 | 24.3592 | 29.8501 | 48.9319 | 91.2752 | 251.2396 | 878.4001 | 355.8098 | 486.4239 | 39.4541 | 50.8264 | 98.8147 | 118.8419 | 395.8737 | 25.69 | 39.3114 | 88.3355 | 151.7225 | 473.8397 | 30.7403 | 71.7617 | 84.2931 | 73.3248 | 91.0796 | 198.6157 |  | 310.393 | 346.4685 |  | 26.3263 | 48.74 | 98.8373 | 127.1208 | 451.2742 | 29.033 | 54.5789 | 98.1503 | 152.1859 | 534.4459 | 24.907 | 24.4558 | 26.4928 | 35.6155 | 67.9184 | 250.099 | 826.8361 | 453.1822 | 810.7155 | 28.2605 | 44.8509 | 95.0164 | 130.2815 | 469.7241 | 756.1101 | 887.3858 | 771.1269 | 796.8441 | 922.9714 | 958.3176 | 734.6594 | 871.032 | 746.793 | 880.0351 | 868.9293 | 788.4739 | 801.202 | 767.4364 | 808.6976 | 827.374 | 801.3491 | 1002.8662 | 927.2282 | 865.1267 | 922.428 | 907.8979 | 99.3993 | 103.3061 | 124.9482 | 61.8261 | 146.343 | 131.2778 | 75.2873 | 85.6438 | 94.4896 | 58.104 | 59.6052 | 130.1472 | 497.5708 | 124.9496 | 53.7487 | 87.7659 | 59.8681 | 85.562 | 592.2527 | 765.1016 | 763.1282 | 482.5229 | 799.2225 | 56.3204 | 78.8595 | 97.5656 | 98.7587 | 394.6481 | 98.6903 | 47.6267 | 117.9334 | 529.5404 | 68.0501 | 23.9541 | 28.2807 | 46.3754 | 83.7134 | 847.609 | 824.1135 | 790.1981 | 847.3704 | 98.6292 | 32.0988 | 57.516 | 104.5752 | 414.7478 | 25.9736 | 32.2363 | 61.8829 | 112.0437 | 412.4333 | 24.8987 | 24.663 | 26.5381 | 36.9927 | 67.9921 | 287.3492 | 316.6985 | 608.545 | 508.8652 | 723.0651 | 25.6745 | 30.7268 | 58.9735 | 112.1882 | 387.766 | 26.4789 | 33.4276 | 69.0848 | 99.9269 | 379.8007 | 24.8764 | 24.9426 | 27.7632 | 39.2574 | 79.628 | 893.4394 | 870.3908 | 777.4648 | 817.8461 | 26.9272 | 62.7664 | 34.9908 | 115.6556 | 460.0093 | 737.1675 | 814.5903 | 814.4213 | 936.8928 | 982.2471 | 963.9138 | 958.5539 | 731.2137 | 905.8054 | 672.2675 |  | 977.4197 | 942.493 | 953.9542 | 27.4459 | 31.9084 | 53.6319 | 569.7856 | 407.7841 | 312.4232 | 419.3273 | 70.0959 | 90.4017 | 88.3301 | 66.3285 | -0.00086189 | -0.024233 | 0.0031068 | 0.024299 | 0.0073236 | 0.00040812 | 0.017772 | -0.0035938 | -0.036347 | -322.9623 | 18.4458 | -323.6454 | 17.3823 | -320.8083 | 18.5444 | -320.7929 | 16.9367 | -270.193 | 17.951 | -270.2453 | 17.101 | 3642.294 | 3956.9483 | 957.4838 | 89.3659 | -639.1512 | 360.1037
13:54 | 1687 | -1085.6958 |  | -148.2923 | -161.6269 | -191.7004 | -127.7729 | -126.5151 | -176.067 | -171.0434 | 1.0566 | 2.7973 | 2.8498 | 0.2991 |  |  |  | -116.3673 | -187.9102 | -221.5174 | -100.3765 |  | -208.0045 | -195.829 | 3.3082 | 4.7127 | 4.3079 | 0.8359 | 61.6227 | 110.9133 | 98.61 | 63.4364 | 63.8364 | 67.3834 | 111.8596 | 62.2233 | 93.8166 | 37.2268 | 92.5409 | 120.1106 | 494.9564 | 98.9741 | 28.0305 | 38.0162 | 61.0796 | 93.2935 | 784.6137 | 116.1518 | 120.6117 | 149.1956 | 271.4366 | 66.2091 | 34.3241 | 68.1797 | 111.7713 | 388.063 | 63.1375 | 52.2463 | 102.7059 | 130.7795 | 474.867 | 47.8257 | 24.3506 | 29.8475 | 48.9611 | 91.2821 | 251.0711 | 878.5589 | 355.9204 | 486.0888 | 39.4713 | 50.8711 | 98.73 | 118.9196 | 396.1151 | 25.6935 | 39.3229 | 88.4034 | 151.8335 | 474.2095 | 30.7249 | 71.7876 | 84.3195 | 73.3656 | 91.1072 | 198.0261 |  | 309.7784 | 345.0906 |  | 26.3337 | 48.7048 | 98.8511 | 127.177 | 451.5903 | 29.0443 | 54.6386 | 98.1809 | 152.271 | 534.7831 | 24.9172 | 24.4459 | 26.471 | 35.6417 | 67.9629 | 250.5086 | 826.694 | 453.515 | 811.48 | 28.2704 | 44.8592 | 95.0041 | 130.3395 | 469.9369 | 756.5219 | 888.7137 | 770.8029 | 796.5996 | 922.904 | 958.279 | 734.8598 | 870.9614 | 747.0651 | 879.9322 | 896.0944 | 793.2454 | 805.9766 | 771.208 | 819.9423 | 825.2371 | 804.9341 | 1013.4927 | 927.8782 | 865.3363 | 922.9507 | 908.2861 | 99.4301 | 103.3372 | 125.1135 | 61.8361 | 146.4344 | 131.4529 | 75.3366 | 85.6523 | 94.5228 | 58.1678 | 59.6753 | 130.2428 | 497.8303 | 125.0292 | 53.8497 | 87.7885 | 59.9275 | 85.7184 | 593.0068 | 765.3592 | 763.1339 | 483.6039 | 799.2326 | 56.4185 | 79.0888 | 97.647 | 98.8213 | 394.9327 | 98.7026 | 47.6278 | 118.0001 | 529.4747 | 68.2282 | 23.9493 | 28.2886 | 46.3978 | 83.7357 | 847.5746 | 824.1983 | 790.3308 | 847.4149 | 98.6161 | 32.1107 | 57.5687 | 104.6157 | 415.006 | 25.9406 | 32.2486 | 61.902 | 112.059 | 412.7227 | 25.0495 | 24.6861 | 26.5686 | 37.0542 | 68.0165 | 287.5444 | 316.9203 | 608.7903 | 509.1084 | 723.2289 | 25.7015 | 30.7421 | 58.9817 | 112.2295 | 388.0216 | 26.4887 | 33.4552 | 69.1762 | 99.9238 | 380.0029 | 24.8511 | 24.9763 | 27.7165 | 39.2793 | 79.6335 | 893.3794 | 870.3356 | 777.5993 | 817.8802 | 26.8813 | 62.8475 | 35.0033 | 115.745 | 460.3144 | 737.044 | 815.0591 | 814.1269 | 937.216 | 982.1658 | 964.296 | 958.7398 | 731.5146 | 906.506 | 672.3421 |  | 977.6407 | 942.611 | 954.2631 | 27.4475 | 31.9477 | 53.6473 | 570.4833 | 408.1741 | 312.6901 | 419.6843 | 70.1201 | 90.4524 | 88.4225 | 66.4167 | -0.00081547 | -0.02491 | 0.0030821 | 0.023968 | 0.0075831 | 3.0519e-05 | 0.026256 | -0.0031175 | -0.019924 | -323.0208 | 18.4705 | -323.6393 | 17.3535 | -320.6945 | 18.4787 | -320.6637 | 16.9203 | -270.1099 | 17.9859 | -270.1899 | 17.0743 | 3682.4159 | 3955.9001 | 957.6124 | 89.4375 | -639.9069 | 360.4321
13:54 | 1688 | -1079.4167 |  | -148.2926 | -161.7152 | -191.9351 | -127.8709 | -126.7368 | -176.2182 | -171.2534 | 1.0633 | 2.7901 | 2.863 | 0.3004 |  |  |  | -116.418 | -188.0691 | -221.9677 | -100.5045 |  | -208.148 | -195.8629 | 3.3105 | 4.7305 | 4.3147 | 0.8404 | 62.2397 | 110.9643 | 98.6359 | 63.4718 | 63.8791 | 67.4295 | 111.9181 | 62.2471 | 93.8241 | 37.2782 | 92.596 | 120.188 | 495.322 | 98.967 | 28.0501 | 38.0539 | 61.1202 | 93.3054 | 785.0096 | 116.2124 | 120.7321 | 149.2991 | 271.6274 | 66.257 | 34.3473 | 68.2433 | 111.8209 | 388.3565 | 63.1743 | 52.2852 | 102.7023 | 130.878 | 475.2302 | 47.8667 | 24.375 | 29.8408 | 48.9625 | 91.2891 | 250.8832 | 878.8155 | 355.6091 | 485.6973 | 39.5195 | 50.913 | 98.743 | 118.9966 | 396.3507 | 25.6912 | 39.3684 | 88.4534 | 151.9359 | 474.5764 | 30.7162 | 71.7817 | 84.3324 | 73.3809 | 91.1215 | 197.0978 |  | 308.771 | 343.5974 |  | 26.343 | 48.7476 | 98.8489 | 127.2424 | 451.9075 | 29.0861 | 54.6953 | 98.189 | 152.3504 | 535.118 | 24.9062 | 24.45 | 26.4813 | 35.6544 | 68.0179 | 251.0616 | 828.1405 | 453.8561 | 812.2376 | 28.2758 | 44.9038 | 95.0177 | 130.4204 | 470.143 | 756.9825 | 889.1409 | 770.7576 | 796.4204 | 922.9065 | 958.1758 | 735.0384 | 870.8408 | 747.225 | 879.689 | 896.5332 | 795.0598 | 804.6038 | 782.8941 | 837.45 | 824.6478 | 806.0109 | 1006.3539 | 928.45 | 865.5405 | 923.4479 | 908.6368 | 99.4727 | 103.3774 | 125.2787 | 61.8612 | 146.543 | 131.6349 | 75.3826 | 85.67 | 94.5575 | 58.2166 | 59.7551 | 130.3207 | 498.1099 | 125.1054 | 53.9795 | 87.8113 | 59.9857 | 85.7574 | 593.4754 | 765.5887 | 763.1756 | 484.2594 | 799.2991 | 56.5061 | 79.237 | 97.6927 | 98.803 | 395.1935 | 98.7147 | 47.6407 | 118.0795 | 529.5441 | 68.4091 | 23.9672 | 28.3145 | 46.4312 | 83.7609 | 847.5538 | 824.2746 | 790.4587 | 847.4269 | 98.6265 | 32.1357 | 57.623 | 104.6786 | 415.2673 | 25.9246 | 32.2551 | 61.9081 | 112.0073 | 413.0113 | 25.0202 | 24.7142 | 26.6029 | 37.1086 | 68.0457 | 287.8408 | 317.2354 | 609.1367 | 509.5095 | 723.4203 | 25.7229 | 30.7421 | 58.9798 | 112.2557 | 388.2431 | 26.4642 | 33.4812 | 69.2872 | 99.9219 | 380.0872 | 24.871 | 24.9817 | 27.7257 | 39.3136 | 79.6509 | 893.3519 | 870.2365 | 777.7183 | 817.8629 | 26.9031 | 62.9083 | 35.0271 | 115.8258 | 460.5985 | 737.1498 | 815.7855 | 814.4118 | 937.406 | 982.1009 | 964.6565 | 958.8087 | 731.801 | 907.1819 | 672.3698 |  | 977.8375 | 942.6873 | 954.4748 | 27.4725 | 31.9576 | 53.6693 | 571.2105 | 408.555 | 312.9411 | 419.9552 | 70.2043 | 90.5737 | 88.5062 | 66.4818 | -0.0011569 | -0.025352 | 0.0032084 | 0.023998 | 0.0069939 | -0.00057257 | 0.021737 | -0.018947 | -0.045418 | -322.9069 | 18.3842 | -323.4824 | 17.2858 | -320.6175 | 18.5198 | -320.6822 | 16.9326 | -269.9899 | 17.9161 | -269.9806 | 17.0435 | 3666.582 | 3955.6576 | 957.706 | 89.5399 | -640.4977 | 360.748
13:54 | 1689 | -1072.7149 |  | -148.3314 | -162.081 | -192.0418 | -128.1303 | -126.8058 | -176.4492 | -171.4848 | 1.071 | 2.8047 | 2.8716 | 0.3029 |  |  |  | -116.4989 | -188.2561 | -222.2339 | -100.7565 |  | -208.4654 | -196.2079 | 3.3242 | 4.7463 | 4.3278 | 0.839 | 57.8808 | 111.0074 | 98.6609 | 63.5174 | 63.9183 | 67.4743 | 111.9763 | 62.2635 | 93.9294 | 37.324 | 92.6474 | 120.2424 | 495.6803 | 98.9724 | 28.0598 | 38.0799 | 61.1637 | 93.3329 | 785.4252 | 116.2699 | 120.6903 | 149.3955 | 271.8116 | 66.3103 | 34.3682 | 68.3022 | 111.8659 | 388.6404 | 63.2274 | 52.3249 | 102.7121 | 130.9748 | 475.5868 | 47.9186 | 24.373 | 29.8347 | 49.0127 | 91.2938 | 250.3043 | 879.151 | 354.8097 | 485.3488 | 39.5946 | 50.957 | 98.8142 | 119.0677 | 396.5855 | 25.6837 | 39.4054 | 88.5295 | 152.0463 | 474.9424 | 30.8188 | 71.753 | 84.3247 | 73.4048 | 91.0893 | 195.7999 |  | 307.2526 | 342.5008 |  | 26.3305 | 48.9256 | 98.855 | 127.3215 | 452.2516 | 29.0055 | 54.7286 | 98.2086 | 152.4525 | 535.4503 | 24.9256 | 24.4579 | 26.5167 | 35.6734 | 68.0871 | 251.4624 | 828.7179 | 454.1992 | 812.8374 | 28.3336 | 44.9298 | 94.9979 | 130.4774 | 470.3573 | 757.4061 | 888.6862 | 770.8184 | 796.3766 | 922.9879 | 958.0233 | 735.2252 | 870.7545 | 747.3001 | 879.4038 | 874.908 | 794.5734 | 800.2308 | 788.0205 | 839.5766 | 825.5184 | 803.6886 | 983.4217 | 928.9317 | 865.7576 | 923.9231 | 908.9433 | 99.5082 | 103.412 | 125.2762 | 61.8939 | 146.6307 | 131.7964 | 75.4088 | 85.6866 | 94.5824 | 58.2588 | 59.8226 | 130.3857 | 498.3822 | 125.1896 | 54.1105 | 87.8224 | 60.0316 | 85.7919 | 593.6826 | 765.7288 | 763.2737 | 484.5991 | 799.3517 | 56.55 | 79.6111 | 97.7387 | 98.7705 | 395.469 | 98.71 | 47.6418 | 118.1549 | 529.7012 | 68.5402 | 23.9727 | 28.3345 | 46.4632 | 83.7901 | 847.6196 | 824.3712 | 790.5995 | 847.4276 | 98.6391 | 32.1652 | 57.6614 | 104.7359 | 415.5413 | 25.8974 | 32.2792 | 61.9794 | 112.0618 | 413.3666 | 25.047 | 24.727 | 26.6104 | 37.1278 | 68.0883 | 288.2056 | 317.627 | 609.5161 | 509.9628 | 723.5967 | 25.7477 | 30.7457 | 59.0085 | 112.292 | 388.4724 | 26.4501 | 33.5008 | 69.3961 | 99.9123 | 380.138 | 24.8713 | 24.9796 | 27.7421 | 39.3583 | 79.665 | 893.4226 | 870.124 | 777.8644 | 817.8628 | 26.9958 | 62.9521 | 35.0546 | 115.9043 | 460.8672 | 737.2774 | 816.1285 | 815.7111 | 937.4034 | 982.0534 | 964.9599 | 958.7781 | 732.1085 | 907.9178 | 672.4053 |  | 978.0171 | 942.7618 | 954.6143 | 27.4616 | 31.9919 | 53.6924 | 571.9772 | 408.9166 | 313.2616 | 420.1735 | 70.2872 | 90.6272 | 88.5202 | 66.4636 | -0.0010999 | -0.024961 | 0.0031738 | 0.024483 | 0.0070646 | 0.00012264 | 0.035554 | 3.0011e-05 | -0.048091 | -322.9008 | 18.4479 | -323.5593 | 17.3597 | -320.6452 | 18.5074 | -320.5806 | 16.9203 | -269.9314 | 17.9982 | -270.0237 | 17.1236 | 3695.6604 | 3955.6481 | 957.7745 | 89.5737 | -641.3229 | 361.0891
13:54 | 1690 | -1066.3701 |  | -148.491 | -162.4174 | -192.3056 | -128.3498 | -126.9973 | -176.5284 | -171.5826 | 1.0756 | 2.8223 | 2.886 | 0.3056 |  |  |  | -116.6662 | -188.4193 | -222.575 | -100.8322 |  | -208.6532 | -196.4532 | 3.3406 | 4.7741 | 4.3422 | 0.8428 | 60.6037 | 111.0277 | 98.6671 | 63.547 | 63.9395 | 67.4938 | 112.0242 | 62.2693 | 94.0857 | 37.3664 | 92.6945 | 120.2795 | 496.0474 | 98.9766 | 28.0692 | 38.1172 | 61.214 | 93.3686 | 785.7805 | 116.3015 | 120.5775 | 149.4532 | 271.8424 | 66.3557 | 34.3717 | 68.3389 | 111.8893 | 388.9161 | 63.2841 | 52.3703 | 102.7122 | 131.0699 | 475.9485 | 47.9898 | 24.3493 | 29.8611 | 49.0641 | 91.2997 | 249.6703 | 879.615 | 354.236 | 485.2503 | 39.6873 | 51.0066 | 98.8026 | 119.1475 | 396.8328 | 25.7049 | 39.4025 | 88.6006 | 152.17 | 475.3068 | 30.8483 | 71.7893 | 84.3478 | 73.4521 | 91.1136 | 195.2393 |  | 306.4162 | 342.168 |  | 26.3363 | 49.0345 | 98.8766 | 127.3729 | 452.5505 | 29.0604 | 54.7717 | 98.2343 | 152.5318 | 535.7888 | 24.9293 | 24.4675 | 26.5188 | 35.6945 | 68.1512 | 251.9382 | 828.8441 | 454.5774 | 814.4962 | 28.2865 | 44.978 | 95.0467 | 130.5511 | 470.5621 | 757.8155 | 888.0226 | 770.6699 | 796.424 | 923.1242 | 957.8384 | 735.4219 | 870.7329 | 747.3223 | 879.1329 | 877.3849 | 793.9652 | 800.6463 | 780.5344 | 835.3352 | 827.545 | 798.7121 | 963.9318 | 929.3336 | 865.955 | 924.3638 | 909.217 | 99.5383 | 103.4382 | 125.2621 | 61.906 | 146.708 | 131.9562 | 75.4098 | 85.6945 | 94.5906 | 58.294 | 59.8685 | 130.4905 | 498.6479 | 125.262 | 54.2337 | 87.8297 | 60.073 | 85.8257 | 593.9913 | 765.8268 | 763.3784 | 485.1137 | 799.4044 | 56.5893 | 79.7426 | 97.7738 | 98.8085 | 395.7508 | 98.7523 | 47.6266 | 118.2222 | 529.8793 | 68.6295 | 23.9598 | 28.3255 | 46.4844 | 83.8045 | 847.5744 | 824.4615 | 790.7242 | 847.4012 | 98.6292 | 32.1877 | 57.6914 | 104.7836 | 415.8048 | 25.9635 | 32.3086 | 62.0286 | 112.192 | 413.716 | 24.958 | 24.7137 | 26.5856 | 37.1228 | 68.1295 | 288.5874 | 318.0502 | 609.8939 | 510.341 | 723.7162 | 25.7536 | 30.7808 | 59.1018 | 112.3518 | 388.7267 | 26.4826 | 33.5214 | 69.4958 | 99.9077 | 380.3748 | 24.8868 | 24.9598 | 27.7638 | 39.3884 | 79.6839 | 893.5816 | 870.1465 | 777.9441 | 817.954 | 26.9832 | 63.0044 | 35.0961 | 115.9867 | 461.1373 | 737.2057 | 815.8978 | 817.1627 | 937.6066 | 982.0057 | 965.2664 | 958.6417 | 732.3931 | 908.5465 | 672.458 |  | 978.1809 | 942.7855 | 954.661 | 27.4437 | 31.9841 | 53.7149 | 572.7525 | 409.3435 | 313.5864 | 420.3436 | 70.3489 | 90.7329 | 88.5916 | 66.5948 | -0.0015408 | -0.024773 | 0.0031335 | 0.024138 | 0.0076763 | -0.00010517 | 0.026317 | -0.005164 | -0.039494 | -322.9285 | 18.4171 | -323.4516 | 17.2858 | -320.5222 | 18.5382 | -320.6083 | 16.9696 | -269.8514 | 17.9633 | -269.8145 | 17.0537 | 3641.2726 | 3952.5081 | 957.813 | 89.6622 | -642.0814 | 361.4649
13:54 | 1691 | -1059.1262 |  | -148.6099 | -162.7276 | -192.7202 | -128.4519 | -127.2144 | -176.7169 | -171.6794 | 1.0829 | 2.8395 | 2.8873 | 0.3076 |  |  |  | -116.648 | -188.6117 | -222.8129 | -101.0323 |  | -208.9486 | -196.7665 | 3.3569 | 4.7998 | 4.3512 | 0.8416 | 60.9539 | 111.0477 | 98.6661 | 63.5688 | 63.9579 | 67.5111 | 112.0715 | 62.2762 | 94.1296 | 37.4139 | 92.7504 | 120.3308 | 496.4212 | 98.9615 | 28.0903 | 38.1677 | 61.2638 | 93.4079 | 786.0566 | 116.3473 | 120.542 | 149.5226 | 271.8754 | 66.3872 | 34.3849 | 68.3935 | 111.9171 | 389.2026 | 63.3489 | 52.4142 | 102.708 | 131.1638 | 476.3099 | 48.0356 | 24.3594 | 29.8925 | 49.0855 | 91.3266 | 249.5307 | 879.9976 | 354.1751 | 485.2009 | 39.7428 | 51.0611 | 98.8103 | 119.2269 | 397.0867 | 25.7314 | 39.4279 | 88.6415 | 152.2844 | 475.6658 | 30.7989 | 71.7625 | 84.3577 | 73.4916 | 91.1412 | 195.2327 |  | 306.2505 | 342.2156 |  | 26.3618 | 48.983 | 98.9082 | 127.4252 | 452.8469 | 29.1519 | 54.8212 | 98.2682 | 152.5931 | 536.1219 | 24.8774 | 24.4745 | 26.5276 | 35.7105 | 68.2245 | 252.4658 | 829.7723 | 454.9599 | 817.1333 | 28.2727 | 45.0159 | 95.1067 | 130.6486 | 470.7636 | 758.2267 | 888.9965 | 770.3805 | 796.4833 | 923.3039 | 957.615 | 735.6206 | 870.7982 | 747.3187 | 878.8901 | 882.75 | 795.9161 | 802.4449 | 755.8562 | 848.0461 | 826.2531 | 788.0875 | 951.8436 | 929.6084 | 866.1029 | 924.7038 | 909.4335 | 99.5787 | 103.4707 | 125.2968 | 61.9186 | 146.8077 | 132.112 | 75.4184 | 85.6986 | 94.6244 | 58.3184 | 59.947 | 130.6002 | 498.9306 | 125.3381 | 54.3386 | 87.8467 | 60.1248 | 85.8703 | 594.5449 | 765.9764 | 763.5032 | 486.1129 | 799.4822 | 56.6457 | 80.0294 | 97.8236 | 98.7998 | 396.0347 | 98.7907 | 47.628 | 118.3095 | 530.1006 | 68.7287 | 23.9643 | 28.3366 | 46.5249 | 83.8188 | 847.5664 | 824.5235 | 790.84 | 847.3459 | 98.6127 | 32.2096 | 57.7774 | 104.8331 | 416.0798 | 26.0265 | 32.3457 | 62.1068 | 112.3114 | 414.0466 | 24.7567 | 24.7069 | 26.5772 | 37.1139 | 68.1731 | 288.9228 | 318.4059 | 610.2021 | 510.6462 | 723.7759 | 25.723 | 30.8168 | 59.2212 | 112.4157 | 388.9883 | 26.4999 | 33.544 | 69.5736 | 99.9064 | 380.8333 | 24.848 | 24.9644 | 27.762 | 39.4061 | 79.7076 | 893.8169 | 870.305 | 778.0307 | 818.0921 | 26.9079 | 63.0537 | 35.1037 | 116.0684 | 461.406 | 736.8999 | 815.5758 | 818.186 | 937.8825 | 981.965 | 965.5393 | 958.4336 | 732.5909 | 908.8999 | 672.5017 |  | 978.3392 | 942.7721 | 954.6325 | 27.4463 | 31.9924 | 53.728 | 573.4686 | 409.785 | 313.9249 | 420.5419 | 70.3738 | 90.8358 | 88.7479 | 66.6506 | -0.0011722 | -0.02469 | 0.0024208 | 0.024054 | 0.0067429 | -7.0417e-05 | 0.024331 | -0.0092859 | -0.035098 | -322.7962 | 18.3883 | -323.4147 | 17.3063 | -320.5406 | 18.4992 | -320.4883 | 16.8956 | -269.6576 | 17.9551 | -269.7683 | 17.0948 | 3601.4939 | 3952.4104 | 957.8251 | 89.7918 | -642.8821 | 361.8549
13:54 | 1692 | -1048.7357 |  | -148.72 | -162.9059 | -192.7687 | -128.6796 | -127.3634 | -176.9312 | -171.9374 | 1.0893 | 2.8569 | 2.8845 | 0.3066 |  |  |  | -116.6812 | -188.752 | -223.0876 | -101.1232 |  | -209.1563 | -196.7685 | 3.377 | 4.8174 | 4.3735 | 0.8356 | 59.2153 | 111.0789 | 98.6996 | 63.5977 | 63.992 | 67.5451 | 112.1218 | 62.2835 | 94.0431 | 37.4501 | 92.7982 | 120.3842 | 496.7797 | 98.9576 | 28.1117 | 38.2012 | 61.2885 | 93.4313 | 786.2859 | 116.4638 | 120.6303 | 149.6514 | 272.0354 | 66.4143 | 34.4042 | 68.4517 | 111.9539 | 389.5039 | 63.3779 | 52.4498 | 102.6956 | 131.2632 | 476.6821 | 48.0401 | 24.3948 | 29.8924 | 49.1116 | 91.3402 | 249.6525 | 880.2992 | 354.4067 | 485.2351 | 39.7871 | 51.1057 | 98.822 | 119.2975 | 397.3352 | 25.7382 | 39.4643 | 88.6975 | 152.3863 | 476.0117 | 30.8169 | 71.7255 | 84.3607 | 73.5326 | 91.1581 | 195.2931 |  | 306.2581 | 342.4389 |  | 26.3663 | 49.1738 | 98.9199 | 127.4772 | 453.1683 | 29.1048 | 54.8714 | 98.2842 | 152.6812 | 536.4335 | 24.8708 | 24.4679 | 26.533 | 35.7372 | 68.2973 | 252.801 | 830.5563 | 455.3714 | 818.9814 | 28.2991 | 45.0485 | 95.1051 | 130.7213 | 470.9864 | 758.7002 | 890.3398 | 769.6289 | 796.532 | 923.5167 | 957.442 | 735.8156 | 870.9032 | 747.2848 | 878.638 | 893.9013 | 797.9385 | 803.5167 | 763.9669 | 852.9119 | 813.2983 | 789.2945 | 952.347 | 929.7626 | 866.205 | 924.9161 | 909.6016 | 99.6151 | 103.5092 | 125.4725 | 61.9391 | 146.9179 | 132.3106 | 75.4741 | 85.7043 | 94.6958 | 58.3506 | 60.0333 | 130.6749 | 499.2231 | 125.4164 | 54.4288 | 87.8508 | 60.1719 | 85.9601 | 595.3035 | 766.1999 | 763.633 | 487.5791 | 799.5915 | 56.6954 | 80.5393 | 97.8383 | 98.7736 | 396.3041 | 98.7485 | 47.6292 | 118.4063 | 530.3339 | 68.8744 | 23.9759 | 28.3705 | 46.5672 | 83.8504 | 847.6141 | 824.5178 | 790.9261 | 847.2408 | 98.6047 | 32.2331 | 57.8398 | 104.868 | 416.3565 | 25.9733 | 32.3657 | 62.1945 | 112.3376 | 414.3689 | 24.7879 | 24.7125 | 26.5603 | 37.1447 | 68.2348 | 289.1178 | 318.6657 | 610.4324 | 510.8808 | 723.7933 | 25.7101 | 30.8457 | 59.3031 | 112.4712 | 389.2238 | 26.5048 | 33.5697 | 69.6469 | 99.8916 | 381.2824 | 24.8414 | 24.9907 | 27.7781 | 39.436 | 79.7215 | 894.0626 | 870.4724 | 778.2166 | 818.2158 | 26.9272 | 63.1 | 35.1198 | 116.1511 | 461.6739 | 736.4761 | 815.3437 | 818.429 | 937.761 | 981.9523 | 965.8052 | 958.1689 | 732.7196 | 909.0363 | 672.5664 |  | 978.4974 | 942.7577 | 954.5612 | 27.4617 | 31.9785 | 53.762 | 574.0406 | 410.1866 | 314.2848 | 420.7392 | 70.4936 | 90.9274 | 88.8642 | 66.6898 | -0.00091361 | -0.025276 | 0.0028449 | 0.024319 | 0.007504 | -0.00041786 | 0.035891 | -0.0041764 | -0.061613 | -322.8731 | 18.4233 | -323.39 | 17.2221 | -320.3898 | 18.4992 | -320.5252 | 16.9613 | -269.7129 | 17.9941 | -269.6729 | 17.0558 | 3655.8302 | 3955.0484 | 957.8377 | 89.8958 | -643.4625 | 362.2357
13:54 | 1693 | -1038.8767 |  | -148.942 | -163.1055 | -192.9983 | -128.8354 | -127.5766 | -177.057 | -172.0523 | 1.0934 | 2.8728 | 2.8969 | 0.3082 |  |  |  | -116.8951 | -188.974 | -223.3087 | -101.2528 |  | -209.3258 | -196.9293 | 3.3988 | 4.8465 | 4.3492 | 0.8336 | 59.9433 | 111.1268 | 98.7449 | 63.6424 | 64.0321 | 67.5895 | 112.1787 | 62.2947 | 93.9663 | 37.4857 | 92.848 | 120.4383 | 497.1324 | 98.9761 | 28.1077 | 38.2277 | 61.306 | 93.4399 | 786.4869 | 116.5612 | 120.6948 | 149.7653 | 272.1945 | 66.4577 | 34.4304 | 68.5118 | 111.9958 | 389.7794 | 63.4032 | 52.492 | 102.7129 | 131.3517 | 477.05 | 48.0414 | 24.388 | 29.9219 | 49.1573 | 91.3395 | 249.7305 | 880.5824 | 354.6106 | 485.3066 | 39.8482 | 51.1481 | 98.8185 | 119.3671 | 397.5789 | 25.7311 | 39.4967 | 88.7612 | 152.4937 | 476.3694 | 30.8478 | 71.7765 | 84.3964 | 73.5605 | 91.1781 | 195.3969 |  | 306.3734 | 342.6622 |  | 26.3773 | 49.4484 | 98.913 | 127.5277 | 453.4614 | 29.1031 | 54.9205 | 98.2952 | 152.7754 | 536.7668 | 24.89 | 24.4708 | 26.5404 | 35.762 | 68.3682 | 253.1714 | 831.6007 | 455.7624 | 820.1806 | 28.3254 | 45.0891 | 95.1068 | 130.7947 | 471.2083 | 759.0057 | 889.4028 | 769.1239 | 796.5269 | 923.7538 | 957.2962 | 736.0146 | 870.9975 | 747.193 | 878.3227 | 910.9761 | 797.1139 | 799.3884 | 791.0044 | 839.8201 | 801.6297 | 800.1885 | 930.2782 | 929.7873 | 866.2461 | 924.977 | 909.6885 | 99.6508 | 103.5512 | 125.6456 | 61.9645 | 147.0774 | 132.5733 | 75.564 | 85.7152 | 94.7842 | 58.3954 | 60.0914 | 130.7678 | 499.5237 | 125.5022 | 54.5027 | 87.8506 | 60.2218 | 86.0948 | 596.0991 | 766.5123 | 763.7396 | 489.0194 | 799.7199 | 56.7506 | 80.8191 | 97.8558 | 98.7702 | 396.5928 | 98.7577 | 47.6265 | 118.4937 | 530.5202 | 69.0849 | 23.9739 | 28.3892 | 46.6013 | 83.8797 | 847.6013 | 824.456 | 790.9898 | 847.0919 | 98.6175 | 32.2502 | 57.8734 | 104.9033 | 416.6179 | 25.9346 | 32.3777 | 62.2292 | 112.335 | 414.6995 | 24.9658 | 24.7153 | 26.6091 | 37.1863 | 68.2766 | 289.3255 | 318.9757 | 610.6721 | 511.1543 | 723.8173 | 25.7392 | 30.8511 | 59.3267 | 112.5145 | 389.4501 | 26.5277 | 33.593 | 69.7558 | 99.8851 | 381.6967 | 24.8789 | 24.982 | 27.806 | 39.4755 | 79.7462 | 894.2115 | 870.6788 | 778.4378 | 818.329 | 26.9234 | 63.1557 | 35.1667 | 116.2321 | 461.9363 | 736.2165 | 815.2926 | 817.6907 | 937.4041 | 981.967 | 966.0703 | 957.8488 | 732.8169 | 909.0863 | 672.6173 |  | 978.6468 | 942.7388 | 954.4535 | 27.465 | 31.9859 | 53.8015 | 574.5231 | 410.5556 | 314.6693 | 420.8978 | 70.5065 | 91.0528 | 88.9509 | 66.8043 | -0.0010835 | -0.025211 | 0.0023218 | 0.023766 | 0.0066209 | -0.00024023 | 0.030041 | 0.0039775 | -0.032913 | -322.7808 | 18.3883 | -323.347 | 17.2673 | -320.4883 | 18.5485 | -320.4514 | 16.9264 | -269.5468 | 17.9469 | -269.596 | 17.0928 | 3689.1199 | 3954.2722 | 957.8469 | 90.0018 | -644.1758 | 362.6125
13:54 | 1694 | -1032.4395 |  | -149.0784 | -163.251 | -193.3759 | -129.0612 | -127.7764 | -177.272 | -172.2172 | 1.0987 | 2.885 | 2.9142 | 0.3115 |  |  |  | -116.9681 | -189.2114 | -223.6437 | -101.4155 |  | -209.5768 | -197.1628 | 3.4263 | 4.8641 | 4.3509 | 0.8723 | 58.7858 | 111.1675 | 98.7832 | 63.6861 | 64.0684 | 67.6302 | 112.2352 | 62.3151 | 93.9712 | 37.516 | 92.8864 | 120.4779 | 497.4762 | 98.9741 | 28.1458 | 38.267 | 61.3522 | 93.4546 | 786.6258 | 116.63 | 120.7471 | 149.8847 | 272.3517 | 66.4968 | 34.4671 | 68.5848 | 112.0492 | 390.0589 | 63.4665 | 52.559 | 102.7382 | 131.4466 | 477.404 | 48.0849 | 24.3534 | 29.9795 | 49.2222 | 91.3544 | 249.9358 | 880.7691 | 354.9661 | 485.3924 | 39.9178 | 51.2035 | 98.7972 | 119.4416 | 397.8327 | 25.7489 | 39.5263 | 88.8315 | 152.5988 | 476.7387 | 30.8646 | 71.7934 | 84.4237 | 73.5825 | 91.1854 | 195.4991 |  | 306.4428 | 342.911 |  | 26.3968 | 49.3531 | 98.9258 | 127.5978 | 453.7546 | 29.1216 | 54.9654 | 98.3279 | 152.8577 | 537.1102 | 24.912 | 24.4741 | 26.5449 | 35.7822 | 68.4353 | 253.5056 | 831.603 | 456.1126 | 821.0993 | 28.3226 | 45.1417 | 95.1387 | 130.8741 | 471.4103 | 759.0825 | 887.0538 | 768.8504 | 796.437 | 923.9979 | 957.126 | 736.1966 | 871.0538 | 747.0328 | 877.9388 | 906.8208 | 796.0815 | 788.1734 | 797.0052 | 834.2579 | 804.4889 | 800.3465 | 891.6987 | 929.7201 | 866.2565 | 924.9505 | 909.7231 | 99.6906 | 103.5884 | 125.5894 | 61.992 | 147.234 | 132.8486 | 75.6413 | 85.7259 | 94.8636 | 58.4261 | 60.1516 | 130.8589 | 499.8196 | 125.5867 | 54.5539 | 87.8569 | 60.2745 | 86.2338 | 596.7257 | 766.8672 | 763.8483 | 489.8486 | 799.8902 | 56.8066 | 81.195 | 97.8991 | 98.7647 | 396.8878 | 98.7805 | 47.6284 | 118.5745 | 530.8518 | 69.298 | 23.9762 | 28.3954 | 46.634 | 83.9026 | 847.6137 | 824.4437 | 791.084 | 846.9375 | 98.6304 | 32.2725 | 57.9399 | 104.9584 | 416.888 | 25.9157 | 32.4023 | 62.2569 | 112.4342 | 415.0419 | 24.9313 | 24.7213 | 26.6501 | 37.2015 | 68.3071 | 289.5754 | 319.3056 | 610.9451 | 511.4133 | 723.8191 | 25.7482 | 30.8587 | 59.3647 | 112.5589 | 389.6953 | 26.5277 | 33.6137 | 69.8551 | 99.874 | 382.1076 | 24.8553 | 24.9751 | 27.7926 | 39.4949 | 79.7615 | 894.2507 | 870.8438 | 778.711 | 818.4524 | 26.913 | 63.2131 | 35.1953 | 116.3142 | 462.2016 | 736.1165 | 815.3441 | 816.7077 | 936.9002 | 982.0193 | 966.3381 | 957.4869 | 732.8934 | 909.1313 | 672.6213 |  | 978.8142 | 942.7294 | 954.3206 | 27.4738 | 32.0679 | 53.8253 | 574.9257 | 410.9392 | 315.0415 | 421.0925 | 70.6336 | 91.1275 | 89.0066 | 66.845 | -0.0013379 | -0.025079 | 0.0029363 | 0.024574 | 0.0072504 | 0.00011907 | 0.02243 | 0.0038445 | -0.03578 | -322.8023 | 18.4089 | -323.3254 | 17.2159 | -320.3252 | 18.4623 | -320.316 | 16.9182 | -269.4637 | 17.988 | -269.4945 | 17.0476 | 3644.0973 | 3954.8882 | 957.8541 | 90.067 | -645.0031 | 362.9903
13:54 | 1695 | -1025.6724 |  | -149.3505 | -163.3342 | -193.59 | -129.1633 | -127.8313 | -177.4048 | -172.3254 | 1.1042 | 2.9014 | 2.9284 | 0.3134 |  |  |  | -117.0425 | -189.3846 | -223.8331 | -101.5125 |  | -209.8079 | -197.4226 | 3.4346 | 4.9006 | 4.3734 | 0.898 | 61.0513 | 111.2072 | 98.8172 | 63.7251 | 64.1105 | 67.6721 | 112.2859 | 62.3332 | 94.0031 | 37.5474 | 92.9209 | 120.5123 | 497.823 | 98.9749 | 28.2073 | 38.3105 | 61.4003 | 93.4674 | 786.6815 | 116.7087 | 120.8276 | 149.9888 | 272.5356 | 66.5421 | 34.5052 | 68.6388 | 112.1057 | 390.3446 | 63.5914 | 52.6467 | 102.7321 | 131.5536 | 477.7907 | 48.1287 | 24.3811 | 29.9973 | 49.2321 | 91.3613 | 250.3613 | 880.966 | 355.5938 | 485.56 | 40.0395 | 51.2585 | 98.7645 | 119.5124 | 398.0894 | 25.7629 | 39.5698 | 88.899 | 152.7218 | 477.1052 | 30.817 | 71.748 | 84.4588 | 73.6406 | 91.2073 | 195.6251 |  | 306.631 | 343.266 |  | 26.399 | 49.1713 | 98.9442 | 127.6527 | 454.0404 | 29.1942 | 55.0227 | 98.3628 | 152.9365 | 537.4478 | 24.9093 | 24.4762 | 26.5419 | 35.7984 | 68.4968 | 254.0316 | 831.2957 | 456.4299 | 821.9055 | 28.2837 | 45.1778 | 95.2004 | 130.9593 | 471.6175 | 759.4663 | 886.2602 | 768.4433 | 796.1048 | 924.2418 | 956.9764 | 736.3654 | 871.0689 | 746.8346 | 877.5113 | 907.3434 | 794.7485 | 791.8301 | 806.029 | 843.9312 | 813.09 | 792.7594 | 898.308 | 929.6756 | 866.266 | 924.9936 | 909.7761 | 99.7341 | 103.6213 | 125.5758 | 62.011 | 147.3934 | 133.0936 | 75.705 | 85.7314 | 94.9466 | 58.4602 | 60.2117 | 130.9259 | 500.1147 | 125.6601 | 54.5996 | 87.8573 | 60.3204 | 86.3083 | 597.2188 | 767.2206 | 764.0316 | 490.3606 | 800.0994 | 56.8487 | 81.6774 | 97.9038 | 98.7628 | 397.1596 | 98.7836 | 47.6301 | 118.6685 | 531.2277 | 69.4743 | 23.9851 | 28.4078 | 46.6644 | 83.9313 | 847.6279 | 824.4945 | 791.2024 | 846.8018 | 98.6307 | 32.2989 | 57.9835 | 105.0182 | 417.1587 | 25.8917 | 32.4124 | 62.2939 | 112.4419 | 415.3525 | 24.9299 | 24.7215 | 26.6451 | 37.2319 | 68.3364 | 289.7655 | 319.5969 | 611.2248 | 511.6963 | 723.7913 | 25.7447 | 30.8851 | 59.3917 | 112.6036 | 389.913 | 26.5178 | 33.6435 | 69.9248 | 99.8706 | 382.3944 | 24.8816 | 24.975 | 27.8097 | 39.5216 | 79.7787 | 894.1873 | 870.8422 | 778.9082 | 818.5283 | 26.972 | 63.2608 | 35.2199 | 116.3881 | 462.457 | 736.0807 | 815.3412 | 815.8521 | 936.7723 | 982.1348 | 966.5771 | 957.0929 | 732.965 | 909.1863 | 672.6413 |  | 978.9967 | 942.7295 | 954.1832 | 27.4742 | 32.0628 | 53.8566 | 575.2383 | 411.3425 | 315.387 | 421.3145 | 70.7103 | 91.2332 | 89.1058 | 66.8719 | -0.0011705 | -0.02475 | 0.0037593 | 0.024507 | 0.0075562 | 2.8671e-05 | 0.02425 | -0.016447 | -0.049476 | -322.6608 | 18.3391 | -323.1962 | 17.1995 | -320.2944 | 18.5341 | -320.396 | 16.9264 | -269.3406 | 17.9366 | -269.3345 | 17.062 | 3638.0491 | 3954.2299 | 957.8665 | 90.1695 | -645.6008 | 363.3648
13:54 | 1696 | -1015.8003 |  | -149.5397 | -163.3655 | -193.7489 | -129.3782 | -127.9836 | -177.658 | -172.488 | 1.1097 | 2.9437 | 2.9351 | 0.3162 |  |  |  | -117.2172 | -189.6162 | -224.1878 | -101.5988 |  | -209.9318 | -197.6201 | 3.4433 | 4.8872 | 4.3974 | 0.8835 | 63.4433 | 111.2784 | 98.8751 | 63.7741 | 64.1671 | 67.7201 | 112.3345 | 62.3443 | 94.0337 | 37.5947 | 92.9548 | 120.5567 | 498.1706 | 98.9658 | 28.2433 | 38.3477 | 61.438 | 93.4752 | 786.6723 | 116.8411 | 120.9472 | 150.0794 | 272.7574 | 66.6092 | 34.5293 | 68.694 | 112.1402 | 390.6155 | 63.6624 | 52.7313 | 102.7486 | 131.6577 | 478.1673 | 48.2374 | 24.3721 | 30.0203 | 49.2773 | 91.371 | 250.9128 | 881.1683 | 356.3603 | 485.7483 | 40.1166 | 51.3082 | 98.7642 | 119.5874 | 398.3385 | 25.7422 | 39.6127 | 88.9674 | 152.8374 | 477.4738 | 30.8741 | 71.7248 | 84.4645 | 73.6675 | 91.2223 | 195.8465 |  | 306.9029 | 343.6354 |  | 26.3988 | 49.2406 | 98.964 | 127.7065 | 454.3275 | 29.2269 | 55.0676 | 98.3907 | 153.0271 | 537.7873 | 24.8946 | 24.4831 | 26.5619 | 35.83 | 68.5551 | 254.61 | 833.3246 | 456.8603 | 823.2568 | 28.3283 | 45.2008 | 95.2483 | 131.0383 | 471.8484 | 759.9265 | 887.2913 | 768.6123 | 795.5271 | 924.4875 | 956.8344 | 736.516 | 870.9982 | 746.6193 | 877.0623 | 911.4189 | 795.962 | 805.4803 | 810.9919 | 853.0365 | 820.0831 | 789.2412 | 933.6213 | 929.6806 | 866.2896 | 925.1075 | 909.8494 | 99.7798 | 103.6562 | 125.7555 | 62.0279 | 147.5761 | 133.3432 | 75.7771 | 85.7427 | 95.0973 | 58.5038 | 60.2871 | 130.9985 | 500.442 | 125.7307 | 54.6457 | 87.8658 | 60.3617 | 86.2863 | 597.7392 | 767.5845 | 764.2418 | 490.9711 | 800.3014 | 56.9015 | 82.1181 | 97.9201 | 98.7753 | 397.4233 | 98.771 | 47.6214 | 118.752 | 531.4599 | 69.6065 | 23.9858 | 28.4224 | 46.695 | 83.954 | 847.5241 | 824.5465 | 791.3075 | 846.6927 | 98.6289 | 32.3269 | 58.0234 | 105.0624 | 417.4321 | 25.9058 | 32.423 | 62.3607 | 112.4214 | 415.6655 | 24.9787 | 24.7109 | 26.6712 | 37.2655 | 68.3623 | 290.017 | 319.94 | 611.4833 | 512.0561 | 723.7724 | 25.7582 | 30.9067 | 59.4241 | 112.644 | 390.1295 | 26.5351 | 33.665 | 69.9925 | 99.8646 | 382.5985 | 24.8959 | 24.9873 | 27.8414 | 39.5634 | 79.804 | 893.9868 | 870.7935 | 779.0198 | 818.5626 | 26.9546 | 63.331 | 35.2274 | 116.4643 | 462.7386 | 736.2365 | 815.3694 | 815.0577 | 937.0236 | 982.324 | 966.8526 | 956.6835 | 733.0444 | 909.2206 | 672.6623 |  | 979.1853 | 942.7224 | 954.0487 | 27.5097 | 32.0619 | 53.885 | 575.4655 | 411.7817 | 315.7322 | 421.5443 | 70.7739 | 91.3149 | 89.1649 | 67.0353 | -0.00081373 | -0.025089 | 0.0030128 | 0.024202 | 0.0070267 | 0.00014809 | 0.024776 | 0.00032409 | -0.025642 | -322.7346 | 18.3966 | -323.3162 | 17.257 | -320.3068 | 18.4992 | -320.2575 | 16.9018 | -269.2852 | 18.0106 | -269.3714 | 17.1051 | 3669.7598 | 3955.0207 | 957.8923 | 90.2399 | -646.3001 | 363.757
13:54 | 1697 | -1007.8354 |  | -149.7228 | -163.4999 | -193.9803 | -129.4684 | -128.1846 | -177.8617 | -172.6126 | 1.1133 | 2.951 | 2.9475 | 0.3182 |  |  |  | -117.216 | -190.0035 | -224.5143 | -101.7781 |  | -210.1555 | -197.8869 | 3.4671 | 4.8874 | 4.4239 | 0.8688 | 63.6811 | 111.3568 | 98.9374 | 63.8204 | 64.2234 | 67.7671 | 112.3813 | 62.3563 | 94.0353 | 37.633 | 92.9865 | 120.6172 | 498.5168 | 98.9638 | 28.2646 | 38.3675 | 61.4841 | 93.495 | 786.647 | 117.0493 | 121.2319 | 150.2804 | 273.1685 | 66.643 | 34.5594 | 68.7744 | 112.1763 | 390.9059 | 63.6639 | 52.8161 | 102.7596 | 131.7719 | 478.5421 | 48.3126 | 24.3646 | 30.0579 | 49.3335 | 91.3824 | 251.2728 | 881.3557 | 356.9967 | 485.9284 | 40.1362 | 51.3615 | 98.7718 | 119.6695 | 398.5786 | 25.7143 | 39.6825 | 89.0246 | 152.9414 | 477.8262 | 30.8918 | 71.7044 | 84.4436 | 73.6686 | 91.2227 | 196.1465 |  | 307.2759 | 344.0219 |  | 26.3982 | 49.3441 | 98.9769 | 127.7481 | 454.6161 | 29.2298 | 55.1097 | 98.404 | 153.1222 | 538.1156 | 24.9169 | 24.478 | 26.5608 | 35.8619 | 68.5954 | 254.5096 | 833.9246 | 457.2337 | 824.6275 | 28.3748 | 45.2343 | 95.271 | 131.0999 | 472.0824 | 759.9871 | 888.4993 | 769.0833 | 794.9849 | 924.7244 | 956.7128 | 736.6233 | 870.853 | 746.4205 | 876.6982 | 923.7898 | 800.085 | 807.991 | 812.7813 | 855.8865 | 820.0696 | 791.0275 | 961.9095 | 929.7352 | 866.3621 | 925.2286 | 909.9325 | 99.8206 | 103.6916 | 125.66 | 62.0415 | 147.727 | 133.6167 | 75.8738 | 85.7545 | 95.2457 | 58.541 | 60.3779 | 131.0988 | 500.7826 | 125.8046 | 54.6771 | 87.8733 | 60.4003 | 86.2823 | 598.2713 | 767.9872 | 764.4271 | 491.5173 | 800.4907 | 56.958 | 82.5714 | 97.9373 | 98.7838 | 397.6878 | 98.7735 | 47.6225 | 118.8263 | 531.7026 | 69.7281 | 23.9923 | 28.4385 | 46.7225 | 83.9759 | 847.3962 | 824.6033 | 791.4013 | 846.5864 | 98.6224 | 32.3514 | 58.0799 | 105.1126 | 417.7119 | 25.9276 | 32.449 | 62.4159 | 112.5035 | 416.0052 | 25.036 | 24.7082 | 26.6811 | 37.2959 | 68.4091 | 290.2595 | 320.3038 | 611.6969 | 512.3789 | 723.77 | 25.7697 | 30.9249 | 59.5036 | 112.6902 | 390.3606 | 26.5507 | 33.6825 | 70.0501 | 99.8656 | 382.6854 | 24.8921 | 24.9979 | 27.8411 | 39.5986 | 79.8167 | 893.6553 | 870.6683 | 779.0621 | 818.5447 | 26.9554 | 63.3763 | 35.2573 | 116.5383 | 463.0299 | 736.5048 | 815.4018 | 813.8346 | 937.1549 | 982.5698 | 967.0852 | 956.3058 | 733.1115 | 909.2041 | 672.6531 |  | 979.3426 | 942.6787 | 953.9107 | 27.5006 | 32.0791 | 53.9009 | 575.6228 | 412.1841 | 316.0859 | 421.7394 | 70.8433 | 91.381 | 89.2507 | 67.0215 | -0.001191 | -0.025456 | 0.0029401 | 0.024316 | 0.0070307 | -0.00044247 | 0.035398 | -0.00092059 | -0.04706 | -322.6792 | 18.3247 | -323.1316 | 17.1728 | -320.1744 | 18.5259 | -320.2883 | 16.9367 | -269.1437 | 17.9448 | -269.1621 | 17.0373 | 3691.907 | 3955.08 | 957.9162 | 90.3159 | -647.0654 | 364.135
13:54 | 1698 | -1001.3298 |  | -149.7872 | -163.5914 | -194.4346 | -129.6087 | -128.3479 | -178.0575 | -172.7312 | 1.1178 | 2.9599 | 2.9629 | 0.3213 |  |  |  | -117.2868 | -190.3775 | -224.8378 | -101.8891 |  | -210.3967 | -198.0296 | 3.4904 | 4.9116 | 4.4074 | 0.8598 | 62.2189 | 111.4177 | 98.9922 | 63.8667 | 64.2711 | 67.8153 | 112.4321 | 62.3772 | 94.0532 | 37.6699 | 93.0323 | 120.6733 | 498.8701 | 98.9786 | 28.2732 | 38.3693 | 61.5229 | 93.5143 | 786.691 | 117.2288 | 121.623 | 150.4426 | 273.5921 | 66.6834 | 34.5887 | 68.8542 | 112.2219 | 391.1984 | 63.7192 | 52.8894 | 102.7197 | 131.8805 | 478.9102 | 48.3127 | 24.459 | 30.0571 | 49.3243 | 91.4004 | 251.6494 | 881.5662 | 357.6822 | 486.2045 | 40.2025 | 51.4316 | 98.8048 | 119.7472 | 398.835 | 25.7268 | 39.7129 | 89.082 | 153.0559 | 478.1589 | 30.8417 | 71.7126 | 84.4368 | 73.6995 | 91.2186 | 196.4941 |  | 307.8016 | 344.507 |  | 26.3941 | 49.4602 | 98.984 | 127.8006 | 454.9073 | 29.2454 | 55.1499 | 98.4226 | 153.2165 | 538.4444 | 24.9303 | 24.4761 | 26.5593 | 35.8875 | 68.6506 | 254.3992 | 832.1494 | 457.4508 | 825.508 | 28.3674 | 45.2411 | 95.2706 | 131.1595 | 472.3095 | 760.0259 | 891.1659 | 769.3407 | 794.5649 | 924.9486 | 956.65 | 736.6912 | 870.7488 | 746.3199 | 876.4474 | 941.5353 | 800.9103 | 806.9368 | 813.9214 | 867.3024 | 813.4501 | 791.3786 | 977.0406 | 929.9171 | 866.5006 | 925.4269 | 910.0671 | 99.8585 | 103.723 | 125.5462 | 62.0543 | 147.9023 | 133.8576 | 75.9846 | 85.7581 | 95.3278 | 58.637 | 60.47 | 131.1937 | 501.1202 | 125.885 | 54.7047 | 87.8721 | 60.4416 | 86.3631 | 598.8011 | 768.3648 | 764.5939 | 492.2745 | 800.6435 | 57.0554 | 83.0004 | 97.9602 | 98.824 | 397.983 | 98.7989 | 47.6301 | 118.9171 | 531.9842 | 69.8794 | 24.0109 | 28.4611 | 46.7476 | 84.0044 | 847.2958 | 824.6645 | 791.4844 | 846.4548 | 98.6339 | 32.3706 | 58.1155 | 105.17 | 417.9769 | 25.9471 | 32.466 | 62.4422 | 112.5659 | 416.3166 | 25.0288 | 24.7184 | 26.6812 | 37.324 | 68.4462 | 290.393 | 320.601 | 611.8364 | 512.6488 | 723.7647 | 25.7628 | 30.9401 | 59.5623 | 112.7262 | 390.5775 | 26.5557 | 33.705 | 70.1123 | 99.8706 | 382.6925 | 24.904 | 25.0018 | 27.8485 | 39.6235 | 79.8334 | 893.3143 | 870.4343 | 779.0599 | 818.4893 | 26.9728 | 63.4032 | 35.2944 | 116.6061 | 463.2978 | 736.7225 | 815.5249 | 813.1652 | 937.5675 | 982.8844 | 967.2854 | 955.9762 | 733.1921 | 909.1571 | 672.6815 |  | 979.4936 | 942.6381 | 953.8094 | 27.4909 | 32.1062 | 53.9289 | 575.7493 | 412.6043 | 316.4435 | 421.9634 | 70.9033 | 91.5009 | 89.4007 | 67.0939 | -0.0013438 | -0.02515 | 0.0033513 | 0.024613 | 0.0070367 | -5.2482e-05 | 0.01693 | -0.00084818 | -0.02147 | -322.5808 | 18.3329 | -323.1685 | 17.2283 | -320.2421 | 18.5156 | -320.1498 | 16.8689 | -269.0144 | 17.9715 | -269.1683 | 17.1194 | 3670.7547 | 3957.4039 | 957.9607 | 90.4508 | -647.8128 | 364.5239
13:54 | 1699 | -995.3716 |  | -149.8354 | -163.7368 | -194.6388 | -129.776 | -128.5112 | -178.3073 | -173.0003 | 1.1235 | 2.9785 | 2.9783 | 0.3262 |  |  |  | -117.3246 | -190.7583 | -225.0359 | -101.9672 |  | -210.6102 | -198.2365 | 3.5085 | 4.9007 | 4.449 | 0.8577 | 62.9255 | 111.4727 | 99.031 | 63.9154 | 64.3182 | 67.8619 | 112.4839 | 62.4012 | 94.0654 | 37.7137 | 93.0738 | 120.731 | 499.2219 | 98.9931 | 28.2998 | 38.3669 | 61.5593 | 93.5301 | 786.8153 | 117.338 | 121.7984 | 150.5423 | 273.8047 | 66.7236 | 34.5925 | 68.9206 | 112.2653 | 391.4985 | 63.7999 | 52.9318 | 102.7102 | 131.9905 | 479.2492 | 48.3615 | 24.5515 | 29.9766 | 49.3245 | 91.4114 | 251.8642 | 881.7773 | 357.8657 | 486.4551 | 40.2986 | 51.5004 | 98.8367 | 119.8209 | 399.1036 | 25.7562 | 39.681 | 89.1537 | 153.1614 | 478.489 | 30.9186 | 71.7204 | 84.4052 | 73.7324 | 91.1952 | 196.7933 |  | 308.2037 | 345.1022 |  | 26.3943 | 49.6354 | 99.0128 | 127.8911 | 455.2321 | 29.2144 | 55.1878 | 98.4412 | 153.3102 | 538.7745 | 24.9164 | 24.487 | 26.5898 | 35.9182 | 68.7242 | 254.4967 | 831.5446 | 457.7021 | 826.4717 | 28.4366 | 45.2245 | 95.2435 | 131.2204 | 472.547 | 760.2513 | 894.5964 | 769.4197 | 794.3796 | 925.1677 | 956.6502 | 736.7519 | 870.7512 | 746.3201 | 876.2441 | 937.4689 | 801.8955 | 805.0251 | 793.0099 | 883.4672 | 808.4953 | 779.8349 | 984.2479 | 930.2156 | 866.6757 | 925.7174 | 910.2724 | 99.8954 | 103.7632 | 125.7784 | 62.0733 | 148.0657 | 134.0609 | 76.0794 | 85.7734 | 95.4186 | 58.7242 | 60.5857 | 131.2896 | 501.4702 | 125.9745 | 54.7469 | 87.8706 | 60.4912 | 86.4826 | 599.6579 | 768.6743 | 764.7655 | 493.8537 | 800.8151 | 57.1513 | 83.3353 | 98.0005 | 98.8367 | 398.2654 | 98.7941 | 47.6261 | 118.9931 | 532.254 | 70.0646 | 24.0189 | 28.4814 | 46.7812 | 84.03 | 847.15 | 824.7024 | 791.5577 | 846.3159 | 98.667 | 32.3995 | 58.17 | 105.2242 | 418.2443 | 25.9339 | 32.4854 | 62.5083 | 112.5721 | 416.6111 | 24.9865 | 24.7358 | 26.6963 | 37.3531 | 68.4743 | 290.5491 | 320.891 | 612.031 | 512.9292 | 723.7895 | 25.7739 | 30.9573 | 59.5988 | 112.7631 | 390.8048 | 26.5529 | 33.729 | 70.184 | 99.8838 | 382.7584 | 24.9078 | 25.0056 | 27.8827 | 39.6637 | 79.8538 | 893.0177 | 870.178 | 779.02 | 818.4151 | 26.9888 | 63.4658 | 35.3168 | 116.6878 | 463.5738 | 736.959 | 815.5734 | 813.7113 | 937.9506 | 983.2495 | 967.4584 | 955.6792 | 733.2973 | 909.1513 | 672.7095 |  | 979.6627 | 942.5183 | 953.7455 | 27.4994 | 32.1352 | 53.9534 | 575.8921 | 412.9661 | 316.7803 | 422.217 | 70.9623 | 91.5854 | 89.4275 | 67.2244 | -0.0014466 | -0.025103 | 0.0022409 | 0.023803 | 0.0074534 | -6.3157e-05 | 0.037552 | -0.0031586 | -0.043813 | -322.6823 | 18.3432 | -323.1069 | 17.1749 | -320.1344 | 18.5239 | -320.1837 | 16.9593 | -268.9775 | 17.9777 | -269.0237 | 17.064 | 3794.0134 | 3955.0731 | 958.0164 | 90.5064 | -648.5216 | 364.8732
13:54 | 1700 | -985.0446 |  | -149.7067 | -163.9563 | -194.7194 | -129.8577 | -128.6235 | -178.4516 | -173.0671 | 1.1289 | 2.9978 | 2.9705 | 0.327 |  |  |  | -117.3504 | -191.0493 | -225.2222 | -102.117 |  | -210.813 | -198.4228 | 3.5303 | 4.9175 | 4.4677 | 0.8473 | 59.6887 | 111.5169 | 99.0489 | 63.9566 | 64.3563 | 67.9024 | 112.5366 | 62.4344 | 94.0659 | 37.7438 | 93.1005 | 120.777 | 499.5775 | 98.9841 | 28.3148 | 38.3648 | 61.6089 | 93.5491 | 786.9772 | 117.4925 | 121.9379 | 150.7004 | 274.0007 | 66.7603 | 34.6109 | 68.9847 | 112.3136 | 391.799 | 63.836 | 52.966 | 102.7179 | 132.0844 | 479.5858 | 48.4172 | 24.4867 | 29.9817 | 49.3793 | 91.4109 | 251.9605 | 882.0783 | 357.9931 | 486.6779 | 40.349 | 51.5566 | 98.8313 | 119.9044 | 399.3768 | 25.7739 | 39.7024 | 89.2212 | 153.2734 | 478.8313 | 30.9547 | 71.6914 | 84.4001 | 73.7711 | 91.2111 | 197.1016 |  | 308.6649 | 345.5531 |  | 26.3945 | 49.7173 | 99.0353 | 127.9571 | 455.5394 | 29.2201 | 55.2464 | 98.432 | 153.3831 | 539.1013 | 24.899 | 24.4926 | 26.6124 | 35.9361 | 68.7878 | 254.9195 | 830.9632 | 457.971 | 827.6955 | 28.4729 | 45.2254 | 95.2554 | 131.2984 | 472.7753 | 761.0947 | 896.444 | 769.4197 | 794.5968 | 925.3818 | 956.6404 | 736.8352 | 870.8658 | 746.3302 | 875.9879 | 924.5752 | 806.3038 | 795.3763 | 768.0898 | 894.1874 | 810.3471 | 777.1816 | 1016.7677 | 930.531 | 866.8423 | 926.0056 | 910.5249 | 99.9405 | 103.8057 | 125.8592 | 62.0915 | 148.2584 | 134.3148 | 76.158 | 85.7816 | 95.5274 | 58.7491 | 60.7078 | 131.3918 | 501.8392 | 126.0665 | 54.7898 | 87.8735 | 60.5425 | 86.7036 | 600.6067 | 768.9854 | 764.9598 | 495.3764 | 800.9891 | 57.2008 | 83.6965 | 98.0174 | 98.8255 | 398.5507 | 98.7905 | 47.6215 | 119.0488 | 532.5167 | 70.296 | 24.0135 | 28.4922 | 46.8172 | 84.0476 | 846.9826 | 824.7085 | 791.6304 | 846.1748 | 98.6692 | 32.4255 | 58.2197 | 105.2787 | 418.5221 | 25.945 | 32.5169 | 62.5968 | 112.6091 | 416.9449 | 25.0097 | 24.7401 | 26.7002 | 37.3701 | 68.5131 | 290.7261 | 321.1955 | 612.2903 | 513.222 | 723.8626 | 25.798 | 30.9771 | 59.6466 | 112.814 | 391.0367 | 26.5678 | 33.7508 | 70.2403 | 99.9141 | 382.8515 | 24.9246 | 25.0111 | 27.9044 | 39.7208 | 79.8935 | 892.8445 | 869.9783 | 778.942 | 818.3363 | 26.9724 | 63.5308 | 35.3405 | 116.7514 | 463.8493 | 737.0762 | 815.1662 | 814.8647 | 937.9463 | 983.639 | 967.595 | 955.3919 | 733.3887 | 909.1589 | 672.7649 |  | 979.8396 | 942.4095 | 953.6908 | 27.4951 | 32.149 | 53.9618 | 576.1027 | 413.3903 | 317.1021 | 422.4184 | 71.0878 | 91.6603 | 89.4983 | 67.2416 | -0.0010841 | -0.025252 | 0.0032132 | 0.024452 | 0.0073371 | -9.6052e-05 | 0.043028 | 0.0052207 | -0.037226 | -322.4854 | 18.2775 | -323.0423 | 17.179 | -320.1252 | 18.5341 | -320.0883 | 16.8772 | -268.7837 | 17.9325 | -268.9006 | 17.0969 | 3760.1198 | 3956.7611 | 958.0735 | 90.5793 | -649.0071 | 365.2462
13:54 | 1701 | -977.1406 |  | -149.8423 | -164.217 | -194.9777 | -130.1503 | -128.7911 | -178.5632 | -173.239 | 1.1292 | 3.0121 | 2.9863 | 0.3288 |  |  |  | -117.4661 | -191.5885 | -225.531 | -102.2765 |  | -211.0509 | -198.5936 | 3.554 | 4.9349 | 4.4896 | 0.841 | 60.8411 | 111.5392 | 99.0672 | 63.9969 | 64.3982 | 67.9349 | 112.5822 | 62.4706 | 94.0868 | 37.7804 | 93.1418 | 120.8318 | 499.9214 | 98.9626 | 28.313 | 38.3776 | 61.661 | 93.5709 | 787.0805 | 117.576 | 122.0891 | 150.8602 | 274.2992 | 66.8238 | 34.6455 | 69.0457 | 112.3605 | 392.0845 | 63.8652 | 52.9904 | 102.7073 | 132.1635 | 479.9304 | 48.4648 | 24.4139 | 30.0741 | 49.4425 | 91.419 | 252.4977 | 882.2694 | 358.9084 | 487.0154 | 40.3955 | 51.6176 | 98.8475 | 119.9837 | 399.6432 | 25.7725 | 39.7555 | 89.293 | 153.3901 | 479.1723 | 30.9362 | 71.6729 | 84.4261 | 73.8076 | 91.2337 | 197.505 |  | 309.2698 | 345.9815 |  | 26.4138 | 49.603 | 99.0477 | 128.0144 | 455.84 | 29.2252 | 55.3116 | 98.4099 | 153.4543 | 539.4334 | 24.9156 | 24.4936 | 26.6208 | 35.9534 | 68.8469 | 256.5514 | 834.0509 | 458.4923 | 829.1249 | 28.4695 | 45.2577 | 95.2924 | 131.3719 | 473.0084 | 762.603 | 896.421 | 769.3017 | 795.2739 | 925.5994 | 956.6922 | 736.9478 | 871.0427 | 746.2804 | 875.5878 | 912.52 | 806.8484 | 793.5102 | 780.0665 | 885.9316 | 815.5505 | 785.2155 | 1045.9224 | 930.7887 | 866.9691 | 926.2032 | 910.7811 | 99.9889 | 103.843 | 125.8362 | 62.1136 | 148.4712 | 134.5787 | 76.2261 | 85.7877 | 95.6149 | 58.7465 | 60.8047 | 131.4944 | 502.2164 | 126.1416 | 54.836 | 87.882 | 60.5898 | 86.8752 | 601.0683 | 769.3081 | 765.0608 | 496.0147 | 801.2027 | 57.2154 | 84.0696 | 98.0456 | 98.7873 | 398.8181 | 98.7902 | 47.6117 | 119.115 | 532.7873 | 70.5544 | 24.0098 | 28.4992 | 46.846 | 84.062 | 846.7943 | 824.7434 | 791.7109 | 846.0293 | 98.6578 | 32.4535 | 58.2444 | 105.3333 | 418.7924 | 25.9787 | 32.5495 | 62.6687 | 112.7197 | 417.3119 | 25.0057 | 24.7435 | 26.6854 | 37.3988 | 68.5488 | 291.0904 | 321.6273 | 612.5906 | 513.7255 | 723.9778 | 25.7951 | 30.9887 | 59.7272 | 112.8609 | 391.2713 | 26.5854 | 33.7678 | 70.2801 | 99.9504 | 382.8367 | 24.9207 | 25.0078 | 27.8967 | 39.7359 | 79.9076 | 892.9372 | 869.8373 | 778.8929 | 818.3061 | 26.973 | 63.5656 | 35.3701 | 116.8023 | 464.1146 | 737.0344 | 814.6215 | 817.1507 | 937.8039 | 984.0405 | 967.7682 | 955.1264 | 733.4402 | 909.0962 | 672.8748 |  | 980.0658 | 942.1875 | 953.6555 | 27.5091 | 32.1648 | 53.9838 | 576.4973 | 413.8452 | 317.3959 | 422.6453 | 71.0957 | 91.7589 | 89.6107 | 67.3132 | -0.00031121 | -0.025159 | 0.0028352 | 0.024707 | 0.0072185 | 4.1341e-05 | 0.030285 | 0.0033994 | -0.037038 | -322.5838 | 18.3329 | -323.0331 | 17.1523 | -320.0144 | 18.5095 | -320.0852 | 16.9408 | -268.8667 | 17.9921 | -268.8114 | 17.0702 | 3786.0819 | 3952.3697 | 958.1419 | 90.6848 | -649.8862 | 365.6205
13:54 | 1702 | -968.7827 |  | -150.0302 | -164.6335 | -195.414 | -130.3944 | -129.0123 | -178.6332 | -173.4278 | 1.1332 | 3.0403 | 3.0022 | 0.3341 |  |  |  | -117.4971 | -191.8582 | -225.7465 | -102.3608 |  | -211.2322 | -198.7332 | 3.5751 | 4.9586 | 4.4962 | 0.838 | 61.2767 | 111.5635 | 99.0853 | 64.0435 | 64.4454 | 67.9738 | 112.631 | 62.5165 | 94.0824 | 37.8265 | 93.1876 | 120.9008 | 500.2586 | 98.9594 | 28.348 | 38.3913 | 61.6958 | 93.5976 | 787.1478 | 117.6017 | 122.3259 | 150.9826 | 274.6208 | 66.847 | 34.6778 | 69.1233 | 112.4082 | 392.3681 | 63.9513 | 52.9923 | 102.6078 | 132.2661 | 480.2979 | 48.4997 | 24.4523 | 30.0749 | 49.4407 | 91.4338 | 252.9039 | 882.3171 | 359.231 | 487.1424 | 40.493 | 51.6887 | 98.8554 | 120.0607 | 399.8961 | 25.7565 | 39.7826 | 89.3663 | 153.515 | 479.5088 | 30.9982 | 71.6792 | 84.457 | 73.8475 | 91.2244 | 197.9157 |  | 309.7943 | 346.4666 |  | 26.4326 | 49.3599 | 99.0605 | 128.0824 | 456.1469 | 29.1841 | 55.3731 | 98.3955 | 153.5336 | 539.7673 | 24.9608 | 24.49 | 26.6041 | 35.9929 | 68.8979 | 257.5096 | 838.9316 | 459.4959 | 830.2503 | 28.4899 | 45.3041 | 95.3036 | 131.4395 | 473.2513 | 764.0341 | 895.7685 | 768.909 | 796.2155 | 925.8199 | 956.7648 | 737.0966 | 871.2257 | 746.1874 | 875.0996 | 906.0563 | 802.9081 | 799.0033 | 798.9475 | 869.2335 | 818.1992 | 777.8469 | 1054.1005 | 930.9669 | 867.051 | 926.3295 | 911.0001 | 100.031 | 103.8775 | 125.8113 | 62.1378 | 148.599 | 134.7879 | 76.2827 | 85.8065 | 95.6949 | 58.7969 | 60.9192 | 131.5645 | 502.6045 | 126.2053 | 54.888 | 87.9003 | 60.6336 | 86.9085 | 601.4548 | 769.6526 | 765.2353 | 496.6276 | 801.4995 | 57.2726 | 84.2562 | 98.0764 | 98.7909 | 399.0632 | 98.7957 | 47.623 | 119.2134 | 532.9863 | 70.865 | 24.0041 | 28.5216 | 46.8812 | 84.0836 | 846.6383 | 824.7717 | 791.778 | 845.8862 | 98.6507 | 32.4771 | 58.2886 | 105.3796 | 419.0646 | 25.9996 | 32.564 | 62.6946 | 112.8022 | 417.6479 | 24.8093 | 24.7408 | 26.6789 | 37.4082 | 68.5838 | 291.6663 | 322.1436 | 612.8877 | 514.4055 | 724.1034 | 25.7613 | 30.999 | 59.8244 | 112.9089 | 391.5051 | 26.5744 | 33.7954 | 70.3146 | 99.9967 | 382.81 | 24.892 | 24.9881 | 27.8952 | 39.743 | 79.901 | 893.2217 | 869.7383 | 778.8571 | 818.344 | 26.9853 | 63.5969 | 35.4067 | 116.8554 | 464.3626 | 737.0033 | 814.4202 | 819.4734 | 937.3064 | 984.4188 | 967.8931 | 954.8804 | 733.449 | 908.9455 | 672.9683 |  | 980.315 | 941.9807 | 953.5607 | 27.5172 | 32.2031 | 53.9897 | 576.8154 | 414.2687 | 317.6991 | 422.8607 | 71.1878 | 91.849 | 89.7352 | 67.4272 | -0.00095711 | -0.025281 | 0.0031981 | 0.024718 | 0.0070935 | -4.1663e-05 | 0.036075 | 0.0069097 | -0.023978 | -322.4361 | 18.2487 | -322.9192 | 17.1543 | -320.0175 | 18.5382 | -320.0237 | 16.91 | -268.6021 | 17.9243 | -268.6698 | 17.0907 | 3771.1621 | 3955.5279 | 958.2042 | 90.7921 | -650.692 | 365.9839
13:54 | 1703 | -959.4467 |  | -150.2025 | -164.6684 | -195.5379 | -130.5113 | -129.2418 | -178.6832 | -173.5409 | 1.1404 | 3.0892 | 3.0166 | 0.3404 |  |  |  | -117.5935 | -192.0339 | -226.0045 | -102.4709 |  | -211.4873 | -199.007 | 3.5943 | 4.9894 | 4.4899 | 0.8425 | 65.0124 | 111.5893 | 99.1154 | 64.099 | 64.4984 | 68.0328 | 112.6981 | 62.5686 | 94.0847 | 37.8657 | 93.2212 | 120.9577 | 500.6135 | 98.9854 | 28.3755 | 38.4036 | 61.7348 | 93.6143 | 787.2428 | 117.687 | 122.709 | 151.0738 | 274.8691 | 66.864 | 34.7073 | 69.1975 | 112.4561 | 392.6537 | 63.9848 | 52.9781 | 102.5462 | 132.3653 | 480.6678 | 48.5158 | 24.4698 | 30.0586 | 49.4686 | 91.445 | 252.9532 | 882.425 | 359.0999 | 487.2415 | 40.5241 | 51.7612 | 98.8368 | 120.1446 | 400.146 | 25.7792 | 39.7858 | 89.4284 | 153.627 | 479.8513 | 31.0417 | 71.728 | 84.4819 | 73.8717 | 91.1935 | 198.2464 |  | 310.1362 | 346.7425 |  | 26.4376 | 49.5007 | 99.0626 | 128.1385 | 456.436 | 29.2279 | 55.4307 | 98.3818 | 153.614 | 540.0988 | 24.9726 | 24.4912 | 26.5873 | 36.0303 | 68.9504 | 257.14 | 840.6082 | 460.3415 | 831.7235 | 28.4901 | 45.3578 | 95.3238 | 131.5182 | 473.4799 | 765.1575 | 895.0606 | 768.5197 | 796.9632 | 926.0251 | 956.7871 | 737.2683 | 871.3921 | 746.0772 | 874.6434 | 902.7325 | 801.5443 | 807.5809 | 808.7995 | 845.9481 | 821.97 | 778.3151 | 1012.9519 | 931.1449 | 867.1154 | 926.5369 | 911.2162 | 100.0732 | 103.9107 | 125.8627 | 62.1551 | 148.7369 | 135.0264 | 76.3357 | 85.8083 | 95.7795 | 58.8243 | 61.0388 | 131.6349 | 502.9894 | 126.2742 | 54.9333 | 87.903 | 60.6768 | 86.9747 | 602.1954 | 770.0247 | 765.5275 | 497.5582 | 801.8046 | 57.3473 | 84.3368 | 98.1049 | 98.7993 | 399.3477 | 98.7936 | 47.6244 | 119.2885 | 533.1823 | 71.2183 | 24.0137 | 28.5469 | 46.9114 | 84.1132 | 846.6111 | 824.7669 | 791.8392 | 845.7736 | 98.6332 | 32.5 | 58.3463 | 105.4268 | 419.3311 | 26.0067 | 32.5927 | 62.7442 | 112.8606 | 417.9661 | 24.8304 | 24.7242 | 26.7027 | 37.4118 | 68.6357 | 292.1018 | 322.6071 | 613.2459 | 514.9379 | 724.1868 | 25.745 | 31.0309 | 59.8889 | 112.9726 | 391.7312 | 26.5725 | 33.824 | 70.3379 | 100.0458 | 382.9135 | 24.8727 | 25.0031 | 27.8964 | 39.7839 | 79.9201 | 893.7006 | 869.8963 | 778.8174 | 818.4675 | 26.9735 | 63.67 | 35.4254 | 116.9365 | 464.6285 | 736.9825 | 814.2008 | 821.5281 | 936.5165 | 984.7416 | 968.0477 | 954.6214 | 733.4151 | 908.7285 | 673.111 |  | 980.6167 | 941.8622 | 953.4499 | 27.5111 | 32.2185 | 54.0295 | 576.9589 | 414.6848 | 318.0587 | 423.0262 | 71.2739 | 91.9847 | 89.797 | 67.496 | -0.00085774 | -0.024829 | 0.0036982 | 0.025177 | 0.0076724 | 0.00043869 | 0.041593 | -0.001292 | -0.030622 | -322.5038 | 18.3165 | -322.9623 | 17.1174 | -319.9313 | 18.4992 | -319.9344 | 16.9408 | -268.6544 | 17.9982 | -268.6667 | 17.0763 | 3718.302 | 3956.6371 | 958.269 | 90.8908 | -651.2949 | 366.3718
13:54 | 1704 | -949.7589 |  | -150.3263 | -164.6853 | -195.7682 | -130.6703 | -129.3594 | -178.905 | -173.7811 | 1.1478 | 3.0895 | 3.0257 | 0.3445 |  |  |  | -117.5776 | -192.3164 | -226.1568 | -102.5484 |  | -211.6939 | -199.1415 | 3.6206 | 5.048 | 4.5092 | 0.8407 | 62.6547 | 111.6235 | 99.1361 | 64.1544 | 64.5521 | 68.088 | 112.761 | 62.6019 | 94.0969 | 37.9166 | 93.2713 | 121.0184 | 500.9914 | 99.0007 | 28.3643 | 38.4062 | 61.7728 | 93.6192 | 787.3517 | 117.7949 | 123.0217 | 151.1832 | 275.0927 | 66.9166 | 34.7152 | 69.2468 | 112.4993 | 392.9539 | 64.0391 | 52.9588 | 102.6246 | 132.4642 | 481.0128 | 48.5362 | 24.4654 | 30.0696 | 49.514 | 91.4428 | 253.1757 | 882.4146 | 359.2879 | 487.3236 | 40.5591 | 51.8296 | 98.8271 | 120.2218 | 400.3944 | 25.7921 | 39.8061 | 89.4939 | 153.7344 | 480.1988 | 30.9987 | 71.756 | 84.4867 | 73.8968 | 91.2192 | 198.6827 |  | 310.551 | 347.2024 |  | 26.4528 | 49.7894 | 99.0609 | 128.1877 | 456.7058 | 29.3065 | 55.4839 | 98.3649 | 153.6918 | 540.4354 | 24.9348 | 24.4989 | 26.6015 | 36.0392 | 69.0125 | 255.2548 | 842.3 | 460.9774 | 834.6855 | 28.4978 | 45.3969 | 95.3443 | 131.5974 | 473.706 | 765.9878 | 895.2344 | 768.1753 | 797.3352 | 926.2159 | 956.7889 | 737.4781 | 871.588 | 745.986 | 874.2848 | 903.5183 | 804.0553 | 820.3099 | 817.8458 | 836.8816 | 828.9796 | 788.5167 | 966.117 | 931.4399 | 867.2051 | 926.8866 | 911.4901 | 100.1075 | 103.9444 | 125.9525 | 62.1713 | 148.9013 | 135.3125 | 76.3906 | 85.8053 | 95.8505 | 58.822 | 61.1556 | 131.7313 | 503.3676 | 126.3501 | 54.979 | 87.8837 | 60.7229 | 87.1047 | 602.9293 | 770.4114 | 765.7895 | 498.4704 | 802.1418 | 57.4039 | 84.499 | 98.1419 | 98.7631 | 399.6301 | 98.7907 | 47.6015 | 119.3514 | 533.4785 | 71.5505 | 24.0352 | 28.5526 | 46.9392 | 84.1457 | 846.6273 | 824.9458 | 791.9098 | 845.6801 | 98.6274 | 32.5332 | 58.4206 | 105.4923 | 419.5996 | 25.9818 | 32.618 | 62.8124 | 112.9308 | 418.2782 | 24.948 | 24.73 | 26.7218 | 37.445 | 68.6698 | 292.4794 | 323.1304 | 613.67 | 515.4701 | 724.2451 | 25.7541 | 31.0583 | 59.9423 | 113.027 | 391.9567 | 26.5944 | 33.8555 | 70.3587 | 100.1309 | 383.1731 | 24.8838 | 25.0144 | 27.9246 | 39.8363 | 79.9549 | 894.3615 | 870.0529 | 778.8625 | 818.6679 | 26.9747 | 63.7301 | 35.4581 | 117.0314 | 464.9147 | 736.9477 | 813.581 | 823.7385 | 935.9829 | 985.0191 | 968.3271 | 954.3438 | 733.3429 | 908.4184 | 673.2914 |  | 980.9273 | 941.7953 | 953.3305 | 27.5203 | 32.2335 | 54.0529 | 577.2996 | 415.1503 | 318.4226 | 423.2997 | 71.3002 | 92.0478 | 89.9282 | 67.5244 | -0.0013691 | -0.025112 | 0.0031631 | 0.024496 | 0.0077101 | -2.9134e-05 | 0.033528 | -0.0063914 | -0.033363 | -322.3961 | 18.2569 | -322.8362 | 17.1133 | -319.919 | 18.5444 | -319.9744 | 16.9347 | -268.4636 | 17.9407 | -268.4944 | 17.0763 | 3778.0626 | 3954.1409 | 958.3435 | 90.988 | -651.8791 | 366.7865
13:54 | 1705 | -939.55 |  | -150.3901 | -164.714 | -195.9419 | -130.8999 | -129.4242 | -178.9696 | -173.8161 | 1.1494 | 3.097 | 3.0335 | 0.3463 |  |  |  | -117.7025 | -192.5148 | -226.402 | -102.6814 |  | -211.9078 | -199.3424 | 3.6408 | 5.0847 | 4.5352 | 0.8462 | 62.5168 | 111.6675 | 99.1386 | 64.1952 | 64.5923 | 68.1319 | 112.8139 | 62.6268 | 94.169 | 37.9617 | 93.3001 | 121.0559 | 501.3668 | 98.9864 | 28.3873 | 38.41 | 61.8121 | 93.6481 | 787.4556 | 117.9025 | 123.2166 | 151.3389 | 275.3382 | 66.9637 | 34.7436 | 69.3278 | 112.5531 | 393.2448 | 64.1083 | 52.9558 | 102.6868 | 132.5544 | 481.3511 | 48.616 | 24.435 | 30.1264 | 49.5649 | 91.445 | 253.3807 | 882.2801 | 359.6542 | 487.3779 | 40.6384 | 51.8937 | 98.842 | 120.2929 | 400.6532 | 25.7937 | 39.8456 | 89.5453 | 153.8545 | 480.5384 | 31.0701 | 71.7457 | 84.484 | 73.9275 | 91.2743 | 198.9865 |  | 311.0169 | 347.7957 |  | 26.4527 | 49.8923 | 99.0536 | 128.2248 | 456.9728 | 29.233 | 55.5292 | 98.3497 | 153.7674 | 540.7634 | 24.9249 | 24.4964 | 26.628 | 36.0524 | 69.067 | 251.9017 | 843.8722 | 461.3442 | 838.0942 | 28.5203 | 45.4301 | 95.3477 | 131.6681 | 473.9394 | 766.4343 | 896.7848 | 767.8102 | 797.6504 | 926.3824 | 956.7509 | 737.7313 | 871.8154 | 745.9429 | 874.0021 | 898.6384 | 805.4062 | 809.6309 | 801.9225 | 851.3925 | 831.7689 | 788.3724 | 955.3492 | 931.8409 | 867.3411 | 927.3178 | 911.8178 | 100.1354 | 103.9844 | 125.8036 | 62.1966 | 149.0854 | 135.5723 | 76.4532 | 85.8086 | 95.9265 | 58.8627 | 61.2865 | 131.8175 | 503.7552 | 126.4272 | 55.0264 | 87.8788 | 60.7731 | 87.2921 | 603.474 | 770.7888 | 766.0569 | 499.2974 | 802.4802 | 57.46 | 84.7107 | 98.1732 | 98.7773 | 399.9159 | 98.8112 | 47.5997 | 119.4233 | 533.7397 | 71.7855 | 24.0412 | 28.554 | 46.9704 | 84.1751 | 846.7088 | 824.968 | 791.9688 | 845.592 | 98.6335 | 32.5561 | 58.4753 | 105.5341 | 419.8718 | 25.9685 | 32.6064 | 62.8326 | 112.9415 | 418.5948 | 24.9775 | 24.7315 | 26.7343 | 37.4702 | 68.6892 | 293.0102 | 323.7255 | 614.0167 | 516.1478 | 724.3121 | 25.7765 | 31.0658 | 59.9752 | 113.0685 | 392.1763 | 26.5957 | 33.8807 | 70.3548 | 100.2276 | 383.6332 | 24.9448 | 24.9807 | 27.9899 | 39.8742 | 79.9959 | 895.0716 | 870.2644 | 778.6822 | 819.0595 | 27.0124 | 63.7677 | 35.4768 | 117.1061 | 465.1686 | 737.0757 | 812.9734 | 825.4565 | 936.005 | 985.2662 | 968.6453 | 954.0494 | 733.1911 | 907.9594 | 673.508 |  | 981.2597 | 941.7542 | 953.1793 | 27.5215 | 32.2571 | 54.0572 | 577.5664 | 415.598 | 318.7801 | 423.6041 | 71.452 | 92.1789 | 89.975 | 67.5702 | -0.00067147 | -0.025145 | 0.0032494 | 0.024536 | 0.007093 | 0.0002925 | 0.025549 | -0.0032547 | -0.039203 | -322.3992 | 18.2857 | -322.8792 | 17.1112 | -319.8544 | 18.4705 | -319.8236 | 16.8833 | -268.3836 | 17.9798 | -268.4821 | 17.0804 | 3767.2453 | 3954.3601 | 958.4109 | 91.077 | -652.412 | 367.1891
13:54 | 1706 | -932.2863 |  | -150.5314 | -164.8351 | -196.1718 | -131.0706 | -129.6343 | -179.1286 | -174.0452 | 1.1498 | 3.0964 | 3.0504 | 0.353 |  |  |  | -117.8796 | -192.7523 | -226.7844 | -102.8474 |  | -212.0744 | -199.3887 | 3.6634 | 5.1052 | 4.5516 | 0.8458 | 61.4724 | 111.6961 | 99.1427 | 64.2231 | 64.6267 | 68.1669 | 112.8576 | 62.6437 | 94.2557 | 37.987 | 93.3245 | 121.0843 | 501.7443 | 98.9766 | 28.4027 | 38.4512 | 61.856 | 93.6767 | 787.5617 | 117.9806 | 123.3809 | 151.5117 | 275.6231 | 67.0058 | 34.7753 | 69.3984 | 112.6005 | 393.5151 | 64.1495 | 52.9682 | 102.6868 | 132.6513 | 481.7313 | 48.6734 | 24.4076 | 30.1801 | 49.6275 | 91.4556 | 253.7085 | 882.1092 | 360.1342 | 487.393 | 40.7247 | 51.9629 | 98.8478 | 120.3786 | 400.9192 | 25.767 | 39.9196 | 89.584 | 153.97 | 480.8696 | 31.0394 | 71.7064 | 84.4875 | 73.9517 | 91.263 | 199.0343 |  | 311.1584 | 347.7121 |  | 26.4309 | 49.8057 | 99.0729 | 128.2737 | 457.2672 | 29.1496 | 55.5814 | 98.339 | 153.8572 | 541.0966 | 24.9505 | 24.5005 | 26.6475 | 36.0767 | 69.121 | 248.0657 | 845.0021 | 461.285 | 841.9138 | 28.4942 | 45.4861 | 95.3939 | 131.7562 | 474.1671 | 766.672 | 898.368 | 767.5341 | 798.0151 | 926.5423 | 956.6893 | 737.9982 | 872.0179 | 745.9278 | 873.7566 | 897.5542 | 802.306 | 796.2963 | 782.1866 | 855.6986 | 831.3146 | 794.7071 | 957.5936 | 932.2779 | 867.5012 | 927.7676 | 912.1601 | 100.172 | 104.0223 | 125.7071 | 62.2106 | 149.2867 | 135.7982 | 76.5209 | 85.8114 | 95.9966 | 58.9047 | 61.4196 | 131.9268 | 504.1374 | 126.5049 | 55.0746 | 87.907 | 60.8246 | 87.5194 | 603.8981 | 771.0313 | 766.3218 | 500.0923 | 802.8178 | 57.5491 | 85.0092 | 98.2108 | 98.7789 | 400.2071 | 98.8192 | 47.6104 | 119.4904 | 533.984 | 71.9641 | 24.0424 | 28.5734 | 47.0003 | 84.1976 | 846.9395 | 825.0659 | 792.0556 | 845.56 | 98.6364 | 32.5809 | 58.5271 | 105.582 | 420.1369 | 25.9873 | 32.6312 | 62.898 | 112.9882 | 418.9452 | 25.028 | 24.7319 | 26.7269 | 37.5185 | 68.7209 | 293.5219 | 324.1897 | 614.319 | 516.7438 | 724.3591 | 25.7976 | 31.0934 | 60.0351 | 113.1281 | 392.4133 | 26.589 | 33.9005 | 70.3367 | 100.3188 | 384.1917 | 24.9463 | 24.9808 | 27.9835 | 39.8933 | 80.012 | 895.9497 | 870.9961 | 777.8428 | 819.675 | 27.0232 | 63.8165 | 35.4814 | 117.1778 | 465.4221 | 737.3551 | 812.7778 | 826.2686 | 936.0213 | 985.492 | 969.0246 | 953.7607 | 732.9855 | 907.4155 | 673.8477 |  | 981.6007 | 941.777 | 953.0121 | 27.525 | 32.2734 | 54.0815 | 577.6885 | 416.0628 | 319.1556 | 423.8669 | 71.4872 | 92.2494 | 90.1091 | 67.6124 | -0.00081253 | -0.025332 | 0.0030854 | 0.024583 | 0.0076314 | -0.00045925 | 0.019921 | 0.0006617 | -0.04832 | -322.3746 | 18.259 | -322.7746 | 17.0804 | -319.796 | 18.5341 | -319.9067 | 16.9429 | -268.359 | 17.9592 | -268.3221 | 17.0558 | 3702.4355 | 3953.6525 | 958.4873 | 91.1792 | -653.1431 | 367.6092
13:54 | 1707 | -924.816 |  | -150.6992 | -165.1209 | -196.3653 | -131.1979 | -129.8042 | -179.2939 | -174.1421 | 1.1525 | 3.1041 | 3.0705 | 0.358 |  |  |  | -117.884 | -192.9438 | -227.035 | -102.9649 |  | -212.2948 | -199.6625 | 3.6855 | 5.1115 | 4.5234 | 0.8374 | 58.4896 | 111.7252 | 99.137 | 64.2545 | 64.651 | 68.1975 | 112.905 | 62.6569 | 94.179 | 38.0195 | 93.3688 | 121.1197 | 502.1357 | 98.9861 | 28.4101 | 38.4966 | 61.8974 | 93.6894 | 787.7162 | 118.0515 | 123.502 | 151.6182 | 275.6851 | 67.0612 | 34.7929 | 69.4312 | 112.6372 | 393.7984 | 64.2358 | 52.9805 | 102.6946 | 132.7605 | 482.0978 | 48.7134 | 24.4297 | 30.1925 | 49.6563 | 91.4704 | 253.8203 | 881.94 | 360.1929 | 487.1961 | 40.8087 | 52.0287 | 98.8428 | 120.4688 | 401.1887 | 25.756 | 39.9448 | 89.6418 | 154.0848 | 481.2099 | 30.987 | 71.7091 | 84.505 | 73.9893 | 91.2653 | 199.1105 |  | 311.0235 | 347.002 |  | 26.4143 | 49.8761 | 99.1095 | 128.3359 | 457.567 | 29.2854 | 55.6323 | 98.3182 | 153.9199 | 541.4474 | 24.9627 | 24.503 | 26.6413 | 36.0903 | 69.184 | 244.8592 | 845.9928 | 460.7156 | 845.5553 | 28.4287 | 45.5581 | 95.4825 | 131.8658 | 474.3818 | 767.095 | 900.1189 | 767.3156 | 798.1017 | 926.7092 | 956.5498 | 738.2687 | 872.1717 | 745.9128 | 873.4906 | 899.7594 | 796.4955 | 801.5377 | 775.6078 | 846.6513 | 827.7358 | 808.7159 | 971.2286 | 932.6901 | 867.6515 | 928.2035 | 912.4764 | 100.2056 | 104.0574 | 125.8265 | 62.2142 | 149.4712 | 136.0395 | 76.5898 | 85.8166 | 96.0366 | 58.9462 | 61.5515 | 132.0238 | 504.5238 | 126.5793 | 55.1202 | 87.9634 | 60.8716 | 87.6421 | 604.2854 | 771.1616 | 766.5983 | 500.6928 | 803.1151 | 57.6162 | 85.2299 | 98.235 | 98.7607 | 400.4938 | 98.8258 | 47.6221 | 119.5561 | 534.2605 | 72.1522 | 24.0436 | 28.5909 | 47.0392 | 84.2182 | 847.2074 | 825.8306 | 792.1626 | 845.5849 | 98.6425 | 32.6022 | 58.5807 | 105.6422 | 420.4106 | 26.0284 | 32.673 | 62.9702 | 113.0331 | 419.2648 | 24.9635 | 24.737 | 26.7254 | 37.5583 | 68.7545 | 293.8153 | 324.4949 | 614.5834 | 517.1651 | 724.4151 | 25.7985 | 31.1172 | 60.0792 | 113.1737 | 392.6623 | 26.5882 | 33.9255 | 70.3279 | 100.3992 | 384.6466 | 24.9216 | 25.0038 | 27.9761 | 39.9162 | 80.0153 | 896.9472 | 872.0335 | 777.2482 | 820.3629 | 27.0699 | 63.8586 | 35.5181 | 117.2481 | 465.6983 | 737.7855 | 812.627 | 826.0312 | 935.9989 | 985.7193 | 969.4433 | 953.477 | 732.7918 | 906.8766 | 674.2495 |  | 981.9599 | 941.8016 | 952.8749 | 27.5236 | 32.2981 | 54.1106 | 577.6753 | 416.4914 | 319.5119 | 424.1152 | 71.5246 | 92.3957 | 90.1761 | 67.7217 | -0.0012997 | -0.024892 | 0.0024815 | 0.023951 | 0.006965 | -0.0001265 | 0.046678 | 0.0036821 | -0.054258 | -322.2853 | 18.261 | -322.8054 | 17.1071 | -319.8206 | 18.5095 | -319.7344 | 16.8833 | -268.1559 | 17.9736 | -268.2882 | 17.0928 | 3649.7091 | 3951.1777 | 958.5669 | 91.2859 | -653.8225 | 368.0016
13:54 | 1708 | -916.7896 |  | -150.7569 | -165.452 | -196.5047 | -131.4441 | -129.9885 | -179.4137 | -174.1815 | 1.1575 | 3.1256 | 3.0828 | 0.3649 |  |  |  | -118.1945 | -193.234 | -227.37 | -103.1639 |  | -212.5029 | -199.9394 | 3.6958 | 5.1233 | 4.4888 | 0.8368 | 59.9059 | 111.7706 | 99.1341 | 64.2875 | 64.6646 | 68.2278 | 112.9595 | 62.6676 | 94.0863 | 38.0647 | 93.4068 | 121.1803 | 502.5261 | 99.0056 | 28.4242 | 38.5353 | 61.9516 | 93.7091 | 787.8366 | 118.1211 | 123.4682 | 151.7629 | 275.6541 | 67.1032 | 34.8162 | 69.484 | 112.6817 | 394.0928 | 64.2499 | 52.9849 | 102.6927 | 132.8654 | 482.4539 | 48.7757 | 24.4727 | 30.2082 | 49.6803 | 91.4817 | 253.4888 | 881.8579 | 359.9752 | 487.0229 | 40.8299 | 52.0892 | 98.8715 | 120.5386 | 401.4518 | 25.8102 | 39.928 | 89.7083 | 154.2017 | 481.5723 | 31.0705 | 71.7672 | 84.5382 | 74.0367 | 91.2886 | 199.1228 |  | 310.8077 | 346.5655 |  | 26.4613 | 50.167 | 99.1161 | 128.4028 | 457.8437 | 29.3953 | 55.6842 | 98.2955 | 153.9891 | 541.7923 | 24.9392 | 24.5024 | 26.6553 | 36.1089 | 69.2672 | 243.3358 | 845.392 | 459.8939 | 847.8461 | 28.4781 | 45.57 | 95.4811 | 131.9438 | 474.6175 | 767.4425 | 901.2208 | 767.0824 | 798.0784 | 926.8767 | 956.3941 | 738.5261 | 872.2508 | 745.8915 | 873.1703 | 888.6388 | 795.5208 | 805.3298 | 779.8255 | 846.7785 | 821.5084 | 809.3235 | 965.1083 | 932.9989 | 867.7914 | 928.5894 | 912.7531 | 100.2393 | 104.0986 | 125.8865 | 62.2369 | 149.6484 | 136.28 | 76.6489 | 85.824 | 96.0633 | 58.9843 | 61.6956 | 132.0975 | 504.9114 | 126.6572 | 55.1696 | 88.0277 | 60.9241 | 87.6818 | 604.6176 | 771.2792 | 766.8723 | 501.0368 | 803.3661 | 57.6533 | 85.3678 | 98.2472 | 98.7559 | 400.7777 | 98.835 | 47.6276 | 119.6134 | 534.5376 | 72.297 | 24.0466 | 28.6048 | 47.0701 | 84.2418 | 847.4709 | 827.83 | 792.2739 | 845.6675 | 98.6519 | 32.6186 | 58.6201 | 105.6893 | 420.6912 | 26.0089 | 32.6875 | 63.0052 | 113.0805 | 419.5583 | 24.943 | 24.748 | 26.7491 | 37.5741 | 68.7939 | 293.9811 | 324.7838 | 614.8409 | 517.4813 | 724.4956 | 25.811 | 31.1168 | 60.1383 | 113.2011 | 392.8995 | 26.6095 | 33.9402 | 70.3134 | 100.4574 | 384.8852 | 24.9334 | 25.017 | 27.9857 | 39.9473 | 80.0269 | 897.8968 | 872.997 | 777.4609 | 821.0428 | 27.113 | 63.928 | 35.5343 | 117.3324 | 465.9899 | 738.2677 | 812.304 | 825.8561 | 936.3166 | 985.9415 | 969.7459 | 953.2139 | 732.5796 | 906.3381 | 674.6504 |  | 982.3467 | 941.9065 | 952.7942 | 27.5311 | 32.3437 | 54.1302 | 577.8292 | 416.9263 | 319.9074 | 424.3471 | 71.6017 | 92.4395 | 90.2703 | 67.7557 | -0.00103 | -0.02491 | 0.0031257 | 0.025492 | 0.007605 | -0.00016096 | 0.041223 | 0.0022252 | -0.028901 | -322.3038 | 18.2302 | -322.6731 | 17.0414 | -319.6759 | 18.5198 | -319.7221 | 16.949 | -268.1159 | 17.9674 | -268.1436 | 17.0578 | 3730.6778 | 3955.829 | 958.6524 | 91.3549 | -654.6438 | 368.4169
13:54 | 1709 | -909.1566 |  | -150.8784 | -165.6357 | -196.6422 | -131.6459 | -130.1037 | -179.5933 | -174.3804 | 1.1617 | 3.1453 | 3.0875 | 0.373 |  |  |  | -118.2511 | -193.5241 | -227.6736 | -103.4406 |  | -212.7415 | -200.1134 | 3.7142 | 5.1443 | 4.5097 | 0.8354 | 61.7021 | 111.8047 | 99.1585 | 64.3215 | 64.7 | 68.2651 | 113.0171 | 62.6731 | 94.1066 | 38.1188 | 93.4517 | 121.2583 | 502.9141 | 98.9928 | 28.4275 | 38.5743 | 61.992 | 93.7209 | 787.9172 | 118.262 | 123.6933 | 151.9265 | 276.0185 | 67.1446 | 34.8389 | 69.5618 | 112.7312 | 394.3829 | 64.2677 | 52.9859 | 102.6599 | 132.9777 | 482.8206 | 48.7917 | 24.4767 | 30.2138 | 49.7143 | 91.4904 | 254.1795 | 881.7569 | 361.0437 | 487.2752 | 40.889 | 52.1576 | 98.8741 | 120.6226 | 401.7102 | 25.8283 | 39.953 | 89.7847 | 154.3228 | 481.9344 | 31.0781 | 71.794 | 84.5465 | 74.078 | 91.3304 | 199.5887 |  | 311.5838 | 347.0135 |  | 26.4791 | 50.5386 | 99.1141 | 128.4656 | 458.1155 | 29.4186 | 55.7259 | 98.2908 | 154.0699 | 542.1418 | 24.9244 | 24.5035 | 26.6685 | 36.1342 | 69.359 | 242.7451 | 842.1209 | 459.5445 | 849.6546 | 28.4947 | 45.5942 | 95.4855 | 132.0089 | 474.86 | 767.465 | 899.1981 | 767.1852 | 798.2428 | 927.0496 | 956.2499 | 738.7589 | 872.2795 | 745.8576 | 872.8176 | 881.541 | 796.2604 | 808.468 | 790.7636 | 858.2853 | 821.1456 | 797.9302 | 962.3197 | 933.1897 | 867.9197 | 928.8958 | 913.0079 | 100.2795 | 104.1338 | 125.8274 | 62.2646 | 149.8123 | 136.4987 | 76.6962 | 85.8336 | 96.0735 | 59.0246 | 61.8419 | 132.1889 | 505.2914 | 126.7424 | 55.2243 | 88.0594 | 60.9609 | 87.7617 | 604.9638 | 771.3591 | 767.1173 | 501.3532 | 803.5988 | 57.7135 | 85.5455 | 98.2691 | 98.7715 | 401.0694 | 98.8404 | 47.6215 | 119.6876 | 534.8422 | 72.4065 | 24.0524 | 28.6179 | 47.0909 | 84.2615 | 847.6928 | 829.5811 | 792.3748 | 845.7739 | 98.6539 | 32.6396 | 58.6667 | 105.7287 | 420.9562 | 25.989 | 32.7079 | 63.0636 | 113.1502 | 419.8809 | 24.9189 | 24.7491 | 26.76 | 37.5886 | 68.8289 | 294.1288 | 325.0418 | 615.1618 | 517.6591 | 724.5912 | 25.8007 | 31.1362 | 60.2021 | 113.2503 | 393.1234 | 26.6277 | 33.9653 | 70.3145 | 100.5035 | 384.9947 | 24.9238 | 25.0351 | 27.9912 | 39.9852 | 80.045 | 898.6935 | 873.7962 | 777.9048 | 821.6588 | 27.0748 | 64.0094 | 35.5474 | 117.4143 | 466.2816 | 738.5845 | 812.6712 | 825.5606 | 936.5343 | 986.1287 | 970.0682 | 953.0065 | 732.3693 | 905.8424 | 675.0349 |  | 982.7647 | 941.9475 | 952.7649 | 27.5382 | 32.3397 | 54.1473 | 578.2705 | 417.3082 | 320.2272 | 424.5561 | 71.6577 | 92.5367 | 90.3459 | 67.8261 | -0.0010852 | -0.025525 | 0.0027892 | 0.024613 | 0.0074346 | -2.8994e-05 | 0.045924 | -0.0049551 | -0.051345 | -322.2207 | 18.2261 | -322.7223 | 17.1112 | -319.7436 | 18.5485 | -319.6729 | 16.8895 | -268.0021 | 17.9633 | -268.1129 | 17.1236 | 3640.3228 | 3957.1665 | 958.7475 | 91.4413 | -655.3872 | 368.7677
13:54 | 1710 | -902.2671 |  | -150.9719 | -165.9688 | -196.779 | -131.9038 | -130.3078 | -179.8213 | -174.5997 | 1.1664 | 3.1677 | 3.1046 | 0.3786 |  |  |  | -118.3949 | -193.888 | -227.9322 | -103.5686 |  | -213.0066 | -200.4084 | 3.7352 | 5.1712 | 4.5404 | 0.8372 | 63.1932 | 111.8558 | 99.2229 | 64.3795 | 64.7742 | 68.335 | 113.0797 | 62.6859 | 94.1355 | 38.173 | 93.5063 | 121.336 | 503.2945 | 98.9898 | 28.4448 | 38.6151 | 62.0221 | 93.7342 | 788.0153 | 118.4077 | 123.9437 | 152.0136 | 276.3316 | 67.187 | 34.8779 | 69.6528 | 112.785 | 394.6805 | 64.3318 | 52.9989 | 102.632 | 133.0874 | 483.183 | 48.8214 | 24.4833 | 30.2267 | 49.7444 | 91.5023 | 255.0451 | 881.6681 | 361.9334 | 487.4644 | 40.9617 | 52.2181 | 98.8585 | 120.702 | 401.9633 | 25.8149 | 39.9974 | 89.8426 | 154.4438 | 482.2817 | 31.0605 | 71.7833 | 84.5355 | 74.1019 | 91.3317 | 200.1231 |  | 312.3747 | 347.6228 |  | 26.4788 | 50.7925 | 99.1584 | 128.5535 | 458.4197 | 29.3783 | 55.7802 | 98.3042 | 154.1564 | 542.4999 | 24.9458 | 24.5045 | 26.6678 | 36.1679 | 69.4293 | 242.7578 | 839.6479 | 459.61 | 851.6077 | 28.5006 | 45.6451 | 95.534 | 132.0828 | 475.0995 | 767.5447 | 896.4404 | 767.524 | 798.4294 | 927.218 | 956.071 | 738.9998 | 872.3574 | 745.7978 | 872.4651 | 886.5508 | 793.9576 | 810.7294 | 772.4674 | 866.2104 | 820.091 | 795.1271 | 962.9347 | 933.3212 | 868.0124 | 929.1265 | 913.2259 | 100.3151 | 104.1691 | 125.8444 | 62.2792 | 149.9732 | 136.7502 | 76.7377 | 85.8394 | 96.0779 | 59.0632 | 61.9823 | 132.28 | 505.6595 | 126.8168 | 55.2856 | 88.0793 | 61.0006 | 87.8892 | 605.3896 | 771.3898 | 767.3556 | 501.7938 | 803.8001 | 57.7711 | 85.7329 | 98.2875 | 98.8136 | 401.3555 | 98.8446 | 47.6276 | 119.7672 | 535.1662 | 72.5173 | 24.0622 | 28.6372 | 47.1333 | 84.2812 | 847.943 | 830.3695 | 792.4732 | 845.8899 | 98.6538 | 32.6676 | 58.7156 | 105.7686 | 421.2175 | 26.0192 | 32.7272 | 63.1113 | 113.2192 | 420.2058 | 24.9097 | 24.7407 | 26.7535 | 37.611 | 68.8644 | 294.2733 | 325.2679 | 615.4978 | 517.8396 | 724.7235 | 25.7696 | 31.1782 | 60.2402 | 113.3089 | 393.3547 | 26.6245 | 33.9956 | 70.3499 | 100.5224 | 385.1627 | 24.9157 | 25.0366 | 28.0262 | 40.0262 | 80.076 | 899.3548 | 874.4084 | 778.3692 | 822.1934 | 27.063 | 64.0683 | 35.5765 | 117.4916 | 466.5675 | 738.9084 | 814.673 | 825.1816 | 936.5038 | 986.2499 | 970.3982 | 952.8665 | 732.2571 | 905.5601 | 675.4072 |  | 983.1898 | 941.9562 | 952.7895 | 27.5424 | 32.3383 | 54.1685 | 578.5605 | 417.6865 | 320.5282 | 424.7653 | 71.7656 | 92.6186 | 90.4925 | 67.9187 | -0.00089893 | -0.025394 | 0.0036784 | 0.025107 | 0.0074994 | 0.00022927 | 0.016025 | 0.00058154 | -0.023197 | -322.2269 | 18.2302 | -322.6331 | 17.0291 | -319.5498 | 18.5095 | -319.6359 | 16.9182 | -267.9344 | 17.9736 | -267.9652 | 17.0517 | 3642.2504 | 3954.7057 | 958.8424 | 91.5556 | -656.2653 | 369.1073
13:54 | 1711 | -892.5073 |  | -151.1624 | -166.2411 | -196.9042 | -131.9929 | -130.3741 | -179.9088 | -174.8047 | 1.1734 | 3.1942 | 3.1075 | 0.3821 |  |  |  | -118.5666 | -194.1592 | -228.1148 | -103.643 |  | -213.13 | -200.5096 | 3.758 | 5.203 | 4.5745 | 0.8391 | 64.1733 | 111.9178 | 99.2698 | 64.427 | 64.832 | 68.3867 | 113.131 | 62.7028 | 94.14 | 38.2107 | 93.5546 | 121.388 | 503.6548 | 98.9885 | 28.458 | 38.6503 | 62.0457 | 93.7371 | 788.1422 | 118.4993 | 123.9914 | 152.1265 | 276.4775 | 67.2293 | 34.9082 | 69.7163 | 112.836 | 394.9738 | 64.403 | 53.0023 | 102.6627 | 133.2031 | 483.5521 | 48.8595 | 24.4799 | 30.2701 | 49.8016 | 91.5225 | 255.0147 | 881.7969 | 361.755 | 487.2919 | 41.0373 | 52.2674 | 98.8655 | 120.7694 | 402.2313 | 25.8255 | 40.0366 | 89.8915 | 154.5644 | 482.6217 | 31.0257 | 71.7796 | 84.5673 | 74.1292 | 91.3197 | 200.1674 |  | 312.157 | 347.7965 |  | 26.4818 | 50.6616 | 99.2038 | 128.6203 | 458.7181 | 29.3273 | 55.8354 | 98.3011 | 154.2417 | 542.8352 | 24.9498 | 24.5077 | 26.6868 | 36.1859 | 69.4883 | 243.38 | 840.6586 | 459.9512 | 853.6171 | 28.5005 | 45.6772 | 95.5593 | 132.1668 | 475.3482 | 768.0545 | 895.0938 | 767.7875 | 798.5869 | 927.3873 | 955.922 | 739.2633 | 872.486 | 745.7326 | 872.1537 | 883.422 | 796.8342 | 808.4214 | 747.6644 | 870.3292 | 817.7311 | 800.957 | 971.8715 | 933.4151 | 868.0682 | 929.2823 | 913.3725 | 100.3425 | 104.2097 | 125.9686 | 62.2905 | 150.1219 | 137.0338 | 76.7795 | 85.837 | 96.0858 | 59.1171 | 62.1319 | 132.376 | 506.0189 | 126.8884 | 55.3674 | 88.1044 | 61.0561 | 88.0206 | 605.7077 | 771.3537 | 767.5602 | 502.2921 | 803.9481 | 57.8572 | 86.0131 | 98.3098 | 98.8163 | 401.6504 | 98.8452 | 47.63 | 119.8371 | 535.4957 | 72.6099 | 24.056 | 28.6554 | 47.1678 | 84.3039 | 848.2855 | 831.8527 | 792.5763 | 846.0437 | 98.6502 | 32.6919 | 58.7644 | 105.8107 | 421.4908 | 26.0038 | 32.7461 | 63.1785 | 113.2571 | 420.5049 | 24.8887 | 24.755 | 26.7597 | 37.6436 | 68.8997 | 294.5245 | 325.5677 | 615.7954 | 518.2175 | 724.9371 | 25.7988 | 31.1946 | 60.2946 | 113.3537 | 393.6204 | 26.6223 | 34.0164 | 70.4041 | 100.5502 | 385.3457 | 24.9066 | 25.0372 | 28.0175 | 40.0509 | 80.0991 | 899.9059 | 874.8621 | 778.8299 | 822.6303 | 27.0711 | 64.1068 | 35.598 | 117.5606 | 466.8597 | 739.4437 | 816.5832 | 825.3453 | 936.2906 | 986.3074 | 970.7015 | 952.8023 | 732.3019 | 905.5815 | 675.7507 |  | 983.6042 | 941.9901 | 952.8674 | 27.53 | 32.3437 | 54.1896 | 578.6349 | 418.0909 | 320.8471 | 424.9789 | 71.8842 | 92.7479 | 90.5288 | 67.9963 | -0.0011587 | -0.02562 | 0.0030436 | 0.024798 | 0.0074331 | -0.00045533 | 0.037856 | 0.0030613 | -0.059126 | -322.1038 | 18.1789 | -322.5777 | 17.0558 | -319.6298 | 18.5588 | -319.5929 | 16.9018 | -267.799 | 17.9448 | -267.8667 | 17.101 | 3585.0023 | 3956.1037 | 958.9478 | 91.6384 | -656.8534 | 369.469
13:54 | 1712 | -884.917 |  | -151.2627 | -166.4422 | -197.0319 | -132.1685 | -130.6379 | -180.1182 | -174.9154 | 1.1745 | 3.2103 | 3.1158 | 0.3872 |  |  |  | -118.679 | -194.4192 | -228.3249 | -103.7767 |  | -213.3616 | -200.6597 | 3.7861 | 5.2368 | 4.5816 | 0.8327 | 61.3321 | 111.9621 | 99.2853 | 64.4634 | 64.86 | 68.4183 | 113.18 | 62.7206 | 94.1191 | 38.2467 | 93.5826 | 121.4174 | 504.0108 | 98.9717 | 28.4788 | 38.7051 | 62.0784 | 93.7366 | 788.2604 | 118.5826 | 124.05 | 152.2569 | 276.6493 | 67.2739 | 34.9362 | 69.7651 | 112.8805 | 395.2423 | 64.522 | 53.0033 | 102.7121 | 133.3204 | 483.9195 | 48.9316 | 24.4587 | 30.3282 | 49.8588 | 91.5338 | 254.7512 | 882.0173 | 361.6197 | 487.293 | 41.1572 | 52.319 | 98.8737 | 120.8442 | 402.5056 | 25.8309 | 40.058 | 89.9631 | 154.6967 | 482.9743 | 31.0572 | 71.8157 | 84.5994 | 74.1816 | 91.3583 | 200.2428 |  | 312.0866 | 347.9878 |  | 26.4823 | 50.3755 | 99.1902 | 128.6534 | 458.9813 | 29.4262 | 55.8769 | 98.2909 | 154.3111 | 543.177 | 24.9574 | 24.5155 | 26.7067 | 36.2083 | 69.5542 | 243.6681 | 844.2702 | 460.481 | 855.1643 | 28.5093 | 45.6897 | 95.5746 | 132.2453 | 475.6007 | 768.5248 | 894.0847 | 768.244 | 799.2696 | 927.5444 | 955.8148 | 739.5257 | 872.5953 | 745.6796 | 871.8764 | 877.8226 | 804.4123 | 807.1428 | 754.3658 | 868.459 | 813.7785 | 803.2891 | 978.8992 | 933.4538 | 868.095 | 929.3586 | 913.453 | 100.3754 | 104.2536 | 126.0673 | 62.3084 | 150.2881 | 137.2986 | 76.826 | 85.8421 | 96.1326 | 59.163 | 62.282 | 132.4656 | 506.372 | 126.962 | 55.4598 | 88.1129 | 61.1004 | 88.1443 | 605.873 | 771.2474 | 767.6933 | 502.6833 | 804.0387 | 57.932 | 86.2536 | 98.312 | 98.7744 | 401.9306 | 98.8456 | 47.6221 | 119.8972 | 535.8128 | 72.6743 | 24.0443 | 28.6562 | 47.188 | 84.3191 | 848.6326 | 833.4384 | 792.6807 | 846.2423 | 98.6421 | 32.7201 | 58.7927 | 105.8589 | 421.754 | 25.998 | 32.7772 | 63.25 | 113.2578 | 420.8087 | 24.8819 | 24.756 | 26.755 | 37.6674 | 68.9272 | 294.9232 | 325.9816 | 616.1861 | 518.6814 | 725.2393 | 25.8169 | 31.2062 | 60.352 | 113.3942 | 393.895 | 26.6096 | 34.0351 | 70.4781 | 100.6021 | 385.3742 | 24.9084 | 25.0514 | 28.0416 | 40.0782 | 80.1311 | 900.3744 | 875.2259 | 779.231 | 822.9538 | 27.1344 | 64.161 | 35.6215 | 117.6278 | 467.1593 | 740.2215 | 817.171 | 825.8062 | 935.9184 | 986.3307 | 971.0208 | 952.8344 | 732.4817 | 905.8436 | 676.0444 |  | 983.9862 | 941.9829 | 952.9897 | 27.5288 | 32.3684 | 54.2141 | 578.5916 | 418.449 | 321.197 | 425.1794 | 71.9215 | 92.8088 | 90.6402 | 68.0326 | -0.0014661 | -0.025159 | 0.0027148 | 0.024163 | 0.007217 | 0.00020221 | 0.038432 | -0.0083076 | -0.022485 | -322.1776 | 18.2302 | -322.5961 | 17.0435 | -319.5498 | 18.5156 | -319.5375 | 16.9141 | -267.7559 | 17.9798 | -267.799 | 17.0702 | 3510.9139 | 3954.0655 | 959.063 | 91.7245 | -657.5394 | 369.823
13:54 | 1713 | -877.8304 |  | -151.4604 | -166.616 | -197.2013 | -132.3341 | -130.7972 | -180.399 | -175.0677 | 1.1772 | 3.2229 | 3.1288 | 0.3952 |  |  |  | -118.7943 | -194.674 | -228.6379 | -103.9161 |  | -213.6273 | -200.9136 | 3.8147 | 5.3177 | 4.5935 | 0.8315 | 60.3158 | 112.0098 | 99.3003 | 64.5033 | 64.8877 | 68.4553 | 113.2354 | 62.7366 | 94.1556 | 38.2817 | 93.5983 | 121.4564 | 504.3716 | 98.972 | 28.5018 | 38.781 | 62.1309 | 93.7607 | 788.3273 | 118.6411 | 124.075 | 152.3604 | 276.7458 | 67.3251 | 34.9672 | 69.8198 | 112.911 | 395.5172 | 64.5721 | 53.0158 | 102.6736 | 133.4221 | 484.2976 | 49.0356 | 24.4778 | 30.3438 | 49.875 | 91.5407 | 254.837 | 882.2035 | 362.0469 | 487.4392 | 41.2054 | 52.3719 | 98.8336 | 120.9343 | 402.7566 | 25.8099 | 40.1043 | 90.0311 | 154.8249 | 483.3295 | 31.1031 | 71.8529 | 84.6113 | 74.2191 | 91.368 | 200.818 |  | 312.9895 | 348.6751 |  | 26.5199 | 50.6143 | 99.1929 | 128.7087 | 459.2544 | 29.4879 | 55.9109 | 98.3025 | 154.3865 | 543.5274 | 24.9606 | 24.5368 | 26.7186 | 36.2385 | 69.6198 | 243.5726 | 845.4613 | 460.9445 | 856.5147 | 28.5685 | 45.6865 | 95.568 | 132.3069 | 475.8572 | 768.7385 | 892.9424 | 768.9872 | 800.2347 | 927.6834 | 955.7382 | 739.8173 | 872.6826 | 745.6668 | 871.6831 | 884.2848 | 807.3732 | 810.558 | 772.8445 | 863.6699 | 812.0672 | 804.3691 | 980.9266 | 933.4059 | 868.0949 | 929.354 | 913.4794 | 100.415 | 104.2974 | 126.1583 | 62.3317 | 150.448 | 137.5454 | 76.8531 | 85.8547 | 96.1825 | 59.205 | 62.431 | 132.5313 | 506.7194 | 127.0336 | 55.5558 | 88.1259 | 61.1475 | 88.2258 | 605.9667 | 771.1568 | 767.836 | 502.9883 | 804.0714 | 58.0041 | 86.4374 | 98.3181 | 98.7705 | 402.1901 | 98.8402 | 47.6228 | 119.9753 | 536.105 | 72.725 | 24.0591 | 28.6722 | 47.2178 | 84.3386 | 848.9874 | 834.4807 | 792.8108 | 846.472 | 98.6256 | 32.7475 | 58.8505 | 105.912 | 422.0361 | 26.0637 | 32.7899 | 63.269 | 113.3188 | 421.1184 | 24.7375 | 24.7556 | 26.7495 | 37.6747 | 68.9643 | 295.2563 | 326.3365 | 616.6121 | 518.9887 | 725.5411 | 25.7703 | 31.2334 | 60.427 | 113.4349 | 394.1451 | 26.6234 | 34.0539 | 70.5378 | 100.6496 | 385.247 | 24.9041 | 25.0662 | 28.0547 | 40.1133 | 80.1506 | 900.7377 | 875.5142 | 779.5703 | 823.2512 | 27.1317 | 64.2055 | 35.6437 | 117.7022 | 467.461 | 740.9029 | 817.4308 | 826.2375 | 935.6159 | 986.339 | 971.271 | 952.9591 | 732.7408 | 906.1909 | 676.3504 |  | 984.3226 | 942.0052 | 953.2126 | 27.5365 | 32.3951 | 54.2376 | 578.606 | 418.8324 | 321.5828 | 425.4122 | 71.9684 | 92.8834 | 90.6795 | 68.1429 | -0.001218 | -0.025356 | 0.0036644 | 0.025069 | 0.0079795 | -0.00011398 | 0.029777 | -0.015111 | -0.023555 | -322.1007 | 18.1502 | -322.4792 | 17.0086 | -319.4544 | 18.5382 | -319.4975 | 16.9018 | -267.6082 | 17.9346 | -267.639 | 17.0661 | 3592.8953 | 3956.288 | 959.1914 | 91.7814 | -658.3317 | 370.2076
13:54 | 1714 | -870.3735 |  | -151.5136 | -166.8024 | -197.1424 | -132.4759 | -130.9631 | -180.5525 | -175.3055 | 1.1836 | 3.2573 | 3.1333 | 0.4017 |  |  |  | -118.8121 | -194.8691 | -229.0047 | -104.0221 |  | -213.8194 | -201.2248 | 3.8463 | 5.4099 | 4.6165 | 0.8303 | 61.4639 | 112.0616 | 99.3255 | 64.5358 | 64.9256 | 68.4878 | 113.2877 | 62.762 | 94.1478 | 38.3211 | 93.6272 | 121.4935 | 504.7278 | 98.977 | 28.5168 | 38.8431 | 62.1749 | 93.7895 | 788.3967 | 118.7596 | 124.2422 | 152.506 | 276.9244 | 67.3793 | 34.9805 | 69.8604 | 112.9495 | 395.799 | 64.6014 | 53.0234 | 102.6545 | 133.529 | 484.6654 | 49.0933 | 24.5376 | 30.369 | 49.8924 | 91.5612 | 255.2847 | 882.401 | 362.6827 | 487.5659 | 41.2585 | 52.4217 | 98.7372 | 121.0227 | 402.9999 | 25.8007 | 40.1802 | 90.0888 | 154.9448 | 483.6648 | 31.0787 | 71.8839 | 84.6413 | 74.2549 | 91.3701 | 201.5162 |  | 313.9908 | 349.4061 |  | 26.5316 | 50.7247 | 99.2244 | 128.7595 | 459.5385 | 29.4529 | 55.9517 | 98.3152 | 154.4687 | 543.8775 | 24.9434 | 24.5397 | 26.722 | 36.2588 | 69.6749 | 243.7069 | 865.1402 | 461.2277 | 857.6888 | 28.6278 | 45.7101 | 95.5759 | 132.3834 | 476.1273 | 768.6609 | 892.9552 | 769.6827 | 800.74 | 927.8063 | 955.7404 | 740.1279 | 872.77 | 745.7146 | 871.6752 | 893.3032 | 808.1836 | 816.1752 | 787.0177 | 861.6738 | 817.4721 | 804.3447 | 989.5719 | 933.3592 | 868.0893 | 929.4014 | 913.5259 | 100.4592 | 104.3468 | 126.2701 | 62.3584 | 150.5916 | 137.7751 | 76.889 | 85.8618 | 96.205 | 59.2333 | 62.5817 | 132.6069 | 507.0648 | 127.1135 | 55.6514 | 88.1393 | 61.1905 | 88.1604 | 606.1151 | 771.162 | 767.952 | 503.4396 | 804.0777 | 58.0326 | 86.6048 | 98.3458 | 98.7634 | 402.4662 | 98.8427 | 47.6165 | 120.0586 | 536.3853 | 72.7963 | 24.0688 | 28.6938 | 47.2464 | 84.3647 | 849.236 | 834.9611 | 792.9425 | 846.683 | 98.618 | 32.768 | 58.8941 | 105.9634 | 422.3218 | 26.0694 | 32.79 | 63.2882 | 113.3672 | 421.4209 | 24.7983 | 24.7637 | 26.7822 | 37.7057 | 68.9983 | 295.5401 | 326.6962 | 617.0208 | 519.3435 | 725.9041 | 25.7718 | 31.239 | 60.4724 | 113.4679 | 394.4088 | 26.6544 | 34.0692 | 70.5817 | 100.6905 | 385.0399 | 24.8969 | 25.0677 | 28.0292 | 40.1517 | 80.1585 | 900.9035 | 875.7115 | 779.8715 | 823.5219 | 27.0885 | 64.2479 | 35.6646 | 117.7792 | 467.7538 | 741.4635 | 817.6356 | 825.8451 | 935.5707 | 986.3637 | 971.5237 | 953.1699 | 733.021 | 906.5355 | 676.6874 |  | 984.6075 | 942.0394 | 953.4605 | 27.5408 | 32.4064 | 54.2552 | 578.8617 | 419.2166 | 321.9905 | 425.6683 | 72.0555 | 93.0413 | 90.8377 | 68.1804 | -0.0009959 | -0.025722 | 0.0032301 | 0.02508 | 0.0073106 | 6.1268e-05 | 0.017495 | 0.0066883 | -0.052601 | -322.0946 | 18.1974 | -322.5161 | 17.0291 | -319.4605 | 18.5321 | -319.4605 | 16.9203 | -267.5528 | 17.9859 | -267.6298 | 17.0845 | 3643.6108 | 3956.3539 | 959.3389 | 91.9395 | -658.9523 | 370.6035
13:54 | 1715 | -868.0693 |  | -151.813 | -167.0507 | -197.5177 | -132.764 | -131.1236 | -180.6925 | -175.4111 | 1.1891 | 3.3578 | 3.1519 | 0.4065 |  |  |  | -118.9392 | -195.0566 | -229.3986 | -104.2263 |  | -213.9987 | -201.3258 | 3.8706 | 5.394 | 4.6295 | 0.8311 | 60.8816 | 112.1015 | 99.3538 | 64.5811 | 64.9738 | 68.5307 | 113.3415 | 62.8026 | 94.1003 | 38.3662 | 93.6651 | 121.5439 | 505.0874 | 98.9842 | 28.5289 | 38.8792 | 62.2149 | 93.8127 | 788.4426 | 118.9153 | 124.4874 | 152.6835 | 277.1639 | 67.4374 | 35.0127 | 69.9113 | 112.9946 | 396.0702 | 64.639 | 53.0313 | 102.6573 | 133.6311 | 485.0065 | 49.1058 | 24.5389 | 30.3939 | 49.9288 | 91.5776 | 255.3878 | 882.5905 | 362.7711 | 487.5531 | 41.3328 | 52.4663 | 98.6606 | 121.1085 | 403.2365 | 25.8244 | 40.1889 | 90.1436 | 155.0724 | 484.0037 | 31.0872 | 71.9005 | 84.6484 | 74.2906 | 91.3849 | 202.2679 |  | 314.858 | 350.0988 |  | 26.5465 | 50.4053 | 99.239 | 128.8224 | 459.8321 | 29.4186 | 55.9999 | 98.3153 | 154.5472 | 544.2379 | 24.9317 | 24.526 | 26.7314 | 36.273 | 69.7254 | 243.7105 | 889.4497 | 461.5099 | 858.4077 | 28.6307 | 45.7575 | 95.6159 | 132.4645 | 476.3901 | 768.2475 | 896.1444 | 770.0456 | 801.0432 | 927.8942 | 955.7957 | 740.4037 | 872.8399 | 745.8159 | 871.8241 | 890.9996 | 808.1857 | 816.2306 | 793.8426 | 863.9054 | 821.4358 | 805.5154 | 1002.0308 | 933.4183 | 868.0993 | 929.5732 | 913.6622 | 100.4977 | 104.4016 | 126.3764 | 62.3852 | 150.7443 | 138.0106 | 76.9583 | 85.8698 | 96.2319 | 59.263 | 62.7239 | 132.7007 | 507.4065 | 127.1901 | 55.7387 | 88.1447 | 61.2334 | 88.0332 | 606.5439 | 771.2834 | 768.0077 | 504.3634 | 804.0673 | 58.0871 | 86.7174 | 98.3606 | 98.78 | 402.7536 | 98.8394 | 47.6167 | 120.1378 | 536.7171 | 72.9295 | 24.0734 | 28.7076 | 47.2824 | 84.3808 | 849.37 | 835.3008 | 793.0523 | 846.8708 | 98.6418 | 32.7917 | 58.9564 | 106.0137 | 422.5976 | 26.0035 | 32.8004 | 63.3267 | 113.3775 | 421.7269 | 25.0768 | 24.7547 | 26.8053 | 37.7458 | 69.024 | 295.8978 | 327.2057 | 617.555 | 519.8834 | 726.3726 | 25.8091 | 31.2435 | 60.5112 | 113.5011 | 394.7091 | 26.6658 | 34.0888 | 70.6087 | 100.7402 | 384.8711 | 24.9141 | 25.0655 | 28.043 | 40.1871 | 80.1761 | 900.9605 | 875.8411 | 780.1533 | 823.7107 | 27.1207 | 64.3091 | 35.6966 | 117.8572 | 468.0436 | 742.2755 | 818.058 | 825.309 | 935.6625 | 986.417 | 971.8457 | 953.4414 | 733.2926 | 906.8954 | 676.9685 |  | 984.8436 | 942.1175 | 953.7562 | 27.5431 | 32.4416 | 54.2623 | 579.1354 | 419.6246 | 322.3752 | 425.9026 | 72.1311 | 93.1206 | 90.9048 | 68.2754 | -0.0008848 | -0.025717 | 0.003272 | 0.0251 | 0.0077899 | 0.00019841 | 0.033899 | 0.0009454 | -0.048475 | -322.0761 | 18.1687 | -322.4115 | 16.988 | -319.3621 | 18.5259 | -319.3898 | 16.9203 | -267.4113 | 17.9592 | -267.4574 | 17.0558 | 3659.1924 | 3954.6461 | 959.5139 | 92.0127 | -659.7953 | 370.9999
13:54 | 1716 | -858.7751 |  | -151.9713 | -167.3849 | -197.5282 | -132.9152 | -131.1461 | -180.8911 | -175.5055 | 1.2001 | 3.3417 | 3.1552 | 0.4107 |  |  |  | -118.9024 | -195.0965 | -229.5248 | -104.2521 |  | -214.151 | -201.4009 | 3.8943 | 5.3837 | 4.6357 | 0.8319 | 61.4491 | 112.1256 | 99.3735 | 64.639 | 65.0241 | 68.5778 | 113.3967 | 62.8423 | 94.1296 | 38.394 | 93.6957 | 121.5857 | 505.4467 | 99.0012 | 28.5592 | 38.9077 | 62.2606 | 93.8259 | 788.4952 | 119.0562 | 124.7969 | 152.8566 | 277.4621 | 67.502 | 35.0463 | 69.9803 | 113.0456 | 396.3792 | 64.6613 | 53.0554 | 102.5498 | 133.7288 | 485.3634 | 49.1099 | 24.522 | 30.365 | 49.9764 | 91.5836 | 255.6635 | 882.6831 | 363.2394 | 487.6068 | 41.3734 | 52.5062 | 98.6667 | 121.195 | 403.4676 | 25.877 | 40.1726 | 90.2069 | 155.1982 | 484.3299 | 31.1681 | 71.8642 | 84.5951 | 74.2968 | 91.3234 | 202.593 |  | 315.1119 | 350.3867 |  | 26.5631 | 50.7294 | 99.2538 | 128.901 | 460.1497 | 29.4332 | 56.0465 | 98.3053 | 154.6161 | 544.5855 | 24.9318 | 24.5236 | 26.7399 | 36.2898 | 69.7838 | 243.9254 | 893.1016 | 461.8037 | 858.9564 | 28.581 | 45.8086 | 95.6548 | 132.5405 | 476.6359 | 768.0386 | 899.1461 | 770.6255 | 801.6479 | 927.9727 | 955.8546 | 740.6673 | 872.8767 | 745.952 | 871.9962 | 878.0957 | 808.052 | 804.282 | 793.7072 | 861.1998 | 818.478 | 799.704 | 1002.8394 | 933.5431 | 868.1332 | 929.7988 | 913.8263 | 100.5368 | 104.4501 | 126.4253 | 62.4051 | 150.8915 | 138.2538 | 77.0442 | 85.8785 | 96.2512 | 59.3222 | 62.8751 | 132.8136 | 507.746 | 127.2648 | 55.805 | 88.1555 | 61.2801 | 87.899 | 607.3646 | 771.5708 | 768.1096 | 505.6924 | 804.0897 | 58.1911 | 86.9348 | 98.388 | 98.8004 | 403.0473 | 98.8483 | 47.6267 | 120.2237 | 537.0495 | 73.0872 | 24.0851 | 28.7299 | 47.3119 | 84.4084 | 849.6012 | 835.6165 | 793.1642 | 847.0776 | 98.6502 | 32.8068 | 59.0378 | 106.0434 | 422.8627 | 25.9779 | 32.8421 | 63.4156 | 113.4881 | 422.0588 | 25.1119 | 24.7555 | 26.8062 | 37.7829 | 69.0459 | 296.2665 | 327.7183 | 618.1224 | 520.3803 | 726.8706 | 25.8365 | 31.278 | 60.619 | 113.5545 | 395.0185 | 26.6628 | 34.1223 | 70.6258 | 100.7983 | 384.7364 | 24.9161 | 25.0643 | 28.0819 | 40.2128 | 80.207 | 900.9309 | 875.9049 | 780.4367 | 823.8322 | 27.1496 | 64.3662 | 35.728 | 117.9388 | 468.3375 | 743.1735 | 818.3447 | 825.0301 | 935.966 | 986.5045 | 972.1324 | 953.7542 | 733.5624 | 907.2525 | 677.274 |  | 985.0545 | 942.2333 | 954.077 | 27.5464 | 32.4839 | 54.2827 | 579.3189 | 420.0585 | 322.7605 | 426.1837 | 72.2122 | 93.175 | 91.0059 | 68.3447 | -0.0015189 | -0.02584 | 0.0030128 | 0.025308 | 0.0071906 | -0.00013377 | 0.023774 | 0.0043831 | -0.029555 | -321.9776 | 18.1502 | -322.4054 | 17.0004 | -319.3436 | 18.5362 | -319.3682 | 16.8977 | -267.3467 | 17.9633 | -267.3744 | 17.0866 | 3704.3016 | 3952.8588 | 959.6979 | 92.0905 | -660.201 | 371.4095
13:54 | 1717 | -850.8562 |  | -152.1495 | -167.7557 | -197.604 | -133.0448 | -131.3415 | -181.003 | -175.5924 | 1.2016 | 3.3273 | 3.163 | 0.4161 |  |  |  | -119.0663 | -195.189 | -229.7903 | -104.4399 |  | -214.3366 | -201.6198 | 3.9156 | 5.3807 | 4.6394 | 0.8314 | 61.4158 | 112.1522 | 99.4083 | 64.6912 | 65.0817 | 68.6312 | 113.4526 | 62.8796 | 94.1155 | 38.4292 | 93.7273 | 121.6319 | 505.8127 | 98.9962 | 28.5927 | 38.9248 | 62.2972 | 93.8304 | 788.5677 | 119.1693 | 125.1197 | 153.0029 | 277.7935 | 67.5153 | 35.0438 | 70.0337 | 113.0931 | 396.6935 | 64.7092 | 53.0699 | 102.5594 | 133.8467 | 485.7413 | 49.1562 | 24.5624 | 30.3336 | 49.9883 | 91.5797 | 256.1737 | 882.6189 | 363.8157 | 487.778 | 41.4165 | 52.5465 | 98.6604 | 121.2774 | 403.6985 | 25.8927 | 40.2209 | 90.2801 | 155.3151 | 484.6473 | 31.2078 | 71.8496 | 84.5959 | 74.3264 | 91.3278 | 202.315 |  | 314.5345 | 350.2093 |  | 26.546 | 50.9723 | 99.2843 | 128.9881 | 460.481 | 29.4528 | 56.0898 | 98.3006 | 154.692 | 544.9284 | 24.9417 | 24.5243 | 26.7466 | 36.3198 | 69.8412 | 244.3671 | 893.7038 | 462.1467 | 859.4474 | 28.6216 | 45.8242 | 95.6703 | 132.6219 | 476.8908 | 768.1289 | 898.1058 | 771.3706 | 802.3137 | 928.0489 | 955.9474 | 740.9145 | 872.8997 | 746.1151 | 872.1819 | 868.3751 | 809.6771 | 799.8129 | 795.2106 | 854.0817 | 815.1085 | 795.6045 | 986.4026 | 933.6839 | 868.1978 | 930.001 | 913.9676 | 100.586 | 104.4939 | 126.5278 | 62.4292 | 151.0742 | 138.5148 | 77.1341 | 85.8921 | 96.2992 | 59.3705 | 63.032 | 132.9142 | 508.069 | 127.342 | 55.8317 | 88.1704 | 61.3267 | 87.7725 | 608.5178 | 772.0348 | 768.2728 | 507.2441 | 804.2258 | 58.2629 | 87.172 | 98.4293 | 98.8055 | 403.3291 | 98.8747 | 47.6345 | 120.3111 | 537.3415 | 73.2367 | 24.0898 | 28.7475 | 47.3413 | 84.4334 | 849.9904 | 835.4166 | 793.2988 | 847.3174 | 98.6608 | 32.8229 | 59.0804 | 106.0919 | 423.1131 | 25.9517 | 32.879 | 63.4961 | 113.5767 | 422.3716 | 24.9876 | 24.7702 | 26.8094 | 37.8061 | 69.0759 | 296.7594 | 328.2156 | 618.6735 | 520.9625 | 727.3876 | 25.8475 | 31.2992 | 60.7125 | 113.6037 | 395.2812 | 26.6472 | 34.1485 | 70.6549 | 100.8354 | 384.636 | 24.9022 | 25.054 | 28.1166 | 40.2467 | 80.2514 | 900.7824 | 875.7946 | 780.6347 | 823.8567 | 27.1543 | 64.4089 | 35.7508 | 118.0169 | 468.628 | 743.8731 | 818.9838 | 824.3251 | 936.3167 | 986.616 | 972.3912 | 954.1054 | 733.8135 | 907.6033 | 677.6134 |  | 985.2531 | 942.4034 | 954.3816 | 27.5342 | 32.4862 | 54.3063 | 579.3976 | 420.4714 | 323.0905 | 426.4183 | 72.2114 | 93.2949 | 91.0911 | 68.3295 | -0.0013749 | -0.025488 | 0.0028521 | 0.024888 | 0.0072857 | 0.00019864 | 0.032414 | 0.0011422 | -0.034563 | -321.9869 | 18.1563 | -322.3715 | 16.9942 | -319.2944 | 18.5321 | -319.3098 | 16.9121 | -267.2513 | 17.9633 | -267.3036 | 17.0661 | 3761.7816 | 3954.0745 | 959.8934 | 92.193 | -660.8798 | 371.781
13:54 | 1718 | -842.6693 |  | -152.2788 | -168.0489 | -197.929 | -133.2567 | -131.4252 | -181.1805 | -175.7152 | 1.2057 | 3.3105 | 3.1839 | 0.4243 |  |  |  | -119.0956 | -195.2985 | -230.0671 | -104.5562 |  | -214.5789 | -201.6591 | 3.9295 | 5.3862 | 4.6689 | 0.83 | 61.4699 | 112.1875 | 99.4264 | 64.7281 | 65.1328 | 68.6757 | 113.5133 | 62.9082 | 94.1182 | 38.4791 | 93.7627 | 121.6915 | 506.1852 | 98.9933 | 28.5998 | 38.936 | 62.3301 | 93.8358 | 788.5836 | 119.2108 | 125.2785 | 153.0774 | 278.0106 | 67.5264 | 35.0621 | 70.0927 | 113.1342 | 396.9696 | 64.8048 | 53.0717 | 102.6614 | 133.9569 | 486.1026 | 49.2475 | 24.5329 | 30.3706 | 50.0185 | 91.5819 | 256.273 | 882.6027 | 363.9459 | 487.8373 | 41.514 | 52.599 | 98.6641 | 121.3703 | 403.9287 | 25.8828 | 40.2579 | 90.3376 | 155.4278 | 484.9833 | 31.2064 | 71.9129 | 84.6402 | 74.3687 | 91.3618 | 202.2351 |  | 314.3168 | 350.3523 |  | 26.5279 | 50.7848 | 99.2937 | 129.034 | 460.7584 | 29.4623 | 56.1097 | 98.3065 | 154.7749 | 545.2722 | 24.9296 | 24.5256 | 26.7507 | 36.3436 | 69.8908 | 244.7721 | 894.0031 | 462.5176 | 859.8039 | 28.6791 | 45.8278 | 95.6731 | 132.694 | 477.155 | 768.216 | 896.1234 | 771.834 | 802.8672 | 928.0991 | 956.1046 | 741.1524 | 872.9484 | 746.3125 | 872.4337 | 858.821 | 801.5548 | 807.457 | 795.3871 | 852.7429 | 820.5778 | 798.9216 | 989.2233 | 933.7811 | 868.2811 | 930.1235 | 914.0728 | 100.6181 | 104.5384 | 126.6358 | 62.4529 | 151.2916 | 138.8 | 77.2212 | 85.9021 | 96.3959 | 59.3914 | 63.1776 | 132.9878 | 508.3866 | 127.4181 | 55.8482 | 88.1742 | 61.3769 | 87.7194 | 609.488 | 772.5925 | 768.4333 | 508.4637 | 804.4239 | 58.2916 | 87.3625 | 98.4638 | 98.7817 | 403.6093 | 98.8732 | 47.6381 | 120.391 | 537.6604 | 73.4319 | 24.0841 | 28.7561 | 47.3734 | 84.4454 | 850.4835 | 834.302 | 793.46 | 847.5739 | 98.6619 | 32.8448 | 59.1199 | 106.1403 | 423.3898 | 25.9922 | 32.8986 | 63.5491 | 113.5445 | 422.6571 | 24.8246 | 24.7748 | 26.8023 | 37.8169 | 69.1262 | 297.2005 | 328.6309 | 619.1526 | 521.5062 | 727.9186 | 25.8288 | 31.3191 | 60.7111 | 113.6459 | 395.5188 | 26.6435 | 34.165 | 70.6523 | 100.8319 | 384.6404 | 24.9014 | 25.0545 | 28.1037 | 40.2717 | 80.2629 | 900.561 | 875.618 | 780.7792 | 823.8662 | 27.1144 | 64.4518 | 35.7758 | 118.0884 | 468.9224 | 744.362 | 819.9906 | 823.7985 | 936.273 | 986.772 | 972.6606 | 954.5014 | 734.0772 | 908.0553 | 677.95 |  | 985.4622 | 942.538 | 954.7143 | 27.5359 | 32.4947 | 54.3417 | 579.5021 | 420.909 | 323.3962 | 426.6606 | 72.3039 | 93.337 | 91.1682 | 68.4081 | -0.0011428 | -0.025911 | 0.0028722 | 0.025026 | 0.0077523 | -0.00022772 | 0.036697 | -0.016103 | -0.020918 | -321.9099 | 18.1194 | -322.2853 | 16.9552 | -319.2175 | 18.5156 | -319.2421 | 16.8997 | -267.1097 | 17.9428 | -267.1559 | 17.0681 | 3754.0629 | 3951.666 | 960.1065 | 92.2526 | -661.5269 | 372.1526
13:55 | 1719 | -836.2105 |  | -152.5282 | -168.31 | -198.2112 | -133.3688 | -131.5504 | -181.2648 | -175.9019 | 1.2098 | 3.2956 | 3.1885 | 0.4309 |  |  |  | -119.0398 | -195.4696 | -230.4269 | -104.6446 |  | -214.9317 | -201.9147 | 3.9494 | 5.4083 | 4.7161 | 0.8257 | 60.4697 | 112.2114 | 99.4307 | 64.7603 | 65.1618 | 68.7066 | 113.565 | 62.9299 | 94.1561 | 38.5076 | 93.7713 | 121.7265 | 506.5376 | 98.9937 | 28.6203 | 38.9991 | 62.3796 | 93.8461 | 788.5691 | 119.2714 | 125.341 | 153.1703 | 278.164 | 67.5662 | 35.1054 | 70.1635 | 113.1807 | 397.2404 | 64.8494 | 53.0993 | 102.6576 | 134.0661 | 486.4608 | 49.292 | 24.5182 | 30.4075 | 50.0562 | 91.5941 | 256.4184 | 882.6271 | 364.1784 | 487.8437 | 41.5987 | 52.6713 | 98.7646 | 121.4612 | 404.182 | 25.8825 | 40.281 | 90.4006 | 155.5541 | 485.3476 | 31.2035 | 71.9693 | 84.6556 | 74.4007 | 91.3504 | 202.8154 |  | 315.2139 | 351.1156 |  | 26.5387 | 50.9336 | 99.2924 | 129.0945 | 461.0558 | 29.4694 | 56.1486 | 98.3246 | 154.864 | 545.6162 | 24.9344 | 24.5366 | 26.7719 | 36.367 | 69.9574 | 245.1049 | 894.1292 | 462.8487 | 860.1089 | 28.6934 | 45.8676 | 95.7045 | 132.7703 | 477.422 | 768.1866 | 896.825 | 772.2064 | 803.7013 | 928.1462 | 956.2548 | 741.4183 | 873.0364 | 746.5378 | 872.702 | 852.5698 | 797.3075 | 813.6956 | 790.1965 | 854.9589 | 827.0198 | 801.9035 | 1007.6778 | 933.7865 | 868.3546 | 930.1202 | 914.1136 | 100.656 | 104.5926 | 126.8053 | 62.4801 | 151.5108 | 139.0654 | 77.3282 | 85.9083 | 96.5094 | 59.4393 | 63.3288 | 133.0786 | 508.7075 | 127.4941 | 55.855 | 88.1672 | 61.4315 | 87.7403 | 610.2873 | 773.1433 | 768.6433 | 509.7341 | 804.712 | 58.3418 | 87.5804 | 98.5051 | 98.8186 | 403.8946 | 98.8682 | 47.6439 | 120.4663 | 537.9922 | 74.5618 | 24.0845 | 28.7607 | 47.3982 | 84.4689 | 850.9953 | 833.0841 | 793.6292 | 847.816 | 98.6402 | 32.8682 | 59.1621 | 106.1848 | 423.6685 | 26.0525 | 32.9096 | 63.6021 | 113.5413 | 422.9637 | 24.6848 | 24.7802 | 26.813 | 37.8504 | 69.1613 | 297.4177 | 328.9284 | 619.6188 | 521.7513 | 728.4238 | 25.8074 | 31.3413 | 60.7221 | 113.6948 | 395.7731 | 26.6675 | 34.1897 | 70.6445 | 100.8082 | 384.8176 | 24.9135 | 25.0602 | 28.0977 | 40.2992 | 80.2706 | 900.3587 | 875.509 | 780.9184 | 823.8972 | 27.067 | 64.4965 | 35.8139 | 118.1708 | 469.21 | 744.6015 | 820.233 | 823.7578 | 936.3883 | 987.001 | 972.8828 | 954.9634 | 734.3734 | 908.5749 | 678.2919 |  | 985.6776 | 942.7446 | 955.0668 | 27.5501 | 32.5067 | 54.3588 | 579.7088 | 421.3528 | 323.8079 | 426.8734 | 72.3872 | 93.5047 | 91.216 | 68.5125 | -0.00098356 | -0.026009 | 0.0030777 | 0.025044 | 0.0069281 | 9.5707e-05 | 0.031012 | -0.007375 | -0.046555 | -321.8915 | 18.1337 | -322.3069 | 16.9901 | -319.2021 | 18.5362 | -319.2144 | 16.9121 | -267.0728 | 17.9859 | -267.1405 | 17.1051 | 3713.3707 | 3953.86 | 960.3421 | 92.3604 | -662.2688 | 372.5804
13:55 | 1720 | -825.1577 |  | -152.6583 | -168.2664 | -198.3396 | -133.5588 | -131.7519 | -181.387 | -176.0272 | 1.2128 | 3.2912 | 3.1911 | 0.4376 |  |  |  | -119.0021 | -195.5858 | -230.6429 | -104.7347 |  | -215.0433 | -201.9687 | 3.9677 | 5.4088 | 4.7358 | 0.8309 | 61.0572 | 112.2314 | 99.4462 | 64.806 | 65.1961 | 68.747 | 113.6161 | 62.9577 | 94.1754 | 38.5383 | 93.7984 | 121.7723 | 506.9039 | 98.9909 | 28.6244 | 39.0838 | 62.4193 | 93.8392 | 788.5598 | 119.3904 | 125.498 | 153.3524 | 278.4405 | 67.6056 | 35.1266 | 70.2219 | 113.2326 | 397.532 | 64.8419 | 53.1284 | 102.6365 | 134.1708 | 486.8233 | 49.2736 | 24.5634 | 30.3743 | 50.0764 | 91.5923 | 256.8744 | 882.475 | 364.8811 | 487.9866 | 41.6101 | 52.7335 | 98.7974 | 121.5476 | 404.4577 | 25.8824 | 40.3149 | 90.4687 | 155.683 | 485.7251 | 31.2135 | 72.0472 | 84.7157 | 74.4505 | 91.3776 | 203.3494 |  | 315.8305 | 351.5541 |  | 26.5813 | 51.1651 | 99.3076 | 129.1668 | 461.3818 | 29.4738 | 56.2043 | 98.3313 | 154.93 | 545.9695 | 24.9643 | 24.5367 | 26.7777 | 36.3998 | 70.0959 | 245.4322 | 894.4501 | 463.1157 | 860.4268 | 28.7098 | 45.9132 | 95.7517 | 132.8534 | 477.6732 | 768.2294 | 897.6959 | 772.8535 | 805.0096 | 928.1965 | 956.3952 | 741.7 | 873.1629 | 746.7678 | 872.9551 | 864.4205 | 803.3679 | 810.8473 | 784.1886 | 856.4592 | 827.3144 | 802.4443 | 978.9992 | 933.6785 | 868.3791 | 930.0075 | 914.0989 | 100.7034 | 104.641 | 127.0159 | 62.5022 | 151.7156 | 139.3349 | 77.4309 | 85.9236 | 96.5663 | 59.5025 | 63.4718 | 133.1599 | 509.0277 | 127.5583 | 55.8266 | 88.1663 | 61.4854 | 87.8023 | 611.458 | 773.7091 | 768.9254 | 511.5027 | 805.1132 | 58.4348 | 87.7002 | 98.5521 | 98.8554 | 404.1789 | 98.8818 | 47.6492 | 120.5584 | 538.2834 | 76.3337 | 24.0964 | 28.7867 | 47.4376 | 84.4994 | 851.4765 | 834.2609 | 793.7871 | 848.0572 | 98.6443 | 32.897 | 59.216 | 106.2465 | 423.9433 | 26.0902 | 32.938 | 63.6539 | 113.6264 | 423.2869 | 24.6526 | 24.7909 | 26.828 | 37.8756 | 69.1857 | 297.6514 | 329.1968 | 620.0774 | 521.9838 | 728.9189 | 25.7968 | 31.3665 | 60.8055 | 113.7412 | 396.0339 | 26.6865 | 34.2219 | 70.667 | 100.7746 | 385.151 | 24.9411 | 25.07 | 28.1294 | 40.3489 | 80.3057 | 900.1549 | 875.3399 | 780.9934 | 823.8695 | 27.1533 | 64.548 | 35.8342 | 118.2734 | 469.499 | 744.7138 | 820.0549 | 823.7024 | 936.6433 | 987.3031 | 973.0736 | 955.443 | 734.6321 | 908.9748 | 678.5832 |  | 985.8784 | 942.9684 | 955.4078 | 27.5494 | 32.5172 | 54.3687 | 579.9692 | 421.771 | 324.2403 | 427.1233 | 72.4368 | 93.5816 | 91.3171 | 68.5454 | -0.0010388 | -0.025708 | 0.0035638 | 0.025111 | 0.0075658 | -0.00042513 | 0.048517 | 0.0002505 | -0.034325 | -321.8638 | 18.105 | -322.2238 | 16.949 | -319.1282 | 18.5198 | -319.1744 | 16.9059 | -266.9497 | 17.9654 | -266.9743 | 17.0414 | 3611.639 | 3947.7116 | 960.5833 | 92.4493 | -662.69 | 373.0057
13:55 | 1721 | -818.7239 |  | -152.8999 | -168.2508 | -198.4832 | -133.6901 | -131.8112 | -181.4254 | -176.113 | 1.216 | 3.2741 | 3.2108 | 0.4449 |  |  |  | -119.1128 | -195.7865 | -230.9631 | -104.9201 |  | -215.2623 | -202.14 | 4.0011 | 5.279 | 4.7492 | 0.8309 | 61.6308 | 112.2646 | 99.47 | 64.8578 | 65.2473 | 68.7949 | 113.6709 | 62.9773 | 94.1431 | 38.5921 | 93.8593 | 121.853 | 507.2928 | 98.9784 | 28.6254 | 39.1133 | 62.4425 | 93.8329 | 788.542 | 119.516 | 125.7575 | 153.4914 | 278.7663 | 67.6509 | 35.1472 | 70.2744 | 113.2873 | 397.8171 | 64.9428 | 53.1476 | 102.6003 | 134.266 | 487.1835 | 49.2925 | 24.5377 | 30.4191 | 50.1333 | 91.6085 | 257.0478 | 882.3903 | 365.2509 | 488.0817 | 41.692 | 52.7875 | 98.771 | 121.6438 | 404.7209 | 25.8991 | 40.3354 | 90.5155 | 155.7987 | 486.0706 | 31.2062 | 72.0815 | 84.7328 | 74.4861 | 91.408 | 203.2065 |  | 315.4766 | 351.4376 |  | 26.5419 | 51.1027 | 99.321 | 129.2084 | 461.6833 | 29.4398 | 56.2393 | 98.3253 | 155.0085 | 546.3206 | 24.9919 | 24.5273 | 26.7601 | 36.4246 | 70.1921 | 245.7579 | 894.7618 | 463.4353 | 860.6518 | 28.6936 | 45.9629 | 95.7923 | 132.9288 | 477.915 | 768.3295 | 897.4598 | 773.6681 | 806.2098 | 928.2251 | 956.575 | 742.0136 | 873.4196 | 747.0147 | 873.1959 | 878.6173 | 805.619 | 798.0963 | 784.3482 | 857.5243 | 826.597 | 799.7068 | 955.128 | 933.4844 | 868.3675 | 929.862 | 914.0579 | 100.7435 | 104.6856 | 127.136 | 62.512 | 151.9021 | 139.6209 | 77.5036 | 85.9323 | 96.572 | 59.5329 | 63.6231 | 133.2301 | 509.3529 | 127.6212 | 55.7924 | 88.1495 | 61.5184 | 87.8739 | 612.519 | 774.3262 | 769.2439 | 512.8937 | 805.5463 | 58.4813 | 87.757 | 98.5777 | 98.7891 | 404.4497 | 98.878 | 47.6398 | 120.6712 | 538.5862 | 77.3349 | 24.1029 | 28.8196 | 47.4759 | 84.5283 | 851.9344 | 836.9969 | 793.9634 | 848.3035 | 98.6458 | 32.9228 | 59.2778 | 106.3052 | 424.2114 | 26.1229 | 32.955 | 63.6954 | 113.7034 | 423.6067 | 24.8061 | 24.7994 | 26.8292 | 37.8944 | 69.224 | 298.0212 | 329.5337 | 620.5591 | 522.3484 | 729.414 | 25.7977 | 31.3917 | 60.8531 | 113.7786 | 396.2823 | 26.6867 | 34.2448 | 70.6992 | 100.7541 | 385.3618 | 24.9406 | 25.08 | 28.1397 | 40.3813 | 80.322 | 899.8568 | 875.1188 | 781.0527 | 823.815 | 27.2173 | 64.5987 | 35.8422 | 118.3542 | 469.7836 | 744.907 | 820.1886 | 823.264 | 936.5427 | 987.6642 | 973.234 | 955.8982 | 734.8331 | 909.2293 | 678.7962 |  | 986.0811 | 943.307 | 955.7759 | 27.5473 | 32.5395 | 54.3985 | 580.1642 | 422.1973 | 324.5828 | 427.3454 | 72.5373 | 93.6892 | 91.4216 | 68.6416 | -0.0013808 | -0.025371 | 0.0031734 | 0.024763 | 0.0069784 | -0.00034871 | 0.036832 | -0.0082774 | -0.06282 | -321.7684 | 18.0865 | -322.1715 | 16.9531 | -319.1221 | 18.528 | -319.1067 | 16.8689 | -266.8328 | 17.9469 | -266.9005 | 17.0825 | 3502.068 | 3952.0649 | 960.8451 | 92.5554 | -663.2575 | 373.39
13:55 | 1722 | -815.1362 |  | -153.0309 | -168.3346 | -198.7501 | -133.8209 | -131.897 | -181.5197 | -176.3355 | 1.2175 | 3.2682 | 3.2193 | 0.4565 |  |  |  | -119.1992 | -196.01 | -231.2321 | -105.0421 |  | -215.4504 | -202.3036 | 4.0273 | 5.3205 | 4.7589 | 0.8296 | 62.4928 | 112.301 | 99.487 | 64.8985 | 65.2888 | 68.8362 | 113.7209 | 62.9875 | 94.0843 | 38.6244 | 93.8875 | 121.9121 | 507.6522 | 98.9766 | 28.6462 | 39.1393 | 62.4836 | 93.8436 | 788.5191 | 119.6349 | 125.9817 | 153.5852 | 278.9844 | 67.6932 | 35.1916 | 70.3446 | 113.3289 | 398.0838 | 65.0295 | 53.1764 | 102.6047 | 134.3759 | 487.5573 | 49.411 | 24.5201 | 30.4772 | 50.1791 | 91.6247 | 256.8503 | 882.5168 | 364.9637 | 488.0593 | 41.8157 | 52.8426 | 98.7942 | 121.7393 | 404.9843 | 25.8917 | 40.3922 | 90.5789 | 155.9246 | 486.4156 | 31.2451 | 71.9998 | 84.6533 | 74.4985 | 91.4314 | 203.2165 |  | 315.5646 | 351.7756 |  | 26.5125 | 50.8583 | 99.3437 | 129.2831 | 462.0228 | 29.4599 | 56.2619 | 98.3244 | 155.102 | 546.6604 | 24.9909 | 24.5375 | 26.7726 | 36.4419 | 70.2121 | 246.0978 | 894.8037 | 463.7314 | 860.8893 | 28.6551 | 46.0091 | 95.8225 | 132.998 | 478.164 | 768.4419 | 896.786 | 774.3717 | 806.8523 | 928.2247 | 956.7667 | 742.3681 | 873.8233 | 747.2834 | 873.4611 | 863.1215 | 800.2097 | 796.7918 | 789.2812 | 854.6154 | 826.123 | 798.2331 | 969.9966 | 933.2491 | 868.3342 | 929.6744 | 913.9887 | 100.7784 | 104.7297 | 127.265 | 62.5299 | 152.0734 | 139.8783 | 77.5701 | 85.9329 | 96.6078 | 59.5768 | 63.7716 | 133.3225 | 509.6916 | 127.6975 | 55.758 | 88.1323 | 61.5649 | 87.9796 | 613.1349 | 774.9381 | 769.5997 | 513.5472 | 806.0118 | 58.5652 | 87.905 | 98.6117 | 98.791 | 404.7372 | 98.8798 | 47.6478 | 120.7804 | 538.939 | 77.7883 | 24.109 | 28.8263 | 47.5059 | 84.5495 | 852.3124 | 838.5681 | 794.155 | 848.5249 | 98.6482 | 32.9448 | 59.3421 | 106.36 | 424.4736 | 26.1034 | 32.9556 | 63.726 | 113.7301 | 423.9291 | 24.9277 | 24.7953 | 26.8565 | 37.9258 | 69.2629 | 298.4297 | 329.9719 | 621.0775 | 522.769 | 729.8807 | 25.8232 | 31.3879 | 60.8639 | 113.8119 | 396.526 | 26.6957 | 34.2649 | 70.7379 | 100.7686 | 385.3632 | 24.9025 | 25.0739 | 28.1299 | 40.3927 | 80.3374 | 899.5972 | 874.9691 | 781.141 | 823.7679 | 27.1193 | 64.6532 | 35.8611 | 118.423 | 470.0673 | 745.2238 | 820.8434 | 823.0252 | 936.1765 | 988.0714 | 973.3789 | 956.3125 | 735.03 | 909.4925 | 678.972 |  | 986.2738 | 943.6285 | 956.1583 | 27.565 | 32.5802 | 54.4224 | 580.4646 | 422.6399 | 324.9105 | 427.5443 | 72.5984 | 93.7107 | 91.529 | 68.7437 | -0.00073731 | -0.025464 | 0.0032301 | 0.025057 | 0.0071936 | -0.00033807 | 0.046205 | 0.00043204 | -0.045155 | -321.7961 | 18.105 | -322.1746 | 16.9244 | -319.0421 | 18.5423 | -319.079 | 16.9264 | -266.7805 | 17.9715 | -266.8143 | 17.0558 | 3517.548 | 3956.8877 | 961.1019 | 92.6199 | -663.8778 | 373.7752
13:55 | 1723 | -809.1643 |  | -153.1186 | -168.3959 | -198.9827 | -133.9495 | -132.1066 | -181.7381 | -176.543 | 1.2221 | 3.257 | 3.2205 | 0.4641 |  |  |  | -119.3299 | -196.3586 | -231.5123 | -105.171 |  | -215.7452 | -202.5235 | 4.0526 | 5.3299 | 4.773 | 0.8301 | 59.5946 | 112.3421 | 99.4916 | 64.9334 | 65.3098 | 68.8701 | 113.7725 | 63.0003 | 94.0513 | 38.6443 | 93.9066 | 121.9553 | 507.9948 | 99.0039 | 28.6601 | 39.1891 | 62.5407 | 93.8322 | 788.5041 | 119.6866 | 126.0822 | 153.6901 | 279.0856 | 67.7484 | 35.2326 | 70.4266 | 113.3626 | 398.363 | 65.0365 | 53.2319 | 102.6364 | 134.4736 | 487.9242 | 49.4743 | 24.5526 | 30.4679 | 50.1992 | 91.6259 | 256.7443 | 882.6753 | 364.8813 | 488.0508 | 41.8484 | 52.8825 | 98.8005 | 121.8217 | 405.2609 | 25.8843 | 40.4447 | 90.6455 | 156.0553 | 486.7684 | 31.2888 | 72.0101 | 84.672 | 74.5197 | 91.4068 | 203.591 |  | 316.0035 | 352.2829 |  | 26.576 | 50.9431 | 99.3532 | 129.3389 | 462.3344 | 29.5536 | 56.2832 | 98.3469 | 155.1756 | 546.9967 | 24.981 | 24.543 | 26.7818 | 36.4688 | 70.263 | 246.379 | 894.7771 | 463.9752 | 861.1327 | 28.6702 | 46.039 | 95.8535 | 133.0771 | 478.4183 | 768.6738 | 896.0455 | 775.1635 | 807.3525 | 928.1843 | 956.9928 | 742.7379 | 874.2932 | 747.5705 | 873.7774 | 855.6039 | 798.2181 | 808.6882 | 783.0109 | 849.7283 | 824.5633 | 799.7947 | 964.83 | 933.017 | 868.2904 | 929.4759 | 913.9076 | 100.82 | 104.7802 | 127.3759 | 62.5536 | 152.276 | 140.1281 | 77.6414 | 85.9395 | 96.6651 | 59.6173 | 63.9381 | 133.454 | 510.0383 | 127.777 | 55.708 | 88.1298 | 61.6216 | 88.1113 | 613.778 | 775.507 | 769.9697 | 514.2041 | 806.5192 | 58.6391 | 88.0778 | 98.6541 | 98.7924 | 405.0405 | 98.8978 | 47.6616 | 120.8761 | 539.2701 | 78.084 | 24.1155 | 28.8326 | 47.5297 | 84.5684 | 852.6004 | 839.0864 | 794.3444 | 848.7194 | 98.6611 | 32.9662 | 59.3769 | 106.4181 | 424.7404 | 26.0587 | 32.9844 | 63.7762 | 113.7816 | 424.2585 | 25.0023 | 24.7818 | 26.8972 | 37.9489 | 69.3004 | 298.7838 | 330.3701 | 621.5449 | 523.1756 | 730.301 | 25.8526 | 31.4024 | 60.9227 | 113.8647 | 396.7866 | 26.7099 | 34.2909 | 70.7817 | 100.8043 | 385.3354 | 24.9099 | 25.0612 | 28.155 | 40.4141 | 80.3653 | 899.4875 | 874.8543 | 781.2505 | 823.7594 | 27.0796 | 64.7136 | 35.8929 | 118.5027 | 470.3469 | 745.5237 | 822.145 | 823.7557 | 936.1632 | 988.4907 | 973.5301 | 956.6852 | 735.2538 | 909.8552 | 679.1376 |  | 986.4692 | 944.0609 | 956.5409 | 27.5879 | 32.5961 | 54.4432 | 580.922 | 423.0772 | 325.2455 | 427.7257 | 72.6801 | 93.8613 | 91.6156 | 68.7273 | -0.00080315 | -0.025901 | 0.0031874 | 0.024731 | 0.0076921 | -0.00031086 | 0.037578 | -0.00037064 | -0.028533 | -321.713 | 18.0496 | -322.0607 | 16.9285 | -319.0051 | 18.5341 | -319.0082 | 16.8813 | -266.6051 | 17.9428 | -266.6943 | 17.0804 | 3491.2307 | 3945.4283 | 961.3693 | 92.7384 | -664.6425 | 374.1614
13:55 | 1724 | -801.8057 |  | -153.3913 | -168.7646 | -199.3871 | -134.2649 | -132.2516 | -181.8595 | -176.5999 | 1.226 | 3.2682 | 3.2406 | 0.4733 |  |  |  | -119.401 | -196.5571 | -231.8525 | -105.3688 |  | -216.0221 | -202.6988 | 4.0928 | 5.3374 | 4.7828 | 0.8321 | 61.3066 | 112.3884 | 99.5077 | 64.9662 | 65.3344 | 68.9048 | 113.8254 | 63.0096 | 94.1429 | 38.6779 | 93.9383 | 122.0026 | 508.3354 | 99.003 | 28.6829 | 39.2232 | 62.5803 | 93.8162 | 788.4747 | 119.7538 | 126.1414 | 153.8151 | 279.2099 | 67.8154 | 35.2504 | 70.4872 | 113.4035 | 398.6581 | 65.0944 | 53.3071 | 102.6474 | 134.575 | 488.2922 | 49.4775 | 24.5506 | 30.4996 | 50.2509 | 91.6413 | 256.8446 | 882.7591 | 365.1379 | 488.0545 | 41.8926 | 52.9293 | 98.7503 | 121.9156 | 405.5437 | 25.9141 | 40.4505 | 90.7037 | 156.1852 | 487.1336 | 31.313 | 72.0942 | 84.7258 | 74.5607 | 91.4286 | 203.9975 |  | 316.3134 | 352.6759 |  | 26.6038 | 51.1451 | 99.3099 | 129.3803 | 462.623 | 29.577 | 56.3077 | 98.3834 | 155.2581 | 547.3507 | 24.9961 | 24.5453 | 26.7842 | 36.4903 | 70.3301 | 246.656 | 894.7499 | 464.26 | 861.3074 | 28.7674 | 46.0312 | 95.8353 | 133.1471 | 478.6645 | 768.7551 | 895.9146 | 775.8027 | 807.9514 | 928.1006 | 957.2539 | 743.1315 | 874.7888 | 747.8738 | 874.1589 | 873.8561 | 806.7065 | 817.2514 | 774.2931 | 851.7347 | 824.1101 | 803.0486 | 945.1968 | 932.8041 | 868.2536 | 929.2758 | 913.8118 | 100.8604 | 104.8344 | 127.5829 | 62.5762 | 152.5093 | 140.4126 | 77.7173 | 85.9512 | 96.677 | 59.6547 | 64.1049 | 133.5538 | 510.3877 | 127.8511 | 55.6441 | 88.1261 | 61.6643 | 88.2995 | 614.5613 | 776.0933 | 770.3527 | 514.9499 | 807.0206 | 58.6859 | 88.139 | 98.6626 | 98.7867 | 405.3143 | 98.8937 | 47.6661 | 120.971 | 539.5953 | 78.1063 | 24.1213 | 28.8547 | 47.5648 | 84.5874 | 852.7635 | 839.3523 | 794.5297 | 848.8822 | 98.67 | 32.9912 | 59.4249 | 106.4709 | 425.0217 | 26.0283 | 33.009 | 63.8296 | 113.8111 | 424.5757 | 25.1138 | 24.7809 | 26.9186 | 37.9639 | 69.324 | 299.1418 | 330.7177 | 621.9668 | 523.6097 | 730.6898 | 25.8643 | 31.4332 | 60.9746 | 113.9144 | 397.0441 | 26.7071 | 34.316 | 70.817 | 100.853 | 385.3393 | 24.944 | 25.0667 | 28.2071 | 40.4599 | 80.3949 | 899.4393 | 874.7789 | 781.36 | 823.7687 | 27.1421 | 64.7712 | 35.9241 | 118.5879 | 470.6357 | 745.8047 | 823.2976 | 824.8843 | 936.6979 | 988.8879 | 973.616 | 957.077 | 735.4965 | 910.1921 | 679.2661 |  | 986.6362 | 944.5316 | 956.9257 | 27.5868 | 32.5945 | 54.4526 | 581.3754 | 423.5046 | 325.5703 | 427.9451 | 72.7758 | 93.9132 | 91.7092 | 68.8375 | -0.0010805 | -0.025751 | 0.0028871 | 0.025557 | 0.0072309 | 0.00025655 | 0.040349 | -0.0024625 | -0.043599 | -321.8084 | 18.0845 | -322.0546 | 16.9059 | -318.9282 | 18.5321 | -319.0236 | 16.949 | -266.6174 | 17.9777 | -266.6143 | 17.0702 | 3499.7769 | 3953.726 | 961.6286 | 92.8112 | -665.5258 | 374.5374
13:55 | 1725 | -791.6869 |  | -153.5998 | -169.0276 | -199.442 | -134.359 | -132.4034 | -182.0253 | -176.7894 | 1.231 | 3.2922 | 3.2354 | 0.4774 |  |  |  | -119.4302 | -196.703 | -232.0822 | -105.4671 |  | -216.1535 | -202.7917 | 4.0871 | 5.3527 | 4.7911 | 0.832 | 59.9042 | 112.4443 | 99.5371 | 65.0079 | 65.378 | 68.9422 | 113.8848 | 63.031 | 94.301 | 38.7258 | 93.9757 | 122.0589 | 508.6752 | 99.0019 | 28.697 | 39.2561 | 62.6059 | 93.8137 | 788.3853 | 119.8259 | 126.1767 | 153.9258 | 279.3542 | 67.8455 | 35.2737 | 70.5431 | 113.4508 | 398.9319 | 65.1472 | 53.3841 | 102.6449 | 134.7006 | 488.6626 | 49.542 | 24.5541 | 30.5312 | 50.2882 | 91.6476 | 257.2723 | 882.681 | 365.6879 | 488.2197 | 41.9728 | 52.9795 | 98.7456 | 122.0048 | 405.817 | 25.8983 | 40.5009 | 90.7708 | 156.3173 | 487.4985 | 31.2679 | 72.1056 | 84.7471 | 74.6123 | 91.4705 | 204.4278 |  | 316.6931 | 353.1566 |  | 26.6217 | 50.9874 | 99.3005 | 129.4442 | 462.9536 | 29.5899 | 56.3488 | 98.4188 | 155.3497 | 547.7073 | 24.9864 | 24.5537 | 26.8032 | 36.5164 | 70.4238 | 247.1792 | 894.7675 | 464.6497 | 861.5427 | 28.7856 | 46.059 | 95.8554 | 133.2162 | 478.9071 | 768.6721 | 896.5119 | 776.1578 | 808.4685 | 927.9832 | 957.5566 | 743.5165 | 875.2664 | 748.1766 | 874.5977 | 887.9708 | 814.3268 | 822.7476 | 779.1301 | 857.5911 | 822.0979 | 803.7969 | 930.7211 | 932.5899 | 868.2059 | 929.0585 | 913.6977 | 100.9001 | 104.8857 | 127.8009 | 62.6072 | 152.7065 | 140.7278 | 77.7837 | 85.9628 | 96.6862 | 59.7136 | 64.2489 | 133.6235 | 510.7386 | 127.9245 | 55.5785 | 88.1217 | 61.7101 | 88.4158 | 615.1734 | 776.6524 | 770.7418 | 515.4885 | 807.4674 | 58.749 | 88.2372 | 98.6685 | 98.7981 | 405.5987 | 98.8877 | 47.6633 | 121.0592 | 539.9471 | 78.0862 | 24.129 | 28.87 | 47.5991 | 84.6026 | 852.8459 | 839.4716 | 794.6993 | 849.025 | 98.6766 | 33.0193 | 59.484 | 106.518 | 425.3132 | 26.0293 | 33.0405 | 63.8852 | 113.859 | 424.907 | 25.1469 | 24.7963 | 26.9263 | 37.996 | 69.3593 | 299.5216 | 331.1389 | 622.4396 | 524.0803 | 731.0858 | 25.8854 | 31.4551 | 61.0289 | 113.9536 | 397.3067 | 26.7044 | 34.3355 | 70.8637 | 100.9042 | 385.403 | 24.9534 | 25.0891 | 28.2077 | 40.498 | 80.4242 | 899.4122 | 874.7879 | 781.5071 | 823.8201 | 27.1596 | 64.8318 | 35.9418 | 118.6875 | 470.9392 | 746.2371 | 823.6756 | 825.8502 | 937.2272 | 989.2544 | 973.7416 | 957.473 | 735.7257 | 910.3775 | 679.4321 |  | 986.7761 | 944.9313 | 957.3327 | 27.5913 | 32.6048 | 54.4659 | 581.8452 | 423.9087 | 325.9209 | 428.191 | 72.8492 | 94.0777 | 91.8135 | 68.908 | -0.0012193 | -0.025252 | 0.0031026 | 0.025236 | 0.0079956 | -0.00027689 | 0.041758 | 0.0052813 | -0.029916 | -321.6453 | 18.0434 | -321.9684 | 16.9059 | -318.9344 | 18.5588 | -318.9651 | 16.9039 | -266.4174 | 17.9407 | -266.4789 | 17.0702 | 3574.091 | 3954.7367 | 961.8811 | 92.9456 | -666.0823 | 374.9148
13:55 | 1726 | -784.4798 |  | -153.7539 | -169.3203 | -199.4779 | -134.4848 | -132.5556 | -182.2532 | -177.005 | 1.2328 | 3.3081 | 3.2561 | 0.4853 |  |  |  | -119.4759 | -196.8387 | -232.1334 | -105.4803 |  | -216.2449 | -202.9329 | 4.0482 | 5.3755 | 4.798 | 0.84 | 60.9415 | 112.4886 | 99.5559 | 65.049 | 65.4175 | 68.9791 | 113.9496 | 63.0714 | 94.3152 | 38.7707 | 94.0169 | 122.1136 | 509.0079 | 98.9937 | 28.7201 | 39.3007 | 62.642 | 93.8209 | 788.2468 | 119.9002 | 126.2645 | 154.0441 | 279.5228 | 67.8228 | 35.3003 | 70.5981 | 113.497 | 399.1971 | 65.1913 | 53.4605 | 102.6336 | 134.8154 | 489.0223 | 49.5928 | 24.5485 | 30.5454 | 50.3224 | 91.6547 | 257.6112 | 882.6855 | 366.2568 | 488.3639 | 42.0326 | 53.0219 | 98.6989 | 122.0944 | 406.0788 | 25.8895 | 40.5393 | 90.8196 | 156.4462 | 487.8467 | 31.3099 | 72.0902 | 84.7443 | 74.6121 | 91.4561 | 204.6595 |  | 316.9067 | 353.4596 |  | 26.637 | 51.0779 | 99.3389 | 129.5051 | 463.2915 | 29.6023 | 56.3914 | 98.4659 | 155.4501 | 548.0466 | 24.9718 | 24.561 | 26.8252 | 36.5427 | 70.5206 | 247.7964 | 894.9317 | 465.0985 | 861.7917 | 28.7745 | 46.1066 | 95.9158 | 133.2937 | 479.1565 | 768.7562 | 896.5888 | 776.6168 | 808.8919 | 927.8362 | 957.9016 | 743.8944 | 875.7261 | 748.4587 | 875.0272 | 900.1961 | 813.0302 | 828.0775 | 788.8349 | 862.8186 | 823.7042 | 806.6577 | 930.9661 | 932.3613 | 868.1503 | 928.8498 | 913.5841 | 100.9386 | 104.9424 | 127.8657 | 62.6347 | 152.8687 | 141.0429 | 77.8337 | 85.9635 | 96.7149 | 59.7626 | 64.3991 | 133.7085 | 511.0858 | 127.9988 | 55.5183 | 88.1149 | 61.7631 | 88.3926 | 615.5607 | 777.0815 | 771.1037 | 516.1022 | 807.8508 | 58.8121 | 88.4305 | 98.6773 | 98.7999 | 405.8965 | 98.9095 | 47.6607 | 121.1543 | 540.3193 | 78.2264 | 24.134 | 28.8789 | 47.6231 | 84.6272 | 852.9662 | 839.4471 | 794.8558 | 849.1473 | 98.6793 | 33.0492 | 59.536 | 106.5628 | 425.5935 | 26.0302 | 33.0673 | 63.9618 | 113.9563 | 425.2394 | 25.0638 | 24.8036 | 26.9261 | 38.0136 | 69.4085 | 300.1777 | 331.7736 | 623.0404 | 524.7805 | 731.5349 | 25.8943 | 31.4739 | 61.1263 | 114.0004 | 397.5672 | 26.7114 | 34.358 | 70.9323 | 100.9556 | 385.703 | 24.9478 | 25.0968 | 28.2054 | 40.5313 | 80.449 | 899.545 | 874.8885 | 781.6413 | 823.8942 | 27.177 | 64.8784 | 35.9696 | 118.7688 | 471.2039 | 747.0586 | 823.8478 | 827.0127 | 937.9493 | 989.585 | 973.9828 | 957.8821 | 735.9609 | 910.5207 | 679.664 |  | 986.893 | 945.4087 | 957.7855 | 27.5825 | 32.6226 | 54.489 | 582.252 | 424.3226 | 326.272 | 428.4175 | 72.9684 | 94.1151 | 91.8348 | 68.9866 | -0.0013174 | -0.025878 | 0.0024646 | 0.024664 | 0.0074361 | -0.00011939 | 0.033295 | -0.011253 | -0.043467 | -321.6822 | 18.0783 | -321.9992 | 16.8956 | -318.8359 | 18.4849 | -318.8328 | 16.8915 | -266.3774 | 17.9962 | -266.4728 | 17.0661 | 3582.8164 | 3954.2698 | 962.1594 | 92.975 | -666.587 | 375.2973
13:55 | 1727 | -777.5755 |  | -153.8417 | -169.7726 | -199.8314 | -134.6459 | -132.75 | -182.3768 | -177.0799 | 1.2382 | 3.3249 | 3.2749 | 0.4922 |  |  |  | -119.6538 | -197.1223 | -232.3318 | -105.6424 |  | -216.4585 | -203.2282 | 4.0657 | 5.401 | 4.8193 | 0.8473 | 61.0384 | 112.5152 | 99.5723 | 65.0886 | 65.4551 | 69.0226 | 114.0062 | 63.0985 | 94.2236 | 38.8048 | 94.0481 | 122.1612 | 509.3361 | 98.9871 | 28.7319 | 39.3457 | 62.6791 | 93.8437 | 788.1219 | 120.0147 | 126.4563 | 154.1836 | 279.7534 | 67.807 | 35.3026 | 70.6497 | 113.5472 | 399.4967 | 65.2713 | 53.5232 | 102.618 | 134.9277 | 489.3986 | 49.6251 | 24.5961 | 30.5699 | 50.3516 | 91.6817 | 257.8311 | 882.7044 | 366.7293 | 488.4453 | 42.0989 | 53.0721 | 98.6974 | 122.1908 | 406.3411 | 25.9132 | 40.5348 | 90.875 | 156.5743 | 488.2071 | 31.3762 | 72.0807 | 84.7156 | 74.6142 | 91.4636 | 204.9325 |  | 317.2539 | 353.7113 |  | 26.6308 | 51.1104 | 99.3574 | 129.5635 | 463.6232 | 29.5762 | 56.4226 | 98.4996 | 155.5462 | 548.3877 | 24.9696 | 24.5621 | 26.8271 | 36.5598 | 70.5951 | 248.4641 | 895.2351 | 465.5077 | 862.0655 | 28.8099 | 46.1231 | 95.9237 | 133.3699 | 479.4013 | 769.1507 | 895.16 | 777.2418 | 809.4343 | 927.668 | 958.2273 | 744.2952 | 876.1873 | 748.7174 | 875.3714 | 901.1808 | 804.688 | 829.9577 | 788.4472 | 862.5789 | 827.5316 | 811.4708 | 941.1792 | 932.1746 | 868.1148 | 928.7045 | 913.4911 | 100.9728 | 104.9916 | 127.9136 | 62.6447 | 153.0386 | 141.3186 | 77.8825 | 85.9641 | 96.7245 | 59.8184 | 64.551 | 133.7961 | 511.4347 | 128.0733 | 55.4526 | 88.0954 | 61.8135 | 88.4544 | 615.8356 | 777.4106 | 771.4326 | 516.7153 | 808.164 | 58.889 | 88.5879 | 98.6773 | 98.7961 | 406.1833 | 98.912 | 47.6662 | 121.2523 | 540.6774 | 78.3413 | 24.133 | 28.8934 | 47.6577 | 84.6529 | 853.144 | 839.4948 | 794.9837 | 849.2863 | 98.6636 | 33.0784 | 59.5751 | 106.607 | 425.8661 | 26.0512 | 33.0939 | 64.0115 | 114.0237 | 425.5636 | 25.0199 | 24.8154 | 26.9272 | 38.028 | 69.4427 | 300.8018 | 332.4685 | 623.6102 | 525.5938 | 732.0258 | 25.8993 | 31.5048 | 61.2087 | 114.0496 | 397.8265 | 26.7215 | 34.3865 | 71.0147 | 100.9994 | 386.209 | 24.9702 | 25.0983 | 28.2621 | 40.5777 | 80.4878 | 899.8152 | 875.0481 | 781.7499 | 823.9755 | 27.2066 | 64.9358 | 35.9998 | 118.8532 | 471.4776 | 748.0965 | 824.1247 | 828.1753 | 938.3042 | 989.8515 | 974.2008 | 958.4036 | 736.2238 | 910.7375 | 679.9245 |  | 987.0178 | 945.8812 | 958.2494 | 27.584 | 32.6452 | 54.5087 | 582.6199 | 424.7655 | 326.6266 | 428.6507 | 72.9832 | 94.2277 | 92.0247 | 69.0441 | -0.0005916 | -0.02569 | 0.0028595 | 0.025248 | 0.0074346 | -5.2482e-05 | 0.026849 | -0.0099215 | -0.034689 | -321.6361 | 18.0352 | -321.9099 | 16.8648 | -318.8359 | 18.5588 | -318.9128 | 16.9449 | -266.3374 | 17.9531 | -266.3004 | 17.0394 | 3601.8422 | 3947.4367 | 962.4375 | 93.1262 | -667.4206 | 375.6961
13:55 | 1728 | -769.5731 |  | -153.9495 | -170.1267 | -199.9707 | -134.857 | -132.9115 | -182.5603 | -177.2552 | 1.2472 | 3.3513 | 3.288 | 0.5007 |  |  |  | -119.7705 | -197.3463 | -232.6371 | -105.8275 |  | -216.7963 | -203.3253 | 4.084 | 5.4293 | 4.835 | 0.8485 | 60.0177 | 112.5429 | 99.596 | 65.138 | 65.5022 | 69.0714 | 114.0558 | 63.1146 | 94.1616 | 38.8445 | 94.0801 | 122.2445 | 509.6662 | 98.9986 | 28.7474 | 39.377 | 62.7148 | 93.8772 | 788.0179 | 120.1019 | 126.6111 | 154.3104 | 279.9915 | 67.8152 | 35.3299 | 70.7347 | 113.6051 | 399.7936 | 65.324 | 53.5978 | 102.6065 | 135.04 | 489.7639 | 49.7216 | 24.6133 | 30.5735 | 50.3853 | 91.6912 | 258.746 | 882.4781 | 368.1114 | 488.7715 | 42.155 | 53.128 | 98.7799 | 122.2809 | 406.5982 | 25.9225 | 40.5635 | 90.9442 | 156.6939 | 488.5709 | 31.3265 | 72.1196 | 84.754 | 74.6714 | 91.4715 | 205.1739 |  | 317.5055 | 354.0482 |  | 26.6408 | 51.3227 | 99.3722 | 129.6255 | 463.9529 | 29.6005 | 56.4645 | 98.5089 | 155.6436 | 548.7337 | 24.981 | 24.5694 | 26.8426 | 36.5788 | 70.6622 | 249.1845 | 895.569 | 466.0504 | 862.4033 | 28.8054 | 46.1668 | 95.9449 | 133.4459 | 479.6425 | 769.7179 | 893.8523 | 777.7886 | 810.1577 | 927.4821 | 958.5813 | 744.6846 | 876.6343 | 748.9987 | 875.663 | 905.7528 | 802.7264 | 830.5442 | 785.8561 | 858.8465 | 827.0725 | 811.2573 | 956.2769 | 932.0576 | 868.1014 | 928.6318 | 913.4297 | 101.0107 | 105.0337 | 128.0319 | 62.6604 | 153.1874 | 141.584 | 77.9317 | 85.9728 | 96.7246 | 59.8537 | 64.7118 | 133.8767 | 511.7808 | 128.1473 | 55.3784 | 88.0769 | 61.8626 | 88.6509 | 616.0802 | 777.6424 | 771.7539 | 517.4193 | 808.4087 | 58.953 | 88.7071 | 98.6894 | 98.7909 | 406.4794 | 98.906 | 47.673 | 121.3677 | 541.0203 | 78.3029 | 24.1372 | 28.9078 | 47.6922 | 84.6692 | 853.4677 | 839.6448 | 795.1152 | 849.5485 | 98.6714 | 33.0953 | 59.6226 | 106.6404 | 426.1394 | 26.0542 | 33.1142 | 64.0589 | 114.022 | 425.8824 | 24.9846 | 24.833 | 26.9521 | 38.0737 | 69.4723 | 301.3426 | 333.2286 | 624.2704 | 526.4763 | 732.6191 | 25.9078 | 31.5162 | 61.2292 | 114.0984 | 398.0822 | 26.7304 | 34.4097 | 71.0909 | 101.0455 | 386.5202 | 24.9781 | 25.1107 | 28.2634 | 40.6015 | 80.5041 | 900.0965 | 875.2548 | 781.9312 | 824.1263 | 27.2007 | 64.9917 | 36.0212 | 118.9437 | 471.764 | 749.2819 | 825.6806 | 828.8707 | 937.9782 | 990.0259 | 974.4103 | 959.0634 | 736.5074 | 911.0458 | 680.2131 |  | 987.1433 | 946.3442 | 958.7587 | 27.5725 | 32.6464 | 54.5299 | 582.7017 | 425.2377 | 327.0005 | 428.899 | 73.0905 | 94.3311 | 92.0945 | 69.1216 | -0.00082545 | -0.025816 | 0.003588 | 0.025229 | 0.0075243 | 6.8397e-05 | 0.021136 | -0.0023735 | -0.048538 | -321.5099 | 18.0311 | -321.9346 | 16.8915 | -318.7959 | 18.5136 | -318.7097 | 16.8505 | -266.1035 | 17.9613 | -266.242 | 17.0907 | 3649.9091 | 3957.5609 | 962.7261 | 93.2128 | -668.2002 | 376.1191
13:55 | 1729 | -759.868 |  | -154.06 | -170.5315 | -200.2594 | -134.9741 | -133.0118 | -182.7349 | -177.3934 | 1.2491 | 3.375 | 3.3006 | 0.5057 |  |  |  | -119.9728 | -197.6031 | -233.1264 | -106.0418 |  | -216.9068 | -203.5468 | 4.1037 | 5.4536 | 4.8599 | 0.8427 | 62.2367 | 112.5956 | 99.6355 | 65.1832 | 65.551 | 69.1177 | 114.1058 | 63.1312 | 94.1559 | 38.8776 | 94.1174 | 122.3029 | 510 | 98.9941 | 28.7753 | 39.4068 | 62.7468 | 93.9032 | 787.9148 | 120.2503 | 126.9645 | 154.4825 | 280.3219 | 67.836 | 35.348 | 70.7933 | 113.6576 | 400.0714 | 65.3801 | 53.6949 | 102.582 | 135.1455 | 490.1222 | 49.7797 | 24.5752 | 30.5895 | 50.4348 | 91.692 | 259.8256 | 882.2666 | 369.3675 | 489.0106 | 42.2317 | 53.1891 | 98.7988 | 122.3747 | 406.8648 | 25.9442 | 40.6153 | 91 | 156.8222 | 488.9278 | 31.3757 | 72.1551 | 84.7863 | 74.7288 | 91.4836 | 205.207 |  | 317.406 | 354.3317 |  | 26.6352 | 51.6647 | 99.3853 | 129.6926 | 464.3037 | 29.6655 | 56.5196 | 98.499 | 155.7406 | 549.0846 | 24.9857 | 24.5766 | 26.8506 | 36.5972 | 70.7144 | 249.5897 | 895.7717 | 466.4814 | 862.578 | 28.7965 | 46.2081 | 96.0066 | 133.5206 | 479.8725 | 770.3438 | 893.5418 | 778.2111 | 811.055 | 927.2779 | 958.936 | 745.0736 | 877.0781 | 749.3136 | 875.9508 | 918.4118 | 807.4082 | 828.3702 | 786.6916 | 855.6651 | 827.7374 | 801.9844 | 969.9367 | 931.9514 | 868.097 | 928.549 | 913.3782 | 101.052 | 105.0913 | 128.1557 | 62.6884 | 153.3482 | 141.857 | 77.9879 | 85.9794 | 96.7279 | 59.8946 | 64.8649 | 133.9518 | 512.1231 | 128.224 | 55.3139 | 88.0676 | 61.9086 | 88.8048 | 616.359 | 777.7578 | 772.0776 | 518.1222 | 808.6021 | 59.0015 | 88.8283 | 98.7053 | 98.8322 | 406.7674 | 98.9102 | 47.679 | 121.4823 | 541.3542 | 78.156 | 24.1478 | 28.9269 | 47.7212 | 84.6913 | 853.9923 | 839.733 | 795.3037 | 849.9492 | 98.6901 | 33.1134 | 59.6705 | 106.6709 | 426.4131 | 26.0685 | 33.1267 | 64.1272 | 114.0657 | 426.2189 | 24.9945 | 24.8222 | 26.9449 | 38.1024 | 69.5064 | 301.9546 | 333.9272 | 624.9725 | 527.3369 | 733.2736 | 25.9056 | 31.518 | 61.2757 | 114.1339 | 398.343 | 26.7331 | 34.4371 | 71.1495 | 101.0938 | 386.3622 | 24.9715 | 25.1108 | 28.236 | 40.6228 | 80.5038 | 900.4882 | 875.3834 | 782.1885 | 824.2444 | 27.2826 | 65.0339 | 36.0473 | 119.0164 | 472.0298 | 750.5224 | 828.1383 | 829.8666 | 937.6014 | 990.1127 | 974.6132 | 959.8304 | 736.8604 | 911.5619 | 680.5899 |  | 987.2477 | 946.7921 | 959.3109 | 27.5732 | 32.6674 | 54.5511 | 582.5624 | 425.667 | 327.3834 | 429.1875 | 73.1978 | 94.4435 | 92.2415 | 69.1732 | -0.00092538 | -0.025488 | 0.0031832 | 0.025151 | 0.0073106 | -0.00010317 | 0.051499 | 0.00033652 | -0.050214 | -321.593 | 18.0229 | -321.8361 | 16.8464 | -318.6882 | 18.5382 | -318.7897 | 16.9223 | -266.1035 | 17.9798 | -266.1189 | 17.0517 | 3689.085 | 3955.2319 | 963.0151 | 93.3425 | -669.0488 | 376.5252
13:55 | 1730 | -753.3042 |  | -154.1782 | -170.8206 | -200.6295 | -135.2496 | -133.1452 | -182.925 | -177.5694 | 1.2516 | 3.3911 | 3.3145 | 0.512 |  |  |  | -119.9881 | -197.7867 | -233.3219 | -106.1733 |  | -217.1121 | -203.738 | 4.128 | 5.4816 | 4.9071 | 0.8372 | 59.4937 | 112.6641 | 99.6881 | 65.2259 | 65.5987 | 69.1558 | 114.1562 | 63.1546 | 94.1571 | 38.9094 | 94.1456 | 122.3459 | 510.3445 | 98.985 | 28.7838 | 39.4509 | 62.7946 | 93.9307 | 787.8597 | 120.4612 | 127.4202 | 154.661 | 280.7194 | 67.8951 | 35.3673 | 70.8447 | 113.7069 | 400.3517 | 65.4138 | 53.8209 | 102.5542 | 135.2503 | 490.4838 | 49.7886 | 24.5605 | 30.6294 | 50.4755 | 91.7027 | 259.978 | 882.4362 | 369.084 | 488.8906 | 42.2949 | 53.2522 | 98.8083 | 122.4637 | 407.1358 | 25.977 | 40.6326 | 91.0554 | 156.9402 | 489.2871 | 31.3756 | 72.1672 | 84.7722 | 74.7355 | 91.4992 | 205.3873 |  | 317.5788 | 354.6842 |  | 26.6242 | 51.4465 | 99.3968 | 129.7525 | 464.6458 | 29.6778 | 56.5553 | 98.4938 | 155.8306 | 549.425 | 24.9856 | 24.5706 | 26.8421 | 36.6252 | 70.7693 | 249.8291 | 895.9833 | 466.7418 | 862.7613 | 28.783 | 46.2659 | 96.0631 | 133.6076 | 480.1101 | 771.0222 | 894.0956 | 778.6811 | 811.1541 | 927.0783 | 959.2545 | 745.495 | 877.5577 | 749.6354 | 876.1919 | 925.0594 | 809.4509 | 819.861 | 780.4094 | 853.5297 | 829.5886 | 791.1482 | 982.5796 | 931.8047 | 868.0918 | 928.3804 | 913.3039 | 101.1036 | 105.1552 | 128.2227 | 62.7139 | 153.5374 | 142.087 | 78.0343 | 85.9897 | 96.7338 | 59.965 | 64.9929 | 134.0379 | 512.4589 | 128.3082 | 55.2466 | 88.0633 | 61.9509 | 88.8758 | 616.6284 | 777.7986 | 772.3833 | 518.7357 | 808.7708 | 59.1156 | 88.971 | 98.7271 | 98.8497 | 407.0603 | 98.9006 | 47.6853 | 121.5807 | 541.6777 | 78.0374 | 24.1506 | 28.9438 | 47.7525 | 84.7224 | 854.6505 | 839.6775 | 795.5218 | 850.4616 | 98.6887 | 33.1403 | 59.7159 | 106.7189 | 426.6861 | 26.1301 | 33.1455 | 64.1654 | 114.1493 | 426.5483 | 24.9968 | 24.8256 | 26.9397 | 38.1228 | 69.5402 | 302.333 | 334.3573 | 625.5185 | 527.8519 | 733.8857 | 25.8985 | 31.544 | 61.3497 | 114.169 | 398.6216 | 26.7438 | 34.46 | 71.1757 | 101.131 | 386.0761 | 24.968 | 25.1135 | 28.2632 | 40.6646 | 80.5285 | 900.9939 | 875.6101 | 782.5094 | 824.4301 | 27.294 | 65.0935 | 36.0831 | 119.1039 | 472.3175 | 751.2383 | 829.7502 | 831.2281 | 937.5735 | 990.0944 | 974.8645 | 960.6821 | 737.3088 | 912.299 | 681.0343 |  | 987.3154 | 947.2196 | 959.8396 | 27.5491 | 32.6572 | 54.5782 | 582.5327 | 426.0988 | 327.7995 | 429.424 | 73.1925 | 94.5241 | 92.2381 | 69.287 | -0.0012175 | -0.025525 | 0.0032675 | 0.025683 | 0.0077903 | 2.8671e-05 | 0.025538 | 0.01197 | -0.022413 | -321.4268 | 17.9736 | -321.8145 | 16.8874 | -318.7405 | 18.5588 | -318.6851 | 16.8607 | -265.8973 | 17.9387 | -266.002 | 17.103 | 3650.5119 | 3952.8112 | 963.2935 | 93.3811 | -669.7913 | 376.9491
13:55 | 1731 | -746.0383 |  | -154.1815 | -171.0624 | -200.9393 | -135.4209 | -133.3671 | -183.0356 | -177.6078 | 1.2552 | 3.4132 | 3.3242 | 0.5169 |  |  |  | -120.0434 | -197.9478 | -233.6986 | -106.2649 |  | -217.4253 | -203.9468 | 4.1538 | 5.5161 | 4.9209 | 0.8364 | 59.6708 | 112.7259 | 99.7482 | 65.2797 | 65.6639 | 69.2113 | 114.206 | 63.1777 | 94.1463 | 38.9545 | 94.1677 | 122.3954 | 510.6826 | 98.992 | 28.8116 | 39.4769 | 62.8348 | 93.9548 | 787.7993 | 120.564 | 127.6258 | 154.7634 | 281.0018 | 67.9388 | 35.4033 | 70.908 | 113.75 | 400.6235 | 65.4732 | 53.9537 | 102.562 | 135.3682 | 490.8399 | 49.8046 | 24.5936 | 30.6347 | 50.4809 | 91.7021 | 259.4486 | 882.7377 | 368.162 | 488.6558 | 42.3655 | 53.3142 | 98.8096 | 122.5454 | 407.398 | 25.9765 | 40.6415 | 91.1149 | 157.0518 | 489.6501 | 31.3448 | 72.2281 | 84.7943 | 74.7542 | 91.4988 | 205.5687 |  | 317.7384 | 355.0144 |  | 26.6446 | 51.5362 | 99.4026 | 129.8022 | 464.9631 | 29.6653 | 56.5958 | 98.5035 | 155.9245 | 549.7581 | 24.9861 | 24.5789 | 26.8606 | 36.6573 | 70.8282 | 249.9417 | 896.3425 | 467.0717 | 863.3329 | 28.8457 | 46.2802 | 96.0391 | 133.6799 | 480.3649 | 771.805 | 895.4527 | 779.2016 | 811.1705 | 926.8879 | 959.5645 | 745.9252 | 878.0524 | 749.9868 | 876.4424 | 930.8101 | 810.8544 | 817.6176 | 760.4622 | 848.1197 | 828.7227 | 783.8928 | 1006.0631 | 931.5808 | 868.0531 | 928.125 | 913.1862 | 101.1341 | 105.2162 | 128.3144 | 62.7328 | 153.683 | 142.3047 | 78.0817 | 86.0082 | 96.7294 | 59.9925 | 65.1305 | 134.1555 | 512.7942 | 128.3883 | 55.1781 | 88.0578 | 61.9971 | 88.9508 | 616.8544 | 777.7312 | 772.6515 | 519.4766 | 808.9544 | 59.1948 | 89.1791 | 98.7647 | 98.7977 | 407.3615 | 98.895 | 47.692 | 121.6934 | 542.0058 | 78.1259 | 24.1541 | 28.9638 | 47.7849 | 84.7489 | 855.3108 | 839.6959 | 795.7653 | 851.4268 | 98.6768 | 33.1705 | 59.7711 | 106.7778 | 426.9645 | 26.1404 | 33.166 | 64.1819 | 114.1933 | 426.8742 | 24.9716 | 24.8309 | 26.9522 | 38.1521 | 69.5673 | 302.6579 | 334.6067 | 626.0283 | 528.1892 | 734.4998 | 25.9056 | 31.5706 | 61.4147 | 114.2103 | 398.9163 | 26.7476 | 34.4801 | 71.1784 | 101.1646 | 386.1208 | 24.9404 | 25.1274 | 28.2893 | 40.7018 | 80.5655 | 901.5556 | 875.9781 | 782.8234 | 824.7043 | 27.2126 | 65.1523 | 36.0999 | 119.1991 | 472.6135 | 751.4007 | 829.9634 | 831.6437 | 937.6258 | 989.993 | 975.1556 | 961.5712 | 737.8241 | 913.075 | 681.4981 |  | 987.3867 | 947.6794 | 960.3362 | 27.5718 | 32.6666 | 54.598 | 582.5597 | 426.5231 | 328.1903 | 429.668 | 73.3265 | 94.6387 | 92.3858 | 69.2611 | -0.0015065 | -0.025845 | 0.002837 | 0.024919 | 0.0069251 | 4.1605e-05 | 0.026084 | 0.0013513 | -0.04155 | -321.4914 | 18.0249 | -321.7745 | 16.8299 | -318.6051 | 18.5218 | -318.599 | 16.9121 | -265.9281 | 17.9962 | -265.9281 | 17.062 | 3651.5117 | 3948.2186 | 963.5718 | 93.5122 | -670.4824 | 377.3567
13:55 | 1732 | -737.6635 |  | -154.1258 | -171.2158 | -201.2413 | -135.5168 | -133.4242 | -183.0457 | -177.5933 | 1.2609 | 3.4829 | 3.3351 | 0.5237 |  |  |  | -120.092 | -198.1646 | -233.9747 | -106.4085 |  | -217.6398 | -204.1822 | 4.1776 | 5.5703 | 4.9331 | 0.8396 | 59.7965 | 112.791 | 99.7785 | 65.3139 | 65.7069 | 69.2604 | 114.2632 | 63.1917 | 94.1481 | 38.9995 | 94.1931 | 122.4365 | 511.0147 | 99.0187 | 28.8329 | 39.5031 | 62.8487 | 93.972 | 787.7226 | 120.6315 | 127.7141 | 154.8667 | 281.1407 | 67.9722 | 35.4269 | 70.9595 | 113.7885 | 400.8798 | 65.5298 | 54.0757 | 102.5883 | 135.4753 | 491.2125 | 49.8246 | 24.6085 | 30.6405 | 50.4981 | 91.7034 | 258.9747 | 882.8609 | 367.6928 | 488.5636 | 42.4036 | 53.3788 | 98.8213 | 122.6356 | 407.6604 | 25.9575 | 40.6897 | 91.1732 | 157.1751 | 490.0191 | 31.381 | 72.2492 | 84.8468 | 74.8203 | 91.5033 | 205.8849 |  | 318.0122 | 355.3876 |  | 26.6735 | 51.9403 | 99.4071 | 129.8524 | 465.2867 | 29.6795 | 56.6436 | 98.5305 | 156.0151 | 550.0943 | 24.9768 | 24.581 | 26.8729 | 36.6841 | 70.8834 | 250.0094 | 896.6678 | 467.3124 | 864.2281 | 28.8605 | 46.2876 | 96.0456 | 133.7555 | 480.5995 | 772.4458 | 896.9393 | 779.6974 | 812.0458 | 926.6815 | 959.8785 | 746.3248 | 878.5058 | 750.4012 | 876.7592 | 929.6602 | 811.8755 | 824.4798 | 751.8002 | 827.4341 | 829.5536 | 776.8167 | 1041.468 | 931.2925 | 867.9961 | 927.8378 | 913.0376 | 101.1635 | 105.2773 | 128.4457 | 62.7459 | 153.8252 | 142.5688 | 78.1577 | 86.024 | 96.7443 | 60.0181 | 65.2792 | 134.2311 | 513.1145 | 128.4598 | 55.1058 | 88.0439 | 62.0469 | 88.9722 | 617.2007 | 777.5898 | 772.8974 | 520.3953 | 809.1143 | 59.2393 | 89.3733 | 98.7825 | 98.803 | 407.6354 | 98.8949 | 47.703 | 121.8187 | 542.3297 | 78.3139 | 24.1714 | 28.9933 | 47.819 | 84.7693 | 855.8952 | 839.7702 | 796.0323 | 852.5852 | 98.6557 | 33.1898 | 59.8253 | 106.8208 | 427.2632 | 26.1128 | 33.2286 | 64.254 | 114.3665 | 427.2529 | 24.9457 | 24.8372 | 26.9509 | 38.1706 | 69.5948 | 302.8593 | 334.7409 | 626.5782 | 528.4073 | 735.1055 | 25.8871 | 31.6026 | 61.5269 | 114.2605 | 399.2419 | 26.7531 | 34.5106 | 71.2104 | 101.1996 | 386.5191 | 24.9339 | 25.1377 | 28.2996 | 40.7432 | 80.5982 | 902.0879 | 876.3287 | 783.1703 | 824.9792 | 27.2056 | 65.199 | 36.1156 | 119.2781 | 472.8958 | 751.2699 | 829.2382 | 831.4125 | 937.4526 | 989.8595 | 975.3992 | 962.4698 | 738.325 | 913.729 | 681.9314 |  | 987.4316 | 948.0422 | 960.7905 | 27.5697 | 32.7003 | 54.6136 | 582.6862 | 426.9441 | 328.545 | 429.8564 | 73.3844 | 94.6999 | 92.4838 | 69.3527 | -0.0011528 | -0.026418 | 0.0023709 | 0.024758 | 0.0075766 | -0.0003308 | 0.042833 | -0.0083398 | -0.023375 | -321.4145 | 17.9613 | -321.6607 | 16.8464 | -318.6328 | 18.5834 | -318.642 | 16.8977 | -265.7496 | 17.9387 | -265.7866 | 17.0763 | 3672.0019 | 3952.1895 | 963.8191 | 93.5919 | -670.9874 | 377.7446
13:55 | 1733 | -728.8363 |  | -154.293 | -171.361 | -201.4971 | -135.7151 | -133.65 | -183.2539 | -177.8572 | 1.266 | 3.5419 | 3.3397 | 0.5291 |  |  |  | -120.1528 | -198.2976 | -234.2573 | -106.527 |  | -217.8362 | -204.4044 | 4.2101 | 5.6074 | 4.9318 | 0.8346 | 61.2406 | 112.8531 | 99.7799 | 65.3362 | 65.7175 | 69.2818 | 114.3186 | 63.2049 | 94.1521 | 39.0353 | 94.2203 | 122.4807 | 511.3399 | 98.9989 | 28.8423 | 39.5526 | 62.8855 | 94.0152 | 787.6093 | 120.712 | 127.8146 | 154.9912 | 281.2365 | 68.0312 | 35.4693 | 71.0288 | 113.8498 | 401.1487 | 65.5562 | 54.1798 | 102.627 | 135.5839 | 491.5872 | 49.9015 | 24.6208 | 30.642 | 50.5149 | 91.7237 | 258.8548 | 882.8835 | 367.7828 | 488.5413 | 42.4774 | 53.4358 | 98.835 | 122.7231 | 407.9277 | 25.984 | 40.7265 | 91.2354 | 157.3002 | 490.4067 | 31.4594 | 72.2492 | 84.8532 | 74.8592 | 91.5409 | 206.208 |  | 318.2704 | 355.7397 |  | 26.6761 | 52.085 | 99.4306 | 129.9146 | 465.6282 | 29.7086 | 56.682 | 98.5663 | 156.1106 | 550.4249 | 24.987 | 24.5816 | 26.8869 | 36.7061 | 70.952 | 250.5409 | 897.1259 | 467.6228 | 865.296 | 28.8556 | 46.3356 | 96.0765 | 133.8406 | 480.8371 | 772.8193 | 898.5169 | 780.1963 | 812.6984 | 926.4568 | 960.2048 | 746.7186 | 878.9458 | 750.8216 | 877.1138 | 920.6382 | 808.3628 | 829.6537 | 766.8969 | 820.323 | 832.3711 | 774.1312 | 1062.7553 | 930.9761 | 867.9475 | 927.5488 | 912.8681 | 101.2056 | 105.3288 | 128.5623 | 62.7596 | 153.9819 | 142.8581 | 78.228 | 86.0293 | 96.787 | 60.0591 | 65.4263 | 134.2846 | 513.413 | 128.5279 | 55.0298 | 88.0199 | 62.0966 | 88.9318 | 617.5999 | 777.4571 | 773.1232 | 521.1376 | 809.2365 | 59.2959 | 89.4666 | 98.7877 | 98.8193 | 407.9165 | 98.8947 | 47.7244 | 121.9198 | 542.6624 | 78.4026 | 24.1784 | 29.0072 | 47.8524 | 84.7941 | 856.4088 | 839.6669 | 796.2954 | 853.9374 | 98.6571 | 33.2132 | 59.8547 | 106.8553 | 427.5329 | 26.1099 | 33.245 | 64.3377 | 114.466 | 427.5987 | 24.9462 | 24.842 | 26.9458 | 38.1989 | 69.6308 | 303.0304 | 334.9547 | 627.1396 | 528.6167 | 735.6483 | 25.8864 | 31.622 | 61.6172 | 114.3027 | 399.5295 | 26.785 | 34.5351 | 71.2817 | 101.2497 | 387.0284 | 24.969 | 25.1362 | 28.3198 | 40.7868 | 80.63 | 902.5169 | 876.6812 | 783.5572 | 825.268 | 27.2662 | 65.2301 | 36.1619 | 119.3492 | 473.1617 | 751.024 | 828.6309 | 831.4298 | 937.452 | 989.746 | 975.698 | 963.3224 | 738.7431 | 914.1746 | 682.2912 |  | 987.4788 | 948.4493 | 961.1871 | 27.5731 | 32.7014 | 54.6403 | 582.8671 | 427.4139 | 328.8881 | 430.067 | 73.4038 | 94.7955 | 92.5578 | 69.4711 | -0.0014014 | -0.026098 | 0.0026146 | 0.02519 | 0.007331 | -0.00036865 | 0.036411 | -0.010229 | -0.044493 | -321.3561 | 17.9798 | -321.7007 | 16.8238 | -318.4974 | 18.4992 | -318.5036 | 16.8669 | -265.6727 | 17.9674 | -265.7373 | 17.0722 | 3738.6439 | 3950.6499 | 964.0679 | 93.6766 | -671.7308 | 378.151
13:55 | 1734 | -717.9886 |  | -154.428 | -171.1584 | -201.4908 | -135.7499 | -133.7586 | -183.2756 | -177.9737 | 1.2698 | 3.5388 | 3.3399 | 0.53 |  |  |  | -120.2322 | -198.4465 | -234.3778 | -106.6584 |  | -217.982 | -204.5658 | 4.2392 | 5.649 | 4.9135 | 0.8653 | 58.855 | 112.9103 | 99.7984 | 65.3788 | 65.7475 | 69.3173 | 114.3715 | 63.2206 | 94.1613 | 39.0723 | 94.2527 | 122.5333 | 511.6575 | 98.9743 | 28.8646 | 39.6114 | 62.9303 | 94.0578 | 787.4067 | 120.7651 | 127.8699 | 155.1115 | 281.3698 | 68.0925 | 35.505 | 71.0944 | 113.9116 | 401.4368 | 65.603 | 54.2368 | 102.665 | 135.7035 | 491.9726 | 49.9582 | 24.6391 | 30.6859 | 50.5557 | 91.7334 | 258.8952 | 882.7935 | 367.9186 | 488.5365 | 42.5694 | 53.4735 | 98.8374 | 122.8072 | 408.1901 | 25.9887 | 40.775 | 91.2894 | 157.4291 | 490.7867 | 31.446 | 72.2112 | 84.8448 | 74.8715 | 91.5783 | 206.454 |  | 318.4164 | 356.0144 |  | 26.6555 | 52.0987 | 99.4525 | 129.9587 | 465.9816 | 29.7089 | 56.7109 | 98.5794 | 156.1779 | 550.7434 | 25.0025 | 24.5858 | 26.901 | 36.7103 | 71.0153 | 251.293 | 897.8224 | 468.1673 | 866.4891 | 28.8736 | 46.3959 | 96.1077 | 133.9255 | 481.0829 | 773.6939 | 900.5801 | 780.1769 | 812.7288 | 926.2343 | 960.5288 | 747.122 | 879.3989 | 751.1932 | 877.502 | 914.3346 | 799.57 | 833.522 | 781.6317 | 835.9713 | 833.0118 | 779.0011 | 1027.7146 | 930.6929 | 867.9042 | 927.2857 | 912.7038 | 101.2485 | 105.3813 | 128.5708 | 62.7844 | 154.165 | 143.1349 | 78.3 | 86.0313 | 96.847 | 60.109 | 65.5657 | 134.4175 | 513.7193 | 128.6099 | 54.9686 | 87.9872 | 62.142 | 88.8968 | 618.2969 | 777.4194 | 773.3323 | 522.2193 | 809.3855 | 59.3628 | 89.5655 | 98.8265 | 98.8199 | 408.2188 | 98.8954 | 47.7252 | 122.0048 | 542.3621 | 78.4432 | 24.1609 | 29.012 | 47.876 | 84.8144 | 856.9748 | 838.9314 | 796.555 | 855.7565 | 98.6634 | 33.2371 | 59.8987 | 106.9077 | 427.8007 | 26.0845 | 33.2346 | 64.3834 | 114.3665 | 427.9058 | 25.0342 | 24.8406 | 26.9641 | 38.226 | 69.6779 | 303.2731 | 335.2218 | 627.6376 | 528.9248 | 736.1049 | 25.9128 | 31.6301 | 61.6218 | 114.336 | 399.8057 | 26.7878 | 34.5497 | 71.3562 | 101.2928 | 387.2027 | 24.9743 | 25.1256 | 28.332 | 40.8056 | 80.6403 | 902.8876 | 877.0096 | 783.9282 | 825.5386 | 27.2946 | 65.2768 | 36.2087 | 119.4311 | 473.4339 | 750.8742 | 828.4316 | 831.2982 | 937.3275 | 989.6755 | 976.1072 | 964.0919 | 739.0741 | 914.453 | 682.6085 |  | 987.5247 | 948.8352 | 961.4865 | 27.57 | 32.7005 | 54.6463 | 583.02 | 427.8415 | 329.2448 | 430.1883 | 73.5106 | 94.9044 | 92.6185 | 69.4783 | -0.0013144 | -0.025431 | 0.0031705 | 0.025514 | 0.0075079 | -0.00035075 | 0.032159 | -0.010435 | -0.031389 | -321.4022 | 17.9551 | -321.5991 | 16.8156 | -318.4943 | 18.5608 | -318.599 | 16.9244 | -265.6358 | 17.951 | -265.6019 | 17.0476 | 3834.5447 | 3949.9333 | 964.3105 | 93.7614 | -672.0293 | 378.5432
13:55 | 1735 | -710.9375 |  | -154.7344 | -171.0839 | -201.6049 | -135.9057 | -133.8375 | -183.3555 | -178.0025 | 1.2703 | 3.5366 | 3.3609 | 0.5376 |  |  |  | -120.2934 | -198.6401 | -234.6723 | -106.7324 |  | -218.0923 | -204.633 | 4.2609 | 5.6929 | 4.9241 | 0.8729 | 55.7081 | 112.9453 | 99.8168 | 65.4157 | 65.7836 | 69.3524 | 114.4227 | 63.2427 | 94.2013 | 39.1103 | 94.2862 | 122.6025 | 511.9771 | 98.9787 | 28.8816 | 39.666 | 62.9575 | 94.0802 | 787.1589 | 120.8467 | 127.9171 | 155.2499 | 281.563 | 68.139 | 35.5322 | 71.16 | 113.9562 | 401.7136 | 65.6658 | 54.2855 | 102.659 | 135.8202 | 492.3368 | 49.9706 | 24.5957 | 30.7415 | 50.64 | 91.7328 | 258.9527 | 882.6704 | 368.0287 | 488.5642 | 42.6114 | 53.5226 | 98.8483 | 122.9068 | 408.4358 | 25.9708 | 40.8121 | 91.3386 | 157.5536 | 491.1599 | 31.4228 | 72.1932 | 84.848 | 74.8836 | 91.562 | 206.6652 |  | 318.5698 | 356.2546 |  | 26.7026 | 52.1697 | 99.4653 | 130.0018 | 466.3344 | 29.6313 | 56.7537 | 98.586 | 156.2724 | 551.0587 | 24.9821 | 24.5965 | 26.913 | 36.7323 | 71.0709 | 251.5882 | 898.6835 | 468.7281 | 868.0978 | 28.8945 | 46.3993 | 96.0706 | 133.9924 | 481.3425 | 775.0732 | 903.0929 | 780.2815 | 812.3726 | 926.005 | 960.832 | 747.4888 | 879.8085 | 751.5363 | 877.9138 | 882.9439 | 790.7629 | 836.8013 | 784.8772 | 845.4879 | 833.2881 | 784.9611 | 977.3127 | 930.4302 | 867.8443 | 927.0234 | 912.5412 | 101.2999 | 105.4464 | 128.5899 | 62.8124 | 154.4169 | 143.4249 | 78.4172 | 86.0365 | 96.9265 | 60.1701 | 65.7106 | 134.5077 | 514.0193 | 128.6864 | 54.9136 | 87.969 | 62.1941 | 88.9031 | 619.5859 | 777.6104 | 773.5994 | 523.9402 | 809.6014 | 59.4706 | 89.6931 | 98.827 | 98.8543 | 408.505 | 98.9046 | 47.7173 | 122.1123 | 541.8235 | 78.7099 | 24.1566 | 29.0247 | 47.9094 | 84.8261 | 857.5834 | 838.6157 | 796.8311 | 857.2307 | 98.6602 | 33.2537 | 59.9797 | 106.9586 | 428.0896 | 26.034 | 33.2653 | 64.4286 | 114.3721 | 428.2485 | 25.0065 | 24.85 | 26.9913 | 38.2511 | 69.7233 | 303.557 | 335.508 | 628.1031 | 529.2823 | 736.4708 | 25.9184 | 31.6498 | 61.6399 | 114.3788 | 400.1507 | 26.7893 | 34.5802 | 71.4085 | 101.2769 | 387.0579 | 24.9845 | 25.1343 | 28.3307 | 40.8349 | 80.6647 | 903.1941 | 877.2635 | 784.246 | 825.7744 | 27.3213 | 65.3554 | 36.2252 | 119.5252 | 473.7265 | 750.9718 | 828.2322 | 830.7271 | 936.7244 | 989.6692 | 976.5022 | 964.7949 | 739.3426 | 914.6616 | 682.8103 |  | 987.5772 | 949.246 | 961.7787 | 27.5685 | 32.7632 | 54.6795 | 583.0486 | 428.2558 | 329.5457 | 430.4122 | 73.5793 | 94.9718 | 92.7277 | 69.5123 | -0.001516 | -0.025887 | 0.0026647 | 0.0251 | 0.0072389 | -5.9743e-05 | 0.044336 | -0.019632 | -0.025161 | -321.3161 | 17.9695 | -321.6238 | 16.8279 | -318.4543 | 18.5054 | -318.4143 | 16.8587 | -265.4419 | 17.9654 | -265.5589 | 17.0702 | 3782.8062 | 3952.9817 | 964.5507 | 93.8497 | -672.4764 | 378.9008
13:55 | 1736 | -703.9362 |  | -154.9131 | -171.0526 | -201.7864 | -136.0537 | -134.065 | -183.6097 | -178.2139 | 1.2717 | 3.5369 | 3.3821 | 0.5414 |  |  |  | -120.3458 | -198.8347 | -234.9775 | -106.8373 |  | -218.3384 | -204.8462 | 4.2872 | 5.728 | 4.951 | 0.8627 | 59.9724 | 112.9555 | 99.8269 | 65.4494 | 65.8163 | 69.3865 | 114.4688 | 63.2671 | 94.234 | 39.1474 | 94.3189 | 122.6654 | 512.2937 | 98.9764 | 28.8966 | 39.7004 | 62.9778 | 94.082 | 786.886 | 120.9209 | 127.9873 | 155.3683 | 281.7719 | 68.1737 | 35.5554 | 71.216 | 114.0074 | 401.973 | 65.765 | 54.3077 | 102.6365 | 135.9398 | 492.6662 | 50.0336 | 24.6017 | 30.7691 | 50.7029 | 91.7561 | 259.0638 | 882.5335 | 368.3586 | 488.549 | 42.7415 | 53.5863 | 98.859 | 122.9976 | 408.6888 | 25.9502 | 40.8093 | 91.4238 | 157.6858 | 491.5409 | 31.4374 | 72.2942 | 84.859 | 74.9336 | 91.5706 | 206.9357 |  | 318.8267 | 356.7503 |  | 26.7177 | 52.2887 | 99.482 | 130.0749 | 466.682 | 29.5989 | 56.7969 | 98.5914 | 156.3655 | 551.3515 | 24.9578 | 24.5984 | 26.9307 | 36.7581 | 71.1312 | 251.6527 | 899.456 | 469.1067 | 869.8078 | 28.8987 | 46.4009 | 96.0443 | 134.0587 | 481.6 | 776.2366 | 907.1068 | 780.4956 | 812.218 | 925.7627 | 961.0917 | 747.8124 | 880.15 | 751.8851 | 878.33 | 834.7155 | 789.8916 | 840.1079 | 786.2129 | 849.4123 | 831.583 | 794.4608 | 982.4973 | 930.1786 | 867.7647 | 926.8053 | 912.3939 | 101.3561 | 105.5195 | 128.7026 | 62.8397 | 154.66 | 143.7757 | 78.5293 | 86.0463 | 97.0074 | 60.2136 | 65.8662 | 134.5661 | 514.323 | 128.7495 | 54.8531 | 87.9508 | 62.2415 | 88.9563 | 620.656 | 777.9478 | 773.8765 | 525.1019 | 809.8667 | 59.5395 | 89.8127 | 98.806 | 98.85 | 408.7844 | 98.9213 | 47.723 | 122.2263 | 541.8172 | 79.1329 | 24.1762 | 29.0478 | 47.9429 | 84.8449 | 858.1524 | 840.2935 | 797.1311 | 858.1225 | 98.664 | 33.2847 | 60.0285 | 107.0124 | 428.3532 | 26.0421 | 33.2902 | 64.4581 | 114.4489 | 428.5972 | 24.9845 | 24.8644 | 26.998 | 38.3067 | 69.7537 | 303.7297 | 335.8396 | 628.5668 | 529.6686 | 736.8056 | 25.9232 | 31.677 | 61.6691 | 114.4217 | 400.4642 | 26.7856 | 34.614 | 71.451 | 101.2478 | 386.93 | 25.0516 | 25.1254 | 28.3622 | 40.8649 | 80.7031 | 903.4218 | 877.4497 | 784.4784 | 825.9975 | 27.4179 | 65.4095 | 36.2614 | 119.5977 | 473.9884 | 751.1988 | 827.9455 | 829.9065 | 935.6692 | 989.7556 | 976.9008 | 965.3723 | 739.5449 | 914.7704 | 682.9935 |  | 987.6575 | 949.5959 | 962.0657 | 27.5667 | 32.7756 | 54.6959 | 583.2752 | 428.6802 | 329.9113 | 430.6408 | 73.6413 | 95.0638 | 92.8206 | 69.6438 | -0.00096945 | -0.026427 | 0.0035613 | 0.025554 | 0.0076867 | 0.00022927 | 0.045642 | 0.006265 | -0.044341 | -321.2945 | 17.9346 | -321.5007 | 16.7601 | -318.3159 | 18.5362 | -318.4328 | 16.9141 | -265.4512 | 17.9613 | -265.3927 | 17.0209 | 3829.4511 | 3951.178 | 964.7753 | 93.9422 | -673.1623 | 379.2957
13:55 | 1737 | -696.7733 |  | -154.9821 | -171.1707 | -201.9775 | -136.2759 | -134.2878 | -184.0479 | -178.4206 | 1.2777 | 3.5434 | 3.3872 | 0.5487 |  |  |  | -120.4855 | -199.2105 | -235.2456 | -107.0197 |  | -218.5795 | -205.0011 | 4.3132 | 5.7606 | 4.9706 | 0.8591 | 60.3565 | 112.9572 | 99.8296 | 65.4876 | 65.8548 | 69.4259 | 114.5186 | 63.2857 | 94.218 | 39.1835 | 94.3375 | 122.7124 | 512.6096 | 98.9933 | 28.9263 | 39.7382 | 63.013 | 94.0709 | 786.6259 | 120.9788 | 128.0529 | 155.4613 | 281.9858 | 68.23 | 35.5709 | 71.2735 | 114.0609 | 402.2447 | 65.7896 | 54.3199 | 102.6286 | 136.0505 | 493.021 | 50.077 | 24.6187 | 30.7827 | 50.7318 | 91.7688 | 259.233 | 882.252 | 368.6917 | 488.5529 | 42.8164 | 53.631 | 98.8404 | 123.0775 | 408.9544 | 25.9631 | 40.8473 | 91.5026 | 157.8218 | 491.9159 | 31.417 | 72.3364 | 84.8873 | 74.9987 | 91.5882 | 207.3857 |  | 319.2134 | 357.2729 |  | 26.7168 | 52.3323 | 99.5053 | 130.1394 | 467.0232 | 29.7042 | 56.8326 | 98.6313 | 156.4487 | 551.691 | 24.971 | 24.6058 | 26.9492 | 36.7774 | 71.1995 | 252.3585 | 900.2227 | 469.4578 | 871.3394 | 28.856 | 46.489 | 96.1236 | 134.1555 | 481.838 | 777.4827 | 909.0069 | 780.0255 | 812.7289 | 925.5079 | 961.326 | 748.1297 | 880.481 | 752.2365 | 878.7011 | 826.7074 | 793.0082 | 842.3441 | 792.049 | 858.4455 | 827.7382 | 804.8276 | 1016.8677 | 930.0401 | 867.6973 | 926.7266 | 912.3265 | 101.4068 | 105.5839 | 128.7475 | 62.8615 | 154.8506 | 144.1003 | 78.6087 | 86.0544 | 97.0797 | 60.2537 | 65.9863 | 134.6669 | 514.6314 | 128.8241 | 54.7838 | 87.9083 | 62.277 | 89.0193 | 621.2013 | 778.3188 | 774.0587 | 525.646 | 810.1558 | 59.5903 | 89.8802 | 98.8248 | 98.8388 | 409.0735 | 98.9355 | 47.7283 | 122.3237 | 541.9292 | 79.4783 | 24.1826 | 29.0539 | 47.9677 | 84.8664 | 858.7107 | 842.2383 | 797.4281 | 858.9163 | 98.6712 | 33.3052 | 60.0557 | 107.0718 | 428.6339 | 26.0668 | 33.3151 | 64.5003 | 114.4768 | 428.9274 | 24.9679 | 24.8677 | 26.993 | 38.3458 | 69.7871 | 303.8967 | 336.2566 | 629.1144 | 530.1405 | 737.1793 | 25.9058 | 31.6995 | 61.7253 | 114.4622 | 400.7407 | 26.7683 | 34.6278 | 71.4769 | 101.2295 | 386.9904 | 25.0374 | 25.1251 | 28.3885 | 40.8908 | 80.7262 | 903.6041 | 877.6835 | 784.6715 | 826.2624 | 27.364 | 65.4973 | 36.2736 | 119.693 | 474.2762 | 751.5065 | 827.6405 | 829.2474 | 934.5581 | 989.9244 | 977.3746 | 965.8453 | 739.6459 | 914.6716 | 683.141 |  | 987.7684 | 949.8796 | 962.3328 | 27.5718 | 32.7949 | 54.7103 | 583.6317 | 429.1137 | 330.2487 | 430.8733 | 73.7573 | 95.2215 | 92.9359 | 69.6965 | -0.0013144 | -0.026582 | 0.0034047 | 0.025232 | 0.0074844 | 1.6172e-06 | 0.027533 | 0.0064235 | -0.032201 | -321.2422 | 17.9531 | -321.5591 | 16.8402 | -318.4174 | 18.5506 | -318.3405 | 16.8772 | -265.2758 | 17.9777 | -265.3835 | 17.0989 | 3818.6573 | 3952.036 | 964.9949 | 94.0787 | -674.0113 | 379.6812
13:55 | 1738 | -686.5639 |  | -155.0681 | -171.2563 | -202.188 | -136.356 | -134.4222 | -183.9751 | -178.4077 | 1.2832 | 3.56 | 3.3889 | 0.5534 |  |  |  | -120.6986 | -199.4899 | -235.5401 | -107.19 |  | -218.709 | -205.1772 | 4.3435 | 5.8995 | 4.9908 | 0.8495 | 59.3135 | 112.9628 | 99.8263 | 65.5281 | 65.8958 | 69.4618 | 114.5745 | 63.3064 | 94.1791 | 39.2169 | 94.3542 | 122.7547 | 512.9324 | 98.9973 | 28.9505 | 39.7779 | 63.0679 | 94.0658 | 786.367 | 121.0525 | 128.1506 | 155.5678 | 282.2112 | 68.2784 | 35.5904 | 71.3432 | 114.1117 | 402.528 | 65.7895 | 54.3435 | 102.5488 | 136.1673 | 493.3857 | 50.0646 | 24.6214 | 30.7725 | 50.756 | 91.7682 | 259.3772 | 881.9058 | 368.9663 | 488.6097 | 42.8096 | 53.6749 | 98.8335 | 123.1688 | 409.2142 | 25.9972 | 40.8922 | 91.5492 | 157.9396 | 492.2865 | 31.4557 | 72.3354 | 84.9234 | 75.0317 | 91.5808 | 208.2087 |  | 320.3616 | 358.0159 |  | 26.7613 | 52.1285 | 99.5387 | 130.2063 | 467.3765 | 29.8032 | 56.8796 | 98.6871 | 156.5598 | 552.0416 | 24.9649 | 24.6244 | 26.9694 | 36.8075 | 71.2651 | 252.7804 | 901.5116 | 470.0616 | 873.2764 | 28.9066 | 46.5175 | 96.1333 | 134.2398 | 482.0899 | 779.1795 | 909.5632 | 779.7709 | 813.5153 | 925.2583 | 961.5742 | 748.4639 | 880.8617 | 752.5703 | 879.0476 | 845.594 | 797.2106 | 841.3719 | 798.1613 | 866.1403 | 829.7809 | 810.5222 | 1044.3361 | 930.0272 | 867.6602 | 926.7712 | 912.3284 | 101.4467 | 105.6403 | 128.6509 | 62.8757 | 155.0447 | 144.3882 | 78.6991 | 86.057 | 97.0914 | 60.2833 | 66.1154 | 134.7493 | 514.9411 | 128.9041 | 54.7097 | 87.8368 | 62.3111 | 89.0155 | 621.8339 | 778.7057 | 774.3131 | 526.4004 | 810.5031 | 59.6449 | 89.9546 | 98.8409 | 98.865 | 409.3552 | 98.9321 | 47.7198 | 122.4261 | 542.1059 | 79.7531 | 24.1948 | 29.0691 | 47.9986 | 84.8857 | 859.2236 | 843.5033 | 797.7275 | 859.6356 | 98.6686 | 33.3261 | 60.121 | 107.1239 | 428.9287 | 26.103 | 33.3351 | 64.5693 | 114.513 | 429.2587 | 24.8119 | 24.8602 | 26.9897 | 38.3542 | 69.8321 | 304.2745 | 336.7567 | 629.6739 | 530.7364 | 737.5474 | 25.9054 | 31.7052 | 61.8072 | 114.5 | 401.0363 | 26.7998 | 34.6468 | 71.4645 | 101.2253 | 387.247 | 24.9979 | 25.1595 | 28.3743 | 40.9289 | 80.7465 | 903.7851 | 877.7755 | 784.8306 | 826.4924 | 27.2641 | 65.5769 | 36.2805 | 119.796 | 474.5954 | 751.9424 | 827.5659 | 829.2485 | 933.5967 | 990.1798 | 977.8871 | 966.2994 | 739.6451 | 914.3305 | 683.2279 |  | 987.9084 | 950.1534 | 962.6081 | 27.5819 | 32.8703 | 54.728 | 584.0461 | 429.5399 | 330.5916 | 431.0999 | 73.7464 | 95.2753 | 92.973 | 69.7514 | -0.0018308 | -0.026212 | 0.0026304 | 0.02504 | 0.0072597 | -4.8638e-05 | 0.036054 | -0.0079499 | -0.055086 | -321.2514 | 17.9284 | -321.4514 | 16.7622 | -318.2482 | 18.5115 | -318.3066 | 16.908 | -265.1896 | 17.9633 | -265.205 | 17.0332 | 3655.985 | 3950.2823 | 965.2336 | 94.1241 | -674.5435 | 380.0657
13:55 | 1739 | -677.5692 |  | -155.183 | -171.3087 | -202.4321 | -136.4983 | -134.5335 | -184.0228 | -178.5231 | 1.2842 | 3.5762 | 3.3933 | 0.5557 |  |  |  | -120.7616 | -199.7249 | -235.6945 | -107.2134 |  | -218.7883 | -205.2173 | 4.3254 | 5.9356 | 4.9905 | 0.8384 | 61.6601 | 112.9798 | 99.8309 | 65.5742 | 65.9415 | 69.5052 | 114.632 | 63.3252 | 94.182 | 39.264 | 94.399 | 122.8134 | 513.2673 | 98.9876 | 28.9641 | 39.8103 | 63.1084 | 94.0598 | 786.115 | 121.1341 | 128.2818 | 155.6992 | 282.4502 | 68.3195 | 35.6018 | 71.4005 | 114.1617 | 402.8149 | 65.8384 | 54.3451 | 102.4993 | 136.2967 | 493.7462 | 50.1259 | 24.6738 | 30.7386 | 50.7612 | 91.7743 | 259.5745 | 881.5602 | 369.3464 | 488.5744 | 42.8562 | 53.7289 | 98.8495 | 123.2626 | 409.4802 | 26.0147 | 40.9044 | 91.6074 | 158.0464 | 492.6561 | 31.5238 | 72.3621 | 84.9387 | 75.0539 | 91.5844 | 208.9365 |  | 321.1341 | 358.8041 |  | 26.7636 | 51.9516 | 99.5449 | 130.2667 | 467.7177 | 29.7852 | 56.9028 | 98.7314 | 156.6408 | 552.3393 | 24.9713 | 24.6058 | 26.9582 | 36.8457 | 71.3112 | 252.4694 | 902.5856 | 470.5888 | 875.2777 | 28.9141 | 46.5448 | 96.1534 | 134.316 | 482.3543 | 780.6695 | 910.283 | 780.0247 | 813.8567 | 925.0258 | 961.8085 | 748.833 | 881.2743 | 752.9034 | 879.461 | 847.0422 | 806.9818 | 839.884 | 803.4879 | 865.5129 | 833.519 | 816.9155 | 1056.1505 | 930.0493 | 867.6522 | 926.8481 | 912.3498 | 101.494 | 105.7008 | 128.6315 | 62.8973 | 155.2663 | 144.7093 | 78.8155 | 86.07 | 97.1433 | 60.3466 | 66.2528 | 134.8061 | 515.2695 | 128.9832 | 54.6441 | 87.7613 | 62.3619 | 89.0066 | 622.6905 | 779.1449 | 774.6542 | 527.6754 | 810.8669 | 59.7256 | 90.0554 | 98.8751 | 98.9032 | 409.6435 | 98.9281 | 47.7333 | 122.5394 | 542.3257 | 79.8991 | 24.2053 | 29.0981 | 48.0286 | 84.8979 | 859.6541 | 844.5429 | 798.0193 | 860.1642 | 98.6552 | 33.3503 | 60.1597 | 107.1639 | 429.2018 | 26.2072 | 33.3545 | 64.631 | 114.6887 | 429.6297 | 24.7682 | 24.8694 | 26.9834 | 38.3717 | 69.8565 | 304.7282 | 337.3276 | 630.1814 | 531.3739 | 737.8903 | 25.8948 | 31.7112 | 61.858 | 114.5444 | 401.3422 | 26.8284 | 34.6759 | 71.4286 | 101.254 | 387.65 | 25.006 | 25.1587 | 28.4178 | 40.9681 | 80.7766 | 903.982 | 877.8133 | 784.9313 | 826.7146 | 27.2673 | 65.6245 | 36.3186 | 119.8866 | 474.9002 | 752.4847 | 827.9527 | 829.3245 | 932.5614 | 990.505 | 978.46 | 966.7236 | 739.5641 | 913.8041 | 683.3709 |  | 988.0783 | 950.3827 | 962.8787 | 27.5795 | 32.882 | 54.749 | 584.5094 | 430.0174 | 330.939 | 431.323 | 73.8505 | 95.3691 | 93.0828 | 69.8466 | -0.0011792 | -0.025831 | 0.0030469 | 0.025366 | 0.0073878 | -0.00059272 | 0.022461 | -0.0018033 | -0.032207 | -321.1899 | 17.8997 | -321.4299 | 16.8176 | -318.3035 | 18.5526 | -318.3066 | 16.8731 | -265.0419 | 17.9592 | -265.1558 | 17.0763 | 3701.1406 | 3950.4876 | 965.4828 | 94.226 | -674.9705 | 380.4782
13:55 | 1740 | -670.2663 |  | -155.2861 | -171.2887 | -202.6107 | -136.6087 | -134.7026 | -184.1846 | -178.634 | 1.2856 | 3.5891 | 3.4077 | 0.5605 |  |  |  | -120.8351 | -199.9555 | -235.9104 | -107.3192 |  | -219.0001 | -205.4086 | 4.3485 | 5.9227 | 4.9865 | 0.8373 | 59.1691 | 113.0091 | 99.8455 | 65.626 | 65.9853 | 69.5507 | 114.6894 | 63.3459 | 94.225 | 39.3089 | 94.4413 | 122.8707 | 513.5938 | 99.0052 | 28.9712 | 39.8309 | 63.1332 | 94.0474 | 785.8585 | 121.2059 | 128.4313 | 155.8161 | 282.6638 | 68.3912 | 35.6131 | 71.4461 | 114.2033 | 403.0934 | 65.8982 | 54.3223 | 102.55 | 136.4084 | 494.1094 | 50.1895 | 24.6919 | 30.7413 | 50.7881 | 91.7927 | 259.9002 | 881.2239 | 369.8901 | 488.5827 | 42.9245 | 53.7789 | 98.8636 | 123.3539 | 409.7484 | 26.0343 | 40.9313 | 91.6619 | 158.165 | 493.029 | 31.5484 | 72.3589 | 84.9249 | 75.0734 | 91.6006 | 209.096 |  | 320.8867 | 359.0496 |  | 26.7759 | 52.2371 | 99.5481 | 130.3406 | 468.0706 | 29.7727 | 56.9299 | 98.8133 | 156.7383 | 552.7054 | 25.0077 | 24.586 | 26.9403 | 36.8915 | 71.362 | 252.5095 | 903.3747 | 470.9347 | 877.2205 | 28.8773 | 46.5963 | 96.2037 | 134.3969 | 482.6104 | 781.6263 | 909.3212 | 780.174 | 814.1134 | 924.8109 | 962.0321 | 749.2006 | 881.638 | 753.2524 | 879.9238 | 844.8054 | 815.557 | 840.6917 | 807.161 | 862.7654 | 814.9346 | 822.473 | 1058.4002 | 930.0325 | 867.6355 | 926.8949 | 912.3561 | 101.5436 | 105.7673 | 128.7417 | 62.9196 | 155.5028 | 145.0337 | 78.9379 | 86.0798 | 97.2441 | 60.4128 | 66.3749 | 134.904 | 515.6009 | 129.0591 | 54.5717 | 87.6728 | 62.418 | 88.9972 | 623.5986 | 779.7434 | 774.9534 | 529.0339 | 811.2395 | 59.8082 | 90.1622 | 98.892 | 98.8831 | 409.9342 | 98.9329 | 47.7446 | 122.6439 | 542.531 | 79.9562 | 24.1884 | 29.1054 | 48.0593 | 84.9187 | 859.979 | 845.1684 | 798.2852 | 860.5886 | 98.6478 | 33.3771 | 60.1812 | 107.2201 | 429.4718 | 26.2276 | 33.3777 | 64.6607 | 114.7429 | 429.953 | 24.92 | 24.874 | 26.9849 | 38.3835 | 69.8744 | 305.186 | 337.8574 | 630.6863 | 531.9252 | 738.2198 | 25.9046 | 31.7463 | 61.9801 | 114.5823 | 401.6304 | 26.8193 | 34.7043 | 71.3902 | 101.289 | 388.2583 | 25.0133 | 25.1604 | 28.452 | 40.998 | 80.7995 | 904.2186 | 877.9599 | 785.0629 | 827.0093 | 27.3238 | 65.6874 | 36.3439 | 119.9869 | 475.1938 | 753.06 | 828.2826 | 829.4568 | 931.4131 | 990.8425 | 979.0972 | 967.118 | 739.4011 | 913.1152 | 683.5403 |  | 988.2762 | 950.6435 | 963.1577 | 27.589 | 32.877 | 54.7801 | 584.8365 | 430.4581 | 331.2891 | 431.5817 | 73.9156 | 95.4796 | 93.1423 | 69.857 | -0.0017368 | -0.026658 | 0.0020216 | 0.024616 | 0.0070959 | -7.2123e-05 | 0.013932 | -0.007568 | -0.042012 | -321.1622 | 17.912 | -321.3807 | 16.7827 | -318.1651 | 18.5136 | -318.2235 | 16.8731 | -264.9865 | 17.9633 | -265.0327 | 17.0496 | 3839.6672 | 3950.7044 | 965.7473 | 94.3109 | -675.5233 | 380.8736
13:55 | 1741 | -663.3353 |  | -155.3948 | -171.4409 | -202.958 | -136.8899 | -134.8612 | -184.3804 | -178.7948 | 1.2881 | 3.6094 | 3.4218 | 0.5684 |  |  |  | -120.8585 | -200.3436 | -236.3054 | -107.4274 |  | -219.2536 | -205.6454 | 4.3597 | 5.9207 | 5.0142 | 0.8383 | 59.4931 | 113.038 | 99.8577 | 65.6686 | 66.0251 | 69.5924 | 114.7469 | 63.3747 | 94.2413 | 39.3419 | 94.4528 | 122.9196 | 513.9073 | 99.0113 | 28.968 | 39.8313 | 63.1627 | 94.0601 | 785.5567 | 121.2511 | 128.5229 | 155.9088 | 282.8346 | 68.4674 | 35.6499 | 71.5233 | 114.253 | 403.3581 | 65.9983 | 54.3164 | 102.5843 | 136.5117 | 494.4533 | 50.2551 | 24.6255 | 30.8249 | 50.8674 | 91.8054 | 260.2002 | 880.9328 | 370.33 | 488.7206 | 43.0513 | 53.8182 | 98.8602 | 123.4392 | 410.0182 | 26.0309 | 40.9733 | 91.716 | 158.2872 | 493.3889 | 31.5346 | 72.3795 | 84.9263 | 75.1013 | 91.6386 | 209.3121 |  | 320.8805 | 359.2002 |  | 26.7524 | 52.453 | 99.5667 | 130.3962 | 468.4093 | 29.8228 | 56.9865 | 98.8795 | 156.8482 | 553.0912 | 25.0266 | 24.5926 | 26.9405 | 36.917 | 71.426 | 253.0606 | 904.5224 | 471.4542 | 879.4834 | 28.9072 | 46.6261 | 96.2135 | 134.4721 | 482.8778 | 782.6124 | 907.7014 | 779.7686 | 814.4767 | 924.6239 | 962.2902 | 749.5271 | 881.9202 | 753.5928 | 880.3083 | 853.8994 | 816.439 | 838.4124 | 800.1194 | 857.9802 | 805.7337 | 823.0704 | 1031.6957 | 929.9232 | 867.5993 | 926.922 | 912.3358 | 101.5997 | 105.8349 | 128.9573 | 62.9332 | 155.7733 | 145.4046 | 79.0786 | 86.0777 | 97.286 | 60.4313 | 66.5046 | 135.047 | 515.9494 | 129.1622 | 54.4914 | 87.5497 | 62.4564 | 88.9922 | 624.8498 | 780.4986 | 775.2908 | 530.5537 | 811.727 | 59.8513 | 90.3291 | 98.9541 | 98.8323 | 410.2327 | 98.9201 | 47.7299 | 122.7742 | 542.8233 | 80.319 | 24.1924 | 29.1248 | 48.0917 | 84.9589 | 860.2372 | 845.675 | 798.5459 | 861.0831 | 98.6592 | 33.409 | 60.2674 | 107.2888 | 429.7673 | 26.1481 | 33.4083 | 64.7205 | 114.6906 | 430.2692 | 25.0818 | 24.8756 | 27.0424 | 38.4143 | 69.918 | 305.5766 | 338.3771 | 631.2263 | 532.4855 | 738.6012 | 25.9583 | 31.778 | 62.0411 | 114.622 | 401.9099 | 26.8063 | 34.728 | 71.3593 | 101.3303 | 388.9251 | 24.9939 | 25.1821 | 28.4319 | 41.0196 | 80.81 | 904.5613 | 878.1325 | 785.2679 | 827.3181 | 27.3525 | 65.7478 | 36.3686 | 120.0653 | 475.4734 | 753.5632 | 828.4914 | 830.3925 | 930.6849 | 991.1626 | 979.8827 | 967.4976 | 739.1953 | 912.3203 | 683.7327 |  | 988.4855 | 950.9188 | 963.4132 | 27.5883 | 32.8996 | 54.7958 | 585.2101 | 430.8908 | 331.6604 | 431.8358 | 73.964 | 95.5521 | 93.2444 | 69.9111 | -0.0011117 | -0.026253 | 0.0029499 | 0.02555 | 0.0076437 | -0.0005258 | 0.029034 | -0.010739 | -0.04772 | -321.1007 | 17.8812 | -321.313 | 16.7683 | -318.1497 | 18.5547 | -318.2143 | 16.8895 | -264.8973 | 17.9531 | -264.9034 | 17.064 | 3762.6831 | 3952.9563 | 966.0343 | 94.3983 | -676.3662 | 381.2756
13:55 | 1742 | -653.029 |  | -155.4022 | -171.4143 | -203.024 | -136.9405 | -135.0438 | -184.5622 | -178.9543 | 1.2928 | 3.6343 | 3.4231 | 0.5714 |  |  |  | -120.906 | -200.6101 | -236.4865 | -107.5294 |  | -219.446 | -205.8643 | 4.3794 | 5.9302 | 5.0435 | 0.84 | 60.2379 | 113.0653 | 99.8689 | 65.7045 | 66.0645 | 69.6338 | 114.8023 | 63.4126 | 94.2318 | 39.3798 | 94.4707 | 122.9831 | 514.2365 | 99.005 | 28.9918 | 39.8282 | 63.1891 | 94.0751 | 785.2706 | 121.3083 | 128.6247 | 156.0169 | 283.0293 | 68.5004 | 35.6918 | 71.5882 | 114.3111 | 403.6135 | 66.0526 | 54.3356 | 102.582 | 136.6236 | 494.7978 | 50.3505 | 24.6111 | 30.8721 | 50.8968 | 91.8021 | 260.3859 | 880.6949 | 370.5974 | 488.8073 | 43.1469 | 53.8544 | 98.8171 | 123.5234 | 410.2815 | 26.0199 | 41.0006 | 91.7854 | 158.4109 | 493.7331 | 31.5173 | 72.4003 | 84.9438 | 75.1472 | 91.6729 | 209.7942 |  | 321.1695 | 359.5751 |  | 26.6981 | 52.2656 | 99.5833 | 130.4312 | 468.7283 | 29.8523 | 57.0403 | 98.8888 | 156.9547 | 553.4384 | 25.0331 | 24.5946 | 26.9435 | 36.9346 | 71.4847 | 253.7526 | 905.8852 | 472.1707 | 881.6537 | 28.9918 | 46.644 | 96.1941 | 134.543 | 483.1657 | 783.4382 | 905.3466 | 779.2011 | 815.1647 | 924.4379 | 962.5382 | 749.8244 | 882.1211 | 753.8616 | 880.553 | 855.4727 | 816.2879 | 825.5794 | 785.2433 | 856.1707 | 814.7982 | 822.8581 | 1002.9408 | 929.7632 | 867.5586 | 926.9863 | 912.3205 | 101.6482 | 105.9014 | 129.1397 | 62.9532 | 156.0304 | 145.7791 | 79.2171 | 86.0855 | 97.3079 | 60.4651 | 66.6355 | 135.1386 | 516.3134 | 129.243 | 54.4617 | 87.4101 | 62.4978 | 89.0809 | 626.1007 | 781.3121 | 775.68 | 531.9987 | 812.272 | 59.9043 | 90.431 | 98.9785 | 98.8458 | 410.5253 | 98.9028 | 47.7352 | 122.8949 | 543.146 | 80.7826 | 24.2098 | 29.1382 | 48.114 | 84.9807 | 860.513 | 846.1781 | 798.7901 | 861.5374 | 98.6629 | 33.4224 | 60.3438 | 107.3351 | 430.0654 | 26.1919 | 33.4142 | 64.7591 | 114.7632 | 430.6314 | 24.9812 | 24.8711 | 27.0816 | 38.4463 | 69.9711 | 306.0198 | 338.9604 | 631.755 | 533.1117 | 739.0024 | 25.9006 | 31.7871 | 62.0004 | 114.6635 | 402.1783 | 26.8124 | 34.7438 | 71.3238 | 101.3703 | 389.2473 | 24.9648 | 25.1981 | 28.4309 | 41.0538 | 80.8341 | 905.0267 | 878.3444 | 785.4614 | 827.6342 | 27.3055 | 65.814 | 36.3912 | 120.1386 | 475.7584 | 754.1466 | 828.7713 | 831.8383 | 930.5839 | 991.4688 | 980.6794 | 967.8581 | 738.976 | 911.5047 | 683.8809 |  | 988.6997 | 951.1919 | 963.6551 | 27.5928 | 32.9124 | 54.8306 | 585.5185 | 431.3165 | 332.0064 | 432.0912 | 74.0728 | 95.6694 | 93.3273 | 70.0121 | -0.0015865 | -0.026568 | 0.0035313 | 0.025852 | 0.0074027 | 8.1194e-05 | 0.026405 | -0.0059734 | -0.022536 | -321.0545 | 17.8956 | -321.2884 | 16.7683 | -318.1035 | 18.5382 | -318.1097 | 16.8895 | -264.7804 | 17.9592 | -264.8419 | 17.0599 | 3652.5226 | 3951.0125 | 966.3161 | 94.4983 | -676.8551 | 381.6615
13:55 | 1743 | -647.0388 |  | -155.508 | -171.5833 | -203.4447 | -137.0558 | -135.2079 | -184.7704 | -179.1156 | 1.2963 | 3.6541 | 3.4414 | 0.5755 |  |  |  | -120.9913 | -200.909 | -236.8173 | -107.6914 |  | -219.5809 | -205.9991 | 4.4056 | 5.9568 | 5.0633 | 0.8483 | 58.7189 | 113.0945 | 99.8724 | 65.7429 | 66.0961 | 69.6678 | 114.8491 | 63.4439 | 94.2392 | 39.4238 | 94.5134 | 123.0452 | 514.5852 | 99.0056 | 29.0003 | 39.8338 | 63.2271 | 94.0833 | 785.0658 | 121.4288 | 128.8067 | 156.1421 | 283.2586 | 68.5431 | 35.7173 | 71.6241 | 114.3631 | 403.8675 | 66.0797 | 54.3654 | 102.5771 | 136.7396 | 495.1467 | 50.413 | 24.656 | 30.9065 | 50.9251 | 91.8199 | 260.5149 | 880.3671 | 370.846 | 488.8162 | 43.1834 | 53.9047 | 98.823 | 123.6159 | 410.5284 | 26.0426 | 41.0252 | 91.8484 | 158.5487 | 494.0856 | 31.539 | 72.419 | 84.955 | 75.1772 | 91.6647 | 210.2441 |  | 321.4394 | 360.0218 |  | 26.7254 | 52.3723 | 99.5922 | 130.4873 | 469.0628 | 29.8979 | 57.0837 | 98.8671 | 157.0557 | 553.7932 | 25.0287 | 24.6048 | 26.9655 | 36.9554 | 71.5519 | 254.2259 | 907.2244 | 472.9306 | 883.449 | 29.0417 | 46.6573 | 96.2057 | 134.6186 | 483.4472 | 783.7189 | 903.7109 | 778.6757 | 816.546 | 924.2527 | 962.7701 | 750.1403 | 882.3298 | 754.0461 | 880.6735 | 857.0277 | 817.0874 | 820.6397 | 786.3496 | 858.6343 | 814.6529 | 822.9984 | 1026.2268 | 929.6312 | 867.5122 | 927.0879 | 912.3507 | 101.685 | 105.9642 | 129.1901 | 62.9736 | 156.2359 | 146.122 | 79.3032 | 86.0987 | 97.3351 | 60.5037 | 66.774 | 135.1753 | 516.675 | 129.2875 | 54.4326 | 87.3037 | 62.5495 | 89.3077 | 626.7619 | 782.0307 | 776.0823 | 532.782 | 812.825 | 59.9641 | 90.4787 | 98.9204 | 98.8562 | 410.7921 | 98.9162 | 47.7547 | 122.9979 | 543.4387 | 81.0935 | 24.2194 | 29.1423 | 48.1466 | 84.9949 | 862.5063 | 846.5618 | 799.0262 | 861.9252 | 98.6675 | 33.4413 | 60.3972 | 107.3809 | 430.336 | 26.2719 | 33.4118 | 64.7502 | 114.8032 | 430.9721 | 24.8689 | 24.8645 | 27.0606 | 38.4653 | 70.0081 | 306.386 | 339.4086 | 632.1795 | 533.6641 | 739.3849 | 25.8893 | 31.8016 | 62.014 | 114.6936 | 402.4354 | 26.8301 | 34.7665 | 71.2903 | 101.397 | 389.1443 | 24.9733 | 25.2075 | 28.4347 | 41.0919 | 80.8662 | 905.5292 | 878.5634 | 785.7289 | 827.9029 | 27.3275 | 65.8915 | 36.4076 | 120.2391 | 476.0617 | 754.7127 | 829.0108 | 833.0233 | 930.8301 | 991.7488 | 981.552 | 968.2214 | 738.7404 | 910.7228 | 684.0617 |  | 988.8953 | 951.5073 | 963.8746 | 27.6076 | 32.9341 | 54.8554 | 585.8043 | 431.7539 | 332.3907 | 432.2872 | 74.1401 | 95.7724 | 93.4306 | 70.065 | -0.0013356 | -0.025802 | 0.0029618 | 0.025892 | 0.0075581 | 0.00030884 | 0.028251 | -0.0056069 | -0.045175 | -321.0022 | 17.8668 | -321.2145 | 16.7458 | -318.0143 | 18.528 | -318.0605 | 16.8833 | -264.6942 | 17.951 | -264.6973 | 17.0476 | 3725.4501 | 3949.0915 | 966.6028 | 94.6015 | -677.6024 | 382.0723
13:55 | 1744 | -640.7862 |  | -155.5694 | -171.8485 | -203.7974 | -137.3223 | -135.2234 | -184.8071 | -179.2218 | 1.3002 | 3.6695 | 3.4612 | 0.5808 |  |  |  | -121.0972 | -201.0856 | -237.0791 | -107.7771 |  | -219.8171 | -206.1221 | 4.4351 | 5.9713 | 5.0885 | 0.9204 | 54.4811 | 113.1301 | 99.8832 | 65.7905 | 66.1376 | 69.7095 | 114.9006 | 63.4553 | 94.2717 | 39.4661 | 94.5483 | 123.1049 | 514.9328 | 99.0026 | 29.0131 | 39.842 | 63.2703 | 94.1165 | 784.8459 | 121.5103 | 128.9218 | 156.2612 | 283.4908 | 68.6161 | 35.7401 | 71.6773 | 114.4155 | 404.13 | 66.1057 | 54.3866 | 102.5769 | 136.8616 | 495.4911 | 50.4001 | 24.6905 | 30.8879 | 50.9431 | 91.8263 | 260.711 | 879.9543 | 371.2459 | 488.8305 | 43.2137 | 53.9425 | 98.8299 | 123.7066 | 410.7713 | 26.0441 | 41.0649 | 91.9008 | 158.689 | 494.4511 | 31.5677 | 72.4334 | 84.9936 | 75.215 | 91.6683 | 210.5848 |  | 321.6945 | 360.4917 |  | 26.7762 | 52.7846 | 99.5987 | 130.5421 | 469.3986 | 29.9524 | 57.1304 | 98.827 | 157.1518 | 554.1513 | 25.0271 | 24.6066 | 26.9724 | 36.9777 | 71.6334 | 254.4671 | 908.0588 | 473.4767 | 884.8344 | 29.0357 | 46.6815 | 96.2287 | 134.694 | 483.7324 | 783.7023 | 901.9266 | 778.4235 | 817.643 | 924.0817 | 962.9981 | 750.5212 | 882.7111 | 754.1793 | 880.6904 | 856.0546 | 818.623 | 827.1739 | 794.2755 | 857.5271 | 814.5336 | 817.8279 | 1065.5024 | 929.5183 | 867.4624 | 927.157 | 912.3934 | 101.7323 | 106.0379 | 129.2687 | 62.9976 | 156.4699 | 146.4973 | 79.3776 | 86.1064 | 97.4008 | 60.5618 | 66.9141 | 135.2363 | 517.0319 | 129.3493 | 54.3628 | 87.2878 | 62.5917 | 89.4604 | 627.1449 | 782.5514 | 776.5029 | 533.215 | 813.3692 | 60.0381 | 90.5501 | 98.9025 | 98.8714 | 411.0789 | 98.923 | 47.7629 | 123.1081 | 543.7627 | 81.4045 | 24.2215 | 29.1577 | 48.1825 | 85.0167 | 865.2502 | 846.9477 | 799.2801 | 862.4061 | 98.6725 | 33.4651 | 60.4372 | 107.4362 | 430.6118 | 26.269 | 33.4402 | 64.7988 | 114.9011 | 431.3279 | 24.7966 | 24.8695 | 27.0279 | 38.499 | 70.0359 | 306.6589 | 339.8067 | 632.561 | 534.199 | 739.7958 | 25.8995 | 31.8346 | 62.1206 | 114.747 | 402.7328 | 26.8313 | 34.7927 | 71.2677 | 101.4342 | 389.0374 | 25.0031 | 25.2061 | 28.4626 | 41.1342 | 80.9027 | 906.0116 | 878.9384 | 785.9733 | 828.2727 | 27.4123 | 65.9433 | 36.4336 | 120.3292 | 476.358 | 755.186 | 829.1269 | 833.692 | 931.6239 | 992.0209 | 982.5573 | 968.6067 | 738.4953 | 910.0097 | 684.3464 |  | 989.0709 | 951.8761 | 964.0988 | 27.5828 | 32.9315 | 54.8675 | 586.0844 | 432.2077 | 332.797 | 432.5357 | 74.2265 | 95.8742 | 93.5684 | 70.1507 | -0.0011105 | -0.026262 | 0.0029289 | 0.02546 | 0.007476 | -0.00028754 | 0.027614 | 0.0025875 | -0.047348 | -321.036 | 17.8668 | -321.2207 | 16.754 | -318.0543 | 18.569 | -318.0789 | 16.9203 | -264.5896 | 17.9551 | -264.6327 | 17.0558 | 3761.3771 | 3950.7338 | 966.9138 | 94.7213 | -678.2304 | 382.5023
13:55 | 1745 | -633.9122 |  | -155.835 | -172.1955 | -203.8667 | -137.4684 | -135.5185 | -184.9711 | -179.3668 | 1.3068 | 3.6904 | 3.4767 | 0.5878 |  |  |  | -121.1062 | -201.2838 | -237.293 | -107.9136 |  | -220.0532 | -206.3095 | 4.4576 | 5.9936 | 5.0966 | 0.9087 | 58.5988 | 113.1725 | 99.9117 | 65.832 | 66.1805 | 69.7488 | 114.9544 | 63.4571 | 94.2962 | 39.5036 | 94.5831 | 123.169 | 515.2672 | 98.9977 | 29.05 | 39.8492 | 63.3137 | 94.1459 | 784.6016 | 121.6356 | 129.0667 | 156.4077 | 283.7563 | 68.6767 | 35.7568 | 71.7255 | 114.466 | 404.4026 | 66.13 | 54.4067 | 102.575 | 136.9604 | 495.8366 | 50.3695 | 24.6564 | 30.905 | 51.0043 | 91.8284 | 261.3429 | 879.6406 | 372.263 | 489.0256 | 43.2377 | 53.9763 | 98.7882 | 123.7989 | 411.0125 | 26.0393 | 41.1069 | 91.9568 | 158.8241 | 494.8274 | 31.5952 | 72.3877 | 84.9981 | 75.233 | 91.684 | 211.3199 |  | 322.8587 | 361.5975 |  | 26.815 | 52.773 | 99.6306 | 130.6143 | 469.748 | 29.9605 | 57.1777 | 98.7903 | 157.2524 | 554.5028 | 25.0468 | 24.5933 | 26.967 | 37.0003 | 71.721 | 254.848 | 908.6177 | 473.9305 | 885.9811 | 29.0385 | 46.7221 | 96.251 | 134.7725 | 484.0182 | 783.506 | 900.4248 | 779.3491 | 818.1935 | 923.914 | 963.2115 | 750.9539 | 883.2618 | 754.287 | 880.6067 | 852.0164 | 819.0886 | 828.6992 | 789.2911 | 853.9491 | 809.47 | 813.0143 | 1086.73 | 929.3559 | 867.4012 | 927.152 | 912.3894 | 101.7786 | 106.1158 | 129.23 | 63.0247 | 156.7046 | 146.8761 | 79.4478 | 86.115 | 97.4871 | 60.5954 | 67.036 | 135.331 | 517.3922 | 129.4318 | 54.2966 | 87.3429 | 62.6358 | 89.4371 | 627.3862 | 782.9301 | 776.9166 | 533.5331 | 813.8425 | 60.08 | 90.6632 | 98.921 | 98.864 | 411.3935 | 98.9118 | 47.7712 | 123.222 | 544.0904 | 81.6232 | 24.2303 | 29.1888 | 48.2114 | 85.0382 | 866.8271 | 847.3983 | 799.5454 | 862.9432 | 98.6735 | 33.4924 | 60.4476 | 107.5027 | 430.9173 | 26.2333 | 33.4957 | 64.8925 | 115.0028 | 431.6912 | 24.9175 | 24.8775 | 27.0452 | 38.5242 | 70.0782 | 307.0991 | 340.3442 | 633.0533 | 534.8508 | 740.2429 | 25.8526 | 31.8647 | 62.2597 | 114.798 | 403.0507 | 26.8438 | 34.8083 | 71.2382 | 101.4549 | 389.0922 | 24.9993 | 25.2135 | 28.4647 | 41.1584 | 80.9336 | 906.4603 | 879.3919 | 786.204 | 828.6909 | 27.3549 | 65.9918 | 36.4623 | 120.4108 | 476.655 | 755.9017 | 829.5475 | 834.2888 | 932.6308 | 992.335 | 983.496 | 969.0572 | 738.3027 | 909.4187 | 684.6369 |  | 989.2329 | 952.2539 | 964.3146 | 27.5839 | 32.9507 | 54.8862 | 586.3763 | 432.6662 | 333.1544 | 432.7791 | 74.2813 | 95.9466 | 93.5689 | 70.2279 | -0.0012997 | -0.026559 | 0.0028562 | 0.025127 | 0.0068948 | 0.00020232 | 0.036473 | 0.0073113 | -0.040991 | -320.9129 | 17.8668 | -321.1376 | 16.7088 | -317.922 | 18.5095 | -317.9312 | 16.8854 | -264.5004 | 17.9715 | -264.5034 | 17.0394 | 3670.3729 | 3951.019 | 967.2269 | 94.7578 | -678.9544 | 382.9103
13:55 | 1746 | -628.1976 |  | -155.9458 | -172.5262 | -203.8959 | -137.603 | -135.5786 | -185.1402 | -179.4559 | 1.3109 | 3.7175 | 3.4944 | 0.5934 |  |  |  | -121.1172 | -201.421 | -237.6277 | -108.0438 |  | -220.2278 | -206.4518 | 4.4708 | 6.0334 | 5.1095 | 0.9018 | 60.6389 | 113.2177 | 99.944 | 65.8631 | 66.2239 | 69.778 | 115.0014 | 63.463 | 94.3016 | 39.5423 | 94.616 | 123.2213 | 515.5874 | 98.9804 | 29.0617 | 39.8558 | 63.3513 | 94.1564 | 784.3359 | 121.7868 | 129.3411 | 156.5712 | 283.9843 | 68.7276 | 35.7655 | 71.7752 | 114.5151 | 404.6777 | 66.2009 | 54.4366 | 102.5822 | 137.0799 | 496.1889 | 50.4431 | 24.6403 | 30.945 | 51.066 | 91.8387 | 262.014 | 879.3881 | 373.1246 | 489.1895 | 43.3103 | 54.0281 | 98.7712 | 123.8825 | 411.2588 | 26.0739 | 41.1403 | 92.0244 | 158.9625 | 495.2082 | 31.5918 | 72.3725 | 84.9784 | 75.2624 | 91.682 | 211.8635 |  | 323.6721 | 362.4547 |  | 26.8275 | 52.8091 | 99.6562 | 130.6913 | 470.1003 | 29.952 | 57.2336 | 98.7694 | 157.3476 | 554.8518 | 25.0572 | 24.6059 | 26.9823 | 37.0303 | 71.7985 | 255.8887 | 909.2962 | 474.5206 | 887.0827 | 29.0056 | 46.7785 | 96.2706 | 134.857 | 484.3261 | 783.0942 | 900.0911 | 780.6432 | 818.555 | 923.7386 | 963.4062 | 751.3883 | 883.8216 | 754.5302 | 880.6383 | 851.8317 | 815.2541 | 822.39 | 779.2668 | 852.8932 | 793.911 | 812.9097 | 1095.5203 | 929.1455 | 867.3176 | 927.1004 | 912.3526 | 101.82 | 106.187 | 129.299 | 63.0406 | 156.8812 | 147.2274 | 79.5097 | 86.1228 | 97.5522 | 60.6156 | 67.1357 | 135.4175 | 517.7611 | 129.4991 | 54.2233 | 87.3928 | 62.6859 | 89.442 | 627.5633 | 783.2327 | 777.2827 | 533.9338 | 814.2339 | 60.1514 | 90.7573 | 98.9368 | 98.8442 | 411.6854 | 98.9081 | 47.7756 | 123.3374 | 544.4252 | 81.5581 | 24.2335 | 29.2087 | 48.2444 | 85.0527 | 867.9158 | 847.904 | 799.8234 | 863.63 | 98.6759 | 33.5246 | 60.4964 | 107.5531 | 431.2257 | 26.1731 | 33.5383 | 64.9476 | 115.03 | 432.0377 | 25.1728 | 24.8799 | 27.0941 | 38.5481 | 70.1245 | 307.454 | 340.916 | 633.729 | 535.4346 | 740.7423 | 25.9283 | 31.8847 | 62.2878 | 114.8322 | 403.3274 | 26.86 | 34.8305 | 71.2093 | 101.4695 | 389.2404 | 25.0089 | 25.2011 | 28.4967 | 41.1919 | 81.0812 | 906.8222 | 879.75 | 786.4441 | 828.9971 | 27.3027 | 66.0568 | 36.4941 | 120.4983 | 476.9553 | 756.6636 | 830.5965 | 834.5699 | 933.3689 | 992.673 | 984.437 | 969.5458 | 738.2592 | 909.132 | 684.9401 |  | 989.356 | 952.6947 | 964.5243 | 27.5931 | 32.9599 | 54.9024 | 586.6941 | 433.0907 | 333.5237 | 433.066 | 74.3542 | 96.029 | 93.7653 | 70.2645 | -0.00087836 | -0.026263 | 0.0025977 | 0.024892 | 0.0077086 | -0.00054948 | 0.038336 | -0.010027 | -0.027878 | -320.9222 | 17.8319 | -321.1099 | 16.7273 | -317.8974 | 18.569 | -317.9774 | 16.9059 | -264.3988 | 17.9551 | -264.4173 | 17.0435 | 3727.146 | 3950.2167 | 967.547 | 94.8971 | -679.5105 | 383.3072
13:55 | 1747 | -620.5673 |  | -156.0396 | -172.7377 | -204.0487 | -137.7408 | -135.7648 | -185.2512 | -179.5973 | 1.318 | 3.745 | 3.4912 | 0.5985 |  |  |  | -121.1696 | -201.6022 | -237.8364 | -108.1916 |  | -220.3567 | -206.7042 | 4.5036 | 6.0815 | 5.1343 | 0.8861 | 59.374 | 113.272 | 99.9995 | 65.9137 | 66.2911 | 69.832 | 115.058 | 63.482 | 94.2917 | 39.5787 | 94.6312 | 123.2603 | 515.9127 | 98.9908 | 29.074 | 39.8652 | 63.3699 | 94.1634 | 784.1227 | 121.9052 | 129.7458 | 156.7588 | 284.2536 | 68.7741 | 35.7809 | 71.7962 | 114.5608 | 404.9277 | 66.243 | 54.4467 | 102.5545 | 137.1959 | 496.5436 | 50.5134 | 24.6595 | 30.9346 | 51.0749 | 91.8425 | 262.2167 | 879.1499 | 373.3191 | 489.1756 | 43.3905 | 54.079 | 98.7969 | 123.9638 | 411.4918 | 26.0832 | 41.165 | 92.0868 | 159.0866 | 495.5862 | 31.5857 | 72.3853 | 84.9905 | 75.3039 | 91.7028 | 211.8333 |  | 323.5281 | 362.7062 |  | 26.8123 | 53.0503 | 99.6624 | 130.7341 | 470.4133 | 29.9404 | 57.2733 | 98.7559 | 157.4381 | 555.1996 | 25.0416 | 24.6162 | 26.999 | 37.0473 | 71.8627 | 256.6012 | 909.8847 | 475.1982 | 887.774 | 29.0594 | 46.7871 | 96.2568 | 134.9324 | 484.6351 | 782.4586 | 899.4124 | 781.4877 | 818.3638 | 923.5669 | 963.6062 | 751.7941 | 884.3013 | 755.0761 | 881.0406 | 845.2965 | 809.4216 | 818.1131 | 773.7797 | 855.2648 | 783.6975 | 809.7006 | 1077.8601 | 929.0103 | 867.2714 | 927.0831 | 912.3328 | 101.8788 | 106.2693 | 129.5074 | 63.066 | 157.1038 | 147.5589 | 79.5602 | 86.1338 | 97.5925 | 60.6745 | 67.2755 | 135.5074 | 518.138 | 129.5689 | 54.1455 | 87.4134 | 62.7319 | 89.5013 | 627.7718 | 783.5072 | 777.6002 | 534.3608 | 814.5547 | 60.2389 | 90.8455 | 98.938 | 98.8542 | 411.963 | 98.9066 | 47.7712 | 123.4522 | 544.7904 | 81.2944 | 24.2345 | 29.223 | 48.2817 | 85.0747 | 868.7213 | 848.2967 | 800.1282 | 864.3018 | 98.6819 | 33.5527 | 60.5759 | 107.6046 | 431.5152 | 26.1185 | 33.5587 | 65.0122 | 115.12 | 432.391 | 25.1081 | 24.8823 | 27.0861 | 38.5735 | 70.1645 | 307.7364 | 341.3782 | 634.33 | 535.9221 | 741.255 | 25.9642 | 31.9031 | 62.363 | 114.8862 | 403.6406 | 26.8697 | 34.8628 | 71.1829 | 101.5084 | 389.4763 | 25.0171 | 25.1813 | 28.5393 | 41.2363 | 81.3663 | 907.071 | 880.0006 | 786.5918 | 829.2442 | 27.3118 | 66.1037 | 36.5278 | 120.5755 | 477.2429 | 757.2802 | 831.8798 | 834.2431 | 933.9265 | 992.994 | 985.318 | 970.0192 | 738.4045 | 909.3047 | 685.298 |  | 989.4633 | 953.107 | 964.7454 | 27.5961 | 32.9795 | 54.912 | 587.0501 | 433.5218 | 333.9012 | 433.3716 | 74.4248 | 96.1609 | 93.7624 | 70.3077 | -0.0013596 | -0.026103 | 0.003265 | 0.02549 | 0.0070686 | 0.00014268 | 0.037497 | -0.0030294 | -0.043119 | -320.8668 | 17.873 | -321.1099 | 16.7375 | -317.9035 | 18.5033 | -317.8051 | 16.8669 | -264.245 | 17.9839 | -264.3773 | 17.0784 | 3745.223 | 3949.7221 | 967.8525 | 94.9617 | -680.1122 | 383.7115
13:55 | 1748 | -614.3876 |  | -156.163 | -172.8292 | -204.0505 | -137.8838 | -135.8294 | -185.2286 | -179.6337 | 1.3211 | 3.7667 | 3.5002 | 0.6023 |  |  |  | -121.1387 | -201.8487 | -237.9922 | -108.1758 |  | -220.4324 | -206.7147 | 4.5301 | 6.0977 | 5.1546 | 0.8753 | 60.3773 | 113.3184 | 100.051 | 65.9709 | 66.3558 | 69.8918 | 115.1126 | 63.4933 | 94.2909 | 39.6077 | 94.6559 | 123.3155 | 516.2457 | 98.9864 | 29.0902 | 39.8752 | 63.3951 | 94.1745 | 784.0921 | 122.0362 | 130.2118 | 156.9755 | 284.6583 | 68.8496 | 35.8059 | 71.8157 | 114.6054 | 405.186 | 66.2959 | 54.4602 | 102.5338 | 137.2882 | 496.8886 | 50.5483 | 24.644 | 30.9838 | 51.1175 | 91.8697 | 262.2744 | 878.8386 | 373.3157 | 489.1295 | 43.4607 | 54.1442 | 98.8287 | 124.0529 | 411.7281 | 26.0968 | 41.1886 | 92.1391 | 159.2095 | 495.9631 | 31.6203 | 72.3896 | 85.0092 | 75.3273 | 91.7307 | 212.1614 |  | 324.1038 | 363.3417 |  | 26.791 | 52.8642 | 99.6577 | 130.7714 | 470.7176 | 29.9653 | 57.3165 | 98.7596 | 157.5472 | 555.5523 | 25.048 | 24.6152 | 27.0035 | 37.0592 | 71.9198 | 256.7558 | 909.9851 | 475.674 | 887.9735 | 29.0879 | 46.8208 | 96.3046 | 135.0071 | 484.9166 | 781.8906 | 899.7029 | 782.2037 | 817.7385 | 923.397 | 963.7974 | 752.145 | 884.6809 | 755.8501 | 881.675 | 843.3676 | 806.5228 | 814.5389 | 760.1511 | 858.3025 | 796.6924 | 802.0782 | 1071.8247 | 929.0082 | 867.2814 | 927.1115 | 912.3577 | 101.9301 | 106.3458 | 129.4001 | 63.0926 | 157.3919 | 147.8699 | 79.6236 | 86.1507 | 97.6261 | 60.7138 | 67.4334 | 135.6242 | 518.5193 | 129.668 | 54.0767 | 87.4294 | 62.7808 | 89.6066 | 628.0276 | 783.7859 | 777.8846 | 534.8355 | 817.8904 | 60.261 | 90.9624 | 98.9957 | 98.8183 | 412.2748 | 98.9127 | 47.764 | 123.5745 | 545.1637 | 81.0817 | 24.2378 | 29.2369 | 48.3123 | 85.091 | 869.429 | 848.1917 | 800.4483 | 864.8613 | 98.6894 | 33.5735 | 60.6242 | 107.657 | 431.8128 | 26.1601 | 33.5746 | 65.0514 | 115.1793 | 432.7386 | 25.0081 | 24.8883 | 27.0659 | 38.5918 | 70.2058 | 308.0249 | 341.7293 | 634.8661 | 536.3402 | 741.7581 | 25.9484 | 31.9262 | 62.4276 | 114.9329 | 403.9451 | 26.8712 | 34.8872 | 71.1592 | 101.5496 | 389.8016 | 25.0161 | 25.175 | 28.5593 | 41.2673 | 81.6593 | 907.1983 | 880.0967 | 786.7921 | 829.4225 | 27.3561 | 66.147 | 36.5498 | 120.6584 | 477.5442 | 757.749 | 833.2996 | 833.7071 | 934.5768 | 993.2968 | 986.0242 | 970.5121 | 738.6932 | 909.8542 | 685.6581 |  | 989.5572 | 953.5613 | 964.9716 | 27.6092 | 33.0028 | 54.9446 | 587.584 | 433.9835 | 334.3785 | 433.6365 | 74.4772 | 96.2591 | 93.8975 | 70.4007 | -0.0010946 | -0.026131 | 0.0030854 | 0.025476 | 0.0077485 | 1.059e-05 | 0.033705 | -0.0099891 | -0.022689 | -320.8606 | 17.8258 | -321.0083 | 16.6842 | -317.7681 | 18.5239 | -317.842 | 16.8956 | -264.2173 | 17.9572 | -264.2019 | 17.027 | 3751.0077 | 3950.8092 | 968.1397 | 95.0783 | -680.3762 | 384.181
13:55 | 1749 | -608.2163 |  | -156.2204 | -173.2197 | -204.142 | -138.1283 | -135.9857 | -185.4506 | -179.7299 | 1.335 | 3.7812 | 3.5196 | 0.608 |  |  |  | -121.2216 | -202.0412 | -238.1739 | -108.3162 |  | -220.571 | -206.831 | 4.557 | 6.1134 | 5.2093 | 0.8728 | 59.5585 | 113.3694 | 100.0808 | 66.0223 | 66.4123 | 69.9533 | 115.1743 | 63.5082 | 94.3125 | 39.6531 | 94.6913 | 123.3777 | 516.5799 | 98.9722 | 29.1155 | 39.8742 | 63.4324 | 94.1857 | 784.096 | 122.1139 | 130.5845 | 157.1385 | 285.0243 | 68.9253 | 35.8402 | 71.8602 | 114.6508 | 405.4289 | 66.3887 | 54.4794 | 102.5331 | 137.4069 | 497.2406 | 50.6353 | 24.6308 | 31.0259 | 51.154 | 91.8821 | 262.294 | 878.529 | 373.4237 | 489.1185 | 43.566 | 54.2232 | 98.8442 | 124.1449 | 411.9882 | 26.0965 | 41.2496 | 92.1827 | 159.3462 | 496.3358 | 31.6269 | 72.3912 | 85.0292 | 75.3629 | 91.751 | 212.6771 |  | 324.738 | 363.916 |  | 26.7879 | 52.8224 | 99.6531 | 130.8225 | 471.0581 | 29.9969 | 57.3712 | 98.776 | 157.6584 | 555.9001 | 25.0413 | 24.6149 | 27.0202 | 37.0916 | 71.98 | 257.1842 | 909.7435 | 475.8955 | 887.9506 | 29.0539 | 46.876 | 96.3581 | 135.0802 | 485.2085 | 781.421 | 901.1954 | 782.6788 | 817.9005 | 923.2365 | 963.9663 | 752.4458 | 884.914 | 756.7333 | 882.3637 | 854.8899 | 812.3677 | 790.6556 | 763.9759 | 865.6606 | 807.5194 | 780.2219 | 1065.3477 | 929.08 | 867.3084 | 927.1804 | 912.4299 | 101.9523 | 106.4274 | 129.293 | 63.1159 | 157.6006 | 148.1359 | 79.6884 | 86.1649 | 97.6489 | 60.7585 | 67.5525 | 135.7109 | 518.8916 | 129.7335 | 53.9999 | 87.4215 | 62.8259 | 89.7436 | 628.4955 | 784.1128 | 778.1577 | 535.5491 | 818.1098 | 60.359 | 91.0202 | 98.9921 | 98.815 | 412.5723 | 98.9274 | 47.7846 | 123.6758 | 545.5257 | 80.9195 | 24.2351 | 29.2416 | 48.3387 | 85.1009 | 874.7229 | 848.0406 | 800.7694 | 865.3527 | 98.6991 | 33.6001 | 60.699 | 107.7151 | 432.1013 | 26.2038 | 33.5798 | 65.0571 | 115.1683 | 433.0696 | 25.1351 | 24.8929 | 27.11 | 38.6201 | 70.2305 | 308.2927 | 342.0278 | 635.4216 | 536.6824 | 742.2484 | 25.9629 | 31.9554 | 62.4364 | 114.9656 | 404.205 | 26.8793 | 34.9112 | 71.1502 | 101.5937 | 390.1641 | 25.0447 | 25.1897 | 28.5819 | 41.3078 | 81.8741 | 907.2112 | 880.1219 | 787.0179 | 829.5567 | 27.4263 | 66.2167 | 36.5695 | 120.7485 | 477.8537 | 757.944 | 834.5103 | 833.3 | 935.6327 | 993.5732 | 986.7111 | 970.9936 | 739.0659 | 910.7135 | 686.0012 |  | 989.6185 | 953.8756 | 965.1764 | 27.6097 | 33.0267 | 54.9639 | 588.1848 | 434.4047 | 334.885 | 433.9001 | 74.5676 | 96.3633 | 94.03 | 70.4629 | -0.001194 | -0.026441 | 0.0029161 | 0.025659 | 0.0078839 | 0.00031057 | 0.031929 | -0.0030744 | -0.049857 | -320.7529 | 17.795 | -321.0083 | 16.7375 | -317.8358 | 18.5711 | -317.7804 | 16.8566 | -264.0203 | 17.9284 | -264.1311 | 17.0886 | 3747.2049 | 3953.1695 | 968.3939 | 95.1967 | -681.0095 | 384.6449
13:55 | 1750 | -601.7141 |  | -156.2136 | -173.6087 | -204.3476 | -138.2534 | -136.135 | -185.6398 | -179.8166 | 1.334 | 3.8142 | 3.5399 | 0.6143 |  |  |  | -121.3113 | -202.2513 | -238.4659 | -108.4512 |  | -220.8319 | -207.0817 | 4.5926 | 6.1167 | 5.2105 | 0.8692 | 60.342 | 113.4398 | 100.1029 | 66.0809 | 66.4687 | 70.031 | 115.2432 | 63.5433 | 94.3358 | 39.7015 | 94.7281 | 123.449 | 516.9317 | 99.0009 | 29.114 | 39.8908 | 63.4799 | 94.1958 | 784.0753 | 122.2429 | 130.8158 | 157.2938 | 285.3225 | 68.9806 | 35.8712 | 71.8948 | 114.7012 | 405.6705 | 66.4477 | 54.5105 | 102.5231 | 137.5316 | 497.5952 | 50.6669 | 24.6459 | 31.0551 | 51.1889 | 91.8788 | 262.5154 | 878.2863 | 373.9512 | 489.2749 | 43.6374 | 54.2942 | 98.8551 | 124.2421 | 412.2566 | 26.0915 | 41.285 | 92.2438 | 159.4798 | 496.7152 | 31.6143 | 72.4113 | 85.0447 | 75.3928 | 91.7708 | 212.984 |  | 324.9458 | 364.2852 |  | 26.8343 | 53.1911 | 99.6668 | 130.8829 | 471.4152 | 30.0026 | 57.4006 | 98.8003 | 157.7427 | 556.2351 | 25.0251 | 24.617 | 27.0317 | 37.1136 | 72.0376 | 257.688 | 909.4567 | 476.1376 | 887.7715 | 29.0755 | 46.9242 | 96.3865 | 135.1512 | 485.5045 | 781.0156 | 901.8735 | 782.8341 | 818.7791 | 923.1016 | 964.0846 | 752.7485 | 885.0523 | 757.6121 | 883.0015 | 865.8002 | 816.9285 | 785.7151 | 796.803 | 867.4485 | 799.8148 | 762.2324 | 1031.2313 | 929.1785 | 867.3411 | 927.2735 | 912.5259 | 101.9955 | 106.5141 | 129.4164 | 63.143 | 157.7748 | 148.3923 | 79.7344 | 86.1747 | 97.676 | 60.8355 | 67.6722 | 135.771 | 519.2515 | 129.8001 | 53.9238 | 87.3771 | 62.8643 | 89.9093 | 629.2019 | 784.5226 | 778.4544 | 536.5736 | 820.743 | 60.475 | 91.1089 | 98.9652 | 98.8403 | 412.8558 | 98.9434 | 47.803 | 123.7764 | 545.8946 | 80.8901 | 24.2465 | 29.258 | 48.3685 | 85.1282 | 880.2638 | 848.2938 | 801.0656 | 865.8184 | 98.6986 | 33.6336 | 60.7512 | 107.7953 | 432.3665 | 26.1671 | 33.6139 | 65.1182 | 115.1994 | 433.4023 | 25.2866 | 24.8983 | 27.1506 | 38.6658 | 70.2486 | 308.6585 | 342.3401 | 635.9543 | 537.0508 | 742.7186 | 25.9821 | 31.9679 | 62.5 | 115.0078 | 404.5351 | 26.884 | 34.9409 | 71.1502 | 101.6343 | 390.3968 | 25.0395 | 25.2068 | 28.5776 | 41.337 | 81.9735 | 907.1308 | 880.0466 | 787.202 | 829.6283 | 27.3964 | 66.2976 | 36.5921 | 120.8339 | 478.1576 | 758.0623 | 835.6755 | 833.3696 | 937.2895 | 993.793 | 987.2997 | 971.4095 | 739.5015 | 911.7654 | 686.3199 |  | 989.661 | 954.2167 | 965.348 | 27.6271 | 33.0326 | 54.9897 | 588.7794 | 434.8397 | 335.4094 | 434.1238 | 74.6334 | 96.4598 | 94.0642 | 70.5981 | -0.00072551 | -0.026403 | 0.0036414 | 0.026389 | 0.0077381 | 0.00056892 | 0.02864 | 0.0014123 | -0.035645 | -320.7683 | 17.8319 | -320.953 | 16.678 | -317.6789 | 18.5074 | -317.6758 | 16.8813 | -264.0049 | 17.9798 | -264.0049 | 17.0476 | 3782.3673 | 3951.9864 | 968.6143 | 95.262 | -681.7224 | 385.1245
13:55 | 1751 | -592.7699 |  | -156.2744 | -173.9432 | -204.5163 | -138.4477 | -136.3285 | -185.7069 | -179.977 | 1.3417 | 3.832 | 3.5431 | 0.6185 |  |  |  | -121.4102 | -202.3659 | -238.5988 | -108.5738 |  | -221.0694 | -207.2404 | 4.6166 | 6.0792 | 5.1912 | 0.8666 | 62.8475 | 113.4943 | 100.1003 | 66.1253 | 66.5052 | 70.0744 | 115.2955 | 63.5803 | 94.3276 | 39.7355 | 94.7444 | 123.5044 | 517.2692 | 98.9968 | 29.1078 | 39.9233 | 63.5226 | 94.2198 | 784.1046 | 122.4106 | 131.0079 | 157.4194 | 285.5804 | 69.0398 | 35.9074 | 71.9384 | 114.7665 | 405.9345 | 66.4709 | 54.5543 | 102.5204 | 137.647 | 497.9416 | 50.6718 | 24.685 | 31.0642 | 51.2364 | 91.8847 | 263.2086 | 878.0731 | 374.7894 | 489.5142 | 43.6515 | 54.351 | 98.8362 | 124.3283 | 412.5205 | 26.1167 | 41.2901 | 92.3013 | 159.599 | 497.0944 | 31.6599 | 72.4142 | 85.0487 | 75.4213 | 91.7563 | 213.3874 |  | 325.5767 | 364.6158 |  | 26.8817 | 53.4023 | 99.6824 | 130.9553 | 471.7891 | 29.9171 | 57.4423 | 98.8203 | 157.8544 | 556.5711 | 25.0498 | 24.6263 | 27.0387 | 37.1383 | 72.1048 | 258.1771 | 909.1703 | 476.4309 | 887.4559 | 29.1078 | 46.9333 | 96.3749 | 135.224 | 485.7982 | 780.7367 | 901.6562 | 782.6431 | 819.2424 | 922.9796 | 964.1307 | 753.0637 | 885.2165 | 758.3511 | 883.4249 | 874.1684 | 809.9282 | 801.2466 | 813.5967 | 847.3767 | 799.1161 | 766.5998 | 1018.6451 | 929.3423 | 867.3858 | 927.4656 | 912.6627 | 102.0421 | 106.5913 | 129.5353 | 63.1608 | 157.98 | 148.7126 | 79.7839 | 86.1816 | 97.7244 | 60.8939 | 67.7932 | 135.8802 | 519.6153 | 129.9007 | 53.8519 | 87.3113 | 62.9146 | 90.0994 | 629.8513 | 784.9735 | 778.7579 | 537.4526 | 827.9877 | 60.5508 | 91.2292 | 99.0168 | 98.8445 | 413.1635 | 98.9358 | 47.7971 | 123.8898 | 546.2835 | 80.8734 | 24.252 | 29.2712 | 48.3957 | 85.1471 | 881.0582 | 848.5412 | 801.314 | 866.2868 | 98.6848 | 33.6531 | 60.7682 | 107.8439 | 432.6587 | 26.1525 | 33.6443 | 65.1455 | 115.2091 | 433.7125 | 25.2918 | 24.9094 | 27.1605 | 38.6882 | 70.2755 | 308.9294 | 342.6326 | 636.5223 | 537.357 | 743.137 | 26.0124 | 31.9825 | 62.5337 | 115.0448 | 404.8489 | 26.856 | 34.9586 | 71.1346 | 101.6645 | 390.4391 | 25.0298 | 25.2112 | 28.573 | 41.3525 | 81.9966 | 907.0046 | 879.8539 | 787.3099 | 829.6089 | 27.4186 | 66.3491 | 36.6425 | 120.9078 | 478.4469 | 758.1337 | 836.6261 | 833.7121 | 938.9103 | 993.9591 | 987.7305 | 971.7631 | 739.9825 | 912.8888 | 686.5984 |  | 989.6709 | 954.5824 | 965.4454 | 27.6255 | 33.0619 | 55.0186 | 589.4752 | 435.269 | 335.8883 | 434.3194 | 74.6652 | 96.527 | 94.1144 | 70.5693 | -0.0014096 | -0.026338 | 0.0024421 | 0.025299 | 0.0073479 | -0.00023668 | 0.030956 | 0.0019784 | -0.038779 | -320.7037 | 17.7806 | -320.8483 | 16.6842 | -317.6943 | 18.5957 | -317.7774 | 16.9141 | -263.8634 | 17.9387 | -263.8603 | 17.0496 | 3730.6648 | 3949.8394 | 968.7827 | 95.3207 | -682.3357 | 385.5786
13:55 | 1752 | -586.5409 |  | -156.326 | -174.1629 | -204.7043 | -138.5537 | -136.5179 | -185.87 | -180.0676 | 1.3433 | 3.8356 | 3.5563 | 0.6222 |  |  |  | -121.6127 | -202.623 | -238.9651 | -108.7714 |  | -221.1726 | -207.3399 | 4.641 | 6.0883 | 5.2046 | 0.8611 | 60.7133 | 113.5525 | 100.1098 | 66.1621 | 66.5428 | 70.0984 | 115.3482 | 63.6028 | 94.3079 | 39.7809 | 94.7599 | 123.5436 | 517.6117 | 98.9913 | 29.1397 | 39.9193 | 63.5437 | 94.2399 | 784.1767 | 122.5526 | 131.0992 | 157.5462 | 285.7736 | 69.0857 | 35.9304 | 71.9711 | 114.8171 | 406.1834 | 66.5071 | 54.6208 | 102.5025 | 137.7567 | 498.2954 | 50.7176 | 24.6923 | 31.053 | 51.2504 | 91.8918 | 263.9668 | 878.0172 | 375.799 | 489.7401 | 43.7075 | 54.4122 | 98.8271 | 124.4073 | 412.7781 | 26.1015 | 41.3215 | 92.3456 | 159.7147 | 497.4651 | 31.692 | 72.4326 | 85.0652 | 75.4468 | 91.7545 | 214.0016 |  | 326.5214 | 364.9243 |  | 26.8943 | 53.2223 | 99.6963 | 130.9971 | 472.1242 | 29.8912 | 57.4836 | 98.819 | 157.9744 | 556.9146 | 25.0581 | 24.6303 | 27.059 | 37.1723 | 72.1741 | 258.5072 | 908.7948 | 476.6029 | 887.0863 | 29.125 | 46.9513 | 96.3879 | 135.2992 | 486.0898 | 780.4712 | 902.491 | 782.313 | 819.149 | 922.8809 | 964.1406 | 753.3735 | 885.4354 | 758.8935 | 883.5989 | 868.9548 | 804.8461 | 807.534 | 785.5807 | 820.2214 | 810.2735 | 778.5389 | 1011.6594 | 929.6162 | 867.4679 | 927.8326 | 912.8713 | 102.0778 | 106.668 | 129.6271 | 63.1725 | 158.1929 | 149.071 | 79.8377 | 86.1941 | 97.7729 | 60.9016 | 67.9388 | 135.9552 | 519.9823 | 129.9708 | 53.7765 | 87.2133 | 62.971 | 90.1937 | 630.2983 | 785.3792 | 779.0649 | 537.9934 | 827.2102 | 60.6036 | 91.289 | 99.0379 | 98.8437 | 413.4606 | 98.9307 | 47.8127 | 123.9992 | 546.7081 | 80.8012 | 24.2514 | 29.2833 | 48.4241 | 85.163 | 881.3821 | 848.8249 | 801.5487 | 866.7416 | 98.6966 | 33.673 | 60.8395 | 107.8932 | 432.9664 | 26.171 | 33.6628 | 65.1681 | 115.2503 | 434.0387 | 25.1546 | 24.9095 | 27.1705 | 38.6941 | 70.3263 | 309.1674 | 342.976 | 637.0794 | 537.6955 | 743.5309 | 26.038 | 32.0099 | 62.572 | 115.0915 | 405.1358 | 26.8661 | 34.9767 | 71.1137 | 101.667 | 390.3707 | 25.0176 | 25.2164 | 28.5657 | 41.3722 | 81.9732 | 906.8096 | 879.6985 | 787.4138 | 829.5642 | 27.4106 | 66.4104 | 36.6652 | 120.9948 | 478.7602 | 758.0494 | 836.5938 | 833.7197 | 939.5035 | 994.0899 | 988.048 | 972.0716 | 740.4966 | 914.0381 | 686.8497 |  | 989.6893 | 954.8719 | 965.4939 | 27.626 | 33.1038 | 55.0376 | 590.3174 | 435.7122 | 336.3773 | 434.5783 | 74.78 | 96.6057 | 94.2141 | 70.649 | -0.0014542 | -0.026333 | 0.0030062 | 0.025676 | 0.0072344 | 0.0002349 | 0.022376 | -0.0051795 | -0.032903 | -320.6668 | 17.8011 | -320.8606 | 16.678 | -317.642 | 18.5115 | -317.5558 | 16.8464 | -263.7372 | 17.9531 | -263.8203 | 17.0599 | 3678.2695 | 3949.5605 | 968.9108 | 95.4099 | -683.0061 | 386.0448
13:55 | 1753 | -581.5742 |  | -156.4117 | -174.4535 | -205.0392 | -138.6965 | -136.6018 | -186.0906 | -180.2901 | 1.344 | 3.8546 | 3.5601 | 0.6296 |  |  |  | -121.6362 | -202.8081 | -239.1962 | -108.8353 |  | -221.4588 | -207.4917 | 4.6671 | 6.1222 | 5.1967 | 0.8642 | 60.7468 | 113.6008 | 100.1304 | 66.1907 | 66.5796 | 70.1175 | 115.4011 | 63.6091 | 94.2953 | 39.8199 | 94.7969 | 123.6142 | 517.9803 | 99.005 | 29.1667 | 39.9125 | 63.5714 | 94.249 | 784.3778 | 122.6993 | 131.0851 | 157.7091 | 285.9504 | 69.1336 | 35.9468 | 72.0106 | 114.8586 | 406.4405 | 66.5925 | 54.7265 | 102.4672 | 137.8771 | 498.6506 | 50.7925 | 24.6741 | 31.074 | 51.2559 | 91.8967 | 264.3644 | 878.0368 | 376.1949 | 489.7434 | 43.7821 | 54.4768 | 98.8363 | 124.4939 | 413.0455 | 26.0914 | 41.3495 | 92.4114 | 159.8501 | 497.8406 | 31.7318 | 72.4525 | 85.0724 | 75.4779 | 91.7842 | 214.4783 |  | 327.3741 | 365.3202 |  | 26.8741 | 53.3724 | 99.7029 | 131.0376 | 472.4525 | 29.8785 | 57.5096 | 98.814 | 158.0713 | 557.2602 | 25.0601 | 24.6192 | 27.0487 | 37.191 | 72.2208 | 258.7831 | 908.2574 | 476.7025 | 886.7183 | 29.1069 | 47.0115 | 96.45 | 135.383 | 486.3694 | 780.1809 | 904.7216 | 781.983 | 818.6442 | 922.8283 | 964.0635 | 753.6522 | 885.6317 | 759.2431 | 883.5812 | 862.4267 | 804.171 | 817.7672 | 764.1113 | 802.267 | 819.0817 | 790.7567 | 1013.2464 | 929.9682 | 867.6022 | 928.291 | 913.1081 | 102.1206 | 106.7561 | 129.7446 | 63.1913 | 158.4093 | 149.4299 | 79.9228 | 86.2106 | 97.7821 | 60.9195 | 68.0683 | 136.0029 | 520.33 | 130.0321 | 53.7037 | 87.0674 | 63.0164 | 90.1897 | 630.7479 | 785.7203 | 779.3704 | 538.7371 | 828.8405 | 60.6243 | 91.3208 | 99.0497 | 98.8171 | 413.7595 | 98.9307 | 47.8232 | 124.1124 | 547.114 | 80.8641 | 24.2648 | 29.3095 | 48.4649 | 85.1924 | 881.5045 | 849.6708 | 801.7726 | 867.558 | 98.6985 | 33.7094 | 60.9119 | 107.9592 | 433.2681 | 26.1813 | 33.6931 | 65.2468 | 115.36 | 434.4181 | 25.1219 | 24.9094 | 27.1682 | 38.7319 | 70.384 | 309.4871 | 343.3845 | 637.5992 | 538.1039 | 743.8826 | 26.0306 | 32.0303 | 62.6332 | 115.1347 | 405.4454 | 26.8954 | 35.0025 | 71.1017 | 101.6406 | 390.2972 | 25.0025 | 25.223 | 28.5846 | 41.4133 | 81.943 | 906.5254 | 879.5474 | 787.5596 | 829.503 | 27.4043 | 66.4953 | 36.6698 | 121.097 | 479.0815 | 757.8652 | 835.8443 | 833.4314 | 939.5293 | 994.1858 | 988.2084 | 972.2984 | 740.9687 | 914.9845 | 687.0442 |  | 989.7005 | 955.1871 | 965.4403 | 27.6182 | 33.1029 | 55.0473 | 591.0658 | 436.1315 | 336.7874 | 434.8258 | 74.8707 | 96.7176 | 94.3151 | 70.7929 | -0.00075961 | -0.026131 | 0.0033965 | 0.026095 | 0.0081729 | 0.00015868 | 0.039923 | 0.002537 | -0.045594 | -320.6883 | 17.7724 | -320.7683 | 16.6349 | -317.525 | 18.5526 | -317.6635 | 16.9182 | -263.7218 | 17.9572 | -263.6449 | 17.0229 | 3667.1745 | 3946.4333 | 968.989 | 95.5164 | -683.7029 | 386.4595
13:55 | 1754 | -575.5898 |  | -156.3108 | -174.5695 | -205.2017 | -138.8438 | -136.701 | -186.127 | -180.2754 | 1.3478 | 3.873 | 3.583 | 0.6332 |  |  |  | -121.5549 | -203.033 | -239.5072 | -108.9525 |  | -221.6194 | -207.6891 | 4.6891 | 6.1593 | 5.2149 | 0.8673 | 62.6241 | 113.6258 | 100.1382 | 66.2141 | 66.6048 | 70.1284 | 115.4536 | 63.6132 | 94.2886 | 39.8596 | 94.835 | 123.6886 | 518.3582 | 99.0001 | 29.1767 | 39.9315 | 63.6054 | 94.2732 | 784.7292 | 122.81 | 131.2235 | 157.812 | 286.2092 | 69.2087 | 35.9834 | 72.0705 | 114.9104 | 406.7026 | 66.6461 | 54.8628 | 102.475 | 137.9989 | 499.0023 | 50.8679 | 24.702 | 31.0483 | 51.2764 | 91.8905 | 264.4903 | 878.2915 | 376.2487 | 489.612 | 43.8563 | 54.5392 | 98.8407 | 124.5873 | 413.3003 | 26.1145 | 41.3872 | 92.4542 | 159.9858 | 498.2171 | 31.7528 | 72.4147 | 85.0748 | 75.5101 | 91.7903 | 215.0376 |  | 328.2945 | 365.9809 |  | 26.8588 | 53.568 | 99.718 | 131.1137 | 472.8181 | 29.9144 | 57.5498 | 98.8344 | 158.1757 | 557.6174 | 25.0663 | 24.6206 | 27.0586 | 37.2156 | 72.2761 | 259.2299 | 907.7192 | 476.8582 | 886.2944 | 29.137 | 47.0373 | 96.4854 | 135.4668 | 486.6408 | 779.8406 | 906.5816 | 781.8536 | 818.097 | 922.8295 | 963.9327 | 753.895 | 885.7094 | 759.449 | 883.4359 | 873.7987 | 803.7652 | 824.062 | 783.5371 | 804.3827 | 824.9671 | 798.1224 | 1027.0572 | 930.3652 | 867.793 | 928.7844 | 913.3602 | 102.1641 | 106.8513 | 129.8922 | 63.2163 | 158.6028 | 149.7991 | 80.01 | 86.224 | 97.7721 | 60.9669 | 68.1624 | 136.1081 | 520.6734 | 130.113 | 53.6354 | 86.8775 | 63.0611 | 90.3254 | 631.3619 | 786.0562 | 779.645 | 539.8555 | 832.4688 | 60.6735 | 91.3972 | 99.0757 | 98.8223 | 414.0613 | 98.9341 | 47.8281 | 124.2333 | 547.4204 | 81.0673 | 24.2714 | 29.3266 | 48.4979 | 85.21 | 881.7549 | 850.2848 | 801.9764 | 868.4414 | 98.674 | 33.7243 | 60.961 | 108.0076 | 433.5591 | 26.1934 | 33.7035 | 65.3155 | 115.4326 | 434.7867 | 25.1583 | 24.9029 | 27.1688 | 38.7666 | 70.4219 | 309.7913 | 343.7424 | 638.0668 | 538.4643 | 744.1473 | 25.9871 | 32.0415 | 62.6952 | 115.1663 | 405.7383 | 26.9004 | 35.0239 | 71.0928 | 101.6257 | 390.3443 | 25.0038 | 25.24 | 28.5909 | 41.4432 | 81.8942 | 906.1928 | 879.3475 | 787.683 | 829.4115 | 27.4245 | 66.5784 | 36.6953 | 121.192 | 479.3849 | 757.7236 | 834.8305 | 833.2592 | 939.6723 | 994.2651 | 988.3866 | 972.4087 | 741.3078 | 915.5688 | 687.2204 |  | 989.7065 | 955.515 | 965.2882 | 27.604 | 33.1213 | 55.066 | 591.6513 | 436.5728 | 337.2201 | 435.109 | 74.914 | 96.7799 | 94.3945 | 70.8189 | -0.0012068 | -0.027113 | 0.0023856 | 0.024817 | 0.0070392 | -0.00024733 | 0.035937 | -0.0086875 | -0.032824 | -320.5683 | 17.7744 | -320.7899 | 16.68 | -317.565 | 18.5526 | -317.522 | 16.8546 | -263.5188 | 17.951 | -263.6418 | 17.0661 | 3672.9821 | 3949.3166 | 969.0415 | 95.5872 | -684.1156 | 386.8965
13:55 | 1755 | -568.4403 |  | -156.3049 | -174.6533 | -205.4974 | -138.9168 | -136.8739 | -186.388 | -180.4039 | 1.3506 | 3.8879 | 3.595 | 0.638 |  |  |  | -121.6929 | -203.3408 | -239.7468 | -109.0964 |  | -221.7831 | -207.8989 | 4.7155 | 6.1787 | 5.2519 | 0.8678 | 63.0843 | 113.6816 | 100.1674 | 66.2598 | 66.641 | 70.1699 | 115.5115 | 63.6142 | 94.2949 | 39.9127 | 94.8784 | 123.7401 | 518.7411 | 98.9944 | 29.1958 | 39.9656 | 63.6365 | 94.2967 | 785.2134 | 122.9734 | 131.4439 | 157.9925 | 286.5155 | 69.2631 | 36.0014 | 72.1185 | 114.9616 | 406.9579 | 66.6704 | 55.0076 | 102.4973 | 138.123 | 499.363 | 50.8824 | 24.7452 | 31.076 | 51.3146 | 91.8948 | 264.5459 | 878.7033 | 376.8382 | 489.7992 | 43.9362 | 54.611 | 98.8331 | 124.6781 | 413.5389 | 26.1417 | 41.4355 | 92.491 | 160.1108 | 498.5863 | 31.7394 | 72.408 | 85.0944 | 75.5472 | 91.7922 | 215.4744 |  | 328.6985 | 366.2553 |  | 26.8734 | 53.555 | 99.7302 | 131.1799 | 473.1389 | 30.0368 | 57.5919 | 98.8665 | 158.2922 | 557.961 | 25.0366 | 24.6366 | 27.0765 | 37.2403 | 72.3337 | 259.8719 | 907.1233 | 477.0741 | 885.7911 | 29.1532 | 47.0613 | 96.4942 | 135.5364 | 486.9068 | 779.433 | 906.6336 | 781.9429 | 817.5107 | 922.8994 | 963.7601 | 754.0929 | 885.6735 | 759.5691 | 883.2048 | 890.6655 | 802.7331 | 825.4797 | 802.8887 | 824.5086 | 828.6113 | 799.4663 | 1030.4221 | 930.8303 | 868.0448 | 929.3281 | 913.6398 | 102.2049 | 106.9311 | 130.0026 | 63.2296 | 158.8566 | 150.1438 | 80.0828 | 86.2309 | 97.7766 | 61.0823 | 68.2771 | 136.199 | 521.0187 | 130.2021 | 53.5559 | 86.7364 | 63.099 | 90.5548 | 632.0105 | 786.3943 | 779.9363 | 540.9678 | 832.6791 | 60.817 | 91.4613 | 99.0992 | 98.8947 | 414.349 | 98.9397 | 47.8278 | 124.3502 | 547.6868 | 81.2487 | 24.2714 | 29.3315 | 48.5175 | 85.2223 | 882.1149 | 850.1207 | 802.1788 | 868.9168 | 98.6629 | 33.7321 | 61.0055 | 108.0574 | 433.8385 | 26.2305 | 33.6993 | 65.3692 | 115.4698 | 435.1221 | 25.1599 | 24.8967 | 27.1787 | 38.7939 | 70.4509 | 310.0743 | 344.0821 | 638.4856 | 538.7997 | 744.359 | 25.9537 | 32.0522 | 62.7444 | 115.1923 | 406.0201 | 26.9166 | 35.0504 | 71.0982 | 101.6462 | 390.5375 | 25.0131 | 25.2414 | 28.5917 | 41.463 | 81.8374 | 905.819 | 879.1505 | 787.7933 | 829.3446 | 27.4161 | 66.639 | 36.7339 | 121.2644 | 479.67 | 757.603 | 833.9107 | 833.1095 | 939.992 | 994.3444 | 988.4863 | 972.4381 | 741.4911 | 915.8334 | 687.372 |  | 989.7363 | 955.8128 | 965.0728 | 27.6179 | 33.1067 | 55.0749 | 592.0222 | 436.9929 | 337.6389 | 435.3502 | 75.0453 | 96.8443 | 94.4819 | 70.8498 | -0.0012186 | -0.02669 | 0.0031245 | 0.025678 | 0.0076303 | 4.873e-05 | 0.034683 | -0.018597 | -0.03491 | -320.596 | 17.7724 | -320.6945 | 16.6082 | -317.3989 | 18.5095 | -317.4696 | 16.8915 | -263.4788 | 17.9674 | -263.5003 | 17.025 | 3699.8078 | 3948.6838 | 969.0688 | 95.6631 | -684.7791 | 387.3159
13:55 | 1756 | -562.0973 |  | -156.4343 | -174.8441 | -205.7219 | -139.0827 | -137.0657 | -186.5897 | -180.5617 | 1.3559 | 3.9104 | 3.6139 | 0.6441 |  |  |  | -121.8054 | -203.5827 | -240.0553 | -109.2649 |  | -222.0223 | -208.0362 | 4.7397 | 6.1995 | 5.282 | 0.8646 | 61.7398 | 113.7469 | 100.2025 | 66.306 | 66.6858 | 70.2176 | 115.561 | 63.6179 | 94.2867 | 39.9549 | 94.9114 | 123.7983 | 519.1201 | 98.9942 | 29.2066 | 40.0046 | 63.6749 | 94.3116 | 785.8005 | 123.1414 | 131.5029 | 158.1955 | 286.6896 | 69.3174 | 36.015 | 72.176 | 115.0094 | 407.2138 | 66.7281 | 55.1004 | 102.4992 | 138.2439 | 499.7074 | 50.9052 | 24.7047 | 31.1229 | 51.3621 | 91.8975 | 264.6385 | 879.1309 | 376.9761 | 490.0629 | 44.0155 | 54.6768 | 98.8375 | 124.7748 | 413.7913 | 26.1508 | 41.4814 | 92.5577 | 160.2439 | 498.9606 | 31.7199 | 72.453 | 85.1299 | 75.5925 | 91.8116 | 215.2726 |  | 328.0343 | 365.863 |  | 26.8426 | 53.9203 | 99.7405 | 131.2178 | 473.4291 | 30.0438 | 57.6367 | 98.8743 | 158.4014 | 558.29 | 25.0354 | 24.6426 | 27.0737 | 37.2586 | 72.3916 | 260.476 | 906.8012 | 477.3965 | 885.3905 | 29.162 | 47.1016 | 96.5103 | 135.6134 | 487.1693 | 779.1753 | 904.9208 | 782.0459 | 817.0568 | 923.0485 | 963.5199 | 754.255 | 885.6207 | 759.6615 | 882.9396 | 899.3799 | 798.9001 | 820.2337 | 801.5189 | 843.5809 | 830.3069 | 794.1985 | 1017.7314 | 931.3533 | 868.3377 | 929.8994 | 913.9409 | 102.2425 | 107.0107 | 130.2152 | 63.2418 | 159.11 | 150.4821 | 80.1667 | 86.2427 | 97.8319 | 61.1338 | 68.3857 | 136.29 | 521.3543 | 130.2745 | 53.4824 | 86.7617 | 63.1405 | 90.6939 | 632.4199 | 786.6749 | 780.1956 | 541.866 | 832.4998 | 60.9078 | 91.4922 | 99.1123 | 98.8966 | 414.6452 | 98.949 | 47.8235 | 124.4529 | 547.9422 | 81.6044 | 24.2751 | 29.3463 | 48.5429 | 85.2398 | 882.3625 | 849.8746 | 802.3951 | 869.2321 | 98.6598 | 33.7592 | 61.052 | 108.1121 | 434.1267 | 26.2162 | 33.7272 | 65.4176 | 115.5392 | 435.4707 | 25.2079 | 24.9051 | 27.1838 | 38.8161 | 70.4932 | 310.3424 | 344.4243 | 638.8421 | 539.137 | 744.5162 | 25.9945 | 32.0785 | 62.8356 | 115.2132 | 406.3288 | 26.9307 | 35.0714 | 71.1217 | 101.6832 | 390.7973 | 25.0347 | 25.2319 | 28.6372 | 41.5134 | 81.809 | 905.4815 | 878.8935 | 787.8114 | 829.2095 | 27.4769 | 66.687 | 36.7646 | 121.3422 | 479.949 | 757.4141 | 833.4286 | 833.1756 | 940.2858 | 994.4466 | 988.4435 | 972.4006 | 741.5773 | 915.896 | 687.4542 |  | 989.7929 | 955.9772 | 964.8159 | 27.6284 | 33.1171 | 55.0993 | 592.5261 | 437.4171 | 338.0373 | 435.5913 | 75.0836 | 97.006 | 94.5678 | 70.964 | -0.0012122 | -0.026272 | 0.0031088 | 0.025947 | 0.0073739 | -5.9887e-05 | 0.017393 | -0.0093204 | -0.05085 | -320.4975 | 17.7436 | -320.6668 | 16.6472 | -317.4727 | 18.569 | -317.4727 | 16.8689 | -263.3403 | 17.949 | -263.408 | 17.0578 | 3730.1608 | 3949.8176 | 969.0556 | 95.7869 | -685.5201 | 387.7272
13:55 | 1757 | -554.8955 |  | -156.6585 | -175.0404 | -205.9072 | -139.3169 | -137.2699 | -186.7026 | -180.7454 | 1.3628 | 3.9404 | 3.6336 | 0.6507 |  |  |  | -121.8943 | -203.7138 | -240.2191 | -109.3481 |  | -222.2208 | -208.0542 | 4.7306 | 6.2351 | 5.3143 | 0.8643 | 60.282 | 113.7924 | 100.2111 | 66.3364 | 66.7213 | 70.2413 | 115.6155 | 63.6317 | 94.2861 | 39.9938 | 94.9416 | 123.8759 | 519.4971 | 99.0169 | 29.1986 | 40.032 | 63.6929 | 94.3213 | 786.3797 | 123.2275 | 131.4796 | 158.3217 | 286.767 | 69.3831 | 36.0479 | 72.2553 | 115.0595 | 407.4636 | 66.8098 | 55.1382 | 102.497 | 138.3549 | 500.0318 | 50.9786 | 24.6646 | 31.1115 | 51.39 | 91.8993 | 264.8027 | 879.7421 | 376.8168 | 490.2299 | 44.1277 | 54.7427 | 98.8413 | 124.8725 | 414.0477 | 26.1397 | 41.5022 | 92.6284 | 160.3803 | 499.3507 | 31.7218 | 72.4649 | 85.1526 | 75.6295 | 91.8289 | 215.3294 |  | 328.1938 | 366.1216 |  | 26.8524 | 53.9254 | 99.7486 | 131.2851 | 473.765 | 30.0388 | 57.6706 | 98.8684 | 158.4989 | 558.6305 | 25.0584 | 24.6459 | 27.1042 | 37.2757 | 72.4693 | 260.6936 | 906.4291 | 477.5886 | 884.9049 | 29.1601 | 47.167 | 96.5795 | 135.6999 | 487.4258 | 779.0179 | 902.8289 | 782.4999 | 816.9112 | 923.2699 | 963.2952 | 754.3987 | 885.5909 | 759.7319 | 882.6878 | 898.2202 | 800.1913 | 811.4391 | 781.4777 | 852.7035 | 829.1014 | 792.2313 | 1009.6181 | 931.8363 | 868.6408 | 930.3937 | 914.2305 | 102.2889 | 107.1041 | 130.4146 | 63.2691 | 159.2658 | 150.7834 | 80.2387 | 86.2591 | 97.9363 | 61.1052 | 68.5211 | 136.4177 | 521.7113 | 130.3518 | 53.4245 | 86.8919 | 63.1952 | 90.7702 | 632.751 | 786.8722 | 780.4247 | 542.6098 | 824.3559 | 60.8791 | 91.5674 | 99.1578 | 98.8286 | 414.9537 | 98.9538 | 47.8414 | 124.5623 | 548.1958 | 82.1949 | 24.2754 | 29.3665 | 48.5696 | 85.2581 | 882.4369 | 849.2376 | 802.6145 | 869.7229 | 98.6694 | 33.7895 | 61.0767 | 108.1673 | 434.4251 | 26.1703 | 33.7683 | 65.4761 | 115.6474 | 435.8218 | 25.1975 | 24.9125 | 27.1794 | 38.8231 | 70.5369 | 310.6482 | 344.8 | 639.2098 | 539.4471 | 744.6289 | 26.0238 | 32.1075 | 62.9138 | 115.2537 | 406.6329 | 26.9292 | 35.0851 | 71.1405 | 101.7067 | 391.0544 | 25.0364 | 25.2308 | 28.6679 | 41.5548 | 81.7731 | 905.2102 | 878.5925 | 787.8248 | 829.0291 | 27.4642 | 66.7475 | 36.7915 | 121.439 | 480.2479 | 757.2965 | 833.3322 | 833.6133 | 940.4543 | 994.5705 | 988.3039 | 972.2618 | 741.6427 | 915.8704 | 687.5123 |  | 989.8802 | 956.1061 | 964.5316 | 27.6286 | 33.1454 | 55.1335 | 593.1296 | 437.8632 | 338.4841 | 435.7327 | 75.1517 | 97.0907 | 94.6858 | 70.9846 | -0.0017386 | -0.026573 | 0.0028402 | 0.025957 | 0.0073245 | 0.00020958 | 0.025663 | 0.0056074 | -0.044935 | -320.4883 | 17.7703 | -320.6483 | 16.6267 | -317.365 | 18.5259 | -317.3558 | 16.8546 | -263.2357 | 17.9798 | -263.3003 | 17.0496 | 3742.7856 | 3952.5943 | 969.0274 | 95.8882 | -686.1274 | 388.1737
13:55 | 1758 | -545.0467 |  | -156.8544 | -175.426 | -206.0331 | -139.5537 | -137.3315 | -186.7594 | -180.8499 | 1.3676 | 3.9602 | 3.6418 | 0.6569 |  |  |  | -122.0146 | -203.7599 | -240.4853 | -109.525 |  | -222.4384 | -208.3296 | 4.7465 | 6.2649 | 5.345 | 0.8796 | 61.9114 | 113.816 | 100.2184 | 66.3555 | 66.7325 | 70.2543 | 115.6639 | 63.6432 | 94.304 | 40.0196 | 94.958 | 123.9055 | 519.8363 | 99.0429 | 29.2104 | 40.0703 | 63.7103 | 94.3284 | 786.8775 | 123.3178 | 131.5274 | 158.478 | 286.9196 | 69.4552 | 36.093 | 72.3534 | 115.1259 | 407.7149 | 66.8528 | 55.1498 | 102.5059 | 138.4855 | 500.3724 | 51.0372 | 24.6923 | 31.15 | 51.4413 | 91.9228 | 265.2695 | 880.3062 | 377.3817 | 490.5012 | 44.1896 | 54.8014 | 98.835 | 124.9582 | 414.3021 | 26.1358 | 41.5237 | 92.6958 | 160.5061 | 499.7281 | 31.7646 | 72.4535 | 85.1418 | 75.6577 | 91.837 | 215.9227 |  | 329.2795 | 366.8719 |  | 26.914 | 53.728 | 99.7563 | 131.3441 | 474.0956 | 30.0546 | 57.693 | 98.8714 | 158.6019 | 558.9692 | 25.0353 | 24.6459 | 27.1197 | 37.293 | 72.529 | 261.0435 | 905.7581 | 477.6516 | 884.3685 | 29.2054 | 47.1725 | 96.5779 | 135.7738 | 487.6911 | 779.0045 | 900.4786 | 783.2409 | 816.8755 | 923.5529 | 963.1004 | 754.5254 | 885.5485 | 759.7937 | 882.4676 | 903.3055 | 805.7807 | 802.5205 | 773.6023 | 857.5793 | 822.0758 | 795.6669 | 1013.7756 | 932.1711 | 868.8977 | 930.7219 | 914.4536 | 102.3434 | 107.2 | 130.4096 | 63.29 | 159.423 | 151.0087 | 80.2766 | 86.2696 | 98.0465 | 61.1157 | 68.6591 | 136.4883 | 522.0646 | 130.4293 | 53.3588 | 87.0157 | 63.245 | 90.8456 | 633.1905 | 787.0472 | 780.6929 | 543.1345 | 825.0488 | 60.8909 | 91.6182 | 99.1934 | 98.7912 | 415.2497 | 98.9427 | 47.8597 | 124.6762 | 548.486 | 82.6706 | 24.2853 | 29.3929 | 48.6033 | 85.2848 | 882.3013 | 848.7816 | 802.8039 | 870.1687 | 98.6673 | 33.8247 | 61.1078 | 108.2378 | 434.741 | 26.2049 | 33.7811 | 65.5416 | 115.736 | 436.1763 | 25.0475 | 24.9173 | 27.1661 | 38.8432 | 70.5752 | 310.989 | 345.1944 | 639.5796 | 539.7563 | 744.6808 | 26.0209 | 32.1218 | 62.99 | 115.2829 | 406.9069 | 26.9258 | 35.1154 | 71.176 | 101.7243 | 391.3253 | 25.0229 | 25.2392 | 28.6642 | 41.577 | 81.7295 | 905.0186 | 878.3869 | 787.8994 | 828.8846 | 27.4187 | 66.7982 | 36.8276 | 121.5216 | 480.5322 | 757.2634 | 833.5675 | 834.2014 | 940.899 | 994.7044 | 988.1093 | 972.0422 | 741.738 | 915.8995 | 687.5996 |  | 989.9823 | 956.1913 | 964.2393 | 27.6314 | 33.1633 | 55.1587 | 593.7839 | 438.2879 | 338.964 | 435.8673 | 75.2375 | 97.1878 | 94.792 | 71.0473 | -0.00086484 | -0.026464 | 0.0029161 | 0.026012 | 0.0077435 | -0.00018276 | 0.020864 | -0.00078192 | -0.045896 | -320.4575 | 17.7293 | -320.5652 | 16.6082 | -317.3343 | 18.5506 | -317.3773 | 16.8833 | -263.1434 | 17.9613 | -263.171 | 17.0435 | 3721.3874 | 3955.2053 | 968.9903 | 95.9899 | -686.8082 | 388.6259
13:55 | 1759 | -538.5331 |  | -157.0151 | -175.7729 | -206.0746 | -139.6597 | -137.4164 | -187.074 | -180.9613 | 1.37 | 3.9823 | 3.654 | 0.6578 |  |  |  | -122.0775 | -203.8792 | -240.6387 | -109.5832 |  | -222.6146 | -208.4689 | 4.7737 | 6.296 | 5.3533 | 0.9033 | 61.6061 | 113.8649 | 100.2637 | 66.393 | 66.7629 | 70.2883 | 115.7135 | 63.655 | 94.2945 | 40.0536 | 94.9715 | 123.9374 | 520.1641 | 99.03 | 29.2446 | 40.1305 | 63.7429 | 94.3241 | 787.2387 | 123.4382 | 131.6261 | 158.6673 | 287.1722 | 69.5226 | 36.1291 | 72.4384 | 115.1853 | 407.9661 | 66.8612 | 55.1624 | 102.5233 | 138.6103 | 500.7397 | 51.0533 | 24.7351 | 31.1614 | 51.4861 | 91.944 | 265.6589 | 880.8582 | 378.0251 | 490.8077 | 44.183 | 54.847 | 98.8307 | 125.0448 | 414.5562 | 26.1517 | 41.5481 | 92.7535 | 160.6391 | 500.0835 | 31.803 | 72.4461 | 85.1335 | 75.6757 | 91.8484 | 216.4837 |  | 329.8422 | 367.1705 |  | 26.9418 | 53.9424 | 99.7807 | 131.4091 | 474.4162 | 30.0919 | 57.7425 | 98.8873 | 158.7143 | 559.3083 | 25.0208 | 24.6514 | 27.1178 | 37.3272 | 72.5822 | 261.8238 | 905.4017 | 477.9059 | 884.0243 | 29.2918 | 47.1583 | 96.5329 | 135.8448 | 487.9626 | 779.2574 | 899.2061 | 783.7025 | 816.9064 | 923.8746 | 962.9092 | 754.6379 | 885.4821 | 759.8959 | 882.3833 | 908.7327 | 809.4332 | 798.0098 | 782.702 | 860.2178 | 816.0357 | 795.7034 | 1015.9642 | 932.3344 | 869.071 | 930.866 | 914.5891 | 102.3901 | 107.2838 | 130.5215 | 63.3021 | 159.6117 | 151.2403 | 80.3 | 86.2769 | 98.1364 | 61.1639 | 68.7656 | 136.523 | 522.3983 | 130.4838 | 53.2874 | 87.1096 | 63.2857 | 90.9449 | 633.5861 | 787.2496 | 780.9707 | 543.5152 | 833.5861 | 61.0181 | 91.6315 | 99.1667 | 98.8085 | 415.5259 | 98.9359 | 47.8576 | 124.7875 | 548.7939 | 82.8458 | 24.2906 | 29.4022 | 48.6374 | 85.2997 | 881.9993 | 849.0472 | 802.968 | 870.3041 | 98.6519 | 33.852 | 61.1927 | 108.2888 | 435.0406 | 26.2067 | 33.8112 | 65.602 | 115.708 | 436.5223 | 24.9198 | 24.9105 | 27.1651 | 38.8715 | 70.6148 | 311.2947 | 345.5213 | 639.8959 | 540.0796 | 744.7038 | 26.0115 | 32.1457 | 63.018 | 115.3258 | 407.177 | 26.9403 | 35.1518 | 71.2148 | 101.7482 | 391.6116 | 25.0399 | 25.2557 | 28.6813 | 41.6148 | 81.712 | 904.9056 | 878.2591 | 787.9497 | 828.7731 | 27.4163 | 66.8602 | 36.8387 | 121.6114 | 480.817 | 757.139 | 834.4298 | 834.6895 | 941.4228 | 994.8328 | 987.8661 | 971.7844 | 741.9013 | 916.0953 | 687.6831 |  | 990.0732 | 956.2342 | 963.9496 | 27.6323 | 33.192 | 55.1812 | 594.5485 | 438.7198 | 339.3795 | 436.0841 | 75.3029 | 97.2856 | 94.9027 | 71.1702 | -0.0013203 | -0.027193 | 0.002555 | 0.025483 | 0.0075516 | 0.00013543 | 0.022366 | -0.0083456 | -0.052872 | -320.4052 | 17.7334 | -320.5683 | 16.6164 | -317.2696 | 18.5711 | -317.3035 | 16.8546 | -263.0541 | 17.9613 | -263.088 | 17.0578 | 3759.4303 | 3955.3225 | 968.9405 | 96.0942 | -687.3708 | 389.0496
13:55 | 1760 | -532.5067 |  | -157.0774 | -175.9652 | -206.3021 | -139.8567 | -137.5629 | -187.2016 | -181.0346 | 1.3696 | 4.0264 | 3.6747 | 0.6639 |  |  |  | -122.1428 | -204.0362 | -240.798 | -109.6506 |  | -222.7971 | -208.5933 | 4.8023 | 6.4482 | 5.3628 | 0.9009 | 61.5177 | 113.9271 | 100.3163 | 66.4364 | 66.8123 | 70.3298 | 115.7679 | 63.674 | 94.2786 | 40.0953 | 94.9924 | 123.9943 | 520.5015 | 99 | 29.2721 | 40.1922 | 63.7953 | 94.3327 | 787.5039 | 123.5337 | 131.7225 | 158.8025 | 287.3782 | 69.5962 | 36.1425 | 72.4905 | 115.2266 | 408.2207 | 66.9136 | 55.1831 | 102.5259 | 138.7345 | 501.1068 | 51.1198 | 24.7264 | 31.1661 | 51.5145 | 91.9551 | 265.5742 | 881.486 | 377.9649 | 490.9739 | 44.2533 | 54.8984 | 98.8266 | 125.1458 | 414.8119 | 26.1569 | 41.5729 | 92.8157 | 160.7713 | 500.4372 | 31.8218 | 72.4422 | 85.1646 | 75.7046 | 91.8747 | 216.709 |  | 330.1061 | 367.1745 |  | 26.9397 | 54.0923 | 99.7836 | 131.4864 | 474.7478 | 30.1234 | 57.7924 | 98.9054 | 158.8341 | 559.6511 | 25.032 | 24.6626 | 27.1238 | 37.3507 | 72.6517 | 262.2007 | 905.2471 | 478.2902 | 883.6557 | 29.3038 | 47.1775 | 96.5299 | 135.9184 | 488.2056 | 779.2914 | 898.7704 | 783.8326 | 817.0512 | 924.1969 | 962.7811 | 754.7384 | 885.4139 | 760.0536 | 882.4729 | 904.9919 | 808.0778 | 796.5648 | 790.9811 | 859.2806 | 815.7121 | 780.7371 | 1018.0671 | 932.409 | 869.1928 | 930.9344 | 914.678 | 102.4189 | 107.3787 | 130.7884 | 63.3259 | 159.7955 | 151.5041 | 80.3247 | 86.2869 | 98.2351 | 61.2309 | 68.8658 | 136.648 | 522.7406 | 130.5755 | 53.2186 | 87.1789 | 63.3251 | 91.1011 | 633.8885 | 787.4317 | 781.2374 | 543.9627 | 836.2279 | 61.1318 | 91.7071 | 99.2259 | 98.852 | 415.8446 | 98.9342 | 47.8545 | 124.9134 | 549.0844 | 82.872 | 24.2919 | 29.411 | 48.6686 | 85.3139 | 881.5068 | 849.3834 | 803.1084 | 870.2413 | 98.6561 | 33.8717 | 61.2565 | 108.3283 | 435.3178 | 26.184 | 33.8224 | 65.6525 | 115.701 | 436.8595 | 25.0484 | 24.9104 | 27.1995 | 38.9138 | 70.6419 | 311.624 | 345.8613 | 640.2706 | 540.3951 | 744.7629 | 25.9808 | 32.1519 | 63.0051 | 115.3415 | 407.4529 | 26.9512 | 35.1667 | 71.217 | 101.7557 | 391.8909 | 25.037 | 25.2717 | 28.6876 | 41.6498 | 81.7039 | 904.7081 | 878.1518 | 788.03 | 828.6903 | 27.4128 | 66.9365 | 36.849 | 121.7101 | 481.1062 | 756.8564 | 835.714 | 834.6874 | 941.6907 | 994.9336 | 987.546 | 971.4755 | 742.1435 | 916.5554 | 687.7623 |  | 990.1562 | 956.2719 | 963.6984 | 27.6275 | 33.2299 | 55.1985 | 595.4477 | 439.1387 | 339.7499 | 436.3325 | 75.4041 | 97.3822 | 94.9652 | 71.1857 | -0.0010635 | -0.026544 | 0.003046 | 0.026189 | 0.0077101 | 6.4832e-05 | 0.034243 | 0.0033516 | -0.026347 | -320.3468 | 17.719 | -320.4698 | 16.5938 | -317.2112 | 18.5526 | -317.2081 | 16.8402 | -262.9157 | 17.9592 | -262.9649 | 17.0414 | 3734.7923 | 3952.8749 | 968.8824 | 96.1737 | -687.9055 | 389.4443
13:55 | 1761 | -525.1327 |  | -157.1671 | -175.9561 | -206.518 | -139.8586 | -137.7533 | -187.3043 | -181.1964 | 1.3743 | 4.042 | 3.6887 | 0.6675 |  |  |  | -122.2529 | -204.2665 | -241.2014 | -109.7726 |  | -223.0667 | -208.7555 | 4.843 | 6.4835 | 5.3733 | 0.8969 | 62.7019 | 113.9626 | 100.3393 | 66.4749 | 66.8483 | 70.366 | 115.8227 | 63.7038 | 94.2889 | 40.1284 | 95.0103 | 124.0407 | 520.8362 | 98.9862 | 29.2918 | 40.2391 | 63.8499 | 94.3481 | 787.7073 | 123.6226 | 131.8246 | 158.9157 | 287.5364 | 69.6631 | 36.1561 | 72.5347 | 115.2774 | 408.4852 | 66.9635 | 55.1801 | 102.4975 | 138.8641 | 501.456 | 51.1694 | 24.6986 | 31.186 | 51.5515 | 91.9552 | 265.9738 | 881.8675 | 378.4183 | 491.3133 | 44.3446 | 54.9499 | 98.8416 | 125.2346 | 415.0714 | 26.1471 | 41.6159 | 92.8655 | 160.8992 | 500.7882 | 31.8044 | 72.4302 | 85.1842 | 75.7312 | 91.8603 | 216.9217 |  | 330.3816 | 367.1523 |  | 26.9379 | 54.0769 | 99.7981 | 131.5373 | 475.0725 | 30.0671 | 57.8236 | 98.913 | 158.9544 | 559.9825 | 25.0425 | 24.6643 | 27.1367 | 37.3723 | 72.725 | 262.232 | 904.8757 | 478.4454 | 883.2373 | 29.2818 | 47.2235 | 96.5558 | 135.9865 | 488.4369 | 779.0532 | 898.777 | 783.7636 | 817.2353 | 924.4942 | 962.7146 | 754.833 | 885.3276 | 760.2573 | 882.6596 | 898.9233 | 806.6242 | 789.7628 | 796.1811 | 855.2053 | 820.595 | 775.7707 | 1001.7359 | 932.517 | 869.3143 | 931.0531 | 914.7778 | 102.4456 | 107.4791 | 130.9438 | 63.3496 | 159.945 | 151.7609 | 80.3351 | 86.2863 | 98.3327 | 61.2706 | 68.9965 | 136.7636 | 523.0827 | 130.6701 | 53.153 | 87.2333 | 63.3654 | 91.285 | 634.1723 | 787.5426 | 781.4911 | 544.5925 | 839.0984 | 61.1639 | 91.7835 | 99.2687 | 98.854 | 416.1623 | 98.9349 | 47.8665 | 125.0525 | 549.3774 | 82.9799 | 24.3042 | 29.4355 | 48.7077 | 85.3371 | 880.9267 | 849.0189 | 803.2123 | 870.2091 | 98.6746 | 33.8925 | 61.2989 | 108.3806 | 435.6105 | 26.1881 | 33.8233 | 65.6908 | 115.7778 | 437.2198 | 25.1173 | 24.9164 | 27.2209 | 38.9526 | 70.6653 | 311.9265 | 346.263 | 640.6387 | 540.5012 | 744.7917 | 26.0052 | 32.1469 | 63.0751 | 115.3198 | 407.7315 | 26.955 | 35.1835 | 71.2191 | 101.764 | 392.0707 | 25.0212 | 25.2476 | 28.6719 | 41.6631 | 81.6743 | 904.5199 | 878.0081 | 788.183 | 828.6359 | 27.4652 | 66.9653 | 36.8831 | 121.7807 | 481.366 | 756.459 | 836.4729 | 835.1559 | 942.1179 | 994.9895 | 987.3255 | 971.0896 | 742.4547 | 917.3038 | 687.8437 |  | 990.1931 | 956.2911 | 963.4279 | 27.6371 | 33.2168 | 55.2203 | 596.3409 | 439.5752 | 340.1187 | 436.5226 | 75.4279 | 97.4514 | 95.0823 | 71.2604 | -0.0016158 | -0.026756 | 0.0025177 | 0.025469 | 0.0072125 | 0.00014453 | 0.025483 | -0.0066061 | -0.025646 | -320.3868 | 17.721 | -320.4514 | 16.5938 | -317.1866 | 18.5855 | -317.2358 | 16.8628 | -262.8726 | 17.9654 | -262.8726 | 17.0558 | 3765.208 | 3951.6173 | 968.8157 | 96.2669 | -688.5208 | 389.8469
13:55 | 1762 | -517.0827 |  | -157.137 | -175.9634 | -206.5243 | -139.9997 | -137.9047 | -187.4306 | -181.4088 | 1.3783 | 4.0622 | 3.6911 | 0.6724 |  |  |  | -122.2139 | -204.3235 | -241.3883 | -109.7983 |  | -223.159 | -208.799 | 4.8639 | 6.4758 | 5.3936 | 0.8862 | 64.2719 | 114.0008 | 100.3618 | 66.5164 | 66.8878 | 70.4088 | 115.8808 | 63.7386 | 94.3258 | 40.185 | 95.0526 | 124.1176 | 521.1821 | 98.9847 | 29.3221 | 40.2811 | 63.8807 | 94.3629 | 787.8652 | 123.7332 | 131.9651 | 159.0798 | 287.7479 | 69.7011 | 36.1858 | 72.5858 | 115.3346 | 408.7578 | 67.0444 | 55.1636 | 102.4783 | 138.9824 | 501.8191 | 51.1574 | 24.7532 | 31.2128 | 51.5766 | 91.9633 | 266.4495 | 882.1941 | 379.124 | 491.5962 | 44.4165 | 54.9968 | 98.8402 | 125.3061 | 415.3275 | 26.1462 | 41.649 | 92.907 | 161.0377 | 501.1399 | 31.7974 | 72.4185 | 85.1809 | 75.7518 | 91.8483 | 217.3741 |  | 330.8772 | 367.168 |  | 26.9515 | 54.096 | 99.796 | 131.594 | 475.3991 | 30.0591 | 57.8638 | 98.9164 | 159.0737 | 560.3109 | 25.061 | 24.6554 | 27.1536 | 37.3999 | 72.8115 | 263.1736 | 904.4248 | 478.5054 | 882.8819 | 29.2691 | 47.2529 | 96.5794 | 136.0597 | 488.678 | 778.8694 | 899.6045 | 783.8532 | 817.27 | 924.7622 | 962.6765 | 754.9061 | 885.1996 | 760.4741 | 882.8481 | 906.5572 | 806.4094 | 787.9469 | 793.2287 | 849.0945 | 826.53 | 790.8486 | 979.9733 | 932.6747 | 869.4761 | 931.2304 | 914.9046 | 102.4759 | 107.5761 | 131.0388 | 63.3675 | 160.1244 | 152.0323 | 80.352 | 86.2935 | 98.362 | 61.295 | 69.129 | 136.8137 | 523.4302 | 130.7431 | 53.1018 | 87.2751 | 63.4077 | 91.4564 | 634.5245 | 787.6041 | 781.7306 | 545.1444 | 838.7801 | 61.1951 | 91.8262 | 99.2405 | 98.7944 | 416.4405 | 98.9335 | 47.8813 | 125.1635 | 549.6753 | 83.0145 | 24.2966 | 29.4387 | 48.733 | 85.3487 | 880.2824 | 847.943 | 803.2887 | 870.3034 | 98.6699 | 33.9203 | 61.3199 | 108.4374 | 435.9085 | 26.1875 | 33.8578 | 65.7292 | 115.7903 | 437.549 | 25.0339 | 24.917 | 27.2265 | 38.9595 | 70.6996 | 312.0993 | 346.5471 | 640.856 | 540.5063 | 744.721 | 26.0371 | 32.1849 | 63.1911 | 115.3464 | 408.0193 | 26.9694 | 35.2179 | 71.2327 | 101.7937 | 392.1247 | 25.0566 | 25.2337 | 28.6959 | 41.692 | 81.6503 | 904.4636 | 877.8403 | 788.2923 | 828.5315 | 27.5249 | 66.9857 | 36.9358 | 121.8522 | 481.6284 | 755.981 | 836.4031 | 836.4993 | 942.9869 | 994.9864 | 987.1196 | 970.6325 | 742.7888 | 918.0727 | 687.9152 |  | 990.2021 | 956.2811 | 963.1185 | 27.6524 | 33.2591 | 55.2389 | 597.2077 | 440.0028 | 340.4934 | 436.7437 | 75.5407 | 97.5642 | 95.1317 | 71.3871 | -0.0011928 | -0.026709 | 0.00315 | 0.025704 | 0.0076572 | 7.4065e-05 | 0.039502 | -0.0031202 | -0.04063 | -320.2821 | 17.6882 | -320.4114 | 16.5815 | -317.1312 | 18.5711 | -317.1035 | 16.8135 | -262.7156 | 17.9407 | -262.7803 | 17.0496 | 3796.6833 | 3952.7591 | 968.7224 | 96.3479 | -688.8152 | 390.2481
13:55 | 1763 | -512.9363 |  | -157.206 | -176.1469 | -206.7343 | -140.2015 | -138.0411 | -187.7018 | -181.5778 | 1.3836 | 4.0824 | 3.7085 | 0.6778 |  |  |  | -122.1769 | -204.5537 | -241.6295 | -109.9836 |  | -223.2852 | -208.9691 | 4.8926 | 6.481 | 5.4336 | 0.8737 | 61.6994 | 114.0445 | 100.4096 | 66.5702 | 66.9461 | 70.4545 | 115.931 | 63.7548 | 94.3355 | 40.2423 | 95.0991 | 124.1973 | 521.5363 | 98.9818 | 29.3291 | 40.3148 | 63.908 | 94.3916 | 788.009 | 123.8898 | 132.3772 | 159.2189 | 288.1088 | 69.7776 | 36.2081 | 72.6316 | 115.3902 | 409.0328 | 67.1516 | 55.157 | 102.4908 | 139.0896 | 502.1839 | 51.1931 | 24.7238 | 31.2762 | 51.6444 | 91.9776 | 266.8468 | 882.7266 | 379.5479 | 491.8268 | 44.5158 | 55.0352 | 98.8251 | 125.3932 | 415.5778 | 26.1715 | 41.6771 | 92.9679 | 161.169 | 501.4993 | 31.7909 | 72.4327 | 85.2031 | 75.7796 | 91.8888 | 217.1451 |  | 330.502 | 366.5578 |  | 26.9667 | 54.3855 | 99.8038 | 131.6403 | 475.7 | 30.1364 | 57.9002 | 98.9348 | 159.1827 | 560.642 | 25.0571 | 24.6539 | 27.1553 | 37.4254 | 72.8913 | 263.7923 | 904.5113 | 479.0752 | 882.641 | 29.2726 | 47.3054 | 96.6382 | 136.1483 | 488.9116 | 778.844 | 899.5528 | 784.1852 | 817.1716 | 925.0126 | 962.6737 | 754.9614 | 885.0418 | 760.6941 | 882.9861 | 913.6027 | 809.2639 | 793.0793 | 790.6686 | 840.1913 | 829.3777 | 795.3618 | 973.059 | 932.8768 | 869.6556 | 931.4602 | 915.063 | 102.5093 | 107.6856 | 131.1514 | 63.3904 | 160.3267 | 152.3396 | 80.372 | 86.3126 | 98.4201 | 61.3383 | 69.2139 | 136.9021 | 523.7845 | 130.8159 | 53.0595 | 87.3144 | 63.4565 | 91.6073 | 634.7991 | 787.654 | 781.9272 | 545.4474 | 839.8902 | 61.2695 | 91.9197 | 99.2662 | 98.7851 | 416.736 | 98.9497 | 47.9013 | 125.2655 | 549.9801 | 82.9152 | 24.2911 | 29.4535 | 48.7602 | 85.3641 | 879.5417 | 847.8865 | 803.3453 | 870.198 | 98.6441 | 33.9496 | 61.3464 | 108.49 | 436.2143 | 26.234 | 33.8754 | 65.7732 | 115.8318 | 437.8787 | 24.9615 | 24.9209 | 27.2462 | 38.9771 | 70.7355 | 312.2995 | 346.8305 | 641.0855 | 540.6879 | 744.5996 | 26.0382 | 32.2061 | 63.2281 | 115.3718 | 408.3048 | 26.9792 | 35.2385 | 71.2268 | 101.7934 | 392.2521 | 25.0796 | 25.2562 | 28.7196 | 41.7268 | 81.645 | 904.4416 | 877.7868 | 788.3261 | 828.4502 | 27.5112 | 67.0726 | 36.9678 | 121.9515 | 481.9108 | 755.5564 | 836.0931 | 837.2865 | 943.7556 | 994.9301 | 986.8222 | 970.1601 | 743.1015 | 918.7302 | 688.0118 |  | 990.1589 | 956.2528 | 962.7465 | 27.6613 | 33.2595 | 55.2567 | 598.1101 | 440.408 | 340.8582 | 436.9459 | 75.6273 | 97.6872 | 95.2625 | 71.4166 | -0.0011792 | -0.027333 | 0.0032342 | 0.026024 | 0.0075516 | -0.00019342 | 0.041203 | 0.006506 | -0.035071 | -320.2944 | 17.6882 | -320.3221 | 16.5425 | -317.0388 | 18.5711 | -317.1096 | 16.8792 | -262.6541 | 17.9654 | -262.6356 | 17.0209 | 3826.1319 | 3952.1349 | 968.5946 | 96.4748 | -689.4622 | 390.6331
13:55 | 1764 | -512.3297 |  | -157.1962 | -176.2916 | -207.0479 | -140.3972 | -138.1639 | -187.6432 | -181.615 | 1.3893 | 4.1118 | 3.7247 | 0.6817 |  |  |  | -122.305 | -204.9048 | -241.877 | -110.146 |  | -223.527 | -209.1828 | 4.9205 | 6.4898 | 5.4524 | 0.8658 | 62.9109 | 114.1025 | 100.4554 | 66.6247 | 67.0035 | 70.5081 | 115.9862 | 63.7534 | 94.3055 | 40.2973 | 95.1296 | 124.267 | 521.8773 | 98.9867 | 29.3183 | 40.3404 | 63.9283 | 94.41 | 788.1835 | 124.0445 | 132.8878 | 159.4296 | 288.5271 | 69.8564 | 36.2131 | 72.6538 | 115.4433 | 409.2934 | 67.2545 | 55.1672 | 102.4734 | 139.2112 | 502.5487 | 51.281 | 24.7024 | 31.2702 | 51.6717 | 91.9781 | 267.289 | 883.2271 | 379.9279 | 492.2041 | 44.6326 | 55.0758 | 98.8309 | 125.4881 | 415.8321 | 26.1864 | 41.7182 | 93.0357 | 161.3013 | 501.8585 | 31.816 | 72.4324 | 85.2166 | 75.8126 | 91.9119 | 216.6775 |  | 329.681 | 365.6085 |  | 26.9712 | 54.7053 | 99.8334 | 131.7025 | 476.0105 | 30.1335 | 57.9265 | 98.9666 | 159.288 | 560.9665 | 25.073 | 24.6522 | 27.1531 | 37.4618 | 72.9545 | 263.7305 | 904.4739 | 479.4409 | 882.3472 | 29.2702 | 47.3844 | 96.7236 | 136.2392 | 489.1306 | 778.8766 | 899.7971 | 784.5628 | 816.9207 | 925.2389 | 962.6537 | 755.0198 | 884.8421 | 760.9397 | 883.1188 | 912.862 | 809.6666 | 798.4732 | 795.7295 | 830.0444 | 830.0938 | 795.9947 | 989.9595 | 933.1601 | 869.8503 | 931.7512 | 915.2497 | 102.5361 | 107.7868 | 131.2595 | 63.4072 | 160.4828 | 152.6223 | 80.3712 | 86.3171 | 98.504 | 61.3946 | 69.301 | 136.9712 | 524.1245 | 130.8803 | 53.0108 | 87.339 | 63.5072 | 91.7717 | 634.9006 | 787.6747 | 782.1226 | 545.644 | 842.5808 | 61.3975 | 91.9818 | 99.2663 | 98.8449 | 417.0345 | 98.9508 | 47.9185 | 125.3801 | 550.2994 | 82.9124 | 24.3121 | 29.4831 | 48.7913 | 85.385 | 878.7398 | 848.2896 | 803.3842 | 869.9497 | 98.6464 | 33.97 | 61.4403 | 108.5554 | 436.5154 | 26.3521 | 33.8906 | 65.8504 | 115.9051 | 438.2481 | 24.9307 | 24.9212 | 27.2546 | 39.0035 | 70.772 | 312.4947 | 347.156 | 641.3172 | 540.9658 | 744.4565 | 26.0004 | 32.2166 | 63.231 | 115.4131 | 408.5697 | 26.9788 | 35.254 | 71.2271 | 101.7798 | 392.5974 | 25.058 | 25.2653 | 28.7331 | 41.7619 | 81.6469 | 904.4222 | 877.7855 | 788.4128 | 828.4066 | 27.4982 | 67.1558 | 36.9668 | 122.0296 | 482.1851 | 755.2149 | 836 | 837.2402 | 944.2871 | 994.8286 | 986.5396 | 969.6587 | 743.3633 | 919.3463 | 688.0905 |  | 990.1004 | 956.2005 | 962.3269 | 27.6685 | 33.2963 | 55.2744 | 599.0894 | 440.8364 | 341.2135 | 437.1544 | 75.6509 | 97.7697 | 95.3321 | 71.5026 | -0.0014396 | -0.026873 | 0.0032568 | 0.025954 | 0.0075462 | 1.7849e-05 | 0.021605 | -0.013603 | -0.038232 | -320.2021 | 17.6861 | -320.316 | 16.5877 | -317.045 | 18.5957 | -317.0635 | 16.8299 | -262.4849 | 17.9613 | -262.5772 | 17.0722 | 3736.6449 | 3950.8516 | 968.4434 | 96.5509 | -690.0893 | 391.0249
13:55 | 1765 | -505.1678 |  | -157.2305 | -176.5372 | -207.225 | -140.5975 | -138.2171 | -187.7861 | -181.803 | 1.3979 | 4.1519 | 3.7413 | 0.6857 |  |  |  | -122.3862 | -205.1411 | -242.1748 | -110.2247 |  | -223.7024 | -209.3027 | 4.9451 | 6.5094 | 5.4715 | 0.8606 | 60.9302 | 114.1838 | 100.4952 | 66.6568 | 67.0393 | 70.5564 | 116.0357 | 63.7678 | 94.3273 | 40.3415 | 95.1553 | 124.3249 | 522.2032 | 98.989 | 29.3436 | 40.3724 | 63.969 | 94.4362 | 788.4442 | 124.1723 | 133.1721 | 159.6817 | 288.8056 | 69.9379 | 36.238 | 72.6781 | 115.4974 | 409.5606 | 67.2748 | 55.1867 | 102.4503 | 139.3476 | 502.9114 | 51.3333 | 24.7509 | 31.2507 | 51.674 | 91.9821 | 267.1793 | 883.856 | 379.7747 | 492.4167 | 44.6813 | 55.1245 | 98.8256 | 125.5811 | 416.0933 | 26.1675 | 41.7636 | 93.0966 | 161.4346 | 502.2156 | 31.8258 | 72.4289 | 85.241 | 75.8568 | 91.9302 | 216.5975 |  | 329.2034 | 365.1312 |  | 26.9688 | 54.7957 | 99.8347 | 131.7685 | 476.3431 | 30.1331 | 57.9633 | 99.0047 | 159.4063 | 561.2909 | 25.0888 | 24.652 | 27.1542 | 37.4894 | 73.0095 | 263.6085 | 904.0779 | 479.4133 | 881.8963 | 29.402 | 47.3749 | 96.7091 | 136.3182 | 489.3613 | 778.772 | 901.049 | 785.05 | 816.6929 | 925.4635 | 962.5976 | 755.0872 | 884.6092 | 761.2326 | 883.312 | 910.8057 | 807.8492 | 794.4628 | 803.4789 | 823.3001 | 828.3261 | 799.6021 | 1007.2958 | 933.4581 | 870.0582 | 932.0277 | 915.4175 | 102.5645 | 107.8921 | 131.3162 | 63.4225 | 160.6468 | 152.8876 | 80.3855 | 86.3224 | 98.4982 | 61.4853 | 69.4009 | 137.0473 | 524.4609 | 130.9534 | 52.9657 | 87.3228 | 63.5469 | 91.962 | 634.9455 | 787.64 | 782.2806 | 545.7751 | 843.1644 | 61.5126 | 92.0192 | 99.2704 | 98.8972 | 417.3362 | 98.9357 | 47.9184 | 125.4939 | 550.5152 | 83.1708 | 24.33 | 29.5035 | 48.8178 | 85.4044 | 877.8788 | 848.2188 | 803.3899 | 869.6575 | 98.669 | 33.9898 | 61.5382 | 108.6162 | 436.8103 | 26.4174 | 33.9355 | 65.932 | 116.0558 | 438.6396 | 24.871 | 24.9369 | 27.2038 | 39.0254 | 70.8389 | 312.6127 | 347.3665 | 641.4012 | 541.1665 | 744.2671 | 25.9679 | 32.2493 | 63.2981 | 115.4806 | 408.8573 | 26.9854 | 35.2818 | 71.2663 | 101.7473 | 393.0292 | 25.0521 | 25.2732 | 28.7809 | 41.8109 | 81.6671 | 904.3462 | 877.7757 | 788.5755 | 828.3659 | 27.4907 | 67.2152 | 36.9865 | 122.1091 | 482.4653 | 754.8827 | 836.3638 | 836.6722 | 944.9186 | 994.6728 | 986.2489 | 969.0303 | 743.5807 | 919.9014 | 688.181 |  | 990.0135 | 956.0844 | 961.7968 | 27.6473 | 33.3299 | 55.2925 | 600.0604 | 441.2438 | 341.6195 | 437.3443 | 75.7587 | 97.8393 | 95.4357 | 71.548 | -0.0015189 | -0.026545 | 0.002638 | 0.025825 | 0.0075183 | -6.3301e-05 | 0.030117 | -0.0096564 | -0.023017 | -320.2452 | 17.7169 | -320.276 | 16.5384 | -316.9096 | 18.5423 | -316.9558 | 16.8484 | -262.451 | 17.9921 | -262.5095 | 17.0394 | 3677.941 | 3949.9344 | 968.2385 | 96.6375 | -690.6985 | 391.4316
13:55 | 1766 | -496.4643 |  | -157.3865 | -176.7131 | -207.5072 | -140.7566 | -138.3439 | -187.8708 | -181.8792 | 1.4005 | 4.1759 | 3.7313 | 0.691 |  |  |  | -122.4395 | -205.4407 | -242.4445 | -110.3559 |  | -223.938 | -209.4625 | 4.9738 | 6.5368 | 5.4896 | 0.8533 | 59.1936 | 114.2924 | 100.5766 | 66.705 | 67.0858 | 70.6101 | 116.0941 | 63.7863 | 94.3577 | 40.3716 | 95.1851 | 124.3637 | 522.5279 | 98.9908 | 29.3719 | 40.4066 | 63.9975 | 94.4453 | 788.7932 | 124.3629 | 133.2758 | 159.8487 | 288.924 | 70.0122 | 36.2645 | 72.7031 | 115.5536 | 409.8328 | 67.2923 | 55.2005 | 102.4697 | 139.4827 | 503.2684 | 51.3638 | 24.7668 | 31.2972 | 51.7408 | 92.0098 | 266.9568 | 884.6702 | 379.4083 | 492.6024 | 44.7314 | 55.1742 | 98.8192 | 125.6816 | 416.3502 | 26.2062 | 41.7854 | 93.1454 | 161.5634 | 502.5675 | 31.83 | 72.4216 | 85.2317 | 75.8797 | 91.9542 | 216.1643 |  | 328.494 | 364.6841 |  | 26.948 | 55.0102 | 99.8455 | 131.8325 | 476.688 | 30.1414 | 57.9904 | 99.0504 | 159.5163 | 561.626 | 25.082 | 24.6591 | 27.1781 | 37.4996 | 73.0762 | 263.2916 | 903.6761 | 479.5235 | 881.4259 | 29.4172 | 47.3937 | 96.7021 | 136.392 | 489.5995 | 778.5033 | 902.8225 | 785.553 | 816.6564 | 925.7108 | 962.5221 | 755.1413 | 884.3516 | 761.5669 | 883.5692 | 913.8906 | 807.4696 | 790.962 | 812.7325 | 821.6626 | 825.8473 | 797.6702 | 1007.7002 | 933.6949 | 870.2473 | 932.2047 | 915.534 | 102.6012 | 108.0007 | 131.4574 | 63.4433 | 160.8199 | 153.1615 | 80.4182 | 86.3328 | 98.5053 | 61.5403 | 69.5178 | 137.1326 | 524.8 | 131.0352 | 52.9177 | 87.2701 | 63.5852 | 92.1394 | 635.1039 | 787.5918 | 782.407 | 546.0442 | 843.748 | 61.5685 | 92.084 | 99.306 | 98.8565 | 417.6396 | 98.9484 | 47.9214 | 125.6021 | 550.7099 | 83.6471 | 24.3297 | 29.5126 | 48.848 | 85.4257 | 876.9895 | 848.6015 | 803.3674 | 869.2726 | 98.686 | 34.0099 | 61.5704 | 108.6654 | 437.104 | 26.3163 | 33.9632 | 65.9579 | 116.1255 | 438.9881 | 24.9176 | 24.9514 | 27.2202 | 39.071 | 70.8821 | 312.7226 | 347.5351 | 641.5088 | 541.2863 | 744.0466 | 26.0011 | 32.2787 | 63.3822 | 115.5278 | 409.1297 | 27.0051 | 35.3087 | 71.3242 | 101.7322 | 393.3456 | 25.0584 | 25.2907 | 28.7843 | 41.841 | 81.66 | 904.187 | 877.6889 | 788.7554 | 828.3286 | 27.5259 | 67.2716 | 37.0217 | 122.2098 | 482.7401 | 754.5669 | 836.8314 | 836.1497 | 945.346 | 994.4424 | 985.9278 | 968.2331 | 743.8025 | 920.4202 | 688.2409 |  | 989.9218 | 955.9717 | 961.2156 | 27.653 | 33.3167 | 55.3157 | 600.9332 | 441.6425 | 342.0203 | 437.446 | 75.799 | 97.9156 | 95.4772 | 71.6372 | -0.0016858 | -0.027183 | 0.0029404 | 0.026035 | 0.0075616 | 5.2294e-05 | 0.032403 | 0.0016567 | -0.041827 | -320.1898 | 17.6759 | -320.1898 | 16.5486 | -316.9465 | 18.6019 | -317.0019 | 16.8628 | -262.3402 | 17.9531 | -262.3464 | 17.0332 | 3836.5061 | 3949.0807 | 967.9932 | 96.6964 | -691.3615 | 391.8314
13:55 | 1767 | -489.4922 |  | -157.5953 | -176.9252 | -207.6936 | -140.9187 | -138.5247 | -187.962 | -181.9393 | 1.4059 | 4.1985 | 3.7606 | 0.6985 |  |  |  | -122.5279 | -205.6946 | -242.6688 | -110.4756 |  | -224.0548 | -209.6964 | 4.9958 | 6.5756 | 5.5195 | 0.8551 | 60.4414 | 114.3875 | 100.632 | 66.7487 | 67.1235 | 70.6556 | 116.1554 | 63.8035 | 94.369 | 40.4105 | 95.2059 | 124.4115 | 522.8364 | 99.0035 | 29.3906 | 40.4342 | 64.0156 | 94.4386 | 789.1128 | 124.5654 | 133.3515 | 160.1048 | 289.2026 | 70.0773 | 36.2913 | 72.7377 | 115.6062 | 410.0862 | 67.3761 | 55.2085 | 102.5071 | 139.6106 | 503.6325 | 51.4141 | 24.7901 | 31.332 | 51.7937 | 92.0287 | 267.4923 | 885.1766 | 380.4307 | 493.0456 | 44.8229 | 55.2176 | 98.8312 | 125.775 | 416.6187 | 26.2327 | 41.798 | 93.2099 | 161.7058 | 502.9518 | 31.8425 | 72.4538 | 85.2525 | 75.9109 | 91.9715 | 216.0732 |  | 328.736 | 364.6421 |  | 26.9669 | 55.0184 | 99.8609 | 131.8997 | 477.0151 | 30.2 | 58.0211 | 99.0664 | 159.6408 | 561.9552 | 25.0934 | 24.6728 | 27.1992 | 37.5158 | 73.1479 | 263.3295 | 903.1971 | 479.6402 | 881.0104 | 29.3332 | 47.4435 | 96.7519 | 136.4708 | 489.82 | 778.0926 | 903.8105 | 786.1633 | 816.442 | 925.9606 | 962.52 | 755.1996 | 884.1185 | 761.9689 | 883.9119 | 918.6675 | 806.5399 | 783.1777 | 819.5083 | 831.4994 | 825.4062 | 793.3875 | 1008.662 | 933.8098 | 870.4052 | 932.2361 | 915.5826 | 102.6298 | 108.1033 | 131.7724 | 63.4628 | 160.944 | 153.4282 | 80.4316 | 86.3477 | 98.5908 | 61.5523 | 69.6501 | 137.2087 | 525.1369 | 131.112 | 52.8716 | 87.1979 | 63.6337 | 92.3038 | 635.2703 | 787.5342 | 782.4807 | 546.4788 | 844.3645 | 61.6461 | 92.1047 | 99.3181 | 98.8379 | 417.9455 | 98.9551 | 47.9304 | 125.7308 | 551.0087 | 84.0874 | 24.3334 | 29.5374 | 48.8782 | 85.4432 | 876.0902 | 849.1449 | 803.3373 | 868.8482 | 98.704 | 34.0424 | 61.577 | 108.7172 | 437.3989 | 26.2586 | 33.9728 | 65.9807 | 116.1165 | 439.3053 | 24.9095 | 24.9555 | 27.2621 | 39.0979 | 70.8947 | 312.8164 | 347.7647 | 641.6584 | 541.4605 | 743.8362 | 26.0296 | 32.2968 | 63.4769 | 115.5719 | 409.3916 | 26.9915 | 35.3296 | 71.3603 | 101.7679 | 393.4627 | 25.0245 | 25.3107 | 28.7651 | 41.8557 | 81.6398 | 903.9725 | 877.5008 | 788.8606 | 828.2007 | 27.5488 | 67.3361 | 37.0353 | 122.2959 | 483.0011 | 754.186 | 837.6838 | 835.8257 | 945.2059 | 994.168 | 985.6082 | 967.3679 | 744.0642 | 920.9162 | 688.2579 |  | 989.8297 | 955.8309 | 960.5794 | 27.6487 | 33.3517 | 55.3252 | 601.5911 | 442.0112 | 342.3852 | 437.5119 | 75.8869 | 98.0563 | 95.6267 | 71.7375 | -0.00066852 | -0.026859 | 0.0030184 | 0.025809 | 0.007867 | -0.00038523 | 0.026082 | -0.011989 | -0.044117 | -320.0237 | 17.6779 | -320.2021 | 16.5774 | -316.8942 | 18.5444 | -316.8142 | 16.7889 | -262.1402 | 17.9572 | -262.3095 | 17.0804 | 3766.3513 | 3955.5084 | 967.7331 | 96.8415 | -692.0031 | 392.1982
13:55 | 1768 | -482.9435 |  | -157.7432 | -177.0922 | -207.7975 | -141.0339 | -138.6615 | -188.1324 | -182.069 | 1.4088 | 4.2793 | 3.783 | 0.7073 |  |  |  | -122.7752 | -205.8935 | -242.9457 | -110.558 |  | -224.2843 | -209.9186 | 5.0156 | 6.5895 | 5.5398 | 0.8568 | 59.6866 | 114.4532 | 100.6919 | 66.7899 | 67.1681 | 70.6913 | 116.205 | 63.8316 | 94.3955 | 40.4453 | 95.2223 | 124.4636 | 523.1265 | 99.0074 | 29.4155 | 40.4738 | 64.0561 | 94.4523 | 789.3878 | 124.7729 | 133.7943 | 160.397 | 289.6186 | 70.1558 | 36.3244 | 72.7827 | 115.6604 | 410.3474 | 67.4121 | 55.2279 | 102.5053 | 139.719 | 503.9952 | 51.4355 | 24.7615 | 31.3551 | 51.8308 | 92.0296 | 268.5655 | 885.486 | 381.8689 | 493.3721 | 44.8648 | 55.2662 | 98.8415 | 125.8602 | 416.8921 | 26.2246 | 41.8307 | 93.2757 | 161.8371 | 503.3339 | 31.9085 | 72.4897 | 85.3092 | 75.9417 | 91.9793 | 217.0823 |  | 330.2316 | 365.6385 |  | 27.016 | 54.8299 | 99.8698 | 131.9484 | 477.3215 | 30.1992 | 58.0615 | 99.0638 | 159.7906 | 562.2803 | 25.1102 | 24.6879 | 27.2046 | 37.5505 | 73.2051 | 263.4475 | 902.8242 | 479.8043 | 880.6153 | 29.371 | 47.4798 | 96.7604 | 136.5456 | 490.0408 | 777.7814 | 901.5334 | 787.0501 | 816.1694 | 926.2213 | 962.5744 | 755.2692 | 883.9605 | 762.4587 | 884.3943 | 916.3203 | 809.1301 | 768.1887 | 824.1672 | 843.6254 | 826.5171 | 789.9135 | 994.4299 | 933.7939 | 870.5433 | 932.1451 | 915.5763 | 102.6631 | 108.2099 | 132.076 | 63.4813 | 161.0386 | 153.6953 | 80.4345 | 86.3584 | 98.6603 | 61.6135 | 69.7721 | 137.3472 | 525.506 | 131.1897 | 52.826 | 87.0981 | 63.6862 | 92.2501 | 635.2648 | 787.4025 | 782.5296 | 546.748 | 844.9783 | 61.747 | 92.1688 | 99.3503 | 98.906 | 418.2893 | 98.9539 | 47.9385 | 125.8809 | 551.3177 | 84.4128 | 24.3346 | 29.5533 | 48.9085 | 85.4619 | 875.1724 | 849.5115 | 803.2857 | 868.3947 | 98.6967 | 34.0662 | 61.6466 | 108.7631 | 437.7064 | 26.2724 | 34.0039 | 66.0552 | 116.1835 | 439.6406 | 24.8861 | 24.97 | 27.2506 | 39.1143 | 70.9371 | 312.939 | 348.0573 | 641.8272 | 541.6278 | 743.6233 | 26.0302 | 32.3111 | 63.56 | 115.6289 | 409.6713 | 26.9904 | 35.3538 | 71.3719 | 101.8028 | 393.4794 | 25.031 | 25.3094 | 28.8019 | 41.8914 | 81.6608 | 903.703 | 877.2545 | 788.9059 | 828.066 | 27.54 | 67.4016 | 37.0628 | 122.3873 | 483.2665 | 753.7869 | 838.0987 | 835.3639 | 944.3012 | 993.8844 | 985.25 | 966.5223 | 744.3747 | 921.4104 | 688.2904 |  | 989.7303 | 955.6494 | 959.9038 | 27.6562 | 33.3818 | 55.3399 | 602.1863 | 442.4274 | 342.7306 | 437.6346 | 75.9683 | 98.1129 | 95.6324 | 71.7147 | -0.0013802 | -0.0273 | 0.0026594 | 0.025988 | 0.0071403 | 0.00040463 | 0.044373 | -0.0074168 | -0.04555 | -320.1098 | 17.6985 | -320.1652 | 16.5302 | -316.8019 | 18.5731 | -316.8973 | 16.8607 | -262.1648 | 17.988 | -262.1925 | 17.0394 | 3717.5362 | 3954.733 | 967.467 | 96.8726 | -692.6715 | 392.579
13:55 | 1769 | -479.489 |  | -157.8959 | -177.5771 | -207.9448 | -141.2977 | -138.9538 | -188.3198 | -182.1562 | 1.4151 | 4.3584 | 3.7996 | 0.7134 |  |  |  | -122.7541 | -206.1435 | -243.0445 | -110.6832 |  | -224.474 | -210.112 | 5.0334 | 6.5809 | 5.5551 | 0.8577 | 60.6579 | 114.5165 | 100.7632 | 66.8452 | 67.2262 | 70.7424 | 116.2578 | 63.8528 | 94.3748 | 40.4749 | 95.2449 | 124.5358 | 523.4127 | 99.0093 | 29.4127 | 40.5205 | 64.0993 | 94.473 | 789.732 | 124.9585 | 134.289 | 160.5959 | 289.8941 | 70.2312 | 36.3493 | 72.8219 | 115.715 | 410.6203 | 67.4344 | 55.2519 | 102.4879 | 139.8467 | 504.3545 | 51.4852 | 24.7633 | 31.3654 | 51.8484 | 92.0353 | 269.1144 | 885.9465 | 382.1956 | 493.4255 | 44.8947 | 55.3269 | 98.8313 | 125.9554 | 417.1519 | 26.224 | 41.8658 | 93.3389 | 161.9663 | 503.6772 | 31.9476 | 72.5031 | 85.3122 | 75.9634 | 91.9642 | 217.9684 |  | 331.1441 | 366.1276 |  | 27.0207 | 55.0571 | 99.8751 | 132.0053 | 477.6578 | 30.2052 | 58.0851 | 99.0718 | 159.8987 | 562.617 | 25.1169 | 24.6738 | 27.1995 | 37.5828 | 73.2495 | 263.8585 | 902.4408 | 479.9639 | 880.3569 | 29.3562 | 47.5607 | 96.8264 | 136.6333 | 490.258 | 777.8894 | 898.385 | 787.7355 | 816.1761 | 926.4942 | 962.6274 | 755.3364 | 883.8318 | 763.0349 | 885.0055 | 915.6981 | 811.2352 | 766.5048 | 826.3691 | 848.8425 | 819.5945 | 793.0551 | 974.7075 | 933.744 | 870.6592 | 932.0039 | 915.5403 | 102.7003 | 108.3224 | 132.2842 | 63.5 | 161.1154 | 153.9638 | 80.4567 | 86.361 | 98.7133 | 61.7326 | 69.8897 | 137.4631 | 525.8616 | 131.2816 | 52.7735 | 86.9598 | 63.7405 | 92.1148 | 635.2216 | 787.2379 | 782.5718 | 546.8983 | 845.3691 | 61.8621 | 92.2392 | 99.3814 | 98.9497 | 418.577 | 98.9603 | 47.9397 | 126.007 | 551.4668 | 84.6198 | 24.3276 | 29.5432 | 48.9289 | 85.4775 | 874.8837 | 849.5249 | 803.207 | 867.8916 | 98.6791 | 34.0736 | 61.7214 | 108.8172 | 437.9986 | 26.2864 | 34.033 | 66.0925 | 116.2003 | 439.9551 | 25.0688 | 24.9654 | 27.2662 | 39.1465 | 70.9759 | 313.154 | 348.3992 | 642.0327 | 541.8396 | 743.4161 | 26.0278 | 32.3388 | 63.5881 | 115.69 | 409.8984 | 27.0071 | 35.3797 | 71.3776 | 101.81 | 393.5765 | 25.0581 | 25.3008 | 28.8247 | 41.9405 | 81.6789 | 903.4146 | 876.9819 | 788.9748 | 827.9577 | 27.5508 | 67.459 | 37.0985 | 122.4828 | 483.538 | 753.4058 | 837.4817 | 834.9493 | 943.1403 | 993.5918 | 984.8699 | 965.6688 | 744.678 | 921.7928 | 688.3102 |  | 989.6476 | 955.4237 | 959.2024 | 27.6576 | 33.3862 | 55.3616 | 602.6589 | 442.8485 | 343.0385 | 437.9161 | 76.0324 | 98.2697 | 95.7969 | 71.8205 | -0.0015131 | -0.026709 | 0.0026445 | 0.026303 | 0.0071702 | 1.4287e-05 | 0.03185 | 0.0046347 | -0.038473 | -319.9313 | 17.6122 | -320.039 | 16.5384 | -316.805 | 18.6163 | -316.8481 | 16.7971 | -261.931 | 17.914 | -262.0048 | 17.0661 | 3787.1656 | 3952.7988 | 967.1907 | 97.0333 | -693.407 | 392.9435
13:55 | 1770 | -473.0656 |  | -158.1423 | -177.8436 | -208.0429 | -141.4958 | -139.0617 | -188.3896 | -182.3039 | 1.421 | 4.337 | 3.8152 | 0.7229 |  |  |  | -122.8542 | -206.4893 | -243.3899 | -110.7733 |  | -224.705 | -210.329 | 5.064 | 6.5973 | 5.6 | 0.8522 | 61.8233 | 114.5734 | 100.7794 | 66.8977 | 67.2749 | 70.8042 | 116.3115 | 63.8676 | 94.3549 | 40.5166 | 95.282 | 124.6187 | 523.7154 | 99.0069 | 29.4196 | 40.5439 | 64.1346 | 94.484 | 790.1386 | 125.1128 | 134.73 | 160.8346 | 290.179 | 70.3094 | 36.3636 | 72.8661 | 115.7632 | 410.8974 | 67.4594 | 55.2805 | 102.4696 | 139.9731 | 504.7122 | 51.5341 | 24.8259 | 31.3328 | 51.8245 | 92.0344 | 269.2823 | 886.4637 | 382.2701 | 493.4395 | 44.9172 | 55.383 | 98.7551 | 126.0511 | 417.4006 | 26.228 | 41.918 | 93.3927 | 162.1005 | 504.0218 | 31.9272 | 72.5032 | 85.3071 | 75.9773 | 91.9422 | 218.1173 |  | 331.1084 | 365.4911 |  | 27.0483 | 55.0712 | 99.8907 | 132.076 | 478.0122 | 30.3287 | 58.1093 | 99.0748 | 160.0015 | 562.9463 | 25.1033 | 24.6695 | 27.1977 | 37.6091 | 73.2985 | 264.346 | 902.268 | 480.2352 | 880.1717 | 29.3342 | 47.5955 | 96.8663 | 136.722 | 490.4708 | 778.2715 | 898.8693 | 788.3957 | 816.4522 | 926.7641 | 962.795 | 755.4004 | 883.6918 | 763.6552 | 885.6672 | 891.3015 | 809.816 | 773.1009 | 828.3946 | 847.2614 | 809.9009 | 798.069 | 972.3197 | 933.7192 | 870.7601 | 931.861 | 915.5129 | 102.7269 | 108.4364 | 132.3158 | 63.5174 | 161.2262 | 154.2152 | 80.5038 | 86.3641 | 98.8137 | 61.7608 | 70.0099 | 137.5166 | 526.1872 | 131.3622 | 52.7184 | 86.7893 | 63.7848 | 92.2082 | 635.2556 | 787.0778 | 782.4961 | 547.2164 | 845.3121 | 61.9072 | 92.2214 | 99.3718 | 98.9218 | 418.8169 | 98.95 | 47.9449 | 126.1187 | 551.4891 | 84.7874 | 24.3338 | 29.5509 | 48.9528 | 85.4869 | 874.6554 | 849.1575 | 803.1058 | 867.3951 | 98.6751 | 34.0944 | 61.7567 | 108.8786 | 438.2872 | 26.3222 | 34.052 | 66.0828 | 116.264 | 440.2896 | 25.1188 | 24.9533 | 27.2925 | 39.1671 | 71.0104 | 313.3878 | 348.7416 | 642.1881 | 542.1041 | 743.2321 | 26.06 | 32.3695 | 63.643 | 115.7494 | 410.1307 | 27.0218 | 35.405 | 71.3812 | 101.7749 | 393.7661 | 25.0518 | 25.3106 | 28.8148 | 41.9761 | 81.6722 | 903.1904 | 876.7296 | 789.0167 | 827.8682 | 27.545 | 67.5207 | 37.1306 | 122.5684 | 483.8019 | 752.9601 | 836.7061 | 835.1042 | 942.4938 | 993.2859 | 984.4951 | 964.7872 | 744.8943 | 921.9918 | 688.2782 |  | 989.5712 | 955.1275 | 958.5305 | 27.6603 | 33.397 | 55.3924 | 602.9674 | 443.2362 | 343.3093 | 438.1171 | 76.158 | 98.3197 | 95.869 | 71.9311 | -0.0015307 | -0.02645 | 0.0028853 | 0.026099 | 0.0078521 | 0.00025634 | 0.029387 | 0.0041699 | -0.044099 | -319.9929 | 17.6923 | -320.1191 | 16.5425 | -316.7558 | 18.569 | -316.7158 | 16.8361 | -261.9218 | 17.9818 | -262.0171 | 17.0743 | 3758.3487 | 3953.6684 | 966.9196 | 97.0943 | -694.1462 | 393.2727
13:55 | 1771 | -465.4389 |  | -158.374 | -178.007 | -208.107 | -141.6009 | -139.2249 | -188.4834 | -182.342 | 1.4268 | 4.3256 | 3.8276 | 0.7291 |  |  |  | -122.9656 | -206.8042 | -243.7625 | -110.9071 |  | -224.6875 | -210.3352 | 5.0539 | 6.6158 | 5.6298 | 0.8543 | 62.7796 | 114.6165 | 100.7922 | 66.9463 | 67.3209 | 70.8658 | 116.3639 | 63.8861 | 94.3785 | 40.5699 | 95.3245 | 124.679 | 524.02 | 98.9794 | 29.4481 | 40.5697 | 64.147 | 94.4872 | 790.6043 | 125.2793 | 135.1347 | 161.0898 | 290.4761 | 70.3795 | 36.3757 | 72.9106 | 115.8129 | 411.183 | 67.4851 | 55.3199 | 102.4494 | 140.0951 | 505.0646 | 51.5434 | 24.814 | 31.3537 | 51.8671 | 92.046 | 269.2391 | 887.4036 | 382.1283 | 493.3492 | 44.9428 | 55.443 | 98.6738 | 126.1498 | 417.6557 | 26.2326 | 41.9675 | 93.436 | 162.2424 | 504.3754 | 31.9312 | 72.5053 | 85.3194 | 76.0035 | 91.9889 | 217.9437 |  | 330.6413 | 364.4851 |  | 27.0731 | 55.044 | 99.8974 | 132.1381 | 478.3584 | 30.3742 | 58.1429 | 99.0887 | 160.1294 | 563.2614 | 25.0885 | 24.6762 | 27.2151 | 37.6301 | 73.36 | 264.4625 | 902.3031 | 480.5119 | 879.9647 | 29.3878 | 47.592 | 96.833 | 136.797 | 490.6832 | 778.8785 | 901.1271 | 789.1574 | 816.8275 | 927.0215 | 963.0519 | 755.4703 | 883.52 | 764.2315 | 886.2742 | 873.5505 | 806.2786 | 781.5864 | 829.0018 | 844.765 | 809.0689 | 796.9738 | 979.4058 | 933.7043 | 870.8498 | 931.7329 | 915.4876 | 102.7607 | 108.5431 | 132.3157 | 63.5301 | 161.3505 | 154.4555 | 80.5509 | 86.3745 | 98.9227 | 61.7187 | 70.1316 | 137.5567 | 526.5206 | 131.4229 | 52.665 | 86.5812 | 63.8193 | 92.3687 | 635.3717 | 786.8738 | 782.4059 | 547.7367 | 845.3837 | 61.9276 | 92.2145 | 99.368 | 98.8522 | 419.0919 | 98.9498 | 47.9609 | 126.2114 | 551.5308 | 85.0726 | 24.34 | 29.5656 | 48.9816 | 85.4986 | 873.8367 | 848.8876 | 802.9931 | 866.8977 | 98.6868 | 34.1264 | 61.8002 | 108.9368 | 438.6029 | 26.3503 | 34.065 | 66.0987 | 116.3342 | 440.6496 | 25.0899 | 24.9491 | 27.3312 | 39.1821 | 71.0475 | 313.6745 | 349.1137 | 642.311 | 542.4478 | 743.0401 | 26.1024 | 32.3917 | 63.7138 | 115.8252 | 410.3852 | 27.0222 | 35.4288 | 71.3854 | 101.7336 | 393.9668 | 25.0497 | 25.3269 | 28.8244 | 42.0038 | 81.6759 | 903.1175 | 876.5278 | 789.0252 | 827.8278 | 27.6014 | 67.5622 | 37.1762 | 122.6452 | 484.0555 | 752.5309 | 835.7205 | 836.1696 | 941.9963 | 992.9605 | 984.1056 | 963.8682 | 744.9995 | 921.9756 | 688.2243 |  | 989.5012 | 954.8421 | 957.8735 | 27.6778 | 33.4265 | 55.4075 | 603.3889 | 443.6387 | 343.573 | 438.3692 | 76.2105 | 98.4519 | 95.9569 | 71.9362 | -0.0014278 | -0.027179 | 0.0025411 | 0.025657 | 0.0074231 | 2.709e-05 | 0.039645 | -0.0090891 | -0.05318 | -319.9313 | 17.6266 | -319.9344 | 16.4809 | -316.6511 | 18.6204 | -316.7588 | 16.8628 | -261.8479 | 17.9182 | -261.7771 | 16.9983 | 3748.9983 | 3950.4789 | 966.6531 | 97.2044 | -694.6804 | 393.6058
13:55 | 1772 | -459.9308 |  | -158.506 | -177.9552 | -208.2232 | -141.6844 | -139.3793 | -188.7174 | -182.5072 | 1.4391 | 4.3198 | 3.8325 | 0.7362 |  |  |  | -122.904 | -207.0023 | -243.9573 | -110.9805 |  | -224.795 | -210.5512 | 5.065 | 6.6718 | 5.6519 | 0.8622 | 59.6302 | 114.6739 | 100.8125 | 66.983 | 67.3544 | 70.9132 | 116.413 | 63.8989 | 94.4771 | 40.6097 | 95.3489 | 124.7373 | 524.3097 | 98.9736 | 29.4658 | 40.6062 | 64.1612 | 94.49 | 791.0502 | 125.4087 | 135.1707 | 161.301 | 290.7546 | 70.4813 | 36.4142 | 72.9695 | 115.8781 | 411.4646 | 67.5528 | 55.3546 | 102.4567 | 140.227 | 505.4097 | 51.5854 | 24.7791 | 31.4174 | 51.9572 | 92.062 | 268.7274 | 888.7191 | 381.3686 | 493.1981 | 45.0067 | 55.5128 | 98.6627 | 126.2463 | 417.9114 | 26.2238 | 41.9903 | 93.5011 | 162.3872 | 504.718 | 31.941 | 72.5402 | 85.3301 | 76.036 | 92.0463 | 217.1576 |  | 329.3285 | 363.3438 |  | 27.08 | 55.4729 | 99.91 | 132.2054 | 478.7149 | 30.2708 | 58.1855 | 99.1081 | 160.2572 | 563.5767 | 25.1029 | 24.682 | 27.2391 | 37.6535 | 73.4208 | 264.4657 | 902.154 | 480.6636 | 879.782 | 29.4307 | 47.6107 | 96.8215 | 136.8724 | 490.9008 | 779.493 | 901.4088 | 789.765 | 816.8986 | 927.2656 | 963.3268 | 755.5689 | 883.3652 | 764.7283 | 886.8104 | 848.8485 | 806.7078 | 788.1805 | 822.2217 | 847.0008 | 809.0915 | 793.2694 | 978.7286 | 933.6984 | 870.9367 | 931.641 | 915.4561 | 102.8039 | 108.6602 | 132.4528 | 63.552 | 161.4295 | 154.6911 | 80.5955 | 86.3908 | 98.989 | 61.7686 | 70.2463 | 137.6701 | 526.8576 | 131.5025 | 52.6181 | 86.3443 | 63.8566 | 92.4817 | 635.5751 | 786.6343 | 782.3507 | 548.2921 | 845.4328 | 62.0105 | 92.2934 | 99.4083 | 98.8373 | 419.3745 | 98.9522 | 47.9708 | 126.3136 | 551.6474 | 85.3732 | 24.3395 | 29.5866 | 49.0139 | 85.5194 | 873.0351 | 848.5118 | 802.8727 | 866.3942 | 98.6843 | 34.1551 | 61.8597 | 108.9872 | 438.9021 | 26.3462 | 34.0705 | 66.1576 | 116.3401 | 440.9882 | 25.1399 | 24.952 | 27.364 | 39.2006 | 71.0747 | 313.994 | 349.5692 | 642.4399 | 542.8759 | 742.8163 | 26.1249 | 32.4042 | 63.7606 | 115.8968 | 410.6176 | 27.023 | 35.4507 | 71.3992 | 101.7066 | 394.1257 | 25.076 | 25.3246 | 28.8813 | 42.0514 | 81.7135 | 903.0981 | 876.4085 | 789.0906 | 827.8349 | 27.5858 | 67.6077 | 37.187 | 122.7275 | 484.321 | 752.1952 | 834.3696 | 837.0935 | 941.0759 | 992.6221 | 983.7853 | 962.911 | 745.007 | 921.6701 | 688.191 |  | 989.4388 | 954.5451 | 957.2266 | 27.6839 | 33.4462 | 55.4262 | 603.7975 | 443.9863 | 343.851 | 438.5668 | 76.2728 | 98.5274 | 96.0563 | 72.0099 | -0.00092948 | -0.027028 | 0.0029461 | 0.026043 | 0.0080509 | -0.00015216 | 0.027653 | 0.0024784 | -0.052525 | -319.8175 | 17.6245 | -319.9683 | 16.5219 | -316.6665 | 18.5875 | -316.605 | 16.7991 | -261.6756 | 17.9366 | -261.7402 | 17.0702 | 3645.8586 | 3949.2865 | 966.3902 | 97.2918 | -695.1489 | 393.9187
13:55 | 1773 | -455.0745 |  | -158.729 | -177.8449 | -208.4671 | -141.8913 | -139.4946 | -188.7117 | -182.6153 | 1.4381 | 4.3158 | 3.8541 | 0.7421 |  |  |  | -123.0085 | -207.2251 | -243.9528 | -111.0245 |  | -224.9619 | -210.6676 | 5.0752 | 6.7078 | 5.678 | 0.8568 | 59.8705 | 114.7559 | 100.8465 | 67.0258 | 67.3924 | 70.9497 | 116.4692 | 63.9169 | 94.6008 | 40.6443 | 95.3627 | 124.795 | 524.6091 | 98.9934 | 29.4809 | 40.6323 | 64.2067 | 94.5244 | 791.4664 | 125.5176 | 135.096 | 161.4895 | 291.0014 | 70.5993 | 36.4455 | 73.026 | 115.9359 | 411.7526 | 67.6312 | 55.3743 | 102.4201 | 140.3598 | 505.7737 | 51.7049 | 24.7884 | 31.4602 | 52.008 | 92.072 | 268.3079 | 889.6827 | 380.8368 | 493.1466 | 45.0988 | 55.5808 | 98.7181 | 126.3361 | 418.171 | 26.1859 | 42.0589 | 93.5688 | 162.5477 | 505.0515 | 31.9405 | 72.5178 | 85.3426 | 76.0456 | 92.0531 | 216.3616 |  | 328.086 | 362.8469 |  | 27.0594 | 55.8478 | 99.9268 | 132.2631 | 479.0744 | 30.2712 | 58.2142 | 99.1305 | 160.3754 | 563.8927 | 25.1206 | 24.6914 | 27.2492 | 37.6811 | 73.479 | 264.5951 | 901.8762 | 480.827 | 879.6494 | 29.4559 | 47.6445 | 96.842 | 136.9479 | 491.1195 | 779.6871 | 901.2625 | 790.5877 | 816.6149 | 927.498 | 963.6509 | 755.6946 | 883.2432 | 765.1533 | 887.3161 | 825.4571 | 812.0496 | 786.1441 | 817.4727 | 848.4229 | 807.762 | 790.9904 | 982.8233 | 933.6691 | 871.0287 | 931.5663 | 915.4282 | 102.8369 | 108.7792 | 132.599 | 63.578 | 161.5062 | 154.8987 | 80.6315 | 86.3973 | 99.054 | 61.8249 | 70.355 | 137.7624 | 527.1767 | 131.5803 | 52.5631 | 86.0851 | 63.8961 | 92.588 | 635.8614 | 786.4008 | 782.2752 | 548.8616 | 845.3213 | 62.0933 | 92.3578 | 99.4304 | 98.833 | 419.652 | 98.9316 | 47.9677 | 126.4085 | 551.8258 | 85.5495 | 24.3365 | 29.6048 | 49.0451 | 85.5394 | 872.5662 | 847.8895 | 802.7399 | 865.9183 | 98.6591 | 34.1782 | 61.902 | 109.0467 | 439.1849 | 26.3065 | 34.0961 | 66.2421 | 116.3905 | 441.332 | 25.2083 | 24.9855 | 27.3722 | 39.2433 | 71.1092 | 314.2335 | 349.9767 | 642.5477 | 543.1841 | 742.5532 | 26.1262 | 32.4159 | 63.8062 | 115.9564 | 410.8581 | 27.0513 | 35.4696 | 71.4288 | 101.6981 | 394.2552 | 25.0781 | 25.3149 | 28.9045 | 42.0806 | 81.7282 | 903.0602 | 876.3509 | 789.204 | 827.8524 | 27.5304 | 67.6659 | 37.1979 | 122.8241 | 484.5883 | 751.8947 | 832.8098 | 837.4372 | 940.1073 | 992.2651 | 983.5593 | 961.9443 | 744.8952 | 921.1075 | 688.1964 |  | 989.3715 | 954.297 | 956.568 | 27.6837 | 33.4604 | 55.443 | 604.0821 | 444.3872 | 344.1177 | 438.762 | 76.3728 | 98.6253 | 96.1536 | 72.1457 | -0.0015231 | -0.027145 | 0.002799 | 0.026059 | 0.0076264 | 0.00061597 | 0.019576 | 0.0004121 | -0.033629 | -319.9067 | 17.6533 | -319.9037 | 16.4624 | -316.5188 | 18.5772 | -316.6173 | 16.8566 | -261.6633 | 17.9613 | -261.651 | 17.0147 | 3662.5824 | 3951.1772 | 966.1443 | 97.3894 | -695.5783 | 394.2525
13:55 | 1774 | -449.0705 |  | -158.6565 | -177.7964 | -208.9505 | -141.9409 | -139.5559 | -188.8606 | -182.828 | 1.4407 | 4.3154 | 3.8741 | 0.75 |  |  |  | -123.0866 | -207.5671 | -244.1103 | -111.1457 |  | -225.1991 | -210.8244 | 5.0779 | 6.724 | 5.673 | 0.8583 | 60.6524 | 114.8335 | 100.876 | 67.0705 | 67.4273 | 70.9812 | 116.5183 | 63.9437 | 94.5448 | 40.6823 | 95.3746 | 124.8335 | 524.911 | 99.0007 | 29.4963 | 40.6444 | 64.2562 | 94.5602 | 791.9268 | 125.6867 | 135.5597 | 161.702 | 291.2689 | 70.6775 | 36.467 | 73.047 | 115.9823 | 412.0224 | 67.7142 | 55.3993 | 102.3993 | 140.4899 | 506.1375 | 51.7923 | 24.7841 | 31.5089 | 52.0544 | 92.0912 | 267.993 | 890.5438 | 380.5137 | 493.1345 | 45.185 | 55.6461 | 98.7928 | 126.4366 | 418.4473 | 26.204 | 42.0697 | 93.6265 | 162.7024 | 505.3943 | 32.0198 | 72.4902 | 85.3652 | 76.0878 | 92.0673 | 216.253 |  | 328.0606 | 362.9304 |  | 27.0632 | 55.7995 | 99.934 | 132.328 | 479.4363 | 30.3641 | 58.2322 | 99.1411 | 160.4889 | 564.208 | 25.1076 | 24.6936 | 27.254 | 37.7064 | 73.536 | 264.8476 | 901.7219 | 481.069 | 879.6718 | 29.4893 | 47.6774 | 96.8647 | 137.0343 | 491.3347 | 779.7438 | 902.5079 | 791.5015 | 816.0286 | 927.719 | 964.0446 | 755.8049 | 883.0949 | 765.553 | 887.8227 | 847.1255 | 812.6641 | 793.9073 | 817.067 | 847.8855 | 811.9215 | 791.8111 | 967.0425 | 933.5819 | 871.1138 | 931.4373 | 915.3695 | 102.8709 | 108.8919 | 132.7142 | 63.598 | 161.6452 | 155.1239 | 80.677 | 86.3981 | 99.0748 | 61.8621 | 70.4553 | 137.816 | 527.4879 | 131.653 | 52.4973 | 85.8079 | 63.9434 | 92.6909 | 636.2535 | 786.1829 | 782.1907 | 549.6011 | 845.1098 | 62.1697 | 92.3943 | 99.4258 | 98.833 | 419.9226 | 98.934 | 47.9746 | 126.5019 | 552.1117 | 85.5939 | 24.3397 | 29.6187 | 49.0698 | 85.5564 | 872.2166 | 847.2584 | 802.5927 | 865.4433 | 98.6627 | 34.2071 | 61.921 | 109.1104 | 439.4833 | 26.2885 | 34.1352 | 66.2825 | 116.4504 | 441.6781 | 25.216 | 24.9927 | 27.3553 | 39.2704 | 71.1472 | 314.3705 | 350.2463 | 642.5532 | 543.3678 | 742.2589 | 26.1118 | 32.4394 | 63.8381 | 116.0274 | 411.0957 | 27.07 | 35.4983 | 71.4766 | 101.719 | 394.424 | 25.0859 | 25.2905 | 28.9108 | 42.0985 | 81.7494 | 903.0427 | 876.3149 | 789.3575 | 827.8505 | 27.5782 | 67.7221 | 37.2354 | 122.9197 | 484.8374 | 751.5565 | 831.332 | 837.2815 | 939.4621 | 991.9015 | 983.3608 | 961.0112 | 744.6489 | 920.3032 | 688.2323 |  | 989.3205 | 954.0578 | 955.9411 | 27.6816 | 33.4945 | 55.4704 | 604.4731 | 444.8053 | 344.3467 | 438.927 | 76.4458 | 98.6966 | 96.2171 | 72.1419 | -0.0014766 | -0.026436 | 0.0028212 | 0.026268 | 0.0080497 | -0.00011398 | 0.026534 | -0.0048428 | -0.038398 | -319.7498 | 17.5937 | -319.836 | 16.4624 | -316.5219 | 18.6122 | -316.5434 | 16.8135 | -261.4325 | 17.9223 | -261.491 | 17.0455 | 3698.3745 | 3954.4131 | 965.9196 | 97.4568 | -696.1566 | 394.576
13:55 | 1775 | -438.5049 |  | -158.6789 | -177.9176 | -209.2687 | -142.0472 | -139.7689 | -189.0754 | -182.9915 | 1.4485 | 4.3261 | 3.8788 | 0.7548 |  |  |  | -123.1308 | -207.8212 | -244.3921 | -111.2552 |  | -225.437 | -210.9047 | 5.0911 | 6.7457 | 5.6949 | 0.8563 | 58.7306 | 114.8968 | 100.9063 | 67.1061 | 67.4713 | 71.0143 | 116.5685 | 63.9668 | 94.4425 | 40.7244 | 95.4146 | 124.8897 | 525.2212 | 99.0199 | 29.5007 | 40.6835 | 64.2932 | 94.5717 | 792.4615 | 125.8027 | 135.947 | 161.7966 | 291.4847 | 70.7539 | 36.4855 | 73.0666 | 116.0329 | 412.302 | 67.7561 | 55.4399 | 102.4285 | 140.6203 | 506.4881 | 51.7854 | 24.8196 | 31.4738 | 52.0618 | 92.0959 | 267.3176 | 891.4599 | 379.7016 | 493.1143 | 45.2309 | 55.6958 | 98.8217 | 126.527 | 418.7364 | 26.2654 | 42.0603 | 93.6941 | 162.8337 | 505.7435 | 32.0529 | 72.4825 | 85.3652 | 76.1331 | 92.1014 | 216.568 |  | 328.4699 | 363.1591 |  | 27.1016 | 55.6057 | 99.9593 | 132.4169 | 479.8197 | 30.3608 | 58.2779 | 99.1465 | 160.6241 | 564.5252 | 25.1029 | 24.7041 | 27.2668 | 37.7324 | 73.593 | 265.2264 | 901.6717 | 481.3025 | 879.7645 | 29.5171 | 47.7086 | 96.8885 | 137.1101 | 491.5528 | 779.6626 | 903.504 | 792.1895 | 815.3868 | 927.9248 | 964.5115 | 755.866 | 882.8919 | 765.9658 | 888.3864 | 874.6961 | 810.3615 | 808.9443 | 820.0517 | 840.1942 | 823.2202 | 791.9049 | 940.1012 | 933.4714 | 871.1966 | 931.2613 | 915.2912 | 102.8988 | 109.0049 | 132.6375 | 63.6172 | 161.8136 | 155.3687 | 80.7372 | 86.402 | 99.0578 | 61.9009 | 70.5464 | 137.9241 | 527.796 | 131.7295 | 52.434 | 85.5125 | 63.9937 | 92.7874 | 636.5749 | 785.9736 | 782.1151 | 550.253 | 844.9631 | 62.2338 | 92.4311 | 99.437 | 98.8366 | 420.1988 | 98.9425 | 47.9999 | 126.6161 | 552.4796 | 85.5785 | 24.3407 | 29.6406 | 49.0993 | 85.5673 | 871.6946 | 847.0398 | 802.4442 | 865.0125 | 98.677 | 34.2348 | 61.984 | 109.1577 | 439.7853 | 26.2682 | 34.1588 | 66.3158 | 116.5577 | 442.0267 | 25.1417 | 24.9776 | 27.3425 | 39.272 | 71.1927 | 314.4823 | 350.4866 | 642.5601 | 543.5419 | 741.9445 | 26.1044 | 32.4633 | 63.9577 | 116.1024 | 411.3481 | 27.0599 | 35.5208 | 71.5485 | 101.7371 | 394.5902 | 25.114 | 25.2831 | 28.9302 | 42.1331 | 81.7727 | 903.0541 | 876.2915 | 789.4741 | 827.8622 | 27.5982 | 67.7621 | 37.2571 | 122.9938 | 485.078 | 751.1935 | 830.0338 | 837.6065 | 939.3366 | 991.5568 | 983.1666 | 960.0955 | 744.2922 | 919.3353 | 688.2818 |  | 989.2565 | 953.8171 | 955.3241 | 27.683 | 33.503 | 55.4723 | 604.8462 | 445.1523 | 344.5671 | 439.1071 | 76.5561 | 98.8226 | 96.2523 | 72.2161 | -0.0013115 | -0.026723 | 0.0034783 | 0.026435 | 0.0075094 | 2.8671e-05 | 0.032358 | -0.00073416 | -0.026995 | -319.8083 | 17.6636 | -319.8575 | 16.4809 | -316.5096 | 18.5855 | -316.4727 | 16.8279 | -261.4079 | 17.9921 | -261.4725 | 17.0435 | 3740.4654 | 3952.6936 | 965.7066 | 97.5375 | -696.8068 | 394.8597
13:55 | 1776 | -434.572 |  | -158.7445 | -178.0065 | -209.4999 | -142.4076 | -139.9403 | -189.2297 | -183.1281 | 1.4497 | 4.3362 | 3.8975 | 0.7615 |  |  |  | -123.2028 | -208.0945 | -244.6741 | -111.3815 |  | -225.5583 | -211.1169 | 5.1096 | 6.7677 | 5.7208 | 0.8586 | 63.5689 | 114.9426 | 100.9344 | 67.1365 | 67.5086 | 71.0304 | 116.6203 | 63.9868 | 94.421 | 40.7736 | 95.4597 | 124.9736 | 525.535 | 99.0536 | 29.5186 | 40.7096 | 64.3084 | 94.5907 | 793.0415 | 125.9105 | 135.7011 | 161.9092 | 291.6846 | 70.8425 | 36.5038 | 73.1054 | 116.0817 | 412.5931 | 67.7806 | 55.4756 | 102.4274 | 140.7385 | 506.8326 | 51.8091 | 24.8093 | 31.4947 | 52.1181 | 92.1003 | 267.268 | 892.1854 | 379.9647 | 493.421 | 45.2317 | 55.7463 | 98.8494 | 126.6114 | 419.0227 | 26.2778 | 42.1251 | 93.7507 | 162.9838 | 506.0836 | 32.0099 | 72.4732 | 85.3813 | 76.1588 | 92.1181 | 217.5984 |  | 329.8191 | 364.1085 |  | 27.1301 | 55.7102 | 99.9841 | 132.4768 | 480.1811 | 30.3348 | 58.3166 | 99.1857 | 160.7576 | 564.849 | 25.1293 | 24.7072 | 27.2824 | 37.7516 | 73.6554 | 266.442 | 901.7731 | 481.6794 | 879.9694 | 29.5093 | 47.7567 | 96.9283 | 137.1881 | 491.7673 | 779.6137 | 902.4937 | 792.698 | 814.99 | 928.1289 | 965.0514 | 755.9056 | 882.6777 | 766.3849 | 889.0292 | 882.3679 | 809.3026 | 803.0727 | 826.8055 | 833.7224 | 830.8521 | 791.8972 | 952.3996 | 933.3674 | 871.2708 | 931.0855 | 915.2135 | 102.9257 | 109.1195 | 132.6358 | 63.6362 | 161.9056 | 155.6111 | 80.7614 | 86.4157 | 99.085 | 61.957 | 70.6612 | 138.0157 | 528.0933 | 131.8113 | 52.3779 | 85.2037 | 64.037 | 92.8673 | 636.8062 | 785.7651 | 782.0655 | 550.7547 | 844.8095 | 62.3174 | 92.4566 | 99.4538 | 98.8234 | 420.4851 | 98.9382 | 48.0028 | 126.7066 | 552.7747 | 85.6865 | 24.3433 | 29.6506 | 49.1327 | 85.5785 | 871.261 | 847.292 | 802.3136 | 864.6626 | 98.6675 | 34.2558 | 62.0472 | 109.2104 | 440.0785 | 26.2765 | 34.1844 | 66.3993 | 116.6606 | 442.3691 | 25.1132 | 24.9734 | 27.3428 | 39.297 | 71.2237 | 314.6252 | 350.7356 | 642.6018 | 543.7148 | 741.6577 | 26.0909 | 32.4943 | 64.0706 | 116.1784 | 411.587 | 27.0579 | 35.5296 | 71.6338 | 101.7548 | 394.7006 | 25.1058 | 25.3085 | 28.9377 | 42.165 | 81.7546 | 903.0901 | 876.3381 | 789.5338 | 827.8995 | 27.5677 | 67.8141 | 37.2702 | 123.0764 | 485.3328 | 750.958 | 829.6466 | 838.2989 | 939.4723 | 991.2037 | 983.004 | 959.1747 | 743.8902 | 918.3709 | 688.3411 |  | 989.1845 | 953.5558 | 954.6926 | 27.6748 | 33.5265 | 55.4894 | 605.0835 | 445.5408 | 344.8178 | 439.313 | 76.6073 | 98.9132 | 96.4616 | 72.3037 | -0.0012968 | -0.027239 | 0.0024145 | 0.025906 | 0.007575 | -2.8994e-05 | 0.038675 | 0.0022081 | -0.040034 | -319.7252 | 17.5978 | -319.719 | 16.4316 | -316.3834 | 18.5875 | -316.4234 | 16.8074 | -261.254 | 17.9305 | -261.2756 | 17.0229 | 3669.751 | 3953.3222 | 965.4995 | 97.6874 | -697.4954 | 395.1793
13:55 | 1777 | -428.1628 |  | -158.8154 | -177.9606 | -209.6155 | -142.6021 | -140.1085 | -189.3158 | -183.2382 | 1.4522 | 4.3572 | 3.9169 | 0.769 |  |  |  | -123.3897 | -208.5075 | -244.9524 | -111.4684 |  | -225.7466 | -211.1594 | 5.1053 | 6.7949 | 5.7404 | 0.8564 | 62.6989 | 114.9547 | 100.9408 | 67.1684 | 67.5383 | 71.0382 | 116.6704 | 64.0119 | 94.4107 | 40.8037 | 95.4678 | 125.0315 | 525.8281 | 99.0409 | 29.5641 | 40.7267 | 64.3425 | 94.6026 | 793.5534 | 126.0228 | 135.546 | 162.1957 | 292.0234 | 70.9329 | 36.5523 | 73.1824 | 116.143 | 412.8714 | 67.8813 | 55.5521 | 102.4108 | 140.8586 | 507.1906 | 51.8551 | 24.8191 | 31.6029 | 52.1857 | 92.1265 | 267.8135 | 892.6857 | 380.5466 | 493.6285 | 45.2792 | 55.8024 | 98.8746 | 126.7132 | 419.2968 | 26.2937 | 42.1706 | 93.7888 | 163.1309 | 506.4019 | 32.0596 | 72.523 | 85.4178 | 76.194 | 92.1217 | 218.3349 |  | 331.0887 | 364.8213 |  | 27.1492 | 55.974 | 99.9858 | 132.5283 | 480.5386 | 30.3253 | 58.3387 | 99.2299 | 160.8791 | 565.1744 | 25.1305 | 24.7156 | 27.2997 | 37.7721 | 73.715 | 267.2176 | 902.2714 | 482.4677 | 880.2098 | 29.4914 | 47.796 | 96.9431 | 137.2696 | 491.9845 | 779.854 | 901.2291 | 793.1391 | 814.8794 | 928.3379 | 965.6478 | 755.9411 | 882.5132 | 766.783 | 889.7033 | 874.6137 | 805.8995 | 790.7467 | 823.5013 | 838.8887 | 822.8808 | 792.2218 | 982.5964 | 933.3221 | 871.3548 | 930.9787 | 915.1715 | 102.9688 | 109.2412 | 132.8553 | 63.6556 | 161.9529 | 155.8543 | 80.7721 | 86.4365 | 99.1037 | 62.0032 | 70.7714 | 138.0896 | 528.4032 | 131.8884 | 52.3319 | 84.9019 | 64.0867 | 92.9422 | 637.0059 | 785.535 | 782.0296 | 551.1918 | 844.7636 | 62.4191 | 92.5013 | 99.4875 | 98.8545 | 420.7726 | 98.9462 | 48.0011 | 126.8147 | 553.0973 | 85.8804 | 24.3546 | 29.6603 | 49.1582 | 85.597 | 870.9641 | 847.6674 | 802.1735 | 864.3627 | 98.6467 | 34.2768 | 62.1178 | 109.2771 | 440.3829 | 26.29 | 34.1979 | 66.4713 | 116.6809 | 442.7125 | 25.1671 | 24.9675 | 27.3732 | 39.338 | 71.2539 | 314.7735 | 350.9827 | 642.595 | 543.8816 | 741.41 | 26.0851 | 32.5077 | 64.0829 | 116.2397 | 411.8018 | 27.0581 | 35.5483 | 71.6959 | 101.8017 | 394.3719 | 25.0991 | 25.3244 | 28.9368 | 42.2006 | 81.7642 | 903.111 | 876.4262 | 789.597 | 827.9525 | 27.5602 | 67.8878 | 37.2943 | 123.1764 | 485.5916 | 750.9314 | 830.9251 | 838.1188 | 939.7424 | 990.8754 | 982.9446 | 958.2897 | 743.5813 | 917.7248 | 688.3604 |  | 989.1366 | 953.1972 | 954.0981 | 27.7046 | 33.5429 | 55.5168 | 605.2812 | 445.9686 | 345.0748 | 439.4737 | 76.7046 | 98.9659 | 96.4358 | 72.3314 | -0.0013132 | -0.027366 | 0.0027252 | 0.026311 | 0.0075386 | -0.00039922 | 0.056802 | 0.0037018 | -0.040919 | -319.7313 | 17.6143 | -319.759 | 16.4768 | -316.405 | 18.6204 | -316.4142 | 16.8197 | -261.1709 | 17.9551 | -261.2171 | 17.0702 | 3682.1062 | 3953.8614 | 965.3159 | 97.7008 | -698.064 | 395.5217
13:55 | 1778 | -420.8013 |  | -158.9991 | -178.0469 | -209.9858 | -142.6854 | -140.2383 | -189.4711 | -183.2384 | 1.4601 | 4.3924 | 3.9314 | 0.7794 |  |  |  | -123.438 | -208.8449 | -245.1654 | -111.6113 |  | -225.9029 | -211.4061 | 5.0701 | 6.8296 | 5.7565 | 0.8571 | 61.4845 | 114.9466 | 100.9436 | 67.2037 | 67.5807 | 71.058 | 116.7219 | 64.0515 | 94.4263 | 40.8245 | 95.4846 | 125.0896 | 526.1345 | 99.0103 | 29.5859 | 40.7525 | 64.3835 | 94.6067 | 794.0446 | 126.1207 | 135.8208 | 162.4104 | 292.3172 | 71.0385 | 36.591 | 73.2401 | 116.1914 | 413.1549 | 68.0231 | 55.6591 | 102.3883 | 140.9998 | 507.5556 | 51.9139 | 24.8723 | 31.6056 | 52.1771 | 92.1285 | 268.1662 | 892.8924 | 380.7198 | 493.6536 | 45.4406 | 55.8625 | 98.8746 | 126.8104 | 419.5704 | 26.2954 | 42.2317 | 93.8361 | 163.2749 | 506.7059 | 32.0884 | 72.5549 | 85.4223 | 76.2145 | 92.1418 | 218.4274 |  | 331.2513 | 364.6753 |  | 27.1358 | 56.195 | 99.9889 | 132.5917 | 480.9202 | 30.3577 | 58.3683 | 99.2453 | 161.007 | 565.4905 | 25.1113 | 24.7207 | 27.2948 | 37.8033 | 73.7672 | 266.809 | 902.3715 | 482.8757 | 880.2839 | 29.5251 | 47.8331 | 96.9681 | 137.3472 | 492.1956 | 780.6094 | 902.7053 | 793.3033 | 815.243 | 928.5368 | 966.2131 | 755.9781 | 882.3899 | 767.1444 | 890.321 | 875.9722 | 803.7547 | 795.7917 | 815.3229 | 844.9015 | 813.9115 | 782.0107 | 987.599 | 933.3295 | 871.4296 | 930.9531 | 915.1724 | 103.0149 | 109.3746 | 133.0291 | 63.6729 | 162.0012 | 156.0929 | 80.7989 | 86.4533 | 99.0754 | 62.0434 | 70.9002 | 138.1832 | 528.7128 | 131.9532 | 52.2819 | 84.5884 | 64.1322 | 93.0113 | 637.0741 | 785.2563 | 781.9683 | 551.4623 | 844.6934 | 62.4902 | 92.5212 | 99.5227 | 98.8807 | 421.0383 | 98.9482 | 48.015 | 126.9482 | 553.4613 | 86.0824 | 24.3709 | 29.6851 | 49.1896 | 85.6258 | 870.8149 | 848.0148 | 802.024 | 864.1204 | 98.6572 | 34.2997 | 62.1958 | 109.3487 | 440.6699 | 26.2782 | 34.2019 | 66.4917 | 116.688 | 443.065 | 25.2172 | 24.9771 | 27.398 | 39.3839 | 71.2987 | 315.0309 | 351.3462 | 642.6687 | 544.1325 | 741.2299 | 26.1113 | 32.519 | 64.0913 | 116.2799 | 412.0271 | 27.0388 | 35.5849 | 71.7214 | 101.8356 | 393.7702 | 25.094 | 25.3242 | 28.9574 | 42.2463 | 81.7853 | 903.1565 | 876.4371 | 789.6902 | 828.0138 | 27.633 | 67.9452 | 37.311 | 123.2672 | 485.8377 | 751.1056 | 832.8801 | 837.9746 | 940.4828 | 990.5881 | 982.8923 | 957.482 | 743.4772 | 917.6742 | 688.3873 |  | 989.0923 | 952.847 | 953.5253 | 27.6916 | 33.5301 | 55.5385 | 605.3789 | 446.3897 | 345.3835 | 439.7227 | 76.8003 | 99.0945 | 96.616 | 72.4461 | -0.0016747 | -0.027155 | 0.0027415 | 0.026024 | 0.007593 | 0.00037022 | 0.042733 | 0.0014412 | -0.059662 | -319.6421 | 17.602 | -319.6852 | 16.4337 | -316.3065 | 18.5957 | -316.3188 | 16.7971 | -261.014 | 17.949 | -261.094 | 17.0312 | 3741.224 | 3948.8612 | 965.1471 | 97.8553 | -698.7101 | 395.8866
13:56 | 1779 | -412.8639 |  | -159.0344 | -178.1899 | -210.106 | -142.8446 | -140.3188 | -189.5398 | -183.4148 | 1.4634 | 4.4108 | 3.943 | 0.7855 |  |  |  | -123.5564 | -209.0124 | -245.3742 | -111.7307 |  | -225.9754 | -211.5541 | 5.0785 | 6.8668 | 5.78 | 0.8556 | 64.0594 | 114.9483 | 100.9488 | 67.2425 | 67.6159 | 71.0829 | 116.7691 | 64.0906 | 94.45 | 40.8661 | 95.5106 | 125.1678 | 526.4438 | 99.0232 | 29.5873 | 40.7746 | 64.4259 | 94.6407 | 794.5668 | 126.2184 | 136.1068 | 162.5189 | 292.5149 | 71.1246 | 36.6222 | 73.2751 | 116.2468 | 413.441 | 68.0307 | 55.77 | 102.383 | 141.1202 | 507.8993 | 52.0124 | 24.8463 | 31.6044 | 52.2143 | 92.1026 | 268.2265 | 892.7436 | 380.8145 | 493.7008 | 45.463 | 55.9212 | 98.8657 | 126.8984 | 419.8547 | 26.2895 | 42.2803 | 93.898 | 163.415 | 507.031 | 32.0882 | 72.5294 | 85.415 | 76.2314 | 92.1238 | 218.5124 |  | 330.8681 | 364.1751 |  | 27.1314 | 56.4953 | 100.0157 | 132.6716 | 481.3328 | 30.3981 | 58.4166 | 99.2381 | 161.1436 | 565.8025 | 25.1152 | 24.7114 | 27.2938 | 37.83 | 73.8268 | 266.5452 | 902.1378 | 482.7886 | 880.4045 | 29.5822 | 47.8539 | 96.979 | 137.4231 | 492.4052 | 781.6038 | 905.379 | 793.0781 | 815.5581 | 928.7337 | 966.7797 | 756.0459 | 882.2862 | 767.4547 | 890.7975 | 883.3324 | 802.0905 | 802.7966 | 815.5964 | 851.2101 | 809.6538 | 774.7425 | 970.3675 | 933.3299 | 871.4574 | 930.9498 | 915.1976 | 103.0558 | 109.5068 | 133.1762 | 63.6957 | 162.0986 | 156.3444 | 80.8433 | 86.4648 | 99.0227 | 62.0951 | 71.0511 | 138.2672 | 529.0351 | 132.033 | 52.2228 | 84.268 | 64.1714 | 93.062 | 637.2034 | 784.9145 | 781.9194 | 551.7682 | 844.512 | 62.5602 | 92.5306 | 99.5312 | 98.8451 | 421.2959 | 98.939 | 48.0222 | 127.0646 | 553.7851 | 86.2788 | 24.3791 | 29.7002 | 49.228 | 85.653 | 870.82 | 848.3872 | 801.9055 | 863.9681 | 98.6677 | 34.3253 | 62.2395 | 109.4195 | 440.9478 | 26.2976 | 34.2266 | 66.5339 | 116.7324 | 443.401 | 25.1997 | 24.9868 | 27.4064 | 39.4069 | 71.3457 | 315.2945 | 351.7621 | 642.8499 | 544.3878 | 741.1079 | 26.1452 | 32.5399 | 64.1692 | 116.3339 | 412.268 | 27.0641 | 35.621 | 71.7359 | 101.8226 | 393.4389 | 25.1225 | 25.3212 | 28.9862 | 42.2875 | 81.8021 | 903.3283 | 876.4229 | 789.781 | 828.1695 | 27.6884 | 67.9745 | 37.3617 | 123.3504 | 486.0891 | 751.3133 | 834.0767 | 838.608 | 941.1901 | 990.3391 | 982.8442 | 956.7748 | 743.6017 | 918.1762 | 688.4731 |  | 989.0456 | 952.536 | 952.9991 | 27.6818 | 33.5354 | 55.5405 | 605.441 | 446.8026 | 345.6392 | 439.9165 | 76.8315 | 99.2406 | 96.6968 | 72.5356 | -0.0020888 | -0.027202 | 0.0023974 | 0.025865 | 0.0078663 | -0.00035225 | 0.033533 | -0.012676 | -0.057812 | -319.5806 | 17.604 | -319.6267 | 16.4398 | -316.2942 | 18.6101 | -316.3311 | 16.832 | -260.9586 | 17.9695 | -261.0079 | 17.0332 | 3787.3903 | 3949.8082 | 965.0065 | 97.9687 | -699.1955 | 396.2209
13:56 | 1780 | -408.6996 |  | -159.2577 | -178.3769 | -210.2939 | -143.0416 | -140.5022 | -189.6784 | -183.5523 | 1.4726 | 4.434 | 3.9609 | 0.7944 |  |  |  | -123.663 | -209.2454 | -245.7044 | -111.8493 |  | -226.2344 | -211.7396 | 5.0912 | 6.8944 | 5.8008 | 0.8506 | 61.4322 | 114.9599 | 100.9433 | 67.2766 | 67.6483 | 71.1096 | 116.8141 | 64.1154 | 94.5073 | 40.9207 | 95.536 | 125.2223 | 526.7368 | 99.0388 | 29.6054 | 40.8022 | 64.4661 | 94.6842 | 795.0353 | 126.2279 | 136.0005 | 162.5093 | 292.6662 | 71.2073 | 36.6393 | 73.3258 | 116.3013 | 413.7322 | 67.9653 | 55.8831 | 102.4081 | 141.2418 | 508.237 | 52.0275 | 24.8635 | 31.6118 | 52.2646 | 92.1245 | 267.8765 | 892.6567 | 380.5941 | 493.7125 | 45.4066 | 55.9762 | 98.8505 | 126.9907 | 420.1413 | 26.2999 | 42.2835 | 93.9705 | 163.5546 | 507.3705 | 32.0703 | 72.5419 | 85.4343 | 76.2825 | 92.1319 | 218.0959 |  | 329.552 | 363.4597 |  | 27.1667 | 56.6224 | 100.0367 | 132.7259 | 481.6962 | 30.4618 | 58.4495 | 99.2513 | 161.2661 | 566.1062 | 25.0996 | 24.7201 | 27.3162 | 37.8474 | 73.8966 | 266.6047 | 902.2456 | 482.8716 | 880.6917 | 29.5843 | 47.8865 | 97.0017 | 137.5045 | 492.6222 | 782.4512 | 906.8076 | 792.9847 | 816.0161 | 928.9277 | 967.3624 | 756.1703 | 882.2671 | 767.6913 | 891.0588 | 878.986 | 801.7666 | 807.4214 | 819.1344 | 855.9037 | 806.3418 | 768.0268 | 957.9213 | 933.3201 | 871.4654 | 930.945 | 915.2261 | 103.0895 | 109.6281 | 133.316 | 63.719 | 162.2264 | 156.5763 | 80.8848 | 86.4738 | 99.0773 | 62.1146 | 71.1611 | 138.3457 | 529.3663 | 132.1293 | 52.1621 | 83.9652 | 64.216 | 93.1013 | 637.4336 | 784.5542 | 781.8622 | 552.218 | 844.3093 | 62.6268 | 92.6112 | 99.5431 | 98.8146 | 421.5682 | 98.9467 | 48.036 | 127.182 | 554.1053 | 86.3541 | 24.3846 | 29.7258 | 49.262 | 85.6694 | 870.8523 | 848.745 | 801.8107 | 863.8445 | 98.6657 | 34.3597 | 62.2706 | 109.48 | 441.2479 | 26.321 | 34.2663 | 66.6167 | 116.8382 | 443.7381 | 25.0527 | 24.9886 | 27.3982 | 39.4142 | 71.3877 | 315.4749 | 352.1246 | 643.034 | 544.6091 | 741.0015 | 26.1226 | 32.5546 | 64.2775 | 116.4048 | 412.5256 | 27.0968 | 35.6326 | 71.7375 | 101.7862 | 393.2658 | 25.1207 | 25.3338 | 28.9787 | 42.3008 | 81.8073 | 903.5841 | 876.5136 | 789.9177 | 828.3789 | 27.6199 | 68.027 | 37.4128 | 123.4404 | 486.352 | 751.3546 | 834.3225 | 839.5972 | 941.472 | 990.1599 | 982.835 | 956.1484 | 743.8601 | 918.9286 | 688.5641 |  | 989.0025 | 952.2875 | 952.5528 | 27.6879 | 33.5508 | 55.567 | 605.582 | 447.1885 | 345.9216 | 440.1522 | 76.9322 | 99.2862 | 96.7571 | 72.5511 | -0.0012292 | -0.027639 | 0.0031138 | 0.026208 | 0.0073161 | 0.00041371 | 0.034136 | 0.0064995 | -0.044857 | -319.5406 | 17.5753 | -319.5559 | 16.4378 | -316.2388 | 18.608 | -316.2511 | 16.7868 | -260.774 | 17.9366 | -260.8879 | 17.0476 | 3751.928 | 3951.6406 | 964.9095 | 98.0217 | -699.9417 | 396.555
13:56 | 1781 | -403.0357 |  | -159.3078 | -178.6106 | -210.6017 | -143.1084 | -140.6516 | -189.866 | -183.6036 | 1.4815 | 4.4594 | 3.9573 | 0.7997 |  |  |  | -123.7164 | -209.4834 | -246.0252 | -112.0049 |  | -226.3245 | -211.8756 | 5.1081 | 6.92 | 5.8405 | 0.8562 | 62.4023 | 114.9604 | 100.9349 | 67.3053 | 67.6819 | 71.1285 | 116.8597 | 64.1368 | 94.5961 | 40.9703 | 95.5695 | 125.2685 | 527.0305 | 99.0289 | 29.6385 | 40.8245 | 64.4846 | 94.6991 | 795.3996 | 126.2287 | 135.813 | 162.4888 | 292.7216 | 71.3298 | 36.6462 | 73.3544 | 116.3353 | 414.0163 | 68.0437 | 55.9555 | 102.3958 | 141.3792 | 508.5691 | 52.0575 | 24.8831 | 31.5881 | 52.276 | 92.1605 | 267.5224 | 892.8364 | 380.1868 | 493.7312 | 45.4539 | 56.0364 | 98.8656 | 127.0839 | 420.4273 | 26.3122 | 42.3036 | 94.0291 | 163.6973 | 507.7006 | 32.07 | 72.5873 | 85.4811 | 76.3116 | 92.1615 | 217.7056 |  | 328.6527 | 363.2512 |  | 27.1764 | 56.2816 | 100.0549 | 132.7895 | 482.0464 | 30.4802 | 58.4753 | 99.2987 | 161.3992 | 566.4254 | 25.1011 | 24.7279 | 27.3336 | 37.8726 | 73.9917 | 266.8975 | 902.5346 | 483.1349 | 881.1214 | 29.5903 | 47.9192 | 97.0313 | 137.5914 | 492.8261 | 783.1725 | 908.0751 | 793.1516 | 816.6971 | 929.1037 | 967.8754 | 756.3516 | 882.381 | 767.8443 | 891.1045 | 875.4238 | 802.998 | 820.4718 | 814.5516 | 852.93 | 813.6198 | 756.6805 | 970.9069 | 933.3098 | 871.4663 | 930.9382 | 915.2453 | 103.1152 | 109.7466 | 133.5284 | 63.7381 | 162.3348 | 156.7659 | 80.9292 | 86.4837 | 99.1993 | 62.1449 | 71.245 | 138.4348 | 529.6842 | 132.2071 | 52.105 | 83.6656 | 64.2555 | 93.1457 | 637.6694 | 784.2653 | 781.7779 | 552.7558 | 844.1232 | 62.6859 | 92.693 | 99.5498 | 98.8338 | 421.845 | 98.9566 | 48.0537 | 127.2906 | 554.4333 | 86.2922 | 24.3941 | 29.7441 | 49.2924 | 85.6886 | 870.7719 | 848.7416 | 801.7089 | 863.6904 | 98.6715 | 34.383 | 62.3187 | 109.5359 | 441.5456 | 26.3248 | 34.3054 | 66.6773 | 116.8833 | 444.0375 | 25.0694 | 24.9867 | 27.3943 | 39.4409 | 71.424 | 315.7076 | 352.4693 | 643.2016 | 544.9107 | 740.9422 | 26.0952 | 32.5858 | 64.3395 | 116.4654 | 412.7493 | 27.0951 | 35.6502 | 71.7451 | 101.7692 | 393.2046 | 25.1016 | 25.3411 | 28.9875 | 42.3321 | 81.8084 | 903.9409 | 876.6219 | 790.0832 | 828.5259 | 27.6397 | 68.0804 | 37.4254 | 123.5244 | 486.6051 | 751.2654 | 834.2677 | 840.8746 | 941.7334 | 990.0391 | 982.8635 | 955.5872 | 744.1165 | 919.5827 | 688.6148 |  | 988.9737 | 952.0831 | 952.1723 | 27.6861 | 33.5928 | 55.5999 | 605.8008 | 447.5746 | 346.1782 | 440.4162 | 76.955 | 99.3649 | 96.8316 | 72.5922 | -0.00090831 | -0.027267 | 0.0037873 | 0.026888 | 0.0078133 | 0.00022191 | 0.037238 | -0.011378 | -0.02814 | -319.559 | 17.5794 | -319.5282 | 16.4008 | -316.1434 | 18.6204 | -316.2234 | 16.834 | -260.774 | 17.9633 | -260.7678 | 17.0209 | 3606.7415 | 3953.3761 | 964.8373 | 98.0983 | -700.5539 | 396.8764
13:56 | 1782 | -395.2731 |  | -159.277 | -178.7932 | -210.8053 | -143.3001 | -140.7665 | -189.9381 | -183.6635 | 1.4836 | 4.4935 | 3.9848 | 0.8075 |  |  |  | -123.7501 | -209.7768 | -246.1484 | -112.0768 |  | -226.5033 | -211.9579 | 5.1221 | 6.9472 | 5.8621 | 0.8569 | 62.6291 | 114.9485 | 100.9397 | 67.3282 | 67.712 | 71.1355 | 116.9157 | 64.1676 | 94.559 | 41.0154 | 95.6165 | 125.3399 | 527.3399 | 99.0193 | 29.6542 | 40.8557 | 64.528 | 94.7134 | 795.6484 | 126.2315 | 135.6 | 162.5185 | 292.6816 | 71.438 | 36.674 | 73.3977 | 116.3951 | 414.3166 | 68.1156 | 56.0087 | 102.3754 | 141.5162 | 508.9069 | 52.1488 | 24.8918 | 31.5835 | 52.3077 | 92.1668 | 267.2973 | 892.9128 | 379.843 | 493.7132 | 45.4893 | 56.1054 | 98.8901 | 127.18 | 420.7206 | 26.3379 | 42.3387 | 94.0767 | 163.8321 | 508.0244 | 32.1338 | 72.5736 | 85.4895 | 76.3209 | 92.1701 | 217.8952 |  | 328.6592 | 363.4659 |  | 27.1705 | 56.2699 | 100.0772 | 132.8869 | 482.4367 | 30.4522 | 58.5135 | 99.3448 | 161.523 | 566.7603 | 25.1162 | 24.7233 | 27.3283 | 37.8987 | 74.0787 | 268.6549 | 903.161 | 483.5476 | 881.9134 | 29.59 | 47.977 | 97.0885 | 137.6808 | 493.0328 | 784.4173 | 909.3325 | 793.1513 | 817.1447 | 929.2447 | 968.3917 | 756.5656 | 882.5596 | 767.9279 | 891.0702 | 883.9498 | 806.4999 | 831.0324 | 797.7717 | 848.0577 | 821.5209 | 763.0011 | 995.0995 | 933.3084 | 871.4744 | 930.9566 | 915.2799 | 103.1557 | 109.8708 | 133.7372 | 63.7569 | 162.4872 | 156.9727 | 80.9846 | 86.5021 | 99.2899 | 62.2206 | 71.3499 | 138.524 | 530.0064 | 132.2776 | 52.0451 | 83.363 | 64.2988 | 93.1976 | 638.0511 | 784.0901 | 781.7193 | 553.4667 | 843.932 | 62.769 | 92.733 | 99.5291 | 98.8638 | 422.1108 | 98.9496 | 48.0618 | 127.388 | 554.7584 | 86.2257 | 24.3935 | 29.7497 | 49.3195 | 85.7036 | 870.559 | 848.4053 | 801.5999 | 863.5113 | 98.6821 | 34.4071 | 62.3605 | 109.6067 | 441.8304 | 26.3362 | 34.3234 | 66.7533 | 116.9012 | 444.3366 | 25.0428 | 24.9969 | 27.4377 | 39.476 | 71.4643 | 316.0986 | 352.9251 | 643.4032 | 545.3307 | 740.9279 | 26.0915 | 32.6042 | 64.3888 | 116.5224 | 412.989 | 27.0983 | 35.6771 | 71.7761 | 101.7618 | 393.2347 | 25.1017 | 25.353 | 28.9945 | 42.3601 | 81.8238 | 904.4923 | 876.7769 | 790.2551 | 828.7112 | 27.6813 | 68.1441 | 37.4522 | 123.6168 | 486.8636 | 751.1313 | 834.2074 | 842.6405 | 941.6913 | 989.9632 | 983.0438 | 955.1039 | 744.3521 | 920.0262 | 688.6673 |  | 988.9657 | 951.9324 | 951.8402 | 27.6901 | 33.6187 | 55.6142 | 606.0203 | 447.9312 | 346.4118 | 440.6659 | 77.065 | 99.4984 | 96.9703 | 72.6758 | -0.0015054 | -0.027404 | 0.0025817 | 0.026051 | 0.0074595 | -0.00030731 | 0.038064 | 0.0016413 | -0.018364 | -319.4267 | 17.5588 | -319.4698 | 16.4131 | -316.1619 | 18.6224 | -316.168 | 16.8012 | -260.5771 | 17.9325 | -260.6601 | 17.0394 | 3670.8593 | 3952.8724 | 964.8107 | 98.2343 | -701.0271 | 397.1715
13:56 | 1783 | -388.2716 |  | -159.3519 | -179.0304 | -210.8488 | -143.3916 | -140.8643 | -189.9777 | -183.6778 | 1.4873 | 4.5223 | 3.9915 | 0.8127 |  |  |  | -123.785 | -209.9957 | -246.285 | -112.1421 |  | -226.5866 | -212.0047 | 5.1471 | 6.9725 | 5.8347 | 0.8573 | 62.2924 | 114.9513 | 100.9421 | 67.3471 | 67.7293 | 71.1469 | 116.9631 | 64.2005 | 94.4836 | 41.0421 | 95.6528 | 125.4045 | 527.6498 | 99.0013 | 29.6721 | 40.8692 | 64.5538 | 94.726 | 795.7721 | 126.2003 | 135.4144 | 162.5705 | 292.6851 | 71.5465 | 36.6945 | 73.4601 | 116.4608 | 414.6261 | 68.1821 | 56.0529 | 102.3909 | 141.6502 | 509.2505 | 52.1613 | 24.8972 | 31.6259 | 52.3644 | 92.1811 | 267.1654 | 892.8721 | 379.895 | 493.7832 | 45.5506 | 56.1785 | 98.8902 | 127.2725 | 421.0111 | 26.3418 | 42.4063 | 94.1374 | 163.976 | 508.33 | 32.1013 | 72.5533 | 85.5154 | 76.3675 | 92.2354 | 218.2601 |  | 328.7991 | 363.7277 |  | 27.1997 | 56.4343 | 100.0711 | 132.9313 | 482.7719 | 30.5132 | 58.5404 | 99.3826 | 161.6253 | 567.0912 | 25.0946 | 24.7245 | 27.3377 | 37.9165 | 74.1474 | 270.0777 | 904.3863 | 484.7337 | 882.9007 | 29.5628 | 48.0412 | 97.1347 | 137.765 | 493.2516 | 786.358 | 909.0955 | 792.5299 | 817.6991 | 929.3426 | 968.9289 | 756.7999 | 882.7609 | 767.9705 | 891.003 | 892.2003 | 809.7047 | 834.3224 | 787.0709 | 849.2621 | 825.5868 | 775.9021 | 1017.3933 | 933.3185 | 871.5036 | 930.9932 | 915.3346 | 103.2073 | 109.9962 | 133.8083 | 63.7752 | 162.6219 | 157.2008 | 81.0217 | 86.5225 | 99.3229 | 62.2615 | 71.4544 | 138.6032 | 530.3303 | 132.3539 | 51.9782 | 83.0611 | 64.3451 | 93.2478 | 638.4113 | 783.9893 | 781.6476 | 554.1572 | 843.7085 | 62.8315 | 92.7985 | 99.5139 | 98.8639 | 422.371 | 98.9538 | 48.0655 | 127.5179 | 555.0863 | 86.4702 | 24.4021 | 29.7762 | 49.3442 | 85.7249 | 870.2451 | 848.0426 | 801.4865 | 863.2864 | 98.7015 | 34.4407 | 62.389 | 109.6838 | 442.13 | 26.3514 | 34.3183 | 66.7823 | 116.9333 | 444.6477 | 25.0381 | 24.9901 | 27.4566 | 39.4995 | 71.4933 | 316.7653 | 353.6702 | 643.7019 | 546.1074 | 740.9377 | 26.1136 | 32.609 | 64.4171 | 116.5721 | 413.2314 | 27.1032 | 35.7039 | 71.8218 | 101.7785 | 393.3376 | 25.1089 | 25.364 | 29.0021 | 42.384 | 81.8491 | 905.1539 | 876.9313 | 790.5556 | 828.9397 | 27.7135 | 68.2045 | 37.4818 | 123.7107 | 487.1261 | 751.1073 | 833.7791 | 844.5338 | 941.1766 | 989.9271 | 983.2795 | 954.6529 | 744.5579 | 920.3194 | 688.7446 |  | 988.9845 | 951.7847 | 951.5819 | 27.6894 | 33.6018 | 55.6316 | 606.3712 | 448.3386 | 346.7038 | 440.9345 | 77.1509 | 99.5633 | 97.0142 | 72.7192 | -0.0020643 | -0.027516 | 0.0030555 | 0.026692 | 0.0076986 | 0.0004028 | 0.044609 | -0.0050816 | -0.023651 | -319.5036 | 17.604 | -319.4852 | 16.3823 | -316.0265 | 18.5547 | -316.0326 | 16.7868 | -260.5309 | 17.9695 | -260.6048 | 17.027 | 3662.8438 | 3947.4542 | 964.8103 | 98.2887 | -701.3825 | 397.5212
13:56 | 1784 | -382.7038 |  | -159.4806 | -179.2577 | -211.019 | -143.5798 | -140.946 | -190.0808 | -183.7162 | 1.4893 | 4.5322 | 4.0128 | 0.8196 |  |  |  | -123.959 | -210.3233 | -246.3969 | -112.2706 |  | -226.7326 | -212.2277 | 5.1767 | 7.004 | 5.8362 | 0.862 | 61.6224 | 114.9606 | 100.9328 | 67.3691 | 67.7407 | 71.1619 | 117.0035 | 64.2256 | 94.4581 | 41.0596 | 95.6516 | 125.4511 | 527.9569 | 98.9834 | 29.6833 | 40.8868 | 64.5916 | 94.7447 | 795.8006 | 126.1535 | 135.3159 | 162.6552 | 292.7861 | 71.6619 | 36.7159 | 73.5069 | 116.5126 | 414.9025 | 68.2782 | 56.0714 | 102.3839 | 141.7823 | 509.5931 | 52.1998 | 24.914 | 31.7299 | 52.4103 | 92.2049 | 267.3099 | 892.7082 | 380.27 | 493.8576 | 45.6406 | 56.2457 | 98.8906 | 127.3622 | 421.3004 | 26.3219 | 42.4328 | 94.209 | 164.1241 | 508.6543 | 32.0561 | 72.6014 | 85.5665 | 76.3946 | 92.2542 | 218.6738 |  | 328.9329 | 364.0487 |  | 27.2181 | 56.2685 | 100.0432 | 132.9762 | 483.1077 | 30.477 | 58.5677 | 99.404 | 161.7541 | 567.4054 | 25.1125 | 24.7334 | 27.3534 | 37.9472 | 74.2099 | 268.95 | 905.5427 | 485.9556 | 883.6662 | 29.6549 | 48.036 | 97.1114 | 137.8273 | 493.4827 | 787.7884 | 906.6052 | 791.7951 | 818.4125 | 929.3971 | 969.404 | 757.0823 | 883.0277 | 767.9844 | 890.8793 | 892.0255 | 808.5974 | 832.9644 | 788.5729 | 854.4903 | 833.0963 | 785.1948 | 998.8852 | 933.2896 | 871.5281 | 930.9934 | 915.3757 | 103.2387 | 110.1255 | 133.871 | 63.7934 | 162.6997 | 157.3983 | 81.0438 | 86.5369 | 99.3788 | 62.2757 | 71.5514 | 138.6793 | 530.6582 | 132.4255 | 51.9222 | 82.7595 | 64.3837 | 93.2842 | 638.5777 | 783.8938 | 781.5507 | 554.5922 | 843.5295 | 62.8951 | 92.8438 | 99.5228 | 98.8877 | 422.6291 | 98.9681 | 48.0732 | 127.6424 | 555.4301 | 87.0562 | 24.4234 | 29.8048 | 49.3753 | 85.7474 | 869.873 | 848.0177 | 801.3667 | 863.0298 | 98.7052 | 34.4652 | 62.4754 | 109.7403 | 442.4343 | 26.3602 | 34.33 | 66.7979 | 116.9703 | 444.951 | 25.0432 | 24.9875 | 27.447 | 39.5161 | 71.5327 | 317.572 | 354.6884 | 644.2345 | 547.3441 | 741.0035 | 26.1228 | 32.629 | 64.4476 | 116.6063 | 413.4497 | 27.1062 | 35.7302 | 71.8681 | 101.8041 | 393.4144 | 25.0912 | 25.3587 | 29.0079 | 42.4176 | 81.8702 | 905.8843 | 877.1503 | 790.6745 | 829.2139 | 27.7633 | 68.2522 | 37.5075 | 123.7936 | 487.3762 | 751.3696 | 833.0073 | 846.1333 | 940.5381 | 989.9142 | 983.5773 | 954.2111 | 744.6685 | 920.3863 | 688.8899 |  | 989.0462 | 951.7132 | 951.3682 | 27.6969 | 33.6158 | 55.6617 | 606.7768 | 448.7623 | 347.0467 | 441.1566 | 77.1714 | 99.6812 | 97.1318 | 72.8457 | -0.0017199 | -0.027239 | 0.0028361 | 0.026306 | 0.0079729 | -0.00012295 | 0.024894 | 0.0041183 | -0.037314 | -319.4267 | 17.5691 | -319.3805 | 16.37 | -315.9957 | 18.6368 | -316.1003 | 16.8156 | -260.4571 | 17.949 | -260.4386 | 17.0188 | 3674.3256 | 3950.2157 | 964.8289 | 98.4065 | -701.9971 | 397.9045
13:56 | 1785 | -376.3559 |  | -159.5469 | -179.2777 | -211.284 | -143.6777 | -141.0954 | -190.151 | -183.8262 | 1.495 | 4.5639 | 4.0348 | 0.8275 |  |  |  | -124.0185 | -210.3775 | -246.6518 | -112.3202 |  | -226.9992 | -212.3558 | 5.217 | 7.1904 | 5.8651 | 0.8704 | 61.7255 | 114.9621 | 100.9419 | 67.4035 | 67.7564 | 71.1865 | 117.0555 | 64.2487 | 94.4296 | 41.1034 | 95.6716 | 125.509 | 528.2898 | 98.9919 | 29.6946 | 40.914 | 64.6377 | 94.787 | 795.7587 | 126.1832 | 135.3233 | 162.7629 | 292.9372 | 71.7428 | 36.7558 | 73.536 | 116.5709 | 415.1707 | 68.3039 | 56.0728 | 102.3868 | 141.9181 | 509.9349 | 52.3232 | 24.9528 | 31.8084 | 52.4546 | 92.219 | 267.4784 | 892.4315 | 380.5721 | 493.9521 | 45.7066 | 56.3165 | 98.8858 | 127.4646 | 421.583 | 26.3244 | 42.4511 | 94.264 | 164.2653 | 509.0013 | 32.1133 | 72.6223 | 85.5452 | 76.4069 | 92.2476 | 218.8833 |  | 328.7632 | 364.2841 |  | 27.2033 | 56.3932 | 100.073 | 133.0548 | 483.4776 | 30.4636 | 58.5957 | 99.4129 | 161.8831 | 567.7154 | 25.1415 | 24.745 | 27.3638 | 37.9778 | 74.2625 | 267.2495 | 906.1437 | 486.0735 | 884.4841 | 29.6841 | 48.0578 | 97.1165 | 137.9053 | 493.7258 | 788.6703 | 905.2809 | 791.7318 | 819.0163 | 929.4143 | 969.8022 | 757.4102 | 883.3979 | 767.9784 | 890.7344 | 884.5191 | 808.7817 | 826.0988 | 787.5361 | 856.8305 | 837.0795 | 772.0772 | 961.4694 | 933.1901 | 871.5299 | 930.9236 | 915.3652 | 103.2751 | 110.264 | 134.0115 | 63.8127 | 162.7571 | 157.6088 | 81.0748 | 86.5525 | 99.5142 | 62.3341 | 71.668 | 138.7797 | 530.993 | 132.5031 | 51.8699 | 82.4638 | 64.4183 | 93.3047 | 638.7939 | 783.7905 | 781.4694 | 555.0657 | 843.429 | 62.9679 | 92.8753 | 99.5226 | 98.885 | 422.8827 | 98.9617 | 48.0802 | 127.7379 | 555.7754 | 87.7948 | 24.4167 | 29.8106 | 49.4135 | 85.7562 | 869.4855 | 848.1884 | 801.2452 | 862.7717 | 98.6889 | 34.4808 | 62.5603 | 109.7907 | 442.7057 | 26.3505 | 34.3823 | 66.8709 | 117.0546 | 445.2745 | 24.9479 | 25.0114 | 27.4773 | 39.5475 | 71.584 | 318.5586 | 355.8888 | 644.8347 | 548.6687 | 741.1211 | 26.1177 | 32.657 | 64.5372 | 116.6392 | 413.6885 | 27.1023 | 35.7512 | 71.9085 | 101.8085 | 394.7547 | 25.1027 | 25.3516 | 29.0242 | 42.4429 | 81.8952 | 906.7141 | 877.6258 | 790.5931 | 829.6704 | 27.7204 | 68.3148 | 37.5316 | 123.8784 | 487.6304 | 751.9271 | 832.4496 | 846.9712 | 940.2105 | 989.9088 | 983.9884 | 953.7577 | 744.6542 | 920.1528 | 689.1636 |  | 989.1136 | 951.6639 | 951.1533 | 27.6925 | 33.6665 | 55.6834 | 607.0367 | 449.224 | 347.3768 | 441.3464 | 77.3001 | 99.7855 | 97.1895 | 72.8449 | -0.0019292 | -0.028334 | 0.0021087 | 0.025946 | 0.00696 | -0.00015123 | 0.0417 | -0.00036936 | -0.038377 | -319.2851 | 17.5424 | -319.3867 | 16.3967 | -316.0049 | 18.5875 | -315.9095 | 16.7499 | -260.2632 | 17.9387 | -260.3709 | 17.0599 | 3730.3692 | 3950.7833 | 964.8503 | 98.4875 | -702.4746 | 398.3004
13:56 | 1786 | -369.4046 |  | -159.6528 | -179.3713 | -211.4304 | -143.8836 | -141.2712 | -190.212 | -183.8991 | 1.5069 | 4.5887 | 4.0495 | 0.8363 |  |  |  | -124.0249 | -210.5872 | -246.9173 | -112.3896 |  | -227.1783 | -212.6018 | 5.2597 | 7.201 | 5.9058 | 0.8734 | 62.7625 | 114.9533 | 100.9506 | 67.4424 | 67.7806 | 71.2191 | 117.1041 | 64.2675 | 94.4471 | 41.1441 | 95.6899 | 125.5564 | 528.6085 | 99.0013 | 29.7187 | 40.9533 | 64.6716 | 94.8168 | 795.6672 | 126.2685 | 135.4231 | 162.8919 | 293.1094 | 71.8596 | 36.7961 | 73.577 | 116.635 | 415.457 | 68.2913 | 56.0554 | 102.4017 | 142.0506 | 510.2579 | 52.3865 | 24.8993 | 31.7835 | 52.4924 | 92.2194 | 267.5325 | 892.041 | 380.8892 | 493.9976 | 45.6951 | 56.3684 | 98.8724 | 127.567 | 421.8673 | 26.3379 | 42.5021 | 94.3079 | 164.4016 | 509.334 | 32.1522 | 72.6264 | 85.5479 | 76.4443 | 92.2675 | 219.0571 |  | 328.8477 | 364.494 |  | 27.2272 | 56.7625 | 100.1362 | 133.1017 | 483.8142 | 30.5318 | 58.6248 | 99.4283 | 162.019 | 568.0388 | 25.1392 | 24.7541 | 27.3814 | 38.0025 | 74.3209 | 266.4454 | 906.8352 | 485.7983 | 885.7163 | 29.6578 | 48.1186 | 97.1513 | 137.9857 | 493.9655 | 789.6591 | 905.2242 | 791.8456 | 819.3352 | 929.3966 | 970.1523 | 757.7438 | 883.8207 | 767.9852 | 890.6243 | 862.0467 | 812.7888 | 825.0137 | 786.9016 | 860.1296 | 828.3873 | 768.5079 | 947.0364 | 933.059 | 871.5085 | 930.8143 | 915.3139 | 103.3177 | 110.4005 | 134.135 | 63.8371 | 162.7989 | 157.8321 | 81.1071 | 86.5628 | 99.6174 | 62.4058 | 71.7851 | 138.8782 | 531.3191 | 132.5834 | 51.8103 | 82.1821 | 64.4575 | 93.3163 | 639.1163 | 783.7151 | 781.4212 | 555.7672 | 843.381 | 63.0817 | 92.9238 | 99.523 | 98.8773 | 423.1407 | 98.9528 | 48.0869 | 127.8281 | 556.0991 | 88.497 | 24.4089 | 29.8163 | 49.4396 | 85.7687 | 869.0744 | 848.2866 | 801.1248 | 862.4861 | 98.6915 | 34.4926 | 62.6043 | 109.8471 | 442.97 | 26.3379 | 34.4033 | 66.908 | 117.1408 | 445.6117 | 25.025 | 25.0124 | 27.4986 | 39.5817 | 71.6272 | 319.5431 | 356.867 | 645.1809 | 549.6553 | 741.2289 | 26.1312 | 32.6767 | 64.6205 | 116.6587 | 413.9455 | 27.0918 | 35.7713 | 71.9495 | 101.8447 | 397.3429 | 25.1218 | 25.3571 | 29.0643 | 42.478 | 81.9078 | 907.6691 | 878.3439 | 790.5839 | 830.2707 | 27.712 | 68.3635 | 37.5555 | 123.9667 | 487.8974 | 752.6111 | 832.7224 | 847.3107 | 940.3046 | 989.9176 | 984.4363 | 953.3033 | 744.5316 | 919.6772 | 689.5563 |  | 989.2052 | 951.6915 | 950.9557 | 27.6986 | 33.6754 | 55.6866 | 607.3231 | 449.6829 | 347.717 | 441.5629 | 77.3584 | 99.8524 | 97.3308 | 72.9768 | -0.0015976 | -0.027841 | 0.0028168 | 0.026239 | 0.007582 | -9.5755e-05 | 0.057229 | -0.011678 | -0.040402 | -319.3775 | 17.5814 | -319.3375 | 16.3659 | -315.888 | 18.5957 | -315.9372 | 16.8299 | -260.254 | 17.9818 | -260.2847 | 17.0312 | 3643.6822 | 3953.1663 | 964.8823 | 98.5916 | -703.0258 | 398.7
13:56 | 1787 | -361.7487 |  | -159.7569 | -179.4278 | -211.6901 | -143.9482 | -141.4049 | -190.4084 | -183.9985 | 1.5129 | 4.6181 | 4.0603 | 0.8427 |  |  |  | -123.9605 | -210.7847 | -247.2363 | -112.5654 |  | -227.3946 | -212.7128 | 5.2925 | 7.184 | 5.953 | 0.8774 | 61.8938 | 114.9449 | 100.9529 | 67.4753 | 67.8139 | 71.2452 | 117.1463 | 64.2863 | 94.457 | 41.1769 | 95.707 | 125.6068 | 528.9247 | 99.0037 | 29.7328 | 40.9721 | 64.7057 | 94.8168 | 795.5051 | 126.3387 | 135.5108 | 163.0249 | 293.2903 | 71.9823 | 36.8108 | 73.6233 | 116.6918 | 415.7474 | 68.4191 | 56.0299 | 102.3742 | 142.1706 | 510.5924 | 52.3674 | 24.8862 | 31.73 | 52.4911 | 92.2189 | 267.7241 | 891.6628 | 381.2346 | 494.0068 | 45.756 | 56.4089 | 98.8756 | 127.6569 | 422.1361 | 26.355 | 42.508 | 94.3658 | 164.5299 | 509.6539 | 32.2152 | 72.6349 | 85.5708 | 76.4836 | 92.2698 | 219.5522 |  | 329.4056 | 364.9194 |  | 27.253 | 57.082 | 100.1607 | 133.1456 | 484.1274 | 30.538 | 58.6517 | 99.441 | 162.1494 | 568.3569 | 25.1311 | 24.7486 | 27.3875 | 38.0326 | 74.3729 | 266.3149 | 908.0245 | 486.1908 | 887.212 | 29.6679 | 48.1452 | 97.1745 | 138.069 | 494.2013 | 790.5792 | 903.8427 | 791.7822 | 819.5174 | 929.3514 | 970.4482 | 758.0531 | 884.1993 | 768.0327 | 890.6078 | 846.0765 | 819.5424 | 814.1446 | 777.0958 | 867.883 | 820.8768 | 790.1333 | 946.2902 | 933.0228 | 871.5103 | 930.783 | 915.3149 | 103.3669 | 110.5449 | 134.1892 | 63.8644 | 162.8744 | 158.0243 | 81.1446 | 86.5798 | 99.7342 | 62.4849 | 71.897 | 138.9619 | 531.6594 | 132.6668 | 51.7571 | 81.903 | 64.4999 | 93.3089 | 639.4656 | 783.6626 | 781.3912 | 556.4901 | 843.3324 | 63.1902 | 92.975 | 99.5401 | 98.9324 | 423.4033 | 98.9537 | 48.0947 | 127.9243 | 556.4165 | 88.9025 | 24.4191 | 29.8304 | 49.4538 | 85.7877 | 868.6602 | 848.3862 | 800.9973 | 862.1623 | 98.7038 | 34.5189 | 62.6249 | 109.9173 | 443.2384 | 26.365 | 34.4067 | 66.9426 | 117.1778 | 445.9387 | 25.1283 | 25.0084 | 27.5063 | 39.6165 | 71.6503 | 319.8741 | 357.2757 | 645.2493 | 550.1258 | 741.2701 | 26.1485 | 32.7053 | 64.643 | 116.6804 | 414.1888 | 27.1098 | 35.7939 | 71.9968 | 101.8792 | 399.3379 | 25.114 | 25.3547 | 29.1047 | 42.5215 | 81.9214 | 908.6859 | 879.1144 | 790.7848 | 830.8635 | 27.7512 | 68.4423 | 37.5719 | 124.0717 | 488.159 | 753.0904 | 832.9997 | 848.5057 | 940.2123 | 989.9277 | 984.9528 | 952.8603 | 744.3521 | 919.0834 | 690.0116 |  | 989.3008 | 951.7564 | 950.7602 | 27.7123 | 33.6972 | 55.7092 | 607.5531 | 450.1352 | 348.0548 | 441.796 | 77.4866 | 100.016 | 97.417 | 73.0625 | -0.0017569 | -0.027272 | 0.0024006 | 0.025821 | 0.0076338 | 0.00033243 | 0.028678 | 0.003947 | -0.024834 | -319.2605 | 17.5219 | -319.2482 | 16.3844 | -315.9065 | 18.6532 | -315.9219 | 16.7909 | -260.0263 | 17.9202 | -260.1155 | 17.0537 | 3682.2032 | 3951.4599 | 964.9197 | 98.7165 | -703.5867 | 399.095
13:56 | 1788 | -353.4583 |  | -159.9348 | -179.6702 | -211.9028 | -144.1757 | -141.485 | -190.56 | -184.0994 | 1.5165 | 4.6543 | 4.0651 | 0.8498 |  |  |  | -123.9667 | -211.0124 | -247.3046 | -112.6444 |  | -227.5535 | -212.8838 | 5.3037 | 7.1805 | 6.0079 | 0.883 | 64.6154 | 114.9532 | 100.9659 | 67.5121 | 67.8482 | 71.2811 | 117.2006 | 64.3153 | 94.4669 | 41.2182 | 95.7376 | 125.6935 | 529.2564 | 99.0087 | 29.7489 | 40.9699 | 64.7233 | 94.8124 | 795.2752 | 126.4563 | 135.6685 | 163.1672 | 293.4923 | 72.0892 | 36.8189 | 73.6713 | 116.7368 | 416.0369 | 68.5244 | 56.0067 | 102.351 | 142.3023 | 510.9289 | 52.4165 | 24.9505 | 31.7081 | 52.4737 | 92.2187 | 268.0522 | 891.2377 | 381.5609 | 494.1593 | 45.8299 | 56.4563 | 98.8882 | 127.7525 | 422.3936 | 26.3737 | 42.537 | 94.4304 | 164.6681 | 509.9811 | 32.2435 | 72.57 | 85.5252 | 76.4931 | 92.257 | 219.9498 |  | 329.7426 | 365.4037 |  | 27.2264 | 57.0661 | 100.1768 | 133.2324 | 484.4738 | 30.5923 | 58.6821 | 99.4548 | 162.2515 | 568.6554 | 25.1339 | 24.7473 | 27.3949 | 38.0501 | 74.4332 | 266.0849 | 909.3815 | 486.9554 | 888.6142 | 29.6734 | 48.1948 | 97.1995 | 138.1549 | 494.4371 | 791.0029 | 902.654 | 791.559 | 819.6284 | 929.288 | 970.723 | 758.3269 | 884.4787 | 768.1027 | 890.6199 | 849.1955 | 825.3376 | 804.6671 | 768.3838 | 864.7815 | 828.657 | 804.0527 | 975.33 | 933.1698 | 871.5651 | 930.9109 | 915.4164 | 103.4064 | 110.6809 | 134.2801 | 63.8791 | 162.9633 | 158.1785 | 81.1856 | 86.5853 | 99.8013 | 62.5519 | 71.9768 | 139.0728 | 532.0194 | 132.7624 | 51.6977 | 81.6226 | 64.5361 | 93.2915 | 639.9106 | 783.6354 | 781.3642 | 557.2619 | 843.247 | 63.2657 | 93.053 | 99.6062 | 98.9351 | 423.6756 | 98.956 | 48.0978 | 128.0482 | 556.7237 | 89.0954 | 24.4229 | 29.844 | 49.4805 | 85.8023 | 868.2683 | 848.4085 | 800.8618 | 861.8373 | 98.6906 | 34.5532 | 62.6616 | 109.9738 | 443.5329 | 26.3731 | 34.4305 | 66.9804 | 117.2124 | 446.2438 | 25.2105 | 25.0128 | 27.5089 | 39.6483 | 71.6731 | 319.8136 | 357.4057 | 645.3379 | 550.2745 | 741.2475 | 26.1842 | 32.7221 | 64.7174 | 116.711 | 414.4496 | 27.1454 | 35.8191 | 72.0518 | 101.8608 | 400.6049 | 25.1252 | 25.3706 | 29.1093 | 42.558 | 81.9579 | 909.6218 | 879.6468 | 791.1816 | 831.4021 | 27.7171 | 68.5284 | 37.5964 | 124.1721 | 488.449 | 753.2914 | 832.9871 | 850.4607 | 940.4574 | 989.9268 | 985.5854 | 952.3959 | 744.1558 | 918.4879 | 690.531 |  | 989.3946 | 951.7896 | 950.5746 | 27.7042 | 33.6971 | 55.7278 | 607.6263 | 450.5648 | 348.3824 | 442.0852 | 77.5413 | 100.0947 | 97.5817 | 73.13 | -0.0016776 | -0.027131 | 0.0026445 | 0.026444 | 0.0077086 | 1.4287e-05 | 0.020691 | 4.9978e-05 | -0.053316 | -319.2082 | 17.5445 | -319.2636 | 16.3721 | -315.8142 | 18.5875 | -315.7865 | 16.756 | -259.9801 | 17.9654 | -260.0509 | 17.0578 | 3613.4892 | 3950.8952 | 964.9597 | 98.8382 | -704.158 | 399.4736
13:56 | 1789 | -345.547 |  | -160.0575 | -179.7569 | -211.9814 | -144.2315 | -141.561 | -190.4871 | -184.0871 | 1.5206 | 4.6858 | 4.0653 | 0.8514 |  |  |  | -123.9653 | -211.2082 | -247.4316 | -112.7052 |  | -227.6772 | -212.9073 | 5.3303 | 7.1825 | 6.0276 | 0.9764 | 63.4882 | 114.9702 | 100.9817 | 67.5586 | 67.8933 | 71.3299 | 117.2567 | 64.3397 | 94.4767 | 41.2638 | 95.7511 | 125.7656 | 529.5711 | 99.0162 | 29.7751 | 41.0124 | 64.7532 | 94.8207 | 795.0444 | 126.5448 | 135.8046 | 163.3031 | 293.672 | 72.1964 | 36.8445 | 73.7351 | 116.7988 | 416.332 | 68.537 | 55.9998 | 102.3685 | 142.441 | 511.263 | 52.5211 | 24.9612 | 31.7275 | 52.5564 | 92.2316 | 268.1632 | 890.7191 | 381.978 | 494.2322 | 45.8418 | 56.5159 | 98.9026 | 127.8552 | 422.6618 | 26.4181 | 42.579 | 94.4815 | 164.8072 | 510.313 | 32.2711 | 72.6097 | 85.5492 | 76.5286 | 92.2872 | 220.2718 |  | 329.8726 | 365.7271 |  | 27.2284 | 56.797 | 100.1879 | 133.313 | 484.8173 | 30.6465 | 58.7085 | 99.4765 | 162.3715 | 568.9796 | 25.1336 | 24.7517 | 27.4064 | 38.0709 | 74.4946 | 263.5756 | 910.4197 | 487.8165 | 889.6996 | 29.6795 | 48.2643 | 97.2575 | 138.2437 | 494.6833 | 791.1981 | 902.0753 | 791.3436 | 819.9119 | 929.2158 | 970.9688 | 758.5556 | 884.6498 | 768.1502 | 890.56 | 848.4795 | 826.2402 | 816.3943 | 777.1709 | 861.5387 | 830.6667 | 810.2347 | 1004.2817 | 933.5137 | 871.6837 | 931.2095 | 915.6405 | 103.4328 | 110.8138 | 134.3977 | 63.892 | 163.0354 | 158.3206 | 81.2134 | 86.575 | 99.8656 | 62.5845 | 72.0731 | 139.1747 | 532.3632 | 132.8445 | 51.6425 | 81.3546 | 64.58 | 93.3201 | 640.4391 | 783.6779 | 781.3609 | 558.0995 | 843.2166 | 63.3292 | 93.1096 | 99.6559 | 98.8837 | 423.9389 | 98.9654 | 48.1153 | 128.1711 | 557.019 | 89.1846 | 24.4258 | 29.8627 | 49.5184 | 85.8135 | 867.9678 | 848.3895 | 800.7374 | 861.5445 | 98.6657 | 34.577 | 62.7423 | 110.0246 | 443.8359 | 26.3752 | 34.4665 | 67.0436 | 117.3027 | 446.5614 | 25.2175 | 25.0332 | 27.5096 | 39.6921 | 71.7192 | 319.8044 | 357.4576 | 645.575 | 550.4811 | 741.2709 | 26.2023 | 32.7403 | 64.8477 | 116.7628 | 414.7947 | 27.1698 | 35.8421 | 72.0982 | 101.8275 | 401.5933 | 25.1284 | 25.4074 | 29.1039 | 42.5804 | 81.9766 | 910.4705 | 880.1366 | 791.3201 | 831.8715 | 27.6822 | 68.584 | 37.6223 | 124.2709 | 488.7564 | 753.4649 | 833.2317 | 851.9151 | 941.3455 | 989.9303 | 986.2472 | 951.9446 | 744.0057 | 918.0108 | 691.1063 |  | 989.4806 | 951.844 | 950.4107 | 27.7554 | 33.7208 | 55.7538 | 607.8168 | 451.0103 | 348.7303 | 442.3222 | 77.5609 | 100.204 | 97.6086 | 73.2038 | -0.001164 | -0.027267 | 0.0032987 | 0.026751 | 0.0075339 | -0.00024444 | 0.029757 | -0.013236 | -0.036825 | -319.1928 | 17.5178 | -319.1313 | 16.3392 | -315.7557 | 18.6471 | -315.8849 | 16.8217 | -259.9093 | 17.9387 | -259.9032 | 17.0065 | 3636.8663 | 3945.9689 | 965.0053 | 98.9063 | -704.4172 | 399.8703
13:56 | 1790 | -340.69 |  | -160.0257 | -179.828 | -212.0902 | -144.3879 | -141.7415 | -190.7574 | -184.3876 | 1.519 | 4.7132 | 4.0743 | 0.8591 |  |  |  | -124.1562 | -211.5083 | -247.6493 | -112.8714 |  | -227.8982 | -213.1071 | 5.3559 | 7.1863 | 6.0407 | 1.0846 | 64.8484 | 114.9943 | 100.995 | 67.5996 | 67.9423 | 71.3635 | 117.3055 | 64.3547 | 94.4809 | 41.3011 | 95.772 | 125.7966 | 529.901 | 99.0237 | 29.7784 | 41.0764 | 64.8097 | 94.8163 | 794.8197 | 126.5227 | 135.8268 | 163.3958 | 293.8091 | 72.3095 | 36.8744 | 73.7675 | 116.8627 | 416.5987 | 68.562 | 56.0164 | 102.3817 | 142.5545 | 511.5894 | 52.5434 | 24.9093 | 31.783 | 52.6637 | 92.2413 | 268.3576 | 890.1185 | 382.8614 | 494.2476 | 45.8599 | 56.5712 | 98.9127 | 127.95 | 422.92 | 26.4531 | 42.5961 | 94.5297 | 164.9383 | 510.6383 | 32.2817 | 72.6595 | 85.5753 | 76.5349 | 92.3192 | 220.7521 |  | 330.5571 | 366.2471 |  | 27.2349 | 57.0514 | 100.197 | 133.3811 | 485.1477 | 30.6642 | 58.7288 | 99.4842 | 162.5051 | 569.3208 | 25.1145 | 24.7512 | 27.419 | 38.0962 | 74.5456 | 259.3504 | 911.3188 | 488.2118 | 890.726 | 29.719 | 48.2595 | 97.2578 | 138.3237 | 494.9497 | 791.5011 | 901.9762 | 791.4008 | 820.4463 | 929.1697 | 971.1492 | 758.7743 | 884.7691 | 768.1812 | 890.4168 | 843.0138 | 825.4226 | 825.4758 | 786.942 | 862.375 | 820.5487 | 815.0462 | 1011.2946 | 934.0057 | 871.8669 | 931.6361 | 915.9733 | 103.4785 | 110.9764 | 134.463 | 63.9144 | 163.0773 | 158.5136 | 81.255 | 86.5844 | 99.9826 | 62.6056 | 72.1886 | 139.2277 | 532.7059 | 132.9136 | 51.6053 | 81.0924 | 64.6239 | 93.3722 | 640.9378 | 783.8162 | 781.3914 | 558.8987 | 843.2382 | 63.4042 | 93.0887 | 99.6551 | 98.8536 | 424.1879 | 98.9692 | 48.1323 | 128.2479 | 557.314 | 89.2142 | 24.4317 | 29.875 | 49.5485 | 85.8403 | 867.8541 | 848.4703 | 800.6114 | 861.3407 | 98.6619 | 34.6037 | 62.7903 | 110.0884 | 444.1094 | 26.4205 | 34.4803 | 67.0997 | 117.3754 | 446.8768 | 25.1414 | 25.0391 | 27.5077 | 39.727 | 71.7654 | 320.0396 | 357.6735 | 645.9423 | 550.9064 | 741.4098 | 26.2007 | 32.7506 | 64.8803 | 116.8093 | 415.1093 | 27.1656 | 35.8632 | 72.1262 | 101.8209 | 402.478 | 25.1487 | 25.3898 | 29.1373 | 42.6172 | 82.0013 | 911.4636 | 880.8827 | 791.3236 | 832.4974 | 27.6997 | 68.6377 | 37.6505 | 124.3643 | 489.031 | 753.7539 | 833.572 | 853.2133 | 942.2084 | 989.9453 | 986.9019 | 951.5452 | 743.9501 | 917.7604 | 691.6527 |  | 989.5695 | 951.9246 | 950.2789 | 27.7358 | 33.7387 | 55.7896 | 607.9981 | 451.4735 | 349.0966 | 442.556 | 77.6931 | 100.273 | 97.6749 | 73.233 | -0.0015788 | -0.02785 | 0.0026721 | 0.025883 | 0.0076687 | 0.00015892 | 0.039772 | -0.018565 | -0.028008 | -319.1067 | 17.5137 | -319.1313 | 16.3556 | -315.7311 | 18.606 | -315.6911 | 16.754 | -259.7062 | 17.9284 | -259.8078 | 17.0394 | 3584.8277 | 3949.5829 | 965.0605 | 98.974 | -705.1226 | 400.2851
13:56 | 1791 | -332.1996 |  | -159.8676 | -180.0757 | -212.4176 | -144.5403 | -141.7945 | -190.8065 | -184.4687 | 1.5269 | 4.7454 | 4.0822 | 0.8643 |  |  |  | -124.1801 | -211.8067 | -247.9497 | -112.9837 |  | -228.0183 | -213.3216 | 5.3784 | 7.1955 | 6.0578 | 1.0631 | 64.6539 | 115.0184 | 101.0057 | 67.6362 | 67.9823 | 71.3971 | 117.3573 | 64.3684 | 94.4817 | 41.3277 | 95.7817 | 125.8293 | 530.2416 | 99.0214 | 29.7749 | 41.1401 | 64.842 | 94.8041 | 794.6674 | 126.6755 | 136.0665 | 163.6168 | 294.0758 | 72.4255 | 36.898 | 73.7871 | 116.9096 | 416.8671 | 68.5786 | 56.0268 | 102.3884 | 142.672 | 511.9045 | 52.5449 | 24.8804 | 31.821 | 52.7017 | 92.2376 | 268.6049 | 889.5375 | 383.5031 | 494.2095 | 45.8714 | 56.6264 | 98.9083 | 128.0357 | 423.1734 | 26.4316 | 42.6301 | 94.5814 | 165.0805 | 510.9818 | 32.2794 | 72.6488 | 85.5682 | 76.5406 | 92.3417 | 221.4393 |  | 331.8488 | 366.8875 |  | 27.2339 | 57.1557 | 100.2223 | 133.4385 | 485.4705 | 30.6169 | 58.7611 | 99.4923 | 162.6388 | 569.6338 | 25.1301 | 24.7595 | 27.4334 | 38.1235 | 74.5942 | 257.0818 | 912.1977 | 487.4566 | 891.9899 | 29.7703 | 48.2598 | 97.2224 | 138.3875 | 495.2199 | 791.6322 | 901.5403 | 791.555 | 821.0243 | 929.1527 | 971.2629 | 759.0244 | 884.938 | 768.2135 | 890.2058 | 842.3234 | 822.72 | 828.1975 | 776.884 | 856.0181 | 821.2954 | 818.0222 | 1000.7848 | 934.5404 | 872.0819 | 932.1193 | 916.3489 | 103.523 | 111.1362 | 134.5403 | 63.9359 | 163.1535 | 158.7183 | 81.3146 | 86.5962 | 100.1102 | 62.6422 | 72.2971 | 139.2979 | 533.0733 | 132.9899 | 51.5636 | 80.8301 | 64.6563 | 93.4224 | 641.3851 | 784.014 | 781.4314 | 559.6919 | 843.2561 | 63.5146 | 93.1161 | 99.6849 | 98.8873 | 424.4418 | 98.9743 | 48.1403 | 128.332 | 557.6257 | 89.3118 | 24.4319 | 29.8929 | 49.5792 | 85.8676 | 867.9165 | 848.6166 | 800.5135 | 861.24 | 98.6606 | 34.6395 | 62.837 | 110.1411 | 444.3792 | 26.4214 | 34.4988 | 67.1302 | 117.4437 | 447.1805 | 25.1898 | 25.0353 | 27.5104 | 39.7342 | 71.8173 | 320.5223 | 358.1443 | 646.397 | 551.4288 | 741.6061 | 26.1943 | 32.7748 | 64.9548 | 116.8579 | 415.3784 | 27.1673 | 35.8888 | 72.1763 | 101.84 | 403.2277 | 25.1527 | 25.3812 | 29.1295 | 42.6456 | 82.0296 | 912.5296 | 881.7975 | 791.5246 | 833.3143 | 27.7446 | 68.6911 | 37.6911 | 124.4539 | 489.3204 | 754.0731 | 834.1333 | 854.6621 | 942.5392 | 989.941 | 987.5527 | 951.183 | 743.97 | 917.7235 | 692.1967 |  | 989.6343 | 952.0502 | 950.1577 | 27.7215 | 33.7752 | 55.7903 | 608.0628 | 451.8748 | 349.4411 | 442.7845 | 77.7619 | 100.387 | 97.7762 | 73.2582 | -0.0013585 | -0.026934 | 0.0028458 | 0.026529 | 0.0081414 | -0.00037069 | 0.025109 | -0.019074 | -0.049046 | -319.1128 | 17.5342 | -319.0574 | 16.3166 | -315.6141 | 18.6101 | -315.7249 | 16.8361 | -259.6909 | 17.9613 | -259.7093 | 17.0168 | 3666.4277 | 3950.4283 | 965.1168 | 99.0816 | -705.6693 | 400.658
13:56 | 1792 | -325.5835 |  | -159.9021 | -180.2682 | -212.5749 | -144.5496 | -141.9336 | -190.8867 | -184.445 | 1.5281 | 4.7793 | 4.1023 | 0.8669 |  |  |  | -124.2263 | -212.0497 | -248.2408 | -113.0019 |  | -228.099 | -213.3377 | 5.3757 | 7.2119 | 6.0918 | 1.0345 | 65.0186 | 115.0542 | 101.0413 | 67.6964 | 68.0395 | 71.4565 | 117.4113 | 64.3795 | 94.4779 | 41.3697 | 95.8027 | 125.9188 | 530.5814 | 99.0297 | 29.8093 | 41.2002 | 64.8596 | 94.8138 | 794.6159 | 126.9438 | 136.6314 | 163.8894 | 294.5997 | 72.5296 | 36.946 | 73.8569 | 116.9712 | 417.1498 | 68.682 | 56.0531 | 102.3934 | 142.8119 | 512.2484 | 52.6047 | 24.9233 | 31.8118 | 52.7223 | 92.2317 | 268.7653 | 889.1082 | 383.6425 | 494.2174 | 45.9675 | 56.693 | 98.9215 | 128.1294 | 423.4316 | 26.4291 | 42.6826 | 94.6226 | 165.2349 | 511.3325 | 32.2962 | 72.6915 | 85.6126 | 76.6103 | 92.3699 | 222.0609 |  | 332.7466 | 367.448 |  | 27.2754 | 56.8758 | 100.258 | 133.4858 | 485.7761 | 30.6105 | 58.8051 | 99.5114 | 162.7648 | 569.9605 | 25.1562 | 24.7705 | 27.4475 | 38.162 | 74.6519 | 256.3305 | 912.9222 | 487.0164 | 893.0707 | 29.7603 | 48.2953 | 97.2272 | 138.4699 | 495.4845 | 791.4793 | 901.5507 | 791.5994 | 821.3953 | 929.1618 | 971.2926 | 759.2886 | 885.1587 | 768.2511 | 889.9614 | 849.5005 | 817.6065 | 828.5387 | 763.125 | 855.0436 | 831.4448 | 809.5727 | 983.1454 | 935.1124 | 872.3295 | 932.6224 | 916.7477 | 103.5643 | 111.2896 | 134.6515 | 63.9509 | 163.2784 | 158.9055 | 81.3617 | 86.5993 | 100.1972 | 62.7081 | 72.3957 | 139.3743 | 533.4392 | 133.0618 | 51.5168 | 80.563 | 64.6809 | 93.4861 | 641.7863 | 784.2821 | 781.4981 | 560.3593 | 843.292 | 63.5859 | 93.1876 | 99.6917 | 98.8788 | 424.6873 | 98.9654 | 48.1506 | 128.4381 | 557.9491 | 89.4571 | 24.4379 | 29.9141 | 49.61 | 85.881 | 868.0722 | 848.7669 | 800.4525 | 861.1789 | 98.6613 | 34.6763 | 62.8434 | 110.2063 | 444.6571 | 26.4042 | 34.5348 | 67.1834 | 117.5146 | 447.4816 | 25.1466 | 25.0354 | 27.5249 | 39.7425 | 71.8574 | 320.9598 | 358.5608 | 646.7944 | 551.807 | 741.7578 | 26.1717 | 32.8215 | 65.0735 | 116.9335 | 415.6616 | 27.1919 | 35.9257 | 72.2504 | 101.8481 | 403.8669 | 25.1461 | 25.4016 | 29.142 | 42.678 | 82.0763 | 913.518 | 882.6094 | 791.9329 | 834.0231 | 27.7397 | 68.7479 | 37.7094 | 124.5574 | 489.638 | 754.2787 | 835.0662 | 856.053 | 943.0448 | 989.9198 | 988.1356 | 950.8479 | 744.0699 | 917.881 | 692.7495 |  | 989.6743 | 952.2093 | 950.0465 | 27.7178 | 33.7994 | 55.8031 | 608.121 | 452.3398 | 349.8233 | 443.0268 | 77.7879 | 100.4729 | 97.9171 | 73.3842 | -0.0018533 | -0.027348 | 0.002258 | 0.02629 | 0.0076771 | 0.00049501 | 0.040358 | -0.0010715 | -0.039301 | -319.0297 | 17.487 | -319.0297 | 16.3331 | -315.6449 | 18.6306 | -315.6603 | 16.7909 | -259.5155 | 17.9161 | -259.577 | 17.025 | 3614.3167 | 3957.4508 | 965.161 | 99.195 | -706.0547 | 401.0815
13:56 | 1793 | -320.1723 |  | -159.7918 | -180.4636 | -212.7486 | -144.5425 | -142.0208 | -190.817 | -184.4695 | 1.532 | 4.7975 | 4.1227 | 0.8716 |  |  |  | -124.2614 | -212.2584 | -248.3785 | -113.1183 |  | -228.2465 | -213.3667 | 5.3889 | 7.2326 | 6.1174 | 1.0174 | 66.47 | 115.1342 | 101.1093 | 67.7668 | 68.1171 | 71.5353 | 117.4702 | 64.3819 | 94.4739 | 41.4099 | 95.8424 | 126.0022 | 530.9309 | 99.0377 | 29.8332 | 41.2503 | 64.8959 | 94.8207 | 794.665 | 127.1486 | 137.2023 | 164.0606 | 295.1411 | 72.6481 | 36.9895 | 73.9245 | 117.0317 | 417.4148 | 68.7791 | 56.091 | 102.3856 | 142.9479 | 512.5912 | 52.68 | 24.9421 | 31.8323 | 52.7543 | 92.255 | 269.8315 | 888.7111 | 384.9727 | 494.5198 | 46.0505 | 56.7529 | 98.9254 | 128.2287 | 423.6894 | 26.4314 | 42.7481 | 94.677 | 165.3844 | 511.6612 | 32.2672 | 72.7054 | 85.6503 | 76.6651 | 92.3887 | 222.6571 |  | 333.6056 | 367.9781 |  | 27.2704 | 57.1991 | 100.2685 | 133.533 | 486.0895 | 30.6247 | 58.8329 | 99.5237 | 162.89 | 570.2794 | 25.1717 | 24.7775 | 27.4546 | 38.1901 | 74.7063 | 255.516 | 913.4271 | 487.322 | 893.6818 | 29.7522 | 48.3394 | 97.2704 | 138.56 | 495.7511 | 791.4622 | 903.2826 | 791.4768 | 821.4358 | 929.2114 | 971.2454 | 759.565 | 885.3661 | 768.2871 | 889.6902 | 851.89 | 813.7983 | 824.7057 | 761.9947 | 854.245 | 833.0582 | 798.4789 | 975.2962 | 935.7562 | 872.6085 | 933.1345 | 917.1637 | 103.6096 | 111.4547 | 134.7819 | 63.9688 | 163.3887 | 159.1374 | 81.4012 | 86.6098 | 100.1888 | 62.7603 | 72.4856 | 139.4716 | 533.7963 | 133.1209 | 51.4768 | 80.3003 | 64.7102 | 93.5307 | 642.4774 | 784.6413 | 781.6126 | 561.4647 | 843.3904 | 63.6179 | 93.2336 | 99.677 | 98.8859 | 424.9321 | 98.9561 | 48.161 | 128.5452 | 558.2774 | 89.6097 | 24.4497 | 29.9321 | 49.642 | 85.8921 | 868.2249 | 848.8982 | 800.3854 | 861.1314 | 98.6648 | 34.699 | 62.8793 | 110.2868 | 444.9502 | 26.4866 | 34.5552 | 67.2557 | 117.5767 | 447.8037 | 24.9309 | 25.0232 | 27.5066 | 39.7492 | 71.8971 | 321.2725 | 358.8339 | 647.1876 | 552.0058 | 741.8685 | 26.1366 | 32.8368 | 65.1084 | 116.9944 | 415.9227 | 27.1992 | 35.9472 | 72.2828 | 101.8584 | 404.5721 | 25.1345 | 25.4073 | 29.1642 | 42.7174 | 82.1257 | 914.4087 | 883.2468 | 792.4899 | 834.5665 | 27.7056 | 68.8077 | 37.7193 | 124.6615 | 489.9497 | 754.376 | 836.3926 | 856.8183 | 943.9629 | 989.9099 | 988.633 | 950.5858 | 744.2521 | 918.2881 | 693.2885 |  | 989.6983 | 952.3719 | 949.951 | 27.7337 | 33.8103 | 55.8296 | 608.1707 | 452.7889 | 350.2324 | 443.3049 | 77.8801 | 100.6133 | 97.9797 | 73.4415 | -0.0014331 | -0.027136 | 0.0023953 | 0.026333 | 0.0080734 | 2.168e-05 | 0.025186 | -0.0057573 | -0.043981 | -319.0328 | 17.5116 | -318.9959 | 16.3064 | -315.5126 | 18.5711 | -315.5187 | 16.7683 | -259.4355 | 17.9572 | -259.4847 | 17.0147 | 3684.3517 | 3948.9293 | 965.2008 | 99.2965 | -706.3451 | 401.5106
13:56 | 1794 | -313.2726 |  | -159.7769 | -180.6157 | -212.9794 | -144.7808 | -142.2449 | -190.8957 | -184.5732 | 1.537 | 4.816 | 4.1506 | 0.8792 |  |  |  | -124.3624 | -212.4484 | -248.5034 | -113.235 |  | -228.3389 | -213.4709 | 5.4099 | 7.2622 | 6.1567 | 0.9983 | 63.5355 | 115.2669 | 101.1712 | 67.816 | 68.1769 | 71.599 | 117.5346 | 64.3804 | 94.4715 | 41.4376 | 95.8545 | 126.0407 | 531.2734 | 99.0367 | 29.8605 | 41.3097 | 64.9323 | 94.8239 | 794.8466 | 127.381 | 137.6988 | 164.2666 | 295.3751 | 72.7779 | 37.0123 | 73.9734 | 117.0892 | 417.6882 | 68.7763 | 56.1199 | 102.3676 | 143.0828 | 512.9198 | 52.7593 | 24.9312 | 31.8996 | 52.8011 | 92.2753 | 270.4016 | 888.3099 | 386.07 | 494.5559 | 46.0347 | 56.8058 | 98.9105 | 128.322 | 423.9484 | 26.4128 | 42.8023 | 94.733 | 165.5342 | 511.9921 | 32.2696 | 72.7155 | 85.6832 | 76.6898 | 92.4186 | 223.3146 |  | 334.5887 | 368.4304 |  | 27.2649 | 57.8178 | 100.2712 | 133.5966 | 486.4135 | 30.683 | 58.8539 | 99.5298 | 163.0179 | 570.5797 | 25.1746 | 24.7732 | 27.4527 | 38.2156 | 74.7407 | 254.3395 | 913.7651 | 487.6159 | 894.0604 | 29.7481 | 48.4076 | 97.3353 | 138.6326 | 496.0014 | 791.3135 | 903.8401 | 791.3104 | 821.2713 | 929.3116 | 971.1363 | 759.8293 | 885.5313 | 768.3223 | 889.3406 | 844.8815 | 815.6035 | 820.2976 | 762.9007 | 848.0712 | 832.9425 | 791.2853 | 985.8317 | 936.5268 | 872.9484 | 933.6925 | 917.5769 | 103.651 | 111.6215 | 134.9073 | 63.9899 | 163.5155 | 159.3826 | 81.4526 | 86.6223 | 100.155 | 62.7924 | 72.5916 | 139.5741 | 534.1516 | 133.2002 | 51.4359 | 80.0578 | 64.7539 | 93.574 | 643.3335 | 784.9276 | 781.7684 | 562.8701 | 843.5288 | 63.6958 | 93.2551 | 99.6921 | 98.8916 | 425.1853 | 98.9636 | 48.1666 | 128.6334 | 558.5716 | 89.6121 | 24.443 | 29.9409 | 49.663 | 85.8967 | 868.3426 | 848.9333 | 800.2909 | 861.0777 | 98.6515 | 34.7026 | 62.9759 | 110.3373 | 445.2464 | 26.464 | 34.5853 | 67.3223 | 117.6234 | 448.1259 | 25.1296 | 25.0263 | 27.5155 | 39.7726 | 71.9429 | 321.4886 | 359.087 | 647.6227 | 552.195 | 742.0332 | 26.1563 | 32.8505 | 65.1479 | 117.0488 | 416.1892 | 27.189 | 35.9647 | 72.281 | 101.868 | 405.4189 | 25.1373 | 25.4098 | 29.1742 | 42.7491 | 82.1763 | 915.202 | 883.813 | 792.9774 | 835.0315 | 27.7456 | 68.8623 | 37.7424 | 124.7512 | 490.2525 | 754.4828 | 837.49 | 856.8099 | 944.6564 | 989.9016 | 989.0411 | 950.3688 | 744.5002 | 918.8977 | 693.7894 |  | 989.6749 | 952.4617 | 949.8617 | 27.7506 | 33.8278 | 55.8418 | 608.3361 | 453.1882 | 350.5857 | 443.5642 | 77.9683 | 100.6982 | 98.1649 | 73.5068 | -0.0011211 | -0.027892 | 0.0031993 | 0.026413 | 0.0075831 | -0.00011043 | 0.029356 | 0.012356 | -0.024745 | -319.0113 | 17.4993 | -318.9405 | 16.3269 | -315.4941 | 18.645 | -315.5495 | 16.7971 | -259.3862 | 17.949 | -259.3555 | 17.0455 | 3757.8399 | 3948.622 | 965.2197 | 99.4315 | -706.8677 | 401.887
13:56 | 1795 | -311.9789 |  | -159.8858 | -180.7498 | -213.1276 | -144.923 | -142.3615 | -190.8987 | -184.6507 | 1.5412 | 4.8385 | 4.1647 | 0.8852 |  |  |  | -124.3978 | -212.6122 | -248.699 | -113.2433 |  | -228.5098 | -213.6562 | 5.4488 | 7.2926 | 6.1817 | 0.9742 | 63.6105 | 115.3802 | 101.2218 | 67.8593 | 68.2167 | 71.6444 | 117.5949 | 64.4012 | 94.4813 | 41.4765 | 95.8727 | 126.0953 | 531.6289 | 99.0503 | 29.9003 | 41.3792 | 64.9774 | 94.8301 | 795.1074 | 127.5791 | 137.905 | 164.5015 | 295.6509 | 72.9017 | 37.0317 | 74.0153 | 117.1504 | 417.968 | 68.8032 | 56.1677 | 102.3152 | 143.2099 | 513.2506 | 52.8069 | 24.9242 | 31.9496 | 52.829 | 92.2742 | 270.5679 | 887.7035 | 387.0075 | 494.5478 | 46.0472 | 56.8704 | 98.9103 | 128.4162 | 424.2069 | 26.4232 | 42.8122 | 94.7735 | 165.6805 | 512.313 | 32.2913 | 72.7585 | 85.6939 | 76.7067 | 92.4389 | 223.4646 |  | 334.5073 | 368.3642 |  | 27.3123 | 58.082 | 100.2761 | 133.6609 | 486.7153 | 30.759 | 58.8791 | 99.55 | 163.1277 | 570.9 | 25.1846 | 24.7682 | 27.4509 | 38.2378 | 74.7966 | 252.9759 | 914.0459 | 487.6312 | 894.403 | 29.7195 | 48.4532 | 97.3592 | 138.7047 | 496.2502 | 791.0203 | 903.9965 | 791.1658 | 820.9717 | 929.467 | 970.9821 | 760.0427 | 885.6227 | 768.3439 | 888.9192 | 833.5044 | 817.7713 | 815.6096 | 771.6858 | 849.7577 | 834.9897 | 792.2463 | 1004.8695 | 937.325 | 873.3401 | 934.2369 | 917.9767 | 103.69 | 111.793 | 135.077 | 64.0117 | 163.6678 | 159.6709 | 81.5272 | 86.6333 | 100.141 | 62.8222 | 72.6913 | 139.6401 | 534.4976 | 133.2828 | 51.3905 | 79.8215 | 64.7953 | 93.6264 | 644.3473 | 785.1949 | 781.9778 | 564.3716 | 843.7019 | 63.785 | 93.2553 | 99.6887 | 98.8529 | 425.4322 | 98.9656 | 48.1773 | 128.718 | 558.69 | 89.4328 | 24.4495 | 29.9599 | 49.6969 | 85.9108 | 868.4759 | 848.9604 | 800.1987 | 861.0366 | 98.6567 | 34.7229 | 63.0596 | 110.3818 | 445.5136 | 26.389 | 34.6381 | 67.3559 | 117.7277 | 448.4367 | 25.3369 | 25.0266 | 27.5446 | 39.7947 | 71.9804 | 321.6948 | 359.342 | 648.0093 | 552.3716 | 742.1997 | 26.2031 | 32.9025 | 65.2837 | 117.1252 | 416.4963 | 27.2016 | 35.992 | 72.2891 | 101.8942 | 406.2815 | 25.141 | 25.4266 | 29.196 | 42.7833 | 82.2368 | 915.8921 | 884.4157 | 793.4564 | 835.5371 | 27.7298 | 68.9207 | 37.7681 | 124.8401 | 490.5641 | 754.694 | 838.3809 | 856.4023 | 945.2633 | 989.8777 | 989.3198 | 950.1627 | 744.7925 | 919.5773 | 694.2003 |  | 989.6353 | 952.5342 | 949.7652 | 27.7568 | 33.8256 | 55.8778 | 608.5232 | 453.5926 | 350.9331 | 443.8604 | 78.0341 | 100.8397 | 98.1366 | 73.6296 | -0.0013097 | -0.027559 | 0.0030809 | 0.026552 | 0.0076318 | 0.00021672 | 0.031115 | -0.00087437 | -0.02918 | -318.919 | 17.4829 | -318.9036 | 16.3207 | -315.4326 | 18.6039 | -315.408 | 16.7519 | -259.1985 | 17.9284 | -259.2447 | 17.0373 | 3789.6073 | 3946.205 | 965.218 | 99.4881 | -707.3146 | 402.2629
13:56 | 1796 | -303.0306 |  | -159.921 | -180.8103 | -213.2692 | -144.9886 | -142.4275 | -190.926 | -184.7122 | 1.5515 | 4.8692 | 4.1657 | 0.8873 |  |  |  | -124.4733 | -212.7575 | -248.922 | -113.2753 |  | -228.6446 | -213.7731 | 5.4511 | 7.3086 | 6.2355 | 0.9506 | 65.1589 | 115.4524 | 101.2693 | 67.9036 | 68.2605 | 71.6914 | 117.6516 | 64.4315 | 94.5019 | 41.5177 | 95.8927 | 126.143 | 531.9985 | 99.0636 | 29.9211 | 41.4352 | 65.0088 | 94.8414 | 795.3995 | 127.7243 | 137.9487 | 164.6581 | 296.0108 | 73.0174 | 37.0453 | 74.0446 | 117.2006 | 418.2426 | 68.8762 | 56.2076 | 102.2727 | 143.332 | 513.5777 | 52.8459 | 24.9265 | 31.9635 | 52.8668 | 92.285 | 271.2441 | 887.4015 | 387.9917 | 494.7144 | 46.0965 | 56.9328 | 98.9001 | 128.5155 | 424.4697 | 26.4359 | 42.8262 | 94.8322 | 165.8367 | 512.6386 | 32.3527 | 72.8189 | 85.6832 | 76.733 | 92.4596 | 223.3578 |  | 333.7998 | 368.1289 |  | 27.3316 | 58.1947 | 100.2918 | 133.7064 | 486.9947 | 30.7165 | 58.8951 | 99.5672 | 163.2595 | 571.2144 | 25.1871 | 24.7724 | 27.4639 | 38.2578 | 74.8617 | 252.0664 | 914.3026 | 487.6403 | 894.7579 | 29.6921 | 48.5033 | 97.3756 | 138.782 | 496.5169 | 790.8521 | 905.071 | 790.9848 | 820.6436 | 929.681 | 970.7596 | 760.2202 | 885.6063 | 768.3287 | 888.4687 | 829.2312 | 816.1703 | 810.8279 | 785.8319 | 855.1857 | 834.0919 | 795.3047 | 994.9517 | 938.0158 | 873.6909 | 934.722 | 918.3983 | 103.7376 | 111.9679 | 135.1904 | 64.0312 | 163.8334 | 159.969 | 81.6011 | 86.6347 | 100.1717 | 62.838 | 72.775 | 139.7361 | 534.8365 | 133.3555 | 51.3499 | 79.5804 | 64.8304 | 93.6728 | 645.1631 | 786.0465 | 782.1461 | 565.5902 | 843.9788 | 63.8143 | 93.2809 | 99.69 | 98.841 | 425.6836 | 98.9599 | 48.1969 | 128.8082 | 558.828 | 89.1686 | 24.4651 | 29.9813 | 49.73 | 85.9356 | 868.6741 | 849.0076 | 800.1352 | 861.0363 | 98.6672 | 34.7543 | 63.1306 | 110.4466 | 445.7621 | 26.3988 | 34.657 | 67.4127 | 117.8057 | 448.7493 | 25.1978 | 25.0275 | 27.5668 | 39.8288 | 72.0317 | 321.8852 | 359.5747 | 648.3737 | 552.4873 | 742.3424 | 26.2162 | 32.926 | 65.3807 | 117.1711 | 416.8516 | 27.2101 | 36.0088 | 72.3025 | 101.9481 | 407.1514 | 25.1387 | 25.4381 | 29.1954 | 42.8078 | 82.2724 | 916.313 | 884.9094 | 794.0284 | 835.9546 | 27.7246 | 68.9847 | 37.7971 | 124.9339 | 490.8705 | 754.8791 | 839.3026 | 855.6856 | 945.5329 | 989.8343 | 989.5117 | 949.9591 | 745.1318 | 920.3165 | 694.5597 |  | 989.5862 | 952.5611 | 949.7161 | 27.7506 | 33.881 | 55.8818 | 608.7188 | 454.0027 | 351.3532 | 444.1347 | 78.1006 | 100.8686 | 98.2521 | 73.6166 | -0.0009477 | -0.02707 | 0.0030451 | 0.026519 | 0.0077281 | -0.00012325 | 0.032243 | 0.0045909 | -0.035808 | -318.9159 | 17.4993 | -318.8482 | 16.3125 | -315.3772 | 18.6142 | -315.408 | 16.795 | -259.1154 | 17.9428 | -259.1493 | 17.0517 | 3731.9114 | 3945.3391 | 965.2011 | 99.5604 | -707.6702 | 402.678
13:56 | 1797 | -297.1091 |  | -160.0139 | -180.9654 | -213.3326 | -145.109 | -142.5492 | -191.0737 | -184.7983 | 1.5611 | 4.9003 | 4.1773 | 0.892 |  |  |  | -124.4862 | -212.8031 | -249.2142 | -113.4183 |  | -228.8864 | -213.8846 | 5.4631 | 7.3334 | 6.2423 | 0.9441 | 66.5245 | 115.5297 | 101.2953 | 67.9464 | 68.3063 | 71.7341 | 117.7091 | 64.4534 | 94.5153 | 41.5603 | 95.9009 | 126.1934 | 532.3517 | 99.0561 | 29.9458 | 41.4803 | 65.0386 | 94.8567 | 795.6988 | 127.9342 | 138.4661 | 164.9412 | 296.2893 | 73.1304 | 37.0718 | 74.0808 | 117.243 | 418.522 | 68.9026 | 56.2406 | 102.3136 | 143.4577 | 513.9034 | 52.8799 | 24.9307 | 31.9601 | 52.9145 | 92.2954 | 271.5176 | 887.5615 | 387.921 | 494.5157 | 46.1134 | 56.9857 | 98.8821 | 128.6123 | 424.7308 | 26.446 | 42.8483 | 94.8988 | 165.9945 | 512.9663 | 32.402 | 72.8444 | 85.6964 | 76.7581 | 92.4791 | 223.6744 |  | 334.3937 | 368.3988 |  | 27.333 | 58.2712 | 100.3252 | 133.7695 | 487.2939 | 30.7096 | 58.9228 | 99.5591 | 163.3881 | 571.5097 | 25.14 | 24.777 | 27.4849 | 38.2721 | 74.9254 | 251.1374 | 914.4565 | 487.7129 | 894.9814 | 29.7131 | 48.5582 | 97.4108 | 138.8614 | 496.7699 | 790.6184 | 905.871 | 790.5084 | 820.4556 | 929.9477 | 970.4813 | 760.3664 | 885.4972 | 768.2824 | 888.0178 | 832.9536 | 813.2256 | 814.3449 | 793.2739 | 848.0016 | 831.5853 | 781.6106 | 978.3629 | 938.6323 | 873.987 | 935.1998 | 918.8623 | 103.7889 | 112.1425 | 135.2523 | 64.0487 | 163.9642 | 160.1586 | 81.6516 | 86.6424 | 100.1744 | 62.8825 | 72.8633 | 139.8198 | 535.1695 | 133.4285 | 51.311 | 79.3485 | 64.8608 | 93.7092 | 645.4307 | 787.1391 | 782.3455 | 566.1268 | 844.2815 | 63.9046 | 93.2907 | 99.6957 | 98.8333 | 425.9332 | 98.9627 | 48.2052 | 128.8975 | 558.7985 | 89.0604 | 24.4618 | 29.9806 | 49.7443 | 85.9465 | 868.887 | 849.0111 | 800.0921 | 861.0699 | 98.6823 | 34.7719 | 63.1619 | 110.4985 | 446.0292 | 26.4059 | 34.6372 | 67.4602 | 117.7982 | 449.0672 | 25.1513 | 25.0342 | 27.5784 | 39.8755 | 72.0814 | 322.0158 | 359.8152 | 648.7731 | 552.5981 | 742.506 | 26.2119 | 32.9114 | 65.3737 | 117.1892 | 417.1755 | 27.192 | 36.0221 | 72.3074 | 101.9366 | 408.0062 | 25.1304 | 25.4293 | 29.201 | 42.8302 | 82.3146 | 916.5149 | 885.1249 | 794.5384 | 836.1952 | 27.7734 | 69.0323 | 37.8254 | 125.0252 | 491.1709 | 754.9193 | 840.2201 | 854.7774 | 945.6661 | 989.7763 | 989.6857 | 949.786 | 745.5217 | 921.108 | 694.8884 |  | 989.5332 | 952.5758 | 949.6851 | 27.7265 | 33.8859 | 55.9022 | 609.0509 | 454.4237 | 351.7411 | 444.3819 | 78.1965 | 100.983 | 98.3374 | 73.6923 | -0.0017217 | -0.027601 | 0.0034442 | 0.027012 | 0.0072887 | 0.00013531 | 0.022511 | -0.0087316 | -0.014701 | -318.842 | 17.4644 | -318.7743 | 16.3023 | -315.3464 | 18.6122 | -315.3495 | 16.7724 | -258.9524 | 17.9202 | -259.0324 | 17.0353 | 3678.5528 | 3953.7614 | 965.1839 | 99.6602 | -708.1605 | 403.0824
13:56 | 1798 | -290.4406 |  | -159.9851 | -181.1384 | -213.4066 | -145.1136 | -142.6257 | -191.2061 | -184.8652 | 1.5734 | 4.9374 | 4.2068 | 0.9012 |  |  |  | -124.4981 | -212.8732 | -249.2434 | -113.4219 |  | -228.9573 | -213.9539 | 5.4794 | 7.3573 | 6.2481 | 0.9449 | 68.2711 | 115.5862 | 101.311 | 67.9868 | 68.3359 | 71.7648 | 117.7587 | 64.4725 | 94.4937 | 41.5929 | 95.9139 | 126.2603 | 532.7043 | 99.015 | 29.9647 | 41.5177 | 65.0675 | 94.861 | 796.0455 | 128.1897 | 139.0921 | 165.315 | 296.6273 | 73.2523 | 37.0964 | 74.1243 | 117.2954 | 418.7971 | 68.9382 | 56.2948 | 102.347 | 143.5837 | 514.2358 | 52.8775 | 24.9719 | 31.9684 | 52.9204 | 92.295 | 271.6592 | 887.7005 | 387.8984 | 494.1034 | 46.1425 | 57.046 | 98.8654 | 128.7018 | 424.9899 | 26.4702 | 42.8684 | 94.9496 | 166.1381 | 513.2748 | 32.4145 | 72.8046 | 85.7081 | 76.787 | 92.4866 | 224.3503 |  | 335.7468 | 368.8574 |  | 27.3332 | 58.6001 | 100.3447 | 133.8521 | 487.6242 | 30.7441 | 58.9551 | 99.5577 | 163.5107 | 571.8093 | 25.1093 | 24.7847 | 27.5029 | 38.2852 | 75.022 | 250.0683 | 914.5585 | 487.6992 | 895.2052 | 29.7904 | 48.5513 | 97.4072 | 138.945 | 497.0248 | 790.3993 | 907.144 | 789.934 | 820.1716 | 930.2592 | 970.1547 | 760.4726 | 885.3543 | 768.1999 | 887.5584 | 853.2508 | 809.6828 | 819.9845 | 790.5777 | 844.093 | 825.9094 | 776.224 | 992.8014 | 939.2665 | 874.2568 | 935.7241 | 919.3657 | 103.8264 | 112.3197 | 135.3465 | 64.0637 | 164.0232 | 160.2895 | 81.6746 | 86.6547 | 100.1972 | 62.9354 | 72.9601 | 139.881 | 535.501 | 133.4876 | 51.266 | 79.1213 | 64.8884 | 93.7181 | 645.7659 | 787.856 | 782.6154 | 566.7085 | 844.5561 | 64.0147 | 93.2676 | 99.6717 | 98.821 | 426.1812 | 98.961 | 48.2045 | 128.9831 | 558.5321 | 89.2745 | 24.464 | 29.9909 | 49.7786 | 85.9534 | 869.0377 | 849.0152 | 800.064 | 861.0815 | 98.7061 | 34.7948 | 63.2085 | 110.5551 | 446.3053 | 26.398 | 34.6481 | 67.5041 | 117.8243 | 449.3835 | 25.1725 | 25.0352 | 27.5726 | 39.9123 | 72.1155 | 322.1023 | 360.0452 | 649.0975 | 552.716 | 742.6511 | 26.2126 | 32.9266 | 65.4028 | 117.2554 | 417.4454 | 27.2062 | 36.0601 | 72.3268 | 101.9167 | 408.7662 | 25.121 | 25.4359 | 29.2176 | 42.8661 | 82.3712 | 916.6049 | 885.2011 | 794.9459 | 836.3835 | 27.8011 | 69.0602 | 37.8543 | 125.1131 | 491.4763 | 754.8538 | 841.2657 | 853.5542 | 945.6904 | 989.6921 | 989.7527 | 949.608 | 745.9296 | 921.881 | 695.1342 |  | 989.4673 | 952.5439 | 949.6597 | 27.7272 | 33.8997 | 55.921 | 609.289 | 454.8445 | 352.0824 | 444.6195 | 78.277 | 101.08 | 98.4356 | 73.7927 | -0.00078312 | -0.02714 | 0.0031154 | 0.026707 | 0.0079856 | -7.6263e-05 | 0.032577 | -0.0085446 | -0.051608 | -318.7559 | 17.45 | -318.7497 | 16.2858 | -315.288 | 18.606 | -315.2849 | 16.7622 | -258.8601 | 17.9099 | -258.9185 | 17.0332 | 3718.4728 | 3953.7448 | 965.1422 | 99.7578 | -708.3866 | 403.4635
13:56 | 1799 | -283.5035 |  | -160.0849 | -181.5121 | -213.6668 | -145.2132 | -142.6816 | -191.3411 | -184.9584 | 1.5819 | 5.0054 | 4.2274 | 0.9101 |  |  |  | -124.6846 | -213.0872 | -249.5412 | -113.5409 |  | -229.1263 | -214.0637 | 5.499 | 7.3724 | 6.2619 | 0.9436 | 67.1002 | 115.6152 | 101.3225 | 68.0216 | 68.3693 | 71.7944 | 117.8046 | 64.4897 | 94.4973 | 41.6254 | 95.9373 | 126.3268 | 533.0715 | 98.9982 | 29.981 | 41.5335 | 65.0931 | 94.8679 | 796.5161 | 128.3826 | 139.4855 | 165.6323 | 296.9325 | 73.3898 | 37.1031 | 74.1679 | 117.3477 | 419.0789 | 68.9925 | 56.3501 | 102.3201 | 143.7206 | 514.582 | 52.9064 | 25.0484 | 31.9043 | 52.899 | 92.2962 | 270.9482 | 888.2709 | 387.2267 | 493.6881 | 46.1773 | 57.1268 | 98.8772 | 128.7988 | 425.2572 | 26.5139 | 42.9029 | 94.9969 | 166.2753 | 513.5888 | 32.4401 | 72.7702 | 85.6926 | 76.8022 | 92.4756 | 224.721 |  | 336.3025 | 369.1233 |  | 27.3106 | 59.0322 | 100.3626 | 133.9232 | 487.948 | 30.7143 | 58.9782 | 99.5596 | 163.6432 | 572.1089 | 25.095 | 24.7934 | 27.507 | 38.3128 | 75.1152 | 249.3929 | 914.2742 | 487.4638 | 895.2452 | 29.8145 | 48.5805 | 97.4446 | 139.0307 | 497.2786 | 790.243 | 909.2887 | 789.5523 | 819.6851 | 930.6129 | 969.7809 | 760.5677 | 885.2669 | 768.0848 | 887.0787 | 882.0069 | 808.6692 | 823.1966 | 777.8913 | 843.2932 | 820.5289 | 787.7951 | 988.7283 | 940.0138 | 874.5352 | 936.3248 | 919.9101 | 103.8627 | 112.4967 | 135.4509 | 64.0785 | 164.1187 | 160.4652 | 81.7001 | 86.6614 | 100.2801 | 62.9765 | 73.0417 | 139.9568 | 535.8324 | 133.5625 | 51.2183 | 78.8952 | 64.9237 | 93.7277 | 646.2612 | 788.3908 | 782.8851 | 567.3947 | 844.8072 | 64.0932 | 93.2849 | 99.6839 | 98.8154 | 426.4454 | 98.9509 | 48.2152 | 129.0593 | 558.5557 | 89.5595 | 24.4749 | 30.0085 | 49.8116 | 85.9751 | 869.106 | 849.0165 | 800.0224 | 861.0309 | 98.7082 | 34.8314 | 63.2386 | 110.6253 | 446.5677 | 26.3951 | 34.6712 | 67.5473 | 117.8369 | 449.6809 | 25.1359 | 25.0379 | 27.5928 | 39.932 | 72.1567 | 322.1963 | 360.288 | 649.4393 | 552.8092 | 742.7856 | 26.228 | 32.9409 | 65.4591 | 117.3133 | 417.7034 | 27.2196 | 36.0943 | 72.349 | 101.9272 | 409.4781 | 25.1234 | 25.4269 | 29.2235 | 42.9031 | 82.42 | 916.5411 | 885.2038 | 795.3338 | 836.5468 | 27.8157 | 69.0809 | 37.8996 | 125.1894 | 491.7711 | 754.8441 | 841.8068 | 852.5981 | 945.4497 | 989.588 | 989.751 | 949.3885 | 746.3386 | 922.654 | 695.282 |  | 989.4207 | 952.4833 | 949.6339 | 27.7272 | 33.9108 | 55.9365 | 609.5232 | 455.272 | 352.4203 | 444.8284 | 78.3125 | 101.1423 | 98.5015 | 73.8247 | -0.0011751 | -0.027766 | 0.0025346 | 0.026284 | 0.0067414 | -0.00040277 | 0.038579 | 0.002836 | -0.03658 | -318.7713 | 17.4644 | -318.7097 | 16.2858 | -315.248 | 18.6265 | -315.2664 | 16.7909 | -258.7708 | 17.9243 | -258.8108 | 17.0373 | 3616.3761 | 3947.5988 | 965.0824 | 99.8219 | -709.0506 | 403.8462
13:56 | 1800 | -276.3396 |  | -160.1829 | -181.6376 | -213.5912 | -145.3127 | -142.743 | -191.4842 | -184.9798 | 1.5772 | 5.032 | 4.247 | 0.9165 |  |  |  | -124.6698 | -213.1887 | -249.7103 | -113.586 |  | -229.1417 | -214.0386 | 5.5197 | 7.399 | 6.2747 | 0.948 | 68.0922 | 115.6443 | 101.3448 | 68.0551 | 68.4119 | 71.819 | 117.8586 | 64.5088 | 94.4803 | 41.6745 | 95.9712 | 126.4035 | 533.442 | 99.011 | 30.0028 | 41.5402 | 65.0934 | 94.8631 | 797.0397 | 128.4647 | 139.5827 | 165.8501 | 297.1988 | 73.4935 | 37.1197 | 74.2227 | 117.3966 | 419.3668 | 69.0329 | 56.4057 | 102.307 | 143.8583 | 514.918 | 52.9989 | 25.0336 | 31.8929 | 52.9544 | 92.3082 | 269.9912 | 889.1644 | 386.3477 | 493.4215 | 46.2044 | 57.2119 | 98.9057 | 128.8877 | 425.5217 | 26.4996 | 42.9425 | 95.0422 | 166.4133 | 513.9167 | 32.4324 | 72.8324 | 85.7275 | 76.8542 | 92.5047 | 224.9763 |  | 336.3713 | 368.9301 |  | 27.3382 | 59.1061 | 100.3798 | 133.9766 | 488.2358 | 30.7446 | 59.0157 | 99.5804 | 163.7681 | 572.4039 | 25.102 | 24.7958 | 27.5099 | 38.3451 | 75.1813 | 249.1766 | 913.9358 | 487.2419 | 895.2194 | 29.7999 | 48.6317 | 97.4803 | 139.1068 | 497.5167 | 790.271 | 909.9505 | 789.1403 | 819.2708 | 930.9886 | 969.3883 | 760.653 | 885.2945 | 767.9364 | 886.5702 | 900.8824 | 806.2963 | 826.2342 | 766.7212 | 829.2481 | 822.1089 | 789.8378 | 983.3552 | 940.8578 | 874.8554 | 936.9837 | 920.5132 | 103.9122 | 112.6775 | 135.5624 | 64.0957 | 164.2856 | 160.7002 | 81.7471 | 86.676 | 100.3463 | 63.0245 | 73.1266 | 140.0556 | 536.1661 | 133.6578 | 51.1733 | 78.6751 | 64.9622 | 93.7594 | 646.8391 | 788.6005 | 783.1362 | 568.0064 | 845.017 | 64.1654 | 93.3332 | 99.7275 | 98.8365 | 426.7048 | 98.9412 | 48.2348 | 129.1691 | 558.5607 | 89.6993 | 24.4856 | 30.0306 | 49.8294 | 86.0031 | 869.1056 | 848.974 | 799.9767 | 860.9347 | 98.7068 | 34.8572 | 63.2874 | 110.6792 | 446.8449 | 26.4003 | 34.6948 | 67.5964 | 117.9025 | 450.0111 | 25.1446 | 25.0381 | 27.5788 | 39.9411 | 72.1923 | 322.382 | 360.6121 | 649.8334 | 552.9683 | 742.9207 | 26.2314 | 32.9476 | 65.516 | 117.3502 | 417.9622 | 27.2196 | 36.1094 | 72.3522 | 101.9276 | 410.1277 | 25.1467 | 25.4023 | 29.2502 | 42.9389 | 82.4717 | 916.3259 | 885.0214 | 795.684 | 836.6307 | 27.8303 | 69.1211 | 37.94 | 125.2711 | 492.075 | 754.9269 | 841.5693 | 851.8088 | 945.1369 | 989.49 | 989.6493 | 949.1797 | 746.7289 | 923.3403 | 695.3528 |  | 989.3836 | 952.3664 | 949.6044 | 27.7307 | 33.9305 | 55.9493 | 609.7694 | 455.6798 | 352.7179 | 445.0214 | 78.4253 | 101.2762 | 98.6073 | 73.9092 | -0.0018567 | -0.027977 | 0.0026283 | 0.026472 | 0.0075839 | -0.00040277 | 0.029901 | 0.0024063 | -0.031474 | -318.6913 | 17.4069 | -318.6051 | 16.2817 | -315.1772 | 18.606 | -315.1957 | 16.7458 | -258.5862 | 17.8771 | -258.657 | 17.0312 | 3646.8398 | 3950.0161 | 965.0063 | 99.9417 | -709.2799 | 404.1988
13:56 | 1801 | -269.9587 |  | -160.2678 | -181.7485 | -213.6964 | -145.3495 | -142.855 | -191.4335 | -184.9931 | 1.5792 | 5.0308 | 4.2716 | 0.9242 |  |  |  | -124.7775 | -213.2922 | -249.7595 | -113.5443 |  | -229.1937 | -214.0518 | 5.5372 | 7.4136 | 6.2834 | 0.95 | 70.9571 | 115.6677 | 101.3813 | 68.0781 | 68.4389 | 71.8213 | 117.9088 | 64.5301 | 94.455 | 41.7095 | 95.9914 | 126.4701 | 533.8168 | 99.017 | 30.0219 | 41.5689 | 65.1144 | 94.8685 | 797.574 | 128.5278 | 139.6424 | 165.8803 | 297.2313 | 73.617 | 37.1544 | 74.2908 | 117.4491 | 419.65 | 69.105 | 56.5074 | 102.3237 | 143.9796 | 515.2445 | 53.0172 | 24.9584 | 32.0058 | 53.062 | 92.3112 | 269.6903 | 889.9809 | 386.1616 | 493.3336 | 46.2711 | 57.2899 | 98.9082 | 128.9755 | 425.7899 | 26.4546 | 42.9848 | 95.0997 | 166.5662 | 514.2431 | 32.4186 | 72.8489 | 85.7624 | 76.905 | 92.5352 | 225.1984 |  | 336.168 | 368.5022 |  | 27.3326 | 59.6179 | 100.4061 | 134.0432 | 488.5315 | 30.6049 | 59.0336 | 99.6196 | 163.8983 | 572.7024 | 25.1174 | 24.7877 | 27.5177 | 38.3725 | 75.2304 | 249.3025 | 913.7704 | 487.3102 | 895.2673 | 29.8741 | 48.6336 | 97.4653 | 139.186 | 497.7688 | 790.237 | 909.2134 | 788.5781 | 818.9775 | 931.3847 | 968.9445 | 760.7532 | 885.447 | 767.7717 | 886.059 | 913.9036 | 804.6463 | 826.4316 | 771.4347 | 808.773 | 827.1061 | 793.7238 | 993.0846 | 941.7921 | 875.2107 | 937.7359 | 921.2414 | 103.9604 | 112.8646 | 135.6895 | 64.1139 | 164.4222 | 160.9374 | 81.7881 | 86.6829 | 100.385 | 63.0574 | 73.2099 | 140.1502 | 536.4999 | 133.7414 | 51.1242 | 78.4623 | 64.9927 | 93.7913 | 647.4416 | 788.8833 | 783.3688 | 568.5465 | 845.1975 | 64.2184 | 93.4104 | 99.7503 | 98.8327 | 426.9708 | 98.9386 | 48.2407 | 129.2535 | 558.3748 | 89.8367 | 24.4897 | 30.0489 | 49.8494 | 86.0259 | 869.0862 | 848.9074 | 799.9305 | 860.8404 | 98.7105 | 34.8734 | 63.3479 | 110.7284 | 447.1189 | 26.4084 | 34.725 | 67.652 | 117.9749 | 450.3524 | 25.1022 | 25.0473 | 27.5817 | 39.9605 | 72.23 | 322.66 | 360.9838 | 650.1076 | 553.2728 | 743.0477 | 26.2208 | 32.9742 | 65.5775 | 117.4047 | 418.238 | 27.2277 | 36.132 | 72.357 | 101.9347 | 410.6623 | 25.1473 | 25.4071 | 29.2651 | 42.9541 | 82.5045 | 916.0082 | 884.7903 | 795.962 | 836.6057 | 27.7994 | 69.1905 | 37.9441 | 125.3718 | 492.3978 | 755.1008 | 840.8787 | 850.9543 | 944.704 | 989.3955 | 989.5605 | 948.9566 | 747.0175 | 923.7614 | 695.3736 |  | 989.3811 | 952.2094 | 949.5983 | 27.7456 | 33.9698 | 55.9699 | 610.2041 | 456.1267 | 353.0388 | 445.1707 | 78.5397 | 101.3929 | 98.7251 | 74.0153 | -0.0018168 | -0.027545 | 0.0022239 | 0.026491 | 0.0078544 | 0.00013186 | 0.02789 | -0.013127 | -0.040944 | -318.7005 | 17.4233 | -318.599 | 16.2632 | -315.1003 | 18.6347 | -315.1895 | 16.793 | -258.5677 | 17.914 | -258.577 | 17.0147 | 3626.5899 | 3954.7002 | 964.9288 | 100.059 | -709.4888 | 404.5827
13:56 | 1802 | -264.3442 |  | -160.1871 | -181.8679 | -213.7378 | -145.3445 | -142.8702 | -191.3829 | -184.9873 | 1.5871 | 5.0433 | 4.2823 | 0.936 |  |  |  | -124.8084 | -213.4272 | -249.8428 | -113.6249 |  | -229.2287 | -214.1433 | 5.5438 | 7.424 | 6.2826 | 0.9591 | 67.7394 | 115.6647 | 101.3917 | 68.0865 | 68.4423 | 71.8076 | 117.9548 | 64.5538 | 94.4551 | 41.7323 | 96.0042 | 126.5174 | 534.1948 | 99.0133 | 30.0417 | 41.6062 | 65.1785 | 94.883 | 798.1469 | 128.5489 | 139.4954 | 165.9055 | 297.0945 | 73.7535 | 37.1804 | 74.3364 | 117.502 | 419.928 | 69.1808 | 56.6669 | 102.3278 | 144.0934 | 515.5693 | 53.0628 | 24.9466 | 32.0468 | 53.0984 | 92.3086 | 269.0211 | 890.752 | 385.3197 | 493.2381 | 46.3143 | 57.3719 | 98.9117 | 129.0747 | 426.0565 | 26.4663 | 43.0124 | 95.162 | 166.7057 | 514.5658 | 32.4455 | 72.8525 | 85.7668 | 76.9211 | 92.5464 | 225.2043 |  | 335.8842 | 368.3222 |  | 27.3182 | 60.3461 | 100.4029 | 134.1105 | 488.803 | 30.6098 | 59.0477 | 99.6592 | 164.0187 | 573.0121 | 25.1433 | 24.7912 | 27.5193 | 38.3972 | 75.2802 | 249.8354 | 913.5096 | 487.487 | 895.2158 | 29.9317 | 48.6531 | 97.4743 | 139.2774 | 498.0227 | 790.5414 | 911.9615 | 788.0229 | 818.2935 | 931.8124 | 968.4436 | 760.8703 | 885.6882 | 767.577 | 885.5347 | 905.0191 | 808.0005 | 824.6479 | 781.4191 | 793.7993 | 826.4595 | 803.1735 | 997.9958 | 942.8423 | 875.6189 | 938.5753 | 922.0539 | 104.0043 | 113.0606 | 135.8302 | 64.1282 | 164.4979 | 161.1794 | 81.828 | 86.6846 | 100.4049 | 63.0976 | 73.2817 | 140.2405 | 536.8331 | 133.8159 | 51.0782 | 78.2598 | 65.0232 | 93.8336 | 647.9523 | 789.4372 | 783.6426 | 569.084 | 845.3891 | 64.2869 | 93.5156 | 99.7835 | 98.8232 | 427.2422 | 98.9523 | 48.2536 | 129.3138 | 558.3845 | 90.0757 | 24.4884 | 30.0549 | 49.8878 | 86.0373 | 869.0757 | 848.7903 | 799.8779 | 860.7495 | 98.7211 | 34.902 | 63.3997 | 110.7791 | 447.3785 | 26.4236 | 34.7447 | 67.676 | 118.0248 | 450.677 | 25.0817 | 25.0496 | 27.6231 | 39.9742 | 72.2824 | 322.8998 | 361.3438 | 650.364 | 553.5295 | 743.1546 | 26.2165 | 33.0077 | 65.6363 | 117.4558 | 418.497 | 27.2363 | 36.1537 | 72.3641 | 101.9334 | 411.1059 | 25.1502 | 25.418 | 29.2528 | 42.9721 | 82.5498 | 915.6076 | 884.6213 | 796.1772 | 836.5201 | 27.8159 | 69.2741 | 37.9587 | 125.4765 | 492.7096 | 755.3309 | 840.1458 | 850.0354 | 944.4258 | 989.3177 | 989.559 | 948.7404 | 747.1656 | 923.8476 | 695.383 |  | 989.3897 | 952.0021 | 949.6028 | 27.7412 | 33.975 | 55.9763 | 610.5513 | 456.5535 | 353.3342 | 445.2824 | 78.6141 | 101.4608 | 98.8568 | 74.0542 | -0.0017304 | -0.027836 | 0.0026849 | 0.026883 | 0.0076821 | 5.4141e-05 | 0.019721 | -0.0036395 | -0.050887 | -318.5651 | 17.3412 | -318.5128 | 16.2222 | -315.0572 | 18.6265 | -315.088 | 16.7478 | -258.3277 | 17.8525 | -258.38 | 16.9921 | 3648.0489 | 3952.3741 | 964.8585 | 100.1588 | -709.6359 | 404.9438
13:56 | 1803 | -254.7692 |  | -160.1467 | -182.0881 | -213.6273 | -145.2438 | -142.7181 | -191.2399 | -184.6949 | 1.5989 | 5.064 | 4.2946 | 0.9433 |  |  |  | -124.8242 | -213.4799 | -249.7441 | -113.6032 |  | -229.1145 | -214.0629 | 5.554 | 7.4363 | 6.2756 | 0.9676 | 66.7444 | 115.6785 | 101.3979 | 68.0989 | 68.445 | 71.8001 | 118.0025 | 64.5778 | 94.4363 | 41.7705 | 96.0404 | 126.5766 | 534.5799 | 99.0279 | 30.0551 | 41.6459 | 65.2138 | 94.879 | 798.7248 | 128.5834 | 139.0805 | 165.9811 | 297.0744 | 73.8549 | 37.2063 | 74.3688 | 117.5646 | 420.2108 | 69.2219 | 56.8779 | 102.3463 | 144.2193 | 515.9012 | 53.1552 | 24.9439 | 32.0703 | 53.1508 | 92.3237 | 268.1192 | 891.4036 | 384.3432 | 493.2751 | 46.3316 | 57.4407 | 98.9216 | 129.1662 | 426.3114 | 26.4991 | 43.0478 | 95.2086 | 166.834 | 514.8831 | 32.456 | 72.9106 | 85.7816 | 76.9474 | 92.568 | 225.1126 |  | 335.3944 | 368.2879 |  | 27.3727 | 60.8046 | 100.4015 | 134.1853 | 489.0672 | 30.881 | 59.0857 | 99.7078 | 164.1429 | 573.3303 | 25.1669 | 24.7965 | 27.5336 | 38.4359 | 75.3357 | 250.212 | 914.0044 | 487.9338 | 895.43 | 29.8985 | 48.7 | 97.4853 | 139.3591 | 498.2673 | 791.3639 | 914.699 | 787.5165 | 817.6078 | 932.2669 | 967.9205 | 760.9537 | 885.913 | 767.3089 | 884.944 | 889.5752 | 810.388 | 819.133 | 787.7316 | 785.2098 | 825.3273 | 807.0865 | 991.006 | 943.858 | 876.0944 | 939.3581 | 922.7918 | 104.0429 | 113.2688 | 135.9906 | 64.1476 | 164.5956 | 161.4123 | 81.9001 | 86.6947 | 100.4505 | 63.1445 | 73.3845 | 140.3303 | 537.1681 | 133.8969 | 51.0393 | 78.0524 | 65.0539 | 93.8729 | 648.3015 | 789.7284 | 783.8604 | 569.5514 | 845.5913 | 64.3408 | 93.5283 | 99.7846 | 98.8278 | 427.4821 | 98.9655 | 48.2711 | 129.3909 | 558.5929 | 90.2334 | 24.4832 | 30.0719 | 49.9193 | 86.0509 | 869.0545 | 848.653 | 799.8162 | 860.6504 | 98.7082 | 34.9282 | 63.4428 | 110.8327 | 447.6483 | 26.4353 | 34.7754 | 67.7499 | 118.1501 | 451.0327 | 25.1327 | 25.0449 | 27.6115 | 40.0087 | 72.3211 | 323.0441 | 361.666 | 650.6352 | 553.7068 | 743.2601 | 26.2316 | 33.037 | 65.7609 | 117.5108 | 418.7771 | 27.2436 | 36.1764 | 72.3913 | 101.9418 | 411.5562 | 25.1733 | 25.4033 | 29.2802 | 43.0075 | 82.6126 | 915.2643 | 884.3436 | 796.3059 | 836.4268 | 27.9029 | 69.31 | 38.0044 | 125.554 | 492.9967 | 755.444 | 839.7305 | 849.3984 | 943.9861 | 989.2585 | 989.5247 | 948.5614 | 747.2194 | 923.6898 | 695.418 |  | 989.4497 | 951.7568 | 949.6527 | 27.7299 | 33.9927 | 55.9974 | 610.8028 | 456.9923 | 353.5954 | 445.3364 | 78.7003 | 101.5775 | 98.9041 | 74.097 | -0.001432 | -0.028108 | 0.0033579 | 0.026949 | 0.0079526 | 0.00021304 | 0.030108 | -0.002794 | -0.042271 | -318.6328 | 17.3782 | -318.5066 | 16.216 | -314.971 | 18.5793 | -314.9803 | 16.7458 | -258.3062 | 17.9099 | -258.3339 | 16.9962 | 3753.904 | 3953.1656 | 964.7989 | 100.2408 | -709.3763 | 405.2939
13:56 | 1804 | -250.9261 |  | -160.0154 | -182.0436 | -213.5861 | -145.1555 | -142.7187 | -191.1769 | -184.6341 | 1.6133 | 5.0981 | 4.3385 | 0.9545 |  |  |  | -124.9144 | -213.6825 | -249.7605 | -113.6228 |  | -229.0454 | -213.9469 | 5.553 | 7.4405 | 6.2575 | 0.9815 | 67.349 | 115.7207 | 101.4295 | 68.1233 | 68.4639 | 71.818 | 118.0544 | 64.5987 | 94.4007 | 41.8132 | 96.0571 | 126.6455 | 534.9602 | 99.0463 | 30.071 | 41.6985 | 65.2376 | 94.8863 | 799.1421 | 128.5699 | 138.7388 | 166.0223 | 297.1074 | 73.961 | 37.2408 | 74.4347 | 117.6393 | 420.492 | 69.257 | 57.085 | 102.3884 | 144.357 | 516.2497 | 53.1689 | 24.9556 | 32.1023 | 53.1939 | 92.3367 | 267.7497 | 891.9421 | 384.1116 | 493.5425 | 46.3621 | 57.5035 | 98.9264 | 129.254 | 426.5677 | 26.5302 | 43.0969 | 95.268 | 166.9741 | 515.2089 | 32.4446 | 72.9381 | 85.8059 | 76.9864 | 92.5855 | 224.8139 |  | 334.3908 | 368.0248 |  | 27.3773 | 60.9082 | 100.4233 | 134.2396 | 489.3209 | 30.9092 | 59.1108 | 99.7419 | 164.2852 | 573.6392 | 25.1536 | 24.7958 | 27.5526 | 38.456 | 75.3818 | 250.2884 | 914.3001 | 488.1739 | 895.8062 | 29.9387 | 48.7464 | 97.5147 | 139.4411 | 498.5021 | 792.0553 | 913.0691 | 786.9681 | 817.2814 | 932.7751 | 967.3628 | 761.0003 | 886.0543 | 767.0112 | 884.3547 | 880.5677 | 810.7261 | 820.3296 | 784.0862 | 788.2071 | 831.5686 | 804.3438 | 984.1836 | 944.6504 | 876.5668 | 939.9945 | 923.3786 | 104.098 | 113.4808 | 136.2162 | 64.1747 | 164.7237 | 161.6092 | 81.9907 | 86.7016 | 100.5097 | 63.2147 | 73.4809 | 140.3999 | 537.4872 | 133.9632 | 50.9911 | 77.8459 | 65.0836 | 93.9173 | 648.6355 | 789.7626 | 784.0343 | 570.2347 | 845.7586 | 64.4527 | 93.5077 | 99.7903 | 98.8362 | 427.7261 | 98.9679 | 48.2787 | 129.4676 | 558.8778 | 90.1956 | 24.4778 | 30.0821 | 49.9377 | 86.0638 | 869.0262 | 848.5493 | 799.7517 | 860.5723 | 98.6869 | 34.9442 | 63.4884 | 110.8924 | 447.9234 | 26.4361 | 34.7912 | 67.8019 | 118.1652 | 451.3565 | 25.1128 | 25.0759 | 27.6239 | 40.0471 | 72.3535 | 323.2306 | 361.9405 | 650.8554 | 553.9041 | 743.3816 | 26.2291 | 33.0588 | 65.8225 | 117.5678 | 419.0267 | 27.2478 | 36.1998 | 72.4492 | 101.9709 | 412.0527 | 25.1496 | 25.411 | 29.2755 | 43.033 | 82.6393 | 915.0029 | 884.0683 | 796.3477 | 836.4045 | 27.8963 | 69.3451 | 38.0348 | 125.6392 | 493.297 | 755.453 | 839.3336 | 849.5313 | 943.4707 | 989.2123 | 989.4531 | 948.4152 | 747.2205 | 923.4155 | 695.4172 |  | 989.5392 | 951.4912 | 949.7793 | 27.7386 | 34.01 | 56.0306 | 611.0253 | 457.4136 | 353.8797 | 445.2917 | 78.7123 | 101.6726 | 99.0058 | 74.1518 | -0.0013985 | -0.028258 | 0.0029458 | 0.026487 | 0.0076836 | 0.00041005 | 0.018155 | -0.015143 | -0.037092 | -318.5497 | 17.296 | -318.3712 | 16.1688 | -314.931 | 18.608 | -315.0203 | 16.7642 | -258.1185 | 17.8422 | -258.1308 | 16.9449 | 3715.674 | 3948.6458 | 964.7535 | 100.3392 | -709.2908 | 405.6467
13:56 | 1805 | -245.678 |  | -159.6934 | -181.9344 | -213.3383 | -145.0216 | -142.4201 | -190.8702 | -184.3899 | 1.6159 | 5.1577 | 4.3703 | 0.9652 |  |  |  | -124.8185 | -213.7557 | -249.6103 | -113.4684 |  | -228.79 | -213.7283 | 5.5387 | 7.4351 | 6.2209 | 1.0085 | 67.414 | 115.7579 | 101.4544 | 68.1476 | 68.4824 | 71.8481 | 118.1029 | 64.6062 | 94.505 | 41.8435 | 96.055 | 126.6908 | 535.3296 | 99.0396 | 30.0879 | 41.7579 | 65.2616 | 94.8885 | 799.3481 | 128.5395 | 138.4696 | 166.0921 | 297.1655 | 74.0844 | 37.2734 | 74.4796 | 117.6933 | 420.764 | 69.3309 | 57.2175 | 102.3843 | 144.5001 | 516.5899 | 53.2244 | 24.9853 | 32.1191 | 53.2369 | 92.3526 | 267.7432 | 892.3997 | 384.0907 | 493.8052 | 46.4217 | 57.578 | 98.9176 | 129.3555 | 426.8343 | 26.5381 | 43.1295 | 95.3373 | 167.116 | 515.5248 | 32.4248 | 72.9696 | 85.8211 | 77.0246 | 92.629 | 224.6858 |  | 333.7654 | 367.8697 |  | 27.3854 | 61.456 | 100.4118 | 134.2775 | 489.5596 | 30.8587 | 59.1337 | 99.7674 | 164.4254 | 573.9332 | 25.1629 | 24.7975 | 27.5611 | 38.4679 | 75.4353 | 250.6275 | 914.1439 | 488.2931 | 896.0315 | 29.989 | 48.7721 | 97.51 | 139.5103 | 498.7399 | 792.6502 | 910.2708 | 786.4647 | 816.9106 | 933.3463 | 966.7932 | 761.0283 | 886.1119 | 766.73 | 883.854 | 881.7716 | 810.0945 | 826.9457 | 794.7767 | 811.0099 | 838.4555 | 801.2937 | 985.4546 | 945.2093 | 876.9577 | 940.5483 | 923.8475 | 104.1681 | 113.7001 | 136.3672 | 64.2041 | 164.8674 | 161.8292 | 82.0724 | 86.7086 | 100.5602 | 63.2673 | 73.5493 | 140.4941 | 537.8014 | 134.0412 | 50.9414 | 77.6436 | 65.1115 | 93.9679 | 649.0526 | 789.7584 | 784.2109 | 571.1452 | 845.9024 | 64.5244 | 93.5367 | 99.8538 | 98.8229 | 427.9958 | 98.9654 | 48.2795 | 129.5434 | 559.2118 | 90.0881 | 24.494 | 30.0964 | 49.9683 | 86.0735 | 868.999 | 848.4433 | 799.7066 | 860.5154 | 98.6828 | 34.9765 | 63.5248 | 110.9491 | 448.1919 | 26.4422 | 34.8014 | 67.8234 | 118.1496 | 451.6654 | 25.1068 | 25.0972 | 27.6572 | 40.0849 | 72.3828 | 323.5044 | 362.2599 | 651.1297 | 554.1177 | 743.5058 | 26.2202 | 33.0725 | 65.8318 | 117.6148 | 419.2578 | 27.2338 | 36.22 | 72.5157 | 101.9838 | 412.5367 | 25.1371 | 25.4231 | 29.2847 | 43.0674 | 82.671 | 914.6939 | 883.9242 | 796.3622 | 836.3937 | 27.8789 | 69.4334 | 38.0404 | 125.7451 | 493.6151 | 755.4016 | 838.8028 | 849.4718 | 943.3025 | 989.222 | 989.419 | 948.3256 | 747.1925 | 923.0462 | 695.4214 |  | 989.6584 | 951.1968 | 949.9496 | 27.7566 | 34.0266 | 56.0533 | 611.1708 | 457.841 | 354.2208 | 445.2294 | 78.8037 | 101.7688 | 99.0659 | 74.1665 | -0.0015506 | -0.027864 | 0.0026997 | 0.026545 | 0.0075351 | -0.00035411 | 0.025996 | 0.0030289 | -0.01678 | -318.4359 | 17.2283 | -318.3589 | 16.1791 | -314.9033 | 18.5772 | -314.8264 | 16.68 | -257.9215 | 17.8155 | -258.0446 | 16.9819 | 3751.357 | 3952.6177 | 964.7389 | 100.4174 | -708.5517 | 406.0309
13:56 | 1806 | -235.5566 |  | -159.1072 | -181.3124 | -212.9416 | -144.4729 | -142.02 | -190.3394 | -183.8419 | 1.6245 | 5.2247 | 4.418 | 0.976 |  |  |  | -124.9435 | -213.5325 | -248.9072 | -113.185 |  | -228.225 | -213.3263 | 5.5018 | 7.428 | 6.1336 | 1.0746 | 68.1526 | 115.7855 | 101.4808 | 68.1795 | 68.5084 | 71.8789 | 118.1486 | 64.6119 | 94.6461 | 41.8778 | 96.0724 | 126.7313 | 535.6995 | 99.0163 | 30.1021 | 41.834 | 65.2945 | 94.8896 | 799.5249 | 128.6266 | 138.4656 | 166.2372 | 297.3053 | 74.2065 | 37.3025 | 74.5108 | 117.7316 | 421.0497 | 69.3986 | 57.2859 | 102.3726 | 144.6439 | 516.9184 | 53.344 | 24.9884 | 32.1446 | 53.2745 | 92.3722 | 267.9398 | 892.7416 | 384.4156 | 493.9949 | 46.4819 | 57.6582 | 98.8969 | 129.4583 | 427.0965 | 26.5304 | 43.1794 | 95.386 | 167.263 | 515.8158 | 32.4816 | 72.9362 | 85.8029 | 77.0533 | 92.6325 | 224.9375 |  | 334.1158 | 368.0944 |  | 27.3929 | 62.5565 | 100.4073 | 134.3435 | 489.8212 | 30.8807 | 59.1722 | 99.7986 | 164.5563 | 574.2397 | 25.1858 | 24.7992 | 27.5699 | 38.4967 | 75.4972 | 250.9981 | 914.3085 | 488.6046 | 896.2572 | 29.9698 | 48.8123 | 97.5243 | 139.5883 | 498.982 | 793.2029 | 908.7231 | 786.2826 | 816.6693 | 933.966 | 966.2469 | 761.0421 | 886.0909 | 766.4643 | 883.4445 | 890.6758 | 806.7658 | 826.1656 | 814.8327 | 837.2778 | 841.4653 | 803.3971 | 992.8971 | 945.5582 | 877.2468 | 941.0245 | 924.2602 | 104.2249 | 113.9166 | 136.3802 | 64.2258 | 164.997 | 162.0905 | 82.1494 | 86.7171 | 100.6023 | 63.2977 | 73.6362 | 140.6182 | 538.1153 | 134.1397 | 50.897 | 77.4502 | 65.1415 | 94.009 | 649.3925 | 789.7741 | 784.3482 | 571.845 | 846.0475 | 64.561 | 93.5609 | 99.9355 | 98.8421 | 428.2661 | 98.9722 | 48.2819 | 129.6237 | 559.5704 | 90.0351 | 24.5091 | 30.1229 | 50.0043 | 86.0982 | 868.968 | 848.3344 | 799.6751 | 860.4743 | 98.6817 | 35.0152 | 63.5613 | 111.0067 | 448.4623 | 26.458 | 34.8389 | 67.8905 | 118.261 | 452.0338 | 25.1487 | 25.0848 | 27.6425 | 40.1217 | 72.4144 | 323.7581 | 362.603 | 651.3774 | 554.3414 | 743.5933 | 26.2445 | 33.0876 | 65.924 | 117.6612 | 419.5227 | 27.2402 | 36.2358 | 72.5587 | 101.9807 | 412.977 | 25.1355 | 25.4286 | 29.3102 | 43.0972 | 82.7031 | 914.4233 | 883.7969 | 796.4109 | 836.378 | 27.8444 | 69.5216 | 38.0616 | 125.8422 | 493.9201 | 755.2723 | 838.3732 | 849.4318 | 943.2026 | 989.2815 | 989.5004 | 948.2683 | 747.1313 | 922.5582 | 695.4159 |  | 989.7878 | 950.9145 | 950.1442 | 27.7664 | 34.0396 | 56.0746 | 611.3413 | 458.3224 | 354.5807 | 445.183 | 78.88 | 101.8855 | 99.2131 | 74.311 | -0.0018834 | -0.027859 | 0.0028853 | 0.026405 | 0.0076414 | 0.00030332 | 0.035444 | -0.0020391 | -0.040138 | -318.4759 | 17.2098 | -318.3066 | 16.1072 | -314.7802 | 18.569 | -314.8449 | 16.7232 | -257.8662 | 17.8134 | -257.8785 | 16.9018 | 3715.3881 | 3950.3279 | 964.7637 | 100.5493 | -706.8465 | 406.4515
13:56 | 1807 | -226.1463 |  | -157.6055 | -179.7722 | -211.4626 | -143.0255 | -140.5833 | -188.8568 | -182.4932 | 1.6379 | 5.3231 | 4.4955 | 0.9997 |  |  |  | -124.7847 | -212.5669 | -247.0475 | -112.427 |  | -226.573 | -211.943 | 5.3528 | 7.3802 | 5.8757 | 1.2454 | 64.9315 | 115.8011 | 101.5123 | 68.2165 | 68.5474 | 71.9096 | 118.1977 | 64.6274 | 94.6122 | 41.9174 | 96.0927 | 126.7914 | 536.0612 | 99.0116 | 30.1183 | 41.8961 | 65.3307 | 94.8998 | 799.6454 | 128.717 | 138.5443 | 166.3903 | 297.4541 | 74.3115 | 37.3425 | 74.576 | 117.7865 | 421.3346 | 69.4476 | 57.3184 | 102.3859 | 144.7789 | 517.2406 | 53.3903 | 24.9862 | 32.1616 | 53.2796 | 92.3746 | 268.2974 | 893.0662 | 384.9216 | 494.1863 | 46.5272 | 57.7363 | 98.8935 | 129.5464 | 427.3537 | 26.5264 | 43.2305 | 95.424 | 167.4069 | 516.1217 | 32.5278 | 72.9087 | 85.8151 | 77.0779 | 92.6366 | 225.3996 |  | 334.6635 | 368.4702 |  | 27.4164 | 62.528 | 100.4281 | 134.4054 | 490.0897 | 30.907 | 59.2008 | 99.8299 | 164.6913 | 574.5661 | 25.1892 | 24.8067 | 27.5793 | 38.5251 | 75.5496 | 251.3364 | 914.4266 | 488.879 | 896.6182 | 29.9535 | 48.8695 | 97.5796 | 139.6811 | 499.2077 | 793.3664 | 908.2012 | 786.4736 | 816.7 | 934.6062 | 965.716 | 761.0467 | 885.9768 | 766.2072 | 883.0793 | 884.6311 | 806.6615 | 825.339 | 807.0033 | 853.321 | 840.4612 | 808.2412 | 1013.1386 | 945.716 | 877.439 | 941.3509 | 924.591 | 104.2831 | 114.1407 | 136.4803 | 64.251 | 165.1131 | 162.3329 | 82.214 | 86.7192 | 100.6725 | 63.384 | 73.7248 | 140.7129 | 538.4378 | 134.2207 | 50.8488 | 77.2635 | 65.1735 | 94.0436 | 649.6158 | 789.8184 | 784.4932 | 572.3994 | 846.2164 | 64.6835 | 93.5807 | 99.9701 | 98.8837 | 428.5274 | 98.9794 | 48.2941 | 129.7136 | 559.9315 | 89.9407 | 24.502 | 30.1333 | 50.0248 | 86.1119 | 868.9432 | 848.2581 | 799.6394 | 860.4186 | 98.6751 | 35.035 | 63.6368 | 111.069 | 448.7344 | 26.4692 | 34.8609 | 67.9369 | 118.358 | 452.3768 | 25.0962 | 25.0747 | 27.6346 | 40.1235 | 72.4579 | 323.925 | 362.8743 | 651.4871 | 554.5405 | 743.6368 | 26.2548 | 33.1071 | 65.9917 | 117.7138 | 419.7628 | 27.2823 | 36.2628 | 72.6168 | 102.0227 | 413.3784 | 25.141 | 25.4489 | 29.3398 | 43.135 | 82.7363 | 914.2112 | 883.6612 | 796.5196 | 836.354 | 27.8388 | 69.5793 | 38.086 | 125.9306 | 494.2054 | 755.2094 | 838.0084 | 849.9794 | 943.1577 | 989.3565 | 989.5855 | 948.2415 | 747.0533 | 921.9701 | 695.3811 |  | 989.9071 | 950.5835 | 950.3765 | 27.7624 | 34.0557 | 56.0917 | 611.4582 | 458.7456 | 354.9792 | 445.0606 | 78.9586 | 102.0254 | 99.31 | 74.3973 | -0.0013485 | -0.028141 | 0.0028085 | 0.026797 | 0.0075915 | -0.0002676 | 0.031564 | 0.00024101 | -0.041957 | -318.2266 | 17.0702 | -318.1158 | 16.0826 | -314.7218 | 18.5588 | -314.7372 | 16.5959 | -257.5461 | 17.5978 | -257.5923 | 16.7848 | 3770.3246 | 3950.0297 | 964.7966 | 100.6677 | -701.7424 | 406.8624
13:56 | 1808 | -211.2013 |  | -154.0204 | -176.134 | -207.9007 | -139.4738 | -137.3673 | -185.4163 | -179.0539 | 1.6616 | 5.6173 | 4.6264 | 1.0502 |  |  |  | -124.2283 | -209.8998 | -242.3652 | -110.2735 |  | -222.3796 | -208.3377 | 4.5274 | 7.0506 | 4.9896 | 1.6357 | 65.9964 | 115.8064 | 101.5458 | 68.2556 | 68.5884 | 71.951 | 118.2492 | 64.648 | 94.5355 | 41.9504 | 96.1046 | 126.8334 | 536.4038 | 99.0253 | 30.1448 | 41.9413 | 65.3667 | 94.9092 | 799.7072 | 128.8212 | 138.6999 | 166.6584 | 297.6357 | 74.398 | 37.3646 | 74.6184 | 117.841 | 421.6343 | 69.5025 | 57.3342 | 102.4095 | 144.9109 | 517.5727 | 53.3942 | 24.9592 | 32.2013 | 53.3281 | 92.3792 | 268.5808 | 893.3986 | 385.3511 | 494.3297 | 46.5648 | 57.8262 | 98.9079 | 129.6387 | 427.6131 | 26.5392 | 43.2553 | 95.4767 | 167.5473 | 516.4474 | 32.5311 | 72.9318 | 85.8503 | 77.1013 | 92.6908 | 225.5725 |  | 334.6131 | 368.6919 |  | 27.4464 | 62.7249 | 100.4585 | 134.4792 | 490.3672 | 30.9314 | 59.2522 | 99.8588 | 164.8376 | 574.8912 | 25.1822 | 24.8071 | 27.5845 | 38.5533 | 75.6125 | 251.7569 | 914.517 | 489.2375 | 896.9572 | 29.9621 | 48.8911 | 97.5741 | 139.7576 | 499.4436 | 793.2143 | 907.4615 | 786.8499 | 817.1435 | 935.2414 | 965.238 | 761.0763 | 885.8149 | 765.9876 | 882.7711 | 873.3932 | 810.5019 | 824.2439 | 798.096 | 860.6473 | 836.0366 | 811.3986 | 1017.0976 | 945.7632 | 877.5643 | 941.5092 | 924.8074 | 104.3421 | 114.3736 | 136.6672 | 64.2782 | 165.2327 | 162.5766 | 82.2683 | 86.719 | 100.764 | 63.4276 | 73.7999 | 140.7854 | 538.7659 | 134.289 | 50.7962 | 77.0711 | 65.2045 | 94.0731 | 650.0385 | 789.9034 | 784.6594 | 573.2935 | 846.3843 | 64.7587 | 93.6008 | 99.9426 | 98.884 | 428.7906 | 98.9771 | 48.3048 | 129.7877 | 560.2833 | 89.7806 | 24.4909 | 30.1447 | 50.0499 | 86.1159 | 868.958 | 848.183 | 799.6026 | 860.3736 | 98.6747 | 35.0508 | 63.6749 | 111.1295 | 448.9993 | 26.4601 | 34.8881 | 68.0032 | 118.3615 | 452.6907 | 25.1536 | 25.0703 | 27.6582 | 40.1445 | 72.4988 | 324.1639 | 363.2193 | 651.6613 | 554.8122 | 743.7075 | 26.2637 | 33.1337 | 66.028 | 117.7717 | 420.0099 | 27.2902 | 36.2961 | 72.7188 | 102.0557 | 413.7641 | 25.1535 | 25.4711 | 29.3534 | 43.1854 | 82.7844 | 913.9928 | 883.5737 | 796.6232 | 836.2866 | 27.9572 | 69.6094 | 38.1255 | 126.0063 | 494.4791 | 755.3243 | 837.5699 | 850.1801 | 943.2919 | 989.4474 | 989.7427 | 948.2264 | 746.9707 | 921.3529 | 695.3969 |  | 990.0117 | 950.281 | 950.6281 | 27.7487 | 34.0598 | 56.1089 | 611.5699 | 459.1477 | 355.3725 | 444.9426 | 79.0116 | 102.105 | 99.4172 | 74.3946 | -0.0012263 | -0.028179 | 0.0029766 | 0.027294 | 0.007575 | 0.00011194 | 0.036148 | 0.0039273 | -0.040464 | -318.1682 | 16.8874 | -318.0758 | 15.9409 | -314.5833 | 18.374 | -314.5679 | 16.4912 | -257.34 | 17.3864 | -257.3954 | 16.5384 | 3759.3024 | 3954.0012 | 964.8521 | 100.7611 | -689.0552 | 407.2601
13:56 | 1809 | -197.6018 |  | -149.544 | -172.0675 | -203.8031 | -135.3168 | -133.601 | -181.4817 | -175.3278 | 1.7314 | 5.97 | 4.7601 | 1.1255 |  |  |  | -123.0311 | -206.0481 | -236.2335 | -107.3087 |  | -217.2351 | -203.7719 | 3.2874 | 5.8506 | 3.9859 | 1.6329 | 67.6552 | 115.8125 | 101.6166 | 68.3006 | 68.6343 | 71.9964 | 118.3022 | 64.6691 | 94.498 | 41.9832 | 96.1147 | 126.8882 | 536.7482 | 99.0292 | 30.1679 | 41.9946 | 65.4029 | 94.9166 | 799.7436 | 128.9452 | 139.1304 | 167.3788 | 297.9488 | 74.4725 | 37.3808 | 74.6484 | 117.8813 | 421.937 | 69.5223 | 57.3189 | 102.4264 | 145.0512 | 517.9161 | 53.452 | 25.0017 | 32.1951 | 53.355 | 92.3838 | 268.9864 | 893.6373 | 386.1412 | 494.4475 | 46.572 | 57.9185 | 98.9089 | 129.7328 | 427.8617 | 26.5588 | 43.2719 | 95.5456 | 167.692 | 516.7691 | 32.5567 | 72.9492 | 85.8486 | 77.1008 | 92.695 | 225.905 |  | 335.3442 | 369.3837 |  | 27.4451 | 63.6481 | 100.4734 | 134.5445 | 490.6053 | 30.9766 | 59.2873 | 99.884 | 164.9732 | 575.2103 | 25.1812 | 24.8106 | 27.5979 | 38.5809 | 75.6795 | 252.9507 | 914.6841 | 489.6317 | 897.3357 | 29.9653 | 48.9289 | 97.5924 | 139.8322 | 499.6855 | 793.2808 | 907.2967 | 787.6641 | 817.891 | 935.8581 | 964.8474 | 761.151 | 885.6906 | 765.8103 | 882.5346 | 863.1875 | 814.2265 | 822.8831 | 802.6671 | 863.6488 | 834.1973 | 807.7523 | 1012.701 | 945.7275 | 877.6681 | 941.5021 | 924.9113 | 104.3993 | 114.5984 | 136.7774 | 64.294 | 165.4343 | 162.8736 | 82.3541 | 86.7222 | 100.8422 | 63.4268 | 73.8863 | 140.869 | 539.0755 | 134.3614 | 50.7447 | 76.8935 | 65.2335 | 94.0993 | 650.5941 | 789.9979 | 784.8588 | 574.1825 | 846.5391 | 64.8022 | 93.5947 | 99.9423 | 98.8538 | 429.0583 | 98.9667 | 48.32 | 129.8496 | 560.6273 | 89.7506 | 24.4984 | 30.1667 | 50.0866 | 86.1341 | 869.0272 | 848.0856 | 799.5679 | 860.345 | 98.6841 | 35.0728 | 63.7314 | 111.1795 | 449.2743 | 26.421 | 34.9119 | 68.0497 | 118.4355 | 453.0337 | 25.1179 | 25.0672 | 27.6574 | 40.1814 | 72.545 | 324.4737 | 363.6293 | 651.9658 | 555.0955 | 743.7927 | 26.2766 | 33.1512 | 66.0879 | 117.8178 | 420.2477 | 27.2836 | 36.3146 | 72.82 | 102.0787 | 414.2091 | 25.1644 | 25.4913 | 29.3559 | 43.2165 | 82.8343 | 913.8399 | 883.4577 | 796.7194 | 836.2594 | 27.9299 | 69.6658 | 38.1515 | 126.0942 | 494.7756 | 755.4892 | 837.2095 | 850.5516 | 943.4685 | 989.5558 | 989.9899 | 948.2392 | 746.868 | 920.7178 | 695.3876 |  | 990.0924 | 950.0154 | 950.8895 | 27.7625 | 34.0727 | 56.132 | 611.6354 | 459.5705 | 355.7348 | 444.9562 | 79.1042 | 102.1814 | 99.4366 | 74.5302 | -0.0020548 | -0.028343 | 0.0027125 | 0.027051 | 0.0078762 | 3.4348e-05 | 0.026499 | -0.004012 | -0.031307 | -318.0697 | 16.3946 | -317.7097 | 15.5959 | -314.3648 | 18.2631 | -314.4848 | 16.3967 | -256.8569 | 16.9983 | -256.8323 | 16.1339 | 3728.8894 | 3951.3709 | 964.936 | 100.809 | -673.4311 | 407.6526
13:56 | 1810 | -189.7956 |  | -146.3903 | -169.3672 | -200.973 | -132.556 | -131.071 | -178.6523 | -172.7117 | 1.8108 | 6.3632 | 4.8896 | 1.2137 |  |  |  | -122.1363 | -203.2012 | -232.2061 | -105.2599 |  | -213.7463 | -200.5964 | 2.6823 | 4.4407 | 3.076 | 1.4433 | 65.6679 | 115.7778 | 101.7023 | 68.3696 | 68.7159 | 72.0623 | 118.3568 | 64.6897 | 94.4905 | 42.024 | 96.1423 | 126.9741 | 537.0994 | 99.0333 | 30.1719 | 42.0435 | 65.4341 | 94.9381 | 799.7516 | 129.1924 | 140.0287 | 168.3222 | 298.4557 | 74.5772 | 37.4219 | 74.7145 | 117.9264 | 422.2353 | 69.5622 | 57.3016 | 102.4202 | 145.1878 | 518.2388 | 53.5202 | 25.0274 | 32.1885 | 53.3956 | 92.3886 | 269.6684 | 893.7839 | 387.1493 | 494.7839 | 46.6089 | 57.9932 | 98.9056 | 129.8227 | 428.092 | 26.5779 | 43.2994 | 95.6055 | 167.8327 | 517.0646 | 32.5448 | 72.9926 | 85.8649 | 77.1304 | 92.705 | 227.1346 |  | 337.1214 | 370.3229 |  | 27.4603 | 64.3157 | 100.4732 | 134.6009 | 490.8661 | 30.9843 | 59.2929 | 99.9005 | 165.1034 | 575.5322 | 25.181 | 24.8202 | 27.6123 | 38.6004 | 75.7414 | 253.8267 | 915.5298 | 490.5084 | 897.8747 | 29.9898 | 48.9738 | 97.6203 | 139.9129 | 499.909 | 793.6024 | 908.4693 | 788.7168 | 818.5156 | 936.4337 | 964.4988 | 761.269 | 885.626 | 765.6676 | 882.4082 | 869.1894 | 814.3457 | 824.2912 | 810.2952 | 862.9204 | 837.2681 | 800.6653 | 1012.5517 | 945.5895 | 877.6519 | 941.3621 | 924.9219 | 104.4595 | 114.8239 | 136.8953 | 64.3184 | 165.6717 | 163.1939 | 82.4467 | 86.7345 | 100.9097 | 63.4677 | 73.986 | 140.9424 | 539.3859 | 134.4296 | 50.7053 | 76.7182 | 65.2639 | 94.1223 | 650.9669 | 790.0346 | 785.0649 | 574.8057 | 846.7091 | 64.8556 | 93.6032 | 99.9621 | 98.8285 | 429.3135 | 98.9708 | 48.3405 | 129.9203 | 560.9614 | 89.9028 | 24.5128 | 30.1846 | 50.117 | 86.1572 | 869.1824 | 848.0325 | 799.5408 | 860.3268 | 98.6926 | 35.0927 | 63.8015 | 111.2339 | 449.5384 | 26.4551 | 34.9302 | 68.0809 | 118.5321 | 453.3666 | 25.0336 | 25.0609 | 27.6944 | 40.1901 | 72.5906 | 324.7666 | 364.005 | 652.1797 | 555.3172 | 743.8591 | 26.2575 | 33.1721 | 66.1596 | 117.8611 | 420.4747 | 27.283 | 36.3341 | 72.9037 | 102.1322 | 414.6694 | 25.1701 | 25.491 | 29.3873 | 43.246 | 82.8844 | 913.775 | 883.3582 | 796.8388 | 836.2584 | 27.8999 | 69.7212 | 38.1755 | 126.1933 | 495.0694 | 755.5812 | 837.0936 | 850.9658 | 943.8227 | 989.6597 | 990.2405 | 948.2802 | 746.7247 | 920.0309 | 695.3658 |  | 990.1612 | 949.7947 | 951.1357 | 27.7801 | 34.097 | 56.1515 | 611.682 | 460.0038 | 356.0709 | 445.0498 | 79.2215 | 102.3123 | 99.6379 | 74.5981 | -0.0019478 | -0.027836 | 0.0024676 | 0.027275 | 0.0076556 | -0.00032877 | 0.042021 | 0.0052776 | -0.02751 | -317.7989 | 16.2099 | -317.4758 | 15.4604 | -314.1279 | 18.1953 | -314.1371 | 16.3454 | -256.2599 | 17.0086 | -256.383 | 16.1832 | 3675.2692 | 3949.7774 | 965.0256 | 100.9751 | -662.6603 | 408.0374
13:56 | 1811 | -182.4956 |  | -143.7208 | -167.1907 | -198.4278 | -130.0239 | -128.8545 | -176.2826 | -170.4399 | 1.8674 | 6.7935 | 5.0353 | 1.3324 |  |  |  | -121.54 | -200.7503 | -228.684 | -103.4605 |  | -210.6327 | -197.7204 | 2.2496 | 3.3558 | 2.2275 | 1.2704 | 67.9777 | 115.6754 | 101.7457 | 68.4317 | 68.784 | 72.1189 | 118.4116 | 64.7074 | 94.4981 | 42.0588 | 96.1592 | 127.0275 | 537.4219 | 99.039 | 30.1841 | 42.1031 | 65.4613 | 94.9477 | 799.7546 | 129.4067 | 140.832 | 168.9795 | 298.8104 | 74.6647 | 37.4464 | 74.7922 | 117.9673 | 422.5582 | 69.6945 | 57.2922 | 102.3927 | 145.3249 | 518.5652 | 53.5648 | 25.0152 | 32.2034 | 53.4205 | 92.3987 | 270.2504 | 893.9331 | 387.5278 | 495.0584 | 46.7298 | 58.0734 | 98.8938 | 129.922 | 428.3418 | 26.5772 | 43.3414 | 95.6517 | 167.9618 | 517.3599 | 32.5544 | 72.9863 | 85.8816 | 77.1901 | 92.7272 | 227.6919 |  | 337.7027 | 370.4177 |  | 27.4794 | 64.9251 | 100.5088 | 134.6726 | 491.1532 | 30.9987 | 59.3249 | 99.9138 | 165.2273 | 575.8531 | 25.1631 | 24.8322 | 27.6238 | 38.6184 | 75.8136 | 253.3525 | 916.1118 | 491.1999 | 898.1634 | 29.9892 | 49.0394 | 97.6687 | 140.0127 | 500.1253 | 793.8506 | 910.9577 | 789.7025 | 818.8535 | 936.9491 | 964.2288 | 761.4246 | 885.6008 | 765.6038 | 882.4557 | 874.1896 | 812.3741 | 827.0807 | 811.297 | 863.2072 | 840.6635 | 795.4121 | 1003.8158 | 945.4082 | 877.3489 | 941.1835 | 924.9031 | 104.5179 | 115.0568 | 137.0366 | 64.3333 | 165.8279 | 163.4898 | 82.5189 | 86.7454 | 100.9872 | 63.5278 | 74.0534 | 141.0175 | 539.7032 | 134.5101 | 50.6674 | 76.5345 | 65.295 | 94.1382 | 651.2871 | 789.9784 | 785.2155 | 575.5196 | 846.9189 | 64.9189 | 93.6539 | 99.9954 | 98.8618 | 429.5799 | 98.9779 | 48.3558 | 130.0011 | 561.2994 | 90.129 | 24.5333 | 30.2074 | 50.1592 | 86.1766 | 869.3837 | 848.0457 | 799.5387 | 860.3288 | 98.7092 | 35.1266 | 63.8422 | 111.2952 | 449.8 | 26.514 | 34.956 | 68.1546 | 118.5035 | 453.6578 | 25.0484 | 25.0697 | 27.7396 | 40.221 | 72.6171 | 325.0307 | 364.3433 | 652.3068 | 555.5336 | 743.9147 | 26.2509 | 33.1973 | 66.2063 | 117.9204 | 420.712 | 27.2946 | 36.3663 | 72.943 | 102.1434 | 414.9946 | 25.1918 | 25.4776 | 29.41 | 43.2819 | 82.9194 | 913.7189 | 883.3057 | 796.9773 | 836.2319 | 27.9552 | 69.7692 | 38.2154 | 126.2857 | 495.3499 | 755.6499 | 837.3328 | 850.9364 | 944.5561 | 989.7789 | 990.4086 | 948.3476 | 746.5925 | 919.3662 | 695.4225 |  | 990.1929 | 949.5737 | 951.3842 | 27.7794 | 34.1173 | 56.1679 | 611.7374 | 460.4131 | 356.448 | 445.1159 | 79.2306 | 102.344 | 99.6914 | 74.5996 | -0.0016288 | -0.027944 | 0.0024347 | 0.02689 | 0.0073161 | 0.00015535 | 0.038953 | -0.0037195 | -0.031829 | -317.7189 | 16.1708 | -317.1742 | 15.3701 | -313.8294 | 18.2097 | -314.0233 | 16.4604 | -255.8414 | 17.103 | -255.7953 | 16.2345 | 3660.7803 | 3949.7039 | 965.108 | 101.0177 | -653.3184 | 408.4305
13:56 | 1812 | -176.2624 |  | -141.2174 | -165.2164 | -196.0731 | -127.8345 | -126.8427 | -174.1047 | -168.3883 | 1.9277 | 7.186 | 5.1824 | 1.485 |  |  |  | -120.8382 | -198.3648 | -225.549 | -101.8909 |  | -207.7655 | -195.1771 | 1.9284 | 2.5104 | 1.6784 | 1.0657 | 63.4325 | 115.61 | 101.7864 | 68.467 | 68.8177 | 72.1521 | 118.4636 | 64.7255 | 94.5166 | 42.0961 | 96.1692 | 127.0599 | 537.7457 | 99.0373 | 30.2091 | 42.1728 | 65.4891 | 94.9437 | 799.7366 | 129.5226 | 141.2692 | 169.4469 | 298.9453 | 74.7207 | 37.4572 | 74.828 | 117.9962 | 422.8688 | 69.7573 | 57.2653 | 102.361 | 145.4625 | 518.9041 | 53.6143 | 25.0507 | 32.1956 | 53.4356 | 92.4053 | 270.2494 | 894.2319 | 387.2274 | 495.0897 | 46.7861 | 58.1549 | 98.8788 | 130.0164 | 428.6111 | 26.5712 | 43.3812 | 95.6963 | 168.0945 | 517.661 | 32.6643 | 73.0141 | 85.9334 | 77.2347 | 92.7636 | 227.1027 |  | 336.674 | 369.9926 |  | 27.4889 | 65.4885 | 100.5379 | 134.7344 | 491.4251 | 31.0338 | 59.3518 | 99.9231 | 165.3555 | 576.1726 | 25.1694 | 24.8356 | 27.6324 | 38.6554 | 75.8761 | 252.889 | 915.8318 | 491.146 | 898.1693 | 30.003 | 49.0982 | 97.7141 | 140.1086 | 500.3502 | 794.1767 | 913.6334 | 790.4073 | 818.9786 | 937.4018 | 964.0825 | 761.6066 | 885.6321 | 765.6419 | 882.6937 | 862.4997 | 808.2281 | 827.7554 | 803.0307 | 865.4493 | 838.3417 | 794.65 | 973.8767 | 945.2511 | 876.8493 | 941.0555 | 924.8871 | 104.5794 | 115.2847 | 137.1475 | 64.3561 | 165.9873 | 163.7756 | 82.6176 | 86.7543 | 101.0882 | 63.5877 | 74.11 | 141.1024 | 540.0188 | 134.5922 | 50.624 | 76.3597 | 65.3251 | 94.1513 | 651.6819 | 789.8792 | 785.3431 | 576.2894 | 847.1315 | 65.0219 | 93.692 | 100.0094 | 98.8814 | 429.8487 | 98.9703 | 48.3694 | 130.0726 | 561.6287 | 90.4574 | 24.5366 | 30.2189 | 50.184 | 86.1796 | 869.5366 | 848.1053 | 799.5323 | 860.3323 | 98.7157 | 35.1636 | 63.9099 | 111.3556 | 450.0732 | 26.5135 | 34.9895 | 68.2251 | 118.5667 | 453.9637 | 25.0549 | 25.0873 | 27.7133 | 40.2484 | 72.6639 | 325.2321 | 364.6277 | 652.4103 | 555.7122 | 743.9536 | 26.2609 | 33.2078 | 66.2783 | 117.9764 | 420.9551 | 27.3079 | 36.3925 | 72.9473 | 102.1418 | 415.3117 | 25.1912 | 25.4974 | 29.4128 | 43.3053 | 82.9485 | 913.7002 | 883.2041 | 797.1042 | 836.2153 | 27.9174 | 69.8311 | 38.2223 | 126.3733 | 495.6328 | 755.8287 | 837.8754 | 850.9033 | 945.1848 | 989.9075 | 990.5451 | 948.4363 | 746.5209 | 918.9796 | 695.4547 |  | 990.2037 | 949.439 | 951.6277 | 27.7722 | 34.1286 | 56.1801 | 611.8341 | 460.8165 | 356.8215 | 445.2014 | 79.3949 | 102.5519 | 99.7872 | 74.742 | -0.0012392 | -0.028075 | 0.0026125 | 0.026435 | 0.0076552 | -0.00067587 | 0.025154 | 0.0058591 | -0.025744 | -317.3619 | 16.1298 | -316.9496 | 15.4111 | -313.7217 | 18.2344 | -313.7463 | 16.4172 | -255.2291 | 17.1297 | -255.3183 | 16.3577 | 3658.829 | 3950.2724 | 965.2055 | 101.1695 | -644.7788 | 408.819
13:56 | 1813 | -170.0216 |  | -139.098 | -163.7865 | -194.1236 | -125.9059 | -125.0301 | -172.1471 | -166.4568 | 2.0238 | 7.5103 | 5.3227 | 1.6482 |  |  |  | -120.1422 | -196.2415 | -222.6575 | -100.4343 |  | -205.2221 | -192.8903 | 1.6912 | 1.9035 | 1.389 | 0.8836 | 66.9476 | 115.6174 | 101.822 | 68.4963 | 68.8421 | 72.1853 | 118.5139 | 64.7451 | 94.4897 | 42.1309 | 96.1832 | 127.1033 | 538.0854 | 99.029 | 30.2268 | 42.2402 | 65.5087 | 94.9553 | 799.7493 | 129.6319 | 141.6166 | 169.8569 | 299.0486 | 74.796 | 37.4737 | 74.8461 | 118.0278 | 423.1637 | 69.7738 | 57.2313 | 102.3478 | 145.5924 | 519.2293 | 53.6579 | 25.0643 | 32.243 | 53.494 | 92.4073 | 270.1581 | 894.5958 | 387.3941 | 495.2323 | 46.7861 | 58.2297 | 98.9041 | 130.1082 | 428.874 | 26.6143 | 43.4137 | 95.75 | 168.2388 | 517.9498 | 32.6831 | 73.0355 | 85.9497 | 77.2507 | 92.7791 | 226.9987 |  | 336.3533 | 369.8373 |  | 27.5023 | 65.796 | 100.5347 | 134.7917 | 491.7124 | 31.0208 | 59.38 | 99.9248 | 165.4893 | 576.4866 | 25.2227 | 24.8195 | 27.6365 | 38.695 | 75.9431 | 252.9088 | 915.5913 | 491.0948 | 898.2765 | 30.0217 | 49.1138 | 97.7147 | 140.1909 | 500.5979 | 794.4761 | 914.1618 | 791.0127 | 819.1547 | 937.7952 | 963.9957 | 761.7871 | 885.7431 | 765.7806 | 883.0771 | 852.3732 | 797.8041 | 814.9168 | 786.3779 | 868.3222 | 828.7664 | 800.7738 | 966.9397 | 945.1081 | 876.3538 | 941.0126 | 924.8793 | 104.6445 | 115.5163 | 137.2621 | 64.3927 | 166.1491 | 164.0327 | 82.6998 | 86.7671 | 101.1899 | 63.6362 | 74.1862 | 141.2014 | 540.3369 | 134.6743 | 50.5773 | 76.1947 | 65.362 | 94.1531 | 652.1241 | 789.8315 | 785.4934 | 577.1111 | 847.3076 | 65.1318 | 93.7305 | 100.0196 | 98.8554 | 430.1178 | 98.9683 | 48.3777 | 130.1415 | 561.945 | 90.9127 | 24.5225 | 30.2194 | 50.1941 | 86.1831 | 869.6841 | 848.1548 | 799.5225 | 860.3375 | 98.705 | 35.1758 | 63.9712 | 111.4138 | 450.3267 | 26.4858 | 35.0088 | 68.2459 | 118.6575 | 454.2757 | 25.2008 | 25.0915 | 27.7116 | 40.2645 | 72.7185 | 325.4576 | 364.948 | 652.5392 | 555.9465 | 744.03 | 26.2732 | 33.2196 | 66.3322 | 118.0119 | 421.1835 | 27.2931 | 36.4076 | 72.9419 | 102.1357 | 415.7252 | 25.1203 | 25.5125 | 29.4129 | 43.3359 | 82.9775 | 913.7356 | 883.0943 | 797.2327 | 836.2041 | 27.9289 | 69.8866 | 38.2499 | 126.4685 | 495.9053 | 756.1272 | 838.4278 | 851.6347 | 945.6915 | 990.0093 | 990.7765 | 948.5131 | 746.494 | 918.8904 | 695.4214 |  | 990.2321 | 949.2642 | 951.8796 | 27.7722 | 34.1349 | 56.213 | 611.9131 | 461.2234 | 357.2223 | 445.3393 | 79.4398 | 102.5932 | 99.8442 | 74.7712 | -0.0008854 | -0.028085 | 0.0030365 | 0.027027 | 0.0074641 | 0.00019668 | 0.018487 | -0.0087044 | -0.038351 | -317.2112 | 16.2324 | -316.765 | 15.4091 | -313.4232 | 18.1953 | -313.5217 | 16.4912 | -254.8537 | 17.2406 | -254.906 | 16.3782 | 3648.4086 | 3955.1863 | 965.3082 | 101.2187 | -637.2408 | 409.2228
13:56 | 1814 | -166.017 |  | -137.425 | -162.6556 | -192.6823 | -124.513 | -123.6943 | -170.812 | -165.2005 | 2.072 | 7.8253 | 5.4494 | 1.7885 |  |  |  | -119.7996 | -194.7394 | -220.74 | -99.4139 |  | -203.4444 | -191.1505 | 1.5318 | 1.5918 | 1.2436 | 0.8034 | 63.8825 | 115.6204 | 101.8275 | 68.525 | 68.8524 | 72.2163 | 118.5662 | 64.7626 | 94.4635 | 42.1611 | 96.1899 | 127.1648 | 538.4213 | 99.0139 | 30.2485 | 42.3144 | 65.5394 | 94.9623 | 799.781 | 129.7254 | 141.907 | 170.2439 | 299.1162 | 74.8756 | 37.5039 | 74.8962 | 118.0675 | 423.4629 | 69.8211 | 57.2157 | 102.3533 | 145.7259 | 519.5592 | 53.7144 | 25.0642 | 32.293 | 53.5363 | 92.4234 | 270.4771 | 894.9405 | 387.7597 | 495.4413 | 46.8183 | 58.3094 | 98.8935 | 130.2085 | 429.1475 | 26.6372 | 43.45 | 95.8189 | 168.3844 | 518.2583 | 32.6076 | 73.0344 | 85.921 | 77.2612 | 92.7766 | 227.301 |  | 336.5714 | 369.9507 |  | 27.5129 | 65.8171 | 100.5383 | 134.8473 | 491.9966 | 30.9701 | 59.4279 | 99.9326 | 165.6249 | 576.808 | 25.2318 | 24.8149 | 27.6351 | 38.724 | 76.0291 | 253.15 | 915.5778 | 491.2499 | 898.463 | 29.9983 | 49.1589 | 97.7445 | 140.2685 | 500.8398 | 794.488 | 913.1741 | 791.7607 | 819.438 | 938.139 | 963.9695 | 761.9552 | 885.9341 | 765.9571 | 883.4932 | 853.0101 | 788.2496 | 801.3876 | 787.5819 | 869.5256 | 819.0995 | 803.5616 | 1003.4102 | 944.9943 | 875.9369 | 941.0385 | 924.8917 | 104.7091 | 115.7574 | 137.4157 | 64.418 | 166.3253 | 164.2918 | 82.7812 | 86.7784 | 101.2534 | 63.677 | 74.2659 | 141.2888 | 540.6734 | 134.7595 | 50.5356 | 76.0298 | 65.3895 | 94.139 | 652.8366 | 789.8124 | 785.6505 | 578.0669 | 847.4901 | 65.1991 | 93.7593 | 100.0329 | 98.8696 | 430.387 | 98.9709 | 48.3799 | 130.2297 | 562.27 | 91.3421 | 24.5262 | 30.2266 | 50.22 | 86.1979 | 869.9097 | 848.1441 | 799.5091 | 860.3464 | 98.6844 | 35.186 | 64.0104 | 111.477 | 450.5781 | 26.4775 | 35.0232 | 68.2638 | 118.6682 | 454.5834 | 25.2694 | 25.0992 | 27.749 | 40.3045 | 72.748 | 325.7646 | 365.348 | 652.7074 | 556.3201 | 744.1856 | 26.2913 | 33.2486 | 66.3976 | 118.0585 | 421.4081 | 27.2747 | 36.4305 | 72.9387 | 102.1342 | 416.187 | 25.1095 | 25.4798 | 29.4489 | 43.3696 | 83.0269 | 913.8818 | 883.0841 | 797.4065 | 836.1974 | 27.9928 | 69.9372 | 38.2844 | 126.5603 | 496.1791 | 756.5874 | 839.037 | 853.0767 | 946.3229 | 990.1069 | 990.9798 | 948.5931 | 746.5157 | 918.9062 | 695.4134 |  | 990.2793 | 949.1341 | 952.1217 | 27.781 | 34.1612 | 56.229 | 611.8764 | 461.6675 | 357.5666 | 445.4614 | 79.5067 | 102.7251 | 99.998 | 74.8373 | -0.001666 | -0.027812 | 0.0035009 | 0.027047 | 0.007902 | -0.00015942 | 0.037179 | -0.0037943 | -0.054643 | -316.9588 | 16.2509 | -316.4788 | 15.5138 | -313.3432 | 18.2693 | -313.3648 | 16.5322 | -254.3798 | 17.2734 | -254.4414 | 16.487 | 3735.7759 | 3948.8659 | 965.4154 | 101.3616 | -631.8812 | 409.6171
13:56 | 1815 | -162.9844 |  | -136.2223 | -161.7709 | -191.8997 | -123.5008 | -122.7264 | -169.7566 | -164.1369 | 2.1439 | 8.159 | 5.569 | 1.9277 |  |  |  | -119.5155 | -193.6256 | -219.4773 | -98.6284 |  | -202.0716 | -190.0023 | 1.3889 | 1.4234 | 1.1398 | 0.7759 | 69.1806 | 115.6048 | 101.8307 | 68.5523 | 68.8756 | 72.2583 | 118.6221 | 64.7866 | 94.4745 | 42.2148 | 96.2239 | 127.224 | 538.7676 | 99.0238 | 30.2662 | 42.3683 | 65.5737 | 94.9579 | 799.8332 | 129.8118 | 142.1732 | 170.6159 | 299.3107 | 74.9462 | 37.5308 | 74.9505 | 118.1128 | 423.7748 | 69.8389 | 57.2244 | 102.3766 | 145.8725 | 519.9029 | 53.8006 | 25.157 | 32.3017 | 53.5405 | 92.4336 | 270.7848 | 895.1854 | 388.2425 | 495.6934 | 46.8324 | 58.3849 | 98.9006 | 130.2979 | 429.4142 | 26.6125 | 43.4872 | 95.8792 | 168.5275 | 518.5773 | 32.5925 | 73.1252 | 85.9796 | 77.3128 | 92.8409 | 228.0982 |  | 337.2583 | 370.3722 |  | 27.5177 | 65.9717 | 100.5437 | 134.901 | 492.2769 | 30.9599 | 59.5228 | 99.9006 | 165.7411 | 577.0521 | 25.1854 | 24.8318 | 27.6402 | 38.7525 | 76.105 | 253.9707 | 915.6378 | 491.4775 | 898.6891 | 30.0447 | 49.155 | 97.7043 | 140.3303 | 501.0889 | 794.7535 | 913.6465 | 792.4363 | 819.7208 | 938.4473 | 964.0419 | 762.1435 | 886.1882 | 766.1206 | 883.9059 | 874.042 | 791.6657 | 806.8447 | 804.9058 | 866.2573 | 817.0037 | 799.1127 | 1028.5638 | 944.9153 | 875.6001 | 941.0739 | 924.9249 | 104.7836 | 116.0001 | 137.5865 | 64.4412 | 166.5457 | 164.6282 | 82.8769 | 86.79 | 101.262 | 63.7167 | 74.325 | 141.3659 | 541.0035 | 134.8216 | 50.4979 | 75.8578 | 65.4107 | 94.1314 | 653.7206 | 789.5793 | 785.8212 | 579.0818 | 847.7408 | 65.258 | 93.8227 | 100.0401 | 98.8674 | 430.6408 | 98.9559 | 48.389 | 130.3136 | 562.5995 | 91.637 | 24.5222 | 30.2325 | 50.2451 | 86.2184 | 870.2818 | 848.1623 | 799.5061 | 860.44 | 98.6771 | 35.2141 | 64.047 | 111.5386 | 450.844 | 26.4753 | 35.0477 | 68.3163 | 118.7115 | 454.9056 | 25.2537 | 25.0993 | 27.7577 | 40.3385 | 72.7859 | 326.2022 | 365.8691 | 652.9762 | 556.7817 | 744.4094 | 26.3126 | 33.2792 | 66.4778 | 118.1125 | 421.6497 | 27.2717 | 36.4605 | 72.9565 | 102.1435 | 416.728 | 25.0922 | 25.4984 | 29.4527 | 43.404 | 83.0781 | 914.2093 | 883.217 | 797.5628 | 836.2402 | 27.981 | 69.9948 | 38.3057 | 126.6521 | 496.4649 | 757.2274 | 839.4904 | 854.6254 | 946.6796 | 990.19 | 991.183 | 948.6976 | 746.5877 | 918.9843 | 695.3878 |  | 990.317 | 949.0161 | 952.3454 | 27.783 | 34.1754 | 56.2453 | 611.7503 | 462.0407 | 357.8751 | 445.8889 | 79.5901 | 102.7558 | 100.0414 | 74.9502 | -0.0014737 | -0.027681 | 0.0028245 | 0.026672 | 0.007864 | -8.6937e-05 | 0.02163 | -0.0024966 | -0.032095 | -316.7219 | 16.4213 | -316.3557 | 15.6411 | -313.1124 | 18.2323 | -313.1124 | 16.5384 | -253.9552 | 17.3576 | -254.0567 | 16.5938 | 3735.947 | 3950.3991 | 965.5298 | 101.3986 | -628.0003 | 409.9579
13:56 | 1816 | -160.0475 |  | -135.2812 | -160.9414 | -191.0171 | -122.6616 | -121.9834 | -168.9557 | -163.3958 | 2.1665 | 8.4009 | 5.6751 | 2.0363 |  |  |  | -119.2859 | -192.7797 | -218.1211 | -97.9199 |  | -201.0661 | -188.9968 | 1.2803 | 1.3053 | 1.058 | 0.7692 | 69.7416 | 115.6389 | 101.8869 | 68.6015 | 68.942 | 72.3135 | 118.676 | 64.807 | 94.52 | 42.2631 | 96.2567 | 127.2716 | 539.1145 | 99.0476 | 30.2857 | 42.4038 | 65.5864 | 94.9566 | 799.9226 | 129.9544 | 142.4683 | 170.9347 | 299.5762 | 75.0211 | 37.5574 | 74.9971 | 118.1578 | 424.0764 | 69.8767 | 57.2422 | 102.3867 | 145.9897 | 520.2396 | 53.8658 | 25.129 | 32.3162 | 53.5927 | 92.4317 | 270.8904 | 895.6017 | 388.4695 | 495.9311 | 46.8531 | 58.4553 | 98.9305 | 130.3871 | 429.6773 | 26.5955 | 43.5286 | 95.9259 | 168.6805 | 518.8758 | 32.6365 | 73.1574 | 86.0144 | 77.3241 | 92.8792 | 228.5915 |  | 337.7747 | 370.6545 |  | 27.5227 | 66.1662 | 100.5554 | 134.9572 | 492.5733 | 31.0102 | 59.5711 | 99.9096 | 165.8773 | 577.325 | 25.1784 | 24.8412 | 27.6621 | 38.7715 | 76.174 | 254.7678 | 916.5319 | 491.995 | 899.2546 | 30.12 | 49.1327 | 97.654 | 140.4023 | 501.3463 | 795.4442 | 914.659 | 793.1803 | 819.9993 | 938.7354 | 964.1829 | 762.376 | 886.4703 | 766.2803 | 884.3174 | 894.6283 | 800.4944 | 819.7338 | 814.4969 | 852.2206 | 822.0414 | 794.9097 | 1037.1908 | 944.9037 | 875.3534 | 941.1718 | 924.9844 | 104.849 | 116.2425 | 137.7609 | 64.4651 | 166.768 | 164.9627 | 82.9415 | 86.7989 | 101.2649 | 63.7665 | 74.3869 | 141.4667 | 541.3249 | 134.9082 | 50.445 | 75.699 | 65.4438 | 94.1439 | 654.5449 | 789.512 | 786.0489 | 580.0512 | 848.0419 | 65.3288 | 93.9132 | 100.0711 | 98.8369 | 430.9141 | 98.9445 | 48.4018 | 130.4007 | 562.9414 | 91.8428 | 24.5317 | 30.2537 | 50.2798 | 86.2399 | 870.7897 | 848.2702 | 799.549 | 860.655 | 98.6871 | 35.2464 | 64.0931 | 111.602 | 451.1087 | 26.4906 | 35.0586 | 68.346 | 118.8155 | 455.2319 | 25.2621 | 25.0885 | 27.7619 | 40.3637 | 72.8324 | 326.7404 | 366.4881 | 653.2667 | 557.3298 | 744.6703 | 26.3218 | 33.2958 | 66.5204 | 118.166 | 421.8754 | 27.3284 | 36.4812 | 72.9764 | 102.1357 | 417.3444 | 25.0954 | 25.5374 | 29.4248 | 43.4303 | 83.0926 | 914.6232 | 883.3812 | 797.6885 | 836.3164 | 27.9279 | 70.0491 | 38.3358 | 126.7527 | 496.7513 | 757.8854 | 839.6441 | 856.2734 | 946.5715 | 990.2519 | 991.4306 | 948.8397 | 746.6986 | 919.1016 | 695.4069 |  | 990.3637 | 948.8999 | 952.5898 | 27.7839 | 34.2179 | 56.2626 | 611.6768 | 462.4763 | 358.1917 | 446.0283 | 79.6465 | 102.8967 | 100.1896 | 74.9784 | -0.0015677 | -0.028197 | 0.0030119 | 0.027472 | 0.0076065 | 7.7501e-05 | 0.035842 | -0.0062218 | -0.027465 | -316.5342 | 16.5548 | -316.1311 | 15.7746 | -312.9832 | 18.3083 | -313.0786 | 16.6226 | -253.6382 | 17.409 | -253.6567 | 16.639 | 3779.7253 | 3950.1618 | 965.6617 | 101.5431 | -624.7217 | 410.334
13:56 | 1817 | -157.0627 |  | -134.4016 | -160.4955 | -190.477 | -122.0079 | -121.4898 | -168.3746 | -162.7836 | 2.2021 | 8.6134 | 5.7828 | 2.1096 |  |  |  | -119.1635 | -192.089 | -217.1725 | -97.468 |  | -200.2473 | -188.2385 | 1.1893 | 1.2021 | 0.979 | 0.7647 | 69.4209 | 115.6886 | 101.9638 | 68.6558 | 69.0083 | 72.3635 | 118.7224 | 64.8199 | 94.541 | 42.28 | 96.2481 | 127.3122 | 539.4322 | 99.0409 | 30.3485 | 42.4662 | 65.6165 | 94.964 | 800.0242 | 130.1481 | 142.8778 | 171.3094 | 300.0895 | 75.0927 | 37.5984 | 75.0557 | 118.2077 | 424.3564 | 69.945 | 57.2741 | 102.3695 | 146.098 | 520.5507 | 53.9029 | 25.0057 | 32.3485 | 53.6802 | 92.4483 | 271.1581 | 896.2425 | 388.4317 | 496.0588 | 46.9084 | 58.5244 | 98.8612 | 130.478 | 429.9435 | 26.5965 | 43.5593 | 95.9884 | 168.8364 | 519.1649 | 32.6774 | 73.161 | 86.0236 | 77.3344 | 92.8939 | 228.481 |  | 337.8339 | 370.8019 |  | 27.5212 | 66.2675 | 100.5535 | 135.016 | 492.8805 | 31.0304 | 59.5308 | 99.9872 | 166.0322 | 577.6959 | 25.1868 | 24.8456 | 27.6903 | 38.7865 | 76.2439 | 255.2971 | 917.2515 | 492.6008 | 899.8228 | 30.0694 | 49.2184 | 97.735 | 140.5058 | 501.5787 | 795.9199 | 914.6122 | 794.025 | 820.1709 | 939.0158 | 964.3765 | 762.6243 | 886.7546 | 766.4461 | 884.7192 | 896.8152 | 802.618 | 825.4177 | 822.0255 | 842.0831 | 827.2911 | 794.0517 | 1039.2758 | 945.0549 | 875.2032 | 941.3892 | 925.1065 | 104.9132 | 116.4882 | 137.9261 | 64.4995 | 167.0208 | 165.292 | 83.012 | 86.8042 | 101.2857 | 63.8074 | 74.4515 | 141.5555 | 541.6746 | 134.999 | 50.3938 | 75.5461 | 65.4765 | 94.1413 | 655.2056 | 789.8001 | 786.2681 | 580.8697 | 848.3496 | 65.366 | 93.9533 | 100.0893 | 98.8356 | 431.2013 | 98.9575 | 48.4061 | 130.4934 | 563.3003 | 91.9729 | 24.5487 | 30.284 | 50.3142 | 86.2629 | 871.3062 | 848.4249 | 799.6091 | 860.902 | 98.6811 | 35.2749 | 64.1348 | 111.6561 | 451.3736 | 26.5306 | 35.0921 | 68.403 | 118.9009 | 455.5474 | 25.3019 | 25.0866 | 27.7649 | 40.3873 | 72.8764 | 327.2269 | 367.0272 | 653.5215 | 557.8013 | 744.9383 | 26.3262 | 33.3169 | 66.58 | 118.2321 | 422.1095 | 27.3848 | 36.5043 | 72.9944 | 102.156 | 418.005 | 25.1692 | 25.5309 | 29.4518 | 43.4507 | 83.1252 | 915.1157 | 883.5779 | 797.8224 | 836.4446 | 27.9192 | 70.096 | 38.3593 | 126.8409 | 497.022 | 758.3072 | 839.6573 | 857.751 | 946.7636 | 990.3091 | 991.6788 | 948.9997 | 746.7774 | 919.1167 | 695.4875 |  | 990.4109 | 948.8207 | 952.8629 | 27.79 | 34.235 | 56.281 | 611.7577 | 462.9267 | 358.5753 | 446.1175 | 79.7202 | 102.9665 | 100.2227 | 75.1028 | -0.0012921 | -0.028404 | 0.0021611 | 0.026709 | 0.0077692 | -0.0001897 | 0.024614 | -0.010819 | -0.038493 | -316.2234 | 16.6985 | -316.0265 | 15.9265 | -312.814 | 18.3165 | -312.8447 | 16.5938 | -253.2413 | 17.4233 | -253.3121 | 16.7129 | 3815.2243 | 3950.9282 | 965.8093 | 101.5946 | -622.3226 | 410.751
13:56 | 1818 | -153.8695 |  | -133.63 | -160.0472 | -190.003 | -121.4579 | -120.943 | -167.8218 | -162.2565 | 2.2092 | 8.8463 | 5.8909 | 2.1973 |  |  |  | -118.9875 | -191.5834 | -216.2398 | -97.1249 |  | -199.4875 | -187.6027 | 1.1171 | 1.1191 | 0.9068 | 0.7677 | 67.5615 | 115.7122 | 102.0134 | 68.7004 | 69.0586 | 72.4161 | 118.7685 | 64.8396 | 94.528 | 42.3034 | 96.2347 | 127.3615 | 539.7263 | 99.0291 | 30.4232 | 42.5216 | 65.6615 | 94.9707 | 800.126 | 130.2784 | 143.3939 | 171.6526 | 300.6288 | 75.1583 | 37.6249 | 75.1208 | 118.2592 | 424.6571 | 70.0031 | 57.2944 | 102.3573 | 146.2348 | 520.866 | 53.9201 | 25.0372 | 32.3637 | 53.7084 | 92.4606 | 271.5302 | 896.7644 | 388.732 | 496.2835 | 46.9512 | 58.5921 | 98.7383 | 130.5708 | 430.2082 | 26.612 | 43.5906 | 96.0405 | 168.9808 | 519.4625 | 32.6727 | 73.1721 | 86.0425 | 77.3938 | 92.9291 | 229.0493 |  | 338.7461 | 371.3916 |  | 27.5198 | 66.9967 | 100.5529 | 135.0783 | 493.1913 | 31.0681 | 59.5277 | 100.0324 | 166.1659 | 578.0605 | 25.1849 | 24.8454 | 27.7 | 38.8074 | 76.2909 | 255.7723 | 917.4071 | 493.0737 | 900.1245 | 30.0277 | 49.308 | 97.813 | 140.6079 | 501.8029 | 796.4007 | 914.169 | 794.7388 | 820.1726 | 939.2933 | 964.6401 | 762.8705 | 887.0406 | 766.6454 | 885.1883 | 890.7791 | 802.61 | 826.5235 | 817.065 | 839.9665 | 832.324 | 791.3967 | 1040.5213 | 945.3303 | 875.1424 | 941.6765 | 925.2811 | 104.9779 | 116.7434 | 138.0255 | 64.5353 | 167.2449 | 165.6207 | 83.0745 | 86.8092 | 101.3027 | 63.8504 | 74.526 | 141.6222 | 542.0171 | 135.0633 | 50.3486 | 75.3912 | 65.5056 | 94.1391 | 655.5759 | 790.4822 | 786.4676 | 581.405 | 848.675 | 65.4473 | 93.945 | 100.0946 | 98.8803 | 431.4602 | 98.9522 | 48.4097 | 130.5913 | 563.6637 | 92.0273 | 24.5543 | 30.3024 | 50.3403 | 86.2894 | 871.7445 | 848.5599 | 799.6754 | 861.1316 | 98.6819 | 35.3031 | 64.1841 | 111.7148 | 451.6527 | 26.5388 | 35.1307 | 68.4545 | 118.9576 | 455.8568 | 25.3682 | 25.1052 | 27.7725 | 40.4108 | 72.926 | 327.557 | 367.4442 | 653.8455 | 558.0734 | 745.2064 | 26.3302 | 33.3367 | 66.6735 | 118.2824 | 422.3557 | 27.3682 | 36.5208 | 73.0128 | 102.1792 | 418.6716 | 25.2085 | 25.5077 | 29.5149 | 43.485 | 83.1795 | 915.7768 | 883.8728 | 798.0297 | 836.6419 | 27.9664 | 70.1433 | 38.3851 | 126.9316 | 497.2897 | 758.4889 | 839.2453 | 858.9239 | 947.1101 | 990.3959 | 991.9057 | 949.2027 | 746.7813 | 918.9238 | 695.5998 |  | 990.478 | 948.7606 | 953.1245 | 27.7962 | 34.2344 | 56.2945 | 611.9597 | 463.3588 | 358.9464 | 446.5069 | 79.7951 | 103.1185 | 100.4029 | 75.1637 | -0.0018902 | -0.028155 | 0.002408 | 0.027216 | 0.007572 | 0.00048059 | 0.028787 | -0.0071635 | -0.030973 | -316.0172 | 16.9018 | -315.8695 | 16.0805 | -312.697 | 18.337 | -312.7555 | 16.6472 | -253.0013 | 17.4767 | -253.0536 | 16.7458 | 3803.688 | 3951.9425 | 965.9751 | 101.7607 | -620.1556 | 411.1526
13:56 | 1819 | -150.8182 |  | -132.8669 | -159.7359 | -189.4913 | -120.967 | -120.4963 | -167.293 | -161.8598 | 2.2398 | 9.0812 | 5.9962 | 2.2975 |  |  |  | -118.768 | -191.0165 | -215.398 | -96.6975 |  | -198.8056 | -187.0008 | 1.0433 | 1.0431 | 0.8636 | 0.7758 | 70.5944 | 115.746 | 102.0642 | 68.7534 | 69.1139 | 72.4806 | 118.8216 | 64.8696 | 94.5251 | 42.346 | 96.2423 | 127.4284 | 540.0553 | 99.0584 | 30.4954 | 42.5534 | 65.694 | 94.9736 | 800.2715 | 130.4034 | 143.8759 | 171.885 | 300.9388 | 75.2345 | 37.6347 | 75.1573 | 118.2983 | 424.9545 | 70.0409 | 57.3035 | 102.3595 | 146.3776 | 521.201 | 53.939 | 25.066 | 32.3776 | 53.7305 | 92.4676 | 271.8889 | 897.1687 | 388.9912 | 496.559 | 46.9625 | 58.6536 | 98.6658 | 130.6713 | 430.4676 | 26.6318 | 43.6293 | 96.0776 | 169.1285 | 519.7601 | 32.7188 | 73.146 | 86.0248 | 77.4024 | 92.9238 | 229.5241 |  | 338.9728 | 371.7173 |  | 27.5307 | 67.3426 | 100.5787 | 135.1486 | 493.529 | 31.1243 | 59.5688 | 100.0713 | 166.3202 | 578.4229 | 25.1881 | 24.8468 | 27.696 | 38.8342 | 76.345 | 255.313 | 917.9128 | 493.4276 | 900.444 | 30.1122 | 49.3144 | 97.8086 | 140.6846 | 502.0391 | 797.2136 | 912.8184 | 795.1945 | 820.0111 | 939.5804 | 964.9471 | 763.1072 | 887.3047 | 766.8895 | 885.7154 | 885.8637 | 805.177 | 828.4456 | 794.4873 | 843.3386 | 834.9072 | 791.9832 | 1046.4163 | 945.6757 | 875.1461 | 942.0468 | 925.5004 | 105.0374 | 117.0105 | 138.1415 | 64.5597 | 167.4342 | 165.9094 | 83.1351 | 86.8267 | 101.3233 | 63.904 | 74.6076 | 141.7249 | 542.3544 | 135.1336 | 50.3012 | 75.2405 | 65.5293 | 94.1823 | 655.8865 | 791.1352 | 786.7105 | 582.0001 | 848.9634 | 65.5296 | 93.9463 | 100.1194 | 98.8733 | 431.7154 | 98.9525 | 48.43 | 130.6909 | 564.0238 | 92.0409 | 24.5595 | 30.3124 | 50.3646 | 86.2994 | 872.1185 | 848.6723 | 799.7301 | 861.3252 | 98.7053 | 35.3222 | 64.2489 | 111.7746 | 451.922 | 26.5432 | 35.1674 | 68.5075 | 119.0316 | 456.1675 | 25.3001 | 25.1325 | 27.7843 | 40.4286 | 72.9722 | 327.886 | 367.8432 | 654.1654 | 558.3809 | 745.4726 | 26.3317 | 33.3634 | 66.7613 | 118.3426 | 422.6145 | 27.3647 | 36.5413 | 73.0348 | 102.2003 | 419.3001 | 25.2185 | 25.5099 | 29.5254 | 43.5152 | 83.2121 | 916.6227 | 884.2432 | 798.2975 | 836.9352 | 27.9521 | 70.1944 | 38.4157 | 127.0325 | 497.5621 | 758.6419 | 838.4674 | 860.1551 | 946.7098 | 990.4973 | 992.1568 | 949.4316 | 746.712 | 918.4817 | 695.6851 |  | 990.5507 | 948.7042 | 953.4117 | 27.8074 | 34.2532 | 56.3087 | 612.1486 | 463.7496 | 359.2705 | 446.7692 | 79.8585 | 103.2132 | 100.4779 | 75.2327 | -0.0016177 | -0.027892 | 0.0027041 | 0.027421 | 0.0079561 | -4.3514e-05 | 0.035548 | -0.015827 | -0.03816 | -315.7926 | 17.0825 | -315.7372 | 16.2571 | -312.5893 | 18.3391 | -312.6078 | 16.6616 | -252.6597 | 17.5013 | -252.7243 | 16.7519 | 3760.776 | 3953.9848 | 966.16 | 101.8455 | -618.119 | 411.51
13:56 | 1820 | -147.4385 |  | -132.2184 | -159.4108 | -189.0853 | -120.3712 | -119.964 | -166.737 | -161.2426 | 2.3022 | 9.28 | 6.1055 | 2.3908 |  |  |  | -118.6924 | -190.5062 | -214.7437 | -96.329 |  | -198.1575 | -186.3624 | 0.971 | 0.9726 | 0.8384 | 0.7839 | 67.3194 | 115.7598 | 102.0712 | 68.7908 | 69.1533 | 72.5298 | 118.8792 | 64.9026 | 94.5192 | 42.394 | 96.2577 | 127.4794 | 540.405 | 99.0777 | 30.5368 | 42.5723 | 65.7133 | 94.9677 | 800.5079 | 130.4661 | 144.1236 | 172.0374 | 301.0379 | 75.3041 | 37.6441 | 75.1754 | 118.3387 | 425.2471 | 70.1181 | 57.3235 | 102.3549 | 146.5129 | 521.5391 | 54.0067 | 25.0598 | 32.4263 | 53.7939 | 92.4863 | 271.9696 | 897.6369 | 388.9181 | 496.7192 | 47.0315 | 58.7175 | 98.7111 | 130.7631 | 430.7425 | 26.6399 | 43.6711 | 96.136 | 169.2846 | 520.0417 | 32.7375 | 73.1265 | 86.0078 | 77.3983 | 92.9214 | 229.5279 |  | 338.3884 | 371.6608 |  | 27.5507 | 67.048 | 100.5794 | 135.2135 | 493.8772 | 31.1305 | 59.5914 | 100.0915 | 166.4559 | 578.749 | 25.177 | 24.8592 | 27.7086 | 38.8562 | 76.4187 | 254.5833 | 917.917 | 493.3104 | 900.6788 | 30.1167 | 49.3327 | 97.8028 | 140.7613 | 502.2783 | 797.8867 | 910.5607 | 795.435 | 819.9182 | 939.8639 | 965.2725 | 763.3177 | 887.4999 | 767.1444 | 886.1811 | 872.4435 | 806.4162 | 824.6268 | 780.1955 | 862.0997 | 833.244 | 793.5254 | 1058.8119 | 946.011 | 875.1954 | 942.3924 | 925.7355 | 105.1078 | 117.294 | 138.2775 | 64.5949 | 167.6365 | 166.2519 | 83.2188 | 86.8407 | 101.3667 | 63.9844 | 74.6844 | 141.8189 | 542.6992 | 135.2014 | 50.2588 | 75.0886 | 65.5528 | 94.2371 | 656.3481 | 791.3468 | 787.0104 | 582.725 | 849.1908 | 65.5955 | 93.9556 | 100.1079 | 98.8716 | 431.9694 | 98.9531 | 48.4507 | 130.7663 | 564.3764 | 92.0275 | 24.5601 | 30.3197 | 50.3888 | 86.2966 | 872.5006 | 848.7706 | 799.7676 | 861.5141 | 98.6906 | 35.3368 | 64.3014 | 111.8269 | 452.1756 | 26.5336 | 35.1885 | 68.5909 | 119.0659 | 456.4739 | 25.1967 | 25.1312 | 27.7843 | 40.4584 | 73.0099 | 328.3073 | 368.2461 | 654.4542 | 558.8253 | 745.733 | 26.341 | 33.3955 | 66.8409 | 118.4112 | 422.8671 | 27.3733 | 36.5698 | 73.0723 | 102.2492 | 419.8957 | 25.1562 | 25.5281 | 29.4905 | 43.5447 | 83.2395 | 917.5177 | 884.7054 | 798.6897 | 837.3002 | 27.939 | 70.2361 | 38.435 | 127.123 | 497.8366 | 758.8724 | 837.7646 | 862.0723 | 946.2407 | 990.5689 | 992.4106 | 949.6713 | 746.5666 | 917.8856 | 695.7414 |  | 990.659 | 948.6807 | 953.6902 | 27.7986 | 34.2769 | 56.3298 | 612.3925 | 464.1297 | 359.6348 | 446.9241 | 79.9736 | 103.3052 | 100.5975 | 75.2991 | -0.0016182 | -0.028005 | 0.0027264 | 0.026878 | 0.0076771 | 9.5707e-05 | 0.03888 | 0.0033695 | -0.046459 | -315.5649 | 17.2385 | -315.6018 | 16.4029 | -312.4324 | 18.3329 | -312.4478 | 16.6595 | -252.3859 | 17.4952 | -252.4289 | 16.7848 | 3775.8108 | 3952.0721 | 966.3521 | 101.9514 | -616.1462 | 411.8822
13:56 | 1821 | -144.0683 |  | -131.6896 | -159.1023 | -188.7851 | -119.8844 | -119.6902 | -166.2633 | -160.8248 | 2.3774 | 9.5202 | 6.2091 | 2.4381 |  |  |  | -118.5538 | -190.0601 | -214.1336 | -95.8981 |  | -197.5995 | -185.8324 | 0.9023 | 0.9071 | 0.8199 | 0.7936 | 68.4131 | 115.7211 | 102.0348 | 68.8137 | 69.1651 | 72.5536 | 118.9316 | 64.9173 | 94.5299 | 42.4299 | 96.2435 | 127.5115 | 540.7225 | 99.045 | 30.5854 | 42.6025 | 65.7437 | 94.9768 | 800.7546 | 130.4448 | 144.0994 | 172.1823 | 300.9792 | 75.3565 | 37.6773 | 75.2368 | 118.397 | 425.5502 | 70.1802 | 57.3498 | 102.353 | 146.6446 | 521.867 | 54.0624 | 25.0557 | 32.4484 | 53.8357 | 92.4897 | 272.0422 | 898.1931 | 388.991 | 496.8195 | 47.0906 | 58.8013 | 98.7603 | 130.8516 | 431.0194 | 26.6508 | 43.7011 | 96.1992 | 169.4363 | 520.3316 | 32.7764 | 73.1301 | 86.0325 | 77.4307 | 92.9283 | 229.5892 |  | 337.838 | 371.6942 |  | 27.5574 | 66.8908 | 100.5929 | 135.2623 | 494.2045 | 31.1246 | 59.6146 | 100.0869 | 166.59 | 579.078 | 25.1878 | 24.8563 | 27.7122 | 38.8775 | 76.4751 | 254.6964 | 917.8048 | 493.2238 | 901.0276 | 30.1798 | 49.3466 | 97.7844 | 140.8486 | 502.5116 | 798.3601 | 909.1049 | 795.4422 | 820.0604 | 940.1563 | 965.6533 | 763.5052 | 887.6175 | 767.3869 | 886.5612 | 861.3612 | 805.3764 | 814.4176 | 797.2465 | 867.7084 | 833.6003 | 796.1189 | 1061.9749 | 946.1911 | 875.2758 | 942.5619 | 925.9025 | 105.1803 | 117.5702 | 138.407 | 64.6327 | 167.8311 | 166.6238 | 83.2954 | 86.8475 | 101.4225 | 64.041 | 74.7636 | 141.884 | 543.0366 | 135.2784 | 50.206 | 74.9412 | 65.589 | 94.2869 | 656.9382 | 791.3368 | 787.3061 | 583.5377 | 849.4424 | 65.6853 | 93.9609 | 100.0884 | 98.8897 | 432.2272 | 98.9386 | 48.4619 | 130.8397 | 564.727 | 91.9173 | 24.5644 | 30.3302 | 50.4153 | 86.2973 | 872.9558 | 848.8437 | 799.799 | 861.7237 | 98.6676 | 35.3666 | 64.2838 | 111.8926 | 452.4345 | 26.5221 | 35.2018 | 68.6382 | 119.1273 | 456.785 | 25.1272 | 25.1255 | 27.7813 | 40.4829 | 73.0542 | 328.7473 | 368.6794 | 654.7256 | 559.2887 | 745.9915 | 26.3348 | 33.4202 | 66.901 | 118.4651 | 423.0901 | 27.3705 | 36.5874 | 73.1303 | 102.2834 | 420.353 | 25.1587 | 25.5068 | 29.5456 | 43.5878 | 83.2834 | 918.4684 | 885.2167 | 799.186 | 837.6524 | 28.0291 | 70.2782 | 38.4748 | 127.2091 | 498.1184 | 759.1294 | 837.4316 | 864.1587 | 946.4511 | 990.6225 | 992.6687 | 949.9528 | 746.3717 | 917.2304 | 695.819 |  | 990.7852 | 948.6874 | 953.9977 | 27.8028 | 34.3031 | 56.3527 | 612.6974 | 464.5528 | 359.9715 | 447.0542 | 80.0516 | 103.4104 | 100.6529 | 75.3492 | -0.0014331 | -0.028545 | 0.0031447 | 0.027156 | 0.0077926 | 0.00013912 | 0.040111 | -0.0017462 | -0.047941 | -315.3341 | 17.4397 | -315.5372 | 16.5774 | -312.3278 | 18.3575 | -312.4109 | 16.7006 | -252.1335 | 17.5342 | -252.1705 | 16.7971 | 3782.3747 | 3952.9713 | 966.5655 | 102.0316 | -614.4952 | 412.2622
13:56 | 1822 | -140.7 |  | -131.3137 | -158.868 | -188.484 | -119.5588 | -119.4515 | -165.8782 | -160.5808 | 2.5011 | 9.7469 | 6.3083 | 2.5028 |  |  |  | -118.5454 | -189.7718 | -213.5958 | -95.7166 |  | -197.0507 | -185.3399 | 0.8459 | 0.8516 | 0.8031 | 0.8001 | 66.2163 | 115.6717 | 102.0315 | 68.8428 | 69.1896 | 72.5835 | 118.9813 | 64.9322 | 94.5339 | 42.4622 | 96.2257 | 127.5586 | 541.0436 | 99.032 | 30.6422 | 42.6701 | 65.7892 | 94.9832 | 800.9607 | 130.5574 | 144.2859 | 172.4417 | 301.3254 | 75.4026 | 37.7128 | 75.2914 | 118.4434 | 425.8438 | 70.245 | 57.3707 | 102.3399 | 146.7898 | 522.2004 | 54.1084 | 25.0816 | 32.4502 | 53.8381 | 92.4898 | 272.6154 | 898.4996 | 389.5232 | 496.9887 | 47.1376 | 58.8931 | 98.8019 | 130.9415 | 431.2909 | 26.6614 | 43.7412 | 96.2403 | 169.5877 | 520.6293 | 32.785 | 73.1212 | 86.037 | 77.4571 | 92.94 | 230.0095 |  | 338.1572 | 371.9741 |  | 27.542 | 66.6587 | 100.6241 | 135.3255 | 494.5492 | 31.1672 | 59.6529 | 100.0844 | 166.7333 | 579.4091 | 25.1967 | 24.84 | 27.7063 | 38.9137 | 76.5239 | 255.0397 | 918.3311 | 493.5461 | 901.6095 | 30.2481 | 49.363 | 97.7887 | 140.9312 | 502.757 | 798.7656 | 909.4783 | 795.4987 | 820.4906 | 940.4527 | 966.0628 | 763.6993 | 887.6589 | 767.5997 | 886.8175 | 859.1884 | 808.6668 | 811.9105 | 816.2688 | 851.4487 | 836.967 | 798.1039 | 1061.4403 | 946.2169 | 875.3591 | 942.5747 | 925.9885 | 105.2554 | 117.8458 | 138.5801 | 64.6723 | 168.0409 | 166.9911 | 83.3925 | 86.8642 | 101.4598 | 64.0586 | 74.8087 | 141.9615 | 543.3732 | 135.3687 | 50.1631 | 74.7985 | 65.621 | 94.3321 | 657.4927 | 791.2485 | 787.5395 | 584.3871 | 849.73 | 65.7475 | 94.014 | 100.0806 | 98.8745 | 432.5022 | 98.9522 | 48.4791 | 130.95 | 565.0667 | 91.7307 | 24.5784 | 30.3567 | 50.447 | 86.319 | 873.4772 | 848.9079 | 799.8464 | 861.9647 | 98.6825 | 35.3939 | 64.3315 | 111.9607 | 452.7375 | 26.5624 | 35.2302 | 68.7029 | 119.23 | 457.1001 | 24.9596 | 25.1298 | 27.7565 | 40.491 | 73.1153 | 329.0664 | 369.1207 | 654.9865 | 559.6728 | 746.2276 | 26.3343 | 33.4235 | 66.9381 | 118.5041 | 423.319 | 27.3931 | 36.6132 | 73.1932 | 102.3142 | 420.6552 | 25.2277 | 25.4914 | 29.598 | 43.6197 | 83.3201 | 919.393 | 885.8729 | 799.6546 | 838.0762 | 28.022 | 70.3254 | 38.521 | 127.3115 | 498.4076 | 759.2662 | 837.3792 | 865.3304 | 946.9323 | 990.6702 | 992.9409 | 950.2912 | 746.1853 | 916.5724 | 695.9535 |  | 990.8981 | 948.6724 | 954.276 | 27.8124 | 34.3094 | 56.3732 | 613.0052 | 464.9636 | 360.3119 | 447.2229 | 80.163 | 103.521 | 100.8296 | 75.5001 | -0.0015984 | -0.02847 | 0.0035679 | 0.027655 | 0.0080409 | -0.00028044 | 0.053101 | -0.0036092 | -0.029968 | -315.128 | 17.5814 | -315.3618 | 16.7478 | -312.217 | 18.3452 | -312.2601 | 16.6759 | -251.7797 | 17.5157 | -251.8566 | 16.7827 | 3736.9839 | 3950.3677 | 966.783 | 102.1753 | -613.2466 | 412.6377
13:56 | 1823 | -137.403 |  | -130.8369 | -158.4662 | -188.2738 | -119.141 | -118.9696 | -165.5496 | -160.1668 | 2.5039 | 10.0143 | 6.4123 | 2.5985 |  |  |  | -118.421 | -189.258 | -212.8584 | -95.3259 |  | -196.5133 | -184.8688 | 0.7932 | 0.8019 | 0.7943 | 0.8045 | 70.7479 | 115.6729 | 102.0544 | 68.885 | 69.239 | 72.6293 | 119.0374 | 64.9613 | 94.5376 | 42.515 | 96.2447 | 127.6308 | 541.3797 | 99.0594 | 30.6632 | 42.7359 | 65.8094 | 94.9677 | 801.1611 | 130.6925 | 144.6333 | 172.6976 | 301.6994 | 75.453 | 37.7393 | 75.3259 | 118.4887 | 426.1322 | 70.3412 | 57.3813 | 102.3281 | 146.9341 | 522.5502 | 54.1863 | 25.0983 | 32.454 | 53.8489 | 92.491 | 273.1061 | 898.6859 | 390.2739 | 497.2568 | 47.1966 | 58.9779 | 98.7855 | 131.0332 | 431.568 | 26.6419 | 43.813 | 96.289 | 169.7589 | 520.9321 | 32.7304 | 73.1607 | 86.0665 | 77.4958 | 93.0027 | 230.534 |  | 338.6512 | 372.3449 |  | 27.5566 | 67.2366 | 100.6361 | 135.3687 | 494.8666 | 31.1653 | 59.6836 | 100.0675 | 166.8589 | 579.7274 | 25.1944 | 24.8394 | 27.7107 | 38.9422 | 76.5794 | 255.3167 | 918.9437 | 493.8827 | 902.1979 | 30.2104 | 49.4233 | 97.8384 | 141.0091 | 503.0085 | 798.9137 | 909.2206 | 795.603 | 821.2324 | 940.7159 | 966.4501 | 763.9007 | 887.642 | 767.7841 | 886.9446 | 855.4366 | 812.5746 | 818.8625 | 822.1367 | 848.059 | 841.2677 | 797.619 | 1078.9087 | 946.1418 | 875.4528 | 942.4669 | 926.0073 | 105.3226 | 118.1192 | 138.705 | 64.7132 | 168.2741 | 167.337 | 83.5062 | 86.87 | 101.4796 | 64.0902 | 74.8538 | 142.0368 | 543.7081 | 135.4377 | 50.1311 | 74.6635 | 65.6482 | 94.3657 | 657.9122 | 791.5481 | 787.7714 | 585.0437 | 850.02 | 65.8152 | 94.0605 | 100.0516 | 98.8589 | 432.7643 | 98.9682 | 48.5074 | 131.0514 | 565.3987 | 91.5734 | 24.5804 | 30.3831 | 50.4783 | 86.3474 | 874.0438 | 848.9853 | 799.9179 | 862.267 | 98.6813 | 35.4171 | 64.4473 | 112.0222 | 453.0185 | 26.5635 | 35.241 | 68.7489 | 119.2655 | 457.3949 | 24.9312 | 25.1327 | 27.7818 | 40.5136 | 73.1586 | 329.3184 | 369.4969 | 655.1613 | 560.0365 | 746.4102 | 26.3182 | 33.4344 | 67.0139 | 118.5567 | 423.5662 | 27.4031 | 36.6398 | 73.2551 | 102.3655 | 420.9222 | 25.211 | 25.5064 | 29.6097 | 43.6454 | 83.3614 | 920.152 | 886.5752 | 800.1326 | 838.5541 | 27.9694 | 70.3713 | 38.5356 | 127.4101 | 498.6926 | 759.4623 | 837.3301 | 865.6196 | 947.5663 | 990.709 | 993.2099 | 950.6609 | 746.0418 | 916.0081 | 696.0962 |  | 990.9828 | 948.6383 | 954.554 | 27.8118 | 34.3235 | 56.3843 | 613.2738 | 465.3751 | 360.6369 | 447.456 | 80.2071 | 103.6103 | 100.9175 | 75.5247 | -0.0020801 | -0.028376 | 0.0024773 | 0.027099 | 0.0076836 | 0.00064494 | 0.040474 | -0.004493 | -0.032654 | -314.9864 | 17.7662 | -315.2695 | 16.8607 | -312.0262 | 18.3288 | -312.1278 | 16.7108 | -251.5981 | 17.5691 | -251.5951 | 16.7745 | 3703.0668 | 3948.3573 | 966.9901 | 102.2639 | -611.5948 | 413.006
13:56 | 1824 | -135.8283 |  | -130.5068 | -158.0593 | -187.9451 | -118.7174 | -118.6553 | -165.1376 | -159.8157 | 2.4672 | 10.2002 | 6.5166 | 2.6874 |  |  |  | -118.1717 | -188.9064 | -212.3766 | -95.0674 |  | -196.0085 | -184.4827 | 0.7462 | 0.7658 | 0.7874 | 0.8093 | 66.8726 | 115.6731 | 102.0497 | 68.9152 | 69.2663 | 72.6624 | 119.0956 | 64.9868 | 94.5436 | 42.5567 | 96.2611 | 127.6937 | 541.7032 | 99.1156 | 30.6809 | 42.799 | 65.843 | 94.9741 | 801.3537 | 130.6948 | 144.7494 | 172.8659 | 301.6416 | 75.5456 | 37.7701 | 75.3865 | 118.5435 | 426.4369 | 70.3714 | 57.4 | 102.309 | 147.0725 | 522.8845 | 54.2218 | 25.1013 | 32.448 | 53.891 | 92.5017 | 273.0529 | 899.1734 | 390.3143 | 497.4479 | 47.2204 | 59.0594 | 98.774 | 131.1334 | 431.8346 | 26.6673 | 43.819 | 96.3575 | 169.9294 | 521.2391 | 32.7265 | 73.2117 | 86.1168 | 77.5353 | 93.0551 | 230.8172 |  | 338.6121 | 372.5307 |  | 27.6004 | 68.7021 | 100.6515 | 135.4127 | 495.1732 | 31.1505 | 59.7166 | 100.0327 | 166.9825 | 580.0602 | 25.1966 | 24.8489 | 27.7213 | 38.9621 | 76.6396 | 255.9822 | 919.405 | 494.2409 | 902.8619 | 30.1779 | 49.4866 | 97.8621 | 141.0967 | 503.2599 | 798.8454 | 908.4729 | 795.8004 | 822.0205 | 940.9517 | 966.8114 | 764.1121 | 887.6353 | 767.9651 | 887.0194 | 858.1262 | 814.101 | 824.0587 | 812.2797 | 856.5253 | 842.6353 | 801.825 | 1079.4329 | 946.0123 | 875.5555 | 942.318 | 925.9769 | 105.3889 | 118.3689 | 138.8449 | 64.7489 | 168.5125 | 167.6265 | 83.6027 | 86.8746 | 101.51 | 64.1192 | 74.9324 | 142.1273 | 544.044 | 135.5119 | 50.0768 | 74.5203 | 65.6755 | 94.3903 | 658.239 | 791.6904 | 788.0056 | 585.5934 | 850.3189 | 65.8612 | 94.105 | 100.0522 | 98.8294 | 433.0335 | 98.9815 | 48.525 | 131.1305 | 565.7549 | 91.5693 | 24.5806 | 30.3964 | 50.5099 | 86.3687 | 874.6817 | 849.1015 | 800.0071 | 862.5926 | 98.6644 | 35.4484 | 64.495 | 112.0833 | 453.2588 | 26.5721 | 35.274 | 68.7995 | 119.3509 | 457.7062 | 24.9339 | 25.1392 | 27.8079 | 40.5541 | 73.1941 | 329.6807 | 369.8836 | 655.4132 | 560.4685 | 746.6172 | 26.2776 | 33.4721 | 67.1066 | 118.6192 | 423.8274 | 27.4019 | 36.6624 | 73.3173 | 102.4399 | 421.173 | 25.1806 | 25.52 | 29.6295 | 43.682 | 83.4008 | 920.8044 | 887.0887 | 800.6455 | 838.9081 | 28.0258 | 70.4108 | 38.5564 | 127.5034 | 498.9791 | 759.8681 | 837.455 | 865.8975 | 948.2663 | 990.7312 | 993.577 | 951.0457 | 745.9359 | 915.5851 | 696.184 |  | 991.0468 | 948.6629 | 954.8116 | 27.8131 | 34.3402 | 56.4035 | 613.5348 | 465.7927 | 360.9445 | 447.6734 | 80.2997 | 103.7566 | 101.0092 | 75.6082 | -0.0017759 | -0.027873 | 0.0027352 | 0.027783 | 0.0081211 | -0.00031661 | 0.028225 | -0.0062148 | -0.040878 | -314.7002 | 17.8771 | -315.2049 | 17.0312 | -312.0047 | 18.3719 | -312.0601 | 16.7067 | -251.2689 | 17.5445 | -251.3397 | 16.8135 | 3739.9225 | 3953.2216 | 967.2048 | 102.3829 | -610.1552 | 413.3686
13:56 | 1825 | -132.4921 |  | -130.0945 | -157.7151 | -187.5808 | -118.3979 | -118.2938 | -164.8486 | -159.4437 | 2.4962 | 10.3889 | 6.6322 | 2.7649 |  |  |  | -118.1878 | -188.6369 | -211.9845 | -94.8857 |  | -195.495 | -184.0812 | 0.7029 | 0.7369 | 0.7866 | 0.8129 | 66.6567 | 115.6576 | 102.022 | 68.9224 | 69.2676 | 72.6913 | 119.1423 | 65.0042 | 94.5671 | 42.5899 | 96.2696 | 127.7446 | 542.0188 | 99.1524 | 30.6911 | 42.8563 | 65.8821 | 94.9809 | 801.5026 | 130.6904 | 144.8265 | 173.0528 | 301.5848 | 75.6602 | 37.7937 | 75.4563 | 118.607 | 426.7536 | 70.3778 | 57.4183 | 102.2748 | 147.1987 | 523.199 | 54.2423 | 25.0912 | 32.5027 | 53.956 | 92.5265 | 272.7707 | 899.7372 | 389.6236 | 497.499 | 47.235 | 59.1432 | 98.7859 | 131.227 | 432.1034 | 26.6765 | 43.8182 | 96.4039 | 170.0808 | 521.5207 | 32.7463 | 73.1871 | 86.1124 | 77.5567 | 93.0871 | 230.9731 |  | 338.5796 | 372.6202 |  | 27.6104 | 70.0086 | 100.6505 | 135.4873 | 495.5176 | 31.2366 | 59.7433 | 100.0158 | 167.1087 | 580.3924 | 25.2203 | 24.8552 | 27.7297 | 38.9884 | 76.7058 | 256.8963 | 919.6925 | 494.7007 | 903.1397 | 30.1858 | 49.5241 | 97.8897 | 141.1802 | 503.5069 | 798.6385 | 908.3212 | 796.3738 | 822.626 | 941.1487 | 967.1629 | 764.334 | 887.6904 | 768.151 | 887.0728 | 854.6223 | 812.0759 | 826.5516 | 787.1423 | 857.9933 | 840.7218 | 804.1711 | 1056.3766 | 945.8514 | 875.6566 | 942.1917 | 925.9266 | 105.4618 | 118.6163 | 139.0209 | 64.7831 | 168.7733 | 167.9464 | 83.7187 | 86.8884 | 101.5796 | 64.1875 | 75.0095 | 142.2518 | 544.3911 | 135.5903 | 50.0248 | 74.3752 | 65.7033 | 94.4186 | 658.7643 | 791.6198 | 788.254 | 586.5033 | 850.6491 | 65.9803 | 94.1676 | 100.0736 | 98.871 | 433.3103 | 98.9758 | 48.5339 | 131.2283 | 566.1122 | 91.7614 | 24.5789 | 30.3989 | 50.5355 | 86.3785 | 875.4341 | 849.2981 | 800.107 | 862.9653 | 98.6668 | 35.4732 | 64.5556 | 112.1364 | 453.5293 | 26.5948 | 35.2955 | 68.8622 | 119.4403 | 458.0234 | 24.9507 | 25.1353 | 27.7908 | 40.5895 | 73.2417 | 330.0118 | 370.2922 | 655.7934 | 560.8909 | 746.8833 | 26.2526 | 33.4893 | 67.1678 | 118.6585 | 424.065 | 27.4112 | 36.6861 | 73.368 | 102.481 | 421.4595 | 25.2029 | 25.5263 | 29.6163 | 43.7047 | 83.416 | 921.3364 | 887.5123 | 801.1109 | 839.2118 | 28.0247 | 70.4735 | 38.5845 | 127.6048 | 499.2893 | 760.3534 | 838.2672 | 866.0666 | 948.7742 | 990.7355 | 993.8892 | 951.4505 | 745.8812 | 915.3376 | 696.3235 |  | 991.0911 | 948.6986 | 955.0734 | 27.8198 | 34.3545 | 56.4432 | 613.6995 | 466.2088 | 361.2865 | 447.8628 | 80.3367 | 103.8881 | 101.1535 | 75.6961 | -0.0016935 | -0.028695 | 0.0027691 | 0.027251 | 0.0079043 | 0.00037389 | 0.019656 | -0.0023225 | -0.051724 | -314.5464 | 18.0496 | -315.1156 | 17.1379 | -311.8508 | 18.3042 | -311.8354 | 16.6883 | -251.0196 | 17.565 | -251.1027 | 16.8299 | 3761.6313 | 3949.4506 | 967.4062 | 102.5208 | -608.8936 | 413.7477
13:56 | 1826 | -126.8167 |  | -129.6646 | -157.1063 | -187.2803 | -118.0704 | -117.9779 | -164.472 | -159.1518 | 2.5481 | 10.5861 | 6.7322 | 2.8227 |  |  |  | -118.1718 | -188.2845 | -211.417 | -94.655 |  | -195.055 | -183.7114 | 0.6644 | 0.7064 | 0.7803 | 0.8178 | 66.1612 | 115.6485 | 102.0233 | 68.9456 | 69.2794 | 72.7243 | 119.1865 | 65.0148 | 94.5759 | 42.6269 | 96.2653 | 127.794 | 542.3239 | 99.1224 | 30.7198 | 42.9183 | 65.9054 | 94.9727 | 801.555 | 130.6764 | 144.9564 | 173.2632 | 301.707 | 75.7341 | 37.8278 | 75.508 | 118.6747 | 427.0501 | 70.4381 | 57.44 | 102.2635 | 147.3226 | 523.5172 | 54.2907 | 25.0719 | 32.5598 | 54.0129 | 92.5384 | 273.1789 | 900.0156 | 390.4588 | 497.6714 | 47.2658 | 59.2313 | 98.7382 | 131.3173 | 432.3811 | 26.6425 | 43.8758 | 96.436 | 170.2242 | 521.7979 | 32.7745 | 73.1706 | 86.1065 | 77.569 | 93.0987 | 231.5563 |  | 340.2564 | 373.3396 |  | 27.6026 | 71.5508 | 100.65 | 135.5452 | 495.8476 | 31.2697 | 59.7722 | 100.0126 | 167.2479 | 580.7172 | 25.2259 | 24.8631 | 27.7393 | 39.0136 | 76.769 | 257.6165 | 920.1685 | 495.5281 | 903.3096 | 30.2646 | 49.5401 | 97.8967 | 141.2515 | 503.7623 | 798.4553 | 909.7991 | 797.4835 | 823.1915 | 941.3122 | 967.5387 | 764.5431 | 887.7633 | 768.3671 | 887.2197 | 844.8304 | 808.4192 | 828.553 | 777.915 | 862.6707 | 839.7343 | 803.0124 | 1048.3024 | 945.6363 | 875.7594 | 942.035 | 925.859 | 105.5386 | 118.8582 | 139.1881 | 64.8203 | 169.0521 | 168.3246 | 83.8434 | 86.9064 | 101.6818 | 64.2569 | 75.089 | 142.3321 | 544.7406 | 135.6597 | 49.9786 | 74.2357 | 65.7294 | 94.4457 | 659.4996 | 791.8822 | 788.5229 | 587.4978 | 851.0238 | 66.1035 | 94.1582 | 100.0388 | 98.878 | 433.5737 | 98.9601 | 48.5431 | 131.3431 | 566.4626 | 91.9368 | 24.5794 | 30.4149 | 50.5571 | 86.383 | 876.3213 | 849.6411 | 800.2153 | 863.3932 | 98.6799 | 35.497 | 64.6194 | 112.1903 | 453.8122 | 26.5899 | 35.3314 | 68.9148 | 119.4794 | 458.3178 | 25.0517 | 25.1306 | 27.8251 | 40.6027 | 73.285 | 330.2597 | 370.7255 | 656.0839 | 561.2727 | 747.141 | 26.2714 | 33.5205 | 67.2317 | 118.7209 | 424.3161 | 27.4289 | 36.7144 | 73.4437 | 102.465 | 421.7778 | 25.2106 | 25.5377 | 29.6139 | 43.7295 | 83.4401 | 921.7343 | 887.7493 | 801.5353 | 839.4132 | 27.9829 | 70.5566 | 38.6147 | 127.706 | 499.6057 | 760.8613 | 839.8674 | 866.1718 | 949.4175 | 990.7389 | 994.1046 | 951.8555 | 745.9033 | 915.3995 | 696.4683 |  | 991.1316 | 948.7851 | 955.3269 | 27.8336 | 34.3645 | 56.4618 | 613.8828 | 466.6148 | 361.6702 | 448.0883 | 80.4173 | 103.8982 | 101.203 | 75.7584 | -0.0018078 | -0.028789 | 0.0022312 | 0.027153 | 0.0076127 | -0.00012079 | 0.017646 | 0.0012632 | -0.039193 | -314.3864 | 18.1091 | -314.9126 | 17.2118 | -311.7216 | 18.3534 | -311.8077 | 16.7273 | -250.7796 | 17.5383 | -250.795 | 16.8299 | 3699.0698 | 3946.0985 | 967.5992 | 102.5506 | -607.5054 | 414.1425
13:56 | 1827 | -122.8284 |  | -129.2524 | -156.6945 | -187.0345 | -117.7545 | -117.8498 | -164.255 | -158.8713 | 2.6189 | 10.8007 | 6.8472 | 2.8643 |  |  |  | -118.0391 | -187.757 | -210.7111 | -94.4386 |  | -194.5861 | -183.2689 | 0.6339 | 0.69 | 0.7793 | 0.8239 | 64.5367 | 115.6458 | 102.0861 | 69.0047 | 69.3477 | 72.7747 | 119.2452 | 65.0329 | 94.554 | 42.6498 | 96.2564 | 127.8425 | 542.6277 | 99.0725 | 30.7424 | 42.9865 | 65.9416 | 94.9725 | 801.585 | 130.8092 | 145.3664 | 173.5235 | 302.2632 | 75.8035 | 37.8546 | 75.548 | 118.7211 | 427.3478 | 70.4861 | 57.4861 | 102.261 | 147.4689 | 523.8569 | 54.3514 | 25.1872 | 32.5324 | 53.9982 | 92.5555 | 274.3439 | 900.0764 | 391.8166 | 497.8967 | 47.3176 | 59.3318 | 98.7693 | 131.4102 | 432.6682 | 26.669 | 43.9171 | 96.4767 | 170.3683 | 522.095 | 32.792 | 73.166 | 86.0967 | 77.5834 | 93.1023 | 232.6843 |  | 342.6035 | 374.4614 |  | 27.6001 | 73.4348 | 100.659 | 135.5963 | 496.1781 | 31.2471 | 59.8095 | 100.0122 | 167.3817 | 581.0322 | 25.2245 | 24.8681 | 27.7652 | 39.0358 | 76.8331 | 257.4174 | 920.7868 | 496.2463 | 903.5626 | 30.2901 | 49.5811 | 97.8944 | 141.3274 | 504.0104 | 798.6238 | 911.5508 | 798.7476 | 823.828 | 941.4477 | 967.9451 | 764.7484 | 887.8458 | 768.6897 | 887.6243 | 839.932 | 807.6695 | 831.281 | 790.8178 | 865.827 | 840.7039 | 800.2634 | 1048.3227 | 945.3507 | 875.8628 | 941.7845 | 925.7456 | 105.616 | 119.0897 | 139.3616 | 64.8576 | 169.2791 | 168.6808 | 83.9307 | 86.9229 | 101.7501 | 64.314 | 75.161 | 142.386 | 545.0754 | 135.7283 | 49.9234 | 74.0998 | 65.758 | 94.4558 | 660.0363 | 792.1301 | 788.7714 | 588.0317 | 851.373 | 66.1657 | 94.132 | 99.9882 | 98.8405 | 433.8252 | 98.9518 | 48.5488 | 131.4475 | 566.8251 | 92.0437 | 24.5944 | 30.4394 | 50.5945 | 86.401 | 877.3191 | 849.993 | 800.3386 | 863.8678 | 98.6987 | 35.5225 | 64.6549 | 112.2527 | 454.0629 | 26.6256 | 35.3678 | 68.9694 | 119.5072 | 458.6101 | 25.1685 | 25.1463 | 27.8555 | 40.6483 | 73.3224 | 330.5658 | 371.2355 | 656.4335 | 561.7411 | 747.4467 | 26.323 | 33.5503 | 67.3139 | 118.7762 | 424.5849 | 27.4355 | 36.7441 | 73.5563 | 102.4823 | 422.0095 | 25.2382 | 25.5365 | 29.6242 | 43.7607 | 83.4751 | 922.0039 | 887.7806 | 801.8025 | 839.514 | 28.0941 | 70.6041 | 38.6461 | 127.8089 | 499.8857 | 761.4942 | 841.4425 | 867.0814 | 950.0692 | 990.7472 | 994.3595 | 952.2886 | 746.0026 | 915.8889 | 696.6534 |  | 991.153 | 948.8716 | 955.5711 | 27.8359 | 34.3961 | 56.4784 | 614.139 | 467.037 | 361.9867 | 448.2871 | 80.5345 | 104.0496 | 101.3077 | 75.88 | -0.0017669 | -0.028554 | 0.0026253 | 0.027106 | 0.0076687 | 0.00015892 | 0.028852 | -0.020284 | -0.037648 | -314.1371 | 18.2323 | -314.8941 | 17.3699 | -311.7154 | 18.3617 | -311.6508 | 16.6862 | -250.4873 | 17.5424 | -250.5735 | 16.8874 | 3661.7492 | 3951.0392 | 967.798 | 102.6786 | -606.1538 | 414.5118
13:56 | 1828 | -119.737 |  | -128.9008 | -156.2285 | -186.7938 | -117.3571 | -117.4816 | -163.9232 | -158.5623 | 2.629 | 11.0152 | 6.953 | 2.9551 |  |  |  | -118.1174 | -187.3688 | -210.2726 | -94.2773 |  | -194.2825 | -182.9649 | 0.6146 | 0.6766 | 0.7799 | 0.8269 | 63.809 | 115.6471 | 102.1528 | 69.0703 | 69.4276 | 72.8437 | 119.3019 | 65.0564 | 94.5533 | 42.6882 | 96.2734 | 127.9061 | 542.9222 | 99.0863 | 30.7541 | 43.0341 | 65.9687 | 94.9855 | 801.691 | 131.0487 | 145.9345 | 173.8247 | 302.8141 | 75.8861 | 37.8638 | 75.5973 | 118.7694 | 427.6705 | 70.5689 | 57.5459 | 102.2411 | 147.6112 | 524.186 | 54.4062 | 25.169 | 32.5584 | 54.0493 | 92.5688 | 275.1766 | 900.1434 | 392.5359 | 497.9215 | 47.3955 | 59.4356 | 98.7801 | 131.503 | 432.9468 | 26.6817 | 43.9479 | 96.5326 | 170.5264 | 522.3857 | 32.8578 | 73.179 | 86.1114 | 77.6195 | 93.1272 | 233.4944 |  | 343.7301 | 374.9981 |  | 27.5949 | 74.0739 | 100.665 | 135.6439 | 496.5106 | 31.2684 | 59.8382 | 100.0075 | 167.5075 | 581.3322 | 25.2325 | 24.8617 | 27.7703 | 39.0628 | 76.9215 | 256.2376 | 921.0576 | 496.5179 | 903.5876 | 30.2775 | 49.6185 | 97.9283 | 141.4189 | 504.2459 | 799.0135 | 911.9984 | 799.7971 | 824.3521 | 941.5404 | 968.3681 | 764.9523 | 887.9548 | 769.1738 | 888.2826 | 844.7661 | 812.1315 | 831.3881 | 805.7938 | 863.6754 | 836.8174 | 797.5028 | 1023.3562 | 945.0161 | 875.9659 | 941.4556 | 925.584 | 105.6858 | 119.3089 | 139.5365 | 64.8953 | 169.4837 | 168.9926 | 84.0177 | 86.9321 | 101.7701 | 64.3663 | 75.2235 | 142.4879 | 545.4109 | 135.8084 | 49.8688 | 73.9778 | 65.7948 | 94.4729 | 660.3402 | 792.3426 | 789.0525 | 588.3425 | 851.69 | 66.2576 | 94.1917 | 100.0078 | 98.8635 | 434.0999 | 98.951 | 48.572 | 131.5615 | 567.1902 | 92.1776 | 24.596 | 30.4438 | 50.625 | 86.4149 | 878.3844 | 850.2879 | 800.4825 | 864.3771 | 98.7023 | 35.5355 | 64.7132 | 112.3128 | 454.3067 | 26.5928 | 35.3685 | 68.972 | 119.5217 | 458.9018 | 25.3201 | 25.1585 | 27.8565 | 40.6948 | 73.3627 | 330.9455 | 371.7131 | 656.8217 | 562.2144 | 747.7882 | 26.3817 | 33.5561 | 67.3484 | 118.8032 | 424.8053 | 27.4301 | 36.7637 | 73.6549 | 102.532 | 422.147 | 25.254 | 25.5414 | 29.6438 | 43.7943 | 83.5103 | 922.338 | 887.9133 | 801.637 | 839.7562 | 28.0844 | 70.6694 | 38.6538 | 127.909 | 500.1849 | 762.0223 | 842.5861 | 868.152 | 950.5802 | 990.7544 | 994.6553 | 952.7689 | 746.1958 | 916.6662 | 696.8783 |  | 991.1766 | 949.0046 | 955.8054 | 27.8509 | 34.4366 | 56.4965 | 614.3915 | 467.4873 | 362.3484 | 448.5014 | 80.5817 | 104.1517 | 101.4093 | 75.8925 | -0.0023915 | -0.028611 | 0.0031968 | 0.027162 | 0.0077742 | 0.0003794 | 0.029536 | 0.00055663 | -0.037719 | -314.051 | 18.3206 | -314.7064 | 17.3761 | -311.4816 | 18.3329 | -311.5523 | 16.7293 | -250.275 | 17.5588 | -250.2565 | 16.8217 | 3766.9551 | 3946.9306 | 968.0092 | 102.7805 | -604.9592 | 414.9178
13:56 | 1829 | -116.6177 |  | -128.4841 | -155.8242 | -186.4349 | -117.1097 | -117.2304 | -163.6101 | -158.2854 | 2.7388 | 11.2435 | 7.0636 | 3.0264 |  |  |  | -118.0628 | -187.0974 | -209.8202 | -94.0414 |  | -193.8957 | -182.7309 | 0.5964 | 0.6639 | 0.7791 | 0.8305 | 65.3835 | 115.6575 | 102.188 | 69.1241 | 69.4874 | 72.9084 | 119.3552 | 65.0796 | 94.5775 | 42.725 | 96.2731 | 127.9728 | 543.2049 | 99.0911 | 30.7747 | 43.0825 | 65.9917 | 94.9984 | 801.8146 | 131.2537 | 146.5566 | 174.1155 | 303.2125 | 75.9842 | 37.8854 | 75.6608 | 118.828 | 427.9885 | 70.6556 | 57.6408 | 102.2393 | 147.7416 | 524.5071 | 54.4338 | 25.0946 | 32.602 | 54.1162 | 92.5728 | 275.466 | 900.2515 | 392.8443 | 497.7688 | 47.4814 | 59.532 | 98.7476 | 131.6019 | 433.2212 | 26.6991 | 43.9812 | 96.589 | 170.6896 | 522.6728 | 32.8724 | 73.1826 | 86.1183 | 77.6389 | 93.1603 | 233.2405 |  | 343.2686 | 374.7136 |  | 27.5971 | 74.1937 | 100.6717 | 135.7103 | 496.865 | 31.3161 | 59.8736 | 99.9983 | 167.643 | 581.6454 | 25.2253 | 24.8599 | 27.7663 | 39.0896 | 77.0201 | 255.3391 | 921.2706 | 496.742 | 903.7566 | 30.279 | 49.6476 | 97.9581 | 141.5068 | 504.4883 | 799.4512 | 911.2281 | 800.7193 | 824.6573 | 941.6009 | 968.8282 | 765.174 | 888.0924 | 769.7761 | 889.1107 | 861.3015 | 814.6225 | 794.5349 | 814.5696 | 861.1121 | 830.6023 | 796.3179 | 984.9083 | 944.6423 | 876.0587 | 941.0608 | 925.3813 | 105.7513 | 119.5217 | 139.6505 | 64.9394 | 169.6664 | 169.2634 | 84.0991 | 86.9375 | 101.758 | 64.4016 | 75.2831 | 142.5813 | 545.7388 | 135.8862 | 49.8217 | 73.8543 | 65.8179 | 94.4961 | 660.519 | 792.6595 | 789.3094 | 588.5327 | 852.0083 | 66.341 | 94.2243 | 100.0144 | 98.8703 | 434.3762 | 98.9766 | 48.5915 | 131.6937 | 567.5377 | 92.1984 | 24.5919 | 30.4516 | 50.6511 | 86.4195 | 879.4601 | 850.5934 | 800.6381 | 864.8404 | 98.6846 | 35.5537 | 64.7758 | 112.3771 | 454.5721 | 26.5595 | 35.4007 | 68.9813 | 119.6057 | 459.2077 | 25.3329 | 25.1509 | 27.878 | 40.7163 | 73.4087 | 331.3702 | 372.1505 | 657.1429 | 562.7238 | 748.1334 | 26.4005 | 33.5739 | 67.4034 | 118.8588 | 425.0598 | 27.4385 | 36.7859 | 73.7384 | 102.581 | 422.2991 | 25.2226 | 25.5547 | 29.651 | 43.8238 | 83.5354 | 922.7889 | 888.4368 | 801.4554 | 840.2468 | 28.0346 | 70.7293 | 38.687 | 127.9961 | 500.512 | 762.2621 | 843.1859 | 869.5393 | 950.5721 | 990.7525 | 994.8381 | 953.2953 | 746.4776 | 917.5984 | 697.0794 |  | 991.1972 | 949.1138 | 956.0457 | 27.8516 | 34.4416 | 56.5082 | 614.5939 | 467.9377 | 362.7185 | 448.7388 | 80.676 | 104.2637 | 101.5229 | 76.0275 | -0.0013797 | -0.028291 | 0.0031993 | 0.027284 | 0.0077703 | -0.00046279 | 0.040707 | -0.0017802 | -0.037727 | -313.8048 | 18.3268 | -314.5833 | 17.4972 | -311.4385 | 18.3986 | -311.5031 | 16.7211 | -249.9734 | 17.5301 | -249.9857 | 16.8648 | 3683.5328 | 3942.4627 | 968.209 | 102.8933 | -603.7882 | 415.3281
13:56 | 1830 | -113.307 |  | -127.9993 | -155.5286 | -186.3519 | -116.8691 | -117.0087 | -163.262 | -157.9954 | 2.7492 | 11.4731 | 7.1811 | 3.1682 |  |  |  | -117.9824 | -186.72 | -209.4742 | -93.8278 |  | -193.6225 | -182.3471 | 0.5874 | 0.6499 | 0.7822 | 0.8287 | 65.5066 | 115.6921 | 102.2047 | 69.1726 | 69.5389 | 72.981 | 119.4148 | 65.101 | 94.6537 | 42.7469 | 96.2687 | 128.0209 | 543.4915 | 99.0677 | 30.8066 | 43.1401 | 66.0249 | 95.0013 | 802.0085 | 131.4206 | 147.3656 | 174.3912 | 303.6655 | 76.0897 | 37.9183 | 75.711 | 118.8845 | 428.2885 | 70.676 | 57.7689 | 102.2753 | 147.8863 | 524.8447 | 54.4897 | 25.1705 | 32.6109 | 54.1261 | 92.5869 | 275.4152 | 900.338 | 393.0397 | 497.5878 | 47.5106 | 59.622 | 98.7292 | 131.6919 | 433.4905 | 26.736 | 44.0063 | 96.6385 | 170.8295 | 522.9714 | 32.8646 | 73.1643 | 86.1085 | 77.6606 | 93.1645 | 233.316 |  | 343.1519 | 374.4593 |  | 27.5938 | 74.9909 | 100.6828 | 135.7965 | 497.2538 | 31.307 | 59.9106 | 100.0061 | 167.785 | 581.9508 | 25.2327 | 24.8685 | 27.7847 | 39.1088 | 77.1013 | 254.4293 | 921.4039 | 497.451 | 903.8813 | 30.3314 | 49.6947 | 97.9579 | 141.5804 | 504.7394 | 799.7544 | 909.3371 | 801.6004 | 824.8903 | 941.6319 | 969.3362 | 765.4243 | 888.2351 | 770.4383 | 890.0477 | 876.796 | 811.4383 | 771.243 | 815.2811 | 857.0224 | 826.4716 | 789.1886 | 969.7763 | 944.1937 | 876.1523 | 940.5765 | 925.1239 | 105.8244 | 119.7453 | 139.7863 | 64.9796 | 169.9117 | 169.5695 | 84.1667 | 86.9475 | 101.7476 | 64.4727 | 75.3393 | 142.6575 | 546.0564 | 135.9486 | 49.7773 | 73.7309 | 65.8427 | 94.5182 | 660.9888 | 792.7838 | 792.4569 | 589.0124 | 852.3096 | 66.4221 | 94.2384 | 99.9985 | 98.8752 | 434.6399 | 98.9762 | 48.6097 | 131.8145 | 567.885 | 92.1193 | 24.6052 | 30.483 | 50.6851 | 86.4425 | 880.3138 | 850.856 | 800.7871 | 865.2125 | 98.6794 | 35.5847 | 64.807 | 112.4487 | 454.8357 | 26.6152 | 35.4131 | 69.0144 | 119.667 | 459.5055 | 25.2206 | 25.1456 | 27.8912 | 40.7363 | 73.4525 | 331.8239 | 372.6235 | 657.5447 | 563.2979 | 748.5022 | 26.3683 | 33.5899 | 67.4579 | 118.9143 | 425.3521 | 27.4491 | 36.803 | 73.8225 | 102.6007 | 422.5557 | 25.195 | 25.5687 | 29.6535 | 43.8527 | 83.5566 | 923.2702 | 889.0139 | 801.5834 | 840.7852 | 28.0521 | 70.7761 | 38.7237 | 128.094 | 500.8325 | 762.3897 | 842.9056 | 871.1022 | 949.9347 | 990.7581 | 994.9633 | 953.8426 | 746.7793 | 918.5472 | 697.3156 |  | 991.245 | 949.2514 | 956.2632 | 27.8575 | 34.4396 | 56.5414 | 614.946 | 468.3937 | 363.0785 | 448.993 | 80.7417 | 104.3519 | 101.6259 | 76.0713 | -0.0016248 | -0.029174 | 0.0033772 | 0.027792 | 0.0077818 | 0.00032682 | 0.031295 | -0.014696 | -0.057655 | -313.7463 | 18.4664 | -314.5741 | 17.5773 | -311.3062 | 18.3391 | -311.3246 | 16.7314 | -249.755 | 17.5896 | -249.835 | 16.8731 | 3677.9737 | 3953.0818 | 968.4115 | 102.9889 | -602.6967 | 415.7361
13:56 | 1831 | -109.9917 |  | -127.6272 | -155.2185 | -186.0806 | -116.6001 | -116.7432 | -162.9712 | -157.7279 | 2.7583 | 11.7046 | 7.2905 | 3.201 |  |  |  | -117.9818 | -186.3347 | -209.1837 | -93.7188 |  | -193.2401 | -182.0831 | 0.5808 | 0.6455 | 0.7817 | 0.8284 | 67.1572 | 115.737 | 102.1964 | 69.2181 | 69.5776 | 73.0369 | 119.4729 | 65.1111 | 94.7258 | 42.7757 | 96.2811 | 128.0767 | 543.7597 | 99.0606 | 30.844 | 43.2075 | 66.0672 | 95.007 | 802.2774 | 131.5334 | 148.0278 | 174.6464 | 303.912 | 76.15 | 37.9456 | 75.7446 | 118.9397 | 428.5882 | 70.6906 | 57.897 | 102.2815 | 148.0145 | 525.1712 | 54.5544 | 25.1745 | 32.6076 | 54.1783 | 92.5901 | 274.9655 | 900.5334 | 392.7054 | 497.4136 | 47.4891 | 59.6915 | 98.7157 | 131.7839 | 433.7745 | 26.74 | 44.043 | 96.686 | 170.9733 | 523.2815 | 32.9127 | 73.1742 | 86.1099 | 77.6952 | 93.1504 | 233.2276 |  | 342.7313 | 374.0531 |  | 27.6092 | 74.4685 | 100.7004 | 135.857 | 497.6222 | 31.3234 | 59.9363 | 100.0198 | 167.9209 | 582.2569 | 25.2295 | 24.8771 | 27.7985 | 39.1327 | 77.1719 | 253.9559 | 921.4787 | 498.4276 | 903.9879 | 30.3279 | 49.7489 | 97.9931 | 141.6671 | 504.9801 | 799.8328 | 907.6503 | 802.5844 | 825.1709 | 941.6216 | 969.8899 | 765.6814 | 888.3385 | 771.1114 | 891.0232 | 884.8049 | 810.4329 | 788.9815 | 803.6161 | 854.4928 | 816.4136 | 786.0594 | 955.873 | 943.6783 | 876.2427 | 940.0234 | 924.8263 | 105.9009 | 119.9649 | 139.9883 | 65.0191 | 170.2179 | 169.9825 | 84.2362 | 86.9652 | 101.7609 | 64.5035 | 75.4048 | 142.7285 | 546.3871 | 136.0291 | 49.7286 | 73.6082 | 65.875 | 94.5383 | 661.6537 | 792.8036 | 793.3818 | 589.5672 | 852.541 | 66.4515 | 94.2718 | 99.9997 | 98.8529 | 434.9176 | 98.9709 | 48.6302 | 131.9269 | 568.2366 | 92.0802 | 24.6228 | 30.5164 | 50.7113 | 86.4748 | 880.8236 | 851.0289 | 800.9243 | 865.4959 | 98.6859 | 35.6149 | 64.8399 | 112.5181 | 455.1174 | 26.6579 | 35.4422 | 69.0835 | 119.6966 | 459.802 | 25.1142 | 25.1559 | 27.877 | 40.7394 | 73.5003 | 332.3075 | 373.1909 | 657.9369 | 563.9175 | 748.8445 | 26.3752 | 33.6185 | 67.5336 | 118.981 | 425.6251 | 27.4584 | 36.8188 | 73.879 | 102.6307 | 422.9854 | 25.1872 | 25.5806 | 29.6678 | 43.886 | 83.5842 | 923.7782 | 889.4471 | 801.9501 | 841.1284 | 28.0301 | 70.8414 | 38.7517 | 128.2123 | 501.1579 | 762.4784 | 842.0913 | 872.2319 | 949.2806 | 990.7898 | 995.1458 | 954.316 | 747.0377 | 919.2578 | 697.5578 |  | 991.2931 | 949.4267 | 956.4342 | 27.8695 | 34.4572 | 56.5598 | 615.5772 | 468.8505 | 363.436 | 449.2722 | 80.8272 | 104.4423 | 101.772 | 76.1153 | -0.0015601 | -0.028611 | 0.0029724 | 0.027338 | 0.0080363 | -0.00012666 | 0.052262 | -0.0020991 | -0.043532 | -313.6017 | 18.4602 | -314.3187 | 17.5855 | -311.1523 | 18.3678 | -311.3062 | 16.756 | -249.4934 | 17.5342 | -249.4626 | 16.834 | 3683.8312 | 3949.1297 | 968.6146 | 103.1072 | -601.6533 | 416.1433
13:56 | 1832 | -106.272 |  | -127.3698 | -155.3061 | -185.9765 | -116.3991 | -116.5349 | -162.8099 | -157.6507 | 2.7845 | 11.9768 | 7.407 | 3.2288 |  |  |  | -117.8814 | -186.0483 | -208.8841 | -93.5546 |  | -192.9286 | -181.8643 | 0.5716 | 0.6384 | 0.7785 | 0.8277 | 64.811 | 115.749 | 102.1724 | 69.2527 | 69.6072 | 73.0588 | 119.5283 | 65.1253 | 94.7492 | 42.815 | 96.2759 | 128.1527 | 544.0354 | 99.0648 | 30.8593 | 43.2753 | 66.1019 | 95.0268 | 802.5123 | 131.5938 | 148.2699 | 174.9112 | 304.1322 | 76.2288 | 37.9774 | 75.8064 | 118.9963 | 428.8931 | 70.7481 | 58.0052 | 102.2875 | 148.1423 | 525.4873 | 54.5496 | 25.1206 | 32.6245 | 54.2094 | 92.5881 | 274.5089 | 900.9637 | 391.835 | 497.223 | 47.495 | 59.7615 | 98.6915 | 131.8803 | 434.0727 | 26.7481 | 44.0867 | 96.7307 | 171.13 | 523.5872 | 32.8933 | 73.1643 | 86.1086 | 77.701 | 93.1804 | 232.5433 |  | 341.3769 | 373.6372 |  | 27.6473 | 73.0579 | 100.7182 | 135.9014 | 497.9827 | 31.3451 | 59.9499 | 100.0314 | 168.0575 | 582.5736 | 25.2145 | 24.876 | 27.8075 | 39.1562 | 77.23 | 253.223 | 921.6282 | 499.3628 | 904.0391 | 30.3409 | 49.7568 | 97.9923 | 141.7487 | 505.2209 | 800.0109 | 906.6175 | 803.4377 | 825.2751 | 941.5693 | 970.4179 | 765.9443 | 888.4477 | 771.8518 | 892.0561 | 883.2372 | 810.7164 | 803.4008 | 790.0721 | 851.7708 | 793.7402 | 792.6688 | 941.5054 | 943.1371 | 876.3256 | 939.4594 | 924.5217 | 105.9642 | 120.1513 | 140.2044 | 65.0608 | 170.4672 | 170.3144 | 84.2748 | 86.9746 | 101.7821 | 64.5171 | 75.4679 | 142.7922 | 546.7093 | 136.1067 | 49.6857 | 73.479 | 65.8938 | 94.5511 | 661.8082 | 793.3031 | 793.7989 | 589.7064 | 852.7002 | 66.5118 | 94.2547 | 99.9877 | 98.8225 | 435.1911 | 98.9596 | 48.6325 | 132.0102 | 568.5684 | 92.0697 | 24.6235 | 30.5243 | 50.7313 | 86.4832 | 881.044 | 851.0845 | 801.0322 | 865.6848 | 98.6891 | 35.6392 | 64.8906 | 112.5668 | 455.3884 | 26.6604 | 35.4728 | 69.15 | 119.7486 | 460.1205 | 25.0323 | 25.1655 | 27.9079 | 40.7748 | 73.547 | 332.7507 | 373.7539 | 658.308 | 564.5049 | 749.1503 | 26.3649 | 33.6528 | 67.5898 | 119.039 | 425.8848 | 27.4576 | 36.8493 | 73.9144 | 102.6839 | 423.5031 | 25.1997 | 25.5614 | 29.6847 | 43.9144 | 83.611 | 924.3288 | 889.8724 | 802.3302 | 841.4415 | 28.0939 | 70.8801 | 38.7963 | 128.3129 | 501.4669 | 762.5271 | 841.1535 | 872.731 | 948.8138 | 990.8421 | 995.2471 | 954.6884 | 747.2119 | 919.6194 | 697.7754 |  | 991.3478 | 949.5499 | 956.5715 | 27.8738 | 34.4841 | 56.5799 | 616.1903 | 469.2426 | 363.8207 | 449.5265 | 80.9263 | 104.5827 | 101.8274 | 76.2287 | -0.0019391 | -0.028446 | 0.0019855 | 0.027075 | 0.0074261 | -3.6254e-05 | 0.021684 | 0.0069683 | -0.033656 | -313.4202 | 18.5711 | -314.3371 | 17.7149 | -311.1554 | 18.3575 | -311.1523 | 16.7191 | -249.2165 | 17.5917 | -249.3334 | 16.9121 | 3609.8618 | 3948.6149 | 968.7793 | 103.205 | -600.9625 | 416.5317
13:56 | 1833 | -102.6231 |  | -127.0893 | -155.4155 | -185.6628 | -116.1048 | -116.2885 | -162.6068 | -157.3437 | 2.8865 | 12.2476 | 7.5167 | 3.2934 |  |  |  | -117.8609 | -185.9135 | -208.7153 | -93.4409 |  | -192.6602 | -181.5728 | 0.5625 | 0.6267 | 0.7764 | 0.8256 | 64.1696 | 115.7247 | 102.1515 | 69.2806 | 69.6317 | 73.0836 | 119.5853 | 65.1466 | 94.7083 | 42.8619 | 96.2611 | 128.2252 | 544.3279 | 99.0497 | 30.8495 | 43.3298 | 66.1306 | 95.0483 | 802.7354 | 131.6506 | 148.3419 | 175.1815 | 304.3691 | 76.3106 | 38.021 | 75.8787 | 119.0606 | 429.1826 | 70.8476 | 58.0889 | 102.2998 | 148.2961 | 525.8188 | 54.5923 | 25.1393 | 32.6414 | 54.2132 | 92.5916 | 274.2789 | 901.3167 | 391.6774 | 497.1727 | 47.5999 | 59.8469 | 98.6897 | 131.9735 | 434.3515 | 26.746 | 44.1514 | 96.7911 | 171.2905 | 523.8779 | 32.8377 | 73.1146 | 86.1188 | 77.7313 | 93.2332 | 232.372 |  | 341.0262 | 373.6434 |  | 27.6325 | 72.4304 | 100.7206 | 135.9569 | 498.3657 | 31.35 | 59.9719 | 100.0261 | 168.2014 | 582.8798 | 25.208 | 24.869 | 27.8141 | 39.1809 | 77.2702 | 251.8789 | 921.6858 | 499.8623 | 904.0438 | 30.3756 | 49.7816 | 97.9906 | 141.8263 | 505.4588 | 800.0572 | 905.9931 | 804.266 | 825.2213 | 941.4823 | 970.9281 | 766.195 | 888.5816 | 772.7089 | 893.135 | 882.5552 | 804.823 | 814.7074 | 792.5493 | 848.0123 | 783.7409 | 793.9376 | 973.2877 | 942.5743 | 876.3992 | 938.8859 | 924.2119 | 106.0229 | 120.3223 | 140.2471 | 65.1019 | 170.6384 | 170.53 | 84.2785 | 86.9743 | 101.7989 | 64.564 | 75.5226 | 142.9017 | 547.0235 | 136.1831 | 49.6434 | 73.3613 | 65.922 | 94.5784 | 661.6639 | 793.6982 | 795.7229 | 589.7779 | 852.8384 | 66.6086 | 94.3266 | 100.0471 | 98.8622 | 435.4802 | 98.9536 | 48.6495 | 132.0944 | 568.9033 | 92.0789 | 24.6257 | 30.5335 | 50.7634 | 86.4916 | 881.1006 | 851.1182 | 801.1191 | 865.7703 | 98.695 | 35.6608 | 64.9472 | 112.6289 | 455.6522 | 26.6477 | 35.4848 | 69.1898 | 119.8371 | 460.4641 | 25.08 | 25.173 | 27.939 | 40.8159 | 73.5866 | 332.9831 | 374.1008 | 658.6486 | 564.7985 | 749.3631 | 26.3345 | 33.676 | 67.6404 | 119.0762 | 426.1561 | 27.4692 | 36.8741 | 73.9676 | 102.7213 | 423.9453 | 25.1989 | 25.566 | 29.7019 | 43.9466 | 83.6495 | 924.8645 | 890.3545 | 802.643 | 841.8616 | 28.0777 | 70.92 | 38.8064 | 128.4128 | 501.7883 | 762.4902 | 840.2252 | 872.595 | 948.6812 | 990.9375 | 995.3038 | 954.9785 | 747.2642 | 919.6474 | 698.0247 |  | 991.3816 | 949.6442 | 956.6669 | 27.8726 | 34.5057 | 56.6027 | 616.7744 | 469.6806 | 364.1879 | 449.817 | 80.9588 | 104.6537 | 101.9465 | 76.2346 | -0.0020341 | -0.028719 | 0.002639 | 0.027565 | 0.0074769 | -0.00013361 | 0.030257 | -0.0078379 | -0.049777 | -313.3371 | 18.6245 | -314.1494 | 17.6964 | -310.9123 | 18.335 | -311.0446 | 16.7519 | -249.0072 | 17.5814 | -248.9642 | 16.8505 | 3668.595 | 3948.7229 | 968.9154 | 103.3001 | -600.2025 | 416.9343
13:56 | 1834 | -99.6125 |  | -126.6875 | -155.4051 | -185.558 | -115.9445 | -116.1638 | -162.4297 | -157.207 | 2.8654 | 12.6005 | 7.6261 | 3.3441 |  |  |  | -117.7742 | -185.7534 | -208.4364 | -93.2747 |  | -192.3437 | -181.3458 | 0.5562 | 0.6195 | 0.7719 | 0.8223 | 64.3972 | 115.693 | 102.1292 | 69.3058 | 69.6647 | 73.112 | 119.6343 | 65.1661 | 94.6429 | 42.9073 | 96.2502 | 128.2711 | 544.6056 | 99.042 | 30.8604 | 43.3791 | 66.1559 | 95.054 | 803.0001 | 131.8604 | 148.8125 | 175.4622 | 304.6985 | 76.3676 | 38.0466 | 75.9083 | 119.1155 | 429.4697 | 70.9312 | 58.1331 | 102.2861 | 148.4418 | 526.1509 | 54.6902 | 25.1537 | 32.6793 | 54.255 | 92.6162 | 274.036 | 901.541 | 391.6561 | 497.1598 | 47.6782 | 59.9449 | 98.7386 | 132.0698 | 434.6195 | 26.715 | 44.1827 | 96.8499 | 171.4441 | 524.1572 | 32.8299 | 73.069 | 86.1146 | 77.7739 | 93.2676 | 232.3257 |  | 340.7186 | 373.6804 |  | 27.6206 | 72.34 | 100.7304 | 136.0226 | 498.7661 | 31.389 | 60.0032 | 100.0182 | 168.336 | 583.1884 | 25.209 | 24.8705 | 27.8161 | 39.2057 | 77.318 | 251.3091 | 921.4535 | 499.93 | 903.9816 | 30.3549 | 49.8469 | 98.0526 | 141.9158 | 505.6866 | 799.6721 | 906.178 | 804.8971 | 825.1668 | 941.3376 | 971.4974 | 766.4212 | 888.6589 | 773.5833 | 894.1651 | 880.9545 | 796.5079 | 794.3986 | 797.3581 | 847.3413 | 799.9351 | 790.9396 | 1007.9034 | 942.0141 | 876.4677 | 938.3132 | 923.9002 | 106.0978 | 120.5087 | 140.2105 | 65.1383 | 170.765 | 170.7389 | 84.2789 | 86.9796 | 101.8498 | 64.6119 | 75.5634 | 142.9912 | 547.3438 | 136.2588 | 49.601 | 73.2425 | 65.9543 | 94.6075 | 661.6004 | 793.5739 | 798.1702 | 589.8935 | 852.8868 | 66.6878 | 94.3949 | 100.0948 | 98.8876 | 435.7619 | 98.9719 | 48.6579 | 132.1835 | 569.2476 | 92.0833 | 24.6262 | 30.5457 | 50.7972 | 86.5037 | 881.1135 | 851.1425 | 801.1763 | 865.7948 | 98.6961 | 35.7017 | 64.9728 | 112.6988 | 455.9294 | 26.6397 | 35.5116 | 69.2419 | 119.9307 | 460.8013 | 25.2673 | 25.177 | 27.9413 | 40.8282 | 73.6279 | 333.1494 | 374.3301 | 659.0262 | 564.9743 | 749.5247 | 26.372 | 33.699 | 67.7181 | 119.134 | 426.4249 | 27.4832 | 36.8991 | 74.0308 | 102.7806 | 424.3017 | 25.1962 | 25.5779 | 29.718 | 43.985 | 83.6922 | 925.2407 | 890.8575 | 803.1275 | 842.2873 | 28.0356 | 70.9656 | 38.8105 | 128.5121 | 502.1174 | 762.4949 | 839.4891 | 872.3985 | 948.8069 | 991.0422 | 995.3895 | 955.1819 | 747.1852 | 919.3488 | 698.2953 |  | 991.3688 | 949.7342 | 956.7138 | 27.8704 | 34.5113 | 56.6186 | 617.2127 | 470.0895 | 364.5237 | 450.0269 | 81.0959 | 104.8075 | 102.031 | 76.3141 | -0.0014719 | -0.02901 | 0.0023336 | 0.027236 | 0.0078693 | 7.1639e-06 | 0.029545 | -0.011137 | -0.044636 | -313.0724 | 18.6573 | -314.0817 | 17.797 | -310.9461 | 18.3842 | -310.9215 | 16.7211 | -248.7241 | 17.5445 | -248.798 | 16.9244 | 3727.3551 | 3947.9727 | 969.0332 | 103.4192 | -599.4971 | 417.3066
13:56 | 1835 | -92.9553 |  | -126.4562 | -155.2735 | -185.2633 | -115.7678 | -116.0151 | -162.3175 | -157.005 | 2.9502 | 13.1913 | 7.7378 | 3.4192 |  |  |  | -117.6394 | -185.3843 | -208.0295 | -93.0176 |  | -192.0607 | -181.1082 | 0.5473 | 0.6156 | 0.7696 | 0.8179 | 61.5553 | 115.6555 | 102.1167 | 69.335 | 69.7023 | 73.1423 | 119.6871 | 65.1838 | 94.6307 | 42.948 | 96.2506 | 128.3163 | 544.8601 | 99.0721 | 30.891 | 43.4347 | 66.1835 | 95.046 | 803.2986 | 131.7837 | 148.99 | 175.4944 | 304.8193 | 76.4455 | 38.0556 | 75.9246 | 119.1583 | 429.7887 | 70.9519 | 58.1677 | 102.2723 | 148.5821 | 526.4632 | 54.7736 | 25.1558 | 32.744 | 54.3392 | 92.654 | 273.7169 | 901.7404 | 391.6656 | 497.112 | 47.654 | 60.0456 | 98.7934 | 132.1643 | 434.9021 | 26.7302 | 44.1865 | 96.8974 | 171.5965 | 524.4502 | 32.9373 | 73.1236 | 86.1513 | 77.794 | 93.2879 | 232.6307 |  | 340.5316 | 373.8937 |  | 27.649 | 72.5438 | 100.7458 | 136.0704 | 499.1434 | 31.3236 | 60.0401 | 100.0105 | 168.4776 | 583.4797 | 25.2185 | 24.8822 | 27.8327 | 39.2236 | 77.3774 | 251.2646 | 920.9728 | 500.2595 | 903.8801 | 30.4169 | 49.8546 | 98.023 | 141.991 | 505.9376 | 799.376 | 907.8078 | 805.1566 | 825.0046 | 941.149 | 972.015 | 766.6028 | 888.6352 | 774.4094 | 895.1432 | 871.762 | 796.0383 | 779.4238 | 799.3618 | 849.2101 | 818.963 | 789.7354 | 1017.623 | 941.5201 | 876.5436 | 937.8211 | 923.6319 | 106.1592 | 120.6834 | 140.3585 | 65.1701 | 170.8908 | 170.9778 | 84.2854 | 86.983 | 101.901 | 64.6554 | 75.6269 | 143.074 | 547.659 | 136.3248 | 49.5483 | 73.1211 | 65.9759 | 94.6257 | 661.6686 | 793.4448 | 802.4581 | 590.1397 | 852.8255 | 66.7881 | 94.4049 | 100.091 | 98.8718 | 436.0225 | 98.9699 | 48.6604 | 132.3007 | 569.5841 | 92.0773 | 24.6198 | 30.5547 | 50.8216 | 86.5112 | 881.1236 | 851.1191 | 801.2226 | 865.7939 | 98.6943 | 35.7245 | 65.0316 | 112.7563 | 456.2057 | 26.6319 | 35.5433 | 69.3175 | 119.9713 | 461.1002 | 25.3081 | 25.1762 | 27.9641 | 40.8449 | 73.6664 | 333.3481 | 374.5798 | 659.4793 | 565.185 | 749.6973 | 26.4297 | 33.7152 | 67.7778 | 119.1958 | 426.6734 | 27.4826 | 36.9292 | 74.069 | 102.8577 | 424.6601 | 25.2226 | 25.575 | 29.7384 | 44.0098 | 83.7235 | 925.5527 | 891.1123 | 803.6191 | 842.5874 | 28.1072 | 71.0095 | 38.8394 | 128.5968 | 502.4355 | 762.5096 | 839.0134 | 871.9671 | 948.8178 | 991.1417 | 995.4836 | 955.3197 | 747.0374 | 918.9799 | 698.5201 |  | 991.3129 | 949.7651 | 956.7258 | 27.8721 | 34.5372 | 56.6452 | 617.7552 | 470.5279 | 364.8293 | 450.2336 | 81.1307 | 104.9034 | 102.1261 | 76.3919 | -0.001577 | -0.028756 | 0.0025325 | 0.02767 | 0.0069251 | -5.2339e-05 | 0.032759 | -0.012066 | -0.04322 | -313.1432 | 18.7456 | -314.0356 | 17.8278 | -310.7523 | 18.3309 | -310.8354 | 16.7478 | -248.5334 | 17.6081 | -248.5611 | 16.8813 | 3748.2099 | 3952.7956 | 969.1141 | 103.5147 | -598.6014 | 417.6786
13:56 | 1836 | -88.5721 |  | -126.2708 | -155.2644 | -185.0798 | -115.5226 | -115.8 | -162.1163 | -156.6964 | 2.9681 | 14.108 | 7.8546 | 3.4731 |  |  |  | -117.7444 | -185.2864 | -207.9252 | -92.9193 |  | -191.8374 | -180.8948 | 0.5393 | 0.6101 | 0.7673 | 0.8119 | 66.5339 | 115.6319 | 102.1144 | 69.3701 | 69.7345 | 73.1756 | 119.7466 | 65.2056 | 94.6321 | 42.9726 | 96.2457 | 128.3817 | 545.115 | 99.0805 | 30.9161 | 43.4957 | 66.2227 | 95.0634 | 803.5857 | 131.718 | 148.8392 | 175.7086 | 305.0928 | 76.5424 | 38.0864 | 75.9772 | 119.2207 | 430.1051 | 70.9955 | 58.2048 | 102.2573 | 148.7158 | 526.7748 | 54.8232 | 25.1739 | 32.7602 | 54.3814 | 92.6695 | 273.8933 | 901.7364 | 391.9396 | 497.222 | 47.6789 | 60.1373 | 98.7838 | 132.2594 | 435.1962 | 26.7742 | 44.2209 | 96.9376 | 171.7437 | 524.7588 | 32.9594 | 73.1561 | 86.1693 | 77.8072 | 93.2942 | 233.0411 |  | 340.513 | 374.2265 |  | 27.6604 | 74.0995 | 100.7418 | 136.1224 | 499.5151 | 31.2992 | 60.0804 | 100.0122 | 168.6137 | 583.7694 | 25.2221 | 24.8958 | 27.849 | 39.2484 | 77.4396 | 251.5382 | 920.744 | 500.7501 | 903.8618 | 30.4158 | 49.8987 | 98.0469 | 142.0721 | 506.1765 | 799.4421 | 909.661 | 805.3154 | 824.7852 | 940.9377 | 972.5204 | 766.752 | 888.5756 | 775.1267 | 896.0486 | 863.2439 | 800.7547 | 790.0257 | 808.0429 | 852.3196 | 831.054 | 789.0515 | 1013.7895 | 941.123 | 876.6205 | 937.4419 | 923.4117 | 106.2168 | 120.8674 | 140.4585 | 65.2171 | 171.0957 | 171.2622 | 84.3204 | 86.996 | 101.9306 | 64.6941 | 75.693 | 143.1758 | 547.9808 | 136.4062 | 49.5023 | 72.9982 | 65.9976 | 94.6387 | 661.9665 | 793.1631 | 804.374 | 590.7761 | 852.7491 | 66.8782 | 94.4609 | 100.1426 | 98.8498 | 436.3061 | 98.9661 | 48.6805 | 132.4329 | 569.9128 | 92.0318 | 24.6297 | 30.5739 | 50.8513 | 86.5275 | 881.1686 | 851.0907 | 801.2791 | 865.806 | 98.7012 | 35.7376 | 65.1122 | 112.8006 | 456.4679 | 26.6073 | 35.5682 | 69.3802 | 120.0116 | 461.3957 | 25.2333 | 25.1756 | 27.9645 | 40.8738 | 73.705 | 333.5735 | 374.8555 | 659.7612 | 565.4528 | 749.8439 | 26.458 | 33.7446 | 67.8219 | 119.2616 | 426.9263 | 27.493 | 36.948 | 74.0631 | 102.9036 | 425.0705 | 25.2362 | 25.5757 | 29.7713 | 44.0379 | 83.7562 | 925.8602 | 891.3165 | 803.9995 | 842.8802 | 28.1418 | 71.0547 | 38.8914 | 128.6846 | 502.7629 | 762.4733 | 838.5399 | 871.5001 | 948.8987 | 991.2671 | 995.5597 | 955.4315 | 746.8897 | 918.6908 | 698.693 |  | 991.2158 | 949.7716 | 956.7293 | 27.8674 | 34.5671 | 56.6615 | 618.2907 | 470.9442 | 365.1068 | 450.4134 | 81.2283 | 105.0144 | 102.2538 | 76.4727 | -0.0016013 | -0.028517 | 0.002979 | 0.028027 | 0.0080628 | 0.00018586 | 0.03139 | -0.0063855 | -0.051211 | -312.854 | 18.7066 | -313.8356 | 17.8463 | -310.6631 | 18.3493 | -310.7431 | 16.7252 | -248.1887 | 17.5363 | -248.2626 | 16.8607 | 3744.5172 | 3948.6321 | 969.1791 | 103.6341 | -598.0073 | 418.0255
13:56 | 1837 | -86.2084 |  | -125.9335 | -155.1357 | -184.9684 | -115.2895 | -115.6008 | -161.8914 | -156.5861 | 2.924 | 14.4358 | 7.9609 | 3.5419 |  |  |  | -117.7051 | -185.2766 | -207.6996 | -92.8253 |  | -191.6108 | -180.8125 | 0.5337 | 0.6054 | 0.7619 | 0.8065 | 64.25 | 115.6139 | 102.1049 | 69.4048 | 69.7588 | 73.206 | 119.7942 | 65.2249 | 94.6219 | 42.9999 | 96.2378 | 128.4291 | 545.3851 | 99.0697 | 30.9448 | 43.5703 | 66.2581 | 95.0925 | 803.8901 | 131.8694 | 148.97 | 176.0067 | 305.4264 | 76.613 | 38.1181 | 76.0351 | 119.282 | 430.3981 | 71.1066 | 58.2494 | 102.2479 | 148.8493 | 527.0959 | 54.916 | 25.1219 | 32.7775 | 54.4228 | 92.67 | 273.9547 | 901.8401 | 391.9896 | 497.3039 | 47.7897 | 60.2343 | 98.7867 | 132.3656 | 435.4822 | 26.7394 | 44.282 | 96.9827 | 171.8936 | 525.0464 | 32.8649 | 73.1067 | 86.1511 | 77.843 | 93.2947 | 233.6128 |  | 341.0944 | 374.6897 |  | 27.6489 | 75.9933 | 100.7544 | 136.1759 | 499.8893 | 31.3503 | 60.1343 | 100.0147 | 168.7595 | 584.0672 | 25.2334 | 24.9051 | 27.864 | 39.281 | 77.4988 | 251.7127 | 920.7952 | 501.331 | 903.8953 | 30.3753 | 49.9646 | 98.1173 | 142.1681 | 506.3977 | 800.1059 | 912.6809 | 805.663 | 824.6537 | 940.7048 | 973.0598 | 766.9023 | 888.5594 | 775.7014 | 896.8139 | 856.6178 | 803.2452 | 799.9199 | 815.1043 | 853.1714 | 829.2238 | 785.3277 | 1008.9935 | 940.8389 | 876.7016 | 937.1831 | 923.2271 | 106.2879 | 121.0706 | 140.4991 | 65.2716 | 171.3697 | 171.5954 | 84.4013 | 87.0061 | 102.0015 | 64.7299 | 75.7556 | 143.2533 | 548.3089 | 136.4977 | 49.47 | 72.8867 | 66.0307 | 94.6505 | 662.7077 | 792.638 | 805.6015 | 591.9651 | 852.7078 | 66.9021 | 94.4815 | 100.1814 | 98.8157 | 436.586 | 98.9681 | 48.6978 | 132.5414 | 570.2422 | 92.0367 | 24.6458 | 30.5991 | 50.8831 | 86.5593 | 881.223 | 851.0729 | 801.3383 | 865.813 | 98.7249 | 35.7847 | 65.1172 | 112.8734 | 456.7288 | 26.6056 | 35.587 | 69.4198 | 120.0662 | 461.6996 | 25.2327 | 25.1706 | 27.9467 | 40.9109 | 73.7451 | 333.8236 | 375.1696 | 660.0962 | 565.6644 | 749.9653 | 26.4491 | 33.7679 | 67.8571 | 119.3183 | 427.1862 | 27.5034 | 36.969 | 74.0192 | 102.9286 | 425.4908 | 25.2471 | 25.5611 | 29.7801 | 44.074 | 83.7827 | 926.2193 | 891.546 | 804.4343 | 843.1499 | 28.1681 | 71.0892 | 38.9385 | 128.7816 | 503.0865 | 762.4094 | 837.9387 | 871.4086 | 948.8313 | 991.4115 | 995.5865 | 955.5403 | 746.721 | 917.8263 | 698.8772 |  | 991.0876 | 949.6636 | 956.7686 | 27.8879 | 34.5709 | 56.6871 | 618.8825 | 471.3949 | 365.4173 | 450.698 | 81.3198 | 105.1166 | 102.3478 | 76.5162 | -0.0016858 | -0.028474 | 0.0028233 | 0.027328 | 0.0071871 | 9.9272e-05 | 0.018001 | -0.0043127 | -0.026078 | -312.7709 | 18.799 | -313.8417 | 17.9202 | -310.6107 | 18.3493 | -310.62 | 16.7334 | -248.0195 | 17.5999 | -248.1087 | 16.91 | 3747.4972 | 3951.3412 | 969.2278 | 103.7322 | -597.4006 | 418.4061
13:56 | 1838 | -82.9563 |  | -125.6659 | -154.8436 | -184.87 | -115.0759 | -115.4166 | -161.6566 | -156.3534 | 2.9519 | 14.7551 | 8.0679 | 3.6073 |  |  |  | -117.6623 | -185.1299 | -207.23 | -92.6771 |  | -191.3548 | -180.4803 | 0.5279 | 0.5996 | 0.7556 | 0.8019 | 63.6575 | 115.5989 | 102.1082 | 69.4405 | 69.7935 | 73.2424 | 119.8521 | 65.2396 | 94.6181 | 43.0266 | 96.2295 | 128.4542 | 545.6465 | 99.0938 | 30.9706 | 43.6188 | 66.2859 | 95.0826 | 804.2538 | 132.0436 | 149.3537 | 176.2695 | 305.6952 | 76.6854 | 38.1332 | 76.0678 | 119.3287 | 430.6931 | 71.2151 | 58.2954 | 102.25 | 148.9893 | 527.4068 | 54.9694 | 25.1279 | 32.801 | 54.4658 | 92.6708 | 274.0197 | 902.0762 | 392.2038 | 497.2977 | 47.8891 | 60.3414 | 98.8313 | 132.4593 | 435.7777 | 26.7326 | 44.313 | 97.0345 | 172.0571 | 525.349 | 32.8545 | 73.1455 | 86.1738 | 77.8769 | 93.3403 | 234.7165 |  | 343.3845 | 375.5974 |  | 27.6561 | 75.7558 | 100.7615 | 136.232 | 500.2605 | 31.3983 | 60.1542 | 100.014 | 168.9016 | 584.3548 | 25.2329 | 24.9088 | 27.8845 | 39.2937 | 77.5565 | 252.8254 | 920.8671 | 501.86 | 904.1909 | 30.383 | 49.9816 | 98.1103 | 142.2508 | 506.6357 | 801.2664 | 915.145 | 806.3195 | 824.6629 | 940.4709 | 973.5955 | 767.0584 | 888.6178 | 776.1718 | 897.4193 | 847.6753 | 803.6681 | 809.8856 | 819.9774 | 853.1124 | 821.1446 | 787.9207 | 1017.2181 | 940.6389 | 876.793 | 937.0155 | 923.0831 | 106.3537 | 121.2591 | 140.4293 | 65.3102 | 171.5882 | 171.9478 | 84.4857 | 87.0084 | 102.0668 | 64.7775 | 75.8182 | 143.3346 | 548.6351 | 136.5766 | 49.4342 | 72.7862 | 66.0609 | 94.6626 | 663.5656 | 792.4231 | 806.4318 | 593.4274 | 852.7074 | 66.988 | 94.4772 | 100.1963 | 98.8104 | 436.8459 | 98.9736 | 48.7101 | 132.6525 | 570.5665 | 92.1232 | 24.6463 | 30.6198 | 50.9075 | 86.5742 | 881.2818 | 851.1269 | 801.4029 | 865.8386 | 98.7359 | 35.8141 | 65.1398 | 112.9574 | 457.024 | 26.6179 | 35.6206 | 69.4725 | 120.1164 | 461.9924 | 25.1345 | 25.184 | 27.9645 | 40.9359 | 73.7878 | 334.0689 | 375.4619 | 660.4107 | 565.8525 | 750.0517 | 26.4255 | 33.7807 | 67.9938 | 119.3856 | 427.4856 | 27.5174 | 37.0034 | 73.9951 | 102.9865 | 425.9094 | 25.2765 | 25.5643 | 29.7936 | 44.1046 | 83.8057 | 926.6861 | 891.7803 | 804.7836 | 843.4982 | 28.2137 | 71.1401 | 38.9573 | 128.9031 | 503.4063 | 762.4391 | 837.3639 | 872.2191 | 948.4411 | 991.5643 | 995.6461 | 955.6369 | 746.5097 | 917.0481 | 699.0338 |  | 990.949 | 949.5503 | 956.8105 | 27.9071 | 34.5855 | 56.7132 | 619.4032 | 471.8274 | 365.6898 | 450.9852 | 81.3766 | 105.2217 | 102.4385 | 76.6014 | -0.0016652 | -0.028709 | 0.0029137 | 0.02763 | 0.0076537 | -0.0002801 | 0.032347 | -0.0029339 | -0.050182 | -312.657 | 18.8011 | -313.6386 | 17.9058 | -310.4323 | 18.3432 | -310.5184 | 16.756 | -247.7426 | 17.5753 | -247.7579 | 16.8792 | 3791.6296 | 3950.8951 | 969.2779 | 103.8301 | -596.5249 | 418.7586
13:57 | 1839 | -79.7305 |  | -125.4548 | -154.6216 | -184.8142 | -114.8348 | -115.1654 | -161.5083 | -156.2067 | 3.0655 | 15.0587 | 8.1736 | 3.6757 |  |  |  | -117.6389 | -184.9209 | -206.8122 | -92.6324 |  | -191.1228 | -180.2058 | 0.5224 | 0.5925 | 0.7498 | 0.7939 | 67.3749 | 115.6027 | 102.1212 | 69.4764 | 69.8394 | 73.2772 | 119.9152 | 65.2528 | 94.6431 | 43.0565 | 96.2264 | 128.5259 | 545.9215 | 99.12 | 30.9741 | 43.6445 | 66.3263 | 95.0782 | 804.6744 | 132.1289 | 149.7255 | 176.4827 | 305.9114 | 76.7872 | 38.178 | 76.124 | 119.3887 | 430.9895 | 71.2491 | 58.301 | 102.2673 | 149.1282 | 527.7112 | 55.0302 | 25.1783 | 32.8207 | 54.4913 | 92.6781 | 274.3137 | 902.2698 | 392.6932 | 497.3921 | 47.9106 | 60.4496 | 98.8516 | 132.5455 | 436.089 | 26.7473 | 44.3084 | 97.093 | 172.2177 | 525.658 | 32.9274 | 73.1855 | 86.2026 | 77.8849 | 93.3759 | 235.8237 |  | 345.4392 | 376.5301 |  | 27.6459 | 75.4985 | 100.7737 | 136.288 | 500.6446 | 31.469 | 60.1606 | 100.0308 | 169.029 | 584.6475 | 25.2283 | 24.9033 | 27.8924 | 39.3139 | 77.6115 | 253.7332 | 921.8593 | 502.8847 | 904.6811 | 30.4123 | 50.0071 | 98.1077 | 142.3237 | 506.8785 | 802.3657 | 916.4891 | 806.9933 | 824.824 | 940.2481 | 974.1393 | 767.2145 | 888.7368 | 776.559 | 897.9216 | 839.5408 | 805.5974 | 814.228 | 825.5334 | 856.6402 | 823.4413 | 795.0028 | 1009.3972 | 940.4901 | 876.8912 | 936.8791 | 922.9755 | 106.418 | 121.4406 | 140.2951 | 65.3404 | 171.7867 | 172.268 | 84.5735 | 87.0255 | 102.1244 | 64.8423 | 75.8649 | 143.4127 | 548.9652 | 136.6419 | 49.3946 | 72.676 | 66.0794 | 94.677 | 664.1104 | 792.6004 | 807.2843 | 594.5426 | 852.758 | 67.1355 | 94.4826 | 100.2238 | 98.8405 | 437.1128 | 98.9649 | 48.7198 | 132.7596 | 570.8945 | 92.2134 | 24.6501 | 30.628 | 50.9307 | 86.5773 | 881.3637 | 851.2829 | 801.4815 | 865.9127 | 98.7254 | 35.8304 | 65.2341 | 113.0118 | 457.3245 | 26.6324 | 35.6429 | 69.5207 | 120.1937 | 462.2901 | 25.081 | 25.2089 | 28.0074 | 40.9518 | 73.8394 | 334.2721 | 375.7325 | 660.5652 | 566.1347 | 750.1272 | 26.401 | 33.8191 | 68.0977 | 119.4587 | 427.7787 | 27.5282 | 37.0283 | 74.0168 | 103.0515 | 426.2865 | 25.263 | 25.5874 | 29.811 | 44.1386 | 83.8316 | 927.093 | 892.1076 | 805.0593 | 843.9684 | 28.2083 | 71.2144 | 38.9603 | 129.0102 | 503.7274 | 762.5637 | 837.0239 | 873.5152 | 948.0249 | 991.7289 | 995.7236 | 955.7428 | 746.3122 | 916.7806 | 699.1225 |  | 990.8137 | 949.3557 | 956.8175 | 27.93 | 34.6102 | 56.7183 | 619.7535 | 472.236 | 365.9642 | 451.2068 | 81.5025 | 105.3469 | 102.5099 | 76.6753 | -0.0010782 | -0.028681 | 0.0027278 | 0.027306 | 0.0078551 | 0.00026348 | 0.03756 | -0.0092874 | -0.045908 | -312.5555 | 18.8339 | -313.5771 | 17.9674 | -310.3707 | 18.3637 | -310.4261 | 16.7334 | -247.4902 | 17.5814 | -247.5795 | 16.9244 | 3750.6634 | 3947.8083 | 969.3212 | 103.9284 | -595.7816 | 419.1001
13:57 | 1840 | -75.1985 |  | -125.0952 | -154.3551 | -184.6067 | -114.6039 | -114.9529 | -161.2553 | -155.9393 | 3.0978 | 15.3707 | 8.2443 | 3.7419 |  |  |  | -117.618 | -184.695 | -206.6111 | -92.3897 |  | -190.9269 | -179.9426 | 0.5181 | 0.5914 | 0.7455 | 0.7903 | 64.9451 | 115.6074 | 102.1345 | 69.519 | 69.8756 | 73.3128 | 119.9722 | 65.2729 | 94.6453 | 43.1052 | 96.2377 | 128.615 | 546.2144 | 99.1126 | 30.9962 | 43.6739 | 66.3592 | 95.094 | 805.1387 | 132.1654 | 149.7188 | 176.7147 | 306.1199 | 76.8587 | 38.2256 | 76.1767 | 119.4503 | 431.2802 | 71.2254 | 58.3154 | 102.2708 | 149.2687 | 528.0218 | 55.1056 | 25.17 | 32.8189 | 54.5212 | 92.6809 | 274.6167 | 902.3857 | 393.3555 | 497.5976 | 47.8783 | 60.5487 | 98.8944 | 132.647 | 436.3913 | 26.7062 | 44.3896 | 97.1414 | 172.3818 | 525.9383 | 32.9752 | 73.12 | 86.2037 | 77.9013 | 93.363 | 236.4204 |  | 345.6058 | 376.83 |  | 27.652 | 77.5584 | 100.796 | 136.3228 | 501.032 | 31.4242 | 60.1878 | 100.0238 | 169.1723 | 584.9404 | 25.2471 | 24.8956 | 27.8857 | 39.3489 | 77.6545 | 253.2656 | 922.9851 | 504.0541 | 905.1271 | 30.4551 | 50.0239 | 98.0969 | 142.3961 | 507.1186 | 803.0405 | 917.1034 | 807.4972 | 824.9888 | 940.0632 | 974.6964 | 767.3849 | 888.8999 | 776.8965 | 898.412 | 830.8578 | 812.0887 | 791.4959 | 830.882 | 858.0913 | 829.5913 | 801.9273 | 1002.5914 | 940.4024 | 876.9924 | 936.7669 | 922.8841 | 106.4873 | 121.6232 | 140.1477 | 65.3805 | 171.9611 | 172.5569 | 84.6491 | 87.0382 | 102.1811 | 64.9026 | 75.9221 | 143.4921 | 549.2942 | 136.7133 | 49.3563 | 72.5743 | 66.1098 | 94.6924 | 664.5156 | 792.83 | 807.9143 | 595.1634 | 852.91 | 67.233 | 94.4971 | 100.2396 | 98.8599 | 437.3908 | 98.9621 | 48.7366 | 132.8665 | 571.2218 | 92.3037 | 24.6634 | 30.6363 | 50.9527 | 86.5962 | 881.56 | 851.4591 | 801.5791 | 866.0044 | 98.7198 | 35.8461 | 65.3177 | 113.0741 | 457.583 | 26.6602 | 35.6663 | 69.5739 | 120.274 | 462.6032 | 25.2208 | 25.2216 | 28.0131 | 40.9888 | 73.8868 | 334.4898 | 376.1054 | 660.8211 | 566.5455 | 750.2366 | 26.4191 | 33.84 | 68.1092 | 119.5046 | 428.0305 | 27.5196 | 37.0408 | 74.0482 | 103.0909 | 426.3207 | 25.2412 | 25.5907 | 29.8059 | 44.1639 | 83.8527 | 927.5913 | 892.3883 | 805.3724 | 844.3154 | 28.1977 | 71.2855 | 38.9748 | 129.0929 | 504.0498 | 762.6057 | 836.8697 | 874.8841 | 947.9065 | 991.9054 | 995.8512 | 955.865 | 746.1533 | 916.3921 | 699.1968 |  | 990.7042 | 949.2465 | 956.8426 | 27.9197 | 34.6188 | 56.7487 | 619.9765 | 472.6687 | 366.2542 | 451.4561 | 81.5369 | 105.4075 | 102.6659 | 76.7484 | -0.0017991 | -0.029306 | 0.0020301 | 0.027024 | 0.0077109 | -0.00018059 | 0.020626 | 0.0031442 | -0.039423 | -312.4724 | 18.8729 | -313.4909 | 17.9777 | -310.2876 | 18.3575 | -310.3307 | 16.7642 | -247.281 | 17.5958 | -247.3333 | 16.91 | 3699.6384 | 3949.2226 | 969.3968 | 104.0367 | -594.8975 | 419.4615
13:57 | 1841 | -70.3477 |  | -124.8552 | -154.1895 | -184.6567 | -114.4404 | -114.9881 | -161.1612 | -155.8403 | 3.1444 | 15.664 | 8.3382 | 3.7828 |  |  |  | -117.5063 | -184.4692 | -206.2763 | -92.2401 |  | -190.6877 | -179.8057 | 0.515 | 0.5862 | 0.7393 | 0.7849 | 62.4107 | 115.5988 | 102.1464 | 69.5544 | 69.9082 | 73.3552 | 120.0368 | 65.2957 | 94.6251 | 43.1492 | 96.2426 | 128.6619 | 546.4975 | 99.1014 | 31.0303 | 43.7006 | 66.3807 | 95.1043 | 805.5921 | 132.4169 | 150.1448 | 177.1327 | 306.5645 | 76.9217 | 38.2341 | 76.1979 | 119.5011 | 431.5846 | 71.2638 | 58.3186 | 102.2731 | 149.4126 | 528.3319 | 55.0895 | 25.1907 | 32.7982 | 54.5455 | 92.6878 | 274.7866 | 902.5026 | 393.6476 | 497.6405 | 47.9076 | 60.6426 | 98.925 | 132.7458 | 436.6737 | 26.7719 | 44.4203 | 97.1887 | 172.5251 | 526.2141 | 33.0088 | 73.0809 | 86.1909 | 77.931 | 93.3671 | 236.637 |  | 345.7174 | 376.9865 |  | 27.6952 | 78.0171 | 100.7991 | 136.3871 | 501.4409 | 31.4047 | 60.2121 | 100.0149 | 169.3041 | 585.2465 | 25.2369 | 24.8994 | 27.8829 | 39.3759 | 77.7117 | 252.2473 | 923.2671 | 504.6 | 905.4941 | 30.4665 | 50.0798 | 98.1347 | 142.4874 | 507.3442 | 803.6559 | 915.6103 | 808.003 | 825.0588 | 939.9178 | 975.3007 | 767.5733 | 889.0607 | 777.2144 | 898.9371 | 832.6331 | 817.3166 | 780.4467 | 834.2576 | 857.6414 | 835.7771 | 806.1044 | 991.2003 | 940.3537 | 877.0948 | 936.6736 | 922.7885 | 106.5619 | 121.7985 | 140.4368 | 65.4304 | 172.1375 | 172.8415 | 84.7134 | 87.0467 | 102.2268 | 64.9669 | 75.99 | 143.6035 | 549.6271 | 136.8025 | 49.3207 | 72.4772 | 66.145 | 94.7079 | 665.0416 | 793.1854 | 808.1815 | 595.7898 | 853.1575 | 67.3469 | 94.5125 | 100.261 | 98.8995 | 437.6658 | 98.9745 | 48.7533 | 132.9729 | 571.5374 | 92.3689 | 24.6676 | 30.6507 | 50.9808 | 86.6112 | 881.8396 | 851.5859 | 801.6859 | 866.1191 | 98.712 | 35.8622 | 65.3606 | 113.1345 | 457.8207 | 26.7333 | 35.6873 | 69.6034 | 120.3572 | 462.9165 | 25.1965 | 25.2186 | 27.9893 | 41.0334 | 73.9214 | 335.0298 | 376.6616 | 661.2081 | 567.127 | 750.389 | 26.4413 | 33.845 | 68.1328 | 119.5464 | 428.2759 | 27.5189 | 37.0616 | 74.0667 | 103.132 | 426.0259 | 25.1638 | 25.6006 | 29.8006 | 44.1948 | 83.8638 | 928.1979 | 892.7673 | 805.7219 | 844.6996 | 28.1971 | 71.3371 | 39.0207 | 129.1829 | 504.3771 | 762.6074 | 836.5479 | 876.0286 | 948.0717 | 992.0726 | 996.0458 | 955.9743 | 746.0083 | 916.0036 | 699.3154 |  | 990.6151 | 949.0327 | 956.8615 | 27.9406 | 34.6547 | 56.7599 | 620.0963 | 473.0995 | 366.6182 | 451.6757 | 81.6903 | 105.5693 | 102.7324 | 76.8277 | -0.0015825 | -0.028362 | 0.0025532 | 0.027812 | 0.0081261 | 0.00053459 | 0.050082 | 0.0076957 | -0.043494 | -312.3124 | 18.8544 | -313.3463 | 17.9695 | -310.1215 | 18.3473 | -310.183 | 16.7478 | -247.0164 | 17.5794 | -247.0933 | 16.9162 | 3734.8927 | 3948.994 | 969.4776 | 104.1509 | -594.335 | 419.8589
13:57 | 1842 | -66.1155 |  | -124.5787 | -153.9071 | -184.5593 | -114.2926 | -114.7561 | -161.0021 | -155.7064 | 3.216 | 15.9371 | 8.4364 | 3.887 |  |  |  | -117.3078 | -184.1657 | -206.0505 | -92.082 |  | -190.4916 | -179.6335 | 0.5127 | 0.5814 | 0.7379 | 0.7817 | 63.3783 | 115.5834 | 102.1658 | 69.5866 | 69.9477 | 73.4037 | 120.088 | 65.3111 | 94.6152 | 43.1915 | 96.2659 | 128.7366 | 546.7882 | 99.1048 | 31.0402 | 43.7367 | 66.4124 | 95.1192 | 806.0029 | 132.6088 | 150.8957 | 177.3646 | 306.8672 | 77.0016 | 38.255 | 76.2491 | 119.5696 | 431.9046 | 71.3404 | 58.3082 | 102.2985 | 149.556 | 528.6452 | 55.1088 | 25.2141 | 32.8508 | 54.5977 | 92.7115 | 274.9118 | 902.6873 | 393.8288 | 497.5999 | 47.9636 | 60.7434 | 98.9383 | 132.8368 | 436.9527 | 26.8002 | 44.4302 | 97.2457 | 172.6607 | 526.4982 | 33.0427 | 73.1294 | 86.2261 | 77.9637 | 93.408 | 237.2316 |  | 347.1103 | 377.4991 |  | 27.703 | 78.0493 | 100.817 | 136.4337 | 501.8091 | 31.4682 | 60.2471 | 100.0263 | 169.4369 | 585.543 | 25.257 | 24.9053 | 27.9006 | 39.4116 | 77.7827 | 251.5128 | 923.3078 | 504.7373 | 905.7855 | 30.5203 | 50.116 | 98.1593 | 142.5795 | 507.5647 | 804.1104 | 912.9156 | 808.6545 | 824.8641 | 939.8132 | 975.9012 | 767.7681 | 889.2021 | 777.5712 | 899.5254 | 841.0159 | 816.6791 | 791.4342 | 831.564 | 855.5439 | 840.5136 | 804.9496 | 977.8804 | 940.2682 | 877.1817 | 936.542 | 922.6743 | 106.6347 | 121.9684 | 141.2682 | 65.4719 | 172.3535 | 173.1718 | 84.7769 | 87.057 | 102.3019 | 65.0195 | 76.0514 | 143.6787 | 549.9674 | 136.8861 | 49.2762 | 72.3683 | 66.1722 | 94.7234 | 665.4864 | 793.5317 | 808.6624 | 596.2716 | 853.3987 | 67.422 | 94.5303 | 100.2701 | 98.9192 | 437.9216 | 98.9642 | 48.7606 | 133.0807 | 571.8499 | 92.3936 | 24.6673 | 30.6639 | 51.0127 | 86.6214 | 882.0985 | 851.7004 | 801.788 | 866.2407 | 98.6967 | 35.8983 | 65.3708 | 113.1854 | 458.0857 | 26.7288 | 35.7079 | 69.6471 | 120.4108 | 463.2121 | 25.1801 | 25.2115 | 28.0074 | 41.0562 | 73.9566 | 335.5334 | 377.2451 | 661.5617 | 567.6354 | 750.516 | 26.4476 | 33.8727 | 68.2156 | 119.6071 | 428.5178 | 27.5215 | 37.0896 | 74.0858 | 103.1824 | 425.7812 | 25.1669 | 25.6062 | 29.81 | 44.2211 | 83.8757 | 928.7504 | 893.2276 | 806.181 | 845.0862 | 28.2353 | 71.3627 | 39.0593 | 129.2708 | 504.7006 | 762.6703 | 836.3971 | 876.775 | 948.0752 | 992.2484 | 996.2501 | 956.1009 | 745.8627 | 915.6117 | 699.4918 |  | 990.5532 | 948.8397 | 956.8745 | 27.9234 | 34.6775 | 56.7806 | 620.1925 | 473.4989 | 366.9243 | 451.8896 | 81.74 | 105.6391 | 102.8583 | 76.8989 | -0.0021027 | -0.028761 | 0.002667 | 0.028091 | 0.0075393 | 0.00046052 | 0.050455 | -0.0037741 | -0.041683 | -312.1985 | 18.9017 | -313.3248 | 18.0188 | -310.0784 | 18.3781 | -310.1553 | 16.7663 | -246.844 | 17.5917 | -246.9087 | 16.9388 | 3758.2452 | 3950.3144 | 969.5726 | 104.2487 | -593.56 | 420.2116
13:57 | 1843 | -62.7234 |  | -124.2439 | -153.8161 | -184.6307 | -114.1067 | -114.5565 | -160.8625 | -155.5572 | 3.2518 | 16.2212 | 8.5082 | 3.9735 |  |  |  | -117.1053 | -183.927 | -205.9112 | -91.9278 |  | -190.2937 | -179.4969 | 0.5105 | 0.579 | 0.7336 | 0.7804 | 63.7302 | 115.5888 | 102.1957 | 69.6376 | 69.9933 | 73.4584 | 120.1419 | 65.3332 | 94.6085 | 43.2301 | 96.2846 | 128.8019 | 547.0729 | 99.1225 | 31.0468 | 43.7574 | 66.4386 | 95.1285 | 806.3854 | 132.7246 | 151.2903 | 177.6628 | 307.1738 | 77.0987 | 38.2959 | 76.3082 | 119.6406 | 432.1993 | 71.394 | 58.3146 | 102.3096 | 149.6966 | 528.9572 | 55.1868 | 25.1936 | 32.9383 | 54.6822 | 92.7393 | 275.1493 | 902.8739 | 394.0331 | 497.5899 | 47.9855 | 60.8556 | 98.962 | 132.9268 | 437.2508 | 26.7806 | 44.5149 | 97.2874 | 172.8159 | 526.7999 | 33.0656 | 73.1205 | 86.2404 | 77.9846 | 93.4298 | 238.0805 |  | 348.5595 | 377.8903 |  | 27.7096 | 78.813 | 100.8264 | 136.4697 | 502.1747 | 31.553 | 60.2798 | 100.0342 | 169.5676 | 585.8383 | 25.2727 | 24.9079 | 27.9134 | 39.433 | 77.8413 | 251.7622 | 923.4052 | 505.0397 | 906.3072 | 30.5134 | 50.1467 | 98.1887 | 142.6731 | 507.7924 | 804.0993 | 909.9737 | 809.2457 | 824.6556 | 939.7512 | 976.4789 | 767.9539 | 889.3094 | 778.0087 | 900.1786 | 837.6518 | 815.9915 | 789.8261 | 828.1655 | 853.5586 | 840.3109 | 805.3987 | 971.6696 | 940.1135 | 877.2675 | 936.344 | 922.5394 | 106.7135 | 122.1447 | 141.5835 | 65.5177 | 172.5255 | 173.5471 | 84.8453 | 87.0644 | 102.3625 | 65.0604 | 76.1145 | 143.728 | 550.3082 | 136.9568 | 49.2446 | 72.2708 | 66.1971 | 94.7312 | 665.5824 | 793.9003 | 809.2674 | 596.2723 | 853.6021 | 67.492 | 94.5429 | 100.2614 | 98.894 | 438.1876 | 98.9489 | 48.766 | 133.1939 | 572.1673 | 92.4036 | 24.6649 | 30.6833 | 51.0394 | 86.6325 | 882.377 | 851.8458 | 801.8927 | 866.3941 | 98.7049 | 35.9255 | 65.415 | 113.2441 | 458.3694 | 26.6793 | 35.7443 | 69.7192 | 120.4963 | 463.5078 | 25.3023 | 25.2051 | 28.039 | 41.0608 | 74.0005 | 335.812 | 377.7248 | 661.7746 | 568.1071 | 750.6136 | 26.4904 | 33.909 | 68.282 | 119.6821 | 428.7759 | 27.5362 | 37.1169 | 74.114 | 103.2374 | 425.7731 | 25.2655 | 25.6013 | 29.845 | 44.2523 | 83.9146 | 929.2287 | 893.6529 | 806.6633 | 845.4232 | 28.2819 | 71.3943 | 39.0873 | 129.3618 | 505.0266 | 762.7672 | 836.6776 | 877.328 | 948.074 | 992.4401 | 996.5282 | 956.2405 | 745.7699 | 915.4179 | 699.7326 |  | 990.5176 | 948.6265 | 956.9014 | 27.9307 | 34.6852 | 56.8021 | 620.2938 | 473.9343 | 367.2505 | 452.1499 | 81.8048 | 105.7809 | 102.9057 | 77.0089 | -0.0015876 | -0.028648 | 0.0027092 | 0.027588 | 0.0075003 | -0.00020407 | 0.035025 | -0.0086496 | -0.024058 | -312.1093 | 18.916 | -313.1709 | 17.9921 | -309.9492 | 18.3452 | -310.0076 | 16.7581 | -246.5825 | 17.5732 | -246.6533 | 16.8956 | 3666.7996 | 3948.7105 | 969.6856 | 104.3433 | -592.9307 | 420.5924
13:57 | 1844 | -58.4202 |  | -124.0191 | -153.8614 | -184.6437 | -114.026 | -114.4539 | -160.7272 | -155.4467 | 3.2731 | 16.5304 | 8.5488 | 3.9669 |  |  |  | -117.0753 | -183.7694 | -205.7298 | -91.7694 |  | -190.1454 | -179.2709 | 0.5067 | 0.5759 | 0.7271 | 0.7763 | 65.1619 | 115.5964 | 102.213 | 69.6849 | 70.0342 | 73.4936 | 120.213 | 65.3571 | 94.5929 | 43.2708 | 96.2932 | 128.8488 | 547.3344 | 99.1155 | 31.0731 | 43.7672 | 66.4591 | 95.1314 | 806.7765 | 132.9567 | 151.6733 | 178.0327 | 307.5234 | 77.1716 | 38.3171 | 76.3501 | 119.6965 | 432.4981 | 71.4489 | 58.3107 | 102.2861 | 149.8474 | 529.2658 | 55.2309 | 25.2497 | 32.9306 | 54.6782 | 92.7352 | 275.0914 | 903.1912 | 394.0527 | 497.4575 | 48.0135 | 60.9624 | 98.9718 | 133.0161 | 437.5537 | 26.839 | 44.5285 | 97.3383 | 172.9743 | 527.1037 | 33.1258 | 73.0826 | 86.2032 | 77.9968 | 93.4392 | 238.6432 |  | 348.9884 | 377.6314 |  | 27.7367 | 77.8975 | 100.8274 | 136.5537 | 502.5928 | 31.5518 | 60.2981 | 100.0557 | 169.708 | 586.1335 | 25.258 | 24.9125 | 27.9185 | 39.4557 | 77.9013 | 252.1862 | 924.1787 | 505.6657 | 906.8527 | 30.5168 | 50.1982 | 98.2104 | 142.7572 | 508.0355 | 804.0789 | 908.2861 | 809.5507 | 824.614 | 939.7138 | 977.0475 | 768.1107 | 889.3374 | 778.442 | 900.8426 | 845.7001 | 815.2331 | 793.6645 | 828.4055 | 847.7072 | 836.7333 | 805.6685 | 958.4724 | 939.9674 | 877.3736 | 936.1496 | 922.4183 | 106.7853 | 122.3111 | 141.5597 | 65.5657 | 172.7789 | 173.9255 | 84.9244 | 87.0747 | 102.3856 | 65.1086 | 76.1932 | 143.8546 | 550.6413 | 137.0393 | 49.217 | 72.1845 | 66.2273 | 94.7358 | 665.8982 | 794.0679 | 809.8292 | 596.5886 | 853.7652 | 67.5917 | 94.6072 | 100.307 | 98.8629 | 438.4822 | 98.9485 | 48.7818 | 133.2913 | 572.4878 | 92.4141 | 24.6746 | 30.7009 | 51.063 | 86.6444 | 882.6908 | 851.9939 | 802.0117 | 866.5731 | 98.7002 | 35.9461 | 65.4876 | 113.3118 | 458.65 | 26.6818 | 35.7747 | 69.756 | 120.5618 | 463.7709 | 25.3514 | 25.2124 | 28.0582 | 41.0751 | 74.0488 | 336.3277 | 378.3007 | 662.0506 | 568.7444 | 750.7624 | 26.5128 | 33.9437 | 68.3579 | 119.7433 | 429.0327 | 27.5646 | 37.1513 | 74.1453 | 103.3028 | 425.9038 | 25.2912 | 25.6254 | 29.8783 | 44.3042 | 83.9648 | 929.5496 | 894.0367 | 807.0887 | 845.7577 | 28.286 | 71.4416 | 39.1128 | 129.471 | 505.3651 | 762.904 | 837.3956 | 877.1601 | 948.179 | 992.629 | 996.8615 | 956.3857 | 745.7732 | 915.4964 | 700.0311 |  | 990.483 | 948.444 | 956.9205 | 27.9388 | 34.7016 | 56.8314 | 620.5061 | 474.3626 | 367.5555 | 452.3725 | 81.8949 | 105.847 | 103.0158 | 77.0268 | -0.001717 | -0.029376 | 0.0030735 | 0.027839 | 0.0075766 | 0.00020946 | 0.0239 | -0.016315 | -0.043181 | -311.9801 | 18.9325 | -313.0601 | 18.0352 | -309.8753 | 18.374 | -309.9369 | 16.7704 | -246.3856 | 17.5835 | -246.4133 | 16.9367 | 3711.5817 | 3951.0003 | 969.8106 | 104.4314 | -592.4815 | 420.959
13:57 | 1845 | -54.4875 |  | -123.8473 | -153.8476 | -184.7172 | -113.894 | -114.3442 | -160.5802 | -155.3393 | 3.3662 | 16.8557 | 8.6544 | 3.9892 |  |  |  | -117.0743 | -183.7177 | -205.3353 | -91.7274 |  | -190.0313 | -179.2031 | 0.5054 | 0.5735 | 0.7183 | 0.7741 | 65.2517 | 115.562 | 102.2233 | 69.7222 | 70.0666 | 73.502 | 120.2754 | 65.3784 | 94.58 | 43.3086 | 96.3183 | 128.9179 | 547.5955 | 99.1209 | 31.1102 | 43.7702 | 66.4768 | 95.122 | 807.1884 | 133.2187 | 152.4301 | 178.4151 | 307.9356 | 77.1719 | 38.3308 | 76.3945 | 119.7538 | 432.8171 | 71.5129 | 58.2815 | 102.271 | 149.991 | 529.5652 | 55.2208 | 25.2826 | 32.9198 | 54.6861 | 92.7326 | 274.9054 | 903.5187 | 393.958 | 497.2404 | 48.0445 | 61.0476 | 98.9595 | 133.1134 | 437.839 | 26.8612 | 44.5254 | 97.4012 | 173.1259 | 527.3928 | 33.1302 | 73.1008 | 86.2193 | 78.0304 | 93.4705 | 238.5504 |  | 348.6213 | 377.1479 |  | 27.7447 | 77.7182 | 100.8516 | 136.6182 | 502.9902 | 31.4174 | 60.3274 | 100.0798 | 169.8632 | 586.4242 | 25.2595 | 24.9197 | 27.9403 | 39.4833 | 77.9722 | 252.7875 | 924.7265 | 506.3807 | 907.15 | 30.5647 | 50.2459 | 98.2233 | 142.836 | 508.2811 | 804.0294 | 908.8473 | 809.7698 | 824.6552 | 939.7096 | 977.6354 | 768.2643 | 889.2813 | 778.8138 | 901.4501 | 860.3504 | 814.6586 | 800.4174 | 818.0839 | 835.8166 | 833.546 | 805.4019 | 952.8277 | 939.8635 | 877.4838 | 935.9891 | 922.3211 | 106.8549 | 122.4653 | 141.6128 | 65.6049 | 173.0836 | 174.3011 | 84.9759 | 87.0891 | 102.4443 | 65.1739 | 76.2448 | 143.9666 | 550.9615 | 137.11 | 49.1737 | 72.0865 | 66.2571 | 94.7486 | 666.4983 | 794.0148 | 810.1917 | 597.1944 | 853.8615 | 67.7049 | 94.6599 | 100.3376 | 98.8558 | 438.752 | 98.9491 | 48.7932 | 133.3883 | 572.8097 | 92.4129 | 24.6867 | 30.7172 | 51.0862 | 86.6603 | 882.959 | 852.1426 | 802.1278 | 866.7402 | 98.6707 | 35.9709 | 65.5313 | 113.3757 | 458.9055 | 26.6673 | 35.8028 | 69.7651 | 120.6064 | 464.0367 | 25.3862 | 25.2227 | 28.0703 | 41.1051 | 74.1014 | 336.8669 | 378.9063 | 662.3924 | 569.3621 | 750.9408 | 26.5096 | 33.9642 | 68.4201 | 119.7951 | 429.2738 | 27.5777 | 37.1759 | 74.1745 | 103.3486 | 426.0428 | 25.263 | 25.6388 | 29.8908 | 44.3405 | 83.9905 | 929.7341 | 894.2728 | 807.4688 | 846.0026 | 28.2575 | 71.4964 | 39.1342 | 129.5739 | 505.7045 | 763.2049 | 838.9862 | 876.2749 | 948.6104 | 992.8374 | 997.1744 | 956.5657 | 745.8544 | 915.8568 | 700.3809 |  | 990.4391 | 948.2604 | 956.9958 | 27.9509 | 34.7168 | 56.8451 | 620.9092 | 474.8001 | 367.846 | 452.6321 | 81.9734 | 105.9964 | 103.1347 | 77.1781 | -0.0021627 | -0.029287 | 0.002791 | 0.027434 | 0.0076326 | -2.8713e-05 | 0.028799 | 0.01181 | -0.053944 | -311.9308 | 18.9879 | -312.9955 | 18.0372 | -309.7491 | 18.335 | -309.8107 | 16.7971 | -246.1794 | 17.6328 | -246.2132 | 16.9039 | 3745.9893 | 3950.2131 | 969.9522 | 104.5655 | -592.0977 | 421.3231
13:57 | 1846 | -47.7631 |  | -123.4361 | -153.7682 | -184.6363 | -113.6341 | -114.1578 | -160.5528 | -155.1809 | 3.4433 | 17.1498 | 8.7585 | 4.0841 |  |  |  | -117.1167 | -183.6797 | -205.1294 | -91.7415 |  | -189.8026 | -178.9579 | 0.5033 | 0.5746 | 0.7157 | 0.771 | 63.9756 | 115.4895 | 102.2249 | 69.7494 | 70.0859 | 73.5009 | 120.3253 | 65.3967 | 94.5938 | 43.3311 | 96.3254 | 128.9759 | 547.8596 | 99.1157 | 31.1233 | 43.7946 | 66.5157 | 95.1345 | 807.5606 | 133.2297 | 152.7597 | 178.6367 | 308.2342 | 77.1839 | 38.3638 | 76.4466 | 119.8087 | 433.1237 | 71.5574 | 58.2778 | 102.292 | 150.112 | 529.8587 | 55.2779 | 25.243 | 32.9506 | 54.7681 | 92.7516 | 274.5473 | 903.7622 | 393.6388 | 497.0347 | 48.0887 | 61.1313 | 98.9689 | 133.2145 | 438.1236 | 26.8597 | 44.5734 | 97.4463 | 173.2736 | 527.6755 | 33.0957 | 73.1226 | 86.259 | 78.0562 | 93.4852 | 238.6062 |  | 348.8602 | 376.7762 |  | 27.7369 | 78.3333 | 100.8637 | 136.6522 | 503.3692 | 31.46 | 60.3661 | 100.0966 | 169.9867 | 586.7294 | 25.2353 | 24.9286 | 27.9578 | 39.5003 | 78.0356 | 253.1352 | 924.7242 | 507.074 | 907.2491 | 30.5616 | 50.28 | 98.2614 | 142.9234 | 508.5185 | 804.0122 | 912.7035 | 809.8535 | 824.828 | 939.7163 | 978.1884 | 768.421 | 889.1688 | 779.1238 | 901.9556 | 854.5141 | 816.3225 | 808.9646 | 813.0761 | 835.0597 | 836.8803 | 807.4322 | 970.1728 | 939.8453 | 877.6126 | 935.9095 | 922.2829 | 106.922 | 122.6197 | 141.6766 | 65.6428 | 173.2532 | 174.6704 | 85.0063 | 87.1066 | 102.5176 | 65.2139 | 76.2841 | 144.0301 | 551.2882 | 137.179 | 49.1291 | 71.9929 | 66.2853 | 94.7598 | 666.7472 | 794.0499 | 810.5265 | 597.4271 | 853.9022 | 67.7714 | 94.6614 | 100.3237 | 98.8312 | 439.0131 | 98.946 | 48.7986 | 133.4978 | 573.1363 | 92.4024 | 24.6856 | 30.7308 | 51.1179 | 86.6721 | 883.1249 | 852.2934 | 802.2242 | 866.8503 | 98.6721 | 36.0008 | 65.5692 | 113.4452 | 459.163 | 26.6878 | 35.8186 | 69.8113 | 120.6629 | 464.3231 | 25.3575 | 25.2257 | 28.0694 | 41.146 | 74.1485 | 337.1842 | 379.4213 | 662.7946 | 569.7627 | 751.1154 | 26.4914 | 33.9724 | 68.453 | 119.8546 | 429.5213 | 27.5834 | 37.1937 | 74.2054 | 103.3639 | 426.2516 | 25.2382 | 25.6429 | 29.8909 | 44.3645 | 84.0045 | 929.8295 | 894.4321 | 807.8128 | 846.205 | 28.2312 | 71.5692 | 39.17 | 129.6757 | 506.0298 | 763.6085 | 841.0028 | 875.8258 | 949.2743 | 993.0637 | 997.5012 | 956.7725 | 746.0099 | 916.4644 | 700.7704 |  | 990.3788 | 948.1161 | 957.1132 | 27.9596 | 34.7336 | 56.8663 | 621.2968 | 475.259 | 368.1782 | 452.8761 | 82.0548 | 106.118 | 103.2372 | 77.2152 | -0.00213 | -0.028799 | 0.0026615 | 0.027518 | 0.007448 | -6.3301e-05 | 0.0253 | 0.0025685 | -0.043968 | -311.7062 | 18.953 | -312.8786 | 18.0455 | -309.6968 | 18.3493 | -309.6876 | 16.7622 | -245.8502 | 17.5896 | -245.9394 | 16.9326 | 3753.1471 | 3949.7116 | 970.1063 | 104.6776 | -591.5382 | 421.7186
13:57 | 1847 | -44.142 |  | -123.2426 | -153.7693 | -184.5038 | -113.4757 | -114.0485 | -160.2801 | -154.9934 | 3.4397 | 17.4028 | 8.8664 | 4.1633 |  |  |  | -117.0137 | -183.5463 | -204.8387 | -91.5331 |  | -189.5638 | -178.6478 | 0.5007 | 0.5725 | 0.7142 | 0.7709 | 66.3983 | 115.3962 | 102.2182 | 69.7636 | 70.1123 | 73.4931 | 120.3748 | 65.4305 | 94.5917 | 43.3601 | 96.334 | 129.0541 | 548.1372 | 99.1002 | 31.1287 | 43.8534 | 66.5667 | 95.1698 | 807.909 | 133.0717 | 152.258 | 178.6291 | 308.3549 | 77.2521 | 38.4011 | 76.5104 | 119.8659 | 433.4319 | 71.597 | 58.3117 | 102.3039 | 150.245 | 530.1569 | 55.3658 | 25.2613 | 32.9653 | 54.8068 | 92.7545 | 274.1973 | 903.9471 | 393.4681 | 496.9303 | 48.1311 | 61.2171 | 98.9781 | 133.3011 | 438.4207 | 26.8611 | 44.6165 | 97.486 | 173.4273 | 527.9611 | 33.125 | 73.1228 | 86.2697 | 78.0764 | 93.5165 | 239.054 |  | 349.7004 | 375.9977 |  | 27.7436 | 79.3529 | 100.8765 | 136.6888 | 503.7481 | 31.5833 | 60.3828 | 100.1176 | 170.0972 | 587.0183 | 25.2285 | 24.9238 | 27.9619 | 39.5262 | 78.0957 | 253.2354 | 924.8214 | 507.5609 | 907.2723 | 30.588 | 50.2902 | 98.2596 | 143.0044 | 508.7633 | 804.0806 | 916.6179 | 809.6043 | 824.9321 | 939.7139 | 978.6573 | 768.6059 | 889.0745 | 779.4167 | 902.3667 | 849.1245 | 815.3332 | 819.7841 | 818.8872 | 842.7414 | 840.1817 | 809.0731 | 1001.4844 | 939.966 | 877.7709 | 935.9842 | 922.3408 | 106.9883 | 122.7716 | 141.8275 | 65.678 | 173.3508 | 175.0079 | 85.0498 | 87.1287 | 102.5765 | 65.2386 | 76.329 | 144.1009 | 551.6278 | 137.2552 | 49.0995 | 71.9014 | 66.3143 | 94.7722 | 666.6743 | 794.092 | 810.9197 | 597.5573 | 853.887 | 67.84 | 94.6837 | 100.3262 | 98.8209 | 439.3003 | 98.9548 | 48.8315 | 133.587 | 573.4526 | 92.4071 | 24.6957 | 30.748 | 51.154 | 86.6833 | 883.1297 | 852.3641 | 802.2864 | 866.8981 | 98.6748 | 36.0267 | 65.6358 | 113.517 | 459.4492 | 26.7857 | 35.8416 | 69.8831 | 120.7029 | 464.5982 | 25.2059 | 25.2444 | 28.0754 | 41.1832 | 74.1995 | 337.4369 | 379.8297 | 663.1795 | 570.0422 | 751.2756 | 26.4946 | 33.9989 | 68.5272 | 119.9187 | 429.7734 | 27.5866 | 37.2197 | 74.2314 | 103.3599 | 426.5318 | 25.2402 | 25.6552 | 29.8964 | 44.3974 | 84.022 | 929.8008 | 894.493 | 808.0608 | 846.3771 | 28.2719 | 71.6295 | 39.2068 | 129.7703 | 506.3567 | 764.0266 | 842.5547 | 875.7045 | 950.0386 | 993.3034 | 997.7588 | 957.0216 | 746.2934 | 917.3748 | 701.1283 |  | 990.3073 | 947.9269 | 957.2515 | 27.9598 | 34.7652 | 56.8942 | 621.8269 | 475.7035 | 368.5325 | 453.0959 | 82.1343 | 106.1788 | 103.3272 | 77.3288 | -0.0019256 | -0.029188 | 0.0029597 | 0.027913 | 0.0080228 | 0.00021304 | 0.043557 | -0.00991 | -0.029051 | -311.7093 | 19.0187 | -312.8201 | 18.0701 | -309.5738 | 18.335 | -309.6353 | 16.7786 | -245.7486 | 17.6492 | -245.804 | 16.9305 | 3686.0747 | 3949.9874 | 970.2426 | 104.753 | -590.837 | 422.118
13:57 | 1848 | -40.4864 |  | -123.1767 | -153.865 | -184.4943 | -113.4666 | -113.8276 | -160.1233 | -154.8198 | 3.4958 | 17.7127 | 8.9879 | 4.2202 |  |  |  | -116.9121 | -183.3955 | -204.6318 | -91.5157 |  | -189.4629 | -178.5952 | 0.4983 | 0.5701 | 0.7084 | 0.7677 | 66.2064 | 115.2746 | 102.1965 | 69.7839 | 70.1449 | 73.472 | 120.4213 | 65.4682 | 94.5614 | 43.382 | 96.342 | 129.108 | 548.4155 | 99.0727 | 31.1611 | 43.8901 | 66.5957 | 95.1669 | 808.2296 | 132.9517 | 152.0427 | 178.6583 | 308.4538 | 77.3256 | 38.4309 | 76.5602 | 119.9236 | 433.7349 | 71.6479 | 58.3603 | 102.2627 | 150.3829 | 530.4642 | 55.4048 | 25.2846 | 33.0309 | 54.8388 | 92.7755 | 274.0757 | 904.3451 | 392.5345 | 496.8414 | 48.1555 | 61.3036 | 98.9818 | 133.393 | 438.7234 | 26.8901 | 44.6564 | 97.537 | 173.5824 | 528.2527 | 33.1522 | 73.1001 | 86.2692 | 78.1212 | 93.5551 | 238.9012 |  | 349.3277 | 374.7899 |  | 27.7527 | 79.8296 | 100.8996 | 136.7337 | 504.1223 | 31.582 | 60.3941 | 100.1525 | 170.2301 | 587.3044 | 25.2571 | 24.9307 | 27.9806 | 39.5621 | 78.1748 | 253.5464 | 925.071 | 508.1511 | 907.6152 | 30.5984 | 50.3588 | 98.2878 | 143.0925 | 509.0076 | 804.172 | 917.2482 | 809.39 | 825.0926 | 939.7001 | 979.06 | 768.7994 | 889.0078 | 779.6727 | 902.6234 | 869.5417 | 813.8606 | 827.3925 | 812.3728 | 842.5434 | 838.8681 | 807.918 | 1026.9561 | 940.1374 | 877.9297 | 936.1447 | 922.4419 | 107.0592 | 122.9229 | 142.0204 | 65.7245 | 173.5163 | 175.2919 | 85.1152 | 87.1474 | 102.6485 | 65.3 | 76.3827 | 144.1949 | 551.9695 | 137.3291 | 49.08 | 71.8021 | 66.3371 | 94.7887 | 666.76 | 794.1031 | 811.1502 | 598.2519 | 853.8195 | 67.9684 | 94.7225 | 100.3294 | 98.854 | 439.5732 | 98.9685 | 48.8695 | 133.6411 | 573.7376 | 92.4351 | 24.7065 | 30.7714 | 51.1854 | 86.7014 | 882.9889 | 852.376 | 802.3197 | 866.8935 | 98.6598 | 36.0602 | 65.6715 | 113.5777 | 459.7296 | 26.7963 | 35.8793 | 69.9451 | 120.7597 | 464.8815 | 25.2271 | 25.2581 | 28.0799 | 41.2099 | 74.2543 | 337.6617 | 380.0709 | 663.383 | 570.3083 | 751.437 | 26.5232 | 34.0205 | 68.6009 | 119.9768 | 430.0379 | 27.5975 | 37.2471 | 74.2539 | 103.358 | 426.8619 | 25.2291 | 25.6396 | 29.9344 | 44.4259 | 84.0615 | 929.6241 | 894.4452 | 808.2874 | 846.4912 | 28.2813 | 71.6451 | 39.239 | 129.8394 | 506.6767 | 764.4479 | 843.7136 | 875.2105 | 950.8009 | 993.5521 | 997.9951 | 957.2737 | 746.6841 | 918.5938 | 701.4437 |  | 990.2514 | 947.7683 | 957.4353 | 27.9564 | 34.7802 | 56.903 | 622.2666 | 476.1277 | 368.8595 | 453.2822 | 82.2422 | 106.3156 | 103.5041 | 77.4179 | -0.0015905 | -0.029353 | 0.0018162 | 0.026691 | 0.0079902 | -0.00023111 | 0.024194 | -0.0043105 | -0.03141 | -311.5216 | 18.9674 | -312.6663 | 18.0721 | -309.4907 | 18.3822 | -309.5768 | 16.7663 | -245.4194 | 17.5753 | -245.4748 | 16.9162 | 3759.0985 | 3949.7845 | 970.3795 | 104.9099 | -590.486 | 422.4936
13:57 | 1849 | -36.3337 |  | -123.0388 | -153.865 | -184.3888 | -113.2991 | -113.6947 | -159.9421 | -154.7232 | 3.7317 | 18.0576 | 9.1091 | 4.2255 |  |  |  | -116.9173 | -183.3982 | -204.4561 | -91.4831 |  | -189.2234 | -178.3193 | 0.4956 | 0.5697 | 0.7013 | 0.7669 | 65.6574 | 115.1863 | 102.1866 | 69.8136 | 70.1705 | 73.4727 | 120.4686 | 65.4889 | 94.5509 | 43.4091 | 96.3441 | 129.1535 | 548.7016 | 99.0631 | 31.1885 | 43.9313 | 66.6315 | 95.1717 | 808.5078 | 132.6044 | 151.6616 | 178.4923 | 308.1251 | 77.3939 | 38.4558 | 76.5998 | 119.9767 | 434.0358 | 71.6972 | 58.4644 | 102.2555 | 150.524 | 530.7663 | 55.4515 | 25.2817 | 33.0542 | 54.8667 | 92.7911 | 273.3684 | 905.121 | 391.1518 | 496.8452 | 48.186 | 61.3835 | 98.9878 | 133.4867 | 439.0137 | 26.8963 | 44.7141 | 97.6025 | 173.7401 | 528.5507 | 33.1872 | 73.0864 | 86.2695 | 78.1648 | 93.5724 | 238.7852 |  | 349.0604 | 374.0717 |  | 27.7563 | 80.8592 | 100.9148 | 136.7833 | 504.4951 | 31.6209 | 60.4219 | 100.1954 | 170.3643 | 587.6145 | 25.2806 | 24.9409 | 27.9926 | 39.5939 | 78.254 | 253.7621 | 925.0595 | 508.6903 | 907.6931 | 30.6027 | 50.3956 | 98.315 | 143.1745 | 509.2494 | 804.2274 | 917.2971 | 809.3532 | 825.389 | 939.6739 | 979.3576 | 768.9831 | 888.9788 | 779.8532 | 902.7075 | 893.273 | 813.585 | 828.9533 | 795.298 | 842.159 | 837.931 | 801.5724 | 1030.8771 | 940.3163 | 878.0953 | 936.3559 | 922.5432 | 107.1175 | 123.0746 | 142.0892 | 65.7706 | 173.7226 | 175.5532 | 85.2015 | 87.1589 | 102.7249 | 65.3589 | 76.4483 | 144.2849 | 552.3102 | 137.4075 | 49.0433 | 71.7022 | 66.3661 | 94.8025 | 667.0776 | 794.0333 | 811.2929 | 599.2079 | 853.811 | 68.0988 | 94.7588 | 100.3294 | 98.8967 | 439.8353 | 98.976 | 48.8875 | 133.6999 | 574.0256 | 92.4761 | 24.7099 | 30.7819 | 51.2116 | 86.7133 | 882.8443 | 852.39 | 802.3515 | 866.8903 | 98.6645 | 36.0849 | 65.7182 | 113.626 | 460.0166 | 26.7111 | 35.9006 | 70.0124 | 120.8072 | 465.1598 | 25.353 | 25.2665 | 28.0889 | 41.2423 | 74.2821 | 337.9161 | 380.4311 | 663.6907 | 570.664 | 751.6726 | 26.5235 | 34.0356 | 68.6787 | 120.0359 | 430.2986 | 27.6038 | 37.2739 | 74.2749 | 103.3971 | 427.3032 | 25.2878 | 25.5769 | 30.0506 | 44.4687 | 84.1315 | 929.3869 | 894.3514 | 808.5418 | 846.5694 | 28.278 | 71.6487 | 39.2753 | 129.9223 | 506.9763 | 765.029 | 845.072 | 874.514 | 951.4836 | 993.7982 | 998.2666 | 957.5226 | 747.0764 | 919.9028 | 701.7556 |  | 990.2272 | 947.6261 | 957.6674 | 27.9526 | 34.7903 | 56.9231 | 622.5606 | 476.5564 | 369.1943 | 453.4472 | 82.2908 | 106.42 | 103.5687 | 77.4286 | -0.0019909 | -0.029395 | 0.0027777 | 0.02813 | 0.0075363 | 0.00021845 | 0.030739 | -0.010377 | -0.046032 | -311.42 | 19.0146 | -312.617 | 18.105 | -309.4137 | 18.3493 | -309.3768 | 16.7293 | -245.1917 | 17.6102 | -245.3055 | 16.9675 | 3778.4596 | 3948.5968 | 970.5175 | 104.9944 | -590.0247 | 422.8754
13:57 | 1850 | -30.201 |  | -122.8515 | -153.7321 | -184.0987 | -113.183 | -113.6631 | -159.7861 | -154.5597 | 3.6638 | 18.3376 | 9.1996 | 4.2548 |  |  |  | -116.8931 | -183.2468 | -204.2421 | -91.2788 |  | -189.0943 | -178.261 | 0.4948 | 0.563 | 0.6956 | 0.765 | 69.1182 | 115.1175 | 102.1808 | 69.8358 | 70.1907 | 73.4674 | 120.5208 | 65.5088 | 94.5465 | 43.4571 | 96.3607 | 129.2282 | 549.0027 | 99.091 | 31.2092 | 43.967 | 66.6633 | 95.2033 | 808.8155 | 132.409 | 151.0442 | 178.4498 | 308.0046 | 77.4617 | 38.4779 | 76.6273 | 120.0324 | 434.338 | 71.7856 | 58.6031 | 102.2899 | 150.6738 | 531.0569 | 55.4882 | 25.2989 | 33.0745 | 54.8981 | 92.8104 | 273.0958 | 905.6942 | 391.0161 | 496.9334 | 48.2528 | 61.468 | 98.9942 | 133.5774 | 439.3029 | 26.9013 | 44.7472 | 97.656 | 173.8967 | 528.8413 | 33.2035 | 73.1025 | 86.2807 | 78.1837 | 93.5769 | 238.6968 |  | 348.9294 | 373.5674 |  | 27.7571 | 82.7643 | 100.9381 | 136.8187 | 504.8513 | 31.6333 | 60.4595 | 100.221 | 170.498 | 587.9286 | 25.2732 | 24.9457 | 28.0087 | 39.6207 | 78.325 | 254.0174 | 924.9607 | 509.1093 | 907.7306 | 30.6439 | 50.4009 | 98.305 | 143.2502 | 509.4947 | 804.5752 | 917.7437 | 809.6205 | 825.648 | 939.6387 | 979.5857 | 769.1815 | 889.0125 | 779.9838 | 902.6835 | 896.9478 | 811.9373 | 830.1178 | 795.0222 | 843.1937 | 838.2589 | 796.0023 | 1023.4986 | 940.4787 | 878.272 | 936.5662 | 922.6224 | 107.1924 | 123.2327 | 142.0775 | 65.814 | 173.8839 | 175.8384 | 85.2964 | 87.1694 | 102.8313 | 65.3997 | 76.5065 | 144.3694 | 552.6565 | 137.478 | 49.0026 | 71.6119 | 66.4031 | 94.8218 | 667.4297 | 794.0331 | 811.4923 | 599.9592 | 853.8036 | 68.2018 | 94.7822 | 100.3246 | 98.8813 | 440.1011 | 98.9808 | 48.901 | 133.7946 | 574.3516 | 92.5438 | 24.7106 | 30.7946 | 51.2431 | 86.7266 | 882.7863 | 852.4432 | 802.3992 | 866.9522 | 98.6809 | 36.1023 | 65.794 | 113.6913 | 460.2715 | 26.6998 | 35.9284 | 70.0467 | 120.8703 | 465.44 | 25.3425 | 25.2664 | 28.0894 | 41.2653 | 74.3177 | 338.3208 | 381.0054 | 664.2288 | 571.0983 | 751.9733 | 26.5295 | 34.0601 | 68.7444 | 120.0994 | 430.554 | 27.6054 | 37.2919 | 74.2763 | 103.4231 | 427.9692 | 25.2718 | 25.5922 | 30.0289 | 44.4979 | 84.1479 | 929.1579 | 894.1899 | 808.7864 | 846.614 | 28.2913 | 71.702 | 39.2906 | 130.033 | 507.2908 | 765.7202 | 846.078 | 874.4278 | 952.0724 | 994.0361 | 998.4488 | 957.8322 | 747.4679 | 921.1196 | 702.0514 |  | 990.2524 | 947.5352 | 957.9015 | 27.9723 | 34.8036 | 56.9602 | 622.7404 | 476.9806 | 369.4864 | 453.6398 | 82.408 | 106.5394 | 103.6371 | 77.5546 | -0.0022063 | -0.029033 | 0.0025613 | 0.027604 | 0.0079833 | -0.00018785 | 0.047123 | -0.011339 | -0.048745 | -311.4231 | 19.0023 | -312.4447 | 18.0865 | -309.2537 | 18.3863 | -309.386 | 16.8094 | -245.0532 | 17.5978 | -245.0163 | 16.908 | 3782.231 | 3954.1103 | 970.6538 | 105.0882 | -589.4671 | 423.2335
13:57 | 1851 | -26.0345 |  | -122.6169 | -153.7564 | -184.1601 | -113.0497 | -113.4965 | -159.6763 | -154.2793 | 3.6684 | 18.6318 | 9.3049 | 4.3481 |  |  |  | -116.9759 | -183.0384 | -203.9473 | -91.2421 |  | -188.9048 | -178.1286 | 0.4938 | 0.5624 | 0.6929 | 0.7632 | 68.7075 | 115.062 | 102.1954 | 69.8657 | 70.2168 | 73.4745 | 120.5807 | 65.5324 | 94.5314 | 43.5051 | 96.3759 | 129.3044 | 549.3003 | 99.1 | 31.237 | 43.9879 | 66.6771 | 95.2096 | 809.1509 | 132.6039 | 151.0927 | 178.7807 | 308.5573 | 77.5362 | 38.5063 | 76.6685 | 120.0961 | 434.6307 | 71.8759 | 58.7267 | 102.2947 | 150.8156 | 531.3543 | 55.5259 | 25.2889 | 33.0958 | 54.9328 | 92.8293 | 273.5141 | 905.9522 | 391.228 | 496.9254 | 48.319 | 61.5526 | 98.984 | 133.6702 | 439.6086 | 26.9199 | 44.7684 | 97.6977 | 174.0465 | 529.1312 | 33.1436 | 73.116 | 86.2753 | 78.194 | 93.5924 | 238.3431 |  | 348.211 | 372.9677 |  | 27.7496 | 83.8231 | 100.9515 | 136.8418 | 505.1981 | 31.6118 | 60.4931 | 100.2263 | 170.632 | 588.2155 | 25.2525 | 24.9398 | 28.006 | 39.6439 | 78.3892 | 254.5427 | 924.9575 | 509.6048 | 907.9013 | 30.6869 | 50.4169 | 98.2891 | 143.3289 | 509.7381 | 804.917 | 916.7627 | 809.9946 | 825.8355 | 939.5988 | 979.764 | 769.3857 | 889.1278 | 780.0777 | 902.6402 | 874.903 | 807.067 | 832.7602 | 813.1775 | 840.6927 | 836.8468 | 794.1297 | 1033.0328 | 940.5878 | 878.4368 | 936.7058 | 922.6735 | 107.2609 | 123.3709 | 142.2125 | 65.8559 | 174.0182 | 176.0512 | 85.3928 | 87.187 | 102.9852 | 65.4551 | 76.5708 | 144.4615 | 552.9991 | 137.5567 | 48.9687 | 71.5086 | 66.4276 | 94.8334 | 667.9411 | 794.1295 | 811.6653 | 601.0158 | 853.7791 | 68.294 | 94.8192 | 100.3322 | 98.8683 | 440.372 | 98.9757 | 48.908 | 133.8997 | 574.6835 | 92.6048 | 24.7107 | 30.8142 | 51.2759 | 86.7464 | 882.7951 | 852.4799 | 802.4477 | 867.0264 | 98.6791 | 36.1322 | 65.836 | 113.7691 | 460.5215 | 26.7335 | 35.958 | 70.0902 | 120.892 | 465.7147 | 25.281 | 25.2629 | 28.1007 | 41.2835 | 74.3754 | 338.6968 | 381.4538 | 664.6281 | 571.4615 | 752.2402 | 26.5341 | 34.082 | 68.7949 | 120.1511 | 430.807 | 27.6205 | 37.3105 | 74.2693 | 103.4388 | 428.8231 | 25.209 | 25.6611 | 29.9357 | 44.5071 | 84.1298 | 928.9342 | 894.0188 | 808.9773 | 846.5302 | 28.3205 | 71.7802 | 39.3087 | 130.1416 | 507.6201 | 766.1348 | 846.0197 | 874.6509 | 952.2609 | 994.2713 | 998.6072 | 958.1596 | 747.8739 | 922.134 | 702.3042 |  | 990.2869 | 947.455 | 958.1156 | 27.9669 | 34.8259 | 56.9622 | 622.9095 | 477.3779 | 369.8168 | 453.818 | 82.4708 | 106.6394 | 103.738 | 77.5953 | -0.001989 | -0.028892 | 0.0022399 | 0.027706 | 0.0074948 | 0.00038298 | 0.038367 | 0.0039534 | -0.046545 | -311.2046 | 18.9838 | -312.3678 | 18.1091 | -309.2199 | 18.376 | -309.2168 | 16.7334 | -244.7178 | 17.5527 | -244.8132 | 16.9449 | 3747.6901 | 3948.2602 | 970.7823 | 105.1887 | -588.9817 | 423.5974
13:57 | 1852 | -21.1084 |  | -122.5242 | -153.6745 | -184.1799 | -112.8989 | -113.3684 | -159.5699 | -154.308 | 3.6691 | 18.9606 | 9.4118 | 4.4514 |  |  |  | -116.9423 | -182.8686 | -203.8885 | -91.1636 |  | -188.7542 | -178.0209 | 0.4904 | 0.5595 | 0.6901 | 0.761 | 66.47 | 115.0705 | 102.2356 | 69.9027 | 70.2567 | 73.5177 | 120.6332 | 65.5547 | 94.5273 | 43.5483 | 96.3916 | 129.3794 | 549.5976 | 99.1224 | 31.2418 | 44.0078 | 66.7025 | 95.1992 | 809.4701 | 132.7415 | 151.3997 | 178.9617 | 308.8755 | 77.6189 | 38.5203 | 76.7205 | 120.1553 | 434.931 | 71.8972 | 58.8158 | 102.2631 | 150.966 | 531.6433 | 55.6126 | 25.2659 | 33.0687 | 54.9803 | 92.8292 | 273.2043 | 906.4528 | 390.7515 | 496.9013 | 48.3437 | 61.6417 | 98.9582 | 133.7657 | 439.9089 | 26.9174 | 44.8062 | 97.7579 | 174.2077 | 529.4255 | 33.1573 | 73.0718 | 86.2562 | 78.2182 | 93.6025 | 238.0678 |  | 347.4141 | 372.4571 |  | 27.7605 | 84.1003 | 100.97 | 136.9071 | 505.5784 | 31.6785 | 60.5367 | 100.245 | 170.7667 | 588.5084 | 25.2532 | 24.9401 | 27.9977 | 39.6703 | 78.463 | 255.0454 | 924.9957 | 510.1937 | 907.9247 | 30.6745 | 50.4712 | 98.3232 | 143.4163 | 509.9746 | 805.1986 | 915.3115 | 810.16 | 826.0487 | 939.5678 | 979.9032 | 769.5894 | 889.3166 | 780.1709 | 902.6568 | 854.644 | 803.1203 | 833.4885 | 825.922 | 842.0032 | 836.4681 | 787.7017 | 1046.3369 | 940.6735 | 878.5843 | 936.7823 | 922.6992 | 107.3306 | 123.5247 | 142.5238 | 65.8933 | 174.1884 | 176.2538 | 85.504 | 87.2018 | 103.1266 | 65.5138 | 76.6292 | 144.5503 | 553.3416 | 137.6415 | 48.9336 | 71.4009 | 66.4446 | 94.841 | 668.6956 | 794.2594 | 811.8441 | 602.397 | 853.8809 | 68.4162 | 94.8487 | 100.3365 | 98.8885 | 440.633 | 98.9645 | 48.9155 | 134.0042 | 574.99 | 92.6735 | 24.7156 | 30.832 | 51.2989 | 86.7615 | 882.8552 | 852.4268 | 802.4831 | 867.0996 | 98.6873 | 36.1552 | 65.8947 | 113.818 | 460.7955 | 26.7269 | 35.9729 | 70.1357 | 120.9482 | 466.0092 | 25.3159 | 25.2593 | 28.1335 | 41.3104 | 74.4249 | 338.9241 | 381.7756 | 664.9517 | 571.7273 | 752.513 | 26.5275 | 34.1074 | 68.8721 | 120.2079 | 431.0574 | 27.6328 | 37.3307 | 74.2758 | 103.486 | 429.7252 | 25.2628 | 25.6688 | 29.9814 | 44.5439 | 84.1562 | 928.7902 | 893.9472 | 809.0348 | 846.5281 | 28.3996 | 71.8583 | 39.3388 | 130.2463 | 507.9494 | 766.2879 | 845.3071 | 874.894 | 951.655 | 994.5217 | 998.7874 | 958.4871 | 748.2248 | 922.8513 | 702.5144 |  | 990.3822 | 947.4046 | 958.3225 | 27.9771 | 34.8538 | 56.991 | 623.1316 | 477.7984 | 370.153 | 454.0954 | 82.5309 | 106.7461 | 103.8155 | 77.7409 | -0.0021282 | -0.029564 | 0.0024282 | 0.027776 | 0.0074769 | -0.00027453 | 0.044514 | -0.0049253 | -0.029688 | -311.2139 | 19.0577 | -312.2908 | 18.0763 | -309.0506 | 18.3555 | -309.1768 | 16.8135 | -244.6286 | 17.6286 | -244.6009 | 16.9223 | 3737.3731 | 3952.4304 | 970.9221 | 105.2808 | -588.6486 | 423.9757
13:57 | 1853 | -15.6847 |  | -122.3976 | -153.4565 | -184.1874 | -112.7954 | -113.2311 | -159.3933 | -154.1743 | 3.705 | 19.2842 | 9.5186 | 4.4653 |  |  |  | -116.9615 | -182.5397 | -203.726 | -91.056 |  | -188.6567 | -177.9642 | 0.4894 | 0.5569 | 0.6843 | 0.7593 | 65.7674 | 115.0521 | 102.244 | 69.9269 | 70.2791 | 73.5374 | 120.6872 | 65.5838 | 94.5207 | 43.5821 | 96.4146 | 129.4393 | 549.8736 | 99.1311 | 31.2412 | 44.0324 | 66.7329 | 95.2107 | 809.7321 | 132.6812 | 151.3905 | 178.9468 | 308.7445 | 77.7042 | 38.5407 | 76.7649 | 120.2142 | 435.2431 | 71.9738 | 58.8755 | 102.2327 | 151.1211 | 531.9403 | 55.6448 | 25.3051 | 33.1061 | 55.0264 | 92.8584 | 272.6952 | 907.0364 | 390.1381 | 496.8658 | 48.3858 | 61.7387 | 98.9596 | 133.8631 | 440.2028 | 26.9169 | 44.842 | 97.7959 | 174.3635 | 529.7006 | 33.1624 | 73.0466 | 86.2723 | 78.2563 | 93.6284 | 237.6027 |  | 346.3312 | 372.0989 |  | 27.7763 | 83.536 | 100.9962 | 136.9621 | 505.9327 | 31.6597 | 60.5647 | 100.2741 | 170.9114 | 588.8028 | 25.2795 | 24.9523 | 28.0195 | 39.7042 | 78.5429 | 255.8295 | 925.3084 | 510.8776 | 908.4083 | 30.6797 | 50.5292 | 98.3613 | 143.5082 | 510.2122 | 806.0546 | 914.671 | 810.3997 | 826.3858 | 939.5557 | 980.0115 | 769.7866 | 889.5258 | 780.2659 | 902.7057 | 868.7936 | 803.8102 | 833.9841 | 831.397 | 843.2873 | 832.7438 | 788.713 | 1060.2038 | 940.7471 | 878.7177 | 936.8339 | 922.7039 | 107.4249 | 123.6977 | 142.8662 | 65.9357 | 174.4261 | 176.5872 | 85.6303 | 87.2163 | 103.2169 | 65.5764 | 76.6796 | 144.6228 | 553.6901 | 137.7123 | 48.8964 | 71.3175 | 66.4742 | 94.8609 | 669.6699 | 794.6526 | 812.114 | 603.887 | 854.1015 | 68.536 | 94.9004 | 100.3453 | 98.8883 | 440.8856 | 98.9719 | 48.933 | 134.0891 | 575.2877 | 92.7667 | 24.7243 | 30.8564 | 51.3334 | 86.7764 | 882.9605 | 852.3531 | 802.5391 | 867.2259 | 98.7013 | 36.1778 | 65.9615 | 113.8795 | 461.0598 | 26.769 | 35.9869 | 70.1783 | 121.0323 | 466.32 | 25.2395 | 25.2619 | 28.1517 | 41.3423 | 74.4724 | 339.3274 | 382.2875 | 665.3909 | 572.1997 | 752.8559 | 26.5381 | 34.121 | 68.9444 | 120.2601 | 431.3009 | 27.6421 | 37.3531 | 74.3012 | 103.5349 | 430.4567 | 25.301 | 25.6758 | 30.0202 | 44.5872 | 84.1935 | 928.7064 | 893.9165 | 809.094 | 846.6986 | 28.3707 | 71.9257 | 39.3695 | 130.35 | 508.2781 | 766.3649 | 844.362 | 875.3407 | 950.2473 | 994.7797 | 998.9934 | 958.8263 | 748.4479 | 923.1327 | 702.6943 |  | 990.4821 | 947.3325 | 958.5222 | 27.9825 | 34.8644 | 57.0057 | 623.4219 | 478.2171 | 370.4644 | 454.3657 | 82.6259 | 106.8675 | 103.9506 | 77.7591 | -0.0017709 | -0.029625 | 0.0025729 | 0.027309 | 0.007437 | 0.00012842 | 0.02621 | -0.0019556 | -0.023234 | -311.0415 | 19.0146 | -312.1431 | 18.1235 | -309.0199 | 18.3986 | -309.0999 | 16.7663 | -244.2808 | 17.5588 | -244.3516 | 16.947 | 3708.5805 | 3948.8004 | 971.0629 | 105.409 | -588.1619 | 424.3408
13:57 | 1854 | -13.7825 |  | -122.2998 | -153.2993 | -184.0615 | -112.6318 | -113.1773 | -159.2809 | -154.0711 | 3.6767 | 19.616 | 9.6229 | 4.532 |  |  |  | -116.9321 | -182.2315 | -203.5807 | -90.9931 |  | -188.5239 | -177.893 | 0.4885 | 0.5545 | 0.6821 | 0.7575 | 64.8677 | 114.9934 | 102.2252 | 69.9479 | 70.2822 | 73.5394 | 120.7457 | 65.6072 | 94.5081 | 43.6119 | 96.4274 | 129.5051 | 550.142 | 99.1455 | 31.2511 | 44.0814 | 66.7711 | 95.2329 | 809.904 | 132.7946 | 151.4829 | 179.2405 | 308.8515 | 77.7866 | 38.5876 | 76.8211 | 120.2919 | 435.5493 | 72.0397 | 58.9196 | 102.2287 | 151.2568 | 532.2419 | 55.6969 | 25.3124 | 33.1428 | 55.0645 | 92.8737 | 272.5536 | 907.4946 | 390.2789 | 496.8902 | 48.4247 | 61.8255 | 98.9675 | 133.9529 | 440.5103 | 26.8983 | 44.9168 | 97.8433 | 174.5279 | 529.9817 | 33.1184 | 73.0819 | 86.3313 | 78.3081 | 93.7015 | 237.3156 |  | 345.3991 | 372.0135 |  | 27.774 | 83.3038 | 101.0047 | 136.9719 | 506.2465 | 31.6546 | 60.5797 | 100.2813 | 171.0348 | 589.0984 | 25.2824 | 24.9516 | 28.0322 | 39.7303 | 78.6089 | 256.1253 | 925.8703 | 511.6722 | 908.6196 | 30.7055 | 50.5672 | 98.3857 | 143.5947 | 510.4549 | 806.8213 | 914.4881 | 810.9959 | 826.8992 | 939.5685 | 980.1357 | 769.9791 | 889.724 | 780.341 | 902.781 | 892.7151 | 804.1034 | 835.0169 | 829.7699 | 845.6894 | 828.5827 | 800.3243 | 1062.129 | 940.7578 | 878.8313 | 936.8532 | 922.6856 | 107.5068 | 123.8474 | 143.1077 | 65.9803 | 174.6384 | 176.9586 | 85.7523 | 87.2398 | 103.2385 | 65.6304 | 76.742 | 144.685 | 554.0317 | 137.7785 | 48.8607 | 71.2343 | 66.5047 | 94.8615 | 670.6166 | 795.3007 | 812.4185 | 605.2021 | 854.4387 | 68.6279 | 94.961 | 100.3731 | 98.9191 | 441.1559 | 98.9843 | 48.9623 | 134.1632 | 575.5938 | 92.8538 | 24.7272 | 30.8739 | 51.3675 | 86.7921 | 883.1336 | 852.3357 | 802.6297 | 867.3991 | 98.7086 | 36.2055 | 66.0166 | 113.94 | 461.3288 | 26.8199 | 36.0146 | 70.2425 | 121.1121 | 466.63 | 25.1092 | 25.2645 | 28.1462 | 41.3655 | 74.5197 | 339.9706 | 383.0014 | 665.8288 | 572.8833 | 753.1825 | 26.5387 | 34.1539 | 68.9958 | 120.3217 | 431.5613 | 27.6428 | 37.3828 | 74.3309 | 103.5886 | 430.9754 | 25.2687 | 25.6737 | 30.0158 | 44.6022 | 84.2168 | 928.6665 | 893.8598 | 809.2385 | 846.8086 | 28.3493 | 71.9535 | 39.424 | 130.4422 | 508.5912 | 766.5306 | 843.4839 | 876.0768 | 948.9831 | 995.063 | 999.1408 | 959.1844 | 748.5419 | 923.0382 | 702.8774 |  | 990.6067 | 947.2619 | 958.7056 | 28.0057 | 34.8842 | 57.0236 | 623.6795 | 478.6587 | 370.7765 | 454.5608 | 82.6924 | 107.0223 | 104.0505 | 77.7957 | -0.0024514 | -0.029634 | 0.0029499 | 0.02809 | 0.0074097 | -9.0654e-06 | 0.044246 | -0.0058206 | -0.049009 | -310.9769 | 19.0618 | -312.1216 | 18.1132 | -308.8506 | 18.3185 | -308.8814 | 16.7519 | -244.1024 | 17.6102 | -244.1885 | 16.9388 | 3701.7451 | 3951.4512 | 971.2083 | 105.5364 | -587.6928 | 424.7176
13:57 | 1855 | -7.2654 |  | -122.1522 | -153.111 | -183.9692 | -112.4828 | -113.1314 | -159.1654 | -153.9751 | 3.7115 | 19.8804 | 9.7023 | 4.5781 |  |  |  | -116.9613 | -182.0284 | -203.385 | -90.9242 |  | -188.4027 | -177.68 | 0.4877 | 0.5524 | 0.6782 | 0.7576 | 65.2245 | 114.9617 | 102.2219 | 69.9732 | 70.3049 | 73.5656 | 120.7927 | 65.6231 | 94.5114 | 43.6416 | 96.418 | 129.5568 | 550.4268 | 99.152 | 31.2864 | 44.1152 | 66.7987 | 95.249 | 810.1282 | 133.051 | 151.8462 | 179.6981 | 309.2067 | 77.8706 | 38.6154 | 76.8654 | 120.3502 | 435.8487 | 72.0708 | 58.9313 | 102.2368 | 151.3951 | 532.5396 | 55.7766 | 25.3425 | 33.1955 | 55.1106 | 92.8953 | 272.8911 | 907.8682 | 390.9656 | 496.927 | 48.4428 | 61.9216 | 98.9758 | 134.0511 | 440.8208 | 26.9218 | 44.9453 | 97.9083 | 174.6879 | 530.2722 | 33.1311 | 73.1131 | 86.3548 | 78.3234 | 93.7166 | 237.3725 |  | 344.9498 | 372.2166 |  | 27.7521 | 84.6545 | 100.9978 | 137.0131 | 506.5819 | 31.6874 | 60.6126 | 100.2873 | 171.1624 | 589.3984 | 25.2611 | 24.9512 | 28.0373 | 39.7452 | 78.6814 | 256.0763 | 926.7745 | 512.5668 | 908.8016 | 30.7541 | 50.5847 | 98.3822 | 143.6659 | 510.7066 | 807.2246 | 914.2901 | 811.7941 | 827.5745 | 939.5985 | 980.2923 | 770.1794 | 889.9187 | 780.4112 | 902.8718 | 900.75 | 805.5269 | 831.5952 | 821.2436 | 852.3322 | 834.2644 | 806.7309 | 1034.5917 | 940.7179 | 878.9266 | 936.8189 | 922.6363 | 107.5873 | 123.9997 | 143.4032 | 66.0224 | 174.8553 | 177.2874 | 85.8957 | 87.2515 | 103.1581 | 65.6526 | 76.8032 | 144.7933 | 554.3723 | 137.86 | 48.8329 | 71.1433 | 66.5311 | 94.8417 | 671.562 | 795.9934 | 812.7557 | 606.5048 | 854.8803 | 68.7101 | 95.0082 | 100.4006 | 98.9035 | 441.4331 | 98.9761 | 48.9818 | 134.2667 | 575.9132 | 92.9429 | 24.7482 | 30.8983 | 51.3937 | 86.8109 | 883.4485 | 852.4135 | 802.7516 | 867.6199 | 98.7116 | 36.2406 | 66.0506 | 113.9961 | 461.5972 | 26.7746 | 36.0506 | 70.3113 | 121.1939 | 466.9472 | 25.2005 | 25.2571 | 28.1481 | 41.3953 | 74.5616 | 340.6008 | 383.6939 | 666.2936 | 573.4981 | 753.4439 | 26.5392 | 34.1827 | 69.0842 | 120.3791 | 431.8258 | 27.6308 | 37.4129 | 74.3483 | 103.6467 | 431.4579 | 25.2639 | 25.6739 | 30.0237 | 44.629 | 84.2429 | 928.7009 | 893.6115 | 809.3391 | 846.7577 | 28.4137 | 72.0015 | 39.4565 | 130.5423 | 508.8997 | 766.896 | 843.0185 | 877.0059 | 948.3748 | 995.3852 | 999.3034 | 959.5414 | 748.5166 | 922.5992 | 703.0732 |  | 990.7358 | 947.2389 | 958.9211 | 28.0148 | 34.8994 | 57.0494 | 623.7444 | 479.0846 | 371.0886 | 454.7922 | 82.7945 | 107.0988 | 104.2199 | 77.9317 | -0.0020773 | -0.028963 | 0.002668 | 0.027855 | 0.0076851 | -0.00054948 | 0.022217 | -0.012845 | -0.035944 | -310.8723 | 19.0454 | -311.977 | 18.1194 | -308.8291 | 18.4068 | -308.9152 | 16.8012 | -243.9208 | 17.5835 | -243.9116 | 16.9429 | 3811.0926 | 3948.7443 | 971.3771 | 105.6594 | -587.2106 | 425.0866
13:57 | 1856 | 0.3497 |  | -121.9559 | -153.0159 | -183.9579 | -112.4092 | -112.994 | -159.0928 | -153.8752 | 3.7789 | 20.1725 | 9.7908 | 4.678 |  |  |  | -116.8222 | -182.0568 | -203.1596 | -90.8686 |  | -188.2967 | -177.5476 | 0.4854 | 0.5506 | 0.6736 | 0.757 | 68.3265 | 114.9648 | 102.2541 | 70.0229 | 70.3541 | 73.6177 | 120.8467 | 65.6475 | 94.5134 | 43.6821 | 96.4293 | 129.6251 | 550.7232 | 99.1318 | 31.3149 | 44.1619 | 66.8315 | 95.2678 | 810.457 | 132.8626 | 151.8803 | 179.6924 | 309.2248 | 77.9436 | 38.6418 | 76.9164 | 120.4038 | 436.1526 | 72.1397 | 58.9309 | 102.2658 | 151.5402 | 532.8334 | 55.8036 | 25.3393 | 33.2026 | 55.1374 | 92.9145 | 273.1981 | 908.127 | 391.3676 | 496.9287 | 48.491 | 62.0104 | 98.9835 | 134.1461 | 441.1233 | 26.9748 | 44.9363 | 97.9578 | 174.8355 | 530.5581 | 33.2061 | 73.0841 | 86.3409 | 78.3226 | 93.7002 | 237.8796 |  | 345.6795 | 372.8732 |  | 27.7697 | 86.656 | 101.0251 | 137.0732 | 506.9458 | 31.6973 | 60.6626 | 100.3193 | 171.3045 | 589.7054 | 25.2674 | 24.9601 | 28.0518 | 39.7735 | 78.7614 | 256.1167 | 927.2025 | 513.2811 | 909.2708 | 30.7642 | 50.6024 | 98.3739 | 143.7523 | 510.9493 | 807.6011 | 914.5352 | 812.4945 | 828.4508 | 939.6283 | 980.4429 | 770.4232 | 890.1467 | 780.5134 | 903.0446 | 886.3663 | 808.8877 | 825.2737 | 808.7619 | 858.8888 | 843.4984 | 804.0702 | 1016.6417 | 940.6695 | 879.0159 | 936.7603 | 922.5734 | 107.6879 | 124.1664 | 143.6619 | 66.0628 | 175.1048 | 177.6718 | 86.0643 | 87.2593 | 103.0969 | 65.6799 | 76.861 | 144.8933 | 554.7175 | 137.9475 | 48.8058 | 71.0588 | 66.5587 | 94.8282 | 672.7887 | 796.6941 | 813.1465 | 608.0422 | 855.4077 | 68.8171 | 95.0427 | 100.4186 | 98.8713 | 441.6982 | 98.9801 | 48.9966 | 134.3799 | 576.2411 | 93.0339 | 24.7655 | 30.9277 | 51.421 | 86.8258 | 883.9111 | 852.5068 | 802.8861 | 867.9113 | 98.7208 | 36.2663 | 66.0964 | 114.0682 | 461.8748 | 26.7586 | 36.0748 | 70.349 | 121.2525 | 467.2496 | 25.2733 | 25.2698 | 28.1743 | 41.421 | 74.6153 | 341.0482 | 384.2561 | 666.7115 | 574.0215 | 753.6855 | 26.5639 | 34.1952 | 69.1167 | 120.4151 | 432.0669 | 27.6535 | 37.4399 | 74.3512 | 103.6935 | 431.8444 | 25.3289 | 25.6877 | 30.0811 | 44.6808 | 84.2784 | 928.8565 | 893.5553 | 809.3486 | 846.8034 | 28.4037 | 72.0792 | 39.4589 | 130.6468 | 509.2182 | 767.3032 | 843.0272 | 877.8416 | 947.6634 | 995.7352 | 999.5408 | 959.8877 | 748.3737 | 921.8938 | 703.2849 |  | 990.8632 | 947.2473 | 959.1669 | 27.9977 | 34.9001 | 57.0575 | 623.7202 | 479.5332 | 371.417 | 455.0806 | 82.8552 | 107.1591 | 104.2378 | 77.9433 | -0.0017352 | -0.029277 | 0.0023294 | 0.027562 | 0.0076752 | 0.00061421 | 0.038838 | 0.0086724 | -0.018592 | -310.7246 | 19.0782 | -311.9708 | 18.1625 | -308.7799 | 18.3493 | -308.6568 | 16.7211 | -243.6224 | 17.602 | -243.7731 | 16.9716 | 3825.5447 | 3948.8827 | 971.564 | 105.6985 | -586.8157 | 425.4751
13:57 | 1857 | 5.0271 |  | -121.7992 | -153.0297 | -183.8184 | -112.2818 | -112.8598 | -158.9891 | -153.7549 | 3.8299 | 20.4709 | 9.8842 | 4.8144 |  |  |  | -116.784 | -182.0904 | -203.1571 | -90.7355 |  | -188.1439 | -177.459 | 0.4854 | 0.5458 | 0.6752 | 0.7568 | 67.2305 | 114.9613 | 102.2772 | 70.0682 | 70.401 | 73.6643 | 120.9066 | 65.6783 | 94.5218 | 43.7273 | 96.4481 | 129.6997 | 551.0235 | 99.1213 | 31.3421 | 44.2035 | 66.8636 | 95.2769 | 810.7546 | 132.7353 | 151.9104 | 179.649 | 309.3962 | 78.0185 | 38.6695 | 76.9487 | 120.4646 | 436.4549 | 72.1755 | 58.9204 | 102.2692 | 151.6792 | 533.1272 | 55.8684 | 25.3364 | 33.1738 | 55.1374 | 92.9036 | 273.6165 | 908.3376 | 391.9027 | 497.0257 | 48.5189 | 62.0922 | 98.9739 | 134.2283 | 441.4193 | 26.9829 | 44.9859 | 98.0058 | 174.9933 | 530.8409 | 33.254 | 73.0643 | 86.3377 | 78.3652 | 93.7202 | 238.8608 |  | 347.0925 | 373.4413 |  | 27.8206 | 86.8423 | 101.0601 | 137.1272 | 507.3273 | 31.7855 | 60.7083 | 100.3584 | 171.4431 | 590.0198 | 25.2928 | 24.966 | 28.068 | 39.8147 | 78.8374 | 253.8778 | 927.4976 | 514.0723 | 909.3881 | 30.7234 | 50.6659 | 98.4316 | 143.8461 | 511.1843 | 807.8103 | 915.1577 | 812.8852 | 829.3523 | 939.652 | 980.652 | 770.7324 | 890.4755 | 780.645 | 903.3037 | 868.9558 | 813.0479 | 824.7212 | 791.82 | 862.4996 | 849.1352 | 798.0011 | 1028.5801 | 940.5824 | 879.1128 | 936.6808 | 922.4925 | 107.778 | 124.3184 | 143.8274 | 66.107 | 175.3578 | 178.0774 | 86.2015 | 87.2661 | 103.1312 | 65.7354 | 76.9166 | 144.9574 | 555.0599 | 138.0139 | 48.7678 | 70.9703 | 66.5816 | 94.813 | 673.6937 | 797.38 | 813.567 | 608.9802 | 856.0053 | 68.9374 | 95.0383 | 100.4205 | 98.9064 | 441.9651 | 98.984 | 49.0096 | 134.5031 | 576.5666 | 93.104 | 24.7514 | 30.9307 | 51.4434 | 86.8328 | 884.517 | 852.5589 | 803.0436 | 868.2786 | 98.7268 | 36.2832 | 66.1646 | 114.1243 | 462.1471 | 26.7327 | 36.094 | 70.3822 | 121.3224 | 467.5542 | 25.2806 | 25.281 | 28.1862 | 41.4394 | 74.6676 | 341.4236 | 384.7411 | 667.0235 | 574.526 | 753.9299 | 26.5805 | 34.2296 | 69.1283 | 120.4757 | 432.3227 | 27.6832 | 37.4569 | 74.3615 | 103.7331 | 431.9843 | 25.3212 | 25.7104 | 30.0968 | 44.7165 | 84.303 | 929.1336 | 893.8839 | 809.4939 | 846.9819 | 28.3562 | 72.14 | 39.4927 | 130.7444 | 509.5374 | 767.6789 | 843.0991 | 879.5177 | 947.2329 | 996.1199 | 999.7171 | 960.2069 | 748.1394 | 921.1003 | 703.5453 |  | 991.0025 | 947.3405 | 959.4557 | 28.0078 | 34.928 | 57.0803 | 623.8951 | 479.9791 | 371.777 | 455.373 | 82.9697 | 107.3079 | 104.3794 | 78.1213 | -0.0014037 | -0.029461 | 0.0025423 | 0.028269 | 0.0077489 | -0.00074634 | 0.032021 | 0.011446 | -0.044595 | -310.6446 | 19.0433 | -311.7524 | 18.1153 | -308.5398 | 18.3699 | -308.6722 | 16.7683 | -243.4593 | 17.5937 | -243.4623 | 16.9223 | 3793.9625 | 3949.5763 | 971.7683 | 105.8437 | -586.4708 | 425.878
13:57 | 1858 | 9.9916 |  | -121.5509 | -153.1114 | -183.6582 | -112.2318 | -112.7872 | -158.8889 | -153.7484 | 3.9366 | 20.7771 | 9.9688 | 4.9032 |  |  |  | -116.6439 | -182.0611 | -203.1251 | -90.6663 |  | -188.009 | -177.4533 | 0.4839 | 0.5452 | 0.6726 | 0.7568 | 64.8992 | 114.9679 | 102.2863 | 70.1055 | 70.4391 | 73.7122 | 120.9708 | 65.7111 | 94.5435 | 43.7743 | 96.4635 | 129.7611 | 551.327 | 99.1135 | 31.3782 | 44.2358 | 66.89 | 95.2831 | 811.0175 | 132.9301 | 152.214 | 179.8718 | 309.7092 | 78.0972 | 38.6888 | 76.977 | 120.5225 | 436.7589 | 72.1937 | 58.884 | 102.26 | 151.8355 | 533.4365 | 55.9338 | 25.3732 | 33.1919 | 55.1827 | 92.9146 | 273.6931 | 908.3786 | 391.8863 | 496.9998 | 48.5334 | 62.1838 | 98.9766 | 134.3221 | 441.7204 | 26.9826 | 45.0376 | 98.0553 | 175.1541 | 531.1099 | 33.2563 | 73.0842 | 86.3322 | 78.4023 | 93.7191 | 239.2151 |  | 346.9229 | 373.5237 |  | 27.8258 | 86.002 | 101.0674 | 137.1756 | 507.6864 | 31.8321 | 60.7318 | 100.3884 | 171.5719 | 590.3178 | 25.2879 | 24.9824 | 28.0848 | 39.8391 | 78.9181 | 249.2777 | 927.959 | 514.6757 | 909.5754 | 30.7253 | 50.733 | 98.4839 | 143.9353 | 511.423 | 807.6529 | 915.9555 | 813.0674 | 830.1078 | 939.6764 | 980.8282 | 771.0834 | 890.9052 | 780.7814 | 903.5444 | 865.7457 | 815.1926 | 829.3882 | 781.7851 | 861.9744 | 846.1169 | 796.7449 | 1027.6111 | 940.4735 | 879.1975 | 936.6289 | 922.4168 | 107.8462 | 124.4477 | 143.9646 | 66.1464 | 175.5829 | 178.3767 | 86.2859 | 87.2743 | 103.1955 | 65.8001 | 76.9872 | 145.0605 | 555.4083 | 138.0904 | 48.7301 | 70.8876 | 66.6159 | 94.7909 | 673.9973 | 798.0124 | 814.0279 | 609.0521 | 856.641 | 69.063 | 95.0739 | 100.4367 | 98.9344 | 442.2355 | 98.9747 | 49.0146 | 134.6536 | 576.8962 | 93.1577 | 24.7451 | 30.9284 | 51.4689 | 86.8439 | 885.262 | 852.564 | 803.2321 | 868.7079 | 98.7064 | 36.3091 | 66.2168 | 114.1965 | 462.4011 | 26.7102 | 36.125 | 70.4517 | 121.4164 | 467.8822 | 25.1382 | 25.298 | 28.1904 | 41.4761 | 74.7141 | 341.8602 | 385.191 | 667.3472 | 574.9887 | 754.1665 | 26.5859 | 34.2542 | 69.2281 | 120.542 | 432.5933 | 27.6804 | 37.4793 | 74.3913 | 103.7835 | 432.0743 | 25.2822 | 25.7235 | 30.0914 | 44.7546 | 84.3262 | 929.2536 | 894.1023 | 809.5106 | 846.9377 | 28.395 | 72.1825 | 39.5386 | 130.8375 | 509.8469 | 768.0403 | 842.8655 | 881.5352 | 947.9116 | 996.5242 | 999.8978 | 960.5387 | 747.8624 | 920.2991 | 703.8577 |  | 991.1291 | 947.4807 | 959.7607 | 28.0034 | 34.9497 | 57.101 | 624.0441 | 480.432 | 372.1373 | 455.6176 | 83.043 | 107.4424 | 104.4664 | 78.1855 | -0.0013292 | -0.028836 | 0.002665 | 0.028395 | 0.0077934 | 3.5797e-05 | 0.037049 | -0.0070268 | -0.038348 | -310.4877 | 19.0721 | -311.78 | 18.2077 | -308.5922 | 18.4068 | -308.5552 | 16.7314 | -243.1762 | 17.6266 | -243.327 | 17.0045 | 3765.4682 | 3949.1267 | 971.9795 | 105.9544 | -586.1807 | 426.2846
13:57 | 1859 | 16.666 |  | -121.3715 | -153.2434 | -183.756 | -112.2025 | -112.7798 | -158.8636 | -153.6574 | 3.8894 | 21.0525 | 10.0414 | 4.8908 |  |  |  | -116.6921 | -181.9293 | -203.0163 | -90.6523 |  | -187.9091 | -177.3853 | 0.4829 | 0.5367 | 0.6684 | 0.7559 | 64.2603 | 114.957 | 102.2825 | 70.1406 | 70.4673 | 73.749 | 121.0307 | 65.7342 | 94.5506 | 43.8146 | 96.4825 | 129.8311 | 551.6227 | 99.1104 | 31.4009 | 44.2752 | 66.9291 | 95.2988 | 811.2305 | 132.8548 | 152.2227 | 179.9224 | 309.5851 | 78.1828 | 38.7414 | 77.0548 | 120.6031 | 437.0697 | 72.2212 | 58.863 | 102.2653 | 151.9825 | 533.7454 | 55.9493 | 25.3587 | 33.2416 | 55.2546 | 92.9469 | 273.2368 | 908.3333 | 391.5701 | 496.9079 | 48.5626 | 62.2822 | 98.9939 | 134.4227 | 442.0262 | 26.9901 | 45.0771 | 98.1127 | 175.3174 | 531.3946 | 33.2563 | 73.0724 | 86.3344 | 78.4216 | 93.7342 | 239.2543 |  | 346.1808 | 373.6513 |  | 27.8123 | 85.1109 | 101.0931 | 137.2461 | 508.0615 | 31.8028 | 60.7453 | 100.3991 | 171.6985 | 590.5966 | 25.2715 | 25.0027 | 28.1058 | 39.8621 | 79.0092 | 244.6044 | 928.3218 | 514.4166 | 910.0196 | 30.7731 | 50.7776 | 98.5021 | 144.0279 | 511.6545 | 807.4588 | 916.8979 | 813.3453 | 830.8131 | 939.6907 | 980.9838 | 771.4287 | 891.3471 | 780.9184 | 903.7207 | 850.9398 | 815.1624 | 830.3479 | 784.3402 | 860.9333 | 839.9822 | 801.5245 | 1002.8533 | 940.3516 | 879.2694 | 936.6024 | 922.3738 | 107.9154 | 124.5815 | 144.1486 | 66.185 | 175.7709 | 178.6386 | 86.331 | 87.2865 | 103.2492 | 65.839 | 77.0434 | 145.1556 | 555.7733 | 138.1803 | 48.7034 | 70.8001 | 66.6395 | 94.7744 | 674.1435 | 798.4934 | 814.4786 | 608.8975 | 857.2432 | 69.1369 | 95.1232 | 100.4494 | 98.945 | 442.4997 | 98.9545 | 49.0267 | 134.8045 | 577.2285 | 93.1998 | 24.7504 | 30.9463 | 51.4932 | 86.8587 | 886.1007 | 852.6446 | 803.4307 | 869.1535 | 98.6874 | 36.3435 | 66.2445 | 114.2718 | 462.6601 | 26.7306 | 36.1587 | 70.5082 | 121.4354 | 468.1819 | 25.1366 | 25.3035 | 28.1969 | 41.5061 | 74.7597 | 342.2388 | 385.5864 | 667.709 | 575.4043 | 754.4143 | 26.5607 | 34.2701 | 69.2858 | 120.6 | 432.8411 | 27.6947 | 37.5047 | 74.4259 | 103.8045 | 432.4727 | 25.3155 | 25.7007 | 30.1364 | 44.7901 | 84.3565 | 929.4217 | 894.2992 | 808.736 | 846.9692 | 28.4042 | 72.238 | 39.5599 | 130.9422 | 510.1547 | 768.3669 | 842.4951 | 883.2375 | 948.9346 | 996.9314 | 1000.127 | 960.9074 | 747.5922 | 919.4467 | 704.1863 |  | 991.2508 | 947.6752 | 960.1094 | 28.0326 | 34.9647 | 57.1292 | 624.2186 | 480.8608 | 372.5027 | 455.861 | 83.1883 | 107.5475 | 104.6122 | 78.2269 | -0.0020854 | -0.029202 | 0.0025189 | 0.027846 | 0.007468 | 5.3151e-06 | 0.040128 | -0.012336 | -0.031805 | -310.463 | 19.107 | -311.6047 | 18.1112 | -308.3768 | 18.374 | -308.4783 | 16.7827 | -243.0439 | 17.6533 | -243.0439 | 16.9285 | 3782.5795 | 3950.7096 | 972.2095 | 106.0798 | -586.0376 | 426.6818
13:57 | 1860 | 20.8381 |  | -121.2441 | -153.3533 | -183.6415 | -112.2726 | -112.6525 | -158.8241 | -153.6035 | 3.9708 | 21.262 | 10.1209 | 4.8895 |  |  |  | -116.6814 | -181.9789 | -202.8406 | -90.6293 |  | -187.7315 | -177.3312 | 0.4825 | 0.5313 | 0.6645 | 0.7562 | 63.8998 | 114.9209 | 102.254 | 70.1576 | 70.4717 | 73.7652 | 121.0839 | 65.7513 | 94.561 | 43.8487 | 96.4886 | 129.9036 | 551.9119 | 99.1081 | 31.412 | 44.3033 | 66.9523 | 95.3076 | 811.3913 | 132.6498 | 151.9773 | 179.9146 | 309.3822 | 78.2769 | 38.7879 | 77.1328 | 120.6811 | 437.3712 | 72.3026 | 58.8629 | 102.2648 | 152.1026 | 534.0372 | 55.9926 | 25.3511 | 33.2759 | 55.2753 | 92.9607 | 273.2141 | 908.305 | 391.8005 | 496.9002 | 48.647 | 62.3735 | 99.0165 | 134.5141 | 442.3243 | 26.9844 | 45.1032 | 98.1722 | 175.4748 | 531.6798 | 33.2607 | 73.0656 | 86.3293 | 78.4532 | 93.7737 | 239.689 |  | 346.6661 | 374.0883 |  | 27.8134 | 84.2434 | 101.1049 | 137.3025 | 508.4277 | 31.7664 | 60.77 | 100.3834 | 171.8421 | 590.9014 | 25.2969 | 24.9865 | 28.1018 | 39.9 | 79.0745 | 240.9684 | 928.6421 | 513.788 | 910.509 | 30.8166 | 50.794 | 98.5025 | 144.1068 | 511.893 | 807.257 | 916.7282 | 813.8414 | 831.3887 | 939.7019 | 981.2177 | 771.7539 | 891.7665 | 781.0471 | 903.8489 | 815.6694 | 813.9606 | 825.3399 | 788.1761 | 860.1637 | 838.901 | 803.2173 | 984.2789 | 940.1828 | 879.3441 | 936.5576 | 922.3403 | 107.9804 | 124.721 | 144.1985 | 66.2289 | 175.9479 | 178.9668 | 86.3822 | 87.299 | 103.2923 | 65.8644 | 77.092 | 145.2299 | 556.1245 | 138.247 | 48.6701 | 70.7115 | 66.6616 | 94.7986 | 674.384 | 798.8268 | 814.8768 | 609.0038 | 857.7324 | 69.2113 | 95.1377 | 100.4569 | 98.9239 | 442.7705 | 98.9424 | 49.0419 | 134.9391 | 577.5638 | 93.2311 | 24.7582 | 30.973 | 51.5221 | 86.8699 | 886.9939 | 852.8991 | 803.6456 | 869.6221 | 98.6897 | 36.3706 | 66.2995 | 114.3287 | 462.9416 | 26.7804 | 36.187 | 70.5712 | 121.5035 | 468.4752 | 25.278 | 25.2948 | 28.1936 | 41.5306 | 74.7902 | 342.5111 | 385.9187 | 668.0228 | 575.7849 | 754.6567 | 26.5679 | 34.2913 | 69.3697 | 120.6517 | 433.1006 | 27.7144 | 37.5254 | 74.4851 | 103.8143 | 432.9803 | 25.2999 | 25.6922 | 30.1372 | 44.7989 | 84.3771 | 929.6823 | 894.594 | 808.1156 | 847.1307 | 28.3476 | 72.2946 | 39.5691 | 131.0368 | 510.455 | 768.5724 | 842.6481 | 884.3995 | 950.1947 | 997.3653 | 1000.2924 | 961.297 | 747.3517 | 918.8622 | 704.558 |  | 991.3937 | 947.9339 | 960.4702 | 28.0283 | 34.9944 | 57.1475 | 624.5167 | 481.3603 | 372.8402 | 456.0845 | 83.2528 | 107.6203 | 104.7278 | 78.2697 | -0.0020067 | -0.028916 | 0.0024103 | 0.028184 | 0.0078256 | -0.00031458 | 0.034616 | -0.0020036 | -0.030837 | -310.2938 | 19.0844 | -311.5185 | 18.1871 | -308.3798 | 18.413 | -308.4198 | 16.7478 | -242.7546 | 17.6369 | -242.8469 | 16.9655 | 3709.2525 | 3948.8374 | 972.459 | 106.174 | -585.8353 | 427.1003
13:57 | 1861 | 24.5876 |  | -121.199 | -153.3722 | -183.5639 | -112.1777 | -112.6485 | -158.7482 | -153.658 | 3.9929 | 21.548 | 10.2173 | 4.8995 |  |  |  | -116.6724 | -182.0281 | -202.6848 | -90.486 |  | -187.7087 | -177.1548 | 0.4819 | 0.5278 | 0.6684 | 0.7553 | 64.4326 | 114.9064 | 102.2192 | 70.1825 | 70.4654 | 73.7886 | 121.143 | 65.7868 | 94.5599 | 43.8881 | 96.506 | 129.9712 | 552.2265 | 99.1187 | 31.4191 | 44.3319 | 66.973 | 95.3175 | 811.5044 | 132.6784 | 151.9487 | 180.1363 | 309.449 | 78.3479 | 38.8039 | 77.1692 | 120.7428 | 437.67 | 72.3612 | 58.8715 | 102.2576 | 152.2457 | 534.3231 | 56.0327 | 25.347 | 33.2553 | 55.292 | 92.9687 | 273.321 | 908.2484 | 391.9985 | 496.8791 | 48.709 | 62.4642 | 99.0328 | 134.607 | 442.6107 | 26.9946 | 45.1388 | 98.2197 | 175.6294 | 531.9661 | 33.3181 | 73.1123 | 86.353 | 78.4816 | 93.8019 | 240.2476 |  | 347.4107 | 374.5737 |  | 27.8309 | 85.6709 | 101.1045 | 137.3301 | 508.7502 | 31.8093 | 60.8151 | 100.3744 | 171.9682 | 591.2185 | 25.3009 | 24.9737 | 28.0987 | 39.9326 | 79.1504 | 238.1818 | 928.8382 | 513.1859 | 910.8447 | 30.837 | 50.8108 | 98.4931 | 144.1861 | 512.1388 | 807.0176 | 915.8012 | 814.2135 | 831.7383 | 939.7056 | 981.455 | 772.0545 | 892.1639 | 781.2118 | 904.0549 | 801.859 | 809.766 | 820.8424 | 799.0576 | 864.7489 | 839.3014 | 799.8136 | 979.0731 | 939.9695 | 879.4174 | 936.508 | 922.3078 | 108.0505 | 124.8536 | 144.3447 | 66.2735 | 176.1889 | 179.3606 | 86.4534 | 87.3139 | 103.3333 | 65.9087 | 77.1581 | 145.3046 | 556.4732 | 138.3215 | 48.6404 | 70.639 | 66.6986 | 94.8424 | 674.5736 | 799.0284 | 815.2359 | 609.1604 | 858.133 | 69.3 | 95.1568 | 100.4542 | 98.9008 | 443.0485 | 98.9431 | 49.0627 | 135.055 | 577.9071 | 93.3261 | 24.7685 | 30.9852 | 51.555 | 86.8912 | 887.8956 | 853.2799 | 803.8741 | 870.0712 | 98.7025 | 36.4008 | 66.3678 | 114.3961 | 463.2138 | 26.8174 | 36.2024 | 70.6032 | 121.6257 | 468.7828 | 25.3264 | 25.2835 | 28.2014 | 41.5518 | 74.8369 | 342.7877 | 386.2288 | 668.3289 | 576.1291 | 754.9142 | 26.6017 | 34.3204 | 69.4743 | 120.7103 | 433.3658 | 27.7018 | 37.5595 | 74.569 | 103.8603 | 433.3545 | 25.3224 | 25.6906 | 30.1495 | 44.8365 | 84.4085 | 930.0733 | 894.6952 | 807.6666 | 847.2586 | 28.392 | 72.3362 | 39.593 | 131.1314 | 510.7505 | 768.6916 | 843.3444 | 884.8329 | 951.6001 | 997.803 | 1000.3593 | 961.6992 | 747.1657 | 918.7291 | 704.9201 |  | 991.5544 | 948.2228 | 960.8211 | 28.0202 | 35.0028 | 57.1604 | 624.9426 | 481.8364 | 373.222 | 456.3326 | 83.3257 | 107.751 | 104.8451 | 78.3067 | -0.0017582 | -0.029869 | 0.002963 | 0.027964 | 0.0079307 | 0.00078041 | 0.036603 | -0.00087744 | -0.042412 | -310.2846 | 19.1706 | -311.4693 | 18.1933 | -308.2444 | 18.3801 | -308.2875 | 16.7724 | -242.6038 | 17.6738 | -242.6654 | 16.949 | 3624.3542 | 3949.619 | 972.7025 | 106.298 | -585.6307 | 427.5292
13:57 | 1862 | 29.329 |  | -121.1559 | -153.2744 | -183.3026 | -112.1067 | -112.6723 | -158.7034 | -153.4765 | 3.9319 | 21.811 | 10.3096 | 4.9548 |  |  |  | -116.644 | -182.0342 | -202.5719 | -90.4815 |  | -187.5678 | -177.1248 | 0.4801 | 0.5255 | 0.6664 | 0.7558 | 66.4868 | 114.8994 | 102.2061 | 70.2154 | 70.4809 | 73.8217 | 121.2044 | 65.8213 | 94.5751 | 43.9259 | 96.5302 | 130.0379 | 552.5348 | 99.1458 | 31.4289 | 44.3588 | 67.0009 | 95.3349 | 811.6045 | 132.7233 | 152.0914 | 180.3615 | 309.6304 | 78.4201 | 38.8257 | 77.2141 | 120.8047 | 437.9775 | 72.4535 | 58.8843 | 102.2646 | 152.3999 | 534.6304 | 56.0979 | 25.361 | 33.2428 | 55.329 | 92.9744 | 273.2564 | 908.244 | 392.2002 | 496.9112 | 48.7564 | 62.5585 | 99.0197 | 134.6911 | 442.9005 | 27.0105 | 45.1802 | 98.2647 | 175.7802 | 532.2658 | 33.3229 | 73.108 | 86.357 | 78.4945 | 93.8309 | 240.6559 |  | 347.6403 | 375.0698 |  | 27.8474 | 87.1112 | 101.123 | 137.3861 | 509.1149 | 31.9065 | 60.8635 | 100.385 | 172.0975 | 591.5141 | 25.3013 | 24.981 | 28.1118 | 39.9614 | 79.2437 | 235.9621 | 928.925 | 512.7712 | 911.0279 | 30.852 | 50.8468 | 98.5174 | 144.2838 | 512.3701 | 806.9465 | 915.2823 | 814.1901 | 831.9342 | 939.6921 | 981.648 | 772.3013 | 892.5181 | 781.4286 | 904.3459 | 812.488 | 809.3259 | 822.9079 | 808.8949 | 864.2004 | 838.3779 | 797.1924 | 979.3539 | 939.8041 | 879.4935 | 936.5338 | 922.3297 | 108.1304 | 124.9842 | 144.5047 | 66.3119 | 176.4323 | 179.7458 | 86.5438 | 87.3253 | 103.377 | 65.962 | 77.2216 | 145.4188 | 556.8271 | 138.413 | 48.6082 | 70.5544 | 66.7187 | 94.8652 | 674.5824 | 799.0834 | 815.5339 | 609.2502 | 858.4302 | 69.3879 | 95.2059 | 100.4637 | 98.8973 | 443.3358 | 98.9348 | 49.0885 | 135.1515 | 578.2363 | 93.4466 | 24.7791 | 30.9943 | 51.5886 | 86.9102 | 888.7192 | 853.664 | 804.0971 | 870.4592 | 98.7027 | 36.4274 | 66.3899 | 114.4653 | 463.4909 | 26.8168 | 36.2204 | 70.6263 | 121.6902 | 469.0762 | 25.3158 | 25.2818 | 28.1861 | 41.5638 | 74.8923 | 343.1921 | 386.6039 | 668.7488 | 576.4887 | 755.1983 | 26.5979 | 34.3469 | 69.514 | 120.7719 | 433.6173 | 27.7094 | 37.5785 | 74.6609 | 103.8841 | 433.5399 | 25.3264 | 25.715 | 30.1403 | 44.874 | 84.4352 | 930.6577 | 895.0908 | 807.1332 | 847.8788 | 28.4239 | 72.3819 | 39.6206 | 131.2383 | 511.0784 | 768.7633 | 844.2616 | 884.6275 | 952.9202 | 998.216 | 1000.403 | 962.0714 | 747.0634 | 918.7729 | 705.2643 |  | 991.7289 | 948.5706 | 961.1648 | 28.0217 | 35.0275 | 57.1804 | 625.4317 | 482.3066 | 373.5923 | 456.5982 | 83.3944 | 107.8583 | 104.8878 | 78.419 | -0.0015894 | -0.029127 | 0.0027083 | 0.0282 | 0.0078459 | -0.00011028 | 0.036936 | -0.01978 | -0.032657 | -310.0599 | 19.1029 | -311.2754 | 18.1604 | -308.1367 | 18.4191 | -308.1983 | 16.7601 | -242.3454 | 17.6122 | -242.3731 | 16.9511 | 3702.7704 | 3948.8549 | 972.9369 | 106.373 | -585.3348 | 427.9495
13:57 | 1863 | 37.0294 |  | -121.13 | -153.1622 | -183.1764 | -112.008 | -112.544 | -158.6351 | -153.4928 | 3.9307 | 22.0695 | 10.4074 | 4.9894 |  |  |  | -116.7543 | -182.217 | -202.5051 | -90.437 |  | -187.364 | -176.9859 | 0.479 | 0.5246 | 0.6652 | 0.7565 | 66.6798 | 114.9008 | 102.2211 | 70.2559 | 70.5241 | 73.8632 | 121.2619 | 65.8552 | 94.5781 | 43.9746 | 96.5318 | 130.0962 | 552.8396 | 99.1458 | 31.4566 | 44.3931 | 67.0318 | 95.3599 | 811.7188 | 132.7152 | 152.2423 | 180.539 | 309.8314 | 78.4878 | 38.857 | 77.2741 | 120.8664 | 438.2719 | 72.5545 | 58.8949 | 102.2724 | 152.5485 | 534.9341 | 56.1883 | 25.3555 | 33.3358 | 55.4013 | 92.984 | 273.2773 | 908.1481 | 392.527 | 496.9411 | 48.8199 | 62.659 | 99.0051 | 134.7757 | 443.2004 | 27.0187 | 45.2086 | 98.3218 | 175.9445 | 532.5615 | 33.3408 | 73.1033 | 86.3805 | 78.5392 | 93.8506 | 241.0731 |  | 347.7146 | 375.5596 |  | 27.837 | 87.6344 | 101.1169 | 137.443 | 509.4787 | 31.928 | 60.8862 | 100.3896 | 172.2379 | 591.794 | 25.3334 | 24.99 | 28.1305 | 39.9828 | 79.3304 | 234.2649 | 928.9406 | 512.4419 | 911.1666 | 30.9425 | 50.8472 | 98.4977 | 144.3601 | 512.6076 | 806.9117 | 915.8132 | 813.9702 | 832.0288 | 939.6739 | 981.8299 | 772.5186 | 892.7913 | 781.6233 | 904.586 | 833.81 | 809.5116 | 825.6578 | 811.6512 | 841.7275 | 838.4707 | 795.3072 | 979.7841 | 939.8642 | 879.5781 | 936.8022 | 922.5029 | 108.1985 | 125.1251 | 144.5837 | 66.3492 | 176.6351 | 180.0977 | 86.6139 | 87.3345 | 103.4125 | 65.9993 | 77.2716 | 145.4963 | 557.1673 | 138.4796 | 48.5758 | 70.4695 | 66.7406 | 94.8893 | 674.907 | 799.0927 | 815.8086 | 609.9864 | 858.6339 | 69.4932 | 95.216 | 100.4731 | 98.8878 | 443.6117 | 98.9391 | 49.1026 | 135.2453 | 578.5478 | 93.5083 | 24.7777 | 31.0113 | 51.6172 | 86.9091 | 889.3545 | 853.9554 | 804.2846 | 870.7759 | 98.6853 | 36.4468 | 66.4168 | 114.5199 | 463.7782 | 26.806 | 36.2485 | 70.6907 | 121.7156 | 469.3521 | 25.1755 | 25.2952 | 28.2178 | 41.5796 | 74.9318 | 343.6406 | 387.0197 | 669.2154 | 576.8769 | 755.4657 | 26.5689 | 34.3718 | 69.5693 | 120.8314 | 433.8754 | 27.7263 | 37.5913 | 74.7577 | 103.9007 | 433.5569 | 25.2868 | 25.7602 | 30.1179 | 44.8865 | 84.4505 | 931.1306 | 895.7316 | 807.2372 | 848.6401 | 28.4446 | 72.4266 | 39.6545 | 131.3229 | 511.3929 | 768.774 | 844.9739 | 884.2311 | 954.0761 | 998.6172 | 1000.4241 | 962.4645 | 747.0742 | 919.0024 | 705.6161 |  | 991.9044 | 948.8742 | 961.5242 | 28.0342 | 35.0264 | 57.2117 | 625.7947 | 482.7745 | 373.9411 | 456.8366 | 83.5008 | 107.9132 | 104.9913 | 78.4979 | -0.0020653 | -0.029456 | 0.0028189 | 0.028639 | 0.0078195 | 0.0005872 | 0.042021 | -0.0082355 | -0.05137 | -310.0569 | 19.1768 | -311.2969 | 18.1912 | -308.0906 | 18.4027 | -308.0844 | 16.7663 | -242.1761 | 17.6615 | -242.2684 | 16.9778 | 3648.2959 | 3951.5549 | 973.164 | 106.4522 | -585.1235 | 428.3578
13:57 | 1864 | 40.2913 |  | -121.1493 | -153.0713 | -182.9215 | -111.953 | -112.481 | -158.5907 | -153.3869 | 3.987 | 22.3245 | 10.4891 | 5.0168 |  |  |  | -116.7483 | -182.2366 | -202.4266 | -90.349 |  | -187.2948 | -176.9125 | 0.4795 | 0.5212 | 0.6638 | 0.7567 | 66.321 | 114.8947 | 102.2318 | 70.3008 | 70.5738 | 73.9042 | 121.3219 | 65.8813 | 94.56 | 44.0195 | 96.5317 | 130.1472 | 553.1809 | 99.1476 | 31.5067 | 44.4342 | 67.0616 | 95.3758 | 811.7617 | 132.7595 | 152.4479 | 180.7434 | 310.1092 | 78.5628 | 38.8875 | 77.306 | 120.9153 | 438.5593 | 72.5721 | 58.9019 | 102.2501 | 152.6922 | 535.2281 | 56.2309 | 25.3409 | 33.4112 | 55.4756 | 92.9994 | 273.3219 | 908.0506 | 392.7942 | 496.9247 | 48.8316 | 62.7571 | 99.0086 | 134.8772 | 443.5028 | 27.0306 | 45.2429 | 98.3763 | 176.1198 | 532.8605 | 33.3616 | 73.1019 | 86.4056 | 78.5748 | 93.8508 | 241.8711 |  | 348.543 | 376.003 |  | 27.8414 | 88.6673 | 101.1139 | 137.4982 | 509.8139 | 31.8659 | 60.8889 | 100.3461 | 172.3416 | 592.0102 | 25.3306 | 24.9997 | 28.1526 | 40.0068 | 79.4195 | 233.4598 | 928.758 | 512.0155 | 911.1397 | 30.9538 | 50.8994 | 98.5032 | 144.4368 | 512.8466 | 806.9485 | 916.8773 | 813.739 | 832.0092 | 939.638 | 982.0142 | 772.7139 | 892.9719 | 781.7603 | 904.6704 | 855.3834 | 806.4178 | 827.1106 | 801.7531 | 804.2897 | 840.5907 | 792.6981 | 973.0625 | 940.2119 | 879.6832 | 937.3227 | 922.8548 | 108.2599 | 125.2648 | 144.8198 | 66.3934 | 176.8995 | 180.4498 | 86.6772 | 87.3418 | 103.448 | 66.0418 | 77.3102 | 145.535 | 557.5079 | 138.5479 | 48.5414 | 70.3874 | 66.7675 | 94.9122 | 675.4001 | 799.0962 | 816.0507 | 610.7388 | 858.7717 | 69.5867 | 95.2074 | 100.4644 | 98.8915 | 443.8771 | 98.9467 | 49.1105 | 135.3579 | 578.8571 | 93.5563 | 24.7769 | 31.0331 | 51.6341 | 86.915 | 889.7194 | 854.0284 | 804.4555 | 871.0014 | 98.6789 | 36.4735 | 66.4862 | 114.5826 | 464.0592 | 26.8082 | 36.2613 | 70.7627 | 121.7523 | 469.6465 | 25.1551 | 25.2936 | 28.249 | 41.6061 | 74.975 | 344.1088 | 387.485 | 669.6732 | 577.2843 | 755.7306 | 26.5382 | 34.3862 | 69.6054 | 120.8876 | 434.12 | 27.7276 | 37.6219 | 74.8418 | 103.9346 | 433.6212 | 25.3077 | 25.7601 | 30.1555 | 44.9093 | 84.4731 | 931.4638 | 896.1118 | 807.6336 | 849.0997 | 28.4761 | 72.4861 | 39.7015 | 131.4154 | 511.7032 | 768.7724 | 845.2181 | 883.7704 | 954.9631 | 998.9845 | 1000.3872 | 962.8391 | 747.166 | 919.4297 | 705.9146 |  | 992.0679 | 949.1969 | 961.8763 | 28.046 | 35.0347 | 57.2302 | 626.4441 | 483.212 | 374.2412 | 457.0656 | 83.5939 | 108.0603 | 105.112 | 78.6102 | -0.0020902 | -0.029094 | 0.0027021 | 0.028007 | 0.0080228 | 2.5108e-05 | 0.027819 | -0.0052774 | -0.046901 | -309.9892 | 19.1706 | -311.1523 | 18.1933 | -307.9675 | 18.4089 | -308.0506 | 16.7704 | -241.9761 | 17.6451 | -241.9884 | 16.9572 | 3530.5317 | 3950.4554 | 973.3755 | 106.5862 | -584.8564 | 428.7266
13:57 | 1865 | 44.9922 |  | -121.2174 | -152.8819 | -182.8883 | -111.9488 | -112.3326 | -158.5483 | -153.3899 | 4.026 | 22.5955 | 10.5846 | 5.0881 |  |  |  | -116.7882 | -182.1368 | -202.246 | -90.3068 |  | -187.2499 | -176.9468 | 0.478 | 0.5226 | 0.6628 | 0.7555 | 61.1124 | 114.8747 | 102.2398 | 70.3358 | 70.6112 | 73.9454 | 121.3807 | 65.8814 | 94.5631 | 44.053 | 96.546 | 130.2018 | 553.5429 | 99.153 | 31.527 | 44.4624 | 67.0924 | 95.3765 | 811.7779 | 132.9721 | 152.9234 | 180.9618 | 310.473 | 78.6628 | 38.9077 | 77.3388 | 120.9659 | 438.844 | 72.5853 | 58.9109 | 102.2446 | 152.8241 | 535.5359 | 56.2645 | 25.355 | 33.3976 | 55.5044 | 93.0101 | 273.5411 | 908.1267 | 393.1905 | 496.9762 | 48.8486 | 62.8518 | 99.0165 | 134.9733 | 443.8125 | 27.0244 | 45.2848 | 98.436 | 176.2896 | 533.1546 | 33.3735 | 73.0535 | 86.3831 | 78.5803 | 93.8228 | 242.591 |  | 349.541 | 376.5807 |  | 27.8866 | 88.7392 | 101.1407 | 137.5762 | 510.1861 | 31.8743 | 60.9303 | 100.3528 | 172.4921 | 592.3072 | 25.32 | 25.004 | 28.1673 | 40.0314 | 79.4988 | 233.3266 | 928.5653 | 512.0185 | 911.0525 | 30.9067 | 50.9675 | 98.5714 | 144.5445 | 513.0674 | 807.0041 | 917.1309 | 813.5668 | 831.9487 | 939.6012 | 982.1571 | 772.8799 | 893.0755 | 781.8353 | 904.606 | 851.6962 | 806.3374 | 829.6109 | 775.1403 | 785.3746 | 840.851 | 788.2956 | 964.353 | 940.6766 | 879.8144 | 937.905 | 923.2694 | 108.3458 | 125.4148 | 145.0639 | 66.4408 | 177.1619 | 180.7987 | 86.7446 | 87.3542 | 103.5367 | 66.1009 | 77.3737 | 145.6117 | 557.8514 | 138.6335 | 48.5055 | 70.3002 | 66.798 | 94.9253 | 675.6478 | 799.0713 | 816.2695 | 610.8653 | 858.8355 | 69.6737 | 95.2137 | 100.4582 | 98.9148 | 444.1496 | 98.9464 | 49.1191 | 135.4662 | 579.1517 | 93.5961 | 24.7782 | 31.0397 | 51.6512 | 86.9288 | 889.8754 | 853.7641 | 804.6062 | 871.1352 | 98.6813 | 36.4885 | 66.5612 | 114.6453 | 464.333 | 26.8258 | 36.2928 | 70.814 | 121.8827 | 469.9735 | 25.225 | 25.29 | 28.2245 | 41.6358 | 75.0193 | 344.4921 | 387.8865 | 670.0529 | 577.633 | 755.9472 | 26.5695 | 34.4079 | 69.6757 | 120.944 | 434.3787 | 27.7406 | 37.6505 | 74.892 | 103.9667 | 433.7852 | 25.303 | 25.7594 | 30.182 | 44.9496 | 84.5174 | 931.6472 | 896.397 | 808.0981 | 849.4581 | 28.472 | 72.5577 | 39.7227 | 131.5287 | 512.0439 | 768.8496 | 845.2838 | 882.9027 | 955.4937 | 999.3311 | 1000.2906 | 963.1266 | 747.2893 | 919.9339 | 706.1647 |  | 992.2331 | 949.4873 | 962.1805 | 28.0388 | 35.0526 | 57.2424 | 627.318 | 483.6344 | 374.5344 | 457.3122 | 83.6556 | 108.1535 | 105.197 | 78.6732 | -0.0017804 | -0.029033 | 0.0020962 | 0.02782 | 0.0074465 | -6.6859e-05 | 0.047752 | -0.0079909 | -0.05528 | -309.823 | 19.1686 | -311.0692 | 18.2138 | -307.869 | 18.3986 | -307.9367 | 16.7273 | -241.7299 | 17.6307 | -241.7946 | 16.9696 | 3550.7524 | 3948.4774 | 973.5509 | 106.6752 | -584.6645 | 429.0844
13:57 | 1866 | 49.5592 |  | -121.1287 | -152.4966 | -182.9376 | -111.8382 | -112.2451 | -158.4721 | -153.2761 | 4.0813 | 22.8421 | 10.6695 | 5.1663 |  |  |  | -116.8274 | -182.0357 | -201.8333 | -90.1854 |  | -187.1449 | -176.6918 | 0.4778 | 0.5195 | 0.6626 | 0.7555 | 65.2783 | 114.8695 | 102.2653 | 70.3768 | 70.6435 | 73.9923 | 121.4369 | 65.8783 | 94.5548 | 44.0948 | 96.5619 | 130.277 | 553.9001 | 99.1567 | 31.536 | 44.4902 | 67.1223 | 95.3839 | 811.8302 | 133.1473 | 153.3052 | 181.2464 | 310.8101 | 78.7481 | 38.9255 | 77.3961 | 121.0235 | 439.1369 | 72.6534 | 58.9168 | 102.2442 | 152.9633 | 535.8474 | 56.3233 | 25.3713 | 33.3937 | 55.528 | 93.0248 | 274.2286 | 908.0039 | 394.6967 | 497.1996 | 48.9034 | 62.9447 | 99.0201 | 135.0703 | 444.1222 | 27.0336 | 45.3188 | 98.4851 | 176.4515 | 533.4455 | 33.43 | 73.0749 | 86.4182 | 78.6177 | 93.8458 | 242.9308 |  | 349.7022 | 377.0483 |  | 27.9172 | 89.6944 | 101.1592 | 137.631 | 510.5343 | 31.9442 | 60.9703 | 100.4194 | 172.6618 | 592.6913 | 25.3198 | 25.0124 | 28.1768 | 40.058 | 79.5745 | 233.4791 | 928.1364 | 512.2282 | 910.9142 | 30.9098 | 51.0246 | 98.6486 | 144.6535 | 513.2821 | 807.0095 | 917.585 | 813.4942 | 831.9485 | 939.5862 | 982.2213 | 773.0251 | 893.1002 | 781.8508 | 904.4372 | 847.4559 | 810.6543 | 831.3698 | 773.2501 | 788.3694 | 838.4132 | 787.4147 | 956.2532 | 941.1004 | 879.9486 | 938.43 | 923.6322 | 108.3971 | 125.5431 | 145.0309 | 66.4769 | 177.3728 | 181.0788 | 86.7839 | 87.3633 | 103.649 | 66.155 | 77.4204 | 145.7053 | 558.1995 | 138.6908 | 48.4787 | 70.2169 | 66.8261 | 94.9389 | 675.8263 | 799.0255 | 816.4428 | 611.0923 | 858.8914 | 69.7798 | 95.2005 | 100.4521 | 98.9269 | 444.4178 | 98.9426 | 49.1365 | 135.5559 | 579.4321 | 93.6201 | 24.7779 | 31.0446 | 51.6802 | 86.9412 | 889.8821 | 853.5258 | 804.7351 | 871.2078 | 98.695 | 36.5092 | 66.6328 | 114.6977 | 464.5919 | 26.8243 | 36.3315 | 70.8348 | 121.9431 | 470.2689 | 25.3086 | 25.2961 | 28.2743 | 41.6614 | 75.0641 | 344.6966 | 388.1951 | 670.345 | 577.9088 | 756.1239 | 26.6136 | 34.4489 | 69.7839 | 121.0093 | 434.6573 | 27.7598 | 37.6772 | 74.938 | 104.0222 | 434.0676 | 25.3077 | 25.7648 | 30.2117 | 44.9985 | 84.5525 | 931.7715 | 896.5266 | 808.5621 | 849.6829 | 28.4898 | 72.6049 | 39.7413 | 131.6225 | 512.3481 | 768.9394 | 845.4802 | 882.5188 | 955.879 | 999.6758 | 1000.2283 | 963.3818 | 747.4331 | 920.4111 | 706.4088 |  | 992.4118 | 949.6811 | 962.4989 | 28.0504 | 35.0726 | 57.264 | 628.15 | 484.0178 | 374.822 | 457.52 | 83.7808 | 108.2865 | 105.3446 | 78.6712 | -0.0016652 | -0.029742 | 0.0024688 | 0.027912 | 0.0075133 | 0.00016617 | 0.030678 | -0.004462 | -0.025271 | -309.7892 | 19.2138 | -311.0108 | 18.2426 | -307.8352 | 18.4335 | -307.8752 | 16.7581 | -241.5761 | 17.6492 | -241.6438 | 16.9962 | 3654.0579 | 3950.5925 | 973.7106 | 106.8156 | -584.1339 | 429.4199
13:57 | 1867 | 52.2002 |  | -120.9377 | -152.2452 | -182.9733 | -111.7333 | -112.3154 | -158.524 | -153.1986 | 4.1218 | 23.1451 | 10.7806 | 5.1631 |  |  |  | -116.6671 | -181.9628 | -201.7846 | -90.1408 |  | -187.0014 | -176.5904 | 0.4761 | 0.5137 | 0.6586 | 0.7537 | 64.8068 | 114.8806 | 102.3128 | 70.4307 | 70.6982 | 74.0456 | 121.4962 | 65.8792 | 94.5633 | 44.1413 | 96.5883 | 130.3543 | 554.2392 | 99.1726 | 31.5681 | 44.5257 | 67.1517 | 95.399 | 811.9657 | 133.3747 | 153.8572 | 181.6028 | 311.177 | 78.828 | 38.9542 | 77.4529 | 121.0912 | 439.4443 | 72.736 | 58.9346 | 102.1959 | 153.1152 | 536.1535 | 56.4036 | 25.3994 | 33.3925 | 55.5477 | 93.0299 | 275.272 | 907.73 | 396.2814 | 497.44 | 48.9471 | 63.0431 | 99.0308 | 135.1703 | 444.4182 | 27.0293 | 45.3612 | 98.5262 | 176.6089 | 533.7447 | 33.4221 | 73.1076 | 86.4568 | 78.6531 | 93.8786 | 243.8979 |  | 351.3681 | 377.8989 |  | 27.9271 | 91.4514 | 101.175 | 137.684 | 510.8484 | 32.0232 | 60.9773 | 100.4318 | 172.7775 | 592.9962 | 25.3178 | 25.0209 | 28.1957 | 40.0858 | 79.642 | 233.8588 | 927.6777 | 512.5055 | 910.8404 | 30.8983 | 51.0866 | 98.6958 | 144.7423 | 513.504 | 807.2655 | 917.3347 | 813.4262 | 831.8855 | 939.5972 | 982.2247 | 773.1647 | 893.0615 | 781.8296 | 904.2186 | 874.5355 | 812.3727 | 827.4527 | 793.2269 | 776.3763 | 836.9883 | 792.0481 | 955.1489 | 941.4468 | 880.0703 | 938.8568 | 923.9067 | 108.4234 | 125.6586 | 145.0018 | 66.5036 | 177.4754 | 181.2917 | 86.8143 | 87.3713 | 103.7279 | 66.2209 | 77.4556 | 145.7958 | 558.5431 | 138.7592 | 48.4435 | 70.1417 | 66.8435 | 94.9522 | 675.8962 | 798.9802 | 816.5944 | 611.2892 | 858.9242 | 69.9175 | 95.2118 | 100.4708 | 98.9208 | 444.6977 | 98.9431 | 49.1505 | 135.6486 | 579.7533 | 93.6483 | 24.7998 | 31.0723 | 51.722 | 86.9603 | 889.7801 | 853.5662 | 804.8662 | 871.2521 | 98.7168 | 36.5509 | 66.695 | 114.7689 | 464.8649 | 26.8164 | 36.3351 | 70.8398 | 121.9453 | 470.5463 | 25.3725 | 25.3177 | 28.3166 | 41.7004 | 75.0974 | 344.9554 | 388.5624 | 670.711 | 578.1938 | 756.306 | 26.6501 | 34.4785 | 69.8757 | 121.058 | 434.9146 | 27.7657 | 37.6988 | 74.997 | 104.075 | 434.3842 | 25.3273 | 25.7513 | 30.2624 | 45.037 | 84.5796 | 931.8669 | 896.6209 | 808.8997 | 849.8372 | 28.4948 | 72.6446 | 39.7793 | 131.7137 | 512.6492 | 768.9923 | 845.9177 | 882.7367 | 956.1784 | 999.9813 | 1000.1846 | 963.5935 | 747.6081 | 920.8585 | 706.5831 |  | 992.5885 | 949.8949 | 962.8052 | 28.0593 | 35.0744 | 57.2922 | 628.9186 | 484.4184 | 375.1372 | 457.7854 | 83.8416 | 108.4314 | 105.4119 | 78.8095 | -0.0020284 | -0.029822 | 0.0022239 | 0.027596 | 0.0078544 | -9.0654e-06 | 0.019449 | -0.0021437 | -0.036601 | -309.6353 | 19.1973 | -310.8785 | 18.2261 | -307.6782 | 18.4274 | -307.749 | 16.7355 | -241.3422 | 17.6143 | -241.373 | 16.9819 | 3715.8782 | 3950.889 | 973.8587 | 106.9216 | -583.8224 | 429.7778
13:57 | 1868 | 57.2815 |  | -120.7349 | -152.2073 | -182.8703 | -111.6356 | -112.2249 | -158.4767 | -153.201 | 4.1057 | 23.4252 | 10.8723 | 5.2063 |  |  |  | -116.7938 | -181.85 | -201.6838 | -90.1007 |  | -186.9353 | -176.5681 | 0.4768 | 0.51 | 0.6582 | 0.7532 | 66.4023 | 114.9207 | 102.3579 | 70.473 | 70.7529 | 74.0966 | 121.5623 | 65.892 | 94.5792 | 44.1822 | 96.6066 | 130.4149 | 554.5753 | 99.1678 | 31.5988 | 44.5479 | 67.1833 | 95.4148 | 812.1592 | 133.5288 | 154.3793 | 181.7926 | 311.5363 | 78.9049 | 38.9783 | 77.4939 | 121.1579 | 439.7515 | 72.7645 | 58.9432 | 102.1817 | 153.2539 | 536.4582 | 56.4477 | 25.4075 | 33.399 | 55.5757 | 93.0286 | 275.9174 | 907.6906 | 396.6336 | 497.502 | 48.9836 | 63.1439 | 99.0376 | 135.2633 | 444.7107 | 27.0278 | 45.405 | 98.5732 | 176.7678 | 534.0416 | 33.4135 | 73.1266 | 86.4831 | 78.6801 | 93.9104 | 244.8551 |  | 353.1398 | 378.6514 |  | 27.93 | 90.9686 | 101.1919 | 137.7448 | 511.1684 | 32.0822 | 61.005 | 100.4392 | 172.9105 | 593.2916 | 25.3258 | 25.0153 | 28.196 | 40.1073 | 79.701 | 234.9458 | 927.7564 | 512.9935 | 910.9628 | 30.9293 | 51.1027 | 98.6866 | 144.8161 | 513.734 | 807.6329 | 916.3088 | 813.3269 | 831.7875 | 939.6592 | 982.1985 | 773.3005 | 892.9878 | 781.7786 | 903.9789 | 900.2359 | 811.2809 | 822.3012 | 806.9839 | 776.5932 | 837.3945 | 793.1291 | 961.5752 | 941.6697 | 880.1824 | 939.1234 | 924.0687 | 108.4831 | 125.8023 | 145.2996 | 66.541 | 177.5492 | 181.5159 | 86.828 | 87.3774 | 103.7677 | 66.2437 | 77.5089 | 145.8625 | 558.88 | 138.8434 | 48.4124 | 70.0681 | 66.8731 | 94.9731 | 675.8162 | 798.9206 | 816.7708 | 611.2487 | 858.9296 | 69.9794 | 95.2433 | 100.4816 | 98.8732 | 444.9896 | 98.9555 | 49.1667 | 135.7462 | 580.108 | 93.6666 | 24.8183 | 31.101 | 51.7458 | 86.9834 | 889.6054 | 853.7175 | 804.9716 | 871.2463 | 98.715 | 36.5924 | 66.6798 | 114.8455 | 465.137 | 26.855 | 36.3649 | 70.8776 | 122.0052 | 470.8467 | 25.2553 | 25.3228 | 28.3054 | 41.7319 | 75.1371 | 345.2333 | 388.8776 | 671.042 | 578.458 | 756.4561 | 26.6614 | 34.4974 | 69.9046 | 121.1128 | 435.1715 | 27.7581 | 37.7163 | 75.0264 | 104.1327 | 434.426 | 25.3396 | 25.7428 | 30.31 | 45.0751 | 84.6163 | 931.9 | 896.6957 | 809.1612 | 850.0035 | 28.4766 | 72.7042 | 39.8025 | 131.811 | 512.9633 | 768.9492 | 846.3997 | 882.9865 | 956.0558 | 1000.2437 | 1000.049 | 963.7273 | 747.8137 | 921.3466 | 706.6987 |  | 992.7552 | 950.1357 | 963.0963 | 28.0762 | 35.1001 | 57.3113 | 629.5761 | 484.8158 | 375.4233 | 458.0187 | 83.952 | 108.512 | 105.5696 | 78.8992 | -0.0022533 | -0.029292 | 0.0024676 | 0.02791 | 0.0072812 | -9.3903e-05 | 0.020039 | 0.00031165 | -0.044737 | -309.5584 | 19.2035 | -310.8538 | 18.2487 | -307.6106 | 18.4253 | -307.6382 | 16.7293 | -241.173 | 17.6389 | -241.2161 | 17.0024 | 3671.9161 | 3950.223 | 973.9831 | 107.0408 | -583.5847 | 430.1196
13:57 | 1869 | 57.302 |  | -120.6038 | -152.2071 | -182.9881 | -111.6075 | -112.1396 | -158.2783 | -153.0872 | 4.1275 | 23.6946 | 10.9728 | 5.2328 |  |  |  | -116.7868 | -181.6466 | -201.6254 | -90.0253 |  | -186.7949 | -176.4386 | 0.4749 | 0.5079 | 0.6594 | 0.7524 | 64.8405 | 114.9862 | 102.4132 | 70.5234 | 70.8078 | 74.1562 | 121.6317 | 65.9105 | 94.6147 | 44.2158 | 96.6093 | 130.4796 | 554.9047 | 99.1567 | 31.6191 | 44.5592 | 67.2135 | 95.4254 | 812.3388 | 133.6522 | 154.6004 | 181.9085 | 311.8669 | 78.9952 | 39.0014 | 77.5548 | 121.2175 | 440.0462 | 72.7792 | 58.9377 | 102.2011 | 153.3885 | 536.7712 | 56.4927 | 25.3964 | 33.4245 | 55.634 | 93.032 | 275.7505 | 908.0743 | 396.2014 | 497.399 | 49.0199 | 63.2358 | 99.0441 | 135.3531 | 445.009 | 27.0563 | 45.4419 | 98.6277 | 176.9204 | 534.3421 | 33.4935 | 73.1088 | 86.501 | 78.6923 | 93.9263 | 244.8733 |  | 352.6233 | 378.7891 |  | 27.9389 | 90.728 | 101.2017 | 137.8082 | 511.4965 | 32.0744 | 61.0415 | 100.4642 | 173.051 | 593.6046 | 25.315 | 25.0112 | 28.1912 | 40.133 | 79.7671 | 234.9369 | 928.5596 | 514.1062 | 911.0576 | 31.0077 | 51.1247 | 98.6824 | 144.9026 | 513.9651 | 807.9576 | 915.979 | 813.3449 | 831.7576 | 939.7815 | 982.0809 | 773.4306 | 892.9202 | 781.7157 | 903.6951 | 896.6834 | 812.8932 | 824.6466 | 825.8206 | 803.9728 | 837.951 | 788.2409 | 963.4457 | 941.8146 | 880.3033 | 939.2788 | 924.1612 | 108.5535 | 125.9561 | 145.5725 | 66.5903 | 177.7092 | 181.7857 | 86.833 | 87.3921 | 103.7485 | 66.2778 | 77.5594 | 145.9515 | 559.2264 | 138.9133 | 48.3909 | 69.9845 | 66.902 | 94.9869 | 675.6596 | 798.7529 | 816.86 | 611.0983 | 858.8728 | 70.0795 | 95.2527 | 100.4856 | 98.827 | 445.2663 | 98.9731 | 49.1917 | 135.8531 | 580.4419 | 93.6626 | 24.8234 | 31.1265 | 51.7628 | 86.9966 | 889.3285 | 853.8952 | 805.0521 | 871.1929 | 98.7031 | 36.6091 | 66.7032 | 114.9126 | 465.4384 | 26.9236 | 36.4015 | 70.9505 | 122.0448 | 471.1354 | 25.0644 | 25.3475 | 28.3018 | 41.777 | 75.1846 | 345.5343 | 389.1826 | 671.3176 | 578.7507 | 756.5779 | 26.631 | 34.5163 | 69.8987 | 121.1708 | 435.4214 | 27.7641 | 37.7441 | 75.031 | 104.2075 | 434.4482 | 25.343 | 25.7392 | 30.3226 | 45.097 | 84.6343 | 931.8038 | 896.7065 | 809.4305 | 850.095 | 28.4822 | 72.7618 | 39.8253 | 131.9074 | 513.2658 | 768.7645 | 846.9214 | 883.9103 | 956.285 | 1000.4741 | 999.9429 | 963.795 | 748.0269 | 921.8617 | 706.8276 |  | 992.9298 | 950.3358 | 963.3669 | 28.0533 | 35.1235 | 57.3128 | 630.2579 | 485.1951 | 375.7129 | 458.317 | 84.0008 | 108.6333 | 105.6284 | 78.94 | -0.0023651 | -0.029432 | 0.002638 | 0.028082 | 0.0081502 | 0.00010112 | 0.037699 | 0.00089713 | -0.041152 | -309.5214 | 19.2384 | -310.7523 | 18.2569 | -307.549 | 18.4376 | -307.6321 | 16.7704 | -240.973 | 17.6471 | -241.0191 | 16.988 | 3685.6812 | 3949.1281 | 974.0884 | 107.1309 | -583.2688 | 430.454
13:57 | 1870 | 61.9178 |  | -120.4276 | -152.0958 | -183.0412 | -111.5173 | -112.1306 | -158.3427 | -152.9833 | 4.1731 | 23.9616 | 11.0601 | 5.2772 |  |  |  | -116.8105 | -181.6055 | -201.4752 | -89.9853 |  | -186.8039 | -176.4136 | 0.4726 | 0.503 | 0.6527 | 0.7522 | 60.9758 | 115.0602 | 102.4571 | 70.5687 | 70.852 | 74.2104 | 121.6916 | 65.9192 | 94.6356 | 44.2522 | 96.6115 | 130.5382 | 555.2197 | 99.137 | 31.6384 | 44.5694 | 67.2447 | 95.4321 | 812.4951 | 133.7635 | 154.8416 | 182.0788 | 312.0592 | 79.088 | 39.034 | 77.6072 | 121.2881 | 440.3385 | 72.891 | 58.9396 | 102.203 | 153.5367 | 537.0925 | 56.5554 | 25.4579 | 33.4353 | 55.6667 | 93.0482 | 275.3657 | 908.6735 | 395.5916 | 497.3731 | 49.1042 | 63.3252 | 99.046 | 135.4481 | 445.3069 | 27.0567 | 45.4878 | 98.6799 | 177.0733 | 534.6418 | 33.4624 | 73.1048 | 86.5266 | 78.7437 | 93.9676 | 244.6606 |  | 351.4556 | 378.8168 |  | 27.9281 | 91.5147 | 101.2158 | 137.8649 | 511.807 | 31.9903 | 61.0672 | 100.4806 | 173.1862 | 593.8983 | 25.3201 | 25.0174 | 28.2063 | 40.1625 | 79.8386 | 231.3252 | 929.3351 | 515.3098 | 911.058 | 31.0495 | 51.1617 | 98.6959 | 144.993 | 514.1991 | 808.131 | 916.134 | 813.4821 | 831.6348 | 939.942 | 981.9343 | 773.5829 | 892.8836 | 781.6547 | 903.3874 | 866.7542 | 812.7903 | 829.029 | 835.3307 | 809.9028 | 837.7041 | 770.7408 | 955.3353 | 941.9492 | 880.4218 | 939.4072 | 924.2206 | 108.6202 | 126.112 | 145.7383 | 66.6387 | 177.885 | 182.0735 | 86.8339 | 87.4106 | 103.7338 | 66.3595 | 77.6129 | 146.0432 | 559.5743 | 138.9841 | 48.3548 | 69.9119 | 66.9325 | 94.9962 | 675.533 | 798.4783 | 816.8988 | 610.9645 | 858.7192 | 70.2815 | 95.2571 | 100.4875 | 98.8633 | 445.5369 | 98.9696 | 49.2027 | 135.9764 | 580.7729 | 93.6802 | 24.8253 | 31.1392 | 51.7903 | 87.0101 | 888.9861 | 854.0372 | 805.1189 | 871.1332 | 98.7047 | 36.6277 | 66.8158 | 114.9728 | 465.7188 | 26.94 | 36.4066 | 71.0132 | 122.0833 | 471.433 | 25.0072 | 25.3673 | 28.3068 | 41.8186 | 75.2136 | 346.2074 | 389.7272 | 671.6437 | 579.3428 | 756.7177 | 26.6033 | 34.522 | 69.9353 | 121.2107 | 435.6608 | 27.7754 | 37.769 | 75.0137 | 104.2537 | 434.8422 | 25.3038 | 25.753 | 30.2778 | 45.1136 | 84.6359 | 931.6451 | 896.5385 | 809.4416 | 849.9125 | 28.4853 | 72.8031 | 39.8508 | 132.0057 | 513.5681 | 768.7481 | 847.2483 | 884.9906 | 956.9695 | 1000.6687 | 999.911 | 963.8451 | 748.257 | 922.3762 | 706.9283 |  | 993.1282 | 950.5393 | 963.6104 | 28.0553 | 35.1458 | 57.3294 | 630.8536 | 485.6346 | 376.0353 | 458.594 | 84.1518 | 108.7836 | 105.7857 | 79.077 | -0.0019343 | -0.029705 | 0.0028562 | 0.028278 | 0.0070118 | -0.00019697 | 0.020928 | -0.013318 | -0.03159 | -309.3614 | 19.2138 | -310.6323 | 18.2693 | -307.4382 | 18.4356 | -307.4659 | 16.7026 | -240.6622 | 17.6266 | -240.7822 | 17.0147 | 3687.8435 | 3950.9047 | 974.1974 | 107.2847 | -583.0897 | 430.8349
13:57 | 1871 | 67.3459 |  | -120.2968 | -152.0458 | -182.9834 | -111.4664 | -112.0552 | -158.2326 | -153.0019 | 4.1889 | 24.2125 | 11.1469 | 5.2831 |  |  |  | -116.8497 | -181.5441 | -201.4481 | -89.9951 |  | -186.6993 | -176.2727 | 0.4725 | 0.5045 | 0.6487 | 0.7505 | 64.801 | 115.0983 | 102.4752 | 70.5975 | 70.8711 | 74.2356 | 121.7479 | 65.9279 | 94.6176 | 44.2927 | 96.6186 | 130.5974 | 555.5336 | 99.1283 | 31.676 | 44.5815 | 67.2769 | 95.4442 | 812.6351 | 133.7629 | 154.9043 | 182.2921 | 312.1593 | 79.1482 | 39.0519 | 77.6396 | 121.3528 | 440.6301 | 72.9943 | 58.9539 | 102.1938 | 153.679 | 537.4007 | 56.6016 | 25.4322 | 33.4816 | 55.7278 | 93.0554 | 275.1524 | 909.2778 | 395.5226 | 497.4694 | 49.1777 | 63.416 | 99.0517 | 135.5506 | 445.6082 | 27.0628 | 45.529 | 98.7225 | 177.2287 | 534.9259 | 33.347 | 73.086 | 86.5329 | 78.7942 | 94.0047 | 244.6787 |  | 350.9978 | 379.0687 |  | 27.9329 | 91.1374 | 101.2232 | 137.9109 | 512.1091 | 31.99 | 61.0879 | 100.4962 | 173.3273 | 594.1887 | 25.3297 | 25.0301 | 28.2237 | 40.1899 | 79.9165 | 226.9652 | 929.6634 | 515.0981 | 911.1862 | 31.0066 | 51.2378 | 98.7538 | 145.0874 | 514.4171 | 808.2989 | 917.6278 | 813.6197 | 831.4974 | 940.1308 | 981.7942 | 773.7264 | 892.8386 | 781.5739 | 903.0861 | 837.1449 | 808.6692 | 829.8473 | 835.2977 | 806.7323 | 835.9846 | 764.5515 | 959.0798 | 942.085 | 880.5291 | 939.5389 | 924.2745 | 108.6757 | 126.2627 | 145.945 | 66.6798 | 178.0561 | 182.3462 | 86.8449 | 87.4208 | 103.7628 | 66.406 | 77.6824 | 146.1357 | 559.9144 | 139.0705 | 48.3177 | 69.8435 | 66.9708 | 95.017 | 675.5308 | 798.1635 | 816.9165 | 610.9391 | 858.5057 | 70.4259 | 95.2992 | 100.4915 | 98.8865 | 445.8155 | 98.9561 | 49.2159 | 136.0856 | 581.0981 | 93.6895 | 24.8253 | 31.138 | 51.8118 | 87.0214 | 888.5933 | 853.9783 | 805.155 | 871.0464 | 98.7109 | 36.6542 | 66.8717 | 115.031 | 465.9698 | 26.8808 | 36.4333 | 71.0709 | 122.1565 | 471.7629 | 25.1918 | 25.3527 | 28.3104 | 41.8338 | 75.2539 | 346.9785 | 390.4186 | 672.0014 | 580.0607 | 756.8568 | 26.6336 | 34.5402 | 70.0144 | 121.2635 | 435.926 | 27.7969 | 37.7964 | 74.9935 | 104.2644 | 435.2513 | 25.2846 | 25.7798 | 30.258 | 45.1489 | 84.6652 | 931.6553 | 896.3784 | 809.0086 | 849.8667 | 28.4473 | 72.8605 | 39.8661 | 132.1032 | 513.8701 | 768.9053 | 847.3401 | 885.1792 | 957.5123 | 1000.8096 | 999.8501 | 963.8579 | 748.4993 | 922.8828 | 707.0694 |  | 993.3204 | 950.689 | 963.8086 | 28.0464 | 35.1671 | 57.3498 | 631.4376 | 486.0941 | 376.3249 | 458.8467 | 84.2017 | 108.8863 | 105.9602 | 79.1184 | -0.002179 | -0.03024 | 0.0031056 | 0.028906 | 0.0082151 | 0.00017147 | 0.022679 | -0.0027354 | -0.056484 | -309.343 | 19.2446 | -310.5677 | 18.2446 | -307.3213 | 18.4397 | -307.4075 | 16.7416 | -240.5822 | 17.6492 | -240.6037 | 16.9921 | 3761.043 | 3950.814 | 974.2826 | 107.4233 | -582.8673 | 431.2095
13:57 | 1872 | 71.6908 |  | -120.3106 | -151.9079 | -182.8817 | -111.3488 | -112.0085 | -158.1446 | -152.9957 | 4.5126 | 24.4874 | 11.2153 | 5.3205 |  |  |  | -116.8463 | -181.5907 | -201.2731 | -89.9419 |  | -186.6311 | -176.1301 | 0.4729 | 0.5028 | 0.6507 | 0.7522 | 66.0725 | 115.0954 | 102.4901 | 70.6229 | 70.8943 | 74.2567 | 121.7968 | 65.9346 | 94.6037 | 44.3277 | 96.6328 | 130.6801 | 555.857 | 99.1312 | 31.687 | 44.6029 | 67.314 | 95.4513 | 812.7959 | 133.7678 | 154.9113 | 182.4093 | 312.2087 | 79.2191 | 39.0897 | 77.6997 | 121.4192 | 440.9119 | 72.9781 | 58.9874 | 102.1783 | 153.8218 | 537.7078 | 56.6554 | 25.3838 | 33.5526 | 55.7848 | 93.07 | 275.1933 | 909.8164 | 395.4479 | 497.5137 | 49.1821 | 63.5185 | 99.0731 | 135.6609 | 445.9028 | 27.0872 | 45.5609 | 98.7738 | 177.3813 | 535.2337 | 33.4279 | 73.0777 | 86.5304 | 78.7919 | 93.988 | 244.8068 |  | 351.015 | 379.5003 |  | 27.9477 | 90.7784 | 101.2255 | 137.9656 | 512.4321 | 32.0886 | 61.1194 | 100.5111 | 173.4649 | 594.4785 | 25.3207 | 25.0332 | 28.2381 | 40.2148 | 79.9861 | 225.0641 | 929.8587 | 513.7549 | 911.5711 | 31.0121 | 51.2781 | 98.7803 | 145.1781 | 514.6261 | 808.6206 | 919.1091 | 813.7933 | 831.3617 | 940.3386 | 981.6176 | 773.8473 | 892.7945 | 781.487 | 902.8319 | 839.5535 | 803.8928 | 828.0658 | 837.7172 | 811.7842 | 833.7475 | 776.9804 | 963.7347 | 942.2319 | 880.6445 | 939.6825 | 924.3499 | 108.7425 | 126.4162 | 146.0989 | 66.7238 | 178.2454 | 182.6307 | 86.873 | 87.4384 | 103.7976 | 66.4548 | 77.7447 | 146.2224 | 560.2534 | 139.1468 | 48.2946 | 69.7563 | 66.9858 | 95.0265 | 675.5216 | 797.8376 | 816.9018 | 610.9443 | 858.2321 | 70.5504 | 95.3096 | 100.476 | 98.8783 | 446.0793 | 98.9491 | 49.2336 | 136.1952 | 581.4318 | 93.6791 | 24.8313 | 31.1624 | 51.8467 | 87.0331 | 888.2198 | 853.8687 | 805.1756 | 870.9373 | 98.7216 | 36.6732 | 66.9181 | 115.1074 | 466.2479 | 26.8628 | 36.476 | 71.1297 | 122.2191 | 472.0809 | 25.3418 | 25.3459 | 28.3341 | 41.8526 | 75.3049 | 347.4349 | 390.9861 | 672.2843 | 580.5524 | 756.9288 | 26.6741 | 34.5669 | 70.1158 | 121.3195 | 436.1859 | 27.8059 | 37.826 | 74.9833 | 104.2693 | 435.3962 | 25.3078 | 25.7884 | 30.3102 | 45.187 | 84.7097 | 931.777 | 896.5012 | 808.2937 | 850.2962 | 28.476 | 72.9212 | 39.8979 | 132.2026 | 514.1808 | 769.0404 | 847.4624 | 885.346 | 957.9652 | 1000.9096 | 999.7633 | 963.8168 | 748.7419 | 923.3407 | 707.2849 |  | 993.5199 | 950.882 | 963.9715 | 28.0496 | 35.171 | 57.3729 | 632.1361 | 486.5581 | 376.6689 | 459.0584 | 84.292 | 108.9481 | 106.0009 | 79.1946 | -0.0018786 | -0.0294 | 0.0024913 | 0.028054 | 0.007976 | -6.8855e-05 | 0.03297 | -0.00064482 | -0.053487 | -309.1522 | 19.2404 | -310.46 | 18.3042 | -307.3428 | 18.4828 | -307.3305 | 16.7191 | -240.336 | 17.6328 | -240.4068 | 17.0394 | 3887.4554 | 3951.2369 | 974.3524 | 107.4745 | -582.6033 | 431.6135
13:57 | 1873 | 76.5204 |  | -120.3201 | -151.6835 | -182.6773 | -111.317 | -111.9364 | -158.0005 | -152.914 | 4.531 | 24.7612 | 11.2761 | 5.3697 |  |  |  | -116.8949 | -181.4182 | -201.0465 | -89.887 |  | -186.4477 | -176.0387 | 0.4731 | 0.5005 | 0.6444 | 0.7506 | 62.7608 | 115.0975 | 102.4788 | 70.6483 | 70.9041 | 74.2797 | 121.849 | 65.9478 | 94.6132 | 44.3647 | 96.6529 | 130.7807 | 556.1921 | 99.1419 | 31.6796 | 44.6261 | 67.3368 | 95.4602 | 812.9886 | 133.7859 | 154.9834 | 182.6118 | 312.3568 | 79.3189 | 39.1352 | 77.7568 | 121.4906 | 441.2057 | 73.0107 | 59.0581 | 102.1904 | 153.9728 | 538.0308 | 56.7019 | 25.4252 | 33.5842 | 55.8152 | 93.0807 | 275.1833 | 910.269 | 395.2635 | 497.5075 | 49.2159 | 63.6218 | 99.0933 | 135.7602 | 446.1978 | 27.1258 | 45.5911 | 98.8278 | 177.5325 | 535.5433 | 33.4391 | 73.091 | 86.5293 | 78.8009 | 93.985 | 245.197 |  | 351.4629 | 379.8713 |  | 27.9553 | 91.194 | 101.2512 | 138.0333 | 512.7583 | 32.105 | 61.1727 | 100.524 | 173.6211 | 594.7721 | 25.3155 | 25.0372 | 28.2533 | 40.2522 | 80.0576 | 225.3082 | 929.3943 | 512.7752 | 911.6694 | 31.0841 | 51.2627 | 98.7345 | 145.2522 | 514.8514 | 808.5862 | 918.7023 | 814.3108 | 831.1442 | 940.568 | 981.4199 | 773.9543 | 892.7851 | 781.421 | 902.6472 | 838.183 | 803.4754 | 826.1555 | 837.7179 | 815.8549 | 829.7378 | 785.1765 | 960.8612 | 942.3666 | 880.7607 | 939.7955 | 924.4169 | 108.8072 | 126.5444 | 146.1852 | 66.759 | 178.3934 | 182.9161 | 86.8632 | 87.4447 | 103.8271 | 66.4963 | 77.7883 | 146.3324 | 560.5823 | 139.2131 | 48.2674 | 69.6854 | 67.0131 | 95.0363 | 675.4578 | 797.5441 | 816.8568 | 611.0071 | 857.9254 | 70.6899 | 95.3324 | 100.4827 | 98.8757 | 446.3495 | 98.9419 | 49.2574 | 136.3081 | 581.761 | 93.6788 | 24.8285 | 31.1769 | 51.8743 | 87.0446 | 887.9483 | 853.8692 | 805.1898 | 870.8336 | 98.7162 | 36.6978 | 66.9994 | 115.1755 | 466.521 | 26.8879 | 36.4893 | 71.1649 | 122.3201 | 472.3928 | 25.3667 | 25.3439 | 28.3555 | 41.8789 | 75.3547 | 347.5855 | 391.2796 | 672.4843 | 580.7948 | 756.9856 | 26.6736 | 34.5792 | 70.191 | 121.3601 | 436.4302 | 27.8138 | 37.8489 | 74.9673 | 104.2871 | 435.3729 | 25.3202 | 25.7697 | 30.3398 | 45.2092 | 84.741 | 931.7763 | 896.7323 | 808.0075 | 850.7329 | 28.5073 | 72.9583 | 39.9364 | 132.3009 | 514.4822 | 769.1463 | 847.5134 | 885.2313 | 958.3452 | 1000.9952 | 999.7357 | 963.748 | 748.9867 | 923.8658 | 707.524 |  | 993.7363 | 951.0321 | 964.1064 | 28.0716 | 35.1772 | 57.4036 | 632.7888 | 487.0109 | 376.9989 | 459.2346 | 84.36 | 109.0583 | 106.1086 | 79.2161 | -0.0024524 | -0.029742 | 0.0024324 | 0.02792 | 0.0075774 | 0.00012842 | 0.029023 | 0.0065907 | -0.040983 | -309.1214 | 19.2466 | -310.3707 | 18.2385 | -307.1213 | 18.4212 | -307.1982 | 16.7458 | -240.1791 | 17.6266 | -240.176 | 16.9696 | 3923.1132 | 3951.6846 | 974.4177 | 107.5835 | -582.1745 | 432.0049
13:57 | 1874 | 80.2512 |  | -120.3381 | -151.6075 | -182.6464 | -111.3195 | -111.9481 | -158.0703 | -152.9091 | 4.4289 | 25.015 | 11.3707 | 5.4425 |  |  |  | -116.7376 | -181.4356 | -201.0487 | -89.7808 |  | -186.3727 | -176.0117 | 0.474 | 0.4992 | 0.6461 | 0.7516 | 66.0711 | 115.1037 | 102.5185 | 70.7061 | 70.95 | 74.3334 | 121.9257 | 65.9786 | 94.6579 | 44.4079 | 96.6696 | 130.8614 | 556.5206 | 99.1531 | 31.7181 | 44.6408 | 67.3564 | 95.4831 | 813.2444 | 134.0038 | 155.3346 | 182.8824 | 312.6998 | 79.4262 | 39.1613 | 77.795 | 121.5478 | 441.5077 | 73.0536 | 59.1838 | 102.2065 | 154.1276 | 538.3519 | 56.7825 | 25.4225 | 33.5991 | 55.8654 | 93.0805 | 275.2389 | 910.7926 | 395.5472 | 497.6304 | 49.2459 | 63.7291 | 99.1104 | 135.8491 | 446.4908 | 27.1337 | 45.6099 | 98.8942 | 177.6783 | 535.8311 | 33.3884 | 73.0726 | 86.5295 | 78.8213 | 94.0001 | 246.0489 |  | 353.1065 | 380.5202 |  | 27.9666 | 91.7634 | 101.2649 | 138.1065 | 513.0747 | 32.1194 | 61.2246 | 100.5263 | 173.761 | 595.0684 | 25.3229 | 25.0404 | 28.26 | 40.2849 | 80.1357 | 225.419 | 929.413 | 512.9338 | 911.7278 | 31.066 | 51.3128 | 98.747 | 145.3332 | 515.08 | 808.4675 | 918.4253 | 814.9641 | 831.0632 | 940.8216 | 981.2631 | 774.0416 | 892.8229 | 781.3967 | 902.6142 | 833.5686 | 805.5184 | 823.971 | 832.8301 | 818.7014 | 827.0726 | 794.9641 | 960.7724 | 942.5036 | 880.8721 | 939.9129 | 924.4903 | 108.8672 | 126.661 | 146.2729 | 66.7945 | 178.4921 | 183.172 | 86.867 | 87.4456 | 103.8042 | 66.5238 | 77.83 | 146.4255 | 560.9002 | 139.2872 | 48.2337 | 69.6196 | 67.0553 | 95.0504 | 675.3696 | 797.3808 | 816.7358 | 611.1893 | 857.5975 | 70.792 | 95.4223 | 100.5136 | 98.8485 | 446.6277 | 98.9445 | 49.2776 | 136.4213 | 582.0827 | 93.7225 | 24.8391 | 31.1855 | 51.8935 | 87.0656 | 887.7936 | 853.8588 | 805.1986 | 870.7308 | 98.732 | 36.7387 | 67.0033 | 115.2355 | 466.7962 | 26.882 | 36.5059 | 71.2138 | 122.4327 | 472.708 | 25.422 | 25.3415 | 28.3257 | 41.8996 | 75.4095 | 347.6289 | 391.4859 | 672.7513 | 580.9371 | 757.0804 | 26.701 | 34.6275 | 70.2298 | 121.4327 | 436.6965 | 27.8277 | 37.8825 | 74.9697 | 104.3248 | 435.3408 | 25.3208 | 25.7822 | 30.3378 | 45.2361 | 84.7732 | 931.6333 | 896.8361 | 808.2244 | 850.92 | 28.4998 | 72.9914 | 39.9669 | 132.3874 | 514.7759 | 769.131 | 847.5601 | 884.1547 | 958.5744 | 1001.0488 | 999.7387 | 963.631 | 749.2523 | 924.4029 | 707.761 |  | 993.9601 | 951.0843 | 964.2181 | 28.0833 | 35.2146 | 57.4252 | 633.1053 | 487.4626 | 377.2603 | 459.5363 | 84.4719 | 109.2575 | 106.2199 | 79.3871 | -0.001951 | -0.029597 | 0.0030057 | 0.028431 | 0.0083452 | -9.2494e-05 | 0.018711 | -0.00093445 | -0.042378 | -309.0199 | 19.2466 | -310.2692 | 18.2549 | -307.1244 | 18.4807 | -307.2105 | 16.7478 | -239.9391 | 17.6369 | -239.9852 | 16.9942 | 3866.7424 | 3954.1308 | 974.4707 | 107.7387 | -582.0678 | 432.3614
13:57 | 1875 | 84.5361 |  | -120.215 | -151.6522 | -182.6042 | -111.241 | -111.8325 | -158.1002 | -152.7933 | 4.4178 | 25.2575 | 11.4928 | 5.5051 |  |  |  | -116.6702 | -181.5616 | -200.9392 | -89.8661 |  | -186.3054 | -175.9561 | 0.4725 | 0.5007 | 0.6405 | 0.7513 | 67.5193 | 115.1001 | 102.5556 | 70.7523 | 71.0008 | 74.3825 | 121.997 | 66.0013 | 94.6812 | 44.4251 | 96.6648 | 130.9108 | 556.822 | 99.145 | 31.7698 | 44.656 | 67.3944 | 95.5149 | 813.4694 | 134.1294 | 155.6332 | 183.0724 | 312.9424 | 79.5107 | 39.2009 | 77.8664 | 121.627 | 441.8113 | 73.0803 | 59.3442 | 102.2025 | 154.2782 | 538.6563 | 56.8263 | 25.4083 | 33.6205 | 55.8955 | 93.0909 | 275.9401 | 911.0808 | 396.6233 | 497.778 | 49.266 | 63.8267 | 99.1112 | 135.9447 | 446.7829 | 27.1189 | 45.6539 | 98.9509 | 177.8272 | 536.1275 | 33.473 | 73.0747 | 86.5531 | 78.8451 | 94.0376 | 246.8945 |  | 354.5866 | 381.3008 |  | 27.9811 | 91.1936 | 101.2709 | 138.1619 | 513.3992 | 32.1656 | 61.2627 | 100.5386 | 173.8831 | 595.3562 | 25.3331 | 25.0391 | 28.2682 | 40.3037 | 80.2065 | 224.9582 | 929.6848 | 513.1151 | 911.9131 | 31.047 | 51.3794 | 98.8168 | 145.4393 | 515.2959 | 808.5745 | 919.8505 | 815.3598 | 831.0932 | 941.1049 | 981.1878 | 774.1474 | 892.9166 | 781.4489 | 902.7605 | 845.4621 | 807.8033 | 812.7381 | 826.1664 | 823.6955 | 829.5406 | 794.8426 | 976.8526 | 942.7423 | 880.9886 | 940.1338 | 924.6165 | 108.9305 | 126.7953 | 146.1423 | 66.8417 | 178.5904 | 183.4572 | 86.9171 | 87.4625 | 103.8005 | 66.5755 | 77.8783 | 146.4715 | 561.2189 | 139.3678 | 48.211 | 69.5419 | 67.0771 | 95.0582 | 675.3739 | 797.1548 | 816.6076 | 611.5978 | 857.2221 | 70.9258 | 95.459 | 100.5047 | 98.857 | 446.8837 | 98.9438 | 49.2871 | 136.5239 | 582.4033 | 93.7799 | 24.8481 | 31.2069 | 51.9271 | 87.0732 | 887.746 | 853.8292 | 805.2012 | 870.6789 | 98.7448 | 36.7719 | 67.0209 | 115.3026 | 467.0822 | 26.9301 | 36.5578 | 71.2927 | 122.5215 | 473.0009 | 25.2799 | 25.3278 | 28.3114 | 41.9078 | 75.4548 | 347.8973 | 391.831 | 673.0573 | 581.2161 | 757.1994 | 26.6824 | 34.6847 | 70.3658 | 121.5072 | 436.9674 | 27.819 | 37.9002 | 74.9717 | 104.3699 | 435.3321 | 25.3259 | 25.7943 | 30.3659 | 45.2675 | 84.789 | 931.5072 | 896.7709 | 808.4117 | 851.0268 | 28.5815 | 73.0232 | 40.013 | 132.4802 | 515.0754 | 769.118 | 848.0875 | 882.9511 | 958.8959 | 1001.0654 | 999.6433 | 963.5342 | 749.5302 | 924.8402 | 707.9376 |  | 994.1693 | 951.1442 | 964.3423 | 28.0692 | 35.2167 | 57.4446 | 633.416 | 487.8377 | 377.5789 | 459.8141 | 84.5524 | 109.3585 | 106.3772 | 79.4819 | -0.0018258 | -0.030175 | 0.0028725 | 0.028744 | 0.0076748 | 0.00017319 | 0.02836 | 0.0082992 | -0.038733 | -308.9522 | 19.3041 | -310.2538 | 18.2569 | -306.989 | 18.4274 | -307.0474 | 16.7252 | -239.7514 | 17.6759 | -239.8406 | 16.9819 | 3812.1349 | 3949.8088 | 974.5239 | 107.8679 | -581.9211 | 432.7083
13:57 | 1876 | 90.278 |  | -120.1009 | -151.6534 | -182.5195 | -111.2 | -111.8027 | -158.0193 | -152.7808 | 4.4326 | 25.4464 | 11.5737 | 5.4834 |  |  |  | -116.6277 | -181.5474 | -200.7421 | -89.7888 |  | -186.2165 | -175.9102 | 0.4715 | 0.4952 | 0.6399 | 0.7499 | 67.4087 | 115.0952 | 102.5853 | 70.7948 | 71.0568 | 74.4581 | 122.0577 | 66.0149 | 94.672 | 44.4515 | 96.6684 | 130.9553 | 557.1367 | 99.1429 | 31.8034 | 44.6754 | 67.4227 | 95.5236 | 813.6345 | 134.3554 | 156.2479 | 183.3865 | 313.406 | 79.5795 | 39.2431 | 77.9156 | 121.7004 | 442.0949 | 73.1595 | 59.5469 | 102.1753 | 154.4335 | 538.9685 | 56.8452 | 25.4309 | 33.6474 | 55.9226 | 93.1023 | 276.8979 | 911.1098 | 398.049 | 497.7547 | 49.3257 | 63.9254 | 99.0882 | 136.0494 | 447.0863 | 27.1246 | 45.7148 | 98.9891 | 177.9749 | 536.4253 | 33.5422 | 73.0864 | 86.5828 | 78.8679 | 94.051 | 247.7677 |  | 355.7009 | 381.9769 |  | 27.9896 | 89.7166 | 101.286 | 138.2113 | 513.7059 | 32.2201 | 61.2965 | 100.565 | 174.014 | 595.6474 | 25.3319 | 25.0449 | 28.2842 | 40.3179 | 80.2834 | 225.2387 | 929.4188 | 512.8854 | 912.0165 | 31.1157 | 51.4051 | 98.8514 | 145.5451 | 515.5056 | 808.8161 | 920.811 | 815.5875 | 831.0993 | 941.4229 | 981.1405 | 774.2544 | 893.0428 | 781.5677 | 902.9972 | 844.0126 | 809.2747 | 806.0307 | 819.3779 | 836.0107 | 824.1462 | 790.1674 | 1007.5986 | 943.0614 | 881.1091 | 940.4203 | 924.7875 | 109 | 126.9492 | 146.3036 | 66.8854 | 178.7243 | 183.7733 | 86.9701 | 87.4817 | 103.8433 | 66.6383 | 77.931 | 146.5797 | 561.5456 | 139.4541 | 48.1913 | 69.4705 | 67.0955 | 95.0711 | 675.5045 | 796.7855 | 816.4577 | 612.141 | 856.8545 | 71.0796 | 95.4872 | 100.5397 | 98.878 | 447.1441 | 98.9356 | 49.2999 | 136.6125 | 582.7236 | 93.8098 | 24.8382 | 31.2102 | 51.9543 | 87.0714 | 887.7501 | 853.6548 | 805.2025 | 870.6734 | 98.7261 | 36.7827 | 67.0968 | 115.369 | 467.3708 | 26.9508 | 36.5975 | 71.3755 | 122.6227 | 473.3017 | 25.236 | 25.3427 | 28.2959 | 41.9353 | 75.4982 | 348.1931 | 392.1613 | 673.3538 | 581.4229 | 757.3049 | 26.6674 | 34.7012 | 70.4856 | 121.5507 | 437.2335 | 27.8181 | 37.9153 | 74.9762 | 104.406 | 435.3568 | 25.3461 | 25.7828 | 30.3771 | 45.2956 | 84.8127 | 931.3544 | 896.7586 | 808.6009 | 851.1666 | 28.6115 | 73.0886 | 40.0478 | 132.5914 | 515.3718 | 769.2317 | 848.955 | 882.2206 | 959.4579 | 1001.0752 | 999.5943 | 963.4408 | 749.7818 | 925.3433 | 708.0422 |  | 994.3614 | 951.1653 | 964.4583 | 28.085 | 35.2349 | 57.4561 | 633.8771 | 488.243 | 377.8652 | 460.0695 | 84.6847 | 109.4859 | 106.5031 | 79.6017 | -0.001848 | -0.03009 | 0.0025444 | 0.028318 | 0.0075417 | -0.00015725 | 0.036125 | -0.0088923 | -0.037 | -308.8476 | 19.2589 | -310.0415 | 18.22 | -306.872 | 18.4499 | -307.0105 | 16.7396 | -239.5637 | 17.6348 | -239.5545 | 16.9593 | 3750.4803 | 3953.3165 | 974.5823 | 107.9945 | -581.6728 | 433.0541
13:57 | 1877 | 93.582 |  | -119.9257 | -151.6305 | -182.3611 | -111.0722 | -111.8103 | -157.9017 | -152.7817 | 4.4619 | 25.6767 | 11.6798 | 5.5227 |  |  |  | -116.5813 | -181.4584 | -200.6034 | -89.7193 |  | -186.2081 | -175.9391 | 0.472 | 0.4965 | 0.6426 | 0.7505 | 65.4101 | 115.162 | 102.6524 | 70.8568 | 71.124 | 74.5374 | 122.1164 | 66.0264 | 94.6569 | 44.4982 | 96.6825 | 131.0082 | 557.4682 | 99.1482 | 31.8217 | 44.7029 | 67.447 | 95.5196 | 813.8661 | 134.6914 | 156.9649 | 183.6626 | 313.8512 | 79.6683 | 39.2634 | 77.9196 | 121.757 | 442.3869 | 73.2261 | 59.7818 | 102.1869 | 154.6018 | 539.2996 | 56.9239 | 25.4651 | 33.6791 | 55.9565 | 93.1274 | 277.0526 | 911.4711 | 397.9111 | 497.6513 | 49.3911 | 64.0259 | 99.0702 | 136.1486 | 447.3901 | 27.1282 | 45.7805 | 99.0303 | 178.124 | 536.7071 | 33.5636 | 73.101 | 86.6214 | 78.9063 | 94.0541 | 248.2883 |  | 356.5207 | 382.2298 |  | 27.9916 | 89.3525 | 101.2957 | 138.2581 | 514.0049 | 32.2383 | 61.3376 | 100.5792 | 174.1479 | 595.9478 | 25.3563 | 25.0488 | 28.2931 | 40.3487 | 80.3675 | 225.6322 | 929.5688 | 513.043 | 912.1892 | 31.1346 | 51.4496 | 98.875 | 145.6374 | 515.7209 | 809.2941 | 920.5818 | 815.516 | 831.0735 | 941.7768 | 981.1319 | 774.3772 | 893.2099 | 781.7003 | 903.2309 | 839.332 | 810.8092 | 807.1093 | 813.9849 | 842.2089 | 816.7323 | 793.6818 | 1008.1112 | 943.3652 | 881.2358 | 940.6818 | 924.9577 | 109.0807 | 127.1016 | 146.7241 | 66.9319 | 178.8662 | 184.0888 | 87.0478 | 87.5049 | 103.878 | 66.6987 | 77.9838 | 146.6865 | 561.866 | 139.533 | 48.17 | 69.4025 | 67.1267 | 95.0815 | 675.5882 | 796.4714 | 816.3371 | 612.5451 | 856.5316 | 71.2156 | 95.5321 | 100.5755 | 98.8584 | 447.4045 | 98.9288 | 49.3087 | 136.706 | 582.8736 | 93.8318 | 24.8466 | 31.229 | 51.9755 | 87.092 | 887.7787 | 853.3978 | 805.2321 | 870.7045 | 98.7379 | 36.8171 | 67.1482 | 115.4388 | 467.6453 | 26.9044 | 36.6024 | 71.4106 | 122.6343 | 473.6038 | 25.333 | 25.3713 | 28.3152 | 41.9761 | 75.5481 | 348.397 | 392.4755 | 673.6885 | 581.6096 | 757.4278 | 26.6997 | 34.6941 | 70.5116 | 121.5849 | 437.4916 | 27.8156 | 37.9461 | 75.0123 | 104.4336 | 435.5141 | 25.3174 | 25.7943 | 30.3823 | 45.3338 | 84.8498 | 931.0599 | 896.7567 | 808.7297 | 851.2666 | 28.5645 | 73.156 | 40.0452 | 132.6908 | 515.6743 | 769.2968 | 849.5305 | 881.9702 | 959.8413 | 1001.0808 | 999.6462 | 963.3525 | 750.0062 | 925.968 | 708.1066 |  | 994.5429 | 951.1929 | 964.5561 | 28.0856 | 35.2637 | 57.4731 | 634.3806 | 488.6516 | 378.1686 | 460.3428 | 84.7574 | 109.6387 | 106.6288 | 79.6522 | -0.0019962 | -0.029611 | 0.0034516 | 0.029042 | 0.0079526 | 0.00028351 | 0.039265 | 0.00078794 | -0.038739 | -308.7491 | 19.2979 | -310.0876 | 18.3103 | -306.8967 | 18.4623 | -306.8844 | 16.7026 | -239.3452 | 17.6615 | -239.4468 | 17.0229 | 3735.4105 | 3951.5268 | 974.66 | 108.1337 | -581.3978 | 433.4101
13:57 | 1878 | 99.9114 |  | -119.8448 | -151.7563 | -182.3298 | -111.0513 | -111.8507 | -157.911 | -152.7743 | 4.6072 | 26.0186 | 11.831 | 5.7364 |  |  |  | -116.5933 | -181.5253 | -200.6481 | -89.7146 |  | -186.1934 | -175.9738 | 0.4703 | 0.4935 | 0.6388 | 0.7505 | 68.2997 | 115.2119 | 102.6719 | 70.8965 | 71.1556 | 74.5606 | 122.1652 | 66.0464 | 94.6715 | 44.5251 | 96.6907 | 131.0835 | 557.7956 | 99.1627 | 31.8366 | 44.7376 | 67.4808 | 95.5312 | 814.1271 | 134.8191 | 157.2412 | 183.9213 | 314.0902 | 79.7541 | 39.2914 | 77.9724 | 121.8283 | 442.6902 | 73.2982 | 59.999 | 102.211 | 154.756 | 539.6271 | 56.9961 | 25.4531 | 33.7139 | 56.0059 | 93.1345 | 276.4012 | 911.9396 | 397.0329 | 497.4852 | 49.4392 | 64.1133 | 99.0851 | 136.2335 | 447.6823 | 27.1233 | 45.8276 | 99.0812 | 178.2718 | 536.9906 | 33.5646 | 73.1008 | 86.6311 | 78.9384 | 94.0657 | 248.0448 |  | 355.8074 | 382.085 |  | 28.0084 | 90.5412 | 101.321 | 138.3184 | 514.3429 | 32.1683 | 61.358 | 100.5941 | 174.2881 | 596.2293 | 25.3728 | 25.0551 | 28.3153 | 40.3789 | 80.4462 | 225.9587 | 929.5694 | 513.3063 | 912.5731 | 31.1435 | 51.4957 | 98.8794 | 145.7205 | 515.9481 | 809.9541 | 920.0899 | 815.199 | 831.0545 | 942.1577 | 981.1702 | 774.5001 | 893.3696 | 781.8052 | 903.3055 | 832.7922 | 814.2503 | 800.852 | 812.1106 | 846.5611 | 818.3621 | 794.7278 | 1000.0464 | 943.6906 | 881.3754 | 940.9644 | 925.1215 | 109.1389 | 127.23 | 147.0327 | 66.9697 | 178.9881 | 184.387 | 87.1298 | 87.5183 | 103.9021 | 66.7172 | 78.0301 | 146.7651 | 562.1558 | 139.6085 | 48.1347 | 69.3242 | 67.15 | 95.0924 | 675.7603 | 796.2467 | 816.2575 | 613.0819 | 856.2088 | 71.3333 | 95.5231 | 100.5627 | 98.8663 | 447.6585 | 98.927 | 49.3255 | 136.8056 | 583.007 | 93.8462 | 24.8612 | 31.2545 | 52.0047 | 87.1008 | 887.7839 | 853.174 | 805.2832 | 870.7594 | 98.7326 | 36.8657 | 67.1947 | 115.5096 | 467.9193 | 26.8882 | 36.6103 | 71.4269 | 122.6499 | 473.9066 | 25.3937 | 25.3684 | 28.3758 | 42.0024 | 75.599 | 348.7456 | 392.8927 | 673.9795 | 581.9457 | 757.5625 | 26.6958 | 34.7063 | 70.5404 | 121.6337 | 437.7265 | 27.8135 | 37.971 | 75.0866 | 104.4606 | 435.9049 | 25.3042 | 25.8037 | 30.4085 | 45.3737 | 84.8753 | 930.8631 | 896.6112 | 808.8283 | 851.2948 | 28.6167 | 73.1999 | 40.075 | 132.7812 | 515.9799 | 769.3241 | 849.5332 | 882.7075 | 959.8637 | 1001.0697 | 999.6849 | 963.2726 | 750.2411 | 926.5394 | 708.139 |  | 994.7124 | 951.1699 | 964.6648 | 28.0891 | 35.2804 | 57.4836 | 634.7156 | 489.0499 | 378.4842 | 460.6182 | 84.8787 | 109.8027 | 106.7624 | 79.8041 | -0.0022015 | -0.02954 | 0.0025655 | 0.028525 | 0.0073349 | 0.00019162 | 0.030153 | -0.0071753 | -0.047824 | -308.706 | 19.2959 | -309.9338 | 18.2467 | -306.7028 | 18.4212 | -306.7736 | 16.7273 | -239.2006 | 17.643 | -239.176 | 16.949 | 3775.751 | 3950.5719 | 974.7378 | 108.2826 | -581.45 | 433.767
13:57 | 1879 | 103.9032 |  | -119.6155 | -151.8938 | -182.3609 | -111.0573 | -111.7651 | -157.8113 | -152.6724 | 4.7218 | 26.414 | 11.9562 | 5.6832 |  |  |  | -116.7388 | -181.5519 | -200.6182 | -89.7554 |  | -186.1334 | -175.8953 | 0.4705 | 0.489 | 0.6422 | 0.751 | 66.4615 | 115.1952 | 102.6589 | 70.9349 | 71.1843 | 74.5959 | 122.2148 | 66.0698 | 94.6901 | 44.5453 | 96.6929 | 131.1491 | 558.1171 | 99.1542 | 31.8656 | 44.7602 | 67.5059 | 95.5418 | 814.3411 | 134.8336 | 157.4849 | 184.1591 | 314.3716 | 79.8159 | 39.315 | 78.0308 | 121.8874 | 442.9892 | 73.3577 | 60.1434 | 102.2065 | 154.9017 | 539.9426 | 57.0467 | 25.4205 | 33.7214 | 56.0702 | 93.1367 | 276.3804 | 912.1967 | 397.5237 | 497.4496 | 49.4979 | 64.1975 | 99.0882 | 136.3294 | 447.9884 | 27.1498 | 45.8326 | 99.1461 | 178.4283 | 537.2839 | 33.6356 | 73.1117 | 86.6291 | 78.9535 | 94.0908 | 247.798 |  | 354.7972 | 382.0377 |  | 28.0319 | 91.1492 | 101.3385 | 138.3908 | 514.6857 | 32.1263 | 61.3708 | 100.6067 | 174.4334 | 596.5025 | 25.3477 | 25.0645 | 28.3292 | 40.4041 | 80.5178 | 226.129 | 930.04 | 513.7375 | 912.8647 | 31.1453 | 51.5296 | 98.8752 | 145.7956 | 516.1666 | 810.592 | 920.5274 | 814.8669 | 831.0394 | 942.5456 | 981.1773 | 774.6039 | 893.4556 | 781.8515 | 903.187 | 835.8935 | 815.0572 | 806.473 | 805.3302 | 857.2483 | 823.9879 | 795.7951 | 999.7815 | 944.028 | 881.4976 | 941.2592 | 925.2723 | 109.2002 | 127.3664 | 147.3808 | 67.0011 | 179.1761 | 184.6497 | 87.2082 | 87.5238 | 103.9647 | 66.7511 | 78.0668 | 146.8481 | 562.4559 | 139.6871 | 48.0953 | 69.2373 | 67.1654 | 95.1175 | 676.0638 | 796.0829 | 816.1428 | 613.8644 | 855.937 | 71.4786 | 95.5053 | 100.5619 | 98.8706 | 447.9111 | 98.9317 | 49.3505 | 136.8848 | 583.3414 | 93.8584 | 24.8607 | 31.2706 | 52.0355 | 87.1178 | 887.7186 | 852.898 | 805.3368 | 870.793 | 98.7187 | 36.8896 | 67.2641 | 115.5707 | 468.2012 | 26.9106 | 36.6493 | 71.5027 | 122.7696 | 474.237 | 25.3876 | 25.3515 | 28.3848 | 42.0133 | 75.6646 | 349.1428 | 393.3636 | 674.2041 | 582.3337 | 757.683 | 26.6835 | 34.755 | 70.6123 | 121.7055 | 437.9715 | 27.8403 | 37.9982 | 75.1624 | 104.5009 | 436.4533 | 25.3259 | 25.8241 | 30.4179 | 45.4024 | 84.9068 | 930.7911 | 896.518 | 808.9443 | 851.4099 | 28.6198 | 73.2693 | 40.1178 | 132.8755 | 516.2795 | 769.4154 | 849.0704 | 884.1335 | 959.7966 | 1001.037 | 999.7573 | 963.1803 | 750.4769 | 926.9277 | 708.1106 |  | 994.8647 | 951.1131 | 964.7471 | 28.1103 | 35.308 | 57.5058 | 635.0511 | 489.4269 | 378.8235 | 460.8874 | 84.9842 | 109.9374 | 106.947 | 79.9583 | -0.0020106 | -0.029869 | 0.0021706 | 0.028199 | 0.0081087 | 0.0001717 | 0.022151 | -0.0010099 | -0.055169 | -308.5675 | 19.2199 | -309.8261 | 18.2652 | -306.6843 | 18.4582 | -306.7059 | 16.6821 | -238.9206 | 17.5691 | -238.976 | 16.9675 | 3806.3024 | 3949.2406 | 974.8028 | 108.4422 | -581.3608 | 434.1252
13:57 | 1880 | 108.7344 |  | -119.4233 | -152.233 | -182.302 | -110.9152 | -111.6573 | -157.6972 | -152.5502 | 4.68 | 26.6825 | 12.0427 | 5.7032 |  |  |  | -116.852 | -181.6743 | -200.5265 | -89.7481 |  | -185.9759 | -175.7297 | 0.4702 | 0.4902 | 0.6383 | 0.7511 | 67.4932 | 115.1811 | 102.6458 | 70.9731 | 71.2093 | 74.6289 | 122.2724 | 66.0837 | 94.6996 | 44.5741 | 96.682 | 131.1974 | 558.44 | 99.1283 | 31.893 | 44.7649 | 67.5417 | 95.556 | 814.5113 | 134.7871 | 157.6587 | 184.3256 | 314.5254 | 79.9131 | 39.3407 | 78.0823 | 121.9504 | 443.2967 | 73.3996 | 60.2141 | 102.1807 | 155.0654 | 540.2637 | 57.1307 | 25.4511 | 33.7001 | 56.0765 | 93.1317 | 276.6028 | 912.4931 | 397.9404 | 497.4864 | 49.5456 | 64.2821 | 99.0817 | 136.4157 | 448.3063 | 27.2116 | 45.8789 | 99.2003 | 178.6029 | 537.5836 | 33.6616 | 73.0916 | 86.6389 | 78.9778 | 94.1039 | 247.872 |  | 354.4481 | 382.2643 |  | 28.0462 | 89.8467 | 101.3549 | 138.4582 | 515.0138 | 32.1784 | 61.4164 | 100.6103 | 174.5848 | 596.8098 | 25.3757 | 25.0695 | 28.3376 | 40.4403 | 80.5938 | 225.32 | 930.9054 | 514.5425 | 912.9666 | 31.2028 | 51.5655 | 98.9048 | 145.8893 | 516.3768 | 811.0055 | 921.1244 | 814.6948 | 831.1251 | 942.9305 | 981.1566 | 774.7307 | 893.4835 | 781.8606 | 902.9533 | 858.5381 | 815.0422 | 806.4525 | 804.8254 | 864.3322 | 831.6274 | 798.787 | 953.2072 | 944.3242 | 881.6198 | 941.4974 | 925.4085 | 109.272 | 127.5082 | 147.4608 | 67.0427 | 179.307 | 184.8377 | 87.2765 | 87.5413 | 104.0344 | 66.8271 | 78.1193 | 146.9249 | 562.7694 | 139.754 | 48.0725 | 69.1635 | 67.1964 | 95.143 | 676.3318 | 795.9073 | 816.0677 | 614.4012 | 855.7263 | 71.6669 | 95.515 | 100.5649 | 98.8698 | 448.1576 | 98.9384 | 49.3576 | 136.9861 | 583.6973 | 93.8947 | 24.8567 | 31.2817 | 52.0632 | 87.1283 | 887.6037 | 852.7716 | 805.3829 | 870.8107 | 98.7236 | 36.8988 | 67.3526 | 115.6261 | 468.474 | 26.9148 | 36.6739 | 71.5627 | 122.8569 | 474.5565 | 25.3837 | 25.3479 | 28.4069 | 42.0413 | 75.7218 | 349.5331 | 393.8455 | 674.4172 | 582.7761 | 757.8003 | 26.6969 | 34.7873 | 70.6872 | 121.7566 | 438.2148 | 27.8526 | 38.0153 | 75.2103 | 104.5423 | 436.9675 | 25.3496 | 25.8268 | 30.4312 | 45.426 | 84.9482 | 930.7193 | 896.3387 | 809.0442 | 851.4954 | 28.578 | 73.3414 | 40.1389 | 132.9731 | 516.5732 | 769.5016 | 848.6272 | 885.5874 | 959.8996 | 1000.9879 | 999.8495 | 963.084 | 750.6613 | 927.1473 | 708.0961 |  | 994.9954 | 951.0808 | 964.812 | 28.1159 | 35.3018 | 57.5313 | 635.4642 | 489.8454 | 379.1602 | 461.1365 | 85.1557 | 110.1536 | 107.1645 | 80.1285 | -0.0017357 | -0.030118 | 0.0028435 | 0.028618 | 0.0073728 | 0.00014268 | 0.033205 | -0.0079957 | -0.040733 | -308.5521 | 19.2753 | -309.8138 | 18.2652 | -306.5828 | 18.4397 | -306.5828 | 16.6903 | -238.7544 | 17.6451 | -238.8406 | 16.9696 | 3826.0474 | 3954.1754 | 974.8621 | 108.6591 | -581.1854 | 434.5028
13:57 | 1881 | 111.5127 |  | -119.2917 | -152.2359 | -182.1522 | -110.7896 | -111.4665 | -157.6672 | -152.515 | 4.6678 | 26.9478 | 12.1308 | 5.759 |  |  |  | -116.7143 | -181.6359 | -200.349 | -89.6339 |  | -185.8277 | -175.7042 | 0.4676 | 0.4868 | 0.6345 | 0.7497 | 69.491 | 115.1541 | 102.6269 | 70.9994 | 71.2322 | 74.6359 | 122.328 | 66.1067 | 94.7151 | 44.6185 | 96.6886 | 131.2746 | 558.7724 | 99.1184 | 31.9059 | 44.7861 | 67.5832 | 95.5766 | 814.6271 | 134.6201 | 157.5181 | 184.3215 | 314.4712 | 80.0225 | 39.3864 | 78.1595 | 122.0282 | 443.609 | 73.4709 | 60.2458 | 102.1808 | 155.2253 | 540.5771 | 57.2145 | 25.474 | 33.7124 | 56.0935 | 93.1357 | 276.4331 | 912.7012 | 397.734 | 497.4753 | 49.5985 | 64.3742 | 99.1023 | 136.5031 | 448.6171 | 27.2118 | 45.9182 | 99.2338 | 178.7676 | 537.8678 | 33.5813 | 73.0461 | 86.6249 | 79.0004 | 94.095 | 248.1478 |  | 354.6694 | 382.6151 |  | 28.0444 | 89.7764 | 101.3567 | 138.5122 | 515.3356 | 32.2161 | 61.4676 | 100.6103 | 174.7503 | 597.1057 | 25.3975 | 25.074 | 28.3516 | 40.4704 | 80.6682 | 223.2401 | 931.1969 | 515.0619 | 913.1642 | 31.2203 | 51.5991 | 98.9221 | 145.9877 | 516.5946 | 811.1057 | 922.4057 | 814.7459 | 831.3228 | 943.2852 | 981.0986 | 774.8679 | 893.4804 | 781.8538 | 902.6521 | 862.8607 | 814.7152 | 805.7645 | 797.1795 | 866.4102 | 838.4119 | 799.5266 | 912.1306 | 944.5811 | 881.7589 | 941.7309 | 925.5657 | 109.3354 | 127.6404 | 147.4651 | 67.0858 | 179.3222 | 184.9981 | 87.3292 | 87.5523 | 104.0638 | 66.8861 | 78.1826 | 147.0144 | 563.0571 | 139.8105 | 48.0421 | 69.0963 | 67.2229 | 95.1576 | 676.3821 | 795.6866 | 815.993 | 614.6355 | 855.5292 | 71.8422 | 95.5285 | 100.5658 | 98.8989 | 448.4004 | 98.9433 | 49.366 | 137.1355 | 584.0292 | 93.9362 | 24.8653 | 31.2905 | 52.0895 | 87.1335 | 887.4653 | 852.6549 | 805.4185 | 870.8359 | 98.7339 | 36.9149 | 67.4203 | 115.6868 | 468.7216 | 26.9142 | 36.688 | 71.5842 | 122.8771 | 474.8661 | 25.4155 | 25.3581 | 28.4339 | 42.0806 | 75.7659 | 350.0887 | 394.4758 | 674.7732 | 583.4193 | 757.9355 | 26.7147 | 34.789 | 70.7212 | 121.795 | 438.4524 | 27.8583 | 38.033 | 75.2381 | 104.5747 | 437.503 | 25.3582 | 25.8246 | 30.4352 | 45.4549 | 84.9733 | 930.6654 | 896.1423 | 808.9057 | 851.7302 | 28.5681 | 73.3999 | 40.1643 | 133.0666 | 516.8562 | 769.6214 | 848.3553 | 886.0569 | 960.1738 | 1000.9031 | 999.9175 | 962.9692 | 750.7798 | 927.2227 | 708.1646 |  | 995.1357 | 951.0848 | 964.8602 | 28.1266 | 35.323 | 57.5709 | 635.8354 | 490.3172 | 379.5114 | 461.3783 | 85.376 | 110.5339 | 107.5445 | 80.4267 | -0.0021828 | -0.029785 | 0.0021632 | 0.028004 | 0.0077258 | -0.00042271 | 0.024474 | -0.00054783 | -0.055951 | -308.3706 | 19.1891 | -309.6322 | 18.22 | -306.4536 | 18.4725 | -306.5459 | 16.6924 | -238.4836 | 17.5835 | -238.4744 | 16.9326 | 3778.9944 | 3948.9401 | 974.9068 | 109.0392 | -580.7949 | 434.9143
13:57 | 1882 | 116.2298 |  | -119.0993 | -152.3255 | -182.0614 | -110.6845 | -111.418 | -157.5904 | -152.5272 | 4.7351 | 27.2214 | 12.2535 | 5.7502 |  |  |  | -116.4838 | -181.5982 | -200.2147 | -89.535 |  | -185.7595 | -175.5973 | 0.4687 | 0.4835 | 0.6353 | 0.7489 | 70.5467 | 115.1064 | 102.6095 | 71.0271 | 71.2495 | 74.6467 | 122.3786 | 66.1361 | 94.7122 | 44.6672 | 96.7078 | 131.3539 | 559.0984 | 99.1372 | 31.9327 | 44.8079 | 67.601 | 95.5965 | 814.7136 | 134.5603 | 157.3182 | 184.4844 | 314.4925 | 80.1146 | 39.4071 | 78.1988 | 122.0945 | 443.9053 | 73.5584 | 60.2524 | 102.195 | 155.3805 | 540.8897 | 57.2253 | 25.4645 | 33.7404 | 56.145 | 93.1581 | 276.5453 | 912.7556 | 398.1506 | 497.5099 | 49.6595 | 64.4669 | 99.1057 | 136.6035 | 448.9063 | 27.1711 | 45.9375 | 99.2815 | 178.9296 | 538.1409 | 33.5899 | 73.0701 | 86.6323 | 79.0051 | 94.0646 | 262.5283 |  | 355.604 | 383.0078 |  | 28.0681 | 90.9838 | 101.3599 | 138.5624 | 515.6394 | 32.2503 | 61.4919 | 100.621 | 174.8911 | 597.3788 | 25.3588 | 25.0736 | 28.3539 | 40.4908 | 80.7406 | 221.1644 | 931.5148 | 514.7275 | 913.4687 | 31.1954 | 51.6423 | 98.9441 | 146.0815 | 516.8051 | 811.166 | 924.1955 | 814.9229 | 831.5524 | 943.6058 | 981.0057 | 775.019 | 893.4643 | 781.8392 | 902.3736 | 872.3453 | 810.775 | 819.2716 | 789.8342 | 878.636 | 842.6949 | 801.8592 | 912.8568 | 944.9074 | 881.881 | 942.0894 | 925.783 | 109.4088 | 127.7661 | 147.6309 | 67.1216 | 179.4159 | 185.2061 | 87.3878 | 87.5688 | 104.1208 | 66.9376 | 78.2294 | 147.0986 | 563.3387 | 139.8842 | 47.999 | 69.03 | 67.2565 | 95.169 | 676.3759 | 795.4169 | 815.9128 | 614.9162 | 855.3738 | 71.9928 | 95.5372 | 100.5756 | 98.9192 | 448.6486 | 98.9489 | 49.393 | 137.2632 | 584.3703 | 93.9477 | 24.8809 | 31.3095 | 52.115 | 87.1555 | 887.3872 | 852.4965 | 805.4527 | 870.9085 | 98.7287 | 36.9413 | 67.473 | 115.7563 | 468.9787 | 26.9697 | 36.7485 | 71.6322 | 122.9276 | 475.186 | 25.3481 | 25.3884 | 28.4221 | 42.1222 | 75.8094 | 350.667 | 395.2621 | 675.1671 | 584.1951 | 758.105 | 26.7378 | 34.8121 | 70.8093 | 121.8532 | 438.7138 | 27.8775 | 38.071 | 75.2443 | 104.6083 | 438.0929 | 25.3406 | 25.8323 | 30.4501 | 45.4853 | 85.0046 | 930.6292 | 896.2672 | 808.6036 | 852.3386 | 28.5922 | 73.4297 | 40.186 | 133.1566 | 517.1158 | 769.8728 | 848.2242 | 885.6484 | 960.0524 | 1000.7773 | 999.9358 | 962.8492 | 750.8796 | 927.2057 | 708.2703 |  | 995.2781 | 951.1064 | 964.8741 | 28.1125 | 35.3642 | 57.5687 | 636.1976 | 490.7641 | 379.8543 | 461.6118 | 85.7663 | 111.0179 | 108.1453 | 80.9606 | -0.0017677 | -0.029559 | 0.0035403 | 0.029486 | 0.0081277 | 0.00013875 | 0.033921 | -0.0035709 | -0.032511 | -308.3244 | 19.2363 | -309.6353 | 18.2836 | -306.4443 | 18.4725 | -306.4012 | 16.6616 | -238.2775 | 17.643 | -238.4036 | 16.9901 | 3733.5315 | 3949.864 | 974.929 | 109.5816 | -580.4684 | 435.3092
13:57 | 1883 | 120.411 |  | -118.9108 | -152.5649 | -182.005 | -110.6719 | -111.3988 | -157.5144 | -152.4337 | 4.7336 | 27.4944 | 12.3509 | 5.7259 |  |  |  | -116.5413 | -181.5577 | -200.1166 | -89.5422 |  | -185.6959 | -175.432 | 0.4698 | 0.4872 | 0.6351 | 0.7494 | 67.5738 | 115.0589 | 102.598 | 71.0582 | 71.2568 | 74.6737 | 122.4333 | 66.1587 | 94.7646 | 44.7077 | 96.7211 | 131.417 | 559.4177 | 99.1486 | 31.9606 | 44.8182 | 67.6275 | 95.6061 | 814.7741 | 134.6404 | 157.5682 | 184.7829 | 314.6797 | 80.2284 | 39.4306 | 78.2382 | 122.1584 | 444.1986 | 73.662 | 60.2279 | 102.1927 | 155.5533 | 541.2275 | 57.2718 | 25.527 | 33.7561 | 56.1358 | 93.1638 | 276.7715 | 912.6602 | 398.6345 | 497.5359 | 49.7158 | 64.5547 | 99.0984 | 136.6998 | 449.2041 | 27.1545 | 46.0011 | 99.341 | 179.0913 | 538.4299 | 33.6782 | 73.0814 | 86.6574 | 79.0313 | 94.0913 | 262.8014 |  | 355.5178 | 383.2428 |  | 28.0665 | 91.7621 | 101.3899 | 138.626 | 515.94 | 32.2855 | 61.5054 | 100.6364 | 174.9965 | 597.6665 | 25.3486 | 25.0808 | 28.3674 | 40.5144 | 80.8171 | 220.3157 | 931.6867 | 513.9602 | 913.7981 | 31.2451 | 51.6829 | 98.9624 | 146.1774 | 517.0279 | 811.1648 | 924.4511 | 815.2205 | 831.7839 | 943.8976 | 980.9125 | 775.1777 | 893.4541 | 781.8273 | 902.1478 | 892.4167 | 805.9493 | 826.6534 | 778.9584 | 883.8443 | 845.1587 | 803.9548 | 912.8971 | 945.4578 | 882.0033 | 942.6503 | 926.1247 | 109.4812 | 127.9102 | 147.7933 | 67.1595 | 179.5432 | 185.4282 | 87.4393 | 87.593 | 104.1766 | 66.9801 | 78.2715 | 147.2067 | 563.6328 | 139.9906 | 47.974 | 68.9674 | 67.2924 | 95.1863 | 676.5115 | 795.1617 | 815.8406 | 615.3135 | 855.2345 | 72.1416 | 95.5649 | 100.6243 | 98.9085 | 448.9152 | 98.9601 | 49.4198 | 137.3781 | 584.74 | 93.9683 | 24.8915 | 31.3362 | 52.1529 | 87.1658 | 887.5152 | 852.6649 | 805.4906 | 871.0225 | 98.7249 | 36.9725 | 67.5093 | 115.8313 | 469.2508 | 26.9623 | 36.7693 | 71.6759 | 122.9773 | 475.4935 | 25.3677 | 25.4017 | 28.4539 | 42.1534 | 75.8648 | 351.1131 | 395.9483 | 675.4573 | 584.7544 | 758.2695 | 26.7676 | 34.8326 | 70.8267 | 121.9064 | 438.9633 | 27.8929 | 38.1 | 75.2623 | 104.6463 | 438.7167 | 25.3452 | 25.8439 | 30.4779 | 45.5227 | 85.0378 | 930.6469 | 896.451 | 808.5188 | 852.9234 | 28.6366 | 73.4614 | 40.2146 | 133.2539 | 517.385 | 770.3303 | 848.1631 | 885.5345 | 959.823 | 1000.633 | 999.9778 | 962.7419 | 750.9568 | 927.1247 | 708.3957 |  | 995.4291 | 951.1313 | 964.8378 | 28.1052 | 35.3689 | 57.5914 | 636.4677 | 491.1824 | 380.2046 | 461.8793 | 86.162 | 111.5358 | 108.6833 | 81.3292 | -0.0019674 | -0.030052 | 0.0035506 | 0.030059 | 0.0078406 | 5.401e-05 | 0.034125 | -0.0068905 | -0.033909 | -308.226 | 19.1973 | -309.4291 | 18.2036 | -306.2228 | 18.4602 | -306.3859 | 16.7252 | -238.1328 | 17.6266 | -238.0836 | 16.9141 | 3699.8345 | 3951.782 | 974.9451 | 110.1095 | -580.3156 | 435.6935
13:57 | 1884 | 126.8531 |  | -118.7242 | -152.7042 | -182.085 | -110.5496 | -111.2574 | -157.4699 | -152.3878 | 4.7481 | 27.7637 | 12.4474 | 5.7689 |  |  |  | -116.5604 | -181.5418 | -200.1753 | -89.4225 |  | -185.6011 | -175.2756 | 0.4674 | 0.4796 | 0.6354 | 0.7502 | 67.8125 | 115.0403 | 102.5741 | 71.0836 | 71.2649 | 74.7039 | 122.488 | 66.1794 | 94.8485 | 44.7379 | 96.7256 | 131.4749 | 559.7437 | 99.1438 | 31.9761 | 44.8408 | 67.6582 | 95.617 | 814.7873 | 134.56 | 157.7127 | 184.8519 | 314.7695 | 80.3157 | 39.4629 | 78.2872 | 122.2192 | 444.4962 | 73.6887 | 60.1802 | 102.2113 | 155.7047 | 541.5454 | 57.3457 | 25.5573 | 33.7712 | 56.1717 | 93.1728 | 276.7048 | 912.2745 | 398.5455 | 497.4676 | 49.7408 | 64.639 | 99.1033 | 136.7991 | 449.51 | 27.1632 | 46.0378 | 99.3826 | 179.2475 | 538.7126 | 33.7013 | 73.0792 | 86.6588 | 79.0629 | 94.117 | 259.1451 |  | 354.5229 | 383.3443 |  | 28.0747 | 92.1404 | 101.4096 | 138.683 | 516.2436 | 32.3324 | 61.5339 | 100.6596 | 175.1277 | 597.9788 | 25.3657 | 25.0876 | 28.3867 | 40.5464 | 80.8945 | 220.2499 | 931.3975 | 513.5395 | 913.9233 | 31.2861 | 51.7019 | 98.9744 | 146.2607 | 517.2471 | 810.9773 | 922.7619 | 815.4039 | 831.8524 | 944.1703 | 980.8048 | 775.3406 | 893.4877 | 781.8101 | 901.9651 | 897.2976 | 802.5308 | 830.3633 | 752.8931 | 874.5918 | 845.6337 | 797.3644 | 917.4709 | 946.1382 | 882.1421 | 943.273 | 926.5591 | 109.554 | 128.052 | 147.9586 | 67.1987 | 179.6833 | 185.6727 | 87.464 | 87.6054 | 104.1968 | 67.0261 | 78.3191 | 147.2825 | 563.9167 | 140.0708 | 47.9607 | 68.9022 | 67.3124 | 95.2014 | 676.5304 | 794.938 | 815.7277 | 615.5367 | 855.06 | 72.3362 | 95.5791 | 100.6171 | 98.8875 | 449.1592 | 98.9499 | 49.4359 | 137.4814 | 585.1074 | 94.0164 | 24.8844 | 31.349 | 52.1781 | 87.1664 | 887.9051 | 852.921 | 805.5389 | 871.1725 | 98.727 | 36.9976 | 67.5566 | 115.8905 | 469.5122 | 26.9007 | 36.7432 | 71.6866 | 123.0161 | 475.7942 | 25.4687 | 25.3839 | 28.4842 | 42.167 | 75.9265 | 351.4764 | 396.4175 | 675.7632 | 585.0904 | 758.4205 | 26.7827 | 34.8478 | 70.8185 | 121.94 | 439.1949 | 27.8988 | 38.1187 | 75.3136 | 104.6889 | 439.4179 | 25.3073 | 25.8663 | 30.4768 | 45.567 | 85.0683 | 930.6029 | 896.5865 | 808.651 | 853.2141 | 28.6129 | 73.5517 | 40.2327 | 133.3671 | 517.7014 | 770.8853 | 848.0926 | 885.9277 | 959.918 | 1000.4829 | 1000.0623 | 962.6738 | 750.97 | 926.9668 | 708.5528 |  | 995.6232 | 951.1768 | 964.8309 | 28.1169 | 35.3802 | 57.6132 | 636.7698 | 491.6238 | 380.5142 | 462.1464 | 86.5304 | 112.0006 | 109.2043 | 81.8245 | -0.0014037 | -0.02986 | 0.0032215 | 0.029539 | 0.0079595 | 0.00019323 | 0.030448 | -0.0087062 | -0.036053 | -308.0752 | 19.1768 | -309.3707 | 18.2364 | -306.2443 | 18.4807 | -306.2628 | 16.6821 | -237.8375 | 17.6122 | -237.9513 | 16.986 | 3699.225 | 3951.3332 | 974.9781 | 110.6025 | -580.1264 | 436.069
13:57 | 1885 | 131.4719 |  | -118.5047 | -152.7042 | -181.978 | -110.5053 | -111.2305 | -157.3967 | -152.2293 | 4.8143 | 28.0372 | 12.5438 | 5.8528 |  |  |  | -116.6112 | -181.2867 | -200.1078 | -89.3905 |  | -185.4615 | -175.1777 | 0.4666 | 0.4776 | 0.6316 | 0.7496 | 67.2654 | 115.0442 | 102.5741 | 71.1129 | 71.2913 | 74.7417 | 122.5461 | 66.1993 | 94.8974 | 44.7628 | 96.731 | 131.5364 | 560.0753 | 99.1433 | 32.0036 | 44.8665 | 67.6751 | 95.6357 | 814.7576 | 134.5776 | 157.8365 | 185.0166 | 315.0073 | 80.4164 | 39.4884 | 78.3168 | 122.2859 | 444.7935 | 73.7068 | 60.1236 | 102.2094 | 155.8337 | 541.837 | 57.3785 | 25.5078 | 33.7918 | 56.269 | 93.1906 | 276.7269 | 911.7336 | 398.9255 | 497.3845 | 49.7556 | 64.7209 | 99.1091 | 136.8949 | 449.8072 | 27.1912 | 46.0483 | 99.4335 | 179.3949 | 538.9834 | 33.666 | 73.0537 | 86.6505 | 79.0906 | 94.134 | 259.2896 |  | 354.4195 | 383.6162 |  | 28.0724 | 92.2111 | 101.4119 | 138.7709 | 516.5816 | 32.3288 | 61.5517 | 100.6777 | 175.2594 | 598.2905 | 25.3678 | 25.0861 | 28.3921 | 40.5727 | 80.9718 | 220.2526 | 931.0942 | 513.6143 | 913.9335 | 31.2937 | 51.7608 | 99.013 | 146.3529 | 517.4577 | 810.9548 | 920.3948 | 815.2897 | 831.7445 | 944.4341 | 980.7528 | 775.5014 | 893.5614 | 781.7847 | 901.8238 | 903.6892 | 800.7104 | 826.9739 | 749.466 | 878.7526 | 844.8104 | 791.3099 | 924.8907 | 946.7591 | 882.2984 | 943.8152 | 927.0259 | 109.6235 | 128.184 | 148.0252 | 67.2396 | 179.8161 | 185.9277 | 87.4923 | 87.6164 | 104.1806 | 67.0611 | 78.3697 | 147.338 | 564.1788 | 140.1219 | 47.9359 | 68.8387 | 67.3327 | 95.2124 | 676.3666 | 794.7782 | 815.6201 | 615.5284 | 854.8488 | 72.4667 | 95.592 | 100.575 | 98.8713 | 449.3887 | 98.9469 | 49.456 | 137.5973 | 585.4545 | 94.0786 | 24.8951 | 31.363 | 52.2008 | 87.1844 | 888.5091 | 853.1657 | 805.5992 | 871.3868 | 98.7147 | 37.0258 | 67.6058 | 115.95 | 469.7827 | 26.8934 | 36.7679 | 71.7461 | 123.0743 | 476.1066 | 25.4152 | 25.3752 | 28.4902 | 42.1959 | 75.9799 | 351.803 | 396.7699 | 676.0135 | 585.3823 | 758.6104 | 26.7781 | 34.8763 | 70.9355 | 121.9942 | 439.4464 | 27.8833 | 38.1343 | 75.3808 | 104.7528 | 440.1014 | 25.2947 | 25.8755 | 30.4968 | 45.5967 | 85.0989 | 930.5741 | 896.5776 | 808.7915 | 853.074 | 28.6424 | 73.6148 | 40.2728 | 133.4666 | 518.0008 | 771.2906 | 848.2148 | 886.2398 | 960.2565 | 1000.3361 | 1000.1412 | 962.6664 | 750.9705 | 926.7843 | 708.714 |  | 995.851 | 951.2438 | 964.9187 | 28.1145 | 35.3831 | 57.6244 | 636.99 | 492.0131 | 380.8516 | 462.3623 | 86.8662 | 112.4685 | 109.7216 | 82.259 | -0.0018168 | -0.030644 | 0.0037227 | 0.029947 | 0.0078778 | -0.00017348 | 0.029606 | 0.00139 | -0.04395 | -308.1275 | 19.2425 | -309.2999 | 18.2036 | -306.0812 | 18.4499 | -306.1735 | 16.7458 | -237.7636 | 17.6738 | -237.7574 | 16.9408 | 3726.2998 | 3949.1722 | 975.043 | 111.095 | -579.7752 | 436.4323
13:57 | 1886 | 135.3996 |  | -118.4795 | -152.773 | -181.9442 | -110.3852 | -111.0674 | -157.3672 | -152.1352 | 4.984 | 28.3493 | 12.6433 | 5.9529 |  |  |  | -116.666 | -181.237 | -200.0645 | -89.3957 |  | -185.4458 | -175.0991 | 0.4656 | 0.4785 | 0.6291 | 0.7493 | 69.674 | 115.068 | 102.6097 | 71.1567 | 71.3432 | 74.7968 | 122.6046 | 66.224 | 94.9017 | 44.7883 | 96.7425 | 131.6032 | 560.4049 | 99.1455 | 32.0388 | 44.8927 | 67.7064 | 95.66 | 814.6529 | 134.8018 | 158.2377 | 185.369 | 315.4875 | 80.5297 | 39.5201 | 78.3617 | 122.3562 | 445.1028 | 73.7784 | 60.0752 | 102.1954 | 155.9877 | 542.1567 | 57.4392 | 25.5393 | 33.825 | 56.2949 | 93.2157 | 277.3709 | 911.1278 | 400.4426 | 497.4819 | 49.798 | 64.8085 | 99.1072 | 136.9946 | 450.1132 | 27.2179 | 46.0903 | 99.4958 | 179.5439 | 539.2698 | 33.6781 | 73.0376 | 86.6575 | 79.1333 | 94.1677 | 249.6905 |  | 355.3331 | 384.1078 |  | 28.0674 | 92.2141 | 101.4142 | 138.8425 | 516.9114 | 32.2973 | 61.576 | 100.684 | 175.3875 | 598.592 | 25.3528 | 25.0877 | 28.3934 | 40.5941 | 81.043 | 220.6188 | 930.7823 | 513.76 | 913.9363 | 31.3094 | 51.8008 | 99.0107 | 146.4451 | 517.6817 | 811.0224 | 919.2521 | 815.0258 | 831.7043 | 944.6971 | 980.7282 | 775.6436 | 893.6188 | 781.7414 | 901.6522 | 917.7142 | 803.1738 | 822.9016 | 770.2102 | 879.8598 | 838.2472 | 795.3849 | 933.3047 | 947.3042 | 882.4719 | 944.2852 | 927.5037 | 109.6747 | 128.3302 | 148.0354 | 67.2844 | 179.9169 | 186.1091 | 87.5189 | 87.6267 | 104.1393 | 67.0987 | 78.4109 | 147.4564 | 564.4375 | 140.204 | 47.9101 | 68.7756 | 67.361 | 95.2288 | 676.2474 | 794.5251 | 815.5117 | 615.6984 | 854.6172 | 72.5696 | 95.6275 | 100.5984 | 98.9291 | 449.6365 | 98.9721 | 49.4731 | 137.7468 | 585.7883 | 94.1191 | 24.9162 | 31.3998 | 52.2418 | 87.2074 | 889.171 | 853.4765 | 805.6649 | 871.6222 | 98.707 | 37.0569 | 67.6737 | 116.0125 | 470.0586 | 26.9404 | 36.7987 | 71.7916 | 123.1306 | 476.4248 | 25.2682 | 25.3798 | 28.5005 | 42.2232 | 76.0254 | 352.2152 | 397.1223 | 676.255 | 585.6948 | 758.834 | 26.7626 | 34.8936 | 70.9865 | 122.0564 | 439.6886 | 27.8941 | 38.1541 | 75.4313 | 104.7941 | 440.6633 | 25.3427 | 25.8695 | 30.5332 | 45.6146 | 85.1323 | 930.663 | 896.5239 | 808.7009 | 853.0566 | 28.6772 | 73.643 | 40.3117 | 133.5576 | 518.2829 | 771.5592 | 848.376 | 886.4129 | 960.7099 | 1000.1708 | 1000.2554 | 962.7355 | 750.9947 | 926.6389 | 708.8268 |  | 996.0994 | 951.3146 | 965.0654 | 28.1155 | 35.4207 | 57.6411 | 637.2652 | 492.4366 | 381.1865 | 462.5622 | 87.2297 | 112.9685 | 110.195 | 82.6067 | -0.0018657 | -0.029973 | 0.003558 | 0.030136 | 0.0081767 | 3.7778e-05 | 0.027463 | 0.007548 | -0.052696 | -307.9121 | 19.146 | -309.1276 | 18.1953 | -306.0166 | 18.489 | -306.0874 | 16.6739 | -237.422 | 17.5937 | -237.4467 | 16.9634 | 3807.6895 | 3952.4266 | 975.1333 | 111.5817 | -579.6179 | 436.8116
13:57 | 1887 | 134.8866 |  | -118.5567 | -152.71 | -181.8083 | -110.255 | -111.0946 | -157.2581 | -152.0355 | 5.1606 | 28.7103 | 12.744 | 6.0645 |  |  |  | -116.6759 | -181.0385 | -200.0039 | -89.3153 |  | -185.374 | -175.0489 | 0.4663 | 0.4786 | 0.6279 | 0.7502 | 68.2683 | 115.0822 | 102.6302 | 71.2043 | 71.4011 | 74.8508 | 122.6596 | 66.2446 | 94.8968 | 44.8296 | 96.7534 | 131.6758 | 560.7362 | 99.1448 | 32.0559 | 44.9177 | 67.7442 | 95.6769 | 814.5414 | 135.0108 | 158.7767 | 185.6829 | 315.941 | 80.6008 | 39.5341 | 78.4 | 122.4126 | 445.4072 | 73.8062 | 60.0468 | 102.1955 | 156.1367 | 542.4607 | 57.4841 | 25.5382 | 33.8286 | 56.3036 | 93.2156 | 278.1955 | 910.3467 | 402.0636 | 497.6531 | 49.8083 | 64.8978 | 99.0984 | 137.0929 | 450.4101 | 27.2347 | 46.1298 | 99.5317 | 179.7044 | 539.5562 | 33.6922 | 72.9935 | 86.6347 | 79.1499 | 94.1452 | 250.7273 |  | 356.6495 | 384.811 |  | 28.106 | 92.3497 | 101.4457 | 138.9142 | 517.2378 | 32.3746 | 61.6071 | 100.6962 | 175.5189 | 598.9003 | 25.3615 | 25.091 | 28.4007 | 40.6225 | 81.1036 | 220.9093 | 930.689 | 513.9198 | 914.067 | 31.3477 | 51.8272 | 99.0326 | 146.5321 | 517.9029 | 811.4112 | 920.4983 | 814.7732 | 831.9597 | 944.9591 | 980.6573 | 775.7801 | 893.6398 | 781.6782 | 901.4022 | 904.2911 | 807.0406 | 823.3346 | 790.6669 | 871.037 | 831.4217 | 798.6691 | 940.9143 | 947.7436 | 882.6437 | 944.6455 | 927.915 | 109.7419 | 128.4707 | 148.1029 | 67.3273 | 179.988 | 186.2656 | 87.5257 | 87.6433 | 104.0927 | 67.1596 | 78.4626 | 147.5742 | 564.7018 | 140.2979 | 47.8992 | 68.7057 | 67.3898 | 95.2443 | 676.2585 | 794.1388 | 815.3773 | 615.9281 | 854.3616 | 72.7144 | 95.6781 | 100.619 | 98.9533 | 449.8878 | 98.9585 | 49.4912 | 137.8869 | 586.1229 | 94.116 | 24.9023 | 31.4066 | 52.2629 | 87.2162 | 889.7222 | 853.5731 | 805.7298 | 871.8262 | 98.7051 | 37.0851 | 67.7301 | 116.0688 | 470.3213 | 27.0061 | 36.827 | 71.8161 | 123.2378 | 476.7323 | 25.2774 | 25.3987 | 28.4808 | 42.2471 | 76.0778 | 352.5501 | 397.4055 | 676.5192 | 585.9308 | 759.0463 | 26.7452 | 34.9175 | 71.0492 | 122.1164 | 439.9543 | 27.8946 | 38.1898 | 75.4717 | 104.8175 | 441.0639 | 25.3234 | 25.8652 | 30.5216 | 45.6455 | 85.1706 | 930.7514 | 896.6357 | 808.5929 | 853.4663 | 28.6603 | 73.6847 | 40.3287 | 133.6668 | 518.5734 | 771.7363 | 848.3209 | 886.3631 | 960.7014 | 999.9617 | 1000.3528 | 962.8928 | 751.0675 | 926.5614 | 708.9461 |  | 996.347 | 951.3845 | 965.3332 | 28.1174 | 35.4459 | 57.6565 | 637.7665 | 492.8717 | 381.5391 | 462.8065 | 87.5318 | 113.3796 | 110.6617 | 82.9872 | -0.0022322 | -0.030916 | 0.003777 | 0.030048 | 0.0081437 | 4.5167e-05 | 0.030336 | 0.0055119 | -0.048466 | -307.9152 | 19.2281 | -309.1891 | 18.2241 | -305.9428 | 18.4274 | -305.9212 | 16.7067 | -237.3051 | 17.6738 | -237.4005 | 16.9798 | 3817.3547 | 3949.489 | 975.236 | 112.0206 | -579.3524 | 437.2054
13:57 | 1888 | 136.9083 |  | -118.4523 | -152.5165 | -181.7821 | -110.144 | -111.0139 | -157.2295 | -152.0776 | 5.0596 | 28.9999 | 12.8635 | 6.0703 |  |  |  | -116.6757 | -180.9237 | -199.866 | -89.2712 |  | -185.2724 | -174.9704 | 0.4655 | 0.4802 | 0.625 | 0.7491 | 68.6543 | 115.0973 | 102.6513 | 71.2472 | 71.4525 | 74.9015 | 122.718 | 66.26 | 94.9289 | 44.8838 | 96.7785 | 131.7638 | 561.0443 | 99.1439 | 32.0635 | 44.9464 | 67.7692 | 95.6815 | 814.4716 | 135.2443 | 159.6433 | 185.9597 | 316.2387 | 80.7129 | 39.5534 | 78.4625 | 122.4858 | 445.7158 | 73.9029 | 60.0323 | 102.2011 | 156.2769 | 542.7645 | 57.5751 | 25.4928 | 33.8515 | 56.3658 | 93.2148 | 278.7275 | 909.6957 | 402.8002 | 497.6518 | 49.9152 | 64.9821 | 99.0878 | 137.1906 | 450.7024 | 27.246 | 46.161 | 99.5755 | 179.8626 | 539.8263 | 33.7051 | 72.944 | 86.6187 | 79.1587 | 94.1561 | 251.424 |  | 357.7404 | 385.4153 |  | 28.0923 | 92.8092 | 101.4644 | 138.9727 | 517.5452 | 32.3354 | 61.6408 | 100.6987 | 175.6603 | 599.1914 | 25.3967 | 25.096 | 28.4144 | 40.6629 | 81.1735 | 220.8183 | 930.9092 | 514.1366 | 914.2548 | 31.3177 | 51.8942 | 99.0809 | 146.6189 | 518.1139 | 812.0642 | 921.7372 | 814.7054 | 832.463 | 945.2075 | 980.5118 | 775.9232 | 893.6487 | 781.581 | 901.0598 | 873.3635 | 809.3453 | 826.4969 | 793.063 | 866.3542 | 833.8384 | 798.4138 | 948.4046 | 948.0376 | 882.8036 | 944.8972 | 928.2201 | 109.8161 | 128.6102 | 148.2246 | 67.3676 | 180.023 | 186.4548 | 87.5424 | 87.6558 | 104.0274 | 67.2167 | 78.5108 | 147.6329 | 564.96 | 140.3638 | 47.879 | 68.6433 | 67.415 | 95.2517 | 676.2027 | 793.7892 | 815.242 | 615.9691 | 854.0917 | 72.8661 | 95.6872 | 100.6094 | 98.9511 | 450.1203 | 98.9332 | 49.512 | 138.0149 | 586.4427 | 94.1346 | 24.9028 | 31.4129 | 52.2795 | 87.2225 | 890.1167 | 853.5474 | 805.7928 | 871.9904 | 98.6896 | 37.1138 | 67.7726 | 116.129 | 470.5862 | 27.0203 | 36.8803 | 71.8841 | 123.3643 | 477.0421 | 25.3367 | 25.4113 | 28.4879 | 42.2808 | 76.1441 | 352.9323 | 397.7725 | 676.8336 | 586.2663 | 759.2968 | 26.7702 | 34.949 | 71.194 | 122.172 | 440.234 | 27.9112 | 38.2152 | 75.5236 | 104.8622 | 441.3295 | 25.3297 | 25.878 | 30.5187 | 45.677 | 85.1991 | 930.8295 | 896.689 | 808.6905 | 853.7649 | 28.6698 | 73.729 | 40.3566 | 133.7701 | 518.8581 | 771.8513 | 848.0511 | 885.9693 | 960.0442 | 999.6979 | 1000.3765 | 963.07 | 751.1473 | 926.5006 | 709.0679 |  | 996.5647 | 951.4376 | 965.6392 | 28.1228 | 35.4419 | 57.6824 | 638.281 | 493.2489 | 381.8716 | 463.0748 | 87.8221 | 113.7637 | 111.0119 | 83.2972 | -0.0020801 | -0.030841 | 0.003906 | 0.03025 | 0.0083624 | -0.00057651 | 0.038661 | -0.0081702 | -0.055419 | -307.7706 | 19.1501 | -308.9768 | 18.1584 | -305.8104 | 18.4705 | -305.9274 | 16.7191 | -237.0528 | 17.6143 | -237.0436 | 16.9244 | 3776.0535 | 3952.0798 | 975.3131 | 112.3878 | -579.0586 | 437.5602
13:57 | 1889 | 142.813 |  | -118.3975 | -152.2407 | -181.929 | -110.097 | -110.9591 | -157.0277 | -151.9784 | 5.0714 | 29.2731 | 12.9384 | 6.0613 |  |  |  | -116.5797 | -180.6955 | -199.7518 | -89.2374 |  | -185.1533 | -174.8369 | 0.4664 | 0.4769 | 0.6206 | 0.7477 | 69.694 | 115.1438 | 102.6668 | 71.2884 | 71.5009 | 74.957 | 122.7734 | 66.2739 | 94.94 | 44.9141 | 96.7627 | 131.8279 | 561.3539 | 99.1584 | 32.0961 | 44.9713 | 67.8065 | 95.7064 | 814.4628 | 135.4714 | 160.4088 | 186.2424 | 316.4215 | 80.8298 | 39.5928 | 78.5154 | 122.558 | 446.0109 | 73.9964 | 60.0167 | 102.2016 | 156.4394 | 543.0977 | 57.6603 | 25.5142 | 33.8993 | 56.4139 | 93.2321 | 279.1563 | 909.2629 | 403.2373 | 497.647 | 50.0237 | 65.0703 | 99.0955 | 137.2891 | 451.0055 | 27.2642 | 46.2001 | 99.6225 | 180.0276 | 540.1195 | 33.7282 | 72.9433 | 86.6505 | 79.1886 | 94.1924 | 251.9709 |  | 358.7922 | 385.9929 |  | 28.1079 | 93.0469 | 101.4655 | 138.9971 | 517.8069 | 32.3299 | 61.6786 | 100.709 | 175.7976 | 599.4921 | 25.4008 | 25.1031 | 28.432 | 40.691 | 81.2539 | 221.3438 | 930.6623 | 514.2361 | 914.1628 | 31.3191 | 51.9378 | 99.1087 | 146.7093 | 518.3254 | 812.344 | 920.7514 | 814.9788 | 832.9125 | 945.4452 | 980.3451 | 776.1049 | 893.7032 | 781.4798 | 900.6438 | 856.8694 | 809.8051 | 831.1629 | 780.7804 | 864.6097 | 838.9962 | 800.6226 | 971.9923 | 948.2601 | 882.9542 | 945.123 | 928.442 | 109.8852 | 128.7686 | 148.4504 | 67.4083 | 180.1137 | 186.6538 | 87.5813 | 87.663 | 103.9908 | 67.2811 | 78.558 | 147.707 | 565.2093 | 140.4229 | 47.852 | 68.5866 | 67.4407 | 95.2582 | 676.1282 | 793.4813 | 815.1172 | 616.0657 | 853.7909 | 73.0461 | 95.6783 | 100.6026 | 98.978 | 450.3602 | 98.9339 | 49.5322 | 138.1484 | 586.7441 | 94.1786 | 24.8983 | 31.452 | 52.3193 | 87.2357 | 890.3362 | 853.6654 | 805.8506 | 872.1151 | 98.6891 | 37.135 | 67.828 | 116.203 | 470.862 | 27.0004 | 36.9001 | 71.9133 | 123.3979 | 477.3397 | 25.3592 | 25.4128 | 28.5155 | 42.2924 | 76.2102 | 353.4543 | 398.3474 | 677.2471 | 586.7316 | 759.5563 | 26.7953 | 34.9659 | 71.2189 | 122.2074 | 440.456 | 27.9598 | 38.2363 | 75.5677 | 104.9112 | 441.5134 | 25.3713 | 25.8804 | 30.5389 | 45.6912 | 85.239 | 930.87 | 896.7774 | 808.9257 | 853.9608 | 28.6753 | 73.7794 | 40.3861 | 133.8587 | 519.1403 | 771.8604 | 847.5021 | 885.98 | 959.026 | 999.4091 | 1000.4188 | 963.2707 | 751.2063 | 926.3931 | 709.1484 |  | 996.7593 | 951.5067 | 965.9631 | 28.1488 | 35.4649 | 57.7169 | 638.8315 | 493.6229 | 382.2122 | 463.3752 | 88.0534 | 114.057 | 111.3403 | 83.5358 | -0.0016652 | -0.03101 | 0.0038739 | 0.030264 | 0.0081686 | -6.871e-05 | 0.049418 | -0.0063244 | -0.044789 | -307.6659 | 19.1788 | -308.9737 | 18.222 | -305.8104 | 18.4274 | -305.7581 | 16.6759 | -236.8374 | 17.6533 | -236.9666 | 16.9983 | 3767.9703 | 3951.8794 | 975.3898 | 112.6986 | -578.6652 | 437.9176
13:57 | 1890 | 146.4507 |  | -118.303 | -151.9025 | -181.976 | -109.989 | -110.7703 | -156.9684 | -151.8145 | 5.087 | 29.5559 | 13.0424 | 6.1219 |  |  |  | -116.708 | -180.5447 | -199.7563 | -89.1798 |  | -185.1029 | -174.8426 | 0.4658 | 0.4761 | 0.6235 | 0.749 | 68.954 | 115.1603 | 102.6657 | 71.332 | 71.5346 | 75.0007 | 122.8317 | 66.2889 | 94.9318 | 44.9342 | 96.7391 | 131.8829 | 561.6831 | 99.1589 | 32.1295 | 45.0062 | 67.8442 | 95.7294 | 814.5346 | 135.4824 | 160.4545 | 186.3824 | 316.5836 | 80.8951 | 39.6192 | 78.5331 | 122.6197 | 446.301 | 73.9994 | 59.9998 | 102.1998 | 156.5923 | 543.4132 | 57.6923 | 25.5388 | 33.9194 | 56.4444 | 93.2363 | 279.171 | 908.9954 | 403.0398 | 497.56 | 49.9979 | 65.1566 | 99.1172 | 137.378 | 451.302 | 27.297 | 46.231 | 99.6797 | 180.1998 | 540.427 | 33.7384 | 72.9205 | 86.6695 | 79.2308 | 94.2072 | 252.1967 |  | 358.9563 | 386.2418 |  | 28.1546 | 93.1295 | 101.4732 | 139.0636 | 518.1149 | 32.4224 | 61.7159 | 100.7117 | 175.9342 | 599.7927 | 25.4009 | 25.1063 | 28.444 | 40.71 | 81.3259 | 222.1076 | 930.8856 | 514.7432 | 914.2748 | 31.3846 | 51.9347 | 99.0835 | 146.7939 | 518.5581 | 812.3911 | 919.6684 | 815.4891 | 833.318 | 945.6712 | 980.2059 | 776.3322 | 893.8325 | 781.4231 | 900.2041 | 853.9688 | 813.4504 | 831.7284 | 760.3013 | 865.8279 | 842.655 | 804.4699 | 973.6141 | 948.5226 | 883.1072 | 945.3858 | 928.6614 | 109.9738 | 128.938 | 148.7058 | 67.4477 | 180.2289 | 186.8982 | 87.6245 | 87.6769 | 103.9401 | 67.3139 | 78.6094 | 147.7986 | 565.4461 | 140.5033 | 47.8295 | 68.5215 | 67.4653 | 95.2732 | 676.1467 | 793.2542 | 814.9293 | 616.3384 | 853.4851 | 73.153 | 95.7067 | 100.6039 | 98.9313 | 450.5953 | 98.9335 | 49.552 | 138.2793 | 587.0709 | 94.1835 | 24.9105 | 31.485 | 52.3578 | 87.2618 | 890.3577 | 853.7881 | 805.8995 | 872.2046 | 98.6981 | 37.1669 | 67.8752 | 116.2777 | 471.1291 | 27.0003 | 36.9188 | 71.9635 | 123.4843 | 477.6405 | 25.218 | 25.411 | 28.4707 | 42.2991 | 76.2742 | 353.6956 | 398.7052 | 677.4762 | 586.9756 | 759.7097 | 26.8081 | 34.9938 | 71.2945 | 122.2703 | 440.6836 | 27.9672 | 38.2679 | 75.5936 | 104.9574 | 441.709 | 25.3601 | 25.8682 | 30.5557 | 45.715 | 85.266 | 930.7921 | 896.8949 | 809.1913 | 854.099 | 28.6749 | 73.8162 | 40.4279 | 133.9478 | 519.4125 | 771.7229 | 846.7997 | 885.7119 | 958.42 | 999.1554 | 1000.4661 | 963.4796 | 751.2695 | 926.2004 | 709.2231 |  | 996.9159 | 951.5726 | 966.2462 | 28.154 | 35.4677 | 57.7441 | 639.4571 | 493.9551 | 382.4757 | 463.6578 | 88.2623 | 114.3768 | 111.6458 | 83.7942 | -0.0021253 | -0.03109 | 0.0040005 | 0.030037 | 0.0077592 | -0.00034144 | 0.030552 | 0.00401 | -0.036509 | -307.6321 | 19.1665 | -308.8075 | 18.1502 | -305.6474 | 18.4458 | -305.7366 | 16.7334 | -236.662 | 17.6307 | -236.6589 | 16.9367 | 3696.0816 | 3952.2859 | 975.4641 | 113.0113 | -578.3574 | 438.2154
13:57 | 1891 | 151.5432 |  | -118.1137 | -151.7159 | -181.8999 | -109.9333 | -110.7293 | -156.839 | -151.7303 | 5.0981 | 29.8118 | 13.1424 | 6.1589 |  |  |  | -116.6683 | -180.3609 | -199.5476 | -89.1412 |  | -184.9982 | -174.7416 | 0.4656 | 0.4773 | 0.6201 | 0.7505 | 67.9464 | 115.1543 | 102.6855 | 71.3733 | 71.5655 | 75.0371 | 122.8945 | 66.3128 | 94.9486 | 44.9819 | 96.7709 | 131.9731 | 562.007 | 99.1574 | 32.1396 | 45.039 | 67.8587 | 95.7428 | 814.6309 | 135.4477 | 160.2546 | 186.5159 | 316.7525 | 80.9898 | 39.6449 | 78.5743 | 122.6864 | 446.604 | 74.0461 | 59.9872 | 102.2001 | 156.7493 | 543.7285 | 57.7786 | 25.5773 | 33.9058 | 56.4649 | 93.2374 | 279.064 | 908.8825 | 402.9652 | 497.4351 | 50.001 | 65.2431 | 99.1122 | 137.4715 | 451.5854 | 27.2823 | 46.269 | 99.7378 | 180.3591 | 540.7036 | 33.7693 | 72.8618 | 86.6609 | 79.2294 | 94.2188 | 251.9555 |  | 358.27 | 386.0987 |  | 28.1488 | 93.1042 | 101.4928 | 139.1235 | 518.4173 | 32.4848 | 61.7408 | 100.7006 | 176.0652 | 600.0892 | 25.4048 | 25.1084 | 28.4515 | 40.7342 | 81.3958 | 222.2878 | 931.4225 | 515.5353 | 914.4805 | 31.3849 | 51.9646 | 99.0824 | 146.8723 | 518.7781 | 812.3856 | 919.7631 | 815.9764 | 833.9891 | 945.8851 | 980.0633 | 776.5636 | 893.9957 | 781.4016 | 899.7802 | 850.3271 | 817.265 | 830.0375 | 751.1768 | 867.9147 | 846.3771 | 806.7123 | 960.8991 | 948.8483 | 883.2605 | 945.67 | 928.9394 | 110.0527 | 129.1058 | 148.8629 | 67.4882 | 180.2932 | 187.1335 | 87.6697 | 87.686 | 103.8297 | 67.3371 | 78.6357 | 147.8603 | 565.685 | 140.58 | 47.8017 | 68.4663 | 67.4988 | 95.2865 | 676.2765 | 793.196 | 814.7581 | 616.7514 | 853.1765 | 73.2413 | 95.7222 | 100.5794 | 98.8892 | 450.8068 | 98.9396 | 49.564 | 138.3907 | 587.4094 | 94.1758 | 24.9194 | 31.4808 | 52.3753 | 87.2693 | 890.2423 | 853.9748 | 805.9406 | 872.2441 | 98.7314 | 37.1997 | 67.9227 | 116.3551 | 471.3892 | 26.9838 | 36.9786 | 72.0439 | 123.556 | 477.9341 | 25.3081 | 25.4158 | 28.4977 | 42.3348 | 76.3276 | 353.7626 | 398.8975 | 677.6803 | 587.1168 | 759.8503 | 26.8191 | 35.0458 | 71.3969 | 122.3464 | 440.9338 | 27.9746 | 38.2965 | 75.5946 | 105.0029 | 441.9766 | 25.3557 | 25.8728 | 30.5874 | 45.7561 | 85.3013 | 930.5722 | 896.8454 | 809.369 | 854.1224 | 28.6966 | 73.8649 | 40.4627 | 134.0472 | 519.6864 | 771.5989 | 846.0996 | 884.9161 | 958.2806 | 998.9717 | 1000.5041 | 963.6369 | 751.2606 | 925.828 | 709.2651 |  | 997.0475 | 951.6342 | 966.4768 | 28.1652 | 35.4961 | 57.7577 | 640.0135 | 494.3166 | 382.7522 | 463.9154 | 88.5086 | 114.665 | 111.979 | 84.0447 | -0.0022725 | -0.030785 | 0.0049339 | 0.031237 | 0.0083068 | -0.00022619 | 0.031651 | -0.0043102 | -0.030667 | -307.4752 | 19.1255 | -308.7183 | 18.181 | -305.6104 | 18.4705 | -305.5797 | 16.6698 | -236.3574 | 17.602 | -236.4928 | 16.986 | 3755.1378 | 3949.5103 | 975.5275 | 113.322 | -577.9258 | 438.5344
13:57 | 1892 | 155.3838 |  | -117.9641 | -151.5017 | -181.8488 | -109.8648 | -110.6483 | -156.7861 | -151.6664 | 5.0498 | 30.1007 | 13.2398 | 6.2279 |  |  |  | -116.6731 | -180.1279 | -199.4831 | -89.0482 |  | -184.857 | -174.7129 | 0.465 | 0.4771 | 0.622 | 0.7496 | 66.993 | 115.1585 | 102.6988 | 71.4078 | 71.5903 | 75.0663 | 122.9503 | 66.328 | 94.9474 | 45.0206 | 96.7684 | 132.0332 | 562.326 | 99.1633 | 32.1612 | 45.0614 | 67.8731 | 95.7661 | 814.7106 | 135.4446 | 160.1494 | 186.6429 | 316.8782 | 81.0891 | 39.6766 | 78.6267 | 122.751 | 446.8871 | 74.0886 | 59.9735 | 102.193 | 156.8987 | 544.0447 | 57.8626 | 25.5509 | 33.9573 | 56.518 | 93.2617 | 279.259 | 908.7279 | 403.4602 | 497.3962 | 50.0451 | 65.3279 | 99.1078 | 137.567 | 451.8748 | 27.2754 | 46.3155 | 99.7854 | 180.5191 | 540.9674 | 33.7645 | 72.8143 | 86.6804 | 79.2436 | 94.2322 | 251.657 |  | 357.712 | 386.154 |  | 28.1634 | 93.0909 | 101.4985 | 139.1708 | 518.6848 | 32.4863 | 61.768 | 100.6977 | 176.1879 | 600.395 | 25.4011 | 25.1121 | 28.4628 | 40.7578 | 81.4617 | 222.3617 | 931.2094 | 515.8448 | 914.3892 | 31.3341 | 52.0573 | 99.1717 | 146.9739 | 518.9715 | 812.4367 | 920.1672 | 816.4506 | 834.7553 | 946.075 | 979.9068 | 776.7968 | 894.1725 | 781.3838 | 899.4358 | 839.5761 | 815.0653 | 826.3727 | 765.4144 | 869.209 | 848.6004 | 807.8681 | 968.5921 | 949.1183 | 883.4191 | 945.8868 | 929.2177 | 110.1104 | 129.2663 | 149.0046 | 67.5263 | 180.3352 | 187.3349 | 87.7245 | 87.6927 | 103.8212 | 67.3973 | 78.6736 | 147.9398 | 565.9386 | 140.644 | 47.7739 | 68.4126 | 67.5301 | 95.2942 | 676.5119 | 793.3409 | 814.6202 | 617.3493 | 852.8574 | 73.3817 | 95.7271 | 100.5712 | 98.9063 | 451.0392 | 98.9532 | 49.5817 | 138.5152 | 587.7284 | 94.2056 | 24.9168 | 31.4814 | 52.3944 | 87.2804 | 890.0897 | 854.1739 | 805.9746 | 872.2468 | 98.7545 | 37.2201 | 67.9681 | 116.4272 | 471.6579 | 26.9819 | 36.9882 | 72.0884 | 123.597 | 478.2444 | 25.3732 | 25.413 | 28.5365 | 42.3699 | 76.3774 | 353.9961 | 399.2367 | 678.0089 | 587.34 | 760.0287 | 26.817 | 35.0596 | 71.3962 | 122.3836 | 441.1897 | 27.9814 | 38.3142 | 75.5753 | 105.0471 | 442.3393 | 25.3724 | 25.8881 | 30.6242 | 45.8003 | 85.3518 | 930.3108 | 896.7049 | 809.5119 | 854.1031 | 28.7052 | 73.9106 | 40.5001 | 134.1463 | 519.9609 | 771.6282 | 845.4382 | 884.3565 | 958.0242 | 998.8625 | 1000.5905 | 963.7745 | 751.1088 | 925.2454 | 709.2853 |  | 997.1489 | 951.7169 | 966.6836 | 28.1857 | 35.5114 | 57.7769 | 640.5085 | 494.6823 | 383.087 | 464.1469 | 88.7232 | 114.9729 | 112.2714 | 84.2398 | -0.0022764 | -0.031268 | 0.0040379 | 0.03064 | 0.0080282 | 0.00033059 | 0.039166 | 0.00036105 | -0.056624 | -307.5367 | 19.1768 | -308.6598 | 18.1584 | -305.5027 | 18.4417 | -305.5735 | 16.7396 | -236.2805 | 17.6574 | -236.2897 | 16.9572 | 3764.9791 | 3950.5757 | 975.5948 | 113.6221 | -577.5547 | 438.8847
13:57 | 1893 | 158.8717 |  | -117.6953 | -151.2334 | -181.7507 | -109.8598 | -110.7906 | -156.907 | -151.7284 | 5.0645 | 30.3566 | 13.3393 | 6.3421 |  |  |  | -116.6297 | -180.1149 | -199.3688 | -89.0603 |  | -184.8761 | -174.6942 | 0.4636 | 0.478 | 0.6205 | 0.7492 | 67.8534 | 115.1344 | 102.6974 | 71.4357 | 71.6069 | 75.0891 | 123.0023 | 66.3444 | 94.9465 | 45.0485 | 96.754 | 132.0838 | 562.6474 | 99.1553 | 32.1897 | 45.0964 | 67.9018 | 95.7764 | 814.7044 | 135.3977 | 160.0572 | 186.7491 | 317.0126 | 81.201 | 39.7195 | 78.6769 | 122.817 | 447.1729 | 74.1341 | 59.9643 | 102.1937 | 157.0473 | 544.3711 | 57.8922 | 25.554 | 34.0393 | 56.5756 | 93.2829 | 279.359 | 908.5071 | 403.824 | 497.3116 | 50.1037 | 65.412 | 99.1177 | 137.6629 | 452.1577 | 27.304 | 46.3461 | 99.8379 | 180.6922 | 541.2358 | 33.7749 | 72.7999 | 86.6962 | 79.2894 | 94.2688 | 251.4967 |  | 357.1211 | 386.2845 |  | 28.1595 | 93.4143 | 101.4865 | 139.2224 | 518.9609 | 32.4761 | 61.8086 | 100.6995 | 176.3355 | 600.6962 | 25.3979 | 25.1139 | 28.4696 | 40.7801 | 81.5291 | 222.6513 | 930.9296 | 515.8922 | 914.2863 | 31.3402 | 52.1086 | 99.2074 | 147.0722 | 519.1768 | 812.6213 | 919.3578 | 816.8222 | 835.3967 | 946.2385 | 979.7887 | 777.0381 | 894.3764 | 781.3497 | 899.1987 | 831.0362 | 808.933 | 826.7904 | 781.1593 | 868.9712 | 848.2786 | 804.1292 | 967.8131 | 949.2436 | 883.5694 | 945.9363 | 929.4078 | 110.1717 | 129.4236 | 149.1629 | 67.5656 | 180.4312 | 187.5614 | 87.7971 | 87.7034 | 103.9151 | 67.4551 | 78.721 | 148.0312 | 566.19 | 140.7131 | 47.7459 | 68.3529 | 67.5567 | 95.3021 | 676.9984 | 793.6346 | 814.4757 | 618.2752 | 852.699 | 73.5135 | 95.751 | 100.5933 | 98.92 | 451.2713 | 98.9774 | 49.5949 | 138.6534 | 588.0328 | 94.2271 | 24.9513 | 31.5081 | 52.4218 | 87.308 | 889.991 | 854.1708 | 806.0082 | 872.2496 | 98.721 | 37.2487 | 68.024 | 116.4854 | 471.9211 | 26.9781 | 36.983 | 72.1299 | 123.7211 | 478.5615 | 25.2613 | 25.4152 | 28.5241 | 42.3908 | 76.4202 | 354.3973 | 399.6945 | 678.2981 | 587.6432 | 760.1709 | 26.8191 | 35.0713 | 71.4709 | 122.4204 | 441.4497 | 27.9748 | 38.333 | 75.5642 | 105.0856 | 442.7984 | 25.3907 | 25.8931 | 30.6541 | 45.8345 | 85.3874 | 930.1933 | 896.518 | 809.6792 | 854.0803 | 28.7023 | 73.9567 | 40.5161 | 134.2505 | 520.2323 | 771.8781 | 845.0115 | 884.648 | 957.4654 | 998.8341 | 1000.6668 | 963.8966 | 750.8544 | 924.5306 | 709.285 |  | 997.2354 | 951.8327 | 966.8917 | 28.1881 | 35.5499 | 57.802 | 640.9238 | 495.06 | 383.4112 | 464.3835 | 88.8925 | 115.2255 | 112.5308 | 84.5148 | -0.0018797 | -0.03101 | 0.0041985 | 0.030918 | 0.0084713 | -0.0001897 | 0.055608 | 0.0053687 | -0.051854 | -307.3182 | 19.0762 | -308.4937 | 18.142 | -305.3704 | 18.4643 | -305.472 | 16.6985 | -235.9666 | 17.5794 | -236.0004 | 16.9572 | 3734.6667 | 3948.6312 | 975.6731 | 113.8782 | -577.4128 | 439.2356
13:57 | 1894 | 162.0313 |  | -117.5066 | -151.0311 | -181.7207 | -109.8685 | -110.7531 | -156.8327 | -151.604 | 5.1626 | 30.6771 | 13.4713 | 6.4797 |  |  |  | -116.606 | -180.1316 | -199.3122 | -89.021 |  | -184.8376 | -174.6731 | 0.4626 | 0.4767 | 0.6197 | 0.7478 | 67.2153 | 115.1105 | 102.6975 | 71.4633 | 71.6299 | 75.1149 | 123.064 | 66.3717 | 94.9438 | 45.0891 | 96.7704 | 132.1498 | 562.9566 | 99.1466 | 32.2244 | 45.1283 | 67.9342 | 95.7755 | 814.6558 | 135.4568 | 160.2795 | 186.9597 | 317.2354 | 81.2975 | 39.7518 | 78.7176 | 122.8871 | 447.4758 | 74.218 | 59.9718 | 102.2125 | 157.2117 | 544.7014 | 57.9298 | 25.5939 | 34.0445 | 56.6013 | 93.2764 | 279.3389 | 908.1902 | 403.8793 | 497.2066 | 50.1571 | 65.4961 | 99.1229 | 137.7655 | 452.4353 | 27.3123 | 46.3793 | 99.8855 | 180.859 | 541.5027 | 33.7634 | 72.7316 | 86.7064 | 79.3131 | 94.2751 | 251.6166 |  | 357.0112 | 386.5709 |  | 28.1548 | 93.7341 | 101.4969 | 139.2857 | 519.2636 | 32.5215 | 61.8422 | 100.7007 | 176.5037 | 600.9856 | 25.3707 | 25.1186 | 28.4809 | 40.8087 | 81.6003 | 222.9844 | 930.871 | 516.0768 | 914.3847 | 31.4167 | 52.1017 | 99.1719 | 147.1532 | 519.4034 | 812.9908 | 918.1678 | 817.1233 | 836.1029 | 946.3749 | 979.7417 | 777.2865 | 894.5911 | 781.3113 | 899.076 | 829.3785 | 802.1789 | 832.2012 | 789.7372 | 874.8787 | 848.4348 | 797.7675 | 982.2218 | 949.2407 | 883.7011 | 945.835 | 929.5054 | 110.2446 | 129.5756 | 149.4038 | 67.6037 | 180.6173 | 187.807 | 87.8766 | 87.7266 | 104.0563 | 67.5026 | 78.7565 | 148.1155 | 566.4396 | 140.7968 | 47.7405 | 68.2863 | 67.5812 | 95.3062 | 677.5695 | 793.9506 | 814.341 | 619.0786 | 854.7853 | 73.627 | 95.7863 | 100.6088 | 98.9068 | 451.4931 | 98.9824 | 49.6145 | 138.7774 | 588.336 | 94.2172 | 24.9629 | 31.5221 | 52.4479 | 87.3141 | 890.036 | 854.2407 | 806.0538 | 872.2913 | 98.7135 | 37.2778 | 68.0438 | 116.5556 | 472.1928 | 27.0102 | 37.0007 | 72.1642 | 123.7404 | 478.8357 | 25.2942 | 25.4328 | 28.5532 | 42.4297 | 76.4697 | 354.8524 | 400.2247 | 678.5917 | 587.9951 | 760.3157 | 26.8135 | 35.0951 | 71.5362 | 122.4637 | 441.6767 | 27.9809 | 38.365 | 75.5781 | 105.1394 | 443.2274 | 25.396 | 25.8785 | 30.6561 | 45.8566 | 85.4151 | 930.0856 | 896.4313 | 809.9052 | 854.0923 | 28.7782 | 73.998 | 40.5427 | 134.3442 | 520.5031 | 772.3023 | 844.8605 | 885.3109 | 956.9413 | 998.8796 | 1000.7363 | 964.0411 | 750.5632 | 923.7516 | 709.2721 |  | 997.295 | 951.9753 | 967.0629 | 28.1742 | 35.5665 | 57.8157 | 641.2351 | 495.4211 | 383.7139 | 464.5658 | 89.0942 | 115.51 | 112.8292 | 84.6957 | -0.0019401 | -0.031278 | 0.0042079 | 0.03095 | 0.0081087 | 3.0786e-05 | 0.032498 | -0.0065009 | -0.043479 | -307.2782 | 19.1501 | -308.4998 | 18.1604 | -305.2996 | 18.4212 | -305.3181 | 16.7273 | -235.8312 | 17.643 | -235.9266 | 16.9819 | 3713.3938 | 3951.8946 | 975.7633 | 114.1696 | -577.1695 | 439.5675
13:57 | 1895 | 168.1172 |  | -117.2761 | -150.9121 | -181.5874 | -109.7685 | -110.6313 | -156.5972 | -151.5016 | 5.2519 | 30.9936 | 13.5531 | 6.4745 |  |  |  | -116.5266 | -180.0973 | -199.2662 | -88.9751 |  | -184.8372 | -174.5971 | 0.4644 | 0.478 | 0.6135 | 0.7473 | 66.3645 | 115.0979 | 102.6847 | 71.4919 | 71.6435 | 75.1402 | 123.119 | 66.3987 | 94.9012 | 45.1208 | 96.7729 | 132.2069 | 563.2468 | 99.1438 | 32.2456 | 45.1501 | 67.9695 | 95.7982 | 814.6213 | 135.4325 | 160.3344 | 187.0634 | 317.3586 | 81.3675 | 39.774 | 78.7607 | 122.957 | 447.7793 | 74.3265 | 59.9619 | 102.2131 | 157.3625 | 545.0086 | 57.9869 | 25.553 | 34.0538 | 56.661 | 93.2845 | 279.2009 | 907.8054 | 403.7247 | 497.0959 | 50.224 | 65.5755 | 99.1202 | 137.8659 | 452.7138 | 27.2901 | 46.4264 | 99.9436 | 181.0257 | 541.7729 | 33.7138 | 72.6498 | 86.7674 | 79.3544 | 94.2795 | 252.0255 |  | 357.5771 | 386.9411 |  | 28.1716 | 93.7785 | 101.5038 | 139.3467 | 519.5634 | 32.4611 | 61.8737 | 100.7061 | 176.6695 | 601.2673 | 25.3816 | 25.1217 | 28.489 | 40.8394 | 81.6629 | 224.02 | 930.9158 | 516.4589 | 914.534 | 31.5536 | 52.0794 | 99.103 | 147.2226 | 519.637 | 813.5347 | 918.0631 | 817.3193 | 836.8491 | 946.4846 | 979.7203 | 777.5485 | 894.8189 | 781.2758 | 899.0374 | 847.1884 | 804.8849 | 833.8371 | 788.0468 | 884.1528 | 852.0283 | 794.9341 | 1019.3684 | 949.1544 | 883.8197 | 945.6948 | 929.5351 | 110.3091 | 129.7219 | 149.7025 | 67.6378 | 180.7645 | 188.0761 | 87.953 | 87.7481 | 104.2229 | 67.5339 | 78.7945 | 148.201 | 566.6986 | 140.8793 | 47.7296 | 68.2449 | 67.6005 | 95.3179 | 677.8888 | 794.1991 | 814.2329 | 619.5419 | 858.0279 | 73.7093 | 95.8354 | 100.6448 | 98.902 | 451.7275 | 98.9499 | 49.646 | 138.9154 | 588.6203 | 94.228 | 24.973 | 31.5398 | 52.4793 | 87.3177 | 890.236 | 854.5496 | 806.1157 | 872.3963 | 98.7349 | 37.3036 | 68.0803 | 116.6297 | 472.4813 | 27.0447 | 37.0319 | 72.2245 | 123.8383 | 479.1462 | 25.3295 | 25.4255 | 28.5267 | 42.4548 | 76.5274 | 355.1861 | 400.6597 | 678.8102 | 588.2274 | 760.427 | 26.8274 | 35.1007 | 71.5953 | 122.5139 | 441.9068 | 27.9934 | 38.3898 | 75.5919 | 105.193 | 443.5555 | 25.4031 | 25.8731 | 30.6706 | 45.883 | 85.4623 | 929.8644 | 896.3796 | 810.1029 | 854.0623 | 28.7805 | 74.0555 | 40.5753 | 134.4344 | 520.785 | 772.7129 | 845.0232 | 886.0322 | 956.7205 | 999.016 | 1000.8023 | 964.2241 | 750.3167 | 922.9864 | 709.2293 |  | 997.3154 | 952.1595 | 967.2253 | 28.1748 | 35.5776 | 57.8395 | 641.5196 | 495.7733 | 384.0585 | 464.7534 | 89.2888 | 115.8167 | 113.115 | 84.9605 | -0.0028203 | -0.031874 | 0.003963 | 0.03054 | 0.0083562 | -0.00044974 | 0.031474 | -0.0023684 | -0.03992 | -307.2074 | 19.1029 | -308.3214 | 18.0988 | -305.1766 | 18.4602 | -305.3027 | 16.7478 | -235.6312 | 17.604 | -235.5973 | 16.9408 | 3686.0729 | 3951.9366 | 975.8684 | 114.4658 | -576.7721 | 439.9159
13:57 | 1896 | 169.9183 |  | -117.1951 | -150.6195 | -181.6688 | -109.7621 | -110.5781 | -156.5925 | -151.5797 | 5.201 | 31.2622 | 13.656 | 6.5358 |  |  |  | -116.44 | -180.0196 | -199.1094 | -88.9684 |  | -184.7747 | -174.4888 | 0.4642 | 0.4769 | 0.6165 | 0.7496 | 67.5548 | 115.0821 | 102.679 | 71.53 | 71.6688 | 75.1805 | 123.1794 | 66.4437 | 94.8826 | 45.1519 | 96.7787 | 132.2844 | 563.5521 | 99.1302 | 32.2651 | 45.1728 | 68.0015 | 95.8184 | 814.5502 | 135.3323 | 160.1838 | 187.1248 | 317.453 | 81.4578 | 39.8089 | 78.8171 | 123.0261 | 448.0752 | 74.4022 | 59.9488 | 102.2063 | 157.5265 | 545.3211 | 58.0652 | 25.5458 | 34.0914 | 56.7113 | 93.3027 | 279.3699 | 907.4971 | 404.2336 | 497.1234 | 50.2911 | 65.6587 | 99.1349 | 137.9657 | 453.0031 | 27.2701 | 46.4575 | 99.9831 | 181.1927 | 542.0389 | 33.7801 | 72.6162 | 86.7757 | 79.3483 | 94.2775 | 252.5124 |  | 357.7507 | 387.2626 |  | 28.1928 | 93.6821 | 101.4989 | 139.4154 | 519.8622 | 32.477 | 61.899 | 100.7121 | 176.8171 | 601.5517 | 25.4021 | 25.1184 | 28.4922 | 40.8633 | 81.707 | 224.2267 | 931.913 | 517.8723 | 914.8469 | 31.5364 | 52.1429 | 99.1418 | 147.3112 | 519.8516 | 814.182 | 919.5246 | 817.1844 | 837.4313 | 946.5629 | 979.6962 | 777.8236 | 895.0788 | 781.2346 | 898.9991 | 874.1546 | 812.2206 | 834.4885 | 786.2531 | 888.1999 | 855.3829 | 797.5947 | 1019.4605 | 949.0265 | 883.9255 | 945.5393 | 929.5229 | 110.3769 | 129.8822 | 149.954 | 67.6801 | 180.8361 | 188.3257 | 88.0624 | 87.762 | 104.3433 | 67.5863 | 78.8383 | 148.286 | 566.9745 | 140.954 | 47.7058 | 68.2548 | 67.6254 | 95.341 | 678.312 | 794.477 | 814.2351 | 620.1662 | 859.6487 | 73.8125 | 95.8592 | 100.6576 | 98.9479 | 451.9629 | 98.9288 | 49.6604 | 139.0488 | 588.8803 | 94.2636 | 24.9732 | 31.5549 | 52.5089 | 87.3264 | 890.5523 | 854.9808 | 806.1972 | 872.5702 | 98.7153 | 37.3318 | 68.1501 | 116.6975 | 472.7595 | 27.0092 | 37.0871 | 72.3162 | 123.9081 | 479.4247 | 25.3807 | 25.4316 | 28.5738 | 42.4638 | 76.5794 | 355.486 | 401.0465 | 678.9476 | 588.5311 | 760.5655 | 26.8106 | 35.1395 | 71.6884 | 122.594 | 442.1418 | 27.9899 | 38.4188 | 75.6168 | 105.2475 | 443.9534 | 25.4052 | 25.8868 | 30.7081 | 45.9266 | 85.5167 | 929.7049 | 896.1163 | 810.1998 | 853.8613 | 28.813 | 74.1034 | 40.607 | 134.5253 | 521.0693 | 773.1615 | 845.171 | 886.9651 | 956.6707 | 999.2207 | 1000.861 | 964.4079 | 750.1307 | 922.2082 | 709.1503 |  | 997.3193 | 952.3343 | 967.4127 | 28.1887 | 35.593 | 57.867 | 641.8154 | 496.1384 | 384.3845 | 464.9893 | 89.4917 | 116.0661 | 113.465 | 85.1757 | -0.0021324 | -0.031527 | 0.0044393 | 0.031397 | 0.0081936 | -0.00041749 | 0.026108 | -0.0034532 | -0.056765 | -307.0751 | 19.1275 | -308.3029 | 18.1235 | -305.1242 | 18.3986 | -305.1242 | 16.6944 | -235.3389 | 17.6451 | -235.465 | 16.9778 | 3645.2617 | 3949.9173 | 975.9769 | 114.7655 | -576.539 | 440.2615
13:57 | 1897 | 173.8988 |  | -117.0944 | -150.4942 | -181.6212 | -109.6602 | -110.5243 | -156.5402 | -151.5128 | 5.2576 | 31.5456 | 13.7821 | 6.6158 |  |  |  | -116.4665 | -180.0645 | -198.9871 | -88.9924 |  | -184.655 | -174.4972 | 0.4631 | 0.4765 | 0.616 | 0.7478 | 68.2532 | 115.0765 | 102.6804 | 71.5705 | 71.7077 | 75.2175 | 123.2408 | 66.4776 | 94.8783 | 45.1918 | 96.7955 | 132.372 | 563.8686 | 99.1222 | 32.3004 | 45.2065 | 68.0227 | 95.818 | 814.4402 | 135.4069 | 160.4432 | 187.2836 | 317.6972 | 81.5395 | 39.8481 | 78.8709 | 123.1023 | 448.3532 | 74.4369 | 59.9315 | 102.1963 | 157.7053 | 545.6521 | 58.1574 | 25.6007 | 34.1408 | 56.7314 | 93.324 | 279.7132 | 907.0618 | 404.7717 | 497.1119 | 50.3086 | 65.7439 | 99.1496 | 138.0653 | 453.2921 | 27.2493 | 46.5022 | 100.0182 | 181.3504 | 542.3051 | 33.7912 | 72.5204 | 86.7777 | 79.3623 | 94.2559 | 252.8226 |  | 357.7686 | 387.6863 |  | 28.1975 | 93.6907 | 101.5184 | 139.4776 | 520.1689 | 32.5398 | 61.9287 | 100.7193 | 176.9474 | 601.84 | 25.4129 | 25.1123 | 28.5024 | 40.8924 | 81.7592 | 222.3224 | 933.2057 | 519.0442 | 915.1993 | 31.4307 | 52.2433 | 99.2381 | 147.4205 | 520.0542 | 815.1473 | 921.0463 | 816.9783 | 837.9882 | 946.5902 | 979.6808 | 778.0983 | 895.3471 | 781.1719 | 898.9175 | 877.274 | 810.9711 | 836.6703 | 790.1598 | 886.9279 | 854.7941 | 801.8964 | 986.9309 | 948.8741 | 884.0173 | 945.3651 | 929.4993 | 110.457 | 130.0348 | 150.2279 | 67.7185 | 180.956 | 188.5669 | 88.2219 | 87.7835 | 104.4912 | 67.6652 | 78.8812 | 148.3756 | 567.2606 | 141.0283 | 47.6894 | 68.2688 | 67.6502 | 95.3539 | 679.0033 | 794.8002 | 814.2206 | 621.2375 | 860.2949 | 73.9575 | 95.8636 | 100.6552 | 98.9605 | 452.1774 | 98.947 | 49.6631 | 139.176 | 589.1653 | 94.3257 | 24.963 | 31.5534 | 52.528 | 87.3346 | 890.9935 | 855.3557 | 806.2896 | 872.8414 | 98.7043 | 37.3606 | 68.2313 | 116.765 | 473.024 | 27.038 | 37.1175 | 72.3834 | 123.9236 | 479.6855 | 25.2754 | 25.45 | 28.601 | 42.4925 | 76.6203 | 355.908 | 401.5771 | 679.1361 | 589.0281 | 760.8059 | 26.8002 | 35.1629 | 71.7262 | 122.6566 | 442.3968 | 28.0027 | 38.4477 | 75.6617 | 105.3048 | 444.4766 | 25.3951 | 25.9042 | 30.7138 | 45.9617 | 85.5363 | 929.7737 | 895.8206 | 810.1877 | 853.6403 | 28.8542 | 74.143 | 40.6459 | 134.6168 | 521.3433 | 773.7592 | 844.9963 | 887.963 | 956.3774 | 999.4713 | 1000.9979 | 964.6452 | 749.9397 | 921.3558 | 709.1123 |  | 997.2915 | 952.5589 | 967.6488 | 28.205 | 35.6138 | 57.8784 | 641.982 | 496.5351 | 384.7544 | 465.1907 | 89.6835 | 116.3073 | 113.6924 | 85.346 | -0.0023622 | -0.031593 | 0.0048428 | 0.031073 | 0.0086433 | 0.00022213 | 0.036086 | 0.0094516 | -0.063961 | -307.0844 | 19.1255 | -308.1644 | 18.0886 | -305.0012 | 18.4315 | -305.1273 | 16.7724 | -235.2404 | 17.6512 | -235.2312 | 16.9408 | 3750.9236 | 3950.6788 | 976.1106 | 114.9999 | -576.333 | 440.6447
13:57 | 1898 | 178.0422 |  | -116.9201 | -150.3414 | -181.69 | -109.5578 | -110.4695 | -156.4495 | -151.4209 | 5.2835 | 31.8274 | 13.9153 | 6.6966 |  |  |  | -116.3573 | -179.9199 | -198.8404 | -88.9503 |  | -184.6938 | -174.5599 | 0.4631 | 0.4731 | 0.6154 | 0.7467 | 66.4118 | 115.0725 | 102.6793 | 71.6023 | 71.7263 | 75.2427 | 123.2934 | 66.4887 | 94.8471 | 45.2229 | 96.8012 | 132.4294 | 564.1688 | 99.1425 | 32.3308 | 45.248 | 68.0533 | 95.8322 | 814.3358 | 135.351 | 160.6107 | 187.3536 | 317.7996 | 81.6298 | 39.8717 | 78.9143 | 123.1736 | 448.6529 | 74.4819 | 59.9075 | 102.1994 | 157.8643 | 545.9708 | 58.1709 | 25.6419 | 34.1412 | 56.7403 | 93.332 | 279.8472 | 906.4306 | 405.05 | 497.0267 | 50.3125 | 65.8335 | 99.1461 | 138.1617 | 453.5791 | 27.2729 | 46.5524 | 100.0727 | 181.5058 | 542.594 | 33.8304 | 72.4096 | 86.8022 | 79.4006 | 94.2133 | 253.2427 |  | 358.2999 | 388.1785 |  | 28.2289 | 94.0804 | 101.547 | 139.5345 | 520.4782 | 32.5792 | 61.9571 | 100.741 | 177.0853 | 602.1411 | 25.4162 | 25.1137 | 28.5143 | 40.9207 | 81.8211 | 221.3128 | 933.6969 | 517.9981 | 915.6413 | 31.4538 | 52.2773 | 99.2562 | 147.5124 | 520.2649 | 816.3094 | 921.4725 | 816.68 | 838.5289 | 946.5713 | 979.6534 | 778.3662 | 895.6298 | 781.101 | 898.8428 | 865.31 | 807.9923 | 839.6299 | 798.0201 | 884.1474 | 852.6516 | 801.4878 | 980.5173 | 948.7535 | 884.0854 | 945.2767 | 929.4992 | 110.5464 | 130.1879 | 150.4577 | 67.7497 | 181.1657 | 188.9387 | 88.4462 | 87.8066 | 104.6388 | 67.7167 | 78.927 | 148.4719 | 567.5426 | 141.099 | 47.6608 | 68.2748 | 67.6764 | 95.3566 | 679.9253 | 795.1696 | 814.2076 | 622.7974 | 861.0051 | 74.0708 | 95.8816 | 100.663 | 98.9259 | 452.3968 | 98.951 | 49.6759 | 139.299 | 589.4668 | 94.391 | 24.9695 | 31.5745 | 52.5529 | 87.3518 | 891.559 | 855.536 | 806.3849 | 873.1685 | 98.7267 | 37.3883 | 68.293 | 116.8401 | 473.2763 | 27.0403 | 37.1115 | 72.3911 | 123.9633 | 479.9504 | 25.2416 | 25.463 | 28.5875 | 42.5321 | 76.668 | 356.3615 | 402.1969 | 679.4218 | 589.5862 | 761.1063 | 26.7987 | 35.1676 | 71.7444 | 122.6996 | 442.6259 | 28.0082 | 38.4609 | 75.6826 | 105.3271 | 445.0178 | 25.3835 | 25.9242 | 30.6812 | 45.9804 | 85.5501 | 930.0638 | 895.9481 | 809.7398 | 854.2311 | 28.8041 | 74.2155 | 40.6393 | 134.7183 | 521.6205 | 774.3612 | 844.8057 | 889.0333 | 955.7784 | 999.7695 | 1001.2279 | 964.987 | 749.6974 | 920.4724 | 709.0839 |  | 997.2593 | 952.833 | 967.9193 | 28.1965 | 35.6367 | 57.9018 | 642.0245 | 496.9354 | 385.1092 | 465.3678 | 89.8725 | 116.5793 | 113.9925 | 85.5633 | -0.0021588 | -0.03148 | 0.0043657 | 0.030805 | 0.0084495 | -0.00032708 | 0.04403 | -0.0051783 | -0.051518 | -306.8813 | 19.0885 | -308.1029 | 18.1276 | -305.0073 | 18.4191 | -304.9335 | 16.6883 | -234.9173 | 17.6102 | -235.0189 | 16.9819 | 3623.6653 | 3947.4476 | 976.2776 | 115.2859 | -576.0512 | 441.0223
13:58 | 1899 | 182.52 |  | -116.7883 | -150.3188 | -181.5522 | -109.5276 | -110.3414 | -156.4174 | -151.3724 | 5.2886 | 32.048 | 14.0288 | 6.6319 |  |  |  | -116.3504 | -179.8965 | -198.7523 | -88.8486 |  | -184.6452 | -174.3832 | 0.4637 | 0.4724 | 0.6144 | 0.748 | 67.5247 | 115.0653 | 102.6765 | 71.6378 | 71.7461 | 75.2822 | 123.3567 | 66.5088 | 94.826 | 45.2549 | 96.8059 | 132.4815 | 564.4805 | 99.1445 | 32.365 | 45.2698 | 68.0729 | 95.8338 | 814.1914 | 135.1135 | 160.3576 | 187.346 | 317.6996 | 81.7075 | 39.8876 | 78.9409 | 123.2371 | 448.9438 | 74.5651 | 59.9 | 102.1918 | 157.9974 | 546.2668 | 58.2292 | 25.6084 | 34.1034 | 56.758 | 93.3168 | 280.0218 | 905.8733 | 405.3872 | 496.9751 | 50.3879 | 65.9188 | 99.1542 | 138.2552 | 453.8615 | 27.3488 | 46.5685 | 100.1242 | 181.6527 | 542.8852 | 33.9052 | 72.3994 | 86.8384 | 79.4032 | 94.235 | 253.9478 |  | 358.7923 | 388.5671 |  | 28.224 | 94.362 | 101.5451 | 139.6006 | 520.7699 | 32.6037 | 61.9793 | 100.768 | 177.2415 | 602.4275 | 25.408 | 25.1175 | 28.5186 | 40.9467 | 81.8733 | 220.6605 | 934.3478 | 517.7079 | 916.3361 | 31.4797 | 52.3147 | 99.2653 | 147.5956 | 520.4853 | 817.1943 | 922.9557 | 816.1102 | 838.7837 | 946.5211 | 979.5933 | 778.6264 | 895.9024 | 781.0623 | 898.8213 | 861.6022 | 807.0819 | 838.6399 | 795.4839 | 882.5587 | 845.2246 | 809.5537 | 959.1663 | 948.72 | 884.1573 | 945.3434 | 929.5705 | 110.6496 | 130.3602 | 150.5871 | 67.786 | 181.3728 | 189.3394 | 88.6623 | 87.8268 | 104.7394 | 67.7491 | 78.9939 | 148.5687 | 567.8194 | 141.1671 | 47.6258 | 68.27 | 67.7071 | 95.3619 | 680.8729 | 795.6376 | 814.2813 | 624.5155 | 862.2435 | 74.146 | 95.8958 | 100.6624 | 98.9084 | 452.6196 | 98.9421 | 49.6915 | 139.4173 | 589.7761 | 94.4553 | 24.9788 | 31.6023 | 52.5826 | 87.3689 | 892.2997 | 855.8137 | 806.5037 | 873.5591 | 98.7249 | 37.4185 | 68.3132 | 116.926 | 473.5313 | 27.0514 | 37.1166 | 72.4212 | 123.9901 | 480.2199 | 25.1437 | 25.4585 | 28.6201 | 42.5681 | 76.727 | 356.9192 | 402.9684 | 679.7335 | 590.3365 | 761.4796 | 26.7891 | 35.184 | 71.7663 | 122.751 | 442.8424 | 28.0147 | 38.4876 | 75.7179 | 105.3652 | 445.8971 | 25.3736 | 25.9271 | 30.6921 | 46.0139 | 85.601 | 930.4086 | 896.4145 | 809.4366 | 855.1891 | 28.8156 | 74.2584 | 40.666 | 134.8171 | 521.8886 | 775.3238 | 845.0091 | 889.991 | 955.2423 | 1000.1028 | 1001.4448 | 965.4102 | 749.3315 | 919.568 | 709.0998 |  | 997.213 | 953.1218 | 968.2157 | 28.2028 | 35.6318 | 57.9304 | 641.8145 | 497.3121 | 385.4739 | 465.5417 | 90.0318 | 116.8355 | 114.2226 | 85.798 | -0.0016847 | -0.031278 | 0.0045591 | 0.03166 | 0.0080259 | 8.7406e-06 | 0.032367 | -0.016681 | -0.041931 | -306.9028 | 19.1255 | -308.0198 | 18.0845 | -304.8227 | 18.3925 | -304.8596 | 16.7499 | -234.8004 | 17.6594 | -234.8681 | 16.9593 | 3620.543 | 3951.1864 | 976.4528 | 115.529 | -575.7583 | 441.393
13:58 | 1900 | 186.488 |  | -116.6793 | -150.2928 | -181.4152 | -109.4097 | -110.3501 | -156.427 | -151.3052 | 5.3567 | 32.3431 | 14.1118 | 6.6167 |  |  |  | -116.4663 | -179.9307 | -198.7296 | -88.9521 |  | -184.5598 | -174.2685 | 0.4638 | 0.4741 | 0.6151 | 0.7464 | 65.6503 | 115.0471 | 102.6627 | 71.6652 | 71.7524 | 75.3122 | 123.414 | 66.5213 | 94.8222 | 45.2873 | 96.8059 | 132.5556 | 564.7861 | 99.1222 | 32.3858 | 45.3166 | 68.0992 | 95.8475 | 813.958 | 135.0083 | 160.18 | 187.4193 | 317.6824 | 81.7842 | 39.9208 | 79.0031 | 123.3075 | 449.2357 | 74.5953 | 59.9084 | 102.1684 | 158.156 | 546.567 | 58.3252 | 25.6224 | 34.0995 | 56.7683 | 93.32 | 280.27 | 905.2977 | 405.8211 | 496.8841 | 50.4299 | 65.997 | 99.1535 | 138.3436 | 454.1291 | 27.3545 | 46.6166 | 100.1667 | 181.8028 | 543.1805 | 33.8813 | 72.3607 | 86.8823 | 79.423 | 94.3164 | 255.1885 |  | 359.7341 | 389.1643 |  | 28.2063 | 94.2564 | 101.5428 | 139.65 | 521.0548 | 32.6051 | 62.0057 | 100.7853 | 177.3906 | 602.6977 | 25.4153 | 25.1278 | 28.5282 | 40.9726 | 81.9343 | 219.6161 | 935.1924 | 517.9702 | 916.9412 | 31.5151 | 52.3507 | 99.2632 | 147.6844 | 520.7153 | 817.7714 | 925.9042 | 815.3492 | 838.7772 | 946.4356 | 979.5561 | 778.8591 | 896.1249 | 781.0161 | 898.7973 | 875.8585 | 806.2779 | 836.5468 | 784.651 | 878.3266 | 840.9858 | 817.8431 | 944.5203 | 948.7047 | 884.2343 | 945.4388 | 929.6738 | 110.7379 | 130.5291 | 150.6752 | 67.8251 | 181.5882 | 189.6821 | 88.8386 | 87.8415 | 104.8066 | 67.7823 | 79.0422 | 148.644 | 568.092 | 141.2344 | 47.6008 | 68.257 | 67.7373 | 95.3655 | 681.7477 | 796.1805 | 814.4331 | 626.0429 | 863.3528 | 74.2337 | 95.9027 | 100.6687 | 98.9011 | 452.8295 | 98.9415 | 49.7106 | 139.5293 | 590.0737 | 94.5061 | 24.9844 | 31.6067 | 52.6042 | 87.3763 | 893.3149 | 856.3079 | 806.6756 | 874.1219 | 98.7259 | 37.4345 | 68.3733 | 116.9916 | 473.798 | 27.085 | 37.1415 | 72.489 | 124.1321 | 480.534 | 25.2034 | 25.4347 | 28.6205 | 42.5978 | 76.7728 | 357.4939 | 403.765 | 680.0358 | 591.0486 | 761.8767 | 26.7977 | 35.2051 | 71.8478 | 122.8062 | 443.1031 | 28.0402 | 38.5155 | 75.7877 | 105.434 | 447.0234 | 25.3857 | 25.9299 | 30.7209 | 46.0527 | 85.6503 | 930.6423 | 896.5954 | 809.6729 | 855.5318 | 28.821 | 74.2918 | 40.7254 | 134.9233 | 522.1535 | 776.6451 | 845.6231 | 890.7681 | 954.5499 | 1000.4852 | 1001.6941 | 965.9385 | 748.8877 | 918.7276 | 709.1989 |  | 997.1968 | 953.4267 | 968.5757 | 28.2072 | 35.6528 | 57.9535 | 641.5968 | 497.7012 | 385.8335 | 465.712 | 90.1982 | 117.0894 | 114.4543 | 85.9867 | -0.0023152 | -0.031217 | 0.0041636 | 0.031096 | 0.0089944 | -0.00010672 | 0.021637 | -0.0054004 | -0.041626 | -306.7182 | 19.0536 | -307.8875 | 18.0906 | -304.8011 | 18.4582 | -304.835 | 16.717 | -234.5173 | 17.5999 | -234.5634 | 16.9716 | 3607.8465 | 3952.6673 | 976.6636 | 115.7718 | -575.6359 | 441.7674
13:58 | 1901 | 192.0982 |  | -116.44 | -150.3366 | -181.2264 | -109.348 | -110.3345 | -156.3437 | -151.3832 | 5.5449 | 32.8047 | 14.1902 | 6.6574 |  |  |  | -116.4547 | -179.8528 | -198.4603 | -88.8949 |  | -184.4692 | -174.2476 | 0.4645 | 0.4728 | 0.6156 | 0.7469 | 66.3507 | 115.035 | 102.6495 | 71.6858 | 71.7434 | 75.3313 | 123.472 | 66.5282 | 94.8126 | 45.3119 | 96.8035 | 132.627 | 565.0719 | 99.1236 | 32.4059 | 45.3897 | 68.1478 | 95.8779 | 813.6573 | 134.9558 | 160.1401 | 187.5242 | 317.778 | 81.8492 | 39.9486 | 79.0736 | 123.381 | 449.5574 | 74.6204 | 59.9325 | 102.1665 | 158.3249 | 546.8844 | 58.3677 | 25.6557 | 34.1273 | 56.8244 | 93.3291 | 280.4214 | 904.6341 | 406.3019 | 496.8546 | 50.405 | 66.0777 | 99.155 | 138.4345 | 454.4043 | 27.348 | 46.6814 | 100.2074 | 181.9622 | 543.5 | 33.8921 | 72.2972 | 86.9133 | 79.4429 | 94.3 | 255.1414 |  | 359.9407 | 389.4783 |  | 28.2737 | 93.6377 | 101.5723 | 139.7013 | 521.3405 | 32.6193 | 62.032 | 100.7994 | 177.5412 | 602.9927 | 25.4115 | 25.1429 | 28.5524 | 41.0004 | 82.0119 | 219.0274 | 935.8898 | 517.7515 | 917.5844 | 31.5671 | 52.3804 | 99.2571 | 147.7695 | 520.9359 | 817.8941 | 929.2244 | 814.7685 | 838.6909 | 946.3214 | 979.4916 | 779.0466 | 896.2779 | 780.9428 | 898.7689 | 887.669 | 810.429 | 837.3477 | 799.4923 | 870.557 | 843.3573 | 812.799 | 944.0459 | 948.5993 | 884.2993 | 945.4173 | 929.7207 | 110.8242 | 130.6857 | 150.8415 | 67.8653 | 181.7898 | 190.0243 | 89.0081 | 87.8578 | 104.8035 | 67.8095 | 79.0674 | 148.7172 | 568.3621 | 141.3202 | 47.5785 | 68.2389 | 67.768 | 95.3643 | 682.7457 | 796.7727 | 814.6511 | 627.6458 | 863.8974 | 74.3117 | 95.9107 | 100.6953 | 98.9048 | 453.0633 | 98.9394 | 49.7368 | 139.6324 | 590.2253 | 94.5502 | 24.9919 | 31.6186 | 52.6292 | 87.3847 | 894.6082 | 856.8701 | 806.9049 | 874.8374 | 98.7307 | 37.45 | 68.4345 | 117.0463 | 474.0482 | 27.0671 | 37.1774 | 72.5471 | 124.2774 | 480.8438 | 25.4888 | 25.4245 | 28.6434 | 42.6166 | 76.8213 | 357.8984 | 404.331 | 680.3951 | 591.5238 | 762.3156 | 26.8305 | 35.2475 | 71.9492 | 122.8695 | 443.4197 | 28.0611 | 38.5341 | 75.8661 | 105.4955 | 447.9551 | 25.3907 | 25.9339 | 30.7231 | 46.0783 | 85.6777 | 930.5179 | 896.6894 | 809.6525 | 855.6833 | 28.8108 | 74.3169 | 40.7566 | 135.0228 | 522.4164 | 777.879 | 846.299 | 891.157 | 954.0226 | 1000.9152 | 1001.9936 | 966.5924 | 748.5117 | 917.9824 | 709.3296 |  | 997.2143 | 953.7503 | 968.9494 | 28.2168 | 35.6822 | 57.9795 | 641.2805 | 498.1084 | 386.1908 | 465.8513 | 90.3801 | 117.3684 | 114.7543 | 86.1617 | -0.0021353 | -0.031456 | 0.0046702 | 0.031769 | 0.0081686 | -4.5222e-05 | 0.030106 | 0.0028442 | -0.028993 | -306.7028 | 19.0803 | -307.8506 | 18.0578 | -304.6442 | 18.3863 | -304.6411 | 16.7088 | -234.3327 | 17.6328 | -234.425 | 16.9737 | 3698.0769 | 3951.4108 | 976.9035 | 116.0613 | -575.3376 | 442.1496
13:58 | 1902 | 198.4715 |  | -116.4214 | -150.4317 | -181.255 | -109.2673 | -110.2651 | -156.2736 | -151.237 | 5.4828 | 32.965 | 14.2776 | 6.726 |  |  |  | -116.4966 | -179.7826 | -198.4384 | -88.8293 |  | -184.4788 | -174.3464 | 0.4614 | 0.4709 | 0.6177 | 0.7465 | 68.1132 | 115.0389 | 102.643 | 71.7126 | 71.7568 | 75.3598 | 123.5324 | 66.5459 | 94.7828 | 45.3403 | 96.8036 | 132.6872 | 565.3494 | 99.1378 | 32.4294 | 45.4194 | 68.1714 | 95.881 | 813.2565 | 134.86 | 160.0908 | 187.6001 | 317.9168 | 81.8845 | 39.9609 | 79.1022 | 123.4548 | 449.8411 | 74.7005 | 59.9663 | 102.1599 | 158.4681 | 547.1936 | 58.4126 | 25.5958 | 34.1924 | 56.9163 | 93.3307 | 280.6661 | 903.9877 | 406.9463 | 496.866 | 50.4488 | 66.1585 | 99.1668 | 138.5282 | 454.689 | 27.37 | 46.7281 | 100.2467 | 182.1131 | 543.793 | 33.956 | 72.2363 | 86.9377 | 79.4651 | 94.2917 | 254.139 |  | 359.1691 | 389.3429 |  | 28.274 | 93.3902 | 101.5901 | 139.7603 | 521.6082 | 32.6055 | 62.059 | 100.8092 | 177.6882 | 603.2807 | 25.416 | 25.1482 | 28.5701 | 41.0274 | 82.0821 | 217.5624 | 936.7278 | 517.7865 | 918.2784 | 31.6167 | 52.4295 | 99.2881 | 147.8536 | 521.1575 | 817.9235 | 930.4221 | 814.561 | 838.56 | 946.1914 | 979.3757 | 779.1894 | 896.3756 | 780.8778 | 898.7573 | 871.1826 | 813.6718 | 840.2027 | 819.1096 | 867.2191 | 844.9832 | 810.8796 | 929.0667 | 948.3686 | 884.3567 | 945.2684 | 929.6943 | 110.9336 | 130.8633 | 151.1 | 67.9043 | 181.9711 | 190.4461 | 89.1991 | 87.8735 | 104.7639 | 67.8604 | 79.1022 | 148.819 | 568.6397 | 141.4129 | 47.5618 | 68.2222 | 67.801 | 95.3711 | 683.814 | 797.4238 | 814.9403 | 629.1159 | 864.3884 | 74.438 | 95.9832 | 100.7306 | 98.9162 | 453.2986 | 98.9417 | 49.756 | 139.7343 | 590.3418 | 94.5823 | 24.9992 | 31.6363 | 52.6559 | 87.3934 | 896.1267 | 857.4871 | 807.165 | 875.6517 | 98.7154 | 37.475 | 68.4855 | 117.1107 | 474.3014 | 27.0316 | 37.2034 | 72.603 | 124.3307 | 481.1215 | 25.5439 | 25.4365 | 28.6468 | 42.6519 | 76.8592 | 358.3879 | 404.9963 | 680.793 | 592.1681 | 762.8917 | 26.8666 | 35.2797 | 72.004 | 122.9288 | 443.7248 | 28.0609 | 38.5588 | 75.9455 | 105.5549 | 448.6899 | 25.3713 | 25.9407 | 30.7328 | 46.0974 | 85.7167 | 930.6899 | 896.7986 | 809.0735 | 855.7473 | 28.8046 | 74.3626 | 40.7752 | 135.1183 | 522.688 | 779.1843 | 847.1581 | 891.258 | 953.7544 | 1001.3716 | 1002.3435 | 967.3644 | 748.1971 | 917.1529 | 709.5092 |  | 997.254 | 954.0805 | 969.3462 | 28.2422 | 35.6784 | 57.9942 | 640.9882 | 498.5375 | 386.5477 | 465.9585 | 90.5916 | 117.5939 | 115.0082 | 86.387 | -0.0020413 | -0.031715 | 0.0044594 | 0.031957 | 0.0084963 | -0.00013918 | 0.049323 | -0.0072794 | -0.053665 | -306.6043 | 19.0433 | -307.6998 | 18.029 | -304.5857 | 18.4684 | -304.7058 | 16.7724 | -234.185 | 17.5999 | -234.1388 | 16.949 | 3671.3666 | 3951.8178 | 977.1659 | 116.301 | -575.257 | 442.5426
13:58 | 1903 | 201.7714 |  | -116.4241 | -150.4905 | -181.2181 | -109.306 | -110.2704 | -156.276 | -151.2192 | 5.4586 | 33.4264 | 14.3662 | 6.813 |  |  |  | -116.3922 | -179.6541 | -198.2462 | -88.7404 |  | -184.4685 | -174.2445 | 0.4617 | 0.472 | 0.6141 | 0.748 | 67.7996 | 115.0331 | 102.6424 | 71.7363 | 71.7701 | 75.3895 | 123.5917 | 66.5619 | 94.7496 | 45.3679 | 96.8007 | 132.7302 | 565.6207 | 99.1319 | 32.4391 | 45.4461 | 68.197 | 95.8935 | 812.7759 | 134.8459 | 160.1675 | 187.7118 | 318.1284 | 81.9366 | 39.9912 | 79.1258 | 123.5207 | 450.0878 | 74.8101 | 60.0232 | 102.1615 | 158.6339 | 547.5129 | 58.5012 | 25.697 | 34.3461 | 56.9116 | 93.378 | 281.103 | 903.3093 | 407.5763 | 496.8098 | 50.5374 | 66.2509 | 99.1736 | 138.6254 | 454.9618 | 27.4004 | 46.7658 | 100.2936 | 182.2783 | 544.0829 | 33.9689 | 72.1864 | 86.9517 | 79.5029 | 94.3302 | 254.0323 |  | 359.0385 | 389.5975 |  | 28.2633 | 93.7098 | 101.5864 | 139.835 | 521.8981 | 32.6746 | 62.0826 | 100.8055 | 177.8203 | 603.5574 | 25.4169 | 25.1486 | 28.5723 | 41.0505 | 82.1406 | 216.3514 | 937.3825 | 516.3539 | 919.1428 | 31.5939 | 52.4969 | 99.3429 | 147.9411 | 521.379 | 818.7855 | 929.0494 | 814.3686 | 838.3794 | 946.0457 | 979.2196 | 779.2969 | 896.455 | 780.8142 | 898.7082 | 851.8802 | 810.2497 | 841.3113 | 824.5964 | 866.5002 | 845.6222 | 813.0463 | 924.9088 | 948.0539 | 884.4085 | 945.0623 | 929.6242 | 111.0449 | 131.0378 | 151.2982 | 67.9389 | 182.235 | 190.9223 | 89.4173 | 87.8867 | 104.7373 | 67.9312 | 79.1407 | 148.918 | 568.9321 | 141.4953 | 47.5617 | 68.6963 | 67.8342 | 95.367 | 684.7271 | 798.1485 | 815.3056 | 630.2171 | 865.3315 | 74.6126 | 96.0453 | 100.7359 | 98.9155 | 453.5154 | 98.9352 | 49.7753 | 139.8528 | 590.5848 | 94.5998 | 25.0019 | 31.6533 | 52.6797 | 87.407 | 897.7877 | 858.2657 | 807.4784 | 876.5791 | 98.7137 | 37.5101 | 68.5234 | 117.1835 | 474.5635 | 26.9938 | 37.2242 | 72.6477 | 124.3633 | 481.3876 | 25.4871 | 25.4534 | 28.6567 | 42.6932 | 76.9064 | 358.9891 | 405.8085 | 681.3113 | 592.9315 | 763.5724 | 26.8671 | 35.2894 | 72.0455 | 122.9585 | 443.9653 | 28.0382 | 38.5806 | 76.0312 | 105.6188 | 449.2942 | 25.347 | 25.9438 | 30.7604 | 46.1233 | 85.7679 | 931.2333 | 897.0403 | 808.4028 | 856.1354 | 28.8762 | 74.4082 | 40.8216 | 135.2138 | 522.9715 | 780.585 | 848.1636 | 891.5175 | 953.321 | 1001.8383 | 1002.7617 | 968.2749 | 747.9161 | 916.393 | 709.777 |  | 997.3549 | 954.4069 | 969.7827 | 28.2468 | 35.7046 | 58.0078 | 640.8586 | 498.9421 | 386.9293 | 466.0825 | 90.7467 | 117.858 | 115.2855 | 86.5782 | -0.002144 | -0.031714 | 0.0042387 | 0.031522 | 0.0079299 | -0.0010188 | 0.033037 | 0.0050216 | -0.038928 | -306.4566 | 19.0474 | -307.6567 | 18.0434 | -304.5027 | 18.4109 | -304.4657 | 16.6903 | -233.868 | 17.6122 | -234.0065 | 16.988 | 3658.803 | 3950.2234 | 977.4606 | 116.5717 | -575.0851 | 442.9357
13:58 | 1904 | 203.5706 |  | -116.3811 | -150.6196 | -181.2575 | -109.2893 | -110.222 | -156.2221 | -151.1454 | 5.4931 | 32.8995 | 14.5355 | 6.9207 |  |  |  | -116.5107 | -179.6872 | -198.1947 | -88.7829 |  | -184.3835 | -174.1931 | 0.4634 | 0.4713 | 0.6152 | 0.7481 | 67.8476 | 115.0217 | 102.6475 | 71.7632 | 71.795 | 75.4245 | 123.6573 | 66.5835 | 94.7301 | 45.3939 | 96.8054 | 132.7788 | 565.8944 | 99.1502 | 32.4617 | 45.4915 | 68.2316 | 95.9201 | 812.2215 | 134.9162 | 160.3653 | 187.8735 | 318.3875 | 81.9944 | 40.0266 | 79.1555 | 123.5818 | 450.3532 | 74.8588 | 60.1089 | 102.1304 | 158.8043 | 547.8432 | 58.5993 | 25.7239 | 34.3741 | 56.9507 | 93.3971 | 281.287 | 902.4856 | 407.9709 | 496.7281 | 50.556 | 66.3379 | 99.1731 | 138.7349 | 455.2276 | 27.4182 | 46.7906 | 100.3529 | 182.4413 | 544.3856 | 33.9536 | 72.1578 | 86.9749 | 79.5342 | 94.3399 | 254.2086 |  | 359.2611 | 389.9809 |  | 28.289 | 93.7202 | 101.5979 | 139.8835 | 522.1542 | 32.7508 | 62.1066 | 100.8098 | 177.9628 | 603.8514 | 25.3834 | 25.1507 | 28.5801 | 41.0776 | 82.1975 | 216.0741 | 937.7509 | 515.0596 | 919.819 | 31.59 | 52.5424 | 99.3502 | 148.0212 | 521.6051 | 819.9051 | 928.4068 | 813.9529 | 838.251 | 945.867 | 979.0404 | 779.3907 | 896.5192 | 780.6973 | 898.5735 | 864.3504 | 808.04 | 840.9179 | 813.7612 | 862.3032 | 847.9145 | 814.0243 | 931.7421 | 947.7209 | 884.4416 | 944.8583 | 929.5368 | 111.1287 | 131.1705 | 151.3636 | 67.9826 | 182.5419 | 191.278 | 89.5983 | 87.8994 | 104.753 | 67.9765 | 79.185 | 149.0139 | 569.2306 | 141.5756 | 47.5633 | 69.9649 | 67.8608 | 95.3586 | 685.4189 | 798.9035 | 815.7064 | 631.0545 | 866.4001 | 74.733 | 96.0326 | 100.7318 | 98.8951 | 453.749 | 98.9368 | 49.7955 | 140.0125 | 590.8964 | 94.639 | 25.0113 | 31.6773 | 52.7102 | 87.4255 | 899.4574 | 859.1662 | 807.8398 | 877.5422 | 98.7288 | 37.5555 | 68.5649 | 117.2666 | 474.83 | 27.0238 | 37.259 | 72.6895 | 124.4157 | 481.6446 | 25.4078 | 25.4463 | 28.6935 | 42.7047 | 76.9655 | 359.6358 | 406.5977 | 681.9451 | 593.6395 | 764.3285 | 26.8812 | 35.3129 | 72.1288 | 123.0176 | 444.2389 | 28.043 | 38.6069 | 76.1065 | 105.6897 | 449.7381 | 25.3899 | 25.9379 | 30.8165 | 46.1741 | 85.8302 | 931.2842 | 897.5161 | 808.2886 | 856.9059 | 28.9497 | 74.4439 | 40.8586 | 135.3121 | 523.2574 | 781.9846 | 849.2804 | 891.6653 | 952.6917 | 1002.3136 | 1003.1533 | 969.3505 | 747.6968 | 915.8411 | 710.0778 |  | 997.5468 | 954.7304 | 970.2597 | 28.2336 | 35.709 | 58.0264 | 640.9779 | 499.3526 | 387.3094 | 466.2437 | 90.9301 | 118.1235 | 115.6023 | 86.8161 | -0.0023675 | -0.031715 | 0.0044862 | 0.032032 | 0.0082872 | 0.00014625 | 0.026394 | -0.0077034 | -0.051945 | -306.4751 | 19.0105 | -307.4844 | 17.9633 | -304.2996 | 18.3986 | -304.478 | 16.7581 | -233.7726 | 17.5937 | -233.7265 | 16.9203 | 3716.7137 | 3949.8661 | 977.7827 | 116.8629 | -575.0667 | 443.331
13:58 | 1905 | 208.9075 |  | -116.2592 | -150.515 | -181.0905 | -109.0713 | -110.2511 | -156.1653 | -151.0931 | 5.7036 | 32.1272 | 14.6312 | 6.9748 |  |  |  | -116.5581 | -179.8321 | -198.0775 | -88.7717 |  | -184.2882 | -174.1842 | 0.4619 | 0.4705 | 0.6146 | 0.7464 | 66.6677 | 115.005 | 102.6495 | 71.8013 | 71.8286 | 75.4647 | 123.7206 | 66.603 | 94.733 | 45.4217 | 96.812 | 132.8464 | 566.1562 | 99.174 | 32.4945 | 45.5292 | 68.2559 | 95.9327 | 811.5927 | 134.9788 | 160.5529 | 188.0351 | 318.6529 | 82.0745 | 40.0502 | 79.1996 | 123.6464 | 450.6326 | 74.8762 | 60.2425 | 102.0991 | 158.9367 | 548.1327 | 58.6703 | 25.6056 | 34.264 | 57.0279 | 93.3739 | 281.4084 | 901.6654 | 408.4467 | 496.6708 | 50.5791 | 66.403 | 99.1585 | 138.8312 | 455.5136 | 27.4013 | 46.7953 | 100.4134 | 182.5911 | 544.6939 | 33.984 | 72.1526 | 87.004 | 79.5432 | 94.3443 | 254.682 |  | 359.6294 | 390.3566 |  | 28.3056 | 93.4345 | 101.6051 | 139.9225 | 522.3697 | 32.6889 | 62.1386 | 100.8287 | 178.1152 | 604.1429 | 25.3848 | 25.1603 | 28.5962 | 41.0991 | 82.2576 | 216.1735 | 937.9747 | 515.1153 | 920.4457 | 31.6441 | 52.5603 | 99.3258 | 148.0991 | 521.8482 | 820.8631 | 927.5393 | 813.6199 | 838.1621 | 945.6448 | 978.8688 | 779.4802 | 896.5557 | 780.5036 | 898.353 | 887.975 | 812.6771 | 842.5172 | 796.0462 | 860.8085 | 852.2782 | 816.2321 | 934.5877 | 947.4276 | 884.4661 | 944.6833 | 929.4661 | 111.2 | 131.3012 | 151.4265 | 68.0257 | 182.8013 | 191.526 | 89.7182 | 87.9057 | 104.8084 | 68.0056 | 79.2204 | 149.094 | 569.5202 | 141.6414 | 47.5428 | 71.5072 | 67.8848 | 95.3765 | 686.0171 | 799.6713 | 816.1294 | 631.9214 | 867.235 | 74.8491 | 96.0348 | 100.7376 | 98.9025 | 453.9865 | 98.9437 | 49.8215 | 140.1701 | 591.2371 | 94.6772 | 25.0225 | 31.7066 | 52.7448 | 87.4385 | 901.0447 | 859.9035 | 808.1977 | 878.4685 | 98.7305 | 37.5741 | 68.6263 | 117.3456 | 475.1176 | 27.0934 | 37.2869 | 72.7411 | 124.4983 | 481.9175 | 25.3569 | 25.4454 | 28.6999 | 42.7205 | 77.0153 | 360.2361 | 407.2486 | 682.4707 | 594.1943 | 765.1324 | 26.8701 | 35.3448 | 72.1726 | 123.1123 | 444.5134 | 28.0743 | 38.6343 | 76.1393 | 105.7496 | 450.0977 | 25.4313 | 25.9553 | 30.8328 | 46.2223 | 85.8871 | 931.2651 | 897.8718 | 808.5541 | 857.5248 | 28.9124 | 74.5086 | 40.8566 | 135.4191 | 523.5514 | 782.9292 | 850.665 | 891.6819 | 952.0737 | 1002.7579 | 1003.593 | 970.5552 | 747.4998 | 915.3736 | 710.4059 |  | 997.7975 | 955.0529 | 970.7472 | 28.2484 | 35.7427 | 58.0318 | 641.2265 | 499.7299 | 387.676 | 466.3751 | 91.0909 | 118.3556 | 115.7998 | 86.9904 | -0.0024639 | -0.031226 | 0.0048823 | 0.032077 | 0.0085881 | -0.00020794 | 0.042034 | 0.0033714 | -0.042884 | -306.2935 | 18.9735 | -307.4475 | 17.9941 | -304.3396 | 18.4315 | -304.358 | 16.7355 | -233.4434 | 17.5958 | -233.5572 | 16.9613 | 3733.0346 | 3950.8528 | 978.1272 | 117.0777 | -574.8472 | 443.7029
13:58 | 1906 | 209.511 |  | -116.11 | -150.4253 | -181.0467 | -108.9975 | -110.0321 | -156.0291 | -150.9333 | 5.833 | 31.6036 | 14.7162 | 7.0603 |  |  |  | -116.5949 | -179.9328 | -197.8646 | -88.7086 |  | -184.0832 | -174.0522 | 0.4601 | 0.474 | 0.6136 | 0.7482 | 67.8378 | 114.9858 | 102.6515 | 71.8431 | 71.8517 | 75.5041 | 123.7861 | 66.6187 | 94.7525 | 45.4558 | 96.8322 | 132.9249 | 566.4319 | 99.169 | 32.5106 | 45.5704 | 68.2877 | 95.9503 | 810.9681 | 135.0476 | 160.7408 | 188.2041 | 318.9294 | 82.1924 | 40.0785 | 79.2529 | 123.7225 | 450.9097 | 74.95 | 60.4452 | 102.1093 | 159.0856 | 548.4271 | 58.7388 | 25.6212 | 34.2665 | 57.0452 | 93.384 | 281.6845 | 900.871 | 408.9504 | 496.6532 | 50.6226 | 66.4758 | 99.1566 | 138.9209 | 455.7988 | 27.3893 | 46.8228 | 100.4652 | 182.7462 | 544.9973 | 33.9724 | 72.0901 | 87.0137 | 79.5671 | 94.3526 | 255.2597 |  | 360.0536 | 390.7894 |  | 28.3116 | 93.64 | 101.6289 | 140.0165 | 522.6388 | 32.6608 | 62.1601 | 100.8525 | 178.2737 | 604.4222 | 25.4018 | 25.1627 | 28.6125 | 41.1196 | 82.3199 | 216.5786 | 938.5996 | 515.7017 | 921.311 | 31.6768 | 52.5942 | 99.3237 | 148.1832 | 522.0941 | 821.6469 | 925.6408 | 813.5186 | 838.0414 | 945.3995 | 978.6871 | 779.5458 | 896.5424 | 780.2949 | 898.1226 | 895.4811 | 818.1049 | 844.4924 | 793.3651 | 862.6743 | 853.9799 | 818.8497 | 922.0033 | 947.1957 | 884.4935 | 944.5669 | 929.4198 | 111.2923 | 131.4444 | 151.6045 | 68.0584 | 183.0381 | 191.8517 | 89.7956 | 87.9149 | 104.8666 | 68.0411 | 79.2528 | 149.1534 | 569.8215 | 141.7026 | 47.5166 | 72.8796 | 67.9128 | 95.389 | 686.6126 | 800.4554 | 816.5961 | 632.7537 | 868.7989 | 74.9712 | 96.0554 | 100.733 | 98.9135 | 454.2117 | 98.9466 | 49.8481 | 140.3005 | 591.5688 | 94.7051 | 25.0242 | 31.7191 | 52.7765 | 87.4484 | 902.5287 | 860.4966 | 808.5651 | 879.3737 | 98.7304 | 37.5987 | 68.6767 | 117.4149 | 475.3862 | 27.0745 | 37.3159 | 72.8109 | 124.6227 | 482.211 | 25.3471 | 25.4516 | 28.7117 | 42.7458 | 77.0681 | 360.6293 | 407.6686 | 682.9829 | 594.6161 | 765.9302 | 26.8575 | 35.3668 | 72.2328 | 123.1718 | 444.7879 | 28.0813 | 38.653 | 76.1314 | 105.7931 | 450.4595 | 25.4435 | 25.9692 | 30.8274 | 46.2377 | 85.9261 | 931.4408 | 898.2812 | 808.8757 | 858.0562 | 28.923 | 74.5543 | 40.8905 | 135.514 | 523.84 | 783.2975 | 851.8312 | 892.2737 | 951.8063 | 1003.1408 | 1004.0973 | 971.8603 | 747.3524 | 915.0112 | 710.7658 |  | 998.104 | 955.3964 | 971.3179 | 28.2528 | 35.7564 | 58.0609 | 641.6623 | 500.0744 | 388.0129 | 466.5391 | 91.2515 | 118.5699 | 116.0275 | 87.1587 | -0.0024279 | -0.031888 | 0.0046595 | 0.03164 | 0.0082757 | -9.0654e-06 | 0.051255 | -0.010262 | -0.04772 | -306.2997 | 18.9715 | -307.3244 | 17.8956 | -304.0996 | 18.3452 | -304.2011 | 16.7355 | -233.3049 | 17.6204 | -233.3049 | 16.8915 | 3765.9782 | 3952.1714 | 978.5004 | 117.2987 | -574.4431 | 444.0437
13:58 | 1907 | 210.9009 |  | -115.9864 | -150.2837 | -180.9586 | -108.9329 | -109.9029 | -155.9632 | -150.9514 | 5.8338 | 31.147 | 14.8223 | 7.1822 |  |  |  | -116.5017 | -180.0626 | -197.7507 | -88.6481 |  | -183.9554 | -173.9129 | 0.4602 | 0.4736 | 0.6116 | 0.7479 | 66.3211 | 114.9884 | 102.6612 | 71.8786 | 71.888 | 75.5444 | 123.8495 | 66.6483 | 94.7582 | 45.5107 | 96.8526 | 133.0062 | 566.7077 | 99.1655 | 32.5293 | 45.6201 | 68.3153 | 95.9738 | 810.3306 | 135.1102 | 160.9207 | 188.3756 | 319.1909 | 82.29 | 40.1246 | 79.3049 | 123.7981 | 451.1698 | 74.9972 | 60.6739 | 102.1182 | 159.2526 | 548.7443 | 58.8281 | 25.6535 | 34.3079 | 57.0864 | 93.3992 | 281.967 | 900.1082 | 409.519 | 496.6177 | 50.6697 | 66.5585 | 99.158 | 139.0233 | 456.064 | 27.4074 | 46.8892 | 100.5129 | 182.9066 | 545.2667 | 33.9213 | 71.998 | 87.0272 | 79.6073 | 94.3742 | 255.5471 |  | 360.385 | 391.1836 |  | 28.3443 | 93.9757 | 101.6326 | 140.0947 | 522.8866 | 32.7272 | 62.1817 | 100.8699 | 178.4285 | 604.7181 | 25.3872 | 25.1616 | 28.6267 | 41.1454 | 82.3768 | 216.3674 | 939.9276 | 516.4116 | 922.0591 | 31.675 | 52.6536 | 99.3685 | 148.2781 | 522.3285 | 822.3745 | 923.7836 | 813.6618 | 837.8494 | 945.1298 | 978.502 | 779.5855 | 896.4576 | 780.1013 | 897.9016 | 899.3827 | 822.8851 | 840.6353 | 791.7006 | 867.633 | 837.6104 | 821.8509 | 914.7614 | 947.0391 | 884.5177 | 944.5355 | 929.4164 | 111.3758 | 131.5854 | 151.7682 | 68.0941 | 183.2537 | 192.2655 | 89.8865 | 87.9305 | 104.8676 | 68.0952 | 79.294 | 149.2404 | 570.1313 | 141.7657 | 47.5042 | 74.0077 | 67.9434 | 95.3845 | 687.0849 | 801.2164 | 817.0929 | 633.0766 | 870.7635 | 75.1099 | 96.0602 | 100.7153 | 98.9066 | 454.4352 | 98.958 | 49.8553 | 140.422 | 591.8684 | 94.7142 | 25.0269 | 31.7175 | 52.7959 | 87.4621 | 903.8345 | 860.9111 | 808.9304 | 880.2178 | 98.7155 | 37.6268 | 68.7415 | 117.4789 | 475.6489 | 27.062 | 37.3257 | 72.8434 | 124.6035 | 482.4526 | 25.3618 | 25.4512 | 28.723 | 42.7699 | 77.1167 | 360.9974 | 407.9939 | 683.4891 | 595.0278 | 766.6839 | 26.8828 | 35.3909 | 72.2756 | 123.2205 | 445.0292 | 28.0908 | 38.6757 | 76.1257 | 105.8495 | 450.7001 | 25.4517 | 25.9717 | 30.8345 | 46.25 | 85.9518 | 931.4269 | 898.6318 | 809.2574 | 858.4527 | 28.9284 | 74.596 | 40.9458 | 135.605 | 524.1259 | 783.4834 | 852.3938 | 893.488 | 951.7225 | 1003.4643 | 1004.5559 | 973.2296 | 747.2855 | 914.8686 | 711.0677 |  | 998.4368 | 955.7285 | 971.911 | 28.261 | 35.7684 | 58.0984 | 642.1765 | 500.3799 | 388.3511 | 466.7913 | 91.418 | 118.7805 | 116.2531 | 87.3314 | -0.0021037 | -0.031898 | 0.0047492 | 0.031755 | 0.0086433 | -8.3232e-05 | 0.026835 | -0.0035379 | -0.045587 | -306.152 | 18.8955 | -307.1951 | 17.9284 | -304.1119 | 18.4294 | -304.1796 | 16.7355 | -233.0372 | 17.5876 | -233.0618 | 16.9388 | 3773.3234 | 3950.537 | 978.8697 | 117.5168 | -574.1431 | 444.3655
13:58 | 1908 | 213.5919 |  | -115.8537 | -150.1361 | -180.9518 | -108.8842 | -109.7694 | -155.9032 | -150.7939 | 5.9787 | 30.7376 | 14.8995 | 7.2933 |  |  |  | -116.5354 | -180.1106 | -197.4614 | -88.5563 |  | -183.9253 | -173.9297 | 0.4597 | 0.4688 | 0.6102 | 0.7473 | 67.7421 | 114.993 | 102.6702 | 71.9161 | 71.9235 | 75.5826 | 123.9071 | 66.6782 | 94.7492 | 45.5597 | 96.8612 | 133.0764 | 566.9765 | 99.1675 | 32.5647 | 45.648 | 68.3299 | 95.9809 | 809.6517 | 135.1522 | 161.0567 | 188.5419 | 319.445 | 82.3543 | 40.1499 | 79.3454 | 123.8611 | 451.4254 | 75.0419 | 60.8709 | 102.1131 | 159.4088 | 549.0674 | 58.8984 | 25.673 | 34.3619 | 57.1342 | 93.4119 | 282.1985 | 899.3207 | 410.0754 | 496.5864 | 50.7167 | 66.6464 | 99.1654 | 139.1294 | 456.3373 | 27.4201 | 46.9345 | 100.5566 | 183.0678 | 545.5356 | 33.9452 | 71.9481 | 87.0289 | 79.6275 | 94.3705 | 255.7722 |  | 360.7946 | 391.5772 |  | 28.3425 | 93.7376 | 101.6339 | 140.1338 | 523.1098 | 32.7243 | 62.2232 | 100.8872 | 178.5789 | 605.0217 | 25.3772 | 25.1674 | 28.6323 | 41.1752 | 82.4348 | 215.9658 | 940.6077 | 516.6225 | 922.5935 | 31.6552 | 52.7156 | 99.4319 | 148.3635 | 522.546 | 822.9194 | 922.7638 | 814.3651 | 837.7304 | 944.8469 | 978.306 | 779.6166 | 896.3316 | 779.9352 | 897.6786 | 898.8767 | 826.0201 | 832.0539 | 780.2159 | 871.452 | 819.556 | 828.5629 | 918.4576 | 946.9636 | 884.5569 | 944.5684 | 929.4605 | 111.4429 | 131.7258 | 151.86 | 68.1377 | 183.451 | 192.6463 | 89.996 | 87.9513 | 104.9277 | 68.1647 | 79.3351 | 149.3917 | 570.4469 | 141.8599 | 47.4975 | 75.0027 | 67.9816 | 95.3924 | 687.4142 | 801.8715 | 817.5847 | 633.2867 | 872.3854 | 75.2657 | 96.1191 | 100.7831 | 98.9217 | 454.6973 | 98.9622 | 49.8685 | 140.5428 | 592.1516 | 94.7159 | 25.0372 | 31.7343 | 52.8122 | 87.4756 | 904.8824 | 861.2088 | 809.2659 | 880.9311 | 98.7108 | 37.6418 | 68.8013 | 117.5561 | 475.9208 | 27.1393 | 37.3395 | 72.8562 | 124.5793 | 482.7021 | 25.3559 | 25.4678 | 28.7435 | 42.8145 | 77.1599 | 361.4276 | 408.348 | 683.9687 | 595.4562 | 767.376 | 26.8788 | 35.4083 | 72.3178 | 123.2559 | 445.2756 | 28.1086 | 38.7069 | 76.138 | 105.9243 | 450.8563 | 25.449 | 25.9763 | 30.8349 | 46.2783 | 86.0067 | 931.3089 | 898.8822 | 809.5812 | 858.674 | 28.9279 | 74.6374 | 40.9752 | 135.6984 | 524.4082 | 783.6473 | 852.6425 | 894.221 | 951.477 | 1003.7215 | 1005.0368 | 974.56 | 747.2587 | 914.817 | 711.3901 |  | 998.7751 | 956.0465 | 972.4643 | 28.2666 | 35.8065 | 58.1113 | 642.769 | 500.7251 | 388.6764 | 466.9031 | 91.6086 | 119.0815 | 116.5913 | 87.499 | -0.001951 | -0.031664 | 0.0054418 | 0.032382 | 0.0082516 | -0.00025695 | 0.044897 | -0.0082901 | -0.056507 | -306.1305 | 18.914 | -307.1828 | 17.9161 | -303.9919 | 18.3596 | -303.9703 | 16.7108 | -232.8126 | 17.6102 | -232.9018 | 16.9449 | 3816.7495 | 3951.5731 | 979.2196 | 117.8364 | -573.8433 | 444.7008
13:58 | 1909 | 215.5758 |  | -115.783 | -149.8895 | -180.9528 | -108.8316 | -109.7825 | -155.823 | -150.795 | 6.0609 | 30.5939 | 15.0191 | 7.4428 |  |  |  | -116.6766 | -180.0834 | -197.4381 | -88.5834 |  | -183.8495 | -173.839 | 0.4598 | 0.4706 | 0.6099 | 0.7466 | 65.885 | 114.9929 | 102.6815 | 71.9566 | 71.9607 | 75.6225 | 123.9776 | 66.7104 | 94.7577 | 45.5945 | 96.8832 | 133.1551 | 567.2714 | 99.1418 | 32.6033 | 45.6711 | 68.3589 | 95.9846 | 808.9548 | 135.2112 | 161.2275 | 188.7107 | 319.6909 | 82.4255 | 40.161 | 79.3864 | 123.9261 | 451.6916 | 75.0997 | 60.9935 | 102.0969 | 159.5819 | 549.3789 | 58.9521 | 25.7365 | 34.3807 | 57.1378 | 93.4241 | 282.4952 | 898.3846 | 410.5305 | 496.5478 | 50.7534 | 66.7403 | 99.1652 | 139.2331 | 456.6142 | 27.4366 | 46.9627 | 100.5979 | 183.2219 | 545.814 | 34.1371 | 71.9071 | 87.0232 | 79.6336 | 94.3499 | 276.5744 |  | 361.3339 | 391.9866 |  | 28.3314 | 93.9847 | 101.6601 | 140.1903 | 523.3636 | 32.7686 | 62.2501 | 100.9667 | 178.7149 | 605.3199 | 25.3866 | 25.1663 | 28.6401 | 41.2139 | 82.4844 | 216.1286 | 940.3984 | 516.6632 | 923.0401 | 31.6718 | 52.7502 | 99.4483 | 148.4344 | 522.7848 | 822.8661 | 922.2583 | 815.2827 | 837.8561 | 944.5685 | 978.136 | 779.6402 | 896.1795 | 779.7933 | 897.5025 | 898.617 | 828.1682 | 829.7466 | 775.3892 | 867.8929 | 814.7892 | 831.5529 | 925.1566 | 946.8867 | 884.599 | 944.5938 | 929.5041 | 111.5329 | 131.8885 | 151.9668 | 68.1751 | 183.6997 | 193.0517 | 90.1065 | 87.9689 | 105.0581 | 68.2179 | 79.3885 | 149.4864 | 570.7484 | 141.9394 | 47.4911 | 75.9122 | 68.0238 | 95.4208 | 687.8618 | 802.402 | 818.0293 | 633.8535 | 873.6771 | 75.3674 | 96.1353 | 100.796 | 98.9229 | 454.9609 | 98.9485 | 49.8893 | 140.6741 | 592.4318 | 94.7246 | 25.0435 | 31.7573 | 52.8394 | 87.4841 | 905.7032 | 861.4222 | 809.5587 | 881.5207 | 98.7507 | 37.6727 | 68.8488 | 117.6261 | 476.1863 | 27.1328 | 37.3699 | 72.8763 | 124.7202 | 483.0047 | 25.3319 | 25.4826 | 28.7631 | 42.8439 | 77.2032 | 361.9345 | 408.8638 | 684.559 | 595.9746 | 768.0356 | 26.8938 | 35.4326 | 72.4145 | 123.3023 | 445.5617 | 28.1103 | 38.7235 | 76.1528 | 105.9771 | 451.061 | 25.4189 | 25.9916 | 30.8643 | 46.3237 | 86.0808 | 931.0847 | 899.1445 | 809.8943 | 858.9039 | 28.9228 | 74.6939 | 40.9863 | 135.7987 | 524.6959 | 783.9527 | 853.3822 | 894.4848 | 951.6663 | 1003.9211 | 1005.6046 | 975.8207 | 747.2531 | 914.6464 | 711.697 |  | 999.0975 | 956.3281 | 973.0369 | 28.2667 | 35.8092 | 58.1362 | 643.3955 | 501.0723 | 389.0442 | 467.086 | 91.7619 | 119.2964 | 116.7894 | 87.6548 | -0.0025877 | -0.031973 | 0.0044528 | 0.032396 | 0.0083059 | 0.00037041 | 0.034046 | -0.011589 | -0.047371 | -306.0166 | 18.8606 | -306.9828 | 17.8668 | -303.8719 | 18.4171 | -303.9826 | 16.754 | -232.6064 | 17.5917 | -232.6249 | 16.9408 | 3776.4234 | 3951.3117 | 979.5642 | 118.0429 | -573.6982 | 445.0582
13:58 | 1910 | 218.0778 |  | -115.7354 | -149.7025 | -180.9468 | -108.7195 | -109.8744 | -155.8386 | -150.7471 | 6.2003 | 30.3924 | 15.1429 | 7.486 |  |  |  | -116.6304 | -180.0945 | -197.3248 | -88.5727 |  | -183.7594 | -173.693 | 0.4596 | 0.4714 | 0.6122 | 0.7493 | 66.5353 | 115.0009 | 102.698 | 71.9917 | 71.9953 | 75.6604 | 124.0413 | 66.739 | 94.7752 | 45.6452 | 96.929 | 133.263 | 567.5781 | 99.1215 | 32.6249 | 45.6949 | 68.3723 | 95.9934 | 808.2739 | 135.275 | 161.4529 | 188.8783 | 319.9396 | 82.5245 | 40.1744 | 79.4523 | 124.0005 | 451.9742 | 75.1677 | 61.0243 | 102.112 | 159.7406 | 549.6563 | 59.0257 | 25.7359 | 34.3549 | 57.1672 | 93.4353 | 282.7551 | 897.5006 | 410.9328 | 496.4802 | 50.7814 | 66.8195 | 99.1574 | 139.3329 | 456.8753 | 27.4634 | 46.9963 | 100.6387 | 183.3737 | 546.0853 | 34.1435 | 71.8028 | 87.0016 | 79.6493 | 94.3365 | 315.6247 |  | 361.7783 | 392.4199 |  | 28.361 | 94.3709 | 101.6824 | 140.2731 | 523.6497 | 32.8314 | 62.2635 | 101.0933 | 178.8495 | 605.6322 | 25.4205 | 25.1582 | 28.6425 | 41.2463 | 82.5312 | 216.5479 | 940.3917 | 517.0831 | 923.4026 | 31.6986 | 52.7793 | 99.452 | 148.5158 | 523.0433 | 822.5007 | 921.0607 | 816.0594 | 838.1182 | 944.2874 | 977.914 | 779.6572 | 896.0221 | 779.6696 | 897.3914 | 907.3756 | 830.952 | 831.6928 | 782.096 | 863.3224 | 821.1545 | 823.5282 | 936.635 | 946.7552 | 884.6407 | 944.5748 | 929.5287 | 111.6258 | 132.043 | 152.112 | 68.2133 | 183.9328 | 193.4626 | 90.2231 | 87.9728 | 105.1074 | 68.2526 | 79.431 | 149.5206 | 571.0333 | 141.9895 | 47.4656 | 76.7113 | 68.057 | 95.431 | 688.375 | 802.8357 | 818.4535 | 634.6598 | 874.287 | 75.4329 | 96.0912 | 100.7213 | 98.9202 | 455.1986 | 98.9628 | 49.9067 | 140.8039 | 592.7323 | 94.7472 | 25.05 | 31.7848 | 52.8772 | 87.4996 | 906.4142 | 861.9024 | 809.8444 | 882.0744 | 98.7727 | 37.7157 | 68.8914 | 117.6998 | 476.4636 | 27.1468 | 37.3881 | 72.9147 | 124.8731 | 483.3046 | 25.2949 | 25.4852 | 28.7569 | 42.8484 | 77.2641 | 362.6101 | 409.5632 | 685.1809 | 596.6853 | 768.6786 | 26.9062 | 35.4612 | 72.4769 | 123.3743 | 445.8247 | 28.1042 | 38.7351 | 76.1991 | 106.0193 | 451.3601 | 25.3956 | 26.0004 | 30.8952 | 46.3721 | 86.1407 | 930.7293 | 899.3624 | 810.2799 | 859.1981 | 28.9117 | 74.7662 | 41.0072 | 135.9108 | 524.9912 | 784.5635 | 854.4631 | 894.8026 | 952.1565 | 1004.079 | 1006.2191 | 976.9906 | 747.2767 | 914.4089 | 711.944 |  | 999.3971 | 956.6892 | 973.5537 | 28.2782 | 35.815 | 58.1484 | 644.0011 | 501.4071 | 389.3591 | 467.2582 | 91.9804 | 119.5007 | 117.0081 | 87.873 | -0.0021881 | -0.031456 | 0.0046401 | 0.032302 | 0.00854 | -0.00066298 | 0.045919 | -0.0072435 | -0.038639 | -305.8751 | 18.8585 | -306.9951 | 17.9243 | -303.8657 | 18.413 | -303.8411 | 16.7026 | -232.3418 | 17.6184 | -232.4741 | 16.9921 | 3743.6417 | 3952.92 | 979.8913 | 118.2544 | -573.4917 | 445.3831
13:58 | 1911 | 219.9052 |  | -115.6621 | -149.5667 | -181.1372 | -108.7437 | -109.7475 | -155.7758 | -150.5946 | 6.2789 | 30.3956 | 15.2135 | 7.4665 |  |  |  | -116.578 | -179.938 | -197.4825 | -88.449 |  | -183.6707 | -173.7252 | 0.4588 | 0.4709 | 0.6121 | 0.7452 | 68.0417 | 114.9999 | 102.7113 | 72.0278 | 72.0234 | 75.6931 | 124.0902 | 66.7551 | 94.7717 | 45.6765 | 96.9309 | 133.3241 | 567.8821 | 99.1513 | 32.64 | 45.7202 | 68.3797 | 96 | 807.5788 | 135.324 | 161.6358 | 189.0278 | 320.1676 | 82.6254 | 40.2096 | 79.5093 | 124.0774 | 452.2315 | 75.2479 | 61.0674 | 102.127 | 159.8744 | 549.9544 | 59.1418 | 25.6505 | 34.3771 | 57.2382 | 93.4333 | 282.8739 | 896.8376 | 411.5036 | 496.4777 | 50.8006 | 66.8982 | 99.1661 | 139.4332 | 457.1241 | 27.4484 | 47.0426 | 100.6814 | 183.5325 | 546.3678 | 33.9836 | 71.7432 | 87.0334 | 79.6914 | 94.3558 | 379.5493 |  | 362.2765 | 392.929 |  | 28.3462 | 94.2494 | 101.7016 | 140.3297 | 523.9025 | 32.7977 | 62.2987 | 101.2266 | 179.0297 | 605.9318 | 25.4392 | 25.1617 | 28.6462 | 41.2792 | 82.5778 | 217.2921 | 940.834 | 518.1879 | 923.8234 | 31.7486 | 52.8194 | 99.4522 | 148.6018 | 523.3006 | 821.9602 | 919.5699 | 817.0092 | 838.667 | 944.0064 | 977.6634 | 779.6735 | 895.9158 | 779.5902 | 897.4314 | 910.5715 | 832.0965 | 834.2514 | 782.2902 | 863.5557 | 834.905 | 816.773 | 951.3376 | 946.6208 | 884.6983 | 944.5454 | 929.5421 | 111.6996 | 132.1793 | 152.1876 | 68.2572 | 184.1951 | 193.8485 | 90.3069 | 87.9761 | 105.1112 | 68.2927 | 79.4579 | 149.6148 | 571.3414 | 142.0643 | 47.443 | 77.4339 | 68.0968 | 95.4333 | 688.6648 | 803.1517 | 818.861 | 634.9438 | 874.5917 | 75.4914 | 96.0965 | 100.7233 | 98.9263 | 455.4509 | 98.9654 | 49.9305 | 140.9177 | 593.0448 | 94.7627 | 25.0506 | 31.8028 | 52.9028 | 87.5102 | 907.1223 | 862.5571 | 810.146 | 882.6567 | 98.7407 | 37.7409 | 68.933 | 117.7741 | 476.7497 | 27.146 | 37.4208 | 72.9807 | 124.9473 | 483.5945 | 25.4178 | 25.4896 | 28.7703 | 42.8839 | 77.3143 | 363.9282 | 410.8508 | 685.867 | 597.9299 | 769.3763 | 26.9426 | 35.4967 | 72.5501 | 123.4519 | 446.0989 | 28.121 | 38.7668 | 76.2884 | 106.0772 | 451.697 | 25.4237 | 26.0042 | 30.9235 | 46.4021 | 86.2068 | 930.5456 | 899.422 | 810.6066 | 859.3458 | 28.929 | 74.8161 | 41.0431 | 136.0146 | 525.2783 | 785.832 | 855.0262 | 894.9262 | 952.3462 | 1004.2426 | 1006.8652 | 978.0958 | 747.3749 | 914.2116 | 712.1903 |  | 999.6573 | 957.0716 | 974.0526 | 28.2752 | 35.8371 | 58.1714 | 644.5078 | 501.7781 | 389.708 | 467.4636 | 92.114 | 119.7492 | 117.2763 | 88.008 | -0.0021526 | -0.03216 | 0.0048141 | 0.032238 | 0.0077849 | -0.00032487 | 0.043452 | -0.005978 | -0.069185 | -305.8627 | 18.838 | -306.792 | 17.8381 | -303.6595 | 18.3966 | -303.7518 | 16.7396 | -232.2126 | 17.6143 | -232.1726 | 16.9244 | 3693.9404 | 3950.1333 | 980.2069 | 118.5127 | -573.3213 | 445.743
13:58 | 1912 | 223.6077 |  | -115.506 | -149.5589 | -181.2053 | -108.6445 | -109.6802 | -155.8387 | -150.6387 | 6.3493 | 30.4989 | 15.2845 | 7.514 |  |  |  | -116.6174 | -179.8535 | -197.3949 | -88.5014 |  | -183.5948 | -173.6968 | 0.4582 | 0.4706 | 0.6102 | 0.7463 | 66.1256 | 115.0067 | 102.7256 | 72.0712 | 72.0563 | 75.7342 | 124.1501 | 66.7709 | 94.7755 | 45.6914 | 96.9133 | 133.3683 | 568.191 | 99.1674 | 32.6711 | 45.7656 | 68.4192 | 96.0184 | 806.8782 | 135.3774 | 161.8169 | 189.1859 | 320.3405 | 82.7041 | 40.2637 | 79.5466 | 124.1524 | 452.4564 | 75.3486 | 61.115 | 102.1246 | 160.0432 | 550.2637 | 59.2588 | 25.6983 | 34.4139 | 57.2535 | 93.4347 | 283.3307 | 896.2489 | 412.3552 | 496.5547 | 50.8683 | 66.9888 | 99.174 | 139.5321 | 457.3709 | 27.464 | 47.0855 | 100.7257 | 183.6896 | 546.6458 | 34.0334 | 71.7483 | 87.0859 | 79.7169 | 94.3694 | 434.0932 |  | 363.4503 | 393.7062 |  | 28.3439 | 94.2765 | 101.6966 | 140.3576 | 524.1392 | 32.8009 | 62.3484 | 101.3246 | 179.1944 | 606.2267 | 25.437 | 25.1732 | 28.6622 | 41.311 | 82.6345 | 217.904 | 941.5065 | 519.9264 | 924.2858 | 31.7838 | 52.857 | 99.4775 | 148.6879 | 523.5459 | 821.425 | 919.31 | 818.1138 | 839.5587 | 943.7387 | 977.4706 | 779.7316 | 895.8986 | 779.569 | 897.6283 | 902.9454 | 832.1102 | 833.4095 | 785.2069 | 867.2977 | 841.4252 | 815.6175 | 966.6281 | 946.5195 | 884.7445 | 944.5142 | 929.5505 | 111.7655 | 132.3265 | 152.1852 | 68.2956 | 184.4876 | 194.2197 | 90.4051 | 87.9894 | 105.147 | 68.3629 | 79.4807 | 149.7003 | 571.6635 | 142.1372 | 47.4374 | 78.0915 | 68.1392 | 95.4414 | 688.8187 | 803.3423 | 819.2237 | 635.1105 | 875.05 | 75.566 | 96.1052 | 100.7418 | 98.9413 | 455.7055 | 98.9472 | 49.9431 | 141.0482 | 593.333 | 94.7816 | 25.0571 | 31.8141 | 52.9189 | 87.5174 | 907.8676 | 862.967 | 810.4526 | 883.2744 | 98.7356 | 37.7618 | 68.9646 | 117.8403 | 477.0255 | 27.1164 | 37.4404 | 73.0298 | 124.9607 | 483.8795 | 25.5363 | 25.4934 | 28.7808 | 42.9263 | 77.3436 | 365.0054 | 411.9489 | 686.4471 | 598.9712 | 770.03 | 26.9857 | 35.528 | 72.5786 | 123.5064 | 446.3541 | 28.1431 | 38.8031 | 76.3839 | 106.1274 | 451.9389 | 25.4431 | 26.0082 | 30.9608 | 46.4327 | 86.2724 | 930.4681 | 899.4518 | 810.7816 | 859.4367 | 28.9094 | 74.8698 | 41.0614 | 136.1125 | 525.5762 | 787.2695 | 855.08 | 894.8106 | 952.7645 | 1004.4371 | 1007.4286 | 979.1969 | 747.4977 | 914.1182 | 712.467 |  | 999.8676 | 957.4462 | 974.5323 | 28.2798 | 35.851 | 58.1895 | 645.0303 | 502.1662 | 390.0663 | 467.6612 | 92.3017 | 120.002 | 117.516 | 88.2722 | -0.0026039 | -0.032357 | 0.0041778 | 0.031953 | 0.0082226 | -0.00096265 | 0.03353 | -0.010141 | -0.041146 | -305.7427 | 18.8011 | -306.7428 | 17.8894 | -303.7149 | 18.4582 | -303.6842 | 16.7334 | -231.9172 | 17.5978 | -232.0095 | 16.9839 | 3739.2124 | 3954.0874 | 980.5148 | 118.759 | -573.2193 | 446.1162
13:58 | 1913 | 226.2487 |  | -115.3882 | -149.4571 | -181.2205 | -108.6372 | -109.6917 | -155.7292 | -150.5596 | 6.4222 | 30.6215 | 15.3335 | 7.5772 |  |  |  | -116.6361 | -179.9582 | -197.3006 | -88.4589 |  | -183.5979 | -173.6537 | 0.4564 | 0.4703 | 0.6083 | 0.746 | 66.9269 | 115.0294 | 102.7728 | 72.1195 | 72.1237 | 75.7877 | 124.2122 | 66.7847 | 94.7955 | 45.7263 | 96.9337 | 133.4763 | 568.5073 | 99.1562 | 32.6762 | 45.8043 | 68.4482 | 96.0388 | 806.3011 | 135.4648 | 162.1556 | 189.3615 | 320.5508 | 82.7897 | 40.287 | 79.5992 | 124.225 | 452.7083 | 75.4464 | 61.1122 | 102.1427 | 160.2153 | 550.5671 | 59.3305 | 25.7593 | 34.4022 | 57.2901 | 93.4464 | 283.6915 | 895.7078 | 412.7944 | 496.5706 | 50.9334 | 67.0831 | 99.1845 | 139.6238 | 457.6203 | 27.4998 | 47.1102 | 100.7818 | 183.8317 | 546.916 | 34.1043 | 71.6783 | 87.0639 | 79.7374 | 94.3769 | 480.2651 |  | 364.3652 | 394.3317 |  | 28.3875 | 94.4408 | 101.7126 | 140.4124 | 524.4364 | 32.844 | 62.3955 | 101.3425 | 179.3294 | 606.5133 | 25.4203 | 25.1806 | 28.6806 | 41.324 | 82.6936 | 218.0343 | 941.7973 | 521.2105 | 924.3201 | 31.7581 | 52.9235 | 99.537 | 148.7819 | 523.7797 | 820.8528 | 921.1155 | 818.9624 | 840.3323 | 943.4806 | 977.2696 | 779.8414 | 896.0071 | 779.6345 | 897.9054 | 899.11 | 829.8359 | 832.5425 | 791.6342 | 874.1505 | 843.4254 | 813.3123 | 999.0317 | 946.4697 | 884.7783 | 944.5154 | 929.5674 | 111.8271 | 132.4747 | 152.3301 | 68.327 | 184.7526 | 194.5611 | 90.4991 | 87.9998 | 105.235 | 68.4134 | 79.5171 | 149.7906 | 571.9828 | 142.2147 | 47.4243 | 78.6824 | 68.1794 | 95.4485 | 689.0475 | 803.4589 | 819.5504 | 635.5206 | 875.8801 | 75.6289 | 96.1077 | 100.7443 | 98.9476 | 455.9639 | 98.9543 | 49.9612 | 141.1921 | 593.6098 | 94.802 | 25.0667 | 31.8338 | 52.9483 | 87.5306 | 908.5979 | 863.2074 | 810.7687 | 883.8703 | 98.7342 | 37.7911 | 69.0152 | 117.9188 | 477.3185 | 27.1346 | 37.4716 | 73.0993 | 124.9955 | 484.1669 | 25.4341 | 25.5081 | 28.784 | 42.955 | 77.391 | 365.2794 | 412.368 | 686.9533 | 599.3991 | 770.6315 | 26.9638 | 35.5385 | 72.6391 | 123.541 | 446.6211 | 28.1468 | 38.8276 | 76.4696 | 106.1546 | 452.2295 | 25.4395 | 26.0019 | 30.9597 | 46.4536 | 86.3147 | 930.3169 | 899.5585 | 810.8956 | 859.598 | 28.9334 | 74.9172 | 41.0965 | 136.2176 | 525.8787 | 788.149 | 855.4832 | 894.2059 | 953.6453 | 1004.6749 | 1007.9104 | 980.3202 | 747.5967 | 914.1735 | 712.8203 |  | 1000.0047 | 957.839 | 974.9781 | 28.2769 | 35.8763 | 58.2027 | 645.5967 | 502.5463 | 390.4572 | 467.8634 | 92.4742 | 120.2585 | 117.7468 | 88.4776 | -0.002391 | -0.031903 | 0.0045799 | 0.032384 | 0.008217 | -0.00053494 | 0.030495 | -0.0061752 | -0.03968 | -305.6535 | 18.8195 | -306.6228 | 17.8175 | -303.4872 | 18.374 | -303.5426 | 16.7273 | -231.7387 | 17.6245 | -231.7972 | 16.9388 | 3677.7556 | 3949.6653 | 980.8097 | 119.0026 | -573.0867 | 446.5018
13:58 | 1914 | 230.3522 |  | -115.2428 | -149.2605 | -181.3871 | -108.5277 | -109.7056 | -155.6573 | -150.5718 | 6.5069 | 30.6693 | 15.3776 | 7.6503 |  |  |  | -116.5566 | -179.9602 | -197.1708 | -88.4713 |  | -183.5382 | -173.6317 | 0.458 | 0.472 | 0.6119 | 0.7473 | 66.5497 | 115.0521 | 102.8146 | 72.1617 | 72.1873 | 75.8351 | 124.2689 | 66.7944 | 94.8007 | 45.7516 | 96.9311 | 133.5369 | 568.8124 | 99.1519 | 32.6961 | 45.8181 | 68.4711 | 96.0435 | 805.8866 | 135.6769 | 162.7239 | 189.6131 | 320.876 | 82.8673 | 40.2997 | 79.6419 | 124.2897 | 452.9649 | 75.4917 | 61.0956 | 102.1628 | 160.3598 | 550.8679 | 59.3715 | 25.7181 | 34.4102 | 57.3532 | 93.4474 | 284.0241 | 895.2289 | 413.1817 | 496.667 | 50.938 | 67.1647 | 99.2064 | 139.7204 | 457.8751 | 27.5006 | 47.1404 | 100.8371 | 183.9776 | 547.1937 | 34.1021 | 71.6031 | 87.0548 | 79.7603 | 94.4086 | 525.6452 |  | 364.3849 | 394.6551 |  | 28.4123 | 94.515 | 101.7196 | 140.4994 | 524.7425 | 32.9123 | 62.4387 | 101.3496 | 179.4785 | 606.8087 | 25.4036 | 25.1898 | 28.7035 | 41.3405 | 82.7538 | 218.1286 | 941.2077 | 521.5146 | 923.9167 | 31.7279 | 52.992 | 99.5836 | 148.8808 | 524.0216 | 820.1818 | 922.6123 | 819.4965 | 840.859 | 943.2443 | 977.1191 | 779.9781 | 896.2181 | 779.8169 | 898.2723 | 885.8174 | 825.3066 | 836.8409 | 781.9633 | 876.0339 | 841.5803 | 801.5186 | 1026.651 | 946.4688 | 884.8294 | 944.5535 | 929.5898 | 111.8919 | 132.6192 | 152.4921 | 68.36 | 184.9716 | 194.9566 | 90.5636 | 88.0027 | 105.3473 | 68.4493 | 79.5606 | 149.8904 | 572.2992 | 142.2899 | 47.4124 | 79.2111 | 68.2232 | 95.4515 | 689.1856 | 803.5726 | 819.8385 | 635.7393 | 876.2443 | 75.7142 | 96.1091 | 100.7325 | 98.9204 | 456.2285 | 98.9462 | 49.9832 | 141.327 | 593.8511 | 94.8063 | 25.0685 | 31.8399 | 52.9712 | 87.5377 | 909.2556 | 863.4338 | 811.068 | 884.4409 | 98.7224 | 37.8073 | 69.0754 | 117.9918 | 477.623 | 27.1405 | 37.5102 | 73.1702 | 125.0297 | 484.4688 | 25.4294 | 25.5151 | 28.799 | 42.9807 | 77.4594 | 365.5705 | 412.8307 | 687.6223 | 599.8454 | 771.3057 | 26.9628 | 35.5571 | 72.6854 | 123.5939 | 446.9055 | 28.1713 | 38.8501 | 76.5824 | 106.177 | 452.6415 | 25.4313 | 26.0058 | 30.948 | 46.4818 | 86.3613 | 930.0368 | 899.5199 | 812.6758 | 859.7312 | 28.9522 | 74.956 | 41.1457 | 136.3223 | 526.1746 | 788.6205 | 856.4864 | 893.2685 | 954.7055 | 1004.9359 | 1008.3487 | 981.4494 | 747.7404 | 914.5069 | 713.1833 |  | 1000.1017 | 958.2625 | 975.4019 | 28.2759 | 35.8967 | 58.2147 | 646.1493 | 502.9262 | 390.8482 | 468.0827 | 92.5767 | 120.4823 | 117.9127 | 88.5886 | -0.0027186 | -0.032334 | 0.0050241 | 0.032286 | 0.0083646 | -0.00020762 | 0.046317 | -0.0012548 | -0.054408 | -305.5612 | 18.7703 | -306.5028 | 17.8237 | -303.4472 | 18.452 | -303.5488 | 16.7499 | -231.5295 | 17.5855 | -231.5356 | 16.9531 | 3704.1273 | 3952.4627 | 981.1079 | 119.1975 | -572.9045 | 446.8872
13:58 | 1915 | 233.9681 |  | -115.1923 | -149.3286 | -181.448 | -108.5524 | -109.6639 | -155.6192 | -150.4523 | 6.625 | 30.7739 | 15.4576 | 7.7634 |  |  |  | -116.6488 | -180.0394 | -197.1997 | -88.486 |  | -183.5425 | -173.5837 | 0.4575 | 0.4692 | 0.6126 | 0.7474 | 69.7615 | 115.0688 | 102.8478 | 72.2129 | 72.2325 | 75.8854 | 124.3317 | 66.8158 | 94.8054 | 45.7888 | 96.9507 | 133.5856 | 569.1027 | 99.1591 | 32.7388 | 45.8489 | 68.5132 | 96.0487 | 805.6362 | 136.1337 | 163.7367 | 190.0669 | 321.3755 | 82.9293 | 40.3359 | 79.6969 | 124.3596 | 453.2023 | 75.5292 | 61.0936 | 102.1531 | 160.5271 | 551.1699 | 59.4306 | 25.7808 | 34.3946 | 57.3258 | 93.4447 | 284.6893 | 894.7069 | 413.9911 | 496.8457 | 50.9418 | 67.2504 | 99.208 | 139.8302 | 458.1297 | 27.5114 | 47.1924 | 100.8756 | 184.1347 | 547.473 | 34.1167 | 71.5839 | 87.0718 | 79.7831 | 94.4277 | 552.6968 |  | 364.5021 | 395.0784 |  | 28.4196 | 94.5682 | 101.7251 | 140.5845 | 525.0446 | 32.9247 | 62.4845 | 101.3695 | 179.6422 | 607.1172 | 25.3977 | 25.2013 | 28.7291 | 41.364 | 82.8142 | 218.4746 | 940.3764 | 521.6517 | 923.3872 | 31.7971 | 53.0127 | 99.5753 | 148.9686 | 524.2779 | 819.5896 | 924.0299 | 819.9041 | 841.4889 | 943.0423 | 977.0478 | 780.1479 | 896.4798 | 780.0873 | 898.6974 | 878.6613 | 816.6555 | 837.7693 | 768.604 | 870.9968 | 837.5016 | 791.3052 | 1021.3129 | 946.504 | 884.8943 | 944.6185 | 929.6542 | 111.9541 | 132.7695 | 152.4497 | 68.399 | 185.2327 | 195.3962 | 90.665 | 88.0101 | 105.4456 | 68.492 | 79.6089 | 149.9709 | 572.6151 | 142.3532 | 47.4052 | 79.6987 | 68.2628 | 95.4518 | 689.4314 | 803.7377 | 820.1238 | 636.2393 | 876.1752 | 75.7672 | 96.115 | 100.7358 | 98.9149 | 456.4944 | 98.9414 | 50.0049 | 141.4745 | 594.0807 | 94.8216 | 25.0781 | 31.8594 | 52.9992 | 87.5452 | 909.7572 | 863.7702 | 811.3533 | 884.9642 | 98.7233 | 37.8332 | 69.1177 | 118.0647 | 477.9048 | 27.1978 | 37.5249 | 73.2406 | 125.1213 | 484.802 | 25.441 | 25.5109 | 28.8082 | 42.9961 | 77.5209 | 365.9462 | 413.2779 | 688.1679 | 600.2655 | 771.9601 | 26.9656 | 35.5735 | 72.7181 | 123.6477 | 447.2321 | 28.18 | 38.8757 | 76.696 | 106.1819 | 453.0393 | 25.4425 | 26.0116 | 30.9667 | 46.519 | 86.4127 | 929.7042 | 899.2567 | 814.5696 | 859.7377 | 28.9486 | 75.0148 | 41.1717 | 136.4271 | 526.4719 | 788.8811 | 857.5909 | 892.3719 | 955.7096 | 1005.1881 | 1008.6763 | 982.5435 | 747.9727 | 915.1594 | 713.5286 |  | 1000.1601 | 958.6853 | 975.8389 | 28.2635 | 35.9135 | 58.2476 | 646.7363 | 503.3214 | 391.2244 | 468.2931 | 92.7439 | 120.6728 | 118.1841 | 88.7668 | -0.002048 | -0.03218 | 0.0049466 | 0.032567 | 0.0088119 | -0.00047193 | 0.038544 | 0.0052207 | -0.047154 | -305.552 | 18.8011 | -306.4997 | 17.8504 | -303.3303 | 18.4068 | -303.3672 | 16.7108 | -231.3356 | 17.6369 | -231.4248 | 16.9737 | 3727.0211 | 3950.997 | 981.3978 | 119.4284 | -572.927 | 447.2729
13:58 | 1916 | 237.7867 |  | -115.132 | -149.3661 | -181.3355 | -108.5076 | -109.5025 | -155.5774 | -150.3309 | 6.662 | 30.7046 | 15.4917 | 7.8637 |  |  |  | -116.6271 | -179.9347 | -197.0209 | -88.4564 |  | -183.5402 | -173.5938 | 0.4565 | 0.4735 | 0.6113 | 0.7475 | 70.1816 | 115.0883 | 102.8942 | 72.2726 | 72.3032 | 75.9529 | 124.4026 | 66.8478 | 94.8242 | 45.8392 | 96.9766 | 133.6789 | 569.4255 | 99.1568 | 32.7593 | 45.8807 | 68.5386 | 96.0582 | 805.4819 | 136.4689 | 164.7019 | 190.4226 | 321.8046 | 83.008 | 40.3756 | 79.7482 | 124.4282 | 453.4245 | 75.586 | 61.0536 | 102.1479 | 160.6832 | 551.4601 | 59.5079 | 25.7801 | 34.434 | 57.4027 | 93.4655 | 284.998 | 894.2389 | 414.6219 | 496.797 | 50.9987 | 67.3404 | 99.1905 | 139.9309 | 458.3749 | 27.5401 | 47.2238 | 100.9274 | 184.2887 | 547.7692 | 34.1164 | 71.6003 | 87.1147 | 79.837 | 94.4554 | 581.8423 |  | 364.7514 | 395.5072 |  | 28.429 | 94.801 | 101.7378 | 140.6545 | 525.3596 | 32.8846 | 62.5359 | 101.3561 | 179.7974 | 607.4086 | 25.4228 | 25.1929 | 28.7273 | 41.3923 | 82.8534 | 218.9686 | 939.7976 | 522.095 | 922.935 | 31.8263 | 53.0469 | 99.5693 | 149.0489 | 524.5317 | 819.1052 | 926.4628 | 819.8932 | 842.1634 | 942.8469 | 977.0064 | 780.3205 | 896.7524 | 780.3835 | 899.1048 | 878.7179 | 803.7595 | 830.5938 | 769.6937 | 861.2882 | 834.5478 | 793.832 | 1008.0548 | 946.6204 | 884.9587 | 944.8253 | 929.8111 | 112.0288 | 132.9235 | 152.4614 | 68.4385 | 185.511 | 195.7988 | 90.7804 | 88.0209 | 105.5 | 68.5266 | 79.659 | 150.0653 | 572.9261 | 142.4156 | 47.4139 | 80.1494 | 68.3095 | 95.4656 | 689.8938 | 803.9317 | 820.3556 | 636.9613 | 876.3595 | 75.8015 | 96.1281 | 100.7532 | 98.9048 | 456.7575 | 98.9415 | 50.0176 | 141.6286 | 594.3578 | 94.8243 | 25.0968 | 31.8933 | 53.0356 | 87.5585 | 910.0836 | 864.0382 | 811.6385 | 885.4218 | 98.7087 | 37.8663 | 69.176 | 118.1532 | 478.1949 | 27.2039 | 37.5556 | 73.3124 | 125.2302 | 485.1328 | 25.1943 | 25.5219 | 28.7823 | 43.0268 | 77.5653 | 366.3287 | 413.6891 | 688.6686 | 600.184 | 772.5436 | 26.9567 | 35.5924 | 72.7741 | 123.7039 | 447.57 | 28.1917 | 38.8977 | 76.7785 | 106.1807 | 453.4391 | 25.4544 | 26.008 | 31.0126 | 46.5488 | 86.4622 | 929.3686 | 898.9293 | 814.7359 | 859.6523 | 28.976 | 75.0655 | 41.1979 | 136.5287 | 526.7745 | 788.9861 | 858.376 | 891.4611 | 956.6066 | 1005.438 | 1008.935 | 983.5963 | 748.3129 | 916.0214 | 713.8275 |  | 1000.2072 | 959.09 | 976.2978 | 28.2761 | 35.9242 | 58.2691 | 647.3444 | 503.6817 | 391.6252 | 468.4554 | 92.8918 | 120.8816 | 118.4275 | 88.9011 | -0.0023593 | -0.03279 | 0.0054786 | 0.032841 | 0.0086215 | 8.4758e-05 | 0.032375 | 0.0041571 | -0.043198 | -305.4566 | 18.7456 | -306.2997 | 17.7559 | -303.1703 | 18.4109 | -303.3303 | 16.756 | -231.1356 | 17.5958 | -231.1017 | 16.9244 | 3686.3372 | 3949.4547 | 981.6772 | 119.6545 | -572.6775 | 447.6535
13:58 | 1917 | 241.5451 |  | -115.0253 | -149.4672 | -181.2423 | -108.3334 | -109.4805 | -155.6531 | -150.4276 | 6.7318 | 30.6481 | 15.6043 | 7.899 |  |  |  | -116.6957 | -180.0589 | -197.0129 | -88.4651 |  | -183.4165 | -173.4297 | 0.4566 | 0.4741 | 0.6133 | 0.748 | 68.7271 | 115.1432 | 102.9182 | 72.3217 | 72.3577 | 76.0063 | 124.4709 | 66.8743 | 94.8274 | 45.8709 | 96.9709 | 133.7647 | 569.7773 | 99.1493 | 32.7833 | 45.904 | 68.5533 | 96.0663 | 805.4034 | 136.4888 | 164.6957 | 190.586 | 322.0192 | 83.093 | 40.4136 | 79.7931 | 124.4982 | 453.6506 | 75.697 | 61.0025 | 102.1624 | 160.8226 | 551.7501 | 59.5536 | 25.7026 | 34.5414 | 57.5241 | 93.4928 | 284.9829 | 893.9098 | 414.7871 | 496.7513 | 51.08 | 67.4224 | 99.1954 | 140.037 | 458.6151 | 27.5339 | 47.2408 | 100.9831 | 184.4461 | 548.0541 | 34.0914 | 71.5664 | 87.1266 | 79.8691 | 94.4857 | 590.2833 |  | 365.3043 | 396.0273 |  | 28.4284 | 95.0223 | 101.743 | 140.7077 | 525.6577 | 32.8291 | 62.5664 | 101.3329 | 179.9532 | 607.6915 | 25.4562 | 25.187 | 28.7249 | 41.4282 | 82.8958 | 219.4632 | 939.2869 | 522.6811 | 922.5268 | 31.8339 | 53.0941 | 99.5938 | 149.1322 | 524.7777 | 818.6412 | 928.6615 | 819.6256 | 842.5712 | 942.6662 | 976.9641 | 780.5114 | 897.0809 | 780.6405 | 899.3995 | 866.4664 | 800.4452 | 820.1079 | 776.5295 | 857.5172 | 831.1969 | 793.1318 | 1002.9162 | 946.9678 | 885.0387 | 945.2777 | 930.1119 | 112.1223 | 133.0859 | 152.6454 | 68.4814 | 185.7736 | 196.1784 | 90.8932 | 88.0383 | 105.5319 | 68.5809 | 79.7025 | 150.1496 | 573.2419 | 142.4866 | 47.4458 | 80.5669 | 68.3593 | 95.4733 | 690.4074 | 804.1811 | 820.5843 | 637.8585 | 876.8239 | 75.9137 | 96.1537 | 100.7595 | 98.8982 | 457.0148 | 98.9515 | 50.0269 | 141.76 | 594.6756 | 94.7966 | 25.0953 | 31.9047 | 53.0641 | 87.5618 | 910.2843 | 864.354 | 811.9325 | 885.8105 | 98.7075 | 37.8986 | 69.2431 | 118.2267 | 478.4923 | 27.1574 | 37.5763 | 73.3453 | 125.2897 | 485.4338 | 25.1718 | 25.5243 | 28.7782 | 43.0663 | 77.6168 | 366.6471 | 414.0368 | 689.1766 | 600.0822 | 773.076 | 26.9367 | 35.6095 | 72.8481 | 123.7469 | 447.87 | 28.2037 | 38.9232 | 76.8486 | 106.1765 | 453.8702 | 25.4638 | 26.0016 | 31.0328 | 46.5745 | 86.5138 | 928.9118 | 898.6612 | 814.7065 | 859.5085 | 28.9862 | 75.1107 | 41.2429 | 136.6271 | 527.0687 | 788.9098 | 858.7042 | 890.144 | 957.3466 | 1005.6891 | 1009.135 | 984.5602 | 748.7565 | 916.9311 | 714.0717 |  | 1000.2449 | 959.484 | 976.7646 | 28.281 | 35.9545 | 58.2861 | 648.1255 | 504.0367 | 391.9436 | 468.6517 | 93.0818 | 121.1312 | 118.6267 | 89.0849 | -0.0020859 | -0.032532 | 0.0050001 | 0.032711 | 0.0084529 | -0.00034871 | 0.039693 | 0.010728 | -0.057953 | -305.3027 | 18.76 | -306.312 | 17.8011 | -303.2441 | 18.4315 | -303.1949 | 16.7273 | -230.8987 | 17.6245 | -230.9848 | 16.9757 | 3669.2932 | 3950.014 | 981.9385 | 119.879 | -572.6125 | 447.9902
13:58 | 1918 | 243.9996 |  | -115.1168 | -149.4539 | -181.1388 | -108.2346 | -109.4109 | -155.5122 | -150.2973 | 6.8201 | 30.6911 | 15.7131 | 7.853 |  |  |  | -116.7026 | -180.0856 | -196.827 | -88.4628 |  | -183.3516 | -173.3857 | 0.4552 | 0.47 | 0.6148 | 0.7486 | 68.5057 | 115.1812 | 102.9136 | 72.3534 | 72.3712 | 76.0296 | 124.5289 | 66.8906 | 94.8498 | 45.9013 | 96.9699 | 133.841 | 570.131 | 99.1426 | 32.8045 | 45.9366 | 68.5827 | 96.0852 | 805.4543 | 136.5485 | 164.4743 | 190.79 | 322.2849 | 83.209 | 40.4465 | 79.8461 | 124.5671 | 453.8895 | 75.7945 | 60.9967 | 102.1993 | 160.9871 | 552.0509 | 59.6839 | 25.7211 | 34.5444 | 57.5246 | 93.491 | 285.1719 | 893.7131 | 415.1336 | 496.8353 | 51.1382 | 67.5146 | 99.2094 | 140.1388 | 458.8586 | 27.5094 | 47.3035 | 101.0292 | 184.6187 | 548.3321 | 34.1171 | 71.5367 | 87.1521 | 79.9011 | 94.5313 | 570.2843 |  | 366.51 | 396.7113 |  | 28.4174 | 95.1218 | 101.7525 | 140.7472 | 525.9284 | 32.8544 | 62.5957 | 101.3248 | 180.1245 | 607.9773 | 25.4566 | 25.2052 | 28.7455 | 41.4553 | 82.9488 | 219.9121 | 938.835 | 523.2464 | 922.0694 | 31.8958 | 53.126 | 99.6064 | 149.2218 | 525.0166 | 818.1791 | 931.2678 | 819.5821 | 842.6475 | 942.5293 | 976.8906 | 780.7281 | 897.4609 | 780.8041 | 899.5184 | 862.5673 | 798.9948 | 822.0037 | 780.8359 | 871.6217 | 832.6645 | 789.5362 | 1023.8832 | 947.576 | 885.1655 | 945.9059 | 930.5466 | 112.2105 | 133.2524 | 152.8172 | 68.5274 | 186.0622 | 196.5479 | 91.0462 | 88.0607 | 105.5477 | 68.6568 | 79.7589 | 150.218 | 573.5556 | 142.5774 | 47.4827 | 80.9574 | 68.4072 | 95.4792 | 691.0761 | 804.5264 | 820.8602 | 638.8109 | 877.4888 | 76.0365 | 96.176 | 100.7623 | 98.9679 | 457.281 | 98.9447 | 50.0491 | 141.8901 | 594.9994 | 94.7666 | 25.0883 | 31.912 | 53.0876 | 87.5805 | 910.2993 | 864.5734 | 812.2266 | 886.1043 | 98.7127 | 37.9196 | 69.3158 | 118.279 | 478.7809 | 27.157 | 37.5937 | 73.3778 | 125.3342 | 485.7353 | 25.3189 | 25.5201 | 28.8231 | 43.0806 | 77.7104 | 366.9791 | 414.3546 | 689.6875 | 600.4283 | 773.5693 | 26.9347 | 35.6313 | 72.9722 | 123.8036 | 448.184 | 28.2073 | 38.9548 | 76.9045 | 106.1791 | 454.3919 | 25.4632 | 26.0125 | 31.038 | 46.6 | 86.56 | 928.2608 | 898.2982 | 814.573 | 859.296 | 28.9864 | 75.1644 | 41.2693 | 136.7257 | 527.352 | 788.8115 | 858.7547 | 888.2778 | 957.6661 | 1005.9617 | 1009.2848 | 985.3979 | 749.2347 | 917.7811 | 714.2699 |  | 1000.3168 | 959.9072 | 977.2369 | 28.2946 | 35.9834 | 58.3134 | 649.067 | 504.4077 | 392.2961 | 468.8271 | 93.2299 | 121.4003 | 118.8966 | 89.317 | -0.0027412 | -0.032273 | 0.0050034 | 0.03288 | 0.0084311 | -0.00015725 | 0.043231 | 0.0030938 | -0.056423 | -305.2843 | 18.76 | -306.1797 | 17.7334 | -303.0103 | 18.3801 | -303.0933 | 16.7334 | -230.6956 | 17.6348 | -230.7202 | 16.9305 | 3712.1601 | 3952.7067 | 982.1907 | 120.1484 | -572.3939 | 448.3519
13:58 | 1919 | 247.7736 |  | -115.2248 | -149.4027 | -181.0861 | -108.2627 | -109.3301 | -155.3885 | -150.3342 | 6.8841 | 30.8267 | 15.7374 | 7.8834 |  |  |  | -116.7812 | -180.0663 | -196.7684 | -88.4483 |  | -183.2793 | -173.2111 | 0.4563 | 0.4688 | 0.6091 | 0.7497 | 68.2236 | 115.1858 | 102.9202 | 72.3757 | 72.3823 | 76.0499 | 124.5865 | 66.884 | 94.8644 | 45.949 | 96.9701 | 133.9081 | 570.4931 | 99.128 | 32.8266 | 45.988 | 68.6252 | 96.1128 | 805.6199 | 136.7682 | 164.6965 | 191.0799 | 322.6107 | 83.3081 | 40.463 | 79.8801 | 124.6389 | 454.1274 | 75.8153 | 60.9859 | 102.2285 | 161.1465 | 552.363 | 59.8314 | 25.7361 | 34.5481 | 57.543 | 93.4998 | 285.8068 | 893.5709 | 416.0445 | 496.9254 | 51.1456 | 67.6092 | 99.2149 | 140.2282 | 459.1072 | 27.5294 | 47.3549 | 101.0833 | 184.7934 | 548.6201 | 34.1775 | 71.4882 | 87.1499 | 79.9249 | 94.5196 | 536.6001 |  | 367.7056 | 397.4801 |  | 28.4528 | 95.2118 | 101.7551 | 140.8205 | 526.2371 | 32.9413 | 62.6343 | 101.3147 | 180.2734 | 608.2666 | 25.4536 | 25.2131 | 28.757 | 41.4851 | 82.9972 | 220.3333 | 938.2947 | 523.6589 | 921.516 | 31.8826 | 53.1833 | 99.6436 | 149.3085 | 525.2512 | 817.9266 | 933.8702 | 819.7681 | 842.5553 | 942.4332 | 976.7744 | 780.9285 | 897.7958 | 780.8551 | 899.4427 | 861.9798 | 796.9658 | 832.4553 | 785.1856 | 868.9069 | 840.9213 | 786.844 | 1025.6837 | 948.2388 | 885.3293 | 946.53 | 931.0123 | 112.2738 | 133.3863 | 152.9086 | 68.5613 | 186.3058 | 196.8577 | 91.1602 | 88.0724 | 105.5675 | 68.7215 | 79.7808 | 150.3157 | 573.853 | 142.6663 | 47.5287 | 81.3092 | 68.4565 | 95.4997 | 691.6934 | 804.9982 | 821.1152 | 639.4872 | 878.1451 | 76.0978 | 96.2118 | 100.8084 | 98.9961 | 457.5558 | 98.9164 | 50.0683 | 142.0414 | 595.3292 | 94.8058 | 25.092 | 31.9199 | 53.11 | 87.6008 | 910.0907 | 864.4007 | 812.5076 | 886.2908 | 98.7184 | 37.9408 | 69.3703 | 118.3383 | 479.0599 | 27.1553 | 37.6273 | 73.4277 | 125.4273 | 486.0513 | 25.3829 | 25.5217 | 28.8511 | 43.0929 | 77.8306 | 367.371 | 414.759 | 690.2188 | 600.7823 | 773.9616 | 26.984 | 35.6696 | 73.0835 | 123.8763 | 448.4949 | 28.2233 | 38.9901 | 76.9681 | 106.2157 | 454.9734 | 25.484 | 26.0293 | 31.0484 | 46.6336 | 86.5987 | 927.5756 | 897.6723 | 814.2363 | 858.9668 | 29.0735 | 75.1966 | 41.2903 | 136.8167 | 527.6377 | 788.8278 | 858.7513 | 886.4984 | 957.6464 | 1006.2528 | 1009.3091 | 986.1158 | 749.7127 | 918.5008 | 714.3933 |  | 1000.425 | 960.29 | 977.686 | 28.3087 | 36.0261 | 58.3375 | 650.1452 | 504.7866 | 392.6325 | 468.9986 | 93.3738 | 121.5939 | 119.1258 | 89.4816 | -0.0026601 | -0.032264 | 0.0046863 | 0.032702 | 0.0086985 | -0.00033435 | 0.040869 | -0.0025196 | -0.034546 | -305.0935 | 18.6861 | -306.0566 | 17.7642 | -303.0103 | 18.4561 | -303.0626 | 16.717 | -230.4586 | 17.602 | -230.5171 | 16.9778 | 3707.2999 | 3951.4233 | 982.4108 | 120.3598 | -572.2751 | 448.7095
13:58 | 1920 | 250.0268 |  | -115.2114 | -149.1902 | -180.9902 | -108.2829 | -109.349 | -155.3607 | -150.3383 | 6.9135 | 30.9871 | 15.7563 | 7.9726 |  |  |  | -116.7105 | -179.9935 | -196.6156 | -88.3874 |  | -183.3106 | -173.2842 | 0.4548 | 0.4695 | 0.6108 | 0.7488 | 67.9186 | 115.205 | 102.9425 | 72.4063 | 72.4129 | 76.0823 | 124.6455 | 66.8747 | 94.8641 | 45.9965 | 96.9827 | 133.9856 | 570.8568 | 99.1325 | 32.8467 | 46.0494 | 68.6537 | 96.1155 | 805.868 | 136.9419 | 164.8213 | 191.3146 | 322.8359 | 83.3707 | 40.4953 | 79.91 | 124.7112 | 454.3551 | 75.8397 | 60.9553 | 102.2236 | 161.3067 | 552.6744 | 59.8841 | 25.7647 | 34.6124 | 57.5882 | 93.5246 | 286.0331 | 893.4424 | 416.3977 | 497.002 | 51.1446 | 67.7037 | 99.2237 | 140.3244 | 459.354 | 27.5615 | 47.3779 | 101.1347 | 184.961 | 548.8981 | 34.1959 | 71.4137 | 87.1115 | 79.9228 | 94.5124 | 486.0314 |  | 368.2182 | 398.1758 |  | 28.4904 | 95.1443 | 101.7599 | 140.8996 | 526.5393 | 33.0078 | 62.6691 | 101.3092 | 180.4079 | 608.5549 | 25.4515 | 25.2045 | 28.7509 | 41.5219 | 83.0329 | 221.0396 | 937.7323 | 524.0486 | 920.947 | 31.8503 | 53.2623 | 99.7059 | 149.4028 | 525.4696 | 818.0656 | 935.1062 | 820.0853 | 842.4324 | 942.4091 | 976.64 | 781.1386 | 898.1096 | 780.8439 | 899.2805 | 869.5508 | 804.544 | 837.3388 | 790.2596 | 843.1606 | 846.2115 | 790.4714 | 1007.1088 | 948.809 | 885.5011 | 947.0367 | 931.4174 | 112.3318 | 133.5132 | 152.9967 | 68.5926 | 186.4742 | 197.0843 | 91.2124 | 88.0891 | 105.5564 | 68.744 | 79.7995 | 150.393 | 574.1649 | 142.7351 | 47.609 | 81.632 | 68.5062 | 95.515 | 692.3399 | 805.6923 | 821.3735 | 640.4634 | 878.8554 | 76.0982 | 96.2253 | 100.8041 | 98.9424 | 457.809 | 98.9407 | 50.0885 | 142.2206 | 595.6604 | 94.9017 | 25.0982 | 31.9349 | 53.132 | 87.6069 | 909.7903 | 863.9136 | 812.7609 | 886.394 | 98.7214 | 37.9684 | 69.4028 | 118.4008 | 479.3528 | 27.1557 | 37.6583 | 73.4878 | 125.4925 | 486.3649 | 25.5294 | 25.5172 | 28.8733 | 43.1304 | 77.9743 | 367.7385 | 415.2175 | 690.6499 | 601.1767 | 774.2838 | 27.0165 | 35.6936 | 73.1056 | 123.9328 | 448.7491 | 28.2172 | 39.0028 | 77.0436 | 106.2376 | 455.5022 | 25.5022 | 26.0281 | 31.0793 | 46.6664 | 86.6405 | 927.0522 | 897.1158 | 813.8609 | 858.6132 | 29.0503 | 75.2668 | 41.3189 | 136.9268 | 527.939 | 788.9546 | 858.836 | 886.7146 | 957.9094 | 1006.5488 | 1009.2499 | 986.7043 | 750.2043 | 919.1387 | 714.4583 |  | 1000.578 | 960.6485 | 978.0911 | 28.3118 | 36.0226 | 58.3487 | 651.106 | 505.1128 | 392.9121 | 469.1557 | 93.5429 | 121.8179 | 119.3709 | 89.6227 | -0.0024514 | -0.032687 | 0.0045658 | 0.032675 | 0.0089544 | -7.9529e-05 | 0.04539 | -0.016851 | -0.038033 | -305.0873 | 18.7374 | -306.0535 | 17.7559 | -302.9087 | 18.4048 | -302.8903 | 16.7129 | -230.2709 | 17.641 | -230.3479 | 16.9593 | 3739.5261 | 3950.002 | 982.6087 | 120.5944 | -572.1073 | 449.0125
13:58 | 1921 | 252.2192 |  | -115.0964 | -149.0649 | -180.815 | -108.2545 | -109.3111 | -155.2955 | -150.1915 | 6.9415 | 31.1403 | 15.7671 | 8.0726 |  |  |  | -116.709 | -179.9768 | -196.5924 | -88.3383 |  | -183.2701 | -173.2735 | 0.4553 | 0.4688 | 0.6103 | 0.7476 | 66.3426 | 115.2302 | 102.9584 | 72.4405 | 72.4348 | 76.1104 | 124.7022 | 66.8771 | 94.8829 | 46.0317 | 96.9909 | 134.0687 | 571.2045 | 99.155 | 32.8681 | 46.0978 | 68.672 | 96.1064 | 806.1191 | 137.0331 | 164.8177 | 191.5108 | 323.0491 | 83.4449 | 40.5385 | 79.9528 | 124.7722 | 454.5874 | 75.8769 | 60.9306 | 102.2106 | 161.4626 | 552.967 | 59.9192 | 25.7513 | 34.6259 | 57.6389 | 93.5341 | 286.1134 | 893.3997 | 416.8225 | 497.1665 | 51.1478 | 67.792 | 99.2267 | 140.4291 | 459.5956 | 27.5899 | 47.4194 | 101.1723 | 185.1117 | 549.1691 | 34.2271 | 71.3611 | 87.1138 | 79.944 | 94.532 | 447.9529 |  | 368.2814 | 398.4699 |  | 28.4846 | 95.2573 | 101.7702 | 140.9736 | 526.8436 | 33.0389 | 62.7112 | 101.3194 | 180.5587 | 608.8401 | 25.4567 | 25.2018 | 28.7659 | 41.5486 | 83.0782 | 222.0401 | 937.884 | 525.0703 | 920.8137 | 31.8492 | 53.3142 | 99.7352 | 149.4969 | 525.6836 | 818.4934 | 934.5054 | 820.2317 | 842.3589 | 942.4592 | 976.5066 | 781.351 | 898.4404 | 780.8179 | 899.1283 | 882.9418 | 811.7354 | 839.2291 | 806.1882 | 833.9421 | 845.8025 | 800.1791 | 1017.9233 | 949.2112 | 885.6701 | 947.3597 | 931.7 | 112.4078 | 133.6541 | 153.1781 | 68.6333 | 186.5986 | 197.3315 | 91.2815 | 88.0976 | 105.5402 | 68.7649 | 79.8524 | 150.4629 | 574.4837 | 142.7953 | 47.7119 | 81.9356 | 68.556 | 95.5161 | 693.0711 | 806.4874 | 821.6759 | 641.4229 | 879.5908 | 76.1195 | 96.2167 | 100.7617 | 98.9139 | 458.063 | 98.9573 | 50.1115 | 142.3923 | 596.0009 | 94.976 | 25.1156 | 31.9573 | 53.1535 | 87.6202 | 909.5562 | 863.455 | 813.0109 | 886.5031 | 98.7295 | 37.9896 | 69.4581 | 118.4596 | 479.6563 | 27.1608 | 37.6709 | 73.5405 | 125.505 | 486.67 | 25.5999 | 25.5165 | 28.8869 | 43.1696 | 78.1409 | 368.1378 | 415.7404 | 691.0523 | 601.7005 | 774.5866 | 27.0423 | 35.7159 | 73.1015 | 123.9813 | 448.9897 | 28.2366 | 39.0179 | 77.1221 | 106.2624 | 455.9887 | 25.4781 | 26.0222 | 31.1068 | 46.6983 | 86.6904 | 926.5944 | 896.6773 | 813.552 | 858.303 | 28.9736 | 75.3318 | 41.3489 | 137.0335 | 528.2315 | 789.0573 | 858.791 | 887.8745 | 958.3159 | 1006.8242 | 1009.229 | 987.1485 | 750.6763 | 919.7266 | 714.4989 |  | 1000.8012 | 961.0044 | 978.4549 | 28.3104 | 36.019 | 58.3674 | 651.8621 | 505.4165 | 393.1871 | 469.2462 | 93.6842 | 122.0814 | 119.6073 | 89.8193 | -0.0020931 | -0.032734 | 0.004877 | 0.033224 | 0.0082085 | -0.00028382 | 0.03587 | 0.0017846 | -0.038504 | -304.9335 | 18.6471 | -305.8258 | 17.6944 | -302.7733 | 18.452 | -302.8718 | 16.715 | -230.0125 | 17.5814 | -230.0309 | 16.9449 | 3714.722 | 3949.1274 | 982.8035 | 120.8444 | -571.8567 | 449.3018
13:58 | 1922 | 253.761 |  | -114.9871 | -149.0381 | -180.7798 | -108.1173 | -109.2913 | -155.3166 | -150.1957 | 6.9868 | 31.2899 | 15.8022 | 8.1861 |  |  |  | -116.6187 | -179.9207 | -196.48 | -88.2428 |  | -183.2699 | -173.2907 | 0.4553 | 0.4655 | 0.6108 | 0.7468 | 66.5396 | 115.2615 | 103.0137 | 72.4892 | 72.4849 | 76.165 | 124.7638 | 66.8876 | 94.8914 | 46.0646 | 96.9883 | 134.1438 | 571.5465 | 99.1637 | 32.889 | 46.1234 | 68.7011 | 96.1156 | 806.3586 | 137.3411 | 165.2723 | 191.7653 | 323.3301 | 83.5232 | 40.5595 | 80.01 | 124.8407 | 454.8376 | 75.9446 | 60.9079 | 102.2047 | 161.6138 | 553.2581 | 59.9721 | 25.7322 | 34.6217 | 57.7065 | 93.549 | 286.4597 | 893.5886 | 417.5578 | 497.3253 | 51.1839 | 67.8795 | 99.2243 | 140.5323 | 459.8413 | 27.5942 | 47.4593 | 101.2214 | 185.2597 | 549.4596 | 34.2508 | 71.2749 | 87.0846 | 79.9558 | 94.5103 | 380.9268 |  | 369.3543 | 399.0447 |  | 28.4911 | 95.5135 | 101.7862 | 141.05 | 527.1504 | 32.9764 | 62.7333 | 101.3248 | 180.7233 | 609.1198 | 25.4631 | 25.2145 | 28.7929 | 41.5668 | 83.1317 | 222.4871 | 938.323 | 526.3378 | 920.6534 | 31.9292 | 53.3265 | 99.6995 | 149.5742 | 525.9142 | 818.7044 | 933.0481 | 820.4789 | 842.3575 | 942.5533 | 976.3872 | 781.5497 | 898.755 | 780.7861 | 899.0171 | 876.8001 | 816.1476 | 836.8089 | 820.0203 | 844.0075 | 844.0916 | 787.0079 | 1036.0196 | 949.3843 | 885.8253 | 947.4561 | 931.84 | 112.49 | 133.8014 | 153.2726 | 68.668 | 186.776 | 197.6676 | 91.3684 | 88.0933 | 105.5445 | 68.8049 | 79.8978 | 150.5967 | 574.8019 | 142.8606 | 47.8093 | 82.2155 | 68.6079 | 95.5202 | 693.4892 | 807.1744 | 822.0212 | 641.6713 | 880.2614 | 76.1307 | 96.2287 | 100.7907 | 98.8886 | 458.3375 | 98.9334 | 50.1307 | 142.4748 | 596.3385 | 95.032 | 25.1217 | 31.9758 | 53.1832 | 87.6332 | 909.393 | 863.4234 | 813.2944 | 886.5976 | 98.728 | 38.0237 | 69.4967 | 118.5258 | 479.9459 | 27.16 | 37.7043 | 73.5857 | 125.613 | 486.996 | 25.5685 | 25.5221 | 28.8857 | 43.1982 | 78.297 | 368.627 | 416.3331 | 691.4736 | 602.2284 | 774.8535 | 27.0562 | 35.7465 | 73.1853 | 124.0341 | 449.2796 | 28.2558 | 39.0494 | 77.2001 | 106.3085 | 456.483 | 25.4857 | 26.0127 | 31.1257 | 46.7199 | 86.7373 | 926.1217 | 896.1644 | 813.2586 | 857.8231 | 29.0202 | 75.3563 | 41.3909 | 137.1286 | 528.4891 | 788.9315 | 858.4069 | 888.6152 | 958.6636 | 1007.0761 | 1009.1497 | 987.4541 | 751.066 | 920.2201 | 714.5543 |  | 1001.0962 | 961.2703 | 978.7797 | 28.3039 | 36.0202 | 58.392 | 652.7215 | 505.7782 | 393.5171 | 469.4186 | 93.8765 | 122.2776 | 119.8403 | 89.9749 | -0.0024318 | -0.032143 | 0.005478 | 0.033171 | 0.0089439 | -0.00043222 | 0.039341 | -0.0069742 | -0.056909 | -304.9119 | 18.6984 | -305.832 | 17.7334 | -302.761 | 18.4438 | -302.7118 | 16.715 | -229.8309 | 17.6245 | -229.9601 | 16.9901 | 3753.5722 | 3951.5495 | 982.9708 | 121.0589 | -571.6646 | 449.6476
13:58 | 1923 | 256.7647 |  | -114.8852 | -148.8625 | -180.7693 | -108.1636 | -109.2787 | -155.2194 | -150.2877 | 7.246 | 31.4756 | 15.8321 | 8.265 |  |  |  | -116.5934 | -179.9328 | -196.5104 | -88.264 |  | -183.2121 | -173.1578 | 0.4548 | 0.4709 | 0.612 | 0.7481 | 67.0264 | 115.3255 | 103.0823 | 72.542 | 72.5454 | 76.239 | 124.8362 | 66.8987 | 94.8992 | 46.1011 | 96.9932 | 134.2182 | 571.8641 | 99.1573 | 32.9153 | 46.1262 | 68.7319 | 96.1326 | 806.6226 | 137.4876 | 165.5862 | 191.9578 | 323.5632 | 83.5953 | 40.5727 | 80.0537 | 124.9097 | 455.0923 | 76.0604 | 60.8798 | 102.213 | 161.7725 | 553.5539 | 60.04 | 25.7587 | 34.6474 | 57.7328 | 93.5462 | 286.5723 | 893.8749 | 417.8442 | 497.4091 | 51.2711 | 67.962 | 99.2234 | 140.627 | 460.0786 | 27.5863 | 47.4794 | 101.2651 | 185.4117 | 549.7187 | 34.2405 | 71.2368 | 87.0717 | 79.9857 | 94.5051 | 369.0343 |  | 369.9802 | 399.59 |  | 28.5065 | 95.7141 | 101.7936 | 141.1017 | 527.4269 | 32.9993 | 62.7503 | 101.3235 | 180.8732 | 609.4185 | 25.4449 | 25.2233 | 28.8047 | 41.5928 | 83.1846 | 222.0191 | 938.5009 | 526.7879 | 920.1518 | 32.0108 | 53.3472 | 99.677 | 149.6645 | 526.1348 | 818.4792 | 932.3982 | 820.9963 | 842.5313 | 942.6826 | 976.2867 | 781.7375 | 899.0293 | 780.7702 | 898.9761 | 857.8895 | 819.221 | 833.7808 | 817.3264 | 848.1505 | 840.2761 | 763.6864 | 1030.5434 | 949.3769 | 885.9517 | 947.3915 | 931.8706 | 112.5712 | 133.9541 | 153.3592 | 68.7117 | 186.9954 | 197.9836 | 91.4506 | 88.1071 | 105.5833 | 68.8499 | 79.9408 | 150.6798 | 575.1302 | 142.9227 | 47.9211 | 82.4731 | 68.6594 | 95.5255 | 693.6177 | 807.6686 | 822.3665 | 641.7686 | 880.8292 | 76.1305 | 96.2319 | 100.7837 | 98.8565 | 458.6053 | 98.9118 | 50.1381 | 142.5232 | 596.6573 | 95.0575 | 25.1159 | 31.9972 | 53.2204 | 87.6434 | 909.2186 | 863.6249 | 813.5766 | 886.6281 | 98.708 | 38.0644 | 69.518 | 118.5978 | 480.2584 | 27.1876 | 37.7326 | 73.6197 | 125.7248 | 487.3203 | 25.4734 | 25.529 | 28.8799 | 43.2296 | 78.4289 | 369.0042 | 416.7747 | 691.8131 | 602.657 | 775.0562 | 27.0334 | 35.7578 | 73.327 | 124.0928 | 449.5649 | 28.2536 | 39.0823 | 77.2935 | 106.3575 | 457.0765 | 25.5128 | 25.9995 | 31.1275 | 46.7357 | 86.772 | 925.594 | 895.6296 | 812.3608 | 857.3073 | 29.0719 | 75.3627 | 41.435 | 137.2144 | 528.7334 | 788.6436 | 857.8629 | 889.1113 | 959.1557 | 1007.3205 | 1009.0624 | 987.6613 | 751.3511 | 920.641 | 714.6594 |  | 1001.4677 | 961.4671 | 979.0564 | 28.3299 | 36.0449 | 58.4214 | 653.648 | 506.1493 | 393.8762 | 469.6007 | 94.0127 | 122.5008 | 120.027 | 90.1193 | -0.0026678 | -0.032227 | 0.0053112 | 0.033472 | 0.0085028 | 1.0725e-05 | 0.048819 | -0.0097461 | -0.066348 | -304.7919 | 18.6327 | -305.6166 | 17.641 | -302.5549 | 18.4397 | -302.6872 | 16.7375 | -229.6124 | 17.5814 | -229.5971 | 16.9223 | 3815.2214 | 3950.3012 | 983.1256 | 121.2639 | -571.5411 | 450.0127
13:58 | 1924 | 259.3652 |  | -114.7768 | -148.7236 | -180.6246 | -108.1136 | -109.2436 | -155.1792 | -150.1195 | 7.2934 | 31.326 | 15.8147 | 8.335 |  |  |  | -116.6228 | -179.8122 | -196.4412 | -88.2727 |  | -183.0818 | -173.0983 | 0.4537 | 0.469 | 0.61 | 0.746 | 66.1033 | 115.3766 | 103.1088 | 72.5861 | 72.5802 | 76.282 | 124.8955 | 66.8948 | 94.9258 | 46.1428 | 97.0173 | 134.3033 | 572.1681 | 99.1614 | 32.9243 | 46.1457 | 68.7558 | 96.1268 | 806.8908 | 137.5403 | 165.5663 | 192.1668 | 323.7912 | 83.6875 | 40.5963 | 80.1099 | 124.9795 | 455.3347 | 76.136 | 60.8509 | 102.2027 | 161.9272 | 553.8672 | 60.0754 | 25.8103 | 34.6842 | 57.7402 | 93.5452 | 286.7815 | 894.1251 | 417.7774 | 497.5272 | 51.3131 | 68.0459 | 99.2224 | 140.7342 | 460.3104 | 27.6088 | 47.5163 | 101.3144 | 185.5661 | 549.9847 | 34.2294 | 71.2136 | 87.0803 | 80.042 | 94.5239 | 408.0565 |  | 369.5659 | 399.6254 |  | 28.5097 | 95.799 | 101.7967 | 141.1605 | 527.736 | 33.0392 | 62.8011 | 101.3424 | 181.0029 | 609.7267 | 25.4392 | 25.2273 | 28.8183 | 41.6231 | 83.2337 | 221.2065 | 938.6381 | 526.4696 | 919.8578 | 32.0106 | 53.393 | 99.7122 | 149.7581 | 526.3359 | 818.2535 | 932.6703 | 821.5043 | 842.6907 | 942.8276 | 976.2294 | 781.9372 | 899.2489 | 780.7844 | 899.0209 | 845.8135 | 821.5448 | 833.7465 | 812.1052 | 848.3223 | 825.0919 | 763.3898 | 993.7562 | 949.2514 | 886.0583 | 947.224 | 931.8225 | 112.6557 | 134.099 | 153.5697 | 68.7554 | 187.191 | 198.3052 | 91.4993 | 88.1215 | 105.6909 | 68.8907 | 79.9769 | 150.7405 | 575.4483 | 142.994 | 48.0583 | 82.7157 | 68.7067 | 95.5254 | 693.8953 | 808.0217 | 822.687 | 642.1611 | 881.2469 | 76.2015 | 96.2499 | 100.7793 | 98.8673 | 458.8736 | 98.9111 | 50.1565 | 142.5916 | 596.9927 | 95.0472 | 25.1273 | 32.0258 | 53.2542 | 87.6639 | 908.9799 | 863.417 | 813.8381 | 886.6291 | 98.7047 | 38.0964 | 69.5696 | 118.6701 | 480.5737 | 27.1903 | 37.7606 | 73.6883 | 125.845 | 487.6458 | 25.4291 | 25.5362 | 28.8744 | 43.2486 | 78.5453 | 369.2807 | 417.0196 | 692.0222 | 603.0355 | 775.1789 | 27.0177 | 35.7781 | 73.4237 | 124.1444 | 449.8419 | 28.263 | 39.1024 | 77.3835 | 106.4043 | 457.9463 | 25.4913 | 26.0153 | 31.1251 | 46.7648 | 86.8022 | 925.1748 | 895.1099 | 810.2659 | 856.9649 | 29.0313 | 75.4166 | 41.4586 | 137.3197 | 529.0133 | 788.3745 | 857.515 | 889.579 | 959.7888 | 1007.5597 | 1008.9948 | 987.7685 | 751.5592 | 921.0057 | 714.7843 |  | 1001.8949 | 961.6457 | 979.2682 | 28.3429 | 36.064 | 58.4405 | 654.6025 | 506.5027 | 394.261 | 469.7941 | 94.1984 | 122.7563 | 120.2496 | 90.2957 | -0.0024601 | -0.032387 | 0.005802 | 0.033921 | 0.0092649 | -0.00010702 | 0.046921 | -0.0091334 | -0.053058 | -304.6688 | 18.6388 | -305.6258 | 17.7005 | -302.5518 | 18.4438 | -302.5672 | 16.6903 | -229.3632 | 17.6102 | -229.4709 | 16.988 | 3819.7642 | 3950.2495 | 983.2736 | 121.5029 | -571.233 | 450.3818
13:58 | 1925 | 261.5442 |  | -114.65 | -148.6556 | -180.6256 | -108.0072 | -109.1232 | -155.2627 | -150.0966 | 7.268 | 31.2839 | 15.8501 | 8.439 |  |  |  | -116.6125 | -179.7818 | -196.4434 | -88.2355 |  | -183.1268 | -173.1267 | 0.4554 | 0.4726 | 0.6138 | 0.7457 | 67.8317 | 115.4095 | 103.131 | 72.6298 | 72.6186 | 76.3208 | 124.9551 | 66.9009 | 94.9452 | 46.1791 | 97.0274 | 134.3817 | 572.4778 | 99.1711 | 32.9316 | 46.1641 | 68.7819 | 96.1304 | 807.1741 | 137.7058 | 165.7654 | 192.2825 | 323.9854 | 83.7615 | 40.6342 | 80.1715 | 125.0546 | 455.5578 | 76.1609 | 60.8344 | 102.1807 | 162.0823 | 554.1697 | 60.121 | 25.7849 | 34.7359 | 57.7998 | 93.5638 | 286.5565 | 894.6373 | 417.0429 | 497.5843 | 51.3023 | 68.1445 | 99.215 | 140.8426 | 460.5593 | 27.6259 | 47.5645 | 101.3748 | 185.7261 | 550.3028 | 34.2397 | 71.1634 | 87.073 | 80.0658 | 94.5507 | 440.9868 |  | 369.5509 | 399.7306 |  | 28.5154 | 95.8162 | 101.8162 | 141.2186 | 528.0332 | 33.0298 | 62.8606 | 101.3604 | 181.1453 | 610.0213 | 25.4644 | 25.2275 | 28.8287 | 41.6544 | 83.2666 | 220.0577 | 938.9021 | 525.4712 | 919.805 | 32.0537 | 53.4216 | 99.7126 | 149.8384 | 526.5384 | 818.3467 | 932.6213 | 822.1305 | 842.7947 | 942.9735 | 976.2306 | 782.1614 | 899.4302 | 780.8495 | 899.173 | 861.4625 | 823.2124 | 833.9406 | 811.9879 | 853.4549 | 811.6615 | 769.658 | 961.4945 | 949.0748 | 886.1573 | 947.0187 | 931.7353 | 112.7386 | 134.2458 | 153.7582 | 68.7964 | 187.4652 | 198.7524 | 91.5739 | 88.1328 | 105.7629 | 68.9343 | 80.0062 | 150.8375 | 575.7707 | 143.0799 | 48.2173 | 82.9459 | 68.7594 | 95.5271 | 694.4402 | 808.3916 | 822.9669 | 642.8197 | 881.5896 | 76.2923 | 96.2955 | 100.7967 | 98.8822 | 459.1474 | 98.9263 | 50.1992 | 142.6501 | 597.3303 | 95.0391 | 25.1355 | 32.0425 | 53.2785 | 87.6749 | 908.6435 | 863.2125 | 814.0821 | 886.5418 | 98.7061 | 38.1271 | 69.602 | 118.7412 | 480.878 | 27.1839 | 37.8014 | 73.754 | 125.9076 | 487.9549 | 25.4737 | 25.5411 | 28.8801 | 43.2566 | 78.6534 | 369.858 | 417.4572 | 692.3261 | 603.5577 | 775.3095 | 27.0103 | 35.8259 | 73.4729 | 124.2033 | 450.0928 | 28.2598 | 39.1188 | 77.451 | 106.4441 | 458.8891 | 25.4482 | 26.0536 | 31.1255 | 46.8029 | 86.8361 | 924.9201 | 894.751 | 808.4476 | 856.8843 | 28.9721 | 75.5211 | 41.4517 | 137.4475 | 529.3003 | 788.1207 | 857.2584 | 890.7899 | 960.3627 | 1007.7738 | 1008.873 | 987.7562 | 751.7155 | 921.2784 | 714.8792 |  | 1002.3244 | 961.81 | 979.4231 | 28.3286 | 36.063 | 58.4545 | 655.5912 | 506.8648 | 394.6206 | 469.9198 | 94.302 | 122.9391 | 120.4591 | 90.4641 | -0.0021008 | -0.032415 | 0.0049867 | 0.033264 | 0.0080831 | -0.0002676 | 0.038002 | -0.020963 | -0.056371 | -304.6904 | 18.6573 | -305.4996 | 17.6266 | -302.3733 | 18.4233 | -302.4995 | 16.7499 | -229.2278 | 17.6184 | -229.2124 | 16.9203 | 3824.017 | 3949.1582 | 983.3956 | 121.6991 | -571.1243 | 450.7427
13:58 | 1926 | 264.9108 |  | -114.6009 | -148.66 | -180.6671 | -107.9466 | -109.143 | -155.228 | -150.0557 | 7.3087 | 31.4338 | 15.9265 | 8.5099 |  |  |  | -116.704 | -179.7843 | -196.3533 | -88.2901 |  | -182.998 | -173.0398 | 0.4533 | 0.4673 | 0.6089 | 0.7441 | 68.5932 | 115.4211 | 103.1459 | 72.6632 | 72.6307 | 76.3484 | 125.0197 | 66.9235 | 94.9477 | 46.2109 | 97.0221 | 134.4336 | 572.7689 | 99.1639 | 32.9692 | 46.1871 | 68.7991 | 96.1425 | 807.4321 | 137.7601 | 165.8832 | 192.4735 | 324.1785 | 83.8278 | 40.6725 | 80.2056 | 125.1244 | 455.7915 | 76.2547 | 60.862 | 102.1683 | 162.2322 | 554.4724 | 60.199 | 25.7738 | 34.7379 | 57.8573 | 93.5721 | 286.1819 | 895.2864 | 416.5723 | 497.6349 | 51.3496 | 68.2339 | 99.1935 | 140.9405 | 460.8115 | 27.6097 | 47.6101 | 101.4139 | 185.885 | 550.5968 | 34.2114 | 71.1164 | 87.0662 | 80.0753 | 94.5496 | 501.3158 |  | 369.7788 | 400.0376 |  | 28.5191 | 95.8207 | 101.8509 | 141.2842 | 528.3188 | 33.1087 | 62.9038 | 101.3679 | 181.2919 | 610.3227 | 25.488 | 25.2285 | 28.8369 | 41.6854 | 83.3067 | 218.7899 | 939.1965 | 524.1143 | 919.8571 | 32.0988 | 53.472 | 99.7199 | 149.9293 | 526.7449 | 818.4283 | 931.2417 | 822.7002 | 843.166 | 943.1043 | 976.2792 | 782.4081 | 899.6222 | 780.9824 | 899.4109 | 888.451 | 821.5652 | 832.4676 | 815.4221 | 857.7383 | 808.8785 | 765.1681 | 957.9522 | 948.9012 | 886.2463 | 946.8136 | 931.6497 | 112.8255 | 134.4099 | 153.878 | 68.8404 | 187.8787 | 199.2357 | 91.6769 | 88.1503 | 105.7751 | 69.0124 | 80.0561 | 150.915 | 576.0974 | 143.1579 | 48.4037 | 83.1563 | 68.8101 | 95.5354 | 695.2298 | 808.7736 | 823.2333 | 643.5731 | 881.9204 | 76.39 | 96.2965 | 100.7626 | 98.8964 | 459.4137 | 98.9314 | 50.2216 | 142.7312 | 597.664 | 95.0386 | 25.1332 | 32.0464 | 53.2957 | 87.6791 | 908.1721 | 863.2455 | 814.298 | 886.3664 | 98.7009 | 38.1507 | 69.6499 | 118.8113 | 481.1874 | 27.1628 | 37.8213 | 73.8235 | 125.9331 | 488.2673 | 25.4028 | 25.5549 | 28.8777 | 43.2864 | 78.7567 | 370.6943 | 418.2813 | 692.7966 | 604.2718 | 775.4444 | 27.0061 | 35.8523 | 73.5162 | 124.2671 | 450.3425 | 28.2536 | 39.151 | 77.5326 | 106.4982 | 459.6316 | 25.456 | 26.067 | 31.1308 | 46.8381 | 86.8878 | 924.7313 | 894.5588 | 807.7421 | 856.8623 | 29.1036 | 75.5501 | 41.4823 | 137.5414 | 529.5525 | 787.938 | 857.0219 | 892.581 | 960.5471 | 1007.9586 | 1008.6729 | 987.6371 | 751.8715 | 921.5384 | 714.9715 |  | 1002.7863 | 961.9844 | 979.5353 | 28.3348 | 36.1062 | 58.4714 | 656.6175 | 507.2547 | 394.9638 | 470.0535 | 94.4829 | 123.1345 | 120.702 | 90.6186 | -0.002567 | -0.032841 | 0.0046602 | 0.033308 | 0.0084916 | -0.00076045 | 0.032465 | -0.0071538 | -0.052861 | -304.4965 | 18.5998 | -305.395 | 17.6348 | -302.3456 | 18.452 | -302.3395 | 16.6636 | -228.9447 | 17.5937 | -229.0278 | 16.9675 | 3835.3078 | 3948.8411 | 983.4948 | 121.9183 | -571.0412 | 451.1092
13:58 | 1927 | 265.0898 |  | -114.6724 | -148.6636 | -180.5625 | -107.9894 | -109.0183 | -155.2152 | -149.9684 | 7.3067 | 31.7402 | 15.9925 | 8.4638 |  |  |  | -116.6149 | -179.5511 | -196.1892 | -88.1272 |  | -182.945 | -173.1097 | 0.4528 | 0.4653 | 0.6063 | 0.7444 | 67.3649 | 115.3923 | 103.1381 | 72.6859 | 72.6241 | 76.3545 | 125.0678 | 66.9486 | 94.9536 | 46.2419 | 97.0435 | 134.5114 | 573.0725 | 99.1858 | 32.9824 | 46.219 | 68.7982 | 96.1317 | 807.6328 | 137.6995 | 165.811 | 192.6472 | 324.3076 | 83.9271 | 40.6951 | 80.2538 | 125.1893 | 456.0389 | 76.3322 | 60.9084 | 102.1479 | 162.388 | 554.7859 | 60.288 | 25.8283 | 34.7304 | 57.8726 | 93.5774 | 286.1632 | 895.7415 | 416.6335 | 497.7582 | 51.3852 | 68.319 | 99.1834 | 141.0395 | 461.0785 | 27.6196 | 47.6626 | 101.4594 | 186.0561 | 550.8886 | 34.2108 | 71.0546 | 87.0494 | 80.0778 | 94.5363 | 460.6464 |  | 370.1992 | 400.4947 |  | 28.5313 | 95.7429 | 101.8605 | 141.374 | 528.638 | 33.1405 | 62.9315 | 101.3804 | 181.4284 | 610.6393 | 25.4982 | 25.2317 | 28.8419 | 41.7187 | 83.3522 | 217.8316 | 939.2429 | 523.0534 | 919.8553 | 32.0135 | 53.56 | 99.7996 | 150.0338 | 526.9388 | 818.2667 | 930.6236 | 823.0248 | 843.6496 | 943.2161 | 976.3594 | 782.6558 | 899.7997 | 781.1349 | 899.6918 | 904.9669 | 818.8272 | 821.6564 | 814.8591 | 865.0102 | 811.8986 | 772.3258 | 973.7822 | 948.7172 | 886.3265 | 946.5891 | 931.5462 | 112.91 | 134.5545 | 153.956 | 68.8776 | 188.2826 | 199.6579 | 91.7669 | 88.1647 | 105.7948 | 69.069 | 80.1017 | 151.0115 | 576.4218 | 143.2328 | 48.5961 | 83.3512 | 68.8586 | 95.5507 | 695.8957 | 809.1067 | 823.5014 | 643.8899 | 882.2261 | 76.43 | 96.2905 | 100.7437 | 98.9291 | 459.6772 | 98.9391 | 50.2272 | 142.8662 | 598.0073 | 95.0227 | 25.1375 | 32.0691 | 53.3196 | 87.6941 | 907.5488 | 862.7081 | 814.489 | 886.1383 | 98.6964 | 38.1716 | 69.7461 | 118.8929 | 481.482 | 27.1702 | 37.8512 | 73.8666 | 126.014 | 488.5895 | 25.3048 | 25.57 | 28.8973 | 43.3193 | 78.8469 | 371.8591 | 419.4348 | 693.3051 | 605.4416 | 775.5778 | 27.009 | 35.8842 | 73.5508 | 124.324 | 450.62 | 28.2572 | 39.1729 | 77.6201 | 106.5563 | 460.2331 | 25.5004 | 26.0599 | 31.1923 | 46.8762 | 86.9527 | 924.541 | 894.5881 | 807.1623 | 856.7209 | 29.2112 | 75.5784 | 41.5257 | 137.6405 | 529.8125 | 788.0493 | 856.7307 | 893.7824 | 960.4252 | 1008.1431 | 1008.4696 | 987.4046 | 752.0498 | 921.5991 | 715.142 |  | 1003.2433 | 962.0963 | 979.5724 | 28.313 | 36.0886 | 58.4894 | 657.7881 | 507.6166 | 395.3177 | 470.2079 | 94.6247 | 123.3305 | 120.8929 | 90.7657 | -0.0019444 | -0.032208 | 0.0051419 | 0.033442 | 0.009083 | -4.1663e-05 | 0.039652 | -0.00077886 | -0.037818 | -304.5519 | 18.6553 | -305.3243 | 17.5999 | -302.2102 | 18.4007 | -302.2871 | 16.7293 | -228.797 | 17.6389 | -228.8186 | 16.9244 | 3837.2929 | 3949.4466 | 983.5631 | 122.1117 | -570.7881 | 451.4672
13:58 | 1928 | 268.9596 |  | -114.645 | -148.7767 | -180.4445 | -107.8971 | -108.949 | -155.1346 | -149.8601 | 7.4024 | 31.8756 | 16.0212 | 8.4819 |  |  |  | -116.6867 | -179.374 | -196.0925 | -88.1491 |  | -182.793 | -173.0716 | 0.4529 | 0.4694 | 0.6055 | 0.7453 | 69.0697 | 115.3705 | 103.1306 | 72.7105 | 72.6454 | 76.372 | 125.1208 | 66.9801 | 94.9462 | 46.2778 | 97.0544 | 134.6093 | 573.3679 | 99.1843 | 32.9925 | 46.2373 | 68.8237 | 96.1409 | 807.7883 | 137.6262 | 165.7163 | 192.713 | 324.3909 | 83.9797 | 40.7361 | 80.3254 | 125.2608 | 456.2759 | 76.3594 | 60.9675 | 102.1462 | 162.5481 | 555.0835 | 60.4079 | 25.8252 | 34.773 | 57.8956 | 93.5952 | 286.2435 | 896.0221 | 416.7501 | 497.8967 | 51.3971 | 68.426 | 99.2046 | 141.1428 | 461.3458 | 27.6346 | 47.6889 | 101.5158 | 186.2282 | 551.1926 | 34.257 | 71.0232 | 87.0363 | 80.1014 | 94.5749 | 364.179 |  | 370.7224 | 400.9808 |  | 28.5663 | 95.6639 | 101.8382 | 141.4364 | 528.937 | 33.1052 | 62.9481 | 101.3882 | 181.5756 | 610.9507 | 25.4844 | 25.2298 | 28.8529 | 41.7545 | 83.3891 | 217.043 | 939.3276 | 522.1221 | 919.8154 | 32.0186 | 53.6143 | 99.8255 | 150.1137 | 527.1323 | 818.0648 | 932.3017 | 823.2617 | 844.0629 | 943.3218 | 976.5214 | 782.878 | 899.9438 | 781.2749 | 899.9257 | 915.5179 | 818.4862 | 815.252 | 809.7231 | 871.6361 | 826.0639 | 790.0704 | 983.6372 | 948.5438 | 886.4055 | 946.3808 | 931.4323 | 112.9599 | 134.6565 | 154.0841 | 68.9077 | 188.4785 | 199.9588 | 91.7989 | 88.1741 | 105.9198 | 69.0978 | 80.1327 | 151.1357 | 576.751 | 143.3208 | 48.7867 | 83.5313 | 68.9159 | 95.5668 | 695.9831 | 809.3698 | 823.7502 | 643.7798 | 882.5381 | 76.5083 | 96.3559 | 100.8065 | 98.9385 | 459.9673 | 98.9537 | 50.2476 | 143.0445 | 598.3416 | 95.0068 | 25.15 | 32.091 | 53.3432 | 87.6936 | 906.7619 | 862.2768 | 814.6543 | 885.8933 | 98.709 | 38.1879 | 69.8327 | 118.9674 | 481.7754 | 27.2055 | 37.874 | 73.8887 | 126.0754 | 488.892 | 25.4 | 25.5539 | 28.9492 | 43.3411 | 78.9145 | 373.0916 | 420.5561 | 693.7476 | 606.6545 | 775.6912 | 27.0078 | 35.9252 | 73.6471 | 124.3833 | 450.8918 | 28.2824 | 39.1953 | 77.6827 | 106.6129 | 460.7954 | 25.5093 | 26.0611 | 31.2411 | 46.925 | 87.001 | 924.4438 | 894.5157 | 806.1647 | 856.5848 | 29.1821 | 75.6335 | 41.5535 | 137.7488 | 530.0718 | 788.4064 | 856.3434 | 894.0343 | 960.0118 | 1008.3068 | 1008.3195 | 987.0767 | 752.2017 | 921.3693 | 715.3965 |  | 1003.7102 | 962.2295 | 979.5475 | 28.3446 | 36.1105 | 58.5221 | 658.8917 | 507.972 | 395.6646 | 470.3969 | 94.8147 | 123.6024 | 121.136 | 91.0054 | -0.0024438 | -0.032677 | 0.0045029 | 0.033082 | 0.0084713 | -0.0001897 | 0.043687 | -0.0014597 | -0.045364 | -304.3427 | 18.5649 | -305.1704 | 17.565 | -302.121 | 18.4335 | -302.161 | 16.7026 | -228.5016 | 17.5896 | -228.5509 | 16.9429 | 3800.7164 | 3949.9414 | 983.6292 | 122.3692 | -570.5622 | 451.8183
13:58 | 1929 | 271.2554 |  | -114.4752 | -148.9607 | -180.4743 | -107.9022 | -108.9632 | -155.0513 | -149.7989 | 7.5157 | 32.0614 | 16.0668 | 8.5642 |  |  |  | -116.684 | -179.2601 | -196.012 | -88.1964 |  | -182.8175 | -172.9495 | 0.4532 | 0.4664 | 0.6054 | 0.7452 | 66.6409 | 115.3693 | 103.1294 | 72.7409 | 72.6753 | 76.3999 | 125.1824 | 67.0234 | 94.9748 | 46.3202 | 97.0551 | 134.6771 | 573.6394 | 99.1639 | 33.0359 | 46.2727 | 68.866 | 96.1514 | 807.8847 | 137.647 | 165.7592 | 192.8915 | 324.5783 | 84.0484 | 40.7628 | 80.3567 | 125.3253 | 456.5224 | 76.4001 | 61.0638 | 102.1404 | 162.706 | 555.3879 | 60.4912 | 25.7989 | 34.81 | 57.9592 | 93.6102 | 286.3519 | 896.2247 | 417.0569 | 498.0688 | 51.4171 | 68.5321 | 99.2138 | 141.2419 | 461.5995 | 27.6531 | 47.7243 | 101.5626 | 186.3888 | 551.4864 | 34.3055 | 70.994 | 87.0364 | 80.1309 | 94.5837 | 299.3413 |  | 372.6593 | 402.0034 |  | 28.5929 | 95.7321 | 101.834 | 141.4832 | 529.2251 | 33.1377 | 62.9826 | 101.3811 | 181.7235 | 611.244 | 25.4719 | 25.2308 | 28.8602 | 41.7801 | 83.4217 | 215.8339 | 939.5209 | 521.0169 | 919.8233 | 32.0949 | 53.6491 | 99.8213 | 150.1942 | 527.3309 | 817.9473 | 934.1188 | 823.5499 | 844.5024 | 943.4193 | 976.7251 | 783.112 | 900.0934 | 781.4169 | 900.0933 | 919.5208 | 824.1477 | 823.501 | 808.2923 | 871.5785 | 839.1558 | 799.1025 | 983.9262 | 948.3873 | 886.4793 | 946.2293 | 931.3352 | 113.0089 | 134.772 | 154.1856 | 68.9395 | 188.534 | 200.1545 | 91.7607 | 88.1782 | 106.0969 | 69.1296 | 80.1872 | 151.2368 | 577.0697 | 143.3821 | 48.9916 | 83.7014 | 68.9693 | 95.5795 | 695.8365 | 809.5357 | 824.0125 | 643.5006 | 882.7495 | 76.7729 | 96.3897 | 100.8121 | 98.9188 | 460.2395 | 98.9529 | 50.2681 | 143.1726 | 598.6646 | 95.0063 | 25.157 | 32.1002 | 53.3629 | 87.7014 | 905.8223 | 862.331 | 814.7839 | 885.6056 | 98.7392 | 38.2045 | 69.8783 | 119.0268 | 482.068 | 27.2095 | 37.8769 | 73.9158 | 126.13 | 489.2123 | 25.5396 | 25.5388 | 28.9846 | 43.3709 | 78.9784 | 373.7062 | 421.2089 | 694.081 | 607.2492 | 775.7636 | 27.0539 | 35.9426 | 73.6909 | 124.432 | 451.1333 | 28.3122 | 39.2262 | 77.7184 | 106.6845 | 461.3433 | 25.4938 | 26.0736 | 31.2308 | 46.9588 | 87.0403 | 924.5634 | 894.5799 | 804.957 | 856.7222 | 29.1565 | 75.6646 | 41.5938 | 137.8467 | 530.3242 | 788.7445 | 855.846 | 893.9605 | 959.7534 | 1008.4245 | 1008.197 | 986.6536 | 752.3468 | 921.2216 | 715.7181 |  | 1004.1476 | 962.3755 | 979.4522 | 28.3517 | 36.1521 | 58.5413 | 659.899 | 508.3185 | 396.0091 | 470.5536 | 94.9501 | 123.8084 | 121.293 | 91.1053 | -0.0020389 | -0.032367 | 0.0052811 | 0.03391 | 0.0088976 | -0.00041917 | 0.038453 | 0.0046155 | -0.055328 | -304.3119 | 18.6306 | -305.1981 | 17.5937 | -302.0625 | 18.4253 | -302.1025 | 16.7211 | -228.3601 | 17.6615 | -228.4339 | 16.9716 | 3814.7243 | 3950.8356 | 983.6744 | 122.5507 | -570.4636 | 452.1638
13:58 | 1930 | 272.9029 |  | -114.3103 | -148.9714 | -180.3421 | -107.7321 | -108.8876 | -155.0368 | -149.7486 | 7.6241 | 32.22 | 16.1186 | 8.6728 |  |  |  | -116.839 | -179.0906 | -196.1044 | -88.1535 |  | -182.7372 | -172.9246 | 0.4537 | 0.4615 | 0.6066 | 0.7449 | 70.2609 | 115.3654 | 103.1329 | 72.7753 | 72.6991 | 76.4363 | 125.2383 | 67.0652 | 95.0139 | 46.3612 | 97.0656 | 134.7483 | 573.9194 | 99.1816 | 33.0687 | 46.3244 | 68.8903 | 96.1613 | 807.9179 | 137.6315 | 165.8267 | 193.0118 | 324.7193 | 84.1462 | 40.7815 | 80.3818 | 125.3908 | 456.7755 | 76.504 | 61.2288 | 102.1104 | 162.8556 | 555.7073 | 60.5155 | 25.8112 | 34.8099 | 57.9596 | 93.6003 | 286.839 | 896.3065 | 417.9186 | 498.3571 | 51.4434 | 68.6393 | 99.2229 | 141.3413 | 461.8535 | 27.6794 | 47.7683 | 101.6041 | 186.5511 | 551.7732 | 34.3885 | 70.9481 | 87.0431 | 80.1632 | 94.5915 | 273.0702 |  | 374.751 | 403.108 |  | 28.6041 | 95.9897 | 101.8528 | 141.5431 | 529.5234 | 33.161 | 63.0217 | 101.3915 | 181.8838 | 611.5443 | 25.4767 | 25.244 | 28.8696 | 41.8034 | 83.4663 | 214.4531 | 939.7496 | 519.4528 | 919.9487 | 32.1031 | 53.71 | 99.8713 | 150.3038 | 527.5169 | 818.0904 | 935.0391 | 823.844 | 845.0175 | 943.4865 | 976.9231 | 783.3629 | 900.273 | 781.5766 | 900.2477 | 901.3043 | 826.6486 | 831.1275 | 809.4828 | 864.6089 | 844.6949 | 809.0766 | 987.9322 | 948.2933 | 886.5491 | 946.2126 | 931.3087 | 113.0759 | 134.9082 | 154.2689 | 68.9816 | 188.5876 | 200.3784 | 91.7396 | 88.186 | 106.235 | 69.1666 | 80.2407 | 151.29 | 577.3847 | 143.4392 | 49.2108 | 83.8719 | 69.018 | 95.5953 | 695.633 | 809.5437 | 824.2355 | 643.1383 | 882.7622 | 77.6601 | 96.4197 | 100.7595 | 98.8865 | 460.4854 | 98.94 | 50.2815 | 143.3017 | 598.9837 | 95.0068 | 25.153 | 32.1061 | 53.3941 | 87.7225 | 904.7627 | 861.9491 | 814.883 | 885.1893 | 98.7507 | 38.2404 | 69.9075 | 119.0922 | 482.3577 | 27.2434 | 37.8932 | 73.975 | 126.1645 | 489.5352 | 25.5832 | 25.5418 | 28.9956 | 43.4094 | 79.0343 | 374.1269 | 421.5925 | 694.3592 | 607.6693 | 775.8418 | 27.0947 | 35.9583 | 73.6837 | 124.4895 | 451.3652 | 28.3075 | 39.2575 | 77.7519 | 106.7518 | 461.8239 | 25.5032 | 26.0821 | 31.2606 | 46.9866 | 87.0832 | 924.5517 | 894.9031 | 803.6517 | 857.2186 | 29.1701 | 75.7183 | 41.6049 | 137.9406 | 530.5851 | 788.8122 | 856.0047 | 893.5718 | 959.7075 | 1008.4745 | 1007.9683 | 986.1637 | 752.4768 | 921.3936 | 716.1405 |  | 1004.5781 | 962.5287 | 979.299 | 28.3611 | 36.1912 | 58.5587 | 660.8043 | 508.6631 | 396.3603 | 470.713 | 95.1418 | 124.0216 | 121.4948 | 91.2804 | -0.001998 | -0.032838 | 0.006004 | 0.033888 | 0.0088837 | 0.00018943 | 0.035882 | 0.0077109 | -0.048249 | -304.2257 | 18.5567 | -305.0073 | 17.5568 | -301.9302 | 18.452 | -302.0133 | 16.7088 | -228.1047 | 17.6081 | -228.1447 | 16.9326 | 3757.7113 | 3951.4502 | 983.6777 | 122.7582 | -570.2635 | 452.5117
13:58 | 1931 | 275.5896 |  | -114.2374 | -149.0873 | -180.3542 | -107.6904 | -108.8127 | -154.9932 | -149.7252 | 7.746 | 32.4156 | 16.1705 | 8.7909 |  |  |  | -116.7648 | -178.803 | -195.9491 | -88.0659 |  | -182.625 | -172.784 | 0.4527 | 0.4628 | 0.606 | 0.7449 | 68.7632 | 115.3438 | 103.1338 | 72.8011 | 72.7218 | 76.4723 | 125.2896 | 67.1044 | 94.9864 | 46.3958 | 97.0716 | 134.8117 | 574.219 | 99.1607 | 33.0904 | 46.3565 | 68.9052 | 96.175 | 807.9052 | 137.6547 | 165.9421 | 193.1561 | 324.8639 | 84.1844 | 40.8057 | 80.4254 | 125.4569 | 457.0241 | 76.6033 | 61.443 | 102.1117 | 162.9997 | 556.0074 | 60.5938 | 25.8313 | 34.8528 | 57.9815 | 93.6106 | 287.3785 | 896.4143 | 418.4034 | 498.5451 | 51.4896 | 68.7439 | 99.2319 | 141.4432 | 462.1022 | 27.6718 | 47.8028 | 101.6576 | 186.728 | 552.0679 | 34.3835 | 70.9341 | 87.0538 | 80.2022 | 94.6378 | 271.6907 |  | 375.7508 | 403.715 |  | 28.5941 | 96.2078 | 101.8565 | 141.591 | 529.7975 | 33.1699 | 63.0636 | 101.3872 | 182.0378 | 611.8248 | 25.4669 | 25.2535 | 28.8936 | 41.8287 | 83.5184 | 213.3665 | 939.8867 | 517.964 | 920.1042 | 32.1336 | 53.7494 | 99.8886 | 150.402 | 527.6979 | 818.0507 | 936.0166 | 824.034 | 845.5984 | 943.5274 | 977.1322 | 783.6106 | 900.463 | 781.7652 | 900.4194 | 892.4547 | 817.6784 | 834.4098 | 795.045 | 860.9338 | 848.3327 | 818.5265 | 987.971 | 948.3615 | 886.644 | 946.4118 | 931.4175 | 113.1491 | 135.0577 | 154.4211 | 69.0295 | 188.7219 | 200.6767 | 91.774 | 88.1963 | 106.3376 | 69.218 | 80.2765 | 151.3546 | 577.6979 | 143.5332 | 49.4329 | 84.0309 | 69.0689 | 95.6117 | 695.4204 | 809.3773 | 824.3744 | 643.0683 | 882.5863 | 78.3634 | 96.5028 | 100.7817 | 98.9111 | 460.7607 | 98.932 | 50.3 | 143.4692 | 599.2867 | 95.0262 | 25.1648 | 32.1292 | 53.4285 | 87.7353 | 903.6052 | 861.4378 | 814.949 | 884.6712 | 98.7446 | 38.2668 | 69.954 | 119.1581 | 482.669 | 27.2584 | 37.9457 | 74.0736 | 126.2664 | 489.8656 | 25.4335 | 25.5516 | 28.9975 | 43.4439 | 79.0804 | 374.574 | 421.9431 | 694.6645 | 608.0826 | 775.9222 | 27.0852 | 35.9875 | 73.779 | 124.559 | 451.6469 | 28.3004 | 39.2839 | 77.7941 | 106.8076 | 462.2629 | 25.5324 | 26.1074 | 31.2967 | 47.0362 | 87.1424 | 924.4151 | 894.9751 | 815.65 | 857.5799 | 29.17 | 75.8001 | 41.6172 | 138.0485 | 530.8624 | 788.7173 | 856.6822 | 893.1658 | 959.7357 | 1008.4458 | 1007.6935 | 985.567 | 752.5527 | 921.5058 | 716.607 |  | 1004.9869 | 962.6851 | 979.067 | 28.3611 | 36.2117 | 58.5768 | 661.6244 | 508.9998 | 396.6781 | 470.8709 | 95.2936 | 124.2687 | 121.7881 | 91.4421 | -0.0029431 | -0.033217 | 0.0053861 | 0.033379 | 0.0086086 | -0.00068999 | 0.040141 | -0.0077745 | -0.056106 | -304.1088 | 18.5772 | -304.9796 | 17.5814 | -301.9148 | 18.4438 | -301.8871 | 16.7047 | -227.9108 | 17.641 | -227.9847 | 16.9655 | 3773.0751 | 3951.767 | 983.6381 | 123.0284 | -569.9677 | 452.839
13:58 | 1932 | 278.2164 |  | -114.1752 | -149.1368 | -180.2695 | -107.7634 | -108.84 | -154.9285 | -149.6878 | 7.7809 | 32.661 | 16.2475 | 8.9999 |  |  |  | -116.6785 | -178.7083 | -195.9917 | -88.0406 |  | -182.6513 | -172.8696 | 0.4552 | 0.4666 | 0.6045 | 0.7453 | 69.2156 | 115.3413 | 103.1447 | 72.8315 | 72.7469 | 76.5036 | 125.3399 | 67.1415 | 94.9805 | 46.412 | 97.0616 | 134.8669 | 574.5334 | 99.1568 | 33.1287 | 46.3864 | 68.9434 | 96.187 | 807.8935 | 137.7821 | 166.2073 | 193.4079 | 325.0971 | 84.244 | 40.8344 | 80.4655 | 125.5229 | 457.2658 | 76.6529 | 61.6194 | 102.1314 | 163.1545 | 556.3037 | 60.6919 | 25.8111 | 34.8944 | 58.0737 | 93.6286 | 287.8689 | 896.3876 | 419.0279 | 498.7021 | 51.5189 | 68.8266 | 99.2233 | 141.5378 | 462.3371 | 27.6426 | 47.8449 | 101.7046 | 186.8948 | 552.354 | 34.3466 | 70.8609 | 87.0124 | 80.2025 | 94.618 | 271.9771 |  | 376.2168 | 403.9435 |  | 28.5828 | 96.277 | 101.8776 | 141.6447 | 530.1008 | 33.1465 | 63.1054 | 101.3868 | 182.1851 | 612.1036 | 25.4611 | 25.2566 | 28.9099 | 41.8626 | 83.5657 | 212.1575 | 940.0958 | 516.3367 | 920.342 | 32.1193 | 53.7974 | 99.9061 | 150.4932 | 527.8845 | 817.6932 | 936.3845 | 823.9045 | 845.8703 | 943.5692 | 977.3121 | 783.8505 | 900.6465 | 781.9662 | 900.5818 | 906.4249 | 812.6024 | 837.0063 | 768.3947 | 860.5882 | 847.6737 | 826.6846 | 982.9392 | 948.6259 | 886.7682 | 946.8316 | 931.6796 | 113.2182 | 135.2084 | 154.5255 | 69.0667 | 188.9466 | 200.9786 | 91.8198 | 88.1995 | 106.3321 | 69.2691 | 80.3164 | 151.4477 | 577.9957 | 143.6103 | 49.6628 | 84.178 | 69.1188 | 95.6276 | 695.4637 | 809.1457 | 824.468 | 643.3752 | 882.2515 | 78.3412 | 96.5765 | 100.7937 | 98.9504 | 461.0409 | 98.9623 | 50.3299 | 143.6459 | 599.5643 | 95.0674 | 25.1798 | 32.1546 | 53.4624 | 87.7364 | 902.4079 | 861.3796 | 815.0072 | 884.1445 | 98.7511 | 38.2994 | 70.0023 | 119.2156 | 482.9766 | 27.2802 | 37.9953 | 74.1382 | 126.4311 | 490.2097 | 25.2188 | 25.5655 | 28.9736 | 43.4499 | 79.1176 | 375.1505 | 422.3833 | 695.022 | 608.5057 | 775.9753 | 27.0547 | 36.0118 | 73.843 | 124.6149 | 451.9426 | 28.3073 | 39.3024 | 77.8305 | 106.8627 | 462.6915 | 25.5147 | 26.1323 | 31.2727 | 47.07 | 87.1837 | 924.4186 | 895.1087 | 816.1229 | 857.4697 | 29.1752 | 75.8762 | 41.6508 | 138.1687 | 531.1399 | 788.7315 | 856.9671 | 893.4161 | 959.7665 | 1008.341 | 1007.4104 | 984.9049 | 752.6095 | 921.5518 | 717.0725 |  | 1005.3988 | 962.8571 | 978.7645 | 28.3592 | 36.2178 | 58.597 | 662.4526 | 509.3222 | 396.998 | 471.0342 | 95.4399 | 124.4842 | 122.0269 | 91.5935 | -0.0026573 | -0.032569 | 0.0054625 | 0.033812 | 0.0088873 | -0.00042476 | 0.034726 | -0.0049491 | -0.030247 | -304.0719 | 18.5567 | -304.8196 | 17.5301 | -301.7517 | 18.4499 | -301.844 | 16.7232 | -227.7047 | 17.6328 | -227.7108 | 16.9326 | 3664.6714 | 3951.1294 | 983.5697 | 123.2555 | -569.9224 | 453.1601
13:58 | 1933 | 281.1445 |  | -114.2036 | -149.0814 | -180.1942 | -107.7075 | -108.7611 | -154.7581 | -149.6589 | 7.8256 | 32.8282 | 16.2731 | 9.0768 |  |  |  | -116.537 | -178.7126 | -195.9086 | -87.9957 |  | -182.5833 | -172.8122 | 0.4533 | 0.4646 | 0.6074 | 0.7444 | 67.4141 | 115.3585 | 103.1783 | 72.8799 | 72.7935 | 76.5488 | 125.4021 | 67.1678 | 95.0083 | 46.4326 | 97.0525 | 134.9299 | 574.8641 | 99.1858 | 33.1615 | 46.4251 | 68.993 | 96.2044 | 807.9671 | 137.9861 | 166.5423 | 193.6788 | 325.3734 | 84.3256 | 40.8715 | 80.5069 | 125.5991 | 457.5281 | 76.7367 | 61.7187 | 102.1325 | 163.31 | 556.6063 | 60.7161 | 25.8029 | 34.9052 | 58.1074 | 93.6229 | 288.0512 | 896.4922 | 419.2689 | 498.7793 | 51.5436 | 68.9157 | 99.2362 | 141.6246 | 462.5725 | 27.6503 | 47.8882 | 101.7429 | 187.0485 | 552.6376 | 34.3766 | 70.7985 | 86.9949 | 80.2242 | 94.6076 | 287.7361 |  | 376.7291 | 404.2034 |  | 28.624 | 96.2468 | 101.9115 | 141.7098 | 530.4111 | 33.1517 | 63.1334 | 101.4175 | 182.3312 | 612.4312 | 25.4637 | 25.2609 | 28.9135 | 41.8903 | 83.6024 | 210.6819 | 940.4984 | 514.0109 | 920.7508 | 32.092 | 53.8387 | 99.9219 | 150.5819 | 528.0747 | 817.7377 | 935.6252 | 823.4382 | 845.8324 | 943.6232 | 977.4587 | 784.091 | 900.806 | 782.1738 | 900.652 | 901.949 | 813.6716 | 838.9109 | 762.8447 | 856.4157 | 843.5518 | 827.547 | 984.9947 | 949.0023 | 886.9044 | 947.36 | 932.0158 | 113.2649 | 135.3406 | 154.578 | 69.0921 | 189.1108 | 201.1821 | 91.8479 | 88.2003 | 106.2379 | 69.3321 | 80.3578 | 151.553 | 578.2978 | 143.6671 | 49.8928 | 84.3092 | 69.1696 | 95.6452 | 695.751 | 808.8909 | 824.518 | 644.002 | 881.8401 | 78.2926 | 96.6408 | 100.7843 | 98.9345 | 461.303 | 98.9734 | 50.3543 | 143.8202 | 599.7772 | 95.1017 | 25.1793 | 32.1739 | 53.4883 | 87.7455 | 901.2042 | 861.9947 | 815.0109 | 883.5995 | 98.747 | 38.3315 | 70.0368 | 119.2848 | 483.2746 | 27.3068 | 38.0167 | 74.2054 | 126.4521 | 490.4971 | 25.2697 | 25.5844 | 28.9711 | 43.4659 | 79.1623 | 376.0349 | 423.041 | 695.4216 | 609.0478 | 776.0611 | 27.0744 | 36.0173 | 73.8915 | 124.669 | 452.1849 | 28.3258 | 39.3159 | 77.8618 | 106.9105 | 463.0861 | 25.4865 | 26.128 | 31.2754 | 47.0796 | 87.2031 | 924.7355 | 895.5476 | 819.4465 | 857.8667 | 29.2079 | 75.9248 | 41.6858 | 138.2745 | 531.3929 | 788.8942 | 857.2428 | 894.1261 | 959.2891 | 1008.1712 | 1007.067 | 984.207 | 752.6562 | 921.7539 | 717.4989 |  | 1005.834 | 963.1277 | 978.3699 | 28.3477 | 36.2281 | 58.6205 | 663.1841 | 509.6493 | 397.2923 | 471.2446 | 95.545 | 124.7121 | 122.1834 | 91.7559 | -0.0023838 | -0.032945 | 0.0050777 | 0.033494 | 0.0082039 | -0.00057631 | 0.033746 | 0.006302 | -0.058651 | -303.9457 | 18.5239 | -304.7334 | 17.5404 | -301.6563 | 18.4356 | -301.7333 | 16.6924 | -227.4646 | 17.6204 | -227.5416 | 16.9655 | 3776.297 | 3951.9888 | 983.4823 | 123.4477 | -569.6743 | 453.4708
13:58 | 1934 | 282.0381 |  | -114.1593 | -149.0855 | -180.1123 | -107.5691 | -108.7346 | -154.8386 | -149.6432 | 7.9223 | 33.0336 | 16.3132 | 9.0678 |  |  |  | -116.4471 | -178.6496 | -195.5401 | -87.933 |  | -182.4602 | -172.7267 | 0.4539 | 0.4662 | 0.6091 | 0.745 | 67.1744 | 115.3762 | 103.2114 | 72.9213 | 72.8371 | 76.5918 | 125.4649 | 67.1737 | 95.0193 | 46.4706 | 97.0717 | 135.0053 | 575.2217 | 99.1617 | 33.171 | 46.4614 | 69.01 | 96.2105 | 808.155 | 138.1862 | 166.8993 | 193.8653 | 325.6162 | 84.3698 | 40.8854 | 80.5458 | 125.6644 | 457.7976 | 76.8288 | 61.7524 | 102.1136 | 163.4778 | 556.9093 | 60.7453 | 25.8227 | 34.9201 | 58.1384 | 93.6302 | 288.0825 | 897.03 | 419.0186 | 498.8449 | 51.583 | 69.0176 | 99.2312 | 141.7274 | 462.8225 | 27.6813 | 47.9271 | 101.7881 | 187.2091 | 552.9178 | 34.4184 | 70.7431 | 86.9794 | 80.2444 | 94.6112 | 380.3153 |  | 377.103 | 404.292 |  | 28.638 | 96.3263 | 101.9148 | 141.7828 | 530.7103 | 33.1915 | 63.1485 | 101.4382 | 182.4639 | 612.7737 | 25.4795 | 25.2619 | 28.9222 | 41.914 | 83.6407 | 209.3399 | 940.2437 | 511.8848 | 921.1468 | 32.113 | 53.8876 | 99.9299 | 150.6621 | 528.2618 | 818.1206 | 933.5715 | 822.8156 | 845.8281 | 943.6931 | 977.6166 | 784.3259 | 900.9054 | 782.3607 | 900.6355 | 895.8494 | 814.781 | 840.9511 | 779.5533 | 850.6666 | 841.6264 | 816.2563 | 969.858 | 949.3867 | 887.0465 | 947.8522 | 932.3284 | 113.3191 | 135.4879 | 154.6886 | 69.1322 | 189.2283 | 201.3444 | 91.8557 | 88.2151 | 106.1418 | 69.3997 | 80.4073 | 151.6826 | 578.6127 | 143.7422 | 50.1251 | 84.4367 | 69.2232 | 95.6609 | 696.0454 | 808.651 | 824.4982 | 644.6938 | 881.4327 | 78.3441 | 96.6994 | 100.8039 | 98.9229 | 461.5728 | 98.9379 | 50.3595 | 143.9628 | 600.0528 | 95.1238 | 25.1745 | 32.1904 | 53.4983 | 87.758 | 899.9815 | 862.6963 | 814.9577 | 882.9942 | 98.7419 | 38.3534 | 70.0887 | 119.362 | 483.5852 | 27.282 | 38.0258 | 74.2483 | 126.3975 | 490.766 | 25.3713 | 25.6003 | 29.0031 | 43.5139 | 79.2151 | 376.5334 | 423.7445 | 695.8349 | 609.5261 | 776.2149 | 27.1261 | 36.0367 | 73.9327 | 124.7137 | 452.4244 | 28.3371 | 39.3389 | 77.9045 | 106.9667 | 463.3985 | 25.5104 | 26.1145 | 31.3106 | 47.1032 | 87.2413 | 925.3094 | 896.1236 | 844.9204 | 858.8465 | 29.2676 | 75.9551 | 41.743 | 138.3744 | 531.6294 | 789.1445 | 857.383 | 895.0145 | 958.6566 | 1007.9802 | 1006.777 | 983.4346 | 752.744 | 922.0798 | 717.9067 |  | 1006.2883 | 963.3389 | 977.975 | 28.3683 | 36.242 | 58.6445 | 663.9088 | 509.9774 | 397.5919 | 471.4954 | 95.6767 | 124.8961 | 122.4297 | 91.9309 | -0.0024447 | -0.033254 | 0.0049686 | 0.033593 | 0.0086857 | -0.00094456 | 0.036856 | 0.0024045 | -0.047598 | -303.9396 | 18.5382 | -304.6658 | 17.5363 | -301.5917 | 18.4458 | -301.6409 | 16.715 | -227.2708 | 17.6328 | -227.3539 | 16.9572 | 3655.172 | 3951.2071 | 983.388 | 123.6629 | -569.3698 | 453.7846
13:58 | 1935 | 285.4858 |  | -114.1945 | -149.3066 | -180.1075 | -107.5861 | -108.6858 | -154.8051 | -149.6273 | 8.0073 | 33.2153 | 16.3581 | 9.1098 |  |  |  | -116.4483 | -178.6328 | -195.487 | -87.8368 |  | -182.4331 | -172.7704 | 0.4531 | 0.4629 | 0.6108 | 0.7448 | 65.2431 | 115.3907 | 103.2354 | 72.9619 | 72.8715 | 76.6349 | 125.5237 | 67.1701 | 95.0469 | 46.5132 | 97.0906 | 135.1042 | 575.5779 | 99.1657 | 33.1874 | 46.481 | 69.0123 | 96.2235 | 808.4012 | 138.3443 | 167.2053 | 194.0837 | 325.8445 | 84.4265 | 40.9078 | 80.5879 | 125.7274 | 458.0422 | 76.8893 | 61.7451 | 102.1227 | 163.645 | 557.2209 | 60.8139 | 25.8453 | 34.918 | 58.1945 | 93.6437 | 288.1902 | 897.559 | 419.0108 | 498.9471 | 51.5933 | 69.107 | 99.2186 | 141.8306 | 463.0868 | 27.7214 | 47.9607 | 101.8325 | 187.3766 | 553.1907 | 34.439 | 70.6884 | 86.9441 | 80.2473 | 94.5912 | 439.5558 |  | 377.2687 | 404.1763 |  | 28.6347 | 96.5269 | 101.9239 | 141.8656 | 531.0119 | 33.2447 | 63.1627 | 101.4568 | 182.6246 | 613.1101 | 25.4831 | 25.2645 | 28.932 | 41.9442 | 83.6833 | 208.731 | 939.5031 | 510.0753 | 921.3839 | 32.1656 | 53.921 | 99.9371 | 150.7542 | 528.4456 | 818.3144 | 930.0628 | 822.1687 | 845.8401 | 943.7834 | 977.7439 | 784.5374 | 900.9399 | 782.4928 | 900.5352 | 907.5236 | 817.6869 | 842.1353 | 787.9518 | 840.7498 | 842.09 | 802.9674 | 958.4352 | 949.697 | 887.2063 | 948.2569 | 932.5774 | 113.3847 | 135.6561 | 154.7539 | 69.1808 | 189.3627 | 201.5154 | 91.8445 | 88.232 | 106.0295 | 69.4539 | 80.4496 | 151.7623 | 578.9248 | 143.8198 | 50.3463 | 84.5531 | 69.2748 | 95.6582 | 696.2714 | 808.4518 | 824.4927 | 645.0481 | 881.041 | 78.4231 | 96.7012 | 100.8037 | 98.9456 | 461.8368 | 98.9321 | 50.3664 | 144.0821 | 600.3955 | 95.1476 | 25.1772 | 32.1967 | 53.5201 | 87.7641 | 898.7889 | 862.5372 | 814.9148 | 882.4311 | 98.7527 | 38.3769 | 70.1804 | 119.4346 | 483.886 | 27.2547 | 38.0359 | 74.2761 | 126.4557 | 491.0747 | 25.4359 | 25.5894 | 29.0398 | 43.5557 | 79.2566 | 376.5242 | 424.2045 | 696.2023 | 609.8199 | 776.3397 | 27.1197 | 36.0577 | 73.959 | 124.7599 | 452.7078 | 28.2885 | 39.3747 | 77.9484 | 107.0318 | 463.6987 | 25.4942 | 26.1075 | 31.3421 | 47.1404 | 87.2871 | 925.8372 | 896.7252 | 859.3388 | 859.4611 | 29.2938 | 76.0049 | 41.7737 | 138.4854 | 531.8825 | 789.3073 | 857.0751 | 896.2119 | 958.1539 | 1007.7682 | 1006.5009 | 982.6358 | 752.8934 | 922.5045 | 718.3129 |  | 1006.7306 | 963.5068 | 977.5232 | 28.3703 | 36.2527 | 58.6546 | 664.6025 | 510.2704 | 397.8898 | 471.6672 | 95.8301 | 125.0623 | 122.6333 | 92.0612 | -0.0025349 | -0.033569 | 0.0052323 | 0.034285 | 0.0086835 | 0.00011919 | 0.045937 | -0.0068497 | -0.041448 | -303.7734 | 18.4951 | -304.5457 | 17.5075 | -301.4686 | 18.4397 | -301.5179 | 16.6944 | -227.0585 | 17.602 | -227.0831 | 16.949 | 3691.2965 | 3951.0871 | 983.2741 | 123.8478 | -569.3764 | 454.0801
13:58 | 1936 | 288.8818 |  | -114.1729 | -149.3737 | -179.8705 | -107.5027 | -108.6284 | -154.8642 | -149.5289 | 8.0894 | 33.4057 | 16.3525 | 9.1669 |  |  |  | -116.6335 | -178.642 | -195.4834 | -87.8923 |  | -182.3403 | -172.7197 | 0.4549 | 0.464 | 0.6085 | 0.7463 | 67.6919 | 115.3984 | 103.2627 | 73.0034 | 72.9075 | 76.6765 | 125.5844 | 67.1674 | 95.0753 | 46.5599 | 97.0941 | 135.1984 | 575.9175 | 99.1923 | 33.2168 | 46.5222 | 69.0532 | 96.2405 | 808.7778 | 138.4089 | 167.3603 | 194.3028 | 326.0505 | 84.5044 | 40.9546 | 80.6312 | 125.8066 | 458.2815 | 76.9607 | 61.7275 | 102.1492 | 163.7928 | 557.5314 | 60.9008 | 25.828 | 34.9403 | 58.2222 | 93.6519 | 288.0415 | 898.1101 | 418.7673 | 498.9591 | 51.6263 | 69.1908 | 99.222 | 141.9313 | 463.3544 | 27.7343 | 47.9958 | 101.8867 | 187.5424 | 553.4657 | 34.4472 | 70.6691 | 86.9392 | 80.2821 | 94.6197 | 362.7966 |  | 376.8791 | 403.8757 |  | 28.6423 | 96.6732 | 101.9311 | 141.9309 | 531.2971 | 33.29 | 63.1842 | 101.456 | 182.7777 | 613.4332 | 25.4762 | 25.2676 | 28.9367 | 41.9761 | 83.7168 | 208.2794 | 938.9603 | 509.429 | 921.4201 | 32.2042 | 53.9414 | 99.9483 | 150.8492 | 528.6261 | 818.3431 | 926.9424 | 821.7109 | 845.7621 | 943.898 | 977.765 | 784.7292 | 900.9158 | 782.5697 | 900.3532 | 922.004 | 816.8491 | 840.1573 | 799.1527 | 839.9324 | 841.4828 | 800.1421 | 961.4431 | 949.886 | 887.3628 | 948.5547 | 932.7554 | 113.4421 | 135.8273 | 154.7759 | 69.2215 | 189.502 | 201.7428 | 91.8372 | 88.241 | 106.0786 | 69.5011 | 80.4922 | 151.8255 | 579.2321 | 143.8842 | 50.5523 | 84.6624 | 69.3232 | 95.6603 | 696.366 | 808.2558 | 824.5163 | 645.1065 | 880.6553 | 78.458 | 96.6679 | 100.7995 | 98.954 | 462.0937 | 98.9393 | 50.3959 | 144.1459 | 600.6789 | 95.1539 | 25.1892 | 32.2141 | 53.5615 | 87.7695 | 897.6534 | 861.8562 | 814.8698 | 881.8799 | 98.7469 | 38.4109 | 70.207 | 119.5144 | 484.1633 | 27.2692 | 38.0508 | 74.2887 | 126.562 | 491.3834 | 25.5417 | 25.5858 | 29.04 | 43.5656 | 79.2852 | 376.4651 | 424.3674 | 696.4825 | 609.9812 | 776.4185 | 27.1277 | 36.0795 | 74.0352 | 124.8212 | 452.9871 | 28.3052 | 39.3985 | 77.9739 | 107.0673 | 464.1094 | 25.4702 | 26.1445 | 31.3171 | 47.164 | 87.3128 | 926.153 | 897.247 | 866.5791 | 859.763 | 29.2332 | 76.0615 | 41.7809 | 138.6047 | 532.1618 | 789.1742 | 856.4256 | 897.2067 | 958.3326 | 1007.539 | 1006.1773 | 981.7855 | 753.0414 | 922.7268 | 718.6936 |  | 1007.1662 | 963.6767 | 977.026 | 28.3788 | 36.2662 | 58.6862 | 665.3074 | 510.5253 | 398.1905 | 471.8397 | 95.9718 | 125.299 | 122.8196 | 92.2319 | -0.0028908 | -0.033095 | 0.0048529 | 0.033925 | 0.0088476 | -0.0006611 | 0.055934 | -0.014735 | -0.057432 | -303.7272 | 18.5115 | -304.4904 | 17.526 | -301.4225 | 18.4561 | -301.4594 | 16.7088 | -226.8431 | 17.6348 | -226.9415 | 16.9696 | 3802.6326 | 3950.1974 | 983.1292 | 124.0593 | -569.2957 | 454.3579
13:58 | 1937 | 291.0663 |  | -114.3273 | -149.5521 | -179.7939 | -107.483 | -108.6888 | -154.7985 | -149.5025 | 8.156 | 33.6228 | 16.3735 | 9.2514 |  |  |  | -116.7495 | -178.6957 | -195.3192 | -87.8464 |  | -182.385 | -172.6264 | 0.4546 | 0.4643 | 0.611 | 0.746 | 67.7309 | 115.3934 | 103.2868 | 73.0334 | 72.9413 | 76.7061 | 125.6354 | 67.1735 | 95.0821 | 46.5889 | 97.0883 | 135.2603 | 576.2511 | 99.1744 | 33.2264 | 46.5815 | 69.0927 | 96.2619 | 809.2092 | 138.3725 | 167.371 | 194.4169 | 326.1672 | 84.5741 | 41.0035 | 80.6804 | 125.8827 | 458.5172 | 77.0516 | 61.6984 | 102.1585 | 163.9491 | 557.8429 | 60.9549 | 25.8309 | 34.9607 | 58.2247 | 93.6503 | 288.0707 | 898.7377 | 418.901 | 499.0237 | 51.6816 | 69.2896 | 99.2322 | 142.0337 | 463.6036 | 27.7266 | 48.0276 | 101.9411 | 187.6913 | 553.7421 | 34.442 | 70.6187 | 86.9314 | 80.3141 | 94.6595 | 376.7482 |  | 375.9678 | 403.3742 |  | 28.6277 | 96.7398 | 101.939 | 141.991 | 531.5704 | 33.3037 | 63.2219 | 101.4114 | 182.9133 | 613.7229 | 25.4954 | 25.2789 | 28.9588 | 42.0071 | 83.7586 | 207.7825 | 938.054 | 509.2771 | 921.3957 | 32.2496 | 53.9854 | 99.9801 | 150.9346 | 528.8008 | 818.174 | 925.9303 | 821.5092 | 845.4589 | 944.0475 | 977.7482 | 784.9247 | 900.884 | 782.6173 | 900.1626 | 910.1441 | 813.8353 | 834.7732 | 817.2371 | 847.1839 | 840.9279 | 808.177 | 983.3188 | 949.9882 | 887.5006 | 948.7338 | 932.877 | 113.5191 | 135.9846 | 154.8467 | 69.2569 | 189.6261 | 202.0092 | 91.8327 | 88.2491 | 106.2405 | 69.5414 | 80.5232 | 151.9272 | 579.5433 | 143.9709 | 50.7666 | 84.7751 | 69.3771 | 95.6766 | 696.3718 | 808.0139 | 824.5072 | 645.1508 | 880.2513 | 78.441 | 96.6679 | 100.8188 | 98.9412 | 462.3716 | 98.9651 | 50.4163 | 144.1926 | 600.9044 | 95.1536 | 25.2019 | 32.2411 | 53.588 | 87.7833 | 896.5591 | 861.1911 | 814.8104 | 881.2885 | 98.7318 | 38.4467 | 70.2055 | 119.5919 | 484.4748 | 27.2914 | 38.0959 | 74.3406 | 126.6818 | 491.68 | 25.4993 | 25.6085 | 29.0348 | 43.5876 | 79.3242 | 376.4475 | 424.4648 | 696.6459 | 610.0746 | 776.4572 | 27.1481 | 36.1219 | 74.1419 | 124.884 | 453.2516 | 28.3861 | 39.4241 | 78.0005 | 107.093 | 464.6179 | 25.4925 | 26.1729 | 31.3149 | 47.1905 | 87.3397 | 926.2236 | 897.6216 | 870.2387 | 859.933 | 29.2189 | 76.1076 | 41.8007 | 138.7112 | 532.4317 | 788.7216 | 855.6424 | 897.8265 | 959.0215 | 1007.2981 | 1005.8791 | 980.8864 | 753.0899 | 922.6808 | 719.0041 |  | 1007.5527 | 963.8488 | 976.513 | 28.4017 | 36.2808 | 58.7118 | 665.9794 | 510.7608 | 398.4646 | 472.0137 | 96.1547 | 125.543 | 123.0867 | 92.399 | -0.0030022 | -0.0331 | 0.0051419 | 0.033983 | 0.0080999 | -0.00041749 | 0.035312 | 8.0735e-05 | -0.049129 | -303.6534 | 18.4787 | -304.3427 | 17.4911 | -301.2994 | 18.4397 | -301.3394 | 16.7047 | -226.6185 | 17.6122 | -226.6615 | 16.9429 | 3833.633 | 3951.0522 | 982.9717 | 124.3148 | -569.3305 | 454.6127
13:58 | 1938 | 293.6654 |  | -114.2553 | -149.4922 | -179.8598 | -107.4039 | -108.6241 | -154.6997 | -149.4099 | 8.2616 | 33.8413 | 16.4193 | 9.3509 |  |  |  | -116.7021 | -178.7049 | -195.3097 | -87.8562 |  | -182.3353 | -172.6726 | 0.4555 | 0.4625 | 0.6082 | 0.7476 | 66.6736 | 115.3945 | 103.2923 | 73.0605 | 72.9617 | 76.7397 | 125.689 | 67.1938 | 95.0869 | 46.6215 | 97.0894 | 135.324 | 576.5984 | 99.159 | 33.2429 | 46.6191 | 69.1009 | 96.2704 | 809.5847 | 138.424 | 167.4834 | 194.5983 | 326.3236 | 84.6187 | 41.0431 | 80.7232 | 125.946 | 458.755 | 77.1335 | 61.6419 | 102.1548 | 164.1178 | 558.1634 | 60.9971 | 25.8629 | 34.9979 | 58.2651 | 93.6701 | 288.4562 | 899.2002 | 419.8091 | 499.2265 | 51.7177 | 69.3899 | 99.2461 | 142.1349 | 463.8488 | 27.7364 | 48.0693 | 101.9847 | 187.8457 | 554.019 | 34.4323 | 70.588 | 86.9328 | 80.3438 | 94.6738 | 452.2241 |  | 376.1278 | 403.4639 |  | 28.6452 | 96.7661 | 101.9624 | 142.0462 | 531.8093 | 33.3296 | 63.2601 | 101.3355 | 183.0548 | 614.0163 | 25.5088 | 25.2853 | 28.9761 | 42.0311 | 83.7992 | 207.0845 | 936.7706 | 508.4723 | 921.4608 | 32.2518 | 54.0383 | 100.0145 | 151.0227 | 528.9751 | 817.8346 | 928.1282 | 821.5451 | 845.1385 | 944.2328 | 977.714 | 785.1034 | 900.8461 | 782.6453 | 899.9504 | 867.3624 | 814.2898 | 830.0428 | 817.802 | 852.834 | 839.9455 | 809.015 | 1011.6201 | 950.0232 | 887.6372 | 948.8179 | 932.9505 | 113.5963 | 136.1269 | 154.9689 | 69.2966 | 189.7364 | 202.2429 | 91.8546 | 88.2527 | 106.3749 | 69.579 | 80.5428 | 151.9998 | 579.853 | 144.0576 | 50.9912 | 84.8742 | 69.4293 | 95.6802 | 696.3773 | 807.7014 | 824.4864 | 645.3154 | 879.8316 | 78.4045 | 96.6997 | 100.8245 | 98.9332 | 462.6363 | 98.9825 | 50.4429 | 144.2821 | 601.1701 | 95.1573 | 25.2102 | 32.2637 | 53.6078 | 87.8122 | 895.5089 | 861.1082 | 814.7363 | 880.5945 | 98.7222 | 38.4754 | 70.2715 | 119.6686 | 484.7988 | 27.3263 | 38.1277 | 74.3997 | 126.7724 | 491.9723 | 25.4135 | 25.6162 | 29.0381 | 43.6322 | 79.3762 | 376.4588 | 424.5422 | 696.8472 | 610.081 | 776.457 | 27.1453 | 36.1504 | 74.2261 | 124.9358 | 453.5199 | 28.4233 | 39.4494 | 78.0283 | 107.1308 | 465.1562 | 25.507 | 26.1586 | 31.3677 | 47.2273 | 87.4091 | 926.1448 | 897.7999 | 871.4574 | 860.0058 | 29.2034 | 76.1549 | 41.8362 | 138.8112 | 532.6843 | 788.1791 | 855.4633 | 897.6173 | 959.6684 | 1007.0379 | 1005.6388 | 979.9692 | 753.0183 | 922.3294 | 719.1963 |  | 1007.8675 | 964.0054 | 975.9832 | 28.4275 | 36.3245 | 58.7325 | 666.5896 | 511.0267 | 398.7301 | 472.1867 | 96.3122 | 125.7044 | 123.2707 | 92.5691 | -0.0026357 | -0.033542 | 0.005743 | 0.034495 | 0.008648 | -0.00054241 | 0.042885 | 0.013627 | -0.050925 | -303.5488 | 18.4931 | -304.315 | 17.5363 | -301.2594 | 18.4623 | -301.2809 | 16.6903 | -226.4 | 17.6286 | -226.5415 | 16.9901 | 3807.0211 | 3951.2529 | 982.8061 | 124.4876 | -569.1977 | 454.8784
13:58 | 1939 | 296.0974 |  | -114.2524 | -149.4566 | -179.8239 | -107.412 | -108.6424 | -154.5757 | -149.4681 | 8.3308 | 34.0259 | 16.4937 | 9.2596 |  |  |  | -116.7111 | -178.7619 | -195.2639 | -87.8454 |  | -182.2539 | -172.4624 | 0.4536 | 0.4651 | 0.6062 | 0.7454 | 65.6711 | 115.4026 | 103.2941 | 73.0979 | 72.9814 | 76.7735 | 125.7492 | 67.2091 | 95.0956 | 46.6573 | 97.0839 | 135.3878 | 576.9323 | 99.1527 | 33.2764 | 46.6614 | 69.1241 | 96.2764 | 809.9556 | 138.6121 | 167.8017 | 194.8713 | 326.5957 | 84.6741 | 41.0631 | 80.767 | 126.0219 | 459.0144 | 77.2586 | 61.5721 | 102.1474 | 164.2767 | 558.4727 | 61.0698 | 25.8913 | 35.0495 | 58.3262 | 93.6964 | 288.8617 | 899.615 | 420.3003 | 499.394 | 51.7424 | 69.4846 | 99.2511 | 142.2263 | 464.1018 | 27.7714 | 48.1328 | 102.0315 | 188.011 | 554.3019 | 34.3862 | 70.5157 | 86.9309 | 80.3784 | 94.6694 | 456.6388 |  | 376.2528 | 403.678 |  | 28.6826 | 96.8023 | 101.9773 | 142.0938 | 532.0609 | 33.3126 | 63.2907 | 101.2812 | 183.213 | 614.3287 | 25.5027 | 25.2816 | 28.9724 | 42.0599 | 83.8265 | 206.2533 | 934.5315 | 507.239 | 921.5622 | 32.2749 | 54.0726 | 100.0061 | 151.1102 | 529.1519 | 817.5359 | 930.6466 | 821.6135 | 844.899 | 944.4367 | 977.6521 | 785.2601 | 900.7833 | 782.6665 | 899.7243 | 836.4125 | 812.2813 | 827.9922 | 808.7729 | 862.0777 | 840.2374 | 808.863 | 1032.5572 | 950.0469 | 887.7704 | 948.8605 | 933.0031 | 113.6648 | 136.2789 | 155.1583 | 69.3383 | 189.863 | 202.503 | 91.9314 | 88.2613 | 106.4851 | 69.5997 | 80.5847 | 152.1048 | 580.1588 | 144.1273 | 51.2156 | 84.9729 | 69.4741 | 95.6854 | 696.4397 | 807.3725 | 824.44 | 645.588 | 879.3953 | 78.6459 | 96.7521 | 100.844 | 98.8999 | 462.8954 | 98.9542 | 50.4831 | 144.4007 | 601.4608 | 95.1564 | 25.2121 | 32.275 | 53.6434 | 87.8359 | 894.5683 | 861.3207 | 814.6527 | 879.8345 | 98.7258 | 38.5035 | 70.339 | 119.7263 | 485.0784 | 27.3811 | 38.1267 | 74.4505 | 126.817 | 492.2698 | 25.1935 | 25.6027 | 29.035 | 43.6604 | 79.4239 | 376.5464 | 424.6342 | 697.1074 | 610.0842 | 776.427 | 27.1312 | 36.1611 | 74.2646 | 124.9769 | 453.7794 | 28.4043 | 39.4717 | 78.057 | 107.1666 | 465.6477 | 25.5492 | 26.1458 | 31.3939 | 47.2589 | 87.4772 | 926.086 | 897.8235 | 872.0218 | 860.1491 | 29.2674 | 76.2105 | 41.8677 | 138.915 | 532.9341 | 787.7743 | 855.9938 | 896.9692 | 960.3672 | 1006.7483 | 1005.3795 | 979.0455 | 752.9114 | 922.0779 | 719.2489 |  | 1008.1235 | 964.1651 | 975.4556 | 28.4309 | 36.3625 | 58.7391 | 667.0234 | 511.3474 | 398.9924 | 472.4948 | 96.4509 | 125.8882 | 123.4605 | 92.7017 | -0.002297 | -0.033405 | 0.0053761 | 0.033607 | 0.0087319 | -0.00058192 | 0.045422 | -0.0052201 | -0.025076 | -303.4657 | 18.452 | -304.198 | 17.448 | -301.0717 | 18.4582 | -301.1671 | 16.68 | -226.2215 | 17.6184 | -226.2615 | 16.9408 | 3746.0292 | 3953.1862 | 982.6258 | 124.6744 | -569.0789 | 455.1699
13:58 | 1940 | 299.4904 |  | -114.2606 | -149.4932 | -179.8461 | -107.3569 | -108.538 | -154.5001 | -149.402 | 8.3849 | 34.2281 | 16.5451 | 9.2493 |  |  |  | -116.6047 | -178.6369 | -195.1464 | -87.7488 |  | -182.1573 | -172.3599 | 0.454 | 0.4644 | 0.6055 | 0.7473 | 67.5335 | 115.4108 | 103.3117 | 73.1454 | 73.0216 | 76.8189 | 125.8162 | 67.2285 | 95.1148 | 46.6784 | 97.0701 | 135.4518 | 577.2549 | 99.1368 | 33.2969 | 46.7007 | 69.1662 | 96.2968 | 810.2935 | 138.7623 | 168.0928 | 195.0797 | 326.862 | 84.7495 | 41.0865 | 80.8165 | 126.0865 | 459.2611 | 77.3912 | 61.4963 | 102.1461 | 164.4314 | 558.7789 | 61.2025 | 25.8894 | 35.066 | 58.3784 | 93.6977 | 289.0942 | 900.0775 | 420.2755 | 499.4852 | 51.812 | 69.5767 | 99.2534 | 142.3217 | 464.3595 | 27.7689 | 48.2093 | 102.0798 | 188.1734 | 554.5778 | 34.3479 | 70.4466 | 86.9215 | 80.4005 | 94.7032 | 425.9217 |  | 376.1295 | 403.7691 |  | 28.6717 | 96.8443 | 101.9778 | 142.1471 | 532.3298 | 33.3174 | 63.3319 | 101.2556 | 183.3771 | 614.6446 | 25.4944 | 25.2796 | 28.975 | 42.0874 | 83.8636 | 206.027 | 932.4524 | 506.119 | 921.557 | 32.3543 | 54.0912 | 99.9907 | 151.2022 | 529.3324 | 817.2521 | 931.5525 | 821.7165 | 844.6604 | 944.6364 | 977.5896 | 785.4036 | 900.7208 | 782.69 | 899.5143 | 829.445 | 808.551 | 829.9517 | 793.3791 | 867.0478 | 840.5142 | 812.6298 | 1009.5734 | 950.1194 | 887.9096 | 948.9095 | 933.079 | 113.7428 | 136.434 | 155.3148 | 69.376 | 189.9783 | 202.7708 | 92.0162 | 88.2777 | 106.5155 | 69.6511 | 80.6408 | 152.2187 | 580.4566 | 144.1972 | 51.4406 | 85.0726 | 69.52 | 95.6832 | 696.6924 | 807.1466 | 824.4614 | 646.0581 | 878.9549 | 80.4456 | 96.7806 | 100.8565 | 98.9202 | 463.1492 | 98.9462 | 50.4968 | 144.4832 | 601.7227 | 95.1602 | 25.2183 | 32.2794 | 53.6605 | 87.8441 | 893.8039 | 861.2826 | 814.5606 | 879.1637 | 98.7209 | 38.5228 | 70.4148 | 119.802 | 485.3579 | 27.402 | 38.2018 | 74.5681 | 126.9072 | 492.5621 | 25.186 | 25.6073 | 29.0416 | 43.6696 | 79.4666 | 376.7481 | 424.8604 | 697.2986 | 610.1917 | 776.3624 | 27.1146 | 36.2131 | 74.3924 | 125.0557 | 454.0672 | 28.4033 | 39.4975 | 78.0706 | 107.2158 | 466.1844 | 25.5601 | 26.1486 | 31.4008 | 47.2868 | 87.5119 | 926.104 | 897.9107 | 872.224 | 860.335 | 29.3051 | 76.2376 | 41.8938 | 139.0154 | 533.1814 | 787.4704 | 856.2662 | 896.6027 | 961.2329 | 1006.4323 | 1005.1518 | 978.1526 | 752.8493 | 922.2229 | 719.2121 |  | 1008.2983 | 964.2534 | 974.9401 | 28.4229 | 36.368 | 58.7593 | 667.426 | 511.6751 | 399.3027 | 472.7263 | 96.5743 | 126.1353 | 123.6645 | 92.8399 | -0.003371 | -0.033837 | 0.0054055 | 0.033823 | 0.0083677 | -0.00031795 | 0.028358 | -0.0016245 | -0.03627 | -303.3426 | 18.4458 | -304.1334 | 17.5096 | -301.0932 | 18.4972 | -301.0901 | 16.6616 | -225.9969 | 17.6143 | -226.1169 | 17.0024 | 3774.2134 | 3951.3662 | 982.4318 | 124.8999 | -568.8153 | 455.4889
13:58 | 1941 | 301.8806 |  | -114.2241 | -149.4731 | -179.8318 | -107.3322 | -108.4583 | -154.4992 | -149.3561 | 8.3914 | 34.4427 | 16.6015 | 9.3014 |  |  |  | -116.6326 | -178.5456 | -195.0944 | -87.7604 |  | -182.181 | -172.3131 | 0.4544 | 0.4624 | 0.6066 | 0.7466 | 68.4163 | 115.4226 | 103.3408 | 73.1917 | 73.0702 | 76.8743 | 125.8779 | 67.247 | 95.1354 | 46.7113 | 97.0756 | 135.5295 | 577.5797 | 99.1417 | 33.3339 | 46.7279 | 69.2025 | 96.3157 | 810.5929 | 138.8986 | 168.4054 | 195.2461 | 327.1116 | 84.8046 | 41.1146 | 80.8626 | 126.1436 | 459.5132 | 77.4348 | 61.4434 | 102.1296 | 164.5829 | 559.1176 | 61.2897 | 25.8854 | 35.0951 | 58.4158 | 93.698 | 289.1388 | 900.5892 | 420.3744 | 499.5916 | 51.8455 | 69.6739 | 99.2676 | 142.4334 | 464.6059 | 27.7458 | 48.2323 | 102.1241 | 188.3305 | 554.8348 | 34.3849 | 70.4193 | 86.8901 | 80.4197 | 94.7266 | 440.9903 |  | 376.3694 | 404.013 |  | 28.6658 | 96.8962 | 101.9962 | 142.2111 | 532.5856 | 33.368 | 63.3563 | 101.237 | 183.5289 | 614.9636 | 25.4863 | 25.2839 | 29.0008 | 42.114 | 83.9106 | 205.799 | 931.8531 | 505.5166 | 921.5709 | 32.3046 | 54.1907 | 100.0707 | 151.3117 | 529.5104 | 817.2559 | 932.6616 | 821.9353 | 844.4244 | 944.8191 | 977.5489 | 785.5476 | 900.6541 | 782.7082 | 899.3211 | 832.0282 | 809.8266 | 833.755 | 773.0992 | 867.0929 | 840.1738 | 808.1106 | 949.7038 | 950.2057 | 888.0538 | 948.9567 | 933.1594 | 113.8185 | 136.5802 | 155.4722 | 69.4072 | 190.0905 | 202.9768 | 92.1045 | 88.2897 | 106.4829 | 69.7271 | 80.6768 | 152.2739 | 580.7475 | 144.2596 | 51.6573 | 85.1708 | 69.5789 | 95.6901 | 697.2013 | 807.1006 | 824.508 | 646.872 | 878.6457 | 81.6262 | 96.782 | 100.8376 | 98.9464 | 463.3977 | 98.962 | 50.5125 | 144.5658 | 602.0019 | 95.1821 | 25.2292 | 32.2959 | 53.6824 | 87.8423 | 893.2109 | 860.8735 | 814.4786 | 878.524 | 98.7241 | 38.543 | 70.489 | 119.8979 | 485.6349 | 27.3633 | 38.2282 | 74.6041 | 126.981 | 492.8455 | 25.4501 | 25.6017 | 29.0729 | 43.7001 | 79.4921 | 377.0376 | 425.219 | 697.5134 | 610.3983 | 776.3368 | 27.1333 | 36.2447 | 74.4341 | 125.1194 | 454.3252 | 28.4354 | 39.5265 | 78.0394 | 107.2673 | 466.9153 | 25.5154 | 26.1596 | 31.4165 | 47.3217 | 87.5597 | 926.0404 | 897.9596 | 870.8681 | 860.4325 | 29.2654 | 76.2807 | 41.9336 | 139.1155 | 533.444 | 787.2711 | 856.1791 | 895.9899 | 962.1187 | 1006.0839 | 1004.903 | 977.2945 | 752.8513 | 922.4014 | 719.1225 |  | 1008.4162 | 964.3178 | 974.4482 | 28.4182 | 36.383 | 58.7748 | 667.7514 | 511.9739 | 399.582 | 472.94 | 96.7197 | 126.2884 | 123.8745 | 93.0131 | -0.0031201 | -0.033283 | 0.005164 | 0.03384 | 0.008804 | -0.0007245 | 0.052043 | -0.0072268 | -0.041823 | -303.3057 | 18.4274 | -303.998 | 17.4233 | -300.924 | 18.4561 | -300.9855 | 16.6965 | -225.8153 | 17.6061 | -225.8153 | 16.9408 | 3815.571 | 3951.7013 | 982.229 | 125.0815 | -568.7106 | 455.7779
13:58 | 1942 | 304.2358 |  | -114.2701 | -149.3613 | -179.6902 | -107.2753 | -108.4574 | -154.4371 | -149.3 | 8.4629 | 34.6402 | 16.6453 | 9.3896 |  |  |  | -116.676 | -178.6054 | -195.0227 | -87.705 |  | -182.1268 | -172.2504 | 0.4524 | 0.4622 | 0.6061 | 0.7474 | 67.1346 | 115.4361 | 103.3855 | 73.2331 | 73.121 | 76.9155 | 125.9336 | 67.2616 | 95.1539 | 46.7363 | 97.0791 | 135.603 | 577.8903 | 99.1386 | 33.3579 | 46.7572 | 69.2399 | 96.3303 | 810.8546 | 138.9661 | 168.6109 | 195.3911 | 327.3079 | 84.8575 | 41.1514 | 80.913 | 126.2218 | 459.7813 | 77.5032 | 61.4175 | 102.1219 | 164.7321 | 559.4482 | 61.2979 | 25.9257 | 35.1457 | 58.4476 | 93.7118 | 289.0131 | 901.1771 | 420.0669 | 499.6311 | 51.8565 | 69.7785 | 99.2753 | 142.5351 | 464.8432 | 27.7457 | 48.2328 | 102.1689 | 188.4981 | 555.0992 | 34.4381 | 70.3803 | 86.8559 | 80.4437 | 94.7182 | 474.6073 |  | 376.5639 | 404.3812 |  | 28.6923 | 96.9868 | 102.0193 | 142.3032 | 532.8568 | 33.3883 | 63.3788 | 101.2075 | 183.6805 | 615.2565 | 25.5022 | 25.2907 | 29.0222 | 42.1397 | 83.9453 | 205.5453 | 931.5679 | 504.6659 | 921.6522 | 32.2703 | 54.2673 | 100.1215 | 151.4055 | 529.6837 | 817.6842 | 933.681 | 821.9418 | 844.2008 | 944.9848 | 977.5265 | 785.6891 | 900.5884 | 782.7209 | 899.1972 | 846.9903 | 813.8557 | 832.4321 | 764.4784 | 870.7414 | 842.2673 | 795.5589 | 949.3144 | 950.2621 | 888.1802 | 948.9693 | 933.2085 | 113.8961 | 136.7226 | 155.623 | 69.4426 | 190.2047 | 203.1749 | 92.1899 | 88.2935 | 106.3755 | 69.7697 | 80.7095 | 152.3675 | 581.0433 | 144.3324 | 51.8792 | 85.2669 | 69.6384 | 95.713 | 697.8906 | 807.1492 | 824.7032 | 647.7863 | 878.5004 | 84.987 | 96.8258 | 100.861 | 98.9471 | 463.6644 | 98.9709 | 50.5365 | 144.6783 | 602.2701 | 95.2015 | 25.2324 | 32.3142 | 53.7206 | 87.8543 | 892.7544 | 860.2121 | 814.411 | 877.8762 | 98.7428 | 38.5657 | 70.5398 | 119.9495 | 485.9174 | 27.331 | 38.2125 | 74.6289 | 127.0509 | 493.1328 | 25.5204 | 25.5992 | 29.1033 | 43.7414 | 79.5188 | 377.3753 | 425.685 | 697.7652 | 610.6138 | 776.3165 | 27.1524 | 36.2419 | 74.4041 | 125.1557 | 454.5635 | 28.4378 | 39.5539 | 77.992 | 107.3083 | 467.7446 | 25.5113 | 26.1723 | 31.4205 | 47.3535 | 87.5999 | 925.9728 | 897.8 | 868.9179 | 860.4697 | 29.2897 | 76.3427 | 41.9563 | 139.2189 | 533.716 | 787.2048 | 856.243 | 895.1822 | 962.5679 | 1005.705 | 1004.5626 | 976.4673 | 752.9135 | 922.5508 | 718.9686 |  | 1008.5106 | 964.371 | 974.0005 | 28.4394 | 36.3875 | 58.8069 | 668.0356 | 512.2915 | 399.8469 | 473.1232 | 96.8522 | 126.491 | 124.0631 | 93.1806 | -0.0026318 | -0.033405 | 0.0047839 | 0.033528 | 0.0086351 | 6.8655e-05 | 0.040159 | -0.0037518 | -0.035629 | -303.1364 | 18.3986 | -303.8995 | 17.4439 | -300.9055 | 18.5095 | -300.9178 | 16.6821 | -225.5569 | 17.5814 | -225.6276 | 16.986 | 3732.8593 | 3952.4497 | 982.016 | 125.2771 | -568.5533 | 456.0692
13:58 | 1943 | 305.8078 |  | -114.1174 | -149.4463 | -179.5282 | -107.2019 | -108.35 | -154.4201 | -149.218 | 8.5196 | 34.8475 | 16.7029 | 9.4858 |  |  |  | -116.4618 | -178.5448 | -194.9593 | -87.7047 |  | -182.1106 | -172.2281 | 0.453 | 0.4599 | 0.6041 | 0.7479 | 67.1666 | 115.4471 | 103.4038 | 73.2659 | 73.1465 | 76.9444 | 125.9925 | 67.2761 | 95.1624 | 46.7647 | 97.0805 | 135.6808 | 578.2108 | 99.1269 | 33.3694 | 46.7861 | 69.2562 | 96.3415 | 811.0582 | 138.9182 | 168.6129 | 195.517 | 327.4156 | 84.8848 | 41.1861 | 80.9623 | 126.2921 | 460.0318 | 77.6066 | 61.3943 | 102.1161 | 164.8932 | 559.7585 | 61.3616 | 25.9421 | 35.1634 | 58.4807 | 93.7207 | 288.9996 | 901.5455 | 419.9765 | 499.7332 | 51.9229 | 69.8749 | 99.262 | 142.6291 | 465.0994 | 27.7317 | 48.2798 | 102.2089 | 188.6631 | 555.3538 | 34.4334 | 70.3218 | 86.848 | 80.4698 | 94.7183 | 485.6559 |  | 376.7897 | 404.7469 |  | 28.6953 | 97.0464 | 102.0262 | 142.375 | 533.1205 | 33.4176 | 63.4041 | 101.179 | 183.8179 | 615.5267 | 25.5105 | 25.2956 | 29.0245 | 42.1684 | 83.9611 | 205.6007 | 931.2841 | 503.8796 | 921.624 | 32.3227 | 54.2632 | 100.1085 | 151.4863 | 529.8609 | 818.4594 | 934.5045 | 821.7681 | 844.1717 | 945.1396 | 977.5435 | 785.8262 | 900.5613 | 782.7292 | 899.1254 | 862.663 | 815.7091 | 828.0219 | 767.7796 | 873.061 | 835.4117 | 788.9675 | 964.769 | 950.2821 | 888.2986 | 948.9659 | 933.2519 | 113.966 | 136.8572 | 155.7904 | 69.4779 | 190.3575 | 203.3932 | 92.2445 | 88.298 | 106.3065 | 69.8249 | 80.7585 | 152.475 | 581.3375 | 144.4189 | 52.1024 | 85.3503 | 69.6789 | 95.7227 | 698.4875 | 807.1627 | 824.8713 | 648.4545 | 878.5157 | 89.2863 | 96.8546 | 100.8857 | 99.0056 | 463.9274 | 98.9649 | 50.5517 | 144.7908 | 602.5027 | 95.2039 | 25.2369 | 32.3244 | 53.7465 | 87.8677 | 892.3677 | 859.5309 | 814.3461 | 877.2433 | 98.738 | 38.5917 | 70.594 | 120.0046 | 486.2023 | 27.3174 | 38.2407 | 74.6962 | 127.077 | 493.4057 | 25.5473 | 25.6123 | 29.136 | 43.7705 | 79.5586 | 377.7948 | 426.1454 | 697.9667 | 610.8535 | 776.2649 | 27.1672 | 36.2566 | 74.4436 | 125.207 | 454.8062 | 28.4396 | 39.577 | 77.9583 | 107.3547 | 468.5361 | 25.5326 | 26.1782 | 31.4264 | 47.3759 | 87.6345 | 926.0412 | 897.6776 | 867.9354 | 860.4751 | 29.3155 | 76.3845 | 41.9846 | 139.3211 | 533.9735 | 787.0449 | 856.2222 | 895.7195 | 962.6285 | 1005.3375 | 1004.2891 | 975.6947 | 753.0572 |  | 718.7768 |  | 1008.5849 | 964.4293 | 973.587 | 28.4364 | 36.4227 | 58.8197 | 668.3548 | 512.6052 | 400.1037 | 473.3272 | 96.9802 | 126.6602 | 124.2816 | 93.3299 | -0.0026529 | -0.03347 | 0.005067 | 0.034494 | 0.0088726 | -0.0004462 | 0.034868 | -0.0017416 | -0.057287 | -303.1703 | 18.4479 | -303.8534 | 17.411 | -300.7486 | 18.4499 | -300.7855 | 16.7006 | -225.3876 | 17.6369 | -225.4769 | 16.9572 | 3804.5426 | 3953.309 | 981.8257 | 125.4709 | -568.2874 | 456.3544
13:58 | 1944 | 308.4468 |  | -113.9773 | -149.6035 | -179.4694 | -107.1529 | -108.341 | -154.3912 | -149.1447 | 8.5842 | 35.0474 | 16.7833 | 9.5837 |  |  |  | -116.5533 | -178.3438 | -194.7576 | -87.6978 |  | -182.0593 | -172.1241 | 0.4515 | 0.4604 | 0.6024 | 0.7471 | 66.6699 | 115.4545 | 103.3987 | 73.2994 | 73.1529 | 76.9745 | 126.0513 | 67.2964 | 95.1652 | 46.8101 | 97.0921 | 135.7615 | 578.522 | 99.1166 | 33.4055 | 46.819 | 69.2658 | 96.3556 | 811.2159 | 138.9315 | 168.6646 | 195.715 | 327.5801 | 84.8888 | 41.2051 | 81.0151 | 126.3581 | 460.2962 | 77.6785 | 61.3656 | 102.1251 | 165.0532 | 560.0712 | 61.4269 | 25.9521 | 35.1856 | 58.4937 | 93.7196 | 289.1183 | 901.7421 | 420.2333 | 499.8002 | 51.9366 | 69.9766 | 99.2588 | 142.7233 | 465.3693 | 27.7467 | 48.3051 | 102.2588 | 188.8229 | 555.6145 | 34.4041 | 70.2902 | 86.8188 | 80.4744 | 94.7217 | 524.6593 |  | 377.194 | 405.0733 |  | 28.7121 | 97.0429 | 102.0602 | 142.444 | 533.3665 | 33.4648 | 63.436 | 101.1824 | 183.958 | 615.8259 | 25.495 | 25.2927 | 29.0226 | 42.1859 | 83.9936 | 205.7675 | 931.0063 | 503.9126 | 921.5167 | 32.368 | 54.2752 | 100.1099 | 151.5664 | 530.0417 | 819.0802 | 936.258 | 821.6844 | 844.4956 | 945.2647 | 977.5877 | 785.9908 | 900.5864 | 782.7215 | 899.0385 | 878.3535 | 815.4849 | 827.6454 | 781.9228 | 872.6208 | 826.3163 | 793.455 | 951.9764 | 950.2829 | 888.4095 | 948.967 | 933.2893 | 114.0372 | 136.9927 | 155.9934 | 69.52 | 190.5415 | 203.607 | 92.2872 | 88.3107 | 106.3037 | 69.8772 | 80.7866 | 152.5665 | 581.6311 | 144.4948 | 52.3094 | 85.4251 | 69.7213 | 95.7306 | 698.9386 | 807.2481 | 824.8606 | 648.9038 | 878.659 | 87.5655 | 96.8276 | 100.8717 | 98.9943 | 464.1684 | 98.9692 | 50.5716 | 144.9033 | 602.7267 | 95.2355 | 25.2427 | 32.3371 | 53.7712 | 87.8712 | 892.0129 | 858.4211 | 814.2899 | 876.6402 | 98.7368 | 38.6322 | 70.6531 | 120.0753 | 486.478 | 27.3147 | 38.2728 | 74.7223 | 127.1232 | 493.6797 | 25.5055 | 25.6081 | 29.1593 | 43.8052 | 79.6042 | 378.3476 | 426.6561 | 698.0784 | 611.234 | 776.2406 | 27.1915 | 36.2819 | 74.5271 | 125.2608 | 455.0459 | 28.4431 | 39.6076 | 77.9571 | 107.4134 | 469.2928 | 25.5572 | 26.1726 | 31.4746 | 47.4133 | 87.6867 | 926.0976 | 897.7505 | 866.9259 | 860.4982 | 29.3936 | 76.4372 | 42.0312 | 139.4297 | 534.2321 | 786.8035 | 856.0488 | 897.212 | 962.7811 | 1005.0028 | 1004.1121 | 974.9633 | 753.2221 |  | 718.5914 |  | 1008.6594 | 964.5241 | 973.1957 | 28.4217 | 36.4454 | 58.8497 | 668.7347 | 512.9004 | 400.4063 | 473.551 | 97.1677 | 126.9238 | 124.4908 | 93.4944 | -0.0019256 | -0.033298 | 0.0053722 | 0.034474 | 0.0085378 | -0.00035075 | 0.029154 | -0.005755 | -0.04986 | -302.9918 | 18.3781 | -303.6995 | 17.3802 | -300.6286 | 18.5095 | -300.7455 | 16.6821 | -225.1722 | 17.5896 | -225.1876 | 16.949 | 3799.1393 | 3951.0284 | 981.6637 | 125.7073 | -568.0848 | 456.6533
13:58 | 1945 | 312.1977 |  | -113.9223 | -149.3566 | -179.3019 | -107.1338 | -108.2878 | -154.3255 | -149.1518 | 8.6375 | 35.2057 | 16.8436 | 9.7028 |  |  |  | -116.5298 | -178.3287 | -194.5824 | -87.5843 |  | -181.9574 | -172.0251 | 0.4523 | 0.4613 | 0.6015 | 0.7466 | 67.0757 | 115.4547 | 103.4136 | 73.3317 | 73.1699 | 77.0038 | 126.1024 | 67.3214 | 95.185 | 46.8371 | 97.0957 | 135.8284 | 578.8157 | 99.1159 | 33.4253 | 46.8372 | 69.279 | 96.3535 | 811.3107 | 138.9745 | 168.7923 | 195.8997 | 327.7837 | 84.9292 | 41.2299 | 81.0624 | 126.4266 | 460.5615 | 77.7509 | 61.3427 | 102.1427 | 165.2196 | 560.4083 | 61.4693 | 25.9425 | 35.1999 | 58.5185 | 93.7182 | 289.3664 | 901.8535 | 420.6986 | 499.8325 | 51.9099 | 70.0776 | 99.2781 | 142.8202 | 465.6333 | 27.7732 | 48.3286 | 102.3341 | 188.9899 | 555.887 | 34.4064 | 70.2646 | 86.7825 | 80.4703 | 94.7228 | 511.5537 |  | 378.0936 | 405.5615 |  | 28.7471 | 96.9994 | 102.0776 | 142.53 | 533.6272 | 33.3668 | 63.4793 | 101.2273 | 184.1254 | 616.1339 | 25.5132 | 25.2967 | 29.031 | 42.2095 | 84.0421 | 205.94 | 930.8978 | 504.4945 | 921.6396 | 32.4119 | 54.3267 | 100.124 | 151.6552 | 530.2207 | 819.2454 | 938.3601 | 821.9747 | 844.9871 | 945.3596 | 977.6206 | 786.1859 | 900.6786 | 782.6803 | 898.8831 | 892.6605 | 815.1648 | 826.9928 | 804.2392 | 874.0961 | 827.686 | 785.8499 | 946.9689 | 950.3079 | 888.5056 | 949.027 | 933.3541 | 114.1246 | 137.1251 | 156.1084 | 69.5641 | 190.7077 | 203.8468 | 92.3253 | 88.3208 | 106.309 | 69.9369 | 80.8223 | 152.6625 | 581.9219 | 144.5692 | 52.5166 | 85.508 | 69.7729 | 95.7424 | 699.3614 | 807.4517 | 824.9104 | 649.2953 | 878.8488 | 84.7373 | 96.8193 | 100.8545 | 98.9584 | 464.4051 | 98.9836 | 50.5935 | 145.0242 | 602.9952 | 95.2809 | 25.2479 | 32.3482 | 53.7925 | 87.8836 | 891.6638 | 857.5439 | 814.2363 | 876.1691 | 98.7371 | 38.6566 | 70.7005 | 120.1451 | 486.762 | 27.3247 | 38.2955 | 74.754 | 127.2216 | 493.9673 | 25.4522 | 25.6275 | 29.1563 | 43.8426 | 79.6414 | 379.0034 | 427.3152 | 698.2757 | 611.6845 | 776.2037 | 27.1965 | 36.2997 | 74.6069 | 125.3123 | 455.2932 | 28.4623 | 39.6343 | 77.9867 | 107.4589 | 470.0547 | 25.5462 | 26.1724 | 31.5062 | 47.45 | 87.7275 | 926.0504 | 897.7706 | 866.7751 | 860.3 | 29.3457 | 76.5012 | 42.0538 | 139.5426 | 534.5004 | 786.6964 | 856.157 | 898.0537 | 963.3143 | 1004.7029 | 1003.9816 | 974.2793 | 753.3255 |  | 718.4513 |  | 1008.7211 | 964.5834 | 972.8587 | 28.4249 | 36.4547 | 58.8686 | 669.135 | 513.2115 | 400.622 | 473.736 | 97.3119 | 127.0916 | 124.6786 | 93.6044 | -0.0026265 | -0.033142 | 0.0055153 | 0.03438 | 0.008687 | -0.00051312 | 0.044318 | -0.0059376 | -0.044973 | -302.9918 | 18.4315 | -303.7118 | 17.4397 | -300.6255 | 18.4664 | -300.5824 | 16.6554 | -224.9845 | 17.6512 | -225.0861 | 17.0045 | 3750.9472 | 3950.8373 | 981.5134 | 125.8851 | -567.7462 | 456.9167
13:58 | 1946 | 313.1899 |  | -113.7434 | -149.2372 | -179.3008 | -107.0314 | -108.2282 | -154.3313 | -149.1435 | 8.6704 | 35.3979 | 16.9087 | 9.748 |  |  |  | -116.6304 | -178.177 | -194.587 | -87.5758 |  | -181.9128 | -172.0909 | 0.4526 | 0.4573 | 0.603 | 0.7476 | 68.6364 | 115.4673 | 103.4519 | 73.3627 | 73.2052 | 77.0467 | 126.1606 | 67.3542 | 95.2354 | 46.8679 | 97.0977 | 135.9073 | 579.1212 | 99.1355 | 33.4425 | 46.8638 | 69.3115 | 96.3679 | 811.3258 | 139.0485 | 168.9752 | 196.0733 | 327.9925 | 85.0063 | 41.257 | 81.1092 | 126.4965 | 460.8198 | 77.8609 | 61.3372 | 102.1005 | 165.3818 | 560.7329 | 61.5271 | 25.9387 | 35.1982 | 58.5527 | 93.718 | 289.5262 | 901.8346 | 420.7989 | 499.8448 | 51.9078 | 70.1682 | 99.2802 | 142.9175 | 465.8883 | 27.7972 | 48.3759 | 102.3778 | 189.1374 | 556.1309 | 34.4725 | 70.2246 | 86.7869 | 80.4925 | 94.7354 | 467.7384 |  | 379.5762 | 406.3119 |  | 28.7637 | 96.9938 | 102.0739 | 142.5704 | 533.8575 | 33.4086 | 63.5039 | 101.3053 | 184.2726 | 616.4308 | 25.5172 | 25.3068 | 29.0532 | 42.2466 | 84.0771 | 205.9997 | 930.8739 | 504.8069 | 921.9951 | 32.4078 | 54.3735 | 100.1364 | 151.7533 | 530.3901 | 819.4005 | 938.7641 | 822.6119 | 845.6203 | 945.4389 | 977.6468 | 786.4106 | 900.8503 | 782.6202 | 898.7037 | 903.0848 | 815.8135 | 829.5947 | 810.9564 | 874.8899 | 835.5116 | 781.4298 | 951.0267 | 950.385 | 888.5932 | 949.1533 | 933.4862 | 114.2137 | 137.2569 | 156.161 | 69.6006 | 190.8981 | 204.1519 | 92.3455 | 88.3289 | 106.3099 | 69.9777 | 80.8619 | 152.7496 | 582.207 | 144.6506 | 52.7216 | 85.5915 | 69.8262 | 95.7516 | 699.733 | 807.6418 | 824.7475 | 649.7004 | 879.0441 | 83.7563 | 96.8505 | 100.8532 | 98.9695 | 464.6567 | 98.977 | 50.6169 | 145.1438 | 603.265 | 95.2998 | 25.2491 | 32.3677 | 53.8107 | 87.895 | 891.3004 | 857.9147 | 814.1837 | 875.7945 | 98.7301 | 38.6702 | 70.7178 | 120.2238 | 487.0445 | 27.3256 | 38.3258 | 74.81 | 127.3257 | 494.2514 | 25.5306 | 25.6434 | 29.1698 | 43.8599 | 79.6707 | 379.6758 | 428.0976 | 698.573 | 612.3231 | 776.1821 | 27.2034 | 36.3258 | 74.6996 | 125.3677 | 455.5338 | 28.4684 | 39.6551 | 78.0094 | 107.4956 | 470.8067 | 25.501 | 26.1872 | 31.5079 | 47.4692 | 87.7622 | 926.0305 | 897.6443 | 864.6962 | 860.2414 | 29.2358 | 76.57 | 42.0683 | 139.6438 | 534.7739 | 786.6317 | 856.4517 | 898.4106 | 964.0182 | 1004.434 | 1003.8804 | 973.6305 | 753.4007 |  | 718.3626 |  | 1008.804 | 964.6859 | 972.5687 | 28.4307 | 36.4787 | 58.8826 | 669.6085 | 513.5446 | 400.8746 | 473.9357 | 97.4565 | 127.3097 | 124.8133 | 93.7479 | -0.0027748 | -0.033016 | 0.005322 | 0.034306 | 0.0085831 | -0.0010355 | 0.050225 | -0.0059042 | -0.047238 | -302.8841 | 18.3617 | -303.5026 | 17.3391 | -300.4224 | 18.4746 | -300.5424 | 16.6924 | -224.7753 | 17.5978 | -224.7722 | 16.9285 | 3643.634 | 3952.4702 | 981.3862 | 126.0615 | -567.5969 | 457.2096
13:58 | 1947 | 314.1007 |  | -113.7217 | -149.2483 | -179.2726 | -107.0267 | -108.1701 | -154.2796 | -148.9612 | 8.7957 | 35.6685 | 16.9778 | 9.7879 |  |  |  | -116.4829 | -178.1322 | -194.6528 | -87.5237 |  | -181.8872 | -171.9557 | 0.452 | 0.4598 | 0.6026 | 0.7472 | 69.9529 | 115.4858 | 103.4824 | 73.4013 | 73.2448 | 77.09 | 126.2194 | 67.3897 | 95.4238 | 46.9065 | 97.1001 | 135.9931 | 579.4249 | 99.1711 | 33.4721 | 46.9065 | 69.3554 | 96.3996 | 811.2759 | 139.2264 | 169.3475 | 196.2824 | 328.2433 | 85.0751 | 41.2915 | 81.1705 | 126.565 | 461.077 | 77.9975 | 61.326 | 102.0805 | 165.5298 | 561.0194 | 61.5683 | 25.9186 | 35.2166 | 58.5978 | 93.729 | 289.578 | 901.7774 | 421.0529 | 499.8696 | 51.9309 | 70.2672 | 99.2735 | 143.0222 | 466.1487 | 27.7866 | 48.4156 | 102.4176 | 189.2794 | 556.3882 | 34.492 | 70.1845 | 86.7714 | 80.5006 | 94.7449 | 380.9383 |  | 381.1772 | 407.1654 |  | 28.7768 | 97.0806 | 102.0835 | 142.6031 | 534.0765 | 33.5152 | 63.5451 | 101.3814 | 184.4204 | 616.7391 | 25.518 | 25.3077 | 29.0724 | 42.2738 | 84.1106 | 205.8359 | 930.8606 | 504.4776 | 922.3175 | 32.4126 | 54.4202 | 100.166 | 151.8479 | 530.5582 | 819.3984 | 938.489 | 823.0379 | 846.3424 | 945.4993 | 977.7162 | 786.6525 | 901.1206 | 782.5779 | 898.6065 | 903.6062 | 816.5916 | 838.067 | 812.7093 | 874.4756 | 843.9017 | 787.6808 | 960.9743 | 950.5367 | 888.683 | 949.3474 | 933.6832 | 114.299 | 137.4 | 156.2069 | 69.6396 | 191.0535 | 204.4939 | 92.3541 | 88.3409 | 106.3205 | 69.9763 | 80.8919 | 152.8383 | 582.4917 | 144.7225 | 52.9141 | 85.6727 | 69.8784 | 95.7595 | 700.0087 | 807.8082 | 824.5112 | 649.8999 | 879.1946 | 82.804 | 96.8664 | 100.8538 | 98.9156 | 464.9114 | 98.9645 | 50.6451 | 145.2558 | 603.5271 | 95.3011 | 25.2537 | 32.3953 | 53.8367 | 87.9104 | 890.8805 | 858.8189 | 814.1294 | 875.4406 | 98.7396 | 38.7149 | 70.7403 | 120.2992 | 487.3412 | 27.4146 | 38.3588 | 74.869 | 127.4164 | 494.5166 | 25.5058 | 25.6318 | 29.1635 | 43.8688 | 79.7092 | 380.2259 | 428.8392 | 698.7755 | 612.9418 | 776.1534 | 27.1923 | 36.3623 | 74.7935 | 125.4443 | 455.7901 | 28.4735 | 39.6816 | 78.0123 | 107.5517 | 471.5811 | 25.5101 | 26.1968 | 31.5292 | 47.5051 | 87.8023 | 925.902 | 897.4979 | 858.4604 | 860.3154 | 29.2839 | 76.6098 | 42.1114 | 139.7528 | 535.0213 | 786.4891 | 856.4983 | 898.4014 | 964.8571 | 1004.2068 | 1003.816 | 973.0412 | 753.4879 |  | 718.3565 |  | 1008.9286 | 964.7809 | 972.3266 | 28.404 | 36.4599 | 58.8888 | 670.122 | 513.8623 | 401.1461 | 474.1418 | 97.5761 | 127.5053 | 125.1075 | 93.924 | -0.0024721 | -0.033462 | 0.0057636 | 0.034513 | 0.0087219 | -0.00016993 | 0.03486 | 0.0056942 | -0.068143 | -302.7026 | 18.3658 | -303.5026 | 17.4048 | -300.4686 | 18.5054 | -300.4163 | 16.6493 | -224.486 | 17.6143 | -224.6368 | 17.0045 | 3677.0596 | 3953.1072 | 981.2894 | 126.3064 | -567.3944 | 457.5042
13:58 | 1948 | 316.5046 |  | -113.7343 | -149.2131 | -179.2603 | -106.9099 | -108.2812 | -154.2297 | -148.9299 | 8.7552 | 35.9286 | 17.0844 | 9.8943 |  |  |  | -116.3701 | -178.2154 | -194.4636 | -87.4739 |  | -181.8507 | -171.869 | 0.4529 | 0.4574 | 0.6045 | 0.7478 | 69.2373 | 115.4888 | 103.5164 | 73.4423 | 73.2791 | 77.1329 | 126.2721 | 67.4134 | 95.6612 | 46.9336 | 97.1056 | 136.0636 | 579.7179 | 99.169 | 33.4899 | 46.9472 | 69.3852 | 96.4253 | 811.2379 | 139.4757 | 169.8649 | 196.5462 | 328.5638 | 85.1205 | 41.3355 | 81.2369 | 126.6412 | 461.3443 | 78.1336 | 61.3119 | 102.1247 | 165.6828 | 561.3223 | 61.6089 | 25.8964 | 35.226 | 58.6481 | 93.743 | 290.0295 | 901.757 | 421.806 | 499.9721 | 51.9629 | 70.362 | 99.2645 | 143.1177 | 466.4215 | 27.8025 | 48.4504 | 102.4694 | 189.4261 | 556.6631 | 34.4749 | 70.1102 | 86.7238 | 80.5105 | 94.7287 | 361.2805 |  | 382.674 | 408.0737 |  | 28.7751 | 97.1788 | 102.0983 | 142.6801 | 534.3624 | 33.5029 | 63.58 | 101.4493 | 184.5844 | 617.0459 | 25.5352 | 25.312 | 29.0783 | 42.3057 | 84.1443 | 205.2703 | 930.9784 | 503.4578 | 922.5792 | 32.4609 | 54.4598 | 100.2038 | 151.9365 | 530.7337 | 819.1386 | 938.3272 | 823.1164 | 846.7245 | 945.5551 | 977.7825 | 786.9097 | 901.4692 | 782.5893 | 898.625 | 876.4999 | 815.3526 | 842.7059 | 821.8713 | 875.1943 | 846.7274 | 789.3287 | 973.0523 | 950.804 | 888.7848 | 949.6622 | 933.957 | 114.3712 | 137.532 | 156.4567 | 69.6759 | 191.1249 | 204.8065 | 92.3858 | 88.3517 | 106.2938 | 70.0157 | 80.9382 | 152.9433 | 582.771 | 144.7982 | 53.0846 | 85.7483 | 69.929 | 95.7637 | 700.1327 | 807.9085 | 824.4906 | 650.131 | 879.2395 | 82.9396 | 96.8691 | 100.8621 | 98.8894 | 465.1538 | 98.9681 | 50.6689 | 145.4262 | 603.7731 | 95.3175 | 25.2672 | 32.4256 | 53.8693 | 87.9201 | 890.3709 | 859.1828 | 814.042 | 875.115 | 98.7441 | 38.7527 | 70.8249 | 120.3692 | 487.6394 | 27.4905 | 38.3649 | 74.9407 | 127.4901 | 494.786 | 25.2798 | 25.6344 | 29.1425 | 43.9025 | 79.7599 | 380.8666 | 429.4449 | 698.9382 | 613.4802 | 776.1108 | 27.1477 | 36.3744 | 74.8525 | 125.5141 | 456.0299 | 28.487 | 39.7133 | 78.0279 | 107.603 | 472.2895 | 25.5508 | 26.2027 | 31.5476 | 47.5333 | 87.8477 | 925.6176 | 897.3448 | 851.2371 | 860.245 | 29.3216 | 76.6587 | 42.1354 | 139.8553 | 535.2644 | 786.2482 | 856.3905 | 898.4511 | 965.2086 | 1004.0322 | 1003.834 | 972.4874 | 753.5435 |  | 718.4133 |  | 1009.112 | 964.9445 | 972.0849 | 28.4148 | 36.4981 | 58.906 | 670.6364 | 514.1829 | 401.4188 | 474.3033 | 97.7107 | 127.72 | 125.2668 | 94.0858 | -0.0024898 | -0.033462 | 0.0055596 | 0.034286 | 0.0089592 | -0.00091453 | 0.045608 | -0.012298 | -0.065133 | -302.6995 | 18.3966 | -303.3857 | 17.3268 | -300.2778 | 18.452 | -300.3424 | 16.6924 | -224.363 | 17.641 | -224.403 | 16.9285 | 3684.6377 | 3950.8857 | 981.2291 | 126.4934 | -567.2403 | 457.8009
13:58 | 1949 | 317.788 |  | -113.7321 | -149.1432 | -179.1696 | -106.9294 | -108.1769 | -154.2993 | -148.8776 | 8.7627 | 36.1731 | 17.1994 | 10.0288 |  |  |  | -116.3423 | -178.2787 | -194.573 | -87.433 |  | -181.724 | -171.7725 | 0.4521 | 0.4605 | 0.6022 | 0.7482 | 70.4747 | 115.5071 | 103.579 | 73.4998 | 73.3434 | 77.1968 | 126.338 | 67.4272 | 95.854 | 46.9845 | 97.1261 | 136.1554 | 580.0477 | 99.1529 | 33.5076 | 46.9904 | 69.4114 | 96.4469 | 811.2521 | 139.6929 | 170.316 | 196.7427 | 328.8176 | 85.2017 | 41.3621 | 81.291 | 126.7188 | 461.6131 | 78.2738 | 61.2697 | 102.1222 | 165.8523 | 561.656 | 61.6764 | 25.9536 | 35.2183 | 58.665 | 93.7498 | 290.563 | 901.7567 | 422.3233 | 538.6047 | 52.0103 | 70.4593 | 99.2608 | 143.2157 | 466.6943 | 27.8497 | 48.4996 | 102.5067 | 189.5764 | 556.9159 | 34.5804 | 70.0393 | 86.6994 | 80.5411 | 94.7408 | 405.5555 |  | 383.4457 | 408.6428 |  | 28.7799 | 97.2427 | 102.1056 | 142.7549 | 534.6429 | 33.4937 | 63.6005 | 101.5086 | 184.747 | 617.3338 | 25.5434 | 25.3208 | 29.0861 | 42.3351 | 84.1848 | 204.2055 | 931.2223 | 501.5123 | 922.9259 | 32.4913 | 54.5074 | 100.2411 | 152.0257 | 530.9097 | 819.2589 | 939.0735 | 822.8904 | 846.8756 | 945.6102 | 977.8101 | 787.1552 | 901.7837 | 782.6283 | 898.6852 | 864.7188 | 814.6563 | 844.3754 | 823.8422 | 856.2682 | 848.3357 | 794.2911 | 986.95 | 951.1924 | 888.902 | 950.0765 | 934.2669 | 114.4328 | 137.6467 | 156.6525 | 69.7094 | 191.2182 | 205.0508 | 92.431 | 88.3596 | 106.2431 | 70.0905 | 80.9785 | 153.0273 | 583.0407 | 144.8701 | 53.2486 | 85.8191 | 69.9798 | 95.7724 | 700.1143 | 807.8982 | 824.5665 | 650.3777 | 879.1821 | 84.0217 | 96.8988 | 100.8754 | 98.9254 | 465.3959 | 98.9774 | 50.6858 | 145.6552 | 603.9694 | 95.3356 | 25.2803 | 32.4424 | 53.8897 | 87.9375 | 889.8003 | 859.2505 | 813.9293 | 874.6851 | 98.7309 | 38.7703 | 70.9129 | 120.4424 | 487.9107 | 27.4827 | 38.3861 | 75.0148 | 127.5454 | 495.064 | 25.1771 | 25.6558 | 29.1451 | 43.9468 | 79.8052 | 381.5651 | 430.0001 | 699.1107 | 613.9328 | 776.0768 | 27.1098 | 36.3942 | 74.8845 | 125.5488 | 456.259 | 28.4844 | 39.7303 | 78.0724 | 107.6411 | 472.8007 | 25.5293 | 26.2063 | 31.5505 | 47.5441 | 87.8895 | 925.5554 | 897.239 | 843.7582 | 860.2616 | 29.3195 | 76.7225 | 42.1613 | 139.9482 | 535.5324 | 785.985 | 856.7469 | 898.4669 | 964.9371 | 1003.8953 | 1003.8699 | 971.9267 | 753.5952 |  | 718.5178 |  | 1009.3329 | 965.1011 | 971.8489 | 28.4273 | 36.5061 | 58.9397 | 671.1383 | 514.5251 | 401.6933 | 474.5757 | 97.8622 | 127.8753 | 125.4918 | 94.245 | -0.0026002 | -0.033635 | 0.0058699 | 0.034714 | 0.0088992 | -0.0004626 | 0.048047 | -0.0040692 | -0.030319 | -302.5549 | 18.3021 | -303.2257 | 17.3412 | -300.2316 | 18.5259 | -300.3024 | 16.6595 | -224.086 | 17.5937 | -224.1322 | 16.9675 | 3640.1029 | 3950.6048 | 981.1744 | 126.6836 | -567.1355 | 458.1092
13:58 | 1950 | 320.6567 |  | -113.6266 | -149.0961 | -179.0243 | -106.8653 | -108.0966 | -154.221 | -148.8573 | 8.7732 | 36.3663 | 17.2714 | 10.0395 |  |  |  | -116.4364 | -178.2017 | -194.5326 | -87.3541 |  | -181.6135 | -171.714 | 0.4523 | 0.4611 | 0.6039 | 0.7483 | 67.2493 | 115.5379 | 103.6061 | 73.5461 | 73.394 | 77.2426 | 126.3957 | 67.434 | 95.9735 | 47.0426 | 97.1485 | 136.2493 | 580.3871 | 99.1494 | 33.5462 | 47.0373 | 69.42 | 96.4606 | 811.3494 | 139.796 | 170.5237 | 196.8987 | 328.9957 | 85.2584 | 41.3799 | 81.349 | 126.7869 | 461.8721 | 78.3744 | 61.2278 | 102.0994 | 166.0084 | 561.9845 | 61.7536 | 25.9364 | 35.2498 | 58.7094 | 93.7499 | 290.5924 | 901.779 | 422.41 | 569.0128 | 52.0329 | 70.5531 | 99.2733 | 143.319 | 466.9589 | 27.8672 | 48.5522 | 102.5437 | 189.7199 | 557.1721 | 34.6547 | 69.9725 | 86.686 | 80.5634 | 94.757 | 391.9347 |  | 383.2768 | 408.7205 |  | 28.7897 | 97.251 | 102.1126 | 142.8325 | 534.9114 | 33.5314 | 63.6331 | 101.5401 | 184.8956 | 617.6257 | 25.5384 | 25.3348 | 29.1076 | 42.3554 | 84.2231 | 203.7028 | 931.3282 | 499.451 | 923.2726 | 32.4916 | 54.5653 | 100.2789 | 152.1265 | 531.0842 | 819.7968 | 941.3456 | 822.5228 | 846.9084 | 945.6818 | 977.8272 | 787.3575 | 901.99 | 782.6606 | 898.6782 | 869.604 | 818.4862 | 845.0847 | 817.4081 | 818.7325 | 849.3799 | 802.6129 | 1006.6398 | 951.6405 | 889.0443 | 950.5327 | 934.5639 | 114.4925 | 137.771 | 156.7183 | 69.7439 | 191.3434 | 205.1945 | 92.4705 | 88.3691 | 106.2378 | 70.1453 | 81.0159 | 153.0952 | 583.3009 | 144.9411 | 53.4145 | 85.8924 | 70.0281 | 95.787 | 700.1338 | 807.814 | 824.7433 | 650.6138 | 879.0439 | 84.7382 | 96.9147 | 100.8821 | 98.9436 | 465.6462 | 98.982 | 50.7132 | 145.8303 | 604.0645 | 95.3476 | 25.2831 | 32.4466 | 53.9185 | 87.9495 | 889.1853 | 859.5045 | 813.8126 | 874.0635 | 98.7369 | 38.7948 | 70.9676 | 120.5207 | 488.1591 | 27.506 | 38.4097 | 75.0455 | 127.5982 | 495.3564 | 25.2194 | 25.6595 | 29.1395 | 43.9774 | 79.8337 | 382.1069 | 430.5936 | 699.2246 | 614.3217 | 776.0195 | 27.1534 | 36.4236 | 74.8881 | 125.5912 | 456.4909 | 28.5013 | 39.7495 | 78.119 | 107.6772 | 473.2349 | 25.5412 | 26.1923 | 31.5732 | 47.5741 | 87.9327 | 925.6639 | 897.3237 | 848.468 | 860.5109 | 29.363 | 76.7431 | 42.2086 | 140.0546 | 535.7927 | 785.8519 | 857.7114 | 898.1358 | 964.6104 | 1003.7785 | 1003.8073 | 971.3641 | 753.7143 |  | 718.6383 |  | 1009.6005 | 965.2603 | 971.5897 | 28.4417 | 36.5178 | 58.9746 | 671.6489 | 514.8494 | 401.9956 | 474.8857 | 97.9961 | 128.1219 | 125.6752 | 94.3717 | -0.0032348 | -0.033635 | 0.0056358 | 0.034479 | 0.0089694 | -0.00013377 | 0.027971 | 0.0050994 | -0.035664 | -302.5425 | 18.3719 | -303.2257 | 17.3412 | -300.1239 | 18.4664 | -300.1578 | 16.6759 | -223.9383 | 17.6553 | -224.0276 | 16.9675 | 3581.5269 | 3950.3971 | 981.1137 | 126.8986 | -566.8918 | 458.4225
13:58 | 1951 | 321.2684 |  | -113.5145 | -149.251 | -178.9675 | -106.7932 | -108.0422 | -154.1487 | -148.8083 | 8.847 | 36.5663 | 17.3466 | 10.1015 |  |  |  | -116.4738 | -178.1878 | -194.415 | -87.3793 |  | -181.5907 | -171.612 | 0.4519 | 0.4608 | 0.6022 | 0.7472 | 67.3968 | 115.5716 | 103.6006 | 73.5707 | 73.3956 | 77.2632 | 126.4471 | 67.445 | 95.9936 | 47.0708 | 97.1482 | 136.3175 | 580.6985 | 99.1239 | 33.5718 | 47.0959 | 69.4332 | 96.4712 | 811.4483 | 139.7227 | 170.4813 | 197.1042 | 329.1516 | 85.2743 | 41.4166 | 81.4361 | 126.8641 | 462.1205 | 78.4675 | 61.2294 | 102.109 | 166.1598 | 562.3016 | 61.8169 | 25.9453 | 35.293 | 58.7583 | 93.7616 | 290.6079 | 901.9336 | 422.5169 | 530.4847 | 52.0509 | 70.6546 | 99.2745 | 143.4194 | 467.2227 | 27.8743 | 48.5903 | 102.579 | 189.8655 | 557.4457 | 34.6384 | 69.9326 | 86.6756 | 80.5803 | 94.7485 | 372.6444 |  | 383.0984 | 408.8557 |  | 28.7873 | 97.2706 | 102.1192 | 142.9037 | 535.1636 | 33.6157 | 63.6582 | 101.5524 | 185.0453 | 617.9291 | 25.5256 | 25.3381 | 29.1207 | 42.383 | 84.2493 | 203.451 | 931.4005 | 498.6479 | 923.6436 | 32.4933 | 54.6158 | 100.2955 | 152.2151 | 531.2613 | 820.1753 | 942.5408 | 822.3032 | 846.7295 | 945.8049 | 977.7974 | 787.5374 | 902.1344 | 782.693 | 898.6117 | 853.0751 | 821.6953 | 844.5709 | 818.3053 | 799.6466 | 848.4435 | 809.0182 | 997.5687 | 952.0546 | 889.2005 | 950.9582 | 934.8327 | 114.5695 | 137.9104 | 156.8783 | 69.7829 | 191.4214 | 205.3257 | 92.5146 | 88.3866 | 106.2858 | 70.1671 | 81.057 | 153.212 | 583.5668 | 145.0222 | 53.58 | 85.954 | 70.0709 | 95.7913 | 700.2508 | 807.6827 | 824.791 | 651.1219 | 878.8232 | 84.0932 | 96.9595 | 100.9047 | 98.9137 | 465.8919 | 98.9746 | 50.7363 | 145.9121 | 604.185 | 95.3706 | 25.2933 | 32.4743 | 53.9628 | 87.9477 | 888.5562 | 859.9169 | 813.6794 | 873.2966 | 98.7399 | 38.8253 | 71.0286 | 120.6011 | 488.4281 | 27.4538 | 38.4564 | 75.1143 | 127.7001 | 495.6488 | 25.3382 | 25.6377 | 29.1431 | 43.9976 | 79.8766 | 383.0172 | 431.4437 | 699.4672 | 615.1101 | 775.9984 | 27.1936 | 36.4694 | 74.9618 | 125.6739 | 456.7223 | 28.5182 | 39.7764 | 78.1442 | 107.7296 | 473.7229 | 25.5638 | 26.1936 | 31.5927 | 47.6171 | 87.9718 | 925.6347 | 897.5314 | 858.2692 | 860.7223 | 29.3856 | 76.7697 | 42.2301 | 140.1646 | 536.0468 | 785.8912 | 858.5627 | 897.8254 | 964.1483 | 1003.6914 | 1003.7515 | 970.7839 | 753.8502 |  | 718.7627 |  | 1009.906 | 965.5013 | 971.3352 | 28.4562 | 36.5326 | 58.9913 | 672.156 | 515.183 | 402.2499 | 475.1023 | 98.1245 | 128.3259 | 125.8529 | 94.5125 | -0.002236 | -0.032791 | 0.0058601 | 0.035695 | 0.0089757 | -0.0005894 | 0.033536 | -0.006481 | -0.047679 | -302.4195 | 18.296 | -302.998 | 17.2652 | -299.9947 | 18.4972 | -300.1147 | 16.6985 | -223.7014 | 17.5917 | -223.7045 | 16.9244 | 3632.2971 | 3950.3229 | 981.0715 | 127.0894 | -566.7552 | 458.7165
13:58 | 1952 | 323.4874 |  | -113.3643 | -149.3931 | -178.9612 | -106.703 | -107.9845 | -154.1645 | -148.7011 | 8.8908 | 36.7676 | 17.4298 | 10.1893 |  |  |  | -116.4309 | -178.1727 | -194.3219 | -87.3205 |  | -181.4876 | -171.6796 | 0.451 | 0.4605 | 0.6024 | 0.746 | 68.9791 | 115.6088 | 103.6149 | 73.5942 | 73.3949 | 77.2967 | 126.509 | 67.4615 | 96.025 | 47.0879 | 97.1308 | 136.3943 | 581.0243 | 99.1272 | 33.5786 | 47.165 | 69.4636 | 96.5162 | 811.4885 | 139.7 | 170.4823 | 197.333 | 329.3185 | 85.3329 | 41.4617 | 81.5144 | 126.936 | 462.3704 | 78.5527 | 61.2457 | 102.0902 | 166.3226 | 562.61 | 61.89 | 25.9764 | 35.2993 | 58.7717 | 93.7665 | 290.6972 | 902.2329 | 422.8966 | 500.1567 | 52.076 | 70.7577 | 99.2675 | 143.5272 | 467.4913 | 27.8865 | 48.629 | 102.6223 | 190.0176 | 557.7162 | 34.6241 | 69.9208 | 86.6726 | 80.62 | 94.7823 | 408.7504 |  | 383.3587 | 409.0623 |  | 28.795 | 97.3197 | 102.1152 | 142.956 | 535.4006 | 33.6015 | 63.6926 | 101.5616 | 185.2043 | 618.2237 | 25.5166 | 25.3319 | 29.1344 | 42.4145 | 84.2799 | 202.6431 | 931.665 | 497.9532 | 924.0613 | 32.4707 | 54.6761 | 100.3193 | 152.2983 | 531.4378 | 820.7024 | 942.5933 | 822.3004 | 846.591 | 945.9775 | 977.723 | 787.7071 | 902.283 | 782.6918 | 898.5054 | 842.2365 | 821.3137 | 842.288 | 825.1621 | 804.1258 | 849.5622 | 816.7971 | 980.4946 | 952.3957 | 889.3737 | 951.3123 | 935.0707 | 114.6472 | 138.0449 | 157.006 | 69.8217 | 191.4628 | 205.4922 | 92.5654 | 88.4069 | 106.3882 | 70.2106 | 81.0914 | 153.3132 | 583.8487 | 145.1003 | 53.7488 | 86.0171 | 70.1188 | 95.8034 | 700.4511 | 807.5823 | 824.6201 | 651.6705 | 878.5905 | 83.9848 | 97.0097 | 100.9082 | 98.8944 | 466.1412 | 98.9639 | 50.7589 | 145.9598 | 604.4372 | 95.3871 | 25.3066 | 32.487 | 53.9882 | 87.9672 | 887.9508 | 860.0396 | 813.5376 | 872.5498 | 98.7289 | 38.8501 | 71.0877 | 120.6881 | 488.7124 | 27.388 | 38.5024 | 75.18 | 127.7597 | 495.9155 | 25.5055 | 25.6417 | 29.2195 | 44.0209 | 79.9195 | 384.2219 | 432.6073 | 699.9281 | 616.0436 | 776.0218 | 27.2085 | 36.4968 | 75.0642 | 125.738 | 456.9641 | 28.5278 | 39.8105 | 78.158 | 107.7864 | 474.2921 | 25.5347 | 26.235 | 31.5817 | 47.6474 | 87.9989 | 925.558 | 897.48 | 861.7279 | 860.7693 | 29.3523 | 76.8307 | 42.2434 | 140.2808 | 536.3178 | 786.1445 | 859.0048 | 897.554 | 963.4221 | 1003.6213 | 1003.7668 | 970.2283 | 753.9837 |  | 718.9334 |  | 1010.245 | 965.7294 | 971.0591 | 28.4437 | 36.5426 | 59.0117 | 672.643 | 515.5017 | 402.5069 | 475.2809 | 98.3186 | 128.5462 | 126.0799 | 94.6927 | -0.0024846 | -0.033997 | 0.0058226 | 0.035044 | 0.0085662 | 0.00012448 | 0.035985 | -0.00049075 | -0.043645 | -302.3579 | 18.3514 | -303.0441 | 17.335 | -299.9978 | 18.4807 | -299.9978 | 16.6718 | -223.5137 | 17.6492 | -223.6183 | 16.9819 | 3661.6999 | 3949.4963 | 981.0438 | 127.3131 | -566.6055 | 459.0043
13:58 | 1953 | 325.7788 |  | -113.1991 | -149.3659 | -179.0013 | -106.635 | -107.8517 | -153.9703 | -148.6333 | 8.8329 | 36.9928 | 17.5214 | 10.3027 |  |  |  | -116.3634 | -178.0204 | -194.0353 | -87.2205 |  | -181.3018 | -171.5593 | 0.4519 | 0.461 | 0.6081 | 0.7483 | 65.3792 | 115.6463 | 103.6443 | 73.6136 | 73.4135 | 77.3321 | 126.5671 | 67.4671 | 96.0567 | 47.1129 | 97.1136 | 136.4532 | 581.355 | 99.1408 | 33.5975 | 47.2285 | 69.5069 | 96.5905 | 811.5044 | 139.8068 | 170.5977 | 197.5449 | 329.5445 | 85.3868 | 41.4817 | 81.5439 | 126.9968 | 462.6403 | 78.6218 | 61.249 | 102.0733 | 166.4815 | 562.9273 | 61.976 | 25.9712 | 35.3389 | 58.8064 | 93.7756 | 290.8551 | 902.48 | 423.1998 | 544.6612 | 52.1009 | 70.8514 | 99.2594 | 143.6308 | 467.7569 | 27.8931 | 48.6761 | 102.6717 | 190.1624 | 557.9767 | 34.6707 | 69.8827 | 86.6703 | 80.6633 | 94.8171 | 486.7452 |  | 383.7751 | 409.4137 |  | 28.7868 | 97.3375 | 102.1327 | 143.0117 | 535.6477 | 33.6056 | 63.7217 | 101.5744 | 185.3383 | 618.5223 | 25.5275 | 25.3324 | 29.1492 | 42.4412 | 84.3142 | 202.2572 | 931.7377 | 496.9109 | 924.3833 | 32.4819 | 54.7329 | 100.365 | 152.3974 | 531.6118 | 821.3512 | 942.5784 | 822.3223 | 846.511 | 946.1962 | 977.6334 | 787.858 | 902.4609 | 782.6681 | 898.3594 | 860.2488 | 821.9535 | 839.7804 | 832.5826 | 820.2621 | 854.6733 | 824.9185 | 1012.4444 | 952.6201 | 889.5468 | 951.5455 | 935.2475 | 114.7217 | 138.1661 | 157.0705 | 69.8618 | 191.5521 | 205.6372 | 92.6045 | 88.4151 | 106.5682 | 70.2888 | 81.1306 | 153.3784 | 584.1366 | 145.1702 | 53.9117 | 86.0889 | 70.1748 | 95.8211 | 700.7891 | 807.5888 | 824.5266 | 652.2776 | 878.3901 | 84.7448 | 97.0162 | 100.8874 | 98.9381 | 466.3808 | 98.9617 | 50.7825 | 146.0146 | 604.6922 | 95.3834 | 25.2995 | 32.4864 | 54.0009 | 87.9868 | 887.4013 | 859.653 | 813.4011 | 871.8759 | 98.7324 | 38.8792 | 71.1368 | 120.7576 | 488.9891 | 27.4111 | 38.5186 | 75.197 | 127.788 | 496.1941 | 25.5773 | 25.665 | 29.2488 | 44.0519 | 79.9532 | 385.2086 | 433.7104 | 700.3163 | 616.8528 | 776.0717 | 27.2469 | 36.5054 | 75.1132 | 125.7832 | 457.2067 | 28.541 | 39.8439 | 78.1673 | 107.8411 | 474.9346 | 25.5493 | 26.25 | 31.5898 | 47.6766 | 88.0311 | 925.4322 | 897.4601 | 864.4009 | 860.9172 | 29.3975 | 76.8859 | 42.2761 | 140.3822 | 536.5842 | 786.6609 | 859.0464 | 897.3916 | 962.6087 | 1003.5463 | 1003.7135 | 969.6776 | 754.1282 |  | 719.1846 |  | 1010.6253 | 965.8138 | 970.7692 | 28.4502 | 36.5624 | 59.0335 | 673.0928 | 515.8512 | 402.8024 | 475.4554 | 98.4474 | 128.7278 | 126.2819 | 94.8223 | -0.0025061 | -0.033964 | 0.0059168 | 0.035419 | 0.0090396 | -0.00043912 | 0.051385 | 0.011403 | -0.039863 | -302.2964 | 18.2898 | -302.841 | 17.2324 | -299.7639 | 18.4787 | -299.9147 | 16.6821 | -223.3383 | 17.6122 | -223.2798 | 16.8997 | 3687.0768 | 3950.4918 | 980.9969 | 127.5048 | -566.1472 | 459.3268
13:58 | 1954 | 328.5532 |  | -113.1726 | -149.3045 | -179.0338 | -106.6751 | -107.8939 | -154.0067 | -148.69 | 8.8326 | 37.212 | 17.6221 | 10.3993 |  |  |  | -116.3824 | -178.0256 | -193.9409 | -87.1431 |  | -181.3382 | -171.5664 | 0.4512 | 0.463 | 0.6087 | 0.7467 | 66.5176 | 115.6762 | 103.6707 | 73.6429 | 73.4379 | 77.365 | 126.6196 | 67.4716 | 96.0662 | 47.1563 | 97.1068 | 136.5199 | 581.6612 | 99.1456 | 33.6127 | 47.2723 | 69.5414 | 96.6544 | 811.4468 | 139.8669 | 170.7142 | 197.6965 | 329.7659 | 85.4226 | 41.4949 | 81.5828 | 127.0592 | 462.9044 | 78.7024 | 61.2558 | 102.0842 | 166.6409 | 563.2481 | 62.0142 | 25.9981 | 35.3481 | 58.8379 | 93.7888 | 291.0309 | 902.7005 | 423.2685 | 593.15 | 52.1191 | 70.9449 | 99.2644 | 143.7304 | 468.0246 | 27.9121 | 48.7146 | 102.7215 | 190.3118 | 558.2465 | 34.6865 | 69.8259 | 86.6602 | 80.6817 | 94.7873 | 505.3943 |  | 384.1832 | 409.8809 |  | 28.8138 | 97.3755 | 102.1479 | 143.077 | 535.8968 | 33.6098 | 63.7436 | 101.5909 | 185.4934 | 618.8253 | 25.5571 | 25.3367 | 29.1524 | 42.4773 | 84.3458 | 202.0806 | 931.7976 | 496.2436 | 924.722 | 32.514 | 54.7839 | 100.3767 | 152.4877 | 531.7962 | 821.4748 | 942.0598 | 822.2195 | 846.3671 | 946.4645 | 977.5298 | 788.0024 | 902.6771 | 782.6397 | 898.1931 | 881.4976 | 827.1012 | 837.7824 | 839.0799 | 834.787 | 856.1277 | 830.9421 | 1038.7266 | 952.684 | 889.6989 | 951.6196 | 935.3339 | 114.8036 | 138.2918 | 157.1387 | 69.8982 | 191.649 | 205.7548 | 92.6207 | 88.4254 | 106.749 | 70.3455 | 81.158 | 153.5259 | 584.4423 | 145.2635 | 54.0884 | 86.1646 | 70.2239 | 95.8166 | 701.0417 | 807.6999 | 824.4753 | 652.8754 | 878.2573 | 87.9148 | 97.0872 | 100.9339 | 98.9513 | 466.6294 | 98.9639 | 50.7897 | 146.0845 | 604.7688 | 95.3594 | 25.3017 | 32.5116 | 54.0181 | 88.0044 | 886.9149 | 858.9484 | 813.2656 | 871.2206 | 98.7391 | 38.9097 | 71.1901 | 120.8142 | 489.2585 | 27.3901 | 38.551 | 75.25 | 127.8626 | 496.4696 | 25.5595 | 25.6747 | 29.2344 | 44.0704 | 79.9987 | 386.1713 | 434.5816 | 700.6271 | 617.6627 | 776.1549 | 27.2577 | 36.5349 | 75.1775 | 125.8476 | 457.452 | 28.5445 | 39.8652 | 78.1807 | 107.9021 | 475.6191 | 25.5641 | 26.2405 | 31.6264 | 47.721 | 88.0751 | 925.2944 | 897.447 | 865.9263 | 861.0486 | 29.4586 | 76.9356 | 42.3248 | 140.4753 | 536.8359 | 787.2617 | 858.7541 | 897.1269 | 961.646 | 1003.4587 | 1003.6537 | 969.1034 | 754.2624 |  | 719.4914 |  | 1011.0079 | 965.8865 | 970.454 | 28.4585 | 36.5764 | 59.0547 | 673.4869 | 516.1783 | 403.0753 | 475.6003 | 98.5954 | 128.9674 | 126.4935 | 94.9842 | -0.0028352 | -0.033964 | 0.0053079 | 0.034925 | 0.008314 | -0.00043912 | 0.049477 | 0.0019477 | -0.040866 | -302.1764 | 18.298 | -302.8503 | 17.3001 | -299.8285 | 18.5033 | -299.7854 | 16.6493 | -223.0891 | 17.6369 | -223.1691 | 16.986 | 3570.0063 | 3951.2646 | 980.9448 | 127.7304 | -566.152 | 459.6268
13:58 | 1955 | 330.8417 |  | -113.166 | -149.3153 | -179.0713 | -106.6455 | -107.8557 | -153.8709 | -148.6669 | 8.867 | 37.3917 | 17.7048 | 10.4197 |  |  |  | -116.5235 | -177.9469 | -193.9516 | -87.1866 |  | -181.2579 | -171.5252 | 0.4514 | 0.4616 | 0.6051 | 0.7475 | 64.0809 | 115.6954 | 103.6821 | 73.6818 | 73.464 | 77.403 | 126.6739 | 67.4864 | 96.0796 | 47.2101 | 97.1162 | 136.6356 | 581.9622 | 99.1407 | 33.6142 | 47.31 | 69.5476 | 96.716 | 811.3205 | 139.9384 | 170.8906 | 197.8638 | 329.9888 | 85.4749 | 41.5394 | 81.6672 | 127.1337 | 463.1513 | 78.788 | 61.2764 | 102.0957 | 166.7985 | 563.5584 | 62.0537 | 26.0062 | 35.3294 | 58.8808 | 93.7866 | 291.2067 | 903.0637 | 423.5989 | 596.1455 | 52.1572 | 71.0404 | 99.2707 | 143.8347 | 468.2927 | 27.8996 | 48.7387 | 102.7702 | 190.4765 | 558.5258 | 34.6526 | 69.7853 | 86.6179 | 80.6994 | 94.7805 | 391.0646 |  | 384.7451 | 410.2628 |  | 28.8384 | 97.4285 | 102.1683 | 143.1539 | 536.1439 | 33.5907 | 63.7777 | 101.6022 | 185.6555 | 619.1332 | 25.5563 | 25.336 | 29.1571 | 42.5027 | 84.3726 | 201.7397 | 932.0029 | 495.5703 | 925.0327 | 32.5268 | 54.8059 | 100.3691 | 152.5722 | 531.9894 | 821.2566 | 941.4775 | 822.183 | 846.2412 | 946.7493 | 977.4213 | 788.1587 | 902.9316 | 782.5759 | 898.0333 | 888.4925 | 834.3415 | 836.2554 | 822.2989 | 845.0869 | 854.4694 | 834.5037 | 1036.9763 | 952.6063 | 889.8285 | 951.5829 | 935.352 | 114.8722 | 138.4319 | 157.2058 | 69.9324 | 191.7074 | 205.8926 | 92.6226 | 88.4513 | 106.8164 | 70.4 | 81.1909 | 153.6303 | 584.7412 | 145.3413 | 54.2783 | 86.255 | 70.2679 | 95.8089 | 701.3626 | 807.9389 | 824.477 | 653.5073 | 878.1762 | 90.9079 | 97.0946 | 100.9514 | 98.9393 | 466.868 | 98.964 | 50.7987 | 146.164 | 604.8448 | 95.3524 | 25.3047 | 32.5171 | 54.0364 | 88.0116 | 886.4912 | 858.2999 | 813.1285 | 870.5842 | 98.7277 | 38.9221 | 71.2302 | 120.8867 | 489.511 | 27.3703 | 38.5825 | 75.3145 | 127.9628 | 496.7577 | 25.6466 | 25.6848 | 29.2532 | 44.0928 | 80.0461 | 386.7203 | 435.1995 | 700.8485 | 618.2109 | 776.2072 | 27.2749 | 36.5576 | 75.2904 | 125.9062 | 457.7144 | 28.5635 | 39.8945 | 78.2073 | 107.9695 | 476.2875 | 25.5625 | 26.2425 | 31.6582 | 47.7464 | 88.1047 | 925.2194 | 897.2777 | 867.9963 | 861.1753 | 29.4091 | 76.984 | 42.358 | 140.5771 | 537.0931 | 787.6953 | 858.5911 | 897.0866 | 960.4876 | 1003.3549 | 1003.6747 | 968.5226 | 754.4273 |  | 719.8522 |  | 1011.4032 | 965.9025 | 970.2126 | 28.4739 | 36.6029 | 59.0676 | 673.8538 | 516.5068 | 403.3581 | 475.7865 | 98.8148 | 129.1892 | 126.7728 | 95.1532 | -0.0033232 | -0.033706 | 0.0055957 | 0.034981 | 0.0088087 | -0.0007609 | 0.048351 | -0.008833 | -0.047303 | -302.1641 | 18.3021 | -302.6872 | 17.2118 | -299.6254 | 18.4725 | -299.6901 | 16.6759 | -222.9137 | 17.6245 | -222.9167 | 16.9326 | 3626.7004 | 3951.8023 | 980.9051 | 127.981 | -566.095 | 459.9325
13:58 | 1956 | 332.8938 |  | -112.9922 | -149.0772 | -178.934 | -106.5791 | -107.8359 | -153.9196 | -148.6788 | 8.9199 | 37.5987 | 17.8188 | 10.3457 |  |  |  | -116.4389 | -177.9692 | -193.8327 | -87.1855 |  | -181.2526 | -171.4046 | 0.4526 | 0.46 | 0.6047 | 0.7478 | 69.3429 | 115.6989 | 103.6946 | 73.7217 | 73.5002 | 77.4401 | 126.7303 | 67.4981 | 96.089 | 47.2499 | 97.1162 | 136.7289 | 582.259 | 99.132 | 33.6294 | 47.3498 | 69.559 | 96.7742 | 811.1822 | 140.0652 | 171.1263 | 198.0654 | 330.2103 | 85.5309 | 41.5905 | 81.7469 | 127.2098 | 463.3904 | 78.9076 | 61.2906 | 102.0976 | 166.9575 | 563.8847 | 62.1101 | 26.0272 | 35.392 | 58.9291 | 93.7948 | 291.3974 | 903.2664 | 424.0309 | 591.4649 | 52.2088 | 71.1349 | 99.2656 | 143.9398 | 468.563 | 27.8904 | 48.7746 | 102.8164 | 190.6346 | 558.7847 | 34.6873 | 69.7502 | 86.5947 | 80.7131 | 94.8035 | 289.7252 |  | 385.4123 | 410.6901 |  | 28.8414 | 97.5053 | 102.1642 | 143.2179 | 536.3824 | 33.6192 | 63.821 | 101.6139 | 185.8148 | 619.4353 | 25.552 | 25.3343 | 29.1686 | 42.5251 | 84.3983 | 200.9704 | 932.3282 | 494.4572 | 925.4191 | 32.5246 | 54.8509 | 100.3929 | 152.6619 | 532.1665 | 821.0774 | 941.3013 | 822.1982 | 846.2282 | 947.0489 | 977.3093 | 788.3188 | 903.2366 | 782.4792 | 897.9043 | 888.912 | 837.4058 | 835.0629 | 787.6945 | 848.6222 | 855.1464 | 837.063 | 1025.1501 | 952.4834 | 889.9395 | 951.5632 | 935.3594 | 114.9449 | 138.5794 | 157.2645 | 69.9742 | 191.7943 | 206.0695 | 92.6493 | 88.4758 | 106.8182 | 70.4579 | 81.2375 | 153.6507 | 585.0243 | 145.3937 | 54.4642 | 86.3433 | 70.3143 | 95.819 | 701.7349 | 808.2764 | 824.5371 | 653.9641 | 878.131 | 89.9418 | 97.032 | 100.9036 | 98.9175 | 467.0789 | 98.9627 | 50.8238 | 146.2566 | 605.1381 | 95.3688 | 25.3058 | 32.5274 | 54.0594 | 88.0144 | 886.1752 | 858.2054 | 812.9886 | 869.963 | 98.7145 | 38.9412 | 71.2925 | 120.9591 | 489.7846 | 27.4094 | 38.596 | 75.345 | 128.0365 | 497.0506 | 25.6781 | 25.6939 | 29.264 | 44.1438 | 80.0883 | 387.1887 | 435.7344 | 701.1295 | 618.6601 | 776.2742 | 27.2999 | 36.5851 | 75.3865 | 125.9486 | 458.0273 | 28.5815 | 39.9215 | 78.224 | 108.0332 | 476.8868 | 25.5527 | 26.2441 | 31.6697 | 47.7709 | 88.1131 | 925.2009 | 897.3203 | 870.1193 | 861.2865 | 29.3951 | 77.0141 | 42.3814 | 140.6771 | 537.3523 | 787.8524 | 858.3645 | 897.1791 | 959.7964 | 1003.2486 | 1003.6947 | 967.9546 | 754.5867 |  | 720.2668 |  | 1011.7806 | 965.8673 | 969.9412 | 28.4721 | 36.6244 | 59.0737 | 674.2449 | 516.8158 | 403.6268 | 475.9593 | 98.9394 | 129.3461 | 126.9078 | 95.3066 | -0.002911 | -0.033875 | 0.0060754 | 0.035202 | 0.0086835 | -0.00058545 | 0.055808 | 0.0010773 | -0.033479 | -301.9948 | 18.2713 | -302.6441 | 17.2632 | -299.647 | 18.5115 | -299.6254 | 16.641 | -222.6429 | 17.6163 | -222.7414 | 16.9942 | 3593.6656 | 3951.4207 | 980.8556 | 128.127 | -565.8301 | 460.2213
13:58 | 1957 | 334.1161 |  | -112.874 | -148.878 | -178.8023 | -106.4498 | -107.7618 | -153.8168 | -148.616 | 8.9783 | 37.7987 | 17.9132 | 10.2821 |  |  |  | -116.2854 | -177.9185 | -193.827 | -87.152 |  | -181.2142 | -171.3612 | 0.4526 | 0.4578 | 0.6044 | 0.748 | 66.7397 | 115.7011 | 103.7177 | 73.7624 | 73.5345 | 77.4837 | 126.7852 | 67.515 | 96.0974 | 47.272 | 97.1016 | 136.7674 | 582.5408 | 99.1394 | 33.6809 | 47.4027 | 69.6062 | 96.8214 | 811.0573 | 140.2255 | 171.4016 | 198.2898 | 330.4373 | 85.5702 | 41.6134 | 81.7942 | 127.2759 | 463.6586 | 79.0192 | 61.3217 | 102.0883 | 167.1087 | 564.1981 | 62.1693 | 26.0306 | 35.4061 | 58.9543 | 93.7941 | 291.5163 | 903.3294 | 424.4176 | 544.1458 | 52.22 | 71.2163 | 99.2631 | 144.033 | 468.8253 | 27.9418 | 48.8144 | 102.8532 | 190.7736 | 559.0275 | 34.6798 | 69.6939 | 86.5812 | 80.7323 | 94.7992 | 291.9964 |  | 386.5395 | 411.339 |  | 28.857 | 97.5781 | 102.1763 | 143.2976 | 536.6466 | 33.6591 | 63.8614 | 101.6577 | 185.9838 | 619.7456 | 25.5454 | 25.3406 | 29.1769 | 42.5595 | 84.4361 | 199.7096 | 932.6478 | 492.7884 | 925.9104 | 32.5479 | 54.8786 | 100.3807 | 152.7417 | 532.3471 | 820.9587 | 941.5029 | 822.5114 | 846.2557 | 947.3674 | 977.1951 | 788.4811 | 903.5876 | 782.3472 | 897.7671 | 886.0136 | 836.5977 | 831.7695 | 783.1248 | 849.9936 | 853.437 | 832.0408 | 1006.1389 | 952.4566 | 890.0416 | 951.6772 | 935.4138 | 115.0281 | 138.7323 | 157.4097 | 70.0169 | 191.9035 | 206.2687 | 92.6916 | 88.4878 | 106.7721 | 70.5074 | 81.2855 | 153.7432 | 585.3191 | 145.4712 | 54.6583 | 86.4185 | 70.363 | 95.8257 | 701.9305 | 808.5456 | 824.5735 | 654.076 | 878.1064 | 88.7082 | 97.0468 | 100.9022 | 98.9351 | 467.3197 | 98.964 | 50.8673 | 146.3511 | 605.4888 | 95.402 | 25.317 | 32.5504 | 54.0868 | 88.0224 | 885.9736 | 858.5417 | 812.8647 | 869.2729 | 98.7085 | 38.9803 | 71.3554 | 121.0272 | 490.0575 | 27.4376 | 38.6091 | 75.3928 | 128.0858 | 497.33 | 25.5316 | 25.6946 | 29.2558 | 44.1682 | 80.1271 | 387.5095 | 436.1605 | 701.3527 | 619.1538 | 776.3673 | 27.2697 | 36.5997 | 75.3835 | 125.9924 | 458.3336 | 28.5964 | 39.948 | 78.2372 | 108.0834 | 477.3221 | 25.5522 | 26.2421 | 31.6645 | 47.8103 | 88.1367 | 925.3956 | 897.5161 | 872.1013 | 861.5984 | 29.4917 | 77.0212 | 42.4249 | 140.7765 | 537.603 | 787.98 | 857.921 | 897.4994 | 959.6427 | 1003.1601 | 1003.7091 | 967.4136 | 754.704 |  | 720.6482 |  | 1012.1597 | 965.8088 | 969.6842 | 28.4621 | 36.6421 | 59.0989 | 674.6573 | 517.1696 | 403.9005 | 476.1752 | 99.0529 | 129.591 | 127.1734 | 95.3854 | -0.0027704 | -0.03455 | 0.0061676 | 0.035646 | 0.0085216 | -0.00042271 | 0.048267 | 0.0029856 | -0.04278 | -301.961 | 18.2836 | -302.5364 | 17.2036 | -299.4716 | 18.4807 | -299.5085 | 16.6595 | -222.4706 | 17.6286 | -222.5229 | 16.9367 | 3606.2247 | 3951.2653 | 980.8122 | 128.3822 | -565.4871 | 460.5351
13:58 | 1958 | 336.6361 |  | -112.8127 | -148.7234 | -178.7666 | -106.4316 | -107.8005 | -153.7452 | -148.6452 | 9.0616 | 38.0161 | 17.9995 | 10.3092 |  |  |  | -116.1163 | -177.8669 | -193.4931 | -87.0556 |  | -181.1631 | -171.3306 | 0.4536 | 0.4584 | 0.6068 | 0.7473 | 69.0836 | 115.7271 | 103.7577 | 73.8176 | 73.5975 | 77.5446 | 126.8415 | 67.5367 | 96.1009 | 47.3036 | 97.0978 | 136.8136 | 582.8396 | 99.143 | 33.7315 | 47.4401 | 69.6381 | 96.899 | 810.9247 | 140.3448 | 171.6603 | 198.4706 | 330.6103 | 85.6008 | 41.6313 | 81.8387 | 127.3447 | 463.9301 | 79.1044 | 61.3771 | 102.0785 | 167.2614 | 564.5112 | 62.227 | 26.0533 | 35.3844 | 58.9706 | 93.7882 | 291.7631 | 903.4746 | 424.7194 | 500.479 | 52.2251 | 71.3146 | 99.265 | 144.1228 | 469.0957 | 27.969 | 48.8625 | 102.8976 | 190.9277 | 559.2855 | 34.6686 | 69.6506 | 86.572 | 80.7643 | 94.8104 | 294.5593 |  | 387.6571 | 411.8647 |  | 28.876 | 97.6131 | 102.1954 | 143.3625 | 536.892 | 33.672 | 63.899 | 101.7115 | 186.1218 | 620.0571 | 25.5541 | 25.3452 | 29.1881 | 42.5978 | 84.4731 | 198.6859 | 932.7815 | 491.383 | 926.3303 | 32.6242 | 54.8857 | 100.3545 | 152.8304 | 532.5469 | 820.7322 | 940.7456 | 823.3131 | 846.3727 | 947.6961 | 977.1074 | 788.6553 | 903.9803 | 782.2147 | 897.6411 | 876.7446 | 837.4208 | 819.8932 | 806.8604 | 854.1678 | 843.8899 | 824.521 | 998.6348 | 952.5112 | 890.1464 | 951.8448 | 935.5006 | 115.0939 | 138.8715 | 157.5451 | 70.0394 | 192.0333 | 206.473 | 92.7154 | 88.4923 | 106.754 | 70.5534 | 81.3211 | 153.8515 | 585.6094 | 145.5511 | 54.8677 | 86.4881 | 70.412 | 95.839 | 702.1207 | 808.7032 | 824.6081 | 654.2939 | 878.0497 | 87.9807 | 97.0975 | 100.9126 | 98.9367 | 467.5624 | 98.9759 | 50.896 | 146.4372 | 605.7604 | 95.4384 | 25.3131 | 32.5633 | 54.1149 | 88.0206 | 885.8277 | 858.8933 | 812.7381 | 868.4626 | 98.6991 | 39.0097 | 71.3868 | 121.0937 | 490.3285 | 27.4564 | 38.6541 | 75.4652 | 128.1416 | 497.5913 | 25.5882 | 25.7014 | 29.2675 | 44.1825 | 80.1686 | 387.3634 | 436.2229 | 701.4467 | 619.3431 | 776.4419 | 27.2572 | 36.6327 | 75.414 | 126.0514 | 458.587 | 28.5964 | 39.9723 | 78.2655 | 108.1145 | 477.6414 | 25.5613 | 26.2516 | 31.6846 | 47.8413 | 88.1662 | 925.5264 | 897.9561 | 872.0283 | 861.9549 | 29.5061 | 77.0889 | 42.4567 | 140.8957 | 537.8645 | 788.1075 | 857.991 | 898.1596 | 959.4143 | 1003.0863 | 1003.7232 | 966.9088 | 754.8312 |  | 721.0467 |  | 1012.5111 | 965.7572 | 969.4458 | 28.4738 | 36.6498 | 59.1239 | 675.06 | 517.4903 | 404.2135 | 476.4151 | 99.2308 | 129.7952 | 127.4077 | 95.6108 | -0.0026414 | -0.034058 | 0.0055957 | 0.035004 | 0.0086917 | -0.0007609 | 0.032899 | 0.00076634 | -0.046682 | -301.801 | 18.222 | -302.3979 | 17.2118 | -299.41 | 18.5403 | -299.4377 | 16.6431 | -222.2029 | 17.5917 | -222.2675 | 16.9655 | 3720.2002 | 3950.1817 | 980.7795 | 128.6015 | -565.1852 | 460.8519
13:59 | 1959 | 339.7756 |  | -112.7694 | -148.5841 | -178.73 | -106.3915 | -107.715 | -153.78 | -148.6279 | 9.0856 | 38.2347 | 18.0676 | 10.3921 |  |  |  | -116.1189 | -177.8195 | -193.4522 | -87.044 |  | -181.0403 | -171.2392 | 0.4519 | 0.4586 | 0.6054 | 0.7467 | 67.8044 | 115.7665 | 103.835 | 73.8778 | 73.67 | 77.6064 | 126.9013 | 67.5587 | 96.1075 | 47.3555 | 97.1305 | 136.9188 | 583.1516 | 99.1405 | 33.7472 | 47.4547 | 69.6414 | 96.9429 | 810.8276 | 140.4565 | 171.8383 | 198.6133 | 330.7542 | 85.6491 | 41.6588 | 81.8959 | 127.4066 | 464.1953 | 79.2054 | 61.3929 | 102.0766 | 167.4199 | 564.8332 | 62.2813 | 26.0835 | 35.3618 | 58.9697 | 93.7829 | 291.9976 | 903.5531 | 424.9385 | 555.0119 | 52.2394 | 71.4147 | 99.2641 | 144.2224 | 469.3846 | 27.9672 | 48.9065 | 102.9514 | 191.085 | 559.534 | 34.7518 | 69.602 | 86.5253 | 80.7853 | 94.8245 | 295.4555 |  | 388.2874 | 412.2299 |  | 28.8944 | 97.6176 | 102.204 | 143.4357 | 537.1353 | 33.663 | 63.9437 | 101.7609 | 186.2583 | 620.3709 | 25.5665 | 25.3525 | 29.2079 | 42.6271 | 84.4988 | 198.0478 | 932.8025 | 490.608 | 926.6044 | 32.6268 | 54.9483 | 100.3979 | 152.9298 | 532.7346 | 820.4223 | 941.6721 | 823.8264 | 846.6867 | 948.0277 | 977.0439 | 788.8646 | 904.4113 | 782.1498 | 897.6486 | 884.5214 | 837.5097 | 808.2029 | 824.746 | 844.5329 | 835.0856 | 819.447 | 984.4922 | 952.5936 | 890.2671 | 951.9696 | 935.5804 | 115.168 | 139.0104 | 157.6558 | 70.065 | 192.2154 | 206.7302 | 92.7823 | 88.5055 | 106.804 | 70.5722 | 81.3597 | 153.9615 | 585.9052 | 145.6369 | 55.0974 | 86.5523 | 70.4633 | 95.8539 | 702.3756 | 808.7488 | 824.6046 | 654.7404 | 878.0027 | 88.6601 | 97.1658 | 100.9345 | 98.8637 | 467.7989 | 98.9732 | 50.9042 | 146.535 | 606.0429 | 95.4659 | 25.3265 | 32.594 | 54.1463 | 88.0369 | 885.649 | 858.9844 | 812.6143 | 867.1081 | 98.7016 | 39.0442 | 71.4274 | 121.191 | 490.6043 | 27.4672 | 38.7054 | 75.5431 | 128.2733 | 497.8754 | 25.6603 | 25.7121 | 29.2853 | 44.2182 | 80.2124 | 387.4311 | 436.2554 | 701.7225 | 619.4098 | 776.5381 | 27.282 | 36.6916 | 75.5699 | 126.1179 | 458.872 | 28.5873 | 39.9947 | 78.2858 | 108.1133 | 478.0088 | 25.5768 | 26.2806 | 31.7116 | 47.8689 | 88.1945 | 925.5504 | 898.1955 | 869.712 | 861.9457 | 29.4655 | 77.1791 | 42.4641 | 141.0149 | 538.1279 | 787.9513 | 858.9263 | 897.9951 | 959.0065 | 1002.9931 | 1003.7215 | 966.4509 | 755.0007 |  | 721.4861 |  | 1012.8305 | 965.6167 | 969.1965 | 28.4891 | 36.6653 | 59.1311 | 675.596 | 517.781 | 404.5378 | 476.6227 | 99.3429 | 129.9451 | 127.5542 | 95.6978 | -0.0035261 | -0.034493 | 0.0050609 | 0.034508 | 0.0084535 | -0.00054701 | 0.048959 | 0.00015894 | -0.056085 | -301.8256 | 18.2713 | -302.3579 | 17.2118 | -299.33 | 18.4951 | -299.3331 | 16.6616 | -222.0675 | 17.6512 | -222.1198 | 16.9593 | 3762.207 | 3951.0653 | 980.7351 | 128.7496 | -564.9936 | 461.1594
13:59 | 1960 | 343.7459 |  | -112.7201 | -148.4397 | -178.8063 | -106.3518 | -107.6027 | -153.7888 | -148.5791 | 9.138 | 38.4337 | 18.1347 | 10.4726 |  |  |  | -116.2026 | -177.6918 | -193.3494 | -87.0424 |  | -180.9498 | -171.1426 | 0.4523 | 0.4575 | 0.6052 | 0.7461 | 64.7885 | 115.8038 | 103.876 | 73.9098 | 73.7008 | 77.637 | 126.9542 | 67.5796 | 96.1126 | 47.3924 | 97.1506 | 137.0006 | 583.4305 | 99.1314 | 33.7664 | 47.4766 | 69.6658 | 96.9218 | 810.7451 | 140.5478 | 171.9875 | 198.8135 | 330.9533 | 85.6865 | 41.6932 | 81.9506 | 127.4781 | 464.4575 | 79.3564 | 61.3848 | 102.0853 | 167.5722 | 565.1409 | 62.3221 | 26.0767 | 35.3674 | 59.0124 | 93.7924 | 292.2165 | 903.6305 | 425.3331 | 611.1766 | 52.2791 | 71.4921 | 99.252 | 144.3278 | 469.6495 | 27.961 | 48.9367 | 103.0142 | 191.2345 | 559.7627 | 34.7709 | 69.5053 | 86.4628 | 80.8116 | 94.8312 | 299.0342 |  | 388.9875 | 412.7361 |  | 28.9092 | 97.5836 | 102.237 | 143.5485 | 537.442 | 33.7067 | 63.9754 | 101.8308 | 186.3962 | 620.6944 | 25.5585 | 25.356 | 29.2258 | 42.6463 | 84.532 | 334.4308 | 932.7681 | 490.152 | 926.7375 | 32.6283 | 55.0162 | 100.4527 | 153.0295 | 532.9088 | 820.3466 | 943.4856 | 824.3298 | 847.1073 | 948.3611 | 977.0163 | 789.0882 | 904.8092 | 782.1522 | 897.7997 | 884.7886 | 835.1289 | 797.4103 | 830.5531 | 837.6107 | 832.346 | 811.2382 | 972.098 | 952.6848 | 890.3874 | 952.0234 | 935.6304 | 115.2587 | 139.1626 | 157.8706 | 70.1095 | 192.3758 | 207.036 | 92.8535 | 88.5263 | 106.8111 | 70.6184 | 81.4242 | 154.057 | 586.2169 | 145.7249 | 55.3452 | 86.6096 | 70.5172 | 95.8556 | 702.6334 | 808.678 | 824.6496 | 655.15 | 877.9318 | 91.9883 | 97.194 | 100.9383 | 98.8709 | 468.0379 | 98.9576 | 50.9322 | 146.6498 | 606.3726 | 95.4842 | 25.3441 | 32.6192 | 54.1717 | 88.0549 | 885.3858 | 858.7891 | 812.493 | 863.97 | 98.7112 | 39.0762 | 71.4855 | 121.2673 | 490.8746 | 27.5006 | 38.7012 | 75.5667 | 128.3527 | 498.1563 | 25.4131 | 25.7023 | 29.28 | 44.2514 | 80.2582 | 387.8529 | 436.5119 | 702.0357 | 619.68 | 776.6346 | 27.2592 | 36.7047 | 75.5932 | 126.1673 | 459.1159 | 28.6054 | 40.0176 | 78.281 | 108.0918 | 478.419 | 25.5702 | 26.2838 | 31.7168 | 47.8897 | 88.2259 | 925.4328 | 898.1369 | 867.362 | 862.0699 | 29.4801 | 77.2125 | 42.4884 | 141.108 | 538.3716 | 787.6702 | 860.356 | 896.979 | 958.5398 | 1002.8556 | 1003.6302 | 965.9885 | 755.2284 |  | 721.864 |  | 1013.1342 | 965.4637 | 968.9404 | 28.497 | 36.6863 | 59.1592 | 676.1401 | 518.1046 | 404.8645 | 476.8867 | 99.4823 | 130.1845 | 127.7825 | 95.8909 | -0.0028405 | -0.033898 | 0.0058177 | 0.035155 | 0.0087537 | -0.00096126 | 0.036734 | 0.0061392 | -0.035292 | -301.6409 | 18.1912 | -302.201 | 17.1708 | -299.2008 | 18.5033 | -299.2716 | 16.6431 | -221.7721 | 17.5978 | -221.8305 | 16.9388 | 3835.5429 | 3951.3234 | 980.6738 | 128.9835 | -564.8001 | 461.4846
13:59 | 1961 | 347.2143 |  | -112.6137 | -148.2972 | -178.769 | -106.3407 | -107.6492 | -153.8437 | -148.5524 | 9.1945 | 38.6264 | 18.1905 | 10.5494 |  |  |  | -116.0785 | -177.5117 | -193.349 | -86.9069 |  | -180.9099 | -171.1492 | 0.4517 | 0.4596 | 0.6079 | 0.7467 | 69.7471 | 115.8294 | 103.8584 | 73.9341 | 73.7026 | 77.6568 | 127.0095 | 67.606 | 96.1089 | 47.4134 | 97.1553 | 137.0661 | 583.7051 | 99.1204 | 33.8041 | 47.4996 | 69.708 | 96.9051 | 810.6352 | 140.6153 | 172.2051 | 199.0738 | 331.1968 | 85.7269 | 41.7363 | 82.018 | 127.5618 | 464.7096 | 79.5455 | 61.4119 | 102.0978 | 167.7285 | 565.4405 | 62.3586 | 26.0093 | 35.488 | 59.1054 | 93.8227 | 292.4661 | 903.7209 | 425.6968 | 610.4388 | 52.3204 | 71.5826 | 99.2558 | 144.4335 | 469.9025 | 27.9622 | 48.9785 | 103.0529 | 191.3882 | 560.0133 | 34.7688 | 69.4635 | 86.444 | 80.825 | 94.8337 | 315.9198 |  | 390.1544 | 413.3816 |  | 28.927 | 97.5946 | 102.237 | 143.5916 | 537.6906 | 33.7412 | 64.0136 | 101.8995 | 186.5294 | 621.0036 | 25.5637 | 25.3474 | 29.2331 | 42.6664 | 84.5607 | 462.8855 | 932.7123 | 489.898 | 926.8227 | 32.6647 | 55.0802 | 100.4959 | 153.1267 | 533.0857 | 820.3752 | 943.9419 | 825.2943 | 847.5956 | 948.6904 | 977.0313 | 789.3169 | 905.1358 | 782.2036 | 898.0751 | 878.7224 | 837.341 | 792.5731 | 818.2803 | 841.8538 | 830.1596 | 816.3128 | 965.9215 | 952.6732 | 890.4967 | 951.9378 | 935.6262 | 115.3406 | 139.3165 | 158.0193 | 70.1516 | 192.4982 | 207.2985 | 92.8989 | 88.5373 | 106.8058 | 70.6805 | 81.4705 | 154.1344 | 586.5155 | 145.7895 | 55.6079 | 86.6662 | 70.5646 | 95.864 | 702.8875 | 808.5348 | 824.6425 | 655.4353 | 877.8022 | 92.9118 | 97.1704 | 100.9149 | 98.9094 | 468.2575 | 98.9665 | 50.9488 | 146.7422 | 606.6511 | 95.5037 | 25.3444 | 32.623 | 54.1908 | 88.0572 | 885.0517 | 858.6021 | 812.3573 | 860.504 | 98.7339 | 39.0915 | 71.5644 | 121.3179 | 491.1387 | 27.5447 | 38.6996 | 75.5927 | 128.3796 | 498.4198 | 25.2489 | 25.698 | 29.2859 | 44.2906 | 80.3046 | 388.7874 | 437.0107 | 702.4408 | 620.1155 | 776.7525 | 27.2353 | 36.7071 | 75.5951 | 126.2266 | 459.3422 | 28.605 | 40.0491 | 78.2796 | 108.0933 | 478.8795 | 25.5622 | 26.2798 | 31.7304 | 47.9149 | 88.2522 | 925.155 | 898.0737 | 869.4009 | 862.2754 | 29.5549 | 77.2419 | 42.5352 | 141.195 | 538.6144 | 787.5169 | 861.401 | 896.1149 | 958.0358 | 1002.6673 | 1003.486 | 965.5276 | 755.4948 |  | 722.2135 |  | 1013.4049 | 965.3465 | 968.6291 | 28.497 | 36.7126 | 59.1824 | 676.6206 | 518.4087 | 405.1612 | 477.1218 | 99.6697 | 130.3713 | 127.9974 | 96.0359 | -0.0029215 | -0.03433 | 0.0059007 | 0.035355 | 0.0086735 | -0.00029092 | 0.034136 | -0.012124 | -0.057694 | -301.5979 | 18.2323 | -302.1548 | 17.1913 | -299.1454 | 18.4992 | -299.1731 | 16.6472 | -221.6398 | 17.6451 | -221.7075 | 16.9675 | 3717.4438 | 3950.1649 | 980.5979 | 129.1843 | -564.5913 | 461.7849
13:59 | 1962 | 348.6356 |  | -112.497 | -148.2084 | -178.7523 | -106.2309 | -107.5446 | -153.8334 | -148.5581 | 9.2661 | 38.8336 | 18.2516 | 10.6337 |  |  |  | -116.0719 | -177.3984 | -193.352 | -86.9309 |  | -180.7952 | -171.0077 | 0.4512 | 0.4559 | 0.6074 | 0.7473 | 67.7781 | 115.8502 | 103.8589 | 73.9656 | 73.7124 | 77.695 | 127.0632 | 67.6273 | 96.1121 | 47.4506 | 97.1733 | 137.1524 | 583.9971 | 99.1567 | 33.8161 | 47.5011 | 69.7403 | 96.8688 | 810.5411 | 140.6668 | 172.4031 | 199.2983 | 331.4167 | 85.7816 | 41.7622 | 82.0754 | 127.6377 | 464.9748 | 79.7113 | 61.4592 | 102.1107 | 167.8935 | 565.7456 | 62.4281 | 26.0103 | 35.5376 | 59.1529 | 93.8358 | 292.6189 | 903.7251 | 426.0508 | 611.1653 | 52.3541 | 71.69 | 99.2692 | 144.535 | 470.1621 | 27.9616 | 49.0327 | 103.0765 | 191.5408 | 560.2685 | 34.7679 | 69.4622 | 86.4496 | 80.8465 | 94.8316 | 316.7848 |  | 391.6306 | 414.1573 |  | 28.9219 | 97.6064 | 102.2442 | 143.6205 | 537.9054 | 33.7644 | 64.0677 | 101.9599 | 186.6738 | 621.3128 | 25.551 | 25.3479 | 29.2493 | 42.6919 | 84.5936 | 325.9685 | 932.6872 | 489.7469 | 926.789 | 32.7239 | 55.0898 | 100.4852 | 153.206 | 533.2751 | 820.459 | 943.9325 | 826.3451 | 848.1019 | 949.0079 | 977.0921 | 789.5545 | 905.408 | 782.3089 | 898.5116 | 888.0463 | 847.5107 | 793.047 | 816.8544 | 844.4809 | 830.3866 | 825.6546 | 955.8702 | 952.4866 | 890.5801 | 951.6957 | 935.5495 | 115.4166 | 139.4551 | 158.0214 | 70.1911 | 192.6211 | 207.5045 | 92.9468 | 88.547 | 106.8186 | 70.7311 | 81.5004 | 154.2277 | 586.8058 | 145.856 | 55.8709 | 86.7263 | 70.6062 | 95.8776 | 703.1102 | 808.3781 | 824.581 | 655.6782 | 877.6604 | 91.5493 | 97.1468 | 100.9062 | 98.9047 | 468.4852 | 98.9646 | 50.959 | 146.8648 | 606.9031 | 95.5229 | 25.3479 | 32.6281 | 54.213 | 88.062 | 884.6617 | 858.5512 | 812.2239 | 857.2962 | 98.7376 | 39.1161 | 71.6167 | 121.3939 | 491.3863 | 27.5214 | 38.7339 | 75.6644 | 128.4661 | 498.7114 | 25.4481 | 25.7026 | 29.3058 | 44.3171 | 80.3466 | 390.1363 | 437.9144 | 702.9257 | 620.715 | 776.8974 | 27.2696 | 36.7346 | 75.7068 | 126.2859 | 459.6103 | 28.6179 | 40.0766 | 78.3001 | 108.1054 | 479.3984 | 25.5892 | 26.2773 | 31.758 | 47.9578 | 88.2826 | 925.033 | 897.9381 | 875.6743 | 862.2824 | 29.5929 | 77.2756 | 42.5757 | 141.3021 | 538.8599 | 787.7329 | 861.3546 | 895.6038 | 957.3783 | 1002.4384 | 1003.4049 | 965.0667 | 755.776 |  | 722.5335 |  | 1013.6683 | 965.2342 | 968.2703 | 28.5007 | 36.7083 | 59.1923 | 677.0329 | 518.7111 | 405.4555 | 477.3145 | 99.7855 | 130.6355 | 128.2339 | 96.2007 | -0.002817 | -0.034767 | 0.0059583 | 0.035508 | 0.0084963 | -0.00058545 | 0.036925 | 0.0051364 | -0.04078 | -301.4656 | 18.2015 | -302.0471 | 17.1667 | -299.0069 | 18.4992 | -299.0869 | 16.6472 | -221.3905 | 17.6225 | -221.449 | 16.9429 | 3730.747 | 3951.8688 | 980.5228 | 129.4347 | -564.3542 | 462.0833
13:59 | 1963 | 350.1153 |  | -112.469 | -148.0156 | -178.7849 | -106.1985 | -107.549 | -153.6219 | -148.4624 | 9.3172 | 39.0745 | 18.3131 | 10.7326 |  |  |  | -116.3043 | -177.4302 | -193.2583 | -86.9936 |  | -180.7741 | -170.9114 | 0.4536 | 0.4625 | 0.6078 | 0.748 | 67.3641 | 115.8673 | 103.8838 | 74.0039 | 73.7439 | 77.7398 | 127.1159 | 67.645 | 96.1256 | 47.4949 | 97.182 | 137.2411 | 584.2837 | 99.1606 | 33.8186 | 47.5114 | 69.7592 | 96.8058 | 810.4622 | 140.7388 | 172.5876 | 199.4941 | 331.6291 | 85.8298 | 41.7914 | 82.1142 | 127.7007 | 465.2265 | 79.8286 | 61.4875 | 102.1207 | 168.0586 | 566.0527 | 62.4909 | 26.07 | 35.5136 | 59.1613 | 93.8336 | 292.762 | 903.7034 | 426.3991 | 617.2253 | 52.3812 | 71.7848 | 99.2735 | 144.6312 | 470.4252 | 27.9604 | 49.0669 | 103.1323 | 191.6949 | 560.5297 | 34.7519 | 69.4281 | 86.4657 | 80.879 | 94.8515 | 304.7282 |  | 392.4731 | 414.7113 |  | 28.9375 | 97.6075 | 102.2606 | 143.6922 | 538.1858 | 33.8144 | 64.1198 | 102.0158 | 186.8227 | 621.6405 | 25.5473 | 25.3622 | 29.267 | 42.7264 | 84.6278 | 197.0149 | 932.6914 | 489.6508 | 926.7354 | 32.7967 | 55.0843 | 100.4516 | 153.2879 | 533.4633 | 820.6631 | 941.1658 | 827.2296 | 848.6415 | 949.3054 | 977.191 | 789.784 | 905.5996 | 782.4972 | 899.0834 | 898.7581 | 852.6056 | 789.8646 | 831.5044 | 848.5339 | 824.195 | 822.0491 | 973.3274 | 952.1877 | 890.6332 | 951.3513 | 935.4074 | 115.4922 | 139.5867 | 158.0829 | 70.2287 | 192.7163 | 207.7072 | 92.9812 | 88.5597 | 106.8133 | 70.7737 | 81.5408 | 154.3221 | 587.0981 | 145.9344 | 56.1047 | 86.7812 | 70.6555 | 95.8884 | 703.3263 | 808.2455 | 824.5608 | 656.0573 | 877.4978 | 90.3632 | 97.1521 | 100.9265 | 98.8873 | 468.718 | 98.9694 | 50.9926 | 147.004 | 607.1456 | 95.5357 | 25.3599 | 32.6514 | 54.2368 | 88.073 | 884.2357 | 858.5711 | 812.0895 | 854.007 | 98.7196 | 39.147 | 71.6673 | 121.472 | 491.64 | 27.4891 | 38.7617 | 75.71 | 128.6 | 499.0169 | 25.6028 | 25.7033 | 29.3079 | 44.3315 | 80.3896 | 391.1059 | 439.0127 | 703.326 | 621.358 | 777.0566 | 27.3101 | 36.7639 | 75.758 | 126.3398 | 459.8616 | 28.6489 | 40.1009 | 78.3093 | 108.1125 | 479.9247 | 25.6092 | 26.2848 | 31.7669 | 48.0019 | 88.3202 | 925.0435 | 897.8703 | 880.0786 | 862.3701 | 29.5527 | 77.3255 | 42.5967 | 141.4179 | 539.1213 | 788.3135 | 860.8361 | 895.3047 | 956.3346 | 1002.1801 | 1003.2983 | 964.5836 | 756.0567 |  | 722.8293 |  | 1013.9487 | 965.1677 | 967.8984 | 28.4969 | 36.7328 | 59.2087 | 677.5072 | 519.0282 | 405.7461 | 477.5731 | 99.9372 | 130.8082 | 128.4443 | 96.3785 | -0.0028444 | -0.033988 | 0.0062149 | 0.036193 | 0.0093519 | -0.00051538 | 0.054913 | -0.0041347 | -0.041233 | -301.4132 | 18.181 | -301.9456 | 17.1318 | -298.9115 | 18.5074 | -298.9885 | 16.6308 | -221.1874 | 17.6184 | -221.2428 | 16.9429 | 3749.97 | 3951.1456 | 980.4466 | 129.6263 | -564.232 | 462.3872
13:59 | 1964 | 351.8783 |  | -112.4379 | -148.0192 | -178.7094 | -106.2624 | -107.5133 | -153.6606 | -148.4578 | 9.3364 | 39.3017 | 18.3836 | 10.8298 |  |  |  | -116.3577 | -177.3673 | -193.2119 | -86.9433 |  | -180.7078 | -170.9695 | 0.4546 | 0.4597 | 0.6083 | 0.7494 | 66.3785 | 115.8964 | 103.9036 | 74.0489 | 73.7727 | 77.7753 | 127.1779 | 67.6719 | 96.149 | 47.5299 | 97.1865 | 137.3163 | 584.5574 | 99.1502 | 33.847 | 47.5563 | 69.7684 | 96.7643 | 810.3672 | 140.8526 | 172.7985 | 199.6954 | 331.8739 | 85.8701 | 41.8303 | 82.1602 | 127.7655 | 465.4856 | 79.9465 | 61.5254 | 102.1136 | 168.2177 | 566.3697 | 62.5719 | 26.0698 | 35.5444 | 59.2001 | 93.8464 | 292.9553 | 903.651 | 426.7418 | 619.662 | 52.3983 | 71.874 | 99.2783 | 144.7307 | 470.6959 | 27.9456 | 49.1234 | 103.1954 | 191.8636 | 560.7914 | 34.7626 | 69.3986 | 86.4678 | 80.9054 | 94.8697 | 353.5762 |  | 393.8298 | 415.5176 |  | 28.9616 | 97.6327 | 102.2719 | 143.7547 | 538.4637 | 33.8591 | 64.1616 | 102.0575 | 186.9737 | 621.9525 | 25.5662 | 25.3694 | 29.2601 | 42.7626 | 84.6481 | 250.5698 | 932.6553 | 489.6619 | 926.724 | 32.7742 | 55.1511 | 100.5111 | 153.3888 | 533.6412 | 820.8295 | 937.8577 | 828.0223 | 849.374 | 949.5438 | 977.3444 | 790.0046 | 905.7077 | 782.7794 | 899.7294 | 910.6818 | 851.1616 | 768.555 | 837.2655 | 857.8073 | 822.0012 | 794.3773 | 983.5284 | 951.8697 | 890.6787 | 950.99 | 935.2534 | 115.5752 | 139.7287 | 158.2048 | 70.2663 | 192.797 | 207.8961 | 93.0336 | 88.5725 | 106.8478 | 70.8211 | 81.5899 | 154.414 | 587.3781 | 146.0148 | 56.3128 | 86.8461 | 70.7079 | 95.9024 | 703.6106 | 808.0858 | 824.543 | 656.6166 | 877.3303 | 88.5526 | 97.1827 | 100.9298 | 98.8973 | 468.9466 | 98.9829 | 51.0232 | 147.1013 | 607.3722 | 95.544 | 25.3623 | 32.6872 | 54.2718 | 88.0872 | 883.7777 | 858.4319 | 811.9455 | 852.1586 | 98.722 | 39.1824 | 71.7219 | 121.5575 | 491.8919 | 27.5225 | 38.8121 | 75.7694 | 128.7017 | 499.3009 | 25.4808 | 25.7026 | 29.3229 | 44.3536 | 80.4414 | 391.5832 | 439.899 | 703.5355 | 621.8806 | 777.1866 | 27.2999 | 36.8157 | 75.8528 | 126.412 | 460.1158 | 28.6424 | 40.1272 | 78.324 | 108.1155 | 480.3831 | 25.6063 | 26.2927 | 31.7789 | 48.0284 | 88.361 | 925.0855 | 897.8949 | 879.9563 | 862.4171 | 29.5779 | 77.3676 | 42.6325 | 141.5207 | 539.3817 | 789.0451 | 860.1835 | 896.0514 | 955.176 | 1001.8871 | 1003.1369 | 964.1171 | 756.2955 |  | 723.1076 |  | 1014.2105 | 965.1645 | 967.4974 | 28.4881 | 36.7581 | 59.2332 | 677.935 | 519.3095 | 406.0189 | 477.8484 | 100.1047 | 131.0195 | 128.6118 | 96.4908 | -0.00342 | -0.034152 | 0.006412 | 0.035847 | 0.0084326 | -0.00020068 | 0.046148 | 0.003912 | -0.039049 | -301.3886 | 18.2138 | -301.884 | 17.1461 | -298.8562 | 18.4972 | -298.9115 | 16.6636 | -221.0182 | 17.6533 | -221.0951 | 16.9552 | 3772.8902 | 3950.5558 | 980.3627 | 129.8157 | -564.1854 | 462.6642
13:59 | 1965 | 354.0188 |  | -112.3023 | -148.0035 | -178.3727 | -106.1434 | -107.5052 | -153.6647 | -148.3553 | 9.3748 | 39.5099 | 18.4717 | 11.0143 |  |  |  | -116.2182 | -177.5405 | -193.0553 | -86.9548 |  | -180.6136 | -170.9648 | 0.4552 | 0.4588 | 0.6126 | 0.7495 | 67.4818 | 115.9257 | 103.914 | 74.0846 | 73.8025 | 77.8182 | 127.2342 | 67.7029 | 96.1756 | 47.5645 | 97.1932 | 137.3773 | 584.8265 | 99.1551 | 33.876 | 47.6006 | 69.791 | 96.7502 | 810.2445 | 140.9945 | 173.044 | 199.898 | 332.1064 | 85.916 | 41.8482 | 82.1968 | 127.8342 | 465.7526 | 80.1607 | 61.5799 | 102.0987 | 168.3736 | 566.6762 | 62.6403 | 26.0704 | 35.5618 | 59.2325 | 93.8589 | 293.2877 | 903.4451 | 427.4259 | 620.3816 | 52.4674 | 71.9627 | 99.2759 | 144.8338 | 470.9567 | 27.9687 | 49.1517 | 103.2486 | 192.0173 | 561.0417 | 34.753 | 69.3466 | 86.4423 | 80.9212 | 94.8694 | 355.2566 |  | 395.5017 | 416.4806 |  | 28.9643 | 97.6849 | 102.2773 | 143.8423 | 538.7743 | 33.8367 | 64.1948 | 102.085 | 187.1227 | 622.2498 | 25.5953 | 25.3758 | 29.2782 | 42.7924 | 84.6757 | 452.6434 | 932.7592 | 489.6795 | 926.7363 | 32.8179 | 55.2045 | 100.54 | 153.4868 | 533.8202 | 821.0254 | 937.9967 | 828.7583 | 850.0091 | 949.7328 | 977.5323 | 790.2213 | 905.7717 | 783.1165 | 900.4597 | 900.4956 | 844.5365 | 752.7666 | 837.6002 | 866.5754 | 831.4717 | 789.467 | 968.7989 | 951.5553 | 890.7209 | 950.6359 | 935.1085 | 115.6511 | 139.8549 | 158.3141 | 70.2997 | 192.8562 | 208.0328 | 93.0792 | 88.5874 | 106.8883 | 70.8678 | 81.6236 | 154.5172 | 587.6549 | 146.1003 | 56.5149 | 86.9099 | 70.7624 | 95.9119 | 703.7427 | 807.89 | 824.5177 | 656.99 | 877.1531 | 87.8576 | 97.2261 | 100.9372 | 98.8962 | 469.1791 | 98.9886 | 51.053 | 147.2138 | 607.5935 | 95.5521 | 25.3709 | 32.7095 | 54.3038 | 88.1031 | 883.2985 | 858.0815 | 811.7878 | 851.0926 | 98.7237 | 39.2196 | 71.7357 | 121.6438 | 492.1503 | 27.5129 | 38.8309 | 75.8253 | 128.7086 | 499.5483 | 25.4045 | 25.6986 | 29.342 | 44.3798 | 80.4807 | 391.6832 | 440.3885 | 703.7001 | 622.2879 | 777.3066 | 27.3152 | 36.8417 | 75.9132 | 126.4779 | 460.352 | 28.6457 | 40.1484 | 78.3925 | 108.1469 | 480.6286 | 25.5873 | 26.2941 | 31.7987 | 48.0538 | 88.3905 | 925.1563 | 897.8846 | 879.5593 | 862.1699 | 29.5812 | 77.4045 | 42.6696 | 141.6361 | 539.6335 | 789.6873 | 859.1761 | 897.9295 | 954.7713 | 1001.5805 | 1002.9748 | 963.6588 | 756.443 |  | 723.3591 |  | 1014.4859 | 965.1665 | 967.062 | 28.4959 | 36.7815 | 59.2561 | 678.3204 | 519.6099 | 406.2991 | 478.1288 | 100.2661 | 131.2152 | 128.8661 | 96.6433 | -0.0030872 | -0.033998 | 0.0069337 | 0.036327 | 0.009086 | -0.00087507 | 0.06754 | -0.0078759 | -0.031942 | -301.2317 | 18.1584 | -301.7425 | 17.0989 | -298.7638 | 18.5095 | -298.7885 | 16.639 | -220.7566 | 17.5917 | -220.812 | 16.9388 | 3768.703 | 3951.791 | 980.2742 | 130.0407 | -563.9083 | 462.9545
13:59 | 1966 | 356.0911 |  | -112.2875 | -147.9652 | -178.3527 | -106.017 | -107.3856 | -153.4861 | -148.2552 | 9.4246 | 39.7115 | 18.5196 | 11.0093 |  |  |  | -116.067 | -177.5458 | -192.9343 | -86.8563 |  | -180.5275 | -170.915 | 0.4554 | 0.4606 | 0.6138 | 0.7503 | 69.093 | 115.9304 | 103.9397 | 74.1197 | 73.8426 | 77.8654 | 127.2854 | 67.7286 | 96.1829 | 47.6065 | 97.2046 | 137.4544 | 585.086 | 99.1254 | 33.8877 | 47.6472 | 69.8232 | 96.7413 | 810.101 | 141.1168 | 173.3108 | 200.066 | 332.2744 | 85.9485 | 41.8658 | 82.2404 | 127.8989 | 466.0048 | 80.3593 | 61.6109 | 102.1127 | 168.5353 | 566.972 | 62.7162 | 26.0804 | 35.5577 | 59.2507 | 93.8632 | 293.5902 | 903.312 | 427.8368 | 652.4018 | 52.519 | 72.0627 | 99.2788 | 144.9349 | 471.2107 | 27.9779 | 49.171 | 103.3072 | 192.1594 | 561.3026 | 34.737 | 69.2792 | 86.4168 | 80.9416 | 94.8758 | 309.7423 |  | 396.3713 | 417.0397 |  | 28.9572 | 97.7123 | 102.2827 | 143.9389 | 539.107 | 33.7905 | 64.2284 | 102.1044 | 187.2698 | 622.5563 | 25.5982 | 25.3877 | 29.3094 | 42.8149 | 84.7133 | 605.7384 | 932.8924 | 489.71 | 926.727 | 32.8238 | 55.256 | 100.5545 | 153.5792 | 533.9906 | 821.2159 | 939.0704 | 829.3919 | 850.3121 | 949.8833 | 977.7684 | 790.4541 | 905.8244 | 783.4963 | 901.2534 | 899.3428 | 833.6424 | 772.8659 | 837.2126 | 871.9112 | 839.0493 | 814.6225 | 997.005 | 951.2464 | 890.7568 | 950.2821 | 934.954 | 115.7268 | 139.9759 | 158.3779 | 70.3343 | 192.9114 | 208.1495 | 93.0989 | 88.5952 | 106.8614 | 70.892 | 81.656 | 154.6085 | 587.9318 | 146.1786 | 56.7226 | 86.9552 | 70.814 | 95.9185 | 703.789 | 807.6454 | 824.4742 | 657.3052 | 876.9278 | 87.6544 | 97.2353 | 100.9477 | 98.892 | 469.3997 | 99.0011 | 51.0628 | 147.3365 | 607.7975 | 95.5634 | 25.3831 | 32.7245 | 54.326 | 88.1119 | 882.7872 | 857.7256 | 811.6179 | 845.7219 | 98.7263 | 39.2516 | 71.8015 | 121.7347 | 492.4318 | 27.4613 | 38.8224 | 75.8891 | 128.7567 | 499.8199 | 25.3302 | 25.7156 | 29.3837 | 44.4228 | 80.5086 | 391.628 | 440.6057 | 703.9053 | 622.5672 | 777.4612 | 27.3233 | 36.8425 | 75.9618 | 126.5326 | 460.6096 | 28.6707 | 40.1705 | 78.4847 | 108.2134 | 480.4471 | 25.5787 | 26.3021 | 31.8195 | 48.0865 | 88.4296 | 925.351 | 897.7704 | 880.5848 | 862.0792 | 29.5672 | 77.4381 | 42.6914 | 141.7445 | 539.8705 | 789.9929 | 858.0113 | 898.6844 | 954.7851 | 1001.263 | 1002.8586 | 963.0575 | 756.4678 |  | 723.6056 |  | 1014.7385 | 965.197 | 966.6094 | 28.5039 | 36.786 | 59.2729 | 678.6809 | 519.9061 | 406.6002 | 478.4243 | 100.3747 | 131.4069 | 129.0484 | 96.7822 | -0.00271 | -0.034729 | 0.0060646 | 0.035238 | 0.0085331 | -0.00033789 | 0.037904 | -0.0088767 | -0.032879 | -301.164 | 18.1851 | -301.7302 | 17.1318 | -298.6654 | 18.491 | -298.6869 | 16.6431 | -220.5966 | 17.6471 | -220.6643 | 16.9696 | 3733.6432 | 3951.0792 | 980.172 | 130.2277 | -563.5786 | 463.2532
13:59 | 1967 | 358.1601 |  | -112.2706 | -147.8094 | -178.273 | -106.0503 | -107.3317 | -153.5147 | -148.1571 | 9.4458 | 39.9309 | 18.5521 | 11.0247 |  |  |  | -116.0836 | -177.472 | -192.7329 | -86.7415 |  | -180.4707 | -170.7708 | 0.4544 | 0.4603 | 0.6134 | 0.7502 | 71.4074 | 115.9337 | 103.9575 | 74.1634 | 73.8855 | 77.9054 | 127.342 | 67.7568 | 96.1925 | 47.6428 | 97.2059 | 137.5325 | 585.3407 | 99.1382 | 33.9061 | 47.6865 | 69.8495 | 96.7531 | 810.0162 | 141.2112 | 173.5709 | 200.2216 | 332.4252 | 85.9947 | 41.906 | 82.2958 | 127.9773 | 466.2792 | 80.5738 | 61.6489 | 102.1193 | 168.6961 | 567.2881 | 62.7843 | 26.0823 | 35.6036 | 59.312 | 93.8719 | 293.7066 | 903.3833 | 427.9161 | 694.6503 | 52.5232 | 72.1645 | 99.2812 | 145.0314 | 471.4786 | 27.99 | 49.2161 | 103.3506 | 192.3152 | 561.5645 | 34.7656 | 69.1884 | 86.368 | 80.9716 | 94.8789 | 345.092 |  | 398.2034 | 418.1022 |  | 28.9801 | 97.7452 | 102.317 | 144.015 | 539.4267 | 33.7883 | 64.2645 | 102.1263 | 187.4178 | 622.8671 | 25.5786 | 25.3868 | 29.3145 | 42.8409 | 84.7448 | 682.1912 | 932.7055 | 489.7823 | 926.5181 | 32.8132 | 55.2792 | 100.5446 | 153.6602 | 534.1721 | 821.7251 | 938.7193 | 829.948 | 850.6138 | 949.967 | 978.0597 | 790.6852 | 905.8893 | 783.8901 | 902.0238 | 916.2797 | 829.8246 | 790.1721 | 833.8983 | 874.3342 | 844.5884 | 810.9691 | 1029.4029 | 950.9912 | 890.7886 | 949.9892 | 934.813 | 115.8076 | 140.1124 | 158.4959 | 70.3743 | 192.9538 | 208.2624 | 93.1297 | 88.6013 | 106.7825 | 70.9481 | 81.7118 | 154.6829 | 588.2027 | 146.2582 | 56.9239 | 86.9936 | 70.8544 | 95.923 | 704.0162 | 807.3757 | 824.4426 | 657.8323 | 876.6622 | 87.3638 | 97.2158 | 100.9283 | 98.9069 | 469.6097 | 98.9914 | 51.0735 | 147.4418 | 607.996 | 95.5588 | 25.3797 | 32.732 | 54.3471 | 88.1106 | 882.2441 | 857.3483 | 811.4346 | 840.2705 | 98.7465 | 39.2686 | 71.9081 | 121.7961 | 492.6904 | 27.4744 | 38.8566 | 75.9478 | 128.8192 | 500.0763 | 25.3728 | 25.7386 | 29.4179 | 44.4578 | 80.5402 | 391.8298 | 440.8018 | 704.0999 | 622.9035 | 777.615 | 27.3047 | 36.8657 | 76.0304 | 126.5859 | 460.8755 | 28.6831 | 40.1889 | 78.5641 | 108.2644 | 480.0627 | 25.5876 | 26.3038 | 31.8601 | 48.124 | 88.4731 | 925.5758 | 897.694 | 881.5276 | 862.2621 | 29.582 | 77.4699 | 42.7166 | 141.8427 | 540.1015 | 790.0314 | 856.9674 | 898.2029 | 954.4281 | 1000.9286 | 1002.7208 | 962.4187 | 756.4018 |  | 723.8626 |  | 1014.9604 | 965.2397 | 966.1489 | 28.4947 | 36.7929 | 59.2856 | 679.036 | 520.1876 | 406.8699 | 478.6382 | 100.5517 | 131.648 | 129.2666 | 96.9816 | -0.0031133 | -0.034789 | 0.0054028 | 0.035111 | 0.0086523 | -0.00079098 | 0.044653 | -0.0039191 | -0.062552 | -301.1086 | 18.1276 | -301.5794 | 17.1153 | -298.5977 | 18.528 | -298.6346 | 16.6431 | -220.3412 | 17.5999 | -220.3689 | 16.947 | 3717.8046 | 3949.7822 | 980.0555 | 130.4573 | -563.3035 | 463.5288
13:59 | 1968 | 360.8922 |  | -112.2516 | -147.3742 | -178.3608 | -106.0936 | -107.2744 | -153.4968 | -148.1963 | 9.3728 | 40.153 | 18.4885 | 11.0602 |  |  |  | -115.9482 | -177.3859 | -192.5357 | -86.6937 |  | -180.4198 | -170.7725 | 0.4554 | 0.4584 | 0.6146 | 0.7489 | 69.9868 | 115.9508 | 103.9668 | 74.2098 | 73.928 | 77.9496 | 127.3999 | 67.7892 | 96.1931 | 47.6687 | 97.1921 | 137.6049 | 585.609 | 99.1619 | 33.937 | 47.7191 | 69.8773 | 96.7782 | 810.0645 | 141.3861 | 173.9841 | 200.4422 | 332.6453 | 86.035 | 41.9434 | 82.3483 | 128.0475 | 466.5492 | 80.7994 | 61.7471 | 102.1097 | 168.8446 | 567.6024 | 62.8591 | 26.0824 | 35.6591 | 59.363 | 93.8825 | 294.305 | 903.2919 | 429.0241 | 692.7561 | 52.5349 | 72.2613 | 99.2884 | 145.1265 | 471.7469 | 28.0314 | 49.2432 | 103.4014 | 192.4782 | 561.8395 | 34.8502 | 69.1439 | 86.3334 | 81.0024 | 94.883 | 348.311 |  | 399.9714 | 419.1755 |  | 28.9999 | 97.7827 | 102.3477 | 144.0702 | 539.7423 | 33.8415 | 64.3248 | 102.1449 | 187.5653 | 623.1913 | 25.5567 | 25.379 | 29.3143 | 42.8719 | 84.7662 | 763.4884 | 932.3741 | 489.8862 | 926.1399 | 32.8636 | 55.3073 | 100.544 | 153.7461 | 534.3632 | 822.7328 | 938.7862 | 830.1714 | 851.06 | 949.9916 | 978.3365 | 790.9214 | 905.9778 | 784.2815 | 902.7273 | 925.9872 | 827.6501 | 795.2916 | 826.9608 | 874.2687 | 849.008 | 812.9288 | 1042.3946 | 950.862 | 890.8296 | 949.8876 | 934.744 | 115.8809 | 140.2399 | 158.5681 | 70.4078 | 192.9938 | 208.3814 | 93.1691 | 88.6101 | 106.7803 | 71.0684 | 81.7496 | 154.8186 | 588.4705 | 146.365 | 57.1089 | 87.0305 | 70.893 | 95.9242 | 704.3076 | 807.1188 | 824.4416 | 658.1006 | 876.3523 | 88.3008 | 97.2838 | 101.0064 | 98.9912 | 469.8697 | 98.9852 | 51.0989 | 147.5274 | 608.2186 | 95.5631 | 25.3809 | 32.7398 | 54.3684 | 88.1254 | 881.7309 | 857.1391 | 811.2471 | 838.985 | 98.7592 | 39.291 | 71.9759 | 121.8797 | 492.9143 | 27.5033 | 38.8968 | 75.9789 | 128.9009 | 500.3261 | 25.5479 | 25.7385 | 29.4058 | 44.4759 | 80.5879 | 392.2068 | 441.083 | 704.3825 | 623.3277 | 777.7638 | 27.3447 | 36.8928 | 76.0835 | 126.6456 | 461.1403 | 28.6922 | 40.223 | 78.6534 | 108.3185 | 479.9573 | 25.6015 | 26.3045 | 31.8861 | 48.1646 | 88.4969 | 925.7352 | 897.7764 | 881.7786 | 862.3894 | 29.6063 | 77.5299 | 42.7535 | 141.9451 | 540.3341 | 789.9706 | 856.1815 | 897.7167 | 953.6897 | 1000.5799 | 1002.5943 | 961.8364 | 756.2988 |  | 724.1647 |  | 1015.1566 | 965.3127 | 965.6875 | 28.495 | 36.8273 | 59.3158 | 679.3888 | 520.4786 | 407.1645 | 478.8986 | 100.7301 | 131.8618 | 129.4922 | 97.1489 | -0.0026458 | -0.034097 | 0.006577 | 0.036157 | 0.0088469 | -0.00050457 | 0.034378 | -0.012185 | -0.037346 | -300.9886 | 18.144 | -301.5271 | 17.1092 | -298.49 | 18.4807 | -298.49 | 16.6185 | -220.1535 | 17.6492 | -220.2305 | 16.949 | 3702.9441 | 3952.7089 | 979.9369 | 130.677 | -563.0411 | 463.8216
13:59 | 1969 | 363.4443 |  | -112.2301 | -147.1543 | -178.2648 | -105.9803 | -107.279 | -153.4497 | -147.9877 | 9.4005 | 40.3323 | 18.3987 | 11.1092 |  |  |  | -116.0313 | -177.344 | -192.4544 | -86.6607 |  | -180.3209 | -170.7688 | 0.4536 | 0.4628 | 0.6189 | 0.7488 | 68.7871 | 115.9783 | 103.9676 | 74.2467 | 73.9573 | 77.9877 | 127.45 | 67.8171 | 96.1802 | 47.6898 | 97.1955 | 137.6869 | 585.8956 | 99.1494 | 33.9616 | 47.7661 | 69.8992 | 96.8092 | 810.1917 | 141.545 | 174.3373 | 200.7179 | 332.9134 | 86.0541 | 41.9574 | 82.3958 | 128.1082 | 466.8132 | 80.9403 | 61.937 | 102.0996 | 168.9946 | 567.915 | 62.9108 | 26.1575 | 35.6546 | 59.3583 | 93.8921 | 294.7369 | 903.4082 | 429.4186 | 645.8812 | 52.5176 | 72.3625 | 99.2913 | 145.2178 | 472.0055 | 28.0452 | 49.2821 | 103.4549 | 192.6388 | 562.1123 | 34.8715 | 69.1571 | 86.3437 | 81.052 | 94.9208 | 324.0552 |  | 400.3299 | 419.4786 |  | 29.0042 | 97.8119 | 102.3562 | 144.1079 | 540.0321 | 33.8838 | 64.3732 | 102.1732 | 187.7194 | 623.5079 | 25.5683 | 25.3845 | 29.3221 | 42.8966 | 84.7921 | 763.9772 | 932.6621 | 490.1078 | 926.3247 | 32.9014 | 55.3683 | 100.5808 | 153.8357 | 534.539 | 823.7282 | 938.7527 | 830.127 | 851.4751 | 949.9786 | 978.5976 | 791.1509 | 906.0743 | 784.6634 | 903.3208 | 918.1564 | 831.6825 | 801.8618 | 826.8722 | 875.5728 | 850.4151 | 825.8343 | 1043.9565 | 950.9043 | 890.9006 | 949.9782 | 934.7742 | 115.956 | 140.3552 | 158.5919 | 70.4359 | 193.0193 | 208.5303 | 93.2002 | 88.6082 | 106.8751 | 71.1357 | 81.7728 | 154.9182 | 588.7163 | 146.4376 | 57.2997 | 87.0745 | 70.9528 | 95.9346 | 704.3029 | 806.8388 | 824.4009 | 657.9301 | 876.0628 | 90.5637 | 97.2738 | 101.0287 | 99.0022 | 470.1045 | 99.012 | 51.1208 | 147.6013 | 608.4251 | 95.5731 | 25.3809 | 32.7499 | 54.3931 | 88.1413 | 881.2589 | 857.0281 | 811.0636 | 837.7249 | 98.7495 | 39.3239 | 72.0404 | 121.9706 | 493.166 | 27.5253 | 38.927 | 76.028 | 128.9799 | 500.6066 | 25.7037 | 25.7398 | 29.4332 | 44.5094 | 80.6385 | 392.7862 | 441.7109 | 704.7938 | 623.8251 | 777.9413 | 27.3941 | 36.9169 | 76.1609 | 126.6885 | 461.4123 | 28.7053 | 40.2494 | 78.7697 | 108.3858 | 480.0492 | 25.5855 | 26.3381 | 31.8614 | 48.1872 | 88.5142 | 925.8644 | 897.9198 | 881.1379 | 862.4451 | 29.6338 | 77.5949 | 42.779 | 142.0445 | 540.5792 | 789.8619 | 855.5533 | 897.3426 | 952.56 | 1000.201 | 1002.501 | 961.2136 | 756.1641 |  | 724.4905 |  | 1015.302 | 965.3894 | 965.2166 | 28.4938 | 36.8203 | 59.3321 | 679.7511 | 520.7462 | 407.396 | 479.1676 | 100.8939 | 132.0605 | 129.6536 | 97.237 | -0.0033523 | -0.034199 | 0.0062915 | 0.03596 | 0.0085715 | -0.0002747 | 0.037079 | -0.018682 | -0.043299 | -300.9024 | 18.0947 | -301.3794 | 17.0845 | -298.4069 | 18.5547 | -298.5238 | 16.6595 | -219.9751 | 17.6122 | -219.9812 | 16.9367 | 3680.484 | 3951.3423 | 979.8 | 130.857 | -562.7778 | 464.0711
13:59 | 1970 | 365.2819 |  | -112.1381 | -146.9435 | -178.1284 | -105.901 | -107.33 | -153.3554 | -147.9559 | 9.4281 | 40.506 | 18.3638 | 11.1628 |  |  |  | -116.1337 | -177.2383 | -192.3101 | -86.6366 |  | -180.2729 | -170.598 | 0.4554 | 0.4622 | 0.6154 | 0.7496 | 68.2083 | 116.0126 | 103.973 | 74.2834 | 73.9849 | 78.0286 | 127.5041 | 67.8487 | 96.1899 | 47.718 | 97.2007 | 137.7616 | 586.2021 | 99.1513 | 33.9895 | 47.8009 | 69.9322 | 96.8344 | 810.3564 | 141.6534 | 174.5075 | 200.9706 | 333.1803 | 86.0934 | 41.9808 | 82.4545 | 128.1811 | 467.0809 | 81.0673 | 62.2035 | 102.087 | 169.1518 | 568.2099 | 62.9183 | 26.1535 | 35.6611 | 59.3912 | 93.882 | 294.6084 | 903.959 | 429.0139 | 633.1122 | 52.5094 | 72.4583 | 99.2943 | 145.3143 | 472.2663 | 28.0817 | 49.3321 | 103.4752 | 192.791 | 562.3554 | 34.8325 | 69.0793 | 86.2748 | 81.037 | 94.8908 | 333.483 |  | 400.844 | 419.9621 |  | 29.0174 | 97.8394 | 102.363 | 144.1765 | 540.3411 | 33.8727 | 64.3982 | 102.2156 | 187.8771 | 623.8231 | 25.5715 | 25.4032 | 29.338 | 42.9181 | 84.8213 | 765.4552 | 933.295 | 490.4477 | 927.092 | 32.9066 | 55.4254 | 100.6123 | 153.9261 | 534.7069 | 824.6076 | 938.9831 | 829.9778 | 851.6497 | 949.9425 | 978.9296 | 791.3747 | 906.1791 | 785.0224 | 903.7959 | 911.2018 | 836.9193 | 807.1498 | 830.9688 | 870.6989 | 849.4077 | 825.0587 | 1022.0653 | 951.0713 | 891.0097 | 950.1687 | 934.8688 | 116.0366 | 140.4834 | 158.7711 | 70.4694 | 193.0541 | 208.7161 | 93.2479 | 88.6129 | 106.9701 | 71.1308 | 81.8292 | 154.9591 | 588.9634 | 146.4829 | 57.4923 | 87.115 | 71.0037 | 95.9311 | 704.1865 | 806.5505 | 824.342 | 657.8743 | 875.7275 | 91.0141 | 97.1964 | 100.9485 | 98.9248 | 470.3022 | 99.0353 | 51.1473 | 147.7084 | 608.588 | 95.5938 | 25.3835 | 32.7598 | 54.4113 | 88.1473 | 880.7871 | 856.7636 | 810.8779 | 836.5703 | 98.7349 | 39.3409 | 72.0978 | 122.0284 | 493.4152 | 27.5523 | 38.9498 | 76.0772 | 129.0421 | 500.8864 | 25.6026 | 25.7351 | 29.4493 | 44.5366 | 80.6739 | 393.3739 | 442.4482 | 705.2135 | 624.4734 | 778.091 | 27.4112 | 36.9442 | 76.2032 | 126.7286 | 461.6941 | 28.7066 | 40.2696 | 78.8688 | 108.4508 | 480.1291 | 25.5689 | 26.3721 | 31.8398 | 48.2057 | 88.5283 | 926.0111 | 897.9454 | 880.744 | 862.4334 | 29.6662 | 77.667 | 42.779 | 142.1466 | 540.8339 | 789.6699 | 854.9747 | 897.117 | 951.4564 | 999.812 | 1002.4341 | 960.6052 | 755.9906 |  | 724.8316 |  | 1015.4064 | 965.5127 | 964.761 | 28.5017 | 36.8514 | 59.3558 | 680.2034 | 521.0361 | 407.6571 | 479.4071 | 101.0334 | 132.2386 | 129.9035 | 97.4387 | -0.0028842 | -0.034209 | 0.0060099 | 0.036056 | 0.0090578 | -0.00088563 | 0.041327 | 0.00027339 | -0.053525 | -300.7947 | 18.0742 | -301.284 | 17.103 | -298.3331 | 18.489 | -298.3084 | 16.6061 | -219.6766 | 17.5978 | -219.8089 | 16.9593 | 3704.2887 | 3950.6097 | 979.6754 | 131.0711 | -562.4826 | 464.3466
13:59 | 1971 | 368.0314 |  | -112.1037 | -146.7756 | -178.2675 | -105.8671 | -107.2144 | -153.29 | -147.9414 | 9.4761 | 40.6916 | 18.3806 | 11.1977 |  |  |  | -116.0339 | -177.1329 | -192.1601 | -86.5123 |  | -180.239 | -170.4799 | 0.4562 | 0.4641 | 0.6199 | 0.7473 | 68.8762 | 116.0379 | 103.9819 | 74.3175 | 74.0097 | 78.0687 | 127.5532 | 67.8687 | 96.1793 | 47.744 | 97.1814 | 137.8119 | 586.5049 | 99.1527 | 34.0103 | 47.8201 | 69.9649 | 96.8481 | 810.5593 | 141.7604 | 174.7024 | 201.2001 | 333.4338 | 86.1316 | 42.0134 | 82.508 | 128.2468 | 467.3218 | 81.2439 | 62.5062 | 102.0982 | 169.3075 | 568.5026 | 63.0362 | 26.0868 | 35.7135 | 59.4542 | 93.8771 | 294.6351 | 904.4125 | 429.3553 | 681.8731 | 52.6051 | 72.5451 | 99.2937 | 145.4215 | 472.5315 | 28.1079 | 49.3616 | 103.5056 | 192.9488 | 562.593 | 34.8065 | 69.0155 | 86.2278 | 81.0243 | 94.8668 | 338.1089 |  | 401.6757 | 420.5802 |  | 28.9871 | 97.8455 | 102.3559 | 144.2604 | 540.6747 | 33.9303 | 64.4386 | 102.2505 | 188.0293 | 624.1434 | 25.5666 | 25.4026 | 29.3461 | 42.952 | 84.8527 | 776.4786 | 933.6638 | 490.7269 | 927.5705 | 32.8618 | 55.5049 | 100.6796 | 154.0174 | 534.8751 | 825.3835 | 937.9898 | 829.946 | 851.6569 | 949.9054 | 979.2817 | 791.6159 | 906.2937 | 785.3578 | 904.203 | 920.3673 | 837.1889 | 816.5305 | 832.0659 | 870.4377 | 847.2196 | 832.2389 | 1003.9471 | 951.2427 | 891.1199 | 950.3836 | 934.964 | 116.1235 | 140.6264 | 158.9553 | 70.5098 | 193.1173 | 208.9357 | 93.3249 | 88.6234 | 106.9779 | 71.1669 | 81.8782 | 155.0561 | 589.2176 | 146.5625 | 57.6823 | 87.1516 | 71.0329 | 95.9191 | 704.2148 | 806.2779 | 824.2563 | 658.0781 | 875.3311 | 90.8582 | 97.2079 | 100.9419 | 98.9061 | 470.5191 | 99.0327 | 51.1798 | 147.8154 | 608.7056 | 95.6147 | 25.3932 | 32.7845 | 54.4341 | 88.1614 | 880.3241 | 856.4783 | 810.692 | 835.4966 | 98.7313 | 39.3679 | 72.1465 | 122.1068 | 493.6444 | 27.55 | 38.9686 | 76.0999 | 129.1468 | 501.1685 | 25.6087 | 25.7281 | 29.4514 | 44.5612 | 80.7126 | 393.7796 | 442.9604 | 705.5175 | 624.9917 | 778.1599 | 27.4121 | 36.9753 | 76.2797 | 126.786 | 461.9922 | 28.7153 | 40.3016 | 78.9361 | 108.5168 | 480.2321 | 25.6025 | 26.3651 | 31.893 | 48.2381 | 88.5763 | 926.167 | 898.096 | 878.5813 | 862.5078 | 29.6274 | 77.741 | 42.805 | 142.2511 | 541.0785 | 789.551 | 854.2417 | 897.2378 | 950.6748 | 999.4226 | 1002.5204 | 960.0047 | 755.7745 |  | 725.1588 |  | 1015.4646 | 965.6207 | 964.3186 | 28.5106 | 36.8659 | 59.3805 | 680.6196 | 521.328 | 407.927 | 479.6232 | 101.1789 | 132.4662 | 130.1399 | 97.5827 | -0.00263 | -0.034576 | 0.0066399 | 0.036832 | 0.0086511 | -0.00034738 | 0.044 | -0.0055616 | -0.052257 | -300.804 | 18.0988 | -301.1886 | 17.0537 | -298.1607 | 18.4992 | -298.2931 | 16.68 | -219.5781 | 17.6348 | -219.5689 | 16.9203 | 3637.0476 | 3951.6401 | 979.5673 | 131.303 | -562.2053 | 464.6275
13:59 | 1972 | 369.3892 |  | -111.8952 | -146.7606 | -178.3647 | -105.8528 | -107.2352 | -153.0864 | -147.8776 | 9.54 | 40.8851 | 18.3856 | 11.2544 |  |  |  | -116.0417 | -176.9802 | -192.1246 | -86.563 |  | -180.2557 | -170.3274 | 0.4563 | 0.4621 | 0.6184 | 0.7472 | 67.1462 | 116.0533 | 103.9887 | 74.3516 | 74.0282 | 78.0958 | 127.5974 | 67.886 | 96.1594 | 47.767 | 97.1687 | 137.8726 | 586.8139 | 99.1652 | 34.0221 | 47.8462 | 69.9889 | 96.8391 | 810.7828 | 141.8612 | 174.9041 | 201.4216 | 333.6539 | 86.1784 | 42.0438 | 82.5532 | 128.3091 | 467.559 | 81.3748 | 62.7669 | 102.0725 | 169.4626 | 568.8 | 63.1091 | 26.0595 | 35.7699 | 59.5096 | 93.8852 | 294.8084 | 904.7493 | 429.5987 | 702.615 | 52.6567 | 72.6394 | 99.2935 | 145.5171 | 472.7925 | 28.0861 | 49.4195 | 103.5498 | 193.1072 | 562.8625 | 34.8122 | 69.0023 | 86.2291 | 81.0736 | 94.9239 | 342.2901 |  | 402.2428 | 420.952 |  | 29.004 | 97.8778 | 102.3576 | 144.3047 | 540.9745 | 33.9871 | 64.4762 | 102.3166 | 188.1863 | 624.4396 | 25.5953 | 25.3966 | 29.3556 | 42.9888 | 84.8861 | 782.4061 | 934.0623 | 491.0257 | 928.0131 | 32.9416 | 55.523 | 100.6608 | 154.0948 | 535.0656 | 825.9097 | 934.8325 | 829.9162 | 851.6998 | 949.8847 | 979.5718 | 791.8539 | 906.3914 | 785.677 | 904.552 | 925.7347 | 837.4837 | 827.9619 | 832.968 | 880.0103 | 844.7383 | 842.7942 | 1004.1986 | 951.3846 | 891.2234 | 950.5973 | 935.0388 | 116.2077 | 140.7477 | 159.0706 | 70.543 | 193.1761 | 209.1328 | 93.39 | 88.6269 | 106.8461 | 71.191 | 81.8972 | 155.1474 | 589.4415 | 146.6323 | 57.868 | 87.1985 | 71.0821 | 95.9268 | 704.2194 | 806.0267 | 824.1237 | 658.2967 | 874.9363 | 93.4552 | 97.219 | 100.9452 | 98.8627 | 470.7283 | 99.0045 | 51.2081 | 147.8884 | 608.8459 | 95.6308 | 25.419 | 32.8148 | 54.4657 | 88.1858 | 879.8889 | 856.1806 | 810.5232 | 834.3299 | 98.7391 | 39.4105 | 72.1735 | 122.191 | 493.8994 | 27.5344 | 39.0091 | 76.1695 | 129.2949 | 501.4648 | 25.7906 | 25.7399 | 29.4436 | 44.5899 | 80.7651 | 393.7473 | 443.188 | 705.7734 | 625.1088 | 778.2026 | 27.4118 | 36.9877 | 76.3426 | 126.8338 | 462.287 | 28.7306 | 40.3209 | 78.9873 | 108.6008 | 480.3913 | 25.6213 | 26.3463 | 31.9359 | 48.2697 | 88.6205 | 926.2925 | 898.3347 | 874.8717 | 862.6042 | 29.5953 | 77.7735 | 42.8615 | 142.3563 | 541.3152 | 789.4205 | 853.3684 | 897.6529 | 950.0999 | 999.0313 | 1002.7512 | 959.4305 | 755.4901 |  | 725.4449 |  | 1015.4897 | 965.7285 | 963.8876 | 28.5117 | 36.8742 | 59.3855 | 681.0796 | 521.6012 | 408.209 | 479.8795 | 101.3079 | 132.7121 | 130.3195 | 97.7423 | -0.0030314 | -0.034602 | 0.0057909 | 0.03595 | 0.008682 | -0.0010587 | 0.04054 | -0.0046113 | -0.045269 | -300.604 | 18.0393 | -301.124 | 17.0784 | -298.1423 | 18.5403 | -298.1884 | 16.6328 | -219.2643 | 17.5855 | -219.3504 | 16.9572 | 3625.4532 | 3951.0144 | 979.4719 | 131.5158 | -562.0095 | 464.9051
13:59 | 1973 | 371.0466 |  | -111.8251 | -146.7137 | -178.3494 | -105.8673 | -107.2049 | -153.0626 | -147.9805 | 9.5814 | 41.084 | 18.3807 | 11.3219 |  |  |  | -116.0156 | -176.9761 | -192.1085 | -86.5135 |  | -180.2 | -170.2852 | 0.4556 | 0.4611 | 0.618 | 0.748 | 67.2441 | 116.07 | 104.0165 | 74.3919 | 74.0577 | 78.1295 | 127.6586 | 67.9062 | 96.1671 | 47.8011 | 97.185 | 137.9756 | 587.1522 | 99.166 | 34.0393 | 47.8877 | 70.0035 | 96.8228 | 810.9912 | 141.9688 | 175.0729 | 201.6251 | 333.8463 | 86.2263 | 42.0863 | 82.6157 | 128.385 | 467.8094 | 81.3774 | 62.9338 | 102.063 | 169.618 | 569.0927 | 63.0833 | 26.0838 | 35.7831 | 59.5319 | 93.8879 | 294.886 | 905.1694 | 429.5847 | 699.7762 | 52.5914 | 72.7415 | 99.3017 | 145.6196 | 473.0485 | 28.0539 | 49.4772 | 103.6045 | 193.2705 | 563.1523 | 34.8879 | 68.9942 | 86.2301 | 81.0987 | 94.9385 | 346.0598 |  | 402.4269 | 421.2521 |  | 29.0929 | 97.9176 | 102.376 | 144.3726 | 541.2709 | 33.9795 | 64.5189 | 102.3635 | 188.34 | 624.7306 | 25.6143 | 25.3961 | 29.3591 | 43.0292 | 84.906 | 798.4682 | 933.9932 | 491.3554 | 928.1958 | 33.028 | 55.5274 | 100.6256 | 154.1696 | 535.2545 | 826.3053 | 932.6257 | 829.685 | 851.8133 | 949.8795 | 979.8339 | 792.07 | 906.4381 | 785.9721 | 904.7962 | 901.9646 | 833.9489 | 827.9596 | 834.877 | 861.9692 | 843.7096 | 844.1396 | 1005.7045 | 951.5202 | 891.3507 | 950.8098 | 935.1174 | 116.2853 | 140.8677 | 159.16 | 70.5721 | 193.2442 | 209.282 | 93.4449 | 88.64 | 106.7074 | 71.2319 | 81.9246 | 155.2442 | 589.6654 | 146.708 | 58.0603 | 87.2418 | 71.128 | 95.9365 | 704.2793 | 805.8499 | 824.0247 | 658.6086 | 874.5473 | 95.5646 | 97.2309 | 100.9573 | 98.9095 | 470.9649 | 98.9967 | 51.227 | 147.9872 | 609.0425 | 95.6687 | 25.4357 | 32.8366 | 54.4998 | 88.1988 | 879.531 | 855.7566 | 810.3483 | 833.1763 | 98.733 | 39.4439 | 72.1847 | 122.276 | 494.163 | 27.5847 | 39.0459 | 76.2562 | 129.3539 | 501.7295 | 25.5387 | 25.737 | 29.4467 | 44.6086 | 80.8101 | 393.6673 | 443.3167 | 705.9717 | 625.1215 | 778.2316 | 27.3836 | 37.011 | 76.3605 | 126.893 | 462.5536 | 28.7348 | 40.3384 | 79.044 | 108.6754 | 480.5305 | 25.6256 | 26.3507 | 31.9345 | 48.2995 | 88.6331 | 926.4192 | 898.4897 | 873.0485 | 862.6403 | 29.6331 | 77.8075 | 42.8851 | 142.4561 | 541.55 | 789.0921 | 852.4459 | 897.9702 | 949.631 | 998.628 | 1003.0757 | 958.9251 | 755.1395 |  | 725.6676 |  | 1015.4808 | 965.8763 | 963.4706 | 28.5157 | 36.9026 | 59.4093 | 681.4276 | 521.8626 | 408.4684 | 480.1272 | 101.4776 | 132.8651 | 130.472 | 97.8491 | -0.0031963 | -0.034409 | 0.0059066 | 0.035736 | 0.008871 | -0.00030883 | 0.06466 | -0.00045852 | -0.036341 | -300.5978 | 18.0988 | -301.0809 | 17.0435 | -297.9976 | 18.4623 | -298.0192 | 16.6451 | -219.1627 | 17.6594 | -219.215 | 16.947 | 3754.6366 | 3950.8055 | 979.3962 | 131.6685 | -561.9307 | 465.1655
13:59 | 1974 | 373.9645 |  | -111.7756 | -146.6628 | -178.388 | -105.7485 | -107.1661 | -153.1224 | -147.8394 | 9.6233 | 41.2521 | 18.3339 | 11.3991 |  |  |  | -115.9856 | -176.8867 | -192.0004 | -86.4704 |  | -180.0308 | -170.2158 | 0.4567 | 0.4641 | 0.6155 | 0.7475 | 63.4169 | 116.0947 | 104.0452 | 74.4274 | 74.0893 | 78.1647 | 127.7172 | 67.9163 | 96.1947 | 47.8512 | 97.2116 | 138.0752 | 587.5017 | 99.1496 | 34.0526 | 47.9262 | 70.0242 | 96.818 | 811.1982 | 142.1126 | 175.2808 | 201.8458 | 334.0731 | 86.2674 | 42.1242 | 82.6812 | 128.4545 | 468.0709 | 81.4613 | 63.0108 | 102.103 | 169.777 | 569.394 | 63.1077 | 26.1329 | 35.7784 | 59.5672 | 93.9017 | 294.8282 | 905.7012 | 429.5982 | 698.6409 | 52.5835 | 72.832 | 99.2908 | 145.7259 | 473.3191 | 28.0556 | 49.4981 | 103.6558 | 193.4291 | 563.4193 | 34.9536 | 68.984 | 86.2352 | 81.1039 | 94.9272 | 350.5866 |  | 403.1174 | 421.8848 |  | 29.1101 | 97.9606 | 102.3984 | 144.4514 | 541.5683 | 33.9627 | 64.5671 | 102.3633 | 188.4897 | 625.0347 | 25.6203 | 25.4013 | 29.3673 | 43.0632 | 84.9304 | 799.5994 | 933.9024 | 491.6646 | 928.5796 | 33.0359 | 55.5889 | 100.6665 | 154.2451 | 535.442 | 826.5007 | 931.9721 | 829.7233 | 851.9939 | 949.8973 | 980.0738 | 792.2821 | 906.4802 | 786.22 | 904.9443 | 875.063 | 833.5129 | 825.9706 | 839.2727 | 842.0418 | 846.2263 | 842.5609 | 994.1974 | 951.6284 | 891.4863 | 950.972 | 935.1914 | 116.3659 | 141.0122 | 159.2371 | 70.6148 | 193.3499 | 209.4573 | 93.5322 | 88.6529 | 106.6364 | 71.3038 | 81.9692 | 155.3576 | 589.8988 | 146.7935 | 58.2538 | 87.2686 | 71.1659 | 95.9445 | 704.5753 | 805.7615 | 823.9178 | 659.2768 | 874.2213 | 95.2531 | 97.2322 | 100.9768 | 98.9574 | 471.1874 | 99.0294 | 51.2534 | 148.133 | 609.231 | 95.6797 | 25.4245 | 32.8378 | 54.5253 | 88.1922 | 879.3073 | 855.5425 | 810.158 | 832.2057 | 98.7381 | 39.4679 | 72.2585 | 122.3427 | 494.4251 | 27.5714 | 39.052 | 76.2884 | 129.358 | 501.9609 | 25.4698 | 25.7414 | 29.4708 | 44.6301 | 80.8472 | 393.7688 | 443.5066 | 706.2284 | 625.1368 | 778.26 | 27.3756 | 37.0415 | 76.4364 | 126.9551 | 462.7881 | 28.7459 | 40.3738 | 79.1074 | 108.7375 | 480.6031 | 25.6468 | 26.3556 | 31.9859 | 48.3361 | 88.6751 | 926.414 | 898.6808 | 874.185 | 862.6255 | 29.6674 | 77.8725 | 42.9077 | 142.5666 | 541.7992 | 788.7776 | 851.4429 | 898.3377 | 949.9579 | 998.2137 | 1003.4148 | 958.4785 | 754.7412 |  | 725.7948 |  | 1015.4025 | 966.0009 | 963.0377 | 28.5259 | 36.913 | 59.4323 | 681.7622 | 522.0835 | 408.6823 | 480.3919 | 101.609 | 133.0568 | 130.6982 | 98.0163 | -0.0034893 | -0.034859 | 0.0062457 | 0.035769 | 0.0083715 | -0.00083795 | 0.049849 | -0.021441 | -0.037598 | -300.487 | 18.029 | -300.8809 | 17.025 | -297.9392 | 18.5239 | -298.0346 | 16.6534 | -218.8981 | 17.5999 | -218.9012 | 16.9388 | 3703.0096 | 3951.0145 | 979.3149 | 131.8775 | -561.6878 | 465.3829
13:59 | 1975 | 376.7361 |  | -111.6634 | -146.6435 | -178.4108 | -105.726 | -107.0732 | -153.0431 | -147.7636 | 9.6804 | 41.4149 | 18.2817 | 11.4772 |  |  |  | -116.0085 | -176.8635 | -191.8761 | -86.4436 |  | -179.9846 | -170.2228 | 0.4579 | 0.4653 | 0.6208 | 0.7473 | 64.633 | 116.1434 | 104.09 | 74.4658 | 74.1248 | 78.2105 | 127.7793 | 67.9233 | 96.2182 | 47.913 | 97.2449 | 138.1609 | 587.8363 | 99.1596 | 34.0778 | 47.9652 | 70.0575 | 96.8245 | 811.377 | 142.2706 | 175.4696 | 202.0874 | 334.3357 | 86.3257 | 42.1556 | 82.7519 | 128.5299 | 468.3322 | 81.6846 | 63.046 | 102.0962 | 169.9406 | 569.6932 | 63.1996 | 26.135 | 35.7976 | 59.6175 | 93.9195 | 294.9097 | 906.2652 | 429.679 | 680.9968 | 52.641 | 72.929 | 99.2817 | 145.8256 | 473.5983 | 28.0954 | 49.5376 | 103.6944 | 193.5858 | 563.6781 | 35.0166 | 68.9196 | 86.1901 | 81.1127 | 94.9138 | 356.2969 |  | 404.0504 | 422.6885 |  | 29.0892 | 98.0192 | 102.4029 | 144.5105 | 541.8645 | 34.0096 | 64.6115 | 102.3843 | 188.6241 | 625.3301 | 25.6222 | 25.4094 | 29.3877 | 43.0831 | 84.9594 | 731.2793 | 934.5407 | 492.0371 | 929.5104 | 32.9893 | 55.6743 | 100.7374 | 154.34 | 535.6221 | 826.3525 | 931.9514 | 830.4557 | 852.2043 | 949.9346 | 980.3114 | 792.4917 | 906.5392 | 786.4105 | 905.033 | 878.5003 | 844.0049 | 829.7858 | 833.627 | 846.2723 | 850.373 | 840.7982 | 991.4469 | 951.7033 | 891.604 | 951.0855 | 935.2439 | 116.4426 | 141.1379 | 159.3648 | 70.6476 | 193.5089 | 209.6583 | 93.6102 | 88.668 | 106.5602 | 71.3608 | 82.008 | 155.4316 | 590.1216 | 146.878 | 58.4162 | 87.2984 | 71.2101 | 95.9567 | 705.0053 | 805.8162 | 823.8325 | 660.0521 | 874.0063 | 93.4542 | 97.22 | 100.9713 | 98.9478 | 471.3989 | 99.0252 | 51.2791 | 148.3353 | 609.4175 | 95.6778 | 25.4138 | 32.8432 | 54.5423 | 88.1922 | 879.1978 | 855.4645 | 809.9815 | 831.0856 | 98.7658 | 39.4892 | 72.351 | 122.4157 | 494.6699 | 27.5593 | 39.0672 | 76.3225 | 129.4356 | 502.2056 | 25.5481 | 25.7498 | 29.4903 | 44.6582 | 80.8991 | 393.8734 | 443.67 | 706.4383 | 625.1232 | 778.2825 | 27.3866 | 37.0791 | 76.495 | 127.0186 | 463.0408 | 28.7651 | 40.4039 | 79.151 | 108.7957 | 480.7012 | 25.6592 | 26.3427 | 32.0074 | 48.3653 | 88.7314 | 926.2844 | 898.6977 | 874.281 | 862.5103 | 29.6863 | 77.9276 | 42.9532 | 142.6764 | 542.038 | 788.6032 | 850.576 | 898.5096 | 951.142 | 997.8345 | 1003.7456 | 958.0492 | 754.3002 |  | 725.8478 |  | 1015.2732 | 966.2047 | 962.6271 | 28.5295 | 36.9346 | 59.4535 | 682.1865 | 522.2958 | 408.9595 | 480.672 | 101.7606 | 133.2877 | 130.944 | 98.2164 | -0.0031469 | -0.034944 | 0.0051124 | 0.035243 | 0.0091553 | -0.00030697 | 0.040775 | 0.00016678 | -0.045162 | -300.3547 | 18.0557 | -300.8901 | 17.0373 | -297.8838 | 18.4828 | -297.8499 | 16.6061 | -218.6642 | 17.6266 | -218.7966 | 17.0024 | 3746.6026 | 3952.2329 | 979.2475 | 132.1159 | -561.5168 | 465.6277
13:59 | 1976 | 380.2757 |  | -111.6012 | -146.4322 | -178.3001 | -105.7307 | -107.0543 | -153.0217 | -147.7653 | 9.7244 | 41.605 | 18.3032 | 11.4941 |  |  |  | -115.9382 | -176.8306 | -191.7692 | -86.4077 |  | -179.8399 | -170.0555 | 0.4562 | 0.4684 | 0.6153 | 0.7478 | 66.6182 | 116.1944 | 104.1494 | 74.5022 | 74.1621 | 78.2557 | 127.8379 | 67.9317 | 96.2321 | 47.9521 | 97.2691 | 138.2478 | 588.1461 | 99.1487 | 34.1205 | 47.9909 | 70.0783 | 96.8247 | 811.4684 | 142.414 | 175.6318 | 202.2854 | 334.5011 | 86.3799 | 42.1819 | 82.8047 | 128.6015 | 468.5881 | 81.9771 | 63.0666 | 102.0762 | 170.1042 | 569.9951 | 63.277 | 26.1486 | 35.813 | 59.6319 | 93.9361 | 295.1379 | 906.7621 | 430.0533 | 673.5926 | 52.7036 | 73.0281 | 99.2767 | 145.9468 | 473.8652 | 28.1262 | 49.5614 | 103.7428 | 193.7427 | 563.9339 | 34.9951 | 68.8456 | 86.143 | 81.1264 | 94.9234 | 362.6886 |  | 404.5383 | 423.2353 |  | 29.0863 | 98.0557 | 102.3945 | 144.587 | 542.1651 | 34.0822 | 64.6577 | 102.4138 | 188.7479 | 625.6162 | 25.6151 | 25.4116 | 29.3984 | 43.0963 | 84.989 | 702.5295 | 935.0239 | 492.3184 | 930.0746 | 32.981 | 55.7245 | 100.7671 | 154.4429 | 535.814 | 826.0472 | 931.4578 | 831.4844 | 852.3906 | 949.9936 | 980.5275 | 792.6722 | 906.6005 | 786.6012 | 905.1784 | 873.9664 | 848.6539 | 833.4005 | 823.5123 | 852.4054 | 851.7842 | 834.9157 | 1006.2149 | 951.7588 | 891.7049 | 951.1689 | 935.2822 | 116.5148 | 141.2588 | 159.4784 | 70.6711 | 193.656 | 209.8559 | 93.6616 | 88.6829 | 106.436 | 71.4233 | 82.0386 | 155.5125 | 590.35 | 146.9666 | 58.5791 | 87.3265 | 71.2609 | 95.9723 | 705.4189 | 805.9587 | 823.7372 | 660.5866 | 873.9594 | 90.9349 | 97.2294 | 100.9747 | 98.948 | 471.61 | 99.0089 | 51.3035 | 148.5395 | 609.6212 | 95.7017 | 25.419 | 32.8679 | 54.5713 | 88.2093 | 879.1641 | 855.1956 | 809.8232 | 829.659 | 98.7644 | 39.5105 | 72.4184 | 122.4911 | 494.896 | 27.5855 | 39.1033 | 76.3913 | 129.5521 | 502.459 | 25.5989 | 25.76 | 29.4987 | 44.6837 | 80.9523 | 394.124 | 443.8576 | 706.5674 | 625.0908 | 778.3393 | 27.3778 | 37.1039 | 76.54 | 127.0923 | 463.3055 | 28.7698 | 40.4271 | 79.1727 | 108.8389 | 480.855 | 25.659 | 26.3356 | 31.9893 | 48.379 | 88.7449 | 926.1017 | 898.6171 | 874.5471 | 862.3314 | 29.653 | 77.9465 | 42.9951 | 142.7655 | 542.2627 | 788.5586 | 850.3735 | 898.2722 | 952.2373 | 997.5156 | 1004.1089 | 957.702 | 753.8695 |  | 725.8607 |  | 1015.0843 | 966.3808 | 962.2633 | 28.5453 | 36.9704 | 59.4815 | 682.6596 | 522.5535 | 409.2593 | 480.8923 | 101.9153 | 133.5261 | 131.2129 | 98.3692 | -0.0026731 | -0.035096 | 0.0061959 | 0.036264 | 0.0084979 | -0.00053494 | 0.033691 | 0.0096795 | -0.029944 | -300.3332 | 18.0311 | -300.727 | 16.9839 | -297.7361 | 18.5177 | -297.8253 | 16.6739 | -218.4919 | 17.6081 | -218.5042 | 16.9367 | 3678.7525 | 3951.7182 | 979.197 | 132.3695 | -561.224 | 465.9064
13:59 | 1977 | 383.6778 |  | -111.583 | -146.4496 | -178.201 | -105.6817 | -107.0494 | -152.9005 | -147.6862 | 9.7643 | 41.7747 | 18.3226 | 11.4692 |  |  |  | -115.8696 | -176.6884 | -191.8113 | -86.2958 |  | -179.8594 | -170.1163 | 0.4571 | 0.4698 | 0.6197 | 0.7485 | 68.6892 | 116.2225 | 104.2266 | 74.5501 | 74.2227 | 78.3063 | 127.8828 | 67.9517 | 96.2354 | 47.9785 | 97.2788 | 138.3086 | 588.4476 | 99.1365 | 34.1356 | 48.0046 | 70.1038 | 96.8152 | 811.5627 | 142.6113 | 176.1543 | 202.4259 | 334.6591 | 86.4166 | 42.2052 | 82.8357 | 128.6602 | 468.838 | 82.4497 | 63.0615 | 102.0818 | 170.2682 | 570.2865 | 63.3104 | 26.1632 | 35.8257 | 59.6585 | 93.94 | 295.9836 | 906.9578 | 554.0113 | 641.1493 | 52.7455 | 73.1268 | 99.2824 | 146.0499 | 474.134 | 28.1317 | 49.6132 | 103.7901 | 193.9004 | 564.1918 | 34.8906 | 68.7928 | 86.1048 | 81.1496 | 94.9412 | 368.9794 |  | 405.1727 | 423.9795 |  | 29.1066 | 98.1009 | 102.4062 | 144.6574 | 542.4593 | 34.0392 | 64.7072 | 102.4567 | 188.9065 | 625.9042 | 25.6191 | 25.4229 | 29.4213 | 43.132 | 85.0281 | 764.9499 | 935.0395 | 492.4723 | 930.1358 | 33.0269 | 55.7719 | 100.7722 | 154.5374 | 536.0188 | 825.7887 | 932.2444 | 832.0926 | 852.4272 | 950.08 | 980.7478 | 792.8392 | 906.662 | 786.8439 | 905.4823 | 845.4483 | 840.6646 | 836.0297 | 815.5075 | 859.3458 | 851.7264 | 824.9622 | 1030.9803 | 951.7825 | 891.8088 | 951.2121 | 935.302 | 116.6014 | 141.3953 | 159.5073 | 70.7096 | 193.7794 | 210.0706 | 93.7059 | 88.7002 | 106.3013 | 71.4692 | 82.0813 | 155.6035 | 590.5799 | 147.0404 | 58.7549 | 87.354 | 71.3182 | 95.9889 | 705.9132 | 806.1466 | 823.6765 | 661.0075 | 874.0631 | 89.1591 | 97.2706 | 100.9848 | 98.9329 | 471.8134 | 99.0198 | 51.3179 | 148.6778 | 609.8203 | 95.7264 | 25.4281 | 32.8906 | 54.6 | 88.2277 | 879.1648 | 854.9507 | 809.6775 | 827.9899 | 98.7519 | 39.5503 | 72.4608 | 122.5674 | 495.1274 | 27.5571 | 39.1446 | 76.4416 | 129.6255 | 502.704 | 25.6443 | 25.7856 | 29.5001 | 44.7198 | 80.9944 | 394.3862 | 444.0565 | 706.7234 | 624.99 | 778.3982 | 27.4191 | 37.1262 | 76.6228 | 127.1484 | 463.5439 | 28.7709 | 40.4573 | 79.1938 | 108.8976 | 481.0672 | 25.6696 | 26.3375 | 32.0052 | 48.4022 | 88.7689 | 925.7712 | 898.5223 | 878.3462 | 862.132 | 29.6657 | 78.0002 | 43.0174 | 142.8812 | 542.5175 | 788.4737 | 851.2319 | 897.4417 | 953.0618 | 997.2649 | 1004.5622 | 957.4587 | 753.5578 |  | 725.7609 |  | 1014.8326 | 966.5872 | 961.928 | 28.5656 | 36.9866 | 59.4928 | 683.0528 | 522.8353 | 409.5311 | 481.2155 | 102.0698 | 133.7919 | 131.3799 | 98.5591 | -0.0031225 | -0.034814 | 0.0063798 | 0.036472 | 0.0084963 | -0.00082033 | 0.034636 | 0.0037038 | -0.059774 | -300.1362 | 17.988 | -300.647 | 16.9983 | -297.6961 | 18.5177 | -297.6653 | 16.6061 | -218.1873 | 17.5855 | -218.2981 | 16.9778 | 3684.3518 | 3951.4778 | 979.1827 | 132.5859 | -561.0577 | 466.1832
13:59 | 1978 | 386.095 |  | -111.6529 | -146.5046 | -178.0712 | -105.5882 | -106.9856 | -152.8853 | -147.6081 | 9.8023 | 41.9533 | 18.3451 | 11.4469 |  |  |  | -115.9355 | -176.6543 | -191.8729 | -86.2351 |  | -179.7603 | -169.988 | 0.457 | 0.4727 | 0.6182 | 0.7494 | 67.3049 | 116.2461 | 104.2972 | 74.6164 | 74.3075 | 78.3752 | 127.9318 | 67.9715 | 96.1697 | 48.0083 | 97.2823 | 138.3686 | 588.7397 | 99.1322 | 34.1463 | 48.0408 | 70.1336 | 96.8129 | 811.7778 | 143.07 | 177.4973 | 202.774 | 335.0655 | 86.461 | 42.2369 | 82.8729 | 128.7284 | 469.0766 | 83.0624 | 63.0541 | 102.1039 | 170.4223 | 570.5898 | 63.3897 | 26.161 | 35.8635 | 59.7096 | 93.9345 | 296.6967 | 907.1023 | 686.3063 | 626.0003 | 52.8318 | 73.2269 | 99.3015 | 146.1296 | 474.4172 | 28.139 | 49.6634 | 103.8459 | 194.0633 | 564.4533 | 34.9272 | 68.7578 | 86.1036 | 81.1774 | 94.9406 | 376.1784 |  | 406.557 | 425.1118 |  | 29.0766 | 98.1451 | 102.4224 | 144.7254 | 542.7741 | 34.0415 | 64.7571 | 102.5747 | 189.0589 | 626.1838 | 25.6452 | 25.4271 | 29.4366 | 43.1741 | 85.0621 | 792.145 | 934.8961 | 492.6081 | 929.9077 | 33.0492 | 55.8152 | 100.7874 | 154.6303 | 536.2165 | 825.5168 | 933.9383 | 832.2019 | 852.4317 | 950.2007 | 981.0474 | 793.009 | 906.7107 | 787.1043 | 905.8878 | 840.2859 | 830.6852 | 834.899 | 807.6266 | 862.7117 | 850.5881 | 814.1691 | 1058.4436 | 951.7877 | 891.9225 | 951.2199 | 935.3194 | 116.69 | 141.5187 | 159.6044 | 70.7489 | 193.8878 | 210.282 | 93.7349 | 88.7264 | 106.3104 | 71.5062 | 82.1127 | 155.6788 | 590.8056 | 147.1129 | 58.9233 | 87.3944 | 71.3681 | 95.9885 | 706.273 | 806.3892 | 823.672 | 661.3834 | 874.2528 | 88.8771 | 97.3209 | 100.9903 | 98.9346 | 472.0259 | 98.9964 | 51.342 | 148.787 | 610.0174 | 95.7096 | 25.4476 | 32.9111 | 54.6311 | 88.2353 | 879.2014 | 854.6556 | 809.5438 | 824.7947 | 98.7407 | 39.5873 | 72.5046 | 122.6504 | 495.3702 | 27.5494 | 39.1667 | 76.4903 | 129.6364 | 502.9342 | 25.5684 | 25.7848 | 29.5129 | 44.7537 | 81.0359 | 394.6097 | 444.3618 | 706.9024 | 624.9296 | 778.445 | 27.4425 | 37.1478 | 76.6774 | 127.2064 | 463.7757 | 28.7791 | 40.4874 | 79.228 | 108.9816 | 481.3825 | 25.6718 | 26.3518 | 32.018 | 48.4446 | 88.81 | 925.3398 | 898.2903 | 881.8107 | 861.9122 | 29.7126 | 78.0835 | 43.033 | 142.996 | 542.7728 | 788.4608 | 852.3764 | 896.204 | 954.2047 | 997.0891 | 1005.0361 | 957.2945 | 753.4021 |  | 725.5682 |  | 1014.5486 | 966.7235 | 961.6223 | 28.5818 | 36.9859 | 59.5154 | 683.4027 | 523.1384 | 409.8118 | 481.5313 | 102.2406 | 133.991 | 131.6145 | 98.6943 | -0.0033523 | -0.03488 | 0.0058699 | 0.036242 | 0.0085013 | -0.0004626 | 0.036459 | -0.015626 | -0.048358 | -300.1855 | 18.0352 | -300.5578 | 16.9696 | -297.5822 | 18.4992 | -297.6192 | 16.6739 | -218.1381 | 17.6348 | -218.1319 | 16.9572 | 3798.1528 | 3951.2111 | 979.1953 | 132.8028 | -560.9226 | 466.4751
13:59 | 1979 | 389.9321 |  | -111.677 | -146.6507 | -177.9445 | -105.4909 | -107.0152 | -152.8151 | -147.6131 | 9.8261 | 42.1117 | 18.3564 | 11.4837 |  |  |  | -115.9279 | -176.4461 | -191.7499 | -86.2333 |  | -179.6844 | -170.0167 | 0.4551 | 0.4712 | 0.6169 | 0.7476 | 67.3301 | 116.2902 | 104.3401 | 74.677 | 74.367 | 78.4506 | 127.9939 | 67.9954 | 96.0922 | 48.0315 | 97.2865 | 138.4452 | 589.028 | 99.1386 | 34.175 | 48.1059 | 70.1593 | 96.8052 | 812.104 | 143.5806 | 178.7718 | 203.2825 | 335.5426 | 86.5024 | 42.2774 | 82.9194 | 128.7987 | 469.3276 | 83.4101 | 63.0366 | 102.1154 | 170.577 | 570.9054 | 63.4726 | 26.1813 | 35.8645 | 59.753 | 93.9426 | 296.4791 | 907.4187 | 698.4431 | 669.4651 | 52.8546 | 73.3261 | 99.2998 | 146.2215 | 474.6909 | 28.1484 | 49.6987 | 103.8902 | 194.2253 | 564.7207 | 34.9772 | 68.7275 | 86.1484 | 81.2307 | 94.9677 | 382.6596 |  | 408.2976 | 426.2438 |  | 29.071 | 98.1686 | 102.4305 | 144.8007 | 543.0952 | 34.1056 | 64.7966 | 102.9938 | 189.1955 | 626.4551 | 25.6346 | 25.4237 | 29.4313 | 43.1919 | 85.0866 | 752.6447 | 934.7499 | 492.7251 | 929.7501 | 33.0504 | 55.8462 | 100.8081 | 154.7166 | 536.4188 | 825.1674 | 933.4501 | 832.0794 | 852.6321 | 950.3517 | 981.373 | 793.1612 | 906.7277 | 787.3521 | 906.2552 | 831.8631 | 818.3729 | 830.6258 | 811.0657 | 863.7171 | 848.0018 | 812.2066 | 1070.8424 | 951.8412 | 892.0378 | 951.2361 | 935.3496 | 116.7792 | 141.6458 | 159.6937 | 70.7862 | 193.9354 | 210.4712 | 93.7826 | 88.7393 | 106.3706 | 71.5264 | 82.1284 | 155.7657 | 591.0314 | 147.1881 | 59.1024 | 87.4371 | 71.4064 | 95.9872 | 706.4088 | 806.5948 | 823.6658 | 661.6103 | 874.4311 | 93.2648 | 97.3282 | 101.0047 | 98.917 | 472.2425 | 98.9852 | 51.3731 | 148.8965 | 610.192 | 95.6832 | 25.4637 | 32.9378 | 54.6653 | 88.244 | 879.3522 | 854.2361 | 809.3998 | 813.6625 | 98.7366 | 39.6139 | 72.5628 | 122.7309 | 495.6166 | 27.5648 | 39.1777 | 76.529 | 129.6916 | 503.1722 | 25.5556 | 25.7722 | 29.5309 | 44.7817 | 81.082 | 395.0034 | 444.8875 | 707.0625 | 625.0897 | 778.5339 | 27.4411 | 37.1659 | 76.6883 | 127.2641 | 464.0114 | 28.7855 | 40.5177 | 79.2645 | 109.0573 | 481.807 | 25.6451 | 26.3715 | 32.0395 | 48.4892 | 88.8379 | 924.8134 | 897.9258 | 881.7048 | 861.5621 | 29.748 | 78.1314 | 43.0746 | 143.0891 | 543.0141 | 788.9005 | 852.7516 | 895.5071 | 955.5286 | 996.9874 | 1005.4438 | 957.2319 | 753.371 |  | 725.3273 |  | 1014.233 | 966.8592 | 961.3745 | 28.5813 | 37.0093 | 59.5468 | 683.6451 | 523.4887 | 410.1183 | 481.8306 | 102.3881 | 134.1723 | 131.8026 | 98.8419 | -0.0031436 | -0.03502 | 0.0059368 | 0.036355 | 0.008804 | -0.0010533 | 0.037976 | -0.0068448 | -0.05318 | -300.0193 | 17.9407 | -300.4039 | 16.9511 | -297.4653 | 18.5218 | -297.5453 | 16.6308 | -217.7996 | 17.5547 | -217.8519 | 16.9531 | 3791.6351 | 3952.4996 | 979.2318 | 132.9874 | -560.7794 | 466.8035
13:59 | 1980 | 399.5648 |  | -111.6984 | -146.8858 | -177.7937 | -105.4551 | -106.8513 | -152.7521 | -147.5484 | 9.8554 | 42.2839 | 18.3677 | 11.5248 |  |  |  | -115.9137 | -176.2574 | -191.7164 | -86.2418 |  | -179.4985 | -169.8019 | 0.4577 | 0.4752 | 0.6166 | 0.749 | 69.3814 | 116.3633 | 104.3759 | 74.7195 | 74.4027 | 78.5241 | 128.0572 | 68.0151 | 96.0778 | 48.0557 | 97.2922 | 138.5195 | 589.3321 | 99.1485 | 34.191 | 48.15 | 70.1743 | 96.8033 | 812.4566 | 143.6661 | 178.8826 | 203.5574 | 335.8167 | 86.5461 | 42.3054 | 82.9601 | 128.8709 | 469.5901 | 83.3899 | 63.0047 | 102.111 | 170.7311 | 571.1982 | 63.4875 | 26.1584 | 35.9181 | 59.8082 | 93.9529 | 296.0142 | 907.8936 | 704.2807 | 703.2364 | 52.8085 | 73.4276 | 99.3012 | 146.3223 | 474.9672 | 28.1651 | 49.7259 | 103.9354 | 194.3867 | 564.9968 | 35.0225 | 68.7053 | 86.1312 | 81.2373 | 94.9679 | 386.3436 |  | 408.7343 | 426.8505 |  | 29.132 | 98.2053 | 102.4384 | 144.8653 | 543.3948 | 34.0661 | 64.8533 | 103.5572 | 189.3699 | 626.7198 | 25.6163 | 25.4381 | 29.451 | 43.2265 | 85.1122 | 745.274 | 934.7711 | 492.8469 | 929.8175 | 33.0961 | 55.8792 | 100.7966 | 154.7877 | 536.632 | 825.1821 | 933.9629 | 831.8027 | 852.8399 | 950.5113 | 981.6592 | 793.3031 | 906.7304 | 787.5688 | 906.4881 | 817.176 | 810.9032 | 829.3783 | 816.5688 | 865.6151 | 845.6802 | 815.0571 | 1060.3275 | 952.0084 | 892.1585 | 951.3523 | 935.4222 | 116.8709 | 141.7857 | 159.7709 | 70.8224 | 193.956 | 210.6566 | 93.8864 | 88.7464 | 106.4171 | 71.5615 | 82.1749 | 155.8651 | 591.2655 | 147.2563 | 59.2964 | 87.4804 | 71.4515 | 95.9971 | 706.6303 | 806.7347 | 823.6971 | 661.9149 | 874.6103 | 97.7267 | 97.3354 | 101.0152 | 98.9098 | 472.4514 | 99.004 | 51.3973 | 149.0019 | 610.3274 | 95.6825 | 25.4627 | 32.9514 | 54.6816 | 88.2564 | 879.7127 | 853.8599 | 809.2547 | 804.084 | 98.7405 | 39.6331 | 72.6128 | 122.8188 | 495.8746 | 27.5811 | 39.2284 | 76.5716 | 129.8259 | 503.4091 | 25.5687 | 25.7707 | 29.5522 | 44.8105 | 81.1083 | 395.4568 | 445.4764 | 707.1364 | 625.3808 | 778.6144 | 27.4544 | 37.2052 | 76.7432 | 127.3259 | 464.2483 | 28.8027 | 40.5432 | 79.3017 | 109.1265 | 482.2859 | 25.6494 | 26.37 | 32.0725 | 48.5136 | 88.8506 | 924.3548 | 897.5148 | 879.2591 | 861.1308 | 29.7579 | 78.1634 | 43.1255 | 143.1764 | 543.2508 | 789.503 | 852.7336 | 894.8355 | 956.2493 | 996.95 | 1005.8001 | 957.2388 | 753.4235 |  | 725.0661 |  | 1013.8957 | 966.9655 | 961.1487 | 28.5861 | 37.0121 | 59.5695 | 683.8796 | 523.7678 | 410.388 | 482.1236 | 102.55 | 134.425 | 132.0646 | 99.0512 | -0.0030459 | -0.035219 | 0.0058728 | 0.036601 | 0.0090126 | -0.00081164 | 0.052592 | -0.012759 | -0.045074 | -299.9793 | 17.99 | -300.4163 | 16.9696 | -297.3945 | 18.4972 | -297.4253 | 16.6472 | -217.6919 | 17.6348 | -217.738 | 16.9737 | 3685.2562 | 3950.6517 | 979.2712 | 133.2448 | -560.5244 | 467.0779
13:59 | 1981 | 414.6666 |  | -111.7018 | -146.9985 | -177.5869 | -105.3312 | -106.7961 | -152.7325 | -147.4889 | 9.8849 | 42.4355 | 18.369 | 11.58 |  |  |  | -115.8761 | -176.2537 | -191.5665 | -86.1683 |  | -179.3628 | -169.6853 | 0.4555 | 0.474 | 0.6181 | 0.7475 | 70.7714 | 116.4117 | 104.3867 | 74.7539 | 74.4235 | 78.551 | 128.1123 | 68.0267 | 96.0925 | 48.0941 | 97.2967 | 138.6098 | 589.6373 | 99.145 | 34.2022 | 48.1649 | 70.1921 | 96.8174 | 812.8496 | 143.6333 | 178.5658 | 203.813 | 335.9847 | 86.6001 | 42.3314 | 83.0162 | 128.9438 | 469.8494 | 83.335 | 62.9807 | 102.091 | 170.8922 | 571.4926 | 63.5035 | 26.1574 | 35.9705 | 59.8351 | 93.9647 | 295.8455 | 908.3979 | 709.038 | 723.882 | 52.8196 | 73.5312 | 99.3029 | 146.4282 | 475.2438 | 28.1518 | 49.7813 | 103.9807 | 194.5516 | 565.2605 | 35.013 | 68.6564 | 86.1212 | 81.2361 | 94.9668 | 389.2415 |  | 408.5975 | 427.1851 |  | 29.1736 | 98.182 | 102.444 | 144.9166 | 543.672 | 34.0853 | 64.9069 | 103.8183 | 189.5362 | 626.9896 | 25.6174 | 25.4284 | 29.4512 | 43.2614 | 85.1223 | 810.2247 | 934.8908 | 492.9426 | 929.8029 | 33.1592 | 55.9002 | 100.7901 | 154.872 | 536.8296 | 825.5206 | 936.5534 | 831.4522 | 852.7992 | 950.6837 | 981.9103 | 793.447 | 906.7406 | 787.7438 | 906.5788 | 836.7419 | 814.2146 | 828.3479 | 809.4854 | 868.6172 | 840.6103 | 808.1382 | 1033.8689 | 952.2891 | 892.3006 | 951.5914 | 935.5662 | 116.9512 | 141.9168 | 159.9361 | 70.8528 | 194.0831 | 210.8552 | 94.0088 | 88.7621 | 106.4265 | 71.6297 | 82.2231 | 155.9837 | 591.5115 | 147.3348 | 59.4975 | 87.5175 | 71.4969 | 96.0029 | 707.1968 | 806.9265 | 823.7797 | 662.6189 | 874.8148 | 97.3904 | 97.3554 | 101.0113 | 98.913 | 472.6544 | 99.0034 | 51.4219 | 149.0966 | 610.4494 | 95.6918 | 25.455 | 32.9589 | 54.6995 | 88.2668 | 880.2766 | 853.6993 | 809.1606 | 803.1564 | 98.7406 | 39.656 | 72.6603 | 122.899 | 496.1213 | 27.6365 | 39.2788 | 76.656 | 129.9399 | 503.6373 | 25.6225 | 25.7664 | 29.5496 | 44.8252 | 81.1592 | 395.7849 | 445.9193 | 707.1812 | 625.5158 | 778.7156 | 27.4603 | 37.2329 | 76.8213 | 127.3867 | 464.4847 | 28.8241 | 40.558 | 79.3351 | 109.196 | 482.8055 | 25.6454 | 26.3804 | 32.0847 | 48.5373 | 88.857 | 924.0383 | 897.2423 | 878.2089 | 860.8051 | 29.7161 | 78.2315 | 43.1422 | 143.2743 | 543.4955 | 789.9413 | 852.7923 | 893.8679 | 956.4229 | 996.9906 | 1006.0998 | 957.3565 | 753.5115 |  | 724.7991 |  | 1013.5491 | 967.0375 | 960.9927 | 28.5816 | 37.0432 | 59.5792 | 684.1594 | 524.0256 | 410.6876 | 482.4161 | 102.7122 | 134.6191 | 132.2981 | 99.1878 | -0.0034994 | -0.035296 | 0.0056744 | 0.03609 | 0.0086638 | -0.00087059 | 0.048069 | -0.0034619 | -0.037002 | -299.8901 | 17.9428 | -300.2132 | 16.91 | -297.2438 | 18.5259 | -297.3976 | 16.6534 | -217.4211 | 17.5876 | -217.4026 | 16.9326 | 3742.8637 | 3953.1263 | 979.3275 | 133.4586 | -560.2646 | 467.3566
13:59 | 1982 | 424.8824 |  | -111.7689 | -147.1554 | -177.574 | -105.243 | -106.7074 | -152.6654 | -147.4185 | 9.9274 | 42.598 | 18.3914 | 11.6553 |  |  |  | -115.9147 | -176.2778 | -191.5682 | -86.077 |  | -179.3534 | -169.6062 | 0.4563 | 0.4776 | 0.6198 | 0.7476 | 68.5701 | 116.4098 | 104.3566 | 74.7784 | 74.4178 | 78.5441 | 128.1638 | 68.0525 | 96.1145 | 48.1394 | 97.3015 | 138.7105 | 589.9384 | 99.154 | 34.2204 | 48.1933 | 70.2243 | 96.8245 | 813.2252 | 143.6298 | 178.3614 | 204.143 | 336.1344 | 86.6534 | 42.3783 | 83.0721 | 129.0145 | 470.1174 | 83.4151 | 62.9627 | 102.0803 | 171.0618 | 571.8145 | 63.5891 | 26.237 | 35.9636 | 59.8372 | 93.9816 | 295.8352 | 908.7326 | 712.5348 | 730.9477 | 52.851 | 73.6343 | 99.3011 | 146.5325 | 475.5178 | 28.1352 | 49.8158 | 104.0137 | 194.7186 | 565.5166 | 34.9388 | 68.618 | 86.1431 | 81.251 | 94.98 | 392.3828 |  | 408.4158 | 427.6479 |  | 29.2174 | 98.2278 | 102.4546 | 144.9901 | 543.952 | 34.1335 | 64.964 | 103.8921 | 189.6913 | 627.2575 | 25.6132 | 25.4145 | 29.4482 | 43.2838 | 85.1432 | 853.9937 | 934.9092 | 493.0529 | 929.661 | 33.1718 | 55.9501 | 100.8316 | 154.9774 | 537.013 | 825.8265 | 937.4898 | 831.1502 | 852.588 | 950.8721 | 982.1422 | 793.5746 | 906.7094 | 787.858 | 906.5521 | 845.0212 | 819.5042 | 828.8331 | 805.2262 | 873.4649 | 839.5522 | 799.6709 | 991.6293 | 952.663 | 892.4617 | 951.8949 | 935.7479 | 117.0327 | 142.0524 | 160.0747 | 70.8867 | 194.2493 | 211.0421 | 94.1149 | 88.7765 | 106.3524 | 71.681 | 82.2418 | 156.0632 | 591.763 | 147.4306 | 59.7018 | 87.5516 | 71.5381 | 96.0075 | 707.9796 | 807.2544 | 823.7856 | 663.5188 | 875.1074 | 95.3566 | 97.3544 | 101.0058 | 98.9146 | 472.866 | 98.988 | 51.4388 | 149.2007 | 610.599 | 95.715 | 25.4551 | 32.9707 | 54.7242 | 88.2764 | 880.9316 | 853.8022 | 809.1127 | 802.7842 | 98.7371 | 39.6882 | 72.7329 | 122.9596 | 496.3539 | 27.6842 | 39.2971 | 76.7064 | 130.0558 | 503.885 | 25.6814 | 25.7678 | 29.5562 | 44.8587 | 81.2257 | 396.0633 | 446.2249 | 707.2475 | 625.5118 | 778.8708 | 27.4673 | 37.2519 | 76.8824 | 127.4423 | 464.7177 | 28.8328 | 40.579 | 79.3629 | 109.263 | 483.3103 | 25.6257 | 26.4038 | 32.0732 | 48.5638 | 88.8781 | 923.6784 | 896.9919 | 877.7409 | 860.4654 | 29.7741 | 78.3067 | 43.1718 | 143.39 | 543.7543 | 790.1868 | 852.6774 | 893.2454 | 956.3018 | 997.1168 | 1006.2922 | 957.5964 | 753.5788 | 920.7297 | 724.5216 |  | 1013.2293 | 967.1373 | 960.9126 | 28.5792 | 37.066 | 59.6058 | 684.5154 | 524.2882 | 411.0062 | 482.6499 | 102.8528 | 134.8396 | 132.4914 | 99.3627 | -0.003499 | -0.034949 | 0.0064486 | 0.036469 | 0.0087322 | -0.00093941 | 0.041162 | 0.0054686 | -0.032378 | -299.7978 | 17.9572 | -300.2409 | 16.9429 | -297.2314 | 18.5074 | -297.2099 | 16.6143 | -217.2488 | 17.6143 | -217.3196 | 16.986 | 3733.1903 | 3951.6073 | 979.4124 | 133.6655 | -560.199 | 467.6472
13:59 | 1983 | 433.4051 |  | -111.8729 | -147.2557 | -177.6251 | -105.238 | -106.6416 | -152.5714 | -147.3371 | 9.9602 | 42.7223 | 18.3988 | 11.736 |  |  |  | -115.8257 | -176.2522 | -191.5463 | -86.1135 |  | -179.2822 | -169.5329 | 0.4567 | 0.4835 | 0.6199 | 0.7491 | 69.1309 | 116.4 | 104.3232 | 74.7871 | 74.3959 | 78.5455 | 128.2162 | 68.075 | 96.1339 | 48.1691 | 97.2947 | 138.7933 | 590.2346 | 99.1489 | 34.2393 | 48.2342 | 70.2463 | 96.8185 | 813.4936 | 143.5545 | 178.1552 | 204.35 | 336.2689 | 86.7026 | 42.4249 | 83.111 | 129.0851 | 470.3735 | 83.556 | 62.9336 | 102.104 | 171.2131 | 572.117 | 63.6891 | 26.2039 | 36.0085 | 59.9008 | 93.9928 | 295.9382 | 909.1038 | 714.3161 | 731.5292 | 52.9113 | 73.735 | 99.2971 | 146.6348 | 475.8094 | 28.1041 | 49.884 | 104.0629 | 194.8929 | 565.7684 | 34.9218 | 68.5667 | 86.1277 | 81.2671 | 94.9976 | 396.6717 |  | 408.665 | 428.3641 |  | 29.1895 | 98.2387 | 102.4592 | 145.044 | 544.2229 | 34.1754 | 65.0284 | 103.9968 | 189.8479 | 627.5135 | 25.6026 | 25.4296 | 29.475 | 43.308 | 85.184 | 868.0321 | 934.8703 | 493.2112 | 929.6243 | 33.147 | 56.0301 | 100.8728 | 155.0738 | 537.2194 | 826.1767 | 936.214 | 831.0228 | 852.2952 | 951.092 | 982.3099 | 793.6855 | 906.6457 | 787.8869 | 906.4476 | 844.8777 | 825.507 | 834.4192 | 811.3339 | 871.4754 | 845.417 | 799.9979 | 982.6826 | 953.0911 | 892.6219 | 952.2456 | 935.9577 | 117.1261 | 142.1941 | 160.1879 | 70.9216 | 194.3561 | 211.2648 | 94.209 | 88.7898 | 106.3589 | 71.7331 | 82.2651 | 156.1202 | 592.0276 | 147.5075 | 59.9097 | 87.5828 | 71.5863 | 96.0232 | 708.5042 | 807.6184 | 823.7628 | 664.1725 | 875.4728 | 94.7217 | 97.3785 | 100.9915 | 98.8986 | 473.086 | 98.9916 | 51.4595 | 149.319 | 610.767 | 95.7421 | 25.4625 | 32.986 | 54.7479 | 88.2837 | 881.5952 | 853.9504 | 809.0776 | 802.3714 | 98.7416 | 39.7046 | 72.7887 | 123.0289 | 496.5754 | 27.702 | 39.3234 | 76.7115 | 130.1481 | 504.1059 | 25.6657 | 25.7828 | 29.5729 | 44.8947 | 81.266 | 396.3463 | 446.551 | 707.3205 | 625.5825 | 779.0202 | 27.4719 | 37.2909 | 76.9938 | 127.5071 | 464.9383 | 28.8417 | 40.6119 | 79.3858 | 109.3093 | 483.7705 | 25.621 | 26.4192 | 32.0505 | 48.5803 | 88.8849 | 923.3256 | 896.658 | 874.6067 | 860.0592 | 29.7997 | 78.3628 | 43.2067 | 143.4976 | 544.0018 | 790.2772 | 852.3442 | 893.2428 | 956.194 | 997.3141 | 1006.4486 | 957.8988 | 753.5687 | 921.0017 | 724.2349 |  | 1012.9196 | 967.2171 | 960.8752 | 28.5889 | 37.0667 | 59.6428 | 684.8171 | 524.5588 | 411.2826 | 482.8624 | 103.0634 | 135.0441 | 132.7177 | 99.5163 | -0.003525 | -0.03526 | 0.0062593 | 0.036444 | 0.0085883 | -0.00042457 | 0.044355 | -0.003131 | -0.03854 | -299.7608 | 17.9531 | -300.0901 | 16.8792 | -297.0868 | 18.5013 | -297.1545 | 16.6493 | -217.018 | 17.602 | -217.0303 | 16.9449 | 3690.3923 | 3951.0286 | 979.5094 | 133.8809 | -560.1284 | 467.9207
13:59 | 1984 | 441.0973 |  | -111.8897 | -147.3216 | -177.4474 | -105.1153 | -106.6306 | -152.5249 | -147.2841 | 9.9397 | 42.866 | 18.4103 | 11.8101 |  |  |  | -115.7803 | -176.1126 | -191.3431 | -86.065 |  | -179.2172 | -169.4908 | 0.4574 | 0.4839 | 0.6176 | 0.7487 | 71.4704 | 116.4057 | 104.3178 | 74.8018 | 74.3947 | 78.5686 | 128.267 | 68.0976 | 96.1514 | 48.2082 | 97.2973 | 138.8703 | 590.5387 | 99.1314 | 34.2654 | 48.2748 | 70.2605 | 96.814 | 813.6949 | 143.5689 | 178.1353 | 204.5389 | 336.4459 | 86.7575 | 42.4548 | 83.1518 | 129.1533 | 470.6368 | 83.691 | 62.8929 | 102.1113 | 171.3694 | 572.418 | 63.7645 | 26.1577 | 36.0716 | 59.9492 | 93.9957 | 296.1741 | 909.3403 | 715.2268 | 730.6426 | 52.9203 | 73.8429 | 99.2859 | 146.7387 | 476.0913 | 28.1035 | 49.9525 | 104.0935 | 195.0623 | 566.0332 | 35.0005 | 68.5264 | 86.1029 | 81.298 | 95.0095 | 400.052 |  | 410.0402 | 429.4521 |  | 29.1958 | 98.1897 | 102.4708 | 145.0979 | 544.4804 | 34.1762 | 65.0706 | 104.0432 | 190.0018 | 627.7727 | 25.6012 | 25.4437 | 29.5001 | 43.3311 | 85.2154 | 880.0119 | 934.9178 | 493.381 | 929.7073 | 33.1549 | 56.0902 | 100.897 | 155.1683 | 537.4218 | 826.577 | 934.5888 | 831.015 | 851.9496 | 951.3424 | 982.3865 | 793.7764 | 906.5478 | 787.8403 | 906.2553 | 857.8408 | 826.232 | 838.025 | 811.9567 | 868.5649 | 850.5792 | 804.0115 | 1014.3985 | 953.5461 | 892.7931 | 952.66 | 936.236 | 117.2223 | 142.3281 | 160.3204 | 70.955 | 194.4203 | 211.5322 | 94.3135 | 88.8009 | 106.4618 | 71.7895 | 82.2971 | 156.2252 | 592.3025 | 147.5735 | 60.1096 | 87.6086 | 71.6406 | 96.0405 | 708.7613 | 807.9209 | 823.8418 | 664.6381 | 875.8296 | 94.0529 | 97.4304 | 100.9992 | 98.8802 | 473.2946 | 99.0088 | 51.4816 | 149.4222 | 610.9255 | 95.7748 | 25.4742 | 33.0039 | 54.7698 | 88.2971 | 882.2473 | 854.1663 | 809.0513 | 801.8781 | 98.7544 | 39.7291 | 72.8437 | 123.1093 | 496.799 | 27.6911 | 39.3504 | 76.7427 | 130.1489 | 504.3196 | 25.7227 | 25.7921 | 29.6025 | 44.927 | 81.3133 | 396.6001 | 446.9637 | 707.3669 | 625.7647 | 779.2427 | 27.4894 | 37.3206 | 77.0543 | 127.5585 | 465.1418 | 28.8432 | 40.6416 | 79.4241 | 109.3686 | 484.1911 | 25.6265 | 26.4344 | 32.0903 | 48.632 | 88.9197 | 923.1233 | 896.3976 | 874.9153 | 859.7449 | 29.7417 | 78.4503 | 43.218 | 143.6144 | 544.2467 | 790.2414 | 851.9597 | 894.3732 | 956.1146 | 997.585 | 1006.7575 | 958.2678 | 753.457 | 920.9869 | 723.8989 |  | 1012.6396 | 967.2389 | 960.9267 | 28.606 | 37.1082 | 59.6441 | 685.1126 | 524.7931 | 411.5311 | 483.1085 | 103.2071 | 135.2542 | 132.9571 | 99.6731 | -0.003232 | -0.035232 | 0.0060373 | 0.036764 | 0.009205 | -0.00078792 | 0.049153 | -0.0017709 | -0.052508 | -299.5916 | 17.9325 | -300.0008 | 16.9039 | -297.0561 | 18.5218 | -297.0284 | 16.6143 | -216.8026 | 17.5978 | -216.8611 | 16.9942 | 3659.7534 | 3951.623 | 979.6431 | 134.1057 | -559.8668 | 468.1621
13:59 | 1985 | 444.9034 |  | -111.9497 | -147.3389 | -177.4304 | -105.0895 | -106.6051 | -152.4896 | -147.2363 | 9.9667 | 42.971 | 18.4064 | 11.8703 |  |  |  | -115.835 | -175.9376 | -191.076 | -85.9715 |  | -179.0451 | -169.398 | 0.4561 | 0.4839 | 0.6204 | 0.7475 | 73.0944 | 116.4184 | 104.3308 | 74.8365 | 74.4222 | 78.6097 | 128.3151 | 68.118 | 96.0714 | 48.2558 | 97.3019 | 138.9394 | 590.8569 | 99.1456 | 34.2924 | 48.3083 | 70.2839 | 96.9099 | 813.8361 | 143.6458 | 178.2575 | 204.7176 | 336.6108 | 86.8006 | 42.4738 | 83.1998 | 129.2272 | 470.9121 | 83.8848 | 62.8662 | 102.1007 | 171.5373 | 572.735 | 63.7758 | 26.1978 | 36.0858 | 59.9619 | 94.002 | 296.2957 | 909.4107 | 741.264 | 734.3809 | 52.8956 | 73.9602 | 99.297 | 146.8341 | 476.3701 | 28.1512 | 49.9413 | 104.1339 | 195.2141 | 566.3033 | 35.0484 | 68.4679 | 86.0457 | 81.3052 | 95.0031 | 402.5225 |  | 410.7401 | 430.3093 |  | 29.2625 | 98.2732 | 102.5 | 145.1893 | 544.7606 | 34.1606 | 65.1198 | 103.8622 | 190.1616 | 628.031 | 25.6039 | 25.4523 | 29.5198 | 43.3625 | 85.2469 | 892.3545 | 935.3704 | 493.5793 | 930.3247 | 33.2327 | 56.1024 | 100.8821 | 155.2518 | 537.6226 | 827.0863 | 933.8779 | 830.8562 | 851.5925 | 951.6258 | 982.413 | 793.8617 | 906.3959 | 787.7621 | 906.0516 | 877.5722 | 823.041 | 831.2288 | 800.2552 | 871.6002 | 854.6667 | 810.365 | 1017.2953 | 954.0402 | 892.9794 | 953.0846 | 936.5935 | 117.3179 | 142.4647 | 160.4285 | 70.9919 | 194.4819 | 211.7911 | 94.4327 | 88.8148 | 106.5655 | 71.8321 | 82.3463 | 156.3171 | 592.5693 | 147.6508 | 60.311 | 87.637 | 71.6865 | 96.0489 | 709.0305 | 808.1192 | 823.9417 | 665.1424 | 876.1408 | 93.652 | 97.4759 | 101.01 | 98.8819 | 473.4912 | 98.9966 | 51.5118 | 149.4932 | 611.0913 | 95.7923 | 25.49 | 33.0191 | 54.7924 | 88.3084 | 882.9027 | 854.6374 | 809.0314 | 801.4098 | 98.7347 | 39.7611 | 72.9242 | 123.1833 | 497.0294 | 27.6512 | 39.3818 | 76.7941 | 130.1997 | 504.556 | 25.6849 | 25.8041 | 29.6348 | 44.9485 | 81.3633 | 397.0384 | 447.5339 | 707.4666 | 626.028 | 779.5025 | 27.4997 | 37.3309 | 77.058 | 127.6198 | 465.3533 | 28.8533 | 40.6618 | 79.4818 | 109.4587 | 484.554 | 25.6568 | 26.4304 | 32.1545 | 48.6874 | 88.9523 | 922.9121 | 896.1854 | 876.7789 | 859.4834 | 29.7837 | 78.4938 | 43.2662 | 143.7154 | 544.4837 | 790.13 | 851.6384 | 895.2901 | 955.9837 | 997.9121 | 1007.0709 | 958.7058 | 753.2333 | 920.656 | 723.5789 |  | 1012.4008 | 967.2567 | 961.0322 | 28.6132 | 37.144 | 59.6521 | 685.4167 | 525.0739 | 411.8268 | 483.3623 | 103.3452 | 135.4443 | 133.1645 | 99.8788 | -0.0025302 | -0.035304 | 0.0068108 | 0.037499 | 0.0093099 | -0.0002228 | 0.059664 | -0.0021102 | -0.056787 | -299.5393 | 17.9407 | -299.9116 | 16.8813 | -296.9084 | 18.5115 | -296.9576 | 16.6287 | -216.5811 | 17.5958 | -216.6518 | 16.9696 | 3753.5073 | 3951.5 | 979.8022 | 134.3044 | -559.6208 | 468.4504
13:59 | 1986 | 446.0628 |  | -111.8533 | -147.2843 | -177.3965 | -105.0148 | -106.489 | -152.4448 | -147.2181 | 9.9629 | 43.0747 | 18.4036 | 11.9229 |  |  |  | -115.7145 | -175.699 | -190.9515 | -85.8353 |  | -178.9804 | -169.2753 | 0.4557 | 0.4874 | 0.6211 | 0.7478 | 68.2486 | 116.4406 | 104.3596 | 74.8768 | 74.4553 | 78.6464 | 128.3715 | 68.1334 | 95.9579 | 48.2925 | 97.305 | 139.0246 | 591.1874 | 99.1537 | 34.3052 | 48.3367 | 70.3064 | 97.7551 | 813.9259 | 143.6849 | 178.3726 | 204.8629 | 336.7398 | 86.8431 | 42.5024 | 83.2479 | 129.2962 | 471.1691 | 84.2382 | 62.847 | 102.1008 | 171.691 | 573.0265 | 63.7636 | 26.2036 | 36.062 | 59.9946 | 93.9994 | 296.5245 | 909.539 | 780.3062 | 740.9029 | 52.9671 | 74.0691 | 99.2968 | 146.9328 | 476.6506 | 28.1729 | 49.9585 | 104.191 | 195.3769 | 566.5612 | 35.0488 | 68.405 | 85.9923 | 81.3077 | 94.9899 | 405.0114 |  | 410.4224 | 430.8622 |  | 29.261 | 98.3424 | 102.4695 | 145.281 | 545.0504 | 34.2304 | 65.1704 | 103.5802 | 190.316 | 628.286 | 25.6022 | 25.4464 | 29.5189 | 43.3957 | 85.268 | 904.2357 | 935.6914 | 493.7692 | 930.6135 | 33.3101 | 56.1372 | 100.8947 | 155.3357 | 537.8221 | 827.4474 | 934.825 | 830.4182 | 851.1993 | 951.9338 | 982.39 | 793.9372 | 906.2047 | 787.6846 | 905.891 | 883.4441 | 823.164 | 820.5798 | 788.0022 | 864.7938 | 850.3803 | 814.5929 | 988.2822 | 954.5026 | 893.1622 | 953.4407 | 936.9831 | 117.4205 | 142.6056 | 160.5231 | 71.0212 | 194.6231 | 212.0282 | 94.5571 | 88.8253 | 106.6549 | 71.878 | 82.3834 | 156.4112 | 592.8385 | 147.7307 | 60.5117 | 87.6615 | 71.7245 | 96.0585 | 709.2234 | 808.2159 | 824.117 | 665.4567 | 876.3434 | 94.6866 | 97.4865 | 101.0003 | 98.8986 | 473.6986 | 98.9961 | 51.5495 | 149.5627 | 611.2525 | 95.8046 | 25.4973 | 33.0417 | 54.8248 | 88.3165 | 883.5967 | 855.0916 | 809.0324 | 801.0697 | 98.7349 | 39.7785 | 72.977 | 123.2604 | 497.253 | 27.6569 | 39.3994 | 76.8401 | 130.2884 | 504.7957 | 25.6262 | 25.8388 | 29.6432 | 44.9863 | 81.4079 | 397.4763 | 448.0473 | 707.5318 | 626.2244 | 779.6122 | 27.5079 | 37.3515 | 77.0755 | 127.6844 | 465.5651 | 28.8772 | 40.6849 | 79.545 | 109.5321 | 484.8881 | 25.6929 | 26.4198 | 32.1899 | 48.7114 | 88.9614 | 922.5911 | 895.9972 | 876.3761 | 859.1971 | 29.7967 | 78.5161 | 43.3069 | 143.8046 | 544.686 | 790.0627 | 851.3458 | 895.5152 | 956.5861 | 998.2531 | 1007.2746 | 959.1757 | 752.9091 | 920.0521 | 723.2621 |  | 1012.1847 | 967.1738 | 961.1563 | 28.6081 | 37.1422 | 59.682 | 685.7654 | 525.3512 | 412.1696 | 483.5979 | 103.4738 | 135.6518 | 133.3614 | 99.9965 | -0.0033317 | -0.03556 | 0.0059134 | 0.036003 | 0.0083593 | -0.00084194 | 0.041219 | -0.0025472 | -0.05256 | -299.4531 | 17.9079 | -299.7947 | 16.8772 | -296.8253 | 18.5382 | -296.896 | 16.6246 | -216.378 | 17.5978 | -216.418 | 16.9675 | 3778.6237 | 3951.3049 | 979.9428 | 134.5066 | -559.247 | 468.7604
13:59 | 1987 | 442.5584 |  | -111.7816 | -147.1706 | -177.3743 | -104.9662 | -106.4057 | -152.2923 | -147.147 | 9.9756 | 43.1767 | 18.3895 | 11.9851 |  |  |  | -115.7549 | -175.6605 | -190.9461 | -85.8371 |  | -178.8163 | -169.2068 | 0.4563 | 0.4881 | 0.6183 | 0.7492 | 68.6117 | 116.4837 | 104.4029 | 74.9204 | 74.5024 | 78.6903 | 128.4244 | 68.158 | 95.928 | 48.3315 | 97.3163 | 139.1175 | 591.5292 | 99.1349 | 34.3273 | 48.3537 | 70.3346 | 98.5775 | 814.0095 | 143.7086 | 178.4963 | 205.0275 | 336.9105 | 86.8859 | 42.5366 | 83.302 | 129.3611 | 471.4315 | 84.5056 | 62.8423 | 102.1165 | 171.8558 | 573.3308 | 63.8168 | 26.224 | 36.1007 | 60.013 | 93.9961 | 296.827 | 909.4613 | 795.7777 | 738.7214 | 53.001 | 74.1644 | 99.2911 | 147.0383 | 476.9327 | 28.1985 | 50.0005 | 104.2407 | 195.5405 | 566.8095 | 35.0639 | 68.3975 | 86.0016 | 81.3351 | 94.9924 | 406.9794 |  | 410.2756 | 431.4807 |  | 29.247 | 98.3651 | 102.4707 | 145.3585 | 545.3105 | 34.2913 | 65.2116 | 103.4182 | 190.4564 | 628.5394 | 25.6078 | 25.4437 | 29.5241 | 43.4184 | 85.2857 | 909.4336 | 935.5936 | 493.9701 | 930.5483 | 33.3069 | 56.2285 | 100.975 | 155.4406 | 538.011 | 827.5266 | 936.1048 | 829.7294 | 850.837 | 952.2528 | 982.2743 | 793.9821 | 905.9945 | 787.6059 | 905.6875 | 875.3546 | 827.0242 | 821.6806 | 782.1978 | 844.7606 | 841.1708 | 818.6549 | 965.5875 | 954.8703 | 893.3245 | 953.7172 | 937.3305 | 117.5151 | 142.7404 | 160.6374 | 71.0451 | 194.7651 | 212.2467 | 94.6933 | 88.8283 | 106.7615 | 71.9553 | 82.4068 | 156.5258 | 593.1235 | 147.8084 | 60.6872 | 87.6821 | 71.7722 | 96.0643 | 709.227 | 808.2195 | 824.2091 | 665.6752 | 876.4428 | 94.1016 | 97.5093 | 101.0112 | 98.9727 | 473.9157 | 98.9991 | 51.5814 | 149.6524 | 611.418 | 95.8034 | 25.4909 | 33.0702 | 54.854 | 88.3119 | 884.3246 | 855.418 | 809.0475 | 800.8452 | 98.7483 | 39.8045 | 73.0147 | 123.3435 | 497.4884 | 27.6644 | 39.4164 | 76.8951 | 130.3583 | 505.0282 | 25.6895 | 25.8554 | 29.6356 | 45.0241 | 81.4523 | 397.6452 | 448.2842 | 707.5203 | 626.2621 | 779.7937 | 27.5257 | 37.3794 | 77.1614 | 127.7468 | 465.7843 | 28.8908 | 40.7133 | 79.6113 | 109.5941 | 485.2244 | 25.708 | 26.4266 | 32.1954 | 48.7338 | 88.9796 | 922.1839 | 895.8633 | 877.2436 | 858.9391 | 29.8309 | 78.5526 | 43.3306 | 143.9117 | 544.883 | 789.9751 | 850.946 | 895.6008 | 958.041 | 998.5922 | 1007.5538 | 959.6543 | 752.5096 | 919.3085 | 722.9306 |  | 1011.9832 | 967.0802 | 961.3241 | 28.6246 | 37.1559 | 59.704 | 686.1941 | 525.6151 | 412.5203 | 483.8967 | 103.6488 | 135.8585 | 133.5765 | 100.1703 | -0.0032397 | -0.035054 | 0.0059363 | 0.03678 | 0.0089392 | -0.0007952 | 0.037217 | 0.0064278 | -0.027755 | -299.3731 | 17.9099 | -299.7208 | 16.8566 | -296.7453 | 18.528 | -296.7914 | 16.6164 | -216.1503 | 17.5876 | -216.2087 | 16.9531 | 3752.9022 | 3951.6247 | 980.0894 | 134.7175 | -559.0078 | 469.0677
13:59 | 1988 | 434.2307 |  | -111.6963 | -147.0442 | -177.3664 | -104.9331 | -106.3767 | -152.2437 | -147.0341 | 9.9976 | 43.2937 | 18.3931 | 12.0548 |  |  |  | -115.7178 | -175.6894 | -190.7227 | -85.8658 |  | -178.8019 | -169.1028 | 0.4552 | 0.49 | 0.6191 | 0.7496 | 67.8425 | 116.5246 | 104.4412 | 74.967 | 74.5461 | 78.7401 | 128.4804 | 68.1953 | 95.9397 | 48.379 | 97.3402 | 139.2085 | 591.8572 | 99.1411 | 34.3586 | 48.3664 | 70.349 | 98.7185 | 814.0334 | 143.7539 | 178.6587 | 205.1956 | 337.1182 | 86.9128 | 42.5649 | 83.3894 | 129.4277 | 471.6927 | 84.6518 | 62.846 | 102.1228 | 172.0205 | 573.6342 | 63.8811 | 26.2481 | 36.1183 | 60.0172 | 93.9973 | 297.0304 | 909.2406 | 799.188 | 740.8914 | 52.9587 | 74.2642 | 99.2997 | 147.1345 | 477.2142 | 28.204 | 50.059 | 104.2766 | 195.6924 | 567.0436 | 35.1101 | 68.3677 | 85.9934 | 81.3696 | 95.0142 | 409.9719 |  | 410.5705 | 432.1726 |  | 29.2762 | 98.3951 | 102.5234 | 145.4284 | 545.538 | 34.3603 | 65.2632 | 103.3386 | 190.5957 | 628.7817 | 25.6091 | 25.4546 | 29.541 | 43.4416 | 85.3159 | 913.1313 | 935.6025 | 494.1919 | 930.5951 | 33.2607 | 56.2891 | 101.0225 | 155.5407 | 538.191 | 827.3325 | 936.0735 | 829.2191 | 850.7231 | 952.5751 | 982.1265 | 794.0161 | 905.7979 | 787.5001 | 905.4007 | 855.1224 | 833.9469 | 831.1046 | 774.1576 | 828.1106 | 840.62 | 823.1273 | 964.0766 | 955.1521 | 893.4615 | 953.9317 | 937.6193 | 117.6139 | 142.8827 | 160.7387 | 71.0899 | 194.8995 | 212.485 | 94.8009 | 88.8456 | 106.8681 | 72.0105 | 82.4476 | 156.606 | 593.406 | 147.8881 | 60.8609 | 87.7152 | 71.8195 | 96.0692 | 709.4357 | 808.1863 | 824.3071 | 666.1742 | 876.4621 | 92.5663 | 97.5382 | 101.0278 | 98.9553 | 474.133 | 98.9957 | 51.6017 | 149.7303 | 611.5543 | 95.8028 | 25.4847 | 33.0834 | 54.8785 | 88.3268 | 885.0333 | 855.6808 | 809.0667 | 800.5577 | 98.7445 | 39.8481 | 73.0707 | 123.449 | 497.7296 | 27.7158 | 39.4539 | 76.9864 | 130.393 | 505.2418 | 25.599 | 25.8492 | 29.6597 | 45.0427 | 81.5027 | 397.8215 | 448.5479 | 707.5191 | 626.3144 | 780.0684 | 27.5212 | 37.401 | 77.2592 | 127.8136 | 465.9974 | 28.9094 | 40.7434 | 79.6662 | 109.6444 | 485.6282 | 25.7119 | 26.4314 | 32.2015 | 48.761 | 89.0116 | 921.7254 | 895.6061 | 878.277 | 858.5682 | 29.9196 | 78.5873 | 43.3608 | 144.0185 | 545.1131 | 789.9577 | 851.0654 | 895.7646 | 959.7058 | 998.9 | 1007.9157 | 960.1414 | 752.1301 | 918.633 | 722.6029 |  | 1011.8196 | 966.9295 | 961.4897 | 28.6161 | 37.1626 | 59.7319 | 686.8284 | 525.879 | 412.8418 | 484.1382 | 103.7794 | 136.0761 | 133.8001 | 100.3159 | -0.0031829 | -0.035175 | 0.0063422 | 0.03695 | 0.0083443 | -0.00067025 | 0.047527 | -0.012703 | -0.031785 | -299.2716 | 17.8997 | -299.5977 | 16.8402 | -296.656 | 18.5362 | -296.6776 | 16.6246 | -215.9318 | 17.5958 | -216.0149 | 16.9634 | 3718.5952 | 3951.6452 | 980.2372 | 134.9381 | -558.7785 | 469.3604
13:59 | 1989 | 432.3095 |  | -111.786 | -146.93 | -177.532 | -104.891 | -106.3908 | -152.108 | -146.9192 | 10.0246 | 43.3939 | 18.4011 | 12.0929 |  |  |  | -115.7478 | -175.6638 | -190.6613 | -85.7467 |  | -178.7243 | -169.046 | 0.4561 | 0.4937 | 0.6194 | 0.7487 | 70.554 | 116.5462 | 104.461 | 74.9971 | 74.5644 | 78.7725 | 128.5316 | 68.2255 | 95.9357 | 48.4238 | 97.3759 | 139.2995 | 592.1525 | 99.1577 | 34.3869 | 48.3838 | 70.3647 | 98.8064 | 814.0027 | 143.854 | 178.9105 | 205.3552 | 337.3301 | 86.9522 | 42.5895 | 83.479 | 129.5019 | 471.9682 | 85.1278 | 62.841 | 102.1171 | 172.1698 | 573.9251 | 63.9433 | 26.2414 | 36.1155 | 60.0754 | 94.0058 | 297.2027 | 909.0603 | 801.3994 | 752.0766 | 52.9839 | 74.3649 | 99.3059 | 147.2418 | 477.4821 | 28.2221 | 50.0973 | 104.3134 | 195.8475 | 567.2867 | 35.1602 | 68.3097 | 85.9248 | 81.369 | 94.9815 | 413.0322 |  | 411.0447 | 433.0232 |  | 29.2999 | 98.4105 | 102.5483 | 145.5394 | 545.8069 | 34.3307 | 65.3107 | 103.2633 | 190.7474 | 629.014 | 25.6111 | 25.4572 | 29.5483 | 43.4692 | 85.3435 | 916.6462 | 935.6304 | 494.3134 | 930.4092 | 33.3121 | 56.3189 | 101.0275 | 155.6242 | 538.3862 | 827.2433 | 935.977 | 828.9677 | 850.7688 | 952.878 | 981.8709 | 794.0652 | 905.6198 | 787.3561 | 905.0345 | 828.6377 | 833.7169 | 838.1219 | 777.0414 | 831.9134 | 844.3017 | 824.8641 | 967.0616 | 955.4473 | 893.586 | 954.1358 | 937.9094 | 117.7133 | 143.0246 | 160.8069 | 71.1355 | 195.0135 | 212.7564 | 94.8757 | 88.8585 | 106.9391 | 72.051 | 82.493 | 156.6687 | 593.6702 | 147.971 | 61.0429 | 87.7528 | 71.8637 | 96.0775 | 709.7412 | 808.1454 | 824.6633 | 666.5862 | 876.4609 | 91.5247 | 97.5225 | 101.0149 | 98.902 | 474.3489 | 99.0047 | 51.6236 | 149.8434 | 611.715 | 95.8242 | 25.5002 | 33.0958 | 54.9055 | 88.3512 | 885.6602 | 855.7651 | 809.0831 | 800.1358 | 98.7475 | 39.8776 | 73.1399 | 123.5301 | 497.9781 | 27.7028 | 39.4892 | 77.0759 | 130.4724 | 505.4748 | 25.4993 | 25.8407 | 29.6695 | 45.0716 | 81.5672 | 398.1021 | 448.9907 | 707.57 | 626.473 | 780.1677 | 27.5037 | 37.4166 | 77.2754 | 127.8613 | 466.1953 | 28.9231 | 40.7734 | 79.6814 | 109.6839 | 486.1322 | 25.7084 | 26.4137 | 32.2511 | 48.8002 | 89.0434 | 921.3878 | 895.2911 | 878.8881 | 858.2271 | 29.8809 | 78.6392 | 43.3868 | 144.1219 | 545.3589 | 790.1654 | 851.802 | 895.6775 | 961.0335 | 999.1546 | 1008.2642 | 960.6335 | 751.8477 | 918.2629 | 722.2612 |  | 1011.659 | 966.7777 | 961.6628 | 28.6226 | 37.1703 | 59.7549 | 687.4824 | 526.1533 | 413.188 | 484.3931 | 104.002 | 136.3327 | 134.0446 | 100.4944 | -0.0027196 | -0.035195 | 0.006455 | 0.037232 | 0.0092685 | -0.0010266 | 0.049482 | -0.0043592 | -0.043979 | -299.17 | 17.8791 | -299.5147 | 16.8299 | -296.5668 | 18.5444 | -296.5914 | 16.6123 | -215.6949 | 17.5917 | -215.7964 | 16.9572 | 3684.6475 | 3953.0123 | 980.3626 | 135.1886 | -558.6441 | 469.6707
13:59 | 1990 | 423.9852 |  | -111.6449 | -146.718 | -177.4697 | -104.8297 | -106.337 | -152.1 | -146.896 | 10.0558 | 43.5001 | 18.4155 | 12.1362 |  |  |  | -115.8155 | -175.6037 | -190.5961 | -85.7441 |  | -178.6384 | -168.9856 | 0.455 | 0.4947 | 0.6178 | 0.7477 | 69.9359 | 116.5574 | 104.5204 | 75.0376 | 74.6144 | 78.823 | 128.5894 | 68.2416 | 95.9336 | 48.4399 | 97.3763 | 139.3553 | 592.4474 | 99.1463 | 34.4078 | 48.4156 | 70.405 | 98.8706 | 813.9093 | 143.924 | 179.1291 | 205.5047 | 337.4891 | 87.0024 | 42.6128 | 83.5377 | 129.576 | 472.2479 | 85.5732 | 62.8518 | 102.1276 | 172.3224 | 574.2298 | 63.9929 | 26.2664 | 36.0841 | 60.0887 | 94.0058 | 297.4965 | 908.7666 | 803.3264 | 765.5006 | 53.0424 | 74.4671 | 99.3105 | 147.3425 | 477.7455 | 28.2585 | 50.1289 | 104.379 | 195.9997 | 567.5447 | 35.1236 | 68.2715 | 85.9027 | 81.3842 | 95.0078 | 414.6988 |  | 411.4115 | 433.8611 |  | 29.3 | 98.4303 | 102.5793 | 145.6267 | 546.0608 | 34.2665 | 65.3387 | 103.205 | 190.9093 | 629.2575 | 25.6172 | 25.4708 | 29.5735 | 43.5035 | 85.3818 | 920.1405 | 935.6732 | 494.5097 | 930.419 | 33.3709 | 56.3759 | 101.0401 | 155.7099 | 538.5866 | 827.455 | 937.3026 | 828.8352 | 850.7997 | 953.1761 | 981.5494 | 794.1335 | 905.4892 | 787.2 | 904.6172 | 827.3389 | 830.8767 | 841.7322 | 768.972 | 847.3418 | 847.2907 | 822.8453 | 954.9891 | 955.8419 | 893.7077 | 954.4083 | 938.2435 | 117.7937 | 143.1463 | 160.9008 | 71.1589 | 195.2265 | 213.0368 | 94.945 | 88.8548 | 106.8997 | 72.0825 | 82.5181 | 156.7549 | 593.9256 | 148.0387 | 61.2462 | 87.7844 | 71.9075 | 96.0894 | 710.0832 | 808.152 | 824.9815 | 667.0771 | 876.471 | 91.5267 | 97.499 | 101.0154 | 98.9096 | 474.572 | 99.0081 | 51.6507 | 149.9939 | 611.9259 | 95.8377 | 25.5155 | 33.115 | 54.9278 | 88.3665 | 886.1421 | 855.8869 | 809.0977 | 799.513 | 98.7395 | 39.8975 | 73.2055 | 123.5947 | 498.2083 | 27.6272 | 39.4963 | 77.0885 | 130.5724 | 505.7149 | 25.4614 | 25.8274 | 29.6539 | 45.0997 | 81.6193 | 398.3984 | 449.4618 | 707.6044 | 626.6889 | 780.391 | 27.4993 | 37.432 | 77.3092 | 127.909 | 466.3943 | 28.8971 | 40.7897 | 79.6789 | 109.7272 | 486.7236 | 25.7111 | 26.429 | 32.2499 | 48.8224 | 89.0558 | 921.0157 | 895.0666 | 877.7574 | 858.0004 | 29.8092 | 78.7141 | 43.4007 | 144.2409 | 545.6198 | 790.4285 | 852.7612 | 895.152 | 961.7854 | 999.3622 | 1008.6066 | 961.1012 | 751.714 | 918.3228 | 721.8711 |  | 1011.5312 | 966.6398 | 961.8763 | 28.6243 | 37.1929 | 59.7857 | 688.2378 | 526.463 | 413.4852 | 484.7248 | 104.1519 | 136.5366 | 134.248 | 100.6587 | -0.0030204 | -0.035561 | 0.0064823 | 0.037352 | 0.0088305 | -0.00052953 | 0.044813 | -0.006833 | -0.047401 | -299.1239 | 17.8894 | -299.4316 | 16.8217 | -296.4468 | 18.5321 | -296.4929 | 16.6061 | -215.5256 | 17.6266 | -215.5933 | 16.9655 | 3649.3683 | 3954.1884 | 980.4804 | 135.3923 | -558.4136 | 469.9741
13:59 | 1991 | 408.451 |  | -111.6002 | -146.5708 | -177.4337 | -104.6863 | -106.2647 | -152.0998 | -146.9143 | 10.0786 | 43.6052 | 18.4347 | 12.1792 |  |  |  | -115.7623 | -175.5772 | -190.4589 | -85.8015 |  | -178.5842 | -168.8537 | 0.458 | 0.5009 | 0.6245 | 0.7482 | 68.1602 | 116.5905 | 104.5978 | 75.1001 | 74.6924 | 78.8897 | 128.6422 | 68.2614 | 95.9612 | 48.462 | 97.3783 | 139.4171 | 592.7686 | 99.1223 | 34.4232 | 48.4583 | 70.4203 | 98.9149 | 813.8017 | 143.9956 | 179.4036 | 205.6604 | 337.6483 | 87.0398 | 42.6338 | 83.5928 | 129.6338 | 472.5092 | 85.6885 | 62.8556 | 102.1172 | 172.4795 | 574.5338 | 64.0365 | 26.2732 | 36.0822 | 60.0994 | 94.0101 | 297.8914 | 908.4725 | 804.8141 | 775.5794 | 53.0711 | 74.573 | 99.3016 | 147.4429 | 478.022 | 28.2744 | 50.1762 | 104.4392 | 196.1671 | 567.7924 | 35.1611 | 68.2467 | 85.895 | 81.4141 | 95.0673 | 415.7502 |  | 411.9557 | 434.7935 |  | 29.2992 | 98.4751 | 102.5959 | 145.675 | 546.253 | 34.2677 | 65.3726 | 103.1644 | 191.0699 | 629.5162 | 25.6163 | 25.4883 | 29.5946 | 43.5385 | 85.4151 | 923.8359 | 935.8523 | 494.7652 | 930.6662 | 33.344 | 56.4398 | 101.0747 | 155.8031 | 538.7767 | 827.5956 | 939.781 | 828.877 | 850.8897 | 953.459 | 981.2924 | 794.215 | 905.4246 | 787.0567 | 904.2268 | 845.5744 | 828.2751 | 840.8584 | 767.1558 | 857.1939 | 851.9661 | 812.4402 | 950.2044 | 956.2823 | 893.8363 | 954.7569 | 938.6043 | 117.8762 | 143.2676 | 161.0063 | 71.182 | 195.5288 | 213.3504 | 95.0152 | 88.8616 | 106.7888 | 72.122 | 82.5441 | 156.8426 | 594.1913 | 148.1087 | 61.5002 | 87.8146 | 71.9494 | 96.0958 | 710.5985 | 808.2671 | 825.2085 | 667.7714 | 876.5121 | 92.5106 | 97.5177 | 101.0297 | 98.9329 | 474.7952 | 99.0051 | 51.6622 | 150.1156 | 612.09 | 95.8439 | 25.5075 | 33.116 | 54.9393 | 88.3719 | 886.4575 | 856.0036 | 809.1121 | 798.5304 | 98.7351 | 39.919 | 73.2686 | 123.6785 | 498.4254 | 27.6493 | 39.5002 | 77.1016 | 130.6528 | 505.945 | 25.475 | 25.8167 | 29.6796 | 45.1253 | 81.664 | 398.8016 | 450.0256 | 707.6527 | 626.9509 | 781.0276 | 27.4974 | 37.4549 | 77.3686 | 127.9638 | 466.5977 | 28.9012 | 40.8112 | 79.691 | 109.7718 | 487.4056 | 25.679 | 26.4557 | 32.2374 | 48.8485 | 89.0705 | 920.5624 | 894.7342 | 875.8542 | 857.6493 | 29.8332 | 78.7741 | 43.4182 | 144.3623 | 545.868 | 790.7654 | 853.8717 | 894.6467 | 962.4599 | 999.5269 | 1008.9094 | 961.5452 | 751.7897 | 918.7546 | 721.4827 |  | 1011.431 | 966.4988 | 962.0578 | 28.652 | 37.2059 | 59.7983 | 689.1709 | 526.7365 | 413.8027 | 485.021 | 104.2852 | 136.76 | 134.4572 | 100.8133 | -0.0032113 | -0.034809 | 0.0065491 | 0.037183 | 0.0090864 | -0.00060353 | 0.041562 | 0.012215 | -0.049885 | -299.0623 | 17.8566 | -299.3147 | 16.8176 | -296.3822 | 18.569 | -296.4345 | 16.6061 | -215.3133 | 17.5978 | -215.3441 | 16.9449 | 3651.6643 | 3952.0881 | 980.5901 | 135.6086 | -558.1823 | 470.2696
13:59 | 1992 | 402.2047 |  | -111.5288 | -146.4677 | -177.3114 | -104.628 | -106.3219 | -152.1349 | -146.8996 | 10.1119 | 43.731 | 18.4754 | 12.2236 |  |  |  | -115.7895 | -175.5997 | -190.385 | -85.6635 |  | -178.5023 | -168.772 | 0.4559 | 0.4986 | 0.6216 | 0.7489 | 66.2822 | 116.6387 | 104.6351 | 75.1537 | 74.7378 | 78.9384 | 128.6846 | 68.284 | 95.9684 | 48.5019 | 97.3924 | 139.5013 | 593.087 | 99.1201 | 34.4427 | 48.4737 | 70.4248 | 98.8753 | 813.7272 | 144.1999 | 179.8471 | 205.8711 | 337.8785 | 87.0788 | 42.6471 | 83.6522 | 129.6908 | 472.7652 | 85.8366 | 62.8282 | 102.1158 | 172.6379 | 574.826 | 64.0819 | 26.2465 | 36.1509 | 60.1704 | 94.0276 | 298.3369 | 908.1603 | 805.6685 | 785.6938 | 53.1574 | 74.6799 | 99.3013 | 147.5434 | 478.3108 | 28.3205 | 50.2242 | 104.4929 | 196.3336 | 568.0342 | 35.1974 | 68.1778 | 85.8449 | 81.4209 | 95.0714 | 417.7793 |  | 412.6604 | 435.797 |  | 29.3002 | 98.5291 | 102.6049 | 145.7462 | 546.4774 | 34.2251 | 65.4104 | 103.1264 | 191.2074 | 629.751 | 25.6195 | 25.4862 | 29.5955 | 43.564 | 85.4319 | 926.0452 | 936.1942 | 494.9489 | 930.8877 | 33.34 | 56.4905 | 101.0974 | 155.8943 | 538.9835 | 827.6296 | 941.3125 | 828.9449 | 850.9458 | 953.7086 | 980.9469 | 794.3115 | 905.4179 | 786.9217 | 903.9131 | 876.5238 | 826.2662 | 835.9107 | 789.7129 | 865.1684 | 852.2928 | 810.0627 | 961.9946 | 956.65 | 893.9623 | 955.0547 | 938.9316 | 117.9694 | 143.4026 | 161.077 | 71.2161 | 195.7223 | 213.696 | 95.0919 | 88.8746 | 106.7307 | 72.1854 | 82.5982 | 156.94 | 594.4474 | 148.1856 | 61.7972 | 87.8413 | 71.9867 | 96.0978 | 710.9477 | 808.4517 | 825.5709 | 668.2091 | 876.6082 | 93.3121 | 97.5391 | 101.0132 | 98.9437 | 475.0031 | 98.9914 | 51.6817 | 150.2177 | 612.2059 | 95.846 | 25.51 | 33.1273 | 54.9634 | 88.3741 | 886.6739 | 855.9267 | 809.106 | 797.5471 | 98.7504 | 39.9423 | 73.304 | 123.7578 | 498.6634 | 27.7071 | 39.5375 | 77.1451 | 130.7499 | 506.168 | 25.6096 | 25.8167 | 29.6973 | 45.1484 | 81.7047 | 399.3224 | 450.6913 | 707.764 | 627.2741 | 781.8055 | 27.5188 | 37.4974 | 77.4154 | 128.0197 | 466.7945 | 28.9241 | 40.8463 | 79.7371 | 109.8288 | 488.1263 | 25.6005 | 26.4659 | 32.2764 | 48.8958 | 89.1053 | 920.1393 | 894.3496 | 873.6765 | 857.2534 | 29.899 | 78.8256 | 43.4504 | 144.4739 | 546.1085 | 791.3244 | 854.7811 | 894.5883 | 963.1368 | 999.6674 | 1009.202 | 961.994 | 752.0368 | 919.3823 | 721.0917 |  | 1011.3868 | 966.3683 | 962.2124 | 28.6641 | 37.2567 | 59.819 | 689.9397 | 527.0548 | 414.1292 | 485.3263 | 104.4222 | 136.9472 | 134.6358 | 100.9023 | -0.0036509 | -0.035329 | 0.0062257 | 0.036643 | 0.008607 | -0.0012806 | 0.0336 | 0.0032963 | -0.057683 | -298.9269 | 17.8709 | -299.2623 | 16.7766 | -296.256 | 18.5156 | -296.2529 | 16.5712 | -215.0733 | 17.6225 | -215.1902 | 16.9819 | 3647.9053 | 3951.9098 | 980.6858 | 135.7915 | -558.0013 | 470.592
13:59 | 1993 | 397.1488 |  | -111.5327 | -146.339 | -177.0468 | -104.6237 | -106.0666 | -152.0365 | -146.8451 | 10.1391 | 43.8066 | 18.4809 | 12.2491 |  |  |  | -115.7086 | -175.4897 | -190.2328 | -85.6302 |  | -178.3025 | -168.6482 | 0.4577 | 0.5024 | 0.6227 | 0.749 | 73.0947 | 116.6921 | 104.6609 | 75.1926 | 74.7599 | 78.9813 | 128.7463 | 68.312 | 95.9878 | 48.5435 | 97.3855 | 139.567 | 593.3928 | 99.1293 | 34.4844 | 48.497 | 70.462 | 98.8837 | 813.7167 | 144.4463 | 180.3253 | 206.183 | 338.1492 | 87.1249 | 42.6821 | 83.6922 | 129.7591 | 473.0272 | 85.8 | 62.8271 | 102.1179 | 172.7831 | 575.1192 | 64.1352 | 26.2514 | 36.209 | 60.2192 | 94.0379 | 298.5608 | 907.9512 | 806.2443 | 794.9796 | 53.1716 | 74.79 | 99.3132 | 147.638 | 478.581 | 28.3319 | 50.2597 | 104.5389 | 196.4794 | 568.2825 | 35.189 | 68.1603 | 85.8528 | 81.4414 | 95.0732 | 420.0558 |  | 413.2862 | 436.6663 |  | 29.3315 | 98.5671 | 102.6121 | 145.8385 | 546.7092 | 34.2395 | 65.4654 | 103.0989 | 191.3619 | 630.0107 | 25.632 | 25.488 | 29.6116 | 43.5897 | 85.4597 | 928.8861 | 936.3432 | 495.0788 | 930.8335 | 33.3942 | 56.5308 | 101.1096 | 155.9941 | 539.1912 | 828.0929 | 942.1728 | 829.0739 | 850.9173 | 953.9289 | 980.599 | 794.4235 | 905.4756 | 786.8038 | 903.6835 | 899.5981 | 828.9116 | 834.3258 | 798.9695 | 855.6337 | 849.4266 | 812.8679 | 961.3772 | 956.9137 | 894.0815 | 955.2387 | 939.2055 | 118.0531 | 143.5179 | 161.0896 | 71.2491 | 195.8281 | 213.9771 | 95.1536 | 88.8758 | 106.7164 | 72.2218 | 82.6484 | 157.0567 | 594.6887 | 148.2615 | 62.1019 | 87.8832 | 72.0333 | 96.1046 | 711.0202 | 808.6129 | 825.9128 | 668.4913 | 876.7069 | 94.7967 | 97.5607 | 101.022 | 98.9219 | 475.2142 | 98.9889 | 51.7128 | 150.3071 | 612.3464 | 95.8515 | 25.522 | 33.1534 | 54.9913 | 88.3872 | 886.8984 | 855.8988 | 809.0904 | 796.7735 | 98.7622 | 39.9726 | 73.3441 | 123.8347 | 498.9092 | 27.7069 | 39.5636 | 77.193 | 130.8064 | 506.3888 | 25.7167 | 25.816 | 29.7074 | 45.1747 | 81.7513 | 399.7848 | 451.2812 | 707.7861 | 627.6634 | 782.5987 | 27.5549 | 37.5239 | 77.476 | 128.0841 | 466.9881 | 28.9308 | 40.8754 | 79.7939 | 109.9011 | 488.8371 | 25.6273 | 26.4737 | 32.2673 | 48.9042 | 89.128 | 919.8558 | 893.9936 | 870.9597 | 856.9029 | 29.9179 | 78.8807 | 43.4804 | 144.5753 | 546.3419 | 791.9808 | 855.2937 | 895.1914 | 963.6215 | 999.7975 | 1009.4966 | 962.4273 | 752.3717 | 920.0995 | 720.7338 |  | 1011.3981 | 966.2476 | 962.3532 | 28.6571 | 37.2541 | 59.843 | 690.5833 | 527.3259 | 414.4438 | 485.6074 | 104.5728 | 137.1809 | 134.8362 | 101.1146 | -0.0035221 | -0.035495 | 0.006614 | 0.037224 | 0.0086367 | -0.0002801 | 0.04217 | -0.0054648 | -0.048989 | -298.8623 | 17.8586 | -299.1546 | 16.7683 | -296.2037 | 18.5834 | -296.2652 | 16.5979 | -214.8948 | 17.5917 | -214.9441 | 16.9737 | 3647.6756 | 3952.4892 | 980.781 | 136.0085 | -557.5507 | 470.8848
13:59 | 1994 | 393.7524 |  | -111.4871 | -146.1887 | -176.8849 | -104.5712 | -106.0913 | -152.0069 | -146.7784 | 10.1449 | 43.8768 | 18.4713 | 12.2731 |  |  |  | -115.6156 | -175.4707 | -190.0416 | -85.5461 |  | -178.2656 | -168.668 | 0.4575 | 0.5075 | 0.6196 | 0.751 | 72.1498 | 116.7429 | 104.6752 | 75.2253 | 74.7703 | 79.0065 | 128.7979 | 68.3246 | 96.0141 | 48.5851 | 97.3995 | 139.654 | 593.7071 | 99.1303 | 34.5056 | 48.5522 | 70.4985 | 98.9504 | 813.7926 | 144.672 | 180.6827 | 206.5073 | 338.4187 | 87.1719 | 42.7259 | 83.7427 | 129.8377 | 473.2918 | 86.0363 | 62.8448 | 102.1244 | 172.9419 | 575.4152 | 64.1821 | 26.2986 | 36.2189 | 60.2437 | 94.052 | 298.5173 | 907.9861 | 806.9987 | 803.7801 | 53.1654 | 74.8927 | 99.3038 | 147.7434 | 478.8461 | 28.3279 | 50.2982 | 104.5769 | 196.6343 | 568.5222 | 35.2033 | 68.1343 | 85.8597 | 81.4763 | 95.0715 | 421.6317 |  | 413.8166 | 437.5136 |  | 29.3627 | 98.5979 | 102.6272 | 145.9224 | 546.9317 | 34.3441 | 65.5107 | 103.0878 | 191.5223 | 630.2828 | 25.6315 | 25.4891 | 29.6269 | 43.6133 | 85.4832 | 932.1586 | 936.5584 | 495.1997 | 930.9226 | 33.4677 | 56.543 | 101.1104 | 156.0818 | 539.3832 | 828.9159 | 942.4564 | 829.1751 | 850.8907 | 954.1242 | 980.2931 | 794.5547 | 905.597 | 786.7251 | 903.5093 | 895.6907 | 831.8072 | 828.9852 | 807.2151 | 825.8036 | 844.2095 | 807.2415 | 958.4368 | 957.1272 | 894.2018 | 955.3572 | 939.4309 | 118.1313 | 143.6252 | 161.1352 | 71.2892 | 195.9016 | 214.1752 | 95.1962 | 88.8823 | 106.7019 | 72.2572 | 82.6822 | 157.1445 | 594.9328 | 148.35 | 62.3822 | 87.9245 | 72.0881 | 96.1153 | 710.9623 | 808.6486 | 826.1006 | 668.5411 | 876.7183 | 94.538 | 97.5766 | 101.0362 | 98.8955 | 475.4276 | 99.01 | 51.7375 | 150.3686 | 612.5508 | 95.8642 | 25.532 | 33.1768 | 55.0186 | 88.3928 | 887.2495 | 856.1526 | 809.0959 | 796.3048 | 98.7627 | 40.0072 | 73.4131 | 123.9206 | 499.1501 | 27.6897 | 39.5858 | 77.2389 | 130.8634 | 506.613 | 25.751 | 25.8349 | 29.7294 | 45.207 | 81.8078 | 400.2117 | 451.8795 | 707.8186 | 628.0707 | 783.0208 | 27.5683 | 37.5415 | 77.5427 | 128.1408 | 467.1857 | 28.9482 | 40.8951 | 79.8336 | 109.9514 | 489.5718 | 25.6674 | 26.4848 | 32.2335 | 48.9078 | 89.1402 | 919.7586 | 893.7482 | 872.851 | 856.6498 | 29.9111 | 78.9262 | 43.5123 | 144.6698 | 546.5645 | 792.6864 | 855.3922 | 895.4763 | 964.0094 | 999.8999 | 1009.7284 | 962.8771 | 752.7155 | 920.7862 | 720.458 |  | 1011.4737 | 966.1772 | 962.5525 | 28.649 | 37.2694 | 59.8608 | 691.1838 | 527.5477 | 414.7807 | 485.8563 | 104.749 | 137.4084 | 135.1019 | 101.2812 | -0.0025307 | -0.035205 | 0.0069967 | 0.037661 | 0.0092883 | -0.0010233 | 0.055459 | -0.0039746 | -0.046089 | -298.7208 | 17.8422 | -299.0808 | 16.7683 | -296.1145 | 18.5464 | -296.0837 | 16.5445 | -214.6364 | 17.6081 | -214.7594 | 16.9819 | 3683.5422 | 3953.0513 | 980.8908 | 136.2552 | -557.2848 | 471.1642
13:59 | 1995 | 389.9323 |  | -111.5798 | -145.9772 | -176.8109 | -104.4911 | -105.9987 | -151.9342 | -146.6581 | 10.1627 | 43.9417 | 18.4668 | 12.3047 |  |  |  | -115.6912 | -175.4191 | -189.9723 | -85.5292 |  | -178.1009 | -168.6987 | 0.4574 | 0.5104 | 0.6209 | 0.7489 | 71.371 | 116.7763 | 104.6758 | 75.2489 | 74.7742 | 79.0244 | 128.851 | 68.3306 | 96.0359 | 48.6111 | 97.4012 | 139.756 | 594.0141 | 99.1378 | 34.5089 | 48.5991 | 70.5211 | 98.9986 | 813.8292 | 144.7166 | 180.7349 | 206.7519 | 338.6524 | 87.2274 | 42.7639 | 83.8298 | 129.9185 | 473.5497 | 87.1855 | 62.8402 | 102.1433 | 173.1068 | 575.7205 | 64.2473 | 26.3091 | 36.2354 | 60.2845 | 94.0564 | 298.502 | 908.076 | 807.7154 | 806.1947 | 53.2087 | 74.999 | 99.3068 | 147.8413 | 479.1258 | 28.3401 | 50.3435 | 104.6319 | 196.792 | 568.7733 | 35.2333 | 68.0778 | 85.8489 | 81.493 | 95.056 | 423.5414 |  | 414.0863 | 438.2458 |  | 29.3566 | 98.6218 | 102.645 | 145.9971 | 547.1636 | 34.3719 | 65.5223 | 103.0828 | 191.6798 | 630.5114 | 25.6303 | 25.4911 | 29.6435 | 43.6437 | 85.5097 | 934.2068 | 936.6539 | 495.3797 | 930.8024 | 33.4806 | 56.6143 | 101.1396 | 156.1683 | 539.5695 | 829.3203 | 941.1464 | 829.1523 | 850.9452 | 954.285 | 979.9616 | 794.7088 | 905.7759 | 786.6799 | 903.388 | 895.3974 | 831.1955 | 823.7263 | 817.4218 | 822.1947 | 841.2615 | 791.5531 | 954.8234 | 957.2774 | 894.3216 | 955.4126 | 939.5911 | 118.208 | 143.7433 | 161.2235 | 71.3229 | 195.9736 | 214.2957 | 95.2236 | 88.891 | 106.693 | 72.2929 | 82.701 | 157.2023 | 595.1686 | 148.436 | 62.5415 | 87.9649 | 72.1328 | 96.1259 | 710.8984 | 808.5477 | 826.2326 | 668.726 | 876.5877 | 94.0001 | 97.6119 | 101.0283 | 98.8736 | 475.6445 | 99.016 | 51.7707 | 150.4266 | 612.7685 | 95.8769 | 25.5445 | 33.1929 | 55.0477 | 88.404 | 887.7614 | 856.4451 | 809.1203 | 795.9548 | 98.7559 | 40.0407 | 73.4674 | 124.008 | 499.3766 | 27.7199 | 39.6148 | 77.2906 | 130.959 | 506.8375 | 25.6237 | 25.8454 | 29.7171 | 45.2414 | 81.843 | 400.5919 | 452.4679 | 707.9358 | 628.4249 | 783.3122 | 27.5735 | 37.563 | 77.6312 | 128.1906 | 467.3899 | 28.9464 | 40.9149 | 79.8779 | 110.0011 | 490.2731 | 25.6759 | 26.4935 | 32.2366 | 48.9366 | 89.154 | 919.6609 | 893.632 | 876.7585 | 856.439 | 29.9758 | 78.9934 | 43.5537 | 144.7652 | 546.7939 | 793.3198 | 855.7855 | 895.5491 | 964.2709 | 999.9728 | 1009.9265 | 963.3738 | 753.0008 | 921.2736 | 720.1869 |  | 1011.6188 | 966.0741 | 962.7848 | 28.6539 | 37.2855 | 59.8894 | 691.7976 | 527.7801 | 415.1282 | 486.0853 | 104.8909 | 137.6175 | 135.2658 | 101.3833 | -0.0034492 | -0.035865 | 0.0063818 | 0.037131 | 0.0088274 | -0.00065404 | 0.037976 | -0.0074179 | -0.050174 | -298.6715 | 17.8299 | -298.93 | 16.7314 | -296.0221 | 18.6019 | -296.1083 | 16.6 | -214.4979 | 17.5896 | -214.4733 | 16.9408 | 3671.2003 | 3953.9417 | 980.9997 | 136.4417 | -557.0584 | 471.4542
13:59 | 1996 | 386.8537 |  | -111.5364 | -145.8535 | -176.7359 | -104.4018 | -105.9933 | -151.8665 | -146.6517 | 10.1956 | 44.022 | 18.4804 | 12.3372 |  |  |  | -115.6745 | -175.3476 | -189.9279 | -85.4521 |  | -177.9413 | -168.4554 | 0.4567 | 0.5084 | 0.6216 | 0.7493 | 72.8126 | 116.8086 | 104.6863 | 75.2677 | 74.7779 | 79.0515 | 128.9133 | 68.3504 | 96.0559 | 48.6233 | 97.3781 | 139.8197 | 594.2915 | 99.15 | 34.5449 | 48.6191 | 70.5462 | 99.0471 | 813.8351 | 144.7378 | 180.7318 | 206.9793 | 338.8716 | 87.2669 | 42.812 | 83.9065 | 129.9937 | 473.8058 | 89.6722 | 62.8376 | 102.1469 | 173.2685 | 576.0286 | 64.3004 | 26.2855 | 36.2751 | 60.346 | 94.065 | 298.655 | 908.172 | 808.1059 | 797.6228 | 53.1842 | 75.123 | 99.3217 | 147.9474 | 479.4075 | 28.3714 | 50.3912 | 104.6903 | 196.9533 | 569.0307 | 35.2108 | 68.0824 | 85.8697 | 81.5122 | 95.0628 | 427.7954 |  | 414.279 | 438.8713 |  | 29.3482 | 98.646 | 102.6528 | 146.0679 | 547.3738 | 34.4012 | 65.5585 | 103.0845 | 191.8506 | 630.7723 | 25.639 | 25.5087 | 29.6665 | 43.6822 | 85.5435 | 936.2906 | 936.4519 | 495.6235 | 930.5862 | 33.4661 | 56.6933 | 101.1912 | 156.2715 | 539.7618 | 829.7101 | 939.3198 | 828.9816 | 851.064 | 954.4098 | 979.5902 | 794.859 | 905.9517 | 786.6505 | 903.2952 | 912.3603 | 825.0914 | 828.9784 | 821.943 | 821.1175 | 843.8907 | 784.0596 | 944.1593 | 957.3679 | 894.4331 | 955.4235 | 939.6917 | 118.2878 | 143.8617 | 161.2755 | 71.3489 | 196.056 | 214.3887 | 95.2377 | 88.9026 | 106.6422 | 72.3374 | 82.7212 | 157.2684 | 595.3988 | 148.5189 | 62.6166 | 88.015 | 72.1717 | 96.1281 | 710.8372 | 808.3757 | 826.3183 | 668.9666 | 876.3528 | 94.0138 | 97.6859 | 101.0442 | 98.882 | 475.866 | 99.0102 | 51.7997 | 150.4688 | 612.9707 | 95.8894 | 25.5467 | 33.2031 | 55.0707 | 88.4163 | 888.372 | 856.5959 | 809.1377 | 794.5922 | 98.7489 | 40.0678 | 73.5104 | 124.088 | 499.6067 | 27.785 | 39.6376 | 77.3529 | 131.0669 | 507.0797 | 25.4804 | 25.8427 | 29.7146 | 45.2752 | 81.8862 | 400.9502 | 452.9496 | 707.9938 | 628.7219 | 784.3506 | 27.5646 | 37.5867 | 77.7265 | 128.2457 | 467.6019 | 28.9544 | 40.9472 | 79.9146 | 110.0586 | 490.8833 | 25.709 | 26.4945 | 32.3027 | 48.9904 | 89.1839 | 919.4545 | 893.5729 | 878.0855 | 856.2744 | 29.9959 | 79.0581 | 43.5884 | 144.8682 | 547.0324 | 793.687 | 857.18 | 895.1663 | 964.1113 | 1000.0289 | 1010.1353 | 963.8936 | 753.2132 | 921.5021 | 719.9363 |  | 1011.8198 | 966.0162 | 963.1046 | 28.6661 | 37.3238 | 59.9175 | 692.5074 | 528.0072 | 415.4076 | 486.244 | 105.0474 | 137.7978 | 135.4684 | 101.5458 | -0.0035376 | -0.035443 | 0.006576 | 0.037493 | 0.0086433 | -0.00097583 | 0.04262 | 0.0006646 | -0.043678 | -298.57 | 17.7929 | -298.8377 | 16.7478 | -295.9298 | 18.5649 | -295.9268 | 16.5363 | -214.2179 | 17.5629 | -214.2856 | 16.9737 | 3638.7477 | 3952.4927 | 981.1248 | 136.6331 | -556.7514 | 471.7074
13:59 | 1997 | 383.5811 |  | -111.5119 | -145.7556 | -176.5937 | -104.3137 | -105.8515 | -151.7575 | -146.562 | 10.2177 | 44.0974 | 18.4929 | 12.307 |  |  |  | -115.5352 | -175.1932 | -189.7113 | -85.3688 |  | -177.9067 | -168.3517 | 0.4584 | 0.515 | 0.6197 | 0.7495 | 71.1922 | 116.8586 | 104.7108 | 75.2909 | 74.7908 | 79.0837 | 128.9599 | 68.3637 | 96.0593 | 48.6533 | 97.3733 | 139.8891 | 594.5471 | 99.1463 | 34.5699 | 48.6575 | 70.5806 | 99.0611 | 813.784 | 144.8572 | 180.7967 | 207.2045 | 339.1061 | 87.2926 | 42.8477 | 84.0162 | 130.0654 | 474.0547 | 92.1439 | 62.8417 | 102.1416 | 173.4319 | 576.3196 | 64.3348 | 26.3125 | 36.3507 | 60.4035 | 94.0956 | 298.8725 | 908.3083 | 808.5116 | 801.7834 | 53.2133 | 75.2286 | 99.3018 | 148.0647 | 479.6794 | 28.3823 | 50.439 | 104.7343 | 197.1145 | 569.2712 | 35.1861 | 68.0527 | 85.8623 | 81.5379 | 95.0753 | 429.8673 |  | 414.5606 | 439.5433 |  | 29.3713 | 98.687 | 102.667 | 146.1283 | 547.5854 | 34.4621 | 65.6159 | 103.0759 | 191.9997 | 631.0587 | 25.6657 | 25.5001 | 29.6619 | 43.7187 | 85.5559 | 937.8793 | 936.5233 | 495.8963 | 930.6613 | 33.534 | 56.7035 | 101.1823 | 156.3525 | 539.9641 | 830.409 | 938.6592 | 828.7464 | 851.0974 | 954.512 | 979.2253 | 794.9986 | 906.0735 | 786.6112 | 903.1726 | 925.0085 | 828.5609 | 828.5307 | 826.326 | 803.1782 | 845.0787 | 797.1999 | 946.4647 | 957.4438 | 894.5272 | 955.4559 | 939.7627 | 118.3806 | 143.9911 | 161.3396 | 71.3902 | 196.126 | 214.5583 | 95.2721 | 88.9218 | 106.5537 | 72.405 | 82.7487 | 157.3693 | 595.6327 | 148.5864 | 62.7149 | 88.0495 | 72.2043 | 96.1211 | 710.9254 | 808.1423 | 826.3949 | 669.2052 | 876.0369 | 92.2355 | 97.7059 | 101.045 | 98.9126 | 476.0712 | 99.0107 | 51.8242 | 150.4739 | 613.1484 | 95.9098 | 25.558 | 33.23 | 55.102 | 88.4335 | 889.0071 | 856.6894 | 809.1615 | 792.2398 | 98.7623 | 40.0953 | 73.5925 | 124.1837 | 499.8454 | 27.7913 | 39.6716 | 77.412 | 131.1882 | 507.3282 | 25.609 | 25.8646 | 29.7443 | 45.2898 | 81.9499 | 401.3338 | 453.4278 | 708.0825 | 628.9972 | 785.0604 | 27.5564 | 37.6104 | 77.8213 | 128.2905 | 467.8076 | 28.9773 | 40.9696 | 79.9243 | 110.0951 | 491.4185 | 25.7059 | 26.5065 | 32.3516 | 49.0313 | 89.2221 | 919.1379 | 893.5399 | 880.3004 | 856.1432 | 29.9388 | 79.1163 | 43.6151 | 144.9845 | 547.2729 | 793.8632 | 858.7047 | 894.0386 | 963.354 | 1000.047 | 1010.3258 | 964.4673 | 753.3764 | 921.5083 | 719.6982 |  | 1012.06 | 966.0256 | 963.4936 | 28.6717 | 37.3279 | 59.9472 | 693.2715 | 528.241 | 415.6757 | 486.4639 | 105.1807 | 138.0141 | 135.7339 | 101.7426 | -0.0035874 | -0.035678 | 0.0060807 | 0.037535 | 0.0089694 | -0.00086191 | 0.054342 | 0.01465 | -0.057378 | -298.5823 | 17.8381 | -298.7762 | 16.7006 | -295.7975 | 18.5711 | -295.8929 | 16.6164 | -214.1071 | 17.6143 | -214.1102 | 16.9305 | 3683.8746 | 3952.1668 | 981.2696 | 136.874 | -556.3238 | 471.9583
13:59 | 1998 | 378.996 |  | -111.6529 | -145.786 | -176.4995 | -104.253 | -105.702 | -151.634 | -146.536 | 10.239 | 44.1873 | 18.5098 | 12.3668 |  |  |  | -115.3952 | -175.2082 | -189.4268 | -85.3184 |  | -177.8542 | -168.3028 | 0.4589 | 0.5233 | 0.6204 | 0.7487 | 67.8963 | 116.9004 | 104.7475 | 75.3263 | 74.8201 | 79.124 | 129.0115 | 68.3726 | 96.0854 | 48.7143 | 97.3982 | 139.9978 | 594.8008 | 99.148 | 34.5887 | 48.7027 | 70.6098 | 99.0705 | 813.6924 | 144.9711 | 180.9059 | 207.3993 | 339.3306 | 87.3355 | 42.868 | 84.1399 | 130.135 | 474.3298 | 93.7572 | 62.8441 | 102.1193 | 173.5937 | 576.6078 | 64.4083 | 26.3682 | 36.323 | 60.3755 | 94.0969 | 299.0558 | 908.4745 | 808.8804 | 815.4061 | 53.2672 | 75.3186 | 99.2893 | 148.1671 | 479.9444 | 28.3474 | 50.4905 | 104.7749 | 197.2764 | 569.526 | 35.2771 | 68.0036 | 85.8406 | 81.5585 | 95.081 | 429.6668 |  | 415.1391 | 440.2305 |  | 29.4217 | 98.6982 | 102.6791 | 146.2009 | 547.8058 | 34.4792 | 65.6617 | 103.0521 | 192.153 | 631.3263 | 25.6691 | 25.4809 | 29.6524 | 43.7454 | 85.5736 | 939.1695 | 936.5676 | 496.1189 | 930.6715 | 33.5942 | 56.7284 | 101.1776 | 156.4348 | 540.1643 | 830.7702 | 939.4775 | 828.7951 | 851.1153 | 954.6 | 978.8954 | 795.1528 | 906.155 | 786.5444 | 903.0108 | 924.3536 | 834.8425 | 827.3413 | 828.4652 | 807.549 | 846.047 | 805.7533 | 950.3961 | 957.5207 | 894.6278 | 955.5444 | 939.8239 | 118.4777 | 144.1258 | 161.358 | 71.4297 | 196.1895 | 214.7604 | 95.3314 | 88.9348 | 106.468 | 72.4625 | 82.8027 | 157.4791 | 595.8526 | 148.6537 | 62.8236 | 88.0856 | 72.2534 | 96.1282 | 711.0603 | 807.8349 | 826.4486 | 669.5037 | 875.6769 | 90.716 | 97.7096 | 101.0376 | 98.9046 | 476.2889 | 99.0207 | 51.8533 | 150.5077 | 613.3089 | 95.9264 | 25.5647 | 33.25 | 55.1237 | 88.4491 | 889.6589 | 856.9358 | 809.1943 | 789.7502 | 98.7754 | 40.1246 | 73.6385 | 124.2735 | 500.0621 | 27.7443 | 39.7176 | 77.4494 | 131.2939 | 507.5656 | 25.7089 | 25.8706 | 29.775 | 45.3067 | 81.9969 | 401.9574 | 454.1728 | 708.3097 | 629.493 | 785.3656 | 27.5762 | 37.6437 | 77.8929 | 128.3438 | 468.007 | 28.997 | 40.987 | 79.9544 | 110.1474 | 491.9073 | 25.6972 | 26.5044 | 32.3366 | 49.0381 | 89.2443 | 918.6623 | 893.3666 | 882.2527 | 855.9457 | 29.941 | 79.1451 | 43.6458 | 145.0834 | 547.4902 | 794.729 | 859.9934 | 892.886 | 962.6187 | 1000.0114 | 1010.5078 | 965.0776 | 753.5125 | 921.3604 | 719.4421 |  | 1012.2942 | 965.9765 | 963.9844 | 28.6964 | 37.3616 | 59.9473 | 693.9107 | 528.4958 | 415.9783 | 486.7028 | 105.3198 | 138.2379 | 135.9136 | 101.8763 | -0.0034787 | -0.036094 | 0.0056944 | 0.037426 | 0.0087091 | -0.00049838 | 0.040575 | 0.0011154 | -0.055136 | -298.3392 | 17.7601 | -298.65 | 16.717 | -295.7483 | 18.5916 | -295.7575 | 16.5322 | -213.7809 | 17.565 | -213.8609 | 16.9552 | 3725.4436 | 3952.1832 | 981.4184 | 137.0757 | -556.0707 | 472.2371
13:59 | 1999 | 359.4149 |  | -111.7237 | -145.6525 | -176.3389 | -104.1573 | -105.6328 | -151.5166 | -146.3299 | 10.2592 | 44.2694 | 18.5089 | 12.364 |  |  |  | -115.3224 | -175.0591 | -189.2639 | -85.307 |  | -177.7099 | -168.2462 | 0.4568 | 0.5231 | 0.6251 | 0.7487 | 71.8857 | 116.925 | 104.7676 | 75.3681 | 74.8474 | 79.1578 | 129.0692 | 68.3881 | 96.1169 | 48.7634 | 97.4093 | 140.0777 | 595.0291 | 99.1577 | 34.6011 | 48.7152 | 70.6077 | 99.0907 | 813.6037 | 145.0787 | 181.0947 | 207.5923 | 339.5364 | 87.3683 | 42.8968 | 84.2116 | 130.2083 | 474.5991 | 93.9514 | 62.8465 | 102.1042 | 173.7505 | 576.9047 | 64.4875 | 26.3213 | 36.3188 | 60.4138 | 94.0958 | 299.2079 | 908.708 | 809.22 | 823.2011 | 53.3228 | 75.4174 | 99.3081 | 148.2644 | 480.2144 | 28.3417 | 50.5318 | 104.8116 | 197.4443 | 569.7738 | 35.2609 | 67.9388 | 85.8054 | 81.5535 | 95.0683 | 429.6495 |  | 415.6847 | 440.97 |  | 29.4393 | 98.6779 | 102.6892 | 146.2618 | 548.0264 | 34.4893 | 65.6938 | 103.0572 | 192.3044 | 631.5878 | 25.6495 | 25.4875 | 29.6619 | 43.7778 | 85.6061 | 940.0332 | 936.5951 | 496.3433 | 930.7851 | 33.5905 | 56.7961 | 101.2175 | 156.536 | 540.3621 | 830.869 | 940.5657 | 828.8021 | 851.1874 | 954.6945 | 978.5529 | 795.2955 | 906.2138 | 786.4599 | 902.8124 | 921.8862 | 827.3665 | 833.1814 | 827.3255 | 833.1603 | 847.5596 | 811.9644 | 946.7515 | 957.5733 | 894.7294 | 955.6474 | 939.8824 | 118.5694 | 144.2638 | 161.4631 | 71.4675 | 196.2825 | 214.9497 | 95.3972 | 88.9459 | 106.4155 | 72.4885 | 82.8425 | 157.5782 | 596.0641 | 148.7406 | 63.0476 | 88.125 | 72.3102 | 96.1411 | 711.1503 | 807.5092 | 826.428 | 669.8422 | 875.345 | 90.79 | 97.7658 | 101.0699 | 98.8843 | 476.5203 | 99.0238 | 51.8937 | 150.6301 | 613.4465 | 95.926 | 25.574 | 33.2632 | 55.1496 | 88.4547 | 890.4359 | 857.4065 | 809.2301 | 786.0728 | 98.7557 | 40.1537 | 73.6698 | 124.3542 | 500.2993 | 27.7391 | 39.752 | 77.5005 | 131.395 | 507.8154 | 25.6548 | 25.8637 | 29.7739 | 45.3357 | 82.0462 | 402.6505 | 454.9863 | 708.4953 | 630.0607 | 786.192 | 27.5983 | 37.6872 | 77.9686 | 128.415 | 468.2134 | 29.0018 | 41.0222 | 80.027 | 110.2133 | 492.3132 | 25.7013 | 26.4868 | 32.3658 | 49.0717 | 89.2671 | 918.1256 | 893.1299 | 882.7069 | 855.7097 | 29.9727 | 79.1498 | 43.6787 | 145.1652 | 547.6829 | 796.0333 | 861.3651 | 892.1644 | 962.6812 | 999.9031 | 1010.7032 | 965.719 | 753.617 | 921.1678 | 719.2021 |  | 1012.5395 | 965.9462 | 964.5661 | 28.702 | 37.3648 | 59.9815 | 694.4168 | 528.7518 | 416.2412 | 486.8771 | 105.4818 | 138.4587 | 136.1424 | 101.981 | -0.0033843 | -0.03617 | 0.0060471 | 0.037052 | 0.0088476 | -0.00087247 | 0.052597 | -0.011536 | -0.048271 | -298.3792 | 17.836 | -298.6469 | 16.7129 | -295.619 | 18.5506 | -295.6252 | 16.5651 | -213.6732 | 17.643 | -213.7163 | 16.9552 | 3643.5525 | 3952.8115 | 981.5781 | 137.3005 | -555.6781 | 472.4965
13:59 | 2000 | 365.8835 |  | -111.7483 | -145.5374 | -176.2753 | -104.0354 | -105.6376 | -151.515 | -146.3393 | 10.279 | 44.3488 | 18.5092 | 12.3679 |  |  |  | -115.2325 | -174.8052 | -189.1054 | -85.1762 |  | -177.6394 | -168.1645 | 0.4585 | 0.5287 | 0.6235 | 0.7473 | 68.8653 | 116.9555 | 104.7947 | 75.4133 | 74.8985 | 79.2001 | 129.1215 | 68.4031 | 96.1257 | 48.7834 | 97.3885 | 140.1419 | 595.2471 | 99.1506 | 34.5998 | 48.729 | 70.6154 | 99.1352 | 813.5781 | 145.1752 | 181.3023 | 207.7836 | 339.6675 | 87.4001 | 42.9335 | 84.2689 | 130.2855 | 474.8529 | 93.1597 | 62.865 | 102.1256 | 173.8979 | 577.1932 | 64.5586 | 26.2518 | 36.4066 | 60.504 | 94.1064 | 299.399 | 908.9558 | 820.4074 | 829.2629 | 53.3665 | 75.5194 | 99.3129 | 148.3552 | 480.4745 | 28.3516 | 50.5515 | 104.8531 | 197.6071 | 570.0225 | 35.2625 | 67.8855 | 85.7653 | 81.5648 | 95.0364 | 429.1151 |  | 416.0824 | 441.7542 |  | 29.4473 | 98.683 | 102.7111 | 146.3418 | 548.2634 | 34.4965 | 65.7212 | 103.0919 | 192.4397 | 631.8497 | 25.6528 | 25.501 | 29.6771 | 43.8112 | 85.6371 | 940.6854 | 936.9174 | 496.5985 | 931.0962 | 33.6024 | 56.8642 | 101.2536 | 156.6223 | 540.5607 | 830.9665 | 940.1952 | 828.6159 | 851.2565 | 954.7963 | 978.2598 | 795.4458 | 906.2785 | 786.3458 | 902.6083 | 932.1167 | 818.8099 | 836.3513 | 825.8372 | 844.183 | 846.268 | 822.0349 | 944.7551 | 957.6988 | 894.8355 | 955.847 | 939.9923 | 118.6533 | 144.3932 | 161.6755 | 71.4945 | 196.3921 | 215.1859 | 95.4898 | 88.9529 | 106.4339 | 72.5306 | 82.8598 | 157.6556 | 596.2608 | 148.8265 | 63.4864 | 88.1613 | 72.3482 | 96.1398 | 711.5026 | 807.2281 | 826.4162 | 670.7026 | 875.0407 | 91.7422 | 97.7826 | 101.0624 | 98.93 | 476.7313 | 99.012 | 51.9333 | 150.7964 | 613.5819 | 95.9282 | 25.5843 | 33.2738 | 55.1754 | 88.4604 | 891.3915 | 857.7426 | 809.2959 | 783.2853 | 98.7425 | 40.1888 | 73.7514 | 124.4392 | 500.5292 | 27.7512 | 39.7525 | 77.5507 | 131.4788 | 508.0691 | 25.7022 | 25.8599 | 29.756 | 45.3535 | 82.1015 | 403.0557 | 455.5139 | 708.6484 | 630.4057 | 794.4707 | 27.6017 | 37.6976 | 77.9923 | 128.4709 | 468.3863 | 29.007 | 41.0486 | 80.0991 | 110.2704 | 492.6671 | 25.7352 | 26.4792 | 32.4213 | 49.117 | 89.2975 | 917.5976 | 892.8076 | 882.8537 | 855.3658 | 29.9667 | 79.1981 | 43.7107 | 145.2622 | 547.9037 | 796.7628 | 862.318 | 891.7384 | 963.3574 | 999.7184 | 1010.9368 | 966.4342 | 753.716 | 921.0533 | 719.0388 |  | 1012.7627 | 965.9127 | 965.1964 | 28.6984 | 37.3839 | 59.9959 | 694.8746 | 529.0321 | 416.4664 | 487.0583 | 105.6373 | 138.6134 | 136.3444 | 102.1524 | -0.0038555 | -0.036084 | 0.0060896 | 0.036761 | 0.008081 | -0.00071304 | 0.045663 | 0.0037852 | -0.042436 | -298.21 | 17.7395 | -298.4531 | 16.6903 | -295.5206 | 18.5957 | -295.5944 | 16.5507 | -213.3625 | 17.5691 | -213.4117 | 16.949 | 3724.7602 | 3953.158 | 981.7522 | 137.4789 | -555.3634 | 472.7493
13:59 | 2001 | 367.0447 |  | -111.7294 | -145.3389 | -176.186 | -103.9586 | -105.5904 | -151.4987 | -146.3135 | 10.2877 | 44.4074 | 18.4901 | 12.3938 |  |  |  | -115.1806 | -174.4578 | -188.8771 | -85.0499 |  | -177.4871 | -167.8798 | 0.4599 | 0.5289 | 0.6227 | 0.7468 | 67.6574 | 117.0058 | 104.8473 | 75.4764 | 74.9669 | 79.2678 | 129.1776 | 68.4294 | 96.1547 | 48.8147 | 97.386 | 140.2271 | 595.5049 | 99.1539 | 34.6394 | 48.7555 | 70.6559 | 99.1844 | 813.7156 | 145.4554 | 181.757 | 207.9756 | 339.8494 | 87.4409 | 42.957 | 84.2972 | 130.3509 | 475.1244 | 92.8902 | 62.8961 | 102.1346 | 174.0519 | 577.491 | 64.6036 | 26.3005 | 36.4239 | 60.5151 | 94.113 | 299.6312 | 909.1324 | 834.0893 | 832.9913 | 53.3965 | 75.6285 | 99.3117 | 148.4537 | 480.7341 | 28.3757 | 50.5771 | 104.9012 | 197.773 | 570.2833 | 35.3219 | 67.895 | 85.7695 | 81.5986 | 95.0565 | 434.509 |  | 416.5491 | 442.3838 |  | 29.4597 | 98.7318 | 102.7154 | 146.4424 | 548.4942 | 34.5515 | 65.7602 | 103.2035 | 192.5895 | 632.1168 | 25.6449 | 25.5117 | 29.7013 | 43.8389 | 85.6679 | 941.2835 | 937.1845 | 496.8775 | 931.3746 | 33.6092 | 56.9024 | 101.2913 | 156.7078 | 540.7511 | 830.956 | 939.7285 | 828.5697 | 851.1604 | 954.9118 | 977.9942 | 795.6066 | 906.3219 | 786.173 | 902.3752 | 939.4157 | 823.2769 | 837.2914 | 825.6414 | 854.5805 | 847.0432 | 825.9923 | 951.7128 | 958.0476 | 894.9726 | 956.2155 | 940.2041 | 118.742 | 144.5204 | 161.8776 | 71.5185 | 196.5824 | 215.4584 | 95.6111 | 88.9625 | 106.4732 | 72.6042 | 82.9077 | 157.7359 | 596.4419 | 148.8998 | 63.9077 | 88.1923 | 72.3929 | 96.1424 | 712.0623 | 807.0363 | 826.4714 | 671.7716 | 874.7994 | 92.9631 | 97.7524 | 101.0412 | 98.9492 | 476.9338 | 99.0064 | 51.9452 | 150.9528 | 613.738 | 95.9366 | 25.5798 | 33.2764 | 55.185 | 88.4712 | 892.4688 | 857.9278 | 809.3859 | 782.1961 | 98.7412 | 40.2154 | 73.8216 | 124.5145 | 500.742 | 27.7537 | 39.7764 | 77.5786 | 131.4939 | 508.3038 | 25.7139 | 25.861 | 29.7526 | 45.3921 | 82.1554 | 403.4367 | 455.9893 | 708.847 | 630.7551 | 802.4575 | 27.6108 | 37.7148 | 77.9727 | 128.5294 | 468.5617 | 29.0328 | 41.0738 | 80.1586 | 110.3434 | 493.0474 | 25.7752 | 26.4895 | 32.4494 | 49.1578 | 89.3332 | 917.1163 | 892.3844 | 882.8374 | 854.9282 | 29.9649 | 79.2609 | 43.7459 | 145.3663 | 548.1419 | 797.3051 | 862.7874 | 891.2609 | 963.941 | 999.486 | 1011.1981 | 967.2102 | 753.8374 | 921.0352 | 718.9447 |  | 1012.949 | 965.909 | 965.841 | 28.7044 | 37.3988 | 60.0187 | 695.2616 | 529.3854 | 416.7351 | 487.2502 | 105.8307 | 138.9062 | 136.5926 | 102.3347 | -0.0039109 | -0.035819 | 0.0064623 | 0.037662 | 0.00923 | -0.00094882 | 0.035666 | 0.001435 | -0.042005 | -298.1361 | 17.7826 | -298.4746 | 16.7252 | -295.4775 | 18.5731 | -295.4344 | 16.5363 | -213.184 | 17.6204 | -213.2948 | 16.9962 | 3757.2025 | 3953.2995 | 981.9374 | 137.7494 | -554.8643 | 473.0602
13:59 | 2002 | 366.5902 |  | -111.694 | -145.1798 | -175.9614 | -103.8841 | -105.5133 | -151.4384 | -146.2515 | 10.3096 | 44.4256 | 18.4448 | 12.4199 |  |  |  | -115.2297 | -174.1852 | -188.6338 | -84.906 |  | -177.2927 | -167.7102 | 0.4582 | 0.5307 | 0.6235 | 0.7475 | 71.8437 | 117.0758 | 104.8898 | 75.5298 | 75.0181 | 79.3305 | 129.2331 | 68.4581 | 96.1854 | 48.8501 | 97.3927 | 140.3116 | 595.7755 | 99.1649 | 34.6733 | 48.7928 | 70.6926 | 99.2059 | 813.9371 | 145.7348 | 182.5171 | 208.213 | 340.134 | 87.4642 | 42.9981 | 84.3415 | 130.4214 | 475.3727 | 92.7322 | 62.9294 | 102.1262 | 174.2093 | 577.7878 | 64.6666 | 26.334 | 36.4486 | 60.5668 | 94.1285 | 299.8418 | 909.3957 | 838.6734 | 832.2236 | 53.444 | 75.7391 | 99.3157 | 148.5671 | 480.9983 | 28.4064 | 50.6042 | 104.9496 | 197.9373 | 570.5212 | 35.2874 | 67.8772 | 85.7864 | 81.6303 | 95.1017 | 477.5217 |  | 416.9999 | 442.9091 |  | 29.4897 | 98.7755 | 102.7252 | 146.5229 | 548.7071 | 34.5408 | 65.8063 | 103.4129 | 192.7459 | 632.3827 | 25.6469 | 25.522 | 29.7234 | 43.8699 | 85.6999 | 941.4146 | 937.222 | 497.1071 | 931.3876 | 33.5994 | 56.9483 | 101.3188 | 156.81 | 540.9478 | 830.7152 | 941.2133 | 828.6229 | 850.7465 | 955.0618 | 977.7593 | 795.7363 | 906.349 | 785.9663 | 902.0853 | 937.092 | 825.1801 | 839.579 | 817.2567 | 871.2173 | 848.931 | 825.5505 | 961.9814 | 958.5182 | 895.134 | 956.6248 | 940.4782 | 118.8437 | 144.6585 | 162.039 | 71.5571 | 196.7429 | 215.7611 | 95.7431 | 88.9769 | 106.4819 | 72.6667 | 82.9407 | 157.8332 | 596.6291 | 148.9672 | 64.2057 | 88.2191 | 72.4393 | 96.1559 | 712.5029 | 806.8985 | 826.5495 | 672.594 | 874.6929 | 94.4829 | 97.7699 | 101.0548 | 98.9208 | 477.1482 | 99.0113 | 51.9712 | 151.1015 | 613.8992 | 95.9266 | 25.5826 | 33.2955 | 55.2177 | 88.4766 | 893.605 | 858.0975 | 809.4893 | 781.1585 | 98.7298 | 40.2307 | 73.8587 | 124.6061 | 500.9775 | 27.791 | 39.8264 | 77.6458 | 131.5468 | 508.5434 | 25.6534 | 25.8776 | 29.767 | 45.4236 | 82.2178 | 403.8885 | 456.5376 | 709.0956 | 631.1599 | 802.8289 | 27.5978 | 37.7496 | 78.0443 | 128.5914 | 468.7738 | 29.0366 | 41.099 | 80.2052 | 110.4183 | 493.3948 | 25.777 | 26.5034 | 32.4539 | 49.1856 | 89.3476 | 916.6242 | 892.0058 | 882.8045 | 854.4883 | 29.9825 | 79.3124 | 43.7772 | 145.4646 | 548.3618 | 797.9475 | 863.6373 | 890.9003 | 964.4953 | 999.2331 | 1011.4864 | 968.0391 | 754.0162 | 921.1085 | 718.8924 |  | 1013.1116 | 965.8827 | 966.582 | 28.6992 | 37.4004 | 60.0387 | 695.8075 | 529.8938 | 417.0147 | 487.5363 | 105.9844 | 139.1133 | 136.792 | 102.5381 | -0.0035639 | -0.03603 | 0.0072283 | 0.0377 | 0.0085013 | -0.0010263 | 0.049954 | 0.0079169 | -0.049169 | -298.1053 | 17.7395 | -298.2838 | 16.6369 | -295.3359 | 18.606 | -295.4344 | 16.5589 | -212.9624 | 17.5732 | -212.9901 | 16.9408 | 3692.0191 | 3951.9311 | 982.1445 | 137.9526 | -554.364 | 473.4543
13:59 | 2003 | 366.5419 |  | -111.6778 | -144.9837 | -175.8784 | -103.8839 | -105.4273 | -151.369 | -146.111 | 10.313 | 44.4616 | 18.4148 | 12.4454 |  |  |  | -115.137 | -173.9157 | -188.5189 | -84.8738 |  | -177.1136 | -167.5661 | 0.4593 | 0.535 | 0.6229 | 0.7462 | 71.6052 | 117.1455 | 104.9162 | 75.5652 | 75.0492 | 79.3678 | 129.287 | 68.4714 | 96.2013 | 48.8849 | 97.3983 | 140.3933 | 596.0555 | 99.1735 | 34.6848 | 48.8335 | 70.7156 | 99.2277 | 814.195 | 145.8169 | 182.8403 | 208.487 | 340.3625 | 87.4803 | 43.0435 | 84.4261 | 130.4931 | 475.6192 | 92.6623 | 62.9735 | 102.1229 | 174.3677 | 578.0675 | 64.7452 | 26.3227 | 36.5004 | 60.6132 | 94.145 | 300.095 | 909.6249 | 841.0671 | 828.3047 | 53.4493 | 75.8375 | 99.3074 | 148.6637 | 481.2638 | 28.413 | 50.6374 | 105.0066 | 198.1088 | 570.7683 | 35.339 | 67.8471 | 85.755 | 81.6458 | 95.0866 | 526.3018 |  | 417.4683 | 443.4849 |  | 29.5067 | 98.8147 | 102.7507 | 146.5946 | 548.9109 | 34.5631 | 65.8461 | 103.7454 | 192.8869 | 632.657 | 25.6658 | 25.5264 | 29.7436 | 43.8942 | 85.7332 | 941.4192 | 937.2292 | 497.2858 | 931.3218 | 33.5629 | 57.0306 | 101.3491 | 156.9054 | 541.155 | 830.3905 | 942.4447 | 828.5123 | 850.2113 | 955.2533 | 977.555 | 795.7968 | 906.3714 | 785.7591 | 901.7728 | 931.3228 | 820.1336 | 840.7269 | 801.9065 | 862.7511 | 848.2898 | 823.8335 | 977.1245 | 958.9876 | 895.3269 | 957.0321 | 940.7599 | 118.9445 | 144.7891 | 162.1578 | 71.5872 | 196.8879 | 216.0296 | 95.8601 | 88.9866 | 106.4445 | 72.6966 | 82.9663 | 157.9199 | 596.8038 | 149.0447 | 64.5028 | 88.2619 | 72.4782 | 96.1624 | 712.9364 | 806.7905 | 826.6363 | 673.4861 | 874.7142 | 95.8345 | 97.7801 | 101.0673 | 98.8955 | 477.3566 | 99.0117 | 52.0044 | 151.244 | 614.0607 | 95.9241 | 25.5938 | 33.3275 | 55.251 | 88.4756 | 894.8005 | 858.4275 | 809.6321 | 780.4817 | 98.7353 | 40.2591 | 73.9266 | 124.6846 | 501.2195 | 27.8144 | 39.8395 | 77.682 | 131.6311 | 508.8049 | 25.5663 | 25.8805 | 29.8066 | 45.4679 | 82.2528 | 404.5022 | 457.2397 | 709.4273 | 631.6353 | 803.193 | 27.5974 | 37.7683 | 78.119 | 128.6455 | 468.9638 | 29.0317 | 41.1191 | 80.2516 | 110.4607 | 493.7825 | 25.7504 | 26.5074 | 32.4839 | 49.2108 | 89.3719 | 916.2291 | 891.5581 | 882.5402 | 854.058 | 30.0047 | 79.3532 | 43.8072 | 145.5666 | 548.5878 | 798.7328 | 864.6629 | 891.3635 | 965.1982 | 998.9858 | 1011.7778 | 968.8922 | 754.2934 | 921.3046 | 718.8582 |  | 1013.2678 | 965.7724 | 967.3444 | 28.7129 | 37.4141 | 60.0726 | 696.3591 | 530.3699 | 417.2966 | 487.7988 | 106.1184 | 139.3035 | 136.9754 | 102.6649 | -0.0033288 | -0.036077 | 0.0065491 | 0.037841 | 0.0092971 | -0.00039214 | 0.034981 | 0.0035713 | -0.053751 | -297.8992 | 17.7252 | -298.2254 | 16.6595 | -295.3206 | 18.5978 | -295.259 | 16.487 | -212.6917 | 17.5712 | -212.8424 | 16.9839 | 3667.3235 | 3951.4571 | 982.3561 | 138.1394 | -553.9369 | 473.8333
13:59 | 2004 | 368.5654 |  | -111.5864 | -144.6563 | -175.7668 | -103.8276 | -105.389 | -151.1634 | -145.9883 | 10.3211 | 44.5152 | 18.4042 | 12.4875 |  |  |  | -115.2067 | -173.7201 | -188.4888 | -84.762 |  | -177.0499 | -167.4714 | 0.4583 | 0.5385 | 0.62 | 0.7457 | 71.7754 | 117.2033 | 104.9255 | 75.5947 | 75.0561 | 79.3955 | 129.3437 | 68.4851 | 96.2215 | 48.9358 | 97.4186 | 140.4807 | 596.3501 | 99.1679 | 34.7142 | 48.863 | 70.7412 | 99.2291 | 814.4711 | 145.9138 | 182.7431 | 208.7865 | 340.5816 | 87.4939 | 43.0526 | 84.5288 | 130.5557 | 475.9111 | 92.5624 | 63.0161 | 102.1243 | 174.5351 | 578.3689 | 64.7404 | 26.3809 | 36.4671 | 60.5821 | 94.1463 | 300.2896 | 909.8297 | 842.0497 | 828.7963 | 53.4076 | 75.9444 | 99.3192 | 148.764 | 481.5239 | 28.3848 | 50.7136 | 105.0424 | 198.2909 | 571.0208 | 35.4015 | 67.8063 | 85.7329 | 81.6734 | 95.0728 | 573.6966 |  | 417.8846 | 444.064 |  | 29.5385 | 98.8137 | 102.7602 | 146.6743 | 549.1225 | 34.5524 | 65.8807 | 104.0681 | 193.0385 | 632.9193 | 25.6656 | 25.5238 | 29.7625 | 43.9215 | 85.7582 | 941.7995 | 937.3176 | 497.4605 | 931.3961 | 33.578 | 57.0862 | 101.3884 | 156.9996 | 541.36 | 830.5738 | 942.143 | 828.1561 | 849.8217 | 955.4964 | 977.3716 | 795.789 | 906.3707 | 785.5469 | 901.4339 | 919.5163 | 823.7095 | 837.97 | 778.4847 | 857.032 | 846.8089 | 822.0466 | 1002.9213 | 959.437 | 895.531 | 957.389 | 941.0016 | 119.04 | 144.9157 | 162.273 | 71.6069 | 197.0733 | 216.2981 | 95.9687 | 88.9909 | 106.3951 | 72.7237 | 83.0061 | 158.0033 | 596.9645 | 149.1194 | 64.8147 | 88.311 | 72.5233 | 96.1643 | 713.5337 | 806.7486 | 826.7613 | 674.579 | 874.8521 | 95.2375 | 97.7934 | 101.0771 | 98.8822 | 477.566 | 99.0121 | 52.0297 | 151.3551 | 614.2435 | 95.9286 | 25.6026 | 33.3507 | 55.2695 | 88.4941 | 896.0155 | 858.8616 | 809.7972 | 779.9353 | 98.7388 | 40.2944 | 73.9849 | 124.7514 | 501.4464 | 27.826 | 39.8472 | 77.6953 | 131.6741 | 509.0651 | 25.4945 | 25.8774 | 29.8297 | 45.5041 | 82.3004 | 405.1146 | 457.8795 | 709.7433 | 632.0431 | 803.5652 | 27.6166 | 37.8055 | 78.1479 | 128.7057 | 469.1571 | 29.0613 | 41.1409 | 80.2973 | 110.4979 | 494.3828 | 25.7227 | 26.5235 | 32.478 | 49.246 | 89.4067 | 916.042 | 891.2223 | 881.9887 | 853.6981 | 29.9909 | 79.4052 | 43.8219 | 145.6769 | 548.8151 | 799.4062 | 865.1498 | 892.7669 | 965.9756 | 998.7481 | 1012.1117 | 969.7403 | 754.6547 | 921.6498 | 718.8161 |  | 1013.4107 | 965.6756 | 968.0961 | 28.7249 | 37.4314 | 60.0913 | 696.9726 | 530.5039 | 417.5944 | 488.026 | 106.2484 | 139.5256 | 137.2684 | 102.8157 | -0.0032713 | -0.036443 | 0.0059744 | 0.037523 | 0.0090496 | -0.0012974 | 0.034717 | -0.0013257 | -0.037839 | -297.9515 | 17.7334 | -298.0715 | 16.6123 | -295.1329 | 18.6039 | -295.2375 | 16.5774 | -212.6055 | 17.5999 | -212.5717 | 16.9347 | 3677.4713 | 3952.1502 | 982.5813 | 138.397 | -553.523 | 474.0491
13:59 | 2005 | 372.7516 |  | -111.436 | -144.3497 | -175.6261 | -103.7736 | -105.1922 | -151.0599 | -145.7662 | 10.3315 | 44.5589 | 18.3925 | 12.5085 |  |  |  | -115.2842 | -173.6993 | -188.244 | -84.7909 |  | -176.9687 | -167.2474 | 0.4597 | 0.5426 | 0.6171 | 0.7438 | 74.3658 | 117.2521 | 104.9602 | 75.6248 | 75.0831 | 79.4358 | 129.4055 | 68.5095 | 96.251 | 48.9751 | 97.4357 | 140.5641 | 596.635 | 99.1673 | 34.7467 | 48.8691 | 70.764 | 99.2244 | 814.6687 | 146.0549 | 182.8755 | 209.0553 | 340.7745 | 87.5203 | 43.072 | 84.616 | 130.6319 | 476.195 | 92.5274 | 63.0463 | 102.1324 | 174.6983 | 578.6584 | 64.7402 | 26.3818 | 36.4444 | 60.6176 | 94.1404 | 300.4956 | 910.1386 | 842.9668 | 836.8565 | 53.4328 | 76.0598 | 99.3286 | 148.8662 | 481.7711 | 28.4062 | 50.7735 | 105.0751 | 198.4557 | 571.2584 | 35.3847 | 67.7306 | 85.7023 | 81.7003 | 95.0923 | 624.7794 |  | 418.3475 | 444.6361 |  | 29.562 | 98.8341 | 102.7702 | 146.7534 | 549.3324 | 34.4506 | 65.9142 | 104.2502 | 193.2106 | 633.162 | 25.6688 | 25.5402 | 29.7718 | 43.9489 | 85.7845 | 942.2441 | 937.6417 | 497.6938 | 931.7898 | 33.6911 | 57.089 | 101.3556 | 157.0879 | 541.5774 | 831.1261 | 941.756 | 827.9615 | 849.6415 | 955.7806 | 977.2442 | 795.7831 | 906.3775 | 785.3179 | 901.0231 | 891.433 | 826.4126 | 834.2046 | 775.1687 | 858.1611 | 842.7472 | 816.5862 | 1016.3695 | 959.8141 | 895.7396 | 957.6491 | 941.2007 | 119.1398 | 145.0509 | 162.3994 | 71.6357 | 197.2426 | 216.6351 | 96.0729 | 88.9983 | 106.3688 | 72.7627 | 83.0383 | 158.1009 | 597.1399 | 149.1928 | 65.1638 | 88.3511 | 72.5755 | 96.1804 | 713.9651 | 806.8018 | 826.9051 | 675.1941 | 875.0752 | 93.571 | 97.8151 | 101.0736 | 98.8649 | 477.782 | 99.0183 | 52.0587 | 151.4433 | 614.4414 | 95.9404 | 25.6126 | 33.3722 | 55.3005 | 88.5151 | 897.1346 | 859.2401 | 809.9881 | 767.1236 | 98.7359 | 40.3335 | 74.003 | 124.8402 | 501.681 | 27.8402 | 39.8861 | 77.7575 | 131.7418 | 509.3217 | 25.6052 | 25.8896 | 29.851 | 45.517 | 82.3593 | 405.5415 | 458.303 | 710.0047 | 632.3501 | 803.9351 | 27.6222 | 37.838 | 78.1726 | 128.7652 | 469.3597 | 29.0694 | 41.1691 | 80.3252 | 110.5414 | 495.169 | 25.7026 | 26.5354 | 32.4502 | 49.2622 | 89.4068 | 915.918 | 891.1042 | 881.5144 | 853.3771 | 30.0285 | 79.4663 | 43.8417 | 145.7784 | 549.0339 | 799.616 | 865.2472 | 894.0159 | 966.8056 | 998.5284 | 1012.4665 | 970.6244 | 755.077 | 922.1123 | 718.7736 |  | 1013.5639 | 965.5771 | 968.8397 | 28.7297 | 37.4701 | 60.1062 | 697.8006 | 530.5069 | 417.8541 | 488.2861 | 106.3911 | 139.7293 | 137.4152 | 102.9869 | -0.003901 | -0.036152 | 0.006189 | 0.037761 | 0.0085649 | -0.00063596 | 0.047311 | -0.010819 | -0.03458 | -297.7638 | 17.6718 | -297.9638 | 16.639 | -295.099 | 18.6163 | -295.1236 | 16.5158 | -212.2793 | 17.565 | -212.3624 | 16.9634 | 3785.2317 | 3952.4621 | 982.8281 | 138.5722 | -553.0315 | 474.1805
13:59 | 2006 | 374.3299 |  | -111.5358 | -144.2213 | -175.6794 | -103.7317 | -105.2258 | -151.0216 | -145.7676 | 10.3419 | 44.5695 | 18.3565 | 12.5268 |  |  |  | -115.2174 | -173.5371 | -188.0407 | -84.6758 |  | -176.8249 | -167.2077 | 0.4611 | 0.5509 | 0.6206 | 0.7449 | 72.8905 | 117.3039 | 105.008 | 75.671 | 75.1305 | 79.4842 | 129.465 | 68.5471 | 96.2904 | 48.9992 | 97.4513 | 140.64 | 596.9311 | 99.1625 | 34.7728 | 48.8909 | 70.7857 | 99.22 | 814.8414 | 146.1833 | 183.1261 | 209.2966 | 340.9627 | 87.5464 | 43.1175 | 84.6651 | 130.7181 | 476.4471 | 92.5312 | 63.0812 | 102.1264 | 174.8478 | 578.9379 | 64.8465 | 26.3353 | 36.5479 | 60.7081 | 94.1628 | 300.672 | 910.4268 | 843.7397 | 840.6867 | 53.5034 | 76.1711 | 99.3148 | 148.9624 | 482.0287 | 28.4442 | 50.773 | 105.1251 | 198.6076 | 571.4932 | 35.4291 | 67.691 | 85.683 | 81.7061 | 95.1263 | 660.046 |  | 418.8321 | 445.2546 |  | 29.563 | 98.8704 | 102.7761 | 146.8358 | 549.5381 | 34.505 | 65.9668 | 104.3528 | 193.3541 | 633.4277 | 25.6726 | 25.5513 | 29.783 | 43.9726 | 85.8084 | 942.4258 | 937.924 | 497.9156 | 931.9902 | 33.7142 | 57.172 | 101.3988 | 157.1815 | 541.7741 | 831.2373 | 942.0579 | 827.9865 | 849.5749 | 956.0826 | 977.1117 | 795.7888 | 906.3768 | 785.0861 | 900.5804 | 855.175 | 824.3381 | 834.1201 | 802.0481 | 846.7678 | 839.3135 | 810.7043 | 1010.8828 | 960.2157 | 895.9477 | 957.9722 | 941.4533 | 119.2492 | 145.1886 | 162.5461 | 71.6702 | 197.3751 | 217.0017 | 96.1763 | 89.0179 | 106.2995 | 72.8075 | 83.0857 | 158.1786 | 597.3203 | 149.2645 | 65.4534 | 88.3816 | 72.6139 | 96.183 | 714.1008 | 806.9222 | 827.0629 | 675.301 | 875.3259 | 94.0743 | 97.8131 | 101.0651 | 98.8493 | 477.9765 | 99.0074 | 52.0812 | 151.529 | 614.6184 | 95.9566 | 25.6202 | 33.3816 | 55.3229 | 88.5237 | 898.0486 | 859.6127 | 810.1969 | 724.2084 | 98.7255 | 40.3631 | 74.0503 | 124.9226 | 501.921 | 27.8321 | 39.9145 | 77.8293 | 131.8591 | 509.6004 | 25.5744 | 25.882 | 29.8875 | 45.5426 | 82.3913 | 405.9971 | 458.7224 | 710.2598 | 632.6443 | 804.2646 | 27.6298 | 37.8498 | 78.2414 | 128.8222 | 469.567 | 29.0543 | 41.2032 | 80.3473 | 110.6027 | 496.0468 | 25.6918 | 26.5211 | 32.4575 | 49.2717 | 89.4172 | 915.7747 | 890.9463 | 881.2902 | 853.1875 | 30.1099 | 79.5003 | 43.8921 | 145.8695 | 549.2426 | 799.5922 | 865.2925 | 894.6722 | 967.6755 | 998.3322 | 1012.8127 | 971.5394 | 755.497 | 922.6279 | 718.7459 |  | 1013.7299 | 965.4087 | 969.5907 | 28.7392 | 37.4638 | 60.1378 | 698.7562 | 530.5579 | 418.2003 | 488.5398 | 106.5414 | 139.9094 | 137.6243 | 103.1295 | -0.0035169 | -0.035607 | 0.005987 | 0.0373 | 0.0096482 | -0.0010028 | 0.040369 | -0.0016338 | -0.057473 | -297.8038 | 17.7395 | -297.9423 | 16.6143 | -294.9452 | 18.5937 | -295.0405 | 16.561 | -212.1901 | 17.6471 | -212.1993 | 16.9285 | 3804.5048 | 3952.508 | 983.076 | 138.7669 | -552.806 | 474.3791
13:59 | 2007 | 374.6491 |  | -111.4685 | -144.0967 | -175.6631 | -103.6349 | -105.0759 | -150.8935 | -145.7217 | 10.3486 | 44.6123 | 18.3451 | 12.5395 |  |  |  | -115.1799 | -173.3087 | -187.7798 | -84.5729 |  | -176.7118 | -167.0228 | 0.4623 | 0.5552 | 0.6182 | 0.7445 | 71.8273 | 117.3564 | 105.0386 | 75.7136 | 75.1665 | 79.5305 | 129.518 | 68.5861 | 96.3182 | 49.0219 | 97.4777 | 140.7192 | 597.2425 | 99.1575 | 34.793 | 48.9239 | 70.8147 | 99.2179 | 815.076 | 146.266 | 183.3389 | 209.5234 | 341.1654 | 87.564 | 43.1481 | 84.7698 | 130.7957 | 476.7159 | 92.8856 | 63.1621 | 102.1151 | 174.9961 | 579.2155 | 64.9123 | 26.3636 | 36.574 | 60.7241 | 94.1764 | 301.2356 | 910.588 | 844.3065 | 832.4911 | 53.5155 | 76.2921 | 99.3188 | 149.056 | 482.2998 | 28.4676 | 50.8086 | 105.1658 | 198.7736 | 571.7343 | 35.4394 | 67.709 | 85.6945 | 81.7271 | 95.1525 | 655.4118 |  | 419.4877 | 445.8724 |  | 29.6037 | 98.8873 | 102.7905 | 146.9191 | 549.7305 | 34.5947 | 66.0319 | 104.4363 | 193.5025 | 633.7091 | 25.6711 | 25.5499 | 29.8007 | 44.0089 | 85.8395 | 942.5354 | 937.7551 | 498.0237 | 931.5374 | 33.6797 | 57.2641 | 101.4575 | 157.2725 | 541.9625 | 830.7923 | 940.4402 | 828.0464 | 849.5952 | 956.4014 | 976.9731 | 795.816 | 906.3822 | 784.8798 | 900.1907 | 834.5042 | 825.2853 | 833.3209 | 819.142 | 843.2488 | 838.9396 | 808.2084 | 1011.015 | 960.7588 | 896.1562 | 958.46 | 941.8629 | 119.3547 | 145.3201 | 162.6574 | 71.6992 | 197.5377 | 217.3619 | 96.2902 | 89.0364 | 106.1956 | 72.875 | 83.1166 | 158.2558 | 597.4854 | 149.3352 | 65.6143 | 88.4126 | 72.6439 | 96.18 | 714.1915 | 807.0621 | 827.2347 | 675.3668 | 875.5889 | 93.7692 | 97.7985 | 101.0529 | 98.8598 | 478.1783 | 99.0057 | 52.1073 | 151.6327 | 614.7955 | 95.9529 | 25.6285 | 33.3868 | 55.3341 | 88.5355 | 898.673 | 859.9286 | 810.3864 | 694.0391 | 98.7172 | 40.3946 | 74.0952 | 125.0035 | 502.1479 | 27.8323 | 39.9343 | 77.8694 | 131.9388 | 509.8793 | 25.4888 | 25.8983 | 29.8623 | 45.5612 | 82.4381 | 406.5141 | 459.1851 | 710.5721 | 632.9316 | 804.5532 | 27.6351 | 37.8875 | 78.3208 | 128.8943 | 469.7752 | 29.0616 | 41.2304 | 80.3837 | 110.6637 | 496.9537 | 25.6977 | 26.5229 | 32.4796 | 49.3025 | 89.4455 | 915.5293 | 890.8106 | 881.2013 | 853.0891 | 30.1279 | 79.542 | 43.9088 | 145.9613 | 549.4487 | 799.4366 | 865.3542 | 895.7525 | 968.1795 | 998.1636 | 1013.1166 | 972.367 | 755.8819 | 923.1981 | 718.7203 |  | 1013.8922 | 965.2741 | 970.3017 | 28.742 | 37.4696 | 60.1596 | 699.8445 | 530.7041 | 418.5696 | 488.7571 | 106.7403 | 140.1605 | 137.9188 | 103.3203 | -0.0033702 | -0.036219 | 0.0064389 | 0.037732 | 0.0085044 | -0.00090184 | 0.041436 | 0.0052556 | -0.02468 | -297.5607 | 17.6533 | -297.7546 | 16.6102 | -294.859 | 18.6265 | -294.9359 | 16.5281 | -211.8547 | 17.5794 | -211.8978 | 16.9182 | 3735.8837 | 3951.9924 | 983.3112 | 139.0396 | -552.3391 | 474.6368
13:59 | 2008 | 374.7745 |  | -111.4631 | -143.8865 | -175.5034 | -103.5401 | -104.9458 | -150.7919 | -145.5541 | 10.3705 | 44.6571 | 18.3285 | 12.5566 |  |  |  | -115.0478 | -173.1989 | -187.7049 | -84.5425 |  | -176.5918 | -166.9838 | 0.4628 | 0.5626 | 0.6198 | 0.7451 | 74.904 | 117.3968 | 105.0984 | 75.7566 | 75.2093 | 79.5778 | 129.5749 | 68.6144 | 96.3429 | 49.0548 | 97.4907 | 140.7795 | 597.562 | 99.1627 | 34.8097 | 48.9117 | 70.8431 | 99.2291 | 815.3441 | 146.7788 | 184.7702 | 210.0438 | 341.6014 | 87.5708 | 43.1645 | 84.9096 | 130.8588 | 476.994 | 93.5313 | 63.3189 | 102.0963 | 175.1564 | 579.5017 | 64.9453 | 26.399 | 36.5489 | 60.7264 | 94.1737 | 302.4222 | 910.4859 | 844.6876 | 823.4168 | 53.5335 | 76.418 | 99.3268 | 149.1571 | 482.56 | 28.4712 | 50.8668 | 105.1993 | 198.9399 | 571.981 | 35.3762 | 67.6692 | 85.6651 | 81.7433 | 95.1542 | 608.0072 |  | 421.0654 | 446.9146 |  | 29.5935 | 98.9182 | 102.7954 | 147.0008 | 549.9235 | 34.6385 | 66.0848 | 104.4837 | 193.6566 | 633.9839 | 25.6686 | 25.5491 | 29.7999 | 44.0454 | 85.8658 | 942.6613 | 937.6129 | 498.2084 | 931.3134 | 33.6992 | 57.3079 | 101.4454 | 157.3614 | 542.1734 | 830.5128 | 937.6769 | 828.087 | 849.8628 | 956.7267 | 976.8488 | 795.8509 | 906.3801 | 784.6836 | 899.8392 | 831.1619 | 830.4063 | 815.3103 | 827.3779 | 813.3703 | 839.8272 | 805.6465 | 1006.8175 | 961.3935 | 896.3764 | 958.9995 | 942.3694 | 119.4376 | 145.4443 | 162.7531 | 71.7307 | 197.803 | 217.6225 | 96.4176 | 89.0499 | 106.1188 | 72.931 | 83.1367 | 158.3503 | 597.6429 | 149.4086 | 65.8237 | 88.4487 | 72.694 | 96.1962 | 714.4438 | 807.2011 | 827.374 | 675.5744 | 875.8352 | 92.7294 | 97.7701 | 101.0516 | 98.8865 | 478.3977 | 99.0034 | 52.1371 | 151.7503 | 614.9614 | 95.9609 | 25.6441 | 33.4159 | 55.3658 | 88.5531 | 898.9714 | 860.1541 | 810.5601 | 694.2495 | 98.7234 | 40.4212 | 74.1665 | 125.0837 | 502.3942 | 27.8323 | 39.982 | 77.9023 | 132.0122 | 510.1507 | 25.468 | 25.9292 | 29.8517 | 45.5952 | 82.496 | 407.1736 | 459.7795 | 710.9081 | 633.3621 | 804.8334 | 27.6393 | 37.9205 | 78.3955 | 128.9605 | 470.0295 | 29.0905 | 41.2552 | 80.4415 | 110.7181 | 497.8188 | 25.7381 | 26.5308 | 32.52 | 49.3357 | 89.4672 | 915.352 | 890.6739 | 881.0702 | 852.7386 | 30.1391 | 79.5831 | 43.933 | 146.0603 | 549.6554 | 799.1323 | 865.2364 | 897.5268 | 968.4091 | 998.0251 | 1013.2638 | 973.1551 | 756.1665 | 923.8193 | 718.6434 |  | 1014.0551 | 965.031 | 970.9641 | 28.7468 | 37.4861 | 60.1815 | 701.0057 | 530.8606 | 418.8682 | 489.045 | 106.8226 | 140.3633 | 138.0657 | 103.4375 | -0.0030017 | -0.036111 | 0.0072045 | 0.037843 | 0.0092451 | -0.00062723 | 0.04209 | 0.0061 | -0.03997 | -297.5669 | 17.7313 | -297.7946 | 16.6328 | -294.8128 | 18.5896 | -294.7913 | 16.5219 | -211.7132 | 17.6574 | -211.8209 | 16.9634 | 3760.5447 | 3952.986 | 983.5087 | 139.2145 | -551.9264 | 474.8644
13:59 | 2009 | 373.8513 |  | -111.3819 | -143.7137 | -175.4951 | -103.372 | -104.8479 | -150.7605 | -145.411 | 10.3751 | 44.6744 | 18.303 | 12.5783 |  |  |  | -114.987 | -173.0907 | -187.4394 | -84.4155 |  | -176.5042 | -166.9145 | 0.4616 | 0.566 | 0.6175 | 0.742 | 75.221 | 117.4458 | 105.1462 | 75.7951 | 75.2361 | 79.6169 | 129.6298 | 68.6336 | 96.3721 | 49.0804 | 97.4802 | 140.8302 | 597.8913 | 99.1486 | 34.8239 | 48.8906 | 70.8733 | 99.2204 | 815.6774 | 147.3013 | 185.9647 | 210.6662 | 342.081 | 87.6043 | 43.1935 | 85.0713 | 130.9274 | 477.2702 | 93.6515 | 63.5653 | 102.0873 | 175.3056 | 579.7907 | 65.0067 | 26.3664 | 36.5798 | 60.7611 | 94.1807 | 302.3697 | 910.4579 | 845.1527 | 821.4078 | 53.6596 | 76.5316 | 99.3239 | 149.2635 | 482.8208 | 28.4605 | 50.9116 | 105.2426 | 199.1123 | 572.2211 | 35.4086 | 67.5856 | 85.6424 | 81.7563 | 95.1587 | 605.7451 |  | 422.6483 | 448.0649 |  | 29.5893 | 98.9698 | 102.8143 | 147.0822 | 550.1573 | 34.6576 | 66.1344 | 104.4526 | 193.814 | 634.2497 | 25.6818 | 25.5541 | 29.8068 | 44.0732 | 85.8866 | 942.7226 | 937.9653 | 498.4165 | 931.5853 | 33.7643 | 57.353 | 101.4542 | 157.4535 | 542.3671 | 830.6204 | 937.6834 | 828.0794 | 850.1609 | 957.0622 | 976.7065 | 795.9027 | 906.3321 | 784.4889 | 899.5229 | 829.1092 | 830.5587 | 775.3093 | 830.0327 | 780.9314 | 839.0775 | 804.6267 | 994.4143 | 962.0847 | 896.6072 | 959.5009 | 942.8666 | 119.5305 | 145.5672 | 162.9652 | 71.7633 | 198.0102 | 217.8243 | 96.5295 | 89.063 | 106.1816 | 72.9791 | 83.1721 | 158.437 | 597.811 | 149.4937 | 66.1631 | 88.4736 | 72.7418 | 96.2022 | 714.8457 | 807.3353 | 827.5116 | 675.8809 | 876.0599 | 91.9698 | 97.784 | 101.0666 | 98.9245 | 478.6117 | 98.9907 | 52.1633 | 151.8583 | 615.1454 | 95.9606 | 25.6405 | 33.4334 | 55.3943 | 88.5639 | 898.9598 | 860.339 | 810.7051 | 694.4151 | 98.7254 | 40.4406 | 74.2901 | 125.1722 | 502.6336 | 27.8472 | 40.0052 | 77.9508 | 132.0757 | 510.4188 | 25.5256 | 25.923 | 29.8929 | 45.6337 | 82.5405 | 407.8292 | 460.4493 | 711.2117 | 633.8335 | 805.0484 | 27.6715 | 37.9354 | 78.4222 | 129.0175 | 470.2967 | 29.1075 | 41.2785 | 80.5045 | 110.7826 | 498.6914 | 25.7292 | 26.5394 | 32.529 | 49.3599 | 89.4856 | 915.3986 | 890.5132 | 880.9361 | 852.5566 | 30.1222 | 79.6263 | 43.9915 | 146.1698 | 549.8633 | 798.7696 | 865.5153 | 898.9743 | 968.5484 | 997.9344 | 1013.4187 | 973.846 | 756.2659 | 924.4619 | 718.5222 |  | 1014.2176 | 964.807 | 971.5746 | 28.779 | 37.5095 | 60.2189 | 702.0748 | 531.0018 | 419.2156 | 489.3256 | 106.9928 | 140.5313 | 138.2454 | 103.5815 | -0.0037292 | -0.036278 | 0.0066632 | 0.037647 | 0.0091369 | -0.00091216 | 0.050179 | -0.011329 | -0.044436 | -297.4161 | 17.643 | -297.5792 | 16.5753 | -294.6898 | 18.6347 | -294.7851 | 16.5281 | -211.467 | 17.5855 | -211.4701 | 16.9141 | 3724.9792 | 3953.6836 | 983.6959 | 139.3884 | -551.5 | 475.1087
13:59 | 2010 | 371.6756 |  | -111.3191 | -143.3847 | -175.2236 | -103.2843 | -104.8334 | -150.6723 | -145.4278 | 10.3747 | 44.676 | 18.2679 | 12.596 |  |  |  | -115.0036 | -172.926 | -187.2918 | -84.307 |  | -176.3105 | -166.6957 | 0.4638 | 0.5707 | 0.6182 | 0.7425 | 74.3288 | 117.503 | 105.1559 | 75.8221 | 75.2524 | 79.6505 | 129.6852 | 68.6469 | 96.3939 | 49.1113 | 97.4821 | 140.9091 | 598.2312 | 99.1362 | 34.8469 | 48.8965 | 70.9021 | 99.198 | 816.032 | 147.2658 | 185.5189 | 210.8809 | 342.2534 | 87.6326 | 43.226 | 85.4554 | 131.0052 | 477.5475 | 93.5823 | 63.8895 | 102.0719 | 175.4518 | 580.0714 | 65.0718 | 26.3419 | 36.6263 | 60.8184 | 94.1928 | 301.3967 | 910.7281 | 845.7468 | 827.1956 | 53.6833 | 76.6443 | 99.3373 | 149.358 | 483.0845 | 28.4788 | 50.9556 | 105.2861 | 199.2868 | 572.4569 | 35.4672 | 67.5669 | 85.6305 | 81.7768 | 95.1561 | 646.3497 |  | 422.4452 | 448.3386 |  | 29.6203 | 99.04 | 102.8438 | 147.1576 | 550.3758 | 34.7229 | 66.1775 | 104.395 | 193.9769 | 634.5131 | 25.6929 | 25.5582 | 29.8262 | 44.1004 | 85.9109 | 942.8136 | 938.3035 | 498.4568 | 931.739 | 33.816 | 57.3925 | 101.4631 | 157.5351 | 542.5631 | 830.7798 | 941.3688 | 828.1954 | 850.1831 | 957.4149 | 976.5438 | 795.9785 | 906.2273 | 784.3149 | 899.2645 | 847.9941 | 829.7525 | 773.1601 | 811.2027 | 787.568 | 839.5764 | 805.6508 | 990.1396 | 962.7547 | 896.8498 | 959.9348 | 943.3084 | 119.6329 | 145.6854 | 163.1125 | 71.7966 | 198.124 | 217.9913 | 96.5937 | 89.0807 | 106.2861 | 73.0339 | 83.216 | 158.5486 | 597.9944 | 149.5754 | 66.4912 | 88.4942 | 72.7812 | 96.2042 | 715.2387 | 807.5005 | 827.6521 | 676.4009 | 876.3234 | 90.9685 | 97.8196 | 101.0741 | 98.9161 | 478.835 | 98.9818 | 52.1818 | 151.946 | 615.3353 | 95.948 | 25.6384 | 33.439 | 55.4051 | 88.5604 | 898.7155 | 860.4559 | 810.8351 | 694.5196 | 98.7159 | 40.4649 | 74.3343 | 125.257 | 502.8592 | 27.859 | 40.0132 | 77.9933 | 132.1383 | 510.7026 | 25.5204 | 25.9208 | 29.9114 | 45.6568 | 82.5963 | 408.3758 | 461.0821 | 711.4292 | 634.3341 | 805.1541 | 27.6858 | 37.9482 | 78.4766 | 129.0734 | 470.5167 | 29.1078 | 41.3067 | 80.5594 | 110.8427 | 499.564 | 25.7069 | 26.5478 | 32.5261 | 49.3947 | 89.5126 | 915.479 | 890.5316 | 881.1048 | 852.7519 | 30.1358 | 79.6795 | 44.0289 | 146.272 | 550.0801 | 798.5064 | 866.2128 | 900.1666 | 968.382 | 997.8984 | 1013.593 | 974.3655 | 756.3048 | 925.1906 | 718.4185 |  | 1014.3722 | 964.6068 | 972.0682 | 28.8148 | 37.5454 | 60.2378 | 703.1283 | 531.1842 | 419.579 | 489.5877 | 107.1384 | 140.7861 | 138.445 | 103.719 | -0.003901 | -0.036034 | 0.0074771 | 0.03849 | 0.0083075 | -0.00061247 | 0.032195 | -0.0053753 | -0.04336 | -297.3022 | 17.6759 | -297.5761 | 16.6267 | -294.6313 | 18.6039 | -294.5728 | 16.4809 | -211.2301 | 17.6122 | -211.3654 | 16.9839 | 3794.6861 | 3954.1316 | 983.8578 | 139.6155 | -551.0039 | 475.3816
13:59 | 2011 | 372.4878 |  | -111.2456 | -143.1651 | -175.053 | -103.2863 | -104.8024 | -150.6506 | -145.3697 | 10.3725 | 44.7069 | 18.2536 | 12.6152 |  |  |  | -114.9832 | -172.7706 | -187.0863 | -84.2259 |  | -176.0737 | -166.5676 | 0.4637 | 0.5804 | 0.6202 | 0.7446 | 72.7257 | 117.5568 | 105.2082 | 75.8655 | 75.2976 | 79.7038 | 129.7482 | 68.6668 | 96.4271 | 49.1676 | 97.519 | 141.0369 | 598.5855 | 99.1586 | 34.8607 | 48.9124 | 70.9248 | 99.1891 | 816.334 | 147.2208 | 185.1434 | 210.9197 | 342.3323 | 87.6561 | 43.2743 | 85.7526 | 131.0797 | 477.8127 | 93.8287 | 64.2751 | 102.0523 | 175.6163 | 580.3532 | 65.1144 | 26.359 | 36.6511 | 60.8701 | 94.2068 | 301.2793 | 910.9402 | 848.1749 | 836.6262 | 53.6282 | 76.7648 | 99.3352 | 149.4617 | 483.3465 | 28.502 | 50.9979 | 105.3206 | 199.4507 | 572.6931 | 35.4697 | 67.5269 | 85.5839 | 81.779 | 95.1566 | 668.5677 |  | 421.7924 | 448.2624 |  | 29.6375 | 99.0718 | 102.8524 | 147.2311 | 550.567 | 34.7998 | 66.2048 | 104.339 | 194.1266 | 634.7833 | 25.6838 | 25.554 | 29.8403 | 44.1254 | 85.9293 | 942.8428 | 938.373 | 498.4759 | 931.7422 | 33.8111 | 57.4792 | 101.5314 | 157.6395 | 542.7636 | 830.8015 | 944.1072 | 828.4657 | 850.123 | 957.7811 | 976.3257 | 796.0488 | 906.0908 | 784.1902 | 899.0863 | 878.3033 | 830.5357 | 799.7088 | 792.3662 | 775.9215 | 842.3972 | 808.9776 | 996.696 | 963.2764 | 897.0877 | 960.263 | 943.6509 | 119.7231 | 145.7977 | 163.155 | 71.8261 | 198.2014 | 218.1075 | 96.6186 | 89.0959 | 106.3172 | 73.0861 | 83.2496 | 158.6466 | 598.181 | 149.6526 | 66.7622 | 88.511 | 72.8203 | 96.2098 | 715.4326 | 807.7037 | 827.7854 | 676.9788 | 876.6007 | 90.6078 | 97.8155 | 101.064 | 98.9037 | 479.044 | 98.9871 | 52.2122 | 152.0226 | 615.5129 | 95.945 | 25.6461 | 33.4524 | 55.427 | 88.5728 | 898.3119 | 860.5869 | 810.9701 | 694.606 | 98.7172 | 40.4853 | 74.3714 | 125.3476 | 503.1029 | 27.8457 | 40.0469 | 78.036 | 132.2455 | 511.0136 | 25.5826 | 25.9252 | 29.9128 | 45.6764 | 82.6576 | 409.1622 | 461.9046 | 711.6588 | 635.1544 | 805.2303 | 27.6663 | 37.9723 | 78.5554 | 129.1327 | 470.7232 | 29.1047 | 41.3306 | 80.5907 | 110.8847 | 500.3514 | 25.7436 | 26.5605 | 32.5437 | 49.4303 | 89.5439 | 915.4475 | 890.601 | 881.5971 | 852.8473 | 30.2007 | 79.7282 | 44.062 | 146.3636 | 550.2938 | 798.4318 | 866.7347 | 901.0619 | 967.8946 | 997.8594 | 1013.6879 | 974.7793 | 756.3916 | 926.0294 | 718.3763 |  | 1014.5046 | 964.4167 | 972.4766 | 28.8161 | 37.5714 | 60.2603 | 704.1129 | 531.4034 | 419.9135 | 489.8287 | 107.3334 | 140.973 | 138.6974 | 103.8981 | -0.0032263 | -0.035608 | 0.0066062 | 0.037713 | 0.0093019 | -0.0010158 | 0.044068 | -0.0022841 | -0.045582 | -297.2499 | 17.6533 | -297.4222 | 16.5569 | -294.5174 | 18.6327 | -294.5697 | 16.5343 | -211.0793 | 17.5917 | -211.0854 | 16.9264 | 3691.8874 | 3951.9769 | 983.9789 | 139.8352 | -550.584 | 475.6585
13:59 | 2012 | 373.5137 |  | -111.1004 | -143.0062 | -174.7994 | -103.1813 | -104.6842 | -150.679 | -145.3022 | 10.3726 | 44.7357 | 18.2429 | 12.6269 |  |  |  | -115.0446 | -172.687 | -187.0302 | -84.204 |  | -176.0371 | -166.4903 | 0.4651 | 0.5883 | 0.6213 | 0.7448 | 69.4485 | 117.631 | 105.2759 | 75.9134 | 75.3411 | 79.7566 | 129.8013 | 68.6871 | 96.4581 | 49.2123 | 97.5517 | 141.1523 | 598.9155 | 99.1888 | 34.8755 | 48.931 | 70.9405 | 99.1988 | 816.5929 | 147.3242 | 185.0833 | 211.0279 | 342.4524 | 87.6446 | 43.3261 | 85.8016 | 131.1527 | 478.0753 | 93.9504 | 64.6724 | 102.0509 | 175.7779 | 580.6262 | 65.1758 | 26.3592 | 36.6612 | 60.8846 | 94.2197 | 301.3771 | 911.1025 | 850.7675 | 843.0263 | 53.6813 | 76.8874 | 99.3267 | 149.5716 | 483.6147 | 28.4938 | 51.0629 | 105.362 | 199.6235 | 572.9386 | 35.4327 | 67.439 | 85.5227 | 81.789 | 95.1598 | 664.3913 |  | 421.8043 | 448.4195 |  | 29.6571 | 99.055 | 102.8621 | 147.3012 | 550.764 | 34.7668 | 66.2485 | 104.3034 | 194.2901 | 635.0468 | 25.7056 | 25.5614 | 29.8548 | 44.1566 | 85.9556 | 942.6937 | 938.3434 | 498.5113 | 931.7093 | 33.8729 | 57.5232 | 101.5461 | 157.724 | 542.9527 | 830.3614 | 943.6947 | 828.6533 | 850.0651 | 958.1566 | 976.1347 | 796.1504 | 906.022 | 784.1132 | 898.988 | 887.1479 | 829.4742 | 808.9704 | 794.7884 | 765.3327 | 842.4459 | 810.0038 | 993.2093 | 963.6475 | 897.3125 | 960.5179 | 943.9247 | 119.8088 | 145.9013 | 163.2113 | 71.8553 | 198.2936 | 218.2314 | 96.6319 | 89.1084 | 106.377 | 73.1385 | 83.2802 | 158.77 | 598.3857 | 149.7586 | 67.0145 | 88.5341 | 72.8629 | 96.2172 | 715.5883 | 807.8993 | 827.9124 | 677.2636 | 876.8603 | 91.2278 | 97.8422 | 101.1022 | 98.8937 | 479.2669 | 98.9923 | 52.2425 | 152.132 | 615.7001 | 95.9423 | 25.6469 | 33.4656 | 55.4564 | 88.5846 | 897.8059 | 860.6635 | 811.0753 | 694.6876 | 98.7182 | 40.5058 | 74.4584 | 125.4325 | 503.3502 | 27.9033 | 40.0864 | 78.0717 | 132.3702 | 511.3221 | 25.5986 | 25.9243 | 29.919 | 45.6941 | 82.7268 | 410.1999 | 462.9566 | 711.9243 | 636.1554 | 805.2813 | 27.6853 | 38.0208 | 78.5934 | 129.1972 | 470.9221 | 29.123 | 41.3495 | 80.6033 | 110.9179 | 501.1546 | 25.7453 | 26.5826 | 32.5651 | 49.4634 | 89.5643 | 915.2976 | 890.4784 | 882.0512 | 852.813 | 30.1755 | 79.7825 | 44.0883 | 146.4696 | 550.5119 | 798.6763 | 866.7778 | 901.77 | 967.7265 | 997.7967 | 1013.7284 | 975.0469 | 756.465 | 926.8661 | 718.4031 |  | 1014.6169 | 964.1956 | 972.7914 | 28.7875 | 37.5882 | 60.2915 | 704.9334 | 531.6324 | 420.2642 | 490.0741 | 107.4486 | 141.1877 | 138.8753 | 104.0146 | -0.0033369 | -0.03641 | 0.0061422 | 0.037737 | 0.0085883 | -0.00089432 | 0.038871 | -0.00026593 | -0.039209 | -297.0991 | 17.6163 | -297.3484 | 16.5794 | -294.4405 | 18.643 | -294.4713 | 16.4665 | -210.7593 | 17.5712 | -210.8885 | 16.9778 | 3669.0585 | 3952.1774 | 984.0584 | 140.0315 | -550.2738 | 475.9483
13:59 | 2013 | 373.3989 |  | -110.9777 | -143.0714 | -174.8649 | -103.0744 | -104.63 | -150.7119 | -145.1848 | 10.3788 | 44.7561 | 18.2314 | 12.6428 |  |  |  | -114.8452 | -172.5629 | -186.7773 | -84.125 |  | -175.9036 | -166.2915 | 0.466 | 0.5961 | 0.6235 | 0.7459 | 70.4686 | 117.7078 | 105.2888 | 75.9417 | 75.3469 | 79.7849 | 129.8483 | 68.7041 | 96.4825 | 49.2501 | 97.5596 | 141.2407 | 599.2249 | 99.1691 | 34.8995 | 48.9437 | 70.9609 | 99.2125 | 816.7657 | 147.3767 | 185.0976 | 211.194 | 342.5932 | 87.6002 | 43.3592 | 85.8864 | 131.2336 | 478.3661 | 93.7034 | 64.9559 | 102.0534 | 175.9439 | 580.9106 | 65.2253 | 26.3952 | 36.6969 | 60.903 | 94.2376 | 301.4663 | 911.2316 | 852.1841 | 841.1519 | 53.7189 | 77.0072 | 99.3387 | 149.6747 | 483.8792 | 28.4821 | 51.0955 | 105.4202 | 199.7902 | 573.1956 | 35.479 | 67.4133 | 85.5066 | 81.8142 | 95.1489 | 660.5535 |  | 422.1103 | 448.8109 |  | 29.672 | 99.0457 | 102.889 | 147.3767 | 550.9545 | 34.8098 | 66.2985 | 104.3253 | 194.4417 | 635.3163 | 25.7061 | 25.5625 | 29.8569 | 44.1925 | 85.9779 | 942.3953 | 938.2085 | 498.5334 | 931.6306 | 33.9172 | 57.5775 | 101.554 | 157.8108 | 543.1447 | 829.4556 | 943.2359 | 828.7276 | 849.9454 | 958.5458 | 975.949 | 796.2873 | 906.0644 | 784.0669 | 898.9465 | 893.2308 | 831.8821 | 815.9193 | 802.2958 | 790.046 | 837.1829 | 810.5076 | 970.8609 | 963.8917 | 897.532 | 960.6674 | 944.1428 | 119.8972 | 146.0045 | 163.27 | 71.8875 | 198.3955 | 218.3961 | 96.6454 | 89.1197 | 106.4474 | 73.186 | 83.3214 | 158.874 | 598.5941 | 149.8407 | 67.2454 | 88.5557 | 72.9122 | 96.2245 | 715.7597 | 808.0597 | 828.0427 | 677.3317 | 877.0625 | 92.5519 | 97.8363 | 101.1053 | 98.8843 | 479.4843 | 98.9899 | 52.2625 | 152.2884 | 615.8705 | 95.9732 | 25.6453 | 33.4832 | 55.4868 | 88.5871 | 897.2279 | 860.6212 | 811.1577 | 694.8018 | 98.721 | 40.5402 | 74.4856 | 125.4967 | 503.574 | 27.9679 | 40.1085 | 78.098 | 132.5003 | 511.6278 | 25.6018 | 25.9173 | 29.937 | 45.7222 | 82.7852 | 410.9389 | 463.6888 | 712.2019 | 636.87 | 805.306 | 27.7033 | 38.0624 | 78.6912 | 129.2534 | 471.1368 | 29.1548 | 41.3772 | 80.6416 | 110.9748 | 502.0255 | 25.7409 | 26.5691 | 32.6001 | 49.4944 | 89.5999 | 915.1104 | 890.31 | 882.2842 | 852.6307 | 30.1113 | 79.8492 | 44.1108 | 146.5846 | 550.7389 | 798.9453 | 866.402 | 902.201 | 968.1277 | 997.7258 | 1013.7405 | 975.1693 | 756.5101 | 927.5846 | 718.5704 |  | 1014.7432 | 963.996 | 973.0169 | 28.8002 | 37.6084 | 60.3099 | 705.7008 | 531.879 | 420.6051 | 490.3118 | 107.6068 | 141.4107 | 139.0869 | 104.2058 | -0.0031136 | -0.036323 | 0.0067663 | 0.038416 | 0.0091546 | -0.0010196 | 0.03419 | 0.00038135 | -0.043878 | -297.133 | 17.6533 | -297.2438 | 16.5589 | -294.3267 | 18.643 | -294.3944 | 16.5343 | -210.6823 | 17.5958 | -210.6546 | 16.9449 | 3771.6097 | 3953.3671 | 984.1108 | 140.2488 | -549.9062 | 476.2421
13:59 | 2014 | 373.5253 |  | -110.9276 | -143.2035 | -174.8849 | -102.9942 | -104.523 | -150.5918 | -145.188 | 10.3835 | 44.7699 | 18.215 | 12.6563 |  |  |  | -114.7692 | -172.4074 | -186.5809 | -84.0536 |  | -175.7249 | -166.2118 | 0.4662 | 0.602 | 0.6238 | 0.7464 | 70.7772 | 117.7684 | 105.3096 | 75.9705 | 75.3608 | 79.8155 | 129.8976 | 68.7332 | 96.5111 | 49.2973 | 97.5669 | 141.3323 | 599.5298 | 99.1589 | 34.92 | 48.9562 | 70.9847 | 99.203 | 816.8403 | 147.3376 | 185.106 | 211.3164 | 342.7092 | 87.6364 | 43.3794 | 85.9092 | 131.3123 | 478.6542 | 93.6893 | 65.0619 | 102.0557 | 176.12 | 581.1989 | 65.2427 | 26.4308 | 36.7021 | 60.9322 | 94.2449 | 302.0684 | 911.0916 | 853.4314 | 831.8747 | 53.7502 | 77.1245 | 99.3432 | 149.7715 | 484.1414 | 28.5214 | 51.1093 | 105.4788 | 199.9533 | 573.4409 | 35.5072 | 67.4133 | 85.5016 | 81.8265 | 95.1098 | 664.9547 |  | 423.1338 | 449.4999 |  | 29.7029 | 99.0764 | 102.9252 | 147.4471 | 551.1514 | 34.8629 | 66.343 | 104.4113 | 194.5985 | 635.5878 | 25.7077 | 25.5633 | 29.868 | 44.2276 | 86.0025 | 942.0369 | 938.0721 | 498.6376 | 931.4596 | 33.8859 | 57.6702 | 101.6109 | 157.9227 | 543.3354 | 828.5066 | 941.79 | 828.7499 | 849.8588 | 958.9383 | 975.7543 | 796.4062 | 906.1238 | 784.0345 | 898.9278 | 900.6796 | 831.7882 | 822.2337 | 811.2906 | 810.823 | 834.8977 | 811.7098 | 964.027 | 964.0301 | 897.7344 | 960.6934 | 944.3389 | 119.9974 | 146.1168 | 163.3764 | 71.919 | 198.4714 | 218.586 | 96.6361 | 89.1285 | 106.5164 | 73.2418 | 83.3489 | 158.9407 | 598.8033 | 149.9062 | 67.52 | 88.5724 | 72.9587 | 96.2299 | 715.7554 | 808.1736 | 828.1639 | 677.2138 | 877.1336 | 93.0305 | 97.8208 | 101.087 | 98.9139 | 479.6918 | 99.0015 | 52.2971 | 152.459 | 616.038 | 95.9772 | 25.6484 | 33.5009 | 55.5091 | 88.5984 | 896.5791 | 860.5667 | 811.2364 | 694.9297 | 98.7282 | 40.5752 | 74.5298 | 125.5745 | 503.813 | 27.93 | 40.1382 | 78.1459 | 132.5527 | 511.9179 | 25.7989 | 25.9237 | 29.9716 | 45.7644 | 82.8402 | 411.701 | 464.2686 | 712.517 | 637.5411 | 805.3743 | 27.7251 | 38.0973 | 78.7504 | 129.3201 | 471.3348 | 29.1614 | 41.4055 | 80.697 | 111.0443 | 502.9168 | 25.7344 | 26.568 | 32.6067 | 49.5185 | 89.6257 | 914.8121 | 890.4215 | 882.4578 | 852.5871 | 30.1286 | 79.8994 | 44.1521 | 146.685 | 550.9531 | 798.9251 | 866.5396 | 901.9159 | 968.6154 | 997.6307 | 1013.7036 | 975.1557 | 756.5352 | 928.1651 | 718.8461 |  | 1014.8917 | 963.7745 | 973.1439 | 28.7925 | 37.6164 | 60.3291 | 706.5349 | 532.1082 | 420.9623 | 490.5585 | 107.7651 | 141.5994 | 139.2674 | 104.3931 | -0.003527 | -0.03642 | 0.0070083 | 0.038844 | 0.0089576 | -0.0011764 | 0.038112 | -0.00012567 | -0.053251 | -296.9299 | 17.5978 | -297.1084 | 16.5527 | -294.2467 | 18.6573 | -294.2743 | 16.4706 | -210.3377 | 17.5486 | -210.4208 | 16.9613 | 3687.8889 | 3952.2867 | 984.1241 | 140.4334 | -549.6182 | 476.5353
13:59 | 2015 | 374.182 |  | -110.929 | -143.2239 | -174.8562 | -102.961 | -104.4377 | -150.3863 | -145.0739 | 10.3986 | 44.7929 | 18.2141 | 12.6665 |  |  |  | -114.7505 | -172.2857 | -186.4568 | -83.8959 |  | -175.5939 | -165.9674 | 0.4678 | 0.6155 | 0.6265 | 0.7469 | 70.0811 | 117.8229 | 105.35 | 76.0088 | 75.3947 | 79.8522 | 129.9468 | 68.7609 | 96.5283 | 49.3308 | 97.5604 | 141.4185 | 599.8246 | 99.1547 | 34.9359 | 48.9708 | 71.0011 | 99.203 | 816.8354 | 147.3704 | 185.169 | 211.4513 | 342.8623 | 87.6858 | 43.4133 | 85.8676 | 131.3917 | 478.9315 | 94.0537 | 65.0692 | 102.0611 | 176.2877 | 581.4836 | 65.3305 | 26.4834 | 36.7052 | 60.9578 | 94.2435 | 302.5801 | 910.8367 | 854.8619 | 826.6813 | 53.767 | 77.2392 | 99.343 | 149.8684 | 484.4104 | 28.5437 | 51.1545 | 105.5223 | 200.121 | 573.6728 | 35.4684 | 67.3625 | 85.4813 | 81.8535 | 95.1266 | 668.9892 |  | 424.5255 | 450.4901 |  | 29.716 | 99.1059 | 102.9342 | 147.5261 | 551.3607 | 34.8061 | 66.3925 | 104.5039 | 194.7736 | 635.8386 | 25.7084 | 25.5732 | 29.8862 | 44.2546 | 86.0312 | 941.6521 | 937.9727 | 498.8494 | 931.2947 | 33.936 | 57.6977 | 101.59 | 158.0097 | 543.5296 | 827.698 | 939.9614 | 828.7105 | 849.8289 | 959.3111 | 975.5722 | 796.4856 | 906.1347 | 783.9891 | 898.8971 | 891.5543 | 824.2139 | 825.6037 | 814.4714 | 779.7691 | 841.1478 | 810.0099 | 968.6328 | 964.1721 | 897.8925 | 960.7088 | 944.6076 | 120.0936 | 146.2193 | 163.4505 | 71.9555 | 198.6053 | 218.7745 | 96.632 | 89.1351 | 106.5501 | 73.2861 | 83.3913 | 159.0243 | 599.0029 | 149.9811 | 67.8888 | 88.6046 | 73.0002 | 96.2376 | 715.7481 | 808.2486 | 828.1952 | 677.0091 | 877.1158 | 93.6575 | 97.8084 | 101.0975 | 98.9278 | 479.9113 | 99.0103 | 52.3539 | 152.6153 | 616.2194 | 95.9607 | 25.6734 | 33.5311 | 55.5386 | 88.6169 | 895.847 | 860.4731 | 811.2881 | 695.0179 | 98.7342 | 40.5959 | 74.6059 | 125.6592 | 504.0755 | 27.9044 | 40.1619 | 78.2124 | 132.6099 | 512.2219 | 25.7384 | 25.9348 | 29.9757 | 45.7887 | 82.9209 | 412.7128 | 465.1766 | 712.8913 | 638.3286 | 805.4371 | 27.7591 | 38.1243 | 78.7798 | 129.3829 | 471.5343 | 29.1696 | 41.4312 | 80.7431 | 111.1112 | 503.8196 | 25.7391 | 26.5914 | 32.6055 | 49.5429 | 89.651 | 914.6991 | 890.3846 | 882.4183 | 852.632 | 30.1851 | 79.9552 | 44.1917 | 146.7878 | 551.1562 | 799.0445 | 867.2613 | 901.7782 | 969.2679 | 997.5095 | 1013.5846 | 974.9939 | 756.5562 | 928.7971 | 719.0987 |  | 1015.073 | 963.5868 | 973.1856 | 28.8105 | 37.6119 | 60.3549 | 707.4437 | 532.3321 | 421.2931 | 490.7841 | 107.9178 | 141.7898 | 139.4709 | 104.5326 | -0.003653 | -0.035809 | 0.0065764 | 0.037914 | 0.0085549 | -0.00090512 | 0.054918 | -0.0047283 | -0.048391 | -296.9514 | 17.6451 | -297.0622 | 16.5548 | -294.0928 | 18.6388 | -294.2159 | 16.5076 | -210.2516 | 17.6061 | -210.2331 | 16.9531 | 3748.1654 | 3953.5293 | 984.1021 | 140.6304 | -549.2455 | 476.8126
13:59 | 2016 | 373.7036 |  | -110.9118 | -143.3924 | -174.7997 | -102.8925 | -104.3312 | -150.2925 | -144.9652 | 10.4114 | 44.7775 | 18.1849 | 12.6804 |  |  |  | -114.7257 | -171.936 | -186.2316 | -83.7546 |  | -175.508 | -165.8363 | 0.4682 | 0.6247 | 0.6253 | 0.748 | 71.5405 | 117.8776 | 105.3627 | 76.0397 | 75.4154 | 79.8828 | 129.9985 | 68.7929 | 96.5657 | 49.3735 | 97.569 | 141.5097 | 600.1241 | 99.1554 | 34.9453 | 48.9892 | 71.0247 | 99.2236 | 816.8604 | 147.5119 | 185.4149 | 211.6697 | 343.0887 | 87.7411 | 43.447 | 85.8344 | 131.4704 | 479.2116 | 94.2807 | 65.0665 | 102.0867 | 176.4372 | 581.7705 | 65.3709 | 26.4778 | 36.7489 | 61.0246 | 94.2514 | 302.4408 | 910.7843 | 856.1557 | 828.7827 | 53.7994 | 77.3467 | 99.35 | 149.9632 | 484.6744 | 28.5664 | 51.1975 | 105.5621 | 200.279 | 573.8927 | 35.4868 | 67.2849 | 85.4634 | 81.8799 | 95.1773 | 666.3289 |  | 424.9411 | 451.0527 |  | 29.7237 | 99.1574 | 102.943 | 147.6383 | 551.5882 | 34.809 | 66.4334 | 104.5381 | 194.9244 | 636.1017 | 25.7019 | 25.5802 | 29.9021 | 44.2858 | 86.0573 | 941.3159 | 937.8265 | 498.9587 | 931.1738 | 33.9862 | 57.7532 | 101.6003 | 158.0931 | 543.7178 | 827.0131 | 938.502 | 828.5989 | 849.8803 | 959.6664 | 975.3586 | 796.5316 | 906.1263 | 783.9495 | 898.8906 | 878.242 | 818.5792 | 824.1692 | 823.5207 | 714.5846 | 844.6381 | 805.723 | 962.0102 | 964.425 | 898.0374 | 960.7766 | 944.9826 | 120.1646 | 146.3143 | 163.4883 | 71.9845 | 198.7371 | 218.9357 | 96.6346 | 89.1407 | 106.538 | 73.3092 | 83.4347 | 159.1088 | 599.1762 | 150.0466 | 68.2608 | 88.6407 | 73.0425 | 96.2488 | 715.75 | 808.3239 | 828.2018 | 676.9858 | 877.0219 | 93.5612 | 97.7629 | 101.0864 | 98.9164 | 480.1221 | 99.0161 | 52.3892 | 152.7461 | 616.377 | 95.9663 | 25.686 | 33.5701 | 55.5751 | 88.6296 | 895.0223 | 860.3961 | 811.3179 | 695.0911 | 98.7487 | 40.6238 | 74.6631 | 125.7416 | 504.311 | 27.921 | 40.1929 | 78.272 | 132.7272 | 512.5236 | 25.6471 | 25.9246 | 29.9691 | 45.8091 | 82.9966 | 413.1827 | 465.7886 | 713.21 | 638.7752 | 805.4399 | 27.7662 | 38.1612 | 78.8715 | 129.438 | 471.7501 | 29.1957 | 41.4614 | 80.7801 | 111.181 | 504.718 | 25.7675 | 26.6034 | 32.6405 | 49.578 | 89.6854 | 914.9057 | 890.2666 | 882.2005 | 852.9045 | 30.2147 | 80.0252 | 44.2211 | 146.9062 | 551.3751 | 799.2596 | 867.678 | 901.8768 | 969.9956 | 997.3654 | 1013.3914 | 974.7074 | 756.5738 | 929.557 | 719.3971 |  | 1015.2529 | 963.4125 | 973.1294 | 28.8106 | 37.6308 | 60.3761 | 708.3091 | 532.5679 | 421.6528 | 491.0333 | 108.084 | 142.0592 | 139.7349 | 104.6621 | -0.0035218 | -0.036251 | 0.0071776 | 0.038756 | 0.0090562 | -0.0011945 | 0.041175 | 0.007383 | -0.05243 | -296.7883 | 17.5917 | -296.9114 | 16.5343 | -293.9974 | 18.6635 | -294.0897 | 16.4829 | -209.9131 | 17.5527 | -209.9623 | 16.9408 | 3680.5877 | 3952.9084 | 984.0355 | 140.8971 | -548.8732 | 477.1103
13:59 | 2017 | 372.5437 |  | -111.0111 | -143.4399 | -174.6654 | -102.7788 | -104.1875 | -150.151 | -144.8285 | 10.411 | 44.7445 | 18.1517 | 12.6891 |  |  |  | -114.6435 | -171.54 | -185.9758 | -83.5716 |  | -175.3415 | -165.7393 | 0.4706 | 0.6375 | 0.6235 | 0.7483 | 71.732 | 117.9275 | 105.3665 | 76.064 | 75.4224 | 79.9184 | 130.0479 | 68.8152 | 96.591 | 49.4104 | 97.5725 | 141.5882 | 600.4199 | 99.1749 | 34.9704 | 48.9944 | 71.0459 | 99.212 | 816.8757 | 147.5535 | 185.6398 | 211.8989 | 343.3172 | 87.7823 | 43.472 | 85.9381 | 131.5313 | 479.4918 | 94.7536 | 65.0283 | 102.1058 | 176.586 | 582.0564 | 65.402 | 26.4328 | 36.7521 | 61.0737 | 94.2626 | 302.276 | 910.803 | 856.334 | 830.6452 | 53.8436 | 77.4516 | 99.36 | 150.0704 | 484.9311 | 28.6073 | 51.238 | 105.5924 | 200.4289 | 574.1097 | 35.5106 | 67.2572 | 85.4366 | 81.8967 | 95.183 | 676.3467 |  | 424.5378 | 451.0678 |  | 29.7434 | 99.1835 | 102.9603 | 147.7121 | 551.7937 | 34.8698 | 66.4762 | 104.5048 | 195.0598 | 636.3633 | 25.7066 | 25.5838 | 29.9122 | 44.3099 | 86.0812 | 940.9802 | 937.5899 | 499.0428 | 930.9679 | 33.999 | 57.8382 | 101.6398 | 158.1861 | 543.8895 | 826.5674 | 936.5843 | 828.1676 | 849.8563 | 959.9966 | 975.1041 | 796.5736 | 906.1132 | 783.9151 | 898.9147 | 882.1795 | 821.6612 | 819.5771 | 803.7351 | 683.328 | 841.4335 | 806.8448 | 956.8339 | 964.7474 | 898.1974 | 960.8912 | 945.4145 | 120.2543 | 146.4312 | 163.5748 | 72.0095 | 198.7944 | 219.0892 | 96.6429 | 89.1449 | 106.4855 | 73.3539 | 83.4496 | 159.1917 | 599.3561 | 150.1353 | 68.4828 | 88.6732 | 73.0898 | 96.2612 | 715.7834 | 808.3801 | 828.2144 | 677.0839 | 876.8523 | 93.4175 | 97.7556 | 101.0937 | 98.8777 | 480.3336 | 99.023 | 52.4068 | 152.8399 | 616.5305 | 95.9739 | 25.6811 | 33.5871 | 55.6006 | 88.6308 | 894.1209 | 860.3363 | 811.3203 | 695.1851 | 98.7446 | 40.6615 | 74.7006 | 125.8302 | 504.5331 | 27.9085 | 40.2347 | 78.3568 | 132.7836 | 512.8163 | 25.6741 | 25.9334 | 29.9803 | 45.8453 | 83.0709 | 413.2807 | 465.9105 | 713.4693 | 638.899 | 805.4374 | 27.762 | 38.1832 | 78.9121 | 129.5021 | 471.9702 | 29.2107 | 41.4874 | 80.8159 | 111.2623 | 505.5811 | 25.7819 | 26.6025 | 32.677 | 49.6166 | 89.7081 | 915.14 | 890.3231 | 881.9429 | 853.4204 | 30.2763 | 80.0332 | 44.2606 | 147.0004 | 551.6035 | 799.1658 | 867.7595 | 901.9301 | 970.7003 | 997.1678 | 1013.0972 | 974.3058 | 756.5917 | 930.3426 | 719.7156 |  | 1015.3996 | 963.2573 | 972.9701 | 28.8116 | 37.6592 | 60.3973 | 709.1734 | 532.808 | 422.0197 | 491.2507 | 108.2225 | 142.2328 | 139.9137 | 104.8374 | -0.0037421 | -0.036762 | 0.0066037 | 0.037987 | 0.008749 | -0.00080742 | 0.041476 | 0.0023 | -0.035731 | -296.6991 | 17.6184 | -296.8899 | 16.5507 | -293.9574 | 18.6409 | -293.9666 | 16.4747 | -209.7346 | 17.5896 | -209.8331 | 16.9655 | 3814.5809 | 3954.4904 | 983.9123 | 141.0733 | -548.3622 | 477.4139
13:59 | 2018 | 376.5339 |  | -111.0122 | -143.2733 | -174.2963 | -102.7699 | -104.0873 | -150.0581 | -144.8076 | 10.4075 | 44.7239 | 18.1156 | 12.7004 |  |  |  | -114.5964 | -171.5089 | -185.8019 | -83.6242 |  | -175.1432 | -165.6309 | 0.4709 | 0.6471 | 0.6233 | 0.7486 | 73.9624 | 117.9786 | 105.3582 | 76.0896 | 75.43 | 79.9559 | 130.0963 | 68.8129 | 96.5849 | 49.434 | 97.5548 | 141.6598 | 600.7239 | 99.1743 | 35.0004 | 49.0044 | 71.0536 | 99.1789 | 816.8702 | 147.577 | 185.8161 | 212.1353 | 343.5864 | 87.7876 | 43.5 | 86.064 | 131.5968 | 479.7853 | 95.1209 | 64.9692 | 102.1105 | 176.7409 | 582.3228 | 65.4662 | 26.432 | 36.7704 | 61.0849 | 94.2663 | 302.2921 | 910.7398 | 856.516 | 832.9289 | 53.8484 | 77.5582 | 99.3684 | 150.1728 | 485.1991 | 28.5983 | 51.2749 | 105.6296 | 200.5894 | 574.3569 | 35.5155 | 67.2193 | 85.3919 | 81.9048 | 95.1637 | 683.5253 |  | 424.3019 | 451.1603 |  | 29.7488 | 99.1702 | 102.9667 | 147.7754 | 551.9867 | 34.8786 | 66.5407 | 104.4761 | 195.2114 | 636.6126 | 25.6972 | 25.5901 | 29.9232 | 44.3397 | 86.1053 | 940.5886 | 937.2179 | 499.1689 | 930.5616 | 34.0011 | 57.9132 | 101.6521 | 158.2786 | 544.0599 | 826.2025 | 935.2668 | 827.7529 | 849.6687 | 960.2864 | 974.8125 | 796.6042 | 906.0626 | 783.8557 | 898.8992 | 892.0859 | 829.8152 | 798.3131 | 763.5698 | 707.0634 | 838.9861 | 813.277 | 972.8531 | 965.0462 | 898.3605 | 961.061 | 945.8171 | 120.3552 | 146.5519 | 163.641 | 72.0402 | 198.8908 | 219.238 | 96.6665 | 89.1555 | 106.4018 | 73.4192 | 83.4704 | 159.2833 | 599.5397 | 150.2191 | 68.7455 | 88.6908 | 73.1345 | 96.2673 | 715.9743 | 808.3803 | 828.1741 | 677.3694 | 876.6657 | 93.6131 | 97.7774 | 101.1035 | 98.891 | 480.5429 | 99.0068 | 52.4339 | 152.9335 | 616.6676 | 95.9882 | 25.696 | 33.5913 | 55.6187 | 88.6539 | 893.1917 | 860.2793 | 811.3044 | 695.2549 | 98.7476 | 40.6953 | 74.7512 | 125.9214 | 504.7825 | 27.8729 | 40.2437 | 78.4089 | 132.8031 | 513.1111 | 25.6821 | 25.9453 | 29.9991 | 45.8752 | 83.1413 | 413.4302 | 466.0394 | 713.788 | 639.0063 | 805.4503 | 27.7407 | 38.1846 | 78.8976 | 129.5558 | 472.1814 | 29.2043 | 41.5121 | 80.8525 | 111.34 | 506.3892 | 25.7778 | 26.5952 | 32.6847 | 49.6445 | 89.7347 | 915.3115 | 890.5604 | 881.8494 | 853.7949 | 30.3079 | 80.0878 | 44.2949 | 147.088 | 551.842 | 798.9296 | 867.7402 | 901.6833 | 970.8887 | 996.9179 | 1012.678 | 973.7925 | 756.6184 | 931.0967 | 720.023 |  | 1015.5059 | 963.0394 | 972.7143 | 28.813 | 37.6699 | 60.4243 | 709.9604 | 533.0284 | 422.3638 | 491.4409 | 108.3526 | 142.4507 | 140.1468 | 104.9806 | -0.0034962 | -0.036992 | 0.0068736 | 0.038425 | 0.0088508 | -0.00079497 | 0.034257 | 0.0041857 | -0.061436 | -296.6653 | 17.6102 | -296.7299 | 16.5507 | -293.8466 | 18.6594 | -293.9359 | 16.4891 | -209.5284 | 17.5835 | -209.5438 | 16.9388 | 3747.526 | 3953.0728 | 983.7184 | 141.2987 | -547.9831 | 477.6961
14:00 | 2019 | 376.9096 |  | -110.9734 | -143.1013 | -174.0987 | -102.71 | -104.1901 | -150.0568 | -144.8881 | 10.4042 | 44.7197 | 18.0966 | 12.7134 |  |  |  | -114.5239 | -171.3359 | -185.6107 | -83.4466 |  | -175.0653 | -165.5275 | 0.4724 | 0.6645 | 0.6241 | 0.7474 | 73.6263 | 118.0353 | 105.3689 | 76.1144 | 75.446 | 79.9912 | 130.1412 | 68.813 | 96.577 | 49.4603 | 97.5419 | 141.7459 | 601.0315 | 99.1764 | 35.0176 | 49.0328 | 71.0752 | 99.1797 | 816.9135 | 147.6653 | 185.9983 | 212.3551 | 343.8383 | 87.8024 | 43.5302 | 86.0399 | 131.6784 | 480.0592 | 95.1245 | 64.9181 | 102.1174 | 176.8964 | 582.5979 | 65.5221 | 26.4237 | 36.8116 | 61.0936 | 94.255 | 302.3933 | 910.6388 | 856.6469 | 835.9431 | 53.9088 | 77.6723 | 99.3847 | 150.263 | 485.473 | 28.5698 | 51.3058 | 105.6865 | 200.7716 | 574.6029 | 35.5751 | 67.1942 | 85.3728 | 81.9165 | 95.1714 | 665.7831 |  | 424.4295 | 451.389 |  | 29.7617 | 99.1855 | 102.9783 | 147.8572 | 552.1862 | 34.8818 | 66.5766 | 104.4919 | 195.3657 | 636.8746 | 25.709 | 25.6006 | 29.9427 | 44.3787 | 86.138 | 940.2135 | 936.7256 | 499.196 | 929.9108 | 34.0007 | 57.9876 | 101.69 | 158.3816 | 544.2259 | 825.7823 | 936.2018 | 827.7293 | 849.4364 | 960.5542 | 974.5244 | 796.6175 | 905.9842 | 783.7514 | 898.8001 | 904.3751 | 837.9864 | 780.031 | 754.6471 | 736.1388 | 842.2208 | 817.0099 | 977.715 | 965.3399 | 898.5187 | 961.3067 | 946.1719 | 120.4369 | 146.6726 | 163.7162 | 72.0669 | 198.985 | 219.3454 | 96.7017 | 89.1673 | 106.2886 | 73.5004 | 83.5059 | 159.4237 | 599.7443 | 150.2924 | 69.1378 | 88.7065 | 73.1755 | 96.276 | 716.3496 | 808.381 | 828.1112 | 678.1415 | 876.5103 | 93.3167 | 97.8499 | 101.1405 | 98.961 | 480.7914 | 99.0055 | 52.4619 | 153.0367 | 616.7949 | 95.9899 | 25.7055 | 33.595 | 55.6367 | 88.6733 | 892.2861 | 860.1989 | 811.2761 | 695.3021 | 98.7578 | 40.7121 | 74.814 | 125.9888 | 505.0257 | 27.8708 | 40.2714 | 78.4441 | 132.9237 | 513.4224 | 25.6644 | 25.9433 | 30.0185 | 45.9076 | 83.2 | 413.6983 | 466.3644 | 714.1353 | 639.1579 | 805.4369 | 27.7551 | 38.2076 | 78.9359 | 129.5984 | 472.3888 | 29.2009 | 41.5444 | 80.876 | 111.4096 | 507.1761 | 25.7602 | 26.5793 | 32.7019 | 49.6705 | 89.7591 | 915.3553 | 890.8712 | 882.1841 | 854.1145 | 30.3172 | 80.1655 | 44.3358 | 147.1746 | 552.0745 | 798.6695 | 868.0471 | 901.0868 | 970.7708 | 996.631 | 1012.2511 | 973.1816 | 756.5844 | 931.7611 | 720.2929 |  | 1015.5503 | 962.8447 | 972.3835 | 28.8202 | 37.71 | 60.4372 | 710.6181 | 533.2446 | 422.7018 | 491.585 | 108.5226 | 142.6573 | 140.2836 | 105.143 | -0.0039165 | -0.036453 | 0.0068302 | 0.038217 | 0.0087587 | -0.0013082 | 0.05129 | -0.0072687 | -0.053369 | -296.4868 | 17.5732 | -296.6776 | 16.5486 | -293.7482 | 18.645 | -293.7697 | 16.4562 | -209.2607 | 17.5732 | -209.3931 | 16.9716 | 3759.2784 | 3952.2452 | 983.4901 | 141.4704 | -547.6585 | 477.9732
14:00 | 2020 | 377.4232 |  | -110.8121 | -142.9499 | -173.7674 | -102.528 | -104.0924 | -150.1347 | -144.787 | 10.3991 | 44.7512 | 18.0987 | 12.7183 |  |  |  | -114.4009 | -171.1361 | -185.2841 | -83.3728 |  | -174.9232 | -165.3414 | 0.4739 | 0.6734 | 0.6263 | 0.7474 | 69.2183 | 118.1041 | 105.4108 | 76.1483 | 75.4734 | 80.0287 | 130.1934 | 68.8259 | 96.5752 | 49.4894 | 97.5355 | 141.8247 | 601.3268 | 99.1941 | 35.0379 | 49.0593 | 71.1109 | 99.1742 | 816.9253 | 147.7362 | 186.1557 | 212.563 | 344.0335 | 87.8172 | 43.569 | 85.9962 | 131.7628 | 480.3301 | 95.137 | 64.8455 | 102.1134 | 177.0554 | 582.8787 | 65.6109 | 26.4411 | 36.833 | 61.1249 | 94.2547 | 302.6062 | 910.507 | 858.0662 | 838.5906 | 53.9545 | 77.7846 | 99.3823 | 150.3707 | 485.7188 | 28.573 | 51.3513 | 105.7323 | 200.9376 | 574.827 | 35.5718 | 67.1945 | 85.3826 | 81.9514 | 95.1797 | 650.9027 |  | 424.8048 | 451.7748 |  | 29.7609 | 99.2151 | 102.9843 | 147.9093 | 552.3652 | 34.9093 | 66.5704 | 104.5113 | 195.5042 | 637.1213 | 25.7221 | 25.6113 | 29.9706 | 44.4027 | 86.1661 | 939.8749 | 936.0977 | 499.2196 | 929.0763 | 34.0285 | 58.0606 | 101.7435 | 158.4821 | 544.3835 | 825.475 | 937.0136 | 827.7744 | 849.1134 | 960.8159 | 974.1895 | 796.6082 | 905.9043 | 783.612 | 898.6537 | 908.8732 | 839.0431 | 776.9818 | 752.3045 | 764.3575 | 845.1997 | 817.6279 | 967.2054 | 965.6017 | 898.6687 | 961.5929 | 946.5035 | 120.5372 | 146.8118 | 163.8542 | 72.0974 | 199.033 | 219.5169 | 96.7776 | 89.1805 | 106.2936 | 73.5685 | 83.5384 | 159.4946 | 599.9416 | 150.3698 | 69.2498 | 88.7298 | 73.2227 | 96.2817 | 716.8192 | 808.4044 | 828.0234 | 678.9694 | 876.4087 | 94.5209 | 97.8535 | 101.1366 | 98.9491 | 480.9974 | 99.0179 | 52.4949 | 153.133 | 616.977 | 95.9827 | 25.706 | 33.6084 | 55.6655 | 88.6718 | 891.4519 | 860.0665 | 811.2444 | 695.3628 | 98.7494 | 40.7478 | 74.8824 | 126.0596 | 505.258 | 27.8726 | 40.3016 | 78.4899 | 133.0681 | 513.7398 | 25.7002 | 25.9518 | 30.0014 | 45.9499 | 83.264 | 414.107 | 466.7956 | 714.4508 | 639.3703 | 805.4184 | 27.8003 | 38.2335 | 79.0479 | 129.6624 | 472.6483 | 29.2171 | 41.5804 | 80.8874 | 111.4589 | 507.968 | 25.7574 | 26.5804 | 32.7264 | 49.7022 | 89.7648 | 915.3055 | 890.8397 | 882.3799 | 854.2134 | 30.2747 | 80.2309 | 44.3518 | 147.266 | 552.3061 | 798.3544 | 868.57 | 900.7125 | 970.964 | 996.3182 | 1011.8195 | 972.4795 | 756.5057 | 932.381 | 720.4617 |  | 1015.5423 | 962.5945 | 971.9551 | 28.8182 | 37.7209 | 60.456 | 711.1255 | 533.4516 | 423.0025 | 491.7475 | 108.6792 | 142.8678 | 140.5642 | 105.3492 | -0.0039586 | -0.03656 | 0.006272 | 0.038079 | 0.0089996 | -0.00099907 | 0.04376 | 0.012319 | -0.045337 | -296.4776 | 17.5958 | -296.6129 | 16.5486 | -293.6774 | 18.6799 | -293.7082 | 16.487 | -209.0792 | 17.5958 | -209.1561 | 16.9634 | 3732.8144 | 3953.7676 | 983.2143 | 141.716 | -547.059 | 478.2271
14:00 | 2021 | 376.9753 |  | -110.8519 | -142.5211 | -173.5009 | -102.3521 | -103.914 | -149.8631 | -144.6133 | 10.4116 | 44.562 | 17.9763 | 12.7245 |  |  |  | -114.2192 | -170.7769 | -184.9544 | -83.165 |  | -174.6938 | -165.178 | 0.4768 | 0.6926 | 0.628 | 0.748 | 67.3496 | 118.1834 | 105.4604 | 76.1971 | 75.5127 | 80.0727 | 130.2539 | 68.8535 | 96.5805 | 49.5333 | 97.5453 | 141.9173 | 601.6165 | 99.2096 | 35.075 | 49.0903 | 71.1381 | 99.1634 | 816.9342 | 147.9155 | 186.4319 | 212.8051 | 344.2774 | 87.8409 | 43.6028 | 85.9958 | 131.8465 | 480.6186 | 95.3173 | 64.7557 | 102.0887 | 177.2166 | 583.1568 | 65.651 | 26.4554 | 36.8468 | 61.1884 | 94.2668 | 302.8578 | 910.4578 | 859.6492 | 843.2414 | 53.9584 | 77.8981 | 99.3738 | 150.4739 | 485.9564 | 28.5901 | 51.3885 | 105.777 | 201.0848 | 575.0504 | 35.5005 | 67.1376 | 85.3571 | 81.9702 | 95.1712 | 659.3051 |  | 425.1669 | 452.1365 |  | 29.7784 | 99.2091 | 102.9819 | 147.9966 | 552.5696 | 34.9422 | 66.6101 | 104.5267 | 195.6585 | 637.3716 | 25.7221 | 25.6154 | 29.9847 | 44.4338 | 86.191 | 939.5922 | 935.6682 | 499.3001 | 928.3866 | 34.0368 | 58.1456 | 101.7565 | 158.5609 | 544.5376 | 825.2996 | 935.4539 | 827.7521 | 848.8562 | 961.0952 | 973.8344 | 796.5926 | 905.8265 | 783.476 | 898.5013 | 909.6787 | 837.7679 | 777.2235 | 758.0406 | 805.5012 | 844.625 | 819.3015 | 967.4559 | 965.7492 | 898.8057 | 961.8579 | 946.7792 | 120.6329 | 146.9418 | 163.9774 | 72.1264 | 199.1213 | 219.7513 | 96.8788 | 89.1926 | 106.4418 | 73.6053 | 83.5911 | 159.5317 | 600.1028 | 150.4397 | 69.1577 | 88.7481 | 73.2647 | 96.287 | 717.2713 | 808.3918 | 827.9714 | 679.704 | 876.362 | 95.7474 | 97.8158 | 101.1029 | 98.9382 | 481.1702 | 99.0087 | 52.5414 | 153.2371 | 617.1594 | 95.9853 | 25.7106 | 33.6231 | 55.6938 | 88.6783 | 890.6973 | 859.9257 | 811.2304 | 695.4288 | 98.7482 | 40.7876 | 74.9289 | 126.1528 | 505.4917 | 27.8695 | 40.3125 | 78.5232 | 133.1207 | 514.033 | 25.7214 | 25.9609 | 30.0299 | 45.9644 | 83.3218 | 414.4856 | 467.2247 | 714.7067 | 639.5706 | 805.3555 | 27.8091 | 38.2514 | 79.1137 | 129.7309 | 472.9153 | 29.2442 | 41.6065 | 80.8942 | 111.4844 | 508.7601 | 25.7743 | 26.6107 | 32.7461 | 49.7354 | 89.7794 | 915.1674 | 890.7061 | 881.9894 | 854.1257 | 30.2208 | 80.3349 | 44.3538 | 147.3736 | 552.5469 | 798.0712 | 869.4713 | 900.4822 | 971.0632 | 996.0132 | 1011.3004 | 971.7607 | 756.452 | 933.0289 | 720.572 |  | 1015.4751 | 962.4367 | 971.4871 | 28.8282 | 37.7407 | 60.4805 | 711.7058 | 533.6612 | 423.2519 | 491.9687 | 108.8038 | 143.0777 | 140.7041 | 105.4734 | -0.0035667 | -0.036758 | 0.0064989 | 0.038683 | 0.009038 | -0.0010768 | 0.043985 | 0.0024667 | -0.049697 | -296.3145 | 17.5712 | -296.4591 | 16.5178 | -293.5389 | 18.6553 | -293.6035 | 16.4542 | -208.8146 | 17.5712 | -208.9038 | 16.947 | 3666.785 | 3953.9581 | 982.9253 | 141.8909 | -546.1811 | 478.4565
14:00 | 2022 | 389.2087 |  | -111.0453 | -141.8778 | -172.1064 | -101.8211 | -103.4157 | -149.3623 | -144.1444 | 10.4629 | 43.7209 | 17.5135 | 12.7222 |  |  |  | -113.8591 | -169.7365 | -184.0256 | -82.6423 |  | -173.7039 | -164.1076 | 0.4804 | 0.7319 | 0.628 | 0.7474 | 70.652 | 118.2424 | 105.4933 | 76.2332 | 75.5415 | 80.1136 | 130.3018 | 68.8765 | 96.5752 | 49.5665 | 97.5444 | 142.0084 | 601.8831 | 99.1954 | 35.1022 | 49.1303 | 71.1594 | 99.1618 | 816.8865 | 148.0655 | 186.6948 | 213.0416 | 344.5005 | 87.8694 | 43.6392 | 86.2498 | 131.9247 | 480.9004 | 95.747 | 64.6815 | 102.0898 | 177.379 | 583.4402 | 65.6378 | 26.4746 | 36.8728 | 61.22 | 94.2828 | 303.0803 | 910.4665 | 860.0585 | 844.6607 | 54.0225 | 78.0056 | 99.3523 | 150.5732 | 486.2194 | 28.6065 | 51.4246 | 105.8253 | 201.2495 | 575.2694 | 35.5119 | 67.0706 | 85.3293 | 81.9786 | 95.1841 | 666.1057 |  | 425.6251 | 452.5479 |  | 29.8179 | 99.2082 | 102.9845 | 148.0899 | 552.7667 | 34.9951 | 66.6789 | 104.57 | 195.8149 | 637.6428 | 25.7389 | 25.6108 | 29.9886 | 44.4654 | 86.2209 | 939.3411 | 935.3929 | 499.4281 | 927.9048 | 34.0323 | 58.2523 | 101.7931 | 158.6538 | 544.6808 | 825.1539 | 934.7264 | 827.7138 | 848.7912 | 961.41 | 973.4666 | 796.5756 | 905.7437 | 783.3536 | 898.3447 | 911.3932 | 836.7533 | 790.6877 | 768.4784 | 822.6854 | 843.7939 | 820.5313 | 966.9929 | 965.7884 | 898.9329 | 962.0632 | 946.952 | 120.7242 | 147.0926 | 164.0668 | 72.1543 | 199.2934 | 219.9629 | 97.0072 | 89.1935 | 106.5493 | 73.6399 | 83.622 | 159.6508 | 600.2804 | 150.5367 | 69.2815 | 88.7659 | 73.3075 | 96.2924 | 717.8428 | 808.3557 | 827.9376 | 680.8109 | 876.4119 | 95.4185 | 97.8578 | 101.1239 | 98.9519 | 481.4008 | 99.0049 | 52.5882 | 153.3152 | 617.2917 | 95.9877 | 25.7221 | 33.6613 | 55.7225 | 88.699 | 890.0011 | 859.8326 | 811.2034 | 695.4818 | 98.7371 | 40.8103 | 74.9413 | 126.2373 | 505.7472 | 27.9194 | 40.3634 | 78.5787 | 133.173 | 514.3112 | 25.6587 | 25.9759 | 30.0576 | 45.9677 | 83.376 | 414.8229 | 467.6103 | 714.9405 | 639.7492 | 805.2798 | 27.7969 | 38.2894 | 79.1576 | 129.8037 | 473.1345 | 29.2554 | 41.6268 | 80.8885 | 111.5206 | 509.5202 | 25.7885 | 26.6208 | 32.7793 | 49.7713 | 89.8118 | 914.9918 | 890.5216 | 881.8589 | 854.0179 | 30.2547 | 80.412 | 44.3868 | 147.4828 | 552.7728 | 797.8274 | 870.7627 | 900.0899 | 970.5972 | 995.7481 | 1010.7795 | 971.0547 | 756.459 | 933.7399 | 720.6519 |  | 1015.3691 | 962.2198 | 970.9896 | 28.8416 | 37.7879 | 60.5169 | 712.2055 | 533.8688 | 423.5654 | 492.2697 | 108.9559 | 143.274 | 140.9435 | 105.6106 | -0.0033418 | -0.036796 | 0.006958 | 0.038699 | 0.0086049 | -0.00094506 | 0.051885 | -0.010542 | -0.036502 | -296.2775 | 17.5445 | -296.3945 | 16.4521 | -293.4651 | 18.6204 | -293.5328 | 16.4029 | -208.6207 | 17.5075 | -208.7069 | 16.8525 | 3699.6864 | 3953.2294 | 982.6297 | 142.1088 | -543.5544 | 478.7171
14:00 | 2023 | 394.6544 |  | -111.1091 | -141.7358 | -171.7605 | -101.6889 | -103.2952 | -149.1735 | -144.0033 | 10.4638 | 43.6451 | 17.443 | 12.717 |  |  |  | -113.7663 | -169.5805 | -183.8027 | -82.5209 |  | -173.5333 | -163.978 | 0.4818 | 0.749 | 0.6296 | 0.7486 | 74.0625 | 118.2924 | 105.5121 | 76.2732 | 75.5682 | 80.1523 | 130.3557 | 68.8995 | 96.6145 | 49.6064 | 97.5477 | 142.0867 | 602.1671 | 99.1784 | 35.1147 | 49.1523 | 71.1723 | 99.1423 | 816.756 | 148.0847 | 186.9166 | 213.1998 | 344.6311 | 87.893 | 43.6707 | 86.577 | 131.9935 | 481.1772 | 95.9978 | 64.6286 | 102.1061 | 177.5337 | 583.7067 | 65.719 | 26.4836 | 36.9064 | 61.247 | 94.2923 | 303.2395 | 910.4867 | 860.371 | 844.416 | 54.107 | 78.1072 | 99.3373 | 150.671 | 486.482 | 28.6083 | 51.4494 | 105.871 | 201.4178 | 575.5033 | 35.571 | 67.0576 | 85.2971 | 81.9804 | 95.2116 | 645.2418 |  | 426.2768 | 453.0935 |  | 29.8292 | 99.2253 | 102.9726 | 148.1697 | 552.9543 | 35.046 | 66.7251 | 104.61 | 195.9607 | 637.8969 | 25.7569 | 25.6157 | 30.0038 | 44.4879 | 86.2468 | 938.9864 | 935.0716 | 499.5409 | 927.3944 | 34.1154 | 58.3008 | 101.8015 | 158.7591 | 544.822 | 824.7275 | 934.8961 | 827.8539 | 848.9374 | 961.7559 | 973.0818 | 796.5431 | 905.6287 | 783.2317 | 898.1727 | 905.7182 | 833.7263 | 803.4664 | 789.1961 | 822.9027 | 843.4735 | 812.6744 | 956.6456 | 965.7656 | 899.0546 | 962.2207 | 947.0768 | 120.8433 | 147.2461 | 164.2209 | 72.1922 | 199.4945 | 220.2527 | 97.1693 | 89.2111 | 106.6222 | 73.6972 | 83.6371 | 159.7643 | 600.4677 | 150.6265 | 69.6892 | 88.7787 | 73.352 | 96.3013 | 718.5222 | 808.3628 | 827.9096 | 681.9817 | 876.5629 | 94.7659 | 97.8788 | 101.1304 | 98.9115 | 481.617 | 99.0031 | 52.6053 | 153.3833 | 617.414 | 96.0019 | 25.7275 | 33.6908 | 55.7469 | 88.7102 | 889.3546 | 859.768 | 811.1601 | 695.5257 | 98.7237 | 40.8331 | 75.0253 | 126.3152 | 505.9999 | 28.0082 | 40.4168 | 78.639 | 133.27 | 514.6048 | 25.6723 | 25.9953 | 30.0584 | 46.02 | 83.4455 | 415.2612 | 468.0462 | 715.1657 | 640.0275 | 805.2361 | 27.7721 | 38.3289 | 79.2244 | 129.8568 | 473.344 | 29.2487 | 41.6531 | 80.8676 | 111.5802 | 510.2052 | 25.7959 | 26.6245 | 32.7943 | 49.8096 | 89.8472 | 914.6938 | 890.3046 | 881.7149 | 853.8347 | 30.2833 | 80.4763 | 44.4148 | 147.5966 | 552.9952 | 797.5677 | 871.0147 | 899.5761 | 969.8252 | 995.5375 | 1010.286 | 970.3644 | 756.5308 | 934.6921 | 720.7123 |  | 1015.1788 | 961.9417 | 970.4687 | 28.8327 | 37.7903 | 60.5235 | 712.9327 | 534.0686 | 424.092 | 492.4007 | 109.1377 | 143.4864 | 141.2203 | 105.7846 | -0.0043105 | -0.036782 | 0.0065794 | 0.038696 | 0.0093003 | -0.0010898 | 0.048924 | 0.0062585 | -0.051598 | -296.176 | 17.4972 | -296.2437 | 16.4213 | -293.3358 | 18.6409 | -293.3789 | 16.3905 | -208.353 | 17.5013 | -208.4238 | 16.8566 | 3620.2052 | 3951.8953 | 982.3269 | 142.3533 | -542.9844 | 479.0803
14:00 | 2024 | 401.7355 |  | -111.1427 | -141.7204 | -171.5837 | -101.5996 | -103.1403 | -149.1957 | -143.9129 | 10.4576 | 43.6509 | 17.4148 | 12.7106 |  |  |  | -113.5982 | -169.3334 | -183.5819 | -82.3731 |  | -173.3868 | -163.8494 | 0.4858 | 0.7699 | 0.6295 | 0.7477 | 72.6989 | 118.3351 | 105.5408 | 76.3181 | 75.6084 | 80.2038 | 130.4107 | 68.9342 | 96.7138 | 49.6432 | 97.5611 | 142.1672 | 602.464 | 99.1588 | 35.1341 | 49.1625 | 71.1925 | 99.1265 | 816.6549 | 148.1646 | 187.2445 | 213.3727 | 344.7503 | 87.9204 | 43.6929 | 86.6253 | 132.0662 | 481.4585 | 96.0364 | 64.5741 | 102.0564 | 177.6887 | 583.9789 | 65.8276 | 26.5013 | 36.9046 | 61.2669 | 94.2698 | 303.551 | 910.4977 | 860.5469 | 845.2938 | 54.0991 | 78.221 | 99.3652 | 150.768 | 486.737 | 28.6033 | 51.5058 | 105.9129 | 201.586 | 575.7296 | 35.5636 | 66.9952 | 85.2346 | 81.99 | 95.1729 | 654.4615 |  | 427.3222 | 453.9003 |  | 29.8287 | 99.2094 | 102.9698 | 148.2479 | 553.1616 | 35.0602 | 66.7669 | 104.6157 | 196.131 | 638.1333 | 25.7478 | 25.6242 | 30.0232 | 44.5169 | 86.268 | 938.5217 | 934.6407 | 499.5953 | 926.5617 | 34.2249 | 58.3191 | 101.7451 | 158.835 | 544.9688 | 824.0296 | 933.3401 | 828.3248 | 849.3029 | 962.1369 | 972.7078 | 796.5444 | 905.483 | 783.1311 | 898.0022 | 895.2996 | 832.5398 | 810.7604 | 818.4385 | 819.1803 | 841.7064 | 806.9661 | 945.2522 | 965.7285 | 899.169 | 962.3358 | 947.1801 | 120.9707 | 147.365 | 164.5253 | 72.2246 | 199.6455 | 220.5895 | 97.2823 | 89.2222 | 106.6124 | 73.748 | 83.6774 | 159.8358 | 600.6491 | 150.6794 | 69.814 | 88.7958 | 73.393 | 96.3154 | 718.8899 | 808.4287 | 827.9849 | 682.4729 | 876.7414 | 95.5198 | 97.8658 | 101.1155 | 98.909 | 481.8167 | 99.0024 | 52.626 | 153.4676 | 617.5674 | 96.0305 | 25.7316 | 33.6888 | 55.7629 | 88.7226 | 888.737 | 859.6925 | 811.1282 | 695.5546 | 98.7321 | 40.8633 | 75.1175 | 126.4015 | 506.2155 | 28.0504 | 40.4084 | 78.6782 | 133.3122 | 514.9073 | 25.5956 | 25.9988 | 30.0724 | 46.0743 | 83.4964 | 415.7493 | 468.5684 | 715.4038 | 640.3567 | 805.1674 | 27.7777 | 38.334 | 79.255 | 129.8866 | 473.5495 | 29.26 | 41.6755 | 80.8381 | 111.6303 | 510.8064 | 25.7805 | 26.6356 | 32.7957 | 49.8329 | 89.8659 | 914.3119 | 890.026 | 880.2316 | 853.6091 | 30.2871 | 80.5395 | 44.4467 | 147.7062 | 553.2194 | 797.3278 | 870.4957 | 898.8105 | 969.4421 | 995.3888 | 1009.7358 | 969.6725 | 756.6296 | 935.68 | 720.7094 |  | 1014.9444 | 961.7226 | 969.9368 | 28.8429 | 37.7976 | 60.5641 | 713.6966 | 534.2772 | 424.4705 | 492.5802 | 109.2517 | 143.6418 | 141.3595 | 105.9144 | -0.0044002 | -0.036832 | 0.0064632 | 0.038834 | 0.0090064 | -0.0008309 | 0.053014 | -0.0054827 | -0.044845 | -296.1206 | 17.4972 | -296.1452 | 16.4029 | -293.2343 | 18.6655 | -293.3051 | 16.4521 | -208.1407 | 17.5465 | -208.1961 | 16.8854 | 3745.8213 | 3954.4863 | 982.0307 | 142.5007 | -542.5254 | 479.3739
14:00 | 2025 | 416.6254 |  | -111.2828 | -141.6968 | -171.4785 | -101.5444 | -103.072 | -149.0937 | -143.9011 | 10.4526 | 43.6424 | 17.3904 | 12.7066 |  |  |  | -113.5163 | -169.0653 | -183.4032 | -82.2912 |  | -173.3993 | -163.7237 | 0.4874 | 0.7901 | 0.6289 | 0.7497 | 68.6046 | 118.3818 | 105.5958 | 76.3636 | 75.6682 | 80.266 | 130.4543 | 68.9668 | 96.8063 | 49.6615 | 97.5687 | 142.2556 | 602.7589 | 99.1547 | 35.1484 | 49.1699 | 71.2222 | 99.113 | 816.6122 | 148.2925 | 187.5249 | 213.5537 | 344.8764 | 87.9321 | 43.7293 | 86.5685 | 132.1455 | 481.7432 | 96.1151 | 64.535 | 102.0597 | 177.851 | 584.261 | 65.8429 | 26.5256 | 36.9455 | 61.3178 | 94.2712 | 303.9282 | 910.3478 | 860.7133 | 845.4923 | 54.0808 | 78.3365 | 99.3759 | 150.8681 | 486.9885 | 28.6156 | 51.5663 | 105.9516 | 201.7587 | 575.9525 | 35.5433 | 66.9531 | 85.2518 | 82.0278 | 95.1961 | 692.9381 |  | 428.5292 | 454.8113 |  | 29.8534 | 99.2163 | 103.0051 | 148.3246 | 553.3564 | 34.9903 | 66.8187 | 104.5927 | 196.2987 | 638.3711 | 25.7327 | 25.6368 | 30.0482 | 44.5555 | 86.2989 | 938.0854 | 934.1208 | 499.6213 | 925.6302 | 34.2563 | 58.3811 | 101.7495 | 158.909 | 545.1106 | 823.4592 | 930.9403 | 829.0818 | 849.7589 | 962.5299 | 972.3451 | 796.5729 | 905.338 | 783.0606 | 897.8962 | 897.6329 | 830.6243 | 814.0429 | 833.3587 | 818.033 | 838.9229 | 803.5677 | 946.3154 | 965.6925 | 899.2885 | 962.379 | 947.2476 | 121.0905 | 147.4737 | 164.8206 | 72.2485 | 199.7794 | 220.8507 | 97.3559 | 89.227 | 106.5848 | 73.7796 | 83.7136 | 159.909 | 600.8392 | 150.7343 | 69.764 | 88.8246 | 73.4429 | 96.3245 | 718.9329 | 808.4979 | 828.069 | 682.5343 | 876.8961 | 96.6724 | 97.8777 | 101.1129 | 98.9265 | 482.0275 | 99.0016 | 52.6608 | 153.6023 | 617.7099 | 96.0714 | 25.7371 | 33.7059 | 55.7902 | 88.7491 | 888.1018 | 859.5893 | 811.0988 | 695.5697 | 98.74 | 40.9022 | 75.1202 | 126.4899 | 506.4548 | 28.023 | 40.4128 | 78.73 | 133.3982 | 515.2222 | 25.5888 | 25.9996 | 30.0911 | 46.0931 | 83.5501 | 416.1501 | 469.0585 | 715.6169 | 640.6328 | 805.0806 | 27.799 | 38.356 | 79.3339 | 129.9469 | 473.7705 | 29.2701 | 41.7033 | 80.8152 | 111.6846 | 511.2989 | 25.7277 | 26.6508 | 32.7916 | 49.8554 | 89.882 | 913.893 | 889.681 | 878.3619 | 853.4138 | 30.2684 | 80.5977 | 44.4767 | 147.8114 | 553.4428 | 797.0449 | 870.5493 | 898.0996 | 969.2387 | 995.3032 | 1009.1756 | 968.9859 | 756.7351 | 936.4467 | 720.619 |  | 1014.6661 | 961.5594 | 969.4088 | 28.8564 | 37.8203 | 60.588 | 714.4566 | 534.4886 | 424.751 | 492.7622 | 109.4445 | 143.8715 | 141.5688 | 106.1064 | -0.0038986 | -0.036687 | 0.0067764 | 0.038514 | 0.0085684 | -0.0011978 | 0.040542 | 0.0040361 | -0.056523 | -295.9237 | 17.489 | -296.0498 | 16.4254 | -293.1666 | 18.6881 | -293.1881 | 16.4234 | -207.873 | 17.5527 | -207.9468 | 16.9203 | 3679.4958 | 3952.456 | 981.7468 | 142.7201 | -542.2405 | 479.6198
14:00 | 2026 | 431.2586 |  | -111.369 | -141.6283 | -171.3215 | -101.3496 | -103.0207 | -149.0834 | -143.8857 | 10.4495 | 43.6436 | 17.372 | 12.7037 |  |  |  | -113.6713 | -168.8662 | -183.2828 | -82.2964 |  | -173.2797 | -163.5699 | 0.4897 | 0.8013 | 0.6271 | 0.7491 | 70.5724 | 118.4406 | 105.7 | 76.4276 | 75.7468 | 80.3399 | 130.5073 | 68.9811 | 96.8887 | 49.6849 | 97.5775 | 142.3362 | 603.0477 | 99.1736 | 35.1534 | 49.1634 | 71.2503 | 99.1046 | 816.6149 | 148.4501 | 187.8063 | 213.6911 | 345.0245 | 87.9535 | 43.7766 | 86.5575 | 132.2275 | 482.024 | 96.1873 | 64.5348 | 102.1252 | 178.0048 | 584.5334 | 65.8649 | 26.5064 | 36.9936 | 61.3713 | 94.2957 | 304.5653 | 910.0499 | 861.1002 | 843.9896 | 54.0879 | 78.4383 | 99.3782 | 150.956 | 487.2432 | 28.637 | 51.5859 | 106.0119 | 201.9266 | 576.1995 | 35.5901 | 66.988 | 85.2842 | 82.0565 | 95.2558 | 718.0823 |  | 429.6638 | 455.7378 |  | 29.8828 | 99.2406 | 103.0093 | 148.3931 | 553.5345 | 34.9759 | 66.8566 | 104.5871 | 196.4334 | 638.614 | 25.7391 | 25.6451 | 30.0584 | 44.5837 | 86.3255 | 937.6597 | 933.7052 | 499.668 | 924.9323 | 34.242 | 58.4685 | 101.8129 | 159.0095 | 545.2451 | 823.0206 | 929.2744 | 829.806 | 850.0768 | 962.8954 | 972.0367 | 796.6056 | 905.2549 | 783.0447 | 897.9349 | 914.0596 | 828.1137 | 817.5091 | 836.6977 | 817.3183 | 834.6991 | 776.9321 | 947.5213 | 965.5929 | 899.3993 | 962.3056 | 947.268 | 121.1972 | 147.5841 | 164.9315 | 72.269 | 199.8949 | 221.0773 | 97.4373 | 89.2305 | 106.6191 | 73.848 | 83.7482 | 160.0006 | 601.0277 | 150.8182 | 69.983 | 88.8491 | 73.4857 | 96.3257 | 719.0356 | 808.5298 | 828.0252 | 682.556 | 876.9717 | 95.8364 | 97.9174 | 101.1143 | 98.9194 | 482.2346 | 99.0023 | 52.692 | 153.7437 | 617.8347 | 96.0915 | 25.7412 | 33.7315 | 55.82 | 88.7586 | 887.4132 | 859.4357 | 811.0458 | 695.5917 | 98.7443 | 40.9282 | 75.1829 | 126.5778 | 506.7219 | 27.9823 | 40.4468 | 78.7438 | 133.5063 | 515.5418 | 25.765 | 25.997 | 30.1092 | 46.1133 | 83.6131 | 416.467 | 469.4414 | 715.8294 | 640.8084 | 804.9768 | 27.8337 | 38.4021 | 79.4039 | 130.0087 | 473.9854 | 29.2926 | 41.7454 | 80.8108 | 111.7671 | 511.6943 | 25.7486 | 26.671 | 32.8155 | 49.8979 | 89.9224 | 913.4777 | 889.2741 | 877.7081 | 853.1293 | 30.3168 | 80.6469 | 44.5112 | 147.9046 | 553.6575 | 796.6372 | 871.178 | 897.9226 | 968.7009 | 995.2568 | 1008.6493 | 968.3076 | 756.8741 | 937.238 | 720.5093 |  | 1014.3552 | 961.4194 | 968.8443 | 28.8562 | 37.8436 | 60.609 | 715.1765 | 534.6972 | 425.0001 | 492.9181 | 109.5564 | 144.0734 | 141.8129 | 106.2819 | -0.0038074 | -0.03732 | 0.0070306 | 0.038839 | 0.009105 | -0.0010604 | 0.031522 | -0.00045852 | -0.043069 | -295.9237 | 17.5198 | -295.9421 | 16.3946 | -292.9635 | 18.6532 | -293.0497 | 16.4501 | -207.713 | 17.5999 | -207.7284 | 16.9121 | 3643.6242 | 3952.936 | 981.4706 | 142.9431 | -541.9873 | 479.8487
14:00 | 2027 | 447.1325 |  | -111.4054 | -141.5718 | -171.1047 | -101.4116 | -102.9884 | -149.0643 | -143.7464 | 10.4477 | 43.5701 | 17.3302 | 12.698 |  |  |  | -113.6022 | -168.6634 | -183.0565 | -82.2753 |  | -173.0528 | -163.4827 | 0.4917 | 0.8135 | 0.6237 | 0.7481 | 69.3435 | 118.5013 | 105.7771 | 76.4835 | 75.7954 | 80.3879 | 130.565 | 68.9895 | 96.9583 | 49.7135 | 97.5676 | 142.3988 | 603.3175 | 99.1892 | 35.1799 | 49.1767 | 71.2806 | 99.1106 | 816.679 | 148.6079 | 188.1361 | 213.9502 | 345.2503 | 88.0056 | 43.811 | 86.5933 | 132.3101 | 482.2963 | 96.3272 | 64.5372 | 102.1373 | 178.1596 | 584.7898 | 65.9161 | 26.4754 | 36.9922 | 61.3839 | 94.2839 | 304.8876 | 910.2405 | 862.1004 | 840.8042 | 54.1589 | 78.5387 | 99.3796 | 151.0489 | 487.4877 | 28.6749 | 51.6276 | 106.0631 | 202.0992 | 576.4248 | 35.6033 | 66.9485 | 85.2439 | 82.0758 | 95.249 | 729.6621 |  | 430.8985 | 456.7895 |  | 29.8681 | 99.2493 | 103.0093 | 148.4565 | 553.7296 | 35.0293 | 66.8853 | 104.6111 | 196.567 | 638.8432 | 25.7537 | 25.6379 | 30.064 | 44.6068 | 86.3505 | 937.1267 | 933.4338 | 499.7267 | 924.4227 | 34.2031 | 58.5631 | 101.8679 | 159.1034 | 545.3739 | 822.4536 | 927.7121 | 830.5275 | 850.2603 | 963.2289 | 971.7756 | 796.6343 | 905.21 | 783.1189 | 898.1511 | 923.0883 | 825.9679 | 825.1506 | 831.6301 | 805.3614 | 832.8799 | 750.9948 | 949.0461 | 965.3661 | 899.4899 | 962.0837 | 947.1945 | 121.3011 | 147.69 | 164.9679 | 72.2975 | 199.9749 | 221.307 | 97.4981 | 89.2319 | 106.6126 | 73.911 | 83.7717 | 160.0989 | 601.2066 | 150.9095 | 70.0784 | 88.8708 | 73.5217 | 96.3304 | 719.0634 | 808.4872 | 827.8088 | 682.3856 | 876.9434 | 95.3235 | 97.9511 | 101.124 | 98.9072 | 482.4555 | 99.0151 | 52.7236 | 153.8187 | 617.9578 | 96.0833 | 25.7518 | 33.7474 | 55.8442 | 88.7588 | 886.6711 | 859.2015 | 810.964 | 695.612 | 98.745 | 40.9533 | 75.2465 | 126.66 | 506.9545 | 27.9819 | 40.4951 | 78.7839 | 133.596 | 515.8345 | 25.8067 | 25.9949 | 30.1123 | 46.1257 | 83.6637 | 416.9252 | 469.8839 | 716.0126 | 641.0166 | 804.8337 | 27.8523 | 38.4397 | 79.4718 | 130.0746 | 474.1887 | 29.3207 | 41.7705 | 80.8052 | 111.8538 | 512.0971 | 25.7963 | 26.6807 | 32.8463 | 49.9359 | 89.9582 | 913.0858 | 888.8264 | 876.6354 | 852.8543 | 30.338 | 80.6881 | 44.5519 | 147.9968 | 553.8652 | 796.3252 | 872.2429 | 897.977 | 968.0161 | 995.2217 | 1008.0461 | 967.6171 | 757.0941 | 938.1627 | 720.3951 |  | 1014.0097 | 961.3435 | 968.2509 | 28.8866 | 37.8492 | 60.6318 | 715.9674 | 534.9576 | 425.2772 | 493.1224 | 109.7103 | 144.2675 | 142.0439 | 106.385 | -0.0035298 | -0.03703 | 0.0065599 | 0.038981 | 0.0087219 | -0.00094506 | 0.057416 | -0.0097782 | -0.064373 | -295.7944 | 17.4808 | -295.8437 | 16.409 | -292.9512 | 18.7066 | -293.0004 | 16.446 | -207.4207 | 17.5671 | -207.4637 | 16.9182 | 3704.7965 | 3952.4042 | 981.1867 | 143.1557 | -541.6277 | 480.1174
14:00 | 2028 | 456.6125 |  | -111.4636 | -141.3567 | -170.7002 | -101.1573 | -102.8162 | -148.9551 | -143.568 | 10.4591 | 43.3766 | 17.2165 | 12.6946 |  |  |  | -113.4067 | -168.2043 | -182.5853 | -82.0261 |  | -172.7263 | -163.067 | 0.4956 | 0.8338 | 0.6263 | 0.7491 | 68.2932 | 118.5829 | 105.808 | 76.5108 | 75.8079 | 80.4148 | 130.6234 | 69.0034 | 97.0056 | 49.7503 | 97.5685 | 142.4869 | 603.5763 | 99.1926 | 35.1968 | 49.2063 | 71.3147 | 99.1042 | 816.9472 | 148.8872 | 188.6877 | 214.2951 | 345.5386 | 88.0239 | 43.8485 | 86.6738 | 132.3901 | 482.5675 | 96.9881 | 64.5197 | 102.1281 | 178.3257 | 585.0532 | 65.9744 | 26.4996 | 37.0022 | 61.4014 | 94.2807 | 305.0421 | 910.6094 | 863.79 | 842.0646 | 54.2118 | 78.6446 | 99.3555 | 151.1463 | 487.7189 | 28.6733 | 51.6634 | 106.098 | 202.264 | 576.6346 | 35.6199 | 66.9111 | 85.2101 | 82.0894 | 95.258 | 729.5613 |  | 431.4967 | 457.1294 |  | 29.8557 | 99.244 | 103.0174 | 148.5349 | 553.9513 | 35.0842 | 66.9265 | 104.6286 | 196.7048 | 639.0706 | 25.7514 | 25.6417 | 30.0772 | 44.6332 | 86.3745 | 936.5389 | 933.0531 | 499.7111 | 923.7578 | 34.2033 | 58.614 | 101.8791 | 159.1878 | 545.5025 | 821.9051 | 926.7116 | 831.5618 | 850.5218 | 963.5179 | 971.5801 | 796.6528 | 905.1415 | 783.2803 | 898.4994 | 925.1512 | 826.4552 | 823.0753 | 828.5672 | 798.2433 | 832.9898 | 762.9401 | 952.3266 | 965.0378 | 899.5776 | 961.7293 | 947.0342 | 121.4029 | 147.7807 | 165.0275 | 72.3293 | 200.1043 | 221.54 | 97.5393 | 89.2506 | 106.5541 | 73.9532 | 83.7894 | 160.199 | 601.39 | 150.9811 | 70.0315 | 88.8991 | 73.5675 | 96.3345 | 718.9997 | 808.3698 | 827.6223 | 682.1924 | 876.7704 | 95.0129 | 97.9736 | 101.1189 | 98.93 | 482.6758 | 99.0294 | 52.7584 | 153.8661 | 618.065 | 96.0847 | 25.7567 | 33.7665 | 55.8762 | 88.7686 | 885.9208 | 858.9287 | 810.8799 | 695.6083 | 98.7502 | 40.9866 | 75.2983 | 126.7571 | 507.1856 | 27.9863 | 40.5219 | 78.8621 | 133.6889 | 516.1418 | 25.9018 | 26.0023 | 30.1376 | 46.1531 | 83.7143 | 417.5195 | 470.4558 | 716.2188 | 641.3536 | 804.6899 | 27.867 | 38.4638 | 79.5539 | 130.1421 | 474.3944 | 29.3176 | 41.7895 | 80.7903 | 111.921 | 512.6914 | 25.7898 | 26.6905 | 32.8551 | 49.9526 | 89.9724 | 912.6938 | 888.4001 | 875.2355 | 852.6779 | 30.3066 | 80.7516 | 44.5882 | 148.1111 | 554.0729 | 796.1171 | 873.4621 | 898.0712 | 967.7182 | 995.1565 | 1007.5456 | 966.9057 | 757.3578 | 939.1894 | 720.1901 |  | 1013.6283 | 961.2906 | 967.6251 | 28.8945 | 37.8652 | 60.6566 | 716.638 | 535.2072 | 425.5374 | 493.3042 | 109.8758 | 144.4856 | 142.235 | 106.5495 | -0.0035424 | -0.036792 | 0.0069234 | 0.03916 | 0.0089173 | -0.0014729 | 0.052105 | -0.0058875 | -0.053525 | -295.6652 | 17.4993 | -295.8006 | 16.4152 | -292.8373 | 18.6409 | -292.8189 | 16.407 | -207.2114 | 17.5937 | -207.2976 | 16.9223 | 3683.1272 | 3952.813 | 980.9062 | 143.3603 | -540.6098 | 480.3723
14:00 | 2029 | 414.4809 |  | -111.3924 | -141.1781 | -170.5273 | -101.1151 | -102.6197 | -148.878 | -143.4609 | 10.4623 | 43.2758 | 17.1479 | 12.6911 |  |  |  | -113.2681 | -167.9737 | -182.3012 | -81.9363 |  | -172.4312 | -162.7909 | 0.4992 | 0.8505 | 0.6282 | 0.75 | 67.0743 | 118.686 | 105.9066 | 76.5658 | 75.8698 | 80.4879 | 130.684 | 69.0151 | 97.042 | 49.805 | 97.6064 | 142.5938 | 603.8243 | 99.1741 | 35.2099 | 49.2282 | 71.3338 | 99.0616 | 817.3756 | 149.263 | 189.338 | 214.5922 | 345.8342 | 88.0398 | 43.8855 | 86.8131 | 132.4683 | 482.8456 | 97.2848 | 64.5109 | 102.1152 | 178.4872 | 585.3233 | 66.0466 | 26.5308 | 37.0213 | 61.421 | 94.2941 | 305.2826 | 910.8646 | 865.2739 | 842.7671 | 54.1864 | 78.7479 | 99.3465 | 151.2476 | 487.9656 | 28.6638 | 51.7043 | 106.1377 | 202.4198 | 576.8577 | 35.6203 | 66.8773 | 85.1797 | 82.0831 | 95.2373 | 729.7042 |  | 431.6018 | 456.9096 |  | 29.8955 | 99.2373 | 103.0149 | 148.6119 | 554.1686 | 35.1432 | 66.9853 | 104.6267 | 196.8421 | 639.3084 | 25.7576 | 25.6462 | 30.0758 | 44.6661 | 86.3849 | 935.9329 | 932.5041 | 499.6503 | 922.9551 | 34.2371 | 58.6699 | 101.9167 | 159.283 | 545.6343 | 821.4047 | 927.069 | 832.5937 | 850.5916 | 963.755 | 971.4877 | 796.6702 | 905.0393 | 783.6278 | 899.002 | 919.5642 | 828.0251 | 814.4504 | 833.7097 | 813.9358 | 829.0498 | 778.644 | 950.6462 | 964.678 | 899.6631 | 961.2846 | 946.8163 | 121.4922 | 147.8798 | 165.0854 | 72.3539 | 200.2291 | 221.7527 | 97.5766 | 89.2668 | 106.4873 | 74.0087 | 83.837 | 160.3139 | 601.5731 | 151.0593 | 70.0493 | 88.9289 | 73.6113 | 96.3315 | 718.8925 | 808.1847 | 827.7004 | 681.9936 | 876.4674 | 93.7225 | 98.0516 | 101.148 | 98.909 | 482.883 | 99.0334 | 52.8013 | 153.8948 | 618.1992 | 96.0781 | 25.7578 | 33.7761 | 55.8897 | 88.7869 | 885.1879 | 858.6624 | 810.7908 | 695.6009 | 98.7607 | 41.0076 | 75.3835 | 126.8246 | 507.4236 | 27.9854 | 40.5376 | 78.8931 | 133.76 | 516.4683 | 25.9089 | 26.0053 | 30.1517 | 46.2042 | 83.7694 | 418.0381 | 471.0202 | 716.4419 | 641.7407 | 804.5634 | 27.9058 | 38.4833 | 79.5977 | 130.1862 | 474.6012 | 29.3339 | 41.8204 | 80.7765 | 111.9903 | 513.4316 | 25.8067 | 26.6904 | 32.8843 | 49.9867 | 89.9966 | 912.3063 | 887.9846 | 874.5555 | 852.4491 | 30.3741 | 80.8126 | 44.6204 | 148.227 | 554.2903 | 795.9385 | 873.9434 | 898.4536 | 967.6502 | 995.0296 | 1007.0715 | 966.1426 | 757.5809 | 940.2224 | 719.9488 |  | 1013.2064 | 961.2857 | 966.9551 | 28.8862 | 37.8703 | 60.6719 | 717.282 | 535.4267 | 425.7516 | 493.5352 | 110.0703 | 144.682 | 142.4322 | 106.715 | -0.0035761 | -0.036548 | 0.0068205 | 0.039458 | 0.009163 | -0.00044844 | 0.049085 | -0.001657 | -0.045961 | -295.6006 | 17.4664 | -295.6314 | 16.3864 | -292.7266 | 18.7045 | -292.8158 | 16.4296 | -206.9653 | 17.5712 | -207.0268 | 16.8854 | 3633.485 | 3953.5196 | 980.6167 | 143.5571 | -539.9619 | 480.5892
14:00 | 2030 | 402.197 |  | -111.467 | -141.1338 | -170.3074 | -101.0044 | -102.6564 | -148.6844 | -143.221 | 10.4633 | 43.2152 | 17.0985 | 12.6869 |  |  |  | -113.0888 | -167.7817 | -182.0939 | -81.7882 |  | -172.2953 | -162.6851 | 0.5017 | 0.8691 | 0.6292 | 0.7481 | 73.758 | 118.7874 | 106.0243 | 76.644 | 75.9479 | 80.5726 | 130.7429 | 69.0393 | 97.088 | 49.8501 | 97.6267 | 142.6859 | 604.0774 | 99.1664 | 35.2514 | 49.2531 | 71.3517 | 98.9665 | 817.7843 | 149.636 | 190.1734 | 214.8849 | 346.1602 | 88.0659 | 43.9251 | 86.8798 | 132.5485 | 483.1187 | 97.1303 | 64.5075 | 102.0834 | 178.6402 | 585.5854 | 66.0846 | 26.5211 | 37.0536 | 61.478 | 94.3023 | 305.1046 | 911.6112 | 867.4728 | 841.8561 | 54.2177 | 78.8452 | 99.3365 | 151.3527 | 488.2103 | 28.6834 | 51.7529 | 106.185 | 202.5881 | 577.0893 | 35.6627 | 66.8155 | 85.1632 | 82.0876 | 95.2501 | 727.9867 |  | 431.4549 | 456.703 |  | 29.9196 | 99.2604 | 103.0395 | 148.6973 | 554.4088 | 35.1529 | 67.0548 | 104.6114 | 196.9914 | 639.5385 | 25.7649 | 25.6465 | 30.0814 | 44.7054 | 86.4091 | 935.3332 | 932.0349 | 499.5904 | 922.2476 | 34.298 | 58.7208 | 101.9499 | 159.3709 | 545.7583 | 820.9853 | 928.2282 | 833.3536 | 850.4384 | 963.966 | 971.4791 | 796.688 | 904.9046 | 784.1926 | 899.691 | 916.7067 | 827.1131 | 812.4002 | 838.1079 | 838.6681 | 825.5384 | 786.3646 | 952.2662 | 964.3015 | 899.7499 | 960.7685 | 946.5645 | 121.5831 | 147.9814 | 165.1805 | 72.3828 | 200.3366 | 221.9168 | 97.618 | 89.2686 | 106.4642 | 74.0732 | 83.8837 | 160.3978 | 601.74 | 151.1386 | 70.1278 | 88.9542 | 73.6489 | 96.3356 | 718.7699 | 807.914 | 827.6105 | 681.9306 | 876.0582 | 93.1466 | 98.0845 | 101.1495 | 98.8778 | 483.0894 | 99.0377 | 52.8403 | 153.9593 | 618.3291 | 96.0733 | 25.7742 | 33.7948 | 55.9115 | 88.8021 | 884.4167 | 858.4085 | 810.6929 | 695.5878 | 98.7629 | 41.0364 | 75.42 | 126.8848 | 507.6449 | 28.0227 | 40.6264 | 78.9591 | 133.9176 | 516.7999 | 25.5992 | 26.01 | 30.1303 | 46.2401 | 83.8203 | 418.6162 | 471.6255 | 716.5637 | 642.1951 | 804.4116 | 27.8831 | 38.5452 | 79.7381 | 130.2679 | 474.852 | 29.3498 | 41.8464 | 80.7645 | 112.0647 | 514.1102 | 25.8226 | 26.69 | 32.9142 | 50.0233 | 90.0241 | 911.9485 | 887.5615 | 873.0858 | 852.2087 | 30.3936 | 80.8653 | 44.6426 | 148.3267 | 554.5067 | 795.899 | 873.6666 | 898.982 | 967.4394 | 994.8497 | 1006.445 | 965.3263 | 757.7167 | 941.0796 | 719.7107 |  | 1012.7537 | 961.225 | 966.2602 | 28.8781 | 37.8864 | 60.6955 | 717.9836 | 535.6529 | 425.989 | 493.763 | 110.1554 | 144.8759 | 142.6464 | 106.8361 | -0.0035505 | -0.036819 | 0.0067506 | 0.039291 | 0.0090278 | -0.0011295 | 0.048126 | 0.0056051 | -0.044565 | -295.459 | 17.4603 | -295.5575 | 16.4152 | -292.6866 | 18.6758 | -292.6342 | 16.3803 | -206.7129 | 17.565 | -206.836 | 16.9244 | 3662.4807 | 3954.2036 | 980.2881 | 143.7611 | -539.4622 | 480.8209
14:00 | 2031 | 399.4866 |  | -111.393 | -140.8619 | -169.9635 | -100.9274 | -102.52 | -148.5755 | -143.2184 | 10.4652 | 43.1421 | 17.0502 | 12.6836 |  |  |  | -112.967 | -167.5091 | -181.8756 | -81.6753 |  | -172.108 | -162.5485 | 0.5018 | 0.8845 | 0.6326 | 0.749 | 73.9332 | 118.9095 | 106.1064 | 76.7061 | 76.0065 | 80.6651 | 130.8089 | 69.0607 | 97.1314 | 49.8853 | 97.6348 | 142.7703 | 604.3081 | 99.1863 | 35.2734 | 49.2712 | 71.3754 | 98.927 | 818.2146 | 150.0718 | 191.3832 | 215.2233 | 346.4774 | 88.0778 | 43.9495 | 86.8193 | 132.621 | 483.385 | 96.8851 | 64.5136 | 102.0856 | 178.8045 | 585.8553 | 66.1465 | 26.5322 | 37.0722 | 61.5151 | 94.3146 | 305.0474 | 912.4655 | 870.0557 | 844.5995 | 54.2461 | 78.9425 | 99.3401 | 151.4392 | 488.4532 | 28.6901 | 51.7939 | 106.2458 | 202.7565 | 577.3127 | 35.6827 | 66.7887 | 85.1494 | 82.1234 | 95.2692 | 733.3603 |  | 431.8585 | 456.9045 |  | 29.9107 | 99.2747 | 103.0451 | 148.7702 | 554.6625 | 35.1723 | 67.1206 | 104.5874 | 197.1403 | 639.7539 | 25.7447 | 25.6518 | 30.105 | 44.7338 | 86.4416 | 934.7415 | 931.6463 | 499.4689 | 921.5824 | 34.3304 | 58.7459 | 101.9536 | 159.4506 | 545.8592 | 820.5781 | 928.0576 | 833.8438 | 850.2604 | 964.1428 | 971.5282 | 796.6683 | 904.7532 | 784.8503 | 900.5058 | 921.3339 | 823.6155 | 812.965 | 837.7846 | 851.0834 | 823.0001 | 795.6199 | 956.3187 | 963.8987 | 899.8375 | 960.2131 | 946.3026 | 121.6741 | 148.085 | 165.285 | 72.4107 | 200.4558 | 222.0644 | 97.631 | 89.2731 | 106.4743 | 74.1202 | 83.9034 | 160.4688 | 601.8933 | 151.2163 | 70.2677 | 88.9762 | 73.6891 | 96.3482 | 718.7681 | 807.5739 | 827.3535 | 682.0163 | 875.5646 | 93.4331 | 98.0648 | 101.1196 | 98.9153 | 483.3033 | 99.0215 | 52.8715 | 154.0537 | 618.4227 | 96.0795 | 25.7982 | 33.8261 | 55.945 | 88.8151 | 883.591 | 858.1571 | 810.5968 | 695.606 | 98.7652 | 41.0692 | 75.4966 | 126.988 | 507.8858 | 28.0651 | 40.6554 | 79.0068 | 133.9741 | 517.1017 | 25.4935 | 26.0191 | 30.1534 | 46.2614 | 83.8672 | 419.2258 | 472.2609 | 716.7419 | 642.6713 | 804.266 | 27.8459 | 38.5723 | 79.7807 | 130.347 | 475.0555 | 29.3456 | 41.8748 | 80.7685 | 112.1287 | 514.6684 | 25.8114 | 26.7008 | 32.9291 | 50.044 | 90.0458 | 911.6347 | 887.1846 | 871.2722 | 852.008 | 30.3732 | 80.9222 | 44.6633 | 148.4252 | 554.7185 | 795.8955 | 873.7099 | 899.3643 | 967.2465 | 994.6152 | 1005.8227 | 964.4949 | 757.7797 | 941.7322 | 719.4659 |  | 1012.2645 | 961.1441 | 965.5153 | 28.8947 | 37.908 | 60.7187 | 718.7171 | 535.8848 | 426.1883 | 493.9271 | 110.3351 | 145.1433 | 142.8868 | 106.9936 | -0.003375 | -0.036886 | 0.0072548 | 0.039635 | 0.0090126 | -0.00088211 | 0.052162 | -0.00058009 | -0.054191 | -295.4375 | 17.4685 | -295.4221 | 16.3721 | -292.4804 | 18.6943 | -292.6127 | 16.4439 | -206.5406 | 17.5773 | -206.5375 | 16.8669 | 3708.6466 | 3954.7241 | 979.941 | 144.0151 | -538.843 | 481.0365
14:00 | 2032 | 400.2211 |  | -111.3709 | -140.7753 | -169.5941 | -100.9291 | -102.3254 | -148.3293 | -142.9623 | 10.4711 | 43.061 | 16.9939 | 12.6801 |  |  |  | -112.9161 | -167.3533 | -181.523 | -81.5589 |  | -171.8365 | -162.3472 | 0.5034 | 0.9027 | 0.6337 | 0.748 | 70.8114 | 119.0684 | 106.1971 | 76.7624 | 76.0636 | 80.7502 | 130.8753 | 69.0731 | 97.152 | 49.9283 | 97.6436 | 142.8592 | 604.4995 | 99.1934 | 35.2976 | 49.2989 | 71.3924 | 98.9916 | 818.6459 | 150.4538 | 192.2809 | 215.5566 | 346.6843 | 88.088 | 43.9734 | 86.7759 | 132.6989 | 483.668 | 96.3517 | 64.5429 | 102.1176 | 178.9611 | 586.134 | 66.2172 | 26.5373 | 37.1035 | 61.5444 | 94.3271 | 304.9547 | 913.0938 | 871.5414 | 851.2343 | 54.2804 | 79.0473 | 99.3733 | 151.5264 | 488.703 | 28.7003 | 51.8347 | 106.3032 | 202.9159 | 577.5267 | 35.6543 | 66.7599 | 85.1013 | 82.1302 | 95.2566 | 745.1762 |  | 432.5599 | 457.2085 |  | 29.9318 | 99.2699 | 103.012 | 148.8398 | 554.9136 | 35.1607 | 67.1871 | 104.5914 | 197.296 | 639.9524 | 25.7311 | 25.6559 | 30.1158 | 44.751 | 86.4704 | 934.2278 | 931.2288 | 499.3851 | 921.0447 | 34.3305 | 58.8227 | 102.0025 | 159.5443 | 545.9548 | 820.2169 | 927.6598 | 834.1005 | 849.9438 | 964.2832 | 971.6775 | 796.6306 | 904.6047 | 785.5266 | 901.3349 | 922.2704 | 825.2115 | 799.0339 | 827.0894 | 845.5235 | 816.603 | 774.6893 | 951.6363 | 963.5444 | 899.912 | 959.7239 | 946.0594 | 121.7661 | 148.1968 | 165.3237 | 72.4251 | 200.5425 | 222.2487 | 97.6116 | 89.2871 | 106.4697 | 74.197 | 83.9198 | 160.6035 | 602.0494 | 151.3084 | 70.4922 | 88.992 | 73.7284 | 96.3629 | 718.8086 | 807.2304 | 826.9837 | 682.1039 | 875.074 | 94.0779 | 98.0912 | 101.1509 | 98.9289 | 483.5233 | 99.0005 | 52.8936 | 154.2008 | 618.5335 | 96.1026 | 25.7992 | 33.83 | 55.9596 | 88.8176 | 882.7202 | 857.89 | 810.4796 | 695.6307 | 98.7682 | 41.0873 | 75.5493 | 127.0687 | 508.1081 | 28.0479 | 40.6385 | 79.0372 | 134.04 | 517.4141 | 25.7078 | 26.0296 | 30.1523 | 46.282 | 83.9273 | 419.7166 | 472.8524 | 716.9803 | 644.1391 | 804.1404 | 27.8726 | 38.5621 | 79.7163 | 130.3947 | 475.2438 | 29.3589 | 41.9006 | 80.7752 | 112.1908 | 515.0917 | 25.804 | 26.7093 | 32.9304 | 50.067 | 90.062 | 911.3251 | 886.8331 | 870.7628 | 851.8051 | 30.4188 | 80.9537 | 44.7052 | 148.5155 | 554.9075 | 795.8332 | 874.253 | 899.7234 | 966.9854 | 994.316 | 1005.2578 | 963.6282 | 757.8078 | 942.3456 | 719.3073 |  | 1011.7472 | 961.0335 | 964.7613 | 28.9025 | 37.9212 | 60.7539 | 719.4505 | 536.1265 | 426.383 | 494.1675 | 110.4633 | 145.3396 | 143.1249 | 107.2561 | -0.0034642 | -0.036899 | 0.006556 | 0.039402 | 0.0087853 | -0.00097231 | 0.029704 | 0.0022468 | -0.058328 | -295.2375 | 17.4131 | -295.3298 | 16.3946 | -292.4527 | 18.7169 | -292.4742 | 16.3967 | -206.2575 | 17.5486 | -206.3468 | 16.9121 | 3688.8796 | 3952.5565 | 979.5881 | 144.2322 | -538.1464 | 481.2548
14:00 | 2033 | 404.6688 |  | -111.2422 | -140.6146 | -169.2487 | -100.752 | -102.1619 | -148.2719 | -142.848 | 10.4766 | 42.9441 | 16.923 | 12.6785 |  |  |  | -112.8288 | -167.0158 | -181.0915 | -81.4597 |  | -171.5853 | -162.0233 | 0.5089 | 0.923 | 0.6343 | 0.7491 | 71.7154 | 119.1306 | 106.2751 | 76.8066 | 76.0922 | 80.7507 | 130.9218 | 69.0937 | 97.1998 | 49.9536 | 97.6469 | 142.9255 | 604.6822 | 99.1871 | 35.3307 | 49.3665 | 71.4179 | 99.0402 | 819.0734 | 150.7728 | 192.6674 | 215.9196 | 346.9207 | 88.1481 | 44.0093 | 86.7539 | 132.7812 | 483.9554 | 96.0212 | 64.5604 | 102.1111 | 179.1127 | 586.4013 | 66.3102 | 26.5413 | 37.1333 | 61.5738 | 94.3405 | 304.4003 | 913.9079 | 872.7712 | 855.809 | 54.3543 | 79.1354 | 99.3725 | 151.6197 | 488.9519 | 28.7192 | 51.8802 | 106.3409 | 203.0894 | 577.7607 | 35.6679 | 66.7296 | 85.0566 | 82.1454 | 95.2864 | 755.3857 |  | 431.968 | 456.5798 |  | 29.9546 | 99.2769 | 103.0064 | 148.9278 | 555.1816 | 35.1636 | 67.2311 | 104.6497 | 197.4364 | 640.1479 | 25.7538 | 25.6577 | 30.1303 | 44.7751 | 86.5002 | 933.7426 | 930.8347 | 499.3187 | 920.5257 | 34.331 | 58.9242 | 102.0709 | 159.6409 | 546.0584 | 819.9777 | 928.629 | 834.4635 | 849.636 | 964.4023 | 971.8934 | 796.6001 | 904.4475 | 786.1802 | 902.1011 | 918.965 | 824.9234 | 764.7229 | 814.5354 | 833.5204 | 812.9804 | 748.5129 | 948.1467 | 963.341 | 899.9917 | 959.3838 | 945.8824 | 121.8637 | 148.307 | 165.3705 | 72.4413 | 200.5974 | 222.4609 | 97.6299 | 89.3009 | 106.4736 | 74.2861 | 83.9636 | 160.736 | 602.2126 | 151.3972 | 70.8109 | 89.0047 | 73.7676 | 96.3664 | 718.8286 | 806.904 | 826.5514 | 682.2575 | 874.5986 | 95.8815 | 98.1126 | 101.1711 | 98.9136 | 483.7513 | 98.9943 | 52.9224 | 154.3923 | 618.6153 | 96.1244 | 25.8045 | 33.8551 | 55.9943 | 88.8249 | 881.8347 | 857.6057 | 810.3325 | 695.5732 | 98.7601 | 41.1266 | 75.5648 | 127.1351 | 508.3259 | 28.0851 | 40.6856 | 79.0908 | 134.1682 | 517.7333 | 25.7206 | 26.038 | 30.1584 | 46.2978 | 83.9831 | 420.1408 | 473.3759 | 717.1936 | 645.5319 | 804.0112 | 27.8801 | 38.6095 | 79.8057 | 130.4713 | 475.4684 | 29.3774 | 41.9275 | 80.7742 | 112.2494 | 515.3966 | 25.8276 | 26.709 | 32.9414 | 50.1037 | 90.0883 | 910.9532 | 886.4861 | 874.0022 | 851.6742 | 30.4462 | 80.9939 | 44.7601 | 148.6134 | 555.0839 | 795.7026 | 874.1857 | 899.3698 | 966.503 | 993.9606 | 1004.7015 | 962.7176 | 757.7941 | 942.9844 | 719.2848 |  | 1011.2194 | 960.8232 | 963.9805 | 28.9162 | 37.9457 | 60.7796 | 720.1516 | 536.3912 | 426.5994 | 494.4323 | 110.6339 | 145.5287 | 143.2713 | 107.3566 | -0.0042115 | -0.037218 | 0.0070048 | 0.03931 | 0.0088858 | -0.0015323 | 0.051074 | -0.0042387 | -0.051058 | -295.2559 | 17.4849 | -295.2836 | 16.3721 | -292.2804 | 18.6717 | -292.3512 | 16.4275 | -206.116 | 17.6204 | -206.1621 | 16.8669 | 3743.7315 | 3952.8113 | 979.2123 | 144.4 | -537.3431 | 481.4953
14:00 | 2034 | 410.2684 |  | -111.0512 | -140.5718 | -168.8696 | -100.5861 | -102.0639 | -148.1349 | -142.6889 | 10.481 | 42.8632 | 16.8707 | 12.678 |  |  |  | -112.7752 | -166.6284 | -180.9593 | -81.2936 |  | -171.4427 | -161.8282 | 0.5123 | 0.9366 | 0.629 | 0.7499 | 71.6933 | 119.0974 | 106.3123 | 76.8369 | 76.1049 | 80.7172 | 130.9605 | 69.1058 | 97.2472 | 49.9694 | 97.6547 | 142.9989 | 604.8789 | 99.1719 | 35.3534 | 49.4551 | 71.4453 | 99.0278 | 819.5409 | 150.9761 | 192.5899 | 216.236 | 347.1747 | 88.1832 | 44.0289 | 86.824 | 132.8545 | 484.2364 | 95.9564 | 64.5735 | 102.1037 | 179.2767 | 586.6604 | 66.3609 | 26.5562 | 37.1651 | 61.6116 | 94.3563 | 303.8549 | 914.9041 | 873.8701 | 847.5434 | 54.3771 | 79.2177 | 99.3639 | 151.7093 | 489.1974 | 28.7258 | 51.9143 | 106.3703 | 203.2675 | 577.998 | 35.6805 | 66.7093 | 85.0635 | 82.1813 | 95.3036 | 759.2872 |  | 431.0067 | 455.655 |  | 29.9707 | 99.3017 | 103.0176 | 148.9988 | 555.4402 | 35.2095 | 67.263 | 104.6901 | 197.5764 | 640.3496 | 25.7547 | 25.6663 | 30.1535 | 44.8033 | 86.5285 | 933.2596 | 930.413 | 499.2341 | 919.8977 | 34.3218 | 58.9607 | 102.091 | 159.7252 | 546.1543 | 819.6397 | 929.2026 | 834.7691 | 849.3352 | 964.5065 | 972.0976 | 796.545 | 904.2884 | 786.7506 | 902.7692 | 915.4055 | 821.4808 | 738.4222 | 817.6258 | 825.9598 | 814.6625 | 756.9599 | 951.6549 | 963.2683 | 900.0895 | 959.1957 | 945.7785 | 121.9625 | 148.4248 | 165.481 | 72.468 | 200.6492 | 222.6539 | 97.6811 | 89.3071 | 106.4642 | 74.3298 | 84.0295 | 160.7867 | 602.3534 | 151.4722 | 71.053 | 89.0144 | 73.8106 | 96.3614 | 718.9508 | 806.5873 | 826.4462 | 682.3676 | 874.1469 | 97.4664 | 98.0665 | 101.1307 | 98.8882 | 483.9341 | 98.9949 | 52.9684 | 154.4845 | 618.6721 | 96.1266 | 25.799 | 33.8742 | 56.0186 | 88.8303 | 880.9995 | 857.3357 | 810.1923 | 695.5625 | 98.7498 | 41.1646 | 75.6278 | 127.2184 | 508.5654 | 28.1319 | 40.7249 | 79.1511 | 134.257 | 518.0443 | 25.5822 | 26.046 | 30.1668 | 46.309 | 84.0294 | 420.4941 | 473.7916 | 717.3957 | 645.7298 | 803.8587 | 27.877 | 38.6529 | 79.8956 | 130.5551 | 475.6939 | 29.3771 | 41.9563 | 80.7864 | 112.324 | 515.5556 | 25.8356 | 26.7108 | 32.9598 | 50.1526 | 90.1279 | 910.5506 | 886.104 | 877.301 | 851.5135 | 30.4771 | 81.0268 | 44.7974 | 148.7172 | 555.2611 | 795.3865 | 873.5816 | 898.4591 | 966.055 | 993.5611 | 1004.0928 | 961.8088 | 757.6677 | 943.4619 | 719.3461 |  | 1010.6846 | 960.5837 | 963.1522 | 28.9244 | 37.9652 | 60.7966 | 720.6941 | 536.6362 | 426.7657 | 494.6845 | 110.749 | 145.7485 | 143.4911 | 107.5069 | -0.0037807 | -0.036692 | 0.007059 | 0.039576 | 0.0086133 | -0.00091428 | 0.044745 | -0.0016446 | -0.052902 | -295.099 | 17.4192 | -295.0836 | 16.3618 | -292.1911 | 18.7107 | -292.3265 | 16.407 | -205.8483 | 17.5588 | -205.8483 | 16.8648 | 3833.3419 | 3952.6238 | 978.8109 | 144.6198 | -536.6681 | 481.7009
14:00 | 2035 | 415.5716 |  | -111.0295 | -140.3455 | -168.5984 | -100.3289 | -101.9272 | -147.9753 | -142.5396 | 10.4876 | 42.75 | 16.8014 | 12.6765 |  |  |  | -112.5636 | -166.3478 | -180.8048 | -81.1614 |  | -171.1435 | -161.5886 | 0.5187 | 0.9524 | 0.6296 | 0.7503 | 71.2295 | 119.0762 | 106.3334 | 76.8541 | 76.1226 | 80.6948 | 131.0049 | 69.1144 | 97.2082 | 50.0025 | 97.6932 | 143.0911 | 605.0689 | 99.1681 | 35.3697 | 49.5043 | 71.4471 | 98.9934 | 820.0637 | 151.1523 | 192.3688 | 216.5412 | 347.4381 | 88.1469 | 44.0474 | 86.9346 | 132.9207 | 484.5391 | 95.9254 | 64.6022 | 102.0936 | 179.4488 | 586.9329 | 66.3605 | 26.6248 | 37.1667 | 61.6211 | 94.3566 | 304.0608 | 915.3508 | 874.5557 | 841.6916 | 54.3619 | 79.3014 | 99.3535 | 151.8027 | 489.4437 | 28.7318 | 51.9441 | 106.4206 | 203.4317 | 578.2177 | 35.7323 | 66.6714 | 85.0688 | 82.1944 | 95.2536 | 754.856 |  | 431.0949 | 455.4701 |  | 30.0056 | 99.3231 | 103.0141 | 149.0772 | 555.7168 | 35.1976 | 67.2985 | 104.6987 | 197.7495 | 640.5429 | 25.7365 | 25.68 | 30.1674 | 44.8377 | 86.5555 | 932.9239 | 929.9116 | 499.1946 | 919.2337 | 34.3919 | 58.9446 | 102.0521 | 159.7976 | 546.254 | 819.4988 | 928.754 | 834.8699 | 848.9268 | 964.6017 | 972.3147 | 796.4738 | 904.1638 | 787.2275 | 903.3562 | 917.3777 | 821.4435 | 748.6171 | 821.1317 | 833.0451 | 814.5198 | 782.9723 | 947.3085 | 963.2395 | 900.1972 | 959.042 | 945.7082 | 122.0621 | 148.5973 | 165.5618 | 72.4932 | 200.7915 | 222.8653 | 97.7484 | 89.3091 | 106.4081 | 74.4221 | 84.0619 | 160.8682 | 602.4896 | 151.5631 | 71.0601 | 89.0289 | 73.8558 | 96.3626 | 719.0937 | 806.2975 | 826.3347 | 682.5024 | 873.7419 | 98.107 | 98.0501 | 101.1373 | 98.9314 | 484.1203 | 99.0061 | 53.0139 | 154.5346 | 618.76 | 96.1248 | 25.7969 | 33.8889 | 56.0386 | 88.839 | 880.2178 | 857.1041 | 810.0438 | 695.5982 | 98.7475 | 41.1799 | 75.7103 | 127.296 | 508.8086 | 28.1119 | 40.7342 | 79.1919 | 134.3287 | 518.3717 | 25.5324 | 26.0441 | 30.1674 | 46.3476 | 84.0808 | 420.7587 | 474.1171 | 717.5306 | 645.8285 | 803.7125 | 27.8931 | 38.662 | 79.9051 | 130.6068 | 475.9049 | 29.3819 | 41.9757 | 80.7927 | 112.3931 | 515.5305 | 25.8247 | 26.7163 | 32.9942 | 50.182 | 90.1487 | 910.2582 | 885.704 | 877.0339 | 851.3501 | 30.4824 | 81.0737 | 44.8303 | 148.8224 | 555.444 | 794.964 | 873.0801 | 898.377 | 965.8061 | 993.142 | 1003.5259 | 960.8818 | 757.3889 | 943.7278 | 719.4462 |  | 1010.1492 | 960.3077 | 962.2938 | 28.9247 | 37.9663 | 60.8164 | 721.2857 | 536.8945 | 426.9651 | 494.8956 | 110.9269 | 145.9899 | 143.7188 | 107.6633 | -0.0037754 | -0.037509 | 0.0071346 | 0.039464 | 0.0089928 | -0.0014491 | 0.04056 | -0.014432 | -0.058141 | -295.0221 | 17.489 | -295.1329 | 16.4296 | -292.1727 | 18.6861 | -292.0958 | 16.368 | -205.6113 | 17.6286 | -205.756 | 16.9182 | 3839.658 | 3954.0974 | 978.4021 | 144.8544 | -535.9062 | 481.9298
14:00 | 2036 | 422.0434 |  | -110.9729 | -140.2254 | -168.1404 | -100.2308 | -101.8315 | -147.8742 | -142.4709 | 10.5013 | 42.5665 | 16.6931 | 12.6734 |  |  |  | -112.5771 | -166.0784 | -180.3372 | -80.9821 |  | -170.8835 | -161.3657 | 0.529 | 0.965 | 0.6331 | 0.7494 | 72.4851 | 119.0703 | 106.3289 | 76.8721 | 76.1426 | 80.6858 | 131.0494 | 69.1403 | 97.1343 | 50.0362 | 97.7058 | 143.1798 | 605.272 | 99.1768 | 35.3981 | 49.5233 | 71.4587 | 98.8995 | 820.6087 | 151.3754 | 192.8586 | 217.0602 | 347.7648 | 88.1786 | 44.0787 | 87.0267 | 132.9983 | 484.8392 | 95.961 | 64.6577 | 102.0932 | 179.6071 | 587.1884 | 66.4129 | 26.5898 | 37.1838 | 61.6588 | 94.3513 | 304.3572 | 915.4744 | 875.1032 | 844.4748 | 54.3832 | 79.3891 | 99.3436 | 151.8969 | 489.6981 | 28.7619 | 51.9953 | 106.4828 | 203.5905 | 578.4452 | 35.7564 | 66.6065 | 85.0267 | 82.1903 | 95.2424 | 743.4635 |  | 431.9244 | 455.8764 |  | 30.0326 | 99.3344 | 103.0184 | 149.151 | 555.9821 | 35.1678 | 67.3402 | 104.6908 | 197.9066 | 640.7239 | 25.7357 | 25.6796 | 30.1837 | 44.8667 | 86.5767 | 932.6352 | 929.6923 | 499.2108 | 918.9846 | 34.4142 | 58.9924 | 102.059 | 159.8825 | 546.3549 | 819.5329 | 927.558 | 834.7373 | 848.5484 | 964.7039 | 972.5269 | 796.3771 | 904.0608 | 787.6223 | 903.8581 | 922.561 | 822.0373 | 771.1991 | 823.6321 | 850.3618 | 815.5805 | 796.8041 | 939.5588 | 963.1447 | 900.3144 | 958.8011 | 945.6247 | 122.16 | 149.0217 | 165.6498 | 72.5208 | 200.9547 | 223.0902 | 97.8049 | 89.3242 | 106.3225 | 74.4814 | 84.0961 | 160.9956 | 602.6257 | 151.6484 | 70.9458 | 89.0553 | 73.8994 | 96.3712 | 719.0998 | 806.0446 | 826.1662 | 682.6679 | 873.3723 | 98.5448 | 98.0606 | 101.1683 | 98.9261 | 484.3305 | 99.011 | 53.0572 | 154.5949 | 618.8593 | 96.1154 | 25.7976 | 33.9044 | 56.0583 | 88.8603 | 879.4407 | 856.863 | 809.8854 | 695.5971 | 98.7497 | 41.2019 | 75.7595 | 127.3696 | 509.0159 | 28.056 | 40.7527 | 79.2205 | 134.3909 | 518.6991 | 25.6719 | 26.0494 | 30.2221 | 46.4141 | 84.1439 | 421.141 | 474.5713 | 717.7232 | 646.004 | 803.5754 | 27.9069 | 38.672 | 79.9226 | 130.6495 | 476.116 | 29.4086 | 41.9952 | 80.8043 | 112.4612 | 515.4073 | 25.8405 | 26.7032 | 33.0335 | 50.206 | 90.1677 | 909.9645 | 885.4173 | 876.2267 | 851.1855 | 30.4597 | 81.1241 | 44.864 | 148.9253 | 555.6241 | 794.5913 | 872.277 | 898.5451 | 965.5338 | 992.7301 | 1003.043 | 959.9515 | 756.9708 | 943.8275 | 719.5198 |  | 1009.6266 | 959.9959 | 961.3971 | 28.9471 | 37.9737 | 60.8421 | 721.8686 | 537.1345 | 427.1866 | 495.0887 | 111.0592 | 146.1501 | 143.8931 | 107.8166 | -0.0035927 | -0.037725 | 0.0069185 | 0.039341 | 0.0089176 | -0.0011727 | 0.033587 | -0.003507 | -0.048464 | -294.9205 | 17.4192 | -294.8898 | 16.3495 | -291.9573 | 18.6963 | -292.0711 | 16.3988 | -205.4083 | 17.5773 | -205.3898 | 16.8525 | 3728.355 | 3954.4061 | 977.9969 | 145.0216 | -535.191 | 482.1606
14:00 | 2037 | 429.3512 |  | -111.0415 | -140.0696 | -167.981 | -100.1182 | -101.5482 | -147.5516 | -142.3061 | 10.5159 | 42.4245 | 16.606 | 12.6714 |  |  |  | -112.6018 | -165.9468 | -180.0059 | -80.876 |  | -170.684 | -161.1257 | 0.5423 | 0.9812 | 0.6349 | 0.7511 | 68.6254 | 119.0785 | 106.3149 | 76.9028 | 76.171 | 80.7048 | 131.0919 | 69.17 | 97.0721 | 50.0547 | 97.664 | 143.2458 | 605.4972 | 99.171 | 35.4302 | 49.5311 | 71.5162 | 98.8174 | 821.092 | 151.6649 | 193.934 | 217.6564 | 348.0913 | 88.2302 | 44.1235 | 87.2151 | 133.0874 | 485.1122 | 96.1269 | 64.7341 | 102.098 | 179.7532 | 587.4322 | 66.4577 | 26.5075 | 37.2312 | 61.7132 | 94.3568 | 304.299 | 915.8544 | 875.8885 | 847.4184 | 54.4146 | 79.4791 | 99.354 | 151.9989 | 489.9516 | 28.8029 | 52.0386 | 106.5307 | 203.7532 | 578.6497 | 35.7379 | 66.5526 | 84.9974 | 82.2016 | 95.2566 | 728.0517 |  | 432.2466 | 456.0059 |  | 30.0368 | 99.3502 | 103.0354 | 149.2061 | 556.2214 | 35.1279 | 67.4104 | 104.6924 | 198.067 | 640.915 | 25.755 | 25.6825 | 30.1985 | 44.8977 | 86.5992 | 932.3838 | 929.416 | 499.249 | 918.5685 | 34.431 | 59.0382 | 102.1009 | 159.9766 | 546.4517 | 819.5578 | 927.2448 | 834.4661 | 848.3516 | 964.809 | 972.6898 | 796.2481 | 903.9285 | 787.933 | 904.2239 | 923.2799 | 822.7 | 787.5558 | 823.4675 | 858.7336 | 819.1629 | 804.6354 | 944.2652 | 962.9083 | 900.4379 | 958.4401 | 945.4916 | 122.2554 | 149.9989 | 165.7037 | 72.5401 | 201.0249 | 223.2733 | 97.8031 | 89.3313 | 106.2306 | 74.4722 | 84.1395 | 161.0731 | 602.7391 | 151.7054 | 70.848 | 89.0693 | 73.9368 | 96.3715 | 719.1188 | 805.839 | 826.0988 | 682.8902 | 873.0071 | 97.8771 | 98.0129 | 101.1512 | 98.8717 | 484.5074 | 99.0092 | 53.0833 | 154.649 | 618.9397 | 96.1108 | 25.8056 | 33.912 | 56.075 | 88.876 | 878.652 | 856.5832 | 809.7433 | 695.5534 | 98.755 | 41.2221 | 75.7978 | 127.4582 | 509.2204 | 28.0111 | 40.7648 | 79.242 | 134.4279 | 518.9968 | 25.6909 | 26.0594 | 30.2615 | 46.458 | 84.2002 | 421.4697 | 474.9354 | 717.8481 | 646.1161 | 803.4091 | 27.9259 | 38.6898 | 79.9388 | 130.7044 | 476.324 | 29.4256 | 42.0232 | 80.8158 | 112.5403 | 515.2282 | 25.8544 | 26.7086 | 33.0372 | 50.2327 | 90.1849 | 909.6448 | 885.1386 | 876.2483 | 850.9074 | 30.4802 | 81.1632 | 44.894 | 149.0304 | 555.8038 | 794.2635 | 871.1276 | 898.3499 | 965.2747 | 992.3371 | 1002.5921 | 959.0276 | 756.4663 | 943.7418 | 719.5505 |  | 1009.1049 | 959.6823 | 960.4891 | 28.9642 | 38.0025 | 60.8739 | 722.457 | 537.3891 | 427.3759 | 495.2952 | 111.2201 | 146.3837 | 144.0854 | 107.9626 | -0.0037621 | -0.036984 | 0.0070317 | 0.039291 | 0.009098 | -0.0010825 | 0.046267 | -0.0071936 | -0.054635 | -294.7451 | 17.4172 | -294.9021 | 16.4275 | -291.9881 | 18.7436 | -291.9634 | 16.3474 | -205.0636 | 17.5712 | -205.2206 | 16.8997 | 3705.5424 | 3953.89 | 977.5915 | 145.2346 | -534.5569 | 482.3825
14:00 | 2038 | 437.4749 |  | -111.082 | -139.8757 | -167.6422 | -99.9525 | -101.3642 | -147.2034 | -142.1879 | 10.5294 | 42.2653 | 16.5117 | 12.6686 |  |  |  | -112.451 | -165.6274 | -179.6317 | -80.63 |  | -170.4158 | -160.9629 | 0.553 | 0.9881 | 0.6342 | 0.7497 | 72.3065 | 119.1031 | 106.3349 | 76.9353 | 76.1988 | 80.7275 | 131.1352 | 69.1886 | 97.0415 | 50.0789 | 97.6514 | 143.2987 | 605.7102 | 99.1638 | 35.4387 | 49.5158 | 71.56 | 98.8027 | 821.5196 | 151.7811 | 194.3 | 218.0206 | 348.3401 | 88.2287 | 44.1513 | 87.434 | 133.1636 | 485.3898 | 96.5302 | 64.7996 | 102.0815 | 179.9142 | 587.6913 | 66.5297 | 26.5361 | 37.2596 | 61.6961 | 94.347 | 304.0902 | 916.1282 | 876.7453 | 857.8861 | 54.4806 | 79.5635 | 99.3445 | 152.1011 | 490.1938 | 28.796 | 52.1145 | 106.5764 | 203.931 | 578.8203 | 35.662 | 66.516 | 84.992 | 82.2383 | 95.2574 | 736.5176 |  | 431.8672 | 455.5364 |  | 30.0287 | 99.3009 | 103.0428 | 149.2691 | 556.4815 | 35.1604 | 67.482 | 104.7019 | 198.2167 | 641.1153 | 25.7845 | 25.695 | 30.2034 | 44.9305 | 86.6259 | 932.2431 | 928.9737 | 499.2838 | 917.8623 | 34.4565 | 59.0747 | 102.1491 | 160.071 | 546.5432 | 819.7074 | 927.7838 | 834.3545 | 848.3835 | 964.8856 | 972.8037 | 796.0946 | 903.7119 | 788.1686 | 904.4437 | 926.8233 | 822.5681 | 799.4126 | 801.2487 | 864.9648 | 821.0032 | 804.1801 | 950.1101 | 962.569 | 900.5334 | 957.9837 | 945.3133 | 122.3434 | 151.7744 | 165.7099 | 72.5504 | 201.0581 | 223.4077 | 97.7717 | 89.331 | 106.1781 | 74.5337 | 84.1474 | 161.1684 | 602.8691 | 151.8032 | 70.9039 | 89.082 | 73.9709 | 96.3802 | 719.0916 | 805.6963 | 825.922 | 682.9719 | 872.6461 | 96.8976 | 98.0599 | 101.1807 | 98.9088 | 484.7171 | 99.0067 | 53.1113 | 154.7254 | 618.9902 | 96.1364 | 25.8238 | 33.9183 | 56.0963 | 88.8842 | 877.8437 | 856.2886 | 809.5891 | 695.4938 | 98.7561 | 41.2421 | 75.8565 | 127.542 | 509.4439 | 28.0517 | 40.7626 | 79.2712 | 134.4357 | 519.2978 | 25.6638 | 26.0603 | 30.291 | 46.4859 | 84.2347 | 421.5202 | 475.0434 | 717.8198 | 646.1023 | 803.2128 | 27.9316 | 38.7043 | 79.9914 | 130.7635 | 476.5229 | 29.4319 | 42.0528 | 80.8253 | 112.6053 | 514.9701 | 25.8563 | 26.7291 | 33.0539 | 50.2472 | 90.204 | 909.3803 | 884.797 | 876.3444 | 850.6926 | 30.4628 | 81.2214 | 44.9218 | 149.1409 | 555.991 | 793.8601 | 870.0374 | 898.5444 | 965.0416 | 991.9412 | 1002.1159 | 958.0948 | 755.9452 | 943.4737 | 719.6014 |  | 1008.5811 | 959.3118 | 959.545 | 28.9453 | 38.0225 | 60.8804 | 723.0557 | 537.6344 | 427.5137 | 495.492 | 111.3743 | 146.5926 | 144.3294 | 108.138 | -0.004141 | -0.037312 | 0.0072156 | 0.039475 | 0.0095177 | -0.0010625 | 0.033477 | -0.0026628 | -0.043947 | -294.7236 | 17.448 | -294.7328 | 16.3556 | -291.7603 | 18.6902 | -291.8465 | 16.3721 | -204.959 | 17.5978 | -204.9713 | 16.8443 | 3606.9827 | 3954.4764 | 977.1599 | 145.461 | -533.708 | 482.574
14:00 | 2039 | 447.7396 |  | -111.2607 | -139.6478 | -167.3734 | -99.7696 | -101.3376 | -147.0298 | -142.026 | 10.5402 | 42.1447 | 16.4354 | 12.6675 |  |  |  | -112.3151 | -165.3422 | -179.2361 | -80.4964 |  | -170.149 | -160.7933 | 0.5667 | 1.0004 | 0.6394 | 0.7498 | 70.9713 | 119.1284 | 106.3585 | 76.9683 | 76.2255 | 80.746 | 131.1839 | 69.2075 | 97.064 | 50.1171 | 97.6718 | 143.3822 | 605.9471 | 99.1665 | 35.4543 | 49.4991 | 71.5688 | 98.6769 | 821.9192 | 151.8131 | 194.3633 | 218.1642 | 348.5112 | 88.239 | 44.1824 | 87.511 | 133.2345 | 485.6713 | 96.7141 | 64.8399 | 102.071 | 180.0804 | 587.9446 | 66.6385 | 26.5773 | 37.2424 | 61.7005 | 94.3356 | 303.6597 | 916.4771 | 877.483 | 868.6235 | 54.5616 | 79.6413 | 99.3356 | 152.1861 | 490.4416 | 28.7693 | 52.1606 | 106.6165 | 204.1132 | 579.0031 | 35.6616 | 66.4839 | 84.9463 | 82.2325 | 95.2589 | 749.4091 |  | 431.2889 | 454.7525 |  | 30.0405 | 99.2674 | 103.0452 | 149.3495 | 556.7437 | 35.2759 | 67.5316 | 104.7005 | 198.3486 | 641.3101 | 25.7787 | 25.6997 | 30.211 | 44.949 | 86.6556 | 932.109 | 928.6707 | 499.3926 | 917.4424 | 34.4363 | 59.1549 | 102.1784 | 160.1553 | 546.6314 | 819.8045 | 927.953 | 834.2659 | 848.5154 | 964.9148 | 972.9136 | 795.939 | 903.4327 | 788.3381 | 904.5336 | 933.2395 | 823.1437 | 810.2545 | 777.7108 | 862.8436 | 823.6592 | 799.1239 | 948.5774 | 962.2507 | 900.6185 | 957.539 | 945.1158 | 122.4327 | 153.9115 | 165.8367 | 72.5746 | 201.1271 | 223.517 | 97.7552 | 89.3425 | 106.1588 | 74.6144 | 84.1832 | 161.2652 | 602.9994 | 151.8889 | 71.1587 | 89.1169 | 74.0228 | 96.4066 | 719.1154 | 805.6464 | 825.7458 | 683.0926 | 872.2582 | 97.5135 | 98.0717 | 101.1872 | 98.9302 | 484.9215 | 99.0164 | 53.1569 | 154.7859 | 619.0319 | 96.1592 | 25.8227 | 33.9222 | 56.1236 | 88.8813 | 877.0137 | 855.9641 | 809.4186 | 695.4865 | 98.7577 | 41.2683 | 75.9306 | 127.6301 | 509.6578 | 28.0669 | 40.7921 | 79.3175 | 134.5338 | 519.6126 | 25.8296 | 26.0557 | 30.3003 | 46.5185 | 84.272 | 421.518 | 475.1605 | 717.8572 | 646.0827 | 803.0032 | 27.9602 | 38.7281 | 80.0887 | 130.8109 | 476.7402 | 29.4463 | 42.0828 | 80.8557 | 112.6666 | 514.6854 | 25.8387 | 26.73 | 33.0596 | 50.2706 | 90.2172 | 909.2026 | 884.5213 | 877.5578 | 850.5359 | 30.4778 | 81.2735 | 44.9486 | 149.245 | 556.1586 | 793.3776 | 869.1623 | 898.8813 | 964.8654 | 991.4997 | 1001.6365 | 957.1327 | 755.4169 | 943.0326 | 719.6555 |  | 1008.0634 | 958.977 | 958.5926 | 28.9645 | 38.0502 | 60.888 | 723.6529 | 537.863 | 427.6829 | 495.7413 | 111.5348 | 146.7807 | 144.5336 | 108.2616 | -0.0037954 | -0.037403 | 0.0070474 | 0.039545 | 0.0089439 | -0.00059667 | 0.04683 | -0.0032487 | -0.047601 | -294.579 | 17.3884 | -294.579 | 16.3721 | -291.7173 | 18.762 | -291.828 | 16.3741 | -204.6359 | 17.5588 | -204.6605 | 16.8607 | 3655.3209 | 3952.2052 | 976.7163 | 145.6571 | -533.0331 | 482.7729
14:00 | 2040 | 453.3961 |  | -111.2724 | -139.5884 | -167.055 | -99.6189 | -101.2582 | -146.8669 | -142.0056 | 10.5515 | 42.0287 | 16.3603 | 12.6656 |  |  |  | -112.1132 | -165.0981 | -178.8833 | -80.3072 |  | -169.8965 | -160.5116 | 0.5815 | 1.0124 | 0.639 | 0.7489 | 72.2531 | 119.1262 | 106.3756 | 76.9966 | 76.2518 | 80.7508 | 131.2335 | 69.2308 | 97.1096 | 50.1697 | 97.7083 | 143.4913 | 606.1904 | 99.1669 | 35.4736 | 49.4914 | 71.5725 | 98.3352 | 822.3625 | 152.1033 | 194.4077 | 218.4159 | 348.7773 | 88.2673 | 44.2176 | 87.6545 | 133.3084 | 485.9598 | 96.6619 | 64.8564 | 102.0613 | 180.2343 | 588.1987 | 66.6718 | 26.6301 | 37.2387 | 61.7528 | 94.3665 | 303.4036 | 916.9389 | 878.0751 | 872.7946 | 54.5595 | 79.7217 | 99.3347 | 152.2735 | 490.7033 | 28.8046 | 52.1357 | 106.6651 | 204.2803 | 579.1991 | 35.7596 | 66.4887 | 84.9127 | 82.2366 | 95.2514 | 734.4103 |  | 430.6502 | 453.7302 |  | 30.0786 | 99.3255 | 103.0598 | 149.4433 | 556.9922 | 35.3027 | 67.6187 | 104.7108 | 198.5216 | 641.4987 | 25.7747 | 25.6936 | 30.2214 | 44.9801 | 86.6801 | 931.9502 | 928.428 | 499.4678 | 917.0904 | 34.4881 | 59.1794 | 102.168 | 160.2377 | 546.7237 | 819.8666 | 928.6733 | 834.1593 | 848.6998 | 964.9066 | 973.0108 | 795.8304 | 903.1827 | 788.4547 | 904.5357 | 932.4037 | 826.0178 | 821.5376 | 765.7696 | 854.987 | 831.608 | 797.4429 | 955.7302 | 962.0256 | 900.7093 | 957.1847 | 944.9382 | 122.5257 | 155.9209 | 165.8613 | 72.6047 | 201.2005 | 223.6355 | 97.76 | 89.3509 | 106.1274 | 74.6647 | 84.2375 | 161.3487 | 603.11 | 151.9399 | 71.3886 | 89.1445 | 74.0741 | 96.4095 | 719.2773 | 805.6647 | 825.5964 | 683.5601 | 871.9142 | 98.7108 | 98.0132 | 101.1444 | 98.9231 | 485.1004 | 99.0314 | 53.1894 | 154.8539 | 619.0935 | 96.1535 | 25.8233 | 33.9475 | 56.1603 | 88.8877 | 876.1926 | 855.6165 | 809.2519 | 695.4864 | 98.7698 | 41.2986 | 76.002 | 127.71 | 509.8735 | 28.0727 | 40.813 | 79.3275 | 134.6138 | 519.91 | 25.871 | 26.0529 | 30.3293 | 46.5385 | 84.3267 | 421.7059 | 475.4696 | 717.9423 | 646.1491 | 802.798 | 27.9886 | 38.7549 | 80.1234 | 130.8521 | 476.9325 | 29.447 | 42.1135 | 80.8822 | 112.7287 | 514.4097 | 25.8473 | 26.7503 | 33.0956 | 50.328 | 90.2422 | 909.1365 | 884.3632 | 879.5581 | 850.3552 | 30.5353 | 81.3362 | 44.982 | 149.3565 | 556.3419 | 792.9529 | 868.4185 | 899.3995 | 964.6641 | 991.0272 | 1001.1901 | 956.1389 | 754.9188 | 942.5367 | 719.6995 |  | 1007.53 | 958.6439 | 957.6385 | 28.9656 | 38.0866 | 60.9059 | 724.167 | 538.1305 | 427.8537 | 495.9886 | 111.68 | 146.9775 | 144.7293 | 108.4288 | -0.0037098 | -0.037566 | 0.0068731 | 0.039673 | 0.0090796 | -0.001359 | 0.042797 | -0.00030591 | -0.051809 | -294.4651 | 17.4213 | -294.5482 | 16.3864 | -291.6003 | 18.7087 | -291.5911 | 16.3515 | -204.4267 | 17.6061 | -204.4851 | 16.8731 | 3597.7912 | 3953.6918 | 976.2608 | 145.8534 | -532.3426 | 482.9921
14:00 | 2041 | 461.4273 |  | -111.4152 | -139.5948 | -166.7503 | -99.5295 | -101.0451 | -146.6796 | -141.8136 | 10.5666 | 41.8759 | 16.2507 | 12.6667 |  |  |  | -112.0223 | -164.7981 | -178.6651 | -80.0949 |  | -169.6719 | -160.2511 | 0.6014 | 1.0232 | 0.6405 | 0.7476 | 72.861 | 119.132 | 106.4041 | 77.0207 | 76.2702 | 80.7485 | 131.2778 | 69.2453 | 97.1611 | 50.2054 | 97.7158 | 143.5748 | 606.4132 | 99.1527 | 35.4931 | 49.4812 | 71.5889 | 97.9717 | 822.8231 | 152.0768 | 193.8956 | 218.5442 | 348.9111 | 88.2873 | 44.2483 | 87.8405 | 133.3873 | 486.2456 | 96.9517 | 64.8889 | 102.0389 | 180.3809 | 588.4472 | 66.6815 | 26.6326 | 37.2847 | 61.8014 | 94.392 | 302.93 | 917.2977 | 878.5778 | 875.096 | 54.5521 | 79.8132 | 99.3389 | 152.3686 | 490.961 | 28.846 | 52.168 | 106.711 | 204.4486 | 579.3983 | 35.7677 | 66.4473 | 84.9174 | 82.2794 | 95.2351 | 714.7528 |  | 430.2051 | 452.8661 |  | 30.1048 | 99.3706 | 103.0773 | 149.53 | 557.2233 | 35.226 | 67.7121 | 104.7059 | 198.6897 | 641.691 | 25.8029 | 25.6966 | 30.232 | 45.0268 | 86.6999 | 931.8675 | 928.1871 | 499.5476 | 916.7505 | 34.5334 | 59.2232 | 102.2042 | 160.329 | 546.8107 | 819.9536 | 929.0149 | 834.0331 | 848.9069 | 964.8643 | 973.0513 | 795.7697 | 902.9943 | 788.5409 | 904.479 | 927.4187 | 826.3891 | 827.991 | 767.8422 | 851.4124 | 838.5665 | 796.8614 | 965.3911 | 961.8845 | 900.7933 | 956.9461 | 944.8092 | 122.6057 | 157.8857 | 165.8441 | 72.6187 | 201.2297 | 223.7408 | 97.756 | 89.3537 | 106.0856 | 74.7219 | 84.2471 | 161.4323 | 603.2148 | 152.0003 | 71.4133 | 89.1563 | 74.1003 | 96.3983 | 719.5621 | 805.7145 | 825.4173 | 684.054 | 871.65 | 98.1198 | 98.0143 | 101.1255 | 98.9068 | 485.281 | 99.0249 | 53.2103 | 154.9484 | 619.1615 | 96.1486 | 25.8318 | 33.9656 | 56.1794 | 88.9013 | 875.44 | 855.2854 | 809.0565 | 695.4794 | 98.7663 | 41.3252 | 76.0456 | 127.7681 | 510.089 | 28.0683 | 40.8449 | 79.3585 | 134.6915 | 520.2232 | 25.7098 | 26.0666 | 30.3423 | 46.5629 | 84.3788 | 422.0686 | 475.887 | 717.8933 | 646.3786 | 802.5673 | 27.9773 | 38.781 | 80.1341 | 130.918 | 477.1238 | 29.4472 | 42.1258 | 80.8958 | 112.7805 | 513.9619 | 25.8536 | 26.7621 | 33.1229 | 50.3572 | 90.2704 | 909.0136 | 884.2563 | 880.5722 | 850.1999 | 30.5201 | 81.3822 | 45.0202 | 149.46 | 556.5272 | 792.6529 | 867.4893 | 900.228 | 964.4935 | 990.5488 | 1000.7968 | 955.1505 | 754.5228 | 942.0382 | 719.7551 |  | 1007.0032 | 958.328 | 956.6643 | 28.9717 | 38.1029 | 60.9224 | 724.5246 | 538.3327 | 428.037 | 496.1868 | 111.8136 | 147.1717 | 144.9724 | 108.5629 | -0.0039687 | -0.037936 | 0.0075742 | 0.040258 | 0.0092453 | -0.00046801 | 0.04279 | -0.014204 | -0.047939 | -294.4497 | 17.411 | -294.4067 | 16.3556 | -291.4557 | 18.7395 | -291.6157 | 16.3988 | -204.2298 | 17.6061 | -204.2359 | 16.8238 | 3581.15 | 3951.1076 | 975.8009 | 146.072 | -531.6994 | 483.1848
14:00 | 2042 | 469.4272 |  | -111.3937 | -139.6204 | -166.4892 | -99.3711 | -100.8292 | -146.5147 | -141.6228 | 10.5823 | 41.7241 | 16.156 | 12.6639 |  |  |  | -111.8948 | -164.4342 | -178.4159 | -79.9448 |  | -169.4013 | -159.9345 | 0.6198 | 1.0368 | 0.6438 | 0.7478 | 69.7549 | 119.144 | 106.4322 | 77.0481 | 76.294 | 80.7528 | 131.3246 | 69.2688 | 97.2288 | 50.2243 | 97.698 | 143.6388 | 606.644 | 99.1379 | 35.5241 | 49.4983 | 71.623 | 97.771 | 823.2911 | 152.0816 | 193.722 | 218.6587 | 349.0341 | 88.294 | 44.294 | 87.8201 | 133.4706 | 486.5301 | 97.1545 | 64.965 | 102.0346 | 180.5392 | 588.6927 | 66.7317 | 26.6139 | 37.3231 | 61.8581 | 94.3977 | 302.2201 | 917.728 | 879.0697 | 875.1469 | 54.6264 | 79.8944 | 99.3623 | 152.4642 | 491.2085 | 28.8185 | 52.2268 | 106.7596 | 204.6328 | 579.5971 | 35.7282 | 66.3571 | 84.8661 | 82.2894 | 95.2394 | 715.4502 |  | 429.5379 | 451.959 |  | 30.0898 | 99.3715 | 103.078 | 149.6105 | 557.4578 | 35.2213 | 67.7686 | 104.7032 | 198.8454 | 641.8708 | 25.7955 | 25.7092 | 30.2529 | 45.0532 | 86.7288 | 931.761 | 928.043 | 499.7026 | 916.6429 | 34.5713 | 59.2741 | 102.2229 | 160.4102 | 546.9028 | 819.9735 | 929.2704 | 834.0415 | 849.0633 | 964.8073 | 973.0214 | 795.7222 | 902.8286 | 788.6148 | 904.3926 | 931.8806 | 827.3207 | 829.4701 | 790.2997 | 815.9114 | 842.5057 | 787.057 | 979.7495 | 961.7994 | 900.8956 | 956.8004 | 944.7138 | 122.682 | 160.2744 | 165.9991 | 72.634 | 201.247 | 223.835 | 97.7443 | 89.3621 | 106.0261 | 74.7689 | 84.262 | 161.497 | 603.3217 | 152.0676 | 71.3968 | 89.1832 | 74.1329 | 96.3987 | 719.7717 | 805.7607 | 825.3219 | 684.2957 | 871.422 | 97.8791 | 98.023 | 101.1377 | 98.8907 | 485.4644 | 99.0143 | 53.2507 | 155.1065 | 619.22 | 96.1562 | 25.8612 | 33.9916 | 56.1989 | 88.9269 | 874.8198 | 854.9905 | 808.8503 | 695.4716 | 98.7541 | 41.3595 | 76.0741 | 127.8421 | 510.316 | 28.1327 | 40.8921 | 79.4478 | 134.8005 | 520.5324 | 25.5101 | 26.0799 | 30.3176 | 46.5982 | 84.4226 | 422.4474 | 476.3217 | 717.9006 | 646.6135 | 802.3364 | 27.9524 | 38.824 | 80.2058 | 130.9985 | 477.334 | 29.4783 | 42.1452 | 80.9234 | 112.8393 | 513.2484 | 25.8598 | 26.7467 | 33.1256 | 50.377 | 90.3041 | 908.7539 | 884.1396 | 881.1236 | 849.9113 | 30.5437 | 81.4221 | 45.0438 | 149.5594 | 556.7012 | 792.4753 | 866.423 | 900.6789 | 964.6487 | 990.0827 | 1000.3871 | 954.1929 | 754.224 | 938.8884 | 719.8101 |  | 1006.4847 | 958.0553 | 955.68 | 28.967 | 38.1073 | 60.9527 | 724.9235 | 538.5612 | 428.2283 | 496.4588 | 111.9768 | 147.3786 | 145.1234 | 108.7325 | -0.0037074 | -0.037279 | 0.0070624 | 0.040003 | 0.0089192 | -0.0010987 | 0.043896 | 0.00027176 | -0.059485 | -294.2497 | 17.4048 | -294.299 | 16.3782 | -291.4096 | 18.7353 | -291.3942 | 16.3187 | -203.9067 | 17.5978 | -204.0144 | 16.8566 | 3686.9485 | 3953.6236 | 975.3389 | 146.251 | -530.96 | 483.3947
14:00 | 2043 | 476.021 |  | -111.4179 | -139.5845 | -166.2477 | -99.1808 | -100.7149 | -146.3686 | -141.5208 | 10.594 | 41.6017 | 16.0764 | 12.6633 |  |  |  | -111.7783 | -164.3228 | -178.0594 | -79.8335 |  | -169.1871 | -159.62 | 0.6429 | 1.0475 | 0.6441 | 0.7482 | 71.9788 | 119.1336 | 106.4683 | 77.0783 | 76.3256 | 80.7648 | 131.3672 | 69.3034 | 97.3449 | 50.258 | 97.7174 | 143.7257 | 606.8829 | 99.1276 | 35.555 | 49.5255 | 71.6599 | 97.6763 | 823.7907 | 152.304 | 194.1305 | 219.0166 | 349.333 | 88.3048 | 44.3237 | 87.6922 | 133.5502 | 486.8338 | 97.2575 | 65.0665 | 102.0445 | 180.7032 | 588.9467 | 66.7783 | 26.6557 | 37.319 | 61.87 | 94.4122 | 302.017 | 918.087 | 879.5038 | 876.9292 | 54.6764 | 79.9893 | 99.3742 | 152.5573 | 491.4563 | 28.8099 | 52.2805 | 106.8057 | 204.8043 | 579.7904 | 35.7667 | 66.3408 | 84.8747 | 82.327 | 95.2792 | 723.0652 |  | 428.7773 | 451.0468 |  | 30.0984 | 99.3541 | 103.0718 | 149.6741 | 557.6774 | 35.2693 | 67.8209 | 104.7248 | 199.0071 | 642.0425 | 25.7651 | 25.7199 | 30.281 | 45.0726 | 86.7633 | 931.6379 | 928.1121 | 499.8566 | 916.7632 | 34.6003 | 59.3061 | 102.2236 | 160.4982 | 546.997 | 819.9496 | 929.9844 | 834.2536 | 849.2433 | 964.7498 | 972.9727 | 795.6951 | 902.6711 | 788.6957 | 904.2782 | 930.1486 | 829.1401 | 831.8065 | 804.568 | 784.2669 | 844.8307 | 777.5287 | 995.8348 | 961.7265 | 901.0035 | 956.7061 | 944.6317 | 122.7731 | 162.7829 | 166.0621 | 72.6536 | 201.2759 | 223.9257 | 97.7571 | 89.3768 | 105.9511 | 74.8342 | 84.3114 | 161.597 | 603.4307 | 152.1535 | 71.3903 | 89.2155 | 74.1845 | 96.4021 | 719.902 | 805.78 | 825.2023 | 684.5185 | 871.2855 | 98.3288 | 98.026 | 101.1634 | 98.9364 | 485.6624 | 99.0181 | 53.3054 | 155.34 | 619.2719 | 96.1562 | 25.8754 | 34.0107 | 56.2195 | 88.9395 | 874.3418 | 854.7283 | 808.6669 | 695.4651 | 98.7507 | 41.403 | 76.1467 | 127.9389 | 510.5382 | 28.1802 | 40.921 | 79.5233 | 134.9336 | 520.8367 | 25.6427 | 26.0859 | 30.3116 | 46.6268 | 84.4671 | 422.6568 | 476.6756 | 717.9951 | 646.2387 | 802.1044 | 27.9343 | 38.8607 | 80.3187 | 131.0559 | 477.5451 | 29.4852 | 42.1776 | 80.9562 | 112.894 | 512.5961 | 25.8791 | 26.7498 | 33.1463 | 50.4209 | 90.3347 | 908.5338 | 883.8976 | 881.3861 | 849.6318 | 30.5954 | 81.4621 | 45.0736 | 149.6698 | 556.8731 | 792.2507 | 865.8904 | 900.338 | 965.051 | 989.6566 | 999.9719 | 953.2727 | 754.0014 | 927.2658 | 719.823 |  | 1005.9691 | 957.8093 | 954.7029 | 28.9764 | 38.1212 | 60.9846 | 725.2994 | 538.7979 | 428.4345 | 496.6823 | 112.0961 | 147.5729 | 145.3347 | 108.8975 | -0.0046206 | -0.037736 | 0.0067544 | 0.039402 | 0.0084204 | -0.00169 | 0.039625 | -0.0079373 | -0.06736 | -294.2713 | 17.4397 | -294.2497 | 16.3638 | -291.2957 | 18.7353 | -291.348 | 16.3864 | -203.799 | 17.6266 | -203.7867 | 16.8381 | 3670.7637 | 3953.3863 | 974.8881 | 146.4538 | -530.3509 | 483.6162
14:00 | 2044 | 484.3755 |  | -111.3801 | -139.3601 | -165.9666 | -99.1021 | -100.5368 | -146.2185 | -141.3622 | 10.606 | 41.4874 | 16.0069 | 12.6641 |  |  |  | -111.6561 | -164.0428 | -177.7158 | -79.6553 |  | -168.8313 | -159.3271 | 0.6695 | 1.0596 | 0.649 | 0.7481 | 71.0303 | 119.1454 | 106.4838 | 77.1077 | 76.3507 | 80.7803 | 131.409 | 69.3294 | 97.5242 | 50.2901 | 97.7288 | 143.7965 | 607.1438 | 99.1354 | 35.5963 | 49.5321 | 71.6831 | 97.6028 | 824.1996 | 152.2476 | 194.3088 | 219.2052 | 349.5109 | 88.3342 | 44.34 | 87.5562 | 133.6238 | 487.1253 | 97.829 | 65.1486 | 102.0339 | 180.8715 | 589.2 | 66.8236 | 26.6923 | 37.3037 | 61.8596 | 94.4077 | 302.1059 | 918.369 | 879.8075 | 880.195 | 54.6508 | 80.0845 | 99.3712 | 152.6437 | 491.7167 | 28.8526 | 52.3211 | 106.8372 | 204.9755 | 579.9832 | 35.7827 | 66.3616 | 84.9129 | 82.3701 | 95.2901 | 726.5284 |  | 428.7844 | 450.8022 |  | 30.1111 | 99.3749 | 103.0977 | 149.7394 | 557.881 | 35.3125 | 67.8668 | 104.7379 | 199.1574 | 642.2302 | 25.7566 | 25.7281 | 30.3044 | 45.1066 | 86.795 | 931.5845 | 928.0065 | 499.9149 | 916.5391 | 34.6294 | 59.3608 | 102.2508 | 160.5958 | 547.0784 | 819.8451 | 930.6655 | 834.338 | 849.5186 | 964.683 | 972.9269 | 795.716 | 902.5563 | 788.807 | 904.178 | 920.3499 | 822.4929 | 833.9126 | 802.3551 | 804.2898 | 843.2379 | 786.7856 | 1006.8584 | 961.6919 | 901.1099 | 956.6763 | 944.5916 | 122.8728 | 165.0957 | 166.0394 | 72.6736 | 201.2798 | 224.0572 | 97.8297 | 89.3869 | 105.9089 | 74.9116 | 84.3564 | 161.7103 | 603.5353 | 152.2453 | 71.3344 | 89.233 | 74.2312 | 96.4106 | 720.1792 | 805.8106 | 825.1021 | 684.9609 | 871.2397 | 98.6445 | 98.0277 | 101.1748 | 98.9673 | 485.853 | 99.0268 | 53.3462 | 155.5208 | 619.3253 | 96.1581 | 25.8658 | 34.0167 | 56.2424 | 88.9454 | 874.0104 | 854.4805 | 808.4822 | 695.4559 | 98.7451 | 41.4289 | 76.2153 | 128.0229 | 510.7475 | 28.1721 | 40.9529 | 79.5634 | 135.0426 | 521.1245 | 25.7136 | 26.0925 | 30.3211 | 46.649 | 84.5046 | 422.6181 | 476.7779 | 717.9604 | 645.7762 | 801.8517 | 27.945 | 38.9009 | 80.4166 | 131.1236 | 477.7551 | 29.4941 | 42.2067 | 80.9685 | 112.9311 | 512.2525 | 25.8701 | 26.7663 | 33.1546 | 50.4371 | 90.3365 | 908.358 | 883.7248 | 881.0964 | 849.6402 | 30.5388 | 81.4991 | 45.1116 | 149.7833 | 557.0562 | 791.7797 | 865.8314 | 899.4607 | 965.442 | 989.2874 | 999.6238 | 952.4002 | 753.8672 | 909.645 | 719.7912 |  | 1005.4792 | 957.5819 | 953.8146 | 28.9745 | 38.1582 | 61.0017 | 725.683 | 539.0459 | 428.6682 | 496.9176 | 112.2921 | 147.768 | 145.5689 | 109.0973 | -0.0039245 | -0.037631 | 0.0067745 | 0.039336 | 0.0091266 | -0.00072991 | 0.040445 | 0.011576 | -0.041785 | -294.022 | 17.3884 | -294.102 | 16.368 | -291.2034 | 18.7353 | -291.2434 | 16.331 | -203.4605 | 17.5773 | -203.519 | 16.8546 | 3595.6523 | 3952.3354 | 974.4746 | 146.6685 | -529.5464 | 483.8571
14:00 | 2045 | 473.0799 |  | -111.4713 | -139.0933 | -165.7267 | -99.0447 | -100.3504 | -145.9915 | -141.223 | 10.619 | 41.3587 | 15.9217 | 12.6655 |  |  |  | -111.6107 | -163.8338 | -177.3458 | -79.4961 |  | -168.6481 | -159.1469 | 0.6945 | 1.0693 | 0.6453 | 0.7486 | 71.7959 | 119.171 | 106.4914 | 77.1378 | 76.3678 | 80.7958 | 131.4602 | 69.3615 | 97.7427 | 50.3212 | 97.7169 | 143.8685 | 607.4239 | 99.1594 | 35.6163 | 49.56 | 71.6977 | 97.5184 | 824.4977 | 152.1285 | 194.4122 | 219.3203 | 349.6534 | 88.3554 | 44.3697 | 87.5854 | 133.7007 | 487.4 | 98.1288 | 65.2174 | 102.0328 | 181.0345 | 589.44 | 66.8485 | 26.6676 | 37.3229 | 61.9001 | 94.4064 | 302.094 | 918.6726 | 880.1305 | 882.4037 | 54.6562 | 80.1665 | 99.3582 | 152.7353 | 491.9689 | 28.8912 | 52.3477 | 106.887 | 205.1592 | 580.1858 | 35.7173 | 66.303 | 84.8349 | 82.3416 | 95.258 | 727.3487 |  | 428.7518 | 450.7318 |  | 30.1088 | 99.4325 | 103.1151 | 149.8342 | 558.1067 | 35.3572 | 67.9095 | 104.7357 | 199.3078 | 642.4115 | 25.7729 | 25.7303 | 30.3196 | 45.1346 | 86.816 | 931.4096 | 927.7001 | 499.9277 | 916.1282 | 34.6929 | 59.4296 | 102.2726 | 160.6794 | 547.169 | 819.4829 | 932.3333 | 834.2234 | 850.0316 | 964.598 | 972.8577 | 795.7614 | 902.4806 | 788.9423 | 904.1172 | 913.8909 | 818.302 | 831.8023 | 800.475 | 832.0595 | 841.58 | 795.481 | 1028.9106 | 961.7218 | 901.2278 | 956.7459 | 944.629 | 122.971 | 167.4207 | 166.0295 | 72.6912 | 201.3304 | 224.2215 | 97.9646 | 89.3929 | 105.9396 | 74.9633 | 84.3848 | 161.7974 | 603.6564 | 152.3227 | 71.3221 | 89.246 | 74.2668 | 96.4143 | 720.6492 | 805.8709 | 825.0465 | 685.8972 | 871.3062 | 98.5908 | 98.0295 | 101.176 | 98.9213 | 486.033 | 99.0245 | 53.3768 | 155.6392 | 619.3688 | 96.1354 | 25.8726 | 34.0442 | 56.2717 | 88.9689 | 873.8888 | 854.2735 | 808.3047 | 695.4416 | 98.7239 | 41.4474 | 76.2214 | 128.0899 | 510.9637 | 28.2099 | 40.9929 | 79.6066 | 135.134 | 521.3966 | 25.6255 | 26.0993 | 30.3233 | 46.6649 | 84.5513 | 422.5912 | 476.7988 | 717.8456 | 645.739 | 801.5837 | 27.9667 | 38.9467 | 80.4924 | 131.2046 | 477.9641 | 29.5163 | 42.237 | 80.9781 | 112.9837 | 512.2189 | 25.8696 | 26.7781 | 33.1624 | 50.4515 | 90.3456 | 908.0678 | 883.625 | 880.6637 | 849.6293 | 30.5551 | 81.5429 | 45.1465 | 149.8771 | 557.2524 | 791.3017 | 865.8827 | 898.3393 | 965.8124 | 988.9915 | 999.2698 | 951.6025 | 753.8002 | 912.9604 | 719.7105 |  | 1005.0135 | 957.4031 | 952.9561 | 28.9696 | 38.1558 | 61.0281 | 726.125 | 539.3226 | 428.8663 | 497.1543 | 112.4115 | 147.9762 | 145.7554 | 109.2453 | -0.0035724 | -0.037978 | 0.0067496 | 0.039239 | 0.0089412 | -0.0019528 | 0.054409 | -0.004708 | -0.040159 | -293.9482 | 17.4459 | -294.0805 | 16.3926 | -291.1203 | 18.7395 | -291.1203 | 16.3392 | -203.242 | 17.6245 | -203.362 | 16.8731 | 3573.6993 | 3953.9408 | 974.0865 | 146.8658 | -528.8947 | 484.0944
14:00 | 2046 | 428.3815 |  | -111.3852 | -138.8968 | -165.3007 | -98.8347 | -100.1225 | -145.8762 | -141.0131 | 10.6358 | 41.197 | 15.8286 | 12.6625 |  |  |  | -111.4215 | -163.5168 | -176.9603 | -79.3397 |  | -168.277 | -158.7326 | 0.7261 | 1.0775 | 0.6507 | 0.7488 | 76.8886 | 119.1615 | 106.5216 | 77.1717 | 76.3907 | 80.808 | 131.5157 | 69.405 | 97.9455 | 50.3626 | 97.733 | 143.968 | 607.7235 | 99.1719 | 35.6231 | 49.591 | 71.7189 | 97.4726 | 824.7587 | 152.15 | 194.6125 | 219.5425 | 349.8867 | 88.3725 | 44.398 | 87.653 | 133.7843 | 487.6954 | 97.9011 | 65.2902 | 102.05 | 181.1966 | 589.6691 | 66.9167 | 26.6702 | 37.3586 | 61.9313 | 94.4186 | 302.0521 | 918.8516 | 880.7883 | 883.969 | 54.7371 | 80.2618 | 99.361 | 152.8294 | 492.2203 | 28.911 | 52.3744 | 106.9438 | 205.3308 | 580.3924 | 35.7352 | 66.271 | 84.7974 | 82.3595 | 95.2679 | 735.1207 |  | 427.9191 | 450.0564 |  | 30.1364 | 99.4395 | 103.1083 | 149.939 | 558.3536 | 35.3825 | 67.9551 | 104.7359 | 199.4552 | 642.5907 | 25.782 | 25.7306 | 30.3347 | 45.1609 | 86.8411 | 931.1733 | 927.362 | 499.97 | 915.752 | 34.7609 | 59.5024 | 102.2835 | 160.7654 | 547.2689 | 818.9824 | 934.2767 | 833.9842 | 850.6761 | 964.4926 | 972.7708 | 795.8285 | 902.4704 | 789.0789 | 904.0476 | 912.293 | 813.3092 | 830.7051 | 801.6984 | 847.628 | 840.7437 | 803.8609 | 1046.2073 | 961.8601 | 901.3483 | 956.9834 | 944.7676 | 123.083 | 169.7128 | 166.0874 | 72.7017 | 201.4893 | 224.4897 | 98.1618 | 89.3996 | 106.004 | 75.0397 | 84.4192 | 161.8974 | 603.7889 | 152.3934 | 71.3473 | 89.2696 | 74.3035 | 96.4118 | 721.5508 | 805.9834 | 824.9832 | 687.277 | 871.5699 | 98.5442 | 98.0505 | 101.1651 | 98.9153 | 486.2095 | 99.0234 | 53.4185 | 155.7408 | 619.4265 | 96.1282 | 25.8769 | 34.0653 | 56.2953 | 88.9854 | 873.9984 | 854.1493 | 808.1505 | 695.4394 | 98.729 | 41.4772 | 76.2873 | 128.1751 | 511.1885 | 28.196 | 41.0362 | 79.6544 | 135.2033 | 521.6592 | 25.7436 | 26.1182 | 30.3404 | 46.7048 | 84.6038 | 422.7117 | 477.0194 | 717.8755 | 645.7526 | 801.3634 | 27.9569 | 38.9706 | 80.5348 | 131.2579 | 478.153 | 29.53 | 42.2697 | 80.9908 | 113.0539 | 512.4544 | 25.8725 | 26.7827 | 33.1841 | 50.4917 | 90.3752 | 907.6984 | 883.4047 | 880.5622 | 849.4745 | 30.605 | 81.5889 | 45.1825 | 149.9572 | 557.4425 | 791.0177 | 865.8754 | 896.9011 | 966.3269 | 988.7775 | 998.9434 | 950.8845 | 753.7631 | 930.3733 | 719.6172 |  | 1004.5994 | 957.2594 | 952.1722 | 28.97 | 38.1657 | 61.0508 | 726.4642 | 539.6706 | 429.0352 | 497.3974 | 112.5817 | 148.176 | 146.0123 | 109.3938 | -0.0040866 | -0.038025 | 0.0071043 | 0.03962 | 0.0090598 | -0.0011978 | 0.033962 | 0.0021739 | -0.046502 | -293.8466 | 17.4069 | -293.8466 | 16.3433 | -290.9449 | 18.7456 | -291.028 | 16.3392 | -202.9928 | 17.5896 | -203.0697 | 16.8299 | 3540.9646 | 3954.0888 | 973.7375 | 147.0942 | -527.9031 | 484.3529
14:00 | 2047 | 427.457 |  | -111.3454 | -138.7822 | -164.9594 | -98.6607 | -99.9728 | -145.7306 | -140.8304 | 10.6504 | 41.0639 | 15.7463 | 12.6612 |  |  |  | -111.4225 | -163.1792 | -176.4919 | -79.1404 |  | -168.1433 | -158.6089 | 0.7583 | 1.0915 | 0.6571 | 0.7475 | 76.4067 | 119.1483 | 106.5385 | 77.2001 | 76.4125 | 80.8172 | 131.5678 | 69.4341 | 98.1088 | 50.4094 | 97.761 | 144.0685 | 608.0408 | 99.1946 | 35.6223 | 49.6067 | 71.738 | 97.4558 | 824.999 | 152.1494 | 194.7797 | 219.6831 | 350.067 | 88.3794 | 44.439 | 87.6664 | 133.8661 | 487.9702 | 98.1108 | 65.3385 | 102.0645 | 181.3476 | 589.9041 | 66.948 | 26.6331 | 37.4405 | 61.9952 | 94.4255 | 301.9198 | 919.0939 | 881.6279 | 885.5838 | 54.7729 | 80.3578 | 99.377 | 152.917 | 492.4805 | 28.9184 | 52.409 | 107.0016 | 205.4925 | 580.5891 | 35.7938 | 66.2605 | 84.7968 | 82.3984 | 95.2905 | 748.4585 |  | 426.6578 | 448.8318 |  | 30.1775 | 99.4245 | 103.1071 | 150.0094 | 558.5709 | 35.4351 | 68.0092 | 104.7456 | 199.5933 | 642.7794 | 25.7686 | 25.7434 | 30.3424 | 45.1877 | 86.8727 | 930.9464 | 927.0033 | 500.017 | 915.353 | 34.751 | 59.5783 | 102.3057 | 160.8576 | 547.3611 | 818.6884 | 935.8653 | 833.5641 | 851.1725 | 964.3658 | 972.6535 | 795.9275 | 902.5636 | 789.1708 | 903.9035 | 916.1837 | 810.4006 | 826.4429 | 810.1556 | 827.6634 | 835.8736 | 775.4208 | 1033.3496 | 962.1245 | 901.4698 | 957.3398 | 944.968 | 123.2049 | 171.4975 | 166.2352 | 72.7147 | 201.6173 | 224.8193 | 98.3663 | 89.4083 | 106.0664 | 75.1535 | 84.4666 | 162.0022 | 603.9153 | 152.4839 | 71.3784 | 89.2976 | 74.3454 | 96.4149 | 722.3463 | 806.138 | 825.0052 | 688.2947 | 871.9903 | 98.8535 | 98.1048 | 101.1889 | 98.9996 | 486.4234 | 99.0223 | 53.4592 | 155.8711 | 619.4846 | 96.1613 | 25.8682 | 34.0712 | 56.3184 | 88.9865 | 874.2953 | 854.099 | 808.0475 | 695.464 | 98.7547 | 41.5091 | 76.3943 | 128.2679 | 511.4005 | 28.1496 | 41.0607 | 79.7285 | 135.2805 | 521.9522 | 25.6782 | 26.122 | 30.3825 | 46.751 | 84.6439 | 422.9031 | 477.4008 | 717.9399 | 645.7882 | 801.1773 | 27.9675 | 38.977 | 80.5714 | 131.3037 | 478.3486 | 29.5523 | 42.3046 | 81.0075 | 113.1423 | 513.1204 | 25.8753 | 26.7872 | 33.2142 | 50.5293 | 90.395 | 907.3385 | 883.0496 | 880.4532 | 849.2708 | 30.6115 | 81.6342 | 45.2219 | 150.0581 | 557.6327 | 790.6864 | 865.8205 | 895.6729 | 967.1097 | 988.6611 | 998.6419 | 950.2785 | 753.7375 | 926.258 | 719.5561 |  | 1004.2502 | 957.1818 | 951.4936 | 28.9695 | 38.1628 | 61.0733 | 726.9104 | 540.0358 | 429.1849 | 497.6191 | 112.7038 | 148.3644 | 146.2177 | 109.5205 | -0.0040828 | -0.037854 | 0.0072294 | 0.040339 | 0.0089857 | -0.0012834 | 0.056596 | -0.0013967 | -0.027134 | -293.7728 | 17.4254 | -293.8128 | 16.3721 | -290.908 | 18.7661 | -290.948 | 16.3495 | -202.7651 | 17.5937 | -202.842 | 16.8628 | 3557.218 | 3953.4153 | 973.4408 | 147.2911 | -527.1803 | 484.6103
14:00 | 2048 | 436.276 |  | -111.3872 | -138.3793 | -164.6825 | -98.5659 | -99.811 | -145.6447 | -140.7397 | 10.6649 | 40.9374 | 15.673 | 12.6602 |  |  |  | -111.3519 | -162.8459 | -176.2323 | -79.0463 |  | -167.788 | -158.1819 | 0.793 | 1.1038 | 0.6583 | 0.7486 | 75.1825 | 119.1636 | 106.5301 | 77.2275 | 76.4288 | 80.8269 | 131.6128 | 69.4422 | 98.2159 | 50.4428 | 97.7553 | 144.1402 | 608.3414 | 99.204 | 35.6442 | 49.6403 | 71.7567 | 97.4368 | 825.1934 | 152.0152 | 194.6875 | 219.726 | 350.1083 | 88.3819 | 44.4858 | 87.7242 | 133.9431 | 488.2258 | 98.4413 | 65.3652 | 102.0585 | 181.4951 | 590.1496 | 66.942 | 26.5993 | 37.4692 | 62.0396 | 94.4216 | 301.5477 | 919.4519 | 882.5158 | 887.3231 | 54.7512 | 80.4532 | 99.3738 | 153.0065 | 492.7318 | 28.9249 | 52.4605 | 107.0454 | 205.665 | 580.7765 | 35.8056 | 66.2373 | 84.7884 | 82.3988 | 95.2822 | 754.7774 |  | 425.5761 | 447.7451 |  | 30.1885 | 99.4434 | 103.122 | 150.0687 | 558.7536 | 35.4979 | 68.0716 | 104.7511 | 199.7331 | 642.9658 | 25.7651 | 25.7468 | 30.3494 | 45.2156 | 86.8937 | 930.6933 | 926.7909 | 500.1117 | 915.0999 | 34.7465 | 59.6597 | 102.352 | 160.9484 | 547.4528 | 818.5877 | 937.3898 | 833.3349 | 851.6129 | 964.2326 | 972.4892 | 796.0481 | 902.7093 | 789.1988 | 903.6903 | 915.1997 | 814.5702 | 825.1731 | 812.1277 | 789.2875 | 837.1526 | 742.8824 | 1001.9284 | 962.5239 | 901.6014 | 957.7577 | 945.1747 | 123.309 | 172.9258 | 166.3994 | 72.7274 | 201.6849 | 225.0355 | 98.4805 | 89.4178 | 106.1095 | 75.2175 | 84.486 | 162.0872 | 604.0264 | 152.5629 | 71.4441 | 89.3108 | 74.3878 | 96.4155 | 722.7625 | 806.2994 | 825.099 | 688.8645 | 872.4811 | 98.8937 | 98.1205 | 101.2143 | 99.0187 | 486.6129 | 99.009 | 53.4919 | 156.0339 | 619.5277 | 96.1687 | 25.8779 | 34.0863 | 56.3469 | 89.0023 | 874.6715 | 854.0742 | 807.9744 | 695.495 | 98.7609 | 41.5553 | 76.4288 | 128.3342 | 511.5954 | 28.1621 | 41.1088 | 79.7721 | 135.4569 | 522.2464 | 25.6211 | 26.1142 | 30.379 | 46.7464 | 84.685 | 423.0264 | 477.7236 | 717.8967 | 645.7681 | 800.9467 | 28.0247 | 39.0168 | 80.6272 | 131.3693 | 478.5448 | 29.5533 | 42.3306 | 81.0227 | 113.2243 | 514.211 | 25.906 | 26.7898 | 33.227 | 50.5595 | 90.4145 | 907.0232 | 882.6706 | 880.5832 | 848.9715 | 30.6826 | 81.6911 | 45.2496 | 150.1621 | 557.8206 | 790.2208 | 866.1462 | 894.9616 | 967.6813 | 988.654 | 998.3947 | 949.8444 | 753.7434 | 927.2835 | 719.4889 |  | 1003.9689 | 957.1603 | 950.9014 | 28.9915 | 38.1817 | 61.1013 | 727.508 | 540.4311 | 429.3463 | 497.8261 | 112.8869 | 148.625 | 146.4274 | 109.6908 | -0.0043631 | -0.037627 | 0.0068302 | 0.039981 | 0.0087587 | -0.0014256 | 0.039368 | 0.0095405 | -0.047881 | -293.6928 | 17.4254 | -293.6928 | 16.3392 | -290.7326 | 18.7415 | -290.8157 | 16.331 | -202.5374 | 17.5937 | -202.5958 | 16.8423 | 3646.5789 | 3953.0099 | 973.2057 | 147.5262 | -526.397 | 484.8887
14:00 | 2049 | 454.3014 |  | -111.5273 | -137.9448 | -164.3351 | -98.4488 | -99.6926 | -145.2991 | -140.6994 | 10.6809 | 40.8097 | 15.5975 | 12.6597 |  |  |  | -111.2367 | -162.6252 | -175.9591 | -78.8766 |  | -167.5269 | -158.0305 | 0.8301 | 1.1115 | 0.657 | 0.7499 | 71.7101 | 119.1846 | 106.5167 | 77.2458 | 76.4273 | 80.8215 | 131.6601 | 69.4529 | 98.3286 | 50.466 | 97.7411 | 144.2047 | 608.634 | 99.195 | 35.6793 | 49.6818 | 71.7885 | 97.4071 | 825.3683 | 151.7961 | 194.283 | 219.775 | 350.1507 | 88.3939 | 44.51 | 88.0601 | 134.0232 | 488.5043 | 98.5763 | 65.3892 | 102.0537 | 181.6562 | 590.3983 | 66.995 | 26.6191 | 37.4888 | 62.075 | 94.4305 | 301.3607 | 919.6341 | 883.2005 | 888.3336 | 54.7818 | 80.5539 | 99.3742 | 153.1093 | 492.975 | 28.9353 | 52.4993 | 107.0854 | 205.837 | 580.9761 | 35.8389 | 66.24 | 84.7899 | 82.4111 | 95.2866 | 759.246 |  | 425.1114 | 447.2249 |  | 30.1877 | 99.4471 | 103.1297 | 150.1448 | 558.9446 | 35.4535 | 68.1245 | 104.7481 | 199.8818 | 643.1495 | 25.7768 | 25.7419 | 30.3572 | 45.2475 | 86.9164 | 930.7232 | 926.5884 | 500.2395 | 914.8959 | 34.7801 | 59.7255 | 102.3771 | 161.044 | 547.5418 | 818.9446 | 938.2032 | 833.5908 | 852.0548 | 964.1158 | 972.3218 | 796.1817 | 902.845 | 789.1911 | 903.4222 | 903.5576 | 816.0219 | 830.6422 | 805.0292 | 762.0649 | 845.7014 | 764.5602 | 971.0217 | 963.031 | 901.7478 | 958.2209 | 945.3889 | 123.3979 | 174.6849 | 166.5384 | 72.7498 | 201.767 | 225.154 | 98.5231 | 89.4234 | 106.132 | 75.2194 | 84.4963 | 162.1708 | 604.1372 | 152.6298 | 71.5721 | 89.3251 | 74.4279 | 96.4326 | 723.0335 | 806.4316 | 825.1924 | 689.1817 | 872.9869 | 98.7393 | 98.0983 | 101.1918 | 98.9281 | 486.7582 | 99.0145 | 53.5379 | 156.1879 | 619.5708 | 96.1631 | 25.8987 | 34.1213 | 56.3736 | 89.0234 | 874.9594 | 854.0362 | 807.9107 | 695.6137 | 98.7698 | 41.5994 | 76.4328 | 128.3995 | 511.802 | 28.1746 | 41.1243 | 79.7931 | 135.5048 | 522.4837 | 25.7486 | 26.1195 | 30.4102 | 46.7754 | 84.7235 | 423.2825 | 478.1255 | 717.881 | 645.9221 | 800.7188 | 28.0568 | 39.0512 | 80.7055 | 131.433 | 478.7131 | 29.567 | 42.3553 | 81.0366 | 113.2926 | 515.3543 | 25.9121 | 26.8069 | 33.2406 | 50.5872 | 90.4358 | 906.7447 | 882.3481 | 880.6902 | 848.6963 | 30.6678 | 81.7591 | 45.2645 | 150.2599 | 558.0106 | 789.7904 | 866.5929 | 895.1179 | 968.1294 | 988.7531 | 998.1577 | 949.4495 | 753.8273 | 934.1654 | 719.337 |  | 1003.761 | 957.1662 | 950.4217 | 28.9989 | 38.1994 | 61.1209 | 728.1953 | 540.7905 | 429.4918 | 498.0173 | 112.9981 | 148.8274 | 146.6441 | 109.823 | -0.0037572 | -0.037631 | 0.0068716 | 0.039905 | 0.0086835 | -0.0010082 | 0.04546 | -0.0027907 | -0.05357 | -293.6251 | 17.4397 | -293.622 | 16.3823 | -290.6987 | 18.762 | -290.7418 | 16.3515 | -202.3066 | 17.6245 | -202.3712 | 16.871 | 3691.2411 | 3954.8032 | 973.0184 | 147.7358 | -525.6606 | 485.1411
14:00 | 2050 | 464.0818 |  | -111.6611 | -137.6005 | -164.0357 | -98.2851 | -99.5729 | -145.2394 | -140.63 | 10.6949 | 40.6857 | 15.5273 | 12.6609 |  |  |  | -111.0285 | -162.1786 | -175.8359 | -78.7221 |  | -167.1913 | -157.7336 | 0.8666 | 1.1173 | 0.6605 | 0.7524 | 67.3137 | 119.1976 | 106.515 | 77.2523 | 76.4051 | 80.817 | 131.7088 | 69.4664 | 98.4308 | 50.499 | 97.7338 | 144.2714 | 608.9224 | 99.1859 | 35.7019 | 49.7023 | 71.8246 | 97.3889 | 825.522 | 151.5331 | 193.9886 | 219.8378 | 350.2246 | 88.4037 | 44.5319 | 88.3379 | 134.0993 | 488.7901 | 98.7114 | 65.4166 | 102.0479 | 181.8086 | 590.6452 | 67.0646 | 26.6558 | 37.5182 | 62.1199 | 94.4582 | 301.3638 | 919.8521 | 883.6779 | 888.9756 | 54.9011 | 80.6347 | 99.3749 | 153.2137 | 493.2346 | 28.9495 | 52.543 | 107.1396 | 206.0211 | 581.1947 | 35.8824 | 66.1878 | 84.741 | 82.4359 | 95.2835 | 759.5603 |  | 425.0835 | 447.1647 |  | 30.2147 | 99.461 | 103.1285 | 150.2219 | 559.1533 | 35.4208 | 68.1527 | 104.7427 | 200.0258 | 643.3397 | 25.7986 | 25.7396 | 30.3601 | 45.287 | 86.9345 | 931.1004 | 926.5468 | 500.4017 | 914.8626 | 34.7647 | 59.82 | 102.4107 | 161.1382 | 547.6227 | 820.0146 | 938.3947 | 833.9974 | 852.4329 | 964.0261 | 972.1532 | 796.3265 | 902.955 | 789.2093 | 903.144 | 892.2753 | 815.8295 | 835.703 | 795.7866 | 758.7388 | 850.1756 | 787.8493 | 958.68 | 963.506 | 901.9186 | 958.6218 | 945.5902 | 123.485 | 176.2564 | 166.6605 | 72.7631 | 201.8419 | 225.2233 | 98.5274 | 89.4261 | 106.0723 | 75.2658 | 84.5458 | 162.2741 | 604.2518 | 152.6939 | 71.7891 | 89.3387 | 74.4647 | 96.451 | 723.1855 | 806.568 | 825.3123 | 689.3332 | 873.3917 | 98.6482 | 98.0904 | 101.1803 | 98.8962 | 486.9338 | 99.0099 | 53.5715 | 156.3449 | 619.6244 | 96.1825 | 25.9014 | 34.1442 | 56.3931 | 89.0292 | 875.1012 | 853.9578 | 807.8469 | 695.7396 | 98.7669 | 41.6053 | 76.4926 | 128.4799 | 512.0194 | 28.1629 | 41.1103 | 79.8388 | 135.4795 | 522.7274 | 25.8494 | 26.1251 | 30.4552 | 46.8337 | 84.7572 | 423.8017 | 478.8008 | 717.852 | 646.3584 | 800.5039 | 28.0373 | 39.05 | 80.6974 | 131.4812 | 478.8723 | 29.5732 | 42.3778 | 81.042 | 113.3636 | 516.2933 | 25.8603 | 26.8271 | 33.2256 | 50.5942 | 90.4373 | 906.5615 | 882.0049 | 880.6945 | 848.4069 | 30.6595 | 81.8131 | 45.2874 | 150.3614 | 558.2091 | 789.7059 | 866.9034 | 895.8149 | 968.3641 | 988.9476 | 997.8405 | 949.0742 | 754.0159 | 920.2805 | 719.1413 |  | 1003.6045 | 957.279 | 950.021 | 28.9992 | 38.2303 | 61.127 | 728.8629 | 540.9675 | 429.6862 | 498.1813 | 113.151 | 149.0164 | 146.8406 | 109.9896 | -0.0036944 | -0.037829 | 0.0067706 | 0.040392 | 0.0089092 | -0.0016497 | 0.044255 | -0.0035224 | -0.053397 | -293.4651 | 17.4274 | -293.4989 | 16.3454 | -290.5203 | 18.7374 | -290.5941 | 16.3248 | -202.0266 | 17.6061 | -202.1189 | 16.834 | 3707.6445 | 3954.8918 | 972.8683 | 147.9285 | -524.9144 | 485.3268
14:00 | 2051 | 469.3008 |  | -111.6324 | -137.2937 | -163.711 | -98.1342 | -99.4202 | -145.0856 | -140.5215 | 10.711 | 40.5558 | 15.4555 | 12.661 |  |  |  | -110.9021 | -161.8498 | -175.4471 | -78.5427 |  | -167.0844 | -157.6012 | 0.9044 | 1.1262 | 0.6593 | 0.7527 | 77.345 | 119.2407 | 106.5263 | 77.2641 | 76.3912 | 80.8229 | 131.7623 | 69.4833 | 98.4683 | 50.541 | 97.729 | 144.3399 | 609.2052 | 99.1599 | 35.7289 | 49.7248 | 71.8499 | 97.3833 | 825.6127 | 151.4867 | 193.8845 | 219.954 | 350.2959 | 88.4078 | 44.5698 | 88.2113 | 134.1647 | 489.0703 | 98.1302 | 65.4732 | 102.0478 | 181.9691 | 590.8953 | 67.1216 | 26.7021 | 37.4963 | 62.1312 | 94.456 | 301.504 | 920.0765 | 884.1236 | 889.6506 | 54.941 | 80.7227 | 99.3704 | 153.3073 | 493.4923 | 28.9647 | 52.5911 | 107.189 | 206.2076 | 581.4114 | 35.9727 | 66.1212 | 84.6925 | 82.4405 | 95.2759 | 756.5583 |  | 425.1674 | 447.1017 |  | 30.2364 | 99.484 | 103.129 | 150.3052 | 559.3807 | 35.4869 | 68.1897 | 104.7389 | 200.1557 | 643.5361 | 25.8088 | 25.7377 | 30.3665 | 45.3229 | 86.9536 | 931.4169 | 926.7068 | 500.5974 | 915.085 | 34.7297 | 59.8867 | 102.4342 | 161.2178 | 547.7136 | 821.2254 | 938.8642 | 834.3648 | 852.6894 | 963.9797 | 971.9562 | 796.4695 | 903.0627 | 789.2925 | 902.9663 | 882.5172 | 816.6038 | 839.7414 | 798.1252 | 763.4907 | 851.0731 | 771.0168 | 962.8491 | 963.8935 | 902.1005 | 958.9836 | 945.7786 | 123.5783 | 177.7114 | 166.7726 | 72.7662 | 201.9142 | 225.3203 | 98.5092 | 89.4317 | 105.9029 | 75.3634 | 84.5825 | 162.3621 | 604.3813 | 152.7711 | 72.0979 | 89.3588 | 74.5051 | 96.4541 | 723.343 | 806.7445 | 825.6111 | 689.4608 | 873.6782 | 98.5659 | 98.1014 | 101.18 | 98.9344 | 487.1215 | 99.0089 | 53.5905 | 156.4668 | 619.6908 | 96.1867 | 25.902 | 34.1493 | 56.4087 | 89.0348 | 875.113 | 853.8359 | 807.7714 | 695.7717 | 98.7706 | 41.6199 | 76.567 | 128.5764 | 512.214 | 28.1824 | 41.1409 | 79.856 | 135.5521 | 522.9794 | 25.9362 | 26.1295 | 30.4482 | 46.8537 | 84.7955 | 424.4636 | 479.5888 | 717.7594 | 646.9665 | 800.2899 | 28.0508 | 39.0768 | 80.6833 | 131.5381 | 479.0303 | 29.571 | 42.4085 | 81.0531 | 113.4396 | 516.9879 | 25.8431 | 26.8266 | 33.2421 | 50.6174 | 90.4554 | 906.4406 | 881.7721 | 880.7111 | 848.1168 | 30.6849 | 81.8593 | 45.3169 | 150.469 | 558.3942 | 790.0322 | 867.058 | 896.4773 | 968.4689 | 989.1912 | 997.6453 | 948.7803 | 754.2854 | 923.009 | 719.0651 |  | 1003.5162 | 957.3132 | 949.6863 | 29.0008 | 38.2339 | 61.1594 | 729.5384 | 541.1514 | 429.9268 | 498.3505 | 113.3393 | 149.2789 | 147.1237 | 110.1994 | -0.0042171 | -0.038016 | 0.0064125 | 0.039819 | 0.0085081 | -0.00095209 | 0.051485 | -0.0037733 | -0.050347 | -293.3635 | 17.4315 | -293.3974 | 16.37 | -290.4526 | 18.7949 | -290.5326 | 16.3392 | -201.8789 | 17.6245 | -201.9035 | 16.8505 | 3647.1428 | 3953.7204 | 972.7586 | 148.2013 | -524.1678 | 485.5391
14:00 | 2052 | 463.4115 |  | -111.7752 | -137.0128 | -163.372 | -98.041 | -99.4428 | -145.0119 | -140.4117 | 10.724 | 40.441 | 15.3886 | 12.6604 |  |  |  | -110.7577 | -161.6369 | -175.2139 | -78.4106 |  | -166.8164 | -157.4813 | 0.9403 | 1.1327 | 0.6696 | 0.7525 | 75.9248 | 119.3125 | 106.565 | 77.2912 | 76.4015 | 80.8495 | 131.8185 | 69.5006 | 98.4882 | 50.5843 | 97.7547 | 144.4542 | 609.4889 | 99.1692 | 35.7465 | 49.7348 | 71.8482 | 97.3684 | 825.6592 | 151.5918 | 194.0532 | 220.1947 | 350.4416 | 88.3879 | 44.607 | 88.0538 | 134.2403 | 489.349 | 97.4064 | 65.5544 | 102.0601 | 182.1406 | 591.1579 | 67.1338 | 26.7009 | 37.5151 | 62.1826 | 94.4496 | 301.7076 | 920.1989 | 884.6139 | 889.9367 | 54.9064 | 80.8274 | 99.3679 | 153.4034 | 493.7448 | 28.9671 | 52.6298 | 107.2313 | 206.3796 | 581.6384 | 35.9526 | 66.0827 | 84.6744 | 82.459 | 95.2727 | 753.1572 |  | 425.8259 | 447.3962 |  | 30.2455 | 99.4813 | 103.1332 | 150.4005 | 559.5975 | 35.5446 | 68.2569 | 104.7439 | 200.2964 | 643.7431 | 25.8114 | 25.7409 | 30.371 | 45.3538 | 86.9797 | 931.5934 | 926.9572 | 500.8164 | 915.4296 | 34.7491 | 59.918 | 102.4462 | 161.3018 | 547.8005 | 821.9309 | 939.644 | 834.7672 | 852.8103 | 963.9809 | 971.838 | 796.6007 | 903.1532 | 789.4095 | 902.915 | 882.8517 | 818.7962 | 838.8162 | 815.5019 | 774.3434 | 852.7825 | 764.6056 | 965.2177 | 964.1857 | 902.2678 | 959.3541 | 945.9447 | 123.6789 | 179.2122 | 166.8172 | 72.7814 | 201.9854 | 225.4685 | 98.5117 | 89.4519 | 105.7493 | 75.4381 | 84.6072 | 162.456 | 604.5338 | 152.8659 | 72.4305 | 89.3806 | 74.5444 | 96.4592 | 723.5069 | 806.9465 | 825.894 | 689.5902 | 873.8481 | 98.3633 | 98.1342 | 101.1922 | 98.9142 | 487.3079 | 99.0186 | 53.6256 | 156.5503 | 619.7356 | 96.1727 | 25.9074 | 34.1652 | 56.4304 | 89.0402 | 875.016 | 853.6727 | 807.6819 | 695.801 | 98.7842 | 41.6504 | 76.6313 | 128.65 | 512.417 | 28.1961 | 41.1614 | 79.8806 | 135.6118 | 523.2199 | 25.9978 | 26.1197 | 30.4567 | 46.8742 | 84.8364 | 424.7933 | 480.0577 | 717.6336 | 647.2898 | 800.0875 | 28.096 | 39.1157 | 80.7768 | 131.5951 | 479.2048 | 29.5899 | 42.4427 | 81.0631 | 113.5223 | 517.5222 | 25.8703 | 26.8345 | 33.2999 | 50.6729 | 90.4912 | 906.2695 | 881.6158 | 880.2601 | 847.841 | 30.7119 | 81.9033 | 45.3567 | 150.5524 | 558.5526 | 790.2497 | 866.9155 | 897.2622 | 968.9 | 989.4297 | 997.6281 | 948.5 | 754.5994 | 936.9779 | 719.1012 |  | 1003.5076 | 957.3561 | 949.4222 | 29.0058 | 38.2621 | 61.1768 | 730.2508 | 541.3638 | 430.1907 | 498.5203 | 113.464 | 149.3904 | 147.2638 | 110.3589 | -0.0040838 | -0.037532 | 0.0071077 | 0.040118 | 0.0089678 | -0.0013352 | 0.055572 | -0.0015922 | -0.040105 | -293.2835 | 17.487 | -293.3358 | 16.368 | -290.3818 | 18.7559 | -290.3541 | 16.3248 | -201.605 | 17.6328 | -201.7004 | 16.8484 | 3609.8023 | 3953.2948 | 972.7078 | 148.3271 | -523.6153 | 485.7772
14:00 | 2053 | 444.8401 |  | -111.7976 | -136.9195 | -162.9874 | -97.8864 | -99.2748 | -144.7757 | -140.306 | 10.7366 | 40.3227 | 15.3225 | 12.6606 |  |  |  | -110.5707 | -161.2567 | -174.7941 | -78.2292 |  | -166.7076 | -157.1807 | 0.9759 | 1.138 | 0.6719 | 0.7516 | 69.287 | 119.3706 | 106.613 | 77.3208 | 76.4161 | 80.8839 | 131.867 | 69.5153 | 98.5001 | 50.6201 | 97.7591 | 144.5535 | 609.7504 | 99.1626 | 35.774 | 49.7418 | 71.8613 | 97.3694 | 825.6759 | 151.6641 | 194.2394 | 220.4452 | 350.6135 | 88.3481 | 44.6397 | 88.1503 | 134.3303 | 489.6383 | 97.3186 | 65.6757 | 102.049 | 182.3025 | 591.4203 | 67.1751 | 26.7066 | 37.5258 | 62.2002 | 94.4611 | 301.9531 | 920.443 | 885.2789 | 891.2158 | 54.9081 | 80.9205 | 99.3592 | 153.5001 | 493.9995 | 28.9736 | 52.6628 | 107.2752 | 206.5516 | 581.8748 | 35.8979 | 66.0082 | 84.6325 | 82.4723 | 95.2556 | 749.7579 |  | 425.9831 | 447.591 |  | 30.2606 | 99.4627 | 103.1507 | 150.5235 | 559.8417 | 35.5808 | 68.3348 | 104.7588 | 200.4489 | 643.9557 | 25.8109 | 25.7436 | 30.3854 | 45.3839 | 86.9991 | 931.9104 | 927.1912 | 501.0003 | 915.867 | 34.8512 | 59.9402 | 102.4493 | 161.391 | 547.8966 | 822.2355 | 940.289 | 835.078 | 852.8773 | 964.0284 | 971.7998 | 796.7255 | 903.2372 | 789.5366 | 902.9758 | 896.819 | 819.5613 | 832.3374 | 824.468 | 812.0943 | 852.7688 | 776.5056 | 984.1287 | 964.4246 | 902.4376 | 959.7146 | 946.1066 | 123.7769 | 180.7486 | 166.8684 | 72.7994 | 202.0572 | 225.5909 | 98.5209 | 89.4678 | 105.657 | 75.5101 | 84.6484 | 162.5421 | 604.6839 | 152.9389 | 72.7159 | 89.4018 | 74.5862 | 96.4677 | 723.7806 | 807.1723 | 826.0168 | 689.9 | 873.9285 | 98.1857 | 98.1348 | 101.1871 | 98.8987 | 487.5108 | 99.0364 | 53.6675 | 156.6217 | 619.7861 | 96.1895 | 25.9179 | 34.1874 | 56.4571 | 89.0609 | 874.8754 | 853.4625 | 807.5917 | 695.8411 | 98.788 | 41.6732 | 76.7207 | 128.7085 | 512.6164 | 28.2037 | 41.1724 | 79.9419 | 135.7011 | 523.4812 | 26.007 | 26.1129 | 30.493 | 46.9067 | 84.8822 | 424.7554 | 480.2201 | 717.5533 | 647.2885 | 799.9058 | 28.1112 | 39.1363 | 80.8207 | 131.642 | 479.3632 | 29.6075 | 42.4653 | 81.0672 | 113.5917 | 517.9534 | 25.8684 | 26.8576 | 33.3172 | 50.7218 | 90.5152 | 906.1008 | 881.4868 | 879.967 | 847.51 | 30.7002 | 81.9628 | 45.382 | 150.6318 | 558.741 | 790.0592 | 866.6484 | 898.6875 | 969.244 | 989.6184 | 997.5964 | 948.226 | 754.8776 | 937.0962 | 719.2129 |  | 1003.5567 | 957.4246 | 949.1837 | 29.0241 | 38.2734 | 61.1974 | 730.9234 | 541.5764 | 430.4451 | 498.7774 | 113.6457 | 149.6492 | 147.4451 | 110.4559 | -0.0040186 | -0.037913 | 0.0072195 | 0.040065 | 0.0088458 | -0.0015285 | 0.050983 | 0.0039361 | -0.050136 | -293.1604 | 17.4521 | -293.1635 | 16.3495 | -290.2372 | 18.7579 | -290.3141 | 16.3433 | -201.3958 | 17.6225 | -201.4142 | 16.8197 | 3647.7032 | 3956.187 | 972.6793 | 148.5471 | -522.8059 | 486.0107
14:00 | 2054 | 441.9136 |  | -111.7987 | -136.842 | -162.6162 | -97.7667 | -99.066 | -144.6446 | -140.146 | 10.7528 | 40.1814 | 15.2451 | 12.6617 |  |  |  | -110.2709 | -160.7505 | -174.4032 | -78.0184 |  | -166.4366 | -156.867 | 1.0129 | 1.1454 | 0.6776 | 0.7509 | 69.1768 | 119.4309 | 106.6642 | 77.3552 | 76.4404 | 80.9203 | 131.9196 | 69.5281 | 98.5155 | 50.653 | 97.7395 | 144.6295 | 610.0113 | 99.1459 | 35.7916 | 49.7708 | 71.8972 | 97.3873 | 825.6968 | 151.845 | 194.4472 | 220.8149 | 350.8741 | 88.3857 | 44.6661 | 88.3258 | 134.4165 | 489.9303 | 97.5819 | 65.8183 | 102.0383 | 182.4769 | 591.667 | 67.2507 | 26.729 | 37.5922 | 62.2219 | 94.4821 | 302.1063 | 920.7779 | 885.7442 | 893.588 | 54.962 | 81.0228 | 99.3653 | 153.5918 | 494.2602 | 28.9784 | 52.7051 | 107.3222 | 206.7315 | 582.0847 | 35.9576 | 65.9794 | 84.6066 | 82.4739 | 95.2923 | 749.1608 |  | 425.6075 | 447.5028 |  | 30.275 | 99.4805 | 103.1575 | 150.5985 | 560.062 | 35.5766 | 68.3961 | 104.7671 | 200.6002 | 644.1667 | 25.808 | 25.756 | 30.4156 | 45.4116 | 87.0409 | 932.3398 | 927.3411 | 501.2106 | 916.4048 | 34.8812 | 59.9919 | 102.4824 | 161.478 | 547.999 | 822.4241 | 939.7229 | 835.2408 | 852.868 | 964.1374 | 971.7481 | 796.8426 | 903.3701 | 789.6718 | 903.1249 | 897.9071 | 816.894 | 819.1745 | 819.7551 | 831.9228 | 846.2928 | 783.5799 | 994.664 | 964.5928 | 902.6147 | 959.9708 | 946.2346 | 123.8596 | 182.4788 | 166.9056 | 72.8062 | 202.1356 | 225.7212 | 98.5234 | 89.4704 | 105.5699 | 75.5852 | 84.6718 | 162.6198 | 604.8221 | 153.014 | 73.0261 | 89.421 | 74.6304 | 96.4741 | 724.0432 | 807.396 | 826.2212 | 690.2635 | 873.9677 | 98.4195 | 98.1518 | 101.1903 | 98.9336 | 487.6947 | 99.0407 | 53.7031 | 156.6618 | 619.8325 | 96.1918 | 25.9309 | 34.2008 | 56.4762 | 89.0771 | 874.7435 | 853.2315 | 807.4802 | 695.867 | 98.7746 | 41.6982 | 76.7882 | 128.7745 | 512.7955 | 28.2177 | 41.1888 | 79.9866 | 135.7862 | 523.7369 | 25.9406 | 26.1225 | 30.508 | 46.9269 | 84.9256 | 425.1724 | 480.6725 | 717.6073 | 647.6008 | 799.733 | 28.1147 | 39.1536 | 80.8129 | 131.6939 | 479.5187 | 29.6226 | 42.4944 | 81.0969 | 113.6642 | 518.4579 | 25.8624 | 26.8717 | 33.3115 | 50.7454 | 90.53 | 906.096 | 881.4135 | 879.6304 | 847.1647 | 30.6647 | 82.0298 | 45.4108 | 150.7358 | 558.9432 | 789.9338 | 866.5364 | 900.9778 | 969.6221 | 989.7293 | 997.5514 | 947.9405 | 755.0615 | 936.6731 | 719.378 |  | 1003.6664 | 957.4853 | 948.9428 | 29.025 | 38.2799 | 61.2153 | 731.5524 | 541.7538 | 430.6877 | 499.0177 | 113.7292 | 149.8267 | 147.687 | 110.6514 | -0.0035063 | -0.037923 | 0.0070283 | 0.040086 | 0.0085815 | -0.001133 | 0.04764 | -0.0018988 | -0.025001 | -293.0281 | 17.4705 | -293.1481 | 16.4193 | -290.2403 | 18.7764 | -290.1787 | 16.3166 | -201.0881 | 17.6307 | -201.2481 | 16.8772 | 3601.5094 | 3954.5831 | 972.6502 | 148.7569 | -521.888 | 486.2208
14:00 | 2055 | 442.0863 |  | -111.7115 | -136.5178 | -162.2557 | -97.6077 | -98.933 | -144.421 | -139.9648 | 10.7688 | 40.0297 | 15.1638 | 12.6618 |  |  |  | -110.2841 | -160.4862 | -174.0462 | -77.8596 |  | -166.1598 | -156.5792 | 1.0547 | 1.1523 | 0.6779 | 0.7516 | 73.8943 | 119.5018 | 106.7033 | 77.3955 | 76.4687 | 80.9618 | 131.9739 | 69.5419 | 98.5227 | 50.6933 | 97.7326 | 144.7214 | 610.2846 | 99.161 | 35.8076 | 49.7916 | 71.9271 | 97.4035 | 825.829 | 152.1214 | 194.9829 | 221.1388 | 351.0783 | 88.4451 | 44.7121 | 88.3565 | 134.504 | 490.2111 | 97.8621 | 65.9548 | 102.0465 | 182.6458 | 591.9173 | 67.2979 | 26.7195 | 37.6609 | 62.2848 | 94.4932 | 302.0948 | 921.0765 | 886.7768 | 895.4978 | 55.0148 | 81.1189 | 99.3792 | 153.6807 | 494.5267 | 28.9853 | 52.7452 | 107.3575 | 206.9113 | 582.3071 | 35.9268 | 65.9997 | 84.607 | 82.5038 | 95.3187 | 750.8153 |  | 425.7337 | 447.7147 |  | 30.278 | 99.5239 | 103.1674 | 150.6446 | 560.2494 | 35.5704 | 68.4516 | 104.7651 | 200.7601 | 644.4011 | 25.8243 | 25.7643 | 30.4407 | 45.4391 | 87.0771 | 932.7358 | 927.4923 | 501.437 | 916.9765 | 34.8369 | 60.0784 | 102.5545 | 161.5864 | 548.0862 | 822.6176 | 937.8729 | 835.3916 | 852.7582 | 964.3056 | 971.715 | 796.9786 | 903.5765 | 789.7949 | 903.2788 | 893.2073 | 814.4151 | 808.5587 | 811.294 | 844.4684 | 835.7625 | 798.4192 | 979.7788 | 964.653 | 902.7808 | 960.1096 | 946.3 | 123.949 | 184.2604 | 167.0221 | 72.8153 | 202.2235 | 225.9238 | 98.5526 | 89.4751 | 105.5416 | 75.6474 | 84.6807 | 162.7199 | 604.9656 | 153.1111 | 73.2186 | 89.4317 | 74.6705 | 96.4804 | 724.3103 | 807.6297 | 826.2954 | 690.6871 | 874.013 | 98.5305 | 98.2081 | 101.2178 | 98.9441 | 487.8634 | 99.0207 | 53.7431 | 156.7075 | 619.8662 | 96.195 | 25.9442 | 34.2162 | 56.5075 | 89.0862 | 874.6351 | 853.0172 | 807.3496 | 695.8742 | 98.753 | 41.733 | 76.825 | 128.8496 | 513.0081 | 28.2526 | 41.24 | 80.0341 | 135.9189 | 523.9999 | 25.871 | 26.1348 | 30.4988 | 46.9467 | 84.9637 | 426.0514 | 481.637 | 717.7306 | 648.377 | 799.5696 | 28.1028 | 39.1871 | 80.9087 | 131.7648 | 479.7321 | 29.6253 | 42.5186 | 81.1392 | 113.7511 | 519.1257 | 25.8733 | 26.8665 | 33.316 | 50.748 | 90.5476 | 906.2992 | 881.3649 | 878.8284 | 847.035 | 30.7139 | 82.0814 | 45.4432 | 150.8203 | 559.1128 | 790.3007 | 866.5041 | 902.9244 | 970.1206 | 989.7864 | 997.6282 | 947.6493 | 755.2211 | 937.9293 | 719.5178 |  | 1003.8655 | 957.5248 | 948.7323 | 29.0419 | 38.2953 | 61.244 | 732.2325 | 541.8827 | 430.9661 | 499.2138 | 113.9607 | 150.0788 | 147.9271 | 110.8177 | -0.0037014 | -0.038037 | 0.0077033 | 0.04058 | 0.0093887 | -0.0015599 | 0.046257 | 0.0041547 | -0.061539 | -292.9666 | 17.4911 | -292.9912 | 16.3536 | -290.0187 | 18.7271 | -290.0587 | 16.3166 | -200.9281 | 17.6348 | -200.9711 | 16.8197 | 3620.3364 | 3953.387 | 972.6509 | 149.003 | -521.048 | 486.4244
14:00 | 2056 | 445.4812 |  | -111.6148 | -135.7334 | -161.3135 | -97.1044 | -98.3229 | -143.827 | -139.5189 | 10.8442 | 39.2668 | 14.7535 | 12.6546 |  |  |  | -110.095 | -159.5208 | -173.1842 | -77.4218 |  | -165.3813 | -155.921 | 1.1056 | 1.1657 | 0.6909 | 0.7515 | 73.1621 | 119.5733 | 106.7481 | 77.4384 | 76.4993 | 81.0001 | 132.0251 | 69.5613 | 98.5248 | 50.7372 | 97.7178 | 144.7947 | 610.5408 | 99.1707 | 35.8415 | 49.8116 | 71.9531 | 97.4135 | 826.0513 | 152.2747 | 195.3745 | 221.3633 | 351.1842 | 88.4512 | 44.7583 | 88.3277 | 134.5786 | 490.4756 | 97.8135 | 66.1145 | 102.0291 | 182.8001 | 592.1837 | 67.3305 | 26.76 | 37.6036 | 62.2952 | 94.4956 | 302.3299 | 921.3717 | 888.3229 | 896.9787 | 55.0065 | 81.2055 | 99.3678 | 153.7771 | 494.7808 | 29.0186 | 52.7961 | 107.3828 | 207.0815 | 582.5536 | 35.8802 | 65.9723 | 84.5817 | 82.5214 | 95.3038 | 750.0889 |  | 426.5047 | 448.1738 |  | 30.3153 | 99.553 | 103.1929 | 150.717 | 560.4598 | 35.6222 | 68.514 | 104.7612 | 200.9088 | 644.66 | 25.8394 | 25.766 | 30.4445 | 45.4613 | 87.0924 | 933.1087 | 927.6132 | 501.598 | 917.4844 | 34.8623 | 60.1195 | 102.5712 | 161.6895 | 548.188 | 822.769 | 935.496 | 835.7674 | 852.688 | 964.5152 | 971.7041 | 797.1362 | 903.8285 | 789.8843 | 903.3949 | 875.5476 | 814.556 | 812.2892 | 811.4876 | 851.1766 | 819.2234 | 802.784 | 972.6743 | 964.6515 | 902.932 | 960.1984 | 946.337 | 124.0461 | 185.6842 | 167.1386 | 72.8294 | 202.305 | 226.1345 | 98.5934 | 89.4876 | 105.5688 | 75.7237 | 84.7137 | 162.803 | 605.1238 | 153.1814 | 73.4244 | 89.4374 | 74.7086 | 96.4871 | 724.498 | 807.7818 | 826.2842 | 691.0541 | 874.0833 | 98.0918 | 98.2039 | 101.2021 | 98.9085 | 488.0447 | 99.0112 | 53.7914 | 156.7947 | 619.9179 | 96.2083 | 25.9504 | 34.2329 | 56.5361 | 89.1078 | 874.5253 | 852.8313 | 807.2371 | 695.9058 | 98.7466 | 41.771 | 76.8579 | 128.9508 | 513.2268 | 28.2813 | 41.2817 | 80.0978 | 136.0215 | 524.2465 | 25.795 | 26.1465 | 30.4994 | 46.9718 | 85.0132 | 426.8733 | 482.6534 | 717.8366 | 649.0973 | 799.4276 | 28.095 | 39.2105 | 81.0065 | 131.8317 | 479.9125 | 29.6385 | 42.5365 | 81.1998 | 113.8279 | 519.855 | 25.9009 | 26.8694 | 33.3376 | 50.7681 | 90.5622 | 906.5914 | 881.5737 | 878.6 | 847.065 | 30.7553 | 82.1234 | 45.4724 | 150.9085 | 559.2769 | 790.9514 | 866.275 | 904.3111 | 970.5397 | 989.8096 | 997.7664 | 947.3644 | 755.4495 | 938.8207 | 719.7514 |  | 1004.1058 | 957.5616 | 948.5171 | 29.0287 | 38.3132 | 61.2626 | 732.7947 | 542.0032 | 431.2329 | 499.3943 | 114.0969 | 150.2662 | 148.1345 | 110.9618 | -0.0040207 | -0.037782 | 0.0070551 | 0.040091 | 0.0084426 | -0.0011764 | 0.065199 | 0.0048888 | -0.048669 | -292.825 | 17.4541 | -292.8681 | 16.3946 | -289.9879 | 18.8195 | -290.0741 | 16.3351 | -200.6758 | 17.604 | -200.7373 | 16.8381 | 3563.3796 | 3952.9836 | 972.668 | 149.2004 | -518.6877 | 486.618
14:00 | 2057 | 453.0365 |  | -111.6212 | -135.1957 | -160.199 | -96.6604 | -97.8432 | -143.3327 | -138.9866 | 10.9071 | 38.4827 | 14.3518 | 12.6527 |  |  |  | -109.6841 | -158.3379 | -172.0617 | -76.9343 |  | -164.474 | -155.1139 | 1.1719 | 1.1842 | 0.7019 | 0.7506 | 72.49 | 119.6515 | 106.8705 | 77.5087 | 76.584 | 81.0731 | 132.0808 | 69.5714 | 98.5244 | 50.7725 | 97.6998 | 144.8793 | 610.802 | 99.1676 | 35.8696 | 49.84 | 71.9787 | 97.4242 | 826.2822 | 152.4147 | 195.5288 | 221.5379 | 351.3257 | 88.4824 | 44.7807 | 88.4353 | 134.6595 | 490.7601 | 97.8494 | 66.2904 | 102.0336 | 182.9518 | 592.4373 | 67.3737 | 26.7681 | 37.6035 | 62.2989 | 94.5044 | 302.5293 | 921.7984 | 889.9488 | 898.302 | 55.0095 | 81.3105 | 99.3428 | 153.8819 | 495.0318 | 29.0376 | 52.8447 | 107.4277 | 207.2598 | 582.7905 | 35.8897 | 65.9288 | 84.5618 | 82.5561 | 95.3457 | 748.3097 |  | 427.537 | 448.8325 |  | 30.3578 | 99.5851 | 103.2181 | 150.813 | 560.6927 | 35.6662 | 68.5937 | 104.7572 | 201.0511 | 644.9266 | 25.8403 | 25.7854 | 30.4598 | 45.4967 | 87.1317 | 933.5149 | 927.6191 | 501.743 | 917.6915 | 34.9083 | 60.1698 | 102.5963 | 161.7837 | 548.2953 | 822.9743 | 933.5137 | 836.3205 | 852.7222 | 964.7615 | 971.7489 | 797.263 | 904.0448 | 789.9618 | 903.5212 | 867.7439 | 813.908 | 817.3258 | 817.0667 | 845.304 | 811.1286 | 800.6813 | 972.4013 | 964.6526 | 903.0686 | 960.2913 | 946.377 | 124.15 | 188.6783 | 167.1044 | 72.8385 | 202.4235 | 226.3394 | 98.6461 | 89.5052 | 105.6278 | 75.791 | 84.7629 | 162.9021 | 605.278 | 153.2386 | 73.8043 | 89.449 | 74.7526 | 96.4967 | 724.6304 | 807.8073 | 826.2503 | 691.2537 | 874.0959 | 97.9399 | 98.2126 | 101.1929 | 98.8797 | 488.2281 | 99.016 | 53.8405 | 156.9223 | 619.9813 | 96.2013 | 25.9578 | 34.2494 | 56.552 | 89.1205 | 874.3712 | 852.6492 | 807.1219 | 695.9313 | 98.7503 | 41.8077 | 76.9121 | 129.0382 | 513.4395 | 28.2888 | 41.2966 | 80.1581 | 136.0241 | 524.4673 | 25.6143 | 26.1544 | 30.5229 | 47.0093 | 85.0516 | 427.3659 | 483.2576 | 717.9064 | 649.5592 | 799.3233 | 28.0908 | 39.2277 | 80.9816 | 131.8885 | 480.0518 | 29.6476 | 42.5648 | 81.2529 | 113.8885 | 520.5321 | 25.9187 | 26.8717 | 33.3728 | 50.8122 | 90.5793 | 906.9488 | 881.9508 | 878.8916 | 847.1575 | 30.7579 | 82.1833 | 45.5112 | 151.0116 | 559.455 | 791.4442 | 865.8617 | 905.8787 | 970.7822 | 989.7806 | 997.8722 | 947.0601 | 755.678 | 939.407 | 720.0677 |  | 1004.3585 | 957.5267 | 948.3103 | 29.0452 | 38.3428 | 61.2851 | 733.6212 | 542.1053 | 431.709 | 499.693 | 114.2509 | 150.489 | 148.3642 | 111.1442 | -0.004094 | -0.037711 | 0.0071688 | 0.040721 | 0.009073 | -0.0014618 | 0.057416 | -0.0036657 | -0.03698 | -292.7204 | 17.4315 | -292.8373 | 16.3372 | -289.8249 | 18.7045 | -289.8249 | 16.2283 | -200.4142 | 17.5506 | -200.5065 | 16.7437 | 3558.4121 | 3953.2926 | 972.6774 | 149.4266 | -516.1334 | 486.9072
14:00 | 2058 | 454.9585 |  | -111.5068 | -134.9721 | -160.0808 | -96.5762 | -97.7564 | -143.2494 | -138.8984 | 10.903 | 38.3836 | 14.2991 | 12.6537 |  |  |  | -109.6175 | -157.9351 | -171.8806 | -76.7489 |  | -164.272 | -154.8724 | 1.2193 | 1.2021 | 0.7067 | 0.75 | 74.2825 | 119.7241 | 106.9504 | 77.5591 | 76.6351 | 81.1299 | 132.1317 | 69.5839 | 98.5075 | 50.7925 | 97.6868 | 144.9754 | 611.0665 | 99.1601 | 35.8878 | 49.862 | 72.0041 | 97.4224 | 826.5035 | 152.573 | 195.8214 | 221.7652 | 351.5465 | 88.4802 | 44.8096 | 88.9411 | 134.7472 | 491.0542 | 98.0419 | 66.486 | 102.0684 | 183.1123 | 592.684 | 67.4357 | 26.7487 | 37.6796 | 62.3407 | 94.5184 | 302.665 | 922.2897 | 891.7157 | 899.3489 | 55.0384 | 81.4163 | 99.3495 | 153.9629 | 495.2942 | 29.049 | 52.876 | 107.4685 | 207.4375 | 583.0261 | 35.8702 | 65.8687 | 84.521 | 82.5763 | 95.3329 | 750.3506 |  | 427.6217 | 449.0352 |  | 30.3379 | 99.5921 | 103.2209 | 150.9059 | 560.9237 | 35.6669 | 68.6682 | 104.7558 | 201.1998 | 645.1995 | 25.8241 | 25.7967 | 30.486 | 45.5317 | 87.1688 | 933.9087 | 927.6499 | 501.9385 | 917.871 | 34.9388 | 60.2133 | 102.6018 | 161.8713 | 548.4079 | 823.3012 | 932.7221 | 836.8967 | 852.7825 | 965.0252 | 971.8522 | 797.3684 | 904.1899 | 790.0553 | 903.691 | 884.4672 | 810.3006 | 816.38 | 812.2351 | 845.5956 | 817.3215 | 806.7608 | 969.0281 | 964.6976 | 903.2049 | 960.4141 | 946.4381 | 124.2507 | 192.479 | 167.1441 | 72.8473 | 202.5506 | 226.5247 | 98.7063 | 89.5214 | 105.737 | 75.8668 | 84.7878 | 163.0116 | 605.4418 | 153.3114 | 74.1249 | 89.4666 | 74.7979 | 96.5053 | 724.9033 | 807.7622 | 826.1795 | 691.6318 | 874.0324 | 97.5494 | 98.235 | 101.1998 | 98.8834 | 488.4151 | 99.0407 | 53.8756 | 157.1035 | 620.053 | 96.2204 | 25.9736 | 34.2655 | 56.5777 | 89.1307 | 874.1538 | 852.461 | 807.0006 | 695.9445 | 98.7509 | 41.8456 | 76.9696 | 129.1246 | 513.6673 | 28.2878 | 41.3192 | 80.2232 | 136.1278 | 524.7234 | 25.6362 | 26.1516 | 30.5572 | 47.0526 | 85.0812 | 427.7711 | 483.7075 | 717.9405 | 649.5075 | 799.2717 | 28.098 | 39.2519 | 81.0207 | 131.9443 | 480.2333 | 29.6486 | 42.5969 | 81.289 | 113.9354 | 521.1406 | 25.92 | 26.8678 | 33.4084 | 50.8465 | 90.602 | 907.2473 | 882.3265 | 879.0653 | 847.2729 | 30.78 | 82.2177 | 45.5599 | 151.1052 | 559.6334 | 791.9664 | 865.2683 | 907.6892 | 970.6911 | 989.7154 | 998.0366 | 946.7346 | 755.8231 | 940.016 | 720.2868 |  | 1004.6105 | 957.4798 | 948.0886 | 29.0539 | 38.3482 | 61.3035 | 734.6115 | 542.1853 | 432.0884 | 499.8352 | 114.4229 | 150.6938 | 148.6321 | 111.3234 | -0.0038018 | -0.037908 | 0.006897 | 0.040706 | 0.0084763 | -0.0015935 | 0.035354 | 0.0017504 | -0.037671 | -292.6496 | 17.409 | -292.6035 | 16.2899 | -289.6433 | 18.76 | -289.8002 | 16.3269 | -200.1927 | 17.5732 | -200.1619 | 16.7375 | 3513.8231 | 3953.9342 | 972.6929 | 149.663 | -515.51 | 487.1368
14:00 | 2059 | 461.2235 |  | -111.3579 | -134.5119 | -159.9297 | -96.5107 | -97.6186 | -143.1268 | -138.7769 | 10.9006 | 38.3128 | 14.2602 | 12.6542 |  |  |  | -109.4847 | -157.5434 | -171.7912 | -76.6628 |  | -164.1176 | -154.6356 | 1.2614 | 1.2203 | 0.7159 | 0.7499 | 73.3645 | 119.7833 | 106.9292 | 77.5746 | 76.6356 | 81.1485 | 132.1847 | 69.6097 | 98.4986 | 50.8031 | 97.6807 | 145.0541 | 611.3263 | 99.1737 | 35.9189 | 49.8813 | 72.022 | 97.4125 | 826.7324 | 152.9158 | 196.4539 | 222.1796 | 351.9131 | 88.4559 | 44.8463 | 89.4164 | 134.8294 | 491.3584 | 98.2452 | 66.6894 | 102.0736 | 183.2895 | 592.9532 | 67.4917 | 26.7745 | 37.7275 | 62.3962 | 94.5359 | 302.9541 | 922.6573 | 892.8537 | 899.83 | 55.098 | 81.5222 | 99.3704 | 154.0496 | 495.5649 | 29.054 | 52.9174 | 107.5057 | 207.611 | 583.2517 | 35.884 | 65.8322 | 84.4773 | 82.5761 | 95.3058 | 755.5904 |  | 427.608 | 449.2072 |  | 30.3466 | 99.6007 | 103.2088 | 150.971 | 561.1497 | 35.5804 | 68.711 | 104.7653 | 201.3601 | 645.4858 | 25.8138 | 25.7925 | 30.5046 | 45.555 | 87.2019 | 934.2726 | 927.8043 | 502.2179 | 918.189 | 34.9955 | 60.2261 | 102.586 | 161.9535 | 548.5237 | 823.5607 | 932.638 | 837.3203 | 852.8727 | 965.3041 | 971.9551 | 797.4853 | 904.2724 | 790.1809 | 903.9338 | 888.7589 | 807.6669 | 819.8854 | 798.6042 | 847.8694 | 829.7313 | 814.2186 | 977.3928 | 964.7803 | 903.3498 | 960.5681 | 946.523 | 124.3481 | 194.6714 | 167.202 | 72.8508 | 202.5952 | 226.643 | 98.7549 | 89.5244 | 105.8058 | 75.9394 | 84.7913 | 163.1294 | 605.6134 | 153.3969 | 74.3742 | 89.4675 | 74.8316 | 96.5068 | 725.2889 | 807.666 | 826.3105 | 692.2616 | 873.9305 | 96.7654 | 98.2003 | 101.2226 | 98.9147 | 488.5966 | 99.0389 | 53.9048 | 157.3292 | 620.1116 | 96.2418 | 25.9772 | 34.2855 | 56.6058 | 89.1421 | 873.8705 | 852.2747 | 806.8635 | 695.9654 | 98.7618 | 41.8648 | 77.0387 | 129.2028 | 513.8785 | 28.2971 | 41.3635 | 80.2783 | 136.2847 | 524.9854 | 25.746 | 26.1575 | 30.5363 | 47.0723 | 85.1239 | 428.2566 | 484.1849 | 718.0587 | 649.4862 | 799.2556 | 28.1122 | 39.2969 | 81.1452 | 132.0144 | 480.4375 | 29.6598 | 42.613 | 81.3132 | 113.9493 | 521.7635 | 25.9143 | 26.8691 | 33.4104 | 50.8668 | 90.6227 | 907.4979 | 882.5675 | 879.1253 | 847.3976 | 30.8348 | 82.2337 | 45.5975 | 151.1953 | 559.8015 | 792.5011 | 864.6926 | 908.3723 | 970.9936 | 989.622 | 998.248 | 946.3993 | 755.8996 | 939.845 | 720.5 |  | 1004.8404 | 957.504 | 947.841 | 29.0587 | 38.3673 | 61.3291 | 735.2567 | 542.3507 | 432.3744 | 499.9532 | 114.6149 | 150.9155 | 148.8282 | 111.4992 | -0.0038242 | -0.038347 | 0.0074402 | 0.040927 | 0.0089389 | -0.0013304 | 0.062844 | -0.0030684 | -0.068232 | -292.5142 | 17.4315 | -292.6035 | 16.3762 | -289.6433 | 18.7764 | -289.6464 | 16.2899 | -199.8665 | 17.6081 | -199.9742 | 16.8115 | 3575.0406 | 3954.196 | 972.7142 | 149.8718 | -514.8203 | 487.3625
14:00 | 2060 | 466.5978 |  | -111.3767 | -133.994 | -159.726 | -96.3675 | -97.6246 | -143.0855 | -138.8006 | 10.8991 | 38.2401 | 14.2221 | 12.6553 |  |  |  | -109.4788 | -157.2939 | -171.6738 | -76.5213 |  | -163.9896 | -154.5655 | 1.2978 | 1.2341 | 0.7245 | 0.7487 | 75.5611 | 119.846 | 107.008 | 77.6177 | 76.6935 | 81.2097 | 132.2441 | 69.6424 | 98.5079 | 50.8367 | 97.6916 | 145.1345 | 611.5991 | 99.189 | 35.9421 | 49.9022 | 72.0581 | 97.428 | 826.9882 | 153.2658 | 197.1602 | 222.4818 | 352.2182 | 88.4635 | 44.8962 | 89.5436 | 134.9122 | 491.6533 | 98.4501 | 66.8923 | 102.0704 | 183.4573 | 593.2089 | 67.5772 | 26.7546 | 37.745 | 62.4325 | 94.532 | 303.4377 | 922.8662 | 893.5863 | 900.1151 | 55.1514 | 81.6231 | 99.4047 | 154.1525 | 495.829 | 29.0743 | 52.9528 | 107.5558 | 207.7864 | 583.4529 | 35.9433 | 65.8429 | 84.456 | 82.5923 | 95.3215 | 762.0562 |  | 428.6903 | 450.1474 |  | 30.4033 | 99.6248 | 103.2146 | 151.0676 | 561.3986 | 35.6293 | 68.7728 | 104.7791 | 201.5048 | 645.8074 | 25.8433 | 25.7982 | 30.5116 | 45.5886 | 87.23 | 934.6736 | 927.9615 | 502.4601 | 918.4681 | 35.0037 | 60.2829 | 102.6315 | 162.0509 | 548.6335 | 823.7252 | 934.3171 | 837.4648 | 853.0391 | 965.6027 | 972.1028 | 797.6053 | 904.3123 | 790.3303 | 904.2372 | 876.9263 | 809.5209 | 826.389 | 798.834 | 851.038 | 840.9991 | 775.6633 | 994.9852 | 964.9264 | 903.499 | 960.7902 | 946.6647 | 124.4521 | 196.1386 | 167.2585 | 72.8502 | 202.6283 | 226.7453 | 98.7813 | 89.5272 | 105.8449 | 76.0285 | 84.8345 | 163.2666 | 605.7772 | 153.5047 | 74.6461 | 89.4749 | 74.8663 | 96.5184 | 725.7002 | 807.5626 | 826.4336 | 692.8548 | 873.8375 | 96.2326 | 98.1861 | 101.261 | 98.9444 | 488.7968 | 99.0163 | 53.9543 | 157.5779 | 620.121 | 96.2448 | 25.9739 | 34.3054 | 56.6292 | 89.1567 | 873.5762 | 852.0884 | 806.7181 | 695.9617 | 98.7631 | 41.8807 | 77.101 | 129.2667 | 514.0531 | 28.2914 | 41.4123 | 80.3231 | 136.4283 | 525.2529 | 25.7149 | 26.1722 | 30.4979 | 47.0879 | 85.1594 | 428.4599 | 484.3119 | 718.1739 | 649.6866 | 799.2378 | 28.1086 | 39.3319 | 81.2573 | 132.0831 | 480.6466 | 29.6761 | 42.637 | 81.3324 | 113.963 | 522.3135 | 25.9015 | 26.8743 | 33.4003 | 50.8957 | 90.6461 | 907.7511 | 882.7738 | 878.865 | 847.7101 | 30.8379 | 82.2587 | 45.623 | 151.2781 | 559.969 | 792.5639 | 864.7674 | 907.7085 | 971.9625 | 989.5022 | 998.4224 | 946.0417 | 755.9044 | 939.6474 | 720.7386 |  | 1005.0222 | 957.4872 | 947.6235 | 29.0729 | 38.3764 | 61.3333 | 735.6065 | 542.5293 | 432.5515 | 500.0922 | 114.7504 | 151.1204 | 149.0312 | 111.6292 | -0.0043318 | -0.038697 | 0.0069077 | 0.040952 | 0.0090948 | -0.0015358 | 0.054546 | 0.0083618 | -0.048388 | -292.4712 | 17.4685 | -292.4742 | 16.3187 | -289.4094 | 18.7169 | -289.5294 | 16.331 | -199.688 | 17.6615 | -199.728 | 16.7786 | 3532.8403 | 3954.3088 | 972.7256 | 150.0758 | -514.3493 | 487.5404
14:00 | 2061 | 471.0464 |  | -111.324 | -133.5514 | -159.6399 | -96.2413 | -97.4312 | -142.8259 | -138.6265 | 10.9018 | 38.1598 | 14.1754 | 12.658 |  |  |  | -109.3323 | -157.0359 | -171.4047 | -76.3904 |  | -163.7172 | -154.3995 | 1.3285 | 1.2437 | 0.7314 | 0.749 | 75.6999 | 119.9426 | 107.1441 | 77.6871 | 76.773 | 81.2943 | 132.2976 | 69.6692 | 98.4931 | 50.8805 | 97.6975 | 145.22 | 611.881 | 99.185 | 35.9408 | 49.9316 | 72.0746 | 97.4235 | 827.2132 | 153.1866 | 197.2666 | 222.4623 | 352.2432 | 88.4648 | 44.9261 | 89.5361 | 134.9871 | 491.9262 | 98.5694 | 67.091 | 102.0523 | 183.6413 | 593.4614 | 67.6145 | 26.816 | 37.7958 | 62.4575 | 94.545 | 303.6761 | 923.0252 | 894.3209 | 900.7386 | 55.1757 | 81.7197 | 99.4336 | 154.241 | 496.0806 | 29.1032 | 52.9906 | 107.6077 | 207.9716 | 583.6563 | 35.9723 | 65.8555 | 84.4553 | 82.6108 | 95.2991 | 762.5396 |  | 429.4268 | 450.9332 |  | 30.4268 | 99.6297 | 103.2325 | 151.1492 | 561.6281 | 35.7548 | 68.8396 | 104.7898 | 201.6459 | 646.1466 | 25.8709 | 25.7958 | 30.5085 | 45.6257 | 87.2434 | 935.075 | 928.0031 | 502.6652 | 918.5309 | 35.0252 | 60.3471 | 102.6897 | 162.1495 | 548.7421 | 823.8397 | 936.4425 | 837.4128 | 853.2165 | 965.8976 | 972.3006 | 797.729 | 904.3341 | 790.4752 | 904.524 | 883.4276 | 813.1506 | 830.4192 | 805.9891 | 846.7536 | 842.7196 | 752.5668 | 1009.1423 | 965.1084 | 903.6502 | 961.0131 | 946.8531 | 124.5387 | 198.4048 | 167.3393 | 72.8566 | 202.6982 | 226.8754 | 98.824 | 89.5349 | 105.8664 | 76.1032 | 84.8808 | 163.3631 | 605.9414 | 153.5861 | 74.9726 | 89.498 | 74.9099 | 96.523 | 726.0507 | 807.4829 | 826.1854 | 693.3445 | 873.7867 | 95.8475 | 98.1984 | 101.2517 | 98.9608 | 488.9697 | 99.0031 | 53.9996 | 157.7841 | 620.1371 | 96.2423 | 25.9732 | 34.3114 | 56.643 | 89.1664 | 873.341 | 851.9236 | 806.5787 | 695.9321 | 98.7439 | 41.8997 | 77.1498 | 129.332 | 514.234 | 28.3306 | 41.4499 | 80.3699 | 136.4831 | 525.4918 | 25.6542 | 26.1769 | 30.5396 | 47.1169 | 85.1828 | 428.3598 | 484.1935 | 718.2801 | 649.5398 | 799.2179 | 28.1152 | 39.3717 | 81.3324 | 132.1504 | 480.8305 | 29.7064 | 42.6753 | 81.3413 | 114.0033 | 522.7015 | 25.9123 | 26.8894 | 33.4468 | 50.9441 | 90.6792 | 907.9856 | 883.0411 | 878.257 | 847.9479 | 30.8468 | 82.316 | 45.6548 | 151.3888 | 560.1779 | 792.3058 | 865.4989 | 907.3037 | 972.9136 | 989.3609 | 998.5611 | 945.6846 | 755.9358 | 934.7965 | 720.9575 |  | 1005.1598 | 957.5329 | 947.4226 | 29.0661 | 38.4079 | 61.362 | 735.9145 | 542.7419 | 432.7508 | 500.3314 | 114.8985 | 151.2825 | 149.2358 | 111.7981 | -0.0041908 | -0.038321 | 0.0071185 | 0.040599 | 0.0086033 | -0.0013479 | 0.058122 | -0.0011886 | -0.042423 | -292.3204 | 17.4397 | -292.3358 | 16.3864 | -289.4156 | 18.7928 | -289.4802 | 16.331 | -199.4049 | 17.6307 | -199.4634 | 16.8217 | 3482.8559 | 3952.743 | 972.74 | 150.2591 | -513.5761 | 487.7464
14:00 | 2062 | 478.8793 |  | -111.2457 | -133.2709 | -159.6018 | -96.1219 | -97.2692 | -142.7607 | -138.482 | 10.9005 | 38.093 | 14.141 | 12.6581 |  |  |  | -109.2545 | -156.9336 | -171.1243 | -76.2777 |  | -163.5776 | -154.2068 | 1.3612 | 1.2611 | 0.7483 | 0.748 | 72.4811 | 120.0364 | 107.1866 | 77.7291 | 76.8057 | 81.3399 | 132.351 | 69.6895 | 98.5031 | 50.9214 | 97.7047 | 145.2985 | 612.1664 | 99.1838 | 35.9679 | 49.9644 | 72.092 | 97.4173 | 827.4223 | 152.9757 | 197.0576 | 222.4691 | 352.1978 | 88.5019 | 44.9405 | 89.5697 | 135.0721 | 492.2105 | 98.6359 | 67.3211 | 102.0379 | 183.8139 | 593.7206 | 67.6228 | 26.8033 | 37.847 | 62.531 | 94.5628 | 303.5105 | 923.1965 | 894.9658 | 901.3777 | 55.1786 | 81.8314 | 99.4245 | 154.3235 | 496.3307 | 29.1228 | 53.0357 | 107.6488 | 208.154 | 583.88 | 35.9585 | 65.832 | 84.4574 | 82.6297 | 95.3025 | 759.5864 |  | 428.9189 | 450.8195 |  | 30.4284 | 99.6367 | 103.2369 | 151.2306 | 561.8792 | 35.7424 | 68.9034 | 104.809 | 201.8177 | 646.4557 | 25.8765 | 25.8024 | 30.5264 | 45.6577 | 87.277 | 935.4375 | 928.0757 | 502.9461 | 918.643 | 35.0665 | 60.4181 | 102.7421 | 162.2489 | 548.8616 | 824.0528 | 936.2756 | 837.4249 | 853.315 | 966.1611 | 972.4889 | 797.8618 | 904.3735 | 790.5966 | 904.7264 | 899.4179 | 813.3739 | 833.8687 | 810.0869 | 847.0792 | 840.3178 | 774.669 | 1007.2073 | 965.2765 | 903.8021 | 961.2112 | 947.0285 | 124.6266 | 200.6351 | 167.4199 | 72.8663 | 202.7342 | 227.0141 | 98.912 | 89.5314 | 105.8314 | 76.1493 | 84.8973 | 163.4387 | 606.1038 | 153.6414 | 75.3485 | 89.5205 | 74.9499 | 96.522 | 726.4557 | 807.4376 | 825.9184 | 693.8723 | 873.7962 | 96.4783 | 98.2135 | 101.2333 | 98.9556 | 489.1285 | 98.9976 | 54.0366 | 157.9106 | 620.2134 | 96.2445 | 25.9816 | 34.3195 | 56.6687 | 89.1784 | 873.2375 | 851.7982 | 806.4407 | 695.9241 | 98.7502 | 41.9273 | 77.199 | 129.4119 | 514.4305 | 28.368 | 41.4722 | 80.423 | 136.5273 | 525.7247 | 25.651 | 26.1655 | 30.5636 | 47.16 | 85.2187 | 428.484 | 484.3511 | 718.5265 | 649.5399 | 799.2245 | 28.1044 | 39.4006 | 81.3348 | 132.21 | 480.983 | 29.7199 | 42.709 | 81.3332 | 114.0529 | 523.0569 | 25.9537 | 26.8979 | 33.5026 | 50.9812 | 90.7108 | 908.2066 | 883.3191 | 877.6167 | 848.0883 | 30.817 | 82.399 | 45.6776 | 151.5032 | 560.3891 | 792.1398 | 866.4707 | 907.8371 | 973.6858 | 989.2134 | 998.7151 | 945.3484 | 756.0166 | 933.9262 | 721.1575 |  | 1005.2739 | 957.5395 | 947.2181 | 29.0627 | 38.4344 | 61.3848 | 736.2403 | 542.9704 | 432.9714 | 500.5825 | 115.0467 | 151.5094 | 149.4793 | 111.9443 | -0.0042186 | -0.038131 | 0.0073519 | 0.040792 | 0.0095994 | -0.001325 | 0.049739 | -0.0049204 | -0.035955 | -292.2281 | 17.4952 | -292.3235 | 16.4008 | -289.2833 | 18.7333 | -289.2587 | 16.2858 | -199.1865 | 17.6718 | -199.3034 | 16.8381 | 3475.6089 | 3954.1691 | 972.7448 | 150.4943 | -513.038 | 487.9709
14:00 | 2063 | 479.9197 |  | -111.0974 | -133.0965 | -159.3824 | -95.9956 | -97.1661 | -142.6054 | -138.3707 | 10.9027 | 38.0168 | 14.0966 | 12.6579 |  |  |  | -109.0565 | -156.9271 | -170.726 | -76.2084 |  | -163.3967 | -154.0121 | 1.3907 | 1.2731 | 0.7574 | 0.7483 | 71.9876 | 120.09 | 107.1664 | 77.7409 | 76.7957 | 81.356 | 132.4069 | 69.7073 | 98.5102 | 50.9635 | 97.7249 | 145.4083 | 612.4685 | 99.1806 | 35.9864 | 49.9934 | 72.131 | 97.4292 | 827.5904 | 152.8511 | 196.9917 | 222.7525 | 352.3442 | 88.5586 | 44.986 | 89.5295 | 135.1634 | 492.4873 | 98.694 | 67.5782 | 102.0458 | 183.9605 | 593.962 | 67.6833 | 26.7495 | 37.8505 | 62.5812 | 94.5619 | 303.5264 | 923.2934 | 895.6994 | 901.8667 | 55.196 | 81.9532 | 99.4002 | 154.4132 | 496.5907 | 29.159 | 53.0754 | 107.6886 | 208.3269 | 584.0868 | 35.9849 | 65.789 | 84.4138 | 82.637 | 95.3238 | 760.3406 |  | 428.1888 | 450.3508 |  | 30.4399 | 99.6632 | 103.2394 | 151.3284 | 562.1424 | 35.7651 | 68.9788 | 104.8318 | 201.9713 | 646.7302 | 25.8652 | 25.8179 | 30.5486 | 45.6912 | 87.3137 | 935.7758 | 928.388 | 503.2623 | 919.1084 | 35.0405 | 60.4813 | 102.7467 | 162.3369 | 548.9817 | 824.5209 | 936.5497 | 837.8524 | 853.4036 | 966.3863 | 972.6773 | 798.0203 | 904.4415 | 790.6934 | 904.8278 | 907.5699 | 811.7985 | 837.3092 | 816.9833 | 844.8043 | 840.423 | 781.4231 | 987.6792 | 965.4034 | 903.9588 | 961.3728 | 947.154 | 124.721 | 202.1192 | 167.5272 | 72.8692 | 202.7873 | 227.1638 | 98.9947 | 89.5435 | 105.8199 | 76.216 | 84.9398 | 163.5196 | 606.2682 | 153.733 | 75.7969 | 89.5371 | 74.9883 | 96.5267 | 726.8696 | 807.42 | 826.1656 | 694.3103 | 873.8624 | 96.6203 | 98.2267 | 101.2358 | 98.9064 | 489.3243 | 99.0048 | 54.0863 | 157.9922 | 620.3072 | 96.23 | 25.992 | 34.3388 | 56.6956 | 89.1903 | 873.3015 | 851.7 | 806.3257 | 695.9373 | 98.7539 | 41.9716 | 77.1976 | 129.5015 | 514.6313 | 28.33 | 41.4864 | 80.464 | 136.6829 | 525.9889 | 25.8669 | 26.1707 | 30.5477 | 47.1944 | 85.2616 | 429.0589 | 484.9769 | 718.8176 | 649.8931 | 799.2323 | 28.1426 | 39.421 | 81.3248 | 132.2668 | 481.1654 | 29.7373 | 42.7342 | 81.3353 | 114.1183 | 523.4472 | 25.955 | 26.9021 | 33.5097 | 51.0065 | 90.7304 | 908.4844 | 883.6405 | 877.5391 | 848.203 | 30.7801 | 82.4517 | 45.6972 | 151.5874 | 560.579 | 792.2975 | 867.743 | 908.7247 | 974.1271 | 989.0932 | 998.912 | 945.062 | 756.1451 | 938.5567 | 721.3563 |  | 1005.3587 | 957.5994 | 947.0059 | 29.0718 | 38.422 | 61.4092 | 736.6187 | 543.1909 | 433.1844 | 500.7767 | 115.1902 | 151.6915 | 149.6588 | 112.0617 | -0.0041101 | -0.038424 | 0.0074087 | 0.041218 | 0.0087556 | -0.0011743 | 0.041401 | -0.0098112 | -0.067498 | -292.1327 | 17.4685 | -292.1234 | 16.3597 | -289.1448 | 18.7764 | -289.2648 | 16.3556 | -198.9772 | 17.643 | -198.9988 | 16.8053 | 3528.0207 | 3952.1656 | 972.7618 | 150.6752 | -512.4123 | 488.1877
14:00 | 2064 | 477.3725 |  | -111.0703 | -132.9231 | -159.2177 | -95.9217 | -97.0022 | -142.4397 | -138.2952 | 10.9052 | 37.931 | 14.0446 | 12.6587 |  |  |  | -109.0397 | -156.8042 | -170.4226 | -76.0918 |  | -163.3255 | -153.9074 | 1.4178 | 1.2835 | 0.7677 | 0.7476 | 72.6503 | 120.15 | 107.1515 | 77.7523 | 76.7877 | 81.3639 | 132.4547 | 69.7166 | 98.491 | 50.9869 | 97.7132 | 145.5038 | 612.7551 | 99.1738 | 36.0035 | 50.0094 | 72.145 | 97.4342 | 827.6882 | 152.8755 | 197.1587 | 223.0245 | 352.5619 | 88.5957 | 45.0358 | 89.2769 | 135.2491 | 492.7773 | 98.6983 | 67.7669 | 102.041 | 184.1296 | 594.2148 | 67.7466 | 26.8308 | 37.8336 | 62.5477 | 94.5743 | 303.5576 | 923.3815 | 896.2134 | 902.3529 | 55.2254 | 82.0734 | 99.3748 | 154.5162 | 496.8659 | 29.1777 | 53.1245 | 107.7367 | 208.5162 | 584.2886 | 36.0015 | 65.7469 | 84.3464 | 82.6527 | 95.3207 | 758.2672 |  | 427.7581 | 450.1343 |  | 30.4564 | 99.6771 | 103.2551 | 151.3944 | 562.3748 | 35.7993 | 69.0285 | 104.8439 | 202.113 | 647.0051 | 25.8707 | 25.8229 | 30.5656 | 45.721 | 87.3459 | 936.2047 | 928.7905 | 503.5375 | 919.5343 | 35.0372 | 60.5223 | 102.7595 | 162.4334 | 549.0986 | 825.2846 | 938.7777 | 838.3237 | 853.6856 | 966.5815 | 972.849 | 798.1741 | 904.5023 | 790.8089 | 904.9178 | 894.8366 | 813.362 | 840.8592 | 827.973 | 832.2831 | 843.8041 | 793.4269 | 980.076 | 965.428 | 904.1143 | 961.4247 | 947.228 | 124.816 | 203.316 | 167.6462 | 72.8654 | 202.8702 | 227.2791 | 99.03 | 89.5529 | 105.8648 | 76.2774 | 84.9659 | 163.6097 | 606.4279 | 153.8202 | 76.0048 | 89.5481 | 75.0322 | 96.5416 | 727.14 | 807.4377 | 826.3348 | 694.5356 | 873.9568 | 96.3379 | 98.2337 | 101.2369 | 98.9238 | 489.5124 | 99.0015 | 54.1263 | 158.0802 | 620.3828 | 96.2064 | 26.0047 | 34.3674 | 56.7198 | 89.2058 | 873.4472 | 851.6294 | 806.2378 | 695.9365 | 98.7431 | 42.0082 | 77.2745 | 129.5893 | 514.8456 | 28.2818 | 41.5161 | 80.498 | 136.7709 | 526.22 | 25.9365 | 26.1919 | 30.5852 | 47.2134 | 85.3016 | 429.8821 | 485.8709 | 719.0776 | 650.5304 | 799.2453 | 28.1906 | 39.4575 | 81.3965 | 132.3377 | 481.3763 | 29.7643 | 42.7563 | 81.3562 | 114.1878 | 523.697 | 25.9201 | 26.9153 | 33.504 | 51.0397 | 90.7456 | 908.8374 | 883.8519 | 877.7612 | 848.3411 | 30.8125 | 82.5018 | 45.7269 | 151.6931 | 560.7841 | 792.7401 | 868.9117 | 909.046 | 974.3051 | 989.0082 | 999.1182 | 944.842 | 756.3582 | 940.0361 | 721.6051 |  | 1005.4608 | 957.7003 | 946.7876 | 29.0811 | 38.4385 | 61.4361 | 737.0731 | 543.4413 | 433.4045 | 500.9499 | 115.3535 | 151.9197 | 149.8594 | 112.1752 | -0.0041308 | -0.038941 | 0.0069672 | 0.040259 | 0.0085465 | -0.0014526 | 0.033399 | -0.0096622 | -0.041632 | -291.9234 | 17.4911 | -292.1173 | 16.4439 | -289.1756 | 18.7949 | -289.0925 | 16.3023 | -198.6726 | 17.6492 | -198.8234 | 16.8669 | 3567.5016 | 3953.2416 | 972.7935 | 150.8896 | -511.9383 | 488.4229
14:00 | 2065 | 481.1503 |  | -111.1055 | -132.747 | -158.8883 | -95.6762 | -96.8308 | -142.2802 | -138.1668 | 10.9103 | 37.8207 | 13.9826 | 12.658 |  |  |  | -108.9027 | -156.7451 | -170.125 | -75.9844 |  | -163.007 | -153.5402 | 1.4465 | 1.3002 | 0.7823 | 0.7493 | 71.0792 | 120.2319 | 107.1823 | 77.7807 | 76.8037 | 81.3894 | 132.5053 | 69.7379 | 98.5151 | 51.0149 | 97.7041 | 145.5886 | 613.0383 | 99.1806 | 36.057 | 50.0351 | 72.1657 | 97.4408 | 827.7774 | 153.0712 | 197.5436 | 223.2914 | 352.8047 | 88.6396 | 45.0653 | 89.095 | 135.3241 | 493.0745 | 98.7408 | 67.8325 | 102.0316 | 184.2961 | 594.4718 | 67.836 | 26.8251 | 37.8497 | 62.5724 | 94.5926 | 303.6396 | 923.5401 | 896.7507 | 902.7648 | 55.2826 | 82.1764 | 99.3787 | 154.609 | 497.1374 | 29.1331 | 53.1646 | 107.7843 | 208.7008 | 584.4914 | 35.9981 | 65.7062 | 84.3141 | 82.6957 | 95.3506 | 755.4081 |  | 427.9904 | 450.3461 |  | 30.4307 | 99.6754 | 103.2655 | 151.4665 | 562.6145 | 35.8341 | 69.0666 | 104.8376 | 202.2613 | 647.2732 | 25.8739 | 25.8321 | 30.5826 | 45.736 | 87.3803 | 936.899 | 929.0966 | 503.8128 | 919.92 | 35.1035 | 60.557 | 102.806 | 162.5319 | 549.2248 | 826.0389 | 940.4428 | 838.6045 | 854.2258 | 966.7526 | 973.0038 | 798.3294 | 904.5594 | 790.9544 | 905.0851 | 881.8479 | 816.0036 | 842.3627 | 836.8271 | 828.7156 | 844.5882 | 804.987 | 981.6183 | 965.3394 | 904.255 | 961.3776 | 947.2584 | 124.9154 | 204.6449 | 167.7446 | 72.8761 | 202.9671 | 227.3964 | 99.0387 | 89.5544 | 105.92 | 76.3357 | 84.996 | 163.7105 | 606.5857 | 153.8853 | 75.9137 | 89.5725 | 75.0803 | 96.5713 | 727.3228 | 807.5296 | 826.3065 | 694.7255 | 874.0531 | 97.4842 | 98.2174 | 101.2344 | 98.9583 | 489.6847 | 99.0099 | 54.1773 | 158.2041 | 620.4511 | 96.1956 | 26.0139 | 34.3914 | 56.7489 | 89.2284 | 873.5793 | 851.5662 | 806.1632 | 695.9659 | 98.7353 | 42.0253 | 77.3807 | 129.6807 | 515.0403 | 28.3112 | 41.5675 | 80.5419 | 136.844 | 526.4519 | 25.7896 | 26.1983 | 30.6155 | 47.2405 | 85.3456 | 430.7197 | 486.7823 | 719.2982 | 651.3592 | 799.2822 | 28.1956 | 39.4926 | 81.5105 | 132.3981 | 481.6194 | 29.7681 | 42.7891 | 81.3787 | 114.2616 | 523.64 | 25.9176 | 26.9296 | 33.525 | 51.0662 | 90.764 | 909.1033 | 884.0635 | 878.081 | 848.5279 | 30.8747 | 82.5507 | 45.7832 | 151.7955 | 560.9803 | 793.2674 | 869.3697 | 909.7462 | 974.074 | 988.9811 | 999.3112 | 944.6496 | 756.6599 | 941.1411 | 721.8831 |  | 1005.5681 | 957.7587 | 946.5997 | 29.078 | 38.4676 | 61.4457 | 737.5677 | 543.6463 | 433.6619 | 501.2288 | 115.5075 | 152.079 | 150.0397 | 112.3292 | -0.0042981 | -0.038471 | 0.0069169 | 0.040584 | 0.0089896 | -0.0017145 | 0.027907 | 0.010625 | -0.034334 | -291.9388 | 17.5157 | -291.9511 | 16.3844 | -288.9386 | 18.7333 | -289.0217 | 16.3433 | -198.5218 | 17.6697 | -198.5618 | 16.7971 | 3557.2311 | 3954.0651 | 972.8281 | 151.0593 | -511.1998 | 488.6541
14:00 | 2066 | 486.0795 |  | -111.2386 | -132.6899 | -158.8335 | -95.6352 | -96.7622 | -142.0449 | -138.0197 | 10.9131 | 37.7089 | 13.9211 | 12.6575 |  |  |  | -108.7651 | -156.4951 | -169.7974 | -75.7801 |  | -162.8116 | -153.3469 | 1.4744 | 1.3149 | 0.7971 | 0.7482 | 69.8437 | 120.3079 | 107.2146 | 77.8199 | 76.8245 | 81.4356 | 132.5658 | 69.7693 | 98.534 | 51.0528 | 97.7098 | 145.6756 | 613.3125 | 99.1806 | 36.0901 | 50.0538 | 72.1985 | 97.4538 | 827.8571 | 153.1577 | 197.7976 | 223.5245 | 353.0355 | 88.6742 | 45.083 | 89.2127 | 135.3956 | 493.3582 | 98.6616 | 67.8286 | 102.0499 | 184.4474 | 594.7266 | 67.9009 | 26.7857 | 37.8796 | 62.6256 | 94.6012 | 303.8491 | 923.6235 | 897.4593 | 902.9701 | 55.3038 | 82.2714 | 99.3806 | 154.6924 | 497.3943 | 29.1575 | 53.1969 | 107.8261 | 208.8717 | 584.6968 | 36.0703 | 65.6817 | 84.2777 | 82.7025 | 95.3494 | 754.5469 |  | 428.1716 | 450.5351 |  | 30.4776 | 99.6991 | 103.281 | 151.5501 | 562.8531 | 35.8715 | 69.1196 | 104.8301 | 202.4009 | 647.5197 | 25.8609 | 25.8405 | 30.5917 | 45.7643 | 87.4125 | 937.6978 | 929.2248 | 504.1506 | 920.2412 | 35.1656 | 60.5798 | 102.8161 | 162.6195 | 549.3546 | 826.7577 | 940.9998 | 838.7067 | 854.9486 | 966.9014 | 973.2289 | 798.5359 | 904.6566 | 791.1142 | 905.3261 | 891.3076 | 813.8369 | 842.2471 | 825.3032 | 840.218 | 845.0193 | 804.5117 | 978.1347 | 965.2088 | 904.3742 | 961.2856 | 947.2568 | 125.0064 | 206.6136 | 167.7898 | 72.89 | 203.0622 | 227.5325 | 99.0372 | 89.559 | 105.9699 | 76.4265 | 85.0434 | 163.8023 | 606.7389 | 153.9554 | 75.8742 | 89.5937 | 75.1236 | 96.5736 | 727.5918 | 807.6892 | 826.3579 | 695.129 | 874.1259 | 98.1741 | 98.1785 | 101.2387 | 99.0067 | 489.8665 | 99.0262 | 54.2297 | 158.336 | 620.4977 | 96.1952 | 26.0232 | 34.4175 | 56.7746 | 89.2464 | 873.6491 | 851.4969 | 806.0722 | 695.9998 | 98.736 | 42.0477 | 77.4334 | 129.7678 | 515.2109 | 28.3402 | 41.5785 | 80.5679 | 136.8879 | 526.6832 | 25.7806 | 26.1891 | 30.6165 | 47.2726 | 85.3561 | 431.669 | 487.851 | 719.5668 | 652.288 | 799.3366 | 28.206 | 39.5139 | 81.5008 | 132.4467 | 481.8354 | 29.7663 | 42.817 | 81.3932 | 114.3408 | 523.3994 | 25.9183 | 26.9306 | 33.5406 | 51.0866 | 90.7753 | 909.346 | 884.2585 | 878.1224 | 848.6056 | 30.9126 | 82.5941 | 45.8331 | 151.8914 | 561.1866 | 794.0102 | 869.3623 | 910.6113 | 973.3118 | 988.9861 | 999.5527 | 944.47 | 756.979 | 941.6981 | 722.2346 |  | 1005.7115 | 957.8837 | 946.4511 | 29.0844 | 38.4949 | 61.4794 | 738.1044 | 543.9244 | 433.9179 | 501.4957 | 115.6978 | 152.3326 | 150.3006 | 112.5052 | -0.0044157 | -0.038236 | 0.0072214 | 0.041265 | 0.0083577 | -0.0013856 | 0.041162 | -0.0073282 | -0.063538 | -291.7665 | 17.4829 | -291.8496 | 16.4316 | -288.9294 | 18.8277 | -288.9848 | 16.3289 | -198.2541 | 17.6184 | -198.2972 | 16.8381 | 3495.8149 | 3952.724 | 972.8982 | 151.3166 | -510.6661 | 488.9212
14:00 | 2067 | 490.0471 |  | -111.3136 | -132.5425 | -158.7255 | -95.3953 | -96.6691 | -141.8297 | -137.9758 | 10.9127 | 37.5943 | 13.8596 | 12.6584 |  |  |  | -108.6737 | -156.2371 | -169.5528 | -75.6635 |  | -162.556 | -153.1059 | 1.5053 | 1.3276 | 0.8152 | 0.7494 | 73.1079 | 120.3701 | 107.2255 | 77.8514 | 76.831 | 81.4637 | 132.6142 | 69.7863 | 98.551 | 51.0907 | 97.7181 | 145.7432 | 613.5698 | 99.1795 | 36.1113 | 50.0689 | 72.2121 | 97.4534 | 827.8892 | 153.1001 | 197.8627 | 223.6923 | 353.2005 | 88.6991 | 45.1037 | 89.4576 | 135.4682 | 493.6412 | 98.5871 | 67.8572 | 102.0222 | 184.612 | 594.9913 | 67.9133 | 26.8135 | 37.9052 | 62.6577 | 94.5973 | 303.9148 | 923.3254 | 897.8457 | 903.1486 | 55.3171 | 82.3808 | 99.3859 | 154.7796 | 497.6606 | 29.2233 | 53.2519 | 107.8644 | 209.0543 | 584.901 | 36.0879 | 65.6331 | 84.2262 | 82.6952 | 95.333 | 751.9818 |  | 428.3803 | 450.8072 |  | 30.5364 | 99.7275 | 103.3073 | 151.64 | 563.1065 | 35.8236 | 69.1832 | 104.8428 | 202.5517 | 647.7642 | 25.8555 | 25.8544 | 30.6062 | 45.8004 | 87.4508 | 938.2516 | 929.5316 | 504.5583 | 920.7012 | 35.2018 | 60.6051 | 102.7951 | 162.7068 | 549.4917 | 827.4683 | 941.6437 | 838.9128 | 855.7927 | 967.0185 | 973.4492 | 798.7585 | 904.8558 | 791.2802 | 905.5601 | 890.7506 | 814.5605 | 842.9274 | 810.4387 | 854.0112 | 848.8057 | 807.0445 | 963.6535 | 965.0188 | 904.4665 | 961.1103 | 947.2118 | 125.0822 | 207.6063 | 167.8924 | 72.8852 | 203.0889 | 227.6267 | 99.0367 | 89.5559 | 105.9937 | 76.4947 | 85.0834 | 163.9131 | 606.8879 | 154.0274 | 76.0034 | 89.5969 | 75.1593 | 96.5731 | 727.8097 | 807.9063 | 826.2794 | 695.4835 | 874.1868 | 97.943 | 98.1609 | 101.2392 | 99.0227 | 490.0502 | 99.0256 | 54.2674 | 158.4634 | 620.5328 | 96.2113 | 26.0382 | 34.4433 | 56.8022 | 89.2546 | 873.6515 | 851.4309 | 805.9665 | 696.0093 | 98.74 | 42.0787 | 77.4892 | 129.8397 | 515.4253 | 28.3338 | 41.5649 | 80.58 | 136.8913 | 526.9034 | 25.8836 | 26.1789 | 30.6477 | 47.3012 | 85.3792 | 432.3523 | 488.6511 | 719.8358 | 652.9663 | 799.4323 | 28.2078 | 39.5285 | 81.5045 | 132.4987 | 482.0148 | 29.7662 | 42.8446 | 81.4171 | 114.4101 | 523.1533 | 25.896 | 26.9289 | 33.5624 | 51.1216 | 90.8 | 909.5736 | 884.3118 | 877.2176 | 848.5275 | 30.9456 | 82.6436 | 45.8554 | 152.0046 | 561.4078 | 794.7727 | 869.2457 | 911.1562 | 972.5654 | 989.0025 | 999.8112 | 944.3054 | 757.1996 | 941.9725 | 722.6562 |  | 1005.8804 | 958.032 | 946.3287 | 29.1049 | 38.5155 | 61.51 | 738.5147 | 544.1942 | 434.1336 | 501.7507 | 115.8341 | 152.5425 | 150.5186 | 112.7039 | -0.0045746 | -0.038566 | 0.0071346 | 0.041345 | 0.0092503 | -0.0017545 | 0.040751 | -0.0049288 | -0.049551 | -291.705 | 17.5363 | -291.7942 | 16.4316 | -288.7633 | 18.7538 | -288.7694 | 16.3105 | -198.0387 | 17.6594 | -198.1249 | 16.8279 | 3595.8935 | 3953.2181 | 972.9785 | 151.5305 | -510.0722 | 489.1639
14:00 | 2068 | 493.5838 |  | -111.3557 | -132.4261 | -158.6567 | -95.2237 | -96.4825 | -141.5105 | -137.7761 | 10.9107 | 37.4667 | 13.792 | 12.6568 |  |  |  | -108.548 | -155.8597 | -169.2006 | -75.3949 |  | -162.3538 | -152.87 | 1.536 | 1.3465 | 0.8297 | 0.7486 | 73.9532 | 120.4406 | 107.2479 | 77.8757 | 76.8332 | 81.4931 | 132.6547 | 69.7898 | 98.5501 | 51.1186 | 97.7364 | 145.8362 | 613.8242 | 99.1868 | 36.1117 | 50.0934 | 72.219 | 97.4787 | 827.8687 | 153.1168 | 198.0037 | 223.8909 | 353.3734 | 88.7361 | 45.1416 | 89.7295 | 135.5481 | 493.9282 | 98.4361 | 67.9505 | 102.0345 | 184.793 | 595.2513 | 67.9419 | 26.8431 | 37.8859 | 62.6594 | 94.5854 | 304.1204 | 922.9477 | 898.024 | 903.3175 | 55.3654 | 82.4931 | 99.4056 | 154.8735 | 497.9334 | 29.2462 | 53.2955 | 107.9129 | 209.2413 | 585.1047 | 36.1029 | 65.5863 | 84.2071 | 82.7319 | 95.3661 | 748.5216 |  | 429.7855 | 451.7921 |  | 30.5463 | 99.7459 | 103.3141 | 151.7267 | 563.3674 | 35.7302 | 69.2338 | 104.8473 | 202.7088 | 647.9991 | 25.89 | 25.859 | 30.6237 | 45.8278 | 87.4784 | 938.6583 | 930.0559 | 504.893 | 921.3705 | 35.2621 | 60.6201 | 102.7861 | 162.7913 | 549.6233 | 827.9985 | 942.4353 | 839.4262 | 856.6558 | 967.0937 | 973.6979 | 799.0031 | 905.1733 | 791.4432 | 905.7625 | 877.9518 | 818.1041 | 842.2219 | 802.0795 | 858.4153 | 850.8887 | 817.9781 | 951.6551 | 964.7427 | 904.5361 | 960.8302 | 947.1128 | 125.1666 | 208.7709 | 168.0361 | 72.8838 | 203.1158 | 227.7204 | 99.0674 | 89.5611 | 105.9499 | 76.5635 | 85.1216 | 164.015 | 607.0468 | 154.0949 | 76.3545 | 89.6043 | 75.1964 | 96.5904 | 727.918 | 808.1692 | 826.322 | 695.817 | 874.2182 | 97.0095 | 98.1353 | 101.237 | 99.0059 | 490.253 | 99.0187 | 54.3022 | 158.5649 | 620.5838 | 96.2301 | 26.043 | 34.4564 | 56.8296 | 89.2549 | 873.6301 | 851.3587 | 805.8761 | 696.039 | 98.7411 | 42.1038 | 77.5331 | 129.9174 | 515.6315 | 28.3143 | 41.5929 | 80.6272 | 136.9968 | 527.1633 | 25.9439 | 26.1914 | 30.6765 | 47.3286 | 85.4333 | 432.7022 | 489.0172 | 720.0219 | 653.3458 | 799.5544 | 28.2405 | 39.562 | 81.5855 | 132.5511 | 482.217 | 29.7887 | 42.8711 | 81.4372 | 114.4816 | 522.9953 | 25.9084 | 26.934 | 33.5725 | 51.1508 | 90.8276 | 909.7093 | 884.459 | 876.1128 | 848.5574 | 30.9643 | 82.686 | 45.8646 | 152.1101 | 561.6185 | 795.1943 | 868.8421 | 911.719 | 971.9162 | 989.044 | 1000.0873 | 944.1369 | 757.3061 | 933.1582 | 723.1405 |  | 1006.057 | 958.239 | 946.2345 | 29.1057 | 38.5208 | 61.5164 | 738.8625 | 544.4337 | 434.3708 | 502.0196 | 115.9768 | 152.7251 | 150.7272 | 112.8696 | -0.004257 | -0.038934 | 0.0071427 | 0.041018 | 0.0086607 | -0.0016291 | 0.044857 | -0.0010392 | -0.052324 | -291.6157 | 17.5075 | -291.6065 | 16.4008 | -288.634 | 18.8216 | -288.8002 | 16.3597 | -197.8602 | 17.643 | -197.8356 | 16.8074 | 3588.78 | 3953.379 | 973.0738 | 151.7261 | -509.2975 | 489.4022
14:00 | 2069 | 496.7651 |  | -111.2536 | -132.442 | -158.4685 | -95.0937 | -96.4054 | -141.3622 | -137.7351 | 10.9047 | 37.3513 | 13.7299 | 12.6563 |  |  |  | -108.3263 | -155.504 | -169.05 | -75.333 |  | -162.0948 | -152.723 | 1.5634 | 1.3641 | 0.8469 | 0.7495 | 72.7327 | 120.532 | 107.2992 | 77.9132 | 76.861 | 81.5413 | 132.7073 | 69.8054 | 98.537 | 51.1424 | 97.7315 | 145.923 | 614.0634 | 99.2019 | 36.1192 | 50.1178 | 72.2537 | 97.5257 | 827.7496 | 153.1669 | 198.1776 | 224.1185 | 353.5843 | 88.7623 | 45.1854 | 89.942 | 135.6293 | 494.2024 | 98.2471 | 68.0825 | 102.083 | 184.9529 | 595.5031 | 68.0332 | 26.8158 | 37.9211 | 62.6963 | 94.59 | 304.3691 | 922.6382 | 898.2055 | 903.396 | 55.4358 | 82.5945 | 99.4031 | 154.9655 | 498.2024 | 29.2587 | 53.3184 | 107.9601 | 209.4161 | 585.3398 | 36.1591 | 65.5931 | 84.1852 | 82.7442 | 95.387 | 751.5721 |  | 430.4689 | 452.5678 |  | 30.5605 | 99.7638 | 103.2928 | 151.7856 | 563.5944 | 35.8281 | 69.2705 | 104.8294 | 202.8476 | 648.2398 | 25.8813 | 25.8578 | 30.6374 | 45.8538 | 87.504 | 939.0639 | 930.4957 | 505.1418 | 922.0252 | 35.2875 | 60.6743 | 102.8323 | 162.8896 | 549.7522 | 828.2386 | 943.1448 | 839.9681 | 857.3038 | 967.1408 | 974.0064 | 799.2834 | 905.5702 | 791.6244 | 906.0066 | 876.1652 | 818.0964 | 834.5294 | 795.4161 | 863.4276 | 852.2402 | 814.6889 | 961.4661 | 964.4778 | 904.5892 | 960.5663 | 946.9905 | 125.2721 | 210.2184 | 168.1762 | 72.9013 | 203.2458 | 227.9 | 99.1545 | 89.579 | 105.922 | 76.623 | 85.1322 | 164.1 | 607.2226 | 154.1693 | 76.6389 | 89.6169 | 75.2398 | 96.6052 | 728.179 | 808.3953 | 826.4095 | 696.2262 | 874.221 | 97.1895 | 98.1185 | 101.2438 | 98.9542 | 490.4393 | 99.0332 | 54.3482 | 158.6974 | 620.6222 | 96.2363 | 26.0203 | 34.4612 | 56.8521 | 89.2719 | 873.5781 | 851.2651 | 805.7733 | 696.0785 | 98.7459 | 42.1396 | 77.566 | 129.9936 | 515.8028 | 28.3536 | 41.6591 | 80.7014 | 137.1847 | 527.4422 | 25.8668 | 26.2005 | 30.6658 | 47.3352 | 85.4678 | 433.6719 | 489.9426 | 720.4419 | 654.1125 | 799.6877 | 28.2511 | 39.5939 | 81.6708 | 132.6223 | 482.4294 | 29.8099 | 42.9006 | 81.4487 | 114.5445 | 522.9222 | 25.9271 | 26.9225 | 33.5674 | 51.163 | 90.8307 | 909.8335 | 884.6615 | 875.4391 | 848.6655 | 30.985 | 82.7228 | 45.8996 | 152.2098 | 561.8272 | 795.676 | 868.351 | 912.1868 | 971.3347 | 989.1271 | 1000.4628 | 944.0111 | 757.3494 | 920.2118 | 723.6909 |  | 1006.2669 | 958.5325 | 946.1734 | 29.1165 | 38.5345 | 61.5316 | 739.233 | 544.709 | 434.6149 | 502.2657 | 116.1344 | 152.9393 | 150.9295 | 113.0395 | -0.0044886 | -0.039251 | 0.0074302 | 0.041358 | 0.0093373 | -0.0013171 | 0.05146 | -0.0030832 | -0.080677 | -291.4557 | 17.5445 | -291.6188 | 16.4706 | -288.6248 | 18.8011 | -288.6217 | 16.2961 | -197.5433 | 17.6697 | -197.6633 | 16.8484 | 3738.7331 | 3953.888 | 973.2151 | 151.9344 | -508.7375 | 489.6619
14:00 | 2070 | 497.7066 |  | -111.1251 | -132.4475 | -158.3738 | -94.9892 | -96.2466 | -141.2727 | -137.586 | 10.8994 | 37.2148 | 13.6604 | 12.6551 |  |  |  | -108.2508 | -155.2325 | -168.8317 | -75.2952 |  | -161.8646 | -152.5675 | 1.5907 | 1.3784 | 0.8638 | 0.75 | 71.9027 | 120.6152 | 107.351 | 77.9603 | 76.8994 | 81.5852 | 132.7642 | 69.8302 | 98.5371 | 51.1783 | 97.7237 | 145.99 | 614.2989 | 99.2034 | 36.1594 | 50.1602 | 72.2933 | 97.5543 | 827.5756 | 153.2819 | 198.4415 | 224.3261 | 353.788 | 88.7767 | 45.2257 | 89.953 | 135.7112 | 494.4731 | 98.2473 | 68.262 | 102.0622 | 185.1098 | 595.7513 | 68.0727 | 26.8003 | 38.0046 | 62.7696 | 94.6038 | 304.5397 | 922.3393 | 898.4498 | 903.456 | 55.4702 | 82.6902 | 99.3952 | 155.0548 | 498.4734 | 29.2744 | 53.3571 | 108.0159 | 209.6015 | 585.5959 | 36.1946 | 65.5947 | 84.1461 | 82.7403 | 95.3789 | 754.5647 |  | 430.1299 | 452.7257 |  | 30.5805 | 99.7695 | 103.2966 | 151.8618 | 563.8473 | 35.9359 | 69.3354 | 104.8208 | 203.0063 | 648.4889 | 25.8352 | 25.8599 | 30.6462 | 45.8824 | 87.5343 | 939.4181 | 930.9336 | 505.3844 | 922.7986 | 35.2762 | 60.7319 | 102.859 | 162.9841 | 549.8991 | 828.0528 | 943.3221 | 840.505 | 857.6485 | 967.16 | 974.3351 | 799.5657 | 905.981 | 791.848 | 906.3553 | 863.0615 | 821.329 | 827.1416 | 802.3899 | 877.5982 | 854.8318 | 811.5183 | 974.2457 | 964.3078 | 904.6402 | 960.4564 | 946.9133 | 125.371 | 212.153 | 168.3487 | 72.9152 | 203.3913 | 228.1478 | 99.2708 | 89.5864 | 105.957 | 76.6367 | 85.1676 | 164.1923 | 607.3992 | 154.2534 | 76.6521 | 89.6291 | 75.2834 | 96.6114 | 728.5551 | 808.5218 | 826.4021 | 696.6255 | 874.1991 | 98.2526 | 98.1356 | 101.2366 | 98.9233 | 490.602 | 99.0637 | 54.403 | 158.9122 | 620.6763 | 96.2457 | 26.0226 | 34.4671 | 56.8662 | 89.2816 | 873.4849 | 851.1422 | 805.6642 | 696.1001 | 98.7562 | 42.1758 | 77.6294 | 130.0588 | 515.9992 | 28.374 | 41.6878 | 80.7439 | 137.2427 | 527.6814 | 25.7238 | 26.2081 | 30.6847 | 47.3779 | 85.4961 | 434.9823 | 491.1712 | 720.9153 | 655.202 | 799.8597 | 28.2435 | 39.6225 | 81.7179 | 132.7021 | 482.615 | 29.8089 | 42.9334 | 81.4618 | 114.6064 | 522.8553 | 25.9453 | 26.9065 | 33.6299 | 51.2021 | 90.8499 | 910.1248 | 884.845 | 874.5757 | 848.6723 | 30.9859 | 82.7575 | 45.9414 | 152.3114 | 562.0468 | 796.4437 | 868.0243 | 912.9731 | 971.0835 | 989.2375 | 1000.8657 | 943.9366 | 757.405 | 917.226 | 724.2606 |  | 1006.5142 | 958.8663 | 946.1224 | 29.1424 | 38.5547 | 61.5626 | 739.5989 | 544.9883 | 434.8854 | 502.5499 | 116.2933 | 153.1846 | 151.1775 | 113.175 | -0.004506 | -0.038793 | 0.0070889 | 0.040904 | 0.0093603 | -0.0012364 | 0.04305 | -0.0087044 | -0.061979 | -291.4496 | 17.5712 | -291.4588 | 16.4172 | -288.4125 | 18.7744 | -288.5109 | 16.3248 | -197.3987 | 17.6923 | -197.4233 | 16.7889 | 3745.3039 | 3954.4549 | 973.3797 | 152.1811 | -508.225 | 489.9368
14:00 | 2071 | 500.2958 |  | -111.0188 | -132.2758 | -158.1935 | -94.8744 | -96.2172 | -141.172 | -137.5419 | 10.8914 | 37.1121 | 13.6083 | 12.6544 |  |  |  | -108.1381 | -154.9318 | -168.7512 | -75.1744 |  | -161.666 | -152.2446 | 1.6167 | 1.3912 | 0.877 | 0.7495 | 72.1144 | 120.6762 | 107.3878 | 77.9995 | 76.9309 | 81.6188 | 132.8163 | 69.8525 | 98.5079 | 51.2165 | 97.7308 | 146.0756 | 614.5481 | 99.1927 | 36.1732 | 50.1825 | 72.3124 | 97.5779 | 827.4169 | 153.5001 | 198.8168 | 224.5995 | 354.0013 | 88.771 | 45.2575 | 89.8608 | 135.7962 | 494.7495 | 98.4861 | 68.4741 | 102.0516 | 185.2801 | 596.0143 | 68.132 | 26.8326 | 38.0295 | 62.8036 | 94.6133 | 305.006 | 922.052 | 898.7153 | 903.4261 | 55.451 | 82.7825 | 99.3908 | 155.1514 | 498.74 | 29.2423 | 53.435 | 108.0655 | 209.7955 | 585.8367 | 36.1023 | 65.5374 | 84.1307 | 82.7679 | 95.359 | 758.4985 |  | 430.6908 | 453.2054 |  | 30.6139 | 99.7158 | 103.3261 | 151.9613 | 564.1349 | 35.9804 | 69.4108 | 104.8147 | 203.1781 | 648.7417 | 25.8565 | 25.8622 | 30.66 | 45.9254 | 87.5644 | 939.8105 | 931.4438 | 505.561 | 923.6812 | 35.2628 | 60.7861 | 102.9172 | 163.0769 | 550.0417 | 827.7609 | 944.2271 | 841.0392 | 857.9379 | 967.1398 | 974.7128 | 799.8536 | 906.3539 | 792.1047 | 906.7783 | 854.8242 | 823.0399 | 820.6654 | 807.9944 | 886.9567 | 857.0797 | 817.4455 | 973.5534 | 964.2132 | 904.6984 | 960.4382 | 946.8871 | 125.4611 | 214.6695 | 168.4884 | 72.9104 | 203.4717 | 228.3582 | 99.3685 | 89.5869 | 105.9848 | 76.6848 | 85.1979 | 164.2788 | 607.5623 | 154.3291 | 76.673 | 89.6416 | 75.3235 | 96.6182 | 728.8403 | 808.5994 | 826.43 | 697.0645 | 874.1713 | 98.0127 | 98.1557 | 101.2365 | 98.9697 | 490.7939 | 99.0657 | 54.4451 | 159.1076 | 620.749 | 96.2575 | 26.0553 | 34.4889 | 56.8899 | 89.299 | 873.3924 | 850.9974 | 805.5642 | 696.1048 | 98.7813 | 42.1995 | 77.6643 | 130.1393 | 516.1846 | 28.327 | 41.6958 | 80.7796 | 137.2525 | 527.9236 | 25.7099 | 26.2254 | 30.7298 | 47.439 | 85.5303 | 435.6308 | 491.9161 | 721.2783 | 656.0005 | 800.0963 | 28.2279 | 39.646 | 81.7218 | 132.7587 | 482.796 | 29.8229 | 42.96 | 81.4873 | 114.6854 | 522.8637 | 25.9925 | 26.9102 | 33.6645 | 51.2406 | 90.8646 | 910.5555 | 885.2089 | 874.5615 | 848.8395 | 30.9508 | 82.778 | 45.9715 | 152.4044 | 562.2617 | 797.3321 | 867.7173 | 913.5851 | 971.3921 | 989.3582 | 1001.3069 | 943.808 | 757.4619 | 914.9418 | 724.818 |  | 1006.8144 | 959.2425 | 946.1152 | 29.1532 | 38.5759 | 61.5842 | 740.1115 | 545.2758 | 435.1649 | 502.8089 | 116.4416 | 153.3203 | 151.3401 | 113.3102 | -0.0044543 | -0.038378 | 0.0074894 | 0.041185 | 0.0089476 | -0.0012107 | 0.038709 | 0.0074937 | -0.024254 | -291.2557 | 17.5486 | -291.3542 | 16.485 | -288.4432 | 18.8606 | -288.4678 | 16.2961 | -197.1464 | 17.6636 | -197.1741 | 16.8402 | 3760.4471 | 3954.1153 | 973.5622 | 152.3302 | -507.6599 | 490.2203
14:00 | 2072 | 503.1322 |  | -110.9789 | -132.2101 | -158.1019 | -94.7313 | -96.0817 | -141.0712 | -137.3843 | 10.8802 | 37.0208 | 13.5622 | 12.653 |  |  |  | -108.1538 | -154.7867 | -168.506 | -75.0761 |  | -161.4792 | -152.2233 | 1.6408 | 1.4046 | 0.8964 | 0.7492 | 70.5968 | 120.7423 | 107.4544 | 78.0533 | 76.9834 | 81.6735 | 132.868 | 69.8835 | 98.5203 | 51.2853 | 97.7694 | 146.2137 | 614.831 | 99.2046 | 36.1781 | 50.1804 | 72.3297 | 97.5822 | 827.3096 | 153.6101 | 199.205 | 224.8254 | 354.1999 | 88.7579 | 45.2851 | 89.806 | 135.8771 | 495.0237 | 98.7822 | 68.6549 | 102.0479 | 185.444 | 596.2802 | 68.1628 | 26.8733 | 38.0287 | 62.827 | 94.6367 | 305.3214 | 921.8738 | 898.9829 | 903.5868 | 55.5104 | 82.884 | 99.3685 | 155.2468 | 498.9929 | 29.2267 | 53.4701 | 108.0997 | 209.9714 | 586.0764 | 36.0287 | 65.4866 | 84.1186 | 82.7824 | 95.3477 | 765.3028 |  | 431.2331 | 453.7591 |  | 30.597 | 99.7227 | 103.3419 | 152.0297 | 564.3742 | 35.9818 | 69.4637 | 104.7949 | 203.3233 | 648.9994 | 25.8835 | 25.8619 | 30.6679 | 45.9501 | 87.5985 | 940.2589 | 931.8973 | 505.7593 | 924.5696 | 35.3066 | 60.8621 | 102.9955 | 163.1685 | 550.181 | 827.7356 | 946.6881 | 841.5939 | 858.3113 | 967.0925 | 975.072 | 800.1364 | 906.6859 | 792.381 | 907.2579 | 873.5457 | 819.7049 | 817.8872 | 807.3431 | 883.7123 | 858.025 | 811.2273 | 976.1205 | 964.1281 | 904.7583 | 960.4071 | 946.8758 | 125.5609 | 217.5407 | 168.5478 | 72.9118 | 203.5409 | 228.5472 | 99.4702 | 89.6007 | 105.9858 | 76.747 | 85.2119 | 164.3699 | 607.7423 | 154.4163 | 76.782 | 89.6533 | 75.3646 | 96.6273 | 729.179 | 808.7003 | 826.4325 | 697.494 | 874.1881 | 96.9073 | 98.1593 | 101.2466 | 98.9626 | 490.9697 | 99.0615 | 54.4953 | 159.1615 | 620.8061 | 96.2682 | 26.0646 | 34.5164 | 56.9219 | 89.3193 | 873.3638 | 850.8561 | 805.464 | 696.1147 | 98.7985 | 42.2273 | 77.7173 | 130.2248 | 516.3882 | 28.3659 | 41.7283 | 80.8201 | 137.3409 | 528.1829 | 25.7984 | 26.2284 | 30.7501 | 47.4645 | 85.5704 | 436.3173 | 492.583 | 721.7017 | 656.617 | 800.3724 | 28.222 | 39.6724 | 81.7323 | 132.8099 | 483.0016 | 29.8526 | 42.9911 | 81.5243 | 114.7725 | 522.9659 | 26.0135 | 26.9293 | 33.661 | 51.2637 | 90.8787 | 911.1278 | 885.9038 | 875.9368 | 849.3804 | 30.9754 | 82.8222 | 45.9968 | 152.503 | 562.4795 | 798.1709 | 867.6979 | 914.0906 | 971.996 | 989.4814 | 1001.752 | 943.6413 | 757.4855 | 917.0574 | 725.3884 |  | 1007.1428 | 959.5953 | 946.1426 | 29.1513 | 38.5825 | 61.6186 | 740.5667 | 545.5659 | 435.4195 | 503.0632 | 116.6191 | 153.5654 | 151.6026 | 113.485 | -0.0040821 | -0.038499 | 0.0078416 | 0.041287 | 0.0091928 | -0.0018206 | 0.054083 | -0.0018236 | -0.053207 | -291.1634 | 17.5876 | -291.3111 | 16.4768 | -288.2555 | 18.7928 | -288.2586 | 16.2673 | -196.8848 | 17.7026 | -197.0079 | 16.8402 | 3779.1983 | 3953.9873 | 973.74 | 152.584 | -507.2353 | 490.4927
14:00 | 2073 | 504.1672 |  | -110.9587 | -132.1623 | -157.8114 | -94.5839 | -95.9617 | -140.9421 | -137.3007 | 10.8718 | 36.9357 | 13.5199 | 12.6516 |  |  |  | -107.9876 | -154.6642 | -168.2664 | -74.9904 |  | -161.2868 | -152.133 | 1.6635 | 1.4183 | 0.9135 | 0.7507 | 70.1611 | 120.8213 | 107.5095 | 78.0984 | 77.0242 | 81.7285 | 132.9233 | 69.9093 | 98.54 | 51.3381 | 97.7962 | 146.3189 | 615.1026 | 99.2127 | 36.2169 | 50.1992 | 72.3484 | 97.5907 | 827.2708 | 153.6507 | 199.4602 | 225.0025 | 354.4052 | 88.7673 | 45.3096 | 89.7183 | 135.9548 | 495.3116 | 98.807 | 68.7426 | 102.0532 | 185.6164 | 596.5391 | 68.1706 | 26.9393 | 37.993 | 62.8228 | 94.6517 | 305.3458 | 921.9635 | 899.2543 | 903.9055 | 55.5544 | 82.9822 | 99.36 | 155.3452 | 499.2643 | 29.2701 | 53.4753 | 108.1482 | 210.1526 | 586.3103 | 36.1074 | 65.4999 | 84.0812 | 82.7811 | 95.3547 | 768.4898 |  | 431.494 | 454.3112 |  | 30.6193 | 99.7994 | 103.3427 | 152.1024 | 564.6061 | 36.018 | 69.5184 | 104.7617 | 203.4652 | 649.2602 | 25.9128 | 25.8512 | 30.661 | 45.9789 | 87.6255 | 940.5271 | 932.1696 | 505.9752 | 925.248 | 35.3821 | 60.9007 | 103.0088 | 163.2725 | 550.3296 | 827.7563 | 948.2544 | 842.0243 | 858.5828 | 967.0052 | 975.4638 | 800.3833 | 906.9799 | 792.6931 | 907.8052 | 884.2751 | 817.5345 | 800.8156 | 812.6664 | 866.9703 | 855.6373 | 808.9301 | 972.6438 | 964.0364 | 904.8172 | 960.4191 | 946.8872 | 125.6609 | 220.1656 | 168.6349 | 72.9241 | 203.62 | 228.6985 | 99.5559 | 89.6122 | 105.9288 | 76.8421 | 85.2397 | 164.4675 | 607.9317 | 154.491 | 76.8456 | 89.6651 | 75.4047 | 96.6361 | 729.5599 | 808.8199 | 826.4316 | 697.8586 | 874.247 | 97.3956 | 98.1972 | 101.2505 | 98.9715 | 491.1417 | 99.0609 | 54.5407 | 159.0006 | 620.8589 | 96.2816 | 26.0626 | 34.5308 | 56.9464 | 89.3322 | 873.4404 | 850.7427 | 805.3828 | 696.1396 | 98.792 | 42.2546 | 77.8397 | 130.3045 | 516.5984 | 28.4266 | 41.7496 | 80.8518 | 137.4416 | 528.4221 | 25.8428 | 26.24 | 30.7366 | 47.5099 | 85.6025 | 436.676 | 492.9022 | 722.0974 | 656.9023 | 800.6357 | 28.2512 | 39.7035 | 81.7687 | 132.8657 | 483.2113 | 29.8687 | 43.017 | 81.549 | 114.867 | 523.0615 | 26.0111 | 26.9563 | 33.6816 | 51.2993 | 90.9111 | 911.6253 | 886.7157 | 876.3053 | 849.9818 | 31.0338 | 82.8859 | 46.0289 | 152.6076 | 562.7129 | 798.6684 | 868.0175 | 914.5447 | 972.5199 | 989.6014 | 1002.1493 | 943.512 | 757.5064 | 928.8289 | 725.9932 |  | 1007.4817 | 959.9281 | 946.1584 | 29.1451 | 38.601 | 61.6302 | 740.9741 | 545.8433 | 435.6782 | 503.3289 | 116.7149 | 153.7552 | 151.7824 | 113.6254 | -0.0038719 | -0.038641 | 0.0071795 | 0.041132 | 0.0087319 | -0.001404 | 0.046137 | -0.006796 | -0.058769 | -291.068 | 17.5814 | -291.1665 | 16.4829 | -288.1971 | 18.8668 | -288.3078 | 16.3228 | -196.731 | 17.7026 | -196.734 | 16.8197 | 3755.049 | 3955.0993 | 973.9125 | 152.7688 | -506.7148 | 490.7607
14:00 | 2074 | 505.892 |  | -110.8624 | -132.056 | -157.4728 | -94.4343 | -95.8565 | -140.7966 | -137.2263 | 10.8666 | 36.8375 | 13.4629 | 12.651 |  |  |  | -107.8838 | -154.435 | -167.8602 | -74.8658 |  | -161.1978 | -151.8267 | 1.6873 | 1.4321 | 0.9309 | 0.7517 | 69.311 | 120.9033 | 107.5258 | 78.1257 | 77.0325 | 81.7611 | 132.9729 | 69.9275 | 98.5371 | 51.3675 | 97.8055 | 146.3947 | 615.3516 | 99.2115 | 36.2483 | 50.2119 | 72.3678 | 97.6143 | 827.2325 | 153.7013 | 199.6034 | 225.2027 | 354.6275 | 88.7858 | 45.3443 | 89.628 | 136.0365 | 495.6038 | 98.7431 | 68.7255 | 102.0744 | 185.7913 | 596.8021 | 68.244 | 26.968 | 38.0209 | 62.8502 | 94.6583 | 305.3868 | 922.0365 | 899.6164 | 904.0794 | 55.5294 | 83.0694 | 99.3719 | 155.4401 | 499.5372 | 29.2926 | 53.5231 | 108.1875 | 210.3512 | 586.5365 | 36.1036 | 65.4611 | 84.0312 | 82.7976 | 95.3426 | 770.5045 |  | 432.4667 | 455.2921 |  | 30.6941 | 99.811 | 103.3464 | 152.1886 | 564.8734 | 36.0807 | 69.5837 | 104.768 | 203.6108 | 649.5207 | 25.9238 | 25.8559 | 30.6683 | 46.0176 | 87.6574 | 940.5556 | 932.3425 | 506.1716 | 925.6181 | 35.3707 | 60.9394 | 102.9964 | 163.376 | 550.4782 | 827.4927 | 946.5124 | 842.3581 | 858.7245 | 966.8613 | 975.895 | 800.6012 | 907.2502 | 793.0461 | 908.3569 | 890.5254 | 818.886 | 763.6743 | 813.0577 | 852.831 | 850.7954 | 811.6818 | 967.7865 | 963.9557 | 904.8765 | 960.4879 | 946.9336 | 125.756 | 221.4745 | 168.7343 | 72.9239 | 203.6985 | 228.7947 | 99.5996 | 89.6086 | 105.8215 | 76.8955 | 85.2459 | 164.5471 | 608.1154 | 154.5584 | 77.1222 | 89.6767 | 75.4407 | 96.6367 | 729.7889 | 808.9286 | 826.4863 | 698.0743 | 874.3301 | 98.7055 | 98.2675 | 101.2614 | 99.0006 | 491.3266 | 99.0552 | 54.5822 | 158.6655 | 620.9237 | 96.2976 | 26.0747 | 34.5504 | 56.9712 | 89.3512 | 873.5768 | 850.6723 | 805.315 | 696.1558 | 98.7881 | 42.2787 | 77.8695 | 130.3821 | 516.7584 | 28.438 | 41.7729 | 80.8893 | 137.5451 | 528.6751 | 25.923 | 26.2496 | 30.7655 | 47.5505 | 85.6284 | 436.3457 | 492.785 | 722.4515 | 656.8793 | 800.8922 | 28.2839 | 39.7193 | 81.834 | 132.9203 | 483.4237 | 29.8619 | 43.0395 | 81.587 | 114.9389 | 523.1626 | 26.0156 | 26.9549 | 33.7167 | 51.3384 | 90.9242 | 911.8724 | 887.2985 | 875.3841 | 850.3431 | 31.0943 | 82.9436 | 46.0737 | 152.7049 | 562.9482 | 798.8011 | 868.1945 | 914.6109 | 973.2362 | 989.7347 | 1002.5503 | 943.4448 | 757.5289 | 937.9931 | 726.572 |  | 1007.8641 | 960.2558 | 946.1994 | 29.1464 | 38.6199 | 61.6499 | 741.3866 | 546.1234 | 435.9409 | 503.5945 | 116.9044 | 154.0176 | 152.0388 | 113.8211 | -0.0041589 | -0.039285 | 0.0076675 | 0.041835 | 0.0089826 | -0.0012199 | 0.03979 | 0.004131 | -0.026187 | -290.8834 | 17.5917 | -291.1203 | 16.5302 | -288.1171 | 18.8442 | -288.0894 | 16.2345 | -196.414 | 17.7005 | -196.5494 | 16.8423 | 3758.0044 | 3953.2956 | 974.1007 | 153.0282 | -506.0323 | 491.0322
14:00 | 2075 | 509.0878 |  | -110.9729 | -131.9573 | -157.3187 | -94.3791 | -95.7158 | -140.6624 | -137.0292 | 10.8586 | 36.7273 | 13.4004 | 12.649 |  |  |  | -107.7868 | -154.2967 | -167.6901 | -74.6515 |  | -161.0482 | -151.6618 | 1.7094 | 1.4515 | 0.9561 | 0.7513 | 70.5795 | 120.9723 | 107.5598 | 78.1593 | 77.0478 | 81.7924 | 133.0211 | 69.9477 | 98.5488 | 51.4013 | 97.817 | 146.4912 | 615.6151 | 99.1999 | 36.26 | 50.2116 | 72.3976 | 97.6407 | 827.1626 | 153.7715 | 199.7993 | 225.4036 | 354.8546 | 88.8182 | 45.3959 | 89.608 | 136.1331 | 495.8827 | 98.7474 | 68.6452 | 102.0807 | 185.9606 | 597.0636 | 68.2789 | 26.9091 | 38.1013 | 62.9283 | 94.6711 | 305.5408 | 922.0305 | 899.9322 | 904.2625 | 55.568 | 83.1657 | 99.3832 | 155.5279 | 499.7955 | 29.3161 | 53.5688 | 108.2192 | 210.5356 | 586.7672 | 36.0598 | 65.3916 | 83.997 | 82.8035 | 95.3313 | 771.2369 |  | 433.0187 | 455.9659 |  | 30.6853 | 99.8152 | 103.3689 | 152.2742 | 565.1713 | 35.9935 | 69.6361 | 104.8204 | 203.7554 | 649.7674 | 25.9113 | 25.8777 | 30.7067 | 46.0432 | 87.6993 | 940.5606 | 932.4693 | 506.3838 | 925.8612 | 35.3399 | 61.0117 | 103.0264 | 163.4721 | 550.6182 | 827.1645 | 943.7758 | 842.5413 | 858.9912 | 966.6748 | 976.2981 | 800.8187 | 907.476 | 793.4211 | 908.8606 | 891.3471 | 820.1922 | 743.3066 | 821.2228 | 844.9548 | 845.1231 | 776.8649 | 976.4968 | 963.8586 | 904.9313 | 960.5252 | 946.9944 | 125.852 | 223.1766 | 168.8357 | 72.9216 | 203.77 | 228.8991 | 99.6269 | 89.6128 | 105.7371 | 76.9054 | 85.2735 | 164.6458 | 608.3078 | 154.6357 | 77.24 | 89.6851 | 75.4719 | 96.6271 | 730.0158 | 809.0035 | 826.5463 | 698.2718 | 874.406 | 98.601 | 98.2894 | 101.2451 | 98.9739 | 491.4954 | 99.0621 | 54.6304 | 158.416 | 620.9927 | 96.3122 | 26.0955 | 34.5796 | 56.995 | 89.375 | 873.7134 | 850.6214 | 805.2502 | 696.1571 | 98.7774 | 42.3237 | 77.8808 | 130.466 | 516.9338 | 28.4115 | 41.7967 | 80.9346 | 137.6254 | 528.9257 | 25.91 | 26.2451 | 30.8032 | 47.563 | 85.6542 | 436.9028 | 493.1486 | 722.8896 | 657.2097 | 801.1679 | 28.3002 | 39.7387 | 81.9002 | 132.9749 | 483.6432 | 29.876 | 43.0704 | 81.6987 | 114.9827 | 523.3563 | 25.9487 | 26.9789 | 33.7097 | 51.3648 | 90.9323 | 912.1454 | 887.6796 | 876.4512 | 850.4687 | 31.0407 | 83.019 | 46.0891 | 152.8144 | 563.1938 | 798.9111 | 868.377 | 914.8538 | 974.1553 | 989.8868 | 1002.8921 | 943.4075 | 757.5591 | 940.635 | 727.1154 |  | 1008.2712 | 960.5365 | 946.2488 | 29.1735 | 38.6405 | 61.6643 | 741.8818 | 546.3798 | 436.1838 | 503.819 | 117.0617 | 154.1965 | 152.2303 | 114.0078 | -0.0045227 | -0.038579 | 0.007115 | 0.041653 | 0.0091634 | -0.0014688 | 0.046812 | -0.0053013 | -0.05469 | -290.8834 | 17.6204 | -290.9788 | 16.5035 | -287.9694 | 18.8503 | -288.074 | 16.3023 | -196.3217 | 17.7252 | -196.3156 | 16.8115 | 3722.4164 | 3953.9051 | 974.277 | 153.2134 | -505.5512 | 491.2818
14:00 | 2076 | 511.119 |  | -110.9874 | -131.7389 | -157.0134 | -94.2311 | -95.5288 | -140.4399 | -136.8636 | 10.8485 | 36.6126 | 13.3411 | 12.6476 |  |  |  | -107.7177 | -154.1647 | -167.3779 | -74.6052 |  | -160.7719 | -151.3971 | 1.7312 | 1.4683 | 0.9824 | 0.7533 | 73.7607 | 121.0296 | 107.6096 | 78.1974 | 77.0771 | 81.8295 | 133.0778 | 69.9764 | 98.542 | 51.4243 | 97.8098 | 146.578 | 615.8899 | 99.1685 | 36.2876 | 50.235 | 72.4234 | 97.6656 | 827.0427 | 153.8698 | 200.0137 | 225.6192 | 355.095 | 88.8383 | 45.433 | 89.7492 | 136.215 | 496.1517 | 98.7612 | 68.5446 | 102.0736 | 186.1281 | 597.3223 | 68.3207 | 26.8881 | 38.1432 | 62.9677 | 94.6851 | 305.803 | 921.9673 | 900.0333 | 904.3811 | 55.6126 | 83.2713 | 99.3933 | 155.6113 | 500.0539 | 29.3367 | 53.6122 | 108.2564 | 210.7119 | 586.9975 | 36.119 | 65.3659 | 83.9834 | 82.8131 | 95.3248 | 770.157 |  | 432.7952 | 456.1374 |  | 30.6653 | 99.8243 | 103.3682 | 152.3783 | 565.4729 | 35.9247 | 69.6835 | 104.8439 | 203.9271 | 650.0121 | 25.9298 | 25.8857 | 30.7337 | 46.0728 | 87.7401 | 940.6253 | 932.617 | 506.5481 | 926.1325 | 35.4104 | 61.0395 | 103.0384 | 163.5651 | 550.7696 | 827.0059 | 943.0402 | 842.472 | 859.4261 | 966.4592 | 976.6873 | 801.054 | 907.687 | 793.7908 | 909.3148 | 870.857 | 817.0911 | 754.864 | 837.6596 | 833.5403 | 840.2932 | 757.9384 | 971.2547 | 963.724 | 904.9819 | 960.495 | 947.0408 | 125.9465 | 224.7682 | 169.0161 | 72.9259 | 203.8499 | 229.0043 | 99.633 | 89.6267 | 105.7557 | 76.9626 | 85.3187 | 164.7465 | 608.5019 | 154.7163 | 76.845 | 89.7015 | 75.5161 | 96.6403 | 730.1945 | 808.9922 | 826.592 | 698.4549 | 874.4384 | 98.576 | 98.3024 | 101.2382 | 98.9427 | 491.6774 | 99.0674 | 54.6816 | 158.3975 | 621.0452 | 96.3111 | 26.1005 | 34.6002 | 57.0177 | 89.3938 | 873.8196 | 850.5443 | 805.1835 | 696.1476 | 98.7759 | 42.3564 | 77.9398 | 130.5455 | 517.1328 | 28.4386 | 41.8237 | 80.9875 | 137.7736 | 529.1851 | 25.7612 | 26.2466 | 30.7704 | 47.551 | 85.6669 | 437.5467 | 493.6736 | 723.2637 | 657.6073 | 801.4161 | 28.3049 | 39.7781 | 81.9434 | 133.0384 | 483.869 | 29.894 | 43.1035 | 81.8817 | 115.0425 | 523.6439 | 25.9365 | 27.0045 | 33.7162 | 51.3899 | 90.9534 | 912.4391 | 887.9503 | 877.8691 | 850.7001 | 31.003 | 83.0843 | 46.1132 | 152.9057 | 563.4321 | 799.2279 | 868.9763 | 915.0393 | 975.0946 | 990.06 | 1003.193 | 943.3932 | 757.5831 | 940.6485 | 727.6289 |  | 1008.72 | 960.7659 | 946.3419 | 29.1819 | 38.6637 | 61.688 | 742.3668 | 546.6561 | 436.45 | 504.0779 | 117.2634 | 154.4187 | 152.486 | 114.1122 | -0.0047845 | -0.039061 | 0.0065232 | 0.040936 | 0.0081827 | -0.0016164 | 0.059518 | -0.0046412 | -0.044949 | -290.7049 | 17.5958 | -290.8464 | 16.5261 | -287.9355 | 18.8729 | -287.9786 | 16.2694 | -195.9925 | 17.6656 | -196.0725 | 16.8176 | 3680.479 | 3952.9396 | 974.4526 | 153.4524 | -504.8513 | 491.553
14:00 | 2077 | 516.479 |  | -111.0459 | -131.5004 | -156.8616 | -94.1255 | -95.5363 | -140.3516 | -136.7874 | 10.835 | 36.5294 | 13.2948 | 12.646 |  |  |  | -107.5546 | -154.051 | -167.1176 | -74.4212 |  | -160.5486 | -151.1851 | 1.7522 | 1.4837 | 1.0039 | 0.7537 | 74.7832 | 121.0957 | 107.6686 | 78.2368 | 77.1204 | 81.8749 | 133.1319 | 70.0019 | 98.5239 | 51.4608 | 97.8265 | 146.6564 | 616.1506 | 99.1705 | 36.3072 | 50.2585 | 72.4506 | 97.6652 | 826.8825 | 154.0145 | 200.5181 | 225.8669 | 355.3409 | 88.8342 | 45.4614 | 89.9987 | 136.2853 | 496.4182 | 98.7265 | 68.448 | 102.0626 | 186.3012 | 597.5777 | 68.3745 | 26.9665 | 38.1368 | 62.9622 | 94.69 | 306.1644 | 921.8868 | 900.0106 | 904.3778 | 55.5857 | 83.3696 | 99.3853 | 155.7007 | 500.3132 | 29.3391 | 53.6615 | 108.3002 | 210.8965 | 587.2572 | 36.1755 | 65.3246 | 83.964 | 82.8464 | 95.3159 | 768.3806 |  | 433.3362 | 456.747 |  | 30.7175 | 99.8351 | 103.3653 | 152.4747 | 565.7361 | 36.0124 | 69.7428 | 104.846 | 204.078 | 650.2644 | 25.9402 | 25.8802 | 30.7435 | 46.0989 | 87.7815 | 940.7137 | 932.7337 | 506.7063 | 926.3966 | 35.466 | 61.0742 | 103.0485 | 163.6523 | 550.9323 | 826.9732 | 943.1131 | 842.3066 | 859.8108 | 966.2061 | 977.0801 | 801.3096 | 907.9319 | 794.1376 | 909.6879 | 859.8274 | 812.2816 | 789.5553 | 844.7975 | 805.3048 | 839.5224 | 775.2616 | 952.1851 | 963.6713 | 905.0371 | 960.4861 | 947.092 | 126.0369 | 226.052 | 169.1733 | 72.9343 | 203.9315 | 229.121 | 99.6415 | 89.6354 | 105.8049 | 77.0317 | 85.3551 | 164.8412 | 608.7071 | 154.797 | 76.456 | 89.7123 | 75.5585 | 96.6488 | 730.3302 | 808.9386 | 826.6247 | 698.6727 | 874.3911 | 98.62 | 98.3282 | 101.2577 | 98.9189 | 491.8631 | 99.059 | 54.7219 | 158.449 | 621.0544 | 96.3089 | 26.0867 | 34.6094 | 57.0342 | 89.3971 | 873.8908 | 850.4516 | 805.1135 | 696.1573 | 98.771 | 42.3648 | 77.9739 | 130.6087 | 517.3183 | 28.5 | 41.9168 | 81.0807 | 138.0213 | 529.4556 | 25.7455 | 26.2736 | 30.7388 | 47.5739 | 85.7112 | 437.3366 | 493.7533 | 723.5037 | 657.6239 | 801.6201 | 28.2972 | 39.8439 | 82.1287 | 133.1301 | 484.1175 | 29.9007 | 43.1295 | 82.0821 | 115.116 | 523.9381 | 25.9835 | 26.9958 | 33.7568 | 51.4202 | 90.9762 | 912.7095 | 888.2641 | 877.5868 | 851.2288 | 31.0177 | 83.1363 | 46.1496 | 153.0002 | 563.6585 | 799.4341 | 869.6079 | 915.2055 | 975.8003 | 990.2278 | 1003.4303 | 943.4273 | 757.5896 | 941.1469 | 728.1554 |  | 1009.1582 | 961.0253 | 946.4214 | 29.1651 | 38.6557 | 61.703 | 742.8274 | 546.9093 | 436.7226 | 504.3169 | 117.4009 | 154.6707 | 152.7425 | 114.3376 | -0.004433 | -0.038788 | 0.007325 | 0.041728 | 0.0092232 | -0.0017278 | 0.039285 | -0.00091442 | -0.038774 | -290.7111 | 17.6656 | -290.828 | 16.5322 | -287.797 | 18.8277 | -287.8247 | 16.2756 | -195.8417 | 17.719 | -195.9279 | 16.8156 | 3641.1046 | 3953.6135 | 974.6221 | 153.7066 | -504.326 | 491.8159
14:00 | 2078 | 521.9388 |  | -111.0677 | -131.2485 | -156.7 | -94.0665 | -95.3576 | -140.3129 | -136.6845 | 10.8216 | 36.4846 | 13.2711 | 12.6463 |  |  |  | -107.5077 | -153.84 | -166.8977 | -74.2695 |  | -160.4161 | -151.0041 | 1.7726 | 1.4972 | 1.0276 | 0.7516 | 73.3767 | 121.1808 | 107.805 | 78.2968 | 77.2007 | 81.9521 | 133.1866 | 70.0143 | 98.5339 | 51.5042 | 97.8429 | 146.7537 | 616.4348 | 99.196 | 36.3054 | 50.267 | 72.4669 | 97.6651 | 826.749 | 154.1998 | 201.1179 | 226.085 | 355.56 | 88.854 | 45.4966 | 90.1991 | 136.3655 | 496.6806 | 98.7051 | 68.4376 | 102.061 | 186.4604 | 597.8288 | 68.3978 | 26.9934 | 38.1321 | 62.9636 | 94.6833 | 306.4438 | 921.8147 | 900.0151 | 904.4527 | 55.5815 | 83.4588 | 99.3742 | 155.7867 | 500.5824 | 29.3495 | 53.7065 | 108.3498 | 211.0801 | 587.5199 | 36.202 | 65.3128 | 83.9499 | 82.8731 | 95.3369 | 768.1862 |  | 434.3761 | 457.6797 |  | 30.7599 | 99.854 | 103.4004 | 152.5666 | 566.0033 | 36.1058 | 69.8049 | 104.8615 | 204.2158 | 650.5328 | 25.9236 | 25.8915 | 30.7644 | 46.1219 | 87.8319 | 940.6859 | 932.8049 | 506.893 | 926.5912 | 35.4805 | 61.1325 | 103.0779 | 163.7464 | 551.0823 | 826.9584 | 942.4983 | 842.1872 | 859.8935 | 965.9254 | 977.4362 | 801.5494 | 908.1555 | 794.4245 | 909.9277 | 877.3267 | 814.6947 | 819.151 | 853.8022 | 781.7403 | 842.105 | 776.3237 | 942.6232 | 963.9452 | 905.1056 | 960.6821 | 947.241 | 126.128 | 227.2832 | 169.2977 | 72.9452 | 204.0687 | 229.2967 | 99.6852 | 89.6467 | 105.8014 | 77.1068 | 85.3784 | 164.9542 | 608.9214 | 154.8726 | 76.3049 | 89.7279 | 75.5941 | 96.6444 | 730.5384 | 808.9154 | 826.6431 | 698.9661 | 874.3085 | 98.7185 | 98.3461 | 101.2563 | 98.9504 | 492.0343 | 99.0602 | 54.7566 | 158.5064 | 621.1141 | 96.3252 | 26.0926 | 34.61 | 57.0502 | 89.4083 | 873.8961 | 850.3454 | 805.0374 | 696.1833 | 98.7528 | 42.3954 | 78.0231 | 130.6761 | 517.5083 | 28.4949 | 41.9543 | 81.1591 | 138.1062 | 529.6958 | 25.7361 | 26.2883 | 30.7693 | 47.6349 | 85.7643 | 437.2313 | 493.7562 | 723.8838 | 657.5786 | 801.8779 | 28.2737 | 39.8744 | 82.2371 | 133.1938 | 484.3541 | 29.9217 | 43.1444 | 82.2629 | 115.1916 | 524.2149 | 25.9673 | 26.9955 | 33.7478 | 51.4454 | 90.9873 | 912.9666 | 888.6078 | 877.0393 | 851.7223 | 31.0067 | 83.1688 | 46.19 | 153.1017 | 563.886 | 799.3401 | 869.7544 | 915.7554 | 976.1621 | 990.3764 | 1003.5246 | 943.4263 | 757.5631 | 941.4897 | 728.6024 |  | 1009.5887 | 961.3294 | 946.5127 | 29.1684 | 38.6749 | 61.7308 | 743.3344 | 547.1708 | 436.9905 | 504.5557 | 117.544 | 154.8268 | 152.8774 | 114.4032 | -0.0042607 | -0.039131 | 0.0077539 | 0.041829 | 0.0085294 | -0.0015561 | 0.060188 | 0.012187 | -0.052359 | -290.5726 | 17.6451 | -290.6741 | 16.5261 | -287.677 | 18.8832 | -287.8309 | 16.294 | -195.5986 | 17.7067 | -195.6263 | 16.7971 | 3667.6534 | 3953.3953 | 974.765 | 153.8521 | -503.8118 | 492.0806
14:01 | 2079 | 523.3586 |  | -111.0161 | -130.963 | -156.2943 | -94.0718 | -95.2765 | -140.2411 | -136.6321 | 10.815 | 36.3781 | 13.2096 | 12.6433 |  |  |  | -107.3442 | -153.6108 | -166.7395 | -74.16 |  | -160.2357 | -150.8059 | 1.7927 | 1.5144 | 1.0537 | 0.7537 | 75.813 | 121.2759 | 107.9113 | 78.3464 | 77.2361 | 82.0106 | 133.2361 | 70.0091 | 98.5482 | 51.5314 | 97.8401 | 146.8404 | 616.7276 | 99.1932 | 36.3276 | 50.2933 | 72.4889 | 97.7119 | 826.745 | 154.4583 | 201.5158 | 226.4131 | 355.8076 | 88.9203 | 45.5246 | 90.2932 | 136.4464 | 496.9454 | 98.744 | 68.6057 | 102.0629 | 186.6161 | 598.0873 | 68.4342 | 26.9425 | 38.1735 | 63.0173 | 94.6797 | 306.5971 | 921.6802 | 900.0475 | 904.5907 | 55.6301 | 83.5551 | 99.3679 | 155.879 | 500.8465 | 29.3619 | 53.7419 | 108.3955 | 211.2576 | 587.7633 | 36.181 | 65.3159 | 83.9492 | 82.8946 | 95.3624 | 768.4712 |  | 434.951 | 458.3498 |  | 30.762 | 99.8634 | 103.4109 | 152.645 | 566.2506 | 36.0958 | 69.866 | 104.8698 | 204.3514 | 650.7966 | 25.912 | 25.9193 | 30.7929 | 46.1409 | 87.8789 | 940.6089 | 932.8441 | 507.042 | 926.6582 | 35.5358 | 61.1701 | 103.0979 | 163.8344 | 551.2204 | 826.9576 | 940.7494 | 842.1747 | 859.6171 | 965.6571 | 977.7488 | 801.7279 | 908.2794 | 794.6202 | 910.055 | 896.1327 | 817.2124 | 833.3108 | 854.8828 | 791.5851 | 844.8174 | 781.2087 | 941.4742 | 964.5309 | 905.22 | 961.0889 | 947.503 | 126.2179 | 228.461 | 169.4227 | 72.9509 | 204.2361 | 229.5479 | 99.7618 | 89.6574 | 105.8027 | 77.1814 | 85.3987 | 165.0549 | 609.1324 | 154.9558 | 76.3783 | 89.746 | 75.6312 | 96.6465 | 730.8393 | 808.8836 | 826.6706 | 699.3244 | 874.2008 | 98.8331 | 98.3453 | 101.2563 | 99.0038 | 492.217 | 99.0748 | 54.7971 | 158.5825 | 621.2193 | 96.3482 | 26.1105 | 34.6223 | 57.0785 | 89.428 | 873.7949 | 850.2235 | 804.9472 | 696.1913 | 98.7619 | 42.4442 | 78.077 | 130.7826 | 517.6957 | 28.4155 | 41.9154 | 81.1541 | 137.99 | 529.8953 | 25.695 | 26.2797 | 30.8055 | 47.6659 | 85.7832 | 437.5646 | 494.0647 | 724.3365 | 657.7271 | 802.1377 | 28.2865 | 39.8644 | 82.1156 | 133.2191 | 484.5129 | 29.9218 | 43.1642 | 82.4132 | 115.2858 | 524.4965 | 25.9622 | 27.003 | 33.7515 | 51.4651 | 90.9911 | 913.5753 | 888.9481 | 874.5812 | 851.938 | 31.0225 | 83.2162 | 46.2233 | 153.1919 | 564.1193 | 799.1823 | 869.3032 | 915.8093 | 976.0107 | 990.4997 | 1003.5789 | 943.4056 | 757.5011 | 940.9971 | 728.9482 |  | 1009.9809 | 961.6315 | 946.5777 | 29.1952 | 38.6917 | 61.7484 | 743.8214 | 547.4217 | 437.2706 | 504.7841 | 117.7348 | 155.053 | 153.0879 | 114.5319 | -0.0043476 | -0.039462 | 0.0073834 | 0.041523 | 0.0087288 | -0.0016929 | 0.047836 | -0.01292 | -0.051425 | -290.4187 | 17.6759 | -290.6372 | 16.5486 | -287.6278 | 18.8483 | -287.6247 | 16.2324 | -195.3832 | 17.7067 | -195.4509 | 16.832 | 3694.8576 | 3954.0029 | 974.885 | 154.0704 | -503.2173 | 492.3462
14:01 | 2080 | 528.5319 |  | -110.994 | -130.6945 | -155.9658 | -93.9247 | -95.1008 | -140.2186 | -136.4651 | 10.8035 | 36.2983 | 13.1692 | 12.6412 |  |  |  | -107.2725 | -153.3539 | -166.5268 | -74.0415 |  | -159.988 | -150.6059 | 1.8107 | 1.5284 | 1.0785 | 0.7538 | 74.7194 | 121.3879 | 108.0394 | 78.3989 | 77.2846 | 82.0599 | 133.286 | 70.0078 | 98.5445 | 51.5563 | 97.8358 | 146.9093 | 617.0036 | 99.2017 | 36.3758 | 50.3384 | 72.5237 | 97.7325 | 826.7936 | 154.8972 | 202.2119 | 226.8762 | 356.1203 | 88.9719 | 45.5653 | 90.3015 | 136.5253 | 497.1888 | 98.8131 | 68.8595 | 102.0448 | 186.7831 | 598.342 | 68.5113 | 26.9207 | 38.2311 | 63.0966 | 94.6876 | 345.287 | 921.3995 | 899.9153 | 904.6624 | 55.6947 | 83.6508 | 99.3536 | 155.972 | 501.1139 | 29.3726 | 53.7845 | 108.4374 | 211.4391 | 587.9953 | 36.193 | 65.2793 | 83.9185 | 82.9073 | 95.359 | 769.1367 |  | 435.3607 | 458.9869 |  | 30.7428 | 99.8706 | 103.4037 | 152.7253 | 566.4967 | 36.1059 | 69.9224 | 104.8774 | 204.4802 | 651.0445 | 25.9107 | 25.9251 | 30.8044 | 46.1708 | 87.9102 | 940.9468 | 932.827 | 507.1617 | 926.73 | 35.5428 | 61.2362 | 103.1433 | 163.9285 | 551.3623 | 827.4396 | 940.0462 | 842.0235 | 859.1977 | 965.4478 | 977.99 | 801.8509 | 908.2745 | 794.765 | 910.1452 | 898.7931 | 813.2781 | 835.8864 | 843.9539 | 817.3409 | 847.4312 | 791.093 | 935.1134 | 965.1912 | 905.377 | 961.5532 | 947.8241 | 126.3091 | 229.6638 | 169.5496 | 72.9505 | 204.3503 | 229.7572 | 99.8361 | 89.6604 | 105.8976 | 77.2409 | 85.4412 | 165.1514 | 609.3344 | 155.0388 | 76.5707 | 89.7573 | 75.6651 | 96.659 | 731.2501 | 808.8417 | 826.6838 | 699.8298 | 874.0663 | 98.748 | 98.3254 | 101.247 | 98.9857 | 492.3956 | 99.0871 | 54.8292 | 158.6614 | 621.2983 | 96.3558 | 26.1067 | 34.6347 | 57.1029 | 89.4394 | 873.6038 | 850.0887 | 804.8522 | 696.183 | 98.7743 | 42.4633 | 78.1207 | 130.8856 | 517.8908 | 28.4169 | 41.9366 | 81.1583 | 138.0192 | 530.114 | 25.7735 | 26.2874 | 30.8396 | 47.6948 | 85.8097 | 437.9285 | 494.4589 | 724.6875 | 657.928 | 802.3313 | 28.3147 | 39.8913 | 82.148 | 133.2784 | 484.6901 | 29.9231 | 43.1894 | 82.5164 | 115.3761 | 524.7713 | 25.9817 | 27.0078 | 33.7837 | 51.4832 | 91.0232 | 914.3271 | 889.2183 | 871.5546 | 852.0489 | 31.0461 | 83.2862 | 46.2468 | 153.2993 | 564.3598 | 799.0031 | 868.4055 | 915.1997 | 975.5241 | 990.5857 | 1003.685 | 943.3852 | 757.4484 | 940.818 | 729.2493 |  | 1010.3523 | 961.9639 | 946.5969 | 29.1947 | 38.7087 | 61.7756 | 744.2782 | 547.6434 | 437.5018 | 505.0466 | 117.8903 | 155.2731 | 153.2982 | 114.7472 | -0.0041709 | -0.038236 | 0.0078002 | 0.042445 | 0.0089637 | -0.0016037 | 0.061011 | 0.0015312 | -0.043123 | -290.4557 | 17.7149 | -290.5572 | 16.5445 | -287.5139 | 18.8585 | -287.5847 | 16.294 | -195.2386 | 17.7293 | -195.2232 | 16.8094 | 3684.7443 | 3952.8625 | 975.0009 | 154.2857 | -502.5456 | 492.5726
14:01 | 2081 | 535.5572 |  | -110.8904 | -130.3416 | -155.6944 | -93.7851 | -95.0429 | -140.082 | -136.2829 | 10.7936 | 36.1966 | 13.1102 | 12.6397 |  |  |  | -107.1991 | -153.1155 | -166.3307 | -73.8041 |  | -159.7339 | -150.3539 | 1.8279 | 1.5383 | 1.1039 | 0.7532 | 72.0835 | 121.5141 | 108.2351 | 78.4666 | 77.3713 | 82.149 | 133.3493 | 70.0285 | 98.5469 | 51.5998 | 97.8408 | 147.0029 | 617.2903 | 99.2139 | 36.4059 | 50.3647 | 72.548 | 97.7205 | 826.8459 | 155.4242 | 203.2335 | 227.2718 | 356.4382 | 88.9976 | 45.6005 | 90.34 | 136.6065 | 497.4439 | 98.7868 | 69.1122 | 102.0372 | 186.9509 | 598.6004 | 68.5806 | 26.9511 | 38.2331 | 63.1132 | 94.6989 | 404.6312 | 921.113 | 899.7842 | 904.8537 | 55.7218 | 83.7398 | 99.3527 | 156.0621 | 501.3852 | 29.3996 | 53.8336 | 108.492 | 211.6324 | 588.2386 | 36.2527 | 65.2525 | 83.892 | 82.9166 | 95.3303 | 770.1183 |  | 435.6408 | 459.4135 |  | 30.7618 | 99.8586 | 103.397 | 152.8118 | 566.7604 | 36.1673 | 69.9662 | 104.8966 | 204.6261 | 651.3185 | 25.9208 | 25.9126 | 30.7976 | 46.2079 | 87.9249 | 941.6258 | 932.7632 | 507.3387 | 926.628 | 35.5422 | 61.3118 | 103.1704 | 164.0188 | 551.5007 | 828.3865 | 940.2648 | 841.7585 | 858.8682 | 965.3215 | 978.1643 | 801.9452 | 908.1864 | 794.8876 | 910.2047 | 889.2571 | 809.6386 | 833.1145 | 838.2033 | 840.599 | 843.7997 | 799.4258 | 949.1106 | 965.8299 | 905.5594 | 962.0065 | 948.1508 | 126.3992 | 230.688 | 169.6257 | 72.948 | 204.4277 | 229.8713 | 99.8755 | 89.6658 | 106.0632 | 77.2941 | 85.4828 | 165.2736 | 609.5347 | 155.1175 | 76.8299 | 89.7759 | 75.7008 | 96.6669 | 731.6662 | 808.8043 | 826.6778 | 700.3156 | 873.9483 | 98.7488 | 98.3358 | 101.2502 | 99.007 | 492.5659 | 99.0721 | 54.8699 | 158.771 | 621.3754 | 96.3704 | 26.1112 | 34.6433 | 57.1207 | 89.4511 | 873.3471 | 849.9546 | 804.7517 | 696.166 | 98.7722 | 42.4846 | 78.1855 | 130.9568 | 518.0884 | 28.4838 | 41.9549 | 81.2036 | 138.156 | 530.3792 | 25.8859 | 26.2786 | 30.844 | 47.7224 | 85.8463 | 438.1257 | 494.7341 | 724.9223 | 658.0388 | 802.478 | 28.3441 | 39.9111 | 82.234 | 133.3376 | 484.9132 | 29.9628 | 43.2272 | 82.5664 | 115.4578 | 525.0825 | 26.0007 | 27.0152 | 33.8125 | 51.5198 | 91.0529 | 914.7053 | 889.4744 | 871.9221 | 852.2836 | 31.0669 | 83.3168 | 46.2884 | 153.4025 | 564.5927 | 798.7553 | 867.3995 | 914.642 | 974.8949 | 990.623 | 1003.761 | 943.2957 | 757.3642 | 941.3854 | 729.4637 |  | 1010.7086 | 962.2054 | 946.5871 | 29.2024 | 38.7171 | 61.7993 | 744.7212 | 547.8716 | 437.7217 | 505.2366 | 118.082 | 155.5115 | 153.5837 | 114.9406 | -0.0046761 | -0.039051 | 0.0078081 | 0.041906 | 0.009006 | -0.0011964 | 0.05858 | -0.0015045 | -0.056017 | -290.1972 | 17.6759 | -290.4003 | 16.5486 | -287.4278 | 18.8668 | -287.4586 | 16.2448 | -194.9032 | 17.6779 | -194.9863 | 16.8402 | 3789.0665 | 3952.7933 | 975.0833 | 154.5476 | -501.7969 | 492.7966
14:01 | 2082 | 541.7591 |  | -110.9509 | -130.3614 | -155.4229 | -93.7549 | -94.9268 | -139.9336 | -136.0684 | 10.7816 | 36.1171 | 13.0685 | 12.6402 |  |  |  | -106.9848 | -152.9507 | -166.1105 | -73.6119 |  | -159.4761 | -150.1427 | 1.8487 | 1.557 | 1.1304 | 0.7531 | 74.7332 | 121.6255 | 108.3259 | 78.5021 | 77.3869 | 82.1938 | 133.406 | 70.0445 | 98.549 | 51.6354 | 97.8449 | 147.0918 | 617.5784 | 99.1966 | 36.4196 | 50.3737 | 72.5719 | 97.7099 | 826.9582 | 155.7621 | 203.773 | 227.638 | 356.7309 | 89.0418 | 45.6321 | 90.3171 | 136.6927 | 497.7242 | 98.7291 | 69.3246 | 102.0491 | 187.1262 | 598.8655 | 68.5962 | 26.9519 | 38.2476 | 63.1211 | 94.7037 | 433.2504 | 921.0529 | 899.8538 | 905.2116 | 55.7243 | 83.8256 | 99.3653 | 156.1581 | 501.6538 | 29.4193 | 53.8674 | 108.5403 | 211.811 | 588.485 | 36.2461 | 65.246 | 83.8738 | 82.9097 | 95.3251 | 770.3741 |  | 435.2986 | 459.3229 |  | 30.8157 | 99.8653 | 103.3903 | 152.8915 | 566.9989 | 36.2071 | 70.0078 | 104.8961 | 204.7832 | 651.5964 | 25.942 | 25.9081 | 30.802 | 46.2414 | 87.9547 | 942.0736 | 932.7876 | 507.6057 | 926.5305 | 35.5896 | 61.3596 | 103.1941 | 164.1009 | 551.6396 | 829.0913 | 940.6986 | 841.4922 | 858.6232 | 965.2799 | 978.2675 | 802.0114 | 908.0476 | 794.9629 | 910.196 | 893.7966 | 808.8054 | 830.0355 | 834.5165 | 854.9719 | 829.3668 | 809.2761 | 966.2727 | 966.3856 | 905.7498 | 962.3778 | 948.4169 | 126.4913 | 231.5628 | 169.5536 | 72.9518 | 204.5497 | 230.0287 | 99.9199 | 89.675 | 106.1747 | 77.3694 | 85.5039 | 165.3655 | 609.7403 | 155.186 | 77.0972 | 89.7929 | 75.7473 | 96.6718 | 731.8977 | 808.7958 | 826.6776 | 700.6185 | 873.8665 | 98.7882 | 98.3979 | 101.264 | 99.0219 | 492.7552 | 99.0555 | 54.9254 | 158.9018 | 621.4445 | 96.3875 | 26.1355 | 34.6779 | 57.143 | 89.4747 | 873.0675 | 849.8048 | 804.6497 | 696.1621 | 98.7629 | 42.5225 | 78.2412 | 131.0356 | 518.2614 | 28.5349 | 41.9773 | 81.2697 | 138.279 | 530.6531 | 25.8518 | 26.2767 | 30.8045 | 47.7417 | 85.8868 | 438.3029 | 494.9486 | 725.1127 | 658.0752 | 802.578 | 28.3606 | 39.9366 | 82.2793 | 133.3873 | 485.1272 | 29.978 | 43.263 | 82.5791 | 115.5377 | 525.4119 | 25.9916 | 27.0289 | 33.8327 | 51.5578 | 91.0526 | 914.8668 | 889.7474 | 872.5463 | 852.4156 | 31.1104 | 83.3483 | 46.3269 | 153.5009 | 564.8279 | 798.4265 | 866.4331 | 913.8387 | 974.0837 | 990.5981 | 1003.8218 | 943.168 | 757.2506 | 941.0137 | 729.6718 |  | 1011.0081 | 962.424 | 946.5727 | 29.2167 | 38.7215 | 61.8241 | 745.1344 | 548.1036 | 437.9308 | 505.4983 | 118.2084 | 155.6561 | 153.7118 | 115.0408 | -0.0044342 | -0.039517 | 0.0070613 | 0.041244 | 0.0091603 | -0.0014758 | 0.038354 | 0.010777 | -0.035609 | -290.1479 | 17.7601 | -290.388 | 16.5835 | -287.3447 | 18.8626 | -287.3324 | 16.2653 | -194.734 | 17.7313 | -194.8447 | 16.8566 | 3723.3639 | 3954.2929 | 975.1425 | 154.684 | -501.2087 | 493.0172
14:01 | 2083 | 544.9656 |  | -110.9639 | -130.4662 | -155.0602 | -93.7038 | -94.7365 | -139.7356 | -135.9946 | 10.771 | 36.0194 | 13.0186 | 12.637 |  |  |  | -106.8957 | -152.811 | -165.8476 | -73.5316 |  | -159.3393 | -149.9089 | 1.8689 | 1.5776 | 1.1551 | 0.7545 | 72.4344 | 121.7357 | 108.4397 | 78.5529 | 77.4171 | 82.2414 | 133.4544 | 70.0514 | 98.5482 | 51.6706 | 97.8424 | 147.1809 | 617.8563 | 99.1943 | 36.4396 | 50.4086 | 72.6013 | 97.7083 | 827.1072 | 156.1083 | 204.039 | 227.9698 | 356.9752 | 89.0654 | 45.683 | 90.2645 | 136.7812 | 497.9835 | 98.7137 | 69.3857 | 102.0548 | 187.307 | 599.1207 | 68.6086 | 26.9937 | 38.261 | 63.1462 | 94.7096 | 448.0052 | 920.9129 | 899.8772 | 905.3916 | 55.7354 | 83.9212 | 99.3856 | 156.2497 | 501.9237 | 29.426 | 53.9175 | 108.5756 | 211.992 | 588.7239 | 36.2658 | 65.2159 | 83.8463 | 82.9235 | 95.3319 | 770.0914 |  | 435.048 | 459.4247 |  | 30.85 | 99.9044 | 103.4099 | 152.9798 | 567.2321 | 36.2202 | 70.0388 | 104.881 | 204.9269 | 651.8584 | 25.951 | 25.9097 | 30.8156 | 46.2703 | 88.0047 | 942.2027 | 933.0135 | 507.9254 | 926.7816 | 35.5993 | 61.4536 | 103.2775 | 164.2071 | 551.7742 | 829.1505 | 941.0259 | 841.1547 | 858.4421 | 965.3439 | 978.2913 | 802.0621 | 907.8809 | 794.986 | 910.1503 | 883.8802 | 811.0245 | 825.8232 | 833.931 | 861.5753 | 819.2413 | 817.1357 | 979.1944 | 966.8373 | 905.9449 | 962.6797 | 948.6344 | 126.5848 | 232.3727 | 169.5768 | 72.9609 | 204.6988 | 230.2435 | 99.982 | 89.6802 | 106.2141 | 77.4774 | 85.51 | 165.4263 | 609.9428 | 155.2727 | 77.4468 | 89.8031 | 75.7878 | 96.6749 | 732.0435 | 808.7631 | 826.6913 | 700.8962 | 873.794 | 98.8394 | 98.8441 | 101.27 | 99.0108 | 492.9326 | 99.0411 | 54.9682 | 159.0167 | 621.5028 | 96.3939 | 26.1369 | 34.7029 | 57.1628 | 89.489 | 872.8167 | 849.6227 | 804.5516 | 696.1654 | 98.7461 | 42.5491 | 78.275 | 131.1201 | 518.4347 | 28.532 | 42.0212 | 81.3288 | 138.3775 | 530.9036 | 25.8683 | 26.2877 | 30.8462 | 47.7622 | 85.9125 | 438.6537 | 495.2835 | 725.3279 | 658.2198 | 802.6552 | 28.3618 | 39.9773 | 82.3617 | 133.4487 | 485.331 | 29.9659 | 43.2823 | 82.5813 | 115.6075 | 525.6976 | 25.9849 | 27.0356 | 33.849 | 51.5854 | 91.0738 | 914.8904 | 889.8711 | 873.4635 | 852.389 | 31.1557 | 83.3981 | 46.3653 | 153.6098 | 565.0705 | 798.1422 | 865.5621 | 913.065 | 973.5375 | 990.5309 | 1003.9404 | 943.0165 | 757.1245 | 940.2972 | 729.8738 |  | 1011.2521 | 962.5683 | 946.5234 | 29.2171 | 38.7507 | 61.839 | 745.5192 | 548.3607 | 438.1125 | 505.772 | 118.364 | 155.892 | 153.9647 | 115.2434 | -0.0042059 | -0.039497 | 0.0072928 | 0.042259 | 0.0089123 | -0.00084406 | 0.054192 | 0.00093122 | -0.058356 | -290.0279 | 17.7252 | -290.191 | 16.5445 | -287.1878 | 18.8585 | -287.2924 | 16.2591 | -194.4724 | 17.682 | -194.5186 | 16.8156 | 3685.7192 | 3953.4646 | 975.1834 | 154.9283 | -500.6985 | 493.2366
14:01 | 2084 | 551.2936 |  | -110.9241 | -130.4203 | -154.714 | -93.5422 | -94.6498 | -139.6863 | -135.8813 | 10.7575 | 35.9294 | 12.9725 | 12.6347 |  |  |  | -106.8818 | -152.6874 | -165.4275 | -73.335 |  | -159.2423 | -149.7302 | 1.8874 | 1.5861 | 1.1816 | 0.7545 | 72.113 | 121.881 | 108.6114 | 78.6203 | 77.4819 | 82.3227 | 133.5182 | 70.0705 | 98.5553 | 51.7166 | 97.8619 | 147.2821 | 618.1406 | 99.2052 | 36.4648 | 50.4375 | 72.6286 | 97.7306 | 827.29 | 156.4844 | 204.6637 | 228.2818 | 357.183 | 89.0773 | 45.7192 | 90.2127 | 136.8576 | 498.2483 | 98.7165 | 69.3213 | 102.0632 | 187.479 | 599.3875 | 68.6542 | 27.0191 | 38.2769 | 63.1975 | 94.7281 | 460.964 | 920.7054 | 899.855 | 905.5137 | 55.7505 | 84.0201 | 99.3863 | 156.3454 | 502.1864 | 29.4426 | 53.9618 | 108.6294 | 212.1829 | 588.9646 | 36.2814 | 65.1557 | 83.8155 | 82.948 | 95.3009 | 769.7634 |  | 435.8109 | 460.3536 |  | 30.8463 | 99.9174 | 103.4423 | 153.0757 | 567.4807 | 36.2282 | 70.0728 | 104.8734 | 205.0627 | 652.1217 | 25.9556 | 25.9174 | 30.8312 | 46.2969 | 88.039 | 942.2948 | 933.2626 | 508.2707 | 927.0927 | 35.6185 | 61.5221 | 103.3033 | 164.3024 | 551.8986 | 829.2304 | 940.8987 | 840.9238 | 858.2634 | 965.4999 | 978.2833 | 802.1237 | 907.7164 | 794.9325 | 910.0447 | 872.3099 | 816.6065 | 826.2505 | 837.307 | 859.5064 | 823.6922 | 817.7918 | 986.4728 | 967.215 | 906.1426 | 962.953 | 948.8431 | 126.6859 | 233.1449 | 169.7151 | 72.9705 | 204.8056 | 230.436 | 100.041 | 89.6812 | 106.2568 | 77.5352 | 85.5335 | 165.5195 | 610.1457 | 155.3643 | 77.7763 | 89.8083 | 75.8171 | 96.6739 | 732.2791 | 808.6814 | 826.7164 | 701.1265 | 873.7114 | 98.8094 | 98.9847 | 101.2675 | 98.9972 | 493.0912 | 99.0349 | 55.0083 | 159.1348 | 621.5528 | 96.4017 | 26.1334 | 34.7211 | 57.1886 | 89.4947 | 872.6168 | 849.459 | 804.4618 | 696.1628 | 98.7501 | 42.5799 | 78.3258 | 131.1972 | 518.6182 | 28.5201 | 42.0641 | 81.3947 | 138.4904 | 531.137 | 25.8556 | 26.2867 | 30.8844 | 47.7735 | 85.9417 | 439.0039 | 495.7595 | 725.6405 | 658.4197 | 802.726 | 28.3157 | 40.018 | 82.4526 | 133.515 | 485.5364 | 29.9778 | 43.2978 | 82.6016 | 115.6709 | 526.0025 | 25.978 | 27.0355 | 33.8623 | 51.6106 | 91.107 | 914.959 | 889.8818 | 875.2196 | 852.2367 | 31.1601 | 83.4474 | 46.3899 | 153.7255 | 565.3086 | 797.9446 | 864.88 | 912.5423 | 973.1287 | 990.4306 | 1004.0798 | 942.835 | 756.9907 |  | 729.9835 |  | 1011.4343 | 962.639 | 946.4424 | 29.2148 | 38.7773 | 61.8678 | 745.891 | 548.5964 | 438.2341 | 506.0173 | 118.5211 | 156.1551 | 154.2334 | 115.3734 | -0.0049927 | -0.039612 | 0.0073726 | 0.041935 | 0.0090932 | -0.0014923 | 0.040279 | -0.002866 | -0.039611 | -289.9356 | 17.7416 | -290.1479 | 16.5979 | -287.1785 | 18.8976 | -287.1878 | 16.2468 | -194.2816 | 17.6861 | -194.337 | 16.8669 | 3756.7477 | 3954.8812 | 975.2055 | 155.1942 | -500.1367 | 493.4153
14:01 | 2085 | 557.8266 |  | -111.1181 | -130.1697 | -154.4448 | -93.4069 | -94.5424 | -139.7003 | -135.7957 | 10.743 | 35.8882 | 12.9536 | 12.6341 |  |  |  | -106.7997 | -152.4491 | -165.2631 | -73.3074 |  | -159.0281 | -149.6547 | 1.9091 | 1.5981 | 1.2036 | 0.753 | 75.3335 | 121.9994 | 108.7171 | 78.6652 | 77.5245 | 82.3593 | 133.5786 | 70.0986 | 98.5803 | 51.7545 | 97.8851 | 147.378 | 618.4202 | 99.198 | 36.48 | 50.4411 | 72.6459 | 97.7482 | 827.5159 | 156.8109 | 205.2379 | 228.6262 | 357.3945 | 89.1104 | 45.7419 | 90.2081 | 136.9359 | 498.5265 | 98.7549 | 69.2264 | 102.0836 | 187.6444 | 599.6526 | 68.7263 | 26.9715 | 38.3399 | 63.2491 | 94.7399 | 469.1957 | 920.7032 | 899.8754 | 905.6723 | 55.8061 | 84.1123 | 99.3837 | 156.4331 | 502.452 | 29.4822 | 53.9839 | 108.6853 | 212.3647 | 589.2011 | 36.2452 | 65.1054 | 83.7686 | 82.9527 | 95.3136 | 768.0541 |  | 436.9247 | 461.4865 |  | 30.8437 | 99.9253 | 103.4427 | 153.1641 | 567.7059 | 36.27 | 70.1278 | 104.8738 | 205.2087 | 652.3706 | 25.946 | 25.9246 | 30.8437 | 46.322 | 88.0757 | 942.3353 | 933.5503 | 508.607 | 927.4483 | 35.6754 | 61.5572 | 103.3139 | 164.3905 | 552.0459 | 829.3962 | 941.7302 | 840.8702 | 857.9625 | 965.72 | 978.2024 | 802.1895 | 907.572 | 794.8066 | 909.8616 | 881.2762 | 820.9058 | 832.0165 | 839.1959 | 862.1874 | 835.6234 | 808.6596 | 964.4864 | 967.4627 | 906.3198 | 963.1 | 949.0149 | 126.7826 | 233.5991 | 169.8182 | 72.9724 | 204.8631 | 230.5984 | 100.0846 | 89.6873 | 106.3044 | 77.5623 | 85.5826 | 165.6468 | 610.343 | 155.4336 | 78.1075 | 89.8209 | 75.8538 | 96.6829 | 732.2485 | 808.5469 | 826.7216 | 701.1118 | 873.5798 | 98.3051 | 99.0662 | 101.2687 | 98.9563 | 493.2782 | 99.0455 | 55.0539 | 159.3095 | 621.6139 | 96.4183 | 26.1511 | 34.74 | 57.2171 | 89.5149 | 872.4602 | 849.3096 | 804.379 | 696.1603 | 98.77 | 42.614 | 78.3688 | 131.2894 | 518.8066 | 28.5145 | 42.1014 | 81.4665 | 138.6321 | 531.3991 | 25.8863 | 26.2929 | 30.8645 | 47.8071 | 85.9847 | 439.3369 | 496.2365 | 725.9771 | 658.4969 | 802.7965 | 28.319 | 40.0475 | 82.4868 | 133.572 | 485.7489 | 29.9981 | 43.3247 | 82.645 | 115.7472 | 526.3434 | 25.9951 | 27.0219 | 33.867 | 51.6336 | 91.1282 | 915.135 | 889.8139 | 875.4678 | 852.0045 | 31.1487 | 83.4677 | 46.4154 | 153.8212 | 565.5197 | 797.751 | 864.3182 | 912.0486 | 972.4811 | 990.322 | 1004.2859 | 942.652 | 756.8646 |  | 730.1066 |  | 1011.5707 | 962.696 | 946.3469 | 29.2298 | 38.8041 | 61.8737 | 746.3232 | 548.8476 | 438.3645 | 506.1787 | 118.7107 | 156.312 | 154.3982 | 115.5481 | -0.0049037 | -0.039012 | 0.006877 | 0.041745 | 0.0091098 | -0.0013317 | 0.047045 | -0.0065524 | -0.048692 | -289.8987 | 17.7703 | -290.0618 | 16.5753 | -287.0124 | 18.8524 | -287.077 | 16.2571 | -194.0847 | 17.7067 | -194.1339 | 16.8381 | 3700.338 | 3954.7619 | 975.2245 | 155.3551 | -499.704 | 493.606
14:01 | 2086 | 565.0929 |  | -111.0133 | -129.9342 | -154.144 | -93.3627 | -94.321 | -139.7151 | -135.6442 | 10.7309 | 35.8384 | 12.9248 | 12.6316 |  |  |  | -106.9154 | -152.1921 | -165.052 | -73.2255 |  | -158.9396 | -149.6091 | 1.9252 | 1.6168 | 1.2234 | 0.7516 | 73.6341 | 122.0527 | 108.7768 | 78.6974 | 77.551 | 82.3879 | 133.6264 | 70.12 | 98.5895 | 51.7742 | 97.8877 | 147.4659 | 618.6867 | 99.1995 | 36.4968 | 50.4518 | 72.6752 | 97.7649 | 827.784 | 157.164 | 205.7127 | 229.0062 | 357.6352 | 89.1397 | 45.7899 | 90.2636 | 137.026 | 498.8127 | 98.8076 | 69.113 | 102.0863 | 187.8114 | 599.9115 | 68.7953 | 26.9859 | 38.3566 | 63.2467 | 94.7449 | 473.5904 | 920.7465 | 900.1227 | 905.7183 | 55.872 | 84.2123 | 99.3942 | 156.5125 | 502.7163 | 29.4981 | 54.0305 | 108.7305 | 212.5444 | 589.4372 | 36.2353 | 65.0738 | 83.7502 | 82.9771 | 95.3209 | 766.2931 |  | 437.4143 | 462.4123 |  | 30.8691 | 99.9444 | 103.4495 | 153.2518 | 567.9245 | 36.2635 | 70.1913 | 104.8856 | 205.3629 | 652.6126 | 25.9401 | 25.9377 | 30.8604 | 46.3626 | 88.1225 | 942.3019 | 933.8139 | 508.8683 | 927.7346 | 35.6889 | 61.6311 | 103.3587 | 164.4785 | 552.2013 | 829.31 | 941.8958 | 840.9386 | 857.6349 | 965.989 | 978.0444 | 802.251 | 907.4827 | 794.6668 | 909.646 | 898.2516 | 821.0237 | 836.4402 | 836.8636 | 865.347 | 841.341 | 797.5184 | 944.3403 | 967.5542 | 906.4733 | 963.1051 | 949.1257 | 126.8688 | 234.57 | 169.9389 | 72.9735 | 204.9084 | 230.746 | 100.1459 | 89.6931 | 106.2931 | 77.626 | 85.6125 | 165.7795 | 610.5358 | 155.5123 | 78.5067 | 89.8329 | 75.8962 | 96.6883 | 732.1066 | 808.3661 | 826.6942 | 701.1451 | 873.3512 | 97.4644 | 99.192 | 101.2873 | 98.9658 | 493.469 | 99.0411 | 55.0938 | 159.4824 | 621.664 | 96.4272 | 26.1595 | 34.7489 | 57.2289 | 89.5322 | 872.3158 | 849.1449 | 804.292 | 696.1522 | 98.758 | 42.6424 | 78.4401 | 131.3758 | 519.0019 | 28.4889 | 42.1267 | 81.5022 | 138.679 | 531.6329 | 26.1267 | 26.3115 | 30.9043 | 47.8573 | 86.0071 | 439.7119 | 496.7001 | 726.2224 | 658.601 | 802.8341 | 28.3913 | 40.0792 | 82.5157 | 133.6269 | 485.9397 | 30.0129 | 43.3649 | 82.7047 | 115.8298 | 526.6189 | 26.0254 | 27.0257 | 33.9048 | 51.6702 | 91.1438 | 915.1705 | 889.705 | 874.5151 | 851.7642 | 31.1101 | 83.5089 | 46.4572 | 153.9162 | 565.7523 | 797.5868 | 863.7007 | 911.5324 | 971.6385 | 990.2231 | 1004.6151 | 942.4981 | 756.7083 |  | 730.1976 |  | 1011.65 | 962.6973 | 946.2774 | 29.2234 | 38.8115 | 61.9057 | 746.7194 | 549.117 | 438.5738 | 506.4586 | 118.8148 | 156.5636 | 154.6218 | 115.6521 | -0.005003 | -0.039627 | 0.0076445 | 0.04235 | 0.0088708 | -0.0014545 | 0.05743 | -0.011482 | -0.048368 | -289.7633 | 17.7703 | -289.9325 | 16.5877 | -286.9416 | 18.8873 | -287.0401 | 16.292 | -193.8847 | 17.6964 | -193.9032 | 16.8361 | 3732.2737 | 3955.0291 | 975.2493 | 155.5927 | -499.2205 | 493.8454
14:01 | 2087 | 570.0988 |  | -110.9214 | -129.5991 | -154.1585 | -93.1849 | -94.3156 | -139.6462 | -135.4478 | 10.7196 | 35.7799 | 12.8986 | 12.6299 |  |  |  | -106.8626 | -151.8049 | -164.7434 | -73.1485 |  | -158.8023 | -149.452 | 1.9418 | 1.6305 | 1.2455 | 0.7518 | 73.07 | 122.1044 | 108.8372 | 78.731 | 77.5839 | 82.4308 | 133.6798 | 70.1442 | 98.5859 | 51.7989 | 97.8871 | 147.572 | 618.965 | 99.2141 | 36.5167 | 50.4742 | 72.6985 | 97.8055 | 828.0476 | 157.4013 | 206.0935 | 229.3782 | 357.8424 | 89.1575 | 45.8397 | 90.329 | 137.1142 | 499.0929 | 98.8249 | 68.991 | 102.07 | 187.9798 | 600.172 | 68.84 | 27.0251 | 38.3617 | 63.2547 | 94.7533 | 477.2602 | 920.6448 | 900.5841 | 905.7456 | 55.9043 | 84.3123 | 99.3982 | 156.5988 | 502.9825 | 29.5375 | 54.0809 | 108.7752 | 212.7317 | 589.7031 | 36.2992 | 65.0401 | 83.7472 | 83.0075 | 95.3112 | 765.5824 |  | 437.0115 | 462.5025 |  | 30.91 | 99.9723 | 103.4689 | 153.3594 | 568.1635 | 36.2574 | 70.2483 | 104.8995 | 205.5301 | 652.8555 | 25.9446 | 25.9525 | 30.8884 | 46.3982 | 88.1702 | 942.2767 | 934.0347 | 509.0641 | 927.9724 | 35.7258 | 61.6509 | 103.3304 | 164.556 | 552.3606 | 829.323 | 941.31 | 841.136 | 857.6529 | 966.2775 | 977.8585 | 802.3226 | 907.4692 | 794.5398 | 909.434 | 904.0848 | 815.695 | 838.6147 | 830.9438 | 865.1432 | 839.7494 | 791.1274 | 945.9706 | 967.5512 | 906.6076 | 963.0555 | 949.1801 | 126.9614 | 235.5813 | 170.012 | 72.9753 | 205.0066 | 230.89 | 100.2202 | 89.7003 | 106.1548 | 77.6866 | 85.6342 | 165.8853 | 610.7305 | 155.5968 | 78.8276 | 89.8452 | 75.9311 | 96.6933 | 732.1334 | 808.211 | 826.661 | 701.2972 | 873.0385 | 97.8199 | 98.8197 | 101.3014 | 98.9797 | 493.6406 | 99.0209 | 55.1269 | 159.5873 | 621.7089 | 96.4305 | 26.1639 | 34.7702 | 57.2558 | 89.5381 | 872.1461 | 848.9943 | 804.2043 | 696.1491 | 98.7561 | 42.6783 | 78.5149 | 131.465 | 519.1733 | 28.4826 | 42.1302 | 81.5355 | 138.7109 | 531.8422 | 25.9885 | 26.3247 | 30.9384 | 47.9027 | 86.0201 | 440.2378 | 497.1549 | 726.3843 | 658.7425 | 802.8439 | 28.4187 | 40.0971 | 82.5497 | 133.6857 | 486.1188 | 30.025 | 43.3922 | 82.7555 | 115.9087 | 526.8333 | 26.0407 | 27.0367 | 33.9632 | 51.7081 | 91.1689 | 914.9667 | 889.5447 | 873.9111 | 851.483 | 31.1102 | 83.5746 | 46.4938 | 154.0216 | 565.9915 | 797.4846 | 863.0252 | 910.7723 | 970.8842 | 990.1229 | 1004.9523 | 942.3477 | 756.5002 |  | 730.2159 |  | 1011.7269 | 962.6664 | 946.2158 | 29.2367 | 38.8271 | 61.9272 | 747.0569 | 549.4838 | 438.8098 | 506.7325 | 119.0363 | 156.7447 | 154.8601 | 115.8799 | -0.0043368 | -0.039623 | 0.0075596 | 0.042172 | 0.0095561 | -0.0014456 | 0.045719 | -0.0031081 | -0.052173 | -289.6648 | 17.7929 | -289.8679 | 16.5979 | -286.8524 | 18.8647 | -286.877 | 16.2509 | -193.6385 | 17.7087 | -193.7062 | 16.8402 | 3723.5188 | 3953.4459 | 975.271 | 155.8024 | -498.6262 | 494.1468
14:01 | 2088 | 578.745 |  | -110.6607 | -129.0829 | -154.1118 | -93.1382 | -94.0276 | -139.3854 | -135.2479 | 10.7123 | 35.6891 | 12.8597 | 12.63 |  |  |  | -106.8253 | -151.7504 | -164.5857 | -73.0985 |  | -158.5356 | -149.2937 | 1.9611 | 1.6499 | 1.2696 | 0.753 | 70.2911 | 122.1779 | 108.8872 | 78.7661 | 77.6236 | 82.4726 | 133.7311 | 70.1661 | 98.5756 | 51.8338 | 97.886 | 147.6717 | 619.2403 | 99.2138 | 36.5293 | 50.5025 | 72.7019 | 97.8331 | 828.2713 | 157.3699 | 206.262 | 229.5976 | 357.9621 | 89.1705 | 45.8729 | 90.4144 | 137.1935 | 499.3587 | 98.8161 | 68.9408 | 102.0579 | 188.1585 | 600.4261 | 68.8829 | 27.0414 | 38.3836 | 63.3013 | 94.7552 | 479.3437 | 920.8476 | 901.0833 | 905.9962 | 55.9268 | 84.4026 | 99.4001 | 156.6881 | 503.2445 | 29.5564 | 54.1159 | 108.8164 | 212.9233 | 589.9599 | 36.3352 | 64.9975 | 83.7274 | 83.0241 | 95.302 | 764.8766 |  | 436.1786 | 461.9138 |  | 30.9461 | 99.9928 | 103.4833 | 153.451 | 568.3948 | 36.322 | 70.3008 | 104.9231 | 205.677 | 653.11 | 25.9468 | 25.9618 | 30.9133 | 46.4131 | 88.2144 | 942.2739 | 934.2452 | 509.2991 | 928.2197 | 35.7605 | 61.6878 | 103.3416 | 164.6524 | 552.5165 | 829.4079 | 941.2937 | 841.4127 | 857.92 | 966.5443 | 977.6557 | 802.4038 | 907.4985 | 794.4383 | 909.2332 | 891.7488 | 811.6874 | 840.8095 | 828.3203 | 868.4039 | 841.0899 | 797.5658 | 970.6918 | 967.4635 | 906.7206 | 962.9891 | 949.1983 | 127.0519 | 235.8809 | 170.1596 | 72.9847 | 205.1005 | 231.0186 | 100.2968 | 89.7161 | 106.0719 | 77.7439 | 85.6749 | 166.0236 | 610.9316 | 155.6959 | 79.152 | 89.8599 | 75.9675 | 96.7003 | 732.1544 | 808.0594 | 826.6113 | 701.4763 | 872.7048 | 97.7897 | 98.6654 | 101.3567 | 98.9783 | 493.8231 | 99.0155 | 55.1582 | 159.6786 | 621.7768 | 96.4277 | 26.1718 | 34.7917 | 57.2901 | 89.5589 | 871.9291 | 848.8573 | 804.1043 | 696.1268 | 98.7643 | 42.7304 | 78.5153 | 131.5599 | 519.354 | 28.5013 | 42.1423 | 81.5664 | 138.7986 | 532.071 | 25.7111 | 26.3187 | 30.911 | 47.9385 | 86.0469 | 440.6098 | 497.4678 | 726.3851 | 658.816 | 802.8437 | 28.3974 | 40.0979 | 82.5718 | 133.7289 | 486.2943 | 30.0396 | 43.4071 | 82.7893 | 115.9742 | 526.9951 | 26.0109 | 27.0448 | 33.9525 | 51.7319 | 91.1759 | 914.6794 | 889.3407 | 875.0339 | 851.1701 | 31.1621 | 83.6109 | 46.5383 | 154.1161 | 566.2173 | 797.3238 | 862.5089 | 910.017 | 970.5061 | 990.0302 | 1005.2109 | 942.2025 | 756.3018 |  | 730.2764 |  | 1011.8089 | 962.6054 | 946.1687 | 29.2614 | 38.8387 | 61.9525 | 747.3214 | 549.901 | 439.0632 | 506.9644 | 119.1562 | 156.949 | 155.0576 | 116.0137 | -0.0045954 | -0.039811 | 0.0074894 | 0.041867 | 0.0089476 | -0.0016805 | 0.053063 | 0.004103 | -0.061671 | -289.5264 | 17.8093 | -289.7818 | 16.6102 | -286.7354 | 18.8709 | -286.8093 | 16.2817 | -193.4539 | 17.7293 | -193.5278 | 16.832 | 3709.9105 | 3954.8115 | 975.2783 | 156.0033 | -497.9231 | 494.4821
14:01 | 2089 | 593.0357 |  | -110.4476 | -128.8271 | -154.0614 | -93.079 | -94.0449 | -139.1703 | -135.2647 | 10.699 | 35.6455 | 12.8393 | 12.6273 |  |  |  | -106.825 | -151.7407 | -164.3909 | -73.0143 |  | -158.3483 | -149.2026 | 1.9788 | 1.6636 | 1.2932 | 0.7524 | 72.5954 | 122.2439 | 108.9435 | 78.808 | 77.6557 | 82.5072 | 133.7823 | 70.1817 | 98.5668 | 51.8783 | 97.8931 | 147.7622 | 619.5154 | 99.2047 | 36.5475 | 50.5207 | 72.7216 | 97.8529 | 828.4874 | 157.334 | 206.5968 | 229.8889 | 358.1794 | 89.1778 | 45.8968 | 90.4567 | 137.2657 | 499.6383 | 98.806 | 69.0927 | 102.0454 | 188.33 | 600.6888 | 68.9035 | 27.0532 | 38.4094 | 63.3414 | 94.7572 | 480.4829 | 921.3667 | 901.4964 | 906.3245 | 55.9579 | 84.5007 | 99.408 | 156.7811 | 503.4973 | 29.5308 | 54.1525 | 108.8755 | 213.1156 | 590.1898 | 36.3143 | 64.9603 | 83.7094 | 83.0484 | 95.2986 | 763.5875 |  | 435.3631 | 461.2525 |  | 30.9598 | 99.9789 | 103.4992 | 153.5222 | 568.6062 | 36.357 | 70.356 | 104.9434 | 205.818 | 653.3573 | 25.9338 | 25.9714 | 30.9236 | 46.4428 | 88.2499 | 942.4952 | 934.3959 | 509.5153 | 928.4168 | 35.8285 | 61.7474 | 103.3835 | 164.746 | 552.6693 | 829.6703 | 942.1412 | 841.7808 | 858.1481 | 966.7697 | 977.4249 | 802.5065 | 907.5721 | 794.3818 | 909.0684 | 874.4766 | 815.727 | 843.3221 | 809.6248 | 871.9379 | 844.987 | 798.5347 | 985.9218 | 967.3253 | 906.8152 | 962.9098 | 949.2095 | 127.1348 | 236.4704 | 170.3295 | 72.9939 | 205.1419 | 231.139 | 100.3988 | 89.7207 | 106.1366 | 77.8025 | 85.7053 | 166.1362 | 611.1371 | 155.7949 | 79.5149 | 89.873 | 76.0069 | 96.7068 | 732.3352 | 807.9813 | 826.5265 | 701.8479 | 872.4065 | 96.6154 | 98.6577 | 101.3641 | 98.9403 | 494.0029 | 99.0221 | 55.2105 | 159.8044 | 621.8387 | 96.4316 | 26.1745 | 34.8017 | 57.3078 | 89.5815 | 871.7554 | 848.7297 | 804.0069 | 696.1273 | 98.7519 | 42.7624 | 78.5517 | 131.628 | 519.554 | 28.5225 | 42.1809 | 81.628 | 138.9409 | 532.3032 | 25.8806 | 26.3093 | 30.9012 | 47.946 | 86.0868 | 440.5096 | 497.5312 | 726.3985 | 658.715 | 802.8182 | 28.4062 | 40.1292 | 82.6297 | 133.7982 | 486.4816 | 30.0456 | 43.4311 | 82.8308 | 116.0278 | 527.0657 | 26.0109 | 27.0667 | 33.948 | 51.7628 | 91.1807 | 914.3787 | 889.075 | 875.2044 | 850.8621 | 31.2064 | 83.6479 | 46.5694 | 154.22 | 566.4552 | 797.0432 | 862.3715 | 909.4091 | 970.3557 | 989.9418 | 1005.4981 | 942.0897 | 756.1344 |  | 730.2971 |  | 1011.8906 | 962.5522 | 946.1268 | 29.2946 | 38.8472 | 61.9769 | 747.651 | 550.4164 | 439.3295 | 507.2007 | 119.3295 | 157.1766 | 155.2708 | 116.166 | -0.0047444 | -0.039486 | 0.0076445 | 0.042468 | 0.0092687 | -0.0017833 | 0.035303 | -0.0039367 | -0.034958 | -289.4187 | 17.8114 | -289.6895 | 16.6143 | -286.6801 | 18.8668 | -286.7016 | 16.255 | -193.217 | 17.7149 | -193.2908 | 16.8402 | 3799.0314 | 3954.7998 | 975.2867 | 156.2237 | -497.525 | 494.873
14:01 | 2090 | 609.5416 |  | -110.2101 | -128.3819 | -154.0261 | -92.8999 | -93.8764 | -139.0555 | -135.1565 | 10.6898 | 35.5976 | 12.8164 | 12.6266 |  |  |  | -106.6659 | -151.6113 | -164.3193 | -72.8877 |  | -158.1725 | -148.9719 | 1.9979 | 1.6822 | 1.309 | 0.7537 | 72.3884 | 122.2431 | 108.9971 | 78.8366 | 77.6714 | 82.4973 | 133.8317 | 70.2009 | 98.5488 | 51.9164 | 97.9025 | 147.8626 | 619.785 | 99.2081 | 36.5772 | 50.5305 | 72.7564 | 97.8771 | 828.693 | 157.4016 | 207.0181 | 230.2264 | 358.4822 | 89.1392 | 45.9254 | 90.4705 | 137.3559 | 499.918 | 98.8382 | 69.4045 | 102.0565 | 188.4976 | 600.9505 | 68.9628 | 27.0589 | 38.4258 | 63.3607 | 94.7611 | 481.6708 | 921.655 | 901.7802 | 906.4509 | 56.0184 | 84.6001 | 99.4056 | 156.8714 | 503.767 | 29.528 | 54.1925 | 108.9373 | 213.3006 | 590.4311 | 36.2859 | 64.9794 | 83.7149 | 83.0676 | 95.3023 | 762.1521 |  | 435.1452 | 460.9197 |  | 30.9792 | 99.9594 | 103.5103 | 153.6008 | 568.8089 | 36.3614 | 70.4029 | 104.9415 | 205.9637 | 653.5958 | 25.9436 | 25.9644 | 30.9367 | 46.4785 | 88.2874 | 942.8747 | 934.6884 | 509.8162 | 928.8888 | 35.8918 | 61.784 | 103.3907 | 164.8297 | 552.8162 | 830.0108 | 944.1611 | 842.1933 | 858.5983 | 966.9521 | 977.2067 | 802.6368 | 907.6977 | 794.3727 | 908.9456 | 851.0015 | 819.6733 | 845.9198 | 787.7756 | 874.5623 | 847.3608 | 798.6773 | 994.6159 | 967.1941 | 906.897 | 962.7648 | 949.2031 | 127.2249 | 237.462 | 170.3863 | 72.9951 | 205.2102 | 231.2887 | 100.5175 | 89.7184 | 106.2064 | 77.8644 | 85.7255 | 166.1613 | 611.329 | 155.8481 | 79.9046 | 89.892 | 76.0422 | 96.7182 | 732.9494 | 808.3156 | 826.4779 | 702.668 | 872.2013 | 96.9315 | 98.5775 | 101.2911 | 98.9555 | 494.1595 | 99.0219 | 55.26 | 159.9373 | 621.9019 | 96.4368 | 26.1766 | 34.8099 | 57.3216 | 89.5911 | 871.7161 | 848.6241 | 803.9208 | 696.1639 | 98.7406 | 42.7651 | 78.6585 | 131.6966 | 519.7375 | 28.5357 | 42.2327 | 81.7321 | 139.0732 | 532.529 | 25.9088 | 26.3234 | 30.9007 | 47.965 | 86.1212 | 440.4438 | 497.6098 | 726.4657 | 658.6 | 802.7645 | 28.4094 | 40.1762 | 82.6843 | 133.8858 | 486.665 | 30.0484 | 43.4608 | 82.8792 | 116.0967 | 527.1002 | 26.0382 | 27.0934 | 33.9807 | 51.8077 | 91.2097 | 914.4894 | 888.69 | 874.577 | 850.5888 | 31.2297 | 83.6889 | 46.5849 | 154.3308 | 566.6896 | 796.7515 | 862.5673 | 908.9051 | 970.0065 | 989.8773 | 1005.8204 | 942.002 | 755.9611 |  | 730.2942 |  | 1011.9729 | 962.5644 | 946.1167 | 29.3086 | 38.8777 | 61.994 | 748.1624 | 550.9716 | 439.5985 | 507.4105 | 119.4894 | 157.3599 | 155.4742 | 116.3267 | -0.005053 | -0.039785 | 0.0071711 | 0.041684 | 0.0090582 | -0.0015535 | 0.064564 | 0.008136 | -0.034099 | -289.3941 | 17.836 | -289.6156 | 16.639 | -286.5847 | 18.8647 | -286.6431 | 16.2838 | -193.0539 | 17.7375 | -193.1216 | 16.8484 | 3700.9104 | 3953.9068 | 975.3141 | 156.417 | -496.8705 | 495.2851
14:01 | 2091 | 629.8642 |  | -110.1133 | -128.245 | -153.7989 | -92.84 | -93.8358 | -139.0627 | -135.1688 | 10.6793 | 35.524 | 12.7801 | 12.6263 |  |  |  | -106.5287 | -151.3563 | -163.8549 | -72.6549 |  | -158.0222 | -148.8193 | 2.0116 | 1.6894 | 1.3251 | 0.7536 | 72.9791 | 122.2099 | 109.0484 | 78.8535 | 77.6848 | 82.4808 | 133.8773 | 70.219 | 98.5427 | 51.9447 | 97.9011 | 147.9429 | 620.0375 | 99.2186 | 36.6001 | 50.5531 | 72.7807 | 97.8775 | 828.8556 | 157.4668 | 207.2138 | 230.4612 | 358.7825 | 89.1122 | 45.9559 | 90.7315 | 137.4498 | 500.1877 | 98.8414 | 69.7129 | 102.0548 | 188.6688 | 601.1973 | 69.0632 | 27.0675 | 38.4434 | 63.3814 | 94.7702 | 483.7505 | 921.7723 | 902.0309 | 906.4903 | 56.0457 | 84.691 | 99.3983 | 156.9527 | 504.0274 | 29.5162 | 54.2598 | 108.9813 | 213.4902 | 590.6549 | 36.2401 | 64.9667 | 83.7066 | 83.0707 | 95.2889 | 761.073 |  | 435.3869 | 461.1345 |  | 31.0025 | 99.9153 | 103.5216 | 153.6775 | 569.0367 | 36.3699 | 70.4613 | 104.9321 | 206.1223 | 653.8447 | 25.9788 | 25.9537 | 30.9454 | 46.5089 | 88.3173 | 943.2473 | 935.1606 | 510.2261 | 929.5553 | 35.9441 | 61.851 | 103.4252 | 164.9203 | 552.9582 | 830.5977 | 945.4689 | 842.4924 | 859.2364 | 967.0773 | 977.0185 | 802.7787 | 907.8529 | 794.3993 | 908.8581 | 839.2908 | 820.6445 | 843.5793 | 780.4512 | 875.9618 | 849.6395 | 808.2276 | 1007.6528 | 967.0402 | 906.9706 | 962.559 | 949.1575 | 127.3309 | 238.5307 | 170.4095 | 72.9962 | 205.3037 | 231.5011 | 100.677 | 89.7264 | 106.2346 | 77.9303 | 85.7606 | 166.2414 | 611.5212 | 155.8997 | 80.3381 | 89.9155 | 76.0815 | 96.7183 | 733.737 | 808.9237 | 826.4786 | 703.5695 | 872.1961 | 98.0001 | 98.503 | 101.2638 | 98.9794 | 494.3275 | 99.0375 | 55.2999 | 160.0609 | 621.9866 | 96.4483 | 26.1764 | 34.8188 | 57.3352 | 89.6116 | 871.8489 | 848.5579 | 803.8553 | 696.1917 | 98.7522 | 42.781 | 78.731 | 131.7658 | 519.8984 | 28.5895 | 42.251 | 81.7691 | 139.0792 | 532.726 | 25.7731 | 26.3346 | 30.9589 | 48.0059 | 86.147 | 440.6451 | 497.9222 | 726.5353 | 658.6655 | 802.7148 | 28.3993 | 40.2115 | 82.6806 | 133.9378 | 486.8349 | 30.055 | 43.4889 | 82.9131 | 116.1723 | 527.1066 | 26.0185 | 27.0888 | 34.0233 | 51.8542 | 91.2408 | 915.0128 | 888.2999 | 874.5187 | 850.2643 | 31.2961 | 83.7347 | 46.6199 | 154.4188 | 566.907 | 796.5564 | 862.8968 | 909.212 | 969.8553 | 989.8399 | 1006.1021 | 941.947 | 755.8445 |  | 730.2534 |  | 1012.0681 | 962.6616 | 946.1354 | 29.2999 | 38.9115 | 62.0176 | 748.6576 | 551.4955 | 439.863 | 507.5835 | 119.665 | 157.5452 | 155.715 | 116.4818 | -0.0047453 | -0.039634 | 0.0074759 | 0.042011 | 0.0084785 | -0.0022107 | 0.054499 | -0.010529 | -0.059089 | -289.2433 | 17.8319 | -289.4741 | 16.6308 | -286.4708 | 18.8668 | -286.5385 | 16.2715 | -192.7554 | 17.7128 | -192.8754 | 16.8299 | 3766.3556 | 3954.5316 | 975.3562 | 156.6301 | -496.2902 | 495.6793
14:01 | 2092 | 644.7947 |  | -109.9951 | -128.3025 | -153.813 | -92.7576 | -93.7338 | -138.9425 | -135.1323 | 10.6668 | 35.4723 | 12.7501 | 12.6255 |  |  |  | -106.443 | -151.0511 | -163.7594 | -72.5548 |  | -157.8972 | -148.645 | 2.0284 | 1.7057 | 1.3383 | 0.754 | 73.1401 | 122.1956 | 109.1185 | 78.879 | 77.704 | 82.4887 | 133.928 | 70.2415 | 98.5581 | 51.9827 | 97.9113 | 148.0325 | 620.2915 | 99.2044 | 36.6156 | 50.5794 | 72.8048 | 97.9111 | 828.9849 | 157.6331 | 207.5191 | 230.8014 | 359.1311 | 89.1293 | 45.9827 | 91.1263 | 137.5262 | 500.4621 | 98.8075 | 69.8606 | 102.0334 | 188.8375 | 601.4482 | 69.1185 | 27.0843 | 38.4722 | 63.4338 | 94.7825 | 486.5929 | 921.8872 | 902.2101 | 906.4628 | 56.0679 | 84.7695 | 99.3944 | 157.0409 | 504.281 | 29.5318 | 54.2831 | 109.0414 | 213.683 | 590.8827 | 36.2857 | 64.9574 | 83.7027 | 83.0703 | 95.2929 | 759.5516 |  | 435.663 | 461.4095 |  | 31.0333 | 99.9309 | 103.5137 | 153.7826 | 569.2839 | 36.42 | 70.5256 | 104.9477 | 206.2876 | 654.0855 | 25.9887 | 25.9683 | 30.9518 | 46.5495 | 88.3462 | 943.5894 | 935.5157 | 510.5073 | 929.824 | 35.9448 | 61.9248 | 103.4748 | 165.0114 | 553.1073 | 831.3145 | 944.855 | 842.7651 | 859.7994 | 967.1357 | 976.8849 | 802.9387 | 908.0412 | 794.4711 | 908.8078 | 841.1914 | 819.0836 | 841.4627 | 771.5088 | 875.5613 | 852.4478 | 810.3866 | 997.6139 | 966.868 | 907.0448 | 962.3635 | 949.0928 | 127.4308 | 239.7129 | 170.4264 | 72.9934 | 205.4709 | 231.7098 | 100.819 | 89.7322 | 106.2377 | 77.988 | 85.7959 | 166.3839 | 611.7092 | 155.9841 | 80.6656 | 89.9357 | 76.1194 | 96.7151 | 734.4145 | 809.5477 | 826.4862 | 704.3332 | 872.3775 | 98.6801 | 98.4956 | 101.2943 | 98.9318 | 494.5068 | 99.0531 | 55.3367 | 160.2263 | 622.0591 | 96.4613 | 26.1903 | 34.8387 | 57.3579 | 89.6312 | 872.1266 | 848.5623 | 803.8197 | 696.2169 | 98.7611 | 42.8256 | 78.7459 | 131.8493 | 520.0642 | 28.5913 | 42.2571 | 81.7988 | 139.1466 | 532.9441 | 25.9442 | 26.3256 | 31.0135 | 48.0465 | 86.1701 | 441.25 | 498.6053 | 726.7228 | 658.9327 | 802.6654 | 28.4438 | 40.2217 | 82.7025 | 133.9685 | 487.0561 | 30.0617 | 43.5172 | 82.949 | 116.2174 | 527.0995 | 26.007 | 27.0731 | 34.0531 | 51.8953 | 91.2704 | 915.6832 | 888.0246 | 876.0818 | 849.9559 | 31.33 | 83.7903 | 46.6454 | 154.5224 | 567.1304 | 796.6163 | 863.2339 | 910.2986 | 970.3744 | 989.829 | 1006.3735 | 941.9421 | 755.8435 |  | 730.1571 |  | 1012.1681 | 962.8017 | 946.1788 | 29.26 | 38.9112 | 62.0354 | 749.1422 | 551.8524 | 440.1207 | 507.7866 | 119.823 | 157.7896 | 155.955 | 116.6447 | -0.0044624 | -0.039862 | 0.0074103 | 0.042256 | 0.0093623 | -0.001478 | 0.061102 | -0.0060856 | -0.052472 | -289.194 | 17.8545 | -289.4187 | 16.6554 | -286.4031 | 18.8585 | -286.4554 | 16.2797 | -192.6139 | 17.7354 | -192.6477 | 16.8361 | 3717.9331 | 3954.0491 | 975.4142 | 156.8723 | -495.9082 | 495.9866
14:01 | 2093 | 656.9368 |  | -109.9652 | -128.1502 | -153.7059 | -92.5881 | -93.6567 | -138.7869 | -135.0207 | 10.6592 | 35.3886 | 12.7089 | 12.6241 |  |  |  | -106.4648 | -150.7769 | -163.3654 | -72.424 |  | -157.5774 | -148.3956 | 2.0476 | 1.7194 | 1.355 | 0.7539 | 72.2199 | 122.2156 | 109.1912 | 78.9107 | 77.7251 | 82.5138 | 133.9774 | 70.2688 | 98.576 | 52.0285 | 97.9334 | 148.1381 | 620.5609 | 99.1955 | 36.6331 | 50.5977 | 72.8287 | 97.9636 | 829.1414 | 157.7491 | 207.7723 | 231.0807 | 359.4236 | 89.143 | 46.0314 | 91.3405 | 137.6075 | 500.7399 | 98.8112 | 69.833 | 102.0581 | 189.0038 | 601.703 | 69.1169 | 27.1051 | 38.4931 | 63.475 | 94.7875 | 490.291 | 921.9536 | 902.3382 | 906.3115 | 56.0805 | 84.8375 | 99.3854 | 157.1317 | 504.5484 | 29.5656 | 54.3089 | 109.089 | 213.8592 | 591.1108 | 36.3548 | 64.9424 | 83.6844 | 83.0761 | 95.2974 | 757.2358 |  | 435.8857 | 461.8317 |  | 31.0501 | 100.0111 | 103.5298 | 153.8744 | 569.5199 | 36.4328 | 70.583 | 104.9739 | 206.4442 | 654.3408 | 25.9976 | 25.9837 | 30.9706 | 46.5882 | 88.3902 | 943.8718 | 935.8589 | 510.8589 | 930.2258 | 35.886 | 61.9846 | 103.4859 | 165.1004 | 553.2714 | 831.722 | 944.2783 | 842.9622 | 860.3171 | 967.1463 | 976.813 | 803.1282 | 908.268 | 794.6053 | 908.8096 | 849.3295 | 810.1132 | 843.7517 | 774.718 | 869.2756 | 853.2102 | 796.074 | 986.0974 | 966.7161 | 907.1103 | 962.2353 | 949.0441 | 127.5227 | 240.8077 | 170.5159 | 72.9903 | 205.6991 | 231.9434 | 100.9158 | 89.7396 | 106.2407 | 78.0289 | 85.8117 | 166.4752 | 611.8998 | 156.0778 | 80.9014 | 89.9404 | 76.1558 | 96.7259 | 734.9012 | 810.5574 | 826.502 | 704.9789 | 872.6925 | 98.8954 | 98.469 | 101.3042 | 98.9757 | 494.6797 | 99.0393 | 55.3732 | 160.4372 | 622.131 | 96.4537 | 26.1955 | 34.854 | 57.3889 | 89.6388 | 872.4496 | 848.5814 | 803.7857 | 696.2365 | 98.7543 | 42.8641 | 78.789 | 131.9358 | 520.2553 | 28.5799 | 42.2888 | 81.8407 | 139.2172 | 533.1509 | 26.0881 | 26.3406 | 31.0354 | 48.0716 | 86.195 | 441.9585 | 499.3482 | 726.8234 | 659.372 | 802.6365 | 28.4778 | 40.2496 | 82.7772 | 134.0157 | 487.271 | 30.0857 | 43.546 | 83.0157 | 116.2463 | 527.1821 | 26.0416 | 27.0717 | 34.0519 | 51.9155 | 91.2728 | 916.2895 | 887.895 | 878.5973 | 849.6914 | 31.3276 | 83.8276 | 46.691 | 154.6009 | 567.3831 | 796.8377 | 863.4045 | 911.7804 | 971.1038 | 989.8697 | 1006.6709 | 941.9928 | 755.9581 |  | 730.0529 |  | 1012.2843 | 962.9618 | 946.2922 | 29.2551 | 38.9257 | 62.0479 | 749.6473 | 552.0743 | 440.4026 | 508.0323 | 119.9831 | 158.0351 | 156.187 | 116.8256 | -0.0043526 | -0.039754 | 0.0075903 | 0.042838 | 0.0084645 | -0.0015088 | 0.036339 | 0.0017306 | -0.05836 | -289.0771 | 17.8791 | -289.3356 | 16.6636 | -286.32 | 18.8688 | -286.3477 | 16.2797 | -192.3769 | 17.7252 | -192.4569 | 16.8299 | 3748.1355 | 3955.1172 | 975.5039 | 157.1111 | -495.2633 | 496.2385
14:01 | 2094 | 672.8327 |  | -109.9884 | -128.0983 | -153.6518 | -92.5726 | -93.548 | -138.5938 | -134.8687 | 10.6462 | 35.333 | 12.6777 | 12.6201 |  |  |  | -106.3528 | -150.5799 | -163.1836 | -72.3371 |  | -157.3714 | -148.2388 | 2.065 | 1.7426 | 1.3709 | 0.7526 | 73.322 | 122.2934 | 109.2767 | 78.9505 | 77.7574 | 82.5545 | 134.0345 | 70.3003 | 98.5757 | 52.0784 | 97.9545 | 148.2294 | 620.8402 | 99.2079 | 36.6442 | 50.6267 | 72.8478 | 98.0137 | 829.3322 | 157.7496 | 207.7274 | 231.2093 | 359.6217 | 89.1468 | 46.0699 | 91.5084 | 137.6983 | 501.0247 | 98.8104 | 69.7419 | 102.0862 | 189.1764 | 601.9593 | 69.1322 | 27.1091 | 38.5087 | 63.4881 | 94.7886 | 496.5409 | 921.9053 | 902.5204 | 906.1888 | 56.0737 | 84.9154 | 99.388 | 157.2317 | 504.8056 | 29.6137 | 54.3646 | 109.1219 | 214.0254 | 591.332 | 36.3412 | 64.8971 | 83.6453 | 83.0924 | 95.3028 | 755.1082 |  | 435.4604 | 461.8224 |  | 31.0639 | 100.0274 | 103.5534 | 153.9502 | 569.745 | 36.4305 | 70.6251 | 104.9664 | 206.5946 | 654.5846 | 25.9793 | 25.9925 | 30.9952 | 46.6148 | 88.4275 | 944 | 936.2479 | 511.2871 | 930.8687 | 35.916 | 62.0572 | 103.5272 | 165.1973 | 553.4403 | 831.8817 | 943.9127 | 842.8414 | 860.7752 | 967.1129 | 976.8104 | 803.338 | 908.5289 | 794.7942 | 908.8449 | 853.9127 | 804.9762 | 845.1526 | 789.1109 | 866.757 | 853.7857 | 792.5778 | 985.2793 | 966.6345 | 907.1704 | 962.2545 | 949.0585 | 127.6179 | 241.7652 | 170.6738 | 72.9908 | 205.8631 | 232.1818 | 100.9852 | 89.7571 | 106.2574 | 78.0899 | 85.8447 | 166.5504 | 612.1054 | 156.1518 | 81.3116 | 89.9601 | 76.1933 | 96.7387 | 735.1905 | 812.1785 | 826.5983 | 705.394 | 873.0607 | 98.887 | 98.421 | 101.2868 | 99.0034 | 494.8502 | 99.0212 | 55.4259 | 160.6162 | 622.2066 | 96.4637 | 26.1928 | 34.872 | 57.4143 | 89.6509 | 872.7928 | 848.5924 | 803.7724 | 696.2778 | 98.7647 | 42.895 | 78.8581 | 132.0105 | 520.432 | 28.5737 | 42.31 | 81.8594 | 139.2936 | 533.3441 | 25.9881 | 26.3455 | 31.0463 | 48.0888 | 86.2201 | 442.2874 | 499.7933 | 726.7469 | 658.7755 | 802.6244 | 28.485 | 40.2802 | 82.8164 | 134.071 | 487.4511 | 30.0995 | 43.5723 | 83.0878 | 116.2694 | 527.329 | 26.0444 | 27.0877 | 34.0488 | 51.9211 | 91.2744 | 916.4765 | 887.8884 | 880.6278 | 849.3594 | 31.3025 | 83.8771 | 46.718 | 154.6595 | 567.6519 | 796.9628 | 863.2138 | 913.1904 | 971.5162 | 989.9479 | 1006.9734 | 942.1347 | 756.1222 |  | 730.0101 |  | 1012.3966 | 963.1499 | 946.4099 | 29.252 | 38.9317 | 62.0733 | 750.1759 | 552.1166 | 440.6746 | 508.2183 | 120.1346 | 158.2646 | 156.4099 | 117.0048 | -0.0047652 | -0.03951 | 0.0072732 | 0.042802 | 0.0090596 | -0.0017329 | 0.044039 | 3.298e-05 | -0.068601 | -288.9202 | 17.8525 | -289.2217 | 16.6677 | -286.2 | 18.8626 | -286.2493 | 16.2756 | -192.1769 | 17.7169 | -192.2508 | 16.8423 | 3757.7895 | 3954.7491 | 975.617 | 157.3373 | -494.8156 | 496.3956
14:01 | 2095 | 695.9307 |  | -109.8895 | -128.0325 | -153.7663 | -92.4317 | -93.4528 | -138.4773 | -134.6203 | 10.6322 | 35.2932 | 12.6594 | 12.617 |  |  |  | -106.2299 | -150.5208 | -162.9905 | -72.2359 |  | -157.1912 | -148.0447 | 2.0803 | 1.7586 | 1.3886 | 0.753 | 72.2934 | 122.3584 | 109.3659 | 78.9791 | 77.787 | 82.5879 | 134.0901 | 70.3263 | 98.5564 | 52.1159 | 97.9603 | 148.3201 | 621.1215 | 99.2078 | 36.6554 | 50.6627 | 72.8762 | 98.0718 | 829.4853 | 157.6206 | 207.5491 | 231.243 | 359.7127 | 89.145 | 46.0953 | 91.6908 | 137.7861 | 501.3088 | 98.8128 | 69.6073 | 102.0576 | 189.347 | 602.2154 | 69.1818 | 27.1115 | 38.5124 | 63.5034 | 94.7889 | 513.391 | 921.7462 | 902.6529 | 906.0602 | 56.1186 | 84.9891 | 99.3951 | 157.3237 | 505.0602 | 29.6498 | 54.4408 | 109.1487 | 214.2091 | 591.5596 | 36.3671 | 64.8493 | 83.6239 | 83.1139 | 95.2978 | 753.1604 |  | 434.9009 | 461.5466 |  | 31.0735 | 100.0115 | 103.5546 | 154.0368 | 569.9802 | 36.4952 | 70.6638 | 104.9671 | 206.7414 | 654.8256 | 25.9663 | 26.0036 | 31.0153 | 46.6415 | 88.4689 | 944.0526 | 936.4917 | 511.5619 | 931.2582 | 35.9387 | 62.1413 | 103.582 | 165.2942 | 553.5972 | 831.7625 | 943.556 | 842.5076 | 861.0334 | 967.0312 | 976.8427 | 803.5589 | 908.8269 | 794.9902 | 908.838 | 864.4294 | 804.9712 | 845.4135 | 797.9941 | 866.7147 | 854.1416 | 805.7436 | 987.8935 | 966.6182 | 907.2318 | 962.4055 | 949.1251 | 127.7042 | 242.603 | 170.8394 | 73.0005 | 205.9824 | 232.3573 | 101.0359 | 89.7726 | 106.2253 | 78.162 | 85.8807 | 166.6406 | 612.3057 | 156.2208 | 81.8036 | 89.988 | 76.2277 | 96.7385 | 735.6805 | 814.1219 | 826.7286 | 706.0485 | 873.4017 | 98.8725 | 98.4023 | 101.2833 | 98.9513 | 495.0153 | 99.0211 | 55.4765 | 160.7621 | 622.2799 | 96.4778 | 26.2096 | 34.8981 | 57.4342 | 89.6741 | 873.1413 | 848.6145 | 803.7775 | 696.3423 | 98.7668 | 42.9247 | 78.9246 | 132.1049 | 520.605 | 28.5893 | 42.3401 | 81.9216 | 139.4962 | 533.5747 | 25.8326 | 26.3491 | 31.0097 | 48.1291 | 86.2519 | 442.5496 | 500.1509 | 726.7553 | 658.5067 | 802.6077 | 28.4636 | 40.31 | 82.8852 | 134.1288 | 487.6359 | 30.11 | 43.593 | 83.122 | 116.2997 | 527.5105 | 26.0523 | 27.1076 | 34.0644 | 51.9399 | 91.2887 | 916.5849 | 887.682 | 882.0296 | 849.0472 | 31.2828 | 83.9287 | 46.7288 | 154.7459 | 567.8996 | 797.0883 | 862.7307 | 913.9001 | 972.1064 | 990.0518 | 1007.2707 | 942.2852 | 756.2621 |  | 730.0257 |  | 1012.514 | 963.3797 | 946.5455 | 29.2563 | 38.9545 | 62.1057 | 750.6455 | 552.0875 | 440.9527 | 508.4026 | 120.3394 | 158.4961 | 156.599 | 117.2025 | -0.0048802 | -0.039763 | 0.0072283 | 0.042191 | 0.0092034 | -0.0011907 | 0.042944 | -0.0015383 | -0.066445 | -288.8802 | 17.9079 | -289.1356 | 16.6842 | -286.1416 | 18.877 | -286.2062 | 16.3002 | -191.9677 | 17.7293 | -192.0477 | 16.8361 | 3789.7136 | 3954.1056 | 975.7401 | 157.5476 | -494.365 | 496.5201
14:01 | 2096 | 713.0178 |  | -109.9946 | -128.0797 | -153.3877 | -92.4155 | -93.3557 | -138.361 | -134.4733 | 10.6218 | 35.2575 | 12.6388 | 12.6177 |  |  |  | -106.1467 | -150.3557 | -162.6166 | -72.1076 |  | -157.1092 | -147.9698 | 2.0969 | 1.7622 | 1.4016 | 0.7524 | 71.8135 | 122.3856 | 109.4328 | 79.0011 | 77.7974 | 82.6013 | 134.1331 | 70.3497 | 98.5613 | 52.1438 | 97.9687 | 148.4169 | 621.4139 | 99.198 | 36.6801 | 50.6756 | 72.8957 | 98.0843 | 829.5869 | 157.418 | 207.3891 | 231.3391 | 359.8298 | 89.1446 | 46.1364 | 91.7907 | 137.8727 | 501.5967 | 98.8262 | 69.5578 | 102.0267 | 189.5136 | 602.4733 | 69.2251 | 27.1468 | 38.5281 | 63.5268 | 94.8049 | 550.5621 | 921.6827 | 902.8452 | 905.9651 | 56.1886 | 85.0523 | 99.4014 | 157.3998 | 505.3248 | 29.6459 | 54.5039 | 109.1858 | 214.3992 | 591.8024 | 36.4218 | 64.8193 | 83.6379 | 83.1461 | 95.2892 | 750.4743 |  | 434.675 | 461.5381 |  | 31.0832 | 100.0298 | 103.5653 | 154.1189 | 570.2209 | 36.5739 | 70.715 | 104.9735 | 206.8838 | 655.085 | 25.9805 | 25.9996 | 31.0178 | 46.6585 | 88.515 | 944.163 | 936.7427 | 511.7327 | 931.6867 | 35.9925 | 62.1948 | 103.6031 | 165.3822 | 553.7512 | 831.5362 | 943.0417 | 842.2635 | 861.27 | 966.917 | 976.8654 | 803.7811 | 909.1474 | 795.1608 | 908.7621 | 874.0933 | 802.7571 | 842.9928 | 800.1479 | 854.9265 | 853.0271 | 809.2762 | 992.3003 | 966.5976 | 907.3105 | 962.5697 | 949.2046 | 127.7845 | 243.3788 | 170.9847 | 73.0125 | 206.0912 | 232.5067 | 101.0805 | 89.7869 | 106.12 | 78.2218 | 85.8931 | 166.719 | 612.5126 | 156.308 | 82.1343 | 90.0109 | 76.262 | 96.7393 | 736.3803 | 816.1781 | 826.8534 | 706.9932 | 873.7704 | 98.7812 | 98.4068 | 101.2848 | 98.9603 | 495.1863 | 99.0229 | 55.5231 | 160.9021 | 622.3684 | 96.4881 | 26.2258 | 34.9139 | 57.4583 | 89.697 | 873.4793 | 848.6361 | 803.7652 | 696.3916 | 98.7623 | 42.9454 | 78.9886 | 132.1913 | 520.7765 | 28.6045 | 42.363 | 81.9762 | 139.5249 | 533.7585 | 25.8341 | 26.3669 | 31.0328 | 48.1715 | 86.2697 | 443.1778 | 500.7266 | 726.9196 | 659.526 | 802.6305 | 28.4601 | 40.3355 | 82.9008 | 134.2013 | 487.7911 | 30.1326 | 43.6227 | 83.1192 | 116.3605 | 527.7148 | 26.0656 | 27.1216 | 34.0817 | 51.9697 | 91.2954 | 916.9586 | 887.5404 | 882.9348 | 848.9866 | 31.3111 | 83.9709 | 46.7714 | 154.8354 | 568.1151 | 797.1841 | 862.4221 | 914.5268 | 973.1669 | 990.1834 | 1007.5172 | 942.4386 | 756.3855 |  | 730.0846 |  | 1012.6224 | 963.6585 | 946.6954 | 29.261 | 38.9668 | 62.1147 | 751.0193 | 552.0897 | 441.2219 | 508.5949 | 120.5452 | 158.7881 | 156.9128 | 117.3514 | -0.0043368 | -0.039998 | 0.0074894 | 0.042807 | 0.0087369 | -0.0016805 | 0.055114 | 0.0022405 | -0.067493 | -288.714 | 17.875 | -289.0371 | 16.6759 | -286.0031 | 18.8606 | -286.0831 | 16.2632 | -191.7554 | 17.7149 | -191.8046 | 16.8423 | 3761.6383 | 3954.5395 | 975.8622 | 157.8504 | -493.9119 | 496.6558
14:01 | 2097 | 727.0256 |  | -110.0544 | -127.9876 | -153.1365 | -92.3223 | -93.2093 | -138.2226 | -134.3982 | 10.619 | 35.1786 | 12.5935 | 12.6149 |  |  |  | -106.2166 | -150.1025 | -162.5017 | -72.0202 |  | -156.9297 | -147.7866 | 2.1198 | 1.7759 | 1.4158 | 0.7528 | 72.9573 | 122.4245 | 109.4913 | 79.0197 | 77.8051 | 82.6113 | 134.1738 | 70.3785 | 98.5884 | 52.1745 | 97.9838 | 148.4938 | 621.7094 | 99.1913 | 36.7041 | 50.6687 | 72.9141 | 98.078 | 829.709 | 157.335 | 207.5229 | 231.5233 | 360.0369 | 89.1835 | 46.1607 | 91.8274 | 137.9567 | 501.886 | 98.8384 | 69.7461 | 102.0151 | 189.6898 | 602.7459 | 69.2812 | 27.1868 | 38.5595 | 63.5483 | 94.8224 | 583.8981 | 921.7393 | 903.1836 | 905.9352 | 56.2215 | 85.1207 | 99.404 | 157.4967 | 505.5862 | 29.6592 | 54.5208 | 109.246 | 214.5801 | 592.0367 | 36.4154 | 64.7946 | 83.6051 | 83.1481 | 95.2968 | 747.848 |  | 434.5425 | 461.5913 |  | 31.115 | 100.0494 | 103.5811 | 154.2273 | 570.4699 | 36.5706 | 70.7627 | 104.9842 | 207.0414 | 655.3125 | 26.0039 | 26.0035 | 31.0372 | 46.6902 | 88.5615 | 944.2371 | 936.9532 | 511.883 | 932.0809 | 36.0575 | 62.2332 | 103.6202 | 165.4692 | 553.9082 | 831.4255 | 941.6934 | 842.2971 | 861.5301 | 966.7891 | 976.9295 | 803.9931 | 909.4483 | 795.3105 | 908.6197 | 851.218 | 802.4783 | 820.0907 | 785.6844 | 852.795 | 851.4148 | 809.8573 | 1007.0409 | 966.5178 | 907.3959 | 962.6599 | 949.2718 | 127.8742 | 244.3407 | 171.0774 | 73.0161 | 206.2113 | 232.6524 | 101.1167 | 89.7999 | 106.0238 | 78.2913 | 85.9194 | 166.8018 | 612.7213 | 156.3961 | 82.3562 | 90.0344 | 76.2994 | 96.7504 | 736.9742 | 818.3895 | 827.0048 | 707.7293 | 874.1795 | 98.5842 | 98.4287 | 101.3013 | 98.9832 | 495.3684 | 99.0244 | 55.5554 | 160.9999 | 622.4594 | 96.4997 | 26.2259 | 34.9307 | 57.4821 | 89.7146 | 873.8288 | 848.6513 | 803.7465 | 696.4212 | 98.7515 | 42.9677 | 79.0426 | 132.257 | 520.9447 | 28.6354 | 42.3738 | 82.0151 | 139.5612 | 533.9476 | 25.8707 | 26.3654 | 31.057 | 48.1931 | 86.2842 | 443.8351 | 501.3186 | 726.9015 | 660.1675 | 802.6369 | 28.4661 | 40.344 | 82.9012 | 134.2654 | 487.9549 | 30.1431 | 43.6452 | 83.1059 | 116.4207 | 527.9484 | 26.0474 | 27.1292 | 34.098 | 52.0007 | 91.3139 | 917.4759 | 887.7776 | 883.8867 | 849.2938 | 31.3334 | 84.0287 | 46.8143 | 154.9379 | 568.3286 | 797.2196 | 862.8869 | 915.1375 | 974.2536 | 990.323 | 1007.7647 | 942.678 | 756.5056 |  | 730.2606 |  | 1012.7489 | 963.9145 | 946.8626 | 29.2899 | 38.9864 | 62.1413 | 751.4442 | 552.1806 | 441.5371 | 508.7857 | 120.7417 | 159.0025 | 157.1498 | 117.5186 | -0.0043677 | -0.03999 | 0.0078818 | 0.043016 | 0.0094055 | -0.0014983 | 0.058637 | -0.0025491 | -0.051623 | -288.7171 | 17.9407 | -288.9756 | 16.7026 | -285.9508 | 18.875 | -285.9662 | 16.292 | -191.5954 | 17.7477 | -191.6292 | 16.8566 | 3641.9529 | 3954.1596 | 976.0013 | 158.0761 | -493.4665 | 496.8589
14:01 | 2098 | 740.9771 |  | -109.9929 | -127.7194 | -152.6937 | -92.0979 | -93.039 | -138.1256 | -134.3154 | 10.6078 | 35.0834 | 12.542 | 12.6121 |  |  |  | -106.1188 | -149.6867 | -162.3327 | -71.9116 |  | -156.7145 | -147.6645 | 2.1321 | 1.7903 | 1.4297 | 0.7537 | 72.8079 | 122.4736 | 109.5386 | 79.0364 | 77.7943 | 82.6262 | 134.2205 | 70.3928 | 98.615 | 52.209 | 97.9767 | 148.5915 | 621.9894 | 99.1983 | 36.7043 | 50.6573 | 72.9334 | 98.0714 | 829.839 | 157.3292 | 207.6519 | 231.7019 | 360.2147 | 89.2319 | 46.1852 | 91.851 | 138.0431 | 502.1492 | 98.8735 | 70.0705 | 102.0063 | 189.8635 | 603.0112 | 69.3487 | 27.192 | 38.5901 | 63.5888 | 94.8314 | 599.5016 | 921.7804 | 903.5252 | 905.8846 | 56.2616 | 85.2005 | 99.4175 | 157.6003 | 505.8396 | 29.7153 | 54.5487 | 109.3008 | 214.7737 | 592.2667 | 36.4419 | 64.714 | 83.5485 | 83.1311 | 95.3185 | 744.6913 |  | 434.8245 | 461.9017 |  | 31.1536 | 100.0582 | 103.5832 | 154.3353 | 570.7179 | 36.5335 | 70.8266 | 105.0012 | 207.2087 | 655.5369 | 26.0193 | 26.0245 | 31.0767 | 46.7357 | 88.6098 | 944.3621 | 937.0392 | 511.989 | 932.2741 | 36.0807 | 62.2977 | 103.6442 | 165.5564 | 554.0855 | 831.2576 | 940.2869 | 842.8199 | 861.7568 | 966.6617 | 977.0101 | 804.1893 | 909.7124 | 795.4689 | 908.425 | 834.1862 | 802.3987 | 808.1372 | 776.4251 | 865.4318 | 847.808 | 814.4219 | 1023.5345 | 966.3323 | 907.463 | 962.6278 | 949.2737 | 127.9665 | 245.2345 | 171.1571 | 73.0095 | 206.3371 | 232.8102 | 101.1421 | 89.806 | 105.935 | 78.3364 | 85.9359 | 166.8902 | 612.9298 | 156.4702 | 82.6092 | 90.0547 | 76.3321 | 96.7557 | 737.3868 | 820.8229 | 827.1307 | 708.1212 | 874.5827 | 98.3207 | 98.4379 | 101.2903 | 98.9472 | 495.5464 | 99.0182 | 55.5872 | 161.0534 | 622.5366 | 96.5007 | 26.2218 | 34.9409 | 57.5039 | 89.7245 | 874.1832 | 848.6894 | 803.7492 | 696.4533 | 98.7431 | 42.9871 | 79.0987 | 132.3452 | 521.1273 | 28.6878 | 42.4177 | 82.0586 | 139.7205 | 534.1583 | 25.8215 | 26.3665 | 31.0533 | 48.2087 | 86.3251 | 444.1477 | 501.6752 | 726.9379 | 660.4433 | 802.6646 | 28.4683 | 40.3889 | 83.0316 | 134.3241 | 488.1297 | 30.1541 | 43.6704 | 83.1135 | 116.4832 | 528.2446 | 26.0423 | 27.1252 | 34.1217 | 52.0278 | 91.3312 | 918.0202 | 888.1037 | 884.5501 | 849.6131 | 31.3042 | 84.0822 | 46.8437 | 155.0331 | 568.5341 | 797.2117 | 864.1926 | 915.3367 | 975.2016 | 990.4699 | 1007.9787 | 942.9037 | 756.6756 |  | 730.4646 |  | 1012.8692 | 964.1773 | 946.9965 | 29.3092 | 38.9835 | 62.1465 | 751.8511 | 552.3143 | 441.8251 | 508.9846 | 120.8722 | 159.2309 | 157.3481 | 117.6645 | -0.0048882 | -0.040026 | 0.0077815 | 0.042581 | 0.0085415 | -0.0015989 | 0.055036 | -0.0017462 | -0.055195 | -288.5755 | 17.9017 | -288.8402 | 16.7026 | -285.8185 | 18.875 | -285.8862 | 16.2797 | -191.3369 | 17.7087 | -191.383 | 16.8279 | 3706.9096 | 3954.9268 | 976.1334 | 158.2895 | -492.7238 | 497.0697
14:01 | 2099 | 759.0774 |  | -110.179 | -127.6244 | -152.5166 | -92.0636 | -92.8818 | -138.0672 | -134.2586 | 10.5914 | 35.052 | 12.532 | 12.6099 |  |  |  | -105.9372 | -149.5456 | -162.1271 | -71.8247 |  | -156.58 | -147.4986 | 2.1536 | 1.8064 | 1.4461 | 0.7526 | 73.0558 | 122.5487 | 109.6281 | 79.0719 | 77.8099 | 82.6601 | 134.2717 | 70.3995 | 98.6064 | 52.2429 | 97.9854 | 148.6963 | 622.2604 | 99.1934 | 36.7254 | 50.6887 | 72.9512 | 98.0405 | 829.9531 | 157.4162 | 207.8162 | 231.929 | 360.4184 | 89.2525 | 46.2343 | 91.8269 | 138.1309 | 502.4045 | 98.9087 | 70.4414 | 102.0142 | 190.0241 | 603.2557 | 69.4287 | 27.1567 | 38.6414 | 63.6598 | 94.8449 | 611.4041 | 921.9165 | 903.9382 | 905.9236 | 56.3276 | 85.2764 | 99.4133 | 157.6856 | 506.0834 | 29.7241 | 54.5812 | 109.3517 | 214.962 | 592.4984 | 36.4283 | 64.6882 | 83.5439 | 83.1572 | 95.3381 | 740.7927 |  | 435.1799 | 462.2736 |  | 31.1523 | 100.0617 | 103.5823 | 154.4176 | 570.9431 | 36.5519 | 70.884 | 105.0014 | 207.3405 | 655.7825 | 26.0201 | 26.0385 | 31.0865 | 46.7651 | 88.652 | 944.6095 | 937.0271 | 512.1814 | 932.3146 | 36.113 | 62.3654 | 103.6803 | 165.6543 | 554.2506 | 831.1268 | 940.9804 | 843.4955 | 861.9638 | 966.5346 | 977.1307 | 804.3564 | 909.9139 | 795.6617 | 908.324 | 851.9912 | 801.0063 | 823.3939 | 784.6693 | 873.1599 | 845.4598 | 799.4413 | 1017.045 | 966.0764 | 907.5266 | 962.476 | 949.1945 | 128.0546 | 245.8662 | 171.2635 | 73.0036 | 206.4485 | 232.961 | 101.1838 | 89.8124 | 105.878 | 78.3735 | 85.951 | 167.002 | 613.1458 | 156.5406 | 82.8949 | 90.0741 | 76.3662 | 96.7596 | 737.8703 | 823.3466 | 827.3095 | 708.7954 | 875.0264 | 97.526 | 98.4234 | 101.2725 | 98.9621 | 495.7244 | 99.0075 | 55.6229 | 161.1131 | 622.6187 | 96.49 | 26.2316 | 34.9602 | 57.5294 | 89.7412 | 874.5538 | 848.7512 | 803.7608 | 696.5041 | 98.7579 | 43.0156 | 79.1719 | 132.4321 | 521.3163 | 28.6683 | 42.4572 | 82.0976 | 139.8132 | 534.3483 | 25.8901 | 26.3654 | 31.0644 | 48.2239 | 86.3563 | 444.3504 | 501.9491 | 727.1013 | 660.6024 | 802.7058 | 28.4904 | 40.451 | 83.1292 | 134.3951 | 488.3115 | 30.1776 | 43.7102 | 83.1645 | 116.5533 | 528.5652 | 26.0649 | 27.1342 | 34.1399 | 52.0718 | 91.3527 | 918.8929 | 888.3598 | 884.5751 | 849.7205 | 31.3463 | 84.1327 | 46.8772 | 155.1252 | 568.737 | 797.2321 | 865.578 | 915.227 | 975.787 | 990.6117 | 1008.0374 | 943.1155 | 756.9486 |  | 730.6207 |  | 1012.9759 | 964.4639 | 947.115 | 29.3214 | 39.0078 | 62.169 | 752.2843 | 552.4774 | 442.0888 | 509.0766 | 121.0104 | 159.4149 | 157.5527 | 117.8525 | -0.0050818 | -0.039719 | 0.0077043 | 0.042831 | 0.0089596 | -0.0019112 | 0.039903 | -0.015462 | -0.043032 | -288.4525 | 17.9387 | -288.8248 | 16.7396 | -285.7815 | 18.8688 | -285.7877 | 16.2756 | -191.1523 | 17.7477 | -191.2477 | 16.8648 | 3807.6629 | 3954.7856 | 976.2481 | 158.4838 | -492.3313 | 497.2831
14:01 | 2100 | 772.7869 |  | -110.3266 | -127.376 | -152.3663 | -91.9048 | -92.827 | -137.9989 | -134.181 | 10.5773 | 35.0182 | 12.5135 | 12.6078 |  |  |  | -105.8396 | -149.3158 | -162.0087 | -71.6356 |  | -156.4566 | -147.4253 | 2.1696 | 1.8261 | 1.4579 | 0.7532 | 75.1905 | 122.6355 | 109.7157 | 79.0947 | 77.8256 | 82.6861 | 134.3195 | 70.4085 | 98.5957 | 52.2763 | 98.0018 | 148.7696 | 622.5235 | 99.1878 | 36.7534 | 50.7152 | 72.9651 | 97.9932 | 830.0372 | 157.4223 | 207.8769 | 232.1029 | 360.5823 | 89.2787 | 46.2625 | 91.7752 | 138.2145 | 502.6786 | 98.8862 | 70.8031 | 102.0192 | 190.194 | 603.5114 | 69.4811 | 27.1592 | 38.6819 | 63.6821 | 94.8457 | 621.3545 | 922.0567 | 904.3136 | 905.9976 | 56.319 | 85.3395 | 99.3928 | 157.7713 | 506.3343 | 29.7196 | 54.6532 | 109.3918 | 215.1515 | 592.7158 | 36.4286 | 64.68 | 83.5268 | 83.196 | 95.3227 | 734.7483 |  | 435.3622 | 462.5181 |  | 31.1596 | 100.0526 | 103.5987 | 154.4832 | 571.1585 | 36.5419 | 70.9135 | 104.9961 | 207.4758 | 656.0188 | 26.0217 | 26.0394 | 31.0911 | 46.7949 | 88.6959 | 944.8374 | 937.0399 | 512.461 | 932.2921 | 36.1536 | 62.3924 | 103.6769 | 165.7359 | 554.4045 | 831.0936 | 943.4238 | 843.9411 | 861.9849 | 966.3926 | 977.2661 | 804.4895 | 910.0137 | 795.8807 | 908.4072 | 874.6534 | 803.2479 | 831.0181 | 796.5553 | 873.0672 | 846.3768 | 787.501 | 995.6997 | 965.8096 | 907.5866 | 962.295 | 949.077 | 128.1442 | 246.7815 | 171.368 | 73.0019 | 206.5859 | 233.1368 | 101.2372 | 89.8155 | 105.8556 | 78.4254 | 85.9702 | 167.1086 | 613.3667 | 156.6175 | 83.157 | 90.0928 | 76.4018 | 96.7668 | 738.5757 | 825.7655 | 827.4833 | 709.6714 | 875.5522 | 97.8241 | 98.4567 | 101.2878 | 98.9419 | 495.907 | 99.0035 | 55.6632 | 161.2063 | 622.7072 | 96.4825 | 26.2379 | 34.9823 | 57.5553 | 89.7608 | 874.9758 | 848.8136 | 803.7678 | 696.5498 | 98.7554 | 43.0624 | 79.2001 | 132.5145 | 521.4822 | 28.6426 | 42.472 | 82.1525 | 139.9001 | 534.5481 | 25.9924 | 26.3703 | 31.0892 | 48.2535 | 86.3863 | 444.5416 | 502.2013 | 727.1494 | 660.7482 | 802.7161 | 28.514 | 40.4634 | 83.1467 | 134.4505 | 488.4822 | 30.1963 | 43.7375 | 83.2275 | 116.6115 | 528.8771 | 26.0755 | 27.1449 | 34.1759 | 52.1171 | 91.385 | 920.208 | 888.4339 | 884.1306 | 849.6911 | 31.3752 | 84.1801 | 46.923 | 155.2378 | 568.9548 | 797.4169 | 866.3697 | 915.5502 | 976.0966 | 990.7401 | 1008.1075 | 943.3569 | 757.2684 |  | 730.7179 |  | 1013.0582 | 964.7353 | 947.2271 | 29.3175 | 39.0217 | 62.193 | 752.7951 | 552.6947 | 442.3495 | 509.226 | 121.2201 | 159.7242 | 157.8291 | 118.0532 | -0.0051202 | -0.03982 | 0.0076226 | 0.043059 | 0.0091966 | -0.001218 | 0.036835 | 0.0065711 | -0.073859 | -288.4094 | 17.9387 | -288.6617 | 16.7211 | -285.6554 | 18.8709 | -285.7477 | 16.2776 | -190.943 | 17.7313 | -190.9676 | 16.8238 | 3781.2794 | 3954.0938 | 976.3605 | 158.7767 | -491.8987 | 497.5221
14:01 | 2101 | 781.712 |  | -110.4926 | -127.3185 | -152.1089 | -91.8131 | -92.8615 | -137.9654 | -134.2977 | 10.5667 | 34.9759 | 12.487 | 12.6049 |  |  |  | -105.8615 | -149.0691 | -161.7962 | -71.5717 |  | -156.2782 | -147.2275 | 2.1803 | 1.8387 | 1.4762 | 0.7546 | 73.2735 | 122.707 | 109.7498 | 79.1101 | 77.8122 | 82.7001 | 134.3723 | 70.4182 | 98.601 | 52.3005 | 97.9938 | 148.8527 | 622.7866 | 99.1926 | 36.77 | 50.7024 | 72.9815 | 97.9937 | 830.0542 | 157.3743 | 207.7939 | 232.254 | 360.7053 | 89.2725 | 46.3018 | 91.8543 | 138.3087 | 502.9379 | 98.8507 | 71.0528 | 102.0224 | 190.3702 | 603.7694 | 69.5093 | 27.1653 | 38.7213 | 63.7233 | 94.8528 | 630.1102 | 922.2236 | 904.6622 | 906.0135 | 56.3083 | 85.4068 | 99.3952 | 157.8667 | 506.5959 | 29.7378 | 54.6936 | 109.4427 | 215.3438 | 592.9501 | 36.4449 | 64.6812 | 83.5254 | 83.2234 | 95.3284 | 726.9657 |  | 435.7219 | 462.9566 |  | 31.201 | 100.0592 | 103.6183 | 154.5705 | 571.3874 | 36.517 | 70.9515 | 105.0027 | 207.6346 | 656.2497 | 26.011 | 26.0418 | 31.107 | 46.8249 | 88.735 | 944.9039 | 937.1084 | 512.7239 | 932.3675 | 36.1794 | 62.4387 | 103.6822 | 165.8074 | 554.5656 | 830.9532 | 944.5199 | 844.2544 | 861.9414 | 966.237 | 977.4326 | 804.6189 | 910.0694 | 796.1427 | 908.638 | 896.6356 | 807.4975 | 833.3862 | 808.8944 | 873.4216 | 845.6248 | 799.2935 | 973.4568 | 965.5724 | 907.6401 | 962.1645 | 948.9694 | 128.2422 | 247.6402 | 171.4439 | 73.0016 | 206.717 | 233.3334 | 101.2718 | 89.8251 | 105.858 | 78.5081 | 86.0103 | 167.2297 | 613.5899 | 156.693 | 83.3803 | 90.1141 | 76.4433 | 96.7719 | 738.9996 | 828.4496 | 827.6535 | 710.0537 | 876.0812 | 98.8577 | 98.4886 | 101.3009 | 98.9735 | 496.0866 | 99.0061 | 55.7302 | 161.3257 | 622.7909 | 96.4952 | 26.2525 | 35.0015 | 57.582 | 89.7717 | 875.4016 | 848.8946 | 803.791 | 696.5558 | 98.7501 | 43.102 | 79.233 | 132.5996 | 521.6708 | 28.6451 | 42.4881 | 82.1963 | 139.9696 | 534.739 | 25.9788 | 26.3835 | 31.094 | 48.2884 | 86.4157 | 444.7716 | 502.5159 | 727.256 | 660.9298 | 802.7483 | 28.5288 | 40.4695 | 83.1368 | 134.4946 | 488.6179 | 30.1966 | 43.7587 | 83.2858 | 116.6588 | 529.1825 | 26.0462 | 27.1483 | 34.206 | 52.1395 | 91.4134 | 921.2434 | 888.5828 | 883.2307 | 849.6483 | 31.3313 | 84.2241 | 46.9355 | 155.3475 | 569.1746 | 797.6672 | 866.629 | 916.4904 | 976.1238 | 990.8685 | 1008.1474 | 943.5935 | 757.5059 |  | 730.8031 |  | 1013.1142 | 964.9379 | 947.3467 | 29.3076 | 39.0412 | 62.2035 | 753.2692 | 552.8987 | 442.6104 | 509.3978 | 121.3896 | 159.9486 | 158.0746 | 118.2439 | -0.0044831 | -0.040167 | 0.0073669 | 0.042896 | 0.0092703 | -0.001592 | 0.041941 | 0.0082946 | -0.049654 | -288.2617 | 17.9469 | -288.5909 | 16.7622 | -285.6061 | 18.8873 | -285.6154 | 16.253 | -190.6969 | 17.7334 | -190.7953 | 16.8587 | 3781.0772 | 3955.0368 | 976.4597 | 159.0116 | -491.5986 | 497.7545
14:01 | 2102 | 792.2018 |  | -110.3928 | -127.0051 | -151.9212 | -91.728 | -92.7177 | -137.772 | -134.166 | 10.5541 | 34.9425 | 12.4745 | 12.6044 |  |  |  | -105.9267 | -148.9484 | -161.6717 | -71.5896 |  | -156.1384 | -147.1035 | 2.2026 | 1.8513 | 1.4842 | 0.7552 | 74.6552 | 122.7816 | 109.8179 | 79.1447 | 77.8352 | 82.7429 | 134.4316 | 70.4371 | 98.5877 | 52.326 | 97.9855 | 148.944 | 623.0729 | 99.184 | 36.8054 | 50.7252 | 73.021 | 98.043 | 830.072 | 157.6334 | 208.0547 | 232.5273 | 360.9522 | 89.2681 | 46.3589 | 92.0616 | 138.3976 | 503.1869 | 98.8779 | 71.1676 | 102.0363 | 190.5325 | 604.0155 | 69.5162 | 27.1552 | 38.7467 | 63.7691 | 94.8656 | 637.8694 | 922.4377 | 905.1696 | 906.0222 | 56.3705 | 85.4807 | 99.4137 | 157.9627 | 506.8494 | 29.7396 | 54.7216 | 109.5041 | 215.54 | 593.1954 | 36.3781 | 64.6906 | 83.5243 | 83.2491 | 95.3875 | 719.178 |  | 435.9666 | 463.4343 |  | 31.2388 | 100.0799 | 103.6183 | 154.6544 | 571.6146 | 36.5682 | 71.0138 | 105.0186 | 207.7833 | 656.4924 | 25.9871 | 26.0507 | 31.1184 | 46.8442 | 88.7762 | 944.8405 | 937.2059 | 513.014 | 932.4916 | 36.1513 | 62.5209 | 103.7353 | 165.9045 | 554.7157 | 830.7964 | 943.7688 | 844.2918 | 861.9194 | 966.0688 | 977.6752 | 804.7752 | 910.1508 | 796.4309 | 908.9629 | 907.1689 | 809.0199 | 824.9509 | 806.6092 | 880.6602 | 845.3822 | 800.8117 | 962.9869 | 965.3995 | 907.6919 | 962.1013 | 948.8919 | 128.341 | 248.0879 | 171.5374 | 73.0038 | 206.7926 | 233.5029 | 101.3253 | 89.8384 | 105.9056 | 78.5877 | 86.0608 | 167.3384 | 613.8139 | 156.7819 | 83.5699 | 90.1408 | 76.485 | 96.7784 | 739.0629 | 830.6057 | 827.8886 | 710.0167 | 876.5105 | 98.9026 | 98.4511 | 101.2963 | 99.019 | 496.2666 | 99.0156 | 55.7673 | 161.4846 | 622.8817 | 96.5008 | 26.2552 | 35.0035 | 57.5928 | 89.7832 | 875.7674 | 848.9638 | 803.8131 | 696.5933 | 98.7558 | 43.1157 | 79.309 | 132.6631 | 521.8716 | 28.67 | 42.5287 | 82.2487 | 140.0858 | 534.9502 | 26.0418 | 26.3899 | 31.1017 | 48.3173 | 86.4409 | 445.4363 | 503.2228 | 727.4648 | 661.4354 | 802.8399 | 28.5305 | 40.5053 | 83.2071 | 134.5575 | 488.7902 | 30.1988 | 43.785 | 83.3438 | 116.7135 | 529.5284 | 26.0548 | 27.1577 | 34.2234 | 52.1635 | 91.4308 | 921.8425 | 888.7865 | 882.4742 | 849.5912 | 31.3577 | 84.2712 | 46.969 | 155.4453 | 569.3807 | 798.0087 | 866.6275 | 918.0021 | 976.3217 | 991.0035 | 1008.0967 | 943.8122 | 757.6748 |  | 730.912 |  | 1013.183 | 965.1119 | 947.482 | 29.3221 | 39.0543 | 62.2358 | 753.7206 | 553.1096 | 442.8833 | 509.6088 | 121.5433 | 160.1428 | 158.325 | 118.3977 | -0.0047914 | -0.040402 | 0.0074571 | 0.043268 | 0.0091048 | -0.0016659 | 0.051183 | -0.0067542 | -0.046984 | -288.2371 | 17.9756 | -288.5325 | 16.7622 | -285.4892 | 18.8832 | -285.5446 | 16.2838 | -190.5584 | 17.7518 | -190.6076 | 16.8464 | 3887.087 | 3955.1348 | 976.5542 | 159.2339 | -491.1243 | 497.9964
14:01 | 2103 | 800.9582 |  | -110.3387 | -126.7797 | -151.7992 | -91.6544 | -92.5312 | -137.652 | -133.9294 | 10.5468 | 34.9008 | 12.4514 | 12.6068 |  |  |  | -105.8519 | -148.8933 | -161.5225 | -71.4839 |  | -155.9439 | -146.8629 | 2.2201 | 1.8645 | 1.4967 | 0.7557 | 74.9066 | 122.8527 | 109.913 | 79.1814 | 77.8601 | 82.783 | 134.4874 | 70.4494 | 98.5512 | 52.3591 | 97.9937 | 149.0376 | 623.368 | 99.177 | 36.8213 | 50.7668 | 73.0608 | 98.0672 | 830.1234 | 157.862 | 208.4604 | 232.8012 | 361.2201 | 89.2815 | 46.3927 | 92.1806 | 138.4724 | 503.447 | 98.8883 | 71.1332 | 102.0634 | 190.7351 | 604.2997 | 69.5707 | 27.2666 | 38.8167 | 63.7685 | 94.8881 | 648.7914 | 922.524 | 905.3706 | 906.0151 | 56.3992 | 85.5545 | 99.4191 | 158.0566 | 507.1006 | 29.7556 | 54.798 | 109.5558 | 215.7397 | 593.4285 | 36.4374 | 64.6696 | 83.4963 | 83.2553 | 95.3761 | 716.8637 |  | 436.1448 | 463.7366 |  | 31.2462 | 100.0757 | 103.6163 | 154.7228 | 571.8272 | 36.6134 | 71.0717 | 105.0378 | 207.9296 | 656.7377 | 25.9983 | 26.0496 | 31.1372 | 46.8723 | 88.8239 | 944.8483 | 937.3292 | 513.2404 | 932.6348 | 36.1567 | 62.5677 | 103.76 | 166.0042 | 554.8662 | 830.7837 | 942.0425 | 844.2558 | 861.8945 | 965.8939 | 977.9138 | 804.9266 | 910.2185 | 796.6754 | 909.249 | 910.0805 | 817.9283 | 819.9091 | 789.2489 | 885.5552 | 847.4619 | 790.5556 | 959.0252 | 965.2729 | 907.7467 | 962.0888 | 948.8776 | 128.4377 | 248.4162 | 171.6421 | 73.0109 | 206.8669 | 233.6558 | 101.3911 | 89.8454 | 105.9971 | 78.6194 | 86.0868 | 167.4556 | 614.0446 | 156.8842 | 83.7555 | 90.1654 | 76.5194 | 96.7799 | 739.0128 | 831.9143 | 828.0648 | 710.0181 | 876.7864 | 98.7463 | 98.403 | 101.3289 | 98.9911 | 496.4549 | 99.0202 | 55.7953 | 161.6626 | 622.9921 | 96.5018 | 26.2592 | 35.0169 | 57.6084 | 89.8091 | 876.0093 | 848.9888 | 803.8295 | 696.6366 | 98.7359 | 43.1435 | 79.3395 | 132.7332 | 522.0326 | 28.7199 | 42.5835 | 82.3078 | 140.1884 | 535.1626 | 25.96 | 26.3966 | 31.1332 | 48.342 | 86.4661 | 446.4747 | 504.2279 | 727.6624 | 662.2827 | 802.9495 | 28.5071 | 40.5485 | 83.3437 | 134.6324 | 488.9763 | 30.2139 | 43.8155 | 83.4013 | 116.7652 | 529.8986 | 26.0615 | 27.1762 | 34.2245 | 52.1844 | 91.4461 | 922.4574 | 888.948 | 882.4704 | 849.6806 | 31.3487 | 84.3423 | 46.9977 | 155.5532 | 569.5967 | 798.593 | 866.8554 | 919.3608 | 976.5559 | 991.1529 | 1008.0912 | 944.0439 | 757.8188 |  | 730.9765 |  | 1013.2432 | 965.348 | 947.6194 | 29.3194 | 39.0836 | 62.2548 | 754.1111 | 553.2793 | 443.1448 | 509.8111 | 121.7241 | 160.3906 | 158.5035 | 118.5422 | -0.0051097 | -0.040281 | 0.0078442 | 0.043212 | 0.0086683 | -0.0019354 | 0.045538 | -0.011364 | -0.032317 | -288.0278 | 17.9346 | -288.3725 | 16.7519 | -285.3846 | 18.8914 | -285.4461 | 16.2715 | -190.2692 | 17.6944 | -190.3492 | 16.8381 | 3863.5431 | 3955.8196 | 976.6633 | 159.4471 | -490.5729 | 498.212
14:01 | 2104 | 808.3931 |  | -110.3119 | -126.8152 | -151.7125 | -91.5238 | -92.4995 | -137.6451 | -133.8845 | 10.5394 | 34.8468 | 12.4211 | 12.604 |  |  |  | -105.7884 | -148.8613 | -161.315 | -71.3025 |  | -155.8929 | -146.6173 | 2.2393 | 1.8847 | 1.5107 | 0.7561 | 71.2952 | 122.9403 | 110.0188 | 79.2274 | 77.8918 | 82.8322 | 134.5358 | 70.4704 | 98.5556 | 52.4111 | 98.0137 | 149.1435 | 623.6585 | 99.1848 | 36.8286 | 50.7874 | 73.0694 | 98.0788 | 830.1823 | 157.8497 | 208.752 | 232.9863 | 361.4013 | 89.2977 | 46.4184 | 92.1808 | 138.5534 | 503.7131 | 98.8385 | 70.987 | 102.0583 | 190.9258 | 604.5706 | 69.6321 | 27.2969 | 38.8113 | 63.7591 | 94.8849 | 661.3014 | 922.5628 | 905.3579 | 906.039 | 56.3747 | 85.6218 | 99.4258 | 158.1429 | 507.3406 | 29.7679 | 54.8291 | 109.6046 | 215.916 | 593.6572 | 36.5384 | 64.6096 | 83.4519 | 83.2464 | 95.3354 | 716.3339 |  | 436.5944 | 464.1591 |  | 31.2421 | 100.0729 | 103.635 | 154.8343 | 572.0843 | 36.6236 | 71.1102 | 105.0465 | 208.0884 | 656.9692 | 26.0039 | 26.0609 | 31.1635 | 46.9071 | 88.8821 | 944.8368 | 937.4214 | 513.4121 | 932.8705 | 36.2197 | 62.6189 | 103.7781 | 166.0944 | 555.0243 | 830.7496 | 939.631 | 844.34 | 862.1664 | 965.733 | 978.1718 | 805.073 | 910.3026 | 796.8785 | 909.4653 | 915.275 | 823.4807 | 829.0328 | 790.1355 | 881.6945 | 851.808 | 779.0543 | 959.1691 | 965.1969 | 907.8128 | 962.1509 | 948.9307 | 128.5182 | 248.8523 | 171.7629 | 72.9995 | 206.9218 | 233.8284 | 101.469 | 89.8558 | 106.1258 | 78.65 | 86.0986 | 167.5559 | 614.2708 | 156.9625 | 83.9248 | 90.1814 | 76.5562 | 96.7745 | 739.0143 | 833.2625 | 828.2235 | 710.2655 | 876.9088 | 98.6161 | 98.405 | 101.3261 | 98.9767 | 496.6363 | 99.0147 | 55.8363 | 161.8148 | 623.1049 | 96.4972 | 26.2639 | 35.0379 | 57.6305 | 89.8414 | 876.1146 | 848.9684 | 803.8429 | 696.6693 | 98.7241 | 43.1825 | 79.3574 | 132.816 | 522.1961 | 28.6905 | 42.6008 | 82.3578 | 140.2563 | 535.3706 | 25.8114 | 26.407 | 31.1244 | 48.3787 | 86.4832 | 447.4399 | 505.2246 | 727.8846 | 663.08 | 803.0563 | 28.5122 | 40.5695 | 83.3744 | 134.6981 | 489.1444 | 30.2322 | 43.8385 | 83.4544 | 116.8126 | 530.2285 | 26.0774 | 27.1696 | 34.2395 | 52.2102 | 91.4581 | 922.8204 | 889.1196 | 883.587 | 849.9617 | 31.3876 | 84.3917 | 47.0281 | 155.6605 | 569.8249 | 799.3927 | 867.2853 | 920.3483 | 976.744 | 991.2944 | 1008.0788 | 944.27 | 757.9173 |  | 731.088 |  | 1013.3211 | 965.441 | 947.765 | 29.3274 | 39.091 | 62.2882 | 754.4864 | 553.4596 | 443.4366 | 509.9965 | 121.8578 | 160.5804 | 158.6565 | 118.6912 | -0.005126 | -0.04033 | 0.0076141 | 0.042859 | 0.0091719 | -0.0019077 | 0.05269 | -0.013976 | -0.067365 | -288.0309 | 18.0064 | -288.3786 | 16.8012 | -285.3446 | 18.8852 | -285.36 | 16.2838 | -190.1492 | 17.7642 | -190.2322 | 16.8751 | 3775.5599 | 3955.1576 | 976.7594 | 159.6185 | -490.251 | 498.4481
14:01 | 2105 | 814.4413 |  | -110.2352 | -126.8708 | -151.6963 | -91.4617 | -92.4116 | -137.5311 | -133.8612 | 10.5321 | 34.7896 | 12.3906 | 12.6048 |  |  |  | -105.7482 | -148.7045 | -161.1916 | -71.2586 |  | -155.6998 | -146.5104 | 2.2597 | 1.8796 | 1.5179 | 0.757 | 71.3697 | 123.0352 | 110.1091 | 79.2662 | 77.9214 | 82.8781 | 134.5854 | 70.496 | 98.5643 | 52.4642 | 98.0379 | 149.2417 | 623.9425 | 99.2073 | 36.8552 | 50.7931 | 73.0719 | 98.0907 | 830.214 | 157.76 | 208.827 | 233.1444 | 361.5419 | 89.3159 | 46.4384 | 92.1385 | 138.6396 | 503.9982 | 98.8381 | 70.8103 | 102.035 | 191.0731 | 604.8059 | 69.6245 | 27.2305 | 38.7899 | 63.8184 | 94.8843 | 670.5917 | 922.6049 | 905.464 | 905.9836 | 56.3804 | 85.6889 | 99.4288 | 158.2249 | 507.5768 | 29.8156 | 54.823 | 109.6305 | 216.0729 | 593.8925 | 36.534 | 64.5285 | 83.3877 | 83.243 | 95.3089 | 710.3555 |  | 438.0351 | 465.2472 |  | 31.2786 | 100.1106 | 103.6646 | 154.9688 | 572.3732 | 36.639 | 71.1529 | 105.042 | 208.2375 | 657.1961 | 26.0149 | 26.0653 | 31.1688 | 46.9369 | 88.9195 | 944.6995 | 937.4218 | 513.4946 | 932.9687 | 36.233 | 62.696 | 103.8086 | 166.1817 | 555.1859 | 830.4049 | 938.0363 | 844.6833 | 862.7339 | 965.5743 | 978.442 | 805.2712 | 910.4732 | 797.0621 | 909.6354 | 895.0159 | 816.9946 | 835.8395 | 805.775 | 879.5372 | 855.7196 | 782.8549 | 977.8821 | 965.1998 | 907.8901 | 962.2871 | 949.0335 | 128.61 | 249.9658 | 171.8749 | 72.9913 | 206.9968 | 234.0258 | 101.5737 | 89.8615 | 106.2426 | 78.7147 | 86.1146 | 167.6035 | 614.4955 | 157.0215 | 84.0418 | 90.1975 | 76.5957 | 96.7709 | 739.1639 | 834.7853 | 828.3881 | 710.6243 | 876.9267 | 98.6748 | 98.4438 | 101.2834 | 98.9673 | 496.8194 | 99.0086 | 55.8708 | 161.9681 | 623.1975 | 96.503 | 26.2718 | 35.0506 | 57.6493 | 89.8542 | 876.1441 | 848.9327 | 803.8558 | 696.728 | 98.7346 | 43.212 | 79.4255 | 132.905 | 522.3807 | 28.6665 | 42.6018 | 82.4225 | 140.3228 | 535.5842 | 25.7393 | 26.4215 | 31.132 | 48.4245 | 86.5039 | 447.9748 | 505.8678 | 728.1457 | 663.5362 | 803.2092 | 28.5146 | 40.5805 | 83.3418 | 134.7442 | 489.3141 | 30.2426 | 43.8614 | 83.4911 | 116.8597 | 530.5067 | 26.1127 | 27.1585 | 34.2811 | 52.25 | 91.4808 | 922.9916 | 889.1807 | 884.4777 | 849.9848 | 31.4315 | 84.4253 | 47.0758 | 155.7569 | 570.0561 | 799.9847 | 868.0202 | 920.6008 | 977.1972 | 991.4414 | 1008.1034 | 944.544 | 758.011 |  | 731.3422 |  | 1013.3983 | 965.5843 | 947.9256 | 29.3457 | 39.1034 | 62.3093 | 754.9192 | 553.6519 | 443.7478 | 510.1971 | 122.0555 | 160.8416 | 158.9127 | 118.8802 | -0.0050157 | -0.040563 | 0.0076802 | 0.043282 | 0.0092769 | -0.0011837 | 0.056745 | 0.0063062 | -0.051264 | -287.877 | 17.99 | -288.1848 | 16.754 | -285.1784 | 18.8811 | -285.283 | 16.2879 | -189.9061 | 17.7252 | -189.9184 | 16.8258 | 3792.6113 | 3955.0635 | 976.8767 | 159.8771 | -489.9543 | 498.6999
14:01 | 2106 | 821.2473 |  | -110.1706 | -126.8398 | -151.3631 | -91.3472 | -92.3673 | -137.4755 | -133.866 | 10.5223 | 34.7394 | 12.3581 | 12.6025 |  |  |  | -105.6953 | -148.3863 | -161.0184 | -71.153 |  | -155.5468 | -146.5261 | 2.2818 | 1.8946 | 1.5329 | 0.7551 | 73.5343 | 123.1122 | 110.177 | 79.2905 | 77.9328 | 82.8982 | 134.6384 | 70.5205 | 98.5457 | 52.4956 | 98.056 | 149.3468 | 624.2226 | 99.2082 | 36.8556 | 50.807 | 73.095 | 98.1269 | 830.1957 | 157.7451 | 208.9084 | 233.3256 | 361.7199 | 89.3469 | 46.4694 | 92.3061 | 138.7296 | 504.2761 | 98.8677 | 70.7189 | 102.0266 | 191.2328 | 605.0532 | 69.6703 | 27.207 | 38.8738 | 63.8926 | 94.9066 | 685.3731 | 922.5891 | 905.4464 | 905.8276 | 56.4263 | 85.7634 | 99.4312 | 158.3161 | 507.8306 | 29.867 | 54.8678 | 109.6636 | 216.2412 | 594.1373 | 36.5575 | 64.5323 | 83.3538 | 83.2601 | 95.3587 | 705.3054 |  | 439.1822 | 466.2311 |  | 31.2627 | 100.1464 | 103.6818 | 155.0574 | 572.5976 | 36.6781 | 71.2099 | 105.044 | 208.3882 | 657.4297 | 26.0241 | 26.0689 | 31.1756 | 46.9681 | 88.9557 | 944.6349 | 937.3078 | 513.5929 | 932.9561 | 36.2355 | 62.7705 | 103.8523 | 166.2699 | 555.3367 | 830.013 | 937.6079 | 845.1529 | 863.3425 | 965.4175 | 978.6917 | 805.4879 | 910.6954 | 797.2216 | 909.7729 | 874.8985 | 810.1733 | 836.5857 | 794.6196 | 884.3301 | 856.4526 | 792.2002 | 987.3436 | 965.2472 | 907.9739 | 962.4375 | 949.1733 | 128.7208 | 251.2043 | 171.9702 | 72.994 | 207.1105 | 234.2335 | 101.6757 | 89.8659 | 106.3009 | 78.7521 | 86.136 | 167.7154 | 614.7101 | 157.1 | 84.1374 | 90.2037 | 76.6303 | 96.7779 | 739.4019 | 837.4846 | 828.4996 | 711.0409 | 876.914 | 98.6036 | 98.4751 | 101.3122 | 98.9597 | 497.0096 | 99.0026 | 55.9182 | 162.1209 | 623.2583 | 96.5064 | 26.2938 | 35.0814 | 57.6798 | 89.871 | 876.1216 | 848.8948 | 803.8571 | 696.7482 | 98.7566 | 43.2479 | 79.4726 | 132.9832 | 522.5757 | 28.6404 | 42.6358 | 82.4729 | 140.404 | 535.792 | 25.787 | 26.4193 | 31.1524 | 48.4261 | 86.5193 | 448.1704 | 506.1208 | 728.3108 | 663.7919 | 803.3873 | 28.5315 | 40.6061 | 83.3745 | 134.7885 | 489.4976 | 30.2457 | 43.8906 | 83.5159 | 116.9016 | 530.7855 | 26.0822 | 27.1694 | 34.295 | 52.2803 | 91.5015 | 923.3911 | 889.1219 | 885.1957 | 850.0699 | 31.4443 | 84.4709 | 47.1007 | 155.8444 | 570.2838 | 800.1943 | 869.1875 | 919.8974 | 977.6551 | 991.5868 | 1008.1091 | 944.7271 | 758.153 |  | 731.5969 |  | 1013.4883 | 965.7522 | 948.0951 | 29.3494 | 39.1338 | 62.3246 | 755.4158 | 553.861 | 444.0326 | 510.4444 | 122.243 | 161.1242 | 159.2089 | 119.0329 | -0.0046451 | -0.040515 | 0.0079543 | 0.04332 | 0.0089226 | -0.0017075 | 0.049144 | -0.004117 | -0.069642 | -287.794 | 17.9941 | -288.1694 | 16.8135 | -285.16 | 18.8996 | -285.2 | 16.2632 | -189.7061 | 17.7395 | -189.7922 | 16.8689 | 3777.7427 | 3954.7761 | 976.9835 | 160.1665 | -489.5266 | 498.9468
14:01 | 2107 | 826.4982 |  | -110.0061 | -126.7571 | -151.1054 | -91.2998 | -92.2663 | -137.4014 | -133.7712 | 10.5117 | 34.6785 | 12.3276 | 12.6014 |  |  |  | -105.4252 | -148.1712 | -160.8181 | -71.0678 |  | -155.326 | -146.3152 | 2.3034 | 1.922 | 1.5467 | 0.7561 | 72.8845 | 123.1797 | 110.2494 | 79.322 | 77.9595 | 82.9325 | 134.6887 | 70.5506 | 98.5614 | 52.5222 | 98.0536 | 149.4519 | 624.4896 | 99.2158 | 36.8695 | 50.8304 | 73.1213 | 98.1764 | 830.1194 | 157.8744 | 209.3166 | 233.5579 | 361.9473 | 89.4046 | 46.5107 | 92.5878 | 138.8229 | 504.5335 | 98.9402 | 70.8028 | 102.0107 | 191.3912 | 605.3059 | 69.7241 | 27.183 | 38.8624 | 63.8946 | 94.8968 | 699.9302 | 922.6492 | 905.4132 | 905.7221 | 56.496 | 85.8339 | 99.4268 | 158.4074 | 508.0762 | 29.8686 | 54.9138 | 109.7112 | 216.4113 | 594.3736 | 36.5481 | 64.5514 | 83.3601 | 83.2743 | 95.4076 | 711.1871 |  | 439.2713 | 466.5112 |  | 31.2871 | 100.1476 | 103.6834 | 155.1254 | 572.8033 | 36.69 | 71.275 | 105.0553 | 208.5489 | 657.65 | 26.0196 | 26.0701 | 31.1907 | 47.0015 | 89.0014 | 944.8512 | 937.1954 | 513.7983 | 932.9981 | 36.3019 | 62.8074 | 103.8609 | 166.3567 | 555.4807 | 830.1149 | 938.7291 | 845.3154 | 863.9829 | 965.2712 | 978.9457 | 805.7199 | 910.9718 | 797.4036 | 909.9567 | 881.0964 | 809.0288 | 836.6604 | 788.6976 | 887.2013 | 857.1454 | 778.664 | 978.0179 | 965.3309 | 908.0568 | 962.6023 | 949.3226 | 128.8131 | 251.9125 | 172.1049 | 72.9828 | 207.2459 | 234.4167 | 101.7393 | 89.8737 | 106.2715 | 78.7822 | 86.1473 | 167.8091 | 614.931 | 157.1754 | 84.2685 | 90.2176 | 76.6593 | 96.7953 | 739.5448 | 840.6671 | 828.6135 | 711.2687 | 876.8768 | 98.6148 | 98.4448 | 101.3163 | 98.9271 | 497.1783 | 99.0144 | 55.9651 | 162.2173 | 623.3167 | 96.518 | 26.2907 | 35.0995 | 57.7013 | 89.8927 | 876.0845 | 848.8554 | 803.8477 | 696.773 | 98.7725 | 43.2677 | 79.5156 | 133.062 | 522.7503 | 28.6066 | 42.6708 | 82.5247 | 140.486 | 536.0029 | 25.8903 | 26.4169 | 31.1657 | 48.4534 | 86.5409 | 448.4733 | 506.3881 | 728.4991 | 664.0744 | 803.5861 | 28.572 | 40.6252 | 83.4225 | 134.8418 | 489.6872 | 30.2578 | 43.9211 | 83.5283 | 116.9626 | 531.1005 | 26.0673 | 27.1705 | 34.3069 | 52.3175 | 91.5027 | 923.8608 | 889.162 | 886.4735 | 850.5707 | 31.5091 | 84.5104 | 47.1324 | 155.9395 | 570.5176 | 800.3316 | 870.4573 | 919.0005 | 978.1274 | 991.7073 | 1008.0366 | 944.8522 | 758.3252 |  | 731.8301 |  | 1013.522 | 966.0131 | 948.2759 | 29.3421 | 39.1618 | 62.3435 | 755.9433 | 554.0965 | 444.2568 | 510.626 | 122.3845 | 161.2911 | 159.3611 | 119.1889 | -0.0047577 | -0.041138 | 0.0076302 | 0.043087 | 0.0094677 | -0.001093 | 0.06145 | 0.003055 | -0.033168 | -287.7509 | 18.0331 | -288.0771 | 16.8074 | -285.0246 | 18.8668 | -285.0738 | 16.2838 | -189.5245 | 17.7601 | -189.5584 | 16.8464 | 3680.7934 | 3955.7536 | 977.078 | 160.3261 | -488.9192 | 499.1766
14:01 | 2108 | 831.4 |  | -109.9302 | -126.8975 | -150.8215 | -91.2085 | -92.1486 | -137.3744 | -133.5909 | 10.4983 | 34.6297 | 12.3069 | 12.6013 |  |  |  | -105.3672 | -147.9303 | -160.607 | -70.934 |  | -155.1976 | -146.1939 | 2.327 | 1.9729 | 1.5528 | 0.7566 | 74.6027 | 123.2504 | 110.3422 | 79.3681 | 78.0028 | 82.9881 | 134.7405 | 70.568 | 98.5845 | 52.546 | 98.0426 | 149.5291 | 624.7686 | 99.2265 | 36.9107 | 50.8482 | 73.1539 | 98.2239 | 830.0399 | 157.9273 | 209.618 | 233.7452 | 362.1266 | 89.4452 | 46.5506 | 92.6445 | 138.9086 | 504.7715 | 98.9644 | 71.0061 | 101.9933 | 191.5571 | 605.5562 | 69.7864 | 27.1977 | 38.8408 | 63.9181 | 94.8997 | 706.5417 | 922.652 | 905.305 | 905.6 | 56.5412 | 85.9063 | 99.4087 | 158.505 | 508.3296 | 29.8565 | 54.9537 | 109.7645 | 216.5971 | 594.6039 | 36.534 | 64.5251 | 83.3538 | 83.2885 | 95.4191 | 720.466 |  | 439.244 | 466.601 |  | 31.3223 | 100.1352 | 103.6726 | 155.209 | 573.0444 | 36.7015 | 71.3004 | 105.0576 | 208.692 | 657.8567 | 26.03 | 26.0676 | 31.1941 | 47.0313 | 89.0346 | 945.1979 | 937.0919 | 514.0468 | 932.8308 | 36.3263 | 62.8665 | 103.8667 | 166.45 | 555.6191 | 830.7626 | 941.4986 | 845.1548 | 864.499 | 965.1277 | 979.1882 | 805.9851 | 911.3149 | 797.6433 | 910.1412 | 899.3068 | 809.5431 | 840.1663 | 803.7095 | 876.083 | 857.1461 | 769.7134 | 973.3796 | 965.4757 | 908.1439 | 962.8263 | 949.4833 | 128.8916 | 252.708 | 172.2037 | 72.9791 | 207.3985 | 234.5711 | 101.7433 | 89.8861 | 106.12 | 78.8367 | 86.1653 | 167.8817 | 615.164 | 157.2285 | 84.418 | 90.2356 | 76.6966 | 96.8024 | 739.6662 | 842.0951 | 828.7471 | 711.5345 | 876.8 | 98.6711 | 98.3994 | 101.2762 | 98.941 | 497.3504 | 99.0144 | 55.9988 | 162.3233 | 623.4481 | 96.5416 | 26.297 | 35.1286 | 57.7337 | 89.9143 | 876.0588 | 848.8305 | 803.848 | 696.8256 | 98.7653 | 43.2872 | 79.6171 | 133.152 | 522.921 | 28.641 | 42.6834 | 82.5782 | 140.532 | 536.2215 | 25.8649 | 26.4211 | 31.203 | 48.5163 | 86.5782 | 448.7326 | 506.6754 | 728.797 | 664.2332 | 803.7744 | 28.5864 | 40.6554 | 83.4277 | 134.9096 | 489.8706 | 30.2805 | 43.9515 | 83.5405 | 117.0319 | 531.4673 | 26.0772 | 27.1759 | 34.3091 | 52.3428 | 91.5105 | 924.1854 | 889.3525 | 887.1248 | 851.0034 | 31.5261 | 84.5447 | 47.1666 | 156.0394 | 570.7452 | 800.3176 | 871.8098 | 918.4653 | 978.2513 | 991.8456 | 1007.9897 | 945.0199 | 758.5173 |  | 732.0734 |  | 1013.5229 | 966.2684 | 948.449 | 29.3491 | 39.1787 | 62.3615 | 756.3412 | 554.3231 | 444.4631 | 510.8305 | 122.5763 | 161.5479 | 159.668 | 119.3378 | -0.005084 | -0.040599 | 0.0077508 | 0.043397 | 0.0084629 | -0.0016297 | 0.039716 | -0.0037195 | -0.058458 | -287.5632 | 17.9798 | -287.9447 | 16.8197 | -284.9692 | 18.8955 | -285.0092 | 16.2694 | -189.2507 | 17.7169 | -189.346 | 16.8566 | 3695.6285 | 3954.9851 | 977.1764 | 160.6079 | -488.4605 | 499.3931
14:01 | 2109 | 835.6643 |  | -109.6898 | -126.9931 | -150.7403 | -91.1104 | -92.1017 | -137.1989 | -133.4349 | 10.4866 | 34.6071 | 12.2956 | 12.601 |  |  |  | -105.2141 | -147.6876 | -160.4704 | -70.8373 |  | -154.995 | -146.0501 | 2.3502 | 1.9624 | 1.5618 | 0.7544 | 74.5675 | 123.3312 | 110.4194 | 79.405 | 78.0309 | 83.0275 | 134.793 | 70.5828 | 98.5737 | 52.5824 | 98.0472 | 149.6084 | 625.0754 | 99.2166 | 36.9332 | 50.873 | 73.1801 | 98.2591 | 830.0084 | 157.9101 | 209.7008 | 233.9449 | 362.3201 | 89.4559 | 46.5838 | 92.5121 | 138.9883 | 505.0161 | 98.9281 | 71.3029 | 101.9651 | 191.7405 | 605.8124 | 69.8115 | 27.2269 | 38.8649 | 63.9466 | 94.9135 | 714.3492 | 922.5596 | 905.2362 | 905.4284 | 56.5414 | 85.9794 | 99.4147 | 158.6021 | 508.5882 | 29.8892 | 55.0083 | 109.8205 | 216.7859 | 594.8512 | 36.6014 | 64.5336 | 83.3604 | 83.3203 | 95.4131 | 723.7011 |  | 439.2323 | 466.8698 |  | 31.3485 | 100.1724 | 103.6763 | 155.3021 | 573.2744 | 36.7593 | 71.3309 | 105.0449 | 208.8331 | 658.0785 | 26.0283 | 26.0795 | 31.2022 | 47.0603 | 89.0735 | 945.3757 | 937.226 | 514.3639 | 932.8939 | 36.3382 | 62.9378 | 103.9008 | 166.5435 | 555.7625 | 831.4554 | 945.1106 | 844.7568 | 864.7571 | 964.9869 | 979.3927 | 806.2459 | 911.6486 | 797.8967 | 910.2178 | 923.6377 | 811.8676 | 843.7874 | 799.9902 | 856.8473 | 857.1859 | 773.2633 | 972.7224 | 965.6436 | 908.2304 | 963.131 | 949.6524 | 128.9788 | 253.6069 | 172.2893 | 72.9827 | 207.5228 | 234.742 | 101.7418 | 89.893 | 105.9762 | 78.8621 | 86.194 | 168.006 | 615.3863 | 157.3197 | 84.5329 | 90.2531 | 76.7331 | 96.8093 | 739.9231 | 842.3668 | 828.8515 | 711.9324 | 876.7029 | 98.6894 | 98.4001 | 101.2893 | 98.9699 | 497.5415 | 99.0105 | 56.0355 | 162.4802 | 623.5927 | 96.5543 | 26.3284 | 35.1762 | 57.7721 | 89.9463 | 876.0175 | 848.788 | 803.8381 | 696.8341 | 98.761 | 43.3322 | 79.6505 | 133.2331 | 523.112 | 28.6775 | 42.7143 | 82.5824 | 140.666 | 536.4609 | 25.9521 | 26.4337 | 31.2507 | 48.5416 | 86.6088 | 448.9772 | 507.0008 | 729.1157 | 664.4471 | 803.9294 | 28.6085 | 40.6992 | 83.4789 | 134.968 | 490.0564 | 30.2813 | 43.9807 | 83.5625 | 117.1108 | 531.8612 | 26.0803 | 27.1872 | 34.302 | 52.3527 | 91.5194 | 924.3041 | 889.4823 | 887.4236 | 851.1497 | 31.5408 | 84.5836 | 47.1918 | 156.1362 | 570.9609 | 800.1475 | 872.6083 | 918.9607 | 978.0482 | 991.9898 | 1007.9187 | 945.1614 | 758.8336 |  | 732.2545 |  | 1013.5007 | 966.5551 | 948.6171 | 29.3551 | 39.1935 | 62.3772 | 756.7017 | 554.5471 | 444.7212 | 511.0075 | 122.7606 | 161.7758 | 159.8949 | 119.5581 | -0.0051915 | -0.040437 | 0.0075008 | 0.04279 | 0.0087106 | -0.0023031 | 0.041824 | -0.0038916 | -0.04917 | -287.5509 | 18.0598 | -287.9632 | 16.8566 | -284.9261 | 18.875 | -284.8953 | 16.2735 | -189.1183 | 17.7847 | -189.2353 | 16.8813 | 3623.3331 | 3954.4851 | 977.2653 | 160.8354 | -487.9571 | 499.6341
14:01 | 2110 | 839.5013 |  | -109.4858 | -127.0334 | -150.4774 | -90.9748 | -92.0008 | -137.0712 | -133.3969 | 10.477 | 34.5746 | 12.2778 | 12.599 |  |  |  | -105.1756 | -147.4857 | -160.3499 | -70.8355 |  | -154.8749 | -145.8779 | 2.3744 | 1.9717 | 1.576 | 0.7547 | 74.263 | 123.4111 | 110.4733 | 79.4319 | 78.0416 | 83.0546 | 134.8419 | 70.6012 | 98.5612 | 52.6261 | 98.0544 | 149.6828 | 625.3796 | 99.2134 | 36.9637 | 50.8943 | 73.1959 | 98.2781 | 829.9475 | 157.9816 | 209.9164 | 234.1693 | 362.5419 | 89.461 | 46.6164 | 92.3771 | 139.066 | 505.2754 | 98.94 | 71.7092 | 101.9582 | 191.9179 | 606.0799 | 69.8719 | 27.2643 | 38.9069 | 63.9608 | 94.9258 | 730.1534 | 922.3875 | 905.0281 | 905.1532 | 56.5801 | 86.0587 | 99.4219 | 158.6816 | 508.8434 | 29.9212 | 55.0492 | 109.8605 | 216.957 | 595.0839 | 36.6053 | 64.5181 | 83.3362 | 83.3381 | 95.396 | 724.5024 |  | 439.3301 | 467.2013 |  | 31.3794 | 100.1828 | 103.686 | 155.4017 | 573.5019 | 36.7859 | 71.4161 | 105.0453 | 208.9794 | 658.3134 | 26.0486 | 26.0815 | 31.2204 | 47.0831 | 89.1153 | 945.5283 | 937.4369 | 514.6423 | 933.2715 | 36.403 | 62.972 | 103.9128 | 166.6403 | 555.9131 | 831.9162 | 948.5477 | 844.1689 | 864.9596 | 964.8604 | 979.5289 | 806.4931 | 911.9101 | 798.1301 | 910.2081 | 943.3638 | 815.0103 | 837.2937 | 772.2597 | 854.8846 | 858.8665 | 783.1446 | 975.9916 | 965.8361 | 908.3172 | 963.5162 | 949.8508 | 129.0689 | 254.2586 | 172.4433 | 72.9748 | 207.6091 | 234.9329 | 101.7795 | 89.8968 | 105.961 | 78.9129 | 86.2358 | 168.1595 | 615.6094 | 157.4316 | 84.6695 | 90.2645 | 76.7677 | 96.8195 | 739.9892 | 842.6511 | 828.8935 | 712.1443 | 876.5927 | 98.8521 | 98.4259 | 101.3302 | 98.9714 | 497.7318 | 99.0255 | 56.0813 | 162.633 | 623.7235 | 96.5565 | 26.3339 | 35.1809 | 57.7861 | 89.9582 | 875.9373 | 848.7364 | 803.8251 | 696.8503 | 98.7623 | 43.3639 | 79.7124 | 133.3208 | 523.2945 | 28.7128 | 42.7459 | 82.6367 | 140.8022 | 536.6875 | 26.0624 | 26.4424 | 31.2577 | 48.5635 | 86.6338 | 449.5625 | 507.6928 | 729.4673 | 665.0559 | 804.0722 | 28.6231 | 40.7296 | 83.5596 | 135.028 | 490.2365 | 30.2911 | 44.0118 | 83.5991 | 117.2086 | 532.2443 | 26.1005 | 27.1956 | 34.3281 | 52.3908 | 91.5524 | 924.2429 | 889.4641 | 887.7339 | 851.131 | 31.5816 | 84.6371 | 47.2238 | 156.2437 | 571.1917 | 800.2902 | 872.7964 | 919.0269 | 977.6747 | 992.1076 | 1007.8069 | 945.2809 | 759.2091 |  | 732.4469 |  | 1013.4639 | 966.79 | 948.7693 | 29.3636 | 39.2071 | 62.3998 | 757.0522 | 554.7726 | 444.9587 | 511.2369 | 122.8982 | 161.9972 | 160.0881 | 119.6816 | -0.005484 | -0.041245 | 0.0073262 | 0.043273 | 0.0083262 | -0.0016094 | 0.041038 | -0.010884 | -0.05878 | -287.3939 | 18.0085 | -287.7478 | 16.8135 | -284.7661 | 18.8976 | -284.843 | 16.2817 | -188.8876 | 17.721 | -188.9368 | 16.8299 | 3605.5906 | 3954.5004 | 977.326 | 161.0426 | -487.5119 | 499.8657
14:01 | 2111 | 842.9976 |  | -109.4443 | -127.1597 | -150.3676 | -90.8789 | -91.9226 | -136.9929 | -133.386 | 10.4694 | 34.5431 | 12.2539 | 12.5969 |  |  |  | -105.0698 | -147.3713 | -160.1646 | -70.7755 |  | -154.7823 | -145.7449 | 2.3923 | 1.974 | 1.5838 | 0.755 | 75.1431 | 123.4817 | 110.5457 | 79.4623 | 78.0588 | 83.0862 | 134.8893 | 70.6156 | 98.5776 | 52.649 | 98.0614 | 149.7651 | 625.6854 | 99.1983 | 36.9632 | 50.9236 | 73.2303 | 98.308 | 829.8509 | 158.0543 | 210.1664 | 234.3752 | 362.7549 | 89.4977 | 46.6523 | 92.3574 | 139.155 | 505.5397 | 98.9635 | 72.116 | 102.0178 | 192.079 | 606.3333 | 69.9319 | 27.2648 | 38.9443 | 63.9964 | 94.9305 | 743.8617 | 922.177 | 904.6417 | 904.843 | 56.6646 | 86.1271 | 99.4284 | 158.7609 | 509.104 | 29.9316 | 55.0913 | 109.9011 | 217.1319 | 595.3115 | 36.5962 | 64.4103 | 83.2406 | 83.3099 | 95.4106 | 722.6995 |  | 439.6688 | 467.4844 |  | 31.3683 | 100.1768 | 103.7013 | 155.4958 | 573.7535 | 36.811 | 71.4938 | 105.0555 | 209.1259 | 658.54 | 26.0687 | 26.0843 | 31.2407 | 47.1148 | 89.1629 | 945.6 | 937.582 | 514.934 | 933.5749 | 36.4212 | 63.0289 | 103.9464 | 166.7416 | 556.0595 | 831.943 | 950.439 | 843.4153 | 865.1548 | 964.7626 | 979.617 | 806.72 | 912.1309 | 798.3197 | 910.1767 | 930.298 | 815.8862 | 829.0833 | 759.5946 | 863.3537 | 858.4698 | 797.2924 | 962.301 | 966.0943 | 908.4125 | 963.9668 | 950.1052 | 129.1652 | 254.7581 | 172.5743 | 72.9731 | 207.695 | 235.1001 | 101.8212 | 89.9079 | 106.0171 | 78.987 | 86.273 | 168.2611 | 615.835 | 157.5079 | 84.8352 | 90.2728 | 76.8089 | 96.8313 | 740.1537 | 842.911 | 828.9597 | 712.5601 | 876.4655 | 98.9451 | 98.4424 | 101.3196 | 98.9572 | 497.9135 | 99.0301 | 56.1227 | 162.7738 | 623.8701 | 96.5487 | 26.32 | 35.1702 | 57.7996 | 89.9651 | 875.8353 | 848.687 | 803.8045 | 696.8953 | 98.7637 | 43.3861 | 79.8122 | 133.4103 | 523.4476 | 28.7033 | 42.7896 | 82.745 | 140.8826 | 536.9159 | 26.0887 | 26.4385 | 31.2487 | 48.5919 | 86.6577 | 450.4358 | 508.5409 | 729.7564 | 665.8108 | 804.1997 | 28.6242 | 40.7594 | 83.6461 | 135.1011 | 490.4124 | 30.331 | 44.043 | 83.6538 | 117.3101 | 532.6348 | 26.0932 | 27.2138 | 34.3431 | 52.4236 | 91.5752 | 924.2112 | 889.214 | 888.2703 | 847.8578 | 31.5335 | 84.6838 | 47.2593 | 156.3463 | 571.4394 | 800.5536 | 872.9427 | 918.6555 | 977.3209 | 992.2128 | 1007.7294 | 945.3648 | 759.6084 |  | 732.6716 |  | 1013.4471 | 967.0463 | 948.9208 | 29.3244 | 39.2266 | 62.4121 | 757.3873 | 555.009 | 445.1738 | 511.449 | 123.091 | 162.2102 | 160.324 | 119.8306 | -0.0048019 | -0.040904 | 0.0082894 | 0.044056 | 0.0090246 | -0.0020055 | 0.058217 | -0.0098318 | -0.046002 | -287.3139 | 18.0475 | -287.7417 | 16.8956 | -284.7876 | 18.9017 | -284.7292 | 16.2612 | -188.6783 | 17.7498 | -188.8137 | 16.8956 | 3616.2238 | 3955.3764 | 977.3876 | 161.2671 | -487.2181 | 500.0914
14:01 | 2112 | 847.2219 |  | -109.46 | -127.395 | -150.0452 | -90.8093 | -91.7556 | -136.8949 | -133.1553 | 10.4613 | 34.4883 | 12.2303 | 12.5961 |  |  |  | -105.0091 | -147.3353 | -159.8574 | -70.637 |  | -154.6514 | -145.6485 | 2.4154 | 1.9907 | 1.5926 | 0.7561 | 74.9124 | 123.5502 | 110.6164 | 79.4885 | 78.082 | 83.1194 | 134.9421 | 70.6271 | 98.5927 | 52.6783 | 98.0832 | 149.8882 | 625.9951 | 99.1848 | 36.9635 | 50.9594 | 73.2576 | 98.3475 | 829.7211 | 158.1463 | 210.4772 | 234.622 | 362.9964 | 89.537 | 46.6864 | 92.4487 | 139.2464 | 505.8044 | 98.9278 | 72.3437 | 102.0534 | 192.2351 | 606.5853 | 69.9195 | 27.2873 | 38.9119 | 64.0085 | 94.9067 | 748.6057 | 922.0177 | 904.3397 | 904.5638 | 56.6587 | 86.1839 | 99.4338 | 158.8478 | 509.3549 | 29.9394 | 55.134 | 109.9515 | 217.3135 | 595.5658 | 36.581 | 64.3583 | 83.2206 | 83.3137 | 95.3735 | 720.6452 |  | 440.3133 | 468.0296 |  | 31.3944 | 100.1904 | 103.7046 | 155.5946 | 573.9954 | 36.8163 | 71.5437 | 105.0731 | 209.2739 | 658.7583 | 26.0595 | 26.0841 | 31.2545 | 47.1491 | 89.2064 | 945.4871 | 937.7913 | 515.2174 | 933.8674 | 36.4783 | 63.0755 | 103.943 | 166.8188 | 556.2099 | 831.5575 | 951.1721 | 842.8023 | 865.3218 | 964.6926 | 979.6716 | 806.9355 | 912.4332 | 798.4345 | 910.1398 | 899.5068 | 819.0532 | 835.2775 | 758.341 | 867.3374 | 855.556 | 801.1441 | 948.0586 | 966.3737 | 908.5223 | 964.4193 | 950.3616 | 129.2614 | 256.1631 | 172.692 | 72.9876 | 207.8349 | 235.2455 | 101.8756 | 89.9248 | 106.0905 | 79.0646 | 86.3046 | 168.3584 | 616.0738 | 157.5949 | 84.9983 | 90.2885 | 76.8472 | 96.8439 | 740.5363 | 843.1451 | 829.0337 | 713.2114 | 876.3519 | 98.9207 | 98.4377 | 101.3144 | 98.9689 | 498.0933 | 99.0208 | 56.1678 | 162.9102 | 623.9973 | 96.5496 | 26.3161 | 35.1815 | 57.8195 | 89.9871 | 875.7479 | 848.6265 | 803.7817 | 696.9262 | 98.772 | 43.42 | 79.8452 | 133.4902 | 523.6049 | 28.7324 | 42.8112 | 82.8019 | 140.992 | 537.1682 | 26.1101 | 26.4452 | 31.2639 | 48.6223 | 86.6886 | 450.993 | 509.044 | 729.9746 | 666.2148 | 804.3165 | 28.6257 | 40.7883 | 83.7029 | 135.152 | 490.5968 | 30.3503 | 44.0744 | 83.7763 | 117.4019 | 532.9723 | 26.1 | 27.2358 | 34.3524 | 52.4502 | 91.5841 | 924.202 | 889.1285 | 888.7617 | 843.7453 | 31.5013 | 84.7462 | 47.2837 | 156.4436 | 571.6746 | 800.5702 | 873.3717 | 918.524 | 976.7185 | 992.2917 | 1007.7033 | 945.4428 | 760.0992 |  | 732.9585 |  | 1013.4732 | 967.3334 | 949.0665 | 29.3685 | 39.2382 | 62.4482 | 757.7388 | 555.2841 | 445.4026 | 511.582 | 123.2959 | 162.4967 | 160.5538 | 120.0569 | -0.0056666 | -0.041481 | 0.0073565 | 0.043094 | 0.0088208 | -0.0019077 | 0.04754 | 0.013575 | -0.046178 | -287.2678 | 18.0475 | -287.5847 | 16.832 | -284.5722 | 18.8893 | -284.6645 | 16.3002 | -188.5337 | 17.7395 | -188.5245 | 16.8299 | 3628.0195 | 3954.6685 | 977.4594 | 161.5252 | -486.7962 | 500.3433
14:01 | 2113 | 851.5054 |  | -109.3929 | -127.6229 | -149.9168 | -90.705 | -91.6563 | -136.8991 | -133.0514 | 10.4505 | 34.4588 | 12.2185 | 12.5942 |  |  |  | -104.961 | -147.3003 | -159.6949 | -70.5466 |  | -154.5034 | -145.4942 | 2.4375 | 2.0048 | 1.6073 | 0.7566 | 73.0569 | 123.6269 | 110.6748 | 79.5188 | 78.1037 | 83.1526 | 134.9935 | 70.6432 | 98.5875 | 52.7185 | 98.0705 | 150.0039 | 626.3055 | 99.1825 | 36.9944 | 50.957 | 73.2538 | 98.3534 | 829.5876 | 158.3438 | 210.8834 | 234.8863 | 363.242 | 89.5442 | 46.7266 | 92.6141 | 139.3273 | 506.0506 | 98.8844 | 72.4021 | 102.0673 | 192.4114 | 606.8435 | 69.9323 | 27.3128 | 38.8817 | 64.0136 | 94.9 | 752.6681 | 921.8438 | 904.0477 | 904.3036 | 56.6315 | 86.2543 | 99.4215 | 158.9433 | 509.6074 | 29.9621 | 55.1729 | 110.0038 | 217.4967 | 595.8258 | 36.6258 | 64.316 | 83.198 | 83.3571 | 95.3324 | 718.6368 |  | 440.7405 | 468.6191 |  | 31.429 | 100.2166 | 103.7029 | 155.7054 | 574.2407 | 36.8146 | 71.5994 | 105.0877 | 209.429 | 658.9893 | 26.0533 | 26.0878 | 31.2698 | 47.1711 | 89.2568 | 945.3619 | 937.8967 | 515.3648 | 934.0496 | 36.5271 | 63.119 | 103.9682 | 166.905 | 556.3519 | 831.1499 | 950.8377 | 842.3965 | 865.4478 | 964.6554 | 979.6931 | 807.1782 | 912.9396 | 798.472 | 910.0885 | 880.1593 | 824.8707 | 840.3207 | 752.2167 | 867.9406 | 853.3227 | 806.538 | 949.4047 | 966.6156 | 908.6432 | 964.769 | 950.5681 | 129.3391 | 258.3747 | 172.8348 | 72.9907 | 207.9634 | 235.4174 | 101.9171 | 89.9376 | 106.1338 | 79.1302 | 86.3332 | 168.4712 | 616.3085 | 157.6757 | 85.1621 | 90.3035 | 76.8822 | 96.8451 | 741.0109 | 843.3861 | 829.096 | 713.746 | 876.2923 | 98.9107 | 98.4227 | 101.3189 | 98.9649 | 498.2774 | 99.0303 | 56.2167 | 163.034 | 624.1261 | 96.5618 | 26.3244 | 35.2014 | 57.849 | 90.0089 | 875.7051 | 848.5608 | 803.7641 | 696.9398 | 98.7756 | 43.4638 | 79.905 | 133.5693 | 523.782 | 28.7636 | 42.8085 | 82.8268 | 141.0714 | 537.4028 | 26.095 | 26.4473 | 31.2656 | 48.6385 | 86.712 | 451.5026 | 509.6955 | 730.2923 | 666.4833 | 804.448 | 28.6502 | 40.8118 | 83.7519 | 135.1985 | 490.7662 | 30.3444 | 44.1031 | 83.9501 | 117.4889 | 533.1813 | 26.0885 | 27.2456 | 34.3917 | 52.4877 | 91.5965 | 924.3048 | 889.1419 | 888.9152 | 842.1629 | 31.4946 | 84.8182 | 47.3112 | 156.542 | 571.9075 | 800.5077 | 874.0967 | 918.0633 | 975.7275 | 992.3357 | 1007.7205 | 945.4855 | 760.6309 |  | 733.273 |  | 1013.5658 | 967.5751 | 949.2069 | 29.4045 | 39.2429 | 62.4711 | 758.1148 | 555.5987 | 445.6454 | 511.7246 | 123.4662 | 162.7136 | 160.7791 | 120.2541 | -0.0052928 | -0.040834 | 0.0074967 | 0.043096 | 0.0092369 | -0.0016732 | 0.039438 | 0.0055031 | -0.043279 | -287.117 | 18.0393 | -287.5232 | 16.8936 | -284.5661 | 18.9304 | -284.6276 | 16.2776 | -188.2968 | 17.7272 | -188.3675 | 16.8813 | 3682.5406 | 3955.8614 | 977.5298 | 161.7463 | -486.5234 | 500.6221
14:01 | 2114 | 856.9062 |  | -109.2904 | -127.6832 | -149.6593 | -90.6671 | -91.6255 | -136.8992 | -132.9978 | 10.4426 | 34.425 | 12.1976 | 12.5927 |  |  |  | -105.0454 | -147.2693 | -159.5446 | -70.5113 |  | -154.4455 | -145.433 | 2.4647 | 2.0164 | 1.6152 | 0.7564 | 68.763 | 123.7093 | 110.7439 | 79.5577 | 78.1273 | 83.1983 | 135.0404 | 70.6608 | 98.5893 | 52.7529 | 97.9941 | 150.0835 | 626.5979 | 99.1866 | 37.0203 | 50.9751 | 73.2722 | 98.3663 | 829.4573 | 158.4559 | 211.1113 | 235.1213 | 363.4774 | 89.5626 | 46.7436 | 92.7599 | 139.4083 | 506.2973 | 98.8944 | 72.3673 | 102.0833 | 192.5888 | 607.0958 | 69.9614 | 27.2648 | 38.9452 | 64.0617 | 94.904 | 763.8532 | 921.625 | 903.8237 | 904.0455 | 56.6784 | 86.3245 | 99.4143 | 159.0421 | 509.8616 | 30.0009 | 55.2199 | 110.045 | 217.679 | 596.0769 | 36.6599 | 64.3018 | 83.1726 | 83.3877 | 95.3664 | 717.8024 |  | 440.8954 | 469.0671 |  | 31.4642 | 100.2417 | 103.7348 | 155.7962 | 574.4553 | 36.8041 | 71.6681 | 105.1009 | 209.5729 | 659.2376 | 26.0601 | 26.1015 | 31.2853 | 47.2023 | 89.3119 | 945.223 | 937.9273 | 515.5392 | 934.2153 | 36.5178 | 63.1668 | 104.0149 | 167.005 | 556.4914 | 830.7452 | 951.1037 | 842.092 | 865.4862 | 964.6525 | 979.6867 | 807.4488 | 913.6448 | 798.4659 | 909.9846 | 875.6198 | 832.7304 | 838.2252 | 758.9524 | 861.7999 | 853.2183 | 809.7094 | 954.6757 | 966.7373 | 908.761 | 964.93 | 950.6941 | 129.4297 | 266.4625 | 172.9575 | 72.9927 | 208.0336 | 235.5979 | 101.9318 | 89.9486 | 106.1503 | 79.1608 | 86.3542 | 168.5532 | 616.5332 | 157.7487 | 85.3101 | 90.3185 | 76.9207 | 96.8447 | 741.3863 | 843.5823 | 829.1973 | 713.9913 | 876.2639 | 98.0462 | 98.4186 | 101.3159 | 98.954 | 498.4659 | 99.0476 | 56.2642 | 163.1355 | 624.2622 | 96.5675 | 26.3389 | 35.228 | 57.8799 | 90.0398 | 875.6945 | 848.5101 | 803.7342 | 696.9463 | 98.7882 | 43.5028 | 79.9616 | 133.6497 | 523.9527 | 28.7702 | 42.8635 | 82.8851 | 141.1716 | 537.6425 | 25.9225 | 26.4575 | 31.2711 | 48.6613 | 86.731 | 452.4308 | 510.6223 | 730.5642 | 667.0215 | 804.6072 | 28.6686 | 40.8438 | 83.8105 | 135.2676 | 490.942 | 30.3518 | 44.1339 | 84.1094 | 117.5781 | 533.3515 | 26.0694 | 27.2469 | 34.4075 | 52.5062 | 91.6139 | 924.5874 | 889.1241 | 889.1314 | 841.2567 | 31.5098 | 84.869 | 47.3409 | 156.6278 | 572.1397 | 800.6129 | 874.5902 | 917.5379 | 974.7996 | 992.3523 | 1007.6976 | 945.5136 | 761.1644 |  | 733.5397 |  | 1013.7151 | 967.819 | 949.3209 | 29.4193 | 39.2449 | 62.4898 | 758.4543 | 555.9042 | 445.9102 | 511.9578 | 123.6375 | 162.9036 | 161.0251 | 120.3483 | -0.005259 | -0.04089 | 0.0079742 | 0.043433 | 0.0092955 | -0.0018989 | 0.041457 | 0.00031787 | -0.050556 | -287.0924 | 18.105 | -287.4709 | 16.8689 | -284.4061 | 18.8647 | -284.4492 | 16.294 | -188.1306 | 17.7826 | -188.1645 | 16.8381 | 3618.3297 | 3955.4572 | 977.5947 | 161.9643 | -486.3215 | 500.9072
14:01 | 2115 | 864.2413 |  | -109.3551 | -127.6888 | -149.404 | -90.6386 | -91.4034 | -136.6394 | -132.791 | 10.4342 | 34.3763 | 12.1727 | 12.5906 |  |  |  | -104.9954 | -147.2199 | -159.3399 | -70.4556 |  | -154.2781 | -145.1666 | 2.4917 | 2.0323 | 1.6253 | 0.7568 | 72.0439 | 123.7752 | 110.8234 | 79.5946 | 78.1586 | 83.2457 | 135.0906 | 70.6726 | 98.5939 | 52.7853 | 97.8735 | 150.1712 | 626.8866 | 99.1937 | 37.0312 | 51.0228 | 73.3079 | 98.4359 | 829.328 | 158.5374 | 211.2876 | 235.3542 | 363.6922 | 89.6035 | 46.7814 | 92.9325 | 139.4966 | 506.5474 | 98.8834 | 72.2951 | 102.0936 | 192.7575 | 607.344 | 70.0223 | 27.2346 | 39.0204 | 64.1255 | 94.9084 | 775.6551 | 921.4013 | 903.722 | 903.828 | 56.6815 | 86.392 | 99.4228 | 159.1297 | 510.1112 | 29.9975 | 55.2836 | 110.0853 | 217.8826 | 596.3218 | 36.6031 | 64.2899 | 83.1887 | 83.4021 | 95.3973 | 715.6249 |  | 441.1027 | 469.5093 |  | 31.4481 | 100.2241 | 103.7448 | 155.8428 | 574.6225 | 36.8322 | 71.7165 | 105.1159 | 209.7124 | 659.4687 | 26.0604 | 26.1054 | 31.3001 | 47.2279 | 89.355 | 945.0883 | 937.9439 | 515.7079 | 934.3882 | 36.5464 | 63.1969 | 103.9975 | 167.0898 | 556.6444 | 830.3562 | 950.8199 | 842.3128 | 865.5237 | 964.6914 | 979.6018 | 807.7012 | 914.4248 | 798.4356 | 909.7983 | 886.9847 | 834.8433 | 835.1485 | 779.2934 | 856.6876 | 850.4379 | 812.7963 | 957.57 | 966.6793 | 908.8717 | 964.9235 | 950.7346 | 129.5286 | 275.6101 | 173.0652 | 72.9935 | 208.0665 | 235.7405 | 101.9387 | 89.9589 | 106.1716 | 79.1923 | 86.3737 | 168.656 | 616.7567 | 157.8281 | 85.4579 | 90.3273 | 76.958 | 96.8435 | 741.3963 | 843.6215 | 829.2749 | 714.0685 | 876.2088 | 98.041 | 98.4155 | 101.3302 | 98.9397 | 498.6478 | 99.0385 | 56.2959 | 163.2291 | 624.3967 | 96.5683 | 26.3587 | 35.2431 | 57.898 | 90.063 | 875.6749 | 848.4779 | 803.7096 | 696.9478 | 98.7893 | 43.5456 | 79.947 | 133.7319 | 524.128 | 28.8518 | 42.892 | 82.9615 | 141.3143 | 537.9064 | 25.7911 | 26.474 | 31.2864 | 48.6941 | 86.7623 | 453.3185 | 511.541 | 730.6398 | 667.6715 | 804.8026 | 28.6342 | 40.8823 | 83.8827 | 135.3369 | 491.1418 | 30.3722 | 44.17 | 84.2459 | 117.6519 | 533.511 | 26.0927 | 27.2481 | 34.4165 | 52.53 | 91.6373 | 924.9263 | 889.3973 | 889.4566 | 841.1742 | 31.5543 | 84.9029 | 47.3783 | 156.7235 | 572.3596 | 801.2118 | 875.1495 | 918.1569 | 974.4068 | 992.3432 | 1007.6222 | 945.5253 | 761.6785 |  | 733.8064 |  | 1013.9156 | 968.0492 | 949.4271 | 29.4235 | 39.2616 | 62.5185 | 758.7108 | 556.2006 | 446.179 | 512.1775 | 123.8313 | 163.1683 | 161.2621 | 120.5838 | -0.00499 | -0.041068 | 0.0072356 | 0.043139 | 0.0091416 | -0.0013244 | 0.065704 | -0.019239 | -0.058744 | -286.8985 | 18.0598 | -287.3109 | 16.8792 | -284.3538 | 18.9181 | -284.4615 | 16.2879 | -187.9214 | 17.7293 | -187.9183 | 16.8546 | 3610.936 | 3954.1962 | 977.647 | 162.2152 | -485.8127 | 501.1898
14:01 | 2116 | 869.5461 |  | -109.3233 | -127.4694 | -149.1517 | -90.4642 | -91.3213 | -136.5897 | -132.6965 | 10.4224 | 34.3388 | 12.1521 | 12.5902 |  |  |  | -104.8964 | -147.0709 | -159.1638 | -70.3503 |  | -154.2091 | -145.136 | 2.5141 | 2.0412 | 1.6304 | 0.7555 | 71.7452 | 123.8483 | 110.9009 | 79.6358 | 78.1958 | 83.2898 | 135.1468 | 70.6814 | 98.5807 | 52.8202 | 97.7602 | 150.2798 | 627.1909 | 99.2064 | 37.0275 | 51.0682 | 73.3367 | 98.5005 | 829.2403 | 158.689 | 211.5866 | 235.5929 | 363.8935 | 89.634 | 46.8406 | 93.0431 | 139.5897 | 506.7782 | 98.8754 | 72.3029 | 102.1087 | 192.9417 | 607.6071 | 70.1172 | 27.2622 | 39.0756 | 64.1822 | 94.9256 | 780.5993 | 921.2774 | 903.7093 | 903.6921 | 56.7087 | 86.4561 | 99.4207 | 159.2196 | 510.3609 | 29.9923 | 55.3121 | 110.143 | 218.0818 | 596.5808 | 36.6284 | 64.2805 | 83.1762 | 83.4139 | 95.4031 | 713.881 |  | 441.6318 | 470.0445 |  | 31.4502 | 100.2108 | 103.7363 | 155.9129 | 574.82 | 36.93 | 71.7542 | 105.1079 | 209.8552 | 659.7036 | 26.0606 | 26.1112 | 31.3103 | 47.2555 | 89.4012 | 944.8811 | 937.8889 | 515.8668 | 934.4784 | 36.6213 | 63.2374 | 104.0203 | 167.186 | 556.795 | 829.9659 | 949.8513 | 843.0216 | 865.5721 | 964.7608 | 979.5229 | 807.9382 | 915.1751 | 798.4004 | 909.6073 | 897.2402 | 828.5083 | 829.1145 | 810.7129 | 859.822 | 840.5111 | 796.938 | 952.7336 | 966.5702 | 908.9779 | 964.8635 | 950.7367 | 129.6094 | 277.9152 | 173.1683 | 72.9894 | 208.1486 | 235.8899 | 101.9606 | 89.9671 | 106.14 | 79.2246 | 86.3915 | 168.8185 | 616.9909 | 157.9082 | 85.6176 | 90.3461 | 76.9868 | 96.8398 | 741.4606 | 843.6386 | 829.2881 | 714.3545 | 876.1469 | 98.9188 | 98.4255 | 101.3773 | 98.9368 | 498.8419 | 99.0355 | 56.3404 | 163.4088 | 624.4781 | 96.59 | 26.3686 | 35.2622 | 57.9239 | 90.0777 | 875.6074 | 848.4317 | 803.7018 | 696.9701 | 98.7855 | 43.5745 | 79.9923 | 133.8032 | 524.3417 | 28.8364 | 42.9004 | 82.9945 | 141.4252 | 538.1504 | 25.9422 | 26.478 | 31.2866 | 48.7238 | 86.7882 | 453.9335 | 512.2676 | 730.8207 | 668.2091 | 805.0154 | 28.6367 | 40.9274 | 83.9638 | 135.3926 | 491.3284 | 30.4017 | 44.2124 | 84.3346 | 117.7295 | 533.6341 | 26.1506 | 27.2311 | 34.4495 | 52.5805 | 91.6903 | 925.2365 | 889.9203 | 889.9159 | 841.3055 | 31.5788 | 84.9257 | 47.4333 | 156.8102 | 572.5637 | 802.1153 | 875.4926 | 918.8123 | 974.4605 | 992.3035 | 1007.5534 | 945.5755 | 762.1573 |  | 734.097 |  | 1014.1582 | 968.2675 | 949.4974 | 29.431 | 39.2774 | 62.5356 | 758.9594 | 556.4981 | 446.4618 | 512.3942 | 124.0289 | 163.4618 | 161.5164 | 120.7365 | -0.0043699 | -0.040846 | 0.0079752 | 0.044006 | 0.0098452 | -0.0016631 | 0.057212 | -0.0026956 | -0.049297 | -286.8831 | 18.1358 | -287.357 | 16.949 | -284.3291 | 18.8647 | -284.2553 | 16.253 | -187.6998 | 17.7929 | -187.8352 | 16.8854 | 3575.971 | 3954.602 | 977.7049 | 162.4891 | -485.3528 | 501.4799
14:01 | 2117 | 873.883 |  | -109.4447 | -127.3284 | -148.9785 | -90.4236 | -91.2418 | -136.5622 | -132.6019 | 10.4115 | 34.3134 | 12.1374 | 12.5883 |  |  |  | -104.8477 | -147.0255 | -159.0472 | -70.3115 |  | -153.9568 | -144.8604 | 2.5371 | 2.0818 | 1.6462 | 0.757 | 75.2891 | 123.9388 | 111.0085 | 79.6943 | 78.2502 | 83.3478 | 135.1983 | 70.6962 | 98.5697 | 52.8566 | 97.6713 | 150.3792 | 627.4785 | 99.2142 | 37.0593 | 51.1222 | 73.3627 | 98.5771 | 829.155 | 158.8142 | 211.8776 | 235.8271 | 364.0924 | 89.6492 | 46.8905 | 93.0313 | 139.687 | 507.0158 | 98.879 | 72.4122 | 102.0982 | 193.1254 | 607.8734 | 70.1682 | 27.3343 | 39.1017 | 64.1945 | 94.9483 | 783.9697 | 921.1515 | 903.651 | 903.5052 | 56.7591 | 86.5212 | 99.4232 | 159.3118 | 510.6184 | 30.0301 | 55.3207 | 110.1918 | 218.2633 | 596.8428 | 36.6921 | 64.3184 | 83.177 | 83.4493 | 95.4112 | 713.8955 |  | 442.7655 | 471.0563 |  | 31.4938 | 100.2251 | 103.7471 | 156.0121 | 575.0274 | 36.9597 | 71.7915 | 105.0924 | 210.0072 | 659.9408 | 26.0619 | 26.1235 | 31.3187 | 47.2848 | 89.4501 | 944.6417 | 937.7201 | 516.0455 | 934.46 | 36.6763 | 63.2937 | 104.0484 | 167.2835 | 556.9356 | 829.5715 | 948.5775 | 843.6225 | 865.5902 | 964.8312 | 979.465 | 808.1732 | 915.8395 | 798.4019 | 909.4843 | 896.4481 | 822.1272 | 822.4374 | 832.3123 | 866.7959 | 829.789 | 773.3619 | 942.205 | 966.5343 | 909.0763 | 964.8496 | 950.7469 | 129.6926 | 278.2666 | 173.2362 | 72.9914 | 208.2516 | 236.0476 | 102.0012 | 89.9792 | 106.0661 | 79.2677 | 86.4245 | 168.9069 | 617.219 | 157.9874 | 85.7555 | 90.3704 | 77.0229 | 96.8384 | 741.7687 | 843.7546 | 829.3686 | 714.7675 | 876.0488 | 98.9696 | 98.3994 | 101.3536 | 98.9716 | 499.0172 | 99.0153 | 56.4043 | 163.5633 | 624.4556 | 96.5915 | 26.3716 | 35.2699 | 57.9398 | 90.1026 | 875.4822 | 848.3594 | 803.6929 | 697.0112 | 98.7837 | 43.5798 | 80.0871 | 133.88 | 524.5224 | 28.7676 | 42.9442 | 83.0609 | 141.5292 | 538.3895 | 25.9066 | 26.4833 | 31.2747 | 48.7448 | 86.8084 | 454.3762 | 512.6531 | 731.0087 | 668.6193 | 805.1745 | 28.6656 | 40.9565 | 84.007 | 135.4513 | 491.543 | 30.4181 | 44.238 | 84.3566 | 117.8027 | 533.8609 | 26.1458 | 27.2413 | 34.456 | 52.6158 | 91.7062 | 925.4461 | 890.3352 | 890.3127 | 841.2389 | 31.6045 | 84.9564 | 47.4764 | 156.8936 | 572.7792 | 802.8631 | 875.2569 | 918.6419 | 974.672 | 992.2279 | 1007.4065 | 945.5443 | 762.5861 |  | 734.4395 |  | 1014.4338 | 968.3653 | 949.5601 | 29.4401 | 39.3389 | 62.5605 | 759.2399 | 556.7623 | 446.7565 | 512.5818 | 124.1915 | 163.6778 | 161.7603 | 120.9206 | -0.0050232 | -0.041188 | 0.0082367 | 0.044055 | 0.0093603 | -0.0014478 | 0.056453 | 0.0046215 | -0.050953 | -286.8124 | 18.0886 | -287.1632 | 16.8854 | -284.1538 | 18.9058 | -284.2399 | 16.2981 | -187.5306 | 17.7416 | -187.5583 | 16.8402 | 3638.8818 | 3955.5168 | 977.7293 | 162.7191 | -484.9891 | 501.7594
14:01 | 2118 | 877.7108 |  | -109.4755 | -127.169 | -148.9475 | -90.3637 | -91.1713 | -136.4611 | -132.5044 | 10.4015 | 34.2949 | 12.126 | 12.5865 |  |  |  | -104.8589 | -147.0828 | -158.7651 | -70.2568 |  | -153.9327 | -144.9135 | 2.5609 | 2.1072 | 1.6536 | 0.7587 | 73.04 | 124.0387 | 111.1941 | 79.7739 | 78.3492 | 83.432 | 135.2519 | 70.7095 | 98.5816 | 52.8944 | 97.6088 | 150.4593 | 627.7468 | 99.2153 | 37.1 | 51.1769 | 73.3899 | 98.6128 | 829.0549 | 159.0034 | 212.3125 | 236.0514 | 364.2552 | 89.6667 | 46.9138 | 92.9963 | 139.7756 | 507.2681 | 98.8645 | 72.5942 | 102.0847 | 193.2881 | 608.1218 | 70.1402 | 27.3403 | 39.0839 | 64.2042 | 94.9655 | 786.2395 | 920.9984 | 903.6574 | 903.4169 | 56.7552 | 86.5758 | 99.4239 | 159.393 | 510.8758 | 30.0569 | 55.3751 | 110.2295 | 218.452 | 597.0953 | 36.7336 | 64.2809 | 83.167 | 83.4719 | 95.4028 | 709.8006 |  | 443.623 | 471.9418 |  | 31.5298 | 100.2642 | 103.7693 | 156.1006 | 575.2224 | 36.971 | 71.8326 | 105.0797 | 210.1697 | 660.1883 | 26.0639 | 26.1271 | 31.3397 | 47.3181 | 89.5039 | 944.506 | 937.506 | 516.1995 | 934.3699 | 36.6562 | 63.3748 | 104.0859 | 167.3877 | 557.0662 | 829.2864 | 946.184 | 844.0478 | 865.5707 | 964.8918 | 979.4373 | 808.3991 | 916.379 | 798.4597 | 909.4545 | 886.3242 | 820.1979 | 809.5991 | 823.9651 | 872.555 | 827.0075 | 754.6212 | 933.5553 | 966.5443 | 909.1739 | 964.8479 | 950.7745 | 129.7787 | 278.5814 | 173.3287 | 72.9878 | 208.3062 | 236.1484 | 102.0098 | 89.987 | 106.0186 | 79.3103 | 86.46 | 168.9502 | 617.4353 | 158.0655 | 85.8613 | 90.3899 | 77.0597 | 96.8382 | 742.0322 | 843.8387 | 829.4847 | 714.9541 | 875.8986 | 98.7697 | 98.3538 | 101.3075 | 98.9648 | 499.188 | 99.0076 | 56.4501 | 163.6632 | 624.5043 | 96.5636 | 26.3763 | 35.2809 | 57.9585 | 90.1181 | 875.3221 | 848.2767 | 803.6915 | 697.036 | 98.781 | 43.6108 | 80.1517 | 133.9759 | 524.6708 | 28.836 | 42.9687 | 83.1231 | 141.5334 | 538.6191 | 25.6952 | 26.483 | 31.2987 | 48.7682 | 86.8299 | 454.7223 | 512.9865 | 731.1783 | 669.0144 | 805.386 | 28.655 | 40.9846 | 83.9941 | 135.5176 | 491.7452 | 30.4133 | 44.253 | 84.3512 | 117.8564 | 534.4738 | 26.1131 | 27.2791 | 34.4507 | 52.632 | 91.6852 | 925.6855 | 890.5357 | 890.541 | 840.7921 | 31.6286 | 85.0313 | 47.4877 | 157.0076 | 573.0259 | 803.3586 | 875.1287 | 919.0616 | 975.0371 | 992.1054 | 1007.136 | 945.4154 | 762.951 |  | 734.7859 |  | 1014.7152 | 968.5235 | 949.5784 | 29.4535 | 39.3665 | 62.5897 | 759.5947 | 557.0037 | 447.0131 | 512.7901 | 124.3267 | 163.9019 | 161.9469 | 121.0506 | -0.0051938 | -0.040847 | 0.0078049 | 0.043827 | 0.0085649 | -0.0018103 | 0.03992 | -0.0072853 | -0.047082 | -286.6493 | 18.1173 | -287.1693 | 16.9696 | -284.1753 | 18.9099 | -284.1199 | 16.2571 | -187.2967 | 17.7621 | -187.4198 | 16.8956 | 3593.7582 | 3954.4817 | 977.7254 | 162.9244 | -484.7707 | 502.0084
14:01 | 2119 | 882.0899 |  | -109.4356 | -126.6215 | -148.8447 | -90.2158 | -91.0728 | -136.3385 | -132.3979 | 10.3942 | 34.2628 | 12.1131 | 12.5851 |  |  |  | -104.6756 | -146.8447 | -158.5795 | -70.1217 |  | -153.8049 | -144.7002 | 2.5746 | 2.11 | 1.6665 | 0.7569 | 73.0589 | 124.148 | 111.3239 | 79.8245 | 78.3993 | 83.4874 | 135.3067 | 70.7102 | 98.597 | 52.9491 | 97.5763 | 150.5574 | 628.0135 | 99.1933 | 37.1038 | 51.2097 | 73.4089 | 98.6544 | 828.9685 | 159.1426 | 212.6534 | 236.2734 | 364.468 | 89.7145 | 46.9333 | 93.0102 | 139.8516 | 507.5023 | 98.8854 | 72.8035 | 102.0928 | 193.4419 | 608.3706 | 70.1765 | 27.2887 | 39.0747 | 64.233 | 94.9661 | 788.0729 | 921.0544 | 904.041 | 903.5226 | 56.8132 | 86.6384 | 99.4156 | 159.4823 | 511.1185 | 30.0509 | 55.424 | 110.2692 | 218.6351 | 597.3397 | 36.7225 | 64.2475 | 83.1595 | 83.4832 | 95.4061 | 706.5306 |  | 443.7091 | 472.1411 |  | 31.5685 | 100.2797 | 103.7722 | 156.1921 | 575.4253 | 36.9112 | 71.8918 | 105.0709 | 210.331 | 660.4422 | 26.0738 | 26.1351 | 31.3687 | 47.3591 | 89.5688 | 944.4152 | 937.2647 | 516.446 | 934.1236 | 36.6377 | 63.4612 | 104.1523 | 167.5017 | 557.1981 | 829.0459 | 944.9869 | 844.6733 | 865.6314 | 964.9303 | 979.5009 | 808.6055 | 916.7765 | 798.5722 | 909.5003 | 891.6548 | 822.6526 | 800.7655 | 806.5537 | 875.9551 | 812.6252 | 751.2269 | 943.456 | 966.5247 | 909.2721 | 964.7778 | 950.7852 | 129.8469 | 278.9316 | 173.4736 | 72.9834 | 208.3465 | 236.2249 | 102.0172 | 89.9812 | 106.0034 | 79.3578 | 86.4689 | 169.0555 | 617.6421 | 158.1414 | 85.9438 | 90.4076 | 77.0957 | 96.8439 | 742.2578 | 843.7856 | 829.5308 | 715.1147 | 875.7712 | 98.5933 | 98.3581 | 101.335 | 98.9487 | 499.3709 | 99.0069 | 56.4936 | 163.8383 | 624.6918 | 96.5705 | 26.37 | 35.2996 | 57.9816 | 90.133 | 875.1305 | 848.1807 | 803.6835 | 697.0587 | 98.7806 | 43.6341 | 80.2134 | 134.0496 | 524.8371 | 28.8757 | 42.9824 | 83.1725 | 141.5541 | 538.8744 | 25.7446 | 26.4868 | 31.3581 | 48.81 | 86.8562 | 455.1003 | 513.3816 | 731.5522 | 669.4059 | 805.6775 | 28.649 | 41.0139 | 84.009 | 135.5728 | 491.9273 | 30.3945 | 44.2822 | 84.3546 | 117.9286 | 535.2832 | 26.121 | 27.2791 | 34.4958 | 52.6694 | 91.7233 | 925.9378 | 890.8528 | 890.788 | 840.424 | 31.6803 | 85.1039 | 47.5083 | 157.1137 | 573.2629 | 803.7194 | 874.982 | 919.5557 | 975.5931 | 991.9382 | 1006.8648 | 945.2914 | 763.2121 |  | 735.1235 |  | 1014.9879 | 968.6486 | 949.5485 | 29.4729 | 39.3697 | 62.6069 | 759.8136 | 557.2443 | 447.27 | 512.9749 | 124.5109 | 164.0792 | 162.1755 | 121.233 | -0.0050365 | -0.041056 | 0.0084566 | 0.044933 | 0.0094657 | -0.0020494 | 0.05313 | 0.0038292 | -0.050737 | -286.6124 | 18.1296 | -286.9908 | 16.9018 | -283.9784 | 18.8873 | -284.0614 | 16.2879 | -187.1552 | 17.7539 | -187.1706 | 16.8402 | 3614.5064 | 3955.8436 | 977.7138 | 163.1274 | -484.096 | 502.2572
14:01 | 2120 | 888.5155 |  | -109.4287 | -126.2447 | -148.8178 | -90.1635 | -90.9659 | -136.2423 | -132.3905 | 10.3882 | 34.2139 | 12.0865 | 12.5852 |  |  |  | -104.6224 | -146.597 | -158.3654 | -70.0251 |  | -153.6095 | -144.6163 | 2.5922 | 2.1317 | 1.6779 | 0.7584 | 70.946 | 124.2475 | 111.359 | 79.836 | 78.3792 | 83.4955 | 135.3522 | 70.7145 | 98.595 | 53.0119 | 97.5363 | 150.6727 | 628.2925 | 99.1738 | 37.1106 | 51.2371 | 73.411 | 98.7187 | 828.8911 | 159.2193 | 212.8131 | 236.5274 | 364.7377 | 89.7418 | 46.9775 | 92.9925 | 139.9409 | 507.7444 | 98.9026 | 72.9411 | 102.107 | 193.6239 | 608.6438 | 70.2439 | 27.3639 | 39.0455 | 64.2281 | 94.9603 | 789.5739 | 921.12 | 904.2353 | 903.6385 | 56.858 | 86.7119 | 99.4164 | 159.5726 | 511.3661 | 30.0759 | 55.4763 | 110.3087 | 218.8164 | 597.5755 | 36.6786 | 64.2353 | 83.1546 | 83.4966 | 95.4124 | 705.5316 |  | 443.9368 | 472.2935 |  | 31.5836 | 100.2815 | 103.7728 | 156.2896 | 575.6445 | 36.9477 | 71.9603 | 105.0792 | 210.4811 | 660.6871 | 26.0817 | 26.1475 | 31.3795 | 47.3928 | 89.6151 | 944.5039 | 937.0243 | 516.6979 | 933.851 | 36.656 | 63.4997 | 104.1549 | 167.5932 | 557.3435 | 829.1482 | 945.2611 | 845.462 | 865.8284 | 964.9531 | 979.5823 | 808.785 | 917.0448 | 798.7528 | 909.6501 | 896.328 | 818.9711 | 801.5924 | 799.6775 | 877.959 | 798.6105 | 772.2108 | 975.6036 | 966.4348 | 909.3577 | 964.641 | 950.7421 | 129.927 | 279.2638 | 173.634 | 72.9885 | 208.4035 | 236.3248 | 102.0576 | 89.9799 | 106.0484 | 79.4229 | 86.472 | 169.1364 | 617.8361 | 158.2105 | 86.0273 | 90.4291 | 77.1329 | 96.8493 | 742.5332 | 843.6289 | 829.5853 | 715.3346 | 875.6723 | 98.4923 | 98.3353 | 101.332 | 98.9593 | 499.5329 | 99.0133 | 56.5464 | 164.0323 | 624.8798 | 96.6016 | 26.3792 | 35.3049 | 57.9977 | 90.1506 | 874.907 | 848.083 | 803.654 | 697.0925 | 98.7663 | 43.6496 | 80.2458 | 134.1172 | 525.0009 | 28.8241 | 43.0011 | 83.2226 | 141.6514 | 539.1599 | 25.8404 | 26.4898 | 31.3868 | 48.8452 | 86.8819 | 455.7947 | 513.9305 | 731.9332 | 669.9117 | 805.9597 | 28.6745 | 41.0226 | 84.0058 | 135.6191 | 492.1239 | 30.4192 | 44.3048 | 84.3614 | 118.0232 | 535.9167 | 26.1135 | 27.2578 | 34.5417 | 52.7013 | 91.7442 | 926.1569 | 891.0789 | 890.7151 | 840.3765 | 31.7115 | 85.1307 | 47.5671 | 157.2008 | 573.4828 | 804.1152 | 874.6164 | 919.8956 | 976.2707 | 991.7455 | 1006.5965 | 945.1357 | 763.432 |  | 735.4356 |  | 1015.2229 | 968.7283 | 949.493 | 29.4688 | 39.3854 | 62.6134 | 760.0376 | 557.4409 | 447.521 | 513.1988 | 124.7193 | 164.3756 | 162.4221 | 121.4348 | -0.0047129 | -0.041102 | 0.0079812 | 0.044501 | 0.0088774 | -0.001657 | 0.045862 | -0.012707 | -0.065918 | -286.4739 | 18.1235 | -286.9478 | 16.9716 | -284.0214 | 18.9509 | -283.9814 | 16.2715 | -186.9306 | 17.7375 | -186.9859 | 16.8997 | 3631.9202 | 3954.8341 | 977.6822 | 163.3988 | -483.6267 | 502.481
14:01 | 2121 | 894.1864 |  | -109.4606 | -126.1472 | -148.6032 | -90.0589 | -90.8641 | -136.1252 | -132.4358 | 10.3784 | 34.1993 | 12.0779 | 12.5849 |  |  |  | -104.7142 | -146.5275 | -158.0954 | -69.9476 |  | -153.4521 | -144.4428 | 2.6227 | 2.1262 | 1.6839 | 0.7572 | 71.7955 | 124.3334 | 111.4033 | 79.85 | 78.372 | 83.5074 | 135.3968 | 70.7276 | 98.5883 | 53.0611 | 97.5038 | 150.7819 | 628.5495 | 99.1832 | 37.1356 | 51.2635 | 73.4114 | 98.6765 | 828.8519 | 159.4866 | 213.4573 | 236.8103 | 365.0125 | 89.7676 | 46.9987 | 92.9232 | 140.027 | 508.0138 | 98.8842 | 72.966 | 102.1121 | 193.7899 | 608.905 | 70.2689 | 27.3703 | 39.0882 | 64.276 | 94.9583 | 790.7123 | 921.0761 | 904.151 | 903.6948 | 56.8235 | 86.7718 | 99.4106 | 159.6518 | 511.618 | 30.1381 | 55.5233 | 110.3536 | 219.0036 | 597.8156 | 36.6509 | 64.2118 | 83.1267 | 83.4835 | 95.404 | 705.3151 |  | 444.1408 | 472.5479 |  | 31.6018 | 100.3056 | 103.7829 | 156.3876 | 575.8714 | 37.0583 | 72.0122 | 105.0922 | 210.6181 | 660.9397 | 26.0806 | 26.1459 | 31.3802 | 47.4164 | 89.6503 | 944.6571 | 936.8706 | 517.0182 | 933.6141 | 36.7147 | 63.5349 | 104.1642 | 167.6811 | 557.4767 | 829.6706 | 946.4425 | 845.8391 | 866.14 | 964.9729 | 979.7125 | 808.9731 | 917.2407 | 799.0256 | 909.9602 | 889.7223 | 810.4117 | 806.7524 | 801.6402 | 883.0501 | 801.6261 | 780.7691 | 998.9664 | 966.2937 | 909.4458 | 964.4577 | 950.6651 | 130.0262 | 279.2015 | 173.7511 | 72.9944 | 208.4589 | 236.4876 | 102.1624 | 89.9894 | 106.1567 | 79.4847 | 86.5101 | 169.2548 | 618.0407 | 158.2908 | 86.137 | 90.4533 | 77.1647 | 96.8583 | 742.8133 | 843.4578 | 829.6179 | 715.6022 | 875.5902 | 98.1657 | 98.3343 | 101.3261 | 98.9719 | 499.7124 | 99.0168 | 56.6001 | 164.2577 | 625.0361 | 96.6217 | 26.3935 | 35.3329 | 58.0286 | 90.1751 | 874.675 | 847.9991 | 803.6362 | 697.1395 | 98.7815 | 43.688 | 80.3057 | 134.2045 | 525.1807 | 28.8022 | 43.0302 | 83.2754 | 141.7614 | 539.4374 | 26.0596 | 26.4936 | 31.3739 | 48.8848 | 86.9064 | 456.3897 | 514.5046 | 732.2984 | 670.3992 | 806.2246 | 28.7217 | 41.0419 | 84.0099 | 135.6736 | 492.3303 | 30.4622 | 44.3334 | 84.3788 | 118.1257 | 536.4116 | 26.122 | 27.2605 | 34.5384 | 52.7212 | 91.7455 | 926.4198 | 891.1605 | 890.7391 | 840.2625 | 31.7173 | 85.1581 | 47.6099 | 157.3044 | 573.7038 | 804.5568 | 874.3265 | 920.3013 | 976.4893 | 991.5268 | 1006.3106 | 945.019 | 763.6443 |  | 735.7382 |  | 1015.4219 | 968.8454 | 949.4345 | 29.478 | 39.4229 | 62.6356 | 760.3573 | 557.6492 | 447.7176 | 513.4013 | 124.872 | 164.6177 | 162.6481 | 121.6172 | -0.0051315 | -0.041785 | 0.0072793 | 0.043602 | 0.0089581 | -0.0023844 | 0.042373 | 0.0015775 | -0.068037 | -286.4031 | 18.1604 | -286.8431 | 16.9244 | -283.7968 | 18.8668 | -283.8645 | 16.2858 | -186.7582 | 17.7621 | -186.789 | 16.8381 | 3612.0485 | 3955.6509 | 977.6554 | 163.6329 | -483.2624 | 502.6834
14:01 | 2122 | 897.1811 |  | -109.3396 | -125.9058 | -148.3619 | -89.9917 | -90.721 | -136.004 | -132.3409 | 10.3762 | 34.1335 | 12.0429 | 12.5832 |  |  |  | -104.8167 | -146.2294 | -157.9245 | -69.8545 |  | -153.3386 | -144.3845 | 2.6465 | 2.1103 | 1.6956 | 0.7578 | 73.9447 | 124.4112 | 111.496 | 79.8861 | 78.399 | 83.545 | 135.4431 | 70.7503 | 98.5929 | 53.0931 | 97.4592 | 150.8495 | 628.7736 | 99.185 | 37.1481 | 51.2828 | 73.428 | 98.6315 | 828.7632 | 159.7198 | 214.1519 | 237.1219 | 365.2874 | 89.8242 | 47.0344 | 92.9788 | 140.1088 | 508.2584 | 98.9708 | 72.9327 | 102.1171 | 193.9431 | 609.1558 | 70.331 | 27.2922 | 39.1763 | 64.3366 | 94.9673 | 791.8915 | 921.1059 | 904.2791 | 903.7057 | 56.9341 | 86.8435 | 99.4159 | 159.7438 | 511.8607 | 30.1148 | 55.561 | 110.4032 | 219.1865 | 598.0548 | 36.696 | 64.153 | 83.0859 | 83.4833 | 95.3859 | 705.4825 |  | 444.2115 | 472.9294 |  | 31.578 | 100.3289 | 103.7812 | 156.4922 | 576.1054 | 37.0655 | 72.0557 | 105.0963 | 210.7657 | 661.1864 | 26.0848 | 26.148 | 31.3951 | 47.4421 | 89.703 | 944.7919 | 936.8635 | 517.395 | 933.487 | 36.7657 | 63.5829 | 104.1931 | 167.7765 | 557.5995 | 830.1297 | 950.0311 | 845.6931 | 866.5763 | 964.9727 | 979.8958 | 809.18 | 917.3896 | 799.3353 | 910.3294 | 896.4 | 808.318 | 815.5119 | 795.3485 | 888.0671 | 812.3751 | 787.8769 | 1003.4987 | 966.1342 | 909.5306 | 964.2572 | 950.5914 | 130.1119 | 279.9729 | 173.8703 | 72.9896 | 208.4891 | 236.6417 | 102.2966 | 89.9963 | 106.2252 | 79.5295 | 86.5357 | 169.3604 | 618.2446 | 158.3596 | 86.238 | 90.4808 | 77.2049 | 96.8647 | 743.0418 | 843.2746 | 829.6466 | 715.9538 | 875.5117 | 98.1626 | 98.3765 | 101.3298 | 98.9635 | 499.8836 | 99.0144 | 56.6545 | 164.4371 | 625.1858 | 96.6173 | 26.3851 | 35.3427 | 58.0424 | 90.2059 | 874.4573 | 847.9077 | 803.6175 | 697.1644 | 98.786 | 43.7257 | 80.3598 | 134.2887 | 525.3454 | 28.7848 | 43.0647 | 83.3213 | 141.8924 | 539.7122 | 26.2323 | 26.5096 | 31.3963 | 48.9193 | 86.9269 | 456.6853 | 514.9495 | 732.6188 | 670.6826 | 806.4602 | 28.7536 | 41.0707 | 84.1186 | 135.7334 | 492.538 | 30.4516 | 44.3604 | 84.3905 | 118.2348 | 536.8056 | 26.1665 | 27.266 | 34.5483 | 52.7424 | 91.7707 | 926.6137 | 891.3895 | 891.1785 | 839.9595 | 31.7531 | 85.2046 | 47.6336 | 157.4177 | 573.9202 | 804.8929 | 874.007 | 920.3222 | 976.2117 | 991.2905 | 1005.9913 | 944.8047 | 763.8158 |  | 736.0601 |  | 1015.5766 | 968.9477 | 949.3336 | 29.506 | 39.4525 | 62.6523 | 760.5934 | 557.8568 | 447.9161 | 513.5524 | 125.0565 | 164.7714 | 162.8525 | 121.7301 | -0.0052278 | -0.041655 | 0.0079581 | 0.044239 | 0.0091869 | -0.0016332 | 0.06598 | -0.0030093 | -0.050586 | -286.3046 | 18.1337 | -286.7324 | 16.9531 | -283.7999 | 18.9448 | -283.8614 | 16.294 | -186.5552 | 17.7395 | -186.5675 | 16.8648 | 3656.4541 | 3954.9586 | 977.6016 | 163.812 | -482.7639 | 502.8865
14:01 | 2123 | 900.8351 |  | -109.3497 | -125.6013 | -148.1526 | -89.8971 | -90.7278 | -135.8903 | -132.2896 | 10.37 | 34.0821 | 12.0159 | 12.5828 |  |  |  | -104.6863 | -146.1089 | -157.6361 | -69.7398 |  | -153.1128 | -144.2182 | 2.6746 | 2.1249 | 1.7094 | 0.7602 | 72.8671 | 124.4916 | 111.607 | 79.9311 | 78.4482 | 83.5971 | 135.5063 | 70.7844 | 98.5816 | 53.1233 | 97.4123 | 150.9391 | 629.0164 | 99.1848 | 37.1604 | 51.3241 | 73.4656 | 98.6373 | 828.6091 | 159.683 | 214.2154 | 237.373 | 365.4959 | 89.8472 | 47.0813 | 93.0758 | 140.191 | 508.4929 | 98.9861 | 72.8801 | 102.1143 | 194.1252 | 609.4322 | 70.379 | 27.3651 | 39.2042 | 64.3114 | 94.9695 | 792.9551 | 920.927 | 904.1658 | 903.5793 | 57.0052 | 86.9146 | 99.4119 | 159.8426 | 512.1141 | 30.1257 | 55.6059 | 110.4675 | 219.3721 | 598.3161 | 36.7474 | 64.1264 | 83.0572 | 83.5106 | 95.3672 | 702.3218 |  | 444.4323 | 473.3564 |  | 31.5827 | 100.334 | 103.7919 | 156.5862 | 576.3368 | 37.0639 | 72.0821 | 105.0987 | 210.9258 | 661.4061 | 26.0843 | 26.1553 | 31.4193 | 47.4768 | 89.7534 | 945.0028 | 936.9586 | 517.7258 | 933.6368 | 36.8421 | 63.611 | 104.1763 | 167.8622 | 557.7335 | 830.5723 | 954.8461 | 845.6463 | 867.0607 | 964.9566 | 980.0752 | 809.4026 | 917.5133 | 799.6069 | 910.6046 | 890.2198 | 811.1954 | 825.325 | 788.3593 | 893.4572 | 826.9336 | 802.474 | 1003.3287 | 965.9545 | 909.5915 | 964.071 | 950.5147 | 130.2005 | 281.2755 | 174.0427 | 72.9929 | 208.5217 | 236.7211 | 102.3627 | 90.0159 | 106.2408 | 79.5702 | 86.5508 | 169.452 | 618.4288 | 158.4392 | 86.3144 | 90.5 | 77.2436 | 96.8698 | 743.0704 | 843.0651 | 829.6847 | 716.1245 | 875.431 | 98.0056 | 98.3921 | 101.3253 | 98.9658 | 500.044 | 99.0231 | 56.7014 | 164.529 | 625.3081 | 96.5983 | 26.3806 | 35.341 | 58.0587 | 90.2241 | 874.2943 | 847.8287 | 803.5863 | 697.176 | 98.7846 | 43.7551 | 80.4201 | 134.3677 | 525.5015 | 28.7667 | 43.0813 | 83.3539 | 141.9384 | 539.9593 | 26.1659 | 26.5132 | 31.4494 | 48.9549 | 86.947 | 457.3551 | 515.5383 | 732.9637 | 671.1707 | 806.7253 | 28.767 | 41.0956 | 84.1407 | 135.7962 | 492.7191 | 30.4505 | 44.383 | 84.402 | 118.3429 | 537.147 | 26.1618 | 27.2809 | 34.5529 | 52.763 | 91.7937 | 926.8591 | 891.4221 | 891.4337 | 839.5914 | 31.7925 | 85.253 | 47.6612 | 157.5086 | 574.1292 | 805.1698 | 873.4714 | 920.3112 | 975.6852 | 991.0405 | 1005.6613 | 944.5302 | 763.9571 |  | 736.4129 |  | 1015.6905 | 969.1001 | 949.2011 | 29.5092 | 39.4562 | 62.6741 | 760.8579 | 558.04 | 448.1191 | 513.6854 | 125.2759 | 165.0699 | 163.104 | 121.9474 | -0.005026 | -0.040953 | 0.0079755 | 0.044709 | 0.0091714 | -0.0015218 | 0.064122 | 0.0021792 | -0.058258 | -286.2431 | 18.1994 | -286.7139 | 16.9716 | -283.6706 | 18.8668 | -283.6553 | 16.255 | -186.3305 | 17.7826 | -186.4228 | 16.871 | 3687.3842 | 3954.4828 | 977.5319 | 164.0869 | -482.2231 | 503.0795
14:01 | 2124 | 905.2094 |  | -109.2373 | -125.3154 | -148.1455 | -89.7843 | -90.7707 | -135.775 | -132.0649 | 10.359 | 34.0645 | 12.0086 | 12.5811 |  |  |  | -104.6062 | -145.8533 | -157.3375 | -69.6476 |  | -153.0635 | -144.1191 | 2.6969 | 2.1418 | 1.7157 | 0.7584 | 72.0446 | 124.5774 | 111.685 | 79.9632 | 78.4716 | 83.6327 | 135.5698 | 70.8164 | 98.5788 | 53.1669 | 97.4119 | 151.0508 | 629.2694 | 99.2171 | 37.1834 | 51.3647 | 73.4815 | 98.6431 | 828.489 | 159.6808 | 214.2177 | 237.5917 | 365.7335 | 89.8866 | 47.0976 | 93.1116 | 140.2745 | 508.745 | 98.9217 | 72.8259 | 102.0998 | 194.2989 | 609.6994 | 70.398 | 27.392 | 39.1858 | 64.3266 | 94.9663 | 793.8762 | 920.6367 | 903.8769 | 903.4006 | 56.9377 | 86.9824 | 99.4113 | 159.9238 | 512.3613 | 30.2044 | 55.6322 | 110.5251 | 219.5492 | 598.5857 | 36.7552 | 64.1361 | 83.0644 | 83.5383 | 95.3881 | 699.5018 |  | 444.8195 | 473.7847 |  | 31.6569 | 100.3279 | 103.8162 | 156.6839 | 576.5821 | 37.054 | 72.1052 | 105.0899 | 211.0582 | 661.6223 | 26.0733 | 26.1616 | 31.4426 | 47.5039 | 89.8007 | 945.3183 | 937.1226 | 518.0448 | 933.8597 | 36.9026 | 63.6537 | 104.1986 | 167.9607 | 557.8773 | 831.0944 | 957.551 | 846.0302 | 867.6037 | 964.9344 | 980.2802 | 809.6601 | 917.637 | 799.8506 | 910.7843 | 877.9031 | 817.4401 | 834.1669 | 776.5955 | 904.8853 | 837.2638 | 813.1353 | 997.1679 | 965.8156 | 909.6425 | 963.9578 | 950.4602 | 130.2885 | 281.8251 | 174.1958 | 72.9976 | 208.6117 | 236.787 | 102.4046 | 90.0185 | 106.2879 | 79.6325 | 86.5889 | 169.5585 | 618.6034 | 158.538 | 86.3453 | 90.5021 | 77.268 | 96.8759 | 743.1598 | 842.8399 | 829.7015 | 716.2457 | 875.3383 | 97.7518 | 98.4221 | 101.3358 | 98.955 | 500.2219 | 99.0406 | 56.7383 | 164.6239 | 625.4044 | 96.604 | 26.3863 | 35.3502 | 58.0819 | 90.2311 | 874.1826 | 847.7573 | 803.5605 | 697.1962 | 98.7915 | 43.7707 | 80.513 | 134.4594 | 525.6747 | 28.7991 | 43.1092 | 83.4187 | 142.0211 | 540.2126 | 26.0923 | 26.5251 | 31.446 | 48.9916 | 86.9772 | 458.8696 | 516.4305 | 733.438 | 671.9443 | 806.9921 | 28.7596 | 41.1245 | 84.1495 | 135.8544 | 492.914 | 30.4796 | 44.4127 | 84.4156 | 118.4632 | 537.485 | 26.1491 | 27.3082 | 34.5786 | 52.7966 | 91.8088 | 927.308 | 891.4646 | 891.4169 | 839.4932 | 31.825 | 85.2964 | 47.6954 | 157.61 | 574.3517 | 805.61 | 873.049 | 920.9298 | 975.1275 | 990.7737 | 1005.4476 | 944.3165 | 764.0088 |  | 736.8275 |  | 1015.7946 | 969.1828 | 949.0633 | 29.5416 | 39.4497 | 62.6935 | 761.1091 | 558.2578 | 448.3172 | 513.7929 | 125.4686 | 165.3065 | 163.3326 | 122.1409 | -0.0053868 | -0.041632 | 0.0079885 | 0.044178 | 0.0095177 | -0.0019081 | 0.04497 | -0.00094369 | -0.071484 | -286.1323 | 18.1748 | -286.5539 | 16.9388 | -283.5414 | 18.9284 | -283.683 | 16.3002 | -186.2044 | 17.758 | -186.1951 | 16.8402 | 3733.6277 | 3954.2949 | 977.4741 | 164.3195 | -481.7161 | 503.2875
14:01 | 2125 | 910.406 |  | -109.1487 | -125.0299 | -147.9514 | -89.6999 | -90.6446 | -135.7207 | -131.9707 | 10.3495 | 34.052 | 12.0032 | 12.5799 |  |  |  | -104.5149 | -145.6466 | -157.3304 | -69.5529 |  | -152.8947 | -143.9686 | 2.7209 | 2.1744 | 1.7302 | 0.7599 | 67.4052 | 124.659 | 111.7444 | 79.9898 | 78.4749 | 83.6551 | 135.6145 | 70.8418 | 98.5877 | 53.2169 | 97.4034 | 151.1428 | 629.5217 | 99.2387 | 37.197 | 51.3897 | 73.4881 | 98.6956 | 828.302 | 159.7614 | 214.3953 | 237.8097 | 365.9856 | 89.9283 | 47.1303 | 93.2024 | 140.3685 | 508.9854 | 98.9746 | 72.7866 | 102.0793 | 194.4628 | 609.9487 | 70.4928 | 27.3568 | 39.1784 | 64.3777 | 94.9761 | 794.7666 | 920.4577 | 903.6997 | 903.2462 | 57.0174 | 87.0565 | 99.4324 | 160.0087 | 512.6144 | 30.1897 | 55.6952 | 110.5699 | 219.7372 | 598.8342 | 36.7356 | 64.1032 | 83.0784 | 83.5723 | 95.4284 | 701.1997 |  | 445.6842 | 474.5374 |  | 31.6893 | 100.3184 | 103.8173 | 156.7816 | 576.8115 | 37.1187 | 72.148 | 105.0969 | 211.1995 | 661.8906 | 26.084 | 26.1686 | 31.4569 | 47.5364 | 89.8552 | 945.8785 | 937.3832 | 518.4047 | 934.0303 | 36.8937 | 63.727 | 104.255 | 168.0662 | 558.0083 | 831.7929 | 957.1173 | 846.6005 | 868.1767 | 964.8724 | 980.4663 | 809.9676 | 917.7762 | 800.0889 | 910.9382 | 884.9276 | 821.7125 | 837.6337 | 767.2135 | 909.1596 | 844.6814 | 819.4154 | 984.2418 | 965.779 | 909.6984 | 963.9551 | 950.4718 | 130.3737 | 282.5132 | 174.3339 | 72.9913 | 208.7397 | 236.9177 | 102.4687 | 90.0179 | 106.3418 | 79.6929 | 86.6113 | 169.6663 | 618.7797 | 158.62 | 86.2653 | 90.5256 | 77.3024 | 96.8842 | 743.3553 | 842.6267 | 829.741 | 716.4299 | 875.2322 | 98.4065 | 98.4434 | 101.3489 | 98.9525 | 500.4003 | 99.0443 | 56.7888 | 164.711 | 625.5142 | 96.6099 | 26.39 | 35.3693 | 58.0986 | 90.246 | 874.0935 | 847.699 | 803.5457 | 697.2148 | 98.7958 | 43.7961 | 80.5718 | 134.5318 | 525.8555 | 28.8174 | 43.14 | 83.4667 | 142.13 | 540.4739 | 26.1298 | 26.5315 | 31.4447 | 49.0057 | 87.0006 | 460.3203 | 517.4267 | 733.9959 | 672.758 | 807.2181 | 28.7761 | 41.1465 | 84.2054 | 135.899 | 493.1105 | 30.4986 | 44.4356 | 84.4125 | 118.5707 | 537.9364 | 26.1577 | 27.316 | 34.6011 | 52.8286 | 91.8179 | 927.804 | 891.7912 | 891.7006 | 839.5271 | 31.7915 | 85.3627 | 47.7167 | 157.7219 | 574.5843 | 806.2059 | 872.676 | 921.827 | 974.9134 | 990.5246 | 1005.2706 | 944.1043 | 764.023 |  | 737.3025 |  | 1015.9303 | 969.4016 | 948.95 | 29.5363 | 39.4544 | 62.7181 | 761.411 | 558.474 | 448.5304 | 513.9892 | 125.6093 | 165.5415 | 163.5545 | 122.2668 | -0.0051097 | -0.041549 | 0.0082657 | 0.044599 | 0.0092066 | -0.0013012 | 0.052739 | 0.0044915 | -0.041957 | -286.0277 | 18.2097 | -286.5539 | 17.0188 | -283.5568 | 18.9058 | -283.526 | 16.2448 | -185.9397 | 17.7847 | -186.0659 | 16.8915 | 3687.3126 | 3956.1128 | 977.44 | 164.548 | -481.2222 | 503.5022
14:01 | 2126 | 915.7337 |  | -109.0994 | -124.8134 | -147.8072 | -89.7124 | -90.6639 | -135.5763 | -131.9749 | 10.341 | 34.0382 | 12.0003 | 12.5798 |  |  |  | -104.4588 | -145.5548 | -157.1305 | -69.5311 |  | -152.8163 | -143.9381 | 2.7434 | 2.2453 | 1.7412 | 0.7588 | 73.0992 | 124.7388 | 111.8032 | 80.0118 | 78.485 | 83.6855 | 135.6637 | 70.8644 | 98.5774 | 53.2529 | 97.3694 | 151.2312 | 629.7583 | 99.2124 | 37.2149 | 51.4311 | 73.5149 | 98.667 | 828.0602 | 159.8825 | 214.624 | 238.0121 | 366.2226 | 89.9438 | 47.1695 | 93.2563 | 140.4588 | 509.2279 | 98.9692 | 72.9304 | 102.0571 | 194.6219 | 610.2044 | 70.5393 | 27.3724 | 39.1983 | 64.4019 | 94.9867 | 795.4235 | 920.1815 | 903.4019 | 902.9875 | 57.0523 | 87.1162 | 99.4238 | 160.0991 | 512.8735 | 30.2276 | 55.7426 | 110.6101 | 219.9274 | 599.0731 | 36.7602 | 64.0486 | 83.01 | 83.552 | 95.3748 | 702.4328 |  | 446.3149 | 475.3565 |  | 31.6829 | 100.3547 | 103.8184 | 156.8625 | 577.0293 | 37.1218 | 72.1724 | 105.1086 | 211.3585 | 662.1618 | 26.1128 | 26.1688 | 31.4572 | 47.5681 | 89.9056 | 946.3487 | 937.6838 | 518.8616 | 934.1502 | 36.9327 | 63.766 | 104.2274 | 168.1517 | 558.1344 | 832.5718 | 955.455 | 846.8634 | 868.5391 | 964.7783 | 980.6341 | 810.3176 | 917.973 | 800.3232 | 911.1144 | 890.4287 | 822.3878 | 840.0518 | 780.3515 | 897.8853 | 853.1611 | 816.0802 | 982.7431 | 965.7931 | 909.7553 | 964.0291 | 950.5125 | 130.4663 | 283.5863 | 174.485 | 72.9916 | 208.8204 | 237.0919 | 102.5166 | 90.0293 | 106.3197 | 79.7252 | 86.629 | 169.7831 | 618.9457 | 158.7013 | 86.2464 | 90.5576 | 77.3479 | 96.902 | 743.4817 | 842.4474 | 829.7669 | 716.5861 | 875.1406 | 98.9958 | 98.4878 | 101.3575 | 98.9649 | 500.5868 | 99.0207 | 56.8583 | 164.8023 | 625.6296 | 96.6135 | 26.3998 | 35.396 | 58.1274 | 90.2816 | 874.0421 | 847.6566 | 803.5366 | 697.2373 | 98.7888 | 43.8324 | 80.6208 | 134.6037 | 526.0226 | 28.8485 | 43.1767 | 83.5009 | 142.2235 | 540.7389 | 26.1846 | 26.5381 | 31.4649 | 49.0312 | 87.0358 | 461.0929 | 518.2125 | 734.4217 | 673.5026 | 807.4493 | 28.8002 | 41.1702 | 84.2541 | 135.9521 | 493.3026 | 30.5028 | 44.4637 | 84.4277 | 118.6692 | 538.7854 | 26.1629 | 27.3277 | 34.6221 | 52.8659 | 91.85 | 928.2474 | 892.0683 | 892.2247 | 839.5247 | 31.7906 | 85.4361 | 47.7372 | 157.8128 | 574.8073 | 806.8342 | 872.283 | 922.4935 | 974.9376 | 990.3223 | 1005.1129 | 943.9236 | 764.0785 |  | 737.8059 |  | 1016.1287 | 969.6163 | 948.8363 | 29.5455 | 39.4748 | 62.7413 | 761.762 | 558.6726 | 448.7418 | 514.1522 | 125.7807 | 165.7441 | 163.7987 | 122.4386 | -0.00505 | -0.041834 | 0.0078084 | 0.043879 | 0.0093857 | -0.0019713 | 0.059433 | -0.016687 | -0.05839 | -285.9631 | 18.1871 | -286.3723 | 16.9593 | -283.366 | 18.8955 | -283.5014 | 16.2899 | -185.7767 | 17.7683 | -185.792 | 16.8423 | 3776.5299 | 3955.9205 | 977.4191 | 164.7714 | -480.9231 | 503.7072
14:01 | 2127 | 920.8311 |  | -108.918 | -124.6208 | -147.7291 | -89.5301 | -90.5338 | -135.6644 | -131.9436 | 10.3324 | 34.0253 | 11.9912 | 12.5799 |  |  |  | -104.3726 | -145.4929 | -156.9748 | -69.43 |  | -152.6832 | -143.7925 | 2.7684 | 2.2286 | 1.7488 | 0.7577 | 71.5957 | 124.8166 | 111.8823 | 80.035 | 78.5065 | 83.72 | 135.7144 | 70.8897 | 98.5705 | 53.2931 | 97.3594 | 151.3175 | 629.9898 | 99.1958 | 37.2444 | 51.4699 | 73.5447 | 98.6292 | 827.794 | 160.0031 | 214.8599 | 238.188 | 366.4468 | 89.9632 | 47.1985 | 93.1261 | 140.5543 | 509.4788 | 98.9371 | 73.3291 | 102.0381 | 194.7747 | 610.4613 | 70.501 | 27.3878 | 39.2046 | 64.4308 | 94.9866 | 795.8907 | 919.8082 | 902.9736 | 902.6944 | 57.028 | 87.176 | 99.4094 | 160.1788 | 513.1169 | 30.2879 | 55.7582 | 110.6457 | 220.1044 | 599.3097 | 36.7992 | 64.0241 | 82.9662 | 83.5441 | 95.3692 | 701.4344 |  | 446.3309 | 475.7001 |  | 31.689 | 100.3927 | 103.8295 | 156.9745 | 577.2875 | 37.1365 | 72.1893 | 105.11 | 211.5075 | 662.4191 | 26.0571 | 26.1775 | 31.4687 | 47.592 | 89.9631 | 946.4631 | 937.9769 | 519.3027 | 934.3437 | 37.0046 | 63.8038 | 104.232 | 168.2472 | 558.2623 | 832.8016 | 954.9087 | 846.7993 | 868.5863 | 964.6476 | 980.8205 | 810.6487 | 918.1893 | 800.5348 | 911.2765 | 886.3314 | 818.7715 | 842.8438 | 792.246 | 886.2554 | 857.9514 | 812.5081 | 979.1192 | 965.8037 | 909.8134 | 964.1565 | 950.573 | 130.5537 | 284.6967 | 174.6324 | 72.9967 | 208.8396 | 237.2313 | 102.5511 | 90.0347 | 106.2322 | 79.7557 | 86.6474 | 169.8722 | 619.121 | 158.7869 | 86.3499 | 90.5785 | 77.3937 | 96.9145 | 743.5467 | 842.2684 | 829.7769 | 716.6788 | 875.0318 | 98.9958 | 98.4935 | 101.3711 | 98.9487 | 500.7685 | 99.0542 | 56.9106 | 164.897 | 625.7435 | 96.6201 | 26.4131 | 35.4033 | 58.1513 | 90.3159 | 874.0528 | 847.6057 | 803.5284 | 697.256 | 98.7665 | 43.8708 | 80.6496 | 134.7017 | 526.1752 | 28.8769 | 43.1955 | 83.5372 | 142.343 | 541.0063 | 26.1649 | 26.5389 | 31.4696 | 49.0606 | 87.0642 | 461.6412 | 518.6754 | 734.6968 | 674.1532 | 807.6933 | 28.8002 | 41.2015 | 84.339 | 136.0077 | 493.5023 | 30.5182 | 44.4965 | 84.4758 | 118.8022 | 539.8119 | 26.1716 | 27.3356 | 34.6597 | 52.8966 | 91.8812 | 928.4152 | 892.3451 | 892.5352 | 839.5174 | 31.8272 | 85.4874 | 47.7818 | 157.9065 | 575.016 | 807.3471 | 872.0318 | 923.0426 | 975.1125 | 990.1836 | 1005.025 | 943.7594 | 764.1793 |  | 738.2709 |  | 1016.3759 | 969.8959 | 948.7135 | 29.5584 | 39.4893 | 62.7532 | 762.1795 | 558.8713 | 448.9351 | 514.3351 | 125.9714 | 165.9939 | 164.0195 | 122.6581 | -0.0058181 | -0.041748 | 0.0077438 | 0.044705 | 0.0091385 | -0.0018481 | 0.052953 | -0.0030153 | -0.069962 | -285.7785 | 18.1994 | -286.36 | 17.0496 | -283.406 | 18.9448 | -283.406 | 16.255 | -185.5243 | 17.758 | -185.672 | 16.9141 | 3743.487 | 3955.3752 | 977.4277 | 165.0067 | -480.5057 | 503.9032
14:01 | 2128 | 926.8644 |  | -108.8297 | -124.3949 | -147.6101 | -89.4113 | -90.4318 | -135.4804 | -131.9089 | 10.3265 | 34.0065 | 11.9781 | 12.5783 |  |  |  | -104.3772 | -145.3479 | -156.8804 | -69.3673 |  | -152.5562 | -143.5548 | 2.7864 | 2.232 | 1.7653 | 0.7592 | 73.492 | 124.8953 | 111.978 | 80.075 | 78.5417 | 83.7574 | 135.7578 | 70.9188 | 98.5723 | 53.3302 | 97.3462 | 151.3968 | 630.2404 | 99.1973 | 37.2645 | 51.4992 | 73.5775 | 98.7145 | 827.536 | 160.0516 | 215.0967 | 238.3868 | 366.6649 | 89.9816 | 47.2431 | 93.0084 | 140.6403 | 509.712 | 98.9885 | 73.764 | 102.0643 | 194.937 | 610.714 | 70.5576 | 27.4028 | 39.2592 | 64.4844 | 95.0051 | 796.2882 | 919.4256 | 902.5826 | 902.4014 | 57.1265 | 87.2471 | 99.419 | 160.2678 | 513.3641 | 30.2578 | 55.8015 | 110.6834 | 220.2923 | 599.5469 | 36.7591 | 63.9938 | 82.972 | 83.591 | 95.4155 | 699.6754 |  | 446.5097 | 475.8946 |  | 31.6681 | 100.3817 | 103.8443 | 157.085 | 577.5339 | 37.1764 | 72.2468 | 105.111 | 211.6566 | 662.6538 | 26.0531 | 26.1891 | 31.5004 | 47.6181 | 90.0216 | 946.4742 | 938.2782 | 519.6471 | 934.6982 | 37.0077 | 63.8921 | 104.321 | 168.3568 | 558.3815 | 832.4896 | 954.1061 | 846.9761 | 868.589 | 964.4901 | 980.969 | 810.9087 | 918.3353 | 800.71 | 911.3523 | 877.6608 | 813.6615 | 846.3683 | 777.1357 | 880.3686 | 853.8123 | 812.8696 | 961.2885 | 965.8164 | 909.8705 | 964.3148 | 950.6676 | 130.6497 | 286.7677 | 174.76 | 73.0013 | 208.8654 | 237.3695 | 102.609 | 90.0402 | 106.1079 | 79.796 | 86.6748 | 169.9798 | 619.3055 | 158.8572 | 86.2013 | 90.5928 | 77.4258 | 96.9123 | 743.4577 | 842.0337 | 829.7844 | 716.5454 | 874.85 | 98.9809 | 98.4802 | 101.3682 | 98.9101 | 500.9333 | 99.0743 | 56.9536 | 165.0059 | 625.8517 | 96.6231 | 26.4191 | 35.4286 | 58.182 | 90.3374 | 874.1383 | 847.578 | 803.5137 | 697.2616 | 98.7774 | 43.9099 | 80.6598 | 134.7728 | 526.352 | 28.8961 | 43.2217 | 83.6061 | 142.464 | 541.2674 | 26.1043 | 26.5402 | 31.4842 | 49.0884 | 87.0708 | 462.3812 | 519.2321 | 735.0887 | 674.8078 | 807.9451 | 28.81 | 41.2397 | 84.4192 | 136.0734 | 493.7186 | 30.5267 | 44.52 | 84.5129 | 118.9653 | 540.6326 | 26.1334 | 27.3543 | 34.6534 | 52.9218 | 91.8811 | 928.3527 | 892.3995 | 892.4993 | 839.246 | 31.8158 | 85.5369 | 47.8113 | 158.0073 | 575.2311 | 807.6661 | 871.7276 | 923.5568 | 975.5531 | 990.1364 | 1004.9997 | 943.6444 | 764.3229 |  | 738.7802 |  | 1016.7038 | 970.2098 | 948.6053 | 29.5763 | 39.51 | 62.7879 | 762.6849 | 559.09 | 449.166 | 514.5348 | 126.1419 | 166.1632 | 164.261 | 122.806 | -0.0055644 | -0.0416 | 0.0077416 | 0.044707 | 0.0095511 | -0.0014275 | 0.060157 | 0.0078648 | -0.079482 | -285.7908 | 18.2118 | -286.2431 | 16.9757 | -283.206 | 18.8955 | -283.2952 | 16.2694 | -185.3982 | 17.7724 | -185.4166 | 16.8587 | 3758.8659 | 3954.97 | 977.4698 | 165.2121 | -480.0453 | 504.128
14:01 | 2129 | 931.7852 |  | -108.6462 | -124.2844 | -147.4634 | -89.3432 | -90.3355 | -135.4202 | -131.9072 | 10.321 | 33.9762 | 11.9626 | 12.5766 |  |  |  | -104.2174 | -145.3485 | -156.8179 | -69.285 |  | -152.4744 | -143.503 | 2.8149 | 2.2388 | 1.7756 | 0.7594 | 75.9678 | 124.9748 | 112.0831 | 80.1266 | 78.5785 | 83.8102 | 135.8075 | 70.9429 | 98.5687 | 53.3709 | 97.3221 | 151.4701 | 630.5024 | 99.1844 | 37.3011 | 51.507 | 73.6015 | 98.7965 | 827.3289 | 160.1186 | 215.4197 | 238.6451 | 366.9053 | 89.9823 | 47.2722 | 93.0221 | 140.7041 | 509.9221 | 99.0112 | 74.0353 | 102.0773 | 195.109 | 610.9727 | 70.6132 | 27.3843 | 39.3269 | 64.5264 | 95.0165 | 796.9092 | 919.0613 | 902.2735 | 902.0651 | 57.1765 | 87.3315 | 99.4241 | 160.366 | 513.6149 | 30.2596 | 55.8395 | 110.7236 | 220.4774 | 599.8043 | 36.7674 | 63.9782 | 82.9421 | 83.6128 | 95.4137 | 698.3828 |  | 447.0948 | 476.4393 |  | 31.6802 | 100.3593 | 103.8564 | 157.1926 | 577.7737 | 37.2001 | 72.2793 | 105.1202 | 211.7916 | 662.8776 | 26.0978 | 26.1927 | 31.5199 | 47.637 | 90.0706 | 946.4752 | 938.5194 | 519.9108 | 935.0206 | 37.0514 | 63.9419 | 104.3399 | 168.452 | 558.5167 | 832.0658 | 951.7153 | 847.6649 | 868.9237 | 964.3274 | 981.0572 | 811.1278 | 918.4041 | 800.8704 | 911.3826 | 866.9696 | 813.8866 | 847.9929 | 761.6168 | 874.293 | 851.0665 | 807.7379 | 961.9221 | 965.8553 | 909.9196 | 964.4549 | 950.7758 | 130.7459 | 288.6832 | 174.9593 | 73.0068 | 208.9854 | 237.5746 | 102.6962 | 90.0525 | 105.9866 | 79.8558 | 86.7009 | 170.098 | 619.4917 | 158.9415 | 86.0597 | 90.6076 | 77.4514 | 96.9161 | 743.3689 | 841.7499 | 829.77 | 716.573 | 874.5925 | 98.9976 | 98.5164 | 101.3567 | 98.9347 | 501.1003 | 99.0559 | 57.0062 | 165.1858 | 625.9605 | 96.6278 | 26.4335 | 35.463 | 58.2097 | 90.3583 | 874.2686 | 847.5884 | 803.4993 | 697.2908 | 98.7863 | 43.9455 | 80.7153 | 134.8392 | 526.5437 | 28.9163 | 43.2561 | 83.6975 | 142.5792 | 541.5317 | 26.0663 | 26.5432 | 31.4887 | 49.1079 | 87.093 | 463.2972 | 519.9537 | 735.5272 | 675.3594 | 808.214 | 28.8139 | 41.265 | 84.4574 | 136.1419 | 493.9319 | 30.5383 | 44.5484 | 84.5317 | 119.1061 | 541.3104 | 26.1668 | 27.3512 | 34.6733 | 52.9554 | 91.9042 | 928.5583 | 892.2543 | 892.3315 | 839.0649 | 31.8286 | 85.5945 | 47.8363 | 158.1054 | 575.4582 | 807.9663 | 871.3385 | 923.8715 | 976.2354 | 990.1857 | 1004.9709 | 943.594 | 764.4603 |  | 739.3413 |  | 1017.066 | 970.5569 | 948.5343 | 29.5921 | 39.5167 | 62.8134 | 763.0899 | 559.3221 | 449.3785 | 514.7246 | 126.3385 | 166.3833 | 164.4855 | 122.9694 | -0.0054555 | -0.042009 | 0.0074705 | 0.044309 | 0.0095499 | -0.0019109 | 0.07575 | -0.010014 | -0.041541 | -285.6554 | 18.2077 | -286.1662 | 17.0312 | -283.2368 | 18.955 | -283.2737 | 16.2735 | -185.1766 | 17.7477 | -185.2413 | 16.8936 | 3714.6706 | 3956.631 | 977.5366 | 165.4344 | -479.7139 | 504.3503
14:01 | 2130 | 935.5744 |  | -108.6137 | -124.2365 | -147.3496 | -89.3115 | -90.2396 | -135.3115 | -131.7676 | 10.3149 | 33.9577 | 11.9546 | 12.5781 |  |  |  | -104.1262 | -145.2643 | -156.654 | -69.2065 |  | -152.2786 | -143.3305 | 2.8444 | 2.2317 | 1.7778 | 0.759 | 77.5343 | 125.0471 | 112.2291 | 80.1755 | 78.6354 | 83.8692 | 135.8628 | 70.9552 | 98.5555 | 53.4258 | 97.3357 | 151.5758 | 630.7802 | 99.1815 | 37.3152 | 51.5082 | 73.6217 | 98.8513 | 827.1364 | 160.2702 | 215.7639 | 238.903 | 367.1029 | 89.9879 | 47.2872 | 93.1081 | 140.7838 | 510.1495 | 98.9569 | 74.1225 | 102.0548 | 195.277 | 611.2222 | 70.6335 | 27.378 | 39.3478 | 64.5444 | 95.0086 | 798.4851 | 918.6645 | 901.9985 | 901.7227 | 57.1331 | 87.4108 | 99.4163 | 160.4499 | 513.8647 | 30.2965 | 55.8734 | 110.7658 | 220.6489 | 600.0699 | 36.8283 | 63.9447 | 82.8974 | 83.597 | 95.4063 | 697.2905 |  | 447.9868 | 477.2898 |  | 31.7397 | 100.3582 | 103.8595 | 157.301 | 578.0261 | 37.2331 | 72.2802 | 105.1391 | 211.9425 | 663.1373 | 26.0882 | 26.1835 | 31.5239 | 47.663 | 90.114 | 946.4833 | 938.613 | 520.1404 | 935.2316 | 37.0963 | 63.981 | 104.3375 | 168.5473 | 558.6681 | 831.6633 | 948.3425 | 848.843 | 869.5233 | 964.1413 | 981.1825 | 811.3446 | 918.4723 | 801.0507 | 911.4535 | 851.1991 | 818.0375 | 834.0884 | 769.1718 | 871.2169 | 849.5049 | 803.7792 | 966.7744 | 965.8641 | 909.9654 | 964.5049 | 950.8516 | 130.8379 | 289.6435 | 175.1571 | 73.0084 | 209.209 | 237.8856 | 102.7957 | 90.0588 | 105.9279 | 79.9106 | 86.724 | 170.24 | 619.6781 | 159.0541 | 86.1212 | 90.6229 | 77.4825 | 96.9195 | 743.8068 | 841.4643 | 829.7055 | 717.342 | 874.3211 | 98.9715 | 98.5398 | 101.4026 | 98.9552 | 501.2935 | 99.0468 | 57.0574 | 165.3552 | 626.0787 | 96.6348 | 26.4432 | 35.4861 | 58.2363 | 90.3797 | 874.3728 | 847.6042 | 803.4909 | 697.3322 | 98.7746 | 43.9851 | 80.7717 | 134.9282 | 526.7145 | 28.9423 | 43.2983 | 83.7934 | 142.7182 | 541.783 | 26.0677 | 26.5441 | 31.4821 | 49.1147 | 87.111 | 463.819 | 520.363 | 735.8985 | 675.588 | 808.4579 | 28.8176 | 41.2975 | 84.5578 | 136.2114 | 494.1435 | 30.5676 | 44.5854 | 84.5607 | 119.1747 | 541.9462 | 26.1916 | 27.3444 | 34.7162 | 52.9821 | 91.9409 | 928.894 | 892.4291 | 892.675 | 839.2945 | 31.8413 | 85.6448 | 47.8831 | 158.1935 | 575.6795 | 808.1586 | 871.3908 | 923.879 | 976.9649 | 990.2871 | 1004.974 | 943.6003 | 764.5828 |  | 739.8584 |  | 1017.4645 | 970.8959 | 948.5374 | 29.5954 | 39.5248 | 62.8173 | 763.4658 | 559.5431 | 449.5644 | 514.9214 | 126.556 | 166.705 | 164.726 | 123.1348 | -0.005196 | -0.041868 | 0.007828 | 0.044888 | 0.0088171 | -0.0019046 | 0.063482 | -0.009868 | -0.053967 | -285.5846 | 18.2344 | -286.0769 | 17.0209 | -283.086 | 18.8996 | -283.1291 | 16.2509 | -184.9859 | 17.7621 | -185.0505 | 16.8772 | 3726.3436 | 3955.7517 | 977.6354 | 165.7155 | -479.307 | 504.5537
14:01 | 2131 | 938.3923 |  | -108.4295 | -124.1011 | -147.2624 | -89.1932 | -90.1893 | -135.3796 | -131.8509 | 10.3094 | 33.9315 | 11.9389 | 12.5756 |  |  |  | -104.4542 | -145.1017 | -156.648 | -69.1595 |  | -152.1822 | -143.2008 | 2.8695 | 2.2442 | 1.7929 | 0.76 | 72.8437 | 125.1252 | 112.3935 | 80.2273 | 78.7096 | 83.9353 | 135.9128 | 70.9699 | 98.5583 | 53.4582 | 97.3405 | 151.6913 | 631.0297 | 99.1879 | 37.311 | 51.5 | 73.6404 | 98.9042 | 826.9441 | 160.4456 | 216.1062 | 239.1171 | 367.2494 | 90.0057 | 47.3278 | 93.1886 | 140.8834 | 510.3922 | 98.9073 | 74.1149 | 102.0615 | 195.4385 | 611.4774 | 70.643 | 27.4189 | 39.3627 | 64.5814 | 95.0149 | 799.912 | 918.2645 | 901.756 | 901.4516 | 57.1111 | 87.4733 | 99.4155 | 160.5344 | 514.1087 | 30.3225 | 55.9187 | 110.8118 | 220.8353 | 600.3206 | 36.8534 | 63.9255 | 82.8851 | 83.6126 | 95.4426 | 695.6801 |  | 448.8288 | 478.1149 |  | 31.7718 | 100.3843 | 103.8485 | 157.3729 | 578.2436 | 37.2169 | 72.3124 | 105.1304 | 212.0982 | 663.4029 | 26.0937 | 26.1841 | 31.5269 | 47.6962 | 90.1579 | 946.63 | 938.6065 | 520.3389 | 935.3544 | 37.0984 | 64.0287 | 104.336 | 168.6381 | 558.8161 | 831.5079 | 945.929 | 849.913 | 870.1804 | 963.9467 | 981.3764 | 811.5694 | 918.5941 | 801.328 | 911.6809 | 829.724 | 819.7152 | 789.4416 | 777.8084 | 871.2012 | 848.1659 | 801.7606 | 974.0369 | 965.7811 | 910.031 | 964.4183 | 950.8539 | 130.9277 | 290.6996 | 175.2551 | 73.0013 | 209.4165 | 238.144 | 102.8871 | 90.0603 | 105.925 | 79.9665 | 86.7374 | 170.3194 | 619.862 | 159.1305 | 86.083 | 90.6323 | 77.5185 | 96.9311 | 744.5416 | 841.2228 | 829.6597 | 718.2222 | 874.1372 | 98.9283 | 98.5537 | 101.4398 | 98.9722 | 501.4973 | 99.0534 | 57.1186 | 165.4791 | 626.1795 | 96.638 | 26.4453 | 35.5037 | 58.2622 | 90.4003 | 874.436 | 847.6192 | 803.4798 | 697.3759 | 98.7866 | 44.0178 | 80.828 | 135.0136 | 526.8782 | 28.913 | 43.3343 | 83.853 | 142.7951 | 542.0043 | 25.9913 | 26.5572 | 31.4875 | 49.1376 | 87.1349 | 464.1704 | 520.6578 | 736.3389 | 675.7139 | 808.6737 | 28.817 | 41.3513 | 84.6495 | 136.2807 | 494.3597 | 30.5806 | 44.6092 | 84.6257 | 119.1913 | 542.5549 | 26.1567 | 27.3648 | 34.7372 | 53.0107 | 91.9561 | 929.2368 | 892.666 | 893.1405 | 839.4244 | 31.8403 | 85.6705 | 47.9169 | 158.287 | 575.8938 | 808.1403 | 872.0592 | 924.2863 | 977.3508 | 990.412 | 1004.9997 | 943.6665 | 764.7678 |  | 740.3319 |  | 1017.8555 | 971.2399 | 948.5623 | 29.5998 | 39.5311 | 62.8374 | 763.8495 | 559.7374 | 449.8072 | 515.1253 | 126.757 | 166.9967 | 165.0532 | 123.3709 | -0.0054181 | -0.042558 | 0.0080515 | 0.044665 | 0.0094157 | -0.0021738 | 0.061886 | 0.00080786 | -0.051983 | -285.5046 | 18.2549 | -285.9877 | 17.025 | -283.006 | 18.9242 | -283.1106 | 16.2899 | -184.832 | 17.7621 | -184.8566 | 16.8854 | 3610.964 | 3955.3699 | 977.7574 | 166.025 | -479.1457 | 504.7723
14:01 | 2132 | 941.4874 |  | -108.3035 | -124.1558 | -147.3429 | -89.1213 | -89.988 | -135.2108 | -131.6343 | 10.3043 | 33.8973 | 11.921 | 12.5741 |  |  |  | -104.0213 | -144.9805 | -156.4539 | -69.0431 |  | -152.0227 | -143.1059 | 2.8988 | 2.2666 | 1.8026 | 0.7602 | 74.1578 | 125.2039 | 112.51 | 80.2624 | 78.7456 | 83.9723 | 135.9632 | 70.987 | 98.5719 | 53.4898 | 97.3278 | 151.7887 | 631.2573 | 99.2047 | 37.3128 | 51.4711 | 73.6553 | 98.9461 | 826.7443 | 160.5844 | 216.4282 | 239.34 | 367.4852 | 90.0265 | 47.3666 | 93.2113 | 140.9743 | 510.6252 | 98.8952 | 74.0875 | 102.0565 | 195.5901 | 611.7382 | 70.6722 | 27.4045 | 39.3999 | 64.6257 | 95.0237 | 800.7672 | 917.9679 | 901.615 | 900.2065 | 57.1346 | 87.5479 | 99.4085 | 160.6207 | 514.3477 | 30.3231 | 55.9554 | 110.8607 | 221.019 | 600.5853 | 36.8436 | 63.9363 | 82.8871 | 83.639 | 95.4791 | 696.1987 |  | 449.4572 | 478.8801 |  | 31.7942 | 100.4003 | 103.8418 | 157.4583 | 578.4712 | 37.2607 | 72.3523 | 105.1197 | 212.2395 | 663.6686 | 26.1086 | 26.1903 | 31.5366 | 47.7346 | 90.218 | 946.7472 | 938.6062 | 520.6099 | 935.4472 | 37.1815 | 64.0646 | 104.3398 | 168.7385 | 558.9564 | 831.699 | 944.5187 | 850.6507 | 870.8666 | 963.7397 | 981.5503 | 811.8264 | 918.7691 | 801.7298 | 912.1231 | 837.4964 | 816.8489 | 773.053 | 793.1311 | 869.6386 | 850.1213 | 804.4854 | 974.0288 | 965.593 | 910.0961 | 964.2341 | 950.7943 | 131.0203 | 291.5438 | 175.3712 | 73.0098 | 209.5291 | 238.304 | 102.9738 | 90.0662 | 105.9023 | 80.0157 | 86.7498 | 170.3801 | 620.0507 | 159.1892 | 86.14 | 90.6459 | 77.5579 | 96.9466 | 744.9234 | 841.0388 | 829.6831 | 718.6712 | 874.0645 | 98.7628 | 98.5267 | 101.4059 | 98.9639 | 501.6659 | 99.067 | 57.1856 | 165.611 | 626.2749 | 96.6425 | 26.4601 | 35.5262 | 58.2889 | 90.4312 | 874.4547 | 847.6316 | 803.4649 | 697.4066 | 98.8009 | 44.0705 | 80.8352 | 135.0991 | 527.0493 | 28.9398 | 43.3391 | 83.9239 | 142.7946 | 542.2258 | 25.9289 | 26.5658 | 31.5121 | 49.1852 | 87.1613 | 464.5732 | 520.9874 | 736.7795 | 675.892 | 808.901 | 28.7883 | 41.3686 | 84.6418 | 136.3273 | 494.5587 | 30.563 | 44.6295 | 84.6914 | 119.1931 | 543.096 | 26.166 | 27.3669 | 34.7476 | 53.0416 | 91.9662 | 929.6395 | 892.8985 | 893.5029 | 839.5294 | 31.9041 | 85.7121 | 47.9366 | 158.3808 | 576.1155 | 808.0139 | 873.3095 | 925.3664 | 977.4646 | 990.5534 | 1005.0064 | 943.7761 | 764.9997 |  | 740.7256 |  | 1018.2215 | 971.665 | 948.5954 | 29.5909 | 39.5407 | 62.8535 | 764.2554 | 559.9464 | 450.0191 | 515.2897 | 126.9499 | 167.2137 | 165.2748 | 123.5023 | -0.0057688 | -0.041995 | 0.0080486 | 0.044655 | 0.0085119 | -0.0020825 | 0.061863 | 0.0075868 | -0.043228 | -285.4154 | 18.2693 | -285.9262 | 17.0435 | -282.926 | 18.9263 | -282.9752 | 16.2509 | -184.6043 | 17.7436 | -184.6935 | 16.8997 | 3616.912 | 3955.6601 | 977.8885 | 166.2442 | -478.6152 | 504.9828
14:01 | 2133 | 944.7527 |  | -108.267 | -124.1312 | -147.3103 | -89.1361 | -89.8927 | -135.1086 | -131.603 | 10.3007 | 33.8524 | 11.8983 | 12.5762 |  |  |  | -103.9967 | -144.8113 | -156.2381 | -68.971 |  | -151.9638 | -143.045 | 2.9247 | 2.2865 | 1.8104 | 0.7592 | 71.4811 | 125.2934 | 112.6071 | 80.287 | 78.7504 | 83.9832 | 136.0105 | 70.9997 | 98.5698 | 53.5228 | 97.3109 | 151.8477 | 631.4816 | 99.1981 | 37.3201 | 51.4703 | 73.6846 | 98.9474 | 826.5793 | 160.753 | 216.9711 | 239.5867 | 367.7851 | 90.0432 | 47.404 | 93.2351 | 141.0548 | 510.8376 | 98.9496 | 74.0079 | 102.0575 | 195.763 | 612.0038 | 70.741 | 27.4388 | 39.437 | 64.6139 | 95.0233 | 805.2239 | 917.5711 | 901.4261 | 898.4081 | 57.2196 | 87.6351 | 99.4104 | 160.6991 | 514.5987 | 30.3153 | 55.9837 | 110.9158 | 221.1989 | 600.854 | 36.8277 | 63.8941 | 82.8593 | 83.6585 | 95.4893 | 697.702 |  | 449.8313 | 479.4436 |  | 31.7789 | 100.4274 | 103.84 | 157.5657 | 578.7406 | 37.2665 | 72.3963 | 105.1262 | 212.3731 | 663.9165 | 26.1415 | 26.1929 | 31.558 | 47.772 | 90.2741 | 946.7146 | 938.6054 | 520.8842 | 935.4715 | 37.2369 | 64.1275 | 104.3795 | 168.8432 | 559.0957 | 831.797 | 944.3072 | 851.2723 | 871.6055 | 963.5127 | 981.7383 | 812.1135 | 918.9803 | 802.1894 | 912.7352 | 852.4592 | 814.6661 | 799.9529 | 795.4631 | 874.9258 | 850.2906 | 811.3149 | 973.3035 | 965.3432 | 910.1347 | 964.0144 | 950.6995 | 131.121 | 292.479 | 175.5147 | 73.0266 | 209.5828 | 238.4878 | 103.0791 | 90.0785 | 105.8772 | 80.0498 | 86.7743 | 170.5303 | 620.2289 | 159.2848 | 86.1963 | 90.6595 | 77.5934 | 96.9469 | 745.197 | 840.8554 | 829.6386 | 719.1129 | 874.0906 | 98.6662 | 98.5412 | 101.4195 | 98.8798 | 501.8374 | 99.058 | 57.2398 | 165.7024 | 626.3708 | 96.6521 | 26.4606 | 35.5318 | 58.2993 | 90.4574 | 874.4424 | 847.6091 | 803.4482 | 697.4566 | 98.7956 | 44.1043 | 80.8264 | 135.1818 | 527.2487 | 28.9806 | 43.3679 | 84.0458 | 142.9516 | 542.5011 | 25.958 | 26.5754 | 31.5048 | 49.2395 | 87.1728 | 464.8157 | 521.1916 | 737.1568 | 676.0101 | 809.1158 | 28.7803 | 41.3693 | 84.7041 | 136.3803 | 494.8002 | 30.5808 | 44.6575 | 84.7476 | 119.2155 | 543.5952 | 26.1838 | 27.3548 | 34.7831 | 53.079 | 91.9902 | 929.7871 | 893.1787 | 893.9338 | 839.6404 | 31.9111 | 85.7738 | 47.9647 | 158.4644 | 576.351 | 807.7919 | 874.7406 | 926.7611 | 977.9139 | 990.6835 | 1004.934 | 943.8528 | 765.2595 |  | 741.0432 |  | 1018.5264 | 972.1141 | 948.6591 | 29.6083 | 39.5815 | 62.888 | 764.6688 | 560.1394 | 450.2306 | 515.4716 | 127.0971 | 167.437 | 165.5156 | 123.703 | -0.0053918 | -0.042089 | 0.0083126 | 0.044999 | 0.0092066 | -0.001724 | 0.067952 | -0.0093105 | -0.060619 | -285.3354 | 18.2918 | -285.8523 | 17.0394 | -282.8521 | 18.9304 | -282.9106 | 16.2673 | -184.4258 | 17.758 | -184.4997 | 16.8997 | 3603.422 | 3955.4812 | 978.0026 | 166.4763 | -478.3424 | 505.185
14:01 | 2134 | 947.2394 |  | -108.2606 | -124.0623 | -147.1874 | -89.0147 | -89.9392 | -134.9786 | -131.5369 | 10.2956 | 33.8243 | 11.8838 | 12.5741 |  |  |  | -103.874 | -144.542 | -156.0612 | -68.8678 |  | -151.9216 | -142.9061 | 2.9437 | 2.3344 | 1.8155 | 0.7605 | 70.504 | 125.3949 | 112.723 | 80.3187 | 78.7557 | 84.0131 | 136.0537 | 71.0124 | 98.5461 | 53.5535 | 97.2868 | 151.9179 | 631.7007 | 99.1841 | 37.3336 | 51.4822 | 73.7122 | 98.9534 | 826.4786 | 160.9267 | 217.4655 | 239.8701 | 368.0335 | 90.0474 | 47.4485 | 93.2849 | 141.1455 | 511.0577 | 99.0753 | 73.9081 | 102.0489 | 195.9415 | 612.2667 | 70.8026 | 27.4355 | 39.4625 | 64.6354 | 95.0203 | 809.594 | 917.2077 | 901.2565 | 897.5628 | 57.3358 | 87.7089 | 99.4068 | 160.786 | 514.8445 | 30.3439 | 56.0452 | 110.9486 | 221.3819 | 601.0972 | 36.8312 | 63.8365 | 82.8008 | 83.6659 | 95.4995 | 698.2544 |  | 449.7688 | 479.5601 |  | 31.792 | 100.4125 | 103.8301 | 157.6664 | 579.017 | 37.2821 | 72.4502 | 105.1243 | 212.5177 | 664.1601 | 26.1374 | 26.2014 | 31.5772 | 47.7966 | 90.3199 | 946.7843 | 938.6207 | 521.1047 | 935.5905 | 37.2187 | 64.1922 | 104.4281 | 168.9414 | 559.2276 | 831.9158 | 945.4478 | 851.7819 | 872.1784 | 963.2691 | 981.9157 | 812.4278 | 919.2392 | 802.6614 | 913.3705 | 839.5374 | 814.0319 | 822.1986 | 793.8634 | 886.6912 | 849.4532 | 815.0559 | 987.2677 | 965.1178 | 910.1726 | 963.8197 | 950.6028 | 131.2209 | 293.5195 | 175.6634 | 73.0333 | 209.6392 | 238.685 | 103.1851 | 90.0916 | 105.9116 | 80.1161 | 86.8076 | 170.6395 | 620.4021 | 159.361 | 86.3103 | 90.6768 | 77.6364 | 96.9487 | 745.3917 | 840.7187 | 829.6208 | 719.5088 | 874.1456 | 98.8379 | 98.574 | 101.4299 | 98.8913 | 502.0101 | 99.0331 | 57.2911 | 165.7498 | 626.4694 | 96.6573 | 26.4682 | 35.5408 | 58.3042 | 90.4796 | 874.4504 | 847.5815 | 803.4322 | 697.5352 | 98.7809 | 44.1072 | 80.949 | 135.2627 | 527.4401 | 28.9627 | 43.4515 | 84.1333 | 143.1365 | 542.7447 | 25.8653 | 26.588 | 31.4904 | 49.2554 | 87.2092 | 465.8471 | 522.0345 | 737.5965 | 676.5918 | 809.2927 | 28.7744 | 41.4353 | 84.7908 | 136.4557 | 495.0368 | 30.6198 | 44.6913 | 84.823 | 119.2595 | 544.0964 | 26.1845 | 27.3447 | 34.803 | 53.1133 | 91.9984 | 930 | 893.149 | 893.9587 | 839.7168 | 31.8931 | 85.7924 | 48.0037 | 158.5552 | 576.5784 | 807.8844 | 875.3863 | 927.7934 | 978.6286 | 990.8018 | 1004.8355 | 943.9708 | 765.5567 |  | 741.3277 |  | 1018.7654 | 972.5536 | 948.7046 | 29.6148 | 39.6009 | 62.9113 | 765.0925 | 560.354 | 450.4367 | 515.6795 | 127.3248 | 167.7085 | 165.7509 | 123.847 | -0.0054706 | -0.042533 | 0.0078805 | 0.044421 | 0.0093423 | -0.0021807 | 0.058099 | 0.004711 | -0.051606 | -285.24 | 18.3103 | -285.7662 | 17.0394 | -282.7537 | 18.9366 | -282.8214 | 16.2509 | -184.2351 | 17.7477 | -184.3028 | 16.8874 | 3633.8081 | 3955.4429 | 978.1021 | 166.7297 | -477.9457 | 505.3954
14:01 | 2135 | 948.9552 |  | -108.2353 | -123.9442 | -147.0367 | -88.9535 | -89.9245 | -134.7109 | -131.5148 | 10.2888 | 33.7979 | 11.8695 | 12.5737 |  |  |  | -103.8796 | -144.3292 | -155.9762 | -68.8185 |  | -151.8014 | -142.8546 | 2.9793 | 2.3608 | 1.8326 | 0.7581 | 70.9965 | 125.4878 | 112.868 | 80.3665 | 78.7924 | 84.0681 | 136.108 | 71.02 | 98.5424 | 53.6048 | 97.3008 | 152.0488 | 631.9342 | 99.193 | 37.3434 | 51.4943 | 73.7295 | 98.9224 | 826.4318 | 161.1021 | 217.6948 | 240.2091 | 368.2914 | 90.0578 | 47.4742 | 93.3247 | 141.2375 | 511.2929 | 98.9801 | 74.0658 | 101.9856 | 196.0988 | 612.5139 | 70.8449 | 27.3672 | 39.4626 | 64.6944 | 95.0315 | 811.7483 | 917.0814 | 901.3465 | 897.3622 | 57.3592 | 87.7816 | 99.4006 | 160.8773 | 515.0799 | 30.3564 | 56.1022 | 110.9828 | 221.5707 | 601.3533 | 36.8504 | 63.8051 | 82.7523 | 83.6699 | 95.4543 | 698.105 |  | 449.5137 | 479.6649 |  | 31.8329 | 100.3744 | 103.8481 | 157.7631 | 579.2986 | 37.2933 | 72.5255 | 105.1178 | 212.6767 | 664.404 | 26.12 | 26.2076 | 31.59 | 47.8209 | 90.3724 | 947.2969 | 938.726 | 521.3619 | 935.8595 | 37.2741 | 64.2389 | 104.4541 | 169.0506 | 559.368 | 832.5203 | 946.5442 | 852.0756 | 872.3815 | 963.0093 | 982.105 | 812.751 | 919.5202 | 803.1217 | 913.9264 | 824.0656 | 810.5331 | 837.0082 | 807.2838 | 884.9139 | 851.9746 | 816.8426 | 1016.9839 | 964.9418 | 910.2102 | 963.667 | 950.5255 | 131.3094 | 294.4433 | 175.8038 | 73.0268 | 209.7299 | 238.8482 | 103.2697 | 90.0927 | 105.9329 | 80.1739 | 86.831 | 170.6904 | 620.5856 | 159.4345 | 86.3522 | 90.693 | 77.6716 | 96.9464 | 745.4406 | 840.6819 | 829.6886 | 719.6194 | 874.1824 | 98.9023 | 98.5576 | 101.4049 | 98.9405 | 502.1658 | 99.0292 | 57.3474 | 165.7749 | 626.5903 | 96.6646 | 26.4784 | 35.5635 | 58.3411 | 90.5012 | 874.4766 | 847.5733 | 803.4301 | 697.6054 | 98.7874 | 44.1333 | 81.0684 | 135.3397 | 527.5761 | 28.9674 | 43.468 | 84.1768 | 143.1472 | 542.9397 | 25.7041 | 26.5953 | 31.5312 | 49.2781 | 87.2387 | 467.6659 | 523.414 | 738.0797 | 677.5924 | 809.4772 | 28.7884 | 41.4755 | 84.7773 | 136.5084 | 495.2065 | 30.6181 | 44.7224 | 84.8787 | 119.3047 | 544.6003 | 26.1884 | 27.3579 | 34.797 | 53.1434 | 92.0085 | 930.532 | 893.2467 | 894.1922 | 839.9559 | 31.9714 | 85.8216 | 48.0423 | 158.6439 | 576.7908 | 808.6088 | 875.3505 | 928.3127 | 979.1403 | 990.9318 | 1004.8138 | 944.1704 | 765.8546 |  | 741.5808 |  | 1018.9107 | 973.052 | 948.7756 | 29.6386 | 39.6192 | 62.9324 | 765.3637 | 560.5794 | 450.6739 | 515.832 | 127.4833 | 167.8986 | 165.9773 | 124.0186 | -0.005042 | -0.042323 | 0.0085667 | 0.045065 | 0.0092987 | -0.00161 | 0.046625 | -0.0057824 | -0.042819 | -285.1446 | 18.3268 | -285.6461 | 17.0373 | -282.6398 | 18.9284 | -282.7444 | 16.2715 | -184.0504 | 17.7539 | -184.1089 | 16.8895 | 3638.2281 | 3955.6392 | 978.2211 | 166.938 | -477.5938 | 505.6266
14:01 | 2136 | 952.0344 |  | -108.1535 | -123.7537 | -146.9306 | -88.905 | -89.8064 | -134.6137 | -131.4979 | 10.2845 | 33.7459 | 11.8415 | 12.5713 |  |  |  | -103.9632 | -144.1747 | -155.7317 | -68.742 |  | -151.6881 | -142.5579 | 3.007 | 2.3576 | 1.8439 | 0.7573 | 72.8728 | 125.5852 | 113.0258 | 80.4128 | 78.842 | 84.122 | 136.1621 | 71.0267 | 98.5573 | 53.6595 | 97.3168 | 152.1518 | 632.1576 | 99.1909 | 37.3703 | 51.4944 | 73.7488 | 98.9076 | 826.4261 | 161.2865 | 217.9365 | 240.5019 | 368.5485 | 90.0764 | 47.4971 | 93.4578 | 141.3207 | 511.5174 | 98.84 | 74.4791 | 101.9582 | 196.2687 | 612.7622 | 70.8549 | 27.4259 | 39.4055 | 64.6586 | 95.0479 | 815.1954 | 917.0465 | 901.5253 | 897.374 | 57.349 | 87.8694 | 99.4072 | 160.9667 | 515.3261 | 30.3614 | 56.1374 | 111.0402 | 221.7744 | 601.6222 | 36.8516 | 63.8078 | 82.7518 | 83.7062 | 95.4497 | 697.5264 |  | 449.368 | 479.8843 |  | 31.8697 | 100.3967 | 103.8776 | 157.8636 | 579.5802 | 37.3357 | 72.5758 | 105.1309 | 212.826 | 664.6517 | 26.1228 | 26.21 | 31.5985 | 47.8512 | 90.4234 | 948.0954 | 938.9211 | 521.7334 | 936.0705 | 37.2541 | 64.3027 | 104.4735 | 169.1585 | 559.5096 | 833.5623 | 948.6661 | 852.0617 | 872.4288 | 962.7293 | 982.3318 | 813.0268 | 919.7318 | 803.5301 | 914.3838 | 821.3337 | 809.1812 | 842.6758 | 813.4089 | 868.4201 | 855.7625 | 798.9649 | 1024.9138 | 964.8333 | 910.2444 | 963.565 | 950.4715 | 131.3871 | 295.0239 | 175.9015 | 73.0229 | 209.8413 | 238.9722 | 103.3372 | 90.0994 | 105.9538 | 80.2322 | 86.8406 | 170.7845 | 620.7646 | 159.5097 | 86.3274 | 90.7065 | 77.702 | 96.9481 | 745.6562 | 840.677 | 829.7407 | 719.8179 | 874.2248 | 98.8522 | 98.5536 | 101.3862 | 98.948 | 502.335 | 99.0266 | 57.3929 | 165.8176 | 626.7073 | 96.6554 | 26.4761 | 35.5753 | 58.3695 | 90.5144 | 874.4987 | 847.5569 | 803.4247 | 697.6672 | 98.7862 | 44.1632 | 81.1148 | 135.4103 | 527.7143 | 28.9704 | 43.4501 | 84.1869 | 143.1951 | 543.1792 | 25.8432 | 26.5891 | 31.5641 | 49.3168 | 87.2393 | 468.6244 | 524.2276 | 738.4198 | 678.2386 | 809.6707 | 28.821 | 41.4851 | 84.752 | 136.5539 | 495.3975 | 30.6285 | 44.7536 | 84.9015 | 119.3755 | 545.109 | 26.2117 | 27.3745 | 34.8318 | 53.1788 | 92.037 | 931.0501 | 893.6064 | 894.7788 | 840.2928 | 31.9507 | 85.8829 | 48.077 | 158.7352 | 577.012 | 809.5215 | 875.3134 | 928.3402 | 979.2266 | 991.066 | 1004.7984 | 944.2953 | 766.1746 |  | 741.8387 |  | 1018.9728 | 973.4107 | 948.8334 | 29.6462 | 39.6141 | 62.9393 | 765.6119 | 560.8111 | 450.8674 | 516.0321 | 127.6507 | 168.1149 | 166.1515 | 124.1225 | -0.0053293 | -0.042281 | 0.0079524 | 0.045224 | 0.0098086 | -0.0020852 | 0.046423 | -0.0073691 | -0.053711 | -285.0276 | 18.3514 | -285.6246 | 17.0743 | -282.6367 | 18.9489 | -282.6706 | 16.2489 | -183.835 | 17.7683 | -183.9581 | 16.9244 | 3711.2178 | 3955.4855 | 978.3047 | 167.1332 | -477.1555 | 505.8392
14:01 | 2137 | 953.5457 |  | -108.2055 | -123.5304 | -146.8466 | -88.8881 | -89.7255 | -134.5102 | -131.4459 | 10.2752 | 33.7267 | 11.8274 | 12.5724 |  |  |  | -103.7971 | -143.951 | -155.5304 | -68.6403 |  | -151.6232 | -142.4403 | 3.0356 | 2.364 | 1.8553 | 0.7562 | 73.6752 | 125.6935 | 113.1611 | 80.4421 | 78.8668 | 84.1528 | 136.2133 | 71.0327 | 98.5445 | 53.7029 | 97.3182 | 152.2156 | 632.3854 | 99.1927 | 37.4032 | 51.4947 | 73.7578 | 98.9655 | 826.4643 | 161.5834 | 218.4119 | 240.791 | 368.813 | 90.0827 | 47.5124 | 93.6408 | 141.3983 | 511.7374 | 98.8401 | 74.8356 | 101.9759 | 196.438 | 613.0156 | 70.9075 | 27.4467 | 39.4226 | 64.6965 | 95.0645 | 817.6832 | 917.0815 | 901.7707 | 897.459 | 57.3617 | 87.97 | 99.4124 | 161.0554 | 515.5605 | 30.3971 | 56.1707 | 111.082 | 221.9496 | 601.8747 | 36.8452 | 63.8061 | 82.759 | 83.7441 | 95.5083 | 696.2175 |  | 449.4735 | 480.1424 |  | 31.8822 | 100.4394 | 103.893 | 157.9635 | 579.8503 | 37.3919 | 72.5974 | 105.1392 | 212.9636 | 664.9073 | 26.1451 | 26.2049 | 31.6031 | 47.8843 | 90.4739 | 948.759 | 939.2212 | 522.1833 | 936.2237 | 37.2091 | 64.3769 | 104.5012 | 169.2534 | 559.6443 | 834.4653 | 951.1687 | 852.0291 | 872.4185 | 962.4446 | 982.5524 | 813.2521 | 919.8484 | 803.8681 | 914.7021 | 830.9045 | 813.5198 | 844.8509 | 817.2197 | 860.1263 | 859.661 | 795.71 | 998.3857 | 964.805 | 910.2865 | 963.5448 | 950.4473 | 131.4656 | 295.6379 | 175.9821 | 73.0365 | 209.9533 | 239.0855 | 103.4034 | 90.1128 | 105.9935 | 80.3111 | 86.8584 | 170.8933 | 620.9471 | 159.5743 | 86.4734 | 90.727 | 77.7384 | 96.9527 | 746.072 | 840.7005 | 829.809 | 720.4341 | 874.2873 | 98.9373 | 98.5522 | 101.3652 | 98.9369 | 502.507 | 99.0252 | 57.4335 | 165.947 | 626.8306 | 96.6527 | 26.4765 | 35.5985 | 58.3895 | 90.5361 | 874.5302 | 847.5315 | 803.4264 | 697.7276 | 98.7844 | 44.1918 | 81.1841 | 135.4822 | 527.8688 | 28.9743 | 43.4998 | 84.2275 | 143.3128 | 543.4192 | 26.105 | 26.5919 | 31.5934 | 49.3237 | 87.247 | 468.8054 | 524.547 | 738.7413 | 678.5201 | 809.8791 | 28.845 | 41.534 | 84.8346 | 136.6282 | 495.6536 | 30.6431 | 44.7821 | 84.9384 | 119.4587 | 545.6339 | 26.2168 | 27.3952 | 34.8413 | 53.1963 | 92.0541 | 931.3863 | 893.9055 | 894.9386 | 840.5534 | 31.9698 | 85.9385 | 48.1119 | 158.8376 | 577.2414 | 810.0164 | 875.2494 | 927.8996 | 978.9415 | 991.1751 | 1004.8104 | 944.3636 | 766.5521 |  | 742.1952 |  | 1018.9926 | 973.8252 | 948.8705 | 29.6558 | 39.6463 | 62.9504 | 765.9337 | 561.0464 | 451.0585 | 516.224 | 127.8009 | 168.3146 | 166.3567 | 124.3442 | -0.0054525 | -0.042274 | 0.0079672 | 0.044647 | 0.0089412 | -0.0017884 | 0.042107 | -0.011011 | -0.047268 | -285 | 18.3596 | -285.4984 | 17.0291 | -282.4675 | 18.9181 | -282.5198 | 16.2612 | -183.6904 | 17.7724 | -183.7397 | 16.8813 | 3736.6729 | 3955.6164 | 978.3793 | 167.3356 | -476.7403 | 506.0525
14:01 | 2138 | 956.5617 |  | -108.1674 | -123.285 | -146.8614 | -88.8319 | -89.6336 | -134.3086 | -131.3366 | 10.2676 | 33.7065 | 11.8152 | 12.5702 |  |  |  | -103.7338 | -143.8102 | -155.3559 | -68.6214 |  | -151.5957 | -142.3644 | 3.0603 | 2.3818 | 1.8645 | 0.7556 | 71.7407 | 125.8059 | 113.3155 | 80.4868 | 78.8979 | 84.1938 | 136.2648 | 71.0415 | 98.5328 | 53.7459 | 97.3361 | 152.3377 | 632.6228 | 99.1807 | 37.4181 | 51.5149 | 73.7632 | 99.0138 | 826.5885 | 161.8773 | 218.8927 | 241.0825 | 369.0551 | 90.0852 | 47.556 | 93.7683 | 141.486 | 511.9618 | 98.8546 | 75.0247 | 101.9914 | 196.6097 | 613.2781 | 70.968 | 27.4817 | 39.466 | 64.729 | 95.0572 | 817.8764 | 917.0541 | 901.929 | 897.5504 | 57.3983 | 88.0808 | 99.4351 | 161.1414 | 515.7889 | 30.4207 | 56.2074 | 111.1227 | 222.118 | 602.1393 | 36.861 | 63.7637 | 82.714 | 83.7402 | 95.5066 | 694.8973 |  | 449.8947 | 480.7096 |  | 31.8749 | 100.449 | 103.8902 | 158.0723 | 580.1324 | 37.4036 | 72.6374 | 105.1226 | 213.1033 | 665.1407 | 26.1477 | 26.2122 | 31.6252 | 47.9093 | 90.5332 | 949.2364 | 939.5732 | 522.6032 | 936.5083 | 37.2885 | 64.435 | 104.5259 | 169.349 | 559.784 | 834.9319 | 952.9041 | 851.9339 | 872.253 | 962.1791 | 982.7519 | 813.4385 | 919.8943 | 804.1311 | 914.9028 | 838.9829 | 819.6243 | 847.0281 | 823.3721 | 866.2954 | 863.0806 | 812.1542 | 967.5198 | 964.8305 | 910.336 | 963.5624 | 950.4476 | 131.5442 | 296.5408 | 176.0732 | 73.0374 | 210.04 | 239.2369 | 103.4722 | 90.1306 | 106.0335 | 80.358 | 86.8783 | 170.9886 | 621.1317 | 159.6546 | 86.4873 | 90.7414 | 77.7729 | 96.9689 | 746.5 | 840.8031 | 829.8906 | 721.0885 | 874.4198 | 98.9664 | 98.5367 | 101.3749 | 98.9459 | 502.6651 | 99.0429 | 57.4894 | 166.1441 | 626.9454 | 96.6936 | 26.4991 | 35.6211 | 58.4127 | 90.5756 | 874.6033 | 847.503 | 803.4364 | 697.7752 | 98.8039 | 44.2144 | 81.2205 | 135.5591 | 528.0282 | 28.9539 | 43.5087 | 84.2916 | 143.3385 | 543.6491 | 26.2213 | 26.6053 | 31.6486 | 49.3661 | 87.2694 | 468.7946 | 524.615 | 739.1244 | 678.5606 | 810.1235 | 28.9059 | 41.5471 | 84.868 | 136.6787 | 495.909 | 30.6516 | 44.8079 | 84.9927 | 119.5875 | 546.1394 | 26.196 | 27.4068 | 34.8301 | 53.2246 | 92.0668 | 931.6338 | 894.0887 | 894.9283 | 840.7064 | 32.0188 | 85.988 | 48.1392 | 158.9473 | 577.4843 | 809.9899 | 874.899 | 927.8355 | 978.9165 | 991.2608 | 1004.8369 | 944.4236 | 766.9695 |  | 742.5701 |  | 1018.9852 | 974.1705 | 948.94 | 29.6692 | 39.6613 | 62.9773 | 766.3069 | 561.2936 | 451.2599 | 516.4357 | 127.9699 | 168.6216 | 166.6228 | 124.498 | -0.0056951 | -0.042454 | 0.0074464 | 0.045137 | 0.0096331 | -0.0013714 | 0.052781 | 0.0021063 | -0.062514 | -284.8492 | 18.3514 | -285.4338 | 17.0825 | -282.4983 | 18.9797 | -282.5198 | 16.253 | -183.4781 | 17.7559 | -183.5427 | 16.9121 | 3736.7528 | 3957.593 | 978.4435 | 167.6222 | -476.3718 | 506.2767
14:02 | 2139 | 960.7394 |  | -108.1772 | -122.9091 | -146.8202 | -88.7294 | -89.5892 | -134.2855 | -131.2644 | 10.2599 | 33.6773 | 11.7936 | 12.5696 |  |  |  | -103.4922 | -143.6848 | -155.3035 | -68.49 |  | -151.3605 | -142.286 | 3.0811 | 2.3877 | 1.878 | 0.7544 | 73.4962 | 125.9023 | 113.4419 | 80.531 | 78.9318 | 84.2424 | 136.3164 | 71.0646 | 98.5452 | 53.7969 | 97.3533 | 152.4528 | 632.8524 | 99.172 | 37.4351 | 51.5342 | 73.777 | 99.0488 | 826.7693 | 161.9986 | 219.245 | 241.3873 | 369.2586 | 90.1111 | 47.6108 | 93.8513 | 141.5883 | 512.1993 | 98.879 | 75.065 | 101.9978 | 196.7772 | 613.5438 | 70.9539 | 27.5322 | 39.4651 | 64.7446 | 95.053 | 818.0727 | 916.9854 | 901.9349 | 897.6284 | 57.4387 | 88.1788 | 99.4342 | 161.2251 | 516.0266 | 30.4342 | 56.2494 | 111.1754 | 222.2975 | 602.4086 | 36.9187 | 63.733 | 82.6611 | 83.7247 | 95.5133 | 693.8834 |  | 450.309 | 481.2915 |  | 31.9018 | 100.4284 | 103.8841 | 158.1919 | 580.4142 | 37.4232 | 72.6951 | 105.1083 | 213.2582 | 665.3654 | 26.1246 | 26.2244 | 31.6477 | 47.9332 | 90.5896 | 949.4612 | 939.8881 | 522.9827 | 936.8958 | 37.3513 | 64.4747 | 104.5405 | 169.455 | 559.9246 | 835.1806 | 952.9986 | 851.5207 | 872.021 | 961.9326 | 983.0044 | 813.6218 | 919.9022 | 804.321 | 915.0011 | 836.5617 | 823.0385 | 848.9506 | 824.4619 | 873.5514 | 863.9833 | 820.3443 | 944.85 | 964.9074 | 910.3993 | 963.6332 | 950.4772 | 131.6413 | 297.3951 | 176.1972 | 73.0412 | 210.1157 | 239.4227 | 103.5371 | 90.1466 | 106.1216 | 80.4025 | 86.9063 | 171.1269 | 621.3114 | 159.7452 | 86.5783 | 90.7512 | 77.8065 | 96.9836 | 746.7304 | 840.9088 | 829.9605 | 721.3915 | 874.5851 | 98.904 | 98.5577 | 101.3943 | 98.9666 | 502.8321 | 99.0436 | 57.5573 | 166.3373 | 627.0402 | 96.7076 | 26.5122 | 35.6204 | 58.4284 | 90.6032 | 874.7628 | 847.4906 | 803.4382 | 697.8182 | 98.7973 | 44.2356 | 81.2597 | 135.6407 | 528.1939 | 28.9716 | 43.5266 | 84.3454 | 143.382 | 543.8983 | 26.2553 | 26.6053 | 31.667 | 49.4209 | 87.2944 | 468.8364 | 524.6602 | 739.4427 | 678.4946 | 810.3495 | 28.9292 | 41.5682 | 84.8418 | 136.7282 | 496.1434 | 30.6803 | 44.8402 | 85.0356 | 119.7756 | 546.602 | 26.2019 | 27.4111 | 34.8521 | 53.2645 | 92.0864 | 931.7464 | 894.2323 | 894.8027 | 840.8331 | 31.9944 | 86.0294 | 48.1683 | 159.0568 | 577.724 | 809.7243 | 874.35 | 928.0523 | 978.9534 | 991.338 | 1004.9174 | 944.466 | 767.3953 |  | 742.9079 |  | 1018.9691 | 974.4114 | 949.0019 | 29.6913 | 39.6664 | 63.0135 | 766.7596 | 561.5294 | 451.4413 | 516.5902 | 128.2198 | 168.868 | 166.9639 | 124.7102 | -0.0049734 | -0.042481 | 0.0081699 | 0.045753 | 0.009479 | -0.0018907 | 0.067099 | -0.0072179 | -0.057824 | -284.8184 | 18.4048 | -285.3538 | 17.0681 | -282.3352 | 18.9058 | -282.3783 | 16.2489 | -183.2843 | 17.7703 | -183.3766 | 16.8915 | 3775.1696 | 3956.8587 | 978.5051 | 167.9159 | -475.9176 | 506.4853
14:02 | 2140 | 964.8711 |  | -108.1769 | -122.6167 | -146.8728 | -88.6663 | -89.5658 | -134.3591 | -131.1569 | 10.2533 | 33.636 | 11.7744 | 12.5657 |  |  |  | -103.5242 | -143.6531 | -155.0949 | -68.5381 |  | -151.3126 | -142.2692 | 3.1158 | 2.4356 | 1.8875 | 0.7546 | 68.0975 | 125.9953 | 113.6045 | 80.5798 | 78.9832 | 84.315 | 136.3674 | 71.0854 | 98.5541 | 53.8316 | 97.3452 | 152.526 | 633.0859 | 99.189 | 37.4761 | 51.5727 | 73.8117 | 99.0377 | 826.8951 | 162.223 | 219.7236 | 241.6444 | 369.4418 | 90.1402 | 47.6431 | 93.8954 | 141.6821 | 512.4322 | 98.8585 | 75.0121 | 102.0044 | 196.9364 | 613.7907 | 70.9608 | 27.4676 | 39.547 | 64.8442 | 95.076 | 818.8525 | 916.9368 | 901.963 | 897.648 | 57.445 | 88.2782 | 99.4161 | 161.3108 | 516.2638 | 30.4618 | 56.2923 | 111.2168 | 222.4691 | 602.6696 | 36.8695 | 63.6826 | 82.6106 | 83.7215 | 95.5093 | 692.7982 |  | 450.718 | 481.8981 |  | 31.8925 | 100.4369 | 103.8951 | 158.2875 | 580.6649 | 37.3679 | 72.7735 | 105.1079 | 213.4231 | 665.5802 | 26.1261 | 26.237 | 31.6689 | 47.9601 | 90.6374 | 949.6147 | 940.2595 | 523.3386 | 937.4726 | 37.4838 | 64.5048 | 104.5286 | 169.5598 | 560.0801 | 835.2576 | 953.6859 | 850.8098 | 871.7676 | 961.7179 | 983.3116 | 813.8032 | 919.8864 | 804.4437 | 915.0217 | 833.4004 | 821.1875 | 848.2985 | 818.8441 | 874.9095 | 862.2121 | 820.9213 | 938.7904 | 965.0896 | 910.4732 | 963.8071 | 950.5694 | 131.7322 | 298.0039 | 176.2798 | 73.0472 | 210.2203 | 239.5556 | 103.5913 | 90.1538 | 106.1649 | 80.4645 | 86.9277 | 171.2379 | 621.4842 | 159.8315 | 86.656 | 90.76 | 77.8345 | 96.9831 | 746.7937 | 840.9714 | 830.0519 | 721.4418 | 874.7158 | 98.8692 | 98.5538 | 101.3914 | 98.9491 | 503.003 | 99.0406 | 57.6095 | 166.4923 | 627.1595 | 96.6834 | 26.5088 | 35.6271 | 58.4463 | 90.6156 | 875.0289 | 847.51 | 803.4662 | 697.8912 | 98.7822 | 44.2751 | 81.3414 | 135.7227 | 528.3587 | 28.9986 | 43.5763 | 84.4135 | 143.5001 | 544.1547 | 26.2372 | 26.6151 | 31.6727 | 49.4449 | 87.331 | 469.3223 | 525.0874 | 739.8125 | 678.6937 | 810.545 | 28.9351 | 41.6101 | 84.911 | 136.7899 | 496.3778 | 30.6947 | 44.8646 | 85.0685 | 119.9529 | 546.9985 | 26.2073 | 27.4158 | 34.8979 | 53.2956 | 92.1112 | 931.6449 | 894.3521 | 894.6192 | 840.8396 | 31.947 | 86.1029 | 48.1986 | 159.1515 | 577.954 | 809.4785 | 873.7405 | 927.6483 | 978.7547 | 991.4028 | 1005.1386 | 944.4945 | 767.7488 |  | 743.2258 |  | 1018.9687 | 974.6648 | 949.0618 | 29.7072 | 39.687 | 63.0333 | 767.1106 | 561.7921 | 451.6244 | 516.7291 | 128.3418 | 169.0549 | 167.0844 | 124.8698 | -0.0048987 | -0.042476 | 0.0078644 | 0.044733 | 0.0093273 | -0.0013983 | 0.044475 | -0.019292 | -0.033121 | -284.723 | 18.3986 | -285.2277 | 17.0537 | -282.2767 | 18.9797 | -282.4029 | 16.294 | -183.1704 | 17.7621 | -183.1458 | 16.8772 | 3700.1446 | 3956.6776 | 978.5951 | 168.0697 | -475.742 | 506.7083
14:02 | 2141 | 969.9385 |  | -108.2436 | -122.31 | -146.8885 | -88.5486 | -89.4707 | -134.2888 | -131.1317 | 10.2414 | 33.6295 | 11.7657 | 12.5638 |  |  |  | -103.443 | -143.5228 | -154.9821 | -68.5142 |  | -151.1691 | -142.0571 | 3.1202 | 2.4555 | 1.8899 | 0.7525 | 71.5984 | 126.1345 | 113.8043 | 80.6348 | 79.0421 | 84.4011 | 136.4254 | 71.0929 | 98.5598 | 53.8647 | 97.3305 | 152.6014 | 633.3205 | 99.2004 | 37.498 | 51.6363 | 73.8595 | 98.9803 | 827.0118 | 162.5273 | 220.1511 | 241.8209 | 369.5855 | 90.1593 | 47.678 | 93.9659 | 141.7769 | 512.651 | 98.9219 | 74.9476 | 102.0291 | 197.0988 | 614.0371 | 71.0168 | 27.4736 | 39.5558 | 64.831 | 95.0708 | 819.476 | 916.8395 | 901.9242 | 897.481 | 57.5078 | 88.3696 | 99.4177 | 161.3834 | 516.5125 | 30.5044 | 56.3548 | 111.2677 | 222.6599 | 602.9318 | 36.8336 | 63.623 | 82.547 | 83.7174 | 95.5024 | 691.4486 |  | 451.2347 | 482.4962 |  | 31.9274 | 100.4303 | 103.9059 | 158.3759 | 580.9199 | 37.3712 | 72.8461 | 105.1193 | 213.5732 | 665.7999 | 26.1454 | 26.2454 | 31.6859 | 47.9977 | 90.6922 | 949.8553 | 940.6217 | 523.6728 | 938.0509 | 37.5261 | 64.5537 | 104.5438 | 169.6686 | 560.2273 | 835.1967 | 955.9496 | 850.0116 | 871.424 | 961.5474 | 983.5924 | 813.957 | 919.8604 | 804.5 | 914.982 | 837.0394 | 815.8059 | 845.4995 | 827.5875 | 875.6794 | 860.3101 | 810.9265 | 941.5921 | 965.3521 | 910.5473 | 964.0214 | 950.7065 | 131.8142 | 298.4447 | 176.3343 | 73.0467 | 210.3275 | 239.6674 | 103.6067 | 90.1575 | 106.1105 | 80.5297 | 86.94 | 171.34 | 621.6775 | 159.929 | 86.6048 | 90.7648 | 77.8629 | 96.9881 | 746.8366 | 840.9898 | 830.1459 | 721.4696 | 874.7862 | 98.3766 | 98.5581 | 101.4224 | 98.9571 | 503.2001 | 99.0385 | 57.6481 | 166.6453 | 627.2915 | 96.6801 | 26.5229 | 35.658 | 58.4738 | 90.6292 | 875.3739 | 847.5319 | 803.4995 | 697.9611 | 98.776 | 44.3105 | 81.3802 | 135.7983 | 528.5307 | 29.0177 | 43.6005 | 84.4443 | 143.6214 | 544.4035 | 26.1294 | 26.6387 | 31.681 | 49.4681 | 87.3576 | 469.8364 | 525.4946 | 740.1623 | 678.9451 | 810.7049 | 28.9477 | 41.631 | 84.9864 | 136.8369 | 496.5928 | 30.6913 | 44.8812 | 85.0816 | 120.1051 | 547.3829 | 26.2239 | 27.4225 | 34.9129 | 53.315 | 92.1228 | 931.5586 | 894.2595 | 894.6901 | 840.6302 | 31.9431 | 86.1634 | 48.2378 | 159.2629 | 578.1959 | 809.2245 | 873.5037 | 927.0164 | 978.4318 | 991.472 | 1005.4089 | 944.5587 | 768.0181 |  | 743.458 |  | 1019.0075 | 974.8619 | 949.1345 | 29.7149 | 39.7137 | 63.0561 | 767.4875 | 562.0781 | 451.8589 | 516.9406 | 128.5338 | 169.2726 | 167.3317 | 124.9901 | -0.0054651 | -0.0423 | 0.0085667 | 0.045535 | 0.0097434 | -0.0020094 | 0.052348 | -0.0043497 | -0.051028 | -284.6153 | 18.4171 | -285.1938 | 17.0784 | -282.1813 | 18.9263 | -282.1936 | 16.2304 | -182.9058 | 17.7867 | -182.9827 | 16.8977 | 3772.8799 | 3955.5925 | 978.6979 | 168.3022 | -475.3711 | 506.9685
14:02 | 2142 | 975.2359 |  | -108.3104 | -122.1706 | -146.7635 | -88.531 | -89.3996 | -134.1088 | -131.1289 | 10.2347 | 33.6142 | 11.76 | 12.5629 |  |  |  | -103.4128 | -143.2888 | -154.7912 | -68.4017 |  | -150.9879 | -142.0163 | 3.1435 | 2.4485 | 1.8969 | 0.7498 | 71.3847 | 126.2875 | 113.947 | 80.6741 | 79.0791 | 84.4458 | 136.4872 | 71.1053 | 98.5589 | 53.9028 | 97.3295 | 152.6776 | 633.5483 | 99.2032 | 37.5129 | 51.6842 | 73.8892 | 98.9786 | 827.1483 | 162.7059 | 220.6394 | 242.1135 | 369.7955 | 90.1627 | 47.7117 | 93.9726 | 141.8645 | 512.8791 | 99.005 | 74.8971 | 102.0194 | 197.2659 | 614.3039 | 71.105 | 27.552 | 39.5359 | 64.8211 | 95.076 | 820.8438 | 916.6759 | 901.7889 | 897.2978 | 57.6249 | 88.4368 | 99.438 | 161.4568 | 516.7621 | 30.4799 | 56.4094 | 111.3195 | 222.8541 | 603.1943 | 36.891 | 63.6289 | 82.5519 | 83.7493 | 95.5581 | 690.0766 |  | 451.6398 | 482.9753 |  | 31.9608 | 100.4121 | 103.8952 | 158.4556 | 581.1483 | 37.4304 | 72.8979 | 105.1106 | 213.709 | 666.0283 | 26.1376 | 26.2499 | 31.6915 | 48.0209 | 90.7522 | 950.1711 | 940.9 | 524.0028 | 938.4487 | 37.4584 | 64.6182 | 104.5928 | 169.7723 | 560.3746 | 835.0921 | 956.1631 | 849.3246 | 870.9875 | 961.4081 | 983.8363 | 814.0831 | 919.8357 | 804.5158 | 914.8627 | 852.7149 | 815.4827 | 843.0698 | 835.8293 | 883.9838 | 861.2534 | 807.3501 | 945.2265 | 965.6055 | 910.6264 | 964.2122 | 950.8422 | 131.9139 | 298.6221 | 176.4415 | 73.052 | 210.4062 | 239.8196 | 103.617 | 90.1724 | 106.0562 | 80.5958 | 86.9622 | 171.4524 | 621.8891 | 160.0265 | 86.6314 | 90.7826 | 77.9007 | 97.0017 | 746.9297 | 840.96 | 830.2187 | 721.5496 | 874.7275 | 98.3888 | 98.5543 | 101.4398 | 98.9535 | 503.384 | 99.0331 | 57.7119 | 166.8015 | 627.3849 | 96.6808 | 26.5117 | 35.6751 | 58.5039 | 90.6586 | 875.8358 | 847.5784 | 803.5296 | 698.0122 | 98.777 | 44.343 | 81.4061 | 135.886 | 528.6901 | 29.025 | 43.6155 | 84.5119 | 143.6809 | 544.6357 | 26.0862 | 26.6356 | 31.6587 | 49.4767 | 87.3743 | 470.3394 | 525.8523 | 740.4414 | 679.1767 | 810.8194 | 28.9407 | 41.6548 | 85.0299 | 136.9088 | 496.7793 | 30.707 | 44.9105 | 85.0888 | 120.2063 | 547.8216 | 26.2307 | 27.4475 | 34.8982 | 53.3318 | 92.132 | 931.5877 | 894.2612 | 894.7849 | 840.5782 | 31.9824 | 86.2021 | 48.2671 | 159.3823 | 578.4393 | 808.9927 | 873.5766 | 926.5348 | 978.158 | 991.5828 | 1005.6142 | 944.6416 | 768.276 |  | 743.6665 |  | 1019.0731 | 975.0032 | 949.2141 | 29.7309 | 39.7247 | 63.0739 | 767.9364 | 562.3592 | 452.0692 | 517.1226 | 128.6432 | 169.4488 | 167.5142 | 125.1705 | -0.0050945 | -0.042017 | 0.0084192 | 0.045455 | 0.0088976 | -0.0020163 | 0.044748 | -0.019833 | -0.057094 | -284.6061 | 18.4458 | -285.0892 | 17.062 | -282.0767 | 18.9345 | -282.1936 | 16.2961 | -182.8473 | 17.8134 | -182.795 | 16.8731 | 3726.2577 | 3956.6677 | 978.7967 | 168.4815 | -474.9934 | 507.2142
14:02 | 2143 | 978.4629 |  | -108.4317 | -122.1694 | -146.5752 | -88.3454 | -89.3078 | -134.0236 | -130.9972 | 10.2285 | 33.5794 | 11.7435 | 12.5617 |  |  |  | -103.3293 | -143.114 | -154.5617 | -68.3175 |  | -150.932 | -141.8652 | 3.1752 | 2.4575 | 1.9116 | 0.7488 | 72.768 | 126.4045 | 114.0706 | 80.7124 | 79.1105 | 84.4674 | 136.5445 | 71.1295 | 98.552 | 53.9269 | 97.3201 | 152.7536 | 633.7745 | 99.2142 | 37.5414 | 51.7213 | 73.9075 | 99.0298 | 827.2338 | 162.6115 | 220.7081 | 242.4112 | 370.0175 | 90.1607 | 47.7403 | 93.9412 | 141.9447 | 513.1129 | 98.9541 | 74.9968 | 101.9887 | 197.4256 | 614.5468 | 71.1614 | 27.5058 | 39.5973 | 64.8833 | 95.0856 | 822.1296 | 916.4957 | 901.6439 | 897.1804 | 57.593 | 88.5101 | 99.4447 | 161.5491 | 517.0066 | 30.47 | 56.4322 | 111.3726 | 223.037 | 603.4613 | 36.9634 | 63.6727 | 82.5832 | 83.7854 | 95.5961 | 688.3325 |  | 451.8984 | 483.3529 |  | 31.9875 | 100.4492 | 103.8962 | 158.5361 | 581.3458 | 37.4351 | 72.9324 | 105.0958 | 213.8391 | 666.2723 | 26.129 | 26.2627 | 31.716 | 48.0419 | 90.8092 | 950.576 | 941.1788 | 524.3257 | 938.7825 | 37.4417 | 64.6985 | 104.645 | 169.8757 | 560.5289 | 835.212 | 955.3385 | 848.8111 | 870.6266 | 961.2913 | 984.0363 | 814.1722 | 919.8508 | 804.5003 | 914.6608 | 877.66 | 822.7382 | 845.0345 | 828.0584 | 890.3061 | 860.6435 | 807.0757 | 945.622 | 965.7852 | 910.7012 | 964.3296 | 950.9566 | 131.9934 | 298.4639 | 176.528 | 73.0505 | 210.4646 | 239.9588 | 103.6589 | 90.1861 | 106.0336 | 80.638 | 86.9827 | 171.5421 | 622.0691 | 160.0797 | 86.6922 | 90.8155 | 77.9443 | 97.0144 | 746.8575 | 840.8728 | 830.2376 | 721.6401 | 874.5683 | 98.8921 | 98.4923 | 101.4148 | 98.9395 | 503.525 | 99.0324 | 57.7801 | 166.956 | 627.4941 | 96.6867 | 26.5231 | 35.6884 | 58.5314 | 90.6948 | 876.4544 | 847.6839 | 803.5688 | 698.0574 | 98.7799 | 44.3761 | 81.4833 | 135.9744 | 528.8573 | 29.0393 | 43.6479 | 84.6122 | 143.76 | 544.8735 | 26.0796 | 26.6378 | 31.6643 | 49.5128 | 87.3991 | 470.9518 | 526.3496 | 740.7186 | 679.4741 | 810.9413 | 28.9282 | 41.6935 | 85.0582 | 136.9954 | 496.973 | 30.732 | 44.9475 | 85.1565 | 120.2518 | 548.2484 | 26.2341 | 27.4518 | 34.9361 | 53.378 | 92.1718 | 931.715 | 894.4824 | 894.9176 | 840.7395 | 32.0775 | 86.2514 | 48.3005 | 159.467 | 578.6737 | 809.0189 | 873.5602 | 926.5648 | 978.5324 | 991.7396 | 1005.8416 | 944.7667 | 768.4968 |  | 743.865 |  | 1019.201 | 975.1496 | 949.334 | 29.7175 | 39.7409 | 63.0909 | 768.3621 | 562.6381 | 452.295 | 517.2799 | 128.9057 | 169.7313 | 167.7845 | 125.3539 | -0.0051933 | -0.042432 | 0.008417 | 0.045434 | 0.0095912 | -0.0015723 | 0.04556 | -0.0018865 | -0.059644 | -284.3999 | 18.4171 | -285.0307 | 17.1194 | -282.0859 | 18.955 | -282.0336 | 16.2201 | -182.5088 | 17.7703 | -182.6596 | 16.9162 | 3749.6042 | 3955.2547 | 978.92 | 168.7579 | -474.591 | 507.4665
14:02 | 2144 | 983.6808 |  | -108.407 | -122.2449 | -146.5192 | -88.2715 | -89.3777 | -133.9846 | -130.9517 | 10.2212 | 33.5683 | 11.7302 | 12.5632 |  |  |  | -103.2642 | -142.8775 | -154.4557 | -68.2409 |  | -150.6921 | -141.6654 | 3.2027 | 2.4409 | 1.9249 | 0.7478 | 70.3081 | 126.4651 | 114.1579 | 80.7312 | 79.1091 | 84.4716 | 136.5953 | 71.1481 | 98.5389 | 53.9585 | 97.3206 | 152.8465 | 633.9992 | 99.2017 | 37.545 | 51.7518 | 73.9319 | 99.0827 | 827.2768 | 162.4898 | 220.4856 | 242.6635 | 370.2518 | 90.1625 | 47.7795 | 94.0034 | 142.0397 | 513.3413 | 98.9231 | 75.2764 | 101.9937 | 197.5794 | 614.786 | 71.1762 | 27.4722 | 39.636 | 64.9173 | 95.0755 | 822.3874 | 916.3491 | 901.4857 | 897.0309 | 57.5339 | 88.5889 | 99.4396 | 161.6337 | 517.2465 | 30.5011 | 56.4612 | 111.4312 | 223.2228 | 603.7148 | 36.9802 | 63.6746 | 82.5391 | 83.7942 | 95.562 | 686.4965 |  | 452.1529 | 483.6029 |  | 32.0303 | 100.4842 | 103.9164 | 158.6435 | 581.5644 | 37.478 | 72.9748 | 105.1012 | 213.9837 | 666.5418 | 26.1456 | 26.268 | 31.7298 | 48.0838 | 90.8562 | 950.9213 | 941.3736 | 524.6206 | 938.8336 | 37.4912 | 64.7531 | 104.6656 | 169.9863 | 560.67 | 835.5561 | 954.0574 | 848.4292 | 870.3581 | 961.2071 | 984.1752 | 814.2559 | 919.9043 | 804.4273 | 914.3654 | 880.6888 | 827.9994 | 842.2226 | 826.7266 | 891.7226 | 859.9552 | 800.3087 | 946.5455 | 965.8778 | 910.7672 | 964.3487 | 951.0383 | 132.0737 | 298.174 | 176.5635 | 73.0531 | 210.5104 | 240.0751 | 103.6872 | 90.1965 | 106.0397 | 80.6626 | 87.0069 | 171.6462 | 622.2492 | 160.1416 | 86.7044 | 90.8398 | 77.9797 | 97.0052 | 746.5438 | 840.6989 | 830.2199 | 721.6077 | 874.2824 | 98.9357 | 98.4761 | 101.4065 | 98.9124 | 503.6903 | 99.0272 | 57.8371 | 167.096 | 627.6059 | 96.6992 | 26.5476 | 35.7214 | 58.5582 | 90.7201 | 877.1909 | 847.8394 | 803.6087 | 698.0986 | 98.7777 | 44.4196 | 81.5279 | 136.063 | 529.0323 | 29.0537 | 43.685 | 84.6716 | 143.8951 | 545.1228 | 25.9744 | 26.6594 | 31.6922 | 49.569 | 87.4167 | 471.4188 | 526.7698 | 740.9506 | 679.7149 | 811.3211 | 28.9388 | 41.7194 | 85.1057 | 137.0427 | 497.1781 | 30.7569 | 44.9727 | 85.2782 | 120.2669 | 548.6325 | 26.2553 | 27.4502 | 34.9788 | 53.4138 | 92.211 | 931.8652 | 894.7585 | 895.3164 | 840.8174 | 32.1306 | 86.3033 | 48.3354 | 159.5636 | 578.9171 | 809.1247 | 873.67 | 927.1708 | 979.1877 | 991.93 | 1006.0484 | 944.9879 | 768.7491 |  | 744.0329 |  | 1019.3743 | 975.3032 | 949.4816 | 29.7216 | 39.7449 | 63.1003 | 768.7046 | 562.8961 | 452.5465 | 517.4473 | 129.0468 | 169.9399 | 167.9785 | 125.5024 | -0.0051413 | -0.042633 | 0.0080461 | 0.045929 | 0.0098086 | -0.0022262 | 0.055722 | -0.0096136 | -0.041732 | -284.403 | 18.4869 | -285.003 | 17.0989 | -281.929 | 18.9284 | -281.9905 | 16.2715 | -182.4227 | 17.8175 | -182.475 | 16.8936 | 3722.5182 | 3956.6412 | 979.0635 | 168.9592 | -474.2857 | 507.7213
14:02 | 2145 | 987.3603 |  | -108.3762 | -122.3847 | -146.5869 | -88.0177 | -89.2627 | -133.8959 | -130.875 | 10.2134 | 33.5543 | 11.7215 | 12.5595 |  |  |  | -103.1443 | -142.6515 | -154.3131 | -68.1742 |  | -150.6449 | -141.5885 | 3.2201 | 2.463 | 1.9358 | 0.7451 | 71.78 | 126.4966 | 114.2153 | 80.7281 | 79.0839 | 84.4604 | 136.6298 | 71.1585 | 98.5408 | 53.989 | 97.3237 | 152.9479 | 634.2196 | 99.1748 | 37.5433 | 51.7675 | 73.9579 | 99.1224 | 827.2635 | 162.5733 | 220.6099 | 242.9226 | 370.5119 | 90.1674 | 47.8182 | 94.0923 | 142.1362 | 513.579 | 98.9875 | 75.5817 | 102.0171 | 197.7492 | 615.0397 | 71.2345 | 27.5237 | 39.6841 | 64.957 | 95.0963 | 822.2376 | 916.126 | 901.2562 | 896.8815 | 57.6301 | 88.6655 | 99.4412 | 161.7122 | 517.4866 | 30.4686 | 56.5527 | 111.4603 | 223.4072 | 603.955 | 36.8662 | 63.6286 | 82.4959 | 83.7862 | 95.525 | 684.6019 |  | 452.5893 | 484.1428 |  | 32.0189 | 100.437 | 103.9197 | 158.7251 | 581.7633 | 37.5529 | 73.0479 | 105.0977 | 214.1174 | 666.7906 | 26.167 | 26.2621 | 31.7205 | 48.116 | 90.8975 | 951.18 | 941.6445 | 524.9591 | 939.0903 | 37.5693 | 64.799 | 104.6768 | 170.0951 | 560.8227 | 835.8443 | 953.0222 | 848.1086 | 869.9018 | 961.1441 | 984.2581 | 814.3214 | 919.9048 | 804.2884 | 914 | 866.3246 | 827.3156 | 836.8079 | 817.4381 | 892.5863 | 863.7072 | 785.4085 | 940.2007 | 965.8802 | 910.8212 | 964.276 | 951.0702 | 132.1662 | 297.9153 | 176.6142 | 73.0591 | 210.5946 | 240.2022 | 103.6579 | 90.2092 | 106.0487 | 80.6972 | 87.0222 | 171.7593 | 622.449 | 160.23 | 86.735 | 90.8593 | 78.0143 | 97.0138 | 746.2279 | 840.4524 | 830.2017 | 721.3715 | 873.8683 | 98.9636 | 98.5018 | 101.4197 | 98.8833 | 503.8723 | 99.0189 | 57.8948 | 167.2284 | 627.6225 | 96.699 | 26.5569 | 35.7449 | 58.5842 | 90.745 | 877.9539 | 848.0076 | 803.6576 | 698.1462 | 98.7896 | 44.4594 | 81.5665 | 136.164 | 529.2153 | 29.0394 | 43.6963 | 84.6898 | 143.9818 | 545.3499 | 25.9941 | 26.6628 | 31.7223 | 49.601 | 87.4332 | 471.8758 | 527.2085 | 741.1918 | 679.9857 | 811.701 | 28.9609 | 41.743 | 85.162 | 137.0913 | 497.3801 | 30.7748 | 44.9993 | 85.3767 | 120.3148 | 548.997 | 26.2841 | 27.4648 | 34.9989 | 53.4379 | 92.2353 | 931.9085 | 894.9899 | 895.6889 | 840.8745 | 32.0614 | 86.3478 | 48.3633 | 159.6632 | 579.1628 | 809.1862 | 873.8035 | 927.2636 | 979.6473 | 992.1251 | 1006.2249 | 945.3134 | 769.0483 |  | 744.1918 |  | 1019.5994 | 975.4437 | 949.7164 | 29.744 | 39.7793 | 63.1294 | 768.9561 | 563.1455 | 452.7472 | 517.5706 | 129.2002 | 170.19 | 168.1791 | 125.67 | -0.0054496 | -0.043008 | 0.0079957 | 0.045243 | 0.0091048 | -0.0019008 | 0.050277 | -0.0026952 | -0.04832 | -284.203 | 18.4315 | -284.8123 | 17.1174 | -281.929 | 18.9838 | -281.969 | 16.2468 | -182.1457 | 17.7436 | -182.2288 | 16.8977 | 3637.5931 | 3955.2009 | 979.2281 | 169.1845 | -473.9747 | 507.9463
14:02 | 2146 | 991.401 |  | -108.3466 | -122.3209 | -146.6388 | -87.965 | -89.3373 | -133.7893 | -130.8798 | 10.2083 | 33.5405 | 11.7159 | 12.5598 |  |  |  | -103.1765 | -142.6084 | -154.1837 | -68.0763 |  | -150.5586 | -141.4743 | 3.2514 | 2.491 | 1.9371 | 0.7456 | 74.2968 | 126.5622 | 114.3007 | 80.7431 | 79.0818 | 84.4654 | 136.6679 | 71.1774 | 98.5421 | 54.033 | 97.3333 | 153.05 | 634.4347 | 99.1791 | 37.5636 | 51.7812 | 73.9725 | 99.1461 | 827.2192 | 162.6879 | 220.8614 | 243.108 | 370.7508 | 90.1717 | 47.8465 | 94.1769 | 142.2193 | 513.8078 | 98.9839 | 75.7692 | 102.0168 | 197.9155 | 615.29 | 71.3086 | 27.5208 | 39.7339 | 65.0055 | 95.1278 | 822.2576 | 915.8103 | 900.8952 | 896.7009 | 57.6435 | 88.7446 | 99.4429 | 161.7967 | 517.7303 | 30.4889 | 56.6097 | 111.4911 | 223.5851 | 604.1905 | 36.9184 | 63.5985 | 82.4993 | 83.8126 | 95.5618 | 682.8347 |  | 453.1063 | 484.7157 |  | 32.0534 | 100.4211 | 103.9329 | 158.809 | 581.9602 | 37.5602 | 73.1166 | 105.1113 | 214.251 | 667.0261 | 26.1719 | 26.2628 | 31.7352 | 48.1351 | 90.9588 | 951.4734 | 941.9993 | 525.3006 | 939.5801 | 37.6217 | 64.8578 | 104.7134 | 170.2045 | 560.9836 | 836.1474 | 954.0784 | 847.8045 | 869.2921 | 961.0808 | 984.2989 | 814.3424 | 919.8189 | 804.1265 | 913.6193 | 872.6342 | 825.0333 | 838.2319 | 797.5471 | 890.6176 | 863.893 | 782.7642 | 937.365 | 965.8617 | 910.862 | 964.2452 | 951.0989 | 132.2417 | 297.6802 | 176.7558 | 73.061 | 210.7207 | 240.3343 | 103.6239 | 90.2198 | 106.071 | 80.7692 | 87.0364 | 171.8653 | 622.6449 | 160.3143 | 86.6959 | 90.8755 | 78.0466 | 97.0322 | 746.0158 | 840.1492 | 830.1476 | 721.1229 | 873.3457 | 98.9888 | 98.5045 | 101.4312 | 98.9559 | 504.0527 | 99.0201 | 57.9397 | 167.4014 | 627.6336 | 96.7079 | 26.5666 | 35.7499 | 58.6023 | 90.7738 | 878.6122 | 848.1408 | 803.6964 | 698.2166 | 98.8193 | 44.4829 | 81.645 | 136.2368 | 529.3897 | 29.0504 | 43.7056 | 84.7259 | 144.0631 | 545.582 | 26.1804 | 26.6641 | 31.7408 | 49.6264 | 87.4513 | 472.8748 | 528.1801 | 741.5611 | 680.6452 | 811.8732 | 28.9828 | 41.7777 | 85.2059 | 137.1526 | 497.5835 | 30.7891 | 45.0364 | 85.4237 | 120.4105 | 549.3534 | 26.285 | 27.4747 | 35.0177 | 53.474 | 92.2502 | 931.9687 | 895.0623 | 895.7588 | 840.8983 | 32.1117 | 86.3788 | 48.4113 | 159.7496 | 579.3939 | 809.4076 | 873.874 | 927.4562 | 979.9821 | 992.2976 | 1006.4085 | 945.7503 | 769.3637 |  | 744.3523 |  | 1019.8524 | 975.6114 | 950.074 | 29.7397 | 39.8042 | 63.1553 | 769.2795 | 563.3985 | 452.9678 | 517.7609 | 129.4011 | 170.3913 | 168.4567 | 125.8719 | -0.0058966 | -0.042832 | 0.0076882 | 0.045141 | 0.0097169 | -0.0024675 | 0.054887 | 0.0015514 | -0.053559 | -284.1476 | 18.4766 | -284.8123 | 17.14 | -281.7967 | 18.9284 | -281.7844 | 16.2324 | -182.0196 | 17.7991 | -182.1304 | 16.9162 | 3670.4155 | 3955.8801 | 979.4217 | 169.424 | -473.8066 | 508.1832
14:02 | 2147 | 994.3078 |  | -108.4809 | -122.2209 | -146.4663 | -87.9372 | -89.1913 | -133.6441 | -130.7683 | 10.2081 | 33.4938 | 11.691 | 12.5597 |  |  |  | -103.1299 | -142.3773 | -154.0554 | -67.9397 |  | -150.4657 | -141.3378 | 3.2845 | 2.5091 | 1.9457 | 0.7446 | 76.0586 | 126.6369 | 114.4197 | 80.7663 | 79.094 | 84.4953 | 136.7165 | 71.203 | 98.5481 | 54.0756 | 97.3512 | 153.1457 | 634.6374 | 99.1956 | 37.5794 | 51.7942 | 73.9828 | 99.1747 | 827.2018 | 162.7934 | 221.0951 | 243.3037 | 371.0007 | 90.1977 | 47.8722 | 94.2126 | 142.3044 | 514.0521 | 98.9409 | 75.8137 | 101.9998 | 198.0846 | 615.5341 | 71.3266 | 27.5433 | 39.7232 | 65.0083 | 95.1267 | 822.1129 | 915.5042 | 900.5129 | 896.5191 | 57.6087 | 88.8273 | 99.4353 | 161.8769 | 517.9694 | 30.5621 | 56.6042 | 111.5381 | 223.7556 | 604.4317 | 37.0128 | 63.5441 | 82.4498 | 83.8416 | 95.6056 | 681.4788 |  | 453.581 | 485.142 |  | 32.0366 | 100.4785 | 103.9383 | 158.9302 | 582.173 | 37.5652 | 73.1617 | 105.1236 | 214.4033 | 667.2617 | 26.1784 | 26.271 | 31.7605 | 48.1531 | 91.0216 | 951.8761 | 942.2923 | 525.5829 | 939.9042 | 37.6388 | 64.9073 | 104.752 | 170.3156 | 561.1443 | 836.6986 | 955.2976 | 847.5105 | 868.6934 | 960.9999 | 984.3081 | 814.3081 | 919.6294 | 803.9682 | 913.2536 | 884.6453 | 829.2345 | 844.4712 | 784.8088 | 891.9401 | 859.9215 | 806.6618 | 941.7216 | 965.9969 | 910.9049 | 964.41 | 951.196 | 132.3157 | 297.6056 | 176.9076 | 73.0667 | 210.8061 | 240.4516 | 103.6122 | 90.2389 | 106.0845 | 80.8685 | 87.0595 | 171.9886 | 622.8366 | 160.3979 | 86.6959 | 90.8898 | 78.0777 | 97.0258 | 745.8787 | 839.8111 | 830.0578 | 720.9074 | 872.7516 | 99.0176 | 98.5327 | 101.4545 | 98.9821 | 504.2326 | 99.0251 | 57.9947 | 167.6084 | 627.7213 | 96.7104 | 26.5643 | 35.766 | 58.6236 | 90.8001 | 879.1143 | 848.2179 | 803.7207 | 698.2887 | 98.8136 | 44.5166 | 81.6839 | 136.3067 | 529.5339 | 29.0854 | 43.7416 | 84.7874 | 144.1856 | 545.8308 | 26.1874 | 26.6629 | 31.7456 | 49.6382 | 87.4736 | 473.9529 | 529.3674 | 741.8968 | 681.4633 | 812.0215 | 29.0025 | 41.8088 | 85.2789 | 137.2069 | 497.788 | 30.8242 | 45.076 | 85.4545 | 120.4997 | 549.6902 | 26.27 | 27.473 | 35.0526 | 53.5105 | 92.2783 | 932.1699 | 895.12 | 895.8372 | 840.9292 | 32.1393 | 86.4266 | 48.4373 | 159.847 | 579.6346 | 809.9281 | 874.2208 | 928.0118 | 980.1544 | 992.4364 | 1006.5507 | 946.2623 | 769.6758 |  | 744.5214 |  | 1020.1054 | 975.7607 | 950.5079 | 29.7567 | 39.8199 | 63.1726 | 769.6121 | 563.6518 | 453.2088 | 517.9106 | 129.5386 | 170.6057 | 168.6446 | 126.0079 | -0.0057081 | -0.042656 | 0.0080192 | 0.045878 | 0.0093857 | -0.0016894 | 0.059814 | 0.0022712 | -0.053761 | -284.1107 | 18.4397 | -284.6369 | 17.0989 | -281.7136 | 18.9941 | -281.8459 | 16.3043 | -181.8596 | 17.7518 | -181.8411 | 16.8731 | 3572.7953 | 3955.8863 | 979.6164 | 169.6251 | -473.4044 | 508.4303
14:02 | 2148 | 996.4692 |  | -108.5069 | -122.1077 | -146.291 | -87.8785 | -89.1514 | -133.6192 | -130.5476 | 10.2021 | 33.4665 | 11.677 | 12.5576 |  |  |  | -102.9896 | -142.2648 | -153.8989 | -67.8299 |  | -150.3612 | -141.2015 | 3.3152 | 2.5162 | 1.9488 | 0.7424 | 73.2224 | 126.712 | 114.5769 | 80.7975 | 79.1246 | 84.5401 | 136.7557 | 71.2298 | 98.5545 | 54.0964 | 97.3541 | 153.2304 | 634.8491 | 99.1801 | 37.5913 | 51.799 | 73.9993 | 99.1946 | 827.1795 | 162.8704 | 221.2823 | 243.5287 | 371.1836 | 90.2218 | 47.9013 | 94.2201 | 142.3969 | 514.2975 | 98.946 | 75.7726 | 102.0027 | 198.2577 | 615.7621 | 71.2898 | 27.5451 | 39.7333 | 65.0319 | 95.1281 | 821.8932 | 915.2744 | 900.2016 | 896.3386 | 57.6417 | 88.9186 | 99.4301 | 161.9572 | 518.2122 | 30.6063 | 56.6197 | 111.5884 | 223.9325 | 604.6824 | 36.9952 | 63.5019 | 82.3877 | 83.8486 | 95.6287 | 680.2768 |  | 454.1072 | 485.6339 |  | 32.0454 | 100.5165 | 103.9218 | 159.0484 | 582.3441 | 37.5429 | 73.202 | 105.117 | 214.5605 | 667.4937 | 26.1805 | 26.2781 | 31.7781 | 48.1873 | 91.0764 | 952.3345 | 942.647 | 525.9323 | 940.2408 | 37.6526 | 64.9575 | 104.7655 | 170.4182 | 561.3072 | 837.5101 | 956.2311 | 847.2547 | 868.2245 | 960.9015 | 984.3467 | 814.2441 | 919.3973 | 803.7949 | 912.8976 | 886.1665 | 838.0959 | 852.5969 | 781.6107 | 894.0245 | 859.8521 | 825.6241 | 958.1822 | 966.3249 | 910.9647 | 964.7183 | 951.377 | 132.399 | 297.6425 | 177.0183 | 73.0767 | 210.8359 | 240.5559 | 103.5956 | 90.2558 | 106.054 | 80.9167 | 87.0744 | 172.0819 | 623.0215 | 160.4724 | 86.8071 | 90.9081 | 78.1172 | 97.0225 | 745.6929 | 839.4427 | 829.9223 | 720.6012 | 872.1743 | 98.9369 | 98.5611 | 101.4549 | 98.9265 | 504.3955 | 99.0358 | 58.0567 | 167.7962 | 627.846 | 96.7076 | 26.5825 | 35.7893 | 58.6434 | 90.8336 | 879.5256 | 848.2518 | 803.7299 | 698.3081 | 98.793 | 44.5496 | 81.7123 | 136.3929 | 529.7102 | 29.0965 | 43.7773 | 84.8457 | 144.2955 | 546.0712 | 26.1793 | 26.6647 | 31.7622 | 49.6723 | 87.4843 | 474.3569 | 529.6958 | 741.9816 | 680.941 | 812.1431 | 29.0002 | 41.8298 | 85.3341 | 137.2511 | 498.0051 | 30.8446 | 45.1013 | 85.5189 | 120.5725 | 549.9863 | 26.2846 | 27.4682 | 35.0658 | 53.5302 | 92.2895 | 932.4686 | 895.2539 | 896.0243 | 840.9933 | 32.1283 | 86.4722 | 48.4579 | 159.9424 | 579.875 | 810.7459 | 875.0259 | 928.2576 | 979.8382 | 992.5396 | 1006.742 | 946.8192 | 769.9707 |  | 744.7255 |  | 1020.3835 | 975.9009 | 951.0233 | 29.7622 | 39.852 | 63.1829 | 769.9989 | 563.9164 | 453.4594 | 518.0732 | 129.7307 | 170.8009 | 168.9044 | 126.1639 | -0.0053318 | -0.043155 | 0.0084189 | 0.045529 | 0.0090796 | -0.0018053 | 0.05739 | -0.0065621 | -0.063789 | -284.003 | 18.4849 | -284.6522 | 17.1585 | -281.6367 | 18.9448 | -281.6367 | 16.2345 | -181.6196 | 17.7785 | -181.7365 | 16.9203 | 3647.1489 | 3956.2648 | 979.8321 | 169.8526 | -472.9945 | 508.6879
14:02 | 2149 | 998.8754 |  | -108.5394 | -122.0194 | -146.2007 | -87.8433 | -89.1955 | -133.5651 | -130.5572 | 10.1935 | 33.4577 | 11.6731 | 12.5576 |  |  |  | -102.9657 | -142.2453 | -153.9162 | -67.7463 |  | -150.191 | -141.1296 | 3.3192 | 2.5233 | 1.9637 | 0.7401 | 75.1786 | 126.8129 | 114.7675 | 80.8474 | 79.1759 | 84.5915 | 136.8055 | 71.2646 | 98.5503 | 54.1414 | 97.3602 | 153.3257 | 635.0861 | 99.1751 | 37.6202 | 51.8177 | 74.0252 | 99.2256 | 827.121 | 162.9523 | 221.5072 | 243.761 | 371.3334 | 90.2261 | 47.932 | 94.2608 | 142.4884 | 514.534 | 99.0028 | 75.713 | 102.0214 | 198.4247 | 616.0131 | 71.3043 | 27.5478 | 39.729 | 65.0743 | 95.1205 | 821.658 | 915.055 | 899.9084 | 896.1389 | 57.6863 | 89.0322 | 99.456 | 162.0518 | 518.4585 | 30.6489 | 56.6686 | 111.6407 | 224.126 | 604.932 | 37.0007 | 63.5035 | 82.3555 | 83.8495 | 95.6217 | 679.2418 |  | 454.7097 | 486.148 |  | 32.099 | 100.5251 | 103.9368 | 159.1444 | 582.5069 | 37.5652 | 73.2208 | 105.1133 | 214.7009 | 667.7439 | 26.1627 | 26.2843 | 31.792 | 48.2256 | 91.1321 | 952.8735 | 943.0714 | 526.3376 | 940.6321 | 37.6782 | 65.0107 | 104.7678 | 170.5214 | 561.4658 | 838.3223 | 956.6267 | 846.8448 | 867.9792 | 960.8095 | 984.4067 | 814.1934 | 919.1717 | 803.607 | 912.5531 | 896.9482 | 844.2506 | 854.5251 | 794.3486 | 886.0877 | 861.6807 | 830.0765 | 968.3966 | 966.7202 | 911.0361 | 965.0715 | 951.5909 | 132.4832 | 297.5244 | 177.1701 | 73.0881 | 210.8264 | 240.6625 | 103.6144 | 90.2632 | 106.0273 | 80.9296 | 87.109 | 172.1922 | 623.2024 | 160.5508 | 86.7341 | 90.9234 | 78.1533 | 97.0303 | 745.3861 | 839.0242 | 829.7575 | 720.2504 | 871.558 | 98.8684 | 98.5506 | 101.44 | 98.9016 | 504.5476 | 99.0412 | 58.1194 | 167.9726 | 627.9868 | 96.7253 | 26.6025 | 35.8148 | 58.666 | 90.8704 | 879.8896 | 848.2876 | 803.7415 | 698.3563 | 98.797 | 44.5858 | 81.7738 | 136.4724 | 529.8974 | 29.0815 | 43.8035 | 84.8984 | 144.3479 | 546.2964 | 26.2018 | 26.6811 | 31.7798 | 49.7179 | 87.5098 | 474.7004 | 529.6366 | 742.1153 | 680.1966 | 812.3321 | 29.019 | 41.8521 | 85.341 | 137.3023 | 498.2228 | 30.8296 | 45.123 | 85.6181 | 120.6671 | 550.2443 | 26.2688 | 27.4601 | 35.0746 | 53.5509 | 92.2944 | 932.756 | 895.506 | 896.2356 | 841.0841 | 32.123 | 86.5097 | 48.5017 | 160.0363 | 580.1094 | 811.2144 | 875.9603 | 928.4448 | 979.0877 | 992.6 | 1007.0064 | 947.4126 | 770.2818 |  | 744.976 |  | 1020.673 | 976.0373 | 951.6404 | 29.7758 | 39.8571 | 63.2067 | 770.2134 | 564.1571 | 453.7098 | 518.2706 | 129.8982 | 171.0355 | 169.089 | 126.3529 | -0.005097 | -0.042984 | 0.0083236 | 0.045995 | 0.0094559 | -0.0021122 | 0.061817 | -0.010622 | -0.066503 | -283.9937 | 18.4787 | -284.4953 | 17.1318 | -281.529 | 18.9653 | -281.6582 | 16.2899 | -181.5242 | 17.7724 | -181.4996 | 16.8731 | 3623.1817 | 3955.9772 | 980.0732 | 170.0622 | -472.8344 | 508.9334
14:02 | 2150 | 1002.2415 |  | -108.6164 | -121.9997 | -146.1234 | -87.7824 | -89.0361 | -133.437 | -130.4522 | 10.1871 | 33.4411 | 11.6606 | 12.5572 |  |  |  | -102.9057 | -142.181 | -153.8123 | -67.6789 |  | -150.0432 | -141.0076 | 3.3464 | 2.5448 | 1.9763 | 0.7376 | 71.5282 | 126.9073 | 114.9134 | 80.8826 | 79.2046 | 84.6192 | 136.8579 | 71.3112 | 98.549 | 54.1874 | 97.3582 | 153.4294 | 635.3442 | 99.1926 | 37.647 | 51.8551 | 74.0515 | 99.2462 | 827.0333 | 163.0369 | 221.7489 | 243.9919 | 371.5213 | 90.239 | 47.9771 | 94.3358 | 142.5909 | 514.7751 | 99.0964 | 75.6962 | 102.0191 | 198.5869 | 616.2644 | 71.3651 | 27.5479 | 39.734 | 65.0954 | 95.1081 | 821.105 | 914.8427 | 899.6347 | 895.8565 | 57.7618 | 89.1333 | 99.4587 | 162.134 | 518.6963 | 30.6925 | 56.7117 | 111.6886 | 224.3051 | 605.1566 | 37.0053 | 63.4811 | 82.317 | 83.855 | 95.6189 | 678.1053 |  | 455.25 | 486.5684 |  | 32.1243 | 100.5174 | 103.9601 | 159.2421 | 582.6769 | 37.6362 | 73.2476 | 105.117 | 214.8173 | 668.0042 | 26.1713 | 26.2842 | 31.7893 | 48.2519 | 91.171 | 953.3666 | 943.4841 | 526.6772 | 940.7999 | 37.6976 | 65.0624 | 104.7934 | 170.6331 | 561.6205 | 838.8461 | 956.3567 | 846.3597 | 868.0939 | 960.7397 | 984.4247 | 814.1448 | 918.9331 | 803.4213 | 912.2462 | 911.2569 | 850.4632 | 845.8338 | 815.2483 | 870.349 | 859.6427 | 835.3486 | 970.0282 | 967.0592 | 911.1201 | 965.393 | 951.783 | 132.5735 | 297.3508 | 177.2685 | 73.0981 | 210.8168 | 240.7544 | 103.6513 | 90.2692 | 106.038 | 81.0077 | 87.158 | 172.3221 | 623.3799 | 160.636 | 86.7654 | 90.945 | 78.187 | 97.0349 | 745.0405 | 838.1029 | 829.5593 | 719.9664 | 870.8983 | 98.8671 | 98.549 | 101.4527 | 98.9381 | 504.7096 | 99.0398 | 58.1793 | 168.112 | 628.1358 | 96.7376 | 26.615 | 35.8355 | 58.6961 | 90.8993 | 880.1991 | 848.3196 | 803.7815 | 698.4641 | 98.8113 | 44.6319 | 81.8136 | 136.5454 | 530.0575 | 29.0754 | 43.8333 | 84.9609 | 144.4091 | 546.5151 | 26.1421 | 26.6922 | 31.8072 | 49.7519 | 87.5414 | 475.1765 | 529.8142 | 742.3882 | 680.3773 | 813.0501 | 29.0335 | 41.8853 | 85.3476 | 137.372 | 498.4321 | 30.8246 | 45.16 | 85.7286 | 120.8208 | 550.4935 | 26.245 | 27.4727 | 35.0698 | 53.579 | 92.3212 | 932.9738 | 895.7341 | 896.4396 | 841.1457 | 32.133 | 86.5431 | 48.5363 | 160.1188 | 580.339 | 811.1522 | 876.8676 | 928.6209 | 978.5033 | 992.5984 | 1007.3048 | 948.0783 | 770.6159 |  | 745.2114 |  | 1021.0087 | 976.1647 | 952.2939 | 29.7973 | 39.8686 | 63.2336 | 770.3765 | 564.4094 | 453.9361 | 518.4951 | 130.0286 | 171.2355 | 169.275 | 126.4832 | -0.0055071 | -0.043463 | 0.0085236 | 0.04629 | 0.0091884 | -0.0012774 | 0.048108 | 0.0048759 | -0.064661 | -283.7876 | 18.4807 | -284.4738 | 17.1769 | -281.4982 | 18.9427 | -281.5013 | 16.2263 | -181.2596 | 17.7703 | -181.3457 | 16.9162 | 3647.9433 | 3955.7783 | 980.3266 | 170.2553 | -472.5228 | 509.1728
14:02 | 2151 | 1005.2363 |  | -108.5947 | -121.9334 | -145.9957 | -87.6688 | -88.9431 | -133.2885 | -130.4605 | 10.1799 | 33.42 | 11.6517 | 12.5583 |  |  |  | -102.8228 | -142.001 | -153.6961 | -67.6862 |  | -149.9928 | -140.9592 | 3.3785 | 2.5763 | 1.9819 | 0.7374 | 75.0644 | 126.9964 | 115.0561 | 80.9165 | 79.2353 | 84.6524 | 136.9064 | 71.3465 | 98.5431 | 54.2307 | 97.3586 | 153.5313 | 635.6163 | 99.1885 | 37.6751 | 51.9002 | 74.0726 | 99.2372 | 826.9381 | 163.3357 | 222.2486 | 244.2463 | 371.7063 | 90.2535 | 48.0236 | 94.4815 | 142.6838 | 514.9974 | 99.1169 | 75.7958 | 101.9907 | 198.744 | 616.4941 | 71.4456 | 27.5469 | 39.7828 | 65.1298 | 95.1348 | 819.09 | 914.5992 | 899.4112 | 895.5069 | 57.8265 | 89.2133 | 99.4435 | 162.2124 | 518.9284 | 30.6994 | 56.7284 | 111.7346 | 224.4776 | 605.3662 | 37.0245 | 63.4715 | 82.2745 | 83.8772 | 95.6476 | 677.1706 |  | 456.0104 | 487.1959 |  | 32.1567 | 100.5318 | 103.9515 | 159.3573 | 582.8567 | 37.7041 | 73.3175 | 105.1304 | 214.956 | 668.2621 | 26.1751 | 26.2848 | 31.8019 | 48.2844 | 91.2155 | 953.6843 | 943.9339 | 527.0688 | 941.1289 | 37.7607 | 65.1008 | 104.8235 | 170.7442 | 561.7828 | 838.9803 | 956.5856 | 846.3557 | 868.8252 | 960.6924 | 984.4193 | 814.1295 | 918.7395 | 803.2558 | 911.9744 | 910.5422 | 850.9393 | 832.9006 | 821.4332 | 834.8547 | 857.4087 | 827.2529 | 971.5929 | 967.2833 | 911.2166 | 965.6108 | 951.936 | 132.6626 | 297.3862 | 177.3102 | 73.094 | 210.8431 | 240.8393 | 103.6824 | 90.2761 | 106.0436 | 81.0841 | 87.1799 | 172.4132 | 623.5475 | 160.7185 | 86.8892 | 90.9572 | 78.2157 | 97.0171 | 744.7601 | 837.1355 | 829.3582 | 719.743 | 870.1674 | 98.8209 | 98.5337 | 101.4334 | 98.9558 | 504.8673 | 99.0394 | 58.2293 | 168.1826 | 628.2774 | 96.7368 | 26.6113 | 35.847 | 58.725 | 90.9175 | 880.4256 | 848.3346 | 803.7914 | 698.5389 | 98.8134 | 44.6656 | 81.8631 | 136.6306 | 530.2238 | 29.1203 | 43.8962 | 85.0789 | 144.5608 | 546.7562 | 25.9872 | 26.7046 | 31.7822 | 49.7797 | 87.5591 | 477.0011 | 530.0264 | 742.6082 | 680.5101 | 814.0795 | 29.0183 | 41.932 | 85.4468 | 137.4463 | 498.6546 | 30.8519 | 45.1941 | 85.8263 | 121.0349 | 550.7853 | 26.2773 | 27.4862 | 35.0833 | 53.6112 | 92.3467 | 933.0443 | 895.8648 | 896.4618 | 841.075 | 32.2064 | 86.5722 | 48.5771 | 160.1946 | 580.5614 | 811.0212 | 878.2632 | 929.1708 | 978.5107 | 992.5142 | 1007.6161 | 948.7861 | 770.9365 |  | 745.4276 |  | 1021.3629 | 976.3558 | 953.0098 | 29.8226 | 39.8661 | 63.2503 | 770.6777 | 564.6578 | 454.1756 | 518.7233 | 130.1872 | 171.4426 | 169.5174 | 126.6347 | -0.0057526 | -0.043097 | 0.0081147 | 0.045949 | 0.0096231 | -0.0019693 | 0.037738 | -0.0067971 | -0.045307 | -283.8337 | 18.5218 | -284.3722 | 17.1585 | -281.3782 | 18.9448 | -281.4613 | 16.2858 | -181.1826 | 17.8011 | -181.1672 | 16.8751 | 3673.3994 | 3957.1192 | 980.5946 | 170.48 | -472.2128 | 509.4167
14:02 | 2152 | 1008.2754 |  | -108.6006 | -122.0602 | -145.8319 | -87.6897 | -88.8353 | -133.2244 | -130.3886 | 10.1746 | 33.408 | 11.6439 | 12.5584 |  |  |  | -102.8407 | -141.7094 | -153.5413 | -67.6293 |  | -149.7941 | -140.7658 | 3.3939 | 2.5977 | 1.99 | 0.7352 | 74.398 | 127.0934 | 115.242 | 80.9741 | 79.3016 | 84.7376 | 136.949 | 71.3518 | 98.5481 | 54.263 | 97.3665 | 153.6153 | 635.8861 | 99.1857 | 37.7035 | 51.9532 | 74.1016 | 99.2484 | 826.8901 | 163.7756 | 223.2139 | 244.5721 | 371.9206 | 90.2548 | 48.0455 | 94.6134 | 142.7623 | 515.2342 | 99.0754 | 76.047 | 101.9627 | 198.9008 | 616.7209 | 71.4858 | 27.5712 | 39.8149 | 65.1651 | 95.1495 | 816.6025 | 914.352 | 899.4157 | 895.2774 | 57.8212 | 89.3058 | 99.4382 | 162.312 | 519.1685 | 30.7117 | 56.7864 | 111.7789 | 224.6678 | 605.5977 | 37.0436 | 63.4428 | 82.2187 | 83.8661 | 95.6452 | 676.5985 |  | 456.897 | 488.0733 |  | 32.1822 | 100.5613 | 103.9656 | 159.4642 | 583.0409 | 37.762 | 73.3755 | 105.1366 | 215.1221 | 668.5156 | 26.1854 | 26.3001 | 31.8356 | 48.3222 | 91.2778 | 954.0001 | 944.3652 | 527.5129 | 941.6751 | 37.7942 | 65.1586 | 104.8419 | 170.8555 | 561.9476 | 838.9107 | 955.5126 | 846.6676 | 869.6681 | 960.6774 | 984.4018 | 814.1648 | 918.6468 | 803.1155 | 911.7265 | 890.1792 | 848.0885 | 832.7099 | 817.9252 | 822.8512 | 852.247 | 815.7497 | 975.6205 | 967.4264 | 911.3018 | 965.7788 | 952.0602 | 132.7551 | 297.6711 | 177.3719 | 73.0969 | 210.8716 | 240.9338 | 103.7298 | 90.2933 | 106.0419 | 81.1187 | 87.1952 | 172.5258 | 623.7215 | 160.8075 | 87.0048 | 90.9731 | 78.248 | 97.0163 | 744.5517 | 836.9692 | 829.1507 | 719.6411 | 869.3911 | 98.7879 | 98.5594 | 101.4354 | 98.9184 | 505.0265 | 99.046 | 58.2894 | 168.2243 | 628.4022 | 96.7443 | 26.6103 | 35.8679 | 58.7571 | 90.9312 | 880.5932 | 848.359 | 803.78 | 698.5956 | 98.7934 | 44.6896 | 81.9574 | 136.7205 | 530.4097 | 29.1156 | 43.9526 | 85.1702 | 144.6865 | 546.9954 | 25.8584 | 26.7257 | 31.771 | 49.7871 | 87.5816 | 478.7455 | 530.1752 | 742.8183 | 680.4894 | 814.6622 | 29.0314 | 41.9974 | 85.5529 | 137.5325 | 498.8602 | 30.867 | 45.2247 | 85.9149 | 121.2684 | 551.3105 | 26.2938 | 27.4971 | 35.1311 | 53.6546 | 92.3831 | 933.1975 | 895.957 | 896.2478 | 840.7952 | 32.2126 | 86.6309 | 48.6003 | 160.2968 | 580.8125 | 810.8611 | 879.1242 | 930.1146 | 978.7614 | 992.3572 | 1007.9677 | 949.5225 | 771.2375 |  | 745.6297 |  | 1021.7246 | 976.5163 | 953.7597 | 29.8048 | 39.8916 | 63.2717 | 771.0166 | 564.8842 | 454.3467 | 518.9372 | 130.3881 | 171.689 | 169.7703 | 126.7656 | -0.0059461 | -0.043072 | 0.0075926 | 0.045517 | 0.0092221 | -0.0019763 | 0.051739 | -0.011966 | -0.049988 | -283.603 | 18.4684 | -284.2707 | 17.181 | -281.3505 | 18.9509 | -281.3597 | 16.2407 | -180.8595 | 17.7539 | -180.9734 | 16.9121 | 3654.4126 | 3955.5014 | 980.8659 | 170.7297 | -471.8734 | 509.6155
14:02 | 2153 | 1011.2111 |  | -108.6 | -122.2893 | -145.7189 | -87.7428 | -88.77 | -133.2073 | -130.2822 | 10.1674 | 33.4033 | 11.6459 | 12.5569 |  |  |  | -102.8215 | -141.501 | -153.4144 | -67.5594 |  | -149.6768 | -140.6583 | 3.4103 | 2.6225 | 1.9951 | 0.7344 | 75.7636 | 127.1996 | 115.4216 | 81.0303 | 79.3572 | 84.8064 | 136.9859 | 71.3497 | 98.5432 | 54.2861 | 97.3616 | 153.6902 | 636.1577 | 99.1665 | 37.7156 | 51.9996 | 74.1229 | 99.263 | 826.9565 | 164.1229 | 224.0334 | 244.9548 | 372.1916 | 90.2616 | 48.0807 | 94.6708 | 142.848 | 515.4737 | 99.0771 | 76.3233 | 101.9772 | 199.0566 | 616.9502 | 71.4718 | 27.564 | 39.8243 | 65.1747 | 95.1376 | 815.9723 | 914.3513 | 899.8444 | 894.79 | 57.8364 | 89.4011 | 99.4326 | 162.397 | 519.4115 | 30.741 | 56.8488 | 111.8229 | 224.8637 | 605.8362 | 37.091 | 63.4083 | 82.1865 | 83.8778 | 95.6755 | 675.9441 |  | 457.532 | 488.8436 |  | 32.2141 | 100.5673 | 103.9786 | 159.5703 | 583.2111 | 37.717 | 73.4042 | 105.1405 | 215.2885 | 668.7704 | 26.1968 | 26.3145 | 31.8678 | 48.3458 | 91.3449 | 954.382 | 944.766 | 527.939 | 942.0516 | 37.8552 | 65.1921 | 104.8153 | 170.9555 | 562.1279 | 839.1452 | 953.9716 | 846.8833 | 870.1292 | 960.6987 | 984.3619 | 814.2387 | 918.6569 | 803.0279 | 911.5218 | 865.9704 | 854.0409 | 838.7487 | 817.0421 | 849.3403 | 850.2429 | 814.7927 | 977.8549 | 967.5837 | 911.3878 | 966.0049 | 952.1815 | 132.837 | 297.878 | 177.4754 | 73.1058 | 210.8763 | 241.0131 | 103.7701 | 90.2983 | 106.0203 | 81.146 | 87.2158 | 172.6381 | 623.8799 | 160.8805 | 87.0787 | 90.997 | 78.2836 | 97.0326 | 744.3748 | 836.7079 | 828.9024 | 719.6852 | 868.6362 | 98.7478 | 98.5994 | 101.4431 | 98.8867 | 505.1817 | 99.0474 | 58.3386 | 168.2919 | 628.536 | 96.75 | 26.6247 | 35.8871 | 58.7798 | 90.9664 | 880.7665 | 848.408 | 803.8047 | 698.6523 | 98.7856 | 44.7349 | 81.9892 | 136.8083 | 530.5686 | 29.0762 | 43.9543 | 85.2158 | 144.7063 | 547.2177 | 25.9361 | 26.7329 | 31.8357 | 49.8265 | 87.6027 | 479.0996 | 530.4535 | 743.0065 | 680.5006 | 815.0034 | 29.0499 | 42.0167 | 85.5236 | 137.5888 | 499.017 | 30.879 | 45.254 | 85.9885 | 121.497 | 552.0338 | 26.2612 | 27.5209 | 35.1418 | 53.6851 | 92.4049 | 933.5394 | 896.118 | 896.222 | 840.7259 | 32.192 | 86.6883 | 48.6366 | 160.4069 | 581.0627 | 810.6809 | 879.1916 | 930.8457 | 978.8281 | 992.1339 | 1008.3214 | 950.2996 | 771.5577 |  | 745.7634 |  | 1022.109 | 976.636 | 954.5129 | 29.7891 | 39.9155 | 63.3002 | 771.2929 | 565.1074 | 454.5652 | 519.1765 | 130.5783 | 171.9185 | 169.95 | 126.9562 | -0.006035 | -0.043954 | 0.0079945 | 0.045895 | 0.0087141 | -0.0019724 | 0.060658 | 0.0022721 | -0.036471 | -283.6214 | 18.5259 | -284.2738 | 17.218 | -281.2705 | 18.9427 | -281.2736 | 16.2509 | -180.7672 | 17.8155 | -180.8472 | 16.9203 | 3652.5173 | 3956.4295 | 981.1342 | 170.9342 | -471.6726 | 509.8363
14:02 | 2154 | 1013.1034 |  | -108.5485 | -122.4267 | -145.4963 | -87.6884 | -88.7219 | -133.1521 | -130.249 | 10.1649 | 33.4045 | 11.6425 | 12.5556 |  |  |  | -102.7529 | -141.4339 | -153.3881 | -67.5303 |  | -149.6146 | -140.5843 | 3.443 | 2.6158 | 2.0148 | 0.7362 | 76.4506 | 127.3185 | 115.5806 | 81.0716 | 79.3833 | 84.8439 | 137.0374 | 71.3585 | 98.5246 | 54.3146 | 97.3618 | 153.7841 | 636.4303 | 99.1488 | 37.7387 | 52.0258 | 74.1437 | 99.2765 | 827.1488 | 164.3588 | 224.462 | 245.3773 | 372.4831 | 90.2582 | 48.1124 | 94.6962 | 142.9426 | 515.7025 | 99.0749 | 76.4788 | 102.0138 | 199.2396 | 617.2102 | 71.535 | 27.648 | 39.8725 | 65.1867 | 95.1491 | 816.4133 | 914.5224 | 900.1627 | 894.4288 | 57.8778 | 89.5122 | 99.441 | 162.4708 | 519.6486 | 30.7669 | 56.8897 | 111.8594 | 225.0563 | 606.0669 | 37.0936 | 63.3918 | 82.1771 | 83.915 | 95.7212 | 675.1643 |  | 458.0011 | 489.3622 |  | 32.216 | 100.5544 | 103.98 | 159.6877 | 583.4018 | 37.6701 | 73.4255 | 105.1469 | 215.4322 | 669.0272 | 26.1953 | 26.3129 | 31.8764 | 48.3704 | 91.3961 | 954.7879 | 945.2144 | 528.3642 | 942.4768 | 37.9292 | 65.2131 | 104.7986 | 171.0576 | 562.3143 | 839.6294 | 954.1329 | 847.3731 | 870.4284 | 960.7421 | 984.2856 | 814.3466 | 918.7115 | 802.9942 | 911.3473 | 856.9039 | 854.9794 | 841.8699 | 822.1421 | 862.5143 | 853.5585 | 821.5344 | 960.0473 | 967.8263 | 911.4872 | 966.3239 | 952.3216 | 132.9096 | 298.0009 | 177.6486 | 73.1111 | 210.867 | 241.0998 | 103.8133 | 90.3093 | 106.0129 | 81.1887 | 87.232 | 172.7607 | 624.015 | 160.9556 | 87.1341 | 91.0118 | 78.3137 | 97.0434 | 744.1467 | 836.0842 | 828.6535 | 719.6719 | 867.9179 | 98.6932 | 98.6846 | 101.4343 | 98.8714 | 505.3458 | 99.0443 | 58.398 | 168.4522 | 628.677 | 96.7546 | 26.6329 | 35.9072 | 58.8011 | 90.9967 | 880.9207 | 848.4553 | 803.8218 | 698.7025 | 98.7886 | 44.7796 | 81.9914 | 136.8891 | 530.732 | 29.1454 | 43.9539 | 85.2644 | 144.8108 | 547.4692 | 26.0224 | 26.7188 | 31.8499 | 49.8633 | 87.623 | 479.5095 | 530.8978 | 743.1604 | 680.62 | 815.2871 | 29.0463 | 42.0165 | 85.5342 | 137.63 | 499.1825 | 30.8951 | 45.2806 | 86.0483 | 121.7207 | 552.729 | 26.2316 | 27.5393 | 35.1449 | 53.7152 | 92.4171 | 933.768 | 896.3326 | 896.4283 | 840.9549 | 32.1816 | 86.7241 | 48.6776 | 160.4978 | 581.2994 | 810.5193 | 879.1706 | 931.0733 | 979.2843 | 991.8598 | 1008.7139 | 951.0703 | 771.8386 |  | 745.8526 |  | 1022.4727 | 976.8244 | 955.2192 | 29.8021 | 39.9365 | 63.3134 | 771.4864 | 565.3117 | 454.8139 | 519.3585 | 130.7493 | 172.1194 | 170.2009 | 127.1617 | -0.0054683 | -0.043532 | 0.0077169 | 0.045241 | 0.0093241 | -0.0025561 | 0.047079 | -0.0059339 | -0.062138 | -283.5045 | 18.4787 | -284.0984 | 17.1913 | -281.129 | 18.9571 | -281.2151 | 16.2386 | -180.5549 | 17.7683 | -180.5734 | 16.8936 | 3655.634 | 3955.5327 | 981.3985 | 171.1601 | -471.4761 | 510.0628
14:02 | 2155 | 1016.0746 |  | -108.6517 | -122.5617 | -145.4381 | -87.6728 | -88.7027 | -133.2046 | -130.2419 | 10.1617 | 33.3944 | 11.6392 | 12.5542 |  |  |  | -102.7921 | -141.3362 | -153.4073 | -67.5758 |  | -149.4522 | -140.5028 | 3.4656 | 2.6297 | 2.0172 | 0.7361 | 77.6378 | 127.4421 | 115.7239 | 81.1009 | 79.4041 | 84.8786 | 137.0877 | 71.3698 | 98.512 | 54.3392 | 97.3731 | 153.8952 | 636.7142 | 99.176 | 37.7485 | 52.0594 | 74.193 | 99.3 | 827.4246 | 164.5454 | 224.6986 | 245.7053 | 372.7659 | 90.2464 | 48.1516 | 94.7224 | 143.0314 | 515.9367 | 99.1008 | 76.4883 | 102.0252 | 199.4113 | 617.4599 | 71.5991 | 27.6495 | 39.9154 | 65.233 | 95.1548 | 816.2827 | 914.8429 | 900.376 | 894.6036 | 57.9252 | 89.6065 | 99.4394 | 162.5573 | 519.8864 | 30.8055 | 56.9336 | 111.8989 | 225.2472 | 606.3045 | 37.0334 | 63.3757 | 82.1149 | 83.9056 | 95.7101 | 673.8995 |  | 457.7999 | 489.2185 |  | 32.2223 | 100.5601 | 103.9926 | 159.7845 | 583.575 | 37.7142 | 73.458 | 105.1542 | 215.5746 | 669.2804 | 26.1798 | 26.3166 | 31.8766 | 48.4012 | 91.4428 | 955.2119 | 945.5973 | 528.7414 | 942.7721 | 37.9506 | 65.2909 | 104.8359 | 171.1696 | 562.4766 | 839.9925 | 955.0118 | 848.3019 | 870.7508 | 960.8087 | 984.1932 | 814.4625 | 918.7514 | 803.0165 | 911.2151 | 857.3757 | 849.2553 | 844.9337 | 823.477 | 862.2504 | 854.5882 | 811.6387 | 955.1984 | 968.1361 | 911.5873 | 966.694 | 952.4981 | 132.9998 | 298.3676 | 177.7283 | 73.1153 | 210.9068 | 241.189 | 103.8689 | 90.3287 | 106.0545 | 81.2569 | 87.2463 | 172.8674 | 624.1415 | 161.036 | 87.142 | 91.027 | 78.3468 | 97.0513 | 744.0276 | 835.6462 | 828.399 | 719.6934 | 867.2572 | 98.646 | 98.7488 | 101.4512 | 98.8853 | 505.5145 | 99.0873 | 58.4631 | 168.6049 | 628.8134 | 96.7643 | 26.6365 | 35.9154 | 58.8136 | 91.017 | 881.01 | 848.4841 | 803.8114 | 698.7544 | 98.7774 | 44.7991 | 82.0599 | 136.9597 | 530.9028 | 29.2517 | 43.9922 | 85.375 | 144.989 | 547.7383 | 26.0719 | 26.7198 | 31.8247 | 49.8751 | 87.6511 | 479.7369 | 531.284 | 743.3909 | 680.6399 | 815.5344 | 29.023 | 42.054 | 85.6406 | 137.7045 | 499.3834 | 30.8865 | 45.3108 | 86.112 | 121.9293 | 553.3514 | 26.2126 | 27.555 | 35.1519 | 53.7443 | 92.4302 | 933.8827 | 896.447 | 896.5839 | 841.0024 | 32.2559 | 86.7705 | 48.6965 | 160.5787 | 581.5433 | 810.249 | 879.0099 | 930.5871 | 979.8046 | 991.5596 | 1009.0862 | 951.7747 | 771.9696 |  | 745.9052 |  | 1022.8303 | 976.9684 | 955.8894 | 29.7959 | 39.95 | 63.3378 | 771.7882 | 565.5338 | 455.0331 | 519.5276 | 130.8885 | 172.313 | 170.4154 | 127.3292 | -0.006035 | -0.044024 | 0.0079945 | 0.045989 | 0.0087375 | -0.0022073 | 0.07458 | -0.0050327 | -0.057417 | -283.4368 | 18.5115 | -284.0737 | 17.2262 | -281.1105 | 18.9776 | -281.1382 | 16.2509 | -180.3857 | 17.7826 | -180.4564 | 16.9285 | 3595.8703 | 3955.3003 | 981.6388 | 171.3642 | -471.462 | 510.2835
14:02 | 2156 | 1020.8294 |  | -108.6877 | -122.3953 | -145.2001 | -87.6057 | -88.5968 | -133.2465 | -130.2809 | 10.1608 | 33.3612 | 11.6213 | 12.552 |  |  |  | -102.7006 | -141.0447 | -153.2003 | -67.47 |  | -149.3219 | -140.2894 | 3.4978 | 2.6465 | 2.0288 | 0.7376 | 75.7706 | 127.5364 | 115.8643 | 81.1207 | 79.4118 | 84.8892 | 137.1301 | 71.3754 | 98.5058 | 54.3852 | 97.3991 | 154.0044 | 636.9962 | 99.1779 | 37.7524 | 52.0879 | 74.2094 | 99.313 | 827.7442 | 164.8347 | 224.895 | 245.9851 | 372.9638 | 90.2541 | 48.192 | 94.8503 | 143.1134 | 516.1693 | 99.151 | 76.4371 | 102.0115 | 199.5676 | 617.6902 | 71.6542 | 27.5685 | 39.9173 | 65.2722 | 95.1527 | 816.8242 | 915.3362 | 900.9827 | 894.8156 | 57.9756 | 89.6868 | 99.4281 | 162.6527 | 520.1235 | 30.8217 | 56.9663 | 111.9621 | 225.4459 | 606.5401 | 37.0999 | 63.3659 | 82.0691 | 83.92 | 95.7031 | 672.8987 |  | 457.4732 | 488.9241 |  | 32.233 | 100.5627 | 104.0138 | 159.8642 | 583.7333 | 37.8002 | 73.5045 | 105.1501 | 215.7348 | 669.5371 | 26.1703 | 26.3218 | 31.8879 | 48.4353 | 91.5029 | 955.7401 | 945.9892 | 529.108 | 942.9263 | 37.999 | 65.3658 | 104.8821 | 171.2823 | 562.6475 | 840.4755 | 957.8624 | 849.2831 | 871.0598 | 960.908 | 984.148 | 814.6069 | 918.7998 | 803.1262 | 911.2112 | 872.4983 | 841.5782 | 848.0718 | 814.2117 | 858.7587 | 855.8478 | 796.0588 | 957.5376 | 968.4386 | 911.7006 | 967.0253 | 952.6843 | 133.0892 | 298.9729 | 177.8344 | 73.1198 | 210.9265 | 241.2709 | 103.9478 | 90.336 | 106.0983 | 81.3312 | 87.2655 | 172.9719 | 624.2683 | 161.1115 | 87.1648 | 91.0407 | 78.3773 | 97.0483 | 744.1261 | 835.1251 | 828.1366 | 719.9288 | 866.6677 | 98.647 | 98.7706 | 101.4912 | 98.9703 | 505.6685 | 99.0995 | 58.5103 | 168.7106 | 628.9685 | 96.7645 | 26.6375 | 35.9122 | 58.8273 | 91.0365 | 881.0519 | 848.4935 | 803.8031 | 698.8079 | 98.7655 | 44.8167 | 82.1703 | 137.0312 | 531.0497 | 29.2583 | 44.0197 | 85.454 | 145.0468 | 547.9636 | 26.0088 | 26.725 | 31.8285 | 49.9013 | 87.6795 | 480.0683 | 531.5247 | 743.5484 | 680.6048 | 815.7684 | 29.0205 | 42.0994 | 85.6909 | 137.788 | 499.5595 | 30.889 | 45.3419 | 86.1673 | 122.1255 | 553.9119 | 26.256 | 27.5651 | 35.1736 | 53.7718 | 92.4513 | 933.9541 | 896.5105 | 896.7602 | 840.9963 | 32.3157 | 86.8394 | 48.7313 | 160.6571 | 581.7854 | 809.9535 | 878.8377 | 929.9658 | 979.7512 | 991.2402 | 1009.3943 | 952.4455 | 771.9562 |  | 745.8897 |  | 1023.1539 | 977.1051 | 956.4854 | 29.787 | 39.9499 | 63.3623 | 772.2448 | 565.8137 | 455.272 | 519.7189 | 131.0881 | 172.5386 | 170.6018 | 127.4768 | -0.005768 | -0.04331 | 0.0087576 | 0.046528 | 0.0095109 | -0.0021233 | 0.06118 | -0.0073047 | -0.060285 | -283.3352 | 18.5115 | -283.963 | 17.2324 | -281.0059 | 18.9612 | -281.0459 | 16.2673 | -180.1949 | 17.7785 | -180.2503 | 16.8997 | 3688.2329 | 3956.6582 | 981.8601 | 171.5702 | -471.012 | 510.5428
14:02 | 2157 | 1024.3798 |  | -108.632 | -122.3788 | -144.9487 | -87.5662 | -88.5504 | -133.1407 | -130.1984 | 10.1586 | 33.3401 | 11.6085 | 12.5532 |  |  |  | -102.7618 | -140.8376 | -153.0208 | -67.343 |  | -149.2037 | -140.2791 | 3.515 | 2.6665 | 2.0359 | 0.739 | 74.5082 | 127.618 | 116.0418 | 81.1611 | 79.4412 | 84.9194 | 137.1813 | 71.391 | 98.5096 | 54.4338 | 97.4266 | 154.105 | 637.2697 | 99.1494 | 37.7809 | 52.0664 | 74.2036 | 99.3138 | 828.0468 | 165.1207 | 225.3846 | 246.3235 | 373.1446 | 90.2681 | 48.2168 | 95.058 | 143.1995 | 516.4084 | 99.1361 | 76.4989 | 101.9778 | 199.739 | 617.9333 | 71.741 | 27.6037 | 39.945 | 65.274 | 95.1665 | 824.7212 | 915.7796 | 901.4769 | 895.0303 | 57.9881 | 89.7884 | 99.4318 | 162.7434 | 520.3575 | 30.8222 | 56.9948 | 112.0184 | 225.6325 | 606.7628 | 37.1389 | 63.315 | 82.0619 | 83.9729 | 95.7421 | 672.3379 |  | 457.3268 | 488.8836 |  | 32.2474 | 100.576 | 104.0334 | 159.962 | 583.9335 | 37.8349 | 73.5559 | 105.1462 | 215.8915 | 669.7892 | 26.1998 | 26.3208 | 31.908 | 48.4703 | 91.5559 | 956.2122 | 946.4744 | 529.5055 | 943.3113 | 38.0094 | 65.4159 | 104.9119 | 171.3907 | 562.8263 | 840.9901 | 959.6773 | 850.014 | 871.2783 | 961.0218 | 984.1631 | 814.7653 | 918.8756 | 803.3208 | 911.4175 | 878.6089 | 835.4994 | 849.3072 | 793.676 | 853.8204 | 858.0316 | 805.7554 | 956.0672 | 968.712 | 911.8305 | 967.277 | 952.8518 | 133.1806 | 299.842 | 178.0214 | 73.1309 | 210.9631 | 241.4117 | 104.0607 | 90.3514 | 106.1587 | 81.392 | 87.2891 | 173.1108 | 624.3993 | 161.2031 | 87.334 | 91.0512 | 78.4011 | 97.0422 | 744.3277 | 834.7397 | 827.8578 | 720.1694 | 866.2057 | 98.5581 | 99.0619 | 101.491 | 98.971 | 505.8122 | 99.0676 | 58.562 | 168.8197 | 629.114 | 96.7839 | 26.639 | 35.925 | 58.8543 | 91.0594 | 881.0813 | 848.4992 | 803.7902 | 698.8252 | 98.7682 | 44.8395 | 82.2187 | 137.1095 | 531.204 | 29.2292 | 44.0691 | 85.4891 | 145.1566 | 548.2106 | 25.8893 | 26.7347 | 31.8592 | 49.9168 | 87.6956 | 480.3489 | 531.731 | 743.5919 | 680.5711 | 816.1729 | 29.0424 | 42.1411 | 85.7359 | 137.8576 | 499.7384 | 30.9071 | 45.3678 | 86.1951 | 122.3287 | 554.4698 | 26.2759 | 27.5737 | 35.1966 | 53.8017 | 92.4845 | 933.9658 | 896.5953 | 896.7218 | 841.0173 | 32.3173 | 86.8896 | 48.7731 | 160.742 | 582.0297 | 809.7168 | 878.5433 | 929.7624 | 979.6456 | 990.9138 | 1009.7625 | 953.0949 | 771.9291 |  | 745.8235 |  | 1023.455 | 977.242 | 956.9968 | 29.7648 | 39.9655 | 63.3855 | 772.7431 | 566.0897 | 455.511 | 519.9251 | 131.2237 | 172.7687 | 170.8736 | 127.6623 | -0.0056376 | -0.043595 | 0.0079723 | 0.046019 | 0.008824 | -0.0022061 | 0.043887 | -0.0090941 | -0.04226 | -283.2368 | 18.5054 | -283.8676 | 17.2385 | -280.9413 | 18.9509 | -280.9597 | 16.2427 | -180.001 | 17.7765 | -180.078 | 16.9121 | 3615.6432 | 3956.7614 | 982.0812 | 171.8211 | -470.6584 | 510.8003
14:02 | 2158 | 1026.0118 |  | -108.5593 | -122.5172 | -144.889 | -87.4333 | -88.4958 | -133.1121 | -130.177 | 10.1525 | 33.3346 | 11.6078 | 12.5539 |  |  |  | -102.7907 | -140.6318 | -152.9208 | -67.2753 |  | -149.1136 | -140.0872 | 3.5313 | 2.7127 | 2.0429 | 0.7398 | 72.7193 | 127.716 | 116.234 | 81.2117 | 79.4908 | 84.9762 | 137.2316 | 71.4099 | 98.5185 | 54.4666 | 97.443 | 154.208 | 637.5452 | 99.1758 | 37.8038 | 52.0561 | 74.221 | 99.3011 | 828.3496 | 165.2788 | 225.9672 | 246.6463 | 373.3628 | 90.2813 | 48.2593 | 95.2334 | 143.2925 | 516.6499 | 99.0671 | 76.705 | 101.9737 | 199.9016 | 618.1804 | 71.8053 | 27.6694 | 39.9383 | 65.285 | 95.1724 | 834.5475 | 916.1487 | 901.757 | 895.1853 | 57.9611 | 89.8668 | 99.4312 | 162.8336 | 520.5971 | 30.8287 | 57.0405 | 112.0559 | 225.8165 | 606.9891 | 37.09 | 63.2993 | 82.0504 | 84.0057 | 95.7672 | 671.3781 |  | 457.0401 | 488.7472 |  | 32.3049 | 100.5823 | 104.0197 | 160.0647 | 584.1441 | 37.8184 | 73.605 | 105.1549 | 216.0537 | 670.0392 | 26.2199 | 26.3279 | 31.9359 | 48.4963 | 91.6117 | 956.4948 | 946.8945 | 529.8961 | 943.7559 | 38.0401 | 65.4737 | 104.9305 | 171.501 | 563.0026 | 841.1697 | 957.976 | 850.4819 | 871.4487 | 961.1398 | 984.2403 | 814.9149 | 918.9949 | 803.6083 | 911.7964 | 866.3336 | 834.2316 | 830.1822 | 781.0778 | 858.6745 | 861.0207 | 815.8517 | 956.1568 | 968.9812 | 911.9686 | 967.4987 | 953.0105 | 133.2687 | 300.948 | 178.0423 | 73.1323 | 211.0453 | 241.5972 | 104.2483 | 90.3664 | 106.1959 | 81.4235 | 87.3092 | 173.2043 | 624.5197 | 161.2845 | 87.3205 | 91.0619 | 78.4273 | 97.0509 | 744.5318 | 834.2989 | 827.6485 | 720.5153 | 865.9008 | 98.4212 | 99.667 | 101.4688 | 98.9226 | 505.9518 | 99.0644 | 58.6213 | 168.9391 | 629.2524 | 96.7812 | 26.6534 | 35.9538 | 58.8803 | 91.0982 | 881.156 | 848.5543 | 803.7929 | 698.8209 | 98.7677 | 44.8757 | 82.2489 | 137.203 | 531.3614 | 29.2419 | 44.0877 | 85.562 | 145.2523 | 548.4604 | 26.0032 | 26.7353 | 31.8855 | 49.9442 | 87.7057 | 480.6629 | 532.0891 | 743.6944 | 680.5458 | 816.5074 | 29.04 | 42.1611 | 85.7666 | 137.9004 | 499.9015 | 30.9308 | 45.395 | 86.2179 | 122.5479 | 555.0522 | 26.2506 | 27.5761 | 35.2072 | 53.8265 | 92.501 | 933.9217 | 896.6516 | 896.7024 | 840.9917 | 32.3091 | 86.9131 | 48.8178 | 160.8315 | 582.2682 | 809.5127 | 878.1886 | 929.3287 | 980.1324 | 990.6107 | 1010.1892 | 953.6836 | 771.9446 |  | 745.6797 |  | 1023.7374 | 977.3729 | 957.4541 | 29.8048 | 40.0027 | 63.3955 | 773.4578 | 566.3683 | 455.707 | 520.0782 | 131.3841 | 172.9513 | 171.0637 | 127.766 | -0.0053868 | -0.043464 | 0.0080119 | 0.04613 | 0.0093773 | -0.0018141 | 0.05074 | 0.0085117 | -0.07387 | -283.1691 | 18.5382 | -283.7937 | 17.2467 | -280.8736 | 18.9694 | -280.9166 | 16.2756 | -179.8595 | 17.795 | -179.8841 | 16.8997 | 3591.3795 | 3955.2459 | 982.3035 | 172.0075 | -470.4009 | 511.0376
14:02 | 2159 | 1026.9065 |  | -108.4474 | -122.7144 | -144.5602 | -87.3515 | -88.3635 | -133.0422 | -130.0078 | 10.1491 | 33.3314 | 11.6044 | 12.5547 |  |  |  | -102.8412 | -140.366 | -152.6671 | -67.2152 |  | -148.9595 | -140.0975 | 3.55 | 2.7283 | 2.0569 | 0.7419 | 71.2417 | 127.8164 | 116.4242 | 81.2518 | 79.5294 | 85.0345 | 137.2828 | 71.4283 | 98.5309 | 54.5042 | 97.4408 | 154.3 | 637.8121 | 99.1927 | 37.8215 | 52.081 | 74.2381 | 99.3006 | 828.6657 | 165.3151 | 226.2302 | 246.8945 | 373.54 | 90.2915 | 48.2836 | 95.3343 | 143.3884 | 516.9017 | 99.0872 | 76.9688 | 101.9747 | 200.0602 | 618.4384 | 71.8347 | 27.7122 | 39.8726 | 65.3045 | 95.1551 | 837.3559 | 914.2299 | 902.0541 | 895.0177 | 57.9993 | 89.9476 | 99.4282 | 162.9213 | 520.8316 | 30.8869 | 57.0786 | 112.1056 | 225.9917 | 607.2202 | 37.1731 | 63.2804 | 82.01 | 84.0099 | 95.7325 | 670.3332 |  | 456.9973 | 488.8534 |  | 32.3333 | 100.5754 | 104.0242 | 160.1761 | 584.3728 | 37.7788 | 73.6453 | 105.1651 | 216.2048 | 670.2956 | 26.2056 | 26.3451 | 31.9566 | 48.5163 | 91.688 | 956.756 | 947.1921 | 530.2632 | 943.8837 | 38.077 | 65.5415 | 104.956 | 171.615 | 563.182 | 841.2453 | 956.6713 | 850.79 | 871.5904 | 961.2737 | 984.3721 | 815.0817 | 919.1591 | 803.9414 | 912.2283 | 881.0452 | 828.6128 | 812.6597 | 782.8717 | 869.0586 | 862.2375 | 817.4428 | 954.2294 | 969.2493 | 912.1148 | 967.7356 | 953.1822 | 133.3506 | 302.1034 | 177.9312 | 73.1315 | 211.1045 | 241.7447 | 104.4325 | 90.3768 | 106.1661 | 81.4817 | 87.3329 | 173.3001 | 624.6428 | 161.3533 | 87.39 | 91.0763 | 78.4616 | 97.0602 | 744.779 | 833.2467 | 827.4519 | 721.0122 | 865.6831 | 98.4312 | 100.2608 | 101.4729 | 98.9201 | 506.0972 | 99.0709 | 58.6808 | 169.1102 | 629.3939 | 96.7733 | 26.6687 | 35.9745 | 58.9021 | 91.1221 | 881.3527 | 848.6483 | 803.8237 | 698.8559 | 98.77 | 44.9073 | 82.3382 | 137.3028 | 531.5258 | 29.229 | 44.0898 | 85.61 | 145.3353 | 548.7061 | 26.2085 | 26.7355 | 31.8781 | 49.9828 | 87.7285 | 481.0642 | 532.3997 | 743.746 | 680.5471 | 816.5551 | 29.0961 | 42.1779 | 85.7977 | 137.9479 | 500.042 | 30.9599 | 45.4255 | 86.2702 | 122.7659 | 555.6469 | 26.2712 | 27.5805 | 35.2305 | 53.8594 | 92.5177 | 933.7625 | 896.6793 | 896.9117 | 840.9409 | 32.3136 | 86.9765 | 48.8462 | 160.9267 | 582.5074 | 809.3991 | 878.0725 | 928.2961 | 981.2162 | 990.3564 | 1010.649 | 954.2054 | 771.9943 |  | 745.4551 |  | 1024.0161 | 977.4694 | 957.9013 | 29.8415 | 39.994 | 63.418 | 774.2689 | 566.745 | 455.9268 | 520.2634 | 131.5448 | 173.1948 | 171.2877 | 127.9605 | -0.0050024 | -0.043419 | 0.0080692 | 0.046214 | 0.009546 | -0.00225 | 0.046475 | -0.01277 | -0.056874 | -283.0491 | 18.5198 | -283.7014 | 17.2652 | -280.7536 | 18.9571 | -280.7782 | 16.2345 | -179.6287 | 17.7703 | -179.6903 | 16.9059 | 3659.0703 | 3956.4349 | 982.5304 | 172.2413 | -469.99 | 511.3359
14:02 | 2160 | 1028.7627 |  | -108.4103 | -122.7568 | -144.3666 | -87.2076 | -88.3854 | -132.9959 | -129.8823 | 10.1455 | 33.3148 | 11.6006 | 12.5539 |  |  |  | -102.7862 | -140.2121 | -152.4476 | -67.1348 |  | -148.9952 | -139.8996 | 3.586 | 2.7431 | 2.0694 | 0.7437 | 73.1706 | 127.9437 | 116.6078 | 81.2943 | 79.5669 | 85.0837 | 137.3409 | 71.4487 | 98.542 | 54.5352 | 97.428 | 154.3707 | 638.0698 | 99.1663 | 37.8527 | 52.1124 | 74.2744 | 99.3194 | 828.9571 | 165.4262 | 226.534 | 247.1279 | 373.7107 | 90.2987 | 48.3121 | 95.3813 | 143.4842 | 517.1552 | 99.1136 | 77.2042 | 101.9586 | 200.2186 | 618.6859 | 71.8211 | 27.7078 | 39.8716 | 65.3117 | 95.1487 | 835.6544 | 912.3855 | 902.2223 | 894.7755 | 58.0441 | 90.047 | 99.4355 | 163.003 | 521.0728 | 30.9541 | 57.1152 | 112.1508 | 226.1561 | 607.4392 | 37.1825 | 63.2481 | 81.9943 | 84.0317 | 95.7897 | 669.5021 |  | 457.3399 | 489.1804 |  | 32.3467 | 100.5595 | 104.0525 | 160.3297 | 584.6371 | 37.8335 | 73.6778 | 105.1544 | 216.333 | 670.5448 | 26.1927 | 26.3591 | 31.974 | 48.5395 | 91.7557 | 956.9582 | 947.4944 | 530.5989 | 944.0105 | 38.0812 | 65.6295 | 105.0122 | 171.7291 | 563.3527 | 841.3543 | 956.1071 | 851.0924 | 871.7862 | 961.4377 | 984.5636 | 815.2607 | 919.3328 | 804.2579 | 912.6524 | 894.8944 | 823.3838 | 813.7406 | 781.1844 | 869.3002 | 857.827 | 814.1819 | 962.1515 | 969.4701 | 912.2603 | 967.9366 | 953.3535 | 133.4433 | 303.1241 | 178.0567 | 73.1407 | 211.1536 | 241.837 | 104.5235 | 90.39 | 106.1244 | 81.5432 | 87.3601 | 173.4272 | 624.7727 | 161.4269 | 87.6279 | 91.1 | 78.5032 | 97.0702 | 745.004 | 832.244 | 827.2711 | 721.3509 | 865.5179 | 98.5224 | 100.4925 | 101.4741 | 98.9217 | 506.231 | 99.063 | 58.7356 | 169.3135 | 629.5271 | 96.7827 | 26.6672 | 35.9931 | 58.9267 | 91.1364 | 881.6868 | 848.7704 | 803.8615 | 698.8821 | 98.78 | 44.942 | 82.3734 | 137.3714 | 531.6973 | 29.2062 | 44.12 | 85.627 | 145.4234 | 548.9607 | 26.2199 | 26.7486 | 31.9038 | 50.0156 | 87.751 | 481.2601 | 532.6233 | 743.7385 | 680.4833 | 816.6311 | 29.1649 | 42.2069 | 85.8454 | 138.0085 | 500.1975 | 30.9703 | 45.4467 | 86.3104 | 122.9586 | 556.2591 | 26.2961 | 27.5783 | 35.286 | 53.8959 | 92.5483 | 933.5386 | 896.6395 | 897.0985 | 840.8639 | 32.3236 | 87.0656 | 48.8741 | 161.0296 | 582.7541 | 809.305 | 878.5684 | 927.4872 | 982.3399 | 990.1386 | 1011.0693 | 954.6905 | 772.0696 |  | 745.1811 |  | 1024.2963 | 977.5405 | 958.3164 | 29.8662 | 40.0222 | 63.4398 | 774.7526 | 567.3069 | 456.1594 | 520.447 | 131.7151 | 173.3522 | 171.4774 | 128.0909 | -0.0057973 | -0.043626 | 0.0079043 | 0.04604 | 0.0092071 | -0.001875 | 0.061765 | -0.007987 | -0.052118 | -283.0275 | 18.5547 | -283.6799 | 17.2796 | -280.6705 | 18.9633 | -280.7536 | 16.294 | -179.5364 | 17.8073 | -179.5795 | 16.91 | 3693.8067 | 3956.2916 | 982.7566 | 172.4148 | -469.6441 | 511.7332
14:02 | 2161 | 1030.6791 |  | -108.317 | -122.7366 | -144.2566 | -87.1053 | -88.2741 | -132.9635 | -129.8615 | 10.142 | 33.3079 | 11.5952 | 12.5532 |  |  |  | -102.7836 | -140.0991 | -152.2672 | -67.0448 |  | -148.8417 | -139.8462 | 3.6195 | 2.7341 | 2.0785 | 0.7451 | 75.4245 | 128.0776 | 116.7764 | 81.3412 | 79.6043 | 85.132 | 137.3967 | 71.4803 | 98.5177 | 54.5631 | 97.441 | 154.4657 | 638.3469 | 99.1576 | 37.8655 | 52.1407 | 74.3183 | 99.3152 | 829.1805 | 165.6089 | 226.9223 | 247.4336 | 373.9241 | 90.3044 | 48.3527 | 95.4395 | 143.5752 | 517.3897 | 99.0852 | 77.3592 | 101.9652 | 200.3817 | 618.9198 | 71.8605 | 27.6698 | 39.9567 | 65.3633 | 95.1587 | 836.3509 | 914.465 | 902.2987 | 894.7318 | 58.0464 | 90.1328 | 99.4305 | 163.0895 | 521.3208 | 30.9552 | 57.1707 | 112.1892 | 226.3397 | 607.672 | 37.1405 | 63.2673 | 81.9918 | 84.0585 | 95.8551 | 669.0942 |  | 458.2836 | 490.179 |  | 32.3704 | 100.5832 | 104.0725 | 160.4457 | 584.8659 | 37.8791 | 73.7123 | 105.146 | 216.4731 | 670.7899 | 26.2167 | 26.3606 | 31.9838 | 48.5747 | 91.799 | 957.0775 | 947.7783 | 530.916 | 944.231 | 38.1487 | 65.6994 | 105.0543 | 171.8547 | 563.5405 | 841.4334 | 955.7776 | 851.3034 | 872.023 | 961.6108 | 984.7908 | 815.4382 | 919.4812 | 804.5242 | 913.0105 | 884.2234 | 823.6978 | 810.6169 | 775.9933 | 869.5836 | 849.1149 | 812.8033 | 966.929 | 969.626 | 912.3872 | 968.0738 | 953.5081 | 133.5423 | 303.6603 | 178.3539 | 73.1532 | 211.1735 | 241.904 | 104.582 | 90.4121 | 106.1113 | 81.6239 | 87.3878 | 173.5457 | 624.897 | 161.5176 | 87.6128 | 91.1198 | 78.5355 | 97.0776 | 745.076 | 832.1636 | 827.1541 | 721.5652 | 865.3701 | 98.7532 | 100.5275 | 101.4831 | 98.9331 | 506.3666 | 99.055 | 58.7969 | 169.4794 | 629.6522 | 96.7699 | 26.6644 | 36.0165 | 58.9502 | 91.1743 | 882.1037 | 848.9295 | 803.9215 | 698.9057 | 98.7841 | 44.973 | 82.4057 | 137.442 | 531.8545 | 29.2269 | 44.1263 | 85.662 | 145.4263 | 549.1899 | 26.1064 | 26.7517 | 31.9654 | 50.0403 | 87.7629 | 481.5259 | 532.9227 | 743.7383 | 680.4146 | 816.6705 | 29.1566 | 42.2291 | 85.8609 | 138.0629 | 500.3368 | 30.9776 | 45.4715 | 86.3273 | 123.1376 | 556.8804 | 26.3244 | 27.5814 | 35.3163 | 53.924 | 92.5783 | 933.3126 | 896.4959 | 897.1922 | 840.7286 | 32.3101 | 87.1381 | 48.8969 | 161.1217 | 583.0007 | 809.1519 | 879.6249 | 927.7942 | 983.1034 | 989.9746 | 1011.4727 | 955.1692 | 772.1948 |  | 744.843 |  | 1024.5689 | 977.6455 | 958.7583 | 29.884 | 40.0561 | 63.4618 | 775.0436 | 567.8375 | 456.3762 | 520.6139 | 131.8653 | 173.5649 | 171.6706 | 128.2818 | -0.0059902 | -0.043102 | 0.0083002 | 0.046418 | 0.0099708 | -0.0019947 | 0.062198 | -0.0060856 | -0.068077 | -282.8644 | 18.528 | -283.566 | 17.2981 | -280.6551 | 18.9674 | -280.652 | 16.2509 | -179.2626 | 17.7785 | -179.3364 | 16.908 | 3713.6566 | 3955.7219 | 982.9988 | 172.6177 | -469.3192 | 512.1069
14:02 | 2162 | 1029.9802 |  | -108.2017 | -122.7977 | -144.2382 | -87.1196 | -88.2842 | -132.8918 | -129.8598 | 10.1373 | 33.3036 | 11.5947 | 12.5524 |  |  |  | -102.6555 | -140.0996 | -152.2244 | -66.9625 |  | -148.7038 | -139.7066 | 3.6516 | 2.7271 | 2.084 | 0.7474 | 75.587 | 128.1728 | 116.9268 | 81.376 | 79.6392 | 85.1782 | 137.4391 | 71.5114 | 98.4971 | 54.5965 | 97.4427 | 154.568 | 638.642 | 99.1728 | 37.8753 | 52.1612 | 74.3304 | 99.3201 | 829.3618 | 165.6713 | 226.9739 | 247.6864 | 374.1072 | 90.3084 | 48.3916 | 95.5085 | 143.6654 | 517.6326 | 99.1205 | 77.4986 | 101.9849 | 200.5452 | 619.1701 | 71.9111 | 27.6447 | 40.0232 | 65.4339 | 95.1631 | 837.0356 | 916.7331 | 902.5024 | 894.7128 | 58.1022 | 90.2215 | 99.4339 | 163.1831 | 521.5592 | 30.9398 | 57.2145 | 112.2323 | 226.5273 | 607.915 | 37.104 | 63.2438 | 81.9413 | 84.0669 | 95.8659 | 668.4172 |  | 458.8747 | 491.2279 |  | 32.3769 | 100.6217 | 104.0759 | 160.5315 | 585.0799 | 37.8867 | 73.7705 | 105.1533 | 216.6297 | 671.044 | 26.2411 | 26.3573 | 31.9877 | 48.6121 | 91.8486 | 957.091 | 948.0188 | 531.2048 | 944.7025 | 38.2267 | 65.7195 | 105.0322 | 171.9625 | 563.7343 | 841.5496 | 957.3603 | 851.3453 | 872.2952 | 961.7821 | 984.9713 | 815.6184 | 919.6024 | 804.7489 | 913.2857 | 888.3891 | 827.9093 | 804.7931 | 767.5818 | 876.4828 | 844.8265 | 814.7918 | 963.5571 | 969.7801 | 912.5057 | 968.2212 | 953.6571 | 133.6394 | 303.9708 | 178.4534 | 73.1573 | 211.1881 | 241.9705 | 104.6071 | 90.4273 | 106.087 | 81.7081 | 87.3984 | 173.6628 | 625.0209 | 161.6053 | 87.5746 | 91.1366 | 78.5632 | 97.0826 | 744.9761 | 832.4036 | 827.0213 | 721.5597 | 865.1859 | 98.9772 | 100.257 | 101.4985 | 98.9164 | 506.507 | 99.0584 | 58.851 | 169.6006 | 629.7899 | 96.7739 | 26.6719 | 36.0396 | 58.9777 | 91.2091 | 882.5357 | 849.1047 | 804.0021 | 698.9579 | 98.7948 | 45.0071 | 82.4653 | 137.512 | 532.0114 | 29.2673 | 44.1673 | 85.7312 | 145.5405 | 549.4556 | 26.1332 | 26.7671 | 31.965 | 50.0596 | 87.7855 | 481.909 | 533.2844 | 743.7114 | 680.443 | 816.771 | 29.1559 | 42.2612 | 85.8936 | 138.1279 | 500.509 | 30.9999 | 45.5075 | 86.3444 | 123.3286 | 557.4948 | 26.3535 | 27.5779 | 35.3108 | 53.9431 | 92.6096 | 933.1066 | 896.3619 | 897.25 | 840.5896 | 32.3675 | 87.1738 | 48.9365 | 161.1962 | 583.2282 | 809.0138 | 881.5291 | 928.6021 | 983.5598 | 989.8568 | 1011.881 | 955.62 | 772.3904 |  | 744.4234 |  | 1024.8255 | 977.6832 | 959.1938 | 29.8729 | 40.0681 | 63.4775 | 775.2828 | 568.2434 | 456.5708 | 520.8165 | 132.0112 | 173.8031 | 171.8935 | 128.4287 | -0.0059383 | -0.043954 | 0.0084663 | 0.046158 | 0.008973 | -0.0018985 | 0.059333 | -0.0013503 | -0.067244 | -282.8429 | 18.5752 | -283.5199 | 17.3083 | -280.5289 | 18.9386 | -280.5689 | 16.2448 | -179.1456 | 17.8299 | -179.2072 | 16.9223 | 3754.2777 | 3956.4128 | 983.2267 | 172.8483 | -469.1236 | 512.4071
14:02 | 2163 | 1031.7118 |  | -108.1486 | -122.9256 | -144.1182 | -87.0228 | -88.2643 | -132.9211 | -129.8321 | 10.1364 | 33.2915 | 11.589 | 12.5515 |  |  |  | -102.5789 | -140.0461 | -152.0797 | -67.051 |  | -148.6585 | -139.6642 | 3.6805 | 2.75 | 2.098 | 0.7507 | 74.7464 | 128.2531 | 117.0676 | 81.4063 | 79.6591 | 85.2101 | 137.4737 | 71.5254 | 98.5056 | 54.6217 | 97.4366 | 154.6629 | 638.9347 | 99.1776 | 37.9017 | 52.204 | 74.3503 | 99.3159 | 829.5456 | 165.7691 | 227.1872 | 247.9235 | 374.3073 | 90.3095 | 48.4452 | 95.557 | 143.766 | 517.8816 | 99.1495 | 77.5902 | 101.9816 | 200.7112 | 619.4339 | 71.9235 | 27.6872 | 40.1104 | 65.4704 | 95.1898 | 839.8142 | 916.4957 | 902.6251 | 894.7401 | 58.1492 | 90.3107 | 99.4393 | 163.2911 | 521.7932 | 30.9613 | 57.2426 | 112.265 | 226.7105 | 608.1531 | 37.1131 | 63.1939 | 81.9045 | 84.076 | 95.8934 | 667.206 |  | 458.6181 | 491.39 |  | 32.4001 | 100.6153 | 104.0766 | 160.65 | 585.3188 | 37.919 | 73.8053 | 105.1475 | 216.7755 | 671.2944 | 26.2498 | 26.3562 | 31.9932 | 48.6497 | 91.9035 | 957.0474 | 948.2436 | 531.4582 | 945.3506 | 38.2236 | 65.7702 | 105.0326 | 172.065 | 563.9025 | 841.6759 | 958.0985 | 851.5925 | 872.5972 | 961.9537 | 985.1258 | 815.8078 | 919.7297 | 804.9482 | 913.4516 | 903.6768 | 835.0766 | 815.6352 | 773.7855 | 883.8928 | 844.2907 | 814.1435 | 956.5858 | 969.9744 | 912.6343 | 968.4006 | 953.815 | 133.7346 | 304.2099 | 178.4873 | 73.1567 | 211.2168 | 242.0695 | 104.612 | 90.4337 | 106.0693 | 81.7513 | 87.4203 | 173.7751 | 625.1379 | 161.6762 | 87.7288 | 91.1527 | 78.5979 | 97.0963 | 744.7522 | 832.5998 | 826.867 | 721.4378 | 864.9564 | 99.0083 | 100.104 | 101.5049 | 98.9312 | 506.648 | 99.0853 | 58.8996 | 169.7273 | 629.9327 | 96.7815 | 26.6842 | 36.053 | 59.002 | 91.2277 | 882.8799 | 849.2672 | 804.0788 | 698.9965 | 98.8121 | 45.0419 | 82.5115 | 137.5775 | 532.1656 | 29.2468 | 44.2066 | 85.794 | 145.6987 | 549.728 | 26.2587 | 26.7738 | 31.9475 | 50.0958 | 87.8012 | 482.3403 | 533.7056 | 743.6901 | 680.4866 | 816.8524 | 29.18 | 42.2886 | 85.9669 | 138.1883 | 500.6952 | 31.0161 | 45.5342 | 86.3496 | 123.5062 | 558.1257 | 26.3505 | 27.5793 | 35.3145 | 53.9691 | 92.6327 | 932.8098 | 896.3017 | 897.2144 | 840.3647 | 32.4218 | 87.2107 | 48.9769 | 161.2896 | 583.4576 | 808.8591 | 883.7074 | 929.3954 | 983.9014 | 989.7665 | 1012.2901 | 956.0648 | 772.6379 |  | 744.0065 |  | 1025.0625 | 977.7035 | 959.6743 | 29.8779 | 40.0684 | 63.4933 | 775.5787 | 568.5209 | 456.823 | 521.0064 | 132.1665 | 174.0402 | 172.0968 | 128.6182 | -0.0050763 | -0.043852 | 0.0082499 | 0.046578 | 0.0089628 | -0.0019512 | 0.059184 | -0.0058528 | -0.054288 | -282.7229 | 18.5526 | -283.4306 | 17.3248 | -280.4858 | 19.0023 | -280.5474 | 16.2571 | -178.961 | 17.797 | -179.0072 | 16.9059 | 3664.5861 | 3955.9537 | 983.4552 | 173.0685 | -468.9933 | 512.672
14:02 | 2164 | 1032.6563 |  | -107.9919 | -122.9917 | -144.1063 | -86.9937 | -88.2018 | -132.8372 | -129.6968 | 10.1319 | 33.2825 | 11.5845 | 12.5508 |  |  |  | -102.5222 | -140.092 | -151.928 | -66.9392 |  | -148.6076 | -139.5678 | 3.7144 | 2.7597 | 2.1111 | 0.7541 | 73.9283 | 128.3258 | 117.2018 | 81.4359 | 79.6734 | 85.2242 | 137.5163 | 71.5364 | 98.5145 | 54.6571 | 97.453 | 154.7479 | 639.2248 | 99.1708 | 37.931 | 52.2429 | 74.3737 | 99.2933 | 829.735 | 165.8676 | 227.4058 | 248.1733 | 374.514 | 90.3228 | 48.4652 | 95.5501 | 143.851 | 518.1364 | 99.1695 | 77.6474 | 101.9552 | 200.8865 | 619.6831 | 71.9671 | 27.7157 | 40.0814 | 65.4402 | 95.1914 | 851.3173 | 915.4653 | 902.5725 | 894.7924 | 58.1854 | 90.3939 | 99.4265 | 163.3862 | 522.0309 | 31.0018 | 57.286 | 112.3206 | 226.8882 | 608.3893 | 37.1787 | 63.188 | 81.8874 | 84.0827 | 95.8955 | 666.3314 |  | 458.508 | 491.5323 |  | 32.4301 | 100.6091 | 104.0744 | 160.7781 | 585.5665 | 37.9318 | 73.8457 | 105.1437 | 216.9218 | 671.5455 | 26.2526 | 26.3608 | 32.0073 | 48.6905 | 91.9572 | 957.0133 | 948.3861 | 531.6425 | 945.699 | 38.2357 | 65.8461 | 105.0716 | 172.1851 | 564.0785 | 841.6106 | 957.4255 | 851.9845 | 872.8493 | 962.1297 | 985.2774 | 815.9928 | 919.8502 | 805.1296 | 913.5526 | 914.4885 | 838.3948 | 833.9711 | 788.7667 | 864.3317 | 846.7872 | 801.6763 | 953.6379 | 970.1712 | 912.7674 | 968.5997 | 953.9828 | 133.8278 | 304.3618 | 178.6617 | 73.1595 | 211.2847 | 242.2023 | 104.6385 | 90.4485 | 106.0771 | 81.7889 | 87.4378 | 173.8817 | 625.2596 | 161.7548 | 87.7885 | 91.1668 | 78.6319 | 97.1065 | 744.5045 | 832.7033 | 826.7079 | 721.3243 | 864.6527 | 98.9399 | 100.1166 | 101.5185 | 98.8952 | 506.7928 | 99.0975 | 58.9649 | 169.8196 | 630.071 | 96.7858 | 26.7017 | 36.0688 | 59.0281 | 91.2607 | 883.0587 | 849.4047 | 804.148 | 699.0318 | 98.8047 | 45.0789 | 82.5495 | 137.6762 | 532.3184 | 29.24 | 44.2395 | 85.8525 | 145.7878 | 549.9674 | 26.2438 | 26.7776 | 31.9996 | 50.1288 | 87.8251 | 483.1582 | 534.3867 | 743.7749 | 680.7342 | 816.8131 | 29.196 | 42.3252 | 86.0545 | 138.2508 | 500.8534 | 31.0135 | 45.561 | 86.3477 | 123.6644 | 559.0277 | 26.3464 | 27.5904 | 35.3406 | 54.0042 | 92.6495 | 932.5419 | 896.2029 | 897.0793 | 840.0136 | 32.4605 | 87.2503 | 49.0145 | 161.3777 | 583.691 | 808.8086 | 885.4251 | 929.8458 | 984.2524 | 989.7148 | 1012.6836 | 956.4964 | 772.9731 |  | 743.5996 |  | 1025.2919 | 977.7849 | 960.1709 | 29.896 | 40.0977 | 63.5106 | 776.0032 | 568.7457 | 457.0985 | 521.2002 | 132.343 | 174.2407 | 172.291 | 128.7305 | -0.0056454 | -0.04391 | 0.008129 | 0.046671 | 0.0095411 | -0.0017907 | 0.055843 | -0.019854 | -0.052681 | -282.5967 | 18.5731 | -283.3629 | 17.3453 | -280.4058 | 18.9571 | -280.3997 | 16.2119 | -178.721 | 17.8155 | -178.841 | 16.9141 | 3709.873 | 3956.4584 | 983.6937 | 173.2659 | -468.7429 | 512.9221
14:02 | 2165 | 1034.5528 |  | -107.9324 | -123.0152 | -143.9168 | -86.9061 | -88.103 | -132.8035 | -129.643 | 10.133 | 33.2458 | 11.5671 | 12.5497 |  |  |  | -102.5521 | -139.9743 | -151.6214 | -66.84 |  | -148.407 | -139.4441 | 3.7441 | 2.8107 | 2.1194 | 0.7557 | 75.809 | 128.387 | 117.2996 | 81.4491 | 79.6874 | 85.2275 | 137.5593 | 71.5391 | 98.5051 | 54.6941 | 97.4692 | 154.8344 | 639.5148 | 99.1594 | 37.9485 | 52.264 | 74.3896 | 99.318 | 829.8943 | 165.8379 | 227.3877 | 248.3753 | 374.6728 | 90.322 | 48.4731 | 95.5412 | 143.928 | 518.4083 | 99.1557 | 77.6745 | 101.9543 | 201.0528 | 619.9152 | 71.9784 | 27.7193 | 40.0165 | 65.4185 | 95.1766 | 862.7269 | 915.4953 | 902.5867 | 894.6508 | 58.1663 | 90.4754 | 99.4278 | 163.4716 | 522.2763 | 31.0333 | 57.3324 | 112.3712 | 227.0585 | 608.6182 | 37.2024 | 63.1377 | 81.8339 | 84.0861 | 95.9011 | 665.6642 |  | 458.4144 | 491.6015 |  | 32.4523 | 100.6262 | 104.09 | 160.9303 | 585.8405 | 38.0066 | 73.9064 | 105.1469 | 217.0685 | 671.7986 | 26.232 | 26.3758 | 32.0237 | 48.7235 | 92.0127 | 956.9588 | 948.4211 | 531.7681 | 945.8636 | 38.3042 | 65.9097 | 105.111 | 172.291 | 564.2566 | 841.2461 | 957.362 | 852.2461 | 873.0383 | 962.3208 | 985.3698 | 816.1793 | 919.962 | 805.3206 | 913.655 | 919.196 | 839.1692 | 838.7253 | 809.8444 | 837.3312 | 850.8569 | 797.1553 | 954.5386 | 970.3613 | 912.8881 | 968.8241 | 954.1461 | 133.9261 | 304.6844 | 178.8999 | 73.1687 | 211.3331 | 242.3648 | 104.7031 | 90.475 | 106.1175 | 81.8494 | 87.472 | 174.0041 | 625.3982 | 161.8416 | 87.8747 | 91.1921 | 78.6647 | 97.1111 | 744.3003 | 832.0538 | 826.573 | 721.1904 | 864.2943 | 98.9155 | 99.5595 | 101.5246 | 98.9337 | 506.9311 | 99.0783 | 59.022 | 169.9045 | 630.2068 | 96.7856 | 26.7049 | 36.0906 | 59.0536 | 91.2943 | 883.045 | 849.4914 | 804.2078 | 699.072 | 98.7832 | 45.1158 | 82.5737 | 137.752 | 532.5011 | 29.2694 | 44.2687 | 85.9113 | 145.8624 | 550.2085 | 26.2146 | 26.7871 | 32.0101 | 50.1615 | 87.8485 | 484.3257 | 535.3994 | 743.8776 | 681.4135 | 816.8156 | 29.194 | 42.3594 | 86.0474 | 138.3053 | 500.9814 | 31.0324 | 45.5917 | 86.3399 | 123.8132 | 560.2109 | 26.3353 | 27.6085 | 35.3537 | 54.0272 | 92.6714 | 932.5017 | 896.11 | 896.8399 | 839.9172 | 32.4689 | 87.3108 | 49.056 | 161.4759 | 583.9366 | 808.9891 | 886.2849 | 929.6779 | 984.5996 | 989.6968 | 1013.0121 | 956.8801 | 773.3904 |  | 743.2167 |  | 1025.5035 | 977.9048 | 960.6686 | 29.9083 | 40.12 | 63.5319 | 776.3502 | 568.9219 | 457.3725 | 521.3465 | 132.5014 | 174.4305 | 172.593 | 128.9175 | -0.0060269 | -0.044096 | 0.007841 | 0.046473 | 0.0092103 | -0.0015158 | 0.053535 | 0.0058245 | -0.059557 | -282.6029 | 18.5855 | -283.2552 | 17.3268 | -280.3074 | 19.0043 | -280.3997 | 16.2858 | -178.6287 | 17.8175 | -178.6194 | 16.8854 | 3798.6537 | 3957.4497 | 983.9196 | 173.5118 | -468.3477 | 513.1472
14:02 | 2166 | 1036.8771 |  | -107.9583 | -122.9741 | -143.7621 | -86.9068 | -88.0095 | -132.7798 | -129.6068 | 10.1324 | 33.2227 | 11.5542 | 12.5505 |  |  |  | -102.533 | -139.8992 | -151.5468 | -66.7686 |  | -148.2638 | -139.3941 | 3.7587 | 2.9232 | 2.131 | 0.7587 | 74.7292 | 128.4588 | 117.3806 | 81.4635 | 79.6864 | 85.2403 | 137.6058 | 71.5484 | 98.4888 | 54.7181 | 97.4823 | 154.9331 | 639.7884 | 99.1448 | 37.956 | 52.2926 | 74.4126 | 99.3382 | 829.9886 | 165.8211 | 227.4679 | 248.612 | 374.8642 | 90.3181 | 48.5157 | 95.5359 | 144.0375 | 518.6815 | 99.1604 | 77.7521 | 101.9814 | 201.2142 | 620.1614 | 71.9663 | 27.723 | 40.0513 | 65.4741 | 95.187 | 872.2517 | 916.7214 | 902.7186 | 894.4557 | 58.1595 | 90.5503 | 99.4323 | 163.5637 | 522.5195 | 31.0535 | 57.3701 | 112.4095 | 227.2384 | 608.861 | 37.2336 | 63.1102 | 81.7953 | 84.0992 | 95.9233 | 664.6309 |  | 458.2896 | 491.6561 |  | 32.4659 | 100.6586 | 104.1142 | 161.0448 | 586.0644 | 38.0426 | 73.951 | 105.1575 | 217.2124 | 672.0546 | 26.2263 | 26.3935 | 32.041 | 48.7473 | 92.0786 | 956.8731 | 948.3813 | 531.9051 | 945.8899 | 38.3028 | 66.0009 | 105.1628 | 172.4039 | 564.4328 | 840.875 | 957.0761 | 852.4158 | 873.2771 | 962.5092 | 985.4367 | 816.3847 | 920.071 | 805.5245 | 913.7562 | 912.08 | 835.9456 | 836.0016 | 829.0361 | 830.538 | 852.0496 | 801.1804 | 951.1207 | 970.5405 | 913.0026 | 969.0143 | 954.2749 | 134.0255 | 305.3423 | 179.0533 | 73.1831 | 211.3989 | 242.5594 | 104.7957 | 90.4835 | 106.15 | 81.9323 | 87.4947 | 174.1197 | 625.5292 | 161.9326 | 88.0123 | 91.2204 | 78.7023 | 97.11 | 744.3392 | 831.4093 | 826.424 | 721.3207 | 863.9322 | 98.9675 | 99.0624 | 101.5293 | 98.9828 | 507.074 | 99.0854 | 59.0919 | 170.0556 | 630.3325 | 96.7892 | 26.7119 | 36.1063 | 59.0739 | 91.3282 | 882.853 | 849.5288 | 804.2541 | 699.1289 | 98.7856 | 45.1483 | 82.6261 | 137.8165 | 532.6765 | 29.28 | 44.3175 | 85.9654 | 145.9591 | 550.4628 | 26.272 | 26.7908 | 32.0093 | 50.2019 | 87.8586 | 485.2306 | 536.3594 | 743.9626 | 682.2252 | 816.8623 | 29.18 | 42.396 | 86.0845 | 138.3678 | 501.12 | 31.0428 | 45.627 | 86.3279 | 123.9793 | 561.3655 | 26.3264 | 27.6241 | 35.376 | 54.06 | 92.7013 | 932.4116 | 896.1415 | 896.7179 | 840.0826 | 32.4879 | 87.3779 | 49.0836 | 161.5813 | 584.1931 | 809.2224 | 886.3033 | 929.3267 | 985.0037 | 989.7087 | 1013.2659 | 957.2292 | 773.8294 |  | 742.9254 |  | 1025.7073 | 978.0612 | 961.0875 | 29.9237 | 40.1249 | 63.5626 | 776.6654 | 569.12 | 457.6508 | 521.5016 | 132.7122 | 174.6344 | 172.7442 | 129.097 | -0.0051875 | -0.04312 | 0.0082851 | 0.047046 | 0.0099906 | -0.0018691 | 0.043534 | -0.0044045 | -0.049669 | -282.4398 | 18.5506 | -283.1783 | 17.3658 | -280.252 | 18.9858 | -280.2674 | 16.214 | -178.3702 | 17.7909 | -178.4748 | 16.908 | 3798.9097 | 3955.664 | 984.1257 | 173.6893 | -468.1209 | 513.3854
14:02 | 2167 | 1037.7066 |  | -108.1117 | -122.9925 | -143.5349 | -86.8198 | -88.054 | -132.752 | -129.4878 | 10.1295 | 33.2254 | 11.5554 | 12.5505 |  |  |  | -102.1479 | -139.757 | -151.4603 | -66.7402 |  | -148.2166 | -139.3059 | 3.7862 | 2.9098 | 2.1338 | 0.7627 | 71.996 | 128.5485 | 117.5097 | 81.4923 | 79.6912 | 85.2672 | 137.658 | 71.5798 | 98.5046 | 54.7485 | 97.4863 | 155.0318 | 640.0533 | 99.1429 | 37.9633 | 52.3123 | 74.4399 | 99.3451 | 830.0515 | 165.926 | 227.7562 | 248.8808 | 375.0818 | 90.3237 | 48.563 | 95.5218 | 144.1377 | 518.9181 | 99.2374 | 77.8761 | 101.9903 | 201.3682 | 620.4252 | 72.0018 | 27.6956 | 40.1016 | 65.5359 | 95.1943 | 878.9521 | 917.4651 | 902.8258 | 894.3946 | 58.2355 | 90.6302 | 99.4321 | 163.6506 | 522.7579 | 31.1272 | 57.4089 | 112.4618 | 227.427 | 609.1 | 37.2562 | 63.085 | 81.7566 | 84.1141 | 95.9295 | 663.6669 |  | 458.7795 | 492.1748 |  | 32.484 | 100.6416 | 104.1088 | 161.1695 | 586.3015 | 37.982 | 74.01 | 105.1615 | 217.3753 | 672.3076 | 26.2529 | 26.3937 | 32.0627 | 48.7771 | 92.146 | 956.6583 | 948.192 | 531.9817 | 945.5841 | 38.367 | 66.0244 | 105.1429 | 172.5162 | 564.6295 | 840.4304 | 956.7507 | 852.748 | 873.7552 | 962.7043 | 985.4813 | 816.5829 | 920.212 | 805.7392 | 913.8649 | 909.8962 | 826.0138 | 809.6101 | 825.4197 | 840.4769 | 852.0006 | 802.8298 | 957.4676 | 970.6713 | 913.1235 | 969.1172 | 954.3487 | 134.121 | 306.3916 | 179.1448 | 73.1867 | 211.5228 | 242.7193 | 104.8952 | 90.4826 | 106.1304 | 81.9881 | 87.4963 | 174.2305 | 625.6461 | 162.0082 | 87.9898 | 91.2422 | 78.7296 | 97.1199 | 744.6559 | 831.059 | 826.2271 | 721.807 | 863.6411 | 98.9696 | 98.9874 | 101.5489 | 98.9189 | 507.2137 | 99.0984 | 59.1567 | 170.2102 | 630.4475 | 96.7965 | 26.7267 | 36.1284 | 59.1005 | 91.3495 | 882.5503 | 849.5326 | 804.2839 | 699.1749 | 98.7954 | 45.1862 | 82.663 | 137.9074 | 532.8267 | 29.2777 | 44.3615 | 86.0278 | 146.0754 | 550.7343 | 26.2458 | 26.7971 | 32.0205 | 50.2286 | 87.8795 | 485.7988 | 536.8644 | 743.9223 | 682.674 | 816.8924 | 29.2107 | 42.4273 | 86.1674 | 138.4329 | 501.2888 | 31.055 | 45.6565 | 86.3126 | 124.1354 | 562.4252 | 26.3249 | 27.6312 | 35.4027 | 54.1041 | 92.7302 | 932.235 | 896.0873 | 896.7165 | 840.1123 | 32.4815 | 87.4207 | 49.1053 | 161.6735 | 584.4349 | 809.2659 | 886.8131 | 928.54 | 985.4635 | 989.7349 | 1013.4795 | 957.5287 | 774.2723 |  | 742.7437 |  | 1025.932 | 978.1316 | 961.4256 | 29.9369 | 40.1474 | 63.5795 | 777.1504 | 569.312 | 457.9377 | 521.7381 | 132.7885 | 174.8565 | 172.9345 | 129.2398 | -0.0058886 | -0.04426 | 0.0083527 | 0.046798 | 0.0088108 | -0.0023413 | 0.056529 | 0.0013775 | -0.055885 | -282.4521 | 18.6327 | -283.1168 | 17.3474 | -280.1135 | 18.9776 | -280.2058 | 16.2756 | -178.2871 | 17.8442 | -178.3271 | 16.8772 | 3771.7915 | 3956.7288 | 984.3022 | 173.8955 | -467.8142 | 513.6249
14:02 | 2168 | 1039.1645 |  | -107.9647 | -123.0199 | -143.4257 | -86.7046 | -88.0485 | -132.4845 | -129.4565 | 10.1277 | 33.2178 | 11.5504 | 12.5491 |  |  |  | -102.1852 | -139.5681 | -151.3344 | -66.5777 |  | -148.1076 | -139.2195 | 3.8208 | 2.8943 | 2.1419 | 0.763 | 71.1341 | 128.6414 | 117.6916 | 81.5334 | 79.7252 | 85.3079 | 137.7057 | 71.6089 | 98.5178 | 54.7751 | 97.4755 | 155.1103 | 640.3078 | 99.1427 | 37.9671 | 52.3261 | 74.4615 | 99.3935 | 830.1048 | 166.1073 | 228.1688 | 249.1627 | 375.3052 | 90.3383 | 48.5986 | 95.5489 | 144.2133 | 519.1433 | 99.2673 | 77.9962 | 101.9831 | 201.522 | 620.6855 | 72.073 | 27.6953 | 40.1084 | 65.5511 | 95.1846 | 882.3106 | 917.3371 | 902.8581 | 894.3918 | 58.2966 | 90.7111 | 99.4265 | 163.7304 | 522.9959 | 31.1418 | 57.4538 | 112.5054 | 227.6124 | 609.327 | 37.2413 | 63.0364 | 81.7228 | 84.1334 | 95.95 | 662.9726 |  | 459.4572 | 492.9385 |  | 32.4924 | 100.6097 | 104.1007 | 161.313 | 586.5702 | 38.0068 | 74.0682 | 105.1622 | 217.5125 | 672.5635 | 26.2572 | 26.3975 | 32.0872 | 48.8081 | 92.2143 | 956.3332 | 947.9671 | 531.9972 | 945.301 | 38.4674 | 66.0424 | 105.125 | 172.6176 | 564.8181 | 839.8465 | 956.2524 | 853.1161 | 874.1158 | 962.9123 | 985.5055 | 816.7743 | 920.3601 | 805.9603 | 913.9767 | 888.9764 | 821.7007 | 795.5961 | 821.1282 | 856.7345 | 851.7793 | 809.9262 | 971.7392 | 970.6997 | 913.2285 | 969.1033 | 954.3755 | 134.2162 | 307.564 | 179.3539 | 73.1891 | 211.6706 | 242.8774 | 104.9936 | 90.4986 | 106.1175 | 82.0132 | 87.5135 | 174.3431 | 625.7824 | 162.0808 | 88.0175 | 91.2546 | 78.753 | 97.132 | 745.0672 | 830.6842 | 826.0385 | 722.4274 | 863.5277 | 98.9717 | 99.5747 | 101.5423 | 98.8981 | 507.3453 | 99.0909 | 59.1999 | 170.3695 | 630.5813 | 96.7891 | 26.7312 | 36.1398 | 59.1187 | 91.3559 | 882.2405 | 849.5244 | 804.3174 | 699.1988 | 98.7935 | 45.2129 | 82.7182 | 138.0111 | 532.998 | 29.302 | 44.3575 | 86.064 | 146.1824 | 550.9967 | 26.1583 | 26.7962 | 32.0102 | 50.241 | 87.897 | 486.193 | 537.0172 | 743.8149 | 682.7753 | 816.8921 | 29.2408 | 42.4551 | 86.2197 | 138.5054 | 501.4609 | 31.0915 | 45.6818 | 86.2952 | 124.2322 | 563.4068 | 26.3209 | 27.6388 | 35.4209 | 54.136 | 92.7608 | 932.0374 | 896.0677 | 896.7126 | 840.0252 | 32.4388 | 87.4778 | 49.1278 | 161.7599 | 584.6584 | 809.1426 | 887.8466 | 927.3765 | 986.0624 | 989.7641 | 1013.6356 | 957.743 | 774.7209 |  | 742.6668 |  | 1026.1594 | 978.2359 | 961.7382 | 29.9486 | 40.1565 | 63.5979 | 777.624 | 569.597 | 458.1644 | 521.9859 | 132.956 | 175.0391 | 173.1457 | 129.3787 | -0.0055203 | -0.044246 | 0.0084859 | 0.046814 | 0.0092003 | -0.0019493 | 0.038206 | -0.0015983 | -0.057621 | -282.2706 | 18.5711 | -283.006 | 17.3556 | -280.0704 | 19.0023 | -280.1412 | 16.2407 | -178.041 | 17.7765 | -178.081 | 16.8751 | 3864.8988 | 3958.3566 | 984.4618 | 174.0924 | -467.4291 | 513.8807
14:02 | 2169 | 1041.0826 |  | -107.883 | -123.0305 | -143.3702 | -86.7104 | -87.8194 | -132.4627 | -129.3303 | 10.1267 | 33.1982 | 11.5376 | 12.5493 |  |  |  | -102.0379 | -139.4786 | -151.1549 | -66.5119 |  | -148.0217 | -139.0935 | 3.8607 | 2.892 | 2.1512 | 0.7655 | 73.1732 | 128.743 | 117.8919 | 81.5819 | 79.7768 | 85.3744 | 137.7565 | 71.6235 | 98.5149 | 54.7968 | 97.4703 | 155.174 | 640.5479 | 99.1635 | 37.9968 | 52.3493 | 74.4793 | 99.4474 | 830.1825 | 166.2754 | 228.5501 | 249.4223 | 375.4818 | 90.3443 | 48.626 | 95.5817 | 144.3082 | 519.3923 | 99.2984 | 78.1498 | 101.9765 | 201.6853 | 620.9304 | 72.1835 | 27.677 | 40.1248 | 65.5798 | 95.1871 | 885.0653 | 915.8675 | 903.0728 | 894.5106 | 58.3607 | 90.7869 | 99.4167 | 163.8245 | 523.2315 | 31.0738 | 57.5346 | 112.5461 | 227.7976 | 609.5551 | 37.1516 | 63.0117 | 81.708 | 84.1517 | 95.9947 | 662.0945 |  | 459.7393 | 493.5458 |  | 32.4937 | 100.5995 | 104.081 | 161.3927 | 586.7642 | 38.0696 | 74.1207 | 105.171 | 217.6419 | 672.8263 | 26.2617 | 26.4042 | 32.0923 | 48.8384 | 92.2738 | 955.9139 | 947.681 | 531.9044 | 944.9646 | 38.4521 | 66.1365 | 105.1902 | 172.7441 | 564.9855 | 839.1172 | 953.9766 | 853.2292 | 874.1536 | 963.1041 | 985.5186 | 816.9688 | 920.4581 | 806.1948 | 914.1162 | 867.4338 | 821.0828 | 813.205 | 830.8282 | 852.5464 | 850.0104 | 816.1556 | 972.1763 | 970.6059 | 913.3098 | 968.9658 | 954.3538 | 134.3028 | 308.6761 | 179.5716 | 73.2005 | 211.796 | 243.078 | 105.1191 | 90.5074 | 106.1261 | 82.0821 | 87.5236 | 174.4276 | 625.9289 | 162.1606 | 88.1037 | 91.2711 | 78.7824 | 97.1331 | 745.4709 | 830.5593 | 825.9096 | 723.0067 | 863.5574 | 98.9755 | 100.3181 | 101.5225 | 98.9239 | 507.474 | 99.1205 | 59.2611 | 170.6968 | 630.4742 | 96.7895 | 26.7427 | 36.1545 | 59.1416 | 91.4014 | 882.011 | 849.5506 | 804.3696 | 699.2631 | 98.7882 | 45.2405 | 82.8099 | 138.0788 | 533.1839 | 29.3411 | 44.3857 | 86.1039 | 146.2849 | 551.2546 | 26.2006 | 26.7979 | 32.0298 | 50.2491 | 87.9172 | 486.4895 | 537.164 | 743.7695 | 682.7955 | 816.8913 | 29.2194 | 42.5095 | 86.2908 | 138.5912 | 501.6125 | 31.1018 | 45.705 | 86.2859 | 124.251 | 564.3045 | 26.3212 | 27.6448 | 35.4449 | 54.159 | 92.7825 | 931.8035 | 896.1034 | 896.7737 | 839.9912 | 32.4493 | 87.5312 | 49.1724 | 161.8408 | 584.8796 | 809.0345 | 888.6954 | 926.4056 | 986.7559 | 989.8217 | 1013.6761 | 957.9065 | 775.1166 |  | 742.5804 |  | 1026.3878 | 978.4111 | 962.0179 | 29.9597 | 40.1706 | 63.6235 | 778.0715 | 569.9672 | 458.4201 | 522.1237 | 133.1208 | 175.2552 | 173.3714 | 129.5343 | -0.0056242 | -0.044203 | 0.0089485 | 0.047332 | 0.010121 | -0.0020259 | 0.051937 | -0.0077287 | -0.047443 | -282.2798 | 18.645 | -282.9906 | 17.3802 | -279.9874 | 18.953 | -280.0304 | 16.2324 | -177.924 | 17.8401 | -177.9825 | 16.9121 | 3843.4679 | 3956.3828 | 984.6055 | 174.3133 | -467.0715 | 514.1937
14:02 | 2170 | 1043.5549 |  | -107.7414 | -123.1106 | -143.3421 | -86.6152 | -87.7109 | -132.4525 | -129.2256 | 10.1264 | 33.1688 | 11.5201 | 12.5502 |  |  |  | -101.9838 | -139.3925 | -151.1115 | -66.4544 |  | -147.9453 | -139.0248 | 3.896 | 2.9004 | 2.1614 | 0.7689 | 72.3009 | 128.9014 | 118.1158 | 81.6419 | 79.8313 | 85.4522 | 137.8132 | 71.628 | 98.519 | 54.8226 | 97.4734 | 155.277 | 640.7951 | 99.1878 | 38.0145 | 52.3761 | 74.5135 | 99.466 | 830.2802 | 166.3704 | 228.9772 | 249.5992 | 375.6194 | 90.3574 | 48.6568 | 95.6391 | 144.4058 | 519.6436 | 99.3268 | 78.2938 | 101.9766 | 201.8503 | 621.177 | 72.2398 | 27.6979 | 40.153 | 65.6021 | 95.202 | 888.0877 | 914.6134 | 903.606 | 894.7413 | 58.3929 | 90.8712 | 99.4168 | 163.9221 | 523.4701 | 31.0557 | 57.5701 | 112.5909 | 227.9837 | 609.7958 | 37.235 | 63.0154 | 81.681 | 84.1537 | 96.0133 | 660.9495 |  | 459.8026 | 493.8698 |  | 32.5139 | 100.6105 | 104.0717 | 161.486 | 586.9634 | 38.0138 | 74.1708 | 105.1735 | 217.7751 | 673.0746 | 26.2747 | 26.4056 | 32.0966 | 48.8664 | 92.3441 | 955.5067 | 947.1761 | 531.7299 | 944.1515 | 38.4572 | 66.2195 | 105.2443 | 172.8661 | 565.1481 | 836.1516 | 950.3483 | 853.2545 | 874.0967 | 963.2712 | 985.4809 | 817.145 | 920.5376 | 806.4389 | 914.2715 | 873.181 | 820.4682 | 822.2972 | 838.858 | 822.5712 | 847.9759 | 809.9157 | 962.3032 | 970.4763 | 913.3795 | 968.7492 | 954.2989 | 134.3842 | 309.4881 | 179.7121 | 73.2074 | 211.8655 | 243.2473 | 105.203 | 90.5188 | 106.1198 | 82.2074 | 87.5457 | 174.6577 | 626.1007 | 162.2716 | 88.1762 | 91.2812 | 78.8082 | 97.1342 | 745.9058 | 831.0809 | 825.8122 | 723.6495 | 863.7199 | 98.9723 | 100.5698 | 101.6423 | 99.0336 | 507.6698 | 99.1373 | 59.319 | 170.9314 | 630.3704 | 96.8074 | 26.7548 | 36.1723 | 59.1687 | 91.4428 | 881.8167 | 849.5889 | 804.4198 | 699.332 | 98.7834 | 45.2815 | 82.8182 | 138.1322 | 533.3272 | 29.3188 | 44.412 | 86.1516 | 146.3833 | 551.5382 | 26.2318 | 26.8117 | 32.0538 | 50.2941 | 87.9394 | 487.5654 | 537.4145 | 743.7828 | 682.7864 | 816.8905 | 29.2177 | 42.5291 | 86.2977 | 138.6298 | 501.7426 | 31.1119 | 45.7333 | 86.287 | 124.2104 | 565.1756 | 26.3382 | 27.6523 | 35.4519 | 54.1819 | 92.7994 | 931.3871 | 896.0272 | 896.8227 | 839.9382 | 32.4606 | 87.5937 | 49.2177 | 161.9443 | 585.1077 | 808.9709 | 889.7773 | 926.886 | 986.8594 | 989.9391 | 1013.7191 | 958.0516 | 775.4282 |  | 742.3755 |  | 1026.6075 | 978.5679 | 962.2267 | 29.9765 | 40.193 | 63.6473 | 778.458 | 570.4124 | 458.6761 | 522.3337 | 133.2497 | 175.4374 | 173.5427 | 129.6312 | -0.0064765 | -0.044272 | 0.008326 | 0.046837 | 0.0092591 | -0.0017807 | 0.060423 | -0.015908 | -0.056495 | -282.1813 | 18.6142 | -282.8491 | 17.3638 | -279.9197 | 19.0064 | -279.9997 | 16.2694 | -177.7486 | 17.8011 | -177.7271 | 16.8607 | 3814.7139 | 3957.1168 | 984.733 | 174.4901 | -466.8332 | 514.5443
14:02 | 2171 | 1046.0133 |  | -107.484 | -123.1984 | -143.2608 | -86.5817 | -87.5851 | -132.2874 | -129.0313 | 10.1191 | 33.1748 | 11.5281 | 12.5498 |  |  |  | -101.9733 | -139.2511 | -150.7779 | -66.4251 |  | -147.7905 | -138.7605 | 3.937 | 2.9019 | 2.1722 | 0.7698 | 71.4906 | 129.0407 | 118.2489 | 81.664 | 79.8351 | 85.4692 | 137.8549 | 71.6315 | 98.505 | 54.8758 | 97.5309 | 155.4249 | 641.0589 | 99.1739 | 38.0071 | 52.3759 | 74.524 | 99.4708 | 830.4005 | 166.4518 | 229.3556 | 249.8787 | 375.8876 | 90.3554 | 48.6828 | 95.7443 | 144.4951 | 519.9181 | 99.2705 | 78.398 | 101.9817 | 202.0282 | 621.4395 | 72.21 | 27.7791 | 40.1569 | 65.6063 | 95.2131 | 891.2828 | 914.9019 | 904.0845 | 895.0495 | 58.3559 | 90.9507 | 99.41 | 164.0119 | 523.7203 | 31.1081 | 57.564 | 112.6244 | 228.1611 | 610.054 | 37.3043 | 62.9979 | 81.6469 | 84.1621 | 96.0318 | 659.6208 |  | 459.6014 | 493.7923 |  | 32.5507 | 100.6564 | 104.0913 | 161.6499 | 587.2329 | 38.0487 | 74.2254 | 105.1703 | 217.9122 | 673.3318 | 26.2581 | 26.4138 | 32.1181 | 48.8924 | 92.4208 | 955.1879 | 946.7342 | 531.676 | 943.644 | 38.5487 | 66.2714 | 105.279 | 172.9862 | 565.3285 | 833.4548 | 948.4768 | 853.2932 | 873.9251 | 963.4079 | 985.4285 | 817.3006 | 920.5694 | 806.675 | 914.43 | 892.4187 | 824.5472 | 824.3255 | 834.2922 | 793.2677 | 846.2869 | 804.6301 | 969.9224 | 970.4367 | 913.4427 | 968.5894 | 954.28 | 134.4861 | 310.015 | 179.8527 | 73.2165 | 211.9227 | 243.3745 | 105.2243 | 90.5332 | 106.0823 | 82.226 | 87.5764 | 174.7882 | 626.2489 | 162.3571 | 88.3166 | 91.2873 | 78.836 | 97.1399 | 746.3309 | 831.6304 | 825.7555 | 724.2493 | 864.0124 | 98.3897 | 100.2884 | 101.642 | 99.0425 | 507.8098 | 99.1184 | 59.3871 | 170.9521 | 630.6117 | 96.8286 | 26.7588 | 36.194 | 59.1923 | 91.4578 | 881.6113 | 849.63 | 804.4743 | 699.3834 | 98.786 | 45.336 | 82.8221 | 138.2346 | 533.4912 | 29.3076 | 44.4377 | 86.1956 | 146.509 | 551.8173 | 26.1996 | 26.8181 | 32.0608 | 50.32 | 87.9536 | 488.8175 | 537.722 | 743.8154 | 682.8656 | 816.8284 | 29.2514 | 42.5494 | 86.3429 | 138.6719 | 501.9055 | 31.1289 | 45.7722 | 86.3133 | 124.1472 | 566.0802 | 26.3537 | 27.6641 | 35.4712 | 54.2179 | 92.8329 | 931.1496 | 895.691 | 896.4181 | 839.616 | 32.4665 | 87.6773 | 49.2638 | 162.0476 | 585.3451 | 809.041 | 891.2001 | 928.3627 | 986.6388 | 990.1077 | 1013.7494 | 958.1111 | 775.7087 |  | 742.1076 |  | 1026.8098 | 978.7303 | 962.3788 | 29.9878 | 40.2219 | 63.6661 | 778.7723 | 570.766 | 458.8935 | 522.5702 | 133.4415 | 175.6807 | 173.7478 | 129.8195 | -0.0059873 | -0.043883 | 0.0082819 | 0.046309 | 0.0097834 | -0.0022481 | 0.042329 | -0.0082277 | -0.050184 | -281.9752 | 18.6183 | -282.8121 | 17.4192 | -279.892 | 18.9612 | -279.8273 | 16.1852 | -177.4563 | 17.8032 | -177.6009 | 16.9305 | 3802.6763 | 3956.7189 | 984.8404 | 174.7143 | -466.3221 | 514.8297
14:02 | 2172 | 1047.2741 |  | -107.4352 | -122.9004 | -143.0815 | -86.4497 | -87.5183 | -132.0603 | -129.0107 | 10.1134 | 33.1829 | 11.5319 | 12.5485 |  |  |  | -101.9164 | -139.0649 | -150.8246 | -66.4281 |  | -147.7449 | -138.6189 | 3.9747 | 2.9192 | 2.174 | 0.7726 | 73.997 | 129.125 | 118.2903 | 81.6503 | 79.8042 | 85.46 | 137.8918 | 71.6355 | 98.4964 | 54.9295 | 97.5715 | 155.5371 | 641.2913 | 99.1663 | 38.0187 | 52.3502 | 74.5102 | 99.4838 | 830.473 | 166.5066 | 229.4543 | 250.1792 | 376.148 | 90.3572 | 48.7149 | 95.8315 | 144.5958 | 520.1837 | 99.278 | 78.4953 | 101.987 | 202.1822 | 621.6991 | 72.1957 | 27.7634 | 40.1912 | 65.6486 | 95.2233 | 893.8938 | 915.2362 | 904.3039 | 895.3841 | 58.3556 | 91.0132 | 99.4186 | 164.1047 | 523.9682 | 31.1452 | 57.6067 | 112.659 | 228.3379 | 610.2994 | 37.2264 | 62.9871 | 81.6241 | 84.1833 | 96.0524 | 658.1706 |  | 459.3087 | 493.6377 |  | 32.573 | 100.6777 | 104.0996 | 161.7771 | 587.4439 | 38.1332 | 74.2835 | 105.1597 | 218.052 | 673.5788 | 26.2498 | 26.411 | 32.13 | 48.9181 | 92.4639 | 954.8905 | 946.4708 | 531.7334 | 943.7336 | 38.575 | 66.3095 | 105.283 | 173.0951 | 565.4994 | 833.2697 | 948.4163 | 853.3189 | 873.8427 | 963.5093 | 985.4393 | 817.4283 | 920.5209 | 806.899 | 914.5822 | 912.4841 | 830.1169 | 817.2227 | 835.6697 | 795.714 | 848.1234 | 794.9917 | 999.3669 | 970.4766 | 913.5168 | 968.5526 | 954.3286 | 134.5884 | 310.3689 | 179.9514 | 73.225 | 212.0152 | 243.5064 | 105.2534 | 90.537 | 106.0384 | 82.2336 | 87.6076 | 174.7891 | 626.3667 | 162.4022 | 88.409 | 91.3079 | 78.8714 | 97.1429 | 746.6256 | 831.8325 | 825.7203 | 724.6796 | 864.3329 | 98.2778 | 100.2593 | 101.518 | 98.9659 | 507.876 | 99.1091 | 59.4437 | 170.9816 | 630.8108 | 96.8358 | 26.7469 | 36.2216 | 59.2243 | 91.4674 | 881.3875 | 849.6692 | 804.5326 | 699.4597 | 98.7938 | 45.36 | 82.9154 | 138.3111 | 533.7052 | 29.339 | 44.5176 | 86.2788 | 146.6219 | 552.0795 | 26.0574 | 26.8371 | 32.0571 | 50.316 | 87.9795 | 489.4956 | 538.3395 | 743.9434 | 683.1519 | 816.8175 | 29.2418 | 42.6067 | 86.404 | 138.7568 | 502.0583 | 31.14 | 45.7988 | 86.3473 | 124.0857 | 567.0122 | 26.3486 | 27.6753 | 35.5127 | 54.2576 | 92.8696 | 931.231 | 895.4515 | 896.2076 | 839.537 | 32.4623 | 87.7676 | 49.3009 | 162.1485 | 585.5778 | 809.2901 | 891.9569 | 928.9414 | 986.5371 | 990.3145 | 1013.6963 | 958.1465 | 776.0331 |  | 741.91 |  | 1026.9574 | 978.8919 | 962.4799 | 29.9848 | 40.2279 | 63.6817 | 778.9329 | 570.9644 | 459.1263 | 522.7482 | 133.5973 | 175.8671 | 173.9599 | 129.9632 | -0.0060088 | -0.044447 | 0.0083492 | 0.047098 | 0.0090667 | -0.0019925 | 0.060096 | -0.0059339 | -0.070727 | -282.0152 | 18.6676 | -282.7352 | 17.3966 | -279.775 | 18.9838 | -279.852 | 16.2653 | -177.3948 | 17.8299 | -177.4256 | 16.8895 | 3767.7061 | 3956.6476 | 984.9294 | 174.9135 | -465.9162 | 515.0453
14:02 | 2173 | 1049.0369 |  | -107.4746 | -122.5498 | -143.0505 | -86.5012 | -87.4748 | -131.9464 | -128.9844 | 10.1096 | 33.1836 | 11.5367 | 12.549 |  |  |  | -101.8692 | -138.8821 | -150.6035 | -66.3351 |  | -147.6401 | -138.6379 | 3.9777 | 2.9063 | 2.1876 | 0.7706 | 76.6851 | 129.235 | 118.3944 | 81.6629 | 79.8011 | 85.4867 | 137.9386 | 71.6423 | 98.5008 | 54.9527 | 97.5571 | 155.615 | 641.5019 | 99.1597 | 38.049 | 52.3356 | 74.5036 | 99.4921 | 830.4108 | 166.5221 | 229.3974 | 250.3848 | 376.2954 | 90.3774 | 48.7516 | 95.8612 | 144.6841 | 520.4208 | 99.3669 | 78.5881 | 102.0003 | 202.342 | 621.954 | 72.246 | 27.739 | 40.1967 | 65.6869 | 95.2243 | 895.58 | 915.7671 | 904.5546 | 895.6861 | 58.4068 | 91.0933 | 99.4443 | 164.1966 | 524.2077 | 31.1643 | 57.6551 | 112.7126 | 228.5142 | 610.5258 | 37.246 | 62.9719 | 81.5939 | 84.1986 | 96.0868 | 656.7945 |  | 459.1661 | 493.7138 |  | 32.5758 | 100.6699 | 104.1125 | 161.9014 | 587.6541 | 38.1149 | 74.3221 | 105.1602 | 218.1893 | 673.8223 | 26.2729 | 26.419 | 32.149 | 48.9381 | 92.5138 | 954.8213 | 946.2145 | 531.8539 | 943.7759 | 38.5699 | 66.402 | 105.3385 | 173.205 | 565.6513 | 833.3517 | 948.5417 | 853.2052 | 873.855 | 963.6183 | 985.4191 | 817.5046 | 920.4241 | 807.1116 | 914.7656 | 914.2189 | 829.6745 | 814.0971 | 830.4597 | 783.4297 | 853.2703 | 788.789 | 1006.2869 | 970.5116 | 913.6005 | 968.587 | 954.4038 | 134.6661 | 310.5743 | 180.0555 | 73.211 | 212.1573 | 243.6573 | 105.2708 | 90.5377 | 106.0032 | 82.2753 | 87.6355 | 174.9169 | 626.5401 | 162.4749 | 88.4515 | 91.3351 | 78.9089 | 97.1395 | 746.8896 | 832.049 | 825.725 | 725.0349 | 864.6686 | 98.7021 | 100.4685 | 101.5359 | 98.9828 | 508.0222 | 99.0864 | 59.4946 | 171.0786 | 631.0781 | 96.8449 | 26.7573 | 36.2409 | 59.2517 | 91.5015 | 881.1126 | 849.6732 | 804.5787 | 699.5369 | 98.8021 | 45.3805 | 83.0082 | 138.3878 | 533.8369 | 29.346 | 44.5347 | 86.3432 | 146.6793 | 552.361 | 26.0433 | 26.8437 | 32.0734 | 50.3712 | 88.014 | 490.125 | 539.0203 | 744.1571 | 683.4141 | 816.8776 | 29.2272 | 42.6196 | 86.4411 | 138.8102 | 502.2108 | 31.1508 | 45.8234 | 86.3909 | 124.0655 | 567.9376 | 26.356 | 27.679 | 35.5086 | 54.28 | 92.8932 | 931.3061 | 895.5346 | 896.5458 | 839.7482 | 32.494 | 87.8413 | 49.345 | 162.2344 | 585.7935 | 809.4323 | 891.5719 | 929.2011 | 986.4566 | 990.5394 | 1013.5816 | 958.1536 | 776.4393 |  | 741.7075 |  | 1027.0409 | 979.0079 | 962.5265 | 29.9818 | 40.2435 | 63.6911 | 779.056 | 571.1036 | 459.3339 | 522.8614 | 133.7072 | 176.033 | 174.0923 | 130.0998 | -0.0054208 | -0.044529 | 0.0084227 | 0.04673 | 0.0099056 | -0.0014491 | 0.047189 | 0.00065836 | -0.043299 | -281.8152 | 18.5998 | -282.6183 | 17.4315 | -279.7227 | 19.0187 | -279.7289 | 16.1832 | -177.0809 | 17.7601 | -177.1917 | 16.9203 | 3775.4257 | 3957.2841 | 984.9859 | 175.0627 | -465.5849 | 515.2188
14:02 | 2174 | 1050.8954 |  | -107.401 | -122.122 | -142.9468 | -86.3466 | -87.4351 | -131.8428 | -128.8831 | 10.108 | 33.1629 | 11.5337 | 12.5468 |  |  |  | -101.8095 | -138.5504 | -150.5114 | -66.2002 |  | -147.603 | -138.5162 | 4.0153 | 2.9056 | 2.2082 | 0.7713 | 76.8349 | 129.3654 | 118.5531 | 81.6949 | 79.8206 | 85.5219 | 137.9822 | 71.6555 | 98.5057 | 54.9822 | 97.5635 | 155.7026 | 641.7279 | 99.1527 | 38.0756 | 52.3475 | 74.5306 | 99.5011 | 830.3132 | 166.6856 | 229.552 | 250.639 | 376.4857 | 90.3816 | 48.7836 | 95.8823 | 144.7617 | 520.6607 | 99.3777 | 78.6556 | 102.0073 | 202.5268 | 622.2108 | 72.3437 | 27.7339 | 40.2438 | 65.7214 | 95.2299 | 896.4078 | 916.2659 | 904.7994 | 895.9883 | 58.4934 | 91.1889 | 99.4439 | 164.2975 | 524.4563 | 31.1951 | 57.6842 | 112.77 | 228.6964 | 610.7615 | 37.29 | 62.9255 | 81.5434 | 84.1975 | 96.1394 | 655.6114 |  | 459.2592 | 494.0833 |  | 32.5719 | 100.6839 | 104.1065 | 162.0434 | 587.8908 | 38.1538 | 74.3583 | 105.1662 | 218.3417 | 674.2506 | 26.2963 | 26.4314 | 32.1719 | 48.9686 | 92.5757 | 954.8946 | 945.9567 | 532.0238 | 943.555 | 38.6388 | 66.481 | 105.3704 | 173.327 | 565.8104 | 833.6035 | 949.1039 | 853.1163 | 873.531 | 963.7616 | 985.2729 | 817.5449 | 920.3172 | 807.3018 | 914.9857 | 897.2907 | 829.7742 | 810.9387 | 823.4312 | 758.7935 | 851.9871 | 805.7128 | 988.9746 | 970.6686 | 913.6828 | 968.7542 | 954.5254 | 134.7466 | 310.7474 | 180.1602 | 73.2105 | 212.2402 | 243.7693 | 105.3098 | 90.5497 | 106.0039 | 82.3422 | 87.6664 | 175.038 | 626.7208 | 162.5524 | 88.4689 | 91.3611 | 78.9469 | 97.1456 | 747.2744 | 832.024 | 825.7671 | 725.5091 | 865.005 | 98.7213 | 100.2811 | 101.5532 | 99.0458 | 508.171 | 99.0836 | 59.5588 | 171.2902 | 631.3986 | 96.8516 | 26.7788 | 36.2516 | 59.2653 | 91.5482 | 880.7982 | 849.6538 | 804.6253 | 699.6142 | 98.8111 | 45.4077 | 83.088 | 138.4719 | 533.9491 | 29.3588 | 44.5325 | 86.373 | 146.7629 | 552.6578 | 26.0889 | 26.829 | 32.0861 | 50.4059 | 88.0473 | 490.3598 | 539.2728 | 744.1785 | 683.4595 | 816.8743 | 29.2282 | 42.6459 | 86.4675 | 138.8628 | 502.3751 | 31.1696 | 45.8546 | 86.4647 | 124.122 | 568.8529 | 26.401 | 27.6898 | 35.5244 | 54.2996 | 92.9233 | 931.3651 | 895.6075 | 896.7154 | 839.7923 | 32.5931 | 87.9046 | 49.4124 | 162.3218 | 586.0143 | 809.2158 | 890.8678 | 929.7842 | 986.6394 | 990.7534 | 1013.4364 | 958.0953 | 776.8746 |  | 741.4485 |  | 1027.0459 | 979.1467 | 962.5271 | 30.0026 | 40.2706 | 63.7063 | 779.2075 | 571.1986 | 459.5321 | 522.9563 | 133.9078 | 176.2649 | 174.3025 | 130.2445 | -0.0059904 | -0.044622 | 0.0082049 | 0.047567 | 0.0094343 | -0.0022546 | 0.062524 | 0.0010279 | -0.065447 | -281.8398 | 18.6758 | -282.5937 | 17.4172 | -279.6304 | 18.9817 | -279.6643 | 16.2448 | -177.0563 | 17.8237 | -177.0778 | 16.8977 | 3742.8667 | 3956.0431 | 985.0049 | 175.2837 | -465.0504 | 515.3654
14:02 | 2175 | 1053.4405 |  | -107.3487 | -121.873 | -142.778 | -86.2497 | -87.2718 | -131.8152 | -128.8662 | 10.1077 | 33.1434 | 11.5239 | 12.5479 |  |  |  | -101.7751 | -138.5291 | -150.4918 | -66.1167 |  | -147.5143 | -138.4147 | 4.0475 | 2.9206 | 2.2222 | 0.7729 | 75.697 | 129.4756 | 118.7258 | 81.7379 | 79.8564 | 85.5528 | 138.027 | 71.6667 | 98.5115 | 54.9946 | 97.5595 | 155.7661 | 641.9346 | 99.1718 | 38.0929 | 52.3568 | 74.5639 | 99.5098 | 830.1881 | 166.8665 | 229.8157 | 250.8786 | 376.662 | 90.3866 | 48.8275 | 95.89 | 144.8491 | 520.8961 | 99.2906 | 78.711 | 101.9961 | 202.6859 | 622.4627 | 72.3659 | 27.738 | 40.2637 | 65.7452 | 95.2255 | 897.885 | 916.3127 | 904.8972 | 896.1646 | 58.5451 | 91.2632 | 99.4405 | 164.3915 | 524.6983 | 31.1982 | 57.7142 | 112.8168 | 228.8776 | 610.9868 | 37.3466 | 62.892 | 81.5123 | 84.2051 | 96.151 | 654.2854 |  | 459.4864 | 494.5396 |  | 32.605 | 100.7105 | 104.0992 | 162.1779 | 588.0927 | 38.2296 | 74.3934 | 105.1735 | 218.4867 | 674.7305 | 26.2915 | 26.4395 | 32.1905 | 49.0028 | 92.6319 | 954.9756 | 945.8241 | 532.2349 | 943.4415 | 38.7112 | 66.5039 | 105.3383 | 173.4391 | 565.9685 | 833.9646 | 951.9664 | 853.0362 | 873.1158 | 963.9534 | 985.1108 | 817.5978 | 920.2412 | 807.4469 | 915.1652 | 869.0827 | 831.805 | 776.3702 | 818.4001 | 770.6913 | 847.0378 | 816.5348 | 970.4442 | 971.0967 | 913.789 | 969.1218 | 954.763 | 134.8369 | 311.2301 | 180.2766 | 73.2205 | 212.3014 | 243.8408 | 105.3673 | 90.5597 | 106.0426 | 82.4166 | 87.6676 | 175.1574 | 626.8803 | 162.6464 | 88.5058 | 91.3797 | 78.9829 | 97.1547 | 747.8518 | 831.8836 | 825.7861 | 726.2484 | 865.3804 | 98.7408 | 100.1744 | 101.6002 | 99.0612 | 508.3107 | 99.0921 | 59.6115 | 171.5268 | 631.569 | 96.8359 | 26.7728 | 36.2556 | 59.2817 | 91.5742 | 880.4926 | 849.6256 | 804.6605 | 699.6909 | 98.7983 | 45.4237 | 83.1428 | 138.5389 | 534.0978 | 29.3935 | 44.5691 | 86.4351 | 146.8207 | 552.944 | 26.0859 | 26.8397 | 32.1273 | 50.4304 | 88.0656 | 490.5062 | 539.5016 | 744.1656 | 683.5621 | 816.8646 | 29.2445 | 42.6852 | 86.4799 | 138.9292 | 502.5155 | 31.2007 | 45.8902 | 86.522 | 124.2523 | 569.7585 | 26.4292 | 27.6744 | 35.5983 | 54.3415 | 92.9667 | 931.3028 | 895.6402 | 896.8365 | 839.879 | 32.5995 | 87.9512 | 49.471 | 162.403 | 586.2177 | 808.9226 | 890.1477 | 929.9346 | 986.9472 | 990.9423 | 1013.3172 | 958.0195 | 777.2633 |  | 741.1924 |  | 1026.9992 | 979.1854 | 962.513 | 30.0014 | 40.2832 | 63.7308 | 779.4586 | 571.3163 | 459.7412 | 523.1449 | 134.036 | 176.4664 | 174.5315 | 130.3874 | -0.0060951 | -0.04439 | 0.008614 | 0.047622 | 0.0095665 | -0.0015155 | 0.048762 | -0.011123 | -0.056633 | -281.6736 | 18.6183 | -282.4121 | 17.4131 | -279.5504 | 19.0207 | -279.6366 | 16.2222 | -176.7794 | 17.7539 | -176.7978 | 16.8854 | 3682.1351 | 3956.3198 | 985.0051 | 175.4989 | -464.7133 | 515.5287
14:02 | 2176 | 1057.9759 |  | -107.4142 | -121.8155 | -142.7589 | -86.1874 | -87.2131 | -131.7089 | -128.8134 | 10.1038 | 33.1449 | 11.5266 | 12.5485 |  |  |  | -101.667 | -138.7224 | -150.2154 | -66.0761 |  | -147.3311 | -138.1947 | 4.0858 | 2.9519 | 2.2385 | 0.7748 | 72.5707 | 129.5702 | 118.8705 | 81.7673 | 79.8839 | 85.5916 | 138.0692 | 71.6736 | 98.4908 | 55.0243 | 97.5594 | 155.8508 | 642.1628 | 99.1739 | 38.116 | 52.3621 | 74.5928 | 99.5035 | 830.0414 | 166.992 | 230.1084 | 251.1074 | 376.823 | 90.3942 | 48.8697 | 95.9196 | 144.9409 | 521.1451 | 99.2141 | 78.7645 | 101.9779 | 202.8442 | 622.7195 | 72.3296 | 27.7916 | 40.2602 | 65.7774 | 95.2386 | 899.3069 | 915.181 | 904.8944 | 896.2307 | 58.5174 | 91.3323 | 99.4381 | 164.4832 | 524.9392 | 31.2527 | 57.7628 | 112.8544 | 229.0638 | 611.2158 | 37.3704 | 62.8603 | 81.4762 | 84.1947 | 96.1605 | 652.387 |  | 459.6457 | 494.7756 |  | 32.656 | 100.7105 | 104.1012 | 162.3197 | 588.3103 | 38.2273 | 74.4146 | 105.1757 | 218.6307 | 675.0627 | 26.285 | 26.4488 | 32.2081 | 49.0319 | 92.6892 | 955.1822 | 945.769 | 532.4463 | 943.251 | 38.7109 | 66.574 | 105.3715 | 173.5613 | 566.1214 | 834.5457 | 954.1175 | 852.6519 | 872.929 | 964.2005 | 984.9079 | 817.6808 | 920.2079 | 807.5337 | 915.2679 | 873.3479 | 825.8927 | 765.5569 | 812.4376 | 785.9621 | 843.2413 | 813.8157 | 964.8865 | 971.6579 | 913.9168 | 969.5666 | 955.0608 | 134.9272 | 312.2075 | 180.4401 | 73.2207 | 212.4346 | 244.0101 | 105.4325 | 90.5688 | 106.0956 | 82.4497 | 87.6747 | 175.2506 | 627.046 | 162.7284 | 88.5979 | 91.3894 | 79.0148 | 97.1685 | 748.6476 | 832.0848 | 825.8292 | 727.1199 | 865.8541 | 98.691 | 99.7346 | 101.6049 | 99.0011 | 508.4473 | 99.0929 | 59.6706 | 171.7185 | 631.697 | 96.8489 | 26.7765 | 36.2701 | 59.3045 | 91.5984 | 880.2478 | 849.6053 | 804.6801 | 699.7575 | 98.7824 | 45.4589 | 83.1772 | 138.627 | 534.2536 | 29.3977 | 44.5872 | 86.4873 | 146.8289 | 553.2302 | 26.2416 | 26.8594 | 32.2066 | 50.4897 | 88.0728 | 491.2279 | 540.2247 | 744.2491 | 684.0266 | 816.8725 | 29.2964 | 42.689 | 86.4849 | 138.965 | 502.6562 | 31.2097 | 45.9216 | 86.5362 | 124.4142 | 570.6474 | 26.4287 | 27.6724 | 35.6261 | 54.376 | 93.003 | 931.3254 | 895.4745 | 896.8625 | 839.9705 | 32.5775 | 87.9983 | 49.5123 | 162.4788 | 586.4239 | 808.9453 | 889.2147 | 930.1314 | 986.9054 | 991.0969 | 1013.1957 | 957.8625 | 777.5873 |  | 740.9846 |  | 1026.8961 | 979.144 | 962.4726 | 30.0054 | 40.2964 | 63.7521 | 779.8297 | 571.4482 | 459.9716 | 523.3454 | 134.1726 | 176.6883 | 174.7342 | 130.5715 | -0.006032 | -0.044647 | 0.008329 | 0.047459 | 0.0099524 | -0.0024121 | 0.048524 | -0.010898 | -0.07074 | -281.6613 | 18.6922 | -282.4337 | 17.4274 | -279.4519 | 18.9797 | -279.4643 | 16.2242 | -176.6563 | 17.8155 | -176.724 | 16.9162 | 3729.4559 | 3956.2266 | 984.972 | 175.7112 | -464.4354 | 515.7099
14:02 | 2177 | 1061.3735 |  | -107.4303 | -121.6736 | -142.6768 | -86.0411 | -87.1588 | -131.576 | -128.7079 | 10.1027 | 33.1337 | 11.5242 | 12.5497 |  |  |  | -101.5918 | -138.5945 | -150.2032 | -66.0668 |  | -147.2335 | -138.1531 | 4.1271 | 2.9723 | 2.2394 | 0.7762 | 74.7986 | 129.6642 | 118.9973 | 81.798 | 79.9039 | 85.6291 | 138.111 | 71.6841 | 98.4828 | 55.0783 | 97.5894 | 155.9634 | 642.4031 | 99.1708 | 38.1494 | 52.3591 | 74.6207 | 99.5062 | 829.9208 | 167.1152 | 230.4732 | 251.3694 | 377.0238 | 90.414 | 48.8889 | 96.0063 | 145.0342 | 521.4113 | 99.1943 | 78.8356 | 101.9656 | 203.0047 | 622.9746 | 72.357 | 27.8113 | 40.2833 | 65.7852 | 95.2459 | 901.2234 | 913.87 | 904.8663 | 896.3466 | 58.528 | 91.4151 | 99.4348 | 164.5697 | 525.1816 | 31.2702 | 57.8203 | 112.891 | 229.2431 | 611.4578 | 37.363 | 62.8685 | 81.4774 | 84.2028 | 96.1944 | 648.9945 |  | 459.9475 | 495.058 |  | 32.6797 | 100.7135 | 104.1006 | 162.4197 | 588.5003 | 38.1861 | 74.4572 | 105.1628 | 218.7769 | 675.3446 | 26.3095 | 26.4377 | 32.2081 | 49.076 | 92.7401 | 955.3097 | 945.7825 | 532.6036 | 943.0553 | 38.7226 | 66.6745 | 105.4248 | 173.6806 | 566.2789 | 835.0544 | 953.9519 | 852.0103 | 872.7159 | 964.494 | 984.6969 | 817.7596 | 920.2191 | 807.5745 | 915.2715 | 899.902 | 821.8639 | 796.9579 | 807.9808 | 768.6242 | 838.6351 | 812.4017 | 979.6117 | 972.1193 | 914.0508 | 969.9333 | 955.3003 | 135.0347 | 313.3898 | 180.6201 | 73.2274 | 212.6117 | 244.3027 | 105.5361 | 90.575 | 106.1136 | 82.4794 | 87.6957 | 175.3636 | 627.2296 | 162.7965 | 88.3275 | 91.4024 | 79.0463 | 97.1801 | 749.4424 | 832.079 | 825.8952 | 728.0291 | 866.4431 | 98.619 | 99.5232 | 101.5774 | 98.9807 | 508.5835 | 99.0916 | 59.7366 | 171.8704 | 631.8309 | 96.8623 | 26.7953 | 36.2957 | 59.3273 | 91.6258 | 880.0801 | 849.6193 | 804.7066 | 699.8169 | 98.7997 | 45.4974 | 83.2165 | 138.7037 | 534.4283 | 29.3878 | 44.6022 | 86.4878 | 146.8873 | 553.5279 | 26.3062 | 26.8586 | 32.2282 | 50.5354 | 88.0925 | 492.2911 | 541.2818 | 744.4336 | 684.6912 | 816.8561 | 29.3494 | 42.726 | 86.4815 | 139.0168 | 502.8067 | 31.2153 | 45.948 | 86.5327 | 124.6118 | 571.5031 | 26.4207 | 27.7019 | 35.5996 | 54.393 | 93.0244 | 931.3643 | 895.3431 | 896.8737 | 840.0654 | 32.6137 | 88.04 | 49.5562 | 162.5703 | 586.6389 | 809.2808 | 888.3396 | 930.3433 | 986.8447 | 991.2484 | 1013.124 | 957.6637 | 777.8366 |  | 740.8457 |  | 1026.7538 | 979.0269 | 962.3977 | 30.0366 | 40.2967 | 63.7781 | 780.2609 | 571.5109 | 460.1815 | 523.5217 | 134.3731 | 176.899 | 174.9231 | 130.7232 | -0.0056613 | -0.044599 | 0.007479 | 0.047026 | 0.0091066 | -0.002466 | 0.063859 | -0.0013596 | -0.052992 | -281.5536 | 18.6635 | -282.2952 | 17.409 | -279.3719 | 19.0331 | -279.495 | 16.2489 | -176.4871 | 17.7683 | -176.4655 | 16.8813 | 3698.5057 | 3957.1177 | 984.9257 | 175.9111 | -464.1322 | 515.8462
14:02 | 2178 | 1063.806 |  | -107.5224 | -121.5361 | -142.4085 | -86.0435 | -87.0887 | -131.5084 | -128.6514 | 10.0974 | 33.1253 | 11.5237 | 12.5484 |  |  |  | -101.5949 | -138.4706 | -150.0597 | -65.9944 |  | -147.1898 | -138.0638 | 4.166 | 2.9886 | 2.245 | 0.7764 | 76.8489 | 129.7525 | 119.1253 | 81.8332 | 79.9322 | 85.6633 | 138.1658 | 71.7045 | 98.5029 | 55.0993 | 97.5856 | 156.054 | 642.6063 | 99.164 | 38.1667 | 52.354 | 74.6466 | 99.5174 | 829.7425 | 167.1733 | 230.7351 | 251.6105 | 377.2237 | 90.4262 | 48.9149 | 96.1301 | 145.1294 | 521.6655 | 99.2144 | 78.9161 | 101.9412 | 203.1587 | 623.2287 | 72.4308 | 27.7752 | 40.331 | 65.8077 | 95.24 | 903.6826 | 913.127 | 904.8826 | 896.4984 | 58.6259 | 91.5008 | 99.4353 | 164.6601 | 525.424 | 31.253 | 57.8584 | 112.9333 | 229.4189 | 611.6986 | 37.3965 | 62.8545 | 81.4721 | 84.2476 | 96.2501 | 643.8434 |  | 460.1876 | 495.3142 |  | 32.6655 | 100.7262 | 104.1194 | 162.5491 | 588.7042 | 38.2137 | 74.5004 | 105.1617 | 218.9278 | 675.5953 | 26.316 | 26.4379 | 32.2186 | 49.1123 | 92.7918 | 955.3368 | 945.8827 | 532.7872 | 943.1486 | 38.7858 | 66.704 | 105.4052 | 173.7735 | 566.4425 | 835.1366 | 954.4466 | 851.3675 | 872.5069 | 964.8334 | 984.529 | 817.83 | 920.3005 | 807.5935 | 915.219 | 899.6446 | 821.9914 | 819.4115 | 811.03 | 758.5134 | 838.3408 | 815.8511 | 1004.4449 | 972.4152 | 914.1973 | 970.2077 | 955.4607 | 135.1267 | 314.2036 | 180.7923 | 73.2366 | 212.7068 | 244.5005 | 105.6218 | 90.5722 | 106.0905 | 82.5541 | 87.7229 | 175.4555 | 627.4052 | 162.8711 | 88.0583 | 91.4147 | 79.0743 | 97.1765 | 750.0461 | 832.0514 | 826.0085 | 728.7195 | 867.1061 | 98.619 | 99.7397 | 101.5765 | 99.0111 | 508.7193 | 99.1191 | 59.8065 | 171.9985 | 631.9846 | 96.8451 | 26.8134 | 36.317 | 59.3542 | 91.6731 | 879.953 | 849.6655 | 804.744 | 699.8703 | 98.8135 | 45.5261 | 83.2532 | 138.7797 | 534.6005 | 29.4029 | 44.6142 | 86.5235 | 147.006 | 553.8273 | 26.2347 | 26.8626 | 32.2083 | 50.5653 | 88.1239 | 493.1207 | 542.0555 | 744.5098 | 685.2509 | 816.8141 | 29.3533 | 42.7592 | 86.5298 | 139.0828 | 502.9605 | 31.2187 | 45.9793 | 86.5231 | 124.8396 | 572.2965 | 26.3893 | 27.718 | 35.591 | 54.4145 | 93.043 | 931.3599 | 895.2683 | 896.8789 | 840.0837 | 32.6603 | 88.0866 | 49.6091 | 162.6688 | 586.851 | 809.6531 | 887.8947 | 930.5749 | 987.0225 | 991.436 | 1013.1051 | 957.473 | 778.0479 |  | 740.776 |  | 1026.6044 | 978.9098 | 962.2944 | 30.0475 | 40.3137 | 63.7891 | 780.6082 | 571.5984 | 460.3794 | 523.6927 | 134.5197 | 177.1186 | 175.1224 | 130.869 | -0.0057421 | -0.044801 | 0.0082192 | 0.047371 | 0.0093289 | -0.0017706 | 0.056882 | 0.0034911 | -0.050154 | -281.4582 | 18.7169 | -282.2952 | 17.4521 | -279.3135 | 18.9612 | -279.3166 | 16.1893 | -176.247 | 17.8114 | -176.3917 | 16.9203 | 3738.8091 | 3956.5247 | 984.8981 | 176.1205 | -463.8397 | 515.9889
14:02 | 2179 | 1066.6559 |  | -107.4602 | -121.5383 | -142.2524 | -86.0484 | -87.0307 | -131.4402 | -128.5281 | 10.0997 | 33.0899 | 11.5081 | 12.5484 |  |  |  | -101.5329 | -138.1722 | -150.0247 | -65.8784 |  | -147.0832 | -137.9926 | 4.2098 | 3.0165 | 2.2562 | 0.7804 | 75.8894 | 129.8479 | 119.2619 | 81.8717 | 79.9654 | 85.7153 | 138.2152 | 71.7277 | 98.5066 | 55.1166 | 97.5684 | 156.1442 | 642.7986 | 99.1651 | 38.1624 | 52.3859 | 74.6856 | 99.517 | 829.5354 | 167.2904 | 231.0416 | 251.8558 | 377.39 | 90.4317 | 48.9604 | 96.19 | 145.2252 | 521.9079 | 99.1869 | 79.0202 | 101.9298 | 203.3242 | 623.4811 | 72.4866 | 27.7625 | 40.3808 | 65.8628 | 95.2528 | 905.6351 | 912.7789 | 905.0444 | 896.6829 | 58.6155 | 91.5819 | 99.4248 | 164.7556 | 525.6734 | 31.2808 | 57.9053 | 112.9796 | 229.6123 | 611.9456 | 37.3949 | 62.8532 | 81.4511 | 84.2628 | 96.2931 | 640.3014 |  | 460.4011 | 495.5609 |  | 32.6875 | 100.718 | 104.1303 | 162.6803 | 588.8965 | 38.2374 | 74.5179 | 105.1692 | 219.0859 | 675.821 | 26.2987 | 26.4592 | 32.2564 | 49.1339 | 92.8633 | 955.3403 | 946.0032 | 533.0929 | 943.4045 | 38.8258 | 66.7427 | 105.4145 | 173.8911 | 566.5897 | 835.1737 | 954.5502 | 851.441 | 872.3607 | 965.199 | 984.3049 | 817.917 | 920.4034 | 807.5942 | 915.1436 | 901.6257 | 822.8978 | 831.6068 | 829.0072 | 780.8889 | 845.4286 | 811.992 | 1022.3634 | 972.6636 | 914.3438 | 970.4673 | 955.6115 | 135.202 | 314.5666 | 180.9365 | 73.2404 | 212.7477 | 244.5686 | 105.679 | 90.5755 | 106.1057 | 82.6577 | 87.7379 | 175.5213 | 627.5751 | 162.9319 | 88.1415 | 91.4227 | 79.1002 | 97.1791 | 750.3806 | 832.2794 | 826.1961 | 728.9051 | 867.7391 | 98.662 | 99.6447 | 101.5601 | 99.0376 | 508.8461 | 99.1247 | 59.8848 | 172.1044 | 632.1274 | 96.847 | 26.8189 | 36.3329 | 59.377 | 91.719 | 879.8024 | 849.7105 | 804.7728 | 699.9249 | 98.8074 | 45.552 | 83.2999 | 138.8513 | 534.767 | 29.4592 | 44.6502 | 86.6088 | 147.0928 | 554.1211 | 26.0866 | 26.8792 | 32.2268 | 50.591 | 88.1424 | 493.8177 | 542.6157 | 744.5647 | 685.8165 | 816.8149 | 29.3438 | 42.7788 | 86.5907 | 139.1367 | 503.1149 | 31.2318 | 46.0054 | 86.5076 | 125.0385 | 573.0334 | 26.4095 | 27.7233 | 35.6159 | 54.4313 | 93.069 | 931.361 | 895.2474 | 896.6437 | 839.8174 | 32.6304 | 88.1735 | 49.6407 | 162.7817 | 587.0745 | 809.8898 | 887.9838 | 931.3787 | 987.3789 | 991.6506 | 1013.0813 | 957.2845 | 778.2608 |  | 740.7782 |  | 1026.468 | 978.775 | 962.1978 | 30.0459 | 40.3198 | 63.8027 | 780.8509 | 571.7208 | 460.6022 | 523.9038 | 134.6312 | 177.3046 | 175.3096 | 131.0289 | -0.0056844 | -0.044563 | 0.0081847 | 0.046728 | 0.0096414 | -0.0022751 | 0.045944 | -0.0014521 | -0.050998 | -281.3997 | 18.7087 | -282.1475 | 17.4254 | -279.2212 | 19.0187 | -279.3196 | 16.255 | -176.1486 | 17.7929 | -176.1147 | 16.8813 | 3761.9302 | 3957.0213 | 984.8701 | 176.3071 | -463.4947 | 516.1615
14:02 | 2180 | 1070.2745 |  | -107.4436 | -121.7291 | -142.1028 | -85.8507 | -86.9489 | -131.413 | -128.5239 | 10.0991 | 33.062 | 11.4907 | 12.5473 |  |  |  | -101.4737 | -137.9375 | -150.0383 | -65.8122 |  | -147.0283 | -137.8704 | 4.2471 | 3.0367 | 2.2669 | 0.7808 | 71.9518 | 129.9477 | 119.4372 | 81.9273 | 80.0087 | 85.7716 | 138.2501 | 71.7442 | 98.5023 | 55.1455 | 97.5794 | 156.2428 | 643.0049 | 99.1735 | 38.1625 | 52.4237 | 74.7134 | 99.5297 | 829.4035 | 167.5146 | 231.4929 | 252.1393 | 377.5384 | 90.4391 | 49.0129 | 96.2665 | 145.3169 | 522.1439 | 99.1605 | 79.16 | 101.9542 | 203.4828 | 623.7277 | 72.5041 | 27.7821 | 40.3842 | 65.8771 | 95.259 | 907.1476 | 913.0075 | 905.2728 | 896.8865 | 58.5993 | 91.6513 | 99.419 | 164.8362 | 525.9074 | 31.2963 | 57.9681 | 113.0266 | 229.7811 | 612.1628 | 37.3398 | 62.7786 | 81.397 | 84.266 | 96.3042 | 638.5575 |  | 460.6538 | 495.8468 |  | 32.7185 | 100.6855 | 104.1248 | 162.787 | 589.0841 | 38.2847 | 74.5329 | 105.1621 | 219.2153 | 676.043 | 26.29 | 26.4702 | 32.2781 | 49.1513 | 92.9276 | 955.4668 | 946.1335 | 533.4318 | 943.7175 | 38.8441 | 66.8373 | 105.4773 | 174.0262 | 566.7353 | 835.4145 | 954.4202 | 851.9044 | 872.1875 | 965.5809 | 984.104 | 818.0171 | 920.4988 | 807.6205 | 915.0664 | 895.6153 | 824.9385 | 837.8223 | 822.439 | 806.7846 | 851.498 | 805.3889 | 1025.2795 | 972.9396 | 914.4932 | 970.7621 | 955.8044 | 135.2998 | 315.0762 | 181.0726 | 73.2402 | 212.8446 | 244.7022 | 105.7744 | 90.5775 | 106.1499 | 82.6975 | 87.7331 | 175.7293 | 627.7675 | 163.0254 | 88.2297 | 91.4394 | 79.1226 | 97.1808 | 750.4602 | 831.9325 | 826.3698 | 728.9083 | 868.2834 | 98.6032 | 99.5551 | 101.6245 | 99.0157 | 509.0143 | 99.0951 | 59.9475 | 172.2184 | 632.2412 | 96.8566 | 26.8193 | 36.3586 | 59.3959 | 91.7457 | 879.6324 | 849.7329 | 804.8011 | 699.9851 | 98.802 | 45.5766 | 83.3609 | 138.9245 | 534.925 | 29.4554 | 44.6854 | 86.6605 | 147.1753 | 554.4248 | 26.1327 | 26.8783 | 32.2548 | 50.6235 | 88.149 | 494.5845 | 543.4007 | 744.7119 | 686.5661 | 816.8449 | 29.3655 | 42.8097 | 86.6523 | 139.1915 | 503.2915 | 31.2577 | 46.0319 | 86.5103 | 125.1877 | 573.753 | 26.4228 | 27.7406 | 35.639 | 54.4662 | 93.0998 | 931.5377 | 895.2014 | 896.3291 | 839.7566 | 32.6033 | 88.2223 | 49.6793 | 162.8772 | 587.2944 | 810.3069 | 888.3789 | 932.0937 | 987.7649 | 991.8837 | 1013.0761 | 957.0749 | 778.4993 |  | 740.8646 |  | 1026.3673 | 978.619 | 962.1164 | 30.0589 | 40.3429 | 63.8263 | 781.115 | 571.7723 | 460.7964 | 524.1322 | 134.7997 | 177.5163 | 175.5907 | 131.1983 | -0.0062855 | -0.044378 | 0.0083796 | 0.047484 | 0.0092103 | -0.0018916 | 0.053821 | -0.0092645 | -0.067526 | -281.2367 | 18.7107 | -282.1321 | 17.4747 | -279.1935 | 18.9817 | -279.1073 | 16.1688 | -175.844 | 17.7991 | -176.0009 | 16.9449 | 3783.304 | 3958.0473 | 984.8528 | 176.5535 | -463.2517 | 516.2844
14:02 | 2181 | 1073.3085 |  | -107.4046 | -121.9561 | -141.9271 | -85.8193 | -86.8303 | -131.4298 | -128.5123 | 10.0934 | 33.0653 | 11.4935 | 12.5469 |  |  |  | -101.3438 | -137.8274 | -149.9694 | -65.8067 |  | -146.875 | -137.9178 | 4.2047 | 3.0702 | 2.2776 | 0.7828 | 71.3822 | 130.0592 | 119.6299 | 81.9823 | 80.0597 | 85.8243 | 138.2954 | 71.7806 | 98.5025 | 55.1891 | 97.6014 | 156.3388 | 643.2263 | 99.1685 | 38.1929 | 52.4326 | 74.7305 | 99.5338 | 829.3623 | 167.6866 | 231.7767 | 252.413 | 377.6988 | 90.4453 | 49.0591 | 96.3858 | 145.4032 | 522.3888 | 99.1513 | 79.2974 | 101.9676 | 203.6405 | 623.9868 | 72.5239 | 27.7831 | 40.4181 | 65.9165 | 95.2666 | 908.3846 | 913.6886 | 905.5501 | 897.0879 | 58.6555 | 91.7247 | 99.4352 | 164.9164 | 526.1456 | 31.3231 | 57.998 | 113.0651 | 229.9476 | 612.3716 | 37.3603 | 62.7122 | 81.3449 | 84.2684 | 96.3242 | 636.8259 |  | 460.8961 | 496.2064 |  | 32.7295 | 100.6935 | 104.1268 | 162.927 | 589.3004 | 38.3135 | 74.5753 | 105.1485 | 219.3563 | 676.2692 | 26.2968 | 26.477 | 32.292 | 49.1757 | 92.9824 | 955.7055 | 946.3069 | 533.6697 | 943.782 | 38.9297 | 66.8696 | 105.4623 | 174.1413 | 566.8927 | 835.6949 | 954.8502 | 852.132 | 872.0096 | 965.9553 | 983.929 | 818.1177 | 920.6082 | 807.7241 | 915.0549 | 871.3123 | 829.4585 | 838.0955 | 804.957 | 836.0663 | 848.4428 | 791.0936 | 1013.885 | 973.1857 | 914.6439 | 971.0439 | 955.977 | 135.393 | 315.4275 | 181.1905 | 73.2537 | 212.976 | 244.86 | 105.85 | 90.5901 | 106.1692 | 82.7418 | 87.7569 | 175.8409 | 627.9498 | 163.1018 | 88.1391 | 91.4658 | 79.1617 | 97.1917 | 750.7552 | 831.8573 | 826.5235 | 729.3019 | 868.7559 | 98.5285 | 99.2648 | 101.6278 | 98.9492 | 509.1683 | 99.0892 | 60 | 172.3947 | 632.3857 | 96.8758 | 26.8286 | 36.3728 | 59.4314 | 91.7592 | 879.45 | 849.7489 | 804.8306 | 700.0368 | 98.7951 | 45.6202 | 83.3952 | 139.0019 | 535.0828 | 29.4216 | 44.7097 | 86.702 | 147.3264 | 554.7301 | 26.2154 | 26.8809 | 32.2437 | 50.6331 | 88.1775 | 495.622 | 544.3615 | 744.8853 | 687.3951 | 816.8893 | 29.3802 | 42.8421 | 86.7264 | 139.2577 | 503.4634 | 31.2861 | 46.0651 | 86.5594 | 125.298 | 574.4569 | 26.4023 | 27.7512 | 35.6666 | 54.5099 | 93.1449 | 931.7179 | 895.2216 | 896.424 | 840.0639 | 32.658 | 88.2713 | 49.725 | 162.9695 | 587.5045 | 811.0791 | 888.4829 | 933.1536 | 987.6913 | 992.1206 | 1013.1216 | 956.8349 | 778.7289 |  | 741.0353 |  | 1026.2938 | 978.4667 | 962.0491 | 30.0782 | 40.3742 | 63.8475 | 781.4056 | 571.8294 | 461.0156 | 524.3796 | 134.9256 | 177.69 | 175.7236 | 131.3229 | -0.0059012 | -0.044286 | 0.0089522 | 0.047898 | 0.0095896 | -0.0021395 | 0.062338 | -0.0073369 | -0.036929 | -281.2428 | 18.7189 | -281.9998 | 17.4377 | -279.0242 | 19.0043 | -279.1596 | 16.2427 | -175.7855 | 17.8114 | -175.7886 | 16.8915 | 3768.3039 | 3955.7777 | 984.8464 | 176.7068 | -463.0859 | 516.4225
14:02 | 2182 | 1071.0959 |  | -107.4243 | -122.1316 | -141.7989 | -85.7754 | -86.8076 | -131.3585 | -128.3625 | 10.0881 | 33.0676 | 11.5 | 12.5469 |  |  |  | -101.4043 | -137.7917 | -149.8635 | -65.747 |  | -146.76 | -137.7807 | 4.2226 | 3.197 | 2.2818 | 0.7839 | 69.383 | 130.1652 | 119.7902 | 82.0306 | 80.0965 | 85.8719 | 138.3455 | 71.8053 | 98.4998 | 55.2271 | 97.6158 | 156.4349 | 643.441 | 99.1547 | 38.2255 | 52.4203 | 74.7387 | 99.5175 | 829.3773 | 167.8512 | 231.9884 | 252.682 | 377.8675 | 90.4499 | 49.0852 | 96.4258 | 145.4967 | 522.6401 | 99.2011 | 79.3644 | 101.9661 | 203.814 | 624.2332 | 72.5533 | 27.813 | 40.4666 | 65.9461 | 95.2664 | 909.4991 | 914.4216 | 905.8962 | 897.2425 | 58.7016 | 91.8145 | 99.4576 | 165.0157 | 526.3848 | 31.3568 | 58.0223 | 113.1041 | 230.1367 | 612.5925 | 37.3895 | 62.7281 | 81.3296 | 84.2765 | 96.3663 | 630.2106 |  | 461.1305 | 496.4971 |  | 32.7409 | 100.7222 | 104.1311 | 163.0664 | 589.4919 | 38.2622 | 74.6139 | 105.158 | 219.5107 | 676.4954 | 26.3013 | 26.4759 | 32.308 | 49.2144 | 93.0422 | 955.6735 | 946.4592 | 533.9165 | 943.8259 | 39.0154 | 66.9115 | 105.4531 | 174.2508 | 567.0486 | 835.6516 | 954.0273 | 852.1663 | 871.7975 | 966.3044 | 983.7976 | 818.1958 | 920.704 | 807.8571 | 915.0666 | 866.7355 | 832.0555 | 832.8322 | 805.7871 | 863.4789 | 839.2095 | 792.0769 | 1000.6889 | 973.3803 | 914.783 | 971.2447 | 956.1079 | 135.4927 | 315.3851 | 181.2641 | 73.2721 | 213.1113 | 244.9631 | 105.868 | 90.6007 | 106.1531 | 82.7882 | 87.7811 | 175.8651 | 628.1406 | 163.1622 | 88.0941 | 91.4865 | 79.1998 | 97.2052 | 751.3391 | 831.3212 | 826.7036 | 729.8959 | 869.1712 | 98.449 | 99.1762 | 101.5628 | 98.9385 | 509.3023 | 99.0806 | 60.0552 | 172.5867 | 632.5659 | 96.8827 | 26.8414 | 36.3879 | 59.4652 | 91.7845 | 879.2296 | 849.7604 | 804.8625 | 700.1041 | 98.7948 | 45.6667 | 83.4658 | 139.0909 | 535.255 | 29.4443 | 44.7324 | 86.7831 | 147.4254 | 555.018 | 26.1614 | 26.8941 | 32.2319 | 50.6593 | 88.2074 | 497.0207 | 545.4508 | 745.2116 | 688.3316 | 817.0024 | 29.3773 | 42.8729 | 86.7407 | 139.313 | 503.6215 | 31.299 | 46.0871 | 86.6265 | 125.3858 | 575.1239 | 26.4145 | 27.7434 | 35.7115 | 54.5376 | 93.1963 | 931.7256 | 895.259 | 896.6926 | 840.0714 | 32.6909 | 88.3341 | 49.7561 | 163.0697 | 587.7142 | 811.8712 | 888.1212 | 933.8712 | 987.6185 | 992.3199 | 1013.1296 | 956.6136 | 778.9609 |  | 741.2499 |  | 1026.2374 | 978.294 | 961.9768 | 30.0966 | 40.3845 | 63.8774 | 781.5303 | 571.9078 | 461.2503 | 524.5977 | 135.0893 | 177.9371 | 175.9707 | 131.5218 | -0.0057289 | -0.045028 | 0.008374 | 0.047552 | 0.0092703 | -0.0020852 | 0.060348 | 0.0037579 | -0.055047 | -281.0428 | 18.7169 | -281.9659 | 17.5096 | -279.0704 | 19.031 | -279.0335 | 16.1934 | -175.5086 | 17.7867 | -175.6593 | 16.9429 | 3848.4919 | 3957.3682 | 984.8342 | 176.9539 | -462.9018 | 516.5791
14:02 | 2183 | 1068.0635 |  | -107.3154 | -122.0869 | -141.7002 | -85.6235 | -86.8169 | -131.2243 | -128.3058 | 10.0876 | 33.0693 | 11.5009 | 12.547 |  |  |  | -101.5938 | -137.7497 | -149.832 | -65.7674 |  | -146.7675 | -137.8038 | 4.2537 | 3.1814 | 2.2913 | 0.7854 | 72.0881 | 130.2614 | 119.9372 | 82.0693 | 80.1238 | 85.9117 | 138.3866 | 71.8034 | 98.4992 | 55.235 | 97.5918 | 156.5094 | 643.6532 | 99.144 | 38.2403 | 52.4321 | 74.7675 | 99.5205 | 829.4095 | 168.008 | 232.3 | 252.9941 | 378.062 | 90.4739 | 49.1142 | 96.4551 | 145.5972 | 522.9018 | 99.2698 | 79.4042 | 101.9891 | 203.9905 | 624.482 | 72.5696 | 27.8846 | 40.453 | 65.9152 | 95.2606 | 910.4628 | 915.0183 | 906.1747 | 897.386 | 58.7712 | 91.898 | 99.451 | 165.1095 | 526.6321 | 31.349 | 58.0572 | 112.6691 | 230.3189 | 612.8045 | 37.4513 | 62.7076 | 81.274 | 84.2812 | 96.3898 | 622.8305 |  | 461.3146 | 496.6499 |  | 32.7481 | 100.7211 | 104.1455 | 163.1849 | 589.6697 | 38.2967 | 74.6422 | 105.1592 | 219.654 | 676.7232 | 26.3037 | 26.477 | 32.3255 | 49.2535 | 93.1031 | 955.5303 | 946.519 | 534.1608 | 944.0262 | 39.0231 | 66.9847 | 105.4874 | 174.3655 | 567.2002 | 835.3992 | 950.8506 | 851.9023 | 871.5533 | 966.6497 | 983.7998 | 818.263 | 920.7679 | 807.946 | 915.057 | 875.0685 | 826.503 | 828.309 | 814.3178 | 874.9793 | 832.8963 | 806.8142 | 1008.3379 | 973.4349 | 914.9127 | 971.3017 | 956.1945 | 135.5873 | 315.3811 | 181.2482 | 73.2835 | 213.2464 | 245.0965 | 105.8676 | 90.5966 | 106.111 | 82.8275 | 87.7893 | 176.0008 | 628.3442 | 163.2601 | 88.0456 | 91.504 | 79.2284 | 97.2093 | 751.8178 | 830.0695 | 826.8516 | 730.318 | 869.5863 | 98.3692 | 99.4281 | 101.5815 | 98.9411 | 509.4632 | 99.0884 | 60.1025 | 172.7252 | 632.7171 | 96.8591 | 26.8526 | 36.4103 | 59.4834 | 91.8159 | 878.9468 | 849.7381 | 804.8832 | 700.1517 | 98.7831 | 45.7165 | 83.4619 | 139.1829 | 535.4384 | 29.5411 | 44.7972 | 86.8996 | 147.6485 | 555.3283 | 26.1032 | 26.9044 | 32.2258 | 50.6894 | 88.2299 | 498.6372 | 546.7226 | 745.5631 | 689.4846 | 817.1537 | 29.3806 | 42.9136 | 86.8402 | 139.3787 | 503.8507 | 31.3054 | 46.1181 | 86.7071 | 125.4795 | 575.7937 | 26.4451 | 27.7464 | 35.757 | 54.5825 | 93.2351 | 932.0093 | 895.1708 | 896.7402 | 839.9479 | 32.7089 | 88.3722 | 49.8074 | 163.1508 | 587.9194 | 812.8692 | 888.0351 | 934.1725 | 987.4426 | 992.4778 | 1013.1295 | 956.3482 | 779.1635 |  | 741.4512 |  | 1026.2309 | 978.0827 | 961.8395 | 30.1182 | 40.4015 | 63.8927 | 781.5624 | 571.9907 | 461.4401 | 524.8258 | 135.2584 | 178.0904 | 176.0956 | 131.6486 | -0.0053268 | -0.044905 | 0.0081182 | 0.047623 | 0.0096013 | -0.0015431 | 0.064022 | 0.0029983 | -0.057139 | -281.0705 | 18.7538 | -281.8521 | 17.448 | -278.8827 | 18.9756 | -278.9565 | 16.2263 | -175.4193 | 17.8155 | -175.4316 | 16.8854 | 3724.9216 | 3956.685 | 984.8198 | 177.093 | -462.7762 | 516.7154
14:02 | 2184 | 1069.1621 |  | -107.2963 | -121.7392 | -141.6017 | -85.6377 | -86.7649 | -131.241 | -128.3578 | 10.0824 | 33.078 | 11.5063 | 12.5478 |  |  |  | -101.491 | -137.622 | -149.6954 | -65.7235 |  | -146.63 | -137.6813 | 4.2472 | 3.1707 | 2.289 | 0.7867 | 76.4764 | 130.3619 | 120.1691 | 82.124 | 80.1916 | 85.9789 | 138.4312 | 71.8237 | 98.5037 | 55.2487 | 97.5728 | 156.5855 | 643.8525 | 99.1575 | 38.2682 | 52.4478 | 74.8067 | 99.5291 | 829.5093 | 168.2148 | 232.8251 | 253.2065 | 378.1644 | 90.4827 | 49.14 | 96.4822 | 145.688 | 523.1705 | 99.2333 | 79.4524 | 101.9933 | 204.162 | 624.7434 | 72.6101 | 27.8698 | 40.4485 | 65.9497 | 95.2628 | 911.2438 | 916.0851 | 906.4748 | 897.5292 | 58.7587 | 91.9953 | 99.4423 | 165.2053 | 526.8704 | 31.3509 | 58.0967 | 111.9848 | 230.4871 | 613.0118 | 37.5496 | 62.664 | 81.2315 | 84.2767 | 96.4059 | 620.8237 |  | 461.5795 | 497.0048 |  | 32.7867 | 100.7057 | 104.1625 | 163.3209 | 589.8679 | 38.321 | 74.6842 | 105.1392 | 219.8134 | 676.9442 | 26.3093 | 26.4814 | 32.3326 | 49.2819 | 93.155 | 955.5322 | 946.5404 | 534.3186 | 944.1379 | 39.0125 | 67.0615 | 105.537 | 174.4877 | 567.3589 | 835.4475 | 947.3588 | 851.6412 | 871.2987 | 966.9955 | 983.8367 | 818.3021 | 920.8129 | 807.9615 | 914.9847 | 879.9691 | 820.7858 | 831.1779 | 828.5465 | 879.3607 | 838.5008 | 806.765 | 1033.0319 | 973.3169 | 915.0292 | 971.2078 | 956.207 | 135.6585 | 315.4546 | 181.3224 | 73.2856 | 213.3956 | 245.2723 | 105.8813 | 90.5912 | 106.0518 | 82.8711 | 87.8017 | 176.1131 | 628.5368 | 163.3394 | 88.0231 | 91.5192 | 79.2615 | 97.2016 | 752.0867 | 829.9123 | 826.9916 | 730.6139 | 869.9705 | 98.4111 | 99.1574 | 101.5954 | 98.9365 | 509.6128 | 99.0993 | 60.1622 | 172.857 | 632.8545 | 96.8639 | 26.8648 | 36.4132 | 59.4953 | 91.8386 | 878.6229 | 849.7047 | 804.9035 | 700.2167 | 98.7746 | 45.7574 | 83.4918 | 139.2836 | 535.6368 | 29.5722 | 44.831 | 86.9772 | 147.7131 | 555.6026 | 26.0245 | 26.9099 | 32.2302 | 50.6942 | 88.2487 | 500.2686 | 548.2112 | 745.8988 | 690.8663 | 817.3329 | 29.3864 | 42.928 | 86.9199 | 139.4496 | 504.0356 | 31.3205 | 46.1507 | 86.7944 | 125.5682 | 576.4325 | 26.4587 | 27.7485 | 35.7803 | 54.6165 | 93.2609 | 932.4053 | 895.3498 | 896.9124 | 840.1392 | 32.6869 | 88.4401 | 49.845 | 163.2324 | 588.1308 | 814.2894 | 888.1151 | 935.4159 | 986.9551 | 992.5773 | 1013.1393 | 956.0142 | 779.3209 |  | 741.6038 |  | 1026.2231 | 977.9342 | 961.6588 | 30.1346 | 40.4184 | 63.9068 | 781.5635 | 572.0585 | 461.6589 | 525.026 | 135.3849 | 178.2842 | 176.296 | 131.7333 | -0.0060739 | -0.045106 | 0.0083328 | 0.04739 | 0.0098656 | -0.001915 | 0.059066 | -0.002675 | -0.069865 | -280.9597 | 18.7374 | -281.7752 | 17.5198 | -278.9319 | 19.0515 | -278.9381 | 16.2222 | -175.2285 | 17.7785 | -175.287 | 16.9244 | 3774.9511 | 3955.7551 | 984.7974 | 177.2901 | -462.4445 | 516.8587
14:02 | 2185 | 1071.0316 |  | -107.1964 | -121.4101 | -141.4805 | -85.4247 | -86.6894 | -131.1617 | -128.2424 | 10.081 | 33.0664 | 11.5022 | 12.5471 |  |  |  | -101.4404 | -137.3588 | -149.5127 | -65.6033 |  | -146.6213 | -137.6384 | 4.2676 | 3.1604 | 2.306 | 0.789 | 76.5845 | 130.4751 | 120.3672 | 82.1741 | 80.2563 | 86.0428 | 138.4763 | 71.8406 | 98.4989 | 55.2792 | 97.581 | 156.6829 | 644.0573 | 99.1736 | 38.2867 | 52.4537 | 74.828 | 99.5269 | 829.6169 | 168.421 | 233.4841 | 253.4778 | 378.2611 | 90.481 | 49.1844 | 96.5262 | 145.7863 | 523.4038 | 99.2052 | 79.5361 | 101.9799 | 204.3204 | 624.9743 | 72.6424 | 27.7867 | 40.4932 | 66.0167 | 95.2666 | 912.0837 | 917.8952 | 906.9076 | 897.6883 | 58.7915 | 92.0926 | 99.4468 | 165.3094 | 527.0984 | 31.3915 | 58.1393 | 111.5283 | 230.6607 | 613.2208 | 37.5083 | 62.6185 | 81.2064 | 84.2899 | 96.4495 | 619.9808 |  | 462.0322 | 497.6053 |  | 32.802 | 100.7117 | 104.1566 | 163.4479 | 590.0507 | 38.3301 | 74.7386 | 105.1471 | 219.9541 | 677.1821 | 26.3183 | 26.4833 | 32.3346 | 49.3013 | 93.208 | 955.6636 | 946.583 | 534.4776 | 944.2372 | 38.9757 | 67.1658 | 105.6153 | 174.6131 | 567.5139 | 835.6022 | 946.5119 | 851.5526 | 871.072 | 967.3291 | 983.8882 | 818.3162 | 920.8526 | 807.8989 | 914.8076 | 891.7311 | 818.6979 | 837.1836 | 838.5781 | 880.879 | 844.0468 | 774.8072 | 1039.3565 | 973.239 | 915.1396 | 971.1234 | 956.2292 | 135.7571 | 315.8319 | 181.6172 | 73.2923 | 213.5353 | 245.4545 | 105.9502 | 90.594 | 106.0033 | 82.9174 | 87.8257 | 176.2014 | 628.7284 | 163.4105 | 87.9787 | 91.5316 | 79.2875 | 97.2079 | 752.3313 | 830.436 | 827.1665 | 730.9231 | 870.2967 | 98.444 | 98.844 | 101.5942 | 98.9788 | 509.7596 | 99.0868 | 60.2275 | 172.9716 | 632.9943 | 96.8904 | 26.8719 | 36.4308 | 59.5172 | 91.8735 | 878.3116 | 849.6771 | 804.9275 | 700.314 | 98.7909 | 45.7782 | 83.6314 | 139.3698 | 535.8123 | 29.5444 | 44.8336 | 87.0138 | 147.6956 | 555.8589 | 26.1103 | 26.9151 | 32.2658 | 50.7251 | 88.2794 | 501.3182 | 549.2573 | 746.3311 | 691.9769 | 817.5978 | 29.3516 | 42.9717 | 86.9578 | 139.5231 | 504.1872 | 31.3313 | 46.1718 | 86.8607 | 125.661 | 577.0438 | 26.4668 | 27.7604 | 35.7861 | 54.6325 | 93.301 | 932.7892 | 895.509 | 897.3284 | 840.4499 | 32.6732 | 88.518 | 49.8675 | 163.3319 | 588.3541 | 815.6922 | 887.9443 | 937.0306 | 986.5088 | 992.6117 | 1013.0726 | 955.6812 | 779.5291 |  | 741.7482 |  | 1026.2027 | 977.6344 | 961.4386 | 30.1405 | 40.437 | 63.9244 | 781.7238 | 572.1385 | 461.8721 | 525.256 | 135.5197 | 178.5166 | 176.5018 | 131.9301 | -0.0057549 | -0.044164 | 0.008255 | 0.047692 | 0.0096648 | -0.0018522 | 0.059297 | 0.010201 | -0.077009 | -280.9013 | 18.7764 | -281.6982 | 17.4788 | -278.7319 | 18.9715 | -278.7996 | 16.2242 | -175.087 | 17.8114 | -175.0993 | 16.8792 | 3784.8707 | 3957.4891 | 984.7323 | 177.5092 | -461.934 | 517.0053
14:02 | 2186 | 1073.6381 |  | -107.1477 | -120.9606 | -141.2568 | -85.3815 | -86.5464 | -131.1076 | -128.2254 | 10.0779 | 33.066 | 11.5006 | 12.5473 |  |  |  | -101.4426 | -137.2785 | -149.5527 | -65.4849 |  | -146.4397 | -137.4201 | 4.3059 | 3.1663 | 2.3339 | 0.7928 | 76.5116 | 130.6041 | 120.4607 | 82.1952 | 80.2669 | 86.073 | 138.5202 | 71.8463 | 98.4791 | 55.3248 | 97.6011 | 156.7833 | 644.2998 | 99.1585 | 38.2881 | 52.4794 | 74.8374 | 99.5319 | 829.7711 | 168.5664 | 233.9247 | 253.8727 | 378.5255 | 90.4901 | 49.226 | 96.5862 | 145.8776 | 523.6584 | 99.2141 | 79.6633 | 101.9937 | 204.4821 | 625.2129 | 72.6643 | 27.8069 | 40.4904 | 66.0133 | 95.2665 | 912.981 | 918.5787 | 907.2609 | 897.8733 | 58.8626 | 92.1884 | 99.457 | 165.4007 | 527.3353 | 31.426 | 58.1853 | 111.1101 | 230.8468 | 613.436 | 37.4267 | 62.5987 | 81.1863 | 84.3178 | 96.4793 | 619.8798 |  | 462.8524 | 498.5185 |  | 32.8314 | 100.7415 | 104.1667 | 163.5795 | 590.242 | 38.4141 | 74.8006 | 105.1777 | 220.0864 | 677.4136 | 26.335 | 26.4969 | 32.3609 | 49.3319 | 93.2691 | 955.8743 | 946.623 | 534.6177 | 944.3086 | 38.9838 | 67.2411 | 105.6706 | 174.7396 | 567.661 | 835.6981 | 947.4243 | 851.4799 | 870.9202 | 967.6561 | 983.9512 | 818.3393 | 920.8596 | 807.7877 | 914.5931 | 904.0734 | 822.4951 | 833.8094 | 836.4172 | 879.1656 | 837.908 | 760.0783 | 1009.1812 | 973.3887 | 915.2549 | 971.2285 | 956.3493 | 135.8492 | 316.2657 | 181.8168 | 73.2946 | 213.627 | 245.6115 | 106.0464 | 90.591 | 105.9688 | 82.9798 | 87.8307 | 176.3392 | 628.9136 | 163.4822 | 87.9208 | 91.5534 | 79.3199 | 97.2263 | 752.6016 | 831.0512 | 827.3596 | 731.1418 | 870.581 | 98.3515 | 98.7831 | 101.6247 | 99.0219 | 509.9266 | 99.086 | 60.2839 | 173.0899 | 633.1551 | 96.8812 | 26.8661 | 36.4458 | 59.5414 | 91.9036 | 878.0588 | 849.6293 | 804.9278 | 700.3688 | 98.8014 | 45.7936 | 83.6882 | 139.4228 | 535.9346 | 29.5302 | 44.8579 | 87.0293 | 147.8205 | 556.1439 | 26.3281 | 26.922 | 32.3085 | 50.7805 | 88.3048 | 501.9361 | 549.6527 | 746.8425 | 692.5343 | 817.9537 | 29.3957 | 43.0136 | 87.0129 | 139.5725 | 504.4597 | 31.3535 | 46.2011 | 86.907 | 125.7916 | 577.6604 | 26.4418 | 27.785 | 35.7844 | 54.6658 | 93.3492 | 933.1854 | 895.692 | 897.7333 | 840.7468 | 32.6868 | 88.5703 | 49.9024 | 163.4378 | 588.5758 | 816.6252 | 887.5699 | 938.0412 | 985.6509 | 992.5851 | 1013.0224 | 955.3168 | 779.7752 |  | 742.0345 |  | 1026.1549 | 977.3557 | 961.186 | 30.1586 | 40.4596 | 63.9499 | 781.9237 | 572.2809 | 462.1252 | 525.4812 | 135.7005 | 178.6712 | 176.719 | 132.0553 | -0.0062227 | -0.044928 | 0.0083958 | 0.04776 | 0.0099742 | -0.0020633 | 0.057145 | -0.0070836 | -0.070694 | -280.7874 | 18.7353 | -281.5721 | 17.5075 | -278.7042 | 19.0372 | -278.8058 | 16.2304 | -174.8778 | 17.7765 | -174.8962 | 16.9059 | 3724.0669 | 3957.8393 | 984.6535 | 177.6951 | -461.4733 | 517.203
14:02 | 2187 | 1077.3349 |  | -107.169 | -120.5517 | -141.2341 | -85.3308 | -86.5762 | -131.0989 | -128.1787 | 10.0744 | 33.0673 | 11.5066 | 12.547 |  |  |  | -101.3406 | -137.222 | -149.1833 | -65.5202 |  | -146.3218 | -137.2679 | 4.3527 | 3.1744 | 2.3499 | 0.7942 | 75.681 | 130.7175 | 120.5585 | 82.2152 | 80.2638 | 86.096 | 138.5631 | 71.8703 | 98.4716 | 55.3697 | 97.6227 | 156.8824 | 644.5393 | 99.1301 | 38.3075 | 52.4888 | 74.8484 | 99.5313 | 829.9962 | 168.8118 | 234.2107 | 254.1741 | 378.7806 | 90.4574 | 49.2502 | 96.6578 | 145.9652 | 523.9376 | 99.2594 | 79.7725 | 102.0145 | 204.6543 | 625.4607 | 72.7414 | 27.8589 | 40.4964 | 66.0176 | 95.2885 | 913.6855 | 918.2573 | 907.5412 | 898.0793 | 58.8794 | 92.2964 | 99.4563 | 165.5012 | 527.5691 | 31.4293 | 58.2441 | 110.7874 | 231.0371 | 613.6529 | 37.4196 | 62.59 | 81.1769 | 84.3283 | 96.4901 | 619.8809 |  | 463.5325 | 499.2311 |  | 32.8428 | 100.7529 | 104.1754 | 163.7221 | 590.435 | 38.4611 | 74.8491 | 105.1972 | 220.2497 | 677.6248 | 26.3303 | 26.5081 | 32.3888 | 49.3731 | 93.3372 | 956.0753 | 946.6197 | 534.8429 | 944.2458 | 39.0467 | 67.2793 | 105.67 | 174.8579 | 567.8163 | 835.8567 | 946.7838 | 851.3796 | 870.8509 | 967.9824 | 984.0283 | 818.359 | 920.8312 | 807.6921 | 914.4075 | 909.7597 | 827.082 | 829.6971 | 827.6806 | 870.9919 | 830.2418 | 773.0007 | 976.917 | 973.776 | 915.3906 | 971.5558 | 956.6078 | 135.9323 | 316.5412 | 181.9471 | 73.2982 | 213.7122 | 245.7884 | 106.1818 | 90.5886 | 105.9577 | 83.021 | 87.8552 | 176.4666 | 629.1099 | 163.5599 | 87.9597 | 91.5605 | 79.3458 | 97.2252 | 752.581 | 831.1133 | 827.5367 | 730.9609 | 870.7805 | 98.2842 | 98.747 | 101.6297 | 99.0596 | 510.0865 | 99.0919 | 60.3391 | 173.2282 | 633.3095 | 96.8638 | 26.8701 | 36.4549 | 59.558 | 91.9364 | 877.9186 | 849.5945 | 804.9266 | 700.4019 | 98.8139 | 45.8141 | 83.7132 | 139.5044 | 536.0674 | 29.498 | 44.8697 | 87.0813 | 147.892 | 556.4279 | 26.3632 | 26.9145 | 32.3418 | 50.8195 | 88.3197 | 502.4653 | 549.8441 | 747.333 | 692.7588 | 818.3297 | 29.4759 | 43.0143 | 86.9832 | 139.6132 | 504.758 | 31.3669 | 46.2281 | 86.9523 | 125.9464 | 578.2252 | 26.4378 | 27.7778 | 35.8279 | 54.7074 | 93.3824 | 933.5605 | 895.9048 | 898.06 | 841.0247 | 32.7417 | 88.5851 | 49.9457 | 163.5118 | 588.7756 | 817.0156 | 886.7833 | 938.4009 | 984.5674 | 992.5133 | 1012.9847 | 954.894 | 780.0269 |  | 742.4213 |  | 1026.0473 | 977.0903 | 960.9194 | 30.1742 | 40.4748 | 63.9698 | 782.1058 | 572.4221 | 462.337 | 525.6934 | 135.8738 | 178.9023 | 176.9538 | 132.2817 | -0.0052083 | -0.044412 | 0.009132 | 0.048321 | 0.0094772 | -0.0021241 | 0.054944 | -0.0054016 | -0.062508 | -280.7597 | 18.8154 | -281.5936 | 17.5321 | -278.6273 | 18.9961 | -278.6457 | 16.2181 | -174.7178 | 17.8299 | -174.8224 | 16.91 | 3734.2859 | 3956.4218 | 984.5575 | 177.928 | -461.0986 | 517.3795
14:02 | 2188 | 1080.7567 |  | -107.1073 | -120.3707 | -141.2501 | -85.385 | -86.5249 | -131.0106 | -128.1052 | 10.0698 | 33.0772 | 11.5132 | 12.5477 |  |  |  | -101.2083 | -137.0427 | -149.3216 | -65.421 |  | -146.2772 | -137.2905 | 4.3985 | 3.1814 | 2.3521 | 0.7972 | 78.2049 | 130.8186 | 120.6719 | 82.2494 | 80.2797 | 86.1293 | 138.6076 | 71.9055 | 98.4739 | 55.3883 | 97.6104 | 156.977 | 644.796 | 99.1378 | 38.3373 | 52.4808 | 74.8751 | 99.5198 | 830.2446 | 169.0861 | 234.5815 | 254.5019 | 378.9858 | 90.4509 | 49.2836 | 96.6982 | 146.0629 | 524.1939 | 99.219 | 79.8546 | 102.0204 | 204.8233 | 625.6971 | 72.7955 | 27.9238 | 40.5363 | 66.0475 | 95.3121 | 914.216 | 918.3934 | 907.7111 | 898.2844 | 58.8818 | 92.3709 | 99.441 | 165.5968 | 527.8147 | 31.4396 | 58.2825 | 110.7299 | 231.2371 | 613.8532 | 37.5029 | 62.5666 | 81.1407 | 84.3311 | 96.5356 | 619.664 |  | 464.1106 | 499.6857 |  | 32.8524 | 100.7674 | 104.1721 | 163.8419 | 590.6159 | 38.4959 | 74.892 | 105.1868 | 220.4029 | 677.8348 | 26.3275 | 26.5129 | 32.4026 | 49.4055 | 93.3971 | 956.3356 | 946.7101 | 535.2035 | 944.3551 | 39.1125 | 67.3221 | 105.6708 | 174.9808 | 567.9753 | 836.0284 | 945.961 | 851.4253 | 870.8992 | 968.3046 | 984.1257 | 818.3956 | 920.7934 | 807.6394 | 914.3008 | 916.4111 | 825.6705 | 835.7233 | 822.7148 | 845.0387 | 828.9653 | 780.3974 | 971.4136 | 974.2892 | 915.5437 | 972.0221 | 956.9748 | 136.0313 | 316.865 | 182.0818 | 73.3101 | 213.8516 | 245.9912 | 106.3199 | 90.594 | 106.0012 | 83.0386 | 87.8873 | 176.5601 | 629.3052 | 163.649 | 87.7661 | 91.5596 | 79.3691 | 97.224 | 752.3334 | 831.4409 | 827.6497 | 730.6166 | 870.853 | 98.0373 | 98.7568 | 101.6202 | 99.0185 | 510.2339 | 99.0894 | 60.3902 | 173.3613 | 633.4486 | 96.8712 | 26.8829 | 36.4795 | 59.5811 | 91.9772 | 877.8868 | 849.5984 | 804.9421 | 700.4226 | 98.8216 | 45.8568 | 83.7349 | 139.5904 | 536.2294 | 29.5065 | 44.9079 | 87.1846 | 148.0157 | 556.7057 | 26.3283 | 26.9009 | 32.3501 | 50.8323 | 88.3446 | 502.636 | 549.8167 | 747.7616 | 692.7802 | 818.6756 | 29.4686 | 43.0603 | 87.0378 | 139.6935 | 504.992 | 31.3828 | 46.2507 | 87.0246 | 126.0991 | 578.7303 | 26.4416 | 27.7837 | 35.8302 | 54.7285 | 93.395 | 933.9763 | 896.0589 | 898.3461 | 841.3171 | 32.7494 | 88.6388 | 49.9843 | 163.5885 | 588.9932 | 816.9981 | 885.8096 | 938.0225 | 984.0206 | 992.4166 | 1012.8853 | 954.4567 | 780.1931 |  | 742.7815 |  | 1025.8845 | 976.7815 | 960.611 | 30.1718 | 40.5092 | 63.9881 | 782.3261 | 572.5741 | 462.561 | 525.9717 | 136.048 | 179.0486 | 177.0972 | 132.3949 | -0.0057734 | -0.045281 | 0.0083758 | 0.0476 | 0.010023 | -0.001778 | 0.047427 | -0.011901 | -0.057473 | -280.6459 | 18.7518 | -281.4121 | 17.4931 | -278.498 | 19.0084 | -278.6334 | 16.2304 | -174.5454 | 17.7703 | -174.5393 | 16.8772 | 3824.7439 | 3955.4972 | 984.4332 | 178.0729 | -460.8945 | 517.5675
14:02 | 2189 | 1083.1394 |  | -107.0469 | -120.2892 | -141.3025 | -85.3378 | -86.5529 | -130.948 | -128.0292 | 10.0699 | 33.0632 | 11.5067 | 12.5476 |  |  |  | -101.2175 | -137.121 | -149.2906 | -65.4568 |  | -146.1309 | -137.1141 | 4.4426 | 3.1976 | 2.3619 | 0.799 | 74.6918 | 130.9326 | 120.7765 | 82.2881 | 80.3085 | 86.1804 | 138.6619 | 71.9266 | 98.5037 | 55.4137 | 97.5953 | 157.0791 | 645.0709 | 99.1648 | 38.3598 | 52.5066 | 74.9026 | 99.5333 | 830.5179 | 169.2259 | 234.9461 | 254.8246 | 379.2129 | 90.493 | 49.3199 | 96.7189 | 146.1604 | 524.4539 | 99.1853 | 79.8904 | 102.0025 | 204.99 | 625.9264 | 72.7884 | 27.901 | 40.5718 | 66.0996 | 95.3165 | 914.5332 | 918.4665 | 907.7194 | 898.4197 | 58.9135 | 92.4517 | 99.4321 | 165.683 | 528.0491 | 31.4607 | 58.3256 | 110.8938 | 231.4345 | 614.0417 | 37.5708 | 62.5315 | 81.1053 | 84.3445 | 96.5957 | 619.1049 |  | 464.6159 | 500.2104 |  | 32.8856 | 100.7777 | 104.1702 | 163.9486 | 590.7704 | 38.4992 | 74.9136 | 105.1701 | 220.5423 | 678.0391 | 26.3371 | 26.5181 | 32.4172 | 49.4247 | 93.4465 | 956.4831 | 946.859 | 535.5608 | 944.4457 | 39.1304 | 67.4143 | 105.7222 | 175.0992 | 568.1275 | 836.1754 | 946.8973 | 851.3497 | 870.9932 | 968.6422 | 984.1785 | 818.457 | 920.7315 | 807.6246 | 914.2715 | 919.2799 | 821.0395 | 842.0129 | 808.4798 | 821.6065 | 832.6364 | 779.1836 | 972.0505 | 974.7817 | 915.7053 | 972.4787 | 957.347 | 136.1268 | 317.5322 | 182.1885 | 73.3097 | 214.0221 | 246.1952 | 106.4345 | 90.5985 | 106.072 | 83.0929 | 87.8982 | 176.6923 | 629.4869 | 163.7314 | 87.551 | 91.5773 | 79.4085 | 97.2332 | 752.1279 | 831.8924 | 827.7744 | 730.3858 | 870.7583 | 97.8196 | 99.465 | 101.6341 | 98.9613 | 510.4043 | 99.085 | 60.4546 | 173.5348 | 633.5838 | 96.8772 | 26.8909 | 36.4973 | 59.6108 | 92.0028 | 877.9092 | 849.6075 | 804.9611 | 700.4582 | 98.819 | 45.8925 | 83.8037 | 139.6668 | 536.4066 | 29.53 | 44.9457 | 87.2248 | 148.0896 | 556.966 | 26.352 | 26.9139 | 32.3778 | 50.8572 | 88.3677 | 502.6207 | 549.6918 | 748.1602 | 692.6629 | 818.9995 | 29.4603 | 43.0973 | 87.092 | 139.7525 | 505.2061 | 31.394 | 46.2854 | 87.1172 | 126.2644 | 579.2034 | 26.4388 | 27.8037 | 35.8212 | 54.7498 | 93.4227 | 934.2323 | 896.3831 | 898.6658 | 841.6648 | 32.7927 | 88.7245 | 50.0119 | 163.7023 | 589.2276 | 816.6386 | 885.144 | 936.8349 | 983.8506 | 992.2953 | 1012.7864 | 954.0354 | 780.2758 |  | 743.1393 |  | 1025.6681 | 976.4482 | 960.2954 | 30.1795 | 40.5209 | 64.0112 | 782.5012 | 572.725 | 462.789 | 526.1763 | 136.1681 | 179.297 | 177.3533 | 132.5568 | -0.0062226 | -0.044863 | 0.0088424 | 0.047975 | 0.0096448 | -0.0023671 | 0.04938 | 0.002946 | -0.059199 | -280.5935 | 18.8401 | -281.4736 | 17.5691 | -278.5165 | 18.9838 | -278.4827 | 16.2099 | -174.3608 | 17.834 | -174.487 | 16.9408 | 3654.5987 | 3956.4161 | 984.2937 | 178.3251 | -460.7512 | 517.757
14:02 | 2190 | 1085.7728 |  | -106.9883 | -120.3912 | -141.2377 | -85.2639 | -86.3794 | -130.817 | -127.9876 | 10.0684 | 33.0479 | 11.5035 | 12.5467 |  |  |  | -101.2411 | -137.1357 | -149.1298 | -65.3549 |  | -145.9374 | -136.9041 | 4.4902 | 3.2201 | 2.3631 | 0.802 | 73.0633 | 131.0422 | 120.8707 | 82.3069 | 80.3191 | 86.2188 | 138.7113 | 71.9327 | 98.5185 | 55.4475 | 97.6092 | 157.1674 | 645.3244 | 99.1756 | 38.3827 | 52.5489 | 74.9204 | 99.5438 | 830.6785 | 169.2468 | 235.2382 | 255.088 | 379.4271 | 90.5179 | 49.3491 | 96.7455 | 146.2591 | 524.716 | 99.27 | 79.9316 | 101.9857 | 205.1555 | 626.1544 | 72.7839 | 27.8464 | 40.5788 | 66.1246 | 95.3158 | 914.9534 | 917.6246 | 907.7711 | 898.4701 | 58.952 | 92.5578 | 99.4386 | 165.7666 | 528.28 | 31.4928 | 58.3707 | 111.0496 | 231.6191 | 614.2624 | 37.5136 | 62.4992 | 81.0765 | 84.3495 | 96.6166 | 618.0306 |  | 464.4688 | 500.3233 |  | 32.9124 | 100.7787 | 104.1757 | 164.074 | 590.9312 | 38.4586 | 74.9225 | 105.1744 | 220.6956 | 678.2432 | 26.3488 | 26.5227 | 32.4281 | 49.4522 | 93.5067 | 956.4527 | 946.8908 | 535.8243 | 944.2312 | 39.1561 | 67.4867 | 105.7614 | 175.2154 | 568.2727 | 836.1151 | 947.1727 | 851.0536 | 871.1312 | 968.9922 | 984.2114 | 818.5301 | 920.6442 | 807.6453 | 914.2755 | 925.5943 | 818.8471 | 844.2866 | 776.3765 | 833.7764 | 837.5728 | 789.9302 | 975.2206 | 975.1682 | 915.8713 | 972.8275 | 957.6556 | 136.2321 | 318.9411 | 182.3345 | 73.3136 | 214.2572 | 246.4697 | 106.5812 | 90.6063 | 106.1219 | 83.1667 | 87.9143 | 176.8187 | 629.6726 | 163.8015 | 87.3546 | 91.5959 | 79.4388 | 97.2349 | 752.4611 | 831.7292 | 827.9001 | 731.0078 | 870.5965 | 97.7773 | 99.7506 | 101.629 | 98.9873 | 510.5851 | 99.0732 | 60.5194 | 173.7188 | 633.7126 | 96.8741 | 26.8932 | 36.51 | 59.6342 | 92.0237 | 877.9248 | 849.611 | 804.9686 | 700.5082 | 98.8069 | 45.9137 | 83.8871 | 139.7452 | 536.5755 | 29.546 | 44.9803 | 87.2581 | 148.1674 | 557.2303 | 26.3213 | 26.9359 | 32.3931 | 50.9028 | 88.3973 | 502.596 | 549.5468 | 748.5697 | 692.3456 | 819.2715 | 29.4811 | 43.1269 | 87.0868 | 139.8075 | 505.4149 | 31.4085 | 46.3253 | 87.2089 | 126.457 | 579.6971 | 26.4686 | 27.7902 | 35.8922 | 54.7977 | 93.4796 | 934.2709 | 896.6952 | 898.9327 | 841.9493 | 32.8106 | 88.7668 | 50.0589 | 163.7998 | 589.4396 | 816.0997 | 884.7032 | 935.6017 | 983.6695 | 992.1516 | 1012.7019 | 953.6499 | 780.3251 |  | 743.47 |  | 1025.3997 | 976.117 | 959.9646 | 30.1966 | 40.5296 | 64.0361 | 782.6538 | 572.9022 | 462.9342 | 526.3782 | 136.2533 | 179.4383 | 177.479 | 132.6292 | -0.0060401 | -0.044715 | 0.0082482 | 0.047633 | 0.0091753 | -0.002399 | 0.072813 | 0.004173 | -0.05099 | -280.5074 | 18.7908 | -281.2674 | 17.5055 | -278.378 | 19.0105 | -278.4734 | 16.2448 | -174.1885 | 17.7867 | -174.1916 | 16.8813 | 3666.6215 | 3955.8553 | 984.1485 | 178.4587 | -460.4304 | 517.9182
14:02 | 2191 | 1087.9526 |  | -106.8633 | -120.2797 | -141.1447 | -85.1272 | -86.3362 | -130.8122 | -127.8742 | 10.0642 | 33.0644 | 11.5124 | 12.5475 |  |  |  | -101.2204 | -137.0772 | -149.0438 | -65.3251 |  | -145.8632 | -136.9626 | 4.5376 | 3.2464 | 2.3671 | 0.8057 | 73.497 | 131.1388 | 120.9875 | 82.3335 | 80.3354 | 86.2491 | 138.7475 | 71.9448 | 98.5024 | 55.4764 | 97.6252 | 157.2656 | 645.5671 | 99.1703 | 38.402 | 52.5741 | 74.9443 | 99.5421 | 830.7242 | 169.2946 | 235.417 | 255.321 | 379.598 | 90.5339 | 49.379 | 96.7938 | 146.3526 | 524.9689 | 99.2924 | 80.004 | 101.9628 | 205.3202 | 626.3875 | 72.8466 | 27.8411 | 40.6293 | 66.1457 | 95.3133 | 915.3276 | 915.6504 | 907.8274 | 898.4788 | 58.9528 | 92.6535 | 99.4477 | 165.8606 | 528.5303 | 31.5234 | 58.4026 | 111.155 | 231.8062 | 614.4856 | 37.5281 | 62.4824 | 81.051 | 84.3631 | 96.6347 | 617.1064 |  | 464.213 | 500.2017 |  | 32.9537 | 100.7771 | 104.2026 | 164.2179 | 591.1203 | 38.4385 | 74.941 | 105.1863 | 220.8524 | 678.4494 | 26.3527 | 26.5265 | 32.436 | 49.4856 | 93.5722 | 956.3928 | 946.8772 | 536.0216 | 944.0577 | 39.2677 | 67.5071 | 105.7336 | 175.3191 | 568.4165 | 836.0369 | 946.4117 | 851.0389 | 871.3795 | 969.3388 | 984.2332 | 818.6024 | 920.5635 | 807.6712 | 914.2458 | 938.3637 | 818.8184 | 845.4645 | 758.167 | 861.8281 | 841.7944 | 814.3822 | 991.2208 | 975.4671 | 916.0289 | 973.0788 | 957.9059 | 136.3342 | 320.7359 | 182.5045 | 73.3232 | 214.4622 | 246.7093 | 106.7432 | 90.6126 | 106.1747 | 83.222 | 87.9389 | 176.9253 | 629.8483 | 163.8851 | 87.1847 | 91.6081 | 79.4719 | 97.2227 | 753.2242 | 831.1156 | 827.957 | 732.0315 | 870.5374 | 97.7147 | 99.1397 | 101.6391 | 99.0022 | 510.7489 | 99.0673 | 60.5807 | 173.8879 | 633.866 | 96.8969 | 26.8999 | 36.5293 | 59.6612 | 92.0648 | 877.8862 | 849.6092 | 804.9748 | 700.5595 | 98.782 | 45.9532 | 83.9222 | 139.8298 | 536.7385 | 29.5399 | 45.0128 | 87.3171 | 148.2523 | 557.4879 | 26.3169 | 26.9526 | 32.4142 | 50.9421 | 88.3977 | 504.2634 | 549.4701 | 748.964 | 691.9985 | 819.4704 | 29.5035 | 43.163 | 87.0874 | 139.8681 | 505.6113 | 31.4276 | 46.3507 | 87.2838 | 126.6508 | 580.2438 | 26.4963 | 27.7677 | 35.9323 | 54.8212 | 93.5267 | 934.2383 | 896.7958 | 899.0625 | 842.0765 | 32.7895 | 88.7911 | 50.108 | 163.8842 | 589.664 | 815.4851 | 884.0605 | 934.877 | 983.7436 | 992.0166 | 1012.6441 | 953.317 | 780.3361 |  | 743.7292 |  | 1025.0848 | 975.799 | 959.628 | 30.1974 | 40.5483 | 64.0419 | 782.9768 | 573.0989 | 463.0904 | 526.569 | 136.4293 | 179.662 | 177.7238 | 132.8333 | -0.0062726 | -0.045367 | 0.0077818 | 0.047398 | 0.010045 | -0.0022092 | 0.050739 | 0.0014559 | -0.056995 | -280.3658 | 18.7949 | -281.2674 | 17.5773 | -278.3657 | 18.9817 | -278.3073 | 16.1832 | -173.9577 | 17.7991 | -174.0962 | 16.9347 | 3617.9507 | 3957.7555 | 984.0077 | 178.6929 | -460.1789 | 518.0947
14:02 | 2192 | 1090.3309 |  | -106.731 | -120.1784 | -140.9246 | -85.091 | -86.1954 | -130.6389 | -127.763 | 10.0634 | 33.0662 | 11.5185 | 12.5475 |  |  |  | -101.1533 | -136.9428 | -148.645 | -65.1544 |  | -145.722 | -136.8847 | 4.5774 | 3.268 | 2.3777 | 0.8075 | 74.8844 | 131.2325 | 121.1218 | 82.38 | 80.3762 | 86.2962 | 138.7922 | 71.9743 | 98.493 | 55.5091 | 97.6444 | 157.384 | 645.819 | 99.1619 | 38.4288 | 52.5978 | 74.972 | 99.5407 | 830.7391 | 169.3976 | 235.5733 | 255.5212 | 379.7786 | 90.5361 | 49.4271 | 96.8705 | 146.4488 | 525.2371 | 99.2551 | 80.1038 | 101.941 | 205.4849 | 626.6202 | 72.9141 | 27.8493 | 40.6551 | 66.1863 | 95.3211 | 915.3623 | 914.2968 | 907.7376 | 898.4536 | 58.9762 | 92.7424 | 99.4422 | 165.9644 | 528.7845 | 31.5397 | 58.4386 | 111.2296 | 231.9868 | 614.689 | 37.541 | 62.5124 | 81.0559 | 84.4041 | 96.6817 | 616.5981 |  | 464.4357 | 500.4189 |  | 32.9781 | 100.7885 | 104.2088 | 164.3489 | 591.2831 | 38.5226 | 74.9704 | 105.1942 | 221.0028 | 678.6576 | 26.3506 | 26.5362 | 32.4525 | 49.5186 | 93.6268 | 956.2841 | 946.8712 | 536.2347 | 944.0417 | 39.2898 | 67.5675 | 105.7452 | 175.4288 | 568.5611 | 835.9799 | 945.2689 | 851.1814 | 871.7681 | 969.6712 | 984.2288 | 818.6764 | 920.4771 | 807.6863 | 914.1544 | 940.3247 | 816.4825 | 845.1375 | 749.9448 | 853.7515 | 841.9622 | 816.879 | 1004.996 | 975.6708 | 916.169 | 973.24 | 958.1065 | 136.4403 | 322.4174 | 182.6643 | 73.3258 | 214.553 | 246.8816 | 106.8896 | 90.6197 | 106.2815 | 83.2808 | 87.9629 | 177.0393 | 630.0147 | 163.9744 | 87.0935 | 91.6222 | 79.5055 | 97.2367 | 753.7011 | 829.8902 | 828.0155 | 732.3567 | 870.631 | 97.6657 | 98.9208 | 101.6571 | 98.9789 | 510.9135 | 99.0914 | 60.6449 | 174.0337 | 634.0088 | 96.9081 | 26.9142 | 36.5535 | 59.6928 | 92.1118 | 877.7604 | 849.5932 | 804.9724 | 700.6111 | 98.7895 | 45.9912 | 83.9402 | 139.9136 | 536.8998 | 29.5304 | 45.0226 | 87.3879 | 148.3206 | 557.7411 | 26.2881 | 26.9483 | 32.4368 | 50.9654 | 88.4037 | 506.4376 | 549.647 | 749.3449 | 691.9201 | 819.617 | 29.5092 | 43.1784 | 87.0989 | 139.9222 | 505.8146 | 31.435 | 46.3762 | 87.3522 | 126.8423 | 580.8198 | 26.4906 | 27.7929 | 35.9154 | 54.8372 | 93.5649 | 934.1177 | 896.8785 | 899.1846 | 842.0793 | 32.8207 | 88.8451 | 50.1176 | 163.9889 | 589.9161 | 814.834 | 883.1987 | 934.9356 | 984.1837 | 991.9195 | 1012.6392 | 953.0463 | 780.28 |  | 743.9245 |  | 1024.7286 | 975.545 | 959.2863 | 30.2092 | 40.5822 | 64.0602 | 783.4104 | 573.2819 | 463.2543 | 526.8249 | 136.5742 | 179.8584 | 177.9068 | 132.9353 | -0.0059826 | -0.045363 | 0.007978 | 0.047973 | 0.0092555 | -0.0022238 | 0.060535 | -0.0021559 | -0.050207 | -280.3505 | 18.8298 | -281.1536 | 17.5383 | -278.2303 | 19.0023 | -278.3473 | 16.2612 | -173.8685 | 17.8196 | -173.89 | 16.8915 | 3650.9852 | 3956.7693 | 983.8831 | 178.8826 | -459.6073 | 518.2681
14:02 | 2193 | 1093.4769 |  | -106.656 | -120.0791 | -140.8795 | -84.9818 | -86.1984 | -130.6726 | -127.7434 | 10.0606 | 33.0787 | 11.5284 | 12.5502 |  |  |  | -101.1965 | -136.7008 | -148.4324 | -65.0665 |  | -145.7187 | -136.8069 | 4.5906 | 3.2851 | 2.3883 | 0.8112 | 73.9379 | 131.3186 | 121.2592 | 82.4233 | 80.4184 | 86.343 | 138.8387 | 72.0104 | 98.4833 | 55.5369 | 97.6536 | 157.4865 | 646.0563 | 99.1651 | 38.4456 | 52.6126 | 74.9941 | 99.5495 | 830.7144 | 169.4964 | 235.8151 | 255.7281 | 379.9515 | 90.5268 | 49.4765 | 96.9053 | 146.5508 | 525.5088 | 99.2475 | 80.231 | 101.9491 | 205.6413 | 626.8565 | 72.9168 | 27.9132 | 40.6124 | 66.1901 | 95.3197 | 915.438 | 913.8863 | 907.5321 | 898.3898 | 58.9996 | 92.8198 | 99.4343 | 166.0601 | 529.032 | 31.5446 | 58.4894 | 111.2743 | 232.1637 | 614.891 | 37.5267 | 62.5073 | 81.0426 | 84.4291 | 96.7067 | 616.1972 |  | 464.8596 | 500.8583 |  | 32.9906 | 100.7848 | 104.2102 | 164.4612 | 591.4662 | 38.558 | 75.0056 | 105.1891 | 221.1551 | 678.8577 | 26.3731 | 26.541 | 32.4652 | 49.5526 | 93.6778 | 956.1198 | 946.8625 | 536.4712 | 944.0929 | 39.2576 | 67.6602 | 105.8128 | 175.5535 | 568.718 | 835.9525 | 944.3515 | 851.345 | 872.2871 | 969.971 | 984.2413 | 818.7784 | 920.4267 | 807.6898 | 914.0604 | 925.083 | 815.1158 | 844.8258 | 760.6145 | 823.3721 | 839.5331 | 815.2739 | 1009.177 | 975.7438 | 916.2817 | 973.2877 | 958.2544 | 136.5499 | 323.8496 | 182.865 | 73.3359 | 214.665 | 247.0724 | 107.0131 | 90.6293 | 106.4229 | 83.3617 | 87.9735 | 177.153 | 630.1895 | 164.0575 | 87.0797 | 91.6245 | 79.5307 | 97.2543 | 753.9969 | 829.1557 | 828.1095 | 732.6365 | 870.8034 | 97.5894 | 98.8756 | 101.6607 | 98.97 | 511.0714 | 99.1069 | 60.7043 | 174.1566 | 634.1412 | 96.8872 | 26.9254 | 36.5801 | 59.7167 | 92.1397 | 877.5573 | 849.5534 | 804.9518 | 700.6502 | 98.7992 | 46.0183 | 83.9741 | 139.9884 | 537.056 | 29.5745 | 45.0387 | 87.4632 | 148.3928 | 557.9829 | 26.2201 | 26.9404 | 32.4306 | 50.9861 | 88.4382 | 507.1506 | 550.1962 | 749.7206 | 692.1795 | 819.7012 | 29.485 | 43.1916 | 87.1385 | 139.9772 | 506.0212 | 31.449 | 46.4051 | 87.4164 | 127.0456 | 581.4012 | 26.4751 | 27.8335 | 35.9109 | 54.8708 | 93.6008 | 933.9629 | 896.955 | 898.7241 | 842.031 | 32.8342 | 88.8939 | 50.147 | 164.0866 | 590.1571 | 814.4835 | 882.5801 | 934.9774 | 984.4301 | 991.8851 | 1012.6371 | 952.8267 | 780.1392 |  | 744.0227 |  | 1024.3506 | 975.3035 | 958.9546 | 30.2254 | 40.5867 | 64.0866 | 783.8076 | 573.4843 | 463.4132 | 527.091 | 136.7293 | 180.0274 | 178.062 | 133.0902 | -0.0060296 | -0.045716 | 0.0080014 | 0.047738 | 0.0097235 | -0.0018481 | 0.056291 | -0.0037316 | -0.073875 | -280.1474 | 18.8052 | -281.1043 | 17.5876 | -278.2088 | 19.0023 | -278.1842 | 16.1832 | -173.5669 | 17.7785 | -173.6808 | 16.9203 | 3530.3558 | 3956.0684 | 983.7712 | 179.0447 | -459.3398 | 518.4488
14:02 | 2194 | 1096.6099 |  | -106.6343 | -119.994 | -140.6484 | -84.8572 | -86.1309 | -130.6818 | -127.7257 | 10.0566 | 33.0947 | 11.5398 | 12.5485 |  |  |  | -101.165 | -136.6337 | -148.0634 | -65.0319 |  | -145.5604 | -136.6158 | 4.6181 | 3.2959 | 2.4019 | 0.8129 | 74.1898 | 131.4211 | 121.4063 | 82.4709 | 80.4572 | 86.3883 | 138.8769 | 72.0511 | 98.4919 | 55.5587 | 97.6452 | 157.5712 | 646.2833 | 99.1687 | 38.4511 | 52.6203 | 75.0146 | 99.5511 | 830.6231 | 169.553 | 236.1443 | 255.9658 | 380.1368 | 90.5349 | 49.5062 | 96.9272 | 146.6453 | 525.772 | 99.2467 | 80.3618 | 101.9635 | 205.8033 | 627.0916 | 72.919 | 27.9279 | 40.6309 | 66.1939 | 95.3223 | 915.5595 | 913.6294 | 907.3621 | 898.326 | 59.0356 | 92.901 | 99.4339 | 166.1607 | 529.2687 | 31.5636 | 58.5498 | 111.2939 | 232.339 | 615.0844 | 37.569 | 62.4294 | 80.9864 | 84.4252 | 96.7176 | 615.4755 |  | 464.9781 | 501.0538 |  | 32.9981 | 100.8017 | 104.2367 | 164.593 | 591.6824 | 38.5949 | 75.0334 | 105.1955 | 221.3144 | 679.0605 | 26.3815 | 26.5519 | 32.4802 | 49.5894 | 93.747 | 955.8986 | 946.85 | 536.683 | 944.3286 | 39.301 | 67.7124 | 105.8467 | 175.6687 | 568.8757 | 835.9378 | 944.6938 | 851.5159 | 872.8616 | 970.2307 | 984.2924 | 818.9272 | 920.4867 | 807.6854 | 913.9964 | 909.2447 | 815.8674 | 845.6722 | 778.8683 | 807.6428 | 841.7504 | 813.2391 | 998.9387 | 975.7049 | 916.3742 | 973.226 | 958.3398 | 136.6591 | 324.7122 | 183.0646 | 73.3466 | 214.8343 | 247.2805 | 107.1084 | 90.6349 | 106.5109 | 83.3956 | 87.9958 | 177.2672 | 630.3685 | 164.1284 | 87.0512 | 91.6224 | 79.5562 | 97.2545 | 754.4943 | 828.9935 | 828.2147 | 733.384 | 871.0464 | 97.5122 | 98.8261 | 101.6563 | 98.9416 | 511.2267 | 99.1091 | 60.7687 | 174.2845 | 634.2834 | 96.8847 | 26.9418 | 36.6083 | 59.7456 | 92.1665 | 877.3431 | 849.5135 | 804.9298 | 700.683 | 98.7958 | 46.0666 | 84.0037 | 140.0753 | 537.23 | 29.5999 | 45.0666 | 87.5172 | 148.5321 | 558.2497 | 26.2247 | 26.954 | 32.4219 | 51.0171 | 88.4716 | 507.5826 | 550.7946 | 750.0074 | 692.4905 | 819.754 | 29.4747 | 43.2141 | 87.1813 | 140.0359 | 506.235 | 31.4608 | 46.4322 | 87.4615 | 127.2428 | 581.9564 | 26.5002 | 27.8413 | 35.9352 | 54.898 | 93.6335 | 933.7827 | 896.9396 | 897.5803 | 841.9931 | 32.8594 | 88.9117 | 50.2004 | 164.1762 | 590.3804 | 814.4079 | 882.5428 | 934.4135 | 984.5354 | 991.9363 | 1012.6263 | 952.647 | 779.9902 |  | 744.0169 |  | 1023.9543 | 975.1277 | 958.6507 | 30.2357 | 40.5893 | 64.0974 | 784.1444 | 573.6955 | 463.6234 | 527.3328 | 136.8766 | 180.2438 | 178.3221 | 133.2221 | -0.0060215 | -0.04499 | 0.0080587 | 0.048176 | 0.0097986 | -0.0024014 | 0.043158 | 0.00087098 | -0.06108 | -280.1566 | 18.8421 | -281.0243 | 17.5486 | -278.0703 | 18.9817 | -278.1657 | 16.2468 | -173.5116 | 17.8175 | -173.5208 | 16.8956 | 3618.486 | 3958.131 | 983.6832 | 179.2829 | -458.9228 | 518.6594
14:02 | 2195 | 1099.1833 |  | -106.3959 | -119.6066 | -140.6561 | -84.7195 | -86.104 | -130.6147 | -127.6246 | 10.0544 | 33.0796 | 11.5339 | 12.5496 |  |  |  | -101.1982 | -136.5302 | -148.0088 | -65.0262 |  | -145.4927 | -136.6171 | 4.6579 | 3.3143 | 2.4119 | 0.8167 | 70.9204 | 131.5276 | 121.5384 | 82.516 | 80.4872 | 86.4333 | 138.9187 | 72.0854 | 98.4911 | 55.5857 | 97.6361 | 157.6621 | 646.52 | 99.1601 | 38.4792 | 52.6297 | 75.0353 | 99.5242 | 830.4811 | 169.5865 | 236.5111 | 256.2043 | 380.3949 | 90.5483 | 49.5288 | 97.0087 | 146.734 | 526.0403 | 99.2676 | 80.5077 | 101.987 | 205.9786 | 627.3203 | 72.9729 | 27.9025 | 40.6793 | 66.2228 | 95.3371 | 915.4196 | 913.4503 | 907.2046 | 898.2293 | 59.093 | 93.0064 | 99.4406 | 166.2578 | 529.5083 | 31.5838 | 58.6036 | 111.3234 | 232.5154 | 615.2876 | 37.5111 | 62.374 | 80.9451 | 84.4286 | 96.76 | 614.6466 |  | 465.083 | 501.1768 |  | 33.0048 | 100.819 | 104.2277 | 164.7359 | 591.8726 | 38.6412 | 75.0601 | 105.2087 | 221.4566 | 679.2477 | 26.3707 | 26.5566 | 32.4987 | 49.61 | 93.7981 | 955.7301 | 946.6937 | 536.8132 | 944.2002 | 39.3688 | 67.7535 | 105.8605 | 175.7861 | 569.0287 | 835.8276 | 945.8122 | 851.852 | 873.4373 | 970.4387 | 984.3691 | 819.0774 | 920.596 | 807.681 | 913.947 | 901.5841 | 816.9725 | 842.6764 | 792.5714 | 816.2745 | 848.5775 | 809.7244 | 985.5771 | 975.5668 | 916.4554 | 973.0806 | 958.3588 | 136.7624 | 325.0574 | 183.1583 | 73.3511 | 215.0241 | 247.4996 | 107.169 | 90.6425 | 106.5089 | 83.4097 | 88.0124 | 177.3534 | 630.5595 | 164.2057 | 86.9392 | 91.6454 | 79.5972 | 97.2722 | 755.1434 | 829.1256 | 828.329 | 734.2569 | 871.3751 | 97.4306 | 99.2121 | 101.6553 | 98.9423 | 511.3967 | 99.1129 | 60.8317 | 174.4074 | 634.4189 | 96.8927 | 26.9576 | 36.6321 | 59.7756 | 92.1888 | 877.1774 | 849.5023 | 804.9149 | 700.7176 | 98.7918 | 46.105 | 84.0567 | 140.17 | 537.416 | 29.6111 | 45.119 | 87.5867 | 148.675 | 558.5057 | 26.1357 | 26.9686 | 32.4107 | 51.0264 | 88.4913 | 507.7414 | 551.0261 | 750.1509 | 692.4964 | 819.767 | 29.4755 | 43.2775 | 87.3001 | 140.1236 | 506.4419 | 31.4657 | 46.4595 | 87.501 | 127.4394 | 582.4849 | 26.5008 | 27.847 | 35.9671 | 54.9193 | 93.6688 | 933.482 | 896.924 | 896.2737 | 841.9791 | 32.8354 | 88.9604 | 50.2291 | 164.2627 | 590.603 | 814.174 | 883.4137 | 933.4971 | 985.1628 | 992.0793 | 1012.609 | 952.5138 | 779.8766 |  | 744.0165 |  | 1023.5494 | 975.0738 | 958.4091 | 30.2456 | 40.6056 | 64.1252 | 784.4917 | 573.9433 | 463.8837 | 527.5425 | 137.0571 | 180.4632 | 178.5215 | 133.3663 | -0.005922 | -0.04485 | 0.0088386 | 0.048608 | 0.0096848 | -0.0019246 | 0.05672 | -0.00714 | -0.063892 | -280.0704 | 18.8318 | -280.9136 | 17.604 | -278.0796 | 19.0228 | -278.0826 | 16.2242 | -173.2408 | 17.7847 | -173.3392 | 16.9264 | 3646.86 | 3956.6238 | 983.6303 | 179.4923 | -458.5784 | 518.9135
14:02 | 2196 | 1100.7183 |  | -106.2905 | -119.4581 | -140.6971 | -84.7588 | -86.033 | -130.5718 | -127.5025 | 10.0558 | 33.0619 | 11.5291 | 12.5508 |  |  |  | -101.2306 | -136.2895 | -147.9198 | -64.9911 |  | -145.3995 | -136.5764 | 4.7029 | 3.3835 | 2.4102 | 0.8199 | 71.8637 | 131.6172 | 121.64 | 82.5388 | 80.4962 | 86.4603 | 138.966 | 72.1113 | 98.4912 | 55.6257 | 97.639 | 157.7751 | 646.7595 | 99.1464 | 38.51 | 52.6571 | 75.0704 | 99.5097 | 830.3003 | 169.667 | 236.8176 | 256.4322 | 380.6674 | 90.56 | 49.5665 | 97.0982 | 146.8277 | 526.3004 | 99.2885 | 80.5924 | 102.0074 | 206.1439 | 627.5389 | 73.0277 | 27.8934 | 40.7169 | 66.2611 | 95.3498 | 915.1509 | 913.2971 | 907.0811 | 898.1189 | 59.171 | 93.1066 | 99.4419 | 166.352 | 529.7505 | 31.5654 | 58.6464 | 111.3501 | 232.6899 | 615.4985 | 37.5436 | 62.3954 | 80.9408 | 84.4467 | 96.8153 | 614.2895 |  | 465.4877 | 501.4438 |  | 33.0201 | 100.7944 | 104.2236 | 164.8627 | 592.0374 | 38.5907 | 75.0915 | 105.2098 | 221.592 | 679.4266 | 26.3716 | 26.5525 | 32.5128 | 49.6321 | 93.8481 | 955.686 | 946.4411 | 537.0428 | 943.8077 | 39.4472 | 67.7956 | 105.8473 | 175.8971 | 569.1823 | 835.8272 | 946.2303 | 852.6836 | 874.005 | 970.5935 | 984.4306 | 819.212 | 920.7325 | 807.6751 | 913.8889 | 900.0781 | 818.5458 | 840.0893 | 807.5697 | 835.1887 | 850.2909 | 801.7717 | 988.6698 | 975.3023 | 916.5156 | 972.8434 | 958.3128 | 136.8554 | 325.3239 | 183.249 | 73.3568 | 215.2652 | 247.7614 | 107.2148 | 90.6495 | 106.4265 | 83.4688 | 88.0217 | 177.47 | 630.7558 | 164.2967 | 86.8318 | 91.6635 | 79.6274 | 97.278 | 755.6582 | 829.3839 | 828.4601 | 734.7633 | 871.7375 | 97.2796 | 99.5434 | 101.6743 | 98.9819 | 511.568 | 99.0959 | 60.8865 | 174.5446 | 634.5701 | 96.9053 | 26.9647 | 36.6589 | 59.802 | 92.2215 | 877.0845 | 849.5158 | 804.9168 | 700.7595 | 98.7749 | 46.1311 | 84.1336 | 140.2394 | 537.5868 | 29.6651 | 45.1857 | 87.6879 | 148.7956 | 558.7343 | 25.9682 | 26.9696 | 32.4391 | 51.0282 | 88.5177 | 507.7811 | 551.1628 | 750.2735 | 692.4035 | 819.7626 | 29.4738 | 43.3521 | 87.4828 | 140.2226 | 506.6543 | 31.4879 | 46.486 | 87.54 | 127.6332 | 582.997 | 26.4888 | 27.8455 | 35.9928 | 54.9481 | 93.7102 | 933.1182 | 896.7743 | 895.3872 | 841.9247 | 32.9149 | 88.9974 | 50.2672 | 164.3511 | 590.8261 | 813.8111 | 884.7223 | 933.1815 | 985.9862 | 992.3279 | 1012.5691 | 952.4441 | 779.8605 |  | 744.0322 |  | 1023.1339 | 974.9684 | 958.209 | 30.242 | 40.612 | 64.1491 | 784.8298 | 574.2649 | 464.1221 | 527.7676 | 137.1881 | 180.6228 | 178.6869 | 133.5477 | -0.0061052 | -0.04582 | 0.0085597 | 0.048794 | 0.0096465 | -0.0027444 | 0.066873 | -0.012957 | -0.058191 | -279.9874 | 18.8442 | -280.8397 | 17.5629 | -277.8888 | 18.9612 | -277.9503 | 16.2365 | -173.1177 | 17.797 | -173.1577 | 16.8874 | 3583.6206 | 3957.2761 | 983.5846 | 179.6549 | -458.3156 | 519.1935
14:02 | 2197 | 1103.3832 |  | -106.1152 | -119.2201 | -140.5706 | -84.6171 | -86.0433 | -130.4717 | -127.5343 | 10.0526 | 33.068 | 11.5389 | 12.5503 |  |  |  | -101.1598 | -136.1776 | -147.9419 | -64.8998 |  | -145.4014 | -136.5297 | 4.7419 | 3.3914 | 2.4365 | 0.8228 | 73.9751 | 131.6978 | 121.7416 | 82.5495 | 80.5051 | 86.4877 | 139.0095 | 72.1291 | 98.4811 | 55.6598 | 97.6475 | 157.8827 | 646.9988 | 99.1385 | 38.536 | 52.6926 | 75.1024 | 99.5068 | 830.0962 | 169.816 | 237.1349 | 256.6516 | 380.9135 | 90.5675 | 49.5964 | 97.1447 | 146.9175 | 526.5596 | 99.3194 | 80.6329 | 102.0079 | 206.307 | 627.7694 | 73.088 | 27.9197 | 40.7331 | 66.2806 | 95.3559 | 915.0108 | 913.0986 | 907.1332 | 898.0278 | 59.2358 | 93.1819 | 99.4402 | 166.456 | 529.993 | 31.5265 | 58.7026 | 111.3804 | 232.874 | 615.7068 | 37.5313 | 62.3459 | 80.8935 | 84.4605 | 96.8565 | 613.922 |  | 465.9165 | 501.8066 |  | 33.0152 | 100.7904 | 104.2505 | 164.9888 | 592.2293 | 38.665 | 75.1168 | 105.2098 | 221.7294 | 679.6119 | 26.3709 | 26.5639 | 32.5269 | 49.6685 | 93.9163 | 955.6358 | 946.3864 | 537.4897 | 944.1704 | 39.4763 | 67.8658 | 105.8846 | 176.0133 | 569.3274 | 835.9684 | 947.61 | 853.64 | 874.587 | 970.6906 | 984.4923 | 819.3637 | 920.9136 | 807.6935 | 913.8745 | 889.5487 | 820.1279 | 839.4914 | 805.7032 | 844.8847 | 846.7375 | 801.0112 | 1011.8782 | 974.9135 | 916.5587 | 972.5193 | 958.2018 | 136.9488 | 325.4062 | 183.3934 | 73.3623 | 215.4696 | 248.066 | 107.2665 | 90.6534 | 106.2875 | 83.5508 | 88.0416 | 177.6066 | 630.9558 | 164.377 | 86.7749 | 91.662 | 79.6462 | 97.2647 | 755.8695 | 830.1043 | 828.5995 | 734.9634 | 872.0997 | 97.1767 | 99.7823 | 101.6885 | 98.9858 | 511.7326 | 99.1014 | 60.9295 | 174.6624 | 634.7275 | 96.9137 | 26.9676 | 36.6677 | 59.8199 | 92.2631 | 877.062 | 849.5327 | 804.9335 | 700.7998 | 98.7893 | 46.1778 | 84.1875 | 140.3113 | 537.7397 | 29.6493 | 45.1814 | 87.7639 | 148.9201 | 558.9988 | 25.9461 | 26.9672 | 32.4897 | 51.0818 | 88.5556 | 508.0057 | 551.4712 | 750.4815 | 692.4678 | 819.7785 | 29.4789 | 43.3455 | 87.4639 | 140.2644 | 506.8419 | 31.5049 | 46.518 | 87.5618 | 127.808 | 583.4932 | 26.5007 | 27.8528 | 35.996 | 54.9817 | 93.7512 | 932.7523 | 896.5293 | 894.8754 | 841.8021 | 32.9458 | 89.0316 | 50.3032 | 164.4567 | 591.049 | 813.5208 | 885.9182 | 933.3305 | 986.5195 | 992.65 | 1012.6173 | 952.4078 | 779.9244 |  | 744.0158 |  | 1022.7343 | 974.8956 | 958.0654 | 30.2724 | 40.6336 | 64.1655 | 785.066 | 574.6188 | 464.3315 | 528.0147 | 137.3362 | 180.8483 | 178.8915 | 133.6955 | -0.0058231 | -0.045656 | 0.0084426 | 0.048254 | 0.0094359 | -0.0022512 | 0.040456 | -0.0049825 | -0.057189 | -279.892 | 18.8442 | -280.7689 | 17.5896 | -277.8826 | 19.0269 | -277.9565 | 16.2489 | -172.9454 | 17.7847 | -172.9946 | 16.9141 | 3716.9749 | 3956.3618 | 983.5692 | 179.8699 | -458.0048 | 519.4751
14:02 | 2198 | 1104.6617 |  | -105.979 | -119.2029 | -140.5204 | -84.6226 | -85.8844 | -130.3786 | -127.4716 | 10.0478 | 33.0778 | 11.5457 | 12.5509 |  |  |  | -101.0688 | -136.0885 | -148.0027 | -64.8735 |  | -145.2325 | -136.3094 | 4.7732 | 3.3974 | 2.4422 | 0.8243 | 72.2612 | 131.7829 | 121.8731 | 82.5765 | 80.5311 | 86.5288 | 139.0509 | 72.1369 | 98.4679 | 55.704 | 97.663 | 157.9851 | 647.2477 | 99.1446 | 38.5407 | 52.72 | 75.1205 | 99.5182 | 829.9009 | 169.9407 | 237.4548 | 256.898 | 381.1341 | 90.5622 | 49.6311 | 97.1844 | 147.011 | 526.8139 | 99.3269 | 80.6947 | 102.0195 | 206.4868 | 628.0109 | 73.1422 | 27.9699 | 40.7567 | 66.295 | 95.3612 | 914.8347 | 912.909 | 907.2182 | 897.9737 | 59.2394 | 93.2659 | 99.4386 | 166.5553 | 530.2316 | 31.5469 | 58.7592 | 111.4145 | 233.0514 | 615.9184 | 37.5336 | 62.2998 | 80.8598 | 84.4574 | 96.8633 | 613.5004 |  | 466.2288 | 502.1816 |  | 33.055 | 100.7749 | 104.2539 | 165.1084 | 592.4337 | 38.7381 | 75.1418 | 105.2035 | 221.8753 | 679.7769 | 26.3736 | 26.5774 | 32.5494 | 49.6934 | 93.9864 | 955.5204 | 946.3788 | 537.9573 | 944.5743 | 39.49 | 67.9316 | 105.9236 | 176.1311 | 569.4718 | 836.1392 | 950.4198 | 854.333 | 875.335 | 970.7118 | 984.6042 | 819.5458 | 921.1018 | 807.7714 | 913.9985 | 887.6877 | 821.8759 | 838.3231 | 814.0445 | 849.7317 | 849.1337 | 793.2981 | 1009.0972 | 974.4641 | 916.5965 | 972.163 | 958.0517 | 137.0318 | 325.1263 | 183.5255 | 73.3648 | 215.5923 | 248.2992 | 107.3003 | 90.6613 | 106.1549 | 83.6215 | 88.0608 | 177.6832 | 631.1759 | 164.4408 | 86.7177 | 91.671 | 79.6735 | 97.2621 | 755.9077 | 830.5511 | 828.7987 | 735.0404 | 872.3881 | 97.1518 | 100.1843 | 101.6679 | 98.9689 | 511.8818 | 99.1133 | 60.9851 | 174.7528 | 634.8755 | 96.909 | 26.9806 | 36.6703 | 59.8421 | 92.3042 | 877.0615 | 849.5377 | 804.9436 | 700.8302 | 98.8124 | 46.2009 | 84.2404 | 140.3886 | 537.8853 | 29.6292 | 45.1665 | 87.7693 | 148.9872 | 559.2478 | 26.0984 | 26.9655 | 32.483 | 51.1321 | 88.5645 | 508.3211 | 551.8409 | 750.6794 | 692.5991 | 819.7526 | 29.4864 | 43.3366 | 87.4012 | 140.2835 | 507.0194 | 31.5221 | 46.5448 | 87.5714 | 127.9803 | 583.9959 | 26.4934 | 27.8767 | 36.0371 | 55.0334 | 93.8047 | 932.4972 | 896.2519 | 894.1769 | 841.6974 | 32.8824 | 89.1022 | 50.3286 | 164.5635 | 591.2709 | 813.2018 | 886.6331 | 933.553 | 986.8493 | 993.0074 | 1012.6772 | 952.3539 | 780.0736 |  | 743.9481 |  | 1022.3386 | 974.8608 | 957.9459 | 30.2688 | 40.6474 | 64.1729 | 785.121 | 574.9781 | 464.5643 | 528.1957 | 137.4543 | 180.9924 | 179.0618 | 133.766 | -0.006184 | -0.045953 | 0.0085709 | 0.048118 | 0.0093861 | -0.0022161 | 0.06612 | -0.0029011 | -0.052276 | -279.8489 | 18.8934 | -280.7197 | 17.5814 | -277.7965 | 18.9715 | -277.7872 | 16.2283 | -172.7484 | 17.8175 | -172.8161 | 16.9039 | 3574.5559 | 3955.8759 | 983.5625 | 180.0271 | -457.6905 | 519.7712
14:03 | 2199 | 1104.8171 |  | -105.8806 | -119.0558 | -140.3305 | -84.5587 | -85.8063 | -130.2463 | -127.3193 | 10.0464 | 33.0788 | 11.5534 | 12.5516 |  |  |  | -101.0338 | -136.0251 | -147.8132 | -64.7839 |  | -145.1373 | -136.2656 | 4.8197 | 3.4201 | 2.4505 | 0.8285 | 72.5394 | 131.8755 | 122.0223 | 82.6251 | 80.5675 | 86.5741 | 139.0977 | 72.1469 | 98.4979 | 55.7476 | 97.6827 | 158.0998 | 647.4884 | 99.1406 | 38.538 | 52.7472 | 75.1363 | 99.5224 | 829.7254 | 170.0553 | 237.7394 | 257.1653 | 381.3735 | 90.577 | 49.6761 | 97.2401 | 147.1103 | 527.0713 | 99.2678 | 80.7515 | 102.0163 | 206.6539 | 628.2301 | 73.1469 | 27.9674 | 40.7725 | 66.3124 | 95.3612 | 914.5622 | 912.6908 | 907.1977 | 897.957 | 59.2257 | 93.3493 | 99.4544 | 166.652 | 530.4675 | 31.5744 | 58.7964 | 111.4289 | 233.2187 | 616.1276 | 37.6362 | 62.3187 | 80.8548 | 84.473 | 96.9058 | 613.3297 |  | 466.4927 | 502.4851 |  | 33.118 | 100.7567 | 104.2424 | 165.216 | 592.6259 | 38.7326 | 75.1747 | 105.197 | 222.0195 | 679.9405 | 26.3879 | 26.5662 | 32.5608 | 49.7202 | 94.037 | 955.357 | 946.2442 | 538.4313 | 944.4999 | 39.5358 | 67.9726 | 105.9311 | 176.2415 | 569.6147 | 836.1798 | 953.9661 | 854.8942 | 876.1467 | 970.6527 | 984.7431 | 819.753 | 921.3343 | 807.9321 | 914.2327 | 882.0024 | 826.3437 | 839.2127 | 830.316 | 854.4428 | 854.3662 | 780.7704 | 985.2549 | 974.0099 | 916.6299 | 971.7772 | 957.8814 | 137.1057 | 324.8067 | 183.6288 | 73.3589 | 215.709 | 248.4557 | 107.3092 | 90.6697 | 106.1025 | 83.6482 | 88.0673 | 177.7877 | 631.3931 | 164.5121 | 86.665 | 91.6873 | 79.702 | 97.2627 | 756.0327 | 830.3705 | 828.9835 | 735.2214 | 872.5888 | 96.9671 | 100.3321 | 101.6551 | 98.9455 | 512.0411 | 99.1025 | 61.0437 | 174.8637 | 635.0051 | 96.8941 | 26.9924 | 36.6877 | 59.8662 | 92.3362 | 877.0273 | 849.5257 | 804.9442 | 700.8634 | 98.8206 | 46.2207 | 84.2448 | 140.4686 | 538.0282 | 29.6284 | 45.208 | 87.8142 | 149.0287 | 559.4637 | 26.336 | 26.9649 | 32.4742 | 51.1507 | 88.5832 | 508.8793 | 552.4556 | 750.8284 | 692.9521 | 819.7063 | 29.549 | 43.3782 | 87.4715 | 140.3463 | 507.2229 | 31.5437 | 46.575 | 87.5841 | 128.1773 | 584.498 | 26.487 | 27.8864 | 36.0788 | 55.0743 | 93.8562 | 932.2347 | 896.0067 | 893.5704 | 841.6589 | 32.9444 | 89.1542 | 50.377 | 164.6521 | 591.4847 | 813.0112 | 886.9622 | 934.1125 | 986.8719 | 993.3514 | 1012.6465 | 952.2978 | 780.2711 |  | 743.9767 |  | 1021.9686 | 974.8604 | 957.8425 | 30.2931 | 40.6558 | 64.187 | 785.192 | 575.2794 | 464.8156 | 528.4289 | 137.6207 | 181.2118 | 179.2683 | 133.9525 | -0.0062021 | -0.045485 | 0.008016 | 0.047869 | 0.010021 | -0.0024675 | 0.055412 | -0.001934 | -0.042633 | -279.7381 | 18.8832 | -280.5997 | 17.5712 | -277.6642 | 19.0002 | -277.7842 | 16.2345 | -172.6315 | 17.7909 | -172.6161 | 16.9018 | 3582.4514 | 3955.6004 | 983.5454 | 180.24 | -457.2769 | 520.0475
14:03 | 2200 | 1105.6003 |  | -105.7645 | -118.8269 | -140.2193 | -84.4602 | -85.7693 | -130.2011 | -127.3249 | 10.0434 | 33.081 | 11.576 | 12.5499 |  |  |  | -101.0505 | -135.9685 | -147.6172 | -64.7082 |  | -145.0839 | -136.1664 | 4.8592 | 3.4445 | 2.4608 | 0.8308 | 74.2595 | 131.9828 | 122.1579 | 82.6684 | 80.6068 | 86.6182 | 139.1553 | 72.1659 | 98.5325 | 55.7898 | 97.71 | 158.2306 | 647.7137 | 99.1473 | 38.5639 | 52.764 | 75.1502 | 99.5026 | 829.5305 | 170.203 | 238.0266 | 257.4215 | 381.6598 | 90.5942 | 49.7007 | 97.295 | 147.2048 | 527.3285 | 99.2219 | 80.7722 | 102.006 | 206.8129 | 628.444 | 73.1721 | 27.9566 | 40.7702 | 66.3328 | 95.3514 | 914.3777 | 912.5264 | 907.2303 | 897.953 | 59.2407 | 93.4161 | 99.4663 | 166.7469 | 530.7004 | 31.5894 | 58.8505 | 111.4515 | 233.4009 | 616.3261 | 37.5947 | 62.2563 | 80.807 | 84.4957 | 96.9451 | 613.0681 |  | 466.7584 | 502.838 |  | 33.107 | 100.7591 | 104.2446 | 165.3166 | 592.8233 | 38.7095 | 75.2213 | 105.198 | 222.1687 | 680.1257 | 26.3918 | 26.5649 | 32.5717 | 49.7518 | 94.0876 | 955.2132 | 946.0959 | 539.067 | 944.4666 | 39.5306 | 68.0756 | 105.9931 | 176.3641 | 569.7576 | 836.046 | 955.101 | 855.6558 | 876.8421 | 970.5158 | 984.9322 | 819.9803 | 921.6278 | 808.1307 | 914.4877 | 862.8618 | 829.0679 | 841.7029 | 836.1538 | 861.7058 | 853.7552 | 775.1689 | 968.0151 | 973.5426 | 916.6608 | 971.3398 | 957.6761 | 137.1979 | 325.0326 | 183.7629 | 73.3635 | 215.8635 | 248.683 | 107.3605 | 90.6739 | 106.1336 | 83.7179 | 88.0808 | 177.9328 | 631.6005 | 164.6082 | 86.621 | 91.6983 | 79.7445 | 97.2736 | 756.1885 | 830.2602 | 829.1066 | 735.5845 | 872.7414 | 96.7771 | 100.5087 | 101.7187 | 98.9778 | 512.2325 | 99.107 | 61.1109 | 175.0799 | 635.1314 | 96.8998 | 27 | 36.7166 | 59.8901 | 92.3527 | 876.906 | 849.4915 | 804.9521 | 700.8937 | 98.8185 | 46.2597 | 84.2969 | 140.5498 | 538.2199 | 29.5996 | 45.236 | 87.8809 | 149.1086 | 559.6864 | 26.2264 | 26.9839 | 32.5205 | 51.1719 | 88.6145 | 509.5792 | 553.1858 | 750.9779 | 693.4478 | 819.6726 | 29.5872 | 43.4095 | 87.5173 | 140.4076 | 507.4167 | 31.5573 | 46.6107 | 87.5872 | 128.3673 | 585.002 | 26.5105 | 27.8872 | 36.0903 | 55.0899 | 93.8904 | 931.881 | 895.5991 | 892.8982 | 841.4602 | 33.0379 | 89.1835 | 50.4276 | 164.7379 | 591.6952 | 812.9622 | 887.1519 | 934.5701 | 986.4402 | 993.6312 | 1012.6515 | 952.2213 | 780.434 |  | 744.0868 |  | 1021.6443 | 974.9239 | 957.7266 | 30.3058 | 40.684 | 64.2059 | 785.3053 | 575.6268 | 465.0914 | 528.6721 | 137.8039 | 181.4249 | 179.4695 | 134.0704 | -0.0059405 | -0.04538 | 0.0086082 | 0.048704 | 0.0092235 | -0.002508 | 0.047854 | 0.0037579 | -0.059294 | -279.7012 | 18.9078 | -280.6059 | 17.6266 | -277.6888 | 19.0064 | -277.6765 | 16.2201 | -172.4069 | 17.8093 | -172.5269 | 16.9347 | 3577.7225 | 3957.5129 | 983.5308 | 180.4472 | -456.9483 | 520.3591
14:03 | 2201 | 1108.9655 |  | -105.7272 | -118.6004 | -140.174 | -84.498 | -85.6514 | -130.0937 | -127.2351 | 10.0443 | 33.0741 | 11.5976 | 12.5508 |  |  |  | -101.0524 | -135.9615 | -147.4938 | -64.6386 |  | -144.8986 | -136.017 | 4.8984 | 3.4687 | 2.4687 | 0.8326 | 72.7486 | 132.0875 | 122.2712 | 82.6957 | 80.6228 | 86.6464 | 139.1986 | 72.1683 | 98.5186 | 55.8347 | 97.7215 | 158.3376 | 647.932 | 99.1581 | 38.5738 | 52.779 | 75.1696 | 99.4995 | 829.2738 | 170.314 | 238.2863 | 257.6525 | 381.9262 | 90.5873 | 49.732 | 97.3601 | 147.3041 | 527.5665 | 99.2849 | 80.7806 | 102.0009 | 206.9802 | 628.6744 | 73.2127 | 27.9724 | 40.8032 | 66.3858 | 95.3537 | 914.1989 | 912.5435 | 907.3451 | 897.9494 | 59.2853 | 93.4802 | 99.4524 | 166.8501 | 530.9399 | 31.6416 | 58.8904 | 111.4878 | 233.5773 | 616.5496 | 37.6074 | 62.2541 | 80.7898 | 84.5169 | 96.9846 | 612.9035 |  | 467.0662 | 503.1941 |  | 33.1466 | 100.7653 | 104.2698 | 165.4492 | 593.0491 | 38.6469 | 75.2875 | 105.1989 | 222.3604 | 680.3017 | 26.393 | 26.5877 | 32.6045 | 49.7871 | 94.1639 | 955.2181 | 945.9826 | 539.7758 | 944.491 | 39.5774 | 68.1145 | 105.9879 | 176.4769 | 569.9194 | 835.9343 | 954.2318 | 856.4657 | 877.3472 | 970.3158 | 985.186 | 820.2122 | 921.9292 | 808.3405 | 914.7723 | 869.1539 | 828.467 | 843.0549 | 836.956 | 867.2102 | 855.1042 | 778.2486 | 957.3624 | 973.0649 | 916.6757 | 970.8838 | 957.4379 | 137.3075 | 325.3286 | 183.8837 | 73.3784 | 216.0656 | 248.973 | 107.4898 | 90.6778 | 106.1738 | 83.8049 | 88.1054 | 178.0209 | 631.8083 | 164.6906 | 86.5652 | 91.7142 | 79.7757 | 97.2757 | 756.2913 | 830.1615 | 829.2984 | 735.7542 | 872.7898 | 96.6675 | 100.2508 | 101.7287 | 99.0369 | 512.4019 | 99.1208 | 61.172 | 175.2773 | 635.2689 | 96.9206 | 27.006 | 36.7405 | 59.9212 | 92.3724 | 876.6848 | 849.4221 | 804.9466 | 700.9264 | 98.8031 | 46.277 | 84.4204 | 140.6265 | 538.3886 | 29.6097 | 45.2756 | 87.9282 | 149.296 | 559.9377 | 26.1036 | 26.9908 | 32.5348 | 51.1901 | 88.6377 | 510.204 | 553.7979 | 751.1334 | 693.938 | 819.6205 | 29.5532 | 43.4509 | 87.5504 | 140.4711 | 507.6364 | 31.5753 | 46.639 | 87.5818 | 128.5247 | 585.4897 | 26.5186 | 27.8946 | 36.0982 | 55.1208 | 93.9254 | 931.8298 | 895.1363 | 892.3909 | 841.2478 | 33.0094 | 89.2472 | 50.4476 | 164.8456 | 591.9144 | 812.9521 | 886.7272 | 935.1202 | 985.8128 | 993.8242 | 1012.6618 | 952.103 | 780.6178 |  | 744.2142 |  | 1021.3902 | 975.0377 | 957.5699 | 30.3171 | 40.6788 | 64.2293 | 785.436 | 575.9401 | 465.3497 | 528.8593 | 137.8628 | 181.5629 | 179.6629 | 134.1795 | -0.0060844 | -0.045937 | 0.0085093 | 0.048554 | 0.0098087 | -0.0024425 | 0.070582 | 0.0003594 | -0.044069 | -279.6212 | 18.8934 | -280.4582 | 17.5712 | -277.5195 | 18.9817 | -277.5995 | 16.2386 | -172.2377 | 17.7929 | -172.25 | 16.8854 | 3638.1465 | 3957.6772 | 983.5111 | 180.6129 | -456.6125 | 520.6449
14:03 | 2202 | 1113.3009 |  | -105.7756 | -118.4434 | -140.1339 | -84.3512 | -85.5921 | -129.9014 | -127.1553 | 10.0469 | 33.0664 | 11.631 | 12.5508 |  |  |  | -101.0734 | -135.992 | -147.2651 | -64.6528 |  | -144.8774 | -136.0852 | 4.9487 | 3.5595 | 2.4725 | 0.8357 | 71.3481 | 132.1804 | 122.3805 | 82.7286 | 80.6346 | 86.682 | 139.2378 | 72.1661 | 98.5114 | 55.8594 | 97.711 | 158.4215 | 648.1289 | 99.153 | 38.5954 | 52.7904 | 75.1993 | 99.4843 | 828.997 | 170.3975 | 238.5257 | 257.8621 | 382.167 | 90.599 | 49.7867 | 97.444 | 147.4033 | 527.8171 | 99.3645 | 80.8121 | 102.0039 | 207.1487 | 628.9093 | 73.2441 | 28.0093 | 40.8019 | 66.4092 | 95.3671 | 913.9999 | 912.5833 | 907.4555 | 897.9205 | 59.3403 | 93.5558 | 99.4484 | 166.9583 | 531.191 | 31.6729 | 58.9375 | 111.5045 | 233.7544 | 616.7791 | 37.659 | 62.2607 | 80.7881 | 84.5335 | 97.0579 | 612.686 |  | 467.3146 | 503.4786 |  | 33.159 | 100.7968 | 104.2848 | 165.5863 | 593.2878 | 38.7254 | 75.3304 | 105.1835 | 222.4996 | 680.4726 | 26.3961 | 26.5908 | 32.6139 | 49.8073 | 94.2193 | 955.3798 | 945.9399 | 540.5141 | 944.5269 | 39.6399 | 68.1616 | 105.9976 | 176.5957 | 570.0645 | 836.2179 | 955.2832 | 857.0694 | 877.5827 | 970.0658 | 985.4597 | 820.425 | 922.2059 | 808.6119 | 915.1617 | 893.6463 | 830.2928 | 843.905 | 833.9481 | 872.3798 | 859.5075 | 796.1665 | 959.4667 | 972.6184 | 916.6872 | 970.4469 | 957.201 | 137.4076 | 325.8879 | 184.0094 | 73.3856 | 216.2509 | 249.2505 | 107.6332 | 90.6823 | 106.2288 | 83.856 | 88.117 | 178.1256 | 632.0068 | 164.7581 | 86.5244 | 91.7382 | 79.7977 | 97.2742 | 756.3634 | 830.0897 | 829.4708 | 735.8551 | 872.7756 | 96.4505 | 99.6514 | 101.6971 | 99.0106 | 512.5595 | 99.1246 | 61.2273 | 175.4023 | 635.4078 | 96.9245 | 27.0034 | 36.7449 | 59.9443 | 92.3997 | 876.3709 | 849.3187 | 804.9318 | 700.9552 | 98.7968 | 46.3055 | 84.475 | 140.703 | 538.5221 | 29.6465 | 45.3129 | 87.9842 | 149.4121 | 560.189 | 26.2403 | 26.999 | 32.5675 | 51.2122 | 88.6627 | 511.0129 | 554.5258 | 751.2852 | 694.555 | 819.5857 | 29.5625 | 43.4878 | 87.5448 | 140.5373 | 507.8208 | 31.5859 | 46.6695 | 87.6098 | 128.6776 | 585.9422 | 26.5417 | 27.9126 | 36.1062 | 55.1458 | 93.9666 | 932.4127 | 895.0978 | 892.3613 | 841.3673 | 33.0126 | 89.3018 | 50.4743 | 164.9499 | 592.1328 | 813.207 | 885.8973 | 935.7942 | 985.2685 | 993.931 | 1012.5558 | 951.9194 | 780.8027 |  | 744.4143 |  | 1021.2183 | 975.2425 | 957.3653 | 30.3182 | 40.7059 | 64.2521 | 785.5398 | 576.1219 | 465.5874 | 529.0512 | 138.0866 | 181.8109 | 179.9151 | 134.4067 | -0.0053311 | -0.045615 | 0.0083067 | 0.048621 | 0.0098702 | -0.0021765 | 0.069481 | -0.0099981 | -0.05297 | -279.4919 | 18.9058 | -280.4058 | 17.6225 | -277.5134 | 19.0043 | -277.538 | 16.2263 | -172.0561 | 17.8011 | -172.1423 | 16.9429 | 3624.1733 | 3956.9636 | 983.4697 | 180.863 | -456.3896 | 520.8546
14:03 | 2203 | 1116.0773 |  | -105.7599 | -118.2504 | -139.96 | -84.2327 | -85.4685 | -129.8664 | -127.0534 | 10.0504 | 33.0152 | 11.6401 | 12.5492 |  |  |  | -100.9771 | -135.8556 | -147.1528 | -64.5003 |  | -144.7377 | -135.9747 | 4.9483 | 3.6572 | 2.4862 | 0.838 | 75.1697 | 132.274 | 122.5021 | 82.7558 | 80.6568 | 86.7198 | 139.2786 | 72.177 | 98.5277 | 55.8757 | 97.7151 | 158.5301 | 648.3216 | 99.1467 | 38.6098 | 52.7965 | 75.209 | 99.4737 | 828.7987 | 170.5628 | 238.9429 | 258.1262 | 382.4534 | 90.6324 | 49.826 | 97.4785 | 147.5015 | 528.0748 | 99.3792 | 80.832 | 102.0053 | 207.3206 | 629.1322 | 73.3154 | 28.0034 | 40.8273 | 66.4295 | 95.383 | 913.8604 | 912.6389 | 907.5513 | 897.91 | 59.4336 | 93.6398 | 99.4614 | 167.0563 | 531.4367 | 31.6791 | 58.9967 | 111.5318 | 233.9375 | 616.9821 | 37.6661 | 62.1983 | 80.7387 | 84.5348 | 97.0874 | 612.3842 |  | 467.529 | 503.7698 |  | 33.1543 | 100.8211 | 104.29 | 165.7162 | 593.5421 | 38.8368 | 75.3838 | 105.1784 | 222.6236 | 680.6706 | 26.4107 | 26.5956 | 32.6189 | 49.8346 | 94.2835 | 955.709 | 945.9947 | 541.369 | 944.5394 | 39.6876 | 68.253 | 106.0405 | 176.7242 | 570.196 | 836.7355 | 956.4263 | 857.5672 | 877.7398 | 969.7587 | 985.7853 | 820.6372 | 922.4412 | 808.8962 | 915.6051 | 913.4897 | 833.3968 | 835.3724 | 835.3901 | 878.6221 | 861.5276 | 814.6434 | 967.3143 | 972.2044 | 916.7037 | 970.0508 | 956.9634 | 137.5011 | 326.7987 | 184.1595 | 73.3931 | 216.4119 | 249.5164 | 107.7528 | 90.6889 | 106.3122 | 83.8965 | 88.1224 | 178.2951 | 632.2188 | 164.8494 | 86.5608 | 91.7502 | 79.8217 | 97.2853 | 756.541 | 830.4336 | 829.5723 | 736.0885 | 872.7691 | 96.1872 | 99.2829 | 101.7281 | 98.9624 | 512.7356 | 99.1181 | 61.2929 | 175.5726 | 635.5537 | 96.9315 | 27.0055 | 36.751 | 59.9552 | 92.4373 | 876.0295 | 849.2196 | 804.9234 | 700.9831 | 98.7953 | 46.344 | 84.5101 | 140.7718 | 538.6858 | 29.6635 | 45.3144 | 88.0316 | 149.4248 | 560.4197 | 26.3675 | 27.0064 | 32.6175 | 51.2381 | 88.6895 | 511.9035 | 555.1703 | 751.4261 | 695.0967 | 819.5892 | 29.6102 | 43.5153 | 87.5497 | 140.5889 | 507.9533 | 31.6045 | 46.6993 | 87.6633 | 128.8164 | 586.3687 | 26.5244 | 27.923 | 36.1281 | 55.167 | 94.0142 | 933.141 | 895.738 | 892.6872 | 841.8122 | 33.0234 | 89.3418 | 50.5107 | 165.0427 | 592.3458 | 813.6914 | 884.9173 | 936.3189 | 984.8437 | 993.9764 | 1012.4357 | 951.6737 | 780.9613 |  | 744.6667 |  | 1021.124 | 975.4755 | 957.1288 | 30.3318 | 40.7472 | 64.2747 | 785.7963 | 576.2496 | 465.8404 | 529.2559 | 138.1859 | 181.9518 | 180.0247 | 134.4664 | -0.0061417 | -0.045741 | 0.0087578 | 0.048571 | 0.0096097 | -0.0022169 | 0.060983 | -0.0021437 | -0.044189 | -279.4519 | 18.955 | -280.3689 | 17.6143 | -277.3903 | 18.9899 | -277.4457 | 16.2324 | -171.9176 | 17.8155 | -171.9823 | 16.9121 | 3623.3805 | 3956.819 | 983.4198 | 180.9882 | -455.9368 | 521.045
14:03 | 2204 | 1118.4048 |  | -105.9311 | -118.2629 | -139.6625 | -84.2175 | -85.3773 | -129.8452 | -127.0764 | 10.0553 | 32.9874 | 11.6505 | 12.5514 |  |  |  | -100.9347 | -135.8585 | -147.065 | -64.4242 |  | -144.585 | -135.8236 | 4.9682 | 3.6339 | 2.4978 | 0.8412 | 74.2223 | 132.3592 | 122.6296 | 82.7753 | 80.6749 | 86.7496 | 139.317 | 72.1908 | 98.5205 | 55.8986 | 97.7095 | 158.6239 | 648.5111 | 99.1461 | 38.6088 | 52.814 | 75.2348 | 99.5022 | 828.6147 | 170.6914 | 239.3126 | 258.395 | 382.7276 | 90.6413 | 49.8563 | 97.5182 | 147.6074 | 528.3184 | 99.3808 | 80.8542 | 101.9887 | 207.4825 | 629.3551 | 73.3559 | 27.962 | 40.9045 | 66.4748 | 95.3883 | 913.6292 | 912.8163 | 907.6715 | 897.9142 | 59.462 | 93.719 | 99.4712 | 167.1576 | 531.6762 | 31.6914 | 59.0453 | 111.5641 | 234.1231 | 617.1968 | 37.6832 | 62.201 | 80.7134 | 84.5572 | 97.0934 | 611.558 |  | 467.7919 | 504.039 |  | 33.2057 | 100.8614 | 104.2918 | 165.8318 | 593.7604 | 38.7971 | 75.4714 | 105.1782 | 222.7859 | 680.8591 | 26.4221 | 26.5955 | 32.6332 | 49.8712 | 94.3448 | 956.1318 | 946.1422 | 542.4413 | 944.4854 | 39.7572 | 68.2881 | 106.0429 | 176.8381 | 570.3475 | 837.2783 | 958.215 | 857.8195 | 877.9271 | 969.4085 | 986.1805 | 820.8432 | 922.6214 | 809.1372 | 916.008 | 925.0098 | 835.2498 | 828.5963 | 838.0987 | 885.873 | 861.4429 | 818.2929 | 972.1337 | 971.8687 | 916.7097 | 969.7398 | 956.7537 | 137.5919 | 327.1526 | 184.2946 | 73.3981 | 216.5436 | 249.7094 | 107.8423 | 90.7053 | 106.362 | 83.9512 | 88.1499 | 178.4164 | 632.4315 | 164.9406 | 86.656 | 91.7675 | 79.8422 | 97.285 | 756.777 | 831.8369 | 829.6721 | 736.3142 | 872.7431 | 96.003 | 99.0912 | 101.7329 | 98.9553 | 512.8954 | 99.1156 | 61.3502 | 175.7846 | 635.7008 | 96.9406 | 27.0153 | 36.7526 | 59.9753 | 92.4829 | 875.8182 | 849.1325 | 804.9161 | 701.0347 | 98.8017 | 46.3758 | 84.5499 | 140.8495 | 538.8239 | 29.693 | 45.3448 | 88.1006 | 149.5044 | 560.6626 | 26.5023 | 27.0019 | 32.622 | 51.2793 | 88.706 | 512.5728 | 555.5041 | 751.581 | 695.3918 | 819.6194 | 29.634 | 43.5494 | 87.6362 | 140.6401 | 508.1273 | 31.6132 | 46.727 | 87.7515 | 128.9254 | 586.791 | 26.4745 | 27.9306 | 36.139 | 55.1995 | 94.0607 | 933.5907 | 896.5338 | 893.1532 | 842.2289 | 33.0353 | 89.3738 | 50.5523 | 165.1311 | 592.544 | 814.0066 | 883.998 | 936.9527 | 984.3527 | 993.9651 | 1012.3912 | 951.3976 | 781.0492 |  | 744.9844 |  | 1021.1165 | 975.5724 | 956.8878 | 30.3757 | 40.7711 | 64.2984 | 786.2048 | 576.4257 | 466.0678 | 529.4613 | 138.3275 | 182.1387 | 180.1984 | 134.6143 | -0.0060998 | -0.045399 | 0.0085433 | 0.048428 | 0.010071 | -0.0022208 | 0.040617 | -0.0040632 | -0.034086 | -279.3042 | 18.8955 | -280.2243 | 17.5937 | -277.3072 | 19.0187 | -277.3872 | 16.2181 | -171.6807 | 17.7703 | -171.7453 | 16.9039 | 3653.7262 | 3956.3228 | 983.365 | 181.1685 | -455.7192 | 521.2468
14:03 | 2205 | 1120.4685 |  | -106.0657 | -118.2496 | -139.5354 | -84.1465 | -85.3645 | -129.8313 | -127.0281 | 10.0538 | 32.9866 | 11.6808 | 12.5516 |  |  |  | -100.815 | -135.7504 | -147.0556 | -64.3614 |  | -144.4374 | -135.6326 | 4.9963 | 3.6226 | 2.5068 | 0.8415 | 73.6313 | 132.4551 | 122.7695 | 82.8119 | 80.7073 | 86.7955 | 139.3709 | 72.2073 | 98.5107 | 55.9413 | 97.7 | 158.7248 | 648.719 | 99.1498 | 38.6422 | 52.8397 | 75.2803 | 99.5103 | 828.3898 | 170.7864 | 239.5463 | 258.6405 | 382.9709 | 90.637 | 49.8954 | 97.6253 | 147.7138 | 528.5522 | 99.3625 | 80.9099 | 101.9701 | 207.6483 | 629.5857 | 73.4216 | 27.9879 | 40.9155 | 66.4891 | 95.4012 | 913.4147 | 913.0835 | 907.858 | 897.9132 | 59.4381 | 93.7921 | 99.46 | 167.2619 | 531.9111 | 31.7009 | 59.0887 | 111.583 | 234.3141 | 617.4189 | 37.6394 | 62.1986 | 80.705 | 84.5787 | 97.1131 | 608.0312 |  | 468.105 | 504.4297 |  | 33.19 | 100.8963 | 104.2889 | 165.9452 | 593.9772 | 38.8048 | 75.5393 | 105.1646 | 222.9278 | 681.0428 | 26.4183 | 26.5886 | 32.6347 | 49.8992 | 94.3852 | 956.5401 | 946.3846 | 543.7335 | 944.5359 | 39.7956 | 68.3537 | 106.0721 | 176.9609 | 570.4991 | 837.9462 | 958.4856 | 857.8639 | 878.1295 | 969.04 | 986.5744 | 821.0425 | 922.7758 | 809.3684 | 916.3954 | 922.0028 | 832.9467 | 835.3354 | 827.0276 | 891.119 | 863.5015 | 814.8293 | 973.3571 | 971.6514 | 916.7198 | 969.5337 | 956.5915 | 137.6854 | 327.1158 | 184.3618 | 73.3994 | 216.6226 | 249.8467 | 107.8825 | 90.714 | 106.3722 | 84.0155 | 88.1834 | 178.4778 | 632.6083 | 164.9975 | 86.6963 | 91.7893 | 79.8727 | 97.2805 | 756.9157 | 833.2559 | 829.7738 | 736.4052 | 872.7104 | 95.9287 | 98.975 | 101.6922 | 98.9647 | 513.032 | 99.116 | 61.4144 | 176.015 | 635.8389 | 96.9496 | 27.0307 | 36.7641 | 60.0005 | 92.52 | 875.859 | 849.0752 | 804.9177 | 701.0699 | 98.8136 | 46.4095 | 84.6088 | 140.9403 | 538.96 | 29.7301 | 45.3921 | 88.1681 | 149.601 | 560.901 | 26.4425 | 27.0083 | 32.6068 | 51.318 | 88.7167 | 513.2532 | 555.9112 | 751.7857 | 695.6953 | 819.6811 | 29.6375 | 43.5748 | 87.6938 | 140.6882 | 508.371 | 31.6301 | 46.758 | 87.871 | 129.0234 | 587.2338 | 26.4969 | 27.9413 | 36.1524 | 55.2408 | 94.1047 | 933.9222 | 896.9841 | 893.4687 | 842.3627 | 33.1108 | 89.397 | 50.5957 | 165.2262 | 592.7416 | 814.2351 | 883.318 | 937.9986 | 983.8219 | 993.9021 | 1012.3419 | 951.1221 | 781.0472 |  | 745.3261 |  | 1021.1479 | 975.7157 | 956.6384 | 30.3755 | 40.7765 | 64.3096 | 786.4931 | 576.5896 | 466.2818 | 529.6218 | 138.4706 | 182.3523 | 180.3894 | 134.7867 | -0.0060766 | -0.045598 | 0.0083058 | 0.048138 | 0.0093257 | -0.0020125 | 0.055242 | -0.0088406 | -0.048537 | -279.2365 | 18.955 | -280.2028 | 17.6389 | -277.2918 | 18.9982 | -277.3041 | 16.2324 | -171.5515 | 17.8299 | -171.6499 | 16.9264 | 3644.4298 | 3955.8611 | 983.3103 | 181.3708 | -455.4821 | 521.4357
14:03 | 2206 | 1122.3147 |  | -106.1652 | -117.9785 | -139.5069 | -84.0557 | -85.4034 | -129.8456 | -126.9894 | 10.052 | 32.9929 | 11.7163 | 12.551 |  |  |  | -100.7159 | -135.5405 | -146.9836 | -64.3398 |  | -144.3285 | -135.5224 | 5.0356 | 3.625 | 2.5146 | 0.8445 | 75.5946 | 132.5595 | 122.9027 | 82.8537 | 80.7436 | 86.84 | 139.4278 | 72.2283 | 98.5048 | 55.9784 | 97.7023 | 158.831 | 648.938 | 99.1572 | 38.667 | 52.8783 | 75.307 | 99.49 | 828.1699 | 170.9823 | 240.0068 | 258.9062 | 383.2236 | 90.6447 | 49.9482 | 97.7169 | 147.8122 | 528.7705 | 99.3913 | 80.9772 | 101.9176 | 207.8266 | 629.8124 | 73.4705 | 28.0354 | 40.9333 | 66.5166 | 95.4279 | 913.3268 | 912.1804 | 908.0036 | 897.9263 | 59.5377 | 93.8604 | 99.4445 | 167.3586 | 532.1502 | 31.7012 | 59.1296 | 111.6053 | 234.504 | 617.642 | 37.5886 | 62.1837 | 80.6433 | 84.5611 | 97.1474 | 605.4301 |  | 468.4703 | 504.914 |  | 33.2167 | 100.8629 | 104.2959 | 166.0773 | 594.2385 | 38.8501 | 75.598 | 105.1653 | 223.0705 | 681.2488 | 26.4065 | 26.6023 | 32.6568 | 49.9335 | 94.4441 | 956.8744 | 946.7094 | 544.8637 | 944.688 | 39.8224 | 68.4394 | 106.1006 | 177.0778 | 570.6496 | 838.5962 | 957.401 | 857.9229 | 878.3007 | 968.6689 | 986.955 | 821.2486 | 922.9323 | 809.5893 | 916.7034 | 913.4251 | 829.1913 | 843.2938 | 810.7302 | 890.805 | 868.0327 | 816.2552 | 979.3438 | 971.5184 | 916.7479 | 969.4141 | 956.4848 | 137.7812 | 326.6603 | 184.5222 | 73.4137 | 216.6923 | 249.992 | 107.9275 | 90.7169 | 106.3983 | 84.0498 | 88.1945 | 178.5854 | 632.7799 | 165.0668 | 86.732 | 91.8063 | 79.9111 | 97.2709 | 756.9582 | 833.6618 | 829.8421 | 736.512 | 872.6727 | 95.785 | 99.0502 | 101.6896 | 98.9589 | 513.1928 | 99.1077 | 61.491 | 176.198 | 635.9773 | 96.9702 | 27.044 | 36.795 | 60.0291 | 92.55 | 876.2027 | 849.0746 | 804.9245 | 701.0845 | 98.8079 | 46.4476 | 84.6631 | 141.0303 | 539.1232 | 29.7198 | 45.4192 | 88.2078 | 149.7096 | 561.1387 | 26.3592 | 27.0154 | 32.6027 | 51.3479 | 88.7457 | 514.1896 | 556.645 | 752.0075 | 696.2127 | 819.7582 | 29.6336 | 43.6043 | 87.6994 | 140.7409 | 508.6316 | 31.6447 | 46.7825 | 87.9585 | 129.1258 | 587.6567 | 26.5237 | 27.9526 | 36.1667 | 55.2697 | 94.1361 | 934.2663 | 897.1887 | 893.6514 | 842.4169 | 33.1151 | 89.4395 | 50.625 | 165.3188 | 592.951 | 814.7175 | 882.7135 | 939.0571 | 983.5477 | 993.8506 | 1012.3384 | 950.9039 | 781.0325 |  | 745.6621 |  | 1021.2279 | 975.9133 | 956.4163 | 30.3654 | 40.7869 | 64.3182 | 786.7474 | 576.7513 | 466.4702 | 529.757 | 138.6463 | 182.5055 | 180.5512 | 134.9258 | -0.0058099 | -0.045577 | 0.0086442 | 0.04874 | 0.0099858 | -0.0020021 | 0.056796 | -0.001278 | -0.077163 | -279.1781 | 18.9263 | -280.0489 | 17.5978 | -277.141 | 19.0002 | -277.218 | 16.2345 | -171.3422 | 17.7806 | -171.3699 | 16.8895 | 3590.4 | 3956.9005 | 983.2843 | 181.5283 | -455.2126 | 521.6108
14:03 | 2207 | 1124.104 |  | -106.2519 | -117.6715 | -139.4557 | -83.9855 | -85.3239 | -129.8305 | -126.9461 | 10.0459 | 33.0038 | 11.7567 | 12.5504 |  |  |  | -100.7575 | -135.4349 | -146.7606 | -64.2245 |  | -144.3042 | -135.5251 | 5.0814 | 3.6003 | 2.5277 | 0.8458 | 74.3491 | 132.6592 | 123.0232 | 82.8847 | 80.7718 | 86.8735 | 139.4737 | 72.2424 | 98.5207 | 56.0028 | 97.7022 | 158.908 | 649.1696 | 99.1418 | 38.6889 | 52.9341 | 75.3373 | 99.4867 | 828.0077 | 171.1781 | 240.6083 | 259.1879 | 383.4841 | 90.6766 | 49.9936 | 97.7659 | 147.909 | 529.0033 | 99.3693 | 81.0676 | 101.9173 | 207.9912 | 630.0407 | 73.4885 | 28.0505 | 40.9571 | 66.5379 | 95.4382 | 913.229 | 910.9908 | 908.004 | 897.9452 | 59.5485 | 93.9225 | 99.4431 | 167.4443 | 532.4003 | 31.693 | 59.1856 | 111.632 | 234.6913 | 617.853 | 37.6497 | 62.1886 | 80.6126 | 84.564 | 97.1495 | 605.6166 |  | 468.8055 | 505.3146 |  | 33.2957 | 100.8255 | 104.3068 | 166.1871 | 594.4686 | 38.8947 | 75.6713 | 105.1697 | 223.2121 | 681.4429 | 26.4001 | 26.6193 | 32.6862 | 49.9674 | 94.5105 | 957.1415 | 947.0672 | 545.8674 | 944.9174 | 39.8485 | 68.5311 | 106.1363 | 177.1925 | 570.7956 | 838.8847 | 957.6759 | 857.7924 | 878.4009 | 968.3179 | 987.3767 | 821.4567 | 923.0731 | 809.7783 | 916.9199 | 899.0181 | 825.6 | 848.8162 | 802.4589 | 888.2043 | 871.0562 | 815.8889 | 974.2654 | 971.4676 | 916.7973 | 969.3991 | 956.454 | 137.8655 | 325.9189 | 184.6877 | 73.4289 | 216.7901 | 250.1815 | 107.986 | 90.7193 | 106.3816 | 84.1029 | 88.1892 | 178.7014 | 632.9718 | 165.1551 | 86.7716 | 91.8261 | 79.9424 | 97.2676 | 756.9728 | 832.7791 | 829.9131 | 736.7228 | 872.5723 | 95.5889 | 99.0614 | 101.714 | 98.9671 | 513.3721 | 99.1134 | 61.5703 | 176.3673 | 636.127 | 96.9687 | 27.046 | 36.8212 | 60.057 | 92.5805 | 876.8308 | 849.1255 | 804.9385 | 701.133 | 98.7876 | 46.4795 | 84.6987 | 141.1315 | 539.2923 | 29.7258 | 45.4343 | 88.2627 | 149.7914 | 561.3684 | 26.2793 | 27.0228 | 32.6243 | 51.3708 | 88.7814 | 515.1544 | 557.363 | 752.251 | 696.7207 | 819.8288 | 29.6391 | 43.637 | 87.7295 | 140.8098 | 508.8445 | 31.6619 | 46.8115 | 88.0191 | 129.2393 | 588.052 | 26.5332 | 27.9647 | 36.1843 | 55.2886 | 94.1868 | 934.62 | 897.3927 | 893.8639 | 842.5336 | 33.1076 | 89.5109 | 50.6552 | 165.4208 | 593.1705 | 815.1664 | 882.0365 | 939.5776 | 983.5636 | 993.8398 | 1012.4109 | 950.7768 | 781.0269 |  | 746.0253 |  | 1021.3647 | 976.0969 | 956.2533 | 30.3776 | 40.8168 | 64.3358 | 787.1731 | 576.9345 | 466.6944 | 529.9174 | 138.8085 | 182.745 | 180.8122 | 135.1018 | -0.0056924 | -0.046187 | 0.0086677 | 0.048763 | 0.010033 | -0.0022839 | 0.056796 | 0.0041183 | -0.057644 | -279.0735 | 18.9407 | -280.0243 | 17.6451 | -277.1041 | 18.9982 | -277.1534 | 16.2263 | -171.1915 | 17.8032 | -171.2807 | 16.9264 | 3712.286 | 3956.744 | 983.3046 | 181.7786 | -454.9416 | 521.8144
14:03 | 2208 | 1123.936 |  | -106.275 | -117.4426 | -139.4411 | -83.9268 | -85.2654 | -129.6938 | -126.8763 | 10.0406 | 33.0081 | 11.783 | 12.5489 |  |  |  | -100.749 | -135.4159 | -146.737 | -64.2126 |  | -144.2578 | -135.3994 | 5.1317 | 3.5839 | 2.5367 | 0.8503 | 74.6536 | 132.7557 | 123.1658 | 82.9225 | 80.8087 | 86.9151 | 139.515 | 72.2512 | 98.5341 | 56.0329 | 97.7012 | 159.0056 | 649.4227 | 99.1169 | 38.702 | 52.9729 | 75.3697 | 99.4956 | 827.9167 | 171.3064 | 240.9289 | 259.4514 | 383.7511 | 90.7024 | 50.0266 | 97.8492 | 148.0031 | 529.231 | 99.3181 | 81.1714 | 101.9762 | 208.1466 | 630.274 | 73.5213 | 28.0249 | 40.9806 | 66.5766 | 95.43 | 913.1887 | 910.8057 | 908.0943 | 897.9789 | 59.4865 | 93.9818 | 99.4472 | 167.5238 | 532.6429 | 31.7036 | 59.2375 | 111.6588 | 234.8689 | 618.047 | 37.7052 | 62.1502 | 80.6212 | 84.5709 | 97.1877 | 605.6495 |  | 469.0779 | 505.6584 |  | 33.3307 | 100.8474 | 104.3165 | 166.299 | 594.6905 | 38.9327 | 75.7446 | 105.1642 | 223.3542 | 681.6409 | 26.4086 | 26.6179 | 32.6968 | 49.9948 | 94.5733 | 957.2865 | 947.4008 | 546.9323 | 945.2091 | 39.8568 | 68.6165 | 106.166 | 177.3127 | 570.928 | 838.7851 | 957.7993 | 857.5589 | 878.2865 | 967.9847 | 987.7903 | 821.6533 | 923.1774 | 809.9468 | 917.0972 | 889.5197 | 826.7664 | 847.7109 | 805.7762 | 887.9677 | 869.9273 | 822.0465 | 974.6391 | 971.4719 | 916.864 | 969.4622 | 956.4666 | 137.9492 | 325.4308 | 184.7091 | 73.4322 | 216.9111 | 250.3924 | 108.0274 | 90.7142 | 106.2891 | 84.1491 | 88.2026 | 178.8013 | 633.1666 | 165.2389 | 86.7814 | 91.8384 | 79.9706 | 97.2872 | 756.9345 | 833.0701 | 830.0059 | 736.7607 | 872.3941 | 95.451 | 98.914 | 101.7155 | 98.9817 | 513.5457 | 99.1308 | 61.6423 | 176.5626 | 636.2676 | 96.9633 | 27.0508 | 36.8342 | 60.0802 | 92.6132 | 877.6537 | 849.2388 | 804.9674 | 701.1941 | 98.7798 | 46.5059 | 84.7517 | 141.203 | 539.4665 | 29.7608 | 45.4759 | 88.3723 | 149.9822 | 561.628 | 26.2156 | 27.0381 | 32.5906 | 51.3805 | 88.8124 | 516.1611 | 557.9205 | 752.4663 | 697.1108 | 819.9054 | 29.6633 | 43.6557 | 87.7861 | 140.8815 | 509.0566 | 31.6665 | 46.839 | 88.0789 | 129.3628 | 588.4178 | 26.5474 | 27.9657 | 36.2082 | 55.3213 | 94.2445 | 934.6604 | 897.7666 | 894.2704 | 842.5361 | 33.1649 | 89.5829 | 50.6878 | 165.5204 | 593.3824 | 815.4681 | 881.3322 | 939.9716 | 983.837 | 993.8605 | 1012.4796 | 950.7824 | 781.019 |  | 746.4069 |  | 1021.5251 | 976.3033 | 956.1433 | 30.3934 | 40.8114 | 64.3695 | 787.5838 | 577.1083 | 466.9472 | 530.1157 | 138.9273 | 182.9367 | 180.9818 | 135.2636 | -0.0062489 | -0.046218 | 0.0079239 | 0.048366 | 0.0097385 | -0.0020198 | 0.064384 | 0.0020784 | -0.0706 | -279.0704 | 18.9735 | -279.9535 | 17.6163 | -276.9995 | 19.0002 | -277.0949 | 16.2427 | -171.0253 | 17.8114 | -171.0745 | 16.8854 | 3750.1328 | 3957.652 | 983.3587 | 181.9592 | -454.7078 | 522.0277
14:03 | 2209 | 1127.9995 |  | -106.1434 | -117.2522 | -139.4141 | -83.9359 | -85.1497 | -129.5527 | -126.8383 | 10.04 | 33.0151 | 11.8019 | 12.549 |  |  |  | -100.7437 | -135.4963 | -146.6734 | -64.2323 |  | -144.1062 | -135.2424 | 5.15 | 3.6008 | 2.5463 | 0.8523 | 75.2925 | 132.8488 | 123.2936 | 82.9606 | 80.8372 | 86.9605 | 139.5624 | 72.2696 | 98.5344 | 56.0561 | 97.7057 | 159.1017 | 649.6607 | 99.1248 | 38.7216 | 52.9864 | 75.3847 | 99.5044 | 827.8244 | 171.4313 | 241.0565 | 259.694 | 384.0089 | 90.7086 | 50.0587 | 97.9514 | 148.1026 | 529.4589 | 99.3644 | 81.2886 | 101.9542 | 208.3115 | 630.5101 | 73.4978 | 28.0427 | 41.0339 | 66.6139 | 95.4362 | 913.1611 | 910.6982 | 908.2169 | 898.0002 | 59.5331 | 94.0451 | 99.4576 | 167.6097 | 532.8686 | 31.7525 | 59.2773 | 111.6737 | 235.0324 | 618.2615 | 37.7184 | 62.1098 | 80.5995 | 84.5574 | 97.2553 | 605.8048 |  | 469.3712 | 506.0097 |  | 33.3458 | 100.8862 | 104.3178 | 166.4178 | 594.9182 | 38.9276 | 75.7811 | 105.1669 | 223.5041 | 681.854 | 26.4198 | 26.6172 | 32.7126 | 50.0196 | 94.6341 | 957.2783 | 947.6298 | 547.9198 | 945.3917 | 39.8759 | 68.6815 | 106.1862 | 177.4318 | 571.0674 | 838.5889 | 958.7075 | 857.6107 | 878.158 | 967.672 | 988.1324 | 821.8052 | 923.2136 | 810.084 | 917.2151 | 889.59 | 835.183 | 840.7913 | 810.8067 | 889.7074 | 867.0294 | 831.0383 | 994.58 | 971.4685 | 916.9379 | 969.5258 | 956.489 | 138.0298 | 325.1706 | 184.8467 | 73.432 | 217.028 | 250.5932 | 108.0892 | 90.7163 | 106.2335 | 84.2043 | 88.2265 | 178.9132 | 633.3556 | 165.3183 | 86.7751 | 91.8474 | 79.9956 | 97.3015 | 756.8344 | 832.9398 | 830.0709 | 736.7983 | 872.1998 | 95.3524 | 98.908 | 101.7198 | 98.9875 | 513.7242 | 99.1257 | 61.7219 | 176.7476 | 636.3649 | 96.9836 | 27.0578 | 36.8496 | 60.1046 | 92.6504 | 878.5398 | 849.3918 | 805.0191 | 701.2373 | 98.781 | 46.5399 | 84.7966 | 141.2587 | 539.6178 | 29.7956 | 45.5262 | 88.4689 | 150.1278 | 561.8584 | 26.2481 | 27.0456 | 32.5984 | 51.3886 | 88.8201 | 517.2956 | 558.6017 | 752.678 | 697.7169 | 820.0249 | 29.6733 | 43.7021 | 87.8887 | 140.9535 | 509.2527 | 31.6705 | 46.8629 | 88.1348 | 129.5108 | 588.7619 | 26.5363 | 27.9685 | 36.2456 | 55.3575 | 94.2862 | 934.7992 | 897.8176 | 894.3217 | 842.5692 | 33.2058 | 89.6021 | 50.7272 | 165.6182 | 593.5947 | 815.803 | 880.8306 | 939.8094 | 984.2082 | 993.9018 | 1012.584 | 950.9357 | 781.0324 |  | 746.7812 |  | 1021.7072 | 976.4275 | 956.153 | 30.3992 | 40.8365 | 64.3874 | 788.0267 | 577.2922 | 467.1372 | 530.2839 | 139.0786 | 183.0733 | 181.1765 | 135.343 | -0.0063009 | -0.046165 | 0.008718 | 0.048956 | 0.010151 | -0.00221 | 0.067298 | -0.0073847 | -0.071339 | -278.9258 | 18.9407 | -279.8489 | 17.6348 | -276.9472 | 18.9982 | -277.0118 | 16.2078 | -170.8099 | 17.8052 | -170.8714 | 16.9162 | 3660.6422 | 3956.6837 | 983.4392 | 182.1249 | -454.4342 | 522.2147
14:03 | 2210 | 1132.6451 |  | -105.8448 | -117.0858 | -139.4497 | -83.7893 | -85.1204 | -129.4786 | -126.8032 | 10.0396 | 33.0007 | 11.8186 | 12.5496 |  |  |  | -100.6945 | -135.4149 | -146.4675 | -64.1205 |  | -143.9721 | -135.1867 | 5.1918 | 3.627 | 2.5557 | 0.8549 | 76.842 | 132.9393 | 123.42 | 83.0003 | 80.8655 | 87.0051 | 139.6146 | 72.2877 | 98.545 | 56.0839 | 97.7128 | 159.1969 | 649.9053 | 99.1379 | 38.7568 | 52.9905 | 75.3977 | 99.5096 | 827.7058 | 171.5923 | 241.318 | 259.9582 | 384.2327 | 90.7191 | 50.0727 | 98.0199 | 148.1988 | 529.7068 | 99.3849 | 81.4029 | 101.9463 | 208.4776 | 630.7422 | 73.5587 | 28.0806 | 41.0496 | 66.6202 | 95.4507 | 913.0773 | 910.6954 | 908.2324 | 898.0154 | 59.5721 | 94.1005 | 99.4628 | 167.7032 | 533.1027 | 31.7671 | 59.3561 | 111.6843 | 235.2146 | 618.4873 | 37.7199 | 62.032 | 80.552 | 84.5891 | 97.2876 | 606.2148 |  | 470.1724 | 506.7407 |  | 33.3372 | 100.8612 | 104.3104 | 166.5165 | 595.1524 | 38.9237 | 75.8112 | 105.1726 | 223.6684 | 682.0583 | 26.4216 | 26.6296 | 32.7387 | 50.0443 | 94.6873 | 957.2138 | 947.7489 | 548.6096 | 945.5156 | 39.9217 | 68.7587 | 106.2208 | 177.561 | 571.2141 | 838.2654 | 961.3522 | 858.1625 | 878.2703 | 967.3871 | 988.4706 | 821.9339 | 923.1923 | 810.168 | 917.2627 | 867.8474 | 845.4719 | 839.7651 | 807.6568 | 888.869 | 866.7201 | 827.9829 | 1013.3097 | 971.4324 | 917.0133 | 969.5541 | 956.4816 | 138.1249 | 325.7067 | 185.0173 | 73.4455 | 217.1632 | 250.8929 | 108.2272 | 90.7354 | 106.2584 | 84.2791 | 88.2403 | 179.0537 | 633.5507 | 165.4134 | 86.7543 | 91.8621 | 80.0321 | 97.3109 | 756.8669 | 830.7033 | 830.0989 | 737.0032 | 872.0735 | 95.288 | 98.9381 | 101.7441 | 98.9827 | 513.893 | 99.123 | 61.814 | 176.904 | 636.477 | 96.9929 | 27.0585 | 36.8659 | 60.1166 | 92.6827 | 879.3382 | 849.5507 | 805.0751 | 701.2725 | 98.7926 | 46.5709 | 84.8352 | 141.3514 | 539.754 | 29.8088 | 45.5588 | 88.5059 | 150.1469 | 562.0419 | 26.3124 | 27.0453 | 32.6653 | 51.4179 | 88.8322 | 518.546 | 559.4639 | 753.0668 | 698.2942 | 820.1981 | 29.6766 | 43.759 | 87.9841 | 141.0145 | 509.45 | 31.7049 | 46.8948 | 88.1642 | 129.6672 | 589.0965 | 26.525 | 27.9806 | 36.2562 | 55.3833 | 94.3421 | 935.0113 | 897.8369 | 894.3615 | 842.9336 | 33.1342 | 89.6411 | 50.7553 | 165.7395 | 593.8298 | 816.1892 | 880.6005 | 938.7907 | 984.3812 | 993.9476 | 1012.7118 | 951.2107 | 781.0795 |  | 747.2261 |  | 1021.9344 | 976.5405 | 956.2649 | 30.4166 | 40.8609 | 64.4001 | 788.7041 | 577.5199 | 467.3508 | 530.5214 | 139.1926 | 183.2761 | 181.3507 | 135.5418 | -0.0063375 | -0.04622 | 0.0082353 | 0.048776 | 0.0099056 | -0.0019893 | 0.06221 | -0.003735 | -0.06425 | -278.8919 | 18.9982 | -279.8304 | 17.6553 | -276.8703 | 18.992 | -276.9195 | 16.2365 | -170.6961 | 17.8258 | -170.7391 | 16.9182 | 3627.1504 | 3956.4072 | 983.5584 | 182.3134 | -454.0284 | 522.4353
14:03 | 2211 | 1137.1968 |  | -105.6166 | -116.8372 | -139.4257 | -83.7365 | -85.1323 | -129.4403 | -126.7709 | 10.0376 | 33.0043 | 11.8303 | 12.5492 |  |  |  | -100.5761 | -135.2114 | -146.4103 | -64.0144 |  | -143.9389 | -135.225 | 5.2354 | 3.6596 | 2.5552 | 0.8573 | 74.7003 | 133.04 | 123.6095 | 83.0651 | 80.9349 | 87.0725 | 139.6636 | 72.3061 | 98.5286 | 56.1312 | 97.7271 | 159.3319 | 650.1708 | 99.117 | 38.77 | 52.9948 | 75.4194 | 99.5137 | 827.5939 | 171.753 | 241.6978 | 260.22 | 384.3732 | 90.7188 | 50.0999 | 98.1174 | 148.2926 | 529.9392 | 99.3923 | 81.4823 | 101.9752 | 208.6504 | 630.9716 | 73.599 | 28.0875 | 41.051 | 66.6449 | 95.4575 | 913.1076 | 910.7416 | 908.3626 | 898.0299 | 59.6015 | 94.1738 | 99.463 | 167.8007 | 533.3408 | 31.7746 | 59.41 | 111.709 | 235.4088 | 618.7184 | 37.6992 | 61.9899 | 80.5215 | 84.6145 | 97.341 | 606.727 |  | 471.2275 | 507.5981 |  | 33.3281 | 100.8549 | 104.2945 | 166.6338 | 595.3897 | 38.9676 | 75.8702 | 105.1743 | 223.8122 | 682.2722 | 26.4196 | 26.6395 | 32.7499 | 50.0693 | 94.7453 | 957.1181 | 947.7897 | 549.0249 | 945.6144 | 39.9437 | 68.8446 | 106.2361 | 177.684 | 571.3653 | 837.8147 | 963.7985 | 858.8908 | 878.4509 | 967.1154 | 988.8446 | 822.0635 | 923.1672 | 810.2239 | 917.303 | 856.1711 | 849.8631 | 840.1881 | 810.214 | 890.882 | 866.1174 | 803.5981 | 1017.4911 | 971.3862 | 917.0948 | 969.5675 | 956.4568 | 138.2263 | 326.8577 | 185.1731 | 73.4609 | 217.3885 | 251.2491 | 108.3993 | 90.7501 | 106.3293 | 84.3456 | 88.2526 | 179.1649 | 633.7383 | 165.5014 | 86.7567 | 91.8809 | 80.0659 | 97.3139 | 757.2479 | 829.6835 | 830.1611 | 737.4883 | 872.0174 | 95.2684 | 98.928 | 101.7389 | 99.0138 | 514.0534 | 99.1231 | 61.8894 | 177.0749 | 636.6282 | 96.9974 | 27.066 | 36.884 | 60.1412 | 92.7175 | 879.9534 | 849.7031 | 805.1424 | 701.3101 | 98.8158 | 46.6056 | 84.9144 | 141.441 | 539.9157 | 29.7777 | 45.5767 | 88.5258 | 150.2194 | 562.2674 | 26.4449 | 27.056 | 32.667 | 51.4696 | 88.8706 | 519.4395 | 559.938 | 753.4265 | 698.4992 | 820.3738 | 29.7159 | 43.7754 | 87.9875 | 141.0554 | 509.6514 | 31.7026 | 46.9244 | 88.1715 | 129.8077 | 589.4175 | 26.5129 | 27.9922 | 36.2586 | 55.4114 | 94.3914 | 935.0683 | 897.9217 | 894.2974 | 843.2096 | 33.1706 | 89.6845 | 50.792 | 165.8318 | 594.0586 | 816.3342 | 880.8254 | 937.7577 | 984.4544 | 994.0008 | 1012.7984 | 951.59 | 781.0989 | 952.7431 | 747.6704 |  | 1022.1899 | 976.7428 | 956.4714 | 30.4326 | 40.887 | 64.4168 | 789.3468 | 577.7719 | 467.5627 | 530.7102 | 139.3529 | 183.464 | 181.5599 | 135.6386 | -0.0059197 | -0.046436 | 0.0084876 | 0.048652 | 0.0099006 | -0.0022061 | 0.059623 | -0.011291 | -0.069986 | -278.7288 | 18.9674 | -279.7012 | 17.6286 | -276.7903 | 18.992 | -276.8395 | 16.2201 | -170.456 | 17.7888 | -170.536 | 16.9162 | 3661.1682 | 3957.7529 | 983.7192 | 182.512 | -453.7007 | 522.6673
14:03 | 2212 | 1139.638 |  | -105.4436 | -116.5885 | -139.2677 | -83.5977 | -85.0133 | -129.3283 | -126.596 | 10.0375 | 33.0103 | 11.8464 | 12.5508 |  |  |  | -100.4236 | -135.1243 | -146.2996 | -63.9375 |  | -143.8174 | -135.1979 | 5.2631 | 3.7016 | 2.5637 | 0.8604 | 74.9921 | 133.1462 | 123.8235 | 83.1334 | 81.009 | 87.1459 | 139.7022 | 72.3205 | 98.5294 | 56.1804 | 97.7534 | 159.4515 | 650.4144 | 99.1187 | 38.7852 | 53.0116 | 75.4349 | 99.5393 | 827.5439 | 171.9522 | 242.1721 | 260.4634 | 384.4831 | 90.7338 | 50.1296 | 98.1717 | 148.3893 | 530.1827 | 99.4051 | 81.5657 | 101.9746 | 208.8278 | 631.1997 | 73.5898 | 28.1216 | 41.0396 | 66.6412 | 95.4526 | 913.133 | 910.5243 | 908.4766 | 898.0176 | 59.613 | 94.2364 | 99.4608 | 167.8931 | 533.5799 | 31.8293 | 59.4346 | 111.7322 | 235.5866 | 618.961 | 37.6856 | 62.0144 | 80.4926 | 84.5864 | 97.334 | 607.5316 |  | 472.5519 | 509.0021 |  | 33.3574 | 100.889 | 104.3161 | 166.7767 | 595.6327 | 39.0162 | 75.9235 | 105.1746 | 223.9446 | 682.4889 | 26.4454 | 26.6433 | 32.7589 | 50.1087 | 94.8116 | 956.9546 | 947.7484 | 549.2924 | 945.662 | 39.9816 | 68.9323 | 106.2595 | 177.7966 | 571.511 | 837.3517 | 962.7463 | 859.4704 | 878.5523 | 966.855 | 989.2226 | 822.2028 | 923.2048 | 810.3004 | 917.4555 | 891.6607 | 849.8516 | 841.7935 | 801.9841 | 893.8226 | 861.87 | 798.1737 | 1007.4601 | 971.3292 | 917.1654 | 969.569 | 956.4279 | 138.3249 | 327.8844 | 185.3554 | 73.4672 | 217.6746 | 251.5733 | 108.5463 | 90.7679 | 106.3907 | 84.4199 | 88.2736 | 179.2633 | 633.9218 | 165.5931 | 86.7485 | 91.8956 | 80.0897 | 97.2876 | 757.9279 | 829.6139 | 830.2427 | 738.326 | 872.0862 | 95.2666 | 98.9028 | 101.7415 | 99.0194 | 514.227 | 99.1272 | 61.9486 | 177.2708 | 636.7455 | 96.9894 | 27.0707 | 36.9083 | 60.171 | 92.7456 | 880.3622 | 849.8169 | 805.2053 | 701.3305 | 98.8035 | 46.6396 | 84.9678 | 141.5241 | 540.0753 | 29.78 | 45.5879 | 88.5651 | 150.313 | 562.4835 | 26.4675 | 27.0677 | 32.687 | 51.509 | 88.9059 | 519.8621 | 560.0451 | 753.6363 | 698.565 | 820.5367 | 29.7445 | 43.7863 | 88.0087 | 141.1167 | 509.8385 | 31.7086 | 46.9511 | 88.1888 | 129.9467 | 589.7394 | 26.5121 | 27.9941 | 36.2873 | 55.4508 | 94.4368 | 935.392 | 898.0111 | 894.157 | 843.6665 | 33.2169 | 89.7316 | 50.8297 | 165.909 | 594.2722 | 816.1882 | 881.9108 | 937.1323 | 984.7471 | 994.0744 | 1012.8795 | 952.0366 | 781.0393 | 952.3266 | 748.0472 |  | 1022.492 | 976.904 | 956.7627 | 30.4519 | 40.8979 | 64.4602 | 789.9059 | 578.0607 | 467.7812 | 530.9007 | 139.4868 | 183.6475 | 181.7382 | 135.7708 | -0.0058435 | -0.046256 | 0.0087304 | 0.049301 | 0.010277 | -0.0020802 | 0.057123 | 0.0055811 | -0.047938 | -278.7134 | 19.0187 | -279.6643 | 17.6697 | -276.7503 | 19.0023 | -276.8026 | 16.2427 | -170.336 | 17.834 | -170.416 | 16.9326 | 3699.7348 | 3955.7155 | 983.9034 | 182.6929 | -453.1906 | 522.9209
14:03 | 2213 | 1142.3487 |  | -105.3446 | -116.5423 | -139.2602 | -83.499 | -84.9423 | -129.2193 | -126.4679 | 10.0341 | 33.0233 | 11.866 | 12.5498 |  |  |  | -100.4323 | -134.8473 | -146.1979 | -63.8498 |  | -143.7279 | -135.034 | 5.3027 | 3.7305 | 2.5728 | 0.8652 | 74.8583 | 133.2585 | 124.0079 | 83.1942 | 81.0538 | 87.2142 | 139.7465 | 72.3368 | 98.5398 | 56.2195 | 97.7592 | 159.5509 | 650.6529 | 99.158 | 38.7991 | 53.0379 | 75.4646 | 99.5444 | 827.4975 | 172.2335 | 242.7791 | 260.7514 | 384.6836 | 90.7348 | 50.1769 | 98.237 | 148.4933 | 530.4061 | 99.3879 | 81.6428 | 101.9647 | 209.0006 | 631.4263 | 73.6559 | 28.1164 | 41.0765 | 66.6635 | 95.4468 | 913.1259 | 910.2017 | 908.6045 | 898.0502 | 59.6358 | 94.2902 | 99.4548 | 168.0004 | 533.8145 | 31.8769 | 59.4906 | 111.7571 | 235.7656 | 619.2034 | 37.6889 | 62.0026 | 80.4715 | 84.6115 | 97.3561 | 607.9999 |  | 473.0037 | 509.9943 |  | 33.3852 | 100.9096 | 104.3356 | 166.8961 | 595.8669 | 39.0349 | 75.956 | 105.1736 | 224.0981 | 682.7094 | 26.4497 | 26.6466 | 32.7783 | 50.143 | 94.867 | 956.6727 | 947.6166 | 549.3741 | 945.6828 | 40.0134 | 69.0246 | 106.3186 | 177.9153 | 571.6555 | 836.8578 | 959.2743 | 859.9017 | 878.713 | 966.6097 | 989.5354 | 822.34 | 923.2828 | 810.4312 | 917.6999 | 917.0235 | 850.4884 | 844.3071 | 783.6049 | 893.3083 | 857.0361 | 811.0545 | 1014.6209 | 971.2574 | 917.2159 | 969.5529 | 956.3782 | 138.4374 | 328.5565 | 185.5212 | 73.4802 | 217.8845 | 251.9014 | 108.6757 | 90.7892 | 106.427 | 84.4742 | 88.2958 | 179.4152 | 634.1324 | 165.6925 | 86.7126 | 91.9077 | 80.1219 | 97.3053 | 758.571 | 829.7646 | 830.3355 | 739.1489 | 872.339 | 95.2022 | 99.3644 | 101.7712 | 99.0171 | 514.4199 | 99.1247 | 62.0228 | 177.4268 | 636.8694 | 96.9854 | 27.0828 | 36.9336 | 60.1937 | 92.7774 | 880.567 | 849.9015 | 805.2586 | 701.3395 | 98.7983 | 46.6711 | 84.9799 | 141.6009 | 540.2419 | 29.7603 | 45.6103 | 88.6268 | 150.4044 | 562.6719 | 26.4393 | 27.0645 | 32.7237 | 51.5442 | 88.9433 | 520.745 | 560.5329 | 753.95 | 698.814 | 820.7106 | 29.7541 | 43.8164 | 88.0368 | 141.1805 | 510.0274 | 31.7354 | 46.9833 | 88.1987 | 130.0784 | 590.0461 | 26.5349 | 27.992 | 36.3141 | 55.4744 | 94.4882 | 935.8527 | 898.3293 | 894.5097 | 844.5459 | 33.2216 | 89.7751 | 50.8696 | 166.0037 | 594.4935 | 816.1726 | 883.232 | 936.8657 | 985.1152 | 994.165 | 1012.9368 | 952.5199 | 780.9625 | 951.9263 | 748.3974 |  | 1022.8479 | 977.0598 | 957.0861 | 30.4799 | 40.9158 | 64.4698 | 790.2803 | 578.3932 | 468.0225 | 531.158 | 139.6676 | 183.8243 | 181.941 | 136.0379 | -0.006531 | -0.046383 | 0.0084625 | 0.048931 | 0.0098087 | -0.0021137 | 0.061809 | -0.017547 | -0.051226 | -278.578 | 18.9817 | -279.5289 | 17.641 | -276.6364 | 18.9961 | -276.6826 | 16.2201 | -170.1206 | 17.7929 | -170.1853 | 16.8997 | 3669.7243 | 3957.2153 | 984.0951 | 182.8827 | -452.8094 | 523.2079
14:03 | 2214 | 1144.9177 |  | -105.3255 | -116.5011 | -139.1852 | -83.5675 | -84.9438 | -129.1286 | -126.4388 | 10.0319 | 33.0322 | 11.8799 | 12.548 |  |  |  | -100.4902 | -134.5964 | -146.0765 | -63.8484 |  | -143.6483 | -134.8762 | 5.2849 | 3.7148 | 2.5836 | 0.8667 | 72.5707 | 133.389 | 124.1679 | 83.2418 | 81.0974 | 87.2698 | 139.7988 | 72.3623 | 98.5283 | 56.2422 | 97.7438 | 159.6464 | 650.9087 | 99.1532 | 38.7963 | 53.0691 | 75.4761 | 99.5055 | 827.4277 | 172.4459 | 243.29 | 261.0368 | 384.905 | 90.731 | 50.2283 | 98.3128 | 148.5966 | 530.6101 | 99.4083 | 81.7043 | 101.9477 | 209.168 | 631.6374 | 73.6903 | 28.1027 | 41.1009 | 66.6896 | 95.4487 | 913.1997 | 910.002 | 908.8374 | 898.1161 | 59.6933 | 94.3482 | 99.4513 | 168.1071 | 534.0489 | 31.9033 | 59.5502 | 111.7804 | 235.9418 | 619.438 | 37.7579 | 62.0007 | 80.4786 | 84.6623 | 97.4487 | 607.647 |  | 472.0546 | 509.4201 |  | 33.4159 | 100.9337 | 104.3379 | 167.0034 | 596.0799 | 39.075 | 76.0049 | 105.1697 | 224.2414 | 682.9385 | 26.4505 | 26.6639 | 32.7986 | 50.1633 | 94.9355 | 956.3913 | 947.3651 | 549.4258 | 945.6443 | 40.0402 | 69.1106 | 106.3575 | 178.0428 | 571.8069 | 836.3199 | 956.5859 | 860.2987 | 879.0847 | 966.379 | 989.8583 | 822.4784 | 923.3761 | 810.625 | 917.9898 | 907.6456 | 847.0384 | 824.3411 | 782.5049 | 886.3258 | 853.6979 | 782.6293 | 1033.6428 | 971.2119 | 917.2752 | 969.5737 | 956.3676 | 138.5309 | 328.6377 | 185.6804 | 73.4898 | 218.0119 | 252.1558 | 108.7537 | 90.7975 | 106.4583 | 84.4623 | 88.2974 | 179.5351 | 634.325 | 165.7657 | 86.6656 | 91.9145 | 80.1491 | 97.3319 | 758.9385 | 830.0226 | 830.4241 | 739.5276 | 872.6971 | 95.0288 | 100.1349 | 101.7717 | 98.9618 | 514.5732 | 99.1254 | 62.1134 | 177.5558 | 637.0174 | 96.999 | 27.1094 | 36.959 | 60.2242 | 92.826 | 880.6012 | 849.9623 | 805.3117 | 701.3713 | 98.8172 | 46.7101 | 85.0403 | 141.71 | 540.4104 | 29.7721 | 45.6532 | 88.7166 | 150.4791 | 562.8842 | 26.4462 | 27.059 | 32.7356 | 51.5734 | 88.9801 | 521.9449 | 561.1775 | 754.2784 | 699.2199 | 820.8824 | 29.7588 | 43.8578 | 88.0268 | 141.2407 | 510.2211 | 31.7594 | 47.0131 | 88.1899 | 130.2 | 590.334 | 26.5438 | 27.9971 | 36.3324 | 55.4988 | 94.5248 | 936.36 | 898.7591 | 895.0614 | 845.4707 | 33.2555 | 89.7508 | 50.9116 | 166.1055 | 594.7177 | 816.4346 | 884.3742 | 936.3278 | 985.2856 | 994.2688 | 1012.9362 | 953.0101 | 780.9508 | 951.7673 | 748.7186 |  | 1023.2473 | 977.276 | 957.4169 | 30.4875 | 40.9628 | 64.4786 | 790.3509 | 578.7286 | 468.2364 | 531.4271 | 139.7544 | 184.0046 | 182.0937 | 136.0679 | -0.0062462 | -0.046055 | 0.0084426 | 0.049218 | 0.009904 | -0.0022512 | 0.058385 | 0.010584 | -0.04607 | -278.5811 | 19.0125 | -279.5227 | 17.6697 | -276.5902 | 19.0105 | -276.6364 | 16.2407 | -169.976 | 17.8237 | -170.0653 | 16.9305 | 3649.5712 | 3958.1194 | 984.2991 | 183.0492 | -452.5879 | 523.4825
14:03 | 2215 | 1145.0019 |  | -105.2197 | -116.539 | -139.1287 | -83.4709 | -84.8858 | -129.1299 | -126.384 | 10.0367 | 32.9987 | 11.8697 | 12.5465 |  |  |  | -100.4296 | -134.3231 | -145.8347 | -63.7906 |  | -143.4862 | -134.7448 | 5.2831 | 3.6994 | 2.5968 | 0.8701 | 73.5312 | 133.5073 | 124.323 | 83.2787 | 81.1384 | 87.3132 | 139.8481 | 72.4046 | 98.5526 | 56.2719 | 97.7453 | 159.7276 | 651.1724 | 99.1331 | 38.8261 | 53.0981 | 75.4824 | 99.5069 | 827.4241 | 172.5489 | 243.5503 | 261.3064 | 385.1255 | 90.7632 | 50.2503 | 98.3509 | 148.6824 | 530.8306 | 99.467 | 81.7782 | 101.9434 | 209.3286 | 631.8605 | 73.7158 | 28.12 | 41.0996 | 66.7152 | 95.46 | 913.2087 | 909.7573 | 909.0538 | 898.1008 | 59.7403 | 94.3939 | 99.4478 | 168.2077 | 534.292 | 31.9432 | 59.607 | 111.8151 | 236.1171 | 619.6766 | 37.7795 | 61.9662 | 80.4594 | 84.6578 | 97.4731 | 607.6745 |  | 471.5548 | 509.069 |  | 33.422 | 100.9319 | 104.356 | 167.1166 | 596.3063 | 39.1188 | 76.0697 | 105.1625 | 224.3801 | 683.158 | 26.4599 | 26.6768 | 32.8132 | 50.1926 | 95.005 | 956.1964 | 947.0412 | 549.4374 | 945.4796 | 40.0868 | 69.1572 | 106.3423 | 178.1578 | 571.9557 | 835.9313 | 956.4672 | 860.6913 | 879.6133 | 966.1543 | 990.1536 | 822.6265 | 923.4663 | 810.886 | 918.3372 | 901.0867 | 838.716 | 809.1319 | 784.7628 | 882.2073 | 851.6072 | 775.3802 | 1026.8774 | 971.2211 | 917.3414 | 969.7289 | 956.4611 | 138.5918 | 328.3256 | 185.7861 | 73.492 | 218.0618 | 252.2359 | 108.7758 | 90.8118 | 106.4807 | 84.4514 | 88.3258 | 179.6344 | 634.484 | 165.8413 | 86.5821 | 91.9243 | 80.1745 | 97.3289 | 759.0723 | 830.1911 | 830.5424 | 739.5494 | 873.0794 | 94.7294 | 100.494 | 101.7732 | 98.8627 | 514.7086 | 99.178 | 62.2045 | 177.7024 | 637.138 | 97.0071 | 27.1316 | 36.9798 | 60.2508 | 92.8611 | 880.4832 | 849.9893 | 805.3432 | 701.428 | 98.8142 | 46.7498 | 85.0595 | 141.8079 | 540.5767 | 29.8667 | 45.6962 | 88.7759 | 150.6049 | 563.1038 | 26.4098 | 27.0692 | 32.7463 | 51.5995 | 89.0091 | 522.9669 | 561.593 | 754.4464 | 699.6129 | 821.0433 | 29.7567 | 43.8981 | 88.0972 | 141.319 | 510.4218 | 31.7693 | 47.0355 | 88.1735 | 130.331 | 590.6019 | 26.5597 | 27.9979 | 36.3535 | 55.5371 | 94.5591 | 937.0348 | 899.3064 | 895.666 | 846.3466 | 33.242 | 89.7314 | 50.9308 | 166.2064 | 594.931 | 816.8175 | 886.1778 | 935.4709 | 985.1763 | 994.3608 | 1012.8342 | 953.4925 | 780.9844 | 951.8542 | 749.0935 |  | 1023.6675 | 977.5296 | 957.7126 | 30.4834 | 40.9622 | 64.4914 | 790.4295 | 579.0712 | 468.4365 | 531.6342 | 139.8694 | 184.1564 | 182.2374 | 136.1909 | -0.0066721 | -0.046518 | 0.0088121 | 0.049044 | 0.0096467 | -0.0020918 | 0.061038 | 0.0010262 | -0.059285 | -278.4919 | 18.9961 | -279.3904 | 17.6492 | -276.501 | 18.9879 | -276.5626 | 16.2345 | -169.7606 | 17.797 | -169.8345 | 16.8956 | 3697.6469 | 3957.0674 | 984.4881 | 183.1969 | -452.2101 | 523.7539
14:03 | 2216 | 1145.4613 |  | -104.9218 | -116.4647 | -138.9427 | -83.3904 | -84.8196 | -128.9434 | -126.2343 | 10.0401 | 32.9755 | 11.8662 | 12.5496 |  |  |  | -100.401 | -134.1121 | -145.6792 | -63.7273 |  | -143.3466 | -134.6408 | 5.2995 | 3.7247 | 2.5996 | 0.8711 | 75.3969 | 133.6111 | 124.4606 | 83.3047 | 81.1581 | 87.3452 | 139.8936 | 72.4256 | 98.5552 | 56.3134 | 97.768 | 159.8348 | 651.4623 | 99.107 | 38.8506 | 53.1299 | 75.5189 | 99.5349 | 827.4782 | 172.6248 | 243.9288 | 261.5761 | 385.3217 | 90.7647 | 50.2871 | 98.4142 | 148.7717 | 531.0534 | 99.5045 | 81.8521 | 101.9201 | 209.4904 | 632.0987 | 73.8261 | 28.1391 | 41.1788 | 66.7641 | 95.4829 | 913.3137 | 909.6931 | 909.3582 | 898.1276 | 59.7993 | 94.46 | 99.4637 | 168.3006 | 534.5206 | 31.935 | 59.6698 | 111.8572 | 236.313 | 619.9057 | 37.8153 | 61.9046 | 80.4291 | 84.6594 | 97.4749 | 607.9256 |  | 471.2209 | 508.8891 |  | 33.4158 | 100.8835 | 104.3461 | 167.2291 | 596.5687 | 39.1391 | 76.1273 | 105.1781 | 224.5286 | 683.391 | 26.4506 | 26.6736 | 32.824 | 50.2266 | 95.0544 | 956.2605 | 946.7179 | 549.5651 | 945.2715 | 40.1381 | 69.2229 | 106.3517 | 178.2792 | 572.102 | 835.8852 | 958.6123 | 860.7349 | 880.265 | 965.9443 | 990.4164 | 822.7903 | 923.5571 | 811.2021 | 918.7536 | 892.4747 | 838.24 | 801.2369 | 776.6462 | 883.5052 | 844.8254 | 805.1531 | 1000.4553 | 971.2518 | 917.393 | 970.0073 | 956.6235 | 138.657 | 327.8823 | 185.8209 | 73.4989 | 218.0753 | 252.2378 | 108.728 | 90.829 | 106.4877 | 84.5103 | 88.3794 | 179.7423 | 634.6504 | 165.9127 | 86.485 | 91.9356 | 80.2059 | 97.3333 | 759.2563 | 830.3842 | 830.6637 | 739.7603 | 873.4025 | 94.5038 | 100.5055 | 101.7646 | 98.8761 | 514.8655 | 99.2068 | 62.2934 | 177.8696 | 637.2463 | 97.0066 | 27.1326 | 36.9816 | 60.2671 | 92.8887 | 880.2527 | 849.987 | 805.3678 | 701.4823 | 98.8067 | 46.7856 | 85.1105 | 141.8608 | 540.7541 | 29.8414 | 45.698 | 88.8296 | 150.6974 | 563.3009 | 26.1495 | 27.0728 | 32.7438 | 51.624 | 89.0222 | 524.0394 | 561.8415 | 754.5688 | 699.9697 | 821.1895 | 29.7414 | 43.9228 | 88.145 | 141.3798 | 510.6157 | 31.7921 | 47.0692 | 88.1778 | 130.4579 | 590.8434 | 26.5943 | 28.0099 | 36.3639 | 55.554 | 94.6114 | 937.857 | 900.2167 | 896.3769 | 847.1171 | 33.2331 | 89.7989 | 50.9649 | 166.3046 | 595.1504 | 817.0658 | 888.0433 | 935.4313 | 984.9412 | 994.4066 | 1012.677 | 953.8897 | 781.0393 | 952.0859 | 749.5461 |  | 1024.0753 | 977.7648 | 957.9799 | 30.4787 | 40.9628 | 64.5163 | 790.4515 | 579.4897 | 468.6302 | 531.8256 | 140.049 | 184.3421 | 182.4655 | 136.3492 | -0.0059306 | -0.046691 | 0.0082159 | 0.04908 | 0.010058 | -0.0018442 | 0.041229 | -0.012841 | -0.047472 | -278.3934 | 19.0043 | -279.3412 | 17.6636 | -276.4241 | 19.0002 | -276.4825 | 16.2324 | -169.6437 | 17.8114 | -169.696 | 16.9203 | 3656.4253 | 3957.1733 | 984.6443 | 183.4038 | -451.6872 | 524.0599
14:03 | 2217 | 1144.683 |  | -104.7614 | -116.5758 | -138.8051 | -83.3211 | -84.6702 | -128.9047 | -126.1547 | 10.0362 | 32.9775 | 11.8753 | 12.5485 |  |  |  | -100.3963 | -133.9585 | -145.5076 | -63.6772 |  | -143.3536 | -134.5508 | 5.3221 | 3.7518 | 2.6246 | 0.8755 | 74.8056 | 133.7128 | 124.5766 | 83.3233 | 81.1688 | 87.3652 | 139.9347 | 72.4335 | 98.5508 | 56.3385 | 97.7623 | 159.9453 | 651.7419 | 99.1 | 38.8522 | 53.1557 | 75.5569 | 99.5611 | 827.5872 | 172.7918 | 244.5523 | 261.8813 | 385.5753 | 90.7677 | 50.3392 | 98.5212 | 148.8764 | 531.2824 | 99.5037 | 81.9334 | 101.9015 | 209.6573 | 632.3275 | 73.9218 | 28.1766 | 41.1418 | 66.7282 | 95.4689 | 913.5532 | 909.9611 | 909.6637 | 898.2457 | 59.8337 | 94.5194 | 99.477 | 168.3789 | 534.7577 | 31.9156 | 59.7156 | 111.8691 | 236.4975 | 620.1221 | 37.845 | 61.8713 | 80.4086 | 84.6798 | 97.5283 | 607.8587 |  | 470.6938 | 508.4148 |  | 33.4671 | 100.8941 | 104.3342 | 167.3289 | 596.8081 | 39.1244 | 76.177 | 105.1859 | 224.6843 | 683.6325 | 26.4564 | 26.673 | 32.8403 | 50.2546 | 95.1001 | 956.6881 | 946.5408 | 550.1444 | 945.0537 | 40.1982 | 69.2772 | 106.3457 | 178.3929 | 572.2386 | 836.5785 | 959.5742 | 860.5761 | 880.8887 | 965.7496 | 990.6744 | 822.998 | 923.708 | 811.5467 | 919.1722 | 874.7525 | 843.2978 | 798.9376 | 783.1787 | 863.8048 | 841.2131 | 791.7903 | 974.758 | 971.254 | 917.4569 | 970.2703 | 956.769 | 138.7307 | 327.3246 | 185.8842 | 73.5024 | 218.1256 | 252.2901 | 108.613 | 90.8339 | 106.4732 | 84.5933 | 88.3892 | 179.8834 | 634.8271 | 165.9985 | 86.4229 | 91.9414 | 80.2301 | 97.3449 | 759.4666 | 830.6767 | 830.7715 | 739.996 | 873.6486 | 94.3753 | 100.6037 | 101.8083 | 98.9224 | 515.0424 | 99.1835 | 62.3737 | 178.0304 | 637.3784 | 97.0027 | 27.1279 | 36.9873 | 60.2924 | 92.9185 | 879.9693 | 849.9581 | 805.3916 | 701.5162 | 98.7895 | 46.8412 | 85.1607 | 141.9373 | 540.9134 | 29.8259 | 45.6999 | 88.8764 | 150.732 | 563.5063 | 26.1194 | 27.0726 | 32.762 | 51.6483 | 89.0342 | 525.1458 | 562.3301 | 754.8994 | 700.4291 | 821.3918 | 29.7487 | 43.9533 | 88.1443 | 141.4277 | 510.8025 | 31.8211 | 47.104 | 88.2359 | 130.5792 | 591.0652 | 26.6225 | 28.0244 | 36.3913 | 55.581 | 94.6687 | 938.5046 | 901.3407 | 897.16 | 847.8154 | 33.2209 | 89.9372 | 51.0052 | 166.4066 | 595.3803 | 817.2274 | 888.6373 | 936.3984 | 984.5198 | 994.391 | 1012.4463 | 954.1746 | 781.1301 | 952.3951 | 750.0425 |  | 1024.4453 | 978.094 | 958.1736 | 30.4914 | 40.9748 | 64.5249 | 790.5027 | 579.837 | 468.8569 | 532.0368 | 140.193 | 184.5404 | 182.6651 | 136.4779 | -0.0062619 | -0.046867 | 0.0085201 | 0.049224 | 0.010287 | -0.0021734 | 0.072608 | 0.00090624 | -0.070246 | -278.3103 | 19.0125 | -279.2642 | 17.6574 | -276.3595 | 19.0064 | -276.4025 | 16.2345 | -169.4375 | 17.8052 | -169.5145 | 16.9141 | 3796.8163 | 3956.8753 | 984.7686 | 183.6028 | -451.3911 | 524.3469
14:03 | 2218 | 1148.4316 |  | -104.6818 | -116.8033 | -138.7196 | -83.2927 | -84.6699 | -128.7982 | -126.207 | 10.0361 | 32.9857 | 11.8853 | 12.5492 |  |  |  | -100.2257 | -133.727 | -145.3471 | -63.5774 |  | -143.2133 | -134.4855 | 5.3577 | 3.7974 | 2.6434 | 0.8783 | 74.6546 | 133.8172 | 124.6993 | 83.3573 | 81.1873 | 87.4007 | 139.9861 | 72.4668 | 98.5542 | 56.3699 | 97.7817 | 160.0545 | 652.0048 | 99.1243 | 38.8776 | 53.1857 | 75.5783 | 99.5701 | 827.7936 | 173.1063 | 245.1805 | 262.3095 | 385.9519 | 90.7953 | 50.3805 | 98.6265 | 148.9794 | 531.4963 | 99.5158 | 82.0234 | 101.8981 | 209.8218 | 632.5619 | 73.9462 | 28.1556 | 41.1267 | 66.7524 | 95.4578 | 913.7424 | 910.3524 | 910.0157 | 898.3517 | 59.8417 | 94.5653 | 99.4639 | 168.4775 | 535.0076 | 31.9547 | 59.7439 | 111.8898 | 236.6764 | 620.3483 | 37.8319 | 61.8536 | 80.378 | 84.71 | 97.6137 | 607.4661 |  | 470.4399 | 508.0877 |  | 33.4852 | 100.9491 | 104.3412 | 167.4344 | 597.0406 | 39.1325 | 76.2439 | 105.1767 | 224.8435 | 683.862 | 26.4723 | 26.6779 | 32.8511 | 50.2858 | 95.1504 | 957.2466 | 946.5919 | 550.9782 | 944.8848 | 40.2124 | 69.3416 | 106.3764 | 178.5098 | 572.3758 | 837.5548 | 959.8483 | 860.3632 | 881.4673 | 965.565 | 990.8569 | 823.2335 | 923.9397 | 811.8883 | 919.5099 | 881.1862 | 842.6792 | 816.2415 | 810.7896 | 849.4166 | 847.038 | 792.7892 | 958.6328 | 971.2205 | 917.5323 | 970.4603 | 956.8676 | 138.8043 | 326.7428 | 186.0448 | 73.5051 | 218.1766 | 252.3736 | 108.5429 | 90.8389 | 106.4789 | 84.6389 | 88.3856 | 179.997 | 635.003 | 166.0882 | 86.3908 | 91.9546 | 80.2632 | 97.3548 | 759.5839 | 830.9932 | 830.9083 | 740.0804 | 873.8241 | 94.2129 | 100.6905 | 101.8224 | 98.9151 | 515.2164 | 99.173 | 62.4386 | 178.1883 | 637.5241 | 97.0168 | 27.1354 | 37.0183 | 60.3269 | 92.9479 | 879.6393 | 849.9226 | 805.3996 | 701.541 | 98.8059 | 46.892 | 85.1866 | 142.0131 | 541.0727 | 29.9054 | 45.7393 | 88.9153 | 150.8644 | 563.718 | 26.214 | 27.087 | 32.7691 | 51.6846 | 89.067 | 526.4407 | 563.2734 | 755.3903 | 701.0708 | 821.6577 | 29.7344 | 43.9867 | 88.2309 | 141.4915 | 511.0093 | 31.8203 | 47.1297 | 88.3099 | 130.6888 | 591.2839 | 26.6043 | 28.0376 | 36.4079 | 55.6181 | 94.7152 | 939.0243 | 902.1155 | 897.6342 | 848.1943 | 33.2594 | 90.0305 | 51.0275 | 166.513 | 595.5877 | 817.7157 | 888.3149 | 937.3808 | 983.8222 | 994.3095 | 1012.119 | 954.3974 | 781.2172 | 952.6816 | 750.5806 |  | 1024.8061 | 978.3689 | 958.2985 | 30.5127 | 40.9952 | 64.5586 | 790.4955 | 579.9854 | 469.058 | 532.2672 | 140.2884 | 184.6858 | 182.7685 | 136.573 | -0.006275 | -0.046083 | 0.0088119 | 0.048953 | 0.0093373 | -0.0021626 | 0.068387 | -0.0085746 | -0.063164 | -278.2457 | 19.0187 | -279.1904 | 17.6656 | -276.2733 | 18.9941 | -276.3072 | 16.2304 | -169.2929 | 17.8093 | -169.3545 | 16.9264 | 3789.7387 | 3956.8375 | 984.8402 | 183.7272 | -451.1245 | 524.5217
14:03 | 2219 | 1150.3648 |  | -104.6962 | -117.0357 | -138.7065 | -83.0648 | -84.6706 | -128.7146 | -126.1967 | 10.0337 | 32.9945 | 11.9075 | 12.5507 |  |  |  | -100.1529 | -133.5507 | -145.2445 | -63.5673 |  | -143.1328 | -134.3253 | 5.398 | 3.8488 | 2.648 | 0.8815 | 76.2547 | 133.9269 | 124.8137 | 83.3821 | 81.1962 | 87.4274 | 140.0417 | 72.4965 | 98.5437 | 56.4011 | 97.7994 | 160.156 | 652.2718 | 99.1484 | 38.9126 | 53.2102 | 75.5987 | 99.5717 | 828.0213 | 173.2903 | 245.4984 | 262.6692 | 386.2405 | 90.7918 | 50.4073 | 98.6276 | 149.0706 | 531.7085 | 99.541 | 82.1228 | 101.9016 | 209.9942 | 632.7946 | 73.9688 | 28.1442 | 41.1817 | 66.8251 | 95.4731 | 913.9267 | 910.8813 | 910.3851 | 898.4933 | 59.849 | 94.6221 | 99.4519 | 168.5862 | 535.2418 | 31.9876 | 59.7969 | 111.9112 | 236.8547 | 620.5861 | 37.8496 | 61.8642 | 80.36 | 84.7046 | 97.6005 | 606.9453 |  | 470.1464 | 507.6839 |  | 33.5163 | 100.9741 | 104.3493 | 167.5308 | 597.2952 | 39.1868 | 76.3137 | 105.1847 | 224.9933 | 684.1069 | 26.4796 | 26.6944 | 32.8773 | 50.3178 | 95.2285 | 957.605 | 946.7672 | 551.638 | 944.6173 | 40.2203 | 69.4399 | 106.4738 | 178.6542 | 572.5116 | 837.9826 | 959.639 | 860.0121 | 882.0811 | 965.3991 | 991.0063 | 823.5052 | 924.243 | 812.196 | 919.8066 | 895.8687 | 836.8119 | 829.6871 | 828.542 | 858.3004 | 852.1254 | 827.9983 | 953.0551 | 971.2017 | 917.6023 | 970.6461 | 956.961 | 138.8823 | 326.1778 | 186.1699 | 73.5227 | 218.2132 | 252.4473 | 108.5589 | 90.8389 | 106.5347 | 84.6924 | 88.3995 | 180.0947 | 635.1708 | 166.1708 | 86.3437 | 91.9678 | 80.2988 | 97.3472 | 759.7949 | 831.2663 | 831.0738 | 740.4451 | 873.8935 | 94.1387 | 100.7018 | 101.7861 | 98.9191 | 515.381 | 99.1729 | 62.5171 | 178.3588 | 637.6655 | 97.0366 | 27.1434 | 37.0364 | 60.3485 | 92.979 | 879.2787 | 849.8673 | 805.4023 | 701.5884 | 98.8253 | 46.897 | 85.2909 | 142.0691 | 541.2378 | 29.9229 | 45.7916 | 88.9984 | 151.0357 | 563.9435 | 26.2992 | 27.0956 | 32.7822 | 51.7166 | 89.1074 | 528.0386 | 564.3151 | 755.8137 | 701.943 | 821.9236 | 29.7477 | 44.0196 | 88.3115 | 141.5607 | 511.2372 | 31.8414 | 47.1637 | 88.3682 | 130.794 | 591.5158 | 26.5628 | 28.0598 | 36.4132 | 55.6533 | 94.7738 | 939.3768 | 902.7283 | 897.9834 | 848.4733 | 33.3193 | 90.0838 | 51.0599 | 166.611 | 595.7855 | 818.5507 | 887.7193 | 938.0746 | 982.8074 | 994.181 | 1011.8708 | 954.5196 | 781.3149 | 952.8689 | 751.1308 |  | 1025.1516 | 978.6637 | 958.3558 | 30.5371 | 41.0346 | 64.5747 | 790.4369 | 580.0213 | 469.253 | 532.4671 | 140.4936 | 184.894 | 182.9989 | 136.7069 | -0.006045 | -0.046187 | 0.0088082 | 0.049328 | 0.010079 | -0.0023544 | 0.060516 | -0.0023763 | -0.064898 | -278.1811 | 19.0351 | -279.1319 | 17.6902 | -276.2118 | 19.0043 | -276.2425 | 16.2386 | -169.1391 | 17.8278 | -169.1883 | 16.9305 | 3806.3076 | 3955.8421 | 984.8935 | 183.9464 | -450.9176 | 524.6372
14:03 | 2220 | 1151.5192 |  | -104.6516 | -117.0436 | -138.5393 | -82.9949 | -84.6738 | -128.6838 | -126.1426 | 10.0338 | 32.9942 | 11.9119 | 12.5481 |  |  |  | -100.0624 | -133.4204 | -145.1067 | -63.55 |  | -143.0732 | -134.2745 | 5.4379 | 3.8674 | 2.6513 | 0.8804 | 75.6561 | 134.0175 | 124.9365 | 83.4092 | 81.2212 | 87.4591 | 140.0791 | 72.5117 | 98.5411 | 56.4238 | 97.7799 | 160.252 | 652.5428 | 99.1595 | 38.9331 | 53.2336 | 75.6379 | 99.5956 | 828.3015 | 173.4005 | 246.1438 | 262.9814 | 386.4246 | 90.7944 | 50.4503 | 98.6789 | 149.1699 | 531.9325 | 99.5772 | 82.2113 | 101.9241 | 210.1588 | 633.0252 | 74.0114 | 28.1479 | 41.2209 | 66.8594 | 95.4842 | 914.1171 | 911.2225 | 910.6886 | 898.5655 | 59.9005 | 94.6708 | 99.4513 | 168.6933 | 535.4761 | 32.0251 | 59.8453 | 111.9377 | 237.0201 | 620.8418 | 37.826 | 61.8712 | 80.3399 | 84.6936 | 97.5961 | 606.709 |  | 469.9845 | 507.69 |  | 33.5257 | 100.9871 | 104.3597 | 167.6075 | 597.5203 | 39.2035 | 76.3465 | 105.1898 | 225.1356 | 684.3554 | 26.4793 | 26.71 | 32.9037 | 50.3428 | 95.3046 | 957.7053 | 946.9309 | 552.0781 | 944.3448 | 40.2626 | 69.484 | 106.4596 | 178.7752 | 572.649 | 838.2935 | 958.1009 | 859.727 | 882.593 | 965.2498 | 991.0939 | 823.8093 | 924.5856 | 812.4662 | 920.1123 | 889.9056 | 831.1322 | 833.4192 | 816.8322 | 864.2198 | 854.8349 | 829.7961 | 955.0299 | 971.2097 | 917.6819 | 970.8222 | 957.0586 | 138.9485 | 325.6824 | 186.2875 | 73.5297 | 218.2454 | 252.5204 | 108.6139 | 90.8314 | 106.579 | 84.7839 | 88.4204 | 180.1792 | 635.324 | 166.2435 | 86.2367 | 91.9781 | 80.3189 | 97.3418 | 760.0428 | 831.5473 | 831.1905 | 740.8475 | 873.9727 | 94.0949 | 100.6822 | 101.7715 | 98.968 | 515.538 | 99.1809 | 62.6116 | 178.5073 | 637.7743 | 97.0515 | 27.1479 | 37.043 | 60.3707 | 93.0112 | 878.9258 | 849.7875 | 805.4027 | 701.6231 | 98.803 | 46.9037 | 85.3577 | 142.1352 | 541.3759 | 29.8984 | 45.8235 | 89.0356 | 151.1102 | 564.1521 | 26.5115 | 27.0936 | 32.8313 | 51.7422 | 89.1305 | 530.2084 | 565.8936 | 756.4444 | 703.4143 | 822.1959 | 29.8105 | 44.0564 | 88.3351 | 141.6085 | 511.4238 | 31.8579 | 47.192 | 88.3917 | 130.8985 | 591.7141 | 26.5599 | 28.0705 | 36.412 | 55.6835 | 94.8173 | 939.4252 | 903.1353 | 898.1434 | 848.5012 | 33.3298 | 90.1367 | 51.0968 | 166.6948 | 595.994 | 819.5665 | 886.7409 | 938.2699 | 981.6462 | 994.0155 | 1011.6977 | 954.5305 | 781.4404 | 952.9496 | 751.687 |  | 1025.4643 | 979.0409 | 958.3368 | 30.5486 | 41.0347 | 64.5842 | 790.3216 | 580.1077 | 469.3869 | 532.6068 | 140.6128 | 185.0809 | 183.1728 | 136.8533 | -0.0062929 | -0.046677 | 0.0092656 | 0.049813 | 0.010064 | -0.0024126 | 0.058019 | 0.00041667 | -0.055195 | -278.0919 | 19.0084 | -279.0181 | 17.68 | -276.101 | 18.9899 | -276.1779 | 16.2386 | -168.9298 | 17.8114 | -168.9883 | 16.9305 | 3739.9245 | 3956.538 | 984.9287 | 184.1268 | -450.665 | 524.7473
14:03 | 2221 | 1155.5176 |  | -104.6574 | -117.0895 | -138.4066 | -82.9889 | -84.62 | -128.6969 | -126.1735 | 10.0386 | 32.9778 | 11.9092 | 12.5497 |  |  |  | -100.0602 | -133.4446 | -145.1913 | -63.5062 |  | -142.9797 | -134.1876 | 5.4745 | 3.8861 | 2.6635 | 0.8856 | 74.7 | 134.1109 | 125.1293 | 83.4767 | 81.2885 | 87.5468 | 140.1187 | 72.5147 | 98.5268 | 56.4518 | 97.7824 | 160.3571 | 652.8116 | 99.164 | 38.9423 | 53.2602 | 75.6611 | 99.5835 | 828.6685 | 173.5894 | 246.7598 | 263.2909 | 386.5802 | 90.8012 | 50.4919 | 98.7711 | 149.2691 | 532.1536 | 99.5723 | 82.2979 | 101.9276 | 210.3211 | 633.255 | 74.0219 | 28.1341 | 41.3042 | 66.9057 | 95.5042 | 914.343 | 911.3572 | 911.0202 | 898.5992 | 59.9404 | 94.7189 | 99.4538 | 168.804 | 535.7187 | 32.0636 | 59.8991 | 111.9709 | 237.2011 | 621.0851 | 37.8395 | 61.8488 | 80.2823 | 84.6965 | 97.6417 | 606.7028 |  | 470.5399 | 508.4904 |  | 33.5336 | 100.9941 | 104.3769 | 167.7109 | 597.7435 | 39.2089 | 76.3825 | 105.1819 | 225.2838 | 684.5987 | 26.4937 | 26.7108 | 32.9063 | 50.3784 | 95.3615 | 957.8127 | 947.1599 | 552.4858 | 944.6376 | 40.2956 | 69.5387 | 106.4443 | 178.8888 | 572.7865 | 838.6295 | 957.5049 | 859.7447 | 882.8154 | 965.1232 | 991.1006 | 824.1257 | 924.957 | 812.6958 | 920.3788 | 881.9863 | 831.8487 | 827.6927 | 805.1182 | 866.6433 | 846.4597 | 823.0173 | 961.022 | 971.1994 | 917.7738 | 970.8911 | 957.1157 | 139.0276 | 325.4333 | 186.4565 | 73.5305 | 218.3181 | 252.6183 | 108.6544 | 90.8344 | 106.5931 | 84.8759 | 88.4287 | 180.299 | 635.4906 | 166.3292 | 86.1172 | 91.9884 | 80.346 | 97.3508 | 760.2348 | 831.8083 | 831.2527 | 741.0706 | 874.0491 | 93.9987 | 100.642 | 101.8219 | 98.9882 | 515.7127 | 99.1856 | 62.7023 | 178.6558 | 637.8962 | 97.0667 | 27.1522 | 37.0678 | 60.3977 | 93.0555 | 878.5927 | 849.7193 | 805.3981 | 701.6037 | 98.8076 | 46.9328 | 85.3972 | 142.2278 | 541.506 | 29.8964 | 45.8493 | 89.0714 | 151.1482 | 564.3517 | 26.5011 | 27.1061 | 32.8564 | 51.7761 | 89.1661 | 531.884 | 567.4938 | 757.0734 | 704.7792 | 822.5195 | 29.8272 | 44.0735 | 88.3359 | 141.6531 | 511.6481 | 31.8659 | 47.2227 | 88.4186 | 130.99 | 591.8811 | 26.5457 | 28.0843 | 36.4081 | 55.7051 | 94.8558 | 939.542 | 903.165 | 898.1376 | 848.6438 | 33.2905 | 90.1792 | 51.1198 | 166.7884 | 596.1982 | 820.8906 | 885.498 | 938.1391 | 980.8525 | 993.8246 | 1011.5545 | 954.4599 | 781.5121 | 952.8269 | 752.2538 |  | 1025.7494 | 979.3341 | 958.2677 | 30.5699 | 41.0425 | 64.6035 | 790.2611 | 580.2589 | 469.5506 | 532.8058 | 140.7412 | 185.2855 | 183.4056 | 137.0592 | -0.005956 | -0.046855 | 0.0083829 | 0.049185 | 0.0097684 | -0.0023583 | 0.071434 | 0.0008141 | -0.084244 | -278.0365 | 19.07 | -279.015 | 17.7231 | -276.0979 | 18.9982 | -276.1102 | 16.253 | -168.7975 | 17.8422 | -168.9052 | 16.9531 | 3696.5153 | 3957.8872 | 984.9267 | 184.3455 | -450.6007 | 524.9048
14:03 | 2222 | 1158.8118 |  | -104.7212 | -116.8255 | -138.2987 | -82.8923 | -84.5323 | -128.5646 | -126.0806 | 10.0405 | 32.9648 | 11.9051 | 12.5468 |  |  |  | -99.907 | -133.4627 | -145.197 | -63.5172 |  | -142.9023 | -134.0584 | 5.5164 | 3.9153 | 2.6683 | 0.8881 | 75.3685 | 134.2515 | 125.3059 | 83.5217 | 81.3266 | 87.609 | 140.1652 | 72.512 | 98.5404 | 56.5026 | 97.801 | 160.4707 | 653.0639 | 99.1615 | 38.9642 | 53.2783 | 75.6727 | 99.5735 | 829.0196 | 173.7499 | 246.7359 | 263.47 | 386.7442 | 90.7967 | 50.5062 | 98.7939 | 149.3594 | 532.3746 | 99.5466 | 82.3693 | 101.9097 | 210.4964 | 633.4822 | 74.0174 | 28.1594 | 41.3145 | 66.9366 | 95.5181 | 914.7594 | 911.8309 | 911.6245 | 898.862 | 59.9689 | 94.7687 | 99.4492 | 168.9058 | 535.9602 | 32.0626 | 59.9691 | 111.987 | 237.3874 | 621.3182 | 37.9128 | 61.8273 | 80.2655 | 84.6902 | 97.6339 | 606.9016 |  | 470.9741 | 508.86 |  | 33.6043 | 101.013 | 104.3925 | 167.8174 | 597.9505 | 39.2381 | 76.4535 | 105.1813 | 225.4395 | 684.8433 | 26.5051 | 26.7134 | 32.921 | 50.4187 | 95.4249 | 957.9661 | 947.4748 | 552.8477 | 945.0937 | 40.3573 | 69.596 | 106.4744 | 179.0101 | 572.9173 | 838.7972 | 959.4164 | 860.0694 | 882.7918 | 965.0147 | 991.075 | 824.4219 | 925.2932 | 812.896 | 920.5769 | 863.2786 | 834.7823 | 827.7736 | 811.1704 | 869.5905 | 830.7936 | 819.8259 | 969.8543 | 971.1337 | 917.8607 | 970.8452 | 957.1226 | 139.1261 | 325.502 | 186.5845 | 73.5433 | 218.4011 | 252.719 | 108.6911 | 90.8439 | 106.5988 | 84.9155 | 88.4288 | 180.4189 | 635.6459 | 166.4107 | 86.0673 | 91.9976 | 80.3826 | 97.365 | 760.4173 | 831.9856 | 831.3498 | 741.2583 | 874.0849 | 93.9918 | 100.6632 | 101.8374 | 98.9801 | 515.8762 | 99.2221 | 62.7888 | 178.8127 | 638.0423 | 97.0698 | 27.1625 | 37.09 | 60.4167 | 93.093 | 878.2627 | 849.653 | 805.373 | 701.5619 | 98.8238 | 46.9653 | 85.4475 | 142.3178 | 541.6588 | 29.9163 | 45.8841 | 89.1488 | 151.2681 | 564.5811 | 26.4088 | 27.1312 | 32.8678 | 51.8053 | 89.2076 | 532.376 | 568.3003 | 757.4301 | 705.4426 | 822.8957 | 29.8312 | 44.1004 | 88.3673 | 141.7192 | 511.9272 | 31.8818 | 47.2613 | 88.4897 | 131.0714 | 592.063 | 26.5415 | 28.0878 | 36.4658 | 55.7429 | 94.9209 | 939.8306 | 903.2612 | 898.3255 | 848.9913 | 33.3412 | 90.2483 | 51.1513 | 166.889 | 596.4034 | 822.1856 | 884.202 | 938.1781 | 980.7096 | 993.6153 | 1011.493 | 954.33 | 781.475 | 950.8775 | 752.8263 |  | 1026.017 | 979.7306 | 958.1715 | 30.5876 | 41.0564 | 64.6253 | 790.4133 | 580.4561 | 469.7421 | 532.9963 | 140.8876 | 185.4537 | 183.5444 | 137.1714 | -0.006228 | -0.046858 | 0.0083904 | 0.049212 | 0.010227 | -0.0022331 | 0.06052 | 0.0071355 | -0.061923 | -277.9411 | 19.0474 | -278.8734 | 17.6882 | -275.9656 | 18.9817 | -276.0394 | 16.2345 | -168.5975 | 17.8196 | -168.6806 | 16.9223 | 3614.9767 | 3957.8707 | 984.9309 | 184.4991 | -450.2879 | 525.0991
14:03 | 2223 | 1163.2429 |  | -104.7948 | -116.722 | -138.1247 | -82.8614 | -84.3945 | -128.4114 | -126.0128 | 10.0443 | 32.9533 | 11.9051 | 12.5489 |  |  |  | -99.9422 | -133.5065 | -145.0203 | -63.3969 |  | -142.8381 | -133.9989 | 5.5158 | 3.9311 | 2.6902 | 0.8881 | 71.3732 | 134.3795 | 125.4748 | 83.5536 | 81.3509 | 87.632 | 140.2126 | 72.5195 | 98.5583 | 56.5484 | 97.8188 | 160.5839 | 653.3026 | 99.1295 | 38.9897 | 53.3031 | 75.7009 | 99.5938 | 829.4669 | 173.8738 | 246.7449 | 263.6173 | 386.9287 | 90.8012 | 50.5487 | 98.724 | 149.4533 | 532.5909 | 99.6138 | 82.4079 | 101.9011 | 210.6742 | 633.7358 | 74.0694 | 28.3141 | 41.2973 | 66.9024 | 95.532 | 915.367 | 912.3082 | 912.3148 | 899.1756 | 59.991 | 94.8163 | 99.4544 | 168.9989 | 536.2089 | 32.0853 | 60.016 | 112.0184 | 237.5772 | 621.5573 | 37.9356 | 61.8103 | 80.2729 | 84.7257 | 97.6648 | 606.8348 |  | 470.6337 | 508.2995 |  | 33.6232 | 101.0221 | 104.4089 | 167.9315 | 598.1913 | 39.2776 | 76.5388 | 105.1882 | 225.5838 | 685.0751 | 26.5026 | 26.7226 | 32.9455 | 50.4428 | 95.5003 | 958.0555 | 947.7541 | 553.3537 | 945.2311 | 40.4311 | 69.6571 | 106.4929 | 179.1348 | 573.0635 | 838.9371 | 960.6653 | 860.5609 | 882.6533 | 964.9116 | 991.026 | 824.6403 | 925.4908 | 813.1093 | 920.7177 | 851.0504 | 836.3022 | 837.3053 | 816.8398 | 873.3075 | 833.5048 | 791.212 | 985.8958 | 971.0447 | 917.9367 | 970.7736 | 957.106 | 139.2154 | 325.7125 | 186.7217 | 73.5571 | 218.4427 | 252.8171 | 108.7341 | 90.8569 | 106.5795 | 84.9284 | 88.4685 | 180.4972 | 635.7838 | 166.4721 | 86.2056 | 92.0028 | 80.4122 | 97.3675 | 760.5059 | 832.1454 | 831.4466 | 741.2021 | 874.126 | 95.5105 | 100.6226 | 101.7957 | 98.9439 | 516.0144 | 99.2123 | 62.8693 | 178.9539 | 638.1692 | 97.0593 | 27.1799 | 37.102 | 60.4447 | 93.1227 | 877.968 | 849.5832 | 805.3443 | 701.5435 | 98.8101 | 47.0115 | 85.5078 | 142.4046 | 541.8134 | 29.9272 | 45.9514 | 89.2372 | 151.4924 | 564.8326 | 26.4097 | 27.1315 | 32.8666 | 51.8162 | 89.2163 | 532.8026 | 568.6298 | 757.6456 | 705.0326 | 823.233 | 29.8546 | 44.1549 | 88.4958 | 141.8033 | 512.1912 | 31.9015 | 47.2985 | 88.5725 | 131.1613 | 592.2479 | 26.5863 | 28.0856 | 36.5077 | 55.7715 | 94.973 | 940.145 | 903.511 | 898.6603 | 849.2175 | 33.415 | 90.2662 | 51.1991 | 166.977 | 596.6015 | 822.9801 | 882.9598 | 938.0147 | 981.2261 | 993.4092 | 1011.4725 | 954.1445 | 781.3253 |  | 753.3698 |  | 1026.2461 | 980.0824 | 958.0164 | 30.5958 | 41.07 | 64.638 | 790.5936 | 580.6211 | 469.961 | 533.1506 | 141.0123 | 185.6256 | 183.7443 | 137.3032 | -0.0061367 | -0.046364 | 0.0088552 | 0.049724 | 0.0095697 | -0.00226 | 0.064658 | 0.0046938 | -0.072471 | -277.8488 | 19.0762 | -278.855 | 17.7498 | -275.9625 | 19.0084 | -275.9717 | 16.2283 | -168.4652 | 17.836 | -168.5544 | 16.9716 | 3598.1084 | 3957.4317 | 984.9136 | 184.685 | -450.0073 | 525.2911
14:03 | 2224 | 1170.0988 |  | -104.7053 | -116.4145 | -138.1298 | -82.8804 | -84.3444 | -128.4089 | -125.9738 | 10.0431 | 32.9533 | 11.9084 | 12.5494 |  |  |  | -99.896 | -133.6542 | -144.8186 | -63.3088 |  | -142.6757 | -133.9418 | 5.5191 | 3.9958 | 2.6892 | 0.8866 | 70.457 | 134.4751 | 125.5841 | 83.5765 | 81.3558 | 87.6495 | 140.2666 | 72.5331 | 98.5609 | 56.5804 | 97.8425 | 160.6931 | 653.525 | 99.1215 | 39.016 | 53.3338 | 75.7278 | 99.608 | 829.9004 | 174.0844 | 246.9155 | 263.8924 | 387.2211 | 90.8091 | 50.5877 | 98.7059 | 149.5536 | 532.8365 | 99.7159 | 82.4508 | 101.9047 | 210.8396 | 633.9886 | 74.1315 | 28.3085 | 41.3335 | 66.935 | 95.5387 | 915.8421 | 912.671 | 912.7828 | 899.4082 | 59.9941 | 94.8581 | 99.4656 | 169.1108 | 536.4479 | 32.1226 | 60.0656 | 112.041 | 237.7685 | 621.7759 | 37.8813 | 61.7977 | 80.2585 | 84.7615 | 97.7181 | 606.0176 |  | 469.9854 | 507.6753 |  | 33.6283 | 101.0228 | 104.4198 | 168.0459 | 598.4181 | 39.3023 | 76.5998 | 105.1973 | 225.7309 | 685.3045 | 26.5029 | 26.7294 | 32.9705 | 50.4674 | 95.574 | 958.0168 | 947.923 | 553.6956 | 945.2541 | 40.4463 | 69.7535 | 106.5294 | 179.261 | 573.2021 | 838.9086 | 959.0566 | 860.7734 | 882.4538 | 964.8295 | 991.0247 | 824.8252 | 925.5999 | 813.3673 | 920.8597 | 865.7261 | 835.0313 | 846.5609 | 813.498 | 876.1365 | 845.4282 | 774.2299 | 1005.4987 | 970.968 | 918.0228 | 970.7203 | 957.0833 | 139.296 | 325.7962 | 186.8706 | 73.563 | 218.4755 | 252.9049 | 108.7488 | 90.8598 | 106.57 | 84.9674 | 88.4957 | 180.636 | 635.9289 | 166.554 | 86.314 | 92.0079 | 80.4406 | 97.371 | 760.5154 | 832.2209 | 831.5353 | 741.1911 | 874.1125 | 97.6961 | 100.4562 | 101.8295 | 98.9335 | 516.1935 | 99.1563 | 62.9553 | 179.1167 | 638.2866 | 97.056 | 27.2051 | 37.1295 | 60.4807 | 93.1552 | 877.7291 | 849.5327 | 805.3356 | 701.5423 | 98.8107 | 47.0588 | 85.5316 | 142.4999 | 541.9647 | 29.9097 | 45.9688 | 89.3159 | 151.5876 | 565.0453 | 26.4523 | 27.1272 | 32.878 | 51.8439 | 89.2473 | 532.7483 | 568.2991 | 757.8185 | 704.1924 | 823.5999 | 29.885 | 44.1936 | 88.5242 | 141.8679 | 512.4081 | 31.9287 | 47.3282 | 88.649 | 131.2644 | 592.4446 | 26.6303 | 28.0731 | 36.5381 | 55.8037 | 95.0311 | 940.3311 | 903.8681 | 899.0418 | 849.5342 | 33.4142 | 90.2332 | 51.2546 | 167.0563 | 596.7825 | 823.125 | 882.1438 | 937.9927 | 982.0679 | 993.23 | 1011.465 | 953.9527 | 781.0242 |  | 753.8942 |  | 1026.4554 | 980.4443 | 957.887 | 30.6072 | 41.0932 | 64.6411 | 790.7344 | 580.8063 | 470.1747 | 533.2905 | 141.1541 | 185.8128 | 183.9182 | 137.4231 | -0.0064473 | -0.046515 | 0.0081723 | 0.049111 | 0.010406 | -0.0022874 | 0.052972 | -0.0085902 | -0.067381 | -277.7934 | 19.0844 | -278.7627 | 17.721 | -275.8456 | 18.9941 | -275.8887 | 16.2591 | -168.3144 | 17.8278 | -168.3575 | 16.9347 | 3636.1686 | 3957.6071 | 984.9111 | 184.8655 | -449.7457 | 525.4905
14:03 | 2225 | 1178.2635 |  | -104.6452 | -116.1648 | -137.9163 | -82.7547 | -84.3309 | -128.4571 | -125.9305 | 10.0456 | 32.9397 | 11.9018 | 12.5486 |  |  |  | -99.7558 | -133.5622 | -144.5889 | -63.1827 |  | -142.6314 | -133.8607 | 5.5615 | 4.1759 | 2.6972 | 0.8886 | 73.3161 | 134.5673 | 125.6367 | 83.5791 | 81.3451 | 87.6552 | 140.309 | 72.5363 | 98.5788 | 56.6157 | 97.8406 | 160.7974 | 653.7323 | 99.1461 | 39.0341 | 53.3446 | 75.7489 | 99.6231 | 830.1498 | 174.1673 | 247.0247 | 264.2 | 387.4614 | 90.8351 | 50.6186 | 98.7396 | 149.6595 | 533.0801 | 99.7267 | 82.5036 | 101.914 | 210.9945 | 634.214 | 74.1525 | 28.1775 | 41.3653 | 67.0078 | 95.5297 | 916.2125 | 913.2035 | 913.237 | 899.6482 | 60.0494 | 94.8951 | 99.4686 | 169.2177 | 536.6831 | 32.1397 | 60.1185 | 112.0686 | 237.9344 | 621.9888 | 37.8789 | 61.7556 | 80.2268 | 84.7703 | 97.7695 | 604.6647 |  | 469.6383 | 507.4362 |  | 33.6455 | 101.0115 | 104.429 | 168.1598 | 598.6443 | 39.3198 | 76.6515 | 105.1971 | 225.896 | 685.5301 | 26.4772 | 26.7353 | 32.9852 | 50.495 | 95.6243 | 957.9858 | 947.996 | 553.6662 | 945.2999 | 40.478 | 69.801 | 106.5481 | 179.384 | 573.3301 | 838.8316 | 957.0281 | 861.0196 | 882.2481 | 964.7612 | 991.0652 | 824.9853 | 925.6607 | 813.6285 | 921.0228 | 884.2607 | 834.9636 | 850.6459 | 806.1225 | 876.6485 | 847.8563 | 789.3619 | 1015.5335 | 970.8492 | 918.1015 | 970.6491 | 957.0394 | 139.3845 | 325.7623 | 186.9793 | 73.5655 | 218.5194 | 252.961 | 108.7511 | 90.8657 | 106.5119 | 85.0334 | 88.5064 | 180.7514 | 636.0757 | 166.6323 | 86.2785 | 92.0158 | 80.4755 | 97.3749 | 760.5356 | 832.2831 | 831.609 | 741.325 | 874.0468 | 98.1106 | 100.2132 | 101.8393 | 98.9245 | 516.3642 | 99.1524 | 63.0521 | 179.28 | 638.4007 | 97.0604 | 27.2065 | 37.1404 | 60.5033 | 93.1809 | 877.5525 | 849.4847 | 805.3184 | 701.5445 | 98.8119 | 47.0957 | 85.5708 | 142.5926 | 542.1297 | 29.9022 | 45.9526 | 89.3945 | 151.676 | 565.263 | 26.3249 | 27.1441 | 32.843 | 51.8813 | 89.2977 | 532.7986 | 567.6215 | 758.1107 | 703.7446 | 823.966 | 29.8613 | 44.1958 | 88.4825 | 141.9077 | 512.6113 | 31.9494 | 47.3546 | 88.7046 | 131.3754 | 592.6631 | 26.6346 | 28.068 | 36.5896 | 55.846 | 95.1041 | 940.4778 | 904.1462 | 899.2853 | 849.6052 | 33.3888 | 90.2434 | 51.2805 | 167.1637 | 596.9808 | 822.6525 | 881.5907 | 938.4258 | 982.378 | 993.084 | 1011.5051 | 953.7285 | 780.6871 |  | 754.4108 |  | 1026.6549 | 980.8325 | 957.7517 | 30.6356 | 41.1309 | 64.6603 | 790.8702 | 581.0227 | 470.3879 | 533.4511 | 141.2565 | 185.9582 | 184.0922 | 137.5534 | -0.0062018 | -0.046976 | 0.0089325 | 0.049593 | 0.0099708 | -0.0020417 | 0.045651 | 0.0011728 | -0.062494 | -277.6365 | 19.0557 | -278.6673 | 17.7313 | -275.781 | 19.0084 | -275.8302 | 16.2407 | -168.1144 | 17.797 | -168.1883 | 16.9449 | 3548.724 | 3957.6 | 984.9229 | 185.0252 | -449.3344 | 525.7053
14:03 | 2226 | 1187.3108 |  | -104.4986 | -115.787 | -137.8641 | -82.6856 | -84.3177 | -128.4355 | -125.8488 | 10.0554 | 32.9005 | 11.8861 | 12.5479 |  |  |  | -99.6385 | -133.6127 | -144.3349 | -63.0685 |  | -142.6234 | -133.8039 | 5.6068 | 4.1515 | 2.708 | 0.8882 | 75.3111 | 134.6538 | 125.7422 | 83.6067 | 81.3586 | 87.669 | 140.3456 | 72.5397 | 98.5676 | 56.6263 | 97.8193 | 160.8777 | 653.9356 | 99.1296 | 39.0318 | 53.349 | 75.7764 | 99.6281 | 830.3432 | 174.1586 | 247.1106 | 264.4579 | 387.6266 | 90.8464 | 50.6547 | 98.6893 | 149.7547 | 533.3093 | 99.7424 | 82.5682 | 101.9317 | 211.1652 | 634.4522 | 74.196 | 28.2101 | 41.3441 | 67.0075 | 95.5234 | 916.5963 | 913.7786 | 913.6637 | 899.8315 | 60.1197 | 94.9455 | 99.4663 | 169.311 | 536.9332 | 32.1582 | 60.1569 | 112.1162 | 238.1156 | 622.2221 | 37.8884 | 61.7222 | 80.1929 | 84.7851 | 97.8185 | 603.4949 |  | 469.7688 | 507.4694 |  | 33.6558 | 101.0205 | 104.4205 | 168.277 | 598.8828 | 39.3585 | 76.709 | 105.1957 | 226.0408 | 685.7648 | 26.4736 | 26.7413 | 32.9956 | 50.5216 | 95.6877 | 958.0041 | 948.0975 | 553.9108 | 945.3953 | 40.4984 | 69.8486 | 106.5823 | 179.5166 | 573.4837 | 838.8289 | 955.5989 | 861.7446 | 882.0649 | 964.7159 | 991.1047 | 825.0868 | 925.6403 | 813.8717 | 921.1814 | 884.324 | 835.5956 | 850.9083 | 798.503 | 877.7125 | 850.756 | 799.0198 | 1014.8604 | 970.6929 | 918.1716 | 970.5513 | 956.9659 | 139.473 | 325.5579 | 187.0895 | 73.5825 | 218.5335 | 253.0018 | 108.7385 | 90.8709 | 106.4502 | 85.1202 | 88.519 | 180.8455 | 636.2377 | 166.7122 | 86.2604 | 92.0169 | 80.5066 | 97.378 | 760.5126 | 832.3585 | 831.6761 | 741.254 | 873.9244 | 97.3117 | 100.3356 | 101.8284 | 98.9329 | 516.5122 | 99.1562 | 63.1349 | 179.4054 | 638.5102 | 97.0489 | 27.1979 | 37.1464 | 60.5292 | 93.206 | 877.4875 | 849.4435 | 805.2984 | 701.5222 | 98.7877 | 47.1258 | 85.6552 | 142.6755 | 542.2736 | 29.9154 | 45.9767 | 89.4494 | 151.7469 | 565.4662 | 26.2928 | 27.1564 | 32.8565 | 51.9095 | 89.3302 | 534.7879 | 567.3217 | 758.465 | 703.4447 | 824.2452 | 29.8318 | 44.2225 | 88.5497 | 141.9663 | 512.8269 | 31.9603 | 47.3805 | 88.7572 | 131.5171 | 592.9139 | 26.636 | 28.0879 | 36.6166 | 55.8769 | 95.1696 | 940.6299 | 904.2096 | 899.4511 | 849.6102 | 33.4114 | 90.3055 | 51.3075 | 167.2881 | 597.1953 | 822.0913 | 880.8399 | 938.606 | 982.3204 | 992.9621 | 1011.5101 | 953.4871 | 780.3793 |  | 754.8093 |  | 1026.8385 | 981.1215 | 957.6082 | 30.657 | 41.1449 | 64.6991 | 790.9662 | 581.2049 | 470.5979 | 533.5999 | 141.3743 | 186.1097 | 184.2803 | 137.6489 | -0.0057052 | -0.046677 | 0.0094062 | 0.049861 | 0.0096898 | -0.0022951 | 0.073758 | 0.012834 | -0.074812 | -277.6457 | 19.1275 | -278.6427 | 17.7724 | -275.7225 | 18.9879 | -275.744 | 16.2715 | -168.0159 | 17.8627 | -168.0836 | 16.9531 | 3630.9084 | 3957.1475 | 984.9185 | 185.195 | -448.9558 | 525.9014
14:03 | 2227 | 1194.3957 |  | -104.5459 | -115.5142 | -137.9959 | -82.7637 | -84.2838 | -128.3876 | -125.8798 | 10.0565 | 32.8911 | 11.8765 | 12.5494 |  |  |  | -99.6448 | -133.5358 | -144.1615 | -63.0997 |  | -142.5839 | -133.7644 | 5.653 | 4.1358 | 2.725 | 0.8899 | 75.0989 | 134.7474 | 125.8478 | 83.633 | 81.3731 | 87.6966 | 140.39 | 72.5578 | 98.546 | 56.6409 | 97.8229 | 160.9709 | 654.1339 | 99.1274 | 39.0497 | 53.3712 | 75.7979 | 99.6231 | 830.4879 | 174.2698 | 247.3844 | 264.7151 | 387.8175 | 90.8302 | 50.7003 | 98.6785 | 149.8495 | 533.5393 | 99.7665 | 82.6415 | 101.9501 | 211.3327 | 634.6898 | 74.2318 | 28.2175 | 41.3649 | 67.0463 | 95.5263 | 916.8774 | 914.4925 | 914.1143 | 899.9868 | 60.1252 | 94.993 | 99.4655 | 169.4115 | 537.1749 | 32.1875 | 60.2151 | 112.1367 | 238.3031 | 622.4667 | 37.9271 | 61.7113 | 80.1781 | 84.7927 | 97.821 | 604.0419 |  | 470.1323 | 507.6249 |  | 33.6969 | 101.0345 | 104.4199 | 168.383 | 599.1046 | 39.4021 | 76.7761 | 105.196 | 226.1752 | 686.0164 | 26.4813 | 26.7554 | 33.0193 | 50.5532 | 95.7608 | 958.1359 | 948.1861 | 554.2308 | 945.5085 | 40.5237 | 69.9205 | 106.6279 | 179.6471 | 573.6271 | 838.8489 | 957.03 | 862.5063 | 881.955 | 964.7009 | 991.1765 | 825.1674 | 925.5896 | 814.1379 | 921.4223 | 853.5562 | 833.0187 | 850.069 | 792.1709 | 879.1204 | 855.9172 | 804.853 | 1004.5478 | 970.5272 | 918.2377 | 970.4532 | 956.8917 | 139.56 | 325.2843 | 187.2103 | 73.5998 | 218.5297 | 253.0514 | 108.7241 | 90.8693 | 106.4949 | 85.1714 | 88.5131 | 180.966 | 636.4078 | 166.7971 | 86.2265 | 92.0121 | 80.5284 | 97.3819 | 760.3986 | 832.4171 | 831.7139 | 741.0754 | 873.7463 | 96.1754 | 100.4459 | 101.8502 | 98.9411 | 516.6733 | 99.1617 | 63.2124 | 179.5475 | 638.6238 | 97.0419 | 27.2138 | 37.1744 | 60.5616 | 93.246 | 877.5369 | 849.4349 | 805.2897 | 701.4444 | 98.8006 | 47.1571 | 85.7242 | 142.7544 | 542.4251 | 29.9403 | 46.0112 | 89.4902 | 151.7615 | 565.6598 | 26.4147 | 27.1575 | 32.9299 | 51.9496 | 89.3631 | 534.9742 | 567.6852 | 758.9074 | 703.5979 | 824.5044 | 29.8745 | 44.2628 | 88.5824 | 142.0179 | 513.0233 | 31.9726 | 47.4052 | 88.8089 | 131.6672 | 593.1939 | 26.6379 | 28.0932 | 36.6067 | 55.8936 | 95.2073 | 940.7273 | 904.2922 | 899.5729 | 849.7147 | 33.4686 | 90.3657 | 51.3458 | 167.3792 | 597.3828 | 821.8172 | 880.2547 | 938.5045 | 982.8143 | 992.8529 | 1011.5097 | 953.273 | 780.0644 |  | 755.1037 |  | 1026.9718 | 981.3811 | 957.4606 | 30.6835 | 41.1382 | 64.7313 | 791.0183 | 581.4076 | 470.8039 | 533.7192 | 141.5201 | 186.3027 | 184.4308 | 137.8301 | -0.0061076 | -0.046512 | 0.0087468 | 0.049856 | 0.010484 | -0.0022751 | 0.068311 | -0.0064665 | -0.075147 | -277.5472 | 19.0823 | -278.4765 | 17.7169 | -275.5533 | 18.992 | -275.6948 | 16.2509 | -167.8129 | 17.8175 | -167.8252 | 16.9059 | 3626.4314 | 3957.2887 | 984.9158 | 185.3668 | -448.8483 | 526.1057
14:03 | 2228 | 1199.253 |  | -104.5423 | -115.3822 | -137.9085 | -82.6236 | -84.1956 | -128.3395 | -125.8808 | 10.0547 | 32.8832 | 11.8826 | 12.547 |  |  |  | -99.5715 | -133.5943 | -144.135 | -63.1341 |  | -142.4691 | -133.5681 | 5.6621 | 4.1181 | 2.7385 | 0.89 | 74.3492 | 134.8564 | 125.9804 | 83.6659 | 81.4047 | 87.7435 | 140.4359 | 72.5794 | 98.5471 | 56.668 | 97.822 | 161.0894 | 654.3387 | 99.1427 | 39.076 | 53.4024 | 75.8209 | 99.6393 | 830.5698 | 174.393 | 247.6709 | 264.984 | 387.9868 | 90.8326 | 50.7476 | 98.6925 | 149.958 | 533.7627 | 99.7539 | 82.7202 | 101.9661 | 211.4968 | 634.9354 | 74.2631 | 28.2301 | 41.3919 | 67.073 | 95.5319 | 917.1328 | 915.3188 | 914.5329 | 900.1359 | 60.1541 | 95.0452 | 99.474 | 169.5227 | 537.4179 | 32.2295 | 60.2749 | 112.1499 | 238.4875 | 622.7043 | 37.9408 | 61.6919 | 80.1716 | 84.8196 | 97.8651 | 605.7518 |  | 470.3296 | 507.7809 |  | 33.7145 | 101.0476 | 104.4408 | 168.4744 | 599.3359 | 39.3796 | 76.8393 | 105.1902 | 226.3257 | 686.2523 | 26.4838 | 26.767 | 33.0396 | 50.5907 | 95.826 | 958.5136 | 948.3191 | 554.5569 | 945.6116 | 40.5827 | 69.9737 | 106.6509 | 179.7719 | 573.7644 | 839.1416 | 960.395 | 862.9975 | 881.9994 | 964.7092 | 991.2917 | 825.2508 | 925.5352 | 814.4388 | 921.7928 | 827.3092 | 833.8317 | 849.4254 | 802.4742 | 882.3908 | 861.0145 | 813.8994 | 978.5213 | 970.3994 | 918.2975 | 970.3856 | 956.8449 | 139.6509 | 325.2995 | 187.3568 | 73.603 | 218.5649 | 253.1192 | 108.7251 | 90.8731 | 106.5384 | 85.2376 | 88.5135 | 181.1011 | 636.5777 | 166.8792 | 86.1622 | 92.0102 | 80.5471 | 97.3757 | 760.4115 | 832.4526 | 831.7145 | 741.1846 | 873.5376 | 95.2494 | 99.7955 | 101.8555 | 98.9362 | 516.8433 | 99.1658 | 63.2981 | 179.7167 | 638.7384 | 97.033 | 27.2115 | 37.1927 | 60.5764 | 93.28 | 877.6318 | 849.4306 | 805.2744 | 701.3608 | 98.8238 | 47.1911 | 85.753 | 142.8239 | 542.5792 | 29.9387 | 46.0594 | 89.573 | 151.8604 | 565.8777 | 26.4522 | 27.1662 | 32.9613 | 51.9886 | 89.3849 | 534.1434 | 568.2142 | 759.3379 | 703.8007 | 824.7148 | 29.9188 | 44.2951 | 88.6009 | 142.0708 | 513.2353 | 31.9847 | 47.441 | 88.8529 | 131.8327 | 593.4787 | 26.6417 | 28.0954 | 36.6225 | 55.9267 | 95.2377 | 940.885 | 904.3477 | 899.634 | 849.8226 | 33.5028 | 90.3415 | 51.3929 | 167.4514 | 597.5682 | 821.7459 | 879.8432 | 938.6665 | 983.3073 | 992.7632 | 1011.5037 | 953.0631 | 779.8047 |  | 755.3478 |  | 1027.0557 | 981.5188 | 957.2955 | 30.7053 | 41.1603 | 64.73 | 791.1514 | 581.5971 | 471.0062 | 533.9856 | 141.6578 | 186.5116 | 184.5978 | 137.9393 | -0.0059795 | -0.046339 | 0.0088279 | 0.050079 | 0.010073 | -0.001818 | 0.052453 | 0.0077867 | -0.064485 | -277.4518 | 19.1214 | -278.4857 | 17.795 | -275.5933 | 19.0146 | -275.6056 | 16.2304 | -167.699 | 17.8442 | -167.7421 | 16.9593 | 3692.8167 | 3958.0069 | 984.9001 | 185.5547 | -448.6034 | 526.3016
14:03 | 2229 | 1200.8719 |  | -104.5378 | -115.2527 | -137.7705 | -82.4866 | -84.0707 | -128.3358 | -125.7533 | 10.0581 | 32.8694 | 11.8822 | 12.5488 |  |  |  | -99.627 | -133.6086 | -144.1241 | -63.031 |  | -142.3068 | -133.5084 | 5.6813 | 4.118 | 2.7522 | 0.8904 | 74.6309 | 134.9587 | 126.1206 | 83.7116 | 81.4409 | 87.7895 | 140.4815 | 72.5988 | 98.5626 | 56.7088 | 97.8338 | 161.2188 | 654.5589 | 99.1539 | 39.0861 | 53.4288 | 75.8543 | 99.6612 | 830.6157 | 174.5331 | 247.918 | 265.2506 | 388.1947 | 90.8469 | 50.7811 | 98.7518 | 150.0602 | 534.0025 | 99.7457 | 82.7867 | 101.9617 | 211.6768 | 635.1836 | 74.3049 | 28.2749 | 41.4063 | 67.0702 | 95.544 | 917.2766 | 916.2988 | 914.7816 | 900.28 | 60.2304 | 95.0895 | 99.4818 | 169.6186 | 537.6672 | 32.2691 | 60.3256 | 112.1844 | 238.6777 | 622.9415 | 37.9421 | 61.6923 | 80.1507 | 84.8353 | 97.8912 | 606.5944 |  | 470.3027 | 507.8929 |  | 33.7219 | 101.0742 | 104.4551 | 168.5683 | 599.5669 | 39.3809 | 76.8815 | 105.1809 | 226.4713 | 686.4788 | 26.5138 | 26.7698 | 33.0522 | 50.6229 | 95.8976 | 959.0054 | 948.5912 | 555.3361 | 945.8192 | 40.5865 | 70.0711 | 106.704 | 179.9012 | 573.907 | 840.0094 | 961.5256 | 863.076 | 882.0852 | 964.7258 | 991.4437 | 825.3426 | 925.4831 | 814.7619 | 922.2283 | 831.701 | 838.7021 | 849.8248 | 814.9689 | 888.6157 | 860.986 | 822.6736 | 963.1916 | 970.3291 | 918.3629 | 970.3631 | 956.817 | 139.7421 | 325.6815 | 187.4895 | 73.6027 | 218.6651 | 253.2584 | 108.7717 | 90.8817 | 106.5552 | 85.3243 | 88.5541 | 181.2259 | 636.7408 | 166.9578 | 86.0999 | 92.0112 | 80.5697 | 97.3699 | 760.6463 | 832.3759 | 831.7384 | 741.5133 | 873.32 | 94.7943 | 99.1928 | 101.8405 | 98.9474 | 517.0132 | 99.1672 | 63.3727 | 179.8768 | 638.8419 | 97.0375 | 27.2142 | 37.2088 | 60.5904 | 93.3193 | 877.7051 | 849.4172 | 805.2679 | 701.292 | 98.8144 | 47.2165 | 85.774 | 142.8902 | 542.7242 | 29.9611 | 46.0768 | 89.6274 | 151.9312 | 566.062 | 26.4548 | 27.1799 | 32.9914 | 52.0166 | 89.4048 | 534.931 | 568.4183 | 759.5554 | 703.8983 | 824.8854 | 29.9316 | 44.337 | 88.609 | 142.1329 | 513.4363 | 31.9867 | 47.4732 | 88.8851 | 131.9934 | 593.7511 | 26.6176 | 28.1179 | 36.6297 | 55.9501 | 95.2902 | 941.1711 | 904.3452 | 899.7153 | 849.8865 | 33.5075 | 90.3681 | 51.4293 | 167.5447 | 597.7805 | 821.7239 | 879.3302 | 939.1497 | 983.4739 | 992.7226 | 1011.5055 | 952.887 | 779.6227 |  | 755.5298 |  | 1027.1301 | 981.6192 | 957.1638 | 30.7196 | 41.2076 | 64.7421 | 791.3214 | 581.8078 | 471.2312 | 534.2494 | 141.7807 | 186.6894 | 184.8234 | 138.0635 | -0.0063482 | -0.04688 | 0.0085274 | 0.049395 | 0.010178 | -0.0023305 | 0.062989 | -0.0015613 | -0.055388 | -277.458 | 19.1522 | -278.4242 | 17.7703 | -275.464 | 18.9879 | -275.5225 | 16.2632 | -167.5544 | 17.8586 | -167.5698 | 16.9326 | 3703.0645 | 3956.9346 | 984.8997 | 185.7564 | -448.324 | 526.5195
14:03 | 2230 | 1204.6826 |  | -104.5949 | -115.2402 | -137.6306 | -82.4893 | -84.0565 | -128.2346 | -125.7662 | 10.0622 | 32.8397 | 11.8709 | 12.5491 |  |  |  | -99.4711 | -133.5221 | -143.9509 | -62.9332 |  | -142.1995 | -133.3961 | 5.7052 | 4.1294 | 2.7509 | 0.8887 | 73.9041 | 135.0536 | 126.2482 | 83.753 | 81.479 | 87.8408 | 140.5324 | 72.6245 | 98.5816 | 56.7665 | 97.8551 | 161.3293 | 654.7899 | 99.1537 | 39.0985 | 53.4465 | 75.8734 | 99.6624 | 830.614 | 174.6518 | 248.1833 | 265.4764 | 388.3928 | 90.8655 | 50.8142 | 98.8538 | 150.162 | 534.2542 | 99.8172 | 82.8638 | 101.9583 | 211.8528 | 635.4192 | 74.3179 | 28.3175 | 41.4737 | 67.0835 | 95.5615 | 917.3231 | 916.4642 | 914.8448 | 900.357 | 60.2417 | 95.1123 | 99.4759 | 169.7075 | 537.9103 | 32.3142 | 60.3939 | 112.2141 | 238.8531 | 623.1815 | 37.9422 | 61.6914 | 80.1176 | 84.8228 | 97.9103 | 606.9407 |  | 470.4767 | 508.1569 |  | 33.7789 | 101.0777 | 104.4815 | 168.6847 | 599.8157 | 39.4291 | 76.926 | 105.1761 | 226.6124 | 686.7135 | 26.5319 | 26.7708 | 33.0627 | 50.6557 | 95.9577 | 959.5374 | 948.9819 | 556.2684 | 946.3003 | 40.635 | 70.121 | 106.7048 | 180.024 | 574.0477 | 841.057 | 960.8493 | 862.9986 | 882.0543 | 964.733 | 991.6599 | 825.4358 | 925.4826 | 815.0665 | 922.6294 | 845.368 | 840.9635 | 847.0525 | 801.853 | 892.6354 | 854.219 | 826.0129 | 978.5835 | 970.2979 | 918.424 | 970.3737 | 956.8053 | 139.8264 | 326.2868 | 187.6282 | 73.6098 | 218.8136 | 253.463 | 108.868 | 90.8835 | 106.5803 | 85.3648 | 88.5853 | 181.325 | 636.908 | 167.0261 | 86.0793 | 92.0122 | 80.6025 | 97.3741 | 760.8075 | 832.2152 | 831.7353 | 741.7029 | 873.1517 | 94.5131 | 99.1411 | 101.8478 | 98.9389 | 517.1685 | 99.1655 | 63.457 | 180.0281 | 638.9766 | 97.0485 | 27.2437 | 37.2257 | 60.6149 | 93.3649 | 877.724 | 849.3993 | 805.2648 | 701.2518 | 98.8095 | 47.2413 | 85.8253 | 142.9766 | 542.8674 | 30.0055 | 46.102 | 89.6799 | 152.0241 | 566.2561 | 26.5101 | 27.1824 | 33.0015 | 52.0447 | 89.4249 | 536.7872 | 568.8253 | 759.7549 | 704.2727 | 825.0379 | 29.9469 | 44.3643 | 88.6305 | 142.1922 | 513.6389 | 32.0028 | 47.4964 | 88.9065 | 132.1424 | 594.0251 | 26.5891 | 28.1313 | 36.5992 | 55.9529 | 95.3308 | 941.5594 | 904.5095 | 899.9507 | 849.9967 | 33.4628 | 90.4669 | 51.4381 | 167.6518 | 597.9952 | 821.8106 | 878.9315 | 939.5419 | 983.5659 | 992.7226 | 1011.5996 | 952.7419 | 779.4699 |  | 755.6913 |  | 1027.1835 | 981.7668 | 957.0186 | 30.7346 | 41.2115 | 64.7743 | 791.5297 | 581.9492 | 471.4718 | 534.4593 | 141.9163 | 186.8471 | 184.936 | 138.2294 | -0.006662 | -0.047687 | 0.0079751 | 0.049067 | 0.0097556 | -0.0024143 | 0.058654 | -0.0025374 | -0.071031 | -277.2611 | 19.0926 | -278.3073 | 17.7724 | -275.4117 | 19.0043 | -275.4486 | 16.2468 | -167.3205 | 17.7991 | -167.3575 | 16.947 | 3687.5428 | 3957.2354 | 984.9282 | 185.8915 | -448.0456 | 526.7105
14:03 | 2231 | 1208.0743 |  | -104.5824 | -115.3453 | -137.6771 | -82.5451 | -84.0958 | -128.1805 | -125.6577 | 10.0622 | 32.8356 | 11.8748 | 12.5514 |  |  |  | -99.4009 | -133.5648 | -143.861 | -62.8678 |  | -142.1086 | -133.3525 | 5.7401 | 4.1365 | 2.7595 | 0.8904 | 72.6443 | 135.167 | 126.3754 | 83.795 | 81.5148 | 87.8942 | 140.5847 | 72.6567 | 98.5889 | 56.8171 | 97.8672 | 161.4291 | 655.024 | 99.1528 | 39.1193 | 53.4755 | 75.8762 | 99.6575 | 830.5824 | 174.761 | 248.4897 | 265.7174 | 388.6016 | 90.8894 | 50.8536 | 98.9035 | 150.2606 | 534.4965 | 99.8416 | 82.9512 | 101.9597 | 212.0175 | 635.6463 | 74.3563 | 28.2757 | 41.5088 | 67.1246 | 95.5655 | 917.3226 | 916.1709 | 914.8965 | 900.4087 | 60.2287 | 95.1525 | 99.477 | 169.8109 | 538.1513 | 32.3455 | 60.4547 | 112.2376 | 239.0391 | 623.4156 | 37.966 | 61.6765 | 80.112 | 84.8562 | 97.968 | 607.4933 |  | 471.0417 | 508.5713 |  | 33.8107 | 101.0667 | 104.4928 | 168.7978 | 600.0645 | 39.4245 | 76.98 | 105.1834 | 226.7711 | 686.9386 | 26.5343 | 26.7791 | 33.0784 | 50.6908 | 96.0143 | 960.0212 | 949.4238 | 557.4271 | 946.7114 | 40.7058 | 70.1612 | 106.6941 | 180.1427 | 574.1987 | 841.733 | 961.2251 | 863.2315 | 882.2271 | 964.7459 | 991.9085 | 825.5606 | 925.5633 | 815.3469 | 922.9532 | 858.8537 | 842.3798 | 838.7654 | 784.763 | 891.6435 | 852.1635 | 827.1298 | 995.0893 | 970.2835 | 918.484 | 970.362 | 956.7923 | 139.9182 | 327.2335 | 187.7666 | 73.6226 | 219.0065 | 253.7329 | 108.9926 | 90.8842 | 106.5927 | 85.4057 | 88.6011 | 181.4078 | 637.0762 | 167.1024 | 86.0998 | 92.0226 | 80.6364 | 97.3743 | 761.0001 | 832.0781 | 831.7327 | 741.9137 | 873.0212 | 94.316 | 99.171 | 101.857 | 98.9317 | 517.3224 | 99.1705 | 63.5585 | 180.1663 | 639.1082 | 97.0445 | 27.2513 | 37.2369 | 60.6389 | 93.3975 | 877.6806 | 849.3694 | 805.2511 | 701.1535 | 98.8019 | 47.2778 | 85.8733 | 143.0554 | 543.0061 | 29.9972 | 46.1505 | 89.7564 | 152.1579 | 566.4582 | 26.5377 | 27.1918 | 32.9768 | 52.0714 | 89.4605 | 540.3731 | 570.1111 | 760.1902 | 705.3009 | 825.1737 | 29.9527 | 44.3976 | 88.7748 | 142.2632 | 513.8684 | 32.023 | 47.5307 | 88.9401 | 132.303 | 594.3128 | 26.5937 | 28.1346 | 36.6351 | 56.0019 | 95.376 | 941.8513 | 904.8465 | 900.3179 | 850.103 | 33.4923 | 90.5227 | 51.4748 | 167.7531 | 598.2117 | 822.4295 | 878.6531 | 940.3246 | 983.3573 | 992.7498 | 1011.6601 | 952.6472 | 779.3572 |  | 755.9294 |  | 1027.2376 | 981.8263 | 956.9168 | 30.7472 | 41.212 | 64.7878 | 791.8533 | 582.1004 | 471.725 | 534.6277 | 142.0627 | 187.0769 | 185.1408 | 138.345 | -0.0060191 | -0.047373 | 0.0087615 | 0.049936 | 0.0097803 | -0.0020721 | 0.061797 | -0.0036145 | -0.063834 | -277.2426 | 19.1768 | -278.3534 | 17.8278 | -275.4025 | 18.9879 | -275.3625 | 16.2509 | -167.1851 | 17.873 | -167.3359 | 16.9757 | 3686.5664 | 3958.0321 | 984.9615 | 186.1088 | -447.9719 | 526.9127
14:03 | 2232 | 1211.243 |  | -104.6137 | -115.3508 | -137.6868 | -82.4598 | -84.0743 | -128.168 | -125.7108 | 10.0598 | 32.8368 | 11.8784 | 12.551 |  |  |  | -99.3512 | -133.4725 | -143.9887 | -62.8257 |  | -142.0552 | -133.2881 | 5.7829 | 4.1395 | 2.7675 | 0.8893 | 73.7506 | 135.2728 | 126.4868 | 83.8287 | 81.538 | 87.9341 | 140.6279 | 72.6793 | 98.5731 | 56.8508 | 97.8745 | 161.5381 | 655.2416 | 99.155 | 39.1528 | 53.5096 | 75.8955 | 99.668 | 830.5189 | 174.9 | 248.7964 | 265.9892 | 388.8559 | 90.8914 | 50.8883 | 98.9106 | 150.3614 | 534.7346 | 99.7858 | 83.0389 | 101.9616 | 212.1783 | 635.8674 | 74.3755 | 28.2438 | 41.5116 | 67.1619 | 95.5719 | 917.1817 | 916.1611 | 914.9035 | 900.4668 | 60.2268 | 95.189 | 99.4878 | 169.9076 | 538.3937 | 32.3634 | 60.5122 | 112.2667 | 239.233 | 623.6447 | 37.9738 | 61.6499 | 80.118 | 84.8958 | 98.0156 | 607.809 |  | 471.5142 | 509.0079 |  | 33.8233 | 101.0648 | 104.4721 | 168.8889 | 600.2957 | 39.4651 | 77.0358 | 105.183 | 226.9226 | 687.1652 | 26.5351 | 26.7885 | 33.1009 | 50.722 | 96.0847 | 960.286 | 949.8568 | 558.6376 | 947.0883 | 40.6959 | 70.2637 | 106.7703 | 180.2763 | 574.3424 | 841.9379 | 962.2207 | 863.6577 | 882.8494 | 964.7554 | 992.128 | 825.7388 | 925.6682 | 815.6241 | 923.227 | 865.6487 | 844.3594 | 833.2935 | 777.6635 | 884.9602 | 858.8832 | 841.5816 | 987.2181 | 970.2063 | 918.5565 | 970.2572 | 956.7443 | 140.0154 | 328.1698 | 187.8798 | 73.6243 | 219.1585 | 253.9912 | 109.1126 | 90.8967 | 106.6075 | 85.4537 | 88.6329 | 181.5181 | 637.2402 | 167.1897 | 86.0801 | 92.0325 | 80.6587 | 97.3717 | 761.2857 | 831.9863 | 831.7439 | 742.2693 | 872.9249 | 94.1748 | 99.1838 | 101.862 | 98.9319 | 517.4821 | 99.1565 | 63.655 | 180.2798 | 639.2364 | 97.0594 | 27.2611 | 37.2632 | 60.668 | 93.4347 | 877.6194 | 849.3424 | 805.2363 | 701.0398 | 98.7882 | 47.3175 | 85.931 | 143.1303 | 543.1679 | 30.0828 | 46.1774 | 89.8086 | 152.3097 | 566.6587 | 26.3244 | 27.1975 | 32.9634 | 52.0867 | 89.5091 | 544.6338 | 571.221 | 760.5219 | 706.2793 | 825.319 | 29.9388 | 44.4443 | 88.866 | 142.3255 | 514.0699 | 32.0284 | 47.5661 | 88.9615 | 132.4605 | 594.5912 | 26.6284 | 28.1612 | 36.6873 | 56.0553 | 95.4369 | 941.9872 | 905.0184 | 901.1355 | 850.1054 | 33.5579 | 90.57 | 51.5052 | 167.8514 | 598.4214 | 823.2711 | 878.5891 | 940.9383 | 982.9354 | 992.8246 | 1011.843 | 952.6256 | 779.3013 |  | 756.2313 |  | 1027.2997 | 981.8915 | 956.8572 | 30.7659 | 41.2497 | 64.8069 | 792.2606 | 582.2804 | 471.9183 | 534.8287 | 142.2178 | 187.2742 | 185.3665 | 138.4366 | -0.0067242 | -0.047279 | 0.0086913 | 0.049654 | 0.010553 | -0.0021661 | 0.05002 | 0.0099939 | -0.063643 | -277.1687 | 19.1255 | -278.1657 | 17.7765 | -275.2486 | 19.0023 | -275.3225 | 16.253 | -167.0251 | 17.8237 | -167.0436 | 16.91 | 3662.5345 | 3956.8654 | 985.0281 | 186.3203 | -447.9137 | 527.0993
14:03 | 2233 | 1213.0939 |  | -104.6258 | -115.3357 | -137.751 | -82.4847 | -84.0288 | -128.2686 | -125.7364 | 10.057 | 32.8467 | 11.8903 | 12.5496 |  |  |  | -99.3399 | -133.5122 | -143.8957 | -62.8114 |  | -142.0245 | -133.281 | 5.8231 | 4.1604 | 2.7809 | 0.8891 | 73.7886 | 135.3642 | 126.5934 | 83.8555 | 81.5519 | 87.9653 | 140.6626 | 72.6972 | 98.5566 | 56.8965 | 97.8851 | 161.641 | 655.4549 | 99.1336 | 39.1811 | 53.5349 | 75.9278 | 99.6773 | 830.3659 | 175.007 | 249.0894 | 266.234 | 389.0705 | 90.8943 | 50.9199 | 98.8695 | 150.4676 | 534.9805 | 99.8141 | 83.1326 | 101.9654 | 212.339 | 636.0963 | 74.4216 | 28.263 | 41.5236 | 67.1941 | 95.5748 | 917.0302 | 916.1572 | 914.9121 | 900.4419 | 60.2789 | 95.2146 | 99.4886 | 170.0014 | 538.6316 | 32.3928 | 60.5607 | 112.2989 | 239.4143 | 623.8768 | 37.9743 | 61.6537 | 80.1176 | 84.8907 | 98.0724 | 607.6651 |  | 471.8056 | 509.3959 |  | 33.8519 | 101.0806 | 104.4682 | 168.9813 | 600.5216 | 39.5805 | 77.1119 | 105.1828 | 227.0525 | 687.4124 | 26.5328 | 26.7922 | 33.117 | 50.7506 | 96.1501 | 960.6246 | 950.255 | 559.5687 | 947.5381 | 40.6892 | 70.3271 | 106.8038 | 180.4045 | 574.4908 | 841.9421 | 961.1677 | 864.2099 | 883.5826 | 964.7546 | 992.4007 | 825.9794 | 925.8135 | 815.9165 | 923.4921 | 881.3679 | 845.5253 | 836.1261 | 786.5117 | 877.6898 | 865.5968 | 836.2005 | 972.4865 | 970.0308 | 918.6197 | 970.062 | 956.6304 | 140.0974 | 328.7225 | 187.9935 | 73.6289 | 219.2157 | 254.1479 | 109.1962 | 90.9138 | 106.6129 | 85.4983 | 88.6471 | 181.6394 | 637.4225 | 167.265 | 86.0585 | 92.0343 | 80.6859 | 97.374 | 761.5713 | 831.9199 | 831.7557 | 742.7217 | 872.8812 | 94.0602 | 99.1547 | 101.8561 | 98.9289 | 517.6368 | 99.1445 | 63.741 | 180.4066 | 639.3649 | 97.0568 | 27.2736 | 37.2854 | 60.6964 | 93.4572 | 877.5514 | 849.3141 | 805.2141 | 701.0131 | 98.783 | 47.3502 | 86.0007 | 143.2077 | 543.3245 | 30.1112 | 46.1835 | 89.859 | 152.4091 | 566.8518 | 26.2598 | 27.186 | 32.9751 | 52.1076 | 89.5508 | 547.1583 | 571.3745 | 760.6982 | 706.5105 | 825.4953 | 29.9101 | 44.4662 | 88.8624 | 142.3777 | 514.2581 | 32.0519 | 47.5868 | 88.9695 | 132.615 | 594.8581 | 26.6565 | 28.1827 | 36.6698 | 56.0651 | 95.4947 | 942.0982 | 904.9772 | 901.9927 | 850.1151 | 33.5315 | 90.6145 | 51.5369 | 167.9473 | 598.6137 | 823.4954 | 878.4877 | 940.699 | 982.1842 | 992.9488 | 1012.1164 | 952.6555 | 779.2206 |  | 756.5601 |  | 1027.3848 | 981.9439 | 956.8236 | 30.7924 | 41.2539 | 64.844 | 792.545 | 582.4709 | 472.1028 | 535.0599 | 142.3282 | 187.4178 | 185.5098 | 138.5613 | -0.0065389 | -0.04695 | 0.0085707 | 0.049696 | 0.0093809 | -0.002287 | 0.060691 | 0.0030162 | -0.074667 | -277.0364 | 19.1337 | -278.1411 | 17.8381 | -275.2702 | 19.0187 | -275.2332 | 16.2365 | -166.8251 | 17.8299 | -166.9667 | 16.9839 | 3692.3134 | 3957.1366 | 985.1285 | 186.4638 | -447.9287 | 527.2868
14:03 | 2234 | 1214.2231 |  | -104.5143 | -115.2114 | -137.5603 | -82.4059 | -84.0259 | -128.2395 | -125.6116 | 10.0584 | 32.8346 | 11.8857 | 12.55 |  |  |  | -99.2609 | -133.5045 | -143.6965 | -62.7742 |  | -141.9439 | -133.168 | 5.8671 | 4.1893 | 2.7968 | 0.8894 | 74.4175 | 135.4643 | 126.7124 | 83.8931 | 81.5707 | 88.0071 | 140.7027 | 72.7283 | 98.5673 | 56.9329 | 97.9008 | 161.7372 | 655.6769 | 99.1156 | 39.1915 | 53.5529 | 75.9549 | 99.6861 | 830.2049 | 175.0902 | 249.4004 | 266.4488 | 389.2226 | 90.9041 | 50.9765 | 98.9159 | 150.5738 | 535.2156 | 99.8732 | 83.2063 | 101.9425 | 212.5076 | 636.3408 | 74.5359 | 28.2782 | 41.5553 | 67.228 | 95.5833 | 916.8417 | 916.1253 | 914.9224 | 900.3873 | 60.3257 | 95.2546 | 99.4909 | 170.097 | 538.8727 | 32.414 | 60.5906 | 112.3282 | 239.5861 | 624.118 | 38.0284 | 61.6548 | 80.0958 | 84.8959 | 98.1016 | 607.6043 |  | 472.3526 | 509.675 |  | 33.8748 | 101.1537 | 104.484 | 169.1026 | 600.7747 | 39.5839 | 77.2078 | 105.1935 | 227.2191 | 687.6477 | 26.5389 | 26.8037 | 33.1356 | 50.782 | 96.2105 | 960.9305 | 950.6017 | 560.5422 | 947.6434 | 40.7573 | 70.3696 | 106.7958 | 180.5177 | 574.6532 | 842.0233 | 958.2867 | 865.3423 | 884.32 | 964.7316 | 992.6775 | 826.2556 | 926.07 | 816.2121 | 923.7882 | 895.6066 | 846.8872 | 842.1493 | 807.5251 | 874.2011 | 866.3545 | 820.2107 | 963.8688 | 969.8128 | 918.6633 | 969.8444 | 956.497 | 140.1865 | 329.2322 | 188.0954 | 73.6384 | 219.2651 | 254.3716 | 109.3256 | 90.9262 | 106.6269 | 85.5532 | 88.6356 | 181.7659 | 637.6244 | 167.345 | 86.1573 | 92.0396 | 80.7205 | 97.3811 | 761.8963 | 831.7945 | 831.7831 | 743.1697 | 872.8949 | 93.962 | 99.6382 | 101.8829 | 98.9343 | 517.8056 | 99.1587 | 63.8296 | 180.5429 | 639.4697 | 97.0465 | 27.2842 | 37.3156 | 60.7249 | 93.4854 | 877.4819 | 849.2875 | 805.1837 | 701.0057 | 98.782 | 47.3869 | 86.0316 | 143.2927 | 543.475 | 30.0626 | 46.1942 | 89.9119 | 152.456 | 567.0144 | 26.3122 | 27.1958 | 33.0183 | 52.1389 | 89.5807 | 545.9429 | 571.2508 | 760.9759 | 706.3993 | 825.6941 | 29.9234 | 44.4927 | 88.8625 | 142.4332 | 514.4578 | 32.0895 | 47.6166 | 88.9811 | 132.7652 | 595.0932 | 26.6301 | 28.191 | 36.6654 | 56.0858 | 95.5404 | 942.1664 | 905.1016 | 902.6143 | 850.1942 | 33.4974 | 90.6554 | 51.5853 | 168.0289 | 598.8115 | 823.125 | 878.3101 | 940.2784 | 981.24 | 993.1304 | 1012.3831 | 952.7445 | 779.079 |  | 756.9292 |  | 1027.4625 | 981.9614 | 956.7933 | 30.8002 | 41.2587 | 64.8546 | 792.8062 | 582.6675 | 472.3142 | 535.2641 | 142.449 | 187.5758 | 185.7194 | 138.7365 | -0.0063244 | -0.046916 | 0.0090928 | 0.050297 | 0.010643 | -0.0022805 | 0.071017 | -0.0013673 | -0.061937 | -277.0795 | 19.1645 | -278.058 | 17.795 | -275.1286 | 18.9982 | -275.1902 | 16.2817 | -166.7605 | 17.8586 | -166.7636 | 16.9326 | 3737.0843 | 3956.1372 | 985.2355 | 186.6476 | -447.5751 | 527.4909
14:03 | 2235 | 1218.6164 |  | -104.4787 | -115.3586 | -137.5413 | -82.4155 | -83.8548 | -128.1131 | -125.6013 | 10.0717 | 32.7445 | 11.8361 | 12.5502 |  |  |  | -99.1599 | -133.3881 | -143.4394 | -62.554 |  | -141.7711 | -132.9972 | 5.9112 | 4.2348 | 2.8073 | 0.8896 | 73.2832 | 135.5566 | 126.8657 | 83.939 | 81.62 | 88.0581 | 140.7449 | 72.7579 | 98.5955 | 56.956 | 97.9158 | 161.8361 | 655.8933 | 99.1264 | 39.2083 | 53.5588 | 75.9676 | 99.6939 | 830.1033 | 175.2375 | 249.7736 | 266.6667 | 389.3616 | 90.9246 | 51.0163 | 99.0302 | 150.675 | 535.4554 | 99.9161 | 83.2686 | 101.9253 | 212.6841 | 636.5925 | 74.5889 | 28.3095 | 41.5871 | 67.2426 | 95.6036 | 916.5798 | 915.898 | 914.8358 | 900.3458 | 60.3707 | 95.2891 | 99.4929 | 170.2 | 539.1207 | 32.4298 | 60.6459 | 112.3525 | 239.7623 | 624.3476 | 37.9964 | 61.6079 | 80.0667 | 84.9073 | 98.1242 | 607.3035 |  | 473.3528 | 510.384 |  | 33.8904 | 101.1571 | 104.494 | 169.2066 | 601.0307 | 39.5556 | 77.2741 | 105.1948 | 227.3754 | 687.8675 | 26.5492 | 26.8143 | 33.1523 | 50.8138 | 96.2742 | 960.9979 | 950.9143 | 560.9103 | 947.9684 | 40.7715 | 70.4494 | 106.8349 | 180.647 | 574.8081 | 841.8904 | 958.0206 | 866.6025 | 885.0189 | 964.6923 | 992.9498 | 826.5659 | 926.4303 | 816.5618 | 924.2098 | 892.9874 | 848.3385 | 844.4812 | 813.9274 | 874.3783 | 863.6645 | 826.099 | 951.6105 | 969.5741 | 918.7013 | 969.6015 | 956.3796 | 140.301 | 330.071 | 188.2406 | 73.6424 | 219.3592 | 254.6445 | 109.5282 | 90.9346 | 106.6903 | 85.5892 | 88.6611 | 181.8898 | 637.8182 | 167.4204 | 86.2564 | 92.0488 | 80.7511 | 97.3823 | 762.3852 | 831.6844 | 831.7846 | 743.8779 | 873.0043 | 93.8535 | 100.2536 | 101.908 | 98.9907 | 517.9743 | 99.1648 | 63.9156 | 180.6743 | 639.5783 | 97.0481 | 27.2982 | 37.3411 | 60.7459 | 93.5362 | 877.4249 | 849.2778 | 805.1574 | 700.9929 | 98.7927 | 47.4243 | 86.0632 | 143.3733 | 543.6325 | 30.0777 | 46.2287 | 89.9744 | 152.5991 | 567.1948 | 26.3082 | 27.2067 | 33.0649 | 52.1749 | 89.6054 | 547.8093 | 571.1532 | 761.27 | 706.1627 | 825.8646 | 29.9527 | 44.5232 | 88.8964 | 142.4866 | 514.6588 | 32.0956 | 47.6492 | 88.9679 | 132.923 | 595.2827 | 26.6211 | 28.2001 | 36.6955 | 56.1299 | 95.5704 | 941.9594 | 905.334 | 903.1107 | 850.132 | 33.5498 | 90.6519 | 51.6275 | 168.1084 | 599.017 | 822.6212 | 878.4709 | 940.0106 | 980.8267 | 993.3347 | 1012.7054 | 952.871 | 778.9574 |  | 757.2398 |  | 1027.5471 | 982.0202 | 956.7755 | 30.8274 | 41.2759 | 64.8735 | 793.0933 | 582.9075 | 472.5007 | 535.4791 | 142.6145 | 187.7675 | 185.8912 | 138.8514 | -0.0059271 | -0.047068 | 0.0091863 | 0.050112 | 0.010076 | -0.0022104 | 0.061057 | -0.0035198 | -0.038849 | -276.9072 | 19.1008 | -277.9226 | 17.8032 | -275.0732 | 19.0249 | -275.144 | 16.2632 | -166.5144 | 17.7909 | -166.5359 | 16.9449 | 3762.8365 | 3957.7357 | 985.362 | 186.8294 | -447.2019 | 527.7041
14:03 | 2236 | 1222.5417 |  | -104.4385 | -115.496 | -137.4255 | -82.3357 | -83.8722 | -128.212 | -125.6323 | 10.0652 | 32.7388 | 11.837 | 12.5508 |  |  |  | -99.1381 | -133.362 | -143.3413 | -62.4871 |  | -141.6819 | -132.8717 | 5.9631 | 4.2784 | 2.8086 | 0.89 | 70.0901 | 135.6375 | 127.0349 | 83.9869 | 81.6809 | 88.1061 | 140.7822 | 72.7751 | 98.5949 | 56.9772 | 97.9259 | 161.933 | 656.0931 | 99.1522 | 39.2337 | 53.5642 | 75.9833 | 99.6996 | 830.0506 | 175.405 | 250.2002 | 266.908 | 389.529 | 90.9181 | 51.0422 | 99.0751 | 150.775 | 535.7088 | 99.7891 | 83.3366 | 101.9146 | 212.8423 | 636.8242 | 74.5736 | 28.3331 | 41.6032 | 67.2589 | 95.615 | 916.3402 | 915.3943 | 914.8738 | 900.2917 | 60.3915 | 95.3139 | 99.4965 | 170.2928 | 539.36 | 32.4697 | 60.7059 | 112.383 | 239.9382 | 624.5677 | 38.012 | 61.5317 | 80.0205 | 84.9046 | 98.1483 | 607.6858 |  | 474.5223 | 511.2327 |  | 33.9051 | 101.1049 | 104.4966 | 169.3198 | 601.3161 | 39.5954 | 77.2941 | 105.1894 | 227.5133 | 688.1022 | 26.5525 | 26.8068 | 33.1587 | 50.8419 | 96.3275 | 960.9846 | 951.1459 | 560.6858 | 948.5129 | 40.7869 | 70.5259 | 106.8764 | 180.7809 | 574.9681 | 841.515 | 959.3008 | 867.6496 | 885.5113 | 964.6395 | 993.2214 | 826.8991 | 926.8304 | 817.0618 | 924.8254 | 888.4379 | 847.254 | 842.3485 | 810.8433 | 874.7511 | 858.7279 | 830.0612 | 945.0566 | 969.2761 | 918.7325 | 969.2828 | 956.2306 | 140.4228 | 331.3262 | 188.3849 | 73.6564 | 219.5259 | 254.91 | 109.7579 | 90.9367 | 106.766 | 85.6691 | 88.6941 | 181.9695 | 638.0116 | 167.4972 | 86.2389 | 92.0636 | 80.7752 | 97.3854 | 763.2219 | 831.7281 | 831.8794 | 744.9262 | 873.1951 | 93.7966 | 100.3841 | 101.8867 | 99.0097 | 518.1334 | 99.1729 | 63.988 | 180.8231 | 639.6938 | 97.0475 | 27.2902 | 37.3388 | 60.7629 | 93.5628 | 877.3673 | 849.2724 | 805.1419 | 700.9805 | 98.8078 | 47.46 | 86.1157 | 143.4564 | 543.7826 | 30.0732 | 46.2776 | 90.0241 | 152.7202 | 567.3773 | 26.4371 | 27.214 | 33.0774 | 52.2032 | 89.6431 | 553.4058 | 571.3545 | 761.6395 | 706.0822 | 825.994 | 29.9746 | 44.5573 | 88.9582 | 142.5563 | 514.8697 | 32.0924 | 47.6756 | 88.9404 | 133.0797 | 595.482 | 26.6204 | 28.2018 | 36.7247 | 56.1693 | 95.6287 | 941.901 | 905.2096 | 903.0851 | 849.9235 | 33.5917 | 90.7115 | 51.6522 | 168.2003 | 599.2211 | 822.2287 | 879.5249 | 939.9414 | 981.0446 | 993.5409 | 1012.9875 | 952.999 | 778.8532 |  | 757.4847 |  | 1027.6269 | 982.1515 | 956.7647 | 30.8292 | 41.3074 | 64.8942 | 793.3533 | 583.1853 | 472.6808 | 535.6842 | 142.732 | 187.9262 | 186.0555 | 138.9773 | -0.005985 | -0.047558 | 0.00861 | 0.050092 | 0.010023 | -0.0022007 | 0.061494 | -0.0029709 | -0.057044 | -276.9287 | 19.1932 | -277.9811 | 17.8504 | -275.0271 | 18.9858 | -275.0055 | 16.2673 | -166.4282 | 17.875 | -166.4867 | 16.9572 | 3777.4453 | 3957.5737 | 985.4914 | 186.9909 | -447.0883 | 527.933
14:03 | 2237 | 1226.146 |  | -104.3059 | -115.404 | -137.4395 | -82.3806 | -83.7314 | -128.2633 | -125.439 | 10.0633 | 32.7322 | 11.8388 | 12.5522 |  |  |  | -99.0755 | -133.2486 | -143.0633 | -62.5181 |  | -141.7251 | -132.887 | 6.0018 | 4.2952 | 2.8196 | 0.8925 | 72.423 | 135.7424 | 127.2367 | 84.0521 | 81.7519 | 88.1759 | 140.834 | 72.7848 | 98.5872 | 57.007 | 97.9334 | 162.0387 | 656.284 | 99.1469 | 39.2557 | 53.5768 | 76.0223 | 99.7091 | 830.037 | 175.5887 | 250.5774 | 267.1369 | 389.7153 | 90.8986 | 51.0654 | 99.0763 | 150.8809 | 535.9526 | 99.7687 | 83.4091 | 101.9 | 213.0074 | 637.0589 | 74.6334 | 28.3844 | 41.5477 | 67.2689 | 95.61 | 916.1089 | 914.9862 | 914.9777 | 900.2658 | 60.4063 | 95.3383 | 99.4983 | 170.3763 | 539.6093 | 32.5196 | 60.7658 | 112.4192 | 240.1098 | 624.7929 | 38.0682 | 61.4817 | 79.9646 | 84.9137 | 98.1868 | 605.0803 |  | 475.2498 | 511.7752 |  | 33.934 | 101.12 | 104.5057 | 169.4421 | 601.6076 | 39.596 | 77.3233 | 105.1863 | 227.673 | 688.3348 | 26.5591 | 26.8088 | 33.1701 | 50.8711 | 96.3834 | 960.8014 | 951.1948 | 560.7587 | 948.6986 | 40.8603 | 70.5739 | 106.8769 | 180.8973 | 575.1318 | 840.986 | 959.3882 | 868.4595 | 885.8194 | 964.5557 | 993.5334 | 827.1973 | 927.1717 | 817.7055 | 925.584 | 885.5076 | 837.562 | 836.8996 | 801.4866 | 872.9503 | 853.4815 | 830.9203 | 944.0346 | 968.9074 | 918.7456 | 968.8924 | 956.0355 | 140.5244 | 332.5648 | 188.5286 | 73.6695 | 219.6977 | 255.1541 | 109.9375 | 90.9433 | 106.8268 | 85.7316 | 88.7077 | 182.0795 | 638.2294 | 167.5801 | 86.0707 | 92.0824 | 80.8051 | 97.4014 | 763.9233 | 831.8012 | 831.9756 | 745.7349 | 873.5259 | 93.7112 | 100.525 | 101.908 | 98.9666 | 518.3007 | 99.1931 | 64.0764 | 180.9566 | 639.8111 | 97.0617 | 27.2869 | 37.3478 | 60.7963 | 93.5831 | 877.2595 | 849.257 | 805.1195 | 700.92 | 98.8199 | 47.5115 | 86.1499 | 143.5551 | 543.9164 | 30.0721 | 46.308 | 90.1088 | 152.8211 | 567.5535 | 26.4571 | 27.2217 | 33.0521 | 52.2244 | 89.6794 | 557.3444 | 571.9577 | 762.0034 | 706.3147 | 826.0879 | 30.0032 | 44.5924 | 89.0066 | 142.6285 | 515.0947 | 32.1106 | 47.7101 | 88.9258 | 133.2486 | 595.6961 | 26.6427 | 28.2018 | 36.7652 | 56.1971 | 95.7009 | 942.3154 | 905.0939 | 903.5845 | 850.3714 | 33.6267 | 90.8074 | 51.6742 | 168.2951 | 599.4297 | 822.0923 | 881.273 | 939.874 | 981.56 | 993.7398 | 1013.3158 | 953.1247 | 778.7592 |  | 757.6743 |  | 1027.7168 | 982.235 | 956.7505 | 30.8277 | 41.2948 | 64.8958 | 793.5722 | 583.494 | 472.8675 | 535.9116 | 142.8956 | 188.1368 | 186.2391 | 139.1257 | -0.0063922 | -0.047363 | 0.0085576 | 0.050325 | 0.01034 | -0.0021595 | 0.050902 | 0.0026505 | -0.060312 | -276.8118 | 19.148 | -277.7626 | 17.7847 | -274.8578 | 18.9961 | -274.9932 | 16.2797 | -166.2497 | 17.8175 | -166.222 | 16.8977 | 3776.7573 | 3956.7984 | 985.6215 | 187.188 | -446.8444 | 528.1807
14:03 | 2238 | 1229.5132 |  | -104.2128 | -115.4314 | -137.3278 | -82.3166 | -83.6278 | -128.1738 | -125.3767 | 10.0567 | 32.7339 | 11.8515 | 12.5513 |  |  |  | -98.9894 | -132.9931 | -142.9608 | -62.4601 |  | -141.5691 | -132.7635 | 6.019 | 4.3188 | 2.8431 | 0.8925 | 73.5872 | 135.8578 | 127.4322 | 84.1171 | 81.8113 | 88.2448 | 140.8842 | 72.8014 | 98.6 | 57.0502 | 97.9338 | 162.1569 | 656.4649 | 99.1396 | 39.2749 | 53.5794 | 76.0553 | 99.7181 | 830.0586 | 175.764 | 250.9367 | 267.3754 | 389.8936 | 90.912 | 51.1002 | 99.0906 | 150.9853 | 536.1958 | 99.8264 | 83.5199 | 101.8974 | 213.1799 | 637.2956 | 74.7068 | 28.3805 | 41.5339 | 67.2814 | 95.5993 | 915.8612 | 915.4508 | 915.0838 | 900.2842 | 60.4182 | 95.3716 | 99.5032 | 170.472 | 539.8522 | 32.556 | 60.8153 | 112.4315 | 240.2823 | 625.0197 | 38.1234 | 61.4472 | 79.9195 | 84.9147 | 98.2203 | 603.5859 |  | 475.5166 | 512.1783 |  | 33.96 | 101.1402 | 104.5169 | 169.5364 | 601.8833 | 39.6514 | 77.395 | 105.1894 | 227.8172 | 688.5578 | 26.5537 | 26.8225 | 33.1898 | 50.9028 | 96.4531 | 960.5108 | 951.0802 | 560.891 | 948.7129 | 40.8852 | 70.6418 | 106.903 | 181.0281 | 575.294 | 840.2729 | 958.5907 | 869.0157 | 886.0221 | 964.4367 | 993.9016 | 827.445 | 927.4339 | 818.4477 | 926.3878 | 888.9499 | 825.537 | 816.6867 | 797.5584 | 871.8031 | 847.3811 | 832.2984 | 943.3929 | 968.4979 | 918.752 | 968.4673 | 955.8182 | 140.6178 | 333.1592 | 188.6886 | 73.6847 | 219.7973 | 255.2863 | 109.9985 | 90.964 | 106.8975 | 85.7241 | 88.7269 | 182.2323 | 638.4585 | 167.6804 | 85.8344 | 92.0944 | 80.8302 | 97.4024 | 764.1355 | 831.8348 | 832.0492 | 745.9878 | 873.8958 | 93.5207 | 100.6286 | 101.9692 | 98.9246 | 518.4636 | 99.1781 | 64.181 | 181.0696 | 639.9056 | 97.067 | 27.3111 | 37.377 | 60.83 | 93.6262 | 877.0767 | 849.234 | 805.1015 | 700.869 | 98.8041 | 47.5566 | 86.1938 | 143.6543 | 544.0715 | 30.0741 | 46.329 | 90.2122 | 152.9519 | 567.7301 | 26.4451 | 27.2162 | 33.0446 | 52.2418 | 89.7106 | 559.7112 | 572.6087 | 762.2381 | 706.6342 | 826.1671 | 30.0147 | 44.6178 | 89.0606 | 142.6888 | 515.3002 | 32.1339 | 47.7426 | 88.9091 | 133.4222 | 595.9214 | 26.671 | 28.2065 | 36.7739 | 56.2156 | 95.7543 | 942.6747 | 905.4998 | 904.5674 | 851.0852 | 33.6956 | 90.8249 | 51.7145 | 168.395 | 599.6286 | 822.1936 | 882.7152 | 939.4987 | 982.4711 | 993.9003 | 1013.6132 | 953.2187 | 778.7539 |  | 757.7816 |  | 1027.8048 | 982.3138 | 956.7094 | 30.8506 | 41.3174 | 64.9164 | 793.644 | 583.7557 | 473.0822 | 536.0804 | 143.0074 | 188.2746 | 186.4033 | 139.3165 | -0.0064422 | -0.047209 | 0.0082229 | 0.050148 | 0.010202 | -0.0018843 | 0.034952 | 0.00015761 | -0.072232 | -276.6887 | 19.1973 | -277.8457 | 17.8833 | -274.9317 | 18.9961 | -274.8671 | 16.2427 | -166.0774 | 17.8566 | -166.179 | 16.986 | 3759.5026 | 3958.3406 | 985.7373 | 187.3389 | -446.4609 | 528.4189
14:03 | 2239 | 1230.7129 |  | -104.0428 | -115.3186 | -137.3567 | -82.2868 | -83.689 | -128.0477 | -125.3118 | 10.048 | 32.7496 | 11.8714 | 12.5509 |  |  |  | -99.0145 | -132.7948 | -142.931 | -62.4179 |  | -141.481 | -132.5872 | 6.0354 | 4.3564 | 2.8627 | 0.8932 | 73.6726 | 135.9673 | 127.5723 | 84.1615 | 81.8424 | 88.2881 | 140.928 | 72.8324 | 98.5929 | 57.0927 | 97.9437 | 162.2678 | 656.6433 | 99.1411 | 39.3011 | 53.5948 | 76.0737 | 99.7149 | 830.1442 | 175.9779 | 251.5887 | 267.6725 | 390.0918 | 90.9268 | 51.1418 | 99.1369 | 151.0839 | 536.4308 | 99.7863 | 83.6372 | 101.8935 | 213.3417 | 637.5175 | 74.7188 | 28.3298 | 41.6219 | 67.3298 | 95.6124 | 915.7079 | 916.2639 | 915.4774 | 900.3107 | 60.419 | 95.4047 | 99.4981 | 170.5655 | 540.0874 | 32.5488 | 60.8578 | 112.4437 | 240.4659 | 625.2487 | 38.0936 | 61.4401 | 79.9324 | 84.9324 | 98.2832 | 604.5293 |  | 475.0634 | 512.0519 |  | 33.9789 | 101.165 | 104.5288 | 169.629 | 602.1586 | 39.6211 | 77.4791 | 105.1958 | 227.9684 | 688.7806 | 26.5559 | 26.8317 | 33.2106 | 50.9342 | 96.5169 | 960.1515 | 950.8064 | 560.8398 | 948.6295 | 40.8886 | 70.7251 | 106.9415 | 181.1687 | 575.4561 | 839.5314 | 955.9463 | 869.5122 | 886.2926 | 964.2828 | 994.2155 | 827.6587 | 927.6117 | 819.2435 | 927.1503 | 897.0381 | 819.9188 | 799.5668 | 782.943 | 871.7862 | 847.1792 | 830.9913 | 952.3129 | 968.1148 | 918.754 | 968.0874 | 955.6088 | 140.7254 | 333.2443 | 188.9157 | 73.6957 | 219.8651 | 255.3668 | 109.9895 | 90.962 | 106.9761 | 85.749 | 88.7322 | 182.3031 | 638.6538 | 167.7459 | 86.0831 | 92.1001 | 80.8442 | 97.3926 | 764.0278 | 831.8877 | 832.192 | 745.8078 | 874.1292 | 93.4032 | 100.5962 | 101.9277 | 98.9084 | 518.6018 | 99.1608 | 64.278 | 181.1787 | 639.9611 | 97.0781 | 27.3419 | 37.4276 | 60.8578 | 93.6729 | 876.833 | 849.1955 | 805.0895 | 700.883 | 98.8013 | 47.5767 | 86.2558 | 143.7222 | 544.2391 | 30.1005 | 46.3525 | 90.2723 | 153.0512 | 567.8534 | 26.2746 | 27.21 | 33.0804 | 52.2691 | 89.7495 | 563.5233 | 573.1294 | 762.4263 | 706.8118 | 826.2477 | 30.0332 | 44.6408 | 89.1052 | 142.7425 | 515.4838 | 32.1349 | 47.7704 | 88.8912 | 133.5731 | 596.1739 | 26.6407 | 28.2071 | 36.7997 | 56.2515 | 95.8042 | 942.8019 | 905.93 | 905.153 | 851.4841 | 33.6678 | 90.8182 | 51.7483 | 168.4876 | 599.8291 | 822.1532 | 883.6725 | 939.1446 | 983.3111 | 994.0022 | 1013.8005 | 953.1995 | 778.8099 |  | 757.8935 |  | 1027.8954 | 982.429 | 956.6277 | 30.8716 | 41.3387 | 64.9449 | 793.5943 | 584.0363 | 473.2947 | 536.2693 | 143.112 | 188.4203 | 186.56 | 139.3604 | -0.0071581 | -0.047757 | 0.0085335 | 0.049862 | 0.010035 | -0.0027465 | 0.060026 | 0.005571 | -0.048613 | -276.7164 | 19.1973 | -277.6918 | 17.8237 | -274.7348 | 18.9735 | -274.8301 | 16.2715 | -165.9513 | 17.8463 | -165.9451 | 16.9141 | 3749.9294 | 3958.4685 | 985.8066 | 187.4901 | -446.1839 | 528.6655
14:03 | 2240 | 1234.423 |  | -103.8705 | -115.3364 | -137.3298 | -82.1325 | -83.599 | -128.0783 | -125.2211 | 10.0346 | 32.7872 | 11.902 | 12.5509 |  |  |  | -98.9481 | -132.5812 | -142.7237 | -62.3034 |  | -141.3938 | -132.5082 | 6.0565 | 4.3822 | 2.8743 | 0.8958 | 73.7187 | 136.0658 | 127.7156 | 84.2031 | 81.8803 | 88.34 | 140.9764 | 72.8526 | 98.5952 | 57.1301 | 97.9501 | 162.3532 | 656.8186 | 99.1238 | 39.3278 | 53.6159 | 76.1043 | 99.7083 | 830.2015 | 176.1688 | 252.1741 | 268.0306 | 390.366 | 90.9249 | 51.1747 | 99.1617 | 151.1803 | 536.6477 | 99.8852 | 83.7381 | 101.8879 | 213.5212 | 637.7425 | 74.7967 | 28.3547 | 41.6883 | 67.3686 | 95.642 | 915.7102 | 915.8551 | 915.8778 | 900.3619 | 60.4978 | 95.4305 | 99.4832 | 170.6495 | 540.339 | 32.5561 | 60.9104 | 112.4875 | 240.6536 | 625.491 | 38.0333 | 61.4397 | 79.9383 | 84.9602 | 98.348 | 604.3455 |  | 474.6162 | 511.8915 |  | 34.0049 | 101.1932 | 104.5508 | 169.7433 | 602.4454 | 39.6096 | 77.5549 | 105.206 | 228.1299 | 689.0122 | 26.5746 | 26.8423 | 33.238 | 50.9635 | 96.5813 | 959.7289 | 950.3782 | 560.6317 | 948.4391 | 40.9593 | 70.7744 | 106.9282 | 181.2865 | 575.619 | 838.9106 | 954.0604 | 869.9546 | 886.7942 | 964.0984 | 994.4912 | 827.8836 | 927.7696 | 820.0571 | 927.8467 | 915.0833 | 822.0826 | 789.3712 | 757.7885 | 871.9529 | 851.352 | 832.702 | 965.407 | 967.8152 | 918.7626 | 967.7932 | 955.4382 | 140.8167 | 333.113 | 189.1617 | 73.6988 | 219.9665 | 255.4991 | 109.9861 | 90.9569 | 107.0396 | 85.8048 | 88.7475 | 182.3543 | 638.8262 | 167.7976 | 86.5643 | 92.1051 | 80.8654 | 97.3899 | 763.7506 | 831.9338 | 832.3893 | 745.5107 | 874.2009 | 93.3876 | 100.5549 | 101.866 | 98.9107 | 518.7404 | 99.1806 | 64.3552 | 181.2882 | 640.0192 | 97.0807 | 27.3427 | 37.4405 | 60.8726 | 93.707 | 876.5186 | 849.1309 | 805.0638 | 700.8851 | 98.8127 | 47.5934 | 86.3188 | 143.7882 | 544.3704 | 30.1637 | 46.3717 | 90.3394 | 153.093 | 567.845 | 26.2026 | 27.2197 | 33.1284 | 52.3073 | 89.7845 | 562.6353 | 573.9517 | 762.6645 | 707.1678 | 826.3358 | 30.0243 | 44.6661 | 89.1067 | 142.7994 | 515.677 | 32.1601 | 47.8072 | 88.8859 | 133.7373 | 596.4498 | 26.6446 | 28.205 | 36.8104 | 56.2791 | 95.8591 | 943.0554 | 905.9965 | 905.57 | 851.9564 | 33.6817 | 90.8181 | 51.7783 | 168.5715 | 600.0353 | 822.0858 | 884.3824 | 938.9858 | 983.6298 | 994.0249 | 1013.869 | 953.1204 | 778.832 |  | 757.9401 |  | 1027.9516 | 982.5507 | 956.491 | 30.8841 | 41.3632 | 64.9481 | 793.5329 | 584.3654 | 473.5318 | 536.4586 | 143.256 | 188.615 | 186.716 | 139.5154 | -0.0062019 | -0.047322 | 0.0085562 | 0.050059 | 0.0098087 | -0.00256 | 0.051414 | 0.0047523 | -0.065447 | -276.5102 | 19.1398 | -277.6241 | 17.873 | -274.7686 | 19.0249 | -274.7778 | 16.2365 | -165.7174 | 17.797 | -165.822 | 16.9696 | 3696.5494 | 3957.766 | 985.8247 | 187.6655 | -445.8078 | 528.9486
14:03 | 2241 | 1237.0987 |  | -103.78 | -115.2779 | -137.1532 | -82.0612 | -83.525 | -127.9136 | -125.2408 | 10.0259 | 32.8246 | 11.9318 | 12.5514 |  |  |  | -99.0052 | -132.5291 | -142.7206 | -62.3892 |  | -141.3096 | -132.5703 | 6.0218 | 4.4105 | 2.8856 | 0.896 | 73.2033 | 136.1618 | 127.821 | 84.2284 | 81.8937 | 88.3757 | 141.0181 | 72.8662 | 98.5997 | 57.1524 | 97.941 | 162.4315 | 657.0049 | 99.1177 | 39.3332 | 53.6365 | 76.1325 | 99.7206 | 830.2807 | 176.4005 | 252.6381 | 268.3684 | 390.6928 | 90.9013 | 51.2237 | 99.0961 | 151.288 | 536.866 | 99.9694 | 83.8369 | 101.8821 | 213.6938 | 637.9795 | 74.8812 | 28.3562 | 41.7288 | 67.3953 | 95.6505 | 915.513 | 914.0381 | 915.9468 | 900.4258 | 60.5585 | 95.4544 | 99.4829 | 170.7362 | 540.5748 | 32.5566 | 60.9923 | 112.5255 | 240.8313 | 625.7322 | 38.073 | 61.4545 | 79.9317 | 84.9688 | 98.4034 | 599.4905 |  | 475.201 | 512.5718 |  | 34.016 | 101.2023 | 104.5638 | 169.8356 | 602.7272 | 39.698 | 77.6049 | 105.2143 | 228.2838 | 689.244 | 26.5859 | 26.8501 | 33.2652 | 50.9952 | 96.6502 | 959.3177 | 949.858 | 560.4972 | 948.1441 | 40.9866 | 70.8665 | 106.9804 | 181.4177 | 575.7697 | 838.4674 | 953.9312 | 870.2573 | 887.4412 | 963.893 | 994.7642 | 828.1391 | 927.9956 | 820.8512 | 928.482 | 934.4778 | 827.3953 | 781.8736 | 765.2748 | 871.8758 | 841.2593 | 833.3153 | 964.1874 | 967.559 | 918.7771 | 967.5317 | 955.2864 | 140.8808 | 332.7091 | 189.3394 | 73.7033 | 220.0656 | 255.6597 | 109.9734 | 90.9696 | 107.089 | 85.8719 | 88.7656 | 182.4971 | 639.0112 | 167.8984 | 86.418 | 92.1162 | 80.9004 | 97.3901 | 763.4004 | 831.9592 | 832.5012 | 745.2368 | 874.0979 | 93.3704 | 100.4159 | 101.9044 | 98.9298 | 518.906 | 99.1868 | 64.4283 | 181.4188 | 640.1008 | 97.0608 | 27.3357 | 37.4293 | 60.8765 | 93.73 | 876.1247 | 849.0337 | 805.036 | 700.8763 | 98.8001 | 47.6062 | 86.351 | 143.8669 | 544.4934 | 30.1856 | 46.4034 | 90.3804 | 153.1306 | 567.9573 | 26.3252 | 27.2351 | 33.1718 | 52.3361 | 89.8178 | 559.949 | 575.0096 | 762.9769 | 707.8103 | 826.4365 | 30.0152 | 44.7126 | 89.0887 | 142.877 | 515.8683 | 32.1891 | 47.8399 | 88.8775 | 133.9034 | 596.73 | 26.6672 | 28.2095 | 36.8017 | 56.2986 | 95.9137 | 943.4929 | 906.1386 | 906.0732 | 852.5255 | 33.7266 | 90.8785 | 51.8167 | 168.6516 | 600.2394 | 822.3742 | 884.7661 | 938.9082 | 983.991 | 993.9642 | 1013.8378 | 952.9887 | 778.8435 |  | 757.8372 |  | 1027.9663 | 982.6301 | 956.3034 | 30.9045 | 41.3894 | 64.9767 | 793.4065 | 584.6429 | 473.7672 | 536.6661 | 143.3786 | 188.8197 | 186.9556 | 139.7157 | -0.0065389 | -0.048171 | 0.0085941 | 0.050213 | 0.0098489 | -0.0020991 | 0.050726 | -0.015271 | -0.055629 | -276.5718 | 19.2055 | -277.6365 | 17.8422 | -274.6578 | 18.9797 | -274.6548 | 16.2386 | -165.6097 | 17.8422 | -165.6928 | 16.9223 | 3734.6925 | 3956.7103 | 985.7935 | 187.8877 | -445.6427 | 529.2051
14:03 | 2242 | 1239.4939 |  | -103.6816 | -115.2182 | -137.0021 | -81.895 | -83.4636 | -127.7626 | -125.1246 | 10.02 | 32.842 | 11.9439 | 12.5485 |  |  |  | -98.8682 | -132.3574 | -142.7396 | -62.3236 |  | -141.2273 | -132.4775 | 6.0321 | 4.4899 | 2.8899 | 0.8983 | 74.7162 | 136.2628 | 127.908 | 84.2484 | 81.9006 | 88.3974 | 141.0668 | 72.8956 | 98.6181 | 57.186 | 97.9371 | 162.529 | 657.2014 | 99.1541 | 39.3448 | 53.6728 | 76.1632 | 99.733 | 830.4475 | 176.724 | 253.2947 | 268.7408 | 391.0004 | 90.9142 | 51.2785 | 99.0183 | 151.3995 | 537.0867 | 99.9317 | 83.9326 | 101.8768 | 213.8371 | 638.1877 | 74.9826 | 28.3366 | 41.73 | 67.4078 | 95.6417 | 915.2342 | 912.6174 | 915.9799 | 900.4666 | 60.6406 | 95.4806 | 99.4922 | 170.8328 | 540.8225 | 32.5115 | 61.1111 | 112.5463 | 241.0294 | 625.9572 | 38.0244 | 61.4295 | 79.9324 | 84.9884 | 98.4543 | 599.1394 |  | 475.618 | 513.2668 |  | 34.0106 | 101.1528 | 104.563 | 169.9013 | 603.0062 | 39.7206 | 77.6266 | 105.2053 | 228.4265 | 689.4676 | 26.589 | 26.8585 | 33.2763 | 51.0232 | 96.7112 | 958.9665 | 949.2964 | 561.1194 | 947.7224 | 40.9533 | 70.9719 | 107.039 | 181.5553 | 575.9117 | 838.156 | 953.2475 | 870.3636 | 887.9998 | 963.6718 | 995.0575 | 828.413 | 928.2772 | 821.5582 | 929.0047 | 930.4368 | 832.0267 | 789.0495 | 782.2059 | 873.1968 | 829.7232 | 828.8891 | 968.6204 | 967.3388 | 918.7867 | 967.3217 | 955.1528 | 140.9664 | 332.2021 | 189.5412 | 73.711 | 220.1276 | 255.7716 | 109.9508 | 90.9778 | 107.1232 | 85.92 | 88.7805 | 182.6113 | 639.1998 | 167.9845 | 86.4298 | 92.1338 | 80.9295 | 97.389 | 763.0757 | 831.9807 | 832.5208 | 745.0637 | 873.823 | 93.2825 | 100.2055 | 101.9373 | 98.9549 | 519.0616 | 99.1816 | 64.519 | 181.5544 | 640.1843 | 97.0825 | 27.3453 | 37.4413 | 60.9066 | 93.7585 | 875.6582 | 848.9034 | 804.9996 | 700.8682 | 98.7919 | 47.6448 | 86.3885 | 143.9525 | 544.6329 | 30.2012 | 46.4284 | 90.3949 | 153.2586 | 568.2572 | 26.3452 | 27.2424 | 33.1834 | 52.3597 | 89.8446 | 569.4017 | 575.9534 | 763.2081 | 708.4796 | 826.527 | 30.0217 | 44.7531 | 89.1419 | 142.9328 | 516.0577 | 32.1799 | 47.8655 | 88.8442 | 134.0644 | 597.0067 | 26.6656 | 28.2071 | 36.8398 | 56.3255 | 95.9671 | 943.8218 | 906.6013 | 906.6477 | 853.1234 | 33.7405 | 90.9459 | 51.8569 | 168.7369 | 600.45 | 822.8426 | 884.8744 | 939.3063 | 984.6299 | 993.7998 | 1013.8199 | 952.7109 | 778.835 |  | 757.6836 |  | 1027.9173 | 982.7567 | 956.0301 | 30.9035 | 41.3795 | 64.9858 | 793.2276 | 584.9047 | 473.9163 | 536.8409 | 143.5168 | 188.9461 | 187.1392 | 139.8322 | -0.006719 | -0.047838 | 0.0084859 | 0.050083 | 0.010183 | -0.0026304 | 0.053798 | -0.0079967 | -0.065685 | -276.3779 | 19.1214 | -277.4026 | 17.8155 | -274.5778 | 19.0166 | -274.664 | 16.2509 | -165.3697 | 17.7703 | -165.422 | 16.91 | 3572.1056 | 3957.2493 | 985.7205 | 188.0427 | -445.2424 | 529.4105
14:03 | 2243 | 1242.1768 |  | -103.7534 | -115.2258 | -136.9208 | -81.8684 | -83.4378 | -127.7286 | -125.0982 | 10.0136 | 32.8566 | 11.9634 | 12.5487 |  |  |  | -98.8806 | -132.2889 | -142.5492 | -62.2519 |  | -141.0947 | -132.3765 | 6.0533 | 4.5916 | 2.8864 | 0.8962 | 74.0066 | 136.362 | 128.0177 | 84.2827 | 81.9243 | 88.4292 | 141.119 | 72.9271 | 98.6425 | 57.2286 | 97.9463 | 162.646 | 657.3998 | 99.1833 | 39.3595 | 53.7084 | 76.1925 | 99.7403 | 830.689 | 176.8901 | 253.6097 | 269.1117 | 391.2919 | 90.9316 | 51.3193 | 99.0384 | 151.505 | 537.3038 | 99.9362 | 84.0097 | 101.8648 | 213.9958 | 638.3986 | 75.0302 | 28.3507 | 41.7517 | 67.4452 | 95.6511 | 915.1074 | 911.9925 | 916.0952 | 900.4881 | 60.6822 | 95.5051 | 99.4912 | 170.9384 | 541.0872 | 32.54 | 61.1194 | 112.5739 | 241.2313 | 626.2091 | 37.9885 | 61.4156 | 79.8851 | 84.9889 | 98.4861 | 603.8193 |  | 475.4547 | 513.3533 |  | 34.0442 | 101.1426 | 104.565 | 170.0153 | 603.3113 | 39.7467 | 77.6667 | 105.1981 | 228.5664 | 689.6877 | 26.5979 | 26.8618 | 33.279 | 51.0562 | 96.7655 | 958.7136 | 948.7371 | 561.5335 | 947.3081 | 40.9796 | 71.034 | 107.0348 | 181.6825 | 576.0607 | 838.0092 | 952.8068 | 870.3857 | 888.3828 | 963.4424 | 995.3417 | 828.715 | 928.6129 | 822.1507 | 929.3928 | 922.6499 | 834.9475 | 782.6975 | 778.4761 | 875.2169 | 830.2617 | 824.2745 | 980.6223 | 967.1938 | 918.8 | 967.2179 | 955.0617 | 141.0469 | 331.5723 | 189.7021 | 73.7182 | 220.1596 | 255.8528 | 109.9464 | 90.979 | 107.1648 | 85.9605 | 88.7941 | 182.6833 | 639.3758 | 168.0552 | 86.9491 | 92.1504 | 80.9509 | 97.3923 | 762.8897 | 831.9724 | 832.554 | 745.0698 | 873.4445 | 93.2076 | 100.2592 | 101.9351 | 98.9409 | 519.2056 | 99.1808 | 64.6121 | 181.705 | 640.2807 | 97.0961 | 27.3441 | 37.4529 | 60.9376 | 93.7963 | 875.1158 | 848.7489 | 804.955 | 700.8259 | 98.7816 | 47.6911 | 86.4463 | 144.0234 | 544.7892 | 30.1949 | 46.4439 | 90.4329 | 153.3733 | 568.5042 | 26.4372 | 27.2376 | 33.1846 | 52.3892 | 89.8752 | 584.8792 | 576.5365 | 763.2753 | 709.0095 | 826.5949 | 30.0103 | 44.7732 | 89.2147 | 142.9793 | 516.2395 | 32.1986 | 47.8951 | 88.8148 | 134.228 | 597.2962 | 26.7041 | 28.2099 | 36.8839 | 56.3667 | 96.0194 | 944.1408 | 906.9405 | 907.1 | 853.6399 | 33.7608 | 90.9396 | 51.8912 | 168.8304 | 600.6607 | 823.2896 | 884.9437 | 939.858 | 985.2911 | 993.5288 | 1013.7128 | 952.3393 | 778.7277 |  | 757.4639 |  | 1027.8158 | 982.898 | 955.6873 | 30.8745 | 41.3944 | 64.9966 | 793.0026 | 585.0886 | 474.0788 | 536.9516 | 143.6642 | 189.1445 | 187.2832 | 139.9424 | -0.0060631 | -0.047081 | 0.0085342 | 0.050161 | 0.0097316 | -0.0026998 | 0.061155 | 0.0023162 | -0.058165 | -276.3564 | 19.183 | -277.4703 | 17.8791 | -274.5655 | 19.0187 | -274.5409 | 16.2283 | -165.2405 | 17.8422 | -165.3482 | 16.9613 | 3627.7524 | 3957.1097 | 985.5958 | 188.2138 | -445.0424 | 529.5837
14:03 | 2244 | 1245.4177 |  | -103.7226 | -115.3049 | -136.7701 | -81.8485 | -83.4439 | -127.6175 | -125.0145 | 10.0091 | 32.8697 | 11.9775 | 12.5506 |  |  |  | -98.7964 | -132.2432 | -142.4822 | -62.1701 |  | -141.08 | -132.2664 | 6.0681 | 4.5638 | 2.9015 | 0.8967 | 73.563 | 136.4603 | 128.1128 | 84.3066 | 81.9333 | 88.4506 | 141.1634 | 72.9462 | 98.6362 | 57.2784 | 97.9776 | 162.7721 | 657.6091 | 99.1793 | 39.3802 | 53.732 | 76.2104 | 99.7413 | 830.8511 | 176.956 | 253.7139 | 269.3551 | 391.5725 | 90.9008 | 51.3603 | 99.1328 | 151.6093 | 537.5294 | 99.9456 | 84.0639 | 101.8548 | 214.1742 | 638.6337 | 75.0471 | 28.3758 | 41.7884 | 67.4905 | 95.6712 | 914.9888 | 911.6507 | 916.2228 | 900.451 | 60.6732 | 95.5261 | 99.487 | 171.0383 | 541.3283 | 32.5977 | 61.0899 | 112.616 | 241.4063 | 626.458 | 38.0021 | 61.3979 | 79.7974 | 84.959 | 98.5007 | 604.5644 |  | 476.3577 | 514.0683 |  | 34.0969 | 101.2021 | 104.5843 | 170.1499 | 603.6038 | 39.8053 | 77.7399 | 105.2133 | 228.7151 | 689.9085 | 26.6107 | 26.8704 | 33.2962 | 51.0881 | 96.8269 | 958.5851 | 948.2641 | 561.5971 | 946.8942 | 41.0816 | 71.1145 | 107.0456 | 181.8143 | 576.1932 | 838.0713 | 955.1646 | 870.7797 | 888.706 | 963.2191 | 995.5678 | 829.0152 | 928.9466 | 822.6437 | 929.688 | 927.9313 | 835.401 | 787.2538 | 779.6414 | 876.3594 | 835.6523 | 822.9353 | 979.5612 | 967.0705 | 918.8235 | 967.1672 | 954.9966 | 141.1173 | 330.8503 | 189.7881 | 73.7246 | 220.196 | 255.8973 | 109.9562 | 90.9842 | 107.2153 | 86.0345 | 88.7997 | 182.7937 | 639.5368 | 168.1202 | 87.2513 | 92.1612 | 80.977 | 97.3883 | 762.9032 | 831.9639 | 832.5413 | 745.1897 | 873.0425 | 93.1901 | 100.4806 | 101.9277 | 98.9359 | 519.3684 | 99.1951 | 64.6934 | 181.8486 | 640.3772 | 97.0817 | 27.3429 | 37.4611 | 60.9483 | 93.8271 | 874.5534 | 848.5747 | 804.9006 | 700.7293 | 98.789 | 47.7251 | 86.4845 | 144.0879 | 544.9269 | 30.2218 | 46.4804 | 90.5149 | 153.4987 | 568.7368 | 26.4372 | 27.242 | 33.2032 | 52.4121 | 89.9216 | 592.7078 | 576.6144 | 763.3982 | 709.1357 | 826.6943 | 30.0114 | 44.8033 | 89.2432 | 143.0363 | 516.4516 | 32.2273 | 47.9245 | 88.7948 | 134.3846 | 597.5834 | 26.6966 | 28.2278 | 36.9172 | 56.4172 | 96.0563 | 944.41 | 907.2201 | 907.5918 | 854.0652 | 33.7216 | 90.9179 | 51.9148 | 168.9301 | 600.8678 | 823.5264 | 884.8913 | 939.8077 | 985.5369 | 993.1575 | 1013.534 | 951.8642 | 778.5927 |  | 757.1234 |  | 1027.6762 | 983.1088 | 955.2978 | 30.9313 | 41.4062 | 65.0172 | 792.8623 | 585.2271 | 474.2824 | 537.1661 | 143.7571 | 189.3498 | 187.5084 | 140.128 | -0.0063925 | -0.047092 | 0.0084606 | 0.050176 | 0.0098522 | -0.0027263 | 0.054511 | 0.0089977 | -0.063259 | -276.3102 | 19.1255 | -277.2703 | 17.7867 | -274.3624 | 19.0002 | -274.5009 | 16.2817 | -165.0897 | 17.7929 | -165.0651 | 16.8731 | 3628.7483 | 3958.0643 | 985.4282 | 188.4291 | -444.8281 | 529.7547
14:03 | 2245 | 1246.0923 |  | -103.7994 | -115.4132 | -136.7621 | -81.8861 | -83.3751 | -127.5419 | -124.8966 | 10.0048 | 32.893 | 11.9979 | 12.5485 |  |  |  | -98.6787 | -132.2944 | -142.565 | -62.2127 |  | -141.084 | -132.0933 | 6.0874 | 4.5645 | 2.9062 | 0.896 | 73.8164 | 136.559 | 128.2281 | 84.3356 | 81.9567 | 88.4849 | 141.2044 | 72.9667 | 98.6243 | 57.3219 | 97.9971 | 162.8852 | 657.8358 | 99.1555 | 39.4104 | 53.7359 | 76.2169 | 99.7255 | 831.0163 | 177.2321 | 254.2748 | 269.6088 | 391.7664 | 90.8735 | 51.376 | 99.2554 | 151.7057 | 537.7748 | 99.8727 | 84.1303 | 101.8527 | 214.3488 | 638.8542 | 75.0929 | 28.4497 | 41.7497 | 67.4587 | 95.672 | 914.9349 | 911.5829 | 916.3233 | 900.4174 | 60.6938 | 95.5576 | 99.4883 | 171.1341 | 541.5673 | 32.6523 | 61.1459 | 112.6433 | 241.5798 | 626.6922 | 38.0865 | 61.3732 | 79.7856 | 84.964 | 98.5152 | 606.076 |  | 477.2057 | 514.7571 |  | 34.0969 | 101.2255 | 104.5931 | 170.2665 | 603.8909 | 39.8462 | 77.812 | 105.2341 | 228.8568 | 690.1212 | 26.6053 | 26.8805 | 33.3199 | 51.1166 | 96.8893 | 958.4129 | 947.903 | 562.5661 | 946.4232 | 41.1774 | 71.2032 | 107.059 | 181.9445 | 576.3221 | 838.223 | 957.2911 | 871.2914 | 889.0456 | 963.0113 | 995.7814 | 829.2963 | 929.2487 | 823.0688 | 929.9457 | 923.2793 | 841.3842 | 812.985 | 789.52 | 877.6263 | 842.0586 | 825.4719 | 969.9172 | 966.9348 | 918.8523 | 967.1243 | 954.9563 | 141.1961 | 330.4257 | 189.9047 | 73.7453 | 220.2527 | 255.9152 | 109.9712 | 90.9916 | 107.2494 | 86.1135 | 88.8146 | 182.9092 | 639.6841 | 168.2043 | 87.1241 | 92.1735 | 81.0021 | 97.39 | 762.9508 | 831.9167 | 832.4911 | 745.2863 | 872.6572 | 93.142 | 100.5834 | 101.9304 | 98.9562 | 519.5366 | 99.205 | 64.7733 | 181.9894 | 640.4768 | 97.0897 | 27.355 | 37.4775 | 60.9732 | 93.8704 | 874.0398 | 848.4069 | 804.8353 | 700.3002 | 98.8235 | 47.7581 | 86.527 | 144.175 | 545.0552 | 30.228 | 46.532 | 90.5884 | 153.5857 | 568.9459 | 26.4075 | 27.2739 | 33.2256 | 52.4441 | 89.9587 | 594.2846 | 576.5064 | 763.6231 | 708.976 | 826.8375 | 30.0408 | 44.835 | 89.2909 | 143.0843 | 516.6738 | 32.2345 | 47.9488 | 88.7725 | 134.5394 | 597.8885 | 26.672 | 28.2406 | 36.9231 | 56.4476 | 96.1081 | 944.4706 | 907.591 | 908.0595 | 854.3619 | 33.7063 | 91.0071 | 51.9433 | 169.0334 | 601.0773 | 823.3554 | 884.5861 | 939.481 | 985.6564 | 992.7093 | 1013.3284 | 951.3168 | 778.494 |  | 756.8037 |  | 1027.466 | 983.3553 | 954.8307 | 30.94 | 41.4678 | 65.0084 | 792.7801 | 585.3568 | 474.4752 | 537.4111 | 143.9204 | 189.4871 | 187.6337 | 140.2402 | -0.0056137 | -0.04727 | 0.0087719 | 0.051036 | 0.010716 | -0.0022266 | 0.056062 | -6.5511e-05 | -0.071718 | -276.2118 | 19.1419 | -277.3011 | 17.8689 | -274.4178 | 19.0351 | -274.4024 | 16.2304 | -164.9081 | 17.8073 | -164.9912 | 16.9737 | 3604.9756 | 3958.0331 | 985.2249 | 188.5604 | -444.7808 | 529.916
14:03 | 2246 | 1250.525 |  | -103.6978 | -115.652 | -136.8452 | -81.7541 | -83.3818 | -127.5599 | -124.9665 | 9.9979 | 32.9234 | 12.0153 | 12.5477 |  |  |  | -98.6388 | -132.1421 | -142.4646 | -62.1435 |  | -140.9093 | -132.0521 | 6.1113 | 4.5609 | 2.905 | 0.8971 | 73.191 | 136.6483 | 128.3945 | 84.3905 | 82.0092 | 88.5482 | 141.2387 | 72.9976 | 98.6226 | 57.3424 | 98.003 | 162.989 | 658.0766 | 99.1577 | 39.4277 | 53.7479 | 76.24 | 99.7304 | 831.3787 | 177.5988 | 254.9544 | 269.9926 | 392.0026 | 90.8691 | 51.3914 | 99.2961 | 151.8038 | 538.0066 | 99.9015 | 84.1995 | 101.8575 | 214.5238 | 639.063 | 75.089 | 28.4805 | 41.741 | 67.4605 | 95.6687 | 914.9085 | 911.6344 | 916.4293 | 900.4946 | 60.707 | 95.5912 | 99.4942 | 171.235 | 541.8176 | 32.6864 | 61.2087 | 112.6537 | 241.7585 | 626.9315 | 38.1765 | 61.392 | 79.8159 | 84.9847 | 98.5711 | 606.3412 |  | 477.4665 | 515.158 |  | 34.0898 | 101.2318 | 104.5963 | 170.3712 | 604.1705 | 39.8537 | 77.8738 | 105.2418 | 229.0084 | 690.3121 | 26.592 | 26.8827 | 33.3349 | 51.143 | 96.9448 | 958.1069 | 947.5642 | 563.9794 | 945.9331 | 41.1747 | 71.2987 | 107.0899 | 182.0722 | 576.4564 | 838.2559 | 956.9788 | 871.4224 | 889.2723 | 962.8159 | 996.035 | 829.5596 | 929.5418 | 823.5078 | 930.2036 | 909.0383 | 848.0902 | 826.8265 | 796.2606 | 874.7843 | 848.9788 | 827.2904 | 961.2297 | 966.8231 | 918.8664 | 967.1309 | 954.9452 | 141.2701 | 330.5335 | 190.0394 | 73.7585 | 220.2906 | 255.9667 | 110.0078 | 90.9927 | 107.2293 | 86.1685 | 88.824 | 182.993 | 639.8135 | 168.2808 | 87.1536 | 92.1879 | 81.0325 | 97.4022 | 763.0089 | 831.8431 | 832.4685 | 745.4041 | 872.3019 | 93.0705 | 100.5739 | 101.9419 | 98.9818 | 519.7069 | 99.1867 | 64.8679 | 182.1323 | 640.5669 | 97.1072 | 27.3669 | 37.5023 | 61.0101 | 93.9153 | 873.575 | 848.2459 | 804.7655 | 699.9179 | 98.8242 | 47.7952 | 86.5903 | 144.2506 | 545.1934 | 30.185 | 46.5573 | 90.6363 | 153.6409 | 569.1463 | 26.4285 | 27.2898 | 33.2356 | 52.4804 | 89.9969 | 588.5212 | 576.3841 | 763.735 | 708.1066 | 826.9122 | 30.1043 | 44.8541 | 89.3103 | 143.1386 | 516.8692 | 32.2453 | 47.9825 | 88.7696 | 134.703 | 598.2537 | 26.7108 | 28.2531 | 36.9402 | 56.476 | 96.1805 | 944.3927 | 907.7087 | 908.3047 | 854.4776 | 33.7626 | 91.0763 | 51.9836 | 169.1213 | 601.2728 | 822.8389 | 884.3478 | 939.0941 | 985.9801 | 992.2358 | 1013.0955 | 950.7492 | 778.4054 |  | 756.5453 |  | 1027.2323 | 983.4588 | 954.3535 | 30.974 | 41.4615 | 65.047 | 792.9179 | 585.6315 | 474.657 | 537.5935 | 144.0212 | 189.6552 | 187.8281 | 140.4201 | -0.0061444 | -0.047853 | 0.0090119 | 0.050729 | 0.010146 | -0.001915 | 0.07113 | 0.003437 | -0.056599 | -276.1656 | 19.1871 | -277.1718 | 17.8073 | -274.2147 | 18.9653 | -274.3193 | 16.255 | -164.7912 | 17.8401 | -164.8158 | 16.8977 | 3625.2015 | 3958.0108 | 984.997 | 188.7417 | -444.6623 | 530.1443
14:03 | 2247 | 1253.613 |  | -103.7459 | -115.5963 | -136.7774 | -81.709 | -83.3787 | -127.3973 | -124.8494 | 9.9893 | 32.9519 | 12.0395 | 12.5475 |  |  |  | -98.5561 | -131.9661 | -142.3523 | -62.0504 |  | -140.8483 | -132.0475 | 6.147 | 4.578 | 2.9359 | 0.8973 | 76.1581 | 136.7193 | 128.5614 | 84.44 | 82.0592 | 88.6019 | 141.2845 | 73.0329 | 98.63 | 57.3685 | 98.0064 | 163.0937 | 658.3087 | 99.1591 | 39.4359 | 53.7677 | 76.2861 | 99.7597 | 831.6746 | 177.736 | 255.188 | 270.3644 | 392.2853 | 90.8879 | 51.4457 | 99.358 | 151.9191 | 538.2265 | 99.933 | 84.265 | 101.8572 | 214.6867 | 639.2839 | 75.1688 | 28.4729 | 41.7986 | 67.5164 | 95.6921 | 914.8702 | 911.5821 | 916.4981 | 900.5731 | 60.7283 | 95.6001 | 99.4888 | 171.348 | 542.0619 | 32.6991 | 61.2641 | 112.6828 | 241.95 | 627.1672 | 38.2024 | 61.3774 | 79.796 | 85.0033 | 98.6319 | 606.7904 |  | 478.581 | 516.3088 |  | 34.1223 | 101.2281 | 104.6233 | 170.4864 | 604.4472 | 39.8964 | 77.9322 | 105.2444 | 229.17 | 690.521 | 26.5969 | 26.8927 | 33.3574 | 51.1704 | 97.013 | 957.7457 | 947.25 | 564.954 | 945.5068 | 41.1419 | 71.4019 | 107.122 | 182.1977 | 576.5789 | 838.0554 | 956.5856 | 871.4821 | 889.454 | 962.6346 | 996.27 | 829.7969 | 929.8364 | 823.9609 | 930.4293 | 885.821 | 846.7506 | 832.2647 | 807.4018 | 867.3967 | 853.0161 | 826.864 | 973.9004 | 966.7573 | 918.8757 | 967.1883 | 954.9574 | 141.3546 | 330.863 | 190.1742 | 73.7586 | 220.2905 | 256.0394 | 110.0753 | 90.9953 | 107.185 | 86.2238 | 88.8204 | 183.0945 | 639.9387 | 168.3517 | 87.5182 | 92.1961 | 81.0595 | 97.3958 | 763.0779 | 831.768 | 832.4549 | 745.6116 | 871.9794 | 92.9644 | 100.5116 | 101.9694 | 98.9653 | 519.8599 | 99.1772 | 64.9766 | 182.2675 | 640.6396 | 97.1122 | 27.3822 | 37.5265 | 61.0426 | 93.9416 | 873.1953 | 848.1144 | 804.6956 | 698.9109 | 98.8096 | 47.8327 | 86.6285 | 144.35 | 545.3381 | 30.168 | 46.569 | 90.6754 | 153.7296 | 569.3547 | 26.4369 | 27.2891 | 33.2504 | 52.4908 | 90.0318 | 574.1722 | 576.2084 | 763.8655 | 707.2651 | 826.9159 | 30.1363 | 44.8894 | 89.3174 | 143.2018 | 517.066 | 32.2648 | 48.0155 | 88.775 | 134.8582 | 598.648 | 26.7103 | 28.2607 | 36.977 | 56.519 | 96.2531 | 944.186 | 907.6682 | 908.6902 | 854.5303 | 33.7941 | 91.0973 | 52.0202 | 169.2083 | 601.4632 | 822.0557 | 884.9982 | 938.6368 | 986.1888 | 991.7632 | 1012.8958 | 950.1644 | 778.2677 |  | 756.3132 |  | 1027.0123 | 983.6081 | 953.882 | 31.0153 | 41.4729 | 65.0929 | 793.1496 | 586.0808 | 474.8343 | 537.7595 | 144.1398 | 189.8209 | 187.9989 | 140.5261 | -0.0065235 | -0.047628 | 0.007928 | 0.050058 | 0.010406 | -0.0024852 | 0.051795 | -0.0013949 | -0.064557 | -276.0425 | 19.1378 | -277.1195 | 17.8463 | -274.2701 | 19.0433 | -274.2701 | 16.2365 | -164.582 | 17.797 | -164.6004 | 16.9593 | 3659.0016 | 3957.7257 | 984.7788 | 188.9099 | -444.3824 | 530.4575
14:03 | 2248 | 1255.8541 |  | -103.7525 | -115.7422 | -136.7395 | -81.6073 | -83.199 | -127.2885 | -124.7121 | 9.9853 | 32.9648 | 12.0527 | 12.5461 |  |  |  | -98.592 | -131.8033 | -142.551 | -62.05 |  | -140.7446 | -131.9709 | 6.1794 | 4.5922 | 2.9497 | 0.8987 | 75.363 | 136.8037 | 128.6754 | 84.4687 | 82.0808 | 88.6345 | 141.3407 | 73.0579 | 98.6426 | 57.4026 | 97.9987 | 163.1989 | 658.5472 | 99.1468 | 39.4417 | 53.7856 | 76.3195 | 99.7813 | 831.8603 | 177.7423 | 255.3765 | 270.5935 | 392.4914 | 90.9039 | 51.5011 | 99.4429 | 152.0401 | 538.4438 | 99.9626 | 84.3592 | 101.8404 | 214.8543 | 639.5095 | 75.1911 | 28.4916 | 41.8476 | 67.556 | 95.7105 | 914.9194 | 911.385 | 916.6886 | 900.6451 | 60.7434 | 95.6182 | 99.4839 | 171.461 | 542.3055 | 32.7061 | 61.3314 | 112.7155 | 242.1425 | 627.4208 | 38.2162 | 61.3739 | 79.8248 | 85.045 | 98.7185 | 607.2275 |  | 478.8998 | 516.5763 |  | 34.1766 | 101.26 | 104.6513 | 170.602 | 604.7185 | 39.9074 | 77.9693 | 105.2354 | 229.3155 | 690.7422 | 26.6108 | 26.9066 | 33.3856 | 51.2036 | 97.0854 | 957.4385 | 946.8641 | 565.8411 | 944.8926 | 41.1481 | 71.4974 | 107.1355 | 182.3178 | 576.6889 | 837.6353 | 954.9452 | 871.7267 | 889.6496 | 962.4686 | 996.4859 | 830.0123 | 930.1194 | 824.3689 | 930.5932 | 875.7789 | 843.9645 | 836.7918 | 820.669 | 865.2199 | 852.4273 | 823.7754 | 995.2497 | 966.7249 | 918.8958 | 967.2395 | 954.9742 | 141.4447 | 331.0828 | 190.3444 | 73.7708 | 220.3292 | 256.0918 | 110.1262 | 91.0089 | 107.1795 | 86.2874 | 88.8297 | 183.2106 | 640.0563 | 168.4458 | 87.7511 | 92.1963 | 81.0802 | 97.3932 | 763.2473 | 831.7547 | 832.4257 | 746.0282 | 871.7461 | 92.8887 | 100.5274 | 101.9961 | 98.9604 | 520.0073 | 99.1913 | 65.0651 | 182.4455 | 640.7234 | 97.1046 | 27.3954 | 37.5515 | 61.0676 | 93.9743 | 872.926 | 848.0138 | 804.6283 | 697.9273 | 98.8192 | 47.8634 | 86.6815 | 144.4354 | 545.4992 | 30.166 | 46.628 | 90.7413 | 153.8731 | 569.5728 | 26.5015 | 27.2972 | 33.2509 | 52.5139 | 90.0627 | 574.7896 | 576.3886 | 764.0938 | 707.4031 | 826.8867 | 30.1468 | 44.9511 | 89.4116 | 143.2854 | 517.3012 | 32.2889 | 48.0489 | 88.7821 | 135.0174 | 599.0257 | 26.6785 | 28.28 | 36.9938 | 56.5546 | 96.3182 | 944.0092 | 907.4865 | 909.0481 | 854.5506 | 33.7953 | 91.1665 | 52.0503 | 169.3091 | 601.667 | 821.3526 | 886.1894 | 938.7597 | 986.4688 | 991.3138 | 1012.6855 | 949.59 | 778.1228 |  | 756.1045 |  | 1026.8044 | 983.8681 | 953.4248 | 31.0261 | 41.4909 | 65.1047 | 793.3966 | 586.5065 | 475.0254 | 537.9289 | 144.2736 | 190.0426 | 188.1809 | 140.6649 | -0.0065988 | -0.047698 | 0.0086768 | 0.050793 | 0.009904 | -0.0020163 | 0.050899 | 0.0021802 | -0.04669 | -276.0179 | 19.1788 | -277.098 | 17.8442 | -274.1501 | 18.9735 | -274.1101 | 16.2201 | -164.4004 | 17.8381 | -164.5174 | 16.9388 | 3719.4365 | 3957.5476 | 984.5801 | 189.1117 | -444.2259 | 530.7659
14:03 | 2249 | 1258.5012 |  | -103.8325 | -115.9217 | -136.618 | -81.521 | -83.042 | -127.2958 | -124.6987 | 9.98 | 32.9761 | 12.0626 | 12.5471 |  |  |  | -98.658 | -131.8278 | -142.3877 | -62.0486 |  | -140.695 | -131.9102 | 6.2154 | 4.6116 | 2.9501 | 0.8987 | 72.3872 | 136.9083 | 128.7574 | 84.4851 | 82.0812 | 88.6533 | 141.3819 | 73.0687 | 98.6481 | 57.4244 | 97.9856 | 163.2805 | 658.7694 | 99.1522 | 39.4698 | 53.8192 | 76.3353 | 99.7888 | 831.913 | 177.8862 | 255.7392 | 270.8448 | 392.6747 | 90.9027 | 51.5372 | 99.4619 | 152.1434 | 538.6559 | 99.9847 | 84.4755 | 101.8038 | 215.0165 | 639.7131 | 75.1612 | 28.4709 | 41.8898 | 67.6007 | 95.718 | 915.0777 | 911.3697 | 917.0232 | 900.8267 | 60.7804 | 95.6524 | 99.4949 | 171.5631 | 542.5582 | 32.7147 | 61.4018 | 112.74 | 242.3353 | 627.6629 | 38.1718 | 61.3467 | 79.8115 | 85.0618 | 98.7897 | 607.2513 |  | 478.9032 | 516.5062 |  | 34.192 | 101.299 | 104.6544 | 170.7023 | 604.989 | 39.8609 | 78.0002 | 105.2206 | 229.4659 | 690.9456 | 26.6184 | 26.9114 | 33.4056 | 51.2392 | 97.1434 | 957.2517 | 946.5236 | 566.7681 | 944.2908 | 41.2346 | 71.5628 | 107.1266 | 182.4369 | 576.8182 | 837.3506 | 953.7158 | 872.2711 | 889.7262 | 962.3072 | 996.6951 | 830.1807 | 930.3556 | 824.73 | 930.7162 | 894.9452 | 845.7706 | 842.0818 | 824.2667 | 869.2279 | 849.8304 | 821.8017 | 998.3781 | 966.7195 | 918.9292 | 967.259 | 954.9742 | 141.5234 | 331.6127 | 190.5165 | 73.7801 | 220.4152 | 256.1571 | 110.1777 | 91.0119 | 107.182 | 86.3735 | 88.8463 | 183.3356 | 640.1763 | 168.526 | 87.8946 | 92.1995 | 81.1024 | 97.3952 | 763.7232 | 831.8748 | 832.4271 | 746.6451 | 871.6384 | 92.8978 | 100.539 | 101.9889 | 99.0219 | 520.1916 | 99.1993 | 65.1523 | 182.5968 | 640.791 | 97.1119 | 27.3995 | 37.5657 | 61.0853 | 94.018 | 872.7802 | 847.9369 | 804.5681 | 697.9422 | 98.8331 | 47.8983 | 86.7557 | 144.5125 | 545.6368 | 30.2149 | 46.6671 | 90.8136 | 153.9854 | 569.797 | 26.5146 | 27.3035 | 33.263 | 52.5507 | 90.1094 | 582.266 | 577.0168 | 764.2653 | 707.8294 | 826.8302 | 30.1747 | 44.9871 | 89.4784 | 143.3463 | 517.515 | 32.3029 | 48.0796 | 88.7845 | 135.1788 | 599.3778 | 26.6956 | 28.3045 | 36.9759 | 56.5683 | 96.3677 | 943.8502 | 907.2676 | 909.2802 | 854.4158 | 33.8392 | 91.2032 | 52.0872 | 169.4156 | 601.8632 | 821.0918 | 887.8261 | 939.1271 | 987.1776 | 990.9209 | 1012.5203 | 949.0841 | 778.1074 |  | 755.8921 |  | 1026.6092 | 984.0892 | 953.0037 | 31.045 | 41.4968 | 65.1159 | 793.5308 | 586.8482 | 475.2042 | 538.1112 | 144.4244 | 190.212 | 188.3922 | 140.8018 | -0.0063012 | -0.047444 | 0.0084805 | 0.050359 | 0.0099442 | -0.0021896 | 0.058173 | -0.0042353 | -0.068081 | -275.9256 | 19.1296 | -276.9472 | 17.8381 | -274.0916 | 19.0454 | -274.1809 | 16.2427 | -164.2527 | 17.795 | -164.2927 | 16.9326 | 3658.0714 | 3958.6058 | 984.4037 | 189.3021 | -444.1371 | 531.0262
14:03 | 2250 | 1260.3808 |  | -103.6355 | -115.8502 | -136.3391 | -81.3945 | -83.0175 | -127.1355 | -124.5025 | 9.9882 | 32.9256 | 12.0363 | 12.5464 |  |  |  | -98.5445 | -131.832 | -142.2563 | -61.993 |  | -140.5564 | -131.6911 | 6.2552 | 4.6375 | 2.9637 | 0.8988 | 73.8418 | 137.0161 | 128.8887 | 84.5154 | 82.1116 | 88.687 | 141.4193 | 73.0735 | 98.6421 | 57.4503 | 97.9811 | 163.3664 | 658.985 | 99.1224 | 39.5016 | 53.8552 | 76.3658 | 99.7961 | 831.954 | 178.2016 | 256.1976 | 271.1161 | 392.8498 | 90.9113 | 51.5722 | 99.4954 | 152.2459 | 538.8865 | 99.9483 | 84.5848 | 101.7793 | 215.1811 | 639.9232 | 75.2288 | 28.4575 | 41.8796 | 67.609 | 95.7042 | 915.2972 | 911.5617 | 917.3162 | 901.0192 | 60.8588 | 95.6674 | 99.4975 | 171.6622 | 542.8023 | 32.7541 | 61.4406 | 112.7772 | 242.5267 | 627.923 | 38.2093 | 61.3225 | 79.7688 | 85.0646 | 98.8181 | 606.6997 |  | 479.5728 | 517.2142 |  | 34.1869 | 101.295 | 104.6383 | 170.8169 | 605.2716 | 39.8926 | 78.0547 | 105.2205 | 229.6166 | 691.1515 | 26.6139 | 26.9191 | 33.4182 | 51.276 | 97.1922 | 957.073 | 946.3673 | 567.6 | 944.203 | 41.2702 | 71.6567 | 107.157 | 182.5692 | 576.9556 | 837.3347 | 955.0435 | 872.6258 | 889.4941 | 962.1494 | 996.8614 | 830.3016 | 930.5021 | 825.0615 | 930.87 | 917.5672 | 849.2109 | 844.5967 | 821.8598 | 874.1527 | 850.7846 | 825.869 | 1007.6516 | 966.6894 | 918.9726 | 967.2272 | 954.9391 | 141.6053 | 332.3681 | 190.6835 | 73.7819 | 220.4665 | 256.24 | 110.2324 | 91.0154 | 107.1158 | 86.4364 | 88.8668 | 183.4681 | 640.2867 | 168.5974 | 87.6099 | 92.2158 | 81.1315 | 97.3968 | 764.1303 | 832.082 | 832.4237 | 747.1032 | 871.7018 | 92.84 | 100.5423 | 101.9839 | 99.0321 | 520.3394 | 99.2171 | 65.2482 | 182.716 | 640.8577 | 97.1189 | 27.4049 | 37.5807 | 61.1091 | 94.0601 | 872.7226 | 847.8936 | 804.5214 | 697.9469 | 98.8245 | 47.9273 | 86.7903 | 144.6139 | 545.7708 | 30.2528 | 46.6813 | 90.8857 | 154.0912 | 570.0088 | 26.3543 | 27.3092 | 33.2658 | 52.5844 | 90.1623 | 577.2084 | 577.6116 | 764.3789 | 708.2173 | 826.7545 | 30.1818 | 44.9991 | 89.5107 | 143.3905 | 517.6879 | 32.3132 | 48.101 | 88.783 | 135.3329 | 599.7248 | 26.7339 | 28.2984 | 36.9774 | 56.5767 | 96.4203 | 943.62 | 907.0753 | 909.5606 | 854.2464 | 33.8716 | 91.1978 | 52.129 | 169.5154 | 602.0335 | 821.0927 | 889.1844 | 939.3745 | 987.8356 | 990.585 | 1012.2867 | 948.6323 | 778.2514 |  | 755.7316 |  | 1026.4049 | 984.3757 | 952.5853 | 31.0676 | 41.5274 | 65.1191 | 793.6392 | 587.0957 | 475.3481 | 538.294 | 144.5605 | 190.4179 | 188.5786 | 140.9858 | -0.0063348 | -0.048123 | 0.0086136 | 0.050709 | 0.010516 | -0.0023147 | 0.057737 | -0.0067853 | -0.05141 | -275.8087 | 19.1686 | -276.9626 | 17.8709 | -274.0424 | 19.0002 | -273.9809 | 16.1893 | -164.0373 | 17.8299 | -164.1789 | 16.9593 | 3578.9881 | 3958.1991 | 984.2351 | 189.4982 | -443.6244 | 531.2219
14:03 | 2251 | 1259.0608 |  | -103.6305 | -115.8167 | -136.1829 | -81.3196 | -82.8778 | -126.9092 | -124.4543 | 9.9938 | 32.8758 | 12.0145 | 12.5459 |  |  |  | -98.4806 | -131.6941 | -141.9842 | -61.8726 |  | -140.4988 | -131.6124 | 6.3026 | 4.6706 | 2.9747 | 0.8993 | 75.2595 | 137.1383 | 129.0518 | 84.5644 | 82.1659 | 88.7406 | 141.4706 | 73.0828 | 98.6559 | 57.5063 | 98.0299 | 163.4929 | 659.226 | 99.1225 | 39.5223 | 53.8696 | 76.4064 | 99.7923 | 832.1507 | 178.4256 | 256.6061 | 271.3981 | 393.0997 | 90.9287 | 51.5976 | 99.5267 | 152.3483 | 539.1322 | 99.9058 | 84.6829 | 101.7868 | 215.3528 | 640.1551 | 75.314 | 28.5191 | 41.8641 | 67.6021 | 95.6966 | 915.5583 | 911.6734 | 917.4621 | 901.1266 | 60.8868 | 95.6802 | 99.4957 | 171.759 | 543.0393 | 32.7905 | 61.5048 | 112.8023 | 242.7083 | 628.2017 | 38.2017 | 61.3057 | 79.7777 | 85.0721 | 98.8299 | 603.4656 |  | 479.753 | 517.7465 |  | 34.2213 | 101.2904 | 104.6619 | 170.9443 | 605.5469 | 39.9465 | 78.1177 | 105.2181 | 229.7696 | 691.3532 | 26.612 | 26.9295 | 33.4384 | 51.3042 | 97.2572 | 956.8097 | 946.181 | 568.9298 | 944.1849 | 41.2387 | 71.7572 | 107.2063 | 182.7029 | 577.0556 | 837.2873 | 956.2703 | 872.4577 | 888.977 | 961.9904 | 997.1223 | 830.3897 | 930.5317 | 825.4027 | 931.0912 | 931.6209 | 855.7699 | 841.9963 | 816.9057 | 881.1521 | 854.1157 | 831.3514 | 1011.4482 | 966.6409 | 919.0214 | 967.2187 | 954.9111 | 141.7047 | 332.9132 | 190.8826 | 73.793 | 220.5002 | 256.3107 | 110.2845 | 91.0308 | 107.0207 | 86.4388 | 88.8807 | 183.5543 | 640.3892 | 168.6772 | 87.4487 | 92.2299 | 81.1641 | 97.4072 | 764.2059 | 832.3436 | 832.4114 | 747.2858 | 871.8841 | 93.1462 | 100.4887 | 101.9798 | 98.9797 | 520.4525 | 99.2319 | 65.3314 | 182.8678 | 640.9292 | 97.1099 | 27.4218 | 37.6122 | 61.1473 | 94.0863 | 872.6806 | 847.8438 | 804.4721 | 697.9287 | 98.8034 | 47.9676 | 86.8264 | 144.6999 | 545.9153 | 30.2867 | 46.7297 | 90.9828 | 154.2462 | 570.2266 | 26.2066 | 27.3121 | 33.2702 | 52.6045 | 90.1961 | 575.1694 | 578.3317 | 764.4411 | 708.7474 | 826.6631 | 30.1508 | 45.0527 | 89.61 | 143.4692 | 517.8913 | 32.331 | 48.1317 | 88.7791 | 135.4837 | 600.0724 | 26.7426 | 28.2807 | 37.0057 | 56.6024 | 96.4741 | 943.3707 | 906.8701 | 909.7178 | 854.1442 | 33.9245 | 91.2093 | 52.1883 | 169.5995 | 602.1862 | 821.3124 | 889.5641 | 939.7791 | 988.4802 | 990.3113 | 1012.0086 | 948.2066 | 778.4388 |  | 755.6428 |  | 1026.2226 | 984.6834 | 952.2031 | 31.0665 | 41.5706 | 65.1426 | 793.8384 | 587.3337 | 475.5205 | 538.4951 | 144.7124 | 190.5845 | 188.7527 | 141.0598 | -0.0061833 | -0.047902 | 0.0094909 | 0.051002 | 0.0098236 | -0.0024214 | 0.047506 | -0.010871 | -0.055065 | -275.7902 | 19.109 | -276.7687 | 17.8114 | -273.8824 | 19.0515 | -274.027 | 16.2427 | -163.9235 | 17.7909 | -163.9296 | 16.9059 | 3615.4069 | 3958.4711 | 984.0935 | 189.6686 | -443.2001 | 531.4271
14:03 | 2252 | 1262.5292 |  | -103.7035 | -115.6294 | -135.9993 | -81.1847 | -82.9263 | -126.8956 | -124.367 | 9.9885 | 32.8937 | 12.0299 | 12.5455 |  |  |  | -98.3189 | -131.4809 | -141.8341 | -61.7757 |  | -140.3564 | -131.5455 | 6.3526 | 4.6673 | 2.9873 | 0.8985 | 76.6457 | 137.256 | 129.1666 | 84.6063 | 82.1953 | 88.7883 | 141.5226 | 73.1001 | 98.6635 | 57.5659 | 98.0847 | 163.6363 | 659.4861 | 99.1704 | 39.5314 | 53.8621 | 76.4102 | 99.7713 | 832.3347 | 178.5615 | 256.9959 | 271.7223 | 393.3243 | 90.9474 | 51.6298 | 99.4957 | 152.4547 | 539.3599 | 99.8772 | 84.7648 | 101.7966 | 215.523 | 640.3762 | 75.3672 | 28.5209 | 41.8887 | 67.639 | 95.7187 | 915.7361 | 911.6418 | 917.5356 | 901.2516 | 60.8817 | 95.697 | 99.4919 | 171.863 | 543.2809 | 32.8012 | 61.5731 | 112.8264 | 242.8857 | 628.4643 | 38.1423 | 61.3132 | 79.7842 | 85.0873 | 98.8935 | 595.1453 |  | 479.6848 | 518.1479 |  | 34.2793 | 101.2986 | 104.6953 | 171.0319 | 605.7685 | 39.9415 | 78.1763 | 105.2147 | 229.9261 | 691.5451 | 26.6107 | 26.9361 | 33.459 | 51.3354 | 97.3271 | 956.4878 | 945.9451 | 570.4374 | 944.0759 | 41.2553 | 71.8696 | 107.2637 | 182.8335 | 577.1529 | 837.3213 | 955.7155 | 872.0057 | 888.4639 | 961.8309 | 997.4274 | 830.4413 | 930.467 | 825.7298 | 931.3354 | 932.6931 | 858.7321 | 839.8667 | 799.1915 | 892.2842 | 855.2106 | 826.9621 | 1002.3651 | 966.7446 | 919.0667 | 967.4248 | 955.0046 | 141.8037 | 333.6758 | 191.0744 | 73.8012 | 220.5615 | 256.4039 | 110.3637 | 91.0311 | 106.9782 | 86.4647 | 88.9108 | 183.6677 | 640.4974 | 168.7567 | 87.848 | 92.2365 | 81.1845 | 97.4101 | 764.2368 | 832.5847 | 832.4403 | 747.4072 | 872.0451 | 93.3341 | 100.4496 | 101.98 | 98.9378 | 520.6098 | 99.2071 | 65.4054 | 183.0142 | 640.985 | 97.1103 | 27.4208 | 37.6235 | 61.1676 | 94.1129 | 872.689 | 847.7962 | 804.4266 | 697.9174 | 98.8034 | 48.0091 | 86.8626 | 144.7788 | 546.0559 | 30.2447 | 46.7494 | 91.0624 | 154.261 | 570.4352 | 26.3848 | 27.309 | 33.261 | 52.636 | 90.2298 | 580.0479 | 579.1953 | 764.5516 | 709.3907 | 826.6089 | 30.1372 | 45.0877 | 89.6188 | 143.541 | 518.074 | 32.3476 | 48.1671 | 88.7821 | 135.6461 | 600.4329 | 26.7436 | 28.2801 | 37.0278 | 56.6405 | 96.5255 | 943.2537 | 906.5982 | 909.8859 | 853.9426 | 34.0015 | 91.2279 | 52.2381 | 169.6865 | 602.3565 | 821.8133 | 889.7816 | 939.9924 | 989.1882 | 990.071 | 1011.8558 | 947.8584 | 778.6471 |  | 755.6134 |  | 1026.0352 | 984.8721 | 951.8245 | 31.0571 | 41.5925 | 65.1505 | 794.9297 | 587.5206 | 475.7098 | 538.7264 | 144.8143 | 190.7561 | 188.8678 | 141.2604 | -0.0064289 | -0.047817 | 0.0088009 | 0.050685 | 0.010446 | -0.0027845 | 0.074285 | -0.0010069 | -0.061384 | -275.704 | 19.1357 | -276.7718 | 17.8689 | -273.907 | 19.029 | -273.8701 | 16.1975 | -163.6958 | 17.8114 | -163.8281 | 16.9613 | 3723.6224 | 3957.1697 | 983.9719 | 189.812 | -442.8052 | 531.6152
14:03 | 2253 | 1265.996 |  | -103.683 | -115.5295 | -135.9124 | -81.0988 | -82.737 | -126.802 | -124.3468 | 9.9808 | 32.9255 | 12.0484 | 12.5446 |  |  |  | -98.4125 | -131.4498 | -141.6826 | -61.8006 |  | -140.2479 | -131.5019 | 6.3776 | 4.6764 | 2.9867 | 0.8995 | 76.3852 | 137.3499 | 129.2995 | 84.6498 | 82.2268 | 88.8425 | 141.5649 | 73.1172 | 98.6583 | 57.5943 | 98.0746 | 163.7529 | 659.7564 | 99.1748 | 39.5436 | 53.8656 | 76.4178 | 99.7751 | 832.532 | 178.6989 | 257.5451 | 272.0131 | 393.4694 | 90.9537 | 51.672 | 99.513 | 152.5738 | 539.5743 | 99.9552 | 84.8431 | 101.8259 | 215.6917 | 640.5816 | 75.389 | 28.5059 | 41.9289 | 67.6842 | 95.7479 | 915.9137 | 911.698 | 917.7075 | 901.4796 | 60.9651 | 95.7181 | 99.4899 | 171.9629 | 543.5253 | 32.8193 | 61.6017 | 112.8674 | 243.0716 | 628.7164 | 38.217 | 61.2917 | 79.722 | 85.0863 | 98.9701 | 588.8729 |  | 479.4474 | 518.1774 |  | 34.2997 | 101.3248 | 104.6831 | 171.1345 | 606.0048 | 39.9643 | 78.2384 | 105.2258 | 230.0724 | 691.7399 | 26.6244 | 26.9392 | 33.4716 | 51.3705 | 97.3861 | 956.1333 | 945.6949 | 571.6609 | 943.9191 | 41.303 | 71.9418 | 107.2718 | 182.9564 | 577.2759 | 837.299 | 954.3387 | 871.581 | 888.1122 | 961.6952 | 997.6282 | 830.4494 | 930.3737 | 825.968 | 931.5075 | 925.3723 | 859.2677 | 821.2162 | 778.6553 | 897.1616 | 847.6018 | 818.4052 | 996.4646 | 967.1454 | 919.1272 | 967.9027 | 955.325 | 141.9069 | 334.6711 | 191.2289 | 73.8057 | 220.6262 | 256.5913 | 110.5351 | 91.0333 | 106.9661 | 86.5069 | 88.9199 | 183.7765 | 640.6069 | 168.839 | 88.2194 | 92.242 | 81.2021 | 97.409 | 764.3952 | 832.8509 | 832.5153 | 747.5091 | 872.157 | 92.9804 | 100.4672 | 101.9857 | 98.9263 | 520.768 | 99.188 | 65.4784 | 183.1604 | 641.0618 | 97.1149 | 27.4287 | 37.6285 | 61.1902 | 94.1518 | 872.8054 | 847.7751 | 804.3883 | 697.9074 | 98.8097 | 48.0375 | 86.9074 | 144.8491 | 546.2129 | 30.2172 | 46.7519 | 91.1225 | 154.2899 | 570.646 | 26.4496 | 27.3132 | 33.296 | 52.6767 | 90.2721 | 583.8685 | 579.7165 | 764.7794 | 709.6866 | 826.6123 | 30.1835 | 45.0925 | 89.5945 | 143.5888 | 518.2442 | 32.3641 | 48.1956 | 88.7893 | 135.8069 | 600.8102 | 26.7321 | 28.2986 | 37.0728 | 56.6964 | 96.5867 | 943.1828 | 906.4238 | 911.6654 | 853.8517 | 33.9414 | 91.3131 | 52.2446 | 169.7967 | 602.5669 | 822.2767 | 890.1233 | 939.7954 | 989.4463 | 989.8358 | 1011.6916 | 947.5853 | 778.8835 |  | 755.6772 |  | 1025.8673 | 984.9595 | 951.4756 | 31.0658 | 41.603 | 65.1582 | 796.0503 | 587.7354 | 475.8947 | 538.949 | 144.9504 | 190.9373 | 189.0626 | 141.3477 | -0.0069044 | -0.04805 | 0.0088641 | 0.051169 | 0.010138 | -0.00258 | 0.047322 | -0.004505 | -0.059957 | -275.6948 | 19.1173 | -276.581 | 17.7909 | -273.6732 | 19.0043 | -273.8732 | 16.2509 | -163.6342 | 17.8155 | -163.5912 | 16.8915 | 3629.2672 | 3959.4264 | 983.8423 | 190 | -442.5614 | 531.8151
14:03 | 2254 | 1268.5404 |  | -103.6823 | -115.5334 | -136.134 | -81.1507 | -82.8178 | -126.8196 | -124.3535 | 9.9729 | 32.9531 | 12.07 | 12.5436 |  |  |  | -98.3824 | -131.2581 | -141.7187 | -61.8484 |  | -140.1946 | -131.3197 | 6.3999 | 4.7014 | 2.9885 | 0.9002 | 75.7039 | 137.454 | 129.4512 | 84.6899 | 82.2635 | 88.8924 | 141.6076 | 73.1186 | 98.6471 | 57.6177 | 98.0479 | 163.8337 | 660.0371 | 99.1509 | 39.5511 | 53.8956 | 76.4476 | 99.8 | 832.7863 | 178.7526 | 258.0237 | 272.292 | 393.6744 | 90.9388 | 51.6997 | 99.4847 | 152.6767 | 539.7844 | 99.9182 | 84.9018 | 101.8479 | 215.8719 | 640.8082 | 75.4416 | 28.5447 | 42.0131 | 67.7274 | 95.773 | 916.3333 | 911.8103 | 917.8526 | 901.7365 | 60.9887 | 95.749 | 99.4936 | 172.074 | 543.7852 | 32.8817 | 61.647 | 112.5715 | 243.2691 | 628.9766 | 38.2946 | 61.2421 | 79.6771 | 85.0907 | 99.0042 | 581.9052 |  | 478.7291 | 517.5727 |  | 34.3027 | 101.3202 | 104.6951 | 171.268 | 606.2777 | 40.0195 | 78.298 | 105.2317 | 230.2273 | 691.9286 | 26.6438 | 26.9455 | 33.4808 | 51.4004 | 97.448 | 955.7754 | 945.3666 | 572.9142 | 943.5425 | 41.3308 | 71.9862 | 107.293 | 183.0893 | 577.3975 | 837.0231 | 953.0656 | 871.1215 | 887.7375 | 961.606 | 997.8039 | 830.4518 | 930.2533 | 826.1291 | 931.5458 | 919.9163 | 859.936 | 786.496 | 782.8384 | 884.8484 | 836.1323 | 821.7992 | 994.2998 | 967.8226 | 919.2112 | 968.5564 | 955.8201 | 142.0007 | 335.4322 | 191.3887 | 73.8154 | 220.6885 | 256.7559 | 110.7354 | 91.0426 | 106.9734 | 86.5637 | 88.9247 | 183.8753 | 640.7295 | 168.9182 | 88.4291 | 92.2375 | 81.2173 | 97.3984 | 764.5057 | 833.1035 | 832.6004 | 747.5562 | 872.2187 | 92.9719 | 100.2223 | 101.9767 | 98.9305 | 520.9114 | 99.1988 | 65.5685 | 183.3024 | 641.138 | 97.1148 | 27.4503 | 37.647 | 61.2158 | 94.1942 | 873.0207 | 847.7926 | 804.3485 | 697.8793 | 98.8104 | 48.0729 | 86.9912 | 144.9225 | 546.3488 | 30.2559 | 46.7764 | 91.1586 | 154.4777 | 570.8986 | 26.4154 | 27.3167 | 33.3341 | 52.6811 | 90.2995 | 586.6899 | 580.1874 | 764.9477 | 709.933 | 826.6442 | 30.2 | 45.1177 | 89.6087 | 143.6315 | 518.4983 | 32.3826 | 48.2194 | 88.7889 | 135.9559 | 601.1772 | 26.7312 | 28.2992 | 37.095 | 56.7317 | 96.6373 | 942.9402 | 906.3828 | 913.8169 | 853.8975 | 33.8757 | 91.4037 | 52.2675 | 169.8874 | 602.7672 | 822.6257 | 890.7407 | 939.8246 | 989.6019 | 989.6165 | 1011.5225 | 947.4127 | 779.0303 |  | 755.7823 |  | 1025.6864 | 985.0121 | 951.1161 | 31.0745 | 41.5907 | 65.1804 | 796.5296 | 588.0026 | 476.0693 | 539.1362 | 145.089 | 191.0597 | 189.2269 | 141.3808 | -0.0066955 | -0.047721 | 0.0086264 | 0.050718 | 0.010113 | -0.0021137 | 0.065766 | 0.0031289 | -0.070171 | -275.5348 | 19.1193 | -276.6272 | 17.8689 | -273.787 | 19.0577 | -273.7562 | 16.2078 | -163.3973 | 17.8114 | -163.4681 | 16.9572 | 3677.5045 | 3958.0404 | 983.722 | 190.1433 | -442.564 | 532.0359
14:03 | 2255 | 1270.3711 |  | -103.6607 | -115.3174 | -136.0677 | -81.0475 | -82.7832 | -126.6789 | -124.2662 | 9.9638 | 32.9915 | 12.0985 | 12.5435 |  |  |  | -98.3027 | -131.2282 | -141.7511 | -61.7801 |  | -140.0976 | -131.2667 | 6.4315 | 4.7211 | 2.9961 | 0.8983 | 78.0251 | 137.5793 | 129.5472 | 84.7059 | 82.2723 | 88.911 | 141.656 | 73.1174 | 98.6573 | 57.6497 | 98.0631 | 163.9465 | 660.3356 | 99.1326 | 39.5809 | 53.943 | 76.4791 | 99.8228 | 833.0462 | 178.8128 | 258.4281 | 272.5948 | 393.9318 | 90.9339 | 51.7521 | 99.5031 | 152.7791 | 540.0003 | 99.8254 | 84.9273 | 101.844 | 216.0501 | 641.0389 | 75.4646 | 28.5483 | 42.0041 | 67.7189 | 95.7613 | 916.7075 | 911.7908 | 917.7513 | 901.9151 | 60.9657 | 95.7672 | 99.495 | 172.1874 | 544.0271 | 32.9064 | 61.7066 | 112.3076 | 243.4564 | 629.2365 | 38.2793 | 61.2224 | 79.6871 | 85.1338 | 99.0504 | 575.8688 |  | 477.4851 | 516.2274 |  | 34.3465 | 101.3084 | 104.7009 | 171.3802 | 606.5168 | 40.051 | 78.3502 | 105.2212 | 230.3837 | 692.1067 | 26.6401 | 26.9585 | 33.4907 | 51.4275 | 97.5199 | 955.5294 | 945.0421 | 691.1488 | 943.1648 | 41.3494 | 72.0824 | 107.3651 | 183.2281 | 577.5095 | 836.7803 | 951.9236 | 870.4159 | 887.2266 | 961.5663 | 997.8953 | 830.4384 | 930.1049 | 826.2256 | 931.4719 | 918.6046 | 858.8378 | 767.2796 | 807.4459 | 845.9159 | 833.9223 | 817.9861 | 1009.9443 | 968.6499 | 919.3252 | 969.2915 | 956.3636 | 142.0837 | 336.0371 | 191.5335 | 73.8225 | 220.7235 | 256.8435 | 110.8632 | 91.0533 | 106.9914 | 86.6378 | 88.9517 | 184.0088 | 640.8378 | 168.9948 | 88.6421 | 92.248 | 81.2501 | 97.3972 | 764.4329 | 833.2484 | 832.647 | 747.6207 | 872.1807 | 93.0144 | 99.7002 | 101.9989 | 98.9479 | 521.0669 | 99.2081 | 65.6687 | 183.4088 | 641.179 | 97.1102 | 27.4562 | 37.6548 | 61.2282 | 94.23 | 873.2368 | 847.8261 | 804.3146 | 697.861 | 98.805 | 48.1063 | 87.022 | 144.9984 | 546.4609 | 30.3457 | 46.8264 | 91.2315 | 154.6212 | 571.1388 | 26.4251 | 27.3315 | 33.3104 | 52.6766 | 90.3263 | 599.6242 | 580.9235 | 765.0607 | 710.4741 | 826.701 | 30.1845 | 45.1689 | 89.6254 | 143.7021 | 518.7892 | 32.3754 | 48.2476 | 88.8031 | 136.108 | 601.574 | 26.7501 | 28.3015 | 37.1099 | 56.7468 | 96.6954 | 942.7207 | 906.2228 | 914.4311 | 853.7128 | 33.9551 | 91.4074 | 52.3091 | 169.9758 | 602.9384 | 823.2389 | 891.4783 | 940.1427 | 989.9921 | 989.4015 | 1011.3376 | 947.3349 | 778.2322 |  | 755.8425 |  | 1025.5177 | 985.0294 | 950.7958 | 31.1049 | 41.6204 | 65.1941 | 796.6234 | 588.2381 | 476.2503 | 539.3511 | 145.2148 | 191.323 | 189.4123 | 141.6126 | -0.0063614 | -0.048485 | 0.0081618 | 0.050649 | 0.01012 | -0.0026031 | 0.062861 | 0.0046179 | -0.046774 | -275.5071 | 19.146 | -276.5195 | 17.7909 | -273.5624 | 18.9797 | -273.6762 | 16.2242 | -163.2896 | 17.8401 | -163.3142 | 16.8997 | 3736.869 | 3956.4957 | 983.6098 | 190.3676 | -442.2744 | 532.2442
14:03 | 2256 | 1271.9667 |  | -103.6835 | -115.094 | -135.8914 | -80.9371 | -82.7159 | -126.6864 | -124.2062 | 9.9553 | 33.0164 | 12.114 | 12.5415 |  |  |  | -98.3091 | -131.1787 | -141.5634 | -61.7231 |  | -140.0547 | -131.1512 | 6.4647 | 4.7523 | 3.0052 | 0.8975 | 77.2119 | 137.6997 | 129.6159 | 84.7088 | 82.258 | 88.918 | 141.7028 | 73.1322 | 98.6803 | 57.6819 | 98.0838 | 164.0734 | 660.6395 | 99.1344 | 39.5953 | 53.9746 | 76.5048 | 99.8216 | 833.2742 | 178.897 | 258.7067 | 272.8584 | 394.1708 | 90.9475 | 51.8028 | 99.593 | 152.8956 | 540.2306 | 99.8098 | 84.9374 | 101.8511 | 216.1983 | 641.2455 | 75.4549 | 28.5639 | 41.9903 | 67.748 | 95.7665 | 916.8487 | 911.7352 | 917.4929 | 902.0552 | 60.9891 | 95.7699 | 99.4892 | 172.2937 | 544.2584 | 32.9177 | 61.76 | 112.5199 | 243.639 | 629.4851 | 38.32 | 61.2056 | 79.6786 | 85.1629 | 99.0887 | 579.5829 |  | 476.1214 | 514.6735 |  | 34.391 | 101.3294 | 104.7007 | 171.4623 | 606.7145 | 39.9659 | 78.4156 | 105.2178 | 230.5467 | 692.2936 | 26.6565 | 26.9704 | 33.5182 | 51.4549 | 97.5946 | 955.3046 | 944.8041 | 813.9597 | 942.9593 | 41.4302 | 72.1342 | 107.3593 | 183.3536 | 577.6087 | 836.6772 | 951.5895 | 869.5302 | 886.6766 | 961.5905 | 997.8909 | 830.4212 | 929.953 | 826.2446 | 931.2818 | 917.0202 | 857.9618 | 780.0147 | 844.1184 | 816.5399 | 838.809 | 811.7445 | 1012.0019 | 969.4809 | 919.4733 | 969.9914 | 956.8915 | 142.1725 | 336.7244 | 191.6612 | 73.8316 | 220.7534 | 256.9226 | 110.9655 | 91.0584 | 106.9843 | 86.709 | 88.9717 | 184.1214 | 640.9234 | 169.0754 | 88.8842 | 92.2607 | 81.2808 | 97.415 | 764.2975 | 833.3435 | 832.6847 | 747.5526 | 872.048 | 92.8001 | 99.7215 | 102.0112 | 98.9557 | 521.2274 | 99.2074 | 65.7663 | 183.4915 | 641.184 | 97.1148 | 27.4509 | 37.6797 | 61.2566 | 94.2593 | 873.3892 | 847.8365 | 804.2906 | 697.8408 | 98.7824 | 48.1337 | 87.0567 | 145.0755 | 546.5876 | 30.3954 | 46.9068 | 91.3372 | 154.7779 | 571.3638 | 26.3458 | 27.357 | 33.3239 | 52.6919 | 90.3753 | 611.5433 | 581.5036 | 765.1966 | 710.9126 | 826.7786 | 30.2157 | 45.2373 | 89.7722 | 143.7958 | 519.0592 | 32.3984 | 48.2833 | 88.8196 | 136.2584 | 602.0119 | 26.7758 | 28.3239 | 37.1384 | 56.7747 | 96.7643 | 942.6162 | 905.9699 | 914.6007 | 853.6062 | 34.0202 | 91.4316 | 52.3421 | 170.0776 | 603.1256 | 824.0003 | 892.1063 | 940.4384 | 990.5174 | 989.1686 | 1011.0972 | 947.322 | 777.5284 |  | 755.86 |  | 1025.346 | 985.0423 | 950.4507 | 31.119 | 41.6531 | 65.228 | 796.8085 | 588.4198 | 476.4626 | 539.4984 | 145.3405 | 191.4313 | 189.5835 | 141.7669 | -0.0067088 | -0.048427 | 0.0084934 | 0.051097 | 0.0097521 | -0.0024348 | 0.057859 | -0.0097437 | -0.048381 | -275.4333 | 19.1111 | -276.4395 | 17.8586 | -273.6424 | 19.0598 | -273.627 | 16.214 | -163.0742 | 17.8052 | -163.1511 | 16.9613 | 3716.2628 | 3957.5193 | 983.4885 | 190.5074 | -441.9584 | 532.4412
14:03 | 2257 | 1273.5265 |  | -103.7963 | -114.9954 | -135.7495 | -80.9574 | -82.6727 | -126.7489 | -124.1267 | 9.9455 | 33.0511 | 12.1411 | 12.5418 |  |  |  | -98.3509 | -131.1293 | -141.3564 | -61.7338 |  | -140.0209 | -131.0692 | 6.4995 | 4.7882 | 2.9985 | 0.8993 | 75.2972 | 137.7995 | 129.704 | 84.7206 | 82.2541 | 88.9399 | 141.743 | 73.1597 | 98.6844 | 57.7092 | 98.0659 | 164.1598 | 660.9385 | 99.1535 | 39.6032 | 53.9973 | 76.5317 | 99.8224 | 833.4557 | 178.9732 | 258.8258 | 273.0858 | 394.3712 | 90.9664 | 51.8392 | 99.581 | 153.0139 | 540.4589 | 99.8734 | 84.9605 | 101.8574 | 216.346 | 641.4414 | 75.5175 | 28.5665 | 42.0419 | 67.801 | 95.787 | 916.9699 | 911.6243 | 917.219 | 902.1565 | 61.0237 | 95.7875 | 99.4962 | 172.3948 | 544.5119 | 32.9706 | 61.8052 | 112.7684 | 243.818 | 629.7314 | 38.3236 | 61.2078 | 79.6858 | 85.1787 | 99.1181 | 591.6824 |  | 475.1288 | 513.76 |  | 34.3668 | 101.354 | 104.7307 | 171.5506 | 606.9012 | 39.973 | 78.4654 | 105.2254 | 230.7006 | 692.493 | 26.6731 | 26.9713 | 33.5337 | 51.4914 | 97.65 | 955.0029 | 944.5709 | 832.0237 | 942.7454 | 41.493 | 72.1635 | 107.3395 | 183.4774 | 577.7145 | 836.6236 | 951.4561 | 868.6722 | 886.0407 | 961.6995 | 997.8425 | 830.3752 | 929.7243 | 826.1902 | 930.9723 | 916.6735 | 857.2111 | 807.6301 | 847.9599 | 817.1833 | 846.215 | 819.0345 | 1001.4162 | 970.2524 | 919.6292 | 970.6141 | 957.4066 | 142.2672 | 338.2318 | 191.7884 | 73.8431 | 220.8504 | 257.0096 | 111.0324 | 91.0629 | 106.9652 | 86.7575 | 88.9849 | 184.2313 | 641.0103 | 169.1569 | 89.027 | 92.266 | 81.3067 | 97.4247 | 764.1997 | 833.8584 | 832.7075 | 747.5732 | 871.8494 | 92.5175 | 100.1334 | 102.0161 | 98.9392 | 521.3824 | 99.2221 | 65.8506 | 183.6012 | 641.2254 | 97.1043 | 27.4348 | 37.7017 | 61.2839 | 94.2899 | 873.4925 | 847.8303 | 804.2566 | 697.8228 | 98.7665 | 48.1644 | 87.1213 | 145.149 | 546.7143 | 30.3386 | 46.936 | 91.4282 | 154.8514 | 571.5756 | 26.3962 | 27.3698 | 33.3542 | 52.75 | 90.4221 | 612.8126 | 581.951 | 765.407 | 711.2189 | 826.9562 | 30.2497 | 45.2617 | 89.8495 | 143.8512 | 519.2757 | 32.4327 | 48.3126 | 88.8343 | 136.4221 | 602.43 | 26.7823 | 28.3356 | 37.1283 | 56.7945 | 96.8057 | 942.4208 | 905.8435 | 914.0838 | 853.6525 | 34.0024 | 91.4742 | 52.3734 | 170.1662 | 603.3134 | 824.6567 | 892.5343 | 940.5319 | 991.1179 | 988.8818 | 1010.8758 | 947.367 | 778.059 |  | 755.8426 |  | 1025.1716 | 985.0825 | 950.1238 | 31.1682 | 41.6425 | 65.2446 | 796.9734 | 588.6198 | 476.6484 | 539.5653 | 145.4771 | 191.6298 | 189.7496 | 141.8517 | -0.0064289 | -0.04777 | 0.0091288 | 0.051485 | 0.010258 | -0.0025261 | 0.04219 | -0.0038244 | -0.059809 | -275.3779 | 19.1357 | -276.381 | 17.8237 | -273.4578 | 18.9735 | -273.4793 | 16.2078 | -162.9081 | 17.8422 | -163.0004 | 16.9203 | 3709.5918 | 3957.1843 | 983.3806 | 190.6897 | -441.8122 | 532.6341
14:03 | 2258 | 1273.8152 |  | -103.8399 | -114.9063 | -135.8145 | -80.9377 | -82.6176 | -126.733 | -124.0901 | 9.9394 | 33.0793 | 12.1615 | 12.5403 |  |  |  | -98.3128 | -131.0622 | -141.1882 | -61.6451 |  | -139.9168 | -131.0882 | 6.5323 | 4.8459 | 3.0162 | 0.8981 | 74.7717 | 137.8931 | 129.8282 | 84.752 | 82.2799 | 88.9717 | 141.7808 | 73.1804 | 98.6582 | 57.7444 | 98.0578 | 164.2506 | 661.2336 | 99.1713 | 39.6455 | 54.0277 | 76.5457 | 99.8258 | 833.5293 | 179.0508 | 258.9108 | 273.2715 | 394.4974 | 90.9318 | 51.8732 | 99.5712 | 153.1223 | 540.6914 | 99.8922 | 84.9975 | 101.8492 | 216.5112 | 641.6486 | 75.6149 | 28.5196 | 42.0775 | 67.8152 | 95.7824 | 917.0251 | 911.4069 | 916.838 | 902.1823 | 61.1232 | 95.8262 | 99.5061 | 172.4986 | 544.7702 | 33.0279 | 61.8636 | 112.8972 | 243.9978 | 629.9749 | 38.2809 | 61.2315 | 79.6836 | 85.1825 | 99.1489 | 595.1162 |  | 474.7625 | 513.479 |  | 34.3774 | 101.3682 | 104.7371 | 171.6494 | 607.0853 | 40.1382 | 78.4769 | 105.2245 | 230.8309 | 692.6944 | 26.6875 | 26.962 | 33.5245 | 51.5305 | 97.6986 | 954.7981 | 944.3349 | 850.5829 | 942.5487 | 41.4438 | 72.2499 | 107.3768 | 183.6057 | 577.8235 | 836.6803 | 951.6459 | 868.0384 | 885.3547 | 961.8974 | 997.6799 | 830.2949 | 929.481 | 826.0562 | 930.5863 | 921.4779 | 856.0716 | 823.5014 | 831.6154 | 804.6242 | 849.6311 | 824.1283 | 993.2861 | 971.0006 | 919.7797 | 971.1868 | 957.9348 | 142.369 | 339.8807 | 191.9535 | 73.8576 | 220.9615 | 257.1521 | 111.0904 | 91.0713 | 106.932 | 86.8055 | 88.9898 | 184.345 | 641.0889 | 169.2381 | 89.1078 | 92.2744 | 81.331 | 97.4297 | 764.3574 | 835.4493 | 832.6859 | 751.7296 | 871.6339 | 92.2808 | 100.3015 | 102.0206 | 98.9398 | 521.5298 | 99.2342 | 65.9367 | 183.7306 | 641.351 | 97.1002 | 27.452 | 37.7192 | 61.3067 | 94.3296 | 873.547 | 847.8094 | 804.2237 | 697.8149 | 98.7914 | 48.1946 | 87.1541 | 145.2255 | 546.8529 | 30.356 | 46.9087 | 91.4675 | 154.8596 | 571.8041 | 26.4287 | 27.364 | 33.3704 | 52.8097 | 90.4621 | 614.2363 | 582.4101 | 765.6689 | 711.4596 | 827.1918 | 30.2452 | 45.2613 | 89.8099 | 143.8842 | 519.449 | 32.4395 | 48.3421 | 88.8521 | 136.5711 | 602.8221 | 26.7658 | 28.3527 | 37.1313 | 56.8254 | 96.8639 | 942.2209 | 905.7107 | 913.3843 | 853.6649 | 34.0087 | 91.5159 | 52.4052 | 170.2516 | 603.4874 | 825.2092 | 893.0248 | 940.2367 | 991.5422 | 988.5373 | 1010.6428 | 947.4671 | 779.3789 |  | 755.788 |  | 1024.973 | 984.9696 | 949.7786 | 31.1646 | 41.6538 | 65.2604 | 797.2301 | 588.8806 | 476.8383 | 539.7798 | 145.607 | 191.8116 | 189.901 | 141.9906 | -0.0069046 | -0.048132 | 0.0085096 | 0.050644 | 0.010118 | -0.0024421 | 0.061898 | -0.0036004 | -0.070681 | -275.2609 | 19.0865 | -276.2825 | 17.8483 | -273.4762 | 19.07 | -273.5101 | 16.214 | -162.7265 | 17.797 | -162.8096 | 16.9511 | 3703.3599 | 3957.1591 | 983.2432 | 190.8563 | -441.6457 | 532.8595
14:04 | 2259 | 1277.1898 |  | -103.7965 | -114.7198 | -135.6712 | -80.8059 | -82.4632 | -126.669 | -124.0127 | 9.9414 | 33.051 | 12.1516 | 12.5412 |  |  |  | -98.0812 | -130.8795 | -140.9205 | -61.5154 |  | -139.8406 | -130.8939 | 6.4897 | 4.8851 | 3.0436 | 0.8992 | 74.1676 | 138.0133 | 129.9614 | 84.7826 | 82.3093 | 89.0097 | 141.819 | 73.1818 | 98.6405 | 57.7869 | 98.0768 | 164.3567 | 661.5337 | 99.1819 | 39.6515 | 54.049 | 76.5578 | 99.8242 | 833.5156 | 179.1508 | 259.2354 | 273.4849 | 394.6708 | 90.8602 | 51.9041 | 99.5523 | 153.2317 | 540.9256 | 99.8511 | 85.0432 | 101.8434 | 216.6751 | 641.8668 | 75.6571 | 28.4934 | 42.1256 | 67.8522 | 95.7831 | 916.9446 | 911.1066 | 916.2511 | 902.1589 | 61.1897 | 95.8485 | 99.5067 | 172.602 | 545.0191 | 33.0236 | 61.9504 | 112.9702 | 244.1809 | 630.2191 | 38.33 | 61.2126 | 79.6696 | 85.1892 | 99.1672 | 582.1123 |  | 474.8946 | 513.6126 |  | 34.4023 | 101.3514 | 104.7242 | 171.7379 | 607.2495 | 40.1406 | 78.4868 | 105.2167 | 230.9765 | 692.8844 | 26.6901 | 26.9729 | 33.5399 | 51.5574 | 97.7578 | 954.6211 | 944.1494 | 858.7988 | 942.2999 | 41.4536 | 72.3449 | 107.4168 | 183.7451 | 577.9348 | 836.8062 | 953.0522 | 867.5178 | 884.7044 | 962.1707 | 997.4247 | 830.217 | 929.2705 | 825.8399 | 930.149 | 918.1287 | 854.6051 | 828.7719 | 836.7807 | 790.8595 | 851.1994 | 820.9419 | 1002.8252 | 971.6814 | 919.9253 | 971.6616 | 958.4315 | 142.4613 | 340.7093 | 192.1417 | 73.8659 | 221.0458 | 257.2981 | 111.1561 | 91.0776 | 106.8871 | 86.8622 | 89.0109 | 184.4629 | 641.1604 | 169.3081 | 89.2194 | 92.2821 | 81.349 | 97.4243 | 764.5931 | 837.6621 | 832.6467 | 757.2814 | 871.5301 | 92.1677 | 100.389 | 102.0255 | 98.9281 | 521.6753 | 99.2329 | 66.0313 | 183.8395 | 641.4642 | 97.1237 | 27.4726 | 37.7388 | 61.3385 | 94.373 | 873.5617 | 847.7871 | 804.2031 | 697.8262 | 98.8079 | 48.2418 | 87.1794 | 145.3183 | 546.9981 | 30.4005 | 46.9344 | 91.5003 | 154.9909 | 572.0704 | 26.4444 | 27.3583 | 33.3965 | 52.8432 | 90.5039 | 615.5827 | 582.658 | 765.8536 | 711.5093 | 827.3748 | 30.2365 | 45.294 | 89.8561 | 143.9456 | 519.6594 | 32.4676 | 48.3691 | 88.8668 | 136.7106 | 603.2088 | 26.7671 | 28.3769 | 37.1569 | 56.8766 | 96.9211 | 942.0743 | 905.4661 | 913.3817 | 853.6573 | 34.0413 | 91.5745 | 52.4445 | 170.3407 | 603.6697 | 825.6137 | 893.3575 | 940.1411 | 992.0437 | 988.1336 | 1010.4268 | 947.6327 | 780.525 |  | 755.8157 |  | 1024.7539 | 984.7821 | 949.4342 | 31.1717 | 41.6572 | 65.2638 | 797.4461 | 589.139 | 477.0145 | 539.9724 | 145.7489 | 191.9585 | 190.0789 | 142.1511 | -0.0063009 | -0.04809 | 0.0094909 | 0.051778 | 0.0099641 | -0.0023274 | 0.065247 | -0.0059042 | -0.048192 | -275.1963 | 19.1173 | -276.2671 | 17.8566 | -273.3747 | 19.0002 | -273.3285 | 16.1914 | -162.5634 | 17.8381 | -162.6927 | 16.9367 | 3715.1064 | 3956.2936 | 983.0948 | 191.0187 | -441.0808 | 533.0767
14:04 | 2260 | 1278.7985 |  | -103.6437 | -114.6759 | -135.567 | -80.7354 | -82.5179 | -126.5957 | -123.9805 | 9.9399 | 33.0393 | 12.1565 | 12.5395 |  |  |  | -97.9739 | -130.7878 | -140.9754 | -61.5382 |  | -139.6444 | -130.7702 | 6.5132 | 4.9014 | 3.0554 | 0.8983 | 73.2774 | 138.1354 | 130.0664 | 84.8034 | 82.3202 | 89.046 | 141.8616 | 73.1855 | 98.67 | 57.805 | 98.0669 | 164.4585 | 661.8243 | 99.1755 | 39.6556 | 54.0742 | 76.5937 | 99.8367 | 833.457 | 179.3168 | 259.5916 | 273.7541 | 394.9463 | 90.8295 | 51.9499 | 99.5623 | 153.3485 | 541.1541 | 99.7772 | 85.119 | 101.8417 | 216.8272 | 642.0876 | 75.6343 | 28.5183 | 42.1476 | 67.8746 | 95.789 | 916.8006 | 910.7252 | 915.5479 | 902.1015 | 61.1507 | 95.8557 | 99.5176 | 172.6896 | 545.2514 | 33.0273 | 61.9991 | 113.0216 | 244.3593 | 630.4485 | 38.3614 | 61.1611 | 79.6607 | 85.2077 | 99.1964 | 583.5592 |  | 475.0383 | 513.8358 |  | 34.4477 | 101.3319 | 104.7284 | 171.862 | 607.4401 | 40.1449 | 78.5232 | 105.2085 | 231.1151 | 693.0712 | 26.6834 | 26.9831 | 33.5699 | 51.5874 | 97.8263 | 954.3902 | 943.9751 | 867.4464 | 942.0064 | 41.5365 | 72.3909 | 107.4149 | 183.8753 | 578.046 | 836.8284 | 954.2319 | 866.7419 | 884.1055 | 962.5105 | 997.1125 | 830.1435 | 929.0407 | 825.5547 | 929.6641 | 907.9472 | 854.0297 | 827.9156 | 843.5409 | 785.5465 | 850.5059 | 817.2592 | 1026.1005 | 972.23 | 920.0666 | 972.0069 | 958.8284 | 142.5524 | 341.1527 | 192.3042 | 73.8722 | 221.1232 | 257.4231 | 111.2078 | 91.089 | 106.8559 | 86.9096 | 89.0292 | 184.5876 | 641.2315 | 169.3835 | 89.3624 | 92.2982 | 81.3773 | 97.4247 | 764.5175 | 838.9387 | 832.6197 | 759.1565 | 871.4638 | 92.0474 | 100.3666 | 102.0342 | 98.9131 | 521.8216 | 99.2443 | 66.1264 | 183.9435 | 641.5096 | 97.1351 | 27.4675 | 37.7603 | 61.3706 | 94.409 | 873.5703 | 847.76 | 804.1754 | 697.8427 | 98.7984 | 48.291 | 87.2241 | 145.3957 | 547.1462 | 30.371 | 46.9805 | 91.5776 | 155.131 | 572.319 | 26.548 | 27.3748 | 33.3809 | 52.8738 | 90.5446 | 616.4286 | 582.9437 | 766.0768 | 711.6381 | 827.578 | 30.2847 | 45.3358 | 89.946 | 144.0141 | 519.8761 | 32.4939 | 48.3982 | 88.8726 | 136.8585 | 603.5886 | 26.7814 | 28.3874 | 37.1924 | 56.9277 | 96.9616 | 941.8084 | 905.3629 | 913.5564 | 853.5591 | 34.0066 | 91.6295 | 52.4743 | 170.4418 | 603.8664 | 826.4058 | 893.5204 | 939.6671 | 992.6988 | 987.6725 | 1010.2163 | 947.8398 | 780.9754 |  | 755.9818 |  | 1024.5283 | 984.6602 | 949.0697 | 31.1661 | 41.687 | 65.2663 | 797.6637 | 589.5187 | 477.1535 | 540.1558 | 145.8994 | 192.1392 | 190.2179 | 142.2588 | -0.0062511 | -0.048795 | 0.008745 | 0.051031 | 0.010715 | -0.002324 | 0.061298 | -0.0028895 | -0.043989 | -275.0855 | 19.0577 | -276.0979 | 17.8217 | -273.2793 | 19.0721 | -273.3901 | 16.2345 | -162.4034 | 17.7888 | -162.4219 | 16.9182 | 3686.7537 | 3957.9092 | 982.9512 | 191.1786 | -440.8218 | 533.3361
14:04 | 2261 | 1280.1215 |  | -103.6364 | -114.7004 | -135.3986 | -80.7145 | -82.3836 | -126.4594 | -123.9471 | 9.9358 | 33.0521 | 12.1634 | 12.5402 |  |  |  | -97.9456 | -130.5757 | -140.9744 | -61.5138 |  | -139.6013 | -130.6904 | 6.5356 | 4.9296 | 3.068 | 0.8987 | 75.6549 | 138.2474 | 130.1534 | 84.8316 | 82.3314 | 89.0814 | 141.9066 | 73.1881 | 98.7048 | 57.8392 | 98.0544 | 164.5647 | 662.1023 | 99.1593 | 39.6814 | 54.1161 | 76.6366 | 99.8456 | 833.3214 | 179.5052 | 259.756 | 274.0053 | 395.2144 | 90.8232 | 52.006 | 99.6048 | 153.4624 | 541.3736 | 99.7812 | 85.2243 | 101.8037 | 216.9784 | 642.324 | 75.6243 | 28.5625 | 42.1318 | 67.8752 | 95.7963 | 916.6835 | 910.2918 | 914.918 | 902.0313 | 61.1554 | 95.8787 | 99.5199 | 172.7896 | 545.4954 | 33.0939 | 62.0244 | 113.0608 | 244.5396 | 630.6657 | 38.3691 | 61.1347 | 79.625 | 85.2131 | 99.232 | 582.7155 |  | 475.1975 | 513.9944 |  | 34.4985 | 101.3465 | 104.7323 | 171.9912 | 607.614 | 40.2277 | 78.5971 | 105.2126 | 231.2591 | 693.2689 | 26.6966 | 26.9777 | 33.5756 | 51.6156 | 97.8886 | 954.13 | 943.8063 | 876.1978 | 941.8179 | 41.5727 | 72.4295 | 107.4274 | 183.9953 | 578.1361 | 836.744 | 953.4836 | 866.1929 | 883.6745 | 962.9062 | 996.7273 | 830.0716 | 928.7998 | 825.2039 | 929.1389 | 908.7129 | 850.9464 | 820.4524 | 849.0305 | 788.9694 | 840.9602 | 812.1132 | 1028.3001 | 972.6399 | 920.2161 | 972.2423 | 959.123 | 142.6428 | 341.4365 | 192.4802 | 73.8861 | 221.2366 | 257.5683 | 111.2932 | 91.0962 | 106.8277 | 86.9415 | 89.0402 | 184.6941 | 641.2903 | 169.4671 | 89.4429 | 92.3136 | 81.3998 | 97.4253 | 764.4903 | 838.8274 | 832.6217 | 760.1087 | 871.3217 | 91.9283 | 100.288 | 102.0258 | 98.9036 | 521.9649 | 99.253 | 66.2214 | 184.0619 | 641.5595 | 97.1251 | 27.4805 | 37.7817 | 61.3915 | 94.4446 | 873.6134 | 847.7205 | 804.1443 | 697.8371 | 98.7975 | 48.3257 | 87.2865 | 145.4711 | 547.2881 | 30.3731 | 47.0164 | 91.7067 | 155.2077 | 572.5422 | 26.4911 | 27.3754 | 33.3641 | 52.8878 | 90.5858 | 617.2606 | 583.4801 | 766.3484 | 711.9026 | 827.8003 | 30.2991 | 45.375 | 89.9771 | 144.0863 | 520.0554 | 32.4986 | 48.4364 | 88.8735 | 136.9987 | 603.9624 | 26.7918 | 28.3856 | 37.2221 | 56.9531 | 97.0226 | 941.496 | 905.1683 | 913.6219 | 853.4657 | 34.0078 | 91.6574 | 52.5006 | 170.534 | 604.0536 | 827.4837 | 893.9847 | 938.7812 | 993.0148 | 987.1702 | 1009.9809 | 948.1266 | 779.8858 |  | 756.1339 |  | 1024.3146 | 984.5018 | 948.6935 | 31.193 | 41.6969 | 65.2993 | 797.8096 | 590.0712 | 477.3162 | 540.3004 | 146.0293 | 192.328 | 190.4044 | 142.3905 | -0.0063979 | -0.049157 | 0.0084302 | 0.050754 | 0.0099191 | -0.0023574 | 0.057306 | -0.001281 | -0.077578 | -275.0486 | 19.1008 | -276.141 | 17.873 | -273.2731 | 19.0207 | -273.2116 | 16.1934 | -162.2496 | 17.8237 | -162.3573 | 16.9449 | 3724.5656 | 3958.2642 | 982.8026 | 191.3662 | -440.5624 | 533.6937
14:04 | 2262 | 1279.7707 |  | -103.5652 | -114.5132 | -135.4733 | -80.55 | -82.3498 | -126.5273 | -123.8606 | 9.9305 | 33.0714 | 12.1837 | 12.5391 |  |  |  | -98.0023 | -130.4899 | -141.0546 | -61.4229 |  | -139.6571 | -130.7166 | 6.5637 | 4.9655 | 3.0668 | 0.8941 | 75.0372 | 138.3476 | 130.2567 | 84.8593 | 82.3549 | 89.1197 | 141.9459 | 73.1733 | 98.7246 | 57.8858 | 98.0579 | 164.6758 | 662.341 | 99.1579 | 39.6993 | 54.1529 | 76.6636 | 99.8376 | 833.115 | 179.6514 | 259.9631 | 274.2594 | 395.4264 | 90.8332 | 52.0259 | 99.5944 | 153.5657 | 541.5996 | 99.9209 | 85.3507 | 101.7669 | 217.1531 | 642.5688 | 75.6805 | 28.6176 | 42.1465 | 67.8835 | 95.8225 | 916.6214 | 909.8752 | 914.4051 | 901.949 | 61.2341 | 95.8948 | 99.5041 | 172.9013 | 545.7446 | 33.1193 | 62.0721 | 113.1023 | 244.7178 | 630.8837 | 38.3215 | 61.0787 | 79.5571 | 85.2063 | 99.2393 | 585.6895 |  | 475.5273 | 514.2296 |  | 34.4564 | 101.3658 | 104.7326 | 172.1015 | 607.7633 | 40.2662 | 78.6931 | 105.2343 | 231.4142 | 693.4563 | 26.7093 | 26.9846 | 33.5871 | 51.6507 | 97.9538 | 953.8937 | 943.6265 | 881.0415 | 941.4852 | 41.582 | 72.5192 | 107.4955 | 184.1294 | 578.225 | 836.643 | 952.3407 | 865.9752 | 883.4469 | 963.3462 | 996.2818 | 829.9974 | 928.5832 | 824.79 | 928.5749 | 920.2276 | 849.8483 | 813.6267 | 841.1305 | 800.16 | 838.4764 | 768.4455 | 1008.939 | 972.9399 | 920.3516 | 972.4115 | 959.3242 | 142.7262 | 341.8082 | 192.6413 | 73.8884 | 221.3461 | 257.729 | 111.3873 | 91.095 | 106.7938 | 86.9837 | 89.0289 | 184.7807 | 641.3315 | 169.5456 | 89.4867 | 92.3307 | 81.4252 | 97.4096 | 764.7386 | 838.3262 | 832.6021 | 761.1431 | 871.1773 | 91.977 | 100.1687 | 102.0422 | 98.9243 | 522.1118 | 99.2642 | 66.3072 | 184.1976 | 641.6235 | 97.1115 | 27.5103 | 37.7947 | 61.4139 | 94.4865 | 873.6764 | 847.6731 | 804.0931 | 697.8275 | 98.8042 | 48.3489 | 87.324 | 145.5447 | 547.4291 | 30.4265 | 47.0459 | 91.8281 | 155.2722 | 572.7802 | 26.4438 | 27.3682 | 33.431 | 52.9092 | 90.6258 | 623.2078 | 583.7604 | 770.2294 | 711.8949 | 828.0464 | 30.2749 | 45.4039 | 89.9761 | 144.1546 | 520.2346 | 32.5059 | 48.4629 | 88.8827 | 137.1382 | 604.3404 | 26.7883 | 28.3886 | 37.2287 | 56.976 | 97.0681 | 941.2357 | 904.9132 | 914.1458 | 853.3235 | 34.022 | 91.6689 | 52.5391 | 170.6239 | 604.2367 | 827.835 | 894.9874 | 938.2291 | 993.2955 | 986.6105 | 1009.7695 | 948.5346 | 779.4943 |  | 756.3072 |  | 1024.1067 | 984.3502 | 948.3038 | 31.2113 | 41.7216 | 65.3193 | 798.0778 | 590.6819 | 477.4746 | 540.4283 | 146.161 | 192.4753 | 190.6384 | 142.5628 | -0.0064054 | -0.048099 | 0.0087775 | 0.050803 | 0.010492 | -0.0026201 | 0.070327 | 0.0019062 | -0.072695 | -275.0055 | 19.0557 | -275.9287 | 17.7826 | -273.07 | 19.031 | -273.2116 | 16.255 | -162.1234 | 17.8011 | -162.1049 | 16.8772 | 3720.1728 | 3956.8423 | 982.6629 | 191.5569 | -440.4548 | 534.0783
14:04 | 2263 | 1281.337 |  | -103.622 | -114.4824 | -135.3823 | -80.5273 | -82.3322 | -126.3646 | -123.7422 | 9.9217 | 33.0992 | 12.2075 | 12.5395 |  |  |  | -97.9336 | -130.3646 | -140.8884 | -61.3604 |  | -139.5836 | -130.7005 | 6.602 | 5.0111 | 3.0785 | 0.893 | 76.1023 | 138.4529 | 130.3904 | 84.9015 | 82.3952 | 89.1624 | 141.9935 | 73.1758 | 98.7156 | 57.922 | 98.0793 | 164.8033 | 662.5555 | 99.152 | 39.7187 | 54.166 | 76.6804 | 99.8315 | 832.8933 | 179.7946 | 260.286 | 274.5077 | 395.5753 | 90.8789 | 52.0464 | 99.5983 | 153.6754 | 541.8525 | 99.8294 | 85.4912 | 101.8025 | 217.3318 | 642.7834 | 75.7702 | 28.6475 | 42.1814 | 67.9194 | 95.8414 | 916.5904 | 909.5034 | 914.2063 | 901.8825 | 61.2815 | 95.9042 | 99.5065 | 173.0058 | 545.9802 | 33.1203 | 62.125 | 113.1358 | 244.9087 | 631.109 | 38.3286 | 61.0779 | 79.533 | 85.218 | 99.2719 | 599.5815 |  | 475.8358 | 514.4152 |  | 34.4746 | 101.3668 | 104.7326 | 172.1904 | 607.8972 | 40.3129 | 78.7729 | 105.2449 | 231.5563 | 693.6235 | 26.7039 | 27.0003 | 33.607 | 51.6837 | 98.0278 | 953.6754 | 943.4577 | 884.7369 | 941.1519 | 41.6334 | 72.5996 | 107.5318 | 184.2626 | 578.3342 | 836.4699 | 952.0824 | 865.7545 | 883.3116 | 963.8236 | 995.8053 | 829.9422 | 928.4313 | 824.3353 | 928.0155 | 928.0725 | 854.6978 | 813.5518 | 827.7731 | 821.6265 | 843.5675 | 760.7296 | 994.695 | 973.1648 | 920.4721 | 972.5546 | 959.4506 | 142.8187 | 342.5668 | 192.7693 | 73.8956 | 221.3846 | 257.8743 | 111.4972 | 91.1127 | 106.766 | 87.0698 | 89.0307 | 184.9152 | 641.3603 | 169.6337 | 89.5863 | 92.3393 | 81.4525 | 97.411 | 764.8092 | 837.5309 | 832.5709 | 761.7584 | 871.0456 | 92.0461 | 99.8884 | 102.0835 | 98.9541 | 522.2666 | 99.263 | 66.3889 | 184.3268 | 641.6794 | 97.123 | 27.5233 | 37.8016 | 61.4291 | 94.5162 | 873.7372 | 847.6086 | 804.023 | 697.833 | 98.8077 | 48.3697 | 87.3592 | 145.5999 | 547.5584 | 30.4214 | 47.0585 | 91.82 | 155.3604 | 573.0484 | 26.5768 | 27.3785 | 33.4848 | 52.945 | 90.6642 | 685.7125 | 583.7268 | 770.4448 | 711.6286 | 828.3043 | 30.319 | 45.4307 | 89.9904 | 144.2022 | 520.4421 | 32.5367 | 48.4973 | 88.895 | 137.2805 | 604.7285 | 26.7752 | 28.3841 | 37.2283 | 56.9912 | 97.1126 | 940.8907 | 904.786 | 914.7245 | 853.2657 | 34.0385 | 91.6846 | 52.5744 | 170.7221 | 604.4179 | 827.6263 | 896.4536 | 937.2223 | 993.4567 | 985.9735 | 1009.6222 | 949.0028 | 780.7459 |  | 756.4719 |  | 1023.8907 | 984.1076 | 947.917 | 31.225 | 41.7442 | 65.3252 | 798.3429 | 591.3266 | 477.6477 | 540.6127 | 146.2717 | 192.6619 | 190.7725 | 142.662 | -0.0067219 | -0.048412 | 0.0079172 | 0.050234 | 0.010255 | -0.0025899 | 0.055395 | -0.0077181 | -0.064196 | -274.8978 | 19.0618 | -275.9871 | 17.8689 | -273.1162 | 19.0474 | -273.1101 | 16.1955 | -161.8988 | 17.836 | -162.0126 | 16.949 | 3691.1113 | 3957.6197 | 982.5178 | 191.7172 | -440.1852 | 534.4872
14:04 | 2264 | 1284.0464 |  | -103.5281 | -114.5027 | -135.4788 | -80.441 | -82.3137 | -126.2915 | -123.7334 | 9.9149 | 33.1202 | 12.231 | 12.5367 |  |  |  | -97.9738 | -130.314 | -140.808 | -61.2959 |  | -139.5033 | -130.5824 | 6.641 | 5.0364 | 3.0881 | 0.8914 | 74.6373 | 138.5657 | 130.5533 | 84.954 | 82.4439 | 89.211 | 142.0466 | 73.2135 | 98.7224 | 57.9482 | 98.1007 | 164.9062 | 662.7546 | 99.1212 | 39.7417 | 54.1779 | 76.7021 | 99.8434 | 832.6401 | 179.8853 | 260.5307 | 274.7031 | 395.6617 | 90.9509 | 52.078 | 99.6065 | 153.7934 | 542.1055 | 99.7144 | 85.6507 | 101.8634 | 217.4962 | 642.991 | 75.8101 | 28.6344 | 42.1615 | 67.9285 | 95.821 | 916.4845 | 909.0752 | 913.9388 | 901.8203 | 61.2644 | 95.9245 | 99.5211 | 173.0838 | 546.2125 | 33.1165 | 62.1848 | 113.157 | 245.1004 | 631.3293 | 38.381 | 61.0538 | 79.5151 | 85.2361 | 99.2835 | 602.3719 |  | 476.2441 | 514.6982 |  | 34.5316 | 101.3569 | 104.7436 | 172.2844 | 608.0329 | 40.2876 | 78.8099 | 105.2286 | 231.6799 | 693.7962 | 26.7058 | 26.9988 | 33.614 | 51.7026 | 98.0868 | 953.4335 | 943.2642 | 886.9516 | 940.8194 | 41.6207 | 72.6798 | 107.5631 | 184.3895 | 578.4413 | 836.171 | 952.6612 | 865.5585 | 883.0877 | 964.3271 | 995.2916 | 829.9068 | 928.3269 | 823.87 | 927.4846 | 932.4705 | 857.0196 | 790.0411 | 829.6785 | 845.2001 | 842.7802 | 806.7269 | 999.7994 | 973.3504 | 920.5901 | 972.7077 | 959.5569 | 142.9095 | 343.4009 | 192.9065 | 73.9051 | 221.4367 | 258.0074 | 111.5993 | 91.1308 | 106.7468 | 87.1308 | 89.06 | 185.0367 | 641.3822 | 169.7128 | 89.7149 | 92.3445 | 81.4781 | 97.4293 | 764.629 | 836.422 | 832.5299 | 761.9777 | 870.9044 | 91.9351 | 99.9189 | 102.0789 | 98.9476 | 522.4167 | 99.2623 | 66.476 | 184.4666 | 641.7282 | 97.1364 | 27.5284 | 37.8274 | 61.4535 | 94.5548 | 873.8141 | 847.5669 | 803.973 | 697.8234 | 98.8117 | 48.4039 | 87.402 | 145.6691 | 547.6785 | 30.4554 | 47.0909 | 91.8221 | 155.4638 | 573.2941 | 26.5795 | 27.3897 | 33.4844 | 52.9719 | 90.7045 | 745.5124 | 583.7729 | 766.9254 | 711.3985 | 828.5108 | 30.3622 | 45.4657 | 90.0166 | 144.249 | 520.6441 | 32.529 | 48.5393 | 88.9115 | 137.4303 | 605.1095 | 26.7679 | 28.3919 | 37.2509 | 57.0319 | 97.1906 | 940.4273 | 904.5296 | 914.6789 | 853.1969 | 34.0878 | 91.7392 | 52.5909 | 170.8191 | 604.5979 | 827.3487 | 897.891 | 935.7463 | 993.2628 | 985.281 | 1009.4705 | 949.4826 | 781.3809 |  | 756.5087 |  | 1023.6877 | 983.8872 | 947.5834 | 31.2457 | 41.746 | 65.3509 | 798.5898 | 592.116 | 477.7969 | 540.8422 | 146.3626 | 192.8472 | 190.9587 | 142.7523 | -0.0065678 | -0.048404 | 0.008751 | 0.051356 | 0.0098691 | -0.0024348 | 0.055523 | 0.0094965 | -0.062647 | -274.8701 | 19.07 | -275.8025 | 17.7826 | -272.91 | 18.9961 | -273.0424 | 16.2365 | -161.7542 | 17.8299 | -161.7911 | 16.8854 | 3624.4383 | 3956.8916 | 982.3764 | 191.9029 | -440.03 | 534.9565
14:04 | 2265 | 1285.6603 |  | -103.5036 | -114.6151 | -135.4878 | -80.4066 | -82.2737 | -126.3562 | -123.6975 | 9.9077 | 33.1371 | 12.2461 | 12.5371 |  |  |  | -97.9668 | -130.1924 | -140.7405 | -61.2335 |  | -139.4118 | -130.4478 | 6.6765 | 5.066 | 3.0977 | 0.8923 | 76.7643 | 138.6605 | 130.7129 | 84.9976 | 82.4825 | 89.2544 | 142.0841 | 73.2711 | 98.7262 | 57.9704 | 98.1009 | 164.9922 | 662.9503 | 99.1208 | 39.7669 | 54.1857 | 76.728 | 99.8456 | 832.4072 | 179.8819 | 260.6881 | 274.8759 | 395.7467 | 91.0067 | 52.0967 | 99.5167 | 153.8987 | 542.3432 | 99.8377 | 85.7966 | 101.9158 | 217.6525 | 643.2112 | 75.8059 | 28.6067 | 42.1818 | 67.9483 | 95.7984 | 916.3125 | 908.6583 | 913.4884 | 901.7626 | 61.314 | 95.9349 | 99.5167 | 173.167 | 546.4527 | 33.111 | 62.2469 | 113.1795 | 245.2759 | 631.5334 | 38.38 | 60.953 | 79.4537 | 85.2333 | 99.2857 | 602.7358 |  | 476.7157 | 515.0515 |  | 34.5543 | 101.3613 | 104.7763 | 172.3999 | 608.2071 | 40.299 | 78.8363 | 105.2222 | 231.817 | 693.9759 | 26.7253 | 26.9973 | 33.6394 | 51.7274 | 98.1496 | 953.2045 | 942.9934 | 888.1089 | 940.3227 | 41.6168 | 72.7396 | 107.5822 | 184.5123 | 578.5357 | 835.9398 | 953.5851 | 865.3901 | 882.794 | 964.8413 | 994.8124 | 829.8616 | 928.239 | 823.4048 | 926.9879 | 929.4223 | 855.7966 | 778.8408 | 827.5111 | 853.7255 | 837.3671 | 827.7197 | 1022.0657 | 973.5659 | 920.7004 | 972.9046 | 959.6873 | 143.0011 | 346.5307 | 193.0579 | 73.9123 | 221.5674 | 258.1273 | 111.6432 | 91.1278 | 106.7142 | 87.1638 | 89.091 | 185.1406 | 641.3865 | 169.7752 | 89.7911 | 92.3428 | 81.4979 | 97.4211 | 764.4966 | 834.8766 | 832.4772 | 761.9636 | 870.6823 | 91.8496 | 100.1934 | 102.0517 | 98.918 | 522.5601 | 99.2799 | 66.5554 | 184.6096 | 641.7503 | 97.1327 | 27.532 | 37.8516 | 61.4846 | 94.5983 | 873.962 | 847.5507 | 803.9494 | 697.8333 | 98.8129 | 48.4336 | 87.4704 | 145.7638 | 547.8247 | 30.4756 | 47.1265 | 91.8866 | 155.5508 | 573.5305 | 26.5286 | 27.4014 | 33.4846 | 53.0087 | 90.7544 | 748.34 | 584.0545 | 777.0199 | 711.3681 | 828.6989 | 30.3639 | 45.4981 | 90.0399 | 144.3095 | 520.8219 | 32.54 | 48.5739 | 88.9351 | 137.5829 | 605.4809 | 26.8081 | 28.4173 | 37.3005 | 57.089 | 97.2643 | 939.9136 | 904.1205 | 914.5125 | 853.0272 | 34.1251 | 91.804 | 52.6212 | 170.9157 | 604.7834 | 827.3905 | 899.0674 | 934.4716 | 993.33 | 984.5419 | 1009.2542 | 949.9731 | 781.996 |  | 756.4573 |  | 1023.4629 | 983.6754 | 947.2348 | 31.2556 | 41.7793 | 65.3768 | 799.3585 | 592.9508 | 477.9582 | 541.0328 | 146.5487 | 193.0549 | 191.1994 | 142.9623 | -0.0063606 | -0.048563 | 0.0093177 | 0.051751 | 0.010626 | -0.002572 | 0.057798 | -0.016198 | -0.052573 | -274.7624 | 19.0454 | -275.8117 | 17.8668 | -272.9716 | 19.0433 | -272.9562 | 16.214 | -161.5819 | 17.8319 | -161.6742 | 16.9572 | 3569.6959 | 3957.985 | 982.2245 | 192.1272 | -439.9 | 535.4545
14:04 | 2266 | 1286.7113 |  | -103.5718 | -114.7148 | -135.4271 | -80.2416 | -82.1287 | -126.3653 | -123.6372 | 9.9055 | 33.1298 | 12.2476 | 12.5371 |  |  |  | -97.9939 | -130.1346 | -140.6218 | -61.1703 |  | -139.2429 | -130.3287 | 6.7205 | 5.1754 | 3.1055 | 0.8919 | 76.7042 | 138.7569 | 130.8337 | 85.0484 | 82.5175 | 89.3 | 142.1194 | 73.3301 | 98.7152 | 58.0079 | 98.1055 | 165.1025 | 663.1759 | 99.1263 | 39.7799 | 54.199 | 76.759 | 99.8373 | 832.2651 | 179.9242 | 260.9935 | 275.0988 | 395.8929 | 91.0221 | 52.1399 | 99.4855 | 154.0056 | 542.5633 | 99.7796 | 85.8679 | 101.9606 | 217.8084 | 643.4232 | 75.8725 | 28.5887 | 42.2247 | 67.9834 | 95.8105 | 916.2553 | 908.3532 | 913.2271 | 901.731 | 61.3844 | 95.947 | 99.5056 | 173.276 | 546.6836 | 33.1273 | 62.2971 | 113.2196 | 245.4519 | 631.746 | 38.4348 | 60.9762 | 79.4538 | 85.244 | 99.3292 | 604.1639 |  | 477.203 | 515.3911 |  | 34.5652 | 101.3811 | 104.7801 | 172.4872 | 608.3345 | 40.3138 | 78.9033 | 105.2243 | 231.978 | 694.1419 | 26.7148 | 27.0167 | 33.6777 | 51.7578 | 98.2198 | 952.8846 | 942.7489 | 894.6931 | 939.8906 | 41.6844 | 72.7688 | 107.5703 | 184.6361 | 578.6437 | 835.7513 | 953.6665 | 865.6272 | 882.7289 | 965.346 | 994.3865 | 829.7979 | 928.1657 | 822.9506 | 926.5301 | 919.2948 | 857.1861 | 781.9734 | 825.3022 | 860.4016 | 828.2067 | 837.4966 | 1048.0628 | 973.8043 | 920.8177 | 973.129 | 959.8331 | 143.1013 | 349.9917 | 193.2301 | 73.9203 | 221.7036 | 258.2875 | 111.7452 | 91.1317 | 106.6645 | 87.2178 | 89.1004 | 185.2663 | 641.3814 | 169.8604 | 89.8084 | 92.3457 | 81.5154 | 97.4238 | 764.5694 | 833.2345 | 832.4511 | 761.7993 | 870.4249 | 91.8098 | 99.9804 | 102.0646 | 98.9131 | 522.7061 | 99.2839 | 66.6347 | 184.767 | 641.7872 | 97.1349 | 27.5373 | 37.8649 | 61.5065 | 94.6342 | 874.2383 | 847.5705 | 803.9354 | 697.862 | 98.8058 | 48.4649 | 87.5648 | 145.8531 | 547.9641 | 30.4701 | 47.1669 | 91.9659 | 155.6598 | 573.8024 | 26.4731 | 27.4051 | 33.496 | 53.0478 | 90.7945 | 749.1147 | 584.7133 | 784.8028 | 711.681 | 828.8859 | 30.3616 | 45.5332 | 90.1088 | 144.3785 | 521.0092 | 32.5831 | 48.5969 | 88.9509 | 137.7247 | 605.8371 | 26.8296 | 28.4068 | 37.3266 | 57.1016 | 97.3022 | 939.3658 | 903.6881 | 916.6382 | 852.892 | 34.1298 | 91.8376 | 52.68 | 170.9902 | 604.9402 | 828.1913 | 899.9993 | 933.5529 | 993.4811 | 983.7655 | 1009.0236 | 950.5282 | 782.6492 |  | 756.341 |  | 1023.2238 | 983.4872 | 946.9257 | 31.259 | 41.7622 | 65.3874 | 800.2681 | 593.7029 | 478.1201 | 541.1369 | 146.6637 | 193.1945 | 191.3354 | 143.0381 | -0.0063744 | -0.048734 | 0.008758 | 0.05113 | 0.0099893 | -0.00224 | 0.049391 | 0.0075044 | -0.062691 | -274.7532 | 19.0721 | -275.7256 | 17.797 | -272.7962 | 18.992 | -272.8516 | 16.2222 | -161.4311 | 17.8463 | -161.4926 | 16.9039 | 3595.0368 | 3957.8335 | 982.0858 | 192.2649 | -439.6736 | 535.9115
14:04 | 2267 | 1287.6514 |  | -103.7961 | -114.8711 | -135.4882 | -80.3167 | -82.011 | -126.3077 | -123.5398 | 9.9038 | 33.117 | 12.2416 | 12.5352 |  |  |  | -98.1246 | -129.9953 | -140.5187 | -61.1023 |  | -139.228 | -130.1893 | 6.7018 | 5.2716 | 3.111 | 0.8915 | 74.8507 | 138.857 | 130.9592 | 85.0945 | 82.5542 | 89.3507 | 142.1596 | 73.363 | 98.7116 | 58.033 | 98.1042 | 165.2176 | 663.3896 | 99.1215 | 39.7801 | 54.2237 | 76.7816 | 99.8533 | 832.0844 | 180.0621 | 261.318 | 275.3625 | 396.0663 | 91.0328 | 52.1875 | 99.4951 | 154.1247 | 542.7904 | 99.6921 | 85.9061 | 101.9931 | 217.9788 | 643.6466 | 75.9266 | 28.6173 | 42.2287 | 67.9851 | 95.8292 | 916.1933 | 908.062 | 912.9607 | 901.6748 | 61.363 | 95.9741 | 99.5021 | 173.3894 | 546.913 | 33.1364 | 62.349 | 112.9722 | 245.6245 | 631.9553 | 38.419 | 61.0348 | 79.4879 | 85.2769 | 99.3622 | 606.717 |  | 478.2555 | 516.0917 |  | 34.5984 | 101.3705 | 104.7736 | 172.5471 | 608.424 | 40.3794 | 78.994 | 105.2254 | 232.107 | 694.3064 | 26.6802 | 27.027 | 33.6868 | 51.7799 | 98.2686 | 952.442 | 942.4546 | 902.4512 | 939.492 | 41.6752 | 72.8658 | 107.6374 | 184.7749 | 578.7418 | 835.4316 | 953.5968 | 866.3458 | 883.1604 | 965.8409 | 993.959 | 829.7935 | 928.1489 | 822.5595 | 926.1644 | 920.2508 | 856.13 | 775.4317 | 829.2866 | 846.3913 | 826.2538 | 844.0101 | 1042.7394 | 973.9938 | 920.9358 | 973.2825 | 959.9545 | 143.197 | 351.1896 | 193.4025 | 73.9329 | 221.8383 | 258.4926 | 111.8679 | 91.1467 | 106.6145 | 87.27 | 89.099 | 185.3769 | 641.3888 | 169.9571 | 89.8768 | 92.3597 | 81.539 | 97.4465 | 764.6301 | 832.3478 | 832.37 | 761.1854 | 870.1904 | 91.7311 | 99.5676 | 102.0861 | 98.9421 | 522.85 | 99.2806 | 66.7273 | 184.9432 | 641.8134 | 97.1321 | 27.5559 | 37.8886 | 61.5319 | 94.6622 | 874.5552 | 847.6116 | 803.9144 | 697.8556 | 98.7981 | 48.5035 | 87.6177 | 145.9273 | 548.0785 | 30.4613 | 47.1754 | 92.0524 | 155.7437 | 574.0543 | 26.5098 | 27.4053 | 33.5055 | 53.061 | 90.8258 | 747.2812 | 585.5846 | 783.1407 | 712.2304 | 829.0917 | 30.367 | 45.5573 | 90.1657 | 144.4472 | 521.1869 | 32.6049 | 48.624 | 88.9548 | 137.8744 | 606.1844 | 26.8088 | 28.395 | 37.3394 | 57.1247 | 97.3471 | 938.7917 | 903.285 | 919.9369 | 852.6799 | 34.1299 | 91.8351 | 52.7104 | 171.0656 | 605.0894 | 829.4761 | 900.2287 | 933.3554 | 993.3331 | 982.9986 | 1008.8639 | 951.1959 | 783.328 |  | 756.2342 |  | 1022.9782 | 983.2796 | 946.6694 | 31.2741 | 41.784 | 65.4048 | 800.8858 | 594.4193 | 478.2426 | 541.3346 | 146.7758 | 193.3068 | 191.4494 | 143.1276 | -0.0066561 | -0.048394 | 0.0087145 | 0.051515 | 0.010384 | -0.0023074 | 0.053458 | -0.0078681 | -0.083415 | -274.5871 | 18.9941 | -275.6179 | 17.8504 | -272.8331 | 19.0433 | -272.83 | 16.2016 | -161.2218 | 17.8011 | -161.3111 | 16.9367 | 3571.2426 | 3957.6895 | 981.9732 | 192.3781 | -439.6466 | 536.331
14:04 | 2268 | 1288.3507 |  | -103.8514 | -114.9718 | -135.2098 | -80.1945 | -82.0634 | -126.2297 | -123.6066 | 9.8984 | 33.146 | 12.2721 | 12.5343 |  |  |  | -98.0772 | -130.0271 | -140.3476 | -61.06 |  | -139.067 | -130.1231 | 6.7029 | 5.2569 | 3.1203 | 0.8896 | 71.0992 | 138.9584 | 131.0827 | 85.1243 | 82.5822 | 89.3906 | 142.1913 | 73.3785 | 98.7157 | 58.0599 | 98.1039 | 165.3331 | 663.598 | 99.1404 | 39.7872 | 54.2384 | 76.8008 | 99.8779 | 831.8762 | 180.1992 | 261.5881 | 275.607 | 396.2281 | 91.0547 | 52.234 | 99.4992 | 154.242 | 543.0331 | 99.6925 | 85.941 | 102.0334 | 218.1584 | 643.8773 | 75.999 | 28.6389 | 42.2574 | 68.0195 | 95.8413 | 916.0869 | 907.8169 | 912.7793 | 901.64 | 61.3909 | 96.0001 | 99.5232 | 173.4893 | 547.1435 | 33.1404 | 62.4388 | 112.6486 | 245.8015 | 632.1433 | 38.3519 | 60.9991 | 79.4821 | 85.2886 | 99.386 | 603.3134 |  | 478.9147 | 516.5609 |  | 34.6258 | 101.3469 | 104.7736 | 172.6194 | 608.5473 | 40.4742 | 79.0814 | 105.2312 | 232.2433 | 694.4879 | 26.6748 | 27.032 | 33.6905 | 51.8059 | 98.3268 | 952.0532 | 942.0434 | 905.1823 | 939.0726 | 41.6737 | 72.9477 | 107.6853 | 184.9027 | 578.8148 | 835.1223 | 954.9972 | 866.9438 | 883.7476 | 966.3087 | 993.584 | 829.859 | 928.2263 | 822.278 | 925.9596 | 919.9775 | 858.4475 | 779.2975 | 826.7429 | 822.7656 | 827.5638 | 847.9576 | 1031.6925 | 974.0772 | 921.0449 | 973.2812 | 960.0136 | 143.2917 | 352.7365 | 193.5587 | 73.9487 | 221.9644 | 258.6567 | 111.9238 | 91.1643 | 106.55 | 87.3077 | 89.1269 | 185.4801 | 641.3911 | 170.0416 | 90.0089 | 92.3713 | 81.5668 | 97.448 | 764.5957 | 831.9347 | 832.3274 | 760.0868 | 869.8927 | 91.5468 | 99.6671 | 102.0882 | 98.939 | 522.9876 | 99.2937 | 66.812 | 185.0913 | 641.8574 | 97.117 | 27.5636 | 37.9065 | 61.5604 | 94.6775 | 874.7828 | 847.643 | 803.8863 | 697.8414 | 98.7929 | 48.5429 | 87.6018 | 146.0041 | 548.2034 | 30.4252 | 47.1965 | 92.1095 | 155.8474 | 574.3256 | 26.4592 | 27.4079 | 33.4922 | 53.0615 | 90.8669 | 747.1941 | 586.3106 | 781.6774 | 712.6998 | 829.3516 | 30.3725 | 45.5928 | 90.1876 | 144.522 | 521.3756 | 32.6246 | 48.6593 | 88.9654 | 138.0355 | 606.543 | 26.828 | 28.4057 | 37.3767 | 57.1754 | 97.4298 | 938.237 | 902.8944 | 921.8613 | 852.4437 | 34.1252 | 91.8737 | 52.7185 | 171.1775 | 605.2587 | 830.6362 | 900.0334 | 933.8597 | 993.3449 | 982.2625 | 1008.6792 | 951.9235 | 783.9405 |  | 756.2366 |  | 1022.7409 | 983.0488 | 946.4694 | 31.275 | 41.8256 | 65.4101 | 801.1555 | 595.1206 | 478.3987 | 541.559 | 146.9148 | 193.5812 | 191.6977 | 143.3352 | -0.0065461 | -0.048464 | 0.0089916 | 0.051775 | 0.010676 | -0.0026876 | 0.044302 | 0.0043935 | -0.074284 | -274.5932 | 19.0454 | -275.624 | 17.836 | -272.7131 | 19.0105 | -272.7254 | 16.214 | -161.0957 | 17.8525 | -161.1972 | 16.9203 | 3591.6855 | 3957.369 | 981.8771 | 192.6395 | -439.4488 | 536.7596
14:04 | 2269 | 1288.1317 |  | -103.805 | -115.0898 | -135.3049 | -80.1154 | -82.063 | -126.1022 | -123.5594 | 9.8923 | 33.1692 | 12.2896 | 12.5326 |  |  |  | -97.9736 | -129.93 | -140.2354 | -61.0019 |  | -139.0693 | -129.9766 | 6.7392 | 5.2462 | 3.146 | 0.888 | 71.9481 | 139.0685 | 131.1899 | 85.1619 | 82.6124 | 89.4311 | 142.2308 | 73.4045 | 98.7598 | 58.1103 | 98.1271 | 165.4632 | 663.821 | 99.1523 | 39.7887 | 54.253 | 76.8218 | 99.8838 | 831.7489 | 180.2844 | 261.9244 | 275.847 | 396.4593 | 91.0875 | 52.2686 | 99.5049 | 154.3559 | 543.2734 | 99.6774 | 85.9469 | 102.0673 | 218.3318 | 644.1045 | 76.0453 | 28.6418 | 42.2835 | 68.0539 | 95.8559 | 916.0344 | 907.6884 | 912.8024 | 901.6682 | 61.4639 | 96.0196 | 99.5331 | 173.582 | 547.3712 | 33.1545 | 62.4785 | 112.4403 | 245.9776 | 632.3555 | 38.3415 | 60.9581 | 79.4607 | 85.2912 | 99.408 | 603.0217 |  | 478.8085 | 516.5199 |  | 34.5805 | 101.3703 | 104.7746 | 172.73 | 608.7071 | 40.4816 | 79.1567 | 105.236 | 232.4025 | 694.6723 | 26.6951 | 27.0447 | 33.7124 | 51.8451 | 98.4036 | 951.85 | 941.7272 | 907.3919 | 938.7551 | 41.7311 | 73.004 | 107.6853 | 185.0416 | 578.914 | 835.0109 | 955.4628 | 867.1232 | 884.0751 | 966.7373 | 993.2817 | 829.9714 | 928.3771 | 822.0945 | 925.8881 | 911.4981 | 856.2928 | 787.7051 | 830.6592 | 812.6493 | 830.1323 | 838.4571 | 1035.5049 | 974.0033 | 921.1353 | 973.1073 | 959.9813 | 143.3759 | 354.804 | 193.6972 | 73.9483 | 222.0218 | 258.7679 | 111.9459 | 91.1759 | 106.4625 | 87.3658 | 89.1387 | 185.6003 | 641.3834 | 170.1251 | 90.1146 | 92.3808 | 81.5907 | 97.4488 | 764.5475 | 831.8048 | 832.2734 | 759.1585 | 869.5933 | 91.4177 | 99.7915 | 102.1002 | 98.9331 | 523.1289 | 99.3052 | 66.884 | 185.247 | 641.9223 | 97.1122 | 27.5628 | 37.9147 | 61.5868 | 94.711 | 874.8662 | 847.6627 | 803.8722 | 697.8833 | 98.7962 | 48.5839 | 87.6283 | 146.086 | 548.3463 | 30.4714 | 47.2285 | 92.1114 | 155.9904 | 574.618 | 26.3653 | 27.4023 | 33.5071 | 53.0931 | 90.9132 | 747.9752 | 586.7729 | 783.9073 | 713.0448 | 829.6529 | 30.3531 | 45.6372 | 90.256 | 144.5756 | 521.5753 | 32.6292 | 48.6912 | 88.9847 | 138.1825 | 606.9081 | 26.8402 | 28.4189 | 37.4026 | 57.211 | 97.4983 | 937.7655 | 902.4541 | 922.7839 | 852.1656 | 34.169 | 91.934 | 52.7626 | 171.2826 | 605.4208 | 831.4709 | 900.2631 | 934.4267 | 993.6339 | 981.5577 | 1008.3993 | 952.7186 | 784.4728 |  | 756.3067 |  | 1022.5088 | 982.8623 | 946.3394 | 31.274 | 41.8354 | 65.4254 | 801.1861 | 595.6983 | 478.4924 | 541.7028 | 147.0309 | 193.6944 | 191.7949 | 143.4388 | -0.0060607 | -0.048455 | 0.0081831 | 0.051027 | 0.010111 | -0.0019008 | 0.051755 | -0.0065631 | -0.0477 | -274.4701 | 18.9509 | -275.4179 | 17.797 | -272.6085 | 19.0372 | -272.7193 | 16.2119 | -160.8864 | 17.7847 | -160.9295 | 16.8977 | 3551.9299 | 3959.0515 | 981.8006 | 192.7446 | -439.2679 | 537.0954
14:04 | 2270 | 1287.3422 |  | -103.9017 | -115.1608 | -135.2144 | -80.0801 | -81.9481 | -125.9999 | -123.4728 | 9.8875 | 33.1736 | 12.306 | 12.5316 |  |  |  | -98.0151 | -129.7574 | -140.2159 | -60.9867 |  | -139.0006 | -129.9965 | 6.768 | 5.2411 | 3.142 | 0.8873 | 72.899 | 139.1731 | 131.2868 | 85.1844 | 82.6283 | 89.4626 | 142.2674 | 73.416 | 98.7907 | 58.1515 | 98.1578 | 165.5898 | 664.0217 | 99.1534 | 39.7914 | 54.2853 | 76.8443 | 99.9068 | 831.6305 | 180.404 | 262.3456 | 276.1488 | 396.7751 | 91.1067 | 52.2894 | 99.4603 | 154.4651 | 543.5136 | 99.7238 | 85.9339 | 102.0824 | 218.4839 | 644.3178 | 76.0395 | 28.658 | 42.2728 | 68.0565 | 95.8576 | 916.0063 | 907.6154 | 912.826 | 901.6825 | 61.5054 | 96.0248 | 99.5077 | 173.6747 | 547.6004 | 33.1631 | 62.4893 | 112.2765 | 246.1475 | 632.5829 | 38.4128 | 60.9427 | 79.4211 | 85.3078 | 99.3993 | 604.8416 |  | 479.1011 | 516.8188 |  | 34.6101 | 101.3929 | 104.7701 | 172.8547 | 608.8883 | 40.4519 | 79.2206 | 105.2436 | 232.5502 | 694.8476 | 26.7213 | 27.0472 | 33.7296 | 51.8743 | 98.4663 | 951.6777 | 941.5911 | 909.2844 | 938.758 | 41.7848 | 73.058 | 107.6889 | 185.1844 | 579.0297 | 835.1261 | 954.3171 | 867.3571 | 884.2284 | 967.1235 | 993.0039 | 830.0886 | 928.4956 | 821.9792 | 925.8781 | 907.9452 | 841.0132 | 807.5053 | 837.992 | 816.5519 | 839.7697 | 829.246 | 1026.2479 | 973.761 | 921.2028 | 972.7907 | 959.8686 | 143.4674 | 356.0776 | 193.8363 | 73.952 | 222.0645 | 258.878 | 111.9693 | 91.182 | 106.3876 | 87.4251 | 89.144 | 185.7206 | 641.3748 | 170.1922 | 90.146 | 92.3941 | 81.6201 | 97.4547 | 764.3629 | 832.8783 | 832.1486 | 758.4499 | 869.2771 | 91.3699 | 99.3552 | 102.1038 | 98.9466 | 523.267 | 99.3086 | 66.9701 | 185.4282 | 641.9507 | 97.1294 | 27.5646 | 37.9202 | 61.6035 | 94.7513 | 874.8209 | 847.6307 | 803.8511 | 697.9329 | 98.8113 | 48.6149 | 87.6855 | 146.1737 | 548.4847 | 30.5072 | 47.2516 | 92.1051 | 156.0398 | 574.8719 | 26.4996 | 27.4096 | 33.5685 | 53.135 | 90.9608 | 742.7419 | 587.0633 | 793.8101 | 713.2202 | 829.9641 | 30.3683 | 45.6728 | 90.2873 | 144.6291 | 521.7321 | 32.6357 | 48.7152 | 88.9981 | 138.3192 | 607.271 | 26.8093 | 28.4372 | 37.3851 | 57.232 | 97.546 | 937.3092 | 902.0575 | 923.0427 | 851.7975 | 34.2482 | 91.9098 | 52.8134 | 171.3739 | 605.5717 | 832.0014 | 900.4985 | 934.6212 | 994.0121 | 980.8787 | 1008.1816 | 953.5962 | 784.905 |  | 756.4007 |  | 1022.2707 | 982.7858 | 946.2554 | 31.3188 | 41.8385 | 65.4367 | 801.2554 | 596.1915 | 478.5755 | 541.778 | 147.1821 | 193.9146 | 192.0745 | 143.5664 | -0.0062038 | -0.048737 | 0.0093105 | 0.05198 | 0.010711 | -0.0024854 | 0.051107 | -0.010386 | -0.045908 | -274.4701 | 19.029 | -275.4825 | 17.8442 | -272.59 | 19.0105 | -272.5746 | 16.2078 | -160.7757 | 17.8648 | -160.8711 | 16.949 | 3471.2821 | 3958.817 | 981.762 | 192.9946 | -439.125 | 537.3835
14:04 | 2271 | 1288.9642 |  | -103.8943 | -114.9492 | -135.2123 | -79.9912 | -81.8664 | -125.9427 | -123.4025 | 9.8814 | 33.1859 | 12.3203 | 12.5323 |  |  |  | -98.059 | -129.7118 | -140.0454 | -60.9762 |  | -138.8998 | -129.9437 | 6.8005 | 5.2448 | 3.1477 | 0.8869 | 73.5966 | 139.271 | 131.3804 | 85.1974 | 82.6289 | 89.489 | 142.3005 | 73.4181 | 98.8095 | 58.1733 | 98.1682 | 165.6769 | 664.1978 | 99.1422 | 39.8157 | 54.3148 | 76.8532 | 99.9186 | 831.396 | 180.5659 | 262.6752 | 276.4202 | 397.0414 | 91.1241 | 52.3232 | 99.4031 | 154.5713 | 543.7339 | 99.685 | 85.9463 | 102.096 | 218.6517 | 644.5306 | 76.0788 | 28.6391 | 42.3045 | 68.0783 | 95.8549 | 915.9882 | 907.6272 | 912.9986 | 901.6661 | 61.5182 | 96.0464 | 99.5051 | 173.7708 | 547.8277 | 33.2037 | 62.551 | 112.2143 | 246.3313 | 632.7955 | 38.5075 | 60.9342 | 79.4072 | 85.3333 | 99.4119 | 604.8272 |  | 479.9066 | 517.5 |  | 34.6933 | 101.3978 | 104.7613 | 172.9334 | 609.0356 | 40.3868 | 79.255 | 105.2476 | 232.6956 | 695.0335 | 26.7465 | 27.0455 | 33.7455 | 51.9046 | 98.5279 | 951.4247 | 941.4301 | 912.2191 | 938.7089 | 41.8488 | 73.1012 | 107.6844 | 185.3092 | 579.1303 | 835.2028 | 953.8418 | 867.891 | 884.2214 | 967.4444 | 992.7934 | 830.1798 | 928.5326 | 821.9262 | 925.9265 | 910.9885 | 845.9709 | 826.0602 | 842.5216 | 824.8369 | 847.3484 | 824.0682 | 1025.4739 | 973.409 | 921.248 | 972.4107 | 959.7075 | 143.5689 | 356.2003 | 193.987 | 73.9674 | 222.1557 | 259.0209 | 111.9954 | 91.183 | 106.3247 | 87.4856 | 89.1636 | 185.8351 | 641.3572 | 170.2703 | 90.1443 | 92.4052 | 81.6437 | 97.4438 | 764.0842 | 834.4076 | 832.0325 | 757.6158 | 868.859 | 91.3091 | 99.3803 | 102.0837 | 98.939 | 523.3968 | 99.3251 | 67.0581 | 185.6086 | 641.9779 | 97.1552 | 27.5785 | 37.9449 | 61.6219 | 94.7925 | 874.829 | 847.5633 | 803.8161 | 697.9539 | 98.8134 | 48.6504 | 87.737 | 146.2631 | 548.6234 | 30.4471 | 47.2799 | 92.1178 | 156.0909 | 575.1381 | 26.6331 | 27.4282 | 33.6054 | 53.1645 | 91.0094 | 734.6541 | 587.4061 | 793.7952 | 713.3936 | 830.2889 | 30.4283 | 45.7045 | 90.2771 | 144.6921 | 521.8982 | 32.644 | 48.7393 | 89.0123 | 138.4626 | 607.6389 | 26.7957 | 28.4565 | 37.386 | 57.2676 | 97.5989 | 936.8687 | 901.6798 | 923.135 | 851.4194 | 34.2254 | 91.9398 | 52.8417 | 171.4717 | 605.7403 | 832.3403 | 900.533 | 934.2904 | 994.2966 | 980.2261 | 1007.9769 | 954.4836 | 785.3453 |  | 756.5369 |  | 1022.0755 | 982.7382 | 946.1818 | 31.325 | 41.8746 | 65.4435 | 801.5556 | 596.7027 | 478.6901 | 541.9112 | 147.2917 | 194.0653 | 192.2024 | 143.6985 | -0.0064262 | -0.048546 | 0.0086639 | 0.051443 | 0.0104 | -0.0024757 | 0.051976 | -0.0024812 | -0.059664 | -274.3686 | 18.9489 | -275.2579 | 17.7601 | -272.4392 | 19.0372 | -272.5746 | 16.2407 | -160.6064 | 17.8052 | -160.5664 | 16.871 | 3515.0793 | 3958.6136 | 981.74 | 193.1339 | -438.8684 | 537.6964
14:04 | 2272 | 1289.8004 |  | -103.7503 | -114.7065 | -135.2818 | -79.9182 | -81.7729 | -125.8554 | -123.2553 | 9.8899 | 33.1196 | 12.2873 | 12.5326 |  |  |  | -97.8913 | -129.5532 | -139.7391 | -60.8551 |  | -138.7236 | -129.8255 | 6.8316 | 5.2606 | 3.1598 | 0.8868 | 74.3249 | 139.3663 | 131.5 | 85.2271 | 82.6574 | 89.5294 | 142.3433 | 73.4302 | 98.8348 | 58.208 | 98.1912 | 165.7793 | 664.3916 | 99.1252 | 39.8493 | 54.334 | 76.8637 | 99.8957 | 831.1559 | 180.7714 | 263.0537 | 276.6753 | 397.2554 | 91.1394 | 52.3539 | 99.405 | 154.6763 | 543.957 | 99.7345 | 85.9569 | 102.098 | 218.8261 | 644.7596 | 76.1171 | 28.6571 | 42.3316 | 68.1095 | 95.8617 | 915.9582 | 907.697 | 913.409 | 901.6637 | 61.5155 | 96.0674 | 99.5163 | 173.8654 | 548.056 | 33.2483 | 62.6046 | 112.3169 | 246.5145 | 632.9974 | 38.5283 | 60.9233 | 79.4187 | 85.3432 | 99.4535 | 604.4503 |  | 480.75 | 517.9386 |  | 34.7192 | 101.4128 | 104.7792 | 173.0314 | 609.2065 | 40.4242 | 79.2616 | 105.2402 | 232.8589 | 695.2211 | 26.7258 | 27.0568 | 33.7696 | 51.936 | 98.6036 | 951.1259 | 941.1927 | 915.2422 | 938.4886 | 41.8723 | 73.1684 | 107.6948 | 185.4305 | 579.2272 | 835.0687 | 953.4679 | 868.683 | 884.2177 | 967.692 | 992.6467 | 830.2423 | 928.5036 | 821.9453 | 926.0914 | 918.4248 | 855.3831 | 827.0941 | 846.4279 | 830.1627 | 850.1715 | 803.2626 | 1039.4275 | 973.0387 | 921.2744 | 972.0353 | 959.5332 | 143.6562 | 359.8641 | 194.1189 | 73.984 | 222.2447 | 259.177 | 112.0408 | 91.1842 | 106.2514 | 87.5497 | 89.176 | 185.9483 | 641.3325 | 170.3516 | 90.1808 | 92.41 | 81.6681 | 97.4381 | 763.7793 | 834.1563 | 831.8916 | 756.6061 | 868.3804 | 91.2881 | 99.7607 | 102.0909 | 98.9402 | 523.5384 | 99.327 | 67.1432 | 185.7797 | 641.9683 | 97.176 | 27.5923 | 37.9598 | 61.6429 | 94.8312 | 875.0702 | 847.5229 | 803.7757 | 697.9746 | 98.8087 | 48.6808 | 87.8221 | 146.34 | 548.7529 | 30.4556 | 47.2867 | 92.1158 | 156.1673 | 575.4146 | 26.5878 | 27.4329 | 33.617 | 53.1973 | 91.0395 | 724.1904 | 587.8717 | 785.4229 | 713.7218 | 830.615 | 30.4715 | 45.7248 | 90.2585 | 144.7333 | 522.0614 | 32.6643 | 48.7679 | 89.0315 | 138.6031 | 608.0104 | 26.8136 | 28.4692 | 37.4146 | 57.3093 | 97.6539 | 936.5322 | 901.2743 | 922.9698 | 851.1004 | 34.203 | 91.9998 | 52.8723 | 171.5611 | 605.8986 | 832.7578 | 900.7427 | 933.9585 | 994.5153 | 979.5797 | 1007.7806 | 955.3759 | 785.796 |  | 756.6766 |  | 1021.8924 | 982.7673 | 946.1029 | 31.3207 | 41.9 | 65.4638 | 802.0048 | 597.2168 | 478.8319 | 542.0948 | 147.4212 | 194.2068 | 192.2913 | 143.7884 | -0.006654 | -0.048441 | 0.0089455 | 0.051433 | 0.0097605 | -0.0024744 | 0.070172 | 0.0087955 | -0.056427 | -274.2393 | 18.9941 | -275.3256 | 17.8299 | -272.43 | 19.0166 | -272.4331 | 16.2016 | -160.4126 | 17.8504 | -160.5541 | 16.9449 | 3583.6805 | 3958.9016 | 981.7297 | 193.249 | -438.3385 | 538.0244
14:04 | 2273 | 1290.9205 |  | -103.6929 | -114.4897 | -135.3098 | -79.8443 | -81.6952 | -125.621 | -123.0583 | 9.9015 | 33.0399 | 12.2511 | 12.5333 |  |  |  | -97.868 | -129.3834 | -139.4926 | -60.8028 |  | -138.6214 | -129.7747 | 6.8569 | 5.2824 | 3.1729 | 0.8862 | 73.5809 | 139.4785 | 131.6785 | 85.2849 | 82.7161 | 89.5872 | 142.3885 | 73.4484 | 98.839 | 58.2386 | 98.1975 | 165.8832 | 664.561 | 99.1319 | 39.8812 | 54.3618 | 76.882 | 99.8959 | 831.0068 | 180.9342 | 263.4317 | 276.9339 | 397.3604 | 91.1609 | 52.3724 | 99.4102 | 154.785 | 544.1971 | 99.7546 | 85.9616 | 102.1128 | 218.9785 | 644.985 | 76.1598 | 28.7062 | 42.3363 | 68.1161 | 95.8722 | 915.9884 | 907.8514 | 913.95 | 901.707 | 61.5389 | 96.0712 | 99.512 | 173.952 | 548.2786 | 33.2959 | 62.6536 | 112.5768 | 246.6931 | 633.2121 | 38.536 | 60.9 | 79.4003 | 85.3412 | 99.453 | 605.3221 |  | 481.5605 | 518.5339 |  | 34.7451 | 101.417 | 104.7961 | 173.136 | 609.3954 | 40.4315 | 79.2884 | 105.228 | 233.021 | 695.4036 | 26.7199 | 27.0618 | 33.7928 | 51.965 | 98.6888 | 950.8363 | 940.9552 | 916.9803 | 938.3579 | 41.9223 | 73.2346 | 107.7151 | 185.5547 | 579.3237 | 834.9125 | 952.3686 | 869.5996 | 884.3233 | 967.8662 | 992.5593 | 830.2929 | 928.449 | 822.0835 | 926.3982 | 929.1808 | 853.7132 | 806.5106 | 849.9035 | 833.7191 | 850.3045 | 795.5145 | 1052.1159 | 972.6887 | 921.2831 | 971.6741 | 959.3544 | 143.7491 | 362.9495 | 194.2575 | 73.9932 | 222.3406 | 259.3214 | 112.0878 | 91.1957 | 106.1747 | 87.5899 | 89.1899 | 186.0529 | 641.3038 | 170.4298 | 90.2378 | 92.4208 | 81.6984 | 97.4428 | 763.4873 | 833.74 | 831.8081 | 754.4984 | 867.8299 | 91.2462 | 99.6342 | 102.1188 | 98.9415 | 523.6891 | 99.3323 | 67.238 | 185.9605 | 641.9529 | 97.1911 | 27.5886 | 37.9706 | 61.6654 | 94.8662 | 875.5175 | 847.542 | 803.7352 | 697.9989 | 98.803 | 48.7097 | 87.8211 | 146.4219 | 548.867 | 30.5158 | 47.3257 | 92.1709 | 156.2577 | 575.695 | 26.5149 | 27.4371 | 33.6257 | 53.2261 | 91.067 | 685.9516 | 588.2928 | 775.5031 | 713.8658 | 830.908 | 30.4834 | 45.7512 | 90.2799 | 144.7858 | 522.2323 | 32.6994 | 48.7966 | 89.0569 | 138.746 | 608.3934 | 26.8477 | 28.4648 | 37.4484 | 57.3468 | 97.7167 | 936.2963 | 900.9873 | 922.9244 | 850.7902 | 34.2861 | 92.0012 | 52.919 | 171.6363 | 606.035 | 832.9438 | 900.8646 | 934.3372 | 994.6408 | 978.9118 | 1007.5903 | 956.2942 | 786.1063 |  | 756.772 |  | 1021.7104 | 982.7428 | 946.0316 | 31.3142 | 41.9111 | 65.4898 | 802.34 | 597.6651 | 478.9567 | 542.285 | 147.568 | 194.4015 | 192.5298 | 143.8987 | -0.0070037 | -0.04887 | 0.0088571 | 0.051841 | 0.010486 | -0.0026808 | 0.057746 | 0.0011649 | -0.05977 | -274.2793 | 18.9633 | -275.1532 | 17.758 | -272.2577 | 19.0207 | -272.43 | 16.255 | -160.2618 | 17.834 | -160.2833 | 16.8772 | 3597.4168 | 3957.6916 | 981.7133 | 193.4656 | -437.8962 | 538.3109
14:04 | 2274 | 1291.0036 |  | -103.6391 | -114.367 | -135.2693 | -79.7785 | -81.6735 | -125.6037 | -123.0478 | 9.8965 | 33.0512 | 12.2643 | 12.5311 |  |  |  | -97.8946 | -129.2869 | -139.3545 | -60.7734 |  | -138.5386 | -129.6745 | 6.889 | 5.3095 | 3.1754 | 0.885 | 72.5859 | 139.6008 | 131.9427 | 85.3844 | 82.8131 | 89.6746 | 142.443 | 73.4674 | 98.8529 | 58.2502 | 98.1651 | 165.9556 | 664.7189 | 99.1579 | 39.9027 | 54.3941 | 76.9126 | 99.9142 | 830.9949 | 181.0665 | 263.7185 | 277.1342 | 397.4065 | 91.2025 | 52.4274 | 99.396 | 154.903 | 544.4049 | 99.6724 | 86.0207 | 102.1354 | 219.1327 | 645.1997 | 76.2171 | 28.7004 | 42.375 | 68.1508 | 95.88 | 916.1078 | 908.1578 | 914.6564 | 901.8312 | 61.5872 | 96.09 | 99.51 | 174.0476 | 548.5012 | 33.3233 | 62.6972 | 112.7159 | 246.8793 | 633.4315 | 38.5206 | 60.9158 | 79.3604 | 85.3574 | 99.4577 | 607.2941 |  | 482.2591 | 519.1527 |  | 34.7349 | 101.4226 | 104.7826 | 173.2071 | 609.5597 | 40.4782 | 79.3509 | 105.2174 | 233.1498 | 695.578 | 26.7292 | 27.0575 | 33.7961 | 51.9874 | 98.7778 | 950.6173 | 940.6837 | 918.3302 | 938.0963 | 41.915 | 73.3411 | 107.7836 | 185.7013 | 579.4143 | 834.8129 | 951.5934 | 870.3554 | 884.4351 | 967.9641 | 992.5526 | 830.3349 | 928.3812 | 822.3522 | 926.8368 | 936.0201 | 857.5387 | 795.2049 | 851.7789 | 836.4291 | 847.7001 | 809.4379 | 1062.097 | 972.3886 | 921.2823 | 971.3467 | 959.1782 | 143.8432 | 361.8581 | 194.3857 | 73.999 | 222.4322 | 259.4499 | 112.0924 | 91.2056 | 106.1253 | 87.6426 | 89.2001 | 186.1622 | 641.2804 | 170.5209 | 90.2739 | 92.4261 | 81.7196 | 97.4398 | 763.1572 | 834.4916 | 831.7226 | 749.9435 | 867.1996 | 91.207 | 99.8647 | 102.1256 | 98.9549 | 523.8209 | 99.3439 | 67.3447 | 186.1612 | 641.9629 | 97.19 | 27.5955 | 37.9951 | 61.6959 | 94.907 | 876.037 | 847.5978 | 803.7249 | 698.0253 | 98.8155 | 48.7495 | 87.835 | 146.5077 | 549.0171 | 30.5159 | 47.3702 | 92.2327 | 156.4278 | 576.0075 | 26.5412 | 27.4486 | 33.6187 | 53.2401 | 91.1228 | 647.6836 | 588.4663 | 768.3965 | 713.732 | 831.166 | 30.4813 | 45.7887 | 90.3913 | 144.8595 | 522.4505 | 32.7104 | 48.83 | 89.0887 | 138.8966 | 608.7807 | 26.8696 | 28.4753 | 37.4806 | 57.3806 | 97.7808 | 936.0877 | 900.7657 | 923.0019 | 850.4393 | 34.2996 | 92.0367 | 52.9568 | 171.7382 | 606.1888 | 832.4992 | 900.8801 | 935.1254 | 994.7108 | 978.2104 | 1007.3097 | 957.2087 | 786.3503 |  | 756.8558 |  | 1021.5335 | 982.7192 | 945.9755 | 31.2896 | 41.9299 | 65.5046 | 802.5462 | 597.9711 | 479.1005 | 542.4674 | 147.6789 | 194.5823 | 192.7319 | 144.0658 | -0.0066564 | -0.04918 | 0.009039 | 0.051483 | 0.010036 | -0.0024044 | 0.051966 | 0.00077211 | -0.06813 | -274.1193 | 18.955 | -275.1471 | 17.8052 | -272.3162 | 19.0187 | -272.2669 | 16.1914 | -160.0433 | 17.8463 | -160.1756 | 16.9408 | 3546.1136 | 3957.4793 | 981.6842 | 193.6571 | -437.6704 | 538.5358
14:04 | 2275 | 1290.221 |  | -103.6064 | -114.3106 | -135.123 | -79.7037 | -81.7016 | -125.5064 | -123.0751 | 9.8893 | 33.0659 | 12.2787 | 12.5302 |  |  |  | -97.5918 | -129.2169 | -139.2738 | -60.6629 |  | -138.3873 | -129.5958 | 6.9305 | 5.3475 | 3.188 | 0.8854 | 71.7393 | 139.7179 | 132.1067 | 85.4325 | 82.8537 | 89.7274 | 142.4885 | 73.4728 | 98.8631 | 58.2816 | 98.1625 | 166.0579 | 664.895 | 99.1657 | 39.9126 | 54.4458 | 76.96 | 99.9221 | 831.1305 | 181.291 | 264.1302 | 277.4265 | 397.6369 | 91.2052 | 52.4837 | 99.3723 | 155.0185 | 544.6051 | 99.7471 | 86.1107 | 102.18 | 219.2956 | 645.4136 | 76.2782 | 28.6862 | 42.4174 | 68.1889 | 95.875 | 916.3336 | 908.5251 | 915.3928 | 902.0377 | 61.6667 | 96.109 | 99.5186 | 174.1412 | 548.7261 | 33.3135 | 62.7548 | 112.7905 | 247.0706 | 633.63 | 38.4783 | 60.9105 | 79.3394 | 85.365 | 99.4872 | 605.3628 |  | 482.6234 | 519.5438 |  | 34.7397 | 101.423 | 104.7725 | 173.2866 | 609.7583 | 40.5612 | 79.4161 | 105.2321 | 233.2813 | 695.7606 | 26.7322 | 27.0627 | 33.8026 | 52.0158 | 98.8548 | 950.3992 | 940.4157 | 919.4639 | 937.8052 | 41.8697 | 73.4745 | 107.8435 | 185.8392 | 579.501 | 834.6973 | 951.0689 | 870.7586 | 884.5162 | 968.0073 | 992.6353 | 830.353 | 928.2679 | 822.7099 | 927.3737 | 929.5101 | 856.0962 | 799.4604 | 853.193 | 844.3107 | 844.6338 | 820.1988 | 1068.019 | 972.1845 | 921.2881 | 971.0843 | 959.0252 | 143.9315 | 360.6998 | 194.527 | 74.013 | 222.5043 | 259.5516 | 112.1195 | 91.2116 | 106.1008 | 87.7099 | 89.2002 | 186.3011 | 641.2569 | 170.617 | 90.3117 | 92.4411 | 81.7425 | 97.4403 | 762.7918 | 834.8607 | 831.595 | 746.8596 | 866.5158 | 91.1886 | 100.3752 | 102.1681 | 98.9658 | 523.9688 | 99.3503 | 67.4623 | 186.318 | 641.9776 | 97.1754 | 27.6043 | 38.0124 | 61.7229 | 94.9452 | 876.5006 | 847.6589 | 803.7314 | 698.0631 | 98.8234 | 48.7774 | 87.9277 | 146.5854 | 549.1567 | 30.526 | 47.4171 | 92.2914 | 156.5736 | 576.3086 | 26.5806 | 27.4619 | 33.6381 | 53.2667 | 91.1782 | 673.045 | 588.4934 | 768.4405 | 713.5965 | 831.357 | 30.5028 | 45.8413 | 90.479 | 144.9356 | 522.6468 | 32.7207 | 48.8605 | 89.1118 | 139.04 | 609.1547 | 26.8685 | 28.5047 | 37.4963 | 57.4122 | 97.8411 | 935.8887 | 900.5316 | 922.9786 | 850.1546 | 34.2666 | 92.0909 | 52.9711 | 171.8507 | 606.3406 | 831.8528 | 901.027 | 935.5638 | 994.6263 | 977.4538 | 1007.0597 | 958.0515 | 786.5942 |  | 756.8744 |  | 1021.3495 | 982.6898 | 945.926 | 31.3159 | 41.9266 | 65.5056 | 802.6971 | 598.2121 | 479.254 | 542.6372 | 147.8147 | 194.7139 | 192.8275 | 144.1811 | -0.0067558 | -0.049296 | 0.008751 | 0.051567 | 0.010735 | -0.0026461 | 0.057096 | -0.014852 | -0.050099 | -274.147 | 18.9817 | -275.0732 | 17.7826 | -272.1746 | 19.0064 | -272.2638 | 16.2653 | -160.0064 | 17.8791 | -159.9818 | 16.8977 | 3609.6188 | 3958.2999 | 981.6466 | 193.7707 | -437.3266 | 538.7331
14:04 | 2276 | 1290.3205 |  | -103.5983 | -114.1397 | -134.9336 | -79.6776 | -81.646 | -125.4807 | -123.0108 | 9.8842 | 33.0816 | 12.2982 | 12.5285 |  |  |  | -97.6119 | -129.0941 | -139.2047 | -60.6157 |  | -138.4483 | -129.4775 | 6.9639 | 5.3816 | 3.2021 | 0.8839 | 73.9475 | 139.8567 | 132.1352 | 85.4123 | 82.8261 | 89.731 | 142.5282 | 73.4899 | 98.8823 | 58.3518 | 98.2146 | 166.2143 | 665.0654 | 99.1663 | 39.9268 | 54.4735 | 76.9794 | 99.9176 | 831.2776 | 181.5196 | 264.5855 | 277.8268 | 398.0335 | 91.2162 | 52.5122 | 99.3812 | 155.1314 | 544.8459 | 99.7822 | 86.2095 | 102.3447 | 219.4537 | 645.6377 | 76.3234 | 28.7237 | 42.4237 | 68.2047 | 95.8878 | 916.5488 | 908.8613 | 915.9929 | 902.2284 | 61.685 | 96.1172 | 99.5112 | 174.2269 | 548.9466 | 33.3537 | 62.8241 | 112.8394 | 247.2545 | 633.8236 | 38.4932 | 60.8856 | 79.3531 | 85.3762 | 99.5071 | 599.269 |  | 482.6179 | 519.7099 |  | 34.7913 | 101.4172 | 104.7868 | 173.3769 | 609.9779 | 40.6202 | 79.4731 | 105.2463 | 233.4397 | 695.97 | 26.748 | 27.0731 | 33.8225 | 52.0556 | 98.9789 | 950.2158 | 940.1921 | 920.2115 | 937.6891 | 41.9403 | 73.5759 | 107.8202 | 185.9449 | 579.5925 | 834.7295 | 950.5222 | 871.1818 | 884.5935 | 968.0121 | 992.7972 | 830.384 | 928.1345 | 823.1284 | 927.9162 | 921.7024 | 849.0543 | 806.43 | 855.5769 | 855.4144 | 841.3004 | 815.2658 | 1058.3693 | 972.0349 | 921.3104 | 970.8657 | 958.8984 | 144.0164 | 359.8103 | 194.6762 | 74.0315 | 222.5807 | 259.6464 | 112.1522 | 91.2169 | 106.0719 | 87.7849 | 89.2289 | 186.4192 | 641.2114 | 170.6916 | 90.3958 | 92.4576 | 81.7698 | 97.4496 | 762.452 | 834.4253 | 831.3872 | 746.6592 | 865.7925 | 91.1911 | 100.4062 | 102.1722 | 98.9777 | 524.1039 | 99.3493 | 67.5767 | 186.4523 | 642.0096 | 97.1688 | 27.6163 | 38.0277 | 61.7409 | 94.9741 | 876.8829 | 847.7114 | 803.7479 | 698.1335 | 98.8096 | 48.8061 | 87.9982 | 146.6637 | 549.2682 | 30.556 | 47.4471 | 92.3547 | 156.6142 | 576.5687 | 26.5337 | 27.4718 | 33.6765 | 53.2994 | 91.2144 | 687.6786 | 588.7294 | 768.506 | 713.6682 | 831.4919 | 30.4966 | 45.8721 | 90.4864 | 144.9912 | 522.8142 | 32.7405 | 48.8896 | 89.1274 | 139.1722 | 609.5257 | 26.8413 | 28.5138 | 37.5083 | 57.4337 | 97.9058 | 935.6974 | 900.3353 | 922.9385 | 849.8959 | 34.2577 | 92.1223 | 52.996 | 171.9476 | 606.4794 | 831.6996 | 901.3194 | 935.497 | 994.7355 | 976.6477 | 1006.8604 | 958.8199 | 786.7868 |  | 756.7697 |  | 1021.1648 | 982.6726 | 945.8245 | 31.3391 | 41.9427 | 65.5249 | 802.8876 | 598.4717 | 479.4159 | 542.8463 | 147.9314 | 194.85 | 193.0213 | 144.2403 | -0.0065937 | -0.048744 | 0.0086571 | 0.05197 | 0.010426 | -0.0027875 | 0.052715 | 0.0040036 | -0.049682 | -273.9347 | 18.9078 | -274.9563 | 17.8114 | -272.1408 | 19.029 | -272.1469 | 16.1832 | -159.7079 | 17.8175 | -159.831 | 16.9305 | 3634.7016 | 3958.6628 | 981.5999 | 193.9356 | -437.0817 | 538.9438
14:04 | 2277 | 1290.5253 |  | -103.7203 | -113.9534 | -134.8063 | -79.5845 | -81.6261 | -125.4596 | -122.9886 | 9.8773 | 33.1011 | 12.3163 | 12.5269 |  |  |  | -97.5967 | -128.9625 | -139.1892 | -60.6385 |  | -138.2823 | -129.4017 | 7.0029 | 5.4172 | 3.2138 | 0.883 | 72.9901 | 139.9867 | 132.2004 | 85.4132 | 82.8292 | 89.7513 | 142.5731 | 73.5132 | 98.9245 | 58.4043 | 98.2556 | 166.3731 | 665.2436 | 99.1614 | 39.9362 | 54.4761 | 76.9884 | 99.9069 | 831.252 | 181.6747 | 264.9513 | 278.1629 | 398.3501 | 91.2356 | 52.5474 | 99.4408 | 155.2446 | 545.0776 | 99.7103 | 86.3109 | 102.5744 | 219.61 | 645.861 | 76.3485 | 28.7532 | 42.4556 | 68.2374 | 95.9241 | 916.7717 | 909.1657 | 916.6207 | 902.3448 | 61.668 | 96.1149 | 99.4967 | 174.3123 | 549.1722 | 33.3957 | 62.8756 | 112.8799 | 247.4369 | 634.0201 | 38.5261 | 60.8607 | 79.3189 | 85.3806 | 99.4899 | 589.466 |  | 482.775 | 519.8964 |  | 34.838 | 101.4125 | 104.788 | 173.4875 | 610.2044 | 40.6195 | 79.516 | 105.2377 | 233.5973 | 696.1495 | 26.7449 | 27.078 | 33.8416 | 52.0857 | 99.1223 | 950.13 | 939.9829 | 920.4969 | 937.4575 | 42.0162 | 73.6925 | 107.7933 | 186.0534 | 579.6895 | 834.8317 | 951.2802 | 871.7742 | 884.5981 | 968.0008 | 993.0163 | 830.4268 | 927.9863 | 823.5866 | 928.4313 | 926.4485 | 847.3387 | 810.9986 | 859.8913 | 872.1336 | 840.5989 | 787.8603 | 1054.3387 | 971.9005 | 921.3322 | 970.6984 | 958.7755 | 144.0925 | 359.5926 | 194.8237 | 74.0411 | 222.6463 | 259.7484 | 112.1704 | 91.2252 | 106.0426 | 87.8672 | 89.2602 | 186.4992 | 641.1524 | 170.7566 | 90.4964 | 92.4729 | 81.7952 | 97.4522 | 762.2653 | 833.9191 | 831.1006 | 746.6145 | 865.1041 | 91.1819 | 100.2351 | 102.1379 | 98.9904 | 524.2133 | 99.3635 | 67.7148 | 186.5998 | 642.024 | 97.1623 | 27.6291 | 38.0485 | 61.7658 | 94.9969 | 877.2776 | 847.7508 | 803.7695 | 698.1736 | 98.8114 | 48.8426 | 88.0534 | 146.7469 | 549.3948 | 30.5479 | 47.4499 | 92.4069 | 156.6624 | 576.843 | 26.5426 | 27.4813 | 33.6997 | 53.3393 | 91.2582 | 666.12 | 589.2224 | 775.9536 | 713.8968 | 831.611 | 30.497 | 45.8768 | 90.4475 | 145.0357 | 522.9759 | 32.7537 | 48.9206 | 89.1591 | 139.3106 | 609.8863 | 26.8405 | 28.5179 | 37.522 | 57.4597 | 97.9708 | 935.5242 | 900.1118 | 922.9286 | 849.6744 | 34.2849 | 92.153 | 53.031 | 172.0453 | 606.6231 | 831.9208 | 901.4353 | 935.0391 | 995.0595 | 975.7981 | 1006.613 | 959.5606 | 786.959 |  | 756.6061 |  | 1020.9678 | 982.593 | 945.7219 | 31.367 | 41.9448 | 65.5515 | 803.2718 | 598.7584 | 479.5729 | 542.9907 | 148.0692 | 195.0918 | 193.2574 | 144.4685 | -0.0067841 | -0.048873 | 0.008774 | 0.051786 | 0.010327 | -0.0023417 | 0.051719 | -0.0042125 | -0.053035 | -274.0147 | 18.9735 | -274.9686 | 17.8052 | -272.0423 | 19.0002 | -272.0854 | 16.2386 | -159.6525 | 17.8894 | -159.7141 | 16.9141 | 3632.5236 | 3956.6771 | 981.5339 | 194.1746 | -436.8629 | 539.1657
14:04 | 2278 | 1291.47 |  | -103.7989 | -113.7059 | -134.4914 | -79.4755 | -81.5746 | -125.3339 | -122.7904 | 9.8657 | 33.124 | 12.3433 | 12.5258 |  |  |  | -97.5823 | -129.0673 | -139.2236 | -60.6296 |  | -138.1945 | -129.2802 | 7.037 | 5.4602 | 3.2152 | 0.8812 | 75.2547 | 140.0935 | 132.3372 | 85.4589 | 82.8674 | 89.7949 | 142.6169 | 73.5308 | 98.9617 | 58.4204 | 98.2541 | 166.4921 | 665.4224 | 99.1369 | 39.9533 | 54.503 | 77.0082 | 99.9232 | 831.1681 | 181.8579 | 265.2922 | 278.4189 | 398.5088 | 91.2455 | 52.5888 | 99.4786 | 155.3575 | 545.2982 | 99.7689 | 86.4169 | 102.8072 | 219.7862 | 646.0701 | 76.3832 | 28.7774 | 42.512 | 68.2594 | 95.9394 | 917.0604 | 909.4576 | 917.1832 | 902.442 | 61.7037 | 96.1276 | 99.514 | 174.4003 | 549.3926 | 33.4051 | 62.9287 | 112.8894 | 247.6212 | 634.2053 | 38.5178 | 60.8225 | 79.2948 | 85.3768 | 99.5007 | 579.2955 |  | 483.3577 | 520.5245 |  | 34.866 | 101.4237 | 104.7867 | 173.6035 | 610.4346 | 40.5939 | 79.533 | 105.2403 | 233.7322 | 696.3125 | 26.7361 | 27.0865 | 33.859 | 52.1182 | 99.1899 | 950.1015 | 939.8722 | 920.8189 | 937.2378 | 42.0032 | 73.8795 | 107.8491 | 186.1826 | 579.7786 | 835.0407 | 952.307 | 872.0858 | 884.5317 | 967.9981 | 993.2988 | 830.4658 | 927.8326 | 824.0584 | 928.9733 | 929.5176 | 854.4451 | 806.1325 | 838.0148 | 881.1435 | 838.8734 | 780.2344 | 1046.4849 | 971.8003 | 921.3499 | 970.6025 | 958.6881 | 144.1765 | 359.8894 | 194.9972 | 74.0448 | 222.7068 | 259.8782 | 112.2907 | 91.2365 | 106.0074 | 87.9186 | 89.2692 | 186.6076 | 641.1076 | 170.849 | 90.5651 | 92.4894 | 81.8201 | 97.4601 | 762.3326 | 832.9198 | 830.8331 | 746.8232 | 864.5012 | 91.1426 | 100.2386 | 102.1714 | 98.9405 | 524.3593 | 99.376 | 67.8678 | 186.7455 | 642.0026 | 97.1606 | 27.6339 | 38.0708 | 61.7937 | 95.0324 | 877.7607 | 847.803 | 803.7662 | 698.1795 | 98.8075 | 48.8753 | 88.0767 | 146.8369 | 549.5246 | 30.5368 | 47.4734 | 92.4689 | 156.7796 | 577.1359 | 26.5491 | 27.4857 | 33.7116 | 53.3732 | 91.3072 | 679.9559 | 589.7648 | 783.8671 | 714.1337 | 831.7106 | 30.5263 | 45.8998 | 90.4498 | 145.0931 | 523.1472 | 32.7655 | 48.942 | 89.1815 | 139.4548 | 610.2276 | 26.8603 | 28.5294 | 37.546 | 57.5034 | 98.0419 | 935.3845 | 899.9323 | 923.0075 | 849.5288 | 34.3588 | 92.2023 | 53.0764 | 172.1463 | 606.7716 | 832.0778 | 901.3903 | 934.7831 | 995.5365 | 974.9108 | 1006.383 | 960.3085 | 787.1688 |  | 756.4204 |  | 1020.7629 | 982.5679 | 945.6437 | 31.379 | 41.9443 | 65.566 | 803.6411 | 598.9961 | 479.7188 | 543.2139 | 148.2353 | 195.2914 | 193.3596 | 144.6194 | -0.0065985 | -0.048603 | 0.0091954 | 0.052494 | 0.010907 | -0.0028119 | 0.048195 | -0.0010639 | -0.046795 | -273.8178 | 18.8832 | -274.7809 | 17.7867 | -272.0177 | 19.0351 | -272.0577 | 16.2222 | -159.3818 | 17.8114 | -159.4618 | 16.91 | 3663.4934 | 3957.8637 | 981.4842 | 194.3255 | -436.5444 | 539.3574
14:04 | 2279 | 1292.3916 |  | -103.7048 | -113.4024 | -134.3388 | -79.4002 | -81.4376 | -125.3007 | -122.8287 | 9.8585 | 33.1484 | 12.3626 | 12.524 |  |  |  | -97.4925 | -129.1625 | -139.0067 | -60.5012 |  | -138.2684 | -129.2455 | 7.0754 | 5.4926 | 3.2219 | 0.8798 | 74.9272 | 140.1885 | 132.4807 | 85.508 | 82.9078 | 89.8372 | 142.6531 | 73.5474 | 98.9926 | 58.4479 | 98.2487 | 166.5729 | 665.6005 | 99.118 | 39.9838 | 54.5374 | 77.0353 | 99.9389 | 831.1646 | 182.0749 | 265.9866 | 278.7079 | 398.6247 | 91.2682 | 52.6169 | 99.5129 | 155.4663 | 545.5138 | 99.7778 | 86.5011 | 103.0461 | 219.961 | 646.2827 | 76.4301 | 28.7764 | 42.5494 | 68.301 | 95.9501 | 917.2834 | 909.745 | 917.5391 | 902.584 | 61.7652 | 96.1505 | 99.5209 | 174.4926 | 549.6174 | 33.4313 | 62.9895 | 112.9132 | 247.8062 | 634.3904 | 38.4812 | 60.7884 | 79.2841 | 85.3936 | 99.5303 | 574.8644 |  | 484.1457 | 521.3878 |  | 34.8699 | 101.4446 | 104.7927 | 173.7164 | 610.6726 | 40.6477 | 79.5347 | 105.2422 | 233.8673 | 696.4841 | 26.7304 | 27.0988 | 33.8746 | 52.1541 | 99.2378 | 950.056 | 939.8326 | 921.1591 | 937.1466 | 42.0122 | 74.0593 | 107.8933 | 186.3074 | 579.8597 | 835.3886 | 952.665 | 872.2201 | 884.5555 | 968.0039 | 993.592 | 830.4879 | 927.6848 | 824.5308 | 929.5052 | 927.8138 | 859.2821 | 806.1884 | 804.4366 | 863.1279 | 835.2278 | 774.0013 | 1026.6325 | 971.7431 | 921.371 | 970.5412 | 958.6389 | 144.2663 | 362.1551 | 195.1644 | 74.0532 | 222.7813 | 260.0126 | 112.4913 | 91.2443 | 105.9644 | 87.9416 | 89.2629 | 186.7237 | 641.0659 | 170.9198 | 90.5989 | 92.492 | 81.8455 | 97.4684 | 762.7946 | 832.0576 | 830.603 | 747.6258 | 864.0728 | 91.1042 | 100.3256 | 102.1934 | 98.9429 | 524.4907 | 99.3643 | 67.9993 | 186.9101 | 641.9722 | 97.192 | 27.6428 | 38.1001 | 61.8322 | 95.0772 | 878.364 | 847.9023 | 803.769 | 698.2062 | 98.8057 | 48.9081 | 88.104 | 146.9167 | 549.6617 | 30.5786 | 47.5354 | 92.5415 | 156.9453 | 577.4331 | 26.5608 | 27.4987 | 33.7025 | 53.4027 | 91.3538 | 739.3251 | 590.162 | 787.8072 | 714.2715 | 831.8117 | 30.536 | 45.9447 | 90.5597 | 145.1639 | 523.343 | 32.7767 | 48.975 | 89.196 | 139.5965 | 610.566 | 26.8744 | 28.527 | 37.5783 | 57.5363 | 98.1087 | 935.1961 | 899.7638 | 923.1186 | 849.3927 | 34.4024 | 92.2305 | 53.1168 | 172.2493 | 606.9097 | 832.0829 | 901.6435 | 934.471 | 995.9958 | 974.0137 | 1006.2322 | 961.0978 | 787.3272 |  | 756.2159 |  | 1020.5401 | 982.4913 | 945.5598 | 31.3772 | 41.9902 | 65.5781 | 804.0895 | 599.2237 | 479.8722 | 543.4145 | 148.3403 | 195.4277 | 193.5432 | 144.719 | -0.0065702 | -0.049636 | 0.0087508 | 0.051735 | 0.010262 | -0.0023882 | 0.061536 | 0.0078712 | -0.068292 | -273.8209 | 18.9448 | -274.8055 | 17.8114 | -271.9346 | 18.9858 | -271.9223 | 16.2119 | -159.2956 | 17.8791 | -159.4002 | 16.9367 | 3713.1985 | 3959.2244 | 981.4414 | 194.4854 | -436.227 | 539.548
14:04 | 2280 | 1292.1983 |  | -103.7215 | -113.2615 | -134.2601 | -79.4033 | -81.3973 | -125.2024 | -122.8424 | 9.8546 | 33.1736 | 12.3851 | 12.5223 |  |  |  | -97.4169 | -129.3047 | -138.9517 | -60.5847 |  | -138.0942 | -129.1106 | 7.1084 | 5.5212 | 3.2327 | 0.8787 | 76.0127 | 140.286 | 132.6195 | 85.5582 | 82.9464 | 89.8922 | 142.6995 | 73.5783 | 98.9977 | 58.4903 | 98.2556 | 166.6764 | 665.8087 | 99.1285 | 40.0114 | 54.5658 | 77.0639 | 99.944 | 831.1928 | 182.2559 | 266.6871 | 279.0419 | 398.7817 | 91.2902 | 52.645 | 99.4401 | 155.5747 | 545.7285 | 99.731 | 86.5468 | 103.2606 | 220.1193 | 646.4941 | 76.4673 | 28.7477 | 42.5755 | 68.3273 | 95.9614 | 917.5871 | 910.0533 | 917.9557 | 902.7834 | 61.8218 | 96.1606 | 99.5086 | 174.5879 | 549.8499 | 33.482 | 63.0733 | 112.9948 | 248.0048 | 634.5806 | 38.4823 | 60.7449 | 79.2538 | 85.4084 | 99.5321 | 580.9629 |  | 484.8193 | 522.0498 |  | 34.8765 | 101.4452 | 104.7985 | 173.8224 | 610.9116 | 40.6244 | 79.535 | 105.243 | 234.0315 | 696.6561 | 26.744 | 27.1101 | 33.8991 | 52.1763 | 99.2501 | 949.8581 | 939.7972 | 921.2267 | 937.0751 | 42.0925 | 74.1647 | 107.8992 | 186.43 | 579.953 | 835.516 | 954.136 | 872.423 | 884.6974 | 968.0075 | 993.8968 | 830.5077 | 927.5264 | 824.9745 | 929.9528 | 927.5548 | 858.6623 | 806.8229 | 812.1034 | 837.4294 | 832.8019 | 776.7974 | 1038.3358 | 971.7321 | 921.3987 | 970.4885 | 958.5971 | 144.3488 | 365.0259 | 195.3221 | 74.0563 | 222.8637 | 260.1278 | 112.652 | 91.2568 | 105.9204 | 87.9759 | 89.2714 | 186.844 | 641.0143 | 170.9833 | 90.6463 | 92.4992 | 81.8658 | 97.4595 | 763.4804 | 832.0061 | 830.3979 | 748.8371 | 863.85 | 91.0354 | 100.3587 | 102.1773 | 98.9662 | 524.6036 | 99.3589 | 68.135 | 187.0768 | 641.9524 | 97.1993 | 27.6531 | 38.1215 | 61.8596 | 95.1143 | 879.096 | 848.0586 | 803.807 | 698.2575 | 98.8057 | 48.9509 | 88.1546 | 146.9935 | 549.8028 | 30.617 | 47.5713 | 92.599 | 157.0135 | 577.7072 | 26.6017 | 27.5126 | 33.7061 | 53.4432 | 91.397 | 799.1064 | 590.567 | 798.7651 | 714.4687 | 831.9281 | 30.5516 | 45.9879 | 90.645 | 145.2333 | 523.5192 | 32.8082 | 49.0163 | 89.232 | 139.7374 | 610.9146 | 26.8985 | 28.5228 | 37.6206 | 57.5925 | 98.181 | 934.882 | 899.5341 | 923.0643 | 849.3496 | 34.3752 | 92.2204 | 53.1539 | 172.3476 | 607.0341 | 832.2901 | 901.769 | 933.5898 | 995.7814 | 973.1457 | 1006.0698 | 961.8985 | 787.4153 |  | 755.9976 |  | 1020.3055 | 982.4021 | 945.4778 | 31.3887 | 42.0168 | 65.5962 | 804.6469 | 599.5622 | 480.0206 | 543.6241 | 148.4371 | 195.6061 | 193.7298 | 144.8361 | -0.0062828 | -0.049262 | 0.0088515 | 0.051933 | 0.010452 | -0.0023578 | 0.068327 | -0.0014274 | -0.060844 | -273.7593 | 18.8934 | -274.6271 | 17.7559 | -271.83 | 19.0515 | -271.9654 | 16.2715 | -159.1356 | 17.8217 | -159.1233 | 16.871 | 3869.582 | 3958.3376 | 981.4005 | 194.6679 | -436.0654 | 539.7914
14:04 | 2281 | 1293.1401 |  | -103.7282 | -113.1269 | -134.0368 | -79.3295 | -81.3667 | -125.192 | -122.7996 | 9.8481 | 33.1925 | 12.4022 | 12.5232 |  |  |  | -97.175 | -129.1088 | -138.6458 | -60.3323 |  | -138.0576 | -129.1233 | 7.1439 | 5.5472 | 3.2369 | 0.8749 | 73.2998 | 140.3923 | 132.7499 | 85.6021 | 82.9742 | 89.939 | 142.7411 | 73.6109 | 98.977 | 58.5124 | 98.2584 | 166.7887 | 666.0233 | 99.156 | 40.0269 | 54.5744 | 77.0936 | 99.9718 | 831.346 | 182.3826 | 266.9687 | 279.3388 | 398.9935 | 91.3039 | 52.6884 | 99.4212 | 155.6851 | 545.96 | 99.8159 | 86.6028 | 103.4452 | 220.2915 | 646.6979 | 76.5465 | 28.7587 | 42.5633 | 68.3182 | 95.9581 | 917.9613 | 910.3267 | 918.3022 | 902.979 | 61.8239 | 96.1676 | 99.5201 | 174.6944 | 550.0705 | 33.4984 | 63.1341 | 113.0502 | 248.1901 | 634.7769 | 38.4842 | 60.7399 | 79.2576 | 85.4332 | 99.531 | 584.2824 |  | 484.7339 | 522.0035 |  | 34.8941 | 101.4345 | 104.8108 | 173.9106 | 611.1326 | 40.6251 | 79.5607 | 105.2419 | 234.1796 | 696.8251 | 26.7627 | 27.1256 | 33.9214 | 52.2014 | 99.2138 | 949.5264 | 939.7157 | 921.2202 | 937.0065 | 42.0893 | 74.2782 | 107.9424 | 186.5555 | 580.0444 | 835.4008 | 956.6963 | 872.5353 | 884.9083 | 968.0161 | 994.1698 | 830.567 | 927.3906 | 825.3613 | 930.2978 | 925.4797 | 857.0631 | 802.5772 | 832.1663 | 833.3367 | 835.5661 | 808.1974 | 1030.2214 | 971.7689 | 921.4482 | 970.4585 | 958.568 | 144.4343 | 366.4167 | 195.4909 | 74.0635 | 222.9436 | 260.2479 | 112.7885 | 91.2719 | 105.8832 | 88.0111 | 89.2982 | 186.9598 | 640.9618 | 171.0601 | 90.7081 | 92.505 | 81.8765 | 97.4526 | 764.1442 | 829.6581 | 830.2617 | 749.8412 | 863.8107 | 90.9424 | 100.4285 | 102.161 | 98.9069 | 524.7187 | 99.3546 | 68.2783 | 187.2358 | 641.9212 | 97.1802 | 27.6752 | 38.133 | 61.8721 | 95.1479 | 879.9569 | 848.2795 | 803.8732 | 698.2929 | 98.8066 | 48.9955 | 88.1673 | 147.0789 | 549.9467 | 30.6334 | 47.5678 | 92.6762 | 157.0768 | 577.9829 | 26.373 | 27.5035 | 33.742 | 53.4661 | 91.4394 | 819.4729 | 591.099 | 806.3289 | 714.8292 | 832.0613 | 30.5427 | 46.0046 | 90.6633 | 145.2871 | 523.6821 | 32.8268 | 49.0371 | 89.2699 | 139.8827 | 611.2669 | 26.8978 | 28.5311 | 37.6333 | 57.6272 | 98.2435 | 934.4132 | 899.2429 | 922.8985 | 849.2383 | 34.4026 | 92.2201 | 53.1968 | 172.4486 | 607.1667 | 832.7909 | 901.3329 | 932.284 | 995.1811 | 972.3333 | 1005.9213 | 962.7295 | 787.4896 |  | 755.7742 |  | 1020.0759 | 982.435 | 945.4196 | 31.3971 | 42.0239 | 65.6196 | 805.3489 | 599.9914 | 480.1613 | 543.824 | 148.5544 | 195.841 | 193.908 | 144.9887 | -0.006732 | -0.049121 | 0.0087309 | 0.051787 | 0.010427 | -0.0027136 | 0.070987 | -0.00028751 | -0.065045 | -273.6024 | 18.9078 | -274.6424 | 17.7929 | -271.7807 | 18.9941 | -271.7654 | 16.2078 | -158.9233 | 17.8504 | -159.0433 | 16.9326 | 3844.9508 | 3959.2329 | 981.3876 | 194.8745 | -435.6067 | 540.0764
14:04 | 2282 | 1292.1909 |  | -103.6563 | -112.9822 | -133.8534 | -79.3786 | -81.327 | -125.2492 | -122.7441 | 9.8427 | 33.2062 | 12.4168 | 12.5218 |  |  |  | -97.1617 | -129.0343 | -138.5996 | -60.3543 |  | -137.9323 | -129.0661 | 7.1754 | 5.5807 | 3.2444 | 0.8733 | 72.414 | 140.5065 | 132.8446 | 85.6314 | 82.9887 | 89.9717 | 142.777 | 73.639 | 98.9707 | 58.5311 | 98.2538 | 166.8688 | 666.2318 | 99.1577 | 40.0496 | 54.5789 | 77.1318 | 99.998 | 831.4766 | 182.5068 | 267.1332 | 279.5873 | 399.2187 | 91.2969 | 52.7291 | 99.4984 | 155.8052 | 546.196 | 99.7886 | 86.6764 | 103.627 | 220.4632 | 646.8905 | 76.5973 | 28.7654 | 42.5332 | 68.339 | 95.9571 | 918.2266 | 910.5403 | 918.5171 | 903.1359 | 61.8311 | 96.175 | 99.5367 | 174.7959 | 550.3001 | 33.5288 | 63.165 | 113.061 | 248.3731 | 634.9887 | 38.4913 | 60.7509 | 79.2634 | 85.4555 | 99.5302 | 581.29 |  | 484.4948 | 521.9271 |  | 34.9292 | 101.4532 | 104.8326 | 174.0169 | 611.3647 | 40.715 | 79.6175 | 105.2481 | 234.3146 | 696.9919 | 26.7544 | 27.1345 | 33.9373 | 52.2277 | 99.2102 | 949.1265 | 939.5607 | 922.0567 | 936.854 | 42.1216 | 74.3925 | 107.9652 | 186.6758 | 580.1282 | 835.1478 | 959.5918 | 872.3533 | 885.0797 | 968.0377 | 994.4375 | 830.6444 | 927.2854 | 825.677 | 930.56 | 915.6239 | 853.4929 | 801.5552 | 837.6962 | 843.293 | 839.7402 | 816.0545 | 984.1506 | 971.7905 | 921.4947 | 970.4259 | 958.5258 | 144.5363 | 367.9207 | 195.6743 | 74.081 | 223.0243 | 260.376 | 112.9465 | 91.2864 | 105.848 | 88.0843 | 89.3091 | 187.0868 | 640.9116 | 171.1436 | 90.7533 | 92.5131 | 81.8922 | 97.4554 | 764.6655 | 827.0621 | 830.2085 | 750.5208 | 863.99 | 90.9295 | 100.4819 | 102.182 | 98.9057 | 524.8508 | 99.3618 | 68.4219 | 187.3778 | 641.8923 | 97.1752 | 27.6947 | 38.1498 | 61.8943 | 95.1891 | 880.8905 | 848.5437 | 803.9672 | 698.3113 | 98.7974 | 49.0204 | 88.2032 | 147.1607 | 550.0806 | 30.658 | 47.5904 | 92.7843 | 157.2219 | 578.2883 | 26.3139 | 27.5095 | 33.7624 | 53.491 | 91.49 | 822.5196 | 592.0584 | 806.67 | 715.487 | 832.2128 | 30.5325 | 46.0248 | 90.6927 | 145.3393 | 523.8566 | 32.8409 | 49.0627 | 89.3107 | 140.0225 | 611.6096 | 26.8866 | 28.5346 | 37.6494 | 57.6353 | 98.3057 | 933.8346 | 898.895 | 922.734 | 849.0537 | 34.4653 | 92.2726 | 53.228 | 172.5454 | 607.312 | 833.9433 | 900.623 | 930.935 | 994.5687 | 971.6217 | 1005.8097 | 963.5892 | 787.5148 |  | 755.6311 |  | 1019.8599 | 982.3655 | 945.3664 | 31.4193 | 42.0412 | 65.6355 | 806.2096 | 600.5357 | 480.3049 | 543.9761 | 148.6867 | 195.9607 | 194.0464 | 145.0878 | -0.007453 | -0.049186 | 0.0087332 | 0.05164 | 0.0099494 | -0.0021942 | 0.052287 | 0.012278 | -0.05957 | -273.6578 | 18.9222 | -274.5163 | 17.7416 | -271.6515 | 19.0105 | -271.7961 | 16.2838 | -158.8556 | 17.8586 | -158.831 | 16.8833 | 3843.5034 | 3959.2046 | 981.3859 | 195.0036 | -435.4017 | 540.4203
14:04 | 2283 | 1288.312 |  | -103.7101 | -113.0896 | -133.789 | -79.2897 | -81.3179 | -125.256 | -122.7372 | 9.8362 | 33.2303 | 12.4372 | 12.5228 |  |  |  | -97.1797 | -129.0637 | -138.5478 | -60.366 |  | -137.9687 | -129.1349 | 7.2275 | 5.5961 | 3.2834 | 0.8717 | 73.5729 | 140.6177 | 132.9424 | 85.6583 | 83.0187 | 90.015 | 142.8289 | 73.6677 | 98.9947 | 58.5713 | 98.2622 | 166.9785 | 666.4527 | 99.1405 | 40.0647 | 54.6039 | 77.1637 | 99.9963 | 831.4292 | 182.5783 | 267.2822 | 279.8024 | 399.3977 | 91.3128 | 52.7774 | 99.4779 | 155.9264 | 546.4118 | 99.7655 | 86.7414 | 103.8096 | 220.6262 | 647.0895 | 76.6199 | 28.776 | 42.5444 | 68.3759 | 95.9677 | 918.4178 | 910.6983 | 918.7353 | 903.2386 | 61.9127 | 96.2008 | 99.5411 | 174.8955 | 550.5196 | 33.5762 | 63.199 | 113.0767 | 248.5507 | 635.1873 | 38.4754 | 60.7083 | 79.2226 | 85.458 | 99.528 | 580.6353 |  | 484.5736 | 522.1486 |  | 34.9312 | 101.4829 | 104.8464 | 174.1333 | 611.6042 | 40.7198 | 79.6882 | 105.2538 | 234.4627 | 697.1643 | 26.7588 | 27.1327 | 33.9531 | 52.2545 | 99.2477 | 948.7863 | 939.3842 | 928.5189 | 936.7176 | 42.1398 | 74.5113 | 108.002 | 186.795 | 580.2142 | 834.9841 | 961.998 | 872.0219 | 885.2256 | 968.0528 | 994.7083 | 830.7284 | 927.2081 | 825.8867 | 930.7149 | 914.2097 | 853.1727 | 810.6883 | 837.1862 | 853.4412 | 842.9933 | 800.1643 | 961.172 | 971.7646 | 921.5352 | 970.3665 | 958.4735 | 144.6508 | 369.7913 | 195.8675 | 74.0942 | 223.1237 | 260.5492 | 113.116 | 91.2947 | 105.8164 | 88.1772 | 89.3235 | 187.2061 | 640.8624 | 171.2374 | 90.7765 | 92.5294 | 81.9172 | 97.4634 | 764.8898 | 826.9714 | 830.1747 | 750.9067 | 864.3304 | 90.9491 | 100.5077 | 102.2063 | 98.9582 | 524.9889 | 99.3565 | 68.5573 | 187.5067 | 641.878 | 97.1837 | 27.697 | 38.155 | 61.9209 | 95.224 | 881.8175 | 848.8098 | 804.084 | 698.3598 | 98.7997 | 49.0484 | 88.2812 | 147.2276 | 550.2179 | 30.66 | 47.6189 | 92.8556 | 157.293 | 578.5599 | 26.5727 | 27.5245 | 33.77 | 53.5193 | 91.5354 | 832.3114 | 593.097 | 807.0177 | 716.281 | 832.4332 | 30.5644 | 46.0537 | 90.7114 | 145.3926 | 524.0189 | 32.8476 | 49.0905 | 89.3612 | 140.159 | 611.9211 | 26.9002 | 28.5434 | 37.6645 | 57.6629 | 98.3624 | 933.2658 | 898.514 | 922.4746 | 848.836 | 34.4799 | 92.2944 | 53.255 | 172.6323 | 607.455 | 835.3352 | 899.9738 | 930.0063 | 993.938 | 971.0195 | 1005.7673 | 964.4416 | 787.4911 |  | 755.5701 |  | 1019.6991 | 982.316 | 945.3019 | 31.4495 | 42.063 | 65.6497 | 806.8336 | 601.0742 | 480.3733 | 544.1903 | 148.8545 | 196.1463 | 194.2995 | 145.2593 | -0.0068755 | -0.049062 | 0.0084028 | 0.051767 | 0.010797 | -0.002714 | 0.056878 | -0.016193 | -0.062243 | -273.4947 | 18.8852 | -274.4794 | 17.7621 | -271.6607 | 19.0064 | -271.6238 | 16.2058 | -158.5971 | 17.836 | -158.671 | 16.9223 | 3737.4826 | 3957.895 | 981.4133 | 195.2229 | -435.4351 | 540.7237
14:04 | 2284 | 1283.5689 |  | -103.6916 | -113.1239 | -133.5103 | -79.2926 | -81.2893 | -125.2981 | -122.6593 | 9.8298 | 33.2479 | 12.4546 | 12.523 |  |  |  | -97.1813 | -128.9822 | -138.4412 | -60.3004 |  | -137.87 | -129.0276 | 7.2339 | 5.6111 | 3.2851 | 0.8703 | 72.6561 | 140.7185 | 133.0708 | 85.692 | 83.0513 | 90.0505 | 142.8681 | 73.6905 | 99.0036 | 58.6118 | 98.2817 | 167.0923 | 666.6783 | 99.1334 | 40.0863 | 54.6293 | 77.1832 | 99.9868 | 831.2763 | 182.6005 | 267.5302 | 280.0266 | 399.5952 | 91.3555 | 52.8265 | 99.468 | 156.0383 | 546.6237 | 99.8057 | 86.7888 | 103.9776 | 220.7934 | 647.2941 | 76.7005 | 28.7789 | 42.5819 | 68.4032 | 95.9814 | 918.4931 | 910.7765 | 918.834 | 903.3053 | 61.9995 | 96.2188 | 99.5377 | 174.9948 | 550.7527 | 33.6201 | 63.2517 | 113.133 | 248.7346 | 635.4077 | 38.5294 | 60.6819 | 79.1634 | 85.4549 | 99.505 | 580.3083 |  | 484.8112 | 522.4553 |  | 34.9406 | 101.5014 | 104.837 | 174.2377 | 611.8305 | 40.7225 | 79.7604 | 105.2627 | 234.6066 | 697.3382 | 26.775 | 27.1322 | 33.9676 | 52.2923 | 99.3013 | 948.9064 | 939.2783 | 939.4621 | 936.6375 | 42.1359 | 74.5963 | 108.0271 | 186.9084 | 580.3086 | 835.2594 | 963.2287 | 871.8749 | 885.4808 | 968.0671 | 994.9538 | 830.818 | 927.1791 | 825.9795 | 930.6873 | 915.4202 | 856.6811 | 825.4242 | 836.6789 | 859.7333 | 850.9213 | 783.5289 | 961.3642 | 971.6729 | 921.565 | 970.2567 | 958.4032 | 144.7472 | 370.9039 | 196.0327 | 74.0954 | 223.224 | 260.7355 | 113.2885 | 91.2963 | 105.7814 | 88.2261 | 89.3555 | 187.3242 | 640.8021 | 171.3281 | 90.8041 | 92.5449 | 81.9396 | 97.4701 | 765.1493 | 827.4847 | 830.2174 | 752.1409 | 864.7318 | 90.8917 | 100.456 | 102.2099 | 98.9508 | 525.103 | 99.3433 | 68.6836 | 187.6448 | 641.8655 | 97.1965 | 27.7036 | 38.1594 | 61.9465 | 95.248 | 882.7561 | 849.0816 | 804.224 | 698.4443 | 98.8046 | 49.0838 | 88.3342 | 147.2941 | 550.3433 | 30.6421 | 47.6539 | 92.9412 | 157.3861 | 578.8455 | 26.6008 | 27.5283 | 33.7913 | 53.5453 | 91.5832 | 839.045 | 594.0165 | 808.4375 | 717.0729 | 832.7553 | 30.588 | 46.079 | 90.7475 | 145.4525 | 524.2 | 32.8515 | 49.1115 | 89.4264 | 140.3002 | 612.2045 | 26.8979 | 28.545 | 37.663 | 57.689 | 98.4058 | 932.7715 | 898.1559 | 922.0775 | 848.5925 | 34.4934 | 92.2988 | 53.3102 | 172.7338 | 607.5883 | 836.7662 | 899.3061 | 929.4805 | 993.394 | 970.5056 | 1005.7609 | 965.2914 | 787.5272 |  | 755.5887 |  | 1019.5761 | 982.3412 | 945.2396 | 31.4537 | 42.0663 | 65.6559 | 807.7826 | 601.527 | 480.4532 | 544.4191 | 148.9689 | 196.3153 | 194.4034 | 145.3751 | -0.0067974 | -0.049579 | 0.0084302 | 0.052235 | 0.010153 | -0.0026627 | 0.074327 | -0.0069628 | -0.054007 | -273.5378 | 18.9448 | -274.4178 | 17.7539 | -271.5223 | 18.9838 | -271.6115 | 16.2673 | -158.5417 | 17.8935 | -158.5664 | 16.9039 | 3777.6852 | 3959.9543 | 981.467 | 195.3593 | -435.2003 | 540.9901
14:04 | 2285 | 1277.4904 |  | -103.5958 | -113.3109 | -133.5388 | -79.2094 | -81.2954 | -125.3294 | -122.675 | 9.8245 | 33.2682 | 12.4766 | 12.5218 |  |  |  | -97.222 | -129.0403 | -138.5725 | -60.347 |  | -137.7823 | -128.8752 | 7.1959 | 5.6228 | 3.294 | 0.8683 | 74.414 | 140.8173 | 133.1838 | 85.7229 | 83.071 | 90.0852 | 142.8986 | 73.7051 | 98.8882 | 58.6414 | 98.293 | 167.1915 | 666.8946 | 99.1367 | 40.1078 | 54.6494 | 77.2027 | 99.9955 | 831.1515 | 182.734 | 267.8395 | 280.2671 | 399.8496 | 91.3606 | 52.8643 | 99.5023 | 156.1548 | 546.8579 | 99.7474 | 86.8548 | 104.142 | 220.9555 | 647.4949 | 76.7578 | 28.8056 | 42.6146 | 68.428 | 95.9999 | 918.4323 | 910.7736 | 918.7386 | 903.3166 | 61.9909 | 96.2193 | 99.5431 | 175.0877 | 550.9892 | 33.6504 | 63.3303 | 113.1799 | 248.9206 | 635.6341 | 38.5521 | 60.6914 | 79.1731 | 85.4713 | 99.5209 | 579.7987 |  | 485.0521 | 522.7306 |  | 34.9761 | 101.498 | 104.8411 | 174.3306 | 612.0289 | 40.7443 | 79.816 | 105.2732 | 234.7655 | 697.5129 | 26.7699 | 27.1504 | 33.9883 | 52.3173 | 99.3536 | 949.3478 | 939.4595 | 944.9468 | 936.8346 | 42.1643 | 74.647 | 108.0482 | 187.0268 | 580.4006 | 836.1052 | 964.8229 | 871.7477 | 885.7912 | 968.088 | 995.1606 | 830.917 | 927.2129 | 825.9752 | 930.5011 | 910.5547 | 857.5917 | 835.9021 | 833.4149 | 862.7521 | 855.6731 | 745.6842 | 961.5301 | 971.505 | 921.5812 | 970.0754 | 958.3065 | 144.8285 | 371.374 | 196.1888 | 74.1009 | 223.3026 | 260.8882 | 113.437 | 91.2982 | 105.748 | 88.2786 | 89.3667 | 187.4463 | 640.7428 | 171.405 | 90.8418 | 92.5601 | 81.9667 | 97.4784 | 765.5643 | 828.7513 | 830.3104 | 753.644 | 865.1771 | 90.8188 | 100.4273 | 102.2074 | 98.9417 | 525.2213 | 99.3688 | 68.8354 | 187.792 | 641.8421 | 97.1999 | 27.7087 | 38.1891 | 61.9756 | 95.2795 | 883.85 | 849.403 | 804.3818 | 698.5103 | 98.7993 | 49.1222 | 88.3742 | 147.3864 | 550.4652 | 30.6471 | 47.6822 | 93.0007 | 157.508 | 579.143 | 26.524 | 27.5253 | 33.7998 | 53.5733 | 91.6255 | 836.7335 | 594.9588 | 801.2176 | 717.867 | 833.1459 | 30.6 | 46.1105 | 90.8083 | 145.5183 | 524.3714 | 32.8645 | 49.1412 | 89.5067 | 140.4317 | 612.474 | 26.9016 | 28.5359 | 37.6964 | 57.7185 | 98.4783 | 932.3862 | 897.8445 | 921.6153 | 848.3368 | 34.5421 | 92.3562 | 53.354 | 172.8308 | 607.7152 | 838.4425 | 898.5615 | 929.5637 | 992.7677 | 970.0835 | 1005.705 | 966.1882 | 787.5817 |  | 755.7598 |  | 1019.5158 | 982.3603 | 945.1881 | 31.467 | 42.0945 | 65.6741 | 808.9828 | 601.9061 | 480.5679 | 544.6244 | 149.1154 | 196.4845 | 194.6169 | 145.5198 | -0.0063819 | -0.049391 | 0.0091522 | 0.052708 | 0.010446 | -0.0025261 | 0.060932 | -0.004302 | -0.048499 | -273.3439 | 18.8709 | -274.307 | 17.7662 | -271.5192 | 19.0207 | -271.5315 | 16.2263 | -158.2402 | 17.8299 | -158.3387 | 16.9162 | 3786.1487 | 3958.7235 | 981.5362 | 195.5507 | -435.2382 | 541.237
14:04 | 2286 | 1271.1501 |  | -103.45 | -113.4505 | -133.4697 | -79.0691 | -81.2136 | -125.2425 | -122.5807 | 9.818 | 33.2891 | 12.499 | 12.5217 |  |  |  | -97.1744 | -128.9909 | -138.4604 | -60.2522 |  | -137.7073 | -128.8334 | 7.2009 | 5.6388 | 3.2969 | 0.8671 | 73.7158 | 140.915 | 133.2734 | 85.7479 | 83.0919 | 90.1231 | 142.938 | 73.7252 | 98.7792 | 58.6785 | 98.296 | 167.3024 | 667.1078 | 99.1357 | 40.1121 | 54.6576 | 77.2241 | 100.0186 | 831.032 | 182.8611 | 268.0944 | 280.4885 | 400.1068 | 91.3714 | 52.9052 | 99.5049 | 156.2695 | 547.0862 | 99.7514 | 86.9411 | 104.2998 | 221.1228 | 647.7031 | 76.759 | 28.8273 | 42.6392 | 68.4668 | 96.0107 | 918.2172 | 910.7054 | 918.5601 | 903.239 | 61.9965 | 96.2314 | 99.5505 | 175.1912 | 551.2203 | 33.7077 | 63.3919 | 113.2206 | 249.0935 | 635.8401 | 38.5211 | 60.6911 | 79.191 | 85.4927 | 99.5665 | 577.9825 |  | 485.4049 | 523.1414 |  | 34.9974 | 101.4967 | 104.852 | 174.4081 | 612.2028 | 40.7289 | 79.8746 | 105.2899 | 234.9264 | 697.6978 | 26.7766 | 27.1573 | 34.0035 | 52.3518 | 99.4137 | 949.7598 | 939.8287 | 945.2132 | 937.3311 | 42.1799 | 74.7174 | 108.0581 | 187.1435 | 580.4985 | 836.9362 | 964.1846 | 871.358 | 885.9545 | 968.1085 | 995.2818 | 831.0569 | 927.3164 | 825.9025 | 930.2682 | 917.9267 | 856.5043 | 818.041 | 820.5083 | 871.7885 | 854.7033 | 689.1599 | 966.0127 | 971.2918 | 921.5905 | 969.8665 | 958.1931 | 144.9372 | 372.4212 | 196.3709 | 74.1129 | 223.4873 | 261.1121 | 113.688 | 91.3049 | 105.7347 | 88.3312 | 89.3626 | 187.5524 | 640.7001 | 171.4853 | 90.8831 | 92.5637 | 81.9902 | 97.4788 | 766.1855 | 829.4217 | 830.404 | 754.714 | 865.6785 | 90.7713 | 100.5007 | 102.2026 | 98.9381 | 525.3347 | 99.3989 | 68.9793 | 187.9356 | 641.8126 | 97.1984 | 27.7105 | 38.2102 | 62.0021 | 95.3183 | 885.1849 | 849.8058 | 804.5607 | 698.5523 | 98.8101 | 49.1606 | 88.4188 | 147.4653 | 550.6006 | 30.6685 | 47.6988 | 93.0245 | 157.553 | 579.4081 | 26.4972 | 27.5302 | 33.8268 | 53.6056 | 91.6569 | 825.7334 | 595.4267 | 789.4045 | 718.3071 | 833.588 | 30.617 | 46.1462 | 90.8291 | 145.5869 | 524.5273 | 32.89 | 49.1774 | 89.5713 | 140.5601 | 612.7412 | 26.9035 | 28.5511 | 37.7262 | 57.7627 | 98.549 | 932.0367 | 897.4604 | 921.1444 | 847.9947 | 34.5544 | 92.4091 | 53.3672 | 172.9316 | 607.8622 | 839.4298 | 897.8362 | 930.4757 | 992.1659 | 969.7533 | 1005.6948 | 967.1738 | 787.5767 |  | 756.0068 |  | 1019.5439 | 982.4526 | 945.1448 | 31.4902 | 42.1064 | 65.6965 | 809.8736 | 602.1577 | 480.7267 | 544.7908 | 149.1612 | 196.6347 | 194.7584 | 145.6444 | -0.0066512 | -0.049223 | 0.0086229 | 0.051912 | 0.01079 | -0.0031505 | 0.067997 | -0.00098373 | -0.062395 | -273.4024 | 18.9304 | -274.3317 | 17.7559 | -271.4023 | 18.9633 | -271.4176 | 16.2509 | -158.1663 | 17.8874 | -158.2771 | 16.9182 | 3790.1222 | 3959.559 | 981.6442 | 195.6966 | -434.9684 | 541.4422
14:04 | 2287 | 1262.5206 |  | -103.5092 | -113.6544 | -133.3813 | -79.087 | -81.269 | -125.1565 | -122.6133 | 9.812 | 33.3118 | 12.5157 | 12.5219 |  |  |  | -97.1767 | -128.7784 | -138.4241 | -60.2351 |  | -137.5416 | -128.7118 | 7.2128 | 5.6654 | 3.3024 | 0.8662 | 73.8563 | 141.0056 | 133.3655 | 85.7766 | 83.1183 | 90.1666 | 142.9836 | 73.7592 | 98.8035 | 58.7137 | 98.3069 | 167.3913 | 667.3277 | 99.1288 | 40.1322 | 54.6886 | 77.2477 | 100.04 | 830.8229 | 182.9289 | 268.3985 | 280.7176 | 400.3631 | 91.36 | 52.9518 | 99.5083 | 156.382 | 547.305 | 99.8072 | 86.9898 | 104.4394 | 221.2846 | 647.9007 | 76.8469 | 28.844 | 42.6252 | 68.4686 | 96.0047 | 917.8625 | 910.5779 | 918.292 | 903.1092 | 62.0525 | 96.24 | 99.5462 | 175.2914 | 551.4587 | 33.7329 | 63.4225 | 113.2747 | 249.2725 | 636.0515 | 38.5519 | 60.6061 | 79.1144 | 85.4997 | 99.5436 | 579.3921 |  | 485.8319 | 523.574 |  | 35.0264 | 101.4964 | 104.8519 | 174.5284 | 612.4432 | 40.7684 | 79.9219 | 105.319 | 235.0577 | 697.9011 | 26.788 | 27.1556 | 34.0155 | 52.3878 | 99.4713 | 950.1936 | 940.1447 | 945.4334 | 937.574 | 42.2852 | 74.7643 | 108.0308 | 187.2509 | 580.6072 | 837.5829 | 961.1194 | 870.9127 | 885.8696 | 968.1038 | 995.408 | 831.1874 | 927.4229 | 825.776 | 930.0097 | 928.1768 | 849.3004 | 798.5991 | 818.7797 | 863.1314 | 855.1439 | 688.7786 | 978.6832 | 971.0997 | 921.5932 | 969.7208 | 958.0968 | 145.056 | 374.0412 | 196.5512 | 74.1219 | 223.7535 | 261.4213 | 113.9475 | 91.316 | 105.7266 | 88.3646 | 89.3836 | 187.6521 | 640.6553 | 171.5681 | 90.9466 | 92.575 | 82.015 | 97.4817 | 766.9742 | 829.6946 | 830.5436 | 757.4806 | 866.242 | 90.731 | 100.5986 | 102.2163 | 98.9453 | 525.4526 | 99.4087 | 69.1099 | 188.078 | 641.7912 | 97.1971 | 27.7143 | 38.2227 | 62.0219 | 95.3526 | 886.6559 | 850.2529 | 804.7669 | 698.607 | 98.7823 | 49.1895 | 88.4692 | 147.5458 | 550.7294 | 30.715 | 47.7141 | 93.0677 | 157.6377 | 579.6759 | 26.4454 | 27.5416 | 33.845 | 53.6139 | 91.7139 | 816.2068 | 595.7518 | 783.9707 | 718.5448 | 834.0228 | 30.6159 | 46.189 | 90.8166 | 145.6543 | 524.7146 | 32.9193 | 49.2144 | 89.6252 | 140.7058 | 612.9951 | 26.8963 | 28.562 | 37.7388 | 57.8051 | 98.6198 | 931.6857 | 897.0905 | 920.626 | 847.5883 | 34.5459 | 92.4396 | 53.4027 | 173.0393 | 608.0164 | 839.5325 | 897.0487 | 931.5293 | 992.0752 | 969.5103 | 1005.7863 | 968.2014 | 787.549 |  | 756.2635 |  | 1019.6399 | 982.521 | 945.1122 | 31.4911 | 42.1123 | 65.6806 | 810.562 | 602.28 | 480.9254 | 544.9478 | 149.3401 | 196.8367 | 194.9047 | 145.7875 | -0.006954 | -0.049294 | 0.0090245 | 0.052246 | 0.010394 | -0.0023721 | 0.066005 | -0.00623 | -0.067594 | -273.2147 | 18.8668 | -274.144 | 17.7395 | -271.3623 | 19.031 | -271.4207 | 16.255 | -157.9756 | 17.8299 | -157.9879 | 16.9018 | 3769.2903 | 3957.8755 | 981.7854 | 195.8707 | -434.8615 | 541.6027
14:04 | 2288 | 1250.1174 |  | -103.3895 | -113.7493 | -133.2338 | -78.9522 | -81.1153 | -125.0849 | -122.5775 | 9.8079 | 33.3317 | 12.5306 | 12.5201 |  |  |  | -97.1645 | -128.5086 | -138.4148 | -60.0972 |  | -137.4507 | -128.6548 | 7.2279 | 5.692 | 3.3106 | 0.866 | 74.4674 | 141.0792 | 133.4536 | 85.7995 | 83.1304 | 90.2058 | 143.0235 | 73.7891 | 98.843 | 58.7364 | 98.3176 | 167.48 | 667.5584 | 99.143 | 40.1594 | 54.7245 | 77.2728 | 100.0574 | 830.5656 | 183.043 | 268.7835 | 280.9584 | 400.6081 | 91.3224 | 52.9826 | 99.5217 | 156.493 | 547.5304 | 99.8188 | 87.0475 | 104.568 | 221.4357 | 648.0978 | 76.9628 | 28.8443 | 42.6436 | 68.4731 | 96.0009 | 917.4865 | 910.4499 | 918.0402 | 902.9535 | 62.0803 | 96.2438 | 99.5431 | 175.3896 | 551.6834 | 33.7285 | 63.4665 | 113.3117 | 249.4525 | 636.2559 | 38.5888 | 60.5951 | 79.0963 | 85.5253 | 99.5534 | 582.0141 |  | 486.2087 | 523.838 |  | 35.0621 | 101.5172 | 104.8662 | 174.6427 | 612.6466 | 40.8367 | 79.9145 | 105.3191 | 235.1885 | 698.1095 | 26.7894 | 27.1621 | 34.0276 | 52.4168 | 99.5158 | 950.529 | 940.5426 | 945.7417 | 937.7895 | 42.3115 | 74.8587 | 108.0744 | 187.3791 | 580.6991 | 838.1199 | 960.5727 | 870.5017 | 885.8257 | 968.0747 | 995.524 | 831.2842 | 927.5028 | 825.5816 | 929.71 | 924.6787 | 842.272 | 799.9433 | 830.7815 | 834.6553 | 855.4263 | 746.3888 | 1004.6653 | 970.9716 | 921.5954 | 969.6519 | 958.0439 | 145.1589 | 375.1382 | 196.7182 | 74.1386 | 223.9048 | 261.6377 | 114.0573 | 91.3279 | 105.7343 | 88.4092 | 89.4073 | 187.7749 | 640.6115 | 171.6502 | 90.9801 | 92.6017 | 82.0516 | 97.4911 | 767.4347 | 830.7597 | 830.7224 | 760.0812 | 866.8877 | 90.7198 | 100.5988 | 102.2437 | 98.9408 | 525.594 | 99.4223 | 69.2586 | 188.2427 | 641.7694 | 97.1936 | 27.7239 | 38.2522 | 62.055 | 95.3867 | 888.0993 | 850.7179 | 805.0134 | 698.6725 | 98.7633 | 49.2318 | 88.4871 | 147.6436 | 550.8566 | 30.747 | 47.7411 | 93.103 | 157.7878 | 579.9394 | 26.4247 | 27.5412 | 33.8273 | 53.6132 | 91.7656 | 817.0134 | 596.3815 | 790.6944 | 719.0306 | 834.4127 | 30.6114 | 46.2453 | 90.8891 | 145.7249 | 524.9173 | 32.9329 | 49.2437 | 89.6946 | 140.8429 | 613.2402 | 26.9023 | 28.5765 | 37.7281 | 57.8292 | 98.6691 | 931.364 | 896.6852 | 920.0993 | 847.1794 | 34.5753 | 92.4565 | 53.4486 | 173.129 | 608.158 | 839.3966 | 896.2881 | 932.7485 | 991.7374 | 969.35 | 1005.941 | 969.2241 | 787.5245 |  | 756.4777 |  | 1019.8237 | 982.6951 | 945.0987 | 31.5232 | 42.1293 | 65.7243 | 811.1859 | 602.2619 | 481.1447 | 545.0658 | 149.414 | 196.9565 | 195.1101 | 145.931 | -0.0064838 | -0.049183 | 0.0089091 | 0.052039 | 0.010392 | -0.0026524 | 0.062389 | -0.0098581 | -0.077717 | -273.1593 | 18.9037 | -274.1624 | 17.7601 | -271.3161 | 18.9838 | -271.2669 | 16.2201 | -157.8032 | 17.8709 | -157.9263 | 16.9347 | 3719.3916 | 3958.2664 | 981.9664 | 196.0333 | -434.5179 | 541.7033
14:04 | 2289 | 1245.0322 |  | -103.2581 | -113.8731 | -133.249 | -78.9498 | -81.0474 | -124.9484 | -122.5171 | 9.8015 | 33.3471 | 12.5522 | 12.5188 |  |  |  | -97.1286 | -128.2594 | -138.3026 | -60.1081 |  | -137.4757 | -128.562 | 7.2526 | 5.7251 | 3.3167 | 0.8638 | 75.0433 | 141.1532 | 133.5501 | 85.8286 | 83.1483 | 90.2457 | 143.0642 | 73.8101 | 98.9004 | 58.7714 | 98.331 | 167.5977 | 667.7943 | 99.1549 | 40.1717 | 54.7457 | 77.2918 | 100.069 | 830.2389 | 183.1458 | 269.1382 | 281.1882 | 400.8529 | 91.3245 | 53.016 | 99.5363 | 156.6036 | 547.7522 | 99.7302 | 87.1113 | 104.7029 | 221.5993 | 648.3057 | 76.9522 | 28.8351 | 42.6832 | 68.5116 | 96.016 | 917.1215 | 910.3082 | 917.8373 | 902.7825 | 62.0615 | 96.261 | 99.5403 | 175.4932 | 551.9228 | 33.7793 | 63.5392 | 113.3308 | 249.6469 | 636.4703 | 38.6044 | 60.6723 | 79.1664 | 85.5423 | 99.5829 | 580.2774 |  | 486.8152 | 524.3612 |  | 35.0952 | 101.5664 | 104.885 | 174.7067 | 612.7571 | 40.8685 | 79.9246 | 105.2945 | 235.3269 | 698.3193 | 26.7819 | 27.163 | 34.0458 | 52.4433 | 99.5726 | 950.8764 | 941.0205 | 946.0678 | 938.248 | 42.2572 | 74.9853 | 108.1301 | 187.5074 | 580.7926 | 838.7655 | 961.9378 | 870.3918 | 885.8609 | 968.0142 | 995.588 | 831.3072 | 927.505 | 825.3493 | 929.3635 | 891.3816 | 843.7022 | 812.6122 | 841.7475 | 820.0776 | 854.5338 | 794.513 | 1023.1038 | 970.8556 | 921.602 | 969.6055 | 958.0212 | 145.2549 | 373.1493 | 196.8765 | 74.1502 | 223.9368 | 261.7729 | 114.1489 | 91.3355 | 105.7415 | 88.4645 | 89.4189 | 187.903 | 640.5742 | 171.7308 | 90.9981 | 92.6036 | 82.0767 | 97.4911 | 767.4505 | 831.0009 | 830.8895 | 760.5161 | 867.5059 | 90.6957 | 100.5874 | 102.2382 | 98.9132 | 525.7235 | 99.4315 | 69.4105 | 188.4175 | 641.7264 | 97.1885 | 27.7382 | 38.2667 | 62.081 | 95.4182 | 889.3011 | 851.1632 | 805.2716 | 698.7483 | 98.7658 | 49.2694 | 88.5382 | 147.7255 | 551.001 | 30.7916 | 47.7838 | 93.1609 | 157.9078 | 580.2011 | 26.2828 | 27.5446 | 33.8308 | 53.6541 | 91.8124 | 817.757 | 597.1506 | 808.5927 | 719.6886 | 834.7838 | 30.5824 | 46.2842 | 90.9407 | 145.7991 | 525.0929 | 32.9544 | 49.2647 | 89.7545 | 140.9728 | 613.469 | 26.9034 | 28.5999 | 37.7557 | 57.8698 | 98.7365 | 931.4461 | 896.4034 | 919.6429 | 846.6892 | 34.5562 | 92.4929 | 53.474 | 173.2122 | 608.2931 | 839.4603 | 895.6907 | 933.6647 | 990.6866 | 969.3061 | 1006.0489 | 970.1974 | 787.511 |  | 756.6144 |  | 1020.0697 | 982.7813 | 945.0833 | 31.5192 | 42.1494 | 65.7402 | 811.6121 | 602.203 | 481.3398 | 545.2702 | 149.5586 | 197.1537 | 195.2856 | 146.0479 | -0.0063194 | -0.049599 | 0.0090245 | 0.052152 | 0.010277 | -0.002466 | 0.073634 | 0.0017441 | -0.068501 | -273.1593 | 18.8709 | -274.0178 | 17.7149 | -271.1899 | 19.029 | -271.3376 | 16.2961 | -157.6832 | 17.8463 | -157.6648 | 16.8833 | 3733.917 | 3958.7193 | 982.1361 | 196.2196 | -434.3038 | 541.7714
14:04 | 2290 | 1246.7622 |  | -103.1726 | -114.0955 | -133.0989 | -78.894 | -81.0342 | -124.9923 | -122.464 | 9.7958 | 33.3509 | 12.561 | 12.5165 |  |  |  | -97.1455 | -128.0608 | -138.2004 | -59.9805 |  | -137.3906 | -128.5585 | 7.2808 | 5.7537 | 3.3258 | 0.8629 | 72.0973 | 141.2397 | 133.652 | 85.8652 | 83.1743 | 90.2854 | 143.1043 | 73.8299 | 98.97 | 58.8069 | 98.3444 | 167.7163 | 668.0265 | 99.1491 | 40.1982 | 54.7942 | 77.3117 | 100.0738 | 829.9313 | 183.2963 | 269.4754 | 281.4281 | 401.1062 | 91.344 | 53.0642 | 99.507 | 156.7259 | 547.965 | 99.7257 | 87.1707 | 104.8293 | 221.7568 | 648.5248 | 76.9547 | 28.8307 | 42.7053 | 68.5211 | 96.027 | 916.8702 | 910.1689 | 917.6784 | 902.6237 | 62.0622 | 96.2864 | 99.5443 | 175.6019 | 552.1642 | 33.8336 | 63.6037 | 113.3558 | 249.8225 | 636.6792 | 38.6049 | 60.644 | 79.1562 | 85.554 | 99.5871 | 586.401 |  | 487.4783 | 524.9363 |  | 35.103 | 101.5673 | 104.8972 | 174.8313 | 612.945 | 40.8687 | 79.9752 | 105.2835 | 235.4785 | 698.5334 | 26.7801 | 27.1735 | 34.0724 | 52.4735 | 99.6272 | 951.3408 | 941.5125 | 946.5582 | 938.6742 | 42.3091 | 75.0631 | 108.1383 | 187.6222 | 580.9017 | 839.5529 | 961.8472 | 870.6633 | 885.8168 | 967.9068 | 995.6634 | 831.3097 | 927.4656 | 825.1241 | 929.0011 | 874.7792 | 846.8573 | 832.6635 | 846.0384 | 817.5803 | 858.7053 | 794.0728 | 1021.3331 | 970.7455 | 921.6016 | 969.5757 | 958.0093 | 145.3613 | 370.5999 | 197.0254 | 74.1578 | 224.0549 | 261.975 | 114.2368 | 91.339 | 105.7548 | 88.5181 | 89.4145 | 188.0305 | 640.5529 | 171.819 | 91.0512 | 92.607 | 82.0918 | 97.4787 | 767.2888 | 831.6656 | 831.0851 | 760.361 | 868.0014 | 90.6647 | 100.5845 | 102.2435 | 98.9419 | 525.8398 | 99.4439 | 69.5625 | 188.5963 | 641.6821 | 97.1997 | 27.7457 | 38.2701 | 62.0919 | 95.4548 | 890.0863 | 851.5341 | 805.517 | 698.8416 | 98.7672 | 49.2975 | 88.6147 | 147.803 | 551.1365 | 30.7911 | 47.8233 | 93.2548 | 158.0103 | 580.4737 | 26.4085 | 27.5441 | 33.859 | 53.697 | 91.8755 | 818.8029 | 598.2942 | 819.8474 | 720.7106 | 835.12 | 30.6143 | 46.3174 | 90.9461 | 145.8555 | 525.2725 | 32.9671 | 49.2877 | 89.7817 | 141.1114 | 613.6552 | 26.9152 | 28.6115 | 37.7824 | 57.9127 | 98.8081 | 931.79 | 896.5064 | 919.6035 | 846.8134 | 34.5645 | 92.549 | 53.4948 | 173.3055 | 608.4328 | 839.5759 | 894.9833 | 933.5375 | 989.2852 | 969.3952 | 1006.1903 | 971.1092 | 787.5211 |  | 756.7485 |  | 1020.3514 | 982.8701 | 945.1108 | 31.5342 | 42.1667 | 65.7576 | 811.8619 | 602.0005 | 481.5426 | 545.4701 | 149.7135 | 197.3442 | 195.4778 | 146.166 | -0.0064367 | -0.049283 | 0.0090045 | 0.052325 | 0.010461 | -0.0021106 | 0.061491 | 0.0058547 | -0.056725 | -272.9593 | 18.8524 | -273.9963 | 17.7477 | -271.1653 | 18.9817 | -271.1315 | 16.214 | -157.4309 | 17.8483 | -157.5571 | 16.9244 | 3678.6986 | 3958.9247 | 982.3247 | 196.411 | -434.1263 | 541.7716
14:04 | 2291 | 1245.1297 |  | -103.0103 | -114.1031 | -132.8469 | -78.7003 | -80.8222 | -124.9257 | -122.2373 | 9.8187 | 33.1825 | 12.4761 | 12.5163 |  |  |  | -96.9929 | -127.8035 | -137.8636 | -59.9037 |  | -137.2046 | -128.2679 | 7.318 | 5.797 | 3.3294 | 0.8621 | 70.0633 | 141.3348 | 133.7707 | 85.9027 | 83.1974 | 90.3183 | 143.1436 | 73.8371 | 98.9905 | 58.83 | 98.3441 | 167.8077 | 668.2359 | 99.1551 | 40.246 | 54.8363 | 77.3485 | 100.0788 | 829.6118 | 183.4278 | 269.7673 | 281.6567 | 401.3356 | 91.3879 | 53.1036 | 99.502 | 156.8485 | 548.1825 | 99.7669 | 87.2478 | 104.9511 | 221.9203 | 648.7369 | 77.0378 | 28.8193 | 42.7756 | 68.577 | 96.0422 | 916.6759 | 910.0953 | 917.5955 | 902.551 | 62.1217 | 96.2968 | 99.5547 | 175.7232 | 552.3913 | 33.8938 | 63.6658 | 113.3925 | 249.9953 | 636.8834 | 38.5746 | 60.5904 | 79.1169 | 85.5584 | 99.6051 | 599.1078 |  | 488.1014 | 525.3074 |  | 35.0864 | 101.5756 | 104.9055 | 174.9495 | 613.1328 | 40.8411 | 80.0383 | 105.2984 | 235.6433 | 698.7509 | 26.7933 | 27.1787 | 34.0801 | 52.5125 | 99.6656 | 951.7261 | 942.1095 | 947.2146 | 939.2008 | 42.2764 | 75.1795 | 108.1947 | 187.7486 | 581.0127 | 840.222 | 962.7219 | 870.891 | 885.8388 | 967.7572 | 995.6903 | 831.3281 | 927.4254 | 824.9193 | 928.7376 | 886.8977 | 848.1709 | 836.3384 | 847.7213 | 827.6013 | 863.6446 | 776.4028 | 1012.5098 | 970.6598 | 921.5933 | 969.569 | 957.9924 | 145.4618 | 370.2179 | 197.1338 | 74.1675 | 224.2588 | 262.1963 | 114.2946 | 91.3454 | 105.7782 | 88.5908 | 89.4226 | 188.1383 | 640.5412 | 171.9129 | 91.1175 | 92.6326 | 82.1156 | 97.479 | 767.2095 | 831.7168 | 831.3257 | 760.2214 | 868.3753 | 90.6594 | 100.5655 | 102.268 | 98.9533 | 525.9676 | 99.4595 | 69.7218 | 188.7353 | 641.6634 | 97.2142 | 27.7579 | 38.2841 | 62.1101 | 95.4993 | 890.4436 | 851.8013 | 805.7454 | 698.9351 | 98.781 | 49.3252 | 88.6708 | 147.8883 | 551.2746 | 30.7456 | 47.8659 | 93.2944 | 158.1122 | 580.7409 | 26.7243 | 27.5561 | 33.8932 | 53.7328 | 91.9268 | 819.5448 | 599.481 | 824.5592 | 721.8638 | 835.4485 | 30.7051 | 46.3552 | 90.9855 | 145.9059 | 525.49 | 32.9794 | 49.3179 | 89.8092 | 141.2323 | 613.8214 | 26.9148 | 28.6298 | 37.7537 | 57.9305 | 98.8405 | 932.1504 | 896.5763 | 919.7876 | 847.1898 | 34.6059 | 92.5867 | 53.528 | 173.4068 | 608.571 | 839.9806 | 893.906 | 933.8212 | 987.6539 | 969.6027 | 1006.4041 | 971.9235 | 787.5505 |  | 756.9362 |  | 1020.6881 | 983.0284 | 945.1746 | 31.5559 | 42.189 | 65.771 | 812.1607 | 601.7619 | 481.7702 | 545.6126 | 149.8336 | 197.513 | 195.6312 | 146.2943 | -0.006813 | -0.049787 | 0.0091884 | 0.052175 | 0.010698 | -0.0027479 | 0.06281 | -0.0058002 | -0.05805 | -273.0854 | 18.9058 | -273.8947 | 17.6964 | -271.0053 | 18.9961 | -271.1776 | 16.3043 | -157.4094 | 17.9017 | -157.394 | 16.8854 | 3593.5414 | 3957.6207 | 982.5336 | 196.5721 | -433.4046 | 541.766
14:04 | 2292 | 1241.1638 |  | -102.8205 | -113.9988 | -132.8157 | -78.7164 | -80.8489 | -124.9696 | -122.267 | 9.8192 | 33.1769 | 12.4795 | 12.5177 |  |  |  | -96.9402 | -127.4994 | -137.6718 | -59.9152 |  | -137.1652 | -128.1288 | 7.3585 | 5.8518 | 3.3282 | 0.8619 | 70.9525 | 141.4397 | 133.9048 | 85.9395 | 83.2304 | 90.3599 | 143.1911 | 73.8374 | 98.9935 | 58.8512 | 98.3387 | 167.9109 | 668.4416 | 99.1661 | 40.241 | 54.8497 | 77.3921 | 100.0983 | 829.2881 | 183.5358 | 270.0975 | 281.913 | 401.6351 | 91.4455 | 53.142 | 99.545 | 156.9601 | 548.3982 | 99.7936 | 87.3323 | 105.0675 | 222.097 | 648.9335 | 77.135 | 28.8429 | 42.8114 | 68.6357 | 96.062 | 916.5204 | 910.0822 | 917.6239 | 902.5459 | 62.1748 | 96.3052 | 99.5524 | 175.8383 | 552.6175 | 33.9358 | 63.7109 | 113.4368 | 250.1782 | 637.107 | 38.5448 | 60.5484 | 79.0503 | 85.5431 | 99.6129 | 600.8165 |  | 488.4935 | 525.5496 |  | 35.1248 | 101.5837 | 104.8951 | 175.0218 | 613.2778 | 40.8501 | 80.1105 | 105.3127 | 235.7831 | 698.9737 | 26.8189 | 27.1731 | 34.086 | 52.5413 | 99.7214 | 952.0479 | 942.6801 | 947.4832 | 939.7943 | 42.2726 | 75.2701 | 108.2211 | 187.868 | 581.1249 | 840.6922 | 963.8554 | 870.9042 | 885.8258 | 967.574 | 995.6589 | 831.3153 | 927.3193 | 824.7544 | 928.5762 | 901.5769 | 854.7111 | 831.2367 | 853.5767 | 849.2704 | 865.7597 | 773.9346 | 1001.1175 | 970.5572 | 921.5898 | 969.5531 | 957.9631 | 145.5523 | 370.387 | 197.2592 | 74.1703 | 224.4214 | 262.3682 | 114.3651 | 91.3549 | 105.8068 | 88.675 | 89.4503 | 188.2518 | 640.5308 | 171.9945 | 91.1545 | 92.6522 | 82.1423 | 97.4868 | 767.3685 | 830.0432 | 831.5025 | 760.4771 | 868.6648 | 90.671 | 100.5703 | 102.2702 | 98.9618 | 526.1131 | 99.4697 | 69.885 | 188.8659 | 641.6825 | 97.2183 | 27.7637 | 38.312 | 62.145 | 95.5318 | 890.5119 | 851.9803 | 805.9358 | 699.0146 | 98.7957 | 49.3629 | 88.6976 | 147.984 | 551.4218 | 30.7346 | 47.8958 | 93.261 | 158.1925 | 580.9864 | 26.7204 | 27.5673 | 33.9326 | 53.7637 | 91.977 | 819.9012 | 599.9965 | 831.8675 | 722.4335 | 835.765 | 30.7301 | 46.3881 | 91.0208 | 145.9716 | 525.7094 | 32.9952 | 49.3475 | 89.842 | 141.3653 | 613.9826 | 26.9283 | 28.6438 | 37.8146 | 57.9747 | 98.909 | 932.6593 | 896.801 | 920.1839 | 847.3357 | 34.6532 | 92.6431 | 53.5585 | 173.496 | 608.7118 | 840.5905 | 892.5142 | 934.5574 | 986.3498 | 969.9344 | 1006.6409 | 972.6155 | 787.5192 |  | 757.1877 |  | 1021.0674 | 983.2069 | 945.2844 | 31.5606 | 42.1843 | 65.7844 | 812.5591 | 601.3793 | 482.0139 | 545.769 | 149.943 | 197.6871 | 195.7931 | 146.4092 | -0.0068258 | -0.049133 | 0.0094368 | 0.053042 | 0.010424 | -0.0025697 | 0.05932 | -0.0047258 | -0.055846 | -272.8947 | 18.8524 | -273.8239 | 17.7416 | -271.0207 | 19.0084 | -271.0022 | 16.2324 | -157.1417 | 17.8566 | -157.2217 | 16.91 | 3560.1134 | 3958.6035 | 982.7478 | 196.7401 | -433.1273 | 541.6966
14:04 | 2293 | 1239.2239 |  | -102.7008 | -113.8923 | -132.7752 | -78.672 | -80.7556 | -124.971 | -122.2493 | 9.8157 | 33.1961 | 12.5027 | 12.5174 |  |  |  | -96.9709 | -127.2734 | -137.6812 | -59.7821 |  | -137.0808 | -128.0928 | 7.3947 | 5.8808 | 3.359 | 0.862 | 68.7853 | 141.5521 | 134.0167 | 85.9631 | 83.2585 | 90.3971 | 143.2319 | 73.839 | 98.9947 | 58.8904 | 98.3444 | 168.04 | 668.6566 | 99.1553 | 40.2262 | 54.8606 | 77.4227 | 100.1216 | 829.0498 | 183.7493 | 270.6155 | 282.1809 | 401.9845 | 91.4817 | 53.1863 | 99.566 | 157.0688 | 548.5938 | 99.8092 | 87.4221 | 105.1709 | 222.2693 | 649.1329 | 77.2135 | 28.8861 | 42.791 | 68.6276 | 96.0611 | 916.5041 | 910.1543 | 917.8261 | 902.5566 | 62.1971 | 96.3288 | 99.5534 | 175.9517 | 552.8464 | 33.9579 | 63.7434 | 113.4805 | 250.351 | 637.3178 | 38.6118 | 60.5586 | 79.0325 | 85.5625 | 99.6117 | 596.9091 |  | 488.674 | 525.7101 |  | 35.1846 | 101.5747 | 104.8669 | 175.1136 | 613.4509 | 40.9647 | 80.1577 | 105.3137 | 235.9048 | 699.1989 | 26.8285 | 27.1794 | 34.0992 | 52.57 | 99.7851 | 952.2971 | 943.1909 | 947.6128 | 940.3528 | 42.304 | 75.3446 | 108.2418 | 187.9828 | 581.2343 | 840.7458 | 962.0596 | 870.8415 | 885.8177 | 967.3821 | 995.6997 | 831.3109 | 927.2058 | 824.6201 | 928.4332 | 917.397 | 859.3336 | 828.9912 | 858.2068 | 872.3032 | 864.5687 | 798.3896 | 989.4309 | 970.3835 | 921.5723 | 969.4401 | 957.9012 | 145.6555 | 371.3808 | 197.4266 | 74.1838 | 224.5919 | 262.5597 | 114.4672 | 91.3657 | 105.8341 | 88.7312 | 89.4636 | 188.4078 | 640.5444 | 172.0975 | 91.1534 | 92.665 | 82.1656 | 97.4882 | 767.8415 | 828.8798 | 831.6694 | 760.9975 | 868.9204 | 90.6711 | 100.634 | 102.3073 | 98.9649 | 526.2803 | 99.4903 | 70.0392 | 189.053 | 641.6795 | 97.231 | 27.7628 | 38.3328 | 62.1706 | 95.5692 | 890.4096 | 852.1224 | 806.1091 | 699.1054 | 98.8039 | 49.4021 | 88.696 | 148.0744 | 551.5534 | 30.7481 | 47.924 | 93.2421 | 158.2695 | 581.212 | 26.6018 | 27.5645 | 33.9515 | 53.7858 | 92.0233 | 820.1134 | 599.7555 | 835.2394 | 722.4688 | 836.0044 | 30.7308 | 46.4283 | 91.0608 | 146.0379 | 525.9189 | 33.0091 | 49.3723 | 89.8575 | 141.5074 | 614.1252 | 26.9433 | 28.6516 | 37.8708 | 58.032 | 98.9847 | 932.957 | 897.2818 | 920.8129 | 847.6093 | 34.6873 | 92.6913 | 53.5935 | 173.594 | 608.8612 | 840.7061 | 891.097 | 935.0899 | 985.9616 | 970.4004 | 1006.9306 | 973.1846 | 787.3824 |  | 757.5096 |  | 1021.4567 | 983.3695 | 945.4636 | 31.5698 | 42.2068 | 65.7957 | 812.9091 | 601.0076 | 482.2404 | 545.9654 | 150.0612 | 197.8236 | 195.9376 | 146.5124 | -0.0065618 | -0.049346 | 0.0087647 | 0.052487 | 0.010638 | -0.0022339 | 0.069451 | 0.0040266 | -0.06491 | -272.9377 | 18.9345 | -273.7993 | 17.7128 | -270.8945 | 18.9776 | -270.9469 | 16.2756 | -157.0986 | 17.9223 | -157.1417 | 16.8997 | 3535.7115 | 3958.5306 | 982.9859 | 196.8806 | -432.8692 | 541.624
14:04 | 2294 | 1237.7058 |  | -102.5331 | -113.7992 | -132.7414 | -78.6649 | -80.6569 | -124.8802 | -122.2113 | 9.8125 | 33.2206 | 12.5167 | 12.5165 |  |  |  | -96.9867 | -127.1403 | -137.7398 | -59.7469 |  | -137.1258 | -128.1057 | 7.432 | 5.9124 | 3.3817 | 0.8675 | 72.9215 | 141.6737 | 134.1221 | 85.9831 | 83.282 | 90.4337 | 143.273 | 73.8616 | 98.9917 | 58.9428 | 98.3623 | 168.1674 | 668.8718 | 99.1465 | 40.243 | 54.8723 | 77.4227 | 100.1425 | 828.9273 | 184.0288 | 271.1805 | 282.4288 | 402.1414 | 91.5016 | 53.2355 | 99.5823 | 157.1884 | 548.7861 | 99.8145 | 87.5062 | 105.2619 | 222.4432 | 649.3484 | 77.2581 | 28.917 | 42.7571 | 68.5664 | 96.0464 | 916.6383 | 910.2712 | 918.0054 | 902.6378 | 62.2406 | 96.3468 | 99.5536 | 176.0705 | 553.0819 | 33.957 | 63.8077 | 113.5017 | 250.5405 | 637.5131 | 38.6528 | 60.5516 | 79.0163 | 85.5921 | 99.5674 | 597.5021 |  | 489.0734 | 526.0985 |  | 35.1887 | 101.5576 | 104.8654 | 175.2173 | 613.6368 | 41.0096 | 80.1901 | 105.3061 | 236.0291 | 699.404 | 26.8325 | 27.1918 | 34.1166 | 52.5959 | 99.8314 | 952.4104 | 943.6437 | 947.9827 | 940.7929 | 42.2773 | 75.4682 | 108.3068 | 188.109 | 581.3521 | 840.5258 | 958.88 | 870.9568 | 885.8922 | 967.2159 | 995.7254 | 831.2982 | 927.1177 | 824.5028 | 928.2918 | 921.3623 | 852.5726 | 833.7271 | 862.0812 | 888.1911 | 861.8072 | 824.7922 | 982.0898 | 970.1931 | 921.5559 | 969.281 | 957.8097 | 145.7603 | 372.7649 | 197.5839 | 74.2007 | 224.7699 | 262.8117 | 114.5765 | 91.3757 | 105.865 | 88.7621 | 89.4807 | 188.5085 | 640.5645 | 172.1834 | 91.1577 | 92.6743 | 82.1831 | 97.4903 | 768.1799 | 828.5697 | 831.815 | 761.2218 | 869.214 | 90.6319 | 100.6362 | 102.313 | 98.9178 | 526.4014 | 99.4969 | 70.1751 | 189.2368 | 641.652 | 97.2405 | 27.7741 | 38.3406 | 62.1901 | 95.6083 | 890.1867 | 852.2253 | 806.2755 | 699.1989 | 98.7982 | 49.4385 | 88.747 | 148.1539 | 551.703 | 30.7296 | 47.9587 | 93.3571 | 158.3897 | 581.4345 | 26.3875 | 27.5735 | 33.9239 | 53.8161 | 92.0711 | 820.0123 | 599.021 | 831.3787 | 722.0221 | 836.1937 | 30.7139 | 46.4584 | 91.1224 | 146.1 | 526.116 | 33.0171 | 49.3984 | 89.8628 | 141.6366 | 614.2568 | 26.936 | 28.6433 | 37.8723 | 58.0547 | 99.0606 | 933.0701 | 897.488 | 921.1103 | 847.5616 | 34.6844 | 92.6989 | 53.6271 | 173.6758 | 608.9899 | 840.019 | 889.9669 | 935.191 | 986.3896 | 971.0044 | 1007.2678 | 973.6175 | 787.2174 |  | 757.8504 |  | 1021.8454 | 983.4962 | 945.712 | 31.5856 | 42.224 | 65.8295 | 813.1097 | 600.7587 | 482.4551 | 546.156 | 150.1761 | 197.9824 | 196.1561 | 146.6375 | -0.0066148 | -0.049929 | 0.0084466 | 0.052319 | 0.010454 | -0.0030923 | 0.056095 | -0.018003 | -0.078487 | -272.7285 | 18.8565 | -273.6485 | 17.7252 | -270.8638 | 19.0228 | -270.8945 | 16.2345 | -156.8094 | 17.8525 | -156.8709 | 16.9018 | 3646.5107 | 3957.3744 | 983.2356 | 197.0692 | -432.6997 | 541.6069
14:04 | 2295 | 1236.4499 |  | -102.516 | -113.8089 | -132.8356 | -78.6317 | -80.6025 | -124.7799 | -122.1658 | 9.8077 | 33.2376 | 12.5335 | 12.516 |  |  |  | -96.9945 | -126.9971 | -137.7646 | -59.7796 |  | -137.0577 | -128.0061 | 7.4597 | 6.0918 | 3.3656 | 0.8672 | 78.2689 | 141.7968 | 134.4014 | 86.082 | 83.3832 | 90.5245 | 143.3203 | 73.8899 | 99.0104 | 58.9777 | 98.3773 | 168.2777 | 669.0716 | 99.1643 | 40.2533 | 54.9011 | 77.4259 | 100.1647 | 829.0423 | 184.3258 | 272.0677 | 282.7738 | 402.1282 | 91.5599 | 53.2752 | 99.5933 | 157.3087 | 549.0058 | 99.8162 | 87.5777 | 105.3384 | 222.6103 | 649.5521 | 77.3163 | 28.9244 | 42.7435 | 68.5604 | 96.0523 | 916.8634 | 910.4117 | 918.1587 | 902.7816 | 62.2576 | 96.3472 | 99.5416 | 176.1748 | 553.3126 | 33.9712 | 63.8835 | 113.5116 | 250.7322 | 637.718 | 38.6735 | 60.5126 | 78.9689 | 85.5732 | 99.5425 | 594.2755 |  | 489.6725 | 526.6803 |  | 35.2064 | 101.5426 | 104.9021 | 175.3263 | 613.8216 | 41.0703 | 80.2677 | 105.3258 | 236.1837 | 699.6157 | 26.8311 | 27.1988 | 34.1466 | 52.622 | 99.8842 | 952.6177 | 943.9655 | 948.3322 | 941.1133 | 42.2922 | 75.5517 | 108.3393 | 188.2296 | 581.4836 | 840.227 | 956.6001 | 871.2723 | 885.8645 | 967.1007 | 995.7073 | 831.2631 | 927.0306 | 824.4025 | 928.1714 | 922.117 | 842.987 | 836.6092 | 869.0884 | 891.768 | 859.3191 | 828.2475 | 984.0963 | 970.1766 | 921.5404 | 969.2687 | 957.7703 | 145.873 | 374.4465 | 197.7336 | 74.2184 | 224.9606 | 263.1133 | 114.7334 | 91.3939 | 105.9197 | 88.7976 | 89.5009 | 188.5756 | 640.59 | 172.2534 | 91.192 | 92.6909 | 82.2101 | 97.4976 | 768.2884 | 828.7656 | 831.9194 | 761.2782 | 869.5631 | 90.6065 | 100.5445 | 102.2792 | 98.9161 | 526.5049 | 99.4922 | 70.321 | 189.394 | 641.6646 | 97.2403 | 27.79 | 38.3665 | 62.2177 | 95.6404 | 889.9216 | 852.3096 | 806.4208 | 699.2725 | 98.7998 | 49.4734 | 88.8349 | 148.248 | 551.86 | 30.7392 | 47.9668 | 93.4726 | 158.4955 | 581.6028 | 26.3591 | 27.5858 | 33.9461 | 53.849 | 92.115 | 818.944 | 598.3182 | 829.2616 | 721.4458 | 836.359 | 30.7124 | 46.4806 | 91.1573 | 146.1638 | 526.3199 | 33.0343 | 49.4344 | 89.865 | 141.7628 | 614.4217 | 26.9601 | 28.645 | 37.8919 | 58.0866 | 99.1387 | 933.3533 | 897.5538 | 921.3464 | 847.4143 | 34.7145 | 92.7093 | 53.6685 | 173.7644 | 609.1165 | 838.9116 | 889.6813 | 935.3587 | 987.0061 | 971.7201 | 1007.603 | 973.9325 | 787.0239 |  | 758.1343 |  | 1022.1854 | 983.5011 | 946.0255 | 31.6011 | 42.2415 | 65.8517 | 813.3144 | 600.6724 | 482.6657 | 546.3354 | 150.2789 | 198.1329 | 196.2656 | 146.7815 | -0.0066407 | -0.050176 | 0.0087976 | 0.05237 | 0.010589 | -0.0021769 | 0.059438 | -0.0038748 | -0.08065 | -272.7254 | 18.916 | -273.6947 | 17.7457 | -270.7868 | 18.9858 | -270.7807 | 16.2263 | -156.7109 | 17.9038 | -156.8278 | 16.9347 | 3576.8717 | 3958.6096 | 983.4719 | 197.1993 | -432.582 | 541.669
14:04 | 2296 | 1234.7701 |  | -102.4712 | -113.7363 | -132.8806 | -78.5213 | -80.6443 | -124.6112 | -122.05 | 9.8062 | 33.2526 | 12.5559 | 12.5134 |  |  |  | -96.9567 | -126.7972 | -137.6351 | -59.6494 |  | -136.9786 | -127.884 | 7.449 | 6.1364 | 3.3736 | 0.8667 | 76.8853 | 141.9258 | 134.7007 | 86.1809 | 83.4821 | 90.6061 | 143.3721 | 73.9012 | 99.0294 | 59.0019 | 98.3773 | 168.3711 | 669.2525 | 99.1803 | 40.2724 | 54.9164 | 77.4505 | 100.1688 | 829.3081 | 184.766 | 273.3448 | 283.3386 | 402.3035 | 91.6041 | 53.2904 | 99.5871 | 157.4088 | 549.2298 | 99.8354 | 87.6327 | 105.4132 | 222.7721 | 649.7458 | 77.3934 | 28.8898 | 42.8197 | 68.6622 | 96.0816 | 917.0892 | 910.5817 | 918.3523 | 902.958 | 62.3121 | 96.3547 | 99.5421 | 176.2593 | 553.5325 | 33.9912 | 63.924 | 113.542 | 250.9154 | 637.912 | 38.6768 | 60.5373 | 78.9958 | 85.5874 | 99.5941 | 588.1856 |  | 490.5867 | 527.4411 |  | 35.2137 | 101.5493 | 104.8982 | 175.4224 | 613.9861 | 41.1287 | 80.3676 | 105.3459 | 236.3498 | 699.8536 | 26.8356 | 27.2035 | 34.1628 | 52.6555 | 99.9405 | 952.9318 | 944.3152 | 948.8066 | 941.4534 | 42.323 | 75.6193 | 108.3593 | 188.3498 | 581.6182 | 840.2019 | 955.9227 | 871.6001 | 885.6593 | 967.0409 | 995.7212 | 831.2099 | 926.9301 | 824.3229 | 928.1139 | 918.9081 | 837.6266 | 835.0501 | 865.2732 | 884.5643 | 857.0257 | 822.5654 | 987.2844 | 970.5581 | 921.5331 | 969.5633 | 957.8914 | 145.999 | 377.4041 | 197.9111 | 74.2355 | 225.1841 | 263.5676 | 114.9901 | 91.4107 | 105.9652 | 88.8655 | 89.5116 | 188.6824 | 640.6473 | 172.3474 | 91.2437 | 92.7062 | 82.2491 | 97.5094 | 768.5412 | 828.9 | 832.0517 | 761.4569 | 869.9044 | 90.6233 | 100.5494 | 102.2982 | 98.9237 | 526.6576 | 99.5159 | 70.4787 | 189.5504 | 641.678 | 97.2528 | 27.7895 | 38.3782 | 62.236 | 95.6674 | 889.6516 | 852.3877 | 806.5584 | 699.3343 | 98.8268 | 49.5063 | 88.8933 | 148.346 | 552.011 | 30.7975 | 47.9809 | 93.5252 | 158.5418 | 581.7928 | 26.5363 | 27.5953 | 33.9856 | 53.8863 | 92.1752 | 817.9714 | 597.9767 | 830.9851 | 721.1563 | 836.4435 | 30.7279 | 46.5087 | 91.1345 | 146.2109 | 526.5243 | 33.0504 | 49.4675 | 89.8711 | 141.898 | 614.6233 | 26.9906 | 28.6548 | 37.9306 | 58.1345 | 99.2042 | 933.7367 | 897.8236 | 921.731 | 847.5035 | 34.7156 | 92.736 | 53.7164 | 173.8742 | 609.2594 | 837.9319 | 890.4467 | 936.2003 | 987.7717 | 972.5066 | 1007.9162 | 974.1323 | 786.8678 |  | 758.385 |  | 1022.479 | 983.5688 | 946.4131 | 31.6247 | 42.2716 | 65.8566 | 813.6232 | 600.6474 | 482.8838 | 546.499 | 150.3872 | 198.3213 | 196.4633 | 146.895 | -0.0070609 | -0.050025 | 0.0093666 | 0.052736 | 0.010588 | -0.0028046 | 0.071863 | -0.016665 | -0.065821 | -272.6331 | 18.8647 | -273.5285 | 17.7128 | -270.7315 | 19.0433 | -270.8022 | 16.2735 | -156.5601 | 17.8586 | -156.5786 | 16.8874 | 3628.4275 | 3957.6266 | 983.7223 | 197.3923 | -432.2448 | 541.7656
14:04 | 2297 | 1233.3272 |  | -102.4617 | -113.6312 | -132.8336 | -78.5106 | -80.561 | -124.6414 | -121.9816 | 9.8041 | 33.2611 | 12.5669 | 12.5123 |  |  |  | -96.8475 | -126.6638 | -137.6165 | -59.6892 |  | -136.8771 | -127.8478 | 7.4654 | 6.1274 | 3.3867 | 0.8702 | 76.076 | 142.074 | 134.8234 | 86.2062 | 83.4932 | 90.6294 | 143.4137 | 73.9142 | 99.014 | 59.027 | 98.369 | 168.4672 | 669.4391 | 99.1643 | 40.3085 | 54.911 | 77.4764 | 100.177 | 829.6966 | 185.1538 | 273.7675 | 283.7902 | 402.5774 | 91.6474 | 53.314 | 99.5787 | 157.5184 | 549.4336 | 99.8729 | 87.6718 | 105.4877 | 222.9403 | 649.9585 | 77.4305 | 28.8978 | 42.8433 | 68.6902 | 96.0852 | 917.3688 | 910.7205 | 918.5128 | 903.1446 | 62.4046 | 96.3753 | 99.542 | 176.3304 | 553.7608 | 33.9975 | 63.9717 | 113.5704 | 251.097 | 638.1093 | 38.6647 | 60.5569 | 79.0065 | 85.6123 | 99.6469 | 592.9848 |  | 491.1194 | 527.845 |  | 35.2467 | 101.5753 | 104.8864 | 175.5229 | 614.1455 | 41.1205 | 80.4147 | 105.3495 | 236.4985 | 700.0926 | 26.8511 | 27.2111 | 34.1712 | 52.6943 | 100.0058 | 953.2326 | 944.6766 | 949.3539 | 941.7191 | 42.3702 | 75.6812 | 108.3585 | 188.4696 | 581.7478 | 840.3472 | 955.1385 | 871.5459 | 885.3889 | 967.0836 | 995.731 | 831.1598 | 926.846 | 824.3149 | 928.1574 | 906.9629 | 841.2541 | 832.6246 | 840.0904 | 878.2558 | 849.9289 | 819.0099 | 991.0952 | 971.3013 | 921.5682 | 970.1487 | 958.2042 | 146.1154 | 381.2212 | 198.1141 | 74.2429 | 225.4378 | 263.9066 | 115.2257 | 91.4184 | 105.9586 | 88.9269 | 89.5229 | 188.8077 | 640.7233 | 172.439 | 91.2758 | 92.7067 | 82.2694 | 97.508 | 769.0316 | 829.0012 | 832.1593 | 761.7598 | 870.271 | 90.6284 | 100.4279 | 102.3257 | 98.9072 | 526.815 | 99.5367 | 70.6321 | 189.7231 | 641.6901 | 97.2632 | 27.7976 | 38.3907 | 62.2642 | 95.703 | 889.3839 | 852.4539 | 806.6869 | 699.3978 | 98.8423 | 49.5453 | 88.9314 | 148.4262 | 552.1512 | 30.8396 | 48.0445 | 93.6132 | 158.7546 | 582.0732 | 26.5045 | 27.6058 | 33.9386 | 53.884 | 92.2325 | 817.6809 | 598.0596 | 838.3711 | 721.1378 | 836.4318 | 30.7297 | 46.5339 | 91.188 | 146.2784 | 526.7521 | 33.0619 | 49.4935 | 89.8818 | 142.0319 | 614.8308 | 26.9862 | 28.6646 | 37.9531 | 58.16 | 99.2767 | 934.0794 | 898.1426 | 922.1425 | 847.6463 | 34.6903 | 92.7747 | 53.7309 | 173.9744 | 609.3948 | 837.1783 | 891.7119 | 937.4009 | 988.8931 | 973.3344 | 1008.1894 | 974.2726 | 786.7952 |  | 758.5697 |  | 1022.7112 | 983.5095 | 946.7584 | 31.6318 | 42.279 | 65.8714 | 813.8833 | 600.6176 | 483.0914 | 546.7385 | 150.5203 | 198.5037 | 196.6218 | 147.0161 | -0.0071161 | -0.049775 | 0.0088374 | 0.052736 | 0.0098841 | -0.0030762 | 0.075676 | -0.0084702 | -0.056749 | -272.5285 | 18.8729 | -273.5285 | 17.7518 | -270.6915 | 18.9982 | -270.6422 | 16.1914 | -156.3109 | 17.8894 | -156.4647 | 16.9347 | 3531.7911 | 3958.5007 | 983.9488 | 197.5628 | -432.0489 | 541.8545
14:04 | 2298 | 1232.4993 |  | -102.5393 | -113.5176 | -132.6579 | -78.5083 | -80.5601 | -124.6183 | -121.8255 | 9.8017 | 33.2714 | 12.5789 | 12.5103 |  |  |  | -96.8964 | -126.6436 | -137.6435 | -59.6362 |  | -136.763 | -127.7343 | 7.4913 | 6.1174 | 3.3987 | 0.8726 | 78.4896 | 142.2088 | 134.9091 | 86.2282 | 83.4991 | 90.6574 | 143.4439 | 73.9376 | 99.0144 | 59.0411 | 98.36 | 168.567 | 669.6459 | 99.1482 | 40.3342 | 54.9276 | 77.5082 | 100.1846 | 830.111 | 185.2761 | 273.409 | 283.9425 | 402.6577 | 91.6923 | 53.3587 | 99.5708 | 157.6348 | 549.6406 | 99.851 | 87.6855 | 105.5666 | 223.1105 | 650.1725 | 77.4754 | 28.9494 | 42.8326 | 68.697 | 96.0891 | 917.6927 | 910.8405 | 918.6423 | 903.3488 | 62.3846 | 96.3898 | 99.5457 | 176.4216 | 553.9929 | 34.0049 | 64.0332 | 113.601 | 251.2795 | 638.3054 | 38.6858 | 60.5556 | 79.0045 | 85.6264 | 99.6497 | 597.1241 |  | 491.3136 | 528.042 |  | 35.3167 | 101.6038 | 104.8882 | 175.6288 | 614.3293 | 41.1118 | 80.4165 | 105.3517 | 236.6557 | 700.3049 | 26.8462 | 27.2192 | 34.1835 | 52.7272 | 100.0739 | 953.405 | 944.9616 | 949.8878 | 941.9447 | 42.3928 | 75.7259 | 108.3391 | 188.5685 | 581.8764 | 840.4596 | 953.9874 | 871.1406 | 885.0648 | 967.2523 | 995.7311 | 831.117 | 926.7877 | 824.3579 | 928.214 | 900.795 | 847.2742 | 811.8965 | 806.9297 | 863.7657 | 841.5915 | 824.2593 | 985.116 | 972.1217 | 921.6591 | 970.8257 | 958.6178 | 146.2091 | 382.9197 | 198.2808 | 74.2609 | 225.6359 | 264.0572 | 115.3243 | 91.4378 | 105.9305 | 88.9915 | 89.5392 | 188.9261 | 640.8208 | 172.5452 | 91.2868 | 92.7071 | 82.2796 | 97.5002 | 769.5234 | 829.3316 | 832.2887 | 760.2069 | 870.6781 | 90.614 | 100.3768 | 102.3321 | 98.9049 | 526.9637 | 99.5416 | 70.8019 | 189.8999 | 641.7031 | 97.2558 | 27.8138 | 38.411 | 62.2985 | 95.7477 | 889.102 | 852.5245 | 806.8076 | 699.453 | 98.8103 | 49.5914 | 88.9404 | 148.512 | 552.2949 | 30.9023 | 48.0607 | 93.6694 | 158.9007 | 582.3094 | 26.5128 | 27.6167 | 33.9519 | 53.9045 | 92.2649 | 817.4172 | 598.328 | 845.6513 | 721.2932 | 836.3898 | 30.7268 | 46.5622 | 91.2536 | 146.3468 | 526.9554 | 33.094 | 49.5243 | 89.9 | 142.1632 | 615.0419 | 26.9711 | 28.6851 | 37.9389 | 58.1797 | 99.3378 | 934.422 | 898.4412 | 922.5514 | 847.5248 | 34.7346 | 92.785 | 53.765 | 174.06 | 609.5235 | 836.5084 | 892.9814 | 938.585 | 989.9122 | 974.1963 | 1008.4284 | 974.3894 | 786.8226 |  | 758.705 |  | 1022.8938 | 983.4551 | 947.1384 | 31.6571 | 42.3157 | 65.9046 | 813.9617 | 600.5024 | 483.3102 | 546.9856 | 150.6043 | 198.6617 | 196.7822 | 147.1475 | -0.0067267 | -0.049874 | 0.0092532 | 0.052996 | 0.010431 | -0.00219 | 0.061136 | 0.0063627 | -0.054208 | -272.5562 | 18.8626 | -273.3808 | 17.7108 | -270.5314 | 19.0372 | -270.7222 | 16.2776 | -156.2801 | 17.8791 | -156.2555 | 16.8833 | 3549.4014 | 3958.7545 | 984.1856 | 197.7219 | -431.8632 | 541.9063
14:04 | 2299 | 1233.1683 |  | -102.5666 | -113.3505 | -132.5649 | -78.431 | -80.5749 | -124.5255 | -121.7709 | 9.7987 | 33.2823 | 12.5909 | 12.5103 |  |  |  | -96.8709 | -126.7654 | -137.4584 | -59.5096 |  | -136.648 | -127.6327 | 7.524 | 6.1196 | 3.4137 | 0.8749 | 78.5553 | 142.3245 | 135.0388 | 86.2758 | 83.5311 | 90.7103 | 143.4875 | 73.9724 | 99.0727 | 59.0686 | 98.3867 | 168.6932 | 669.8858 | 99.1574 | 40.3264 | 54.9458 | 77.5299 | 100.2019 | 830.4866 | 185.4201 | 273.8609 | 284.1937 | 402.7189 | 91.7479 | 53.4018 | 99.5327 | 157.7448 | 549.8609 | 99.8385 | 87.7082 | 105.6409 | 223.263 | 650.3727 | 77.5223 | 28.9338 | 42.8802 | 68.7334 | 96.0982 | 918.0508 | 910.9305 | 918.7632 | 903.6019 | 62.3446 | 96.3951 | 99.5428 | 176.5208 | 554.2166 | 34.0184 | 64.0881 | 113.6467 | 251.4691 | 638.5084 | 38.718 | 60.5379 | 79.003 | 85.6445 | 99.6223 | 588.7544 |  | 491.7661 | 528.4199 |  | 35.3453 | 101.6065 | 104.8852 | 175.7381 | 614.5264 | 41.0946 | 80.4481 | 105.3488 | 236.8224 | 700.5038 | 26.844 | 27.2263 | 34.1979 | 52.7502 | 100.1318 | 953.4585 | 945.2211 | 950.4065 | 942.303 | 42.3991 | 75.7914 | 108.3567 | 188.682 | 582.0128 | 840.5609 | 952.9205 | 870.6404 | 884.6965 | 967.5311 | 995.7054 | 831.0916 | 926.7377 | 824.3873 | 928.1681 | 903.8216 | 848.0904 | 775.4673 | 796.4949 | 840.8674 | 836.8882 | 831.4916 | 964.8884 | 972.862 | 921.7642 | 971.4892 | 959.0358 | 146.2861 | 382.2631 | 198.4089 | 74.2718 | 225.7379 | 264.2501 | 115.3417 | 91.4528 | 105.8829 | 89.0612 | 89.5493 | 189.0532 | 640.9292 | 172.6343 | 91.2987 | 92.7104 | 82.2958 | 97.4987 | 769.8108 | 830.0657 | 832.4151 | 758.5705 | 871.0961 | 90.6123 | 100.5043 | 102.3343 | 98.92 | 527.1096 | 99.5533 | 70.9687 | 190.0818 | 641.7167 | 97.2502 | 27.8271 | 38.4282 | 62.323 | 95.7868 | 888.7727 | 852.603 | 806.9322 | 699.5066 | 98.7904 | 49.6256 | 88.9887 | 148.604 | 552.4576 | 30.9071 | 48.0632 | 93.7182 | 158.9211 | 582.503 | 26.5497 | 27.6216 | 33.9814 | 53.9572 | 92.3223 | 817.3288 | 598.6249 | 847.711 | 721.6859 | 836.3236 | 30.7358 | 46.5866 | 91.2869 | 146.39 | 527.1286 | 33.1166 | 49.5487 | 89.9052 | 142.293 | 615.28 | 26.96 | 28.6977 | 37.9522 | 58.208 | 99.3915 | 934.7044 | 898.7404 | 923.005 | 847.4479 | 34.7346 | 92.8125 | 53.8013 | 174.1488 | 609.675 | 835.8127 | 894.2751 | 939.2475 | 990.3112 | 975.0751 | 1008.5961 | 974.4467 | 787.01 |  | 758.8383 |  | 1022.99 | 983.3606 | 947.5203 | 31.7005 | 42.3288 | 65.9245 | 813.8947 | 600.2911 | 483.5075 | 547.2173 | 150.7583 | 198.8374 | 197.0273 | 147.3235 | -0.0069227 | -0.05027 | 0.0087508 | 0.052934 | 0.010519 | -0.0030458 | 0.063348 | 0.00061351 | -0.08003 | -272.3439 | 18.8401 | -273.3408 | 17.7334 | -270.5376 | 19.0331 | -270.5468 | 16.1975 | -156.0216 | 17.8586 | -156.1201 | 16.9223 | 3556.1056 | 3959.0135 | 984.4032 | 197.9324 | -431.6008 | 541.8993
14:04 | 2300 | 1233.1268 |  | -102.5375 | -113.5951 | -132.5984 | -78.4434 | -80.4974 | -124.5169 | -121.8494 | 9.7922 | 33.2969 | 12.6141 | 12.5091 |  |  |  | -96.7985 | -126.9677 | -137.3855 | -59.4918 |  | -136.5529 | -127.5379 | 7.5553 | 6.1214 | 3.4191 | 0.8766 | 78.4999 | 142.4323 | 135.1629 | 86.3198 | 83.5691 | 90.76 | 143.5352 | 73.9943 | 99.1203 | 59.1205 | 98.4233 | 168.8144 | 670.1384 | 99.1501 | 40.3259 | 54.9618 | 77.5337 | 100.2256 | 830.8829 | 185.5467 | 274.595 | 284.5018 | 402.8577 | 91.7818 | 53.4471 | 99.5259 | 157.8596 | 550.0668 | 99.8206 | 87.7525 | 105.7062 | 223.4261 | 650.5715 | 77.5546 | 28.9786 | 42.9453 | 68.745 | 96.1155 | 918.5651 | 910.9921 | 918.9175 | 903.8852 | 62.3608 | 96.4018 | 99.531 | 176.606 | 554.4441 | 34.015 | 64.1526 | 113.5618 | 251.657 | 638.7161 | 38.718 | 60.5032 | 78.9984 | 85.6448 | 99.6088 | 582.4944 |  | 492.0049 | 528.6434 |  | 35.3536 | 101.6089 | 104.8907 | 175.8275 | 614.7015 | 41.109 | 80.5332 | 105.3647 | 236.9709 | 700.7139 | 26.8374 | 27.2337 | 34.2261 | 52.7781 | 100.1874 | 953.4423 | 945.3612 | 950.8155 | 942.4998 | 42.3964 | 75.8772 | 108.4063 | 188.8078 | 582.141 | 840.4858 | 951.1266 | 869.9577 | 884.3644 | 967.9045 | 995.661 | 831.0783 | 926.6582 | 824.3745 | 927.9881 | 894.8575 | 845.1443 | 762.7031 | 803.3079 | 817.5327 | 832.2977 | 833.2491 | 947.8116 | 973.5161 | 921.8734 | 972.109 | 959.4145 | 146.3751 | 381.1984 | 198.5901 | 74.2814 | 225.8246 | 264.4472 | 115.3635 | 91.4529 | 105.8354 | 89.109 | 89.5547 | 189.169 | 641.0524 | 172.7055 | 91.3292 | 92.7218 | 82.3235 | 97.5075 | 769.976 | 830.7073 | 832.5221 | 761.2204 | 871.5498 | 90.6319 | 100.5208 | 102.3513 | 98.9201 | 527.255 | 99.5653 | 71.1086 | 190.2616 | 641.7415 | 97.2494 | 27.8364 | 38.4455 | 62.3409 | 95.8285 | 888.3757 | 852.6656 | 807.0384 | 699.5671 | 98.7971 | 49.6558 | 89.0568 | 148.7097 | 552.6091 | 30.8817 | 48.1029 | 93.7443 | 158.9919 | 582.6989 | 26.6204 | 27.6318 | 34.0231 | 53.9879 | 92.3806 | 817.225 | 599.0202 | 847.3677 | 722.1458 | 836.2566 | 30.7806 | 46.6245 | 91.3263 | 146.4587 | 527.3107 | 33.1262 | 49.571 | 89.9006 | 142.4149 | 615.5427 | 26.9806 | 28.6943 | 37.988 | 58.2423 | 99.4653 | 934.8491 | 898.9171 | 923.5451 | 847.5157 | 34.7221 | 92.8783 | 53.8223 | 174.2528 | 609.8292 | 835.3099 | 894.8513 | 940.2224 | 989.982 | 975.9363 | 1008.7645 | 974.4052 | 787.2831 |  | 758.8811 |  | 1023.0355 | 983.2407 | 947.8724 | 31.6889 | 42.3278 | 65.938 | 813.6904 | 600.0189 | 483.6839 | 547.4261 | 150.8582 | 198.9994 | 197.0693 | 147.4164 | -0.0067269 | -0.050025 | 0.0084068 | 0.052259 | 0.010364 | -0.0022165 | 0.057449 | 0.0087458 | -0.062023 | -272.4762 | 18.9037 | -273.2947 | 17.7026 | -270.3837 | 19.0187 | -270.5284 | 16.2756 | -156.0124 | 17.9284 | -155.9755 | 16.8813 | 3593.26 | 3957.8638 | 984.6025 | 198.0343 | -431.6317 | 541.8514
14:04 | 2301 | 1233.4577 |  | -102.3866 | -113.7238 | -132.4761 | -78.4195 | -80.4681 | -124.5701 | -121.9139 | 9.7897 | 33.309 | 12.6276 | 12.5084 |  |  |  | -96.8619 | -126.9936 | -137.2212 | -59.5154 |  | -136.4972 | -127.5584 | 7.587 | 6.1424 | 3.421 | 0.8792 | 79.5107 | 142.5364 | 135.2174 | 86.3287 | 83.5797 | 90.7897 | 143.5772 | 74.0093 | 99.1584 | 59.1461 | 98.4412 | 168.9338 | 670.3771 | 99.1441 | 40.3476 | 54.9927 | 77.5414 | 100.2323 | 831.3172 | 185.6534 | 274.8528 | 284.7591 | 403.0303 | 91.809 | 53.4767 | 99.555 | 157.967 | 550.286 | 99.8105 | 87.8148 | 105.783 | 223.5979 | 650.7871 | 77.6202 | 29.0256 | 42.955 | 68.7577 | 96.131 | 919.1328 | 911.0678 | 919.0554 | 904.1949 | 62.3993 | 96.4157 | 99.5494 | 176.6867 | 554.675 | 34.0262 | 64.2148 | 113.4352 | 251.8412 | 638.9101 | 38.7002 | 60.496 | 78.9827 | 85.6642 | 99.6412 | 582.1481 |  | 492.3742 | 529.0385 |  | 35.3555 | 101.6146 | 104.8919 | 175.9077 | 614.853 | 41.1319 | 80.6299 | 105.3819 | 237.106 | 700.9248 | 26.8315 | 27.2391 | 34.2471 | 52.812 | 100.2373 | 953.3073 | 945.4193 | 951.1919 | 942.6659 | 42.4233 | 75.9466 | 108.4342 | 188.9267 | 582.2702 | 840.2425 | 949.5623 | 869.2238 | 883.9811 | 968.337 | 995.5709 | 831.0501 | 926.524 | 824.3063 | 927.6701 | 897.3437 | 841.1534 | 787.3079 | 791.3596 | 762.0398 | 835.0972 | 813.6155 | 936.489 | 974.0997 | 922.006 | 972.6553 | 959.7322 | 146.4631 | 380.0403 | 198.765 | 74.2917 | 225.9666 | 264.6467 | 115.3963 | 91.463 | 105.8579 | 89.1946 | 89.5692 | 189.3292 | 641.204 | 172.8214 | 91.3759 | 92.7386 | 82.3555 | 97.5196 | 770.1127 | 831.022 | 832.6429 | 764.0179 | 871.9533 | 90.6685 | 100.5737 | 102.3942 | 98.9579 | 527.43 | 99.5758 | 71.2377 | 190.4427 | 641.7721 | 97.2608 | 27.847 | 38.4568 | 62.3639 | 95.8642 | 887.8933 | 852.699 | 807.1294 | 699.6216 | 98.795 | 49.6979 | 89.0709 | 148.8012 | 552.766 | 30.8778 | 48.1342 | 93.7783 | 159.0571 | 582.9027 | 26.7007 | 27.6418 | 34.086 | 54.0239 | 92.4197 | 817.1756 | 599.5659 | 846.873 | 722.4268 | 836.1721 | 30.7936 | 46.6714 | 91.3433 | 146.5194 | 527.4898 | 33.1349 | 49.5956 | 89.9162 | 142.5434 | 615.8118 | 26.9772 | 28.6968 | 38.0033 | 58.2817 | 99.5306 | 935.0176 | 898.9691 | 924.0217 | 847.4256 | 34.742 | 92.9281 | 53.8641 | 174.3545 | 609.97 | 834.9727 | 894.3091 | 940.9715 | 989.4584 | 976.7773 | 1008.969 | 974.2869 | 787.578 |  | 758.8152 |  | 1023.0112 | 983.1325 | 948.2149 | 31.7025 | 42.3349 | 65.9612 | 813.4767 | 599.7312 | 483.9319 | 547.6218 | 150.9659 | 199.1215 | 197.2904 | 147.5027 | -0.0074033 | -0.050138 | 0.0086463 | 0.052805 | 0.011001 | -0.0025869 | 0.084685 | -0.0027981 | -0.071174 | -272.27 | 18.836 | -273.1777 | 17.7395 | -270.4053 | 19.0515 | -270.433 | 16.214 | -155.6893 | 17.8627 | -155.7878 | 16.908 | 3600.6931 | 3958.9483 | 984.7875 | 198.206 | -431.5817 | 541.8315
14:04 | 2302 | 1235.1431 |  | -102.2079 | -113.7283 | -132.1533 | -78.4 | -80.4399 | -124.5025 | -121.8125 | 9.7883 | 33.3019 | 12.6347 | 12.5091 |  |  |  | -96.8482 | -126.9321 | -137.0422 | -59.5421 |  | -136.461 | -127.4164 | 7.6258 | 6.1619 | 3.4318 | 0.8823 | 79.7065 | 142.6422 | 135.264 | 86.3317 | 83.5767 | 90.8127 | 143.6177 | 74.0304 | 99.2069 | 59.1734 | 98.4558 | 169.0635 | 670.6094 | 99.1521 | 40.3832 | 55.0068 | 77.5716 | 100.2564 | 831.7708 | 185.8634 | 275.0084 | 285.0635 | 403.1693 | 91.8894 | 53.507 | 99.5664 | 158.0819 | 550.5155 | 99.8349 | 87.8961 | 105.8755 | 223.7478 | 650.9942 | 77.6887 | 28.964 | 42.9479 | 68.7909 | 96.1097 | 919.6141 | 911.1277 | 919.1648 | 904.5355 | 62.41 | 96.4216 | 99.5603 | 176.7764 | 554.9017 | 34.0756 | 64.274 | 113.4188 | 252.0274 | 639.1098 | 38.6881 | 60.4751 | 78.9517 | 85.6735 | 99.6631 | 594.476 |  | 493.1209 | 529.7094 |  | 35.3685 | 101.6337 | 104.9109 | 176.0201 | 615.0233 | 41.1825 | 80.7114 | 105.3862 | 237.2467 | 701.1358 | 26.8375 | 27.2454 | 34.2572 | 52.8458 | 100.2933 | 953.1361 | 945.43 | 951.6312 | 942.9234 | 42.4004 | 76.0246 | 108.4569 | 189.0437 | 582.4021 | 839.8199 | 949.3528 | 868.937 | 883.5521 | 968.8134 | 995.4464 | 830.9979 | 926.3187 | 824.1955 | 927.2538 | 905.7908 | 835.557 | 816.0771 | 768.0671 | 729.1132 | 843.9937 | 804.5189 | 932.1335 | 974.666 | 922.1496 | 973.1493 | 960.0101 | 146.5344 | 378.7151 | 198.8708 | 74.2982 | 226.1274 | 264.8294 | 115.4126 | 91.4754 | 105.9029 | 89.2568 | 89.588 | 189.4723 | 641.3536 | 172.8999 | 91.4214 | 92.7493 | 82.3791 | 97.513 | 770.3569 | 831.5049 | 832.813 | 764.1834 | 872.2599 | 90.6549 | 100.6028 | 102.4112 | 98.9604 | 527.5762 | 99.6052 | 71.3838 | 190.6462 | 641.7496 | 97.2683 | 27.8573 | 38.4758 | 62.3897 | 95.893 | 887.3507 | 852.7089 | 807.2253 | 699.6919 | 98.7937 | 49.728 | 89.097 | 148.8785 | 552.9291 | 30.8584 | 48.1848 | 93.869 | 159.1654 | 583.0937 | 26.6495 | 27.6535 | 34.0843 | 54.0361 | 92.4696 | 817.1375 | 600.0595 | 849.0494 | 722.5745 | 836.0117 | 30.8085 | 46.7101 | 91.3841 | 146.5873 | 527.6959 | 33.1457 | 49.6248 | 89.95 | 142.6815 | 616.0839 | 26.9631 | 28.7037 | 38.0049 | 58.3045 | 99.5947 | 935.1841 | 898.9947 | 924.4787 | 847.3971 | 34.787 | 92.9785 | 53.9013 | 174.4393 | 610.1081 | 834.514 | 893.7429 | 940.7051 | 989.038 | 977.5837 | 1009.1684 | 974.0609 | 787.8321 |  | 758.6162 |  | 1022.9215 | 983.0401 | 948.5196 | 31.716 | 42.3635 | 65.9788 | 813.2403 | 599.578 | 484.1672 | 547.8334 | 151.074 | 199.2833 | 197.4237 | 147.6322 | -0.0070821 | -0.049743 | 0.0081457 | 0.052301 | 0.010503 | -0.002854 | 0.067022 | 0.0064952 | -0.04814 | -272.2915 | 18.916 | -273.1901 | 17.7169 | -270.2699 | 19.0023 | -270.2976 | 16.2448 | -155.6401 | 17.9407 | -155.6955 | 16.8977 | 3596.6442 | 3958.0087 | 984.9443 | 198.3535 | -431.2459 | 541.8726
14:04 | 2303 | 1237.4619 |  | -102.1004 | -113.6462 | -132.1409 | -78.3064 | -80.3355 | -124.3561 | -121.6991 | 9.7898 | 33.3055 | 12.6452 | 12.5098 |  |  |  | -96.8851 | -126.8911 | -136.969 | -59.503 |  | -136.311 | -127.3863 | 7.667 | 6.1714 | 3.4442 | 0.8853 | 76.2644 | 142.7418 | 135.3604 | 86.3565 | 83.5974 | 90.8437 | 143.6565 | 74.0469 | 99.2534 | 59.227 | 98.449 | 169.1719 | 670.8436 | 99.1654 | 40.4033 | 55.0444 | 77.625 | 100.2773 | 832.1455 | 186.0571 | 275.1507 | 285.3223 | 403.2649 | 91.9302 | 53.5517 | 99.558 | 158.2171 | 550.748 | 99.9082 | 87.9846 | 106.0062 | 223.9029 | 651.184 | 77.7908 | 28.9383 | 42.9696 | 68.8094 | 96.1064 | 920.1423 | 911.2143 | 919.3356 | 904.8912 | 62.4587 | 96.4218 | 99.5451 | 176.8614 | 555.1309 | 34.1226 | 64.3152 | 113.4479 | 252.2072 | 639.3016 | 38.6967 | 60.4426 | 78.9376 | 85.683 | 99.6618 | 609.3097 |  | 493.6903 | 530.2588 |  | 35.3616 | 101.67 | 104.9271 | 176.1179 | 615.1942 | 41.241 | 80.7916 | 105.3875 | 237.3826 | 701.3275 | 26.8489 | 27.2532 | 34.2689 | 52.8704 | 100.3541 | 952.8897 | 945.3274 | 951.9569 | 942.958 | 42.3654 | 76.118 | 108.4956 | 189.1542 | 582.5218 | 839.1635 | 950.5443 | 868.9496 | 883.171 | 969.3267 | 995.2738 | 830.9285 | 926.0763 | 824.0979 | 926.7924 | 900.6415 | 833.2532 | 830.7202 | 770.2022 | 766.7741 | 850.221 | 816.4076 | 942.9196 | 975.2399 | 922.3017 | 973.6436 | 960.2863 | 146.6129 | 377.7334 | 198.9898 | 74.3042 | 226.2145 | 264.9764 | 115.4099 | 91.4737 | 105.9209 | 89.2907 | 89.6089 | 189.5658 | 641.5063 | 172.9409 | 91.4338 | 92.764 | 82.4042 | 97.5187 | 770.537 | 831.7018 | 833.0256 | 763.4763 | 872.515 | 90.6617 | 100.5778 | 102.4197 | 98.9078 | 527.7152 | 99.6282 | 71.5303 | 190.8371 | 641.7109 | 97.2568 | 27.8424 | 38.5003 | 62.416 | 95.9278 | 886.7795 | 852.6957 | 807.3023 | 699.7765 | 98.8044 | 49.7619 | 89.1501 | 148.9689 | 553.0765 | 30.8715 | 48.2253 | 93.9281 | 159.2856 | 583.2965 | 26.6592 | 27.6753 | 34.085 | 54.0423 | 92.5231 | 817.0048 | 600.1859 | 851.6348 | 722.5014 | 835.8119 | 30.8508 | 46.7463 | 91.4361 | 146.6558 | 527.897 | 33.1661 | 49.655 | 89.9882 | 142.8147 | 616.3497 | 26.9923 | 28.6991 | 38.0397 | 58.3362 | 99.6709 | 935.1725 | 899.0269 | 924.9097 | 847.2936 | 34.8251 | 93.0253 | 53.9406 | 174.5421 | 610.2605 | 833.8787 | 893.7583 | 940.0659 | 989.0165 | 978.3244 | 1009.3513 | 973.7235 | 787.9483 |  | 758.2875 |  | 1022.7643 | 982.8608 | 948.7655 | 31.755 | 42.3944 | 65.9929 | 813.0198 | 599.5957 | 484.3732 | 548.067 | 151.2189 | 199.4789 | 197.6071 | 147.698 | -0.0068599 | -0.050145 | 0.0087686 | 0.05312 | 0.010252 | -0.0024175 | 0.051564 | -0.0077092 | -0.062112 | -272.1531 | 18.8503 | -273.0547 | 17.7457 | -270.276 | 19.0721 | -270.3222 | 16.2222 | -155.4247 | 17.8771 | -155.5016 | 16.9141 | 3710.125 | 3959.1256 | 985.0488 | 198.543 | -430.959 | 541.9845
14:04 | 2304 | 1239.9979 |  | -102.0426 | -113.5873 | -131.8882 | -78.2739 | -80.2553 | -124.3204 | -121.6578 | 9.7883 | 33.3054 | 12.6576 | 12.5081 |  |  |  | -96.8694 | -126.9864 | -136.7406 | -59.4247 |  | -136.2582 | -127.333 | 7.7058 | 6.1923 | 3.4538 | 0.892 | 75.0603 | 142.8466 | 135.4818 | 86.3944 | 83.6284 | 90.8895 | 143.6975 | 74.0618 | 99.293 | 59.2662 | 98.4579 | 169.2881 | 671.0801 | 99.1703 | 40.4045 | 55.1035 | 77.6615 | 100.296 | 832.51 | 186.2476 | 275.4241 | 285.5655 | 403.3824 | 91.9879 | 53.6043 | 99.513 | 158.3484 | 550.9717 | 99.9693 | 88.0798 | 106.1446 | 224.0803 | 651.3911 | 77.9058 | 28.9923 | 42.9855 | 68.8219 | 96.1376 | 920.6721 | 911.2993 | 919.4641 | 905.2148 | 62.5601 | 96.4375 | 99.5317 | 176.9276 | 555.3598 | 34.1969 | 64.3611 | 113.4883 | 252.3822 | 639.5035 | 38.736 | 60.4141 | 78.9067 | 85.6899 | 99.6589 | 612.3316 |  | 494.089 | 530.6707 |  | 35.3954 | 101.6782 | 104.9257 | 176.2217 | 615.3543 | 41.2339 | 80.8982 | 105.4062 | 237.5482 | 701.5007 | 26.8617 | 27.2667 | 34.2987 | 52.9017 | 100.3974 | 952.6015 | 945.1243 | 951.9546 | 942.8818 | 42.4529 | 76.1773 | 108.495 | 189.2678 | 582.6439 | 838.5219 | 951.859 | 868.9092 | 882.8846 | 969.8651 | 995.0382 | 830.8391 | 925.7978 | 824.0489 | 926.3748 | 898.4857 | 830.9856 | 837.2265 | 794.4137 | 805.4359 | 852.3321 | 817.9207 | 952.9391 | 975.7487 | 922.4535 | 974.1073 | 960.558 | 146.7103 | 377.3434 | 199.1642 | 74.3234 | 226.3024 | 265.129 | 115.4311 | 91.4809 | 105.9483 | 89.3601 | 89.6192 | 189.6751 | 641.6645 | 173.0413 | 91.4461 | 92.7775 | 82.4249 | 97.528 | 770.5421 | 831.474 | 833.2182 | 761.4281 | 872.6707 | 90.696 | 100.204 | 102.4125 | 98.9273 | 527.8748 | 99.6197 | 71.661 | 191.0132 | 641.7706 | 97.2581 | 27.8403 | 38.5225 | 62.4442 | 95.9632 | 886.1829 | 852.6676 | 807.3638 | 699.837 | 98.8238 | 49.7954 | 89.2081 | 149.0467 | 553.2289 | 30.9048 | 48.2277 | 93.9819 | 159.364 | 583.5088 | 26.6677 | 27.6746 | 34.1046 | 54.0857 | 92.578 | 816.8031 | 600.2184 | 852.7165 | 722.2946 | 835.5933 | 30.868 | 46.771 | 91.4446 | 146.7033 | 528.0562 | 33.1768 | 49.6787 | 90.034 | 142.9487 | 616.6085 | 27.0355 | 28.6944 | 38.0836 | 58.3741 | 99.7355 | 935.2007 | 898.9311 | 925.1088 | 846.9741 | 34.8566 | 93.034 | 53.9801 | 174.6394 | 610.4075 | 833.1093 | 893.9349 | 939.4038 | 989.2574 | 978.9963 | 1009.4456 | 973.2967 | 787.9286 |  | 757.9518 |  | 1022.5262 | 982.6368 | 948.9414 | 31.7738 | 42.3928 | 66.0085 | 812.9369 | 599.7252 | 484.5758 | 548.2305 | 151.3023 | 199.5917 | 197.7345 | 147.8374 | -0.006186 | -0.050132 | 0.0094405 | 0.053372 | 0.010594 | -0.0028946 | 0.076205 | 0.0023036 | -0.068096 | -272.1038 | 18.8852 | -273.0577 | 17.7539 | -270.1468 | 19.0064 | -270.1376 | 16.2016 | -155.2955 | 17.9264 | -155.3908 | 16.9203 | 3674.3987 | 3958.5219 | 985.0933 | 198.6631 | -430.6913 | 542.1505
14:04 | 2305 | 1241.9544 |  | -102.0384 | -113.5872 | -131.7553 | -78.2351 | -80.2135 | -124.3228 | -121.6718 | 9.7882 | 33.3075 | 12.6723 | 12.5085 |  |  |  | -96.7501 | -127.0325 | -136.5548 | -59.3818 |  | -136.2475 | -127.2635 | 7.7426 | 6.2249 | 3.4673 | 0.9003 | 76.7398 | 142.9645 | 135.6083 | 86.4281 | 83.6568 | 90.9342 | 143.74 | 74.0805 | 99.3185 | 59.3007 | 98.4791 | 169.4215 | 671.3241 | 99.1616 | 40.4218 | 55.1228 | 77.6834 | 100.3354 | 832.8745 | 186.4385 | 275.7317 | 285.8361 | 403.5307 | 92.0481 | 53.6375 | 99.4439 | 158.4701 | 551.2031 | 99.9094 | 88.1883 | 106.2548 | 224.2501 | 651.5985 | 77.9792 | 29.0062 | 43.0112 | 68.8611 | 96.1605 | 921.1317 | 911.3473 | 919.5603 | 905.4926 | 62.6007 | 96.4554 | 99.5244 | 176.9998 | 555.5935 | 34.2711 | 64.4186 | 113.5275 | 252.567 | 639.7068 | 38.7591 | 60.3571 | 78.8733 | 85.6935 | 99.6212 | 614.7106 |  | 494.411 | 530.9331 |  | 35.4557 | 101.6698 | 104.9267 | 176.3254 | 615.507 | 41.2372 | 80.97 | 105.4248 | 237.7094 | 701.6745 | 26.865 | 27.2752 | 34.3252 | 52.9377 | 100.4284 | 952.3552 | 944.8506 | 951.7813 | 942.7534 | 42.4344 | 76.2579 | 108.5258 | 189.3961 | 582.7626 | 838.0247 | 951.7462 | 868.8784 | 882.7502 | 970.4192 | 994.8195 | 830.7254 | 925.4963 | 824.0243 | 926.034 | 903.0025 | 829.5038 | 839.4548 | 819.7773 | 830.5066 | 848.3964 | 819.9878 | 957.2921 | 976.1531 | 922.6129 | 974.4887 | 960.7868 | 146.8023 | 376.0356 | 199.3174 | 74.3356 | 226.3784 | 265.3413 | 115.5086 | 91.4859 | 105.9978 | 89.4289 | 89.6221 | 189.8008 | 641.8329 | 173.1444 | 91.4894 | 92.785 | 82.4433 | 97.5066 | 770.4308 | 831.3799 | 833.358 | 759.8056 | 872.7805 | 90.7161 | 99.7787 | 102.4122 | 98.9704 | 528.0271 | 99.6234 | 71.8949 | 191.1927 | 641.8717 | 97.2656 | 27.8593 | 38.5368 | 62.4697 | 95.9967 | 885.6012 | 852.63 | 807.4276 | 699.8882 | 98.8221 | 49.8293 | 89.2719 | 149.1193 | 553.3905 | 30.9039 | 48.2701 | 94.0565 | 159.4818 | 583.7191 | 26.6228 | 27.675 | 34.1151 | 54.1282 | 92.6333 | 816.5211 | 600.4148 | 852.6262 | 722.0971 | 835.3451 | 30.8843 | 46.8133 | 91.5022 | 146.7697 | 528.2371 | 33.1873 | 49.7055 | 90.0863 | 143.0735 | 616.867 | 27.0706 | 28.6943 | 38.1272 | 58.4141 | 99.8101 | 935.2529 | 898.8583 | 925.28 | 846.6969 | 34.839 | 93.0399 | 54.0004 | 174.7157 | 610.5621 | 832.2963 | 894.1346 | 938.9952 | 989.4245 | 979.5844 | 1009.4559 | 972.7811 | 787.796 |  | 757.7419 |  | 1022.2419 | 982.4547 | 949.0963 | 31.765 | 42.414 | 66.0222 | 812.9345 | 599.9612 | 484.7883 | 548.4207 | 151.4649 | 199.7653 | 197.8512 | 147.9862 | -0.0064578 | -0.050163 | 0.0089344 | 0.053191 | 0.01063 | -0.0022512 | 0.064298 | -0.0055555 | -0.080047 | -272.0392 | 18.8421 | -272.9285 | 17.7744 | -270.1437 | 19.0885 | -270.2268 | 16.2283 | -155.1355 | 17.8935 | -155.1878 | 16.9182 | 3721.4311 | 3957.9821 | 985.1066 | 198.8082 | -430.5163 | 542.3747
14:04 | 2306 | 1243.7358 |  | -102.0999 | -113.4922 | -131.5784 | -78.1817 | -80.1839 | -124.2364 | -121.6484 | 9.7891 | 33.3052 | 12.6768 | 12.5059 |  |  |  | -96.8193 | -126.9259 | -136.527 | -59.3997 |  | -136.0661 | -127.1881 | 7.7554 | 6.2581 | 3.4806 | 0.9027 | 77.2393 | 143.0753 | 135.7241 | 86.4673 | 83.6868 | 90.9699 | 143.7823 | 74.0991 | 99.3316 | 59.3429 | 98.4838 | 169.5558 | 671.5575 | 99.1543 | 40.4452 | 55.1456 | 77.71 | 100.3604 | 833.1343 | 186.5135 | 275.9247 | 286.0677 | 403.684 | 92.0617 | 53.652 | 99.3657 | 158.5819 | 551.4574 | 99.8629 | 88.2812 | 106.3782 | 224.4147 | 651.7919 | 78.0677 | 28.9927 | 43.0406 | 68.8859 | 96.1657 | 921.5268 | 911.3598 | 919.6565 | 905.6991 | 62.6091 | 96.4711 | 99.5315 | 177.0762 | 555.8323 | 34.327 | 64.4703 | 113.5782 | 252.7579 | 639.8846 | 38.7834 | 60.3688 | 78.8633 | 85.6981 | 99.634 | 614.6222 |  | 494.6147 | 531.1015 |  | 35.4701 | 101.6848 | 104.9328 | 176.414 | 615.6428 | 41.2392 | 80.9995 | 105.4247 | 237.8592 | 701.8485 | 26.8629 | 27.2834 | 34.344 | 52.9634 | 100.4822 | 952.1571 | 944.5446 | 951.6336 | 942.5478 | 42.3907 | 76.3301 | 108.5462 | 189.5166 | 582.8826 | 837.7246 | 951.2028 | 868.7556 | 882.7045 | 970.961 | 994.5992 | 830.6411 | 925.3094 | 824.0131 | 925.7377 | 920.5212 | 837.0583 | 828.5434 | 836.3077 | 849.2117 | 841.1927 | 816.3321 | 962.784 | 976.4538 | 922.7649 | 974.7821 | 960.9757 | 146.8876 | 375.5286 | 199.4402 | 74.3365 | 226.4691 | 265.5569 | 115.5828 | 91.4853 | 106.0624 | 89.5251 | 89.6388 | 189.8977 | 642.0024 | 173.2226 | 91.5367 | 92.799 | 82.4645 | 97.516 | 770.3231 | 831.5543 | 833.4828 | 759.5903 | 872.8088 | 90.745 | 100.0656 | 102.4331 | 99.0065 | 528.174 | 99.6326 | 72.2854 | 191.3616 | 641.9521 | 97.2705 | 27.8695 | 38.5444 | 62.4906 | 96.0284 | 885.0286 | 852.5755 | 807.4669 | 699.9391 | 98.8046 | 49.8572 | 89.3238 | 149.1955 | 553.5336 | 30.895 | 48.3046 | 94.1089 | 159.5977 | 583.9275 | 26.6555 | 27.6769 | 34.1157 | 54.1594 | 92.6868 | 816.1569 | 600.5033 | 851.7703 | 721.8698 | 835.0732 | 30.9044 | 46.8446 | 91.5189 | 146.8313 | 528.4196 | 33.216 | 49.7443 | 90.1369 | 143.1999 | 617.1407 | 27.0588 | 28.7156 | 38.1442 | 58.4589 | 99.8845 | 935.304 | 898.8603 | 925.482 | 846.4343 | 34.8313 | 93.0717 | 54.0272 | 174.8185 | 610.7442 | 831.4374 | 894.4698 | 939.2856 | 989.8583 | 980.0794 | 1009.3763 | 972.2042 | 787.6076 |  | 757.5483 |  | 1021.9242 | 982.2404 | 949.1706 | 31.762 | 42.428 | 66.0322 | 812.9 | 600.2836 | 484.9807 | 548.5846 | 151.5847 | 199.9344 | 198.1121 | 148.1058 | -0.0072804 | -0.050234 | 0.0086065 | 0.052674 | 0.010653 | -0.0026974 | 0.060579 | -0.0078476 | -0.051415 | -271.9746 | 18.8688 | -272.9223 | 17.7847 | -270.0514 | 19.0331 | -270.0237 | 16.1688 | -154.9539 | 17.9161 | -155.0924 | 16.9264 | 3781.2294 | 3958.4004 | 985.0694 | 199.0233 | -430.3041 | 542.6322
14:04 | 2307 | 1243.9992 |  | -102.0394 | -113.3281 | -131.4531 | -78.2486 | -80.1484 | -124.1566 | -121.6007 | 9.7879 | 33.3128 | 12.6917 | 12.5052 |  |  |  | -96.7265 | -126.7509 | -136.3883 | -59.2764 |  | -136.0792 | -127.0537 | 7.76 | 6.3024 | 3.5103 | 0.9084 | 75.9374 | 143.1802 | 135.8102 | 86.4971 | 83.7026 | 91.0073 | 143.8287 | 74.1187 | 99.3387 | 59.3614 | 98.4821 | 169.6597 | 671.781 | 99.1519 | 40.4692 | 55.1689 | 77.7303 | 100.3735 | 833.3041 | 186.5485 | 276.0639 | 286.2884 | 403.8231 | 92.067 | 53.69 | 99.2821 | 158.6892 | 551.6826 | 99.9254 | 88.3437 | 106.5036 | 224.5826 | 651.9991 | 78.1431 | 28.9748 | 43.106 | 68.937 | 96.1802 | 921.7956 | 911.3706 | 919.6619 | 905.8577 | 62.6453 | 96.4813 | 99.5394 | 177.1585 | 556.0632 | 34.3553 | 64.5172 | 113.6128 | 252.9421 | 640.0631 | 38.858 | 60.4153 | 78.8498 | 85.7177 | 99.6954 | 613.2314 |  | 494.8518 | 531.2984 |  | 35.4871 | 101.7025 | 104.9392 | 176.5108 | 615.7766 | 41.2449 | 81.0539 | 105.4211 | 238.0124 | 702.0327 | 26.8661 | 27.2914 | 34.3661 | 52.9935 | 100.5291 | 951.9535 | 944.2355 | 951.519 | 942.2624 | 42.4493 | 76.4077 | 108.5576 | 189.6408 | 582.9999 | 837.5842 | 951.4185 | 868.6158 | 882.6791 | 971.4694 | 994.3544 | 830.5899 | 925.2674 | 824.0034 | 925.4829 | 943.1976 | 841.1172 | 801.9195 | 827.8265 | 842.4054 | 838.567 | 798.34 | 970.9438 | 976.6935 | 922.911 | 975.0636 | 961.1678 | 146.9776 | 376.1594 | 199.5767 | 74.3574 | 226.6396 | 265.7422 | 115.6572 | 91.4964 | 106.1267 | 89.5624 | 89.6854 | 189.9907 | 642.1616 | 173.2987 | 91.5845 | 92.8165 | 82.4901 | 97.54 | 770.216 | 831.7174 | 833.5372 | 760.5021 | 872.7665 | 90.6808 | 100.4652 | 102.4246 | 98.9531 | 528.3144 | 99.6358 | 72.7072 | 191.532 | 642.02 | 97.2725 | 27.8808 | 38.5625 | 62.5156 | 96.0656 | 884.4235 | 852.5165 | 807.4936 | 699.9804 | 98.801 | 49.8906 | 89.377 | 149.2914 | 553.6821 | 30.9474 | 48.3131 | 94.1743 | 159.6304 | 584.1099 | 26.5963 | 27.6798 | 34.1398 | 54.1916 | 92.7502 | 815.8082 | 600.6568 | 850.9691 | 721.6605 | 834.7907 | 30.8967 | 46.8596 | 91.5078 | 146.8826 | 528.5774 | 33.2341 | 49.7764 | 90.1824 | 143.3327 | 617.4319 | 27.023 | 28.7324 | 38.1553 | 58.4924 | 99.951 | 935.3492 | 898.8361 | 925.6697 | 846.2813 | 34.8404 | 93.1094 | 54.0595 | 174.912 | 610.913 | 830.5497 | 894.5109 | 939.846 | 990.1039 | 980.5066 | 1009.2146 | 971.5788 | 787.4617 |  | 757.3614 |  | 1021.5864 | 982.0751 | 949.177 | 31.7761 | 42.4446 | 66.0511 | 812.9089 | 600.5568 | 485.1696 | 548.8165 | 151.672 | 200.0936 | 198.221 | 148.2221 | -0.0072779 | -0.050081 | 0.0091453 | 0.053235 | 0.010775 | -0.0029553 | 0.074781 | -0.0035944 | -0.069248 | -271.9069 | 18.838 | -272.7716 | 17.7477 | -269.9653 | 19.0947 | -270.0914 | 16.2509 | -154.8431 | 17.8833 | -154.8462 | 16.8813 | 3831.8919 | 3959.6418 | 984.9953 | 199.1573 | -429.975 | 542.8632
14:04 | 2308 | 1244.6162 |  | -102.0688 | -113.1166 | -131.3459 | -78.1804 | -80.2172 | -124.0923 | -121.5457 | 9.7861 | 33.319 | 12.7056 | 12.5037 |  |  |  | -96.6966 | -126.4922 | -136.1208 | -59.2661 |  | -136.1011 | -127.0574 | 7.8093 | 6.3417 | 3.5085 | 0.9138 | 74.8581 | 143.2884 | 135.8993 | 86.5205 | 83.7232 | 91.0505 | 143.8737 | 74.1338 | 99.3549 | 59.3759 | 98.4875 | 169.7438 | 671.9978 | 99.1404 | 40.4923 | 55.1891 | 77.7559 | 100.3967 | 833.4667 | 186.6603 | 276.2626 | 286.5269 | 403.998 | 92.0754 | 53.7166 | 99.2453 | 158.7974 | 551.9267 | 99.9508 | 88.4097 | 106.5954 | 224.7504 | 652.2231 | 78.179 | 28.9943 | 43.1453 | 68.9762 | 96.2084 | 921.9521 | 911.3283 | 919.5592 | 905.9461 | 62.6502 | 96.4874 | 99.5485 | 177.2575 | 556.291 | 34.3444 | 64.5863 | 113.6306 | 253.1277 | 640.2576 | 38.8495 | 60.4001 | 78.8653 | 85.7377 | 99.6998 | 613.7084 |  | 495.3019 | 531.6635 |  | 35.5132 | 101.7123 | 104.9324 | 176.5852 | 615.9008 | 41.3054 | 81.1497 | 105.4146 | 238.1398 | 702.2243 | 26.8785 | 27.2901 | 34.3676 | 53.0177 | 100.5712 | 951.7398 | 943.9362 | 951.3873 | 941.9629 | 42.4434 | 76.5366 | 108.6225 | 189.7763 | 583.1055 | 837.585 | 952.1821 | 868.7451 | 882.7238 | 971.9596 | 994.076 | 830.5688 | 925.3546 | 823.9782 | 925.2523 | 944.4197 | 843.5035 | 787.8694 | 819.2327 | 841.0604 | 836.1288 | 794.4481 | 978.3765 | 976.9404 | 923.0534 | 975.3791 | 961.3879 | 147.0649 | 376.3987 | 199.7534 | 74.3743 | 226.7897 | 265.9191 | 115.7432 | 91.5075 | 106.1783 | 89.5649 | 89.7072 | 190.124 | 642.3268 | 173.3848 | 91.6203 | 92.8309 | 82.513 | 97.5447 | 770.3532 | 831.6555 | 833.5834 | 761.7562 | 872.7109 | 90.6362 | 100.5283 | 102.4256 | 98.9031 | 528.4726 | 99.6521 | 73.0759 | 191.7245 | 642.0913 | 97.2629 | 27.9004 | 38.5895 | 62.5464 | 96.0987 | 883.8105 | 852.4504 | 807.5203 | 700.0388 | 98.7853 | 49.9348 | 89.4196 | 149.3839 | 553.834 | 30.9783 | 48.345 | 94.2395 | 159.7318 | 584.3217 | 26.575 | 27.6946 | 34.1563 | 54.232 | 92.7883 | 815.5935 | 600.9908 | 850.8261 | 721.6372 | 834.5069 | 30.8817 | 46.8781 | 91.5703 | 146.9434 | 528.74 | 33.2428 | 49.7966 | 90.224 | 143.4682 | 617.7291 | 26.9928 | 28.7506 | 38.1609 | 58.5304 | 100.0081 | 935.3723 | 898.7539 | 925.8569 | 846.1979 | 34.8475 | 93.1359 | 54.0953 | 174.9998 | 611.0823 | 829.855 | 894.1631 | 940.0936 | 990.3837 | 980.8918 | 1008.9793 | 970.9253 | 787.3246 |  | 757.273 |  | 1021.2369 | 981.8465 | 949.1562 | 31.7699 | 42.4816 | 66.0711 | 812.9067 | 600.742 | 485.3775 | 549.0246 | 151.7891 | 200.2014 | 198.3779 | 148.3394 | -0.0068576 | -0.050292 | 0.0083691 | 0.05236 | 0.010422 | -0.002536 | 0.059323 | 0.001174 | -0.065003 | -271.79 | 18.8421 | -272.7654 | 17.7867 | -269.9283 | 19.0454 | -269.8914 | 16.1688 | -154.637 | 17.8915 | -154.7385 | 16.9244 | 3754.5697 | 3958.5571 | 984.884 | 199.2896 | -429.6903 | 543.0598
14:04 | 2309 | 1247.5458 |  | -101.9842 | -112.8779 | -131.3613 | -78.0601 | -80.0865 | -123.947 | -121.5734 | 9.7888 | 33.3135 | 12.7123 | 12.5025 |  |  |  | -96.6111 | -126.2508 | -135.921 | -59.1816 |  | -136.0611 | -127.0019 | 7.8486 | 6.3833 | 3.513 | 0.9198 | 75.9118 | 143.3819 | 135.9966 | 86.5414 | 83.7443 | 91.0886 | 143.907 | 74.1378 | 99.3895 | 59.3913 | 98.5003 | 169.8545 | 672.2226 | 99.1218 | 40.5062 | 55.2212 | 77.7924 | 100.4404 | 833.5452 | 186.7421 | 276.7332 | 286.779 | 404.1838 | 92.1131 | 53.7405 | 99.3098 | 158.9154 | 552.1996 | 99.946 | 88.4634 | 106.6946 | 224.9272 | 652.4321 | 78.2228 | 29.0879 | 43.0956 | 68.9669 | 96.207 | 921.9462 | 911.1905 | 919.413 | 905.9556 | 62.6541 | 96.4971 | 99.5487 | 177.3609 | 556.531 | 34.3441 | 64.6822 | 113.6356 | 253.3178 | 640.4504 | 38.8533 | 60.3129 | 78.8322 | 85.7346 | 99.6533 | 614.3166 |  | 495.932 | 532.3308 |  | 35.5444 | 101.7239 | 104.9444 | 176.692 | 616.0636 | 41.3778 | 81.2461 | 105.4249 | 238.2838 | 702.4002 | 26.8998 | 27.2984 | 34.3732 | 53.0485 | 100.6596 | 951.5613 | 943.6365 | 951.1331 | 941.6826 | 42.4396 | 76.6285 | 108.6498 | 189.8964 | 583.2026 | 837.6361 | 954.1944 | 868.9979 | 882.933 | 972.4038 | 993.8102 | 830.5643 | 925.4812 | 823.9217 | 925.054 | 935.5973 | 850.3785 | 789.7906 | 821.3251 | 854.7884 | 830.8524 | 803.4449 | 979.9994 | 977.1157 | 923.1831 | 975.6152 | 961.5884 | 147.1774 | 377.4562 | 200.0434 | 74.3862 | 226.9383 | 266.2496 | 115.9212 | 91.5156 | 106.2736 | 89.5955 | 89.7066 | 190.2102 | 642.4901 | 173.4708 | 91.6534 | 92.8376 | 82.5333 | 97.5428 | 770.8034 | 831.6847 | 833.7032 | 762.2825 | 872.6697 | 90.623 | 100.5296 | 102.4146 | 98.8974 | 528.6253 | 99.6513 | 73.3895 | 191.9024 | 642.1572 | 97.2567 | 27.9068 | 38.6093 | 62.5804 | 96.1277 | 883.2287 | 852.3839 | 807.5484 | 700.0843 | 98.7718 | 49.9697 | 89.4364 | 149.4702 | 553.9774 | 30.9403 | 48.3712 | 94.3136 | 159.9208 | 584.5532 | 26.6522 | 27.6983 | 34.1605 | 54.2529 | 92.8265 | 815.4022 | 601.3684 | 850.5924 | 721.7034 | 834.1838 | 30.9112 | 46.9171 | 91.6346 | 147.0051 | 528.8966 | 33.2543 | 49.8362 | 90.271 | 143.6103 | 618.0376 | 27.0009 | 28.7677 | 38.1716 | 58.5674 | 100.0728 | 935.4257 | 898.7157 | 925.9922 | 846.0837 | 34.9239 | 93.1722 | 54.1371 | 175.0869 | 611.2538 | 829.459 | 893.7429 | 940.0975 | 991.0439 | 981.2414 | 1008.7475 | 970.2526 | 787.2159 |  | 757.1467 |  | 1020.9094 | 981.5724 | 949.0666 | 31.8001 | 42.5176 | 66.095 | 813.1189 | 600.8878 | 485.5698 | 549.2359 | 151.8832 | 200.3646 | 198.5228 | 148.4594 | -0.006677 | -0.050203 | 0.0086946 | 0.05286 | 0.010924 | -0.0027268 | 0.053563 | -0.0033254 | -0.061221 | -271.8423 | 18.8729 | -272.6577 | 17.7395 | -269.7714 | 19.0618 | -269.9191 | 16.2571 | -154.6185 | 17.912 | -154.5508 | 16.8772 | 3772.3051 | 3957.7328 | 984.7505 | 199.4437 | -429.2754 | 543.2288
14:04 | 2310 | 1250.4027 |  | -101.9209 | -112.8027 | -131.4117 | -78.0538 | -80.0342 | -124.0347 | -121.5723 | 9.7901 | 33.3194 | 12.7267 | 12.5048 |  |  |  | -96.3883 | -126.0878 | -135.8221 | -59.146 |  | -135.8756 | -126.8043 | 7.8693 | 6.3956 | 3.5257 | 0.9264 | 75.219 | 143.4732 | 136.1044 | 86.5697 | 83.7685 | 91.1274 | 143.9461 | 74.1361 | 99.4171 | 59.4165 | 98.5239 | 169.993 | 672.4512 | 99.138 | 40.5289 | 55.2276 | 77.8093 | 100.4801 | 833.4975 | 186.8589 | 277.347 | 287.0568 | 404.3781 | 92.1663 | 53.7756 | 99.3661 | 159.0332 | 552.4512 | 99.9596 | 88.5121 | 106.8078 | 225.0836 | 652.6345 | 78.2795 | 29.0809 | 43.0967 | 69.0017 | 96.1976 | 921.8979 | 911.0972 | 919.3619 | 905.9498 | 62.6855 | 96.5112 | 99.5581 | 177.4585 | 556.7693 | 34.3857 | 64.7292 | 113.6725 | 253.5026 | 640.6275 | 38.868 | 60.2777 | 78.8058 | 85.7569 | 99.6588 | 615.0027 |  | 496.3134 | 532.8197 |  | 35.5634 | 101.7397 | 104.9744 | 176.8025 | 616.232 | 41.4081 | 81.3215 | 105.4357 | 238.4513 | 702.5615 | 26.8979 | 27.3089 | 34.3949 | 53.0885 | 100.7346 | 951.4719 | 943.3681 | 950.8435 | 941.3581 | 42.5003 | 76.6827 | 108.6657 | 190.0195 | 583.3059 | 837.6009 | 956.3783 | 868.9129 | 883.3484 | 972.7794 | 993.545 | 830.5803 | 925.5998 | 823.8793 | 924.9179 | 904.4802 | 844.5064 | 797.3688 | 831.3373 | 866.3383 | 827.5142 | 806.4556 | 976.0031 | 977.1419 | 923.304 | 975.705 | 961.7128 | 147.2957 | 378.7196 | 200.2435 | 74.3929 | 227.1822 | 266.7333 | 116.1759 | 91.5159 | 106.3752 | 89.626 | 89.7117 | 190.2965 | 642.6479 | 173.5399 | 91.7022 | 92.8423 | 82.5541 | 97.5366 | 771.4056 | 831.941 | 833.7708 | 762.2786 | 872.7406 | 90.5987 | 100.5386 | 102.4173 | 98.9014 | 528.764 | 99.651 | 73.6544 | 192.0574 | 642.1851 | 97.2434 | 27.9112 | 38.6305 | 62.6097 | 96.1648 | 882.6888 | 852.3266 | 807.5715 | 700.1098 | 98.7732 | 50.0024 | 89.515 | 149.5459 | 554.1359 | 30.9629 | 48.4149 | 94.4242 | 160.1119 | 584.7739 | 26.5101 | 27.6993 | 34.1471 | 54.2559 | 92.8934 | 815.1982 | 601.5983 | 849.6038 | 721.679 | 833.8346 | 30.9108 | 46.9693 | 91.7225 | 147.0862 | 529.0722 | 33.2775 | 49.8631 | 90.3184 | 143.7408 | 618.3602 | 27.0342 | 28.7803 | 38.2011 | 58.6026 | 100.1432 | 935.4371 | 898.7274 | 926.15 | 846.1342 | 34.92 | 93.2275 | 54.1733 | 175.1824 | 611.4094 | 829.0509 | 893.6088 | 939.7059 | 991.5438 | 981.5948 | 1008.4595 | 969.5528 | 787.1416 |  | 756.9159 |  | 1020.5777 | 981.2607 | 948.9316 | 31.8217 | 42.5298 | 66.1027 | 813.3902 | 601.1031 | 485.7485 | 549.4675 | 151.9623 | 200.4957 | 198.6814 | 148.5954 | -0.0065883 | -0.05053 | 0.0091559 | 0.053603 | 0.010803 | -0.0026162 | 0.055642 | -4.2559e-05 | -0.048197 | -271.6792 | 18.8339 | -272.63 | 17.7909 | -269.7899 | 19.0782 | -269.7806 | 16.177 | -154.3262 | 17.8915 | -154.44 | 16.9203 | 3754.4741 | 3958.3437 | 984.5877 | 199.5886 | -428.9863 | 543.4258
14:04 | 2311 | 1252.942 |  | -101.7241 | -112.6101 | -131.3337 | -77.9538 | -80.0262 | -123.9589 | -121.4566 | 9.7914 | 33.3246 | 12.7407 | 12.5034 |  |  |  | -96.5059 | -125.9726 | -135.9378 | -59.0574 |  | -135.8008 | -126.8328 | 7.8839 | 6.4032 | 3.5343 | 0.9332 | 74.5216 | 143.5665 | 136.2052 | 86.6066 | 83.7987 | 91.1682 | 143.9869 | 74.1485 | 99.4391 | 59.4618 | 98.5278 | 170.1126 | 672.6644 | 99.139 | 40.5541 | 55.2438 | 77.8298 | 100.4974 | 833.3419 | 186.9666 | 277.7586 | 287.3244 | 404.5867 | 92.1967 | 53.8188 | 99.3585 | 159.1459 | 552.6719 | 99.8824 | 88.5725 | 106.896 | 225.2375 | 652.8459 | 78.3781 | 29.0571 | 43.1659 | 69.0259 | 96.2211 | 921.809 | 910.9866 | 919.2482 | 905.9091 | 62.7207 | 96.5359 | 99.5715 | 177.569 | 556.9996 | 34.4548 | 64.7519 | 113.7359 | 253.687 | 640.813 | 38.8079 | 60.2877 | 78.7964 | 85.764 | 99.6806 | 616.4461 |  | 496.6176 | 533.3127 |  | 35.5556 | 101.7627 | 104.9859 | 176.8732 | 616.3898 | 41.4203 | 81.402 | 105.4276 | 238.6003 | 702.7207 | 26.9138 | 27.3156 | 34.4158 | 53.1235 | 100.7732 | 951.438 | 943.1825 | 950.6903 | 941.0071 | 42.5382 | 76.7618 | 108.6821 | 190.143 | 583.4112 | 837.5919 | 957.9205 | 868.7363 | 883.8975 | 973.0921 | 993.2257 | 830.6313 | 925.7001 | 823.8774 | 924.7988 | 863.2636 | 831.9069 | 803.1654 | 840.8341 | 859.0157 | 830.615 | 806.9623 | 968.6324 | 977.06 | 923.4082 | 975.6936 | 961.7552 | 147.3967 | 378.889 | 200.3258 | 74.3942 | 227.4137 | 267.0674 | 116.3536 | 91.5278 | 106.4058 | 89.688 | 89.7228 | 190.4337 | 642.8156 | 173.6194 | 91.7602 | 92.8615 | 82.5767 | 97.5335 | 772.0092 | 832.1693 | 833.8533 | 761.8173 | 872.9355 | 90.6027 | 100.5364 | 102.436 | 98.9435 | 528.9124 | 99.6821 | 73.8821 | 192.2173 | 642.1332 | 97.2516 | 27.9148 | 38.6469 | 62.6294 | 96.1982 | 882.1884 | 852.2572 | 807.5794 | 700.1249 | 98.7762 | 50.0394 | 89.554 | 149.6085 | 554.2773 | 31.0225 | 48.4278 | 94.4441 | 160.2112 | 584.9714 | 26.3886 | 27.7147 | 34.1597 | 54.2878 | 92.958 | 814.9297 | 601.716 | 848.4156 | 721.6358 | 833.5342 | 30.8954 | 47.0122 | 91.7523 | 147.1746 | 529.2232 | 33.3047 | 49.8816 | 90.3405 | 143.8709 | 618.6898 | 27.0253 | 28.7965 | 38.2105 | 58.641 | 100.2 | 935.4401 | 898.6412 | 926.2917 | 846.3363 | 34.9229 | 93.2862 | 54.2076 | 175.2964 | 611.5691 | 828.4218 | 893.4557 | 939.4548 | 991.9566 | 982.0016 | 1008.1055 | 968.8261 | 787.1336 |  | 756.6863 |  | 1020.2752 | 981.0745 | 948.8362 | 31.8214 | 42.5119 | 66.1215 | 813.5097 | 601.345 | 485.942 | 549.6489 | 152.0763 | 200.6577 | 198.8221 | 148.653 | -0.0069566 | -0.050191 | 0.0091866 | 0.053162 | 0.010484 | -0.0025619 | 0.070772 | -0.0010299 | -0.040306 | -271.6977 | 18.8852 | -272.5654 | 17.7539 | -269.6422 | 19.031 | -269.7499 | 16.2222 | -154.277 | 17.9387 | -154.3016 | 16.8895 | 3786.9915 | 3957.8711 | 984.4296 | 199.7399 | -428.7512 | 543.6435
14:04 | 2312 | 1256.0656 |  | -101.5145 | -112.4951 | -131.3134 | -77.8375 | -79.9537 | -123.8206 | -121.3532 | 9.8068 | 33.2225 | 12.689 | 12.5012 |  |  |  | -96.6009 | -125.7421 | -135.7858 | -58.9311 |  | -135.6789 | -126.6647 | 7.9093 | 6.4419 | 3.5513 | 0.947 | 73.9894 | 143.6521 | 136.3015 | 86.6386 | 83.8245 | 91.2115 | 144.0261 | 74.1702 | 99.442 | 59.4829 | 98.5156 | 170.2253 | 672.8656 | 99.1413 | 40.5711 | 55.2973 | 77.8764 | 100.5226 | 833.2007 | 187.0532 | 278.0097 | 287.5897 | 404.7948 | 92.2269 | 53.8554 | 99.3483 | 159.2629 | 552.9203 | 99.8302 | 88.6291 | 106.9743 | 225.4016 | 653.0518 | 78.4409 | 29.101 | 43.148 | 69.0044 | 96.2278 | 921.6228 | 910.8356 | 918.984 | 905.8501 | 62.7571 | 96.5534 | 99.5715 | 177.6599 | 557.2381 | 34.4985 | 64.8069 | 113.7815 | 253.8724 | 641.0014 | 38.8278 | 60.2873 | 78.7739 | 85.789 | 99.6897 | 616.7687 |  | 497.0308 | 533.8376 |  | 35.5831 | 101.77 | 104.98 | 176.942 | 616.5293 | 41.4616 | 81.4505 | 105.4384 | 238.732 | 702.8774 | 26.9297 | 27.3161 | 34.4247 | 53.1503 | 100.8099 | 951.395 | 943.0719 | 950.5247 | 940.7692 | 42.5576 | 76.8828 | 108.7205 | 190.2642 | 583.502 | 837.5359 | 958.5717 | 868.8362 | 884.4946 | 973.3284 | 992.9254 | 830.7302 | 925.7828 | 823.8777 | 924.6488 | 875.6731 | 828.0187 | 790.6423 | 838.5706 | 840.2824 | 837.2615 | 806.3781 | 967.9417 | 976.8883 | 923.497 | 975.597 | 961.7363 | 147.4791 | 378.3526 | 200.5049 | 74.4036 | 227.534 | 267.1579 | 116.4005 | 91.5439 | 106.3821 | 89.7373 | 89.7349 | 190.5554 | 642.9899 | 173.7066 | 91.8061 | 92.8766 | 82.6049 | 97.5443 | 772.3404 | 832.3386 | 833.9556 | 761.7427 | 873.2211 | 90.5928 | 100.5306 | 102.4544 | 98.9316 | 529.0871 | 99.7094 | 74.0855 | 192.3952 | 642.0223 | 97.2712 | 27.9301 | 38.6691 | 62.6586 | 96.2356 | 881.7106 | 852.199 | 807.5847 | 700.1398 | 98.7899 | 50.0825 | 89.5538 | 149.6931 | 554.4406 | 31.0552 | 48.4325 | 94.3894 | 160.2666 | 585.1634 | 26.3647 | 27.7226 | 34.1965 | 54.3192 | 93.0106 | 814.72 | 601.9792 | 847.6912 | 721.6946 | 833.2611 | 30.914 | 47.0439 | 91.7229 | 147.2161 | 529.3514 | 33.3221 | 49.9152 | 90.3567 | 144.002 | 619.0217 | 27.0258 | 28.7881 | 38.2424 | 58.6685 | 100.2605 | 935.2628 | 898.5987 | 926.3917 | 846.4564 | 34.9555 | 93.322 | 54.2393 | 175.3896 | 611.7357 | 827.7668 | 893.0174 | 939.8961 | 992.4134 | 982.4815 | 1007.8488 | 968.1253 | 787.1859 |  | 756.5036 |  | 1020.0296 | 980.9149 | 948.7623 | 31.8273 | 42.5433 | 66.1273 | 813.4993 | 601.5497 | 486.1262 | 549.8771 | 152.201 | 200.849 | 199.0086 | 148.8392 | -0.0067839 | -0.049989 | 0.0096205 | 0.054146 | 0.011049 | -0.0027615 | 0.083974 | -0.012711 | -0.046458 | -271.5807 | 18.8421 | -272.4792 | 17.7909 | -269.6699 | 19.0844 | -269.6729 | 16.1934 | -154.0493 | 17.8853 | -154.0985 | 16.9141 | 3802.1059 | 3958.7694 | 984.302 | 199.9288 | -428.3075 | 543.8379
14:04 | 2313 | 1259.0336 |  | -101.5063 | -112.4107 | -131.3852 | -77.8194 | -79.8644 | -123.7395 | -121.2119 | 9.8171 | 33.1544 | 12.6529 | 12.5031 |  |  |  | -96.6284 | -125.7094 | -135.5655 | -58.9119 |  | -135.5486 | -126.6103 | 7.9418 | 6.4898 | 3.5674 | 0.9537 | 71.9383 | 143.7601 | 136.4722 | 86.7017 | 83.8824 | 91.2688 | 144.0713 | 74.2051 | 99.4401 | 59.5157 | 98.5403 | 170.3626 | 673.0542 | 99.1537 | 40.5809 | 55.3286 | 77.9024 | 100.5579 | 833.0978 | 187.2331 | 278.2369 | 287.8612 | 405.0252 | 92.2995 | 53.888 | 99.3343 | 159.378 | 553.1834 | 99.8293 | 88.6793 | 107.0515 | 225.5649 | 653.2565 | 78.5153 | 29.1079 | 43.1381 | 69.0199 | 96.2184 | 921.3623 | 910.701 | 918.7429 | 905.7834 | 62.7693 | 96.5579 | 99.5685 | 177.718 | 557.4759 | 34.5254 | 64.8635 | 113.7804 | 254.0631 | 641.1786 | 38.863 | 60.2876 | 78.7795 | 85.8291 | 99.7227 | 615.9796 |  | 497.3946 | 534.2227 |  | 35.6474 | 101.7775 | 104.9899 | 177.0507 | 616.6663 | 41.4751 | 81.4554 | 105.4656 | 238.8926 | 703.0464 | 26.9269 | 27.3323 | 34.4531 | 53.1834 | 100.8687 | 951.3035 | 942.9705 | 950.3356 | 940.5803 | 42.5783 | 76.9818 | 108.7452 | 190.3882 | 583.5931 | 837.5182 | 957.2496 | 868.9198 | 884.9895 | 973.4874 | 992.6256 | 830.8871 | 925.8935 | 823.869 | 924.4785 | 901.6871 | 829.1506 | 796.3834 | 833.5148 | 793.4557 | 840.9672 | 809.588 | 967.6232 | 976.669 | 923.5745 | 975.3999 | 961.6687 | 147.5463 | 377.646 | 200.7008 | 74.4171 | 227.5999 | 267.1705 | 116.3735 | 91.5448 | 106.3297 | 89.7718 | 89.7512 | 190.6694 | 643.1653 | 173.7908 | 91.8298 | 92.8849 | 82.6275 | 97.5571 | 772.6477 | 832.5559 | 834.0556 | 761.9858 | 873.5112 | 90.5539 | 100.5443 | 102.4768 | 98.8832 | 529.2525 | 99.7088 | 74.2679 | 192.5739 | 642.0051 | 97.2675 | 27.9558 | 38.6952 | 62.688 | 96.2698 | 881.2306 | 852.1586 | 807.5841 | 700.1732 | 98.7906 | 50.1234 | 89.5535 | 149.7926 | 554.612 | 31.0617 | 48.4805 | 94.3725 | 160.3077 | 585.3604 | 26.4303 | 27.7302 | 34.2112 | 54.3531 | 93.0596 | 814.6105 | 602.4307 | 847.3012 | 721.8961 | 832.9478 | 30.9301 | 47.0674 | 91.7623 | 147.2641 | 529.5066 | 33.3315 | 49.947 | 90.396 | 144.1355 | 619.37 | 27.0452 | 28.7922 | 38.2631 | 58.6932 | 100.3295 | 935.0697 | 898.4576 | 926.2653 | 846.0742 | 34.9908 | 93.3718 | 54.2848 | 175.4767 | 611.8942 | 827.3209 | 892.6825 | 940.8896 | 992.9031 | 983.0222 | 1007.5993 | 967.4412 | 787.2159 |  | 756.3871 |  | 1019.869 | 980.8947 | 948.6693 | 31.8504 | 42.5584 | 66.1448 | 813.3707 | 601.7202 | 486.3097 | 550.1166 | 152.3512 | 201.017 | 199.1747 | 148.9698 | -0.0069096 | -0.050403 | 0.0082967 | 0.05281 | 0.010625 | -0.0023505 | 0.060233 | -0.0058528 | -0.060015 | -271.5223 | 18.877 | -272.4485 | 17.7683 | -269.5283 | 19.0187 | -269.5283 | 16.1975 | -153.92 | 17.9407 | -154.0216 | 16.9018 | 3813.6969 | 3958.257 | 984.2011 | 200.0958 | -428.0734 | 544.0149
14:04 | 2314 | 1262.7441 |  | -101.5193 | -112.2603 | -131.4156 | -77.7607 | -79.8419 | -123.8407 | -121.2652 | 9.8129 | 33.1824 | 12.6711 | 12.5021 |  |  |  | -96.4385 | -125.6577 | -135.4698 | -58.8197 |  | -135.477 | -126.4823 | 7.9559 | 6.5133 | 3.5583 | 0.9591 | 71.5025 | 143.9044 | 136.6282 | 86.7557 | 83.9227 | 91.3197 | 144.1197 | 74.248 | 99.4381 | 59.5585 | 98.5496 | 170.5017 | 673.2467 | 99.1458 | 40.5853 | 55.3298 | 77.9246 | 100.5908 | 832.8882 | 187.322 | 278.4247 | 288.0872 | 405.2491 | 92.3558 | 53.9237 | 99.3273 | 159.4961 | 553.4106 | 99.8935 | 88.7237 | 107.1139 | 225.7267 | 653.4601 | 78.6173 | 29.1005 | 43.1762 | 69.0525 | 96.2407 | 921.0383 | 910.59 | 918.5626 | 905.7055 | 62.7697 | 96.5593 | 99.5669 | 177.785 | 557.7023 | 34.554 | 64.9194 | 113.7831 | 254.2483 | 641.3492 | 38.8805 | 60.2833 | 78.7849 | 85.8377 | 99.714 | 617.9666 |  | 497.7118 | 534.5713 |  | 35.6791 | 101.8092 | 105.0034 | 177.1433 | 616.7997 | 41.4862 | 81.4512 | 105.4769 | 239.0535 | 703.2119 | 26.9251 | 27.3512 | 34.4901 | 53.218 | 100.9419 | 951.1528 | 942.8811 | 950.2245 | 940.4034 | 42.5295 | 77.121 | 108.7969 | 190.5143 | 583.6784 | 837.509 | 955.914 | 869.1625 | 885.3594 | 973.5634 | 992.4246 | 831.0487 | 926.025 | 823.8675 | 924.3092 | 897.5269 | 834.5029 | 819.6821 | 828.1592 | 766.5139 | 844.9726 | 815.0406 | 961.4329 | 976.411 | 923.6422 | 975.1188 | 961.5601 | 147.6134 | 376.6598 | 200.7965 | 74.4295 | 227.6441 | 267.2043 | 116.3219 | 91.5491 | 106.2693 | 89.8371 | 89.7688 | 190.7907 | 643.3591 | 173.8698 | 91.8344 | 92.8928 | 82.6495 | 97.5537 | 772.8929 | 832.7828 | 834.1423 | 762.1375 | 873.7913 | 90.5604 | 100.5267 | 102.4851 | 98.8702 | 529.401 | 99.7055 | 74.4434 | 192.7632 | 642.1325 | 97.2648 | 27.9566 | 38.7007 | 62.7059 | 96.3038 | 880.7735 | 852.1101 | 807.586 | 700.2399 | 98.7803 | 50.1574 | 89.5935 | 149.8728 | 554.782 | 31.0709 | 48.5244 | 94.4432 | 160.3911 | 585.561 | 26.5108 | 27.7449 | 34.2407 | 54.3803 | 93.1095 | 814.4148 | 603.0025 | 847.4398 | 722.193 | 832.627 | 30.924 | 47.0984 | 91.8418 | 147.3381 | 529.6775 | 33.3334 | 49.9755 | 90.4532 | 144.2707 | 619.7261 | 27.0496 | 28.7986 | 38.2476 | 58.7113 | 100.3936 | 935.181 | 898.1756 | 926.1744 | 845.6863 | 35.0985 | 93.4027 | 54.3384 | 175.5632 | 612.0348 | 827.0193 | 892.5266 | 941.5425 | 993.6866 | 983.5915 | 1007.3192 | 966.7446 | 787.2732 |  | 756.279 |  | 1019.7666 | 980.8909 | 948.6076 | 31.8767 | 42.576 | 66.1776 | 813.1274 | 601.7914 | 486.4836 | 550.3339 | 152.4786 | 201.1842 | 199.3361 | 149.0822 | -0.0064054 | -0.050494 | 0.0088946 | 0.053319 | 0.010586 | -0.0026201 | 0.065224 | -0.0058302 | -0.056421 | -271.4053 | 18.836 | -272.3377 | 17.7867 | -269.5222 | 19.1008 | -269.5991 | 16.2058 | -153.76 | 17.8935 | -153.7939 | 16.8977 | 3751.7848 | 3958.1716 | 984.1136 | 200.2602 | -427.8746 | 544.1375
14:04 | 2315 | 1266.7646 |  | -101.4681 | -112.266 | -131.5767 | -77.7795 | -79.7651 | -123.8604 | -121.1563 | 9.8078 | 33.2065 | 12.6886 | 12.5 |  |  |  | -96.3515 | -125.5268 | -135.3522 | -58.7889 |  | -135.3512 | -126.4056 | 7.9667 | 6.5438 | 3.5736 | 0.9677 | 73.8133 | 144.0402 | 136.7339 | 86.7836 | 83.9372 | 91.3533 | 144.1622 | 74.2795 | 99.4506 | 59.5959 | 98.5261 | 170.6214 | 673.4327 | 99.1416 | 40.5919 | 55.3291 | 77.9525 | 100.6167 | 832.6533 | 187.4214 | 278.6991 | 288.3178 | 405.4568 | 92.3797 | 53.9534 | 99.3007 | 159.6126 | 553.6321 | 100.1223 | 88.7798 | 107.1948 | 225.8927 | 653.6575 | 78.6976 | 29.1025 | 43.2556 | 69.1129 | 96.2776 | 920.6826 | 910.462 | 918.3907 | 905.5889 | 62.8319 | 96.5699 | 99.5719 | 177.8639 | 557.9321 | 34.6096 | 64.9777 | 113.8377 | 254.4282 | 641.5136 | 38.8475 | 60.2528 | 78.7637 | 85.8173 | 99.7005 | 619.2493 |  | 498.2133 | 534.9477 |  | 35.6803 | 101.8275 | 105.0151 | 177.225 | 616.9406 | 41.4678 | 81.4673 | 105.4809 | 239.1929 | 703.3766 | 26.9277 | 27.3547 | 34.5068 | 53.2481 | 100.9745 | 950.9678 | 942.8086 | 950.0521 | 940.3176 | 42.5831 | 77.2431 | 108.794 | 190.6254 | 583.7785 | 837.2984 | 955.4529 | 869.8322 | 885.5844 | 973.5788 | 992.2937 | 831.1837 | 926.1532 | 823.882 | 924.2084 | 899.8291 | 835.0815 | 829.631 | 819.055 | 806.5991 | 850.5518 | 819.7763 | 955.8571 | 976.0618 | 923.6897 | 974.7704 | 961.4077 | 147.692 | 375.8117 | 200.8965 | 74.4453 | 227.7132 | 267.2919 | 116.257 | 91.5634 | 106.223 | 89.934 | 89.7845 | 190.8999 | 643.5608 | 173.9401 | 91.8437 | 92.9016 | 82.6753 | 97.5496 | 772.9855 | 833.1533 | 834.2673 | 762.1744 | 874.0497 | 90.6512 | 100.5194 | 102.4812 | 98.9554 | 529.5539 | 99.7187 | 74.6034 | 192.9531 | 642.2889 | 97.2674 | 27.9587 | 38.7096 | 62.7272 | 96.3333 | 880.3562 | 852.0453 | 807.5823 | 700.3046 | 98.784 | 50.1821 | 89.6753 | 149.9426 | 554.9367 | 31.0712 | 48.551 | 94.5067 | 160.5535 | 585.7794 | 26.5337 | 27.7455 | 34.2593 | 54.3943 | 93.1547 | 814.3036 | 603.4566 | 847.8256 | 722.3976 | 832.3344 | 30.9526 | 47.145 | 91.9011 | 147.4113 | 529.8351 | 33.3514 | 50.0074 | 90.5433 | 144.4055 | 620.085 | 27.0537 | 28.7992 | 38.2363 | 58.7232 | 100.4508 | 935.1962 | 898.2101 | 926.4986 | 845.63 | 35.0921 | 93.4285 | 54.3658 | 175.6467 | 612.1854 | 826.7284 | 892.7929 | 941.9285 | 994.7807 | 984.169 | 1007.0717 | 966.0452 | 787.2767 |  | 756.1624 |  | 1019.7429 | 981.0022 | 948.5308 | 31.9067 | 42.5807 | 66.1981 | 812.9277 | 601.8412 | 486.6507 | 550.5547 | 152.6113 | 201.3737 | 199.5315 | 149.2297 | -0.0068835 | -0.050867 | 0.0088606 | 0.053516 | 0.010768 | -0.0027009 | 0.066243 | 0.012583 | -0.061104 | -271.3592 | 18.8709 | -272.2946 | 17.7683 | -269.4329 | 19.0392 | -269.4022 | 16.1626 | -153.56 | 17.914 | -153.6923 | 16.91 | 3804.6857 | 3958.1697 | 984.0543 | 200.4526 | -427.6945 | 544.2459
14:04 | 2316 | 1271.3194 |  | -101.5667 | -112.2594 | -131.4415 | -77.7613 | -79.7566 | -123.8275 | -121.0293 | 9.8034 | 33.24 | 12.7106 | 12.4999 |  |  |  | -96.2477 | -125.6264 | -135.414 | -58.7353 |  | -135.2634 | -126.3708 | 7.9904 | 6.5795 | 3.5864 | 0.9762 | 73.3791 | 144.154 | 136.8466 | 86.8226 | 83.9678 | 91.392 | 144.1975 | 74.308 | 99.4824 | 59.6418 | 98.516 | 170.7334 | 673.6047 | 99.1593 | 40.6181 | 55.335 | 77.9707 | 100.6573 | 832.4487 | 187.5907 | 279.096 | 288.5948 | 405.7113 | 92.415 | 53.9925 | 99.2827 | 159.732 | 553.8583 | 100.3559 | 88.8351 | 107.2648 | 226.0718 | 653.8682 | 78.8393 | 29.1115 | 43.2787 | 69.1542 | 96.2854 | 920.2705 | 910.3104 | 918.1484 | 905.4373 | 62.9227 | 96.5905 | 99.57 | 177.9414 | 558.1793 | 34.6369 | 65.0248 | 113.8469 | 254.6162 | 641.6929 | 38.8347 | 60.2031 | 78.704 | 85.8231 | 99.7179 | 617.7008 |  | 499.0256 | 535.7896 |  | 35.6673 | 101.8313 | 105.0221 | 177.3464 | 617.1177 | 41.5479 | 81.5464 | 105.5032 | 239.3321 | 703.5541 | 26.9432 | 27.3692 | 34.5196 | 53.2857 | 101.0324 | 950.8792 | 942.6601 | 949.8727 | 940.1682 | 42.6316 | 77.3641 | 108.8029 | 190.7438 | 583.8729 | 837.1151 | 954.9618 | 870.5441 | 885.6549 | 973.5477 | 992.1546 | 831.3232 | 926.2932 | 823.9464 | 924.2542 | 922.4001 | 830.4199 | 826.1735 | 812.9063 | 844.7342 | 854.6155 | 822.4347 | 954.7236 | 975.7176 | 923.7209 | 974.451 | 961.2642 | 147.7758 | 374.9367 | 201.0392 | 74.4515 | 227.828 | 267.4303 | 116.2178 | 91.5715 | 106.1729 | 90.013 | 89.8027 | 191.021 | 643.7552 | 174.0155 | 91.8662 | 92.9177 | 82.6988 | 97.5448 | 773.0531 | 833.5673 | 834.427 | 762.0365 | 874.202 | 90.687 | 100.5179 | 102.4945 | 98.9881 | 529.7122 | 99.7284 | 74.7562 | 193.1344 | 642.4317 | 97.2746 | 27.9656 | 38.732 | 62.7516 | 96.3598 | 879.9497 | 851.974 | 807.5708 | 700.3264 | 98.7907 | 50.2332 | 89.642 | 150.0514 | 555.071 | 31.0665 | 48.559 | 94.4875 | 160.6525 | 585.9848 | 26.581 | 27.7568 | 34.2968 | 54.4274 | 93.1994 | 814.392 | 603.9027 | 848.0053 | 722.664 | 832.044 | 30.9865 | 47.182 | 91.8864 | 147.4696 | 529.959 | 33.3805 | 50.0501 | 90.6266 | 144.5343 | 620.4476 | 27.0598 | 28.8053 | 38.2821 | 58.7787 | 100.5183 | 935.152 | 898.2069 | 926.7012 | 845.2284 | 35.0419 | 93.491 | 54.3879 | 175.7444 | 612.3598 | 826.5216 | 893.3334 | 942.4775 | 995.4767 | 984.7036 | 1006.8656 | 965.3347 | 787.2364 |  | 756.0908 |  | 1019.7496 | 981.1464 | 948.4753 | 31.9115 | 42.5853 | 66.2065 | 812.6527 | 601.898 | 486.8197 | 550.7875 | 152.7104 | 201.4942 | 199.6776 | 149.345 | -0.0076149 | -0.050729 | 0.008337 | 0.05284 | 0.01028 | -0.0024975 | 0.054625 | 0.00049146 | -0.043438 | -271.3315 | 18.8421 | -272.1715 | 17.7354 | -269.356 | 19.1008 | -269.476 | 16.2365 | -153.4615 | 17.8935 | -153.5015 | 16.8669 | 3737.4586 | 3959.0818 | 983.9972 | 200.5859 | -427.59 | 544.3588
14:04 | 2317 | 1275.7715 |  | -101.6266 | -112.1573 | -131.3865 | -77.6922 | -79.6183 | -123.5679 | -120.9999 | 9.7987 | 33.2642 | 12.7319 | 12.4994 |  |  |  | -96.1545 | -125.4021 | -135.3005 | -58.6942 |  | -135.266 | -126.241 | 8.0369 | 6.6125 | 3.6066 | 0.9826 | 70.3581 | 144.2613 | 136.9398 | 86.8502 | 83.9893 | 91.4314 | 144.2395 | 74.3143 | 99.4717 | 59.6874 | 98.5191 | 170.8577 | 673.7998 | 99.1649 | 40.6336 | 55.3431 | 77.9943 | 100.7104 | 832.2639 | 187.7495 | 279.5644 | 288.8734 | 406.0241 | 92.4033 | 54.0431 | 99.3034 | 159.8578 | 554.0912 | 100.4867 | 88.8738 | 107.3272 | 226.243 | 654.075 | 78.9647 | 29.1368 | 43.2484 | 69.1578 | 96.2931 | 919.8797 | 910.1958 | 917.961 | 905.3182 | 63.0133 | 96.6047 | 99.5681 | 178.0267 | 558.4268 | 34.6304 | 65.0814 | 113.8482 | 254.8021 | 641.882 | 38.9079 | 60.1824 | 78.6751 | 85.8431 | 99.708 | 616.908 |  | 499.7302 | 536.4571 |  | 35.7144 | 101.8488 | 105.038 | 177.4514 | 617.2895 | 41.6408 | 81.6347 | 105.533 | 239.4836 | 703.7284 | 26.947 | 27.3805 | 34.5361 | 53.3201 | 101.0917 | 950.8799 | 942.4982 | 949.8272 | 939.9854 | 42.5456 | 77.556 | 108.8721 | 190.8743 | 583.9597 | 837.1286 | 955.4582 | 870.998 | 885.6635 | 973.4635 | 992.0824 | 831.4551 | 926.3863 | 824.087 | 924.4152 | 930.6228 | 833.0875 | 825.7709 | 824.8091 | 848.337 | 856.3664 | 815.0103 | 962.0918 | 975.4753 | 923.741 | 974.2185 | 961.1778 | 147.8579 | 373.8022 | 201.1951 | 74.4548 | 227.9341 | 267.5653 | 116.1884 | 91.5727 | 106.1205 | 90.0904 | 89.808 | 191.1287 | 643.9559 | 174.1171 | 91.8923 | 92.9278 | 82.7196 | 97.5575 | 773.0536 | 833.5182 | 834.5649 | 761.8591 | 874.2473 | 90.6904 | 100.5106 | 102.517 | 98.9583 | 529.8689 | 99.7404 | 74.9163 | 193.3245 | 642.5685 | 97.2824 | 27.9684 | 38.7478 | 62.7769 | 96.4011 | 879.5354 | 851.8996 | 807.5707 | 700.3572 | 98.8002 | 50.2693 | 89.7184 | 150.1339 | 555.2487 | 31.0676 | 48.575 | 94.4501 | 160.6842 | 586.1661 | 26.6301 | 27.7646 | 34.3273 | 54.4727 | 93.2482 | 814.6482 | 604.6439 | 848.5667 | 723.2026 | 831.7768 | 30.9927 | 47.2035 | 91.8713 | 147.5117 | 530.087 | 33.4033 | 50.0803 | 90.6789 | 144.6538 | 620.8137 | 27.0592 | 28.8122 | 38.3227 | 58.8274 | 100.59 | 935.3878 | 897.9419 | 926.7831 | 845.1027 | 35.054 | 93.5425 | 54.419 | 175.8482 | 612.5456 | 826.7058 | 893.902 | 942.9707 | 995.7628 | 985.1595 | 1006.6481 | 964.608 | 787.2422 |  | 756.0465 |  | 1019.7837 | 981.2663 | 948.3794 | 31.9228 | 42.6295 | 66.2245 | 812.3374 | 601.8994 | 486.9954 | 551.0091 | 152.8405 | 201.7335 | 199.8643 | 149.4862 | -0.0071185 | -0.050404 | 0.0091901 | 0.053849 | 0.01079 | -0.0032161 | 0.056953 | -0.00064177 | -0.057435 | -271.2084 | 18.8462 | -272.1685 | 17.7785 | -269.3068 | 19.0495 | -269.2945 | 16.1585 | -153.2585 | 17.8935 | -153.3662 | 16.9018 | 3729.9042 | 3959.525 | 983.9239 | 200.7989 | -427.2321 | 544.4474
14:04 | 2318 | 1280.5533 |  | -101.6369 | -112.0416 | -131.3632 | -77.6404 | -79.5452 | -123.4797 | -120.8864 | 9.7943 | 33.2893 | 12.7475 | 12.4976 |  |  |  | -96.1772 | -125.2092 | -135.3282 | -58.6469 |  | -135.2046 | -126.2669 | 8.0652 | 6.6512 | 3.6155 | 0.988 | 71.5019 | 144.3566 | 137.0394 | 86.8725 | 84.0105 | 91.4709 | 144.283 | 74.324 | 99.4511 | 59.7331 | 98.5222 | 170.9617 | 673.9996 | 99.1457 | 40.6524 | 55.3659 | 78.0186 | 100.7346 | 832.1062 | 187.9017 | 280.0706 | 289.1336 | 406.3269 | 92.3738 | 54.0804 | 99.318 | 159.9731 | 554.3234 | 100.4499 | 88.9203 | 107.3959 | 226.4001 | 654.2741 | 79.0213 | 29.1258 | 43.2859 | 69.1653 | 96.3093 | 919.5983 | 910.1274 | 917.894 | 905.224 | 62.9997 | 96.6066 | 99.5685 | 178.1203 | 558.6565 | 34.6512 | 65.1426 | 113.9113 | 254.9801 | 642.0739 | 38.9093 | 60.2087 | 78.7178 | 85.8617 | 99.7184 | 618.0188 |  | 500.0443 | 536.6192 |  | 35.7502 | 101.8414 | 105.0405 | 177.5364 | 617.454 | 41.6354 | 81.676 | 105.5515 | 239.641 | 703.8936 | 26.9415 | 27.3858 | 34.557 | 53.3524 | 101.1169 | 950.8083 | 942.3457 | 949.7578 | 939.781 | 42.6048 | 77.6661 | 108.8765 | 190.9963 | 584.0586 | 837.1225 | 956.7544 | 871.1451 | 885.6487 | 973.3489 | 992.0991 | 831.5399 | 926.4053 | 824.2797 | 924.6581 | 930.2963 | 837.2585 | 829.1305 | 839.75 | 849.5654 | 855.7225 | 793.5199 | 968.5785 | 975.2185 | 923.7577 | 973.9689 | 961.0867 | 147.931 | 372.6811 | 201.3749 | 74.4644 | 228.0041 | 267.6591 | 116.1613 | 91.5646 | 106.0989 | 90.1401 | 89.813 | 191.2473 | 644.1625 | 174.2194 | 91.9066 | 92.936 | 82.74 | 97.5696 | 773.0705 | 833.6371 | 834.6667 | 761.7542 | 874.237 | 90.6763 | 100.5359 | 102.5068 | 98.9326 | 530.0191 | 99.7547 | 75.0584 | 193.5012 | 642.6966 | 97.2861 | 27.9821 | 38.7616 | 62.8014 | 96.443 | 879.1015 | 851.8067 | 807.5722 | 700.4094 | 98.8019 | 50.2731 | 89.8582 | 150.1991 | 555.3864 | 31.0802 | 48.63 | 94.4286 | 160.7291 | 586.3539 | 26.7267 | 27.7721 | 34.3526 | 54.5134 | 93.3047 | 815.0711 | 605.4853 | 849.0812 | 723.8686 | 831.5655 | 31.0268 | 47.2397 | 91.9219 | 147.5766 | 530.2506 | 33.4196 | 50.0972 | 90.714 | 144.7796 | 621.1814 | 27.0674 | 28.8234 | 38.328 | 58.8495 | 100.6518 | 935.6296 | 897.9102 | 927.1615 | 845.325 | 35.0534 | 93.5908 | 54.4522 | 175.9442 | 612.7205 | 827.2483 | 894.65 | 943.2111 | 996.4448 | 985.5277 | 1006.4385 | 963.8772 | 787.2736 |  | 756.0018 |  | 1019.8173 | 981.4104 | 948.2555 | 31.9408 | 42.6376 | 66.242 | 812.0784 | 601.9199 | 487.1564 | 551.2108 | 152.9268 | 201.8547 | 200.0124 | 149.5313 | -0.0072074 | -0.050926 | 0.0088877 | 0.053141 | 0.010518 | -0.0025326 | 0.065865 | -0.010852 | -0.077502 | -271.2115 | 18.8544 | -272.0331 | 17.7108 | -269.1468 | 19.0618 | -269.2975 | 16.2283 | -153.1969 | 17.9058 | -153.1815 | 16.8484 | 3726.6601 | 3958.2538 | 983.8468 | 200.9335 | -427.0279 | 544.5381
14:05 | 2319 | 1286.0577 |  | -101.693 | -112.2488 | -131.3689 | -77.5594 | -79.5536 | -123.5487 | -121.0056 | 9.7847 | 33.3297 | 12.7792 | 12.4965 |  |  |  | -96.0822 | -125.1355 | -135.1753 | -58.6433 |  | -135.1578 | -126.3329 | 8.0893 | 6.6835 | 3.6163 | 0.9933 | 75.6679 | 144.4389 | 137.1372 | 86.9003 | 84.0305 | 91.5053 | 144.3239 | 74.3431 | 99.4722 | 59.7662 | 98.5187 | 171.0687 | 674.1876 | 99.1459 | 40.6873 | 55.3951 | 78.0441 | 100.7569 | 831.9492 | 188.0062 | 280.4411 | 289.3813 | 406.5925 | 92.4174 | 54.109 | 99.3612 | 160.0822 | 554.544 | 100.4042 | 88.9699 | 107.4707 | 226.5631 | 654.4838 | 79.1257 | 29.123 | 43.3235 | 69.1855 | 96.3151 | 919.3544 | 910.0604 | 917.8104 | 905.1331 | 62.9715 | 96.6124 | 99.5672 | 178.2217 | 558.8754 | 34.654 | 65.1965 | 113.9302 | 255.1539 | 642.2748 | 38.9141 | 60.2109 | 78.7172 | 85.8796 | 99.744 | 619.79 |  | 500.4668 | 536.9926 |  | 35.7588 | 101.8461 | 105.0287 | 177.6272 | 617.6129 | 41.6136 | 81.7141 | 105.5746 | 239.7911 | 704.0719 | 26.9509 | 27.3918 | 34.5767 | 53.3818 | 101.1666 | 950.6958 | 942.1632 | 949.6516 | 939.6272 | 42.6338 | 77.7811 | 108.9191 | 191.1197 | 584.1457 | 837.0809 | 956.5754 | 871.2351 | 885.6458 | 973.2058 | 992.1085 | 831.5948 | 926.4159 | 824.5033 | 924.951 | 926.6379 | 839.5296 | 829.6659 | 842.7973 | 840.4245 | 852.3764 | 775.6603 | 966.8508 | 974.857 | 923.7623 | 973.634 | 960.9702 | 148.0193 | 372.7426 | 201.4025 | 74.48 | 228.1133 | 267.8071 | 116.2399 | 91.5704 | 106.1264 | 90.1759 | 89.8365 | 191.3651 | 644.3589 | 174.3005 | 91.9343 | 92.9486 | 82.761 | 97.564 | 773.2409 | 834.0179 | 834.7587 | 761.8043 | 874.1804 | 90.6702 | 100.5573 | 102.5022 | 98.9334 | 530.1759 | 99.7797 | 75.2243 | 193.6838 | 642.8177 | 97.2822 | 27.984 | 38.7831 | 62.8242 | 96.4745 | 878.6919 | 851.7056 | 807.5711 | 700.4736 | 98.7967 | 50.2941 | 89.8835 | 150.2834 | 555.5022 | 31.0976 | 48.6763 | 94.48 | 160.796 | 586.5443 | 26.806 | 27.7779 | 34.3848 | 54.524 | 93.3635 | 815.3915 | 606.0794 | 849.0251 | 724.415 | 831.3751 | 31.0688 | 47.2679 | 91.9454 | 147.6456 | 530.5077 | 33.4262 | 50.131 | 90.734 | 144.9082 | 621.5552 | 27.0743 | 28.8394 | 38.3478 | 58.8851 | 100.7133 | 935.8485 | 898.0502 | 927.597 | 845.3505 | 35.0716 | 93.6712 | 54.4944 | 176.0412 | 612.8855 | 827.8562 | 895.43 | 943.3889 | 997.1682 | 985.7917 | 1006.2402 | 963.1268 | 787.2961 |  | 755.9584 |  | 1019.8536 | 981.5873 | 948.089 | 31.9626 | 42.6633 | 66.2499 | 811.9828 | 601.9276 | 487.3015 | 551.3731 | 153.089 | 202.0698 | 200.2017 | 149.7055 | -0.0068415 | -0.051213 | 0.0089054 | 0.05326 | 0.010502 | -0.0028207 | 0.056615 | -0.013641 | -0.071291 | -271.073 | 18.838 | -272.0515 | 17.7847 | -269.2052 | 19.0947 | -269.2114 | 16.1832 | -152.9354 | 17.8976 | -153.0492 | 16.9059 | 3696.516 | 3958.03 | 983.7504 | 201.1358 | -427.0515 | 544.6146
14:05 | 2320 | 1291.2632 |  | -101.5974 | -112.3858 | -131.1678 | -77.4079 | -79.4515 | -123.4053 | -120.919 | 9.7795 | 33.3592 | 12.8026 | 12.4987 |  |  |  | -96.0133 | -125.1253 | -135.1109 | -58.5685 |  | -135.0271 | -126.3323 | 8.1253 | 6.7284 | 3.6282 | 1.0017 | 74.4539 | 144.5279 | 137.2335 | 86.9279 | 84.0478 | 91.5379 | 144.3658 | 74.3637 | 99.498 | 59.8147 | 98.5354 | 171.2204 | 674.379 | 99.1469 | 40.7012 | 55.3924 | 78.0657 | 100.8005 | 831.8116 | 188.1619 | 280.8428 | 289.6403 | 406.8773 | 92.5048 | 54.1517 | 99.4189 | 160.2021 | 554.765 | 100.4571 | 89.0179 | 107.5679 | 226.7242 | 654.6971 | 79.2391 | 29.1517 | 43.3434 | 69.2168 | 96.3239 | 919.0943 | 909.9674 | 917.668 | 905.0261 | 63.0483 | 96.6275 | 99.5768 | 178.3256 | 559.0975 | 34.6523 | 65.2463 | 113.849 | 255.3359 | 642.4764 | 38.9565 | 60.1824 | 78.6859 | 85.8745 | 99.763 | 621.246 |  | 500.7592 | 537.1961 |  | 35.8013 | 101.884 | 105.041 | 177.7227 | 617.774 | 41.5098 | 81.7535 | 105.5965 | 239.9469 | 704.2354 | 26.9745 | 27.3932 | 34.597 | 53.4152 | 101.2128 | 950.6615 | 942.0081 | 949.5879 | 939.5441 | 42.6264 | 77.8855 | 108.9494 | 191.2411 | 584.2407 | 837.1514 | 954.9462 | 871.3524 | 885.6115 | 973.0376 | 992.108 | 831.6261 | 926.4104 | 824.7316 | 925.2344 | 917.198 | 839.3149 | 830.6458 | 839.6701 | 829.5604 | 851.5131 | 783.2497 | 965.8371 | 974.5333 | 923.7448 | 973.3674 | 960.8724 | 148.1399 | 373.3706 | 201.5047 | 74.5047 | 228.1967 | 268.0006 | 116.4275 | 91.5882 | 106.2 | 90.2284 | 89.8492 | 191.4838 | 644.5472 | 174.4051 | 91.9745 | 92.9633 | 82.7872 | 97.568 | 773.5294 | 833.7566 | 834.8409 | 761.8683 | 874.1507 | 90.6756 | 100.5884 | 102.5625 | 98.9228 | 530.3477 | 99.8015 | 75.4129 | 193.8593 | 642.9111 | 97.2924 | 27.971 | 38.8099 | 62.8509 | 96.5106 | 878.323 | 851.6167 | 807.5375 | 700.5208 | 98.8117 | 50.3361 | 89.8796 | 150.3772 | 555.6338 | 31.0971 | 48.7004 | 94.6826 | 160.9037 | 586.7063 | 26.7586 | 27.7843 | 34.3763 | 54.542 | 93.422 | 815.436 | 606.3786 | 848.7134 | 724.6466 | 831.2319 | 31.1032 | 47.307 | 91.9639 | 147.723 | 530.7738 | 33.439 | 50.1659 | 90.7556 | 145.0426 | 621.9365 | 27.0602 | 28.8605 | 38.3736 | 58.9215 | 100.8033 | 936.0796 | 898.2116 | 927.9741 | 845.4509 | 35.0862 | 93.7318 | 54.5309 | 176.1394 | 613.0544 | 828.1921 | 896.3489 | 943.4421 | 997.6137 | 985.9822 | 1006.0432 | 962.3847 | 787.3758 |  | 755.9111 |  | 1019.9048 | 981.7073 | 947.9067 | 31.976 | 42.6885 | 66.2687 | 812.1535 | 601.9857 | 487.4998 | 551.6139 | 153.1682 | 202.198 | 200.3215 | 149.7999 | -0.0069305 | -0.051078 | 0.0092587 | 0.05361 | 0.010932 | -0.0029123 | 0.080166 | -0.0057047 | -0.074036 | -271.073 | 18.8791 | -271.9284 | 17.7231 | -269.0206 | 19.0249 | -269.0914 | 16.2016 | -152.8831 | 17.9284 | -152.9169 | 16.8566 | 3770.1834 | 3959.0336 | 983.6343 | 201.2598 | -426.7536 | 544.7428
14:05 | 2321 | 1295.843 |  | -101.7612 | -112.4873 | -130.9712 | -77.4129 | -79.5413 | -123.2772 | -120.8999 | 9.7739 | 33.3748 | 12.8175 | 12.496 |  |  |  | -95.9152 | -125.1134 | -134.8819 | -58.499 |  | -135.0178 | -126.159 | 8.1602 | 6.7673 | 3.6392 | 1.008 | 75.6348 | 144.621 | 137.3377 | 86.9462 | 84.0721 | 91.5742 | 144.4048 | 74.3788 | 99.4162 | 59.8788 | 98.5505 | 171.3655 | 674.5679 | 99.158 | 40.7196 | 55.3869 | 78.0833 | 100.8486 | 831.6518 | 188.3338 | 281.1598 | 289.891 | 407.146 | 92.5988 | 54.1953 | 99.4349 | 160.3182 | 554.99 | 100.4559 | 89.0534 | 107.6524 | 226.887 | 654.9161 | 79.3937 | 29.1688 | 43.3826 | 69.272 | 96.3424 | 918.8885 | 909.9097 | 917.5526 | 904.9567 | 63.0917 | 96.6391 | 99.5932 | 178.4223 | 559.3358 | 34.6685 | 65.2988 | 113.7976 | 255.5287 | 642.6819 | 38.9483 | 60.202 | 78.6983 | 85.9076 | 99.7921 | 625.2024 |  | 500.8232 | 537.2746 |  | 35.8462 | 101.8893 | 105.0502 | 177.8181 | 617.9449 | 41.5573 | 81.7812 | 105.6081 | 240.0944 | 704.4116 | 26.9849 | 27.399 | 34.6156 | 53.4488 | 101.2534 | 950.6127 | 941.8687 | 949.4974 | 939.2661 | 42.6714 | 77.9268 | 108.9476 | 191.361 | 584.3318 | 837.2477 | 954.4652 | 871.4205 | 885.5314 | 972.8653 | 992.14 | 831.6717 | 926.4147 | 824.9553 | 925.4803 | 913.0783 | 835.7919 | 819.7984 | 819.3715 | 850.8842 | 851.7394 | 804.1478 | 986.6415 | 974.397 | 923.7305 | 973.3217 | 960.8653 | 148.2426 | 374.3677 | 201.8255 | 74.5272 | 228.2746 | 268.1692 | 116.5982 | 91.5886 | 106.2615 | 90.2588 | 89.8435 | 191.5964 | 644.726 | 174.4925 | 92.0053 | 92.9704 | 82.811 | 97.5714 | 773.8209 | 833.2941 | 834.9133 | 762.0526 | 874.1498 | 90.6567 | 100.6035 | 102.5898 | 98.888 | 530.5015 | 99.8174 | 75.5882 | 194.0232 | 643.0367 | 97.296 | 28.0033 | 38.8372 | 62.8829 | 96.5472 | 877.987 | 851.5417 | 807.4821 | 700.5485 | 98.8159 | 50.3852 | 89.9168 | 150.4557 | 555.7989 | 31.1614 | 48.7262 | 94.8525 | 161.0833 | 586.9054 | 26.4791 | 27.7974 | 34.3402 | 54.5716 | 93.4853 | 815.3586 | 606.6507 | 848.172 | 724.7551 | 831.1184 | 31.0754 | 47.3566 | 92.065 | 147.8112 | 530.9514 | 33.4465 | 50.1874 | 90.78 | 145.1772 | 622.3093 | 27.0422 | 28.8765 | 38.3728 | 58.9593 | 100.8905 | 936.199 | 898.3541 | 928.3479 | 845.5535 | 35.1265 | 93.7324 | 54.5597 | 176.2343 | 613.2221 | 828.2202 | 897.2836 | 943.2203 | 998.3363 | 986.137 | 1005.8335 | 961.6885 | 787.6045 |  | 755.7754 |  | 1019.9607 | 981.791 | 947.699 | 31.9787 | 42.7103 | 66.2834 | 812.2848 | 602.0483 | 487.6808 | 551.8179 | 153.3174 | 202.3458 | 200.5185 | 149.9069 | -0.0072753 | -0.050763 | 0.0088913 | 0.053287 | 0.010777 | -0.0023882 | 0.060487 | -0.0036361 | -0.088381 | -270.9715 | 18.8318 | -271.87 | 17.7621 | -269.0452 | 19.0906 | -269.0791 | 16.1955 | -152.6554 | 17.8935 | -152.72 | 16.8936 | 3737.4343 | 3958.2922 | 983.5144 | 201.4322 | -426.5812 | 544.8646
14:05 | 2322 | 1300.7287 |  | -101.7735 | -112.3606 | -131.1584 | -77.3977 | -79.3514 | -123.2087 | -120.8716 | 9.7674 | 33.4008 | 12.8372 | 12.4964 |  |  |  | -95.8379 | -124.9266 | -134.7363 | -58.4663 |  | -134.9958 | -126.0206 | 8.2085 | 6.7991 | 3.6566 | 1.0153 | 76.0603 | 144.7173 | 137.4398 | 86.9761 | 84.103 | 91.6118 | 144.4366 | 74.3886 | 99.2605 | 59.9343 | 98.5512 | 171.4785 | 674.737 | 99.1627 | 40.7525 | 55.4046 | 78.1128 | 100.8943 | 831.4572 | 188.4451 | 281.3393 | 290.1237 | 407.374 | 92.6764 | 54.2311 | 99.4185 | 160.4338 | 555.2097 | 100.4135 | 89.1084 | 107.7145 | 227.0534 | 655.1331 | 79.5749 | 29.1964 | 43.4193 | 69.3031 | 96.3689 | 918.7532 | 909.859 | 917.4438 | 904.9197 | 63.0941 | 96.6433 | 99.5908 | 178.5122 | 559.5628 | 34.695 | 65.3554 | 113.8298 | 255.7167 | 642.8818 | 38.9541 | 60.1595 | 78.6876 | 85.9008 | 99.7795 | 631.0928 |  | 501.0633 | 537.6172 |  | 35.863 | 101.8961 | 105.0632 | 177.9168 | 618.1359 | 41.6837 | 81.8011 | 105.6073 | 240.2339 | 704.6179 | 26.9881 | 27.4116 | 34.6323 | 53.4745 | 101.3093 | 950.4581 | 941.7059 | 949.3639 | 938.9492 | 42.6584 | 77.9832 | 108.9621 | 191.4808 | 584.4155 | 837.3015 | 955.3776 | 871.518 | 885.4999 | 972.6911 | 992.1125 | 831.7181 | 926.4216 | 825.1761 | 925.684 | 908.832 | 835.0088 | 809.9985 | 806.2693 | 865.245 | 847.3391 | 804.2828 | 1014.7172 | 974.4202 | 923.7282 | 973.4399 | 960.9477 | 148.353 | 376.1835 | 202.0546 | 74.5421 | 228.4612 | 268.3853 | 116.7691 | 91.5964 | 106.3139 | 90.3318 | 89.8727 | 191.6886 | 644.892 | 174.563 | 92.0471 | 92.9799 | 82.8292 | 97.5729 | 773.9818 | 833.0746 | 835.0134 | 762.4308 | 874.1481 | 90.6666 | 100.563 | 102.5646 | 98.9152 | 530.6459 | 99.837 | 75.7604 | 194.1946 | 643.1832 | 97.2869 | 28.0364 | 38.8461 | 62.9068 | 96.5804 | 877.6897 | 851.4669 | 807.4468 | 700.5847 | 98.8036 | 50.421 | 89.9747 | 150.5143 | 555.9613 | 31.2279 | 48.7749 | 94.879 | 161.3022 | 587.1654 | 26.3857 | 27.7954 | 34.307 | 54.5787 | 93.5429 | 815.1948 | 606.999 | 847.5831 | 724.8639 | 831.032 | 31.0175 | 47.3905 | 92.148 | 147.8698 | 531.1383 | 33.4657 | 50.2161 | 90.7989 | 145.3032 | 622.6848 | 27.0546 | 28.8783 | 38.4082 | 59.0099 | 100.946 | 936.2498 | 898.4064 | 928.6009 | 845.5865 | 35.1767 | 93.7416 | 54.5827 | 176.3254 | 613.3867 | 828.1819 | 897.8886 | 943.1295 | 998.7175 | 986.2808 | 1005.623 | 961.0272 | 787.9371 |  | 755.5694 |  | 1020.0147 | 981.9299 | 947.4698 | 32.0092 | 42.7087 | 66.3132 | 812.3769 | 602.1421 | 487.8593 | 552.033 | 153.5052 | 202.5673 | 200.7133 | 150.0653 | -0.0073013 | -0.050986 | 0.0086335 | 0.053502 | 0.010304 | -0.002741 | 0.064403 | -0.0019681 | -0.055612 | -270.9007 | 18.8606 | -271.8423 | 17.7477 | -268.9037 | 19.0207 | -268.9098 | 16.175 | -152.5015 | 17.9202 | -152.6154 | 16.8833 | 3793.1657 | 3959.1108 | 983.3936 | 201.6403 | -426.3316 | 545.0007
14:05 | 2323 | 1304.732 |  | -101.8048 | -112.1861 | -131.1966 | -77.3135 | -79.3816 | -123.2549 | -120.8563 | 9.763 | 33.4215 | 12.8548 | 12.4938 |  |  |  | -95.7992 | -124.8725 | -134.8708 | -58.4197 |  | -134.9181 | -126.1678 | 8.2041 | 7.0031 | 3.6704 | 1.0214 | 73.1795 | 144.8135 | 137.5421 | 87.0172 | 84.1377 | 91.657 | 144.4748 | 74.4036 | 99.2102 | 59.979 | 98.5464 | 171.5866 | 674.9157 | 99.1531 | 40.7764 | 55.4168 | 78.1392 | 100.9299 | 831.2767 | 188.5968 | 281.6578 | 290.3834 | 407.595 | 92.694 | 54.2628 | 99.4408 | 160.5519 | 555.4331 | 100.3982 | 89.1763 | 107.7738 | 227.2204 | 655.3376 | 79.7172 | 29.2365 | 43.4084 | 69.2981 | 96.3746 | 918.6959 | 909.8019 | 917.3481 | 904.876 | 63.1021 | 96.6435 | 99.5775 | 178.6099 | 559.7822 | 34.7357 | 65.414 | 113.8991 | 255.8989 | 643.0705 | 38.9912 | 60.1368 | 78.6954 | 85.9085 | 99.7784 | 631.0442 |  | 501.3503 | 537.8948 |  | 35.8849 | 101.9205 | 105.0534 | 178.0243 | 618.3195 | 41.7193 | 81.8234 | 105.5934 | 240.374 | 704.7918 | 26.9743 | 27.4234 | 34.6528 | 53.499 | 101.3787 | 950.2983 | 941.521 | 949.2093 | 938.755 | 42.6633 | 78.086 | 109.0237 | 191.6035 | 584.4959 | 837.3157 | 954.495 | 871.58 | 885.4754 | 972.5296 | 992.1392 | 831.7822 | 926.4331 | 825.4038 | 925.8957 | 907.8438 | 834.4123 | 795.4744 | 817.9151 | 857.2462 | 843.8057 | 797.5099 | 1026.0787 | 974.4466 | 923.727 | 973.5347 | 961.0188 | 148.4608 | 376.7168 | 202.2072 | 74.5495 | 228.6203 | 268.5461 | 116.8879 | 91.6036 | 106.3716 | 90.4177 | 89.8834 | 191.8148 | 645.0651 | 174.645 | 92.0685 | 92.9984 | 82.8489 | 97.5781 | 774.0986 | 833.0161 | 835.1025 | 762.7655 | 874.1938 | 90.6654 | 100.5319 | 102.571 | 98.9136 | 530.8059 | 99.84 | 75.907 | 194.3695 | 643.2841 | 97.3017 | 28.0299 | 38.8469 | 62.9266 | 96.6111 | 877.3902 | 851.4049 | 807.4164 | 700.6288 | 98.8119 | 50.4544 | 89.9977 | 150.6242 | 556.0908 | 31.1747 | 48.8057 | 94.9033 | 161.3899 | 587.3805 | 26.6002 | 27.7961 | 34.3534 | 54.6139 | 93.5906 | 815.1304 | 607.4279 | 847.1535 | 725.1028 | 830.9834 | 31.0453 | 47.4366 | 92.1628 | 147.9295 | 531.3192 | 33.486 | 50.2541 | 90.819 | 145.4428 | 623.0645 | 27.0817 | 28.8757 | 38.4652 | 59.0474 | 101.0076 | 936.24 | 898.3765 | 928.8019 | 845.5163 | 35.2035 | 93.7481 | 54.6253 | 176.3961 | 613.5438 | 828.2278 | 897.9025 | 943.9295 | 998.445 | 986.4124 | 1005.4586 | 960.3665 | 788.266 |  | 755.3235 |  | 1020.0576 | 981.9283 | 947.2469 | 32.0305 | 42.7286 | 66.3381 | 812.3602 | 602.2527 | 488.0192 | 552.2126 | 153.5472 | 202.7212 | 200.8446 | 150.1648 | -0.0071369 | -0.051114 | 0.0088175 | 0.05394 | 0.010564 | -0.0027205 | 0.063815 | 0.0074349 | -0.075069 | -270.8145 | 18.8298 | -271.7438 | 17.7498 | -268.8944 | 19.0988 | -269.0052 | 16.2078 | -152.3569 | 17.8935 | -152.4184 | 16.8813 | 3777.0309 | 3958.2897 | 983.2674 | 201.7829 | -426.3126 | 545.1359
14:05 | 2324 | 1306.0802 |  | -101.7921 | -112.1189 | -130.9962 | -77.2819 | -79.2821 | -123.2555 | -120.8569 | 9.7595 | 33.4456 | 12.8793 | 12.4925 |  |  |  | -95.7682 | -124.6678 | -134.7144 | -58.3859 |  | -134.798 | -125.8793 | 8.0967 | 6.9731 | 3.6922 | 1.0269 | 75.699 | 144.9058 | 137.6649 | 87.0553 | 84.1763 | 91.7107 | 144.522 | 74.4 | 99.2735 | 60.0354 | 98.572 | 171.7101 | 675.1084 | 99.1692 | 40.7872 | 55.4285 | 78.1765 | 100.9947 | 831.0955 | 188.7534 | 282.0037 | 290.6237 | 407.7679 | 92.6738 | 54.3121 | 99.4803 | 160.673 | 555.6616 | 100.3869 | 89.2261 | 107.8558 | 227.3926 | 655.5375 | 79.8683 | 29.2603 | 43.3883 | 69.3001 | 96.3775 | 918.7573 | 909.8106 | 917.3902 | 904.8789 | 63.1188 | 96.6538 | 99.5769 | 178.7147 | 560.0255 | 34.7772 | 65.4826 | 113.945 | 256.0857 | 643.2671 | 38.9791 | 60.1495 | 78.6847 | 85.9422 | 99.7785 | 630.5486 |  | 501.8564 | 538.2735 |  | 35.8966 | 101.9293 | 105.0514 | 178.1304 | 618.4817 | 41.7493 | 81.8726 | 105.6005 | 240.5181 | 704.9686 | 26.9698 | 27.4353 | 34.6802 | 53.5341 | 101.4339 | 950.1021 | 941.3571 | 949.0568 | 938.6557 | 42.6967 | 78.2061 | 109.0535 | 191.7185 | 584.5727 | 837.218 | 952.9719 | 871.7053 | 885.3612 | 972.377 | 992.1288 | 831.8567 | 926.4411 | 825.6381 | 926.1022 | 910.4101 | 835.7076 | 794.4823 | 829.8043 | 838.9778 | 843.2013 | 810.6091 | 1022.2869 | 974.4309 | 923.7246 | 973.589 | 961.0603 | 148.5343 | 372.991 | 202.3404 | 74.5599 | 228.7153 | 268.6223 | 116.879 | 91.6025 | 106.4389 | 90.4662 | 89.8935 | 191.949 | 645.2349 | 174.7243 | 92.0353 | 93.0092 | 82.8677 | 97.5826 | 774.2793 | 833.1184 | 835.1899 | 762.9582 | 874.2695 | 90.6412 | 100.5699 | 102.5814 | 98.926 | 530.9647 | 99.8565 | 76.0473 | 194.5375 | 643.3737 | 97.3253 | 28.0346 | 38.8674 | 62.9526 | 96.6452 | 877.031 | 851.3318 | 807.3795 | 700.6411 | 98.8165 | 50.4911 | 90.0265 | 150.7171 | 556.2622 | 31.1453 | 48.7995 | 94.8514 | 161.3577 | 587.5601 | 26.6876 | 27.7991 | 34.431 | 54.668 | 93.6378 | 815.4314 | 608.0773 | 847.1829 | 725.6304 | 830.9181 | 31.0858 | 47.4599 | 92.1559 | 147.9871 | 531.4474 | 33.4997 | 50.295 | 90.8467 | 145.5847 | 623.4351 | 27.0909 | 28.8818 | 38.4823 | 59.068 | 101.0846 | 936.1478 | 898.3335 | 928.9617 | 845.3365 | 35.2092 | 93.7475 | 54.6723 | 176.486 | 613.7146 | 828.6674 | 897.5652 | 944.5382 | 997.9633 | 986.541 | 1005.3126 | 959.733 | 788.5636 |  | 754.9743 |  | 1020.0867 | 981.8608 | 946.9873 | 32.043 | 42.7585 | 66.3454 | 812.2063 | 602.3443 | 488.1964 | 552.3984 | 153.6851 | 202.8881 | 201.0471 | 150.2813 | -0.0069854 | -0.051293 | 0.0088985 | 0.053717 | 0.010247 | -0.0025453 | 0.049582 | 0.0028252 | -0.067081 | -270.7622 | 18.838 | -271.7038 | 17.7539 | -268.8298 | 19.0433 | -268.7714 | 16.1483 | -152.1384 | 17.9079 | -152.283 | 16.8936 | 3767.3514 | 3958.935 | 983.1284 | 201.9676 | -425.9392 | 545.2704
14:05 | 2325 | 1308.257 |  | -101.8361 | -111.8807 | -131.1179 | -77.2561 | -79.2429 | -123.139 | -120.793 | 9.7523 | 33.4653 | 12.9028 | 12.4918 |  |  |  | -95.6734 | -124.4483 | -134.5845 | -58.24 |  | -134.7575 | -125.8098 | 8.1018 | 6.9635 | 3.7195 | 1.0352 | 77.8528 | 145.0131 | 137.8001 | 87.1037 | 84.2136 | 91.7599 | 144.5701 | 74.4028 | 99.371 | 60.0979 | 98.5952 | 171.841 | 675.2975 | 99.1817 | 40.8062 | 55.4587 | 78.2081 | 101.0252 | 830.9372 | 188.8862 | 282.3359 | 290.8614 | 407.9412 | 92.6706 | 54.3618 | 99.4965 | 160.7933 | 555.8703 | 100.4598 | 89.2595 | 107.9353 | 227.5501 | 655.7383 | 79.9878 | 29.2357 | 43.4194 | 69.314 | 96.3922 | 918.9291 | 909.8377 | 917.4682 | 904.9095 | 63.1572 | 96.6738 | 99.5884 | 178.805 | 560.2618 | 34.7863 | 65.5382 | 113.9701 | 256.2676 | 643.4584 | 38.9692 | 60.1263 | 78.6363 | 85.937 | 99.7814 | 631.8681 |  | 502.6319 | 539.0772 |  | 35.9086 | 101.9343 | 105.0659 | 178.2319 | 618.6635 | 41.7733 | 81.9435 | 105.6132 | 240.6739 | 705.1452 | 26.9845 | 27.4443 | 34.6984 | 53.5715 | 101.4754 | 949.9014 | 941.2039 | 948.8735 | 938.6515 | 42.7084 | 78.3236 | 109.0803 | 191.8402 | 584.6546 | 837.0786 | 952.6404 | 871.8779 | 885.1726 | 972.2364 | 992.031 | 831.9151 | 926.4823 | 825.8665 | 926.31 | 925.3169 | 842.3863 | 814.7575 | 840.9218 | 825.1161 | 844.092 | 829.0302 | 1016.2588 | 974.477 | 923.7225 | 973.7795 | 961.1334 | 148.6175 | 369.4069 | 202.3951 | 74.5822 | 228.8261 | 268.7469 | 116.8576 | 91.6101 | 106.5124 | 90.5204 | 89.9248 | 192.0537 | 645.3941 | 174.8027 | 92.0221 | 93.0268 | 82.8954 | 97.5887 | 774.4058 | 833.2731 | 835.2357 | 763.0885 | 874.3484 | 90.6409 | 100.5884 | 102.5842 | 98.9482 | 531.1145 | 99.8512 | 76.1917 | 194.6962 | 643.4724 | 97.3369 | 28.0437 | 38.8861 | 62.9688 | 96.6859 | 876.5768 | 851.2307 | 807.3326 | 700.6241 | 98.81 | 50.532 | 90.0695 | 150.7844 | 556.4126 | 31.2043 | 48.8408 | 94.8198 | 161.4854 | 587.7839 | 26.7086 | 27.8089 | 34.4534 | 54.6977 | 93.6876 | 815.8072 | 608.6806 | 847.5995 | 726.1015 | 830.8653 | 31.1224 | 47.4926 | 92.1629 | 148.0509 | 531.6158 | 33.5255 | 50.3313 | 90.8866 | 145.7205 | 623.7808 | 27.1203 | 28.8958 | 38.5088 | 59.0999 | 101.1622 | 936.1216 | 898.1441 | 928.9631 | 845.3506 | 35.2418 | 93.7644 | 54.7048 | 176.5831 | 613.884 | 829.1998 | 897.4042 | 944.4165 | 997.4026 | 986.6667 | 1005.1621 | 959.1177 | 788.8399 |  | 754.5629 |  | 1020.0866 | 981.8126 | 946.7115 | 32.0581 | 42.7671 | 66.3581 | 811.9137 | 602.2809 | 488.3658 | 552.5852 | 153.8023 | 203.0563 | 201.1299 | 150.3429 | -0.0075652 | -0.051722 | 0.0088104 | 0.053836 | 0.010444 | -0.0032205 | 0.060124 | 0.0059419 | -0.055797 | -270.7345 | 18.8175 | -271.5746 | 17.721 | -268.7221 | 19.0947 | -268.8144 | 16.214 | -152.0738 | 17.8935 | -152.083 | 16.871 | 3764.1505 | 3959.2145 | 982.9781 | 202.0931 | -425.6338 | 545.3234
14:05 | 2326 | 1310.0376 |  | -101.8488 | -111.5581 | -130.9637 | -77.1708 | -79.1483 | -122.9972 | -120.7064 | 9.7449 | 33.5003 | 12.9297 | 12.4896 |  |  |  | -95.5303 | -124.3853 | -134.7028 | -58.3005 |  | -134.6695 | -125.8254 | 8.114 | 6.9685 | 3.7225 | 1.0418 | 77.2773 | 145.1222 | 137.9241 | 87.143 | 84.2339 | 91.8 | 144.61 | 74.4138 | 99.4681 | 60.1451 | 98.5889 | 171.9565 | 675.4797 | 99.1658 | 40.8213 | 55.4843 | 78.22 | 101.012 | 830.8717 | 189.0474 | 282.6798 | 291.1238 | 408.141 | 92.7093 | 54.3898 | 99.4942 | 160.904 | 556.0685 | 100.5777 | 89.2586 | 108.0032 | 227.7082 | 655.9448 | 80.0736 | 29.2069 | 43.5009 | 69.395 | 96.4111 | 919.0299 | 909.8832 | 917.5733 | 904.9683 | 63.1776 | 96.6782 | 99.594 | 178.9107 | 560.4789 | 34.7952 | 65.5882 | 113.9206 | 256.4539 | 643.6528 | 39.0041 | 60.1287 | 78.6535 | 85.9555 | 99.821 | 635.5626 |  | 503.0051 | 539.5262 |  | 35.9698 | 101.9375 | 105.0544 | 178.3318 | 618.8324 | 41.799 | 82.0246 | 105.6206 | 240.8151 | 705.3145 | 26.968 | 27.4524 | 34.7075 | 53.5972 | 101.5248 | 949.7534 | 941.01 | 948.689 | 938.5186 | 42.6646 | 78.4451 | 109.1523 | 191.9737 | 584.7371 | 836.9714 | 952.9963 | 871.9127 | 884.919 | 972.1308 | 991.9642 | 831.9799 | 926.5743 | 826.0977 | 926.5443 | 940.1826 | 849.1108 | 820.4822 | 839.3579 | 838.0414 | 843.7286 | 842.6105 | 1021.4591 | 974.6957 | 923.7388 | 974.1436 | 961.2802 | 148.7094 | 369.0391 | 202.4562 | 74.5954 | 228.9357 | 268.8946 | 116.8553 | 91.6225 | 106.5597 | 90.5837 | 89.9515 | 192.1749 | 645.5523 | 174.8836 | 92.0595 | 93.0518 | 82.9319 | 97.5925 | 774.5278 | 833.4873 | 835.3168 | 763.3815 | 874.4195 | 90.6428 | 100.6004 | 102.5977 | 98.9574 | 531.274 | 99.8415 | 76.3295 | 194.863 | 643.5791 | 97.3323 | 28.0542 | 38.9002 | 62.9948 | 96.7151 | 876.023 | 851.1068 | 807.2713 | 700.6246 | 98.8131 | 50.5717 | 90.1131 | 150.8794 | 556.5447 | 31.2295 | 48.8927 | 94.9871 | 161.6075 | 588.0064 | 26.7562 | 27.825 | 34.4404 | 54.7201 | 93.7544 | 815.9247 | 608.873 | 847.9842 | 726.1817 | 830.8374 | 31.1437 | 47.5306 | 92.2273 | 148.1159 | 531.8218 | 33.5458 | 50.3501 | 90.9296 | 145.8402 | 624.0956 | 27.1258 | 28.9029 | 38.5238 | 59.1286 | 101.2191 | 936.1885 | 897.9558 | 929.0782 | 845.6297 | 35.2548 | 93.8951 | 54.7372 | 176.6855 | 614.0471 | 829.2854 | 897.2681 | 944.3017 | 996.7402 | 986.7434 | 1004.9981 | 958.4763 | 789.036 |  | 754.2621 |  | 1020.0783 | 981.7404 | 946.4132 | 32.0612 | 42.767 | 66.3781 | 811.6402 | 602.2624 | 488.5103 | 552.7975 | 153.9699 | 203.2876 | 201.3488 | 150.516 | -0.0072413 | -0.050848 | 0.008902 | 0.053933 | 0.010225 | -0.0026123 | 0.048113 | 0.0020198 | -0.085403 | -270.6145 | 18.7969 | -271.5315 | 17.7559 | -268.6975 | 19.0721 | -268.6821 | 16.1585 | -151.843 | 17.8791 | -151.9538 | 16.8915 | 3820.5386 | 3958.4002 | 982.8181 | 202.3182 | -425.3421 | 545.3863
14:05 | 2327 | 1312.1145 |  | -101.8416 | -111.3532 | -130.9384 | -77.1558 | -79.1206 | -122.9048 | -120.6366 | 9.7393 | 33.528 | 12.9559 | 12.4883 |  |  |  | -95.4607 | -124.5325 | -134.6314 | -58.2933 |  | -134.6552 | -125.6243 | 8.1286 | 6.9749 | 3.7213 | 1.063 | 74.2638 | 145.245 | 138.051 | 87.1822 | 84.2672 | 91.8376 | 144.6508 | 74.4491 | 99.5262 | 60.1875 | 98.5894 | 172.0704 | 675.6713 | 99.1436 | 40.8228 | 55.5052 | 78.2432 | 101.0565 | 830.7854 | 189.211 | 283.0825 | 291.4017 | 408.3296 | 92.7816 | 54.4155 | 99.4561 | 161.0184 | 556.2762 | 100.6614 | 89.2633 | 108.0807 | 227.8749 | 656.1522 | 80.142 | 29.209 | 43.5391 | 69.4418 | 96.4206 | 919.2511 | 909.986 | 917.7965 | 905.061 | 63.1815 | 96.6774 | 99.5946 | 179.0303 | 560.689 | 34.8488 | 65.6463 | 113.8556 | 256.6457 | 643.8438 | 39.0935 | 60.1295 | 78.6751 | 85.9732 | 99.8482 | 640.3838 |  | 503.0296 | 539.5378 |  | 36.0116 | 101.9499 | 105.0603 | 178.4466 | 619.0013 | 41.819 | 82.101 | 105.6413 | 240.9609 | 705.494 | 26.9733 | 27.4674 | 34.7244 | 53.6295 | 101.5779 | 949.5913 | 940.8462 | 948.5715 | 938.3475 | 42.675 | 78.4984 | 109.1521 | 192.09 | 584.833 | 836.9207 | 953.397 | 871.7359 | 884.6255 | 972.0591 | 991.8875 | 832.0289 | 926.6636 | 826.3491 | 926.7683 | 940.1917 | 847.6606 | 800.6857 | 830.8143 | 865.063 | 837.7961 | 847.4538 | 1039.4121 | 975.064 | 923.7851 | 974.5788 | 961.4805 | 148.7911 | 368.5416 | 202.6304 | 74.5976 | 229.0166 | 269.0301 | 116.8768 | 91.6297 | 106.5988 | 90.6346 | 89.9654 | 192.3004 | 645.7019 | 174.9738 | 92.089 | 93.067 | 82.9553 | 97.5892 | 774.629 | 833.8142 | 835.4446 | 763.6238 | 874.4838 | 90.6572 | 100.6179 | 102.6157 | 98.9489 | 531.4296 | 99.8464 | 76.4406 | 195.0601 | 643.682 | 97.3431 | 28.0736 | 38.9301 | 63.0347 | 96.7481 | 875.4784 | 850.9453 | 807.1903 | 700.6436 | 98.8223 | 50.608 | 90.1389 | 150.9745 | 556.6931 | 31.2112 | 48.9254 | 95.1666 | 161.6817 | 588.2152 | 26.7712 | 27.835 | 34.4843 | 54.7554 | 93.8072 | 815.7769 | 608.7843 | 848.3774 | 725.9997 | 830.824 | 31.1384 | 47.5708 | 92.2773 | 148.1808 | 531.9928 | 33.5682 | 50.3801 | 90.976 | 145.9566 | 624.3816 | 27.1303 | 28.8961 | 38.5508 | 59.1594 | 101.281 | 936.233 | 897.9483 | 929.3168 | 845.8497 | 35.239 | 93.9849 | 54.7797 | 176.787 | 614.203 | 829.1001 | 896.8786 | 944.102 | 996.132 | 986.758 | 1004.8984 | 957.8367 | 789.171 |  | 754.096 |  | 1020.0706 | 981.7112 | 946.0885 | 32.0796 | 42.8043 | 66.39 | 811.5093 | 602.3542 | 488.6729 | 553.0311 | 154.1054 | 203.4225 | 201.4851 | 150.6432 | -0.0072568 | -0.051015 | 0.0091 | 0.05369 | 0.010651 | -0.0030953 | 0.07041 | -0.0012564 | -0.061681 | -270.593 | 18.8154 | -271.4361 | 17.7026 | -268.5529 | 19.0618 | -268.6667 | 16.2242 | -151.763 | 17.9058 | -151.7661 | 16.8587 | 3781.46 | 3959.1239 | 982.6638 | 202.4538 | -425.1445 | 545.5136
14:05 | 2328 | 1318.8042 |  | -101.8791 | -111.277 | -131.0092 | -77.0332 | -79.2217 | -122.8351 | -120.7171 | 9.7333 | 33.561 | 12.9838 | 12.4893 |  |  |  | -95.4168 | -124.5798 | -134.4845 | -58.192 |  | -134.5608 | -125.5233 | 8.1423 | 6.9876 | 3.7402 | 1.0797 | 71.4519 | 145.3752 | 138.1781 | 87.2262 | 84.2985 | 91.8778 | 144.6931 | 74.4835 | 99.5423 | 60.2208 | 98.5818 | 172.1727 | 675.8683 | 99.1429 | 40.8299 | 55.5394 | 78.2734 | 101.1451 | 830.7271 | 189.4066 | 283.4884 | 291.6806 | 408.5349 | 92.8925 | 54.4652 | 99.471 | 161.1388 | 556.4806 | 100.8086 | 89.3193 | 108.1425 | 228.0466 | 656.3682 | 80.3084 | 29.2467 | 43.5784 | 69.4472 | 96.4359 | 919.5126 | 910.0563 | 917.8577 | 905.1557 | 63.2571 | 96.6891 | 99.6008 | 179.1354 | 560.8848 | 34.837 | 65.7737 | 113.8692 | 256.8361 | 644.0161 | 39.0222 | 60.1012 | 78.6679 | 85.9887 | 99.8395 | 637.8885 |  | 503.309 | 539.865 |  | 36.0129 | 101.9068 | 105.0685 | 178.5387 | 619.1789 | 41.8047 | 82.1517 | 105.6489 | 241.1172 | 705.6595 | 27.0091 | 27.4761 | 34.7503 | 53.6652 | 101.6264 | 949.4539 | 940.7119 | 948.4637 | 938.2723 | 42.7357 | 78.5531 | 109.158 | 192.2024 | 584.9242 | 836.9634 | 953.1046 | 871.6056 | 884.3963 | 972.0341 | 991.7679 | 832.0534 | 926.7813 | 826.5696 | 926.9271 | 936.5694 | 849.4007 | 778.3303 | 831.9551 | 866.5059 | 831.7943 | 836.4297 | 1050.3784 | 975.3792 | 923.8491 | 974.9359 | 961.6558 | 148.879 | 368.7268 | 202.8073 | 74.6074 | 229.1078 | 269.2063 | 117.0284 | 91.6307 | 106.6204 | 90.683 | 89.9699 | 192.3871 | 645.8404 | 175.0573 | 92.1102 | 93.0879 | 82.974 | 97.5943 | 774.937 | 834.2448 | 835.5428 | 764.0247 | 874.5996 | 90.6827 | 100.5815 | 102.6238 | 98.9356 | 531.5752 | 99.8586 | 76.5599 | 195.2545 | 643.7753 | 97.3522 | 28.0804 | 38.9551 | 63.0697 | 96.7867 | 875.1465 | 850.7854 | 807.0963 | 700.66 | 98.8281 | 50.6356 | 90.2129 | 151.0754 | 556.835 | 31.1945 | 48.9498 | 95.1887 | 161.7745 | 588.4325 | 26.7634 | 27.8482 | 34.5115 | 54.7794 | 93.8488 | 815.4712 | 608.8023 | 848.8792 | 725.8455 | 830.8116 | 31.1767 | 47.6239 | 92.2908 | 148.259 | 532.1574 | 33.59 | 50.4238 | 91.0323 | 146.0913 | 624.6582 | 27.1294 | 28.9137 | 38.5728 | 59.2205 | 101.351 | 936.283 | 897.9423 | 929.4607 | 845.9651 | 35.246 | 93.9499 | 54.8088 | 176.8812 | 614.3726 | 829.2243 | 896.5882 | 944.0192 | 995.6994 | 986.7102 | 1004.7549 | 957.2401 | 789.2204 |  | 754.1079 |  | 1020.0193 | 981.6373 | 945.7537 | 32.0997 | 42.8068 | 66.4166 | 811.9752 | 602.5179 | 488.846 | 553.1897 | 154.1871 | 203.5936 | 201.6489 | 150.7886 | -0.0069774 | -0.051249 | 0.0090496 | 0.054155 | 0.011001 | -0.0027933 | 0.050754 | -0.010861 | -0.076477 | -270.4791 | 18.7764 | -271.3684 | 17.7293 | -268.5467 | 19.0906 | -268.6021 | 16.177 | -151.523 | 17.8853 | -151.6153 | 16.8854 | 3727.6347 | 3958.4856 | 982.4897 | 202.6212 | -425.0189 | 545.682
14:05 | 2329 | 1330.0293 |  | -101.8942 | -111.2574 | -131.0209 | -77.1205 | -79.1313 | -122.8589 | -120.6826 | 9.7246 | 33.5907 | 13.0022 | 12.4895 |  |  |  | -95.4026 | -124.4799 | -134.3856 | -58.1473 |  | -134.461 | -125.4148 | 8.1578 | 7.01 | 3.7531 | 1.078 | 73.3569 | 145.4799 | 138.2802 | 87.2536 | 84.3136 | 91.9135 | 144.7293 | 74.4943 | 99.5868 | 60.2565 | 98.578 | 172.2982 | 676.0551 | 99.1442 | 40.8466 | 55.5621 | 78.2931 | 101.2276 | 830.7863 | 189.6495 | 283.804 | 291.9267 | 408.703 | 93.0445 | 54.5286 | 99.5142 | 161.255 | 556.6785 | 100.9397 | 89.3876 | 108.1818 | 228.2073 | 656.5824 | 80.4294 | 29.311 | 43.5778 | 69.4625 | 96.4473 | 919.4469 | 910.0515 | 917.772 | 905.2627 | 63.3309 | 96.7073 | 99.6069 | 179.2419 | 561.0994 | 34.8539 | 65.8356 | 113.8944 | 257.0154 | 644.1987 | 38.8908 | 60.0431 | 78.6188 | 85.9999 | 99.8334 | 638.4853 |  | 503.7263 | 540.2065 |  | 36.018 | 101.8728 | 105.0464 | 178.6585 | 619.3704 | 41.8606 | 82.1886 | 105.6439 | 241.2674 | 705.8225 | 27.0075 | 27.4806 | 34.7726 | 53.6936 | 101.669 | 949.4924 | 940.5565 | 948.3929 | 938.154 | 42.7869 | 78.6036 | 109.1702 | 192.3236 | 585.0034 | 837.2047 | 952.3911 | 871.5785 | 884.2505 | 972.0652 | 991.6475 | 832.0614 | 926.9176 | 826.7127 | 927.0237 | 935.6346 | 857.9414 | 767.3137 | 836.4898 | 839.7921 | 826.5805 | 817.238 | 1044.4986 | 975.5937 | 923.9284 | 975.1662 | 961.7754 | 148.9949 | 370.3387 | 202.9752 | 74.6258 | 229.2834 | 269.5276 | 117.4174 | 91.6333 | 106.6464 | 90.7487 | 89.9776 | 192.474 | 645.9645 | 175.1341 | 92.1162 | 93.1097 | 82.9951 | 97.5989 | 775.481 | 834.7093 | 835.6591 | 764.3651 | 874.8049 | 92.9613 | 100.5698 | 102.644 | 98.9364 | 531.7271 | 99.8665 | 76.7886 | 195.4241 | 643.8711 | 97.3424 | 28.0738 | 38.9713 | 63.0915 | 96.817 | 875.1377 | 850.6921 | 807.0027 | 700.6285 | 98.8182 | 50.6665 | 90.2785 | 151.1502 | 556.9694 | 31.1891 | 48.9717 | 95.2767 | 161.8368 | 588.6568 | 26.7092 | 27.8624 | 34.4869 | 54.7987 | 93.9126 | 815.2039 | 609.2648 | 849.3539 | 725.9204 | 830.8098 | 31.2088 | 47.6489 | 92.3083 | 148.3207 | 532.3307 | 33.615 | 50.4579 | 91.0806 | 146.2213 | 624.9232 | 27.0972 | 28.9109 | 38.6176 | 59.2764 | 101.4445 | 936.2386 | 897.9897 | 929.5653 | 846.0115 | 35.2907 | 93.9325 | 54.8332 | 176.9794 | 614.5489 | 830.0481 | 896.3512 | 943.6511 | 995.2502 | 986.6097 | 1004.593 | 956.7894 | 789.3249 |  | 754.2848 |  | 1019.9492 | 981.4587 | 945.4054 | 32.115 | 42.8371 | 66.4185 | 812.7641 | 602.7773 | 488.9888 | 553.352 | 154.3328 | 203.7025 | 201.8297 | 150.8486 | -0.0065332 | -0.05119 | 0.0090729 | 0.053829 | 0.010434 | -0.0024884 | 0.064208 | -0.001791 | -0.059787 | -270.4853 | 18.8093 | -271.3253 | 17.7067 | -268.3898 | 19.0187 | -268.4636 | 16.1852 | -151.4338 | 17.9284 | -151.4861 | 16.871 | 3682.4191 | 3959.758 | 982.3148 | 202.7661 | -424.8771 | 545.8831
14:05 | 2330 | 1341.6525 |  | -101.8693 | -111.1232 | -130.9168 | -76.9864 | -79.1327 | -122.8447 | -120.6113 | 9.716 | 33.6227 | 13.0268 | 12.4859 |  |  |  | -95.4015 | -124.3709 | -134.214 | -58.1065 |  | -134.3919 | -125.3946 | 8.1756 | 7.0301 | 3.7567 | 1.0775 | 77.4623 | 145.5887 | 138.4117 | 87.2975 | 84.3516 | 91.9499 | 144.7646 | 74.5038 | 99.6578 | 60.3053 | 98.5763 | 172.4334 | 676.261 | 99.1325 | 40.8616 | 55.5979 | 78.3247 | 101.3059 | 830.9597 | 189.963 | 284.4364 | 292.2429 | 408.9125 | 93.1789 | 54.5752 | 99.5146 | 161.3735 | 556.8818 | 100.9733 | 89.4508 | 108.228 | 228.3596 | 656.7821 | 80.4794 | 29.3222 | 43.5263 | 69.4399 | 96.4518 | 919.4452 | 910.0903 | 917.7402 | 905.4258 | 63.3285 | 96.7214 | 99.6181 | 179.3527 | 561.3237 | 34.9665 | 65.8094 | 113.9291 | 257.1879 | 644.3806 | 38.8953 | 60.0238 | 78.5646 | 85.9812 | 99.804 | 636.6463 |  | 504.3005 | 540.6624 |  | 36.0179 | 101.9308 | 105.0506 | 178.8156 | 619.5773 | 41.8951 | 82.2448 | 105.658 | 241.4324 | 705.9913 | 27.0157 | 27.4904 | 34.7913 | 53.727 | 101.7031 | 949.5247 | 940.5207 | 948.4715 | 938.1444 | 42.8211 | 78.6275 | 109.1405 | 192.4242 | 585.1036 | 837.5204 | 952.9588 | 871.5083 | 884.1363 | 972.1495 | 991.5471 | 832.0608 | 927.0322 | 826.8108 | 927.1036 | 938.0206 | 863.2435 | 770.5579 | 828.8779 | 799.2133 | 819.3138 | 814.7775 | 1044.5401 | 975.8522 | 924.0188 | 975.413 | 961.9029 | 149.1037 | 372.0786 | 203.2287 | 74.6335 | 229.4657 | 269.853 | 117.8273 | 91.6414 | 106.6867 | 90.817 | 89.9775 | 192.5862 | 646.0845 | 175.2047 | 92.1253 | 93.1279 | 83.0187 | 97.603 | 776.0855 | 835.1288 | 835.7926 | 764.6503 | 875.1096 | 96.4672 | 100.6008 | 102.6645 | 98.9559 | 531.8913 | 99.8536 | 77.0743 | 195.5968 | 643.9743 | 97.3388 | 28.0882 | 38.9941 | 63.1089 | 96.858 | 875.4595 | 850.7027 | 806.9227 | 700.5906 | 98.8076 | 50.7042 | 90.3015 | 151.2219 | 557.0999 | 31.1929 | 48.9942 | 95.3678 | 161.9244 | 588.8691 | 26.67 | 27.8689 | 34.5298 | 54.8262 | 93.9769 | 815.0056 | 609.7785 | 849.7554 | 726.0867 | 830.858 | 31.2181 | 47.6689 | 92.2976 | 148.3785 | 532.4786 | 33.637 | 50.4896 | 91.1147 | 146.345 | 625.1724 | 27.1231 | 28.9192 | 38.6282 | 59.2999 | 101.5302 | 936.1659 | 897.962 | 929.6448 | 845.9392 | 35.353 | 93.9615 | 54.8725 | 177.0707 | 614.715 | 830.8728 | 895.7221 | 943.31 | 994.7691 | 986.4813 | 1004.5035 | 956.5644 | 789.5221 |  | 754.4795 |  | 1019.8465 | 981.3157 | 945.0706 | 32.1107 | 42.8916 | 66.4348 | 813.668 | 603.0888 | 489.1863 | 553.5121 | 154.4858 | 203.9045 | 201.9796 | 151.0178 | -0.0069176 | -0.05148 | 0.0090355 | 0.054276 | 0.010315 | -0.0035351 | 0.064209 | 0.0032008 | -0.0448 | -270.4053 | 18.7744 | -271.233 | 17.7169 | -268.4206 | 19.107 | -268.4759 | 16.214 | -151.2738 | 17.8935 | -151.2553 | 16.8792 | 3646.1599 | 3957.8575 | 982.1848 | 202.942 | -424.6091 | 546.1376
14:05 | 2331 | 1351.2991 |  | -101.6767 | -110.864 | -130.7723 | -76.8546 | -79.1458 | -122.7697 | -120.575 | 9.705 | 33.6629 | 13.0551 | 12.4849 |  |  |  | -95.4534 | -124.362 | -134.2553 | -58.0833 |  | -134.2557 | -125.2363 | 8.1979 | 7.0633 | 3.7658 | 1.0803 | 76.7442 | 145.7209 | 138.5592 | 87.3493 | 84.3908 | 91.9971 | 144.8055 | 74.5251 | 99.6928 | 60.3582 | 98.576 | 172.5332 | 676.4724 | 99.1458 | 40.8803 | 55.627 | 78.3688 | 101.3853 | 831.1542 | 190.1978 | 284.9607 | 292.5793 | 409.2037 | 93.2471 | 54.5853 | 99.4963 | 161.4873 | 557.1028 | 101.0095 | 89.5257 | 108.2921 | 228.5296 | 656.977 | 80.5856 | 29.3078 | 43.5214 | 69.4354 | 96.4687 | 919.5157 | 910.1551 | 917.6669 | 905.6261 | 63.3405 | 96.7284 | 99.6205 | 179.4628 | 561.5477 | 35.0252 | 65.8577 | 113.9682 | 257.3782 | 644.5499 | 38.9733 | 60.0414 | 78.5764 | 85.9884 | 99.7989 | 637.1723 |  | 504.5534 | 540.9257 |  | 36.0393 | 101.9712 | 105.0824 | 178.9283 | 619.7447 | 41.8922 | 82.3196 | 105.6766 | 241.581 | 706.1582 | 27.0468 | 27.4979 | 34.8002 | 53.7663 | 101.8621 | 949.4872 | 940.4783 | 948.5007 | 938.1126 | 42.8286 | 78.6845 | 109.1492 | 192.5158 | 585.1965 | 837.717 | 954.9227 | 871.2287 | 884.0423 | 972.2823 | 991.4279 | 832.0927 | 927.1429 | 826.8598 | 927.1332 | 938.2677 | 864.0729 | 788.9079 | 817.2161 | 774.9183 | 823.0793 | 827.1226 | 1041.8157 | 976.245 | 924.119 | 975.7554 | 962.0974 | 149.1996 | 371.4283 | 203.4266 | 74.6372 | 229.5713 | 270.0347 | 118.0497 | 91.6588 | 106.7201 | 90.8855 | 89.9922 | 192.7129 | 646.2117 | 175.2801 | 92.1411 | 93.1433 | 83.0399 | 97.6067 | 776.45 | 835.5162 | 835.9292 | 764.9957 | 875.4443 | 98.2828 | 100.6393 | 102.6687 | 98.9624 | 532.0435 | 99.8513 | 77.3181 | 195.7939 | 644.0647 | 97.3309 | 28.1145 | 39.0167 | 63.1323 | 96.8948 | 876.0112 | 850.7849 | 806.8795 | 700.5742 | 98.803 | 50.7265 | 90.3386 | 151.3099 | 557.2453 | 31.218 | 49.0048 | 95.3874 | 162.0158 | 589.0866 | 26.6874 | 27.8733 | 34.5598 | 54.8586 | 94.026 | 814.8143 | 609.9587 | 850.3171 | 726.0533 | 830.9704 | 31.2315 | 47.686 | 92.2745 | 148.4409 | 532.6356 | 33.6493 | 50.5253 | 91.14 | 146.4822 | 625.4314 | 27.1712 | 28.964 | 38.6157 | 59.3198 | 101.5886 | 936.1186 | 897.9551 | 929.6666 | 845.9227 | 35.381 | 94.0101 | 54.909 | 177.1631 | 614.8885 | 831.0207 | 894.9628 | 943.2506 | 994.7145 | 986.3582 | 1004.4078 | 956.5713 | 789.6508 |  | 754.6309 |  | 1019.7338 | 981.1527 | 944.7521 | 32.1259 | 42.8887 | 66.47 | 814.5841 | 603.4358 | 489.3578 | 553.7115 | 154.619 | 204.1062 | 202.1275 | 151.1418 | -0.0071001 | -0.051166 | 0.0090693 | 0.054295 | 0.010854 | -0.0025858 | 0.062767 | -0.00012567 | -0.061794 | -270.276 | 18.7928 | -271.233 | 17.7252 | -268.3221 | 19.0331 | -268.2821 | 16.1565 | -151.0768 | 17.9099 | -151.1999 | 16.8997 | 3569.8233 | 3959.2672 | 982.0858 | 203.1168 | -424.2912 | 546.3968
14:05 | 2332 | 1359.8238 |  | -101.6836 | -110.5975 | -130.6894 | -76.857 | -79.0086 | -122.7484 | -120.4813 | 9.6984 | 33.6994 | 13.0853 | 12.4861 |  |  |  | -95.4126 | -124.1597 | -134.2127 | -58.0413 |  | -134.1912 | -125.2677 | 8.2191 | 7.0878 | 3.7754 | 1.0804 | 76.6601 | 145.8463 | 138.6554 | 87.3658 | 84.405 | 92.0325 | 144.8402 | 74.5607 | 99.6906 | 60.3987 | 98.5659 | 172.6466 | 676.6742 | 99.1754 | 40.8892 | 55.6229 | 78.3907 | 101.4559 | 831.3605 | 190.3498 | 285.1826 | 292.8694 | 409.4232 | 93.4262 | 54.6004 | 99.4772 | 161.5959 | 557.3147 | 101.0527 | 89.5991 | 108.3994 | 228.7014 | 657.175 | 80.6389 | 29.2925 | 43.5518 | 69.4651 | 96.4763 | 919.518 | 910.163 | 917.6064 | 905.8309 | 63.3678 | 96.7354 | 99.6045 | 179.5795 | 561.7816 | 35.0631 | 65.9225 | 114.0403 | 257.5614 | 644.7348 | 39.0616 | 60.0269 | 78.5792 | 86.0161 | 99.8103 | 638.4721 |  | 504.5563 | 540.9111 |  | 36.0941 | 101.9883 | 105.0984 | 179.0196 | 619.883 | 41.9975 | 82.3669 | 105.6961 | 241.7086 | 706.338 | 27.0487 | 27.5044 | 34.8118 | 53.7933 | 102.0656 | 949.5109 | 940.3828 | 948.5076 | 937.9682 | 42.8206 | 78.7847 | 109.2044 | 192.6325 | 585.2686 | 837.8622 | 955.8536 | 870.7294 | 883.9546 | 972.4624 | 991.3129 | 832.0924 | 927.197 | 826.8547 | 927.1041 | 935.0013 | 859.6224 | 805.2083 | 796.2233 | 777.0194 | 833.2986 | 835.7541 | 1038.8296 | 976.7007 | 924.2442 | 976.1272 | 962.3489 | 149.3016 | 370.1285 | 203.5475 | 74.6535 | 229.6678 | 270.1604 | 118.2127 | 91.672 | 106.742 | 90.9492 | 90.0053 | 192.8332 | 646.3353 | 175.3671 | 92.1245 | 93.1535 | 83.06 | 97.6054 | 776.5871 | 835.7578 | 836.1151 | 765.2456 | 875.7086 | 98.7423 | 100.6055 | 102.6815 | 98.9567 | 532.1885 | 99.8694 | 77.5255 | 196.0029 | 644.0659 | 97.333 | 28.1298 | 39.0409 | 63.1661 | 96.9313 | 876.6901 | 850.9199 | 806.8767 | 700.5595 | 98.7996 | 50.7701 | 90.3788 | 151.3853 | 557.4002 | 31.2569 | 49.0439 | 95.467 | 162.1579 | 589.3263 | 26.601 | 27.876 | 34.5368 | 54.9016 | 94.0728 | 814.5421 | 609.9551 | 850.9797 | 725.7907 | 831.0857 | 31.2259 | 47.7144 | 92.2972 | 148.508 | 532.8221 | 33.6623 | 50.5532 | 91.1686 | 146.6196 | 625.6777 | 27.1575 | 28.9852 | 38.646 | 59.3502 | 101.6532 | 935.9726 | 897.9342 | 929.6004 | 845.9408 | 35.3909 | 94.0154 | 54.9452 | 177.2507 | 615.0488 | 830.7493 | 894.6565 | 942.726 | 994.8452 | 986.2791 | 1004.3441 | 956.7974 | 789.7188 |  | 754.7696 |  | 1019.5917 | 980.9868 | 944.4839 | 32.1604 | 42.9117 | 66.4947 | 815.2278 | 603.8764 | 489.5133 | 553.901 | 154.6639 | 204.1916 | 202.2747 | 151.2232 | -0.0073458 | -0.051326 | 0.0087742 | 0.05418 | 0.010496 | -0.0025526 | 0.05858 | -0.012565 | -0.0608 | -270.2699 | 18.76 | -271.1007 | 17.6861 | -268.2575 | 19.0803 | -268.3467 | 16.2222 | -150.9445 | 17.9017 | -150.9784 | 16.8648 | 3570.9521 | 3957.9083 | 982.0323 | 203.2331 | -424.0053 | 546.6948
14:05 | 2333 | 1367.7428 |  | -101.5732 | -110.3155 | -130.7666 | -76.8176 | -78.852 | -122.6377 | -120.4078 | 9.6913 | 33.7284 | 13.105 | 12.4836 |  |  |  | -95.4099 | -124.1605 | -134.1475 | -58.0107 |  | -134.0724 | -125.1724 | 8.2552 | 7.126 | 3.7902 | 1.0809 | 76.0111 | 145.9594 | 138.762 | 87.3787 | 84.4206 | 92.0632 | 144.876 | 74.5852 | 99.6867 | 60.4398 | 98.5704 | 172.7614 | 676.8891 | 99.1692 | 40.8886 | 55.6369 | 78.4104 | 101.5279 | 831.6023 | 190.5713 | 285.5809 | 293.1432 | 409.6065 | 93.5758 | 54.6409 | 99.4645 | 161.7149 | 557.5158 | 101.1291 | 89.6643 | 108.5385 | 228.8592 | 657.3854 | 80.7589 | 29.2877 | 43.5923 | 69.5097 | 96.4768 | 919.4212 | 910.1183 | 917.4947 | 905.9989 | 63.4354 | 96.7379 | 99.6084 | 179.6893 | 562.0041 | 35.101 | 65.9707 | 114.0745 | 257.7309 | 644.9121 | 38.984 | 60.0257 | 78.5709 | 86.0237 | 99.8157 | 634.5739 |  | 504.7898 | 541.1231 |  | 36.0495 | 102.0061 | 105.0977 | 179.1113 | 620.0175 | 42.0707 | 82.4425 | 105.7105 | 241.8494 | 706.5233 | 27.0418 | 27.5095 | 34.8261 | 53.8162 | 102.1216 | 949.5136 | 940.3779 | 948.6293 | 937.9226 | 42.8507 | 78.9165 | 109.2593 | 192.7556 | 585.3424 | 837.9353 | 957.1675 | 870.2977 | 883.8442 | 972.6823 | 991.1583 | 832.0532 | 927.2074 | 826.782 | 926.9775 | 929.0439 | 850.0189 | 809.4198 | 771.9937 | 787.6848 | 833.7891 | 837.1204 | 1045.2299 | 977.0999 | 924.3717 | 976.5015 | 962.6378 | 149.4003 | 370.6623 | 203.6784 | 74.6664 | 229.7878 | 270.2885 | 118.3681 | 91.6781 | 106.7365 | 90.9825 | 90.0097 | 192.9402 | 646.4473 | 175.4493 | 92.1063 | 93.1614 | 83.0841 | 97.6152 | 776.9384 | 835.9265 | 836.3217 | 765.8462 | 875.9647 | 98.7299 | 100.5915 | 102.6956 | 98.9534 | 532.349 | 99.8768 | 77.7336 | 196.1781 | 643.7358 | 97.3422 | 28.1425 | 39.0582 | 63.1919 | 96.9695 | 877.3373 | 851.0773 | 806.8947 | 700.5797 | 98.7862 | 50.8221 | 90.4277 | 151.4661 | 557.5482 | 31.2692 | 49.0847 | 95.5451 | 162.2861 | 589.5357 | 26.5715 | 27.8848 | 34.5312 | 54.9275 | 94.1283 | 814.2179 | 609.945 | 851.5057 | 725.4878 | 831.177 | 31.2179 | 47.7434 | 92.3642 | 148.5709 | 532.99 | 33.6696 | 50.5753 | 91.2037 | 146.7515 | 625.9213 | 27.1619 | 28.9886 | 38.6604 | 59.3817 | 101.7142 | 935.7522 | 897.7716 | 929.4364 | 845.946 | 35.3623 | 94.0435 | 54.9874 | 177.3646 | 615.2255 | 830.3425 | 895.056 | 941.5864 | 994.7017 | 986.2429 | 1004.2988 | 957.1699 | 789.7685 |  | 754.87 |  | 1019.4435 | 980.7275 | 944.2554 | 32.1686 | 42.9108 | 66.5205 | 815.5627 | 604.3728 | 489.6995 | 554.0547 | 154.8132 | 204.4139 | 202.4189 | 151.373 | -0.0070221 | -0.051536 | 0.0083223 | 0.053935 | 0.01075 | -0.0030057 | 0.056939 | 0.013826 | -0.068772 | -270.156 | 18.7497 | -271.0607 | 17.719 | -268.2082 | 19.0557 | -268.1744 | 16.1483 | -150.6861 | 17.8935 | -150.843 | 16.8915 | 3571.1779 | 3958.4426 | 981.9973 | 203.4164 | -423.7031 | 547.0362
14:05 | 2334 | 1372.9103 |  | -101.4357 | -110.2302 | -130.6569 | -76.7586 | -78.8608 | -122.4867 | -120.4218 | 9.6855 | 33.7531 | 13.1253 | 12.4834 |  |  |  | -95.3777 | -124.1277 | -133.9777 | -57.9326 |  | -134.0083 | -125.03 | 8.2928 | 7.1699 | 3.8068 | 1.0841 | 76.0986 | 146.0575 | 138.8784 | 87.4056 | 84.4472 | 92.1034 | 144.9253 | 74.6124 | 99.7106 | 60.4868 | 98.5897 | 172.8953 | 677.1336 | 99.165 | 40.8988 | 55.6756 | 78.4249 | 101.6179 | 831.6946 | 190.7774 | 286.1131 | 293.4028 | 409.8451 | 93.5542 | 54.681 | 99.4264 | 161.828 | 557.7236 | 101.2008 | 89.7242 | 108.6602 | 229.0119 | 657.5808 | 80.925 | 29.2886 | 43.6239 | 69.5412 | 96.4821 | 919.2201 | 909.9858 | 917.2069 | 906.1001 | 63.5094 | 96.7443 | 99.6191 | 179.8005 | 562.2269 | 35.1084 | 66.0391 | 114.0938 | 257.909 | 645.0918 | 38.9944 | 59.9875 | 78.5385 | 86.0272 | 99.8215 | 644.5205 |  | 505.1425 | 541.42 |  | 36.05 | 102.0241 | 105.1066 | 179.2149 | 620.1806 | 42.0058 | 82.5693 | 105.7219 | 242.014 | 706.6932 | 27.0557 | 27.5062 | 34.8349 | 53.8509 | 102.1525 | 949.3536 | 940.3689 | 948.7783 | 937.8866 | 42.8742 | 79.0332 | 109.2704 | 192.8651 | 585.425 | 837.8588 | 959.1646 | 869.7621 | 883.7553 | 972.9389 | 990.9611 | 832.0904 | 927.2641 | 826.6439 | 926.7539 | 924.8654 | 842.2517 | 792.1552 | 761.041 | 796.8772 | 833.7404 | 833.3571 | 1046.625 | 977.4265 | 924.4919 | 976.8522 | 962.9677 | 149.4956 | 369.5872 | 203.795 | 74.6732 | 229.9131 | 270.4441 | 118.5165 | 91.6875 | 106.7142 | 91.0107 | 90.0236 | 193.0502 | 646.5617 | 175.5221 | 92.1348 | 93.1744 | 83.1073 | 97.6231 | 777.5919 | 836.3421 | 836.4825 | 766.8427 | 876.3032 | 98.8689 | 100.6014 | 102.6997 | 98.9181 | 532.5126 | 99.8664 | 77.9649 | 196.3344 | 643.3571 | 97.3296 | 28.1477 | 39.0671 | 63.2133 | 96.9962 | 877.8535 | 851.2052 | 806.9185 | 700.6286 | 98.7821 | 50.857 | 90.4592 | 151.5709 | 557.6872 | 31.3181 | 49.1025 | 95.6439 | 162.3576 | 589.7356 | 26.5725 | 27.8926 | 34.5526 | 54.9608 | 94.1829 | 813.8287 | 609.9795 | 851.7993 | 725.1733 | 831.2113 | 31.2253 | 47.7731 | 92.3962 | 148.6288 | 533.1372 | 33.6707 | 50.5966 | 91.2544 | 146.8743 | 626.1729 | 27.1614 | 28.9789 | 38.6852 | 59.4082 | 101.7825 | 935.4811 | 897.6088 | 929.1705 | 845.9362 | 35.415 | 94.1069 | 55.029 | 177.4687 | 615.3896 | 829.8406 | 895.8415 | 940.2561 | 994.6826 | 986.2313 | 1004.2891 | 957.6424 | 789.8719 |  | 754.9136 |  | 1019.319 | 980.5077 | 944.0762 | 32.187 | 42.9429 | 66.5398 | 816.0575 | 604.9718 | 489.8745 | 554.1698 | 154.9394 | 204.5734 | 202.6233 | 151.4829 | -0.0066874 | -0.051574 | 0.0087072 | 0.054706 | 0.010984 | -0.0021738 | 0.066464 | -0.010558 | -0.059571 | -270.156 | 18.7579 | -270.9684 | 17.6841 | -268.1036 | 19.0741 | -268.1682 | 16.216 | -150.6399 | 17.9202 | -150.6737 | 16.8648 | 3561.2291 | 3959.7054 | 981.9957 | 203.5984 | -423.3914 | 547.4231
14:05 | 2335 | 1376.573 |  | -101.288 | -110.3777 | -130.5687 | -76.7192 | -78.7174 | -122.3502 | -120.277 | 9.6788 | 33.7806 | 13.1488 | 12.4813 |  |  |  | -95.2956 | -123.894 | -133.7292 | -57.7936 |  | -133.9501 | -125.0464 | 8.3338 | 7.208 | 3.823 | 1.0878 | 73.7687 | 146.1378 | 138.9713 | 87.4231 | 84.462 | 92.1392 | 144.966 | 74.633 | 99.7185 | 60.5378 | 98.5959 | 173.0067 | 677.3737 | 99.1764 | 40.9273 | 55.697 | 78.4326 | 101.6885 | 831.6592 | 190.9743 | 286.5386 | 293.6788 | 410.1217 | 93.6223 | 54.7111 | 99.3495 | 161.9369 | 557.9303 | 101.2362 | 89.7865 | 108.7697 | 229.1748 | 657.767 | 81.0323 | 29.2706 | 43.6646 | 69.5622 | 96.4949 | 919.0069 | 909.7686 | 916.8348 | 906.1321 | 63.494 | 96.7542 | 99.6271 | 179.9046 | 562.4593 | 35.1215 | 66.099 | 114.1508 | 258.0911 | 645.2865 | 39.0856 | 59.9873 | 78.543 | 86.0435 | 99.8247 | 654.8621 |  | 505.532 | 541.7347 |  | 36.1598 | 102.0343 | 105.116 | 179.2912 | 620.33 | 41.9332 | 82.6925 | 105.7323 | 242.1952 | 706.8571 | 27.0803 | 27.5066 | 34.8511 | 53.8906 | 102.1902 | 949.1934 | 940.2813 | 948.7585 | 937.7625 | 42.9099 | 79.1236 | 109.2388 | 192.973 | 585.5192 | 837.7025 | 958.5401 | 868.9843 | 883.7366 | 973.2069 | 990.7204 | 832.1548 | 927.3212 | 826.4378 | 926.4727 | 922.9817 | 841.9675 | 780.7748 | 777.4192 | 808.8395 | 831.6397 | 831.0189 | 1041.9378 | 977.6361 | 924.6044 | 977.0856 | 963.2685 | 149.5996 | 368.36 | 203.9482 | 74.6884 | 230.0365 | 270.6218 | 118.6444 | 91.6976 | 106.7012 | 91.0818 | 90.033 | 193.1772 | 646.6781 | 175.5973 | 92.1768 | 93.1833 | 83.1234 | 97.6131 | 778.2832 | 836.9481 | 836.6513 | 767.7451 | 876.7656 | 98.9214 | 100.5663 | 102.7071 | 98.9247 | 532.6694 | 99.8691 | 78.1928 | 196.5122 | 643.2824 | 97.3413 | 28.1494 | 39.0839 | 63.2448 | 97.0326 | 878.3208 | 851.3225 | 806.9481 | 700.6768 | 98.7958 | 50.8968 | 90.5144 | 151.6809 | 557.8328 | 31.3353 | 49.126 | 95.7189 | 162.4641 | 589.9546 | 26.6869 | 27.8956 | 34.5491 | 54.9968 | 94.2469 | 813.3956 | 609.9837 | 851.8498 | 724.8301 | 831.1685 | 31.2518 | 47.8136 | 92.4455 | 148.6934 | 533.2835 | 33.6936 | 50.6276 | 91.316 | 146.9888 | 626.413 | 27.1251 | 28.9879 | 38.6968 | 59.453 | 101.8473 | 935.1796 | 897.4227 | 928.8303 | 845.8414 | 35.4225 | 94.1584 | 55.0535 | 177.5579 | 615.5341 | 829.3229 | 896.6545 | 939.2618 | 994.5722 | 986.2359 | 1004.3033 | 958.1396 | 790.0151 |  | 754.9469 |  | 1019.2027 | 980.3133 | 943.9128 | 32.1799 | 42.937 | 66.5379 | 816.5423 | 605.6321 | 490.036 | 554.2951 | 155.1149 | 204.7651 | 202.8072 | 151.6308 | -0.0070036 | -0.050426 | 0.0087182 | 0.054126 | 0.010578 | -0.0028672 | 0.076494 | -0.0037995 | -0.063116 | -269.996 | 18.7107 | -270.8884 | 17.7108 | -268.0759 | 19.0926 | -268.0605 | 16.177 | -150.3937 | 17.8833 | -150.4953 | 16.8833 | 3580.0693 | 3959.455 | 982.0044 | 203.7862 | -423.0021 | 547.8341
14:05 | 2336 | 1379.0947 |  | -101.2369 | -110.3128 | -130.4495 | -76.599 | -78.7397 | -122.422 | -120.3642 | 9.6742 | 33.8074 | 13.1667 | 12.4825 |  |  |  | -95.2914 | -123.8291 | -133.699 | -57.863 |  | -133.9678 | -125.0462 | 8.3716 | 7.2409 | 3.8433 | 1.0949 | 74.1631 | 146.2303 | 139.0645 | 87.45 | 84.4879 | 92.1803 | 145.0026 | 74.6479 | 99.7285 | 60.5882 | 98.6105 | 173.1172 | 677.6027 | 99.1672 | 40.9518 | 55.7235 | 78.471 | 101.7411 | 831.5333 | 191.0813 | 286.8197 | 293.9407 | 410.3396 | 93.6718 | 54.7491 | 99.3158 | 162.0627 | 558.1464 | 101.2739 | 89.8379 | 108.8865 | 229.3412 | 657.975 | 81.1557 | 29.2914 | 43.6758 | 69.5755 | 96.5121 | 918.6995 | 909.4924 | 916.3989 | 906.0724 | 63.4869 | 96.7649 | 99.6384 | 180.0206 | 562.6899 | 35.1276 | 66.1382 | 114.1702 | 258.2714 | 645.4571 | 39.1153 | 60.0053 | 78.5423 | 86.0476 | 99.8303 | 655.7023 |  | 505.9675 | 542.0987 |  | 36.1884 | 102.0431 | 105.0986 | 179.3766 | 620.4623 | 41.9784 | 82.7785 | 105.7416 | 242.352 | 707.03 | 27.0909 | 27.5263 | 34.8683 | 53.9287 | 102.1617 | 949.1951 | 940.2049 | 948.7973 | 937.6307 | 42.9658 | 79.234 | 109.2533 | 193.0909 | 585.6084 | 837.8064 | 956.6907 | 868.1604 | 883.6411 | 973.4645 | 990.4721 | 832.212 | 927.3267 | 826.1403 | 926.0888 | 923.5421 | 842.8648 | 787.2757 | 809.7544 | 804.8179 | 830.6094 | 830.4167 | 1040.4749 | 977.6854 | 924.6952 | 977.1698 | 963.4789 | 149.7035 | 369.1224 | 204.1264 | 74.6977 | 230.1231 | 270.794 | 118.7741 | 91.702 | 106.6805 | 91.1525 | 90.0326 | 193.2987 | 646.7884 | 175.6775 | 92.1936 | 93.1911 | 83.1442 | 97.6057 | 778.6694 | 837.4183 | 836.9072 | 768.0899 | 877.3285 | 98.9696 | 100.5513 | 102.7109 | 98.9287 | 532.8119 | 99.8792 | 78.3984 | 196.7059 | 643.3223 | 97.3715 | 28.1551 | 39.0946 | 63.2704 | 97.0651 | 878.8038 | 851.4504 | 806.9943 | 700.7219 | 98.806 | 50.9293 | 90.5826 | 151.7599 | 557.9899 | 31.3317 | 49.1591 | 95.7091 | 162.5513 | 590.1506 | 26.8987 | 27.9034 | 34.5947 | 55.023 | 94.2979 | 813.0552 | 610.0717 | 851.7873 | 724.6203 | 831.1306 | 31.2929 | 47.8631 | 92.5556 | 148.7711 | 533.4476 | 33.7278 | 50.6678 | 91.3829 | 147.115 | 626.6543 | 27.1391 | 29.0153 | 38.7162 | 59.4985 | 101.9197 | 934.8747 | 897.2415 | 928.4562 | 845.7067 | 35.3992 | 94.2871 | 55.0801 | 177.6673 | 615.7113 | 828.9379 | 897.5151 | 938.9139 | 994.7521 | 986.2498 | 1004.3233 | 958.601 | 790.1778 |  | 754.9127 |  | 1019.1372 | 980.1374 | 943.7555 | 32.2154 | 42.9585 | 66.555 | 817.1404 | 606.2714 | 490.188 | 554.4965 | 155.1866 | 204.9099 | 202.9654 | 151.7524 | -0.007338 | -0.051645 | 0.0088517 | 0.05421 | 0.010574 | -0.0030855 | 0.051632 | 0.00067662 | -0.059255 | -270.0391 | 18.7538 | -270.833 | 17.6738 | -267.9467 | 19.0433 | -268.0113 | 16.216 | -150.3383 | 17.9346 | -150.3753 | 16.8587 | 3539.0312 | 3958.5728 | 982.0176 | 203.9377 | -422.9462 | 548.2297
14:05 | 2337 | 1381.6655 |  | -101.2464 | -110.229 | -130.3598 | -76.5965 | -78.6513 | -122.3951 | -120.2933 | 9.6685 | 33.8318 | 13.1871 | 12.4808 |  |  |  | -95.2934 | -123.7431 | -133.8421 | -57.8809 |  | -133.8553 | -124.9714 | 8.4145 | 7.2753 | 3.8506 | 1.0994 | 74.2677 | 146.3472 | 139.1693 | 87.4814 | 84.5169 | 92.2223 | 145.0435 | 74.655 | 99.7444 | 60.6271 | 98.6203 | 173.2414 | 677.8184 | 99.1568 | 40.961 | 55.7389 | 78.5085 | 101.8187 | 831.2627 | 191.1298 | 287.0722 | 294.2516 | 494.4246 | 93.6627 | 54.7949 | 99.3084 | 162.1905 | 558.368 | 101.3471 | 89.8801 | 108.9972 | 229.4984 | 658.1832 | 81.2923 | 29.3073 | 43.6871 | 69.6023 | 96.525 | 918.2951 | 909.1571 | 915.8622 | 905.9263 | 63.5061 | 96.7662 | 99.6351 | 180.1474 | 562.9185 | 35.1219 | 66.202 | 114.21 | 258.4602 | 645.6124 | 39.1164 | 59.9802 | 78.5148 | 86.0612 | 99.84 | 654.6689 |  | 506.3519 | 542.3929 |  | 36.1677 | 102.0589 | 105.1039 | 179.49 | 620.5926 | 42.0921 | 82.8152 | 105.7541 | 242.4739 | 707.2148 | 27.0827 | 27.5396 | 34.8915 | 53.9536 | 102.1575 | 949.1905 | 940.2729 | 949.111 | 937.6387 | 42.9243 | 79.3839 | 109.3297 | 193.2216 | 585.6871 | 838.0711 | 955.996 | 867.2183 | 883.4454 | 973.7141 | 990.2109 | 832.2703 | 927.2869 | 825.7632 | 925.5791 | 924.8408 | 845.7205 | 801.007 | 824.4091 | 800.1351 | 834.0535 | 826.1566 | 1042.4449 | 977.67 | 924.7756 | 977.1341 | 963.6276 | 149.8072 | 369.9505 | 204.3124 | 74.7043 | 230.2278 | 270.9615 | 118.9468 | 91.7099 | 106.6585 | 91.2 | 90.0521 | 193.3954 | 646.8912 | 175.7584 | 92.2266 | 93.2069 | 83.1697 | 97.6112 | 778.7855 | 837.851 | 837.216 | 768.1051 | 877.8865 | 98.9674 | 100.5373 | 102.7062 | 98.9247 | 532.9595 | 99.9018 | 78.6198 | 196.8836 | 643.4212 | 97.3702 | 28.1731 | 39.1096 | 63.2927 | 97.0941 | 879.3114 | 851.5905 | 807.0486 | 700.7303 | 98.8162 | 50.9475 | 90.6237 | 151.8299 | 558.13 | 31.3611 | 49.1862 | 95.7147 | 162.6384 | 590.3511 | 26.8671 | 27.903 | 34.6594 | 55.064 | 94.3427 | 812.8558 | 610.2412 | 851.6306 | 724.557 | 831.0803 | 31.321 | 47.8957 | 92.5804 | 148.8372 | 533.6023 | 33.754 | 50.7016 | 91.4595 | 147.2502 | 626.9014 | 27.1834 | 29.0222 | 38.751 | 59.5321 | 101.994 | 934.598 | 897.0504 | 928.0515 | 845.5613 | 35.4567 | 94.342 | 55.1224 | 177.7805 | 615.8937 | 828.6649 | 898.2589 | 938.9167 | 995.7628 | 986.3018 | 1004.3721 | 959.053 | 790.4065 |  | 754.7999 |  | 1019.1124 | 979.842 | 943.6473 | 32.2239 | 42.98 | 66.5759 | 818.0571 | 606.7952 | 490.3692 | 554.6746 | 155.3523 | 205.0785 | 203.1715 | 151.874 | -0.0074762 | -0.051589 | 0.0095143 | 0.054647 | 0.010549 | -0.0025858 | 0.062529 | -0.0032298 | -0.044995 | -269.8914 | 18.6881 | -270.7345 | 17.6697 | -267.9128 | 19.0823 | -267.9959 | 16.1934 | -150.1137 | 17.8791 | -150.1476 | 16.8525 | 3609.819 | 3959.1839 | 982.0317 | 204.125 | -422.8073 | 548.5822
14:05 | 2338 | 1384.9309 |  | -101.1379 | -110.2632 | -130.2338 | -76.5158 | -78.674 | -122.3706 | -120.2862 | 9.6607 | 33.8604 | 13.2135 | 12.4782 |  |  |  | -95.3386 | -123.7342 | -133.7224 | -57.7723 |  | -133.8373 | -124.9491 | 8.4631 | 7.3079 | 3.8556 | 1.1 | 72.7631 | 146.4663 | 139.2817 | 87.5087 | 84.5356 | 92.257 | 145.0812 | 74.6305 | 99.7551 | 60.6585 | 98.6154 | 173.3472 | 678.0195 | 99.1657 | 40.971 | 55.7316 | 78.5308 | 101.9035 | 830.9216 | 191.2475 | 287.256 | 294.5734 | 580.474 | 93.6979 | 54.8251 | 99.2798 | 162.313 | 558.5867 | 101.4936 | 89.9277 | 109.0973 | 229.65 | 658.3934 | 81.4019 | 29.3141 | 43.733 | 69.654 | 96.5377 | 917.7897 | 908.7682 | 915.2943 | 905.733 | 63.5863 | 96.7609 | 99.6382 | 180.262 | 563.141 | 35.1422 | 66.2762 | 114.2749 | 258.6465 | 645.783 | 39.1111 | 59.955 | 78.4964 | 86.0713 | 99.8502 | 654.3341 |  | 506.6858 | 542.6627 |  | 36.2276 | 102.0583 | 105.1106 | 179.5802 | 620.7092 | 42.1253 | 82.862 | 105.7472 | 242.6074 | 707.3944 | 27.0681 | 27.5367 | 34.908 | 53.9712 | 102.1801 | 949.1703 | 940.3809 | 949.4859 | 937.6888 | 42.8726 | 79.5276 | 109.3879 | 193.3551 | 585.7727 | 838.4101 | 955.984 | 866.1972 | 883.3643 | 973.9472 | 989.871 | 832.3304 | 927.2049 | 825.319 | 924.9609 | 927.0021 | 850.4399 | 818.776 | 829.8785 | 820.4497 | 836.3332 | 814.2151 | 1043.5671 | 977.6561 | 924.8446 | 977.039 | 963.7398 | 149.9184 | 370.5605 | 204.5356 | 74.725 | 230.3578 | 271.1343 | 119.111 | 91.7274 | 106.6719 | 91.2749 | 90.0679 | 193.5205 | 647.0127 | 175.8576 | 92.2634 | 93.2134 | 83.1863 | 97.6147 | 778.8478 | 837.9723 | 837.509 | 768.0584 | 878.3276 | 98.9498 | 100.574 | 102.758 | 98.9806 | 533.1394 | 99.9047 | 78.851 | 197.057 | 643.5713 | 97.3704 | 28.1902 | 39.132 | 63.317 | 97.1394 | 879.8191 | 851.7442 | 807.1151 | 700.7407 | 98.8135 | 50.9871 | 90.6829 | 151.9253 | 558.2502 | 31.3671 | 49.208 | 95.7763 | 162.7775 | 590.5796 | 26.714 | 27.9088 | 34.6606 | 55.0785 | 94.4043 | 812.6968 | 610.45 | 851.4539 | 724.4635 | 830.9517 | 31.3231 | 47.9197 | 92.5715 | 148.8852 | 533.7415 | 33.7768 | 50.7359 | 91.5264 | 147.3803 | 627.1611 | 27.1937 | 29.0199 | 38.7627 | 59.5552 | 102.0543 | 934.3497 | 896.838 | 927.7135 | 845.4346 | 35.4594 | 94.3116 | 55.1609 | 177.883 | 616.0564 | 828.3771 | 898.7711 | 939.1513 | 996.7985 | 986.411 | 1004.3906 | 959.4787 | 790.6722 |  | 754.6908 |  | 1019.084 | 979.6188 | 943.5511 | 32.2191 | 42.9823 | 66.5949 | 818.7003 | 607.2859 | 490.5467 | 554.8807 | 155.4459 | 205.2579 | 203.3401 | 151.9917 | -0.0071946 | -0.051932 | 0.0084288 | 0.053873 | 0.010207 | -0.0032273 | 0.063489 | 0.0017758 | -0.052462 | -269.8668 | 18.7477 | -270.7499 | 17.68 | -267.8051 | 19.0372 | -267.8605 | 16.1873 | -150.006 | 17.9448 | -150.083 | 16.8813 | 3497.81 | 3958.7569 | 982.044 | 204.299 | -422.6506 | 548.9163
14:05 | 2339 | 1389.0519 |  | -101.0916 | -110.2869 | -130.2503 | -76.5399 | -78.6507 | -122.3483 | -120.2869 | 9.6512 | 33.8984 | 13.2388 | 12.477 |  |  |  | -95.3081 | -123.6945 | -133.6646 | -57.7216 |  | -133.689 | -124.8066 | 8.5129 | 7.362 | 3.8575 | 1.0997 | 70.5874 | 146.5769 | 139.3849 | 87.5364 | 84.5567 | 92.2965 | 145.1189 | 74.6203 | 99.7546 | 60.7014 | 98.6232 | 173.4687 | 678.2122 | 99.1742 | 40.9962 | 55.7409 | 78.5464 | 101.9731 | 830.5784 | 191.4091 | 287.4793 | 294.8277 | 585.8765 | 93.8064 | 54.8492 | 99.2323 | 162.4278 | 558.8083 | 101.4857 | 89.9752 | 109.1872 | 229.8142 | 658.6093 | 81.5387 | 29.3299 | 43.7726 | 69.6826 | 96.5607 | 917.2811 | 908.381 | 914.7357 | 905.5276 | 63.6219 | 96.7623 | 99.6468 | 180.3876 | 563.3638 | 35.1565 | 66.3475 | 114.3026 | 258.8229 | 645.9643 | 39.1075 | 59.9587 | 78.5042 | 86.079 | 99.8616 | 654.6443 |  | 507.0271 | 542.9148 |  | 36.293 | 102.0413 | 105.1091 | 179.6722 | 620.8014 | 42.104 | 82.9345 | 105.746 | 242.7639 | 707.5658 | 27.0543 | 27.54 | 34.9206 | 53.997 | 102.1901 | 949.1783 | 940.4441 | 950.0024 | 937.7178 | 42.8856 | 79.6803 | 109.4198 | 193.4786 | 585.8721 | 838.6784 | 955.0752 | 865.4545 | 883.3335 | 974.1683 | 989.4723 | 832.3773 | 927.1055 | 824.8152 | 924.2497 | 924.4242 | 855.4966 | 820.6291 | 830.0565 | 846.9747 | 835.9288 | 807.1571 | 1054.1361 | 977.5738 | 924.9047 | 976.8715 | 963.8014 | 150.0321 | 372.4187 | 204.7572 | 74.7346 | 230.5048 | 271.3122 | 119.2611 | 91.7354 | 106.6938 | 91.3221 | 90.069 | 193.6302 | 647.1132 | 175.9363 | 92.2732 | 93.2277 | 83.2139 | 97.6219 | 779.2263 | 837.8488 | 837.8319 | 768.4748 | 878.6433 | 98.9346 | 100.5902 | 102.7839 | 98.9673 | 533.3101 | 99.917 | 79.0711 | 197.2278 | 643.7031 | 97.3816 | 28.1931 | 39.1589 | 63.349 | 97.1912 | 880.2538 | 851.883 | 807.1772 | 700.7659 | 98.8125 | 51.0359 | 90.7015 | 152.0215 | 558.3925 | 31.4705 | 49.2492 | 95.8908 | 162.8691 | 590.7736 | 26.5849 | 27.9152 | 34.6538 | 55.0844 | 94.4642 | 812.4713 | 610.7438 | 851.3694 | 724.4294 | 830.8377 | 31.2966 | 47.9701 | 92.6134 | 148.9557 | 533.8872 | 33.7907 | 50.7679 | 91.5851 | 147.5074 | 627.4437 | 27.1756 | 29.0098 | 38.7678 | 59.574 | 102.1106 | 934.1653 | 896.6424 | 927.3975 | 845.1847 | 35.4834 | 94.3127 | 55.2077 | 177.9602 | 616.1942 | 828.1229 | 899.1798 | 939.3953 | 997.053 | 986.5716 | 1004.4049 | 959.9014 | 790.9573 |  | 754.5696 |  | 1019.0777 | 979.4255 | 943.4704 | 32.2767 | 43.0068 | 66.6218 | 819.1941 | 607.6444 | 490.7451 | 555.0447 | 155.5415 | 205.4248 | 203.4368 | 152.1152 | -0.0069961 | -0.051946 | 0.0087908 | 0.05412 | 0.010778 | -0.0029583 | 0.049926 | 0.00079491 | -0.071381 | -269.7899 | 18.6902 | -270.5838 | 17.6533 | -267.7559 | 19.07 | -267.8421 | 16.2078 | -149.8337 | 17.8915 | -149.8368 | 16.8484 | 3537.2913 | 3959.562 | 982.0615 | 204.4308 | -422.5017 | 549.1947
14:05 | 2340 | 1393.5319 |  | -100.9908 | -110.2773 | -130.235 | -76.4469 | -78.554 | -122.2354 | -120.2134 | 9.6457 | 33.9396 | 13.2744 | 12.4759 |  |  |  | -95.2919 | -123.7827 | -133.6144 | -57.6964 |  | -133.6438 | -124.8296 | 8.5505 | 7.366 | 3.8835 | 1.1019 | 75.8869 | 146.6987 | 139.4961 | 87.5628 | 84.5846 | 92.3438 | 145.1635 | 74.6306 | 99.7589 | 60.7521 | 98.6385 | 173.5759 | 678.3848 | 99.1627 | 41.0347 | 55.7655 | 78.5692 | 102.023 | 830.1764 | 191.5419 | 287.7159 | 295.0341 | 589.2503 | 93.959 | 54.8811 | 99.1718 | 162.5341 | 559.0246 | 101.4475 | 90.0475 | 109.2625 | 229.9864 | 658.8193 | 81.9031 | 29.38 | 43.7347 | 69.6532 | 96.569 | 916.8215 | 907.9937 | 914.1887 | 905.3105 | 63.6069 | 96.7694 | 99.6515 | 180.5014 | 563.5909 | 35.1631 | 66.3898 | 114.3036 | 258.9991 | 646.1443 | 39.1189 | 59.9477 | 78.5011 | 86.0915 | 99.8909 | 654.6994 |  | 507.4209 | 543.1531 |  | 36.3063 | 102.0554 | 105.1378 | 179.7805 | 620.8957 | 42.1578 | 83.0043 | 105.7598 | 242.9081 | 707.7559 | 27.0652 | 27.553 | 34.9492 | 54.0383 | 102.2394 | 949.2219 | 940.4942 | 950.73 | 937.6878 | 42.9293 | 79.8971 | 109.4295 | 193.5883 | 585.9613 | 838.7728 | 954.353 | 864.8327 | 883.1877 | 974.3651 | 989.0938 | 832.4068 | 927.0228 | 824.2858 | 923.4862 | 919.1478 | 856.5744 | 814.3883 | 816.4414 | 869.513 | 832.9744 | 814.3743 | 1064.3547 | 977.4118 | 924.9717 | 976.6652 | 963.8195 | 150.1464 | 374.4863 | 204.9418 | 74.7384 | 230.686 | 271.5178 | 119.4128 | 91.7441 | 106.715 | 91.3844 | 90.0837 | 193.722 | 647.2009 | 176.0038 | 92.2796 | 93.239 | 83.2385 | 97.6243 | 779.9933 | 837.9507 | 838.0863 | 769.4691 | 878.9441 | 98.9431 | 100.5399 | 102.7525 | 98.9366 | 533.4535 | 99.9277 | 79.265 | 197.39 | 643.8201 | 97.3905 | 28.1959 | 39.1745 | 63.3705 | 97.2302 | 880.5315 | 851.973 | 807.2375 | 700.8053 | 98.8223 | 51.0706 | 90.7018 | 152.0992 | 558.5536 | 31.4629 | 49.2832 | 96.0675 | 162.9411 | 590.9804 | 26.6076 | 27.9226 | 34.652 | 55.131 | 94.5163 | 812.2576 | 610.9909 | 851.2627 | 724.4356 | 830.7608 | 31.3146 | 47.998 | 92.6363 | 149.0368 | 534.0362 | 33.8086 | 50.804 | 91.6415 | 147.6414 | 627.74 | 27.1711 | 29.0183 | 38.797 | 59.6182 | 102.1794 | 934.0794 | 896.5215 | 927.1022 | 844.9166 | 35.5296 | 94.3255 | 55.237 | 178.0599 | 616.3429 | 827.8733 | 899.492 | 939.4663 | 997.16 | 986.7933 | 1004.4696 | 960.3281 | 791.2783 |  | 754.415 |  | 1019.0771 | 979.1937 | 943.3921 | 32.2742 | 43.0328 | 66.6258 | 819.4703 | 607.9095 | 490.951 | 555.2191 | 155.7054 | 205.5951 | 203.6299 | 152.2355 | -0.0071056 | -0.051761 | 0.0087779 | 0.054323 | 0.0099643 | -0.0032298 | 0.083185 | -0.0037221 | -0.074287 | -269.6791 | 18.7107 | -270.5991 | 17.6964 | -267.7467 | 19.0474 | -267.6636 | 16.1585 | -149.6337 | 17.9017 | -149.7814 | 16.9162 | 3495.6334 | 3960.5181 | 982.0891 | 204.6125 | -422.3435 | 549.4303
14:05 | 2341 | 1397.6445 |  | -100.8885 | -110.3219 | -130.1137 | -76.4401 | -78.6193 | -122.2811 | -120.159 | 9.6419 | 33.978 | 13.2989 | 12.4741 |  |  |  | -95.259 | -123.8918 | -133.3734 | -57.6586 |  | -133.5912 | -124.6789 | 8.5792 | 7.376 | 3.9041 | 1.1047 | 75.2931 | 146.8168 | 139.6216 | 87.5969 | 84.6194 | 92.3907 | 145.2148 | 74.6449 | 99.7803 | 60.7904 | 98.6445 | 173.6931 | 678.5472 | 99.1595 | 41.0622 | 55.7914 | 78.6005 | 102.0747 | 829.7815 | 191.6954 | 288.0383 | 295.2797 | 589.0078 | 94.1301 | 54.9127 | 99.1435 | 162.6499 | 559.2444 | 101.5789 | 90.1063 | 109.3514 | 230.157 | 659.0278 | 82.3017 | 29.418 | 43.7031 | 69.6445 | 96.5715 | 916.2969 | 907.5694 | 913.6198 | 905.0542 | 63.6476 | 96.7771 | 99.6589 | 180.6097 | 563.8171 | 35.1893 | 66.4291 | 114.3026 | 259.1859 | 646.3212 | 39.1136 | 59.9072 | 78.458 | 86.1014 | 99.9031 | 655.055 |  | 507.8775 | 543.5173 |  | 36.3263 | 102.0767 | 105.1547 | 179.8911 | 620.9867 | 42.1922 | 83.0804 | 105.78 | 243.0589 | 707.9426 | 27.0782 | 27.5674 | 34.9767 | 54.0693 | 102.2864 | 949.2494 | 940.5628 | 951.7687 | 937.6047 | 42.9105 | 80.1586 | 109.4608 | 193.7054 | 586.044 | 838.8011 | 954.7821 | 864.2871 | 882.9544 | 974.5297 | 988.6954 | 832.4337 | 926.9638 | 823.7591 | 922.7097 | 920.5565 | 855.0496 | 803.9148 | 781.1923 | 884.364 | 833.5158 | 821.4428 | 1048.8552 | 977.3281 | 925.0369 | 976.5679 | 963.8324 | 150.2578 | 375.0175 | 205.113 | 74.7575 | 230.861 | 271.7548 | 119.5156 | 91.7494 | 106.7492 | 91.461 | 90.0971 | 193.8592 | 647.3156 | 176.0915 | 92.2904 | 93.253 | 83.2615 | 97.6317 | 780.6733 | 838.1449 | 838.3055 | 770.304 | 879.3318 | 98.9611 | 100.5253 | 102.7703 | 98.9416 | 533.6199 | 99.917 | 79.419 | 197.5499 | 643.9438 | 97.3967 | 28.2074 | 39.1841 | 63.3883 | 97.267 | 880.6492 | 852.0349 | 807.309 | 700.8727 | 98.833 | 51.1062 | 90.746 | 152.1814 | 558.7071 | 31.3938 | 49.3017 | 96.1975 | 163.0279 | 591.2118 | 26.6023 | 27.9315 | 34.6597 | 55.1689 | 94.5664 | 811.9648 | 611.1056 | 851.1043 | 724.2015 | 830.6403 | 31.3484 | 48.0116 | 92.6577 | 149.0895 | 534.1699 | 33.8152 | 50.8378 | 91.6952 | 147.7743 | 628.0364 | 27.1822 | 29.0358 | 38.8336 | 59.6566 | 102.25 | 933.9968 | 896.4297 | 926.9217 | 844.7902 | 35.6227 | 94.356 | 55.2594 | 178.1629 | 616.505 | 827.2901 | 899.572 | 939.3497 | 997.4254 | 987.0909 | 1004.5425 | 960.7024 | 791.601 |  | 754.2371 |  | 1019.0629 | 978.9436 | 943.3283 | 32.2746 | 43.0314 | 66.648 | 819.733 | 608.2068 | 491.1231 | 555.4871 | 155.8403 | 205.7569 | 203.8197 | 152.3565 | -0.0075913 | -0.052174 | 0.0083403 | 0.053859 | 0.010651 | -0.0030815 | 0.069372 | -0.019462 | -0.075176 | -269.7068 | 18.6861 | -270.4576 | 17.6492 | -267.6113 | 19.0639 | -267.6851 | 16.2242 | -149.5106 | 17.9058 | -149.5568 | 16.8525 | 3491.2774 | 3958.6486 | 982.112 | 204.7883 | -422.183 | 549.6649
14:05 | 2342 | 1401.1077 |  | -100.689 | -110.3157 | -129.9878 | -76.3765 | -78.5275 | -122.1775 | -120.0028 | 9.6385 | 34.0104 | 13.3191 | 12.473 |  |  |  | -95.2809 | -123.7973 | -133.3056 | -57.6794 |  | -133.5745 | -124.6865 | 8.6166 | 7.399 | 3.9175 | 1.109 | 76.1798 | 146.9089 | 139.734 | 87.6323 | 84.6429 | 92.4245 | 145.2501 | 74.6696 | 99.7855 | 60.8221 | 98.6576 | 173.8088 | 678.6977 | 99.1577 | 41.0694 | 55.7994 | 78.6173 | 102.1449 | 829.3785 | 191.8297 | 288.3424 | 295.5548 | 588.6293 | 94.2507 | 54.9467 | 99.0978 | 162.7674 | 559.4599 | 101.6711 | 90.1426 | 109.43 | 230.3204 | 659.2317 | 82.5196 | 29.3956 | 43.7718 | 69.7004 | 96.5831 | 915.7038 | 907.17 | 913.0821 | 904.7735 | 63.6831 | 96.7847 | 99.6682 | 180.7315 | 564.0422 | 35.1994 | 66.4891 | 114.3328 | 259.3736 | 646.4962 | 39.0959 | 59.886 | 78.4301 | 86.1128 | 99.8879 | 656.4868 |  | 508.3078 | 543.9061 |  | 36.3279 | 102.0909 | 105.1639 | 179.999 | 621.0503 | 42.1739 | 83.1324 | 105.7939 | 243.2149 | 708.1092 | 27.0899 | 27.5755 | 34.9999 | 54.0926 | 102.2994 | 949.1492 | 940.6108 | 953.3572 | 937.5474 | 42.9072 | 80.3493 | 109.4876 | 193.8343 | 586.1382 | 838.6715 | 955.099 | 864.0002 | 882.6512 | 974.6849 | 988.2426 | 832.4798 | 926.9568 | 823.2419 | 921.9252 | 928.5578 | 853.9804 | 791.2638 | 745.2196 | 890.7523 | 837.003 | 821.8817 | 1047.6697 | 977.3945 | 925.0975 | 976.6007 | 963.9079 | 150.3686 | 375.0175 | 205.2591 | 74.7651 | 231.0463 | 272.0169 | 119.6007 | 91.7499 | 106.7815 | 91.4927 | 90.1188 | 193.9683 | 647.4241 | 176.1637 | 92.3026 | 93.2624 | 83.2819 | 97.6344 | 781.2646 | 838.4556 | 838.6842 | 771.0261 | 879.8602 | 98.9609 | 100.5167 | 102.774 | 98.9309 | 533.7874 | 99.9283 | 79.5767 | 197.7054 | 644.0797 | 97.3982 | 28.2244 | 39.1979 | 63.4092 | 97.2961 | 880.6529 | 852.0806 | 807.3843 | 700.912 | 98.8157 | 51.14 | 90.8024 | 152.2598 | 558.8555 | 31.4235 | 49.3401 | 96.1889 | 163.1221 | 591.4211 | 26.5809 | 27.9362 | 34.6883 | 55.1866 | 94.6216 | 811.5266 | 611.1972 | 850.8708 | 724.0211 | 830.4883 | 31.3653 | 48.0465 | 92.7076 | 149.1391 | 534.2744 | 33.8187 | 50.8649 | 91.7484 | 147.9011 | 628.3222 | 27.1909 | 29.0536 | 38.839 | 59.6909 | 102.322 | 933.7898 | 896.3506 | 926.7275 | 844.7273 | 35.6265 | 94.3062 | 55.2953 | 178.2515 | 616.6587 | 826.6847 | 899.3228 | 938.6361 | 997.5517 | 987.4291 | 1004.5661 | 960.9765 | 791.8819 |  | 754.0068 |  | 1019.0536 | 978.7226 | 943.2819 | 32.3131 | 43.0526 | 66.6717 | 819.8319 | 608.5768 | 491.2985 | 555.644 | 155.9428 | 205.9157 | 204.0012 | 152.514 | -0.0075547 | -0.05182 | 0.0092695 | 0.055126 | 0.010661 | -0.0026666 | 0.071464 | -0.018958 | -0.081651 | -269.5252 | 18.6532 | -270.433 | 17.6841 | -267.6021 | 19.0598 | -267.5897 | 16.1667 | -149.2922 | 17.8791 | -149.4183 | 16.8997 | 3516.1869 | 3959.7981 | 982.1197 | 204.9585 | -421.9203 | 549.9376
14:05 | 2343 | 1405.1448 |  | -100.4608 | -110.2722 | -129.7972 | -76.2472 | -78.4718 | -122.0808 | -119.9721 | 9.6325 | 34.0506 | 13.3453 | 12.4714 |  |  |  | -95.1839 | -123.7555 | -133.2927 | -57.6318 |  | -133.4739 | -124.5458 | 8.6635 | 7.4253 | 3.9293 | 1.1126 | 76.0238 | 146.9969 | 139.836 | 87.6734 | 84.6677 | 92.4609 | 145.2848 | 74.6931 | 99.7816 | 60.8615 | 98.6653 | 173.9155 | 678.8603 | 99.1601 | 41.0795 | 55.8098 | 78.6447 | 102.2189 | 828.9517 | 191.95 | 288.6325 | 295.7777 | 588.1746 | 94.2224 | 54.9747 | 99.1149 | 162.8838 | 559.6742 | 101.7214 | 90.1925 | 109.5013 | 230.4754 | 659.4265 | 82.6869 | 29.4075 | 43.8028 | 69.7247 | 96.5843 | 915.1794 | 906.8324 | 912.5877 | 904.5106 | 63.7088 | 96.7907 | 99.6781 | 180.8424 | 564.2568 | 35.205 | 66.5446 | 114.3605 | 259.5529 | 646.6623 | 39.126 | 59.8802 | 78.4135 | 86.1347 | 99.8967 | 658.3578 |  | 508.7799 | 544.4255 |  | 36.344 | 102.0951 | 105.1703 | 180.0981 | 621.1181 | 42.2265 | 83.1642 | 105.7976 | 243.3577 | 708.2777 | 27.0918 | 27.5815 | 35.0187 | 54.1223 | 102.3045 | 948.8814 | 940.5535 | 955.2879 | 937.4271 | 42.9645 | 80.4805 | 109.5014 | 193.9616 | 586.232 | 838.3262 | 955.457 | 863.8627 | 882.4026 | 974.8374 | 987.8056 | 832.5413 | 926.9482 | 822.7509 | 921.2259 | 933.0704 | 851.9071 | 799.1481 | 730.5707 | 883.4721 | 837.8416 | 823.3006 | 1047.7216 | 977.5236 | 925.1668 | 976.7054 | 964.0573 | 150.4663 | 374.5748 | 205.3881 | 74.768 | 231.2169 | 272.2691 | 119.6723 | 91.7653 | 106.8159 | 91.5481 | 90.1434 | 194.0669 | 647.5365 | 176.2352 | 92.3197 | 93.2696 | 83.2959 | 97.6302 | 781.7054 | 838.9427 | 839.1719 | 773.5252 | 880.4342 | 98.9544 | 100.5113 | 102.7721 | 98.9319 | 533.9414 | 99.9198 | 79.7416 | 197.8468 | 644.2135 | 97.3826 | 28.2202 | 39.2063 | 63.4398 | 97.3139 | 880.5707 | 852.0932 | 807.4502 | 700.9293 | 98.7914 | 51.1673 | 90.8626 | 152.3513 | 559.0021 | 31.4439 | 49.3834 | 96.1845 | 163.2202 | 591.6319 | 26.5894 | 27.9538 | 34.7148 | 55.2141 | 94.6705 | 811.1413 | 611.315 | 850.5583 | 723.9487 | 830.3164 | 31.3727 | 48.0954 | 92.7333 | 149.2149 | 534.3931 | 33.8488 | 50.8977 | 91.7901 | 148.0255 | 628.6094 | 27.21 | 29.0564 | 38.8828 | 59.7392 | 102.4016 | 933.4902 | 896.2151 | 926.4516 | 844.6789 | 35.5502 | 94.3269 | 55.3321 | 178.3487 | 616.8136 | 826.2677 | 899.4712 | 937.5711 | 997.9737 | 987.7691 | 1004.5858 | 961.184 | 792.1587 |  | 753.732 |  | 1019.0366 | 978.4651 | 943.2198 | 32.3224 | 43.0734 | 66.6803 | 819.7545 | 609.0376 | 491.4952 | 555.7828 | 156.0474 | 206.0387 | 204.1535 | 152.5895 | -0.0070793 | -0.051658 | 0.0094171 | 0.055136 | 0.010431 | -0.003059 | 0.061947 | -0.00094369 | -0.068525 | -269.5868 | 18.6717 | -270.353 | 17.6574 | -267.4851 | 19.0639 | -267.5467 | 16.2222 | -149.2306 | 17.9079 | -149.246 | 16.8566 | 3629.2627 | 3959.9272 | 982.1129 | 205.0961 | -421.5557 | 550.2664
14:05 | 2344 | 1409.3456 |  | -100.2952 | -110.1046 | -129.5939 | -76.2052 | -78.3543 | -122.0511 | -119.9859 | 9.626 | 34.0942 | 13.3636 | 12.471 |  |  |  | -95.0991 | -123.7712 | -133.1627 | -57.5557 |  | -133.3842 | -124.5242 | 8.7127 | 7.4602 | 3.9427 | 1.1167 | 76.1342 | 147.0767 | 139.9434 | 87.7122 | 84.7002 | 92.4996 | 145.3288 | 74.7561 | 99.7949 | 60.9056 | 98.673 | 174.0664 | 679.0363 | 99.1631 | 41.0921 | 55.8433 | 78.6725 | 102.2806 | 828.5786 | 192.1081 | 289.1884 | 295.9977 | 587.2815 | 94.3031 | 54.9905 | 99.1854 | 162.998 | 559.8861 | 101.8359 | 90.2197 | 109.5991 | 230.6386 | 659.6211 | 82.9487 | 29.4003 | 43.8364 | 69.7581 | 96.5933 | 914.76 | 906.5385 | 912.1577 | 904.2967 | 63.7743 | 96.7961 | 99.686 | 180.9688 | 564.4653 | 35.2544 | 66.6131 | 114.3859 | 259.7394 | 646.8129 | 39.1929 | 59.8813 | 78.4207 | 86.1637 | 99.8997 | 660.3424 |  | 509.2959 | 545.0814 |  | 36.3728 | 102.1001 | 105.1723 | 180.1993 | 621.1826 | 42.2457 | 83.239 | 105.8021 | 243.5109 | 708.4502 | 27.0824 | 27.5875 | 35.0195 | 54.1521 | 102.3168 | 948.639 | 940.3326 | 957.2908 | 937.1846 | 42.9958 | 80.5884 | 109.5249 | 194.0803 | 586.3222 | 837.8417 | 955.4689 | 863.7317 | 882.3408 | 974.9741 | 987.4253 | 832.5593 | 926.8598 | 822.299 | 920.6336 | 913.1758 | 852.4585 | 808.6833 | 751.1404 | 875.6701 | 834.394 | 824.1234 | 1030.3963 | 977.6717 | 925.2261 | 976.8396 | 964.1789 | 150.5537 | 373.5932 | 205.5278 | 74.7865 | 231.3893 | 272.4697 | 119.672 | 91.7783 | 106.843 | 91.6182 | 90.1458 | 194.1838 | 647.6573 | 176.3305 | 92.3339 | 93.2898 | 83.3187 | 97.6309 | 781.9435 | 839.8188 | 839.5562 | 776.2887 | 880.9507 | 98.8467 | 100.5181 | 102.8075 | 98.9579 | 534.1158 | 99.9327 | 79.9359 | 197.9952 | 644.3127 | 97.3731 | 28.2173 | 39.2302 | 63.4691 | 97.3439 | 880.3801 | 852.072 | 807.4885 | 700.9481 | 98.7931 | 51.2029 | 90.8895 | 152.4405 | 559.1616 | 31.448 | 49.4034 | 96.2578 | 163.3014 | 591.853 | 26.6884 | 27.9653 | 34.7453 | 55.2408 | 94.7241 | 810.7428 | 611.4286 | 850.2412 | 723.7498 | 830.1314 | 31.3814 | 48.1356 | 92.7425 | 149.2866 | 534.5219 | 33.8587 | 50.9304 | 91.8356 | 148.1428 | 628.9207 | 27.2201 | 29.0573 | 38.9248 | 59.7751 | 102.477 | 933.2429 | 895.9878 | 926.1468 | 844.5726 | 35.6016 | 94.3626 | 55.3656 | 178.4401 | 616.9761 | 825.778 | 900.46 | 937.1029 | 998.4436 | 988.073 | 1004.631 | 961.332 | 792.3755 |  | 753.46 |  | 1019.0219 | 978.1738 | 943.1476 | 32.3344 | 43.0904 | 66.7076 | 819.6545 | 609.5063 | 491.642 | 555.9255 | 156.1865 | 206.2799 | 204.3308 | 152.7149 | -0.0073327 | -0.052187 | 0.0087651 | 0.054573 | 0.010835 | -0.0029847 | 0.044689 | -0.0071898 | -0.064596 | -269.4237 | 18.5855 | -270.2299 | 17.641 | -267.4513 | 19.0865 | -267.4882 | 16.1832 | -148.9783 | 17.8483 | -149.0491 | 16.8772 | 3577.5333 | 3959.9736 | 982.0973 | 205.3053 | -421.2262 | 550.5742
14:05 | 2345 | 1414.4676 |  | -100.2898 | -109.9975 | -129.5846 | -76.2377 | -78.3984 | -121.9333 | -119.7645 | 9.6194 | 34.1302 | 13.3891 | 12.4711 |  |  |  | -95.0871 | -123.7482 | -133.126 | -57.4801 |  | -133.3706 | -124.4001 | 8.7641 | 7.5197 | 3.9586 | 1.1183 | 76.3996 | 147.1571 | 140.0775 | 87.756 | 84.7343 | 92.538 | 145.3679 | 74.8319 | 99.8092 | 60.9502 | 98.6833 | 174.2001 | 679.2231 | 99.1526 | 41.1011 | 55.8759 | 78.6951 | 102.3558 | 828.402 | 192.2765 | 289.597 | 296.2433 | 586.5243 | 94.4259 | 55.0362 | 99.2177 | 163.106 | 560.0888 | 101.8993 | 90.2608 | 109.6795 | 230.807 | 659.8281 | 83.2547 | 29.388 | 43.903 | 69.8126 | 96.6172 | 914.5157 | 906.317 | 911.8935 | 904.1709 | 63.8175 | 96.8043 | 99.6853 | 181.1019 | 564.6701 | 35.3241 | 66.6732 | 114.4143 | 259.9268 | 646.9733 | 39.2162 | 59.8256 | 78.3887 | 86.1655 | 99.8812 | 663.6861 |  | 509.8693 | 545.7285 |  | 36.4045 | 102.1118 | 105.1784 | 180.3219 | 621.26 | 42.2673 | 83.31 | 105.8315 | 243.6578 | 708.6353 | 27.0941 | 27.5966 | 35.0316 | 54.1883 | 102.3546 | 948.6522 | 940.143 | 960.2713 | 936.9608 | 42.9954 | 80.6774 | 109.5552 | 194.1991 | 586.4126 | 837.711 | 955.7502 | 863.655 | 882.4741 | 975.095 | 987.0709 | 832.5406 | 926.7456 | 821.8796 | 920.0776 | 880.579 | 855.7492 | 805.1221 | 783.5488 | 874.5882 | 832.4405 | 804.4661 | 1044.1148 | 977.8449 | 925.279 | 976.9665 | 964.2564 | 150.634 | 371.8606 | 205.6553 | 74.7959 | 231.5476 | 272.6435 | 119.6575 | 91.7788 | 106.852 | 91.7186 | 90.1444 | 194.2727 | 647.7746 | 176.4305 | 92.3427 | 93.2997 | 83.3441 | 97.6336 | 782.241 | 840.8571 | 839.6865 | 777.2836 | 881.4302 | 98.8865 | 100.5249 | 102.8171 | 99.0446 | 534.2742 | 99.9632 | 80.1735 | 198.1651 | 644.4197 | 97.3835 | 28.2356 | 39.2524 | 63.4917 | 97.3882 | 880.1023 | 852.0266 | 807.5311 | 701.0052 | 98.7938 | 51.2446 | 90.9017 | 152.519 | 559.3178 | 31.4266 | 49.4172 | 96.2604 | 163.4003 | 592.0858 | 26.753 | 27.9746 | 34.7543 | 55.2763 | 94.7825 | 810.3119 | 611.5821 | 849.9356 | 723.5896 | 829.9336 | 31.411 | 48.1621 | 92.7225 | 149.3505 | 534.6296 | 33.8621 | 50.962 | 91.8909 | 148.2613 | 629.2345 | 27.2293 | 29.0553 | 38.9398 | 59.7932 | 102.5543 | 933.0997 | 895.7453 | 925.8736 | 844.4645 | 35.6525 | 94.3497 | 55.4014 | 178.5313 | 617.1323 | 825.2603 | 901.7015 | 937.3587 | 999.0341 | 988.3308 | 1004.6718 | 961.4136 | 792.582 |  | 753.2325 |  | 1019.0146 | 977.9876 | 943.0589 | 32.3478 | 43.1198 | 66.738 | 819.6047 | 609.9102 | 491.8469 | 556.1371 | 156.3173 | 206.3894 | 204.463 | 152.8725 | -0.0069198 | -0.052021 | 0.0093431 | 0.055299 | 0.010517 | -0.0024992 | 0.058748 | -0.0043437 | -0.07465 | -269.4575 | 18.6779 | -270.2299 | 17.6122 | -267.362 | 19.0228 | -267.399 | 16.2181 | -148.9014 | 17.9058 | -148.9537 | 16.8731 | 3607.6357 | 3959.671 | 982.0804 | 205.4262 | -421.0254 | 550.8786
14:05 | 2346 | 1419.8306 |  | -100.254 | -109.8422 | -129.2942 | -76.0369 | -78.3526 | -121.8049 | -119.8573 | 9.6184 | 34.1553 | 13.4187 | 12.4702 |  |  |  | -95.0704 | -123.6149 | -133.0257 | -57.4407 |  | -133.3589 | -124.3276 | 8.795 | 7.5634 | 3.9646 | 1.1204 | 74.6561 | 147.2614 | 140.2253 | 87.8097 | 84.7852 | 92.5848 | 145.4046 | 74.8588 | 99.8019 | 60.9908 | 98.6914 | 174.2981 | 679.4386 | 99.1534 | 41.115 | 55.9003 | 78.7203 | 102.4349 | 828.4165 | 192.5173 | 290.0897 | 296.5584 | 590.8079 | 94.529 | 55.0822 | 99.1913 | 163.2203 | 560.2882 | 101.875 | 90.3143 | 109.7455 | 230.9722 | 660.0231 | 83.4935 | 29.4244 | 43.9066 | 69.8297 | 96.6318 | 914.3995 | 906.1545 | 911.7248 | 904.0931 | 63.781 | 96.8105 | 99.6903 | 181.2067 | 564.8824 | 35.3625 | 66.7266 | 114.4312 | 260.1057 | 647.1526 | 39.2298 | 59.8426 | 78.4016 | 86.1726 | 99.8987 | 666.937 |  | 510.2748 | 546.1382 |  | 36.449 | 102.115 | 105.1799 | 180.4444 | 621.3278 | 42.34 | 83.3575 | 105.8679 | 243.8042 | 708.8191 | 27.1128 | 27.6004 | 35.0577 | 54.2191 | 102.424 | 948.7825 | 940.1381 | 966.4949 | 936.8816 | 43.0087 | 80.7814 | 109.5839 | 194.3251 | 586.5111 | 838.0511 | 956.165 | 863.6088 | 882.6938 | 975.1979 | 986.7297 | 832.5167 | 926.6223 | 821.4844 | 919.5412 | 869.4315 | 852.3992 | 808.2544 | 790.0811 | 851.4879 | 836.0586 | 790.7772 | 1061.8573 | 978.0563 | 925.3436 | 977.0957 | 964.3341 | 150.7199 | 370.0143 | 205.806 | 74.7985 | 231.6909 | 272.828 | 119.6727 | 91.7797 | 106.8637 | 91.7685 | 90.1546 | 194.3789 | 647.8721 | 176.5079 | 92.3581 | 93.3173 | 83.3684 | 97.637 | 782.4326 | 841.9902 | 839.9104 | 777.322 | 881.8402 | 99.0036 | 100.5234 | 102.8154 | 99.0104 | 534.4316 | 99.9676 | 80.4034 | 198.3227 | 644.5106 | 97.3884 | 28.2354 | 39.2597 | 63.5115 | 97.4251 | 879.783 | 851.9485 | 807.5656 | 701.0629 | 98.7986 | 51.2856 | 90.9165 | 152.618 | 559.4528 | 31.4709 | 49.4477 | 96.2912 | 163.4976 | 592.2936 | 26.6871 | 27.9757 | 34.7558 | 55.3054 | 94.8227 | 810.0418 | 611.8373 | 849.5914 | 723.5484 | 829.6942 | 31.4247 | 48.201 | 92.7669 | 149.4221 | 534.7494 | 33.8832 | 50.987 | 91.9327 | 148.3843 | 629.5486 | 27.2353 | 29.0373 | 38.949 | 59.8164 | 102.6202 | 932.9813 | 895.5598 | 925.6598 | 844.3251 | 35.6396 | 94.3541 | 55.437 | 178.6052 | 617.2729 | 824.852 | 902.4037 | 937.8648 | 999.8068 | 988.5214 | 1004.7129 | 961.4413 | 792.9155 |  | 753.0246 |  | 1019.0013 | 977.8042 | 942.903 | 32.3769 | 43.1485 | 66.7446 | 819.5727 | 610.1707 | 492.0097 | 556.3112 | 156.4013 | 206.5759 | 204.5969 | 152.9662 | -0.0075235 | -0.051891 | 0.0094138 | 0.054747 | 0.010556 | -0.0030615 | 0.048814 | -0.013356 | -0.076417 | -269.2914 | 18.606 | -270.0853 | 17.5876 | -267.2636 | 19.07 | -267.3559 | 16.2058 | -148.6891 | 17.8545 | -148.7321 | 16.8669 | 3676.0993 | 3958.4114 | 982.039 | 205.5864 | -420.6841 | 551.0902
14:05 | 2347 | 1424.548 |  | -100.2478 | -109.7905 | -129.1701 | -76.0707 | -78.326 | -121.7789 | -119.9702 | 9.6118 | 34.192 | 13.45 | 12.4675 |  |  |  | -95.1532 | -123.5745 | -133.0043 | -57.3611 |  | -133.2161 | -124.2196 | 8.83 | 7.6068 | 3.9767 | 1.1196 | 74.8878 | 147.3961 | 140.3573 | 87.8539 | 84.8236 | 92.6305 | 145.4348 | 74.8715 | 99.8014 | 61.0257 | 98.7133 | 174.4265 | 679.6798 | 99.1538 | 41.1245 | 55.9269 | 78.7377 | 102.4932 | 828.5201 | 192.7545 | 290.9116 | 296.9526 | 596.2322 | 94.6231 | 55.1129 | 99.169 | 163.3452 | 560.4842 | 101.954 | 90.3503 | 109.8238 | 231.1405 | 660.2332 | 83.7058 | 29.4572 | 43.8746 | 69.8058 | 96.6286 | 914.2409 | 905.9645 | 911.505 | 904.0734 | 63.8492 | 96.8177 | 99.7096 | 181.3054 | 565.09 | 35.3977 | 66.7888 | 114.4585 | 260.2782 | 647.3247 | 39.2034 | 59.8532 | 78.4152 | 86.1914 | 99.9224 | 669.8303 |  | 510.5894 | 546.4636 |  | 36.4609 | 102.1287 | 105.1852 | 180.553 | 621.3937 | 42.3438 | 83.3809 | 105.8732 | 243.9559 | 708.985 | 27.1227 | 27.5955 | 35.0678 | 54.2527 | 102.4641 | 948.8703 | 940.1926 | 998.2692 | 936.8989 | 43.0221 | 80.9114 | 109.612 | 194.448 | 586.6012 | 838.5701 | 955.9143 | 863.5895 | 882.7971 | 975.3087 | 986.4352 | 832.5076 | 926.4934 | 821.1407 | 919.0486 | 866.9704 | 846.9009 | 819.1283 | 797.4051 | 822.5878 | 844.0466 | 801.9456 | 1074.9942 | 978.2993 | 925.417 | 977.2401 | 964.4185 | 150.816 | 369.056 | 205.9526 | 74.811 | 231.8257 | 273.0001 | 119.7398 | 91.7837 | 106.8696 | 91.7663 | 90.1712 | 194.5021 | 647.9719 | 176.5881 | 92.3801 | 93.3355 | 83.3905 | 97.6355 | 782.5058 | 842.4105 | 840.3724 | 776.7519 | 882.1578 | 98.9798 | 100.524 | 102.8262 | 98.912 | 534.6143 | 99.9806 | 80.615 | 198.4876 | 644.5783 | 97.4126 | 28.2433 | 39.2851 | 63.5367 | 97.4618 | 879.4567 | 851.8788 | 807.5895 | 701.0891 | 98.8046 | 51.3318 | 90.9489 | 152.7167 | 559.6101 | 31.5085 | 49.494 | 96.3987 | 163.6027 | 592.5129 | 26.6722 | 27.9684 | 34.7601 | 55.3224 | 94.8891 | 809.8008 | 612.1156 | 849.2087 | 723.5997 | 829.4491 | 31.4146 | 48.2436 | 92.8714 | 149.4937 | 534.8968 | 33.891 | 51.0133 | 91.974 | 148.5082 | 629.883 | 27.215 | 29.0396 | 38.9646 | 59.8464 | 102.6818 | 932.9349 | 895.436 | 925.4774 | 844.1316 | 35.684 | 94.3152 | 55.4769 | 178.6772 | 617.4161 | 824.5967 | 902.4232 | 938.4819 | 1000.3298 | 988.62 | 1004.7743 | 961.4245 | 793.328 |  | 752.8615 |  | 1018.9823 | 977.6821 | 942.7864 | 32.3724 | 43.1856 | 66.7469 | 819.4797 | 610.3752 | 492.1434 | 556.4965 | 156.5764 | 206.7412 | 204.8338 | 153.1544 | -0.0074477 | -0.05187 | 0.0087653 | 0.05464 | 0.01077 | -0.0029137 | 0.075961 | -0.014682 | -0.065774 | -269.3068 | 18.6717 | -270.1314 | 17.641 | -267.242 | 19.0331 | -267.1959 | 16.1955 | -148.5752 | 17.9243 | -148.6737 | 16.9223 | 3684.2318 | 3958.3245 | 982.0017 | 205.7875 | -420.5649 | 551.2593
14:05 | 2348 | 1428.7757 |  | -100.2218 | -109.8352 | -129.1737 | -76.0172 | -78.2476 | -121.7339 | -119.8306 | 9.604 | 34.2287 | 13.4748 | 12.4654 |  |  |  | -95.1508 | -123.459 | -132.8413 | -57.2849 |  | -133.2141 | -124.1319 | 8.8676 | 7.6461 | 3.988 | 1.1215 | 77.2225 | 147.5339 | 140.4701 | 87.8793 | 84.8337 | 92.6679 | 145.4718 | 74.8685 | 99.7804 | 61.0503 | 98.7173 | 174.5582 | 679.8887 | 99.1499 | 41.1393 | 55.9476 | 78.7558 | 102.5588 | 828.6171 | 192.9483 | 291.2084 | 297.3126 | 598.4501 | 94.584 | 55.1449 | 99.186 | 163.4668 | 560.6831 | 102.0974 | 90.3977 | 109.885 | 231.2945 | 660.427 | 83.7564 | 29.4513 | 43.8906 | 69.8231 | 96.6315 | 914.08 | 905.8174 | 911.3419 | 904.1027 | 63.94 | 96.8169 | 99.7035 | 181.398 | 565.2895 | 35.4106 | 66.8477 | 114.4997 | 260.4545 | 647.4919 | 39.204 | 59.7925 | 78.3679 | 86.1958 | 99.9279 | 672.5069 |  | 510.9551 | 546.7727 |  | 36.4827 | 102.1024 | 105.1973 | 180.6761 | 621.4943 | 42.3669 | 83.4067 | 105.8786 | 244.1041 | 709.1625 | 27.1331 | 27.6057 | 35.0744 | 54.2887 | 102.6402 | 948.9278 | 940.2898 | 1025.9755 | 936.9545 | 43.0178 | 81.0512 | 109.6568 | 194.569 | 586.6885 | 839.0728 | 955.921 | 863.7298 | 882.8751 | 975.428 | 986.1247 | 832.5105 | 926.343 | 820.8453 | 918.6121 | 876.9238 | 848.7884 | 824.9172 | 809.1154 | 805.5115 | 848.6287 | 803.9215 | 1078.6036 | 978.5544 | 925.499 | 977.4449 | 964.5259 | 150.9016 | 369.0522 | 206.1042 | 74.8154 | 231.9194 | 273.1628 | 119.8636 | 91.7871 | 106.8627 | 91.8212 | 90.1786 | 194.6328 | 648.0807 | 176.6738 | 92.3904 | 93.3437 | 83.4093 | 97.6404 | 782.62 | 842.2245 | 840.6635 | 777.511 | 882.3779 | 98.9819 | 100.5417 | 102.8326 | 98.9124 | 534.7866 | 99.9884 | 80.8159 | 198.6552 | 644.6673 | 97.4293 | 28.2719 | 39.3052 | 63.5739 | 97.5005 | 879.1627 | 851.8127 | 807.6021 | 701.1386 | 98.8111 | 51.3614 | 91.0292 | 152.7966 | 559.7922 | 31.5236 | 49.5205 | 96.4679 | 163.6697 | 592.7368 | 26.5436 | 27.9785 | 34.8012 | 55.3483 | 94.9679 | 809.5439 | 612.2446 | 848.8563 | 723.5742 | 829.2214 | 31.3876 | 48.2703 | 92.8873 | 149.5672 | 535.0063 | 33.9001 | 51.0553 | 92.0118 | 148.6251 | 630.215 | 27.2353 | 29.0613 | 39.0062 | 59.9012 | 102.7551 | 932.9517 | 895.3475 | 925.3237 | 843.9708 | 35.7237 | 94.3097 | 55.5099 | 178.7826 | 617.5736 | 824.347 | 902.6245 | 938.7073 | 1000.6848 | 988.6609 | 1004.8008 | 961.3273 | 793.7407 |  | 752.7557 |  | 1018.9896 | 977.582 | 942.669 | 32.3829 | 43.1794 | 66.7619 | 819.5729 | 610.5367 | 492.3438 | 556.6351 | 156.6701 | 206.9409 | 204.9845 | 153.1986 | -0.0074424 | -0.052429 | 0.0094263 | 0.054951 | 0.010377 | -0.0028614 | 0.072016 | -0.014576 | -0.083037 | -269.2391 | 18.5916 | -269.9406 | 17.5753 | -267.0666 | 19.0433 | -267.2082 | 16.2181 | -148.3844 | 17.8545 | -148.4152 | 16.8648 | 3655.9008 | 3958.0337 | 981.9478 | 205.9627 | -420.3426 | 551.4402
14:05 | 2349 | 1432.8202 |  | -100.1526 | -109.9139 | -129.0439 | -75.9836 | -78.1926 | -121.6823 | -119.836 | 9.5976 | 34.2639 | 13.4984 | 12.464 |  |  |  | -95.1915 | -123.4321 | -132.6747 | -57.2805 |  | -133.1065 | -124.0631 | 8.9055 | 7.681 | 3.9968 | 1.1219 | 75.7375 | 147.6576 | 140.5947 | 87.9132 | 84.8584 | 92.7064 | 145.5125 | 74.8486 | 99.7739 | 61.0686 | 98.7242 | 174.6864 | 680.0806 | 99.1674 | 41.1384 | 55.9789 | 78.7924 | 102.6332 | 828.64 | 193.0881 | 291.2069 | 297.5654 | 600.822 | 94.6309 | 55.1848 | 99.185 | 163.5891 | 560.8785 | 102.1935 | 90.4557 | 109.9317 | 231.4479 | 660.6031 | 83.7436 | 29.4693 | 43.9383 | 69.8691 | 96.6463 | 913.9663 | 905.7283 | 911.2554 | 904.1429 | 63.9324 | 96.8189 | 99.7022 | 181.5042 | 565.4931 | 35.3956 | 66.9034 | 114.5323 | 260.648 | 647.6662 | 39.2021 | 59.7836 | 78.3586 | 86.2073 | 99.9416 | 674.8143 |  | 511.222 | 546.9436 |  | 36.5199 | 102.1089 | 105.2132 | 180.7717 | 621.5685 | 42.4162 | 83.443 | 105.9074 | 244.2608 | 709.3557 | 27.1523 | 27.6238 | 35.0992 | 54.3184 | 102.8708 | 948.9106 | 940.3367 | 1026.2273 | 936.9576 | 43.0509 | 81.1526 | 109.6654 | 194.6801 | 586.7914 | 839.2533 | 957.1754 | 863.8052 | 882.9324 | 975.5545 | 985.8456 | 832.56 | 926.2307 | 820.5865 | 918.2408 | 900.9146 | 846.8846 | 828.7499 | 806.1133 | 813.7652 | 849.3417 | 792.6179 | 1039.96 | 978.8413 | 925.5943 | 977.7453 | 964.6746 | 151.0105 | 370.0767 | 206.294 | 74.8239 | 232.0767 | 273.4221 | 120.1033 | 91.7924 | 106.8621 | 91.9103 | 90.1937 | 194.7703 | 648.1749 | 176.7647 | 92.3832 | 93.3515 | 83.4259 | 97.6497 | 782.8873 | 842.2028 | 840.7315 | 778.7191 | 882.5658 | 99.028 | 100.5414 | 102.8565 | 98.9334 | 534.9652 | 99.9806 | 81.01 | 198.8142 | 644.7558 | 97.4251 | 28.282 | 39.3118 | 63.5941 | 97.5309 | 878.9853 | 851.7385 | 807.5964 | 701.1899 | 98.8167 | 51.3895 | 91.1072 | 152.889 | 559.9472 | 31.5144 | 49.5469 | 96.4764 | 163.6904 | 592.9385 | 26.6655 | 27.9938 | 34.8529 | 55.3883 | 95.0214 | 809.2872 | 612.3378 | 848.491 | 723.5419 | 829.0006 | 31.418 | 48.292 | 92.8791 | 149.6172 | 535.0989 | 33.9381 | 51.0823 | 92.0361 | 148.743 | 630.5297 | 27.2499 | 29.0992 | 39.0118 | 59.9489 | 102.8159 | 932.8794 | 895.2588 | 925.2173 | 843.9287 | 35.7088 | 94.3883 | 55.5355 | 178.892 | 617.7204 | 824.2332 | 902.9017 | 938.2452 | 1000.7818 | 988.6386 | 1004.7864 | 961.1586 | 794.0938 |  | 752.648 |  | 1019.0123 | 977.4841 | 942.5105 | 32.4166 | 43.1822 | 66.7853 | 820.2194 | 610.7217 | 492.5294 | 556.7786 | 156.7817 | 207.053 | 205.1264 | 153.337 | -0.0071185 | -0.052329 | 0.0092838 | 0.055237 | 0.011118 | -0.0027933 | 0.05805 | -0.0047963 | -0.061683 | -269.0914 | 18.6142 | -269.9837 | 17.6594 | -267.1559 | 19.0618 | -267.0851 | 16.1667 | -148.1844 | 17.8915 | -148.3537 | 16.9388 | 3700.692 | 3958.6049 | 981.8738 | 206.0897 | -420.166 | 551.6255
14:05 | 2350 | 1437.4993 |  | -100.1427 | -110.1434 | -129.0095 | -75.9912 | -78.0657 | -121.5518 | -119.6313 | 9.5938 | 34.3036 | 13.5227 | 12.4632 |  |  |  | -95.009 | -123.3884 | -132.7587 | -57.1781 |  | -133.0603 | -124.0792 | 8.9383 | 7.722 | 4.0127 | 1.1226 | 77.1932 | 147.7662 | 140.7114 | 87.9574 | 84.8897 | 92.7463 | 145.5462 | 74.8473 | 99.8042 | 61.1 | 98.7466 | 174.8107 | 680.3095 | 99.1633 | 41.1415 | 56.006 | 78.8094 | 102.6888 | 828.613 | 193.181 | 291.3856 | 297.7952 | 603.1058 | 94.7444 | 55.2211 | 99.2001 | 163.7038 | 561.075 | 102.2577 | 90.5224 | 109.9849 | 231.6087 | 660.7932 | 83.7683 | 29.4915 | 43.9295 | 69.8785 | 96.6549 | 913.9302 | 905.6283 | 911.1694 | 904.1868 | 63.933 | 96.8262 | 99.713 | 181.6241 | 565.6955 | 35.4277 | 66.9558 | 114.5565 | 260.8301 | 647.8341 | 39.1797 | 59.7685 | 78.348 | 86.2136 | 99.9443 | 677.3424 |  | 511.5071 | 547.176 |  | 36.5268 | 102.1389 | 105.2348 | 180.8641 | 621.6589 | 42.4364 | 83.429 | 105.9213 | 244.4147 | 709.5384 | 27.1456 | 27.6314 | 35.126 | 54.3484 | 102.9299 | 948.8911 | 940.302 | 1026.3104 | 936.9308 | 43.0723 | 81.2554 | 109.677 | 194.7931 | 586.8867 | 839.3996 | 959.7207 | 863.7945 | 882.9511 | 975.693 | 985.5806 | 832.642 | 926.1712 | 820.3645 | 917.9493 | 912.498 | 845.207 | 832.4163 | 806.4969 | 827.572 | 851.6611 | 803.262 | 1027.015 | 979.1011 | 925.6908 | 978.0288 | 964.8258 | 151.1302 | 372.6092 | 206.4766 | 74.849 | 232.2935 | 273.7475 | 120.4312 | 91.8028 | 106.8708 | 91.9809 | 90.2031 | 194.8484 | 648.2634 | 176.8536 | 92.3855 | 93.3714 | 83.4513 | 97.6549 | 783.2182 | 842.1913 | 840.8975 | 777.9998 | 882.786 | 99.0472 | 100.5422 | 102.8639 | 98.9301 | 535.1303 | 99.9827 | 81.1864 | 198.9769 | 644.806 | 97.4198 | 28.2837 | 39.3332 | 63.6151 | 97.5642 | 879.0372 | 851.7226 | 807.5987 | 701.1951 | 98.8082 | 51.4293 | 91.1509 | 152.9984 | 560.0775 | 31.5084 | 49.5796 | 96.4214 | 163.7635 | 593.1594 | 26.8162 | 28.0018 | 34.8617 | 55.4337 | 95.0646 | 809.1902 | 612.7841 | 848.0591 | 723.8464 | 828.8111 | 31.5028 | 48.3253 | 92.8885 | 149.6694 | 535.2094 | 33.9638 | 51.1045 | 92.0711 | 148.8677 | 630.8453 | 27.2408 | 29.1075 | 39.0498 | 59.9681 | 102.8938 | 932.7811 | 895.1568 | 925.107 | 843.8911 | 35.7538 | 94.5136 | 55.5786 | 178.9864 | 617.8621 | 824.9366 | 902.7423 | 937.6834 | 1000.6022 | 988.5738 | 1004.8241 | 961.0081 | 794.3789 |  | 752.5182 |  | 1019.0435 | 977.3872 | 942.3345 | 32.4158 | 43.2054 | 66.799 | 821.0064 | 610.9248 | 492.6849 | 556.9086 | 156.9399 | 207.186 | 205.294 | 153.4534 | -0.007048 | -0.052275 | 0.009165 | 0.055232 | 0.010441 | -0.003335 | 0.071059 | 0.0073308 | -0.0727 | -269.0791 | 18.5916 | -269.8114 | 17.5691 | -266.9682 | 19.0495 | -267.0328 | 16.2078 | -148.0736 | 17.8833 | -148.086 | 16.8689 | 3658.8247 | 3957.8978 | 981.8056 | 206.24 | -420.0028 | 551.8048
14:05 | 2351 | 1442.5469 |  | -100.1284 | -110.1927 | -128.9721 | -75.8448 | -77.951 | -121.541 | -119.6386 | 9.5889 | 34.3426 | 13.5513 | 12.4609 |  |  |  | -94.9731 | -123.2351 | -132.4591 | -57.1534 |  | -132.8983 | -123.8573 | 8.9885 | 7.7695 | 4.0477 | 1.122 | 76.5627 | 147.8691 | 140.8091 | 87.9839 | 84.9132 | 92.7792 | 145.5754 | 74.8636 | 99.8064 | 61.151 | 98.766 | 174.9481 | 680.5273 | 99.1523 | 41.1675 | 55.998 | 78.7925 | 102.7343 | 828.5684 | 193.33 | 291.8052 | 298.0508 | 605.369 | 94.7979 | 55.2609 | 99.2308 | 163.8177 | 561.2668 | 102.2958 | 90.5771 | 110.054 | 231.7595 | 660.9738 | 83.8494 | 29.4946 | 43.9305 | 69.9009 | 96.679 | 913.9416 | 905.5218 | 911.1171 | 904.2433 | 63.9474 | 96.837 | 99.7249 | 181.7233 | 565.9 | 35.4821 | 67.0117 | 114.5972 | 260.998 | 648.0032 | 39.2449 | 59.7426 | 78.3009 | 86.2083 | 99.923 | 679.8384 |  | 511.9538 | 547.5552 |  | 36.5473 | 102.1395 | 105.2421 | 180.9711 | 621.7569 | 42.4615 | 83.4426 | 105.9178 | 244.5574 | 709.7083 | 27.1443 | 27.6337 | 35.1423 | 54.3809 | 102.9379 | 949.0961 | 940.3612 | 1026.4077 | 937.0485 | 43.0493 | 81.4174 | 109.7541 | 194.9233 | 586.9775 | 839.6994 | 961.6756 | 863.7129 | 883.0468 | 975.8238 | 985.3618 | 832.7068 | 926.121 | 820.1647 | 917.6758 | 919.974 | 850.8019 | 835.0157 | 809.2027 | 822.428 | 854.5059 | 820.4262 | 1050.7499 | 979.2293 | 925.7844 | 978.1679 | 964.8922 | 151.2328 | 374.2259 | 206.6623 | 74.8667 | 232.4564 | 273.9815 | 120.6618 | 91.8133 | 106.8796 | 92.0214 | 90.2234 | 194.9488 | 648.3563 | 176.9453 | 92.3951 | 93.3955 | 83.4723 | 97.6469 | 783.5586 | 842.8207 | 841.2546 | 775.9741 | 882.9564 | 99.0114 | 100.5543 | 102.871 | 98.9396 | 535.2896 | 100.0174 | 81.3472 | 199.1333 | 644.8545 | 97.4179 | 28.2781 | 39.3465 | 63.6383 | 97.5927 | 879.3301 | 851.7554 | 807.62 | 701.1975 | 98.8107 | 51.4591 | 91.1805 | 153.0775 | 560.2235 | 31.5367 | 49.6126 | 96.3671 | 163.9072 | 593.3075 | 26.808 | 28.0071 | 34.8781 | 55.458 | 95.1111 | 809.365 | 613.4195 | 847.8354 | 724.3473 | 828.6793 | 31.5388 | 48.389 | 92.9464 | 149.7602 | 535.3258 | 33.9693 | 51.1385 | 92.1048 | 148.9796 | 631.1647 | 27.2454 | 29.1091 | 39.0829 | 60.0171 | 102.9724 | 932.8346 | 895.1223 | 925.0332 | 843.8433 | 35.7654 | 94.5866 | 55.6057 | 179.0705 | 618.0035 | 826.1334 | 902.173 | 938.1071 | 1000.0798 | 988.5014 | 1004.9101 | 960.9179 | 794.5958 |  | 752.4509 |  | 1019.0666 | 977.4049 | 942.151 | 32.4314 | 43.2465 | 66.8138 | 821.6224 | 611.1439 | 492.8143 | 557.0747 | 157.0516 | 207.3897 | 205.45 | 153.5848 | -0.0072882 | -0.051917 | 0.0095612 | 0.055635 | 0.011064 | -0.0027268 | 0.063673 | -0.0028955 | -0.0795 | -268.9898 | 18.5485 | -269.796 | 17.6389 | -267.0082 | 19.1049 | -267.0143 | 16.1893 | -147.8798 | 17.8648 | -147.9906 | 16.9264 | 3692.5425 | 3959.5836 | 981.7672 | 206.4199 | -419.6535 | 551.9791
14:05 | 2352 | 1447.8301 |  | -100.0454 | -110.0169 | -128.9212 | -75.7293 | -77.9113 | -121.5573 | -119.5282 | 9.5826 | 34.382 | 13.5775 | 12.4603 |  |  |  | -94.9763 | -123.1603 | -132.3522 | -57.0996 |  | -132.9512 | -123.8454 | 8.9745 | 7.8083 | 4.0414 | 1.1233 | 75.6124 | 147.9997 | 140.9198 | 88.005 | 84.933 | 92.8123 | 145.6098 | 74.873 | 99.8062 | 61.1955 | 98.7711 | 175.0707 | 680.7154 | 99.1492 | 41.1732 | 55.985 | 78.8098 | 102.7959 | 828.4972 | 193.4669 | 292.2246 | 298.3079 | 608.1361 | 94.8736 | 55.2985 | 99.2631 | 163.9368 | 561.4694 | 102.1661 | 90.6098 | 110.1384 | 231.9163 | 661.1576 | 84.0358 | 29.4864 | 43.9787 | 69.931 | 96.711 | 913.8984 | 905.3728 | 910.9866 | 904.2716 | 63.9865 | 96.8544 | 99.7433 | 181.8127 | 566.1067 | 35.4809 | 67.0715 | 114.6199 | 261.1747 | 648.1622 | 39.2365 | 59.7693 | 78.3085 | 86.2216 | 99.9375 | 682.8166 |  | 512.3297 | 547.9042 |  | 36.5611 | 102.148 | 105.2217 | 181.0416 | 621.8083 | 42.5121 | 83.5451 | 105.9361 | 244.7 | 709.8872 | 27.1546 | 27.634 | 35.1517 | 54.4114 | 102.9585 | 949.7054 | 940.6455 | 1026.9297 | 937.3251 | 43.0224 | 81.5804 | 109.8295 | 195.054 | 587.0661 | 840.3195 | 963.1421 | 863.3965 | 883.2061 | 975.9521 | 985.1554 | 832.7945 | 926.1203 | 819.9684 | 917.3755 | 921.4612 | 859.0706 | 837.8628 | 805.2382 | 828.9621 | 855.902 | 816.9675 | 1053.8506 | 979.2696 | 925.8672 | 978.2153 | 964.9114 | 151.3491 | 373.9705 | 206.8283 | 74.8778 | 232.5948 | 274.2116 | 120.7776 | 91.8191 | 106.884 | 92.082 | 90.2494 | 195.0828 | 648.4447 | 177.0502 | 92.3893 | 93.4151 | 83.4968 | 97.6522 | 783.5485 | 843.4227 | 841.4623 | 775.7831 | 883.0544 | 99.0328 | 100.5569 | 102.8837 | 98.9772 | 535.4669 | 100.0207 | 81.496 | 199.3559 | 644.892 | 97.4247 | 28.2855 | 39.3669 | 63.6639 | 97.6323 | 879.8377 | 851.8563 | 807.669 | 701.2219 | 98.8084 | 51.492 | 91.2278 | 153.1339 | 560.3854 | 31.5397 | 49.6558 | 96.413 | 164.014 | 593.4713 | 26.8962 | 28.0126 | 34.9098 | 55.4713 | 95.166 | 809.4935 | 613.9529 | 847.9781 | 724.6486 | 828.6456 | 31.5423 | 48.4449 | 92.9932 | 149.8372 | 535.4341 | 33.9827 | 51.1704 | 92.1314 | 149.0853 | 631.4563 | 27.2654 | 29.1157 | 39.082 | 60.0669 | 103.0268 | 933.0185 | 895.14 | 925.0449 | 843.828 | 35.746 | 94.6082 | 55.6428 | 179.1599 | 618.1303 | 826.956 | 901.1217 | 939.6653 | 999.4293 | 988.4316 | 1005.0095 | 960.9101 | 794.7976 |  | 752.44 |  | 1019.107 | 977.3573 | 941.9663 | 32.4297 | 43.2448 | 66.8251 | 822.0903 | 611.2268 | 492.9233 | 557.2345 | 157.1916 | 207.5239 | 205.5776 | 153.7314 | -0.0072019 | -0.051693 | 0.0090152 | 0.05497 | 0.011571 | -0.0026871 | 0.062563 | 0.00019325 | -0.055703 | -268.9744 | 18.5731 | -269.7006 | 17.5773 | -266.842 | 19.0269 | -266.9005 | 16.2058 | -147.7629 | 17.8853 | -147.7936 | 16.8669 | 3589.6325 | 3958.1962 | 981.7362 | 206.5507 | -419.4284 | 552.0751
14:05 | 2353 | 1453.7289 |  | -100.0745 | -109.8634 | -128.9419 | -75.7396 | -77.9137 | -121.5268 | -119.4734 | 9.5742 | 34.4259 | 13.6082 | 12.459 |  |  |  | -95.0076 | -123.1099 | -132.2442 | -57.0881 |  | -132.8545 | -123.738 | 9.0079 | 7.9768 | 4.045 | 1.122 | 74.9931 | 148.1246 | 141.0274 | 88.0269 | 84.9526 | 92.8467 | 145.6499 | 74.8728 | 99.8144 | 61.2163 | 98.7742 | 175.1678 | 680.8844 | 99.1402 | 41.1894 | 55.9967 | 78.8367 | 102.8568 | 828.3509 | 193.5396 | 292.3749 | 298.554 | 616.2132 | 94.8182 | 55.3201 | 99.2663 | 164.0441 | 561.6844 | 102.0252 | 90.6711 | 110.1964 | 232.0717 | 661.3527 | 84.1601 | 29.4599 | 44.0056 | 69.9511 | 96.726 | 913.8951 | 905.1996 | 910.8309 | 904.2574 | 64.0231 | 96.8631 | 99.7495 | 181.9056 | 566.3059 | 35.4526 | 67.1235 | 114.6357 | 261.3521 | 648.3134 | 39.1983 | 59.7762 | 78.3221 | 86.2345 | 99.9615 | 685.8655 |  | 512.5695 | 548.0874 |  | 36.5257 | 102.1644 | 105.2114 | 181.1265 | 621.8766 | 42.407 | 83.6657 | 105.9578 | 244.8652 | 710.0701 | 27.1659 | 27.6387 | 35.1556 | 54.4505 | 103.0292 | 950.3074 | 941.1515 | 1028.3673 | 937.7461 | 43.0365 | 81.7154 | 109.8473 | 195.1684 | 587.1584 | 841.293 | 964.6072 | 862.7855 | 883.3444 | 976.0622 | 984.9053 | 832.8958 | 926.1349 | 819.7606 | 917.022 | 921.1332 | 857.1016 | 841.848 | 798.0268 | 835.8858 | 857.349 | 813.5813 | 1051.2255 | 979.3315 | 925.9424 | 978.2797 | 964.9643 | 151.4543 | 374.3698 | 206.9742 | 74.8826 | 232.7622 | 274.476 | 120.9136 | 91.8294 | 106.8938 | 92.1429 | 90.2366 | 195.1741 | 648.5195 | 177.127 | 92.3925 | 93.4305 | 83.5217 | 97.6653 | 783.5577 | 843.4917 | 841.5734 | 778.8776 | 883.0836 | 99.057 | 100.5523 | 102.8824 | 98.9662 | 535.6279 | 100.0053 | 81.6299 | 199.5929 | 644.7744 | 97.4445 | 28.2944 | 39.3871 | 63.6981 | 97.6673 | 880.4827 | 852.0264 | 807.7341 | 701.2652 | 98.7959 | 51.5313 | 91.2721 | 153.2085 | 560.5405 | 31.5825 | 49.672 | 96.499 | 164.0741 | 593.749 | 26.809 | 28.0132 | 34.9224 | 55.4928 | 95.2251 | 809.4442 | 614.3788 | 848.2051 | 724.8276 | 828.6911 | 31.5549 | 48.4675 | 92.9675 | 149.8841 | 535.5317 | 34.0056 | 51.2048 | 92.1518 | 149.1922 | 631.7299 | 27.2659 | 29.1281 | 39.1079 | 60.0895 | 103.0888 | 933.1446 | 895.1713 | 925.1038 | 843.7177 | 35.7187 | 94.6548 | 55.6802 | 179.2877 | 618.2886 | 827.3601 | 899.7805 | 940.797 | 999.3036 | 988.3776 | 1005.1808 | 961.0012 | 794.9291 |  | 752.423 |  | 1019.1927 | 977.2999 | 941.8127 | 32.4523 | 43.2566 | 66.845 | 822.5946 | 611.0999 | 493.0922 | 557.3434 | 157.2763 | 207.7017 | 205.7109 | 153.7547 | -0.0074659 | -0.052617 | 0.0090282 | 0.054881 | 0.010705 | -0.00265 | 0.066246 | -0.010756 | -0.05875 | -268.8514 | 18.5321 | -269.6237 | 17.5978 | -266.8389 | 19.1111 | -266.8974 | 16.2058 | -147.5906 | 17.8627 | -147.6213 | 16.9018 | 3618.8418 | 3959.7709 | 981.7291 | 206.7063 | -419.2727 | 552.096
14:05 | 2354 | 1459.4143 |  | -100.0391 | -109.8052 | -128.9732 | -75.6615 | -77.7998 | -121.4028 | -119.4782 | 9.5696 | 34.4595 | 13.6278 | 12.4585 |  |  |  | -94.9331 | -123.1398 | -132.1291 | -56.9891 |  | -132.7834 | -123.6519 | 9.0666 | 7.9877 | 4.069 | 1.1238 | 74.5146 | 148.2146 | 141.1187 | 88.0469 | 84.9723 | 92.8802 | 145.6897 | 74.8778 | 99.8354 | 61.233 | 98.7733 | 175.2692 | 681.0462 | 99.1528 | 41.2044 | 56.0113 | 78.8603 | 102.9213 | 828.1661 | 193.6396 | 292.6111 | 298.7836 | 621.9824 | 94.764 | 55.3594 | 99.2587 | 164.1632 | 561.8899 | 102.0301 | 90.7436 | 110.261 | 232.2436 | 661.5556 | 84.2468 | 29.5284 | 44.0434 | 69.9637 | 96.7419 | 913.7389 | 904.9239 | 910.4842 | 904.1736 | 64.0921 | 96.8764 | 99.7521 | 181.9891 | 566.4936 | 35.47 | 67.1637 | 114.6535 | 261.5303 | 648.4779 | 39.2555 | 59.7451 | 78.2948 | 86.237 | 99.9597 | 686.5956 |  | 512.8873 | 548.2622 |  | 36.5396 | 102.1767 | 105.2175 | 181.2459 | 621.9793 | 42.402 | 83.7486 | 105.965 | 245.0362 | 710.254 | 27.17 | 27.6466 | 35.1759 | 54.481 | 103.0611 | 950.4739 | 941.6174 | 1029.6299 | 938.2045 | 43.0725 | 81.8356 | 109.8566 | 195.272 | 587.2553 | 841.9349 | 964.3627 | 861.972 | 883.2767 | 976.1528 | 984.6804 | 832.9829 | 926.1439 | 819.5344 | 916.6257 | 914.0352 | 845.0003 | 844.2322 | 792.8154 | 845.771 | 854.8795 | 816.3999 | 1077.8586 | 979.3394 | 926.0323 | 978.2771 | 965.0198 | 151.5497 | 376.1836 | 207.1791 | 74.893 | 232.9538 | 274.7318 | 121.1569 | 91.8404 | 106.9103 | 92.1833 | 90.2349 | 195.2736 | 648.5938 | 177.2014 | 92.4189 | 93.4425 | 83.541 | 97.6572 | 784.2733 | 843.6557 | 841.8141 | 783.2334 | 883.1697 | 99.032 | 100.5547 | 102.9083 | 98.9352 | 535.7932 | 100.0112 | 81.7476 | 199.764 | 644.6369 | 97.4561 | 28.3005 | 39.4012 | 63.7205 | 97.6971 | 881.1363 | 852.2078 | 807.8086 | 701.3455 | 98.8025 | 51.5642 | 91.3117 | 153.294 | 560.6826 | 31.5749 | 49.6826 | 96.5267 | 164.1964 | 594.0214 | 26.8261 | 28.0191 | 34.8895 | 55.5282 | 95.301 | 809.2777 | 614.5805 | 848.4339 | 724.8951 | 828.7382 | 31.5667 | 48.5031 | 93.0193 | 149.9369 | 535.6575 | 34.0403 | 51.2421 | 92.148 | 149.2975 | 632.0036 | 27.228 | 29.1513 | 39.1197 | 60.1147 | 103.1494 | 933.227 | 895.2215 | 925.1747 | 843.7123 | 35.6878 | 94.6942 | 55.6998 | 179.398 | 618.4413 | 827.4147 | 898.4714 | 940.9173 | 999.1252 | 988.329 | 1005.4036 | 961.1505 | 794.9194 |  | 752.4096 |  | 1019.3155 | 977.2426 | 941.7111 | 32.4709 | 43.2583 | 66.8606 | 823.6005 | 611.0554 | 493.3128 | 557.4921 | 157.4465 | 207.915 | 205.9472 | 153.9233 | -0.0070662 | -0.052418 | 0.0092424 | 0.054984 | 0.011497 | -0.0028349 | 0.063307 | -0.0087013 | -0.059668 | -268.8544 | 18.5772 | -269.5991 | 17.5773 | -266.6912 | 19.0269 | -266.722 | 16.1811 | -147.4675 | 17.9202 | -147.5413 | 16.8874 | 3699.0664 | 3958.0785 | 981.7482 | 206.9311 | -419.0359 | 552.1841
14:05 | 2355 | 1464.4262 |  | -99.9787 | -109.6488 | -128.9405 | -75.581 | -77.7858 | -121.4031 | -119.3695 | 9.5644 | 34.4828 | 13.6457 | 12.4592 |  |  |  | -94.9362 | -123.1747 | -132.0096 | -56.9479 |  | -132.787 | -123.6678 | 9.0848 | 7.9758 | 4.0836 | 1.1204 | 75.5994 | 148.2967 | 141.2167 | 88.0671 | 84.9942 | 92.9165 | 145.7268 | 74.8891 | 99.8576 | 61.275 | 98.77 | 175.3743 | 681.1925 | 99.1748 | 41.2153 | 56.0269 | 78.901 | 103.0087 | 827.8584 | 193.7416 | 292.9226 | 299.0132 | 617.6868 | 94.9396 | 55.401 | 99.2444 | 164.2841 | 562.0756 | 102.0154 | 90.7932 | 110.3543 | 232.4137 | 661.7502 | 84.3371 | 29.5211 | 44.0931 | 69.9918 | 96.7511 | 913.3861 | 904.6037 | 910.0328 | 904.0536 | 64.1639 | 96.8884 | 99.7718 | 182.0767 | 566.6978 | 35.5101 | 67.2162 | 114.6935 | 261.7114 | 648.6664 | 39.3238 | 59.7572 | 78.2958 | 86.2512 | 99.9759 | 685.4522 |  | 513.195 | 548.3597 |  | 36.6184 | 102.1764 | 105.2129 | 181.3686 | 622.0766 | 42.5144 | 83.8222 | 105.9801 | 245.1922 | 710.4462 | 27.1695 | 27.6628 | 35.2078 | 54.5059 | 103.0544 | 950.6904 | 941.904 | 1030.0161 | 938.5837 | 43.0622 | 81.9865 | 109.8984 | 195.3884 | 587.3522 | 842.4292 | 962.0885 | 861.2699 | 882.9993 | 976.2247 | 984.4527 | 833.0537 | 926.1469 | 819.2784 | 916.1901 | 888.3547 | 836.6872 | 844.2491 | 793.6035 | 856.1244 | 849.5187 | 820.0639 | 1099.2999 | 979.2307 | 926.1054 | 978.1585 | 965.0193 | 151.6755 | 378.5162 | 207.4089 | 74.9155 | 233.1537 | 275.0366 | 121.4737 | 91.8487 | 106.9366 | 92.2462 | 90.2602 | 195.3892 | 648.686 | 177.2988 | 92.4426 | 93.453 | 83.5608 | 97.6562 | 785.0999 | 843.6533 | 842.0718 | 786.14 | 883.5123 | 99.0146 | 100.5514 | 102.9292 | 98.9154 | 535.97 | 100.0145 | 81.8459 | 199.9217 | 644.5949 | 97.4422 | 28.3165 | 39.427 | 63.7413 | 97.7435 | 881.8002 | 852.4084 | 807.9122 | 701.4207 | 98.8072 | 51.5977 | 91.3361 | 153.3777 | 560.8217 | 31.5884 | 49.7288 | 96.5163 | 164.3584 | 594.2622 | 26.8175 | 28.0338 | 34.9126 | 55.5486 | 95.3555 | 809.0649 | 614.6878 | 848.6946 | 724.8803 | 828.7555 | 31.5682 | 48.5694 | 93.1345 | 150.015 | 535.7789 | 34.0581 | 51.2694 | 92.153 | 149.4108 | 632.2699 | 27.2483 | 29.1556 | 39.1303 | 60.1449 | 103.2283 | 933.4339 | 895.3002 | 925.2862 | 843.7433 | 35.7297 | 94.6992 | 55.7392 | 179.4861 | 618.5718 | 827.4703 | 897.6406 | 941.2245 | 998.5695 | 988.298 | 1005.6299 | 961.3416 | 794.8142 |  | 752.3798 |  | 1019.4972 | 977.2182 | 941.6234 | 32.4726 | 43.2861 | 66.8709 | 824.9151 | 611.1188 | 493.4682 | 557.5996 | 157.5261 | 208.017 | 206.0481 | 154.0178 | -0.0069932 | -0.052571 | 0.0088913 | 0.054627 | 0.010636 | -0.0028345 | 0.08161 | -0.010512 | -0.051257 | -268.7714 | 18.5382 | -269.4791 | 17.5773 | -266.6759 | 19.0988 | -266.7651 | 16.2222 | -147.3075 | 17.8956 | -147.3228 | 16.8854 | 3718.8796 | 3959.1018 | 981.7857 | 207.0325 | -418.8692 | 552.2935
14:05 | 2356 | 1469.172 |  | -99.783 | -109.5279 | -129.0117 | -75.5169 | -77.69 | -121.3757 | -119.3695 | 9.5611 | 34.5104 | 13.669 | 12.4579 |  |  |  | -94.951 | -122.9659 | -131.9014 | -56.8979 |  | -132.6481 | -123.5416 | 9.1137 | 7.9646 | 4.1023 | 1.1188 | 74.347 | 148.3907 | 141.3269 | 88.0973 | 85.0157 | 92.9492 | 145.7565 | 74.9183 | 99.8484 | 61.3099 | 98.7751 | 175.5064 | 681.3232 | 99.168 | 41.2433 | 56.0646 | 78.9267 | 103.071 | 827.5383 | 193.9085 | 293.1955 | 299.2454 | 617.8108 | 94.9955 | 55.4366 | 99.2304 | 164.404 | 562.2773 | 102.0441 | 90.8552 | 110.4437 | 232.5582 | 661.9465 | 84.4 | 29.4814 | 44.0887 | 70.0172 | 96.7564 | 913.0177 | 904.2766 | 909.5962 | 903.9151 | 64.161 | 96.8915 | 99.7959 | 182.1745 | 566.9045 | 35.5102 | 67.2791 | 114.7172 | 261.8913 | 648.8574 | 39.3098 | 59.7521 | 78.293 | 86.2488 | 99.9784 | 685.127 |  | 513.4559 | 548.4363 |  | 36.6865 | 102.17 | 105.2013 | 181.4884 | 622.1502 | 42.5487 | 83.8712 | 105.9969 | 245.3403 | 710.6333 | 27.1689 | 27.6757 | 35.2301 | 54.531 | 103.0509 | 951.1956 | 942.3284 | 1030.9058 | 939.0762 | 43.0895 | 82.1244 | 109.9016 | 195.5123 | 587.466 | 843.2343 | 958.8393 | 860.8075 | 882.7019 | 976.2732 | 984.1724 | 833.1353 | 926.1239 | 818.9871 | 915.7019 | 884.7769 | 835.0674 | 845.4735 | 793.8631 | 854.9351 | 850.6555 | 822.9392 | 1072.7665 | 979.1768 | 926.1714 | 978.088 | 965.0376 | 151.8088 | 380.8612 | 207.6233 | 74.9361 | 233.384 | 275.3364 | 121.7613 | 91.8692 | 106.9846 | 92.3078 | 90.2641 | 195.4977 | 648.78 | 177.3904 | 92.4694 | 93.4633 | 83.5773 | 97.6588 | 785.766 | 844.141 | 842.3303 | 786.603 | 884.0866 | 98.9925 | 100.5352 | 102.9405 | 98.8919 | 536.1515 | 100.0428 | 81.9302 | 200.0833 | 644.5359 | 97.4444 | 28.3413 | 39.4575 | 63.7705 | 97.7926 | 882.5314 | 852.6527 | 808.0408 | 701.4879 | 98.8005 | 51.6422 | 91.3471 | 153.4758 | 560.9934 | 31.6655 | 49.777 | 96.5912 | 164.482 | 594.5083 | 26.5848 | 28.0471 | 34.9556 | 55.5657 | 95.3995 | 808.8952 | 614.8709 | 848.882 | 724.9833 | 828.7709 | 31.5531 | 48.6064 | 93.1891 | 150.0941 | 535.9049 | 34.0659 | 51.3039 | 92.2071 | 149.5286 | 632.5352 | 27.2828 | 29.1684 | 39.1508 | 60.1878 | 103.3028 | 933.7436 | 895.4534 | 925.5205 | 843.6635 | 35.7675 | 94.7218 | 55.7729 | 179.5856 | 618.7204 | 827.7113 | 897.0924 | 942.8258 | 997.9179 | 988.3435 | 1005.9087 | 961.5936 | 794.6747 |  | 752.3414 |  | 1019.7257 | 977.184 | 941.573 | 32.4946 | 43.3115 | 66.8895 | 826.0131 | 611.1251 | 493.6254 | 557.6131 | 157.6489 | 208.1913 | 206.2301 | 154.1401 | -0.0073666 | -0.052196 | 0.00941 | 0.055314 | 0.010708 | -0.0025492 | 0.071893 | 0.0022432 | -0.067288 | -268.6667 | 18.5506 | -269.5037 | 17.6204 | -266.6328 | 19.031 | -266.5497 | 16.1462 | -147.0982 | 17.912 | -147.2521 | 16.9162 | 3734.0916 | 3958.2111 | 981.8468 | 207.2107 | -418.5542 | 552.3753
14:05 | 2357 | 1474.1882 |  | -99.7961 | -109.3552 | -129.0879 | -75.5254 | -77.6555 | -121.3389 | -119.2962 | 9.5545 | 34.5536 | 13.6987 | 12.4583 |  |  |  | -94.8577 | -122.9551 | -131.9393 | -56.8343 |  | -132.6108 | -123.4859 | 9.1536 | 7.9636 | 4.1098 | 1.1166 | 74.9237 | 148.4836 | 141.4359 | 88.1292 | 85.0363 | 92.9791 | 145.7877 | 74.9798 | 99.8555 | 61.3235 | 98.7801 | 175.6194 | 681.4542 | 99.1536 | 41.2711 | 56.1065 | 78.9593 | 103.1095 | 827.2925 | 194.1844 | 293.6033 | 299.5079 | 622.553 | 94.9276 | 55.462 | 99.2166 | 164.5288 | 562.5064 | 102.1439 | 90.9069 | 110.5088 | 232.7151 | 662.1341 | 84.8176 | 29.5318 | 44.0447 | 70.0084 | 96.7561 | 912.6768 | 903.877 | 909.0801 | 903.7108 | 64.1271 | 96.8903 | 99.7919 | 182.2731 | 567.1014 | 35.5047 | 67.3401 | 114.7038 | 262.0716 | 649.0285 | 39.3016 | 59.7211 | 78.2855 | 86.268 | 100.0001 | 686.5709 |  | 513.7129 | 548.5238 |  | 36.7153 | 102.1689 | 105.2079 | 181.5981 | 622.2151 | 42.5605 | 83.8648 | 106.0047 | 245.478 | 710.827 | 27.1531 | 27.6753 | 35.2481 | 54.5576 | 103.0438 | 951.606 | 942.8933 | 1032.2885 | 939.6646 | 43.1513 | 82.2081 | 109.8811 | 195.6224 | 587.5838 | 844.1308 | 956.0844 | 860.2386 | 882.4846 | 976.2974 | 983.9001 | 833.1729 | 926.0649 | 818.6609 | 915.173 | 889.9054 | 836.3449 | 847.2428 | 791.0483 | 863.1238 | 853.0308 | 823.021 | 1050.3931 | 979.2693 | 926.2555 | 978.1607 | 965.1684 | 151.9386 | 382.4073 | 207.8283 | 74.9536 | 233.5802 | 275.6287 | 121.9871 | 91.8898 | 106.9951 | 92.3752 | 90.2704 | 195.6002 | 648.8752 | 177.4702 | 92.5094 | 93.4843 | 83.6008 | 97.6642 | 786.3828 | 844.7683 | 842.5534 | 787.1306 | 884.805 | 99.0104 | 100.5285 | 102.9517 | 98.9078 | 536.3339 | 100.0673 | 82.0157 | 200.2647 | 644.5671 | 97.4534 | 28.3628 | 39.4789 | 63.7987 | 97.8381 | 883.2986 | 852.9341 | 808.1875 | 701.5621 | 98.817 | 51.6946 | 91.3817 | 153.5769 | 561.167 | 31.6559 | 49.8032 | 96.6273 | 164.524 | 594.7401 | 26.6446 | 28.0642 | 34.9676 | 55.6079 | 95.4502 | 808.8165 | 615.0948 | 849.1222 | 725.0531 | 828.8346 | 31.553 | 48.6027 | 93.1708 | 150.1508 | 536.0283 | 34.0809 | 51.3342 | 92.2825 | 149.634 | 632.7598 | 27.2709 | 29.1884 | 39.1606 | 60.2253 | 103.3486 | 934.0561 | 895.6723 | 925.8166 | 843.4408 | 35.8079 | 94.7281 | 55.8097 | 179.6726 | 618.8597 | 827.7288 | 896.3402 | 944.6848 | 997.1896 | 988.519 | 1006.2778 | 961.8937 | 794.5583 |  | 752.297 |  | 1019.9837 | 977.0568 | 941.6125 | 32.5062 | 43.3125 | 66.9119 | 826.6607 | 610.9229 | 493.8516 | 557.7634 | 157.7769 | 208.3937 | 206.4279 | 154.266 | -0.0070242 | -0.051872 | 0.0091701 | 0.054987 | 0.010904 | -0.0032602 | 0.066507 | -0.0042207 | -0.059738 | -268.6575 | 18.53 | -269.3806 | 17.5609 | -266.5005 | 19.0967 | -266.6051 | 16.216 | -147.0059 | 17.8976 | -147.0459 | 16.871 | 3701.8595 | 3958.2645 | 981.9426 | 207.4108 | -418.4215 | 552.3872
14:05 | 2358 | 1479.572 |  | -99.7998 | -109.1773 | -128.9033 | -75.4764 | -77.5874 | -121.2352 | -119.2722 | 9.5451 | 34.6004 | 13.7321 | 12.4552 |  |  |  | -94.8447 | -122.8263 | -131.7081 | -56.7267 |  | -132.5429 | -123.6043 | 9.1899 | 7.9717 | 4.1119 | 1.1202 | 73.153 | 148.5627 | 141.5407 | 88.1593 | 85.0691 | 93.0221 | 145.8292 | 75.0134 | 99.8756 | 61.3409 | 98.7704 | 175.7202 | 681.6114 | 99.1664 | 41.2893 | 56.1306 | 79.01 | 103.1664 | 826.9794 | 194.3112 | 294.0163 | 299.7849 | 623.6054 | 94.8483 | 55.4863 | 99.2143 | 164.6457 | 562.719 | 102.2586 | 90.9241 | 110.5667 | 232.8725 | 662.3292 | 85.2852 | 29.551 | 44.05 | 70.0082 | 96.7603 | 912.3371 | 903.4645 | 908.5225 | 903.5028 | 64.1241 | 96.8824 | 99.7931 | 182.3855 | 567.2976 | 35.5219 | 67.3987 | 114.716 | 262.2564 | 649.2003 | 39.2786 | 59.7128 | 78.265 | 86.3109 | 100.0227 | 688.4521 |  | 514.0775 | 548.7974 |  | 36.697 | 102.1888 | 105.2369 | 181.6985 | 622.2647 | 42.5793 | 83.858 | 106.0188 | 245.6272 | 711.0347 | 27.1563 | 27.6794 | 35.2651 | 54.5931 | 103.1464 | 951.8768 | 943.4054 | 1033.2774 | 940.1984 | 43.1565 | 82.3271 | 109.906 | 195.7389 | 587.7016 | 844.7363 | 954.9683 | 859.4849 | 882.2751 | 976.292 | 983.6577 | 833.1681 | 925.9938 | 818.2934 | 914.6162 | 883.0408 | 835.3136 | 847.6681 | 797.9113 | 866.5367 | 849.7901 | 817.4073 | 1058.2043 | 979.4104 | 926.3331 | 978.2839 | 965.3764 | 152.0623 | 384.2897 | 208.0066 | 74.9681 | 233.7465 | 275.9008 | 122.1471 | 91.8975 | 106.9425 | 92.4721 | 90.2998 | 195.7286 | 648.988 | 177.548 | 92.5261 | 93.5025 | 83.6225 | 97.6691 | 786.7426 | 845.009 | 842.832 | 787.007 | 885.5442 | 99.0564 | 100.5116 | 102.9548 | 98.9638 | 536.5074 | 100.0641 | 82.1329 | 200.5098 | 644.7034 | 97.4552 | 28.3614 | 39.4823 | 63.8154 | 97.8686 | 884.0014 | 853.2054 | 808.3499 | 701.6411 | 98.8287 | 51.7266 | 91.4531 | 153.6663 | 561.3349 | 31.6234 | 49.8274 | 96.6495 | 164.6181 | 594.9757 | 26.771 | 28.0712 | 34.9398 | 55.6475 | 95.4878 | 808.912 | 615.3201 | 849.3833 | 725.0971 | 828.8966 | 31.5861 | 48.6148 | 93.1782 | 150.1995 | 536.141 | 34.1019 | 51.3587 | 92.363 | 149.742 | 632.9454 | 27.2749 | 29.1861 | 39.1831 | 60.2414 | 103.4277 | 934.3849 | 895.9256 | 926.1685 | 843.3144 | 35.8367 | 94.7396 | 55.8492 | 179.764 | 619.005 | 827.5097 | 895.4531 | 945.6098 | 996.8519 | 988.8553 | 1006.6558 | 962.2409 | 794.3507 |  | 752.1789 |  | 1020.2525 | 976.9286 | 941.7391 | 32.5291 | 43.3073 | 66.9275 | 827.0293 | 610.6942 | 494.0906 | 557.9199 | 157.9189 | 208.5773 | 206.5961 | 154.4372 | -0.0073718 | -0.052724 | 0.0089145 | 0.055031 | 0.01117 | -0.002788 | 0.081523 | -0.00048772 | -0.07451 | -268.5067 | 18.4931 | -269.3037 | 17.5958 | -266.5158 | 19.0844 | -266.4789 | 16.14 | -146.7382 | 17.8812 | -146.8951 | 16.9121 | 3710.108 | 3957.7845 | 982.0777 | 207.5867 | -418.1114 | 552.3924
14:05 | 2359 | 1485.6262 |  | -99.85 | -109.0947 | -128.9491 | -75.5252 | -77.5632 | -121.1958 | -119.2928 | 9.5375 | 34.6401 | 13.7669 | 12.4561 |  |  |  | -94.9178 | -122.8007 | -131.7186 | -56.7478 |  | -132.5389 | -123.4179 | 9.2261 | 7.9887 | 4.1324 | 1.1243 | 72.8655 | 148.6456 | 141.6357 | 88.1918 | 85.1017 | 93.0676 | 145.8762 | 75.025 | 99.8941 | 61.3787 | 98.769 | 175.8413 | 681.8023 | 99.1665 | 41.3003 | 56.1508 | 79.0355 | 103.2297 | 826.6809 | 194.3666 | 294.3423 | 300.0526 | 636.9076 | 94.7726 | 55.5197 | 99.2243 | 164.7638 | 562.9021 | 102.4042 | 90.9609 | 110.6378 | 233.0261 | 662.5206 | 85.4378 | 29.5518 | 44.085 | 70.0213 | 96.7671 | 911.8723 | 903.0303 | 907.9744 | 903.2718 | 64.1838 | 96.8919 | 99.7999 | 182.4944 | 567.4849 | 35.5407 | 67.451 | 114.7396 | 262.4385 | 649.3532 | 39.2233 | 59.6883 | 78.227 | 86.3087 | 100.0259 | 691.7116 |  | 514.4783 | 549.2524 |  | 36.6588 | 102.1959 | 105.2641 | 181.8314 | 622.3373 | 42.6298 | 83.9259 | 106.0314 | 245.7857 | 711.2503 | 27.1654 | 27.6888 | 35.2856 | 54.6321 | 103.2349 | 952.22 | 943.8982 | 1034.2483 | 940.697 | 43.1481 | 82.4452 | 109.9261 | 195.8604 | 587.8206 | 845.1126 | 954.7013 | 858.7436 | 881.9707 | 976.2724 | 983.3602 | 833.2017 | 925.9542 | 817.9154 | 914.1037 | 893.0941 | 834.4489 | 846.0427 | 787.9404 | 853.6878 | 849.2701 | 805.9391 | 1066.7479 | 979.4517 | 926.4053 | 978.3322 | 965.5765 | 152.1383 | 385.6083 | 208.1458 | 74.9755 | 233.9209 | 276.0838 | 122.2177 | 91.9045 | 106.8798 | 92.5258 | 90.3093 | 195.8436 | 649.1138 | 177.6219 | 92.521 | 93.5173 | 83.6482 | 97.6658 | 787.168 | 845.4828 | 843.289 | 783.9748 | 886.2508 | 99.0443 | 100.488 | 102.9585 | 98.9715 | 536.6771 | 100.0465 | 82.2881 | 200.758 | 644.8648 | 97.4468 | 28.3584 | 39.4807 | 63.8339 | 97.8942 | 884.5867 | 853.4502 | 808.5236 | 701.7307 | 98.8186 | 51.751 | 91.5092 | 153.7538 | 561.4944 | 31.6355 | 49.8441 | 96.7473 | 164.7033 | 595.1946 | 26.7923 | 28.0718 | 34.9713 | 55.6751 | 95.5472 | 809.0995 | 615.5233 | 849.5595 | 725.1657 | 828.9032 | 31.6058 | 48.6404 | 93.264 | 150.2532 | 536.2641 | 34.119 | 51.3958 | 92.4448 | 149.8621 | 633.1225 | 27.3141 | 29.1887 | 39.211 | 60.2732 | 103.5077 | 934.7351 | 896.1661 | 926.5643 | 843.4468 | 35.8364 | 94.7767 | 55.8833 | 179.8543 | 619.1578 | 827.3376 | 894.5185 | 946.2345 | 997.1421 | 989.3408 | 1007.0334 | 962.6304 | 794.1435 |  | 751.9579 |  | 1020.4841 | 976.718 | 941.9684 | 32.5492 | 43.3522 | 66.9552 | 827.3099 | 610.5325 | 494.3056 | 558.0675 | 157.9975 | 208.707 | 206.7121 | 154.5224 | -0.0067632 | -0.052048 | 0.0093108 | 0.055359 | 0.011119 | -0.0024845 | 0.063782 | 0.0073395 | -0.05204 | -268.5775 | 18.528 | -269.2268 | 17.5547 | -266.3681 | 19.0865 | -266.4697 | 16.2222 | -146.7105 | 17.9284 | -146.7105 | 16.8689 | 3750.0891 | 3959.0641 | 982.226 | 207.7096 | -418.0838 | 552.419
14:05 | 2360 | 1491.5493 |  | -99.8166 | -109.0024 | -128.7193 | -75.5311 | -77.4632 | -121.1249 | -119.1769 | 9.5308 | 34.6757 | 13.7939 | 12.4536 |  |  |  | -94.9118 | -122.773 | -131.6453 | -56.6635 |  | -132.4069 | -123.3377 | 9.2189 | 8.0103 | 4.1633 | 1.1222 | 73.7067 | 148.7219 | 141.7228 | 88.2191 | 85.1309 | 93.1075 | 145.9148 | 75.0387 | 99.9174 | 61.4173 | 98.7846 | 175.9653 | 681.9812 | 99.1531 | 41.3086 | 56.1933 | 79.0471 | 103.2866 | 826.3953 | 194.4623 | 294.5701 | 300.2837 | 651.809 | 94.7553 | 55.5644 | 99.2073 | 164.8868 | 563.0829 | 102.2837 | 91.0122 | 110.7011 | 233.2003 | 662.7064 | 85.8174 | 29.5895 | 44.1213 | 70.0556 | 96.7846 | 911.4244 | 902.5905 | 907.5155 | 903.0067 | 64.2437 | 96.9058 | 99.7998 | 182.6047 | 567.6809 | 35.5732 | 67.5034 | 114.7685 | 262.618 | 649.521 | 39.2957 | 59.6559 | 78.198 | 86.293 | 100.0231 | 697.474 |  | 514.7994 | 549.5223 |  | 36.6988 | 102.2114 | 105.2696 | 181.9578 | 622.4033 | 42.6338 | 84.0247 | 106.0392 | 245.938 | 711.4443 | 27.1781 | 27.7013 | 35.3145 | 54.6611 | 103.2657 | 952.5855 | 944.388 | 1035.8513 | 941.1691 | 43.1409 | 82.5797 | 109.9851 | 195.9774 | 587.935 | 845.3555 | 955.1851 | 858.1187 | 881.5639 | 976.2361 | 983.0508 | 833.1959 | 925.8189 | 817.5786 | 913.6644 | 886.497 | 835.764 | 846.8253 | 782.8649 | 839.5545 | 855.2291 | 804.2005 | 1061.9809 | 979.2893 | 926.4719 | 978.2038 | 965.6592 | 152.2086 | 384.8525 | 208.2504 | 74.9856 | 234.0768 | 276.2528 | 122.2657 | 91.9173 | 106.8349 | 92.5517 | 90.3272 | 195.9741 | 649.2491 | 177.7065 | 92.5194 | 93.536 | 83.6679 | 97.6669 | 787.7221 | 846.1536 | 843.7443 | 781.8921 | 886.9484 | 99.0433 | 100.363 | 102.9654 | 98.9305 | 536.8501 | 100.0258 | 82.4592 | 200.9295 | 645.0185 | 97.4402 | 28.3642 | 39.4945 | 63.8664 | 97.9274 | 885.0863 | 853.6779 | 808.6979 | 701.8186 | 98.8225 | 51.7863 | 91.5338 | 153.8375 | 561.6332 | 31.633 | 49.8704 | 96.7237 | 164.7623 | 595.3795 | 26.8048 | 28.0815 | 35.0281 | 55.6956 | 95.5958 | 809.0763 | 615.6508 | 849.648 | 725.1436 | 828.8856 | 31.6238 | 48.6763 | 93.2846 | 150.3203 | 536.3909 | 34.1334 | 51.4288 | 92.5208 | 149.9735 | 633.3111 | 27.3405 | 29.1994 | 39.2551 | 60.3271 | 103.5679 | 935.0411 | 896.4122 | 926.9651 | 843.5413 | 35.8651 | 94.8219 | 55.9202 | 179.9537 | 619.3258 | 827.159 | 893.5625 | 946.8054 | 998.1775 | 989.9504 | 1007.4857 | 963.0248 | 793.9529 |  | 751.7463 |  | 1020.6746 | 976.4762 | 942.3061 | 32.5631 | 43.3773 | 66.9752 | 827.5827 | 610.4737 | 494.5326 | 558.192 | 158.1041 | 208.8694 | 206.8944 | 154.5527 | -0.0072988 | -0.052758 | 0.0090552 | 0.055497 | 0.0108 | -0.0035625 | 0.062299 | -0.0039703 | -0.062422 | -268.3775 | 18.4479 | -269.1191 | 17.5691 | -266.3343 | 19.0988 | -266.3958 | 16.177 | -146.4397 | 17.8545 | -146.5228 | 16.8915 | 3778.2309 | 3958.7493 | 982.4006 | 207.8819 | -417.7718 | 552.5032
14:05 | 2361 | 1497.146 |  | -99.7601 | -108.715 | -128.5486 | -75.2595 | -77.3931 | -120.9539 | -119.0334 | 9.5446 | 34.572 | 13.7494 | 12.4535 |  |  |  | -94.7754 | -122.6874 | -131.6555 | -56.5743 |  | -132.2739 | -123.1728 | 9.208 | 8.0409 | 4.1721 | 1.1263 | 75.886 | 148.7952 | 141.8148 | 88.2539 | 85.1585 | 93.1527 | 145.9461 | 75.0638 | 99.937 | 61.4302 | 98.7718 | 176.0824 | 682.1642 | 99.1532 | 41.3182 | 56.2337 | 79.0644 | 103.3455 | 826.0787 | 194.5946 | 294.9232 | 300.5033 | 653.9158 | 94.7051 | 55.6135 | 99.1918 | 165.0041 | 563.2692 | 102.1973 | 91.0613 | 110.766 | 233.372 | 662.9131 | 87.3729 | 29.6179 | 44.1553 | 70.0895 | 96.8066 | 910.9702 | 902.1584 | 906.9966 | 902.7397 | 64.2897 | 96.912 | 99.8174 | 182.709 | 567.8793 | 35.6031 | 67.5538 | 114.837 | 262.7898 | 649.6895 | 39.3495 | 59.6231 | 78.1715 | 86.2954 | 100.0142 | 701.2027 |  | 515.1553 | 549.8032 |  | 36.7437 | 102.221 | 105.2628 | 182.0661 | 622.4469 | 42.6292 | 84.082 | 106.0569 | 246.0895 | 711.6119 | 27.184 | 27.7073 | 35.337 | 54.6873 | 103.3353 | 953.0547 | 944.8749 | 1037.5252 | 941.6148 | 43.159 | 82.7023 | 110.029 | 196.1047 | 588.0668 | 845.5492 | 957.1391 | 857.6555 | 881.2431 | 976.1588 | 982.7504 | 833.1117 | 925.5824 | 817.2519 | 913.2569 | 887.8209 | 837.2909 | 846.1041 | 799.5585 | 829.6156 | 860.7047 | 815.2926 | 1043.6932 | 978.974 | 926.5145 | 977.9279 | 965.6236 | 152.3141 | 384.0869 | 208.3614 | 75.0007 | 234.248 | 276.4665 | 122.3368 | 91.928 | 106.814 | 92.6036 | 90.3444 | 196.0905 | 649.4028 | 177.7972 | 92.5273 | 93.5514 | 83.6905 | 97.6756 | 788.0204 | 846.9307 | 844.2172 | 781.9156 | 887.5925 | 99.0424 | 100.3586 | 102.9794 | 98.9101 | 537.0385 | 100.0339 | 82.6268 | 201.0955 | 645.1593 | 97.4433 | 28.3831 | 39.5218 | 63.8967 | 97.9631 | 885.5565 | 853.8809 | 808.8693 | 701.8812 | 98.815 | 51.8243 | 91.5823 | 153.9403 | 561.7929 | 31.6433 | 49.9131 | 96.73 | 164.8814 | 595.5702 | 26.7589 | 28.0857 | 35.0069 | 55.7233 | 95.63 | 809.0367 | 615.7324 | 849.578 | 725.1623 | 828.832 | 31.6329 | 48.7133 | 93.2419 | 150.4014 | 536.514 | 34.1669 | 51.4598 | 92.5992 | 150.0698 | 633.5322 | 27.3381 | 29.1892 | 39.2885 | 60.3664 | 103.654 | 935.3703 | 896.6889 | 927.3575 | 843.5947 | 35.9006 | 94.854 | 55.9532 | 180.0605 | 619.4955 | 826.9267 | 892.8408 | 947.1439 | 999.0935 | 990.676 | 1007.9712 | 963.3905 | 793.6405 |  | 751.6475 |  | 1020.8175 | 976.2191 | 942.73 | 32.5732 | 43.3948 | 66.9683 | 827.8479 | 610.4577 | 494.7497 | 558.2993 | 158.2844 | 209.0614 | 207.0086 | 154.7542 | -0.0075129 | -0.052617 | 0.009239 | 0.055468 | 0.010798 | -0.0028849 | 0.065293 | -0.013478 | -0.068961 | -268.4575 | 18.5239 | -269.1375 | 17.5506 | -266.2389 | 19.0495 | -266.282 | 16.2119 | -146.3905 | 17.9346 | -146.4244 | 16.8648 | 3773.5164 | 3958.0614 | 982.5892 | 208.035 | -417.2409 | 552.6037
14:05 | 2362 | 1503.0289 |  | -99.6309 | -108.4219 | -128.2772 | -75.1655 | -77.3182 | -120.8022 | -118.9631 | 9.5713 | 34.4034 | 13.6551 | 12.454 |  |  |  | -94.6319 | -122.5069 | -131.4203 | -56.4918 |  | -132.1026 | -122.9234 | 9.2368 | 8.0798 | 4.1918 | 1.1318 | 74.2917 | 148.8918 | 141.9246 | 88.2842 | 85.182 | 93.1904 | 145.9763 | 75.1174 | 99.9503 | 61.4784 | 98.7926 | 176.2203 | 682.3428 | 99.1494 | 41.3217 | 56.2491 | 79.0738 | 103.4055 | 825.7398 | 194.7426 | 295.2655 | 300.7422 | 654.0734 | 94.6196 | 55.6388 | 99.2169 | 165.1181 | 563.4651 | 102.3985 | 91.1089 | 110.8313 | 233.5193 | 663.0944 | 88.2747 | 29.5816 | 44.1619 | 70.1087 | 96.7973 | 910.4799 | 901.7398 | 906.4544 | 902.5077 | 64.3525 | 96.9227 | 99.8282 | 182.8085 | 568.0802 | 35.6619 | 67.6128 | 114.8729 | 262.9647 | 649.8336 | 39.3389 | 59.6429 | 78.1741 | 86.3308 | 100.0751 | 702.861 |  | 515.5257 | 550.1899 |  | 36.7761 | 102.2178 | 105.2737 | 182.17 | 622.4856 | 42.6413 | 84.1157 | 106.0866 | 246.2483 | 711.8025 | 27.1905 | 27.7089 | 35.3534 | 54.7285 | 103.4022 | 953.5673 | 945.3694 | 1039.287 | 942.0547 | 43.1926 | 82.7893 | 110.0365 | 196.2286 | 588.2028 | 845.9758 | 959.3466 | 857.3544 | 881.1801 | 976.0168 | 982.4106 | 833.0196 | 925.4119 | 816.9185 | 912.8743 | 903.8633 | 837.803 | 845.7501 | 798.0326 | 831.3465 | 865.5582 | 821.6565 | 1030.2776 | 978.7163 | 926.5383 | 977.7015 | 965.5716 | 152.4312 | 383.8425 | 208.5081 | 75.014 | 234.4242 | 276.707 | 122.4477 | 91.9382 | 106.8133 | 92.6982 | 90.3486 | 196.1708 | 649.5744 | 177.8698 | 92.5513 | 93.5705 | 83.7142 | 97.6778 | 788.3447 | 847.5366 | 844.6584 | 782.1835 | 888.1343 | 99.047 | 100.4599 | 102.9776 | 99.0033 | 537.2277 | 100.0571 | 82.7952 | 201.2727 | 645.3159 | 97.4468 | 28.3898 | 39.5446 | 63.928 | 97.9997 | 886.0668 | 854.0531 | 809.0453 | 701.9363 | 98.7977 | 51.8601 | 91.629 | 154.0361 | 561.9592 | 31.6658 | 49.97 | 96.8101 | 165.0299 | 595.7815 | 26.6979 | 28.0892 | 35.0075 | 55.738 | 95.682 | 809.1796 | 615.9842 | 849.4618 | 725.3689 | 828.7248 | 31.6362 | 48.7551 | 93.2813 | 150.4719 | 536.6454 | 34.1769 | 51.492 | 92.671 | 150.1895 | 633.752 | 27.3321 | 29.1893 | 39.2839 | 60.3846 | 103.7092 | 935.7637 | 896.9164 | 927.741 | 843.6652 | 35.9786 | 94.8101 | 55.9985 | 180.1587 | 619.6547 | 826.778 | 892.8794 | 948.1687 | 999.2099 | 991.4776 | 1008.4906 | 963.7765 | 793.3478 |  | 751.5973 |  | 1020.9336 | 975.9805 | 943.2603 | 32.619 | 43.4262 | 66.9966 | 828.146 | 610.3804 | 494.9906 | 558.4345 | 158.3993 | 209.1868 | 207.2124 | 154.8613 | -0.0074711 | -0.052581 | 0.0088138 | 0.055303 | 0.010932 | -0.0029827 | 0.060807 | -0.014204 | -0.06392 | -268.2944 | 18.4438 | -268.9437 | 17.5178 | -266.1527 | 19.0844 | -266.2851 | 16.2058 | -146.1659 | 17.875 | -146.1874 | 16.8607 | 3803.5243 | 3958.9113 | 982.7933 | 208.1996 | -416.5968 | 552.6855
14:05 | 2363 | 1507.3583 |  | -99.7931 | -108.211 | -128.063 | -75.1372 | -77.2719 | -120.7792 | -118.9519 | 9.5682 | 34.4297 | 13.6705 | 12.4528 |  |  |  | -94.6588 | -122.245 | -131.443 | -56.454 |  | -131.9956 | -122.9361 | 9.2754 | 8.1179 | 4.1992 | 1.1211 | 74.264 | 148.9986 | 142.0304 | 88.3113 | 85.2075 | 93.2187 | 146.0151 | 75.1328 | 99.9562 | 61.5239 | 98.837 | 176.3712 | 682.5098 | 99.1446 | 41.3345 | 56.2568 | 79.0867 | 103.461 | 825.3524 | 194.84 | 295.405 | 300.9528 | 653.6721 | 94.6415 | 55.6677 | 99.2334 | 165.2301 | 563.6502 | 102.458 | 91.1449 | 110.889 | 233.6726 | 663.2594 | 88.3807 | 29.5379 | 44.2034 | 70.1508 | 96.8109 | 910.2245 | 901.3894 | 906.1662 | 902.2797 | 64.4026 | 96.9382 | 99.833 | 182.926 | 568.2739 | 35.7017 | 67.6675 | 114.8772 | 263.1448 | 649.9921 | 39.3604 | 59.6592 | 78.1684 | 86.3513 | 100.1196 | 705.1391 |  | 515.9014 | 550.5677 |  | 36.7992 | 102.221 | 105.2777 | 182.271 | 622.5196 | 42.6874 | 84.1371 | 106.1139 | 246.3926 | 712.001 | 27.1876 | 27.7155 | 35.3637 | 54.7557 | 103.4377 | 953.9067 | 945.9189 | 1041.0964 | 942.549 | 43.2592 | 82.8696 | 110.0306 | 196.3425 | 588.3529 | 846.6114 | 961.6175 | 857.1848 | 881.3534 | 975.8127 | 982.0402 | 832.9456 | 925.2257 | 816.6043 | 912.4826 | 887.6418 | 838.9095 | 849.5195 | 804.4476 | 828.2398 | 865.0941 | 825.9941 | 1024.7488 | 978.6365 | 926.5502 | 977.6435 | 965.5674 | 152.535 | 383.7139 | 208.6528 | 75.0127 | 234.6553 | 276.9911 | 122.5877 | 91.9498 | 106.7956 | 92.7675 | 90.353 | 196.2862 | 649.7594 | 177.9555 | 92.5745 | 93.589 | 83.7298 | 97.6732 | 788.8713 | 847.882 | 845.1391 | 782.5458 | 888.5964 | 99.0305 | 100.4511 | 102.9881 | 99.0056 | 537.4147 | 100.0699 | 82.9943 | 201.4172 | 645.3962 | 97.4384 | 28.3696 | 39.5544 | 63.9505 | 98.0257 | 886.5816 | 854.2222 | 809.1857 | 701.9677 | 98.787 | 51.9006 | 91.6408 | 154.1072 | 562.1146 | 31.668 | 50.0095 | 96.8134 | 165.1281 | 595.9708 | 26.7139 | 28.0994 | 35.0312 | 55.7588 | 95.7349 | 809.4151 | 616.4458 | 849.4042 | 725.765 | 828.6257 | 31.6573 | 48.8061 | 93.3393 | 150.5402 | 536.7571 | 34.1813 | 51.5259 | 92.7224 | 150.3055 | 633.9667 | 27.3345 | 29.2291 | 39.2971 | 60.4296 | 103.7493 | 936.0064 | 897.0758 | 928.0114 | 843.7508 | 36.0186 | 94.8491 | 56.0298 | 180.2558 | 619.8311 | 826.8292 | 893.6967 | 949.1861 | 998.8545 | 992.3331 | 1009.0177 | 964.1976 | 793.2192 |  | 751.6498 |  | 1021.0451 | 975.774 | 943.8318 | 32.6519 | 43.4411 | 67.0187 | 828.5595 | 610.3331 | 495.2113 | 558.4886 | 158.5192 | 209.3943 | 207.4208 | 155.0227 | -0.0073405 | -0.052995 | 0.0093433 | 0.055531 | 0.011342 | -0.0027806 | 0.06351 | -0.009402 | -0.062323 | -268.2729 | 18.5198 | -269.0329 | 17.5835 | -266.1743 | 19.0474 | -266.1189 | 16.175 | -146.0336 | 17.9469 | -146.1536 | 16.9182 | 3745.2912 | 3958.7834 | 983.0065 | 208.4075 | -416.3819 | 552.7722
14:05 | 2364 | 1511.4685 |  | -99.7875 | -107.9192 | -128.122 | -75.0875 | -77.2413 | -120.7212 | -118.8748 | 9.5644 | 34.4675 | 13.6938 | 12.4514 |  |  |  | -94.521 | -121.8709 | -131.3985 | -56.3461 |  | -131.9436 | -122.9148 | 9.292 | 8.1463 | 4.2223 | 1.1158 | 73.8993 | 149.0931 | 142.1331 | 88.342 | 85.2309 | 93.2501 | 146.0541 | 75.1415 | 99.9626 | 61.5427 | 98.8422 | 176.4916 | 682.7144 | 99.143 | 41.3421 | 56.2847 | 79.1181 | 103.5293 | 824.9559 | 194.9815 | 295.6598 | 301.1802 | 653.2282 | 96.2924 | 55.7035 | 99.2662 | 165.3499 | 563.8491 | 102.0555 | 91.1794 | 110.9596 | 233.8408 | 663.4605 | 88.5866 | 29.6087 | 44.2194 | 70.1397 | 96.8299 | 909.9679 | 901.0313 | 905.8846 | 902.0568 | 64.3961 | 96.9422 | 99.8432 | 183.0427 | 568.4645 | 35.7139 | 67.7049 | 114.9373 | 263.3254 | 650.165 | 39.3568 | 59.6562 | 78.1682 | 86.3661 | 100.1639 | 707.266 |  | 516.2919 | 550.978 |  | 36.8158 | 102.2177 | 105.2693 | 182.4019 | 622.5774 | 42.7193 | 84.1304 | 106.1385 | 246.5424 | 712.1877 | 27.176 | 27.7208 | 35.3703 | 54.7878 | 103.4647 | 954.3081 | 946.4404 | 1042.2517 | 943.0439 | 43.3271 | 82.9437 | 110.0299 | 196.454 | 588.5101 | 847.2472 | 964.097 | 857.2654 | 881.5731 | 975.5709 | 981.7226 | 832.9097 | 925.0236 | 816.3308 | 912.1205 | 858.3295 | 847.9063 | 847.5501 | 807.8472 | 822.3703 | 859.207 | 830.1973 | 1016.0853 | 978.6398 | 926.5674 | 977.691 | 965.6112 | 152.6259 | 383.3922 | 208.7937 | 75.0172 | 234.9534 | 277.3193 | 122.6985 | 91.9567 | 106.7676 | 92.784 | 90.366 | 196.421 | 649.9635 | 178.0579 | 92.5909 | 93.6032 | 83.7518 | 97.6785 | 789.3081 | 848.046 | 845.4553 | 782.1295 | 889.088 | 98.9436 | 100.4872 | 103.0347 | 98.9052 | 537.6048 | 100.0779 | 83.296 | 201.5848 | 645.5132 | 97.4394 | 28.3977 | 39.5817 | 63.9832 | 98.0762 | 887.0465 | 854.4337 | 809.3138 | 702.0066 | 98.787 | 51.9544 | 91.6498 | 154.1986 | 562.3063 | 31.6976 | 50.0174 | 96.8329 | 165.1783 | 596.1356 | 26.8444 | 28.1056 | 35.0392 | 55.8006 | 95.7851 | 809.9282 | 617.0301 | 849.4139 | 726.3343 | 828.5944 | 31.6747 | 48.8239 | 93.3572 | 150.5929 | 536.8521 | 34.2001 | 51.5527 | 92.7654 | 150.4009 | 634.1796 | 27.3411 | 29.257 | 39.3049 | 60.4635 | 103.8142 | 936.3359 | 897.063 | 928.122 | 843.7802 | 35.9858 | 94.9434 | 56.0554 | 180.3569 | 620.0161 | 827.1238 | 894.5918 | 949.609 | 998.2193 | 993.2102 | 1009.5263 | 964.6049 | 793.1737 |  | 751.8484 |  | 1021.1558 | 975.5444 | 944.453 | 32.6653 | 43.4508 | 67.0356 | 828.8516 | 610.3948 | 495.4223 | 558.6286 | 158.6047 | 209.5034 | 207.4798 | 155.0948 | -0.0072988 | -0.053111 | 0.0095001 | 0.055826 | 0.010589 | -0.0025291 | 0.061107 | -0.023881 | -0.07397 | -268.2175 | 18.4499 | -268.836 | 17.5013 | -266.0174 | 19.0536 | -266.1097 | 16.214 | -145.8797 | 17.8833 | -145.8705 | 16.8443 | 3690.3498 | 3958.5827 | 983.2235 | 208.4916 | -416.0245 | 552.9085
14:05 | 2365 | 1515.2012 |  | -99.9469 | -107.8101 | -128.0102 | -75.0825 | -77.122 | -120.7428 | -118.7832 | 9.555 | 34.5241 | 13.7245 | 12.4473 |  |  |  | -94.5378 | -121.7678 | -131.2551 | -56.3267 |  | -131.9088 | -122.8378 | 9.2972 | 8.1877 | 4.2448 | 1.114 | 72.2237 | 149.1867 | 142.2354 | 88.3727 | 85.2511 | 93.28 | 146.0883 | 75.1798 | 99.9954 | 61.5894 | 98.8512 | 176.6027 | 682.9156 | 99.1418 | 41.3473 | 56.3091 | 79.1373 | 103.5944 | 824.5744 | 195.1668 | 295.9871 | 301.432 | 652.5445 | 98.0189 | 55.7417 | 99.3085 | 165.4723 | 564.0479 | 101.5957 | 91.2118 | 111.0154 | 234.011 | 663.6632 | 88.1736 | 29.6429 | 44.2167 | 70.1446 | 96.8309 | 909.5389 | 900.7196 | 905.56 | 901.8672 | 64.4037 | 96.9396 | 99.848 | 183.1615 | 568.6514 | 35.7519 | 67.76 | 114.9947 | 263.4998 | 650.3354 | 39.3627 | 59.6289 | 78.1694 | 86.3919 | 100.2028 | 711.1988 |  | 516.6792 | 551.4397 |  | 36.8622 | 102.2248 | 105.2864 | 182.5335 | 622.6343 | 42.7595 | 84.1199 | 106.1567 | 246.6892 | 712.3833 | 27.1868 | 27.7203 | 35.3742 | 54.8253 | 103.4972 | 954.7815 | 946.9741 | 1043.3083 | 943.4905 | 43.2595 | 83.0584 | 110.0915 | 196.5702 | 588.6407 | 847.6646 | 964.9661 | 857.552 | 881.7157 | 975.3074 | 981.4856 | 832.9596 | 924.9324 | 816.1502 | 911.8821 | 834.4149 | 860.3144 | 841.8714 | 792.3011 | 828.1921 | 861.9149 | 839.4114 | 991.416 | 978.5804 | 926.5956 | 977.7506 | 965.6923 | 152.7205 | 382.7498 | 208.9276 | 75.042 | 235.1996 | 277.6472 | 122.792 | 91.9724 | 106.7518 | 92.8536 | 90.3986 | 196.5385 | 650.1771 | 178.1518 | 92.614 | 93.6163 | 83.7697 | 97.6836 | 789.5804 | 848.4066 | 845.634 | 781.7313 | 889.5466 | 98.9435 | 100.5008 | 103.0469 | 98.9037 | 537.7805 | 100.0863 | 83.7117 | 201.7851 | 645.7011 | 97.4507 | 28.4378 | 39.6173 | 64.0106 | 98.1264 | 887.4337 | 854.6396 | 809.4714 | 702.1028 | 98.7867 | 51.9938 | 91.7061 | 154.2957 | 562.5008 | 31.7231 | 50.0204 | 96.8647 | 165.2672 | 596.3026 | 26.8487 | 28.1072 | 35.0586 | 55.8369 | 95.819 | 810.488 | 617.6538 | 849.4671 | 726.9607 | 828.5734 | 31.6684 | 48.8429 | 93.389 | 150.6397 | 536.966 | 34.191 | 51.5854 | 92.8031 | 150.5159 | 634.3856 | 27.3098 | 29.2761 | 39.3119 | 60.4891 | 103.8847 | 936.883 | 897.3135 | 928.5142 | 843.8787 | 35.9586 | 95.0021 | 56.084 | 180.4648 | 620.2138 | 827.4945 | 895.0495 | 950.2432 | 997.9542 | 994.0957 | 1009.9314 | 964.9641 | 793.2142 |  | 752.1419 |  | 1021.2991 | 975.3032 | 945.1162 | 32.6822 | 43.4715 | 67.046 | 829.0135 | 610.4315 | 495.6485 | 558.6909 | 158.7518 | 209.6832 | 207.6888 | 155.2339 | -0.0076695 | -0.053394 | 0.0090623 | 0.055742 | 0.011131 | -0.0029685 | 0.055213 | -0.0079694 | -0.067763 | -268.0698 | 18.4623 | -268.9037 | 17.5978 | -266.1004 | 19.068 | -266.0143 | 16.1688 | -145.6489 | 17.9038 | -145.8551 | 16.9182 | 3804.685 | 3957.8199 | 983.4378 | 208.686 | -415.8395 | 553.04
14:05 | 2366 | 1519.3528 |  | -100.008 | -107.8447 | -128.0247 | -75.1492 | -77.1087 | -120.6629 | -118.776 | 9.549 | 34.5785 | 13.7628 | 12.4462 |  |  |  | -94.5243 | -121.4657 | -131.2136 | -56.221 |  | -131.9053 | -122.776 | 9.317 | 8.2285 | 4.2679 | 1.1137 | 75.5167 | 149.2975 | 142.3408 | 88.4042 | 85.2806 | 93.3189 | 146.1265 | 75.2161 | 100.0159 | 61.6358 | 98.8725 | 176.7086 | 683.0978 | 99.1516 | 41.3682 | 56.3361 | 79.1541 | 103.635 | 824.1738 | 195.3158 | 296.2546 | 301.6722 | 651.6898 | 98.3038 | 55.7835 | 99.3028 | 165.5823 | 564.2123 | 101.5171 | 91.2453 | 111.0601 | 234.1606 | 663.8294 | 88.0814 | 29.6029 | 44.242 | 70.2204 | 96.8562 | 909.1685 | 900.4849 | 905.3593 | 901.6963 | 64.4399 | 96.9475 | 99.8602 | 183.2771 | 568.8305 | 35.795 | 67.8272 | 115.0091 | 263.6841 | 650.5002 | 39.3256 | 59.6199 | 78.1575 | 86.4045 | 100.2044 | 717.6299 |  | 517.0663 | 551.8608 |  | 36.8477 | 102.2327 | 105.3005 | 182.6385 | 622.671 | 42.8393 | 84.1939 | 106.1696 | 246.8217 | 712.5687 | 27.2087 | 27.7309 | 35.3898 | 54.8565 | 103.5349 | 955.1376 | 947.5354 | 1044.4908 | 943.9085 | 43.2306 | 83.2161 | 110.1539 | 196.6969 | 588.7672 | 847.7946 | 964.8086 | 857.7477 | 881.8068 | 975.0327 | 981.2418 | 833.0217 | 924.9095 | 816.0808 | 911.7995 | 836.1911 | 862.6939 | 841.0479 | 785.8673 | 832.8317 | 866.3148 | 844.8247 | 977.6721 | 978.4419 | 926.6178 | 977.8102 | 965.8459 | 152.7971 | 381.5808 | 209.0257 | 75.0555 | 235.3647 | 277.8928 | 122.8625 | 91.9773 | 106.7355 | 92.9287 | 90.4091 | 196.6197 | 650.4038 | 178.2308 | 92.6285 | 93.6273 | 83.7811 | 97.6827 | 789.8675 | 848.8057 | 846.0801 | 781.6888 | 889.9153 | 98.9725 | 100.4672 | 103.0212 | 98.9055 | 537.9567 | 100.0924 | 84.1847 | 201.9588 | 645.8424 | 97.4534 | 28.4339 | 39.6352 | 64.0302 | 98.151 | 887.7084 | 854.8015 | 809.6334 | 702.1904 | 98.7816 | 52.0238 | 91.7937 | 154.3879 | 562.6602 | 31.7734 | 50.0409 | 96.8567 | 165.4115 | 596.4806 | 26.6923 | 28.11 | 35.0536 | 55.8673 | 95.8673 | 810.9235 | 618.2465 | 849.5205 | 727.5272 | 828.5439 | 31.6703 | 48.882 | 93.4529 | 150.7021 | 537.096 | 34.2175 | 51.6236 | 92.8297 | 150.6323 | 634.5956 | 27.3214 | 29.2797 | 39.3339 | 60.5087 | 103.967 | 937.3464 | 897.9186 | 929.0817 | 844.0357 | 35.9777 | 95.0587 | 56.1156 | 180.5632 | 620.4013 | 827.8045 | 895.1305 | 950.8928 | 998.1213 | 994.995 | 1010.3104 | 965.317 | 793.3847 |  | 752.5677 |  | 1021.4919 | 975.1049 | 945.7939 | 32.7034 | 43.4744 | 67.0653 | 829.0115 | 610.4134 | 495.8664 | 558.8154 | 158.8343 | 209.8606 | 207.8023 | 155.3802 | -0.0074763 | -0.052679 | 0.0092533 | 0.055509 | 0.010904 | -0.0030116 | 0.053167 | 0.004646 | -0.078531 | -268.0698 | 18.4582 | -268.7467 | 17.5137 | -265.8758 | 19.0372 | -265.9589 | 16.1975 | -145.5782 | 17.9099 | -145.5997 | 16.8464 | 3701.9162 | 3957.3769 | 983.6609 | 208.8315 | -415.704 | 553.1399
14:05 | 2367 | 1524.36 |  | -99.94 | -107.7244 | -127.9929 | -75.0246 | -77.1136 | -120.6768 | -118.7268 | 9.5424 | 34.6214 | 13.7962 | 12.4454 |  |  |  | -94.4409 | -121.3447 | -131.1625 | -56.1024 |  | -131.8032 | -122.6932 | 9.3424 | 8.2636 | 4.2827 | 1.11 | 75.2075 | 149.4191 | 142.4677 | 88.4339 | 85.3128 | 93.3637 | 146.1588 | 75.2305 | 100.0181 | 61.6646 | 98.886 | 176.8297 | 683.2997 | 99.1517 | 41.3889 | 56.3692 | 79.1846 | 103.6911 | 823.7778 | 195.4179 | 296.5597 | 301.9019 | 650.7549 | 98.3104 | 55.8172 | 99.2412 | 165.6913 | 564.3906 | 101.5903 | 91.2972 | 111.1363 | 234.3132 | 664.0021 | 88.0804 | 29.6188 | 44.291 | 70.2836 | 96.8902 | 908.8421 | 900.2176 | 905.1032 | 901.5385 | 64.5382 | 96.9543 | 99.8817 | 183.3781 | 569.0222 | 35.8147 | 67.875 | 115.0489 | 263.8657 | 650.664 | 39.3236 | 59.6279 | 78.1851 | 86.4392 | 100.2327 | 723.3735 |  | 517.4337 | 552.2217 |  | 36.8821 | 102.2374 | 105.275 | 182.7462 | 622.7372 | 42.8508 | 84.3088 | 106.1928 | 246.9838 | 712.7452 | 27.2159 | 27.7478 | 35.4276 | 54.8936 | 103.5734 | 955.373 | 948.0119 | 1004.3326 | 944.2763 | 43.308 | 83.3658 | 110.1786 | 196.8168 | 588.9159 | 847.7726 | 965.1232 | 857.758 | 881.9341 | 974.7484 | 981.0004 | 833.0659 | 924.9217 | 816.0645 | 911.8097 | 854.044 | 859.9274 | 840.5958 | 802.3486 | 833.2954 | 856.0373 | 830.2345 | 989.5693 | 978.2728 | 926.6297 | 977.8794 | 966.0525 | 152.8706 | 380.3349 | 209.1207 | 75.0618 | 235.4921 | 278.0405 | 122.9191 | 91.9806 | 106.689 | 92.9695 | 90.417 | 196.7349 | 650.6509 | 178.3181 | 92.6463 | 93.6486 | 83.8108 | 97.6943 | 790.2208 | 848.964 | 846.3616 | 781.7442 | 890.2686 | 98.9686 | 100.4493 | 103.0309 | 98.9355 | 538.158 | 100.1107 | 84.6567 | 202.1264 | 645.9723 | 97.4754 | 28.4358 | 39.6378 | 64.0577 | 98.1768 | 887.8832 | 854.9407 | 809.7837 | 702.2579 | 98.7991 | 52.0563 | 91.8521 | 154.4904 | 562.8253 | 31.7908 | 50.07 | 96.864 | 165.4548 | 596.6472 | 26.6914 | 28.1248 | 35.0853 | 55.9022 | 95.928 | 811.1805 | 618.6248 | 849.5563 | 728.0392 | 828.5521 | 31.7083 | 48.9091 | 93.4568 | 150.7618 | 537.2245 | 34.2658 | 51.6537 | 92.8664 | 150.7508 | 634.8157 | 27.3594 | 29.2693 | 39.369 | 60.5455 | 104.0419 | 937.6929 | 898.4402 | 929.5323 | 844.1113 | 36.0163 | 95.0455 | 56.1563 | 180.6582 | 620.5744 | 828.1012 | 895.2884 | 951.2888 | 998.556 | 995.8603 | 1010.7512 | 965.6637 | 793.5103 |  | 753.0625 |  | 1021.7295 | 974.9664 | 946.4837 | 32.6959 | 43.4824 | 67.0644 | 828.8394 | 610.4637 | 496.0774 | 558.9633 | 158.9646 | 209.9917 | 207.9927 | 155.4657 | -0.0071626 | -0.052836 | 0.0095016 | 0.055886 | 0.011678 | -0.0023406 | 0.07162 | -0.0030206 | -0.058781 | -267.9744 | 18.415 | -268.6544 | 17.5547 | -265.9158 | 19.0947 | -265.9466 | 16.1996 | -145.3905 | 17.873 | -145.4459 | 16.8977 | 3679.2678 | 3957.706 | 983.9004 | 208.9922 | -415.4238 | 553.2705
14:05 | 2368 | 1528.5653 |  | -99.9055 | -107.522 | -127.99 | -75.0443 | -77.0462 | -120.5839 | -118.6846 | 9.5385 | 34.6632 | 13.8276 | 12.4448 |  |  |  | -94.6671 | -121.1948 | -131.1424 | -56.1376 |  | -131.7584 | -122.7051 | 9.374 | 8.3096 | 4.3118 | 1.1068 | 72.2563 | 149.527 | 142.5955 | 88.4639 | 85.3395 | 93.3987 | 146.1923 | 75.2271 | 100.046 | 61.6889 | 98.8857 | 176.9416 | 683.498 | 99.1596 | 41.4127 | 56.3716 | 79.199 | 103.7398 | 823.4468 | 195.5551 | 296.919 | 302.1446 | 649.9486 | 97.9746 | 55.8442 | 99.2365 | 165.7996 | 564.5712 | 101.6233 | 91.3557 | 111.1945 | 234.4735 | 664.1907 | 87.8492 | 29.6168 | 44.3291 | 70.2925 | 96.902 | 908.4903 | 899.9833 | 904.8618 | 901.3594 | 64.5852 | 96.9636 | 99.8905 | 183.4768 | 569.2134 | 35.806 | 67.9136 | 115.1224 | 264.0364 | 650.8266 | 39.3443 | 59.5892 | 78.1458 | 86.4476 | 100.2713 | 727.2191 |  | 517.6848 | 552.4357 |  | 36.9197 | 102.2361 | 105.2743 | 182.9006 | 622.8369 | 42.8269 | 84.3895 | 106.2237 | 247.1597 | 712.9317 | 27.2131 | 27.7576 | 35.4528 | 54.93 | 103.605 | 955.5685 | 948.418 | 962.5112 | 944.5544 | 43.3357 | 83.5097 | 110.1941 | 196.9333 | 589.0717 | 847.8063 | 964.1869 | 857.6232 | 882.102 | 974.4475 | 980.8265 | 833.1465 | 924.9933 | 816.0398 | 911.797 | 873.4122 | 856.4528 | 838.092 | 815.4913 | 837.1953 | 839.8977 | 814.3358 | 992.4392 | 978.089 | 926.6256 | 977.8993 | 966.199 | 152.961 | 378.5214 | 209.2839 | 75.0742 | 235.6391 | 278.1932 | 122.9439 | 91.9978 | 106.6144 | 93.0255 | 90.4394 | 196.8686 | 650.9111 | 178.4041 | 92.668 | 93.6759 | 83.8419 | 97.6946 | 790.3977 | 848.9427 | 846.6443 | 781.7258 | 890.537 | 98.9839 | 100.4696 | 103.0601 | 98.9379 | 538.3562 | 100.1251 | 85.0227 | 202.2909 | 646.1147 | 97.4835 | 28.4317 | 39.6435 | 64.0795 | 98.199 | 887.9788 | 855.0543 | 809.919 | 702.328 | 98.8014 | 52.0794 | 91.873 | 154.5739 | 562.9999 | 31.805 | 50.0867 | 96.8568 | 165.4587 | 596.8001 | 26.613 | 28.144 | 35.1397 | 55.9411 | 95.9692 | 811.1559 | 618.7731 | 849.621 | 728.2891 | 828.5931 | 31.7308 | 48.9426 | 93.4217 | 150.8258 | 537.3353 | 34.2865 | 51.6786 | 92.9131 | 150.8642 | 635.0523 | 27.3391 | 29.2759 | 39.3924 | 60.6056 | 104.0991 | 938.0906 | 898.8384 | 929.9148 | 844.165 | 35.9978 | 95.0776 | 56.2002 | 180.7525 | 620.7509 | 828.2015 | 895.7546 | 951.2953 | 999.5972 | 996.6805 | 1011.1202 | 965.9531 | 793.4605 |  | 753.5833 |  | 1022.0304 | 974.8398 | 947.1941 | 32.7181 | 43.5061 | 67.0875 | 828.5868 | 610.4838 | 496.2958 | 559.118 | 159.0326 | 210.1106 | 208.1575 | 155.5367 | -0.0079047 | -0.053311 | 0.0094804 | 0.055451 | 0.011298 | -0.0032768 | 0.077654 | 0.0055881 | -0.069182 | -267.9159 | 18.4294 | -268.6083 | 17.5096 | -265.7466 | 19.0166 | -265.7958 | 16.1914 | -145.2397 | 17.8976 | -145.3105 | 16.8607 | 3689.4967 | 3957.8035 | 984.1365 | 209.1341 | -415.3146 | 553.3898
14:05 | 2369 | 1531.9736 |  | -99.8208 | -107.3531 | -127.8966 | -74.9955 | -76.9432 | -120.5489 | -118.705 | 9.5361 | 34.7026 | 13.8624 | 12.4433 |  |  |  | -94.6336 | -121.3596 | -131.108 | -56.1866 |  | -131.5953 | -122.6437 | 9.4081 | 8.3624 | 4.3101 | 1.1074 | 73.1307 | 149.6261 | 142.7064 | 88.4973 | 85.3643 | 93.4318 | 146.2381 | 75.228 | 100.0578 | 61.7097 | 98.8815 | 177.0404 | 683.6722 | 99.1716 | 41.4234 | 56.3674 | 79.2152 | 103.7747 | 823.1867 | 195.6727 | 297.187 | 302.3826 | 648.6875 | 97.7571 | 55.8766 | 99.2842 | 165.9173 | 564.7422 | 101.6989 | 91.4038 | 111.2365 | 234.628 | 664.3751 | 87.4743 | 29.6464 | 44.2872 | 70.2401 | 96.8999 | 908.1546 | 899.792 | 904.6498 | 901.1517 | 64.5854 | 96.971 | 99.9002 | 183.5787 | 569.3944 | 35.8187 | 67.9678 | 115.1544 | 264.2179 | 651.0038 | 39.3302 | 59.6075 | 78.1292 | 86.4257 | 100.3127 | 730.4612 |  | 517.8641 | 552.6202 |  | 36.9282 | 102.2435 | 105.2922 | 183.0465 | 622.9063 | 42.8372 | 84.4568 | 106.2439 | 247.3138 | 713.1207 | 27.2113 | 27.7706 | 35.4718 | 54.9619 | 103.6542 | 955.7244 | 948.765 | 960.9919 | 944.7726 | 43.3872 | 83.6481 | 110.1886 | 197.0452 | 589.2285 | 847.8505 | 961.9705 | 857.5957 | 882.2356 | 974.1399 | 980.6971 | 833.208 | 925.0189 | 815.9702 | 911.723 | 883.8256 | 850.8488 | 831.7767 | 805.1414 | 861.1723 | 838.1108 | 815.7329 | 982.3454 | 977.825 | 926.6191 | 977.7573 | 966.2109 | 153.0463 | 376.8046 | 209.4771 | 75.0886 | 235.8004 | 278.3736 | 122.9444 | 92.0005 | 106.5568 | 93.1134 | 90.4346 | 196.9638 | 651.172 | 178.4731 | 92.6664 | 93.6981 | 83.8618 | 97.6892 | 790.3397 | 848.988 | 846.879 | 781.4719 | 890.6612 | 98.9998 | 100.4741 | 103.0608 | 98.9422 | 538.5403 | 100.1194 | 85.3239 | 202.463 | 646.272 | 97.4728 | 28.4308 | 39.6703 | 64.1044 | 98.2445 | 888.0172 | 855.1399 | 810.0458 | 702.3848 | 98.801 | 52.1071 | 91.893 | 154.6498 | 563.1732 | 31.8221 | 50.1122 | 96.8865 | 165.5864 | 596.9929 | 26.5946 | 28.1534 | 35.1389 | 55.9642 | 96.0144 | 811.014 | 618.9318 | 849.7409 | 728.3074 | 828.627 | 31.75 | 48.9852 | 93.485 | 150.8972 | 537.4693 | 34.2965 | 51.7113 | 92.9517 | 150.9728 | 635.3222 | 27.3694 | 29.2891 | 39.4539 | 60.6465 | 104.171 | 938.4381 | 899.2297 | 930.3337 | 844.411 | 35.9981 | 95.1625 | 56.2442 | 180.8523 | 620.9403 | 828.0415 | 896.6631 | 951.0294 | 1000.5802 | 997.4428 | 1011.4926 | 966.2062 | 793.5959 |  | 754.1589 |  | 1022.3695 | 974.7553 | 947.9034 | 32.7329 | 43.5273 | 67.1064 | 828.3086 | 610.5365 | 496.5273 | 559.2662 | 159.1674 | 210.2267 | 208.2658 | 155.6791 | -0.0073459 | -0.053215 | 0.0088879 | 0.055253 | 0.010265 | -0.0029783 | 0.078301 | -0.0024452 | -0.056065 | -267.8575 | 18.4109 | -268.5006 | 17.4952 | -265.7035 | 19.0885 | -265.8573 | 16.2468 | -145.1258 | 17.8853 | -145.1258 | 16.8566 | 3722.0699 | 3955.8059 | 984.3759 | 209.2463 | -415.137 | 553.5319
14:05 | 2370 | 1535.3296 |  | -99.783 | -107.1598 | -127.761 | -74.9595 | -76.9708 | -120.4303 | -118.8241 | 9.5333 | 34.7518 | 13.8938 | 12.4426 |  |  |  | -94.5749 | -121.3263 | -130.8713 | -56.1652 |  | -131.5724 | -122.5483 | 9.4471 | 8.3915 | 4.3227 | 1.1084 | 73.6442 | 149.7275 | 142.8126 | 88.5326 | 85.3866 | 93.4667 | 146.2876 | 75.2758 | 100.0836 | 61.7232 | 98.8703 | 177.1535 | 683.835 | 99.1661 | 41.4595 | 56.3877 | 79.248 | 103.8384 | 822.9064 | 195.7844 | 297.4264 | 302.5938 | 646.6437 | 98.0368 | 55.9169 | 99.2602 | 166.043 | 564.9071 | 101.9375 | 91.4546 | 111.2885 | 234.7936 | 664.5516 | 87.2048 | 29.6421 | 44.3198 | 70.2801 | 96.9012 | 907.7536 | 899.6214 | 904.4532 | 900.9197 | 64.6255 | 96.9771 | 99.9161 | 183.6957 | 569.5762 | 35.8298 | 68.0307 | 115.1917 | 264.41 | 651.1901 | 39.3027 | 59.609 | 78.1314 | 86.4242 | 100.336 | 733.3667 |  | 518.1875 | 552.9971 |  | 36.9539 | 102.2499 | 105.2774 | 183.1753 | 622.971 | 42.8675 | 84.5102 | 106.2532 | 247.4448 | 713.3154 | 27.2207 | 27.7847 | 35.4929 | 54.9837 | 103.687 | 955.8742 | 949.0433 | 960.3448 | 944.9589 | 43.3598 | 83.8013 | 110.2212 | 197.1592 | 589.3821 | 847.7183 | 960.5915 | 857.8092 | 882.3782 | 973.8339 | 980.6061 | 833.2539 | 925.0315 | 815.8567 | 911.6294 | 875.2532 | 844.469 | 808.6534 | 787.2644 | 885.9597 | 846.6804 | 818.7653 | 989.4409 | 977.4303 | 926.6082 | 977.475 | 966.1012 | 153.1248 | 375.6543 | 209.6733 | 75.1025 | 235.9518 | 278.5461 | 122.9711 | 91.9917 | 106.5194 | 93.2176 | 90.4218 | 197.0567 | 651.4338 | 178.5519 | 92.6695 | 93.7129 | 83.8775 | 97.6953 | 790.2952 | 849.0481 | 847.0553 | 781.4772 | 890.6302 | 99.0221 | 100.4313 | 103.0612 | 98.9578 | 538.7343 | 100.1286 | 85.5858 | 202.637 | 646.3847 | 97.4714 | 28.4429 | 39.6888 | 64.1217 | 98.2924 | 888.0117 | 855.219 | 810.1695 | 702.4418 | 98.8095 | 52.1538 | 91.9113 | 154.7507 | 563.3382 | 31.8137 | 50.1748 | 97.0018 | 165.6825 | 597.1691 | 26.7765 | 28.168 | 35.1743 | 55.9835 | 96.0641 | 810.8138 | 619.1654 | 849.8244 | 728.3305 | 828.6464 | 31.7661 | 49.0316 | 93.5388 | 150.9794 | 537.6059 | 34.3103 | 51.7436 | 92.9824 | 151.0928 | 635.6312 | 27.3806 | 29.3096 | 39.4786 | 60.6747 | 104.2329 | 938.6529 | 899.4929 | 930.753 | 844.7108 | 36.009 | 95.1984 | 56.2788 | 180.9518 | 621.1418 | 827.8675 | 898.0871 | 950.858 | 1001.2997 | 998.1125 | 1011.8725 | 966.4178 | 793.6068 |  | 754.7168 |  | 1022.7569 | 974.636 | 948.6075 | 32.7597 | 43.5516 | 67.1295 | 828.0238 | 610.6683 | 496.7671 | 559.4108 | 159.3167 | 210.4545 | 208.4954 | 155.8409 | -0.0076278 | -0.053345 | 0.009383 | 0.056391 | 0.011104 | -0.0033042 | 0.062919 | -0.0036361 | -0.091053 | -267.7898 | 18.4274 | -268.5006 | 17.5178 | -265.6635 | 19.0166 | -265.645 | 16.1688 | -144.9105 | 17.9099 | -145.0397 | 16.8854 | 3704.8191 | 3956.8151 | 984.6054 | 209.475 | -414.8841 | 553.7177
14:05 | 2371 | 1538.3148 |  | -99.7636 | -106.8668 | -127.6624 | -74.9095 | -76.9333 | -120.3308 | -118.7113 | 9.5289 | 34.7947 | 13.9274 | 12.4419 |  |  |  | -94.5032 | -121.1879 | -130.8842 | -56.2016 |  | -131.545 | -122.3737 | 9.481 | 8.4288 | 4.3281 | 1.1051 | 76.1424 | 149.8099 | 142.921 | 88.5648 | 85.4113 | 93.4939 | 146.3245 | 75.3496 | 100.1347 | 61.7437 | 98.8588 | 177.255 | 684.0075 | 99.1484 | 41.486 | 56.4247 | 79.3009 | 103.9005 | 822.607 | 196.052 | 297.9658 | 302.8306 | 644.198 | 98.4147 | 55.9455 | 99.234 | 166.154 | 565.0663 | 102.2329 | 91.511 | 111.3257 | 234.9561 | 664.73 | 87.1186 | 29.6253 | 44.3833 | 70.339 | 96.912 | 907.3303 | 899.4801 | 904.3031 | 900.6928 | 64.6296 | 96.9815 | 99.9174 | 183.8184 | 569.7595 | 35.8304 | 68.085 | 115.23 | 264.5929 | 651.3663 | 39.3373 | 59.5964 | 78.0896 | 86.4319 | 100.3889 | 736.3398 |  | 518.7592 | 553.7002 |  | 36.9941 | 102.2444 | 105.2817 | 183.3024 | 623.041 | 42.9639 | 84.5382 | 106.2585 | 247.5807 | 713.5173 | 27.2356 | 27.7924 | 35.5105 | 55.006 | 103.7044 | 956.0418 | 949.2668 | 960.0599 | 945.0929 | 43.2934 | 83.9434 | 110.2917 | 197.2825 | 589.5277 | 847.5099 | 960.3577 | 858.1484 | 882.5529 | 973.5144 | 980.5407 | 833.3039 | 925.0549 | 815.7243 | 911.538 | 878.2601 | 838.4803 | 799.2149 | 781.7135 | 895.8768 | 849.4828 | 813.2386 | 991.6838 | 977.0834 | 926.5809 | 977.2361 | 965.9774 | 153.2025 | 374.5688 | 209.7567 | 75.1084 | 236.0994 | 278.7181 | 123.0337 | 91.992 | 106.5239 | 93.3211 | 90.4325 | 197.1902 | 651.7064 | 178.634 | 92.6821 | 93.7208 | 83.8934 | 97.6906 | 790.5429 | 849.238 | 847.4536 | 781.9888 | 890.5497 | 99.0646 | 100.445 | 103.0755 | 98.991 | 538.9248 | 100.1325 | 85.7957 | 202.8241 | 646.5438 | 97.4622 | 28.4641 | 39.7015 | 64.1407 | 98.3303 | 887.9604 | 855.2828 | 810.2791 | 702.5252 | 98.8035 | 52.1936 | 91.9646 | 154.8494 | 563.5206 | 31.8622 | 50.2081 | 97.0556 | 165.7349 | 597.3252 | 26.7832 | 28.1725 | 35.1948 | 56.0166 | 96.1146 | 810.6246 | 619.4086 | 849.889 | 728.375 | 828.6735 | 31.7762 | 49.0666 | 93.5379 | 151.0416 | 537.7289 | 34.3209 | 51.7746 | 93.0047 | 151.2224 | 635.9477 | 27.3233 | 29.3205 | 39.4591 | 60.7029 | 104.281 | 938.8231 | 899.7229 | 931.1072 | 844.8575 | 36.0258 | 95.2481 | 56.3138 | 181.0555 | 621.3455 | 827.727 | 899.6531 | 951.384 | 1002.004 | 998.6803 | 1012.2332 | 966.5819 | 793.9208 |  | 755.1696 |  | 1023.1344 | 974.5398 | 949.2712 | 32.781 | 43.5636 | 67.1453 | 828.015 | 610.8772 | 496.9776 | 559.5381 | 159.4213 | 210.6315 | 208.6717 | 155.9461 | -0.0074503 | -0.053066 | 0.0089959 | 0.055881 | 0.010487 | -0.0034338 | 0.068704 | 0.0023568 | -0.06277 | -267.8144 | 18.4274 | -268.3898 | 17.4767 | -265.5404 | 19.0454 | -265.6358 | 16.2324 | -144.8212 | 17.914 | -144.8181 | 16.8607 | 3767.5231 | 3955.5931 | 984.812 | 209.6516 | -414.562 | 553.9274
14:05 | 2372 | 1541.2407 |  | -99.693 | -106.78 | -127.7172 | -74.9183 | -76.9 | -120.2578 | -118.5502 | 9.5208 | 34.8265 | 13.9517 | 12.4412 |  |  |  | -94.5208 | -121.0247 | -130.8408 | -56.2329 |  | -131.5303 | -122.3623 | 9.5212 | 8.4622 | 4.3428 | 1.1235 | 75.9657 | 149.8966 | 143.0382 | 88.6055 | 85.4481 | 93.5264 | 146.3548 | 75.3805 | 100.1727 | 61.7733 | 98.8514 | 177.3632 | 684.2022 | 99.1524 | 41.4845 | 56.4472 | 79.3489 | 103.9509 | 822.4376 | 196.3646 | 298.7204 | 303.1327 | 641.7912 | 98.7081 | 55.9765 | 99.2229 | 166.2671 | 565.2332 | 102.4431 | 91.5666 | 111.3686 | 235.1185 | 664.924 | 87.2502 | 29.6754 | 44.3623 | 70.337 | 96.9228 | 907.0029 | 899.3518 | 904.1432 | 900.486 | 64.6308 | 96.9887 | 99.9184 | 183.9324 | 569.9394 | 35.8676 | 68.1621 | 115.233 | 264.765 | 651.5199 | 39.4285 | 59.5729 | 78.0927 | 86.4421 | 100.4137 | 739.591 |  | 519.2998 | 554.3183 |  | 37.0549 | 102.2459 | 105.3028 | 183.4379 | 623.1294 | 42.9855 | 84.5338 | 106.2701 | 247.7325 | 713.7275 | 27.2493 | 27.7896 | 35.5195 | 55.0427 | 103.7413 | 956.2669 | 949.4142 | 959.9227 | 945.1853 | 43.3074 | 84.0858 | 110.3203 | 197.3983 | 589.6764 | 847.5129 | 960.4344 | 858.7717 | 882.8263 | 973.1865 | 980.4804 | 833.3654 | 925.0634 | 815.6019 | 911.4801 | 877.854 | 837.5059 | 806.0027 | 785.4272 | 901.4366 | 853.283 | 801.2936 | 964.9868 | 976.9552 | 926.5473 | 977.1533 | 965.9217 | 153.2899 | 374.4689 | 209.8208 | 75.1184 | 236.2202 | 278.892 | 123.1643 | 92.0052 | 106.5592 | 93.3553 | 90.4702 | 197.3389 | 651.979 | 178.7233 | 92.6955 | 93.7356 | 83.9142 | 97.6875 | 790.984 | 849.6224 | 847.6821 | 782.6358 | 890.4922 | 99.0314 | 100.4413 | 103.0907 | 98.972 | 539.1018 | 100.1115 | 86.0275 | 203.0223 | 646.7554 | 97.4708 | 28.484 | 39.7216 | 64.1701 | 98.3691 | 887.8819 | 855.3282 | 810.3755 | 702.6107 | 98.8122 | 52.2293 | 92.014 | 154.9288 | 563.7021 | 31.8845 | 50.2331 | 97.0535 | 165.872 | 597.4978 | 26.7691 | 28.1712 | 35.1925 | 56.0477 | 96.1673 | 810.5672 | 619.6758 | 849.9674 | 728.5104 | 828.6969 | 31.7919 | 49.1052 | 93.5543 | 151.1032 | 537.8679 | 34.3343 | 51.8144 | 93.0209 | 151.3363 | 636.2666 | 27.3311 | 29.3271 | 39.4759 | 60.7388 | 104.3434 | 939.0893 | 900.0102 | 931.3973 | 844.8565 | 36.1158 | 95.2965 | 56.3548 | 181.1601 | 621.5516 | 827.7238 | 901.08 | 951.7179 | 1002.2291 | 999.1465 | 1012.4921 | 966.6611 | 794.6681 |  | 755.5625 |  | 1023.4985 | 974.5338 | 949.9135 | 32.8116 | 43.5946 | 67.1549 | 828.1242 | 611.122 | 497.1893 | 559.6596 | 159.5634 | 210.7997 | 208.8269 | 156.0802 | -0.0076278 | -0.052805 | 0.0089381 | 0.055826 | 0.010683 | -0.0030223 | 0.073075 | -0.0051162 | -0.078789 | -267.6328 | 18.3678 | -268.3559 | 17.526 | -265.5373 | 19.0557 | -265.5158 | 16.177 | -144.5566 | 17.8689 | -144.6828 | 16.9162 | 3706.7762 | 3956.4666 | 984.9891 | 209.8133 | -414.3985 | 554.1557
14:05 | 2373 | 1544.0365 |  | -99.6197 | -106.8295 | -127.6395 | -74.8305 | -76.7851 | -120.1174 | -118.5956 | 9.5136 | 34.8493 | 13.979 | 12.4403 |  |  |  | -94.4661 | -120.9906 | -130.6667 | -56.1241 |  | -131.4206 | -122.3032 | 9.5573 | 8.504 | 4.3592 | 1.1413 | 74.412 | 150.005 | 143.15 | 88.6512 | 85.4905 | 93.5667 | 146.385 | 75.3774 | 100.1809 | 61.8115 | 98.865 | 177.5135 | 684.4201 | 99.1608 | 41.4952 | 56.4532 | 79.3661 | 104.003 | 822.3979 | 196.5828 | 299.171 | 303.4455 | 639.4714 | 98.7009 | 56.0056 | 99.1895 | 166.3873 | 565.4166 | 102.5372 | 91.6185 | 111.4267 | 235.2704 | 665.1085 | 88.172 | 29.6812 | 44.3592 | 70.3572 | 96.9194 | 906.6991 | 899.231 | 903.996 | 900.2671 | 64.6397 | 96.9899 | 99.9235 | 184.045 | 570.1146 | 35.9179 | 68.2169 | 115.2544 | 264.9331 | 651.6775 | 39.4291 | 59.5418 | 78.0899 | 86.444 | 100.4029 | 743.6046 |  | 519.538 | 554.5384 |  | 37.0649 | 102.2607 | 105.3181 | 183.5836 | 623.2273 | 42.9369 | 84.5531 | 106.2926 | 247.883 | 713.9345 | 27.2787 | 27.7932 | 35.536 | 55.0789 | 103.7792 | 956.5931 | 949.5917 | 959.9354 | 945.3113 | 43.3255 | 84.257 | 110.3357 | 197.5077 | 589.8303 | 847.9296 | 962.0579 | 859.3095 | 883.2176 | 972.8483 | 980.4618 | 833.4655 | 925.097 | 815.5328 | 911.4794 | 868.2293 | 841.544 | 808.7378 | 796.6043 | 894.5125 | 860.2143 | 803.1201 | 954.9212 | 976.978 | 926.5329 | 977.1698 | 965.9239 | 153.3962 | 374.9818 | 209.9634 | 75.1326 | 236.3264 | 279.0692 | 123.3108 | 92.0165 | 106.6038 | 93.3828 | 90.5088 | 197.4424 | 652.2431 | 178.8157 | 92.6971 | 93.7639 | 83.9366 | 97.6894 | 791.2622 | 850.0212 | 847.6907 | 782.89 | 890.4067 | 98.9813 | 100.3983 | 103.1004 | 98.8804 | 539.2876 | 100.1064 | 86.2687 | 203.1789 | 646.922 | 97.4825 | 28.49 | 39.7295 | 64.2036 | 98.3964 | 887.7979 | 855.3822 | 810.4643 | 702.6776 | 98.809 | 52.2697 | 92.0622 | 155.0182 | 563.8734 | 31.8607 | 50.2705 | 97.0845 | 165.9609 | 597.6601 | 26.7414 | 28.1813 | 35.2279 | 56.0821 | 96.2137 | 810.7958 | 620.1237 | 849.9606 | 728.8617 | 828.7088 | 31.7872 | 49.1459 | 93.5846 | 151.1833 | 538.0199 | 34.3509 | 51.8524 | 93.0447 | 151.4427 | 636.6049 | 27.3552 | 29.3331 | 39.4922 | 60.7739 | 104.4182 | 939.442 | 900.2327 | 931.6635 | 845.0244 | 36.191 | 95.3298 | 56.3829 | 181.2562 | 621.7663 | 828.0092 | 901.9924 | 951.3992 | 1002.1692 | 999.5146 | 1012.6789 | 966.6974 | 795.2604 |  | 755.9152 |  | 1023.8103 | 974.5721 | 950.5163 | 32.8588 | 43.611 | 67.1816 | 828.2097 | 611.3463 | 497.3938 | 559.7742 | 159.6621 | 210.8983 | 208.9468 | 156.1506 | -0.0074868 | -0.053228 | 0.0090318 | 0.055497 | 0.011245 | -0.0033511 | 0.067973 | -0.018247 | -0.077692 | -267.6513 | 18.4233 | -268.3006 | 17.5034 | -265.4389 | 19.0187 | -265.485 | 16.214 | -144.4797 | 17.9284 | -144.5566 | 16.8854 | 3679.5023 | 3956.178 | 985.1375 | 209.9226 | -414.1166 | 554.37
14:05 | 2374 | 1546.8773 |  | -99.7512 | -106.8542 | -127.4454 | -74.829 | -76.8271 | -120.2184 | -118.5503 | 9.5076 | 34.887 | 14.0051 | 12.4407 |  |  |  | -94.2185 | -120.9348 | -130.7321 | -56.0349 |  | -131.3561 | -122.1969 | 9.6018 | 8.5343 | 4.3796 | 1.1257 | 74.3644 | 150.0971 | 143.2558 | 88.69 | 85.5198 | 93.6048 | 146.418 | 75.3699 | 100.1853 | 61.8578 | 98.8837 | 177.6478 | 684.6447 | 99.1577 | 41.4933 | 56.4663 | 79.3837 | 104.0609 | 822.438 | 196.7728 | 299.4736 | 303.7022 | 636.884 | 98.4125 | 56.0296 | 99.158 | 166.5021 | 565.5857 | 102.6945 | 91.6678 | 111.4859 | 235.4179 | 665.2783 | 88.7152 | 29.6448 | 44.4015 | 70.3712 | 96.9264 | 906.5088 | 899.1339 | 903.8953 | 900.0746 | 64.737 | 96.9843 | 99.9363 | 184.1686 | 570.2889 | 35.9364 | 68.2381 | 115.3163 | 265.1017 | 651.8287 | 39.4025 | 59.533 | 78.0609 | 86.4545 | 100.4465 | 747.0797 |  | 519.7125 | 554.7352 |  | 37.0335 | 102.272 | 105.3226 | 183.7295 | 623.3374 | 43.016 | 84.6421 | 106.311 | 248.0246 | 714.1371 | 27.2817 | 27.8069 | 35.5575 | 55.1051 | 103.815 | 956.9985 | 949.8098 | 960.0258 | 945.4959 | 43.3963 | 84.4391 | 110.3559 | 197.6304 | 589.9879 | 848.5229 | 964.859 | 859.4184 | 883.6612 | 972.5148 | 980.4533 | 833.5621 | 925.1212 | 815.5326 | 911.5249 | 880.056 | 843.4397 | 823.5358 | 807.3408 | 878.8071 | 862.8128 | 812.4944 | 971.3854 | 977.0378 | 926.5394 | 977.2115 | 965.9443 | 153.4881 | 374.5445 | 210.1037 | 75.141 | 236.4658 | 279.2378 | 123.3832 | 92.0215 | 106.6832 | 93.4471 | 90.5157 | 197.5526 | 652.4995 | 178.8954 | 92.6786 | 93.7855 | 83.9609 | 97.6989 | 791.3822 | 850.1547 | 847.8206 | 785.5512 | 890.3608 | 98.9859 | 100.4247 | 103.1179 | 98.8796 | 539.4913 | 100.1328 | 86.492 | 203.3379 | 647.0983 | 97.4815 | 28.4943 | 39.7452 | 64.2339 | 98.4297 | 887.6861 | 855.4342 | 810.5515 | 702.7207 | 98.8043 | 52.3108 | 92.129 | 155.1328 | 564.0533 | 31.8399 | 50.2873 | 97.0938 | 166.0068 | 597.8441 | 26.8533 | 28.1861 | 35.2599 | 56.1278 | 96.2629 | 811.1556 | 620.6546 | 849.9826 | 729.3576 | 828.7355 | 31.8094 | 49.1692 | 93.6009 | 151.2506 | 538.1629 | 34.3735 | 51.8887 | 93.0795 | 151.5666 | 636.9489 | 27.3678 | 29.337 | 39.5419 | 60.8218 | 104.5053 | 939.7122 | 900.451 | 931.9938 | 845.3727 | 36.1658 | 95.367 | 56.4054 | 181.3573 | 621.9725 | 828.476 | 902.0878 | 951.4851 | 1002.2565 | 999.8317 | 1012.9062 | 966.7262 | 796.0219 |  | 756.235 |  | 1024.0814 | 974.6258 | 951.0767 | 32.8646 | 43.614 | 67.1995 | 828.2246 | 611.5351 | 497.6347 | 559.8925 | 159.7732 | 211.0152 | 209.0861 | 156.2746 | -0.0069957 | -0.053076 | 0.0092658 | 0.055642 | 0.01124 | -0.0028584 | 0.073941 | -0.0062659 | -0.060814 | -267.4728 | 18.335 | -268.1221 | 17.4644 | -265.3835 | 19.0782 | -265.4235 | 16.1914 | -144.2489 | 17.8483 | -144.2858 | 16.8813 | 3779.1239 | 3956.032 | 985.277 | 210.0506 | -413.9847 | 554.5849
14:05 | 2375 | 1549.9186 |  | -99.872 | -106.7781 | -127.1657 | -74.6909 | -76.7752 | -120.2538 | -118.6333 | 9.502 | 34.928 | 14.0367 | 12.442 |  |  |  | -94.2563 | -120.8982 | -130.6347 | -56.0626 |  | -131.2643 | -122.0817 | 9.6429 | 8.5414 | 4.41 | 1.1189 | 74.0828 | 150.1883 | 143.3645 | 88.7273 | 85.545 | 93.6429 | 146.4578 | 75.359 | 100.1855 | 61.9024 | 98.9086 | 177.7807 | 684.8693 | 99.159 | 41.4939 | 56.4792 | 79.4044 | 104.1163 | 822.5126 | 196.9082 | 299.6668 | 303.9356 | 634.1205 | 98.5655 | 56.0548 | 99.1494 | 166.6206 | 565.7621 | 102.7414 | 91.6966 | 111.5443 | 235.575 | 665.4687 | 88.4968 | 29.6735 | 44.4408 | 70.3992 | 96.9478 | 906.2972 | 899.0236 | 903.7456 | 899.8971 | 64.757 | 96.9915 | 99.9562 | 184.2989 | 570.4605 | 35.9603 | 68.2849 | 115.3532 | 265.2831 | 651.9847 | 39.4814 | 59.5149 | 78.0396 | 86.4722 | 100.473 | 748.9003 |  | 519.9913 | 555.0503 |  | 37.0439 | 102.2687 | 105.3118 | 183.8748 | 623.4455 | 43.081 | 84.7332 | 106.3221 | 248.1657 | 714.3256 | 27.2601 | 27.8129 | 35.5739 | 55.1271 | 103.8253 | 957.2485 | 950.0195 | 960.1695 | 945.7554 | 43.4688 | 84.6032 | 110.3883 | 197.7584 | 590.1526 | 848.9642 | 967.1645 | 859.3314 | 884.0589 | 972.2135 | 980.4977 | 833.6571 | 925.2019 | 815.5584 | 911.5846 | 886.6601 | 842.0363 | 839.7254 | 807.5416 | 872.8041 | 864.1052 | 807.019 | 991.8585 | 977.0762 | 926.5428 | 977.2412 | 965.9488 | 153.5758 | 373.922 | 210.2852 | 75.1644 | 236.6182 | 279.4004 | 123.4461 | 92.0358 | 106.7935 | 93.5025 | 90.5155 | 197.6732 | 652.7715 | 178.9745 | 92.6766 | 93.8004 | 83.9806 | 97.7075 | 791.4561 | 849.954 | 848.061 | 788.4352 | 890.3173 | 98.9734 | 100.4231 | 103.1339 | 98.885 | 539.6946 | 100.1488 | 86.6831 | 203.5154 | 647.2987 | 97.4871 | 28.5017 | 39.7719 | 64.2685 | 98.4643 | 887.5489 | 855.4826 | 810.6571 | 702.7761 | 98.8162 | 52.3514 | 92.1546 | 155.2295 | 564.233 | 31.8412 | 50.2961 | 97.0597 | 166.113 | 598.0538 | 27.0057 | 28.1798 | 35.2647 | 56.1647 | 96.3169 | 811.1946 | 621.1093 | 850.0888 | 729.7688 | 828.7795 | 31.8588 | 49.2011 | 93.6059 | 151.303 | 538.2901 | 34.3966 | 51.9176 | 93.1189 | 151.6836 | 637.289 | 27.3709 | 29.3439 | 39.5598 | 60.847 | 104.5714 | 939.8412 | 900.6431 | 932.2742 | 845.5805 | 36.1408 | 95.4637 | 56.445 | 181.469 | 622.1782 | 828.8878 | 901.8599 | 951.6891 | 1002.29 | 1000.1165 | 1013.0855 | 966.6682 | 796.8206 |  | 756.553 |  | 1024.3266 | 974.8167 | 951.6252 | 32.8887 | 43.6392 | 67.2283 | 828.3064 | 611.7306 | 497.8265 | 560.0334 | 159.9001 | 211.2054 | 209.2765 | 156.3943 | -0.0073953 | -0.053334 | 0.0090784 | 0.056018 | 0.011076 | -0.0027645 | 0.066168 | -0.0010608 | -0.070263 | -267.5067 | 18.4007 | -268.1744 | 17.5096 | -265.3589 | 19.0454 | -265.3035 | 16.1975 | -144.135 | 17.9202 | -144.2643 | 16.91 | 3676.4069 | 3953.4646 | 985.4187 | 210.241 | -413.81 | 554.7785
14:05 | 2376 | 1552.7663 |  | -99.9134 | -106.9194 | -126.9994 | -74.7277 | -76.7506 | -120.2035 | -118.4595 | 9.4943 | 34.9732 | 14.0658 | 12.4406 |  |  |  | -94.2037 | -120.5974 | -130.6921 | -55.9931 |  | -131.15 | -121.9372 | 9.6828 | 8.5621 | 4.4395 | 1.112 | 74.8154 | 150.2995 | 143.4624 | 88.7549 | 85.5668 | 93.6743 | 146.4952 | 75.3483 | 100.1876 | 61.9391 | 98.9191 | 177.9217 | 685.1015 | 99.1478 | 41.5177 | 56.4691 | 79.4156 | 104.1548 | 822.543 | 197 | 299.7121 | 304.1431 | 630.4428 | 98.8378 | 56.0897 | 99.1273 | 166.7326 | 565.9382 | 102.7099 | 91.7086 | 111.5977 | 235.7384 | 665.6634 | 88.3375 | 29.723 | 44.4777 | 70.4325 | 96.9625 | 906.0145 | 898.9097 | 903.6064 | 899.7256 | 64.6964 | 96.9978 | 99.9642 | 184.4196 | 570.6238 | 35.9985 | 68.3523 | 115.2976 | 265.452 | 652.1616 | 39.5428 | 59.5122 | 78.0332 | 86.4756 | 100.4813 | 746.0826 |  | 520.2501 | 555.3165 |  | 37.118 | 102.2812 | 105.3163 | 184.0044 | 623.5339 | 43.1025 | 84.8073 | 106.3454 | 248.3054 | 714.537 | 27.2657 | 27.8157 | 35.5871 | 55.1584 | 103.8098 | 957.2947 | 950.2299 | 958.5571 | 946.013 | 43.4537 | 84.7137 | 110.4377 | 197.8737 | 590.3143 | 849.4184 | 969.6949 | 859.111 | 884.3602 | 971.9406 | 980.563 | 833.7933 | 925.3961 | 815.5695 | 911.6047 | 882.6449 | 841.6959 | 842.1494 | 801.4691 | 872.5366 | 861.9116 | 774.2408 | 1015.2796 | 977.0748 | 926.5424 | 977.217 | 965.9175 | 153.6833 | 374.192 | 210.4266 | 75.1818 | 236.7472 | 279.5753 | 123.573 | 92.0465 | 106.8565 | 93.5724 | 90.5219 | 197.7523 | 653.0265 | 179.0493 | 92.68 | 93.8165 | 84.0007 | 97.7049 | 791.4676 | 849.904 | 848.308 | 788.9252 | 890.2551 | 98.9605 | 100.4085 | 103.1382 | 98.8849 | 539.886 | 100.1458 | 86.8462 | 203.6763 | 647.4991 | 97.5042 | 28.5105 | 39.7847 | 64.2906 | 98.4943 | 887.4685 | 855.5358 | 810.7594 | 702.8191 | 98.8068 | 52.3908 | 92.1743 | 155.3006 | 564.429 | 31.8493 | 50.3241 | 97.0779 | 166.2555 | 598.2644 | 27.0036 | 28.1844 | 35.2624 | 56.1802 | 96.3672 | 811.1401 | 621.4873 | 850.165 | 730.0842 | 828.8262 | 31.8847 | 49.2345 | 93.6919 | 151.3685 | 538.4563 | 34.4037 | 51.9528 | 93.1538 | 151.7996 | 637.6266 | 27.3443 | 29.3711 | 39.559 | 60.8744 | 104.6223 | 939.7766 | 900.6924 | 932.3223 | 845.6527 | 36.1864 | 95.6047 | 56.4797 | 181.5712 | 622.3784 | 829.2794 | 901.773 | 951.5201 | 1001.601 | 1000.3571 | 1013.2805 | 966.6022 | 797.443 |  | 756.9315 |  | 1024.5565 | 974.972 | 952.1265 | 32.8927 | 43.6475 | 67.2421 | 828.92 | 611.9154 | 497.984 | 560.1339 | 159.9966 | 211.3335 | 209.4393 | 156.442 | -0.0076722 | -0.052924 | 0.0092929 | 0.056043 | 0.011293 | -0.0031598 | 0.076757 | 0.0059678 | -0.067383 | -267.3959 | 18.335 | -267.9836 | 17.4151 | -265.1804 | 19.0474 | -265.3127 | 16.2324 | -143.9812 | 17.8627 | -143.9658 | 16.8361 | 3652.2788 | 3954.603 | 985.5498 | 210.3864 | -413.5641 | 554.9497
14:05 | 2377 | 1555.582 |  | -100.0282 | -106.8686 | -126.8461 | -74.6283 | -76.7348 | -120.1249 | -118.4564 | 9.4883 | 35.0152 | 14.1047 | 12.4432 |  |  |  | -94.1537 | -120.4623 | -130.446 | -55.944 |  | -131.1665 | -121.9223 | 9.5602 | 8.5934 | 4.451 | 1.1106 | 73.9545 | 150.4182 | 143.5669 | 88.7781 | 85.5837 | 93.7019 | 146.5302 | 75.33 | 100.1932 | 61.9697 | 98.9152 | 178.038 | 685.2912 | 99.1328 | 41.5435 | 56.4782 | 79.4371 | 104.1903 | 822.5162 | 197.1166 | 299.8942 | 304.3636 | 620.6685 | 98.8948 | 56.1296 | 99.0632 | 166.8332 | 566.0779 | 102.8554 | 91.7289 | 111.6486 | 235.8996 | 665.8419 | 88.8155 | 29.6994 | 44.5116 | 70.4425 | 96.9734 | 905.8378 | 898.8208 | 903.5331 | 899.5816 | 64.7426 | 97.008 | 99.9815 | 184.5416 | 570.7945 | 36.0143 | 68.4182 | 115.2456 | 265.6258 | 652.325 | 39.517 | 59.5314 | 78.0543 | 86.5031 | 100.5338 | 744.821 |  | 520.4879 | 555.4683 |  | 37.1522 | 102.3038 | 105.3305 | 184.1337 | 623.6321 | 43.1395 | 84.881 | 106.3662 | 248.4474 | 714.767 | 27.2916 | 27.8238 | 35.5952 | 55.1928 | 103.8279 | 957.3484 | 950.3703 | 956.7515 | 946.1694 | 43.435 | 84.8019 | 110.4924 | 197.993 | 590.4612 | 849.6322 | 972.4686 | 858.9682 | 884.5753 | 971.7059 | 980.5873 | 833.9544 | 925.6245 | 815.562 | 911.5643 | 880.0099 | 841.3523 | 845.6296 | 802.8238 | 875.6417 | 862.3986 | 757.4819 | 1000.5804 | 977.0063 | 926.5354 | 977.122 | 965.8327 | 153.7827 | 374.8609 | 210.5408 | 75.1921 | 236.8747 | 279.7781 | 123.7524 | 92.0446 | 106.8956 | 93.6541 | 90.5203 | 197.8489 | 653.265 | 179.1225 | 92.6904 | 93.8312 | 84.0184 | 97.7045 | 791.5001 | 849.7361 | 848.4446 | 789.5104 | 890.2012 | 98.9563 | 100.417 | 103.1472 | 98.9217 | 540.0721 | 100.1614 | 86.9998 | 203.8276 | 647.6933 | 97.5088 | 28.5265 | 39.8028 | 64.2995 | 98.536 | 887.5711 | 855.6113 | 810.8443 | 702.8732 | 98.8115 | 52.4219 | 92.2084 | 155.3741 | 564.6082 | 31.8837 | 50.3629 | 97.1184 | 166.3434 | 598.4682 | 26.946 | 28.1973 | 35.2901 | 56.2003 | 96.4182 | 811.4793 | 621.8293 | 850.1617 | 730.3057 | 828.8934 | 31.8819 | 49.2735 | 93.7911 | 151.444 | 538.614 | 34.4243 | 51.9968 | 93.1895 | 151.9213 | 637.9391 | 27.3585 | 29.3761 | 39.5935 | 60.9269 | 104.6879 | 939.6745 | 900.5815 | 932.202 | 845.5908 | 36.2438 | 95.615 | 56.516 | 181.6615 | 622.5661 | 829.6809 | 901.4031 | 951.1109 | 1000.589 | 1000.5743 | 1013.4887 | 966.5771 | 797.6445 |  | 757.3554 |  | 1024.8069 | 975.1813 | 952.5836 | 32.9214 | 43.6681 | 67.2504 | 829.8249 | 612.1039 | 498.1532 | 560.2841 | 160.1127 | 211.5113 | 209.6537 | 156.6134 | -0.0077035 | -0.053222 | 0.0092639 | 0.056041 | 0.010932 | -0.0029308 | 0.06402 | -0.01501 | -0.071464 | -267.3128 | 18.3432 | -268.0267 | 17.4849 | -265.2142 | 19.0659 | -265.2235 | 16.1975 | -143.8027 | 17.8935 | -143.9073 | 16.908 | 3763.4883 | 3954.5833 | 985.6881 | 210.5825 | -413.3346 | 555.1286
14:05 | 2378 | 1558.1455 |  | -100.0384 | -106.8931 | -126.7698 | -74.5727 | -76.6075 | -120.0345 | -118.4044 | 9.4815 | 35.0617 | 14.1393 | 12.4414 |  |  |  | -94.0238 | -120.399 | -130.4644 | -55.9328 |  | -131.1238 | -121.9451 | 9.5415 | 8.6265 | 4.4701 | 1.1084 | 73.5817 | 150.5336 | 143.6812 | 88.8112 | 85.6059 | 93.7415 | 146.5732 | 75.3252 | 100.22 | 62.0122 | 98.9403 | 178.16 | 685.4609 | 99.1198 | 41.5703 | 56.5021 | 79.4577 | 104.2204 | 822.4685 | 197.2434 | 300.1516 | 304.6431 | 613.4543 | 98.9319 | 56.1578 | 99.0218 | 166.9383 | 566.2324 | 103.0947 | 91.7684 | 111.6969 | 236.0657 | 666.0336 | 90.2495 | 29.7445 | 44.5139 | 70.4403 | 96.9932 | 905.7255 | 898.7204 | 903.4576 | 899.4552 | 64.8963 | 97.0163 | 99.9885 | 184.6674 | 570.9803 | 36.0026 | 68.4738 | 115.243 | 265.8108 | 652.4762 | 39.5389 | 59.4785 | 78.0265 | 86.5086 | 100.5954 | 748.4052 |  | 520.7795 | 555.7048 |  | 37.1657 | 102.3121 | 105.3213 | 184.2903 | 623.7619 | 43.1267 | 84.9475 | 106.3692 | 248.607 | 714.9671 | 27.292 | 27.8315 | 35.6162 | 55.2266 | 103.8545 | 957.3705 | 950.4601 | 956.631 | 946.2668 | 43.4459 | 84.8464 | 110.4969 | 198.1023 | 590.6116 | 849.4621 | 973.4889 | 858.8801 | 884.6971 | 971.4997 | 980.6701 | 834.1043 | 925.8909 | 815.5466 | 911.4573 | 888.0126 | 839.8717 | 850.5577 | 809.9567 | 889.9559 | 865.1868 | 784.6119 | 953.9488 | 976.862 | 926.5101 | 976.979 | 965.6972 | 153.8907 | 376.1674 | 210.7408 | 75.2101 | 237.0206 | 280.0599 | 124.042 | 92.0547 | 106.9605 | 93.7243 | 90.5328 | 197.9836 | 653.5212 | 179.2291 | 92.7139 | 93.8534 | 84.0397 | 97.7188 | 791.9978 | 849.5311 | 848.5692 | 790.6456 | 890.1535 | 98.9635 | 100.4633 | 103.1986 | 98.9388 | 540.2715 | 100.1846 | 87.1488 | 203.9957 | 647.9013 | 97.5083 | 28.5381 | 39.8258 | 64.3216 | 98.5832 | 887.9178 | 855.7504 | 810.9376 | 702.9514 | 98.8377 | 52.4443 | 92.2468 | 155.4728 | 564.7561 | 31.9085 | 50.3926 | 97.1297 | 166.4273 | 598.6804 | 26.9354 | 28.196 | 35.3136 | 56.2314 | 96.4708 | 811.6148 | 622.2137 | 850.1559 | 730.5474 | 828.9906 | 31.8838 | 49.3141 | 93.7905 | 151.5065 | 538.7495 | 34.4368 | 52.0352 | 93.2297 | 152.0281 | 638.2211 | 27.3647 | 29.3641 | 39.5964 | 60.9553 | 104.7594 | 939.6258 | 900.3922 | 931.9837 | 845.5725 | 36.2646 | 95.5803 | 56.5579 | 181.7667 | 622.7676 | 829.8598 | 900.7849 | 951.0027 | 999.9558 | 1000.7941 | 1013.69 | 966.6111 | 797.5961 |  | 757.817 |  | 1025.1165 | 975.3454 | 953.0288 | 32.9513 | 43.6938 | 67.2609 | 830.5068 | 612.3131 | 498.362 | 560.4368 | 160.1729 | 211.6646 | 209.7144 | 156.6321 | -0.0074606 | -0.053088 | 0.0094334 | 0.056889 | 0.010989 | -0.0032068 | 0.044237 | 0.0096923 | -0.067192 | -267.3405 | 18.3617 | -267.9128 | 17.4048 | -265.0296 | 19.0125 | -265.0942 | 16.2201 | -143.7258 | 17.9099 | -143.7135 | 16.8381 | 3729.2111 | 3952.9513 | 985.8445 | 210.6895 | -413.1628 | 555.3375
14:06 | 2379 | 1560.9548 |  | -100.0877 | -107.0445 | -126.6329 | -74.5081 | -76.5284 | -119.936 | -118.3627 | 9.4764 | 35.1063 | 14.1667 | 12.4398 |  |  |  | -94.1176 | -120.3573 | -130.4725 | -55.9565 |  | -131.0679 | -121.9136 | 9.5542 | 8.6651 | 4.4757 | 1.104 | 75.9649 | 150.6497 | 143.7899 | 88.8403 | 85.6344 | 93.7771 | 146.6146 | 75.3363 | 100.2339 | 62.0372 | 98.9339 | 178.2716 | 685.6286 | 99.1155 | 41.5858 | 56.5171 | 79.4825 | 104.2706 | 822.3991 | 197.3364 | 300.366 | 304.9037 | 614.2005 | 98.9794 | 56.1917 | 99.0372 | 167.0583 | 566.4097 | 103.1871 | 91.8024 | 111.7592 | 236.2388 | 666.2352 | 91.6373 | 29.7845 | 44.5227 | 70.4509 | 97.0134 | 905.528 | 898.6041 | 903.3524 | 899.3191 | 64.9164 | 97.0202 | 99.9916 | 184.7751 | 571.1563 | 36.0109 | 68.5306 | 115.2541 | 265.9974 | 652.6426 | 39.5639 | 59.4259 | 77.9666 | 86.4996 | 100.6136 | 749.247 |  | 521.0953 | 556.0244 |  | 37.1944 | 102.3115 | 105.3103 | 184.4509 | 623.8909 | 43.1229 | 84.999 | 106.3833 | 248.7687 | 715.1765 | 27.2803 | 27.8374 | 35.6445 | 55.264 | 103.8805 | 957.4087 | 950.5373 | 956.6333 | 946.3217 | 43.4645 | 84.8917 | 110.4923 | 198.2072 | 590.7647 | 849.2133 | 972.6731 | 858.9119 | 884.7711 | 971.3077 | 980.7844 | 834.2866 | 926.3133 | 815.5375 | 911.3411 | 910.7629 | 839.3252 | 837.8334 | 806.6 | 888.1917 | 862.6016 | 805.2458 | 938.7518 | 976.6935 | 926.4946 | 976.8633 | 965.5652 | 154.0069 | 377.6617 | 210.99 | 75.2136 | 237.1988 | 280.3449 | 124.331 | 92.0714 | 107.0184 | 93.7794 | 90.556 | 198.1104 | 653.7615 | 179.3161 | 92.7446 | 93.8791 | 84.0642 | 97.7284 | 792.5544 | 849.5227 | 848.9886 | 792.8337 | 890.202 | 98.9653 | 100.4662 | 103.2199 | 98.9241 | 540.463 | 100.1902 | 87.2366 | 204.1875 | 648.1101 | 97.5062 | 28.5444 | 39.8428 | 64.3491 | 98.626 | 888.45 | 855.9649 | 811.0541 | 703.0183 | 98.842 | 52.4925 | 92.2788 | 155.5677 | 564.925 | 31.8866 | 50.4333 | 97.1767 | 166.5047 | 598.8821 | 26.7089 | 28.202 | 35.3171 | 56.2541 | 96.5237 | 811.79 | 622.9375 | 850.2792 | 731.1391 | 829.1231 | 31.8915 | 49.3422 | 93.7555 | 151.5736 | 538.8902 | 34.4453 | 52.0689 | 93.2731 | 152.1343 | 638.4849 | 27.3764 | 29.3769 | 39.6092 | 60.9725 | 104.8299 | 939.9142 | 900.1612 | 931.8781 | 845.7266 | 36.2576 | 95.6073 | 56.5884 | 181.8783 | 622.9795 | 830.189 | 900.5683 | 951.1268 | 999.5439 | 1001.0482 | 1013.9023 | 966.7301 | 797.8738 |  | 758.2632 |  | 1025.5033 | 975.6019 | 953.4938 | 32.9549 | 43.7107 | 67.2933 | 831.15 | 612.59 | 498.5797 | 560.5677 | 160.3115 | 211.8315 | 209.8943 | 156.842 | -0.0072336 | -0.053343 | 0.0092588 | 0.056357 | 0.011218 | -0.0031936 | 0.066522 | -0.0042211 | -0.066577 | -267.1959 | 18.3144 | -267.8421 | 17.4521 | -265.0788 | 19.0762 | -265.0942 | 16.2181 | -143.5166 | 17.8853 | -143.5842 | 16.8792 | 3735.8359 | 3952.8637 | 986.0465 | 210.8629 | -413.0957 | 555.5848
14:06 | 2380 | 1564.1427 |  | -100.0396 | -107.2974 | -126.4987 | -74.4824 | -76.5501 | -119.9632 | -118.3269 | 9.478 | 35.1527 | 14.1951 | 12.4408 |  |  |  | -94.0215 | -120.292 | -130.558 | -55.9509 |  | -130.9484 | -121.768 | 9.5683 | 8.7022 | 4.4813 | 1.102 | 73.4412 | 150.7614 | 143.9021 | 88.8618 | 85.663 | 93.8001 | 146.65 | 75.3318 | 100.2269 | 62.0504 | 98.9227 | 178.3925 | 685.7681 | 99.1177 | 41.591 | 56.5333 | 79.5176 | 104.3278 | 822.3032 | 197.4579 | 300.6271 | 305.1296 | 614.9026 | 98.998 | 56.2186 | 99.0795 | 167.175 | 566.573 | 103.2726 | 91.8162 | 111.8231 | 236.3996 | 666.4154 | 92.9134 | 29.7264 | 44.5579 | 70.5067 | 97.0239 | 905.2074 | 898.4738 | 903.2303 | 899.1566 | 64.8844 | 97.0301 | 100.0153 | 184.8432 | 571.3291 | 36.0388 | 68.5895 | 115.2837 | 266.1817 | 652.8197 | 39.4568 | 59.4631 | 77.9792 | 86.5164 | 100.6479 | 750.5285 |  | 521.4258 | 556.2943 |  | 37.2387 | 102.31 | 105.3202 | 184.5652 | 623.9541 | 43.1273 | 85.0182 | 106.4038 | 248.9107 | 715.3919 | 27.2816 | 27.8409 | 35.6617 | 55.2966 | 103.8948 | 957.419 | 950.6215 | 956.64 | 946.3713 | 43.5056 | 84.9686 | 110.5099 | 198.3175 | 590.927 | 848.9916 | 971.2371 | 859.019 | 884.8265 | 971.1265 | 980.8663 | 834.4804 | 926.8453 | 815.5282 | 911.2393 | 900.7487 | 840.3085 | 833.0564 | 791.3363 | 880.9984 | 855.2514 | 805.5713 | 951.1042 | 976.55 | 926.4773 | 976.7953 | 965.4755 | 154.122 | 379.0796 | 211.2419 | 75.2247 | 237.3687 | 280.6106 | 124.6274 | 92.0782 | 107.0831 | 93.8908 | 90.5778 | 198.2252 | 653.9998 | 179.3694 | 92.7778 | 93.9017 | 84.0892 | 97.7251 | 792.8528 | 849.6013 | 849.2966 | 794.9376 | 890.3558 | 98.967 | 100.4504 | 103.1985 | 98.8978 | 540.645 | 100.1945 | 87.2317 | 204.3552 | 648.2961 | 97.5041 | 28.5671 | 39.8582 | 64.3735 | 98.6537 | 889.0427 | 856.2176 | 811.2089 | 703.1065 | 98.8231 | 52.5386 | 92.3244 | 155.6559 | 565.1241 | 31.9067 | 50.4717 | 97.2204 | 166.5587 | 599.0807 | 26.6827 | 28.2098 | 35.3257 | 56.2834 | 96.5715 | 812.441 | 623.8467 | 850.5404 | 731.95 | 829.2926 | 31.8923 | 49.3746 | 93.7784 | 151.6355 | 539.0373 | 34.4598 | 52.1086 | 93.3075 | 152.2499 | 638.7261 | 27.4085 | 29.3878 | 39.6566 | 61.0093 | 104.8934 | 940.5807 | 900.33 | 932.233 | 845.9791 | 36.2436 | 95.6773 | 56.6128 | 181.9946 | 623.1951 | 830.9601 | 900.4502 | 951.4098 | 999.6016 | 1001.3441 | 1014.0873 | 966.9091 | 798.2968 |  | 758.7501 |  | 1025.9403 | 975.6941 | 954.0326 | 32.9526 | 43.7033 | 67.2896 | 831.8851 | 612.7915 | 498.7723 | 560.6309 | 160.4729 | 212.0255 | 210.0541 | 156.9531 | -0.0074868 | -0.053768 | 0.0088913 | 0.056155 | 0.010589 | -0.0031633 | 0.070357 | 0.0025712 | -0.064522 | -267.162 | 18.3432 | -267.8236 | 17.4356 | -264.9588 | 19.0064 | -264.9342 | 16.177 | -143.3196 | 17.9223 | -143.4304 | 16.8731 | 3760.5847 | 3953.1437 | 986.25 | 211.0398 | -413.0091 | 555.7819
14:06 | 2381 | 1568.8579 |  | -99.9581 | -107.5578 | -126.4894 | -74.4458 | -76.4645 | -119.9156 | -118.2158 | 9.4793 | 35.1894 | 14.2196 | 12.4419 |  |  |  | -93.908 | -120.023 | -130.3899 | -55.7395 |  | -130.9383 | -121.6673 | 9.5889 | 8.7388 | 4.5014 | 1.0993 | 73.5281 | 150.853 | 144.0142 | 88.8898 | 85.6879 | 93.8387 | 146.691 | 75.3396 | 100.2368 | 62.0813 | 98.9258 | 178.5316 | 685.9114 | 99.1226 | 41.5896 | 56.5546 | 79.5317 | 104.3633 | 822.1651 | 197.6208 | 300.9027 | 305.3491 | 615.355 | 98.8615 | 56.2607 | 99.1372 | 167.2875 | 566.723 | 103.4664 | 91.855 | 111.8717 | 236.5469 | 666.5902 | 93.304 | 29.7166 | 44.5823 | 70.5612 | 97.0338 | 904.8823 | 898.3655 | 903.1203 | 898.9763 | 64.9501 | 97.0413 | 100.0271 | 184.9055 | 571.4988 | 36.0303 | 68.6578 | 115.3259 | 266.3596 | 652.9866 | 39.4244 | 59.4642 | 77.9747 | 86.5214 | 100.6956 | 753.7986 |  | 521.7516 | 556.6798 |  | 37.2251 | 102.2909 | 105.3246 | 184.6822 | 624.0305 | 43.137 | 85.0358 | 106.4071 | 249.0434 | 715.5981 | 27.2993 | 27.8455 | 35.6698 | 55.3201 | 103.9047 | 957.5512 | 950.6557 | 956.6683 | 946.4241 | 43.484 | 85.0688 | 110.548 | 198.4322 | 591.0839 | 849.2358 | 969.1113 | 858.9838 | 884.7624 | 970.9369 | 980.9537 | 834.6591 | 927.443 | 815.5208 | 911.156 | 876.7228 | 840.4788 | 837.9023 | 781.4921 | 883.3511 | 852.3287 | 804.9059 | 976.6131 | 976.4358 | 926.4419 | 976.6959 | 965.3939 | 154.2335 | 379.8077 | 211.425 | 75.2476 | 237.5263 | 280.8476 | 124.8616 | 92.0814 | 107.165 | 94.0064 | 90.5919 | 198.333 | 654.2335 | 179.4375 | 92.7997 | 93.9176 | 84.1098 | 97.7298 | 793.1566 | 849.8736 | 849.4876 | 795.3812 | 890.5679 | 98.9743 | 100.4435 | 103.2098 | 98.889 | 540.8365 | 100.2112 | 87.2342 | 204.5131 | 648.4926 | 97.5133 | 28.5805 | 39.8783 | 64.4058 | 98.686 | 889.6023 | 856.4628 | 811.3843 | 703.1925 | 98.8173 | 52.5674 | 92.37 | 155.7351 | 565.3123 | 31.9235 | 50.5142 | 97.2404 | 166.7593 | 599.3056 | 26.9039 | 28.221 | 35.3135 | 56.2991 | 96.6177 | 813.0169 | 624.472 | 850.9304 | 732.6323 | 829.4707 | 31.9222 | 49.4219 | 93.8687 | 151.7137 | 539.2268 | 34.4841 | 52.1473 | 93.3444 | 152.3696 | 638.9582 | 27.4218 | 29.3971 | 39.6879 | 61.063 | 104.956 | 941.2819 | 901.0706 | 932.8592 | 846.4776 | 36.301 | 95.7223 | 56.6456 | 182.0945 | 623.4049 | 831.7624 | 900.2994 | 951.7848 | 1000.3176 | 1001.6991 | 1014.2237 | 967.1224 | 798.5825 |  | 759.2985 |  | 1026.4641 | 975.8669 | 954.6041 | 32.9632 | 43.7189 | 67.3001 | 832.4592 | 612.9798 | 498.9507 | 560.7145 | 160.5552 | 212.1535 | 210.1957 | 157.043 | -0.0077166 | -0.053334 | 0.0092228 | 0.056157 | 0.01083 | -0.0034177 | 0.068977 | -0.0075894 | -0.056872 | -267.119 | 18.3103 | -267.6913 | 17.4213 | -264.8942 | 19.0721 | -264.9896 | 16.2119 | -143.1965 | 17.9017 | -143.255 | 16.8648 | 3674.8034 | 3953.3407 | 986.4839 | 211.1746 | -412.7139 | 555.9652
14:06 | 2382 | 1575.5147 |  | -100.0058 | -107.6792 | -126.4586 | -74.4198 | -76.4361 | -119.8913 | -118.2273 | 9.4752 | 35.2294 | 14.2453 | 12.445 |  |  |  | -93.9676 | -120.0813 | -130.3021 | -55.7013 |  | -130.9111 | -121.5857 | 9.6115 | 8.771 | 4.5308 | 1.0964 | 73.3082 | 150.9377 | 144.1153 | 88.9129 | 85.7128 | 93.8766 | 146.7285 | 75.3561 | 100.2308 | 62.1163 | 98.9372 | 178.6662 | 686.0482 | 99.1379 | 41.5937 | 56.5749 | 79.5375 | 104.404 | 821.9611 | 197.7797 | 301.1549 | 305.5767 | 615.6303 | 98.3395 | 56.3126 | 99.1618 | 167.3961 | 566.872 | 103.4393 | 91.8878 | 111.9315 | 236.6987 | 666.7665 | 93.5198 | 29.7212 | 44.6215 | 70.5922 | 97.05 | 904.5864 | 898.1625 | 902.9209 | 898.7384 | 64.9552 | 97.0391 | 100.0278 | 185.0186 | 571.6721 | 36.0485 | 68.7089 | 115.3472 | 266.5421 | 653.1586 | 39.5015 | 59.438 | 77.9512 | 86.542 | 100.7204 | 756.4166 |  | 522.0225 | 556.9838 |  | 37.2166 | 102.2878 | 105.3205 | 184.8177 | 624.1368 | 43.1811 | 85.0691 | 106.4203 | 249.1844 | 715.8266 | 27.284 | 27.8589 | 35.6843 | 55.3497 | 103.936 | 957.8934 | 950.7107 | 956.8699 | 946.4644 | 43.5178 | 85.1569 | 110.5957 | 198.5547 | 591.2326 | 849.7496 | 967.4276 | 858.6374 | 884.4857 | 970.7175 | 981.0409 | 834.7982 | 928.0228 | 815.4893 | 911.0851 | 873.2577 | 836.7456 | 832.9618 | 770.7268 | 857.0953 | 853.5884 | 813.4276 | 1000.9002 | 976.2893 | 926.4126 | 976.4985 | 965.2917 | 154.3111 | 379.5356 | 211.5542 | 75.2508 | 237.6603 | 280.9805 | 124.9101 | 92.0945 | 107.2755 | 94.0977 | 90.6006 | 198.4428 | 654.4539 | 179.5243 | 92.8184 | 93.9344 | 84.1329 | 97.737 | 793.3461 | 850.1357 | 849.7776 | 795.0702 | 890.8071 | 98.9598 | 100.3997 | 103.2268 | 98.8862 | 541.0247 | 100.2228 | 87.3983 | 204.6752 | 648.692 | 97.5066 | 28.5784 | 39.9039 | 64.4388 | 98.7214 | 890.0902 | 856.7044 | 811.5567 | 703.2562 | 98.8249 | 52.5972 | 92.3939 | 155.8123 | 565.4805 | 31.927 | 50.5401 | 97.2664 | 166.8564 | 599.4962 | 26.8776 | 28.242 | 35.3269 | 56.3305 | 96.6645 | 813.3468 | 624.7367 | 851.3488 | 733.0455 | 829.6664 | 31.9379 | 49.4524 | 93.8922 | 151.7945 | 539.3778 | 34.5032 | 52.1834 | 93.3761 | 152.4878 | 639.2009 | 27.4119 | 29.4129 | 39.6983 | 61.0984 | 105.0235 | 941.7747 | 901.9891 | 933.5228 | 847.0566 | 36.3818 | 95.7765 | 56.6896 | 182.1784 | 623.6065 | 832.2664 | 900.3162 | 951.8414 | 1000.8966 | 1002.1409 | 1014.3302 | 967.3529 | 798.9199 |  | 759.8375 |  | 1027.0199 | 976.1013 | 955.2213 | 32.96 | 43.756 | 67.3294 | 832.7111 | 613.0963 | 499.1568 | 560.7821 | 160.715 | 212.3025 | 210.4103 | 157.1586 | -0.0078079 | -0.053372 | 0.0095342 | 0.056571 | 0.011437 | -0.0025188 | 0.068766 | -0.0034269 | -0.061176 | -266.9713 | 18.298 | -267.6359 | 17.4336 | -264.8265 | 19.0577 | -264.8204 | 16.1667 | -142.9596 | 17.8935 | -143.095 | 16.8792 | 3763.5146 | 3951.0063 | 986.7406 | 211.3564 | -412.7002 | 556.1265
14:06 | 2383 | 1582.2106 |  | -100.0347 | -107.8383 | -126.3953 | -74.4308 | -76.3234 | -119.7848 | -118.1043 | 9.4704 | 35.2631 | 14.268 | 12.4508 |  |  |  | -93.9807 | -120.0625 | -130.315 | -55.7136 |  | -130.8574 | -121.5529 | 9.6386 | 8.8138 | 4.5562 | 1.0961 | 74.1982 | 151.0146 | 144.2159 | 88.9318 | 85.7299 | 93.8978 | 146.7568 | 75.4027 | 100.2292 | 62.1457 | 98.9415 | 178.7847 | 686.1688 | 99.1443 | 41.5956 | 56.6057 | 79.5694 | 104.4493 | 821.7095 | 197.9509 | 301.513 | 305.8158 | 615.7762 | 97.5503 | 56.3538 | 99.2106 | 167.5116 | 567.0332 | 103.2503 | 91.9289 | 111.9798 | 236.8614 | 666.9611 | 94.0989 | 29.7595 | 44.6409 | 70.5927 | 97.0591 | 904.2296 | 897.8564 | 902.6049 | 898.4597 | 64.9522 | 97.0431 | 100.0336 | 185.1581 | 571.8517 | 36.0585 | 68.7644 | 115.3389 | 266.7316 | 653.3407 | 39.4784 | 59.4094 | 77.9669 | 86.581 | 100.7595 | 756.9271 |  | 522.2717 | 557.042 |  | 37.2967 | 102.301 | 105.3322 | 184.9672 | 624.2373 | 43.2322 | 85.1364 | 106.4519 | 249.3485 | 716.0749 | 27.267 | 27.8709 | 35.7085 | 55.3876 | 103.9455 | 958.1623 | 950.7588 | 956.9811 | 946.4867 | 43.5765 | 85.2263 | 110.6147 | 198.6741 | 591.3878 | 850.0318 | 966.0163 | 858.0824 | 884.042 | 970.4713 | 981.0544 | 834.9267 | 928.5298 | 815.408 | 910.9682 | 858.2203 | 832.1948 | 832.5251 | 764.1827 | 814.7223 | 847.3107 | 820.4932 | 1011.305 | 976.0817 | 926.3816 | 976.222 | 965.1624 | 154.3836 | 379.0966 | 211.7115 | 75.2545 | 237.7738 | 281.1151 | 124.9657 | 92.1099 | 107.36 | 94.2406 | 90.6139 | 198.5487 | 654.6941 | 179.6204 | 92.8447 | 93.9499 | 84.1528 | 97.737 | 793.3639 | 850.4317 | 850.0188 | 794.4832 | 891.038 | 98.9477 | 100.4037 | 103.2276 | 98.8958 | 541.2136 | 100.23 | 87.8087 | 204.8267 | 648.8812 | 97.5096 | 28.5841 | 39.9281 | 64.4604 | 98.7466 | 890.5239 | 856.9228 | 811.7226 | 703.3037 | 98.8253 | 52.6364 | 92.4438 | 155.9076 | 565.6475 | 31.9667 | 50.5452 | 97.3116 | 166.8474 | 599.6823 | 26.8684 | 28.2444 | 35.3728 | 56.376 | 96.6977 | 813.3591 | 624.8518 | 851.8112 | 733.1469 | 829.8822 | 31.9336 | 49.4599 | 93.8995 | 151.8518 | 539.5183 | 34.4993 | 52.2144 | 93.3931 | 152.5998 | 639.4599 | 27.378 | 29.4349 | 39.699 | 61.1208 | 105.0788 | 942.0602 | 902.6444 | 934.0353 | 847.3796 | 36.4334 | 95.8866 | 56.7309 | 182.2775 | 623.805 | 832.4768 | 900.3947 | 951.7885 | 1001.2767 | 1002.664 | 1014.4096 | 967.6192 | 799.2477 |  | 760.3765 |  | 1027.596 | 976.2005 | 955.8703 | 33.0129 | 43.7971 | 67.3395 | 832.5671 | 613.2414 | 499.3682 | 560.8673 | 160.7849 | 212.4614 | 210.5253 | 157.2862 | -0.0076357 | -0.053748 | 0.0093038 | 0.056403 | 0.010513 | -0.0033834 | 0.063613 | -0.011388 | -0.062816 | -267.0451 | 18.3103 | -267.5897 | 17.411 | -264.7557 | 19.0762 | -264.7958 | 16.2119 | -142.9288 | 17.9243 | -142.9565 | 16.8689 | 3673.8798 | 3952.3945 | 986.9857 | 211.4933 | -412.6181 | 556.3048
14:06 | 2384 | 1588.1185 |  | -99.9894 | -108.2138 | -126.5004 | -74.4007 | -76.2816 | -119.6767 | -117.9711 | 9.4645 | 35.306 | 14.2945 | 12.4516 |  |  |  | -93.9094 | -119.974 | -130.0063 | -55.6494 |  | -130.7826 | -121.4935 | 9.6701 | 8.8555 | 4.5693 | 1.0942 | 74.1775 | 151.1038 | 144.3296 | 88.9631 | 85.7552 | 93.9302 | 146.7937 | 75.4429 | 100.2407 | 62.1993 | 98.9556 | 178.9356 | 686.3141 | 99.1346 | 41.6022 | 56.6316 | 79.6041 | 104.4986 | 821.4423 | 198.1462 | 301.8737 | 306.0578 | 615.8775 | 96.9672 | 56.4025 | 99.2816 | 167.6337 | 567.1986 | 103.2948 | 91.9912 | 112.028 | 237.0109 | 667.1642 | 94.3477 | 29.812 | 44.6003 | 70.5825 | 97.0625 | 903.905 | 897.6157 | 902.3079 | 898.2073 | 64.9502 | 97.0478 | 100.0471 | 185.2942 | 572.0191 | 36.047 | 68.8191 | 115.3331 | 266.898 | 653.4948 | 39.4719 | 59.3753 | 77.9617 | 86.5888 | 100.8025 | 756.5548 |  | 522.6128 | 557.288 |  | 37.3099 | 102.3326 | 105.3497 | 185.1231 | 624.3348 | 43.2725 | 85.2248 | 106.4693 | 249.5119 | 716.3255 | 27.2901 | 27.8812 | 35.735 | 55.4236 | 103.9427 | 958.1881 | 950.8374 | 957.0732 | 946.5605 | 43.5426 | 85.4098 | 110.6461 | 198.7956 | 591.5545 | 850.1371 | 964.4002 | 857.7277 | 883.5317 | 970.2021 | 981.0159 | 835.0812 | 928.9376 | 815.2816 | 910.7746 | 839.143 | 831.4753 | 827.8732 | 787.7603 | 798.4935 | 841.3521 | 822.5822 | 1007.2297 | 975.8854 | 926.349 | 975.9502 | 965.0215 | 154.4794 | 378.7183 | 211.8635 | 75.2762 | 237.914 | 281.2826 | 125.045 | 92.1262 | 107.3677 | 94.3759 | 90.6276 | 198.663 | 654.9485 | 179.7072 | 92.8722 | 93.9602 | 84.1682 | 97.7431 | 793.3222 | 850.8014 | 850.2282 | 793.0402 | 891.1933 | 98.9563 | 100.4054 | 103.2228 | 98.9102 | 541.4019 | 100.2274 | 88.3286 | 204.9738 | 649.0945 | 97.5292 | 28.5864 | 39.9376 | 64.485 | 98.7777 | 890.9183 | 857.1129 | 811.8823 | 703.3749 | 98.8249 | 52.6794 | 92.4992 | 156.0002 | 565.8156 | 31.9955 | 50.5641 | 97.3476 | 166.9785 | 599.8989 | 26.7973 | 28.2494 | 35.3978 | 56.4019 | 96.7598 | 813.218 | 624.884 | 852.2738 | 733.0025 | 830.0838 | 31.9421 | 49.5015 | 93.964 | 151.9238 | 539.6903 | 34.536 | 52.2446 | 93.4236 | 152.7142 | 639.7475 | 27.4156 | 29.4343 | 39.7304 | 61.1538 | 105.1502 | 942.2535 | 902.9807 | 934.3896 | 847.6004 | 36.4281 | 95.9328 | 56.7703 | 182.3924 | 624.0073 | 832.4467 | 900.5333 | 951.6721 | 1001.7586 | 1003.2522 | 1014.4907 | 967.8934 | 799.5253 |  | 760.8671 |  | 1028.1443 | 976.2895 | 956.5565 | 33.046 | 43.8114 | 67.3466 | 832.2782 | 613.3723 | 499.546 | 561.0321 | 160.9288 | 212.6466 | 210.692 | 157.3855 | -0.007484 | -0.053665 | 0.010093 | 0.05711 | 0.011524 | -0.003016 | 0.073007 | -0.0095016 | -0.054176 | -266.8789 | 18.259 | -267.4759 | 17.3966 | -264.6881 | 19.0721 | -264.7342 | 16.1708 | -142.7042 | 17.8791 | -142.7534 | 16.8566 | 3609.5872 | 3951.897 | 987.2306 | 211.6693 | -412.4547 | 556.4592
14:06 | 2385 | 1593.8412 |  | -99.9628 | -108.3516 | -126.5371 | -74.3146 | -76.1405 | -119.6399 | -117.9201 | 9.4606 | 35.3449 | 14.3179 | 12.4542 |  |  |  | -93.9659 | -119.8886 | -129.9603 | -55.6477 |  | -130.655 | -121.5333 | 9.6982 | 8.8886 | 4.5835 | 1.0916 | 73.3753 | 151.206 | 144.4394 | 88.9987 | 85.7923 | 93.9672 | 146.8343 | 75.4442 | 100.2536 | 62.2509 | 98.972 | 179.0753 | 686.4688 | 99.1183 | 41.6392 | 56.6577 | 79.6259 | 104.544 | 821.1612 | 198.2928 | 302.1284 | 306.3041 | 615.9498 | 96.6581 | 56.4398 | 99.3057 | 167.7411 | 567.3552 | 103.5957 | 92.0389 | 112.0595 | 237.1606 | 667.3461 | 94.0699 | 29.8206 | 44.6094 | 70.6163 | 97.0808 | 903.6969 | 897.4115 | 902.1 | 897.9752 | 64.9784 | 97.0435 | 100.0334 | 185.4305 | 572.1969 | 36.1048 | 68.8643 | 115.3349 | 267.0626 | 653.6538 | 39.5346 | 59.3973 | 77.9526 | 86.5899 | 100.8497 | 756.315 |  | 522.9675 | 557.655 |  | 37.3182 | 102.36 | 105.3506 | 185.2606 | 624.415 | 43.2443 | 85.2697 | 106.4818 | 249.6638 | 716.5559 | 27.3082 | 27.8819 | 35.748 | 55.4545 | 103.949 | 957.9844 | 950.9035 | 957.0573 | 946.6297 | 43.5413 | 85.6131 | 110.6627 | 198.907 | 591.7074 | 850.1301 | 964.4526 | 857.5473 | 883.0723 | 969.9084 | 980.9866 | 835.1499 | 929.1138 | 815.1188 | 910.509 | 827.5786 | 832.5407 | 820.1117 | 804.7401 | 806.8933 | 843.0952 | 826.3212 | 997.0806 | 975.7562 | 926.3162 | 975.7337 | 964.8828 | 154.5892 | 378.5431 | 211.9735 | 75.2964 | 238.0445 | 281.4588 | 125.1456 | 92.1415 | 107.3311 | 94.464 | 90.6485 | 198.7818 | 655.2112 | 179.8017 | 92.8927 | 93.9843 | 84.193 | 97.7486 | 793.3055 | 850.9105 | 850.3498 | 792.0895 | 891.2487 | 98.9637 | 100.4036 | 103.2346 | 98.9023 | 541.5841 | 100.2183 | 88.7739 | 205.121 | 649.311 | 97.516 | 28.5952 | 39.944 | 64.5027 | 98.8063 | 891.2552 | 857.2797 | 812.0369 | 703.4864 | 98.8036 | 52.7095 | 92.544 | 156.0928 | 566.0128 | 32.0233 | 50.6019 | 97.3821 | 167.1236 | 600.1134 | 26.7885 | 28.2466 | 35.3699 | 56.4269 | 96.8299 | 813.0166 | 624.8718 | 852.6143 | 732.7937 | 830.2351 | 31.9536 | 49.5469 | 94.0038 | 151.9924 | 539.8495 | 34.5938 | 52.2866 | 93.459 | 152.8436 | 640.0429 | 27.4982 | 29.4202 | 39.7832 | 61.1937 | 105.2316 | 942.2955 | 903.1985 | 934.6723 | 847.7238 | 36.3931 | 95.9273 | 56.8058 | 182.497 | 624.2033 | 832.2213 | 900.6166 | 951.4671 | 1002.0205 | 1003.875 | 1014.5542 | 968.1018 | 799.7264 |  | 761.3064 |  | 1028.6345 | 976.3817 | 957.2524 | 33.0584 | 43.8256 | 67.3652 | 832.2537 | 613.6911 | 499.7428 | 561.1855 | 161.0432 | 212.7902 | 210.8206 | 157.55 | -0.007646 | -0.053864 | 0.0096712 | 0.056565 | 0.010874 | -0.002992 | 0.068136 | -0.0048655 | -0.070436 | -266.8389 | 18.3021 | -267.4513 | 17.4069 | -264.6296 | 19.0741 | -264.645 | 16.1873 | -142.5719 | 17.9264 | -142.6519 | 16.8813 | 3761.498 | 3952.0476 | 987.4618 | 211.8054 | -412.3552 | 556.7169
14:06 | 2386 | 1599.4252 |  | -99.9117 | -108.3797 | -126.514 | -74.2583 | -76.1477 | -119.7152 | -117.9618 | 9.4552 | 35.3795 | 14.3386 | 12.4529 |  |  |  | -93.9179 | -119.7032 | -129.692 | -55.5638 |  | -130.656 | -121.4902 | 9.7355 | 9.0017 | 4.5975 | 1.0917 | 75.2108 | 151.3166 | 144.5452 | 89.0361 | 85.8218 | 94.0034 | 146.876 | 75.4719 | 100.2659 | 62.2637 | 98.9554 | 179.1615 | 686.6062 | 99.1079 | 41.6732 | 56.6815 | 79.6431 | 104.5703 | 820.8593 | 198.4291 | 302.3525 | 306.5488 | 615.984 | 96.4618 | 56.4649 | 99.3044 | 167.8465 | 567.5124 | 103.967 | 92.0837 | 112.0986 | 237.3256 | 667.5246 | 94.4352 | 29.817 | 44.6401 | 70.6385 | 97.0951 | 903.4785 | 897.183 | 901.9556 | 897.7611 | 65.0836 | 97.0541 | 100.0354 | 185.563 | 572.3693 | 36.1688 | 68.9224 | 115.3502 | 267.2455 | 653.8147 | 39.5678 | 59.3681 | 77.9141 | 86.5911 | 100.8875 | 757.1613 |  | 523.3141 | 558.0268 |  | 37.3258 | 102.3495 | 105.3627 | 185.397 | 624.4957 | 43.2698 | 85.3035 | 106.5061 | 249.8083 | 716.7798 | 27.2977 | 27.8878 | 35.7666 | 55.4801 | 103.965 | 957.876 | 950.8473 | 956.8331 | 946.6167 | 43.5752 | 85.7282 | 110.6922 | 199.0195 | 591.847 | 850.0391 | 966.7273 | 857.4217 | 882.7075 | 969.605 | 980.9326 | 835.1132 | 929.102 | 814.9557 | 910.215 | 826.127 | 836.4407 | 809.3414 | 792.7084 | 812.1079 | 848.7152 | 829.7327 | 999.6231 | 975.6178 | 926.2828 | 975.5162 | 964.7363 | 154.6904 | 377.8479 | 212.0687 | 75.3097 | 238.161 | 281.6331 | 125.2509 | 92.1443 | 107.2891 | 94.5499 | 90.6658 | 198.8836 | 655.4703 | 179.8875 | 92.9159 | 94.0118 | 84.2166 | 97.7523 | 793.2734 | 850.7567 | 850.5894 | 792.0049 | 891.2092 | 98.9787 | 100.3969 | 103.2464 | 98.907 | 541.7617 | 100.2182 | 89.1193 | 205.2815 | 649.5348 | 97.4996 | 28.6059 | 39.9634 | 64.5201 | 98.8399 | 891.5664 | 857.4301 | 812.1843 | 703.5867 | 98.7965 | 52.7468 | 92.6035 | 156.1905 | 566.2033 | 32.044 | 50.622 | 97.4128 | 167.1853 | 600.3005 | 26.8656 | 28.25 | 35.4091 | 56.4546 | 96.8688 | 813.8447 | 624.8556 | 852.9005 | 732.6194 | 830.3662 | 31.9738 | 49.5765 | 94.0393 | 152.0565 | 540.0142 | 34.6173 | 52.3284 | 93.4959 | 152.9719 | 640.3374 | 27.5243 | 29.4317 | 39.825 | 61.2422 | 105.3105 | 942.2678 | 903.36 | 934.7953 | 847.8199 | 36.3653 | 95.9731 | 56.8274 | 182.6057 | 624.4101 | 831.9115 | 900.7406 | 950.7109 | 1002.0146 | 1004.4844 | 1014.638 | 968.3091 | 799.9452 |  | 761.6146 |  | 1029.0648 | 976.5011 | 957.9364 | 33.057 | 43.8396 | 67.3737 | 832.2867 | 614.0513 | 499.9222 | 561.3355 | 161.1808 | 212.9434 | 211.0505 | 157.5827 | -0.0077558 | -0.053706 | 0.0088805 | 0.055885 | 0.010977 | -0.0034089 | 0.063182 | 0.0029793 | -0.058196 | -266.7712 | 18.2754 | -267.3159 | 17.374 | -264.5311 | 19.0762 | -264.6327 | 16.1873 | -142.3996 | 17.8956 | -142.4334 | 16.8505 | 3763.1574 | 3950.896 | 987.6839 | 211.9969 | -412.1735 | 556.9868
14:06 | 2387 | 1605.554 |  | -99.9345 | -108.1452 | -126.4429 | -74.2408 | -76.1107 | -119.7022 | -117.8986 | 9.451 | 35.4081 | 14.3649 | 12.4563 |  |  |  | -93.8531 | -119.6779 | -129.4319 | -55.5394 |  | -130.4749 | -121.3651 | 9.7866 | 9.0978 | 4.6395 | 1.0888 | 73.3586 | 151.4399 | 144.6593 | 89.0787 | 85.8437 | 94.0459 | 146.9173 | 75.5077 | 100.2707 | 62.2828 | 98.9518 | 179.2967 | 686.7619 | 99.115 | 41.6876 | 56.6852 | 79.6695 | 104.609 | 820.5294 | 198.5584 | 302.5935 | 306.7544 | 643.0229 | 96.3099 | 56.496 | 99.3021 | 167.9623 | 567.676 | 104.1071 | 92.1202 | 112.1699 | 237.4883 | 667.7078 | 95.6184 | 29.8247 | 44.6461 | 70.6428 | 97.1009 | 903.3314 | 896.9877 | 901.8991 | 897.6062 | 65.1287 | 97.0677 | 100.0714 | 185.6813 | 572.5299 | 36.2387 | 68.9741 | 115.3783 | 267.4218 | 653.9733 | 39.5486 | 59.3328 | 77.8867 | 86.5852 | 100.9041 | 759.4379 |  | 523.639 | 558.3668 |  | 37.3347 | 102.3535 | 105.3857 | 185.5525 | 624.5768 | 43.3361 | 85.3637 | 106.5376 | 249.9582 | 717.026 | 27.2878 | 27.9073 | 35.7986 | 55.5099 | 103.9833 | 957.9166 | 950.7691 | 956.6924 | 946.5824 | 43.5885 | 85.8235 | 110.751 | 199.1391 | 591.9989 | 849.9301 | 967.2435 | 857.4992 | 882.457 | 969.3152 | 980.8377 | 835.0828 | 929.0111 | 814.8121 | 909.9167 | 834.1221 | 841.434 | 810.285 | 792.4983 | 824.2961 | 851.9048 | 826.6145 | 1009.3222 | 975.4054 | 926.2412 | 975.2598 | 964.571 | 154.7782 | 377.168 | 212.19 | 75.3193 | 238.2893 | 281.8075 | 125.3174 | 92.1531 | 107.2878 | 94.6641 | 90.6858 | 199.0348 | 655.7185 | 179.9546 | 92.934 | 94.0304 | 84.242 | 97.7564 | 793.2715 | 850.5184 | 850.8058 | 791.9034 | 891.0758 | 98.9769 | 100.1356 | 103.267 | 98.9163 | 541.9612 | 100.228 | 89.396 | 205.4431 | 649.7696 | 97.5138 | 28.6215 | 39.9941 | 64.557 | 98.8841 | 891.8452 | 857.575 | 812.325 | 703.6696 | 98.8114 | 52.7994 | 92.6329 | 156.2818 | 566.3646 | 32.0763 | 50.6346 | 97.4197 | 167.2627 | 600.4835 | 26.7691 | 28.2713 | 35.4586 | 56.475 | 96.9054 | 814.3245 | 624.7952 | 853.0507 | 732.4261 | 830.4896 | 31.9846 | 49.6133 | 94.0201 | 152.1174 | 540.1757 | 34.6242 | 52.3576 | 93.5081 | 153.087 | 640.6191 | 27.4868 | 29.4538 | 39.8289 | 61.2712 | 105.3682 | 942.179 | 903.4465 | 934.7995 | 847.9545 | 36.3708 | 96.0664 | 56.8577 | 182.7203 | 624.616 | 831.5279 | 901.5047 | 949.4353 | 1002.3389 | 1005.0814 | 1014.7242 | 968.5107 | 800.1564 |  | 761.7999 |  | 1029.4363 | 976.5369 | 958.6218 | 33.0831 | 43.8559 | 67.3915 | 832.1653 | 614.4384 | 500.1076 | 561.4962 | 161.2861 | 213.0774 | 211.1482 | 157.724 | -0.008205 | -0.05391 | 0.0088051 | 0.056205 | 0.011258 | -0.002991 | 0.07513 | 0.0026369 | -0.063917 | -266.7066 | 18.2734 | -267.3159 | 17.3925 | -264.5004 | 19.0947 | -264.525 | 16.1626 | -142.2611 | 17.9038 | -142.3196 | 16.8772 | 3802.1149 | 3951.3007 | 987.883 | 212.1128 | -411.8452 | 557.273
14:06 | 2388 | 1613.7863 |  | -99.8865 | -107.8209 | -126.2535 | -74.1696 | -76.075 | -119.6742 | -117.8168 | 9.4473 | 35.4304 | 14.3847 | 12.4603 |  |  |  | -93.776 | -119.7441 | -129.427 | -55.514 |  | -130.4968 | -121.3418 | 9.8266 | 9.084 | 4.6504 | 1.0866 | 73.7181 | 151.5504 | 144.7798 | 89.1087 | 85.8672 | 94.0739 | 146.9508 | 75.5372 | 100.2727 | 62.3048 | 98.9611 | 179.4359 | 686.931 | 99.1148 | 41.6906 | 56.6931 | 79.7074 | 104.6613 | 820.2356 | 198.6837 | 302.9673 | 306.9913 | 671.2722 | 96.1851 | 56.5258 | 99.284 | 168.0776 | 567.8267 | 104.0151 | 92.1631 | 112.2301 | 237.6484 | 667.8854 | 96.0191 | 29.8455 | 44.6643 | 70.6586 | 97.1075 | 903.3044 | 896.8501 | 901.929 | 897.4996 | 65.0989 | 97.0769 | 100.0874 | 185.7853 | 572.6988 | 36.2869 | 69.0196 | 115.4189 | 267.5981 | 654.1598 | 39.6105 | 59.351 | 77.8815 | 86.5969 | 100.9324 | 761.2069 |  | 523.8993 | 558.5635 |  | 37.375 | 102.3694 | 105.3977 | 185.7077 | 624.6485 | 43.2812 | 85.4192 | 106.5607 | 250.1096 | 717.2607 | 27.3163 | 27.9168 | 35.8146 | 55.5423 | 103.9906 | 957.8394 | 950.6853 | 956.5677 | 946.5251 | 43.5731 | 85.9122 | 110.8097 | 199.2591 | 592.1464 | 849.8414 | 965.1859 | 857.7189 | 882.3456 | 969.0271 | 980.7409 | 835.0084 | 928.7805 | 814.6806 | 909.6349 | 859.1553 | 845.1727 | 821.4412 | 808.5428 | 859.6195 | 851.2843 | 820.926 | 999.8274 | 975.1583 | 926.1916 | 975.0334 | 964.3979 | 154.8652 | 376.6825 | 212.3237 | 75.3319 | 238.3968 | 281.9819 | 125.4227 | 92.176 | 107.3269 | 94.809 | 90.6995 | 199.1397 | 655.9779 | 180.0134 | 92.9523 | 94.0426 | 84.2642 | 97.7561 | 793.1978 | 850.2493 | 850.8369 | 791.8545 | 890.8717 | 98.9923 | 100.1029 | 103.2645 | 98.9615 | 542.1503 | 100.2315 | 89.6182 | 205.6013 | 649.9932 | 97.5178 | 28.6261 | 40.011 | 64.5911 | 98.906 | 892.0453 | 857.702 | 812.4689 | 703.7614 | 98.8017 | 52.8403 | 92.68 | 156.365 | 566.534 | 32.1053 | 50.6819 | 97.4534 | 167.3749 | 600.6788 | 26.7328 | 28.2739 | 35.4544 | 56.4967 | 96.9442 | 813.2716 | 624.8199 | 853.067 | 732.2166 | 830.5263 | 31.9861 | 49.6692 | 94.0456 | 152.1824 | 540.3349 | 34.6136 | 52.3883 | 93.5005 | 153.1998 | 640.9056 | 27.4744 | 29.4478 | 39.8616 | 61.3036 | 105.4272 | 941.9634 | 903.4594 | 934.7534 | 848.0513 | 36.4671 | 96.0769 | 56.9044 | 182.8156 | 624.7996 | 831.2108 | 903.0616 | 948.1173 | 1002.463 | 1005.6436 | 1014.7242 | 968.6135 | 800.4709 |  | 761.9258 |  | 1029.7543 | 976.6016 | 959.2819 | 33.1587 | 43.8452 | 67.4346 | 832.1095 | 614.9493 | 500.3177 | 561.5817 | 161.3666 | 213.2274 | 211.277 | 157.8186 | -0.0074869 | -0.053802 | 0.0083494 | 0.055747 | 0.010265 | -0.0031897 | 0.06295 | -0.00091751 | -0.077296 | -266.6543 | 18.2734 | -267.2359 | 17.3638 | -264.408 | 19.0844 | -264.448 | 16.1791 | -142.1011 | 17.912 | -142.1473 | 16.8587 | 3732.3651 | 3951.7487 | 988.0484 | 212.2522 | -411.5989 | 557.6335
14:06 | 2389 | 1623.5105 |  | -99.9149 | -107.6343 | -125.9765 | -74.0386 | -76.0083 | -119.6663 | -117.8851 | 9.4456 | 35.4522 | 14.4027 | 12.4632 |  |  |  | -93.7166 | -119.5864 | -129.1665 | -55.4677 |  | -130.3002 | -121.202 | 9.8706 | 9.0861 | 4.6663 | 1.0869 | 74.8381 | 151.6485 | 144.8949 | 89.1312 | 85.8936 | 94.1046 | 146.9885 | 75.6137 | 100.2986 | 62.3497 | 98.9931 | 179.5785 | 687.1182 | 99.1154 | 41.693 | 56.7045 | 79.727 | 104.7097 | 820.0169 | 198.9106 | 303.3249 | 307.2925 | 673.1759 | 96.0994 | 56.5494 | 99.2697 | 168.1871 | 567.9824 | 103.968 | 92.1996 | 112.2869 | 237.8094 | 668.0673 | 95.9733 | 29.8517 | 44.6777 | 70.6695 | 97.1147 | 903.2865 | 896.7331 | 901.9492 | 897.391 | 65.1296 | 97.0932 | 100.1169 | 185.893 | 572.8756 | 36.2942 | 69.0725 | 115.4623 | 267.7797 | 654.3408 | 39.7169 | 59.325 | 77.8459 | 86.617 | 100.9459 | 762.8485 |  | 524.1892 | 558.8248 |  | 37.4003 | 102.366 | 105.4056 | 185.863 | 624.7309 | 43.3307 | 85.4873 | 106.577 | 250.2584 | 717.4875 | 27.3266 | 27.922 | 35.8189 | 55.5827 | 103.9977 | 957.7357 | 950.637 | 956.4022 | 946.4617 | 43.5549 | 85.9805 | 110.85 | 199.3811 | 592.2894 | 849.7518 | 963.185 | 857.8803 | 882.3101 | 968.7418 | 980.6673 | 834.9053 | 928.5047 | 814.5661 | 909.4089 | 896.9853 | 849.8755 | 818.8523 | 809.7301 | 885.7788 | 844.6382 | 814.5006 | 985.0367 | 974.9246 | 926.154 | 974.8765 | 964.2398 | 154.9508 | 375.7177 | 212.449 | 75.3513 | 238.4967 | 282.1214 | 125.5213 | 92.187 | 107.2938 | 94.9747 | 90.7014 | 199.2177 | 656.244 | 180.1037 | 92.962 | 94.0586 | 84.2816 | 97.7529 | 793.1151 | 850.0959 | 850.8522 | 791.8915 | 890.5859 | 99.0591 | 100.3618 | 103.2741 | 99.049 | 542.333 | 100.2346 | 89.804 | 205.7547 | 650.2248 | 97.5117 | 28.6163 | 40.018 | 64.6141 | 98.9291 | 892.1547 | 857.8131 | 812.6169 | 703.8322 | 98.8037 | 52.8722 | 92.7473 | 156.4479 | 566.7072 | 32.0915 | 50.7169 | 97.4665 | 167.4484 | 600.8774 | 26.8717 | 28.2773 | 35.4884 | 56.5406 | 97.0018 | 812.6079 | 625.0911 | 853.1278 | 732.1847 | 830.5523 | 32.009 | 49.7064 | 94.0997 | 152.2457 | 540.4786 | 34.6293 | 52.4203 | 93.5042 | 153.3053 | 641.2133 | 27.4695 | 29.4458 | 39.8985 | 61.3459 | 105.4957 | 941.6836 | 903.3938 | 934.6058 | 848.1159 | 36.437 | 96.131 | 56.9309 | 182.9198 | 625.0015 | 831.1396 | 904.7793 | 947.609 | 1002.2874 | 1006.14 | 1014.7451 | 968.6986 | 800.6953 |  | 762.0043 |  | 1030.0488 | 976.7528 | 959.8664 | 33.1442 | 43.8445 | 67.4344 | 832.1538 | 615.5259 | 500.4895 | 561.7285 | 161.5312 | 213.4059 | 211.4781 | 157.9608 | -0.007526 | -0.054298 | 0.0087346 | 0.056303 | 0.011089 | -0.003062 | 0.056495 | 0.0012018 | -0.053434 | -266.5774 | 18.2426 | -267.1713 | 17.3679 | -264.3434 | 19.1008 | -264.3927 | 16.1585 | -141.9288 | 17.9038 | -141.9842 | 16.8731 | 3824.4356 | 3951.6629 | 988.2076 | 212.442 | -411.169 | 558.0077
14:06 | 2390 | 1632.6187 |  | -99.957 | -107.6211 | -125.9414 | -74.0527 | -76.0109 | -119.6148 | -117.8516 | 9.4428 | 35.4907 | 14.4211 | 12.4686 |  |  |  | -93.761 | -119.4035 | -129.1853 | -55.4497 |  | -130.3023 | -121.155 | 9.9112 | 9.0897 | 4.687 | 1.0879 | 76.0874 | 151.7553 | 145.0092 | 89.1633 | 85.9167 | 94.1433 | 147.0292 | 75.6736 | 100.3185 | 62.4033 | 99.0083 | 179.7309 | 687.3116 | 99.1302 | 41.7132 | 56.7144 | 79.7406 | 104.7577 | 819.8221 | 199.1507 | 303.5121 | 307.5357 | 674.4432 | 96.0065 | 56.5841 | 99.2417 | 168.3011 | 568.1411 | 103.9682 | 92.2159 | 112.3358 | 237.9752 | 668.2509 | 95.9286 | 29.8751 | 44.6779 | 70.6826 | 97.1244 | 903.2205 | 896.6935 | 902.0286 | 897.2994 | 65.1556 | 97.0904 | 100.1317 | 186.0106 | 573.0426 | 36.3172 | 69.1385 | 115.4863 | 267.9547 | 654.495 | 39.6636 | 59.2975 | 77.8428 | 86.6418 | 100.964 | 764.8505 |  | 524.586 | 559.303 |  | 37.456 | 102.3466 | 105.4131 | 186.0095 | 624.8065 | 43.4397 | 85.5697 | 106.6012 | 250.4061 | 717.7069 | 27.3111 | 27.9259 | 35.8365 | 55.6107 | 104.0106 | 957.7208 | 950.5903 | 956.2699 | 946.3957 | 43.5746 | 86.0331 | 110.8612 | 199.4887 | 592.4324 | 849.728 | 961.3339 | 858.0601 | 882.3395 | 968.4774 | 980.6754 | 834.9003 | 928.3359 | 814.4547 | 909.1913 | 918.0002 | 851.1289 | 814.596 | 790.3095 | 897.7267 | 843.1699 | 816.2855 | 976.0512 | 974.7805 | 926.1255 | 974.8444 | 964.1412 | 155.0317 | 375.1681 | 212.5993 | 75.3661 | 238.5898 | 282.2396 | 125.5496 | 92.1914 | 107.2588 | 95.0624 | 90.7258 | 199.3453 | 656.5031 | 180.2037 | 92.973 | 94.072 | 84.3 | 97.7462 | 793.033 | 850.0638 | 850.8765 | 791.607 | 890.2823 | 99.0687 | 100.4699 | 103.2984 | 99.0236 | 542.5187 | 100.2491 | 89.9763 | 205.8985 | 650.4789 | 97.531 | 28.618 | 40.0317 | 64.6272 | 98.9694 | 892.1973 | 857.9117 | 812.756 | 703.8854 | 98.8196 | 52.9005 | 92.7766 | 156.5399 | 566.8873 | 32.0804 | 50.7362 | 97.4745 | 167.5162 | 601.0982 | 26.9986 | 28.2887 | 35.5294 | 56.5861 | 97.0601 | 812.3535 | 625.539 | 853.1371 | 732.3876 | 830.6175 | 32.047 | 49.71 | 94.0753 | 152.293 | 540.6116 | 34.6566 | 52.4544 | 93.5233 | 153.4185 | 641.5178 | 27.4468 | 29.4576 | 39.8804 | 61.3647 | 105.541 | 941.511 | 903.2604 | 934.4549 | 848.1099 | 36.429 | 96.1895 | 56.9646 | 183.0231 | 625.2087 | 831.255 | 906.0852 | 948.1948 | 1002.4211 | 1006.5467 | 1014.7825 | 968.7772 | 800.8625 |  | 762.0564 |  | 1030.31 | 976.8774 | 960.464 | 33.1725 | 43.8869 | 67.4475 | 832.1715 | 616.0214 | 500.6987 | 561.8568 | 161.5863 | 213.5194 | 211.6147 | 158.0496 | -0.0074684 | -0.054021 | 0.009381 | 0.056817 | 0.011143 | -0.0031188 | 0.086434 | -0.0056499 | -0.068744 | -266.5005 | 18.2446 | -267.0913 | 17.3761 | -264.2665 | 19.0947 | -264.3157 | 16.1585 | -141.7503 | 17.9058 | -141.8211 | 16.8689 | 3813.8286 | 3951.2094 | 988.3638 | 212.567 | -411.0919 | 558.3601
14:06 | 2391 | 1640.3513 |  | -99.8923 | -107.7175 | -125.6987 | -73.9197 | -76.03 | -119.6177 | -117.7639 | 9.4393 | 35.5185 | 14.4416 | 12.4734 |  |  |  | -93.6579 | -119.189 | -128.9662 | -55.3273 |  | -130.133 | -121.0641 | 9.9555 | 9.1021 | 4.7001 | 1.0878 | 78.3587 | 151.8689 | 145.1266 | 89.197 | 85.9427 | 94.1743 | 147.0589 | 75.6896 | 100.3352 | 62.4346 | 99.014 | 179.8503 | 687.5217 | 99.1442 | 41.7417 | 56.7232 | 79.7522 | 104.7772 | 819.6219 | 199.3263 | 303.7836 | 307.7502 | 675.5763 | 95.9476 | 56.6196 | 99.2115 | 168.4137 | 568.2771 | 104.0367 | 92.2555 | 112.3648 | 238.1229 | 668.4119 | 95.9038 | 29.8437 | 44.7364 | 70.7408 | 97.1437 | 903.2219 | 896.7569 | 902.2749 | 897.2286 | 65.1907 | 97.0857 | 100.1309 | 186.1393 | 573.2003 | 36.3552 | 69.189 | 115.5278 | 268.1274 | 654.6461 | 39.5773 | 59.3275 | 77.8538 | 86.6665 | 101.0202 | 766.7874 |  | 525.0897 | 559.9411 |  | 37.4747 | 102.355 | 105.4164 | 186.1384 | 624.863 | 43.4603 | 85.6256 | 106.6294 | 250.5504 | 717.9235 | 27.321 | 27.9281 | 35.8555 | 55.633 | 104.0334 | 957.5758 | 950.4977 | 955.9711 | 946.3014 | 43.5827 | 86.123 | 110.8915 | 199.5984 | 592.5673 | 849.7538 | 959.7025 | 858.644 | 882.5658 | 968.2329 | 980.7287 | 834.9542 | 928.2424 | 814.3535 | 909.0164 | 922.9672 | 842.3068 | 800.7697 | 783.9952 | 905.1074 | 849.3301 | 820.8779 | 966.6354 | 974.872 | 926.1094 | 975.0878 | 964.2097 | 155.1102 | 374.6259 | 212.7892 | 75.3792 | 238.6711 | 282.3448 | 125.5632 | 92.2116 | 107.3343 | 95.0988 | 90.7424 | 199.5 | 656.7752 | 180.3073 | 92.9915 | 94.0832 | 84.3211 | 97.7564 | 792.9038 | 849.9692 | 850.8878 | 791.1836 | 889.9443 | 99.0523 | 100.5555 | 103.3529 | 98.9358 | 542.7174 | 100.2778 | 90.1235 | 206.0402 | 650.7348 | 97.5536 | 28.6301 | 40.0459 | 64.6539 | 99.0058 | 892.2004 | 857.9931 | 812.8813 | 703.9355 | 98.8308 | 52.928 | 92.7927 | 156.6401 | 567.068 | 32.0733 | 50.767 | 97.4973 | 167.5793 | 601.3124 | 27.0117 | 28.2998 | 35.5649 | 56.6113 | 97.1068 | 812.1142 | 625.944 | 853.1026 | 732.6095 | 830.6632 | 32.0853 | 49.7419 | 94.0638 | 152.3519 | 540.7642 | 34.6827 | 52.5013 | 93.5526 | 153.5451 | 641.8269 | 27.4765 | 29.4682 | 39.8696 | 61.3922 | 105.6051 | 941.4621 | 903.1657 | 934.3354 | 847.9306 | 36.533 | 96.1691 | 57.0114 | 183.1296 | 625.408 | 831.3791 | 906.5878 | 949.2251 | 1002.6927 | 1006.8236 | 1014.7226 | 968.7969 | 801.2567 |  | 762.0692 |  | 1030.5099 | 976.9685 | 961.0063 | 33.175 | 43.9055 | 67.4638 | 832.1263 | 616.3638 | 500.9135 | 561.9982 | 161.7012 | 213.7192 | 211.7725 | 158.1783 | -0.0074632 | -0.053781 | 0.0091522 | 0.05694 | 0.010984 | -0.0026906 | 0.077671 | -0.004111 | -0.073363 | -266.4481 | 18.2241 | -267.0143 | 17.3597 | -264.1803 | 19.0988 | -264.2388 | 16.1565 | -141.6026 | 17.9017 | -141.6734 | 16.8772 | 3776.8064 | 3950.9607 | 988.4737 | 212.7458 | -410.6932 | 558.6386
14:06 | 2392 | 1645.6753 |  | -99.8028 | -107.7836 | -125.6332 | -73.8694 | -75.8847 | -119.5164 | -117.8197 | 9.4387 | 35.5428 | 14.4588 | 12.4787 |  |  |  | -93.5349 | -118.9018 | -128.9526 | -55.2514 |  | -130.0248 | -120.9323 | 9.9935 | 9.1197 | 4.7251 | 1.0858 | 78.7756 | 151.9749 | 145.2395 | 89.2221 | 85.971 | 94.2018 | 147.089 | 75.6878 | 100.3511 | 62.4505 | 99.013 | 179.9615 | 687.7844 | 99.1526 | 41.7609 | 56.7395 | 79.7509 | 104.7874 | 819.4615 | 199.4854 | 304.2777 | 307.9907 | 676.5911 | 95.9487 | 56.6424 | 99.2038 | 168.5201 | 568.416 | 104.1059 | 92.2852 | 112.4198 | 238.2856 | 668.5937 | 96.0837 | 29.8416 | 44.7822 | 70.7667 | 97.1512 | 903.2138 | 896.8083 | 902.4628 | 897.1851 | 65.2974 | 97.0872 | 100.1423 | 186.2667 | 573.3669 | 36.3607 | 69.2338 | 115.5709 | 268.3283 | 654.8064 | 39.5678 | 59.347 | 77.8455 | 86.6645 | 101.0615 | 768.1722 |  | 525.6943 | 560.6324 |  | 37.4601 | 102.3618 | 105.4142 | 186.2897 | 624.9485 | 43.4705 | 85.6493 | 106.6629 | 250.7138 | 718.1502 | 27.3318 | 27.9313 | 35.8754 | 55.6743 | 104.0511 | 957.2665 | 950.4244 | 955.6667 | 946.2182 | 43.6015 | 86.2281 | 110.9079 | 199.7118 | 592.713 | 849.7079 | 959.0312 | 859.6678 | 883.1473 | 968.0065 | 980.8007 | 835.0073 | 928.1666 | 814.2844 | 908.9199 | 920.6459 | 830.427 | 798.6039 | 799.0739 | 911.3251 | 849.8586 | 812.28 | 965.1023 | 975.2878 | 926.1323 | 975.6564 | 964.5059 | 155.1891 | 373.8677 | 212.9145 | 75.3868 | 238.7271 | 282.4642 | 125.6602 | 92.222 | 107.4157 | 95.1433 | 90.7432 | 199.6342 | 657.0305 | 180.3986 | 93.0034 | 94.1014 | 84.3491 | 97.7717 | 792.8683 | 849.977 | 850.8255 | 791.0731 | 889.5543 | 99.0004 | 100.5417 | 103.3784 | 98.9012 | 542.9036 | 100.3086 | 90.2303 | 206.1874 | 650.9816 | 97.5653 | 28.6555 | 40.0739 | 64.6897 | 99.0419 | 892.2399 | 858.0793 | 813.0014 | 704.0112 | 98.8311 | 52.971 | 92.81 | 156.7457 | 567.2594 | 32.0992 | 50.8018 | 97.5104 | 167.6868 | 601.5182 | 26.9294 | 28.3101 | 35.552 | 56.6371 | 97.1559 | 812.1764 | 626.2567 | 853.1215 | 732.8632 | 830.718 | 32.1073 | 49.7843 | 94.1135 | 152.42 | 540.9353 | 34.714 | 52.5475 | 93.582 | 153.6698 | 642.1171 | 27.4843 | 29.4744 | 39.9075 | 61.4387 | 105.674 | 941.4007 | 903.2117 | 934.279 | 847.8144 | 36.5037 | 96.243 | 57.0377 | 183.2427 | 625.6063 | 831.5408 | 906.7242 | 950.4594 | 1003.2033 | 1006.9538 | 1014.659 | 968.8225 | 801.6718 |  | 762.0711 |  | 1030.6353 | 977.1851 | 961.469 | 33.1701 | 43.9163 | 67.4684 | 832.6361 | 616.5093 | 501.0934 | 562.0825 | 161.8014 | 213.9261 | 211.9362 | 158.3286 | -0.0077662 | -0.053628 | 0.0094802 | 0.056984 | 0.011457 | -0.0031129 | 0.053487 | 0.011841 | -0.076832 | -266.3897 | 18.222 | -266.9743 | 17.3699 | -264.1649 | 19.107 | -264.1742 | 16.1503 | -141.4549 | 17.9079 | -141.5134 | 16.8772 | 3820.8902 | 3951.6918 | 988.5665 | 212.9311 | -410.3723 | 558.8013
14:06 | 2393 | 1648.9446 |  | -99.7994 | -107.8356 | -125.4665 | -73.8656 | -75.8285 | -119.4094 | -117.6656 | 9.4351 | 35.5798 | 14.481 | 12.4825 |  |  |  | -93.5153 | -118.7357 | -128.8656 | -55.1929 |  | -130.0021 | -120.8481 | 10.0266 | 9.1376 | 4.7537 | 1.1303 | 76.8303 | 152.0709 | 145.3618 | 89.2541 | 86.0038 | 94.2331 | 147.1296 | 75.6466 | 100.3718 | 62.4819 | 99.0046 | 180.092 | 688.0799 | 99.1547 | 41.7764 | 56.7702 | 79.7816 | 104.8412 | 819.4287 | 199.674 | 304.7473 | 308.2541 | 679.0569 | 95.9787 | 56.6781 | 99.1869 | 168.635 | 568.568 | 104.0688 | 92.3246 | 112.4919 | 238.4589 | 668.795 | 96.1952 | 29.8873 | 44.7849 | 70.7741 | 97.1576 | 903.0894 | 896.8038 | 902.4491 | 897.126 | 65.3099 | 97.0836 | 100.1703 | 186.3857 | 573.5315 | 36.3601 | 69.2902 | 115.5981 | 268.5188 | 654.9587 | 39.5971 | 59.3124 | 77.8192 | 86.6413 | 101.0528 | 769.5854 |  | 526.1394 | 561.0924 |  | 37.4948 | 102.3601 | 105.4312 | 186.4387 | 625.0414 | 43.4897 | 85.6878 | 106.6927 | 250.8737 | 718.3729 | 27.3466 | 27.9421 | 35.8973 | 55.716 | 104.0612 | 957.348 | 950.3965 | 955.6024 | 946.2226 | 43.6229 | 86.3455 | 110.964 | 199.8314 | 592.858 | 850.0624 | 960.1363 | 860.4023 | 883.8632 | 967.8107 | 980.9167 | 835.0678 | 928.1152 | 814.295 | 908.9023 | 920.1774 | 829.8533 | 819.6429 | 805.4757 | 904.9019 | 852.2002 | 801.0358 | 981.5395 | 975.947 | 926.1884 | 976.4146 | 964.9453 | 155.2731 | 374.3267 | 213.0361 | 75.3858 | 238.7846 | 282.6623 | 125.8773 | 92.2147 | 107.4834 | 95.1902 | 90.7582 | 199.708 | 657.2422 | 180.4541 | 93.016 | 94.1174 | 84.3705 | 97.7704 | 792.9953 | 850.0317 | 850.7701 | 791.1937 | 889.1699 | 98.9496 | 100.4687 | 103.3388 | 98.8738 | 543.0572 | 100.31 | 90.3022 | 206.3323 | 651.2277 | 97.5743 | 28.6773 | 40.1072 | 64.7191 | 99.0835 | 892.4721 | 858.2114 | 813.1259 | 704.1144 | 98.8279 | 53.032 | 92.8338 | 156.8315 | 567.4599 | 32.1497 | 50.8473 | 97.5296 | 167.8244 | 601.734 | 26.8372 | 28.3125 | 35.5202 | 56.6641 | 97.2027 | 814.6407 | 626.657 | 853.165 | 733.2875 | 830.7673 | 32.0804 | 49.8201 | 94.194 | 152.479 | 541.0905 | 34.7121 | 52.5823 | 93.6079 | 153.7981 | 642.3902 | 27.4588 | 29.4772 | 39.9403 | 61.4776 | 105.7227 | 941.5331 | 903.2236 | 934.2591 | 847.8634 | 36.5124 | 96.4162 | 57.0699 | 183.3326 | 625.7895 | 831.9196 | 907.2901 | 951.3405 | 1003.3617 | 1006.923 | 1014.6453 | 968.9039 | 801.9297 |  | 762.1198 |  | 1030.7118 | 977.2957 | 961.8903 | 33.1739 | 43.9396 | 67.489 | 833.607 | 616.4792 | 501.293 | 562.1896 | 161.9738 | 214.0725 | 212.0902 | 158.3807 | -0.007552 | -0.053864 | 0.0094604 | 0.056848 | 0.011108 | -0.0032504 | 0.06723 | -0.014368 | -0.070006 | -266.3251 | 18.1953 | -266.8543 | 17.3432 | -264.0449 | 19.1029 | -264.0788 | 16.1462 | -141.2765 | 17.8976 | -141.3503 | 16.871 | 3890.186 | 3950.4902 | 988.6372 | 213.0814 | -410.1091 | 558.8861
14:06 | 2394 | 1651.7912 |  | -99.721 | -107.8044 | -125.2737 | -73.7547 | -75.7997 | -119.4339 | -117.6054 | 9.431 | 35.6213 | 14.5145 | 12.4867 |  |  |  | -93.5997 | -118.5933 | -128.9186 | -55.1317 |  | -130.0397 | -120.8773 | 10.062 | 9.1598 | 4.7709 | 1.1168 | 78.6093 | 152.1676 | 145.4781 | 89.3013 | 86.032 | 94.269 | 147.162 | 75.6153 | 100.3877 | 62.5298 | 99.0162 | 180.2253 | 688.3879 | 99.1382 | 41.795 | 56.7984 | 79.8264 | 104.9021 | 819.5386 | 199.8737 | 305.0893 | 308.5322 | 681.572 | 95.9385 | 56.7382 | 99.1637 | 168.7502 | 568.7007 | 104.0419 | 92.3779 | 112.533 | 238.6026 | 668.9485 | 95.9188 | 29.8575 | 44.8066 | 70.8124 | 97.1738 | 903.0142 | 896.863 | 902.4652 | 897.0222 | 65.2766 | 97.1004 | 100.2065 | 186.5 | 573.6933 | 36.3901 | 69.3484 | 115.6125 | 268.6877 | 655.1088 | 39.6363 | 59.2879 | 77.8343 | 86.6681 | 101.0956 | 770.7462 |  | 526.3172 | 561.1165 |  | 37.553 | 102.3641 | 105.4571 | 186.5963 | 625.1534 | 43.5558 | 85.7594 | 106.7236 | 251.0274 | 718.5887 | 27.3435 | 27.9619 | 35.9176 | 55.7449 | 104.0739 | 957.7975 | 950.5104 | 955.7683 | 946.3607 | 43.6415 | 86.4795 | 111.0066 | 199.9437 | 593.0015 | 850.9396 | 961.4157 | 860.6333 | 884.5897 | 967.6717 | 981.0369 | 835.1782 | 928.1288 | 814.4116 | 908.9995 | 927.95 | 832.0078 | 838.665 | 813.0442 | 841.079 | 855.0228 | 803.7414 | 999.2395 | 976.6734 | 926.2589 | 977.1792 | 965.3834 | 155.3721 | 375.0177 | 213.1595 | 75.3935 | 238.9079 | 282.9183 | 126.1792 | 92.2191 | 107.5847 | 95.2636 | 90.7658 | 199.7816 | 657.4611 | 180.5288 | 93.0234 | 94.1302 | 84.3886 | 97.7667 | 793.0127 | 849.7096 | 850.692 | 791.265 | 888.8394 | 98.9519 | 100.4299 | 103.336 | 98.8677 | 543.2292 | 100.3038 | 90.3792 | 206.483 | 651.4755 | 97.5682 | 28.6899 | 40.123 | 64.7464 | 99.1192 | 892.9618 | 858.4017 | 813.2463 | 704.2139 | 98.8519 | 53.0664 | 92.9014 | 156.9079 | 567.6487 | 32.155 | 50.8774 | 97.5728 | 167.8835 | 601.9494 | 26.7748 | 28.3263 | 35.5419 | 56.6935 | 97.2606 | 817.1526 | 627.2159 | 853.2373 | 733.786 | 830.8271 | 32.079 | 49.8513 | 94.2216 | 152.5468 | 541.23 | 34.7272 | 52.6179 | 93.6251 | 153.9245 | 642.6813 | 27.499 | 29.4856 | 39.9762 | 61.5204 | 105.7829 | 941.8697 | 903.2616 | 934.4696 | 848.0057 | 36.5581 | 96.5116 | 57.1138 | 183.4179 | 625.9823 | 832.5506 | 908.0473 | 952.7057 | 1002.9945 | 1006.7759 | 1014.6089 | 969.0742 | 802.096 |  | 762.2022 |  | 1030.715 | 977.4821 | 962.2634 | 33.1951 | 43.9679 | 67.517 | 834.7762 | 616.3413 | 501.5302 | 562.3216 | 162.0676 | 214.205 | 212.2067 | 158.476 | -0.0076958 | -0.054319 | 0.0090085 | 0.056222 | 0.010782 | -0.0029514 | 0.078884 | -0.0035849 | -0.067371 | -266.2697 | 18.1994 | -266.842 | 17.3679 | -264.0265 | 19.1131 | -264.0757 | 16.1688 | -141.1195 | 17.9079 | -141.2272 | 16.8628 | 3824.4469 | 3950.5221 | 988.7035 | 213.2058 | -409.9659 | 558.9357
14:06 | 2395 | 1654.3414 |  | -99.5251 | -107.7891 | -125.2279 | -73.6711 | -75.7287 | -119.4193 | -117.623 | 9.4255 | 35.6718 | 14.5454 | 12.493 |  |  |  | -93.4938 | -118.4808 | -128.8322 | -55.1002 |  | -130.0021 | -120.8705 | 10.099 | 9.1832 | 4.7955 | 1.1018 | 80.2495 | 152.2844 | 145.5929 | 89.3349 | 86.0595 | 94.3097 | 147.1952 | 75.6224 | 100.3794 | 62.5612 | 99.0222 | 180.3292 | 688.6815 | 99.1536 | 41.8317 | 56.8145 | 79.8584 | 104.9318 | 819.7695 | 200.0874 | 305.5076 | 308.8418 | 682.5955 | 95.8707 | 56.7603 | 99.0112 | 168.8551 | 568.8376 | 104.1041 | 92.4139 | 112.5609 | 238.7476 | 669.0957 | 95.9413 | 29.8757 | 44.8197 | 70.8102 | 97.184 | 903.0583 | 896.951 | 902.5587 | 896.9582 | 65.3159 | 97.1158 | 100.2293 | 186.6336 | 573.8649 | 36.406 | 69.4117 | 115.6089 | 268.8616 | 655.2603 | 39.6064 | 59.3242 | 77.8622 | 86.7046 | 101.1503 | 771.3158 |  | 526.417 | 561.0326 |  | 37.5737 | 102.3704 | 105.4555 | 186.7454 | 625.2688 | 43.6258 | 85.8004 | 106.7608 | 251.1845 | 718.805 | 27.3338 | 27.9818 | 35.9388 | 55.7715 | 104.0988 | 958.1049 | 950.725 | 956.0973 | 946.5916 | 43.6827 | 86.7085 | 111.023 | 200.0577 | 593.1383 | 851.6806 | 962.0396 | 860.6279 | 885.1686 | 967.6136 | 981.1637 | 835.3307 | 928.1815 | 814.5878 | 909.1314 | 938.1426 | 833.3185 | 848.1539 | 823.5114 | 788.7923 | 854.1086 | 816.5855 | 1000.4227 | 977.3988 | 926.362 | 977.8643 | 965.7629 | 155.4795 | 375.2821 | 213.2861 | 75.4089 | 239.0678 | 283.1627 | 126.399 | 92.2356 | 107.6915 | 95.3129 | 90.775 | 199.8887 | 657.6775 | 180.6131 | 93.0316 | 94.1491 | 84.4104 | 97.7649 | 793.0566 | 849.3047 | 850.714 | 791.2822 | 888.565 | 98.9548 | 100.441 | 103.3506 | 98.8885 | 543.4095 | 100.3218 | 90.454 | 206.6426 | 651.7105 | 97.5676 | 28.7013 | 40.1393 | 64.7723 | 99.148 | 893.7019 | 858.6548 | 813.3759 | 704.3002 | 98.8445 | 53.0925 | 92.9543 | 157.004 | 567.8141 | 32.1546 | 50.8976 | 97.6112 | 167.9265 | 602.1717 | 26.7983 | 28.344 | 35.5917 | 56.7262 | 97.3174 | 817.4665 | 627.8639 | 853.3599 | 734.4298 | 830.9609 | 32.1107 | 49.8738 | 94.2064 | 152.6122 | 541.3782 | 34.7659 | 52.6446 | 93.6383 | 154.0424 | 642.9668 | 27.4974 | 29.5081 | 39.9961 | 61.5598 | 105.8502 | 942.1198 | 903.4609 | 934.9026 | 848.0736 | 36.5488 | 96.4629 | 57.1449 | 183.5289 | 626.195 | 833.2567 | 908.2564 | 954.3959 | 1002.6973 | 1006.5625 | 1014.5087 | 969.3656 | 802.4105 |  | 762.3429 |  | 1030.6466 | 977.7034 | 962.5758 | 33.2197 | 43.9942 | 67.5322 | 835.7391 | 616.1548 | 501.7065 | 562.4088 | 162.2183 | 214.3695 | 212.3727 | 158.6324 | -0.0076879 | -0.054182 | 0.008902 | 0.056567 | 0.011348 | -0.003129 | 0.059604 | 0.0075587 | -0.088218 | -266.202 | 18.1728 | -266.7343 | 17.3453 | -263.9065 | 19.0906 | -263.9588 | 16.1339 | -140.9872 | 17.9017 | -141.0518 | 16.8628 | 3758.7946 | 3950.6139 | 988.7675 | 213.3711 | -409.7291 | 558.9307
14:06 | 2396 | 1656.7823 |  | -99.52 | -107.6186 | -125.2505 | -73.6181 | -75.7782 | -119.233 | -117.5254 | 9.4224 | 35.7114 | 14.5758 | 12.5 |  |  |  | -93.4967 | -118.3847 | -128.6659 | -55.0742 |  | -130.0037 | -120.7119 | 10.1351 | 9.2133 | 4.8097 | 1.0932 | 78.0714 | 152.4097 | 145.7263 | 89.3659 | 86.092 | 94.3484 | 147.2356 | 75.6326 | 100.4027 | 62.5922 | 99.0355 | 180.4513 | 688.9712 | 99.1714 | 41.8439 | 56.8482 | 79.8987 | 104.957 | 820.0599 | 200.295 | 305.7786 | 309.1574 | 683.4607 | 95.8687 | 56.7731 | 98.9 | 168.9598 | 569.0078 | 104.1577 | 92.4745 | 112.5929 | 238.8974 | 669.2854 | 96.1149 | 29.9189 | 44.8269 | 70.8316 | 97.2008 | 903.2006 | 897.0528 | 902.736 | 896.9593 | 65.3585 | 97.1223 | 100.26 | 186.7864 | 574.0427 | 36.4509 | 69.4703 | 115.6326 | 269.0429 | 655.4298 | 39.5755 | 59.3143 | 77.8165 | 86.7037 | 101.1856 | 772.1039 |  | 526.5616 | 561.1462 |  | 37.5676 | 102.3803 | 105.4437 | 186.8603 | 625.3639 | 43.5969 | 85.7952 | 106.7809 | 251.3418 | 719.0067 | 27.3349 | 27.9794 | 35.9521 | 55.8072 | 104.1146 | 958.2481 | 951.0677 | 956.4422 | 946.8937 | 43.7336 | 86.9246 | 111.0442 | 200.1722 | 593.2683 | 852.3586 | 962.1126 | 860.5747 | 885.3903 | 967.661 | 981.2533 | 835.5176 | 928.252 | 814.7958 | 909.2354 | 926.0425 | 838.1713 | 851.3886 | 832.6529 | 795.7794 | 854.5919 | 828.9325 | 1000.0448 | 978.1287 | 926.4865 | 978.49 | 966.1042 | 155.5878 | 375.9689 | 213.4284 | 75.4242 | 239.2163 | 283.4099 | 126.6506 | 92.2497 | 107.7688 | 95.37 | 90.7946 | 200.0165 | 657.8787 | 180.7069 | 93.0464 | 94.1687 | 84.4298 | 97.7675 | 793.1498 | 849.0906 | 850.8369 | 791.0968 | 888.2984 | 98.9788 | 100.4443 | 103.3691 | 98.92 | 543.595 | 100.3561 | 90.4788 | 206.814 | 651.93 | 97.568 | 28.7136 | 40.1592 | 64.7952 | 99.1747 | 894.5791 | 858.9619 | 813.5301 | 704.3636 | 98.8197 | 53.1346 | 93.0051 | 157.1016 | 567.9948 | 32.1651 | 50.9422 | 97.636 | 168.1365 | 602.4346 | 26.8904 | 28.3456 | 35.5822 | 56.7443 | 97.347 | 818.2663 | 628.8846 | 853.538 | 735.4707 | 831.111 | 32.1362 | 49.9088 | 94.2996 | 152.6746 | 541.5595 | 34.7928 | 52.6739 | 93.6615 | 154.1635 | 643.2426 | 27.4524 | 29.5303 | 39.9885 | 61.5825 | 105.9053 | 942.5279 | 903.5387 | 935.2743 | 848.1272 | 36.5821 | 96.4657 | 57.1763 | 183.646 | 626.39 | 834.1116 | 907.7834 | 955.7462 | 1002.7269 | 1006.3068 | 1014.444 | 969.8151 | 802.8121 |  | 762.5719 |  | 1030.54 | 977.943 | 962.9282 | 33.2482 | 44.0088 | 67.5457 | 836.3874 | 615.9133 | 501.9187 | 562.5657 | 162.3331 | 214.534 | 212.5164 | 158.7329 | -0.0077532 | -0.054013 | 0.0092353 | 0.057019 | 0.01126 | -0.0028418 | 0.051986 | -0.0068985 | -0.057191 | -266.1743 | 18.1748 | -266.6974 | 17.3638 | -263.8757 | 19.1131 | -263.9126 | 16.1626 | -140.8365 | 17.9058 | -140.8826 | 16.8772 | 3888.9259 | 3951.7369 | 988.8614 | 213.5252 | -409.4643 | 558.916
14:06 | 2397 | 1660.0305 |  | -99.4553 | -107.3349 | -125.1881 | -73.5563 | -75.6584 | -119.1803 | -117.4072 | 9.4241 | 35.7551 | 14.5949 | 12.5037 |  |  |  | -93.4403 | -118.3929 | -128.7882 | -55.0036 |  | -129.9119 | -120.5362 | 10.1789 | 9.252 | 4.8588 | 1.0892 | 74.4246 | 152.5354 | 145.8618 | 89.4081 | 86.1238 | 94.385 | 147.27 | 75.6161 | 100.4475 | 62.6001 | 99.023 | 180.5705 | 689.2266 | 99.1358 | 41.8431 | 56.866 | 79.9171 | 104.9967 | 820.3794 | 200.4741 | 305.9645 | 309.4446 | 684.2529 | 95.9185 | 56.8049 | 98.9697 | 169.0679 | 569.1798 | 104.1932 | 92.537 | 112.6439 | 239.0579 | 669.467 | 96.2073 | 29.9067 | 44.8371 | 70.8498 | 97.2081 | 903.452 | 897.2142 | 903.0573 | 897.0449 | 65.4083 | 97.1387 | 100.2842 | 186.9184 | 574.2115 | 36.5113 | 69.5009 | 115.6853 | 269.2148 | 655.5894 | 39.5976 | 59.2615 | 77.7562 | 86.695 | 101.2571 | 772.9596 |  | 527.2355 | 562.0022 |  | 37.5641 | 102.375 | 105.4312 | 187.0147 | 625.5186 | 43.5426 | 85.8038 | 106.7996 | 251.4903 | 719.1981 | 27.3372 | 27.9721 | 35.968 | 55.8468 | 104.1129 | 958.3082 | 951.4646 | 956.8442 | 947.192 | 43.7586 | 87.0207 | 111.0486 | 200.2767 | 593.4159 | 852.9165 | 960.8538 | 860.8068 | 885.5966 | 967.8052 | 981.3293 | 835.684 | 928.2834 | 815.0012 | 909.342 | 903.7953 | 841.8143 | 852.0318 | 834.8681 | 810.7313 | 858.2838 | 806.1267 | 992.7905 | 978.8339 | 926.6079 | 979.0745 | 966.4059 | 155.6943 | 376.2988 | 213.5499 | 75.4436 | 239.3541 | 283.6533 | 126.9076 | 92.2607 | 107.8291 | 95.4836 | 90.805 | 200.1688 | 658.077 | 180.8175 | 93.0608 | 94.1846 | 84.4482 | 97.7768 | 793.0078 | 848.8412 | 850.902 | 790.5271 | 888.0371 | 98.9898 | 100.4695 | 103.403 | 98.9226 | 543.7872 | 100.3739 | 90.4763 | 206.9766 | 652.1604 | 97.5627 | 28.7208 | 40.1722 | 64.8205 | 99.2117 | 895.4027 | 859.2915 | 813.7061 | 704.4222 | 98.8204 | 53.1778 | 93.051 | 157.1975 | 568.1715 | 32.1692 | 50.9736 | 97.6658 | 168.2345 | 602.658 | 26.8848 | 28.3527 | 35.5989 | 56.7676 | 97.3869 | 819.2517 | 629.9237 | 853.8639 | 736.579 | 831.2957 | 32.1602 | 49.9557 | 94.3788 | 152.7417 | 541.7211 | 34.8019 | 52.7151 | 93.7023 | 154.2823 | 643.5175 | 27.4547 | 29.5246 | 40.0172 | 61.606 | 105.9736 | 943.0615 | 903.7122 | 935.812 | 848.3643 | 36.6625 | 96.4777 | 57.2119 | 183.7517 | 626.5517 | 835.0133 | 907.3064 | 957.4801 | 1002.7583 | 1006.0358 | 1014.5488 | 970.4505 | 803.0565 |  | 762.9268 |  | 1030.434 | 978.1714 | 963.2773 | 33.2561 | 44.025 | 67.5558 | 836.5658 | 615.6332 | 502.0826 | 562.7307 | 162.4844 | 214.7157 | 212.7269 | 158.8977 | -0.00768 | -0.05392 | 0.0091686 | 0.05653 | 0.011378 | -0.0029793 | 0.075122 | -0.012288 | -0.072173 | -266.0327 | 18.1461 | -266.5989 | 17.3658 | -263.7803 | 19.0885 | -263.8203 | 16.1359 | -140.6457 | 17.8894 | -140.7534 | 16.8792 | 3790.5794 | 3949.8737 | 989.0065 | 213.7213 | -409.1561 | 558.8579
14:06 | 2398 | 1663.1248 |  | -99.4423 | -107.1029 | -125.3273 | -73.5493 | -75.6112 | -119.2148 | -117.446 | 9.4302 | 35.7991 | 14.624 | 12.5152 |  |  |  | -93.4602 | -118.5668 | -128.6262 | -54.9918 |  | -129.8243 | -120.5393 | 10.2263 | 9.2816 | 4.8544 | 1.0854 | 76.2618 | 152.6718 | 145.9819 | 89.4423 | 86.1575 | 94.4207 | 147.31 | 75.6167 | 100.4562 | 62.6218 | 99.0042 | 180.6849 | 689.4638 | 99.1294 | 41.8517 | 56.8745 | 79.9363 | 105.049 | 820.722 | 200.6528 | 306.2498 | 309.7549 | 685.2042 | 95.9413 | 56.8365 | 99.0305 | 169.1694 | 569.3401 | 104.2085 | 92.5658 | 112.6984 | 239.2199 | 669.6498 | 96.2578 | 29.9272 | 44.8305 | 70.8413 | 97.2107 | 903.7857 | 897.3828 | 903.4237 | 897.1872 | 65.4605 | 97.145 | 100.2912 | 187.0681 | 574.3799 | 36.5858 | 69.5558 | 115.7217 | 269.3913 | 655.7403 | 39.6164 | 59.2539 | 77.754 | 86.7133 | 101.2684 | 773.1666 |  | 527.6944 | 562.5393 |  | 37.575 | 102.3765 | 105.4487 | 187.1819 | 625.6667 | 43.5919 | 85.8831 | 106.8187 | 251.6252 | 719.3983 | 27.3569 | 27.9841 | 35.9866 | 55.8847 | 104.1206 | 958.4418 | 951.7613 | 957.1752 | 947.4357 | 43.7126 | 87.1077 | 111.1086 | 200.394 | 593.5461 | 853.2921 | 959.7042 | 861.2763 | 885.9156 | 968.0589 | 981.4195 | 835.7754 | 928.2361 | 815.2193 | 909.4745 | 890.613 | 841.2704 | 849.3218 | 825.5307 | 837.2614 | 862.2486 | 784.366 | 979.6471 | 979.4294 | 926.7429 | 979.554 | 966.6608 | 155.79 | 375.0791 | 213.6807 | 75.4549 | 239.4772 | 283.8647 | 126.9876 | 92.2704 | 107.8602 | 95.604 | 90.8263 | 200.2918 | 658.2474 | 180.9129 | 93.0686 | 94.1996 | 84.4712 | 97.7759 | 792.8664 | 848.627 | 850.9429 | 789.5498 | 887.7087 | 99.008 | 100.4711 | 103.4142 | 98.9153 | 543.9593 | 100.3825 | 90.4886 | 207.1338 | 652.3738 | 97.5732 | 28.7218 | 40.1866 | 64.8499 | 99.2435 | 896.0204 | 859.589 | 813.8899 | 704.5431 | 98.8191 | 53.2102 | 93.0661 | 157.2847 | 568.343 | 32.2239 | 50.9823 | 97.6744 | 168.2198 | 602.8485 | 26.6708 | 28.3609 | 35.6405 | 56.812 | 97.4427 | 821.9499 | 630.954 | 854.3612 | 737.7421 | 831.5585 | 32.1714 | 49.9903 | 94.3509 | 152.8004 | 541.8564 | 34.8146 | 52.7521 | 93.7294 | 154.4066 | 643.7693 | 27.4644 | 29.5333 | 40.0319 | 61.6404 | 106.0456 | 943.6003 | 904.0245 | 936.472 | 848.6475 | 36.6553 | 96.548 | 57.2359 | 183.8632 | 626.727 | 835.9676 | 907.0017 | 958.9628 | 1002.5184 | 1005.7551 | 1014.6212 | 971.1371 | 803.2138 |  | 763.3693 |  | 1030.3001 | 978.3936 | 963.6542 | 33.2684 | 44.0195 | 67.5705 | 836.4032 | 615.2665 | 502.2797 | 562.8356 | 162.5405 | 214.8854 | 212.9053 | 158.9807 | -0.007309 | -0.05382 | 0.0098692 | 0.057498 | 0.011183 | -0.0034281 | 0.0623 | -0.016931 | -0.081122 | -266.0327 | 18.1584 | -266.5743 | 17.3658 | -263.7188 | 19.1029 | -263.7803 | 16.1667 | -140.5134 | 17.9161 | -140.5964 | 16.8648 | 3728.6537 | 3949.9131 | 989.1675 | 213.8953 | -409.1107 | 558.7731
14:06 | 2399 | 1665.9483 |  | -99.355 | -107 | -125.3269 | -73.4382 | -75.5037 | -119.0804 | -117.3728 | 9.4318 | 35.8357 | 14.6513 | 12.5254 |  |  |  | -93.4862 | -118.5426 | -128.5579 | -54.9147 |  | -129.781 | -120.5039 | 10.2433 | 9.3103 | 4.8684 | 1.087 | 74.8164 | 152.8056 | 146.0985 | 89.468 | 86.183 | 94.4614 | 147.3538 | 75.6406 | 100.4543 | 62.6673 | 99.0164 | 180.8379 | 689.7069 | 99.1477 | 41.8616 | 56.8964 | 79.9645 | 105.0919 | 821.0252 | 200.8166 | 306.5704 | 310.0325 | 686.7461 | 95.9935 | 56.8818 | 99.063 | 169.26 | 569.4868 | 104.2159 | 92.5742 | 112.7406 | 239.369 | 669.8566 | 96.4245 | 29.947 | 44.8527 | 70.8761 | 97.2247 | 904.0914 | 897.5735 | 903.7922 | 897.3542 | 65.4815 | 97.1475 | 100.3042 | 187.2174 | 574.5477 | 36.6334 | 69.6422 | 115.7411 | 269.576 | 655.9098 | 39.6479 | 59.2153 | 77.7545 | 86.7385 | 101.2603 | 773.1966 |  | 527.595 | 562.2364 |  | 37.6198 | 102.3762 | 105.4831 | 187.3096 | 625.7787 | 43.6338 | 85.9913 | 106.8452 | 251.7753 | 719.5841 | 27.3593 | 27.9922 | 36.0077 | 55.9196 | 104.1308 | 958.6285 | 952.0982 | 957.5619 | 947.7107 | 43.6896 | 87.2411 | 111.1475 | 200.5089 | 593.6817 | 853.7542 | 959.7508 | 861.757 | 886.1957 | 968.4076 | 981.4602 | 835.8766 | 928.1959 | 815.4561 | 909.6389 | 885.5303 | 837.8189 | 841.5134 | 828.7654 | 857.2162 | 862.569 | 795.1247 | 964.7825 | 979.7921 | 926.8684 | 979.8237 | 966.8249 | 155.8767 | 373.8261 | 213.8442 | 75.4634 | 239.5591 | 284 | 127.0403 | 92.2808 | 107.8701 | 95.6829 | 90.8508 | 200.3697 | 658.4057 | 180.9986 | 93.0719 | 94.2181 | 84.4952 | 97.7783 | 792.939 | 848.8272 | 850.8879 | 788.5514 | 887.3455 | 99.0145 | 100.462 | 103.4169 | 98.9187 | 544.1263 | 100.4081 | 90.7503 | 207.2996 | 652.5891 | 97.584 | 28.7333 | 40.2043 | 64.8798 | 99.285 | 896.3476 | 859.8137 | 814.0645 | 704.7006 | 98.8215 | 53.2372 | 93.1165 | 157.3691 | 568.5331 | 32.2379 | 50.9993 | 97.6799 | 168.3245 | 603.0408 | 26.6837 | 28.3688 | 35.638 | 56.8522 | 97.4861 | 828.3521 | 631.8643 | 854.8252 | 738.7335 | 831.8393 | 32.1853 | 50.0198 | 94.3366 | 152.8687 | 542.0241 | 34.8314 | 52.7939 | 93.7433 | 154.5446 | 644.0156 | 27.5058 | 29.5398 | 40.054 | 61.6852 | 106.1202 | 944.228 | 904.3205 | 937.1587 | 848.917 | 36.6952 | 96.6047 | 57.2834 | 183.9641 | 626.9101 | 836.9422 | 906.7071 | 959.2127 | 1002.2801 | 1005.4919 | 1014.6607 | 971.7593 | 803.4298 |  | 763.8487 |  | 1030.1653 | 978.5489 | 964.0772 | 33.2806 | 44.0392 | 67.5829 | 836.2021 | 614.9139 | 502.4626 | 562.9591 | 162.6612 | 215.0287 | 213.0253 | 159.0891 | -0.0073797 | -0.054481 | 0.0085761 | 0.056473 | 0.011328 | -0.0028217 | 0.082349 | 0.0094251 | -0.043499 | -265.8604 | 18.1214 | -266.4635 | 17.3453 | -263.6326 | 19.1111 | -263.6757 | 16.14 | -140.3257 | 17.8935 | -140.4118 | 16.8689 | 3727.585 | 3949.6268 | 989.3214 | 214.027 | -408.859 | 558.6883
14:06 | 2400 | 1668.5804 |  | -99.313 | -106.8515 | -125.2348 | -73.4079 | -75.4715 | -119.1076 | -117.3182 | 9.431 | 35.8625 | 14.6711 | 12.5336 |  |  |  | -93.5005 | -118.4346 | -128.5238 | -54.8818 |  | -129.6851 | -120.4122 | 10.2283 | 9.3488 | 4.8905 | 1.0838 | 74.4447 | 152.937 | 146.2261 | 89.5047 | 86.2048 | 94.505 | 147.3884 | 75.6524 | 100.4789 | 62.6937 | 99.0147 | 180.9706 | 689.9089 | 99.152 | 41.8908 | 56.91 | 79.9785 | 105.1271 | 821.3145 | 201.0092 | 306.9491 | 310.3003 | 688.3798 | 96.0436 | 56.9122 | 99.0731 | 169.3612 | 569.6555 | 104.2959 | 92.5875 | 112.7858 | 239.5236 | 670.0531 | 96.6733 | 29.9385 | 44.9088 | 70.9175 | 97.2519 | 904.4345 | 897.8369 | 904.2223 | 897.5336 | 65.4974 | 97.1551 | 100.3255 | 187.3544 | 574.7164 | 36.6763 | 69.7018 | 115.7656 | 269.7514 | 656.0792 | 39.6574 | 59.2076 | 77.7325 | 86.7317 | 101.2779 | 772.8526 |  | 527.6978 | 562.2506 |  | 37.6438 | 102.3825 | 105.489 | 187.4402 | 625.9235 | 43.6528 | 86.046 | 106.8828 | 251.9309 | 719.7739 | 27.3544 | 27.9975 | 36.0352 | 55.9475 | 104.1508 | 958.7595 | 952.4186 | 957.966 | 947.9601 | 43.7864 | 87.4385 | 111.161 | 200.624 | 593.8402 | 853.8899 | 959.367 | 862.2623 | 886.4434 | 968.822 | 981.5257 | 835.9788 | 928.1951 | 815.7208 | 909.8435 | 891.2515 | 837.8051 | 836.7686 | 827.5663 | 868.1044 | 862.7751 | 805.2831 | 951.9365 | 979.9019 | 926.9595 | 979.8619 | 966.8723 | 155.9613 | 373.9821 | 214.0384 | 75.4805 | 239.5984 | 284.0877 | 127.1406 | 92.2972 | 107.8725 | 95.7612 | 90.857 | 200.4704 | 658.5817 | 181.0908 | 93.0839 | 94.2409 | 84.5194 | 97.7854 | 793.2442 | 849.0068 | 850.7996 | 788.3113 | 887.0537 | 99.005 | 100.4519 | 103.4356 | 98.9092 | 544.3044 | 100.4454 | 91.1917 | 207.462 | 652.8144 | 97.5756 | 28.7367 | 40.2231 | 64.8983 | 99.3252 | 896.406 | 859.9722 | 814.2155 | 704.8357 | 98.8164 | 53.2699 | 93.1694 | 157.4439 | 568.7053 | 32.1879 | 51.0468 | 97.7288 | 168.4533 | 603.268 | 26.8215 | 28.378 | 35.6452 | 56.8756 | 97.5275 | 834.2051 | 631.9896 | 855.3033 | 738.873 | 832.0997 | 32.1732 | 50.0524 | 94.3855 | 152.934 | 542.3347 | 34.8536 | 52.828 | 93.7672 | 154.6702 | 644.263 | 27.5217 | 29.5454 | 40.0682 | 61.7212 | 106.1782 | 944.6526 | 904.8325 | 937.9274 | 849.2601 | 36.7242 | 96.5519 | 57.3274 | 184.0692 | 627.0996 | 837.2797 | 906.4876 | 958.448 | 1002.1941 | 1005.2521 | 1014.7642 | 972.3083 | 803.589 |  | 764.3518 |  | 1030.0222 | 978.784 | 964.4864 | 33.3007 | 44.0484 | 67.6031 | 836.1339 | 614.8372 | 502.6698 | 563.0524 | 162.8009 | 215.2065 | 213.136 | 159.2047 | -0.006763 | -0.053705 | 0.0094782 | 0.057438 | 0.011561 | -0.0029044 | 0.066374 | -0.00039365 | -0.087038 | -265.8512 | 18.144 | -266.4297 | 17.3658 | -263.6049 | 19.1029 | -263.6449 | 16.1544 | -140.2087 | 17.9264 | -140.2672 | 16.8669 | 3673.2032 | 3949.3617 | 989.4956 | 214.1713 | -408.6427 | 558.7535
14:06 | 2401 | 1671.5357 |  | -99.3113 | -106.8488 | -125.1285 | -73.3196 | -75.4077 | -119.002 | -117.1923 | 9.4283 | 35.9014 | 14.6998 | 12.5392 |  |  |  | -93.4539 | -118.3008 | -128.236 | -54.8252 |  | -129.6159 | -120.3721 | 10.153 | 9.37 | 4.9075 | 1.082 | 76.4795 | 153.0591 | 146.3774 | 89.5534 | 86.243 | 94.5445 | 147.4178 | 75.7501 | 100.4882 | 62.7193 | 99.0024 | 181.0652 | 690.0914 | 99.1447 | 41.9196 | 56.9325 | 80.0086 | 105.1616 | 821.6488 | 201.2228 | 307.27 | 310.6005 | 699.9536 | 96.0607 | 56.9406 | 99.0416 | 169.466 | 569.8425 | 104.3866 | 92.5977 | 112.8454 | 239.6841 | 670.2285 | 96.6679 | 29.9299 | 44.9573 | 70.951 | 97.2664 | 904.7778 | 898.1249 | 904.6506 | 897.6794 | 65.547 | 97.1444 | 100.3358 | 187.513 | 574.8872 | 36.7533 | 69.7451 | 115.7945 | 269.9301 | 656.2431 | 39.6559 | 59.2078 | 77.7073 | 86.7248 | 101.3186 | 772.9692 |  | 528.2865 | 562.9941 |  | 37.6836 | 102.3905 | 105.475 | 187.6016 | 626.0869 | 43.6732 | 86.0566 | 106.9025 | 252.0827 | 719.9663 | 27.362 | 28.0076 | 36.0616 | 55.9725 | 104.1722 | 958.7107 | 952.6078 | 958.268 | 948.1045 | 43.8243 | 87.6834 | 111.1973 | 200.7412 | 593.9919 | 853.5861 | 958.1694 | 863.0657 | 886.6393 | 969.284 | 981.6342 | 836.0399 | 928.1542 | 816.0057 | 910.0894 | 898.0365 | 836.2402 | 836.1817 | 800.6614 | 889.5679 | 863.9176 | 814.4511 | 951.0145 | 979.9062 | 927.0389 | 979.8039 | 966.866 | 156.0613 | 374.4192 | 214.2974 | 75.4972 | 239.6027 | 284.1835 | 127.2848 | 92.3156 | 107.8869 | 95.8535 | 90.8619 | 200.5777 | 658.764 | 181.1849 | 93.107 | 94.251 | 84.5387 | 97.7871 | 793.5263 | 848.6776 | 850.7861 | 788.4997 | 886.8583 | 99.0178 | 100.4418 | 103.4366 | 98.9185 | 544.4641 | 100.4903 | 91.5308 | 207.6233 | 653.0361 | 97.5629 | 28.7289 | 40.2415 | 64.9198 | 99.3477 | 896.2548 | 860.0694 | 814.3381 | 704.9741 | 98.8061 | 53.2972 | 93.1955 | 157.5098 | 568.8702 | 32.1759 | 51.1013 | 97.7956 | 168.5789 | 603.5343 | 26.8098 | 28.3854 | 35.6597 | 56.8868 | 97.5839 | 839.901 | 631.683 | 855.9146 | 738.4196 | 832.364 | 32.1833 | 50.0985 | 94.4577 | 153.0042 | 542.6921 | 34.8877 | 52.8621 | 93.8042 | 154.7905 | 644.5156 | 27.5307 | 29.563 | 40.0829 | 61.7573 | 106.2276 | 944.8447 | 905.3261 | 938.4714 | 849.5917 | 36.7017 | 96.574 | 57.3505 | 184.1744 | 627.3082 | 836.8833 | 906.7416 | 957.3247 | 1002.6649 | 1005.0611 | 1014.9102 | 972.7841 | 803.6987 |  | 764.8126 |  | 1029.8711 | 978.9452 | 964.878 | 33.3278 | 44.0663 | 67.6237 | 835.9936 | 615.0328 | 502.8536 | 563.1952 | 162.8927 | 215.3145 | 213.2546 | 159.2571 | -0.0078942 | -0.054194 | 0.0090228 | 0.057273 | 0.011004 | -0.0031955 | 0.074388 | -0.0016475 | -0.071166 | -265.8297 | 18.0947 | -266.3158 | 17.3412 | -263.5003 | 19.1008 | -263.5741 | 16.1565 | -140.021 | 17.8853 | -140.0303 | 16.8566 | 3742.6794 | 3950.0288 | 989.671 | 214.2845 | -408.3042 | 558.9432
14:06 | 2402 | 1674.6653 |  | -99.2242 | -106.8225 | -125.0256 | -73.3561 | -75.2747 | -118.8768 | -117.1732 | 9.4222 | 35.9385 | 14.7223 | 12.545 |  |  |  | -93.6073 | -118.2263 | -128.1958 | -54.8595 |  | -129.6289 | -120.3353 | 10.1664 | 9.392 | 4.9153 | 1.0797 | 76.4337 | 153.1753 | 146.5467 | 89.6247 | 86.3025 | 94.5962 | 147.4557 | 75.8585 | 100.4754 | 62.756 | 99.01 | 181.1747 | 690.2882 | 99.1448 | 41.9359 | 56.962 | 80.0351 | 105.1917 | 822.0377 | 201.4397 | 307.7888 | 310.9208 | 711.5345 | 96.0677 | 56.9767 | 99.0154 | 169.5722 | 570.0215 | 104.349 | 92.6275 | 112.8993 | 239.8452 | 670.4137 | 96.5923 | 29.913 | 44.982 | 70.9498 | 97.2741 | 905.0412 | 898.3973 | 905.047 | 897.7728 | 65.5558 | 97.1509 | 100.3562 | 187.6673 | 575.059 | 36.7944 | 69.7785 | 115.8433 | 270.109 | 656.4305 | 39.6437 | 59.1971 | 77.6883 | 86.736 | 101.3633 | 774.0405 |  | 529.1856 | 564.334 |  | 37.7312 | 102.3925 | 105.4667 | 187.7717 | 626.2464 | 43.6799 | 86.0888 | 106.9217 | 252.2314 | 720.1565 | 27.3764 | 28.0183 | 36.0754 | 56.0021 | 104.1769 | 958.5439 | 952.6738 | 958.4238 | 948.1618 | 43.8222 | 87.8526 | 111.2022 | 200.8443 | 594.1373 | 853.0903 | 957.3251 | 864.1109 | 886.8049 | 969.7532 | 981.7598 | 836.1345 | 928.1413 | 816.3128 | 910.4436 | 903.837 | 830.5413 | 831.8676 | 780.9419 | 897.3356 | 864.7651 | 814.5508 | 981.9206 | 979.9126 | 927.1165 | 979.7242 | 966.8773 | 156.165 | 375.0361 | 214.4886 | 75.5086 | 239.673 | 284.2995 | 127.421 | 92.3204 | 107.9352 | 95.9355 | 90.8588 | 200.6925 | 658.9386 | 181.2697 | 93.1252 | 94.2619 | 84.5594 | 97.7819 | 793.6644 | 848.2992 | 850.7366 | 788.6652 | 886.7465 | 98.9824 | 100.4579 | 103.4468 | 98.9042 | 544.6201 | 100.5306 | 91.7559 | 207.7959 | 653.2629 | 97.5646 | 28.7536 | 40.276 | 64.9554 | 99.3871 | 895.9574 | 860.1286 | 814.4492 | 705.1063 | 98.8174 | 53.3444 | 93.2079 | 157.5902 | 569.0492 | 32.2199 | 51.1397 | 97.8534 | 168.6914 | 603.7714 | 26.8189 | 28.3913 | 35.7 | 56.9108 | 97.6364 | 842.2812 | 631.4233 | 856.3337 | 737.9933 | 832.6049 | 32.2187 | 50.1527 | 94.539 | 153.0823 | 542.9216 | 34.9106 | 52.9051 | 93.8348 | 154.9302 | 644.7788 | 27.5777 | 29.5735 | 40.1497 | 61.8055 | 106.3068 | 944.8763 | 905.6375 | 938.7394 | 849.8169 | 36.7578 | 96.8263 | 57.3749 | 184.2692 | 627.5155 | 836.2796 | 907.7789 | 956.0974 | 1003.1051 | 1004.9442 | 1015.1239 | 973.1716 | 803.8414 |  | 765.1752 |  | 1029.7101 | 979.0627 | 965.242 | 33.3482 | 44.0812 | 67.6283 | 835.9143 | 615.462 | 503.0266 | 563.3475 | 163.0445 | 215.492 | 213.4813 | 159.4513 | -0.0082023 | -0.054427 | 0.0089257 | 0.056892 | 0.011096 | -0.0029876 | 0.080051 | -0.0050434 | -0.056425 | -265.7466 | 18.1091 | -266.3035 | 17.3658 | -263.4664 | 19.109 | -263.4972 | 16.1503 | -139.8641 | 17.9099 | -139.9749 | 16.8813 | 3679.2316 | 3949.01 | 989.8459 | 214.4867 | -408.1819 | 559.2443
14:06 | 2403 | 1677.5742 |  | -99.1639 | -106.7966 | -125.1732 | -73.3493 | -75.2549 | -118.7942 | -117.0605 | 9.4152 | 35.9729 | 14.7473 | 12.5518 |  |  |  | -93.4854 | -118.2137 | -128.0653 | -54.7916 |  | -129.4652 | -120.1867 | 10.1852 | 9.4193 | 4.9344 | 1.0803 | 76.5705 | 153.3034 | 146.7397 | 89.7143 | 86.3693 | 94.6652 | 147.4985 | 75.8874 | 100.4832 | 62.795 | 99.0275 | 181.3215 | 690.5103 | 99.1578 | 41.9596 | 56.9944 | 80.0531 | 105.2379 | 822.4702 | 201.7564 | 309.0718 | 311.3795 | 712.1622 | 96.0528 | 57.0125 | 99.0179 | 169.6941 | 570.2053 | 104.3295 | 92.6512 | 112.9438 | 240.0022 | 670.621 | 96.6505 | 29.926 | 44.9832 | 70.9475 | 97.2843 | 905.319 | 898.7061 | 905.4488 | 897.8839 | 65.5601 | 97.1599 | 100.3841 | 187.8154 | 575.2394 | 36.8112 | 69.8221 | 115.9168 | 270.2833 | 656.6089 | 39.6406 | 59.2225 | 77.6958 | 86.7647 | 101.4022 | 775.1597 |  | 529.9535 | 565.5006 |  | 37.7195 | 102.4144 | 105.4716 | 187.9123 | 626.391 | 43.7167 | 86.1205 | 106.9477 | 252.3751 | 720.3487 | 27.3789 | 28.0267 | 36.0857 | 56.0363 | 104.1837 | 958.4367 | 952.6598 | 958.4543 | 948.1541 | 43.7791 | 87.9783 | 111.246 | 200.9557 | 594.284 | 852.5255 | 956.4976 | 865.0478 | 887.1206 | 970.2106 | 981.9065 | 836.2478 | 928.1151 | 816.6874 | 910.9219 | 900.7111 | 825.5985 | 831.4398 | 786.9018 | 875.2814 | 863.1199 | 818.3369 | 1015.7815 | 979.9644 | 927.2096 | 979.6945 | 966.9494 | 156.2702 | 375.7269 | 214.5781 | 75.5172 | 239.7825 | 284.5007 | 127.5668 | 92.3241 | 107.9839 | 96.0192 | 90.8652 | 200.8153 | 659.1067 | 181.3619 | 93.1415 | 94.2828 | 84.5855 | 97.7933 | 793.6906 | 847.8882 | 850.6845 | 788.8571 | 886.6835 | 98.9677 | 100.4504 | 103.4686 | 98.902 | 544.7892 | 100.5411 | 91.9375 | 207.9802 | 653.4957 | 97.5668 | 28.7714 | 40.2956 | 64.9759 | 99.4241 | 895.5861 | 860.1644 | 814.5538 | 705.2355 | 98.8276 | 53.3822 | 93.2661 | 157.68 | 569.2657 | 32.2738 | 51.1643 | 97.9143 | 168.7908 | 604.0162 | 26.8484 | 28.3948 | 35.7011 | 56.9467 | 97.687 | 836.3576 | 631.3976 | 856.55 | 737.7009 | 832.7549 | 32.2285 | 50.1758 | 94.5581 | 153.1366 | 543.0872 | 34.9177 | 52.938 | 93.8607 | 155.0539 | 645.0425 | 27.5663 | 29.5949 | 40.1962 | 61.8438 | 106.3889 | 944.7434 | 905.8136 | 938.8578 | 849.9013 | 36.7501 | 96.8772 | 57.4083 | 184.3908 | 627.7236 | 835.8461 | 909.0935 | 955.3326 | 1003.5149 | 1004.8954 | 1015.3158 | 973.4372 | 804.0438 |  | 765.4383 |  | 1029.5355 | 979.1998 | 965.5659 | 33.3729 | 44.0847 | 67.6466 | 836.0165 | 616.0003 | 503.2169 | 563.4967 | 163.1451 | 215.6784 | 213.6201 | 159.5856 | -0.0077322 | -0.054253 | 0.0093271 | 0.057324 | 0.011561 | -0.0031021 | 0.070342 | -0.0057573 | -0.060587 | -265.7158 | 18.0906 | -266.2266 | 17.3227 | -263.3311 | 19.0844 | -263.4141 | 16.1606 | -139.7349 | 17.9243 | -139.781 | 16.8443 | 3672.7984 | 3949.9618 | 990.0083 | 214.6492 | -407.9402 | 559.6086
14:06 | 2404 | 1680.3782 |  | -99.1014 | -106.5162 | -125.1694 | -73.2025 | -75.2849 | -118.8009 | -117.2355 | 9.4114 | 36.0052 | 14.77 | 12.562 |  |  |  | -93.4917 | -118.1526 | -128.1157 | -54.7643 |  | -129.4216 | -120.1121 | 10.2157 | 9.4554 | 4.9757 | 1.0814 | 77.6071 | 153.4267 | 146.9343 | 89.7859 | 86.4264 | 94.7445 | 147.5381 | 75.8969 | 100.4971 | 62.8346 | 99.0293 | 181.4574 | 690.748 | 99.1641 | 41.9697 | 57.0218 | 80.0922 | 105.2778 | 822.9195 | 202.2705 | 311.0337 | 312.1741 | 711.3489 | 96.1336 | 57.0328 | 99.0131 | 169.8065 | 570.4004 | 104.44 | 92.6485 | 112.9987 | 240.1547 | 670.8239 | 96.8738 | 29.9859 | 44.957 | 70.9605 | 97.2939 | 905.6379 | 899.0074 | 905.8952 | 898.0002 | 65.6284 | 97.1583 | 100.3979 | 187.9573 | 575.4215 | 36.8282 | 69.9046 | 115.9851 | 270.4571 | 656.7645 | 39.6487 | 59.2133 | 77.7085 | 86.7816 | 101.4194 | 775.6527 |  | 530.1743 | 565.8401 |  | 37.7008 | 102.4198 | 105.4986 | 188.0347 | 626.5535 | 43.7187 | 86.169 | 106.9734 | 252.5373 | 720.5231 | 27.3894 | 28.0365 | 36.1046 | 56.0698 | 104.2034 | 958.3686 | 952.5917 | 958.4811 | 948.0972 | 43.7993 | 88.1476 | 111.304 | 201.0799 | 594.4355 | 852.1537 | 956.4319 | 865.5889 | 887.6927 | 970.6449 | 982.064 | 836.3333 | 928.0619 | 817.1296 | 911.4533 | 887.2417 | 829.0156 | 834.0722 | 791.8313 | 867.1933 | 858.609 | 826.0336 | 1033.3225 | 980.0718 | 927.3104 | 979.7783 | 967.0777 | 156.362 | 377.7354 | 214.7295 | 75.5262 | 239.8576 | 284.7174 | 127.7203 | 92.3389 | 108.0191 | 96.0993 | 90.8998 | 200.9378 | 659.2681 | 181.4576 | 93.1568 | 94.3026 | 84.6035 | 97.8037 | 793.7946 | 847.4868 | 850.6668 | 789.1739 | 886.6253 | 99.0039 | 100.4549 | 103.488 | 98.9294 | 544.9592 | 100.5478 | 92.1153 | 208.1429 | 653.7349 | 97.5707 | 28.7776 | 40.2935 | 64.9942 | 99.464 | 895.2092 | 860.1952 | 814.6529 | 705.3594 | 98.809 | 53.4099 | 93.299 | 157.7534 | 569.4455 | 32.3305 | 51.1682 | 97.9483 | 168.8388 | 604.2574 | 26.8101 | 28.3999 | 35.6961 | 56.9773 | 97.7361 | 831.2849 | 631.5106 | 856.6591 | 737.4661 | 832.842 | 32.2523 | 50.1916 | 94.5287 | 153.1886 | 543.2401 | 34.9255 | 52.9664 | 93.8933 | 155.1661 | 645.308 | 27.5493 | 29.6031 | 40.2078 | 61.8674 | 106.4502 | 944.6311 | 905.8413 | 938.7909 | 849.8725 | 36.7347 | 96.8236 | 57.4517 | 184.5191 | 627.939 | 835.5199 | 910.1909 | 954.9653 | 1004.3083 | 1004.8932 | 1015.4627 | 973.6226 | 804.2558 |  | 765.5962 |  | 1029.3456 | 979.2001 | 965.8789 | 33.398 | 44.1129 | 67.6698 | 836.0916 | 616.4225 | 503.4342 | 563.654 | 163.2738 | 215.8527 | 213.8068 | 159.6525 | -0.007876 | -0.055013 | 0.0093436 | 0.056957 | 0.010392 | -0.0032259 | 0.054869 | -0.0049539 | -0.083001 | -265.6266 | 18.0783 | -266.1312 | 17.3453 | -263.3588 | 19.1131 | -263.3772 | 16.1606 | -139.5441 | 17.9058 | -139.6456 | 16.8566 | 3675.7278 | 3950.3508 | 990.139 | 214.8297 | -407.8106 | 559.9284
14:06 | 2405 | 1683.5467 |  | -98.9718 | -106.2502 | -125.0888 | -73.1113 | -75.2859 | -118.8269 | -117.2249 | 9.4087 | 36.028 | 14.7873 | 12.5756 |  |  |  | -93.3561 | -118.0046 | -127.9788 | -54.6929 |  | -129.3381 | -120.2067 | 10.2485 | 9.5003 | 4.9997 | 1.0774 | 79.4531 | 153.5573 | 147.101 | 89.84 | 86.4774 | 94.8188 | 147.5854 | 75.8576 | 100.5033 | 62.8556 | 99.0329 | 181.5902 | 691.0029 | 99.1685 | 41.9579 | 57.0322 | 80.1227 | 105.3095 | 823.3906 | 202.7936 | 312.3084 | 312.9538 | 708.8755 | 96.2007 | 57.0539 | 98.9954 | 169.9135 | 570.5932 | 103.7495 | 92.6666 | 113.0474 | 240.3129 | 671.0134 | 97.1384 | 29.9846 | 44.983 | 70.9743 | 97.3179 | 905.9484 | 899.3216 | 906.4002 | 898.087 | 65.6969 | 97.167 | 100.4174 | 188.1047 | 575.5998 | 36.8606 | 69.9663 | 116.0379 | 270.6393 | 656.9364 | 39.6532 | 59.1699 | 77.6731 | 86.7803 | 101.4329 | 776.3541 |  | 529.8646 | 565.5994 |  | 37.7167 | 102.4095 | 105.5182 | 188.1828 | 626.7479 | 43.7103 | 86.2389 | 107.0033 | 252.6878 | 720.6975 | 27.4064 | 28.0454 | 36.1279 | 56.1035 | 104.2274 | 958.3936 | 952.4733 | 958.4862 | 948.034 | 43.9196 | 88.3308 | 111.3123 | 201.1849 | 594.5903 | 852.1972 | 957.2423 | 865.6959 | 888.2463 | 971.0361 | 982.2651 | 836.4569 | 928.1128 | 817.6313 | 911.9953 | 888.6251 | 835.8757 | 830.6806 | 802.5672 | 859.8218 | 853.0661 | 824.3734 | 1050.4683 | 980.219 | 927.4155 | 979.98 | 967.2537 | 156.4474 | 379.6124 | 214.9238 | 75.5402 | 239.9324 | 284.8584 | 127.8348 | 92.3454 | 108.0396 | 96.2185 | 90.919 | 201.0492 | 659.4386 | 181.5403 | 93.1694 | 94.3229 | 84.6183 | 97.8004 | 794.1061 | 847.3647 | 850.6318 | 789.5896 | 886.5927 | 99.0202 | 100.4376 | 103.4839 | 98.9601 | 545.1124 | 100.5575 | 92.2188 | 208.3082 | 653.9389 | 97.5733 | 28.7855 | 40.306 | 65.0126 | 99.4978 | 894.8628 | 860.2368 | 814.7485 | 705.4457 | 98.801 | 53.4499 | 93.3111 | 157.8462 | 569.6077 | 32.3731 | 51.1911 | 97.9727 | 168.9396 | 604.4872 | 26.7559 | 28.4088 | 35.7137 | 57.0041 | 97.7931 | 827.7693 | 631.6464 | 856.6514 | 737.4037 | 832.9046 | 32.2538 | 50.2274 | 94.5545 | 153.2532 | 543.4034 | 34.947 | 52.9993 | 93.9248 | 155.2899 | 645.5738 | 27.543 | 29.6111 | 40.2049 | 61.8988 | 106.4988 | 944.6485 | 905.8815 | 938.717 | 850.0283 | 36.775 | 96.8776 | 57.4921 | 184.6212 | 628.1436 | 835.2158 | 911.1198 | 955.0684 | 1004.861 | 1004.8855 | 1015.5898 | 973.7404 | 804.4348 |  | 765.6501 |  | 1029.1174 | 979.2597 | 966.1266 | 33.412 | 44.126 | 67.6821 | 836.3143 | 616.8692 | 503.6665 | 563.7957 | 163.391 | 216.003 | 213.9594 | 159.8098 | -0.007599 | -0.054686 | 0.0090857 | 0.056824 | 0.010944 | -0.0031329 | 0.078484 | 0.0017243 | -0.075971 | -265.5681 | 18.0845 | -266.0789 | 17.3453 | -263.2634 | 19.0741 | -263.248 | 16.1421 | -139.3964 | 17.9243 | -139.5133 | 16.8689 | 3812.1727 | 3949.4144 | 990.2526 | 214.9812 | -407.5011 | 560.2678
14:06 | 2406 | 1686.9578 |  | -98.9551 | -106.0457 | -125.1216 | -73.0631 | -75.2606 | -118.742 | -117.0806 | 9.4033 | 36.0678 | 14.8077 | 12.584 |  |  |  | -93.3223 | -117.976 | -128.0037 | -54.6959 |  | -129.3265 | -120.1076 | 10.2818 | 9.5331 | 5.011 | 1.0753 | 78.436 | 153.7015 | 147.2436 | 89.8889 | 86.5152 | 94.8744 | 147.6334 | 75.8704 | 100.5467 | 62.8977 | 99.0545 | 181.7499 | 691.2858 | 99.1654 | 41.9642 | 57.0443 | 80.1347 | 105.3448 | 823.9006 | 203.1444 | 312.531 | 313.2785 | 703.729 | 96.2648 | 57.0967 | 98.9928 | 170.0361 | 570.7878 | 102.8154 | 92.694 | 113.0932 | 240.4695 | 671.204 | 97.2373 | 29.9832 | 45.008 | 70.9975 | 97.331 | 906.3211 | 899.7208 | 906.9302 | 898.2514 | 65.6795 | 97.1765 | 100.4462 | 188.243 | 575.7702 | 36.8967 | 70.0018 | 116.0691 | 270.8114 | 657.1093 | 39.7111 | 59.1307 | 77.6464 | 86.7851 | 101.4794 | 777.4755 |  | 529.5411 | 565.1961 |  | 37.7811 | 102.4027 | 105.495 | 188.3367 | 626.9373 | 43.766 | 86.2951 | 107.0315 | 252.8262 | 720.8703 | 27.4046 | 28.0525 | 36.1438 | 56.1337 | 104.2461 | 958.453 | 952.3546 | 958.5177 | 948.021 | 43.9205 | 88.5204 | 111.3689 | 201.3067 | 594.7365 | 852.5607 | 958.2624 | 865.5894 | 888.5775 | 971.3822 | 982.4597 | 836.64 | 928.2448 | 818.1304 | 912.4665 | 912.9146 | 844.8127 | 831.964 | 829.6201 | 829.8474 | 849.4993 | 819.2294 | 1048.6467 | 980.4328 | 927.5316 | 980.3275 | 967.4801 | 156.5499 | 380.1763 | 215.1915 | 75.5577 | 240.0151 | 285.0247 | 127.9216 | 92.3462 | 108.0625 | 96.3177 | 90.9208 | 201.1608 | 659.6182 | 181.6423 | 93.1842 | 94.3366 | 84.6414 | 97.8098 | 794.3426 | 847.4074 | 850.5692 | 789.8642 | 886.6795 | 99.0096 | 100.4379 | 103.4996 | 98.949 | 545.2806 | 100.57 | 92.2838 | 208.4811 | 654.1464 | 97.5606 | 28.7933 | 40.3204 | 65.0376 | 99.5123 | 894.5339 | 860.2779 | 814.8258 | 705.5452 | 98.8062 | 53.4911 | 93.3494 | 157.9434 | 569.8038 | 32.3346 | 51.237 | 97.9953 | 169.0717 | 604.7074 | 26.9081 | 28.4186 | 35.7494 | 57.023 | 97.8479 | 829.6348 | 631.872 | 856.709 | 737.4322 | 832.9538 | 32.266 | 50.2669 | 94.6334 | 153.3258 | 543.5996 | 34.9778 | 53.0322 | 93.9448 | 155.413 | 645.8457 | 27.539 | 29.6482 | 40.1995 | 61.942 | 106.5699 | 944.6784 | 905.9579 | 938.7504 | 850.2537 | 36.7954 | 96.8506 | 57.5229 | 184.731 | 628.355 | 834.9942 | 911.589 | 955.444 | 1004.7472 | 1004.8582 | 1015.6511 | 973.7754 | 804.6004 |  | 765.659 |  | 1028.8635 | 979.3519 | 966.3215 | 33.427 | 44.1339 | 67.7053 | 836.3869 | 617.3498 | 503.8873 | 563.9823 | 163.4972 | 216.1257 | 214.0884 | 159.8885 | -0.0080274 | -0.054895 | 0.0095704 | 0.057355 | 0.011315 | -0.0032337 | 0.05877 | -0.0015351 | -0.065953 | -265.5035 | 18.0619 | -265.9989 | 17.3289 | -263.1649 | 19.1049 | -263.2664 | 16.1585 | -139.2425 | 17.9058 | -139.301 | 16.8505 | 3730.5325 | 3948.8729 | 990.3329 | 215.107 | -407.3102 | 560.6186
14:06 | 2407 | 1690.6181 |  | -98.9636 | -105.7748 | -125.0106 | -73.0696 | -75.1617 | -118.6767 | -116.9697 | 9.4002 | 36.1062 | 14.8407 | 12.6013 |  |  |  | -93.1227 | -117.7734 | -127.8363 | -54.5309 |  | -129.3348 | -120.0403 | 10.3157 | 9.5637 | 5.0421 | 1.0751 | 79.9775 | 153.8445 | 147.3892 | 89.9329 | 86.5412 | 94.9187 | 147.667 | 75.9075 | 100.5662 | 62.9394 | 99.0536 | 181.8849 | 691.5738 | 99.1646 | 41.9615 | 57.0571 | 80.1425 | 105.3601 | 824.5069 | 203.5524 | 313.3056 | 313.8086 | 693.8095 | 96.3665 | 57.1384 | 99.0259 | 170.1456 | 570.9932 | 102.7365 | 92.7157 | 113.1411 | 240.6335 | 671.4105 | 97.221 | 30.0431 | 45.0036 | 71.0106 | 97.3548 | 906.7471 | 900.1317 | 907.4539 | 898.4765 | 65.6613 | 97.1813 | 100.4907 | 188.3693 | 575.9543 | 36.9391 | 70.0692 | 116.0902 | 270.9847 | 657.2849 | 39.7556 | 59.1414 | 77.6709 | 86.7866 | 101.4995 | 778.1141 |  | 529.065 | 564.4441 |  | 37.8442 | 102.4069 | 105.4996 | 188.4772 | 627.1073 | 43.8196 | 86.3769 | 107.0529 | 252.9744 | 721.0372 | 27.4045 | 28.0506 | 36.1474 | 56.1641 | 104.2576 | 958.4226 | 952.3121 | 958.5797 | 948.059 | 43.9102 | 88.6576 | 111.4223 | 201.4284 | 594.8846 | 852.8117 | 958.7246 | 865.4052 | 888.7533 | 971.7126 | 982.5736 | 836.8146 | 928.3824 | 818.5774 | 912.8243 | 926.3259 | 838.4435 | 834.0615 | 836.5306 | 808.0988 | 850.1458 | 823.5504 | 1053.894 | 980.7495 | 927.6597 | 980.7584 | 967.7329 | 156.6593 | 380.7742 | 215.388 | 75.5692 | 240.1263 | 285.231 | 128.0179 | 92.3631 | 108.1035 | 96.3642 | 90.9343 | 201.2954 | 659.7977 | 181.7283 | 93.1968 | 94.341 | 84.6597 | 97.8132 | 794.4135 | 847.5258 | 850.5631 | 789.9828 | 886.7675 | 99.01 | 100.4397 | 103.5175 | 98.8972 | 545.4487 | 100.6015 | 92.3401 | 208.6486 | 654.3822 | 97.5648 | 28.7992 | 40.3332 | 65.0651 | 99.5417 | 894.1878 | 860.3157 | 814.9019 | 705.662 | 98.822 | 53.5322 | 93.399 | 158.0387 | 569.9923 | 32.3146 | 51.2573 | 97.993 | 169.0862 | 604.9183 | 26.9835 | 28.4145 | 35.806 | 57.0528 | 97.8799 | 829.1054 | 632.1487 | 856.7366 | 737.5089 | 833.0119 | 32.3202 | 50.2997 | 94.6469 | 153.3844 | 543.7911 | 35 | 53.0737 | 93.956 | 155.542 | 646.1169 | 27.5619 | 29.6648 | 40.2259 | 61.9872 | 106.6527 | 944.6776 | 905.9954 | 938.8503 | 850.3604 | 36.8088 | 97.0046 | 57.5605 | 184.8513 | 628.5744 | 834.7888 | 911.2449 | 955.8473 | 1003.8435 | 1004.8332 | 1015.6648 | 973.7497 | 804.8148 |  | 765.6232 |  | 1028.5855 | 979.4419 | 966.4189 | 33.4287 | 44.1551 | 67.7103 | 836.3911 | 617.712 | 504.0581 | 564.1285 | 163.627 | 216.2474 | 214.2383 | 160.0112 | -0.0079908 | -0.054411 | 0.0089742 | 0.056473 | 0.011211 | -0.0029392 | 0.061942 | -0.0069999 | -0.068216 | -265.4142 | 18.0414 | -265.9404 | 17.3371 | -263.1464 | 19.1008 | -263.1249 | 16.1236 | -139.0672 | 17.8997 | -139.1749 | 16.8731 | 3770.1807 | 3949.892 | 990.3725 | 215.2429 | -406.8795 | 560.885
14:06 | 2408 | 1693.7897 |  | -98.9312 | -105.7232 | -124.8822 | -73.0591 | -75.125 | -118.7338 | -117.0288 | 9.3968 | 36.1433 | 14.8663 | 12.6092 |  |  |  | -93.0524 | -117.7352 | -127.6502 | -54.568 |  | -129.256 | -119.8832 | 10.3547 | 9.5953 | 5.0662 | 1.072 | 80.1713 | 154.0121 | 147.5636 | 89.9926 | 86.5796 | 94.9705 | 147.7022 | 75.8939 | 100.5535 | 62.9641 | 99.0434 | 182.0236 | 691.8702 | 99.1525 | 41.9607 | 57.0696 | 80.1705 | 105.3792 | 825.2334 | 203.9416 | 314.3402 | 314.4632 | 681.5553 | 96.3442 | 57.183 | 99.0509 | 170.2386 | 571.1899 | 103.3738 | 92.7332 | 113.1784 | 240.7972 | 671.6119 | 97.2446 | 30.0296 | 45.0439 | 71.0465 | 97.3756 | 907.165 | 900.5039 | 907.9678 | 898.7395 | 65.7265 | 97.1729 | 100.5471 | 188.5119 | 576.1529 | 36.9828 | 70.1315 | 116.1224 | 271.1659 | 657.4677 | 39.7833 | 59.1595 | 77.6771 | 86.7932 | 101.5331 | 778.2742 |  | 528.6273 | 563.8999 |  | 37.8692 | 102.4241 | 105.5153 | 188.6323 | 627.2946 | 43.8264 | 86.4595 | 107.0779 | 253.1215 | 721.2105 | 27.4218 | 28.0588 | 36.1668 | 56.1971 | 104.2933 | 958.3198 | 952.2411 | 958.5561 | 948.0464 | 43.8835 | 88.8259 | 111.4746 | 201.5412 | 595.0189 | 852.7841 | 958.7871 | 865.1839 | 888.7536 | 972.0331 | 982.6722 | 836.957 | 928.4598 | 818.9719 | 913.0889 | 925.7722 | 828.4396 | 834.8608 | 826.9999 | 796.7141 | 851.7562 | 835.7432 | 1047.8347 | 981.1628 | 927.8017 | 981.2091 | 967.9896 | 156.7635 | 381.5425 | 215.5103 | 75.5795 | 240.2825 | 285.4378 | 128.1605 | 92.3761 | 108.1421 | 96.4484 | 90.9483 | 201.3964 | 659.9591 | 181.7981 | 93.2072 | 94.3637 | 84.6753 | 97.7991 | 794.5549 | 847.6583 | 850.6348 | 790.3214 | 886.8289 | 99.0294 | 100.4007 | 103.5062 | 98.9273 | 545.5973 | 100.6226 | 92.4053 | 208.8252 | 654.591 | 97.5715 | 28.8042 | 40.3497 | 65.0857 | 99.5889 | 893.8292 | 860.3337 | 814.9817 | 705.743 | 98.8262 | 53.57 | 93.4648 | 158.1378 | 570.1768 | 32.335 | 51.2872 | 98.036 | 169.1053 | 605.1366 | 26.8989 | 28.425 | 35.8284 | 57.1036 | 97.9216 | 828.1834 | 632.5628 | 856.7414 | 737.7477 | 833.0651 | 32.3566 | 50.3304 | 94.607 | 153.4411 | 543.9894 | 35.0132 | 53.1125 | 93.9791 | 155.6752 | 646.3739 | 27.5733 | 29.6481 | 40.258 | 62.011 | 106.7178 | 944.6515 | 906.0095 | 938.927 | 850.4733 | 36.8558 | 97.3438 | 57.6094 | 184.95 | 628.7707 | 834.7878 | 910.3071 | 955.8917 | 1003.0066 | 1004.8057 | 1015.666 | 973.6707 | 805.0382 |  | 765.5911 |  | 1028.3153 | 979.5599 | 966.5121 | 33.4076 | 44.1789 | 67.7258 | 836.6541 | 617.9426 | 504.2515 | 564.3038 | 163.8027 | 216.4356 | 214.4643 | 160.1847 | -0.0074501 | -0.054689 | 0.0093539 | 0.057616 | 0.011417 | -0.0033106 | 0.077752 | -0.011056 | -0.074917 | -265.4358 | 18.0496 | -265.8881 | 17.3124 | -263.0326 | 19.0967 | -263.1003 | 16.1667 | -138.9718 | 17.9161 | -139.0087 | 16.8484 | 3771.4537 | 3948.7332 | 990.4044 | 215.45 | -406.6885 | 561.097
14:06 | 2409 | 1696.7627 |  | -98.8922 | -105.542 | -124.6697 | -72.9983 | -75.0725 | -118.6358 | -116.945 | 9.3949 | 36.1843 | 14.8903 | 12.6137 |  |  |  | -93.0832 | -117.6984 | -127.4763 | -54.5162 |  | -129.1204 | -119.7215 | 10.395 | 9.6341 | 5.1188 | 1.0811 | 79.6315 | 154.176 | 147.6725 | 90.0247 | 86.5963 | 94.9873 | 147.7378 | 75.8784 | 100.5586 | 63.0144 | 99.0655 | 182.1641 | 692.1614 | 99.1342 | 42.0025 | 57.0906 | 80.2 | 105.4122 | 826.0221 | 204.1449 | 314.0801 | 314.6253 | 664.527 | 96.3872 | 57.2156 | 99.0188 | 170.3221 | 571.3951 | 104.1774 | 92.7737 | 113.217 | 240.9453 | 671.8056 | 97.2975 | 30.0044 | 45.0773 | 71.0967 | 97.3871 | 907.7235 | 900.9051 | 908.5405 | 899.071 | 65.7728 | 97.18 | 100.5887 | 188.6623 | 576.3389 | 37.0291 | 70.1801 | 116.1603 | 271.3314 | 657.6426 | 39.8076 | 59.1515 | 77.6577 | 86.8129 | 101.5778 | 778.0986 |  | 528.5992 | 563.7769 |  | 37.9011 | 102.4216 | 105.5088 | 188.7857 | 627.4807 | 43.8565 | 86.4824 | 107.1147 | 253.2748 | 721.3664 | 27.4275 | 28.0762 | 36.1983 | 56.2249 | 104.3184 | 958.1854 | 952.1137 | 958.4284 | 947.9767 | 43.918 | 88.9668 | 111.5016 | 201.6547 | 595.1538 | 852.6311 | 959.5434 | 865.295 | 888.6985 | 972.3435 | 982.7488 | 837.058 | 928.4698 | 819.3137 | 913.2687 | 931.7569 | 830.5337 | 841.1894 | 822.2298 | 799.3718 | 851.919 | 834.8142 | 1023.925 | 981.6461 | 927.9546 | 981.6628 | 968.2492 | 156.8678 | 383.4703 | 215.708 | 75.5904 | 240.4638 | 285.7112 | 128.4083 | 92.376 | 108.1826 | 96.5156 | 90.9522 | 201.474 | 660.114 | 181.8803 | 93.2092 | 94.3944 | 84.7009 | 97.7919 | 794.9439 | 847.9034 | 850.6387 | 791.0337 | 886.9625 | 99.0397 | 100.3853 | 103.5146 | 98.9561 | 545.7742 | 100.6394 | 92.4768 | 208.9762 | 654.8034 | 97.5558 | 28.822 | 40.3732 | 65.1085 | 99.6277 | 893.5098 | 860.3508 | 815.0419 | 705.8128 | 98.8144 | 53.5954 | 93.4943 | 158.2083 | 570.351 | 32.363 | 51.3111 | 98.1101 | 169.1852 | 605.3712 | 26.8621 | 28.4498 | 35.8447 | 57.1415 | 97.9713 | 830.9852 | 633.0518 | 856.7731 | 738.0977 | 833.1006 | 32.3792 | 50.3642 | 94.6064 | 153.5156 | 544.1898 | 35.0301 | 53.148 | 94.0146 | 155.7918 | 646.6263 | 27.5636 | 29.6472 | 40.2753 | 62.0308 | 106.785 | 944.542 | 905.9822 | 938.9719 | 850.6057 | 36.8391 | 97.4532 | 57.6434 | 185.0473 | 628.9708 | 835.0024 | 909.249 | 955.1162 | 1002.9496 | 1004.7592 | 1015.6323 | 973.5705 | 805.162 |  | 765.5575 |  | 1028.0491 | 979.6426 | 966.5331 | 33.4485 | 44.2035 | 67.7436 | 837.131 | 618.1666 | 504.4399 | 564.4638 | 163.9061 | 216.6188 | 214.5962 | 160.3038 | -0.0076513 | -0.054683 | 0.0092894 | 0.057449 | 0.011221 | -0.0034921 | 0.070595 | -0.0090793 | -0.076738 | -265.2973 | 18.0064 | -265.7589 | 17.2981 | -262.9833 | 19.0926 | -263.011 | 16.1483 | -138.7164 | 17.8812 | -138.8148 | 16.8587 | 3738.3797 | 3948.7869 | 990.4099 | 215.6075 | -406.3114 | 561.3033
14:06 | 2410 | 1699.3843 |  | -98.9082 | -105.4982 | -124.5476 | -72.9387 | -74.9995 | -118.6459 | -116.8712 | 9.397 | 36.2265 | 14.9162 | 12.6228 |  |  |  | -93.1017 | -117.6013 | -127.5991 | -54.5148 |  | -128.9621 | -119.6646 | 10.4522 | 9.6687 | 5.1431 | 1.1109 | 79.0674 | 154.3166 | 147.708 | 90.0075 | 86.5846 | 94.9797 | 147.7717 | 75.8649 | 100.569 | 63.0452 | 99.0783 | 182.2838 | 692.4327 | 99.1273 | 42.0274 | 57.1023 | 80.2172 | 105.4341 | 826.7665 | 204.1763 | 313.0886 | 314.4683 | 651.7625 | 96.5144 | 57.2302 | 98.9748 | 170.3869 | 571.6139 | 104.6299 | 92.8183 | 113.2589 | 241.0973 | 672.0122 | 97.3561 | 30.036 | 45.088 | 71.1123 | 97.4205 | 908.3463 | 901.2627 | 909.0775 | 899.4116 | 65.7719 | 97.1965 | 100.6229 | 188.8067 | 576.5294 | 37.082 | 70.241 | 116.1888 | 271.5022 | 657.8028 | 39.8193 | 59.1491 | 77.6402 | 86.8384 | 101.5964 | 778.8753 |  | 528.7789 | 563.7947 |  | 37.9381 | 102.4202 | 105.5213 | 188.9433 | 627.6578 | 43.9049 | 86.4947 | 107.1458 | 253.4274 | 721.5222 | 27.4314 | 28.0788 | 36.2115 | 56.2619 | 104.3347 | 958.0227 | 951.9491 | 958.2509 | 947.8901 | 43.8874 | 89.069 | 111.5525 | 201.7717 | 595.3043 | 852.2807 | 959.6746 | 865.7076 | 888.5716 | 972.676 | 982.7532 | 837.1585 | 928.4681 | 819.6434 | 913.44 | 917.13 | 832.3477 | 837.6228 | 825.042 | 811.3679 | 851.1725 | 827.4092 | 1024.3644 | 982.2833 | 928.1244 | 982.1925 | 968.5466 | 156.9986 | 385.7636 | 216.0479 | 75.6076 | 240.6395 | 286.028 | 128.7012 | 92.3926 | 108.2314 | 96.5764 | 90.9603 | 201.5892 | 660.3115 | 181.9687 | 93.229 | 94.4027 | 84.7213 | 97.8019 | 795.2919 | 848.2465 | 850.6692 | 791.5819 | 887.1786 | 99.0407 | 100.39 | 103.5228 | 98.9248 | 545.938 | 100.6596 | 92.5218 | 209.106 | 655.0513 | 97.5349 | 28.8378 | 40.406 | 65.1348 | 99.6633 | 893.2729 | 860.3907 | 815.1056 | 705.8848 | 98.8135 | 53.6296 | 93.5176 | 158.2893 | 570.5222 | 32.3811 | 51.3191 | 98.1561 | 169.2548 | 605.6087 | 26.8687 | 28.4603 | 35.8632 | 57.1732 | 98.0223 | 829.6221 | 633.3677 | 856.7983 | 738.3069 | 833.1187 | 32.3776 | 50.4028 | 94.5979 | 153.5881 | 544.3357 | 35.0519 | 53.1883 | 94.0494 | 155.9124 | 646.8749 | 27.5689 | 29.6549 | 40.2848 | 62.0655 | 106.8519 | 944.3565 | 905.8784 | 938.9574 | 850.8196 | 36.8212 | 97.1907 | 57.676 | 185.1483 | 629.1655 | 835.061 | 909.0869 | 954.2432 | 1003.2438 | 1004.7261 | 1015.6006 | 973.4509 | 805.1619 |  | 765.4452 |  | 1027.7925 | 979.7963 | 966.5019 | 33.4944 | 44.2177 | 67.7545 | 837.6269 | 618.6101 | 504.6283 | 564.6569 | 163.984 | 216.7141 | 214.7204 | 160.3248 | -0.0073797 | -0.054699 | 0.0090227 | 0.057489 | 0.011233 | -0.0027968 | 0.056514 | -0.0024625 | -0.060683 | -265.2573 | 18.0557 | -265.7527 | 17.3186 | -262.9064 | 19.0906 | -262.9464 | 16.177 | -138.6271 | 17.9325 | -138.6918 | 16.8669 | 3831.4739 | 3949.3671 | 990.4122 | 215.7172 | -406.1559 | 561.6192
14:06 | 2411 | 1684.8959 |  | -98.9211 | -105.6616 | -124.4227 | -72.9673 | -74.9735 | -118.6048 | -116.8234 | 9.396 | 36.2647 | 14.9403 | 12.6303 |  |  |  | -93.0703 | -117.447 | -127.3948 | -54.4817 |  | -128.8384 | -119.5929 | 10.4241 | 9.7047 | 5.1519 | 1.0962 | 78.7159 | 154.4527 | 147.7794 | 89.9886 | 86.5843 | 94.9956 | 147.8107 | 75.8796 | 100.5963 | 63.0794 | 99.0799 | 182.408 | 692.7249 | 99.1243 | 42.0378 | 57.1091 | 80.2412 | 105.4502 | 827.4554 | 204.1721 | 312.7185 | 314.3987 | 645.2925 | 96.511 | 57.2582 | 98.9279 | 170.4589 | 571.8313 | 104.8713 | 92.8573 | 113.3071 | 241.263 | 672.2254 | 97.4141 | 30.0829 | 45.0767 | 71.1037 | 97.4472 | 908.9694 | 901.6202 | 909.4895 | 899.7986 | 65.7762 | 97.2129 | 100.6749 | 188.9329 | 576.7322 | 37.1391 | 70.2953 | 116.2203 | 271.6806 | 657.9586 | 39.7984 | 59.0664 | 77.5955 | 86.8551 | 101.6362 | 780.0331 |  | 528.9493 | 563.9691 |  | 37.9455 | 102.4452 | 105.5449 | 189.1264 | 627.8526 | 43.9376 | 86.5688 | 107.1715 | 253.5958 | 721.6908 | 27.4456 | 28.0819 | 36.2182 | 56.3086 | 104.3616 | 957.8998 | 951.7444 | 958.0571 | 947.7358 | 43.8711 | 89.1021 | 111.5793 | 201.8824 | 595.455 | 852.0388 | 959.6524 | 865.8653 | 888.3681 | 973.0445 | 982.7275 | 837.2564 | 928.462 | 819.9836 | 913.6673 | 894.73 | 835.4349 | 833.1954 | 819.6865 | 803.6481 | 851.0146 | 823.1709 | 1032.927 | 983.0644 | 928.3172 | 982.7876 | 968.906 | 157.1332 | 386.8657 | 216.3853 | 75.6274 | 240.7743 | 286.2635 | 128.9031 | 92.4098 | 108.2742 | 96.6356 | 90.9818 | 201.7294 | 660.5044 | 182.0807 | 93.2459 | 94.4151 | 84.7462 | 97.8076 | 795.549 | 848.8199 | 850.7949 | 791.9735 | 887.4755 | 99.0424 | 100.4345 | 103.5518 | 98.9298 | 546.1008 | 100.6855 | 92.5909 | 209.2568 | 655.2869 | 97.5498 | 28.8431 | 40.4175 | 65.157 | 99.6965 | 893.1352 | 860.4596 | 815.1793 | 705.967 | 98.8224 | 53.6668 | 93.5598 | 158.3821 | 570.7211 | 32.3547 | 51.3567 | 98.2147 | 169.3659 | 605.8493 | 26.9131 | 28.4699 | 35.8778 | 57.2048 | 98.0822 | 830.0588 | 633.5109 | 856.8656 | 738.2733 | 833.1163 | 32.3742 | 50.4273 | 94.6606 | 153.6694 | 544.4948 | 35.0735 | 53.2204 | 94.0603 | 156.0337 | 647.1134 | 27.5678 | 29.6644 | 40.309 | 62.1069 | 106.9104 | 944.1913 | 905.6896 | 938.874 | 851.0847 | 36.8347 | 97.0935 | 57.7058 | 185.2677 | 629.3756 | 834.8865 | 909.6059 | 953.5165 | 1003.5319 | 1004.7432 | 1015.5653 | 973.3201 | 805.0941 |  | 765.3161 |  | 1027.5343 | 979.8754 | 966.4261 | 33.5093 | 44.2217 | 67.7612 | 838.0592 | 619.0939 | 504.8206 | 564.7803 | 164.1338 | 216.9023 | 214.9139 | 160.4619 | -0.0081345 | -0.055201 | 0.0087114 | 0.057498 | 0.011024 | -0.003672 | 0.061066 | -0.0034262 | -0.058478 | -265.1835 | 17.9798 | -265.6173 | 17.2611 | -262.7956 | 19.0885 | -262.8603 | 16.1503 | -138.4456 | 17.8812 | -138.4733 | 16.8258 | 3728.8775 | 3949.2233 | 990.4045 | 215.9081 | -405.9599 | 561.9573
14:06 | 2412 | 1646.8281 |  | -98.7582 | -105.6853 | -124.4061 | -72.9239 | -74.852 | -118.5043 | -116.6663 | 9.3999 | 36.2996 | 14.9617 | 12.6352 |  |  |  | -93.0579 | -117.242 | -127.3457 | -54.4234 |  | -128.7394 | -119.4441 | 10.4477 | 9.7393 | 5.1623 | 1.0865 | 79.3594 | 154.5927 | 147.9223 | 90.0346 | 86.6246 | 95.0415 | 147.8463 | 75.9681 | 100.5992 | 63.1122 | 99.0838 | 182.5218 | 693.0016 | 99.1303 | 42.0745 | 57.1333 | 80.2625 | 105.4758 | 828.1372 | 204.4819 | 313.7845 | 314.7923 | 640.8358 | 96.5154 | 57.2883 | 98.9263 | 170.5539 | 572.0475 | 104.9872 | 92.902 | 113.357 | 241.4332 | 672.4395 | 97.4231 | 30.0922 | 45.1004 | 71.1396 | 97.4693 | 909.5288 | 901.9991 | 909.8719 | 900.2298 | 65.8023 | 97.2267 | 100.7277 | 189.0383 | 576.9265 | 37.24 | 70.354 | 116.2365 | 271.8527 | 658.1223 | 39.807 | 59.0237 | 77.5807 | 86.8594 | 101.6771 | 781.3508 |  | 528.9051 | 563.7917 |  | 37.9661 | 102.4525 | 105.5585 | 189.3132 | 628.0624 | 43.9367 | 86.6542 | 107.2052 | 253.7503 | 721.8496 | 27.4733 | 28.1012 | 36.241 | 56.3446 | 104.3863 | 957.803 | 951.5671 | 957.9497 | 947.5738 | 43.9318 | 89.1108 | 111.5871 | 201.9896 | 595.6065 | 852.0568 | 960.4755 | 865.8657 | 888.2256 | 973.4547 | 982.7008 | 837.3326 | 928.4244 | 820.3255 | 913.8959 | 885.3783 | 835.3688 | 836.9927 | 808.7726 | 792.1813 | 849.2765 | 814.4815 | 1046.8928 | 983.8967 | 928.5352 | 983.3502 | 969.3308 | 157.2589 | 387.8902 | 216.5848 | 75.6378 | 240.873 | 286.4423 | 129.1072 | 92.4202 | 108.3241 | 96.6544 | 90.9809 | 201.8261 | 660.6612 | 182.1747 | 93.2664 | 94.4343 | 84.7778 | 97.821 | 796.1445 | 849.3209 | 850.9526 | 792.8489 | 887.8022 | 99.0114 | 100.444 | 103.5878 | 98.9381 | 546.2719 | 100.7111 | 92.6563 | 209.4236 | 655.501 | 97.5619 | 28.8351 | 40.4357 | 65.1821 | 99.7313 | 893.0639 | 860.546 | 815.2545 | 706.0441 | 98.8303 | 53.7005 | 93.5951 | 158.4645 | 570.8967 | 32.3554 | 51.3987 | 98.2817 | 169.5229 | 606.099 | 26.9227 | 28.4758 | 35.8647 | 57.2071 | 98.1313 | 829.815 | 633.5939 | 856.9023 | 738.1599 | 833.1074 | 32.3952 | 50.4611 | 94.7633 | 153.7522 | 544.676 | 35.0775 | 53.2483 | 94.081 | 156.1454 | 647.358 | 27.5693 | 29.6771 | 40.3371 | 62.1435 | 106.989 | 943.9668 | 905.5277 | 938.7208 | 851.2521 | 36.9068 | 97.198 | 57.7473 | 185.3999 | 629.5976 | 834.5489 | 909.6785 | 952.6928 | 1003.9264 | 1004.8288 | 1015.5211 | 973.2128 | 805.0431 |  | 765.2538 |  | 1027.3113 | 979.8854 | 966.3154 | 33.5284 | 44.2252 | 67.7792 | 838.4756 | 619.6113 | 505.0611 | 564.9406 | 164.2806 | 217.0973 | 215.0468 | 160.6075 | -0.0080195 | -0.05458 | 0.0090858 | 0.057714 | 0.011019 | -0.0031089 | 0.085198 | -0.0019494 | -0.064122 | -265.1527 | 18.0167 | -265.6327 | 17.3022 | -262.7987 | 19.0844 | -262.7864 | 16.1585 | -138.2887 | 17.9346 | -138.4087 | 16.8731 | 3703.3711 | 3949.2278 | 990.4038 | 216.072 | -405.6146 | 562.3362
14:06 | 2413 | 1592.6195 |  | -98.6431 | -105.8199 | -124.3763 | -72.8484 | -74.7395 | -118.2671 | -116.5943 | 9.3945 | 36.3236 | 14.9745 | 12.6488 |  |  |  | -92.9782 | -117.1738 | -127.2563 | -54.3158 |  | -128.7169 | -119.4339 | 10.484 | 9.7734 | 5.1707 | 1.0784 | 77.7995 | 154.7342 | 148.0651 | 90.0797 | 86.6542 | 95.0847 | 147.8829 | 76.0559 | 100.582 | 63.136 | 99.0853 | 182.6489 | 693.2694 | 99.1444 | 42.099 | 57.1673 | 80.2982 | 105.5161 | 828.7897 | 204.8084 | 314.6727 | 315.2546 | 641.7412 | 96.5109 | 57.3317 | 98.9299 | 170.6556 | 572.2486 | 105.0905 | 92.9233 | 113.4135 | 241.5855 | 672.6474 | 97.4 | 30.0699 | 45.1525 | 71.1847 | 97.504 | 910.0551 | 902.3007 | 910.2115 | 900.6626 | 65.8174 | 97.2284 | 100.7659 | 189.138 | 577.1126 | 37.3182 | 70.427 | 116.255 | 272.0375 | 658.2991 | 39.7777 | 59.07 | 77.591 | 86.8633 | 101.6847 | 782.6633 |  | 528.81 | 563.5546 |  | 37.9519 | 102.4448 | 105.5666 | 189.4331 | 628.2141 | 43.9596 | 86.6896 | 107.2297 | 253.8782 | 721.9896 | 27.4748 | 28.111 | 36.2617 | 56.3594 | 104.3982 | 957.6127 | 951.3985 | 957.8199 | 947.4057 | 43.9339 | 89.1989 | 111.6428 | 202.1067 | 595.7432 | 851.9911 | 960.6855 | 865.8637 | 888.1236 | 973.9028 | 982.6784 | 837.3863 | 928.3881 | 820.6668 | 914.1133 | 883.0317 | 839.5891 | 838.9855 | 804.0202 | 797.2504 | 847.4276 | 801.6793 | 1037.1182 | 984.6962 | 928.7498 | 983.8617 | 969.8155 | 157.3798 | 389.5982 | 216.7314 | 75.6459 | 241.0537 | 286.6742 | 129.3402 | 92.4316 | 108.3635 | 96.663 | 90.9811 | 201.9189 | 660.8172 | 182.2572 | 93.2815 | 94.4497 | 84.7943 | 97.8224 | 796.6602 | 849.76 | 851.0958 | 793.4928 | 888.1609 | 98.9636 | 100.4202 | 103.5943 | 98.8773 | 546.4285 | 100.7299 | 92.6986 | 209.5809 | 655.6944 | 97.5383 | 28.8435 | 40.4755 | 65.2113 | 99.7676 | 892.984 | 860.6416 | 815.3324 | 706.1445 | 98.8259 | 53.7351 | 93.6227 | 158.5645 | 571.0551 | 32.369 | 51.4264 | 98.3554 | 169.6134 | 606.3394 | 26.9462 | 28.4761 | 35.8624 | 57.223 | 98.1696 | 833.0214 | 633.679 | 856.8949 | 737.9924 | 833.0953 | 32.4164 | 50.5078 | 94.793 | 153.8223 | 544.8234 | 35.0917 | 53.2915 | 94.1393 | 156.2788 | 647.6122 | 27.5825 | 29.6721 | 40.3609 | 62.1688 | 107.0621 | 943.6365 | 905.3879 | 938.4508 | 851.3701 | 36.9567 | 97.2383 | 57.7812 | 185.5003 | 629.7781 | 834.1825 | 909.3187 | 952.2743 | 1004.315 | 1004.9934 | 1015.4649 | 973.1085 | 804.9685 | 962.8496 | 765.234 |  | 1027.101 | 979.8895 | 966.2169 | 33.5791 | 44.252 | 67.8001 | 838.9273 | 620.1711 | 505.2254 | 565.0874 | 164.3548 | 217.2325 | 215.1959 | 160.7453 | -0.0077636 | -0.054649 | 0.0086374 | 0.056956 | 0.010737 | -0.0031828 | 0.062255 | 0.003917 | -0.072713 | -265.0696 | 17.9921 | -265.4973 | 17.2426 | -262.6849 | 19.0577 | -262.7126 | 16.1791 | -138.1194 | 17.9099 | -138.1594 | 16.8279 | 3748.7867 | 3948.9674 | 990.4194 | 216.2142 | -405.349 | 562.6983
14:06 | 2414 | 1566.3159 |  | -98.478 | -105.7192 | -124.4003 | -72.7432 | -74.8101 | -118.2554 | -116.6057 | 9.3942 | 36.3531 | 14.9915 | 12.6552 |  |  |  | -92.953 | -116.9115 | -127.2837 | -54.328 |  | -128.6744 | -119.2814 | 10.5226 | 9.816 | 5.1914 | 1.0729 | 80.225 | 154.8581 | 148.1469 | 90.0735 | 86.6499 | 95.1081 | 147.9141 | 76.0545 | 100.5994 | 63.1567 | 99.0781 | 182.7995 | 693.5659 | 99.1504 | 42.0826 | 57.2099 | 80.3343 | 105.563 | 829.4269 | 204.9357 | 314.3186 | 315.4082 | 643.0762 | 96.4179 | 57.3812 | 98.9928 | 170.7691 | 572.4692 | 105.208 | 92.95 | 113.4733 | 241.7315 | 672.8481 | 97.4251 | 30.0605 | 45.2048 | 71.2177 | 97.5195 | 910.7476 | 902.5728 | 910.6005 | 901.1232 | 65.8914 | 97.2194 | 100.7866 | 189.2469 | 577.3003 | 37.3547 | 70.4733 | 116.2971 | 272.2124 | 658.4792 | 39.7816 | 59.0698 | 77.5621 | 86.873 | 101.7264 | 781.8913 |  | 528.7254 | 563.4463 |  | 37.9591 | 102.4555 | 105.569 | 189.5446 | 628.3442 | 43.9515 | 86.7345 | 107.2501 | 254.0401 | 722.1341 | 27.4662 | 28.1062 | 36.2784 | 56.3875 | 104.4003 | 957.3282 | 951.1835 | 957.605 | 947.1867 | 43.9902 | 89.2926 | 111.6239 | 202.204 | 595.8813 | 851.8191 | 959.9115 | 865.6727 | 887.9225 | 974.3904 | 982.6285 | 837.4431 | 928.444 | 820.9822 | 914.306 | 890.457 | 842.433 | 840.6691 | 806.3883 | 798.9722 | 847.9776 | 801.8375 | 988.57 | 985.4763 | 928.9706 | 984.3557 | 970.3253 | 157.4942 | 391.1954 | 216.9145 | 75.6616 | 241.2275 | 286.9186 | 129.5491 | 92.4404 | 108.4019 | 96.6989 | 91.0063 | 202.0444 | 660.9752 | 182.3491 | 93.2814 | 94.4591 | 84.8082 | 97.8152 | 796.8591 | 850.0229 | 851.2588 | 793.7404 | 888.5167 | 99.0009 | 100.42 | 103.5892 | 98.8888 | 546.587 | 100.7538 | 92.7352 | 209.7378 | 655.8935 | 97.5332 | 28.8612 | 40.4762 | 65.2303 | 99.788 | 892.908 | 860.7315 | 815.4264 | 706.2648 | 98.82 | 53.7642 | 93.6876 | 158.6596 | 571.2595 | 32.3868 | 51.4493 | 98.4374 | 169.6715 | 606.5758 | 26.9842 | 28.4739 | 35.8904 | 57.2621 | 98.2222 | 833.5348 | 633.8901 | 856.8655 | 737.8664 | 833.0729 | 32.4139 | 50.5509 | 94.8411 | 153.8842 | 544.9496 | 35.118 | 53.3299 | 94.1884 | 156.3986 | 647.8663 | 27.5869 | 29.6785 | 40.3857 | 62.2036 | 107.0969 | 943.3825 | 905.2055 | 938.1793 | 851.4655 | 36.9357 | 97.252 | 57.8177 | 185.5935 | 629.9464 | 833.9132 | 909.1277 | 952.0573 | 1004.6381 | 1005.216 | 1015.3746 | 972.9952 | 804.7786 | 974.2438 | 765.1985 |  | 1026.8941 | 979.8988 | 966.1302 | 33.5867 | 44.2873 | 67.8174 | 839.3334 | 620.6882 | 505.3821 | 565.2422 | 164.4916 | 217.3895 | 215.3458 | 160.8469 | -0.0073511 | -0.054752 | 0.009493 | 0.057838 | 0.011288 | -0.0035928 | 0.074008 | -0.0043643 | -0.084422 | -264.9773 | 17.9777 | -265.485 | 17.2981 | -262.6572 | 19.0803 | -262.6479 | 16.1483 | -137.9594 | 17.9182 | -138.0764 | 16.8895 | 3655.0247 | 3948.2803 | 990.441 | 216.3676 | -405.1332 | 563.0352
14:06 | 2415 | 1555.0841 |  | -98.2705 | -105.5566 | -124.3693 | -72.6106 | -74.761 | -118.1004 | -116.5544 | 9.4251 | 36.1519 | 14.8795 | 12.6619 |  |  |  | -92.8786 | -116.7653 | -126.9882 | -54.1858 |  | -128.4879 | -119.2205 | 10.5706 | 9.8498 | 5.2188 | 1.0643 | 80.5236 | 154.9978 | 148.2396 | 90.0915 | 86.669 | 95.1408 | 147.9435 | 76.0011 | 100.6299 | 63.1778 | 99.0699 | 182.9344 | 693.8535 | 99.1311 | 42.0696 | 57.2353 | 80.3502 | 105.6061 | 830.0388 | 205.0334 | 313.9531 | 315.4102 | 644.3564 | 96.4354 | 57.424 | 99.1174 | 170.8929 | 572.71 | 105.3167 | 92.9714 | 113.5284 | 241.8957 | 673.0571 | 97.4889 | 30.0779 | 45.2305 | 71.2316 | 97.5294 | 911.4082 | 902.761 | 910.863 | 901.5645 | 65.9435 | 97.2267 | 100.8218 | 189.3731 | 577.4986 | 37.3776 | 70.5078 | 116.3157 | 272.3799 | 658.6707 | 39.8 | 59.0835 | 77.5808 | 86.8994 | 101.8075 | 778.3918 |  | 528.6094 | 563.2598 |  | 38.0274 | 102.4813 | 105.5694 | 189.7065 | 628.5162 | 43.9923 | 86.8051 | 107.2771 | 254.1978 | 722.306 | 27.4767 | 28.118 | 36.3076 | 56.4314 | 104.4211 | 957.1166 | 950.9461 | 957.3826 | 946.9889 | 44.0265 | 89.4444 | 111.6537 | 202.3182 | 596.0211 | 851.7631 | 959.4784 | 865.454 | 887.6544 | 974.9284 | 982.5338 | 837.5154 | 928.5559 | 821.2618 | 914.4463 | 887.3838 | 840.7867 | 840.4205 | 797.8217 | 806.1161 | 848.6604 | 813.64 | 962.9566 | 986.3036 | 929.2073 | 984.8347 | 970.8133 | 157.6126 | 392.0802 | 217.0644 | 75.6838 | 241.3496 | 287.1088 | 129.727 | 92.4419 | 108.4615 | 96.7447 | 91.0254 | 202.174 | 661.144 | 182.4371 | 93.2939 | 94.4643 | 84.8255 | 97.8184 | 796.9736 | 849.9691 | 851.4681 | 794.0544 | 888.8282 | 99.0195 | 100.4164 | 103.5854 | 98.9138 | 546.7465 | 100.7797 | 92.7639 | 209.9043 | 656.1085 | 97.5406 | 28.8707 | 40.4668 | 65.2518 | 99.8127 | 892.844 | 860.8261 | 815.5361 | 706.3857 | 98.8097 | 53.8111 | 93.7452 | 158.7402 | 571.4378 | 32.4297 | 51.4626 | 98.4916 | 169.7817 | 606.8165 | 26.9467 | 28.4745 | 35.9022 | 57.2964 | 98.2784 | 830.5519 | 634.1726 | 856.8054 | 737.886 | 833.0266 | 32.4216 | 50.587 | 94.8787 | 153.9509 | 545.1053 | 35.1296 | 53.3621 | 94.2285 | 156.5106 | 648.1288 | 27.6205 | 29.7027 | 40.4116 | 62.2577 | 107.169 | 943.1305 | 905.0409 | 937.8879 | 851.4488 | 36.985 | 97.2422 | 57.8686 | 185.7034 | 630.1409 | 833.8103 | 909.24 | 951.2239 | 1004.6088 | 1005.4766 | 1015.2852 | 972.9074 | 804.5611 | 975.2336 | 765.1404 |  | 1026.6979 | 979.9052 | 966.0782 | 33.6112 | 44.293 | 67.832 | 839.5341 | 621.0852 | 505.569 | 565.3681 | 164.6124 | 217.5891 | 215.5638 | 160.9429 | -0.0073115 | -0.055101 | 0.0099628 | 0.057973 | 0.011482 | -0.0028178 | 0.055438 | -0.0091021 | -0.080135 | -264.9681 | 17.9715 | -265.3989 | 17.2426 | -262.5156 | 19.0577 | -262.5895 | 16.1852 | -137.8179 | 17.9223 | -137.8763 | 16.8361 | 3555.4204 | 3948.7153 | 990.4766 | 216.5764 | -404.6247 | 563.3271
14:06 | 2416 | 1550.3401 |  | -98.2616 | -105.2722 | -124.1648 | -72.4589 | -74.6597 | -118.0122 | -116.4061 | 9.4263 | 36.1427 | 14.8691 | 12.6685 |  |  |  | -92.8166 | -116.7111 | -126.9576 | -54.0234 |  | -128.3272 | -119.0622 | 10.6182 | 9.8921 | 5.2325 | 1.0612 | 79.3445 | 155.148 | 148.3561 | 90.1081 | 86.6972 | 95.1753 | 147.9803 | 75.9788 | 100.6351 | 63.2269 | 99.105 | 183.0778 | 694.1362 | 99.131 | 42.0985 | 57.2509 | 80.37 | 105.6006 | 830.5821 | 205.1039 | 313.8755 | 315.4732 | 645.1234 | 96.5439 | 57.4517 | 99.1659 | 171.0094 | 572.9497 | 105.3748 | 92.9878 | 113.5716 | 242.0541 | 673.2759 | 97.474 | 30.0881 | 45.241 | 71.2504 | 97.5468 | 911.9012 | 902.8776 | 910.8595 | 901.9582 | 65.9473 | 97.2421 | 100.8762 | 189.5023 | 577.6988 | 37.4323 | 70.5615 | 116.334 | 272.5596 | 658.8731 | 39.7573 | 59.0598 | 77.5744 | 86.914 | 101.817 | 776.2464 |  | 528.6836 | 563.284 |  | 38.0365 | 102.4894 | 105.5846 | 189.8799 | 628.6925 | 44.0315 | 86.8307 | 107.3019 | 254.3415 | 722.4685 | 27.4757 | 28.129 | 36.3248 | 56.4634 | 104.4334 | 956.9572 | 950.7483 | 957.1682 | 946.8115 | 44.1051 | 89.5719 | 111.6602 | 202.4181 | 596.1676 | 851.7804 | 959.5421 | 865.4068 | 887.4878 | 975.4944 | 982.421 | 837.5464 | 928.6413 | 821.4869 | 914.5223 | 891.5382 | 843.0075 | 837.4 | 779.7633 | 824.1561 | 850.0813 | 824.4092 | 979.1267 | 987.1141 | 929.4357 | 985.2891 | 971.2639 | 157.7247 | 391.9216 | 217.1942 | 75.7034 | 241.5381 | 287.2905 | 129.7945 | 92.4398 | 108.4923 | 96.8168 | 91.0447 | 202.2983 | 661.3282 | 182.5279 | 93.2993 | 94.4845 | 84.8459 | 97.8248 | 796.9449 | 849.9591 | 851.6278 | 794.233 | 889.0882 | 99.0008 | 100.3976 | 103.6015 | 98.8872 | 546.9172 | 100.7986 | 92.8002 | 210.0802 | 656.3279 | 97.5386 | 28.8808 | 40.4859 | 65.2785 | 99.8548 | 892.7793 | 860.9315 | 815.6482 | 706.4885 | 98.8287 | 53.8638 | 93.7735 | 158.8285 | 571.6123 | 32.4284 | 51.496 | 98.5392 | 169.8419 | 607.037 | 27.0246 | 28.4849 | 35.9333 | 57.3282 | 98.3309 | 835.7622 | 634.3125 | 856.7053 | 737.9282 | 832.9966 | 32.4604 | 50.6223 | 94.8537 | 154.0296 | 545.2599 | 35.1494 | 53.4096 | 94.2764 | 156.6412 | 648.4059 | 27.6171 | 29.7086 | 40.429 | 62.2916 | 107.2737 | 942.7462 | 904.878 | 937.5596 | 851.4381 | 37.0092 | 97.267 | 57.9024 | 185.819 | 630.3513 | 833.7503 | 909.2174 | 950.2424 | 1004.3426 | 1005.7665 | 1015.1742 | 972.8044 | 804.3548 | 975.2934 | 765.103 |  | 1026.5201 | 979.8404 | 966.0545 | 33.6192 | 44.3059 | 67.8419 | 839.6689 | 621.5342 | 505.7575 | 565.4884 | 164.7547 | 217.7744 | 215.6777 | 161.0366 | -0.0078027 | -0.054877 | 0.0096584 | 0.057992 | 0.01137 | -0.0031462 | 0.069788 | -0.00059706 | -0.076206 | -264.7988 | 17.9428 | -265.2942 | 17.2673 | -262.5249 | 19.0988 | -262.5495 | 16.1729 | -137.6179 | 17.9099 | -137.7163 | 16.8874 | 3590.1269 | 3948.863 | 990.5094 | 216.7261 | -404.1401 | 563.6458
14:06 | 2417 | 1548.7148 |  | -98.2379 | -105.0206 | -124.2401 | -72.4875 | -74.5862 | -117.8465 | -116.3882 | 9.4251 | 36.1802 | 14.8873 | 12.6734 |  |  |  | -92.7899 | -116.6525 | -126.7602 | -54.0922 |  | -128.2586 | -119.0201 | 10.6587 | 9.9344 | 5.2418 | 1.0597 | 79.1582 | 155.2764 | 148.4626 | 90.1122 | 86.7097 | 95.2166 | 148.0148 | 75.9648 | 100.6373 | 63.2787 | 99.1383 | 183.2243 | 694.4058 | 99.1439 | 42.1241 | 57.2678 | 80.39 | 105.5859 | 831.0141 | 205.176 | 314.0629 | 315.6364 | 645.8565 | 96.516 | 57.4835 | 99.1996 | 171.1219 | 573.192 | 105.4901 | 93.0101 | 113.6047 | 242.2094 | 673.507 | 97.4412 | 30.1006 | 45.2467 | 71.2855 | 97.56 | 912.3013 | 902.9732 | 910.8786 | 902.3004 | 66.0269 | 97.247 | 100.9211 | 189.6217 | 577.9026 | 37.5132 | 70.6301 | 116.3609 | 272.7406 | 659.0552 | 39.7708 | 59.0307 | 77.5299 | 86.9019 | 101.8028 | 776.9615 |  | 528.8713 | 563.3757 |  | 38.0256 | 102.4799 | 105.604 | 190.0392 | 628.8438 | 44.0392 | 86.8304 | 107.3295 | 254.5037 | 722.6206 | 27.4692 | 28.1377 | 36.3355 | 56.4953 | 104.4458 | 956.7363 | 950.5189 | 956.949 | 946.6118 | 44.1276 | 89.6802 | 111.6605 | 202.5205 | 596.2995 | 851.6732 | 959.4457 | 865.3928 | 887.3655 | 976.1085 | 982.2903 | 837.5588 | 928.7591 | 821.6564 | 914.5598 | 902.6994 | 847.021 | 835.0874 | 770.4467 | 823.7708 | 849.9571 | 835.0212 | 984.2346 | 987.8105 | 929.6767 | 985.6933 | 971.6568 | 157.8131 | 391.1652 | 217.359 | 75.7159 | 241.7416 | 287.5276 | 129.8146 | 92.4549 | 108.4919 | 96.8874 | 91.0702 | 202.4321 | 661.5135 | 182.6214 | 93.307 | 94.5017 | 84.8726 | 97.8269 | 796.9295 | 850.0345 | 851.7377 | 794.3269 | 889.3039 | 98.8991 | 100.3986 | 103.6256 | 98.8845 | 547.0919 | 100.8266 | 92.8291 | 210.2489 | 656.5571 | 97.5459 | 28.8869 | 40.5061 | 65.2993 | 99.8917 | 892.7524 | 861.0241 | 815.7586 | 706.5531 | 98.8286 | 53.8993 | 93.8021 | 158.9057 | 571.8095 | 32.4291 | 51.5412 | 98.5826 | 169.9023 | 607.2602 | 26.8483 | 28.5042 | 35.9555 | 57.3555 | 98.3868 | 860.9665 | 634.4396 | 856.5874 | 737.9343 | 833.0048 | 32.4892 | 50.6537 | 94.8361 | 154.0901 | 545.3904 | 35.1683 | 53.4588 | 94.3171 | 156.7693 | 648.682 | 27.5979 | 29.7004 | 40.4333 | 62.3077 | 107.3368 | 942.3631 | 904.6375 | 937.2356 | 851.4367 | 37.0644 | 97.3436 | 57.9342 | 185.9389 | 630.5499 | 833.7217 | 908.8401 | 949.622 | 1004.2316 | 1006.0671 | 1014.9976 | 972.6814 | 804.2301 | 975.3161 | 765.0642 |  | 1026.3365 | 979.7783 | 966.0297 | 33.6145 | 44.3058 | 67.8618 | 840.0862 | 622.0312 | 505.9318 | 565.6707 | 164.8359 | 217.9097 | 215.8127 | 161.1744 | -0.0076408 | -0.054406 | 0.0096314 | 0.058034 | 0.011743 | -0.003455 | 0.075166 | -0.015647 | -0.057069 | -264.8358 | 17.9613 | -265.2512 | 17.2529 | -262.4172 | 19.0515 | -262.4233 | 16.175 | -137.4794 | 17.9243 | -137.5686 | 16.8546 | 3627.0992 | 3949.3283 | 990.5362 | 216.8612 | -403.9142 | 563.9815
14:06 | 2418 | 1549.1689 |  | -98.1125 | -104.9585 | -124.2983 | -72.3628 | -74.5544 | -117.8179 | -116.3032 | 9.4166 | 36.2191 | 14.908 | 12.6764 |  |  |  | -92.6851 | -116.7301 | -126.7358 | -54.0195 |  | -128.2541 | -119.0484 | 10.7044 | 10.0093 | 5.2757 | 1.0583 | 81.9964 | 155.401 | 148.5654 | 90.1245 | 86.7295 | 95.254 | 148.0569 | 75.9446 | 100.6476 | 63.3072 | 99.1352 | 183.3196 | 694.6607 | 99.1395 | 42.1486 | 57.2768 | 80.4199 | 105.5984 | 831.3485 | 205.2196 | 314.1991 | 315.8088 | 646.8149 | 96.3325 | 57.5298 | 99.2148 | 171.2436 | 573.4411 | 105.5427 | 93.017 | 113.6464 | 242.376 | 673.7158 | 97.3724 | 30.1179 | 45.2461 | 71.2881 | 97.5846 | 912.6693 | 903.0402 | 910.9235 | 902.5983 | 66.0564 | 97.2567 | 100.9654 | 189.7505 | 578.1068 | 37.5717 | 70.6805 | 116.4015 | 272.9165 | 659.2331 | 39.8053 | 59.0487 | 77.5352 | 86.9189 | 101.8467 | 775.7995 |  | 529.0465 | 563.5065 |  | 38.0691 | 102.4755 | 105.5981 | 190.1922 | 628.9991 | 44.1243 | 86.8309 | 107.3547 | 254.6566 | 722.7864 | 27.4685 | 28.1515 | 36.3576 | 56.5227 | 104.461 | 956.4788 | 950.2713 | 956.7103 | 946.4055 | 44.1026 | 89.8648 | 111.7582 | 202.6585 | 596.4235 | 851.4464 | 958.9247 | 865.2459 | 887.1936 | 976.7573 | 982.1228 | 837.607 | 928.9119 | 821.7683 | 914.5775 | 906.2758 | 848.8161 | 831.3237 | 771.5112 | 824.8516 | 844.7686 | 842.5509 | 977.9559 | 988.3186 | 929.9249 | 985.9565 | 971.9536 | 157.9161 | 391.6321 | 217.5735 | 75.7226 | 241.9789 | 287.833 | 129.9434 | 92.4675 | 108.4863 | 96.9206 | 91.0777 | 202.5419 | 661.6968 | 182.7188 | 93.3218 | 94.5042 | 84.8977 | 97.8281 | 797.0403 | 850.2819 | 851.8717 | 794.3435 | 889.5097 | 98.8227 | 100.3974 | 103.6355 | 98.8911 | 547.2619 | 100.8425 | 92.7693 | 210.3973 | 656.7821 | 97.5576 | 28.8943 | 40.5183 | 65.3202 | 99.9235 | 892.7899 | 861.1116 | 815.8543 | 706.6297 | 98.7959 | 53.923 | 93.8491 | 158.9903 | 572.0009 | 32.4756 | 51.5698 | 98.6327 | 170.0905 | 607.5227 | 26.6024 | 28.5159 | 35.9109 | 57.3876 | 98.4382 | 900.848 | 634.7126 | 856.4863 | 737.9343 | 832.9757 | 32.4626 | 50.6692 | 94.9061 | 154.1327 | 545.5391 | 35.1693 | 53.5051 | 94.3564 | 156.8986 | 648.9585 | 27.6122 | 29.7106 | 40.4642 | 62.3498 | 107.3905 | 942.0154 | 904.3878 | 936.8798 | 851.3916 | 37.1721 | 97.4613 | 57.9624 | 186.0461 | 630.7257 | 833.8632 | 908.9893 | 949.1088 | 1004.3235 | 1006.3815 | 1014.7867 | 972.5844 | 804.1792 | 975.2716 | 764.9786 |  | 1026.1624 | 979.6659 | 966.0301 | 33.6459 | 44.3198 | 67.8827 | 840.392 | 622.556 | 506.0845 | 565.7995 | 164.9438 | 218.0672 | 215.9776 | 161.3384 | -0.0077296 | -0.054754 | 0.0096368 | 0.058204 | 0.011491 | -0.0026979 | 0.070934 | -0.0084246 | -0.075481 | -264.7834 | 17.9264 | -265.1496 | 17.2385 | -262.3433 | 19.0906 | -262.4449 | 16.2058 | -137.3625 | 17.9099 | -137.4056 | 16.8464 | 3647.0575 | 3948.9795 | 990.5614 | 217.0224 | -403.7642 | 564.3202
14:06 | 2419 | 1550.223 |  | -98.0399 | -104.8586 | -124.2426 | -72.3011 | -74.5526 | -117.8739 | -116.2381 | 9.4145 | 36.2551 | 14.9315 | 12.6808 |  |  |  | -92.6286 | -116.568 | -126.6493 | -53.9418 |  | -128.274 | -119.0447 | 10.7536 | 10.0828 | 5.3173 | 1.0594 | 79.0624 | 155.5433 | 148.6884 | 90.1662 | 86.7587 | 95.2921 | 148.1068 | 75.9518 | 100.6586 | 63.3452 | 99.1304 | 183.4075 | 694.9013 | 99.1425 | 42.1833 | 57.3069 | 80.4634 | 105.6069 | 831.647 | 205.2213 | 314.1655 | 315.9156 | 647.8154 | 96.0309 | 57.5687 | 99.2428 | 171.3658 | 573.6927 | 105.5427 | 93.0259 | 113.6911 | 242.5266 | 673.9098 | 97.0645 | 30.1272 | 45.2394 | 71.2718 | 97.5864 | 913.0697 | 903.0886 | 910.9688 | 902.8617 | 66.0151 | 97.2571 | 100.9979 | 189.8741 | 578.3013 | 37.6645 | 70.7277 | 116.447 | 273.0926 | 659.4106 | 39.7986 | 59.0486 | 77.5288 | 86.9373 | 101.8801 | 774.1933 |  | 529.2569 | 563.6802 |  | 38.1052 | 102.4742 | 105.5941 | 190.3533 | 629.1698 | 44.1715 | 86.8861 | 107.3791 | 254.8002 | 722.9558 | 27.4914 | 28.1588 | 36.3826 | 56.5513 | 104.4784 | 956.1264 | 950.0475 | 956.4497 | 946.1611 | 44.1768 | 90.0543 | 111.8091 | 202.7737 | 596.5612 | 851.1374 | 957.9001 | 865.0858 | 887.0474 | 977.4288 | 981.9273 | 837.6536 | 929.0694 | 821.8205 | 914.5563 | 919.5749 | 848.5574 | 818.6981 | 776.0046 | 846.2526 | 843.9703 | 841.1761 | 989.3195 | 988.733 | 930.1518 | 986.1536 | 972.2044 | 158.0185 | 392.4256 | 217.7411 | 75.7303 | 242.2017 | 288.1244 | 130.1008 | 92.4714 | 108.4878 | 96.9394 | 91.0859 | 202.6337 | 661.8848 | 182.8029 | 93.3371 | 94.5096 | 84.9163 | 97.8395 | 797.4149 | 850.6357 | 851.9758 | 794.7518 | 889.7382 | 98.8371 | 100.3752 | 103.6305 | 98.8869 | 547.4252 | 100.8519 | 92.6297 | 210.5432 | 657.0101 | 97.5667 | 28.9157 | 40.5383 | 65.3626 | 99.9703 | 892.9324 | 861.2153 | 815.9439 | 706.7116 | 98.8082 | 53.9654 | 93.9055 | 159.0972 | 572.1805 | 32.484 | 51.5974 | 98.6593 | 170.2451 | 607.7612 | 26.8001 | 28.5108 | 35.9246 | 57.4162 | 98.483 | 924.6134 | 635.0307 | 856.425 | 738.0004 | 832.9462 | 32.4551 | 50.7052 | 95.0234 | 154.2051 | 545.7117 | 35.1924 | 53.5425 | 94.3924 | 157.0146 | 649.2347 | 27.6498 | 29.6987 | 40.5066 | 62.3828 | 107.4644 | 941.6642 | 904.1126 | 936.507 | 851.4021 | 37.1943 | 97.4634 | 57.9953 | 186.1529 | 630.9102 | 834.0344 | 909.6374 | 948.4417 | 1004.318 | 1006.7017 | 1014.6053 | 972.5127 | 804.0805 | 975.2491 | 764.9022 |  | 1026.0084 | 979.5506 | 966.0819 | 33.6852 | 44.3424 | 67.892 | 840.9582 | 623.0656 | 506.2357 | 565.9584 | 165.07 | 218.2023 | 216.081 | 161.3759 | -0.0075914 | -0.055031 | 0.0087367 | 0.057498 | 0.011425 | -0.0032004 | 0.062498 | -0.0041853 | -0.071638 | -264.6665 | 17.9223 | -265.1281 | 17.2426 | -262.2848 | 19.068 | -262.3002 | 16.1524 | -137.1409 | 17.9079 | -137.2548 | 16.8546 | 3661.2055 | 3949.2168 | 990.6021 | 217.1416 | -403.564 | 564.6507
14:06 | 2420 | 1552.1501 |  | -98.167 | -104.7958 | -124.1102 | -72.1997 | -74.4219 | -117.8028 | -116.1642 | 9.4084 | 36.2952 | 14.959 | 12.684 |  |  |  | -92.5614 | -116.4321 | -126.5231 | -53.9023 |  | -128.1679 | -118.9079 | 10.7921 | 10.071 | 5.3475 | 1.0559 | 73.8052 | 155.6856 | 148.8146 | 90.1947 | 86.7783 | 95.3417 | 148.143 | 75.9549 | 100.6825 | 63.3881 | 99.1403 | 183.5538 | 695.1211 | 99.1485 | 42.1966 | 57.3411 | 80.4901 | 105.6266 | 831.9251 | 205.271 | 314.3475 | 316.0886 | 648.3622 | 95.9466 | 57.6066 | 99.2804 | 171.4832 | 573.9397 | 105.5664 | 93.0394 | 113.7341 | 242.6766 | 674.1083 | 97.0953 | 30.1137 | 45.294 | 71.3062 | 97.5887 | 913.3516 | 903.0884 | 910.9259 | 903.009 | 66.0989 | 97.2547 | 101.0384 | 190.0043 | 578.4996 | 37.7177 | 70.7825 | 116.4661 | 273.2642 | 659.5764 | 39.8143 | 59.0384 | 77.5023 | 86.9435 | 101.9003 | 776.2837 |  | 529.5978 | 563.9742 |  | 38.1304 | 102.4827 | 105.6093 | 190.5032 | 629.3053 | 44.1381 | 86.9805 | 107.4011 | 254.9475 | 723.1178 | 27.5093 | 28.1575 | 36.401 | 56.5958 | 104.4909 | 955.7531 | 949.7469 | 956.1052 | 945.84 | 44.1686 | 90.1913 | 111.8208 | 202.8793 | 596.6944 | 850.8618 | 957.0382 | 865.0218 | 886.9265 | 978.1168 | 981.7026 | 837.6791 | 929.2165 | 821.8228 | 914.5128 | 925.3752 | 849.0621 | 811.3557 | 775.7915 | 860.9036 | 839.387 | 839.2131 | 1001.6053 | 989.0429 | 930.3694 | 986.2834 | 972.4354 | 158.103 | 394.3184 | 217.822 | 75.7438 | 242.3609 | 288.3425 | 130.2154 | 92.4883 | 108.4995 | 96.9741 | 91.1059 | 202.7629 | 662.0951 | 182.8941 | 93.3527 | 94.521 | 84.9321 | 97.8434 | 798.1015 | 851.1115 | 852.0721 | 797.8221 | 890.0459 | 98.8243 | 100.3815 | 103.6362 | 98.8737 | 547.5984 | 100.882 | 92.6154 | 210.6823 | 657.2083 | 97.5722 | 28.9278 | 40.5589 | 65.3842 | 100.007 | 893.2218 | 861.3598 | 816.0345 | 706.7869 | 98.8232 | 53.9967 | 93.9394 | 159.1913 | 572.3618 | 32.4887 | 51.6306 | 98.6363 | 170.2982 | 607.9732 | 26.9633 | 28.5066 | 35.998 | 57.4484 | 98.5384 | 929.1453 | 635.4047 | 856.4614 | 738.1748 | 832.9784 | 32.4925 | 50.7473 | 95.0018 | 154.2764 | 545.8348 | 35.2321 | 53.5833 | 94.4266 | 157.1175 | 649.5021 | 27.6661 | 29.7181 | 40.5209 | 62.4104 | 107.5358 | 941.3164 | 903.8226 | 936.1615 | 851.3421 | 37.1766 | 97.5396 | 58.0355 | 186.2742 | 631.0931 | 834.4319 | 909.5772 | 947.8636 | 1004.3848 | 1007.0132 | 1014.4289 | 972.5082 | 804.0577 | 975.3353 | 764.847 |  | 1025.8467 | 979.4198 | 966.1216 | 33.6914 | 44.3577 | 67.9164 | 842.0416 | 623.527 | 506.3794 | 566.1486 | 165.1781 | 218.376 | 216.2862 | 161.5305 | -0.0072438 | -0.055063 | 0.0097216 | 0.058123 | 0.011835 | -0.0026832 | 0.067669 | -0.0033314 | -0.088378 | -264.6511 | 17.9428 | -265.045 | 17.2118 | -262.1895 | 19.0618 | -262.2448 | 16.2181 | -137.0609 | 17.9366 | -137.064 | 16.8361 | 3622.6978 | 3949.3756 | 990.6447 | 217.3311 | -403.2469 | 564.9532
14:06 | 2421 | 1554.3782 |  | -98.2858 | -104.6995 | -124.0331 | -72.2195 | -74.4411 | -117.8197 | -116.1563 | 9.4022 | 36.3435 | 14.9914 | 12.6908 |  |  |  | -92.6662 | -116.3949 | -126.4719 | -53.9138 |  | -128.1899 | -118.8295 | 10.7553 | 10.0699 | 5.3726 | 1.0584 | 76.8817 | 155.7958 | 148.9089 | 90.2054 | 86.7965 | 95.3812 | 148.1649 | 75.9992 | 100.7124 | 63.432 | 99.1633 | 183.7333 | 695.3305 | 99.141 | 42.1854 | 57.353 | 80.5148 | 105.6693 | 832.1294 | 205.3475 | 314.6305 | 316.3536 | 648.5345 | 96.0018 | 57.6334 | 99.2668 | 171.6058 | 574.208 | 105.4449 | 93.0598 | 113.7761 | 242.8409 | 674.3151 | 97.4333 | 30.154 | 45.3306 | 71.319 | 97.613 | 913.4921 | 902.9891 | 910.6857 | 903.0508 | 66.1382 | 97.2579 | 101.0926 | 190.1523 | 578.6912 | 37.7735 | 70.826 | 116.4726 | 273.4318 | 659.7321 | 39.8452 | 59.012 | 77.4918 | 86.9365 | 101.8859 | 776.6771 |  | 529.8562 | 564.2378 |  | 38.1655 | 102.4853 | 105.6213 | 190.6793 | 629.4543 | 44.1113 | 87.0391 | 107.4337 | 255.1084 | 723.2739 | 27.5065 | 28.158 | 36.4172 | 56.631 | 104.4977 | 955.4805 | 949.4326 | 955.7398 | 945.5496 | 44.1303 | 90.316 | 111.8425 | 202.9982 | 596.826 | 850.7003 | 956.7955 | 864.7743 | 886.8116 | 978.8057 | 981.5037 | 837.6991 | 929.3153 | 821.7903 | 914.4516 | 922.8132 | 849.7309 | 809.8603 | 782.9967 | 866.0067 | 836.8759 | 835.871 | 1010.901 | 989.1242 | 930.5747 | 986.2484 | 972.6037 | 158.2032 | 396.2465 | 217.971 | 75.7662 | 242.5345 | 288.5249 | 130.3119 | 92.5094 | 108.5126 | 97.0379 | 91.1209 | 202.9078 | 662.3024 | 183.0008 | 93.3642 | 94.5286 | 84.9493 | 97.8414 | 798.9324 | 852.0489 | 852.2217 | 801.3551 | 890.5004 | 98.8079 | 100.3787 | 103.6663 | 98.874 | 547.7756 | 100.9017 | 92.8149 | 210.8409 | 657.3757 | 97.5729 | 28.9228 | 40.5667 | 65.3946 | 100.0299 | 893.6923 | 861.5662 | 816.1509 | 706.8792 | 98.8125 | 54.0276 | 93.9819 | 159.2726 | 572.549 | 32.5473 | 51.6619 | 98.6299 | 170.3702 | 608.201 | 26.9967 | 28.5071 | 36.0067 | 57.4821 | 98.5883 | 933.4741 | 635.7431 | 856.4866 | 738.3173 | 833.0172 | 32.4866 | 50.7804 | 94.969 | 154.3456 | 545.937 | 35.2441 | 53.6255 | 94.4668 | 157.2244 | 649.7624 | 27.6472 | 29.7625 | 40.5248 | 62.445 | 107.6007 | 940.9716 | 903.6384 | 935.8157 | 851.2961 | 37.1636 | 98.24 | 58.0667 | 186.3908 | 631.2728 | 834.8881 | 909.1627 | 947.4807 | 1004.4469 | 1007.3201 | 1014.2323 | 972.5833 | 804.1088 | 975.409 | 764.79 |  | 1025.6764 | 979.264 | 966.2162 | 33.6982 | 44.3832 | 67.9325 | 842.9802 | 623.9464 | 506.5337 | 566.3014 | 165.3152 | 218.5568 | 216.4168 | 161.6332 | -0.0077767 | -0.054647 | 0.0092119 | 0.057677 | 0.011353 | -0.0028653 | 0.060283 | -0.0016461 | -0.079094 | -264.5311 | 17.8997 | -264.9527 | 17.2283 | -262.1556 | 19.068 | -262.1741 | 16.1688 | -136.8363 | 17.912 | -136.9194 | 16.8546 | 3631.5684 | 3948.9834 | 990.7002 | 217.4868 | -403.2364 | 565.24
14:06 | 2422 | 1556.4052 |  | -98.2368 | -104.2918 | -123.7838 | -72.0024 | -74.3151 | -117.8823 | -116.143 | 9.3943 | 36.386 | 15.0228 | 12.7 |  |  |  | -92.7553 | -116.3117 | -126.4412 | -53.8453 |  | -128.1109 | -118.7766 | 10.6843 | 10.0823 | 5.3762 | 1.0606 | 75.1913 | 155.9095 | 149.003 | 90.2484 | 86.825 | 95.4241 | 148.1955 | 76.0642 | 100.7444 | 63.4748 | 99.1878 | 183.8903 | 695.5237 | 99.1323 | 42.1952 | 57.3633 | 80.5367 | 105.7202 | 832.2441 | 205.4535 | 314.8397 | 316.547 | 648.591 | 95.9246 | 57.6724 | 99.2649 | 171.7336 | 574.4708 | 105.3374 | 93.0847 | 113.8109 | 242.9964 | 674.5404 | 97.5058 | 30.1931 | 45.3192 | 71.3207 | 97.6364 | 913.5683 | 902.876 | 910.4322 | 903.0637 | 66.1095 | 97.2597 | 101.1392 | 190.2894 | 578.8812 | 37.8429 | 70.8918 | 116.4943 | 273.6071 | 659.8885 | 39.8245 | 58.9868 | 77.5042 | 86.9388 | 101.9371 | 776.9381 |  | 530.0171 | 564.3359 |  | 38.1655 | 102.4695 | 105.6307 | 190.8405 | 629.5999 | 44.1859 | 87.0488 | 107.4704 | 255.2467 | 723.4392 | 27.5006 | 28.1618 | 36.4335 | 56.6456 | 104.5102 | 955.2396 | 949.2225 | 955.5234 | 945.3486 | 44.1566 | 90.4555 | 111.8761 | 203.1122 | 596.9559 | 850.7375 | 957.3162 | 864.4865 | 886.708 | 979.4929 | 981.3474 | 837.7141 | 929.3668 | 821.7226 | 914.3458 | 916.615 | 847.7356 | 801.0569 | 797.5462 | 867.4076 | 839.3721 | 831.6703 | 1022.2238 | 989.0712 | 930.767 | 986.1338 | 972.695 | 158.309 | 396.4984 | 218.1325 | 75.7838 | 242.7455 | 288.7493 | 130.4108 | 92.5231 | 108.5204 | 97.0846 | 91.1377 | 203.0334 | 662.493 | 183.0991 | 93.3671 | 94.542 | 84.9678 | 97.8493 | 799.6716 | 853.0073 | 852.4058 | 802.3964 | 891.0924 | 98.8645 | 100.4008 | 103.687 | 98.8743 | 547.9489 | 100.9315 | 93.0432 | 211.0128 | 657.5701 | 97.5717 | 28.9284 | 40.587 | 65.4335 | 100.067 | 894.2631 | 861.8143 | 816.2977 | 706.9939 | 98.8024 | 54.0705 | 93.9984 | 159.3496 | 572.7342 | 32.5796 | 51.6895 | 98.6771 | 170.4445 | 608.4453 | 27.0215 | 28.5253 | 36.0251 | 57.519 | 98.6356 | 939.8446 | 636.0031 | 856.543 | 738.4048 | 833.0768 | 32.5191 | 50.8195 | 95.026 | 154.4412 | 546.0969 | 35.251 | 53.6653 | 94.5074 | 157.3403 | 650.0045 | 27.6517 | 29.7572 | 40.5568 | 62.4743 | 107.6825 | 940.6329 | 903.4325 | 935.4612 | 851.2611 | 37.1385 | 98.2556 | 58.1008 | 186.4985 | 631.4489 | 835.1616 | 908.9251 | 947.1624 | 1004.2847 | 1007.6457 | 1014.04 | 972.7403 | 804.1139 | 975.3745 | 764.7207 |  | 1025.5156 | 979.0768 | 966.2886 | 33.7185 | 44.4014 | 67.9566 | 843.7976 | 624.4192 | 506.6909 | 566.4858 | 165.4657 | 218.6958 | 216.6398 | 161.7559 | -0.0081997 | -0.055133 | 0.0091868 | 0.058049 | 0.011261 | -0.0034774 | 0.073101 | -0.0053239 | -0.065965 | -264.525 | 17.9264 | -264.9588 | 17.2344 | -262.051 | 19.0454 | -262.1064 | 16.1832 | -136.7317 | 17.9551 | -136.824 | 16.8566 | 3767.1404 | 3949.9263 | 990.7684 | 217.6678 | -402.8689 | 565.5551
14:06 | 2423 | 1558.9112 |  | -98.1884 | -104.1575 | -123.7212 | -71.9711 | -74.3283 | -117.8974 | -116.0534 | 9.393 | 36.4253 | 15.0527 | 12.7154 |  |  |  | -92.6952 | -116.4096 | -126.4096 | -53.8216 |  | -128.0897 | -118.7525 | 10.7069 | 10.0953 | 5.4329 | 1.0584 | 75.9706 | 156.0488 | 149.113 | 90.2818 | 86.8579 | 95.4748 | 148.2332 | 76.0959 | 100.7614 | 63.5007 | 99.1928 | 184.0066 | 695.6873 | 99.1308 | 42.2447 | 57.3678 | 80.5317 | 105.7339 | 832.2626 | 205.6183 | 315.1245 | 316.7871 | 648.5592 | 95.8717 | 57.7143 | 99.2874 | 171.862 | 574.727 | 105.374 | 93.1343 | 113.8447 | 243.1426 | 674.7615 | 97.5121 | 30.1688 | 45.3709 | 71.3786 | 97.6582 | 913.6231 | 902.8022 | 910.2855 | 903.0451 | 66.1716 | 97.2642 | 101.176 | 190.4172 | 579.0718 | 37.9092 | 70.9525 | 116.5175 | 273.7865 | 660.055 | 39.9596 | 58.9459 | 77.4644 | 86.9351 | 102.0041 | 777.8984 |  | 530.2976 | 564.5669 |  | 38.1772 | 102.4885 | 105.6376 | 190.9722 | 629.7152 | 44.2357 | 87.075 | 107.4933 | 255.3872 | 723.6211 | 27.5145 | 28.1734 | 36.4549 | 56.6793 | 104.5351 | 954.9904 | 949.0079 | 955.3824 | 946.6692 | 44.1341 | 90.5929 | 111.9261 | 203.2241 | 597.0741 | 851.0047 | 958.5312 | 864.399 | 886.6186 | 980.1483 | 981.1528 | 837.7097 | 929.3568 | 821.6106 | 914.1876 | 927.1537 | 852.6685 | 793.3783 | 806.8346 | 870.8694 | 840.0185 | 843.5393 | 1037.8175 | 988.9923 | 930.944 | 986.013 | 972.7324 | 158.4165 | 397.3334 | 218.314 | 75.7923 | 242.9676 | 289.0349 | 130.6181 | 92.5314 | 108.5315 | 97.117 | 91.1536 | 203.1414 | 662.6849 | 183.189 | 93.3808 | 94.5509 | 84.9887 | 97.8573 | 800.374 | 853.4506 | 852.6846 | 802.4134 | 891.7614 | 98.9543 | 100.4261 | 103.695 | 98.8528 | 548.1143 | 100.9723 | 93.1743 | 211.1489 | 657.7879 | 97.5914 | 28.9463 | 40.6163 | 65.4637 | 100.1122 | 894.7945 | 862.0704 | 816.4552 | 707.0964 | 98.8088 | 54.1124 | 94.0134 | 159.4414 | 572.9194 | 32.6121 | 51.7268 | 98.6949 | 170.5587 | 608.6794 | 26.9104 | 28.5448 | 36.0155 | 57.5375 | 98.6764 | 943.9588 | 636.3537 | 856.5701 | 738.5922 | 833.1428 | 32.5567 | 50.8837 | 95.1005 | 154.5325 | 546.252 | 35.2732 | 53.707 | 94.5425 | 157.4467 | 650.2332 | 27.6445 | 29.7725 | 40.5597 | 62.5104 | 107.738 | 940.2794 | 903.1542 | 935.1241 | 851.1937 | 37.1192 | 97.7292 | 58.1296 | 186.6244 | 631.6254 | 835.4087 | 909.1517 | 946.5583 | 1003.9665 | 1008.0175 | 1013.8797 | 972.9973 | 804.085 | 975.2809 | 764.6455 |  | 1025.3438 | 978.8584 | 966.3476 | 33.7313 | 44.406 | 67.9653 | 844.3173 | 624.8543 | 506.8551 | 566.6348 | 165.5369 | 218.884 | 216.7668 | 161.8534 | -0.0077217 | -0.054979 | 0.010042 | 0.058587 | 0.011897 | -0.0029255 | 0.083107 | -0.0096984 | -0.060955 | -264.4234 | 17.8791 | -264.805 | 17.2098 | -261.9833 | 19.0823 | -262.051 | 16.1832 | -136.544 | 17.9058 | -136.5994 | 16.834 | 3745.8312 | 3948.7659 | 990.8432 | 217.8254 | -402.7486 | 565.8547
14:06 | 2424 | 1561.8537 |  | -98.0848 | -104.0725 | -123.5302 | -71.9975 | -74.3556 | -117.832 | -116.0574 | 9.3903 | 36.4651 | 15.0781 | 12.7287 |  |  |  | -92.5477 | -116.3973 | -126.2516 | -53.8617 |  | -127.9714 | -118.6501 | 10.7475 | 10.1195 | 5.4602 | 1.0557 | 79.5528 | 156.1742 | 149.2315 | 90.3003 | 86.8873 | 95.5264 | 148.2673 | 76.0878 | 100.7897 | 63.5444 | 99.1946 | 184.1576 | 695.8819 | 99.1258 | 42.2761 | 57.38 | 80.5504 | 105.7597 | 832.1699 | 205.7042 | 315.3655 | 317.0771 | 649.261 | 95.8488 | 57.7417 | 99.2971 | 171.9905 | 575.007 | 105.3784 | 93.1925 | 113.8816 | 243.2973 | 674.966 | 97.5798 | 30.1944 | 45.3747 | 71.3863 | 97.6668 | 913.6146 | 902.7012 | 910.0999 | 902.9281 | 66.1963 | 97.2726 | 101.2225 | 190.5375 | 579.2673 | 37.997 | 70.9844 | 116.534 | 273.9685 | 660.2331 | 39.9646 | 58.9227 | 77.4221 | 86.9303 | 102.0294 | 777.0092 |  | 530.6462 | 565.0176 |  | 38.206 | 102.5136 | 105.6495 | 191.1468 | 629.854 | 44.2072 | 87.1396 | 107.5111 | 255.5675 | 723.7882 | 27.5362 | 28.1915 | 36.4817 | 56.7198 | 104.5593 | 954.7601 | 948.7189 | 955.1975 | 948.1833 | 44.2044 | 90.6545 | 111.9306 | 203.3361 | 597.2051 | 851.0918 | 959.1394 | 864.4714 | 886.5897 | 980.7751 | 980.9616 | 837.7185 | 929.3245 | 821.4736 | 914.0121 | 942.7534 | 855.5234 | 776.2259 | 805.8388 | 879.9963 | 843.0069 | 833.9838 | 1043.8675 | 988.8969 | 931.0948 | 985.9112 | 972.7928 | 158.5216 | 397.6573 | 218.477 | 75.7985 | 243.1713 | 289.3071 | 130.7939 | 92.533 | 108.5609 | 97.1495 | 91.1586 | 203.2599 | 662.8743 | 183.2766 | 93.3914 | 94.5619 | 85.0118 | 97.8615 | 800.9444 | 853.7134 | 852.9913 | 802.4351 | 892.4716 | 98.9437 | 100.4253 | 103.711 | 98.8385 | 548.2875 | 100.9928 | 93.2524 | 211.2983 | 658.0038 | 97.5989 | 28.963 | 40.6396 | 65.4965 | 100.1433 | 895.2084 | 862.3129 | 816.6106 | 707.1655 | 98.808 | 54.1594 | 94.0611 | 159.5536 | 573.1226 | 32.6016 | 51.7533 | 98.6916 | 170.6681 | 608.8785 | 26.9117 | 28.5499 | 36.0134 | 57.5457 | 98.7179 | 945.4831 | 636.6494 | 856.6591 | 738.6391 | 833.2037 | 32.549 | 50.9305 | 95.1594 | 154.6045 | 546.3714 | 35.2895 | 53.7506 | 94.5777 | 157.5559 | 650.4635 | 27.6581 | 29.7731 | 40.5696 | 62.544 | 107.7985 | 939.8659 | 902.8518 | 934.7533 | 851.1705 | 37.204 | 97.6416 | 58.1857 | 186.7275 | 631.781 | 835.4995 | 909.6362 | 945.6363 | 1003.501 | 1008.4258 | 1013.6977 | 973.3297 | 804.1295 | 975.1839 | 764.5833 |  | 1025.1615 | 978.5845 | 966.3815 | 33.7566 | 44.4294 | 67.9666 | 844.4689 | 625.3364 | 507.0398 | 566.7964 | 165.7053 | 219.0537 | 216.944 | 162.0213 | -0.0075415 | -0.055294 | 0.0097071 | 0.058204 | 0.011116 | -0.0035435 | 0.059631 | -0.0014521 | -0.066986 | -264.3711 | 17.8894 | -264.8019 | 17.2283 | -261.9648 | 19.0885 | -261.9587 | 16.1708 | -136.3778 | 17.9284 | -136.5101 | 16.8648 | 3793.2138 | 3948.967 | 990.9147 | 217.9988 | -402.4829 | 566.1881
14:06 | 2425 | 1564.5502 |  | -97.9287 | -104.0006 | -123.4055 | -71.8887 | -74.2437 | -117.7773 | -115.9378 | 9.3959 | 36.4966 | 15.1017 | 12.7414 |  |  |  | -92.5401 | -116.169 | -125.9429 | -53.8023 |  | -127.8992 | -118.5834 | 10.7906 | 10.1444 | 5.4889 | 1.061 | 79.9484 | 156.2807 | 149.3521 | 90.3331 | 86.9234 | 95.5748 | 148.3127 | 76.077 | 100.8288 | 63.5996 | 99.2217 | 184.3272 | 696.0885 | 99.1278 | 42.2827 | 57.406 | 80.6017 | 105.8224 | 832.032 | 205.7519 | 315.697 | 317.359 | 650.041 | 95.7552 | 57.7688 | 99.3191 | 172.1278 | 575.2845 | 105.3441 | 93.2315 | 113.9168 | 243.466 | 675.1728 | 97.5783 | 30.2302 | 45.352 | 71.3872 | 97.6739 | 913.4235 | 902.5695 | 909.8047 | 902.7665 | 66.1692 | 97.2761 | 101.2568 | 190.6591 | 579.4692 | 38.0693 | 71.0413 | 116.5699 | 274.1433 | 660.3989 | 39.8534 | 58.9218 | 77.4346 | 86.9584 | 102.0559 | 775.7381 |  | 531.3426 | 565.8257 |  | 38.2658 | 102.5107 | 105.6704 | 191.3198 | 629.9717 | 44.2207 | 87.185 | 107.5477 | 255.7237 | 723.9393 | 27.5245 | 28.1996 | 36.5004 | 56.7487 | 104.5671 | 954.5809 | 948.4112 | 955.1075 | 949.3066 | 44.2852 | 90.6872 | 111.939 | 203.4454 | 597.3372 | 850.9806 | 959.0174 | 864.7906 | 886.5901 | 981.3604 | 980.7459 | 837.7392 | 929.3283 | 821.3396 | 913.8754 | 942.3045 | 851.0121 | 766.9805 | 801.0824 | 867.6882 | 843.4088 | 822.5167 | 1049.0726 | 988.8849 | 931.2285 | 985.9584 | 973.0047 | 158.6225 | 397.3112 | 218.65 | 75.8094 | 243.3915 | 289.584 | 130.9161 | 92.5413 | 108.592 | 97.2033 | 91.1717 | 203.361 | 663.0684 | 183.3673 | 93.4015 | 94.5724 | 85.0342 | 97.8572 | 801.2574 | 854.3732 | 853.2805 | 802.575 | 893.1406 | 98.9437 | 100.4204 | 103.7236 | 98.8465 | 548.4624 | 101.0028 | 93.3089 | 211.4572 | 658.2152 | 97.5929 | 28.9724 | 40.6554 | 65.518 | 100.1659 | 895.4822 | 862.52 | 816.7474 | 707.237 | 98.7983 | 54.1809 | 94.1241 | 159.6309 | 573.3411 | 32.5672 | 51.7942 | 98.7043 | 170.7716 | 609.0893 | 27.0204 | 28.5633 | 36.0591 | 57.5941 | 98.7866 | 944.6102 | 636.8879 | 856.8095 | 738.6117 | 833.2914 | 32.5787 | 50.9561 | 95.1893 | 154.6727 | 546.5006 | 35.3088 | 53.7947 | 94.6042 | 157.6696 | 650.6861 | 27.6449 | 29.7685 | 40.6066 | 62.5796 | 107.8748 | 939.4097 | 902.5419 | 934.3362 | 851.1357 | 37.2033 | 97.8254 | 58.2238 | 186.8343 | 631.9333 | 835.4922 | 910.2754 | 944.9435 | 1003.5382 | 1008.8503 | 1013.5283 | 973.6968 | 804.323 | 975.143 | 764.5085 |  | 1024.9987 | 978.362 | 966.4219 | 33.7904 | 44.4575 | 67.9884 | 844.5145 | 625.8477 | 507.2132 | 567.0216 | 165.7779 | 219.1633 | 217.0515 | 162.0887 | -0.007936 | -0.055739 | 0.0091921 | 0.057726 | 0.011547 | -0.0035424 | 0.079167 | 0.00036855 | -0.051975 | -264.328 | 17.875 | -264.6788 | 17.181 | -261.8448 | 19.0536 | -261.9033 | 16.1914 | -136.224 | 17.9099 | -136.2794 | 16.8156 | 3787.6031 | 3949.4891 | 990.9955 | 218.1074 | -402.0358 | 566.5304
14:06 | 2426 | 1567.6862 |  | -97.8823 | -103.9691 | -123.1845 | -71.7689 | -74.1875 | -117.7415 | -115.8612 | 9.3946 | 36.5446 | 15.1349 | 12.7525 |  |  |  | -92.4451 | -115.9101 | -125.9907 | -53.6577 |  | -127.7763 | -118.425 | 10.8126 | 10.1726 | 5.5122 | 1.0569 | 78.3782 | 156.37 | 149.4646 | 90.3636 | 86.956 | 95.62 | 148.3572 | 76.0979 | 100.8436 | 63.6494 | 99.2391 | 184.4729 | 696.2729 | 99.1397 | 42.2837 | 57.4109 | 80.6239 | 105.8746 | 831.8355 | 205.7402 | 316.1475 | 317.601 | 649.9943 | 95.6543 | 57.8201 | 99.3407 | 172.266 | 575.539 | 105.4929 | 93.2633 | 113.959 | 243.6249 | 675.3838 | 97.5406 | 30.2372 | 45.3762 | 71.4116 | 97.6935 | 913.2194 | 902.4454 | 909.522 | 902.6225 | 66.2223 | 97.2925 | 101.2882 | 190.768 | 579.6557 | 38.1446 | 71.1171 | 116.6184 | 274.3253 | 660.5355 | 39.8821 | 58.904 | 77.4462 | 86.995 | 102.1002 | 777.552 |  | 531.8978 | 566.292 |  | 38.289 | 102.5215 | 105.686 | 191.4555 | 630.071 | 44.3125 | 87.2264 | 107.5961 | 255.857 | 724.0921 | 27.5147 | 28.2095 | 36.5209 | 56.7774 | 104.5822 | 954.4738 | 948.2016 | 955.1785 | 950.4923 | 44.2648 | 90.7846 | 111.9923 | 203.5639 | 597.4588 | 850.967 | 959.1048 | 864.9789 | 886.6199 | 981.8843 | 980.5688 | 837.7453 | 929.3775 | 821.2464 | 913.8194 | 941.9741 | 849.6658 | 790.4175 | 800.2609 | 827.3388 | 842.9597 | 831.5079 | 1048.1646 | 989.0865 | 931.3529 | 986.2109 | 973.3776 | 158.7253 | 397.0912 | 218.8676 | 75.8336 | 243.5908 | 289.8308 | 131.0401 | 92.5577 | 108.6006 | 97.2591 | 91.1939 | 203.4668 | 663.2666 | 183.4711 | 93.4216 | 94.579 | 85.0543 | 97.8517 | 801.5148 | 854.9022 | 853.5511 | 802.6253 | 893.738 | 98.9846 | 100.4312 | 103.7377 | 98.8667 | 548.6372 | 101.0234 | 93.3602 | 211.6026 | 658.4112 | 97.6002 | 28.9879 | 40.6686 | 65.5326 | 100.2134 | 895.662 | 862.696 | 816.8804 | 707.3394 | 98.7943 | 54.2158 | 94.1628 | 159.6917 | 573.5202 | 32.6238 | 51.8441 | 98.7215 | 170.8707 | 609.3111 | 26.9626 | 28.5887 | 36.0433 | 57.6446 | 98.8402 | 942.3162 | 637.1068 | 856.8802 | 738.6006 | 833.3623 | 32.6049 | 50.9999 | 95.2349 | 154.7521 | 546.6401 | 35.3277 | 53.8358 | 94.6324 | 157.7801 | 650.9071 | 27.6423 | 29.775 | 40.6423 | 62.6222 | 107.9399 | 939.025 | 902.198 | 933.8829 | 850.9759 | 37.1917 | 98.0366 | 58.2331 | 186.9626 | 632.1128 | 835.443 | 911.4019 | 944.5611 | 1004.0464 | 1009.2788 | 1013.3279 | 974.0573 | 804.6356 | 975.2468 | 764.3972 |  | 1024.8387 | 978.182 | 966.4086 | 33.7888 | 44.4606 | 67.9973 | 844.674 | 626.3182 | 507.3687 | 567.1852 | 165.9231 | 219.2882 | 217.1838 | 162.2194 | -0.00762 | -0.055166 | 0.0092732 | 0.058113 | 0.011113 | -0.0035786 | 0.059117 | 0.0092233 | -0.053291 | -264.2142 | 17.8566 | -264.6111 | 17.2016 | -261.8233 | 19.0988 | -261.8664 | 16.1811 | -136.067 | 17.9038 | -136.1224 | 16.8648 | 3756.8685 | 3949.9544 | 991.0683 | 218.236 | -401.64 | 566.8434
14:06 | 2427 | 1570.9742 |  | -97.7363 | -104.1409 | -122.9733 | -71.8398 | -74.1183 | -117.6841 | -115.9371 | 9.3955 | 36.5704 | 15.1518 | 12.7633 |  |  |  | -92.4396 | -115.8303 | -126.1319 | -53.534 |  | -127.7405 | -118.4134 | 10.8126 | 10.1997 | 5.5403 | 1.053 | 79.1969 | 156.4417 | 149.5598 | 90.3898 | 86.9803 | 95.6611 | 148.3866 | 76.1681 | 100.8519 | 63.6792 | 99.2176 | 184.6005 | 696.4664 | 99.1367 | 42.2867 | 57.4308 | 80.6538 | 105.9242 | 831.6531 | 205.7411 | 316.6566 | 317.7844 | 649.7275 | 95.685 | 57.8635 | 99.3166 | 172.3861 | 575.79 | 105.6638 | 93.284 | 114.0124 | 243.7759 | 675.5804 | 97.6182 | 30.2238 | 45.4265 | 71.4505 | 97.7202 | 913.0664 | 902.3006 | 909.2488 | 902.4278 | 66.2938 | 97.2991 | 101.3368 | 190.8677 | 579.8504 | 38.2369 | 71.193 | 116.6815 | 274.5153 | 660.6955 | 39.9163 | 58.9251 | 77.4634 | 87.027 | 102.1646 | 779.9744 |  | 531.8575 | 566.1391 |  | 38.3007 | 102.5264 | 105.6898 | 191.6012 | 630.1985 | 44.3273 | 87.2613 | 107.6281 | 256.0186 | 724.2376 | 27.5165 | 28.2236 | 36.5391 | 56.8095 | 104.5911 | 954.3851 | 948.0715 | 955.2206 | 950.7059 | 44.28 | 90.9028 | 112.0393 | 203.685 | 597.5866 | 851.1732 | 959.0916 | 864.8194 | 886.6819 | 982.3453 | 980.4347 | 837.7746 | 929.4427 | 821.2026 | 913.8608 | 938.8333 | 848.6541 | 814.1984 | 798.3284 | 803.24 | 840.0325 | 819.5964 | 1037.3224 | 989.3743 | 931.472 | 986.4899 | 973.7418 | 158.8197 | 396.8227 | 219.0296 | 75.8451 | 243.7769 | 290.0407 | 131.114 | 92.5678 | 108.6048 | 97.3114 | 91.2057 | 203.5957 | 663.4598 | 183.5682 | 93.4343 | 94.5894 | 85.073 | 97.8478 | 801.77 | 854.94 | 853.7774 | 803.4731 | 894.2547 | 98.9733 | 100.4293 | 103.7474 | 98.9101 | 548.8189 | 101.057 | 93.4042 | 211.7716 | 658.5971 | 97.6111 | 28.9931 | 40.6894 | 65.5691 | 100.2537 | 895.756 | 862.8346 | 817.0057 | 707.4425 | 98.8149 | 54.2708 | 94.1844 | 159.7839 | 573.7032 | 32.6283 | 51.8512 | 98.7446 | 170.8876 | 609.5128 | 26.9422 | 28.5998 | 36.0616 | 57.6842 | 98.8734 | 939.6145 | 637.2462 | 856.9529 | 738.5421 | 833.4064 | 32.6104 | 51.041 | 95.2504 | 154.829 | 546.7622 | 35.3548 | 53.8798 | 94.6763 | 157.8977 | 651.1382 | 27.6742 | 29.7802 | 40.6664 | 62.6549 | 108.0095 | 938.7828 | 901.8442 | 933.4289 | 850.8135 | 37.216 | 97.9413 | 58.2851 | 187.0732 | 632.2785 | 835.2673 | 912.374 | 944.5188 | 1004.3198 | 1009.685 | 1013.0875 | 974.4309 | 805.0691 | 975.6375 | 764.3059 |  | 1024.6839 | 978.0777 | 966.362 | 33.7984 | 44.4692 | 68.0084 | 844.8112 | 626.7429 | 507.5417 | 567.3221 | 166.0325 | 219.4868 | 217.3751 | 162.3572 | -0.0079752 | -0.055236 | 0.0089652 | 0.057826 | 0.011602 | -0.0030889 | 0.068596 | 0.0052539 | -0.080776 | -264.168 | 17.8771 | -264.5619 | 17.1769 | -261.7187 | 19.0639 | -261.7464 | 16.1708 | -135.9317 | 17.9305 | -135.9901 | 16.8464 | 3689.6298 | 3949.4217 | 991.1384 | 218.4309 | -401.5559 | 567.1423
14:06 | 2428 | 1573.9714 |  | -97.6135 | -104.1907 | -122.8711 | -71.7692 | -74.0453 | -117.5647 | -115.7824 | 9.3924 | 36.609 | 15.1766 | 12.7755 |  |  |  | -92.4148 | -115.83 | -126.045 | -53.6166 |  | -127.7422 | -118.3656 | 10.8502 | 10.2233 | 5.5572 | 1.0479 | 78.9313 | 156.5329 | 149.6381 | 90.4164 | 86.9999 | 95.6984 | 148.4148 | 76.2122 | 100.8507 | 63.6937 | 99.2123 | 184.7317 | 696.6644 | 99.1384 | 42.3066 | 57.4529 | 80.6899 | 105.9843 | 831.5352 | 205.8867 | 317.2624 | 318.0002 | 649.0058 | 95.8407 | 57.888 | 99.2963 | 172.5013 | 576.0479 | 105.7176 | 93.3149 | 114.0784 | 243.9351 | 675.7837 | 97.6638 | 30.2217 | 45.4876 | 71.4984 | 97.7446 | 912.8285 | 902.129 | 908.947 | 902.2704 | 66.3027 | 97.3051 | 101.3853 | 190.9737 | 580.047 | 38.3163 | 71.2514 | 116.6985 | 274.6831 | 660.8587 | 39.9257 | 58.9282 | 77.4494 | 87.0205 | 102.1756 | 781.3135 |  | 531.8582 | 566.1778 |  | 38.2991 | 102.5338 | 105.7075 | 191.7463 | 630.3274 | 44.364 | 87.2761 | 107.6575 | 256.1671 | 724.3892 | 27.5163 | 28.2377 | 36.5583 | 56.8455 | 104.604 | 954.3088 | 947.9258 | 955.1266 | 950.7833 | 44.2659 | 90.9958 | 112.0828 | 203.8043 | 597.7111 | 851.4997 | 959.1305 | 864.5088 | 886.6499 | 982.7383 | 980.2315 | 837.8295 | 929.5278 | 821.1659 | 913.9055 | 939.6404 | 847.7954 | 812.1747 | 804.9547 | 792.1124 | 839.4505 | 810.0489 | 1034.8074 | 989.5678 | 931.5898 | 986.6759 | 974.0195 | 158.9161 | 395.9754 | 219.14 | 75.8548 | 243.9534 | 290.3012 | 131.286 | 92.5783 | 108.6302 | 97.3585 | 91.2239 | 203.7243 | 663.6435 | 183.6676 | 93.4493 | 94.5975 | 85.0926 | 97.8405 | 801.885 | 855.1833 | 853.9909 | 804.6508 | 894.6628 | 98.9435 | 100.4289 | 103.7615 | 98.8812 | 548.9951 | 101.0977 | 93.4446 | 211.9346 | 658.7978 | 97.6124 | 28.9884 | 40.7101 | 65.5916 | 100.2771 | 895.7572 | 862.9467 | 817.1096 | 707.5452 | 98.8337 | 54.3107 | 94.2282 | 159.8963 | 573.915 | 32.5924 | 51.872 | 98.778 | 170.9212 | 609.7241 | 27.1043 | 28.596 | 36.1362 | 57.7212 | 98.9189 | 937.3178 | 637.3397 | 856.9689 | 738.5126 | 833.4458 | 32.6397 | 51.0663 | 95.2732 | 154.8885 | 546.8964 | 35.375 | 53.9235 | 94.7105 | 158.0112 | 651.3718 | 27.681 | 29.7898 | 40.697 | 62.6964 | 108.089 | 938.5735 | 901.59 | 933.0937 | 850.6827 | 37.2534 | 97.9719 | 58.3354 | 187.1847 | 632.4237 | 834.9493 | 912.7203 | 944.6137 | 1004.4728 | 1010.0549 | 1012.9307 | 974.8225 | 805.6461 | 976.2498 | 764.1804 |  | 1024.5407 | 977.9036 | 966.3096 | 33.8215 | 44.4829 | 68.038 | 844.8285 | 627.0159 | 507.7046 | 567.4898 | 166.139 | 219.6481 | 217.5223 | 162.4427 | -0.0082023 | -0.055531 | 0.0094642 | 0.05802 | 0.011892 | -0.003105 | 0.050873 | 0.0011154 | -0.069259 | -264.1496 | 17.8401 | -264.4603 | 17.1646 | -261.6294 | 19.0947 | -261.7033 | 16.1791 | -135.7963 | 17.9038 | -135.8055 | 16.8464 | 3701.1721 | 3948.365 | 991.1915 | 218.5852 | -401.3553 | 567.3602
14:06 | 2429 | 1577.322 |  | -97.4708 | -104.2622 | -122.8895 | -71.6964 | -73.953 | -117.5857 | -115.7068 | 9.3877 | 36.6438 | 15.2031 | 12.7928 |  |  |  | -92.5407 | -115.9021 | -125.9872 | -53.4803 |  | -127.6035 | -118.2417 | 10.926 | 10.321 | 5.5762 | 1.0844 | 76.6738 | 156.6552 | 149.7321 | 90.4536 | 87.0191 | 95.7414 | 148.4448 | 76.1933 | 100.8485 | 63.7287 | 99.221 | 184.8732 | 696.8531 | 99.1758 | 42.3219 | 57.4615 | 80.7143 | 106.0385 | 831.409 | 206.0872 | 317.662 | 318.2566 | 647.9301 | 96.0448 | 57.9201 | 99.2766 | 172.6097 | 576.3101 | 105.7472 | 93.347 | 114.1317 | 244.0938 | 675.984 | 97.6239 | 30.2419 | 45.4857 | 71.4929 | 97.7536 | 912.573 | 901.9503 | 908.5975 | 902.097 | 66.3301 | 97.316 | 101.4163 | 191.0929 | 580.2399 | 38.3776 | 71.2915 | 116.7107 | 274.8479 | 661.0134 | 39.8988 | 58.9031 | 77.4133 | 87.0224 | 102.1763 | 783.0507 |  | 532.1415 | 566.5629 |  | 38.2969 | 102.5309 | 105.7356 | 191.9022 | 630.4566 | 44.4389 | 87.3112 | 107.6928 | 256.3028 | 724.5538 | 27.5299 | 28.2395 | 36.573 | 56.8775 | 104.6166 | 954.184 | 947.8501 | 954.9966 | 950.8445 | 44.2133 | 91.066 | 112.1349 | 203.9211 | 597.8292 | 851.5898 | 958.7942 | 864.1728 | 886.5737 | 983.063 | 980.0796 | 837.8663 | 929.5707 | 821.109 | 913.8681 | 929.9868 | 845.6871 | 798.1164 | 813.2138 | 773.3784 | 839.8917 | 814.7367 | 1029.0987 | 989.6989 | 931.7035 | 986.769 | 974.2332 | 159.0152 | 394.5623 | 219.2874 | 75.8691 | 244.0863 | 290.5716 | 131.5108 | 92.5888 | 108.6536 | 97.3922 | 91.2444 | 203.8386 | 663.8225 | 183.7734 | 93.4591 | 94.6101 | 85.1087 | 97.8472 | 801.9089 | 855.6303 | 854.2607 | 805.1737 | 894.9158 | 98.9403 | 100.4188 | 103.7613 | 98.8335 | 549.1563 | 101.1305 | 93.4874 | 212.0873 | 659.0063 | 97.6069 | 28.9944 | 40.7242 | 65.6068 | 100.3032 | 895.6793 | 863.0302 | 817.2099 | 707.6613 | 98.8271 | 54.3401 | 94.2834 | 160.0002 | 574.1286 | 32.6022 | 51.902 | 98.7913 | 171.0017 | 609.949 | 27.1192 | 28.5959 | 36.1839 | 57.7466 | 98.9762 | 934.468 | 637.4799 | 856.9517 | 738.4707 | 833.4494 | 32.6654 | 51.0977 | 95.2814 | 154.9529 | 547.0141 | 35.3912 | 53.9539 | 94.7317 | 158.1264 | 651.6064 | 27.6931 | 29.8104 | 40.7344 | 62.7412 | 108.1526 | 938.2891 | 901.4465 | 932.795 | 850.5907 | 37.287 | 98.158 | 58.3541 | 187.3 | 632.5859 | 834.6204 | 912.7505 | 944.353 | 1004.5124 | 1010.382 | 1012.7941 | 975.1602 | 806.1456 | 976.8008 | 763.9597 |  | 1024.395 | 977.8174 | 966.2332 | 33.8346 | 44.5046 | 68.0427 | 844.8263 | 627.2429 | 507.8711 | 567.6629 | 166.2498 | 219.8134 | 217.6758 | 162.5513 | -0.0074553 | -0.055274 | 0.0096279 | 0.058805 | 0.011297 | -0.003106 | 0.060898 | -0.0023763 | -0.069861 | -264.0726 | 17.8401 | -264.4573 | 17.1831 | -261.614 | 19.0741 | -261.5925 | 16.1606 | -135.587 | 17.914 | -135.6793 | 16.8648 | 3644.8666 | 3949.7522 | 991.2406 | 218.7446 | -401.196 | 567.557
14:06 | 2430 | 1580.1286 |  | -97.3761 | -104.2369 | -122.955 | -71.5967 | -74.0563 | -117.6183 | -115.7232 | 9.3825 | 36.6752 | 15.2302 | 12.8063 |  |  |  | -92.535 | -116.0521 | -125.9884 | -53.5406 |  | -127.5621 | -118.1614 | 10.9453 | 10.3357 | 5.5948 | 1.1114 | 78.5749 | 156.788 | 149.8453 | 90.4917 | 87.0498 | 95.7826 | 148.4736 | 76.1918 | 100.8468 | 63.7849 | 99.2368 | 185.0113 | 697.0242 | 99.1896 | 42.3318 | 57.4894 | 80.7377 | 106.0883 | 831.2828 | 206.2634 | 317.7511 | 318.5186 | 646.7142 | 96.1566 | 57.946 | 99.2507 | 172.7084 | 576.563 | 105.701 | 93.3638 | 114.1689 | 244.2423 | 676.1815 | 97.6043 | 30.2242 | 45.5033 | 71.5088 | 97.7619 | 912.2766 | 901.7439 | 908.2178 | 901.7692 | 66.3752 | 97.3242 | 101.4413 | 191.2296 | 580.4323 | 38.4459 | 71.3416 | 116.7775 | 275.0177 | 661.1791 | 39.9474 | 58.9209 | 77.392 | 87.0408 | 102.178 | 782.9404 |  | 532.4503 | 566.8505 |  | 38.3758 | 102.515 | 105.7441 | 192.0641 | 630.5776 | 44.4554 | 87.3779 | 107.7369 | 256.4645 | 724.7142 | 27.545 | 28.2359 | 36.5807 | 56.9162 | 104.6191 | 953.9673 | 947.7584 | 954.8408 | 950.8336 | 44.2176 | 91.134 | 112.1671 | 204.0255 | 597.9542 | 851.4664 | 958.7431 | 863.8825 | 886.5615 | 983.3408 | 979.9517 | 837.9207 | 929.5877 | 821.0361 | 913.7745 | 916.1892 | 844.4852 | 782.4136 | 813.8591 | 775.6618 | 837.8696 | 821.4389 | 1024.2813 | 989.7785 | 931.8118 | 986.7657 | 974.3665 | 159.1155 | 393.2215 | 219.4654 | 75.8795 | 244.2456 | 290.8073 | 131.6471 | 92.5978 | 108.6716 | 97.4443 | 91.257 | 203.9457 | 663.9961 | 183.8672 | 93.4717 | 94.6376 | 85.1358 | 97.8668 | 802.0068 | 856.1782 | 854.5299 | 805.3856 | 895.0575 | 98.9528 | 100.3998 | 103.7648 | 98.8559 | 549.327 | 101.1597 | 93.5203 | 212.2362 | 659.2014 | 97.6134 | 29.0044 | 40.7376 | 65.6334 | 100.3341 | 895.5343 | 863.0775 | 817.3058 | 707.7653 | 98.8246 | 54.3703 | 94.3414 | 160.0914 | 574.3241 | 32.6119 | 51.9218 | 98.7831 | 171.0935 | 610.1711 | 27.0066 | 28.5959 | 36.182 | 57.7675 | 99.0396 | 929.7537 | 637.7099 | 856.8286 | 738.4789 | 833.3969 | 32.6603 | 51.118 | 95.2344 | 155.0127 | 547.1111 | 35.4198 | 53.9949 | 94.7697 | 158.2332 | 651.8448 | 27.7031 | 29.8411 | 40.7324 | 62.7769 | 108.1949 | 937.9852 | 901.2306 | 932.4267 | 850.5608 | 37.2674 | 98.1048 | 58.3778 | 187.4137 | 632.7425 | 834.3942 | 913.2927 | 943.8363 | 1004.1562 | 1010.6286 | 1012.6519 | 975.4263 | 806.479 | 977.2429 | 763.7566 |  | 1024.2513 | 977.7351 | 966.1155 | 33.8601 | 44.5146 | 68.0661 | 844.7822 | 627.5637 | 508.0514 | 567.7967 | 166.3737 | 219.9677 | 217.8352 | 162.684 | -0.0080326 | -0.055972 | 0.0092354 | 0.057932 | 0.011709 | -0.0029822 | 0.075819 | 0.0036566 | -0.06319 | -263.9988 | 17.8258 | -264.3773 | 17.1523 | -261.5094 | 19.0762 | -261.5679 | 16.1893 | -135.4301 | 17.912 | -135.5224 | 16.8381 | 3638.6465 | 3948.8546 | 991.2627 | 218.9015 | -401.2206 | 567.8075
14:06 | 2431 | 1582.6315 |  | -97.2875 | -104.1626 | -122.868 | -71.5559 | -73.8367 | -117.5522 | -115.654 | 9.3933 | 36.7345 | 15.2548 | 12.8186 |  |  |  | -92.4002 | -116.0142 | -125.9524 | -53.4741 |  | -127.5448 | -118.0245 | 11.0018 | 10.348 | 5.6248 | 1.0953 | 77.2465 | 156.9169 | 149.961 | 90.5233 | 87.078 | 95.8234 | 148.5001 | 76.204 | 100.8707 | 63.8047 | 99.2367 | 185.1293 | 697.1833 | 99.1778 | 42.3639 | 57.5129 | 80.757 | 106.137 | 831.1386 | 206.404 | 317.8353 | 318.7662 | 667.1549 | 96.2114 | 57.9835 | 99.2528 | 172.8239 | 576.7954 | 105.5999 | 93.3803 | 114.2162 | 244.3982 | 676.3821 | 97.6088 | 30.2266 | 45.5187 | 71.5402 | 97.7747 | 911.899 | 901.5158 | 907.8466 | 901.3689 | 66.3676 | 97.3337 | 101.4708 | 191.3821 | 580.6237 | 38.5004 | 71.4021 | 116.8214 | 275.188 | 661.3508 | 39.9746 | 58.952 | 77.4403 | 87.0765 | 102.2225 | 780.0441 |  | 532.6329 | 566.8573 |  | 38.4496 | 102.5197 | 105.7607 | 192.2039 | 630.6791 | 44.445 | 87.4048 | 107.7764 | 256.6208 | 724.8808 | 27.571 | 28.2453 | 36.601 | 56.9573 | 104.6331 | 953.6643 | 947.5193 | 954.5944 | 950.709 | 44.2925 | 91.1866 | 112.157 | 204.1274 | 598.0919 | 851.1168 | 960.3883 | 863.5241 | 886.4175 | 983.5776 | 979.7901 | 838.0071 | 929.6267 | 820.9355 | 913.6235 | 902.8203 | 851.7705 | 785.5375 | 815.7232 | 788.6862 | 841.3975 | 820.588 | 1038.7759 | 989.7508 | 931.9085 | 986.6951 | 974.4297 | 159.203 | 392.2811 | 219.616 | 75.8914 | 244.4423 | 291.0294 | 131.7411 | 92.6081 | 108.6961 | 97.5139 | 91.2733 | 204.0599 | 664.1588 | 183.9638 | 93.4821 | 94.659 | 85.1613 | 97.8779 | 802.21 | 856.6932 | 854.7527 | 805.7053 | 895.1692 | 98.9674 | 100.4485 | 103.7919 | 98.8775 | 549.5201 | 101.1956 | 93.5399 | 212.3965 | 659.3976 | 97.6207 | 29.014 | 40.749 | 65.6588 | 100.3708 | 895.3259 | 863.1102 | 817.3923 | 707.8456 | 98.8043 | 54.408 | 94.3924 | 160.1766 | 574.5126 | 32.6688 | 51.9771 | 98.8433 | 171.2458 | 610.4209 | 27.1091 | 28.6056 | 36.1701 | 57.792 | 99.097 | 923.9161 | 637.9048 | 856.6798 | 738.4871 | 833.3359 | 32.6798 | 51.1405 | 95.2574 | 155.0826 | 547.2604 | 35.4406 | 54.0513 | 94.8226 | 158.3478 | 652.0631 | 27.7149 | 29.8462 | 40.7563 | 62.8094 | 108.2749 | 937.7068 | 900.9447 | 932.0629 | 850.4689 | 37.3223 | 98.0737 | 58.4366 | 187.5177 | 632.8737 | 834.3043 | 914.2026 | 943.2178 | 1003.794 | 1010.8093 | 1012.5742 | 975.6519 | 806.8538 | 977.716 | 763.5907 |  | 1024.1269 | 977.6306 | 965.9505 | 33.8855 | 44.5346 | 68.0913 | 844.6205 | 627.9016 | 508.2232 | 567.9845 | 166.4676 | 220.1311 | 217.9801 | 162.7686 | -0.0076747 | -0.055307 | 0.0099485 | 0.058775 | 0.011686 | -0.0034892 | 0.053302 | 0.0037687 | -0.062912 | -263.9126 | 17.8155 | -264.2911 | 17.1502 | -261.454 | 19.0906 | -261.5033 | 16.1647 | -135.2516 | 17.9038 | -135.347 | 16.8443 | 3669.1594 | 3948.9716 | 991.2639 | 219.0556 | -400.8981 | 568.0624
14:06 | 2432 | 1585.3076 |  | -97.2661 | -104.3271 | -122.8099 | -71.4747 | -73.9494 | -117.6168 | -115.661 | 9.3951 | 36.7837 | 15.2836 | 12.8321 |  |  |  | -92.3125 | -115.9178 | -125.9089 | -53.4179 |  | -127.5049 | -117.9091 | 11.0683 | 10.3748 | 5.6523 | 1.0805 | 76.2772 | 157.022 | 150.0693 | 90.556 | 87.1067 | 95.8701 | 148.5316 | 76.2128 | 100.9159 | 63.8444 | 99.2318 | 185.2834 | 697.3418 | 99.171 | 42.3883 | 57.5535 | 80.7839 | 106.1762 | 830.937 | 206.5194 | 318.082 | 318.9821 | 689.4424 | 96.2896 | 58.0442 | 99.2174 | 172.9454 | 577.0237 | 105.5688 | 93.4052 | 114.2689 | 244.5619 | 676.5767 | 97.6511 | 30.2562 | 45.5254 | 71.5426 | 97.799 | 911.508 | 901.2573 | 907.3959 | 900.951 | 66.4087 | 97.3359 | 101.5013 | 191.5316 | 580.8148 | 38.5694 | 71.4614 | 116.8308 | 275.3705 | 661.5086 | 39.9066 | 58.9172 | 77.4231 | 87.0709 | 102.2843 | 777.6219 |  | 532.9024 | 567.0923 |  | 38.4682 | 102.5421 | 105.7744 | 192.369 | 630.7829 | 44.4711 | 87.4155 | 107.8046 | 256.7678 | 725.0465 | 27.5882 | 28.2601 | 36.6244 | 56.9935 | 104.6507 | 953.2576 | 947.1751 | 954.2071 | 950.6806 | 44.3409 | 91.232 | 112.1773 | 204.2404 | 598.219 | 850.6883 | 961.4647 | 863.0655 | 886.097 | 983.7675 | 979.6379 | 838.0363 | 929.5901 | 820.7976 | 913.4263 | 894.4744 | 855.0384 | 806.1122 | 795.5961 | 777.2878 | 847.5735 | 811.7939 | 1047.8519 | 989.5828 | 931.9885 | 986.5359 | 974.4429 | 159.2767 | 391.8785 | 219.7427 | 75.9052 | 244.648 | 291.2575 | 131.8166 | 92.6248 | 108.7136 | 97.5675 | 91.2767 | 204.1623 | 664.3179 | 184.053 | 93.4875 | 94.6666 | 85.1769 | 97.887 | 802.5825 | 857.2644 | 854.9847 | 806.077 | 895.2762 | 98.9473 | 100.4776 | 103.8044 | 98.8648 | 549.6977 | 101.2109 | 93.5668 | 212.5444 | 659.5947 | 97.6199 | 29.0207 | 40.7656 | 65.6834 | 100.4016 | 895.0572 | 863.1194 | 817.4673 | 707.9008 | 98.7905 | 54.4495 | 94.4089 | 160.2585 | 574.6908 | 32.7345 | 52.0444 | 98.8785 | 171.3917 | 610.6546 | 27.0119 | 28.6086 | 36.2029 | 57.8012 | 99.1404 | 917.3847 | 638.0166 | 856.529 | 738.4905 | 833.2547 | 32.6851 | 51.213 | 95.3782 | 155.1814 | 547.4101 | 35.4641 | 54.0991 | 94.8704 | 158.4739 | 652.2796 | 27.7251 | 29.8537 | 40.7884 | 62.8506 | 108.376 | 937.4539 | 900.7394 | 931.7935 | 850.3767 | 37.3249 | 98.1097 | 58.4818 | 187.644 | 633.0112 | 834.2753 | 914.6925 | 942.8197 | 1003.8439 | 1010.9253 | 1012.4557 | 975.7859 | 807.2934 | 978.1975 | 763.4183 |  | 1024.0154 | 977.5724 | 965.7832 | 33.9264 | 44.5391 | 68.1107 | 844.5391 | 628.2325 | 508.3597 | 568.135 | 166.6019 | 220.2559 | 218.1103 | 162.8761 | -0.0079203 | -0.055373 | 0.009302 | 0.058448 | 0.01086 | -0.0034793 | 0.070334 | -0.0058062 | -0.06521 | -263.9157 | 17.8258 | -264.2173 | 17.1379 | -261.3894 | 19.0762 | -261.4386 | 16.1832 | -135.1347 | 17.9366 | -135.1778 | 16.8505 | 3610.9548 | 3950.1169 | 991.2429 | 219.1831 | -400.8228 | 568.2961
14:06 | 2433 | 1587.9593 |  | -97.2994 | -104.6087 | -122.8042 | -71.524 | -73.8067 | -117.4716 | -115.5228 | 9.392 | 36.8267 | 15.3182 | 12.8504 |  |  |  | -92.3122 | -115.8561 | -125.886 | -53.3541 |  | -127.4728 | -117.8226 | 11.0999 | 10.4004 | 5.719 | 1.0676 | 77.4361 | 157.1222 | 150.1807 | 90.5878 | 87.1427 | 95.9234 | 148.5778 | 76.2292 | 100.9526 | 63.9046 | 99.2574 | 185.4435 | 697.4902 | 99.1621 | 42.3963 | 57.5939 | 80.8173 | 106.2123 | 830.7179 | 206.6743 | 318.6755 | 319.2291 | 691.0178 | 96.2105 | 58.0793 | 98.9447 | 173.0628 | 577.2555 | 105.6066 | 93.4341 | 114.3173 | 244.7168 | 676.778 | 97.7111 | 30.2517 | 45.5833 | 71.573 | 97.8278 | 911.1147 | 901.0136 | 907.0083 | 900.6359 | 66.4904 | 97.3412 | 101.5435 | 191.6737 | 580.9987 | 38.6478 | 71.5197 | 116.8571 | 275.5566 | 661.6619 | 39.9115 | 58.8922 | 77.4032 | 87.0954 | 102.3593 | 778.295 |  | 533.2282 | 567.4095 |  | 38.4836 | 102.5236 | 105.7644 | 192.5365 | 630.8928 | 44.5005 | 87.4796 | 107.8237 | 256.9227 | 725.1862 | 27.5764 | 28.2677 | 36.6441 | 57.0156 | 104.6606 | 952.8938 | 946.81 | 953.7355 | 950.9672 | 44.3468 | 91.2777 | 112.2257 | 204.3562 | 598.3381 | 850.3736 | 960.6538 | 862.5769 | 885.7414 | 983.9191 | 979.477 | 838.0006 | 929.506 | 820.6042 | 913.1647 | 907.1513 | 850.3088 | 817.5226 | 773.8407 | 784.0905 | 846.8854 | 817.5936 | 1035.2909 | 989.2931 | 932.0565 | 986.2356 | 974.3798 | 159.3786 | 391.8533 | 219.8761 | 75.92 | 244.8108 | 291.5123 | 131.9484 | 92.637 | 108.7229 | 97.6266 | 91.2818 | 204.2889 | 664.483 | 184.1462 | 93.499 | 94.6847 | 85.2064 | 97.8941 | 802.6596 | 857.5986 | 855.1958 | 805.8777 | 895.381 | 98.9551 | 100.4917 | 103.8247 | 98.8607 | 549.8862 | 101.2167 | 93.5897 | 212.683 | 659.7692 | 97.6241 | 29.0327 | 40.7901 | 65.7086 | 100.4382 | 894.773 | 863.1094 | 817.5291 | 707.9524 | 98.7824 | 54.4946 | 94.4346 | 160.3383 | 574.8751 | 32.7222 | 52.0701 | 98.8832 | 171.4208 | 610.8699 | 26.8758 | 28.6245 | 36.2377 | 57.8393 | 99.1881 | 911.9025 | 638.2353 | 856.3504 | 738.6257 | 833.1949 | 32.6778 | 51.2242 | 95.3652 | 155.2294 | 547.5144 | 35.4851 | 54.1462 | 94.9031 | 158.5796 | 652.499 | 27.7432 | 29.8728 | 40.8179 | 62.8908 | 108.4361 | 937.2413 | 900.5972 | 931.6238 | 850.2451 | 37.3187 | 98.101 | 58.4981 | 187.7801 | 633.1531 | 834.5242 | 914.6561 | 942.8149 | 1003.9367 | 1010.9645 | 1012.3331 | 975.8311 | 807.7411 | 978.6088 | 763.2553 |  | 1023.9093 | 977.5245 | 965.5818 | 33.9287 | 44.5459 | 68.1199 | 844.5985 | 628.4576 | 508.4654 | 568.2975 | 166.6959 | 220.423 | 218.2557 | 163.0057 | -0.0078733 | -0.055366 | 0.009113 | 0.057879 | 0.011564 | -0.0035982 | 0.063889 | -0.0034679 | -0.060385 | -263.8234 | 17.8011 | -264.1373 | 17.1256 | -261.3125 | 19.0844 | -261.3494 | 16.177 | -134.9501 | 17.9182 | -134.9962 | 16.8402 | 3680.8637 | 3950.1728 | 991.1925 | 219.3394 | -400.7224 | 568.4615
14:06 | 2434 | 1590.856 |  | -97.2349 | -104.8176 | -122.7756 | -71.4468 | -73.8177 | -117.4368 | -115.484 | 9.3881 | 36.855 | 15.3406 | 12.8749 |  |  |  | -92.2513 | -115.7303 | -125.6942 | -53.3558 |  | -127.2868 | -117.698 | 11.134 | 10.4312 | 5.732 | 1.0608 | 77.7111 | 157.2401 | 150.2997 | 90.624 | 87.1758 | 95.9684 | 148.6196 | 76.286 | 100.9723 | 63.9258 | 99.2566 | 185.5791 | 697.6193 | 99.1628 | 42.4328 | 57.6189 | 80.8558 | 106.2636 | 830.511 | 206.8498 | 319.203 | 319.5044 | 690.832 | 96.017 | 58.0975 | 98.6743 | 173.1791 | 577.5057 | 105.5992 | 93.4744 | 114.3618 | 244.8656 | 676.9807 | 97.7343 | 30.2904 | 45.5682 | 71.551 | 97.8343 | 910.8112 | 900.8012 | 906.7056 | 900.351 | 66.4658 | 97.3443 | 101.5801 | 191.8212 | 581.1829 | 38.7134 | 71.5698 | 116.8907 | 275.7355 | 661.8349 | 39.9671 | 58.9292 | 77.4397 | 87.1356 | 102.3811 | 777.9948 |  | 533.4789 | 567.5509 |  | 38.5285 | 102.5284 | 105.7782 | 192.6957 | 630.9918 | 44.5238 | 87.5755 | 107.848 | 257.0675 | 725.3318 | 27.5679 | 28.2793 | 36.6667 | 57.0403 | 104.6612 | 952.755 | 946.4897 | 953.4101 | 951.1622 | 44.372 | 91.3535 | 112.2729 | 204.4738 | 598.4624 | 850.2933 | 959.5779 | 862.31 | 885.4234 | 984.0289 | 979.3095 | 837.96 | 929.4391 | 820.3547 | 912.8447 | 918.1147 | 847.3726 | 816.3325 | 761.3657 | 815.6004 | 843.2177 | 829.3543 | 1038.0513 | 988.9597 | 932.1096 | 985.8593 | 974.2614 | 159.4725 | 390.925 | 219.9799 | 75.9367 | 244.9552 | 291.7287 | 132.0301 | 92.6443 | 108.7279 | 97.6653 | 91.3034 | 204.427 | 664.645 | 184.2514 | 93.5047 | 94.7011 | 85.2285 | 97.8861 | 802.5228 | 857.6977 | 855.3575 | 805.3691 | 895.4193 | 98.9534 | 100.4947 | 103.847 | 98.8494 | 550.0808 | 101.2475 | 93.6055 | 212.8486 | 659.9399 | 97.6232 | 29.0435 | 40.8065 | 65.7398 | 100.4779 | 894.489 | 863.0904 | 817.5804 | 707.9684 | 98.7798 | 54.5407 | 94.4436 | 160.4204 | 575.0845 | 32.71 | 52.1012 | 98.8979 | 171.5301 | 611.1079 | 26.88 | 28.6545 | 36.2368 | 57.8732 | 99.227 | 909.9975 | 638.6857 | 856.315 | 738.9368 | 833.1991 | 32.7042 | 51.2464 | 95.3905 | 155.2771 | 547.6491 | 35.4914 | 54.1859 | 94.9397 | 158.6885 | 652.71 | 27.7506 | 29.8786 | 40.8523 | 62.9197 | 108.4818 | 937.0514 | 900.4751 | 931.5034 | 850.1343 | 37.3974 | 98.6364 | 58.5386 | 187.8847 | 633.3001 | 835.0283 | 914.4046 | 943.072 | 1004.185 | 1010.9362 | 1012.292 | 975.9058 | 808.2006 | 978.9188 | 763.0756 |  | 1023.8401 | 977.4517 | 965.3453 | 33.9396 | 44.5913 | 68.1319 | 844.2825 | 628.6049 | 508.5979 | 568.5003 | 166.818 | 220.6218 | 218.4359 | 163.1186 | -0.0073744 | -0.055617 | 0.0095216 | 0.058299 | 0.011541 | -0.0036825 | 0.05701 | -0.0017817 | -0.08225 | -263.7434 | 17.7991 | -264.0819 | 17.1379 | -261.2509 | 19.0762 | -261.3125 | 16.1914 | -134.8332 | 17.9407 | -134.8885 | 16.8505 | 3737.126 | 3949.5553 | 991.1387 | 219.5288 | -400.5089 | 568.6014
14:06 | 2435 | 1593.8646 |  | -97.1553 | -104.8095 | -122.4998 | -71.3229 | -73.7456 | -117.3217 | -115.3809 | 9.3824 | 36.8942 | 15.367 | 12.884 |  |  |  | -92.2707 | -115.6112 | -125.5543 | -53.3261 |  | -127.2962 | -117.7277 | 11.1691 | 10.4626 | 5.7422 | 1.0592 | 75.4084 | 157.3332 | 150.404 | 90.6428 | 87.192 | 95.9981 | 148.6466 | 76.3333 | 100.9756 | 63.953 | 99.2606 | 185.716 | 697.7427 | 99.1591 | 42.4605 | 57.6426 | 80.8867 | 106.3001 | 830.2768 | 206.9564 | 319.329 | 319.7227 | 689.2204 | 95.947 | 58.1229 | 98.7843 | 173.2872 | 577.7496 | 105.6421 | 93.52 | 114.3992 | 245.0139 | 677.1775 | 97.7427 | 30.3282 | 45.548 | 71.5425 | 97.845 | 910.4497 | 900.5654 | 906.3101 | 899.924 | 66.4558 | 97.3452 | 101.6085 | 191.9657 | 581.3723 | 38.7697 | 71.6157 | 116.9265 | 275.905 | 661.9951 | 39.9623 | 58.8648 | 77.3715 | 87.119 | 102.3784 | 777.5847 |  | 533.8211 | 567.8498 |  | 38.5107 | 102.5676 | 105.807 | 192.8645 | 631.0927 | 44.5088 | 87.6651 | 107.8734 | 257.2144 | 725.4862 | 27.5823 | 28.294 | 36.6926 | 57.0795 | 104.6604 | 952.7031 | 946.3308 | 953.2644 | 951.1368 | 44.395 | 91.4491 | 112.3235 | 204.5938 | 598.5883 | 850.4915 | 960.2937 | 862.221 | 885.1607 | 984.0822 | 979.1142 | 837.9276 | 929.3665 | 820.075 | 912.5042 | 920.3439 | 843.9999 | 814.2354 | 765.5175 | 828.8745 | 843.2804 | 832.5871 | 1070.7411 | 988.6997 | 932.1522 | 985.5704 | 974.1903 | 159.5527 | 389.7163 | 220.0752 | 75.9548 | 245.0981 | 291.8754 | 132.0402 | 92.6576 | 108.7459 | 97.6834 | 91.3259 | 204.5416 | 664.7962 | 184.3432 | 93.5147 | 94.7109 | 85.2506 | 97.8883 | 802.3916 | 857.8299 | 855.5118 | 805.0013 | 895.3869 | 98.9125 | 100.4905 | 103.859 | 98.8617 | 550.2851 | 101.2771 | 93.6254 | 213.0214 | 660.1185 | 97.6297 | 29.0631 | 40.8217 | 65.7758 | 100.517 | 894.1512 | 863.0724 | 817.6204 | 708.002 | 98.7971 | 54.5801 | 94.4697 | 160.5232 | 575.3037 | 32.7126 | 52.1317 | 98.9085 | 171.6602 | 611.3342 | 26.8937 | 28.6657 | 36.2386 | 57.8909 | 99.2599 | 906.2524 | 639.1474 | 856.3223 | 739.2407 | 833.2194 | 32.7232 | 51.2848 | 95.4593 | 155.3414 | 547.7882 | 35.506 | 54.215 | 94.9825 | 158.8118 | 652.9301 | 27.7712 | 29.8695 | 40.8684 | 62.9541 | 108.5519 | 936.8655 | 900.3011 | 931.3532 | 850.074 | 37.408 | 99.0927 | 58.5811 | 187.9845 | 633.4243 | 835.3659 | 914.4168 | 943.4597 | 1004.5427 | 1010.8264 | 1012.1856 | 975.9589 | 808.6261 | 979.1026 | 762.8539 |  | 1023.7888 | 977.3898 | 965.0828 | 33.9506 | 44.5997 | 68.1585 | 843.7546 | 628.7715 | 508.7485 | 568.6409 | 166.9945 | 220.7933 | 218.6421 | 163.2392 | -0.0077792 | -0.055967 | 0.0091866 | 0.058335 | 0.011467 | -0.0030551 | 0.055274 | 0.0019306 | -0.080152 | -263.6818 | 17.7826 | -264.0142 | 17.0989 | -261.1556 | 19.0803 | -261.2202 | 16.1791 | -134.6147 | 17.9182 | -134.7101 | 16.832 | 3717.4896 | 3950.5114 | 991.0536 | 219.7177 | -400.2066 | 568.76
14:06 | 2436 | 1596.3614 |  | -97.2222 | -104.8006 | -122.6487 | -71.2639 | -73.7231 | -117.0474 | -115.2581 | 9.3767 | 36.9366 | 15.3999 | 12.8939 |  |  |  | -92.1951 | -115.5254 | -125.3276 | -53.3201 |  | -127.2183 | -117.6928 | 11.1987 | 10.4975 | 5.7524 | 1.0556 | 77.2633 | 157.4325 | 150.5151 | 90.6655 | 87.2149 | 96.0374 | 148.6781 | 76.3499 | 100.9868 | 63.9965 | 99.2896 | 185.8668 | 697.8862 | 99.1579 | 42.4527 | 57.6642 | 80.9144 | 106.3273 | 830.0342 | 207.0445 | 319.5309 | 319.8996 | 687.2712 | 96.076 | 58.1648 | 98.9622 | 173.41 | 577.9662 | 105.7755 | 93.5575 | 114.4375 | 245.1657 | 677.3757 | 97.5765 | 30.2822 | 45.6336 | 71.6351 | 97.8653 | 909.9867 | 900.3178 | 905.9134 | 899.5307 | 66.5256 | 97.3613 | 101.6488 | 192.1118 | 581.553 | 38.8824 | 71.6742 | 116.9779 | 276.074 | 662.1607 | 40.0154 | 58.8075 | 77.336 | 87.1193 | 102.3926 | 777.2305 |  | 534.2327 | 568.2286 |  | 38.5141 | 102.5572 | 105.8296 | 193.0413 | 631.2102 | 44.5292 | 87.7283 | 107.9054 | 257.3698 | 725.6448 | 27.5867 | 28.3035 | 36.708 | 57.1204 | 104.6677 | 952.6472 | 946.2173 | 953.1189 | 951.1749 | 44.4321 | 91.4946 | 112.3279 | 204.6966 | 598.7111 | 850.7493 | 962.2504 | 862.0248 | 884.978 | 984.0942 | 978.9076 | 837.86 | 929.2405 | 819.8049 | 912.1938 | 914.7968 | 831.5221 | 814.5972 | 803.5544 | 833.2158 | 842.2395 | 831.1872 | 1096.0693 | 988.598 | 932.1908 | 985.4401 | 974.2356 | 159.6394 | 389.4194 | 220.2319 | 75.9699 | 245.2085 | 292.0459 | 132.1487 | 92.6694 | 108.7656 | 97.7296 | 91.334 | 204.6665 | 664.9434 | 184.444 | 93.523 | 94.7244 | 85.2731 | 97.8951 | 802.3143 | 857.6705 | 855.6721 | 804.4188 | 895.277 | 98.9338 | 100.4876 | 103.8759 | 98.9023 | 550.4686 | 101.2999 | 93.6231 | 213.2055 | 660.2996 | 97.6414 | 29.0767 | 40.8462 | 65.803 | 100.5527 | 893.7156 | 863.0303 | 817.6487 | 708.0745 | 98.809 | 54.6193 | 94.5129 | 160.6177 | 575.5139 | 32.7204 | 52.1361 | 98.9355 | 171.6816 | 611.5641 | 27.0326 | 28.6762 | 36.2469 | 57.9368 | 99.3155 | 902.6904 | 639.5185 | 856.3026 | 739.5326 | 833.2615 | 32.7299 | 51.2849 | 95.4042 | 155.3849 | 547.882 | 35.5394 | 54.2525 | 95.018 | 158.933 | 653.1629 | 27.7742 | 29.8831 | 40.8714 | 62.9851 | 108.6214 | 936.7194 | 900.1069 | 931.2558 | 849.9268 | 37.3887 | 98.925 | 58.6204 | 188.1109 | 633.5501 | 835.5481 | 914.3342 | 944.7428 | 1005.0672 | 1010.6327 | 1012.0527 | 975.9677 | 809.0147 | 979.2042 | 762.6675 |  | 1023.7303 | 977.3155 | 964.7823 | 33.9551 | 44.5975 | 68.1617 | 843.2705 | 628.8584 | 508.9329 | 568.7663 | 167.0882 | 220.9368 | 218.7858 | 163.3679 | -0.007727 | -0.055469 | 0.0093559 | 0.058341 | 0.011683 | -0.0032846 | 0.067064 | -0.012957 | -0.063822 | -263.6049 | 17.7806 | -263.9557 | 17.1153 | -261.1156 | 19.0926 | -261.1617 | 16.1667 | -134.5162 | 17.9428 | -134.5685 | 16.8484 | 3750.5561 | 3950.0677 | 990.9354 | 219.8613 | -399.973 | 568.8957
14:06 | 2437 | 1598.2991 |  | -97.2671 | -104.8788 | -122.7467 | -71.2315 | -73.7029 | -117.0619 | -115.3232 | 9.3729 | 36.9846 | 15.4318 | 12.895 |  |  |  | -92.1804 | -115.5514 | -125.2286 | -53.2553 |  | -127.1959 | -117.5657 | 11.2336 | 10.5323 | 5.7642 | 1.0536 | 79.0765 | 157.5315 | 150.6147 | 90.6929 | 87.2464 | 96.0761 | 148.713 | 76.3387 | 100.996 | 64.0204 | 99.2861 | 186.0122 | 698.035 | 99.1597 | 42.4437 | 57.6873 | 80.9405 | 106.3751 | 829.8334 | 207.1871 | 320.0941 | 320.1219 | 684.0164 | 96.1293 | 58.2044 | 98.9299 | 173.5436 | 578.1911 | 105.886 | 93.5811 | 114.4861 | 245.3245 | 677.57 | 97.4411 | 30.279 | 45.6613 | 71.6791 | 97.8795 | 909.5705 | 900.0717 | 905.5628 | 899.2149 | 66.5535 | 97.3708 | 101.6903 | 192.2631 | 581.7221 | 39.0007 | 71.7235 | 117.04 | 276.2423 | 662.3305 | 40.0817 | 58.8609 | 77.3738 | 87.136 | 102.4334 | 776.3874 |  | 534.5036 | 568.4094 |  | 38.5616 | 102.5465 | 105.8224 | 193.1781 | 631.2829 | 44.6058 | 87.7719 | 107.938 | 257.5148 | 725.8131 | 27.5705 | 28.3099 | 36.7227 | 57.1529 | 104.6845 | 952.6134 | 946.1281 | 953.049 | 951.2607 | 44.4321 | 91.5827 | 112.3874 | 204.8138 | 598.8292 | 851.2098 | 963.7124 | 861.6845 | 884.8481 | 984.0738 | 978.6974 | 837.7777 | 929.1169 | 819.5652 | 911.9282 | 917.0642 | 823.4546 | 814.4898 | 811.1579 | 837.5205 | 842.5708 | 829.7254 | 1092.5225 | 988.5696 | 932.2271 | 985.3413 | 974.3367 | 159.7318 | 389.675 | 220.4315 | 75.9834 | 245.3407 | 292.2567 | 132.3158 | 92.6781 | 108.7561 | 97.7489 | 91.3347 | 204.777 | 665.0748 | 184.5476 | 93.5291 | 94.7462 | 85.2903 | 97.8939 | 802.4786 | 857.4884 | 855.8112 | 803.2381 | 895.1469 | 98.915 | 100.4786 | 103.8921 | 98.8858 | 550.6351 | 101.3192 | 93.6473 | 213.3617 | 660.4671 | 97.6394 | 29.0808 | 40.8843 | 65.8294 | 100.5879 | 893.2336 | 862.958 | 817.6552 | 708.1303 | 98.7919 | 54.6601 | 94.5624 | 160.7026 | 575.7208 | 32.7207 | 52.1431 | 98.9453 | 171.8102 | 611.8067 | 27.1486 | 28.669 | 36.2511 | 57.967 | 99.3712 | 908.6449 | 639.9117 | 856.3191 | 739.9141 | 833.2902 | 32.7511 | 51.3289 | 95.4696 | 155.4535 | 548.0122 | 35.5442 | 54.2953 | 95.0439 | 159.053 | 653.4173 | 27.7279 | 29.8955 | 40.8628 | 63.0079 | 108.6703 | 936.7413 | 899.9286 | 931.2035 | 849.6796 | 37.4498 | 99.2568 | 58.6674 | 188.2273 | 633.689 | 835.8259 | 913.8653 | 946.2982 | 1005.6641 | 1010.3354 | 1012.0379 | 975.9809 | 809.4438 | 979.2405 | 762.5336 |  | 1023.6916 | 977.3961 | 964.4612 | 33.9744 | 44.6345 | 68.1737 | 843.3089 | 628.729 | 509.1209 | 568.8889 | 167.2271 | 221.0822 | 218.9313 | 163.4504 | -0.0078968 | -0.05538 | 0.010147 | 0.059088 | 0.011327 | -0.00329 | 0.054511 | -0.0013642 | -0.070322 | -263.5926 | 17.7806 | -263.8911 | 17.0948 | -261.0109 | 19.07 | -261.0663 | 16.1832 | -134.3562 | 17.9366 | -134.3993 | 16.8258 | 3715.4166 | 3951.211 | 990.8343 | 220.0067 | -399.9568 | 568.9249
14:06 | 2438 | 1600.3461 |  | -97.3053 | -104.8932 | -122.5234 | -71.1108 | -73.692 | -117.0986 | -115.3192 | 9.3806 | 37.0274 | 15.4656 | 12.9059 |  |  |  | -92.1076 | -115.4341 | -125.0645 | -53.212 |  | -127.1647 | -117.4807 | 11.2439 | 10.5675 | 5.7882 | 1.0502 | 78.8878 | 157.631 | 150.7203 | 90.7145 | 87.2731 | 96.1131 | 148.7547 | 76.3316 | 101.0075 | 64.0501 | 99.2775 | 186.146 | 698.1783 | 99.1714 | 42.4536 | 57.7089 | 80.9657 | 106.4207 | 829.6667 | 207.3624 | 320.694 | 320.357 | 678.0325 | 96.0793 | 58.2239 | 98.8624 | 173.6663 | 578.4131 | 106.0259 | 93.5938 | 114.5376 | 245.4779 | 677.7462 | 97.4352 | 30.3013 | 45.6656 | 71.6905 | 97.8991 | 909.231 | 899.8581 | 905.2696 | 898.9816 | 66.6178 | 97.3611 | 101.7218 | 192.4123 | 581.9033 | 39.0812 | 71.7832 | 117.0739 | 276.4134 | 662.4862 | 40.0596 | 58.8448 | 77.3377 | 87.1391 | 102.4758 | 777.2117 |  | 534.795 | 568.5931 |  | 38.6009 | 102.567 | 105.8143 | 193.2895 | 631.3295 | 44.6246 | 87.8142 | 107.9728 | 257.6742 | 725.9858 | 27.5648 | 28.3131 | 36.7412 | 57.1798 | 104.7012 | 952.621 | 946.1216 | 953.0658 | 951.3877 | 44.3793 | 91.7048 | 112.4747 | 204.941 | 598.9424 | 851.8317 | 964.1143 | 861.156 | 884.6974 | 984.0216 | 978.4803 | 837.7472 | 929.0521 | 819.3321 | 911.6626 | 925.2691 | 829.4317 | 817.6825 | 798.4675 | 838.3069 | 844.662 | 831.0534 | 1077.5768 | 988.5854 | 932.2662 | 985.2523 | 974.4812 | 159.8525 | 390.508 | 220.6664 | 76.0009 | 245.5081 | 292.5323 | 132.5938 | 92.6941 | 108.7577 | 97.7946 | 91.3583 | 204.8874 | 665.2059 | 184.637 | 93.5419 | 94.7595 | 85.3119 | 97.8878 | 802.621 | 857.5099 | 855.9306 | 802.5055 | 895.0254 | 98.9425 | 100.4822 | 103.8848 | 98.8781 | 550.8121 | 101.3504 | 93.6938 | 213.4939 | 660.626 | 97.639 | 29.0813 | 40.8889 | 65.846 | 100.6178 | 892.7856 | 862.8789 | 817.6524 | 708.1977 | 98.7849 | 54.6904 | 94.6205 | 160.7789 | 575.9181 | 32.7503 | 52.1908 | 98.9192 | 172.0106 | 612.0524 | 27.1302 | 28.6715 | 36.2789 | 57.966 | 99.4327 | 914.883 | 640.4249 | 856.4135 | 740.4582 | 833.3665 | 32.7647 | 51.386 | 95.5787 | 155.5313 | 548.172 | 35.5521 | 54.3357 | 95.071 | 159.1671 | 653.6991 | 27.7311 | 29.8937 | 40.9365 | 63.0449 | 108.7415 | 936.9835 | 899.8424 | 931.2515 | 849.5517 | 37.4878 | 99.1537 | 58.6853 | 188.3158 | 633.8381 | 836.167 | 913.2848 | 947.6077 | 1005.8799 | 1009.9252 | 1011.9732 | 975.938 | 809.7897 | 979.1304 | 762.4217 |  | 1023.6901 | 977.273 | 964.1505 | 33.9824 | 44.6577 | 68.1865 | 843.6049 | 628.4655 | 509.2975 | 569.0064 | 167.2978 | 221.1973 | 219.0246 | 163.592 | -0.0081606 | -0.055472 | 0.0094605 | 0.058278 | 0.01137 | -0.0029446 | 0.060691 | -0.008825 | -0.078962 | -263.4726 | 17.7539 | -263.8172 | 17.1071 | -260.9832 | 19.0823 | -261.0325 | 16.1832 | -134.1562 | 17.9243 | -134.2516 | 16.8443 | 3677.6431 | 3950.6484 | 990.6815 | 220.1109 | -399.7218 | 568.8815
14:07 | 2439 | 1603.0871 |  | -97.2905 | -104.8324 | -122.4132 | -71.1057 | -73.6209 | -116.9318 | -115.1946 | 9.3847 | 37.0669 | 15.4929 | 12.927 |  |  |  | -92.022 | -115.4401 | -125.0413 | -53.1938 |  | -126.9842 | -117.4124 | 11.2586 | 10.603 | 5.8101 | 1.0474 | 78.2018 | 157.7699 | 150.8446 | 90.7407 | 87.2934 | 96.1499 | 148.7939 | 76.4048 | 101.0063 | 64.1024 | 99.3136 | 186.3058 | 698.3431 | 99.1688 | 42.4724 | 57.7392 | 80.989 | 106.4594 | 829.5111 | 207.533 | 321.0418 | 320.5829 | 669.2286 | 96.0307 | 58.2538 | 98.9002 | 173.7899 | 578.6193 | 106.0507 | 93.6038 | 114.5786 | 245.6361 | 677.9386 | 97.5153 | 30.3175 | 45.71 | 71.7239 | 97.9351 | 908.9739 | 899.6453 | 905.0206 | 898.7762 | 66.6804 | 97.373 | 101.7613 | 192.5586 | 582.0815 | 39.149 | 71.8385 | 117.0658 | 276.5902 | 662.6576 | 40.0364 | 58.8578 | 77.3335 | 87.1462 | 102.4946 | 779.3755 |  | 535.0545 | 568.7275 |  | 38.6403 | 102.5689 | 105.8298 | 193.4334 | 631.4116 | 44.6537 | 87.8178 | 108.0158 | 257.8275 | 726.1599 | 27.5764 | 28.3181 | 36.7539 | 57.2143 | 104.7147 | 952.6937 | 946.1853 | 953.1142 | 951.6049 | 44.3818 | 91.7958 | 112.4963 | 205.0462 | 599.0539 | 852.5916 | 963.49 | 860.5729 | 884.5244 | 983.9683 | 978.258 | 837.7338 | 928.9949 | 819.0951 | 911.3659 | 927.3486 | 840.4069 | 822.0314 | 785.7377 | 830.4398 | 841.2196 | 815.713 | 1058.3927 | 988.6532 | 932.3093 | 985.1992 | 974.6636 | 159.9776 | 391.8836 | 220.8719 | 76.0213 | 245.7192 | 292.8196 | 132.8896 | 92.7133 | 108.7771 | 97.8405 | 91.3771 | 204.9985 | 665.3277 | 184.7446 | 93.5505 | 94.7751 | 85.3264 | 97.8871 | 802.7953 | 857.5842 | 856.0235 | 802.8373 | 894.8923 | 98.9885 | 100.488 | 103.8936 | 98.86 | 550.9864 | 101.3907 | 93.7518 | 213.6602 | 660.7688 | 97.6555 | 29.0873 | 40.888 | 65.8667 | 100.6575 | 892.4276 | 862.8083 | 817.6453 | 708.2667 | 98.8006 | 54.7376 | 94.6263 | 160.8599 | 576.0896 | 32.8417 | 52.2285 | 98.8746 | 172.0664 | 612.2923 | 26.974 | 28.6775 | 36.317 | 57.9908 | 99.4794 | 913.8445 | 640.8843 | 856.5017 | 741.091 | 833.4828 | 32.7907 | 51.4157 | 95.5499 | 155.5857 | 548.2776 | 35.5893 | 54.3865 | 95.112 | 159.2871 | 654.0053 | 27.7487 | 29.9202 | 40.9622 | 63.0874 | 108.8084 | 937.2989 | 899.9232 | 931.5435 | 849.5854 | 37.4925 | 98.6633 | 58.705 | 188.4084 | 633.9869 | 836.3845 | 912.7451 | 948.6378 | 1005.9435 | 1009.4402 | 1011.825 | 975.9118 | 810.0417 | 978.9078 | 762.378 |  | 1023.7134 | 977.1275 | 963.7778 | 34.0187 | 44.6804 | 68.2058 | 844.0473 | 628.0299 | 509.5219 | 569.1912 | 167.4521 | 221.4094 | 219.1877 | 163.753 | -0.0078393 | -0.055599 | 0.0090552 | 0.058765 | 0.01176 | -0.0035155 | 0.06268 | 0.00056576 | -0.083418 | -263.4388 | 17.7703 | -263.7772 | 17.0969 | -260.9125 | 19.0557 | -260.9186 | 16.1565 | -133.9808 | 17.9325 | -134.107 | 16.8381 | 3646.2096 | 3949.8485 | 990.5027 | 220.2985 | -399.4449 | 568.7759
14:07 | 2440 | 1605.4351 |  | -97.2325 | -104.7288 | -122.2364 | -71.0457 | -73.4489 | -116.872 | -115.1406 | 9.3873 | 37.113 | 15.5266 | 12.9691 |  |  |  | -92.045 | -115.2269 | -125.1144 | -53.1222 |  | -126.9165 | -117.4394 | 11.2955 | 10.6487 | 5.834 | 1.0499 | 76.1799 | 157.8964 | 150.9608 | 90.7663 | 87.3166 | 96.1869 | 148.8281 | 76.4744 | 101.0288 | 64.1588 | 99.3697 | 186.4598 | 698.504 | 99.1785 | 42.4897 | 57.762 | 81.003 | 106.4921 | 829.3931 | 207.7324 | 321.2766 | 320.8631 | 653.1488 | 95.9509 | 58.2875 | 98.9028 | 173.9065 | 578.8267 | 105.9796 | 93.6166 | 114.6227 | 245.808 | 678.1352 | 97.6551 | 30.3553 | 45.7041 | 71.7333 | 97.9478 | 908.6956 | 899.4129 | 904.7363 | 898.5276 | 66.635 | 97.3758 | 101.8128 | 192.6908 | 582.2535 | 39.1948 | 71.8841 | 117.0893 | 276.7641 | 662.8365 | 40.0139 | 58.8954 | 77.3831 | 87.1764 | 102.5405 | 780.577 |  | 535.2463 | 568.8406 |  | 38.647 | 102.5652 | 105.8447 | 193.5781 | 631.4855 | 44.6808 | 87.7988 | 108.0417 | 257.9571 | 726.3344 | 27.5964 | 28.326 | 36.7778 | 57.2492 | 104.7315 | 952.6982 | 946.3268 | 953.2002 | 951.8393 | 44.4454 | 91.8354 | 112.4968 | 205.1538 | 599.1801 | 853.0222 | 961.9792 | 860.0699 | 884.2742 | 983.9493 | 978.0271 | 837.7044 | 928.9086 | 818.8411 | 911.0255 | 930.8858 | 846.7929 | 820.4458 | 749.2375 | 819.3071 | 837.6514 | 795.7617 | 1043.9878 | 988.6503 | 932.3696 | 985.1048 | 974.8347 | 160.0757 | 393.3937 | 221.0251 | 76.0305 | 245.8353 | 293.0286 | 133.1044 | 92.7222 | 108.7879 | 97.8216 | 91.3777 | 205.1062 | 665.426 | 184.8523 | 93.5574 | 94.7865 | 85.341 | 97.8931 | 802.9865 | 857.6963 | 856.1024 | 803.3794 | 894.7812 | 98.9433 | 100.4869 | 103.9183 | 98.8371 | 551.1672 | 101.4373 | 93.8136 | 213.8167 | 660.8946 | 97.6626 | 29.1048 | 40.9126 | 65.8929 | 100.6975 | 892.1674 | 862.7774 | 817.6441 | 708.3403 | 98.816 | 54.7814 | 94.6471 | 160.9521 | 576.2774 | 32.8287 | 52.2574 | 98.8902 | 172.1069 | 612.5247 | 27.0128 | 28.6746 | 36.3265 | 58.0519 | 99.5102 | 910.9889 | 641.2556 | 856.5985 | 741.5333 | 833.5923 | 32.8256 | 51.4269 | 95.5092 | 155.6443 | 548.3948 | 35.6027 | 54.4249 | 95.1498 | 159.409 | 654.3156 | 27.738 | 29.9371 | 40.9519 | 63.1278 | 108.857 | 937.4968 | 900.0622 | 931.8732 | 849.7155 | 37.5029 | 98.745 | 58.7491 | 188.5256 | 634.1221 | 836.5391 | 912.5149 | 948.7124 | 1005.9463 | 1008.924 | 1011.7533 | 975.9408 | 810.2985 | 978.6506 | 762.4773 |  | 1023.7546 | 977.0182 | 963.3789 | 34.0573 | 44.704 | 68.2284 | 844.366 | 627.658 | 509.7296 | 569.3744 | 167.5586 | 221.5073 | 219.3631 | 163.7962 | -0.007902 | -0.056223 | 0.0095073 | 0.058654 | 0.0113 | -0.0031324 | 0.070322 | 0.00091535 | -0.057871 | -263.3803 | 17.7395 | -263.6418 | 17.0845 | -260.8355 | 19.0926 | -260.9186 | 16.175 | -133.8793 | 17.9407 | -133.91 | 16.834 | 3628.6603 | 3950.2899 | 990.3433 | 220.4352 | -399.1708 | 568.6938
14:07 | 2441 | 1607.8157 |  | -97.1071 | -104.9473 | -122.1895 | -70.9699 | -73.4171 | -116.9975 | -115.2013 | 9.3832 | 37.163 | 15.5613 | 12.9727 |  |  |  | -92.0529 | -115.2233 | -124.9974 | -53.0743 |  | -126.7637 | -117.2906 | 11.3189 | 10.6783 | 5.8572 | 1.0483 | 77.2594 | 157.9907 | 151.068 | 90.7964 | 87.3508 | 96.2287 | 148.866 | 76.4554 | 101.0684 | 64.1874 | 99.3892 | 186.611 | 698.6473 | 99.184 | 42.5257 | 57.7662 | 81.0185 | 106.5246 | 829.2501 | 207.9156 | 321.4213 | 321.1381 | 653.9429 | 96.0093 | 58.3195 | 98.8809 | 174.0144 | 579.0341 | 106.0189 | 93.6335 | 114.672 | 245.9651 | 678.3208 | 97.7374 | 30.3699 | 45.734 | 71.774 | 97.9674 | 908.2789 | 899.1756 | 904.4232 | 898.2466 | 66.6516 | 97.3643 | 101.8662 | 192.8252 | 582.4288 | 39.3012 | 71.9356 | 117.1373 | 276.9296 | 663.0011 | 39.9565 | 58.8326 | 77.3054 | 87.1594 | 102.5444 | 781.8905 |  | 535.5994 | 569.2458 |  | 38.6581 | 102.5824 | 105.8619 | 193.7309 | 631.5669 | 44.6912 | 87.8405 | 108.0639 | 258.1116 | 726.4976 | 27.6082 | 28.334 | 36.7997 | 57.2849 | 104.7429 | 952.6489 | 946.3811 | 953.1739 | 951.9975 | 44.4748 | 91.8619 | 112.52 | 205.2641 | 599.3214 | 852.8692 | 959.3998 | 859.6824 | 883.9256 | 983.9549 | 977.7498 | 837.6534 | 928.7894 | 818.591 | 910.6482 | 928.022 | 847.3889 | 816.507 | 721.1346 | 828.5252 | 841.4303 | 804.2442 | 1027.3319 | 988.4888 | 932.4331 | 984.8926 | 974.9655 | 160.1816 | 394.6826 | 221.1999 | 76.0451 | 245.8885 | 293.2354 | 133.3349 | 92.7373 | 108.8057 | 97.8599 | 91.3842 | 205.2419 | 665.5264 | 184.9412 | 93.5733 | 94.7919 | 85.3575 | 97.8967 | 803.3925 | 857.7947 | 856.2014 | 804.2546 | 894.7297 | 98.9816 | 100.4808 | 103.9371 | 98.8698 | 551.3465 | 101.4746 | 93.7482 | 213.9431 | 661.0289 | 97.6525 | 29.0999 | 40.9214 | 65.9062 | 100.725 | 891.978 | 862.7703 | 817.6411 | 708.4214 | 98.8116 | 54.8048 | 94.7101 | 161.0319 | 576.4677 | 32.7957 | 52.2943 | 98.9186 | 172.1943 | 612.743 | 27.1348 | 28.6935 | 36.3614 | 58.0931 | 99.5455 | 910.4916 | 641.5813 | 856.7371 | 741.8255 | 833.7017 | 32.828 | 51.4721 | 95.5874 | 155.7274 | 548.549 | 35.6126 | 54.4554 | 95.1766 | 159.5218 | 654.6169 | 27.7448 | 29.9245 | 40.9664 | 63.1557 | 108.9152 | 937.5647 | 900.125 | 932.1759 | 849.7962 | 37.5365 | 98.5077 | 58.7949 | 188.6218 | 634.2644 | 836.6266 | 912.7973 | 949.1194 | 1005.8633 | 1008.4157 | 1011.7248 | 975.932 | 810.4777 | 978.4545 | 762.6324 |  | 1023.8244 | 976.8459 | 962.9941 | 34.0753 | 44.7104 | 68.2505 | 844.7169 | 627.5569 | 509.9237 | 569.5158 | 167.7101 | 221.6822 | 219.5034 | 163.9401 | -0.0077114 | -0.055731 | 0.0088786 | 0.058307 | 0.011887 | -0.0029881 | 0.058507 | -0.00098836 | -0.07123 | -263.2634 | 17.7252 | -263.6018 | 17.1051 | -260.7863 | 19.0803 | -260.7894 | 16.1503 | -133.6823 | 17.9161 | -133.7808 | 16.8464 | 3631.3952 | 3950.0885 | 990.1802 | 220.5928 | -399.0696 | 568.7403
14:07 | 2442 | 1609.9025 |  | -96.8946 | -104.9191 | -122.0397 | -70.9113 | -73.3792 | -116.9517 | -115.1639 | 9.3807 | 37.1978 | 15.5876 | 12.9842 |  |  |  | -92.0515 | -115.3535 | -125.0004 | -53.0624 |  | -126.7128 | -117.3007 | 11.3528 | 10.7129 | 5.8835 | 1.0506 | 78.1111 | 158.0835 | 151.1675 | 90.822 | 87.3769 | 96.2588 | 148.8933 | 76.4212 | 101.0766 | 64.1896 | 99.3621 | 186.7202 | 698.7831 | 99.1539 | 42.5578 | 57.7969 | 81.0569 | 106.5652 | 829.0275 | 208.0626 | 321.5922 | 321.3814 | 668.5619 | 96.1134 | 58.3504 | 98.8883 | 174.1335 | 579.2499 | 106.1121 | 93.6611 | 114.712 | 246.1141 | 678.5179 | 97.7844 | 30.4043 | 45.7378 | 71.7948 | 97.9938 | 907.8572 | 898.9408 | 904.1428 | 897.9164 | 66.7162 | 97.3606 | 101.9216 | 192.9756 | 582.5979 | 39.4489 | 71.9934 | 117.1768 | 277.0961 | 663.1659 | 40.0042 | 58.8382 | 77.2735 | 87.1661 | 102.6001 | 780.8146 |  | 535.9384 | 569.6456 |  | 38.6835 | 102.5776 | 105.8721 | 193.8862 | 631.6451 | 44.7058 | 87.9053 | 108.0861 | 258.2763 | 726.6534 | 27.5966 | 28.3452 | 36.8138 | 57.313 | 104.7466 | 952.5945 | 946.4368 | 953.1438 | 952.2001 | 44.4982 | 91.9032 | 112.5778 | 205.3753 | 599.4528 | 852.644 | 956.8065 | 859.3052 | 883.5118 | 983.9757 | 977.4693 | 837.5658 | 928.6111 | 818.3563 | 910.2691 | 921.1953 | 839.5119 | 812.8227 | 727.2325 | 855.8442 | 844.3971 | 817.0377 | 1005.5211 | 988.319 | 932.4834 | 984.6829 | 975.1156 | 160.2884 | 395.3042 | 221.3452 | 76.0623 | 245.985 | 293.4149 | 133.5068 | 92.7512 | 108.83 | 97.9116 | 91.3952 | 205.3713 | 665.6225 | 185.0226 | 93.5837 | 94.8109 | 85.3743 | 97.8927 | 803.863 | 858.0748 | 856.2958 | 805.0139 | 894.7909 | 99.0073 | 100.4717 | 103.959 | 98.8677 | 551.5283 | 101.4937 | 93.7145 | 214.1018 | 661.162 | 97.6532 | 29.1069 | 40.9335 | 65.929 | 100.7611 | 891.8263 | 862.7716 | 817.6397 | 708.5019 | 98.8197 | 54.8367 | 94.7676 | 161.1123 | 576.6489 | 32.8384 | 52.2936 | 98.9045 | 172.229 | 612.9547 | 27.1158 | 28.7052 | 36.3751 | 58.1202 | 99.595 | 910.7643 | 641.9658 | 856.8526 | 742.2102 | 833.7731 | 32.8565 | 51.5229 | 95.5856 | 155.801 | 548.6676 | 35.6454 | 54.5021 | 95.1951 | 159.6383 | 654.9146 | 27.7478 | 29.9177 | 40.9561 | 63.1825 | 108.9689 | 937.667 | 900.1487 | 932.4512 | 849.7611 | 37.5424 | 98.3435 | 58.8438 | 188.6924 | 634.3993 | 836.6816 | 913.9115 | 949.7812 | 1005.6551 | 1007.9559 | 1011.7912 | 975.9208 | 810.6057 | 978.3985 | 762.7068 |  | 1023.9052 | 976.6989 | 962.5903 | 34.0987 | 44.7254 | 68.2577 | 844.7948 | 627.5007 | 510.0864 | 569.6237 | 167.7983 | 221.8384 | 219.6734 | 164.0355 | -0.007949 | -0.056058 | 0.0095073 | 0.058819 | 0.011979 | -0.0035082 | 0.068081 | -0.0072971 | -0.07295 | -263.2726 | 17.7272 | -263.5249 | 17.0702 | -260.6694 | 19.0865 | -260.7617 | 16.2016 | -133.5839 | 17.951 | -133.6177 | 16.8217 | 3573.5881 | 3949.3618 | 990.0384 | 220.7559 | -398.9222 | 568.7935
14:07 | 2443 | 1615.7466 |  | -96.7221 | -104.75 | -122.0106 | -70.8327 | -73.2651 | -116.8305 | -115.0782 | 9.3841 | 37.2052 | 15.5971 | 12.9901 |  |  |  | -92.0597 | -115.2889 | -124.7361 | -52.966 |  | -126.6581 | -117.2309 | 11.2819 | 10.7571 | 5.9153 | 1.0449 | 79.2959 | 158.186 | 151.265 | 90.8549 | 87.4045 | 96.2907 | 148.9291 | 76.4591 | 101.0838 | 64.2217 | 99.3644 | 186.8261 | 698.9637 | 99.1271 | 42.5811 | 57.8535 | 81.104 | 106.6164 | 828.7907 | 208.2579 | 322.0732 | 321.5958 | 670.4885 | 96.4638 | 58.3804 | 98.8501 | 174.2479 | 579.4596 | 106.2406 | 93.6965 | 114.7446 | 246.2639 | 678.7082 | 97.7941 | 30.4074 | 45.7611 | 71.7993 | 98.0045 | 907.5491 | 898.6996 | 903.8762 | 897.5568 | 66.7652 | 97.3679 | 101.9724 | 193.1298 | 582.7589 | 39.5399 | 72.0502 | 117.2219 | 277.2649 | 663.341 | 40.1363 | 58.8526 | 77.3045 | 87.1976 | 102.6378 | 778.316 |  | 536.241 | 569.9228 |  | 38.7063 | 102.5886 | 105.8853 | 194.0375 | 631.7049 | 44.7204 | 87.9577 | 108.1294 | 258.4295 | 726.8222 | 27.6014 | 28.3634 | 36.8416 | 57.3468 | 104.7664 | 952.4989 | 946.5555 | 953.1565 | 952.3698 | 44.5367 | 91.8831 | 112.6025 | 205.4829 | 599.5816 | 852.5299 | 955.5698 | 858.9963 | 883.355 | 983.9945 | 977.2468 | 837.4512 | 928.3839 | 818.12 | 909.9046 | 911.3198 | 826.4107 | 814.7715 | 752.7328 | 862.9444 | 842.0496 | 818.077 | 1000.0149 | 988.3945 | 932.5318 | 984.6735 | 975.381 | 160.3819 | 394.5968 | 221.4384 | 76.0746 | 246.0957 | 293.5522 | 133.5774 | 92.7583 | 108.8602 | 97.9231 | 91.4178 | 205.4756 | 665.7133 | 185.1063 | 93.5992 | 94.8312 | 85.399 | 97.8919 | 804.0823 | 858.3957 | 856.4128 | 805.2905 | 894.9448 | 98.9654 | 100.4548 | 103.946 | 98.8439 | 551.7054 | 101.5359 | 93.8119 | 214.2733 | 661.291 | 97.6574 | 29.1294 | 40.9581 | 65.9551 | 100.7903 | 891.6546 | 862.7831 | 817.655 | 708.5553 | 98.8314 | 54.8785 | 94.7689 | 161.1994 | 576.8278 | 32.8743 | 52.3192 | 98.9316 | 172.3488 | 613.1895 | 27.0422 | 28.7078 | 36.3617 | 58.1532 | 99.6334 | 910.1718 | 642.4773 | 856.8985 | 742.6814 | 833.8503 | 32.8685 | 51.5747 | 95.6194 | 155.8956 | 548.8034 | 35.6523 | 54.5513 | 95.2226 | 159.7699 | 655.1925 | 27.7543 | 29.92 | 41.0042 | 63.2236 | 109.0323 | 937.7986 | 900.1898 | 932.6314 | 849.6883 | 37.5867 | 98.3286 | 58.8851 | 188.7913 | 634.5278 | 836.8822 | 915.4758 | 949.964 | 1005.709 | 1007.5579 | 1011.8802 | 975.8953 | 810.782 | 978.6179 | 762.6559 |  | 1023.9702 | 976.5257 | 962.1718 | 34.1069 | 44.7312 | 68.2584 | 844.6378 | 627.4416 | 510.2367 | 569.73 | 167.9834 | 221.996 | 219.8549 | 164.1547 | -0.0074579 | -0.055263 | 0.0097683 | 0.059185 | 0.011783 | -0.0024488 | 0.080935 | 0.015626 | -0.061714 | -263.1834 | 17.6861 | -263.4388 | 17.062 | -260.6294 | 19.1029 | -260.7001 | 16.1688 | -133.3562 | 17.8997 | -133.4362 | 16.8258 | 3670.9892 | 3950.2221 | 989.9053 | 220.9255 | -398.5287 | 568.8392
14:07 | 2444 | 1631.8944 |  | -96.6236 | -104.4613 | -122.0324 | -70.8365 | -73.2868 | -116.5867 | -114.8919 | 9.3886 | 37.2435 | 15.6272 | 13.0072 |  |  |  | -92.0062 | -115.1682 | -124.6874 | -52.9171 |  | -126.6011 | -117.0763 | 11.2904 | 10.7994 | 5.9694 | 1.0398 | 78.8598 | 158.2826 | 151.3605 | 90.8959 | 87.4259 | 96.3265 | 148.9663 | 76.5711 | 101.0972 | 64.2706 | 99.3901 | 186.9755 | 699.1756 | 99.1273 | 42.5876 | 57.8736 | 81.1285 | 106.6592 | 828.6323 | 208.448 | 322.8153 | 321.8423 | 672.8041 | 96.8151 | 58.3933 | 98.7271 | 174.3565 | 579.6744 | 106.3261 | 93.7362 | 114.7818 | 246.4264 | 678.8915 | 97.7855 | 30.4462 | 45.7899 | 71.7968 | 98.0249 | 907.221 | 898.4667 | 903.5549 | 897.2453 | 66.7762 | 97.3848 | 102.025 | 193.2803 | 582.92 | 39.6035 | 72.106 | 117.2673 | 277.443 | 663.5076 | 40.098 | 58.7996 | 77.2961 | 87.2216 | 102.6738 | 777.3393 |  | 536.5649 | 570.2352 |  | 38.7317 | 102.6131 | 105.9127 | 194.1957 | 631.7746 | 44.7318 | 88.0093 | 108.1705 | 258.6041 | 726.9926 | 27.6154 | 28.3713 | 36.868 | 57.3786 | 104.7817 | 952.3685 | 946.6066 | 953.1019 | 952.4338 | 44.6079 | 91.8258 | 112.5848 | 205.5903 | 599.7222 | 852.4963 | 955.5027 | 858.9626 | 883.534 | 983.9714 | 976.9845 | 837.3286 | 928.1275 | 817.8891 | 909.5543 | 908.0088 | 825.5901 | 824.6352 | 781.6412 | 852.0673 | 840.645 | 818.1174 | 1009.0818 | 988.6834 | 932.5922 | 984.8212 | 975.6999 | 160.47 | 392.889 | 221.5185 | 76.0876 | 246.2316 | 293.6832 | 133.5304 | 92.7657 | 108.8804 | 97.9426 | 91.4311 | 205.5893 | 665.8093 | 185.2063 | 93.6109 | 94.8437 | 85.4188 | 97.9062 | 804.236 | 858.2998 | 856.534 | 805.505 | 895.1089 | 98.9421 | 100.4701 | 103.9525 | 98.8359 | 551.8911 | 101.567 | 93.8982 | 214.4351 | 661.4059 | 97.6673 | 29.15 | 40.9922 | 65.9909 | 100.8284 | 891.3916 | 862.7882 | 817.6663 | 708.5878 | 98.8223 | 54.9333 | 94.7864 | 161.2917 | 577.027 | 32.8751 | 52.3583 | 99.0049 | 172.5141 | 613.4143 | 27.0353 | 28.7193 | 36.3574 | 58.1869 | 99.6613 | 910.5582 | 642.8248 | 856.9976 | 742.9291 | 833.9231 | 32.8796 | 51.6259 | 95.7289 | 155.9947 | 548.9657 | 35.6607 | 54.592 | 95.2435 | 159.8932 | 655.4459 | 27.7779 | 29.9372 | 41.0458 | 63.2592 | 109.0942 | 937.8345 | 900.2124 | 932.8069 | 849.8342 | 37.6686 | 98.4192 | 58.9035 | 188.9207 | 634.6715 | 837.0278 | 916.391 | 949.9897 | 1006.1612 | 1007.2202 | 1011.9606 | 975.8064 | 811.0755 | 979.1745 | 762.4742 |  | 1024.0041 | 976.3187 | 961.7636 | 34.1309 | 44.7654 | 68.2786 | 844.2705 | 627.4562 | 510.413 | 569.8543 | 168.1119 | 222.1872 | 220.0097 | 164.2771 | -0.0078941 | -0.056015 | 0.0093775 | 0.058388 | 0.011796 | -0.0031691 | 0.06773 | 0.0018414 | -0.089123 | -263.128 | 17.7416 | -263.4634 | 17.0804 | -260.5617 | 19.068 | -260.5617 | 16.175 | -133.2731 | 17.9654 | -133.3623 | 16.8525 | 3659.6007 | 3950.5036 | 989.7537 | 221.0984 | -398.1526 | 568.9346
14:07 | 2445 | 1634.2921 |  | -96.3613 | -104.1128 | -121.7194 | -70.6881 | -73.2492 | -116.4971 | -114.947 | 9.3926 | 37.2917 | 15.6647 | 13.0574 |  |  |  | -91.9745 | -115.3089 | -124.7201 | -53.0175 |  | -126.5129 | -117.0679 | 11.3178 | 10.8473 | 5.9868 | 1.0435 | 77.3475 | 158.3794 | 151.4773 | 90.9453 | 87.4558 | 96.3677 | 149.0007 | 76.6303 | 101.1177 | 64.2985 | 99.3809 | 187.1234 | 699.4014 | 99.1595 | 42.5909 | 57.9 | 81.1567 | 106.7112 | 828.5634 | 208.6047 | 323.3455 | 322.1524 | 676.6384 | 97.0589 | 58.4244 | 98.5926 | 174.4717 | 579.8785 | 106.3999 | 93.782 | 114.8319 | 246.5762 | 679.064 | 97.7796 | 30.4335 | 45.802 | 71.8196 | 98.0474 | 906.9546 | 898.2898 | 903.4028 | 897.0736 | 66.7988 | 97.3879 | 102.0751 | 193.4229 | 583.0969 | 39.7134 | 72.1668 | 117.3204 | 277.6318 | 663.6787 | 40.0249 | 58.7926 | 77.3014 | 87.2568 | 102.7479 | 776.6002 |  | 536.8949 | 570.5954 |  | 38.7376 | 102.6219 | 105.9264 | 194.3375 | 631.8293 | 44.7559 | 88.0461 | 108.1879 | 258.7592 | 727.1616 | 27.6254 | 28.3784 | 36.8871 | 57.4061 | 104.7811 | 952.2235 | 946.5738 | 953.0034 | 952.4993 | 44.6374 | 91.879 | 112.6328 | 205.7117 | 599.8624 | 852.3956 | 955.7835 | 859.0667 | 883.7347 | 983.9203 | 976.732 | 837.2343 | 927.8705 | 817.6591 | 909.2473 | 923.8489 | 827.9697 | 825.7231 | 797.8242 | 823.0884 | 842.5905 | 822.3399 | 992.354 | 988.9816 | 932.6757 | 985.0072 | 975.9783 | 160.5398 | 391.0464 | 221.6537 | 76.1033 | 246.3323 | 293.8149 | 133.4341 | 92.7726 | 108.8799 | 97.9761 | 91.4341 | 205.7337 | 665.9213 | 185.3033 | 93.6228 | 94.8464 | 85.4421 | 97.9158 | 804.3462 | 858.0984 | 856.6606 | 805.7032 | 895.1975 | 98.9601 | 100.4982 | 104.0151 | 98.8551 | 552.0854 | 101.5922 | 93.9368 | 214.5525 | 661.5245 | 97.6616 | 29.1482 | 41.0034 | 66.0166 | 100.871 | 891.005 | 862.7492 | 817.6809 | 708.6615 | 98.8185 | 54.9657 | 94.8687 | 161.3737 | 577.2286 | 32.8767 | 52.3808 | 99.063 | 172.5617 | 613.6267 | 27.1698 | 28.7328 | 36.4012 | 58.225 | 99.7155 | 911.0786 | 643.0292 | 857.1839 | 742.964 | 833.9956 | 32.9333 | 51.6645 | 95.7528 | 156.0681 | 549.105 | 35.7004 | 54.6396 | 95.2456 | 160.0145 | 655.6965 | 27.7808 | 29.9558 | 41.0606 | 63.2935 | 109.1552 | 937.8173 | 900.1613 | 932.9795 | 850.0725 | 37.6315 | 98.5791 | 58.9319 | 189.0563 | 634.8378 | 836.9229 | 917.0955 | 949.882 | 1006.7272 | 1006.9305 | 1011.9821 | 975.6069 | 811.4219 | 979.806 | 762.2613 |  | 1023.9845 | 976.136 | 961.36 | 34.1422 | 44.7903 | 68.2931 | 843.7509 | 627.546 | 510.5804 | 569.9892 | 168.1594 | 222.3347 | 220.147 | 164.3839 | -0.0081084 | -0.056503 | 0.0092032 | 0.058904 | 0.011403 | -0.003648 | 0.069783 | -0.013304 | -0.079932 | -263.0449 | 17.6944 | -263.2849 | 17.025 | -260.4478 | 19.0659 | -260.5032 | 16.1832 | -133.1254 | 17.9161 | -133.1131 | 16.8115 | 3588.256 | 3950.1397 | 989.5815 | 221.2409 | -397.853 | 569.0632
14:07 | 2446 | 1634.5382 |  | -96.2613 | -103.8123 | -121.8965 | -70.77 | -73.2347 | -116.4553 | -114.818 | 9.4011 | 37.3324 | 15.691 | 13.0595 |  |  |  | -91.8491 | -115.2929 | -124.6569 | -52.9456 |  | -126.4983 | -117.0226 | 11.3525 | 10.8865 | 6.0041 | 1.0444 | 75.8382 | 158.5001 | 151.5927 | 90.9932 | 87.4892 | 96.4096 | 149.0401 | 76.58 | 101.1075 | 64.332 | 99.3926 | 187.271 | 699.6518 | 99.1744 | 42.6225 | 57.9338 | 81.1917 | 106.7466 | 828.5476 | 208.7561 | 323.5997 | 322.4528 | 677.5299 | 97.2851 | 58.4588 | 98.45 | 174.5803 | 580.0729 | 106.3986 | 93.804 | 114.8672 | 246.7229 | 679.2388 | 97.8407 | 30.4153 | 45.8212 | 71.8634 | 98.0735 | 906.8829 | 898.1561 | 903.4937 | 896.9802 | 66.8291 | 97.3858 | 102.1061 | 193.5765 | 583.2666 | 39.8358 | 72.219 | 117.3592 | 277.7997 | 663.8465 | 40.0387 | 58.8312 | 77.3095 | 87.2762 | 102.7683 | 776.1566 |  | 537.3004 | 571.1492 |  | 38.759 | 102.6142 | 105.9221 | 194.4744 | 631.8635 | 44.7889 | 88.1066 | 108.2131 | 258.8948 | 727.34 | 27.6335 | 28.3919 | 36.9116 | 57.444 | 104.7858 | 952.0756 | 946.4985 | 952.8636 | 952.5168 | 44.5761 | 92.0026 | 112.7035 | 205.8237 | 599.994 | 852.2039 | 956.2097 | 859.5531 | 883.915 | 983.8544 | 976.4966 | 837.1754 | 927.6754 | 817.4275 | 909.0062 | 937.22 | 826.5097 | 820.2298 | 803.4113 | 802.9301 | 846.1732 | 823.3588 | 960.5799 | 989.1009 | 932.7644 | 985.0745 | 976.1154 | 160.6259 | 389.7487 | 221.8448 | 76.1199 | 246.413 | 293.9729 | 133.4077 | 92.7793 | 108.8568 | 98.0329 | 91.4479 | 205.8457 | 666.0308 | 185.3931 | 93.6468 | 94.8579 | 85.4645 | 97.9056 | 804.3404 | 858.1533 | 856.83 | 805.5198 | 895.1866 | 98.9917 | 100.4785 | 104.0297 | 98.8975 | 552.2603 | 101.6515 | 93.9543 | 214.6636 | 661.652 | 97.6648 | 29.1427 | 40.9958 | 66.0294 | 100.9045 | 890.5313 | 862.6566 | 817.6847 | 708.7498 | 98.8066 | 54.9853 | 94.9275 | 161.4678 | 577.3925 | 32.8945 | 52.3879 | 99.0541 | 172.5586 | 613.8416 | 27.1806 | 28.7377 | 36.4881 | 58.2679 | 99.7659 | 911.3614 | 643.245 | 857.2114 | 743.0536 | 834.0371 | 32.9407 | 51.6909 | 95.6948 | 156.1325 | 549.2298 | 35.7251 | 54.6855 | 95.2561 | 160.1279 | 655.9258 | 27.7609 | 29.9754 | 41.0524 | 63.321 | 109.2089 | 937.824 | 900.0133 | 933.1134 | 850.1193 | 37.6074 | 98.5383 | 58.9652 | 189.1757 | 634.9903 | 836.6873 | 918.2045 | 949.7344 | 1007.1262 | 1006.6553 | 1011.9391 | 975.3302 | 811.8019 | 980.4991 | 762.064 |  | 1023.9044 | 975.9056 | 960.9734 | 34.1566 | 44.805 | 68.3003 | 843.2869 | 627.6262 | 510.7661 | 570.1299 | 168.3361 | 222.522 | 220.3517 | 164.5647 | -0.00768 | -0.056103 | 0.0093091 | 0.058435 | 0.011355 | -0.0030967 | 0.064632 | 0.010441 | -0.078377 | -262.9433 | 17.6779 | -263.2972 | 17.103 | -260.4694 | 19.1008 | -260.4601 | 16.1544 | -132.8823 | 17.9284 | -133.0331 | 16.8915 | 3580.2887 | 3949.7019 | 989.3824 | 221.4369 | -397.654 | 569.1961
14:07 | 2447 | 1636.2463 |  | -95.9037 | -103.6933 | -121.9965 | -70.6141 | -73.109 | -116.457 | -114.7641 | 9.422 | 37.3827 | 15.7206 | 13.0552 |  |  |  | -91.8905 | -115.2641 | -124.6326 | -52.9305 |  | -126.3865 | -117.0154 | 11.3888 | 10.9166 | 6.0225 | 1.0511 | 76.1365 | 158.6452 | 151.7038 | 91.0251 | 87.5139 | 96.4494 | 149.0776 | 76.5412 | 101.1021 | 64.393 | 99.4308 | 187.4544 | 699.8824 | 99.1675 | 42.6346 | 57.9355 | 81.2046 | 106.7497 | 828.5306 | 208.8613 | 323.7065 | 322.6913 | 697.4 | 97.1801 | 58.4907 | 98.3584 | 174.7016 | 580.274 | 106.4058 | 93.8128 | 114.8916 | 246.8781 | 679.4007 | 97.8518 | 30.4422 | 45.8293 | 71.8627 | 98.0858 | 906.9241 | 898.0965 | 903.687 | 896.978 | 66.9205 | 97.3807 | 102.1364 | 193.7092 | 583.4224 | 39.9184 | 72.2553 | 117.3927 | 277.9556 | 663.9953 | 40.0769 | 58.8378 | 77.3148 | 87.2944 | 102.8003 | 778.0168 |  | 537.7594 | 571.8647 |  | 38.7905 | 102.6009 | 105.9231 | 194.6517 | 631.9562 | 44.8241 | 88.1851 | 108.2389 | 259.0575 | 727.5202 | 27.6329 | 28.401 | 36.9298 | 57.481 | 104.8 | 952.003 | 946.3823 | 952.7181 | 952.4626 | 44.6216 | 92.0687 | 112.6991 | 205.9152 | 600.133 | 852.026 | 957.6615 | 860.7946 | 884.1493 | 983.7652 | 976.2536 | 837.1514 | 927.5357 | 817.2059 | 908.8504 | 949.4159 | 826.8559 | 815.7627 | 808.1656 | 825.8082 | 848.1215 | 815.5603 | 955.1176 | 988.9053 | 932.8363 | 984.8823 | 976.0636 | 160.7121 | 388.5902 | 222.0454 | 76.1283 | 246.4679 | 294.1141 | 133.427 | 92.7965 | 108.8268 | 98.0823 | 91.4743 | 205.9692 | 666.1257 | 185.4848 | 93.6525 | 94.8729 | 85.4814 | 97.9022 | 804.0499 | 858.1845 | 856.9662 | 805.211 | 895.1056 | 99.0172 | 100.4408 | 104.0029 | 98.9154 | 552.4195 | 101.6997 | 93.8955 | 214.8199 | 661.7522 | 97.6689 | 29.158 | 41.0077 | 66.0548 | 100.9348 | 890.0121 | 862.5352 | 817.6648 | 708.8025 | 98.8092 | 55.0238 | 94.9501 | 161.5536 | 577.5585 | 32.8938 | 52.4183 | 99.0226 | 172.628 | 614.0715 | 27.1421 | 28.7446 | 36.5024 | 58.3 | 99.8094 | 911.547 | 643.4032 | 857.2505 | 743.0326 | 834.0276 | 32.938 | 51.7077 | 95.6759 | 156.1896 | 549.3854 | 35.7269 | 54.7258 | 95.2768 | 160.2336 | 656.1475 | 27.7595 | 29.9929 | 41.0501 | 63.3568 | 109.2462 | 937.8374 | 899.9768 | 933.2209 | 850.2504 | 37.6966 | 98.4753 | 58.9957 | 189.2861 | 635.1374 | 836.4306 | 919.0993 | 949.4659 | 1007.3545 | 1006.3595 | 1011.8889 | 974.9704 | 812.2194 | 981.3018 | 761.9367 |  | 1023.7923 | 975.7124 | 960.5851 | 34.1887 | 44.8098 | 68.3143 | 842.9456 | 627.7382 | 510.972 | 570.2818 | 168.4335 | 222.6994 | 220.4426 | 164.6074 | -0.00844 | -0.05621 | 0.0093436 | 0.058603 | 0.011492 | -0.0035546 | 0.071793 | 0.003162 | -0.066971 | -262.8972 | 17.6964 | -263.2326 | 17.0312 | -260.3371 | 19.0536 | -260.3463 | 16.1524 | -132.7623 | 17.9407 | -132.8269 | 16.8443 | 3581.4851 | 3950.6147 | 989.1659 | 221.571 | -397.3972 | 569.3551
14:07 | 2448 | 1638.053 |  | -95.763 | -103.5564 | -122.0094 | -70.6116 | -72.9883 | -116.3183 | -114.6658 | 9.4236 | 37.4281 | 15.7492 | 13.0622 |  |  |  | -91.9913 | -115.1542 | -124.5021 | -52.9351 |  | -126.283 | -116.8732 | 11.4557 | 10.9455 | 6.0444 | 1.047 | 73.5277 | 158.7865 | 151.8287 | 91.0534 | 87.5388 | 96.4861 | 149.1143 | 76.5718 | 101.1263 | 64.4309 | 99.4443 | 187.6145 | 700.0641 | 99.1522 | 42.6432 | 57.9447 | 81.2251 | 106.7704 | 828.4744 | 209.0415 | 323.8733 | 322.8992 | 730.1561 | 97.1155 | 58.545 | 98.3764 | 174.8293 | 580.4692 | 106.4339 | 93.8327 | 114.93 | 247.0227 | 679.5643 | 97.8128 | 30.4419 | 45.8412 | 71.8831 | 98.0972 | 906.9708 | 898.1249 | 903.9928 | 897.0766 | 66.9486 | 97.377 | 102.1729 | 193.8192 | 583.5801 | 40.0043 | 72.3083 | 117.4011 | 278.1303 | 664.1367 | 40.0531 | 58.748 | 77.2534 | 87.294 | 102.8156 | 780.0272 |  | 538.1833 | 572.4578 |  | 38.7485 | 102.6014 | 105.9639 | 194.8211 | 632.0633 | 44.8781 | 88.2167 | 108.267 | 259.2076 | 727.682 | 27.6486 | 28.4032 | 36.9398 | 57.5152 | 104.8111 | 951.9988 | 946.2647 | 952.6634 | 952.4103 | 44.6652 | 92.1771 | 112.7333 | 206.021 | 600.2598 | 852.0316 | 959.9736 | 862.0001 | 884.5163 | 983.6766 | 976.1182 | 837.1784 | 927.4631 | 817.077 | 908.9026 | 948.6789 | 831.7469 | 815.1714 | 817.5671 | 855.7898 | 848.2894 | 811.1704 | 966.8539 | 988.3955 | 932.8764 | 984.4442 | 975.8551 | 160.7923 | 387.2847 | 222.2322 | 76.1473 | 246.5157 | 294.2302 | 133.4712 | 92.8217 | 108.7997 | 98.129 | 91.5087 | 206.1062 | 666.2311 | 185.6165 | 93.6607 | 94.8861 | 85.5031 | 97.9189 | 803.7291 | 858.1483 | 857.0415 | 805.2295 | 894.9208 | 99.0383 | 100.4669 | 104.0241 | 98.917 | 552.6025 | 101.7234 | 93.8462 | 215.0039 | 661.8463 | 97.6598 | 29.1684 | 41.0342 | 66.0854 | 100.9644 | 889.4889 | 862.4078 | 817.6476 | 708.8574 | 98.8028 | 55.0607 | 95.0015 | 161.6322 | 577.743 | 32.9218 | 52.4523 | 99.0275 | 172.717 | 614.308 | 27.2198 | 28.7565 | 36.5222 | 58.328 | 99.8557 | 911.5236 | 643.4768 | 857.2871 | 742.8962 | 833.9912 | 32.9684 | 51.7239 | 95.7086 | 156.2486 | 549.542 | 35.7315 | 54.7698 | 95.3063 | 160.3656 | 656.3879 | 27.7862 | 29.9958 | 41.1002 | 63.3966 | 109.3015 | 937.836 | 900.0409 | 933.2628 | 850.3734 | 37.7414 | 98.6858 | 59.0301 | 189.3869 | 635.2908 | 836.1081 | 919.1902 | 949.5837 | 1007.4407 | 1006.0436 | 1011.8189 | 974.5234 | 812.6062 | 982.0525 | 761.8597 |  | 1023.6623 | 975.5407 | 960.2216 | 34.2174 | 44.8177 | 68.3395 | 842.624 | 628.0029 | 511.1356 | 570.431 | 168.5441 | 222.8661 | 220.6049 | 164.7508 | -0.0077009 | -0.055846 | 0.0094531 | 0.059122 | 0.011661 | -0.0033752 | 0.06941 | -0.0066002 | -0.077946 | -262.8695 | 17.6492 | -263.1064 | 17.0394 | -260.3094 | 19.1378 | -260.3894 | 16.1914 | -132.59 | 17.8997 | -132.6238 | 16.8423 | 3640.9116 | 3950.4004 | 988.9507 | 221.7355 | -397.0955 | 569.5693
14:07 | 2449 | 1639.6173 |  | -95.7821 | -103.443 | -121.8239 | -70.4776 | -72.8701 | -116.1401 | -114.5824 | 9.419 | 37.4631 | 15.7704 | 13.0582 |  |  |  | -91.8952 | -115.0997 | -124.2548 | -52.8793 |  | -126.13 | -116.6878 | 11.4749 | 10.9669 | 6.0795 | 1.0446 | 76.7012 | 158.9196 | 151.9509 | 91.0906 | 87.5685 | 96.5224 | 149.1526 | 76.6061 | 101.1935 | 64.4676 | 99.453 | 187.7442 | 700.2164 | 99.1473 | 42.66 | 57.9793 | 81.2561 | 106.8071 | 828.4514 | 209.2515 | 324.1383 | 323.1073 | 745.1522 | 97.3945 | 58.59 | 98.4204 | 174.9481 | 580.6728 | 106.328 | 93.851 | 114.978 | 247.1769 | 679.7445 | 97.821 | 30.454 | 45.8653 | 71.9232 | 98.1193 | 907.0429 | 898.2398 | 904.4117 | 897.2381 | 66.8948 | 97.3828 | 102.1978 | 193.9568 | 583.7416 | 40.1064 | 72.3673 | 117.4275 | 278.3097 | 664.2761 | 40.0288 | 58.7389 | 77.2237 | 87.3009 | 102.8517 | 779.508 |  | 538.4692 | 572.8458 |  | 38.793 | 102.6078 | 105.9776 | 194.9684 | 632.138 | 44.9317 | 88.2205 | 108.3014 | 259.352 | 727.831 | 27.6519 | 28.4096 | 36.9564 | 57.543 | 104.8117 | 952.0087 | 946.1767 | 952.6661 | 952.3421 | 44.6494 | 92.2931 | 112.7846 | 206.1337 | 600.3736 | 852.2273 | 961.1398 | 862.6235 | 884.9228 | 983.5741 | 976.0851 | 837.2424 | 927.4905 | 817.1067 | 909.1996 | 934.9812 | 838.6957 | 807.1577 | 823.1697 | 878.6997 | 840.5904 | 812.7357 | 1006.3195 | 987.7506 | 932.894 | 983.8929 | 975.5485 | 160.8733 | 386.6052 | 222.3627 | 76.1568 | 246.5598 | 294.3573 | 133.5121 | 92.8287 | 108.7691 | 98.2408 | 91.5257 | 206.2497 | 666.3329 | 185.7195 | 93.6763 | 94.9059 | 85.5264 | 97.9305 | 803.7682 | 858.0659 | 857.1209 | 805.3834 | 894.6064 | 99.0643 | 100.5365 | 104.0679 | 98.9416 | 552.7761 | 101.7605 | 93.9308 | 215.1825 | 661.9524 | 97.6497 | 29.1743 | 41.0653 | 66.1164 | 101.0014 | 888.9841 | 862.2774 | 817.6409 | 708.9244 | 98.8092 | 55.104 | 95.0341 | 161.7338 | 577.9294 | 33.0078 | 52.4994 | 99.0536 | 172.8453 | 614.5463 | 27.1777 | 28.7678 | 36.5399 | 58.3575 | 99.9061 | 911.0499 | 643.5278 | 857.2185 | 742.7763 | 833.9213 | 32.9911 | 51.7604 | 95.7567 | 156.3261 | 549.7082 | 35.7575 | 54.8128 | 95.3539 | 160.4884 | 656.6461 | 27.7991 | 30.0122 | 41.1437 | 63.4371 | 109.3788 | 937.8616 | 900.0118 | 933.2568 | 850.3346 | 37.7323 | 99.0827 | 59.0763 | 189.5021 | 635.4561 | 835.6913 | 918.8021 | 949.8767 | 1007.4286 | 1005.7066 | 1011.7463 | 974.0072 | 813.0017 | 982.6785 | 761.8261 |  | 1023.5028 | 975.3325 | 959.8671 | 34.2365 | 44.8228 | 68.3498 | 842.2967 | 628.1919 | 511.2906 | 570.5683 | 168.6146 | 222.9529 | 220.7333 | 164.8502 | -0.0078942 | -0.056149 | 0.009446 | 0.059182 | 0.011611 | -0.0030297 | 0.074874 | -0.010862 | -0.067117 | -262.7495 | 17.6471 | -263.0664 | 17.0558 | -260.2294 | 19.068 | -260.214 | 16.1277 | -132.4146 | 17.9058 | -132.5254 | 16.8731 | 3634.4445 | 3949.6024 | 988.7277 | 221.8431 | -396.6198 | 569.7413
14:07 | 2450 | 1641.5596 |  | -95.9464 | -103.4148 | -121.9378 | -70.5717 | -72.9223 | -116.2054 | -114.581 | 9.4143 | 37.4987 | 15.7952 | 13.0525 |  |  |  | -91.8362 | -114.9236 | -124.1842 | -52.8018 |  | -126.0863 | -116.6216 | 11.5104 | 11.009 | 6.1154 | 1.0445 | 75.9204 | 159.0372 | 152.0724 | 91.1355 | 87.6026 | 96.5642 | 149.1958 | 76.6789 | 101.2945 | 64.5169 | 99.4771 | 187.8965 | 700.3637 | 99.1436 | 42.6644 | 58.0192 | 81.2904 | 106.8559 | 828.5116 | 209.4094 | 324.4093 | 323.3316 | 747.5277 | 98.0641 | 58.6264 | 98.4832 | 175.0745 | 580.8877 | 106.2514 | 93.8878 | 115.032 | 247.3325 | 679.914 | 97.7375 | 30.463 | 45.9047 | 71.9578 | 98.1389 | 907.1684 | 898.4147 | 904.8479 | 897.3941 | 66.9375 | 97.3948 | 102.2272 | 194.109 | 583.9008 | 40.1977 | 72.4015 | 117.4918 | 278.4777 | 664.4178 | 40.0982 | 58.7606 | 77.2628 | 87.3295 | 102.8877 | 779.6358 |  | 538.6086 | 572.9577 |  | 38.8909 | 102.6204 | 105.9647 | 195.128 | 632.2439 | 44.932 | 88.293 | 108.3369 | 259.5112 | 727.9793 | 27.6565 | 28.4238 | 36.9846 | 57.5764 | 104.8215 | 952.0463 | 946.1172 | 952.6816 | 952.3033 | 44.6365 | 92.4165 | 112.8507 | 206.2534 | 600.4894 | 852.6107 | 960.9892 | 863.0898 | 885.2152 | 983.4341 | 976.1646 | 837.3393 | 927.5818 | 817.264 | 909.603 | 917.3337 | 846.0397 | 777.7337 | 810.0463 | 893.7945 | 828.2416 | 824.759 | 1030.6876 | 987.1706 | 932.892 | 983.3846 | 975.2294 | 160.9463 | 386.2526 | 222.5129 | 76.162 | 246.5579 | 294.5234 | 133.5915 | 92.8379 | 108.7512 | 98.2616 | 91.5286 | 206.3866 | 666.4398 | 185.7894 | 93.6949 | 94.9229 | 85.5525 | 97.9337 | 803.9084 | 857.8926 | 857.1671 | 805.4143 | 894.3135 | 99.024 | 100.5614 | 104.1015 | 98.9349 | 552.9362 | 101.802 | 94.0269 | 215.3407 | 662.0339 | 97.6451 | 29.1698 | 41.0869 | 66.1428 | 101.0291 | 888.4825 | 862.1448 | 817.6179 | 708.9707 | 98.8335 | 55.1414 | 95.0906 | 161.8254 | 578.1136 | 33.0305 | 52.5277 | 99.0745 | 172.9653 | 614.7929 | 27.1391 | 28.7689 | 36.5442 | 58.3696 | 99.9615 | 910.6339 | 643.6013 | 857.1017 | 742.7084 | 833.8353 | 32.9942 | 51.818 | 95.8071 | 156.4085 | 549.8715 | 35.7911 | 54.8626 | 95.4058 | 160.5953 | 656.9047 | 27.7978 | 30.0187 | 41.1557 | 63.4763 | 109.4603 | 937.9229 | 900.0068 | 933.2727 | 850.367 | 37.7329 | 99.3073 | 59.1198 | 189.6247 | 635.616 | 835.2694 | 918.2525 | 949.9846 | 1007.6715 | 1005.3502 | 1011.6087 | 973.4078 | 813.3449 | 983.1347 | 761.8334 |  | 1023.3568 | 975.1702 | 959.4998 | 34.2647 | 44.8317 | 68.3941 | 842.0284 | 628.3914 | 511.3989 | 570.7489 | 168.7211 | 223.1283 | 220.9086 | 164.9989 | -0.0078158 | -0.056233 | 0.0092425 | 0.059588 | 0.011643 | -0.003586 | 0.063491 | -0.00077118 | -0.078026 | -262.8264 | 17.68 | -262.9864 | 17.0045 | -260.0909 | 19.0823 | -260.217 | 16.2119 | -132.3808 | 17.9428 | -132.3408 | 16.8176 | 3698.1937 | 3950.2982 | 988.499 | 222.0185 | -396.6099 | 569.8951
14:07 | 2451 | 1644.0111 |  | -95.9605 | -103.1673 | -121.8782 | -70.5418 | -72.8396 | -116.2241 | -114.5472 | 9.4057 | 37.5527 | 15.8242 | 13.0583 |  |  |  | -91.7866 | -114.7593 | -123.9461 | -52.7436 |  | -125.9728 | -116.5324 | 11.5642 | 11.0344 | 6.1466 | 1.0457 | 76.3593 | 159.14 | 152.189 | 91.1808 | 87.6332 | 96.6106 | 149.2347 | 76.7608 | 101.3944 | 64.5573 | 99.5074 | 188.0506 | 700.5061 | 99.1421 | 42.6898 | 58.052 | 81.3316 | 106.8958 | 828.6419 | 209.6168 | 324.8235 | 323.5921 | 748.0794 | 98.2999 | 58.6421 | 98.5266 | 175.1894 | 581.1027 | 106.0806 | 93.9174 | 115.0767 | 247.4978 | 680.0964 | 97.6822 | 30.5462 | 45.8832 | 71.9495 | 98.1633 | 907.2857 | 898.5763 | 905.1828 | 897.4787 | 66.9568 | 97.4038 | 102.2599 | 194.2696 | 584.062 | 40.3207 | 72.4559 | 117.5258 | 278.6498 | 664.558 | 40.1485 | 58.7088 | 77.2401 | 87.3563 | 102.934 | 777.9151 |  | 538.7977 | 573.0993 |  | 38.9072 | 102.6397 | 105.992 | 195.2943 | 632.3819 | 44.9302 | 88.42 | 108.3674 | 259.6699 | 728.1304 | 27.6776 | 28.4365 | 37.0083 | 57.6207 | 104.8219 | 952.0769 | 946.0904 | 952.7476 | 952.3542 | 44.6508 | 92.5101 | 112.8841 | 206.3666 | 600.6148 | 853.0131 | 959.6159 | 863.4263 | 885.5374 | 983.2619 | 976.3115 | 837.4244 | 927.6822 | 817.445 | 909.9976 | 910.7526 | 849.8125 | 750.8103 | 790.3873 | 895.4856 | 816.6634 | 842.8983 | 1011.2026 | 986.7136 | 932.8773 | 982.9737 | 974.9472 | 161.0414 | 386.0973 | 222.6719 | 76.1823 | 246.623 | 294.7337 | 133.729 | 92.8506 | 108.7225 | 98.22 | 91.5376 | 206.4481 | 666.5561 | 185.8663 | 93.7178 | 94.9375 | 85.5747 | 97.9439 | 803.7425 | 857.7085 | 857.1595 | 805.3206 | 894.0121 | 98.9926 | 100.5284 | 104.11 | 98.894 | 553.1201 | 101.8424 | 94.0597 | 215.4946 | 662.1067 | 97.6634 | 29.1748 | 41.0949 | 66.1607 | 101.0463 | 887.9554 | 862.0011 | 817.5739 | 708.9886 | 98.8302 | 55.1644 | 95.1424 | 161.9105 | 578.2907 | 32.9821 | 52.5269 | 99.0803 | 173.0658 | 615.0381 | 27.1987 | 28.7749 | 36.5669 | 58.3943 | 99.9972 | 911.1604 | 643.794 | 856.9712 | 742.7401 | 833.7617 | 33.0011 | 51.8589 | 95.8216 | 156.4863 | 550.0154 | 35.8299 | 54.9162 | 95.4492 | 160.7065 | 657.1693 | 27.8243 | 30.0008 | 41.2022 | 63.5086 | 109.5371 | 937.9911 | 900.0627 | 933.3721 | 850.4729 | 37.7329 | 99.4746 | 59.1592 | 189.7371 | 635.762 | 834.9871 | 917.1976 | 950.4938 | 1008.2413 | 1004.9636 | 1011.4562 | 972.7993 | 813.5569 | 983.3535 | 761.8559 |  | 1023.2247 | 975.0071 | 959.1568 | 34.3018 | 44.8472 | 68.4042 | 841.6622 | 628.6046 | 511.5767 | 570.8849 | 168.8367 | 223.3019 | 221.0768 | 165.1341 | -0.0077923 | -0.056364 | 0.0096441 | 0.059127 | 0.011639 | -0.0032543 | 0.058691 | -0.0029171 | -0.070548 | -262.5895 | 17.6122 | -262.8818 | 17.0147 | -260.0847 | 19.1111 | -260.1217 | 16.1359 | -132.0977 | 17.8935 | -132.1531 | 16.8402 | 3738.7915 | 3950.4359 | 988.2726 | 222.1893 | -396.2699 | 570.0906
14:07 | 2452 | 1647.054 |  | -95.9533 | -102.9589 | -121.7693 | -70.4225 | -72.8468 | -116.1108 | -114.4813 | 9.4049 | 37.6125 | 15.8598 | 13.1186 |  |  |  | -91.8314 | -114.7218 | -123.8718 | -52.7373 |  | -126.0523 | -116.5275 | 11.612 | 11.0701 | 6.1697 | 1.0589 | 75.8085 | 159.2342 | 152.2953 | 91.2152 | 87.6601 | 96.6515 | 149.2687 | 76.7126 | 101.4614 | 64.5807 | 99.5244 | 188.1808 | 700.6582 | 99.1441 | 42.7073 | 58.0551 | 81.3535 | 106.9455 | 828.7803 | 209.8051 | 325.2617 | 323.8654 | 752.2812 | 97.6949 | 58.6636 | 98.539 | 175.2989 | 581.3108 | 105.3376 | 93.924 | 115.1117 | 247.6599 | 680.2633 | 97.7326 | 30.5393 | 45.9095 | 71.9499 | 98.1751 | 907.3171 | 898.7131 | 905.4158 | 897.5077 | 66.9353 | 97.4065 | 102.2738 | 194.4206 | 584.2273 | 40.4354 | 72.5248 | 117.5871 | 278.8169 | 664.7081 | 40.1642 | 58.7427 | 77.2426 | 87.3693 | 102.992 | 775.9645 |  | 539.0846 | 573.4036 |  | 38.9661 | 102.6473 | 106.0065 | 195.451 | 632.501 | 44.9624 | 88.4883 | 108.3961 | 259.8204 | 728.2916 | 27.6882 | 28.4501 | 37.022 | 57.6555 | 104.813 | 952.1653 | 946.1067 | 952.7964 | 952.405 | 44.6987 | 92.5855 | 112.8871 | 206.4655 | 600.7359 | 853.4469 | 958.1751 | 863.6901 | 886.0252 | 983.0472 | 976.5269 | 837.5053 | 927.7807 | 817.5812 | 910.3413 | 913.5182 | 845.2146 | 752.9063 | 768.1306 | 885.4071 | 816.6721 | 845.0502 | 993.9251 | 986.3865 | 932.8793 | 982.6793 | 974.7352 | 161.1472 | 388.6215 | 222.7854 | 76.203 | 246.7268 | 294.9061 | 133.8362 | 92.8613 | 108.6919 | 98.2698 | 91.5486 | 206.5256 | 666.6568 | 185.937 | 93.7311 | 94.9546 | 85.5951 | 97.9484 | 803.6224 | 857.5605 | 857.1723 | 805.6248 | 893.6301 | 99.0338 | 100.4936 | 104.1069 | 98.9013 | 553.2792 | 101.8978 | 94.0318 | 215.6322 | 662.2187 | 97.6865 | 29.2085 | 41.121 | 66.1901 | 101.0912 | 887.3917 | 861.8432 | 817.5402 | 708.9992 | 98.8192 | 55.204 | 95.1518 | 162.002 | 578.4743 | 32.9815 | 52.5489 | 99.0792 | 173.1423 | 615.2649 | 27.0847 | 28.7907 | 36.5795 | 58.4325 | 100.033 | 911.8757 | 644.0308 | 856.8745 | 742.8053 | 833.705 | 33.0188 | 51.8884 | 95.8364 | 156.5548 | 550.1711 | 35.8494 | 54.9657 | 95.4779 | 160.8208 | 657.4493 | 27.8219 | 30.0143 | 41.2216 | 63.5335 | 109.5851 | 938.1835 | 900.059 | 933.5291 | 850.5297 | 37.7389 | 99.3231 | 59.1943 | 189.8613 | 635.9261 | 834.886 | 916.4824 | 951.0738 | 1008.5761 | 1004.5356 | 1011.3474 | 972.1556 | 813.7045 | 983.2582 | 761.9261 |  | 1023.1361 | 974.9125 | 958.8112 | 34.3017 | 44.8789 | 68.4233 | 841.1195 | 628.7521 | 511.7578 | 570.9957 | 168.9467 | 223.4454 | 221.2472 | 165.2242 | -0.0079099 | -0.056022 | 0.0095235 | 0.059212 | 0.011549 | -0.0033981 | 0.076746 | -0.00058019 | -0.080173 | -262.6633 | 17.6923 | -262.9433 | 17.0435 | -260.0017 | 19.068 | -259.9924 | 16.1503 | -131.9992 | 17.9654 | -132.1223 | 16.8689 | 3667.5855 | 3949.9656 | 988.0591 | 222.3463 | -396.0855 | 570.255
14:07 | 2453 | 1650.4112 |  | -96.0607 | -102.8822 | -121.499 | -70.3845 | -72.8051 | -116.0577 | -114.4089 | 9.4172 | 37.6564 | 15.8927 | 13.1235 |  |  |  | -91.9333 | -114.5229 | -123.7445 | -52.6906 |  | -125.8555 | -116.4184 | 11.639 | 11.1081 | 6.1932 | 1.1463 | 75.7297 | 159.3385 | 152.4155 | 91.2488 | 87.6912 | 96.6945 | 149.3023 | 76.6264 | 101.5007 | 64.6178 | 99.5088 | 188.3184 | 700.8291 | 99.1718 | 42.7256 | 58.0698 | 81.3842 | 107.011 | 828.875 | 209.9122 | 325.7356 | 324.1347 | 757.17 | 97.2007 | 58.7011 | 98.5026 | 175.426 | 581.5092 | 105.1832 | 93.9383 | 115.141 | 247.809 | 680.4193 | 97.7593 | 30.4742 | 45.9788 | 71.9985 | 98.1827 | 907.3587 | 898.87 | 905.6786 | 897.5645 | 67.0359 | 97.4159 | 102.3015 | 194.5618 | 584.3893 | 40.5441 | 72.5769 | 117.6241 | 278.9887 | 664.8651 | 40.1787 | 58.7688 | 77.2418 | 87.373 | 103.0014 | 778.3141 |  | 539.3107 | 573.5282 |  | 38.9762 | 102.6311 | 106.0002 | 195.598 | 632.6228 | 45.0067 | 88.5031 | 108.4393 | 259.9663 | 728.4471 | 27.6921 | 28.4537 | 37.0361 | 57.6789 | 104.8082 | 952.3188 | 946.1722 | 952.906 | 952.4915 | 44.7028 | 92.7077 | 112.9448 | 206.5816 | 600.8427 | 853.8566 | 958.3081 | 863.8294 | 886.5975 | 982.7974 | 976.8167 | 837.637 | 927.8845 | 817.6867 | 910.626 | 914.2697 | 841.0812 | 777.6673 | 751.0222 | 877.775 | 832.0727 | 841.1114 | 969.0811 | 986.1822 | 932.887 | 982.5283 | 974.5827 | 161.2397 | 391.9233 | 222.8938 | 76.2139 | 246.7948 | 295.003 | 133.8474 | 92.8702 | 108.6483 | 98.2806 | 91.5686 | 206.6806 | 666.7556 | 186.0313 | 93.7368 | 94.9596 | 85.6104 | 97.9436 | 803.6088 | 857.4129 | 857.1153 | 806.1553 | 893.3047 | 99.0074 | 100.5044 | 104.1237 | 98.8739 | 553.4368 | 101.9498 | 94.0485 | 215.7955 | 662.3366 | 97.6875 | 29.2321 | 41.1509 | 66.2257 | 101.1406 | 886.8066 | 861.6808 | 817.5082 | 709.0356 | 98.8201 | 55.2543 | 95.203 | 162.098 | 578.6682 | 33.0055 | 52.5928 | 99.1096 | 173.2181 | 615.493 | 26.8907 | 28.8069 | 36.5784 | 58.4652 | 100.0873 | 911.616 | 644.1697 | 856.7654 | 742.8317 | 833.636 | 33.0455 | 51.9092 | 95.8899 | 156.6063 | 550.3372 | 35.8669 | 55.0016 | 95.5132 | 160.9358 | 657.73 | 27.8245 | 30.038 | 41.2367 | 63.576 | 109.6529 | 938.4158 | 900.1625 | 933.7112 | 850.565 | 37.7384 | 98.9272 | 59.2277 | 189.9727 | 636.0855 | 834.7687 | 916.5728 | 951.3193 | 1008.644 | 1004.0629 | 1011.2862 | 971.4953 | 813.8545 | 983.0394 | 761.939 |  | 1023.0571 | 974.8438 | 958.419 | 34.3138 | 44.8983 | 68.429 | 840.7741 | 628.8864 | 511.9427 | 571.127 | 169.0848 | 223.5985 | 221.3513 | 165.369 | -0.0080169 | -0.055989 | 0.0094875 | 0.059082 | 0.012121 | -0.0033169 | 0.079058 | 0.0064605 | -0.075907 | -262.5679 | 17.6122 | -262.7526 | 16.9778 | -259.897 | 19.0988 | -260.0109 | 16.1729 | -131.8269 | 17.9017 | -131.8546 | 16.8217 | 3629.5538 | 3949.4749 | 987.8473 | 222.4749 | -395.779 | 570.4145
14:07 | 2454 | 1653.2046 |  | -96.1866 | -102.7095 | -121.4628 | -70.3027 | -72.644 | -115.9516 | -114.3273 | 9.4322 | 37.6939 | 15.9194 | 13.1263 |  |  |  | -91.8178 | -114.3238 | -123.7985 | -52.6321 |  | -125.8713 | -116.3896 | 11.6723 | 11.1399 | 6.2164 | 1.1207 | 78.3665 | 159.4544 | 152.5277 | 91.2796 | 87.725 | 96.7389 | 149.3357 | 76.6249 | 101.5299 | 64.6585 | 99.5044 | 188.46 | 701.0095 | 99.1967 | 42.7378 | 58.1047 | 81.4133 | 107.0545 | 828.9738 | 210.06 | 326.1127 | 324.4015 | 757.3936 | 96.9214 | 58.7362 | 98.3911 | 175.5408 | 581.6955 | 105.7616 | 93.9391 | 115.1787 | 247.966 | 680.5833 | 97.8243 | 30.4811 | 46.0084 | 72.0394 | 98.2115 | 907.4156 | 898.9783 | 905.8866 | 897.5961 | 67.1354 | 97.4252 | 102.3364 | 194.7027 | 584.5575 | 40.6453 | 72.6408 | 117.6639 | 279.1738 | 665.0246 | 40.1512 | 58.7886 | 77.2407 | 87.4011 | 103.0628 | 780.6281 |  | 539.518 | 573.7448 |  | 38.9806 | 102.6004 | 106.0204 | 195.7355 | 632.7568 | 45.0427 | 88.4891 | 108.4818 | 260.1132 | 728.5954 | 27.7 | 28.4584 | 37.0571 | 57.711 | 104.8199 | 952.3979 | 946.2197 | 953.0729 | 952.5771 | 44.6884 | 92.8014 | 112.9749 | 206.691 | 600.9516 | 853.8963 | 958.8263 | 863.8282 | 887.0015 | 982.5295 | 977.0782 | 837.7634 | 927.9892 | 817.7604 | 910.8504 | 922.726 | 839.7484 | 809.4058 | 753.3119 | 867.4919 | 845.9959 | 825.3251 | 969.2708 | 986.0396 | 932.9005 | 982.4465 | 974.4613 | 161.3342 | 392.8067 | 222.9874 | 76.2206 | 246.8468 | 295.1581 | 133.9632 | 92.8811 | 108.5996 | 98.2579 | 91.5754 | 206.7804 | 666.8524 | 186.1126 | 93.744 | 94.9667 | 85.6331 | 97.9477 | 803.4845 | 857.2964 | 857.0553 | 806.4099 | 893.0144 | 98.9628 | 100.5018 | 104.1254 | 98.8434 | 553.6103 | 101.9978 | 94.1211 | 215.9467 | 662.4361 | 97.6854 | 29.2357 | 41.1576 | 66.2406 | 101.1784 | 886.272 | 861.4978 | 817.4487 | 709.0739 | 98.8209 | 55.2983 | 95.2277 | 162.196 | 578.8368 | 33.0433 | 52.6348 | 99.1347 | 173.3496 | 615.7446 | 26.9039 | 28.8189 | 36.5678 | 58.4933 | 100.1268 | 911.2263 | 644.3262 | 856.6584 | 742.8369 | 833.5351 | 33.0625 | 51.9335 | 95.9312 | 156.6642 | 550.4942 | 35.889 | 55.0404 | 95.5694 | 161.0423 | 658.0291 | 27.8461 | 30.0415 | 41.2506 | 63.6138 | 109.7166 | 938.518 | 900.3433 | 933.9154 | 850.6179 | 37.7863 | 98.7839 | 59.2691 | 190.0719 | 636.2378 | 834.6322 | 916.3643 | 951.4122 | 1008.8408 | 1003.5344 | 1011.234 | 970.8393 | 813.9921 | 982.8834 | 761.972 |  | 1022.9727 | 974.8203 | 958.0499 | 34.33 | 44.8914 | 68.4359 | 841.3704 | 629.0378 | 512.1212 | 571.2744 | 169.2005 | 223.7743 | 221.5632 | 165.4417 | -0.0080926 | -0.056541 | 0.0099053 | 0.059081 | 0.011529 | -0.0032739 | 0.062271 | 0.0027748 | -0.066475 | -262.4295 | 17.6348 | -262.7833 | 17.0599 | -259.9524 | 19.109 | -259.9001 | 16.1257 | -131.6053 | 17.9161 | -131.7684 | 16.8915 | 3727.7075 | 3949.5094 | 987.6323 | 222.6687 | -395.5253 | 570.5795
14:07 | 2455 | 1656.4894 |  | -96.0495 | -102.5055 | -121.2158 | -70.2375 | -72.6619 | -116.0282 | -114.2705 | 9.4329 | 37.722 | 15.9441 | 13.1312 |  |  |  | -91.8262 | -114.2396 | -123.6523 | -52.5822 |  | -125.8065 | -116.2824 | 11.7284 | 11.2305 | 6.2429 | 1.1011 | 75.3889 | 159.5633 | 152.6189 | 91.303 | 87.7454 | 96.7718 | 149.3711 | 76.645 | 101.5394 | 64.6713 | 99.5159 | 188.5953 | 701.2077 | 99.1737 | 42.7365 | 58.1156 | 81.4319 | 107.0946 | 829.0399 | 210.1487 | 326.3277 | 324.6533 | 754.3687 | 96.6341 | 58.7769 | 98.5424 | 175.6429 | 581.8926 | 105.9248 | 93.9534 | 115.2204 | 248.1063 | 680.7479 | 97.8972 | 30.5146 | 46.0159 | 72.0491 | 98.2364 | 907.4844 | 899.064 | 906.0596 | 897.5816 | 67.1019 | 97.4209 | 102.3531 | 194.8386 | 584.7155 | 40.7071 | 72.7175 | 117.7506 | 279.3464 | 665.1866 | 40.1596 | 58.7965 | 77.2422 | 87.408 | 103.0608 | 780.1042 |  | 539.7454 | 573.9999 |  | 39.0453 | 102.5791 | 106.0452 | 195.8602 | 632.8867 | 45.0536 | 88.4578 | 108.5166 | 260.2739 | 728.7544 | 27.7126 | 28.4785 | 37.084 | 57.756 | 104.8354 | 952.4316 | 946.2745 | 953.1817 | 952.6191 | 44.7265 | 92.8449 | 112.9724 | 206.7953 | 601.0745 | 853.8257 | 959.5095 | 863.8262 | 887.166 | 982.2594 | 977.3885 | 837.8935 | 928.0973 | 817.8029 | 911.008 | 902.717 | 838.7024 | 832.5906 | 764.3875 | 856.3645 | 854.4159 | 811.537 | 1023.2259 | 985.9653 | 932.9334 | 982.4237 | 974.3932 | 161.443 | 395.6591 | 223.1379 | 76.2373 | 246.924 | 295.4235 | 134.2597 | 92.9026 | 108.5774 | 98.289 | 91.5746 | 206.8433 | 666.9561 | 186.1932 | 93.7635 | 94.9901 | 85.6631 | 97.9643 | 803.4692 | 857.2082 | 857.0617 | 806.3786 | 892.7204 | 98.9859 | 100.4879 | 104.1257 | 98.884 | 553.7732 | 102.0643 | 94.1527 | 216.0809 | 662.5347 | 97.691 | 29.2455 | 41.1724 | 66.2568 | 101.2092 | 885.9572 | 861.3354 | 817.3913 | 709.083 | 98.8237 | 55.3337 | 95.2522 | 162.2756 | 579.0092 | 33.1452 | 52.6691 | 99.1548 | 173.4422 | 615.9839 | 26.9514 | 28.8189 | 36.5765 | 58.5186 | 100.1618 | 911.1512 | 644.541 | 856.5203 | 742.897 | 833.4313 | 33.0683 | 51.9786 | 95.9563 | 156.7436 | 550.6306 | 35.9079 | 55.0855 | 95.6293 | 161.16 | 658.3763 | 27.8459 | 30.0524 | 41.2526 | 63.6522 | 109.7681 | 938.4903 | 900.4057 | 933.9903 | 850.6555 | 37.8359 | 99.1238 | 59.3088 | 190.1796 | 636.3798 | 834.5695 | 915.8336 | 950.8686 | 1008.8411 | 1002.9762 | 1011.2448 | 970.2288 | 814.0789 | 982.6881 | 762.0622 |  | 1022.8911 | 974.921 | 957.6451 | 34.3254 | 44.9781 | 68.4254 | 842.1053 | 629.2217 | 512.2861 | 571.3389 | 169.3146 | 223.9321 | 221.6979 | 165.5153 | -0.008111 | -0.056492 | 0.009367 | 0.058861 | 0.011703 | -0.0032493 | 0.067121 | -0.016173 | -0.072124 | -262.4356 | 17.6266 | -262.6572 | 16.986 | -259.7832 | 19.0762 | -259.8201 | 16.1565 | -131.5253 | 17.9325 | -131.5407 | 16.8361 | 3760.1849 | 3948.7815 | 987.4444 | 222.815 | -395.2074 | 570.7539
14:07 | 2456 | 1659.7847 |  | -96.0264 | -102.4988 | -121.2774 | -70.2676 | -72.6178 | -115.9469 | -114.2244 | 9.4339 | 37.753 | 15.9671 | 13.1402 |  |  |  | -91.8926 | -114.0764 | -123.4254 | -52.5481 |  | -125.6384 | -116.2211 | 11.7188 | 11.2674 | 6.2666 | 1.0855 | 74.6575 | 159.6788 | 152.7219 | 91.3416 | 87.767 | 96.8065 | 149.4151 | 76.6505 | 101.5577 | 64.7187 | 99.5532 | 188.7742 | 701.4166 | 99.1625 | 42.7644 | 58.1214 | 81.4382 | 107.1233 | 829.0657 | 210.2716 | 326.6498 | 324.9107 | 751.8454 | 96.4649 | 58.8103 | 98.8931 | 175.7458 | 582.0743 | 105.9524 | 93.9942 | 115.2368 | 248.252 | 680.9242 | 97.8726 | 30.5787 | 46.0056 | 72.0402 | 98.2499 | 907.6225 | 899.1616 | 906.267 | 897.638 | 67.0673 | 97.424 | 102.3785 | 194.9575 | 584.8816 | 40.7919 | 72.7539 | 117.767 | 279.5164 | 665.3356 | 40.2434 | 58.7751 | 77.2271 | 87.4177 | 103.0476 | 779.9539 |  | 539.9913 | 574.2156 |  | 39.0957 | 102.5864 | 106.0493 | 195.9994 | 633.0251 | 45.0856 | 88.454 | 108.5495 | 260.4326 | 728.9175 | 27.7077 | 28.4826 | 37.1019 | 57.7887 | 104.8341 | 952.4392 | 946.2978 | 953.2591 | 952.6519 | 44.8114 | 92.8898 | 112.9898 | 206.9043 | 601.2065 | 853.7216 | 960.102 | 864.0966 | 887.2416 | 981.9902 | 977.7019 | 838.0395 | 928.194 | 817.8083 | 911.1181 | 878.8602 | 840.5656 | 841.6943 | 775.0934 | 871.6099 | 857.0018 | 821.6005 | 1051.4115 | 985.9573 | 932.976 | 982.5208 | 974.4489 | 161.5594 | 400.866 | 223.3429 | 76.2503 | 247.0155 | 295.658 | 134.4986 | 92.9235 | 108.5545 | 98.3196 | 91.5893 | 206.9732 | 667.0654 | 186.2827 | 93.7836 | 94.999 | 85.676 | 97.9693 | 803.6257 | 857.0946 | 857.0388 | 806.5737 | 892.475 | 98.9834 | 100.486 | 104.1383 | 98.8924 | 553.9366 | 102.1171 | 94.1883 | 216.2386 | 662.6318 | 97.7031 | 29.2537 | 41.1991 | 66.2935 | 101.2393 | 885.907 | 861.2449 | 817.344 | 709.0808 | 98.8222 | 55.3707 | 95.3173 | 162.3556 | 579.1972 | 33.1138 | 52.696 | 99.1964 | 173.5449 | 616.2203 | 27.0138 | 28.8117 | 36.603 | 58.5437 | 100.2153 | 910.953 | 644.7092 | 856.3348 | 742.9577 | 833.3725 | 33.1039 | 52.0164 | 95.982 | 156.81 | 550.7709 | 35.9166 | 55.1247 | 95.6796 | 161.2858 | 658.7393 | 27.8477 | 30.0554 | 41.3011 | 63.7004 | 109.8441 | 938.4015 | 900.3835 | 933.9166 | 850.6872 | 37.8612 | 99.1548 | 59.3471 | 190.2873 | 636.5284 | 834.451 | 915.8535 | 949.9583 | 1008.6683 | 1002.4319 | 1011.2425 | 969.7316 | 814.1283 | 982.407 | 762.1004 |  | 1022.7981 | 974.9647 | 957.2636 | 34.3374 | 44.9488 | 68.445 | 842.8622 | 629.4875 | 512.4134 | 571.5038 | 169.4508 | 224.0973 | 221.8376 | 165.656 | -0.007902 | -0.056706 | 0.0099089 | 0.059769 | 0.01249 | -0.0032 | 0.064474 | 0.0096578 | -0.058121 | -262.3372 | 17.5671 | -262.5402 | 17.0188 | -259.7832 | 19.1378 | -259.8416 | 16.1647 | -131.3038 | 17.8894 | -131.3469 | 16.8443 | 3747.7299 | 3948.9931 | 987.2656 | 222.9675 | -394.9984 | 570.9505
14:07 | 2457 | 1662.5581 |  | -95.7961 | -102.6473 | -121.0167 | -70.1787 | -72.6492 | -115.848 | -114.1325 | 9.431 | 37.7849 | 15.995 | 13.152 |  |  |  | -91.849 | -113.8099 | -123.3862 | -52.3927 |  | -125.5378 | -116.1851 | 11.7378 | 11.2689 | 6.2999 | 1.0767 | 73.3177 | 159.7851 | 152.8259 | 91.3682 | 87.788 | 96.8396 | 149.4472 | 76.6809 | 101.5896 | 64.7761 | 99.5673 | 188.9255 | 701.6109 | 99.1733 | 42.7846 | 58.1406 | 81.4599 | 107.1504 | 829.023 | 210.3671 | 326.9718 | 325.1589 | 751.9392 | 96.38 | 58.8401 | 99.032 | 175.8544 | 582.2744 | 105.9696 | 94.0225 | 115.2709 | 248.4184 | 681.0875 | 97.8054 | 30.5923 | 46.0114 | 72.0583 | 98.2628 | 907.7656 | 899.2239 | 906.409 | 897.7114 | 67.0699 | 97.4383 | 102.4129 | 195.0893 | 585.0662 | 40.9514 | 72.7924 | 117.7525 | 279.688 | 665.4843 | 40.2538 | 58.7377 | 77.2129 | 87.4295 | 103.0816 | 780.8977 |  | 540.4914 | 574.8529 |  | 39.1279 | 102.6119 | 106.067 | 196.1614 | 633.1727 | 45.136 | 88.4945 | 108.5858 | 260.5691 | 729.083 | 27.7156 | 28.4792 | 37.1123 | 57.8159 | 104.8379 | 952.4357 | 946.2347 | 952.9808 | 952.679 | 44.8493 | 92.9889 | 113.0549 | 207.0221 | 601.3089 | 853.5493 | 960.4445 | 864.6161 | 887.3178 | 981.7271 | 977.9358 | 838.1505 | 928.2559 | 817.7948 | 911.2394 | 882.0605 | 844.3898 | 838.0037 | 789.3816 | 875.4485 | 856.0438 | 832.6622 | 1038.4013 | 985.9989 | 933.0162 | 982.7003 | 974.6397 | 161.6705 | 405.975 | 223.5929 | 76.2588 | 247.0389 | 295.7953 | 134.7542 | 92.9371 | 108.5378 | 98.3289 | 91.607 | 207.0953 | 667.1552 | 186.3734 | 93.7963 | 95.0095 | 85.6897 | 97.9606 | 804.1837 | 857.0124 | 857.0211 | 807.5741 | 892.3207 | 98.9622 | 100.4603 | 104.1445 | 98.8514 | 554.091 | 102.1608 | 94.2412 | 216.3733 | 662.7058 | 97.7046 | 29.2687 | 41.216 | 66.318 | 101.2795 | 886.0479 | 861.2176 | 817.3068 | 709.1145 | 98.8059 | 55.4088 | 95.3695 | 162.4454 | 579.3744 | 33.0365 | 52.7274 | 99.21 | 173.6379 | 616.4504 | 27.1551 | 28.8181 | 36.6435 | 58.5603 | 100.2627 | 910.7393 | 644.8513 | 856.291 | 742.8766 | 833.326 | 33.1206 | 52.0429 | 95.9995 | 156.8741 | 550.9091 | 35.9283 | 55.1606 | 95.7172 | 161.4008 | 659.1026 | 27.8669 | 30.0661 | 41.3249 | 63.7237 | 109.9144 | 938.2583 | 900.3379 | 933.8412 | 850.764 | 37.8697 | 98.8115 | 59.3802 | 190.4038 | 636.6872 | 834.2984 | 916.0031 | 949.296 | 1008.7832 | 1001.9372 | 1011.1904 | 969.3458 | 814.1937 | 982.1752 | 762.1322 |  | 1022.7325 | 974.9986 | 956.9154 | 34.363 | 44.9393 | 68.4829 | 843.7178 | 629.8386 | 512.5777 | 571.6984 | 169.5007 | 224.2136 | 221.9662 | 165.7287 | -0.0080692 | -0.05648 | 0.0094335 | 0.059448 | 0.011298 | -0.003629 | 0.055532 | 0.00019294 | -0.067416 | -262.2756 | 17.5978 | -262.5372 | 17.0188 | -259.6416 | 19.0721 | -259.6509 | 16.1339 | -131.1684 | 17.9243 | -131.2823 | 16.8566 | 3784.7289 | 3949.6227 | 987.0978 | 223.0899 | -394.6288 | 571.2082
14:07 | 2458 | 1663.3989 |  | -95.6454 | -102.7738 | -121.026 | -70.1191 | -72.7294 | -115.9422 | -114.1948 | 9.434 | 37.8072 | 16.0205 | 13.1656 |  |  |  | -91.8309 | -113.7349 | -123.3545 | -52.3838 |  | -125.4304 | -116.0195 | 11.8158 | 11.2744 | 6.324 | 1.0712 | 71.8148 | 159.8857 | 152.9343 | 91.3883 | 87.8149 | 96.8773 | 149.4751 | 76.6933 | 101.627 | 64.8174 | 99.5728 | 189.0601 | 701.8366 | 99.1602 | 42.7908 | 58.1679 | 81.4985 | 107.1951 | 828.9439 | 210.424 | 327.3858 | 325.4004 | 751.8692 | 96.3817 | 58.8792 | 99.0801 | 175.9585 | 582.4935 | 105.3989 | 94.0529 | 115.3253 | 248.5676 | 681.2542 | 97.8464 | 30.5717 | 46.0236 | 72.0827 | 98.2718 | 907.917 | 899.315 | 906.6203 | 897.7753 | 67.1272 | 97.4474 | 102.4402 | 195.2339 | 585.2336 | 41.071 | 72.8623 | 117.7871 | 279.8682 | 665.645 | 40.2226 | 58.708 | 77.1948 | 87.4331 | 103.1134 | 784.9234 |  | 540.8787 | 575.3048 |  | 39.0992 | 102.6132 | 106.0817 | 196.3273 | 633.333 | 45.1826 | 88.5423 | 108.6215 | 260.7244 | 729.2359 | 27.7313 | 28.4886 | 37.133 | 57.8481 | 104.8526 | 952.501 | 946.1766 | 952.5896 | 952.7085 | 44.8525 | 93.0514 | 113.0677 | 207.1304 | 601.4216 | 853.5029 | 961.4888 | 864.8949 | 887.4909 | 981.4825 | 978.1599 | 838.2605 | 928.3481 | 817.8326 | 911.4439 | 902.9157 | 850.4423 | 827.7918 | 801.4698 | 829.8559 | 851.8276 | 836.2119 | 1028.5076 | 986.0291 | 933.0558 | 982.839 | 974.8273 | 161.8005 | 410.6099 | 223.8678 | 76.2696 | 247.0688 | 295.9147 | 135.0753 | 92.9417 | 108.5473 | 98.3514 | 91.6193 | 207.2111 | 667.2361 | 186.464 | 93.7999 | 95.0269 | 85.7101 | 97.9625 | 804.7434 | 856.9046 | 857.0569 | 808.419 | 892.3009 | 98.9981 | 100.442 | 104.1523 | 98.8656 | 554.2539 | 102.2113 | 94.3289 | 216.491 | 662.7676 | 97.6924 | 29.2698 | 41.2317 | 66.3381 | 101.3025 | 886.3068 | 861.2385 | 817.3045 | 709.2011 | 98.7879 | 55.4355 | 95.4092 | 162.5351 | 579.5379 | 33.0695 | 52.7739 | 99.2007 | 173.751 | 616.6708 | 27.2056 | 28.8331 | 36.6687 | 58.581 | 100.3055 | 910.3891 | 645.0009 | 856.2296 | 742.7593 | 833.2154 | 33.1297 | 52.0996 | 96.0659 | 156.9679 | 551.0496 | 35.9563 | 55.2026 | 95.7517 | 161.5162 | 659.4715 | 27.8829 | 30.0972 | 41.3153 | 63.7486 | 109.9608 | 938.0648 | 900.2873 | 933.7072 | 850.793 | 37.9085 | 99.0406 | 59.4202 | 190.5218 | 636.8414 | 834.2003 | 916.3708 | 948.722 | 1009.1114 | 1001.528 | 1011.1909 | 969.0792 | 814.3077 | 982.0755 | 762.1652 |  | 1022.6663 | 975.097 | 956.5969 | 34.3794 | 44.9601 | 68.5138 | 844.45 | 630.2076 | 512.7296 | 571.8652 | 169.6587 | 224.3823 | 222.1006 | 165.8436 | -0.0082389 | -0.056374 | 0.008821 | 0.059 | 0.012017 | -0.0030223 | 0.070452 | -0.0016784 | -0.077262 | -262.2972 | 17.5876 | -262.4233 | 16.9716 | -259.5155 | 19.107 | -259.7001 | 16.2016 | -131.0607 | 17.9305 | -131.0453 | 16.8197 | 3780.52 | 3949.3473 | 986.9751 | 223.2415 | -394.5554 | 571.4686
14:07 | 2459 | 1664.5472 |  | -95.2911 | -102.9016 | -120.9018 | -70.1201 | -72.5481 | -115.8685 | -114.0266 | 9.4427 | 37.7873 | 16.02 | 13.1747 |  |  |  | -91.8023 | -113.682 | -123.1918 | -52.3681 |  | -125.3506 | -116.0581 | 11.8565 | 11.2884 | 6.3316 | 1.0654 | 72.3607 | 160.0068 | 153.0573 | 91.4185 | 87.8463 | 96.9181 | 149.5115 | 76.6842 | 101.6301 | 64.8552 | 99.6262 | 189.2256 | 702.0662 | 99.1682 | 42.8224 | 58.1845 | 81.5284 | 107.2339 | 828.8864 | 210.6026 | 327.8413 | 325.6625 | 751.6605 | 96.327 | 58.908 | 99.1448 | 176.0645 | 582.7029 | 105.0707 | 94.0689 | 115.3569 | 248.7183 | 681.4305 | 97.8639 | 30.5853 | 46.0519 | 72.1226 | 98.3045 | 907.947 | 899.4069 | 906.8028 | 897.8135 | 67.1532 | 97.4464 | 102.4445 | 195.3656 | 585.4004 | 41.1285 | 72.9024 | 117.8443 | 280.0465 | 665.808 | 40.2286 | 58.7383 | 77.223 | 87.4851 | 103.2044 | 788.5002 |  | 540.9769 | 575.2665 |  | 39.1289 | 102.6156 | 106.1006 | 196.4982 | 633.4861 | 45.1966 | 88.5825 | 108.6524 | 260.9012 | 729.3808 | 27.7214 | 28.5084 | 37.1599 | 57.8789 | 104.8881 | 952.6622 | 946.1953 | 952.5858 | 952.739 | 44.8593 | 93.1147 | 113.08 | 207.2387 | 601.5463 | 853.8452 | 962.5821 | 864.9147 | 887.622 | 981.255 | 978.3695 | 838.3591 | 928.4921 | 817.9301 | 911.7138 | 919.0326 | 851.1368 | 818.0804 | 806.8926 | 776.4484 | 842.1269 | 829.8981 | 1021.0813 | 985.9069 | 933.1027 | 982.8332 | 974.9019 | 161.9349 | 413.4662 | 224.092 | 76.2867 | 247.1789 | 296.0669 | 135.3032 | 92.9559 | 108.5847 | 98.3584 | 91.6329 | 207.3551 | 667.3393 | 186.5508 | 93.8135 | 95.0326 | 85.729 | 97.9702 | 805.1652 | 856.813 | 857.093 | 808.8552 | 892.436 | 98.9924 | 100.4601 | 104.1744 | 98.9035 | 554.4209 | 102.2674 | 94.444 | 216.5797 | 662.8198 | 97.6857 | 29.2657 | 41.2558 | 66.3729 | 101.3306 | 886.5902 | 861.2801 | 817.3135 | 709.2655 | 98.7949 | 55.473 | 95.4324 | 162.6183 | 579.6938 | 33.0863 | 52.8084 | 99.2145 | 173.9318 | 616.9023 | 27.1636 | 28.8377 | 36.6438 | 58.607 | 100.3524 | 910.1433 | 645.1801 | 856.1636 | 742.723 | 833.1522 | 33.1177 | 52.1512 | 96.1164 | 157.0528 | 551.1906 | 35.9856 | 55.2529 | 95.7824 | 161.6368 | 659.8198 | 27.886 | 30.1193 | 41.3447 | 63.7771 | 110.0242 | 937.9085 | 900.1797 | 933.5133 | 850.772 | 37.9283 | 99.4706 | 59.4522 | 190.6479 | 637.0094 | 834.0997 | 917.344 | 948.2372 | 1009.4331 | 1001.244 | 1011.1859 | 968.915 | 814.5537 | 982.162 | 762.2058 |  | 1022.5946 | 975.2143 | 956.2959 | 34.4049 | 44.9717 | 68.5272 | 845.0038 | 630.5223 | 512.9018 | 571.9322 | 169.7723 | 224.5253 | 222.2874 | 165.9558 | -0.0077505 | -0.056439 | 0.0096387 | 0.059639 | 0.012079 | -0.0033771 | 0.073081 | -0.0057932 | -0.066405 | -262.1279 | 17.5609 | -262.3925 | 17.0065 | -259.5524 | 19.1008 | -259.5401 | 16.1298 | -130.8176 | 17.9038 | -130.9222 | 16.8648 | 3591.2564 | 3948.9341 | 986.8843 | 223.4063 | -394.2332 | 571.712
14:07 | 2460 | 1666.126 |  | -95.061 | -102.889 | -120.9804 | -70.0602 | -72.4999 | -115.8372 | -114.0007 | 9.4426 | 37.8204 | 16.0524 | 13.1922 |  |  |  | -91.6973 | -113.4732 | -122.9342 | -52.3108 |  | -125.2595 | -116.0267 | 11.8883 | 11.3069 | 6.3508 | 1.0673 | 73.5434 | 160.123 | 153.1826 | 91.4438 | 87.8712 | 96.9594 | 149.5505 | 76.7097 | 101.6289 | 64.8903 | 99.6405 | 189.3675 | 702.2455 | 99.1937 | 42.8562 | 58.2061 | 81.5592 | 107.2666 | 828.7394 | 210.7064 | 328.1632 | 325.8829 | 753.9294 | 96.2622 | 58.938 | 99.2094 | 176.1868 | 582.899 | 105.5962 | 94.0819 | 115.4053 | 248.8677 | 681.5906 | 97.5626 | 30.5633 | 46.1013 | 72.1613 | 98.3448 | 907.8788 | 899.4476 | 906.848 | 897.8251 | 67.1715 | 97.4498 | 102.4632 | 195.4988 | 585.5723 | 41.249 | 72.9472 | 117.8906 | 280.2133 | 665.9605 | 40.1948 | 58.7274 | 77.2147 | 87.5251 | 103.2551 | 788.3868 |  | 541.2108 | 575.4688 |  | 39.1573 | 102.6356 | 106.1321 | 196.641 | 633.6278 | 45.1748 | 88.6173 | 108.686 | 261.0507 | 729.5241 | 27.7198 | 28.5326 | 37.1858 | 57.9177 | 104.9161 | 952.7338 | 946.3232 | 952.7094 | 952.7885 | 44.8934 | 93.1835 | 113.1151 | 207.351 | 601.6546 | 854.2529 | 962.4281 | 864.7349 | 887.5713 | 981.0375 | 978.5457 | 838.4281 | 928.6179 | 818.0272 | 911.9596 | 921.5124 | 850.691 | 814.774 | 791.7335 | 783.5405 | 833.6686 | 830.6519 | 1027.0588 | 985.6621 | 933.146 | 982.7017 | 974.8758 | 162.0654 | 415.2296 | 224.2862 | 76.3071 | 247.3243 | 296.2611 | 135.4878 | 92.9785 | 108.6247 | 98.3944 | 91.6663 | 207.493 | 667.4415 | 186.6383 | 93.8401 | 95.0468 | 85.7548 | 97.9771 | 805.4124 | 856.8184 | 857.1527 | 809.2211 | 892.6097 | 98.9854 | 100.4811 | 104.2095 | 98.9395 | 554.5843 | 102.3322 | 94.516 | 216.6593 | 662.9022 | 97.6995 | 29.2839 | 41.2699 | 66.4018 | 101.3789 | 886.8424 | 861.3378 | 817.3225 | 709.3099 | 98.8129 | 55.5223 | 95.4832 | 162.7061 | 579.8663 | 33.1035 | 52.811 | 99.2366 | 174.0203 | 617.137 | 27.2212 | 28.8424 | 36.6786 | 58.653 | 100.389 | 909.7016 | 645.4302 | 856.153 | 742.7728 | 833.1395 | 33.121 | 52.1693 | 96.1231 | 157.1109 | 551.3214 | 36.0106 | 55.293 | 95.7929 | 161.7537 | 660.1595 | 27.873 | 30.1232 | 41.387 | 63.8095 | 110.0993 | 937.7104 | 900.1203 | 933.3466 | 850.7374 | 37.9146 | 100.2748 | 59.4864 | 190.7807 | 637.1764 | 834.08 | 917.895 | 947.8122 | 1009.5113 | 1001.1036 | 1011.2071 | 968.8289 | 814.9605 | 982.4062 | 762.2191 |  | 1022.5514 | 975.2559 | 956.0715 | 34.4563 | 45.0083 | 68.5439 | 845.0817 | 630.8175 | 513.0642 | 572.0214 | 169.8738 | 224.7244 | 222.4231 | 166.0644 | -0.0074083 | -0.056565 | 0.0094639 | 0.058828 | 0.011601 | -0.003153 | 0.058561 | -0.011736 | -0.057835 | -262.171 | 17.6143 | -262.3987 | 17.0045 | -259.4385 | 19.0721 | -259.4785 | 16.1791 | -130.7561 | 17.9674 | -130.8115 | 16.8525 | 3587.9975 | 3949.9102 | 986.8252 | 223.5737 | -393.909 | 571.9408
14:07 | 2461 | 1667.0165 |  | -94.9648 | -102.9051 | -121.0343 | -70.0909 | -72.3932 | -115.8442 | -114.007 | 9.4433 | 37.8491 | 16.0765 | 13.1851 |  |  |  | -91.6712 | -113.4332 | -122.7423 | -52.2244 |  | -125.2084 | -115.9143 | 11.5225 | 11.3744 | 6.3929 | 1.0699 | 76.1174 | 160.2268 | 153.29 | 91.4624 | 87.8915 | 96.9944 | 149.5828 | 76.7739 | 101.6409 | 64.926 | 99.6227 | 189.4817 | 702.4258 | 99.1961 | 42.8643 | 58.2296 | 81.569 | 107.3029 | 828.5577 | 210.8277 | 328.5328 | 326.0939 | 758.8386 | 96.2453 | 58.9774 | 99.2168 | 176.2966 | 583.0529 | 105.964 | 94.0934 | 115.4523 | 249.0125 | 681.7612 | 97.2501 | 30.54 | 46.1524 | 72.1905 | 98.367 | 907.7991 | 899.4926 | 906.923 | 897.8694 | 67.2573 | 97.4622 | 102.5011 | 195.6234 | 585.742 | 41.3447 | 73.0148 | 117.9341 | 280.3789 | 666.1008 | 40.1871 | 58.6802 | 77.1956 | 87.5431 | 103.2787 | 786.4569 |  | 541.474 | 575.7429 |  | 39.1681 | 102.6239 | 106.1429 | 196.7639 | 633.779 | 45.2014 | 88.6565 | 108.715 | 261.1936 | 729.6666 | 27.7299 | 28.5365 | 37.1963 | 57.9633 | 104.9235 | 952.5978 | 946.3626 | 952.6833 | 952.7668 | 44.9304 | 93.2483 | 113.1395 | 207.4548 | 601.7648 | 854.1995 | 961.171 | 864.4046 | 887.5083 | 980.842 | 978.692 | 838.524 | 928.7492 | 818.087 | 912.1331 | 926.9438 | 855.1006 | 809.3031 | 778.1539 | 833.4922 | 830.5222 | 839.329 | 1033.5722 | 985.3322 | 933.1651 | 982.4657 | 974.7564 | 162.1886 | 416.3993 | 224.4393 | 76.3223 | 247.4335 | 296.4584 | 135.6364 | 92.9917 | 108.6615 | 98.4601 | 91.6811 | 207.6074 | 667.5336 | 186.7253 | 93.8457 | 95.0697 | 85.7774 | 97.9906 | 805.2397 | 856.876 | 857.2598 | 809.2359 | 892.7301 | 99.0136 | 100.4725 | 104.2152 | 98.9875 | 554.7654 | 102.3934 | 94.5701 | 216.7902 | 662.9925 | 97.7094 | 29.2955 | 41.2816 | 66.4285 | 101.4121 | 886.9926 | 861.3774 | 817.3532 | 709.3608 | 98.8041 | 55.5637 | 95.5373 | 162.7975 | 580.0395 | 33.1081 | 52.8091 | 99.2633 | 174.0358 | 617.3631 | 27.2458 | 28.8518 | 36.7277 | 58.7031 | 100.429 | 908.8481 | 645.7491 | 856.0493 | 742.8957 | 833.0601 | 33.1647 | 52.1997 | 96.1281 | 157.1725 | 551.438 | 36.0291 | 55.3407 | 95.8125 | 161.8773 | 660.5106 | 27.872 | 30.0975 | 41.4232 | 63.8407 | 110.1451 | 937.3976 | 900.0369 | 933.0932 | 850.6344 | 37.9941 | 100.1981 | 59.5379 | 190.889 | 637.3263 | 834.3137 | 918.0977 | 947.0036 | 1009.4333 | 1001.0869 | 1011.2615 | 968.7851 | 815.3965 | 982.6976 | 762.1978 |  | 1022.5344 | 975.2855 | 955.8903 | 34.4796 | 45.038 | 68.5661 | 844.9132 | 631.16 | 513.2406 | 572.194 | 169.9773 | 224.8528 | 222.5993 | 166.1411 | -0.0078707 | -0.056729 | 0.0092804 | 0.059224 | 0.011753 | -0.0032895 | 0.063803 | 0.0017901 | -0.077512 | -261.9894 | 17.5096 | -262.2172 | 16.9962 | -259.3739 | 19.1131 | -259.4293 | 16.1483 | -130.4945 | 17.8915 | -130.5592 | 16.8484 | 3554.6465 | 3948.9924 | 986.7972 | 223.726 | -393.73 | 572.2003
14:07 | 2462 | 1667.5668 |  | -95.0489 | -103.0211 | -121.1987 | -70.022 | -72.4506 | -115.9278 | -113.8901 | 9.4564 | 37.8926 | 16.0986 | 13.1819 |  |  |  | -91.5346 | -113.4362 | -122.5647 | -52.1785 |  | -125.1055 | -115.8247 | 11.5167 | 11.4391 | 6.4406 | 1.0639 | 78.5815 | 160.3395 | 153.3921 | 91.4818 | 87.9142 | 97.02 | 149.6152 | 76.8677 | 101.6406 | 64.9602 | 99.6165 | 189.618 | 702.6179 | 99.1896 | 42.8699 | 58.26 | 81.5943 | 107.347 | 828.3931 | 211.0203 | 328.8144 | 326.3396 | 761.3294 | 96.208 | 59.015 | 99.2139 | 176.415 | 583.2256 | 106.0873 | 94.0868 | 115.4905 | 249.1741 | 681.9408 | 97.2542 | 30.5978 | 46.1597 | 72.2143 | 98.385 | 907.7318 | 899.5522 | 907.0001 | 897.895 | 67.3327 | 97.4778 | 102.533 | 195.7515 | 585.9177 | 41.4314 | 73.0606 | 117.9749 | 280.5445 | 666.2596 | 40.2011 | 58.6654 | 77.18 | 87.5559 | 103.2902 | 780.4619 |  | 541.759 | 576.0436 |  | 39.2049 | 102.6321 | 106.1595 | 196.913 | 633.9334 | 45.2694 | 88.7175 | 108.7543 | 261.3467 | 729.8394 | 27.7449 | 28.5346 | 37.2059 | 58.006 | 104.9368 | 952.411 | 946.1783 | 952.5379 | 952.6696 | 44.921 | 93.3402 | 113.1923 | 207.5655 | 601.8777 | 853.839 | 960.2336 | 864.1965 | 887.4874 | 980.6436 | 978.8044 | 838.6058 | 928.8883 | 818.0852 | 912.2185 | 932.7769 | 856.4234 | 794.5081 | 781.8088 | 874.8774 | 827.5568 | 835.5964 | 1030.0659 | 984.9015 | 933.1767 | 982.1527 | 974.5707 | 162.2933 | 416.1097 | 224.5969 | 76.34 | 247.5493 | 296.65 | 135.7693 | 93.0069 | 108.71 | 98.5218 | 91.695 | 207.7383 | 667.6477 | 186.829 | 93.8603 | 95.0783 | 85.7973 | 97.9824 | 805.1204 | 856.9881 | 857.3329 | 809.0059 | 892.7797 | 99.0281 | 100.4698 | 104.2339 | 98.9576 | 554.9367 | 102.4431 | 94.6185 | 216.9386 | 663.0394 | 97.6922 | 29.2896 | 41.3001 | 66.4515 | 101.4471 | 887.043 | 861.3771 | 817.3795 | 709.4023 | 98.7978 | 55.5991 | 95.5719 | 162.8755 | 580.2088 | 33.1293 | 52.8362 | 99.2761 | 174.1264 | 617.5812 | 27.1932 | 28.863 | 36.7243 | 58.7391 | 100.473 | 908.5763 | 646.1215 | 855.9792 | 743.1721 | 833.024 | 33.1775 | 52.246 | 96.1589 | 157.2458 | 551.5722 | 36.0516 | 55.3845 | 95.8375 | 161.9937 | 660.8422 | 27.8695 | 30.0868 | 41.4629 | 63.881 | 110.2037 | 937.0928 | 899.8754 | 932.7427 | 850.5932 | 38.0077 | 99.5922 | 59.5598 | 190.9942 | 637.4753 | 834.8711 | 918.7344 | 946.3862 | 1009.5849 | 1001.1198 | 1011.3526 | 968.7819 | 815.7522 | 983.015 | 762.2263 |  | 1022.5291 | 975.3072 | 955.7394 | 34.4922 | 45.0603 | 68.5699 | 844.8239 | 631.5775 | 513.3997 | 572.3309 | 170.0981 | 225.0501 | 222.7638 | 166.2597 | -0.0078706 | -0.056351 | 0.010176 | 0.060038 | 0.011842 | -0.0032147 | 0.061634 | 0.0059025 | -0.049566 | -261.9618 | 17.5732 | -262.2818 | 17.062 | -259.3924 | 19.0926 | -259.3278 | 16.138 | -130.3622 | 17.9448 | -130.5099 | 16.8956 | 3676.8228 | 3947.9985 | 986.7848 | 223.9069 | -393.661 | 572.4886
14:07 | 2463 | 1668.6336 |  | -95.2451 | -102.9635 | -121.2244 | -69.9933 | -72.3065 | -115.7876 | -113.7524 | 9.4897 | 37.9351 | 16.1212 | 13.179 |  |  |  | -91.4103 | -113.3235 | -122.5977 | -52.1579 |  | -125.0373 | -115.7833 | 11.5367 | 11.4478 | 6.4834 | 1.0597 | 80.6869 | 160.4564 | 153.4939 | 91.5021 | 87.9379 | 97.0515 | 149.6566 | 76.9502 | 101.647 | 64.9944 | 99.6282 | 189.7745 | 702.7945 | 99.1952 | 42.8805 | 58.2922 | 81.6394 | 107.3879 | 828.211 | 211.2102 | 328.9507 | 326.5707 | 769.5871 | 96.2515 | 59.0451 | 99.242 | 176.5364 | 583.4249 | 106.1857 | 94.1049 | 115.5508 | 249.3273 | 682.1089 | 97.5059 | 30.6271 | 46.1534 | 72.2173 | 98.3877 | 907.6408 | 899.5888 | 907.028 | 897.8649 | 67.391 | 97.4793 | 102.5778 | 195.8682 | 586.0952 | 41.5934 | 73.1037 | 117.9833 | 280.7084 | 666.429 | 40.1936 | 58.6567 | 77.1415 | 87.5366 | 103.2947 | 775.2243 |  | 542.0735 | 576.3799 |  | 39.2091 | 102.6508 | 106.1768 | 197.0644 | 634.0652 | 45.3218 | 88.7671 | 108.7746 | 261.4779 | 729.9941 | 27.7595 | 28.5402 | 37.2194 | 58.0362 | 104.9471 | 952.3136 | 945.9482 | 952.3915 | 952.5237 | 44.8941 | 93.3968 | 113.2206 | 207.6705 | 601.9925 | 853.4636 | 960.8109 | 864.4913 | 887.4009 | 980.4362 | 978.8867 | 838.6951 | 929.015 | 818.0076 | 912.244 | 935.4798 | 859.5566 | 775.1796 | 787.4611 | 897.3974 | 820.172 | 825.6337 | 1031.2771 | 984.5091 | 933.1792 | 981.9062 | 974.4392 | 162.3875 | 414.5278 | 224.7181 | 76.3568 | 247.6482 | 296.8594 | 135.8986 | 93.025 | 108.748 | 98.5521 | 91.7069 | 207.837 | 667.7596 | 186.9281 | 93.8885 | 95.0945 | 85.8243 | 97.9827 | 805.157 | 857.0369 | 857.3637 | 808.773 | 892.8072 | 99.0313 | 100.4773 | 104.269 | 98.8917 | 555.0932 | 102.4987 | 94.654 | 217.0715 | 663.1055 | 97.6957 | 29.2959 | 41.3115 | 66.4666 | 101.4882 | 887.0414 | 861.3656 | 817.3781 | 709.4392 | 98.8076 | 55.6409 | 95.601 | 162.9727 | 580.3743 | 33.1403 | 52.8672 | 99.2869 | 174.1986 | 617.7959 | 27.2952 | 28.8759 | 36.749 | 58.773 | 100.5153 | 908.7716 | 646.576 | 856.0295 | 743.5601 | 833.0691 | 33.2021 | 52.2827 | 96.1573 | 157.3111 | 551.7053 | 36.0558 | 55.4102 | 95.8481 | 162.1012 | 661.1468 | 27.8765 | 30.1235 | 41.4709 | 63.9325 | 110.2885 | 936.8075 | 899.6839 | 932.4468 | 850.496 | 38.0221 | 99.8346 | 59.5866 | 191.1183 | 637.6427 | 835.5971 | 919.2338 | 946.7925 | 1009.8616 | 1001.1541 | 1011.4056 | 968.774 | 816.0791 | 983.415 | 762.2834 |  | 1022.5436 | 975.357 | 955.5891 | 34.4979 | 45.0761 | 68.5767 | 844.5939 | 631.9374 | 513.5501 | 572.4862 | 170.2233 | 225.1776 | 222.9036 | 166.4288 | -0.0083486 | -0.056739 | 0.0096478 | 0.059594 | 0.011744 | -0.0028506 | 0.078809 | 0.0037802 | -0.088314 | -261.9279 | 17.5096 | -262.0848 | 16.9696 | -259.1831 | 19.1008 | -259.3216 | 16.1565 | -130.2576 | 17.9038 | -130.2391 | 16.8279 | 3723.0392 | 3950.0765 | 986.7683 | 224.0406 | -393.4748 | 572.7437
14:07 | 2464 | 1670.492 |  | -95.3901 | -102.8479 | -121.1638 | -69.819 | -72.2112 | -115.6695 | -113.6558 | 9.4849 | 37.9874 | 16.1565 | 13.1915 |  |  |  | -91.2515 | -113.202 | -122.6002 | -52.1105 |  | -124.9223 | -115.6909 | 11.5606 | 11.4794 | 6.5034 | 1.0619 | 77.6358 | 160.5613 | 153.5885 | 91.5264 | 87.9569 | 97.0797 | 149.6911 | 76.9684 | 101.6861 | 65.0262 | 99.6569 | 189.919 | 702.9672 | 99.1888 | 42.8854 | 58.3067 | 81.6613 | 107.4185 | 827.9702 | 211.3842 | 329.2284 | 326.7916 | 789.8734 | 96.2684 | 59.0814 | 99.259 | 176.6375 | 583.609 | 106.2606 | 94.1309 | 115.6017 | 249.4632 | 682.2848 | 97.7164 | 30.6008 | 46.1659 | 72.219 | 98.3882 | 907.4895 | 899.5891 | 907.0279 | 897.8236 | 67.3856 | 97.4725 | 102.6181 | 195.9845 | 586.2767 | 41.6981 | 73.1351 | 118.0184 | 280.8811 | 666.5964 | 40.1773 | 58.6362 | 77.1107 | 87.5344 | 103.3526 | 770.122 |  | 542.4453 | 576.6533 |  | 39.1909 | 102.6382 | 106.1617 | 197.2469 | 634.2102 | 45.322 | 88.7868 | 108.7958 | 261.6117 | 730.1461 | 27.7636 | 28.5471 | 37.2407 | 58.0612 | 104.9466 | 952.3126 | 945.8295 | 952.3497 | 952.3777 | 44.8543 | 93.4893 | 113.2902 | 207.7891 | 602.0993 | 853.2968 | 962.0485 | 864.9821 | 887.3382 | 980.2363 | 978.9194 | 838.8136 | 929.144 | 817.918 | 912.2637 | 935.0425 | 862.4776 | 760.6712 | 791.3521 | 893.0335 | 817.4206 | 823.8582 | 1029.6805 | 984.3794 | 933.1654 | 981.8875 | 974.458 | 162.4512 | 412.1364 | 224.817 | 76.3666 | 247.7763 | 297.0233 | 135.8709 | 93.0359 | 108.771 | 98.561 | 91.7156 | 207.9387 | 667.8453 | 187.0113 | 93.9056 | 95.1081 | 85.8431 | 97.9998 | 805.1617 | 857.0486 | 857.4149 | 810.4037 | 892.7811 | 99.0145 | 100.4653 | 104.2788 | 98.8935 | 555.2431 | 102.5822 | 94.6953 | 217.1974 | 663.1952 | 97.727 | 29.3232 | 41.3277 | 66.4901 | 101.5102 | 886.9389 | 861.3263 | 817.355 | 709.4737 | 98.826 | 55.6772 | 95.6434 | 163.0977 | 580.5343 | 33.1859 | 52.9267 | 99.3193 | 174.3446 | 618.0243 | 27.2724 | 28.8758 | 36.7647 | 58.7881 | 100.5653 | 908.7836 | 646.9503 | 856.1393 | 743.8047 | 833.1263 | 33.223 | 52.3256 | 96.1865 | 157.3929 | 551.8338 | 36.0627 | 55.4542 | 95.8696 | 162.2256 | 661.4653 | 27.9021 | 30.1547 | 41.4747 | 63.9782 | 110.3657 | 936.5787 | 899.3437 | 932.0008 | 850.2555 | 38.0968 | 99.9668 | 59.6438 | 191.2357 | 637.8168 | 836.1511 | 919.133 | 946.9539 | 1010.1656 | 1001.1653 | 1011.4013 | 968.7545 | 816.4069 | 983.8433 | 762.3294 |  | 1022.5514 | 975.2998 | 955.4631 | 34.5122 | 45.0903 | 68.5898 | 844.0867 | 632.2007 | 513.703 | 572.6542 | 170.3105 | 225.3385 | 222.9923 | 166.5244 | -0.0083929 | -0.055523 | 0.00878 | 0.05888 | 0.011657 | -0.0038143 | 0.051238 | -0.0096334 | -0.051412 | -261.8417 | 17.5034 | -262.0787 | 17.0537 | -259.2755 | 19.1419 | -259.2539 | 16.1483 | -130.0607 | 17.8915 | -130.1438 | 16.8833 | 3636.8289 | 3949.479 | 986.7239 | 224.1654 | -393.1604 | 572.9519
14:07 | 2465 | 1672.6385 |  | -95.4495 | -102.7179 | -121.0948 | -69.6708 | -72.2724 | -115.6263 | -113.7022 | 9.4766 | 38.032 | 16.1913 | 13.2619 |  |  |  | -91.1846 | -112.8885 | -122.5213 | -51.9695 |  | -124.964 | -115.6458 | 11.5817 | 11.5078 | 6.5204 | 1.0723 | 81.1226 | 160.6581 | 153.6925 | 91.5598 | 87.9876 | 97.11 | 149.7253 | 77.0149 | 101.7264 | 65.0619 | 99.6687 | 190.0694 | 703.145 | 99.1715 | 42.8955 | 58.3234 | 81.6731 | 107.4575 | 827.7489 | 211.5492 | 329.582 | 327.0598 | 809.6969 | 96.1817 | 59.1166 | 99.2811 | 176.7317 | 583.8041 | 106.3168 | 94.1419 | 115.6546 | 249.6111 | 682.4655 | 97.7608 | 30.6032 | 46.1804 | 72.229 | 98.4128 | 907.4032 | 899.6002 | 907.0504 | 897.8254 | 67.3601 | 97.4769 | 102.6717 | 196.1148 | 586.4515 | 41.7654 | 73.1841 | 118.0851 | 281.0661 | 666.7565 | 40.235 | 58.6541 | 77.1171 | 87.5533 | 103.4393 | 767.0348 |  | 542.7571 | 576.8394 |  | 39.2464 | 102.6347 | 106.1592 | 197.4105 | 634.3443 | 45.2939 | 88.797 | 108.8471 | 261.781 | 730.3193 | 27.766 | 28.5553 | 37.2665 | 58.0951 | 104.9558 | 952.2928 | 945.7276 | 952.3772 | 952.25 | 44.9569 | 93.5215 | 113.291 | 207.9027 | 602.2166 | 853.2418 | 962.1638 | 864.8746 | 887.3185 | 980.016 | 978.9621 | 838.9222 | 929.235 | 817.8934 | 912.3444 | 932.5753 | 861.6272 | 770.4002 | 801.9836 | 859.5906 | 822.4755 | 831.9584 | 1042.9604 | 984.5285 | 933.147 | 982.0557 | 974.5738 | 162.5198 | 409.4591 | 224.9763 | 76.3818 | 247.9232 | 297.1445 | 135.7504 | 93.0457 | 108.7852 | 98.5814 | 91.7216 | 208.0576 | 667.9442 | 187.0932 | 93.9229 | 95.115 | 85.8532 | 97.9891 | 805.1293 | 857.0575 | 857.4907 | 812.1778 | 892.6599 | 98.9507 | 100.454 | 104.273 | 98.9142 | 555.3941 | 102.6554 | 94.7439 | 217.2974 | 663.2836 | 97.7504 | 29.3418 | 41.3555 | 66.5298 | 101.545 | 886.7018 | 861.2564 | 817.3446 | 709.5147 | 98.8224 | 55.7171 | 95.6862 | 163.202 | 580.709 | 33.2317 | 52.9615 | 99.3525 | 174.5251 | 618.2687 | 27.1627 | 28.883 | 36.753 | 58.8066 | 100.5976 | 908.9174 | 647.1729 | 856.2619 | 744.0022 | 833.2014 | 33.216 | 52.3577 | 96.2424 | 157.455 | 551.9757 | 36.0858 | 55.5009 | 95.8901 | 162.3333 | 661.793 | 27.8925 | 30.1674 | 41.4967 | 64.0126 | 110.4256 | 936.5036 | 899.0227 | 931.6305 | 850.2136 | 38.0679 | 100.2113 | 59.6702 | 191.3476 | 637.9786 | 836.6083 | 918.8303 | 946.6138 | 1010.5889 | 1001.0889 | 1011.4446 | 968.7762 | 816.67 | 984.0997 | 762.4137 |  | 1022.5519 | 975.3231 | 955.3565 | 34.5328 | 45.1098 | 68.5968 | 843.4516 | 632.4896 | 513.8168 | 572.7911 | 170.4482 | 225.4743 | 223.2149 | 166.6391 | -0.0077453 | -0.056867 | 0.0095704 | 0.059706 | 0.011853 | -0.0034216 | 0.065589 | -0.0096523 | -0.072204 | -261.7925 | 17.5321 | -261.9864 | 16.9778 | -259.0785 | 19.0639 | -259.1093 | 16.1606 | -129.9222 | 17.9182 | -129.9807 | 16.8361 | 3575.3429 | 3949.0144 | 986.6899 | 224.3446 | -392.9123 | 573.1532
14:07 | 2466 | 1674.4104 |  | -95.6272 | -102.6364 | -121.2484 | -69.7398 | -72.1837 | -115.4657 | -113.6584 | 9.4713 | 38.0773 | 16.2223 | 13.3149 |  |  |  | -91.1339 | -112.9019 | -122.3066 | -51.9976 |  | -124.9171 | -115.6055 | 11.6021 | 11.5461 | 6.5456 | 1.0726 | 78.9858 | 160.7615 | 153.8144 | 91.5997 | 88.0204 | 97.1555 | 149.7567 | 77.0822 | 101.7175 | 65.1118 | 99.6636 | 190.2283 | 703.343 | 99.1759 | 42.8936 | 58.3461 | 81.7185 | 107.507 | 827.5997 | 211.7219 | 329.8406 | 327.2971 | 820.3745 | 96.1568 | 59.148 | 99.3086 | 176.8282 | 583.9894 | 106.4165 | 94.1621 | 115.6872 | 249.7579 | 682.6492 | 97.7907 | 30.6081 | 46.2272 | 72.2686 | 98.4337 | 907.385 | 899.6398 | 907.1016 | 897.8573 | 67.3892 | 97.4847 | 102.7369 | 196.2404 | 586.6279 | 41.8893 | 73.2609 | 118.1216 | 281.2392 | 666.9022 | 40.2874 | 58.6766 | 77.1527 | 87.5652 | 103.4691 | 768.5485 |  | 542.9956 | 577.0785 |  | 39.3158 | 102.6505 | 106.1836 | 197.5333 | 634.4539 | 45.3409 | 88.7943 | 108.8822 | 261.9451 | 730.4875 | 27.782 | 28.565 | 37.2806 | 58.1329 | 104.9894 | 952.2216 | 945.5423 | 952.3697 | 952.1247 | 45.0321 | 93.5549 | 113.2879 | 208.0126 | 602.3322 | 853.2465 | 962.0247 | 864.5124 | 887.2682 | 979.7904 | 978.9975 | 839.0056 | 929.2593 | 817.8977 | 912.4176 | 927.5039 | 858.3014 | 793.3575 | 809.8409 | 839.7406 | 826.0846 | 834.7641 | 1073.9989 | 984.8087 | 933.1517 | 982.2871 | 974.6824 | 162.6042 | 407.1403 | 225.1362 | 76.3988 | 248.0405 | 297.297 | 135.6944 | 93.051 | 108.8085 | 98.6227 | 91.7166 | 208.1658 | 668.0513 | 187.1944 | 93.939 | 95.1328 | 85.8714 | 97.9929 | 805.0002 | 857.074 | 857.5174 | 812.1438 | 892.4974 | 98.9257 | 100.4767 | 104.2969 | 98.8992 | 555.5624 | 102.7216 | 94.78 | 217.3785 | 663.3254 | 97.743 | 29.3271 | 41.3796 | 66.567 | 101.5866 | 886.3188 | 861.1548 | 817.3198 | 709.5311 | 98.7978 | 55.7623 | 95.7065 | 163.2652 | 580.8974 | 33.2259 | 52.9962 | 99.4082 | 174.6139 | 618.5112 | 27.0707 | 28.9069 | 36.763 | 58.8379 | 100.6402 | 909.2123 | 647.5218 | 856.4217 | 744.2066 | 833.2686 | 33.2275 | 52.3824 | 96.2859 | 157.5113 | 552.1421 | 36.1187 | 55.5471 | 95.9181 | 162.4493 | 662.1222 | 27.8942 | 30.1879 | 41.5126 | 64.0433 | 110.4868 | 936.5371 | 898.8937 | 931.5371 | 850.2688 | 38.048 | 100.0018 | 59.7046 | 191.4682 | 638.1242 | 837.3456 | 918.6068 | 946.9923 | 1010.7893 | 1000.8979 | 1011.4734 | 968.7734 | 816.8799 | 984.2084 | 762.5337 |  | 1022.5764 | 975.3491 | 955.2543 | 34.5554 | 45.1328 | 68.6217 | 842.8137 | 632.7747 | 513.9643 | 572.955 | 170.5579 | 225.6526 | 223.3567 | 166.8203 | -0.0079569 | -0.057322 | 0.0090987 | 0.058309 | 0.011365 | -0.0035654 | 0.062283 | -0.0048799 | -0.070855 | -261.7433 | 17.487 | -261.8941 | 16.986 | -259.0293 | 19.1419 | -259.1831 | 16.1893 | -129.7868 | 17.9017 | -129.7899 | 16.834 | 3648.0856 | 3948.8256 | 986.639 | 224.5047 | -392.8267 | 573.3695
14:07 | 2467 | 1674.5923 |  | -95.7176 | -102.5847 | -121.2381 | -69.6981 | -72.1163 | -115.4438 | -113.6283 | 9.467 | 38.1101 | 16.2521 | 13.3043 |  |  |  | -91.1232 | -112.8227 | -122.4081 | -51.9034 |  | -124.8361 | -115.5991 | 11.6278 | 11.5818 | 6.5775 | 1.0666 | 79.374 | 160.8782 | 153.9428 | 91.6476 | 88.0526 | 97.2015 | 149.7958 | 77.0827 | 101.7236 | 65.1764 | 99.675 | 190.3966 | 703.5686 | 99.1877 | 42.8915 | 58.3735 | 81.7527 | 107.5548 | 827.5055 | 211.9053 | 330.2147 | 327.5179 | 824.2582 | 96.2096 | 59.1895 | 99.3383 | 176.9345 | 584.1525 | 106.4568 | 94.182 | 115.718 | 249.9068 | 682.8167 | 97.7909 | 30.609 | 46.2823 | 72.3075 | 98.4499 | 907.3492 | 899.6746 | 907.1492 | 897.9261 | 67.3895 | 97.4916 | 102.786 | 196.3769 | 586.8082 | 42.0145 | 73.3169 | 118.2026 | 281.4191 | 667.0602 | 40.2707 | 58.6491 | 77.146 | 87.5622 | 103.4713 | 770.9121 |  | 543.3275 | 577.4984 |  | 39.3079 | 102.6634 | 106.2023 | 197.6977 | 634.5869 | 45.4237 | 88.8209 | 108.9089 | 262.0863 | 730.6536 | 27.787 | 28.5805 | 37.3105 | 58.1613 | 105.015 | 952.1745 | 945.3243 | 952.3521 | 951.9872 | 44.9823 | 93.6686 | 113.3751 | 208.1386 | 602.4389 | 853.4168 | 962.2861 | 864.365 | 887.2133 | 979.6102 | 978.9951 | 839.0706 | 929.2613 | 817.8768 | 912.4188 | 928.7975 | 854.9417 | 781.7882 | 814.8132 | 836.7014 | 828.9348 | 837.5239 | 1090.2102 | 985.1588 | 933.1855 | 982.528 | 974.7812 | 162.6825 | 405.1695 | 225.2609 | 76.4042 | 248.1643 | 297.4705 | 135.6565 | 93.0488 | 108.832 | 98.6678 | 91.7274 | 208.2792 | 668.127 | 187.2964 | 93.9508 | 95.14 | 85.891 | 98.0031 | 804.7306 | 856.9741 | 857.5014 | 812.3239 | 892.2399 | 98.9612 | 100.487 | 104.3237 | 98.8808 | 555.7288 | 102.7926 | 94.8132 | 217.4723 | 663.3735 | 97.7455 | 29.3329 | 41.4048 | 66.5881 | 101.6216 | 885.8376 | 861.0043 | 817.2489 | 709.5508 | 98.7869 | 55.7992 | 95.7135 | 163.3309 | 581.0542 | 33.2331 | 53.0183 | 99.3884 | 174.6794 | 618.7263 | 27.0657 | 28.929 | 36.7768 | 58.8518 | 100.6874 | 909.3807 | 647.9244 | 856.5416 | 744.5282 | 833.3395 | 33.2209 | 52.4282 | 96.3024 | 157.5834 | 552.266 | 36.1425 | 55.5877 | 95.9474 | 162.5637 | 662.4507 | 27.8985 | 30.2049 | 41.5377 | 64.084 | 110.5451 | 936.5526 | 898.8972 | 931.4157 | 850.2528 | 38.0552 | 99.4282 | 59.7453 | 191.5963 | 638.2693 | 838.0956 | 918.6987 | 947.6748 | 1010.7285 | 1000.5882 | 1011.4342 | 968.71 | 816.9995 | 984.2222 | 762.6861 |  | 1022.599 | 975.4254 | 955.1385 | 34.5806 | 45.1307 | 68.6428 | 842.1996 | 633.0261 | 514.1359 | 573.0819 | 170.6674 | 225.7694 | 223.4748 | 166.9215 | -0.0081135 | -0.05688 | 0.0097649 | 0.059477 | 0.012072 | -0.0036961 | 0.072897 | -0.018183 | -0.063741 | -261.6571 | 17.5198 | -261.8756 | 17.0065 | -258.9677 | 19.0762 | -258.9677 | 16.1195 | -129.5622 | 17.9366 | -129.7099 | 16.8772 | 3628.2078 | 3948.933 | 986.5626 | 224.6221 | -392.7359 | 573.581
14:07 | 2468 | 1675.6888 |  | -95.7181 | -102.6337 | -121.2857 | -69.6315 | -72.1254 | -115.4239 | -113.5652 | 9.4642 | 38.1528 | 16.2839 | 13.3013 |  |  |  | -91.0945 | -112.7762 | -122.1975 | -51.8831 |  | -124.6912 | -115.5266 | 11.6561 | 11.6199 | 6.6041 | 1.054 | 76.5784 | 161.007 | 154.0581 | 91.6831 | 88.0777 | 97.239 | 149.8284 | 77.0652 | 101.7522 | 65.2321 | 99.6892 | 190.5641 | 703.7957 | 99.1978 | 42.9187 | 58.3955 | 81.7721 | 107.6029 | 827.4724 | 212.0757 | 330.8148 | 327.7863 | 828.2454 | 96.234 | 59.2168 | 99.3534 | 177.0418 | 584.3263 | 106.4989 | 94.1764 | 115.7661 | 250.0679 | 682.9892 | 97.799 | 30.6336 | 46.3133 | 72.3507 | 98.4803 | 907.3311 | 899.7421 | 907.2154 | 898.0886 | 67.4145 | 97.4941 | 102.847 | 196.5202 | 586.9824 | 42.1129 | 73.3614 | 118.4825 | 281.6073 | 667.231 | 40.3293 | 58.656 | 77.109 | 87.5536 | 103.5146 | 772.3982 |  | 543.5905 | 577.7135 |  | 39.3443 | 102.6608 | 106.1947 | 197.8613 | 634.7178 | 45.4113 | 88.8903 | 108.941 | 262.2453 | 730.8082 | 27.7774 | 28.5953 | 37.3414 | 58.1948 | 105.0411 | 952.172 | 945.1393 | 952.32 | 951.8327 | 44.9932 | 93.7206 | 113.388 | 208.2362 | 602.558 | 853.7218 | 962.1515 | 864.1874 | 887.1724 | 979.4827 | 978.9442 | 839.1201 | 929.2479 | 817.8133 | 912.3717 | 933.5624 | 856.6241 | 770.252 | 817.4879 | 826.461 | 837.6379 | 842.5984 | 1075.1783 | 985.5102 | 933.24 | 982.7456 | 974.8763 | 162.7746 | 403.7256 | 225.3513 | 76.4192 | 248.2622 | 297.652 | 135.6851 | 93.0516 | 108.8496 | 98.6737 | 91.7519 | 208.3863 | 668.1949 | 187.3764 | 93.9697 | 95.1515 | 85.9118 | 98.0011 | 804.6471 | 856.9209 | 857.4672 | 812.6307 | 891.9085 | 98.9411 | 100.4819 | 104.33 | 98.8749 | 555.8913 | 102.8575 | 94.85 | 217.557 | 663.4302 | 97.7373 | 29.3528 | 41.4216 | 66.6087 | 101.6647 | 885.3414 | 860.8172 | 817.1668 | 709.6068 | 98.7893 | 55.8519 | 95.7198 | 163.4264 | 581.208 | 33.2272 | 53.0405 | 99.3737 | 174.7854 | 618.9387 | 27.1628 | 28.9324 | 36.7818 | 58.8821 | 100.7248 | 909.9032 | 648.3234 | 856.7502 | 745.0125 | 833.5135 | 33.2277 | 52.4765 | 96.3213 | 157.6436 | 552.3877 | 36.1519 | 55.6294 | 95.9759 | 162.6698 | 662.7851 | 27.9177 | 30.2143 | 41.5772 | 64.1357 | 110.6064 | 936.5677 | 898.8797 | 931.3151 | 850.256 | 38.0555 | 99.5148 | 59.7774 | 191.7233 | 638.4206 | 838.7462 | 918.8426 | 948.2149 | 1010.9457 | 1000.1538 | 1011.3675 | 968.608 | 817.1939 | 984.228 | 762.8723 |  | 1022.6206 | 975.4758 | 954.9966 | 34.6023 | 45.1425 | 68.667 | 841.745 | 633.2574 | 514.2806 | 573.2611 | 170.8214 | 225.9944 | 223.7438 | 167.0388 | -0.008077 | -0.056598 | 0.0096873 | 0.05971 | 0.011825 | -0.0034691 | 0.05911 | 0.0013269 | -0.071504 | -261.691 | 17.5239 | -261.8017 | 16.9737 | -258.8693 | 19.0988 | -258.9831 | 16.1873 | -129.516 | 17.9366 | -129.5037 | 16.8402 | 3525.8655 | 3949.0318 | 986.4561 | 224.8691 | -392.5658 | 573.769
14:07 | 2469 | 1678.6907 |  | -95.709 | -102.5925 | -121.4093 | -69.6293 | -72.0881 | -115.3232 | -113.664 | 9.4662 | 38.1908 | 16.3162 | 13.3013 |  |  |  | -91.0566 | -112.6713 | -122.266 | -51.8146 |  | -124.6751 | -115.3471 | 11.6864 | 11.6517 | 6.6332 | 1.0459 | 79.0301 | 161.1281 | 154.1759 | 91.7116 | 88.0974 | 97.2667 | 149.8496 | 77.0002 | 101.7604 | 65.2624 | 99.6895 | 190.7009 | 703.9956 | 99.194 | 42.9472 | 58.4249 | 81.8088 | 107.647 | 827.469 | 212.2344 | 331.3717 | 328.053 | 831.8086 | 96.2973 | 59.2648 | 99.3541 | 177.1665 | 584.5002 | 106.5156 | 94.1719 | 115.8055 | 250.2183 | 683.1743 | 97.8555 | 30.6844 | 46.2983 | 72.3564 | 98.5052 | 907.3604 | 899.8071 | 907.2465 | 898.2241 | 67.4981 | 97.4927 | 102.9199 | 196.6601 | 587.1539 | 42.2181 | 73.4029 | 118.8568 | 281.7854 | 667.3874 | 40.3586 | 58.6729 | 77.0765 | 87.5594 | 103.5459 | 774.7588 |  | 543.8546 | 577.8549 |  | 39.3909 | 102.6603 | 106.1936 | 198.0072 | 634.8467 | 45.4009 | 88.9307 | 108.9713 | 262.4156 | 730.9692 | 27.7885 | 28.6053 | 37.3619 | 58.2314 | 105.0685 | 952.1613 | 945.0461 | 952.3248 | 951.7131 | 45.0002 | 93.77 | 113.4045 | 208.3414 | 602.6641 | 854.0465 | 962.029 | 863.7999 | 887.0405 | 979.4106 | 978.9042 | 839.147 | 929.2618 | 817.7084 | 912.2768 | 932.5978 | 858.4414 | 793.3839 | 788.83 | 830.7624 | 845.5398 | 843.0686 | 1054.5483 | 985.7323 | 933.3193 | 982.8908 | 974.9136 | 162.8632 | 403.0067 | 225.4501 | 76.4434 | 248.3316 | 297.8017 | 135.8448 | 93.0606 | 108.8647 | 98.6846 | 91.7643 | 208.4923 | 668.2589 | 187.4505 | 93.9972 | 95.1614 | 85.9299 | 97.9994 | 804.599 | 857.0845 | 857.4038 | 812.4725 | 891.5689 | 98.9343 | 100.4737 | 104.327 | 98.8825 | 556.0396 | 102.9228 | 94.8747 | 217.6526 | 663.5007 | 97.7327 | 29.3636 | 41.4189 | 66.63 | 101.7115 | 884.9189 | 860.6189 | 817.0683 | 709.639 | 98.8046 | 55.8926 | 95.7415 | 163.5187 | 581.3909 | 33.233 | 53.0665 | 99.4087 | 174.8821 | 619.1635 | 27.0128 | 28.9265 | 36.8046 | 58.9333 | 100.7726 | 909.6639 | 648.7908 | 857.0331 | 745.4809 | 833.7441 | 33.2693 | 52.497 | 96.3423 | 157.6907 | 552.5318 | 36.1679 | 55.6772 | 95.9946 | 162.7972 | 663.1171 | 27.9385 | 30.2265 | 41.5909 | 64.1669 | 110.6682 | 936.6825 | 898.835 | 931.3246 | 850.2072 | 38.1292 | 99.7141 | 59.8219 | 191.8407 | 638.5549 | 839.4703 | 918.7619 | 949.0028 | 1011.2906 | 999.5898 | 1011.3297 | 968.4913 | 817.4695 | 984.1881 | 763.094 |  | 1022.652 | 975.4698 | 954.8409 | 34.6219 | 45.1528 | 68.6844 | 841.8394 | 633.4127 | 514.4266 | 573.5004 | 170.9594 | 226.1778 | 223.8632 | 167.1843 | -0.0080717 | -0.056727 | 0.0097144 | 0.06004 | 0.011761 | -0.0033477 | 0.070367 | 0.0028162 | -0.056599 | -261.4725 | 17.4541 | -261.7248 | 17.0106 | -258.8693 | 19.1152 | -258.8601 | 16.1072 | -129.2453 | 17.8894 | -129.3406 | 16.8956 | 3583.0164 | 3949.3936 | 986.336 | 225.0205 | -392.4738 | 573.9197
14:07 | 2470 | 1682.2399 |  | -95.5693 | -102.4518 | -121.1964 | -69.539 | -72.0872 | -115.2832 | -113.4731 | 9.4702 | 38.2324 | 16.3544 | 13.3099 |  |  |  | -91.0686 | -112.5705 | -122.2233 | -51.8005 |  | -124.6824 | -115.2811 | 11.7279 | 11.6906 | 6.6503 | 1.0429 | 74.7892 | 161.2308 | 154.2803 | 91.7347 | 88.1247 | 97.2936 | 149.8847 | 76.9323 | 101.7879 | 65.302 | 99.7 | 190.8455 | 704.1684 | 99.1735 | 42.9588 | 58.4459 | 81.8416 | 107.6713 | 827.4559 | 212.4156 | 331.7113 | 328.332 | 832.7258 | 96.4121 | 59.3081 | 99.3328 | 177.3068 | 584.6802 | 106.3887 | 94.2082 | 115.8475 | 250.365 | 683.3504 | 97.8781 | 30.7134 | 46.301 | 72.3642 | 98.5279 | 907.3568 | 899.8236 | 907.193 | 898.2496 | 67.5054 | 97.4956 | 102.9959 | 196.7737 | 587.3202 | 42.3185 | 73.4598 | 119.1425 | 281.9592 | 667.5403 | 40.3611 | 58.6615 | 77.0963 | 87.6056 | 103.596 | 774.8407 |  | 544.1024 | 578.0035 |  | 39.4274 | 102.6622 | 106.2065 | 198.155 | 634.9571 | 45.437 | 88.9457 | 109.0101 | 262.5616 | 731.1366 | 27.8106 | 28.6141 | 37.3845 | 58.2642 | 105.0906 | 952.1434 | 944.9657 | 952.332 | 951.597 | 45.0163 | 93.838 | 113.4416 | 208.4536 | 602.7782 | 854.1908 | 961.3787 | 863.3052 | 886.8325 | 979.3968 | 978.8443 | 839.1809 | 929.3353 | 817.5595 | 912.1285 | 931.775 | 858.2112 | 816.5887 | 757.9746 | 839.2997 | 844.7536 | 808.4132 | 1057.9654 | 985.7416 | 933.3943 | 982.8796 | 974.8681 | 162.9537 | 403.2742 | 225.5934 | 76.4607 | 248.3565 | 297.9107 | 136.0689 | 93.0696 | 108.8699 | 98.7299 | 91.761 | 208.6017 | 668.3218 | 187.5368 | 94.0244 | 95.1658 | 85.946 | 98.0033 | 804.4343 | 857.0395 | 857.3326 | 812.0675 | 891.2088 | 98.999 | 100.4747 | 104.3374 | 98.9129 | 556.2008 | 103.0027 | 94.8906 | 217.7847 | 663.608 | 97.7514 | 29.3844 | 41.4317 | 66.647 | 101.7349 | 884.7433 | 860.4604 | 816.9653 | 709.6407 | 98.8165 | 55.9168 | 95.8151 | 163.5983 | 581.5542 | 33.2634 | 53.0689 | 99.3944 | 174.882 | 619.3768 | 27.0398 | 28.9419 | 36.8442 | 58.9715 | 100.8031 | 908.6399 | 649.3721 | 857.349 | 746.0538 | 833.9567 | 33.2961 | 52.5177 | 96.354 | 157.7519 | 552.6605 | 36.1871 | 55.7149 | 96.0194 | 162.9247 | 663.4356 | 27.9436 | 30.2238 | 41.609 | 64.1877 | 110.7402 | 936.8664 | 898.8215 | 931.428 | 850.1923 | 38.1787 | 99.7864 | 59.8622 | 191.9616 | 638.6873 | 840.4264 | 918.8719 | 950.1934 | 1010.9807 | 998.9169 | 1011.2641 | 968.4057 | 817.6779 | 984.0349 | 763.3634 |  | 1022.6962 | 975.5149 | 954.7023 | 34.6133 | 45.1516 | 68.688 | 842.8318 | 633.4316 | 514.617 | 573.6428 | 171.0797 | 226.3359 | 224.0444 | 167.3029 | -0.0076851 | -0.057037 | 0.0099395 | 0.060532 | 0.012353 | -0.0034515 | 0.068405 | -0.0024596 | -0.084558 | -261.5217 | 17.5137 | -261.7464 | 16.986 | -258.7985 | 19.0823 | -258.8047 | 16.1544 | -129.1376 | 17.9407 | -129.2606 | 16.8628 | 3571.9886 | 3948.2732 | 986.2177 | 225.1902 | -392.1679 | 574.0243
14:07 | 2471 | 1686.3505 |  | -95.6583 | -102.2723 | -121.2125 | -69.4636 | -71.9478 | -115.2401 | -113.531 | 9.4767 | 38.2729 | 16.3983 | 13.3174 |  |  |  | -91.0593 | -112.4185 | -122.1363 | -51.7776 |  | -124.6711 | -115.1991 | 11.5583 | 11.7308 | 6.6625 | 1.0477 | 77.7058 | 161.3232 | 154.3687 | 91.7455 | 88.147 | 97.3263 | 149.9274 | 76.926 | 101.8067 | 65.3356 | 99.7196 | 190.9991 | 704.317 | 99.1814 | 42.9702 | 58.447 | 81.8631 | 107.7106 | 827.404 | 212.6461 | 331.9098 | 328.6034 | 834.1894 | 96.4914 | 59.3155 | 99.3177 | 177.4394 | 584.869 | 106.3275 | 94.242 | 115.8852 | 250.5186 | 683.5213 | 97.8083 | 30.7123 | 46.3278 | 72.4099 | 98.5531 | 907.2885 | 899.8177 | 907.1209 | 898.2489 | 67.4565 | 97.5039 | 103.0656 | 196.8779 | 587.5009 | 42.3815 | 73.5164 | 119.3323 | 282.1218 | 667.6978 | 40.3565 | 58.6721 | 77.1127 | 87.625 | 103.6035 | 772.1563 |  | 544.3232 | 578.2061 |  | 39.4731 | 102.6751 | 106.2136 | 198.2848 | 635.0444 | 45.5107 | 88.9697 | 109.0424 | 262.6779 | 731.3156 | 27.8226 | 28.6173 | 37.4003 | 58.297 | 105.1182 | 952.1266 | 944.8728 | 952.385 | 951.5055 | 45.0427 | 93.8936 | 113.4662 | 208.5529 | 602.9 | 854.3024 | 960.3477 | 862.8081 | 886.6021 | 979.4342 | 978.7235 | 839.2145 | 929.4081 | 817.3577 | 911.9133 | 931.6264 | 859.8002 | 819.6941 | 751.6828 | 839.1893 | 825.993 | 748.9532 | 1071.1683 | 985.6035 | 933.4574 | 982.7596 | 974.7934 | 163.0673 | 404.5377 | 225.7253 | 76.4812 | 248.4041 | 298.0619 | 136.3472 | 93.0799 | 108.8687 | 98.77 | 91.7818 | 208.7299 | 668.3718 | 187.6495 | 94.0448 | 95.1766 | 85.9609 | 98.0028 | 804.136 | 856.7127 | 857.2577 | 811.6339 | 890.8065 | 99.0223 | 100.5045 | 104.3561 | 98.9147 | 556.361 | 103.0629 | 94.8989 | 217.9071 | 663.6804 | 97.7541 | 29.392 | 41.4533 | 66.6668 | 101.7598 | 884.8878 | 860.381 | 816.874 | 709.6449 | 98.8002 | 55.9479 | 95.8586 | 163.684 | 581.7052 | 33.2942 | 53.1073 | 99.4112 | 174.9973 | 619.6247 | 26.8969 | 28.9619 | 36.8453 | 58.9995 | 100.8458 | 907.514 | 650.0353 | 857.6754 | 746.6999 | 834.184 | 33.3106 | 52.5495 | 96.3949 | 157.8141 | 552.8215 | 36.2017 | 55.7571 | 96.0449 | 163.0458 | 663.7383 | 27.9837 | 30.2095 | 41.6475 | 64.2236 | 110.8143 | 937.1478 | 898.8466 | 931.6875 | 850.2418 | 38.1662 | 99.9358 | 59.9085 | 192.0727 | 638.8229 | 841.4786 | 918.9843 | 951.2707 | 1010.6297 | 998.1554 | 1011.1989 | 968.4693 | 817.9202 | 983.9055 | 763.6411 |  | 1022.7356 | 975.5613 | 954.6068 | 34.6175 | 45.1782 | 68.693 | 844.0163 | 633.3467 | 514.7842 | 573.7136 | 171.1825 | 226.4468 | 224.1661 | 167.3593 | -0.008158 | -0.057407 | 0.0096245 | 0.059825 | 0.011773 | -0.0032024 | 0.057681 | -0.0031398 | -0.071122 | -261.374 | 17.4274 | -261.5094 | 16.9552 | -258.7031 | 19.1337 | -258.8077 | 16.1565 | -128.9406 | 17.873 | -128.9899 | 16.8464 | 3515.169 | 3950.2894 | 986.1106 | 225.3064 | -391.9762 | 574.0655
14:07 | 2472 | 1690.4036 |  | -95.6004 | -102.0462 | -120.9733 | -69.3926 | -71.9486 | -115.1586 | -113.4613 | 9.4835 | 38.3065 | 16.4357 | 13.3228 |  |  |  | -90.8791 | -112.3625 | -122.1766 | -51.7016 |  | -124.5093 | -115.1854 | 11.522 | 11.7803 | 6.685 | 1.0517 | 73.5818 | 161.4104 | 154.4711 | 91.7623 | 88.1681 | 97.3615 | 149.961 | 76.9158 | 101.8129 | 65.3479 | 99.7066 | 191.1167 | 704.4379 | 99.1992 | 42.9985 | 58.4604 | 81.8714 | 107.7648 | 827.3004 | 212.878 | 332.1116 | 328.8527 | 836.1696 | 96.3535 | 59.3485 | 99.3253 | 177.5677 | 585.0602 | 106.3912 | 94.2631 | 115.9294 | 250.6774 | 683.7105 | 97.816 | 30.7505 | 46.3093 | 72.4305 | 98.5774 | 907.1584 | 899.7788 | 907.01 | 898.204 | 67.4747 | 97.5076 | 103.1216 | 197.0182 | 587.6872 | 42.469 | 73.5631 | 119.487 | 282.2885 | 667.8599 | 40.3311 | 58.6702 | 77.1115 | 87.6416 | 103.6239 | 771.7345 |  | 544.6091 | 578.4971 |  | 39.4927 | 102.6752 | 106.2145 | 198.422 | 635.1515 | 45.5413 | 89.0171 | 109.0615 | 262.8084 | 731.4965 | 27.818 | 28.614 | 37.4063 | 58.3307 | 105.1417 | 952.0478 | 944.8104 | 952.4794 | 951.4442 | 45.0516 | 93.9317 | 113.4931 | 208.6695 | 603.0026 | 854.501 | 959.8987 | 862.2974 | 886.3456 | 979.5173 | 978.648 | 839.2328 | 929.4575 | 817.1245 | 911.6355 | 932.8329 | 862.5007 | 811.9022 | 746.5759 | 827.4873 | 818.9601 | 724.0515 | 1070.7673 | 985.3882 | 933.5002 | 982.5787 | 974.7133 | 163.1633 | 405.3027 | 225.8786 | 76.493 | 248.4449 | 298.1845 | 136.5499 | 93.0951 | 108.8554 | 98.7972 | 91.8137 | 208.8585 | 668.3983 | 187.7534 | 94.0553 | 95.1927 | 85.9838 | 98.0141 | 803.8596 | 856.3271 | 857.1764 | 811.2232 | 890.3704 | 99.0047 | 100.5393 | 104.3706 | 98.9123 | 556.5273 | 103.1229 | 94.9025 | 218.0343 | 663.732 | 97.7571 | 29.4001 | 41.4623 | 66.6886 | 101.8065 | 885.3382 | 860.3897 | 816.7956 | 709.6465 | 98.7941 | 55.9923 | 95.8826 | 163.785 | 581.8665 | 33.3105 | 53.1452 | 99.4503 | 175.1274 | 619.8751 | 26.8166 | 28.9668 | 36.8531 | 59.0263 | 100.8943 | 902.7741 | 650.5149 | 858.0842 | 747.1832 | 834.4925 | 33.3189 | 52.5674 | 96.3967 | 157.8693 | 552.9813 | 36.2243 | 55.8054 | 96.0445 | 163.1567 | 664.0261 | 27.9757 | 30.224 | 41.6525 | 64.2581 | 110.877 | 937.4085 | 899.2066 | 932.0736 | 850.3258 | 38.1661 | 99.9361 | 59.9411 | 192.1933 | 638.963 | 842.1602 | 918.6531 | 951.9157 | 1010.5294 | 997.3364 | 1011.2035 | 968.731 | 818.2393 | 983.763 | 763.9681 |  | 1022.7871 | 975.6334 | 954.5546 | 34.6669 | 45.1976 | 68.7227 | 845.3177 | 633.2769 | 514.9716 | 573.8116 | 171.3017 | 226.6237 | 224.3152 | 167.4781 | -0.0083068 | -0.057277 | 0.0090085 | 0.059584 | 0.011881 | -0.0034446 | 0.06973 | -0.0022004 | -0.074814 | -261.3063 | 17.4808 | -261.5679 | 16.9962 | -258.7124 | 19.0967 | -258.66 | 16.1339 | -128.7806 | 17.9182 | -128.9222 | 16.8977 | 3601.8678 | 3949.5728 | 986.0514 | 225.4695 | -391.6187 | 574.1242
14:07 | 2473 | 1694.66 |  | -95.5467 | -101.9513 | -120.8571 | -69.3593 | -71.8753 | -115.0001 | -113.2446 | 9.4946 | 38.351 | 16.477 | 13.3322 |  |  |  | -90.7855 | -112.4428 | -122.0425 | -51.5435 |  | -124.4285 | -115.0352 | 11.5625 | 11.8291 | 6.7196 | 1.0507 | 74.7377 | 161.5026 | 154.5709 | 91.7854 | 88.192 | 97.3962 | 149.9927 | 76.9326 | 101.8521 | 65.3692 | 99.6705 | 191.2467 | 704.5504 | 99.1803 | 43.0269 | 58.498 | 81.9111 | 107.7983 | 827.1183 | 213.0256 | 332.3431 | 329.0824 | 837.1786 | 96.1701 | 59.3853 | 99.3107 | 177.6983 | 585.2414 | 106.5019 | 94.2972 | 115.9725 | 250.8359 | 683.8963 | 97.8382 | 30.7541 | 46.3484 | 72.4645 | 98.6009 | 906.964 | 899.7347 | 906.9317 | 898.1182 | 67.532 | 97.5142 | 103.1825 | 197.1414 | 587.864 | 42.5838 | 73.6137 | 119.613 | 282.454 | 668.0279 | 40.3298 | 58.6138 | 77.1098 | 87.6728 | 103.7009 | 770.4707 |  | 544.9575 | 578.9377 |  | 39.493 | 102.6685 | 106.2354 | 198.5722 | 635.2702 | 45.4984 | 89.0833 | 109.0971 | 262.9788 | 731.6668 | 27.8188 | 28.6201 | 37.4158 | 58.3716 | 105.1744 | 951.8848 | 944.7042 | 952.4685 | 951.3448 | 45.113 | 93.9508 | 113.496 | 208.7814 | 603.1114 | 854.5059 | 959.2933 | 861.8953 | 886.1043 | 979.6028 | 978.5524 | 839.2369 | 929.4922 | 816.8662 | 911.3075 | 936.8586 | 857.8981 | 814.712 | 735.9442 | 826.6717 | 831.386 | 758.1991 | 1075.3237 | 985.0704 | 933.5182 | 982.2839 | 974.5793 | 163.2483 | 405.3518 | 226.056 | 76.4984 | 248.4632 | 298.2793 | 136.7112 | 93.1014 | 108.8524 | 98.8387 | 91.8204 | 208.9643 | 668.4187 | 187.8498 | 94.0622 | 95.2109 | 86.0159 | 98.031 | 803.7396 | 856.09 | 857.1169 | 810.4306 | 889.865 | 98.9921 | 100.5398 | 104.3971 | 98.9055 | 556.6889 | 103.2092 | 94.949 | 218.1997 | 663.7947 | 97.7582 | 29.4211 | 41.4914 | 66.7224 | 101.8468 | 886.0208 | 860.4804 | 816.7445 | 709.6431 | 98.8203 | 56.0376 | 95.9602 | 163.8779 | 582.0261 | 33.3 | 53.1806 | 99.4645 | 175.1839 | 620.0998 | 27.1915 | 28.9704 | 36.907 | 59.063 | 100.9219 | 893.528 | 650.8139 | 858.6415 | 747.4597 | 834.8287 | 33.3376 | 52.5996 | 96.4041 | 157.929 | 553.1427 | 36.253 | 55.8463 | 96.0627 | 163.2661 | 664.3165 | 27.938 | 30.241 | 41.6637 | 64.2868 | 110.9389 | 937.4928 | 900.383 | 932.3905 | 850.3813 | 38.1675 | 100.3696 | 59.9667 | 192.3133 | 639.1026 | 842.562 | 918.3208 | 951.9216 | 1010.2238 | 996.5026 | 1011.1959 | 969.1581 | 818.4817 | 983.5095 | 764.3242 |  | 1022.8433 | 975.6297 | 954.5315 | 34.6675 | 45.2251 | 68.7382 | 846.3148 | 633.2142 | 515.1527 | 573.9626 | 171.4499 | 226.7416 | 224.5257 | 167.6395 | -0.0084896 | -0.057209 | 0.0097415 | 0.059947 | 0.012189 | -0.0037665 | 0.082862 | -0.013027 | -0.081252 | -261.3279 | 17.4397 | -261.4171 | 16.9121 | -258.4816 | 19.0906 | -258.6631 | 16.1893 | -128.6945 | 17.9058 | -128.6883 | 16.8279 | 3589.6078 | 3948.1088 | 986.002 | 225.6336 | -391.2337 | 574.1834
14:07 | 2474 | 1699.0804 |  | -95.3822 | -101.8433 | -120.6335 | -69.2073 | -71.8437 | -115.0868 | -113.2371 | 9.4967 | 38.3984 | 16.513 | 13.346 |  |  |  | -90.7759 | -112.463 | -122.0283 | -51.519 |  | -124.3024 | -114.9842 | 11.6041 | 11.8439 | 6.7521 | 1.0481 | 74.8389 | 161.5993 | 154.66 | 91.8118 | 88.2147 | 97.4273 | 150.027 | 76.9582 | 101.883 | 65.4097 | 99.67 | 191.3957 | 704.6666 | 99.1699 | 43.0278 | 58.5292 | 81.9499 | 107.8234 | 826.883 | 213.1398 | 332.6212 | 329.2851 | 837.3772 | 96.0818 | 59.4185 | 99.2806 | 177.8255 | 585.3957 | 106.5823 | 94.3134 | 115.9984 | 250.9915 | 684.0655 | 97.841 | 30.7594 | 46.3819 | 72.4544 | 98.6168 | 906.7736 | 899.6938 | 906.8855 | 898.0476 | 67.5817 | 97.5218 | 103.2294 | 197.2507 | 588.0385 | 42.6839 | 73.6671 | 119.7022 | 282.6248 | 668.1673 | 40.3679 | 58.5813 | 77.0829 | 87.6622 | 103.7387 | 768.9499 |  | 545.253 | 579.2702 |  | 39.5172 | 102.6843 | 106.2529 | 198.7272 | 635.3811 | 45.5451 | 89.1419 | 109.1372 | 263.1513 | 731.8188 | 27.8206 | 28.6313 | 37.4371 | 58.4061 | 105.2113 | 951.7614 | 944.5541 | 952.387 | 951.2564 | 45.1639 | 94.002 | 113.5401 | 208.8945 | 603.2168 | 854.3231 | 958.7862 | 861.6106 | 885.9486 | 979.6682 | 978.4089 | 839.2371 | 929.493 | 816.5773 | 910.9546 | 928.3296 | 855.5156 | 822.8755 | 726.9213 | 834.4068 | 836.9558 | 808.3451 | 1080.304 | 984.6468 | 933.5254 | 981.8943 | 974.3773 | 163.3443 | 405.6176 | 226.2099 | 76.5106 | 248.5387 | 298.4087 | 136.8849 | 93.1084 | 108.8517 | 98.8801 | 91.8294 | 209.0751 | 668.4333 | 187.9505 | 94.0798 | 95.2183 | 86.0355 | 98.0284 | 803.4921 | 855.4483 | 857.0079 | 809.3104 | 889.2944 | 98.9845 | 100.5412 | 104.4 | 98.9054 | 556.8356 | 103.2735 | 95.0138 | 218.3384 | 663.8332 | 97.757 | 29.4213 | 41.5155 | 66.7562 | 101.867 | 886.815 | 860.6043 | 816.728 | 709.6495 | 98.821 | 56.0627 | 95.9948 | 163.9626 | 582.178 | 33.3096 | 53.2104 | 99.4572 | 175.2636 | 620.2996 | 27.2424 | 28.9719 | 36.9345 | 59.0811 | 100.9463 | 892.8483 | 651.0226 | 859.1221 | 747.5374 | 835.1263 | 33.3693 | 52.6558 | 96.43 | 158.0012 | 553.3242 | 36.2744 | 55.8851 | 96.0953 | 163.3978 | 664.5946 | 27.9556 | 30.2346 | 41.6975 | 64.3106 | 111.0042 | 937.5428 | 901.5217 | 932.5598 | 850.399 | 38.2235 | 100.6123 | 60.0104 | 192.4299 | 639.2519 | 842.7472 | 918.6949 | 951.2363 | 1010.1233 | 995.6848 | 1011.1911 | 969.7626 | 818.5871 | 983.2586 | 764.6155 |  | 1022.8892 | 975.616 | 954.5141 | 34.6906 | 45.2538 | 68.7443 | 847.034 | 633.2645 | 515.3118 | 574.1095 | 171.5482 | 226.9236 | 224.6456 | 167.7367 | -0.0083042 | -0.05694 | 0.0097882 | 0.059763 | 0.011997 | -0.002945 | 0.080725 | -0.01604 | -0.071008 | -261.1956 | 17.4315 | -261.3617 | 16.9655 | -258.5246 | 19.1398 | -258.5647 | 16.1462 | -128.4729 | 17.8833 | -128.5529 | 16.8854 | 3624.2691 | 3947.7222 | 985.9669 | 225.7846 | -390.992 | 574.2881
14:07 | 2475 | 1703.7168 |  | -95.2602 | -101.8848 | -120.6064 | -69.3533 | -71.7729 | -114.9701 | -113.2148 | 9.4987 | 38.4461 | 16.5525 | 13.363 |  |  |  | -90.7425 | -112.5031 | -121.9927 | -51.5983 |  | -124.232 | -114.8525 | 11.6934 | 11.8644 | 6.795 | 1.0601 | 73.2513 | 161.6991 | 154.7686 | 91.842 | 88.2453 | 97.4566 | 150.0624 | 76.9601 | 101.898 | 65.4586 | 99.7038 | 191.5309 | 704.7895 | 99.1719 | 43.0334 | 58.5507 | 81.9643 | 107.8727 | 826.6538 | 213.3169 | 332.9772 | 329.5031 | 837.4244 | 95.9578 | 59.4601 | 99.2622 | 177.9365 | 585.5638 | 106.6358 | 94.3191 | 116.0442 | 251.138 | 684.2342 | 97.8549 | 30.7458 | 46.4029 | 72.4763 | 98.6325 | 906.5464 | 899.6639 | 906.7954 | 897.9916 | 67.6089 | 97.5304 | 103.2898 | 197.3662 | 588.2138 | 42.7813 | 73.7169 | 119.8016 | 282.8126 | 668.312 | 40.3196 | 58.6022 | 77.0917 | 87.6768 | 103.792 | 766.8081 |  | 545.4848 | 579.4115 |  | 39.5361 | 102.6966 | 106.2499 | 198.8803 | 635.4575 | 45.5701 | 89.1632 | 109.1714 | 263.2965 | 731.9725 | 27.8278 | 28.648 | 37.474 | 58.4317 | 105.249 | 951.7309 | 944.4026 | 952.3436 | 951.2115 | 45.1863 | 94.075 | 113.5998 | 209.006 | 603.3272 | 854.1453 | 959.4387 | 861.3665 | 885.9731 | 979.6968 | 978.2808 | 839.2332 | 929.4276 | 816.2629 | 910.6051 | 914.2088 | 859.1604 | 826.6073 | 747.3452 | 824.3643 | 834.4709 | 828.0697 | 1077.768 | 984.1097 | 933.5154 | 981.4598 | 974.1178 | 163.43 | 413.7878 | 226.4378 | 76.5151 | 248.6342 | 298.51 | 137.0074 | 93.1227 | 108.8325 | 98.9006 | 91.8486 | 209.1902 | 668.4398 | 188.0356 | 94.1007 | 95.2144 | 86.0445 | 98.0295 | 803.3939 | 854.4072 | 856.8388 | 808.48 | 888.7146 | 98.9782 | 100.5438 | 104.4042 | 98.9116 | 556.9855 | 103.3334 | 95.0519 | 218.4716 | 663.8634 | 97.7697 | 29.412 | 41.5349 | 66.7829 | 101.894 | 887.5955 | 860.7423 | 816.7432 | 709.6878 | 98.8254 | 56.0964 | 96.0021 | 164.0536 | 582.3288 | 33.3317 | 53.231 | 99.4655 | 175.3311 | 620.5143 | 27.2638 | 28.979 | 36.9616 | 59.1071 | 100.9825 | 893.6873 | 651.1733 | 859.4707 | 747.5859 | 835.411 | 33.3972 | 52.6918 | 96.4389 | 158.0756 | 553.5147 | 36.2911 | 55.9332 | 96.1199 | 163.523 | 664.8505 | 28.0019 | 30.2512 | 41.7117 | 64.3494 | 111.0714 | 937.6112 | 902.1214 | 932.6937 | 850.5526 | 38.3473 | 99.9693 | 60.0564 | 192.5576 | 639.4062 | 842.6497 | 919.6554 | 950.5711 | 1010.5151 | 994.8874 | 1011.2387 | 970.4818 | 818.6823 | 983.2104 | 764.8168 |  | 1022.9302 | 975.5605 | 954.4974 | 34.7366 | 45.278 | 68.7651 | 847.6649 | 633.4472 | 515.4854 | 574.2596 | 171.6709 | 227.0241 | 224.8024 | 167.8593 | -0.007586 | -0.056972 | 0.0093793 | 0.05954 | 0.012127 | -0.00359 | 0.073787 | -0.0092324 | -0.066017 | -261.1771 | 17.4808 | -261.3648 | 16.9264 | -258.3646 | 19.0495 | -258.4016 | 16.1544 | -128.3775 | 17.9346 | -128.4729 | 16.8648 | 3586.5929 | 3949.4295 | 985.9467 | 225.9132 | -390.8951 | 574.4663
14:07 | 2476 | 1708.183 |  | -94.9612 | -101.7084 | -120.5892 | -69.2821 | -71.7035 | -114.8738 | -113.2628 | 9.5071 | 38.4836 | 16.5921 | 13.3716 |  |  |  | -90.6615 | -112.5184 | -121.8863 | -51.541 |  | -124.0899 | -114.7063 | 11.7311 | 11.8962 | 6.8163 | 1.0518 | 75.7739 | 161.7979 | 154.8897 | 91.8775 | 88.2743 | 97.4927 | 150.0998 | 77.0789 | 101.8893 | 65.5065 | 99.723 | 191.6749 | 704.9165 | 99.1793 | 43.0639 | 58.5863 | 81.9923 | 107.9045 | 826.4332 | 213.4488 | 333.3357 | 329.7103 | 837.3772 | 95.8483 | 59.4778 | 99.2127 | 178.0298 | 585.7384 | 106.6861 | 94.3404 | 116.0871 | 251.2772 | 684.4026 | 97.695 | 30.7224 | 46.4456 | 72.5079 | 98.644 | 906.3355 | 899.621 | 906.6574 | 897.8561 | 67.6631 | 97.5383 | 103.3587 | 197.464 | 588.3901 | 42.8787 | 73.7675 | 119.9045 | 282.9925 | 668.4733 | 40.2947 | 58.5996 | 77.0799 | 87.7069 | 103.8354 | 766.5729 |  | 545.7757 | 579.7073 |  | 39.5416 | 102.7014 | 106.2712 | 199.0184 | 635.5449 | 45.6175 | 89.1597 | 109.2114 | 263.4455 | 732.1304 | 27.8401 | 28.6707 | 37.5125 | 58.4666 | 105.2852 | 951.7329 | 944.2637 | 952.3624 | 951.1645 | 45.2007 | 94.1156 | 113.6241 | 209.1131 | 603.4415 | 854.015 | 960.481 | 861.166 | 886.0383 | 979.6639 | 978.1386 | 839.2126 | 929.3463 | 815.9365 | 910.262 | 912.3489 | 855.9543 | 829.1091 | 784.2828 | 815.4294 | 830.4654 | 824.8532 | 1060.8424 | 983.5392 | 933.4867 | 981.0545 | 973.8331 | 163.531 |  | 226.7214 | 76.5256 | 248.7337 | 298.6324 | 137.1148 | 93.1344 | 108.8144 | 98.9545 | 91.853 | 209.3048 | 668.4575 | 188.1168 | 94.1219 | 95.2229 | 86.0626 | 98.0269 | 803.6678 | 853.5783 | 856.6723 | 807.7232 | 888.2171 | 98.9876 | 100.5476 | 104.4328 | 98.9646 | 557.133 | 103.4295 | 95.0787 | 218.6124 | 663.8935 | 97.782 | 29.4265 | 41.5578 | 66.8093 | 101.9364 | 888.2223 | 860.8758 | 816.7535 | 709.7509 | 98.822 | 56.1381 | 96.0291 | 164.1175 | 582.5044 | 33.3721 | 53.245 | 99.4868 | 175.4216 | 620.7485 | 27.2644 | 28.9825 | 36.978 | 59.158 | 101.0206 | 889.3447 | 651.2542 | 859.7417 | 747.6007 | 835.6812 | 33.3944 | 52.6994 | 96.4579 | 158.1353 | 553.6915 | 36.3133 | 55.9728 | 96.1444 | 163.6223 | 665.1049 | 27.9855 | 30.2712 | 41.7111 | 64.3741 | 111.1293 | 937.6002 | 902.5692 | 932.8011 | 850.7316 | 38.3906 | 99.7819 | 60.0936 | 192.6786 | 639.5414 | 842.3947 | 920.157 | 950.1872 | 1010.8364 | 994.1321 | 1011.2324 | 971.2059 | 818.7727 | 983.3698 | 765.0193 |  | 1022.949 | 975.5361 | 954.5433 | 34.7544 | 45.3008 | 68.7752 | 848.1678 | 633.684 | 515.6637 | 574.3984 | 171.7732 | 227.2134 | 224.9994 | 167.954 | -0.0077949 | -0.057255 | 0.010413 | 0.060557 | 0.012246 | -0.0035631 | 0.073464 | -0.0018248 | -0.065538 | -261.1032 | 17.4192 | -261.2079 | 16.9162 | -258.3616 | 19.107 | -258.4323 | 16.1729 | -128.1868 | 17.8894 | -128.2083 | 16.8464 | 3518.3069 | 3948.2741 | 985.9252 | 226.1064 | -390.5353 | 574.6739
14:07 | 2477 | 1712.6829 |  | -94.7045 | -101.5618 | -120.5832 | -69.2364 | -71.7465 | -114.859 | -113.1768 | 9.5181 | 38.5329 | 16.6187 | 13.3809 |  |  |  | -90.6248 | -112.4154 | -121.7112 | -51.5177 |  | -124.0642 | -114.6751 | 11.7778 | 11.9155 | 6.8658 | 1.0432 | 73.4812 | 161.8983 | 154.999 | 91.9101 | 88.2974 | 97.5311 | 150.1319 | 77.2208 | 101.8795 | 65.56 | 99.7304 | 191.8352 | 705.0409 | 99.1796 | 43.083 | 58.6169 | 82.0271 | 107.9382 | 826.2212 | 213.5654 | 333.6975 | 329.9083 | 837.6068 | 95.977 | 59.5184 | 98.9636 | 178.126 | 585.9069 | 106.7318 | 94.3437 | 116.1205 | 251.4258 | 684.5892 | 97.4059 | 30.7856 | 46.4485 | 72.5006 | 98.6623 | 906.1196 | 899.5291 | 906.4462 | 897.6256 | 67.6944 | 97.5377 | 103.3681 | 197.5691 | 588.5659 | 42.9813 | 73.8326 | 119.9848 | 283.1683 | 668.6372 | 40.3442 | 58.5764 | 77.0603 | 87.721 | 103.8593 | 766.7038 |  | 546.1182 | 580.1434 |  | 39.5828 | 102.7079 | 106.2933 | 199.1474 | 635.6382 | 45.7327 | 89.1848 | 109.2434 | 263.5973 | 732.2732 | 27.8324 | 28.687 | 37.5359 | 58.5008 | 105.322 | 951.6705 | 944.1256 | 952.3908 | 951.0728 | 45.1712 | 94.1626 | 113.673 | 209.221 | 603.5317 | 853.8941 | 961.3086 | 861.1167 | 886.0912 | 979.574 | 977.9669 | 839.2004 | 929.2861 | 815.6252 | 909.937 | 916.9849 | 850.2911 | 826.6511 | 801.9536 | 835.8562 | 836.4085 | 810.8604 | 1025.5224 | 983.0921 | 933.4544 | 980.7595 | 973.5852 | 163.6425 |  | 226.9235 | 76.5363 | 248.8404 | 298.8139 | 137.2548 | 93.1479 | 108.8063 | 98.991 | 91.8523 | 209.4297 | 668.4708 | 188.1958 | 94.1338 | 95.233 | 86.0826 | 98.0165 | 804.0646 | 852.9552 | 856.512 | 806.5152 | 887.8444 | 99.0052 | 100.5437 | 104.4417 | 98.9563 | 557.2874 | 103.5128 | 95.1023 | 218.7379 | 663.9284 | 97.7801 | 29.4415 | 41.5593 | 66.8281 | 101.9669 | 888.631 | 860.9672 | 816.7635 | 709.8131 | 98.8076 | 56.1714 | 96.0852 | 164.1946 | 582.6808 | 33.3965 | 53.2854 | 99.5141 | 175.531 | 620.9626 | 27.1278 | 28.9829 | 36.932 | 59.1879 | 101.0533 | 888.5862 | 651.3493 | 859.97 | 747.5384 | 835.9268 | 33.3978 | 52.7193 | 96.4771 | 158.2032 | 553.8578 | 36.3204 | 55.9992 | 96.1644 | 163.7282 | 665.3627 | 27.9594 | 30.2791 | 41.7318 | 64.3894 | 111.1763 | 937.522 | 902.8906 | 932.858 | 850.8447 | 38.3277 | 99.9188 | 60.1299 | 192.8051 | 639.6934 | 842.0827 | 920.1281 | 950.0907 | 1010.8135 | 993.4887 | 1011.1639 | 971.9123 | 818.9166 | 983.5939 | 765.2101 |  | 1022.9562 | 975.4677 | 954.623 | 34.8019 | 45.3119 | 68.7942 | 848.4408 | 633.9111 | 515.8502 | 574.5347 | 171.9464 | 227.3938 | 225.1883 | 168.1188 | -0.0079986 | -0.057235 | 0.0095809 | 0.060479 | 0.012111 | -0.0028481 | 0.073781 | 0.0075067 | -0.083861 | -260.9679 | 17.4397 | -261.2448 | 16.9737 | -258.3523 | 19.0885 | -258.2877 | 16.1236 | -127.9683 | 17.912 | -128.1529 | 16.9141 | 3543.4319 | 3948.8538 | 985.8941 | 226.291 | -390.263 | 574.8806
14:07 | 2478 | 1716.9962 |  | -94.5348 | -101.4389 | -120.2686 | -69.1852 | -71.6762 | -114.722 | -113.07 | 9.5797 | 38.555 | 16.6201 | 13.4291 |  |  |  | -90.6726 | -112.2284 | -121.5442 | -51.5619 |  | -123.9701 | -114.5073 | 11.8375 | 11.9531 | 6.8901 | 1.0367 | 76.9954 | 162.0186 | 155.1115 | 91.9378 | 88.3273 | 97.5665 | 150.1773 | 77.2584 | 101.9157 | 65.5993 | 99.7332 | 191.9812 | 705.1679 | 99.1694 | 43.1109 | 58.6286 | 82.0517 | 107.9984 | 826.0066 | 213.7437 | 334.1193 | 330.1348 | 837.8259 | 96.2071 | 59.566 | 98.7439 | 178.2377 | 586.0742 | 106.8779 | 94.3379 | 116.1616 | 251.5777 | 684.7691 | 97.5314 | 30.8074 | 46.4684 | 72.5373 | 98.6931 | 905.8571 | 899.431 | 906.2317 | 897.3787 | 67.7604 | 97.5401 | 103.3504 | 197.6882 | 588.7308 | 43.091 | 73.8683 | 120.0672 | 283.3407 | 668.8005 | 40.3473 | 58.5764 | 77.0311 | 87.7156 | 103.9082 | 765.2784 |  | 546.475 | 580.7058 |  | 39.617 | 102.703 | 106.2458 | 199.2713 | 635.7071 | 45.7613 | 89.2327 | 109.2668 | 263.7313 | 732.4337 | 27.8319 | 28.6944 | 37.55 | 58.5253 | 105.3594 | 951.4572 | 943.9907 | 952.351 | 950.9126 | 45.1935 | 94.234 | 113.7286 | 209.3264 | 603.6203 | 853.7881 | 961.8888 | 861.3913 | 886.3119 | 979.4203 | 977.827 | 839.2115 | 929.2217 | 815.3479 | 909.6571 | 919.554 | 844.5434 | 809.7484 | 818.6592 | 859.8409 | 847.3668 | 787.9501 | 1002.7081 | 982.8189 | 933.4243 | 980.5428 | 973.3981 | 163.7387 |  | 227.0547 | 76.5367 | 248.9353 | 298.9971 | 137.4101 | 93.1598 | 108.8248 | 98.9737 | 91.8593 | 209.5416 | 668.4757 | 188.2749 | 94.1406 | 95.2396 | 86.0996 | 98.008 | 804.3661 | 852.5806 | 856.3918 | 804.6097 | 887.6164 | 98.9778 | 100.5278 | 104.4508 | 98.8834 | 557.4319 | 103.5849 | 95.1294 | 218.884 | 663.9864 | 97.7664 | 29.4549 | 41.5796 | 66.8459 | 101.9983 | 888.8176 | 861.0174 | 816.7771 | 709.8871 | 98.8109 | 56.211 | 96.0956 | 164.2945 | 582.8149 | 33.4383 | 53.3355 | 99.5426 | 175.6734 | 621.185 | 26.9204 | 28.9933 | 36.9306 | 59.1886 | 101.0867 | 885.8685 | 651.4369 | 860.042 | 747.501 | 836.0523 | 33.4011 | 52.7693 | 96.5604 | 158.2893 | 554.0463 | 36.3352 | 56.0364 | 96.1908 | 163.8306 | 665.6217 | 27.9859 | 30.3002 | 41.7633 | 64.4436 | 111.2364 | 937.3428 | 903.0648 | 932.7789 | 850.7877 | 38.3011 | 99.9443 | 60.1595 | 192.9342 | 639.8578 | 841.6812 | 920.3474 | 950.4129 | 1010.8607 | 992.9726 | 1011.1136 | 972.5747 | 819.0762 | 983.797 | 765.2938 |  | 1022.9661 | 975.4967 | 954.7062 | 34.8225 | 45.3179 | 68.8076 | 848.373 | 634.1318 | 516.0122 | 574.693 | 172.0109 | 227.5236 | 225.3291 | 168.1861 | -0.0086253 | -0.057526 | 0.0096047 | 0.059642 | 0.012032 | -0.0033868 | 0.071422 | 0.011332 | -0.0684 | -260.9802 | 17.4315 | -261.0879 | 16.8977 | -258.1739 | 19.0885 | -258.2908 | 16.1565 | -127.8975 | 17.914 | -127.9037 | 16.8423 | 3581.3072 | 3947.9426 | 985.8846 | 226.4264 | -389.8141 | 575.072
14:07 | 2479 | 1721.2658 |  | -94.4006 | -101.2519 | -120.3648 | -69.0739 | -71.588 | -114.6651 | -112.9658 | 9.572 | 38.5843 | 16.6403 | 13.4337 |  |  |  | -90.8307 | -111.9943 | -121.3913 | -51.4505 |  | -123.8827 | -114.4352 | 11.8713 | 11.9793 | 6.9015 | 1.0541 | 76.113 | 162.1407 | 155.2175 | 91.9659 | 88.3536 | 97.5987 | 150.2132 | 77.2953 | 101.9441 | 65.6209 | 99.7269 | 192.1193 | 705.3158 | 99.1647 | 43.1405 | 58.6648 | 82.0803 | 108.0198 | 825.7618 | 213.9051 | 334.4793 | 330.3966 | 838.1819 | 96.0541 | 59.5998 | 98.698 | 178.3545 | 586.2363 | 106.9241 | 94.3562 | 116.201 | 251.7248 | 684.9463 | 97.8316 | 30.8004 | 46.4887 | 72.5635 | 98.713 | 905.6156 | 899.339 | 906.0595 | 897.152 | 67.7842 | 97.553 | 103.3155 | 197.8221 | 588.8903 | 43.2093 | 73.9056 | 120.1527 | 283.5116 | 668.9549 | 40.3343 | 58.5684 | 77.0216 | 87.7322 | 103.9372 | 766.1721 |  | 546.819 | 581.2108 |  | 39.6284 | 102.7078 | 106.2602 | 199.4148 | 635.7785 | 45.7273 | 89.2742 | 109.3087 | 263.8972 | 732.5956 | 27.8631 | 28.6988 | 37.5592 | 58.564 | 105.3927 | 951.2133 | 943.7654 | 952.192 | 950.687 | 45.3209 | 94.2236 | 113.6862 | 209.4144 | 603.7347 | 853.6174 | 961.905 | 861.9074 | 886.6534 | 979.1975 | 977.6997 | 839.2403 | 929.1614 | 815.1041 | 909.4331 | 920.8024 | 841.7046 | 783.3614 | 835.0081 | 863.3745 | 853.4686 | 784.6567 | 993.6244 | 982.6185 | 933.3994 | 980.3235 | 973.227 | 163.8449 |  | 227.2104 | 76.5527 | 248.9847 | 299.1364 | 137.5027 | 93.1813 | 108.8688 | 98.9677 | 91.8835 | 209.678 | 668.4913 | 188.3633 | 94.1561 | 95.2594 | 86.1246 | 98.0175 | 804.3928 | 852.415 | 856.2764 | 803.1732 | 887.5479 | 98.9009 | 100.5346 | 104.4789 | 98.8559 | 557.583 | 103.6596 | 95.1486 | 219.0236 | 664.0124 | 97.7681 | 29.4698 | 41.6114 | 66.8813 | 102.0297 | 888.8006 | 861.0374 | 816.7755 | 709.9693 | 98.8103 | 56.2708 | 96.0876 | 164.3992 | 582.9826 | 33.4279 | 53.3675 | 99.5705 | 175.8023 | 621.4073 | 26.9784 | 29.0075 | 36.9761 | 59.1957 | 101.1276 | 888.4825 | 651.5514 | 860.0844 | 747.4989 | 836.1327 | 33.4396 | 52.8257 | 96.6504 | 158.3814 | 554.2214 | 36.3693 | 56.089 | 96.2652 | 163.943 | 665.8973 | 27.995 | 30.321 | 41.7906 | 64.5011 | 111.3103 | 936.9446 | 903.0085 | 932.5278 | 850.6944 | 38.3302 | 100.0316 | 60.2026 | 193.0471 | 640.0111 | 841.1936 | 920.592 | 950.6444 | 1010.8579 | 992.6014 | 1011.0464 | 973.0778 | 819.1404 | 983.9713 | 765.4063 |  | 1022.9671 | 975.5209 | 954.7737 | 34.8213 | 45.3238 | 68.8142 | 848.0581 | 634.3625 | 516.1379 | 574.8698 | 172.1549 | 227.7137 | 225.4919 | 168.273 | -0.0082076 | -0.057115 | 0.0097883 | 0.060112 | 0.011908 | -0.0036726 | 0.084531 | 0.0067404 | -0.074143 | -260.8448 | 17.3864 | -261.0232 | 16.9408 | -258.2262 | 19.1563 | -258.2231 | 16.1462 | -127.6975 | 17.8791 | -127.7714 | 16.8915 | 3568.1773 | 3947.8245 | 985.8606 | 226.6028 | -389.4884 | 575.2502
14:07 | 2480 | 1726.2074 |  | -94.5843 | -100.9843 | -120.4067 | -69.0823 | -71.5524 | -114.5167 | -112.9694 | 9.561 | 38.623 | 16.6681 | 13.4372 |  |  |  | -90.738 | -111.93 | -121.1601 | -51.428 |  | -123.8876 | -114.4466 | 11.9217 | 12.0157 | 6.9218 | 1.0674 | 75.4944 | 162.2702 | 155.3392 | 91.998 | 88.3835 | 97.6309 | 150.2342 | 77.3294 | 101.9238 | 65.6743 | 99.7384 | 192.2738 | 705.487 | 99.1923 | 43.1485 | 58.706 | 82.1189 | 108.0463 | 825.5366 | 214.0802 | 334.7727 | 330.6457 | 839.1347 | 95.7295 | 59.6291 | 98.6875 | 178.4575 | 586.4121 | 106.8851 | 94.3887 | 116.2421 | 251.8772 | 685.1153 | 97.754 | 30.8233 | 46.4856 | 72.555 | 98.7108 | 905.4015 | 899.3067 | 906.0105 | 897.0384 | 67.7321 | 97.5628 | 103.267 | 197.956 | 589.0587 | 43.3452 | 73.9685 | 120.2113 | 283.6877 | 669.1158 | 40.3494 | 58.5392 | 77.0176 | 87.7509 | 103.9227 | 767.3724 |  | 547.1653 | 581.7659 |  | 39.6595 | 102.7127 | 106.3363 | 199.5604 | 635.8652 | 45.6973 | 89.2878 | 109.3592 | 264.0756 | 732.7539 | 27.8891 | 28.7024 | 37.5671 | 58.6029 | 105.4347 | 951.0625 | 943.464 | 952.0493 | 950.4715 | 45.355 | 94.2369 | 113.6877 | 209.5154 | 603.844 | 853.3856 | 961.8043 | 862.5056 | 886.9335 | 978.9327 | 977.549 | 839.2802 | 929.1132 | 814.9263 | 909.3192 | 925.5614 | 844.3006 | 777.4419 | 831.1115 | 862.0014 | 854.4334 | 806.9524 | 1004.5397 | 982.3781 | 933.3841 | 980.0896 | 973.0366 | 163.9538 |  | 227.4151 | 76.5806 | 249.0086 | 299.2644 | 137.5965 | 93.1989 | 108.906 | 98.9791 | 91.9114 | 209.803 | 668.51 | 188.4452 | 94.1747 | 95.2781 | 86.1493 | 98.0425 | 804.1949 | 852.3227 | 856.182 | 803.0883 | 887.5479 | 98.9002 | 100.5319 | 104.4898 | 98.8491 | 557.7343 | 103.7311 | 95.1401 | 219.1637 | 664.0349 | 97.7833 | 29.4842 | 41.6215 | 66.9153 | 102.0595 | 888.5904 | 861.0111 | 816.7601 | 710.0705 | 98.8137 | 56.3159 | 96.1454 | 164.508 | 583.1679 | 33.3942 | 53.3757 | 99.6067 | 175.8888 | 621.6377 | 27.1188 | 29.0173 | 36.9871 | 59.2421 | 101.1679 | 894.423 | 651.8283 | 860.1226 | 747.6601 | 836.2229 | 33.4601 | 52.8575 | 96.7061 | 158.4561 | 554.3752 | 36.3858 | 56.1359 | 96.302 | 164.0519 | 666.1764 | 27.995 | 30.3353 | 41.8202 | 64.5324 | 111.3848 | 936.7777 | 902.5941 | 932.1023 | 850.5427 | 38.3674 | 100.3077 | 60.2395 | 193.1565 | 640.1568 | 840.7405 | 920.6368 | 950.365 | 1010.7081 | 992.3575 | 1010.9723 | 973.459 | 819.1696 | 984.1088 | 765.5379 |  | 1022.9849 | 975.4464 | 954.8077 | 34.8242 | 45.3183 | 68.8298 | 847.6111 | 634.5771 | 516.2418 | 575.0033 | 172.2643 | 227.8635 | 225.6051 | 168.4118 | -0.0082546 | -0.057477 | 0.0088015 | 0.059491 | 0.011233 | -0.0036519 | 0.088229 | -0.004578 | -0.090063 | -260.8017 | 17.4151 | -260.9894 | 16.8936 | -258.0508 | 19.0721 | -258.06 | 16.1524 | -127.5652 | 17.914 | -127.6606 | 16.8484 | 3531.8032 | 3948.3489 | 985.8137 | 226.7343 | -389.3059 | 575.4094
14:07 | 2481 | 1730.9728 |  | -94.7775 | -100.711 | -120.4397 | -69.0788 | -71.5027 | -114.3777 | -112.9119 | 9.5566 | 38.6625 | 16.6947 | 13.4435 |  |  |  | -90.7554 | -111.872 | -121.1715 | -51.4493 |  | -123.8154 | -114.3879 | 11.9611 | 12.0518 | 6.9599 | 1.0612 | 73.6705 | 162.3919 | 155.4654 | 92.0327 | 88.4108 | 97.6667 | 150.2664 | 77.3263 | 101.9051 | 65.7328 | 99.7515 | 192.4211 | 705.661 | 99.2051 | 43.1408 | 58.7112 | 82.1444 | 108.0923 | 825.3709 | 214.2818 | 335.1923 | 330.8525 | 839.9074 | 95.5864 | 59.6528 | 98.7337 | 178.5599 | 586.5815 | 106.9821 | 94.4166 | 116.2803 | 252.0313 | 685.2783 | 97.7588 | 30.8298 | 46.4766 | 72.5562 | 98.7034 | 905.2083 | 899.3275 | 906.0363 | 896.9884 | 67.7769 | 97.5696 | 103.2304 | 198.0735 | 589.2325 | 43.4615 | 74.0097 | 120.2877 | 283.8649 | 669.2694 | 40.4229 | 58.5422 | 76.9892 | 87.7867 | 103.9575 | 767.9351 |  | 547.5626 | 582.3929 |  | 39.7077 | 102.7065 | 106.3405 | 199.6817 | 635.9433 | 45.7398 | 89.3058 | 109.3906 | 264.2271 | 732.9088 | 27.8746 | 28.711 | 37.5876 | 58.6321 | 105.4832 | 950.9697 | 943.2474 | 951.9954 | 950.286 | 45.3368 | 94.2991 | 113.7455 | 209.6259 | 603.9413 | 853.4274 | 961.9795 | 863.1377 | 887.1336 | 978.6409 | 977.3944 | 839.3274 | 929.1104 | 814.8554 | 909.3435 | 927.2959 | 848.523 | 796.1399 | 823.4645 | 853.4611 | 856.169 | 822.4522 | 1025.6731 | 982.1102 | 933.3725 | 979.8802 | 972.8446 | 164.061 |  | 227.5486 | 76.6023 | 249.0415 | 299.4081 | 137.6975 | 93.1986 | 108.9323 | 98.9997 | 91.9114 | 209.8875 | 668.544 | 188.5314 | 94.1954 | 95.2878 | 86.1672 | 98.0489 | 804.1117 | 852.3216 | 856.1613 | 805.0553 | 887.5218 | 98.947 | 100.5277 | 104.501 | 98.8702 | 557.8741 | 103.8152 | 95.1389 | 219.3148 | 664.0806 | 97.7861 | 29.497 | 41.6398 | 66.9408 | 102.0994 | 888.2595 | 860.9396 | 816.7374 | 710.1831 | 98.8082 | 56.3445 | 96.205 | 164.5974 | 583.3251 | 33.4218 | 53.3703 | 99.592 | 175.9493 | 621.8421 | 27.1114 | 29.018 | 37.0247 | 59.2826 | 101.2099 | 896.5687 | 652.2752 | 860.0369 | 748.0165 | 836.2344 | 33.4579 | 52.8874 | 96.6658 | 158.5122 | 554.4997 | 36.4069 | 56.181 | 96.3083 | 164.1496 | 666.4507 | 28.0015 | 30.3432 | 41.8441 | 64.5651 | 111.4628 | 937.0956 | 902.2278 | 931.9333 | 850.5333 | 38.3833 | 100.2332 | 60.2653 | 193.2772 | 640.3118 | 840.506 | 920.4045 | 950.3485 | 1010.932 | 992.2172 | 1010.8313 | 973.7199 | 819.194 | 984.1913 | 765.6433 |  | 1023.0084 | 975.4838 | 954.8339 | 34.8581 | 45.3377 | 68.872 | 847.1728 | 634.7659 | 516.3922 | 575.13 | 172.3731 | 228.0087 | 225.7883 | 168.497 | -0.0081161 | -0.057362 | 0.0099288 | 0.060516 | 0.01195 | -0.0034618 | 0.053067 | -0.0028599 | -0.078691 | -260.8109 | 17.3884 | -260.8755 | 16.8813 | -257.9892 | 19.1378 | -258.1616 | 16.1996 | -127.4237 | 17.9058 | -127.4421 | 16.8381 | 3497.91 | 3947.7861 | 985.7662 | 226.8985 | -389.1752 | 575.5791
14:07 | 2482 | 1735.684 |  | -94.9471 | -100.6965 | -120.2816 | -69.0008 | -71.4449 | -114.285 | -112.9351 | 9.5576 | 38.6972 | 16.7321 | 13.4659 |  |  |  | -90.7142 | -111.7903 | -121.0987 | -51.3225 |  | -123.6959 | -114.3448 | 12.0007 | 12.082 | 6.9818 | 1.0561 | 73.755 | 162.4994 | 155.5776 | 92.0643 | 88.432 | 97.6981 | 150.2996 | 77.3016 | 101.9196 | 65.7524 | 99.7355 | 192.5508 | 705.821 | 99.1994 | 43.1642 | 58.7213 | 82.1719 | 108.1267 | 825.2327 | 214.4583 | 335.5693 | 331.0695 | 840.9256 | 95.5488 | 59.6867 | 98.5633 | 178.669 | 586.7367 | 107.0548 | 94.4342 | 116.3129 | 252.1798 | 685.4572 | 97.9319 | 30.8449 | 46.4996 | 72.5931 | 98.7275 | 905.0284 | 899.4018 | 906.1828 | 897.0042 | 67.8097 | 97.5741 | 103.1892 | 198.2115 | 589.4097 | 43.5849 | 74.0534 | 120.3743 | 284.0431 | 669.4122 | 40.4828 | 58.5844 | 77.0263 | 87.8161 | 104 | 770.8554 |  | 547.9613 | 582.9151 |  | 39.759 | 102.7182 | 106.3493 | 199.8279 | 636.0333 | 45.8418 | 89.3439 | 109.4132 | 264.3799 | 733.0792 | 27.8607 | 28.7263 | 37.6105 | 58.6702 | 105.5412 | 950.8989 | 943.08 | 951.976 | 950.1059 | 45.2984 | 94.3547 | 113.807 | 209.7283 | 604.0251 | 853.5451 | 961.4518 | 863.8301 | 887.3445 | 978.3148 | 977.3518 | 839.3748 | 929.1147 | 814.8837 | 909.4924 | 920.6304 | 855.5915 | 813.9843 | 832.2259 | 832.2189 | 853.6001 | 829.65 | 1027.3912 | 981.8398 | 933.3598 | 979.7084 | 972.6524 | 164.1527 |  | 227.6556 | 76.6088 | 249.1012 | 299.5618 | 137.7396 | 93.1961 | 108.9365 | 99.0285 | 91.8998 | 209.9886 | 668.588 | 188.6196 | 94.2073 | 95.2932 | 86.18 | 98.046 | 804.2901 | 852.4246 | 856.1453 | 807.3979 | 887.4699 | 98.9782 | 100.522 | 104.5194 | 98.8859 | 558.0145 | 103.8957 | 95.1558 | 219.4511 | 664.1282 | 97.7947 | 29.5052 | 41.6638 | 66.9671 | 102.1354 | 887.8914 | 860.8479 | 816.7213 | 710.2768 | 98.8115 | 56.3831 | 96.2577 | 164.7037 | 583.4757 | 33.4496 | 53.3967 | 99.5796 | 176.0305 | 622.0528 | 27.1414 | 29.0213 | 37.0719 | 59.3185 | 101.2451 | 897.9195 | 652.7563 | 859.911 | 748.3956 | 836.2176 | 33.4975 | 52.9159 | 96.6237 | 158.5671 | 554.6393 | 36.4279 | 56.2279 | 96.3595 | 164.2652 | 666.7405 | 28.0036 | 30.3445 | 41.8699 | 64.5967 | 111.5197 | 937.3928 | 902.4545 | 932.2765 | 850.8819 | 38.389 | 100.3869 | 60.3102 | 193.3978 | 640.4645 | 840.4776 | 919.9515 | 950.7748 | 1011.1937 | 992.1405 | 1010.6806 | 973.7966 | 819.1759 | 984.2028 | 765.7703 |  | 1023.051 | 975.6017 | 954.8435 | 34.879 | 45.37 | 68.8789 | 846.7231 | 634.8525 | 516.5164 | 575.2408 | 172.5031 | 228.1777 | 225.9018 | 168.6754 | -0.0082154 | -0.05735 | 0.0095972 | 0.06028 | 0.011873 | -0.0038181 | 0.079674 | 0.0092129 | -0.067589 | -260.6817 | 17.411 | -260.854 | 16.908 | -257.9892 | 19.0844 | -257.9369 | 16.1195 | -127.196 | 17.9099 | -127.359 | 16.8895 | 3577.7121 | 3949.0743 | 985.7226 | 227.0398 | -388.9672 | 575.6844
14:07 | 2483 | 1740.3112 |  | -94.884 | -100.7278 | -120.1478 | -68.876 | -71.5042 | -114.2876 | -112.9876 | 9.5621 | 38.7407 | 16.7672 | 13.5217 |  |  |  | -90.611 | -111.6781 | -121.08 | -51.2092 |  | -123.621 | -114.2751 | 12.0446 | 12.1216 | 7.0099 | 1.0524 | 72.13 | 162.6321 | 155.706 | 92.0985 | 88.4657 | 97.7325 | 150.3452 | 77.2739 | 101.9448 | 65.7952 | 99.7382 | 192.7002 | 706.0162 | 99.1992 | 43.206 | 58.742 | 82.2096 | 108.1669 | 825.1827 | 214.6716 | 335.8531 | 331.329 | 841.9149 | 95.4952 | 59.7346 | 98.2914 | 178.7878 | 586.879 | 107.0916 | 94.4597 | 116.3421 | 252.3247 | 685.6312 | 97.9321 | 30.8605 | 46.5265 | 72.6162 | 98.7549 | 904.9511 | 899.5459 | 906.4717 | 897.0962 | 67.7999 | 97.5804 | 103.1588 | 198.3493 | 589.5689 | 43.6637 | 74.1085 | 120.4257 | 284.2116 | 669.5483 | 40.4533 | 58.5888 | 77.0366 | 87.81 | 104.0092 | 767.7577 |  | 548.2409 | 583.3557 |  | 39.7719 | 102.7103 | 106.3584 | 199.9765 | 636.1427 | 45.8312 | 89.375 | 109.4335 | 264.534 | 733.2542 | 27.8727 | 28.7335 | 37.6225 | 58.7044 | 105.5948 | 950.869 | 942.8913 | 951.9746 | 949.9392 | 45.2598 | 94.4418 | 113.8898 | 209.841 | 604.1028 | 853.528 | 960.2944 | 864.6364 | 887.7302 | 977.9762 | 977.4363 | 839.4224 | 929.1185 | 815.0086 | 909.7848 | 919.0621 | 863.4271 | 823.1064 | 847.0711 | 810.6354 | 851.8868 | 827.0707 | 1017.8382 | 981.5602 | 933.3302 | 979.5364 | 972.4522 | 164.2388 |  | 227.7832 | 76.6232 | 249.1566 | 299.7179 | 137.7548 | 93.2068 | 108.9307 | 99.055 | 91.9196 | 210.1147 | 668.6361 | 188.7037 | 94.2118 | 95.2996 | 86.1977 | 98.0512 | 804.4212 | 852.5223 | 856.0964 | 808.2795 | 887.4384 | 98.9911 | 100.5256 | 104.5385 | 98.9014 | 558.166 | 103.9802 | 95.1725 | 219.5891 | 664.1775 | 97.7915 | 29.5152 | 41.6723 | 66.9874 | 102.1689 | 887.4659 | 860.7261 | 816.6878 | 710.3372 | 98.8157 | 56.4184 | 96.2806 | 164.7867 | 583.6228 | 33.4548 | 53.4258 | 99.5993 | 176.1412 | 622.2914 | 27.2251 | 29.0373 | 37.0837 | 59.3661 | 101.2661 | 898.5398 | 653.082 | 859.8524 | 748.6637 | 836.2266 | 33.5255 | 52.9453 | 96.6655 | 158.6263 | 554.8169 | 36.4422 | 56.2701 | 96.3978 | 164.378 | 667.0267 | 28.0249 | 30.3318 | 41.9111 | 64.6285 | 111.5767 | 937.7166 | 902.8623 | 932.6237 | 851.1187 | 38.4304 | 100.4748 | 60.364 | 193.5133 | 640.6153 | 840.5312 | 919.7505 | 951.2259 | 1011.3409 | 992.0786 | 1010.5265 | 973.7284 | 819.1455 | 984.1389 | 765.8831 |  | 1023.0939 | 975.7829 | 954.7848 | 34.897 | 45.404 | 68.889 | 846.1914 | 634.8981 | 516.6665 | 575.4128 | 172.6524 | 228.324 | 226.09 | 168.8038 | -0.0085758 | -0.057306 | 0.0095648 | 0.060057 | 0.012077 | -0.0031926 | 0.063724 | 0.0067122 | -0.068173 | -260.7278 | 17.4336 | -260.7894 | 16.8772 | -257.8415 | 19.0947 | -257.9585 | 16.175 | -127.1498 | 17.9346 | -127.1713 | 16.8607 | 3635.2385 | 3947.9205 | 985.6759 | 227.207 | -388.7668 | 575.7823
14:07 | 2484 | 1744.6682 |  | -94.8109 | -100.7197 | -120.1075 | -68.8235 | -71.5597 | -114.2197 | -112.9974 | 9.5666 | 38.7817 | 16.7943 | 13.5055 |  |  |  | -90.682 | -111.7872 | -121.1649 | -51.291 |  | -123.5919 | -114.171 | 12.0918 | 12.1621 | 7.0533 | 1.0501 | 71.5907 | 162.755 | 155.8234 | 92.1336 | 88.4938 | 97.7639 | 150.383 | 77.2983 | 101.9788 | 65.8372 | 99.7453 | 192.833 | 706.221 | 99.1808 | 43.2081 | 58.7658 | 82.2375 | 108.2093 | 825.1972 | 214.8799 | 336.173 | 331.5725 | 842.153 | 95.4082 | 59.7638 | 98.149 | 178.8973 | 587.0051 | 107.2102 | 94.4755 | 116.3738 | 252.4704 | 685.8004 | 97.9135 | 30.8727 | 46.5383 | 72.6245 | 98.7691 | 904.9725 | 899.7531 | 906.825 | 897.2598 | 67.9008 | 97.5935 | 103.1265 | 198.4875 | 589.7347 | 43.7401 | 74.1526 | 120.4939 | 284.384 | 669.6933 | 40.4657 | 58.5504 | 77.0066 | 87.8332 | 104.0614 | 760.2478 |  | 548.738 | 584.1543 |  | 39.7465 | 102.6988 | 106.3676 | 200.1145 | 636.2609 | 45.779 | 89.4187 | 109.4622 | 264.6889 | 733.395 | 27.8903 | 28.7265 | 37.6359 | 58.737 | 105.6433 | 950.8982 | 942.7485 | 952.0325 | 949.805 | 45.3385 | 94.4789 | 113.8813 | 209.9413 | 604.2038 | 853.6738 | 960.2384 | 865.4115 | 888.1486 | 977.6403 | 977.5247 | 839.4967 | 929.1193 | 815.2117 | 910.1809 | 922.0677 | 865.33 | 819.7411 | 858.5801 | 812.0466 | 855.2336 | 828.4743 | 1017.8934 | 981.266 | 933.2884 | 979.3177 | 972.2392 | 164.3469 |  | 227.9466 | 76.653 | 249.2269 | 299.8781 | 137.8528 | 93.2242 | 108.9266 | 99.0925 | 91.9516 | 210.2453 | 668.6887 | 188.7971 | 94.2215 | 95.3115 | 86.2188 | 98.056 | 804.424 | 852.5748 | 856.0609 | 808.6255 | 887.4318 | 99.0003 | 100.5036 | 104.5384 | 98.9003 | 558.3046 | 104.0714 | 95.1909 | 219.7289 | 664.2232 | 97.8069 | 29.5378 | 41.7033 | 67.0177 | 102.2086 | 887.0137 | 860.5835 | 816.639 | 710.3931 | 98.8154 | 56.4574 | 96.3286 | 164.8638 | 583.7715 | 33.4569 | 53.474 | 99.6485 | 176.2731 | 622.5121 | 27.1624 | 29.0531 | 37.0453 | 59.3823 | 101.3071 | 900.9871 | 653.1997 | 859.8172 | 748.7523 | 836.2182 | 33.5261 | 53.0031 | 96.7076 | 158.7119 | 554.9755 | 36.4663 | 56.3084 | 96.4195 | 164.483 | 667.2941 | 28.0515 | 30.3416 | 41.9494 | 64.6721 | 111.6559 | 938.157 | 903.2556 | 933.0224 | 851.3067 | 38.4169 | 100.3842 | 60.3947 | 193.6373 | 640.7769 | 840.4757 | 919.8934 | 952.0831 | 1011.3605 | 992.0081 | 1010.3138 | 973.5169 | 819.1509 | 984.0729 | 765.9827 |  | 1023.1355 | 975.9653 | 954.6693 | 34.9183 | 45.4149 | 68.9102 | 846.0315 | 634.9033 | 516.7635 | 575.6168 | 172.7371 | 228.5115 | 226.2445 | 168.8867 | -0.008056 | -0.056899 | 0.0097124 | 0.060331 | 0.012357 | -0.0035857 | 0.074577 | 0.0061021 | -0.072814 | -260.5094 | 17.3597 | -260.7309 | 16.9059 | -257.86 | 19.1255 | -257.8538 | 16.1154 | -126.8883 | 17.8668 | -127.0175 | 16.9039 | 3645.4242 | 3948.2625 | 985.5967 | 227.378 | -388.7779 | 575.8334
14:07 | 2485 | 1749.4273 |  | -94.6495 | -100.6515 | -120.1626 | -68.7116 | -71.4035 | -114.1483 | -112.9061 | 9.5686 | 38.8132 | 16.813 | 13.4973 |  |  |  | -90.7891 | -111.8907 | -121.1346 | -51.2888 |  | -123.5254 | -114.0846 | 12.1316 | 12.1959 | 7.089 | 1.1841 | 75.0002 | 162.8658 | 155.9301 | 92.1667 | 88.5171 | 97.7965 | 150.4095 | 77.3458 | 101.9985 | 65.8797 | 99.7637 | 192.9903 | 706.4081 | 99.1848 | 43.2007 | 58.7904 | 82.2535 | 108.2519 | 825.2401 | 215.023 | 336.589 | 331.8045 | 842.234 | 95.3521 | 59.7826 | 98.1031 | 179.0127 | 587.1522 | 107.2741 | 94.4907 | 116.4218 | 252.6165 | 685.97 | 97.9362 | 30.8949 | 46.551 | 72.631 | 98.7836 | 905.0438 | 900.0214 | 907.2513 | 897.5148 | 67.97 | 97.5999 | 103.0972 | 198.6344 | 589.9043 | 43.8401 | 74.208 | 120.5653 | 284.566 | 669.8464 | 40.4969 | 58.5334 | 77.0181 | 87.8562 | 104.1233 | 758.2593 |  | 549.1501 | 584.8185 |  | 39.7728 | 102.6906 | 106.3908 | 200.2509 | 636.4092 | 45.8382 | 89.4661 | 109.5039 | 264.8398 | 733.5508 | 27.8826 | 28.735 | 37.6628 | 58.7823 | 105.7138 | 950.9893 | 942.6602 | 952.1417 | 949.6666 | 45.4224 | 94.4678 | 113.8529 | 210.0364 | 604.3036 | 853.7958 | 961.6722 | 866.2447 | 888.4183 | 977.3101 | 977.6734 | 839.5846 | 929.1119 | 815.4778 | 910.6369 | 919.7963 | 856.6296 | 811.5826 | 860.5699 | 835.599 | 855.4491 | 829.6745 | 1050.3944 | 980.9277 | 933.2463 | 979.023 | 972.003 | 164.4514 |  | 228.174 | 76.6642 | 249.3299 | 300.0517 | 138.0427 | 93.2383 | 108.9068 | 99.1425 | 91.9603 | 210.3715 | 668.7392 | 188.8926 | 94.2402 | 95.3181 | 86.232 | 98.0616 | 804.4057 | 852.5782 | 856.0336 | 809.8598 | 887.4603 | 99.0193 | 100.4841 | 104.5491 | 98.909 | 558.438 | 104.1631 | 95.2141 | 219.8644 | 664.249 | 97.8127 | 29.543 | 41.7163 | 67.0471 | 102.2437 | 886.6571 | 860.4455 | 816.5853 | 710.4328 | 98.8251 | 56.4913 | 96.3781 | 164.9763 | 583.9295 | 33.4915 | 53.5413 | 99.7179 | 176.3576 | 622.7239 | 27.0579 | 29.0599 | 37.089 | 59.4016 | 101.354 | 905.4999 | 653.1902 | 859.7662 | 748.7221 | 836.195 | 33.5429 | 53.0382 | 96.7549 | 158.7896 | 555.1221 | 36.4972 | 56.3505 | 96.4743 | 164.5918 | 667.5582 | 28.0439 | 30.3687 | 41.949 | 64.7105 | 111.7108 | 938.5436 | 903.5889 | 933.5079 | 851.4958 | 38.4454 | 100.5613 | 60.4105 | 193.76 | 640.9205 | 840.2778 | 919.9022 | 952.9241 | 1010.9992 | 991.8811 | 1010.129 | 973.2096 | 819.2795 | 984.0978 | 766.0628 |  | 1023.1648 | 976.1877 | 954.5041 | 34.9224 | 45.438 | 68.9088 | 846.3459 | 634.9323 | 516.8992 | 575.7309 | 172.8528 | 228.6225 | 226.3876 | 169.0473 | -0.0085131 | -0.058007 | 0.0095308 | 0.0599 | 0.012166 | -0.0032499 | 0.080764 | 0.00029464 | -0.067462 | -260.5678 | 17.4274 | -260.7217 | 16.9039 | -257.7492 | 19.0926 | -257.7492 | 16.1462 | -126.8144 | 17.9305 | -126.9159 | 16.8915 | 3737.6674 | 3949.2465 | 985.5075 | 227.5051 | -388.6039 | 575.9158
14:07 | 2486 | 1754.4752 |  | -94.6598 | -100.6747 | -120.2095 | -68.7129 | -71.3286 | -114.0315 | -112.82 | 9.5753 | 38.8466 | 16.836 | 13.494 |  |  |  | -90.6864 | -111.9395 | -120.9775 | -51.2542 |  | -123.4325 | -114.0788 | 12.1742 | 12.3081 | 7.0913 | 1.1703 | 73.0964 | 162.9938 | 156.0527 | 92.1961 | 88.5431 | 97.8423 | 150.4464 | 77.3606 | 102.006 | 65.9431 | 99.7687 | 193.1645 | 706.5869 | 99.2251 | 43.2301 | 58.805 | 82.2719 | 108.3056 | 825.3372 | 215.1948 | 337.0578 | 332.0888 | 842.3233 | 95.3226 | 59.8251 | 98.125 | 179.158 | 587.3255 | 107.2873 | 94.5047 | 116.4832 | 252.7631 | 686.1424 | 97.9468 | 30.8721 | 46.6064 | 72.6839 | 98.8175 | 905.0839 | 900.3188 | 907.75 | 897.7916 | 67.9201 | 97.6018 | 103.0821 | 198.7756 | 590.0656 | 43.9121 | 74.2556 | 120.6351 | 284.7397 | 669.9955 | 40.4682 | 58.5301 | 77.0078 | 87.8671 | 104.1487 | 758.7556 |  | 549.2736 | 585.0616 |  | 39.8138 | 102.6994 | 106.4161 | 200.3659 | 636.5596 | 45.9028 | 89.5177 | 109.5457 | 264.9918 | 733.7213 | 27.8791 | 28.7544 | 37.6914 | 58.8233 | 105.7784 | 951.22 | 942.6008 | 952.3281 | 949.553 | 45.4516 | 94.5011 | 113.9077 | 210.1445 | 604.3869 | 854.1486 | 963.4021 | 867.0627 | 888.7687 | 976.9882 | 977.906 | 839.6584 | 929.1385 | 815.8309 | 911.1699 | 921.9517 | 857.0946 | 808.7078 | 856.4614 | 853.4085 | 853.7554 | 829.6495 | 1085.5891 | 980.5653 | 933.2004 | 978.6856 | 971.7555 | 164.5652 |  | 228.3198 | 76.6635 | 249.4591 | 300.2692 | 138.3025 | 93.2516 | 108.8887 | 99.1714 | 91.9641 | 210.474 | 668.7972 | 188.9789 | 94.2603 | 95.3267 | 86.2504 | 98.0629 | 804.4613 | 852.6036 | 855.9877 | 812.296 | 887.5099 | 98.9941 | 100.486 | 104.574 | 98.9018 | 558.5891 | 104.26 | 95.2431 | 220.0168 | 664.2651 | 97.7914 | 29.5455 | 41.7225 | 67.0693 | 102.27 | 886.4922 | 860.3517 | 816.5347 | 710.4301 | 98.8207 | 56.5175 | 96.4075 | 165.0538 | 584.1055 | 33.4884 | 53.5531 | 99.7158 | 176.352 | 622.9315 | 27.136 | 29.0771 | 37.1581 | 59.4473 | 101.3879 | 913.4146 | 653.2137 | 859.756 | 748.6801 | 836.1949 | 33.5681 | 53.0421 | 96.7024 | 158.8411 | 555.2498 | 36.5224 | 56.3939 | 96.5739 | 164.7147 | 667.8156 | 28.0406 | 30.3777 | 41.9485 | 64.734 | 111.7558 | 938.9228 | 903.9314 | 933.9349 | 851.646 | 38.5095 | 100.6532 | 60.4517 | 193.8709 | 641.0603 | 840.0511 | 919.3087 | 953.4609 | 1010.4914 | 991.7377 | 1009.9391 | 972.8717 | 819.5303 | 984.1185 | 766.1399 |  | 1023.2002 | 976.4185 | 954.2935 | 34.9361 | 45.4473 | 68.9316 | 846.8879 | 635.0095 | 517.0492 | 575.8477 | 173.0155 | 228.8259 | 226.5417 | 169.0974 | -0.0080822 | -0.057879 | 0.0097253 | 0.060306 | 0.01194 | -0.0030546 | 0.078965 | -0.0015998 | -0.065297 | -260.4109 | 17.3474 | -260.5155 | 16.8566 | -257.6877 | 19.1439 | -257.7554 | 16.1503 | -126.6113 | 17.8648 | -126.6544 | 16.8731 | 3792.0251 | 3947.9129 | 985.4194 | 227.6838 | -388.4418 | 576.0294
14:07 | 2487 | 1759.4037 |  | -94.7102 | -100.7253 | -120.3024 | -68.7287 | -71.3784 | -114.1345 | -112.8486 | 9.5869 | 38.8638 | 16.855 | 13.4999 |  |  |  | -90.7469 | -111.9009 | -120.7656 | -51.2245 |  | -123.501 | -114.0884 | 11.9647 | 12.7152 | 7.131 | 1.1526 | 75.9362 | 163.1124 | 156.1816 | 92.2178 | 88.575 | 97.8833 | 150.4865 | 77.383 | 102.0208 | 65.9933 | 99.7539 | 193.2786 | 706.7482 | 99.2325 | 43.2684 | 58.8119 | 82.2981 | 108.3444 | 825.4067 | 215.3887 | 337.3695 | 332.3698 | 842.4356 | 95.2828 | 59.8567 | 98.107 | 179.2827 | 587.4762 | 107.3798 | 94.5188 | 116.52 | 252.9033 | 686.3158 | 97.91 | 30.8576 | 46.6339 | 72.7145 | 98.8326 | 905.2454 | 900.6301 | 908.2609 | 898.0771 | 67.9568 | 97.5984 | 103.0639 | 198.9102 | 590.2336 | 44.0038 | 74.2735 | 120.7238 | 284.9158 | 670.1414 | 40.4764 | 58.5138 | 76.9574 | 87.8794 | 104.1861 | 760.2673 |  | 549.5475 | 585.4208 |  | 39.8312 | 102.7195 | 106.4197 | 200.4947 | 636.7255 | 45.9394 | 89.5743 | 109.5778 | 265.1484 | 733.8795 | 27.9068 | 28.7638 | 37.7207 | 58.8566 | 105.8349 | 951.5435 | 942.6321 | 952.6717 | 949.5739 | 45.4192 | 94.5749 | 113.9747 | 210.2531 | 604.4637 | 854.7995 | 965.2328 | 867.7004 | 889.3039 | 976.6766 | 978.18 | 839.7717 | 929.2047 | 816.281 | 911.7671 | 919.7837 | 868.5836 | 817.4345 | 855.1746 | 864.4051 | 834.1602 | 836.8472 | 1084.1064 | 980.2545 | 933.1456 | 978.3846 | 971.5183 | 164.6843 |  | 228.5158 | 76.6709 | 249.5698 | 300.5117 | 138.5755 | 93.26 | 108.8809 | 99.2033 | 91.959 | 210.5585 | 668.8578 | 189.0598 | 94.2734 | 95.3485 | 86.2827 | 98.0697 | 804.602 | 852.6347 | 855.9087 | 813.8638 | 887.5921 | 98.9941 | 100.5003 | 104.5901 | 98.8927 | 558.7369 | 104.36 | 95.2721 | 220.1539 | 664.2967 | 97.8049 | 29.5597 | 41.7458 | 67.092 | 102.2941 | 886.5626 | 860.318 | 816.4918 | 710.4423 | 98.818 | 56.5562 | 96.4548 | 165.1206 | 584.2479 | 33.5385 | 53.5498 | 99.6945 | 176.4413 | 623.1484 | 27.073 | 29.0819 | 37.1683 | 59.4821 | 101.4214 | 918.813 | 653.3209 | 859.6835 | 748.6577 | 836.1652 | 33.5607 | 53.0679 | 96.6594 | 158.907 | 555.3887 | 36.5391 | 56.4398 | 96.6828 | 164.8356 | 668.0711 | 28.0572 | 30.3868 | 41.9785 | 64.7684 | 111.8123 | 939.3054 | 904.3038 | 934.3916 | 851.854 | 38.5451 | 101.0413 | 60.5005 | 193.9906 | 641.2097 | 839.8813 | 918.2616 | 954.0281 | 1010.186 | 991.6016 | 1009.7589 | 972.5399 | 819.7787 | 983.9378 | 766.2345 |  | 1023.2308 | 976.6305 | 954.0615 | 34.969 | 45.466 | 68.9514 | 847.933 | 635.0521 | 517.2181 | 575.9766 | 173.099 | 228.9404 | 226.6779 | 169.2365 | -0.0080274 | -0.057595 | 0.009664 | 0.060458 | 0.012391 | -0.0038209 | 0.088857 | -0.0033973 | -0.07669 | -260.3801 | 17.3474 | -260.534 | 16.9141 | -257.6631 | 19.1029 | -257.6323 | 16.1154 | -126.4267 | 17.8607 | -126.5436 | 16.8936 | 3797.0099 | 3948.4354 | 985.335 | 227.8092 | -388.5166 | 576.1351
14:07 | 2488 | 1764.0139 |  | -94.559 | -100.5594 | -120.213 | -68.6506 | -71.3114 | -114.0388 | -112.7608 | 9.5989 | 38.8907 | 16.8721 | 13.4978 |  |  |  | -90.5191 | -111.9009 | -120.7652 | -51.0075 |  | -123.417 | -113.9814 | 11.9732 | 12.7719 | 7.162 | 1.1426 | 75.4949 | 163.2265 | 156.315 | 92.2636 | 88.6211 | 97.9121 | 150.5152 | 77.4023 | 102.0272 | 66.0056 | 99.7635 | 193.4097 | 706.9155 | 99.191 | 43.2492 | 58.8367 | 82.3411 | 108.371 | 825.4495 | 215.5731 | 337.5645 | 332.6169 | 842.9665 | 95.233 | 59.8911 | 98.3502 | 179.3972 | 587.6088 | 107.5239 | 94.5414 | 116.5474 | 253.0458 | 686.4865 | 97.9175 | 30.8671 | 46.6253 | 72.7102 | 98.8251 | 905.5252 | 900.9399 | 908.8204 | 898.3819 | 68.0229 | 97.5963 | 103.038 | 199.039 | 590.3967 | 44.0443 | 74.3205 | 120.7803 | 285.0925 | 670.304 | 40.4961 | 58.4705 | 76.9344 | 87.8865 | 104.2106 | 761.606 |  | 549.8687 | 585.6178 |  | 39.8686 | 102.7214 | 106.4197 | 200.6192 | 636.8803 | 45.9713 | 89.5975 | 109.6016 | 265.2909 | 734.0301 | 27.9125 | 28.7699 | 37.7405 | 58.8887 | 105.8904 | 951.7631 | 942.7523 | 953.0366 | 949.6645 | 45.4246 | 94.6156 | 114.0141 | 210.3533 | 604.5513 | 855.1284 | 966.1928 | 868.1986 | 889.8467 | 976.3926 | 978.5406 | 839.9543 | 929.3355 | 816.7713 | 912.3792 | 906.5389 | 874.212 | 822.6867 | 853.1801 | 873.5573 | 815.3467 | 838.6234 | 1065.2443 | 980.1354 | 933.0975 | 978.2929 | 971.3587 | 164.8083 |  | 228.78 | 76.6898 | 249.6753 | 300.746 | 138.8538 | 93.2769 | 108.8691 | 99.2499 | 91.9695 | 210.6773 | 668.9154 | 189.145 | 94.2881 | 95.3656 | 86.3086 | 98.0756 | 804.7669 | 852.6445 | 855.8739 | 814.4913 | 887.6898 | 99.0145 | 100.484 | 104.5852 | 98.9475 | 558.8687 | 104.4452 | 95.2954 | 220.2732 | 664.346 | 97.7962 | 29.564 | 41.7557 | 67.1107 | 102.3412 | 886.8159 | 860.3275 | 816.4561 | 710.4575 | 98.8097 | 56.5985 | 96.459 | 165.1918 | 584.3717 | 33.6095 | 53.5732 | 99.706 | 176.5526 | 623.3545 | 27.0352 | 29.0849 | 37.1911 | 59.5066 | 101.458 | 921.336 | 653.57 | 859.594 | 748.7614 | 836.1423 | 33.5423 | 53.1035 | 96.6902 | 158.9638 | 555.5533 | 36.5418 | 56.4835 | 96.7834 | 164.9549 | 668.3245 | 28.0956 | 30.3788 | 42.0314 | 64.8043 | 111.8804 | 939.6257 | 904.5227 | 934.8189 | 852.0453 | 38.5905 | 101.0858 | 60.5406 | 194.1038 | 641.3453 | 839.9209 | 917.3157 | 954.3125 | 1010.2048 | 991.5025 | 1009.6438 | 972.2724 | 819.9534 | 983.5212 | 766.3499 |  | 1023.2893 | 976.8603 | 953.8299 | 34.9866 | 45.4834 | 68.9671 | 849.0792 | 635.0528 | 517.3741 | 576.1532 | 173.2474 | 229.1041 | 226.8537 | 169.3445 | -0.0087741 | -0.057851 | 0.0093833 | 0.060402 | 0.011699 | -0.0035379 | 0.085883 | -0.010026 | -0.081716 | -260.3771 | 17.3391 | -260.3801 | 16.8279 | -257.4661 | 19.0844 | -257.6108 | 16.1811 | -126.3344 | 17.8709 | -126.3405 | 16.8505 | 3753.5069 | 3948.0008 | 985.2914 | 227.9789 | -388.1052 | 576.2134
14:07 | 2489 | 1768.8312 |  | -94.3514 | -100.3332 | -120.1472 | -68.5504 | -71.2074 | -113.9899 | -112.7551 | 9.6029 | 38.9178 | 16.8885 | 13.4997 |  |  |  | -90.5104 | -111.8204 | -120.5746 | -50.9346 |  | -123.3383 | -113.8975 | 12.0097 | 12.8194 | 7.2034 | 1.1297 | 76.6977 | 163.3706 | 156.448 | 92.3305 | 88.6594 | 97.9494 | 150.5441 | 77.401 | 102.0275 | 66.0381 | 99.7928 | 193.5778 | 707.1012 | 99.182 | 43.2667 | 58.8678 | 82.364 | 108.4181 | 825.5152 | 215.7663 | 337.8588 | 332.8531 | 843.9202 | 95.237 | 59.9122 | 98.7968 | 179.5072 | 587.7682 | 107.6054 | 94.5465 | 116.5837 | 253.1937 | 686.6647 | 97.9949 | 30.8895 | 46.6278 | 72.7172 | 98.8394 | 905.8245 | 901.2523 | 909.4015 | 898.7413 | 68.0389 | 97.5971 | 103.0189 | 199.1866 | 590.5569 | 44.1036 | 74.3858 | 120.8184 | 285.2558 | 670.4798 | 40.4623 | 58.4058 | 76.9066 | 87.9034 | 104.2194 | 762.7784 |  | 550.1688 | 585.7683 |  | 39.8019 | 102.7142 | 106.4614 | 200.7698 | 637.0749 | 46.0135 | 89.5959 | 109.6334 | 265.4232 | 734.1942 | 27.9008 | 28.7762 | 37.7413 | 58.9133 | 105.9391 | 951.8343 | 942.8625 | 953.3257 | 949.757 | 45.4298 | 94.6755 | 114.0701 | 210.459 | 604.6413 | 855.2564 | 965.1682 | 868.6205 | 890.2485 | 976.1431 | 978.9347 | 840.1678 | 929.535 | 817.2312 | 912.9531 | 902.2285 | 874.3315 | 811.5846 | 852.1626 | 877.5985 | 817.9798 | 835.8536 | 1057.3559 | 980.2789 | 933.0754 | 978.4478 | 971.3094 | 164.9431 |  | 229.0101 | 76.7093 | 249.8303 | 300.9462 | 139.0634 | 93.2972 | 108.871 | 99.2916 | 91.985 | 210.8008 | 668.9797 | 189.2287 | 94.3068 | 95.3772 | 86.3245 | 98.0813 | 804.8902 | 852.6092 | 855.8374 | 815.0645 | 887.768 | 99.0207 | 100.4702 | 104.585 | 98.9632 | 559.0015 | 104.5486 | 95.3191 | 220.4174 | 664.3883 | 97.7916 | 29.5748 | 41.7677 | 67.1223 | 102.3862 | 887.1573 | 860.3844 | 816.4409 | 710.4561 | 98.8103 | 56.6354 | 96.4831 | 165.2718 | 584.5291 | 33.5907 | 53.6392 | 99.7556 | 176.7471 | 623.5996 | 27.2373 | 29.098 | 37.1713 | 59.5182 | 101.5048 | 925.2692 | 653.9242 | 859.6098 | 748.909 | 836.1664 | 33.5586 | 53.1455 | 96.7981 | 159.0221 | 555.7596 | 36.5608 | 56.5301 | 96.8864 | 165.0755 | 668.5945 | 28.1002 | 30.3765 | 42.0424 | 64.8244 | 111.9424 | 939.8529 | 904.6789 | 935.1237 | 852.1709 | 38.5681 | 100.637 | 60.5784 | 194.2254 | 641.4872 | 840.0179 | 916.8715 | 954.1933 | 1010.2168 | 991.4971 | 1009.5654 | 972.0967 | 820.0493 | 982.9968 | 766.4216 |  | 1023.3655 | 977.058 | 953.629 | 35.0056 | 45.4971 | 68.9776 | 849.6983 | 635.1746 | 517.5195 | 576.2846 | 173.3255 | 229.2548 | 227.0145 | 169.4763 | -0.0083669 | -0.057493 | 0.0095379 | 0.060851 | 0.012286 | -0.0034779 | 0.076303 | -0.00074344 | -0.062257 | -260.2294 | 17.3124 | -260.3371 | 16.8628 | -257.4877 | 19.1439 | -257.5554 | 16.1421 | -126.1036 | 17.834 | -126.1805 | 16.8936 | 3782.49 | 3946.5292 | 985.2862 | 228.1346 | -387.7231 | 576.347
14:07 | 2490 | 1773.7301 |  | -94.2415 | -100.0471 | -120.0313 | -68.5774 | -71.2612 | -113.927 | -112.6072 | 9.602 | 38.9584 | 16.9094 | 13.5069 |  |  |  | -90.3882 | -111.8397 | -120.5516 | -50.8923 |  | -123.2078 | -113.7398 | 12.0526 | 12.8686 | 7.2575 | 1.1104 | 76.6779 | 163.5017 | 156.5695 | 92.3685 | 88.6817 | 97.9869 | 150.5789 | 77.3939 | 102.0235 | 66.0937 | 99.7914 | 193.7164 | 707.2815 | 99.2004 | 43.3175 | 58.8837 | 82.3759 | 108.4558 | 825.6369 | 215.9567 | 338.2954 | 333.0677 | 844.8387 | 95.2619 | 59.9139 | 99.0159 | 179.6154 | 587.9394 | 107.6025 | 94.5505 | 116.6111 | 253.3472 | 686.8411 | 97.9771 | 30.936 | 46.6164 | 72.713 | 98.857 | 906.1695 | 901.5927 | 909.9082 | 899.1025 | 68.0478 | 97.5952 | 103.0092 | 199.3383 | 590.7206 | 44.1741 | 74.4433 | 120.854 | 285.4271 | 670.659 | 40.4756 | 58.4155 | 76.9111 | 87.9414 | 104.2558 | 763.6718 |  | 550.4962 | 586.0675 |  | 39.8318 | 102.713 | 106.4831 | 200.8984 | 637.2497 | 46.0296 | 89.5992 | 109.6667 | 265.5819 | 734.3616 | 27.911 | 28.7843 | 37.7559 | 58.9429 | 105.988 | 951.7707 | 942.906 | 953.5024 | 949.8559 | 45.4686 | 94.7037 | 114.0808 | 210.5617 | 604.7301 | 855.3022 | 963.9763 | 869.107 | 890.4414 | 975.9318 | 979.3585 | 840.3819 | 929.7883 | 817.6606 | 913.4671 | 911.2663 | 870.7556 | 801.0002 | 854.315 | 883.6454 | 818.85 | 828.3349 | 1057.8116 | 980.5288 | 933.0945 | 978.6745 | 971.3098 | 165.08 |  | 229.2291 | 76.7269 | 250.0107 | 301.1631 | 139.2161 | 93.3086 | 108.8771 | 99.306 | 92.0024 | 210.935 | 669.0433 | 189.3109 | 94.3229 | 95.3833 | 86.3351 | 98.0731 | 805.2138 | 852.578 | 855.7487 | 815.6816 | 887.8545 | 99.0003 | 100.4992 | 104.6103 | 98.9022 | 559.1408 | 104.641 | 95.3262 | 220.5732 | 664.42 | 97.8168 | 29.5909 | 41.784 | 67.1526 | 102.4111 | 887.5144 | 860.4585 | 816.4392 | 710.4887 | 98.8204 | 56.663 | 96.5192 | 165.3816 | 584.6921 | 33.5715 | 53.7052 | 99.7576 | 176.9056 | 623.8327 | 27.3521 | 29.1016 | 37.206 | 59.548 | 101.5364 | 926.5195 | 654.2038 | 859.6194 | 748.9548 | 836.2011 | 33.6259 | 53.2031 | 96.8527 | 159.0977 | 555.9055 | 36.6047 | 56.5801 | 96.9716 | 165.1861 | 668.8749 | 28.0728 | 30.4118 | 42.0463 | 64.866 | 112.0026 | 939.8686 | 904.8797 | 935.3176 | 852.3019 | 38.5527 | 100.2372 | 60.617 | 194.3631 | 641.6517 | 839.9895 | 916.659 | 953.3343 | 1010.3747 | 991.5982 | 1009.5143 | 971.9887 | 820.1219 | 982.5081 | 766.4611 |  | 1023.4649 | 977.2356 | 953.4319 | 35.008 | 45.5019 | 68.9881 | 849.9329 | 635.3448 | 517.6503 | 576.454 | 173.4597 | 229.4458 | 227.1059 | 169.6253 | -0.0085993 | -0.057879 | 0.0093975 | 0.060776 | 0.012221 | -0.0038061 | 0.07291 | 0.0053233 | -0.066395 | -260.2417 | 17.374 | -260.3586 | 16.8525 | -257.3892 | 19.068 | -257.3646 | 16.1524 | -126.0021 | 17.9161 | -126.1282 | 16.8997 | 3665.6555 | 3949.2195 | 985.3155 | 228.2758 | -387.3936 | 576.4976
14:07 | 2491 | 1778.2393 |  | -94.1395 | -99.6832 | -119.8419 | -68.5209 | -71.1888 | -113.9967 | -112.6131 | 9.6047 | 38.9993 | 16.9397 | 13.5164 |  |  |  | -90.2003 | -111.7392 | -120.3321 | -50.8778 |  | -123.173 | -113.7355 | 12.0939 | 12.9219 | 7.2756 | 1.1007 | 77.3126 | 163.6404 | 156.7064 | 92.3961 | 88.7093 | 98.0183 | 150.6094 | 77.3683 | 102.0415 | 66.1252 | 99.7987 | 193.8721 | 707.4534 | 99.2234 | 43.3332 | 58.9031 | 82.4047 | 108.4803 | 825.8294 | 216.0696 | 338.635 | 333.3057 | 845.7107 | 95.2619 | 59.9332 | 99.1204 | 179.7349 | 588.0917 | 107.5741 | 94.5712 | 116.6452 | 253.5024 | 687.0152 | 97.9415 | 30.9394 | 46.6473 | 72.7376 | 98.8766 | 906.4642 | 901.9266 | 910.3712 | 899.4146 | 68.0446 | 97.6035 | 103.0091 | 199.4798 | 590.8986 | 44.2232 | 74.4831 | 120.9148 | 285.6076 | 670.8362 | 40.5263 | 58.5071 | 76.971 | 87.9771 | 104.3304 | 764.197 |  | 550.8784 | 586.5055 |  | 39.967 | 102.7156 | 106.4798 | 201.0071 | 637.3837 | 46.0074 | 89.6324 | 109.7023 | 265.7489 | 734.5227 | 27.9207 | 28.7926 | 37.7853 | 58.98 | 106.0435 | 951.6177 | 942.8707 | 953.5173 | 949.9258 | 45.5357 | 94.6923 | 114.0495 | 210.6469 | 604.835 | 855.1411 | 964.2357 | 869.6349 | 890.5073 | 975.7841 | 979.9036 | 840.5707 | 930.0376 | 818.0847 | 913.926 | 917.2527 | 857.5811 | 796.7464 | 854.7296 | 895.1195 | 821.6074 | 837.8982 | 1041.3685 | 980.7813 | 933.1446 | 978.8982 | 971.3448 | 165.2147 |  | 229.4236 | 76.7546 | 250.1297 | 301.3777 | 139.4836 | 93.3211 | 108.8795 | 99.3221 | 92.0098 | 211.0556 | 669.107 | 189.3936 | 94.3349 | 95.3937 | 86.3556 | 98.0689 | 805.637 | 852.6662 | 855.7697 | 816.2245 | 888.0044 | 98.9771 | 100.4887 | 104.625 | 98.8791 | 559.2867 | 104.7244 | 95.3544 | 220.725 | 664.4622 | 97.8275 | 29.5968 | 41.8035 | 67.191 | 102.4416 | 887.8412 | 860.5265 | 816.501 | 710.5425 | 98.8145 | 56.6956 | 96.5604 | 165.4571 | 584.8477 | 33.5747 | 53.7095 | 99.7156 | 176.896 | 624.0065 | 27.3297 | 29.1098 | 37.2774 | 59.6027 | 101.5594 | 926.4696 | 654.3949 | 859.5894 | 748.9293 | 836.2209 | 33.6722 | 53.2258 | 96.8184 | 159.1534 | 556.0128 | 36.6254 | 56.6154 | 97.0395 | 165.3026 | 669.1386 | 28.0595 | 30.4364 | 42.0495 | 64.9095 | 112.082 | 939.7024 | 904.8949 | 935.324 | 852.4249 | 38.5987 | 100.5554 | 60.6435 | 194.4871 | 641.8083 | 839.8965 | 916.5711 | 952.023 | 1010.5428 | 991.8 | 1009.5271 | 971.967 | 820.2183 | 982.0685 | 766.5131 |  | 1023.6014 | 977.4427 | 953.296 | 35.0448 | 45.5242 | 69.0121 | 850.2583 | 635.608 | 517.8044 | 576.5802 | 173.5744 | 229.5816 | 227.3064 | 169.7107 | -0.0080326 | -0.057794 | 0.0093559 | 0.060763 | 0.012057 | -0.0031907 | 0.066015 | 0.0037082 | -0.078329 | -260.1678 | 17.3124 | -260.174 | 16.8238 | -257.3 | 19.1152 | -257.4015 | 16.1811 | -125.8174 | 17.8627 | -125.8513 | 16.8669 | 3709.6116 | 3947.3453 | 985.4152 | 228.444 | -387.0126 | 576.7062
14:07 | 2492 | 1782.8245 |  | -94.1064 | -99.4086 | -119.7884 | -68.4446 | -71.084 | -113.9872 | -112.4751 | 9.6057 | 39.0319 | 16.9586 | 13.525 |  |  |  | -90.1797 | -111.6222 | -120.3728 | -50.8259 |  | -123.157 | -113.6507 | 12.1388 | 12.9697 | 7.2914 | 1.0975 | 77.2212 | 163.7955 | 156.8463 | 92.431 | 88.7372 | 98.0534 | 150.6501 | 77.3241 | 102.0882 | 66.1798 | 99.8205 | 194.0303 | 707.6342 | 99.2172 | 43.3425 | 58.9359 | 82.4437 | 108.534 | 826.0634 | 216.1872 | 339.0085 | 333.5837 | 846.5736 | 95.2634 | 59.9916 | 99.217 | 179.8533 | 588.2308 | 107.5664 | 94.6 | 116.6951 | 253.6573 | 687.1867 | 97.9396 | 30.8938 | 46.722 | 72.7911 | 98.8992 | 906.7385 | 902.1813 | 910.7446 | 899.7049 | 68.0491 | 97.6231 | 103.0304 | 199.6222 | 591.0749 | 44.2923 | 74.5138 | 120.9784 | 285.7767 | 671.0032 | 40.5112 | 58.4929 | 76.9458 | 87.9668 | 104.3471 | 764.8159 |  | 551.4576 | 587.0725 |  | 39.9653 | 102.7293 | 106.4999 | 201.1702 | 637.5814 | 45.9811 | 89.7012 | 109.7401 | 265.9046 | 734.6942 | 27.9326 | 28.807 | 37.802 | 59.0142 | 106.1107 | 951.5062 | 942.7869 | 953.4844 | 949.9654 | 45.5564 | 94.743 | 114.0864 | 210.7471 | 604.9349 | 855.1165 | 965.0815 | 870.2017 | 890.5864 | 975.6767 | 980.4137 | 840.7439 | 930.2524 | 818.527 | 914.3721 | 918.7156 | 850.4068 | 791.1484 | 822.0722 | 902.425 | 829.4215 | 851.1855 | 1026.0444 | 981.0675 | 933.2044 | 979.1146 | 971.4275 | 165.3353 |  | 229.581 | 76.7605 | 250.2334 | 301.5594 | 139.7462 | 93.3329 | 108.8596 | 99.3407 | 92.0024 | 211.164 | 669.1774 | 189.4926 | 94.3411 | 95.4068 | 86.3808 | 98.0788 | 806.0547 | 852.8753 | 855.8384 | 817.6803 | 888.2816 | 98.9795 | 100.4727 | 104.6454 | 98.9046 | 559.4445 | 104.8265 | 95.3862 | 220.8445 | 664.4749 | 97.8371 | 29.5964 | 41.8223 | 67.2106 | 102.4731 | 888.1662 | 860.6108 | 816.5913 | 710.5955 | 98.8172 | 56.7456 | 96.5898 | 165.5283 | 585.0054 | 33.5915 | 53.7134 | 99.7151 | 177.0113 | 624.2095 | 27.3723 | 29.12 | 37.2565 | 59.6281 | 101.607 | 927.0879 | 654.6083 | 859.5891 | 748.9003 | 836.2266 | 33.6792 | 53.2365 | 96.8418 | 159.2022 | 556.1642 | 36.6371 | 56.6622 | 97.0763 | 165.4145 | 669.4099 | 28.0571 | 30.4464 | 42.0514 | 64.9364 | 112.1469 | 939.5042 | 904.7541 | 935.1551 | 852.4987 | 38.6027 | 100.8923 | 60.6775 | 194.6217 | 641.9613 | 839.9694 | 916.7387 | 950.8299 | 1010.8652 | 992.0634 | 1009.5729 | 972.0182 | 820.3882 | 981.7645 | 766.5208 |  | 1023.7527 | 977.6759 | 953.1981 | 35.0589 | 45.5392 | 69.0371 | 850.6028 | 635.9969 | 517.9721 | 576.8042 | 173.6839 | 229.7076 | 227.4471 | 169.7563 | -0.008077 | -0.058053 | 0.0095 | 0.060745 | 0.012363 | -0.0033987 | 0.059349 | 0.002473 | -0.066875 | -260.017 | 17.3145 | -260.1986 | 16.8977 | -257.3215 | 19.1296 | -257.2477 | 16.1113 | -125.6144 | 17.8791 | -125.7928 | 16.9449 | 3682.1157 | 3946.9872 | 985.5465 | 228.5773 | -386.7308 | 576.9845
14:07 | 2493 | 1787.1532 |  | -93.8605 | -99.3374 | -119.6272 | -68.4284 | -71.0727 | -113.9537 | -112.4561 | 9.6308 | 39.0799 | 16.969 | 13.5356 |  |  |  | -90.1436 | -111.5364 | -120.1054 | -50.8405 |  | -123.0249 | -113.5694 | 12.1847 | 13.0141 | 7.3121 | 1.0952 | 75.4268 | 163.9215 | 156.9571 | 92.4654 | 88.7607 | 98.0912 | 150.6908 | 77.2987 | 102.1163 | 66.2383 | 99.8071 | 194.1626 | 707.8024 | 99.1967 | 43.3578 | 58.9634 | 82.4763 | 108.5799 | 826.3079 | 216.3988 | 339.6122 | 333.8616 | 847.3923 | 95.2341 | 60.0396 | 99.2623 | 179.9667 | 588.3851 | 107.6181 | 94.623 | 116.7235 | 253.8219 | 687.3661 | 97.9539 | 30.8974 | 46.7472 | 72.8128 | 98.9216 | 907.0031 | 902.4336 | 911.0889 | 899.9714 | 68.1148 | 97.635 | 103.0292 | 199.7856 | 591.2443 | 44.3789 | 74.5716 | 121.0183 | 285.9524 | 671.1705 | 40.488 | 58.3827 | 76.8645 | 87.9249 | 104.3247 | 765.2985 |  | 552.0077 | 587.7556 |  | 39.8989 | 102.738 | 106.5303 | 201.3282 | 637.8052 | 46.0826 | 89.742 | 109.7669 | 266.0418 | 734.8689 | 27.9444 | 28.8153 | 37.8068 | 59.0434 | 106.1802 | 951.4134 | 942.7313 | 953.4065 | 949.998 | 45.5388 | 94.7992 | 114.1561 | 210.8667 | 605.0296 | 855.0628 | 964.431 | 870.6399 | 890.6676 | 975.6065 | 980.8719 | 840.9141 | 930.4492 | 819.0188 | 914.8364 | 920.1284 | 857.8002 | 785.5547 | 781.4159 | 890.9096 | 836.2199 | 846.695 | 1024.2557 | 981.3414 | 933.2677 | 979.3077 | 971.5044 | 165.4388 |  | 229.6958 | 76.764 | 250.3506 | 301.7792 | 140.0205 | 93.3456 | 108.8346 | 99.3493 | 92.0349 | 211.2883 | 669.2501 | 189.591 | 94.3507 | 95.4157 | 86.4013 | 98.0762 | 806.536 | 853.1416 | 855.9004 | 818.3572 | 888.6608 | 98.9725 | 100.4684 | 104.6671 | 98.904 | 559.5982 | 104.9029 | 95.3947 | 220.9451 | 664.4448 | 97.8431 | 29.6044 | 41.8502 | 67.2317 | 102.5068 | 888.5106 | 860.7005 | 816.6798 | 710.6282 | 98.8118 | 56.78 | 96.6143 | 165.627 | 585.1672 | 33.6328 | 53.7577 | 99.7287 | 177.1528 | 624.4189 | 27.4033 | 29.1247 | 37.2736 | 59.6477 | 101.6524 | 927.9583 | 654.775 | 859.4832 | 748.8873 | 836.2127 | 33.6897 | 53.296 | 96.8859 | 159.2786 | 556.313 | 36.6489 | 56.7218 | 97.0819 | 165.5228 | 669.6897 | 28.0807 | 30.4243 | 42.1029 | 64.9539 | 112.2216 | 939.2781 | 904.6091 | 934.9185 | 852.5141 | 38.6219 | 100.8301 | 60.7413 | 194.7344 | 642.0971 | 840.0392 | 916.965 | 949.9916 | 1011.1914 | 992.3677 | 1009.6476 | 972.1219 | 820.5842 | 981.6529 | 766.511 |  | 1023.9031 | 977.9 | 953.1177 | 35.0786 | 45.5558 | 69.0493 | 850.948 | 636.4147 | 518.1095 | 576.9365 | 173.8295 | 229.8411 | 227.5929 | 169.9527 | -0.0082023 | -0.05769 | 0.0092066 | 0.059666 | 0.012196 | -0.0038095 | 0.062363 | 0.0056033 | -0.055327 | -260.0293 | 17.3391 | -260.1032 | 16.8279 | -257.18 | 19.0885 | -257.2107 | 16.1647 | -125.5251 | 17.8956 | -125.5651 | 16.871 | 3711.3119 | 3947.1318 | 985.692 | 228.717 | -386.3869 | 577.2621
14:07 | 2494 | 1791.8742 |  | -93.5868 | -99.2227 | -119.383 | -68.3762 | -71.0577 | -114.0002 | -112.377 | 9.6449 | 39.1164 | 16.9853 | 13.5431 |  |  |  | -90.2849 | -111.3613 | -120.0613 | -50.7983 |  | -122.9046 | -113.5101 | 12.2332 | 13.0647 | 7.3378 | 1.0883 | 76.8332 | 164.0451 | 157.0783 | 92.5158 | 88.8058 | 98.1421 | 150.7241 | 77.4005 | 102.1251 | 66.2828 | 99.8286 | 194.316 | 707.9574 | 99.2181 | 43.3791 | 58.9755 | 82.493 | 108.6043 | 826.5645 | 216.6456 | 340.1632 | 334.174 | 848.2484 | 95.214 | 60.0619 | 99.2882 | 180.0756 | 588.5564 | 107.6237 | 94.6345 | 116.7471 | 253.9635 | 687.5277 | 97.9286 | 30.9133 | 46.7576 | 72.8261 | 98.9525 | 907.2289 | 902.6877 | 911.3585 | 900.1712 | 68.1713 | 97.6311 | 103.0123 | 199.9576 | 591.4219 | 44.4621 | 74.6332 | 121.0711 | 286.1318 | 671.3454 | 40.5165 | 58.4175 | 76.8903 | 87.9543 | 104.3984 | 766.3366 |  | 552.2648 | 588.1467 |  | 39.9293 | 102.7211 | 106.5287 | 201.4424 | 637.9761 | 46.122 | 89.7479 | 109.7995 | 266.1847 | 735.03 | 27.9409 | 28.8207 | 37.8391 | 59.0789 | 106.2537 | 951.2969 | 942.6136 | 953.3071 | 949.9527 | 45.5601 | 94.8274 | 114.1625 | 210.9573 | 605.1354 | 854.7892 | 962.6551 | 870.8922 | 890.6672 | 975.5964 | 981.3414 | 841.0546 | 930.6259 | 819.5674 | 915.265 | 919.5054 | 863.2041 | 794.1653 | 777.8866 | 869.1017 | 844.6066 | 840.5673 | 1025.9536 | 981.5707 | 933.3241 | 979.4931 | 971.5414 | 165.5445 |  | 229.868 | 76.7878 | 250.4585 | 301.9766 | 140.2508 | 93.3573 | 108.8468 | 99.3669 | 92.0533 | 211.406 | 669.3191 | 189.6802 | 94.358 | 95.4275 | 86.4222 | 98.0796 | 806.7231 | 853.4378 | 856.0023 | 817.9151 | 889.0776 | 98.9667 | 100.4659 | 104.6797 | 98.9043 | 559.7433 | 104.9761 | 95.413 | 221.0548 | 664.4413 | 97.8434 | 29.6169 | 41.8709 | 67.2606 | 102.5389 | 888.8743 | 860.7987 | 816.788 | 710.6573 | 98.826 | 56.8252 | 96.658 | 165.7179 | 585.3238 | 33.6492 | 53.7865 | 99.7468 | 177.1626 | 624.5961 | 27.4388 | 29.1426 | 37.3237 | 59.6893 | 101.6777 | 927.5811 | 654.9104 | 859.4612 | 748.8843 | 836.2204 | 33.6971 | 53.3398 | 96.8461 | 159.3391 | 556.4384 | 36.6762 | 56.7706 | 97.1185 | 165.627 | 669.9677 | 28.0901 | 30.4126 | 42.1274 | 64.9761 | 112.2905 | 939.0285 | 904.4969 | 934.6551 | 852.5345 | 38.6279 | 100.6973 | 60.7803 | 194.8477 | 642.2521 | 839.995 | 917.3637 | 949.5266 | 1011.0022 | 992.6962 | 1009.6716 | 972.2442 | 820.7502 | 981.6285 | 766.4713 |  | 1024.0487 | 978.1367 | 953.0224 | 35.0899 | 45.5763 | 69.052 | 851.106 | 636.8979 | 518.2548 | 577.0968 | 173.9704 | 230.087 | 227.7273 | 170.1276 | -0.0087455 | -0.058055 | 0.0094875 | 0.060611 | 0.012308 | -0.0029646 | 0.080393 | -0.0056677 | -0.085164 | -259.9001 | 17.2632 | -259.9863 | 16.8464 | -257.1892 | 19.1706 | -257.2261 | 16.1442 | -125.3128 | 17.8566 | -125.3836 | 16.9018 | 3640.7022 | 3948.8789 | 985.8447 | 228.9071 | -386.0772 | 577.5764
14:07 | 2495 | 1796.859 |  | -93.3816 | -99.2503 | -119.3023 | -68.3318 | -70.9364 | -113.9221 | -112.3214 | 9.6359 | 39.1527 | 17.0089 | 13.5556 |  |  |  | -90.3411 | -111.2125 | -119.9574 | -50.7437 |  | -122.9433 | -113.4613 | 12.2806 | 13.1077 | 7.3628 | 1.0868 | 76.839 | 164.1727 | 157.2198 | 92.5781 | 88.8503 | 98.1982 | 150.7592 | 77.5006 | 102.1266 | 66.3212 | 99.854 | 194.4611 | 708.1246 | 99.2252 | 43.3756 | 58.9991 | 82.522 | 108.6414 | 826.8341 | 216.9956 | 340.6208 | 334.5132 | 849.0603 | 95.1584 | 60.0901 | 99.3114 | 180.1802 | 588.7218 | 107.6264 | 94.6485 | 116.7965 | 254.1089 | 687.6987 | 97.9265 | 30.9188 | 46.8023 | 72.8804 | 98.9962 | 907.4844 | 902.9091 | 911.5534 | 900.3552 | 68.1952 | 97.6319 | 103.0318 | 200.1192 | 591.6021 | 44.5291 | 74.6778 | 121.1276 | 286.3078 | 671.5194 | 40.5509 | 58.5068 | 76.9532 | 88.002 | 104.4732 | 767.5568 |  | 552.4361 | 588.1799 |  | 39.9882 | 102.7245 | 106.5214 | 201.5559 | 638.131 | 46.0769 | 89.7796 | 109.846 | 266.3484 | 735.2011 | 27.9475 | 28.8291 | 37.873 | 59.1166 | 106.3331 | 951.1717 | 942.4776 | 953.2632 | 949.8395 | 45.6234 | 94.8624 | 114.1723 | 211.0516 | 605.2447 | 854.7203 | 961.6722 | 870.979 | 890.6113 | 975.6245 | 981.7445 | 841.1913 | 930.7803 | 820.1191 | 915.6448 | 915.8467 | 870.5967 | 803.7469 | 797.8297 | 856.4539 | 847.4851 | 835.0607 | 1023.8483 | 981.8137 | 933.3795 | 979.7025 | 971.5898 | 165.6648 |  | 230.1873 | 76.809 | 250.6466 | 302.1839 | 140.3328 | 93.367 | 108.8668 | 99.3934 | 92.0499 | 211.5196 | 669.3948 | 189.7801 | 94.3627 | 95.4421 | 86.437 | 98.0823 | 806.6509 | 853.6998 | 856.1543 | 818.2841 | 889.4669 | 98.9858 | 100.4876 | 104.6962 | 98.9318 | 559.886 | 105.048 | 95.4313 | 221.1512 | 664.466 | 97.8424 | 29.6295 | 41.8898 | 67.2902 | 102.5604 | 889.1837 | 860.8947 | 816.862 | 710.7084 | 98.8386 | 56.8626 | 96.6905 | 165.812 | 585.4744 | 33.6675 | 53.8252 | 99.774 | 177.3053 | 624.7918 | 27.2514 | 29.1576 | 37.2953 | 59.712 | 101.7043 | 926.8639 | 655.0717 | 859.541 | 748.8233 | 836.2449 | 33.7116 | 53.3645 | 96.8376 | 159.3976 | 556.5746 | 36.7012 | 56.8102 | 97.1841 | 165.7242 | 670.2492 | 28.1052 | 30.439 | 42.1455 | 65.0213 | 112.3385 | 938.7701 | 904.4044 | 934.314 | 852.536 | 38.6523 | 100.7118 | 60.7994 | 194.9849 | 642.4255 | 839.9773 | 917.7087 | 948.914 | 1010.6283 | 993.0337 | 1009.6602 | 972.3845 | 820.9013 | 981.6952 | 766.4583 |  | 1024.1825 | 978.3854 | 952.9769 | 35.103 | 45.5945 | 69.0673 | 851.0131 | 637.3538 | 518.3872 | 577.2833 | 174.0468 | 230.2016 | 227.8848 | 170.1964 | -0.0082676 | -0.057676 | 0.0097072 | 0.061116 | 0.012338 | -0.0034725 | 0.079748 | -0.0061286 | -0.048074 | -259.9001 | 17.3124 | -259.9832 | 16.8423 | -257.0415 | 19.1029 | -257.0384 | 16.1277 | -125.2051 | 17.8915 | -125.2605 | 16.8936 | 3756.733 | 3947.158 | 985.999 | 229.0432 | -385.8316 | 577.8705
14:07 | 2496 | 1801.2087 |  | -93.2446 | -99.0222 | -119.3249 | -68.2571 | -70.8803 | -113.8463 | -112.204 | 9.633 | 39.1936 | 17.0304 | 13.5609 |  |  |  | -90.2525 | -111.1709 | -120.2041 | -50.7416 |  | -122.887 | -113.3721 | 12.327 | 13.1487 | 7.3901 | 1.0896 | 74.7074 | 164.3107 | 157.3334 | 92.6193 | 88.8737 | 98.2342 | 150.7981 | 77.4782 | 102.1375 | 66.367 | 99.8564 | 194.5933 | 708.3007 | 99.2109 | 43.386 | 59.0274 | 82.5488 | 108.6905 | 827.0749 | 217.2703 | 340.9299 | 334.8237 | 849.7653 | 95.123 | 60.1393 | 99.3357 | 180.2946 | 588.8755 | 107.67 | 94.653 | 116.8454 | 254.2633 | 687.8924 | 97.9573 | 30.9577 | 46.8531 | 72.9122 | 99.0344 | 907.6467 | 903.0619 | 911.7026 | 900.5232 | 68.2543 | 97.636 | 103.0729 | 200.2571 | 591.7721 | 44.583 | 74.7219 | 121.1752 | 286.4746 | 671.6807 | 40.6463 | 58.5011 | 76.9299 | 87.9993 | 104.4714 | 768.0518 |  | 552.6632 | 588.352 |  | 40.0353 | 102.7452 | 106.5324 | 201.6923 | 638.3209 | 46.1082 | 89.8391 | 109.8832 | 266.516 | 735.3881 | 27.9777 | 28.8341 | 37.889 | 59.1548 | 106.4035 | 950.937 | 942.3616 | 953.1208 | 949.7082 | 45.7078 | 94.862 | 114.1736 | 211.1528 | 605.3536 | 854.6781 | 961.4722 | 870.8233 | 890.4685 | 975.6859 | 982.1102 | 841.32 | 930.8904 | 820.6244 | 915.9777 | 913.831 | 875.7512 | 798.5841 | 817.2803 | 862.3129 | 843.2733 | 807.2537 | 1034.6255 | 982.0607 | 933.439 | 979.8803 | 971.6536 | 165.761 |  | 230.4588 | 76.825 | 250.8174 | 302.4211 | 140.3929 | 93.3874 | 108.8722 | 99.4322 | 92.0566 | 211.6183 | 669.4843 | 189.8694 | 94.3712 | 95.454 | 86.4561 | 98.0901 | 806.5659 | 853.8938 | 856.3036 | 818.6517 | 889.7483 | 98.9913 | 100.4761 | 104.6994 | 98.9347 | 560.034 | 105.1077 | 95.464 | 221.2362 | 664.5142 | 97.8553 | 29.644 | 41.9143 | 67.3211 | 102.5931 | 889.3362 | 860.9573 | 816.9073 | 710.7389 | 98.8193 | 56.8912 | 96.7098 | 165.8934 | 585.6433 | 33.7477 | 53.8707 | 99.8109 | 177.4627 | 624.9969 | 27.0823 | 29.1597 | 37.2967 | 59.7255 | 101.7342 | 926.6314 | 655.2732 | 859.5537 | 748.8152 | 836.253 | 33.7155 | 53.4075 | 96.937 | 159.4686 | 556.7397 | 36.7211 | 56.8508 | 97.2586 | 165.8286 | 670.5414 | 28.1127 | 30.4663 | 42.1612 | 65.0708 | 112.4032 | 938.5523 | 907.771 | 933.9335 | 852.4819 | 38.6773 | 100.6172 | 60.8329 | 195.1171 | 642.5903 | 840.0817 | 917.9511 | 948.4 | 1010.4946 | 993.3665 | 1009.7074 | 972.5457 | 821.0059 | 981.8484 | 766.4547 |  | 1024.3204 | 978.6778 | 952.9375 | 35.1133 | 45.6088 | 69.0738 | 850.891 | 637.7399 | 518.5312 | 577.4264 | 174.1495 | 230.336 | 228.0387 | 170.2512 | -0.0083303 | -0.05791 | 0.0096173 | 0.060712 | 0.012256 | -0.0031628 | 0.065916 | 0.0056771 | -0.08135 | -259.857 | 17.2878 | -259.8478 | 16.8115 | -256.9553 | 19.148 | -257.1 | 16.1852 | -125.0913 | 17.8833 | -125.0882 | 16.8566 | 3696.1736 | 3948.214 | 986.1689 | 229.1874 | -385.6223 | 578.1355
14:07 | 2497 | 1805.5729 |  | -93.2521 | -98.9034 | -119.0946 | -68.2353 | -70.7771 | -113.7525 | -112.1331 | 9.6342 | 39.2398 | 17.0576 | 13.5751 |  |  |  | -90.2392 | -111.1326 | -120.183 | -50.7146 |  | -122.8801 | -113.3685 | 12.3752 | 13.1889 | 7.4266 | 1.0938 | 74.7517 | 164.4523 | 157.45 | 92.6381 | 88.9017 | 98.2704 | 150.832 | 77.459 | 102.1785 | 66.4182 | 99.8598 | 194.7396 | 708.4685 | 99.2185 | 43.3963 | 59.0678 | 82.5919 | 108.7383 | 827.2768 | 217.391 | 341.2095 | 335.0974 | 850.3249 | 95.1217 | 60.1772 | 99.3405 | 180.4082 | 589.0533 | 107.6442 | 94.65 | 116.8854 | 254.3996 | 688.0808 | 97.9933 | 30.9881 | 46.8858 | 72.9207 | 99.0748 | 907.7059 | 903.1806 | 911.7748 | 900.6646 | 68.2847 | 97.6328 | 103.0972 | 200.4046 | 591.9516 | 44.6117 | 74.7897 | 121.23 | 286.6447 | 671.8494 | 40.7223 | 58.4658 | 76.9176 | 88.0301 | 104.514 | 767.2578 |  | 553.3227 | 589.2721 |  | 40.0966 | 102.7459 | 106.5488 | 201.8278 | 638.5184 | 46.1562 | 89.8762 | 109.916 | 266.6722 | 735.5694 | 27.9972 | 28.8402 | 37.9031 | 59.1968 | 106.4609 | 950.5924 | 942.1658 | 952.8791 | 949.5613 | 45.7531 | 94.8872 | 114.1967 | 211.2528 | 605.4524 | 854.5836 | 961.4339 | 870.6998 | 890.2034 | 975.7701 | 982.409 | 841.3982 | 930.9199 | 821.0302 | 916.2348 | 918.0859 | 873.7936 | 792.5534 | 802.3384 | 876.3528 | 845.3715 | 798.0632 | 1043.1511 | 982.2307 | 933.4953 | 979.9522 | 971.6937 | 165.8454 |  | 230.6092 | 76.832 | 250.9613 | 302.6347 | 140.4385 | 93.4068 | 108.8692 | 99.4949 | 92.0634 | 211.7263 | 669.5667 | 189.9532 | 94.3807 | 95.4694 | 86.4778 | 98.0922 | 806.4861 | 854.0715 | 856.3945 | 818.5093 | 889.9033 | 99.0064 | 100.4406 | 104.7076 | 98.9865 | 560.1769 | 105.1665 | 95.462 | 221.3122 | 664.5621 | 97.8651 | 29.6531 | 41.9283 | 67.3484 | 102.6343 | 889.3374 | 860.9895 | 816.9504 | 710.7665 | 98.8218 | 56.932 | 96.7302 | 165.9748 | 585.8077 | 33.7535 | 53.8799 | 99.8343 | 177.5383 | 625.1983 | 27.3245 | 29.1615 | 37.3222 | 59.766 | 101.7817 | 925.7746 | 655.8253 | 859.5707 | 749.1866 | 836.3036 | 33.7363 | 53.4296 | 96.9822 | 159.5161 | 556.8642 | 36.7477 | 56.8961 | 97.3385 | 165.9373 | 670.8285 | 28.1109 | 30.4897 | 42.1869 | 65.1099 | 112.4695 | 938.2844 | 911.3964 | 933.6107 | 852.4626 | 38.6751 | 100.6414 | 60.8666 | 195.2449 | 642.7551 | 840.8876 | 918.5151 | 947.8644 | 1010.5306 | 993.6582 | 1009.7844 | 972.6843 | 821.0808 | 982.0964 | 766.3997 |  | 1024.4236 | 978.9709 | 952.9042 | 35.1193 | 45.6412 | 69.0818 | 850.6669 | 638.0844 | 518.6554 | 577.6135 | 174.2239 | 230.4914 | 228.1856 | 170.3342 | -0.0084164 | -0.058543 | 0.0088251 | 0.05998 | 0.011589 | -0.0035105 | 0.063624 | -0.011544 | -0.058849 | -259.7062 | 17.2755 | -259.8109 | 16.8484 | -256.9461 | 19.1111 | -256.9153 | 16.1051 | -124.842 | 17.8894 | -124.9743 | 16.8915 | 3708.6795 | 3947.4669 | 986.3256 | 229.3385 | -385.3998 | 578.3699
14:07 | 2498 | 1810.0012 |  | -93.1153 | -98.7993 | -119.0395 | -68.1004 | -70.8366 | -113.7239 | -112.1855 | 9.648 | 39.2766 | 17.0802 | 13.5411 |  |  |  | -90.1401 | -111.0291 | -120.0385 | -50.5774 |  | -122.8037 | -113.1983 | 12.4234 | 13.2294 | 7.4492 | 1.1016 | 75.3126 | 164.5519 | 157.5578 | 92.6432 | 88.9139 | 98.3035 | 150.8587 | 77.4495 | 102.1973 | 66.4534 | 99.8815 | 194.89 | 708.6376 | 99.224 | 43.4179 | 59.0955 | 82.6256 | 108.7804 | 827.4177 | 217.5258 | 341.5537 | 335.3555 | 850.7315 | 95.0409 | 60.2071 | 99.3104 | 180.5163 | 589.2475 | 107.636 | 94.6556 | 116.9227 | 254.5434 | 688.2704 | 98.0161 | 31.0249 | 46.842 | 72.9254 | 99.0994 | 907.8098 | 903.329 | 911.9192 | 900.753 | 68.2872 | 97.6306 | 103.1243 | 200.5543 | 592.1343 | 44.6518 | 74.8388 | 121.2773 | 286.8232 | 672.0223 | 40.6385 | 58.4321 | 76.9132 | 88.0434 | 104.5765 | 766.0276 |  | 553.9161 | 589.9911 |  | 40.1152 | 102.7443 | 106.5744 | 201.9628 | 638.7156 | 46.2114 | 89.8813 | 109.9469 | 266.8052 | 735.7409 | 27.9954 | 28.8523 | 37.9197 | 59.2319 | 106.5182 | 950.1794 | 941.9011 | 952.5306 | 949.3958 | 45.7062 | 94.943 | 114.2557 | 211.3582 | 605.5475 | 854.3575 | 962.5065 | 870.7983 | 889.952 | 975.8484 | 982.6796 | 841.4585 | 930.8752 | 821.3118 | 916.4243 | 921.9741 | 871.4569 | 785.1149 | 771.9616 | 881.8939 | 849.911 | 810.4669 | 1030.3075 | 982.3253 | 933.5416 | 979.9552 | 971.7214 | 165.9254 |  | 230.6696 | 76.834 | 251.1064 | 302.8488 | 140.4664 | 93.4143 | 108.8542 | 99.5177 | 92.0628 | 211.8439 | 669.6334 | 190.0481 | 94.3929 | 95.4824 | 86.5006 | 98.0933 | 806.3448 | 854.2581 | 856.4479 | 817.9282 | 889.9865 | 98.9906 | 100.4348 | 104.7248 | 98.9875 | 560.315 | 105.2416 | 95.4543 | 221.3948 | 664.601 | 97.8601 | 29.6553 | 41.9407 | 67.3618 | 102.6722 | 889.1927 | 860.9842 | 816.9997 | 710.7979 | 98.8339 | 56.9646 | 96.7754 | 166.0667 | 585.9422 | 33.6991 | 53.8907 | 99.8205 | 177.6457 | 625.3936 | 27.4404 | 29.1636 | 37.3396 | 59.8013 | 101.8207 | 926.097 | 656.489 | 859.6513 | 749.7149 | 836.3939 | 33.7724 | 53.4517 | 96.9795 | 159.5621 | 556.9799 | 36.7622 | 56.9379 | 97.4165 | 166.0405 | 671.1075 | 28.1177 | 30.4888 | 42.2241 | 65.1445 | 112.5268 | 937.8882 | 911.9112 | 933.1824 | 852.3876 | 38.7054 | 100.8574 | 60.9026 | 195.3675 | 642.8985 | 841.925 | 919.3173 | 946.6679 | 1010.4717 | 993.8867 | 1009.7281 | 972.7786 | 821.2524 | 982.4586 | 766.4239 |  | 1024.5008 | 979.2367 | 952.826 | 35.1506 | 45.6435 | 69.1031 | 850.3119 | 638.4689 | 518.7767 | 577.7747 | 174.4329 | 230.7328 | 228.4174 | 170.5531 | -0.0081501 | -0.057942 | 0.0098963 | 0.061379 | 0.012126 | -0.0037295 | 0.068503 | -0.0084674 | -0.083157 | -259.7647 | 17.333 | -259.7863 | 16.8258 | -256.8323 | 19.0988 | -256.9153 | 16.1667 | -124.8082 | 17.9305 | -124.8113 | 16.8731 | 3668.8905 | 3946.4441 | 986.4356 | 229.5751 | -385.0763 | 578.6228
14:08 | 2499 | 1814.8183 |  | -93.2477 | -98.7436 | -118.869 | -68.0969 | -70.8487 | -113.7261 | -112.117 | 9.6584 | 39.3147 | 17.1087 | 13.5384 |  |  |  | -90.1766 | -110.9758 | -119.9484 | -50.5965 |  | -122.6992 | -113.1562 | 12.4728 | 13.2755 | 7.4717 | 1.107 | 75.4027 | 164.6238 | 157.646 | 92.6452 | 88.9198 | 98.3206 | 150.892 | 77.4178 | 102.1936 | 66.4934 | 99.8903 | 195.0439 | 708.8008 | 99.2273 | 43.4595 | 59.1093 | 82.6468 | 108.8147 | 827.5023 | 217.7158 | 341.8334 | 335.5965 | 850.9966 | 94.9149 | 60.2548 | 99.3036 | 180.6258 | 589.4268 | 107.6258 | 94.6813 | 116.9542 | 254.6996 | 688.4438 | 98.044 | 31.0775 | 46.8132 | 72.9077 | 99.1029 | 907.8787 | 903.4239 | 912.0081 | 900.7928 | 68.3129 | 97.6429 | 103.1709 | 200.6839 | 592.3158 | 44.6848 | 74.8629 | 121.3255 | 287.0021 | 672.1922 | 40.5445 | 58.4344 | 76.9053 | 88.0582 | 104.6094 | 765.6871 |  | 554.1261 | 590.137 |  | 40.1317 | 102.7383 | 106.587 | 202.0981 | 638.8991 | 46.2117 | 89.9039 | 109.9861 | 266.96 | 735.8948 | 28.0023 | 28.8663 | 37.9452 | 59.2698 | 106.5721 | 949.6909 | 941.5187 | 952.0621 | 949.1407 | 45.7236 | 94.9816 | 114.301 | 211.4559 | 605.6476 | 853.8683 | 963.2184 | 871.2039 | 889.8719 | 975.9011 | 982.9423 | 841.4857 | 930.76 | 821.5201 | 916.6041 | 917.5959 | 870.9778 | 758.2426 | 778.1902 | 875.7975 | 849.2163 | 818.4125 | 1020.6788 | 982.4062 | 933.5858 | 979.9804 | 971.7568 | 166.0015 |  | 230.7391 | 76.8402 | 251.1802 | 303.0513 | 140.4968 | 93.4186 | 108.8302 | 99.5124 | 92.05 | 211.9785 | 669.7247 | 190.1627 | 94.3988 | 95.4891 | 86.514 | 98.0946 | 806.2935 | 854.4168 | 856.5157 | 817.3712 | 889.9859 | 98.9833 | 100.4573 | 104.7524 | 98.9202 | 560.4789 | 105.3254 | 95.4699 | 221.4434 | 664.6503 | 97.8419 | 29.6558 | 41.9627 | 67.3797 | 102.6959 | 888.8986 | 860.9395 | 817.0459 | 710.8311 | 98.8383 | 57.0046 | 96.7973 | 166.1488 | 586.0867 | 33.7007 | 53.9166 | 99.8292 | 177.748 | 625.5895 | 27.2905 | 29.1717 | 37.3415 | 59.8266 | 101.848 | 928.498 | 657.0566 | 859.8219 | 750.3302 | 836.5226 | 33.7777 | 53.4828 | 97.0105 | 159.625 | 557.1139 | 36.779 | 56.9766 | 97.4892 | 166.1456 | 671.386 | 28.1024 | 30.4993 | 42.2445 | 65.1837 | 112.5925 | 937.5367 | 913.4294 | 932.695 | 852.3191 | 38.727 | 100.8217 | 60.9356 | 195.4942 | 643.0458 | 843.1725 | 920.5246 | 945.7887 | 1010.2762 | 994.0272 | 1009.6292 | 972.8502 | 821.4522 | 982.9362 | 766.54 |  | 1024.5426 | 979.4754 | 952.7414 | 35.1815 | 45.65 | 69.1216 | 849.8462 | 638.875 | 518.9275 | 577.9109 | 174.4991 | 230.8408 | 228.5384 | 170.6204 | -0.0086515 | -0.058008 | 0.0094406 | 0.060564 | 0.012308 | -0.0034343 | 0.058936 | -0.005047 | -0.071564 | -259.5739 | 17.2447 | -259.7032 | 16.8689 | -256.8446 | 19.148 | -256.8076 | 16.1051 | -124.5343 | 17.8525 | -124.6482 | 16.9141 | 3635.9127 | 3946.3337 | 986.5137 | 229.6896 | -384.9605 | 578.9013
14:08 | 2500 | 1819.7005 |  | -93.2918 | -98.7549 | -118.5906 | -68.0555 | -70.6958 | -113.5652 | -111.9255 | 9.6642 | 39.3521 | 17.134 | 13.5369 |  |  |  | -90.0984 | -110.9494 | -119.9638 | -50.584 |  | -122.502 | -113.078 | 12.5186 | 13.3131 | 7.4873 | 1.1026 | 74.9032 | 164.7109 | 157.7501 | 92.6565 | 88.9465 | 98.3585 | 150.9297 | 77.4069 | 102.1975 | 66.5323 | 99.8839 | 195.1996 | 708.9441 | 99.2283 | 43.4759 | 59.1339 | 82.684 | 108.8611 | 827.5614 | 217.8614 | 342.1607 | 335.8437 | 851.1076 | 94.8228 | 60.2831 | 99.3548 | 180.7298 | 589.6096 | 107.5953 | 94.6993 | 116.9963 | 254.8548 | 688.6075 | 98.0622 | 31.0467 | 46.8268 | 72.9151 | 99.1269 | 907.9059 | 903.4733 | 911.9814 | 900.8222 | 68.3212 | 97.6552 | 103.2134 | 200.8295 | 592.5029 | 44.6835 | 74.8937 | 121.3711 | 287.1734 | 672.3532 | 40.4751 | 58.4263 | 76.8989 | 88.0713 | 104.635 | 765.6495 |  | 554.31 | 590.4893 |  | 40.1064 | 102.7364 | 106.6136 | 202.2277 | 639.0722 | 46.2751 | 89.9492 | 110.028 | 267.1209 | 736.0667 | 27.9996 | 28.8766 | 37.9679 | 59.3025 | 106.6188 | 949.2665 | 941.0906 | 951.5573 | 948.818 | 45.7488 | 95.014 | 114.3421 | 211.5611 | 605.7468 | 853.5096 | 962.4679 | 871.4418 | 889.9033 | 975.9334 | 983.1613 | 841.4903 | 930.6085 | 821.7056 | 916.8501 | 911.9071 | 862.7742 | 726.5806 | 803.4755 | 864.5319 | 840.777 | 841.3767 | 1020.4038 | 982.4558 | 933.633 | 980.0054 | 971.7806 | 166.0841 |  | 230.834 | 76.8644 | 251.2353 | 303.2454 | 140.5148 | 93.4283 | 108.8326 | 99.5465 | 92.0597 | 212.0953 | 669.8107 | 190.2831 | 94.4102 | 95.5054 | 86.526 | 98.0883 | 806.0914 | 854.498 | 856.5444 | 816.7248 | 889.8971 | 99.0206 | 100.47 | 104.7933 | 98.9109 | 560.6347 | 105.3922 | 95.4859 | 221.4834 | 664.6842 | 97.821 | 29.6647 | 41.9763 | 67.4151 | 102.7199 | 888.543 | 860.8642 | 817.0703 | 710.8727 | 98.8369 | 57.0371 | 96.8105 | 166.2466 | 586.2661 | 33.7593 | 53.9628 | 99.8685 | 177.892 | 625.8079 | 27.2868 | 29.1842 | 37.3514 | 59.8524 | 101.8863 | 931.0023 | 657.8396 | 860.0889 | 751.2843 | 836.7418 | 33.7867 | 53.5161 | 97.0628 | 159.6856 | 557.2515 | 36.7926 | 57.0205 | 97.5608 | 166.2611 | 671.6612 | 28.1113 | 30.5199 | 42.2798 | 65.2246 | 112.6589 | 937.2394 | 915.5032 | 932.3025 | 852.2165 | 38.7747 | 100.6369 | 60.98 | 195.6104 | 643.1928 | 845.0624 | 921.6043 | 945.2698 | 1009.8858 | 994.0415 | 1009.6238 | 972.9668 | 821.7003 | 983.6169 | 766.7247 |  | 1024.5772 | 979.7572 | 952.6659 | 35.2012 | 45.687 | 69.1435 | 849.9053 | 639.2133 | 519.1071 | 578.0691 | 174.6103 | 230.9992 | 228.6684 | 170.7035 | -0.0085549 | -0.058049 | 0.0094191 | 0.060987 | 0.011984 | -0.0034558 | 0.083207 | -0.0077638 | -0.061393 | -259.5493 | 17.2919 | -259.6909 | 16.8525 | -256.743 | 19.1131 | -256.7399 | 16.1175 | -124.4235 | 17.9017 | -124.522 | 16.8997 | 3645.7823 | 3946.8527 | 986.5909 | 229.8338 | -384.6165 | 579.1602
14:08 | 2501 | 1825.053 |  | -93.3834 | -98.7762 | -118.3425 | -68.0056 | -70.6519 | -113.4324 | -111.8721 | 9.6671 | 39.3946 | 17.1603 | 13.5386 |  |  |  | -90.0161 | -110.8385 | -119.7884 | -50.5835 |  | -122.4489 | -113.0442 | 12.5633 | 13.3505 | 7.5145 | 1.0974 | 75.7472 | 164.8097 | 157.8553 | 92.6785 | 88.9718 | 98.4073 | 150.97 | 77.4405 | 102.2025 | 66.5609 | 99.9147 | 195.3173 | 709.0999 | 99.2207 | 43.5067 | 59.1494 | 82.7086 | 108.9017 | 827.5731 | 217.963 | 342.4787 | 336.0698 | 851.1568 | 94.7161 | 60.3139 | 99.3774 | 180.8408 | 589.7767 | 107.6482 | 94.6944 | 117.0545 | 254.9918 | 688.7768 | 98.0659 | 30.9711 | 46.8826 | 72.9831 | 99.1507 | 908.0093 | 903.5601 | 912.1299 | 900.8849 | 68.3691 | 97.6465 | 103.2684 | 200.983 | 592.6923 | 44.6983 | 74.9231 | 121.4235 | 287.3456 | 672.5145 | 40.5546 | 58.4332 | 76.8856 | 88.065 | 104.6454 | 765.8049 |  | 554.448 | 590.809 |  | 40.1013 | 102.7556 | 106.6371 | 202.3491 | 639.2276 | 46.3084 | 89.9756 | 110.0625 | 267.2607 | 736.239 | 27.9941 | 28.8854 | 37.9883 | 59.3275 | 106.6747 | 948.821 | 940.7198 | 951.1617 | 948.5064 | 45.7 | 95.069 | 114.3762 | 211.6587 | 605.8352 | 853.3315 | 963.1926 | 871.2883 | 889.8773 | 975.9368 | 983.3565 | 841.4874 | 930.4624 | 821.8599 | 917.1184 | 912.9012 | 857.8353 | 724.177 | 815.9544 | 861.9346 | 833.9266 | 849.897 | 1008.2984 | 982.465 | 933.659 | 979.9769 | 971.7512 | 166.1599 |  | 230.895 | 76.8911 | 251.3445 | 303.4195 | 140.5236 | 93.4401 | 108.8461 | 99.5673 | 92.0872 | 212.1849 | 669.861 | 190.3655 | 94.4297 | 95.5203 | 86.5493 | 98.1031 | 805.7452 | 854.4598 | 856.5558 | 816.3373 | 889.6905 | 99.0207 | 100.4499 | 104.7977 | 98.916 | 560.7683 | 105.4731 | 95.5114 | 221.4983 | 664.6879 | 97.8416 | 29.6706 | 41.9796 | 67.4401 | 102.7563 | 888.2321 | 860.7806 | 817.0703 | 710.9293 | 98.8501 | 57.0717 | 96.8528 | 166.3401 | 586.4442 | 33.773 | 54.0074 | 99.8993 | 177.9706 | 626.0092 | 27.4694 | 29.1937 | 37.429 | 59.8821 | 101.9279 | 936.1128 | 659.7933 | 860.6107 | 753.2854 | 837.1403 | 33.8212 | 53.5561 | 97.0697 | 159.7406 | 557.4518 | 36.8069 | 57.0577 | 97.6027 | 166.3742 | 671.9133 | 28.1403 | 30.5216 | 42.2948 | 65.2528 | 112.7258 | 936.7821 | 916.9341 | 931.866 | 852.0911 | 38.8315 | 100.6283 | 61.0245 | 195.7299 | 643.3359 | 848.4423 | 922.2645 | 944.0626 | 1009.4909 | 993.9071 | 1009.5868 | 973.162 | 822.0773 | 984.4018 | 767.0027 |  | 1024.5926 | 979.9932 | 952.5858 | 35.2028 | 45.6893 | 69.1476 | 850.3043 | 639.4942 | 519.2424 | 578.2189 | 174.7041 | 231.1769 | 228.8626 | 170.8726 | -0.0077321 | -0.057953 | 0.010127 | 0.061496 | 0.012166 | -0.0034985 | 0.071695 | -0.011438 | -0.063081 | -259.4909 | 17.2242 | -259.5216 | 16.8279 | -256.6661 | 19.1665 | -256.7615 | 16.1565 | -124.2635 | 17.8545 | -124.2912 | 16.8751 | 3655.6616 | 3946.9421 | 986.6401 | 230.0197 | -384.3551 | 579.3683
14:08 | 2502 | 1829.911 |  | -93.5622 | -98.6997 | -118.1064 | -67.9288 | -70.5642 | -113.3743 | -111.903 | 9.6742 | 39.401 | 17.1716 | 13.5466 |  |  |  | -89.9979 | -110.7233 | -119.6451 | -50.4851 |  | -122.393 | -112.9729 | 12.6134 | 13.3929 | 7.5661 | 1.0971 | 76.1993 | 164.9199 | 157.9571 | 92.7051 | 88.9882 | 98.4336 | 150.9948 | 77.4583 | 102.2085 | 66.6058 | 99.943 | 195.4471 | 709.2475 | 99.2125 | 43.5265 | 59.1748 | 82.7259 | 108.9186 | 827.56 | 218.1466 | 342.8159 | 336.292 | 851.3042 | 94.6084 | 60.3418 | 99.3502 | 180.9443 | 589.9459 | 107.6866 | 94.707 | 117.1076 | 255.1318 | 688.9672 | 98.0851 | 30.9853 | 46.9555 | 73.0155 | 99.1714 | 908.1676 | 903.6118 | 912.2069 | 900.949 | 68.4135 | 97.6542 | 103.3433 | 201.1357 | 592.8921 | 44.7329 | 74.9576 | 121.4889 | 287.5288 | 672.6776 | 40.5976 | 58.4245 | 76.8454 | 88.1042 | 104.693 | 766.4743 |  | 554.6894 | 591.2783 |  | 40.1405 | 102.7495 | 106.641 | 202.494 | 639.4068 | 46.3136 | 89.994 | 110.0957 | 267.4039 | 736.4012 | 28.0062 | 28.901 | 38.0136 | 59.3631 | 106.7418 | 948.2152 | 940.2993 | 950.6832 | 948.1691 | 45.6854 | 95.1257 | 114.4162 | 211.7586 | 605.927 | 853.025 | 965.2725 | 871.2049 | 889.8607 | 975.9275 | 983.5177 | 841.4786 | 930.3531 | 821.9927 | 917.3581 | 922.0813 | 864.1267 | 736.738 | 802.5539 | 867.1622 | 837.0697 | 848.9066 | 987.9009 | 982.4852 | 933.67 | 979.9745 | 971.7014 | 166.2379 |  | 230.951 | 76.8978 | 251.4236 | 303.5574 | 140.5565 | 93.4516 | 108.8388 | 99.5814 | 92.1053 | 212.2953 | 669.9154 | 190.4516 | 94.439 | 95.5292 | 86.5696 | 98.1179 | 805.3551 | 854.2605 | 856.5483 | 816.1659 | 889.2937 | 98.9967 | 100.4377 | 104.7873 | 98.8993 | 560.9144 | 105.5586 | 95.5217 | 221.3828 | 664.6486 | 97.8704 | 29.6836 | 42.0015 | 67.4553 | 102.7953 | 888.0639 | 860.697 | 817.0633 | 710.9773 | 98.8509 | 57.117 | 96.8797 | 166.4165 | 586.5915 | 33.7379 | 54.0099 | 99.8954 | 178.0212 | 626.2106 | 27.6051 | 29.1915 | 37.4689 | 59.9352 | 101.9627 | 942.2501 | 662.4478 | 861.4642 | 755.9342 | 837.7087 | 33.8661 | 53.5685 | 97.0186 | 159.7794 | 557.6977 | 36.8312 | 57.0925 | 97.6122 | 166.4775 | 672.1523 | 28.1452 | 30.5334 | 42.2923 | 65.2773 | 112.8102 | 936.1622 | 917.5463 | 931.275 | 852.0308 | 38.8619 | 101.0091 | 61.0569 | 195.8523 | 643.4778 | 852.9783 | 922.9386 | 942.1413 | 1009.0001 | 993.6186 | 1009.4846 | 973.4802 | 822.4539 | 985.0692 | 767.5407 |  | 1024.6139 | 980.2497 | 952.5407 | 35.2401 | 45.7208 | 69.1533 | 850.8167 | 639.8537 | 519.3998 | 578.4023 | 174.8234 | 231.341 | 229.025 | 170.9794 | -0.0081814 | -0.058454 | 0.0094406 | 0.061152 | 0.012659 | -0.0031055 | 0.083016 | 0.00020536 | -0.069226 | -259.417 | 17.2344 | -259.4939 | 16.8607 | -256.6261 | 19.1131 | -256.583 | 16.1051 | -124.0666 | 17.875 | -124.1774 | 16.9039 | 3678.7148 | 3946.9688 | 986.6791 | 230.183 | -384.1068 | 579.6268
14:08 | 2503 | 1834.7662 |  | -93.7137 | -98.7605 | -117.9707 | -67.9644 | -70.4562 | -113.3366 | -111.869 | 9.6763 | 39.407 | 17.1732 | 13.5598 |  |  |  | -89.9936 | -110.502 | -119.4581 | -50.4545 |  | -122.2913 | -112.9186 | 12.6658 | 13.4344 | 7.6086 | 1.1016 | 73.9682 | 165.0487 | 158.0681 | 92.7366 | 89.0081 | 98.4595 | 151.0195 | 77.452 | 102.2242 | 66.6532 | 99.9596 | 195.6168 | 709.3847 | 99.2166 | 43.5279 | 59.1953 | 82.7611 | 108.9635 | 827.5593 | 218.3416 | 343.2133 | 336.5284 | 851.4639 | 94.5955 | 60.3712 | 99.3306 | 181.0539 | 590.1443 | 107.7079 | 94.7329 | 117.1519 | 255.285 | 689.1437 | 98.0786 | 31.0159 | 46.9659 | 73.0143 | 99.1891 | 908.2297 | 903.5788 | 912.0304 | 900.9006 | 68.4465 | 97.6708 | 103.4154 | 201.2938 | 593.0875 | 44.78 | 75.0063 | 121.5507 | 287.7034 | 672.8301 | 40.5588 | 58.3788 | 76.82 | 88.1254 | 104.7475 | 766.1462 |  | 555.0203 | 591.7809 |  | 40.1717 | 102.7326 | 106.6644 | 202.6461 | 639.6016 | 46.3717 | 90.0117 | 110.1173 | 267.5517 | 736.5697 | 28.0121 | 28.9049 | 38.0279 | 59.3982 | 106.806 | 947.5475 | 939.743 | 949.9482 | 947.7491 | 45.7557 | 95.1499 | 114.4619 | 211.8693 | 606.0238 | 852.7665 | 965.401 | 871.1345 | 890.001 | 975.9255 | 983.648 | 841.4889 | 930.2641 | 822.1043 | 917.5592 | 937.4208 | 871.2521 | 745.5306 | 788.5264 | 852.2669 | 835.5924 | 851.7241 | 975.4576 | 982.5563 | 933.6933 | 980.064 | 971.699 | 166.3178 |  | 230.9884 | 76.9011 | 251.4909 | 303.7075 | 140.6487 | 93.4574 | 108.8066 | 99.5961 | 92.1154 | 212.4338 | 669.9696 | 190.5573 | 94.4371 | 95.5368 | 86.588 | 98.1116 | 805.1524 | 853.9038 | 856.4769 | 815.9092 | 888.7576 | 98.9917 | 100.4216 | 104.7933 | 98.8951 | 561.0614 | 105.6307 | 95.5278 | 221.1928 | 664.6155 | 97.873 | 29.7172 | 42.0202 | 67.4709 | 102.8366 | 888.1935 | 860.6421 | 817.0532 | 711.0291 | 98.8332 | 57.1538 | 96.9089 | 166.5001 | 586.7319 | 33.7883 | 54.031 | 99.8699 | 178.1301 | 626.4128 | 27.5346 | 29.186 | 37.4524 | 59.9736 | 101.9852 | 943.4209 | 663.9483 | 862.5922 | 757.7424 | 838.429 | 33.8852 | 53.598 | 97.0235 | 159.847 | 557.9319 | 36.8664 | 57.1367 | 97.6373 | 166.593 | 672.3961 | 28.1655 | 30.5598 | 42.3104 | 65.3177 | 112.8858 | 935.4874 | 917.5464 | 930.6343 | 851.9006 | 38.8862 | 101.2051 | 61.1038 | 195.97 | 643.6147 | 856.3135 | 923.388 | 940.1497 | 1008.128 | 993.1653 | 1009.3793 | 973.9868 | 822.754 | 985.6069 | 768.4844 |  | 1024.6332 | 980.346 | 952.5308 | 35.2527 | 45.7292 | 69.1871 | 852.0609 | 640.1572 | 519.5687 | 578.5871 | 174.9503 | 231.5031 | 229.0956 | 171.0779 | -0.0082755 | -0.058126 | 0.0098622 | 0.061528 | 0.011887 | -0.0032934 | 0.068139 | 0.014387 | -0.06288 | -259.4478 | 17.2693 | -259.4047 | 16.8074 | -256.4692 | 19.1234 | -256.6322 | 16.1811 | -124.0143 | 17.9099 | -124.0112 | 16.8607 | 3762.5531 | 3946.5067 | 986.7019 | 230.2993 | -383.9068 | 579.8629
14:08 | 2504 | 1840.1582 |  | -93.8975 | -98.8936 | -118.062 | -67.8796 | -70.4141 | -113.3427 | -111.8359 | 9.6821 | 39.4457 | 17.2054 | 13.565 |  |  |  | -89.8138 | -110.4087 | -119.2986 | -50.4225 |  | -122.1752 | -112.8184 | 12.7165 | 13.467 | 7.6343 | 1.1078 | 75.9129 | 165.1793 | 158.1805 | 92.7669 | 89.0388 | 98.497 | 151.0611 | 77.4659 | 102.238 | 66.6732 | 99.9419 | 195.7518 | 709.5347 | 99.2351 | 43.5521 | 59.2094 | 82.7977 | 109.0206 | 827.5328 | 218.5104 | 343.5731 | 336.771 | 851.5584 | 94.5714 | 60.4091 | 99.3411 | 181.1656 | 590.3228 | 107.6879 | 94.7455 | 117.188 | 255.4388 | 689.3043 | 98.0278 | 31.0052 | 46.9647 | 73.0431 | 99.2539 | 908.1716 | 903.5234 | 911.8073 | 900.7994 | 68.4323 | 97.6641 | 103.4875 | 201.4404 | 593.276 | 44.878 | 75.0587 | 121.6095 | 287.8726 | 672.9789 | 40.5996 | 58.3976 | 76.8518 | 88.1211 | 104.7641 | 765.0702 |  | 555.409 | 592.0331 |  | 40.2424 | 102.7369 | 106.6715 | 202.7891 | 639.7674 | 46.3797 | 90.0486 | 110.1556 | 267.7065 | 736.7298 | 28.0235 | 28.9025 | 38.0368 | 59.4393 | 106.8665 | 946.8053 | 939.0833 | 949.1625 | 947.2575 | 45.8034 | 95.1745 | 114.4847 | 211.9642 | 606.112 | 852.3127 | 963.4896 | 870.876 | 890.1216 | 975.9316 | 983.7271 | 841.4778 | 930.1659 | 822.1685 | 917.7073 | 945.9021 | 876.5144 | 767.9249 | 804.4304 | 815.1279 | 831.1048 | 852.8717 | 963.2254 | 982.6525 | 933.7227 | 980.1606 | 971.7484 | 166.3998 |  | 231.0756 | 76.9176 | 251.5627 | 303.8608 | 140.7704 | 93.4678 | 108.764 | 99.6167 | 92.1216 | 212.5735 | 670.0143 | 190.6526 | 94.4432 | 95.548 | 86.6031 | 98.1171 | 805.2393 | 853.4234 | 856.3681 | 815.9221 | 888.1886 | 99.0052 | 100.4467 | 104.8293 | 98.8956 | 561.2083 | 105.6952 | 95.5507 | 220.9963 | 664.6131 | 97.8833 | 29.7247 | 42.0285 | 67.4902 | 102.8682 | 888.7528 | 860.6829 | 817.0428 | 711.0595 | 98.8336 | 57.1954 | 96.9535 | 166.5965 | 586.871 | 33.8066 | 54.0921 | 99.8834 | 178.2366 | 626.6144 | 27.4293 | 29.2088 | 37.4615 | 59.9939 | 102.0295 | 946.9974 | 664.6623 | 863.9579 | 758.8295 | 839.3289 | 33.8944 | 53.647 | 97.088 | 159.9378 | 558.1469 | 36.8821 | 57.1859 | 97.6941 | 166.6942 | 672.6136 | 28.1826 | 30.5735 | 42.3516 | 65.3608 | 112.9468 | 934.7647 | 917.4944 | 929.9438 | 851.7153 | 38.8793 | 100.9033 | 61.1447 | 196.1059 | 643.7498 | 858.4852 | 923.8577 | 938.4893 | 1007.3627 | 992.5617 | 1009.2662 | 974.721 | 822.9265 | 986.0387 | 769.6851 |  | 1024.6636 | 980.4539 | 952.541 | 35.2893 | 45.7269 | 69.2043 | 853.3574 | 640.5127 | 519.6904 | 578.7423 | 175.0382 | 231.6236 | 229.2934 | 171.2294 | -0.0084191 | -0.058195 | 0.0096478 | 0.061099 | 0.012306 | -0.0034377 | 0.07695 | -0.019616 | -0.080346 | -259.2539 | 17.2016 | -259.3093 | 16.832 | -256.4692 | 19.1378 | -256.4815 | 16.1175 | -123.7681 | 17.8627 | -123.8512 | 16.8977 | 3727.4674 | 3947.0213 | 986.7333 | 230.4585 | -383.7788 | 580.1015
14:08 | 2505 | 1845.0817 |  | -93.9381 | -98.9804 | -118.03 | -67.6688 | -70.3832 | -113.2361 | -111.6514 | 9.6881 | 39.4787 | 17.2347 | 13.5707 |  |  |  | -89.8368 | -110.2238 | -119.4343 | -50.3886 |  | -122.1063 | -112.7814 | 12.7651 | 13.5034 | 7.6692 | 1.103 | 76.6098 | 165.2922 | 158.2866 | 92.7868 | 89.069 | 98.5323 | 151.0986 | 77.5459 | 102.2316 | 66.6858 | 99.9326 | 195.8874 | 709.6945 | 99.239 | 43.5777 | 59.2419 | 82.8272 | 109.0587 | 827.4734 | 218.7112 | 344.0047 | 337.0511 | 851.743 | 94.4958 | 60.4385 | 99.3573 | 181.2731 | 590.497 | 107.7139 | 94.775 | 117.2207 | 255.589 | 689.481 | 97.9824 | 31.0193 | 46.9478 | 73.0235 | 99.3644 | 908.1146 | 903.4292 | 911.5771 | 900.7071 | 68.4428 | 97.661 | 103.5515 | 201.5821 | 593.4615 | 44.9447 | 75.0949 | 121.6481 | 288.0363 | 673.1194 | 40.6693 | 58.4221 | 76.8642 | 88.1508 | 104.7926 | 764.4059 |  | 555.7684 | 592.0937 |  | 40.3077 | 102.7344 | 106.6666 | 202.9275 | 639.9194 | 46.3839 | 90.0952 | 110.1975 | 267.8537 | 736.8941 | 28.0309 | 28.9119 | 38.0585 | 59.4698 | 106.9271 | 946.0568 | 938.3467 | 948.3211 | 946.6913 | 45.8456 | 95.2097 | 114.4925 | 212.0566 | 606.1981 | 851.5298 | 962.4913 | 870.3254 | 890.2184 | 975.9544 | 983.8204 | 841.4472 | 930.058 | 822.1691 | 917.7984 | 947.4797 | 877.2714 | 800.0465 | 826.2444 | 788.3113 | 823.098 | 855.0197 | 956.6041 | 982.7239 | 933.7645 | 980.1946 | 971.8186 | 166.4973 |  | 231.2147 | 76.9435 | 251.6094 | 303.9919 | 140.8326 | 93.4867 | 108.7155 | 99.6481 | 92.1368 | 212.6807 | 670.0338 | 190.7427 | 94.4536 | 95.5615 | 86.617 | 98.1265 | 805.4118 | 853.0066 | 856.2238 | 816.0147 | 887.6985 | 98.9863 | 100.4589 | 104.8425 | 98.8868 | 561.356 | 105.7541 | 95.5766 | 220.8569 | 664.6212 | 97.8792 | 29.7138 | 42.0462 | 67.5258 | 102.9017 | 889.7309 | 860.8432 | 817.0681 | 711.0666 | 98.8209 | 57.2539 | 96.9774 | 166.6823 | 587.0247 | 33.76 | 54.1402 | 99.9109 | 178.2974 | 626.8042 | 27.4007 | 29.2399 | 37.4866 | 60.0179 | 102.0709 | 960.4012 | 665.2732 | 865.4145 | 759.7098 | 840.3115 | 33.8757 | 53.6683 | 97.0863 | 159.9928 | 558.3322 | 36.8891 | 57.2283 | 97.7695 | 166.7923 | 672.8018 | 28.1724 | 30.5671 | 42.3836 | 65.3902 | 113.0114 | 934.0417 | 917.4589 | 929.1812 | 851.544 | 38.8627 | 100.7181 | 61.184 | 196.2263 | 643.8609 | 860.1926 | 924.7053 | 937.2795 | 1007.2575 | 991.8501 | 1009.0952 | 975.6846 | 823.026 | 986.3798 | 770.9239 |  | 1024.7023 | 980.5507 | 952.6683 | 35.3022 | 45.7403 | 69.2087 | 854.1795 | 640.8488 | 519.8296 | 578.9554 | 175.1688 | 231.8276 | 229.497 | 171.3393 | -0.0082728 | -0.057784 | 0.0091364 | 0.060818 | 0.012032 | -0.0037626 | 0.07762 | -0.0086719 | -0.077418 | -259.2724 | 17.2816 | -259.3647 | 16.8402 | -256.3892 | 19.0885 | -256.3738 | 16.1442 | -123.6789 | 17.9223 | -123.7743 | 16.8977 | 3725.7864 | 3946.762 | 986.7908 | 230.6623 | -383.5978 | 580.3392
14:08 | 2506 | 1850.0582 |  | -93.999 | -99.0155 | -117.9912 | -67.563 | -70.4069 | -113.2117 | -111.6732 | 9.6952 | 39.515 | 17.2634 | 13.5834 |  |  |  | -89.7442 | -110.0376 | -119.2972 | -50.2736 |  | -121.9572 | -112.5686 | 12.8146 | 13.5417 | 7.6825 | 1.103 | 75.3097 | 165.3963 | 158.4 | 92.8061 | 89.0932 | 98.567 | 151.1296 | 77.6285 | 102.231 | 66.7347 | 99.9724 | 196.0704 | 709.8607 | 99.2352 | 43.5978 | 59.264 | 82.8441 | 109.091 | 827.3925 | 218.8951 | 344.3621 | 337.3133 | 851.9871 | 94.4541 | 60.456 | 99.3702 | 181.3726 | 590.6849 | 107.7785 | 94.7884 | 117.2525 | 255.7322 | 689.6535 | 97.982 | 31.0645 | 46.9129 | 73.0079 | 99.4126 | 908.0662 | 903.297 | 911.3638 | 900.5723 | 68.4919 | 97.6654 | 103.6013 | 201.7361 | 593.646 | 44.9795 | 75.1528 | 121.6837 | 288.2109 | 673.2731 | 40.6914 | 58.4001 | 76.875 | 88.1808 | 104.8388 | 763.6256 |  | 556.0498 | 592.2136 |  | 40.286 | 102.7318 | 106.6759 | 203.0469 | 640.0589 | 46.4436 | 90.1414 | 110.2258 | 267.9947 | 737.0674 | 28.0384 | 28.9228 | 38.0829 | 59.4915 | 106.9786 | 945.6833 | 937.6353 | 947.5426 | 946.1226 | 45.8429 | 95.2676 | 114.5502 | 212.1663 | 606.2839 | 851.1373 | 963.043 | 869.8994 | 890.318 | 975.984 | 983.8928 | 841.4294 | 929.9332 | 822.0774 | 917.7759 | 952.9717 | 876.5468 | 818.763 | 835.548 | 780.7762 | 821.6067 | 853.4735 | 954.0815 | 982.8093 | 933.8069 | 980.2356 | 971.8736 | 166.6048 |  | 231.3953 | 76.9666 | 251.6494 | 304.1601 | 140.9236 | 93.4942 | 108.6787 | 99.6725 | 92.1578 | 212.7757 | 670.0564 | 190.8275 | 94.4629 | 95.5696 | 86.6404 | 98.1175 | 805.6464 | 852.7854 | 856.1009 | 816.1252 | 887.3666 | 98.9766 | 100.4536 | 104.8369 | 98.8893 | 561.5021 | 105.8098 | 95.5942 | 220.7888 | 664.6447 | 97.8663 | 29.7215 | 42.0694 | 67.5577 | 102.9344 | 891.0077 | 861.0971 | 817.1342 | 711.0969 | 98.8114 | 57.3051 | 96.9811 | 166.7583 | 587.1927 | 33.7476 | 54.1782 | 99.9336 | 178.4032 | 626.9883 | 27.3657 | 29.2543 | 37.4735 | 60.0347 | 102.0988 | 969.148 | 665.8713 | 866.8617 | 760.5695 | 841.3227 | 33.891 | 53.6971 | 97.0962 | 160.0527 | 558.5318 | 36.9018 | 57.2704 | 97.8303 | 166.9053 | 672.9846 | 28.1516 | 30.5679 | 42.395 | 65.4203 | 113.0707 | 933.4758 | 917.2895 | 928.4686 | 851.382 | 38.902 | 100.8397 | 61.2213 | 196.3377 | 643.9723 | 861.7937 | 926.4635 | 937.2402 | 1007.8992 | 991.0857 | 1008.8443 | 976.8606 | 823.3349 | 986.8607 | 772.1281 |  | 1024.7557 | 980.5675 | 952.876 | 35.3206 | 45.757 | 69.2217 | 854.9104 | 641.123 | 519.9684 | 579.0725 | 175.3272 | 231.9688 | 229.6531 | 171.4405 | -0.0082546 | -0.05857 | 0.0098352 | 0.06117 | 0.011768 | -0.0034612 | 0.065983 | -0.0080133 | -0.07629 | -259.177 | 17.1995 | -259.1862 | 16.8115 | -256.2999 | 19.1357 | -256.3892 | 16.138 | -123.4851 | 17.8648 | -123.5281 | 16.8936 | 3760.5881 | 3946.7214 | 986.8583 | 230.8109 | -383.3217 | 580.5457
14:08 | 2507 | 1855.9499 |  | -94.0823 | -99.1015 | -117.7423 | -67.5912 | -70.3571 | -113.239 | -111.6319 | 9.7034 | 39.554 | 17.2938 | 13.5971 |  |  |  | -89.7131 | -109.9732 | -118.965 | -50.2897 |  | -121.9962 | -112.5639 | 12.8693 | 13.5754 | 7.7032 | 1.106 | 76.3412 | 165.5164 | 158.5169 | 92.8313 | 89.1198 | 98.6053 | 151.1581 | 77.619 | 102.2375 | 66.7816 | 100.0061 | 196.2452 | 710.0332 | 99.2339 | 43.601 | 59.2792 | 82.862 | 109.1336 | 827.3035 | 219.0474 | 344.6143 | 337.5529 | 852.2057 | 94.4484 | 60.4924 | 99.383 | 181.4777 | 590.856 | 107.8188 | 94.7825 | 117.2896 | 255.8761 | 689.8129 | 97.9661 | 31.0555 | 46.9461 | 73.0577 | 99.4251 | 907.9543 | 903.1388 | 911.0854 | 900.3725 | 68.5035 | 97.6715 | 103.6685 | 201.8802 | 593.8327 | 45.0131 | 75.2085 | 121.7297 | 288.3934 | 673.4561 | 40.6258 | 58.4166 | 76.888 | 88.1973 | 104.8943 | 763.2484 |  | 556.3583 | 592.3727 |  | 40.2958 | 102.7408 | 106.6881 | 203.1705 | 640.1969 | 46.477 | 90.1889 | 110.2608 | 268.1557 | 737.2353 | 28.0289 | 28.9362 | 38.1083 | 59.5298 | 107.0243 | 945.5646 | 937.1767 | 947.097 | 945.6969 | 45.8882 | 95.2812 | 114.5789 | 212.2644 | 606.3658 | 851.1898 | 963.83 | 869.6255 | 890.2498 | 976.0332 | 983.8711 | 841.4319 | 929.7881 | 821.9179 | 917.6321 | 959.8336 | 861.0021 | 821.1805 | 833.8461 | 780.9184 | 830.891 | 846.1532 | 952.016 | 983.0029 | 933.8453 | 980.3646 | 971.9355 | 166.7068 |  | 231.6095 | 76.9796 | 251.6671 | 304.3457 | 141.0656 | 93.5024 | 108.6552 | 99.6898 | 92.1774 | 212.8896 | 670.0841 | 190.9208 | 94.4784 | 95.5778 | 86.6653 | 98.1215 | 805.7776 | 852.7329 | 856.047 | 816.2351 | 887.1706 | 98.9726 | 100.4688 | 104.8599 | 98.8703 | 561.6528 | 105.8803 | 95.6159 | 220.7748 | 664.6648 | 97.8766 | 29.7315 | 42.0913 | 67.5871 | 102.9671 | 892.4688 | 861.4241 | 817.2179 | 711.1506 | 98.8136 | 57.3335 | 97.0411 | 166.8414 | 587.3594 | 33.8027 | 54.2007 | 99.9704 | 178.5121 | 627.2022 | 27.3962 | 29.2666 | 37.4919 | 60.0713 | 102.1408 | 966.8527 | 666.4617 | 868.25 | 761.0514 | 842.3429 | 33.9292 | 53.7324 | 97.1761 | 160.1309 | 558.7677 | 36.9302 | 57.3268 | 97.8775 | 167.0219 | 673.1825 | 28.1411 | 30.5845 | 42.4207 | 65.4644 | 113.1222 | 933.0197 | 917.1135 | 927.8534 | 851.2278 | 38.9013 | 101.0761 | 61.2465 | 196.4708 | 644.1091 | 863.3095 | 928.2135 | 937.5964 | 1008.6391 | 990.3396 | 1008.5372 | 978.202 | 823.8922 | 987.6163 | 773.2471 |  | 1024.8016 | 980.52 | 953.209 | 35.3468 | 45.7718 | 69.2468 | 855.5279 | 641.333 | 520.1059 | 579.2792 | 175.4157 | 232.1578 | 229.8015 | 171.5275 | -0.0083251 | -0.05896 | 0.010307 | 0.061462 | 0.012373 | -0.0036932 | 0.074727 | -0.0039045 | -0.063896 | -259.0508 | 17.2406 | -259.217 | 16.8566 | -256.2968 | 19.1173 | -256.2476 | 16.1134 | -123.2697 | 17.8894 | -123.4574 | 16.9305 | 3740.267 | 3946.5453 | 986.9392 | 230.9796 | -383.1739 | 580.7195
14:08 | 2508 | 1861.478 |  | -93.9992 | -99.1032 | -117.5213 | -67.4524 | -70.2744 | -113.1325 | -111.5267 | 9.7099 | 39.5901 | 17.3109 | 13.6007 |  |  |  | -89.8268 | -109.9888 | -119.1368 | -50.2637 |  | -121.8579 | -112.4805 | 12.9307 | 13.607 | 7.7336 | 1.1072 | 75.0354 | 165.6612 | 158.6298 | 92.856 | 89.1505 | 98.6454 | 151.1956 | 77.5559 | 102.2401 | 66.7957 | 99.9955 | 196.3734 | 710.1862 | 99.2492 | 43.6125 | 59.3036 | 82.9017 | 109.1753 | 827.2237 | 219.2752 | 344.9718 | 337.8395 | 852.3876 | 94.4173 | 60.5341 | 99.3526 | 181.596 | 591.0331 | 107.893 | 94.8146 | 117.3288 | 256.0272 | 689.9839 | 97.9926 | 31.0708 | 47.0026 | 73.0894 | 99.4403 | 907.7831 | 902.9315 | 910.7353 | 900.1346 | 68.5563 | 97.6737 | 103.7401 | 202.0253 | 594.0166 | 45.0337 | 75.2297 | 121.7784 | 288.5704 | 673.6249 | 40.5991 | 58.434 | 76.8854 | 88.2281 | 104.9602 | 763.1893 |  | 556.6967 | 592.422 |  | 40.3241 | 102.7506 | 106.6983 | 203.3057 | 640.3327 | 46.4451 | 90.2243 | 110.2935 | 268.3124 | 737.3933 | 28.0228 | 28.95 | 38.1379 | 59.5715 | 107.0825 | 945.4464 | 936.8319 | 946.815 | 945.3664 | 45.9199 | 95.3106 | 114.5916 | 212.3598 | 606.4487 | 851.4798 | 964.8513 | 869.0913 | 890.083 | 976.1103 | 983.7957 | 841.4359 | 929.6043 | 821.7126 | 917.4087 | 987.8724 | 837.8191 | 821.0178 | 820.495 | 793.0027 | 835.6673 | 836.6782 | 953.0028 | 983.2348 | 933.8921 | 980.5112 | 972.0031 | 166.8048 |  | 231.8522 | 76.9839 | 251.6725 | 304.5283 | 141.2156 | 93.5115 | 108.623 | 99.7037 | 92.1885 | 213.0225 | 670.101 | 191.0188 | 94.4857 | 95.5916 | 86.686 | 98.1379 | 805.8218 | 852.7822 | 856.0458 | 816.2307 | 887.0814 | 98.9793 | 100.454 | 104.8795 | 98.8707 | 561.8002 | 105.9676 | 95.6294 | 220.7968 | 664.6898 | 97.8908 | 29.7357 | 42.103 | 67.6078 | 102.999 | 893.9511 | 861.7792 | 817.3426 | 711.242 | 98.8073 | 57.3593 | 97.1074 | 166.9301 | 587.5027 | 33.8778 | 54.222 | 99.966 | 178.6015 | 627.4477 | 27.45 | 29.2681 | 37.5291 | 60.1252 | 102.1733 | 963.7313 | 666.7795 | 869.5455 | 761.0812 | 843.3453 | 33.9414 | 53.7572 | 97.1704 | 160.1976 | 559.0007 | 36.9563 | 57.3741 | 97.9185 | 167.144 | 673.404 | 28.1684 | 30.5862 | 42.4415 | 65.4857 | 113.1958 | 932.6744 | 916.957 | 927.32 | 851.0675 | 38.8959 | 101.4985 | 61.2765 | 196.6054 | 644.2407 | 864.2757 | 929.2264 | 937.7593 | 1009.7806 | 989.6665 | 1008.2554 | 979.6577 | 824.4733 | 988.4373 | 774.2351 |  | 1024.8508 | 980.5045 | 953.6896 | 35.366 | 45.7875 | 69.2605 | 856.0477 | 641.5063 | 520.2367 | 579.4646 | 175.5463 | 232.2632 | 229.9205 | 171.6727 | -0.0082493 | -0.05855 | 0.0095847 | 0.061345 | 0.012122 | -0.0037128 | 0.076732 | -0.015498 | -0.081966 | -259.0816 | 17.2077 | -259.0539 | 16.793 | -256.1584 | 19.1357 | -256.2568 | 16.1565 | -123.1989 | 17.873 | -123.2112 | 16.871 | 3685.9292 | 3945.4505 | 987.0663 | 231.0918 | -382.9693 | 580.8715
14:08 | 2509 | 1866.3411 |  | -93.7802 | -99.1191 | -117.3705 | -67.3819 | -70.2261 | -112.9849 | -111.4299 | 9.7223 | 39.6282 | 17.3404 | 13.6084 |  |  |  | -89.7747 | -109.9782 | -118.9499 | -50.1682 |  | -121.8805 | -112.4133 | 13.0081 | 13.6458 | 7.7655 | 1.112 | 73.2502 | 165.8031 | 158.7461 | 92.8763 | 89.1786 | 98.6804 | 151.2296 | 77.5097 | 102.2532 | 66.8123 | 99.9701 | 196.4851 | 710.3123 | 99.2319 | 43.6348 | 59.3266 | 82.9349 | 109.2195 | 827.0955 | 219.4704 | 345.2122 | 338.1147 | 852.5436 | 94.458 | 60.5653 | 99.3111 | 181.7121 | 591.2078 | 107.9639 | 94.8473 | 117.3702 | 256.1734 | 690.1594 | 98.0585 | 31.1222 | 47.0051 | 73.114 | 99.4467 | 907.5693 | 902.6891 | 910.3719 | 899.879 | 68.6143 | 97.6672 | 103.8177 | 202.1701 | 594.2019 | 45.0807 | 75.2556 | 121.8252 | 288.7458 | 673.7679 | 40.6435 | 58.407 | 76.8355 | 88.2182 | 104.9714 | 758.5719 |  | 557.0104 | 592.5403 |  | 40.304 | 102.7515 | 106.7115 | 203.4504 | 640.4654 | 46.4694 | 90.2666 | 110.3291 | 268.4585 | 737.5566 | 28.0433 | 28.9557 | 38.1577 | 59.6005 | 107.1288 | 945.5944 | 936.5766 | 946.6272 | 945.1434 | 45.8955 | 95.3632 | 114.6445 | 212.4734 | 606.5316 | 852.238 | 967.0374 | 868.5649 | 889.8956 | 976.2144 | 983.6872 | 841.4206 | 929.4219 | 821.4602 | 917.1174 | 1007.0271 | 840.1989 | 825.816 | 808.707 | 808.4248 | 838.5791 | 826.8506 | 952.6358 | 983.3628 | 933.9525 | 980.5858 | 972.0381 | 166.9165 |  | 232.1035 | 77.001 | 251.6666 | 304.7445 | 141.4898 | 93.5278 | 108.6096 | 99.7022 | 92.1988 | 213.1305 | 670.1261 | 191.1047 | 94.498 | 95.6058 | 86.7027 | 98.1438 | 806.0193 | 852.8892 | 856.0548 | 816.5858 | 887.0977 | 98.9874 | 100.4227 | 104.8777 | 98.8742 | 561.9307 | 106.042 | 95.6478 | 220.8607 | 664.7238 | 97.8961 | 29.7525 | 42.1149 | 67.6271 | 103.0332 | 895.2984 | 862.1248 | 817.4931 | 711.3337 | 98.8059 | 57.3956 | 97.1207 | 167.0211 | 587.6549 | 33.9173 | 54.2556 | 99.9898 | 178.6984 | 627.6961 | 27.3472 | 29.2696 | 37.5231 | 60.1646 | 102.1931 | 961.9135 | 666.988 | 870.752 | 761.0668 | 844.2878 | 33.9583 | 53.7907 | 97.156 | 160.2564 | 559.2051 | 36.9642 | 57.4154 | 97.9174 | 167.2501 | 673.6508 | 28.1915 | 30.5856 | 42.4444 | 65.5003 | 113.2807 | 932.5723 | 916.7997 | 926.8696 | 850.8769 | 38.9732 | 101.2348 | 61.3219 | 196.7288 | 644.3556 | 864.8793 | 930.3076 | 938.4341 | 1010.8888 | 989.1026 | 1007.9741 | 981.1793 | 825.1133 | 989.2262 | 775.1101 |  | 1024.9128 | 980.413 | 954.3062 | 35.3641 | 45.8217 | 69.2606 | 856.6758 | 641.6435 | 520.3667 | 579.6034 | 175.7048 | 232.503 | 230.0554 | 171.781 | -0.0087012 | -0.058631 | 0.01019 | 0.061532 | 0.012209 | -0.0033644 | 0.081403 | 0.0078909 | -0.083653 | -258.9185 | 17.1831 | -259.0139 | 16.832 | -256.1707 | 19.1357 | -256.1461 | 16.1134 | -122.965 | 17.8586 | -123.0635 | 16.9059 | 3692.9889 | 3946.9734 | 987.2237 | 231.2792 | -382.6372 | 581.0051
14:08 | 2510 | 1871.2926 |  | -93.6649 | -99.2926 | -117.2618 | -67.4019 | -70.1628 | -112.84 | -111.3472 | 9.7243 | 39.6613 | 17.3648 | 13.6156 |  |  |  | -89.6166 | -109.9316 | -118.8758 | -50.0175 |  | -121.75 | -112.3185 | 12.9995 | 13.6879 | 7.783 | 1.1123 | 71.8994 | 165.9324 | 158.8613 | 92.8963 | 89.2015 | 98.7142 | 151.26 | 77.4954 | 102.2687 | 66.8221 | 99.9777 | 196.6053 | 710.437 | 99.2035 | 43.6531 | 59.3553 | 82.9641 | 109.2677 | 826.9229 | 219.6136 | 345.4803 | 338.3476 | 852.7104 | 94.7131 | 60.6003 | 99.3064 | 181.8261 | 591.3818 | 108.0321 | 94.878 | 117.4185 | 256.3067 | 690.326 | 98.0257 | 31.1034 | 47.0229 | 73.1412 | 99.4485 | 907.3742 | 902.4328 | 910.0471 | 899.6367 | 68.6579 | 97.6672 | 103.9086 | 202.3037 | 594.3821 | 45.1393 | 75.3084 | 121.8712 | 288.9176 | 673.9299 | 40.6472 | 58.3868 | 76.8167 | 88.2351 | 105.0075 | 749.9487 |  | 557.346 | 592.7511 |  | 40.3597 | 102.7431 | 106.747 | 203.6007 | 640.5912 | 46.5015 | 90.3234 | 110.3617 | 268.6188 | 737.7206 | 28.0426 | 28.9644 | 38.1765 | 59.6266 | 107.1696 | 945.8727 | 936.5775 | 946.7293 | 945.1207 | 45.9325 | 95.3569 | 114.6417 | 212.5728 | 606.6059 | 853.1494 | 968.6545 | 868.2318 | 889.8177 | 976.3505 | 983.5682 | 841.3972 | 929.2878 | 821.1591 | 916.7794 | 988.8515 | 859.3149 | 804.0898 | 805.1303 | 821.4656 | 841.5959 | 826.9314 | 959.0336 | 983.3592 | 934.0089 | 980.5627 | 972.029 | 167.0234 |  | 232.3406 | 77.0169 | 251.7009 | 304.9102 | 141.7526 | 93.5446 | 108.593 | 99.7103 | 92.2027 | 213.249 | 670.1502 | 191.1905 | 94.5093 | 95.6121 | 86.7126 | 98.1382 | 806.3822 | 853.0749 | 856.0599 | 817.1425 | 887.206 | 99.0218 | 100.4281 | 104.8888 | 98.8892 | 562.0628 | 106.1102 | 95.6763 | 220.9674 | 664.7589 | 97.8955 | 29.7828 | 42.1461 | 67.6584 | 103.0708 | 896.4963 | 862.4613 | 817.6555 | 711.4363 | 98.8133 | 57.4322 | 97.1653 | 167.1052 | 587.8157 | 33.892 | 54.2819 | 100.0434 | 178.8238 | 627.9425 | 27.3785 | 29.2797 | 37.5306 | 60.1873 | 102.2318 | 960.1902 | 667.3142 | 871.8031 | 761.0057 | 845.1406 | 33.9835 | 53.8368 | 97.2109 | 160.3144 | 559.4287 | 36.9935 | 57.4599 | 97.8879 | 167.3572 | 673.9339 | 28.2177 | 30.5824 | 42.4975 | 65.5569 | 113.3504 | 932.5095 | 916.7429 | 926.5488 | 850.6947 | 39.0193 | 101.0767 | 61.3781 | 196.8435 | 644.4546 | 865.3915 | 930.9861 | 938.9123 | 1011.1982 | 988.6801 | 1007.6607 | 982.6957 | 825.844 | 990.025 | 775.9159 |  | 1024.9828 | 980.3094 | 955.0635 | 35.385 | 45.8442 | 69.2881 | 857.088 | 641.7205 | 520.5263 | 579.7501 | 175.7523 | 232.5847 | 230.2264 | 171.8448 | -0.0084347 | -0.058483 | 0.0093958 | 0.06103 | 0.012176 | -0.0036666 | 0.068992 | 0.0028387 | -0.058087 | -258.9801 | 17.2344 | -258.9647 | 16.7827 | -256.0045 | 19.0988 | -256.1061 | 16.175 | -122.9281 | 17.9202 | -122.9281 | 16.8731 | 3705.2966 | 3946.6135 | 987.4139 | 231.4056 | -382.3444 | 581.1234
14:08 | 2511 | 1876.5931 |  | -93.4421 | -99.3035 | -117.1873 | -67.3206 | -70.0634 | -112.8248 | -111.3596 | 9.7227 | 39.6937 | 17.3842 | 13.6284 |  |  |  | -89.6209 | -109.8178 | -118.7879 | -49.9755 |  | -121.6824 | -112.195 | 13.0353 | 13.7238 | 7.8149 | 1.1143 | 72.6751 | 166.0641 | 158.9736 | 92.9181 | 89.2266 | 98.7501 | 151.3003 | 77.4887 | 102.2825 | 66.8369 | 100.0074 | 196.7651 | 710.5382 | 99.1926 | 43.6558 | 59.3731 | 82.987 | 109.296 | 826.7333 | 219.793 | 345.7691 | 338.6008 | 852.8966 | 95.0863 | 60.6376 | 99.3169 | 181.9383 | 591.5513 | 108.0742 | 94.9032 | 117.4639 | 256.4518 | 690.5032 | 97.9989 | 31.0965 | 47.0647 | 73.1674 | 99.4566 | 907.2422 | 902.2042 | 909.7692 | 899.4341 | 68.6763 | 97.6755 | 103.9763 | 202.4529 | 594.5647 | 45.1851 | 75.391 | 121.9176 | 289.1002 | 674.1065 | 40.626 | 58.3722 | 76.8428 | 88.2787 | 105.04 | 746.9102 |  | 557.677 | 592.9822 |  | 40.4079 | 102.731 | 106.7789 | 203.7448 | 640.7027 | 46.5183 | 90.3764 | 110.3921 | 268.7734 | 737.8915 | 28.0526 | 28.9771 | 38.1943 | 59.6682 | 107.2185 | 946.0415 | 936.6958 | 946.8726 | 945.203 | 45.953 | 95.3787 | 114.6733 | 212.6728 | 606.6894 | 853.4421 | 968.928 | 867.8581 | 889.7043 | 976.494 | 983.3787 | 841.3608 | 929.2283 | 820.8299 | 916.4359 | 960.8974 | 868.7893 | 779.0387 | 805.9868 | 842.3346 | 838.2395 | 830.8253 | 968.4619 | 983.3065 | 934.054 | 980.4828 | 971.9872 | 167.1112 |  | 232.5366 | 77.0275 | 251.8427 | 305.0632 | 141.9439 | 93.5539 | 108.5783 | 99.7364 | 92.2173 | 213.3775 | 670.1634 | 191.2798 | 94.5128 | 95.6208 | 86.7265 | 98.1441 | 806.8276 | 853.3668 | 856.0675 | 817.3807 | 887.414 | 99.049 | 100.4412 | 104.8999 | 98.919 | 562.2114 | 106.1804 | 95.6974 | 221.0728 | 664.7975 | 97.9028 | 29.7921 | 42.1715 | 67.6888 | 103.104 | 897.5468 | 862.7935 | 817.8267 | 711.552 | 98.8248 | 57.4629 | 97.2181 | 167.2069 | 587.9468 | 33.8797 | 54.2952 | 100.0395 | 178.8897 | 628.1706 | 27.4814 | 29.2814 | 37.5691 | 60.2073 | 102.2634 | 958.5448 | 667.6661 | 872.7498 | 760.9192 | 845.9238 | 34.013 | 53.8788 | 97.2095 | 160.3891 | 559.6562 | 37.0272 | 57.5039 | 97.8666 | 167.4897 | 674.244 | 28.2198 | 30.6011 | 42.5385 | 65.6117 | 113.409 | 932.4155 | 916.7114 | 926.291 | 850.5727 | 39.0191 | 101.2966 | 61.4083 | 196.9673 | 644.5492 | 865.6722 | 930.9517 | 939.2241 | 1011.6963 | 988.4282 | 1007.394 | 984.1637 | 826.5841 | 990.6859 | 776.6051 |  | 1025.0604 | 980.1918 | 955.8878 | 35.3993 | 45.8466 | 69.298 | 857.0194 | 641.8002 | 520.6824 | 579.8634 | 175.898 | 232.7585 | 230.4063 | 172.0195 | -0.0084138 | -0.059319 | 0.0090628 | 0.061349 | 0.012105 | -0.0037419 | 0.073406 | 0.0034988 | -0.07478 | -258.8077 | 17.1646 | -258.8631 | 16.7724 | -255.9645 | 19.1357 | -256.0414 | 16.1339 | -122.6604 | 17.8504 | -122.7281 | 16.8648 | 3655.6856 | 3948.2566 | 987.6248 | 231.5824 | -382.0742 | 581.2413
14:08 | 2512 | 1882.5452 |  | -93.2155 | -99.3814 | -117.1225 | -67.2561 | -69.947 | -112.7555 | -111.2505 | 9.7279 | 39.7333 | 17.4074 | 13.6371 |  |  |  | -89.6393 | -109.8481 | -118.764 | -49.9616 |  | -121.5529 | -112.1079 | 13.0804 | 13.7644 | 7.8597 | 1.1203 | 75.5272 | 166.1965 | 159.0924 | 92.9479 | 89.2533 | 98.7887 | 151.3339 | 77.4918 | 102.3015 | 66.8708 | 100.0644 | 196.9468 | 710.6231 | 99.1755 | 43.6506 | 59.3742 | 83.0037 | 109.3298 | 826.5318 | 220.0058 | 345.9736 | 338.8443 | 853.0118 | 95.6781 | 60.6683 | 99.3191 | 182.0629 | 591.7166 | 108.1149 | 94.9203 | 117.5143 | 256.6046 | 690.693 | 98.0369 | 31.1477 | 47.0623 | 73.1803 | 99.4704 | 907.0801 | 901.9773 | 909.4244 | 899.2351 | 68.6979 | 97.6899 | 104.0641 | 202.5901 | 594.7513 | 45.2303 | 75.4258 | 121.9685 | 289.2765 | 674.2631 | 40.6784 | 58.3588 | 76.8172 | 88.2793 | 105.0703 | 749.0695 |  | 558.009 | 593.2925 |  | 40.3897 | 102.7298 | 106.8009 | 203.8983 | 640.8334 | 46.5215 | 90.4162 | 110.4312 | 268.9156 | 738.0753 | 28.0777 | 28.9828 | 38.1998 | 59.701 | 107.2742 | 946.1229 | 936.8614 | 946.9722 | 945.328 | 45.9871 | 95.4442 | 114.7529 | 212.7846 | 606.7739 | 853.4696 | 968.8091 | 867.4059 | 889.3575 | 976.6439 | 983.1168 | 841.3437 | 929.2557 | 820.4998 | 916.0905 | 936.8776 | 869.7898 | 778.8344 | 801.8115 | 843.2904 | 834.342 | 826.2241 | 1002.31 | 983.228 | 934.1003 | 980.356 | 971.928 | 167.2165 |  | 232.7381 | 77.0352 | 251.9677 | 305.263 | 142.111 | 93.5687 | 108.606 | 99.7459 | 92.2353 | 213.481 | 670.1877 | 191.3688 | 94.5236 | 95.6351 | 86.7491 | 98.1512 | 807.2242 | 853.7602 | 856.1431 | 816.9707 | 887.7405 | 99.0201 | 100.4372 | 104.9089 | 98.9095 | 562.3514 | 106.2468 | 95.7186 | 221.1703 | 664.8368 | 97.9157 | 29.7845 | 42.1807 | 67.708 | 103.1299 | 898.3879 | 863.0907 | 817.9946 | 711.6376 | 98.8268 | 57.4958 | 97.2433 | 167.2966 | 588.0975 | 33.9107 | 54.3061 | 100.0211 | 178.923 | 628.4134 | 27.4411 | 29.2859 | 37.6083 | 60.2388 | 102.2823 | 956.6359 | 667.8498 | 873.5909 | 760.762 | 846.6374 | 34.0304 | 53.898 | 97.1881 | 160.4512 | 559.8717 | 37.0478 | 57.5417 | 97.8306 | 167.6197 | 674.5495 | 28.2076 | 30.6339 | 42.5541 | 65.6512 | 113.4597 | 932.3402 | 916.6951 | 926.0903 | 850.4483 | 39.0644 | 101.0187 | 61.439 | 197.1126 | 644.6546 | 865.6573 | 930.7071 | 939.5162 | 1012.0314 | 988.3518 | 1007.2555 | 985.5529 | 827.2629 | 991.0935 | 777.1682 |  | 1025.2014 | 980.0557 | 956.7867 | 35.4369 | 45.855 | 69.298 | 856.6747 | 641.8911 | 520.845 | 579.9655 | 176.0142 | 232.8923 | 230.5349 | 172.0917 | -0.0081867 | -0.058686 | 0.0098784 | 0.061611 | 0.012258 | -0.0032533 | 0.080372 | -0.011552 | -0.084832 | -258.8477 | 17.2488 | -258.8724 | 16.8156 | -255.9337 | 19.0926 | -255.9184 | 16.138 | -122.565 | 17.9182 | -122.7035 | 16.9039 | 3671.6716 | 3946.0992 | 987.8706 | 231.7136 | -381.8407 | 581.3681
14:08 | 2513 | 1888.0584 |  | -92.9866 | -99.2802 | -116.9322 | -67.2736 | -69.914 | -112.7382 | -111.2625 | 9.7338 | 39.7732 | 17.433 | 13.6461 |  |  |  | -89.5533 | -109.7343 | -118.6677 | -50.0319 |  | -121.5301 | -112.1001 | 13.1257 | 13.7911 | 7.9266 | 1.1247 | 73.7448 | 166.3156 | 159.2001 | 92.9831 | 89.2748 | 98.825 | 151.3703 | 77.5064 | 102.3011 | 66.9214 | 100.1043 | 197.1024 | 710.711 | 99.1753 | 43.6639 | 59.394 | 83.0357 | 109.3757 | 826.3221 | 220.2146 | 346.2441 | 339.0784 | 853.0809 | 96.4525 | 60.6869 | 99.3059 | 182.1907 | 591.8875 | 108.1944 | 94.9511 | 117.5713 | 256.7492 | 690.8617 | 98.0605 | 31.1727 | 47.0504 | 73.1573 | 99.4608 | 906.8089 | 901.698 | 908.9617 | 898.9493 | 68.7086 | 97.7109 | 104.1511 | 202.7182 | 594.9345 | 45.2867 | 75.4408 | 122.0006 | 289.4389 | 674.4138 | 40.6954 | 58.3209 | 76.7792 | 88.2893 | 105.11 | 751.0288 |  | 558.4074 | 593.6883 |  | 40.4129 | 102.7544 | 106.8265 | 204.0493 | 640.9457 | 46.5575 | 90.4402 | 110.4673 | 269.0694 | 738.2615 | 28.0732 | 28.9855 | 38.2142 | 59.7319 | 107.3348 | 946.1538 | 937.0476 | 947.086 | 945.4958 | 46.0176 | 95.4661 | 114.7635 | 212.8852 | 606.8562 | 853.5509 | 968.2719 | 867.0179 | 888.9672 | 976.8084 | 982.8777 | 841.3421 | 929.31 | 820.166 | 915.7451 | 910.8632 | 868.2774 | 771.2963 | 798.6364 | 808.8376 | 834.5332 | 816.1872 | 1050.608 | 983.1073 | 934.1456 | 980.1985 | 971.8902 | 167.3314 |  | 232.9315 | 77.0444 | 251.9548 | 305.4445 | 142.3026 | 93.5925 | 108.6441 | 99.7603 | 92.2459 | 213.6157 | 670.2308 | 191.464 | 94.5495 | 95.6516 | 86.7752 | 98.1535 | 807.5218 | 854.1672 | 856.2642 | 815.5082 | 888.1488 | 99.0201 | 100.4462 | 104.9445 | 98.9054 | 562.4882 | 106.3182 | 95.7454 | 221.2602 | 664.8909 | 97.9078 | 29.7931 | 42.1949 | 67.7298 | 103.1646 | 899.0021 | 863.3314 | 818.1692 | 711.7274 | 98.8205 | 57.5316 | 97.2855 | 167.3785 | 588.2592 | 33.9267 | 54.3328 | 100.0138 | 179.0735 | 628.6826 | 27.3838 | 29.297 | 37.6088 | 60.2715 | 102.3306 | 952.715 | 667.928 | 874.2289 | 760.4756 | 847.2403 | 34.0432 | 53.9245 | 97.2186 | 160.5028 | 560.1121 | 37.0455 | 57.5796 | 97.7905 | 167.7261 | 674.8574 | 28.2105 | 30.6328 | 42.5816 | 65.6796 | 113.5236 | 932.2204 | 916.703 | 925.9389 | 850.3222 | 39.118 | 100.8354 | 61.4824 | 197.2415 | 644.7518 | 865.4323 | 930.7142 | 939.5522 | 1011.9113 | 988.485 | 1007.2068 | 986.8224 | 827.8035 | 991.2884 | 777.6694 |  | 1025.3925 | 979.9004 | 957.6875 | 35.4607 | 45.8579 | 69.3293 | 856.4766 | 642.0056 | 521.0052 | 580.0972 | 176.1084 | 233.0775 | 230.6909 | 172.2221 | -0.0082415 | -0.058964 | 0.0087908 | 0.061289 | 0.011855 | -0.0039445 | 0.069757 | -0.0069387 | -0.079444 | -258.7185 | 17.1667 | -258.7277 | 16.754 | -255.8045 | 19.1193 | -255.9122 | 16.1503 | -122.3835 | 17.8627 | -122.405 | 16.8772 | 3745.8213 | 3945.1809 | 988.1476 | 231.8842 | -381.6014 | 581.5054
14:08 | 2514 | 1894.4804 |  | -92.6264 | -99.0916 | -117.0452 | -67.1606 | -69.9554 | -112.7105 | -111.2292 | 9.7398 | 39.8155 | 17.4646 | 13.6575 |  |  |  | -89.5408 | -109.6374 | -118.4798 | -50.0063 |  | -121.4472 | -111.9735 | 13.1694 | 13.8239 | 7.9505 | 1.1285 | 72.1345 | 166.4217 | 159.3177 | 93.0227 | 89.3067 | 98.8641 | 151.4054 | 77.5284 | 102.2914 | 66.9537 | 100.098 | 197.2573 | 710.7847 | 99.1742 | 43.6947 | 59.4111 | 83.0705 | 109.4112 | 826.1352 | 220.3747 | 346.5269 | 339.2855 | 853.1283 | 96.8621 | 60.708 | 99.3058 | 182.316 | 592.0684 | 108.256 | 94.9612 | 117.597 | 256.8912 | 691.0212 | 98.0655 | 31.1494 | 47.0878 | 73.1754 | 99.4645 | 906.5152 | 901.426 | 908.5454 | 898.6503 | 68.7152 | 97.7116 | 104.1932 | 202.8766 | 595.1203 | 45.3656 | 75.4909 | 122.024 | 289.6068 | 674.5802 | 40.6946 | 58.3238 | 76.8194 | 88.3391 | 105.1399 | 752.147 |  | 558.8115 | 593.9399 |  | 40.4597 | 102.7693 | 106.8342 | 204.1875 | 641.0236 | 46.6364 | 90.4416 | 110.4924 | 269.2245 | 738.4416 | 28.0701 | 28.987 | 38.2346 | 59.7726 | 107.3813 | 946.1078 | 937.2359 | 947.1442 | 945.6762 | 46.0349 | 95.4848 | 114.7791 | 212.9931 | 606.9378 | 853.4617 | 967.8045 | 866.5931 | 888.7082 | 976.976 | 982.6113 | 841.3142 | 929.3666 | 819.8219 | 915.3639 | 895.4454 | 865.3738 | 775.8796 | 793.6599 | 783.8971 | 829.2064 | 814.3068 | 1068.7006 | 983.0199 | 934.1773 | 980.0678 | 971.8654 | 167.4381 |  | 233.1616 | 77.0603 | 251.9162 | 305.582 | 142.5297 | 93.6094 | 108.6603 | 99.7736 | 92.2592 | 213.7318 | 670.2754 | 191.5559 | 94.5639 | 95.6654 | 86.8075 | 98.1549 | 807.7351 | 854.5226 | 856.4551 | 815.3265 | 888.5875 | 99.0807 | 100.4349 | 104.9662 | 98.9411 | 562.631 | 106.3912 | 95.7774 | 221.3419 | 664.948 | 97.9016 | 29.812 | 42.2144 | 67.7594 | 103.2023 | 899.447 | 863.5324 | 818.3401 | 711.8039 | 98.8214 | 57.5625 | 97.3346 | 167.4641 | 588.4106 | 33.9372 | 54.387 | 100.0586 | 179.2007 | 628.9347 | 27.4083 | 29.2987 | 37.6324 | 60.2853 | 102.3746 | 946.6924 | 667.9613 | 874.7065 | 759.5884 | 847.7258 | 34.0581 | 53.9736 | 97.2996 | 160.5751 | 560.3709 | 37.0542 | 57.6321 | 97.781 | 167.8459 | 675.1615 | 28.2219 | 30.6255 | 42.6132 | 65.7141 | 113.5936 | 932.0597 | 916.6691 | 925.7996 | 850.2013 | 39.1202 | 100.8679 | 61.5232 | 197.3501 | 644.8393 | 864.9395 | 930.9086 | 939.3917 | 1011.9743 | 988.8458 | 1007.2305 | 987.9492 | 828.2966 | 991.3629 | 778.0822 |  | 1025.6397 | 979.7741 | 958.5693 | 35.4812 | 45.8948 | 69.3406 | 857.0016 | 642.121 | 521.1789 | 580.2576 | 176.2603 | 233.2318 | 230.8317 | 172.317 | -0.0089439 | -0.058895 | 0.0095435 | 0.061318 | 0.012161 | -0.0033305 | 0.071436 | -0.010943 | -0.047 | -258.6662 | 17.1934 | -258.74 | 16.8299 | -255.8353 | 19.1234 | -255.7984 | 16.1072 | -122.1835 | 17.8833 | -122.3466 | 16.9203 | 3679.3051 | 3945.9687 | 988.4495 | 232.0317 | -381.2712 | 581.6499
14:08 | 2515 | 1899.752 |  | -92.4771 | -98.9034 | -117.0079 | -67.1481 | -69.9074 | -112.6536 | -111.1339 | 9.7425 | 39.8577 | 17.485 | 13.6883 |  |  |  | -89.4265 | -109.4763 | -118.3233 | -49.9783 |  | -121.4616 | -111.9333 | 13.2088 | 13.8703 | 7.967 | 1.2216 | 72.9963 | 166.5146 | 159.4435 | 93.0439 | 89.3359 | 98.8909 | 151.4328 | 77.545 | 102.2741 | 66.9608 | 100.109 | 197.397 | 710.8367 | 99.1774 | 43.7218 | 59.4313 | 83.0929 | 109.4409 | 826.015 | 220.5333 | 346.8479 | 339.4908 | 853.1456 | 96.9356 | 60.7442 | 99.3054 | 182.4379 | 592.244 | 108.3335 | 94.9556 | 117.6263 | 257.0403 | 691.1891 | 98.0357 | 31.1329 | 47.1572 | 73.2506 | 99.4993 | 906.314 | 901.2079 | 908.3461 | 898.4997 | 68.7963 | 97.7062 | 104.2621 | 203.0289 | 595.2893 | 45.4091 | 75.5523 | 122.0513 | 289.7741 | 674.7399 | 40.7356 | 58.329 | 76.8052 | 88.3463 | 105.1547 | 752.6564 |  | 559.0923 | 594.0986 |  | 40.4605 | 102.7571 | 106.8524 | 204.3074 | 641.1126 | 46.6863 | 90.4778 | 110.5165 | 269.366 | 738.6227 | 28.0791 | 28.9975 | 38.2525 | 59.7988 | 107.428 | 945.9247 | 937.3447 | 947.0818 | 945.7885 | 46.057 | 95.5329 | 114.8233 | 213.0995 | 607.0243 | 853.1418 | 966.9725 | 866.2449 | 888.577 | 977.1334 | 982.3066 | 841.261 | 929.4323 | 819.4641 | 914.9582 | 895.4067 | 858.3167 | 799.9962 | 791.0076 | 792.8094 | 828.9822 | 821.9631 | 1050.7123 | 982.9807 | 934.1922 | 979.9628 | 971.8099 | 167.5586 |  | 233.4231 | 77.0806 | 251.9039 | 305.6973 | 142.7688 | 93.6255 | 108.6533 | 99.7643 | 92.2619 | 213.8629 | 670.3418 | 191.6508 | 94.5648 | 95.6748 | 86.8282 | 98.1595 | 807.9127 | 854.8176 | 856.6345 | 817.0224 | 889.0597 | 99.0711 | 100.4291 | 104.9837 | 98.9367 | 562.7764 | 106.4556 | 95.7966 | 221.4243 | 664.9789 | 97.9124 | 29.8079 | 42.2417 | 67.7863 | 103.216 | 899.8073 | 863.7173 | 818.4888 | 711.8902 | 98.8243 | 57.5911 | 97.3455 | 167.5531 | 588.5713 | 33.949 | 54.4403 | 100.0708 | 179.3388 | 629.1924 | 27.4745 | 29.3056 | 37.6583 | 60.2935 | 102.4116 | 942.62 | 667.9887 | 875.0531 | 758.7794 | 848.1484 | 34.0597 | 54.0225 | 97.379 | 160.6602 | 560.6296 | 37.0979 | 57.6843 | 97.7874 | 167.97 | 675.4572 | 28.2399 | 30.6453 | 42.6462 | 65.7646 | 113.6545 | 931.799 | 916.6357 | 925.653 | 850.0911 | 39.1416 | 100.9053 | 61.5586 | 197.4778 | 644.9305 | 864.3849 | 931.2137 | 938.8756 | 1011.792 | 989.3962 | 1007.2797 | 988.9669 | 828.8041 | 991.4456 | 778.3764 |  | 1025.9216 | 979.6463 | 959.3945 | 35.5057 | 45.9139 | 69.3574 | 857.7275 | 642.2486 | 521.3098 | 580.3415 | 176.36 | 233.42 | 231.0019 | 172.4209 | -0.0083564 | -0.058196 | 0.010159 | 0.062326 | 0.012365 | -0.0033248 | 0.076765 | -0.0037767 | -0.070691 | -258.6416 | 17.1831 | -258.62 | 16.7519 | -255.6937 | 19.0967 | -255.7368 | 16.1544 | -122.0942 | 17.8771 | -122.125 | 16.8669 | 3712.7605 | 3946.2693 | 988.7556 | 232.211 | -380.9492 | 581.7792
14:08 | 2516 | 1904.8015 |  | -92.3026 | -98.6687 | -117.0368 | -67.1426 | -69.7913 | -112.567 | -111.0656 | 9.7455 | 39.8955 | 17.508 | 13.7535 |  |  |  | -89.3145 | -109.3693 | -118.1868 | -50.0137 |  | -121.3827 | -111.8009 | 13.2501 | 13.9089 | 7.9829 | 1.2434 | 73.5198 | 166.611 | 159.5461 | 93.0623 | 89.3556 | 98.9185 | 151.4648 | 77.5718 | 102.2612 | 66.9667 | 100.1112 | 197.516 | 710.8805 | 99.1727 | 43.7316 | 59.4631 | 83.1168 | 109.486 | 825.9682 | 220.5905 | 347.155 | 339.7394 | 853.1248 | 97.401 | 60.7865 | 99.2881 | 182.5508 | 592.4261 | 108.4104 | 94.9717 | 117.6836 | 257.1849 | 691.3526 | 98.08 | 31.1636 | 47.187 | 73.2784 | 99.5139 | 906.1937 | 901.0337 | 908.1701 | 898.4129 | 68.838 | 97.7104 | 104.346 | 203.1663 | 595.464 | 45.4354 | 75.6035 | 122.0703 | 289.9369 | 674.8984 | 40.7518 | 58.3211 | 76.7479 | 88.3322 | 105.1751 | 753.4042 |  | 559.3545 | 594.3707 |  | 40.4748 | 102.7379 | 106.862 | 204.4369 | 641.2023 | 46.6757 | 90.5547 | 110.5603 | 269.5221 | 738.8001 | 28.0942 | 29.0081 | 38.2684 | 59.8331 | 107.4775 | 945.6466 | 937.3115 | 946.8786 | 945.8096 | 46.107 | 95.5484 | 114.8367 | 213.1934 | 607.1335 | 852.7144 | 966.8308 | 866.1535 | 888.5884 | 977.2924 | 982.0199 | 841.237 | 929.5307 | 819.0967 | 914.5514 | 883.1555 | 850.5603 | 814.37 | 805.0488 | 822.4355 | 833.9329 | 823.7462 | 1021.3046 | 982.8686 | 934.1998 | 979.8127 | 971.7155 | 167.684 |  | 233.6489 | 77.0996 | 251.9336 | 305.8099 | 142.9896 | 93.6424 | 108.6412 | 99.7576 | 92.2669 | 213.9685 | 670.4264 | 191.7598 | 94.5753 | 95.686 | 86.8375 | 98.1664 | 808.242 | 855.0812 | 856.7669 | 818.9346 | 889.511 | 98.9989 | 100.4285 | 104.9973 | 98.8763 | 562.9173 | 106.5422 | 95.7996 | 221.5347 | 665.0566 | 97.9074 | 29.8133 | 42.2649 | 67.8147 | 103.2554 | 900.1151 | 863.9149 | 818.6268 | 711.9938 | 98.8094 | 57.6324 | 97.3384 | 167.6689 | 588.7416 | 33.9775 | 54.4508 | 100.0581 | 179.4597 | 629.4442 | 27.4519 | 29.3098 | 37.6569 | 60.3349 | 102.4553 | 940.8319 | 668.0604 | 875.256 | 758.5228 | 848.5121 | 34.0352 | 54.0559 | 97.375 | 160.7232 | 560.8398 | 37.1128 | 57.7248 | 97.7665 | 168.0784 | 675.7387 | 28.2186 | 30.6801 | 42.6303 | 65.7924 | 113.7177 | 931.4963 | 916.5429 | 925.4536 | 849.9406 | 39.1786 | 101.058 | 61.5897 | 197.6108 | 645.0288 | 863.7384 | 931.7157 | 938.3514 | 1011.2767 | 990.1136 | 1007.468 | 989.9182 | 829.3252 | 991.6203 | 778.592 |  | 1026.2048 | 979.4663 | 960.1912 | 35.5271 | 45.9281 | 69.3711 | 858.3381 | 642.4051 | 521.4275 | 580.4952 | 176.4929 | 233.5769 | 231.1913 | 172.5704 | -0.0089909 | -0.059012 | 0.0095435 | 0.061154 | 0.012278 | -0.0039646 | 0.070673 | 0.0012308 | -0.060979 | -258.4846 | 17.1543 | -258.5585 | 16.7827 | -255.6876 | 19.1419 | -255.6999 | 16.1483 | -121.8973 | 17.8566 | -121.9558 | 16.8956 | 3755.5052 | 3945.7046 | 989.0843 | 232.3841 | -380.5928 | 581.9163
14:08 | 2517 | 1906.8713 |  | -92.1347 | -98.4638 | -117.0904 | -67.0407 | -69.7603 | -112.3759 | -111.0517 | 9.7541 | 39.9258 | 17.5328 | 13.7419 |  |  |  | -89.2482 | -109.3165 | -118.1572 | -49.8837 |  | -121.3431 | -111.7859 | 13.2879 | 13.9346 | 8.0023 | 1.2319 | 72.7247 | 166.7281 | 159.6492 | 93.0939 | 89.3832 | 98.9613 | 151.4949 | 77.6525 | 102.2802 | 66.9936 | 100.1231 | 197.6804 | 710.9623 | 99.1516 | 43.7516 | 59.4784 | 83.1557 | 109.5388 | 825.9643 | 220.6922 | 347.5016 | 339.9972 | 853.0449 | 97.9621 | 60.8139 | 99.2883 | 182.662 | 592.6035 | 108.4144 | 94.9906 | 117.7309 | 257.3321 | 691.523 | 98.1062 | 31.2026 | 47.1546 | 73.2504 | 99.5051 | 905.9747 | 900.8727 | 907.9253 | 898.2474 | 68.7858 | 97.722 | 104.4186 | 203.3037 | 595.6411 | 45.4667 | 75.6328 | 122.0827 | 290.113 | 675.049 | 40.7303 | 58.3479 | 76.8001 | 88.3686 | 105.2543 | 754.5962 |  | 559.6614 | 594.6163 |  | 40.5566 | 102.7487 | 106.8708 | 204.5808 | 641.2865 | 46.6901 | 90.6264 | 110.6075 | 269.6917 | 738.9918 | 28.1139 | 29.0237 | 38.295 | 59.8814 | 107.5245 | 945.5188 | 937.2366 | 946.6177 | 945.82 | 46.1386 | 95.5658 | 114.8744 | 213.2986 | 607.2344 | 852.7635 | 967.3684 | 866.1074 | 888.6844 | 977.4597 | 981.723 | 841.2386 | 929.6245 | 818.7326 | 914.1438 | 851.8525 | 846.0961 | 808.1746 | 797.256 | 860.136 | 833.0591 | 818.904 | 1017.7352 | 982.6209 | 934.2048 | 979.561 | 971.5664 | 167.8062 |  | 233.8282 | 77.1054 | 252.0177 | 305.935 | 143.1781 | 93.6538 | 108.6462 | 99.7631 | 92.2737 | 214.0653 | 670.517 | 191.8722 | 94.5838 | 95.6996 | 86.8624 | 98.1656 | 808.5708 | 855.3111 | 856.8746 | 820.3274 | 889.9076 | 98.9631 | 100.4464 | 105.0325 | 98.8576 | 563.0688 | 106.6279 | 95.8027 | 221.6517 | 665.1672 | 97.8877 | 29.8383 | 42.2789 | 67.8385 | 103.3031 | 900.3519 | 864.1035 | 818.819 | 712.0831 | 98.7985 | 57.6749 | 97.3788 | 167.7677 | 588.9389 | 34.005 | 54.4606 | 100.0867 | 179.479 | 629.6976 | 27.3332 | 29.3175 | 37.6927 | 60.3814 | 102.4972 | 937.7512 | 668.1263 | 875.3052 | 758.289 | 848.7952 | 34.039 | 54.0896 | 97.3436 | 160.7686 | 561.0332 | 37.115 | 57.7628 | 97.7536 | 168.1811 | 675.9914 | 28.2073 | 30.7085 | 42.6151 | 65.8085 | 113.7859 | 931.2873 | 916.4268 | 925.2567 | 849.7853 | 39.1242 | 101.2258 | 61.6283 | 197.7392 | 645.1308 | 862.8533 | 932.2539 | 938.3879 | 1011.0986 | 990.9646 | 1007.6015 | 990.7214 | 829.9431 | 991.9154 | 778.7176 |  | 1026.4859 | 979.3159 | 960.9707 | 35.563 | 45.956 | 69.3914 | 858.6457 | 642.5385 | 521.5735 | 580.6531 | 176.5817 | 233.7236 | 231.3125 | 172.6849 | -0.008077 | -0.059133 | 0.010132 | 0.061968 | 0.012948 | -0.0029054 | 0.079615 | -0.01128 | -0.066875 | -258.4939 | 17.1769 | -258.4785 | 16.7478 | -255.5337 | 19.0823 | -255.5614 | 16.14 | -121.7404 | 17.8833 | -121.8081 | 16.8854 | 3770.4687 | 3946.1562 | 989.4053 | 232.5181 | -380.2956 | 582.056
14:08 | 2518 | 1904.8896 |  | -91.9473 | -98.2022 | -116.8501 | -66.8949 | -69.7324 | -112.3632 | -111.0769 | 9.7647 | 39.9544 | 17.557 | 13.7408 |  |  |  | -89.304 | -109.0857 | -118.1565 | -49.8863 |  | -121.2376 | -111.6637 | 13.3302 | 13.9639 | 8.0253 | 1.2096 | 71.8498 | 166.8441 | 159.7666 | 93.1252 | 89.4085 | 98.9971 | 151.5261 | 77.7388 | 102.3038 | 67.0339 | 100.1716 | 197.8349 | 711.0468 | 99.1534 | 43.7828 | 59.4848 | 83.1796 | 109.5816 | 825.9562 | 220.868 | 347.8603 | 340.2723 | 852.8675 | 98.1748 | 60.8377 | 99.3003 | 182.7767 | 592.7636 | 108.45 | 95.0043 | 117.7739 | 257.4874 | 691.6912 | 98.0245 | 31.2127 | 47.1761 | 73.2618 | 99.521 | 905.6718 | 900.7222 | 907.7275 | 898.0519 | 68.7763 | 97.7314 | 104.487 | 203.4328 | 595.8126 | 45.4777 | 75.6801 | 122.1133 | 290.3002 | 675.1867 | 40.7214 | 58.3171 | 76.8225 | 88.3958 | 105.275 | 755.2724 |  | 559.9616 | 594.8075 |  | 40.5513 | 102.7693 | 106.8962 | 204.717 | 641.3747 | 46.7549 | 90.6556 | 110.6354 | 269.8393 | 739.177 | 28.1134 | 29.0349 | 38.319 | 59.9112 | 107.5567 | 945.6249 | 937.2871 | 946.4875 | 945.8851 | 46.1078 | 95.5965 | 114.9088 | 213.4034 | 607.3322 | 853.6113 | 967.1444 | 865.9492 | 888.7079 | 977.6326 | 981.4693 | 841.2319 | 929.6868 | 818.4174 | 913.7979 | 829.6493 | 845.9025 | 801.1567 | 801.5363 | 881.5333 | 830.8344 | 813.1503 | 1024.8816 | 982.2727 | 934.1901 | 979.2232 | 971.3589 | 167.9227 |  | 233.9495 | 77.1228 | 252.0848 | 306.0984 | 143.4435 | 93.6722 | 108.6727 | 99.7988 | 92.2906 | 214.2088 | 670.6319 | 191.9801 | 94.5996 | 95.7183 | 86.8861 | 98.1763 | 808.8763 | 855.5116 | 857.01 | 820.0284 | 890.2679 | 98.9584 | 100.4767 | 105.0526 | 98.9284 | 563.2338 | 106.7012 | 95.8325 | 221.7811 | 665.2987 | 97.8953 | 29.8558 | 42.3021 | 67.8603 | 103.3302 | 900.4941 | 864.2634 | 819.0368 | 712.1831 | 98.7972 | 57.7236 | 97.4402 | 167.87 | 589.1195 | 34.0294 | 54.4983 | 100.1118 | 179.5515 | 629.9597 | 27.3509 | 29.3212 | 37.694 | 60.4009 | 102.5364 | 933.9348 | 668.1209 | 875.2911 | 758.1651 | 849.0204 | 34.0677 | 54.1206 | 97.3542 | 160.8323 | 561.2469 | 37.148 | 57.8083 | 97.7721 | 168.2898 | 676.2459 | 28.2583 | 30.7172 | 42.6441 | 65.8375 | 113.8554 | 931.2119 | 916.3785 | 925.1332 | 849.6679 | 39.1229 | 101.1385 | 61.675 | 197.8472 | 645.2273 | 861.8334 | 932.5168 | 939.4546 | 1011.0952 | 991.9174 | 1007.6125 | 991.3982 | 830.5574 | 992.302 | 778.7952 |  | 1026.7557 | 979.1976 | 961.7199 | 35.6049 | 45.9876 | 69.4092 | 858.6984 | 642.611 | 521.6952 | 580.7277 | 176.7414 | 233.912 | 231.5587 | 172.8081 | -0.0077635 | -0.05909 | 0.01012 | 0.061937 | 0.012158 | -0.0034354 | 0.069298 | 0.0035427 | -0.085483 | -258.4539 | 17.1749 | -258.4016 | 16.7458 | -255.463 | 19.1275 | -255.6168 | 16.177 | -121.5958 | 17.8709 | -121.6142 | 16.8669 | 3704.6702 | 3945.7265 | 989.7129 | 232.7353 | -379.9202 | 582.1531
14:08 | 2519 | 1836.2395 |  | -91.8168 | -97.9475 | -116.9611 | -66.8769 | -69.7025 | -112.2352 | -110.977 | 9.7617 | 39.9974 | 17.5823 | 13.7433 |  |  |  | -89.4662 | -108.8966 | -118.0033 | -49.793 |  | -121.1912 | -111.6096 | 13.3443 | 14.0021 | 8.0443 | 1.1944 | 70.2569 | 166.9516 | 159.8788 | 93.1593 | 89.4398 | 99.0341 | 151.56 | 77.7557 | 102.3112 | 67.0492 | 100.1745 | 197.9635 | 711.1078 | 99.1546 | 43.7987 | 59.5095 | 83.1974 | 109.6167 | 825.8844 | 220.9707 | 348.1447 | 340.5308 | 852.5987 | 98.217 | 60.8698 | 99.3367 | 182.8841 | 592.9263 | 108.5505 | 95.0209 | 117.8175 | 257.6418 | 691.8511 | 98.0461 | 31.2277 | 47.1865 | 73.2784 | 99.5237 | 905.3962 | 900.5781 | 907.5404 | 897.8616 | 68.8596 | 97.7389 | 104.557 | 203.5466 | 595.9792 | 45.5182 | 75.7114 | 122.1422 | 290.4665 | 675.3393 | 40.7314 | 58.2987 | 76.7936 | 88.4203 | 105.3085 | 755.4423 |  | 560.2749 | 595.0473 |  | 40.5621 | 102.7582 | 106.912 | 204.8667 | 641.471 | 46.7839 | 90.6725 | 110.6559 | 269.9739 | 739.3517 | 28.1168 | 29.0407 | 38.3316 | 59.9372 | 107.5972 | 945.7758 | 937.4491 | 946.5466 | 946.0107 | 46.1272 | 95.6312 | 114.9434 | 213.5153 | 607.4366 | 854.3646 | 966.3963 | 865.9497 | 888.8302 | 977.7936 | 981.2562 | 841.2385 | 929.7642 | 818.1622 | 913.4907 | 844.0363 | 844.0374 | 801.5839 | 815.8901 | 876.6795 | 832.0279 | 810.2332 | 1022.025 | 981.8333 | 934.1541 | 978.8265 | 971.1089 | 168.0494 |  | 234.0518 | 77.1441 | 252.1525 | 306.2917 | 143.6549 | 93.6892 | 108.7061 | 99.8552 | 92.3039 | 214.3242 | 670.7621 | 192.0665 | 94.6101 | 95.7255 | 86.9008 | 98.1833 | 809.0707 | 855.681 | 857.1517 | 818.7995 | 890.6136 | 99.0005 | 100.4466 | 105.0432 | 98.9446 | 563.3803 | 106.7691 | 95.8669 | 221.9379 | 665.4226 | 97.9347 | 29.8632 | 42.3209 | 67.8902 | 103.3587 | 900.4816 | 864.4101 | 819.2258 | 712.2875 | 98.795 | 57.7691 | 97.4697 | 167.9691 | 589.285 | 34.0496 | 54.5488 | 100.1256 | 179.7227 | 630.2211 | 27.4734 | 29.3307 | 37.6958 | 60.4088 | 102.5606 | 929.8224 | 668.127 | 875.2564 | 758.0663 | 849.1487 | 34.0992 | 54.1567 | 97.4127 | 160.8933 | 561.4922 | 37.186 | 57.8543 | 97.8002 | 168.4087 | 676.4949 | 28.2689 | 30.714 | 42.682 | 65.8817 | 113.9124 | 931.1847 | 916.3517 | 925.1677 | 849.5016 | 39.1871 | 101.0843 | 61.7123 | 197.9753 | 645.3346 | 860.736 | 932.1232 | 941.2463 | 1010.9056 | 992.9275 | 1007.7341 | 991.9758 | 831.1622 | 992.6598 | 778.9005 |  | 1027.0161 | 979.0924 | 962.4294 | 35.6346 | 45.9754 | 69.4448 | 858.5255 | 642.5079 | 521.8677 | 580.8839 | 176.8487 | 234.0346 | 231.6689 | 172.9062 | -0.0084895 | -0.058965 | 0.0089855 | 0.061197 | 0.011868 | -0.0041008 | 0.077389 | -0.0010007 | -0.090047 | -258.3277 | 17.1461 | -258.34 | 16.754 | -255.4045 | 19.1029 | -255.426 | 16.1175 | -121.4142 | 17.8689 | -121.4942 | 16.8895 | 3630.4353 | 3947.0212 | 990.0281 | 232.8518 | -379.6431 | 582.1878
14:08 | 2520 | 1900.8732 |  | -91.7278 | -97.7195 | -117.0015 | -66.85 | -69.7067 | -112.2472 | -111.025 | 9.7606 | 40.0211 | 17.6072 | 13.767 |  |  |  | -89.4593 | -109.0976 | -117.9181 | -49.7601 |  | -121.0832 | -111.5473 | 13.4225 | 14.0433 | 8.0799 | 1.1747 | 71.5048 | 167.051 | 159.9835 | 93.192 | 89.4724 | 99.0708 | 151.5953 | 77.8032 | 102.3367 | 67.0653 | 100.193 | 198.125 | 711.1918 | 99.1662 | 43.8007 | 59.5619 | 83.2228 | 109.6547 | 825.7642 | 221.1664 | 348.4968 | 340.7381 | 852.3573 | 98.2821 | 60.9091 | 99.3712 | 182.9925 | 593.0916 | 108.6448 | 95.0383 | 117.8698 | 257.7838 | 692.0164 | 98.0947 | 31.2133 | 47.2022 | 73.3135 | 99.5207 | 905.1497 | 900.4733 | 907.439 | 897.7468 | 68.9114 | 97.7449 | 104.6223 | 203.6777 | 596.1475 | 45.6119 | 75.7566 | 122.174 | 290.644 | 675.5111 | 40.7274 | 58.2992 | 76.7866 | 88.446 | 105.3662 | 755.1107 |  | 560.6027 | 595.4478 |  | 40.6245 | 102.7517 | 106.947 | 205.0086 | 641.5483 | 46.8066 | 90.7114 | 110.7029 | 270.1308 | 739.545 | 28.1187 | 29.0641 | 38.365 | 59.9793 | 107.6548 | 945.8196 | 937.6129 | 946.6614 | 946.1279 | 46.1959 | 95.6788 | 114.9895 | 213.6252 | 607.5469 | 854.7141 | 966.3937 | 866.1029 | 889.1182 | 977.9019 | 981.0487 | 841.2462 | 929.836 | 817.9271 | 913.1843 | 869.37 | 840.5854 | 805.8639 | 819.7886 | 867.5914 | 834.2565 | 818.9913 | 1001.4462 | 981.2911 | 934.0987 | 978.3439 | 970.8111 | 168.1486 |  | 234.1711 | 77.162 | 252.1964 | 306.4191 | 143.7401 | 93.7044 | 108.7542 | 99.8792 | 92.3125 | 214.4348 | 670.891 | 192.1379 | 94.6141 | 95.7316 | 86.9202 | 98.1886 | 809.0799 | 855.8348 | 857.2775 | 817.8901 | 890.9063 | 99.0065 | 100.4023 | 105.0359 | 98.8789 | 563.5211 | 106.8406 | 95.8845 | 222.103 | 665.5256 | 97.9459 | 29.8705 | 42.3272 | 67.917 | 103.3865 | 900.3054 | 864.52 | 819.3843 | 712.426 | 98.7935 | 57.7995 | 97.4944 | 168.0421 | 589.4481 | 34.0777 | 54.5768 | 100.1173 | 179.8309 | 630.4716 | 27.4639 | 29.3528 | 37.7262 | 60.4432 | 102.5987 | 930.1063 | 668.4046 | 875.0307 | 758.1861 | 849.2093 | 34.1104 | 54.1917 | 97.4776 | 160.9374 | 561.7303 | 37.2082 | 57.891 | 97.8473 | 168.5239 | 676.7228 | 28.2844 | 30.6969 | 42.7168 | 65.9002 | 113.9944 | 931.2256 | 916.2904 | 925.2953 | 849.275 | 39.2294 | 101.1045 | 61.7626 | 198.1104 | 645.4393 | 859.757 | 931.01 | 942.6112 | 1010.6074 | 993.9534 | 1007.7758 | 992.3731 | 831.7041 | 992.8357 | 778.9226 |  | 1027.2632 | 979.0044 | 963.0584 | 35.6505 | 45.982 | 69.4481 | 858.1131 | 642.323 | 522.023 | 581.0089 | 176.9739 | 234.2152 | 231.833 | 172.9778 | -0.0083016 | -0.058772 | 0.0096279 | 0.061697 | 0.012233 | -0.0034349 | 0.08436 | 0.0023036 | -0.063562 | -258.3246 | 17.1893 | -258.3277 | 16.7375 | -255.346 | 19.1008 | -255.4076 | 16.1688 | -121.3311 | 17.8997 | -121.3557 | 16.8669 | 3669.0477 | 3945.0506 | 990.2974 | 233.0241 | -379.543 | 582.173
14:08 | 2521 | 1920.6364 |  | -91.6716 | -97.5785 | -117.0305 | -66.8823 | -69.639 | -112.247 | -110.9309 | 9.7608 | 40.0587 | 17.6365 | 13.7742 |  |  |  | -89.4746 | -109.1772 | -117.9743 | -49.7367 |  | -120.9888 | -111.4161 | 13.4608 | 14.0833 | 8.119 | 1.1605 | 71.575 | 167.1562 | 160.086 | 93.2229 | 89.4983 | 99.1029 | 151.6154 | 77.8781 | 102.3814 | 67.0965 | 100.2086 | 198.2877 | 711.2883 | 99.1669 | 43.8119 | 59.5854 | 83.2495 | 109.7007 | 825.6172 | 221.385 | 348.8591 | 340.9413 | 852.0769 | 98.5305 | 60.9556 | 99.3824 | 183.1084 | 593.2556 | 108.7197 | 95.0583 | 117.9141 | 257.9161 | 692.1838 | 98.1062 | 31.1816 | 47.2944 | 73.3826 | 99.5505 | 904.9087 | 900.4157 | 907.4294 | 897.6699 | 68.9159 | 97.7526 | 104.6745 | 203.8287 | 596.3117 | 45.6967 | 75.815 | 122.2142 | 290.8225 | 675.6827 | 40.7796 | 58.2883 | 76.7899 | 88.4527 | 105.4046 | 754.5322 |  | 560.8688 | 595.7713 |  | 40.6301 | 102.7566 | 106.9569 | 205.1429 | 641.6135 | 46.8522 | 90.7459 | 110.7456 | 270.2873 | 739.7277 | 28.1136 | 29.0752 | 38.3944 | 60.0237 | 107.7031 | 945.8469 | 937.7128 | 946.7271 | 946.2232 | 46.1889 | 95.7137 | 115.0241 | 213.7267 | 607.6548 | 854.9785 | 966.9295 | 866.0925 | 889.3591 | 977.9451 | 980.9175 | 841.2679 | 929.9123 | 817.7165 | 912.936 | 890.7403 | 840.3421 | 817.8249 | 818.3518 | 865.5483 | 839.0655 | 804.2793 | 982.1223 | 980.645 | 934.0261 | 977.7594 | 970.4585 | 168.215 |  | 234.2834 | 77.1777 | 252.1888 | 306.4426 | 143.7647 | 93.7106 | 108.8109 | 99.8842 | 92.3209 | 214.5413 | 671.0274 | 192.2237 | 94.621 | 95.7528 | 86.9418 | 98.1959 | 808.8358 | 856.0159 | 857.4686 | 818.0616 | 891.0883 | 98.9777 | 100.4083 | 105.0471 | 98.8821 | 563.6676 | 106.9363 | 95.9097 | 222.2821 | 665.6638 | 97.9356 | 29.8789 | 42.3452 | 67.938 | 103.4212 | 900.0301 | 864.5731 | 819.5272 | 712.5293 | 98.8084 | 57.8318 | 97.5288 | 168.1133 | 589.5979 | 34.0797 | 54.5942 | 100.1158 | 179.8461 | 630.7318 | 27.5036 | 29.354 | 37.7571 | 60.4887 | 102.6448 | 932.5347 | 668.9254 | 874.7749 | 758.4461 | 849.2139 | 34.1392 | 54.2164 | 97.4566 | 160.9878 | 561.9154 | 37.2185 | 57.9288 | 97.912 | 168.6427 | 676.9536 | 28.3147 | 30.6823 | 42.766 | 65.9319 | 114.0827 | 931.2881 | 916.2471 | 925.4738 | 849.0838 | 39.2683 | 101.0325 | 61.8218 | 198.2249 | 645.5323 | 859.0157 | 929.8032 | 943.9134 | 1010.4919 | 994.9565 | 1007.7702 | 992.6008 | 832.0709 | 992.7038 | 778.893 |  | 1027.4821 | 978.9555 | 963.6547 | 35.6274 | 46.0009 | 69.4586 | 857.6751 | 642.0481 | 522.2123 | 581.1362 | 177.074 | 234.3664 | 231.9531 | 173.144 | -0.0088055 | -0.059035 | 0.0093526 | 0.061689 | 0.011878 | -0.0037566 | 0.069424 | 0.00069943 | -0.066372 | -258.1862 | 17.1318 | -258.1831 | 16.7314 | -255.2876 | 19.1152 | -255.3122 | 16.1442 | -121.088 | 17.8504 | -121.1588 | 16.8956 | 3716.1503 | 3945.7727 | 990.5353 | 233.1598 | -379.4242 | 582.1302
14:08 | 2522 | 1932.1951 |  | -91.5905 | -97.5079 | -117.1155 | -66.7468 | -69.5559 | -112.1644 | -110.8043 | 9.7669 | 40.0936 | 17.6626 | 13.7762 |  |  |  | -89.2769 | -109.4021 | -117.9538 | -49.7058 |  | -120.905 | -111.3579 | 13.4886 | 14.1234 | 8.155 | 1.1523 | 72.2117 | 167.2722 | 160.1956 | 93.2514 | 89.5196 | 99.1362 | 151.6366 | 77.8754 | 102.421 | 67.127 | 100.2194 | 198.4632 | 711.3824 | 99.1468 | 43.8075 | 59.6094 | 83.2865 | 109.7375 | 825.4376 | 221.4785 | 349.178 | 341.1752 | 851.7455 | 98.9351 | 61.007 | 99.3871 | 183.2269 | 593.4108 | 108.842 | 95.0642 | 117.9472 | 258.0712 | 692.339 | 98.1355 | 31.201 | 47.3479 | 73.4181 | 99.5797 | 904.7511 | 900.4013 | 907.5005 | 897.6187 | 68.9855 | 97.7632 | 104.7394 | 203.98 | 596.475 | 45.7813 | 75.8582 | 122.238 | 290.9875 | 675.8377 | 40.8222 | 58.2853 | 76.779 | 88.4627 | 105.445 | 754.2236 |  | 561.1589 | 596.1399 |  | 40.6418 | 102.7694 | 106.9665 | 205.2855 | 641.7094 | 46.8497 | 90.7734 | 110.7712 | 270.4471 | 739.9119 | 28.1371 | 29.079 | 38.4082 | 60.0651 | 107.7485 | 945.9642 | 937.8112 | 946.8345 | 946.3709 | 46.1599 | 95.7535 | 115.0682 | 213.8308 | 607.7598 | 855.1459 | 967.0349 | 866.3541 | 889.5186 | 977.909 | 980.8284 | 841.3141 | 929.9849 | 817.5153 | 912.7573 | 899.9113 | 840.059 | 830.842 | 799.5337 | 872.9275 | 847.7409 | 763.0759 | 989.3481 | 979.9631 | 933.9432 | 977.1469 | 970.0812 | 168.3034 |  | 234.3672 | 77.1866 | 252.2278 | 306.4937 | 143.7566 | 93.7099 | 108.8826 | 99.915 | 92.3255 | 214.6445 | 671.1778 | 192.3317 | 94.6197 | 95.7686 | 86.9557 | 98.197 | 808.3794 | 856.1696 | 857.6256 | 818.1966 | 891.1546 | 98.9846 | 100.4365 | 105.0767 | 98.8979 | 563.8305 | 107.0078 | 95.9175 | 222.483 | 665.8119 | 97.9372 | 29.8833 | 42.3651 | 67.9615 | 103.4558 | 899.7695 | 864.6056 | 819.6677 | 712.6037 | 98.8336 | 57.8704 | 97.5707 | 168.1883 | 589.7513 | 34.0617 | 54.6437 | 100.1412 | 179.954 | 631.0144 | 27.5546 | 29.3617 | 37.7734 | 60.5298 | 102.6884 | 932.5494 | 669.582 | 874.5917 | 758.8637 | 849.1412 | 34.1899 | 54.2501 | 97.4559 | 161.063 | 562.1239 | 37.2432 | 57.9738 | 98.0052 | 168.7609 | 677.1923 | 28.3006 | 30.7149 | 42.7741 | 65.986 | 114.1276 | 931.5053 | 916.2294 | 925.7577 | 849.0541 | 39.2403 | 101.0231 | 61.8384 | 198.3573 | 645.6523 | 858.4837 | 928.9262 | 945.5577 | 1010.6162 | 995.9026 | 1007.8356 | 992.6612 | 832.5617 | 992.3361 | 778.8874 |  | 1027.7056 | 978.9611 | 964.1776 | 35.6461 | 46.0367 | 69.4807 | 857.4812 | 641.7894 | 522.4245 | 581.2836 | 177.2489 | 234.5675 | 232.2421 | 173.2453 | -0.0079725 | -0.059054 | 0.0098387 | 0.062144 | 0.012701 | -0.0036932 | 0.071341 | -0.0028061 | -0.079788 | -258.1339 | 17.1585 | -258.2108 | 16.7499 | -255.2506 | 19.0988 | -255.2168 | 16.1339 | -120.9342 | 17.875 | -121.0573 | 16.9059 | 3678.3941 | 3945.086 | 990.7476 | 233.4048 | -379.226 | 582.1069
14:08 | 2523 | 1932.5231 |  | -91.4278 | -97.3225 | -116.9924 | -66.6594 | -69.5006 | -112.0871 | -110.7055 | 9.7751 | 40.1304 | 17.686 | 13.7915 |  |  |  | -89.3296 | -109.3768 | -117.8275 | -49.6514 |  | -120.8655 | -111.1843 | 13.5339 | 14.1593 | 8.1784 | 1.1524 | 75.6571 | 167.3735 | 160.3074 | 93.2809 | 89.5466 | 99.1747 | 151.6762 | 77.8498 | 102.4854 | 67.1554 | 100.2317 | 198.6018 | 711.4544 | 99.1514 | 43.832 | 59.6481 | 83.3174 | 109.7881 | 825.2683 | 221.6381 | 349.4892 | 341.405 | 851.4337 | 99.2095 | 61.0488 | 99.4023 | 183.3531 | 593.5761 | 108.9409 | 95.0707 | 117.9818 | 258.2197 | 692.4901 | 98.0838 | 31.2555 | 47.3304 | 73.4119 | 99.5951 | 904.736 | 900.4171 | 907.6167 | 897.6157 | 69.0173 | 97.7583 | 104.8069 | 204.1414 | 596.6449 | 45.8377 | 75.9157 | 122.2616 | 291.1696 | 675.986 | 40.8002 | 58.2828 | 76.7477 | 88.4816 | 105.4821 | 755.0358 |  | 561.5177 | 596.6128 |  | 40.6545 | 102.778 | 106.9966 | 205.4213 | 641.8032 | 46.8657 | 90.8088 | 110.8099 | 270.6055 | 740.101 | 28.1444 | 29.0884 | 38.4292 | 60.1029 | 107.7964 | 946.1335 | 937.9861 | 946.9871 | 946.5683 | 46.2398 | 95.7578 | 115.0697 | 213.9253 | 607.8764 | 855.2778 | 966.6474 | 866.9673 | 889.6605 | 977.7826 | 980.7927 | 841.3641 | 930.0541 | 817.3364 | 912.6386 | 901.8791 | 844.3239 | 841.2306 | 790.8021 | 891.6823 | 852.2026 | 755.1299 | 1007.4198 | 979.3475 | 933.8442 | 976.6045 | 969.7417 | 168.4012 |  | 234.4292 | 77.201 | 252.3276 | 306.6466 | 143.7482 | 93.7139 | 108.963 | 99.9678 | 92.3496 | 214.7737 | 671.3368 | 192.4403 | 94.6279 | 95.7739 | 86.9715 | 98.2052 | 808.1363 | 856.2595 | 857.6983 | 817.6326 | 891.1126 | 99.0302 | 100.4579 | 105.1168 | 98.8994 | 564.0022 | 107.0649 | 95.9279 | 222.6924 | 665.9615 | 97.9398 | 29.8963 | 42.3811 | 67.9874 | 103.4885 | 899.6604 | 864.6532 | 819.7976 | 712.6852 | 98.8268 | 57.9086 | 97.6243 | 168.2647 | 589.8951 | 34.0815 | 54.691 | 100.2038 | 180.1707 | 631.3143 | 27.5468 | 29.3758 | 37.7487 | 60.56 | 102.7354 | 932.2246 | 670.2316 | 874.2866 | 759.507 | 849.0333 | 34.2037 | 54.2736 | 97.5383 | 161.1328 | 562.3524 | 37.2787 | 58.0247 | 98.0714 | 168.874 | 677.4391 | 28.2944 | 30.7429 | 42.7803 | 66.0203 | 114.1865 | 931.7374 | 916.2589 | 926.2173 | 849.1222 | 39.2445 | 101.1064 | 61.8538 | 198.4919 | 645.7756 | 858.2545 | 928.1553 | 947.1897 | 1010.7634 | 996.7846 | 1007.9088 | 992.5804 | 832.6677 | 991.9173 | 778.9036 |  | 1027.905 | 979.0081 | 964.665 | 35.6672 | 46.0492 | 69.4962 | 857.7706 | 641.5331 | 522.6299 | 581.48 | 177.3259 | 234.6742 | 232.3422 | 173.3361 | -0.0080038 | -0.059158 | 0.010159 | 0.06249 | 0.012318 | -0.0037711 | 0.070136 | -0.0028216 | -0.076656 | -258.0969 | 17.142 | -258.0569 | 16.7129 | -255.1337 | 19.1255 | -255.2229 | 16.1483 | -120.8019 | 17.8812 | -120.8542 | 16.8936 | 3709.2044 | 3945.6143 | 990.9284 | 233.5082 | -378.8791 | 582.0815
14:08 | 2524 | 1944.8874 |  | -91.2882 | -97.1459 | -116.8429 | -66.5639 | -69.4741 | -111.9928 | -110.7454 | 9.7836 | 40.1708 | 17.7203 | 13.9132 |  |  |  | -89.2614 | -109.1854 | -117.7645 | -49.5728 |  | -120.7673 | -111.244 | 13.5765 | 14.1994 | 8.2012 | 1.1528 | 73.6965 | 167.4642 | 160.4062 | 93.3012 | 89.5753 | 99.2061 | 151.7095 | 77.8535 | 102.5503 | 67.1738 | 100.2136 | 198.7036 | 711.5243 | 99.1523 | 43.8698 | 59.6785 | 83.3459 | 109.8389 | 825.1111 | 221.9206 | 349.8629 | 341.6253 | 851.1826 | 99.239 | 61.0704 | 99.4232 | 183.4851 | 593.7618 | 108.9984 | 95.0979 | 118.0197 | 258.3596 | 692.6455 | 98.0708 | 31.2843 | 47.2883 | 73.4058 | 99.5989 | 904.6978 | 900.444 | 907.7453 | 897.6211 | 68.9943 | 97.7549 | 104.8685 | 204.2988 | 596.8093 | 45.8452 | 75.9461 | 122.2897 | 291.3526 | 676.1424 | 40.7575 | 58.2427 | 76.721 | 88.466 | 105.4935 | 755.6038 |  | 561.8011 | 597.027 |  | 40.7044 | 102.7625 | 107.0165 | 205.5775 | 641.9212 | 46.8984 | 90.8411 | 110.848 | 270.7495 | 740.2787 | 28.1277 | 29.1009 | 38.4608 | 60.1422 | 107.8379 | 946.2832 | 938.1953 | 947.2071 | 946.7113 | 46.3567 | 95.7387 | 115.0595 | 214.0199 | 608.008 | 855.4856 | 967.4768 | 867.497 | 889.7947 | 977.5906 | 980.8295 | 841.4272 | 930.1578 | 817.2604 | 912.6615 | 894.7208 | 846.8764 | 845.748 | 791.3005 | 888.1256 | 851.2078 | 739.2638 | 1003.1585 | 978.9325 | 933.7441 | 976.2506 | 969.4771 | 168.4996 |  | 234.4741 | 77.2245 | 252.4479 | 306.8415 | 143.7885 | 93.7221 | 109.0292 | 100.0088 | 92.3638 | 214.9033 | 671.5009 | 192.5369 | 94.6399 | 95.7828 | 86.9939 | 98.2205 | 808.0437 | 856.2798 | 857.7397 | 817.4024 | 890.9273 | 99.0269 | 100.4487 | 105.1391 | 98.8871 | 564.1614 | 107.1413 | 95.9386 | 222.9021 | 666.1069 | 97.9441 | 29.9101 | 42.3993 | 68.0139 | 103.5306 | 899.7411 | 864.7296 | 819.9139 | 712.7622 | 98.818 | 57.9431 | 97.6464 | 168.3453 | 590.0613 | 34.11 | 54.7192 | 100.2358 | 180.2752 | 631.5767 | 27.5251 | 29.3838 | 37.7468 | 60.5856 | 102.7734 | 932.2047 | 670.7063 | 874.0013 | 760.0461 | 848.9365 | 34.2137 | 54.2986 | 97.5634 | 161.1971 | 562.5273 | 37.3058 | 58.0742 | 98.023 | 168.98 | 677.6886 | 28.3068 | 30.7529 | 42.8219 | 66.0511 | 114.2567 | 931.9051 | 916.2746 | 926.6458 | 849.1136 | 39.266 | 101.2966 | 61.8927 | 198.6278 | 645.8905 | 858.1581 | 927.3526 | 949.1799 | 1010.6708 | 997.5899 | 1008.0034 | 992.4044 | 832.4239 | 991.5001 | 779.0352 |  | 1028.0805 | 978.988 | 965.113 | 35.7263 | 46.0843 | 69.5062 | 857.9787 | 641.267 | 522.7952 | 581.6556 | 177.4781 | 234.8348 | 232.4879 | 173.4467 | -0.0084139 | -0.058949 | 0.0096315 | 0.061956 | 0.01238 | -0.0035249 | 0.083026 | -0.011392 | -0.068318 | -257.9862 | 17.1194 | -257.9985 | 16.7375 | -255.0968 | 19.1214 | -255.1306 | 16.1277 | -120.5926 | 17.8504 | -120.685 | 16.8956 | 3627.6387 | 3946.1563 | 991.0749 | 233.6613 | -378.5546 | 582.0311
14:08 | 2525 | 1949.983 |  | -91.2051 | -97.0075 | -116.8286 | -66.6413 | -69.5784 | -111.931 | -110.7195 | 9.7869 | 40.2083 | 17.7487 | 13.8248 |  |  |  | -89.201 | -108.9456 | -117.6636 | -49.4482 |  | -120.7198 | -111.1808 | 13.5632 | 14.2428 | 8.2237 | 1.1468 | 77.0326 | 167.5715 | 160.5143 | 93.331 | 89.6064 | 99.2377 | 151.7416 | 77.8967 | 102.599 | 67.1962 | 100.2079 | 198.8524 | 711.6197 | 99.1235 | 43.8953 | 59.7029 | 83.3718 | 109.8631 | 824.9294 | 222.0892 | 350.2616 | 341.7935 | 850.9884 | 99.232 | 61.0962 | 99.4124 | 183.6005 | 593.925 | 109.098 | 95.1293 | 118.052 | 258.5073 | 692.7956 | 98.07 | 31.2319 | 47.3368 | 73.4364 | 99.6192 | 904.6637 | 900.5009 | 907.9244 | 897.6394 | 69.0687 | 97.7615 | 104.9216 | 204.4665 | 596.9746 | 45.8832 | 75.9653 | 122.3212 | 291.5292 | 676.2998 | 40.7996 | 58.2383 | 76.7188 | 88.4659 | 105.5146 | 755.1143 |  | 562.1411 | 597.4227 |  | 40.7264 | 102.7596 | 107.035 | 205.7341 | 642.0407 | 46.9063 | 90.8611 | 110.8843 | 270.9008 | 740.4573 | 28.1365 | 29.1199 | 38.4987 | 60.1713 | 107.8781 | 946.3805 | 938.3581 | 947.4926 | 946.8042 | 46.3275 | 95.8057 | 115.143 | 214.1366 | 608.1221 | 856.068 | 969.488 | 868.1408 | 889.9806 | 977.3462 | 980.8936 | 841.489 | 930.2945 | 817.3005 | 912.7973 | 882.2688 | 845.3625 | 845.5334 | 784.2595 | 880.6333 | 850.6655 | 717.3502 | 1003.5398 | 978.8082 | 933.6506 | 976.201 | 969.34 | 168.5898 |  | 234.5382 | 77.2421 | 252.5724 | 307.0092 | 143.8223 | 93.736 | 109.1082 | 100.0473 | 92.3571 | 215.0796 | 671.6779 | 192.6469 | 94.6488 | 95.7922 | 87.0145 | 98.2235 | 807.8314 | 856.2078 | 857.7864 | 818.5905 | 890.6247 | 99.0333 | 100.2238 | 105.1909 | 98.8834 | 564.3307 | 107.2122 | 95.9213 | 223.129 | 666.2517 | 97.9381 | 29.9176 | 42.4162 | 68.0367 | 103.564 | 899.9312 | 864.8379 | 820.0347 | 712.8478 | 98.8164 | 57.9852 | 97.6744 | 168.4474 | 590.2399 | 34.138 | 54.7397 | 100.2311 | 180.3183 | 631.808 | 27.4045 | 29.3998 | 37.7784 | 60.6191 | 102.8185 | 932.927 | 671.175 | 873.8516 | 760.5671 | 848.8994 | 34.2226 | 54.3395 | 97.595 | 161.259 | 562.714 | 37.3121 | 58.1142 | 97.941 | 169.1002 | 677.932 | 28.3442 | 30.7709 | 42.8317 | 66.0779 | 114.3279 | 932.4082 | 916.1391 | 927.1051 | 849.1529 | 39.2935 | 101.2334 | 61.9417 | 198.7531 | 646.0075 | 857.9468 | 926.2794 | 950.8084 | 1009.9188 | 998.3049 | 1008.1128 | 992.1962 | 832.32 | 991.0446 | 779.275 |  | 1028.2552 | 978.9558 | 965.5604 | 35.7635 | 46.095 | 69.5307 | 857.9207 | 640.9767 | 522.9303 | 581.7956 | 177.5983 | 235.0037 | 232.6158 | 173.5657 | -0.0086751 | -0.059149 | 0.0097017 | 0.06189 | 0.012445 | -0.0039247 | 0.061623 | -0.00031669 | -0.095154 | -258.0169 | 17.1379 | -257.9615 | 16.7252 | -254.9583 | 19.1234 | -255.0506 | 16.1442 | -120.5034 | 17.8791 | -120.5403 | 16.8874 | 3588.1265 | 3946.6133 | 991.2031 | 233.8098 | -378.3211 | 581.9535
14:08 | 2526 | 1954.9019 |  | -91.051 | -96.9806 | -116.9925 | -66.5821 | -69.4788 | -111.7717 | -110.5945 | 9.7921 | 40.247 | 17.7727 | 13.7978 |  |  |  | -89.0992 | -108.933 | -117.6948 | -49.4301 |  | -120.6729 | -111.1799 | 13.5771 | 14.2768 | 8.255 | 1.1474 | 79.6867 | 167.6865 | 160.6405 | 93.3702 | 89.6421 | 99.2841 | 151.7803 | 78.0039 | 102.634 | 67.2363 | 100.2355 | 199.0348 | 711.7616 | 99.139 | 43.9035 | 59.7287 | 83.413 | 109.8903 | 824.8449 | 222.2805 | 350.7274 | 341.9881 | 850.8555 | 99.215 | 61.1349 | 99.4084 | 183.7206 | 594.0616 | 109.1708 | 95.1383 | 118.0797 | 258.6649 | 692.9485 | 98.0462 | 31.2647 | 47.3628 | 73.4482 | 99.6398 | 904.7288 | 900.5781 | 908.0913 | 897.6737 | 69.1111 | 97.7614 | 104.9798 | 204.6434 | 597.1298 | 45.9623 | 76.0278 | 122.349 | 291.7035 | 676.4447 | 40.8768 | 58.2963 | 76.7473 | 88.52 | 105.5757 | 754.7697 |  | 562.5562 | 597.6927 |  | 40.7434 | 102.7658 | 107.059 | 205.8476 | 642.1183 | 46.9498 | 90.8827 | 110.912 | 271.0403 | 740.639 | 28.1423 | 29.1283 | 38.5093 | 60.197 | 107.9235 | 946.6358 | 938.4838 | 947.7961 | 946.954 | 46.2547 | 95.8685 | 115.2175 | 214.2512 | 608.2219 | 856.9833 | 971.1366 | 868.7753 | 890.3081 | 977.0781 | 981.0418 | 841.5562 | 930.4521 | 817.4317 | 912.9741 | 893.2726 | 842.4332 | 844.0284 | 789.4246 | 865.654 | 851.3811 | 756.8889 | 1008.1251 | 979.0128 | 933.5785 | 976.5011 | 969.4003 | 168.6694 |  | 234.635 | 77.2595 | 252.6633 | 307.1394 | 143.8314 | 93.7486 | 109.1776 | 100.0553 | 92.3703 | 215.2166 | 671.846 | 192.7393 | 94.6541 | 95.8061 | 87.0404 | 98.2232 | 807.6331 | 856.0258 | 857.833 | 819.5054 | 890.2618 | 99.0357 | 100.1658 | 105.1946 | 98.9124 | 564.4807 | 107.2995 | 95.9014 | 223.3582 | 666.3962 | 97.9363 | 29.9308 | 42.4357 | 68.0584 | 103.5956 | 900.1143 | 864.9782 | 820.1804 | 712.9385 | 98.8087 | 58.0231 | 97.7277 | 168.5523 | 590.4067 | 34.1559 | 54.7533 | 100.2082 | 180.346 | 632.0341 | 27.4452 | 29.4122 | 37.8326 | 60.6392 | 102.8488 | 935.5736 | 671.6305 | 873.7347 | 761.0134 | 848.8781 | 34.254 | 54.3681 | 97.612 | 161.3061 | 562.9107 | 37.3316 | 58.1521 | 97.9002 | 169.2233 | 678.1723 | 28.3478 | 30.7731 | 42.8244 | 66.0996 | 114.3956 | 933.1784 | 916.1958 | 927.9292 | 849.5352 | 39.3505 | 101.1656 | 62.0009 | 198.8672 | 646.1105 | 857.6873 | 924.8138 | 951.3332 | 1008.5478 | 998.9229 | 1008.1868 | 991.9668 | 832.1372 | 990.4543 | 779.5223 |  | 1028.4139 | 978.9826 | 965.9968 | 35.7853 | 46.1114 | 69.5445 | 857.6473 | 640.7335 | 523.1405 | 581.9337 | 177.6988 | 235.1756 | 232.8081 | 173.7163 | -0.0085262 | -0.059202 | 0.0098009 | 0.062221 | 0.01201 | -0.0037544 | 0.076887 | -0.01205 | -0.044257 | -257.8692 | 17.0969 | -257.8662 | 16.6985 | -254.8998 | 19.1357 | -254.986 | 16.1257 | -120.3003 | 17.8463 | -120.368 | 16.8751 | 3637.2289 | 3946.6426 | 991.3237 | 233.9919 | -378.1383 | 581.937
14:08 | 2527 | 1961.2504 |  | -90.9009 | -96.8273 | -117.1369 | -66.5777 | -69.429 | -111.7778 | -110.5666 | 9.8483 | 40.3125 | 17.7792 | 13.7859 |  |  |  | -89.155 | -108.6712 | -117.7784 | -49.3406 |  | -120.6547 | -111.0586 | 13.603 | 14.3129 | 8.2984 | 1.1519 | 77.7332 | 167.8031 | 160.7584 | 93.4147 | 89.6773 | 99.3251 | 151.8098 | 78.0641 | 102.6708 | 67.2796 | 100.2795 | 199.228 | 711.959 | 99.1892 | 43.9028 | 59.7587 | 83.4398 | 109.9224 | 824.8907 | 222.4902 | 351.2492 | 342.2423 | 850.8683 | 99.2246 | 61.1747 | 99.4536 | 183.8504 | 594.2007 | 109.1824 | 95.1301 | 118.1111 | 258.8129 | 693.1055 | 98.0488 | 31.3376 | 47.3259 | 73.4296 | 99.6498 | 904.9603 | 900.6944 | 908.3479 | 897.7833 | 69.096 | 97.7556 | 105.0477 | 204.8048 | 597.2827 | 46.0154 | 76.0998 | 122.384 | 291.8731 | 676.5818 | 40.8094 | 58.3136 | 76.7469 | 88.5387 | 105.605 | 754.1002 |  | 562.7883 | 597.7487 |  | 40.7712 | 102.7515 | 107.0745 | 205.9581 | 642.2215 | 46.9418 | 90.8955 | 110.9408 | 271.1875 | 740.8143 | 28.1529 | 29.1318 | 38.5186 | 60.2411 | 107.9658 | 947.1618 | 938.8126 | 948.2683 | 947.2864 | 46.3042 | 95.8583 | 115.2011 | 214.3484 | 608.3521 | 857.8895 | 970.6891 | 868.9741 | 890.687 | 976.8308 | 981.2363 | 841.6805 | 930.632 | 817.6323 | 913.212 | 910.9051 | 842.1608 | 837.9306 | 809.2515 | 844.509 | 849.8341 | 805.0557 | 996.135 | 979.464 | 933.5496 | 977.0123 | 969.5966 | 168.7695 |  | 234.8023 | 77.2775 | 252.7387 | 307.2565 | 143.86 | 93.7528 | 109.2184 | 100.0541 | 92.4005 | 215.2762 | 672.006 | 192.83 | 94.6549 | 95.8227 | 87.0629 | 98.2326 | 807.5251 | 855.7652 | 857.8177 | 818.9395 | 889.9182 | 99.0364 | 100.3004 | 105.1464 | 98.9271 | 564.6138 | 107.3959 | 95.8746 | 223.5741 | 666.566 | 97.9522 | 29.9465 | 42.4563 | 68.0915 | 103.6292 | 900.2381 | 865.1216 | 820.332 | 713.0232 | 98.8139 | 58.0496 | 97.7553 | 168.6393 | 590.5684 | 34.1601 | 54.7794 | 100.2042 | 180.4232 | 632.2721 | 27.6058 | 29.4206 | 37.883 | 60.6772 | 102.8767 | 937.1163 | 671.8429 | 873.6103 | 761.093 | 848.8503 | 34.2866 | 54.3983 | 97.6021 | 161.3699 | 563.1063 | 37.3666 | 58.198 | 97.8742 | 169.3259 | 678.3846 | 28.3249 | 30.7717 | 42.8443 | 66.144 | 114.4528 | 933.9511 | 916.5581 | 928.9058 | 850.0544 | 39.4021 | 101.2415 | 62.0346 | 199.0128 | 646.2337 | 857.2137 | 923.0888 | 951.3191 | 1006.8399 | 999.4297 | 1008.2423 | 991.7193 | 831.9906 | 989.6508 | 779.7954 |  | 1028.583 | 979.0233 | 966.4213 | 35.8035 | 46.1279 | 69.562 | 857.6758 | 640.5865 | 523.3133 | 582.1172 | 177.8196 | 235.3074 | 232.9254 | 173.774 | -0.0081344 | -0.059229 | 0.0099324 | 0.061833 | 0.012612 | -0.0034343 | 0.073527 | 0.0036433 | -0.06851 | -257.8231 | 17.1297 | -257.86 | 16.7108 | -254.8752 | 19.1316 | -254.8752 | 16.1236 | -120.1619 | 17.8976 | -120.2726 | 16.8956 | 3612.3306 | 3945.0446 | 991.4357 | 234.1164 | -377.9624 | 581.9499
14:08 | 2528 | 1967.9019 |  | -90.9152 | -96.6913 | -117.0929 | -66.4276 | -69.4259 | -111.7236 | -110.4163 | 9.852 | 40.3589 | 17.8001 | 13.7813 |  |  |  | -89.2428 | -108.4349 | -117.937 | -49.2492 |  | -120.6076 | -110.9833 | 13.6345 | 14.35 | 8.342 | 1.1519 | 76.1785 | 167.9433 | 160.8715 | 93.4679 | 89.7143 | 99.3654 | 151.8387 | 78.0332 | 102.7109 | 67.3029 | 100.2859 | 199.3786 | 712.1172 | 99.1787 | 43.9361 | 59.7753 | 83.4462 | 109.9634 | 825.0012 | 222.6375 | 351.7689 | 342.4881 | 851.0122 | 99.2144 | 61.2049 | 99.5024 | 183.9711 | 594.3506 | 109.2373 | 95.1378 | 118.1625 | 258.9522 | 693.267 | 98.0491 | 31.3457 | 47.3667 | 73.4543 | 99.6719 | 905.3082 | 900.8404 | 908.7242 | 897.9868 | 69.1307 | 97.7627 | 105.1097 | 204.9573 | 597.4346 | 46.0589 | 76.1336 | 122.4077 | 292.0363 | 676.7269 | 40.82 | 58.3276 | 76.7459 | 88.5512 | 105.6281 | 753.1151 |  | 563.0044 | 597.8275 |  | 40.7847 | 102.748 | 107.0917 | 206.1051 | 642.3671 | 46.968 | 90.896 | 110.9737 | 271.3385 | 741.0017 | 28.1682 | 29.1414 | 38.5398 | 60.2882 | 108.007 | 947.853 | 939.3251 | 948.8758 | 947.7305 | 46.3658 | 95.8659 | 115.215 | 214.4501 | 608.4853 | 858.4415 | 967.3638 | 869.074 | 890.979 | 976.6092 | 981.4338 | 841.8263 | 930.7784 | 817.8502 | 913.4472 | 923.7395 | 845.021 | 834.8629 | 816.6137 | 846.7367 | 846.3776 | 824.1511 | 1002.8796 | 979.9986 | 933.5482 | 977.5746 | 969.8338 | 168.8723 |  | 235.0048 | 77.2886 | 252.8078 | 307.4019 | 143.9061 | 93.7622 | 109.2551 | 100.0807 | 92.4145 | 215.3842 | 672.1712 | 192.9474 | 94.6512 | 95.8256 | 87.078 | 98.2296 | 807.3933 | 855.5085 | 857.7461 | 818.3811 | 889.6299 | 99.0414 | 100.3035 | 105.164 | 98.9132 | 564.7696 | 107.4708 | 95.8532 | 223.7994 | 666.7165 | 97.9615 | 29.9537 | 42.469 | 68.1213 | 103.6577 | 900.3516 | 865.2387 | 820.4717 | 713.0971 | 98.8223 | 58.0837 | 97.7826 | 168.7097 | 590.7326 | 34.1894 | 54.7916 | 100.2027 | 180.5127 | 632.5137 | 27.6128 | 29.4221 | 37.9132 | 60.7215 | 102.9235 | 935.3446 | 671.8943 | 873.4902 | 760.9282 | 848.8109 | 34.2972 | 54.4382 | 97.5696 | 161.4405 | 563.2928 | 37.3981 | 58.2505 | 97.8497 | 169.441 | 678.5474 | 28.3254 | 30.7836 | 42.8749 | 66.1871 | 114.5331 | 934.5506 | 916.9133 | 929.7655 | 850.4308 | 39.4075 | 101.2391 | 62.0566 | 199.1503 | 646.3608 | 856.4593 | 921.1985 | 951.0864 | 1004.7496 | 999.844 | 1008.32 | 991.476 | 831.7112 | 988.6056 | 780.0824 |  | 1028.7297 | 979.1166 | 966.8308 | 35.8248 | 46.1233 | 69.5864 | 858.3464 | 640.4522 | 523.4991 | 582.2686 | 177.9699 | 235.5285 | 233.0974 | 173.8887 | -0.0082702 | -0.0596 | 0.0099378 | 0.062521 | 0.012734 | -0.0035229 | 0.0805 | -0.0086652 | -0.071889 | -257.7738 | 17.1092 | -257.7061 | 16.6903 | -254.7768 | 19.1029 | -254.8445 | 16.1298 | -119.9834 | 17.8627 | -120.0419 | 16.8731 | 3594.9896 | 3945.5097 | 991.545 | 234.313 | -377.7443 | 581.9756
14:08 | 2529 | 1972.8451 |  | -90.9692 | -96.6141 | -117.0597 | -66.421 | -69.3187 | -111.6399 | -110.4283 | 9.8395 | 40.4021 | 17.8207 | 13.779 |  |  |  | -89.1869 | -108.3622 | -117.7077 | -49.148 |  | -120.4839 | -110.8739 | 13.6282 | 14.3935 | 8.3937 | 1.1506 | 76.9699 | 168.0825 | 160.988 | 93.498 | 89.7353 | 99.4048 | 151.8773 | 78.0042 | 102.7398 | 67.2905 | 100.2622 | 199.4872 | 712.2543 | 99.164 | 43.9588 | 59.793 | 83.4598 | 110.0002 | 825.1819 | 222.7602 | 352.0625 | 342.7712 | 851.2286 | 99.2106 | 61.2342 | 99.4959 | 184.0977 | 594.5095 | 109.301 | 95.1495 | 118.231 | 259.098 | 693.4275 | 98.0851 | 31.3566 | 47.4072 | 73.5211 | 99.6935 | 905.648 | 900.9856 | 909.0784 | 898.2023 | 69.1431 | 97.7664 | 105.1745 | 205.0987 | 597.5911 | 46.1459 | 76.1755 | 122.4184 | 292.211 | 676.8802 | 40.8189 | 58.306 | 76.7448 | 88.5714 | 105.6416 | 753.035 |  | 563.3548 | 598.1827 |  | 40.7807 | 102.7692 | 107.1295 | 206.2611 | 642.5186 | 46.9538 | 90.9193 | 111.0067 | 271.4912 | 741.1953 | 28.192 | 29.1473 | 38.5554 | 60.331 | 108.0495 | 948.5762 | 939.9671 | 949.6374 | 948.2219 | 46.3913 | 95.8937 | 115.2503 | 214.5465 | 608.6074 | 859.2036 | 964.2084 | 869.2184 | 891.1555 | 976.4303 | 981.654 | 841.9425 | 930.8712 | 818.0739 | 913.6449 | 935.603 | 850.4229 | 840.3585 | 809.0033 | 835.4286 | 848.572 | 831.5009 | 1007.8305 | 980.5113 | 933.5612 | 978.0901 | 970.064 | 168.9565 |  | 235.1672 | 77.3 | 252.8566 | 307.5604 | 144.0123 | 93.7773 | 109.2718 | 100.1 | 92.4028 | 215.4982 | 672.3293 | 193.0502 | 94.6531 | 95.8336 | 87.0946 | 98.2287 | 807.3653 | 855.3085 | 857.6846 | 818.4253 | 889.3816 | 99.0055 | 100.3265 | 105.1871 | 98.8799 | 564.9311 | 107.5644 | 95.8461 | 224.0309 | 666.8474 | 97.9726 | 29.9625 | 42.4893 | 68.1452 | 103.6978 | 900.5463 | 865.3584 | 820.6026 | 713.1989 | 98.82 | 58.1376 | 97.8182 | 168.8043 | 590.9035 | 34.2387 | 54.8125 | 100.196 | 180.5945 | 632.7388 | 27.4737 | 29.4202 | 37.8935 | 60.7396 | 102.9641 | 932.502 | 672.1048 | 873.3188 | 760.8731 | 848.7323 | 34.3116 | 54.4744 | 97.5719 | 161.5072 | 563.4884 | 37.4217 | 58.2976 | 98.0942 | 169.568 | 678.643 | 28.3417 | 30.8074 | 42.915 | 66.2317 | 114.5967 | 935.0477 | 917.2104 | 930.3989 | 850.6671 | 39.3858 | 101.4367 | 62.1016 | 199.2709 | 646.48 | 855.948 | 919.3453 | 951.3953 | 1002.6448 | 1000.2 | 1008.4249 | 991.2401 | 831.2647 | 987.3279 | 780.3196 |  | 1028.8666 | 979.2035 | 967.2562 | 35.857 | 46.1266 | 69.5962 | 859.4317 | 640.3775 | 523.5722 | 582.4299 | 178.0392 | 235.6424 | 233.2166 | 174.016 | -0.0087663 | -0.059866 | 0.0094391 | 0.062059 | 0.011729 | -0.0035761 | 0.077134 | 0.007654 | -0.073833 | -257.6785 | 17.1051 | -257.7154 | 16.7314 | -254.7491 | 19.1439 | -254.7829 | 16.1113 | -119.8265 | 17.8648 | -119.928 | 16.9182 | 3593.3975 | 3944.7522 | 991.6594 | 234.4295 | -377.464 | 581.9748
14:08 | 2530 | 1978.3039 |  | -91.0338 | -96.4687 | -116.6845 | -66.3648 | -69.3368 | -111.571 | -110.305 | 9.8318 | 40.4316 | 17.8354 | 13.7816 |  |  |  | -89.1316 | -108.3013 | -117.7452 | -49.1691 |  | -120.4091 | -110.8042 | 13.6617 | 14.4309 | 8.4059 | 1.1553 | 75.895 | 168.2127 | 161.1006 | 93.5158 | 89.7506 | 99.4307 | 151.9143 | 78.0595 | 102.7865 | 67.2923 | 100.2679 | 199.6015 | 712.4357 | 99.159 | 43.9614 | 59.8132 | 83.5115 | 110.0613 | 825.3441 | 222.8877 | 352.1227 | 343.05 | 851.5087 | 99.2337 | 61.2799 | 99.3566 | 184.219 | 594.6536 | 109.3948 | 95.1686 | 118.2727 | 259.2319 | 693.5777 | 98.1253 | 31.3052 | 47.4425 | 73.5588 | 99.7132 | 905.9894 | 901.1485 | 909.4377 | 898.4566 | 69.2185 | 97.7637 | 105.234 | 205.2347 | 597.7595 | 46.2043 | 76.2166 | 122.4364 | 292.3739 | 677.0177 | 40.8071 | 58.2555 | 76.7246 | 88.5826 | 105.6909 | 752.3735 |  | 563.6661 | 598.4615 |  | 40.8046 | 102.7822 | 107.1496 | 206.4032 | 642.6701 | 46.9564 | 90.9648 | 111.0471 | 271.6363 | 741.3815 | 28.2044 | 29.1609 | 38.5752 | 60.3668 | 108.0956 | 949.3291 | 940.6635 | 950.4889 | 948.7758 | 46.39 | 95.9471 | 115.2848 | 214.6468 | 608.7362 | 860.3937 | 964.4174 | 869.3863 | 891.3847 | 976.3152 | 981.8627 | 842.0501 | 930.925 | 818.2831 | 913.8298 | 941.4504 | 854.0558 | 843.6085 | 800.9984 | 824.5232 | 854.3788 | 842.219 | 999.5717 | 980.9521 | 933.5946 | 978.5049 | 970.2695 | 169.0398 |  | 235.3705 | 77.3093 | 252.8723 | 307.7221 | 144.2144 | 93.7974 | 109.2812 | 100.1266 | 92.3962 | 215.6009 | 672.4816 | 193.1462 | 94.6599 | 95.848 | 87.1141 | 98.2318 | 807.7356 | 855.1683 | 857.626 | 819.1141 | 889.2212 | 98.9873 | 100.3369 | 105.2065 | 98.8736 | 565.0772 | 107.6477 | 95.8557 | 224.2765 | 667.0012 | 97.9941 | 29.9677 | 42.5132 | 68.1777 | 103.7388 | 900.9059 | 865.5125 | 820.7425 | 713.3019 | 98.8197 | 58.1926 | 97.8542 | 168.8811 | 591.084 | 34.2414 | 54.8549 | 100.2271 | 180.7576 | 632.9613 | 27.3114 | 29.4269 | 37.8677 | 60.7431 | 103.0072 | 928.8446 | 672.4287 | 873.1193 | 760.8825 | 848.6211 | 34.3142 | 54.5255 | 97.6596 | 161.582 | 563.7048 | 37.4298 | 58.336 | 98.4412 | 169.6868 | 678.6832 | 28.3452 | 30.83 | 42.9406 | 66.271 | 114.6424 | 935.5166 | 917.4971 | 930.9323 | 850.807 | 39.4183 | 101.4658 | 62.1362 | 199.4057 | 646.6224 | 855.814 | 917.6832 | 952.536 | 1001.5436 | 1000.5048 | 1008.5963 | 991.0497 | 830.7636 | 985.86 | 780.5242 |  | 1028.9621 | 979.2961 | 967.6608 | 35.8672 | 46.1476 | 69.6114 | 860.8829 | 640.3024 | 523.6464 | 582.5946 | 178.2294 | 235.8065 | 233.3765 | 174.0979 | -0.0086463 | -0.059279 | 0.0097054 | 0.062338 | 0.012428 | -0.003498 | 0.06916 | -0.008712 | -0.070893 | -257.6415 | 17.101 | -257.5954 | 16.6985 | -254.6414 | 19.1234 | -254.6691 | 16.1051 | -119.6757 | 17.8791 | -119.7372 | 16.8833 | 3618.8182 | 3944.9076 | 991.781 | 234.5915 | -377.1975 | 581.9744
14:08 | 2531 | 1978.3361 |  | -91.2955 | -96.5423 | -116.4911 | -66.4015 | -69.2938 | -111.6639 | -110.1681 | 9.8317 | 40.4713 | 17.856 | 13.7815 |  |  |  | -89.2584 | -108.1451 | -117.4234 | -49.1223 |  | -120.2668 | -110.6414 | 13.7163 | 14.4732 | 8.4226 | 1.1609 | 77.1075 | 168.3371 | 161.2094 | 93.5405 | 89.7696 | 99.4556 | 151.9364 | 78.1312 | 102.8213 | 67.3274 | 100.2894 | 199.7577 | 712.6272 | 99.1505 | 43.9541 | 59.8295 | 83.5533 | 110.122 | 825.4762 | 223.069 | 352.4385 | 343.3083 | 851.846 | 99.2379 | 61.3188 | 99.1324 | 184.3274 | 594.8116 | 109.4405 | 95.2103 | 118.2893 | 259.3784 | 693.7292 | 98.1286 | 31.2582 | 47.5044 | 73.5655 | 99.7386 | 906.3234 | 901.3099 | 909.7464 | 898.6842 | 69.2497 | 97.7695 | 105.2776 | 205.3925 | 597.9231 | 46.2215 | 76.2382 | 122.4623 | 292.5452 | 677.1717 | 40.8829 | 58.271 | 76.7501 | 88.6161 | 105.7591 | 750.265 |  | 563.8761 | 598.5349 |  | 40.8887 | 102.7927 | 107.1661 | 206.5362 | 642.8075 | 47.0249 | 91.0154 | 111.0964 | 271.7804 | 741.5753 | 28.2136 | 29.1712 | 38.5935 | 60.402 | 108.1318 | 949.9625 | 941.3083 | 951.2695 | 949.3594 | 46.3782 | 95.99 | 115.3296 | 214.7527 | 608.8689 | 861.0645 | 964.8778 | 869.6249 | 891.5832 | 976.2587 | 982.0639 | 842.1622 | 930.937 | 818.4495 | 914.0219 | 939.389 | 853.122 | 844.992 | 799.0284 | 834.0163 | 853.5021 | 844.6025 | 992.4015 | 981.3346 | 933.6254 | 978.8379 | 970.465 | 169.1482 |  | 235.6124 | 77.3216 | 252.9124 | 307.9012 | 144.4318 | 93.8109 | 109.2883 | 100.1656 | 92.408 | 215.7103 | 672.6318 | 193.2406 | 94.6529 | 95.8529 | 87.1248 | 98.2298 | 808.2511 | 855.0699 | 857.5964 | 819.4244 | 889.1344 | 98.9656 | 100.336 | 105.2164 | 98.8708 | 565.2222 | 107.6876 | 95.8588 | 224.5449 | 667.1415 | 97.9901 | 29.9767 | 42.5335 | 68.2042 | 103.7729 | 901.5222 | 865.7162 | 820.9041 | 713.3888 | 98.8194 | 58.2386 | 97.8428 | 168.9326 | 591.2607 | 34.2485 | 54.9091 | 100.2445 | 180.8873 | 633.1636 | 27.3964 | 29.4416 | 37.9004 | 60.7557 | 103.0541 | 926.7857 | 672.6278 | 872.9095 | 760.8909 | 848.5304 | 34.3311 | 54.5763 | 97.7107 | 161.6522 | 563.8868 | 37.4404 | 58.3836 | 98.5492 | 169.8103 | 678.7068 | 28.3804 | 30.8279 | 42.9422 | 66.2879 | 114.7016 | 936.0178 | 917.7232 | 931.4943 | 850.905 | 39.5272 | 101.3819 | 62.1727 | 199.5223 | 646.7526 | 855.7328 | 916.2338 | 954.0571 | 1001.6334 | 1000.7933 | 1008.776 | 990.9478 | 830.134 | 984.2191 | 780.7027 |  | 1029.0092 | 979.4161 | 968.0672 | 35.8713 | 46.1698 | 69.6252 | 862.3303 | 640.1396 | 523.8146 | 582.746 | 178.3013 | 235.942 | 233.4877 | 174.2081 | -0.0092362 | -0.059648 | 0.0093203 | 0.061772 | 0.012105 | -0.0043524 | 0.077553 | -0.0063825 | -0.072776 | -257.5769 | 17.0743 | -257.5308 | 16.6944 | -254.5983 | 19.1706 | -254.6414 | 16.1277 | -119.5065 | 17.8483 | -119.5526 | 16.8813 | 3622.2839 | 3945.6574 | 991.9165 | 234.7148 | -377.0141 | 581.9771
14:08 | 2532 | 1889.6293 |  | -91.3917 | -96.6379 | -116.3701 | -66.3153 | -69.2524 | -111.6834 | -110.1407 | 9.8304 | 40.504 | 17.8829 | 13.7594 |  |  |  | -89.0795 | -108.0537 | -117.2007 | -49.1014 |  | -120.1542 | -110.516 | 13.7661 | 14.5173 | 8.4448 | 1.1697 | 78.513 | 168.4681 | 161.3279 | 93.5764 | 89.8045 | 99.4939 | 151.976 | 78.1402 | 102.8496 | 67.3834 | 100.3532 | 199.9612 | 712.8305 | 99.1584 | 43.9864 | 59.8389 | 83.5516 | 110.142 | 825.624 | 223.2884 | 352.8288 | 343.5834 | 852.2571 | 99.237 | 61.3421 | 98.9721 | 184.4542 | 594.9808 | 109.4043 | 95.2139 | 118.3324 | 259.5398 | 693.8881 | 98.0712 | 31.3366 | 47.4689 | 73.5564 | 99.771 | 906.7091 | 901.49 | 910.0285 | 898.9595 | 69.186 | 97.7721 | 105.3233 | 205.5552 | 598.0762 | 46.301 | 76.2855 | 122.4983 | 292.7366 | 677.3383 | 40.8686 | 58.2968 | 76.7693 | 88.6305 | 105.7861 | 747.6278 |  | 564.0396 | 598.6039 |  | 40.9163 | 102.7945 | 107.1913 | 206.6817 | 642.9599 | 47.1067 | 91.0462 | 111.1333 | 271.9356 | 741.7665 | 28.2053 | 29.1758 | 38.6045 | 60.4511 | 108.1599 | 950.4777 | 941.9048 | 951.9649 | 949.9329 | 46.3907 | 96.0224 | 115.3731 | 214.8611 | 608.9983 | 861.1815 | 963.1863 | 869.6849 | 891.5881 | 976.2473 | 982.2781 | 842.2475 | 930.9192 | 818.6208 | 914.2436 | 937.7774 | 854.0451 | 849.1278 | 781.0368 | 835.4032 | 853.0829 | 817.4098 | 981.5411 | 981.7269 | 933.6595 | 979.1362 | 970.6457 | 169.2579 |  | 235.8074 | 77.3323 | 252.9798 | 308.0744 | 144.6036 | 93.8094 | 109.3336 | 100.1664 | 92.4311 | 215.8392 | 672.7758 | 193.3383 | 94.6562 | 95.8498 | 87.1309 | 98.2308 | 808.549 | 855.0475 | 857.5892 | 818.7397 | 889.132 | 98.9781 | 100.323 | 105.2421 | 98.8755 | 565.3774 | 107.7397 | 95.8621 | 224.8015 | 667.2763 | 97.9882 | 29.9932 | 42.5565 | 68.2246 | 103.807 | 902.4574 | 866.0085 | 821.0852 | 713.4783 | 98.8086 | 58.2794 | 97.8549 | 169.0183 | 591.4407 | 34.2736 | 54.9258 | 100.2418 | 180.9827 | 633.3772 | 27.4281 | 29.4546 | 37.9341 | 60.8044 | 103.0847 | 927.1643 | 672.9302 | 872.7364 | 761.0941 | 848.4945 | 34.3628 | 54.6035 | 97.7098 | 161.7114 | 564.0767 | 37.4726 | 58.4356 | 98.5842 | 169.935 | 678.7372 | 28.4115 | 30.8192 | 42.9822 | 66.331 | 114.7657 | 936.5651 | 918.0059 | 932.1011 | 851.0222 | 39.553 | 101.5079 | 62.2062 | 199.6459 | 646.8981 | 855.7273 | 915.2209 | 955.5349 | 1001.7443 | 1001.0955 | 1009.0312 | 991.0198 | 829.5086 | 982.558 | 780.8373 |  | 1029.0262 | 979.4946 | 968.5809 | 35.8915 | 46.1905 | 69.6516 | 863.7571 | 639.971 | 524.0472 | 582.8905 | 178.4198 | 236.0932 | 233.675 | 174.2905 | -0.0085313 | -0.059655 | 0.009322 | 0.06173 | 0.012034 | -0.0035526 | 0.064643 | -0.01803 | -0.061095 | -257.4877 | 17.0743 | -257.4815 | 16.7108 | -254.5214 | 19.1296 | -254.5152 | 16.1092 | -119.3526 | 17.8709 | -119.4388 | 16.8997 | 3580.8926 | 3946.0755 | 992.0967 | 234.8841 | -376.7691 | 582.0091
14:08 | 2533 | 1852.5542 |  | -91.4076 | -96.6035 | -116.1673 | -66.3047 | -69.1605 | -111.539 | -109.9943 | 9.8297 | 40.5483 | 17.9066 | 13.772 |  |  |  | -88.801 | -107.9779 | -117.1695 | -49.0212 |  | -120.1151 | -110.6116 | 13.7953 | 14.5559 | 8.4615 | 1.1744 | 78.3198 | 168.6021 | 161.4572 | 93.5999 | 89.839 | 99.5282 | 152.018 | 78.1383 | 102.8668 | 67.4076 | 100.3616 | 200.098 | 713.0147 | 99.1739 | 44.0115 | 59.8706 | 83.6067 | 110.191 | 825.748 | 223.4646 | 353.0595 | 343.8604 | 852.7212 | 99.2349 | 61.3686 | 98.8485 | 184.5951 | 595.1406 | 109.4665 | 95.2345 | 118.3792 | 259.6832 | 694.0524 | 98.0197 | 31.3797 | 47.4685 | 73.5944 | 99.8073 | 907.1378 | 901.6993 | 910.4114 | 899.3937 | 69.186 | 97.7708 | 105.3714 | 205.7061 | 598.2343 | 46.394 | 76.3335 | 122.528 | 292.9061 | 677.5001 | 40.8189 | 58.2587 | 76.7166 | 88.624 | 105.7892 | 746.0936 |  | 564.2452 | 598.8817 |  | 40.8989 | 102.7927 | 107.2153 | 206.8085 | 643.1063 | 47.0677 | 91.0367 | 111.1504 | 272.0818 | 741.9391 | 28.1976 | 29.1839 | 38.6154 | 60.489 | 108.1981 | 950.9411 | 942.4859 | 952.5181 | 950.4369 | 46.4278 | 96.0482 | 115.416 | 214.972 | 609.1374 | 861.3362 | 961.4733 | 869.765 | 891.5964 | 976.295 | 982.4608 | 842.3091 | 930.8889 | 818.8103 | 914.4531 | 950.3475 | 856.1055 | 853.0236 | 775.6105 | 830.2713 | 859.0955 | 774.1772 | 973.7124 | 982.2322 | 933.7055 | 979.4797 | 970.8292 | 169.3462 |  | 235.9629 | 77.3411 | 253.06 | 308.2498 | 144.8453 | 93.8108 | 109.4031 | 100.1382 | 92.4393 | 215.9763 | 672.9177 | 193.4356 | 94.6666 | 95.851 | 87.1449 | 98.2373 | 808.5925 | 855.087 | 857.6394 | 817.0162 | 889.184 | 99.026 | 100.3223 | 105.2661 | 98.916 | 565.5517 | 107.8112 | 95.8742 | 225.0484 | 667.4364 | 97.9981 | 30.009 | 42.5654 | 68.2443 | 103.8352 | 903.6415 | 866.3929 | 821.2938 | 713.5865 | 98.8093 | 58.3107 | 97.9212 | 169.117 | 591.6166 | 34.2669 | 54.9307 | 100.2592 | 181.072 | 633.5799 | 27.4776 | 29.4624 | 37.9674 | 60.8507 | 103.1041 | 928.2618 | 673.4432 | 872.7731 | 761.4274 | 848.4863 | 34.354 | 54.6226 | 97.7516 | 161.766 | 564.2767 | 37.4973 | 58.4747 | 98.636 | 170.0503 | 678.7727 | 28.3862 | 30.8331 | 43.0045 | 66.3629 | 114.8254 | 937.023 | 918.3341 | 932.7507 | 851.1412 | 39.4985 | 101.5111 | 62.2376 | 199.7816 | 647.0605 | 855.9295 | 914.6259 | 956.5203 | 1001.737 | 1001.4507 | 1009.3888 | 991.2786 | 828.9218 | 981.0645 | 780.9348 |  | 1028.9875 | 979.5048 | 969.1445 | 35.9044 | 46.2145 | 69.6621 | 865.4137 | 639.7376 | 524.2195 | 583.0682 | 178.5401 | 236.24 | 233.8006 | 174.4882 | -0.008735 | -0.060067 | 0.009657 | 0.062253 | 0.012463 | -0.0040149 | 0.066277 | -0.0062703 | -0.076916 | -257.4415 | 17.0804 | -257.3769 | 16.6636 | -254.4198 | 19.1378 | -254.5091 | 16.1442 | -119.1957 | 17.8709 | -119.2511 | 16.8607 | 3671.4514 | 3944.7203 | 992.3138 | 235.0203 | -376.462 | 581.9786
14:08 | 2534 | 1892.2662 |  | -91.4503 | -96.4599 | -115.9573 | -66.0384 | -69.0464 | -111.4734 | -109.931 | 9.8358 | 40.5812 | 17.9364 | 13.7872 |  |  |  | -88.8849 | -107.8239 | -117.115 | -49.0135 |  | -120.1287 | -110.4479 | 13.8275 | 14.5928 | 8.4858 | 1.1673 | 77.8788 | 168.734 | 161.5847 | 93.6287 | 89.8575 | 99.5603 | 152.0429 | 78.0746 | 102.8819 | 67.4342 | 100.3431 | 200.231 | 713.2 | 99.1807 | 44.0022 | 59.8963 | 83.6479 | 110.2615 | 825.8884 | 223.6659 | 353.5033 | 344.1082 | 853.2502 | 99.1668 | 61.4097 | 99.007 | 184.7217 | 595.2968 | 109.5698 | 95.2875 | 118.4194 | 259.8224 | 694.196 | 98.113 | 31.3293 | 47.5344 | 73.6237 | 99.8358 | 907.6492 | 901.9231 | 910.8193 | 899.8267 | 69.2494 | 97.7786 | 105.4175 | 205.8626 | 598.4046 | 46.4534 | 76.3834 | 122.5658 | 293.0796 | 677.6687 | 40.8297 | 58.2765 | 76.7042 | 88.6413 | 105.8241 | 746.8035 |  | 564.7025 | 599.5448 |  | 40.9235 | 102.7944 | 107.2311 | 206.9263 | 643.2309 | 47.0861 | 91.0282 | 111.1784 | 272.2254 | 742.1119 | 28.2187 | 29.1921 | 38.6345 | 60.5136 | 108.2781 | 951.2355 | 943.0442 | 952.9584 | 950.8072 | 46.4775 | 96.046 | 115.4597 | 215.0866 | 609.2863 | 861.4924 | 960.6397 | 870.1833 | 891.7292 | 976.4169 | 982.6044 | 842.366 | 930.8357 | 818.987 | 914.6422 | 960.0469 | 855.6787 | 849.5066 | 787.9169 | 816.1967 | 863.6894 | 776.2274 | 977.1312 | 982.865 | 933.757 | 979.8931 | 971.0425 | 169.4565 |  | 236.126 | 77.3554 | 253.1551 | 308.4376 | 145.1092 | 93.825 | 109.4659 | 100.1348 | 92.437 | 216.1027 | 673.062 | 193.5289 | 94.6718 | 95.8644 | 87.1675 | 98.2452 | 808.535 | 855.1121 | 857.7414 | 815.8257 | 889.2557 | 99.0295 | 100.3225 | 105.2794 | 98.9121 | 565.7014 | 107.8714 | 95.8757 | 225.287 | 667.6098 | 97.9924 | 30.0158 | 42.5811 | 68.2666 | 103.8703 | 904.9233 | 866.8059 | 821.5384 | 713.7028 | 98.8243 | 58.3414 | 97.9697 | 169.2095 | 591.7637 | 34.2619 | 54.9538 | 100.266 | 181.1011 | 633.7423 | 27.637 | 29.4707 | 38.0003 | 60.8876 | 103.1365 | 928.9339 | 674.0183 | 872.8546 | 761.8267 | 848.5022 | 34.3751 | 54.6306 | 97.7474 | 161.8052 | 564.4531 | 37.4946 | 58.5162 | 98.67 | 170.1743 | 678.8214 | 28.3751 | 30.8449 | 43.012 | 66.3891 | 114.8894 | 937.3044 | 918.5432 | 933.3122 | 851.3334 | 39.497 | 101.5445 | 62.2814 | 199.9062 | 647.1977 | 856.3218 | 914.5139 | 956.4012 | 1001.889 | 1001.8542 | 1009.7312 | 991.6842 | 828.3822 | 979.7557 | 781.0205 |  | 1028.9089 | 979.5715 | 969.7994 | 35.9206 | 46.2307 | 69.6696 | 866.9081 | 639.5696 | 524.4354 | 583.2009 | 178.6414 | 236.4693 | 234.0044 | 174.6012 | -0.0086254 | -0.060052 | 0.0098891 | 0.062474 | 0.012427 | -0.0038537 | 0.07287 | 0.01043 | -0.063021 | -257.3461 | 17.0702 | -257.3246 | 16.7026 | -254.386 | 19.1378 | -254.4075 | 16.1092 | -119.0018 | 17.8668 | -119.0972 | 16.9039 | 3668.494 | 3944.1974 | 992.5713 | 235.2368 | -376.1312 | 582.0025
14:08 | 2535 | 1854.0275 |  | -91.4372 | -96.3781 | -115.766 | -65.9874 | -68.98 | -111.4641 | -109.9044 | 9.8479 | 40.6167 | 17.9572 | 13.7918 |  |  |  | -88.8267 | -107.8209 | -117.0314 | -48.9647 |  | -120.028 | -110.4853 | 13.8677 | 14.6403 | 8.5226 | 1.1707 | 79.3138 | 168.9 | 161.7174 | 93.688 | 89.8904 | 99.6077 | 152.085 | 78.0058 | 102.8896 | 67.4701 | 100.375 | 200.4151 | 713.3843 | 99.1845 | 44.025 | 59.8916 | 83.652 | 110.3081 | 826.0537 | 223.9051 | 354.0065 | 344.3522 | 853.9005 | 98.876 | 61.4419 | 99.3066 | 184.8434 | 595.4531 | 109.6455 | 95.2905 | 118.4701 | 259.9675 | 694.3421 | 98.1804 | 31.3311 | 47.5315 | 73.6092 | 99.8571 | 908.1814 | 902.1349 | 911.1346 | 900.2437 | 69.2927 | 97.7845 | 105.473 | 206.0042 | 598.583 | 46.5178 | 76.4255 | 122.5997 | 293.2531 | 677.8231 | 40.8824 | 58.3247 | 76.7312 | 88.6699 | 105.855 | 747.4619 |  | 565.0801 | 600.0147 |  | 40.9593 | 102.7985 | 107.2404 | 207.071 | 643.3844 | 47.1298 | 91.022 | 111.2174 | 272.3719 | 742.2924 | 28.2278 | 29.1929 | 38.6546 | 60.5498 | 108.3537 | 951.4549 | 943.3768 | 953.3422 | 951.0549 | 46.5105 | 96.114 | 115.5042 | 215.1939 | 609.4365 | 861.5402 | 961.1071 | 870.6635 | 891.914 | 976.6176 | 982.7513 | 842.419 | 930.7447 | 819.1553 | 914.8493 | 953.9871 | 855.2874 | 846.3257 | 788.4083 | 803.4646 | 859.4668 | 813.8426 | 983.1823 | 983.6076 | 933.8329 | 980.3893 | 971.3057 | 169.5808 |  | 236.2651 | 77.3773 | 253.2094 | 308.6509 | 145.3958 | 93.8441 | 109.4926 | 100.1497 | 92.4512 | 216.2058 | 673.2131 | 193.6362 | 94.6758 | 95.878 | 87.1911 | 98.2396 | 808.6743 | 855.134 | 857.8325 | 815.5587 | 889.3287 | 99.0111 | 100.3013 | 105.2864 | 98.8881 | 565.8264 | 107.925 | 95.8714 | 225.5138 | 667.7912 | 97.9984 | 30.0258 | 42.6139 | 68.2988 | 103.9107 | 906.2232 | 867.2382 | 821.7977 | 713.8259 | 98.8301 | 58.3756 | 98.0177 | 169.3167 | 591.9209 | 34.2847 | 54.968 | 100.2566 | 181.1612 | 633.9027 | 27.5582 | 29.4789 | 38.0148 | 60.9325 | 103.1721 | 930.167 | 674.7418 | 872.93 | 762.4095 | 848.555 | 34.4137 | 54.6474 | 97.7001 | 161.8518 | 564.6185 | 37.5212 | 58.5599 | 98.6736 | 170.2851 | 678.8939 | 28.3707 | 30.8544 | 43.0399 | 66.4368 | 114.9558 | 937.5429 | 918.6917 | 933.715 | 851.623 | 39.5037 | 101.595 | 62.331 | 200.0347 | 647.3534 | 857.2669 | 915.1638 | 955.7199 | 1001.7917 | 1002.2725 | 1010.1256 | 992.2794 | 827.9396 | 978.6688 | 781.1729 |  | 1028.8016 | 979.6277 | 970.6212 | 35.9208 | 46.242 | 69.6776 | 868.2097 | 639.5889 | 524.671 | 583.3712 | 178.7669 | 236.5126 | 234.1022 | 174.6579 | -0.0086984 | -0.059966 | 0.0093202 | 0.062035 | 0.012288 | -0.0034372 | 0.075035 | -0.0072933 | -0.080234 | -257.3554 | 17.0845 | -257.3092 | 16.6924 | -254.2629 | 19.1214 | -254.309 | 16.1195 | -118.8941 | 17.8853 | -118.971 | 16.8874 | 3644.9609 | 3945.5866 | 992.8871 | 235.3074 | -375.9223 | 582.13
14:08 | 2536 | 1841.4509 |  | -91.3938 | -96.3611 | -115.5359 | -66.0238 | -69.0257 | -111.4193 | -109.8489 | 9.8527 | 40.6506 | 17.9818 | 13.8 |  |  |  | -88.7007 | -107.8787 | -116.9382 | -48.9047 |  | -119.9634 | -110.3784 | 13.9516 | 14.7165 | 8.5653 | 1.1799 | 78.3898 | 169.0968 | 161.8566 | 93.7427 | 89.9315 | 99.6472 | 152.1283 | 77.9924 | 102.8859 | 67.4883 | 100.3965 | 200.568 | 713.551 | 99.1816 | 44.0403 | 59.9263 | 83.6783 | 110.3358 | 826.2795 | 224.0586 | 354.3409 | 344.5902 | 854.6868 | 98.3783 | 61.4684 | 99.4244 | 184.9716 | 595.6097 | 109.713 | 95.2734 | 118.5179 | 260.1079 | 694.524 | 98.1464 | 31.3564 | 47.5489 | 73.6609 | 99.8864 | 908.6575 | 902.3542 | 911.4551 | 900.6751 | 69.3115 | 97.7849 | 105.5357 | 206.1455 | 598.7487 | 46.5607 | 76.4459 | 122.6286 | 293.4198 | 677.968 | 40.8834 | 58.2983 | 76.7218 | 88.68 | 105.8827 | 747.5066 |  | 565.2546 | 600.1271 |  | 40.9644 | 102.7941 | 107.2523 | 207.2063 | 643.5497 | 47.2172 | 91.0298 | 111.2607 | 272.5149 | 742.4702 | 28.2352 | 29.1901 | 38.675 | 60.5932 | 108.3942 | 951.6899 | 943.5875 | 953.639 | 951.35 | 46.4846 | 96.1657 | 115.5417 | 215.2928 | 609.5963 | 861.5206 | 962.558 | 870.9741 | 892.0122 | 976.8987 | 982.8957 | 842.4505 | 930.6511 | 819.3585 | 915.0954 | 947.867 | 856.5623 | 844.9241 | 792.1398 | 810.603 | 853.9261 | 831.9706 | 987.7266 | 984.4246 | 933.9349 | 980.9847 | 971.5981 | 169.6977 |  | 236.3913 | 77.3981 | 253.2845 | 308.8727 | 145.677 | 93.8649 | 109.4579 | 100.1679 | 92.4696 | 216.3163 | 673.37 | 193.7355 | 94.683 | 95.8831 | 87.206 | 98.2431 | 808.8639 | 855.1725 | 857.9473 | 814.8889 | 889.4089 | 99.007 | 100.2821 | 105.2965 | 98.8874 | 565.98 | 107.9953 | 95.879 | 225.7344 | 667.9771 | 97.997 | 30.0446 | 42.6359 | 68.3354 | 103.9288 | 907.5441 | 867.7034 | 822.0577 | 713.9479 | 98.8239 | 58.4124 | 98.0564 | 169.4118 | 592.0956 | 34.3134 | 55.0116 | 100.2884 | 181.2758 | 634.075 | 27.4655 | 29.4938 | 38.0234 | 60.9648 | 103.2093 | 932.5793 | 675.5949 | 873.1146 | 763.1727 | 848.7001 | 34.412 | 54.6771 | 97.7303 | 161.9214 | 564.8151 | 37.5462 | 58.6063 | 98.6877 | 170.3923 | 678.9816 | 28.3736 | 30.8718 | 43.0517 | 66.4691 | 115.0187 | 937.7663 | 918.8325 | 934.0122 | 851.8627 | 39.6166 | 101.6792 | 62.3845 | 200.1588 | 647.5228 | 858.7532 | 916.2375 | 955.4376 | 1002.1354 | 1002.693 | 1010.5791 | 993.1144 | 827.6887 | 977.9808 | 781.3574 |  | 1028.6582 | 979.6829 | 971.5363 | 35.928 | 46.2559 | 69.6819 | 869.3515 | 639.778 | 524.8914 | 583.5324 | 178.907 | 236.712 | 234.3094 | 174.8748 | -0.0086201 | -0.059493 | 0.0089779 | 0.062117 | 0.012622 | -0.0037337 | 0.082017 | -0.0086135 | -0.084708 | -257.2538 | 17.0435 | -257.223 | 16.6985 | -254.2567 | 19.1501 | -254.2783 | 16.1277 | -118.728 | 17.8627 | -118.7864 | 16.9018 | 3692.1197 | 3944.9462 | 993.2573 | 235.5107 | -375.7118 | 582.3347
14:08 | 2537 | 1850.7696 |  | -91.3929 | -96.3895 | -115.3914 | -65.9442 | -69.0401 | -111.4326 | -109.7659 | 9.8479 | 40.6817 | 17.9983 | 13.81 |  |  |  | -88.7352 | -107.8909 | -116.9781 | -48.8517 |  | -119.8603 | -110.4075 | 13.9708 | 14.7764 | 8.5967 | 1.1866 | 76.4461 | 169.2856 | 162.0046 | 93.7865 | 89.9646 | 99.6835 | 152.1601 | 77.987 | 102.9461 | 67.5363 | 100.4153 | 200.7174 | 713.7207 | 99.173 | 44.0584 | 59.9696 | 83.7118 | 110.376 | 826.5838 | 224.1778 | 354.6308 | 344.8092 | 855.5388 | 98.0679 | 61.5104 | 99.4546 | 185.1073 | 595.7704 | 109.7378 | 95.2805 | 118.5741 | 260.2527 | 694.7021 | 98.1147 | 31.367 | 47.6105 | 73.722 | 99.9244 | 909.1304 | 902.5988 | 911.7774 | 901.0532 | 69.335 | 97.7853 | 105.594 | 206.2955 | 598.915 | 46.6004 | 76.4928 | 122.6624 | 293.5923 | 678.1159 | 40.8337 | 58.2091 | 76.6697 | 88.6756 | 105.9164 | 747.3668 |  | 565.4916 | 600.2852 |  | 40.9502 | 102.7914 | 107.275 | 207.3529 | 643.7329 | 47.3128 | 91.0775 | 111.294 | 272.6625 | 742.6374 | 28.2558 | 29.2043 | 38.6925 | 60.6366 | 108.4494 | 951.9328 | 943.8135 | 953.919 | 951.6067 | 46.5122 | 96.1531 | 115.5577 | 215.3942 | 609.7671 | 861.5241 | 964.6478 | 871.089 | 891.9382 | 977.2817 | 982.9843 | 842.5019 | 930.5683 | 819.6068 | 915.3852 | 941.6155 | 854.7255 | 838.5519 | 804.7057 | 808.9359 | 854.2488 | 837.9986 | 990.0454 | 985.2359 | 934.0657 | 981.6162 | 971.9018 | 169.826 |  | 236.6057 | 77.412 | 253.3957 | 309.1753 | 146.0152 | 93.886 | 109.4213 | 100.1881 | 92.4938 | 216.4588 | 673.5217 | 193.8283 | 94.6967 | 95.893 | 87.2258 | 98.2595 | 809.2063 | 855.2395 | 858.0453 | 813.6403 | 889.5571 | 99.0213 | 100.3051 | 105.3283 | 98.8757 | 566.1423 | 108.0781 | 95.9039 | 225.9461 | 668.1448 | 97.9895 | 30.0471 | 42.6517 | 68.3649 | 103.9605 | 908.9144 | 868.1842 | 822.3384 | 714.0618 | 98.8126 | 58.4572 | 98.0386 | 169.4918 | 592.2695 | 34.296 | 55.0469 | 100.3265 | 181.3735 | 634.2365 | 27.4175 | 29.5046 | 38.0491 | 60.9991 | 103.2483 | 935.4998 | 676.3169 | 873.41 | 763.9061 | 848.9703 | 34.4276 | 54.7157 | 97.7641 | 161.9901 | 565.0149 | 37.5518 | 58.6508 | 98.7069 | 170.5096 | 679.0919 | 28.3914 | 30.8956 | 43.0678 | 66.4992 | 115.0973 | 937.8185 | 918.9502 | 934.2072 | 852.0079 | 39.6846 | 101.7791 | 62.4345 | 200.2716 | 647.6804 | 860.0112 | 917.5386 | 954.8917 | 1002.7451 | 1003.0902 | 1011.0281 | 994.1112 | 827.5538 | 977.6987 | 781.5955 |  | 1028.476 | 979.7345 | 972.5724 | 35.9463 | 46.273 | 69.7126 | 870.3089 | 640.125 | 525.1061 | 583.7126 | 179.0286 | 236.9412 | 234.4899 | 174.9466 | -0.0089283 | -0.06018 | 0.0094677 | 0.062422 | 0.012478 | -0.0034304 | 0.071289 | 0.0041774 | -0.06711 | -257.1646 | 17.0537 | -257.1738 | 16.6924 | -254.1613 | 19.107 | -254.1706 | 16.101 | -118.5341 | 17.8771 | -118.6449 | 16.8874 | 3566.7195 | 3943.8847 | 993.6598 | 235.7156 | -375.6241 | 582.6155
14:08 | 2538 | 1937.4718 |  | -91.5381 | -96.4313 | -115.1094 | -65.9372 | -69.03 | -111.4162 | -109.6819 | 9.8499 | 40.7088 | 18.022 | 13.8221 |  |  |  | -88.6847 | -107.7817 | -116.914 | -48.8158 |  | -119.7755 | -110.2426 | 14.0178 | 14.7568 | 8.6145 | 1.1883 | 74.5952 | 169.4618 | 162.1441 | 93.8212 | 89.9822 | 99.7126 | 152.1881 | 77.9781 | 102.9951 | 67.5621 | 100.4263 | 200.8693 | 713.866 | 99.1735 | 44.08 | 59.9944 | 83.7454 | 110.423 | 826.8984 | 224.2892 | 354.8844 | 345.0345 | 856.4108 | 97.7872 | 61.5531 | 99.4968 | 185.2313 | 595.9419 | 109.7159 | 95.3028 | 118.6186 | 260.3959 | 694.8679 | 98.1292 | 31.3961 | 47.6159 | 73.7192 | 99.9424 | 909.584 | 902.7973 | 912.0381 | 901.3809 | 69.3561 | 97.783 | 105.6479 | 206.4363 | 599.0941 | 46.642 | 76.5391 | 122.6874 | 293.7677 | 678.2755 | 40.8261 | 58.1523 | 76.6219 | 88.6692 | 105.9223 | 747.3976 |  | 565.7333 | 600.4928 |  | 40.9162 | 102.7927 | 107.311 | 207.52 | 643.9334 | 47.2829 | 91.1412 | 111.3246 | 272.8234 | 742.7933 | 28.2711 | 29.2185 | 38.7195 | 60.6826 | 108.5195 | 952.1656 | 944.0307 | 954.1747 | 951.7905 | 46.6187 | 96.16 | 115.5534 | 215.4928 | 609.9394 | 861.6492 | 967.812 | 871.2039 | 891.8187 | 977.756 | 983.061 | 842.5613 | 930.4692 | 819.8439 | 915.6521 | 936.0189 | 854.3346 | 840.3665 | 818.9545 | 812.3606 | 857.8669 | 822.4809 | 986.1906 | 985.9697 | 934.2077 | 982.1744 | 972.1937 | 169.936 |  | 236.8409 | 77.4197 | 253.4774 | 309.3804 | 146.2623 | 93.9017 | 109.3771 | 100.2121 | 92.5012 | 216.5869 | 673.6799 | 193.9266 | 94.7051 | 95.896 | 87.2401 | 98.2633 | 809.7283 | 855.4823 | 858.1564 | 813.007 | 889.7725 | 99.0529 | 100.3268 | 105.3496 | 98.8828 | 566.286 | 108.1363 | 95.9021 | 226.1603 | 668.3114 | 97.9964 | 30.0525 | 42.6743 | 68.3903 | 104.0011 | 910.3486 | 868.6941 | 822.6418 | 714.208 | 98.8046 | 58.5064 | 98.0741 | 169.5888 | 592.4631 | 34.2656 | 55.0777 | 100.345 | 181.4683 | 634.3791 | 27.2756 | 29.5206 | 38.0718 | 61.0311 | 103.2848 | 948.5374 | 677.0602 | 873.8679 | 764.6196 | 849.3395 | 34.4414 | 54.7565 | 97.7785 | 162.0497 | 565.1957 | 37.5726 | 58.692 | 98.6944 | 170.6235 | 679.2268 | 28.4072 | 30.8954 | 43.0825 | 66.5289 | 115.163 | 937.7313 | 919.074 | 934.2771 | 852.1988 | 39.6676 | 101.6748 | 62.4755 | 200.3881 | 647.838 | 861.2986 | 919.2186 | 954.0185 | 1003.0387 | 1003.4618 | 1011.4049 | 995.2634 | 827.539 | 977.7544 | 781.9118 |  | 1028.2935 | 979.7742 | 973.657 | 35.965 | 46.2619 | 69.7343 | 870.9792 | 640.538 | 525.2616 | 583.8957 | 179.1763 | 237.0973 | 234.59 | 175.0234 | -0.0083251 | -0.06012 | 0.0096713 | 0.062016 | 0.012189 | -0.0034612 | 0.073803 | -0.012597 | -0.064313 | -257.1307 | 17.0455 | -257.0415 | 16.6903 | -254.1244 | 19.1563 | -254.1767 | 16.1339 | -118.4203 | 17.8648 | -118.451 | 16.8936 | 3616.2498 | 3945.1632 | 994.084 | 235.8437 | -375.4075 | 582.8998
14:08 | 2539 | 1985.3807 |  | -91.6633 | -96.3595 | -114.8932 | -65.8815 | -68.9296 | -111.2992 | -109.7465 | 9.8481 | 40.7429 | 18.0491 | 13.8289 |  |  |  | -88.7452 | -107.5014 | -116.6304 | -48.6671 |  | -119.7438 | -110.2747 | 13.8998 | 14.7813 | 8.623 | 1.1925 | 75.1519 | 169.6237 | 162.2689 | 93.8534 | 89.9981 | 99.7427 | 152.2187 | 77.9779 | 103.0121 | 67.5692 | 100.4297 | 201.0171 | 713.9805 | 99.1607 | 44.0958 | 60.0164 | 83.7697 | 110.461 | 827.2387 | 224.4795 | 355.2006 | 345.2743 | 857.3741 | 97.5075 | 61.5654 | 99.5533 | 185.3549 | 596.135 | 109.7218 | 95.3158 | 118.6538 | 260.5479 | 695.0386 | 98.1544 | 31.4619 | 47.5624 | 73.6786 | 99.9567 | 910.1228 | 902.9912 | 912.3955 | 901.7821 | 69.4316 | 97.7972 | 105.6958 | 206.5903 | 599.2731 | 46.6887 | 76.5821 | 122.7303 | 293.9469 | 678.4351 | 40.9028 | 58.2075 | 76.6573 | 88.7088 | 105.9814 | 747.4356 |  | 566.0263 | 600.7117 |  | 41.0065 | 102.7813 | 107.3465 | 207.6649 | 644.0992 | 47.3358 | 91.1922 | 111.3661 | 272.9789 | 742.9472 | 28.2584 | 29.234 | 38.7501 | 60.7206 | 108.5914 | 952.6397 | 944.2883 | 954.4299 | 952.0579 | 46.6656 | 96.1733 | 115.5687 | 215.5924 | 610.1033 | 862.2208 | 970.901 | 871.6245 | 891.8129 | 978.2859 | 983.151 | 842.5794 | 930.3419 | 820.0263 | 915.8452 | 946.3981 | 851.8881 | 851.0802 | 817.7619 | 832.3669 | 862.1274 | 813.4777 | 990.8433 | 986.6286 | 934.3554 | 982.6571 | 972.4508 | 170.0336 |  | 237.1143 | 77.429 | 253.5716 | 309.469 | 146.31 | 93.9227 | 109.3426 | 100.2382 | 92.5026 | 216.7107 | 673.8459 | 194.0323 | 94.7064 | 95.8929 | 87.2571 | 98.27 | 809.9882 | 855.7507 | 858.311 | 815.3378 | 890.0487 | 99.06 | 100.3483 | 105.3683 | 98.9015 | 566.4345 | 108.1876 | 95.9003 | 226.3733 | 668.4989 | 98.0014 | 30.0678 | 42.6925 | 68.4129 | 104.0356 | 911.7993 | 869.2085 | 822.9531 | 714.3826 | 98.814 | 58.5405 | 98.1828 | 169.6927 | 592.6325 | 34.2838 | 55.1079 | 100.3252 | 181.5491 | 634.5289 | 27.3576 | 29.5244 | 38.0583 | 61.052 | 103.3297 | 959.9149 | 677.9163 | 874.3847 | 765.3813 | 849.778 | 34.4678 | 54.7838 | 97.7609 | 162.1041 | 565.3932 | 37.606 | 58.731 | 98.6897 | 170.747 | 679.3833 | 28.4124 | 30.908 | 43.1004 | 66.5663 | 115.2092 | 937.7312 | 919.2031 | 934.2078 | 852.3907 | 39.6671 | 101.6511 | 62.5064 | 200.5129 | 647.9969 | 862.8687 | 920.531 | 953.3062 | 1003.1628 | 1003.7914 | 1011.768 | 996.5646 | 827.7655 | 978.1032 | 782.2572 |  | 1028.1398 | 979.7742 | 974.7907 | 35.9979 | 46.2882 | 69.7529 | 871.2907 | 641.0231 | 525.4403 | 584.081 | 179.2203 | 237.1915 | 234.7256 | 175.0612 | -0.0084347 | -0.059844 | 0.0097704 | 0.06237 | 0.012176 | -0.0038545 | 0.07209 | 0.0017884 | -0.063239 | -257.023 | 17.027 | -257.0076 | 16.6842 | -254.0444 | 19.1316 | -254.0044 | 16.0887 | -118.1956 | 17.8319 | -118.3126 | 16.9182 | 3590.0011 | 3944.3875 | 994.5332 | 235.9586 | -375.1006 | 583.2317
14:08 | 2540 | 1973.1847 |  | -91.7584 | -96.2156 | -114.7796 | -65.9312 | -68.8795 | -111.2611 | -109.5487 | 9.8506 | 40.7755 | 18.0726 | 14.0486 |  |  |  | -88.7396 | -107.1148 | -116.6476 | -48.5891 |  | -119.6769 | -110.1095 | 13.9722 | 14.8045 | 8.6496 | 1.199 | 77.9179 | 169.8016 | 162.4115 | 93.8863 | 90.0347 | 99.7904 | 152.2594 | 77.9929 | 103.053 | 67.5808 | 100.4227 | 201.1662 | 714.0936 | 99.1508 | 44.1256 | 60.0312 | 83.8169 | 110.5073 | 827.5685 | 224.6489 | 355.4722 | 345.4939 | 858.2752 | 97.5352 | 61.5942 | 99.5474 | 185.487 | 596.3248 | 109.6889 | 95.3358 | 118.6984 | 260.7003 | 695.1887 | 98.1084 | 31.4331 | 47.604 | 73.7246 | 99.9981 | 910.6143 | 903.2167 | 912.7841 | 902.176 | 69.4274 | 97.8072 | 105.7333 | 206.7466 | 599.4507 | 46.6917 | 76.6243 | 122.7829 | 294.1185 | 678.5963 | 40.881 | 58.2487 | 76.6867 | 88.7385 | 106.0174 | 746.9774 |  | 566.3875 | 601.056 |  | 41.1065 | 102.7836 | 107.3728 | 207.7992 | 644.251 | 47.3232 | 91.2115 | 111.4025 | 273.1297 | 743.1112 | 28.243 | 29.2638 | 38.7874 | 60.7502 | 108.6583 | 953.4076 | 944.7244 | 954.886 | 952.5298 | 46.7027 | 96.2145 | 115.6301 | 215.7094 | 610.2729 | 863.3097 | 972.1348 | 871.9493 | 891.9126 | 978.8668 | 983.2033 | 842.589 | 930.2565 | 820.1649 | 915.9752 | 949.0537 | 853.0915 | 856.4152 | 801.2843 | 843.6748 | 863.0526 | 829.3715 | 989.694 | 987.2693 | 934.5127 | 983.1298 | 972.6973 | 170.159 |  | 237.3268 | 77.4472 | 253.675 | 309.7045 | 146.4596 | 93.9435 | 109.3333 | 100.2549 | 92.5119 | 216.8709 | 674.0019 | 194.1473 | 94.7034 | 95.9024 | 87.2826 | 98.2809 | 810.2899 | 855.9474 | 858.4532 | 818.5445 | 890.3364 | 99.0532 | 100.3606 | 105.4039 | 98.9163 | 566.5972 | 108.2536 | 95.915 | 226.5744 | 668.6861 | 98.0077 | 30.0777 | 42.6894 | 68.4287 | 104.0735 | 913.2466 | 869.7108 | 823.2766 | 714.5452 | 98.8218 | 58.568 | 98.2 | 169.8055 | 592.7827 | 34.3598 | 55.1374 | 100.3145 | 181.6317 | 634.6834 | 27.5673 | 29.5211 | 38.0886 | 61.0826 | 103.3694 | 956.2017 | 678.6299 | 875.0036 | 765.9453 | 850.2634 | 34.4929 | 54.8211 | 97.7872 | 162.1548 | 565.6761 | 37.6377 | 58.7701 | 98.7274 | 170.8812 | 679.5533 | 28.4133 | 30.921 | 43.1665 | 66.6194 | 115.2758 | 937.7822 | 919.3428 | 934.0622 | 852.4947 | 39.68 | 101.7694 | 62.5509 | 200.6474 | 648.1742 | 864.1447 | 921.2954 | 952.7069 | 1002.874 | 1004.0642 | 1012.1419 | 997.9282 | 828.0032 | 978.517 | 782.6552 |  | 1028.0081 | 979.8767 | 975.9222 | 36.0146 | 46.2851 | 69.7844 | 871.7274 | 641.4583 | 525.6576 | 584.2705 | 179.3949 | 237.4015 | 234.9664 | 175.2686 | -0.0085471 | -0.06012 | 0.0098747 | 0.062908 | 0.012246 | -0.0039154 | 0.081475 | -0.0017771 | -0.068163 | -257.0261 | 17.0558 | -256.9307 | 16.6575 | -253.9183 | 19.1234 | -254.0475 | 16.1647 | -118.1249 | 17.8689 | -118.1218 | 16.8772 | 3663.1657 | 3944.5092 | 995.0014 | 236.1839 | -374.7755 | 583.558
14:08 | 2541 | 1945.0834 |  | -91.7961 | -96.1123 | -114.785 | -65.8247 | -68.7213 | -111.1795 | -109.4012 | 9.8604 | 40.803 | 18.0934 | 13.9893 |  |  |  | -88.7125 | -107.0538 | -116.4788 | -48.6897 |  | -119.5822 | -109.9638 | 13.9415 | 14.8323 | 8.6846 | 1.2063 | 79.8404 | 169.9728 | 162.5417 | 93.9031 | 90.0581 | 99.8286 | 152.2933 | 78.0033 | 103.0758 | 67.5951 | 100.4134 | 201.2962 | 714.2205 | 99.1468 | 44.1491 | 60.0421 | 83.8515 | 110.5462 | 827.8644 | 224.8435 | 355.75 | 345.7301 | 859.0777 | 97.6895 | 61.6528 | 99.5443 | 185.61 | 596.5011 | 109.7001 | 95.3604 | 118.7474 | 260.8346 | 695.3425 | 98.1202 | 31.3939 | 47.675 | 73.7822 | 100.0315 | 911.037 | 903.4124 | 913.0786 | 902.5108 | 69.4819 | 97.8127 | 105.7775 | 206.8984 | 599.6286 | 46.6775 | 76.6432 | 122.8326 | 294.2838 | 678.7678 | 40.9235 | 58.2216 | 76.6334 | 88.7229 | 106.0467 | 745.799 |  | 566.9533 | 601.685 |  | 41.0605 | 102.7808 | 107.3685 | 207.9311 | 644.4192 | 47.3741 | 91.2171 | 111.4223 | 273.2708 | 743.2672 | 28.2341 | 29.269 | 38.7996 | 60.7756 | 108.7131 | 954.1603 | 945.3618 | 955.529 | 953.2174 | 46.6868 | 96.2581 | 115.6925 | 215.8292 | 610.4288 | 864.6542 | 971.4621 | 871.992 | 892.0476 | 979.4979 | 983.2286 | 842.6225 | 930.2817 | 820.2608 | 916.1131 | 939.3884 | 858.1938 | 857.6278 | 802.5969 | 852.6074 | 862.8354 | 826.7931 | 977.0382 | 987.8717 | 934.6582 | 983.5684 | 972.9304 | 170.292 |  | 237.4431 | 77.473 | 253.7772 | 309.9993 | 146.7546 | 93.96 | 109.3454 | 100.2781 | 92.5221 | 217.0109 | 674.1503 | 194.2592 | 94.7179 | 95.9135 | 87.3021 | 98.2724 | 810.8609 | 856.2145 | 858.5049 | 820.4088 | 890.6631 | 99.0428 | 100.3326 | 105.4338 | 98.9303 | 566.736 | 108.3105 | 95.9192 | 226.7734 | 668.8806 | 98.0235 | 30.0916 | 42.6989 | 68.4535 | 104.105 | 914.6971 | 870.2288 | 823.5996 | 714.7093 | 98.8248 | 58.6166 | 98.1957 | 169.8987 | 592.9608 | 34.4223 | 55.1799 | 100.3417 | 181.7838 | 634.8443 | 27.6057 | 29.5427 | 38.1197 | 61.1203 | 103.4028 | 952.6009 | 679.1419 | 875.6593 | 766.2838 | 850.7823 | 34.5209 | 54.8673 | 97.8605 | 162.2227 | 565.9857 | 37.6613 | 58.8103 | 98.8139 | 170.9936 | 679.7186 | 28.4237 | 30.9169 | 43.1959 | 66.6545 | 115.3504 | 937.7535 | 919.4637 | 933.8996 | 852.5775 | 39.6352 | 101.9039 | 62.5803 | 200.7821 | 648.368 | 864.9779 | 922.0238 | 952.0999 | 1002.1984 | 1004.2769 | 1012.5366 | 999.3453 | 828.1963 | 978.8351 | 783.0621 |  | 1027.949 | 979.8657 | 977.0239 | 36.0348 | 46.3173 | 69.7927 | 871.7941 | 641.8343 | 525.8796 | 584.4644 | 179.4891 | 237.5287 | 235.0992 | 175.3922 | -0.0086645 | -0.059636 | 0.0098244 | 0.062898 | 0.012273 | -0.0035894 | 0.074781 | 0.0039495 | -0.086854 | -256.9061 | 17.0168 | -256.8353 | 16.6657 | -253.8967 | 19.1296 | -253.909 | 16.0969 | -117.8664 | 17.8483 | -117.9741 | 16.9162 | 3593.4211 | 3944.1006 | 995.4655 | 236.3139 | -374.4903 | 583.8569
14:08 | 2542 | 1955.5879 |  | -91.806 | -96.0889 | -114.9074 | -65.7951 | -68.6968 | -111.1168 | -109.336 | 9.8667 | 40.8388 | 18.1154 | 13.9585 |  |  |  | -88.5856 | -106.9451 | -116.2964 | -48.5918 |  | -119.5216 | -109.9039 | 13.9472 | 14.8695 | 8.7237 | 1.216 | 80.6019 | 170.1099 | 162.6588 | 93.9181 | 90.0759 | 99.8666 | 152.3245 | 78.0099 | 103.1013 | 67.6154 | 100.4205 | 201.4269 | 714.3477 | 99.158 | 44.1615 | 60.0415 | 83.8715 | 110.5936 | 828.1703 | 225.0944 | 356.2679 | 345.9912 | 859.9973 | 97.6282 | 61.6918 | 99.5611 | 185.7341 | 596.6962 | 109.7109 | 95.3768 | 118.7961 | 260.9823 | 695.5184 | 98.1362 | 31.4561 | 47.6774 | 73.7564 | 100.0554 | 911.5753 | 903.601 | 913.4064 | 902.9253 | 69.5269 | 97.8283 | 105.831 | 207.0571 | 599.8124 | 46.7139 | 76.6806 | 122.8991 | 294.4642 | 678.9476 | 40.9227 | 58.2224 | 76.6204 | 88.7286 | 106.1003 | 744.4255 |  | 567.2629 | 602.0776 |  | 41.0351 | 102.7789 | 107.3561 | 208.0493 | 644.5703 | 47.4324 | 91.2566 | 111.4562 | 273.4175 | 743.4231 | 28.2379 | 29.2592 | 38.8003 | 60.8107 | 108.7675 | 955.0419 | 946.0913 | 956.0416 | 954.017 | 46.6935 | 96.245 | 115.6889 | 215.9218 | 610.5852 | 865.9005 | 969.0305 | 872.0986 | 892.2014 | 980.1716 | 983.2629 | 842.6678 | 930.4033 | 820.3396 | 916.4441 | 941.7325 | 855.4856 | 856.3651 | 818.7079 | 863.6852 | 863.542 | 827.4484 | 977.7765 | 988.4805 | 934.8116 | 984.0415 | 973.1663 | 170.4319 |  | 237.6387 | 77.4899 | 253.9655 | 310.3409 | 147.1543 | 93.985 | 109.3693 | 100.2854 | 92.5354 | 217.1193 | 674.2978 | 194.3517 | 94.7271 | 95.9188 | 87.3174 | 98.2715 | 811.8197 | 856.626 | 858.6683 | 822.1944 | 891.0962 | 99.0203 | 100.3059 | 105.4294 | 98.9213 | 566.8738 | 108.3625 | 95.9229 | 226.9858 | 669.0878 | 98.0322 | 30.1061 | 42.7312 | 68.4844 | 104.1443 | 916.0552 | 870.754 | 823.9294 | 714.8899 | 98.8352 | 58.6636 | 98.2445 | 170.0031 | 593.1412 | 34.4381 | 55.2132 | 100.3363 | 181.937 | 635.0033 | 27.6386 | 29.5538 | 38.12 | 61.1438 | 103.4396 | 948.1942 | 679.4644 | 876.2164 | 766.4766 | 851.2834 | 34.5479 | 54.9265 | 97.9319 | 162.3179 | 566.2212 | 37.6909 | 58.8551 | 98.8826 | 171.1023 | 679.8596 | 28.441 | 30.9346 | 43.1991 | 66.6765 | 115.4046 | 937.8222 | 919.6033 | 933.7124 | 852.674 | 39.6118 | 101.876 | 62.605 | 200.9133 | 648.537 | 865.5404 | 922.4646 | 951.8996 | 1001.5779 | 1004.4102 | 1013.0211 | 1000.7918 | 828.3895 | 979.0268 | 783.5098 |  | 1027.9428 | 979.846 | 978.0682 | 36.0376 | 46.3335 | 69.8088 | 871.9127 | 642.1406 | 526.1484 | 584.6811 | 179.6208 | 237.7232 | 235.2375 | 175.4746 | -0.0086933 | -0.059828 | 0.0097253 | 0.062845 | 0.012431 | -0.0041114 | 0.065901 | 0.00083521 | -0.098459 | -256.9369 | 17.0681 | -256.8199 | 16.6698 | -253.8136 | 19.1193 | -253.8413 | 16.1483 | -117.8233 | 17.8915 | -117.8449 | 16.9039 | 3637.8079 | 3944.2873 | 995.9393 | 236.4803 | -374.2774 | 584.1445
14:08 | 2543 | 1926.5521 |  | -91.6512 | -96.0096 | -115.0329 | -65.8298 | -68.7716 | -111.0008 | -109.2734 | 9.8654 | 40.8731 | 18.1347 | 13.9375 |  |  |  | -88.4986 | -106.724 | -116.1362 | -48.5585 |  | -119.461 | -109.8292 | 13.9847 | 14.9033 | 8.7535 | 1.2208 | 78.7958 | 170.2593 | 162.7929 | 93.9639 | 90.109 | 99.9104 | 152.3683 | 78.0326 | 103.1285 | 67.6546 | 100.4657 | 201.5987 | 714.4935 | 99.1813 | 44.1611 | 60.0543 | 83.8888 | 110.644 | 828.53 | 225.2405 | 356.8194 | 346.2313 | 860.9704 | 97.5144 | 61.72 | 99.5616 | 185.8579 | 596.9016 | 109.7189 | 95.3972 | 118.8325 | 261.1379 | 695.6754 | 98.104 | 31.4575 | 47.6922 | 73.7676 | 100.0846 | 912.123 | 903.8159 | 913.7739 | 903.3643 | 69.5091 | 97.8236 | 105.8685 | 207.2266 | 599.9976 | 46.7617 | 76.7289 | 122.9588 | 294.6419 | 679.1119 | 40.8958 | 58.2283 | 76.6443 | 88.7654 | 106.1393 | 742.586 |  | 567.4359 | 602.1935 |  | 41.1162 | 102.7761 | 107.3795 | 208.1884 | 644.7509 | 47.3909 | 91.323 | 111.497 | 273.5718 | 743.5869 | 28.2328 | 29.2729 | 38.8327 | 60.858 | 108.8308 | 956.1055 | 946.9279 | 956.5079 | 954.8902 | 46.746 | 96.2342 | 115.6831 | 216.0163 | 610.7652 | 867.0148 | 966.3738 | 872.4639 | 892.3418 | 980.877 | 983.2981 | 842.7223 | 930.5878 | 820.4696 | 917.0524 | 949.1097 | 850.0484 | 854.4421 | 815.667 | 864.5715 | 865.3661 | 843.604 | 996.6759 | 989.2357 | 934.9763 | 984.6561 | 973.4697 | 170.567 |  | 237.8474 | 77.5023 | 254.1431 | 310.674 | 147.5084 | 93.9961 | 109.3958 | 100.3034 | 92.5486 | 217.2352 | 674.4419 | 194.4389 | 94.7205 | 95.9201 | 87.3325 | 98.2869 | 812.5357 | 857.1653 | 859.0379 | 823.0213 | 891.6702 | 99.0024 | 100.283 | 105.416 | 98.911 | 567.025 | 108.4193 | 95.9346 | 227.1747 | 669.2763 | 98.0326 | 30.1105 | 42.7514 | 68.5085 | 104.1794 | 917.2079 | 871.2398 | 824.2706 | 715.0708 | 98.8435 | 58.6968 | 98.297 | 170.104 | 593.3412 | 34.4532 | 55.2223 | 100.299 | 182.0258 | 635.1553 | 27.6287 | 29.5557 | 38.1442 | 61.1591 | 103.4851 | 941.7603 | 679.6611 | 876.7992 | 766.4903 | 851.7769 | 34.5564 | 54.9796 | 97.9473 | 162.3891 | 566.4052 | 37.711 | 58.8936 | 98.8951 | 171.2168 | 679.9637 | 28.4225 | 30.9634 | 43.2083 | 66.7051 | 115.4541 | 938.006 | 919.8564 | 933.5898 | 852.764 | 39.667 | 101.7602 | 62.6442 | 201.0498 | 648.7037 | 865.7963 | 922.4173 | 952.3971 | 1000.9602 | 1004.474 | 1013.5799 | 1002.2127 | 828.4994 | 979.0602 | 783.9234 |  | 1028.0145 | 979.842 | 979.0118 | 36.0895 | 46.376 | 69.8067 | 872.1477 | 642.2712 | 526.4256 | 584.8673 | 179.7406 | 237.857 | 235.4279 | 175.6083 | -0.0085287 | -0.060227 | 0.009257 | 0.062563 | 0.012361 | -0.0039236 | 0.070478 | 0.0012649 | -0.091731 | -256.7369 | 16.9962 | -256.703 | 16.6575 | -253.7459 | 19.1214 | -253.7613 | 16.1298 | -117.5802 | 17.8319 | -117.6633 | 16.8956 | 3821.9016 | 3944.172 | 996.4138 | 236.6425 | -374.033 | 584.3484
14:08 | 2544 | 1986.6203 |  | -91.523 | -96.0775 | -115.2192 | -65.7181 | -68.7218 | -110.9732 | -109.2146 | 9.8689 | 40.9087 | 18.1588 | 13.9305 |  |  |  | -88.3778 | -106.5275 | -116.0686 | -48.5151 |  | -119.3558 | -109.7758 | 14.0272 | 14.9427 | 8.7789 | 1.2253 | 73.5301 | 170.4316 | 162.937 | 94.0117 | 90.1421 | 99.9533 | 152.4031 | 78.0642 | 103.1491 | 67.692 | 100.4847 | 201.7813 | 714.6365 | 99.1973 | 44.1721 | 60.0708 | 83.9127 | 110.688 | 828.9205 | 225.3624 | 357.1907 | 346.5135 | 861.8221 | 97.4994 | 61.7491 | 99.5615 | 185.9669 | 597.0974 | 109.7592 | 95.4138 | 118.8709 | 261.2841 | 695.8268 | 98.0737 | 31.4408 | 47.7066 | 73.796 | 100.1075 | 912.5764 | 904.023 | 914.0441 | 903.7164 | 69.532 | 97.818 | 105.9048 | 207.379 | 600.1711 | 46.8099 | 76.7754 | 122.9861 | 294.8111 | 679.2572 | 40.9766 | 58.2327 | 76.6586 | 88.8029 | 106.1776 | 738.5632 |  | 567.7058 | 602.2446 |  | 41.1836 | 102.7713 | 107.4032 | 208.3119 | 644.9276 | 47.3771 | 91.3712 | 111.5068 | 273.723 | 743.7313 | 28.2325 | 29.2802 | 38.85 | 60.8906 | 108.8834 | 957.1429 | 947.8929 | 957.1854 | 955.8651 | 46.7932 | 96.2295 | 115.6962 | 216.1291 | 610.9441 | 868.183 | 964.4043 | 872.829 | 892.4006 | 981.6206 | 983.3191 | 842.8055 | 930.7803 | 820.6842 | 917.966 | 950.7639 | 848.5927 | 852.5493 | 803.2403 | 854.1314 | 862.1005 | 850.303 | 1004.9823 | 990.063 | 935.1504 | 985.3052 | 973.8151 | 170.6889 |  | 238.1567 | 77.5134 | 254.2755 | 310.9268 | 147.7685 | 94.0059 | 109.432 | 100.3298 | 92.5564 | 217.3351 | 674.582 | 194.5455 | 94.7195 | 95.9291 | 87.3559 | 98.2967 | 812.7976 | 857.7053 | 859.3806 | 823.6818 | 892.3603 | 98.9875 | 100.2765 | 105.4307 | 98.8963 | 567.1799 | 108.4664 | 95.9438 | 227.3315 | 669.473 | 98.0434 | 30.1064 | 42.772 | 68.5323 | 104.2009 | 918.0944 | 871.6964 | 824.6087 | 715.2572 | 98.8353 | 58.7357 | 98.3085 | 170.1711 | 593.5463 | 34.5015 | 55.2447 | 100.32 | 182.1719 | 635.3252 | 27.5911 | 29.5527 | 38.1199 | 61.1849 | 103.5267 | 939.0022 | 679.805 | 877.3176 | 766.4712 | 852.2786 | 34.5434 | 55.0053 | 97.9149 | 162.4497 | 566.5914 | 37.7295 | 58.9341 | 98.9242 | 171.3225 | 680.0294 | 28.4145 | 30.9763 | 43.2123 | 66.7411 | 115.5135 | 938.234 | 920.1555 | 933.5162 | 852.7234 | 39.7071 | 101.7676 | 62.684 | 201.1848 | 648.8864 | 865.6074 | 922.1217 | 953.1205 | 1000.1585 | 1004.4976 | 1014.2009 | 1003.5573 | 828.6507 | 978.9269 | 784.1908 |  | 1028.0894 | 979.8049 | 979.8648 | 36.1349 | 46.3862 | 69.807 | 872.3583 | 642.2648 | 526.6846 | 585.0686 | 179.9084 | 238.0352 | 235.5563 | 175.7341 | -0.0082128 | -0.060234 | 0.0093363 | 0.062334 | 0.012256 | -0.0036559 | 0.078264 | -0.020342 | -0.065128 | -256.7092 | 17.0476 | -256.7553 | 16.6903 | -253.7029 | 19.1173 | -253.6782 | 16.1134 | -117.4202 | 17.8874 | -117.5556 | 16.9182 | 3772.0383 | 3945.7751 | 996.8693 | 236.7958 | -373.8204 | 584.4747
14:08 | 2545 | 1946.6035 |  | -91.3449 | -96.1306 | -115.1774 | -65.6652 | -68.6363 | -110.7634 | -109.1351 | 9.87 | 40.9352 | 18.1783 | 13.9282 |  |  |  | -88.4346 | -106.5118 | -116.1013 | -48.4427 |  | -119.2997 | -109.5803 | 14.069 | 14.9821 | 8.8311 | 1.2291 | 74.9447 | 170.5898 | 163.0727 | 94.0363 | 90.1739 | 100.0003 | 152.4357 | 78.0942 | 103.1854 | 67.7111 | 100.4971 | 201.9339 | 714.7877 | 99.2057 | 44.1999 | 60.0931 | 83.9539 | 110.7393 | 829.2978 | 225.5834 | 357.5688 | 346.8477 | 862.5338 | 97.4593 | 61.782 | 99.5843 | 186.0793 | 597.3056 | 109.8103 | 95.4251 | 118.8988 | 261.4256 | 695.9943 | 98.0438 | 31.4699 | 47.716 | 73.8032 | 100.1473 | 912.9459 | 904.2384 | 914.3044 | 904.0708 | 69.5419 | 97.8187 | 105.949 | 207.5349 | 600.3512 | 46.8347 | 76.8171 | 123.0201 | 294.9846 | 679.3997 | 40.9339 | 58.2013 | 76.6266 | 88.8001 | 106.2133 | 735.7063 |  | 567.8382 | 602.2827 |  | 41.1714 | 102.776 | 107.4047 | 208.4397 | 645.1104 | 47.3564 | 91.4102 | 111.5312 | 273.8789 | 743.909 | 28.2547 | 29.2868 | 38.866 | 60.9242 | 108.9403 | 958.0588 | 948.9027 | 958.0323 | 956.8614 | 46.8019 | 96.2766 | 115.7237 | 216.2379 | 611.1276 | 869.417 | 963.027 | 872.7967 | 892.391 | 982.4027 | 983.377 | 842.9073 | 930.9367 | 820.9882 | 919.1021 | 944.6697 | 849.9121 | 845.6614 | 820.9542 | 852.4864 | 857.7984 | 843.8957 | 1006.4191 | 990.6623 | 935.3281 | 985.7591 | 974.0732 | 170.8275 |  | 238.4667 | 77.5191 | 254.4624 | 311.2038 | 148.0403 | 94.0315 | 109.4848 | 100.3446 | 92.549 | 217.4377 | 674.7121 | 194.6533 | 94.7215 | 95.94 | 87.3767 | 98.301 | 813.1532 | 858.2352 | 859.7494 | 824.4532 | 893.0641 | 99.0112 | 100.2714 | 105.4575 | 98.9017 | 567.3395 | 108.5137 | 95.9599 | 227.5122 | 669.7008 | 98.0473 | 30.1149 | 42.7962 | 68.5538 | 104.235 | 918.6615 | 872.1104 | 824.9516 | 715.4484 | 98.828 | 58.7918 | 98.3203 | 170.2618 | 593.7344 | 34.5479 | 55.2813 | 100.3541 | 182.3009 | 635.4992 | 27.4305 | 29.5525 | 38.1365 | 61.223 | 103.5686 | 943.2785 | 680.1107 | 877.7306 | 766.7137 | 852.7214 | 34.5524 | 55.0305 | 97.9548 | 162.5037 | 566.7915 | 37.7511 | 58.9777 | 98.934 | 171.4374 | 680.0572 | 28.4342 | 30.9632 | 43.2478 | 66.7717 | 115.5807 | 938.4937 | 920.4024 | 933.4755 | 852.6867 | 39.7541 | 101.7595 | 62.7317 | 201.2972 | 649.0379 | 865.1879 | 921.3017 | 953.7132 | 999.1692 | 1004.5689 | 1014.9146 | 1004.8197 | 828.8802 | 978.6231 | 784.441 |  | 1028.1726 | 979.789 | 980.6802 | 36.1424 | 46.4186 | 69.8264 | 872.2859 | 642.3015 | 526.9028 | 585.2342 | 179.9723 | 238.1538 | 235.7101 | 175.7629 | -0.0089334 | -0.060248 | 0.0096948 | 0.062999 | 0.012147 | -0.0037425 | 0.078563 | 0.0034962 | -0.076083 | -256.6538 | 17.0004 | -256.5522 | 16.6349 | -253.5675 | 19.1234 | -253.6475 | 16.1257 | -117.2756 | 17.8463 | -117.3002 | 16.8792 | 3733.04 | 3944.8323 | 997.3406 | 236.9319 | -373.567 | 584.6022
14:08 | 2546 | 1998.9532 |  | -91.3178 | -96.2805 | -115.305 | -65.5818 | -68.6091 | -110.6888 | -109.0487 | 9.8715 | 40.9716 | 18.2056 | 13.9313 |  |  |  | -88.4502 | -106.7637 | -115.7792 | -48.4799 |  | -119.1636 | -109.5801 | 14.1007 | 15.0245 | 8.8706 | 1.2347 | 79.1651 | 170.7208 | 163.1987 | 94.054 | 90.1986 | 100.0416 | 152.4675 | 78.1172 | 103.2115 | 67.7298 | 100.4988 | 202.0681 | 714.9333 | 99.1883 | 44.2096 | 60.1222 | 83.9809 | 110.7692 | 829.6415 | 225.8302 | 357.9043 | 347.1585 | 863.1276 | 97.3724 | 61.8355 | 99.6083 | 186.2076 | 597.5266 | 109.8865 | 95.4242 | 118.9401 | 261.5618 | 696.1594 | 98.0322 | 31.4679 | 47.7539 | 73.8505 | 100.1982 | 913.2537 | 904.4624 | 914.6253 | 904.4435 | 69.567 | 97.8215 | 105.9964 | 207.6942 | 600.5399 | 46.8546 | 76.8456 | 123.0701 | 295.152 | 679.5485 | 40.9013 | 58.1708 | 76.6101 | 88.7945 | 106.2261 | 735.5477 |  | 568.1207 | 602.602 |  | 41.1359 | 102.7763 | 107.441 | 208.5937 | 645.3331 | 47.3994 | 91.4295 | 111.5877 | 274.0223 | 744.1097 | 28.2723 | 29.3003 | 38.8933 | 60.964 | 109.0106 | 958.8576 | 949.8053 | 958.9062 | 957.6923 | 46.7507 | 96.3878 | 115.8362 | 216.3477 | 611.3076 | 870.2864 | 962.2903 | 872.6414 | 892.3641 | 983.2055 | 983.4344 | 843.0066 | 931.0403 | 821.3248 | 920.2227 | 915.7963 | 849.5322 | 837.6265 | 851.061 | 878.6289 | 855.5102 | 829.3777 | 1009.7006 | 990.9314 | 935.4898 | 986.0115 | 974.2366 | 170.9711 |  | 238.6539 | 77.5312 | 254.6526 | 311.5453 | 148.3012 | 94.0557 | 109.5455 | 100.3559 | 92.5395 | 217.5497 | 674.8577 | 194.7448 | 94.7329 | 95.9394 | 87.3863 | 98.3059 | 813.5619 | 858.7319 | 860.1349 | 824.7019 | 893.7317 | 99.0043 | 100.2747 | 105.4721 | 98.9102 | 567.4986 | 108.5679 | 95.9876 | 227.7019 | 669.9272 | 98.049 | 30.1334 | 42.8107 | 68.5795 | 104.2774 | 918.8464 | 872.435 | 825.2758 | 715.6412 | 98.8319 | 58.8367 | 98.3595 | 170.3636 | 593.9148 | 34.5425 | 55.298 | 100.3639 | 182.3788 | 635.6661 | 27.3812 | 29.5677 | 38.1741 | 61.2589 | 103.6134 | 943.4487 | 680.7048 | 877.9902 | 767.2701 | 853.0524 | 34.5835 | 55.0636 | 98.0081 | 162.5556 | 566.9906 | 37.7591 | 59.0196 | 98.9781 | 171.5564 | 680.0543 | 28.4295 | 30.9607 | 43.2827 | 66.8087 | 115.6528 | 938.7349 | 920.6703 | 933.4826 | 852.7271 | 39.8522 | 101.7636 | 62.7862 | 201.4091 | 649.1927 | 864.9294 | 919.8591 | 954.0077 | 997.9042 | 1004.7476 | 1015.7093 | 1005.9204 | 828.9799 | 978.0759 | 784.682 |  | 1028.2241 | 979.8409 | 981.4226 | 36.1653 | 46.4274 | 69.8462 | 872.0082 | 642.3457 | 527.1797 | 585.3868 | 180.1159 | 238.3073 | 235.8594 | 175.9108 | -0.0085027 | -0.059773 | 0.010271 | 0.062649 | 0.012688 | -0.0033536 | 0.074893 | 0.00046278 | -0.088597 | -256.583 | 17.0045 | -256.5276 | 16.7108 | -253.6105 | 19.1378 | -253.5798 | 16.1216 | -117.0725 | 17.8463 | -117.2171 | 16.9264 | 3644.49 | 3944.6606 | 997.8131 | 237.0833 | -373.5145 | 584.7627
14:08 | 2547 | 2012.2207 |  | -91.3332 | -96.285 | -115.2656 | -65.6452 | -68.5161 | -110.6751 | -108.918 | 9.878 | 41.0064 | 18.2314 | 13.936 |  |  |  | -88.5126 | -106.6811 | -115.6243 | -48.517 |  | -119.1152 | -109.4564 | 14.0888 | 15.0786 | 8.8823 | 1.2415 | 79.6207 | 170.839 | 163.3158 | 94.076 | 90.2268 | 100.0841 | 152.4958 | 78.1407 | 103.2445 | 67.7535 | 100.5062 | 202.2149 | 715.0625 | 99.18 | 44.222 | 60.1339 | 84.0126 | 110.8002 | 829.9504 | 226.0371 | 358.1356 | 347.442 | 863.6453 | 97.3347 | 61.8923 | 99.6145 | 186.3338 | 597.7301 | 109.9074 | 95.4214 | 118.9939 | 261.7067 | 696.3192 | 98.0811 | 31.4707 | 47.7765 | 73.8792 | 100.2425 | 913.5655 | 904.6666 | 914.923 | 904.7773 | 69.5926 | 97.8241 | 106.041 | 207.8369 | 600.7318 | 46.9087 | 76.8663 | 123.1253 | 295.3318 | 679.7184 | 40.8983 | 58.175 | 76.6153 | 88.8166 | 106.2756 | 735.0793 |  | 568.4588 | 602.9731 |  | 41.1942 | 102.7793 | 107.4709 | 208.7373 | 645.5495 | 47.5309 | 91.46 | 111.6274 | 274.1686 | 744.3067 | 28.2935 | 29.3056 | 38.9068 | 61.004 | 109.0758 | 959.4913 | 950.5805 | 959.527 | 958.3847 | 46.8127 | 96.4026 | 115.8856 | 216.4484 | 611.4931 | 870.4648 | 961.6096 | 872.6118 | 892.409 | 983.9941 | 983.4627 | 843.0728 | 931.0493 | 821.6459 | 921.1956 | 888.6352 | 855.4609 | 829.2907 | 827.2732 | 905.0985 | 850.8806 | 827.7616 | 992.2453 | 991.1182 | 935.6343 | 986.2601 | 974.3957 | 171.0873 |  | 238.8277 | 77.5542 | 254.7847 | 311.8276 | 148.4531 | 94.08 | 109.6184 | 100.4219 | 92.5554 | 217.6583 | 675.0111 | 194.8419 | 94.7592 | 95.9388 | 87.3979 | 98.3075 | 813.9548 | 859.2029 | 860.5464 | 824.6836 | 894.3574 | 99.0189 | 100.2874 | 105.4871 | 98.9448 | 567.6634 | 108.6088 | 96.0048 | 227.8741 | 670.158 | 98.0462 | 30.144 | 42.8214 | 68.6057 | 104.3095 | 918.6971 | 872.684 | 825.5733 | 715.8174 | 98.8163 | 58.8651 | 98.3899 | 170.4626 | 594.0966 | 34.5335 | 55.3356 | 100.3913 | 182.4869 | 635.8355 | 27.5315 | 29.5839 | 38.1978 | 61.2797 | 103.6486 | 940.9969 | 681.4195 | 878.1025 | 767.9825 | 853.2721 | 34.5677 | 55.0827 | 98.0228 | 162.6252 | 567.2094 | 37.7763 | 59.0644 | 99 | 171.6679 | 680.0299 | 28.4472 | 30.9649 | 43.3107 | 66.8484 | 115.7273 | 938.9187 | 920.9659 | 933.5459 | 852.7961 | 39.8971 | 101.8865 | 62.8228 | 201.5508 | 649.3688 | 864.9693 | 918.393 | 954.0076 | 996.5484 | 1005.0325 | 1016.5693 | 1006.8272 | 828.8602 | 977.2281 | 784.9133 |  | 1028.2268 | 979.7974 | 982.1294 | 36.1912 | 46.4512 | 69.8641 | 871.5405 | 642.446 | 527.4628 | 585.5336 | 180.2512 | 238.4281 | 236.0062 | 175.9988 | -0.0086489 | -0.059991 | 0.010003 | 0.062793 | 0.012009 | -0.0039035 | 0.074473 | -0.0051389 | -0.087342 | -256.5553 | 17.0127 | -256.4476 | 16.6349 | -253.4228 | 19.0906 | -253.4967 | 16.1503 | -116.9648 | 17.8607 | -117.0017 | 16.8936 | 3661.4905 | 3944.7986 | 998.2549 | 237.2172 | -373.3634 | 584.9544
14:08 | 2548 | 2001.6716 |  | -91.4449 | -96.4625 | -115.1875 | -65.6233 | -68.4066 | -110.6824 | -108.9023 | 9.885 | 41.0366 | 18.2525 | 13.9668 |  |  |  | -88.4372 | -106.4249 | -115.5776 | -48.338 |  | -119.0052 | -109.4206 | 14.1051 | 15.1276 | 8.9032 | 1.2449 | 78.89 | 170.934 | 163.4163 | 94.1115 | 90.2566 | 100.1284 | 152.5266 | 78.1682 | 103.2638 | 67.7628 | 100.5104 | 202.3488 | 715.2169 | 99.1822 | 44.2559 | 60.1514 | 84.0478 | 110.8401 | 830.2165 | 226.2139 | 358.4221 | 347.6761 | 864.1089 | 97.3776 | 61.9007 | 99.6227 | 186.4446 | 597.9548 | 109.9565 | 95.435 | 119.0228 | 261.8594 | 696.4792 | 98.1011 | 31.4821 | 47.8008 | 73.8986 | 100.2828 | 913.9487 | 904.8803 | 915.3306 | 905.1301 | 69.6387 | 97.839 | 106.0944 | 207.9881 | 600.9202 | 46.9479 | 76.908 | 123.1787 | 295.5178 | 679.879 | 40.9026 | 58.174 | 76.604 | 88.8379 | 106.3122 | 734.2847 |  | 568.6983 | 603.1561 |  | 41.2444 | 102.781 | 107.4796 | 208.8731 | 645.7627 | 47.5409 | 91.5036 | 111.6635 | 274.336 | 744.4912 | 28.31 | 29.3159 | 38.9308 | 61.0577 | 109.1329 | 959.7954 | 951.183 | 959.9281 | 958.9328 | 46.8998 | 96.3882 | 115.8906 | 216.55 | 611.6935 | 870.2552 | 961.0583 | 872.6516 | 892.6652 | 984.7489 | 983.5469 | 843.1291 | 931.0129 | 821.9355 | 921.9367 | 897.3404 | 858.8365 | 831.5096 | 786.8763 | 902.6692 | 842.453 | 829.2409 | 972.148 | 991.4256 | 935.7628 | 986.5823 | 974.5945 | 171.1843 |  | 238.9752 | 77.5768 | 254.8807 | 311.9911 | 148.5065 | 94.0922 | 109.696 | 100.4751 | 92.5635 | 217.7833 | 675.1591 | 194.9421 | 94.7844 | 95.9468 | 87.4169 | 98.3154 | 814.1598 | 859.6568 | 860.9374 | 824.2578 | 894.966 | 99.0573 | 100.2923 | 105.5142 | 98.96 | 567.8295 | 108.6566 | 96.0175 | 228.0607 | 670.3786 | 98.0428 | 30.1486 | 42.8362 | 68.6246 | 104.3319 | 918.2953 | 872.8887 | 825.8495 | 716.0074 | 98.8102 | 58.9023 | 98.4413 | 170.565 | 594.3011 | 34.5385 | 55.3682 | 100.4139 | 182.5624 | 636.0057 | 27.5785 | 29.5935 | 38.2484 | 61.31 | 103.6996 | 942.3604 | 681.8981 | 878.197 | 768.5068 | 853.4273 | 34.5833 | 55.1067 | 98.0443 | 162.6789 | 567.4016 | 37.8034 | 59.1084 | 98.9796 | 171.7802 | 679.9963 | 28.4726 | 30.9928 | 43.3374 | 66.8908 | 115.7904 | 938.9947 | 921.182 | 933.5941 | 852.8895 | 39.8408 | 101.8625 | 62.8486 | 201.6889 | 649.5465 | 864.9866 | 917.2185 | 953.7966 | 995.4103 | 1005.4204 | 1017.4713 | 1007.4989 | 828.538 | 976.1162 | 785.1722 |  | 1028.173 | 979.7363 | 982.7853 | 36.2326 | 46.4608 | 69.8733 | 870.9944 | 642.6271 | 527.6884 | 585.73 | 180.3508 | 238.5989 | 236.1655 | 176.1804 | -0.0084269 | -0.060379 | 0.010511 | 0.063407 | 0.012927 | -0.0035597 | 0.089974 | -0.006642 | -0.072075 | -256.4538 | 16.9901 | -256.3553 | 16.6554 | -253.3982 | 19.146 | -253.4936 | 16.1667 | -116.7802 | 17.8319 | -116.8202 | 16.8915 | 3713.4577 | 3943.4901 | 998.6726 | 237.3822 | -373.1739 | 585.1577
14:08 | 2549 | 1965.621 |  | -91.3208 | -96.8557 | -115.1694 | -65.5442 | -68.4441 | -110.7792 | -108.8503 | 9.8937 | 41.0678 | 18.2812 | 13.959 |  |  |  | -88.2127 | -106.3058 | -115.4429 | -48.3386 |  | -118.9515 | -109.4051 | 14.1293 | 15.1624 | 8.9287 | 1.2475 | 79.6616 | 171.0419 | 163.5227 | 94.1461 | 90.2817 | 100.1727 | 152.5564 | 78.2205 | 103.1382 | 67.7924 | 100.5095 | 202.4989 | 715.3795 | 99.1861 | 44.257 | 60.1697 | 84.0797 | 110.8839 | 830.4857 | 226.4078 | 358.8207 | 347.9223 | 864.5506 | 97.3114 | 61.9037 | 99.6385 | 186.5531 | 598.2154 | 110.0199 | 95.4401 | 119.0679 | 262.0156 | 696.6455 | 98.057 | 31.5445 | 47.8121 | 73.9051 | 100.3173 | 914.3638 | 905.1142 | 915.7344 | 905.4662 | 69.6606 | 97.8563 | 106.1527 | 208.1415 | 601.1012 | 46.9809 | 76.9553 | 123.2293 | 295.681 | 680.0228 | 40.9342 | 58.1711 | 76.6213 | 88.8555 | 106.3075 | 733.9524 |  | 568.8502 | 603.2764 |  | 41.2681 | 102.7774 | 107.5067 | 209.0011 | 645.9627 | 47.5258 | 91.5253 | 111.7055 | 274.4901 | 744.6497 | 28.3108 | 29.3318 | 38.962 | 61.1247 | 109.1835 | 959.997 | 951.5252 | 960.1537 | 959.2527 | 46.8633 | 96.4078 | 115.9337 | 216.6587 | 611.9005 | 869.9354 | 961.0486 | 872.8968 | 893.0265 | 985.4604 | 983.7073 | 843.1957 | 930.9692 | 822.1696 | 922.3949 | 910.6406 | 858.2214 | 840.8364 | 792.6484 | 885.3127 | 836.848 | 808.223 | 969.4682 | 991.7984 | 935.8989 | 986.9176 | 974.7885 | 171.2716 |  | 239.1398 | 77.5904 | 254.9798 | 312.1466 | 148.5416 | 94.0972 | 109.7078 | 100.4576 | 92.5667 | 217.9018 | 675.3262 | 195.0439 | 94.7833 | 95.9508 | 87.432 | 98.3206 | 814.2884 | 860.1001 | 861.2204 | 823.6678 | 895.4975 | 99.0415 | 100.2745 | 105.5249 | 98.9325 | 567.9899 | 108.69 | 96.0291 | 228.2407 | 670.6162 | 98.0543 | 30.1602 | 42.8572 | 68.6558 | 104.3675 | 917.6996 | 873.0376 | 826.0987 | 716.2134 | 98.8201 | 58.9448 | 98.481 | 170.6344 | 594.4955 | 34.5231 | 55.3783 | 100.4269 | 182.6415 | 636.1832 | 27.6258 | 29.5968 | 38.2627 | 61.3505 | 103.7374 | 940.2291 | 682.026 | 878.3573 | 768.5718 | 853.5726 | 34.6373 | 55.1418 | 98.0768 | 162.7323 | 567.6145 | 37.8272 | 59.1613 | 98.9993 | 171.9088 | 679.9559 | 28.4777 | 31.0266 | 43.3831 | 66.9464 | 115.8655 | 938.9441 | 921.3785 | 933.5381 | 852.9685 | 39.8225 | 101.8233 | 62.8769 | 201.8165 | 649.732 | 864.5891 | 916.4247 | 952.9859 | 994.2485 | 1005.8819 | 1018.4008 | 1007.9164 | 828.0709 | 974.85 | 785.4606 |  | 1028.0474 | 979.6973 | 983.3606 | 36.274 | 46.474 | 69.885 | 870.5447 | 642.8698 | 527.944 | 585.9614 | 180.5179 | 238.819 | 236.3066 | 176.2785 | -0.0085314 | -0.060327 | 0.0096298 | 0.062774 | 0.012288 | -0.0043248 | 0.081443 | -0.001127 | -0.069313 | -256.3922 | 17.0168 | -256.3492 | 16.6698 | -253.3275 | 19.0885 | -253.2967 | 16.1298 | -116.6171 | 17.8586 | -116.7248 | 16.9121 | 3722.9545 | 3945.0492 | 999.059 | 237.5628 | -373.0861 | 585.4069
14:08 | 2550 | 1971.8063 |  | -91.3372 | -97.0355 | -115.1265 | -65.4357 | -68.4685 | -110.7761 | -108.8077 | 9.903 | 41.1008 | 18.3102 | 13.9584 |  |  |  | -88.3071 | -106.3706 | -115.3375 | -48.3631 |  | -118.8788 | -109.226 | 14.1589 | 15.2025 | 8.9476 | 1.2614 | 76.9274 | 171.1603 | 163.659 | 94.2101 | 90.3293 | 100.2307 | 152.5825 | 78.3518 | 103.0883 | 67.8494 | 100.5178 | 202.6679 | 715.5597 | 99.1826 | 44.2443 | 60.1859 | 84.1065 | 110.9407 | 830.7966 | 226.5367 | 359.3184 | 348.1636 | 864.8991 | 97.2961 | 61.9481 | 99.648 | 186.675 | 598.4407 | 110.0848 | 95.4394 | 119.1096 | 262.1607 | 696.8098 | 98.0489 | 31.5429 | 47.8449 | 73.941 | 100.3745 | 914.6472 | 905.3431 | 915.9971 | 905.6863 | 69.6734 | 97.8506 | 106.1809 | 208.3004 | 601.2877 | 47.0455 | 76.9962 | 123.2766 | 295.8451 | 680.1768 | 40.8982 | 58.141 | 76.5977 | 88.8388 | 106.3312 | 733.8802 |  | 569.1908 | 603.9152 |  | 41.329 | 102.7717 | 107.545 | 209.117 | 646.1437 | 47.579 | 91.5528 | 111.7257 | 274.6282 | 744.8026 | 28.2974 | 29.3436 | 38.9792 | 61.1863 | 109.2365 | 960.1596 | 951.7474 | 960.2651 | 959.4428 | 46.8337 | 96.4389 | 115.9707 | 216.7539 | 612.1071 | 869.774 | 960.7129 | 873.3496 | 893.3663 | 986.1214 | 983.9214 | 843.2809 | 930.9495 | 822.3561 | 922.6033 | 893.9735 | 868.1644 | 841.1925 | 796.8356 | 867.3744 | 836.6141 | 797.6993 | 991.9078 | 992.0589 | 936.0402 | 987.1142 | 974.9055 | 171.3675 |  | 239.328 | 77.6103 | 255.062 | 312.358 | 148.6441 | 94.1149 | 109.6232 | 100.509 | 92.5741 | 218.0362 | 675.5195 | 195.1537 | 94.7775 | 95.9573 | 87.4521 | 98.3302 | 814.3709 | 860.4118 | 861.4653 | 823.357 | 895.9188 | 99.0396 | 100.2648 | 105.5596 | 98.9443 | 568.169 | 108.7141 | 96.0388 | 228.4209 | 670.8723 | 98.0582 | 30.1772 | 42.8845 | 68.6961 | 104.4195 | 917.0205 | 873.1373 | 826.3181 | 716.3847 | 98.834 | 58.9898 | 98.5072 | 170.6982 | 594.6884 | 34.5392 | 55.4166 | 100.4512 | 182.6995 | 636.3605 | 27.652 | 29.612 | 38.2695 | 61.3835 | 103.7633 | 942.9702 | 681.974 | 878.4725 | 768.4682 | 853.6939 | 34.6669 | 55.1637 | 98.0242 | 162.796 | 567.8196 | 37.8455 | 59.1953 | 98.9981 | 172.0302 | 679.8937 | 28.4824 | 31.0329 | 43.3889 | 66.9702 | 115.9245 | 938.8541 | 921.5084 | 933.4363 | 853.0062 | 39.8891 | 101.8571 | 62.9067 | 201.9452 | 649.9061 | 863.9157 | 915.9617 | 952.2711 | 993.1744 | 1006.385 | 1019.2949 | 1008.1054 | 827.7289 | 973.5922 | 785.7484 |  | 1027.9036 | 979.7162 | 983.8422 | 36.2835 | 46.4742 | 69.9097 | 870.2305 | 643.1834 | 528.1966 | 586.1596 | 180.6016 | 239.0144 | 236.507 | 176.3713 | -0.0089647 | -0.060619 | 0.00945 | 0.062583 | 0.011744 | -0.0039405 | 0.070904 | -0.012896 | -0.061586 | -256.4168 | 17.0312 | -256.2476 | 16.6513 | -253.2259 | 19.0844 | -253.3336 | 16.1729 | -116.5125 | 17.8689 | -116.5556 | 16.8772 | 3650.9939 | 3943.7022 | 999.4113 | 237.7607 | -373.0411 | 585.69
14:08 | 2551 | 1989.7177 |  | -91.3621 | -97.282 | -115.1377 | -65.4775 | -68.3724 | -110.563 | -108.63 | 9.9055 | 41.13 | 18.3288 | 13.9631 |  |  |  | -88.3746 | -106.3537 | -115.2386 | -48.3535 |  | -118.8322 | -109.2154 | 14.1881 | 15.235 | 8.9718 | 1.2761 | 77.5814 | 171.2893 | 163.8168 | 94.3205 | 90.4008 | 100.2969 | 152.6126 | 78.4831 | 103.2507 | 67.8806 | 100.5143 | 202.7921 | 715.7564 | 99.1762 | 44.2607 | 60.2036 | 84.1262 | 110.9889 | 831.1456 | 226.6176 | 359.7528 | 348.4167 | 865.1854 | 97.3342 | 61.992 | 99.6492 | 186.7848 | 598.6397 | 110.1944 | 95.457 | 119.1328 | 262.2963 | 696.9747 | 98.0988 | 31.5119 | 47.8517 | 73.9527 | 100.4257 | 914.8412 | 905.5705 | 916.2441 | 905.8467 | 69.764 | 97.8479 | 106.2058 | 208.4597 | 601.4778 | 47.1141 | 77.0207 | 123.3302 | 296.0222 | 680.3399 | 40.9364 | 58.1436 | 76.5794 | 88.8293 | 106.3747 | 733.4537 |  | 569.624 | 604.5332 |  | 41.323 | 102.7734 | 107.5708 | 209.2471 | 646.3433 | 47.5652 | 91.5728 | 111.7554 | 274.7766 | 744.9631 | 28.2976 | 29.3609 | 38.9987 | 61.2544 | 109.2915 | 960.2203 | 951.8229 | 960.3691 | 959.4809 | 46.95 | 96.4406 | 115.9651 | 216.8438 | 612.3309 | 869.6431 | 960.1638 | 873.8368 | 893.8187 | 986.7276 | 984.2495 | 843.3674 | 930.9503 | 822.5037 | 922.6539 | 889.4979 | 877.9318 | 841.4409 | 776.583 | 861.9306 | 839.9952 | 819.0791 | 1009.2713 | 992.115 | 936.1675 | 987.0754 | 974.926 | 171.4777 |  | 239.5727 | 77.628 | 255.1562 | 312.5998 | 148.8029 | 94.126 | 109.5449 | 100.6065 | 92.5657 | 218.1472 | 675.7259 | 195.2353 | 94.7835 | 95.9716 | 87.4701 | 98.3388 | 814.5836 | 860.7457 | 861.7342 | 824.4429 | 896.2928 | 99.0538 | 100.2363 | 105.567 | 98.9838 | 568.3278 | 108.7643 | 96.0588 | 228.6037 | 671.0969 | 98.0533 | 30.1858 | 42.9057 | 68.7165 | 104.4581 | 916.3685 | 873.2169 | 826.531 | 716.5557 | 98.8344 | 59.0003 | 98.5169 | 170.7723 | 594.8867 | 34.5475 | 55.4481 | 100.4481 | 182.7717 | 636.5231 | 27.5668 | 29.6235 | 38.2591 | 61.3981 | 103.8044 | 950.0047 | 681.9871 | 878.3746 | 768.3726 | 853.7282 | 34.6828 | 55.1865 | 98.0058 | 162.851 | 568.0052 | 37.8701 | 59.2327 | 98.9961 | 172.1444 | 679.8315 | 28.4944 | 31.0352 | 43.3751 | 66.9884 | 115.9755 | 938.7477 | 921.657 | 933.3557 | 853.0957 | 39.975 | 101.8773 | 62.9578 | 202.0667 | 650.0859 | 863.3538 | 915.4823 | 951.9048 | 992.9872 | 1006.925 | 1020.1243 | 1008.123 | 827.3018 | 972.4309 | 785.996 |  | 1027.7249 | 979.7952 | 984.2771 | 36.2772 | 46.5029 | 69.9447 | 870.0888 | 643.5555 | 528.4827 | 586.3828 | 180.7205 | 239.118 | 236.6198 | 176.4529 | -0.0088343 | -0.060485 | 0.010123 | 0.063151 | 0.012572 | -0.0038061 | 0.069525 | -0.0048465 | -0.079182 | -256.2107 | 16.9655 | -256.1799 | 16.6862 | -253.2105 | 19.1131 | -253.2351 | 16.1175 | -116.2786 | 17.8278 | -116.3679 | 16.9223 | 3689.7331 | 3944.8687 | 999.7433 | 237.8689 | -372.9578 | 586.0191
14:08 | 2552 | 1991.8453 |  | -91.2401 | -97.4913 | -115.183 | -65.4585 | -68.4235 | -110.6213 | -108.5876 | 9.9203 | 41.1585 | 18.3526 | 13.9657 |  |  |  | -88.3121 | -106.2407 | -115.212 | -48.1643 |  | -118.8 | -109.109 | 14.217 | 15.2693 | 9.0142 | 1.281 | 77.5905 | 171.4223 | 163.9633 | 94.4197 | 90.4591 | 100.3595 | 152.6443 | 78.5339 | 103.3429 | 67.9095 | 100.5319 | 202.9187 | 715.9612 | 99.1933 | 44.282 | 60.2368 | 84.1601 | 111.0332 | 831.5146 | 226.7859 | 360.0214 | 348.7334 | 865.499 | 97.3698 | 62.037 | 99.6396 | 186.89 | 598.8646 | 110.2683 | 95.4913 | 119.1798 | 262.4385 | 697.1225 | 98.094 | 31.5447 | 47.816 | 73.9177 | 100.4493 | 915.0462 | 905.7721 | 916.5242 | 906.0179 | 69.8163 | 97.834 | 106.238 | 208.6104 | 601.6656 | 47.1418 | 77.0372 | 123.3815 | 296.1964 | 680.4992 | 41.0167 | 58.1735 | 76.58 | 88.8733 | 106.4276 | 733.1449 |  | 569.9554 | 604.702 |  | 41.3293 | 102.7835 | 107.5889 | 209.3819 | 646.5349 | 47.5867 | 91.5895 | 111.8047 | 274.9408 | 745.1286 | 28.3161 | 29.3679 | 39.0174 | 61.3151 | 109.3456 | 960.2986 | 951.7883 | 960.4031 | 959.4441 | 47.009 | 96.4363 | 115.9698 | 216.9418 | 612.546 | 869.6151 | 961.5797 | 874.1541 | 894.4557 | 987.273 | 984.6086 | 843.461 | 930.9619 | 822.6252 | 922.6331 | 899.9969 | 878.9461 | 846.9981 | 759.3073 | 866.654 | 848.7208 | 835.6864 | 1022.3259 | 992.0497 | 936.2917 | 986.9472 | 974.9122 | 171.5844 |  | 239.7931 | 77.6438 | 255.3137 | 312.8597 | 148.9444 | 94.1307 | 109.5547 | 100.6171 | 92.5731 | 218.2699 | 675.9445 | 195.3127 | 94.7874 | 95.9751 | 87.4808 | 98.3311 | 815.003 | 861.2733 | 862.0137 | 825.9548 | 896.6598 | 99.0436 | 100.2105 | 105.5539 | 98.9383 | 568.4795 | 108.8126 | 96.0612 | 228.7728 | 671.2663 | 98.0643 | 30.1635 | 42.9072 | 68.7283 | 104.473 | 915.8208 | 873.2906 | 826.703 | 716.6967 | 98.8186 | 59.0333 | 98.4983 | 170.8635 | 595.059 | 34.5622 | 55.4838 | 100.4386 | 182.8821 | 636.6565 | 27.569 | 29.6341 | 38.2923 | 61.4223 | 103.8369 | 949.4306 | 682.0278 | 878.2518 | 768.1124 | 853.6872 | 34.687 | 55.2359 | 98.0772 | 162.9204 | 568.2185 | 37.883 | 59.2822 | 98.9922 | 172.2562 | 679.7963 | 28.5233 | 31.0478 | 43.4113 | 67.0322 | 116.0537 | 938.6483 | 921.7953 | 933.2433 | 853.1444 | 39.9519 | 101.9971 | 63.0122 | 202.1878 | 650.265 | 862.9084 | 914.8768 | 952.029 | 993.4659 | 1007.5159 | 1020.8806 | 1007.9907 | 826.8303 | 971.3508 | 786.2239 |  | 1027.4931 | 979.8629 | 984.6247 | 36.2794 | 46.4559 | 69.9487 | 870.1941 | 643.9155 | 528.7501 | 586.5498 | 180.8015 | 239.2695 | 236.7904 | 176.543 | -0.0092101 | -0.060698 | 0.008971 | 0.062524 | 0.012155 | -0.0040686 | 0.067735 | 0.0058422 | -0.059793 | -256.2138 | 17.027 | -256.1953 | 16.6924 | -253.1582 | 19.0782 | -253.1367 | 16.138 | -116.134 | 17.875 | -116.2571 | 16.9244 | 3748.5699 | 3944.0933 | 1000.0312 | 238.03 | -372.853 | 586.3328
14:08 | 2553 | 2013.2234 |  | -91.3141 | -97.6847 | -115.0174 | -65.4181 | -68.3291 | -110.4862 | -108.5134 | 9.9228 | 41.1911 | 18.3746 | 13.9765 |  |  |  | -88.2257 | -106.3551 | -115.1409 | -48.0945 |  | -118.5919 | -109.0243 | 14.2418 | 15.3173 | 9.0451 | 1.2969 | 77.4498 | 171.5474 | 164.0905 | 94.4895 | 90.5048 | 100.4084 | 152.6735 | 78.5669 | 103.3808 | 67.9219 | 100.5352 | 203.0816 | 716.1624 | 99.1945 | 44.2989 | 60.2723 | 84.1874 | 111.0695 | 831.8919 | 226.9937 | 360.3517 | 349.0099 | 865.8116 | 97.2028 | 62.0631 | 99.6309 | 186.9926 | 599.1031 | 110.2855 | 95.498 | 119.2379 | 262.5832 | 697.2632 | 98.0941 | 31.5256 | 47.8875 | 73.9596 | 100.4954 | 915.1899 | 905.9083 | 916.8064 | 906.1802 | 69.7868 | 97.8419 | 106.2911 | 208.7618 | 601.8444 | 47.1677 | 77.0939 | 123.4078 | 296.361 | 680.6691 | 40.9502 | 58.2012 | 76.601 | 88.901 | 106.4534 | 733.2943 |  | 570.6307 | 605.3766 |  | 41.3865 | 102.7917 | 107.6218 | 209.4936 | 646.6937 | 47.6833 | 91.6166 | 111.8542 | 275.0913 | 745.2871 | 28.3307 | 29.3703 | 39.0315 | 61.3628 | 109.4079 | 960.2046 | 951.7149 | 960.4197 | 959.3862 | 46.9498 | 96.5106 | 116.0736 | 217.0613 | 612.7458 | 869.5409 | 964.1803 | 874.5349 | 895.0267 | 987.7359 | 984.9553 | 843.5721 | 931.0085 | 822.7396 | 922.5804 | 893.1905 | 873.9065 | 854.572 | 765.4467 | 871.4665 | 854.8911 | 839.3507 | 1056.7012 | 992.0102 | 936.421 | 986.888 | 974.9384 | 171.6918 |  | 239.9182 | 77.657 | 255.4653 | 313.1708 | 149.1423 | 94.1424 | 109.5743 | 100.5899 | 92.5848 | 218.3962 | 676.169 | 195.4058 | 94.7801 | 95.9754 | 87.4963 | 98.3251 | 815.305 | 861.8141 | 862.2741 | 826.1562 | 897.0421 | 99.0397 | 100.3098 | 105.59 | 98.8865 | 568.6559 | 108.8603 | 96.065 | 228.9691 | 671.5216 | 98.0714 | 30.1715 | 42.9072 | 68.7505 | 104.5032 | 915.4177 | 873.4047 | 826.8443 | 716.7891 | 98.8194 | 59.0897 | 98.5226 | 170.9699 | 595.2696 | 34.6115 | 55.5079 | 100.4707 | 183.0181 | 636.806 | 27.5778 | 29.6413 | 38.2646 | 61.4693 | 103.863 | 945.538 | 682.015 | 878.1357 | 767.8568 | 853.6716 | 34.6933 | 55.2669 | 98.1124 | 162.9894 | 568.4239 | 37.8946 | 59.3265 | 99.0145 | 172.387 | 679.7984 | 28.538 | 31.0535 | 43.4483 | 67.0686 | 116.1271 | 938.5326 | 921.8698 | 933.0858 | 853.0798 | 39.9334 | 102.0548 | 63.05 | 202.3038 | 650.4354 | 862.4257 | 914.5245 | 952.9152 | 994.2669 | 1008.1416 | 1021.5737 | 1007.7303 | 826.5327 | 970.4159 | 786.3627 |  | 1027.2511 | 979.9398 | 984.9375 | 36.3104 | 46.4626 | 69.9481 | 870.2635 | 644.2317 | 529.0309 | 586.774 | 180.9171 | 239.4233 | 236.947 | 176.7192 | -0.0084504 | -0.060294 | 0.0095469 | 0.063256 | 0.012181 | -0.003633 | 0.075793 | 0.0040036 | -0.051066 | -256.1307 | 16.9716 | -256.0107 | 16.6451 | -253.0382 | 19.1214 | -253.1367 | 16.1647 | -115.9894 | 17.8237 | -115.9956 | 16.8813 | 3736.0603 | 3944.4805 | 1000.2831 | 238.1851 | -372.6586 | 586.6313
14:08 | 2554 | 2003.5402 |  | -91.4212 | -97.6152 | -114.935 | -65.4334 | -68.2858 | -110.2728 | -108.3329 | 9.9185 | 41.2267 | 18.3941 | 13.992 |  |  |  | -88.109 | -106.5074 | -114.872 | -48.0702 |  | -118.5063 | -108.9481 | 14.2826 | 15.3589 | 9.0747 | 1.2965 | 76.423 | 171.6619 | 164.1919 | 94.536 | 90.5398 | 100.4448 | 152.7128 | 78.6081 | 103.4672 | 67.9557 | 100.5594 | 203.2576 | 716.3832 | 99.2046 | 44.312 | 60.2818 | 84.2058 | 111.109 | 832.2609 | 227.1978 | 361.093 | 349.3363 | 866.0886 | 96.9621 | 62.0847 | 99.6288 | 187.1102 | 599.3378 | 110.3914 | 95.5022 | 119.2811 | 262.7313 | 697.4358 | 98.162 | 31.5275 | 47.9406 | 73.9983 | 100.5596 | 915.3855 | 906.094 | 917.2095 | 906.4124 | 69.8812 | 97.8531 | 106.3445 | 208.9184 | 602.0428 | 47.2058 | 77.1396 | 123.4449 | 296.5255 | 680.844 | 41.0134 | 58.1651 | 76.6102 | 88.8989 | 106.4874 | 735.2546 |  | 571.376 | 606.4659 |  | 41.3751 | 102.7891 | 107.6174 | 209.6176 | 646.8812 | 47.694 | 91.6592 | 111.8816 | 275.2303 | 745.4418 | 28.3491 | 29.3733 | 39.0423 | 61.4127 | 109.4614 | 960.0636 | 951.4812 | 960.2914 | 959.2255 | 46.9651 | 96.5406 | 116.1092 | 217.171 | 612.9687 | 869.3417 | 965.2633 | 875.4036 | 895.3565 | 988.1191 | 985.3425 | 843.7043 | 931.0831 | 822.8782 | 922.5463 | 886.4765 | 868.9895 | 857.5551 | 788.9958 | 867.0719 | 856.9921 | 840.7068 | 1066.7922 | 991.9889 | 936.5446 | 986.8274 | 974.9952 | 171.7962 |  | 240.067 | 77.6673 | 255.5542 | 313.4486 | 149.3358 | 94.1502 | 109.5848 | 100.6229 | 92.5857 | 218.4939 | 676.4024 | 195.489 | 94.7764 | 95.9787 | 87.5082 | 98.3328 | 815.2242 | 862.2718 | 862.5454 | 825.5923 | 897.4414 | 99.0515 | 100.387 | 105.6109 | 98.931 | 568.8214 | 108.8971 | 96.1064 | 229.1756 | 671.8071 | 98.0889 | 30.2077 | 42.9302 | 68.7758 | 104.554 | 915.1639 | 873.5626 | 827.0329 | 716.876 | 98.8262 | 59.1444 | 98.5622 | 171.0613 | 595.5093 | 34.6366 | 55.5208 | 100.4726 | 183.1623 | 636.9707 | 27.5728 | 29.6435 | 38.2536 | 61.4895 | 103.9004 | 944.6191 | 682.1225 | 877.9517 | 767.7364 | 853.6613 | 34.7124 | 55.3041 | 98.1883 | 163.0542 | 568.6261 | 37.9318 | 59.3737 | 99.0719 | 172.5148 | 679.8471 | 28.5268 | 31.0491 | 43.4675 | 67.0978 | 116.1897 | 938.4963 | 921.8727 | 932.9557 | 852.9851 | 39.9721 | 102.0236 | 63.0921 | 202.4235 | 650.5983 | 862.0373 | 914.3863 | 953.3144 | 995.3312 | 1008.794 | 1022.2083 | 1007.4092 | 826.2512 | 969.7626 | 786.4306 |  | 1027.0382 | 980.0015 | 985.2256 | 36.3318 | 46.5121 | 69.9778 | 870.2673 | 644.5498 | 529.3038 | 587.0357 | 181.0874 | 239.6198 | 237.1093 | 176.8603 | -0.0086332 | -0.06072 | 0.010116 | 0.063573 | 0.012746 | -0.004002 | 0.08268 | -0.0053431 | -0.082557 | -256.0261 | 16.986 | -256.0045 | 16.7026 | -253.0413 | 19.1214 | -253.0074 | 16.1216 | -115.774 | 17.8299 | -115.9032 | 16.9305 | 3801.6971 | 3944.7299 | 1000.5173 | 238.3645 | -372.3928 | 586.9268
14:08 | 2555 | 1981.0036 |  | -91.3825 | -97.5392 | -114.8627 | -65.396 | -68.2293 | -110.2093 | -108.2739 | 9.9157 | 41.2573 | 18.4219 | 14.0779 |  |  |  | -88.1125 | -106.4381 | -114.8988 | -48.0375 |  | -118.5071 | -108.8824 | 14.3194 | 15.4068 | 9.0952 | 1.3013 | 76.4221 | 171.773 | 164.288 | 94.5523 | 90.5642 | 100.4867 | 152.747 | 78.6414 | 103.5353 | 67.9792 | 100.5758 | 203.3991 | 716.5902 | 99.2101 | 44.3157 | 60.2966 | 84.2332 | 111.1638 | 832.5902 | 227.3808 | 361.9389 | 349.6593 | 866.3112 | 96.8433 | 62.1187 | 99.6231 | 187.2317 | 599.5657 | 110.4247 | 95.5288 | 119.3252 | 262.8881 | 697.6065 | 98.1728 | 31.5581 | 47.9136 | 74.007 | 100.6031 | 915.7973 | 906.4862 | 917.8494 | 906.7943 | 69.907 | 97.8486 | 106.3744 | 209.0784 | 602.243 | 47.2861 | 77.1774 | 123.5048 | 296.6984 | 681.0078 | 41.0551 | 58.0848 | 76.5733 | 88.9036 | 106.5008 | 735.7656 |  | 571.6584 | 607.0287 |  | 41.3693 | 102.7769 | 107.6311 | 209.7728 | 647.1061 | 47.6819 | 91.7157 | 111.9149 | 275.3982 | 745.595 | 28.3633 | 29.3802 | 39.0696 | 61.4674 | 109.5134 | 960.135 | 951.2872 | 960.1356 | 959.1429 | 47.0407 | 96.4996 | 116.0563 | 217.2549 | 613.1933 | 869.7059 | 966.1229 | 876.1334 | 895.61 | 988.4148 | 985.7325 | 843.8365 | 931.1658 | 823.0654 | 922.5379 | 882.7617 | 861.6729 | 856.5365 | 808.6305 | 830.9029 | 858.5462 | 839.9502 | 1038.6168 | 991.9067 | 936.6558 | 986.7457 | 975.0605 | 171.9119 |  | 240.1753 | 77.6889 | 255.6592 | 313.7137 | 149.5631 | 94.1635 | 109.6345 | 100.6383 | 92.5906 | 218.6104 | 676.653 | 195.5889 | 94.7845 | 95.9794 | 87.5256 | 98.3445 | 815.2804 | 862.66 | 862.8123 | 825.1442 | 897.7818 | 99.0226 | 100.369 | 105.619 | 98.9264 | 568.9933 | 108.9359 | 96.1286 | 229.3672 | 672.048 | 98.1016 | 30.213 | 42.953 | 68.8042 | 104.5869 | 915.0479 | 873.7368 | 827.2267 | 716.9926 | 98.8127 | 59.1905 | 98.6089 | 171.1687 | 595.7077 | 34.6326 | 55.5521 | 100.436 | 183.2035 | 637.1014 | 27.4963 | 29.6573 | 38.3062 | 61.5115 | 103.9563 | 943.2941 | 682.3194 | 877.7667 | 767.6924 | 853.6103 | 34.7376 | 55.3571 | 98.1724 | 163.1203 | 568.7874 | 37.9598 | 59.4046 | 99.1072 | 172.6148 | 679.9412 | 28.5349 | 31.0666 | 43.4626 | 67.1253 | 116.2321 | 938.6275 | 921.9746 | 932.9067 | 852.9963 | 39.9276 | 102.0142 | 63.1227 | 202.5576 | 650.7554 | 861.802 | 914.659 | 954.5832 | 996.2166 | 1009.4444 | 1022.7513 | 1007.0668 | 826.0829 | 969.4157 | 786.4506 |  | 1026.8362 | 980.074 | 985.4953 | 36.3208 | 46.5736 | 69.9958 | 870.5861 | 644.8166 | 529.5737 | 587.2396 | 181.1283 | 239.7246 | 237.2615 | 176.9172 | -0.0086749 | -0.061022 | 0.0093436 | 0.062317 | 0.012568 | -0.0038364 | 0.069218 | 0.0042124 | -0.073937 | -256.0476 | 17.0045 | -255.8907 | 16.6431 | -252.8628 | 19.0823 | -252.9521 | 16.1791 | -115.7155 | 17.8586 | -115.7248 | 16.8874 | 3789.4399 | 3943.6868 | 1000.7269 | 238.493 | -372.2308 | 587.1952
14:08 | 2556 | 2012.7541 |  | -91.2597 | -97.3209 | -114.9523 | -65.4783 | -68.2199 | -110.2358 | -108.2805 | 9.9096 | 41.2703 | 18.4408 | 14.0704 |  |  |  | -88.0234 | -106.4966 | -114.7637 | -47.99 |  | -118.4344 | -108.824 | 14.4577 | 15.4599 | 9.1318 | 1.3165 | 75.9481 | 171.9039 | 164.3853 | 94.5402 | 90.5766 | 100.5282 | 152.7759 | 78.657 | 103.5466 | 68.0219 | 100.5946 | 203.564 | 716.7968 | 99.1958 | 44.3475 | 60.3182 | 84.2585 | 111.2049 | 832.9337 | 227.4606 | 362.3155 | 349.8626 | 866.5653 | 96.7129 | 62.1416 | 99.6185 | 187.3495 | 599.8007 | 110.4169 | 95.5384 | 119.3767 | 263.0381 | 697.776 | 98.1593 | 31.5771 | 47.9052 | 74.0211 | 100.636 | 916.2707 | 906.9756 | 918.5254 | 907.2607 | 69.8508 | 97.8617 | 106.4172 | 209.231 | 602.4325 | 47.3937 | 77.211 | 123.5852 | 296.8749 | 681.1639 | 40.9931 | 58.1009 | 76.5648 | 88.9218 | 106.5098 | 733.604 |  | 571.6055 | 606.8766 |  | 41.428 | 102.7684 | 107.6746 | 209.9111 | 647.2922 | 47.7485 | 91.755 | 111.94 | 275.5628 | 745.7543 | 28.3595 | 29.3948 | 39.0928 | 61.5187 | 109.5718 | 960.2994 | 951.2536 | 960.1921 | 959.1155 | 47.0326 | 96.5401 | 116.1089 | 217.3548 | 613.3955 | 871.1027 | 966.7672 | 876.4611 | 895.8184 | 988.6203 | 986.1267 | 843.9494 | 931.249 | 823.3211 | 922.5814 | 882.3558 | 856.6688 | 856.1888 | 813.1866 | 819.5452 | 858.6159 | 839.6016 | 994.4035 | 991.8173 | 936.7639 | 986.7143 | 975.1286 | 172.0315 |  | 240.2425 | 77.7014 | 255.7501 | 314.0092 | 149.9432 | 94.1838 | 109.7173 | 100.6538 | 92.6071 | 218.7334 | 676.9113 | 195.6975 | 94.7913 | 95.9886 | 87.5499 | 98.35 | 815.689 | 863.002 | 863.0781 | 824.9589 | 898.0481 | 99.0335 | 100.3594 | 105.6339 | 98.9113 | 569.1725 | 108.9797 | 96.1328 | 229.5437 | 672.3232 | 98.091 | 30.2238 | 42.9735 | 68.8355 | 104.621 | 915.144 | 873.9462 | 827.4223 | 717.116 | 98.808 | 59.2199 | 98.6684 | 171.26 | 595.8989 | 34.6352 | 55.5656 | 100.4352 | 183.3053 | 637.2364 | 27.4803 | 29.666 | 38.3156 | 61.5578 | 103.9923 | 942.5584 | 682.5939 | 877.6732 | 767.741 | 853.5779 | 34.7438 | 55.3789 | 98.1719 | 163.1637 | 568.9689 | 37.9545 | 59.4477 | 99.0623 | 172.7347 | 680.0814 | 28.5327 | 31.089 | 43.4951 | 67.1692 | 116.2992 | 938.8617 | 922.1618 | 932.9792 | 853.0043 | 40.0195 | 101.8994 | 63.1683 | 202.6755 | 650.9204 | 861.689 | 915.4439 | 956.3107 | 996.8186 | 1010.0702 | 1023.2577 | 1006.7485 | 826.0103 | 969.345 | 786.4472 |  | 1026.6478 | 980.1577 | 985.743 | 36.3481 | 46.6102 | 69.9917 | 871.3403 | 644.9487 | 529.8389 | 587.4522 | 181.3026 | 239.9306 | 237.4493 | 177.0746 | -0.008756 | -0.060356 | 0.010089 | 0.063243 | 0.012529 | -0.0037241 | 0.078577 | 0.00095113 | -0.075559 | -255.9214 | 16.9819 | -255.8199 | 16.6616 | -252.869 | 19.1337 | -252.9244 | 16.1585 | -115.4848 | 17.8155 | -115.5402 | 16.8977 | 3760.1844 | 3944.4906 | 1000.9215 | 238.69 | -372.0838 | 587.3938
14:08 | 2557 | 2011.4238 |  | -91.1766 | -97.3432 | -114.7616 | -65.4592 | -68.2275 | -110.2235 | -108.2016 | 9.9061 | 41.2912 | 18.4601 | 14.0718 |  |  |  | -87.9306 | -106.4973 | -114.7196 | -47.9282 |  | -118.3178 | -108.6415 | 14.5361 | 15.5045 | 9.1672 | 1.313 | 72.5326 | 172.0432 | 164.4823 | 94.5359 | 90.5794 | 100.5547 | 152.8021 | 78.6515 | 103.5449 | 68.0713 | 100.6374 | 203.7405 | 717.01 | 99.1972 | 44.3984 | 60.3455 | 84.2854 | 111.2336 | 833.2938 | 227.5731 | 362.421 | 350.0577 | 866.8993 | 96.6023 | 62.1907 | 99.6212 | 187.474 | 600.0201 | 110.5741 | 95.537 | 119.414 | 263.1698 | 697.9316 | 98.1745 | 31.5645 | 47.9427 | 74.0608 | 100.6844 | 916.7185 | 907.4484 | 919.221 | 907.7523 | 69.8871 | 97.8491 | 106.4495 | 209.3695 | 602.6316 | 47.4582 | 77.2379 | 123.6617 | 297.0498 | 681.3124 | 40.9968 | 58.1389 | 76.5737 | 88.9329 | 106.5746 | 730.4977 |  | 571.856 | 610.235 |  | 41.4272 | 102.779 | 107.701 | 210.0313 | 647.4644 | 47.8159 | 91.7837 | 111.9674 | 275.7055 | 745.9129 | 28.3533 | 29.398 | 39.1047 | 61.562 | 109.6286 | 960.4563 | 951.2587 | 960.3624 | 959.2064 | 46.9902 | 96.605 | 116.1914 | 217.4695 | 613.5981 | 872.1966 | 965.1194 | 876.9496 | 896.0097 | 988.7667 | 986.4742 | 844.0813 | 931.3589 | 823.6578 | 922.702 | 881.3536 | 856.7372 | 855.0442 | 810.6677 | 852.9916 | 857.2934 | 837.9748 | 956.0582 | 991.7385 | 936.8713 | 986.6766 | 975.1773 | 172.1553 |  | 240.3873 | 77.7092 | 255.8443 | 314.3058 | 150.2549 | 94.2006 | 109.8135 | 100.6921 | 92.6173 | 218.8927 | 677.1775 | 195.8196 | 94.7978 | 95.9953 | 87.5667 | 98.3405 | 815.9793 | 863.2885 | 863.3199 | 826.411 | 898.3136 | 99.0437 | 100.3477 | 105.6788 | 98.9127 | 569.3518 | 109.0241 | 96.1402 | 229.7286 | 672.5816 | 98.1089 | 30.2404 | 42.996 | 68.8622 | 104.6545 | 915.5144 | 874.2167 | 827.6407 | 717.2219 | 98.8263 | 59.2597 | 98.6819 | 171.3373 | 596.0993 | 34.6905 | 55.598 | 100.4292 | 183.4267 | 637.3729 | 27.5559 | 29.6747 | 38.3777 | 61.5961 | 104.0199 | 942.1007 | 682.9425 | 877.5779 | 767.8673 | 853.5707 | 34.7709 | 55.4039 | 98.2027 | 163.208 | 569.1686 | 37.9836 | 59.4944 | 99.0303 | 172.848 | 680.2522 | 28.539 | 31.0956 | 43.5433 | 67.2153 | 116.3809 | 939.3092 | 922.2921 | 933.2554 | 853.0415 | 40.0765 | 101.8793 | 63.215 | 202.8036 | 651.0932 | 861.6401 | 916.0751 | 957.9809 | 997.343 | 1010.6784 | 1023.7313 | 1006.4449 | 826.067 | 969.459 | 786.3914 |  | 1026.5149 | 980.2636 | 986.0352 | 36.3676 | 46.6085 | 70.0115 | 872.2965 | 644.8853 | 530.1607 | 587.6563 | 181.4024 | 240.0792 | 237.5324 | 177.1271 | -0.0090901 | -0.060784 | 0.009891 | 0.062869 | 0.012458 | -0.004039 | 0.077059 | 0.0011262 | -0.057369 | -255.9122 | 17.0394 | -255.8476 | 16.6924 | -252.7736 | 19.0659 | -252.7551 | 16.1298 | -115.3525 | 17.8833 | -115.4602 | 16.9285 | 3737.8543 | 3944.5873 | 1001.1137 | 238.8058 | -371.8285 | 587.523
14:08 | 2558 | 2087.9816 |  | -91.1475 | -97.3123 | -114.487 | -65.396 | -68.175 | -110.1359 | -108.1046 | 9.908 | 41.3239 | 18.4872 | 14.0768 |  |  |  | -87.8579 | -106.5577 | -114.6818 | -47.9205 |  | -118.2653 | -108.5765 | 14.5163 | 15.5416 | 9.2133 | 1.3041 | 74.3018 | 172.1894 | 164.587 | 94.546 | 90.5972 | 100.5825 | 152.8333 | 78.65 | 103.563 | 68.0615 | 100.606 | 203.8551 | 717.1839 | 99.171 | 44.4138 | 60.3892 | 84.3269 | 111.2745 | 833.592 | 227.7927 | 362.5696 | 350.2596 | 867.2895 | 96.5315 | 62.2381 | 99.6324 | 187.5982 | 600.242 | 110.7838 | 95.5622 | 119.4567 | 263.3042 | 698.1036 | 98.2264 | 31.5723 | 47.9957 | 74.0954 | 100.7428 | 917.2109 | 907.9749 | 920.03 | 908.3392 | 69.9932 | 97.8429 | 106.4881 | 209.5215 | 602.8188 | 47.4895 | 77.2671 | 123.7242 | 297.2267 | 681.4617 | 40.9513 | 58.127 | 76.5679 | 88.9427 | 106.669 | 728.7845 |  | 572.0397 | 610.4663 |  | 41.4186 | 102.7958 | 107.7287 | 210.172 | 647.6768 | 47.7782 | 91.8276 | 112.01 | 275.85 | 746.0634 | 28.3758 | 29.4083 | 39.1276 | 61.6149 | 109.6817 | 960.5036 | 951.2966 | 960.4957 | 959.3974 | 47.1085 | 96.6218 | 116.2067 | 217.5733 | 613.8139 | 872.4456 | 962.5713 | 877.4143 | 896.1971 | 988.8566 | 986.7937 | 844.2248 | 931.4637 | 824.0696 | 922.9154 | 879.8152 | 855.8138 | 842.0592 | 814.3369 | 871.5915 | 851.9957 | 834.0048 | 944.1587 | 991.6139 | 936.976 | 986.5546 | 975.1866 | 172.2735 |  | 240.5684 | 77.7272 | 255.9726 | 314.5919 | 150.4026 | 94.2177 | 109.8995 | 100.7157 | 92.6258 | 219.0151 | 677.4296 | 195.9434 | 94.8051 | 95.9963 | 87.5745 | 98.3275 | 816.1042 | 863.5398 | 863.5596 | 828.5117 | 898.4999 | 99.0189 | 100.2818 | 105.6734 | 98.876 | 569.5156 | 109.0736 | 96.1347 | 229.9365 | 672.8493 | 98.1221 | 30.2567 | 43.0082 | 68.878 | 104.6863 | 916.0678 | 874.5383 | 827.8896 | 717.3456 | 98.8395 | 59.2954 | 98.6877 | 171.4319 | 596.3047 | 34.7257 | 55.6427 | 100.4255 | 183.5216 | 637.5096 | 27.5107 | 29.6886 | 38.4322 | 61.6217 | 104.0707 | 941.8793 | 683.29 | 877.4571 | 768.047 | 853.5486 | 34.8184 | 55.4316 | 98.1786 | 163.2693 | 569.3616 | 38.0254 | 59.5295 | 99.2054 | 172.954 | 680.4367 | 28.5528 | 31.1054 | 43.5553 | 67.2495 | 116.4379 | 939.7818 | 922.573 | 933.8019 | 853.2635 | 40.0007 | 102.0632 | 63.2415 | 202.9456 | 651.2668 | 861.4282 | 916.2009 | 958.9636 | 997.864 | 1011.2569 | 1024.1629 | 1006.1774 | 826.1535 | 969.6068 | 786.3002 |  | 1026.3971 | 980.371 | 986.3205 | 36.3806 | 46.5966 | 70.0324 | 873.0088 | 644.7114 | 530.4596 | 587.972 | 181.5561 | 240.2319 | 237.7779 | 177.2937 | -0.0084165 | -0.06045 | 0.0095577 | 0.062939 | 0.012495 | -0.0039745 | 0.079201 | -0.0012271 | -0.073759 | -255.826 | 17.0086 | -255.7091 | 16.6493 | -252.6382 | 19.0967 | -252.7428 | 16.1647 | -115.1894 | 17.8463 | -115.2294 | 16.8833 | 3655.1913 | 3943.7254 | 1001.292 | 239.0049 | -371.5854 | 587.5855
14:09 | 2559 | 2094.1069 |  | -91.0813 | -97.2533 | -114.3682 | -65.2668 | -68.2336 | -110.0341 | -107.995 | 9.9099 | 41.3598 | 18.5145 | 14.0834 |  |  |  | -87.7933 | -106.4897 | -114.5226 | -47.9036 |  | -118.2479 | -108.5479 | 14.5746 | 15.5836 | 9.2655 | 1.2971 | 77.0408 | 172.3401 | 164.6952 | 94.5597 | 90.6256 | 100.6205 | 152.8752 | 78.6512 | 103.591 | 68.0773 | 100.5849 | 203.9928 | 717.3555 | 99.1395 | 44.4291 | 60.4145 | 84.3589 | 111.317 | 833.8617 | 228 | 362.9485 | 350.4394 | 867.6735 | 96.4965 | 62.2455 | 99.635 | 187.7149 | 600.4917 | 110.8333 | 95.5896 | 119.501 | 263.4604 | 698.2834 | 98.1962 | 31.6815 | 47.9204 | 74.0363 | 100.7686 | 917.6919 | 908.4658 | 920.7544 | 908.9073 | 69.9838 | 97.8632 | 106.5432 | 209.6751 | 603.0131 | 47.5161 | 77.324 | 123.7636 | 297.4036 | 681.6083 | 41.0051 | 58.1145 | 76.5719 | 88.9501 | 106.6848 | 682.9992 |  | 572.0327 | 607.3148 |  | 41.4841 | 102.7772 | 107.7411 | 210.2926 | 647.8669 | 47.8035 | 91.8827 | 112.0423 | 276.0014 | 746.2089 | 28.3669 | 29.419 | 39.1393 | 61.6526 | 109.7269 | 960.3768 | 951.2915 | 960.5095 | 959.5374 | 47.1637 | 96.6279 | 116.2298 | 217.6739 | 614.0256 | 872.3702 | 961.7 | 877.6001 | 896.3547 | 988.9064 | 987.0725 | 844.3582 | 931.5317 | 824.5409 | 923.2406 | 878.2178 | 856.2485 | 834.1552 | 820.1088 | 858.9847 | 849.4744 | 835.969 | 950.3277 | 991.4072 | 937.053 | 986.3424 | 975.1387 | 172.355 |  | 240.6991 | 77.7436 | 256.0486 | 314.8086 | 150.4773 | 94.2321 | 109.973 | 100.7257 | 92.6456 | 219.1051 | 677.6623 | 196.0491 | 94.8042 | 96.0014 | 87.5969 | 98.3448 | 815.9634 | 863.7466 | 863.7827 | 829.3167 | 898.5889 | 98.9871 | 100.2453 | 105.657 | 98.8894 | 569.6791 | 109.1182 | 96.143 | 230.1612 | 673.0948 | 98.1168 | 30.2687 | 43.0307 | 68.8988 | 104.7184 | 916.6473 | 874.8873 | 828.16 | 717.4682 | 98.8358 | 59.3353 | 98.7249 | 171.5149 | 596.5117 | 34.6984 | 55.6838 | 100.4722 | 183.6255 | 637.6404 | 27.5135 | 29.6927 | 38.4292 | 61.6319 | 104.1193 | 941.8032 | 683.6274 | 877.3415 | 768.2601 | 853.5188 | 34.8282 | 55.4773 | 98.2247 | 163.3379 | 569.5611 | 38.0528 | 59.5801 | 99.4061 | 173.0799 | 680.6294 | 28.5462 | 31.1307 | 43.555 | 67.2784 | 116.506 | 940.0903 | 922.8665 | 934.3904 | 853.4889 | 40.0419 | 102.1574 | 63.2849 | 203.0754 | 651.4456 | 861.1889 | 916.0291 | 958.4074 | 998.1824 | 1011.7944 | 1024.556 | 1005.9414 | 826.2659 | 969.7074 | 786.2362 |  | 1026.3263 | 980.4158 | 986.6346 | 36.399 | 46.6338 | 70.0452 | 873.3136 | 644.632 | 530.7373 | 588.2073 | 181.6258 | 240.3793 | 237.8892 | 177.3502 | -0.0084373 | -0.061094 | 0.0096281 | 0.063286 | 0.012172 | -0.0035982 | 0.060647 | -0.013828 | -0.067351 | -255.6507 | 16.9921 | -255.6907 | 16.7129 | -252.6967 | 19.109 | -252.6443 | 16.1092 | -114.9801 | 17.834 | -115.1371 | 16.9531 | 3696.9065 | 3944.2216 | 1001.4559 | 239.1343 | -371.3212 | 587.6847
14:09 | 2560 | 2113.1273 |  | -91.1708 | -97.2589 | -114.3869 | -65.3105 | -68.0597 | -109.9599 | -108.0737 | 9.912 | 41.3845 | 18.5443 | 14.0955 |  |  |  | -87.7708 | -106.4736 | -114.2889 | -47.8815 |  | -118.1558 | -108.4156 | 14.6476 | 15.6258 | 9.27 | 1.2973 | 74.6515 | 172.4753 | 164.8216 | 94.5882 | 90.6537 | 100.662 | 152.9037 | 78.6564 | 103.6138 | 68.1287 | 100.6086 | 204.1656 | 717.5425 | 99.1556 | 44.4481 | 60.4239 | 84.3765 | 111.35 | 834.1785 | 228.2167 | 363.6713 | 350.6633 | 867.983 | 96.4513 | 62.2589 | 99.6405 | 187.8296 | 600.7329 | 110.8252 | 95.5972 | 119.5308 | 263.6065 | 698.4387 | 98.133 | 31.6821 | 47.9075 | 74.0373 | 100.7856 | 917.987 | 908.7985 | 921.2843 | 909.3895 | 69.9124 | 97.8662 | 106.5742 | 209.82 | 603.2192 | 47.5653 | 77.3754 | 123.8136 | 297.5767 | 681.7411 | 41.0818 | 58.1165 | 76.5892 | 88.959 | 106.6582 | 635.3458 |  | 572.166 | 620.474 |  | 41.5506 | 102.7794 | 107.7608 | 210.4166 | 648.0525 | 47.8471 | 91.9114 | 112.0821 | 276.1595 | 746.3406 | 28.3566 | 29.423 | 39.1527 | 61.6843 | 109.7804 | 960.1697 | 951.1906 | 960.4277 | 959.632 | 47.1317 | 96.6294 | 116.2511 | 217.7748 | 614.2287 | 871.8597 | 961.7208 | 877.6626 | 896.5287 | 988.9264 | 987.3298 | 844.48 | 931.5937 | 825.0302 | 923.6026 | 888.5911 | 866.4375 | 841.2479 | 830.504 | 834.3024 | 850.7347 | 841.4828 | 966.674 | 991.1988 | 937.1125 | 986.1388 | 975.0682 | 172.4232 |  | 240.7855 | 77.7554 | 256.1296 | 314.9988 | 150.5043 | 94.2534 | 110.0408 | 100.745 | 92.6463 | 219.2699 | 677.9152 | 196.1665 | 94.7974 | 96.0071 | 87.6252 | 98.3706 | 815.7792 | 863.8854 | 863.9825 | 829.7993 | 898.5948 | 98.964 | 100.3189 | 105.7378 | 98.9018 | 569.8859 | 109.1535 | 96.1664 | 230.3699 | 673.3379 | 98.137 | 30.2658 | 43.0512 | 68.9269 | 104.7499 | 917.1543 | 875.2381 | 828.4394 | 717.5988 | 98.8278 | 59.373 | 98.7662 | 171.6085 | 596.7073 | 34.7083 | 55.7089 | 100.4901 | 183.6691 | 637.7547 | 27.589 | 29.7022 | 38.4337 | 61.6611 | 104.1596 | 941.8604 | 684.0379 | 877.2713 | 768.5522 | 853.5089 | 34.8372 | 55.5 | 98.2497 | 163.395 | 569.7371 | 38.0732 | 59.615 | 99.4558 | 173.1904 | 680.808 | 28.5742 | 31.1411 | 43.5843 | 67.314 | 116.577 | 940.2386 | 923.111 | 934.8946 | 853.7334 | 40.0779 | 102.1755 | 63.3159 | 203.2062 | 651.629 | 861.2287 | 916.0674 | 957.8406 | 998.4246 | 1012.3015 | 1025.0111 | 1005.7336 | 826.431 | 969.7542 | 786.2247 |  | 1026.2486 | 980.4395 | 986.9649 | 36.4038 | 46.6594 | 70.0436 | 873.2854 | 644.6439 | 530.9729 | 588.3676 | 181.7456 | 240.5413 | 238.0796 | 177.4628 | -0.0085548 | -0.060812 | 0.0098622 | 0.063545 | 0.012851 | -0.0038095 | 0.071088 | -0.00046009 | -0.079995 | -255.706 | 17.0312 | -255.6291 | 16.6636 | -252.549 | 19.0721 | -252.5736 | 16.14 | -114.8755 | 17.8668 | -114.9494 | 16.8977 | 3794.2639 | 3942.792 | 1001.6194 | 239.3105 | -371.162 | 587.8084
14:09 | 2561 | 2028.2344 |  | -91.1947 | -97.2794 | -114.3094 | -65.3322 | -68.067 | -109.9012 | -107.9372 | 9.9233 | 41.4146 | 18.5788 | 14.1094 |  |  |  | -87.6835 | -106.3094 | -114.215 | -47.8226 |  | -118.0869 | -108.2845 | 14.6315 | 15.6694 | 9.2901 | 1.298 | 76.0489 | 172.5901 | 164.9468 | 94.6223 | 90.6852 | 100.7068 | 152.925 | 78.6701 | 103.6358 | 68.1557 | 100.61 | 204.3034 | 717.7205 | 99.1616 | 44.4564 | 60.4399 | 84.4115 | 111.3871 | 834.5027 | 228.4581 | 364.5709 | 351.0098 | 868.1868 | 96.4119 | 62.3146 | 99.6361 | 187.9491 | 600.9477 | 110.9359 | 95.6211 | 119.5734 | 263.734 | 698.6036 | 97.9069 | 31.6124 | 47.9773 | 74.0887 | 100.678 | 918.2778 | 909.1318 | 921.7674 | 909.8941 | 69.9689 | 97.8657 | 106.5971 | 209.9733 | 603.4153 | 47.6021 | 77.3857 | 123.8948 | 297.7368 | 681.8845 | 41.0922 | 58.071 | 76.5331 | 88.9638 | 106.6811 | 672.0989 |  | 572.4661 | 620.7506 |  | 41.5604 | 102.7995 | 107.7986 | 210.579 | 648.2963 | 47.8354 | 91.9179 | 112.1017 | 276.3124 | 746.4706 | 28.3562 | 29.4303 | 39.1822 | 61.728 | 109.8337 | 959.8737 | 951.0393 | 960.3034 | 959.6281 | 47.1425 | 96.6694 | 116.3003 | 217.8822 | 614.4284 | 871.3492 | 962.2465 | 877.824 | 896.6571 | 988.9128 | 987.5742 | 844.5971 | 931.6859 | 825.4818 | 923.8936 | 910.5139 | 872.4588 | 847.39 | 830.5681 | 806.758 | 851.6112 | 842.5862 | 971.2814 | 991.0768 | 937.1807 | 986.0261 | 975.0227 | 172.5014 |  | 240.9291 | 77.7694 | 256.234 | 315.1972 | 150.5574 | 94.2834 | 110.0988 | 100.7986 | 92.6598 | 219.383 | 678.1561 | 196.2572 | 94.7927 | 96.0106 | 87.632 | 98.3803 | 815.7256 | 863.9651 | 864.1709 | 830.2022 | 898.5021 | 98.9421 | 100.3099 | 105.7439 | 98.8565 | 570.0497 | 109.1833 | 96.1753 | 230.5657 | 673.6019 | 98.1495 | 30.2693 | 43.0704 | 68.9592 | 104.7865 | 917.5643 | 875.5748 | 828.7191 | 717.739 | 98.8156 | 59.4135 | 98.7779 | 171.7123 | 596.9148 | 34.7323 | 55.7295 | 100.4839 | 183.7353 | 637.8781 | 27.5564 | 29.7217 | 38.4423 | 61.7137 | 104.1893 | 941.9466 | 684.5551 | 877.2278 | 768.8429 | 853.5092 | 34.8399 | 55.5083 | 98.2618 | 163.4589 | 569.9081 | 38.0904 | 59.6503 | 99.4177 | 173.3002 | 680.9838 | 28.5684 | 31.1507 | 43.6189 | 67.3569 | 116.6402 | 940.2246 | 923.2382 | 935.2926 | 853.8624 | 40.1117 | 102.1496 | 63.3634 | 203.3378 | 651.797 | 861.4865 | 916.7304 | 957.2289 | 999.0219 | 1012.7686 | 1025.4457 | 1005.5851 | 826.5773 | 969.8073 | 786.2847 |  | 1026.1576 | 980.4312 | 987.3292 | 36.4143 | 46.6853 | 70.0638 | 873.1749 | 644.7569 | 531.1752 | 588.551 | 181.8459 | 240.7256 | 238.2521 | 177.6243 | -0.0085836 | -0.060768 | 0.0096513 | 0.063602 | 0.012912 | -0.0035288 | 0.059181 | 0.0050734 | -0.076686 | -255.5553 | 16.9675 | -255.466 | 16.6698 | -252.5028 | 19.1439 | -252.5951 | 16.1503 | -114.6509 | 17.8114 | -114.7063 | 16.9039 | 3773.17 | 3943.3614 | 1001.7755 | 239.4888 | -370.9269 | 587.966
14:09 | 2562 | 1982.0759 |  | -91.1664 | -97.1614 | -114.0501 | -65.2887 | -68.0539 | -109.8689 | -107.8886 | 9.9222 | 41.4491 | 18.6083 | 14.1273 |  |  |  | -87.6214 | -106.0566 | -114.2542 | -47.7164 |  | -118.0271 | -108.2888 | 14.6381 | 15.7155 | 9.3107 | 1.3021 | 76.512 | 172.7033 | 165.0584 | 94.6496 | 90.7109 | 100.7508 | 152.9643 | 78.6743 | 103.6397 | 68.1649 | 100.6211 | 204.4247 | 717.8925 | 99.1516 | 44.4755 | 60.4697 | 84.4369 | 111.4289 | 834.8423 | 228.6692 | 365.1513 | 351.3612 | 868.3662 | 96.3595 | 62.3531 | 99.6313 | 188.0603 | 601.1787 | 110.9877 | 95.6542 | 119.6184 | 263.8809 | 698.7779 | 97.6352 | 31.6588 | 47.9587 | 74.0953 | 100.5314 | 918.6698 | 909.5515 | 922.1818 | 910.3694 | 70.0109 | 97.8787 | 106.6399 | 210.1352 | 603.6129 | 47.6226 | 77.4086 | 123.9582 | 297.9069 | 682.0595 | 41.0893 | 58.0186 | 76.4886 | 88.9857 | 106.7371 | 713.2143 |  | 572.4967 | 607.7243 |  | 41.5629 | 102.785 | 107.8367 | 210.7439 | 648.5562 | 47.8395 | 91.9525 | 112.1294 | 276.4721 | 746.6202 | 28.3654 | 29.4408 | 39.2105 | 61.7706 | 109.9008 | 959.5246 | 950.7575 | 960.0636 | 959.5024 | 47.1377 | 96.6997 | 116.333 | 217.9833 | 614.6386 | 870.8227 | 963.2624 | 877.8991 | 896.6765 | 988.8804 | 987.7996 | 844.7337 | 931.8073 | 825.9033 | 924.1021 | 922.6149 | 863.5546 | 847.3098 | 818.576 | 796.2991 | 858.2674 | 845.7133 | 959.7081 | 991.0052 | 937.2465 | 985.967 | 975.0077 | 172.5885 |  | 241.0923 | 77.7876 | 256.2894 | 315.3949 | 150.702 | 94.303 | 110.1376 | 100.8255 | 92.674 | 219.4577 | 678.3686 | 196.3294 | 94.8001 | 96.0075 | 87.6428 | 98.3792 | 815.6802 | 864.0425 | 864.3292 | 831.0385 | 898.3836 | 98.9118 | 100.262 | 105.7235 | 98.8686 | 570.204 | 109.2304 | 96.1747 | 230.7773 | 673.8618 | 98.1208 | 30.292 | 43.1022 | 68.9914 | 104.8241 | 917.8852 | 875.8745 | 828.9752 | 717.8785 | 98.8084 | 59.456 | 98.7958 | 171.8239 | 597.1422 | 34.7119 | 55.7614 | 100.5145 | 183.8875 | 638.024 | 27.5294 | 29.7207 | 38.4439 | 61.7384 | 104.2177 | 941.7305 | 684.9866 | 877.1699 | 769.0301 | 853.5165 | 34.8637 | 55.55 | 98.294 | 163.5379 | 570.0941 | 38.1221 | 59.6967 | 99.4139 | 173.4301 | 681.1925 | 28.5567 | 31.1626 | 43.6375 | 67.3871 | 116.701 | 940.0672 | 923.2599 | 935.4815 | 853.9888 | 40.1368 | 102.113 | 63.4295 | 203.4518 | 651.9641 | 861.7876 | 917.9932 | 956.2998 | 999.5346 | 1013.1781 | 1025.826 | 1005.4781 | 826.826 | 970.0419 | 786.3817 |  | 1026.0563 | 980.4275 | 987.7571 | 36.438 | 46.6833 | 70.0834 | 872.8198 | 645.0265 | 531.4278 | 588.7657 | 182.0277 | 240.9106 | 238.4226 | 177.6796 | -0.0089492 | -0.060893 | 0.010222 | 0.063843 | 0.012198 | -0.0037309 | 0.075695 | 0.0076716 | -0.064156 | -255.4753 | 17.0147 | -255.4906 | 16.6821 | -252.4505 | 19.1008 | -252.4043 | 16.099 | -114.5247 | 17.834 | -114.6232 | 16.9367 | 3765.217 | 3943.8024 | 1001.9254 | 239.6666 | -370.6327 | 588.2272
14:09 | 2563 | 1985.1584 |  | -91.1125 | -96.9706 | -113.9679 | -65.2232 | -67.9913 | -109.8637 | -107.7377 | 9.9224 | 41.4833 | 18.6371 | 14.1419 |  |  |  | -87.5444 | -106.2189 | -114.104 | -47.721 |  | -117.9916 | -108.1542 | 14.64 | 15.7632 | 9.3433 | 1.4748 | 74.8725 | 172.8049 | 165.1543 | 94.6471 | 90.7235 | 100.7795 | 153.0025 | 78.6654 | 103.6423 | 68.193 | 100.6212 | 204.5496 | 718.0793 | 99.169 | 44.486 | 60.4896 | 84.4609 | 111.4726 | 835.1631 | 228.8049 | 365.2592 | 351.6133 | 868.516 | 96.3199 | 62.3871 | 99.6387 | 188.1649 | 601.4037 | 110.9991 | 95.6693 | 119.6614 | 264.0285 | 698.9475 | 97.6185 | 31.6857 | 47.9707 | 74.1275 | 100.5088 | 918.913 | 909.8958 | 922.4293 | 910.7283 | 70.0051 | 97.8787 | 106.6812 | 210.2931 | 603.8201 | 47.6374 | 77.4514 | 124.0075 | 298.0975 | 682.2377 | 41.0505 | 58.0703 | 76.5429 | 89.0418 | 106.8108 | 718.719 |  | 572.2321 | 607.4774 |  | 41.55 | 102.8033 | 107.8594 | 210.849 | 648.7181 | 47.8644 | 91.9986 | 112.1695 | 276.6221 | 746.784 | 28.3789 | 29.458 | 39.234 | 61.8081 | 109.9586 | 959.2645 | 950.3992 | 959.7646 | 959.2746 | 47.194 | 96.7247 | 116.3708 | 218.0874 | 614.8396 | 870.4075 | 964.0789 | 877.728 | 896.6444 | 988.8669 | 988.0294 | 844.8857 | 931.9353 | 826.3101 | 924.2962 | 912.5787 | 844.8885 | 837.1424 | 806.5391 | 801.0739 | 862.9403 | 845.8044 | 946.4475 | 990.9112 | 937.3091 | 985.89 | 974.9825 | 172.707 |  | 241.2682 | 77.8025 | 256.3324 | 315.6049 | 150.8561 | 94.3204 | 110.1516 | 100.8527 | 92.6816 | 219.5744 | 678.5891 | 196.4165 | 94.8125 | 96.0065 | 87.6614 | 98.384 | 815.7905 | 864.1138 | 864.4761 | 832.0112 | 898.2583 | 98.9373 | 100.2907 | 105.7555 | 98.9019 | 570.3908 | 109.284 | 96.1887 | 230.9649 | 674.122 | 98.1025 | 30.2962 | 43.1089 | 69.0088 | 104.856 | 918.1227 | 876.1132 | 829.2184 | 718.0538 | 98.8236 | 59.4876 | 98.8554 | 171.9398 | 597.3536 | 34.7068 | 55.7808 | 100.5159 | 183.9922 | 638.1596 | 27.5537 | 29.7174 | 38.4864 | 61.7586 | 104.2466 | 941.1051 | 685.2885 | 877.1862 | 769.1412 | 853.5587 | 34.9008 | 55.5945 | 98.3071 | 163.607 | 570.2807 | 38.1424 | 59.735 | 99.426 | 173.5578 | 681.433 | 28.595 | 31.1523 | 43.6784 | 67.4148 | 116.7606 | 939.8064 | 923.2512 | 935.4897 | 854.1529 | 40.1779 | 102.0603 | 63.4645 | 203.577 | 652.1471 | 862.0574 | 920.4796 | 955.2667 | 1000.0606 | 1013.5277 | 1026.179 | 1005.387 | 827.1045 | 970.6612 | 786.4318 |  | 1025.9324 | 980.4388 | 988.2228 | 36.4905 | 46.6929 | 70.1095 | 872.9696 | 645.4448 | 531.6615 | 588.9181 | 182.1193 | 241.0374 | 238.4861 | 177.8486 | -0.0083146 | -0.06047 | 0.0095433 | 0.063185 | 0.012853 | -0.0037309 | 0.074169 | -0.011572 | -0.06993 | -255.5245 | 17.0229 | -255.3553 | 16.6328 | -252.2812 | 19.109 | -252.4413 | 16.1852 | -114.457 | 17.8545 | -114.4324 | 16.8772 | 3807.3105 | 3944.0378 | 1002.073 | 239.7618 | -370.3803 | 588.5531
14:09 | 2564 | 1991.217 |  | -91.1187 | -97.014 | -113.8616 | -65.1569 | -67.9941 | -109.7889 | -107.73 | 9.9248 | 41.5223 | 18.6676 | 14.1881 |  |  |  | -87.4124 | -106.1954 | -113.9247 | -47.647 |  | -117.9248 | -108.1409 | 14.649 | 15.8074 | 9.3382 | 1.5537 | 76.9641 | 172.8988 | 165.2382 | 94.6402 | 90.7341 | 100.8005 | 153.0267 | 78.6028 | 103.6794 | 68.2186 | 100.6103 | 204.6964 | 718.27 | 99.1823 | 44.4945 | 60.5078 | 84.4926 | 111.5283 | 835.3525 | 228.9463 | 365.402 | 351.8232 | 868.6174 | 96.3096 | 62.4426 | 99.6501 | 188.2868 | 601.6122 | 111.0506 | 95.6837 | 119.697 | 264.1595 | 699.1143 | 97.8429 | 31.6446 | 48.0498 | 74.1818 | 100.5142 | 919.0256 | 910.1332 | 922.5513 | 910.9863 | 70.0244 | 97.8752 | 106.7108 | 210.4387 | 604.0328 | 47.6579 | 77.5023 | 124.065 | 298.268 | 682.402 | 41.039 | 58.1073 | 76.5396 | 89.0403 | 106.8225 | 722.1763 |  | 572.3329 | 607.6992 |  | 41.5779 | 102.8187 | 107.8866 | 210.9359 | 648.8683 | 47.8121 | 92.0407 | 112.1981 | 276.7605 | 746.9368 | 28.4083 | 29.4688 | 39.2541 | 61.8421 | 110.0028 | 958.9596 | 950.0409 | 960.1076 | 958.9906 | 47.2224 | 96.7451 | 116.4241 | 218.1964 | 615.0359 | 870.2998 | 966.9398 | 877.534 | 896.6747 | 988.8649 | 988.2112 | 845.0085 | 932.0508 | 826.6426 | 924.4421 | 907.1276 | 817.7978 | 827.2185 | 799.5016 | 810.8287 | 861.6885 | 838.3886 | 940.8283 | 990.773 | 937.3695 | 985.7964 | 974.9386 | 172.8074 |  | 241.4606 | 77.8115 | 256.426 | 315.8295 | 150.9656 | 94.3362 | 110.1648 | 100.8577 | 92.708 | 219.6932 | 678.8134 | 196.5127 | 94.8048 | 96.0121 | 87.6837 | 98.3928 | 815.8519 | 864.1499 | 864.576 | 832.579 | 898.1521 | 98.9695 | 100.303 | 105.771 | 98.9158 | 570.5722 | 109.3289 | 96.2186 | 231.1293 | 674.3888 | 98.1039 | 30.3005 | 43.1142 | 69.0247 | 104.8833 | 918.3395 | 876.322 | 829.4393 | 718.2321 | 98.8285 | 59.5105 | 98.8985 | 172.0267 | 597.5393 | 34.7369 | 55.7842 | 100.5017 | 184.0578 | 638.2913 | 27.5613 | 29.7274 | 38.5125 | 61.7968 | 104.275 | 940.3567 | 685.7987 | 877.244 | 769.4217 | 853.6328 | 34.8961 | 55.627 | 98.3124 | 163.6733 | 570.4439 | 38.1621 | 59.7803 | 99.3989 | 173.6817 | 681.6959 | 28.6128 | 31.1565 | 43.7267 | 67.4639 | 116.8347 | 939.5572 | 923.1723 | 935.3639 | 854.2431 | 40.2369 | 102.0975 | 63.5011 | 203.7046 | 652.3252 | 862.7943 | 923.4602 | 954.5415 | 1001.1294 | 1013.824 | 1026.46 | 1005.3581 | 827.4039 | 971.7637 | 786.4477 |  | 1025.8231 | 980.4361 | 988.7539 | 36.5093 | 46.7199 | 70.127 | 874.0074 | 645.978 | 531.8989 | 589.082 | 182.206 | 241.1922 | 238.6889 | 177.9014 | -0.0087376 | -0.061254 | 0.0097271 | 0.063574 | 0.012458 | -0.0043678 | 0.076964 | 0.0061871 | -0.076931 | -255.3029 | 16.9757 | -255.2906 | 16.6657 | -252.2966 | 19.1316 | -252.2874 | 16.1175 | -114.174 | 17.8032 | -114.2693 | 16.9285 | 3806.7738 | 3943.7402 | 1002.2164 | 239.9405 | -370.1728 | 588.9384
14:09 | 2565 | 1995.0784 |  | -91.008 | -97.0181 | -113.6835 | -65.1588 | -67.9702 | -109.8928 | -107.6899 | 9.9294 | 41.555 | 18.7012 | 14.2524 |  |  |  | -87.3898 | -106.0491 | -113.6056 | -47.6186 |  | -117.8235 | -108.0255 | 14.6717 | 15.8499 | 9.3598 | 1.5291 | 74.3203 | 173.0173 | 165.334 | 94.6533 | 90.7504 | 100.8329 | 153.055 | 78.5036 | 103.7162 | 68.2528 | 100.6415 | 204.8749 | 718.4685 | 99.1907 | 44.5172 | 60.5426 | 84.5224 | 111.5777 | 835.4928 | 229.1916 | 365.5939 | 352.0452 | 868.7254 | 96.2956 | 62.4611 | 99.661 | 188.4051 | 601.8391 | 111.0801 | 95.6966 | 119.7238 | 264.2974 | 699.2868 | 98.0855 | 31.6318 | 48.1007 | 74.2247 | 100.5338 | 919.1571 | 910.2934 | 922.6179 | 911.1791 | 70.0517 | 97.8837 | 106.7444 | 210.5841 | 604.2437 | 47.7245 | 77.5288 | 124.1497 | 298.4233 | 682.5809 | 41.0809 | 58.0821 | 76.5212 | 89.0398 | 106.8663 | 723.0309 |  | 572.5246 | 607.9267 |  | 41.6486 | 102.8074 | 107.9134 | 211.0857 | 649.0799 | 47.8435 | 92.0756 | 112.2224 | 276.9183 | 747.0696 | 28.4466 | 29.4744 | 39.2718 | 61.8799 | 110.063 | 958.6428 | 949.6389 | 960.4375 | 958.6764 | 47.2271 | 96.7513 | 116.4242 | 218.2885 | 615.2412 | 870.3978 | 970.2669 | 877.3559 | 896.7522 | 988.8673 | 988.3086 | 845.1201 | 932.1833 | 826.9053 | 924.5123 | 918.6522 | 821.0632 | 797.2435 | 801.2863 | 813.5171 | 858.5325 | 825.5594 | 955.4826 | 990.7104 | 937.4391 | 985.7901 | 974.9284 | 172.9056 |  | 241.7096 | 77.8299 | 256.5434 | 316.07 | 151.1971 | 94.3567 | 110.2012 | 100.8175 | 92.7306 | 219.8143 | 679.0363 | 196.5995 | 94.795 | 96.018 | 87.7003 | 98.3893 | 816.132 | 864.223 | 864.6897 | 833.5787 | 898.1058 | 98.9747 | 100.2936 | 105.7863 | 98.9186 | 570.7564 | 109.3594 | 96.2405 | 231.3098 | 674.6473 | 98.1047 | 30.3396 | 43.1395 | 69.058 | 104.9238 | 918.6809 | 876.5748 | 829.6678 | 718.3981 | 98.828 | 59.5567 | 98.9482 | 172.1262 | 597.7334 | 34.7678 | 55.7982 | 100.512 | 184.1562 | 638.4357 | 27.5863 | 29.7353 | 38.5169 | 61.8316 | 104.3169 | 940.7688 | 686.5555 | 877.4309 | 770.0322 | 853.7671 | 34.912 | 55.6477 | 98.3249 | 163.7308 | 570.5956 | 38.1893 | 59.8174 | 99.4306 | 173.8047 | 681.9879 | 28.6153 | 31.1762 | 43.7345 | 67.5073 | 116.8881 | 939.2797 | 923.0605 | 935.161 | 854.3783 | 40.2474 | 102.1696 | 63.5516 | 203.8269 | 652.5056 | 864.0956 | 925.9735 | 953.8441 | 1002.2593 | 1014.1172 | 1026.7361 | 1005.4261 | 827.8117 | 973.2243 | 786.5134 |  | 1025.7036 | 980.4413 | 989.2749 | 36.5341 | 46.7693 | 70.1468 | 875.1732 | 646.4263 | 532.1342 | 589.2581 | 182.3014 | 241.3622 | 238.8457 | 178.1016 | -0.0085784 | -0.061289 | 0.010028 | 0.063879 | 0.012381 | -0.0037377 | 0.075006 | -0.011918 | -0.077473 | -255.3614 | 17.0496 | -255.3029 | 16.6862 | -252.1889 | 19.0844 | -252.1951 | 16.1277 | -114.1093 | 17.8833 | -114.1893 | 16.9223 | 3744.4656 | 3944.6641 | 1002.3594 | 240.1039 | -369.88 | 589.2803
14:09 | 2566 | 2005.2065 |  | -90.9814 | -97.0177 | -113.4586 | -65.0597 | -68.0131 | -109.8943 | -107.6256 | 9.9362 | 41.5912 | 18.7446 | 14.3686 |  |  |  | -87.3563 | -105.9416 | -113.63 | -47.5998 |  | -117.7264 | -108.027 | 14.7032 | 15.8872 | 9.3931 | 1.5022 | 77.4836 | 173.1554 | 165.4399 | 94.6742 | 90.7698 | 100.8759 | 153.0904 | 78.4557 | 103.7411 | 68.3057 | 100.6721 | 205.0417 | 718.6588 | 99.2047 | 44.5223 | 60.5658 | 84.5516 | 111.6114 | 835.5919 | 229.428 | 365.6823 | 352.2707 | 868.7893 | 96.2745 | 62.4793 | 99.6525 | 188.5063 | 602.0655 | 111.1491 | 95.7107 | 119.761 | 264.4365 | 699.4432 | 98.1389 | 31.6559 | 48.1052 | 74.2232 | 100.5456 | 919.3197 | 910.4053 | 922.59 | 911.2537 | 70.076 | 97.8885 | 106.7716 | 210.7406 | 604.4486 | 47.7837 | 77.5632 | 124.2362 | 298.5964 | 682.7545 | 41.077 | 58.0881 | 76.5497 | 89.0786 | 106.9425 | 724.4826 |  | 572.8588 | 608.3307 |  | 41.6705 | 102.8207 | 107.9314 | 211.2391 | 649.2625 | 47.9517 | 92.0951 | 112.2545 | 277.0735 | 747.2177 | 28.4395 | 29.4774 | 39.2872 | 61.9175 | 110.1163 | 958.4417 | 949.283 | 960.3687 | 958.3545 | 47.2552 | 96.7682 | 116.4348 | 218.3858 | 615.4402 | 870.5298 | 971.2773 | 877.3239 | 896.7961 | 988.8981 | 988.3205 | 845.2624 | 932.4266 | 827.1153 | 924.5317 | 924.5242 | 845.8657 | 768.5956 | 802.9756 | 803.6792 | 847.3863 | 805.6511 | 987.4844 | 990.7526 | 937.5252 | 985.8607 | 974.9464 | 173.0288 |  | 241.9509 | 77.8452 | 256.5986 | 316.2917 | 151.5285 | 94.3799 | 110.221 | 100.8092 | 92.732 | 219.916 | 679.2547 | 196.674 | 94.7935 | 96.0189 | 87.7093 | 98.3963 | 816.6947 | 864.397 | 864.8335 | 834.6633 | 898.1517 | 98.9706 | 100.2778 | 105.8033 | 98.8984 | 570.9305 | 109.4066 | 96.2602 | 231.5128 | 674.9176 | 98.1251 | 30.3509 | 43.159 | 69.0903 | 104.9624 | 919.2517 | 876.8841 | 829.9126 | 718.5673 | 98.8144 | 59.5954 | 98.9946 | 172.2333 | 597.9411 | 34.77 | 55.8345 | 100.5332 | 184.2617 | 638.5915 | 27.6343 | 29.7314 | 38.5459 | 61.8636 | 104.3435 | 945.7324 | 687.3584 | 877.7017 | 770.7681 | 853.9986 | 34.9405 | 55.6721 | 98.3355 | 163.7894 | 570.759 | 38.1935 | 59.8528 | 99.4567 | 173.9107 | 682.3422 | 28.6164 | 31.201 | 43.7176 | 67.5181 | 116.9477 | 938.9458 | 922.9805 | 934.9074 | 854.5042 | 40.2585 | 102.1902 | 63.5923 | 203.9699 | 652.693 | 865.3513 | 927.5872 | 953.0025 | 1003.0392 | 1014.4312 | 1026.9591 | 1005.5893 | 828.2681 | 974.8049 | 786.5967 |  | 1025.6053 | 980.3553 | 989.8072 | 36.5423 | 46.8116 | 70.129 | 876.1284 | 646.8906 | 532.3589 | 589.4484 | 182.4519 | 241.53 | 239.0295 | 178.1447 | -0.0086385 | -0.061365 | 0.010112 | 0.063784 | 0.01302 | -0.0036771 | 0.079864 | 0.0055357 | -0.063198 | -255.2229 | 16.9901 | -255.1306 | 16.639 | -252.1243 | 19.1357 | -252.2105 | 16.1339 | -113.8755 | 17.8093 | -113.9124 | 16.8936 | 3754.2567 | 3943.9332 | 1002.4958 | 240.2797 | -369.6995 | 589.6247
14:09 | 2567 | 2016.4847 |  | -90.8789 | -96.9953 | -113.4705 | -65.0072 | -67.9488 | -109.8085 | -107.5627 | 9.9437 | 41.6227 | 18.7984 | 14.4054 |  |  |  | -87.3329 | -105.8079 | -113.5032 | -47.6066 |  | -117.5966 | -107.9411 | 14.7357 | 15.9473 | 9.4335 | 1.4805 | 76.9685 | 173.287 | 165.5431 | 94.6968 | 90.7907 | 100.912 | 153.1195 | 78.443 | 103.7473 | 68.3597 | 100.6905 | 205.215 | 718.8222 | 99.1941 | 44.5275 | 60.5841 | 84.5712 | 111.6636 | 835.6506 | 229.562 | 365.9018 | 352.4774 | 868.8327 | 96.2304 | 62.5074 | 99.6484 | 188.6115 | 602.2925 | 111.2726 | 95.7414 | 119.799 | 264.5762 | 699.6152 | 97.9609 | 31.6706 | 48.1155 | 74.2274 | 100.5541 | 919.4229 | 910.4881 | 922.5066 | 911.2667 | 70.1534 | 97.8932 | 106.8057 | 210.9019 | 604.6507 | 47.8515 | 77.6033 | 124.3109 | 298.7784 | 682.9186 | 41.0252 | 58.0572 | 76.5304 | 89.0702 | 106.9377 | 725.5116 |  | 573.3674 | 609.0839 |  | 41.6662 | 102.8154 | 107.9612 | 211.3809 | 649.4503 | 47.9615 | 92.0996 | 112.3004 | 277.2323 | 747.3706 | 28.4284 | 29.4833 | 39.306 | 61.9485 | 110.1777 | 958.2233 | 948.9769 | 960.3982 | 957.9921 | 47.3 | 96.7861 | 116.4617 | 218.49 | 615.635 | 870.725 | 971.8763 | 877.5193 | 896.7748 | 988.957 | 988.3136 | 845.4187 | 932.8067 | 827.2727 | 924.5139 | 926.1509 | 859.5024 | 771.5418 | 809.6673 | 803.4889 | 840.35 | 798.0276 | 1032.0973 | 990.8121 | 937.6333 | 985.954 | 974.9801 | 173.1595 |  | 242.1804 | 77.8562 | 256.6976 | 316.5163 | 151.7924 | 94.398 | 110.2255 | 100.7814 | 92.7282 | 220.0241 | 679.4734 | 196.7646 | 94.7977 | 96.0169 | 87.7201 | 98.4013 | 817.3064 | 864.7075 | 864.9734 | 835.0303 | 898.3048 | 98.9387 | 100.2845 | 105.8226 | 98.8917 | 571.103 | 109.4559 | 96.272 | 231.7093 | 675.2086 | 98.1417 | 30.3484 | 43.1888 | 69.1164 | 104.9974 | 920.046 | 877.252 | 830.1613 | 718.7134 | 98.808 | 59.6184 | 99.0106 | 172.3265 | 598.1396 | 34.7839 | 55.8724 | 100.5604 | 184.4316 | 638.7663 | 27.5727 | 29.733 | 38.5266 | 61.8883 | 104.3745 | 958.6863 | 688.2115 | 878.0398 | 771.4969 | 854.2696 | 34.9546 | 55.7131 | 98.335 | 163.8684 | 570.96 | 38.2156 | 59.9044 | 99.4341 | 174.0294 | 682.755 | 28.6093 | 31.2203 | 43.7458 | 67.5591 | 117.0301 | 938.6402 | 922.9013 | 934.5595 | 854.5831 | 40.2647 | 102.1327 | 63.6166 | 204.1 | 652.8672 | 866.6496 | 928.133 | 952.5455 | 1003.7664 | 1014.7556 | 1027.0582 | 1005.8264 | 828.7358 | 976.3302 | 786.782 |  | 1025.5714 | 980.2387 | 990.3519 | 36.5505 | 46.8348 | 70.1449 | 876.8223 | 647.5857 | 532.5992 | 589.6705 | 182.4775 | 241.6197 | 239.1161 | 178.2437 | -0.008889 | -0.06081 | 0.0103 | 0.063957 | 0.012777 | -0.0039572 | 0.091233 | -0.0026207 | -0.053901 | -255.1152 | 17.0106 | -255.1676 | 16.715 | -252.1397 | 19.1337 | -252.0751 | 16.0928 | -113.6724 | 17.8319 | -113.8386 | 16.9593 | 3776.2143 | 3944.1358 | 1002.6341 | 240.3679 | -369.4381 | 590.0924
14:09 | 2568 | 2015.5565 |  | -90.6602 | -97.0252 | -113.3863 | -64.9239 | -67.879 | -109.609 | -107.5484 | 9.9429 | 41.6484 | 18.8242 | 14.3326 |  |  |  | -87.2507 | -105.6229 | -113.4792 | -47.561 |  | -117.5261 | -107.8824 | 14.781 | 15.999 | 9.4892 | 1.4556 | 77.1463 | 173.4095 | 165.6511 | 94.7093 | 90.8091 | 100.9385 | 153.137 | 78.4299 | 103.7479 | 68.4067 | 100.7226 | 205.3891 | 718.9733 | 99.169 | 44.5504 | 60.5924 | 84.5763 | 111.6955 | 835.6871 | 229.6795 | 366.4865 | 352.7178 | 868.887 | 96.1925 | 62.5324 | 99.6403 | 188.7049 | 602.5079 | 111.323 | 95.7716 | 119.8374 | 264.7216 | 699.8083 | 97.7774 | 31.722 | 48.112 | 74.2116 | 100.565 | 919.4686 | 910.462 | 922.256 | 911.1609 | 70.1837 | 97.9 | 106.8596 | 211.0561 | 604.8546 | 47.8991 | 77.645 | 124.3601 | 298.9554 | 683.0827 | 41.1054 | 58.0269 | 76.5174 | 89.059 | 106.958 | 727.9953 |  | 573.6874 | 609.3189 |  | 41.6831 | 102.7997 | 107.9785 | 211.5124 | 649.6347 | 48.001 | 92.0958 | 112.3419 | 277.3872 | 747.5084 | 28.4101 | 29.5 | 39.3259 | 61.9826 | 110.2398 | 958.0639 | 948.6267 | 960.1823 | 957.693 | 47.3074 | 96.8139 | 116.5037 | 218.5931 | 615.8257 | 870.8413 | 971.5047 | 877.6357 | 896.6671 | 989.0416 | 988.3041 | 845.5944 | 933.2426 | 827.4177 | 924.4941 | 926.5567 | 867.2265 | 780.7552 | 816.3126 | 806.9833 | 847.7323 | 813.1195 | 1063.6462 | 990.8914 | 937.7515 | 986.0884 | 975.0351 | 173.3123 |  | 242.4375 | 77.8799 | 256.871 | 316.8094 | 152.0876 | 94.4184 | 110.2344 | 100.7836 | 92.7535 | 220.1519 | 679.6915 | 196.8609 | 94.8131 | 96.0164 | 87.7358 | 98.3735 | 817.8587 | 865.1056 | 865.1595 | 835.2281 | 898.57 | 98.9382 | 100.2942 | 105.8333 | 98.9026 | 571.2703 | 109.4891 | 96.2802 | 231.9064 | 675.4846 | 98.1699 | 30.3596 | 43.2083 | 69.1367 | 105.0365 | 920.9444 | 877.671 | 830.4466 | 718.8431 | 98.8234 | 59.6711 | 99.0397 | 172.4243 | 598.345 | 34.8264 | 55.9109 | 100.5907 | 184.5637 | 638.926 | 27.5614 | 29.7475 | 38.5314 | 61.914 | 104.4162 | 966.822 | 688.809 | 878.4617 | 771.9381 | 854.5562 | 34.9717 | 55.7595 | 98.3919 | 163.9395 | 571.1654 | 38.2553 | 59.9488 | 99.4476 | 174.1652 | 683.1738 | 28.6215 | 31.2365 | 43.7687 | 67.6203 | 117.0996 | 938.4483 | 922.7673 | 934.2772 | 854.5736 | 40.3128 | 102.0632 | 63.6466 | 204.2394 | 653.0557 | 867.5254 | 928.846 | 954.058 | 1004.5584 | 1015.0977 | 1027.1281 | 1006.1709 | 829.1454 | 977.7192 | 787.0938 |  | 1025.5867 | 980.1427 | 990.8562 | 36.5664 | 46.8503 | 70.1659 | 877.2802 | 648.0872 | 532.8228 | 589.8787 | 182.587 | 241.7897 | 239.3292 | 178.4369 | -0.0090588 | -0.061079 | 0.010226 | 0.063722 | 0.012513 | -0.0033976 | 0.078502 | -0.007834 | -0.083497 | -255.1152 | 17.0291 | -255.0445 | 16.6472 | -251.9551 | 19.1173 | -252.0412 | 16.1216 | -113.5924 | 17.8401 | -113.617 | 16.9018 | 3843.1781 | 3944.1303 | 1002.791 | 240.5595 | -369.1063 | 590.455
14:09 | 2569 | 2032.2273 |  | -90.6126 | -97.116 | -113.4444 | -64.9324 | -67.8319 | -109.5325 | -107.3986 | 9.9389 | 41.6725 | 18.851 | 14.2914 |  |  |  | -87.2983 | -105.6385 | -113.4434 | -47.5199 |  | -117.3918 | -107.7557 | 14.6304 | 16.0845 | 9.5226 | 1.4425 | 77.3251 | 173.5576 | 165.7725 | 94.7245 | 90.8294 | 100.975 | 153.177 | 78.4471 | 103.7623 | 68.4321 | 100.7454 | 205.5174 | 719.1122 | 99.1824 | 44.569 | 60.6139 | 84.6036 | 111.7281 | 835.6822 | 229.9408 | 367.1793 | 353.0268 | 868.9353 | 96.1629 | 62.5549 | 99.6291 | 188.8065 | 602.7475 | 111.3092 | 95.7823 | 119.8929 | 264.865 | 699.9869 | 97.7565 | 31.7674 | 48.1038 | 74.2232 | 100.5776 | 919.3004 | 910.3554 | 921.812 | 910.9386 | 70.1657 | 97.9023 | 106.9 | 211.2112 | 605.0608 | 47.9083 | 77.6833 | 124.3998 | 299.1291 | 683.2472 | 41.1136 | 58.0762 | 76.5314 | 89.0864 | 107.0012 | 731.3316 |  | 573.8067 | 609.0809 |  | 41.7214 | 102.8144 | 107.9886 | 211.6322 | 649.7894 | 48.0584 | 92.1095 | 112.374 | 277.5174 | 747.6676 | 28.4304 | 29.5128 | 39.3414 | 62.0226 | 110.2899 | 957.9982 | 948.3774 | 960.0694 | 957.4819 | 47.282 | 96.865 | 116.5898 | 218.7078 | 615.9908 | 871.2038 | 970.267 | 877.2946 | 896.5566 | 989.156 | 988.276 | 845.7872 | 933.6762 | 827.5496 | 924.4984 | 884.7219 | 862.9756 | 782.3959 | 804.2701 | 819.2811 | 845.1627 | 827.7432 | 1072.6153 | 990.9957 | 937.8634 | 986.2306 | 975.1292 | 173.4299 |  | 242.6403 | 77.9013 | 256.9493 | 317.0055 | 152.3054 | 94.4397 | 110.245 | 100.8116 | 92.7788 | 220.287 | 679.9027 | 196.9592 | 94.8173 | 96.019 | 87.7519 | 98.3813 | 818.1496 | 865.4861 | 865.371 | 835.6386 | 898.8975 | 98.9491 | 100.2962 | 105.8404 | 98.89 | 571.4387 | 109.5409 | 96.2934 | 232.1012 | 675.7429 | 98.1684 | 30.3564 | 43.2151 | 69.1514 | 105.0666 | 921.731 | 878.0659 | 830.7295 | 718.9932 | 98.8084 | 59.7247 | 99.0325 | 172.5021 | 598.575 | 34.8455 | 55.9361 | 100.5959 | 184.6273 | 639.0828 | 27.6564 | 29.7565 | 38.5872 | 61.9378 | 104.4376 | 968.1365 | 689.0632 | 878.8673 | 772.1457 | 854.8883 | 34.9891 | 55.7906 | 98.4288 | 163.9941 | 571.3594 | 38.2758 | 59.9797 | 99.4169 | 174.2792 | 683.5966 | 28.6241 | 31.252 | 43.7787 | 67.6425 | 117.1591 | 938.4562 | 922.6652 | 934.0848 | 854.4575 | 40.3127 | 102.1024 | 63.6933 | 204.3743 | 653.2307 | 867.7711 | 929.6771 | 955.5015 | 1005.2636 | 1015.4207 | 1027.1908 | 1006.6219 | 829.5207 | 979.0205 | 787.4082 |  | 1025.6302 | 980.0504 | 991.2916 | 36.5625 | 46.8403 | 70.1902 | 877.3202 | 648.2921 | 533.0426 | 590.0708 | 182.6924 | 241.9882 | 239.4929 | 178.57 | -0.0086436 | -0.061348 | 0.0099379 | 0.063574 | 0.012716 | -0.0040625 | 0.067428 | -0.00073577 | -0.069345 | -255.0045 | 16.9757 | -254.9091 | 16.6759 | -251.9735 | 19.1788 | -252.0197 | 16.1277 | -113.3739 | 17.8011 | -113.4201 | 16.9162 | 3760.8413 | 3942.9026 | 1002.9547 | 240.7405 | -368.9748 | 590.6674
14:09 | 2570 | 2060.0012 |  | -90.5397 | -96.9629 | -113.3194 | -64.878 | -67.8492 | -109.3616 | -107.2448 | 9.937 | 41.7077 | 18.8784 | 14.2634 |  |  |  | -87.2272 | -105.6357 | -113.2781 | -47.3949 |  | -117.3907 | -107.754 | 14.6283 | 16.1197 | 9.5394 | 1.4257 | 77.2825 | 173.6976 | 165.8978 | 94.7415 | 90.859 | 101.015 | 153.2131 | 78.4588 | 103.788 | 68.4304 | 100.7357 | 205.6254 | 719.225 | 99.1995 | 44.5882 | 60.6431 | 84.6534 | 111.7924 | 835.6286 | 230.2263 | 367.6168 | 353.3078 | 868.9605 | 96.1302 | 62.5818 | 99.6236 | 188.9107 | 602.9837 | 111.3476 | 95.7953 | 119.9404 | 265.0032 | 700.1637 | 97.903 | 31.7126 | 48.1585 | 74.2946 | 100.5895 | 918.9833 | 910.2062 | 921.3221 | 910.7274 | 70.1953 | 97.9002 | 106.9226 | 211.3825 | 605.2692 | 47.9968 | 77.7189 | 124.4706 | 299.2998 | 683.4171 | 41.06 | 58.0633 | 76.5159 | 89.1075 | 107.019 | 731.4452 |  | 574.0292 | 609.0285 |  | 41.7485 | 102.8345 | 108.0307 | 211.7547 | 649.9527 | 48.0173 | 92.1569 | 112.4118 | 277.6754 | 747.8287 | 28.4669 | 29.5199 | 39.3616 | 62.0616 | 110.3349 | 957.8675 | 948.2703 | 960.2701 | 957.2977 | 47.3278 | 96.9022 | 116.6513 | 218.825 | 616.1581 | 871.8512 | 972.1369 | 876.5191 | 896.4822 | 989.2749 | 988.1947 | 845.9471 | 934.0562 | 827.6482 | 924.4944 | 861.5454 | 856.1919 | 785.4816 | 804.0981 | 819.8935 | 837.6923 | 832.193 | 1077.908 | 991.0901 | 937.9672 | 986.3471 | 975.2672 | 173.5269 |  | 242.7761 | 77.9156 | 256.9923 | 317.1323 | 152.4324 | 94.4622 | 110.25 | 100.8465 | 92.7904 | 220.4079 | 680.1135 | 197.0585 | 94.8027 | 96.018 | 87.7716 | 98.4145 | 818.2879 | 865.8202 | 865.5986 | 837.0395 | 899.2474 | 98.9563 | 100.2984 | 105.8547 | 98.9268 | 571.6099 | 109.6015 | 96.3078 | 232.2721 | 676.0019 | 98.136 | 30.356 | 43.2345 | 69.1822 | 105.0953 | 922.2926 | 878.4182 | 831.008 | 719.1732 | 98.7938 | 59.7523 | 99.0548 | 172.5697 | 598.7843 | 34.84 | 55.9654 | 100.6245 | 184.7303 | 639.2703 | 27.6911 | 29.7756 | 38.5972 | 61.9789 | 104.4753 | 969.0822 | 689.3869 | 879.2746 | 772.4494 | 855.2412 | 35.0001 | 55.811 | 98.4392 | 164.049 | 571.5589 | 38.3006 | 60.0158 | 99.3935 | 174.4023 | 684.0264 | 28.6252 | 31.2591 | 43.7985 | 67.666 | 117.2094 | 938.5114 | 922.6351 | 933.9851 | 854.5233 | 40.3202 | 102.1783 | 63.754 | 204.4879 | 653.3817 | 868.0926 | 930.2936 | 956.1496 | 1005.5801 | 1015.6698 | 1027.1639 | 1007.1046 | 829.7829 | 980.2425 | 787.6791 |  | 1025.7343 | 979.9647 | 991.6914 | 36.5934 | 46.8348 | 70.2107 | 877.3854 | 648.4244 | 533.2512 | 590.2304 | 182.8824 | 242.1841 | 239.6981 | 178.7085 | -0.0087012 | -0.061519 | 0.0099089 | 0.063978 | 0.013099 | -0.0031765 | 0.079686 | 0.00029792 | -0.064707 | -254.9798 | 17.0106 | -254.9183 | 16.6739 | -251.832 | 19.1111 | -251.8874 | 16.0928 | -113.2139 | 17.8299 | -113.3185 | 16.9347 | 3706.2783 | 3942.5983 | 1003.0998 | 240.9411 | -368.6509 | 590.8378
14:09 | 2571 | 2079.338 |  | -90.4161 | -96.9741 | -113.6652 | -64.815 | -67.748 | -109.2014 | -107.1374 | 9.9437 | 41.7382 | 18.916 | 14.2467 |  |  |  | -87.1898 | -105.6244 | -113.1096 | -47.3826 |  | -117.2833 | -107.6488 | 14.6313 | 16.1422 | 9.5765 | 1.3988 | 76.0819 | 173.8033 | 166.0117 | 94.7529 | 90.8868 | 101.0576 | 153.2347 | 78.443 | 103.8314 | 68.4409 | 100.7319 | 205.7597 | 719.3465 | 99.1949 | 44.5904 | 60.6676 | 84.6838 | 111.8278 | 835.5379 | 230.4641 | 368.0099 | 353.5046 | 868.9947 | 96.1326 | 62.6315 | 99.6354 | 189.0045 | 603.1865 | 111.4525 | 95.8177 | 119.9788 | 265.1413 | 700.3377 | 98.1133 | 31.6835 | 48.216 | 74.3367 | 100.6065 | 918.6929 | 909.994 | 920.7956 | 910.4541 | 70.2556 | 97.906 | 106.9597 | 211.5316 | 605.482 | 48.0919 | 77.7696 | 124.5474 | 299.4791 | 683.5829 | 41.1066 | 58.0357 | 76.5142 | 89.1156 | 107.0496 | 682.7342 |  | 574.319 | 609.0918 |  | 41.7869 | 102.8333 | 108.0657 | 211.8728 | 650.1106 | 48.0303 | 92.2167 | 112.4335 | 277.8394 | 747.9761 | 28.4757 | 29.52 | 39.3822 | 62.0994 | 110.385 | 957.7187 | 948.1601 | 960.3122 | 957.1372 | 47.3866 | 96.8952 | 116.6545 | 218.9242 | 616.3451 | 872.145 | 974.8316 | 875.6854 | 896.4453 | 989.4092 | 988.0218 | 846.1008 | 934.4023 | 827.7071 | 924.4206 | 894.8154 | 827.5046 | 808.4112 | 824.1667 | 797.6577 | 840.2657 | 833.3703 | 1088.6393 | 991.1927 | 938.0776 | 986.47 | 975.4544 | 173.6332 |  | 242.8902 | 77.9229 | 257.0748 | 317.3461 | 152.6338 | 94.4797 | 110.2346 | 100.8862 | 92.8023 | 220.5276 | 680.3232 | 197.144 | 94.7855 | 96.0149 | 87.792 | 98.4224 | 818.3266 | 866.0681 | 865.8349 | 838.2815 | 899.5724 | 98.9585 | 100.2976 | 105.8816 | 98.9341 | 571.7844 | 109.6597 | 96.3168 | 232.4331 | 676.2877 | 98.1456 | 30.3649 | 43.2475 | 69.2072 | 105.1284 | 922.6147 | 878.7317 | 831.2835 | 719.3426 | 98.8018 | 59.7759 | 99.1068 | 172.6514 | 598.9839 | 34.9062 | 56.0077 | 100.6384 | 184.8273 | 639.4624 | 27.631 | 29.7979 | 38.613 | 62.0359 | 104.513 | 974.8598 | 690.0626 | 879.6694 | 772.9583 | 855.6016 | 35.0149 | 55.8362 | 98.5058 | 164.1058 | 571.7628 | 38.2945 | 60.0514 | 99.4286 | 174.5292 | 684.4522 | 28.6458 | 31.249 | 43.8435 | 67.7041 | 117.2713 | 938.6026 | 922.6511 | 933.9607 | 854.6611 | 40.4186 | 102.2647 | 63.8043 | 204.6178 | 653.5449 | 868.8793 | 930.6162 | 956.6013 | 1005.7162 | 1015.8253 | 1027.0813 | 1007.5519 | 830.0039 | 981.3214 | 787.9527 |  | 1025.8758 | 979.8982 | 992.0071 | 36.6124 | 46.8487 | 70.2194 | 877.6213 | 648.5873 | 533.4784 | 590.4065 | 182.9561 | 242.2843 | 239.8031 | 178.7422 | -0.0090927 | -0.061792 | 0.0093724 | 0.062887 | 0.012503 | -0.0034553 | 0.072138 | -0.0056116 | -0.086665 | -254.9398 | 17.025 | -254.7952 | 16.6308 | -251.7089 | 19.1316 | -251.8689 | 16.1503 | -113.0878 | 17.8093 | -113.0878 | 16.9018 | 3674.2593 | 3944.524 | 1003.2088 | 241.0437 | -368.4587 | 591.0329
14:09 | 2572 | 2040.257 |  | -90.4439 | -96.8845 | -113.8439 | -64.7543 | -67.7462 | -109.1155 | -107.196 | 9.9593 | 41.7758 | 18.95 | 14.2344 |  |  |  | -87.2103 | -105.3916 | -112.8115 | -47.373 |  | -117.2051 | -107.5851 | 14.6504 | 16.1775 | 9.6146 | 1.3852 | 75.8553 | 173.94 | 166.1301 | 94.7802 | 90.9128 | 101.096 | 153.2657 | 78.4405 | 103.8585 | 68.4829 | 100.7478 | 205.9097 | 719.4847 | 99.1841 | 44.6019 | 60.6929 | 84.7019 | 111.8726 | 835.4788 | 230.7121 | 368.5531 | 353.7096 | 869.0366 | 96.1293 | 62.6689 | 99.6454 | 189.1002 | 603.3964 | 111.4886 | 95.829 | 120.0284 | 265.2855 | 700.5068 | 98.192 | 31.7423 | 48.1873 | 74.316 | 100.6171 | 918.3811 | 909.735 | 920.2193 | 910.1125 | 70.2801 | 97.9165 | 107.0137 | 211.6658 | 605.6944 | 48.1273 | 77.8044 | 124.6267 | 299.6546 | 683.7657 | 41.1448 | 58.0165 | 76.4933 | 89.1024 | 107.0693 | 653.3844 |  | 574.5949 | 609.245 |  | 41.8086 | 102.8103 | 108.0734 | 212.0142 | 650.28 | 48.1231 | 92.2334 | 112.4566 | 277.9802 | 748.1429 | 28.467 | 29.5229 | 39.3901 | 62.1303 | 110.4393 | 957.6311 | 948.0674 | 960.2204 | 957.03 | 47.4429 | 96.8873 | 116.6501 | 219.0161 | 616.5228 | 872.1887 | 973.753 | 874.8348 | 896.3406 | 989.548 | 987.8527 | 846.2552 | 934.7928 | 827.6885 | 924.2143 | 919.8384 | 813.3707 | 827.5045 | 836.8843 | 787.9649 | 844.8449 | 833.9316 | 1094.2566 | 991.3807 | 938.2001 | 986.6359 | 975.6929 | 173.7488 |  | 243.0409 | 77.9386 | 257.1685 | 317.5372 | 152.8286 | 94.4927 | 110.2303 | 100.9127 | 92.8081 | 220.6643 | 680.5224 | 197.232 | 94.7836 | 96.0165 | 87.8042 | 98.4273 | 818.5755 | 866.2863 | 866.0638 | 838.8793 | 899.8667 | 98.9595 | 100.3261 | 105.9077 | 98.8941 | 571.9622 | 109.7073 | 96.3234 | 232.5871 | 676.5799 | 98.1601 | 30.3767 | 43.2517 | 69.2234 | 105.1567 | 922.6883 | 878.9849 | 831.5328 | 719.526 | 98.7996 | 59.816 | 99.1326 | 172.7415 | 599.1951 | 34.9542 | 56.0381 | 100.6081 | 184.8964 | 639.6552 | 27.3961 | 29.8039 | 38.6004 | 62.0476 | 104.5458 | 977.6998 | 690.5847 | 880.0075 | 773.3609 | 855.9507 | 35.0433 | 55.8678 | 98.547 | 164.1625 | 571.9522 | 38.3071 | 60.0937 | 99.4717 | 174.6489 | 684.8612 | 28.638 | 31.2462 | 43.8474 | 67.7175 | 117.3366 | 938.7931 | 922.7128 | 934.0654 | 854.8155 | 40.4652 | 102.288 | 63.8529 | 204.7531 | 653.7064 | 869.5483 | 930.5917 | 957.8371 |  | 1015.8983 | 1026.9871 | 1007.9272 | 830.2168 | 982.199 | 788.2486 |  | 1026.0303 | 979.8863 | 992.2484 | 36.6215 | 46.8609 | 70.2314 | 877.8315 | 648.7285 | 533.696 | 590.5712 | 183.0635 | 242.4586 | 239.9076 | 178.8489 | -0.0086802 | -0.061386 | 0.0098784 | 0.063727 | 0.012562 | -0.004357 | 0.08247 | -0.010263 | -0.079727 | -254.786 | 17.0188 | -254.746 | 16.6657 | -251.7643 | 19.148 | -251.7366 | 16.0908 | -112.8908 | 17.7867 | -113.0016 | 16.9716 | 3767.0479 | 3943.7182 | 1003.2973 | 241.1831 | -368.2683 | 591.2123
14:09 | 2573 | 2138.0738 |  | -90.4303 | -96.7064 | -113.7595 | -64.6611 | -67.7553 | -108.9567 | -107.0468 | 9.9559 | 41.8106 | 18.984 | 14.2257 |  |  |  | -87.1365 | -105.0973 | -112.699 | -47.2768 |  | -117.1062 | -107.5087 | 14.6753 | 16.217 | 9.6501 | 1.3706 | 75.9217 | 174.0716 | 166.2485 | 94.8003 | 90.9308 | 101.1192 | 153.2943 | 78.4519 | 103.8498 | 68.5432 | 100.7836 | 206.088 | 719.6082 | 99.1819 | 44.6196 | 60.7115 | 84.719 | 111.924 | 835.4268 | 230.8367 | 368.8125 | 353.971 | 869.0685 | 96.092 | 62.6956 | 99.6617 | 189.1987 | 603.6255 | 111.4721 | 95.8472 | 120.0683 | 265.418 | 700.6851 | 98.1884 | 31.7424 | 48.185 | 74.3297 | 100.6215 | 918.0372 | 909.4587 | 919.6735 | 909.8082 | 70.2611 | 97.9236 | 107.06 | 211.8157 | 605.899 | 48.1513 | 77.8298 | 124.6995 | 299.8206 | 683.9529 | 41.1535 | 58.0115 | 76.4811 | 89.1075 | 107.0753 | 694.7158 |  | 574.8491 | 609.3605 |  | 41.8248 | 102.802 | 108.0973 | 212.1407 | 650.4088 | 48.1303 | 92.1977 | 112.4967 | 278.1254 | 748.3178 | 28.4637 | 29.533 | 39.4064 | 62.1569 | 110.4963 | 957.567 | 948.0842 | 960.2959 | 956.9339 | 47.4693 | 96.8853 | 116.6444 | 219.1071 | 616.7028 | 872.4489 | 970.7813 | 873.9906 | 896.0397 | 989.6709 | 987.6921 | 846.4076 | 935.2381 | 827.5972 | 923.8897 | 931.375 | 835.6232 | 832.6623 | 829.7916 | 812.3382 | 844.1625 | 831.8283 | 1094.7045 | 991.5798 | 938.3153 | 986.7532 | 975.8943 | 173.8934 |  | 243.1883 | 77.959 | 257.3161 | 317.7512 | 153.0817 | 94.5044 | 110.2256 | 100.9439 | 92.8311 | 220.7963 | 680.7199 | 197.3412 | 94.7943 | 96.0117 | 87.8199 | 98.432 | 819.1534 | 866.5249 | 866.3124 | 840.0319 | 900.2225 | 98.9474 | 100.2943 | 105.9365 | 98.9054 | 572.1441 | 109.749 | 96.3392 | 232.7418 | 676.8449 | 98.1632 | 30.3925 | 43.2703 | 69.2527 | 105.1938 | 922.5618 | 879.1901 | 831.7635 | 719.7225 | 98.7931 | 59.8659 | 99.1281 | 172.8493 | 599.3976 | 34.9242 | 56.0707 | 100.6394 | 184.9885 | 639.8503 | 27.4952 | 29.8099 | 38.6078 | 62.0565 | 104.5893 | 970.0705 | 690.6837 | 880.3952 | 773.3773 | 856.2851 | 35.066 | 55.9131 | 98.5715 | 164.2299 | 572.1287 | 38.3495 | 60.1337 | 99.497 | 174.761 | 685.2327 | 28.6387 | 31.2675 | 43.8439 | 67.7427 | 117.4137 | 939.0066 | 922.7779 | 934.3102 | 854.9246 | 40.423 | 102.2907 | 63.9021 | 204.8947 | 653.8671 | 869.4379 | 930.6117 | 959.054 |  | 1015.9054 | 1026.9822 | 1008.3026 | 830.4388 | 982.8686 | 788.5088 |  | 1026.241 | 979.8115 | 992.3933 | 36.652 | 46.8441 | 70.2547 | 878.1299 | 648.819 | 533.877 | 590.7588 | 183.1974 | 242.5995 | 240.1333 | 178.9826 | -0.0089387 | -0.061433 | 0.0099253 | 0.06415 | 0.012421 | -0.0041691 | 0.061301 | -0.0017646 | -0.061309 | -254.7737 | 17.064 | -254.7429 | 16.6595 | -251.6135 | 19.1008 | -251.592 | 16.0969 | -112.7554 | 17.8196 | -112.8631 | 16.947 | 3717.7169 | 3943.629 | 1003.3749 | 241.3664 | -367.8422 | 591.348
14:09 | 2574 | 2056.0425 |  | -90.5293 | -96.4221 | -113.6078 | -64.8169 | -67.7675 | -108.9987 | -107.1032 | 9.9524 | 41.8436 | 19.0212 | 14.2201 |  |  |  | -87.2264 | -105.0579 | -112.6367 | -47.3346 |  | -117.0512 | -107.4646 | 14.712 | 16.2633 | 9.6859 | 1.3644 | 77.3533 | 174.1714 | 166.3566 | 94.806 | 90.9525 | 101.1553 | 153.3281 | 78.4638 | 103.868 | 68.5776 | 100.8087 | 206.2678 | 719.6864 | 99.1946 | 44.6131 | 60.7295 | 84.7494 | 111.9628 | 835.3773 | 231.012 | 368.9503 | 354.2787 | 869.0692 | 96.0686 | 62.7301 | 99.6877 | 189.3125 | 603.8463 | 111.4864 | 95.8561 | 120.088 | 265.5612 | 700.853 | 98.1435 | 31.747 | 48.201 | 74.3557 | 100.6325 | 917.6312 | 909.137 | 919.1219 | 909.4614 | 70.2639 | 97.9298 | 107.0774 | 211.961 | 606.0959 | 48.2075 | 77.8665 | 124.7543 | 299.9881 | 684.1268 | 41.0916 | 58.0396 | 76.5065 | 89.1359 | 107.1364 | 720.4146 |  | 575.2169 | 609.7156 |  | 41.8491 | 102.8135 | 108.1343 | 212.2573 | 650.5001 | 48.1131 | 92.1708 | 112.5311 | 278.2828 | 748.4897 | 28.4816 | 29.5479 | 39.4398 | 62.1971 | 110.5642 | 957.4392 | 948.076 | 960.4975 | 956.8515 | 47.4566 | 96.9191 | 116.6866 | 219.2131 | 616.8767 | 872.6672 | 970.1544 | 873.3553 | 895.6701 | 989.8086 | 987.4707 | 846.5411 | 935.6537 | 827.469 | 923.5189 | 929.001 | 841.4987 | 835.194 | 794.407 | 847.2074 | 845.8582 | 832.9477 | 1053.3104 | 991.6425 | 938.4138 | 986.7526 | 976.0086 | 174.0759 |  | 243.4787 | 77.9785 | 257.4734 | 318.0625 | 153.487 | 94.5195 | 110.269 | 100.9595 | 92.8579 | 220.8997 | 680.9166 | 197.4363 | 94.8036 | 96.0119 | 87.8379 | 98.4419 | 819.8415 | 866.8021 | 866.5511 | 841.4345 | 900.6834 | 98.9387 | 100.2374 | 105.9553 | 98.9124 | 572.3187 | 109.7939 | 96.3665 | 232.9124 | 677.1034 | 98.1642 | 30.409 | 43.3027 | 69.2882 | 105.2329 | 922.3192 | 879.374 | 831.9837 | 719.9215 | 98.797 | 59.9112 | 99.1667 | 172.9705 | 599.6258 | 34.9314 | 56.1108 | 100.6653 | 185.1808 | 640.0778 | 27.6252 | 29.8117 | 38.6158 | 62.0814 | 104.6395 | 963.8805 | 690.7488 | 880.7339 | 773.2858 | 856.5792 | 35.074 | 55.9512 | 98.6037 | 164.2906 | 572.3363 | 38.3695 | 60.1755 | 99.4926 | 174.8791 | 685.5805 | 28.6542 | 31.2819 | 43.8851 | 67.7885 | 117.4857 | 939.2188 | 922.7838 | 934.5072 | 855.0696 | 40.3974 | 102.2119 | 63.9318 | 205.0299 | 654.0276 | 869.0195 | 930.5734 | 958.1465 |  | 1015.9241 | 1026.9734 | 1008.6205 | 830.7057 | 983.3786 | 788.7256 |  | 1026.4776 | 979.7025 | 992.4703 | 36.6481 | 46.8475 | 70.2562 | 878.4276 | 648.9214 | 534.1023 | 590.963 | 183.3512 | 242.8184 | 240.2529 | 179.0103 | -0.0092964 | -0.061993 | 0.010082 | 0.063904 | 0.012231 | -0.0039176 | 0.084022 | -0.006885 | -0.063365 | -254.6506 | 17.0209 | -254.5983 | 16.6677 | -251.5797 | 19.1686 | -251.6474 | 16.1216 | -112.577 | 17.7744 | -112.6385 | 16.9572 | 3713.8717 | 3943.0392 | 1003.431 | 241.5356 | -367.8051 | 591.5118
14:09 | 2575 | 2063.67 |  | -90.5341 | -96.1173 | -113.4368 | -64.7168 | -67.7303 | -109.0256 | -106.9421 | 9.9875 | 41.9084 | 19.0324 | 14.2167 |  |  |  | -87.0439 | -104.7817 | -112.4092 | -47.1511 |  | -116.9643 | -107.3854 | 14.7377 | 16.3062 | 9.7207 | 1.4005 | 77.3161 | 174.282 | 166.4739 | 94.8356 | 90.9806 | 101.1977 | 153.3625 | 78.4828 | 103.9045 | 68.577 | 100.7763 | 206.3944 | 719.7284 | 99.2 | 44.6436 | 60.7666 | 84.806 | 112.0144 | 835.2506 | 231.2453 | 369.2616 | 354.598 | 869.0131 | 96.0764 | 62.7673 | 99.6857 | 189.4447 | 604.0628 | 111.619 | 95.8701 | 120.1423 | 265.7179 | 701.0249 | 98.1461 | 31.7884 | 48.2265 | 74.37 | 100.6634 | 917.1789 | 908.793 | 918.5429 | 909.0533 | 70.382 | 97.9314 | 107.11 | 212.115 | 606.2864 | 48.2697 | 77.9016 | 124.8079 | 300.1543 | 684.2893 | 41.0903 | 58.0352 | 76.4912 | 89.1482 | 107.214 | 724.1961 |  | 575.5973 | 610.0476 |  | 41.8203 | 102.8105 | 108.1661 | 212.391 | 650.6342 | 48.0505 | 92.1657 | 112.5575 | 278.4375 | 748.6696 | 28.5026 | 29.5581 | 39.4619 | 62.2351 | 110.6138 | 957.2663 | 948.0018 | 960.6138 | 956.7634 | 47.502 | 96.9661 | 116.7647 | 219.3323 | 617.0489 | 872.5395 | 970.2686 | 872.6929 | 895.3954 | 989.9423 | 987.1706 | 846.6199 | 935.9632 | 827.3162 | 923.1335 | 924.3961 | 841.7086 | 836.7298 | 764.9506 | 870.8131 | 849.589 | 836.7661 | 1015.4209 | 991.6675 | 938.5059 | 986.7412 | 976.1412 | 174.2434 |  | 243.8787 | 77.9998 | 257.6185 | 318.3471 | 153.854 | 94.541 | 110.3663 | 100.9822 | 92.8641 | 221.0053 | 681.1166 | 197.5248 | 94.809 | 96.0255 | 87.8567 | 98.4483 | 820.5159 | 867.1824 | 866.816 | 842.8551 | 901.2244 | 98.9578 | 100.2367 | 105.9619 | 98.9268 | 572.4978 | 109.8335 | 96.3748 | 233.084 | 677.363 | 98.1495 | 30.4209 | 43.3158 | 69.3128 | 105.2636 | 922.0034 | 879.5383 | 832.196 | 720.1187 | 98.7976 | 59.938 | 99.2419 | 173.0816 | 599.8481 | 34.9482 | 56.1756 | 100.6766 | 185.388 | 640.3148 | 27.5797 | 29.806 | 38.5946 | 62.1111 | 104.6796 | 964.9557 | 690.9204 | 880.9038 | 773.3022 | 856.8043 | 35.08 | 55.991 | 98.6669 | 164.3563 | 572.554 | 38.394 | 60.22 | 99.5229 | 175.0043 | 685.9282 | 28.6725 | 31.2963 | 43.9484 | 67.8366 | 117.5573 | 939.4458 | 922.8389 | 934.7935 | 855.4039 | 40.4199 | 102.1822 | 63.9611 | 205.163 | 654.209 | 868.5723 | 930.1932 | 958.2593 |  | 1016.0216 | 1026.8701 | 1008.8197 | 830.8877 | 983.7355 | 788.8723 |  | 1026.7322 | 979.6242 | 992.5056 | 36.6639 | 46.9228 | 70.267 | 878.5894 | 649.0458 | 534.3347 | 591.1378 | 183.4319 | 242.9019 | 240.3781 | 179.1407 | -0.0086331 | -0.061606 | 0.0092194 | 0.06374 | 0.012354 | -0.0043363 | 0.089124 | -0.015802 | -0.069169 | -254.5614 | 17.0353 | -254.5798 | 16.7108 | -251.5427 | 19.1419 | -251.4966 | 16.0538 | -112.3339 | 17.7806 | -112.5062 | 16.9737 | 3703.3481 | 3943.021 | 1003.4608 | 241.64 | -367.2716 | 591.6902
14:09 | 2576 | 2065.8518 |  | -90.5237 | -95.8636 | -113.1315 | -64.7214 | -67.6306 | -108.9174 | -106.8458 | 10.0153 | 41.9606 | 19.0642 | 14.2291 |  |  |  | -87.0794 | -104.7005 | -112.468 | -47.0999 |  | -116.9484 | -107.2592 | 14.6428 | 16.3867 | 9.75 | 1.4126 | 78.1321 | 174.4181 | 166.5761 | 94.871 | 91.0059 | 101.2289 | 153.3904 | 78.5276 | 103.9241 | 68.5782 | 100.7358 | 206.4791 | 719.7897 | 99.2067 | 44.6811 | 60.7828 | 84.85 | 112.0516 | 835.01 | 231.4249 | 369.623 | 354.8837 | 868.8458 | 96.0765 | 62.7964 | 99.6543 | 189.5766 | 604.2861 | 111.7337 | 95.8898 | 120.193 | 265.8635 | 701.2106 | 98.1867 | 31.8026 | 48.2805 | 74.3954 | 100.6995 | 916.692 | 908.4851 | 918.0727 | 908.7172 | 70.4693 | 97.9369 | 107.1369 | 212.2827 | 606.4732 | 48.3334 | 77.9373 | 124.8516 | 300.3255 | 684.4431 | 41.1234 | 58.0015 | 76.4707 | 89.165 | 107.2193 | 723.5964 |  | 575.8469 | 610.0797 |  | 41.8395 | 102.8206 | 108.1834 | 212.5118 | 650.7529 | 48.15 | 92.1846 | 112.5841 | 278.575 | 748.8593 | 28.5053 | 29.5649 | 39.4833 | 62.2668 | 110.6619 | 957.0196 | 947.9638 | 960.677 | 956.6134 | 47.5192 | 96.9917 | 116.8034 | 219.4365 | 617.2231 | 872.43 | 968.5618 | 871.9588 | 895.0623 | 990.0663 | 986.9124 | 846.6782 | 936.183 | 827.1541 | 922.7631 | 917.0759 | 846.3212 | 843.0512 | 760.0293 | 881.0575 | 846.0858 | 830.0735 | 1039.5881 | 991.7845 | 938.5838 | 986.8329 | 976.382 | 174.3733 |  | 244.1185 | 78.01 | 257.7607 | 318.5636 | 154.063 | 94.557 | 110.4363 | 101.0124 | 92.8605 | 221.1784 | 681.329 | 197.6346 | 94.8081 | 96.032 | 87.8735 | 98.4322 | 820.8199 | 867.6288 | 867.1498 | 843.5466 | 901.81 | 98.9416 | 100.3247 | 106.022 | 98.9347 | 572.7053 | 109.8755 | 96.3799 | 233.2488 | 677.6291 | 98.1376 | 30.4342 | 43.3238 | 69.3388 | 105.3004 | 921.6124 | 879.6797 | 832.4017 | 720.2915 | 98.7858 | 59.9712 | 99.283 | 173.1625 | 600.0489 | 34.9706 | 56.1972 | 100.6444 | 185.3981 | 640.5236 | 27.6258 | 29.8154 | 38.6836 | 62.1506 | 104.7112 | 970.5993 | 691.1517 | 881.01 | 773.4375 | 856.9955 | 35.12 | 56.0175 | 98.6757 | 164.4239 | 572.741 | 38.4146 | 60.2527 | 99.5294 | 175.1158 | 686.2751 | 28.6691 | 31.3146 | 43.9704 | 67.8635 | 117.6191 | 939.6705 | 922.9622 | 935.205 | 855.6241 | 40.4541 | 102.2819 | 64.0049 | 205.296 | 654.3872 | 868.0943 | 930.2544 | 959.4361 |  | 1016.2034 | 1026.8106 | 1008.9745 | 830.9773 | 983.983 | 788.9271 |  | 1026.974 | 979.5593 | 992.4653 | 36.6777 | 46.9199 | 70.2793 | 878.4768 | 649.1858 | 534.5209 | 591.2339 | 183.554 | 243.0878 | 240.5502 | 179.2625 | -0.0088864 | -0.06193 | 0.0099037 | 0.063981 | 0.012781 | -0.0040256 | 0.061535 | -0.019372 | -0.072165 | -254.5491 | 17.0496 | -254.4691 | 16.6554 | -251.3858 | 19.1583 | -251.512 | 16.1216 | -112.2939 | 17.797 | -112.3093 | 16.9388 | 3831.0203 | 3943.0471 | 1003.4957 | 241.819 | -366.9568 | 591.8533
14:09 | 2577 | 2092.4203 |  | -90.3006 | -95.7458 | -113.138 | -64.6934 | -67.558 | -108.8284 | -106.7162 | 9.9993 | 41.9994 | 19.1017 | 14.239 |  |  |  | -87.0439 | -104.5994 | -112.4052 | -47.0857 |  | -116.832 | -107.1731 | 14.5632 | 16.4511 | 9.7735 | 1.4018 | 75.6749 | 174.5519 | 166.676 | 94.8966 | 91.0313 | 101.2661 | 153.4202 | 78.6308 | 103.951 | 68.6108 | 100.7423 | 206.6094 | 719.921 | 99.2124 | 44.6851 | 60.7921 | 84.8643 | 112.0872 | 834.7535 | 231.6244 | 370.0046 | 355.1408 | 868.6239 | 96.0472 | 62.8169 | 99.6442 | 189.6912 | 604.4926 | 111.6942 | 95.9063 | 120.2268 | 265.9982 | 701.3787 | 98.1693 | 31.7637 | 48.3281 | 74.4137 | 100.7102 | 916.2266 | 908.1982 | 917.6254 | 908.4059 | 70.4047 | 97.9403 | 107.1571 | 212.435 | 606.6624 | 48.372 | 77.9816 | 124.9071 | 300.509 | 684.6221 | 41.1436 | 58.0061 | 76.4841 | 89.1697 | 107.2489 | 722.5236 |  | 576.0816 | 610.2281 |  | 41.9003 | 102.829 | 108.1989 | 212.6372 | 650.8419 | 48.3041 | 92.2254 | 112.613 | 278.7098 | 749.0472 | 28.4975 | 29.5715 | 39.499 | 62.302 | 110.7195 | 956.6841 | 947.825 | 960.6091 | 956.4065 | 47.5453 | 97.0136 | 116.8307 | 219.5461 | 617.4012 | 872.1397 | 966.1238 | 871.2551 | 894.6361 | 990.1825 | 986.6552 | 846.7139 | 936.3086 | 826.9797 | 922.4109 | 910.8727 | 848.0616 | 848.4876 | 780.958 | 850.5302 | 845.763 | 812.6054 | 1045.4434 | 992.0271 | 938.6511 | 987.0546 | 976.7219 | 174.4645 |  | 244.2019 | 78.0288 | 257.8331 | 318.782 | 154.2212 | 94.5777 | 110.5131 | 101.0584 | 92.89 | 221.3086 | 681.5314 | 197.7292 | 94.8097 | 96.029 | 87.8953 | 98.4322 | 820.6487 | 868.1264 | 867.4878 | 843.4688 | 902.3281 | 98.9507 | 100.2978 | 106.0378 | 98.9555 | 572.8721 | 109.9236 | 96.3963 | 233.4076 | 677.8714 | 98.1521 | 30.441 | 43.3466 | 69.3625 | 105.3364 | 921.1404 | 879.8188 | 832.6038 | 720.4715 | 98.7887 | 60.016 | 99.3311 | 173.2423 | 600.2705 | 34.9622 | 56.1676 | 100.5919 | 185.397 | 640.7357 | 27.7657 | 29.8452 | 38.7701 | 62.2087 | 104.7402 | 972.6492 | 691.31 | 881.0552 | 773.5167 | 857.126 | 35.1623 | 56.0578 | 98.6402 | 164.4933 | 572.9046 | 38.4242 | 60.3004 | 99.471 | 175.228 | 686.621 | 28.6569 | 31.3383 | 43.9395 | 67.8832 | 117.6769 | 939.838 | 923.1035 | 935.5695 | 855.7922 | 40.4696 | 102.3518 | 64.0478 | 205.4161 | 654.5418 | 867.5775 | 931.1095 | 959.4385 |  | 1016.4713 | 1026.7978 | 1009.0792 | 831.055 | 984.2366 | 788.9338 |  | 1027.2079 | 979.5057 | 992.3534 | 36.6935 | 46.9527 | 70.3039 | 877.9761 | 649.2807 | 534.7384 | 591.3611 | 183.7159 | 243.2839 | 240.7274 | 179.4222 | -0.0091085 | -0.06182 | 0.0097577 | 0.063515 | 0.012485 | -0.0037739 | 0.059962 | -0.012469 | -0.085613 | -254.4167 | 16.9962 | -254.3706 | 16.6862 | -251.3889 | 19.1891 | -251.4227 | 16.0743 | -112.0446 | 17.7395 | -112.0939 | 16.9552 | 3765.2467 | 3943.7028 | 1003.5316 | 242.0057 | -366.6359 | 592.0095
14:09 | 2578 | 2082.9035 |  | -90.1889 | -95.787 | -113.1355 | -64.6332 | -67.4862 | -108.7084 | -106.7132 | 9.9934 | 42.0291 | 19.1245 | 14.2285 |  |  |  | -87.1874 | -104.6522 | -112.3588 | -47.0626 |  | -116.767 | -107.0498 | 14.5408 | 16.5086 | 9.7963 | 1.3955 | 73.2749 | 174.6757 | 166.7905 | 94.926 | 91.0594 | 101.312 | 153.4563 | 78.7837 | 103.9763 | 68.6478 | 100.7766 | 206.7906 | 720.1112 | 99.2126 | 44.6978 | 60.8156 | 84.8886 | 112.1318 | 834.4773 | 231.7322 | 370.3456 | 355.3611 | 868.3836 | 96.0201 | 62.8334 | 99.6456 | 189.8002 | 604.6964 | 111.6793 | 95.9284 | 120.2708 | 266.133 | 701.538 | 98.1129 | 31.7507 | 48.3252 | 74.4252 | 100.7275 | 915.8238 | 907.9253 | 917.2307 | 908.1152 | 70.3798 | 97.9417 | 107.1943 | 212.5771 | 606.8535 | 48.4073 | 78.021 | 124.9726 | 300.683 | 684.7972 | 41.1817 | 58.0257 | 76.4747 | 89.1712 | 107.2848 | 682.6003 |  | 576.4142 | 610.5499 |  | 41.8849 | 102.8311 | 108.2364 | 212.7662 | 650.9269 | 48.3135 | 92.2665 | 112.6422 | 278.8696 | 749.2357 | 28.4979 | 29.5907 | 39.5172 | 62.3397 | 110.7789 | 956.3193 | 947.582 | 960.5121 | 956.1239 | 47.5761 | 97.0381 | 116.8704 | 219.6569 | 617.5804 | 871.7734 | 966.0438 | 870.5591 | 894.296 | 990.2692 | 986.2967 | 846.711 | 936.3203 | 826.7685 | 922.0091 | 898.0024 | 847.7545 | 847.6319 | 811.0069 | 813.7925 | 850.2782 | 796.4862 | 1039.3076 | 992.3393 | 938.7286 | 987.3282 | 977.0787 | 174.533 |  | 244.3246 | 78.0389 | 257.9241 | 318.9879 | 154.356 | 94.5952 | 110.6049 | 101.0589 | 92.9123 | 221.393 | 681.7314 | 197.8139 | 94.8066 | 96.0256 | 87.914 | 98.4465 | 820.7258 | 868.6491 | 867.7855 | 843.5877 | 902.7005 | 98.9507 | 100.1935 | 106.0046 | 98.9256 | 573.0162 | 109.9421 | 96.4036 | 233.5635 | 678.117 | 98.1553 | 30.4306 | 43.3665 | 69.3775 | 105.3686 | 920.5881 | 879.9255 | 832.7901 | 720.6707 | 98.802 | 60.0548 | 99.3517 | 173.3531 | 600.4866 | 34.9551 | 56.1899 | 100.5993 | 185.5273 | 640.9478 | 27.8306 | 29.8603 | 38.7962 | 62.2499 | 104.7674 | 971.3749 | 691.3801 | 881.0378 | 773.3648 | 857.1539 | 35.1796 | 56.112 | 98.66 | 164.5784 | 573.0841 | 38.4441 | 60.3484 | 99.4638 | 175.3532 | 686.9458 | 28.678 | 31.337 | 43.9616 | 67.9243 | 117.7394 | 939.9397 | 923.1724 | 935.8219 | 855.9883 | 40.5051 | 102.3654 | 64.0993 | 205.5468 | 654.7057 | 866.9317 | 931.8476 | 958.566 |  | 1016.795 | 1026.7661 | 1009.0864 | 831.2514 | 984.5469 | 788.8898 |  | 1027.4158 | 979.4844 | 992.2686 | 36.7064 | 46.9659 | 70.3218 | 877.377 | 649.4078 | 534.9159 | 591.5506 | 183.7951 | 243.4372 | 240.9026 | 179.5993 | -0.009025 | -0.062048 | 0.010053 | 0.064026 | 0.012965 | -0.0035249 | 0.087032 | -0.0064736 | -0.078291 | -254.4321 | 17.0599 | -254.386 | 16.6903 | -251.2535 | 19.1439 | -251.3058 | 16.0928 | -111.9708 | 17.8196 | -112.0385 | 16.9572 | 3682.1118 | 3944.0185 | 1003.5478 | 242.1699 | -366.5191 | 592.1618
14:09 | 2579 | 2130.0932 |  | -89.9672 | -95.6771 | -113.0341 | -64.6108 | -67.512 | -108.641 | -106.5756 | 9.9852 | 42.0615 | 19.1572 | 14.2432 |  |  |  | -87.0413 | -104.7267 | -112.3451 | -46.8992 |  | -116.6318 | -106.8846 | 14.5459 | 16.5542 | 9.8286 | 1.3877 | 72.6463 | 174.7907 | 166.8984 | 94.9544 | 91.0881 | 101.3443 | 153.4867 | 78.8364 | 103.9803 | 68.6906 | 100.7898 | 206.9645 | 720.3021 | 99.2229 | 44.7304 | 60.8298 | 84.8999 | 112.1614 | 834.179 | 231.7943 | 370.7006 | 355.593 | 868.0744 | 95.9986 | 62.8645 | 99.6475 | 189.922 | 604.9035 | 111.6814 | 95.9404 | 120.301 | 266.2764 | 701.703 | 98.1192 | 31.7889 | 48.2945 | 74.4142 | 100.7729 | 915.4389 | 907.6577 | 916.8531 | 907.8192 | 70.4045 | 97.95 | 107.2295 | 212.7295 | 607.0323 | 48.4351 | 78.0568 | 125.0401 | 300.8594 | 684.9652 | 41.2189 | 58.0116 | 76.4606 | 89.191 | 107.3054 | 653.6022 |  | 576.781 | 613.2442 |  | 41.9135 | 102.8196 | 108.2563 | 212.903 | 651.0178 | 48.3196 | 92.2682 | 112.6752 | 279.0301 | 749.4203 | 28.5036 | 29.6084 | 39.5492 | 62.3776 | 110.8367 | 955.8622 | 947.3027 | 960.3653 | 955.796 | 47.5374 | 97.0951 | 116.9302 | 219.7507 | 617.7375 | 871.4262 | 967.8683 | 870.1283 | 894.0137 | 990.3249 | 985.9623 | 846.6709 | 936.215 | 826.5178 | 921.5445 | 881.3483 | 850.6099 | 846.7334 | 819.798 | 828.2224 | 853.0767 | 799.0944 | 1058.6337 | 992.5001 | 938.803 | 987.4804 | 977.3325 | 174.622 |  | 244.4947 | 78.0456 | 258.0387 | 319.1054 | 154.4446 | 94.6031 | 110.6727 | 101.0598 | 92.9062 | 221.5216 | 681.9498 | 197.8977 | 94.8004 | 96.0307 | 87.9244 | 98.4523 | 821.0354 | 869.1515 | 868.0861 | 843.9593 | 903.0165 | 98.9186 | 100.2239 | 106.0204 | 98.8983 | 573.1958 | 109.953 | 96.4242 | 233.7119 | 678.4045 | 98.1647 | 30.4429 | 43.3861 | 69.4056 | 105.405 | 919.9825 | 879.9966 | 832.9536 | 720.8619 | 98.8175 | 60.1008 | 99.3856 | 173.4762 | 600.6913 | 35.0137 | 56.2102 | 100.6246 | 185.6261 | 641.1609 | 27.6759 | 29.8459 | 38.801 | 62.2637 | 104.8068 | 968.4283 | 691.3221 | 880.9457 | 773.0704 | 857.1195 | 35.1678 | 56.1293 | 98.6776 | 164.6497 | 573.2619 | 38.4615 | 60.3852 | 99.4863 | 175.4684 | 687.2383 | 28.6851 | 31.3165 | 44.0157 | 67.9736 | 117.8123 | 939.9707 | 923.1735 | 936.0174 | 856.2123 | 40.5399 | 102.3494 | 64.1556 | 205.6879 | 654.8876 | 866.1672 | 932.1887 | 958.32 |  | 1017.1473 | 1026.7572 | 1009.0166 | 831.5559 | 984.9426 | 788.7992 |  | 1027.5858 | 979.3422 | 992.188 | 36.7134 | 46.9558 | 70.3536 | 876.9273 | 649.5996 | 535.1057 | 591.7844 | 183.9383 | 243.5386 | 241.0677 | 179.6508 | -0.0088082 | -0.061738 | 0.010339 | 0.063961 | 0.01297 | -0.0041537 | 0.079986 | 0.0069553 | -0.076945 | -254.3583 | 17.025 | -254.229 | 16.6431 | -251.1581 | 19.1809 | -251.2997 | 16.1031 | -111.7616 | 17.7806 | -111.7831 | 16.9121 | 3690.0905 | 3942.4069 | 1003.5405 | 242.3031 | -366.1639 | 592.3527
14:09 | 2580 | 2093.5538 |  | -89.85 | -95.3778 | -112.9239 | -64.5819 | -67.5676 | -108.5891 | -106.5611 | 9.9883 | 42.0945 | 19.1893 | 14.2635 |  |  |  | -87.0589 | -104.6884 | -112.3546 | -46.8815 |  | -116.5802 | -106.7815 | 14.5561 | 16.5962 | 9.865 | 1.3876 | 74.1467 | 174.8964 | 166.9959 | 94.9752 | 91.1043 | 101.3669 | 153.5039 | 78.8025 | 104.0005 | 68.7353 | 100.7693 | 207.0777 | 720.4806 | 99.246 | 44.7501 | 60.8538 | 84.9364 | 112.2036 | 833.932 | 231.9862 | 371.088 | 355.8715 | 867.735 | 95.9871 | 62.9037 | 99.6279 | 190.0515 | 605.1056 | 111.7164 | 95.9524 | 120.3418 | 266.4209 | 701.8614 | 98.1409 | 31.7825 | 48.3241 | 74.4577 | 100.8307 | 915.0079 | 907.4233 | 916.5124 | 907.5186 | 70.464 | 97.946 | 107.2643 | 212.8876 | 607.214 | 48.4313 | 78.0963 | 125.1007 | 301.0339 | 685.129 | 41.1972 | 57.9752 | 76.4514 | 89.2063 | 107.3085 | 673.458 |  | 577.0558 | 613.4544 |  | 41.9437 | 102.807 | 108.2882 | 213.0331 | 651.1037 | 48.3682 | 92.2556 | 112.705 | 279.1745 | 749.5891 | 28.5077 | 29.6079 | 39.5743 | 62.4136 | 110.884 | 955.382 | 946.9807 | 959.9804 | 955.4606 | 47.5857 | 97.1032 | 116.9528 | 219.8507 | 617.9092 | 871.1589 | 968.2582 | 869.8491 | 893.8521 | 990.3573 | 985.6437 | 846.6085 | 936.0406 | 826.2634 | 921.0514 | 881.3471 | 855.8764 | 842.8599 | 809.4686 | 870.8333 | 853.9786 | 815.8295 | 1067.5194 | 992.4132 | 938.8653 | 987.4315 | 977.439 | 174.7079 |  | 244.4705 | 78.0654 | 258.2203 | 319.2227 | 154.5471 | 94.6122 | 110.6979 | 101.0845 | 92.9123 | 221.6648 | 682.1769 | 198.0001 | 94.8009 | 96.0337 | 87.9405 | 98.4564 | 821.5952 | 869.632 | 868.3784 | 844.7646 | 903.3544 | 98.9062 | 100.283 | 106.0782 | 98.8993 | 573.4023 | 109.9801 | 96.445 | 233.843 | 678.6706 | 98.1819 | 30.4639 | 43.3998 | 69.436 | 105.4449 | 919.3597 | 880.0482 | 833.1027 | 721.0415 | 98.8227 | 60.1447 | 99.4122 | 173.5582 | 600.9171 | 35.0394 | 56.2308 | 100.6405 | 185.7168 | 641.3814 | 27.6503 | 29.8382 | 38.7861 | 62.2906 | 104.8494 | 966.1537 | 691.3304 | 880.7736 | 772.9345 | 857.074 | 35.1777 | 56.171 | 98.6785 | 164.7193 | 573.4458 | 38.49 | 60.4217 | 99.4912 | 175.5747 | 687.5114 | 28.7066 | 31.3272 | 44.0682 | 68.0284 | 117.8974 | 940.0036 | 923.1864 | 936.2013 | 856.4289 | 40.5335 | 102.3643 | 64.1869 | 205.8254 | 655.0618 | 865.4392 | 932.1701 | 958.3891 |  | 1017.4841 | 1026.6794 | 1008.8106 | 831.8898 | 985.3566 | 788.6998 |  | 1027.7171 | 979.1955 | 992.0696 | 36.7319 | 46.994 | 70.354 | 876.613 | 649.7251 | 535.328 | 591.972 | 184.0009 | 243.7186 | 241.1922 | 179.7829 | -0.0085732 | -0.061839 | 0.010435 | 0.064201 | 0.013179 | -0.0034006 | 0.083715 | 0.010969 | -0.086306 | -254.2413 | 17.0845 | -254.2906 | 16.7129 | -251.2043 | 19.1686 | -251.1335 | 16.0497 | -111.5985 | 17.8196 | -111.6908 | 16.9942 | 3675.3841 | 3942.494 | 1003.4947 | 242.4554 | -365.9389 | 592.5266
14:09 | 2581 | 2092.3652 |  | -89.8057 | -95.223 | -112.672 | -64.573 | -67.4527 | -108.5602 | -106.4579 | 10.0004 | 42.1279 | 19.2228 | 14.2897 |  |  |  | -87.0651 | -104.5259 | -112.2211 | -46.9069 |  | -116.4452 | -106.7319 | 14.5741 | 16.6458 | 9.9008 | 1.3951 | 76.253 | 175.0105 | 167.0965 | 94.9974 | 91.1246 | 101.3956 | 153.5306 | 78.836 | 104.0383 | 68.7765 | 100.78 | 207.2179 | 720.6795 | 99.2546 | 44.7402 | 60.8931 | 84.9896 | 112.2567 | 833.6993 | 232.1754 | 371.4186 | 356.1373 | 867.3715 | 95.9914 | 62.9486 | 99.608 | 190.1797 | 605.3094 | 111.8161 | 95.962 | 120.3922 | 266.5683 | 702.0172 | 98.1749 | 31.7834 | 48.3733 | 74.521 | 100.8919 | 914.5673 | 907.2613 | 916.2663 | 907.2934 | 70.5164 | 97.9516 | 107.3099 | 213.0419 | 607.3964 | 48.4026 | 78.1202 | 125.1451 | 301.1908 | 685.2721 | 41.1638 | 57.9481 | 76.4065 | 89.2091 | 107.3297 | 696.9456 |  | 577.3632 | 618.072 |  | 41.9288 | 102.8096 | 108.3176 | 213.1589 | 651.1808 | 48.3649 | 92.3007 | 112.7363 | 279.3374 | 749.7595 | 28.5231 | 29.6198 | 39.5841 | 62.4636 | 110.9338 | 954.9096 | 946.6644 | 959.6912 | 955.0945 | 47.7045 | 97.0703 | 116.9346 | 219.9541 | 618.1022 | 871.0068 | 968.3515 | 869.7255 | 893.8915 | 990.3585 | 985.3393 | 846.5588 | 935.8234 | 826.0046 | 920.5548 | 893.1705 | 860.4419 | 842.0386 | 787.6323 | 898.2239 | 854.0706 | 827.6298 | 1045.1404 | 992.1405 | 938.9039 | 987.2271 | 977.4348 | 174.824 |  | 244.5803 | 78.083 | 258.5019 | 319.504 | 154.8009 | 94.6196 | 110.7042 | 101.0964 | 92.9251 | 221.773 | 682.3911 | 198.0999 | 94.7965 | 96.0273 | 87.9562 | 98.457 | 822.494 | 870.11 | 868.6266 | 845.669 | 903.7483 | 98.924 | 100.2853 | 106.0984 | 98.8755 | 573.5816 | 110.0162 | 96.4561 | 233.9991 | 678.9126 | 98.2094 | 30.4773 | 43.4177 | 69.4611 | 105.4895 | 918.7519 | 880.072 | 833.2346 | 721.2195 | 98.8093 | 60.1795 | 99.43 | 173.6208 | 601.1406 | 35.0642 | 56.2837 | 100.6457 | 185.8705 | 641.6131 | 27.7246 | 29.8501 | 38.7999 | 62.3065 | 104.8947 | 966.8071 | 691.5265 | 880.5225 | 773.0338 | 856.9718 | 35.2112 | 56.2215 | 98.7267 | 164.798 | 573.6475 | 38.529 | 60.4683 | 99.5323 | 175.6957 | 687.7796 | 28.7333 | 31.3496 | 44.0904 | 68.0626 | 117.9661 | 939.9681 | 923.1873 | 936.3763 | 856.6259 | 40.5661 | 102.4011 | 64.2074 | 205.9612 | 655.2219 | 864.8658 | 931.7131 | 958.1264 |  | 1017.7886 | 1026.5238 | 1008.4572 | 832.2928 | 985.6896 | 788.5696 |  | 1027.8265 | 979.1229 | 991.9062 | 36.7472 | 47.0118 | 70.3672 | 876.4331 | 649.8096 | 535.4819 | 592.1276 | 184.13 | 243.8552 | 241.3644 | 179.8344 | -0.008709 | -0.062164 | 0.010417 | 0.064724 | 0.013254 | -0.0033952 | 0.077528 | -0.0097461 | -0.084101 | -254.2167 | 17.0866 | -254.1306 | 16.6595 | -251.035 | 19.146 | -251.0843 | 16.0867 | -111.4631 | 17.8114 | -111.4877 | 16.9347 | 3756.2161 | 3943.6794 | 1003.4154 | 242.6098 | -365.5922 | 592.6458
14:09 | 2582 | 1984.7052 |  | -89.8206 | -94.9195 | -112.5124 | -64.5367 | -67.3942 | -108.3852 | -106.4092 | 9.9936 | 42.1627 | 19.2485 | 14.3036 |  |  |  | -87.001 | -104.5425 | -112.2558 | -46.8209 |  | -116.3375 | -106.5809 | 14.5849 | 16.6849 | 9.9433 | 1.4003 | 75.9733 | 175.1055 | 167.1964 | 95.0263 | 91.157 | 101.4257 | 153.5683 | 78.8911 | 104.0681 | 68.8543 | 100.8639 | 207.4501 | 720.9089 | 99.2346 | 44.7215 | 60.9184 | 84.9933 | 112.3016 | 833.4207 | 232.2867 | 371.7279 | 356.3643 | 866.9921 | 95.9824 | 62.9911 | 99.6314 | 190.3007 | 605.5025 | 111.9134 | 95.9578 | 120.4289 | 266.7211 | 702.1887 | 98.1391 | 31.8235 | 48.4071 | 74.5431 | 100.952 | 914.1456 | 907.1397 | 916.0213 | 907.0868 | 70.5278 | 97.9668 | 107.3585 | 213.1915 | 607.5591 | 48.4204 | 78.155 | 125.2098 | 301.3575 | 685.439 | 41.1465 | 57.9032 | 76.3325 | 89.178 | 107.3623 | 711.9507 |  | 577.7468 | 618.8279 |  | 41.9955 | 102.8178 | 108.3218 | 213.2881 | 651.2495 | 48.369 | 92.3682 | 112.7759 | 279.4971 | 749.9369 | 28.5557 | 29.6331 | 39.6009 | 62.5132 | 110.9861 | 954.5281 | 946.3469 | 959.4265 | 954.7277 | 47.7859 | 97.0872 | 116.9545 | 220.0522 | 618.2789 | 871.1204 | 968.199 | 869.8112 | 894.0127 | 990.3261 | 985.0572 | 846.5084 | 935.5554 | 825.7401 | 920.0807 | 902.8212 | 859.9512 | 843.953 | 773.0791 | 911.7167 | 851.0745 | 823.5346 | 1003.5793 | 991.8367 | 938.9169 | 987.0002 | 977.4122 | 174.9465 |  | 244.87 | 78.0988 | 258.6992 | 319.7984 | 155.0085 | 94.6367 | 110.7464 | 101.1483 | 92.9583 | 221.8613 | 682.6033 | 198.1791 | 94.7902 | 96.0324 | 87.9716 | 98.4628 | 822.9705 | 870.5703 | 868.9207 | 845.816 | 904.2167 | 98.9724 | 100.2343 | 106.0675 | 98.8913 | 573.7359 | 110.0555 | 96.458 | 234.1767 | 679.1517 | 98.2166 | 30.4886 | 43.4365 | 69.4852 | 105.5219 | 918.1769 | 880.1122 | 833.3548 | 721.3795 | 98.7995 | 60.2142 | 99.4744 | 173.7204 | 601.3343 | 35.0806 | 56.3305 | 100.6281 | 185.929 | 641.8116 | 27.7723 | 29.8722 | 38.819 | 62.3229 | 104.9316 | 972.0022 | 691.8959 | 880.304 | 773.4037 | 856.8587 | 35.2388 | 56.2677 | 98.7959 | 164.8712 | 573.8325 | 38.5531 | 60.5169 | 99.5452 | 175.8294 | 688.0408 | 28.7475 | 31.3664 | 44.1044 | 68.0933 | 118.0265 | 939.9087 | 923.1496 | 936.4621 | 856.8338 | 40.6138 | 102.4346 | 64.2508 | 206.0891 | 655.3916 | 864.5152 | 931.2849 | 958.2206 |  | 1018.0828 | 1026.3744 | 1008.0492 | 832.636 | 985.8851 | 788.5131 |  | 1027.9264 | 979.1079 | 991.7751 | 36.7875 | 47.0307 | 70.3812 | 876.1711 | 649.8972 | 535.6998 | 592.3002 | 184.1987 | 244.0212 | 241.4858 | 179.9193 | -0.0089074 | -0.061822 | 0.01005 | 0.063898 | 0.012945 | -0.0044436 | 0.082673 | 0.0012109 | -0.080138 | -254.1029 | 17.0578 | -254.0967 | 16.7252 | -251.0689 | 19.2055 | -251.035 | 16.0497 | -111.2323 | 17.7867 | -111.3554 | 16.986 | 3778.3066 | 3943.7682 | 1003.3374 | 242.7535 | -365.2549 | 592.7985
14:09 | 2583 | 2102.7696 |  | -89.8074 | -94.794 | -112.6493 | -64.4694 | -67.3218 | -108.2472 | -106.3308 | 9.9932 | 42.1986 | 19.2753 | 14.3192 |  |  |  | -87.0541 | -104.49 | -112.2276 | -46.7196 |  | -116.2013 | -106.3904 | 14.6057 | 16.7339 | 9.9868 | 1.4121 | 76.1157 | 175.1935 | 167.2955 | 95.0569 | 91.1856 | 101.4636 | 153.5962 | 78.9117 | 104.097 | 68.8797 | 100.8714 | 207.6135 | 721.1042 | 99.2334 | 44.7234 | 60.9095 | 84.9872 | 112.3469 | 833.1695 | 232.4207 | 372.4818 | 356.5341 | 866.5705 | 95.9539 | 63.0263 | 99.6554 | 190.4197 | 605.6837 | 111.9788 | 95.9333 | 120.4599 | 266.8572 | 702.3637 | 98.0085 | 31.8481 | 48.4361 | 74.5854 | 101.0007 | 913.7208 | 907.0646 | 915.8561 | 906.9075 | 70.5356 | 97.9608 | 107.3983 | 213.3288 | 607.7226 | 48.426 | 78.1954 | 125.2735 | 301.5284 | 685.6068 | 41.1402 | 57.9272 | 76.3775 | 89.1967 | 107.4 | 714.0317 |  | 578.1406 | 613.0616 |  | 42.0619 | 102.8343 | 108.3555 | 213.421 | 651.3063 | 48.4362 | 92.3771 | 112.8377 | 279.6452 | 750.1155 | 28.5686 | 29.6363 | 39.6315 | 62.5514 | 111.0497 | 954.1774 | 946.1361 | 959.2173 | 954.4625 | 47.7633 | 97.1212 | 116.9932 | 220.1537 | 618.4446 | 871.6381 | 967.3318 | 870.2447 | 894.1158 | 990.2489 | 984.7807 | 846.4737 | 935.322 | 825.5209 | 919.6653 | 907.3978 | 856.5713 | 837.0822 | 769.211 | 923.0789 | 847.5253 | 820.7241 | 964.2419 | 991.6704 | 938.9146 | 986.8925 | 977.4346 | 175.0157 |  | 245.0266 | 78.1178 | 258.851 | 319.9811 | 154.9847 | 94.6505 | 110.7859 | 101.1885 | 92.9569 | 222.0015 | 682.8347 | 198.2852 | 94.7726 | 96.0384 | 87.9912 | 98.4772 | 823.1656 | 870.9894 | 869.2515 | 846.5523 | 904.7039 | 98.9803 | 100.3104 | 106.1098 | 98.9015 | 573.9413 | 110.0994 | 96.4597 | 234.3505 | 679.3958 | 98.2019 | 30.49 | 43.45 | 69.5057 | 105.535 | 917.5952 | 880.1582 | 833.4582 | 721.515 | 98.7947 | 60.253 | 99.5297 | 173.8297 | 601.5467 | 35.0972 | 56.3501 | 100.6309 | 185.9662 | 642.0129 | 27.7717 | 29.8874 | 38.8406 | 62.3673 | 104.9646 | 973.3154 | 692.4263 | 880.0641 | 773.9634 | 856.752 | 35.2607 | 56.2808 | 98.752 | 164.9217 | 573.9956 | 38.555 | 60.5536 | 99.5056 | 175.9458 | 688.2741 | 28.7524 | 31.3759 | 44.1199 | 68.1284 | 118.0914 | 939.8409 | 923.1025 | 936.5058 | 856.9674 | 40.6761 | 102.4822 | 64.2993 | 206.2142 | 655.5586 | 864.3689 | 931.2549 | 958.5051 |  | 1018.3829 | 1026.1934 | 1007.6047 | 832.8525 | 985.9979 | 788.5079 |  | 1028.0235 | 979.1332 | 991.6588 | 36.8042 | 47.0667 | 70.4046 | 875.8256 | 649.8888 | 535.8846 | 592.4417 | 184.3335 | 244.1934 | 241.6505 | 180.0546 | -0.0090953 | -0.061861 | 0.0096498 | 0.063869 | 0.012267 | -0.0039283 | 0.066217 | -0.005713 | -0.056896 | -254.0106 | 17.1092 | -254.0383 | 16.6862 | -250.8873 | 19.1645 | -250.9119 | 16.0415 | -111.0877 | 17.8155 | -111.2262 | 16.949 | 3726.8607 | 3942.4894 | 1003.2533 | 242.9219 | -365.0109 | 592.8867
14:09 | 2584 | 2104.8542 |  | -89.7723 | -94.5597 | -112.6195 | -64.424 | -67.3544 | -108.0623 | -106.3065 | 10.0021 | 42.2307 | 19.294 | 14.3313 |  |  |  | -86.946 | -104.4622 | -112.2524 | -46.6207 |  | -116.1302 | -106.3706 | 14.6316 | 16.7764 | 10.031 | 1.4245 | 76.9464 | 175.3012 | 167.4066 | 95.0889 | 91.2154 | 101.5014 | 153.6217 | 78.9598 | 104.1373 | 68.9045 | 100.8499 | 207.73 | 721.2967 | 99.2435 | 44.7718 | 60.9322 | 85.0188 | 112.3869 | 833.0114 | 232.5833 | 373.0944 | 356.7671 | 866.162 | 95.9608 | 63.0728 | 99.667 | 190.5402 | 605.8626 | 112.0344 | 95.9509 | 120.507 | 266.982 | 702.5286 | 97.7723 | 31.864 | 48.4217 | 74.5941 | 101.0415 | 913.3896 | 907.0321 | 915.7687 | 906.7483 | 70.5296 | 97.9588 | 107.4348 | 213.4597 | 607.8977 | 48.4056 | 78.24 | 125.3269 | 301.6965 | 685.7669 | 41.1849 | 58.0176 | 76.4814 | 89.2623 | 107.5032 | 720.0164 |  | 578.4889 | 613.5685 |  | 42.0609 | 102.841 | 108.3934 | 213.5435 | 651.3457 | 48.4102 | 92.3424 | 112.8876 | 279.8116 | 750.289 | 28.5763 | 29.651 | 39.6557 | 62.5883 | 111.1151 | 953.5567 | 945.919 | 958.9735 | 954.1763 | 47.7736 | 97.1301 | 117.0116 | 220.251 | 618.6132 | 871.7422 | 966.3932 | 871.2607 | 894.3631 | 990.1396 | 984.5582 | 846.4508 | 935.1064 | 825.3861 | 919.3785 | 911.8676 | 852.6383 | 827.5072 | 773.267 | 920.3982 | 847.22 | 826.7971 | 951.6579 | 991.6385 | 938.9119 | 986.9148 | 977.4894 | 175.0961 |  | 245.1748 | 78.1363 | 259.0213 | 320.1681 | 155.0102 | 94.6549 | 110.789 | 101.1987 | 92.9629 | 222.1167 | 683.0559 | 198.3916 | 94.7619 | 96.0262 | 88.0025 | 98.4802 | 823.2406 | 871.374 | 869.5456 | 847.2375 | 905.1275 | 98.9685 | 100.3681 | 106.1265 | 98.8906 | 574.1343 | 110.1341 | 96.4668 | 234.5277 | 679.6616 | 98.2178 | 30.4996 | 43.4686 | 69.5372 | 105.5633 | 917.0207 | 880.1594 | 833.5479 | 721.6368 | 98.8069 | 60.2919 | 99.5711 | 173.9352 | 601.7723 | 35.1188 | 56.3679 | 100.6606 | 186.1509 | 642.2677 | 27.7249 | 29.8919 | 38.8558 | 62.4151 | 105.0013 | 966.8314 | 693.0116 | 879.8114 | 774.4662 | 856.6224 | 35.2682 | 56.2917 | 98.7474 | 164.973 | 574.1857 | 38.5672 | 60.5839 | 99.4874 | 176.0541 | 688.5174 | 28.7335 | 31.3807 | 44.1269 | 68.1638 | 118.1601 | 939.6786 | 923.0201 | 936.5503 | 857.0403 | 40.6964 | 102.5006 | 64.3405 | 206.3479 | 655.7172 | 864.3347 | 931.5805 | 958.5373 |  | 1018.665 | 1026.0371 | 1007.1103 | 833.0519 | 986.1519 | 788.4751 |  | 1028.1194 | 979.2346 | 991.551 | 36.8411 | 47.0675 | 70.4143 | 876.3804 | 649.9207 | 536.0379 | 592.5657 | 184.455 | 244.2833 | 241.7834 | 180.1683 | -0.0090118 | -0.06176 | 0.009828 | 0.064262 | 0.012864 | -0.0039612 | 0.061577 | 0.00018673 | -0.085596 | -253.9983 | 17.0702 | -253.8875 | 16.678 | -250.8596 | 19.2261 | -250.9612 | 16.0887 | -110.9615 | 17.7662 | -110.9831 | 16.9203 | 3798.021 | 3943.0732 | 1003.1769 | 243.0333 | -364.7642 | 592.9793
14:09 | 2585 | 2111.0615 |  | -89.7046 | -94.5129 | -112.7536 | -64.4298 | -67.2371 | -108.0469 | -106.2372 | 10.0152 | 42.2535 | 19.3205 | 14.3701 |  |  |  | -86.6919 | -104.2444 | -112.0634 | -46.4718 |  | -116.0983 | -106.2184 | 14.6637 | 16.8168 | 10.0499 | 1.418 | 74.5256 | 175.42 | 167.5223 | 95.1405 | 91.2512 | 101.5462 | 153.651 | 79.0453 | 104.1846 | 68.9448 | 100.8691 | 207.8671 | 721.5188 | 99.2411 | 44.8223 | 60.9725 | 85.0631 | 112.4196 | 832.9695 | 232.7367 | 373.19 | 357.0398 | 865.8176 | 95.9548 | 63.0912 | 99.6458 | 190.6614 | 606.0552 | 112.1576 | 95.9911 | 120.5602 | 267.13 | 702.6948 | 97.8688 | 31.8736 | 48.4096 | 74.5728 | 101.0685 | 913.1539 | 907.0153 | 915.6933 | 906.6171 | 70.585 | 97.9761 | 107.4774 | 213.6012 | 608.071 | 48.4552 | 78.2897 | 125.3872 | 301.8713 | 685.918 | 41.1903 | 58.0177 | 76.4687 | 89.2536 | 107.5664 | 725.6054 |  | 578.8132 | 613.881 |  | 42.0535 | 102.8438 | 108.4144 | 213.6637 | 651.4125 | 48.4278 | 92.3419 | 112.9092 | 279.9616 | 750.4522 | 28.5995 | 29.6666 | 39.682 | 62.6175 | 111.1766 | 952.7846 | 945.5522 | 958.4875 | 953.8001 | 47.7562 | 97.1886 | 117.0889 | 220.3615 | 618.7797 | 871.3061 | 965.0027 | 872.4065 | 894.8034 | 990.0063 | 984.4012 | 846.4215 | 934.9118 | 825.3676 | 919.2979 | 914.9604 | 844.2352 | 828.2594 | 781.9946 | 901.2287 | 849.8169 | 828.0202 | 975.296 | 991.6188 | 938.9168 | 986.9454 | 977.5163 | 175.2078 |  | 245.3485 | 78.1501 | 259.1221 | 320.4638 | 155.2765 | 94.6524 | 110.7801 | 101.209 | 92.9921 | 222.2094 | 683.2777 | 198.4921 | 94.7601 | 96.0177 | 88.0149 | 98.4719 | 823.0371 | 871.7099 | 869.8355 | 846.6544 | 905.4525 | 98.9404 | 100.3428 | 106.0995 | 98.875 | 574.297 | 110.172 | 96.4773 | 234.7081 | 679.9368 | 98.2298 | 30.5106 | 43.4977 | 69.5727 | 105.6053 | 916.5436 | 880.1648 | 833.6331 | 721.7204 | 98.8143 | 60.3367 | 99.5802 | 173.9958 | 601.9902 | 35.1038 | 56.4126 | 100.69 | 186.3086 | 642.5012 | 27.725 | 29.894 | 38.8564 | 62.4196 | 105.0415 | 961.4283 | 693.525 | 879.5926 | 774.9504 | 856.476 | 35.2783 | 56.3422 | 98.8353 | 165.0435 | 574.3743 | 38.6003 | 60.627 | 99.5025 | 176.1711 | 688.7739 | 28.7541 | 31.3868 | 44.1494 | 68.199 | 118.2258 | 939.4771 | 922.9112 | 936.5452 | 857.1992 | 40.6637 | 102.4918 | 64.3919 | 206.4646 | 655.8689 | 864.3784 | 932.1397 | 958.547 |  | 1018.9194 | 1025.9085 | 1006.5732 | 833.1971 | 986.3789 | 788.4656 |  | 1028.1877 | 979.3272 | 991.4387 | 36.8486 | 47.084 | 70.409 | 877.1398 | 649.9739 | 536.2097 | 592.7263 | 184.5785 | 244.5182 | 241.963 | 180.326 | -0.0086959 | -0.062275 | 0.0099811 | 0.06442 | 0.012498 | -0.0043248 | 0.063325 | -0.008671 | -0.068645 | -253.8721 | 17.0969 | -253.9059 | 16.717 | -250.8289 | 19.1768 | -250.7919 | 16.0415 | -110.7861 | 17.8011 | -110.8969 | 16.9634 | 3816.9886 | 3941.92 | 1003.0953 | 243.2406 | -364.4131 | 593.0918
14:09 | 2586 |  |  | -89.6119 | -94.432 | -112.6845 | -64.4748 | -67.2427 | -107.8816 | -106.1485 | 10.0317 | 42.2695 | 19.3505 | 14.3815 |  |  |  | -86.701 | -104.1738 | -111.9647 | -46.4761 |  | -116.0221 | -106.1266 | 14.6925 | 16.8599 | 10.0871 | 1.4157 | 74.8834 | 175.5363 | 167.6329 | 95.1967 | 91.2882 | 101.5883 | 153.6851 | 79.1084 | 104.2136 | 68.9434 | 100.8629 | 208.0101 | 721.7163 | 99.2439 | 44.8349 | 60.984 | 85.092 | 112.46 | 832.9908 | 232.8613 | 373.4325 | 357.281 | 865.4709 | 95.9407 | 63.1161 | 99.6206 | 190.7703 | 606.2487 | 112.2605 | 96.0141 | 120.6036 | 267.2837 | 702.854 | 98.1795 | 31.878 | 48.4296 | 74.5883 | 101.0915 | 912.9611 | 906.9404 | 915.7555 | 906.603 | 70.6358 | 97.9846 | 107.5254 | 213.7396 | 608.2446 | 48.4943 | 78.3459 | 125.4426 | 302.0395 | 686.0487 | 41.2213 | 57.9711 | 76.4449 | 89.2571 | 107.5902 | 726.6218 |  | 579.4597 | 615.2901 |  | 42.0865 | 102.8268 | 108.4393 | 213.8017 | 651.5406 | 48.4727 | 92.3959 | 112.9373 | 280.124 | 750.5962 | 28.6044 | 29.6767 | 39.711 | 62.6541 | 111.241 | 952.0809 | 945.1084 | 957.9908 | 953.3983 | 47.7526 | 97.2325 | 117.1567 | 220.4774 | 618.9515 | 870.7446 | 963.6291 | 873.704 | 895.2822 | 989.8488 | 984.3366 | 846.3924 | 934.7753 | 825.5066 | 919.4388 | 897.9725 | 846.4758 | 838.4676 | 780.2671 | 888.7209 | 854.0754 | 832.7219 | 1002.7985 | 991.5042 | 938.923 | 986.8491 | 977.4554 | 175.311 |  | 245.5281 | 78.1657 | 259.2055 | 320.7995 | 155.5963 | 94.6601 | 110.7886 | 101.2275 | 93.0077 | 222.3372 | 683.5048 | 198.5936 | 94.7542 | 96.0147 | 88.0309 | 98.4665 | 822.7168 | 871.9379 | 870.1005 | 845.0747 | 905.6414 | 98.9353 | 100.3634 | 106.1208 | 98.891 | 574.4815 | 110.2133 | 96.4865 | 234.8726 | 680.1827 | 98.2121 | 30.5222 | 43.5183 | 69.5878 | 105.6428 | 916.1896 | 880.2105 | 833.7129 | 721.7701 | 98.7941 | 60.3696 | 99.5868 | 174.0584 | 602.2143 | 35.1193 | 56.4497 | 100.7542 | 186.4312 | 642.7307 | 27.6936 | 29.9058 | 38.859 | 62.4409 | 105.087 | 964.1895 | 694.1053 | 879.4143 | 775.5361 | 856.3372 | 35.2619 | 56.3599 | 98.8605 | 165.1002 | 574.5465 | 38.6178 | 60.6695 | 99.4935 | 176.2752 | 689.0215 | 28.7544 | 31.4021 | 44.1577 | 68.2257 | 118.2966 | 939.2726 | 922.7978 | 936.537 | 857.3323 | 40.6795 | 102.4977 | 64.4332 | 206.5925 | 656.0333 | 864.5369 | 932.7062 | 958.5743 |  | 1019.1809 | 1025.7274 | 1006.0002 | 833.3513 | 986.6988 | 788.5025 |  | 1028.2644 | 979.4305 | 991.3768 | 36.8548 | 47.0844 | 70.4534 | 877.1671 | 650.0241 | 536.3746 | 592.8735 | 184.6961 | 244.6493 | 242.1012 | 180.4927 | -0.0087951 | -0.062233 | 0.0099288 | 0.064297 | 0.012353 | -0.0038135 | 0.081098 | -0.0029044 | -0.070278 | -253.8844 | 17.1256 | -253.7982 | 16.6513 | -250.6442 | 19.1788 | -250.7612 | 16.0928 | -110.66 | 17.7991 | -110.6754 | 16.9203 | 3769.6563 | 3942.7968 | 1003.0207 | 243.3752 | -364.1821 | 593.1993
14:09 | 2587 |  |  | -89.3787 | -94.2746 | -112.5585 | -64.2968 | -67.167 | -107.7661 | -106.0629 | 10.0271 | 42.3079 | 19.3835 | 14.3674 |  |  |  | -86.6378 | -104.0728 | -111.9984 | -46.4767 |  | -115.9192 | -106.1562 | 14.7777 | 16.902 | 10.1227 | 1.4265 | 75.53 | 175.6568 | 167.7625 | 95.2646 | 91.3356 | 101.6215 | 153.7145 | 79.1389 | 104.2206 | 68.9775 | 100.8503 | 208.1687 | 721.9215 | 99.2477 | 44.8504 | 61.0032 | 85.1152 | 112.5022 | 833.0754 | 232.9248 | 373.968 | 357.4885 | 865.2308 | 95.9372 | 63.1616 | 99.6397 | 190.8824 | 606.4311 | 112.281 | 96.03 | 120.6311 | 267.4149 | 702.9979 | 98.1897 | 31.9159 | 48.4068 | 74.5741 | 101.1174 | 912.9491 | 907.0136 | 916.041 | 906.7336 | 70.6265 | 97.9855 | 107.5578 | 213.8846 | 608.4167 | 48.5498 | 78.3957 | 125.5214 | 302.2185 | 686.1985 | 41.2668 | 57.9678 | 76.4272 | 89.2621 | 107.5902 | 729.1527 |  | 580.0696 | 616.7709 |  | 42.1433 | 102.8215 | 108.4741 | 213.9081 | 651.6364 | 48.4996 | 92.4341 | 112.9737 | 280.2806 | 750.754 | 28.5949 | 29.6878 | 39.7265 | 62.6941 | 111.2804 | 951.4085 | 944.6471 | 957.56 | 952.9675 | 47.8024 | 97.2062 | 117.1438 | 220.5775 | 619.1229 | 870.2699 | 963.4256 | 875.2403 | 895.7625 | 989.6942 | 984.3476 | 846.3734 | 934.6869 | 825.8204 | 919.7799 | 879.143 | 856.8401 | 844.5786 | 782.0379 | 888.8662 | 855.7582 | 837.5322 | 1016.0463 | 991.2763 | 938.9368 | 986.6348 | 977.327 | 175.391 |  | 245.6282 | 78.1859 | 259.2685 | 321.0184 | 155.7463 | 94.6805 | 110.8056 | 101.2533 | 93.0086 | 222.5155 | 683.7409 | 198.7165 | 94.7656 | 96.0134 | 88.0415 | 98.4768 | 822.2027 | 872.0059 | 870.3147 | 842.7176 | 905.6573 | 98.962 | 100.4439 | 106.2072 | 98.9145 | 574.689 | 110.2529 | 96.4959 | 235.0505 | 680.4245 | 98.2034 | 30.5389 | 43.5351 | 69.6059 | 105.683 | 915.8834 | 880.269 | 833.7917 | 721.8324 | 98.7849 | 60.4006 | 99.608 | 174.1642 | 602.4272 | 35.1397 | 56.4738 | 100.7784 | 186.5 | 642.9494 | 27.4672 | 29.9268 | 38.8899 | 62.5005 | 105.1256 | 962.7546 | 694.7412 | 879.3509 | 776.1582 | 856.2898 | 35.2536 | 56.38 | 98.8322 | 165.1682 | 574.7358 | 38.6245 | 60.7027 | 99.4808 | 176.4078 | 689.2866 | 28.7549 | 31.4199 | 44.187 | 68.2637 | 118.3784 | 939.0815 | 922.6605 | 936.5095 | 857.388 | 40.7709 | 102.4555 | 64.4651 | 206.734 | 656.206 | 864.7501 | 933.4448 | 958.9021 |  | 1019.4515 | 1025.5232 | 1005.4268 | 833.5422 | 987.1614 | 788.6411 |  | 1028.2985 | 979.5616 | 991.3144 | 36.8528 | 47.089 | 70.4738 | 876.7194 | 650.1083 | 536.5017 | 593.001 | 184.8117 | 244.8037 | 242.2856 | 180.5855 | -0.0084792 | -0.061957 | 0.010458 | 0.065071 | 0.012851 | -0.0035885 | 0.0531 | -0.0036442 | -0.066692 | -253.7336 | 17.1194 | -253.749 | 16.7108 | -250.6996 | 19.2138 | -250.6966 | 16.062 | -110.4538 | 17.7744 | -110.5431 | 16.9737 | 3775.2265 | 3942.8815 | 1002.9522 | 243.5446 | -363.8297 | 593.305
14:09 | 2588 |  |  | -89.2142 | -94.0652 | -112.5192 | -64.2761 | -67.0998 | -107.682 | -106.0762 | 10.0267 | 42.3411 | 19.4131 | 14.383 |  |  |  | -86.6484 | -103.8859 | -112.0338 | -46.4022 |  | -115.8421 | -106.1041 | 14.8126 | 16.9476 | 10.1636 | 1.4375 | 76.2392 | 175.7957 | 167.9017 | 95.3399 | 91.3839 | 101.6649 | 153.7441 | 79.1493 | 104.241 | 69.0239 | 100.8399 | 208.3025 | 722.1025 | 99.2373 | 44.875 | 61.0198 | 85.1391 | 112.5446 | 833.32 | 233.0327 | 374.8196 | 357.7105 | 865.1176 | 95.9181 | 63.1909 | 99.667 | 191.0011 | 606.6235 | 112.3333 | 96.0332 | 120.6684 | 267.5516 | 703.1538 | 98.155 | 31.9324 | 48.4263 | 74.5814 | 101.1541 | 913.0675 | 907.3295 | 916.4232 | 906.9215 | 70.6484 | 97.9972 | 107.5838 | 214.0304 | 608.5794 | 48.5854 | 78.4134 | 125.6072 | 302.4042 | 686.3524 | 41.256 | 57.9898 | 76.4204 | 89.2865 | 107.6153 | 731.5163 |  | 580.4805 | 617.9388 |  | 42.1581 | 102.8326 | 108.4913 | 214.0313 | 651.7506 | 48.4858 | 92.4334 | 113.0036 | 280.4197 | 750.9294 | 28.6031 | 29.6869 | 39.7339 | 62.7285 | 111.3269 | 950.8002 | 944.1999 | 957.0689 | 952.4826 | 47.8423 | 97.1812 | 117.1297 | 220.6666 | 619.2939 | 869.9819 | 963.4754 | 876.715 | 896.2772 | 989.5345 | 984.4623 | 846.4041 | 934.6589 | 826.3053 | 920.3088 | 885.704 | 860.1896 | 842.5806 | 786.9696 | 888.2036 | 854.396 | 834.0752 | 1023.0714 | 990.956 | 938.9594 | 986.3673 | 977.1622 | 175.4688 |  | 245.6652 | 78.2114 | 259.3157 | 321.1726 | 155.7476 | 94.6977 | 110.7849 | 101.2982 | 93.0123 | 222.6696 | 683.9887 | 198.8377 | 94.7822 | 96.0242 | 88.0618 | 98.4835 | 821.5906 | 871.9148 | 870.5239 | 840.6108 | 905.4234 | 98.9872 | 100.5015 | 106.2596 | 98.9107 | 574.8935 | 110.2948 | 96.5072 | 235.2553 | 680.6922 | 98.1976 | 30.5491 | 43.5485 | 69.6389 | 105.7255 | 915.532 | 880.3148 | 833.8729 | 721.9032 | 98.8086 | 60.4467 | 99.6355 | 174.2656 | 602.6386 | 35.1871 | 56.4937 | 100.7576 | 186.5561 | 643.1525 | 27.4002 | 29.934 | 38.9221 | 62.5368 | 105.1636 | 955.8391 | 695.0735 | 879.3579 | 776.4345 | 856.2638 | 35.2602 | 56.4199 | 98.8654 | 165.235 | 574.9281 | 38.6562 | 60.7422 | 99.4964 | 176.5284 | 689.5703 | 28.7722 | 31.4395 | 44.2283 | 68.3058 | 118.4504 | 938.9163 | 922.5038 | 936.4651 | 857.45 | 40.7732 | 102.4399 | 64.4998 | 206.8763 | 656.3753 | 864.7588 | 934.8883 | 959.2651 |  | 1019.6969 | 1025.3859 | 1004.8823 | 833.7555 | 987.9003 | 788.83 |  | 1028.3045 | 979.6989 | 991.3013 | 36.8886 | 47.1062 | 70.4694 | 875.9945 | 650.2383 | 536.6476 | 593.0896 | 184.8678 | 244.9466 | 242.4481 | 180.6221 | -0.0092286 | -0.062077 | 0.010363 | 0.064403 | 0.013115 | -0.0033546 | 0.06863 | -0.0062681 | -0.050114 | -253.6844 | 17.1441 | -253.6936 | 16.7088 | -250.5489 | 19.1501 | -250.5489 | 16.0312 | -110.3 | 17.7991 | -110.3954 | 16.9675 | 3718.789 | 3943.4495 | 1002.9083 | 243.6974 | -363.5548 | 593.4429
14:09 | 2589 |  |  | -89.1683 | -93.7214 | -112.4244 | -64.2239 | -67.0995 | -107.6468 | -106.0307 | 10.0317 | 42.3752 | 19.4339 | 14.4111 |  |  |  | -86.6073 | -103.7614 | -112.0336 | -46.3952 |  | -115.761 | -106.0761 | 14.843 | 16.999 | 10.2098 | 1.4565 | 73.2503 | 175.9294 | 168.0444 | 95.4281 | 91.4407 | 101.7247 | 153.7809 | 79.1536 | 104.2849 | 69.0586 | 100.8544 | 208.43 | 722.2683 | 99.234 | 44.8963 | 61.0348 | 85.1749 | 112.5822 | 833.6782 | 233.3218 | 376.2608 | 358.1624 | 864.9967 | 95.9266 | 63.2164 | 99.669 | 191.1151 | 606.808 | 112.3663 | 96.0259 | 120.7306 | 267.7083 | 703.3256 | 98.1804 | 31.928 | 48.5024 | 74.6599 | 101.1971 | 913.1386 | 907.6504 | 916.8155 | 907.121 | 70.6598 | 97.998 | 107.6176 | 214.1636 | 608.7386 | 48.6169 | 78.4566 | 125.6687 | 302.5679 | 686.5066 | 41.2273 | 57.9647 | 76.4234 | 89.3112 | 107.6457 | 726.6204 |  | 581.18 | 619.6136 |  | 42.1695 | 102.8298 | 108.5187 | 214.1833 | 651.9294 | 48.5109 | 92.4281 | 113.0376 | 280.5778 | 751.09 | 28.622 | 29.6943 | 39.7603 | 62.7575 | 111.4015 | 950.2899 | 943.727 | 956.6289 | 951.9614 | 47.9072 | 97.1826 | 117.1522 | 220.7638 | 619.4613 | 869.8138 | 963.015 | 877.9172 | 896.7212 | 989.3432 | 984.7803 | 846.4566 | 934.6439 | 826.912 | 920.971 | 895.9656 | 859.4872 | 843.334 | 777.7799 | 888.1788 | 848.7544 | 832.4489 | 1030.8168 | 990.5951 | 938.9907 | 986.102 | 976.9879 | 175.5416 |  | 245.7424 | 78.2217 | 259.401 | 321.314 | 155.6842 | 94.7042 | 110.7307 | 101.3261 | 93.0125 | 222.7475 | 684.2247 | 198.9204 | 94.7932 | 96.036 | 88.0841 | 98.4868 | 821.1571 | 871.6425 | 870.6543 | 839.5722 | 904.9928 | 99.0026 | 100.4715 | 106.2427 | 98.915 | 575.0702 | 110.3194 | 96.5173 | 235.4367 | 680.9538 | 98.2003 | 30.5608 | 43.5586 | 69.6729 | 105.7634 | 915.1234 | 880.3224 | 833.9459 | 721.997 | 98.8176 | 60.4961 | 99.6581 | 174.3687 | 602.8562 | 35.2164 | 56.5111 | 100.7305 | 186.7136 | 643.3884 | 27.6756 | 29.9288 | 38.9433 | 62.5514 | 105.1906 | 959.4176 | 695.0552 | 879.3531 | 776.3233 | 856.2198 | 35.3206 | 56.4632 | 98.9271 | 165.2857 | 575.1336 | 38.6871 | 60.7823 | 99.5203 | 176.6284 | 689.8485 | 28.752 | 31.4681 | 44.2276 | 68.3361 | 118.5122 | 938.7854 | 922.3305 | 936.4468 | 857.5459 | 40.7881 | 102.4782 | 64.5503 | 207.0235 | 656.544 | 864.3909 | 936.2963 | 960.5147 |  | 1019.8835 | 1025.2372 | 1004.3089 | 834.0388 | 988.9243 | 789.0662 |  | 1028.2591 | 979.869 | 991.3004 | 36.8966 | 47.1274 | 70.4702 | 875.1088 | 650.371 | 536.7989 | 593.2826 | 185.0283 | 245.1307 | 242.6056 | 180.8021 | -0.0085706 | -0.061434 | 0.0097108 | 0.064248 | 0.012972 | -0.0035161 | 0.076611 | 0.0052427 | -0.073317 | -253.6629 | 17.142 | -253.6259 | 16.7006 | -250.515 | 19.1953 | -250.5735 | 16.0743 | -110.1492 | 17.7765 | -110.1954 | 16.9572 | 3862.4511 | 3943.3724 | 1002.8727 | 243.8682 | -363.2849 | 593.585
14:09 | 2590 |  |  | -89.1294 | -93.5614 | -112.3463 | -64.2029 | -67.1158 | -107.4842 | -105.9089 | 10.0398 | 42.4112 | 19.4661 | 14.3959 |  |  |  | -86.4638 | -103.6729 | -111.8744 | -46.3357 |  | -115.6977 | -106.0226 | 14.8791 | 17.0562 | 10.2492 | 1.4653 | 75.1522 | 176.0672 | 168.2216 | 95.5406 | 91.5133 | 101.7992 | 153.8219 | 79.162 | 104.329 | 69.1031 | 100.8651 | 208.5858 | 722.4776 | 99.2481 | 44.9061 | 61.0617 | 85.2055 | 112.6247 | 834.0706 | 233.7081 | 377.2694 | 358.7467 | 864.8952 | 95.8955 | 63.2599 | 99.6795 | 191.2222 | 606.9618 | 112.4572 | 96.026 | 120.785 | 267.8395 | 703.4942 | 98.214 | 31.9191 | 48.5481 | 74.7019 | 101.2278 | 913.1785 | 907.911 | 917.1565 | 907.3057 | 70.7176 | 97.9893 | 107.6602 | 214.3026 | 608.8955 | 48.6698 | 78.4955 | 125.7377 | 302.7345 | 686.669 | 41.2652 | 57.958 | 76.427 | 89.3097 | 107.6836 | 719.8222 |  | 581.2167 | 619.6798 |  | 42.2131 | 102.8314 | 108.5574 | 214.305 | 652.0922 | 48.6089 | 92.4373 | 113.0816 | 280.732 | 751.2455 | 28.6261 | 29.7115 | 39.7887 | 62.7939 | 111.4604 | 949.7683 | 943.2424 | 956.1658 | 951.4343 | 47.9277 | 97.2292 | 117.2128 | 220.8707 | 619.6272 | 869.7564 | 962.489 | 878.7895 | 897.1376 | 989.1262 | 985.2123 | 846.5596 | 934.6484 | 827.614 | 921.7159 | 905.4219 | 854.2596 | 845.9759 | 758.7034 | 886.2514 | 843.7193 | 835.9209 | 1030.4088 | 990.2313 | 939.028 | 985.86 | 976.829 | 175.6052 |  | 245.9034 | 78.2301 | 259.4503 | 321.4318 | 155.6588 | 94.7131 | 110.675 | 101.3471 | 93.0129 | 222.8515 | 684.4558 | 199.0227 | 94.8072 | 96.0362 | 88.0898 | 98.502 | 821.1338 | 871.282 | 870.7017 | 840.2598 | 904.4689 | 98.9955 | 100.4505 | 106.275 | 98.9312 | 575.274 | 110.3537 | 96.5367 | 235.5911 | 681.1948 | 98.2198 | 30.5724 | 43.5905 | 69.7041 | 105.8004 | 914.6983 | 880.2981 | 833.9959 | 722.0938 | 98.8142 | 60.5363 | 99.6884 | 174.4682 | 603.0788 | 35.1997 | 56.5322 | 100.7122 | 186.8242 | 643.6268 | 27.8473 | 29.9375 | 38.9614 | 62.5866 | 105.2199 | 963.2816 | 695.1537 | 879.3429 | 776.2964 | 856.1796 | 35.3753 | 56.5083 | 98.9317 | 165.3474 | 575.3382 | 38.7015 | 60.8312 | 99.5165 | 176.7456 | 690.1314 | 28.772 | 31.479 | 44.2552 | 68.3644 | 118.594 | 938.6083 | 922.2246 | 936.4851 | 857.5447 | 40.8504 | 102.5152 | 64.5832 | 207.1553 | 656.7075 | 863.9715 | 937.2956 | 962.3191 |  | 1020.0045 | 1025.0413 | 1003.697 | 834.3575 | 990.0618 | 789.3537 |  | 1028.2062 | 979.9976 | 991.298 | 36.9327 | 47.1553 | 70.492 | 874.4163 | 650.5336 | 536.9749 | 593.4436 | 185.0866 | 245.2623 | 242.7498 | 180.9112 | -0.0088682 | -0.062372 | 0.009855 | 0.06462 | 0.012819 | -0.0038404 | 0.072458 | 0.010506 | -0.085834 | -253.4782 | 17.1236 | -253.5152 | 16.6965 | -250.435 | 19.1891 | -250.4535 | 16.0169 | -109.9215 | 17.7539 | -110.0323 | 16.9737 | 3656.8638 | 3942.384 | 1002.8229 | 244.006 | -362.9448 | 593.7542
14:09 | 2591 |  |  | -89.2039 | -93.4996 | -112.502 | -64.2186 | -67.1183 | -107.4694 | -105.9333 | 10.0624 | 42.4545 | 19.4975 | 14.417 |  |  |  | -86.4216 | -103.7277 | -111.8808 | -46.3448 |  | -115.6065 | -105.9239 | 14.8565 | 17.1154 | 10.2752 | 1.457 | 76.0726 | 176.2344 | 168.3941 | 95.6395 | 91.5687 | 101.8613 | 153.8705 | 79.2011 | 104.3567 | 69.154 | 100.87 | 208.7576 | 722.6944 | 99.2538 | 44.9 | 61.0932 | 85.2309 | 112.7001 | 834.5154 | 234.138 | 377.4318 | 359.2041 | 864.8711 | 96.7192 | 63.3125 | 99.6956 | 191.3401 | 607.1291 | 112.5535 | 96.0557 | 120.8342 | 267.9649 | 703.6531 | 98.1772 | 31.9498 | 48.5337 | 74.6727 | 101.142 | 913.2297 | 908.1051 | 917.4571 | 907.4278 | 70.732 | 97.9897 | 107.702 | 214.4562 | 609.0532 | 48.7007 | 78.534 | 125.8225 | 302.9149 | 686.8314 | 41.312 | 57.9976 | 76.4476 | 89.3465 | 107.7375 | 720.587 |  | 580.74 | 619.0865 |  | 42.2107 | 102.8434 | 108.5961 | 214.4221 | 652.2563 | 48.6187 | 92.4833 | 113.1099 | 280.893 | 751.4103 | 28.6348 | 29.7175 | 39.8071 | 62.8428 | 111.5087 | 949.2601 | 942.7669 | 955.6487 | 950.8762 | 47.9875 | 97.2299 | 117.2228 | 220.9745 | 619.8042 | 870.0027 | 962.456 | 879.4843 | 897.7054 | 988.8916 | 985.6978 | 846.7096 | 934.6772 | 828.3746 | 922.4877 | 916.355 | 848.4359 | 842.9124 | 751.7102 | 887.1445 | 844.2617 | 821.2488 | 1018.2737 | 989.8511 | 939.0641 | 985.6203 | 976.6643 | 175.6867 |  | 246.0994 | 78.2491 | 259.503 | 321.4984 | 155.6568 | 94.7309 | 110.6507 | 101.4019 | 93.0428 | 222.9679 | 684.6802 | 199.139 | 94.8181 | 96.0387 | 88.1044 | 98.5139 | 821.2403 | 870.9697 | 870.6903 | 841.4358 | 903.9517 | 99.0233 | 100.3911 | 106.2789 | 98.9165 | 575.4574 | 110.3986 | 96.5517 | 235.751 | 681.4474 | 98.228 | 30.5846 | 43.6175 | 69.7311 | 105.8402 | 914.2949 | 880.263 | 834.0371 | 722.185 | 98.8175 | 60.5761 | 99.7324 | 174.5758 | 603.3031 | 35.2038 | 56.5557 | 100.717 | 186.8688 | 643.8415 | 27.8253 | 29.9616 | 38.9981 | 62.6402 | 105.2749 | 957.2738 | 695.3944 | 879.2416 | 776.4245 | 856.0769 | 35.3792 | 56.5191 | 98.9179 | 165.3954 | 575.5163 | 38.7202 | 60.8714 | 99.5095 | 176.8636 | 690.4115 | 28.813 | 31.4762 | 44.2959 | 68.402 | 118.6645 | 938.5694 | 922.0478 | 936.4676 | 857.689 | 40.8659 | 102.5385 | 64.6255 | 207.2834 | 656.872 | 863.6994 | 938.0543 | 962.1654 |  | 1020.0374 | 1024.8402 | 1003.0952 | 834.7519 | 991.2332 | 789.6764 |  | 1028.1285 | 980.1917 | 991.2729 | 36.9471 | 47.1672 | 70.5168 | 874.0393 | 650.6528 | 537.1534 | 593.599 | 185.3175 | 245.4682 | 242.92 | 181.0578 | -0.0090692 | -0.062637 | 0.009466 | 0.063851 | 0.013346 | -0.0037841 | 0.081006 | -0.0037019 | -0.067915 | -253.5029 | 17.1687 | -253.4967 | 16.7026 | -250.3888 | 19.1953 | -250.3888 | 16.062 | -109.82 | 17.7826 | -109.8938 | 16.9819 | 3731.0431 | 3942.8161 | 1002.7694 | 244.1941 | -362.9551 | 593.9031
14:09 | 2592 |  |  | -89.0681 | -93.2023 | -112.6484 | -64.0853 | -67.0519 | -107.3591 | -105.821 | 10.065 | 42.5018 | 19.5337 | 14.4279 |  |  |  | -86.3102 | -103.6959 | -111.552 | -46.1611 |  | -115.6079 | -105.9048 | 14.8768 | 17.17 | 10.3049 | 1.447 | 77.2227 | 176.3953 | 168.5311 | 95.7252 | 91.6148 | 101.9081 | 153.9209 | 79.2417 | 104.3755 | 69.2116 | 100.9016 | 208.938 | 722.903 | 99.253 | 44.9107 | 61.1244 | 85.2665 | 112.7493 | 834.9747 | 234.4213 | 377.4974 | 359.5371 | 864.8997 | 97.8382 | 63.3486 | 99.6792 | 191.4473 | 607.2981 | 112.6612 | 96.0769 | 120.897 | 268.1177 | 703.8137 | 98.1745 | 31.9728 | 48.544 | 74.6844 | 101.0674 | 913.3603 | 908.2446 | 917.8111 | 907.5851 | 70.764 | 97.999 | 107.7339 | 214.613 | 609.2237 | 48.6882 | 78.5776 | 125.9006 | 303.0873 | 687.0034 | 41.3077 | 58.0197 | 76.4482 | 89.3574 | 107.7655 | 724.9624 |  | 580.2099 | 628.944 |  | 42.2395 | 102.8516 | 108.6293 | 214.5684 | 652.4588 | 48.6136 | 92.5287 | 113.1358 | 281.0412 | 751.5695 | 28.6619 | 29.7224 | 39.8274 | 62.8817 | 111.5659 | 948.8019 | 942.277 | 955.3118 | 950.3843 | 48.0434 | 97.2384 | 117.2302 | 221.0789 | 619.9667 | 870.1668 | 962.9898 | 880.0157 | 898.3692 | 988.6343 | 986.1835 | 846.8766 | 934.7221 | 829.1491 | 923.236 | 912.3929 | 854.7285 | 842.461 | 767.8312 | 886.6957 | 846.5152 | 808.3737 | 1010.1947 | 989.4799 | 939.1006 | 985.3728 | 976.4891 | 175.7713 |  | 246.2752 | 78.2714 | 259.589 | 321.5549 | 155.662 | 94.7463 | 110.6513 | 101.426 | 93.0641 | 223.0619 | 684.8979 | 199.251 | 94.809 | 96.0456 | 88.1225 | 98.5162 | 821.2458 | 870.6829 | 870.6183 | 841.9875 | 903.5311 | 99.0318 | 100.3111 | 106.2545 | 98.9 | 575.6092 | 110.4246 | 96.553 | 235.909 | 681.7141 | 98.2212 | 30.6026 | 43.6427 | 69.7579 | 105.8666 | 913.8925 | 880.2164 | 834.0681 | 722.3063 | 98.8294 | 60.619 | 99.7792 | 174.6917 | 603.5212 | 35.2154 | 56.5837 | 100.7379 | 186.9431 | 644.0639 | 27.8224 | 29.9842 | 39.0261 | 62.678 | 105.3172 | 951.3588 | 695.4392 | 879.165 | 776.2341 | 855.9743 | 35.4163 | 56.5339 | 98.9044 | 165.453 | 575.6923 | 38.7469 | 60.9135 | 99.518 | 176.9935 | 690.6921 | 28.8263 | 31.4765 | 44.3434 | 68.4603 | 118.7484 | 938.6357 | 921.9029 | 936.5591 | 858.0589 | 40.8378 | 102.5168 | 64.6767 | 207.4132 | 657.0339 | 863.2889 | 937.7994 | 960.9429 |  | 1019.9872 | 1024.6464 | 1002.5037 | 835.1833 | 992.3705 | 790.0007 |  | 1028.0271 | 980.4165 | 991.2079 | 36.9551 | 47.1834 | 70.5212 | 873.709 | 650.7736 | 537.3445 | 593.7348 | 185.3643 | 245.6146 | 243.0245 | 181.1537 | -0.0088473 | -0.062723 | 0.0099919 | 0.06438 | 0.01256 | -0.0037498 | 0.078693 | -0.0039669 | -0.075004 | -253.4352 | 17.1215 | -253.3675 | 16.6842 | -250.275 | 19.185 | -250.3427 | 16.0497 | -109.6415 | 17.7395 | -109.6723 | 16.9572 | 3710.5559 | 3943.2232 | 1002.7008 | 244.3196 | -362.5404 | 594.059
14:09 | 2593 |  |  | -89.1599 | -93.2551 | -112.493 | -63.9972 | -66.9263 | -107.2467 | -105.6759 | 10.0595 | 42.547 | 19.569 | 14.4584 |  |  |  | -86.295 | -103.699 | -111.5505 | -46.1588 |  | -115.4726 | -105.7501 | 14.8066 | 17.2367 | 10.3508 | 1.4484 | 77.3679 | 176.5373 | 168.6428 | 95.7965 | 91.6591 | 101.9524 | 153.9643 | 79.2866 | 104.3901 | 69.2412 | 100.9133 | 209.0845 | 723.1036 | 99.2383 | 44.9404 | 61.1544 | 85.3147 | 112.7859 | 835.4115 | 234.5143 | 378.0841 | 359.8512 | 864.9909 | 98.4745 | 63.3795 | 99.6699 | 191.5601 | 607.4734 | 112.8495 | 96.0901 | 120.9471 | 268.2795 | 703.992 | 98.253 | 31.9493 | 48.5967 | 74.7307 | 101.1253 | 913.6617 | 908.574 | 918.4588 | 907.8521 | 70.8574 | 98.0047 | 107.7561 | 214.7688 | 609.3809 | 48.6159 | 78.6634 | 125.9677 | 303.2685 | 687.1597 | 41.2778 | 57.9826 | 76.4502 | 89.3723 | 107.8083 | 726.2636 |  | 579.2896 | 641.298 |  | 42.2884 | 102.8111 | 108.6433 | 214.7071 | 652.6671 | 48.6345 | 92.5649 | 113.175 | 281.1959 | 751.7234 | 28.6811 | 29.7347 | 39.8519 | 62.9188 | 111.6323 | 948.4425 | 941.8493 | 955.0371 | 950.0336 | 48.0209 | 97.3033 | 117.3025 | 221.1862 | 620.1168 | 869.9706 | 964.0125 | 880.433 | 898.8897 | 988.3608 | 986.6534 | 847.0858 | 934.8047 | 829.925 | 923.908 | 898.498 | 863.6992 | 842.3491 | 791.1881 | 881.5287 | 847.732 | 818.3893 | 1009.1775 | 989.1869 | 939.1388 | 985.1958 | 976.3496 | 175.8436 |  | 246.4327 | 78.2855 | 259.6454 | 321.6255 | 155.6873 | 94.7587 | 110.6445 | 101.411 | 93.0755 | 223.1607 | 685.107 | 199.3494 | 94.8048 | 96.0442 | 88.137 | 98.5237 | 821.1601 | 870.4224 | 870.5876 | 842.2016 | 903.1833 | 98.9943 | 100.3236 | 106.2659 | 98.8965 | 575.7866 | 110.4426 | 96.5585 | 236.0565 | 681.9721 | 98.2226 | 30.618 | 43.6589 | 69.7908 | 105.8939 | 913.4575 | 880.1613 | 834.0928 | 722.4337 | 98.8279 | 60.652 | 99.819 | 174.7788 | 603.7344 | 35.2384 | 56.6426 | 100.7654 | 187.1189 | 644.3114 | 27.8353 | 29.9842 | 39.0104 | 62.6764 | 105.3515 | 950.319 | 695.3799 | 879.1171 | 775.7891 | 855.9116 | 35.4483 | 56.6023 | 98.9856 | 165.5493 | 575.9021 | 38.7831 | 60.9595 | 99.5007 | 177.119 | 690.9885 | 28.844 | 31.4815 | 44.3847 | 68.5131 | 118.8461 | 938.6018 | 921.8478 | 936.7931 | 858.2864 | 40.8586 | 102.518 | 64.7115 | 207.5527 | 657.2027 | 862.6852 | 936.5873 | 959.9992 |  | 1019.8652 | 1024.4133 | 1001.8795 | 835.4688 | 993.1881 | 790.2794 |  | 1027.899 | 980.6656 | 991.0938 | 36.9693 | 47.188 | 70.5478 | 873.3664 | 650.952 | 537.5225 | 593.8794 | 185.4796 | 245.757 | 243.2021 | 181.2549 | -0.0093277 | -0.062614 | 0.01052 | 0.065003 | 0.012784 | -0.0037371 | 0.080004 | -0.008667 | -0.086331 | -253.3459 | 17.1626 | -253.3613 | 16.7108 | -250.2381 | 19.2076 | -250.275 | 16.0435 | -109.4876 | 17.7559 | -109.5923 | 17.0045 | 3669.5188 | 3942.5674 | 1002.6038 | 244.4796 | -362.304 | 594.2373
14:09 | 2594 |  |  | -89.1864 | -93.1671 | -112.2924 | -64.0078 | -66.9288 | -107.0996 | -105.5806 | 10.0546 | 42.5806 | 19.5979 | 14.4821 |  |  |  | -86.3149 | -103.4289 | -111.3776 | -46.1568 |  | -115.36 | -105.6801 | 14.687 | 17.286 | 10.4288 | 1.4498 | 74.8387 | 176.7004 | 168.7546 | 95.8381 | 91.6886 | 101.9894 | 154.0032 | 79.3058 | 104.4039 | 69.2576 | 100.8954 | 209.2134 | 723.2948 | 99.2331 | 44.9439 | 61.1856 | 85.3545 | 112.8372 | 835.8669 | 234.6261 | 378.4165 | 360.054 | 865.125 | 98.942 | 63.411 | 99.6839 | 191.6745 | 607.6778 | 112.9406 | 96.0994 | 120.9795 | 268.4299 | 704.1634 | 98.2668 | 31.9483 | 48.6487 | 74.736 | 101.1628 | 913.9072 | 908.9257 | 918.9376 | 908.1532 | 70.8557 | 98.0062 | 107.7857 | 214.9154 | 609.529 | 48.5807 | 78.7363 | 126.0303 | 303.4571 | 687.3061 | 41.2166 | 57.9306 | 76.4506 | 89.3984 | 107.8371 | 725.0008 |  | 578.4214 | 629.4385 |  | 42.3162 | 102.7615 | 108.6638 | 214.8282 | 652.8677 | 48.7011 | 92.611 | 113.1972 | 281.3558 | 751.8722 | 28.6748 | 29.7508 | 39.882 | 62.953 | 111.6998 | 948.2209 | 941.625 | 954.7602 | 949.7257 | 47.9759 | 97.3505 | 117.3894 | 221.2967 | 620.2624 | 870.1025 | 964.7111 | 880.8329 | 899.101 | 988.0743 | 987.1159 | 847.2849 | 934.8793 | 830.6518 | 924.5009 | 906.2715 | 863.491 | 843.5093 | 812.6118 | 878.9331 | 849.4615 | 821.5533 | 993.6821 | 989.0367 | 939.196 | 985.1635 | 976.2897 | 175.9133 |  | 246.5459 | 78.2872 | 259.6634 | 321.6626 | 155.7247 | 94.7613 | 110.617 | 101.4211 | 93.0802 | 223.2744 | 685.3012 | 199.4293 | 94.8102 | 96.0452 | 88.1574 | 98.5296 | 821.2776 | 870.21 | 870.5792 | 842.1056 | 902.8709 | 98.9896 | 100.3227 | 106.2843 | 98.8897 | 575.9637 | 110.4827 | 96.5717 | 236.1927 | 682.2228 | 98.2339 | 30.6171 | 43.6644 | 69.8153 | 105.923 | 912.9844 | 880.1056 | 834.1067 | 722.5298 | 98.8092 | 60.6841 | 99.8452 | 174.8365 | 603.9429 | 35.2822 | 56.6822 | 100.7912 | 187.2694 | 644.5539 | 27.6048 | 29.9819 | 39.0075 | 62.6846 | 105.395 | 949.64 | 695.361 | 878.9244 | 775.5532 | 855.8269 | 35.4273 | 56.657 | 99.0511 | 165.6305 | 576.137 | 38.8111 | 60.9893 | 99.5154 | 177.2386 | 691.2685 | 28.8382 | 31.4975 | 44.3714 | 68.5274 | 118.8937 | 938.5388 | 921.7235 | 936.9348 | 858.4664 | 40.8864 | 102.5456 | 64.7604 | 207.6879 | 657.3664 | 862.0478 | 935.0486 | 959.6573 |  | 1019.665 | 1024.1351 | 1001.2602 | 835.6455 | 993.5278 | 790.4681 |  | 1027.7509 | 980.9562 | 990.9115 | 36.9955 | 47.2079 | 70.5663 | 873.0604 | 651.1494 | 537.6577 | 594.0242 | 185.5966 | 245.9259 | 243.3576 | 181.3362 | -0.0090431 | -0.062263 | 0.009774 | 0.064515 | 0.012739 | -0.0040625 | 0.060706 | 0.0060916 | -0.069917 | -253.269 | 17.1441 | -253.2505 | 16.6821 | -250.1211 | 19.1953 | -250.1827 | 16.0353 | -109.2999 | 17.7498 | -109.3861 | 16.9798 | 3697.3866 | 3942.4904 | 1002.4836 | 244.6418 | -361.9743 | 594.4035
14:09 | 2595 |  |  | -89.1686 | -92.9947 | -112.0987 | -63.9255 | -66.925 | -107.0486 | -105.5752 | 10.0546 | 42.6176 | 19.6196 | 14.4889 |  |  |  | -86.2256 | -103.3242 | -111.3536 | -46.1542 |  | -115.3161 | -105.6554 | 14.71 | 17.3289 | 10.4566 | 1.456 | 76.5168 | 176.8665 | 168.8791 | 95.8878 | 91.7205 | 102.0286 | 154.0384 | 79.3056 | 104.437 | 69.2943 | 100.885 | 209.3686 | 723.4865 | 99.2691 | 44.9572 | 61.2019 | 85.3761 | 112.8773 | 836.3233 | 234.7536 | 378.275 | 360.1311 | 865.2693 | 98.9266 | 63.4459 | 99.6762 | 191.7649 | 607.8514 | 112.9473 | 96.1075 | 121.0029 | 268.5632 | 704.3209 | 98.2244 | 31.9753 | 48.6537 | 74.7571 | 101.1929 | 914.0504 | 909.1593 | 919.1684 | 908.4269 | 70.8303 | 98.0144 | 107.8241 | 215.0544 | 609.689 | 48.5795 | 78.7088 | 126.1087 | 303.6221 | 687.4753 | 41.1967 | 57.9146 | 76.3993 | 89.3834 | 107.8278 | 722.0082 |  | 578.0957 | 614.8939 |  | 42.3449 | 102.8038 | 108.6677 | 214.9851 | 653.0935 | 48.6722 | 92.6674 | 113.2386 | 281.5383 | 751.9912 | 28.6654 | 29.7711 | 39.9031 | 62.9865 | 111.7463 | 948.003 | 941.5096 | 954.6575 | 949.4017 | 48.0186 | 97.3577 | 117.4107 | 221.3995 | 620.4155 | 870.5119 | 964.6207 | 881.2136 | 899.0875 | 987.784 | 987.5055 | 847.423 | 934.9126 | 831.2944 | 925.0555 | 925.2267 | 862.6994 | 848.0074 | 823.9625 | 879.6074 | 852.5968 | 822.5242 | 966.226 | 988.9913 | 939.2809 | 985.1839 | 976.2594 | 176.0015 |  | 246.654 | 78.2991 | 259.6322 | 321.7316 | 155.8233 | 94.7631 | 110.6163 | 101.4445 | 93.0827 | 223.4063 | 685.4907 | 199.5179 | 94.8012 | 96.0479 | 88.1732 | 98.5347 | 821.3878 | 870.0143 | 870.575 | 841.8929 | 902.5995 | 99.0225 | 100.2705 | 106.31 | 98.9074 | 576.1528 | 110.5417 | 96.5846 | 236.3445 | 682.4798 | 98.2306 | 30.619 | 43.6877 | 69.8348 | 105.9541 | 912.4637 | 880.042 | 834.1106 | 722.6049 | 98.8044 | 60.7315 | 99.8733 | 174.9163 | 604.1168 | 35.3246 | 56.6658 | 100.8102 | 187.291 | 644.7893 | 27.4557 | 29.9855 | 39.0344 | 62.7273 | 105.4294 | 948.6145 | 695.4217 | 878.7416 | 775.3806 | 855.7184 | 35.3786 | 56.6481 | 99.0004 | 165.6654 | 576.355 | 38.8321 | 61.0243 | 99.5184 | 177.3653 | 691.5371 | 28.845 | 31.5089 | 44.3953 | 68.553 | 118.9408 | 938.3704 | 921.6297 | 937.0305 | 858.6199 | 40.8757 | 102.5589 | 64.806 | 207.8161 | 657.5191 | 861.4609 | 933.4751 | 959.5332 |  | 1019.3988 | 1023.8981 | 1000.654 | 835.7534 | 993.4106 | 790.5585 |  | 1027.5959 | 981.2253 | 990.6798 | 37.0114 | 47.2305 | 70.5799 | 872.6395 | 651.354 | 537.78 | 594.1407 | 185.7193 | 246.1514 | 243.5336 | 181.5012 | -0.0092807 | -0.062849 | 0.0094894 | 0.064486 | 0.012129 | -0.0041598 | 0.069039 | 0.0065148 | -0.076932 | -253.2444 | 17.1605 | -253.1982 | 16.6985 | -250.0842 | 19.2117 | -250.115 | 16.0435 | -109.1522 | 17.7642 | -109.1953 | 16.986 | 3699.9569 | 3943.6891 | 1002.3427 | 244.8425 | -361.7296 | 594.567
14:09 | 2596 |  |  | -89.2175 | -92.9539 | -112.0303 | -63.9122 | -66.9434 | -107.052 | -105.5227 | 10.0685 | 42.6506 | 19.6483 | 14.5004 |  |  |  | -86.2271 | -103.1714 | -111.1632 | -46.1681 |  | -115.2179 | -105.6578 | 14.7461 | 17.3665 | 10.4732 | 1.4562 | 76.6729 | 177.0523 | 169.0383 | 96.0023 | 91.7665 | 102.0826 | 154.0761 | 79.3298 | 104.4909 | 69.3074 | 100.8845 | 209.5285 | 723.6601 | 99.2919 | 44.9802 | 61.2309 | 85.403 | 112.9197 | 836.7715 | 234.9611 | 379.4216 | 360.5321 | 865.5138 | 98.7057 | 63.4715 | 99.6757 | 191.8714 | 608.0339 | 112.9804 | 96.1328 | 121.037 | 268.689 | 704.4827 | 98.2014 | 31.9803 | 48.6506 | 74.8045 | 101.2541 | 914.2712 | 909.4968 | 919.6766 | 908.7381 | 70.849 | 98.0143 | 107.8459 | 215.2014 | 609.8634 | 48.5579 | 78.6939 | 126.2021 | 303.777 | 687.6649 | 41.2565 | 57.9412 | 76.3536 | 89.3775 | 107.8693 | 726.4051 |  | 578.0182 | 614.4845 |  | 42.341 | 102.8467 | 108.708 | 215.143 | 653.3168 | 48.7018 | 92.6983 | 113.2789 | 281.6841 | 752.1402 | 28.6819 | 29.7744 | 39.9015 | 63.0209 | 111.7855 | 947.7427 | 941.3033 | 954.604 | 949.1104 | 48.0645 | 97.3933 | 117.4577 | 221.5079 | 620.5626 | 870.7767 | 965.0444 | 881.5557 | 899.0327 | 987.5097 | 987.8729 | 847.5005 | 934.9035 | 831.8758 | 925.565 | 930.4874 | 859.8803 | 849.3862 | 809.9723 | 878.5153 | 855.8663 | 825.6427 | 949.986 | 988.9635 | 939.3745 | 985.1907 | 976.2218 | 176.1143 |  | 246.8334 | 78.324 | 259.641 | 321.8463 | 155.9204 | 94.7848 | 110.67 | 101.4765 | 93.1059 | 223.5541 | 685.6854 | 199.6296 | 94.8026 | 96.042 | 88.1834 | 98.5419 | 821.3564 | 869.7565 | 870.5563 | 841.6552 | 902.3355 | 99.035 | 100.2885 | 106.3399 | 98.9086 | 576.3268 | 110.5925 | 96.5931 | 236.5069 | 682.7307 | 98.2435 | 30.6255 | 43.6996 | 69.8579 | 105.9969 | 911.8931 | 879.9529 | 834.1035 | 722.6673 | 98.8046 | 60.7727 | 99.8943 | 175.0181 | 604.3067 | 35.3284 | 56.6864 | 100.8212 | 187.4077 | 645.0558 | 27.6267 | 30.0037 | 39.0375 | 62.7654 | 105.4668 | 961.4081 | 695.4093 | 878.5261 | 775.0098 | 855.5458 | 35.3864 | 56.658 | 99.0077 | 165.7101 | 576.5544 | 38.8539 | 61.0673 | 99.5213 | 177.4816 | 691.8075 | 28.8517 | 31.5271 | 44.4247 | 68.6008 | 119.0146 | 938.0969 | 921.5148 | 936.9923 | 858.7039 | 40.9177 | 102.5399 | 64.8474 | 207.9495 | 657.6932 | 860.7637 | 932.6735 | 958.7765 |  | 1019.0686 | 1023.6825 | 1000.0182 | 835.7115 | 992.9538 | 790.6182 |  | 1027.4375 | 981.4696 | 990.4114 | 37.0348 | 47.2351 | 70.5983 | 872.3514 | 651.5971 | 537.96 | 594.2962 | 185.8686 | 246.3146 | 243.6839 | 181.6 | -0.0087899 | -0.062721 | 0.009864 | 0.064961 | 0.012826 | -0.0036907 | 0.078916 | 0.010332 | -0.073846 | -253.1613 | 17.1523 | -253.1059 | 16.6944 | -249.9981 | 19.1871 | -250.0288 | 16.0415 | -108.9645 | 17.7621 | -109.0538 | 16.9778 | 3707.5692 | 3941.7525 | 1002.1838 | 244.9993 | -361.5713 | 594.7785
14:09 | 2597 |  |  | -89.1779 | -92.984 | -111.9356 | -63.8462 | -66.901 | -106.9654 | -105.4701 | 10.0695 | 42.6922 | 19.6786 | 14.5137 |  |  |  | -85.9913 | -103.0986 | -111.1392 | -46.1372 |  | -115.0818 | -105.4543 | 14.786 | 17.4085 | 10.4981 | 1.4588 | 76.022 | 177.2809 | 169.1946 | 96.1143 | 91.8135 | 102.1284 | 154.1291 | 79.353 | 104.5184 | 69.3466 | 100.9136 | 209.676 | 723.8445 | 99.2753 | 44.9991 | 61.2608 | 85.4274 | 112.9614 | 837.2003 | 235.4177 | 381.5635 | 361.3529 | 865.7753 | 98.5193 | 63.5089 | 99.7052 | 191.9841 | 608.2313 | 113.0731 | 96.1456 | 121.0838 | 268.8325 | 704.6447 | 98.1908 | 32.0013 | 48.7235 | 74.8409 | 101.353 | 914.622 | 909.8823 | 920.2642 | 909.0365 | 70.8961 | 98.0193 | 107.871 | 215.3468 | 610.0465 | 48.5787 | 78.7253 | 126.2929 | 303.9394 | 687.8518 | 41.3439 | 57.9668 | 76.3618 | 89.4111 | 107.9465 | 733.4737 |  | 577.5653 | 613.7079 |  | 42.3451 | 102.8413 | 108.7747 | 215.2748 | 653.5307 | 48.8002 | 92.7092 | 113.3036 | 281.8 | 752.3 | 28.6869 | 29.7761 | 39.9136 | 63.0484 | 111.8295 | 947.5545 | 941.0452 | 954.5633 | 948.8363 | 48.057 | 97.4234 | 117.5171 | 221.6194 | 620.6998 | 870.9294 | 965.7062 | 881.8226 | 898.9537 | 987.2564 | 988.243 | 847.507 | 934.8248 | 832.405 | 926.0181 | 919.8728 | 853.9927 | 850.4617 | 773.5026 | 876.515 | 858.6975 | 824.5915 | 964.5286 | 988.9462 | 939.4705 | 985.202 | 976.1939 | 176.2021 |  | 247.0286 | 78.3463 | 259.6611 | 321.9747 | 156.0125 | 94.8075 | 110.7442 | 101.5132 | 93.128 | 223.6809 | 685.8783 | 199.7505 | 94.8136 | 96.0268 | 88.1942 | 98.5286 | 821.5633 | 869.4571 | 870.5105 | 841.222 | 902.0815 | 99.0311 | 100.3511 | 106.3765 | 98.8907 | 576.4896 | 110.6204 | 96.5927 | 236.668 | 682.9626 | 98.2769 | 30.6435 | 43.7042 | 69.8804 | 106.0349 | 911.3678 | 879.8596 | 834.1028 | 722.7098 | 98.8279 | 60.8076 | 99.9104 | 175.1392 | 604.5314 | 35.3323 | 56.7318 | 100.8333 | 187.4916 | 645.2892 | 27.7461 | 30.0259 | 39.0575 | 62.8158 | 105.5021 | 965.114 | 695.3576 | 878.2502 | 774.6368 | 855.3352 | 35.4509 | 56.7191 | 99.1046 | 165.7854 | 576.7365 | 38.863 | 61.111 | 99.5344 | 177.5973 | 692.0698 | 28.8395 | 31.5419 | 44.4491 | 68.654 | 119.0908 | 937.8574 | 921.2621 | 936.8231 | 858.7647 | 40.9552 | 102.5233 | 64.8885 | 208.0793 | 657.8545 | 860.1806 | 932.6372 | 957.8705 |  | 1018.689 | 1023.4125 | 999.3625 | 835.6071 | 992.4791 | 790.6081 |  | 1027.2659 | 981.6973 | 990.034 | 37.076 | 47.2617 | 70.5984 | 872.9586 | 651.9129 | 538.1364 | 594.4923 | 186.0143 | 246.4457 | 243.815 | 181.7034 | -0.0089126 | -0.062984 | 0.0096478 | 0.064438 | 0.012961 | -0.0041658 | 0.076187 | -0.0059124 | -0.065506 | -253.1213 | 17.1543 | -253.0874 | 16.7108 | -249.9211 | 19.2179 | -250.0073 | 16.0415 | -108.8291 | 17.7601 | -108.8999 | 16.9778 | 3666.5699 | 3943.1677 | 1001.9951 | 245.1304 | -361.2548 | 595.0246
14:09 | 2598 |  |  | -89.2352 | -93.1731 | -111.8368 | -63.8334 | -66.8173 | -106.8702 | -105.3204 | 10.0645 | 42.733 | 19.7016 | 14.5333 |  |  |  | -85.9496 | -102.9122 | -110.9554 | -46.1623 |  | -115.0431 | -105.4512 | 14.83 | 17.4494 | 10.5259 | 1.4626 | 77.1951 | 177.4583 | 169.3276 | 96.1694 | 91.8509 | 102.1385 | 154.1724 | 79.3771 | 104.5601 | 69.4357 | 100.9813 | 209.8576 | 724.0585 | 99.2726 | 45.0198 | 61.2691 | 85.4373 | 112.9967 | 837.6176 | 235.8455 | 382.3708 | 362.0433 | 866.0849 | 98.5964 | 63.5521 | 99.7331 | 192.094 | 608.4246 | 113.1897 | 96.144 | 121.1247 | 268.9929 | 704.8215 | 98.1946 | 32.0594 | 48.7305 | 74.8481 | 101.4347 | 915.0154 | 910.2616 | 920.8682 | 909.4259 | 70.9419 | 98.0316 | 107.9245 | 215.4947 | 610.2235 | 48.6033 | 78.7747 | 126.3759 | 304.1095 | 688.0303 | 41.383 | 57.9253 | 76.3427 | 89.4101 | 107.9575 | 734.0493 |  | 576.9601 | 625.3743 |  | 42.3735 | 102.8362 | 108.8097 | 215.4157 | 653.7456 | 48.8376 | 92.7402 | 113.3387 | 281.9562 | 752.4321 | 28.68 | 29.7827 | 39.9433 | 63.084 | 111.8707 | 947.4379 | 940.9221 | 954.6119 | 948.6606 | 48.0692 | 97.442 | 117.5396 | 221.7243 | 620.8471 | 871.1219 | 967.0057 | 882.0481 | 898.7978 | 987.0338 | 988.6017 | 847.499 | 934.7648 | 832.8885 | 926.4323 | 912.2245 | 850.5839 | 849.3834 | 760.0337 | 878.0509 | 858.898 | 823.7201 | 979.6384 | 988.9291 | 939.5751 | 985.2124 | 976.1804 | 176.3012 |  | 247.2172 | 78.3558 | 259.697 | 322.126 | 156.27 | 94.8147 | 110.7944 | 101.5263 | 93.1245 | 223.7877 | 686.0536 | 199.8542 | 94.8076 | 96.0271 | 88.2113 | 98.5329 | 821.7652 | 869.1856 | 870.472 | 840.8587 | 901.8956 | 99.0117 | 100.3597 | 106.3876 | 98.894 | 576.6577 | 110.6473 | 96.6155 | 236.8527 | 683.1861 | 98.2837 | 30.6559 | 43.7062 | 69.8955 | 106.063 | 911.027 | 879.7885 | 834.0949 | 722.7592 | 98.8481 | 60.8427 | 99.9358 | 175.2312 | 604.7433 | 35.3437 | 56.7622 | 100.8375 | 187.5059 | 645.4986 | 27.7695 | 30.0294 | 39.1216 | 62.8558 | 105.5362 | 954.0233 | 695.4654 | 877.9587 | 774.4688 | 855.1408 | 35.5076 | 56.7603 | 99.1249 | 165.8559 | 576.8906 | 38.8932 | 61.1618 | 99.5494 | 177.7303 | 692.3313 | 28.8612 | 31.5414 | 44.5029 | 68.6925 | 119.1607 | 937.7423 | 921.0464 | 936.6659 | 858.8831 | 40.981 | 102.5513 | 64.9358 | 208.2033 | 658.0047 | 860.0426 | 932.2045 | 957.5463 |  | 1018.2789 | 1023.1629 | 998.7571 | 835.5091 | 992.1544 | 790.5258 |  | 1027.1048 | 981.9031 | 989.5721 | 37.0774 | 47.2709 | 70.6237 | 874.1764 | 652.3078 | 538.2964 | 594.6798 | 186.0944 | 246.6092 | 243.9432 | 181.8187 | -0.0088055 | -0.062288 | 0.0099649 | 0.065179 | 0.012647 | -0.0039182 | 0.071014 | -0.0014935 | -0.063856 | -252.9582 | 17.1585 | -253.0228 | 16.717 | -249.8627 | 19.1953 | -249.878 | 16.0251 | -108.6353 | 17.7703 | -108.7368 | 16.988 | 3670.7566 | 3942.07 | 1001.8018 | 245.2762 | -361.0681 | 595.3021
14:09 | 2599 |  |  | -89.2169 | -93.2718 | -111.6921 | -63.7944 | -66.821 | -106.7783 | -105.2434 | 10.0621 | 42.7711 | 19.7193 | 14.549 |  |  |  | -85.9147 | -102.9615 | -110.9264 | -46.2469 |  | -114.9603 | -105.3922 | 14.8724 | 17.5015 | 10.5599 | 1.4723 | 72.1742 | 177.5667 | 169.4543 | 96.1797 | 91.8768 | 102.1301 | 154.204 | 79.3955 | 104.6274 | 69.4994 | 101.0054 | 210.0103 | 724.2324 | 99.2899 | 45.0304 | 61.292 | 85.4581 | 113.0419 | 838.0902 | 236.0605 | 382.5718 | 362.359 | 866.5663 | 98.7295 | 63.5684 | 99.7075 | 192.1901 | 608.6035 | 113.2399 | 96.1478 | 121.1649 | 269.1263 | 705.0046 | 98.2137 | 32.0589 | 48.7078 | 74.8652 | 101.4713 | 915.4486 | 910.6907 | 921.5787 | 909.9412 | 70.9424 | 98.0258 | 107.9724 | 215.6318 | 610.3872 | 48.613 | 78.8218 | 126.443 | 304.2831 | 688.1967 | 41.3338 | 57.9384 | 76.3576 | 89.4173 | 107.9864 | 736.6947 |  | 576.3745 | 624.1996 |  | 42.3936 | 102.852 | 108.8321 | 215.5557 | 653.9404 | 48.8844 | 92.7787 | 113.381 | 282.1074 | 752.5715 | 28.6786 | 29.7935 | 39.9675 | 63.1337 | 111.9291 | 947.3128 | 940.9581 | 954.6281 | 948.6342 | 48.0972 | 97.4624 | 117.5796 | 221.8298 | 621.0099 | 871.4212 | 969.3547 | 882.3589 | 898.652 | 986.8346 | 988.909 | 847.5257 | 934.808 | 833.3345 | 926.7915 | 917.4296 | 852.4554 | 849.2019 | 784.2476 | 860.7985 | 856.5566 | 819.4206 | 960.0325 | 988.9126 | 939.6811 | 985.226 | 976.1631 | 176.4197 |  | 247.3975 | 78.3749 | 259.6792 | 322.2549 | 156.6456 | 94.8183 | 110.8176 | 101.5554 | 93.1234 | 223.8977 | 686.2138 | 199.9363 | 94.8064 | 96.0395 | 88.2336 | 98.5418 | 821.8502 | 868.9362 | 870.4364 | 841.528 | 901.7329 | 99.0282 | 100.3146 | 106.3893 | 98.9379 | 576.8245 | 110.6811 | 96.6361 | 237.0199 | 683.4123 | 98.2816 | 30.6638 | 43.7306 | 69.9206 | 106.0966 | 910.9447 | 879.7908 | 834.0844 | 722.8356 | 98.8374 | 60.8655 | 99.9733 | 175.2998 | 604.952 | 35.3417 | 56.7904 | 100.8419 | 187.6039 | 645.7308 | 27.8034 | 30.044 | 39.1597 | 62.885 | 105.5755 | 951.8667 | 695.7794 | 877.7267 | 774.5031 | 854.9674 | 35.5323 | 56.7667 | 99.0689 | 165.9061 | 577.0401 | 38.9239 | 61.2014 | 99.4753 | 177.8496 | 692.5812 | 28.8526 | 31.5578 | 44.5057 | 68.7213 | 119.2214 | 937.6193 | 920.9614 | 936.5866 | 859.0686 | 40.9741 | 102.5745 | 64.983 | 208.3344 | 658.1676 | 860.182 | 931.511 | 957.6151 |  | 1017.8784 | 1022.9842 | 998.2302 | 835.3945 | 991.8387 | 790.4433 |  | 1026.9561 | 982.0609 | 989.0422 | 37.0987 | 47.301 | 70.6287 | 874.7677 | 652.6961 | 538.4386 | 594.8456 | 186.1999 | 246.7162 | 244.1212 | 181.8886 | -0.0090484 | -0.062275 | 0.009583 | 0.064655 | 0.012686 | -0.0038316 | 0.079107 | -0.0045648 | -0.061727 | -252.9274 | 17.1851 | -252.8997 | 16.715 | -249.795 | 19.2158 | -249.8534 | 16.0477 | -108.4876 | 17.7744 | -108.5491 | 16.9593 | 3675.5677 | 3941.7045 | 1001.6119 | 245.4187 | -360.966 | 595.5674
14:09 | 2600 |  |  | -89.1253 | -93.5014 | -111.5267 | -63.7116 | -66.8092 | -106.7815 | -105.1892 | 10.058 | 42.8149 | 19.7408 | 14.5713 |  |  |  | -85.938 | -102.9875 | -110.755 | -46.1304 |  | -114.9078 | -105.2636 | 14.9351 | 17.5484 | 10.5896 | 1.4782 | 71.6042 | 177.668 | 169.5624 | 96.1813 | 91.8944 | 102.1191 | 154.2405 | 79.4038 | 104.6458 | 69.499 | 100.9905 | 210.1298 | 724.379 | 99.2783 | 45.0499 | 61.3247 | 85.4917 | 113.0853 | 838.6165 | 236.115 | 382.1017 | 362.4132 | 867.1109 | 98.8468 | 63.5888 | 99.7016 | 192.2908 | 608.7836 | 113.3257 | 96.1603 | 121.1976 | 269.2544 | 705.1809 | 98.2232 | 32.1051 | 48.7049 | 74.855 | 101.507 | 916.1458 | 911.1516 | 922.403 | 910.4677 | 70.9644 | 98.0331 | 108.01 | 215.7716 | 610.5568 | 48.611 | 78.8476 | 126.5218 | 304.4551 | 688.3607 | 41.3493 | 57.9414 | 76.3836 | 89.4438 | 108.0502 | 735.2271 |  | 575.9865 | 622.8114 |  | 42.4123 | 102.8708 | 108.8445 | 215.703 | 654.1689 | 48.8686 | 92.816 | 113.4242 | 282.2668 | 752.7092 | 28.6793 | 29.8168 | 39.9938 | 63.1744 | 111.9955 | 947.2468 | 939.9808 | 954.6057 | 948.6134 | 48.1765 | 97.4458 | 117.5908 | 221.9255 | 621.1758 | 871.9039 | 972.6716 | 882.6841 | 898.6719 | 986.6649 | 989.1853 | 847.57 | 934.9548 | 833.7485 | 927.1226 | 920.8647 | 857.2852 | 854.5367 | 804.1548 | 825.1165 | 852.3014 | 817.8399 | 946.4469 | 988.9263 | 939.777 | 985.2269 | 976.1524 | 176.5265 |  | 247.5325 | 78.39 | 259.587 | 322.3614 | 156.9548 | 94.8312 | 110.8282 | 101.572 | 93.1407 | 224.0232 | 686.3672 | 200.026 | 94.8057 | 96.0407 | 88.248 | 98.5416 | 821.7675 | 868.6906 | 870.4428 | 842.3514 | 901.5527 | 99.0586 | 100.3132 | 106.4126 | 98.969 | 576.9952 | 110.7088 | 96.6306 | 237.1706 | 683.6459 | 98.2835 | 30.6827 | 43.779 | 69.9626 | 106.1357 | 911.0392 | 879.857 | 834.099 | 722.9181 | 98.8396 | 60.9153 | 100.0046 | 175.4106 | 605.1542 | 35.348 | 56.819 | 100.8318 | 187.7591 | 645.9793 | 27.8969 | 30.05 | 39.1401 | 62.9218 | 105.6231 | 951.5126 | 696.1733 | 877.5456 | 774.6272 | 854.819 | 35.5441 | 56.782 | 99.0835 | 165.9517 | 577.1812 | 38.9377 | 61.2242 | 99.4685 | 177.9584 | 692.8194 | 28.8229 | 31.576 | 44.5116 | 68.7481 | 119.2961 | 937.3689 | 920.8797 | 936.4192 | 859.1478 | 41.0023 | 102.5893 | 65.0281 | 208.4607 | 658.3212 | 860.222 | 930.745 | 957.2619 |  | 1017.4974 | 1022.7937 | 997.7768 | 835.276 | 991.3984 | 790.3245 |  | 1026.8474 | 982.2242 | 988.5235 | 37.1267 | 47.3446 | 70.6551 | 874.8159 | 653.0687 | 538.6059 | 595.0317 | 186.3846 | 246.8911 | 244.3019 | 182.0041 | -0.0096358 | -0.063199 | 0.010118 | 0.064856 | 0.013157 | -0.0040927 | 0.080375 | 0.0035484 | -0.080369 | -252.8259 | 17.1461 | -252.832 | 16.7458 | -249.7303 | 19.2138 | -249.7457 | 16.0251 | -108.3153 | 17.7642 | -108.4045 | 16.988 | 3664.9224 | 3942.5421 | 1001.4392 | 245.5965 | -360.7882 | 595.8373
14:09 | 2601 |  |  | -89.0272 | -93.6632 | -111.5044 | -63.6431 | -66.7696 | -106.6955 | -105.1185 | 10.058 | 42.8419 | 19.764 | 14.6351 |  |  |  | -85.8405 | -103.001 | -110.5871 | -46.078 |  | -114.7996 | -105.1276 | 14.9734 | 17.5944 | 10.6325 | 1.4845 | 77.2705 | 177.8146 | 169.6694 | 96.1955 | 91.909 | 102.1026 | 154.2708 | 79.4092 | 104.6536 | 69.5434 | 101.0298 | 210.3109 | 724.5583 | 99.2737 | 45.0579 | 61.3451 | 85.5205 | 113.1296 | 839.1959 | 236.0435 | 381.1389 | 362.1315 | 867.7722 | 98.9546 | 63.6199 | 99.7236 | 192.4076 | 608.9886 | 113.4401 | 96.1823 | 121.2333 | 269.3984 | 705.3445 | 98.2007 | 32.116 | 48.7302 | 74.8786 | 101.5304 | 916.8556 | 911.5973 | 923.162 | 911.1095 | 70.9896 | 98.035 | 108.0334 | 215.9203 | 610.7342 | 48.6326 | 78.8669 | 126.5917 | 304.6182 | 688.526 | 41.3781 | 57.8916 | 76.3805 | 89.4522 | 108.0708 | 733.4709 |  | 576.0043 | 645.4252 |  | 42.47 | 102.8525 | 108.879 | 215.8691 | 654.4196 | 48.8699 | 92.838 | 113.4527 | 282.4402 | 752.834 | 28.6866 | 29.8319 | 40.0142 | 63.2018 | 112.0505 | 947.3114 | 938.9475 | 954.6314 | 948.5687 | 48.2359 | 97.4514 | 117.5998 | 222.0196 | 621.3213 | 872.4535 | 974.3223 | 882.9227 | 898.7893 | 986.5227 | 989.4763 | 847.6359 | 935.2331 | 834.1212 | 927.4444 | 920.2315 | 865.5195 | 858.1507 | 810.9854 | 813.2644 | 843.1487 | 792.0767 | 952.9303 | 988.9514 | 939.8639 | 985.195 | 976.1496 | 176.6461 |  | 247.6919 | 78.4035 | 259.5631 | 322.5233 | 157.1791 | 94.852 | 110.8102 | 101.5802 | 93.1504 | 224.1483 | 686.5162 | 200.124 | 94.7904 | 96.0348 | 88.2577 | 98.5489 | 821.6426 | 868.4107 | 870.4688 | 842.2785 | 901.339 | 99.0234 | 100.3296 | 106.4386 | 98.9767 | 577.1691 | 110.7235 | 96.6371 | 237.3441 | 683.8637 | 98.2746 | 30.6827 | 43.7903 | 69.9765 | 106.1696 | 911.1991 | 879.9321 | 834.1264 | 722.977 | 98.8286 | 60.9565 | 100.0354 | 175.4941 | 605.3537 | 35.3446 | 56.8512 | 100.8333 | 187.8909 | 646.2078 | 27.9338 | 30.0401 | 39.1194 | 62.9431 | 105.6686 | 951.3304 | 696.5539 | 877.3075 | 774.7956 | 854.6666 | 35.5351 | 56.8184 | 99.1111 | 166.0248 | 577.3176 | 38.9616 | 61.2597 | 99.5482 | 178.0712 | 693.0454 | 28.8343 | 31.5864 | 44.5314 | 68.7651 | 119.357 | 937.1366 | 920.7117 | 936.1652 | 859.1465 | 41.0868 | 102.6035 | 65.0692 | 208.5912 | 658.4697 | 860.2766 | 929.5912 | 956.8757 |  | 1017.1228 | 1022.6351 | 997.4227 | 835.179 | 990.7998 | 790.2163 |  | 1026.7712 | 982.2987 | 987.9628 | 37.1849 | 47.3579 | 70.6502 | 874.7271 | 653.4576 | 538.6942 | 595.1677 | 186.4389 | 247.0867 | 244.4293 | 182.1266 | -0.0086724 | -0.062682 | 0.011037 | 0.065366 | 0.012871 | -0.0035953 | 0.080881 | 0.0024081 | -0.091844 | -252.8197 | 17.1934 | -252.8013 | 16.7293 | -249.6165 | 19.2055 | -249.7119 | 16.0559 | -108.2014 | 17.7847 | -108.2445 | 16.9531 | 3569.0691 | 3943.8906 | 1001.2765 | 245.758 | -360.5566 | 596.0759
14:09 | 2602 |  |  | -88.8251 | -93.7029 | -111.3317 | -63.5996 | -66.7356 | -106.5902 | -105.0484 | 10.0636 | 42.8794 | 19.7872 | 14.5937 |  |  |  | -85.7583 | -102.958 | -110.4331 | -46.0416 |  | -114.7782 | -104.9948 | 14.9922 | 17.6527 | 10.6748 | 1.4927 | 76.4762 | 177.9597 | 169.7501 | 96.1535 | 91.9047 | 102.0799 | 154.2896 | 79.4137 | 104.6778 | 69.5989 | 101.0421 | 210.465 | 724.7105 | 99.299 | 45.09 | 61.3628 | 85.5603 | 113.181 | 839.7087 | 235.939 | 380.9095 | 361.8809 | 868.4645 | 98.9602 | 63.6481 | 99.7267 | 192.5303 | 609.1997 | 113.5149 | 96.2112 | 121.2725 | 269.534 | 705.5124 | 98.1649 | 32.061 | 48.7626 | 74.9286 | 101.5366 | 917.5211 | 912.0804 | 923.7973 | 911.7489 | 70.9509 | 98.0318 | 108.0624 | 216.0659 | 610.9067 | 48.7199 | 78.9233 | 126.6846 | 304.7897 | 688.7081 | 41.3542 | 57.9468 | 76.4089 | 89.4815 | 108.119 | 732.482 |  | 575.9822 | 632.5181 |  | 42.5235 | 102.8456 | 108.906 | 215.9974 | 654.6064 | 48.938 | 92.8538 | 113.4791 | 282.5854 | 752.9717 | 28.6953 | 29.8411 | 40.0365 | 63.2388 | 112.1066 | 947.5712 | 937.1168 | 954.8702 | 948.6405 | 48.2217 | 97.4927 | 117.6439 | 222.1264 | 621.4645 | 873.4946 | 973.0455 | 883.0766 | 898.8606 | 986.412 | 989.7491 | 847.7091 | 935.613 | 834.4235 | 927.7451 | 925.5025 | 861.6217 | 859.1647 | 811.673 | 818.7416 | 841.1857 | 771.0939 | 982.3385 | 989.032 | 939.9521 | 985.1963 | 976.1501 | 176.7525 |  | 247.8824 | 78.4155 | 259.5315 | 322.6595 | 157.3605 | 94.8684 | 110.7835 | 101.6151 | 93.1572 | 224.257 | 686.6572 | 200.2144 | 94.787 | 96.0245 | 88.2733 | 98.552 | 821.6415 | 868.0972 | 870.4422 | 841.8522 | 901.0881 | 99.0198 | 100.3306 | 106.4559 | 98.9897 | 577.3354 | 110.7295 | 96.6588 | 237.5134 | 684.0633 | 98.2859 | 30.6896 | 43.8022 | 69.9953 | 106.2043 | 911.4252 | 880.0147 | 834.1612 | 723.0355 | 98.8191 | 60.9898 | 100.0706 | 175.5776 | 605.5505 | 35.3328 | 56.8769 | 100.8578 | 187.9772 | 646.4182 | 27.8605 | 30.0505 | 39.1232 | 62.9723 | 105.704 | 951.9536 | 696.9412 | 877.1968 | 774.9439 | 854.5717 | 35.5608 | 56.857 | 99.1233 | 166.0993 | 577.4678 | 38.9808 | 61.3131 | 99.5401 | 178.1878 | 693.2468 | 28.8856 | 31.5824 | 44.573 | 68.8099 | 119.4207 | 937.0851 | 920.5682 | 935.953 | 859.1882 | 41.1303 | 102.6083 | 65.1205 | 208.7307 | 658.6225 | 860.5552 | 928.1785 | 956.7249 |  | 1016.7199 | 1022.5205 | 997.1427 | 835.0573 | 990.0516 | 790.128 |  | 1026.7643 | 982.405 | 987.4298 | 37.1695 | 47.3557 | 70.6742 | 874.743 | 653.7864 | 538.8274 | 595.3387 | 186.6179 | 247.2488 | 244.6123 | 182.2494 | -0.008675 | -0.062774 | 0.010049 | 0.064655 | 0.012612 | -0.0040919 | 0.074671 | -0.0054767 | -0.079247 | -252.7028 | 17.1461 | -252.6813 | 16.7211 | -249.5519 | 19.2302 | -249.6319 | 16.0333 | -107.9984 | 17.7539 | -108.063 | 16.9613 | 3581.5626 | 3943.6019 | 1001.1429 | 245.9305 | -360.2393 | 596.3069
14:09 | 2603 |  |  | -88.8236 | -93.7059 | -111.3503 | -63.6587 | -66.739 | -106.5392 | -105.0782 | 10.0642 | 42.9196 | 19.8086 | 14.6082 |  |  |  | -85.6937 | -102.8895 | -110.3443 | -45.9422 |  | -114.6838 | -104.8374 | 15.0311 | 17.7088 | 10.731 | 1.5613 | 74.7649 | 178.0746 | 169.8272 | 96.0867 | 91.8974 | 102.067 | 154.3094 | 79.4188 | 104.69 | 69.6219 | 101.0391 | 210.6036 | 724.859 | 99.3223 | 45.1143 | 61.3974 | 85.5992 | 113.2158 | 840.1623 | 235.8826 | 380.4031 | 361.7947 | 869.1048 | 99.005 | 63.6875 | 99.7477 | 192.6573 | 609.3982 | 113.687 | 96.2355 | 121.3193 | 269.6765 | 705.6824 | 98.196 | 32.0655 | 48.7761 | 74.9397 | 101.5604 | 918.2527 | 912.5124 | 924.4128 | 912.2979 | 71.0106 | 98.0498 | 108.1113 | 216.2128 | 611.0973 | 48.7611 | 78.98 | 126.7912 | 304.9688 | 688.8898 | 41.3448 | 58.0015 | 76.421 | 89.4993 | 108.192 | 728.3383 |  | 575.8175 | 610.4738 |  | 42.5067 | 102.8609 | 108.9349 | 216.0867 | 654.7589 | 48.975 | 92.8843 | 113.5132 | 282.7309 | 753.13 | 28.7143 | 29.8461 | 40.0603 | 63.2773 | 112.1631 | 947.9564 | 934.7226 | 955.2454 | 948.9286 | 48.2826 | 97.4926 | 117.665 | 222.2297 | 621.6148 | 874.8625 | 971.5348 | 883.1316 | 898.908 | 986.3486 | 990.0191 | 847.8095 | 936.055 | 834.6548 | 928.0286 | 933.0214 | 852.9154 | 857.3366 | 811.7002 | 809.7327 | 845.1277 | 793.8236 | 996.3298 | 989.194 | 940.0497 | 985.2901 | 976.1662 | 176.8603 |  | 248.1091 | 78.428 | 259.4888 | 322.7853 | 157.66 | 94.878 | 110.778 | 101.6723 | 93.1728 | 224.3864 | 686.7903 | 200.3154 | 94.7873 | 96.0199 | 88.2844 | 98.542 | 821.8211 | 867.8296 | 870.3881 | 842.0733 | 900.8172 | 99.049 | 100.318 | 106.4643 | 99.0043 | 577.4948 | 110.7381 | 96.6766 | 237.6558 | 684.2579 | 98.3078 | 30.7059 | 43.8323 | 70.0349 | 106.2424 | 911.815 | 880.1094 | 834.2105 | 723.1123 | 98.8134 | 61.0408 | 100.1288 | 175.6633 | 605.7452 | 35.4402 | 56.8927 | 100.8467 | 188.0634 | 646.6304 | 27.7245 | 30.0639 | 39.1662 | 63.0096 | 105.7309 | 954.5323 | 697.1214 | 877.1429 | 774.9088 | 854.5449 | 35.5736 | 56.8964 | 99.141 | 166.1612 | 577.6107 | 38.9946 | 61.3525 | 99.5043 | 178.3055 | 693.4165 | 28.8857 | 31.5799 | 44.5791 | 68.8352 | 119.5031 | 937.1134 | 920.5374 | 935.8432 | 859.2392 | 41.0757 | 102.6009 | 65.1595 | 208.8601 | 658.7723 | 860.5836 | 926.6796 | 957.0751 |  | 1016.2734 | 1022.4473 | 996.9084 | 834.7982 | 989.1038 | 790.0352 |  | 1026.8126 | 982.3678 | 986.9037 | 37.1634 | 47.3718 | 70.6963 | 875.4816 | 654.0949 | 538.9845 | 595.5334 | 186.6551 | 247.3913 | 244.781 | 182.345 | -0.0090509 | -0.063456 | 0.0098101 | 0.064804 | 0.012593 | -0.0043544 | 0.084798 | -0.0029979 | -0.093632 | -252.6843 | 17.218 | -252.712 | 16.7683 | -249.5396 | 19.1932 | -249.518 | 16.0394 | -107.8783 | 17.8073 | -107.9768 | 16.9819 | 3635.5854 | 3942.7868 | 1001.0101 | 246.0861 | -360.0857 | 596.5397
14:09 | 2604 |  |  | -88.7495 | -93.7804 | -111.1853 | -63.6062 | -66.6886 | -106.3996 | -104.9544 | 10.0788 | 42.9564 | 19.8261 | 14.6877 |  |  |  | -85.6416 | -102.7184 | -110.1747 | -45.8327 |  | -114.6353 | -104.796 | 15.072 | 17.7576 | 10.7586 | 1.6429 | 74.6692 | 178.1925 | 169.9139 | 96.0268 | 91.892 | 102.068 | 154.3352 | 79.4312 | 104.7289 | 69.6491 | 101.0278 | 210.7408 | 725.0236 | 99.3262 | 45.1232 | 61.4375 | 85.6319 | 113.2558 | 840.6395 | 235.9352 | 380.2126 | 361.7723 | 869.7769 | 99.0591 | 63.7419 | 99.7524 | 192.7637 | 609.5906 | 113.8261 | 96.2501 | 121.3756 | 269.812 | 705.8464 | 98.1503 | 32.0686 | 48.7927 | 74.959 | 101.5716 | 918.9491 | 912.8901 | 924.9582 | 912.8248 | 71.0627 | 98.0528 | 108.1558 | 216.3516 | 611.2805 | 48.772 | 79.0133 | 126.8722 | 305.1342 | 689.0691 | 41.3669 | 57.9674 | 76.4004 | 89.4955 | 108.2083 | 726.1571 |  | 575.8184 | 609.8346 |  | 42.5102 | 102.8514 | 108.9566 | 216.204 | 654.9575 | 49.015 | 92.908 | 113.5494 | 282.8897 | 753.2898 | 28.73 | 29.85 | 40.0699 | 63.3158 | 112.2101 | 948.5359 | 934.119 | 955.705 | 949.3526 | 48.3536 | 97.4942 | 117.6942 | 222.3325 | 621.7683 | 875.8132 | 970.3921 | 883.1075 | 898.9145 | 986.3362 | 990.1819 | 847.9327 | 936.5068 | 834.8338 | 928.2889 | 933.1211 | 854.4387 | 852.8021 | 807.5311 | 817.9932 | 846.1215 | 808.5059 | 989.0334 | 989.3743 | 940.1602 | 985.4486 | 976.2163 | 176.9889 |  | 248.319 | 78.4597 | 259.5292 | 322.9959 | 158.113 | 94.8992 | 110.8182 | 101.7207 | 93.2016 | 224.5379 | 686.9133 | 200.4257 | 94.7867 | 96.0213 | 88.2983 | 98.5458 | 822.1651 | 867.699 | 870.3628 | 842.8816 | 900.5789 | 99.0369 | 100.2806 | 106.4842 | 99.0322 | 577.6645 | 110.7741 | 96.6877 | 237.7784 | 684.4548 | 98.3305 | 30.7269 | 43.8548 | 70.0674 | 106.2867 | 912.4413 | 880.2454 | 834.2596 | 723.2072 | 98.8085 | 61.0848 | 100.1765 | 175.7381 | 605.9244 | 35.4958 | 56.8995 | 100.8206 | 188.1807 | 646.8137 | 27.6872 | 30.06 | 39.2188 | 63.0368 | 105.7591 | 955.5847 | 697.2121 | 877.0734 | 774.8435 | 854.5147 | 35.5729 | 56.9277 | 99.1796 | 166.223 | 577.7572 | 39.0074 | 61.3883 | 99.5077 | 178.4271 | 693.5707 | 28.8612 | 31.604 | 44.5542 | 68.8579 | 119.5697 | 937.1935 | 920.5454 | 935.8283 | 859.2761 | 41.1101 | 102.6022 | 65.19 | 208.99 | 658.9159 | 860.3907 | 925.1564 | 957.785 |  | 1015.8261 | 1022.4614 | 996.7726 | 834.4689 | 987.9677 | 789.9446 |  | 1026.9035 | 982.3206 | 986.3435 | 37.1695 | 47.37 | 70.7046 | 876.7277 | 654.2775 | 539.1274 | 595.663 | 186.7914 | 247.5587 | 244.923 | 182.5067 | -0.0089075 | -0.062611 | 0.01017 | 0.065084 | 0.012895 | -0.0039946 | 0.080451 | -0.0041338 | -0.069749 | -252.5582 | 17.1543 | -252.5243 | 16.7252 | -249.4103 | 19.1953 | -249.4873 | 16.0435 | -107.6722 | 17.7498 | -107.6999 | 16.9429 | 3613.4372 | 3941.4067 | 1000.8932 | 246.2409 | -359.7488 | 596.7024
14:09 | 2605 |  |  | -88.6039 | -93.8561 | -110.9398 | -63.5323 | -66.7074 | -106.3127 | -104.9029 | 10.089 | 42.9896 | 19.8744 | 14.6081 |  |  |  | -85.6496 | -102.4785 | -110.2444 | -45.9133 |  | -114.5423 | -104.7465 | 15.118 | 17.8094 | 10.7785 | 1.6209 | 71.6398 | 178.2971 | 169.982 | 95.9624 | 91.8756 | 102.0704 | 154.355 | 79.4181 | 104.7749 | 69.657 | 101.0024 | 210.8659 | 725.1617 | 99.2994 | 45.1193 | 61.4712 | 85.6587 | 113.2966 | 841.0655 | 236.0148 | 380.301 | 361.8881 | 870.4407 | 99.0057 | 63.7754 | 99.7461 | 192.8554 | 609.8084 | 113.871 | 96.2595 | 121.4286 | 269.9387 | 706.0262 | 97.9616 | 32.1064 | 48.7839 | 74.9556 | 101.561 | 919.5855 | 913.1913 | 925.3573 | 913.3166 | 71.0263 | 98.0422 | 108.1893 | 216.4971 | 611.4579 | 48.7804 | 79.0659 | 126.9432 | 305.2892 | 689.2299 | 41.3929 | 57.918 | 76.3649 | 89.4861 | 108.1917 | 733.4481 |  | 575.9515 | 607.473 |  | 42.5336 | 102.8514 | 108.981 | 216.3345 | 655.1663 | 49.0228 | 92.894 | 113.5836 | 283.0409 | 753.4396 | 28.7404 | 29.8535 | 40.0893 | 63.3555 | 112.2505 | 949.411 | 933.3866 | 956.4412 | 949.8655 | 48.3008 | 97.5428 | 117.7416 | 222.4381 | 621.9303 | 876.9552 | 969.8987 | 882.9629 | 898.93 | 986.3947 | 990.3372 | 848.0742 | 936.927 | 834.9609 | 928.5118 | 925.5418 | 855.0647 | 853.3249 | 804.1267 | 844.601 | 852.5261 | 808.3666 | 999.231 | 989.522 | 940.28 | 985.591 | 976.2941 | 177.106 |  | 248.4855 | 78.475 | 259.585 | 323.1562 | 158.3948 | 94.9269 | 110.8713 | 101.7508 | 93.2236 | 224.6572 | 687.0248 | 200.5385 | 94.7669 | 96.0239 | 88.3175 | 98.5601 | 822.4176 | 867.6533 | 870.3746 | 844.0171 | 900.4395 | 99.0376 | 100.202 | 106.5051 | 99.0534 | 577.8396 | 110.8146 | 96.6934 | 237.884 | 684.6356 | 98.3406 | 30.7338 | 43.8685 | 70.0854 | 106.3197 | 913.1958 | 880.4238 | 834.329 | 723.3236 | 98.8324 | 61.1176 | 100.1776 | 175.8338 | 606.1126 | 35.4715 | 56.9559 | 100.8698 | 188.3904 | 647.02 | 27.8602 | 30.0621 | 39.2107 | 63.0512 | 105.8075 | 954.8752 | 697.4537 | 877.0302 | 774.8919 | 854.4739 | 35.6113 | 56.9858 | 99.2582 | 166.306 | 577.933 | 39.0279 | 61.4337 | 99.5784 | 178.5538 | 693.7066 | 28.8786 | 31.6263 | 44.6002 | 68.9136 | 119.633 | 937.3547 | 920.5985 | 935.7917 | 859.2509 | 41.1678 | 102.595 | 65.2449 | 209.1221 | 659.06 | 860.1928 | 923.5383 | 958.2209 |  | 1015.4006 | 1022.5347 | 996.7631 | 834.1512 | 986.7246 | 789.8203 |  | 1027.0159 | 982.2538 | 985.7904 | 37.1848 | 47.3872 | 70.7054 | 877.6247 | 654.3702 | 539.3075 | 595.838 | 186.9178 | 247.6856 | 245.0904 | 182.5926 | -0.0088499 | -0.062745 | 0.0097074 | 0.064821 | 0.012301 | -0.0043168 | 0.078349 | 0.0027585 | -0.067181 | -252.469 | 17.1728 | -252.5766 | 16.8053 | -249.4257 | 19.2322 | -249.3826 | 16.0045 | -107.4753 | 17.7744 | -107.6414 | 17.0086 | 3619.4346 | 3943.2499 | 1000.8113 | 246.388 | -359.5289 | 596.8388
14:09 | 2606 |  |  | -88.575 | -94.0107 | -110.9768 | -63.49 | -66.6697 | -106.2925 | -104.7893 | 10.0895 | 43.0146 | 19.8998 | 14.4957 |  |  |  | -85.5339 | -102.1526 | -110.0272 | -45.8469 |  | -114.4361 | -104.7639 | 15.1598 | 17.8611 | 10.8143 | 1.6035 | 75.1979 | 178.4175 | 170.0674 | 95.9634 | 91.8927 | 102.1006 | 154.3842 | 79.4037 | 104.8057 | 69.7134 | 101.0545 | 211.0303 | 725.336 | 99.3062 | 45.1285 | 61.4907 | 85.6734 | 113.3397 | 841.3794 | 236.087 | 380.3649 | 361.9743 | 871.0375 | 98.9499 | 63.8069 | 99.7448 | 192.9632 | 610.0157 | 113.9271 | 96.2646 | 121.4856 | 270.0761 | 706.2093 | 97.8095 | 32.1309 | 48.8123 | 74.9805 | 101.5689 | 920.1889 | 913.4383 | 925.7046 | 913.7867 | 71.0241 | 98.0324 | 108.2156 | 216.6551 | 611.6364 | 48.7608 | 79.0897 | 127.0079 | 305.4469 | 689.375 | 41.3301 | 57.9323 | 76.3642 | 89.4778 | 108.2314 | 717.0217 |  | 576.2671 | 607.3817 |  | 42.5643 | 102.8689 | 109.0194 | 216.4705 | 655.3542 | 49.0511 | 92.9163 | 113.6185 | 283.1983 | 753.6183 | 28.7413 | 29.8571 | 40.1097 | 63.3934 | 112.3016 | 950.1986 | 931.8245 | 957.3783 | 950.4403 | 48.2873 | 97.5604 | 117.767 | 222.5402 | 622.097 | 878.8309 | 969.7546 | 882.7163 | 899.0024 | 986.5219 | 990.5856 | 848.2395 | 937.2641 | 835.0206 | 928.7058 | 904.093 | 850.7113 | 850.8266 | 814.7385 | 859.0822 | 857.2265 | 813.3342 | 1015.8423 | 989.6299 | 940.3924 | 985.6795 | 976.356 | 177.244 |  | 248.7217 | 78.4806 | 259.6452 | 323.3019 | 158.5209 | 94.9372 | 110.9102 | 101.7854 | 93.226 | 224.744 | 687.144 | 200.6377 | 94.7413 | 96.028 | 88.3345 | 98.5656 | 822.6869 | 867.6209 | 870.3962 | 845.3977 | 900.4122 | 99.0499 | 100.1971 | 106.5125 | 99.0544 | 577.9911 | 110.8413 | 96.7034 | 238.0061 | 684.8113 | 98.3324 | 30.7317 | 43.8817 | 70.0982 | 106.3387 | 913.8655 | 880.6058 | 834.4233 | 723.4317 | 98.8338 | 61.1554 | 100.213 | 175.9256 | 606.3103 | 35.466 | 57.0194 | 100.9043 | 188.4918 | 647.2172 | 27.9503 | 30.0772 | 39.2223 | 63.0813 | 105.8529 | 954.1242 | 697.7214 | 876.9463 | 775.0222 | 854.4435 | 35.6384 | 57.0358 | 99.2664 | 166.381 | 578.0704 | 39.0653 | 61.4753 | 99.5777 | 178.6659 | 693.8064 | 28.892 | 31.6489 | 44.6585 | 68.9634 | 119.7142 | 937.4401 | 920.7194 | 935.7354 | 859.2037 | 41.1409 | 102.5979 | 65.2871 | 209.2583 | 659.2061 | 859.8815 | 921.7338 | 958.4004 |  | 1015.0196 | 1022.6973 | 996.8438 | 833.8101 | 985.3425 | 789.7116 |  | 1027.1414 | 982.146 | 985.2733 | 37.1968 | 47.4173 | 70.7193 | 878.0968 | 654.372 | 539.4779 | 596.0752 | 187.0222 | 247.8701 | 245.2977 | 182.7729 | -0.0086854 | -0.062665 | 0.010156 | 0.065631 | 0.013094 | -0.0041966 | 0.074839 | -0.0011054 | -0.064617 | -252.4382 | 17.1687 | -252.4228 | 16.7519 | -249.2503 | 19.1871 | -249.3088 | 16.0312 | -107.3829 | 17.7703 | -107.4353 | 16.9449 | 3597.6748 | 3942.0165 | 1000.7786 | 246.5839 | -359.2694 | 596.9249
14:09 | 2607 |  |  | -88.3504 | -94.1073 | -111.082 | -63.5538 | -66.6189 | -106.2386 | -104.688 | 10.0884 | 43.0349 | 19.9253 | 14.45 |  |  |  | -85.5009 | -102.0712 | -110.0271 | -45.8067 |  | -114.4314 | -104.5651 | 15.2293 | 17.9061 | 10.8463 | 1.6028 | 75.3534 | 178.5593 | 170.1742 | 95.9896 | 91.9151 | 102.1386 | 154.4127 | 79.396 | 104.8449 | 69.7423 | 101.0457 | 211.1382 | 725.511 | 99.3174 | 45.1768 | 61.4999 | 85.6972 | 113.3774 | 841.5973 | 236.1834 | 380.6055 | 362.0848 | 871.5714 | 99.0046 | 63.8486 | 99.7495 | 193.0854 | 610.2093 | 114.0634 | 96.2823 | 121.5057 | 270.2156 | 706.3811 | 97.9688 | 32.0996 | 48.8784 | 75.0262 | 101.5906 | 920.7787 | 913.6835 | 926.0104 | 914.2145 | 71.106 | 98.0541 | 108.2553 | 216.817 | 611.8156 | 48.8097 | 79.1109 | 127.1101 | 305.6224 | 689.538 | 41.3009 | 57.9316 | 76.3468 | 89.492 | 108.3147 | 722.3428 |  | 576.5906 | 607.4139 |  | 42.6053 | 102.8667 | 109.0544 | 216.6129 | 655.5538 | 49.0913 | 92.9809 | 113.6357 | 283.3542 | 753.7882 | 28.7484 | 29.8676 | 40.13 | 63.4286 | 112.3643 | 950.8172 | 929.9919 | 958.215 | 950.9743 | 48.3375 | 97.5809 | 117.8211 | 222.6555 | 622.2579 | 882.446 | 970.0816 | 882.43 | 899.1229 | 986.7097 | 990.7463 | 848.4115 | 937.4977 | 835.0371 | 928.9734 | 893.8111 | 845.8994 | 842.6261 | 820.3499 | 877.5303 | 859.476 | 820.6784 | 1017.4656 | 989.7612 | 940.4908 | 985.7831 | 976.3993 | 177.382 |  | 248.9816 | 78.4972 | 259.6766 | 323.4685 | 158.7645 | 94.9565 | 110.9417 | 101.8201 | 93.2433 | 224.8725 | 687.2599 | 200.7345 | 94.7346 | 96.0277 | 88.3528 | 98.5795 | 823.077 | 867.6148 | 870.4566 | 846.7224 | 900.4587 | 99.0538 | 100.315 | 106.54 | 99.0518 | 578.1452 | 110.8725 | 96.7118 | 238.1466 | 684.9807 | 98.3375 | 30.7439 | 43.9017 | 70.1307 | 106.3707 | 914.2869 | 880.746 | 834.4975 | 723.5411 | 98.8238 | 61.2046 | 100.2473 | 176.0067 | 606.5079 | 35.4741 | 57.0525 | 100.8751 | 188.5346 | 647.3823 | 27.8955 | 30.0935 | 39.2554 | 63.1288 | 105.8779 | 954.0911 | 698.1244 | 876.8043 | 775.3917 | 854.3999 | 35.6686 | 57.0583 | 99.2668 | 166.4271 | 578.1888 | 39.1149 | 61.5119 | 99.4847 | 178.7833 | 693.8863 | 28.9053 | 31.6781 | 44.6581 | 69.003 | 119.7872 | 937.4773 | 920.7805 | 935.6529 | 859.2062 | 41.1932 | 102.6141 | 65.3291 | 209.399 | 659.3664 | 859.6496 | 919.9008 | 958.2036 |  | 1014.7274 | 1023.0301 | 996.9974 | 833.4373 | 983.8423 | 789.6707 |  | 1027.2675 | 982.0559 | 984.815 | 37.2277 | 47.4401 | 70.7351 | 878.1312 | 654.4047 | 539.6577 | 596.2969 | 187.1586 | 247.9772 | 245.3625 | 182.8248 | -0.0086254 | -0.062862 | 0.0095596 | 0.064984 | 0.012709 | -0.0043013 | 0.082063 | 0.0059873 | -0.072892 | -252.3151 | 17.1338 | -252.3459 | 16.7807 | -249.2996 | 19.2507 | -249.2996 | 16.0189 | -107.1829 | 17.7313 | -107.2629 | 16.9819 | 3612.3761 | 3942.482 | 1000.7937 | 246.6698 | -359.1124 | 597.0312
14:09 | 2608 |  |  | -88.2483 | -94.0084 | -111.0043 | -63.4683 | -66.562 | -106.1454 | -104.513 | 10.0908 | 43.0667 | 19.9422 | 14.4267 |  |  |  | -85.4504 | -101.8567 | -109.9303 | -45.7417 |  | -114.306 | -104.4439 | 15.2683 | 17.9531 | 10.88 | 1.5963 | 76.2671 | 178.7122 | 170.2839 | 95.9984 | 91.926 | 102.1663 | 154.4413 | 79.3988 | 104.8905 | 69.7455 | 100.995 | 211.2494 | 725.6637 | 99.3103 | 45.1885 | 61.538 | 85.7437 | 113.4139 | 841.8017 | 236.3303 | 381.1142 | 362.2845 | 872.0763 | 99.0649 | 63.8945 | 99.7563 | 193.2229 | 610.431 | 114.1823 | 96.3104 | 121.5331 | 270.3636 | 706.5263 | 98.1825 | 32.0848 | 48.9256 | 75.063 | 101.6083 | 921.2945 | 913.901 | 926.2864 | 914.6193 | 71.1795 | 98.0667 | 108.2962 | 216.9659 | 612.0143 | 48.8705 | 79.1612 | 127.2013 | 305.7939 | 689.7129 | 41.3463 | 57.9182 | 76.3549 | 89.5406 | 108.3475 | 754.9027 |  | 576.7939 | 607.2404 |  | 42.5576 | 102.8853 | 109.082 | 216.7506 | 655.7545 | 49.1208 | 93 | 113.6725 | 283.5174 | 753.9422 | 28.7585 | 29.8912 | 40.1651 | 63.4658 | 112.4265 | 951.3717 | 928.731 | 958.9105 | 951.4369 | 48.3936 | 97.5997 | 117.8533 | 222.7708 | 622.4286 | 886.0192 | 970.8482 | 881.9199 | 899.2252 | 986.9603 | 990.8736 | 848.5915 | 937.6701 | 835.0197 | 929.3357 | 903.919 | 847.2019 | 840.733 | 810.9656 | 900.8387 | 861.7256 | 825.2825 | 1000.5485 | 990.0423 | 940.6018 | 986.0013 | 976.488 | 177.4968 |  | 249.1614 | 78.5171 | 259.6169 | 323.5795 | 158.9761 | 94.9819 | 110.9429 | 101.8448 | 93.2425 | 225.0091 | 687.3879 | 200.8323 | 94.73 | 96.0236 | 88.3696 | 98.5887 | 823.3588 | 867.6362 | 870.5084 | 847.7649 | 900.5958 | 99.0514 | 100.3585 | 106.5621 | 99.0505 | 578.3124 | 110.9006 | 96.7163 | 238.2638 | 685.1274 | 98.3711 | 30.7559 | 43.9285 | 70.1727 | 106.4088 | 914.4187 | 880.849 | 834.5774 | 723.6523 | 98.8166 | 61.2458 | 100.2494 | 176.1056 | 606.6933 | 35.5078 | 57.0745 | 100.8609 | 188.6208 | 647.5435 | 27.945 | 30.1096 | 39.3008 | 63.1601 | 105.9053 | 955.2227 | 698.7196 | 876.6857 | 776.0415 | 854.3515 | 35.6958 | 57.0756 | 99.2509 | 166.4768 | 578.3128 | 39.144 | 61.5464 | 99.419 | 178.9084 | 693.9572 | 28.9063 | 31.6825 | 44.6328 | 69.0256 | 119.8588 | 937.4049 | 920.8274 | 935.5599 | 859.2413 | 41.2502 | 102.6342 | 65.3733 | 209.5361 | 659.518 | 859.7655 | 918.4051 | 957.63 |  | 1014.5509 | 1023.4977 | 997.1612 | 832.9794 | 982.2688 | 789.7724 |  | 1027.3684 | 982.0163 | 984.4137 | 37.2541 | 47.4485 | 70.7638 | 877.7931 | 654.4953 | 539.815 | 596.5117 | 187.2903 | 248.1576 | 245.557 | 182.9282 | -0.0088891 | -0.063054 | 0.010046 | 0.064908 | 0.013125 | -0.0036256 | 0.076902 | -0.00085128 | -0.079105 | -252.2659 | 17.1708 | -252.2936 | 16.7663 | -249.1334 | 19.183 | -249.1396 | 16.021 | -107.0229 | 17.7559 | -107.1091 | 16.9716 | 3639.7417 | 3940.9664 | 1000.8553 | 246.8573 | -358.7036 | 597.1552
14:09 | 2609 |  |  | -88.0461 | -93.9763 | -110.9247 | -63.406 | -66.5192 | -106.0858 | -104.4004 | 10.0981 | 43.094 | 19.9659 | 14.415 |  |  |  | -85.3465 | -101.6216 | -109.7752 | -45.6054 |  | -114.1687 | -104.3687 | 15.2944 | 18.0035 | 10.9346 | 1.5866 | 76.1045 | 178.8538 | 170.4004 | 96.0091 | 91.9477 | 102.1959 | 154.4716 | 79.4264 | 104.9241 | 69.7892 | 101.0374 | 211.4283 | 725.8636 | 99.3132 | 45.191 | 61.5566 | 85.7676 | 113.4658 | 841.9874 | 236.5037 | 381.6712 | 362.5124 | 872.5134 | 99.12 | 63.9261 | 99.7451 | 193.354 | 610.6614 | 114.2054 | 96.3165 | 121.5894 | 270.5117 | 706.685 | 98.2082 | 32.1117 | 48.9267 | 75.0606 | 101.61 | 921.7989 | 914.0765 | 926.538 | 914.973 | 71.1913 | 98.0482 | 108.3196 | 217.1118 | 612.2184 | 48.8677 | 79.2173 | 127.2729 | 305.9638 | 689.8909 | 41.3992 | 57.9117 | 76.3734 | 89.568 | 108.3728 | 764.3458 |  | 577.0615 | 607.1306 |  | 42.5664 | 102.8964 | 109.1073 | 216.8986 | 655.9515 | 49.1157 | 92.9849 | 113.7172 | 283.6858 | 754.1228 | 28.7599 | 29.9177 | 40.198 | 63.5073 | 112.4799 | 951.8922 | 928.1227 | 959.6236 | 951.8755 | 48.4497 | 97.613 | 117.8737 | 222.8694 | 622.616 | 887.9058 | 971.1155 | 881.3847 | 899.3287 | 987.2643 | 991.0032 | 848.7741 | 937.7917 | 834.9357 | 929.703 | 899.4585 | 852.9411 | 843.0014 | 814.6836 | 888.1991 | 859.0245 | 825.5302 | 980.0757 | 990.4331 | 940.7235 | 986.2944 | 976.6249 | 177.6093 |  | 249.3385 | 78.5273 | 259.6234 | 323.7313 | 159.1297 | 95.0028 | 110.9092 | 101.8442 | 93.2432 | 225.1246 | 687.5172 | 200.9304 | 94.7282 | 96.0143 | 88.3775 | 98.5809 | 823.5217 | 867.6934 | 870.58 | 848.0735 | 900.8054 | 99.0306 | 100.3732 | 106.5681 | 99.0386 | 578.466 | 110.9354 | 96.7329 | 238.3906 | 685.3067 | 98.3893 | 30.775 | 43.9534 | 70.2035 | 106.4488 | 914.2973 | 880.9057 | 834.6631 | 723.7843 | 98.8287 | 61.2865 | 100.2786 | 176.2179 | 606.877 | 35.4835 | 57.0735 | 100.8612 | 188.681 | 647.703 | 27.9762 | 30.1213 | 39.3444 | 63.2 | 105.9502 | 956.1923 | 699.1346 | 876.6185 | 776.4727 | 854.3077 | 35.7128 | 57.0885 | 99.2066 | 166.5304 | 578.4437 | 39.1524 | 61.5838 | 99.4379 | 179.0232 | 694.0232 | 28.9343 | 31.6691 | 44.6625 | 69.0418 | 119.9341 | 937.34 | 920.8462 | 935.4145 | 859.2765 | 41.2446 | 102.6547 | 65.41 | 209.6706 | 659.6741 | 859.8649 | 917.9595 | 957.3281 |  | 1014.5053 | 1024.0706 | 997.2841 | 832.4785 | 980.6715 | 789.9393 |  | 1027.4332 | 981.8336 | 984.0473 | 37.2686 | 47.4495 | 70.7844 | 877.4443 | 654.6397 | 539.9702 | 596.7055 | 187.3942 | 248.3492 | 245.6848 | 183.0818 | -0.0090196 | -0.062874 | 0.010008 | 0.065361 | 0.012716 | -0.0039451 | 0.068859 | -0.0097116 | -0.070681 | -252.2474 | 17.142 | -252.1951 | 16.7519 | -249.0534 | 19.2466 | -249.1919 | 16.0682 | -106.9214 | 17.7477 | -106.8999 | 16.949 | 3640.3971 | 3941.6567 | 1000.9302 | 247.017 | -358.2734 | 597.3049
14:09 | 2610 |  |  | -88.0593 | -93.883 | -110.7014 | -63.4055 | -66.5561 | -106.0487 | -104.3673 | 10.1039 | 43.1316 | 19.9834 | 14.4169 |  |  |  | -85.358 | -101.5562 | -109.8271 | -45.6162 |  | -114.1627 | -104.293 | 15.3331 | 18.0584 | 10.9789 | 1.582 | 78.7066 | 178.9688 | 170.5167 | 96.014 | 91.9759 | 102.2308 | 154.499 | 79.4421 | 104.9436 | 69.8281 | 101.0461 | 211.5929 | 726.0691 | 99.3111 | 45.1955 | 61.5657 | 85.7732 | 113.5113 | 842.1667 | 236.7228 | 381.9777 | 362.7592 | 872.9038 | 99.1468 | 63.9447 | 99.7322 | 193.4711 | 610.8735 | 114.2438 | 96.3111 | 121.6407 | 270.6604 | 706.8651 | 98.2362 | 32.1393 | 48.9411 | 75.0854 | 101.6207 | 922.295 | 914.2546 | 926.7969 | 915.3249 | 71.1879 | 98.0599 | 108.364 | 217.2437 | 612.4114 | 48.8959 | 79.2657 | 127.3575 | 306.143 | 690.0599 | 41.4384 | 57.9287 | 76.3791 | 89.5744 | 108.4072 | 773.0523 |  | 577.3958 | 607.2122 |  | 42.6802 | 102.8817 | 109.1451 | 217.0266 | 656.1157 | 49.099 | 92.9557 | 113.7457 | 283.8331 | 754.2916 | 28.7618 | 29.9246 | 40.2209 | 63.533 | 112.525 | 952.2953 | 927.8297 | 960.2817 | 952.2492 | 48.4426 | 97.6455 | 117.9162 | 222.9712 | 622.8047 | 889.5699 | 970.6165 | 881.08 | 899.5686 | 987.6179 | 991.0646 | 848.9513 | 937.8831 | 834.7728 | 930.0253 | 889.6729 | 863.7855 | 837.7633 | 799.4436 | 854.8483 | 857.6547 | 824.7911 | 962.07 | 990.7681 | 940.8469 | 986.5552 | 976.7542 | 177.7158 |  | 249.5658 | 78.5425 | 259.6791 | 323.9357 | 159.317 | 95.0176 | 110.8533 | 101.8399 | 93.2585 | 225.2301 | 687.6338 | 201.0327 | 94.7202 | 96.0103 | 88.3896 | 98.5776 | 823.8067 | 867.7788 | 870.716 | 848.5644 | 901.0021 | 99.0142 | 100.3925 | 106.5812 | 99.0157 | 578.6245 | 110.99 | 96.7531 | 238.5305 | 685.4879 | 98.3762 | 30.7881 | 43.967 | 70.2246 | 106.4851 | 913.9944 | 880.8936 | 834.7037 | 723.9142 | 98.8303 | 61.3208 | 100.3221 | 176.3088 | 607.0786 | 35.5555 | 57.0867 | 100.8635 | 188.8165 | 647.8695 | 27.8409 | 30.1245 | 39.3485 | 63.2425 | 105.9985 | 956.3709 | 699.291 | 876.4135 | 776.6185 | 854.2087 | 35.7306 | 57.1241 | 99.2547 | 166.5819 | 578.6007 | 39.1672 | 61.6215 | 99.3912 | 179.136 | 694.0763 | 28.9669 | 31.6754 | 44.7243 | 69.0753 | 119.9988 | 937.5268 | 920.8535 | 935.3366 | 859.2725 | 41.238 | 102.6502 | 65.4627 | 209.8046 | 659.837 | 859.6983 | 917.8901 | 958.9675 |  | 1014.5811 | 1024.7327 | 997.3358 | 831.9906 | 979.1264 | 790.1908 |  | 1027.4999 | 981.7234 | 983.7512 | 37.2823 | 47.483 | 70.7999 | 877.2 | 654.8195 | 540.1539 | 596.9213 | 187.5129 | 248.4576 | 245.8624 | 183.1878 | -0.0094947 | -0.06338 | 0.0098587 | 0.064828 | 0.013065 | -0.0039767 | 0.080223 | -0.0064302 | -0.065525 | -252.1028 | 17.1605 | -252.1797 | 16.7827 | -249.0072 | 19.1912 | -248.9703 | 15.9943 | -106.6537 | 17.7559 | -106.7891 | 16.9901 | 3763.3315 | 3942.2216 | 1001.0383 | 247.16 | -358.1504 | 597.4867
14:09 | 2611 |  |  | -88.0035 | -93.7534 | -110.5669 | -63.3378 | -66.5558 | -106.0052 | -104.2588 | 10.1053 | 43.168 | 20.0034 | 14.4061 |  |  |  | -85.2821 | -101.3899 | -109.5365 | -45.5444 |  | -113.8964 | -104.1707 | 15.3228 | 18.1074 | 10.9979 | 1.5786 | 78.6506 | 179.0727 | 170.6286 | 96.0215 | 92.0061 | 102.2733 | 154.5377 | 79.4449 | 104.9682 | 69.8813 | 101.0371 | 211.7506 | 726.263 | 99.3227 | 45.2111 | 61.5836 | 85.7924 | 113.5494 | 842.2989 | 236.9251 | 382.0502 | 363.0078 | 874.4038 | 99.0899 | 63.9858 | 99.7369 | 193.6052 | 611.1012 | 114.3394 | 96.3306 | 121.6837 | 270.8012 | 707.0414 | 98.1781 | 32.1507 | 48.9674 | 75.127 | 101.6487 | 922.7256 | 914.4229 | 927.0694 | 915.677 | 71.21 | 98.0724 | 108.4134 | 217.3741 | 612.6132 | 48.933 | 79.2939 | 127.4447 | 306.3153 | 690.2271 | 41.4552 | 57.9713 | 76.4182 | 89.5962 | 108.4398 | 774.8326 |  | 577.6835 | 607.3432 |  | 42.7378 | 102.8847 | 109.1599 | 217.1586 | 656.2652 | 49.1512 | 92.9347 | 113.7871 | 283.9878 | 754.4715 | 28.7752 | 29.9287 | 40.2396 | 63.5537 | 112.5857 | 952.4457 | 927.8611 | 960.8216 | 952.4887 | 48.4555 | 97.6601 | 117.9569 | 223.0827 | 622.9928 | 890.5795 | 971.1757 | 881.0309 | 899.9296 | 988.0131 | 991.11 | 849.1293 | 937.9527 | 834.5544 | 930.2703 | 897.965 | 871.2642 | 828.7309 | 757.2894 | 849.3955 | 853.2406 | 825.3332 | 951.6289 | 991.0342 | 940.9695 | 986.7903 | 976.8728 | 177.8554 |  | 249.7874 | 78.5626 | 259.7279 | 324.2797 | 159.6104 | 95.0337 | 110.8072 | 101.8593 | 93.2614 | 225.3366 | 687.7784 | 201.121 | 94.7102 | 96.0086 | 88.4068 | 98.5789 | 824.033 | 867.8884 | 870.8339 | 849.2911 | 901.1859 | 99.0074 | 100.3842 | 106.598 | 98.9944 | 578.7901 | 111.0279 | 96.768 | 238.6674 | 685.6394 | 98.3644 | 30.7956 | 43.979 | 70.2418 | 106.5095 | 913.6074 | 880.8525 | 834.7326 | 724.0073 | 98.8152 | 61.3602 | 100.3288 | 176.3851 | 607.2733 | 35.6459 | 57.1274 | 100.8884 | 188.9662 | 648.028 | 27.7986 | 30.1274 | 39.3565 | 63.27 | 106.0424 | 957.2081 | 699.5325 | 876.2565 | 776.9183 | 854.1085 | 35.7269 | 57.1624 | 99.2994 | 166.6347 | 578.7502 | 39.195 | 61.6665 | 99.4962 | 179.2542 | 694.1377 | 28.9797 | 31.6883 | 44.784 | 69.1211 | 120.0714 | 937.7571 | 920.9953 | 935.482 | 859.2743 | 41.2562 | 102.6461 | 65.5032 | 209.9414 | 659.9925 | 859.5764 | 917.2429 | 960.9585 |  | 1014.7527 | 1025.4304 | 997.3235 | 831.5075 | 977.6671 | 790.5127 |  | 1027.5566 | 981.6293 | 983.5115 | 37.2979 | 47.4996 | 70.8147 | 877.1001 | 654.8753 | 540.3989 | 597.0459 | 187.6384 | 248.6648 | 246.0362 | 183.3184 | -0.0089857 | -0.063217 | 0.010113 | 0.065255 | 0.012515 | -0.0033707 | 0.06111 | -0.020671 | -0.08445 | -252.1736 | 17.1728 | -252.0935 | 16.7745 | -248.8842 | 19.1994 | -249.038 | 16.0723 | -106.5798 | 17.7703 | -106.6014 | 16.9593 | 3680.4008 | 3942.4059 | 1001.1659 | 247.3505 | -357.6904 | 597.6371
14:09 | 2612 |  |  | -87.8625 | -93.676 | -110.4839 | -63.2338 | -66.4467 | -105.9575 | -104.2698 | 10.1 | 43.1964 | 20.0276 | 14.421 |  |  |  | -85.2197 | -101.2835 | -109.5408 | -45.5075 |  | -113.8412 | -104.086 | 15.3469 | 18.1645 | 11.0401 | 1.5747 | 72.7657 | 179.1723 | 170.7322 | 96.0328 | 92.0263 | 102.3154 | 154.5679 | 79.462 | 104.9992 | 69.9382 | 101.0547 | 211.8839 | 726.4722 | 99.3359 | 45.2462 | 61.5955 | 85.8414 | 113.6007 | 842.3768 | 237.0627 | 382.2556 | 363.2247 | 876.0965 | 99.1185 | 64.0136 | 99.7234 | 193.7417 | 611.3244 | 114.4248 | 96.3628 | 121.7115 | 270.9401 | 707.2182 | 98.1635 | 32.179 | 48.9804 | 75.1279 | 101.6512 | 923.1218 | 914.5914 | 927.3386 | 915.9976 | 71.2312 | 98.0728 | 108.4449 | 217.5195 | 612.8132 | 48.9444 | 79.3351 | 127.5259 | 306.4763 | 690.3887 | 41.4434 | 57.9475 | 76.4063 | 89.6026 | 108.4867 | 774.9427 |  | 578.0465 | 607.7763 |  | 42.7401 | 102.8836 | 109.1831 | 217.3184 | 656.446 | 49.202 | 92.9252 | 113.826 | 284.1573 | 754.6605 | 28.802 | 29.9423 | 40.2548 | 63.5919 | 112.6358 | 952.4353 | 927.7145 | 961.1404 | 952.565 | 48.5349 | 97.6454 | 117.9606 | 223.181 | 623.1938 | 890.908 | 971.4881 | 881.5116 | 900.3019 | 988.4264 | 991.1704 | 849.3122 | 937.9873 | 834.2939 | 930.389 | 909.1059 | 869.9776 | 827.0576 | 745.8981 | 845.2633 | 835.8697 | 825.9042 | 951.6557 | 991.2544 | 941.0887 | 986.9866 | 976.9747 | 178.0152 |  | 250.0024 | 78.5859 | 259.9157 | 324.7642 | 160.0247 | 95.0561 | 110.8218 | 101.8969 | 93.2825 | 225.4867 | 687.9498 | 201.2175 | 94.7201 | 96.0022 | 88.4142 | 98.5835 | 824.2368 | 868.0121 | 870.9488 | 849.9866 | 901.3983 | 99.0073 | 100.3481 | 106.6317 | 98.9973 | 578.961 | 111.0514 | 96.7731 | 238.8259 | 685.7763 | 98.3683 | 30.8124 | 44.009 | 70.2701 | 106.5506 | 913.2157 | 880.8371 | 834.7791 | 724.0839 | 98.81 | 61.4032 | 100.3559 | 176.4694 | 607.4587 | 35.6299 | 57.1654 | 100.9177 | 189.0346 | 648.1523 | 27.9161 | 30.1339 | 39.3915 | 63.3029 | 106.075 | 957.8635 | 699.8568 | 876.2155 | 777.2076 | 854.0651 | 35.7355 | 57.1938 | 99.3061 | 166.6885 | 578.8906 | 39.211 | 61.706 | 99.6399 | 179.3799 | 694.2202 | 28.9573 | 31.7133 | 44.7815 | 69.1605 | 120.1354 | 937.8299 | 921.1352 | 935.6695 | 859.3015 | 41.2988 | 102.6511 | 65.5363 | 210.0697 | 660.152 | 859.4717 | 916.4315 | 961.4815 |  | 1015.0152 | 1026.2056 | 997.2685 | 831.0769 | 976.3308 | 790.8086 |  | 1027.5914 | 981.5276 | 983.2657 | 37.3045 | 47.4909 | 70.823 | 877.0052 | 654.7816 | 540.6156 | 597.2371 | 187.7977 | 248.8212 | 246.2076 | 183.4557 | -0.0085679 | -0.063252 | 0.01046 | 0.065513 | 0.013047 | -0.0040557 | 0.085901 | -0.0047343 | -0.087951 | -251.9428 | 17.1256 | -252.0289 | 16.8032 | -248.9242 | 19.2055 | -248.8595 | 15.9943 | -106.3214 | 17.7169 | -106.4629 | 17.0168 | 3664.8262 | 3942.2157 | 1001.3089 | 247.5144 | -357.4227 | 597.6986
14:09 | 2613 |  |  | -87.6131 | -93.6761 | -110.2931 | -63.282 | -66.3494 | -105.8431 | -104.146 | 10.0968 | 43.224 | 20.0423 | 14.4397 |  |  |  | -85.0466 | -101.0535 | -109.3702 | -45.3766 |  | -113.7444 | -104.0197 | 15.3806 | 18.2192 | 11.0863 | 1.5801 | 75.9082 | 179.2689 | 170.8265 | 96.0441 | 92.048 | 102.3541 | 154.5958 | 79.4806 | 105.0236 | 69.9884 | 101.0538 | 212.0208 | 726.6794 | 99.3482 | 45.2585 | 61.6181 | 85.904 | 113.6571 | 842.4378 | 237.1518 | 382.6046 | 363.4366 | 876.5323 | 99.1727 | 64.0381 | 99.7 | 193.8718 | 611.5462 | 114.4647 | 96.3767 | 121.7503 | 271.0969 | 707.384 | 98.1801 | 32.207 | 48.9616 | 75.1287 | 101.6591 | 923.492 | 914.8317 | 927.7046 | 916.34 | 71.2275 | 98.0817 | 108.4841 | 217.6735 | 613.0038 | 49.0041 | 79.3817 | 127.6001 | 306.6405 | 690.5412 | 41.463 | 57.9208 | 76.3838 | 89.6005 | 108.5318 | 771.3277 |  | 578.4525 | 608.4456 |  | 42.754 | 102.8877 | 109.2266 | 217.4567 | 656.6052 | 49.2577 | 92.9345 | 113.8584 | 284.3078 | 754.8341 | 28.8146 | 29.95 | 40.2774 | 63.6372 | 112.6849 | 952.2646 | 927.3212 | 961.2631 | 952.5043 | 48.5726 | 97.6564 | 117.9873 | 223.2749 | 623.4032 | 890.8297 | 970.3756 | 882.2407 | 900.5972 | 988.8324 | 991.244 | 849.4977 | 938.0144 | 834.0263 | 930.4301 | 922.6859 | 870.4197 | 833.5137 | 757.6786 | 832.7928 | 825.4907 | 829.5725 | 976.7756 | 991.3888 | 941.2031 | 987.0999 | 977.045 | 178.1237 |  | 250.1718 | 78.6047 | 260.0563 | 325.0605 | 160.2688 | 95.0735 | 110.8241 | 101.9291 | 93.2899 | 225.6121 | 688.1318 | 201.3242 | 94.7315 | 95.9954 | 88.4278 | 98.6044 | 824.5517 | 868.1393 | 871.0408 | 851.2742 | 901.6441 | 99.0177 | 100.2763 | 106.6599 | 99.0054 | 579.1262 | 111.0989 | 96.7826 | 238.9833 | 685.9503 | 98.3836 | 30.8189 | 44.032 | 70.301 | 106.5944 | 912.8125 | 880.8166 | 834.817 | 724.1433 | 98.822 | 61.443 | 100.4047 | 176.5587 | 607.646 | 35.5996 | 57.1665 | 100.9058 | 189.1039 | 648.2628 | 27.9633 | 30.1496 | 39.3958 | 63.3524 | 106.1057 | 957.6011 | 699.9212 | 876.1355 | 777.1467 | 854.0227 | 35.7737 | 57.2078 | 99.3213 | 166.7301 | 579.0345 | 39.2056 | 61.7483 | 99.6133 | 179.5061 | 694.3142 | 28.9141 | 31.7264 | 44.7487 | 69.1868 | 120.185 | 937.7764 | 921.1829 | 935.7812 | 859.3694 | 41.3778 | 102.6475 | 65.5844 | 210.1921 | 660.3081 | 859.1923 | 915.6877 | 960.7684 |  | 1015.3152 | 1026.9348 | 997.1118 | 830.7082 | 975.106 | 791.168 |  | 1027.6463 | 981.4638 | 983.0906 | 37.3237 | 47.4982 | 70.8458 | 876.8406 | 654.7907 | 540.8344 | 597.4183 | 187.8712 | 248.9803 | 246.3731 | 183.53 | -0.0087429 | -0.063395 | 0.0099091 | 0.065426 | 0.012664 | -0.0044905 | 0.0852 | -0.011584 | -0.085386 | -252.0012 | 17.1913 | -251.9982 | 16.7827 | -248.7888 | 19.1871 | -248.8349 | 16.0477 | -106.2691 | 17.7662 | -106.3244 | 17.0045 | 3736.2938 | 3942.2747 | 1001.4549 | 247.6767 | -356.9441 | 597.8125
14:09 | 2614 |  |  | -87.4137 | -93.4758 | -110.231 | -63.2165 | -66.299 | -105.5958 | -104.0162 | 10.0947 | 43.2517 | 20.0562 | 14.4563 |  |  |  | -84.9651 | -100.8251 | -109.2062 | -45.2729 |  | -113.7126 | -103.8939 | 15.4176 | 18.2721 | 11.1189 | 1.5839 | 76.129 | 179.3671 | 170.9391 | 96.0742 | 92.0812 | 102.3917 | 154.6273 | 79.5044 | 105.0344 | 70.0076 | 101.0271 | 212.1663 | 726.8805 | 99.3557 | 45.2503 | 61.642 | 85.9334 | 113.7078 | 842.5097 | 237.1983 | 383.1207 | 363.5662 | 876.4251 | 99.1432 | 64.0733 | 99.6987 | 194.0008 | 611.781 | 114.5684 | 96.3852 | 121.7967 | 271.2349 | 707.5335 | 98.1499 | 32.1725 | 48.9968 | 75.1652 | 101.6862 | 923.7865 | 915.0765 | 928.0708 | 916.625 | 71.2948 | 98.0837 | 108.5165 | 217.8229 | 613.2095 | 49.0558 | 79.4181 | 127.6875 | 306.812 | 690.71 | 41.4754 | 57.8768 | 76.3371 | 89.5907 | 108.5309 | 769.6566 |  | 578.8885 | 609.1546 |  | 42.7234 | 102.8846 | 109.2705 | 217.5855 | 656.7665 | 49.2731 | 92.9815 | 113.8968 | 284.4628 | 755.0052 | 28.8035 | 29.9578 | 40.2932 | 63.6805 | 112.7428 | 951.9662 | 926.931 | 961.2112 | 952.3313 | 48.5894 | 97.6825 | 118.0362 | 223.3727 | 623.6163 | 890.0472 | 970.8463 | 882.9621 | 900.827 | 989.2052 | 991.3712 | 849.6851 | 938.0372 | 833.8265 | 930.5154 | 941.8254 | 869.7666 | 831.1693 | 751.1287 | 837.6987 | 835.7264 | 835.9697 | 1003.5647 | 991.3835 | 941.2935 | 987.1102 | 977.0589 | 178.1934 |  | 250.327 | 78.6136 | 259.9817 | 325.1054 | 160.4053 | 95.0875 | 110.8048 | 101.9791 | 93.2883 | 225.7076 | 688.3305 | 201.4265 | 94.7315 | 95.989 | 88.4478 | 98.6057 | 824.6043 | 868.2643 | 871.155 | 851.9244 | 901.8514 | 99.0488 | 100.2252 | 106.6714 | 99.0097 | 579.2846 | 111.1339 | 96.7844 | 239.1202 | 686.1365 | 98.3924 | 30.8193 | 44.0389 | 70.3138 | 106.6174 | 912.3718 | 880.7638 | 834.8381 | 724.2033 | 98.8191 | 61.4667 | 100.4335 | 176.6392 | 607.8505 | 35.6174 | 57.1981 | 100.9444 | 189.2214 | 648.3853 | 27.7246 | 30.1633 | 39.3697 | 63.3909 | 106.1618 | 957.8998 | 699.7458 | 875.9879 | 776.8314 | 853.9283 | 35.7494 | 57.2346 | 99.3444 | 166.7896 | 579.1905 | 39.2285 | 61.7951 | 99.6227 | 179.6266 | 694.4405 | 28.9355 | 31.7262 | 44.7842 | 69.2259 | 120.2692 | 937.6663 | 921.1806 | 935.828 | 859.4629 | 41.3989 | 102.6309 | 65.6315 | 210.3224 | 660.4662 | 858.8081 | 915.3715 | 959.7654 |  | 1015.6319 | 1027.6312 | 996.8896 | 830.4011 | 974.0055 | 791.5435 |  | 1027.7018 | 981.4534 | 982.9757 | 37.3744 | 47.5447 | 70.8666 | 876.7458 | 654.9839 | 541.0813 | 597.6244 | 187.996 | 249.1311 | 246.5659 | 183.6831 | -0.0091867 | -0.0636 | 0.009747 | 0.065285 | 0.012878 | -0.0038545 | 0.090016 | -0.0080941 | -0.052027 | -251.7889 | 17.0948 | -251.792 | 16.7724 | -248.7488 | 19.2404 | -248.7611 | 16.0025 | -105.9644 | 17.6656 | -106.0444 | 17.0086 | 3670.1455 | 3941.4662 | 1001.6075 | 247.8485 | -356.4371 | 598.0326
14:09 | 2615 |  |  | -87.2316 | -93.461 | -110.1306 | -63.1719 | -66.2752 | -105.5128 | -103.9315 | 10.091 | 43.2785 | 20.0644 | 14.4737 |  |  |  | -84.9767 | -100.778 | -109.0835 | -45.2246 |  | -113.6286 | -103.7915 | 15.4557 | 18.3225 | 11.1529 | 1.5866 | 74.8664 | 179.4833 | 171.0545 | 96.1235 | 92.1199 | 102.4327 | 154.6578 | 79.5469 | 105.0532 | 70.0401 | 101.0256 | 212.3228 | 727.0751 | 99.3497 | 45.2592 | 61.6611 | 85.956 | 113.7513 | 842.6394 | 237.29 | 383.5265 | 363.7019 | 876.2737 | 99.1437 | 64.114 | 99.7069 | 194.1228 | 611.9958 | 114.6283 | 96.4018 | 121.8419 | 271.3634 | 707.7003 | 98.2036 | 32.1896 | 49.0423 | 75.1691 | 101.7053 | 924.0703 | 915.3468 | 928.5045 | 916.9259 | 71.3266 | 98.0864 | 108.5439 | 217.9591 | 613.4128 | 49.1321 | 79.4493 | 127.7876 | 306.9821 | 690.8909 | 41.4841 | 57.8633 | 76.3193 | 89.5813 | 108.5407 | 762.5314 |  | 579.3365 | 620.7626 |  | 42.7704 | 102.8796 | 109.3002 | 217.7241 | 656.9438 | 49.3136 | 93.027 | 113.9374 | 284.6233 | 755.1735 | 28.8006 | 29.9758 | 40.3095 | 63.714 | 112.8066 | 951.5685 | 926.5426 | 960.9814 | 952.0234 | 48.6574 | 97.6896 | 118.0629 | 223.4806 | 623.8306 | 889.6437 | 971.8708 | 883.9512 | 901.0485 | 989.5485 | 991.5968 | 849.8558 | 938.0283 | 833.7436 | 930.726 | 932.8287 | 869.6582 | 826.892 | 738.1351 | 851.2074 | 850.4592 | 842.0008 | 995.2296 | 991.2786 | 941.3664 | 987.0473 | 977.0157 | 178.2784 |  | 250.479 | 78.6304 | 259.9594 | 325.1203 | 160.5578 | 95.1033 | 110.8655 | 102.0068 | 93.2887 | 225.9364 | 688.5702 | 201.5489 | 94.7285 | 95.9902 | 88.4619 | 98.5959 | 824.3465 | 868.3509 | 871.2191 | 852.1094 | 902.0281 | 99.0399 | 100.2879 | 106.7539 | 99.0237 | 579.4792 | 111.1659 | 96.7849 | 239.2528 | 686.3022 | 98.4039 | 30.833 | 44.0515 | 70.3307 | 106.6498 | 911.9136 | 880.7083 | 834.8413 | 724.272 | 98.7781 | 61.4873 | 100.4594 | 176.7193 | 608.0257 | 35.6493 | 57.2633 | 101.0196 | 189.4156 | 648.5304 | 27.6971 | 30.1655 | 39.3858 | 63.4073 | 106.2025 | 958.132 | 699.5572 | 875.757 | 776.3868 | 853.7585 | 35.7388 | 57.2776 | 99.4061 | 166.8594 | 579.3717 | 39.2617 | 61.8332 | 99.6497 | 179.7354 | 694.5969 | 28.9612 | 31.7334 | 44.8226 | 69.2565 | 120.3371 | 937.5272 | 921.1384 | 935.8471 | 859.5186 | 41.3807 | 102.6215 | 65.6914 | 210.4527 | 660.6253 | 858.3937 | 915.724 | 959.5459 |  | 1015.9754 | 1028.3428 | 996.6508 | 830.2258 | 973.1722 | 791.8226 |  | 1027.7411 | 981.4548 | 982.8446 | 37.405 | 47.5726 | 70.8746 | 876.6099 | 655.2559 | 541.3449 | 597.8703 | 188.1364 | 249.2833 | 246.7191 | 183.7804 | -0.0091398 | -0.063185 | 0.010264 | 0.065619 | 0.013087 | -0.0042758 | 0.067188 | -0.00093137 | -0.074697 | -251.8197 | 17.1687 | -251.872 | 16.8012 | -248.6626 | 19.2096 | -248.6564 | 16.0271 | -105.9029 | 17.7395 | -105.9829 | 17.0291 | 3714.6342 | 3942.1111 | 1001.7694 | 248.0012 | -356.1592 | 598.3004
14:09 | 2616 |  |  | -87.1702 | -93.4409 | -110.1017 | -63.1275 | -66.1968 | -105.3907 | -103.819 | 10.097 | 43.3097 | 20.0829 | 14.495 |  |  |  | -85.0605 | -100.7065 | -109.1366 | -45.1529 |  | -113.5341 | -103.6649 | 15.4882 | 18.3761 | 11.1801 | 1.5924 | 76.2154 | 179.6041 | 171.1658 | 96.1598 | 92.1507 | 102.4715 | 154.6947 | 79.6153 | 105.0772 | 70.1328 | 101.0835 | 212.5095 | 727.2795 | 99.3602 | 45.2817 | 61.6901 | 85.9831 | 113.7918 | 842.7861 | 237.4804 | 383.711 | 363.9095 | 876.5871 | 99.1314 | 64.1548 | 99.6951 | 194.2441 | 612.2134 | 114.5404 | 96.4199 | 121.875 | 271.4997 | 707.8915 | 98.2506 | 32.26 | 48.9965 | 75.1438 | 101.719 | 924.3497 | 915.6766 | 928.9924 | 917.2619 | 71.316 | 98.0898 | 108.5788 | 218.1044 | 613.6183 | 49.2031 | 79.4741 | 127.8839 | 307.1472 | 691.0717 | 41.5324 | 57.9072 | 76.3478 | 89.6057 | 108.6227 | 746.7325 |  | 579.734 | 661.7221 |  | 42.8638 | 102.8702 | 109.3017 | 217.8558 | 657.115 | 49.3491 | 93.0359 | 113.9615 | 284.7532 | 755.3398 | 28.8155 | 29.9866 | 40.3338 | 63.7358 | 112.8623 | 951.1246 | 926.0848 | 960.6909 | 951.6096 | 48.6691 | 97.7137 | 118.1034 | 223.5912 | 624.0491 | 889.7711 | 971.9799 | 885.3411 | 901.3109 | 989.8525 | 991.9178 | 850.0107 | 938.0204 | 833.7686 | 931.0755 | 923.0571 | 865.6727 | 834.1445 | 748.862 | 858.5129 | 855.8008 | 840.5455 | 981.6404 | 991.104 | 941.4365 | 986.9363 | 976.9289 | 178.3836 |  | 250.5977 | 78.6521 | 259.9627 | 325.1848 | 160.6269 | 95.1233 | 110.9404 | 102.0237 | 93.3094 | 226.0796 | 688.7914 | 201.6454 | 94.7395 | 95.9974 | 88.4814 | 98.6005 | 824.1286 | 868.4293 | 871.3022 | 852.2812 | 902.1351 | 99.045 | 100.3241 | 106.7707 | 99.0166 | 579.6316 | 111.2071 | 96.8072 | 239.4118 | 686.4909 | 98.427 | 30.8533 | 44.0723 | 70.3662 | 106.6869 | 911.4594 | 880.6652 | 834.8394 | 724.3426 | 98.7616 | 61.5346 | 100.4887 | 176.8213 | 608.2026 | 35.6505 | 57.2926 | 101.0033 | 189.4836 | 648.6269 | 27.9535 | 30.1718 | 39.4431 | 63.4421 | 106.2281 | 957.8835 | 699.4851 | 875.5984 | 776.0326 | 853.5927 | 35.796 | 57.3188 | 99.4373 | 166.9262 | 579.5284 | 39.2962 | 61.8732 | 99.5282 | 179.8435 | 694.785 | 28.9504 | 31.7463 | 44.8327 | 69.2948 | 120.3848 | 937.4015 | 921.0758 | 935.8748 | 859.5345 | 41.3974 | 102.6396 | 65.7381 | 210.5923 | 660.8009 | 858.0053 | 916.6158 | 959.9594 |  | 1016.3283 | 1028.8942 | 996.377 | 830.1946 | 972.7129 | 791.9917 |  | 1027.7718 | 981.4657 | 982.742 | 37.4619 | 47.5971 | 70.8829 | 876.3269 | 655.5472 | 541.5959 | 598.1062 | 188.249 | 249.4397 | 246.8759 | 183.8714 | -0.0090301 | -0.063383 | 0.0097415 | 0.065026 | 0.013242 | -0.0041893 | 0.070179 | -0.0088727 | -0.054722 | -251.7397 | 17.103 | -251.6504 | 16.7314 | -248.5426 | 19.2281 | -248.6718 | 16.0538 | -105.6967 | 17.6841 | -105.7121 | 16.9696 | 3730.5976 | 3942.3411 | 1001.9187 | 248.1578 | -355.9507 | 598.5716
14:09 | 2617 |  |  | -87.0333 | -93.5425 | -110.0822 | -63.0775 | -66.1732 | -105.3394 | -103.712 | 10.1015 | 43.3379 | 20.0961 | 14.5179 |  |  |  | -85.1499 | -100.6643 | -109.0467 | -45.1074 |  | -113.4686 | -103.7366 | 15.5179 | 18.4289 | 11.205 | 1.5954 | 76.4147 | 179.7308 | 171.2923 | 96.2312 | 92.1996 | 102.5183 | 154.7359 | 79.6994 | 105.1178 | 70.1935 | 101.0909 | 212.6746 | 727.4719 | 99.3815 | 45.3115 | 61.7181 | 85.9955 | 113.8314 | 842.9195 | 237.6161 | 384.0456 | 364.1134 | 876.5946 | 99.1494 | 64.1857 | 99.4875 | 194.3606 | 612.4248 | 114.6045 | 96.433 | 121.9099 | 271.6536 | 708.0593 | 98.2447 | 32.2666 | 49.008 | 75.1744 | 101.735 | 924.571 | 916.0231 | 929.4541 | 917.5517 | 71.3541 | 98.0931 | 108.6173 | 218.2495 | 613.8246 | 49.2407 | 79.5125 | 127.9816 | 307.3083 | 691.2523 | 41.525 | 57.8804 | 76.325 | 89.6072 | 108.6456 | 753.4477 |  | 580.1292 | 666.7602 |  | 42.875 | 102.8656 | 109.3242 | 217.977 | 657.3017 | 49.3517 | 93.0364 | 113.9879 | 284.9 | 755.5175 | 28.8378 | 29.9931 | 40.3481 | 63.7787 | 112.9103 | 950.6481 | 925.4375 | 960.3741 | 951.1143 | 48.627 | 97.7735 | 118.1644 | 223.6947 | 624.2523 | 889.2064 | 971.9634 | 886.5438 | 901.5733 | 990.1012 | 992.2717 | 850.1517 | 938.0153 | 833.9183 | 931.5896 | 916.9378 | 856.4392 | 840.6017 | 774.7371 | 858.8279 | 855.5362 | 836.0124 | 998.3544 | 990.8748 | 941.5125 | 986.7741 | 976.8307 | 178.485 |  | 250.7085 | 78.676 | 259.9216 | 325.2505 | 160.602 | 95.1451 | 110.9892 | 102.0517 | 93.3349 | 226.0978 | 689.0007 | 201.7066 | 94.7577 | 96.0057 | 88.5004 | 98.5887 | 824.0271 | 868.479 | 871.4419 | 852.1046 | 902.1272 | 99.0736 | 100.282 | 106.6993 | 99.0046 | 579.7575 | 111.2231 | 96.825 | 239.5869 | 686.6687 | 98.4307 | 30.8626 | 44.0946 | 70.3942 | 106.7217 | 911.0143 | 880.6069 | 834.8307 | 724.4106 | 98.7591 | 61.582 | 100.5126 | 176.9199 | 608.3939 | 35.6814 | 57.3143 | 100.9779 | 189.5418 | 648.6912 | 27.9424 | 30.1823 | 39.4486 | 63.4686 | 106.2727 | 957.5298 | 699.5125 | 875.43 | 775.7992 | 853.4346 | 35.8321 | 57.3601 | 99.4483 | 166.9988 | 579.6615 | 39.3111 | 61.9134 | 99.5011 | 179.9682 | 695.0186 | 28.9336 | 31.7758 | 44.852 | 69.3476 | 120.4595 | 937.2358 | 921.0348 | 935.8307 | 859.589 | 41.4383 | 102.6511 | 65.7699 | 210.7237 | 660.978 | 857.723 | 918.0546 | 959.6326 |  | 1016.6835 | 1029.3629 | 996.103 | 830.2458 | 972.6826 | 792.0943 |  | 1027.8223 | 981.5374 | 982.6832 | 37.4598 | 47.5985 | 70.8987 | 875.913 | 655.8446 | 541.8151 | 598.3215 | 188.3559 | 249.586 | 247.0562 | 184.0147 | -0.009453 | -0.063861 | 0.0098317 | 0.065626 | 0.012707 | -0.0038163 | 0.082127 | -0.0017614 | -0.087058 | -251.6135 | 17.1687 | -251.7305 | 16.8176 | -248.5303 | 19.2199 | -248.5457 | 16.021 | -105.5244 | 17.7518 | -105.6567 | 17.0414 | 3823.4672 | 3941.7122 | 1002.0707 | 248.3211 | -355.8401 | 598.8298
14:09 | 2618 |  |  | -86.9671 | -93.4745 | -110.2429 | -63.1379 | -66.2141 | -105.2876 | -103.7823 | 10.0986 | 43.3772 | 20.1139 | 14.5658 |  |  |  | -85.1213 | -100.5485 | -109.0805 | -45.0981 |  | -113.421 | -103.723 | 15.5523 | 18.4833 | 11.2414 | 1.5943 | 75.2805 | 179.8592 | 171.4027 | 96.2813 | 92.2388 | 102.5616 | 154.7626 | 79.7438 | 105.1394 | 70.222 | 101.1108 | 212.8284 | 727.6412 | 99.3831 | 45.3371 | 61.7299 | 86.0213 | 113.8653 | 843.0267 | 237.6822 | 384.3465 | 364.3917 | 876.2601 | 99.1443 | 64.2149 | 99.2297 | 194.4663 | 612.6452 | 114.8091 | 96.4358 | 121.9367 | 271.8058 | 708.2232 | 98.2728 | 32.29 | 49.042 | 75.188 | 101.7664 | 924.7188 | 916.3715 | 929.8379 | 917.7789 | 71.3753 | 98.094 | 108.6419 | 218.3955 | 614.0257 | 49.3006 | 79.5548 | 128.0746 | 307.4846 | 691.427 | 41.5192 | 57.8563 | 76.3111 | 89.6097 | 108.6441 | 758.1526 |  | 580.5931 | 627.1358 |  | 42.8767 | 102.8785 | 109.3544 | 218.0969 | 657.4948 | 49.3582 | 93.069 | 114.0424 | 285.0654 | 755.6918 | 28.8617 | 29.9972 | 40.3681 | 63.8317 | 112.9737 | 950.1339 | 924.5212 | 960.0522 | 950.5672 | 48.6552 | 97.8001 | 118.1963 | 223.7937 | 624.4602 | 888.1455 | 971.0836 | 887.0597 | 901.8492 | 990.2824 | 992.6521 | 850.2755 | 937.9918 | 834.2474 | 932.2867 | 892.3156 | 848.4659 | 842.647 | 812.9279 | 869.6687 | 857.2163 | 835.7001 | 1016.9495 | 990.6631 | 941.582 | 986.6429 | 976.7804 | 178.5462 |  | 250.8106 | 78.6844 | 259.9438 | 325.2683 | 160.4317 | 95.1513 | 111.0184 | 102.071 | 93.3259 | 226.1988 | 689.2344 | 201.7991 | 94.7573 | 96.0091 | 88.508 | 98.5865 | 824.0871 | 868.4862 | 871.4824 | 852.1892 | 902.0833 | 99.0627 | 100.3164 | 106.7336 | 99.0129 | 579.935 | 111.2383 | 96.8375 | 239.7565 | 686.8423 | 98.4302 | 30.8791 | 44.111 | 70.418 | 106.7589 | 910.5883 | 880.5426 | 834.8064 | 724.4782 | 98.7622 | 61.6217 | 100.5337 | 176.9933 | 608.5703 | 35.7012 | 57.3168 | 100.9617 | 189.6654 | 648.7797 | 27.8987 | 30.196 | 39.4491 | 63.5005 | 106.3067 | 956.4657 | 699.5102 | 875.1611 | 775.5508 | 853.267 | 35.8523 | 57.3914 | 99.4584 | 167.0579 | 579.7966 | 39.3044 | 61.9511 | 99.4755 | 180.0828 | 695.2649 | 28.971 | 31.7765 | 44.8831 | 69.3744 | 120.5325 | 936.9596 | 920.9701 | 935.7091 | 859.66 | 41.5187 | 102.659 | 65.8106 | 210.8395 | 661.1433 | 857.5026 | 919.943 | 958.9303 |  | 1017.0156 | 1029.7899 | 995.828 | 830.3378 | 973.0756 | 792.1265 |  | 1027.8783 | 981.6161 | 982.6377 | 37.4632 | 47.6049 | 70.9098 | 875.5091 | 656.2223 | 542.056 | 598.535 | 188.5122 | 249.7666 | 247.1962 | 184.1341 | -0.0087194 | -0.06359 | 0.010145 | 0.065807 | 0.012826 | -0.0041134 | 0.085496 | -0.013541 | -0.068264 | -251.6289 | 17.1441 | -251.5581 | 16.7355 | -248.3487 | 19.2014 | -248.4749 | 16.0497 | -105.3798 | 17.7293 | -105.4075 | 16.9511 | 3839.038 | 3941.6516 | 1002.2125 | 248.4814 | -355.8296 | 599.1391
14:10 | 2619 |  |  | -86.8036 | -93.5364 | -110.1287 | -62.9554 | -66.216 | -105.1719 | -103.6195 | 10.1018 | 43.4193 | 20.1301 | 14.5826 |  |  |  | -85.1027 | -100.4929 | -109.1091 | -45.0158 |  | -113.3345 | -103.5812 | 15.5152 | 18.5573 | 11.2768 | 1.6031 | 77.7891 | 179.9938 | 171.5173 | 96.2822 | 92.2588 | 102.5962 | 154.7895 | 79.7697 | 105.1617 | 70.2561 | 101.1457 | 212.9703 | 727.837 | 99.3824 | 45.3545 | 61.7489 | 86.0535 | 113.9164 | 843.0655 | 237.7855 | 384.6303 | 364.7144 | 876.3763 | 99.0979 | 64.2545 | 99.1216 | 194.5761 | 612.8772 | 115.0831 | 96.4341 | 121.9766 | 271.9444 | 708.4045 | 98.2456 | 32.3323 | 49.0341 | 75.1881 | 101.7691 | 924.7605 | 916.6877 | 930.1165 | 917.9268 | 71.3982 | 98.0892 | 108.6666 | 218.5486 | 614.2271 | 49.3763 | 79.607 | 128.1679 | 307.6648 | 691.6119 | 41.5469 | 57.8346 | 76.3068 | 89.6399 | 108.6803 | 753.3469 |  | 581.2382 | 621.5963 |  | 42.9082 | 102.8892 | 109.39 | 218.2599 | 657.7253 | 49.3863 | 93.12 | 114.0934 | 285.2318 | 755.8748 | 28.8609 | 30.013 | 40.408 | 63.8722 | 113.0392 | 949.6425 | 923.561 | 959.686 | 950.0146 | 48.7346 | 97.7813 | 118.1876 | 223.8904 | 624.6833 | 887.0446 | 969.4333 | 887.0995 | 902.1712 | 990.3965 | 993.0886 | 850.3669 | 937.9702 | 834.7038 | 933.0591 | 874.2656 | 842.4784 | 824.4614 | 844.8904 | 875.7198 | 858.1251 | 835.0964 | 1001.5683 | 990.4975 | 941.6373 | 986.5917 | 976.7729 | 178.5893 |  | 250.9083 | 78.6899 | 260.0398 | 325.2711 | 160.2758 | 95.1591 | 111.0387 | 102.0886 | 93.3306 | 226.3161 | 689.4783 | 201.897 | 94.7563 | 96.0058 | 88.5187 | 98.6146 | 824.3917 | 868.5375 | 871.5149 | 852.6529 | 902.0654 | 99.0504 | 100.3631 | 106.7719 | 98.9937 | 580.109 | 111.2483 | 96.8545 | 239.9098 | 687.0285 | 98.4221 | 30.8855 | 44.1384 | 70.4492 | 106.7959 | 910.2099 | 880.4852 | 834.7748 | 724.5433 | 98.7694 | 61.6519 | 100.5814 | 177.0825 | 608.7504 | 35.7271 | 57.3391 | 100.9584 | 189.7441 | 648.8784 | 27.9321 | 30.2109 | 39.5125 | 63.5523 | 106.3434 | 955.2872 | 699.5094 | 874.9825 | 775.2922 | 853.1425 | 35.8794 | 57.4191 | 99.4621 | 167.1177 | 579.9345 | 39.3382 | 61.9876 | 99.4865 | 180.1937 | 695.5417 | 29.0251 | 31.7839 | 44.9343 | 69.4128 | 120.6047 | 936.7185 | 920.8473 | 935.4864 | 859.6596 | 41.5425 | 102.6735 | 65.8595 | 210.9796 | 661.3289 | 857.2632 | 921.7674 | 958.8369 |  | 1017.3376 | 1030.0627 | 995.5411 | 830.5542 | 973.9039 | 792.0677 |  | 1027.9278 | 981.6908 | 982.5972 | 37.4896 | 47.6175 | 70.9302 | 875.0875 | 656.5597 | 542.3106 | 598.7739 | 188.598 | 249.9184 | 247.3113 | 184.2426 | -0.0093224 | -0.063846 | 0.0095165 | 0.065709 | 0.012978 | -0.0042262 | 0.087062 | 0.004232 | -0.075675 | -251.5089 | 17.1441 | -251.5766 | 16.8217 | -248.4287 | 19.2363 | -248.3641 | 16.023 | -105.2106 | 17.7334 | -105.3183 | 17.025 | 3680.26 | 3941.5577 | 1002.3303 | 248.6149 | -355.5203 | 599.4352
14:10 | 2620 |  |  | -86.7499 | -93.3274 | -110.0522 | -62.8493 | -66.1357 | -105.0791 | -103.5806 | 10.1168 | 43.4632 | 20.143 | 14.5877 |  |  |  | -85.0391 | -100.388 | -109.1041 | -45.0103 |  | -113.3503 | -103.5156 | 15.4224 | 18.6164 | 11.3351 | 1.611 | 81.6058 | 180.1288 | 171.6504 | 96.3028 | 92.2858 | 102.6354 | 154.8331 | 79.8098 | 105.2138 | 70.2989 | 101.1348 | 213.0936 | 728.0437 | 99.3913 | 45.3847 | 61.7937 | 86.0863 | 113.962 | 843.1017 | 237.9148 | 385.1284 | 364.9559 | 876.461 | 99.1264 | 64.2919 | 99.047 | 194.6883 | 613.0892 | 115.3497 | 96.4569 | 122.0453 | 272.086 | 708.5901 | 98.2096 | 32.3123 | 49.0794 | 75.2683 | 101.7688 | 924.7739 | 916.9725 | 930.5271 | 918.1995 | 71.3886 | 98.1027 | 108.7208 | 218.6843 | 614.4187 | 49.4804 | 79.6517 | 128.2654 | 307.8349 | 691.7793 | 41.5436 | 57.8158 | 76.304 | 89.6578 | 108.7565 | 763.2299 |  | 581.5076 | 621.8332 |  | 42.9464 | 102.8954 | 109.432 | 218.4067 | 657.964 | 49.4396 | 93.1231 | 114.1243 | 285.386 | 756.0626 | 28.8699 | 30.0327 | 40.4306 | 63.9039 | 113.0953 | 949.2135 | 922.8387 | 959.2392 | 949.4281 | 48.7788 | 97.794 | 118.2364 | 223.9917 | 624.8892 | 886.5018 | 968.4999 | 887.0065 | 902.4267 | 990.448 | 993.5855 | 850.4658 | 938.0106 | 835.1826 | 933.7403 | 875.1199 | 842.1631 | 798.4515 | 857.9879 | 843.3706 | 857.8872 | 836.4091 | 981.7378 | 990.4196 | 941.7095 | 986.6818 | 976.8301 | 178.6491 |  | 251.0009 | 78.7076 | 260.1785 | 325.3027 | 160.2416 | 95.1765 | 111.0803 | 102.1034 | 93.3471 | 226.4194 | 689.7237 | 201.9831 | 94.7552 | 96.0118 | 88.5376 | 98.6299 | 824.5939 | 868.707 | 871.5574 | 853.1527 | 902.1048 | 99.0635 | 100.3703 | 106.7699 | 99.0012 | 580.2681 | 111.2699 | 96.8635 | 240.0579 | 687.2275 | 98.4163 | 30.889 | 44.1549 | 70.473 | 106.82 | 909.8861 | 880.4281 | 834.7355 | 724.603 | 98.765 | 61.6848 | 100.6277 | 177.1514 | 608.9307 | 35.7735 | 57.3827 | 100.9581 | 189.8602 | 648.9716 | 27.9732 | 30.2289 | 39.5222 | 63.5725 | 106.3844 | 954.3908 | 699.5075 | 874.8046 | 775.0032 | 853.0073 | 35.9157 | 57.4563 | 99.4831 | 167.1925 | 580.0783 | 39.3885 | 62.027 | 99.6321 | 180.315 | 695.8619 | 29.0311 | 31.8081 | 44.96 | 69.4536 | 120.6687 | 936.6672 | 920.6896 | 935.2799 | 859.6981 | 41.5057 | 102.675 | 65.8998 | 211.1167 | 661.4955 | 856.9836 | 922.9047 | 959.7811 |  | 1017.6363 | 1030.2174 | 995.26 | 830.8894 | 975.0711 | 791.9999 |  | 1027.9891 | 981.717 | 982.5501 | 37.5115 | 47.6437 | 70.9526 | 874.5049 | 656.9368 | 542.5407 | 599.0068 | 188.7302 | 250.1303 | 247.5469 | 184.4496 | -0.0090015 | -0.06355 | 0.010264 | 0.066283 | 0.012965 | -0.0039007 | 0.069961 | -0.0065691 | -0.069988 | -251.4843 | 17.1543 | -251.4627 | 16.7724 | -248.2133 | 19.1768 | -248.2934 | 16.0394 | -105.0536 | 17.7477 | -105.1244 | 16.9655 | 3678.6435 | 3941.7376 | 1002.4254 | 248.8386 | -355.2545 | 599.7387
14:10 | 2621 |  |  | -86.6468 | -93.2542 | -110.1157 | -62.811 | -66.108 | -105.0356 | -103.5612 | 10.1784 | 43.514 | 20.149 | 14.6051 |  |  |  | -84.9442 | -100.4085 | -109.0738 | -44.9451 |  | -113.1769 | -103.4325 | 15.327 | 18.5543 | 11.3832 | 1.6235 | 78.0191 | 180.2432 | 171.7611 | 96.3341 | 92.2988 | 102.6579 | 154.8668 | 79.7609 | 105.2407 | 70.3436 | 101.1397 | 213.2246 | 728.2407 | 99.3868 | 45.4102 | 61.8247 | 86.1212 | 114.0009 | 843.1332 | 237.923 | 385.9475 | 365.0297 | 876.2926 | 99.1235 | 64.3323 | 99.0047 | 194.8026 | 613.2906 | 115.5659 | 96.4755 | 122.0907 | 272.2218 | 708.762 | 98.2231 | 32.2854 | 49.1568 | 75.3295 | 101.7935 | 924.9436 | 917.2819 | 931.0159 | 918.5834 | 71.4119 | 98.1159 | 108.7678 | 218.8262 | 614.6351 | 49.55 | 79.687 | 128.3627 | 307.9971 | 691.9467 | 41.5072 | 57.873 | 76.3528 | 89.6915 | 108.8534 | 758.9026 |  | 581.2944 | 635.5501 |  | 42.9431 | 102.9085 | 109.4501 | 218.513 | 658.1634 | 49.4484 | 93.0871 | 114.1586 | 285.5475 | 756.2278 | 28.8654 | 30.039 | 40.441 | 63.9423 | 113.1466 | 948.9426 | 922.2043 | 958.9178 | 948.928 | 48.8443 | 97.8186 | 118.2855 | 224.0872 | 625.0846 | 886.8633 | 968.0854 | 887.0323 | 902.5898 | 990.4276 | 994.0537 | 850.5894 | 938.0902 | 835.6156 | 934.2485 | 896.2708 | 843.9106 | 799.3973 | 853.3701 | 812.0836 | 857.0103 | 840.3694 | 958.4881 | 990.5284 | 941.8041 | 986.9769 | 976.9685 | 178.7309 |  | 251.1517 | 78.7165 | 260.2949 | 325.3383 | 160.2881 | 95.1836 | 111.1363 | 102.1197 | 93.3673 | 226.5398 | 689.9676 | 202.072 | 94.7462 | 96.02 | 88.554 | 98.6364 | 824.8396 | 868.952 | 871.5807 | 853.4875 | 902.1824 | 99.0541 | 100.3996 | 106.7882 | 98.9973 | 580.4274 | 111.311 | 96.8713 | 240.1995 | 687.4044 | 98.4255 | 30.8909 | 44.1601 | 70.4932 | 106.8336 | 909.5982 | 880.3717 | 834.6998 | 724.698 | 98.7531 | 61.7248 | 100.6386 | 177.222 | 609.1169 | 35.7686 | 57.399 | 100.9607 | 189.9649 | 649.0611 | 27.942 | 30.2291 | 39.5275 | 63.5843 | 106.4394 | 954.8482 | 699.6229 | 874.556 | 774.9163 | 852.8641 | 35.9335 | 57.4981 | 99.5287 | 167.2666 | 580.2005 | 39.4196 | 62.068 | 99.5776 | 180.4357 | 696.1906 | 29.0089 | 31.8267 | 44.9653 | 69.4833 | 120.7322 | 936.6891 | 920.6633 | 935.3586 | 859.8127 | 41.4865 | 102.6945 | 65.9395 | 211.2537 | 661.6566 | 856.6672 | 922.968 | 962.0874 |  | 1017.896 | 1030.3183 | 994.9821 | 831.2687 | 976.2681 | 791.8705 |  | 1028.0324 | 981.7746 | 982.4537 | 37.5419 | 47.6656 | 70.9565 | 874.0486 | 657.2136 | 542.7381 | 599.2308 | 188.8799 | 250.2517 | 247.6695 | 184.5136 | -0.0088631 | -0.063446 | 0.010311 | 0.065794 | 0.013288 | -0.0036899 | 0.087375 | 0.0077542 | -0.083843 | -251.3458 | 17.1236 | -251.4166 | 16.8381 | -248.278 | 19.2363 | -248.2687 | 16.0148 | -104.8259 | 17.7231 | -104.9675 | 17.0353 | 3698.6072 | 3941.4445 | 1002.4923 | 248.9606 | -355.0541 | 599.9759
14:10 | 2622 |  |  | -86.6145 | -93.157 | -109.99 | -62.8982 | -65.9713 | -104.9488 | -103.4404 | 10.159 | 43.5508 | 20.1757 | 14.6291 |  |  |  | -84.849 | -100.4002 | -108.9696 | -44.9206 |  | -113.197 | -103.3906 | 15.3139 | 18.5705 | 11.4174 | 1.6562 | 77.4944 | 180.361 | 171.879 | 96.3862 | 92.3307 | 102.6882 | 154.8928 | 79.6999 | 105.26 | 70.3952 | 101.1297 | 213.386 | 728.4583 | 99.3975 | 45.4145 | 61.8508 | 86.1581 | 114.054 | 843.2237 | 237.9031 | 386.7424 | 365.1544 | 876.1175 | 99.113 | 64.3632 | 98.9515 | 194.9133 | 613.4937 | 115.7795 | 96.4907 | 122.1256 | 272.3552 | 708.9254 | 98.208 | 32.2732 | 49.1853 | 75.3328 | 101.7975 | 925.2501 | 917.614 | 931.4418 | 918.8906 | 71.4738 | 98.1195 | 108.8082 | 218.9672 | 614.8537 | 49.6124 | 79.7182 | 128.4563 | 308.1748 | 692.1305 | 41.4713 | 57.8946 | 76.3701 | 89.7161 | 108.8882 | 753.2112 |  | 581.1259 | 635.5639 |  | 42.9532 | 102.9067 | 109.4624 | 218.6398 | 658.3685 | 49.4643 | 93.0929 | 114.1901 | 285.7183 | 756.3852 | 28.8522 | 30.0422 | 40.4616 | 63.9844 | 113.1952 | 948.6459 | 921.623 | 958.7903 | 948.475 | 48.9128 | 97.8148 | 118.2707 | 224.1811 | 625.2728 | 884.6467 | 967.6873 | 887.0488 | 902.6993 | 990.3509 | 994.4569 | 850.6997 | 938.1388 | 835.9682 | 934.5813 | 915.3764 | 847.4665 | 817.8022 | 840.7084 | 795.8636 | 854.856 | 838.8234 | 960.8065 | 990.7623 | 941.8983 | 987.3323 | 977.1176 | 178.8298 |  | 251.3801 | 78.7258 | 260.3232 | 325.3838 | 160.427 | 95.19 | 111.1936 | 102.1401 | 93.3661 | 226.663 | 690.2135 | 202.1626 | 94.7407 | 96.0086 | 88.5612 | 98.6391 | 825.1306 | 869.1884 | 871.6227 | 853.5369 | 902.3095 | 99.0366 | 100.4045 | 106.8011 | 98.9614 | 580.5841 | 111.3384 | 96.8726 | 240.351 | 687.5861 | 98.4199 | 30.8985 | 44.1826 | 70.5151 | 106.8716 | 909.3248 | 880.2991 | 834.6722 | 724.7938 | 98.776 | 61.7607 | 100.6356 | 177.3212 | 609.3019 | 35.757 | 57.4411 | 101.0004 | 190.0968 | 649.162 | 27.9071 | 30.2246 | 39.5496 | 63.6256 | 106.4778 | 955.451 | 700.0325 | 874.3132 | 775.1997 | 852.7482 | 35.9181 | 57.5319 | 99.5679 | 167.3294 | 580.316 | 39.4206 | 62.1082 | 99.5504 | 180.5563 | 696.5117 | 28.9905 | 31.8282 | 44.9932 | 69.5191 | 120.7996 | 936.5141 | 920.7115 | 935.5544 | 859.6152 | 41.5378 | 102.7112 | 65.9867 | 211.3915 | 661.8178 | 856.4791 | 922.5079 | 963.4569 |  | 1018.1234 | 1030.3464 | 994.7154 | 831.6493 | 977.189 | 791.705 |  | 1028.0695 | 982.0279 | 982.3357 | 37.5364 | 47.6695 | 70.9688 | 873.9983 | 657.2509 | 542.9315 | 599.4055 | 189.0127 | 250.4499 | 247.8098 | 184.5494 | -0.0088839 | -0.063519 | 0.0094893 | 0.065267 | 0.013107 | -0.0043248 | 0.077295 | -0.0017954 | -0.073608 | -251.3458 | 17.1585 | -251.312 | 16.7889 | -248.1087 | 19.185 | -248.1549 | 16.0189 | -104.7121 | 17.7334 | -104.7982 | 16.988 | 3769.131 | 3942.2975 | 1002.5533 | 249.1299 | -354.8242 | 600.0912
14:10 | 2623 |  |  | -86.5057 | -93.1684 | -109.9364 | -62.822 | -65.8657 | -104.9287 | -103.3985 | 10.1469 | 43.5881 | 20.1939 | 14.6237 |  |  |  | -84.7347 | -100.3406 | -109.0009 | -44.8794 |  | -113.0226 | -103.1553 | 15.3173 | 18.5988 | 11.4484 | 1.6593 | 76.9805 | 180.5076 | 172.0171 | 96.4643 | 92.3947 | 102.7444 | 154.9353 | 79.7151 | 105.3096 | 70.443 | 101.1109 | 213.5533 | 728.6733 | 99.4187 | 45.4303 | 61.9008 | 86.1873 | 114.0998 | 843.4493 | 238.0784 | 387.1588 | 365.3441 | 876.0421 | 99.2057 | 64.3847 | 98.9014 | 195.0257 | 613.7029 | 115.9087 | 96.5049 | 122.1674 | 272.4993 | 709.1068 | 98.2125 | 32.304 | 49.1818 | 75.3325 | 101.7992 | 925.5201 | 917.9291 | 931.8681 | 919.2332 | 71.4957 | 98.1311 | 108.854 | 219.1033 | 615.0593 | 49.6981 | 79.7562 | 128.5391 | 308.3527 | 692.2928 | 41.4974 | 57.859 | 76.3626 | 89.7025 | 108.9083 | 756.8852 |  | 581.4641 | 613.4726 |  | 43.0002 | 102.8888 | 109.4925 | 218.7703 | 658.5829 | 49.4672 | 93.1475 | 114.2138 | 285.8608 | 756.5389 | 28.848 | 30.0538 | 40.4756 | 64.016 | 113.2429 | 948.224 | 921.1183 | 958.6295 | 947.9319 | 48.9047 | 97.8252 | 118.2964 | 224.2854 | 625.4676 | 880.4204 | 967.8529 | 887.2544 | 902.7385 | 990.2544 | 994.8233 | 850.8176 | 938.1631 | 836.2702 | 934.7948 | 917.7356 | 851.4533 | 832.2123 | 835.6174 | 790.2262 | 857.7145 | 837.8917 | 987.556 | 991.0101 | 941.9995 | 987.634 | 977.2676 | 178.9472 |  | 251.5648 | 78.7567 | 260.2605 | 325.4197 | 160.53 | 95.2123 | 111.2379 | 102.1684 | 93.3681 | 226.8 | 690.4629 | 202.2698 | 94.7412 | 96.0055 | 88.5739 | 98.6451 | 825.3519 | 869.3999 | 871.7065 | 853.2823 | 902.462 | 99.0409 | 100.3816 | 106.8186 | 98.9855 | 580.7493 | 111.3772 | 96.8777 | 240.5075 | 687.7783 | 98.4192 | 30.9136 | 44.1998 | 70.542 | 106.9093 | 909.0607 | 880.2315 | 834.6388 | 724.8402 | 98.8101 | 61.8089 | 100.6438 | 177.4048 | 609.4859 | 35.7884 | 57.4746 | 101.0292 | 190.1827 | 649.2571 | 27.9155 | 30.2359 | 39.549 | 63.6767 | 106.5068 | 955.238 | 700.4451 | 874.1194 | 775.4512 | 852.635 | 35.9083 | 57.5465 | 99.5367 | 167.3832 | 580.4383 | 39.4258 | 62.159 | 99.5804 | 180.6691 | 696.8453 | 28.9951 | 31.8282 | 45.034 | 69.5622 | 120.8605 | 936.3894 | 920.5154 | 935.4689 | 859.5536 | 41.6599 | 102.7046 | 66.0309 | 211.5184 | 661.972 | 856.4592 | 922.3884 | 962.9624 |  | 1018.2931 | 1030.3308 | 994.4289 | 832.0242 | 977.7548 | 791.5857 |  | 1028.0918 | 982.1076 | 982.1883 | 37.5655 | 47.678 | 70.9854 | 873.9728 | 657.2594 | 543.1692 | 599.5838 | 189.1132 | 250.577 | 247.973 | 184.7053 | -0.0085027 | -0.063616 | 0.010105 | 0.06556 | 0.012947 | -0.0039658 | 0.082514 | 0.0091519 | -0.086728 | -251.1643 | 17.1215 | -251.2381 | 16.8115 | -248.1241 | 19.261 | -248.158 | 16.0251 | -104.5305 | 17.6964 | -104.5982 | 17.0188 | 3685.0178 | 3942.1647 | 1002.5648 | 249.275 | -354.5277 | 600.2143
14:10 | 2624 |  |  | -86.5303 | -93.0298 | -109.8538 | -62.7435 | -65.8808 | -104.7725 | -103.3035 | 10.1475 | 43.6257 | 20.2223 | 14.5705 |  |  |  | -84.7456 | -100.1239 | -108.8292 | -44.7286 |  | -112.9582 | -103.072 | 15.3354 | 18.6355 | 11.4787 | 1.6526 | 76.9206 | 180.7282 | 172.1624 | 96.5636 | 92.4446 | 102.7858 | 154.9816 | 79.6914 | 105.3563 | 70.4722 | 101.1363 | 213.6999 | 728.8639 | 99.4302 | 45.4488 | 61.9325 | 86.2019 | 114.1342 | 843.6565 | 238.3449 | 387.4002 | 365.3793 | 875.8888 | 99.2482 | 64.433 | 98.8976 | 195.1505 | 613.8971 | 116.0533 | 96.4929 | 122.1997 | 272.6525 | 709.2954 | 98.2478 | 32.343 | 49.1967 | 75.3543 | 101.6863 | 925.8286 | 918.2364 | 932.3153 | 919.6784 | 71.5653 | 98.133 | 108.8816 | 219.2648 | 615.2755 | 49.786 | 79.8019 | 128.637 | 308.5198 | 692.4512 | 41.5593 | 57.8652 | 76.3618 | 89.7058 | 108.9491 | 759.5597 |  | 582.1408 | 614.5803 |  | 43.0257 | 102.9054 | 109.5368 | 218.909 | 658.7895 | 49.4696 | 93.2056 | 114.2506 | 286.0109 | 756.7005 | 28.8694 | 30.071 | 40.4967 | 64.0523 | 113.3064 | 947.8152 | 920.5854 | 958.4143 | 947.5046 | 48.8814 | 97.8544 | 118.3554 | 224.3976 | 625.6605 | 878.338 | 968.0406 | 887.7136 | 902.6646 | 990.1586 | 995.1184 | 850.9296 | 938.1656 | 836.5217 | 934.9536 | 913.2872 | 861.6941 | 827.2782 | 837.4462 | 805.9586 | 861.5657 | 841.8119 | 987.7212 | 991.2913 | 942.1135 | 987.9276 | 977.4299 | 179.0544 |  | 251.7375 | 78.7817 | 260.2105 | 325.4395 | 160.6182 | 95.2298 | 111.2892 | 102.2059 | 93.3875 | 226.9265 | 690.7146 | 202.3735 | 94.7462 | 96.0078 | 88.5886 | 98.6531 | 825.488 | 869.6126 | 871.7793 | 853.2051 | 902.6082 | 99.0584 | 100.3707 | 106.843 | 98.9901 | 580.9113 | 111.43 | 96.8862 | 240.6544 | 687.9704 | 98.437 | 30.9254 | 44.2156 | 70.5707 | 106.9397 | 908.8502 | 880.1839 | 834.6095 | 724.8876 | 98.8193 | 61.8536 | 100.6853 | 177.4798 | 609.6674 | 35.7911 | 57.493 | 101.0309 | 190.2808 | 649.3819 | 27.938 | 30.2388 | 39.5661 | 63.7001 | 106.5629 | 956.2671 | 700.6425 | 873.9328 | 775.5159 | 852.4825 | 35.9284 | 57.5685 | 99.5378 | 167.4556 | 580.5685 | 39.453 | 62.2039 | 99.4951 | 180.7887 | 697.1829 | 29.0139 | 31.8428 | 45.0603 | 69.6096 | 120.9229 | 936.4742 | 920.3529 | 935.4852 | 859.898 | 41.6721 | 102.706 | 66.0624 | 211.6546 | 662.1462 | 856.384 | 922.7009 | 962.8433 |  | 1018.4281 | 1030.2554 | 994.0997 | 832.3029 | 978.1411 | 791.4872 |  | 1028.0963 | 982.2426 | 982.0414 | 37.5798 | 47.7181 | 70.9931 | 874.1478 | 657.3667 | 543.4056 | 599.8177 | 189.2887 | 250.7605 | 248.165 | 184.8441 | -0.0084478 | -0.063691 | 0.010795 | 0.066282 | 0.013326 | -0.0036502 | 0.084644 | -0.0075913 | -0.065439 | -251.1581 | 17.1461 | -251.1858 | 16.795 | -247.9487 | 19.183 | -247.998 | 16.0169 | -104.3767 | 17.7334 | -104.4628 | 17.0024 | 3702.8852 | 3941.9281 | 1002.5551 | 249.4628 | -354.1715 | 600.3862
14:10 | 2625 |  |  | -86.5229 | -93.0162 | -109.8555 | -62.7087 | -65.8932 | -104.6444 | -103.1859 | 10.147 | 43.658 | 20.2475 | 14.5856 |  |  |  | -84.6309 | -99.9127 | -108.7948 | -44.6458 |  | -112.7654 | -103.0818 | 15.3621 | 18.6745 | 11.5162 | 1.6507 | 78.3302 | 180.9669 | 172.3139 | 96.6215 | 92.4716 | 102.8198 | 155.0196 | 79.6101 | 105.3737 | 70.5018 | 101.1738 | 213.843 | 729.0388 | 99.4277 | 45.4625 | 61.9499 | 86.2361 | 114.1935 | 843.839 | 238.5627 | 387.8667 | 365.5325 | 875.4986 | 99.2075 | 64.4614 | 98.8549 | 195.2623 | 614.1039 | 116.1332 | 96.4955 | 122.2427 | 272.7909 | 709.473 | 98.2687 | 32.3757 | 49.1892 | 75.3869 | 101.5528 | 926.198 | 918.5354 | 932.7031 | 920.1616 | 71.5649 | 98.1159 | 108.9181 | 219.4096 | 615.4765 | 49.8558 | 79.8324 | 128.7448 | 308.6907 | 692.626 | 41.5869 | 57.8916 | 76.3687 | 89.7364 | 108.9701 | 755.916 |  | 582.3024 | 635.2896 |  | 43.0241 | 102.8947 | 109.5629 | 219.027 | 658.982 | 49.5374 | 93.2128 | 114.2914 | 286.1532 | 756.8477 | 28.9008 | 30.0766 | 40.5158 | 64.0829 | 113.3582 | 947.3935 | 920.1406 | 958.1413 | 947.1634 | 48.897 | 97.8958 | 118.4138 | 224.5044 | 625.8443 | 877.7499 | 967.25 | 888.0884 | 902.4709 | 990.0846 | 995.3578 | 851.0198 | 938.1402 | 836.7473 | 935.1069 | 915.7936 | 864.4409 | 816.3581 | 840.6109 | 804.9286 | 859.426 | 839.7228 | 985.4499 | 991.6339 | 942.2285 | 988.2557 | 977.591 | 179.1382 |  | 251.9908 | 78.7874 | 260.2185 | 325.491 | 160.8202 | 95.2353 | 111.3627 | 102.2542 | 93.3915 | 227.0324 | 690.9516 | 202.4647 | 94.7411 | 96.0043 | 88.6051 | 98.6528 | 825.7985 | 869.8646 | 871.8412 | 853.8452 | 902.7645 | 99.0725 | 100.3559 | 106.8654 | 98.9841 | 581.071 | 111.4412 | 96.8885 | 240.8184 | 688.1871 | 98.4536 | 30.9391 | 44.2445 | 70.5985 | 106.9711 | 908.7813 | 880.1447 | 834.5708 | 724.9476 | 98.8249 | 61.8868 | 100.7449 | 177.6109 | 609.8361 | 35.775 | 57.522 | 101.011 | 190.3964 | 649.5072 | 28.0045 | 30.2536 | 39.6028 | 63.7297 | 106.612 | 957.3785 | 700.9147 | 873.7336 | 775.6562 | 852.3315 | 35.9727 | 57.6108 | 99.5906 | 167.5337 | 580.6918 | 39.4755 | 62.2322 | 99.4638 | 180.9093 | 697.522 | 29.0438 | 31.8502 | 45.0817 | 69.643 | 120.9951 | 936.5728 | 920.3822 | 935.7559 | 860.035 | 41.6553 | 102.7005 | 66.1032 | 211.7819 | 662.3135 | 856.3258 | 923.2703 | 963.4738 |  | 1018.5496 | 1030.1353 | 993.7718 | 832.4126 | 978.5301 | 791.4373 |  | 1028.0637 | 982.4009 | 981.8613 | 37.5798 | 47.7276 | 70.9977 | 874.8409 | 657.508 | 543.6077 | 600.0387 | 189.3705 | 250.9061 | 248.2514 | 184.9078 | -0.0088577 | -0.063459 | 0.010098 | 0.065638 | 0.013252 | -0.0042537 | 0.083914 | -0.0048955 | -0.0849 | -251.112 | 17.1379 | -251.0966 | 16.7848 | -247.9118 | 19.2425 | -248.0256 | 16.0518 | -104.2659 | 17.7067 | -104.269 | 17.0045 | 3746.5386 | 3942.6524 | 1002.5281 | 249.5787 | -353.8975 | 600.5579
14:10 | 2626 |  |  | -86.4642 | -92.9937 | -109.7969 | -62.7643 | -65.9175 | -104.6906 | -103.1121 | 10.1432 | 43.6817 | 20.2753 | 14.5845 |  |  |  | -84.5783 | -99.7196 | -108.5176 | -44.6124 |  | -112.6559 | -102.9588 | 15.3955 | 18.7183 | 11.5632 | 1.6561 | 78.1756 | 181.13 | 172.445 | 96.6083 | 92.482 | 102.8522 | 155.0471 | 79.5361 | 105.3957 | 70.5503 | 101.1762 | 213.9938 | 729.2126 | 99.3874 | 45.4769 | 61.9803 | 86.2718 | 114.2448 | 843.9806 | 238.7403 | 388.3433 | 365.7864 | 875.814 | 99.1636 | 64.4588 | 98.8107 | 195.3704 | 614.3245 | 116.1375 | 96.5129 | 122.2904 | 272.9325 | 709.6432 | 98.2444 | 32.4237 | 49.1531 | 75.3726 | 101.5289 | 926.5601 | 918.8097 | 933.0327 | 920.6041 | 71.508 | 98.1269 | 108.9612 | 219.5515 | 615.6851 | 49.8924 | 79.8777 | 128.8373 | 308.8588 | 692.7964 | 41.5865 | 57.8434 | 76.3558 | 89.7437 | 108.9646 | 741.9678 |  | 582.2187 | 654.0389 |  | 43.0625 | 102.8714 | 109.6075 | 219.1558 | 659.2113 | 49.595 | 93.1808 | 114.3349 | 286.3133 | 756.9961 | 28.8936 | 30.0917 | 40.5458 | 64.1139 | 113.4131 | 946.9576 | 919.5653 | 957.8563 | 946.7375 | 48.9765 | 97.9176 | 118.4549 | 224.611 | 626.0308 | 877.3928 | 966.1946 | 888.2723 | 902.2353 | 990.0589 | 995.644 | 851.091 | 938.1097 | 837.0266 | 935.3168 | 928.2174 | 855.4266 | 808.5131 | 849.2153 | 800.4556 | 851.5278 | 833.939 | 989.9902 | 992.0712 | 942.344 | 988.6375 | 977.7559 | 179.2614 |  | 252.2301 | 78.8101 | 260.2698 | 325.6534 | 161.1893 | 95.2458 | 111.4686 | 102.2743 | 93.3927 | 227.165 | 691.19 | 202.5701 | 94.7295 | 96.0058 | 88.6255 | 98.6539 | 826.2357 | 870.1301 | 871.9259 | 854.4788 | 902.9447 | 99.0665 | 100.3657 | 106.8971 | 98.9766 | 581.2484 | 111.4024 | 96.9082 | 241.0016 | 688.3753 | 98.4473 | 30.9427 | 44.2595 | 70.6199 | 107 | 908.9338 | 880.129 | 834.5291 | 725.0103 | 98.8211 | 61.9187 | 100.7807 | 177.7374 | 610.0253 | 35.82 | 57.5846 | 101.022 | 190.5549 | 649.6251 | 27.9894 | 30.2769 | 39.5972 | 63.7532 | 106.6593 | 938.3885 | 701.285 | 873.5647 | 766.5915 | 852.2148 | 36.008 | 57.6573 | 99.6432 | 167.6155 | 580.8196 | 39.5093 | 62.2697 | 99.6014 | 181.0351 | 697.8668 | 29.0406 | 31.8602 | 45.1024 | 69.6755 | 121.0645 | 936.6464 | 920.3664 | 935.9482 | 860.1726 | 41.6705 | 102.6969 | 66.1631 | 211.9057 | 662.4725 | 856.4495 | 923.8844 | 963.3792 |  | 1018.6582 | 1030.023 | 993.4704 | 832.4623 | 979.016 | 791.4302 |  | 1028.0392 | 982.6145 | 981.6603 | 37.6046 | 47.7196 | 71.0225 | 875.9269 | 657.6221 | 543.8059 | 600.2423 | 189.5036 | 251.0912 | 248.4803 | 185.0814 | -0.0089753 | -0.063685 | 0.01057 | 0.066448 | 0.012898 | -0.0039926 | 0.088702 | -0.0019803 | -0.060579 | -251.0135 | 17.1297 | -251.072 | 16.7971 | -247.8349 | 19.2035 | -247.8349 | 16.0086 | -104.0167 | 17.7231 | -104.1459 | 17.025 | 3720.8005 | 3942.2621 | 1002.5211 | 249.7857 | -353.6346 | 600.714
14:10 | 2627 |  |  | -86.4811 | -93.007 | -109.8636 | -62.6268 | -65.8391 | -104.58 | -102.9746 | 10.1382 | 43.7123 | 20.2995 | 14.5469 |  |  |  | -84.5397 | -99.598 | -108.3927 | -44.5647 |  | -112.5332 | -102.9655 | 15.5031 | 18.7699 | 11.6319 | 1.661 | 80.8331 | 181.2809 | 172.5716 | 96.6279 | 92.4973 | 102.8844 | 155.0781 | 79.4924 | 105.4265 | 70.5992 | 101.1795 | 214.1563 | 729.4024 | 99.3891 | 45.4906 | 62.003 | 86.3156 | 114.2892 | 843.9827 | 238.8387 | 388.5017 | 365.921 | 876.3601 | 99.1419 | 64.4815 | 98.7899 | 195.4952 | 614.5206 | 116.2304 | 96.5389 | 122.3216 | 273.0784 | 709.8216 | 98.2091 | 32.3807 | 49.2171 | 75.4032 | 101.5257 | 926.9162 | 919.0834 | 933.365 | 921.0071 | 71.545 | 98.144 | 109.0002 | 219.7186 | 615.9053 | 49.8978 | 79.9267 | 128.9071 | 309.0285 | 692.9694 | 41.5241 | 57.8117 | 76.3328 | 89.7524 | 109.0162 | 759.5033 |  | 582.361 | 652.9513 |  | 43.1106 | 102.8923 | 109.6525 | 219.2941 | 659.424 | 49.5205 | 93.1726 | 114.3716 | 286.4975 | 757.1682 | 28.8902 | 30.1094 | 40.5761 | 64.1552 | 113.4752 | 946.4915 | 918.8605 | 957.4694 | 946.2574 | 48.9927 | 97.9494 | 118.4991 | 224.7277 | 626.2169 | 877.1402 | 965.8148 | 888.2861 | 901.9722 | 990.1052 | 995.903 | 851.1372 | 938.0905 | 837.351 | 935.5736 | 933.1598 | 849.1594 | 808.8946 | 840.6693 | 801.0401 | 844.7099 | 822.2101 | 999.4924 | 992.6127 | 942.4778 | 989.0644 | 977.9521 | 179.4039 |  | 252.4288 | 78.8372 | 260.2396 | 325.8236 | 161.5944 | 95.2667 | 111.5728 | 102.2939 | 93.4065 | 227.282 | 691.4232 | 202.6798 | 94.7294 | 96.0037 | 88.6376 | 98.6603 | 826.5915 | 870.3594 | 872.0354 | 854.7089 | 903.1723 | 99.0643 | 100.3257 | 106.9062 | 98.9495 | 581.4118 | 111.416 | 96.9276 | 241.1968 | 688.5392 | 98.449 | 30.9651 | 44.2697 | 70.6513 | 107.0413 | 909.3093 | 880.1741 | 834.5206 | 725.0767 | 98.8078 | 61.9545 | 100.7906 | 177.8052 | 610.2171 | 35.8532 | 57.6396 | 101.0678 | 190.688 | 649.7447 | 27.9974 | 30.2838 | 39.623 | 63.7703 | 106.6992 | 905.4917 | 701.6027 | 873.4776 | 756.0545 | 852.1089 | 36.0152 | 57.6891 | 99.7092 | 167.7007 | 580.946 | 39.5453 | 62.3134 | 99.684 | 181.1619 | 698.1934 | 29.0161 | 31.8716 | 45.1167 | 69.7071 | 121.1273 | 936.6692 | 920.3507 | 936.1788 | 860.4013 | 41.6518 | 102.7098 | 66.2125 | 212.0481 | 662.639 | 856.7157 | 924.1486 | 963.4268 |  | 1018.7601 | 1029.8663 | 993.2383 | 832.4638 | 979.6049 | 791.4659 |  | 1027.9895 | 982.7741 | 981.4317 | 37.6022 | 47.742 | 71.0248 | 877.0726 | 657.7439 | 544.0081 | 600.4881 | 189.6289 | 251.2429 | 248.6521 | 185.2289 | -0.0090823 | -0.063685 | 0.010039 | 0.065955 | 0.012911 | -0.0040786 | 0.069921 | 0.0062978 | -0.069422 | -251.0258 | 17.1769 | -250.992 | 16.793 | -247.801 | 19.2117 | -247.8226 | 16.062 | -103.9213 | 17.7252 | -103.9767 | 17.0168 | 3725.5103 | 3940.5572 | 1002.5085 | 249.9475 | -353.3898 | 600.876
14:10 | 2628 |  |  | -86.4202 | -92.9552 | -110.0201 | -62.5682 | -65.8567 | -104.424 | -102.9582 | 10.1426 | 43.7528 | 20.3253 | 14.5381 |  |  |  | -84.4694 | -99.4666 | -108.3638 | -44.5079 |  | -112.5762 | -102.9261 | 15.5243 | 18.8203 | 11.6619 | 1.7231 | 78.3791 | 181.4553 | 172.7197 | 96.6997 | 92.5335 | 102.9285 | 155.1293 | 79.5374 | 105.4336 | 70.635 | 101.205 | 214.306 | 729.5949 | 99.4202 | 45.5226 | 62.0119 | 86.343 | 114.3484 | 844.0244 | 238.9514 | 389.0662 | 366.0897 | 875.8019 | 99.1382 | 64.5197 | 98.7436 | 195.6204 | 614.7234 | 116.3254 | 96.5633 | 122.368 | 273.2123 | 709.9979 | 98.2205 | 32.3581 | 49.2679 | 75.4285 | 101.5337 | 927.1988 | 919.3179 | 933.6307 | 921.3894 | 71.5795 | 98.1497 | 109.055 | 219.8665 | 616.1122 | 49.9819 | 79.9655 | 129.0074 | 309.2048 | 693.1627 | 41.5233 | 57.8677 | 76.3489 | 89.7731 | 109.0866 | 779.7138 |  | 582.5639 | 634.107 |  | 43.1421 | 102.9 | 109.6698 | 219.4124 | 659.595 | 49.5052 | 93.2021 | 114.3973 | 286.65 | 757.3179 | 28.887 | 30.1191 | 40.5917 | 64.1839 | 113.5208 | 945.967 | 918.2703 | 957.0058 | 945.6906 | 49.0327 | 97.9646 | 118.523 | 224.8257 | 626.3889 | 877.0761 | 966.0911 | 888.1791 | 901.6783 | 990.2476 | 996.1055 | 851.1633 | 938.0641 | 837.6721 | 935.8118 | 935.0489 | 843.8686 | 822.2204 | 829.7132 | 796.208 | 839.2651 | 818.6068 | 1037.9118 | 993.2139 | 942.6363 | 989.509 | 978.1861 | 179.5342 |  | 252.6261 | 78.8473 | 260.2289 | 325.9395 | 161.8705 | 95.2814 | 111.6482 | 102.319 | 93.4149 | 227.3916 | 691.6444 | 202.7781 | 94.7215 | 96.0056 | 88.6487 | 98.6735 | 826.7295 | 870.5094 | 872.1696 | 854.932 | 903.3718 | 99.0605 | 100.2828 | 106.9141 | 98.963 | 581.5691 | 111.4824 | 96.9333 | 241.3887 | 688.7038 | 98.4587 | 30.9916 | 44.2945 | 70.6859 | 107.0821 | 909.77 | 880.2481 | 834.5412 | 725.1543 | 98.7907 | 62.0009 | 100.798 | 177.8825 | 610.3819 | 35.8747 | 57.6664 | 101.0654 | 190.7562 | 649.8584 | 28.0339 | 30.2904 | 39.6741 | 63.788 | 106.7441 | 923.1972 | 701.8889 | 873.4148 | 765.5323 | 852.0246 | 36.0282 | 57.7426 | 99.7433 | 167.7804 | 581.0619 | 39.5573 | 62.3561 | 99.6921 | 181.2761 | 698.5356 | 29.0205 | 31.8681 | 45.1257 | 69.7338 | 121.2021 | 936.6462 | 920.3522 | 936.3836 | 860.5066 | 41.7298 | 102.7124 | 66.261 | 212.1873 | 662.8071 | 856.907 | 924.4663 | 964.0175 |  | 1018.8787 | 1029.6804 | 993.0981 | 832.4425 | 980.1931 | 791.5456 |  | 1027.9412 | 982.9222 | 981.2074 | 37.6291 | 47.7849 | 71.0376 | 877.8029 | 657.9233 | 544.1934 | 600.6837 | 189.7171 | 251.3943 | 248.7805 | 185.2768 | -0.0089829 | -0.064315 | 0.0094302 | 0.06571 | 0.012663 | -0.0045234 | 0.071193 | -0.00057107 | -0.076786 | -250.8504 | 17.1338 | -250.8996 | 16.7991 | -247.6964 | 19.2035 | -247.7518 | 16.0066 | -103.6905 | 17.6944 | -103.7951 | 17.0312 | 3734.6894 | 3941.0819 | 1002.5101 | 250.0874 | -353.2538 | 601.0584
14:10 | 2629 |  |  | -86.3129 | -92.8749 | -109.9738 | -62.493 | -65.7784 | -104.3994 | -102.8233 | 10.1514 | 43.7879 | 20.3459 | 14.5418 |  |  |  | -84.3564 | -99.2655 | -108.0182 | -44.382 |  | -112.4909 | -102.8761 | 15.5552 | 18.8725 | 11.6883 | 1.7441 | 77.4864 | 181.6283 | 172.8531 | 96.7175 | 92.5531 | 102.9656 | 155.173 | 79.629 | 105.434 | 70.6642 | 101.214 | 214.433 | 729.7843 | 99.4137 | 45.5493 | 62.048 | 86.3644 | 114.3785 | 844.1628 | 239.0458 | 389.4772 | 366.2256 | 875.5342 | 99.0518 | 64.5598 | 98.7324 | 195.7437 | 614.933 | 116.4268 | 96.5751 | 122.4314 | 273.3584 | 710.1795 | 98.2355 | 32.382 | 49.2556 | 75.4276 | 101.5345 | 927.5221 | 919.5178 | 933.8296 | 921.7289 | 71.6329 | 98.1628 | 109.1104 | 219.9892 | 616.3299 | 50.0983 | 80.005 | 129.1366 | 309.3735 | 693.3496 | 41.6061 | 57.8964 | 76.3738 | 89.7979 | 109.1385 | 775.8622 |  | 582.7617 | 628.2807 |  | 43.1659 | 102.8925 | 109.6924 | 219.54 | 659.7836 | 49.5791 | 93.2445 | 114.4312 | 286.7808 | 757.461 | 28.9064 | 30.13 | 40.6099 | 64.2214 | 113.5682 | 945.4657 | 917.7697 | 956.667 | 945.0946 | 49.0841 | 97.9955 | 118.5587 | 224.914 | 626.5486 | 877.2816 | 966.961 | 887.8868 | 901.3941 | 990.4875 | 996.2527 | 851.1716 | 938.023 | 837.9729 | 936.0135 | 942.0846 | 842.5953 | 828.0383 | 829.7209 | 796.4408 | 835.6394 | 821.9978 | 1053.5243 | 993.8481 | 942.8027 | 989.9646 | 978.472 | 179.658 |  | 252.7861 | 78.8564 | 260.3291 | 326.0782 | 162.1172 | 95.2945 | 111.7278 | 102.3389 | 93.4204 | 227.5078 | 691.8566 | 202.8771 | 94.7089 | 96.0053 | 88.6639 | 98.6742 | 826.6212 | 870.5882 | 872.3105 | 855.0045 | 903.4812 | 99.0628 | 100.315 | 106.9286 | 98.9693 | 581.7285 | 111.5175 | 96.9441 | 241.5573 | 688.8693 | 98.4548 | 30.9919 | 44.32 | 70.7065 | 107.1223 | 910.1446 | 880.3204 | 834.5777 | 725.2222 | 98.7942 | 62.0419 | 100.817 | 177.9661 | 610.5481 | 35.8916 | 57.6904 | 101.0755 | 190.8644 | 649.9956 | 28.0057 | 30.3097 | 39.6538 | 63.8312 | 106.7975 | 954.9944 | 702.2184 | 873.3819 | 776.6101 | 852.0123 | 36.0501 | 57.7794 | 99.7385 | 167.8415 | 581.1876 | 39.5754 | 62.399 | 99.6989 | 181.3862 | 698.8938 | 28.9963 | 31.8684 | 45.1232 | 69.7552 | 121.2669 | 936.5741 | 920.3019 | 936.481 | 860.4883 | 41.729 | 102.6936 | 66.2981 | 212.3116 | 662.9603 | 856.9487 | 924.6124 | 964.9971 |  | 1019.0459 | 1029.4729 | 993.0204 | 832.4761 | 980.7849 | 791.668 |  | 1027.8892 | 983.0115 | 980.9734 | 37.6165 | 47.7993 | 71.0455 | 878.225 | 657.9579 | 544.3685 | 600.8916 | 189.8287 | 251.5753 | 248.9636 | 185.3652 | -0.0089517 | -0.064234 | 0.0099811 | 0.065802 | 0.013018 | -0.0042067 | 0.080672 | -0.0055161 | -0.071159 | -250.8227 | 17.1605 | -250.8504 | 16.7909 | -247.6502 | 19.2281 | -247.7026 | 16.0415 | -103.5797 | 17.7149 | -103.6444 | 17.025 | 3828.8763 | 3942.7927 | 1002.5192 | 250.2695 | -352.8134 | 601.1632
14:10 | 2630 |  |  | -86.1828 | -92.7094 | -110.0274 | -62.4901 | -65.7274 | -104.2839 | -102.8095 | 10.1553 | 43.8138 | 20.3706 | 14.5566 |  |  |  | -84.3538 | -99.3118 | -107.9204 | -44.3672 |  | -112.4772 | -102.6778 | 15.5906 | 18.9258 | 11.7236 | 1.7269 | 77.9054 | 181.787 | 172.9604 | 96.6848 | 92.5518 | 102.9933 | 155.2053 | 79.6487 | 105.4539 | 70.6972 | 101.2143 | 214.5905 | 729.9908 | 99.4224 | 45.5516 | 62.0724 | 86.3935 | 114.42 | 844.3014 | 239.207 | 389.7328 | 366.347 | 877.8323 | 99.0472 | 64.5936 | 98.9042 | 195.8553 | 615.148 | 116.5282 | 96.5714 | 122.4709 | 273.5021 | 710.3669 | 98.2208 | 32.3725 | 49.2921 | 75.4726 | 101.5566 | 927.8724 | 919.722 | 933.984 | 922.0114 | 71.6812 | 98.1652 | 109.1477 | 220.1318 | 616.5532 | 50.1554 | 80.0492 | 129.227 | 309.5347 | 693.5182 | 41.6069 | 57.8729 | 76.3761 | 89.8125 | 109.1734 | 776.6063 |  | 582.9323 | 629.9587 |  | 43.1414 | 102.9058 | 109.737 | 219.6808 | 659.99 | 49.6627 | 93.2557 | 114.4844 | 286.9248 | 757.6217 | 28.9278 | 30.1369 | 40.6293 | 64.2664 | 113.6257 | 944.9362 | 917.3265 | 956.3902 | 944.5483 | 49.066 | 98.0104 | 118.5896 | 225.0095 | 626.7199 | 877.1327 | 967.5207 | 887.4036 | 901.1254 | 990.8059 | 996.304 | 851.1705 | 937.978 | 838.2249 | 936.1369 | 940.4824 | 842.7347 | 828.3368 | 837.069 | 797.8788 | 841.5802 | 822.3591 | 1034.9778 | 994.518 | 942.9691 | 990.4222 | 978.8205 | 179.7871 |  | 252.8781 | 78.8793 | 260.3868 | 326.1968 | 162.3517 | 95.3192 | 111.7967 | 102.3673 | 93.442 | 227.6611 | 692.0542 | 202.9885 | 94.6981 | 95.9993 | 88.6792 | 98.6796 | 826.5806 | 870.5255 | 872.4126 | 855.461 | 903.5326 | 99.0425 | 100.2632 | 106.9514 | 98.9439 | 581.8982 | 111.5611 | 96.9443 | 241.7337 | 689.044 | 98.4827 | 30.9815 | 44.3299 | 70.7272 | 107.147 | 910.3671 | 880.3888 | 834.6338 | 725.2959 | 98.8084 | 62.0798 | 100.8359 | 178.0537 | 610.7117 | 35.9206 | 57.7139 | 101.1115 | 190.9332 | 650.132 | 27.935 | 30.32 | 39.6661 | 63.8969 | 106.8365 | 957.0357 | 702.6132 | 873.455 | 761.6206 | 852.0273 | 36.0645 | 57.778 | 99.7035 | 167.8948 | 581.3179 | 39.6129 | 62.4417 | 99.6561 | 181.5021 | 699.2624 | 29.0093 | 31.8827 | 45.1452 | 69.7778 | 121.3276 | 936.5477 | 920.2049 | 936.604 | 860.5659 | 41.6584 | 102.6791 | 66.3389 | 212.4545 | 663.1241 | 857.0056 | 924.2107 | 966.5629 |  | 1019.2679 | 1029.2651 | 993.0096 | 832.5704 | 981.2967 | 791.8805 |  | 1027.818 | 983.062 | 980.7404 | 37.6014 | 47.7935 | 71.0654 | 878.2826 | 657.9442 | 544.5537 | 601.0843 | 190.0433 | 251.7737 | 249.1791 | 185.5556 | -0.0086045 | -0.063752 | 0.0096314 | 0.065512 | 0.012937 | -0.0040187 | 0.080651 | -0.013259 | -0.069191 | -250.755 | 17.14 | -250.755 | 16.7786 | -247.5487 | 19.2179 | -247.6072 | 16.0107 | -103.3397 | 17.7046 | -103.4351 | 17.0168 | 3831.1767 | 3940.3457 | 1002.5341 | 250.4764 | -352.6016 | 601.249
14:10 | 2631 |  |  | -86.0597 | -92.4878 | -109.8825 | -62.4282 | -65.6732 | -104.1487 | -102.6551 | 10.1534 | 43.8482 | 20.3949 | 14.579 |  |  |  | -84.2628 | -99.2266 | -107.6871 | -44.2746 |  | -112.3593 | -102.5546 | 15.6169 | 18.9809 | 11.7458 | 1.7177 | 74.7716 | 181.9341 | 173.0779 | 96.6802 | 92.5719 | 103.0374 | 155.2451 | 79.5922 | 105.486 | 70.7547 | 101.2339 | 214.7564 | 730.1978 | 99.4394 | 45.5654 | 62.0774 | 86.4227 | 114.4868 | 844.4423 | 239.5204 | 390.3706 | 366.6352 | 880.2068 | 99.1132 | 64.6124 | 99.0498 | 195.9652 | 615.3672 | 116.5799 | 96.5673 | 122.4993 | 273.6315 | 710.5426 | 98.2207 | 32.3811 | 49.3329 | 75.5107 | 101.5792 | 928.171 | 919.8989 | 934.1893 | 922.2814 | 71.6936 | 98.1602 | 109.1836 | 220.2798 | 616.7623 | 50.2259 | 80.0881 | 129.3192 | 309.7086 | 693.6986 | 41.6289 | 57.8558 | 76.3506 | 89.8119 | 109.1996 | 776.4623 |  | 583.0656 | 616.3779 |  | 43.1366 | 102.9138 | 109.7663 | 219.8274 | 660.1893 | 49.7203 | 93.2494 | 114.5252 | 287.0803 | 757.7881 | 28.9327 | 30.1388 | 40.6433 | 64.3113 | 113.6835 | 944.4942 | 916.8799 | 956.0611 | 943.9874 | 49.1141 | 97.9918 | 118.5878 | 225.0994 | 626.8956 | 876.958 | 967.4836 | 886.9945 | 900.8636 | 991.1737 | 996.302 | 851.1625 | 937.9404 | 838.3861 | 936.1235 | 931.6058 | 844.3578 | 833.6236 | 841.8208 | 816.7604 | 849.1527 | 806.6561 | 1032.3083 | 995.1669 | 943.1601 | 990.8333 | 979.1738 | 179.9004 |  | 253.0269 | 78.9017 | 260.3692 | 326.2684 | 162.4743 | 95.3371 | 111.8411 | 102.4067 | 93.4602 | 227.8138 | 692.2457 | 203.0981 | 94.6938 | 95.9912 | 88.6995 | 98.6905 | 826.5595 | 870.4623 | 872.5035 | 855.6029 | 903.5286 | 99.0651 | 100.201 | 106.994 | 98.9495 | 582.0692 | 111.6097 | 96.955 | 241.9191 | 689.2402 | 98.5133 | 30.9965 | 44.3451 | 70.7496 | 107.1596 | 910.4005 | 880.4333 | 834.6893 | 725.3917 | 98.8028 | 62.1152 | 100.8798 | 178.159 | 610.8907 | 35.9323 | 57.7331 | 101.1032 | 190.9898 | 650.2613 | 28.0445 | 30.3285 | 39.6726 | 63.9394 | 106.8682 | 918.6729 | 702.7776 | 873.4834 | 739.6314 | 851.9739 | 36.0971 | 57.7952 | 99.6955 | 167.9456 | 581.4411 | 39.6559 | 62.4959 | 99.5693 | 181.6289 | 699.6331 | 29.0838 | 31.8801 | 45.1729 | 69.8123 | 121.4046 | 936.7057 | 920.0856 | 936.5809 | 860.835 | 41.7014 | 102.6698 | 66.3861 | 212.577 | 663.2854 | 856.9321 | 923.7148 | 966.6465 |  | 1019.5198 | 1028.9798 | 993.0041 | 832.6424 | 981.5853 | 792.1275 |  | 1027.7384 | 983.1071 | 980.5355 | 37.6384 | 47.8071 | 71.0845 | 878.1345 | 657.9605 | 544.7353 | 601.2776 | 190.089 | 251.9124 | 249.2527 | 185.6101 | -0.0091476 | -0.063876 | 0.009882 | 0.065731 | 0.013336 | -0.0040718 | 0.071323 | -0.013552 | -0.067606 | -250.7058 | 17.1749 | -250.7181 | 16.795 | -247.4995 | 19.2343 | -247.5549 | 16.0271 | -103.2259 | 17.7231 | -103.3028 | 17.0332 | 3805.0157 | 3942.1803 | 1002.545 | 250.5826 | -352.1101 | 601.3479
14:10 | 2632 |  |  | -86.1423 | -92.1531 | -109.7843 | -62.3603 | -65.6331 | -104.1464 | -102.7275 | 10.1485 | 43.8785 | 20.4176 | 14.5891 |  |  |  | -84.3505 | -99.1867 | -107.6125 | -44.2631 |  | -112.3221 | -102.5166 | 15.657 | 19.0428 | 11.7797 | 1.7164 | 76.2834 | 182.0814 | 173.193 | 96.6884 | 92.5941 | 103.0798 | 155.273 | 79.5106 | 105.5088 | 70.7759 | 101.2072 | 214.868 | 730.3704 | 99.4267 | 45.5646 | 62.0987 | 86.4598 | 114.5487 | 844.5513 | 239.8698 | 390.5376 | 366.9665 | 880.8364 | 99.111 | 64.6531 | 99.0443 | 196.0908 | 615.5793 | 116.6548 | 96.5625 | 122.5477 | 273.7765 | 710.7231 | 98.1596 | 32.4091 | 49.3896 | 75.541 | 101.5862 | 928.4306 | 919.9778 | 934.3187 | 922.583 | 71.7178 | 98.1554 | 109.2339 | 220.4167 | 616.9719 | 50.2462 | 80.1468 | 129.401 | 309.886 | 693.885 | 41.6092 | 57.8274 | 76.3491 | 89.8424 | 109.271 | 782.3646 |  | 583.569 | 615.0205 |  | 43.171 | 102.8879 | 109.7734 | 219.9485 | 660.3496 | 49.7312 | 93.2703 | 114.5501 | 287.2378 | 757.9345 | 28.935 | 30.1534 | 40.6638 | 64.3488 | 113.7409 | 944.4482 | 916.5963 | 955.9014 | 943.6414 | 49.145 | 98.0265 | 118.6492 | 225.2072 | 627.0568 | 877.2516 | 968.3079 | 887.0508 | 900.6174 | 991.5902 | 996.2633 | 851.174 | 937.9262 | 838.4439 | 935.9986 | 927.8732 | 846.5722 | 834.0193 | 829.0251 | 845.2578 | 852.226 | 790.2747 | 1038.6266 | 995.7261 | 943.3685 | 991.1797 | 979.4736 | 179.9951 |  | 253.2349 | 78.9142 | 260.3199 | 326.3112 | 162.5276 | 95.3537 | 111.852 | 102.4278 | 93.4773 | 227.9027 | 692.4301 | 203.1856 | 94.6909 | 95.9902 | 88.7234 | 98.6953 | 826.4565 | 870.4948 | 872.614 | 855.1666 | 903.4395 | 99.0788 | 100.2424 | 106.9982 | 98.9611 | 582.2198 | 111.6545 | 96.9669 | 242.0803 | 689.4412 | 98.518 | 31.0141 | 44.371 | 70.7822 | 107.201 | 910.2861 | 880.4283 | 834.7158 | 725.4821 | 98.7948 | 62.1639 | 100.9268 | 178.2584 | 611.0669 | 35.914 | 57.7505 | 101.1037 | 191.0788 | 650.4034 | 28.0268 | 30.336 | 39.6977 | 63.9695 | 106.9048 | 886.792 | 702.7178 | 873.3951 | 745.2401 | 851.8878 | 36.1178 | 57.8228 | 99.7275 | 168.0104 | 581.562 | 39.6794 | 62.5357 | 99.6171 | 181.7425 | 699.9722 | 29.1134 | 31.904 | 45.1876 | 69.8613 | 121.4835 | 937.0383 | 920.0317 | 936.6497 | 861.2567 | 41.7443 | 102.6826 | 66.4203 | 212.7156 | 663.4649 | 856.597 | 923.0707 | 966.2709 |  | 1019.7636 | 1028.6309 | 992.9724 | 832.6627 | 981.6601 | 792.2859 |  | 1027.684 | 983.1115 | 980.3206 | 37.6918 | 47.8218 | 71.1047 | 878.0853 | 658.0822 | 544.8927 | 601.521 | 190.236 | 252.1007 | 249.4289 | 185.7338 | -0.009093 | -0.0637 | 0.010503 | 0.066764 | 0.013457 | -0.0039429 | 0.064543 | 0.01063 | -0.080254 | -250.5581 | 17.1564 | -250.595 | 16.7827 | -247.4441 | 19.224 | -247.4472 | 16.0004 | -103.0289 | 17.6964 | -103.1089 | 17.027 | 3892.2845 | 3943.3077 | 1002.5421 | 250.7648 | -351.9595 | 601.4874
14:10 | 2633 |  |  | -86.2269 | -91.6323 | -109.4414 | -62.3627 | -65.6413 | -103.9795 | -102.5502 | 10.1506 | 43.9032 | 20.4369 | 14.6087 |  |  |  | -84.2779 | -99.0622 | -107.5459 | -44.2875 |  | -112.1903 | -102.4774 | 15.6962 | 19.0912 | 11.8118 | 1.7138 | 81.4496 | 182.2325 | 173.3228 | 96.7268 | 92.6216 | 103.1248 | 155.302 | 79.4747 | 105.5365 | 70.7981 | 101.1967 | 215.0119 | 730.5368 | 99.4361 | 45.563 | 62.1384 | 86.4899 | 114.6098 | 844.6461 | 240.1479 | 390.5106 | 367.1497 | 881.3911 | 99.1393 | 64.6976 | 99.0577 | 196.2138 | 615.8037 | 116.7327 | 96.5772 | 122.593 | 273.924 | 710.9287 | 98.0225 | 32.4361 | 49.3974 | 75.5527 | 101.593 | 928.6462 | 920.0626 | 934.298 | 922.8222 | 71.7342 | 98.1618 | 109.2835 | 220.5618 | 617.1816 | 50.2594 | 80.1788 | 129.4932 | 310.0542 | 694.0616 | 41.5578 | 57.8318 | 76.3651 | 89.8653 | 109.3045 | 786.2601 |  | 584.0621 | 627.427 |  | 43.2228 | 102.8627 | 109.7951 | 220.0745 | 660.5217 | 49.75 | 93.3342 | 114.5784 | 287.3944 | 758.0611 | 28.9229 | 30.1866 | 40.7055 | 64.3803 | 113.8092 | 944.4864 | 916.5844 | 955.9833 | 943.5224 | 49.1702 | 98.0426 | 118.6959 | 225.3143 | 627.2091 | 877.8464 | 969.2893 | 887.277 | 900.4384 | 992.0673 | 996.1527 | 851.1941 | 937.9417 | 838.453 | 935.8577 | 934.2727 | 849.4982 | 804.3405 | 824.7458 | 837.3307 | 851.2526 | 795.291 | 1047.2499 | 996.1986 | 943.5586 | 991.4908 | 979.7447 | 180.1063 |  | 253.3985 | 78.934 | 260.3356 | 326.3995 | 162.6968 | 95.3744 | 111.8441 | 102.4403 | 93.4936 | 228.0014 | 692.605 | 203.2728 | 94.6796 | 95.9944 | 88.7353 | 98.6973 | 826.7533 | 870.4931 | 872.6818 | 855.8136 | 903.36 | 99.065 | 100.2734 | 106.9906 | 98.9613 | 582.3711 | 111.7066 | 96.9731 | 242.2531 | 689.6182 | 98.512 | 31.0176 | 44.3857 | 70.8118 | 107.2413 | 910.1136 | 880.407 | 834.7145 | 725.5758 | 98.7966 | 62.2166 | 100.9807 | 178.343 | 611.2357 | 35.942 | 57.77 | 101.0888 | 191.2004 | 650.5472 | 27.9676 | 30.3377 | 39.7508 | 63.9995 | 106.9418 | 927.2957 | 702.6873 | 873.264 | 753.06 | 851.8008 | 36.1116 | 57.8479 | 99.7427 | 168.0858 | 581.6849 | 39.686 | 62.566 | 99.6514 | 181.8543 | 700.2821 | 29.1184 | 31.9377 | 45.2114 | 69.9078 | 121.552 | 937.3113 | 920.2171 | 937.1014 | 861.7257 | 41.7426 | 102.7132 | 66.4706 | 212.8602 | 663.6482 | 856.2446 | 922.2867 | 966.1831 |  | 1020.0002 | 1028.2777 | 992.9079 | 832.5906 | 981.4981 | 792.4379 |  | 1027.6243 | 983.1558 | 980.1155 | 37.7189 | 47.8531 | 71.1284 | 878.248 | 658.2499 | 545.0454 | 601.7662 | 190.317 | 252.2378 | 249.5501 | 185.8238 | -0.0089231 | -0.064166 | 0.010035 | 0.065813 | 0.0126 | -0.0040121 | 0.071777 | -0.004215 | -0.067339 | -250.5396 | 17.1851 | -250.5735 | 16.7807 | -247.3641 | 19.2528 | -247.4533 | 16.0374 | -102.9151 | 17.7169 | -102.9674 | 17.0209 | 3877.5221 | 3942.1763 | 1002.5377 | 250.8939 | -351.5027 | 601.6476
14:10 | 2634 |  |  | -86.3779 | -91.3118 | -109.4445 | -62.3182 | -65.5722 | -103.9408 | -102.475 | 10.1561 | 43.9362 | 20.4606 | 14.6285 |  |  |  | -84.2018 | -98.8246 | -107.2854 | -44.1185 |  | -112.1265 | -102.3015 | 15.7222 | 19.1391 | 11.8393 | 1.7169 | 80.5671 | 182.4353 | 173.5454 | 97.0188 | 92.7391 | 103.2148 | 155.3513 | 79.5135 | 105.5565 | 70.8445 | 101.2184 | 215.1725 | 730.7144 | 99.4464 | 45.6061 | 62.1827 | 86.5279 | 114.6587 | 844.7642 | 240.2403 | 391.1579 | 367.1684 | 881.9736 | 98.8448 | 64.7174 | 99.1925 | 196.3371 | 616.0559 | 116.8145 | 96.61 | 122.6375 | 274.0605 | 711.1114 | 98.0462 | 32.468 | 49.3651 | 75.5581 | 101.6019 | 928.8652 | 920.2056 | 934.3252 | 923.0335 | 71.7599 | 98.1636 | 109.3272 | 220.7044 | 617.3936 | 50.3172 | 80.1913 | 129.613 | 310.204 | 694.2259 | 41.5734 | 57.8659 | 76.3694 | 89.8691 | 109.3355 | 786.9095 |  | 584.2191 | 627.1059 |  | 43.2871 | 102.8817 | 109.8353 | 220.2148 | 660.7012 | 49.7424 | 93.4289 | 114.6153 | 287.5592 | 758.2104 | 28.9127 | 30.2103 | 40.7366 | 64.4223 | 113.8669 | 944.3893 | 916.5114 | 955.9883 | 943.3171 | 49.2073 | 98.0639 | 118.7346 | 225.4116 | 627.3709 | 878.5181 | 969.636 | 887.2605 | 900.3412 | 992.5764 | 996.0328 | 851.1982 | 937.9882 | 838.4542 | 935.7597 | 943.1896 | 851.5381 | 788.5039 | 809.1373 | 832.3858 | 843.6931 | 806.0821 | 1060.4801 | 996.7442 | 943.7348 | 991.8703 | 980.1058 | 180.2369 |  | 253.621 | 78.9506 | 260.4081 | 326.5711 | 163.0339 | 95.3993 | 111.8518 | 102.494 | 93.4991 | 228.123 | 692.7749 | 203.3715 | 94.6651 | 95.9892 | 88.7493 | 98.6961 | 827.8627 | 870.6049 | 872.7329 | 857.4829 | 903.4341 | 99.0837 | 100.288 | 107.0164 | 99.0122 | 582.5283 | 111.7507 | 96.9826 | 242.4126 | 689.7748 | 98.5009 | 31.0299 | 44.3987 | 70.8317 | 107.27 | 909.9323 | 880.3822 | 834.7066 | 725.6624 | 98.8058 | 62.2436 | 101.0354 | 178.4308 | 611.4095 | 35.9613 | 57.7824 | 101.0792 | 191.3154 | 650.6804 | 28.0051 | 30.3494 | 39.7777 | 64.0327 | 106.9755 | 921.4887 | 702.6236 | 873.185 | 740.1698 | 851.7178 | 36.1436 | 57.8743 | 99.7704 | 168.1517 | 581.816 | 39.7029 | 62.6081 | 99.6634 | 181.9796 | 700.556 | 29.1271 | 31.9568 | 45.2497 | 69.9443 | 121.6231 | 937.41 | 920.4469 | 937.4649 | 862.0535 | 41.7631 | 102.7202 | 66.5199 | 212.9804 | 663.8099 | 855.9396 | 921.6565 | 965.4742 |  | 1020.2209 | 1027.905 | 992.8049 | 832.4911 | 981.1282 | 792.5668 |  | 1027.565 | 983.2006 | 979.8995 | 37.7277 | 47.8664 | 71.1373 | 879.1651 | 658.408 | 545.1805 | 602.0064 | 190.4401 | 252.4328 | 249.7858 | 185.9838 | -0.0093955 | -0.064525 | 0.009911 | 0.066009 | 0.012789 | -0.0044174 | 0.061596 | 0.0034141 | -0.085933 | -250.4104 | 17.1626 | -250.4842 | 16.7868 | -247.2687 | 19.2507 | -247.3118 | 15.9696 | -102.6843 | 17.6861 | -102.7828 | 17.027 | 3785.5359 | 3941.3047 | 1002.5256 | 251.1093 | -351.0896 | 601.7943
14:10 | 2635 |  |  | -86.4529 | -90.6996 | -109.471 | -62.2933 | -65.5743 | -103.8596 | -102.358 | 10.1734 | 43.9681 | 20.4857 | 14.638 |  |  |  | -84.2211 | -98.7184 | -107.2543 | -44.0978 |  | -112.0003 | -102.3394 | 15.757 | 19.2002 | 11.8775 | 1.7341 | 79.6036 | 182.6511 | 173.7329 | 97.1836 | 92.8088 | 103.273 | 155.3951 | 79.625 | 105.5687 | 70.9024 | 101.2403 | 215.3314 | 730.9208 | 99.4456 | 45.6292 | 62.2002 | 86.5735 | 114.7046 | 844.8332 | 240.3626 | 392.4196 | 367.4508 | 882.4381 | 98.8526 | 64.7497 | 99.4008 | 196.4666 | 616.2811 | 116.8852 | 96.6204 | 122.6808 | 274.1932 | 711.2669 | 98.1406 | 32.4454 | 49.4168 | 75.6124 | 101.6101 | 929.0116 | 920.3188 | 934.3626 | 923.26 | 71.7661 | 98.1683 | 109.3706 | 220.8515 | 617.6008 | 50.3627 | 80.2323 | 129.7072 | 310.3727 | 694.3826 | 41.5957 | 57.8788 | 76.3683 | 89.8709 | 109.3755 | 784.7889 |  | 584.6519 | 615.1506 |  | 43.319 | 102.9145 | 109.8785 | 220.3341 | 660.844 | 49.8073 | 93.4708 | 114.6564 | 287.7121 | 758.3641 | 28.9327 | 30.2017 | 40.7486 | 64.4622 | 113.9126 | 944.2433 | 916.3253 | 955.8978 | 942.9709 | 49.2201 | 98.0894 | 118.7683 | 225.5146 | 627.5474 | 878.8769 | 969.4331 | 887.1004 | 900.3039 | 993.1122 | 995.9033 | 851.2198 | 938.0655 | 838.4435 | 935.6951 | 929.4025 | 848.7153 | 803.2655 | 780.1337 | 833.3622 | 836.8026 | 817.5532 | 1081.0126 | 997.3997 | 943.9108 | 992.3673 | 980.5981 | 180.382 |  | 253.8891 | 78.9647 | 260.4158 | 326.748 | 163.4198 | 95.4144 | 111.8692 | 102.5226 | 93.5 | 228.235 | 692.9335 | 203.4823 | 94.6481 | 95.9801 | 88.7685 | 98.7035 | 828.6285 | 870.884 | 872.8434 | 858.2735 | 903.6666 | 99.0788 | 100.2983 | 107.0473 | 98.9993 | 582.6987 | 111.7865 | 96.9988 | 242.5462 | 689.9333 | 98.5118 | 31.0338 | 44.4132 | 70.86 | 107.3042 | 909.7931 | 880.3504 | 834.7007 | 725.7279 | 98.796 | 62.2644 | 101.0614 | 178.5213 | 611.5809 | 35.9911 | 57.8283 | 101.1049 | 191.4485 | 650.8272 | 28.0176 | 30.3708 | 39.7887 | 64.0719 | 107.0155 | 883.908 | 702.6665 | 873.0329 | 733.3353 | 851.6502 | 36.1835 | 57.9246 | 99.7852 | 168.2327 | 581.9547 | 39.7143 | 62.6534 | 99.6948 | 182.1032 | 700.8021 | 29.1526 | 31.9644 | 45.2773 | 69.9789 | 121.691 | 937.4058 | 920.5501 | 937.5706 | 862.2546 | 41.8364 | 102.7049 | 66.5595 | 213.1138 | 663.9771 | 855.672 | 921.3706 | 965.0596 |  | 1020.4426 | 1027.5314 | 992.6811 | 832.4301 | 980.681 | 792.5923 |  | 1027.4939 | 983.1483 | 979.6564 | 37.7393 | 47.8686 | 71.1424 | 879.7506 | 658.6099 | 545.3237 | 602.1933 | 190.5547 | 252.5403 | 249.8592 | 186.0198 | -0.0089282 | -0.064445 | 0.010309 | 0.066249 | 0.013486 | -0.0041833 | 0.082817 | 0.0085199 | -0.087238 | -250.4565 | 17.2036 | -250.4442 | 16.7766 | -247.1979 | 19.2569 | -247.2933 | 16.0189 | -102.6197 | 17.719 | -102.6197 | 17.0127 | 3707.1932 | 3941.6661 | 1002.4961 | 251.1998 | -350.802 | 601.9668
14:10 | 2636 |  |  | -86.3676 | -90.1505 | -109.4218 | -62.2886 | -65.4486 | -103.8469 | -102.2761 | 10.1756 | 43.9986 | 20.5087 | 14.6453 |  |  |  | -84.3013 | -98.6261 | -107.3987 | -44.154 |  | -111.9145 | -102.2653 | 15.7686 | 19.2631 | 11.928 | 1.744 | 82.5804 | 182.8192 | 173.8655 | 97.1626 | 92.8215 | 103.3024 | 155.4305 | 79.6424 | 105.5762 | 70.9245 | 101.2578 | 215.47 | 731.1364 | 99.4527 | 45.6507 | 62.2238 | 86.6027 | 114.745 | 844.9395 | 240.6484 | 393.8833 | 368.1926 | 882.7792 | 99.1402 | 64.794 | 99.5269 | 196.5897 | 616.4757 | 116.9667 | 96.639 | 122.7252 | 274.3283 | 711.4316 | 97.9118 | 32.4119 | 49.4571 | 75.6268 | 101.617 | 929.1948 | 920.4323 | 934.3526 | 923.4664 | 71.8118 | 98.1816 | 109.4273 | 221.0074 | 617.81 | 50.4244 | 80.2586 | 129.8289 | 310.5597 | 694.5489 | 41.6059 | 57.8513 | 76.2997 | 89.8712 | 109.4068 | 784.5078 |  | 584.9464 | 615.3265 |  | 43.3112 | 102.9105 | 109.9107 | 220.4688 | 661.0109 | 49.8806 | 93.4473 | 114.6855 | 287.8497 | 758.4962 | 28.9604 | 30.2027 | 40.7745 | 64.4944 | 113.9854 | 944.1317 | 916.1157 | 955.8309 | 942.7614 | 49.2682 | 98.0934 | 118.8026 | 225.6176 | 627.706 | 879.0355 | 969.6904 | 886.876 | 900.3366 | 993.677 | 995.7459 | 851.2641 | 938.1591 | 838.4093 | 935.63 | 906.8389 | 842.5346 | 817.9621 | 768.4171 | 815.8011 | 839.1306 | 821.4513 | 1083.482 | 998.008 | 944.1009 | 992.8962 | 981.1338 | 180.517 |  | 254.1169 | 78.9807 | 260.4354 | 326.8412 | 163.7369 | 95.4223 | 111.8818 | 102.5127 | 93.5082 | 228.3529 | 693.091 | 203.5783 | 94.6416 | 95.9624 | 88.7771 | 98.7203 | 828.6712 | 871.1725 | 873.0001 | 858.0086 | 904.0471 | 99.0435 | 100.3222 | 107.0781 | 98.9262 | 582.866 | 111.8169 | 97.0124 | 242.6964 | 690.1004 | 98.5185 | 31.0437 | 44.4383 | 70.8839 | 107.3334 | 909.6714 | 880.3387 | 834.7062 | 725.8061 | 98.7806 | 62.3113 | 101.0864 | 178.6137 | 611.7431 | 36.0153 | 57.8662 | 101.1475 | 191.6415 | 651.0024 | 27.9781 | 30.3668 | 39.7585 | 64.0996 | 107.0679 | 894.208 | 702.7351 | 872.8092 | 755.3595 | 851.5307 | 36.1704 | 57.967 | 99.8237 | 168.3108 | 582.0903 | 39.7438 | 62.6934 | 99.5974 | 182.22 | 701.0507 | 29.17 | 31.9592 | 45.3074 | 70.0066 | 121.756 | 937.3082 | 920.5873 | 937.5717 | 862.4175 | 41.8544 | 102.7025 | 66.6031 | 213.2482 | 664.1379 | 855.4134 | 921.1501 | 964.8092 |  | 1020.7015 | 1027.2496 | 992.6134 | 832.1503 | 980.2339 | 792.5966 |  | 1027.4542 | 983.0662 | 979.4405 | 37.7748 | 47.8864 | 71.1642 | 879.8327 | 658.8161 | 545.503 | 602.4027 | 190.671 | 252.704 | 250.0137 | 186.1101 | -0.0098313 | -0.064525 | 0.0095671 | 0.065493 | 0.012802 | -0.003799 | 0.096491 | 0.0085867 | -0.078648 | -250.2965 | 17.179 | -250.3796 | 16.8094 | -247.1733 | 19.2528 | -247.1579 | 15.9511 | -102.3428 | 17.6902 | -102.4843 | 17.0476 | 3777.287 | 3942.0377 | 1002.4935 | 251.3588 | -350.538 | 602.1595
14:10 | 2637 |  |  | -86.2941 | -89.6496 | -109.3048 | -62.2358 | -65.4842 | -103.7048 | -102.172 | 10.1735 | 44.0212 | 20.5292 | 14.6802 |  |  |  | -84.1865 | -98.6376 | -107.373 | -44.0818 |  | -111.8645 | -102.1756 | 15.7919 | 19.3235 | 11.9701 | 1.7421 | 79.9642 | 182.9453 | 173.9821 | 97.1642 | 92.8543 | 103.3494 | 155.4653 | 79.5879 | 105.5936 | 70.9418 | 101.2611 | 215.6043 | 731.3691 | 99.4548 | 45.6676 | 62.2669 | 86.6199 | 114.7867 | 845.1891 | 240.9537 | 394.5319 | 368.8086 | 883.3283 | 99.1164 | 64.808 | 99.5772 | 196.7105 | 616.7143 | 117.0363 | 96.657 | 122.7701 | 274.4682 | 711.6077 | 97.9225 | 32.4647 | 49.4393 | 75.6242 | 101.6547 | 929.4623 | 920.5467 | 934.3569 | 923.7098 | 71.8561 | 98.1841 | 109.4833 | 221.1441 | 618.0251 | 50.4877 | 80.2945 | 129.9431 | 310.7232 | 694.7138 | 41.6083 | 57.8162 | 76.2601 | 89.8991 | 109.4325 | 784.4264 |  | 584.9359 | 623.7238 |  | 43.3125 | 102.878 | 109.9473 | 220.6075 | 661.1866 | 49.8808 | 93.4418 | 114.717 | 288.0044 | 758.6278 | 28.9647 | 30.2178 | 40.7989 | 64.5227 | 114.0412 | 943.9914 | 915.9609 | 955.8162 | 942.6768 | 49.3611 | 98.0967 | 118.8231 | 225.7138 | 627.8729 | 879.0504 | 970.7984 | 886.5166 | 900.3969 | 994.2461 | 995.5793 | 851.3175 | 938.2495 | 838.3246 | 935.497 | 907.7883 | 836.1416 | 830.2602 | 772.4617 | 795.2825 | 844.0583 | 813.0819 | 1078.9669 | 998.5276 | 944.2881 | 993.3828 | 981.619 | 180.6616 |  | 254.3297 | 78.9978 | 260.5369 | 326.9808 | 164.0287 | 95.4436 | 111.8699 | 102.5299 | 93.522 | 228.4646 | 693.2504 | 203.6542 | 94.6409 | 95.946 | 88.7804 | 98.7363 | 828.9494 | 871.4576 | 873.1875 | 858.4104 | 904.4481 | 99.0378 | 100.3461 | 107.0873 | 98.9324 | 583.0229 | 111.8626 | 97.0111 | 242.8577 | 690.262 | 98.5232 | 31.0733 | 44.4712 | 70.9188 | 107.3644 | 909.5262 | 880.3239 | 834.7128 | 725.8908 | 98.7979 | 62.3589 | 101.1057 | 178.6929 | 611.911 | 36.0299 | 57.8754 | 101.1547 | 191.7222 | 651.1351 | 27.8558 | 30.3634 | 39.7796 | 64.1093 | 107.1142 | 932.0929 | 702.7172 | 872.7205 | 775.7861 | 851.3944 | 36.1568 | 58.0116 | 99.8773 | 168.3972 | 582.2004 | 39.7835 | 62.7329 | 99.644 | 182.3442 | 701.3288 | 29.1731 | 31.9545 | 45.3422 | 70.0512 | 121.8444 | 937.1936 | 920.6124 | 937.5221 | 862.5804 | 41.8553 | 102.7152 | 66.6478 | 213.3733 | 664.2857 | 855.0689 | 920.6302 | 965.6691 |  | 1020.9852 | 1026.9434 | 992.4953 | 831.6446 | 979.7973 | 792.5699 |  | 1027.4081 | 982.9488 | 979.2186 | 37.7891 | 47.9079 | 71.1739 | 880.088 | 659.089 | 545.6314 | 602.6369 | 190.7966 | 252.8547 | 250.1883 | 186.3032 | -0.0089309 | -0.063934 | 0.010237 | 0.066507 | 0.013249 | -0.0042557 | 0.086058 | 0.0025477 | -0.07675 | -250.315 | 17.2016 | -250.3027 | 16.7786 | -247.0718 | 19.2692 | -247.1456 | 15.9902 | -102.2689 | 17.7169 | -102.3366 | 17.027 | 3775.0288 | 3942.4698 | 1002.4781 | 251.5215 | -350.1493 | 602.3602
14:10 | 2638 |  |  | -86.1779 | -89.0156 | -109.3046 | -62.2483 | -65.4691 | -103.7725 | -102.2128 | 10.1742 | 44.0495 | 20.5476 | 14.6917 |  |  |  | -84.074 | -98.7742 | -107.1271 | -44.0483 |  | -111.7321 | -101.9892 | 15.8292 | 19.3861 | 12.0079 | 1.7491 | 78.6152 | 183.0441 | 174.046 | 97.0403 | 92.841 | 103.375 | 155.4982 | 79.5922 | 105.6265 | 70.9978 | 101.2966 | 215.8059 | 731.6138 | 99.4565 | 45.6685 | 62.2951 | 86.6471 | 114.8609 | 845.4295 | 241.0926 | 394.2274 | 368.9932 | 884.0802 | 99.1141 | 64.8324 | 99.6068 | 196.8469 | 616.9671 | 117.0706 | 96.6495 | 122.8226 | 274.6162 | 711.7952 | 98.1691 | 32.5155 | 49.4289 | 75.627 | 101.7641 | 929.6974 | 920.6407 | 934.3265 | 923.8997 | 71.8384 | 98.1857 | 109.516 | 221.2773 | 618.232 | 50.5547 | 80.3527 | 130.0133 | 310.8766 | 694.8685 | 41.5834 | 57.8319 | 76.3165 | 89.9412 | 109.4697 | 779.3677 |  | 584.9761 | 631.6222 |  | 43.3702 | 102.8799 | 109.9879 | 220.7383 | 661.3462 | 49.8771 | 93.4783 | 114.7477 | 288.1636 | 758.775 | 28.9863 | 30.2211 | 40.8071 | 64.5717 | 114.0893 | 943.735 | 915.7914 | 955.7553 | 942.4758 | 49.4024 | 98.1134 | 118.8431 | 225.8186 | 628.0382 | 878.9064 | 970.9996 | 886.004 | 900.3985 | 994.8261 | 995.3731 | 851.3891 | 938.3434 | 838.1958 | 935.3006 | 917.9779 | 833.8288 | 837.8394 | 780.8546 | 780.9668 | 848.7943 | 806.3709 | 1069.0805 | 998.9535 | 944.4586 | 993.7763 | 982.0156 | 180.8154 |  | 254.6113 | 79.0147 | 260.6758 | 327.2864 | 164.4574 | 95.4747 | 111.815 | 102.5793 | 93.5227 | 228.5852 | 693.4047 | 203.7475 | 94.6297 | 95.9401 | 88.7903 | 98.7372 | 829.6824 | 871.8407 | 873.4189 | 859.9686 | 904.8384 | 99.0566 | 100.3472 | 107.0894 | 98.9489 | 583.1849 | 111.9146 | 97.0164 | 243.0042 | 690.4097 | 98.5376 | 31.0866 | 44.4794 | 70.9514 | 107.4047 | 909.4063 | 880.3073 | 834.7207 | 725.9571 | 98.8119 | 62.3929 | 101.1262 | 178.7715 | 612.0799 | 36.0582 | 57.9092 | 101.1476 | 191.7486 | 651.2404 | 27.8863 | 30.3801 | 39.837 | 64.1412 | 107.1565 | 962.0553 | 702.7422 | 872.6442 | 775.6415 | 851.314 | 36.1891 | 58.0496 | 99.8798 | 168.4721 | 582.32 | 39.8003 | 62.7796 | 99.7369 | 182.4581 | 701.6139 | 29.1765 | 31.9682 | 45.3641 | 70.0935 | 121.9127 | 937.1137 | 920.5898 | 937.4824 | 862.6282 | 41.8926 | 102.7165 | 66.6927 | 213.5016 | 664.4526 | 854.7407 | 919.8345 | 967.3531 |  | 1021.3073 | 1026.5825 | 992.2731 | 831.2603 | 979.3349 | 792.5284 |  | 1027.3603 | 982.8741 | 978.9891 | 37.7891 | 47.9335 | 71.1828 | 880.7451 | 659.3396 | 545.7404 | 602.7948 | 190.9188 | 253.011 | 250.3587 | 186.3762 | -0.0090823 | -0.064859 | 0.01039 | 0.066425 | 0.013145 | -0.0045952 | 0.077263 | -0.0049217 | -0.085883 | -250.1304 | 17.1605 | -250.2227 | 16.8053 | -247.041 | 19.2938 | -247.0041 | 15.9142 | -101.992 | 17.6594 | -102.152 | 17.0661 | 3748.6642 | 3941.7317 | 1002.4482 | 251.6849 | -349.7837 | 602.54
14:10 | 2639 |  |  | -86.0531 | -88.4992 | -109.2432 | -62.1125 | -65.3707 | -103.6898 | -102.0826 | 10.1695 | 44.0837 | 20.5705 | 14.6846 |  |  |  | -84.067 | -98.8611 | -107.0945 | -44.0222 |  | -111.627 | -101.9896 | 15.8637 | 19.4486 | 12.0454 | 1.7549 | 77.0228 | 183.1407 | 174.1084 | 96.9739 | 92.8295 | 103.3965 | 155.5247 | 79.634 | 105.632 | 71.0033 | 101.311 | 215.9637 | 731.821 | 99.4598 | 45.6913 | 62.3001 | 86.6822 | 114.9136 | 845.6414 | 241.2011 | 394.0829 | 369.1912 | 884.7898 | 99.1214 | 64.8753 | 99.6437 | 196.9834 | 617.2019 | 117.1557 | 96.6389 | 122.8528 | 274.7448 | 711.958 | 98.151 | 32.483 | 49.4717 | 75.6669 | 101.8796 | 929.8541 | 920.689 | 934.2112 | 923.9726 | 71.8535 | 98.167 | 109.5381 | 221.4283 | 618.4419 | 50.6226 | 80.388 | 130.0949 | 311.0488 | 695.031 | 41.5751 | 57.8441 | 76.343 | 89.9555 | 109.5122 | 779.0767 |  | 585.2044 | 623.2391 |  | 43.3825 | 102.9098 | 110.0265 | 220.8714 | 661.5092 | 49.9385 | 93.5116 | 114.7819 | 288.318 | 758.9081 | 28.9866 | 30.2278 | 40.8274 | 64.6181 | 114.1475 | 943.6028 | 915.5236 | 955.6905 | 942.2311 | 49.3773 | 98.1444 | 118.8921 | 225.9315 | 628.1873 | 879.2922 | 971.341 | 885.5201 | 900.3992 | 995.4088 | 995.1545 | 851.4647 | 938.4477 | 838.0341 | 935.0475 | 922.9567 | 835.1467 | 841.8117 | 788.6035 | 794.8131 | 854.5484 | 799.4325 | 1041.552 | 999.2323 | 944.6216 | 994.0261 | 982.3101 | 180.969 |  | 254.8698 | 79.033 | 260.7722 | 327.5351 | 164.885 | 95.497 | 111.7614 | 102.6278 | 93.5493 | 228.726 | 693.5737 | 203.8618 | 94.6162 | 95.9316 | 88.7997 | 98.7301 | 830.6031 | 872.3349 | 873.686 | 860.5878 | 905.3593 | 99.0599 | 100.3477 | 107.1124 | 98.9462 | 583.3486 | 111.9534 | 97.0189 | 243.1583 | 690.5806 | 98.5433 | 31.0876 | 44.4938 | 70.9716 | 107.4426 | 909.3655 | 880.2913 | 834.7336 | 726.0194 | 98.8053 | 62.4316 | 101.1506 | 178.8647 | 612.248 | 36.0609 | 57.9439 | 101.1603 | 191.8195 | 651.361 | 27.9867 | 30.4039 | 39.8462 | 64.1832 | 107.2092 | 968.0978 | 702.8621 | 872.4842 | 775.6461 | 851.2228 | 36.2167 | 58.0597 | 99.8669 | 168.5301 | 582.4452 | 39.8254 | 62.8129 | 99.7195 | 182.5659 | 701.8833 | 29.143 | 31.9893 | 45.3745 | 70.1066 | 121.97 | 937.0793 | 920.5753 | 937.4824 | 862.6308 | 41.9084 | 102.7404 | 66.7345 | 213.6605 | 664.6342 | 854.462 | 919.0673 | 967.835 |  | 1021.6833 | 1026.3275 | 992.1087 | 831.0794 | 978.8024 | 792.4916 |  | 1027.314 | 982.8415 | 978.7805 | 37.8022 | 47.9625 | 71.2044 | 881.5634 | 659.4527 | 545.8974 | 603.0056 | 191.0477 | 253.2298 | 250.5222 | 186.5111 | -0.0088421 | -0.064486 | 0.0098118 | 0.066342 | 0.012938 | -0.0039074 | 0.081432 | 0.0015361 | -0.073427 | -250.1858 | 17.2057 | -250.1642 | 16.7807 | -246.9579 | 19.2897 | -247.0041 | 15.9737 | -101.9428 | 17.7087 | -101.9581 | 17.0373 | 3810.82 | 3940.7037 | 1002.4524 | 251.876 | -349.4137 | 602.6751
14:10 | 2640 |  |  | -85.8546 | -88.0711 | -109.0575 | -61.9472 | -65.3036 | -103.5339 | -101.9586 | 10.1678 | 44.1122 | 20.6032 | 14.6566 |  |  |  | -83.9658 | -98.8755 | -106.7426 | -43.9373 |  | -111.6018 | -101.9785 | 15.9493 | 19.5163 | 12.0853 | 1.758 | 77.9596 | 183.2305 | 174.1958 | 96.9398 | 92.8327 | 103.4309 | 155.5609 | 79.6555 | 105.6463 | 71.0203 | 101.2774 | 216.0704 | 732.0142 | 99.4604 | 45.7214 | 62.3332 | 86.7293 | 114.9488 | 845.8092 | 241.4001 | 394.133 | 369.5542 | 885.2842 | 99.0062 | 64.9173 | 99.662 | 197.1109 | 617.4374 | 117.318 | 96.6588 | 122.8862 | 274.8751 | 712.1217 | 98.2072 | 32.46 | 49.5234 | 75.7213 | 101.9392 | 929.9269 | 920.6797 | 934.0596 | 923.9906 | 71.9466 | 98.1592 | 109.5909 | 221.5706 | 618.641 | 50.6443 | 80.393 | 130.2006 | 311.2248 | 695.2042 | 41.5872 | 57.8175 | 76.3352 | 89.9651 | 109.5557 | 783.2581 |  | 585.5304 | 615.702 |  | 43.3676 | 102.9096 | 110.0388 | 221 | 661.6505 | 49.9533 | 93.5084 | 114.8244 | 288.4668 | 759.0382 | 28.9958 | 30.2372 | 40.8537 | 64.6478 | 114.1951 | 943.5369 | 915.2733 | 955.7061 | 942.0633 | 49.3759 | 98.1695 | 118.9284 | 226.0272 | 628.3407 | 879.8517 | 972.4173 | 885.0645 | 900.392 | 995.9628 | 994.9355 | 851.5211 | 938.5751 | 837.8203 | 934.712 | 917.9156 | 840.6982 | 843.7417 | 796.5809 | 824.5084 | 856.7905 | 788.3808 | 1026.5714 | 999.2724 | 944.7767 | 994.07 | 982.4722 | 181.0993 |  | 255.0486 | 79.0554 | 260.8232 | 327.6768 | 165.1599 | 95.5147 | 111.7335 | 102.6614 | 93.5808 | 228.859 | 693.7492 | 203.9822 | 94.6161 | 95.9271 | 88.8164 | 98.7386 | 830.9108 | 872.8739 | 873.9555 | 859.5239 | 905.9781 | 99.073 | 100.3481 | 107.136 | 98.9553 | 583.5153 | 111.9902 | 97.0275 | 243.3304 | 690.7683 | 98.5539 | 31.0935 | 44.515 | 70.9857 | 107.4745 | 909.397 | 880.2885 | 834.7391 | 726.0856 | 98.8025 | 62.466 | 101.169 | 178.9875 | 612.43 | 36.0616 | 57.9639 | 101.1853 | 191.9381 | 651.504 | 28.16 | 30.4123 | 39.8552 | 64.2134 | 107.2464 | 942.3593 | 703.0874 | 872.2659 | 757.2185 | 851.0835 | 36.246 | 58.0849 | 99.9074 | 168.5863 | 582.5517 | 39.8426 | 62.8549 | 99.6541 | 182.6901 | 702.1587 | 29.1198 | 32.001 | 45.361 | 70.1272 | 122.0425 | 937.1875 | 920.5967 | 937.5516 | 862.7924 | 41.9817 | 102.7301 | 66.7758 | 213.7918 | 664.7965 | 854.2462 | 918.503 | 967.9712 |  | 1022.1083 | 1026.092 | 991.9328 | 830.9382 | 978.2062 | 792.3616 |  | 1027.2915 | 982.7604 | 978.5859 | 37.8392 | 47.9745 | 71.2129 | 882.018 | 659.493 | 546.0564 | 603.2201 | 191.177 | 253.3579 | 250.6926 | 186.6122 | -0.0092286 | -0.064941 | 0.010012 | 0.066566 | 0.013115 | -0.0042 | 0.077499 | 0.0031378 | -0.092914 | -250.0165 | 17.142 | -250.035 | 16.7827 | -246.9056 | 19.3041 | -246.8994 | 15.9306 | -101.6597 | 17.6451 | -101.7581 | 17.0496 | 3724.3535 | 3940.8645 | 1002.4587 | 252.0253 | -348.8484 | 602.7747
14:10 | 2641 |  |  | -85.6848 | -87.9081 | -109.0426 | -61.9526 | -65.3709 | -103.5157 | -102.0212 | 10.1722 | 44.1442 | 20.6338 | 14.6591 |  |  |  | -83.9421 | -98.8045 | -106.685 | -43.8883 |  | -111.5126 | -101.7813 | 15.9622 | 19.5707 | 12.1403 | 1.7628 | 76.9491 | 183.3215 | 174.3084 | 96.9091 | 92.8494 | 103.4699 | 155.6054 | 79.6424 | 105.6879 | 71.0335 | 101.2482 | 216.1863 | 732.1803 | 99.4505 | 45.7488 | 62.3817 | 86.7613 | 115.0003 | 845.8768 | 241.6399 | 394.1425 | 369.9376 | 885.5245 | 98.9643 | 64.9588 | 99.6737 | 197.2366 | 617.6688 | 117.375 | 96.6877 | 122.9427 | 275.0263 | 712.3055 | 98.2599 | 32.5101 | 49.5098 | 75.6929 | 101.9741 | 929.9352 | 920.7032 | 933.959 | 924.0483 | 71.9802 | 98.183 | 109.6532 | 221.7105 | 618.8513 | 50.6784 | 80.4328 | 130.2939 | 311.3914 | 695.3689 | 41.6039 | 57.8019 | 76.3376 | 89.9846 | 109.6106 | 787.5991 |  | 585.7824 | 615.7875 |  | 43.3997 | 102.8976 | 110.0399 | 221.1368 | 661.8008 | 50.0154 | 93.5256 | 114.8557 | 288.6163 | 759.1954 | 29.0187 | 30.2399 | 40.8625 | 64.6803 | 114.2409 | 943.3002 | 915.1092 | 955.6541 | 941.8551 | 49.4059 | 98.1813 | 118.9819 | 226.1245 | 628.4934 | 879.7909 | 972.3007 | 884.7645 | 900.3517 | 996.4747 | 994.7198 | 851.5668 | 938.7128 | 837.5548 | 934.3207 | 918.5254 | 843.6046 | 844.561 | 803.3897 | 852.6895 | 855.6407 | 792.9882 | 1021.8021 | 999.0484 | 944.9116 | 993.9186 | 982.5002 | 181.1862 |  | 255.1754 | 79.0683 | 260.9192 | 327.7832 | 165.157 | 95.5317 | 111.6882 | 102.6817 | 93.5699 | 228.9796 | 693.9231 | 204.1026 | 94.6135 | 95.933 | 88.8407 | 98.7437 | 830.9588 | 873.4293 | 874.2385 | 859.2733 | 906.6 | 99.0796 | 100.3505 | 107.1676 | 98.9513 | 583.6881 | 112.0193 | 97.0457 | 243.504 | 690.9392 | 98.5713 | 31.1089 | 44.5352 | 71.0046 | 107.5099 | 909.4683 | 880.3047 | 834.7708 | 726.1765 | 98.8022 | 62.5 | 101.1778 | 179.1045 | 612.616 | 36.088 | 58.0226 | 101.1874 | 192.0475 | 651.6308 | 28.1902 | 30.4106 | 39.8727 | 64.2444 | 107.2831 | 911.5273 | 703.436 | 872.0313 | 739.3409 | 850.9314 | 36.2991 | 58.1196 | 99.9207 | 168.651 | 582.667 | 39.8678 | 62.9077 | 99.6878 | 182.8142 | 702.431 | 29.1411 | 32.0087 | 45.4023 | 70.1716 | 122.1111 | 937.2352 | 920.7147 | 937.7595 | 863.0574 | 42.011 | 102.7068 | 66.8201 | 213.9035 | 664.9557 | 854.1944 | 917.9977 | 968.4942 |  | 1022.5795 | 1025.8691 | 991.7294 | 830.82 | 977.6343 | 792.2684 |  | 1027.2806 | 982.6863 | 978.4235 | 37.8639 | 47.9928 | 71.21 | 882.0934 | 659.5032 | 546.2129 | 603.4121 | 191.3089 | 253.5054 | 250.8112 | 186.7236 | -0.0089752 | -0.064515 | 0.0099811 | 0.06599 | 0.013275 | -0.0045355 | 0.071423 | 0.005369 | -0.072066 | -250.0719 | 17.2303 | -250.035 | 16.7622 | -246.7517 | 19.2774 | -246.8502 | 15.984 | -101.632 | 17.7252 | -101.6474 | 17.025 | 3798.531 | 3940.4733 | 1002.4704 | 252.1583 | -348.6329 | 602.8581
14:10 | 2642 |  |  | -85.5547 | -87.8117 | -108.9553 | -61.7257 | -65.286 | -103.4296 | -101.8218 | 10.1826 | 44.1802 | 20.6687 | 14.7058 |  |  |  | -83.7611 | -98.5827 | -106.6038 | -43.8223 |  | -111.3626 | -101.6269 | 15.989 | 19.6241 | 12.1673 | 1.7683 | 76.2087 | 183.4076 | 174.3964 | 96.9028 | 92.8674 | 103.5057 | 155.6375 | 79.6267 | 105.7142 | 71.0322 | 101.2483 | 216.3214 | 732.329 | 99.4571 | 45.7666 | 62.405 | 86.7907 | 115.0538 | 845.8726 | 241.8688 | 394.4102 | 370.2732 | 885.697 | 98.8918 | 64.9799 | 99.67 | 197.3517 | 617.9072 | 117.4466 | 96.6896 | 122.9853 | 275.1754 | 712.4807 | 98.2038 | 32.5537 | 49.511 | 75.6901 | 101.9525 | 929.8795 | 920.7898 | 933.9889 | 924.1338 | 72.0192 | 98.1973 | 109.6863 | 221.8553 | 619.0621 | 50.7628 | 80.4797 | 130.3768 | 311.562 | 695.5242 | 41.6881 | 57.8107 | 76.3137 | 89.9784 | 109.621 | 788.056 |  | 586.0933 | 615.8663 |  | 43.4245 | 102.9064 | 110.0601 | 221.2661 | 661.9524 | 50.0796 | 93.5755 | 114.887 | 288.7856 | 759.3335 | 29.0193 | 30.2443 | 40.8736 | 64.719 | 114.2804 | 943.1492 | 914.8625 | 955.5834 | 941.5529 | 49.453 | 98.1719 | 119.0003 | 226.2203 | 628.6576 | 879.9993 | 970.6946 | 884.7194 | 900.3726 | 996.9316 | 994.4758 | 851.6243 | 938.8745 | 837.2472 | 933.8925 | 922.904 | 844.1008 | 841.0468 | 814.4279 | 861.8081 | 854.0153 | 808.3702 | 1012.4226 | 998.6776 | 945.0165 | 993.6845 | 982.4524 | 181.243 |  | 255.3112 | 79.0769 | 261.0823 | 327.858 | 165.1294 | 95.5446 | 111.6297 | 102.6971 | 93.5727 | 229.0865 | 694.109 | 204.215 | 94.6172 | 95.9419 | 88.8584 | 98.7405 | 831.6253 | 874.0659 | 874.5375 | 859.8343 | 907.1909 | 99.0789 | 100.3292 | 107.1861 | 98.9664 | 583.8601 | 112.0498 | 97.0556 | 243.6682 | 691.0989 | 98.5875 | 31.1258 | 44.5516 | 71.0321 | 107.5437 | 909.5829 | 880.3041 | 834.8063 | 726.252 | 98.8113 | 62.5361 | 101.1972 | 179.1843 | 612.7978 | 36.1243 | 58.0699 | 101.1833 | 192.1345 | 651.7448 | 28.0501 | 30.4243 | 39.8971 | 64.287 | 107.3231 | 910.9171 | 703.7716 | 871.84 | 737.4635 | 850.774 | 36.3134 | 58.1583 | 99.9516 | 168.731 | 582.7948 | 39.8929 | 62.947 | 99.7574 | 182.9227 | 702.7034 | 29.1795 | 32.024 | 45.447 | 70.2267 | 122.1758 | 937.3714 | 920.7519 | 937.8272 | 863.2088 | 41.9915 | 102.7164 | 66.8688 | 214.0327 | 665.1361 | 854.2627 | 917.4536 | 969.5276 |  | 1023.088 | 1025.709 | 991.5396 | 830.7548 | 977.0878 | 792.2988 |  | 1027.2961 | 982.6584 | 978.3298 | 37.875 | 48.0088 | 71.2361 | 882.2889 | 659.5922 | 546.3735 | 603.6187 | 191.4449 | 253.6608 | 250.9888 | 186.8726 | -0.0092051 | -0.064119 | 0.010386 | 0.066989 | 0.012975 | -0.0035659 | 0.060954 | -0.0064591 | -0.070154 | -249.8534 | 17.1523 | -249.915 | 16.7622 | -246.7271 | 19.3164 | -246.7579 | 15.9142 | -101.3643 | 17.6636 | -101.4535 | 17.0476 | 3663.6604 | 3942.059 | 1002.5035 | 252.3248 | -348.1033 | 602.9828
14:10 | 2643 |  |  | -85.4547 | -87.6702 | -108.9563 | -61.6444 | -65.2153 | -103.3065 | -101.6604 | 10.1887 | 44.2161 | 20.696 | 14.7102 |  |  |  | -83.7433 | -98.4495 | -106.4103 | -43.7849 |  | -111.2595 | -101.6056 | 16.019 | 19.677 | 12.1975 | 1.7786 | 76.9805 | 183.4947 | 174.4842 | 96.909 | 92.8896 | 103.5474 | 155.6692 | 79.6134 | 105.74 | 71.0832 | 101.286 | 216.4944 | 732.4638 | 99.4695 | 45.7832 | 62.4412 | 86.8264 | 115.0991 | 845.8143 | 241.9487 | 394.8987 | 370.4805 | 885.7844 | 98.8674 | 65.0089 | 99.6809 | 197.4709 | 618.1558 | 117.534 | 96.7003 | 123.0294 | 275.3138 | 712.6459 | 98.2062 | 32.5425 | 49.5362 | 75.7153 | 101.9355 | 929.8361 | 920.8385 | 933.9724 | 924.1135 | 72.0583 | 98.1975 | 109.7196 | 221.9942 | 619.261 | 50.8249 | 80.4963 | 130.4743 | 311.7379 | 695.6789 | 41.6632 | 57.7573 | 76.2645 | 89.9856 | 109.6692 | 788.3303 |  | 586.5474 | 616.3164 |  | 43.3981 | 102.9084 | 110.0776 | 221.3916 | 662.081 | 50.0604 | 93.613 | 114.9253 | 288.9309 | 759.4854 | 29.0316 | 30.249 | 40.8922 | 64.7545 | 114.3285 | 943.2029 | 914.6978 | 955.6628 | 941.4205 | 49.5179 | 98.1575 | 118.9986 | 226.3212 | 628.8277 | 880.4052 | 968.9173 | 885.1137 | 900.5094 | 997.317 | 994.2445 | 851.6909 | 939.0379 | 836.9276 | 933.4766 | 917.345 | 843.4803 | 837.4067 | 820.8697 | 863.3709 | 854.5468 | 822.7847 | 997.3266 | 998.2469 | 945.0989 | 993.4174 | 982.377 | 181.3107 |  | 255.4804 | 79.0902 | 261.2671 | 328.0123 | 165.2803 | 95.5639 | 111.5827 | 102.7215 | 93.5943 | 229.2094 | 694.2855 | 204.3303 | 94.6301 | 95.9438 | 88.8692 | 98.7332 | 832.3361 | 874.6454 | 874.8434 | 860.0058 | 907.7468 | 99.0786 | 100.3271 | 107.216 | 98.972 | 584.0407 | 112.1006 | 97.0547 | 243.8263 | 691.2601 | 98.6014 | 31.1365 | 44.5679 | 71.06 | 107.5786 | 909.7418 | 880.3229 | 834.8463 | 726.3055 | 98.8128 | 62.5759 | 101.2563 | 179.3043 | 612.9732 | 36.18 | 58.0843 | 101.2068 | 192.2746 | 651.8858 | 28.0207 | 30.4293 | 39.9225 | 64.3118 | 107.3614 | 909.9652 | 703.8592 | 871.6419 | 734.4935 | 850.6309 | 36.3195 | 58.1986 | 100.021 | 168.8063 | 582.9286 | 39.912 | 62.9817 | 99.6943 | 183.0245 | 702.9958 | 29.1834 | 32.0512 | 45.4504 | 70.2687 | 122.2334 | 937.4865 | 920.8174 | 938.1193 | 863.3551 | 42.0206 | 102.7284 | 66.9143 | 214.1723 | 665.3203 | 854.2802 | 917.0208 | 971.3541 |  | 1023.6119 | 1025.56 | 991.3349 | 830.7287 | 976.4973 | 792.3383 |  | 1027.3437 | 982.5633 | 978.3051 | 37.919 | 48.0407 | 71.2437 | 882.5077 | 659.6496 | 546.537 | 603.8345 | 191.5815 | 253.8406 | 251.1679 | 187.0029 | -0.0090979 | -0.064332 | 0.010046 | 0.066361 | 0.012545 | -0.0044704 | 0.061495 | 0.0077929 | -0.085864 | -249.8873 | 17.257 | -249.9273 | 16.7807 | -246.6471 | 19.2774 | -246.6563 | 15.9635 | -101.2873 | 17.7354 | -101.3458 | 17.0394 | 3613.8799 | 3941.4596 | 1002.535 | 252.5043 | -347.7483 | 603.0933
14:10 | 2644 |  |  | -85.2568 | -87.5567 | -109.0186 | -61.613 | -65.2045 | -103.1785 | -101.619 | 10.1907 | 44.2596 | 20.7217 | 14.7107 |  |  |  | -83.7233 | -98.3852 | -106.4783 | -43.7521 |  | -111.2127 | -101.5484 | 16.0004 | 19.7382 | 12.2301 | 1.788 | 76.9051 | 183.5942 | 174.5937 | 96.9496 | 92.9214 | 103.6012 | 155.7002 | 79.6288 | 105.7556 | 71.133 | 101.3216 | 216.6691 | 732.5861 | 99.4795 | 45.8079 | 62.4618 | 86.8477 | 115.1359 | 845.7565 | 242.0234 | 395.2826 | 370.789 | 885.6814 | 98.9991 | 65.0339 | 99.7026 | 197.58 | 618.4042 | 117.5345 | 96.7083 | 123.0585 | 275.4501 | 712.8093 | 98.244 | 32.5274 | 49.5611 | 75.7514 | 101.8841 | 929.6925 | 920.8482 | 933.786 | 923.9715 | 72.0064 | 98.1907 | 109.7544 | 222.1424 | 619.4646 | 50.8705 | 80.5348 | 130.5616 | 311.9062 | 695.8358 | 41.6411 | 57.7752 | 76.281 | 89.9964 | 109.6998 | 789.2472 |  | 586.8777 | 616.6679 |  | 43.4533 | 102.9104 | 110.1397 | 221.5092 | 662.1822 | 50.0733 | 93.6364 | 114.9636 | 289.072 | 759.6638 | 29.0328 | 30.2633 | 40.9241 | 64.791 | 114.3843 | 943.1772 | 914.6863 | 955.82 | 941.3341 | 49.5731 | 98.1595 | 119.0132 | 226.4216 | 628.9911 | 880.3789 | 967.8938 | 885.4897 | 900.7293 | 997.6024 | 994.0652 | 851.7457 | 939.1307 | 836.6551 | 933.1753 | 898.6311 | 842.5207 | 839.1139 | 799.3335 | 872.1845 | 857.7445 | 834.2195 | 1015.416 | 997.7464 | 945.148 | 993.0886 | 982.2544 | 181.4105 |  | 255.6304 | 79.11 | 261.3662 | 328.2195 | 165.4138 | 95.5834 | 111.5292 | 102.7371 | 93.6093 | 229.3293 | 694.4702 | 204.4151 | 94.6334 | 95.94 | 88.8777 | 98.7599 | 832.6543 | 875.1262 | 875.161 | 860.1782 | 908.2711 | 99.0719 | 100.2971 | 107.201 | 98.9536 | 584.2189 | 112.1511 | 97.0631 | 243.9981 | 691.4258 | 98.6007 | 31.1426 | 44.5908 | 71.0839 | 107.6079 | 909.9042 | 880.3498 | 834.8934 | 726.3362 | 98.8003 | 62.6255 | 101.2969 | 179.4196 | 613.159 | 36.1826 | 58.1126 | 101.2375 | 192.3699 | 652.0033 | 28.1455 | 30.4264 | 39.9526 | 64.3251 | 107.4075 | 908.6312 | 703.7731 | 871.4717 | 734.8054 | 850.5332 | 36.3398 | 58.2466 | 100.0155 | 168.8852 | 583.0225 | 39.9344 | 63.0186 | 99.7351 | 183.1356 | 703.2996 | 29.1781 | 32.0738 | 45.4812 | 70.2989 | 122.3054 | 937.5963 | 920.9835 | 938.5276 | 863.4613 | 42.0448 | 102.7538 | 66.9509 | 214.3161 | 665.4873 | 854.1447 | 917.1603 | 972.1707 |  | 1024.1501 | 1025.4073 | 991.1301 | 830.5687 | 975.9527 | 792.3335 |  | 1027.405 | 982.5191 | 978.3549 | 37.9283 | 48.0365 | 71.2629 | 882.6375 | 659.6879 | 546.6956 | 604.0105 | 191.6732 | 254.0026 | 251.2878 | 187.1015 | -0.0089804 | -0.06459 | 0.010116 | 0.066643 | 0.013411 | -0.0040477 | 0.072317 | -0.014836 | -0.073937 | -249.715 | 17.1564 | -249.7704 | 16.795 | -246.6163 | 19.3185 | -246.6348 | 15.9142 | -101.0135 | 17.6574 | -101.0996 | 17.0517 | 3698.9904 | 3941.7676 | 1002.5793 | 252.6452 | -347.5641 | 603.1917
14:10 | 2645 |  |  | -85.0659 | -87.5087 | -109.0748 | -61.625 | -65.2001 | -103.0078 | -101.6099 | 10.1946 | 44.2976 | 20.7497 | 14.7222 |  |  |  | -83.6685 | -98.3438 | -106.4538 | -43.6974 |  | -111.195 | -101.3961 | 16.1007 | 19.795 | 12.2787 | 1.9004 | 77.4012 | 183.688 | 174.6984 | 96.9782 | 92.9415 | 103.6386 | 155.7238 | 79.684 | 105.7496 | 71.135 | 101.3392 | 216.8073 | 732.7005 | 99.4527 | 45.8302 | 62.4737 | 86.867 | 115.1779 | 845.6739 | 242.2186 | 395.5549 | 371.1998 | 885.4739 | 99.0234 | 65.0686 | 99.7162 | 197.6892 | 618.6377 | 117.5725 | 96.7023 | 123.0872 | 275.5927 | 712.9843 | 98.2685 | 32.5561 | 49.5748 | 75.7556 | 101.7878 | 929.467 | 920.8461 | 933.5618 | 923.7629 | 72.0241 | 98.1839 | 109.791 | 222.2994 | 619.662 | 50.9417 | 80.5754 | 130.6363 | 312.0662 | 695.9935 | 41.7004 | 57.8061 | 76.2712 | 89.9854 | 109.6955 | 790.7754 |  | 587.1086 | 616.7733 |  | 43.5326 | 102.9204 | 110.2017 | 221.6299 | 662.314 | 50.0514 | 93.6583 | 114.9972 | 289.2293 | 759.8361 | 29.0506 | 30.2818 | 40.9452 | 64.8396 | 114.4407 | 943.1344 | 914.5774 | 955.9063 | 941.1332 | 49.6149 | 98.1746 | 119.0327 | 226.5071 | 629.1522 | 880.4308 | 967.8608 | 885.4468 | 900.9355 | 997.7885 | 993.9017 | 851.817 | 939.1829 | 836.4636 | 933.028 | 886.6766 | 841.2028 | 843.9868 | 771.3091 | 873.0135 | 862.4536 | 835.1989 | 1044.0484 | 997.2536 | 945.1628 | 992.7466 | 982.0968 | 181.5134 |  | 255.7793 | 79.1329 | 261.3962 | 328.426 | 165.6101 | 95.606 | 111.4765 | 102.7778 | 93.6411 | 229.4484 | 694.6777 | 204.4937 | 94.633 | 95.9476 | 88.8934 | 98.779 | 832.6677 | 875.5773 | 875.5139 | 859.805 | 908.6983 | 99.0883 | 100.2462 | 107.2034 | 98.9942 | 584.4004 | 112.1944 | 97.0838 | 244.1681 | 691.5816 | 98.6064 | 31.1435 | 44.6063 | 71.104 | 107.6371 | 910.0601 | 880.3534 | 834.9256 | 726.3482 | 98.8089 | 62.6695 | 101.3372 | 179.4884 | 613.3318 | 36.1722 | 58.1104 | 101.2265 | 192.4576 | 652.1144 | 28.1795 | 30.4399 | 39.9845 | 64.3733 | 107.457 | 911.134 | 703.8288 | 871.3756 | 736.2648 | 850.4481 | 36.36 | 58.2804 | 100.0019 | 168.947 | 583.1039 | 39.9403 | 63.0584 | 99.8162 | 183.2557 | 703.6099 | 29.2058 | 32.0852 | 45.5049 | 70.3377 | 122.3903 | 937.9189 | 921.0429 | 938.7518 | 863.5734 | 42.1095 | 102.766 | 66.9821 | 214.4503 | 665.6621 | 854.1409 | 917.8484 | 973.8263 |  | 1024.6991 | 1025.3052 | 990.9592 | 830.3012 | 975.6583 | 792.34 |  | 1027.4775 | 982.5194 | 978.4659 | 37.9219 | 48.041 | 71.2598 | 882.7279 | 659.7373 | 546.8483 | 604.2003 | 191.8539 | 254.1383 | 251.4807 | 187.2249 | -0.0090562 | -0.064978 | 0.010276 | 0.067465 | 0.01317 | -0.0038169 | 0.083423 | 0.00067039 | -0.073333 | -249.758 | 17.2344 | -249.8042 | 16.7909 | -246.524 | 19.2836 | -246.5271 | 15.9429 | -100.9212 | 17.7293 | -101.0381 | 17.0558 | 3687.961 | 3943.0835 | 1002.6396 | 252.8095 | -347.354 | 603.2928
14:10 | 2646 |  |  | -84.8344 | -87.477 | -108.9306 | -61.6207 | -65.2066 | -102.9591 | -101.5538 | 10.1948 | 44.338 | 20.7733 | 14.7408 |  |  |  | -83.6063 | -98.3696 | -106.403 | -43.7614 |  | -111.1002 | -101.1617 | 16.0881 | 19.8502 | 12.34 | 1.9 | 76.9535 | 183.7757 | 174.7908 | 96.9841 | 92.9638 | 103.6662 | 155.7552 | 79.7209 | 105.7579 | 71.1505 | 101.3481 | 216.9528 | 732.8096 | 99.4356 | 45.845 | 62.4984 | 86.8968 | 115.2262 | 845.5393 | 242.4298 | 395.876 | 371.5502 | 885.281 | 99.0345 | 65.1088 | 99.7204 | 197.8023 | 618.8583 | 117.6238 | 96.7151 | 123.1261 | 275.7308 | 713.1719 | 98.2836 | 32.6327 | 49.5275 | 75.7249 | 101.7453 | 929.2769 | 920.8349 | 933.3541 | 923.536 | 72.064 | 98.1942 | 109.8464 | 222.4507 | 619.8653 | 50.9857 | 80.6152 | 130.7271 | 312.2379 | 696.165 | 41.7539 | 57.7889 | 76.2674 | 90.0041 | 109.723 | 789.146 |  | 587.4463 | 617.1083 |  | 43.516 | 102.9021 | 110.2121 | 221.7778 | 662.4861 | 50.1177 | 93.6887 | 115.0262 | 289.378 | 760.0031 | 29.0689 | 30.2893 | 40.9399 | 64.8782 | 114.4934 | 942.944 | 914.4443 | 956.0028 | 940.8813 | 49.5908 | 98.2179 | 119.109 | 226.6177 | 629.315 | 880.6004 | 968.139 | 885.4188 | 901.1315 | 997.8746 | 993.8106 | 851.8997 | 939.2181 | 836.3133 | 932.9487 | 884.4431 | 840.1319 | 845.5908 | 756.3459 | 864.8772 | 864.6051 | 827.5791 | 1028.0338 | 996.8745 | 945.1777 | 992.4735 | 981.9666 | 181.6008 |  | 255.9118 | 79.1488 | 261.3659 | 328.5732 | 165.7493 | 95.6298 | 111.4452 | 102.7887 | 93.6505 | 229.6474 | 694.8854 | 204.6395 | 94.634 | 95.9464 | 88.9111 | 98.7682 | 832.5673 | 875.9138 | 875.8135 | 858.8279 | 909.0265 | 99.052 | 100.3319 | 107.3111 | 98.9973 | 584.6008 | 112.2361 | 97.091 | 244.3314 | 691.7451 | 98.623 | 31.1674 | 44.6207 | 71.1393 | 107.6736 | 910.2381 | 880.3753 | 834.973 | 726.3791 | 98.8216 | 62.7193 | 101.3691 | 179.5967 | 613.4863 | 36.1947 | 58.1273 | 101.2022 | 192.5644 | 652.231 | 28.101 | 30.4542 | 40.008 | 64.4173 | 107.5046 | 897.8476 | 704.2325 | 871.296 | 734.5338 | 850.3279 | 36.392 | 58.315 | 100.0142 | 169.0075 | 583.2053 | 39.9827 | 63.1009 | 99.7807 | 183.3741 | 703.9353 | 29.215 | 32.0962 | 45.5248 | 70.3819 | 122.4598 | 938.2069 | 921.1502 | 939.1054 | 863.7873 | 42.1164 | 102.763 | 67.0288 | 214.5848 | 665.8385 | 854.4314 | 918.3238 | 975.9263 |  | 1025.2307 | 1025.2039 | 990.8076 | 830.1421 | 975.6403 | 792.3772 |  | 1027.5364 | 982.5186 | 978.6445 | 37.9241 | 48.0572 | 71.277 | 882.6475 | 659.6889 | 547.0148 | 604.3754 | 191.9691 | 254.3282 | 251.5929 | 187.3334 | -0.0090588 | -0.064718 | 0.010226 | 0.066613 | 0.013332 | -0.0037968 | 0.076309 | -0.015664 | -0.063315 | -249.5642 | 17.1338 | -249.6288 | 16.7622 | -246.4379 | 19.3472 | -246.524 | 15.8998 | -100.6658 | 17.6451 | -100.7489 | 17.0496 | 3605.4073 | 3941.6115 | 1002.7034 | 252.9605 | -347.0953 | 603.3519
14:10 | 2647 |  |  | -84.7188 | -87.3363 | -108.9284 | -61.5708 | -65.1529 | -102.9666 | -101.4559 | 10.1974 | 44.3715 | 20.7989 | 14.7641 |  |  |  | -83.6554 | -98.4509 | -106.2062 | -43.6212 |  | -111.0524 | -101.0613 | 16.1014 | 19.9065 | 12.3757 | 1.8778 | 76.3475 | 183.8662 | 174.8804 | 96.9892 | 92.9883 | 103.7024 | 155.7885 | 79.7071 | 105.7704 | 71.1975 | 101.355 | 217.1111 | 732.9154 | 99.4654 | 45.8499 | 62.5237 | 86.9309 | 115.2861 | 845.4025 | 242.626 | 396.3573 | 371.8796 | 885.1324 | 99.0034 | 65.1289 | 99.7334 | 197.9054 | 619.087 | 117.6798 | 96.7435 | 123.1598 | 275.8764 | 713.3425 | 98.2626 | 32.6543 | 49.5264 | 75.7567 | 101.7328 | 928.983 | 920.8204 | 933.1264 | 923.2583 | 72.0714 | 98.203 | 109.8877 | 222.5991 | 620.0733 | 51 | 80.6644 | 130.819 | 312.3986 | 696.3376 | 41.7385 | 57.8186 | 76.3101 | 90.035 | 109.7874 | 787.2541 |  | 587.7559 | 617.5376 |  | 43.5279 | 102.8958 | 110.2399 | 221.8827 | 662.6082 | 50.17 | 93.7039 | 115.07 | 289.5408 | 760.1456 | 29.0477 | 30.3076 | 40.9802 | 64.898 | 114.5662 | 942.7549 | 914.1913 | 955.9964 | 940.5376 | 49.6279 | 98.246 | 119.164 | 226.7268 | 629.4803 | 880.695 | 968.7887 | 885.5202 | 901.2893 | 997.846 | 993.7706 | 851.9552 | 939.1999 | 836.1453 | 932.8546 | 882.9088 | 840.2707 | 846.1476 | 766.1332 | 883.8973 | 863.0143 | 822.7891 | 995.9986 | 996.5744 | 945.1827 | 992.2656 | 981.865 | 181.6701 |  | 256.0387 | 79.164 | 261.3322 | 328.686 | 165.7338 | 95.644 | 111.4114 | 102.7969 | 93.6465 | 229.759 | 695.0843 | 204.7652 | 94.6331 | 95.9459 | 88.9231 | 98.7858 | 832.547 | 876.1322 | 876.0314 | 858.0927 | 909.2533 | 99.0304 | 100.3407 | 107.3218 | 98.9549 | 584.7582 | 112.2596 | 97.0978 | 244.4962 | 691.9189 | 98.6306 | 31.1785 | 44.6444 | 71.1744 | 107.6993 | 910.4526 | 880.4046 | 835.0151 | 726.4252 | 98.8231 | 62.7617 | 101.3769 | 179.6996 | 613.6737 | 36.226 | 58.1743 | 101.2081 | 192.6524 | 652.3426 | 28.1479 | 30.4516 | 40.031 | 64.4596 | 107.5456 | 882.6854 | 704.6969 | 871.2409 | 733.7825 | 850.2295 | 36.4252 | 58.345 | 100.037 | 169.0648 | 583.3157 | 40.0144 | 63.1437 | 99.742 | 183.4886 | 704.2715 | 29.1978 | 32.1153 | 45.5491 | 70.4276 | 122.518 | 938.6429 | 921.2834 | 939.5237 | 864.1324 | 42.0992 | 102.7599 | 67.0801 | 214.7231 | 666.0198 | 854.7998 | 918.5403 | 975.4001 |  | 1025.735 | 1025.0901 | 990.6599 | 830.235 | 975.7708 | 792.4777 |  | 1027.6043 | 982.5679 | 978.8648 | 37.9489 | 48.0692 | 71.2922 | 882.7207 | 659.6474 | 547.1828 | 604.5681 | 192.079 | 254.4984 | 251.8354 | 187.4204 | -0.0087899 | -0.064466 | 0.0099126 | 0.066142 | 0.013597 | -0.0041121 | 0.083932 | -0.003895 | -0.070847 | -249.595 | 17.2262 | -249.6534 | 16.7745 | -246.3948 | 19.3 | -246.3702 | 15.9368 | -100.5858 | 17.7067 | -100.6781 | 17.0476 | 3570.1224 | 3939.0631 | 1002.7673 | 253.1669 | -346.8531 | 603.4151
14:10 | 2648 |  |  | -84.8207 | -87.2998 | -108.7259 | -61.571 | -65.075 | -102.9082 | -101.3623 | 10.196 | 44.4013 | 20.8289 | 14.7858 |  |  |  | -83.5825 | -98.2467 | -106.0467 | -43.6107 |  | -110.8333 | -100.9257 | 16.12 | 19.9542 | 12.4125 | 1.8568 | 78.3106 | 183.957 | 174.981 | 97.0008 | 93.0115 | 103.7303 | 155.8154 | 79.7255 | 105.8064 | 71.2251 | 101.3637 | 217.2491 | 733.0252 | 99.4901 | 45.8708 | 62.5492 | 86.9539 | 115.3418 | 845.1862 | 242.714 | 396.8805 | 372.1188 | 884.893 | 99.0498 | 65.1647 | 99.7466 | 198.0282 | 619.319 | 117.7847 | 96.7537 | 123.2135 | 276.0205 | 713.4978 | 98.2043 | 32.6161 | 49.5902 | 75.8034 | 101.7343 | 928.6709 | 920.758 | 932.8211 | 922.8972 | 72.1084 | 98.201 | 109.9263 | 222.758 | 620.2739 | 51.0304 | 80.686 | 130.8917 | 312.5555 | 696.4928 | 41.6908 | 57.8096 | 76.305 | 90.057 | 109.8327 | 788.497 |  | 588.5604 | 618.3621 |  | 43.5661 | 102.9147 | 110.2729 | 221.9918 | 662.7282 | 50.1448 | 93.689 | 115.1168 | 289.6891 | 760.29 | 29.0487 | 30.3149 | 41.0232 | 64.9218 | 114.621 | 942.7779 | 914.0073 | 956.0487 | 940.3535 | 49.6653 | 98.282 | 119.21 | 226.8202 | 629.6446 | 880.9601 | 968.6837 | 885.9043 | 901.3622 | 997.7237 | 993.6694 | 851.9934 | 939.1438 | 835.9813 | 932.7522 | 903.3951 | 842.1063 | 847.8387 | 789.6206 | 916.4719 | 860.9295 | 827.4692 | 965.2273 | 996.3829 | 945.1705 | 992.1773 | 981.8125 | 181.7571 |  | 256.2073 | 79.1822 | 261.4252 | 328.8448 | 165.8178 | 95.6518 | 111.3965 | 102.838 | 93.6651 | 229.8188 | 695.2814 | 204.8383 | 94.6273 | 95.9565 | 88.9374 | 98.8067 | 832.6213 | 876.3775 | 876.2278 | 857.8655 | 909.3257 | 99.0664 | 100.1871 | 107.2778 | 98.9423 | 584.9019 | 112.2874 | 97.1167 | 244.6753 | 692.0951 | 98.6327 | 31.1776 | 44.6646 | 71.1985 | 107.7278 | 910.6802 | 880.4405 | 835.0542 | 726.5112 | 98.8138 | 62.7964 | 101.4354 | 179.7892 | 613.8538 | 36.237 | 58.204 | 101.2109 | 192.7508 | 652.4503 | 28.1603 | 30.4603 | 40.0416 | 64.5052 | 107.5921 | 886.0672 | 704.9644 | 871.231 | 738.5811 | 850.2258 | 36.4426 | 58.3681 | 100.0447 | 169.1194 | 583.4372 | 40.0203 | 63.1839 | 99.78 | 183.6058 | 704.6141 | 29.2087 | 32.1188 | 45.567 | 70.4568 | 122.579 | 939.1142 | 921.5305 | 940.1226 | 864.5572 | 42.1438 | 102.759 | 67.1229 | 214.8518 | 666.1904 | 855.0278 | 919.2444 | 974.6424 |  | 1026.2128 | 1024.9902 | 990.5529 | 830.4324 | 975.9797 | 792.6196 |  | 1027.6357 | 982.6799 | 979.1159 | 37.9596 | 48.0713 | 71.3003 | 882.7812 | 659.6708 | 547.3487 | 604.7276 | 192.1898 | 254.6724 | 251.9732 | 187.6095 | -0.0092573 | -0.064758 | 0.010123 | 0.066677 | 0.013157 | -0.0045576 | 0.069048 | -0.0031277 | -0.067254 | -249.4811 | 17.142 | -249.4503 | 16.7478 | -246.2933 | 19.3205 | -246.3825 | 15.9388 | -100.3735 | 17.6389 | -100.4196 | 17.0332 | 3608.4792 | 3939.8702 | 1002.8226 | 253.3228 | -346.5025 | 603.5098
14:10 | 2649 |  |  | -84.8591 | -87.3374 | -108.69 | -61.5211 | -65.0452 | -102.8978 | -101.3097 | 10.196 | 44.4364 | 20.8529 | 14.8088 |  |  |  | -83.5477 | -98.19 | -105.9291 | -43.5821 |  | -110.8283 | -100.9078 | 16.1626 | 20.0074 | 12.4407 | 1.8505 | 79.9785 | 184.0594 | 175.0976 | 97.0322 | 93.0477 | 103.7676 | 155.8504 | 79.8087 | 105.8369 | 71.2451 | 101.3845 | 217.3871 | 733.1611 | 99.4967 | 45.889 | 62.5651 | 86.9761 | 115.378 | 844.9578 | 242.7631 | 397.3281 | 372.308 | 884.6563 | 99.0555 | 65.1932 | 99.7556 | 198.1423 | 619.5437 | 117.8855 | 96.7687 | 123.2467 | 276.1557 | 713.662 | 98.2243 | 32.6019 | 49.6291 | 75.8355 | 101.7292 | 928.4396 | 920.6818 | 932.5769 | 922.5761 | 72.1907 | 98.2125 | 109.9683 | 222.9135 | 620.4616 | 51.0915 | 80.6933 | 130.9807 | 312.7152 | 696.6466 | 41.6736 | 57.7985 | 76.2839 | 90.063 | 109.8481 | 789.9589 |  | 589.1021 | 618.7696 |  | 43.5762 | 102.907 | 110.2904 | 222.136 | 662.8824 | 50.1654 | 93.7075 | 115.1566 | 289.8394 | 760.4541 | 29.0734 | 30.3151 | 41.032 | 64.96 | 114.6686 | 942.8006 | 913.9723 | 956.227 | 940.2614 | 49.625 | 98.3341 | 119.2684 | 226.9111 | 629.8031 | 881.2761 | 967.5681 | 886.4132 | 901.3908 | 997.529 | 993.6095 | 852.0281 | 939.09 | 835.8817 | 932.7132 | 917.3196 | 849.649 | 850.5705 | 784.2888 | 913.179 | 858.6147 | 824.6865 | 949.1034 | 996.4263 | 945.1728 | 992.2844 | 981.8935 | 181.8873 |  | 256.4117 | 79.202 | 261.5824 | 329.0902 | 166.0993 | 95.6668 | 111.4216 | 102.8551 | 93.677 | 229.9484 | 695.4776 | 204.9301 | 94.6159 | 95.9464 | 88.943 | 98.8065 | 832.8946 | 876.5152 | 876.3757 | 858.3867 | 909.2783 | 99.0714 | 100.1962 | 107.3042 | 98.9214 | 585.0775 | 112.3334 | 97.1154 | 244.8426 | 692.2872 | 98.634 | 31.1988 | 44.6808 | 71.2276 | 107.7728 | 910.8691 | 880.4885 | 835.1072 | 726.5705 | 98.8098 | 62.8413 | 101.4715 | 179.8762 | 614.0238 | 36.2174 | 58.2454 | 101.2195 | 192.9182 | 652.5613 | 28.2597 | 30.4721 | 40.0638 | 64.5319 | 107.6375 | 896.9597 | 705.1506 | 871.2467 | 758.2604 | 850.2458 | 36.4551 | 58.4218 | 100.0923 | 169.2091 | 583.5582 | 40.048 | 63.2322 | 99.8328 | 183.7398 | 704.9652 | 29.2587 | 32.1202 | 45.5989 | 70.4856 | 122.6604 | 939.4541 | 921.8823 | 940.7075 | 864.9517 | 42.173 | 102.7677 | 67.1692 | 214.9719 | 666.3496 | 855.1372 | 920.5703 | 974.0714 |  | 1026.6465 | 1024.9479 | 990.4874 | 830.5641 | 976.3006 | 792.7099 |  | 1027.6578 | 982.8317 | 979.4019 | 37.9629 | 48.1115 | 71.3092 | 882.864 | 659.6959 | 547.5183 | 604.9018 | 192.2996 | 254.8458 | 252.1207 | 187.6888 | -0.0086751 | -0.064503 | 0.010381 | 0.067346 | 0.013311 | -0.0035489 | 0.079888 | 0.0003519 | -0.095679 | -249.4996 | 17.2283 | -249.5242 | 16.7807 | -246.2071 | 19.2897 | -246.2163 | 15.9409 | -100.2565 | 17.7128 | -100.3581 | 17.0476 | 3683.1064 | 3940.6126 | 1002.889 | 253.4833 | -346.3936 | 603.6071
14:10 | 2650 |  |  | -84.9708 | -87.4668 | -108.6636 | -61.5023 | -64.953 | -102.8032 | -101.152 | 10.1917 | 44.4747 | 20.8807 | 14.8336 |  |  |  | -83.4978 | -98.0865 | -105.8872 | -43.558 |  | -110.8079 | -100.71 | 16.2062 | 20.0588 | 12.4765 | 1.8513 | 77.7593 | 184.1928 | 175.2118 | 97.0691 | 93.0751 | 103.8071 | 155.8878 | 79.8335 | 105.8196 | 71.2567 | 101.4245 | 217.5456 | 733.301 | 99.5089 | 45.895 | 62.5821 | 87.0121 | 115.4222 | 844.8582 | 242.8768 | 397.9908 | 372.4712 | 884.5665 | 98.9774 | 65.2082 | 99.7699 | 198.2465 | 619.7615 | 117.9191 | 96.8019 | 123.2857 | 276.3074 | 713.8323 | 98.2682 | 32.6615 | 49.6271 | 75.8369 | 101.7259 | 928.3028 | 920.5974 | 932.3604 | 922.327 | 72.2011 | 98.213 | 110.0085 | 223.0508 | 620.6593 | 51.1292 | 80.7295 | 131.0669 | 312.8824 | 696.8214 | 41.6701 | 57.7865 | 76.2422 | 90.0701 | 109.8697 | 791.0755 |  | 588.9238 | 618.514 |  | 43.6016 | 102.9027 | 110.3265 | 222.2597 | 663.037 | 50.2041 | 93.759 | 115.1897 | 290.0112 | 760.6003 | 29.0928 | 30.332 | 41.0602 | 65.0019 | 114.7392 | 942.7282 | 913.8516 | 956.274 | 940.0858 | 49.6813 | 98.3187 | 119.2773 | 227.0046 | 629.9785 | 881.4877 | 969.4008 | 886.5422 | 901.3941 | 997.2839 | 993.5681 | 852.057 | 939.0172 | 835.8566 | 932.7891 | 915.9404 | 854.3913 | 843.4815 | 770.0042 | 882.1042 | 856.1149 | 787.7564 | 954.6453 | 996.6845 | 945.2032 | 992.5215 | 982.0685 | 182.0167 |  | 256.5799 | 79.2182 | 261.6184 | 329.324 | 166.3169 | 95.6974 | 111.4716 | 102.8803 | 93.6926 | 230.0675 | 695.6811 | 205.0373 | 94.6125 | 95.9361 | 88.9496 | 98.8065 | 833.1057 | 876.4647 | 876.5375 | 858.5266 | 909.1746 | 99.053 | 100.3005 | 107.3344 | 98.9085 | 585.2618 | 112.38 | 97.1222 | 244.9975 | 692.5043 | 98.6342 | 31.2052 | 44.6993 | 71.2566 | 107.8129 | 911.0439 | 880.5413 | 835.1658 | 726.575 | 98.8277 | 62.8879 | 101.4722 | 179.9481 | 614.2052 | 36.2259 | 58.282 | 101.2482 | 193.0204 | 652.6775 | 28.3339 | 30.4854 | 40.0707 | 64.5581 | 107.6781 | 897.1277 | 705.2417 | 871.3072 | 757.3841 | 850.2381 | 36.4635 | 58.4675 | 100.1349 | 169.2914 | 583.6751 | 40.0743 | 63.2753 | 99.789 | 183.8732 | 705.3076 | 29.2559 | 32.1417 | 45.6235 | 70.5231 | 122.7365 | 939.7234 | 922.1597 | 941.0331 | 865.3634 | 42.1702 | 102.7796 | 67.2092 | 215.1017 | 666.5287 | 855.1883 | 921.9821 | 973.0192 |  | 1027.0352 | 1024.8878 | 990.4258 | 830.9298 | 976.847 | 792.7751 |  | 1027.6752 | 982.9717 | 979.7156 | 37.9876 | 48.1245 | 71.3239 | 882.787 | 659.7866 | 547.6784 | 605.0952 | 192.4389 | 255.0134 | 252.3006 | 187.7947 | -0.0089701 | -0.065082 | 0.010105 | 0.066801 | 0.013396 | -0.0041061 | 0.067057 | -0.0071753 | -0.070154 | -249.358 | 17.1646 | -249.3426 | 16.7293 | -246.1209 | 19.3164 | -246.204 | 15.9388 | -100.0688 | 17.6533 | -100.0842 | 17.0147 | 3672.7713 | 3942.4643 | 1002.9454 | 253.657 | -346.2177 | 603.7325
14:10 | 2651 |  |  | -84.9452 | -87.6118 | -108.5632 | -61.4944 | -64.9426 | -102.8363 | -101.162 | 10.1876 | 44.5143 | 20.904 | 14.8365 |  |  |  | -83.4445 | -98.0128 | -105.8811 | -43.4661 |  | -110.5694 | -100.7598 | 16.2088 | 20.1092 | 12.5181 | 1.8472 | 75.7419 | 184.3389 | 175.3103 | 97.1165 | 93.0896 | 103.8309 | 155.9155 | 79.8089 | 105.8043 | 71.2459 | 101.4205 | 217.675 | 733.4583 | 99.5112 | 45.9015 | 62.6077 | 87.0376 | 115.4716 | 844.8334 | 242.9206 | 398.6104 | 372.6293 | 884.4576 | 98.9025 | 65.238 | 99.7612 | 198.3603 | 619.9649 | 117.9773 | 96.8277 | 123.3523 | 276.4444 | 714.0064 | 98.2422 | 32.677 | 49.6336 | 75.8545 | 101.7153 | 928.1933 | 920.4842 | 932.0779 | 922.0658 | 72.167 | 98.2079 | 110.0664 | 223.1834 | 620.8621 | 51.1796 | 80.7936 | 131.1504 | 313.0576 | 696.9844 | 41.7204 | 57.8246 | 76.2804 | 90.12 | 109.9184 | 792.228 |  | 588.9297 | 618.5586 |  | 43.6448 | 102.9075 | 110.362 | 222.3599 | 663.16 | 50.1728 | 93.7832 | 115.216 | 290.162 | 760.7337 | 29.116 | 30.3473 | 41.0852 | 65.0376 | 114.7907 | 942.4776 | 913.6836 | 956.2333 | 939.9208 | 49.697 | 98.3401 | 119.3254 | 227.1081 | 630.1395 | 881.4367 | 972.1569 | 886.481 | 901.3869 | 997.0293 | 993.527 | 852.0911 | 938.945 | 835.8749 | 932.918 | 910.62 | 853.1169 | 835.3986 | 744.1995 | 857.2358 | 854.7647 | 781.0831 | 966.7462 | 997.0397 | 945.262 | 992.8127 | 982.2507 | 182.1004 |  | 256.6917 | 79.2264 | 261.4432 | 329.3793 | 166.4066 | 95.7198 | 111.5406 | 102.9375 | 93.7083 | 230.1815 | 695.8865 | 205.1386 | 94.6191 | 95.9388 | 88.9695 | 98.8198 | 832.8047 | 876.3658 | 876.6914 | 857.2847 | 909.0281 | 99.0716 | 100.3051 | 107.3654 | 98.9004 | 585.4435 | 112.405 | 97.1479 | 245.1478 | 692.6974 | 98.6363 | 31.2098 | 44.718 | 71.2759 | 107.8337 | 911.2728 | 880.5983 | 835.2244 | 726.6152 | 98.83 | 62.93 | 101.4929 | 180.0422 | 614.3714 | 36.2512 | 58.2942 | 101.2846 | 193.0477 | 652.7668 | 28.1464 | 30.5267 | 40.061 | 64.6128 | 107.7064 | 896.7357 | 705.216 | 871.3224 | 745.6101 | 850.2103 | 36.4715 | 58.4925 | 100.1426 | 169.3571 | 583.7876 | 40.0837 | 63.306 | 99.8039 | 183.9798 | 705.624 | 29.2445 | 32.1592 | 45.644 | 70.5522 | 122.8038 | 939.8134 | 922.3371 | 941.2059 | 865.7137 | 42.1679 | 102.7762 | 67.253 | 215.2337 | 666.7176 | 855.2032 | 922.9749 | 971.935 |  | 1027.4039 | 1024.8716 | 990.4165 | 831.4217 | 977.5063 | 792.8001 |  | 1027.6591 | 983.1486 | 980.0704 | 37.9995 | 48.1274 | 71.3345 | 882.5849 | 659.9952 | 547.7844 | 605.2576 | 192.5261 | 255.1226 | 252.4443 | 187.8686 | -0.0092154 | -0.064966 | 0.010233 | 0.06723 | 0.013528 | -0.0039773 | 0.068456 | -0.0064339 | -0.070406 | -249.3642 | 17.2344 | -249.398 | 16.7868 | -246.1086 | 19.2774 | -246.0625 | 15.9101 | -99.9058 | 17.7087 | -100.035 | 17.0702 | 3680.4568 | 3941.4799 | 1003.0158 | 253.7835 | -346.1068 | 603.8898
14:10 | 2652 |  |  | -84.9138 | -87.8474 | -108.5481 | -61.5117 | -64.8871 | -102.7178 | -101.0548 | 10.187 | 44.546 | 20.9284 | 14.8699 |  |  |  | -83.4842 | -97.851 | -105.7526 | -43.4097 |  | -110.5462 | -100.6392 | 16.2239 | 20.1622 | 12.5587 | 1.8443 | 73.3176 | 184.4913 | 175.426 | 97.16 | 93.1188 | 103.8599 | 155.9451 | 79.8122 | 105.8231 | 71.2424 | 101.3898 | 217.7946 | 733.6366 | 99.5027 | 45.9235 | 62.6416 | 87.0663 | 115.5196 | 844.7974 | 242.949 | 398.7648 | 372.8729 | 884.2653 | 98.9266 | 65.2764 | 99.7711 | 198.4761 | 620.1568 | 118.0197 | 96.8425 | 123.3817 | 276.5751 | 714.1717 | 98.2718 | 32.599 | 49.7011 | 75.9088 | 101.713 | 927.9921 | 920.3769 | 931.8253 | 921.8058 | 72.1896 | 98.221 | 110.1125 | 223.3259 | 621.051 | 51.2526 | 80.8263 | 131.231 | 313.2204 | 697.1205 | 41.7342 | 57.8506 | 76.3182 | 90.1425 | 109.9773 | 792.5268 |  | 589.1551 | 618.7965 |  | 43.6162 | 102.8991 | 110.3846 | 222.4624 | 663.2845 | 50.2501 | 93.7647 | 115.2455 | 290.2916 | 760.886 | 29.0982 | 30.3448 | 41.0877 | 65.0601 | 114.8305 | 942.0918 | 913.416 | 956.0409 | 939.6621 | 49.6595 | 98.393 | 119.3908 | 227.2054 | 630.2758 | 881.1907 | 973.7183 | 886.4712 | 901.3159 | 996.8041 | 993.5208 | 852.1336 | 938.873 | 835.8942 | 933.0296 | 912.3676 | 849.2787 | 835.3768 | 719.7445 | 843.8668 | 855.7392 | 808.4466 | 971.4322 | 997.3751 | 945.3487 | 993.0865 | 982.4548 | 182.1834 |  | 256.8287 | 79.242 | 261.2538 | 329.4395 | 166.6319 | 95.7319 | 111.5892 | 102.9869 | 93.7185 | 230.2976 | 696.0849 | 205.2385 | 94.6228 | 95.9356 | 88.9774 | 98.826 | 832.4439 | 876.1869 | 876.802 | 856.0761 | 908.8071 | 99.1076 | 100.258 | 107.378 | 98.9147 | 585.6094 | 112.4321 | 97.1475 | 245.2884 | 692.8745 | 98.6277 | 31.2278 | 44.7421 | 71.3016 | 107.8617 | 911.5789 | 880.6663 | 835.2846 | 726.6929 | 98.809 | 62.9621 | 101.53 | 180.1283 | 614.5649 | 36.2875 | 58.3391 | 101.3431 | 193.2359 | 652.8893 | 27.9798 | 30.5436 | 40.0592 | 64.6506 | 107.757 | 931.4875 | 705.2571 | 871.2571 | 764.0584 | 850.1751 | 36.4754 | 58.4971 | 100.1891 | 169.4193 | 583.9271 | 40.1087 | 63.3396 | 99.8614 | 184.0766 | 705.9222 | 29.2588 | 32.1661 | 45.6671 | 70.5913 | 122.8722 | 939.7069 | 922.4683 | 941.2431 | 866.0138 | 42.1624 | 102.7783 | 67.3048 | 215.364 | 666.8967 | 855.3348 | 923.3887 | 970.3568 |  | 1027.7599 | 1024.8382 | 990.4079 | 831.9043 | 978.0642 | 792.8173 |  | 1027.6602 | 983.2873 | 980.4516 | 38.0326 | 48.1427 | 71.3383 | 882.7788 | 660.2421 | 547.9128 | 605.4517 | 192.6223 | 255.3131 | 252.6496 | 187.9854 | -0.0093539 | -0.065202 | 0.010237 | 0.067142 | 0.013202 | -0.003833 | 0.06365 | 0.0029297 | -0.083525 | -249.2319 | 17.1667 | -249.2042 | 16.7334 | -245.9732 | 19.3144 | -246.0625 | 15.9388 | -99.7119 | 17.6307 | -99.7858 | 17.0312 | 3770.0571 | 3942.4358 | 1003.0912 | 253.9813 | -345.9491 | 604.0774
14:10 | 2653 |  |  | -84.8658 | -87.9929 | -108.3585 | -61.463 | -64.8331 | -102.712 | -101.0376 | 10.1917 | 44.5844 | 20.9514 | 14.8923 |  |  |  | -83.4297 | -97.6313 | -105.7046 | -43.4905 |  | -110.3823 | -100.493 | 16.243 | 20.2152 | 12.6021 | 1.8638 | 77.2866 | 184.6298 | 175.56 | 97.194 | 93.1631 | 103.8963 | 155.986 | 79.8171 | 105.8522 | 71.2868 | 101.4389 | 217.9736 | 733.819 | 99.5236 | 45.9451 | 62.6733 | 87.0979 | 115.573 | 844.7861 | 243.0942 | 398.9498 | 373.12 | 884.1454 | 99.0073 | 65.3003 | 99.776 | 198.595 | 620.3575 | 118.0656 | 96.8562 | 123.4072 | 276.719 | 714.3363 | 98.2565 | 32.6203 | 49.7115 | 75.8903 | 101.7241 | 927.882 | 920.2525 | 931.549 | 921.5628 | 72.221 | 98.2318 | 110.1399 | 223.4763 | 621.2344 | 51.2784 | 80.8438 | 131.2902 | 313.3873 | 697.2607 | 41.716 | 57.8058 | 76.2694 | 90.1217 | 109.9979 | 792.0792 |  | 589.4389 | 618.9962 |  | 43.6441 | 102.8885 | 110.4087 | 222.61 | 663.4576 | 50.3237 | 93.7495 | 115.2785 | 290.4489 | 761.034 | 29.0838 | 30.3423 | 41.0913 | 65.0972 | 114.8818 | 941.7393 | 913.053 | 955.7534 | 939.3482 | 49.6926 | 98.3975 | 119.3982 | 227.3054 | 630.4315 | 881.1101 | 975.0933 | 886.3022 | 901.201 | 996.623 | 993.4992 | 852.1718 | 938.7848 | 835.8561 | 933.0717 | 919.6591 | 846.5213 | 831.4619 | 725.0157 | 843.7831 | 854.7992 | 820.0184 | 970.1697 | 997.5709 | 945.4499 | 993.2714 | 982.647 | 182.2843 |  | 256.9184 | 79.265 | 261.1881 | 329.554 | 166.825 | 95.7564 | 111.6136 | 103.0001 | 93.7368 | 230.4287 | 696.2907 | 205.3408 | 94.6277 | 95.9357 | 88.9888 | 98.8256 | 832.3483 | 875.9311 | 876.8856 | 855.4821 | 908.4939 | 99.0815 | 100.2184 | 107.3784 | 98.9322 | 585.7797 | 112.4681 | 97.1459 | 245.4219 | 693.0721 | 98.6281 | 31.2346 | 44.7591 | 71.3287 | 107.8947 | 911.934 | 880.7437 | 835.3574 | 726.7586 | 98.8036 | 62.9926 | 101.5733 | 180.2067 | 614.752 | 36.3289 | 58.3826 | 101.388 | 193.4525 | 653.0419 | 27.9738 | 30.5319 | 40.0783 | 64.6676 | 107.8107 | 931.2182 | 705.3248 | 871.2452 | 757.4068 | 850.1715 | 36.4655 | 58.5114 | 100.2445 | 169.4767 | 584.0679 | 40.1323 | 63.3781 | 99.8172 | 184.1865 | 706.2072 | 29.2505 | 32.1714 | 45.6947 | 70.6308 | 122.9496 | 939.4691 | 922.5212 | 941.1052 | 866.2173 | 42.1652 | 102.8009 | 67.3491 | 215.4967 | 667.0794 | 855.4951 | 923.5557 | 969.1807 |  | 1028.0908 | 1024.7804 | 990.4298 | 832.514 | 978.4431 | 792.8947 |  | 1027.6692 | 983.42 | 980.849 | 38.0383 | 48.1837 | 71.3633 | 882.963 | 660.6058 | 548.0478 | 605.6213 | 192.7685 | 255.4296 | 252.7499 | 188.0845 | -0.0097347 | -0.065324 | 0.0099921 | 0.06712 | 0.013178 | -0.0040069 | 0.074958 | -0.0035781 | -0.053413 | -249.1734 | 17.2077 | -249.2565 | 16.7868 | -245.964 | 19.3082 | -245.9517 | 15.8978 | -99.5119 | 17.6738 | -99.6965 | 17.0845 | 3731.036 | 3941.8747 | 1003.1702 | 254.0898 | -345.7183 | 604.3268
14:10 | 2654 |  |  | -84.7185 | -88.1817 | -108.236 | -61.347 | -64.7539 | -102.6558 | -100.851 | 10.1962 | 44.6183 | 20.9772 | 14.9188 |  |  |  | -83.3278 | -97.4034 | -105.3861 | -43.337 |  | -110.3154 | -100.4806 | 16.2696 | 20.262 | 12.6414 | 1.8702 | 76.8622 | 184.7476 | 175.6671 | 97.2072 | 93.1821 | 103.925 | 156.0168 | 79.8289 | 105.8573 | 71.3292 | 101.4956 | 218.1454 | 733.9927 | 99.5358 | 45.947 | 62.6847 | 87.1262 | 115.6152 | 844.7807 | 243.3358 | 399.2654 | 373.3585 | 884.1218 | 98.8771 | 65.3445 | 99.7491 | 198.7094 | 620.5347 | 118.1248 | 96.8551 | 123.453 | 276.86 | 714.5002 | 98.2279 | 32.6705 | 49.6881 | 75.8895 | 101.7361 | 927.8112 | 920.1173 | 931.3096 | 921.3406 | 72.2313 | 98.2313 | 110.1764 | 223.6104 | 621.4216 | 51.3246 | 80.8791 | 131.3801 | 313.5584 | 697.416 | 41.7359 | 57.8292 | 76.2769 | 90.1379 | 110.0556 | 791.884 |  | 589.6601 | 619.1422 |  | 43.7222 | 102.8894 | 110.4338 | 222.7493 | 663.6046 | 50.2492 | 93.7758 | 115.3156 | 290.609 | 761.1765 | 29.0986 | 30.3588 | 41.1239 | 65.1353 | 114.9519 | 941.4993 | 912.642 | 955.4966 | 939.0039 | 49.7865 | 98.3934 | 119.4054 | 227.4045 | 630.5982 | 881.3133 | 975.0642 | 886.045 | 901.0751 | 996.4889 | 993.4981 | 852.2242 | 938.7257 | 835.745 | 933.0164 | 922.2202 | 845.6908 | 837.054 | 752.8565 | 852.3593 | 849.7641 | 828.2437 | 978.9949 | 997.6358 | 945.5474 | 993.3767 | 982.7553 | 182.3816 |  | 256.9632 | 79.2808 | 261.1648 | 329.6136 | 166.7984 | 95.7782 | 111.637 | 103.0159 | 93.7463 | 230.5562 | 696.4943 | 205.4422 | 94.6266 | 95.9398 | 89.0094 | 98.8345 | 832.4005 | 875.6186 | 876.9156 | 855.3416 | 908.11 | 99.0801 | 100.1772 | 107.3989 | 98.9529 | 585.9613 | 112.5007 | 97.1551 | 245.5498 | 693.2942 | 98.6496 | 31.2249 | 44.7732 | 71.3457 | 107.9298 | 912.2559 | 880.819 | 835.4397 | 726.8416 | 98.8278 | 63.0284 | 101.6083 | 180.2879 | 614.8994 | 36.3359 | 58.373 | 101.3556 | 193.4548 | 653.1364 | 28.1547 | 30.5368 | 40.1377 | 64.7055 | 107.8294 | 900.6086 | 705.3876 | 871.2982 | 746.4703 | 850.1766 | 36.4984 | 58.5352 | 100.1996 | 169.5385 | 584.148 | 40.1418 | 63.4183 | 99.829 | 184.3176 | 706.4862 | 29.2723 | 32.1825 | 45.7223 | 70.6653 | 123.022 | 939.1268 | 922.5167 | 940.8297 | 866.2794 | 42.2314 | 102.7977 | 67.3946 | 215.6282 | 667.2664 | 855.6041 | 923.9369 | 968.2792 |  | 1028.3811 | 1024.7624 | 990.5114 | 833.1094 | 978.6549 | 792.9572 |  | 1027.7044 | 983.5016 | 981.3962 | 38.0529 | 48.203 | 71.3777 | 882.7307 | 661.0341 | 548.1864 | 605.767 | 192.9112 | 255.6317 | 252.9335 | 188.2526 | -0.0092442 | -0.064978 | 0.0099721 | 0.066924 | 0.013451 | -0.0041457 | 0.082136 | -0.0064913 | -0.079727 | -249.1026 | 17.1749 | -249.0811 | 16.7088 | -245.8225 | 19.3185 | -245.9209 | 15.9306 | -99.4042 | 17.6307 | -99.4288 | 17.0435 | 3659.4303 | 3941.3246 | 1003.2805 | 254.2826 | -345.2983 | 604.6102
14:10 | 2655 |  |  | -84.4983 | -88.3809 | -108.0171 | -61.3456 | -64.8638 | -102.6903 | -100.9347 | 10.2114 | 44.6561 | 21.0009 | 14.9445 |  |  |  | -83.2069 | -97.1871 | -105.2148 | -43.2296 |  | -110.2993 | -100.5131 | 16.2834 | 20.3192 | 12.6889 | 1.8797 | 75.7232 | 184.8791 | 175.7735 | 97.2176 | 93.1858 | 103.9525 | 156.047 | 79.8503 | 105.8718 | 71.3602 | 101.4982 | 218.269 | 734.1651 | 99.5381 | 45.965 | 62.6945 | 87.1619 | 115.6611 | 844.7442 | 243.5335 | 399.5376 | 373.6018 | 884.0978 | 98.7485 | 65.3868 | 99.7342 | 198.81 | 620.7209 | 118.1605 | 96.8544 | 123.4983 | 277.0024 | 714.669 | 98.2309 | 32.6515 | 49.7416 | 75.9566 | 101.7434 | 927.6626 | 920.0578 | 931.2388 | 921.2437 | 72.2367 | 98.236 | 110.2265 | 223.7471 | 621.6127 | 51.405 | 80.9192 | 131.4567 | 313.7202 | 697.5775 | 41.7488 | 57.8305 | 76.2805 | 90.1392 | 110.0769 | 792.2141 |  | 589.9563 | 619.4338 |  | 43.7248 | 102.8892 | 110.4694 | 222.8821 | 663.7503 | 50.3139 | 93.8189 | 115.3474 | 290.7588 | 761.3477 | 29.1078 | 30.3714 | 41.1499 | 65.1771 | 115.0099 | 941.3547 | 912.2465 | 955.3132 | 938.7004 | 49.8659 | 98.4024 | 119.4457 | 227.5035 | 630.7662 | 881.7652 | 975.0257 | 885.9651 | 901.0232 | 996.4111 | 993.4818 | 852.2951 | 938.7007 | 835.5673 | 932.8836 | 925.0887 | 842.851 | 824.2476 | 795.4748 | 862.4014 | 848.2104 | 830.2933 | 995.7863 | 997.6192 | 945.6427 | 993.4222 | 982.7862 | 182.4772 |  | 257.2032 | 79.2949 | 261.1526 | 329.6723 | 166.7785 | 95.7998 | 111.6624 | 103.0406 | 93.7613 | 230.6883 | 696.6915 | 205.543 | 94.6264 | 95.9391 | 89.0233 | 98.8504 | 832.6521 | 875.2959 | 876.9272 | 855.6833 | 907.7387 | 99.0983 | 100.1739 | 107.4301 | 98.972 | 586.1308 | 112.5322 | 97.1576 | 245.6849 | 693.5257 | 98.6496 | 31.2268 | 44.7792 | 71.3632 | 107.9669 | 912.4649 | 880.8813 | 835.5197 | 726.9566 | 98.8359 | 63.0578 | 101.6388 | 180.3971 | 615.0632 | 36.3587 | 58.3938 | 101.331 | 193.5018 | 653.2375 | 28.198 | 30.5413 | 40.1752 | 64.7411 | 107.8639 | 901.8258 | 705.466 | 871.3931 | 751.5769 | 850.1785 | 36.5391 | 58.5699 | 100.1751 | 169.6112 | 584.2465 | 40.1653 | 63.461 | 99.8597 | 184.4483 | 706.7523 | 29.3097 | 32.205 | 45.7416 | 70.7073 | 123.0908 | 938.707 | 922.5001 | 940.4407 | 866.3314 | 42.2815 | 102.7864 | 67.4461 | 215.7555 | 667.4469 | 855.7189 | 924.6119 | 966.7782 |  | 1028.5946 | 1024.7742 | 990.6111 | 833.571 | 978.828 | 792.9363 |  | 1027.7784 | 983.6155 | 981.9812 | 38.0899 | 48.1995 | 71.3817 | 882.5938 | 661.5495 | 548.3326 | 605.9196 | 193.0169 | 255.7899 | 253.05 | 188.3224 | -0.0087899 | -0.06521 | 0.010168 | 0.066701 | 0.013107 | -0.0035498 | 0.087546 | -0.01039 | -0.073417 | -249.0072 | 17.1975 | -249.0749 | 16.7683 | -245.8409 | 19.3308 | -245.804 | 15.906 | -99.2165 | 17.6553 | -99.3242 | 17.0866 | 3659.0747 | 3940.3283 | 1003.406 | 254.42 | -345.1144 | 604.9411
14:10 | 2656 |  |  | -84.4078 | -88.5759 | -107.8967 | -61.2964 | -64.8137 | -102.5343 | -100.8463 | 10.2092 | 44.692 | 21.0305 | 14.9746 |  |  |  | -83.1413 | -97.2265 | -105.0324 | -43.2343 |  | -110.1998 | -100.4465 | 16.293 | 20.3679 | 12.7494 | 1.8882 | 75.1297 | 184.9997 | 175.8956 | 97.2391 | 93.2074 | 103.9793 | 156.0818 | 79.9772 | 105.9105 | 71.3864 | 101.4991 | 218.385 | 734.3412 | 99.5314 | 45.9907 | 62.7176 | 87.1911 | 115.7164 | 844.6927 | 243.6745 | 399.8938 | 373.8238 | 884.0762 | 98.7773 | 65.3993 | 99.7384 | 198.9155 | 620.9391 | 118.2444 | 96.8755 | 123.544 | 277.1444 | 714.8461 | 98.204 | 32.6459 | 49.7906 | 75.9799 | 101.7451 | 927.5368 | 920.0396 | 931.2661 | 921.242 | 72.2852 | 98.237 | 110.2523 | 223.8882 | 621.8045 | 51.4798 | 80.9544 | 131.5114 | 313.8704 | 697.7338 | 41.7419 | 57.8015 | 76.276 | 90.1437 | 110.0968 | 792.4844 |  | 590.2865 | 619.6608 |  | 43.727 | 102.8831 | 110.4974 | 223.0393 | 663.9129 | 50.3821 | 93.8516 | 115.3751 | 290.9224 | 761.5199 | 29.1165 | 30.3872 | 41.1705 | 65.2263 | 115.0747 | 941.315 | 911.8914 | 955.2433 | 938.5042 | 49.8991 | 98.408 | 119.476 | 227.6013 | 630.9226 | 882.3002 | 976.4314 | 886.1452 | 901.071 | 996.3816 | 993.4574 | 852.3622 | 938.6945 | 835.3726 | 932.7081 | 921.2627 | 839.141 | 780.7231 | 827.7838 | 869.6831 | 849.9445 | 829.5668 | 994.2232 | 997.5168 | 945.7337 | 993.3854 | 982.757 | 182.5685 |  | 257.5019 | 79.3107 | 261.1617 | 329.7501 | 166.9089 | 95.8252 | 111.7101 | 103.1132 | 93.7877 | 230.8125 | 696.8807 | 205.6513 | 94.6328 | 95.9431 | 89.0423 | 98.8543 | 833.1316 | 875.025 | 876.9493 | 856.2732 | 907.4481 | 99.1284 | 100.2202 | 107.4519 | 99.0043 | 586.2969 | 112.5514 | 97.1735 | 245.8392 | 693.7465 | 98.6362 | 31.2538 | 44.803 | 71.3908 | 108.001 | 912.5712 | 880.9379 | 835.5903 | 727.0623 | 98.8267 | 63.1044 | 101.6727 | 180.531 | 615.2444 | 36.4024 | 58.4459 | 101.3465 | 193.6103 | 653.3764 | 28.0685 | 30.5475 | 40.1972 | 64.7671 | 107.9241 | 895.9624 | 705.531 | 871.4216 | 740.5817 | 850.21 | 36.5552 | 58.6042 | 100.2082 | 169.6798 | 584.3643 | 40.1868 | 63.4937 | 99.7706 | 184.5608 | 706.9894 | 29.3081 | 32.2091 | 45.7745 | 70.7501 | 123.1605 | 938.2105 | 922.4294 | 940.0589 | 866.3742 | 42.3221 | 102.794 | 67.4978 | 215.8872 | 667.631 | 855.866 | 925.4195 | 965.1582 |  | 1028.7292 | 1024.8089 | 990.7469 | 834.0057 | 979.1125 | 792.9075 |  | 1027.893 | 983.6806 | 982.5698 | 38.1133 | 48.2013 | 71.4103 | 882.8325 | 662.1229 | 548.5257 | 606.1244 | 193.1205 | 255.9621 | 253.3058 | 188.5468 | -0.0090379 | -0.06542 | 0.01055 | 0.06696 | 0.01298 | -0.0042463 | 0.069052 | 0.010779 | -0.065464 | -248.9365 | 17.1831 | -248.9365 | 16.6903 | -245.6901 | 19.3041 | -245.7425 | 15.9429 | -99.0811 | 17.6328 | -99.1057 | 17.0353 | 3596.8648 | 3940.4179 | 1003.5334 | 254.6339 | -344.8956 | 605.3243
14:10 | 2657 |  |  | -84.2981 | -88.7801 | -107.7267 | -61.2308 | -64.7753 | -102.4362 | -100.7154 | 10.2109 | 44.7227 | 21.0495 | 14.9997 |  |  |  | -83.0887 | -97.1048 | -104.9609 | -43.2458 |  | -110.0862 | -100.4739 | 16.3389 | 20.4253 | 12.791 | 1.8914 | 75.6997 | 185.1075 | 176.0173 | 97.263 | 93.2361 | 104.0115 | 156.114 | 80.0747 | 105.9441 | 71.3868 | 101.4915 | 218.5199 | 734.4914 | 99.5239 | 46.0067 | 62.7549 | 87.216 | 115.7705 | 844.6427 | 243.7792 | 400.3593 | 374.0916 | 884.0012 | 98.9189 | 65.4275 | 99.7587 | 199.0296 | 621.1241 | 118.3455 | 96.887 | 123.5811 | 277.2893 | 715.0055 | 98.2219 | 32.6761 | 49.7998 | 75.9842 | 101.7576 | 927.4088 | 920.0195 | 931.2635 | 921.1869 | 72.3487 | 98.2363 | 110.2769 | 224.0276 | 622.0005 | 51.5344 | 80.9835 | 131.5764 | 314.0376 | 697.9092 | 41.7282 | 57.7815 | 76.2713 | 90.1565 | 110.1301 | 792.6748 |  | 590.6368 | 619.8196 |  | 43.7409 | 102.9006 | 110.5234 | 223.1809 | 664.0459 | 50.3562 | 93.8693 | 115.4075 | 291.0934 | 761.6619 | 29.1262 | 30.4063 | 41.1991 | 65.2559 | 115.1356 | 941.3183 | 911.57 | 955.2489 | 938.3807 | 49.9531 | 98.4055 | 119.4739 | 227.6918 | 631.0885 | 882.7806 | 977.5796 | 886.5785 | 901.0513 | 996.382 | 993.4393 | 852.4181 | 938.7107 | 835.2296 | 932.5499 | 920.5156 | 838.2262 | 780.7653 | 839.8711 | 872.1198 | 851.5407 | 826.538 | 980.5473 | 997.2812 | 945.8101 | 993.2434 | 982.6664 | 182.6969 |  | 257.7391 | 79.3258 | 261.2033 | 329.9116 | 167.1783 | 95.8401 | 111.786 | 103.1332 | 93.7979 | 230.9346 | 697.0629 | 205.7584 | 94.6349 | 95.9443 | 89.061 | 98.8533 | 833.8736 | 874.8587 | 876.9721 | 857.0777 | 907.3225 | 99.1266 | 100.2282 | 107.468 | 98.9933 | 586.4709 | 112.5849 | 97.1843 | 246.0026 | 693.9548 | 98.6326 | 31.2574 | 44.8131 | 71.4085 | 108.0346 | 912.6197 | 880.9729 | 835.647 | 727.1232 | 98.8211 | 63.1565 | 101.692 | 180.6253 | 615.4327 | 36.3947 | 58.4641 | 101.3553 | 193.679 | 653.5134 | 28.0853 | 30.5602 | 40.2263 | 64.7872 | 107.9703 | 883.2605 | 705.6831 | 871.426 | 733.4767 | 850.2315 | 36.5815 | 58.6367 | 100.2018 | 169.7496 | 584.4636 | 40.218 | 63.5291 | 99.7579 | 184.6869 | 707.2062 | 29.3081 | 32.2037 | 45.8031 | 70.7816 | 123.2348 | 937.7627 | 922.2755 | 939.522 | 866.3478 | 42.3556 | 102.7843 | 67.5431 | 216.0074 | 667.7987 | 856.1895 | 925.7942 | 964.0767 |  | 1028.8259 | 1024.8425 | 990.8801 | 834.4815 | 979.4839 | 792.8413 |  | 1028.032 | 983.7341 | 983.1331 | 38.1323 | 48.2151 | 71.4201 | 883.3975 | 662.7234 | 548.701 | 606.2938 | 193.2754 | 256.1181 | 253.4279 | 188.6228 | -0.0091946 | -0.065355 | 0.010467 | 0.067306 | 0.013219 | -0.0042127 | 0.081956 | -0.0085862 | -0.085165 | -248.9026 | 17.1954 | -248.9149 | 16.7581 | -245.6963 | 19.3472 | -245.724 | 15.9203 | -98.878 | 17.6492 | -99.0103 | 17.103 | 3602.0323 | 3941.4783 | 1003.6586 | 254.773 | -344.6769 | 605.7122
14:10 | 2658 |  |  | -84.189 | -88.9408 | -107.8696 | -61.1444 | -64.7651 | -102.336 | -100.6092 | 10.2116 | 44.7612 | 21.078 | 14.9842 |  |  |  | -83.0957 | -97.0045 | -105.047 | -43.2043 |  | -110.0282 | -100.3311 | 16.354 | 20.4796 | 12.8146 | 1.9021 | 77.7801 | 185.2097 | 176.129 | 97.2911 | 93.2683 | 104.0561 | 156.1578 | 80.0201 | 105.9731 | 71.4156 | 101.5186 | 218.7057 | 734.6568 | 99.5276 | 46.0318 | 62.7877 | 87.2385 | 115.8152 | 844.6027 | 243.9216 | 400.7579 | 374.4391 | 883.9034 | 99.1003 | 65.4633 | 99.7661 | 199.1403 | 621.3035 | 118.4116 | 96.8766 | 123.6115 | 277.4249 | 715.1592 | 98.257 | 32.7033 | 49.7846 | 75.9922 | 101.7727 | 927.2586 | 920.0546 | 931.3037 | 921.1386 | 72.3735 | 98.2235 | 110.3082 | 224.1747 | 622.196 | 51.5551 | 81.0267 | 131.648 | 314.2247 | 698.0877 | 41.7179 | 57.7598 | 76.2642 | 90.1845 | 110.1787 | 793.2798 |  | 591.0316 | 620.0184 |  | 43.7519 | 102.8959 | 110.5533 | 223.316 | 664.1921 | 50.4208 | 93.929 | 115.4336 | 291.2381 | 761.8063 | 29.1271 | 30.4165 | 41.2255 | 65.2846 | 115.182 | 941.3902 | 911.3664 | 955.2583 | 938.3802 | 49.9711 | 98.4337 | 119.5139 | 227.8016 | 631.2706 | 883.8611 | 976.5553 | 887.0223 | 900.8332 | 996.4099 | 993.4129 | 852.4578 | 938.739 | 835.1659 | 932.442 | 924.3752 | 838.8535 | 798.7231 | 840.2332 | 880.7689 | 850.3489 | 826.6826 | 980.8353 | 996.9495 | 945.8672 | 993.059 | 982.5403 | 182.8283 |  | 258.0423 | 79.3406 | 261.2579 | 330.0511 | 167.3917 | 95.8499 | 111.879 | 103.1244 | 93.8099 | 231.0601 | 697.2473 | 205.86 | 94.6396 | 95.942 | 89.0655 | 98.8536 | 834.7617 | 874.8141 | 877.0164 | 857.4933 | 907.3752 | 99.0734 | 100.2386 | 107.4782 | 98.984 | 586.645 | 112.6276 | 97.1863 | 246.1635 | 694.1741 | 98.6395 | 31.2634 | 44.829 | 71.433 | 108.073 | 912.655 | 881.0078 | 835.702 | 727.1719 | 98.8197 | 63.2021 | 101.7058 | 180.7119 | 615.6194 | 36.4045 | 58.4834 | 101.346 | 193.7896 | 653.6565 | 28.1543 | 30.5771 | 40.2572 | 64.8277 | 108.0169 | 898.3195 | 705.9381 | 871.4378 | 737.2359 | 850.2344 | 36.6083 | 58.6821 | 100.2024 | 169.8088 | 584.5692 | 40.2363 | 63.5798 | 99.8144 | 184.8206 | 707.3923 | 29.3209 | 32.209 | 45.8126 | 70.8115 | 123.3114 | 937.4776 | 922.1504 | 938.8662 | 866.3022 | 42.3366 | 102.7689 | 67.5835 | 216.1226 | 667.9854 | 856.6104 | 925.6803 | 963.9275 |  | 1028.9033 | 1024.9432 | 991.0399 | 834.8886 | 979.7917 | 792.7148 |  | 1028.208 | 983.7792 | 983.7082 | 38.1389 | 48.2409 | 71.4238 | 883.8406 | 663.2492 | 548.8255 | 606.4919 | 193.3812 | 256.2856 | 253.6306 | 188.7498 | -0.0093043 | -0.065274 | 0.010147 | 0.067054 | 0.013157 | -0.003994 | 0.07558 | 0.0041774 | -0.089059 | -248.8134 | 17.2118 | -248.8257 | 16.6965 | -245.5086 | 19.2938 | -245.5671 | 15.906 | -98.7334 | 17.6369 | -98.795 | 17.0496 | 3624.2614 | 3942.8772 | 1003.8006 | 254.9581 | -344.5695 | 606.0373
14:10 | 2659 |  |  | -84.201 | -89.0088 | -107.755 | -61.1347 | -64.7363 | -102.1445 | -100.5739 | 10.2049 | 44.7955 | 21.1076 | 14.9695 |  |  |  | -82.9667 | -96.8869 | -104.6661 | -43.0729 |  | -109.8682 | -100.2063 | 16.3647 | 20.5372 | 12.8431 | 1.9189 | 77.2649 | 185.2937 | 176.2267 | 97.3005 | 93.2816 | 104.0799 | 156.1922 | 79.9874 | 105.9768 | 71.4575 | 101.5478 | 218.8657 | 734.8207 | 99.518 | 46.0406 | 62.8226 | 87.2755 | 115.8571 | 844.5445 | 244.1646 | 401.0834 | 374.7665 | 883.797 | 99.0569 | 65.5019 | 99.779 | 199.2579 | 621.5065 | 118.4504 | 96.8797 | 123.6623 | 277.5628 | 715.3284 | 98.2526 | 32.7034 | 49.7959 | 76.0184 | 101.7831 | 927.1157 | 920.1359 | 931.4493 | 921.1268 | 72.3864 | 98.215 | 110.3388 | 224.319 | 622.3804 | 51.6216 | 81.0573 | 131.749 | 314.4071 | 698.2359 | 41.7146 | 57.7675 | 76.2684 | 90.237 | 110.2612 | 793.6758 |  | 591.4244 | 620.4438 |  | 43.768 | 102.8869 | 110.6027 | 223.4372 | 664.341 | 50.477 | 93.9588 | 115.4686 | 291.377 | 761.9807 | 29.1222 | 30.419 | 41.2441 | 65.3112 | 115.2338 | 941.3567 | 911.1867 | 955.3693 | 938.3941 | 50.0172 | 98.4286 | 119.5459 | 227.9024 | 631.446 | 885.234 | 976.0357 | 887.3922 | 900.4945 | 996.4134 | 993.4288 | 852.4622 | 938.743 | 835.1458 | 932.3548 | 900.5987 | 840.1742 | 800.8967 | 824.0188 | 893.052 | 845.5133 | 819.9034 | 978.7843 | 996.6447 | 945.9006 | 992.902 | 982.4085 | 182.9293 |  | 258.2958 | 79.3529 | 261.3537 | 330.1372 | 167.4913 | 95.8732 | 111.9108 | 103.1643 | 93.8273 | 231.1818 | 697.439 | 205.9689 | 94.6529 | 95.9495 | 89.075 | 98.8618 | 835.4661 | 874.9274 | 877.0992 | 857.5817 | 907.5836 | 99.0675 | 100.305 | 107.49 | 98.9845 | 586.8211 | 112.6577 | 97.2029 | 246.3168 | 694.4143 | 98.6465 | 31.2872 | 44.8595 | 71.4632 | 108.1111 | 912.7033 | 881.0672 | 835.7649 | 727.2711 | 98.8248 | 63.2573 | 101.7324 | 180.8175 | 615.78 | 36.4323 | 58.5071 | 101.3432 | 193.8986 | 653.8008 | 28.2291 | 30.5787 | 40.2774 | 64.8674 | 108.0585 | 900.515 | 706.1592 | 871.404 | 735.9715 | 850.2694 | 36.6258 | 58.7127 | 100.2417 | 169.8681 | 584.6852 | 40.2567 | 63.6231 | 99.8446 | 184.9376 | 707.5576 | 29.3421 | 32.2165 | 45.84 | 70.852 | 123.3721 | 937.3054 | 922.1307 | 938.3621 | 866.2511 | 42.3439 | 102.7647 | 67.6225 | 216.253 | 668.1882 | 856.9204 | 925.5964 | 965.289 |  | 1028.9655 | 1025.0714 | 991.2434 | 835.2396 | 979.987 | 792.5573 |  | 1028.4574 | 983.8516 | 984.2718 | 38.1517 | 48.2629 | 71.4342 | 883.9091 | 663.6757 | 548.9649 | 606.6773 | 193.4569 | 256.4251 | 253.7392 | 188.8284 | -0.0095441 | -0.065154 | 0.0098768 | 0.067167 | 0.01255 | -0.0045214 | 0.083396 | -0.015697 | -0.077684 | -248.798 | 17.181 | -248.7672 | 16.7129 | -245.4994 | 19.3493 | -245.564 | 15.9245 | -98.5611 | 17.6245 | -98.6257 | 17.0866 | 3669.9019 | 3939.9206 | 1003.9629 | 255.0822 | -344.1664 | 606.3203
14:10 | 2660 |  |  | -84.3219 | -89.0977 | -107.6497 | -61.0726 | -64.6323 | -102.1116 | -100.4408 | 10.198 | 44.8319 | 21.1369 | 14.9911 |  |  |  | -83.0082 | -97.0203 | -104.619 | -43.1007 |  | -109.8057 | -100.0207 | 16.3918 | 20.5982 | 12.8853 | 1.9372 | 75.2235 | 185.3994 | 176.333 | 97.3348 | 93.3043 | 104.1022 | 156.2192 | 80.0329 | 105.9741 | 71.4784 | 101.5394 | 219.0028 | 734.9795 | 99.5126 | 46.0475 | 62.8397 | 87.2989 | 115.9029 | 844.4444 | 244.3521 | 401.405 | 375.0002 | 883.6359 | 99.0121 | 65.5382 | 99.8016 | 199.3735 | 621.6998 | 118.5251 | 96.8886 | 123.7129 | 277.7016 | 715.4969 | 98.2253 | 32.7114 | 49.8268 | 76.0422 | 101.7869 | 926.9671 | 920.2127 | 931.5041 | 921.0617 | 72.4365 | 98.2396 | 110.3894 | 224.4617 | 622.5653 | 51.707 | 81.0914 | 131.8288 | 314.5808 | 698.3728 | 41.7455 | 57.7781 | 76.2624 | 90.2321 | 110.2804 | 793.8532 |  | 591.7679 | 620.8528 |  | 43.7917 | 102.8976 | 110.6463 | 223.5576 | 664.4701 | 50.4399 | 93.9248 | 115.512 | 291.553 | 762.167 | 29.128 | 30.422 | 41.2642 | 65.3524 | 115.2886 | 941.2294 | 910.9644 | 955.4643 | 938.3395 | 50.0568 | 98.4498 | 119.5944 | 228.0085 | 631.6115 | 885.968 | 976.3866 | 887.6831 | 900.2954 | 996.3533 | 993.4956 | 852.4102 | 938.689 | 835.1422 | 932.2897 | 883.0042 | 841.079 | 811.0333 | 811.0209 | 896.5652 | 847.2585 | 807.6084 | 969.0418 | 996.3697 | 945.919 | 992.723 | 982.2731 | 183.0235 |  | 258.4244 | 79.3725 | 261.4419 | 330.1914 | 167.5659 | 95.9027 | 111.8258 | 103.1802 | 93.8382 | 231.3039 | 697.6195 | 206.0784 | 94.6779 | 95.9579 | 89.0983 | 98.8834 | 835.8005 | 875.1875 | 877.2153 | 857.0882 | 907.9182 | 99.0464 | 100.3472 | 107.513 | 98.9554 | 586.9973 | 112.6894 | 97.221 | 246.4736 | 694.6414 | 98.6535 | 31.3125 | 44.8814 | 71.4879 | 108.1381 | 912.7024 | 881.1188 | 835.8204 | 727.3816 | 98.8175 | 63.2815 | 101.7341 | 180.9212 | 615.9604 | 36.429 | 58.5422 | 101.3635 | 194.086 | 653.9625 | 28.2112 | 30.5839 | 40.2621 | 64.8956 | 108.1096 | 885.0673 | 706.2904 | 871.4457 | 731.3184 | 850.3237 | 36.6409 | 58.7503 | 100.321 | 169.9513 | 584.823 | 40.2908 | 63.6604 | 99.8515 | 185.0484 | 707.7305 | 29.3244 | 32.2412 | 45.8521 | 70.8951 | 123.4271 | 937.116 | 922.2309 | 937.9446 | 866.1639 | 42.3453 | 102.7809 | 67.6632 | 216.3893 | 668.3665 | 857.0304 | 925.5537 | 966.0627 |  | 1029.0106 | 1025.2507 | 991.4079 | 835.5572 | 980.0917 | 792.3592 |  | 1028.7448 | 983.9913 | 984.7769 | 38.1426 | 48.2728 | 71.4634 | 883.5719 | 663.9666 | 549.1344 | 606.8842 | 193.6048 | 256.5568 | 253.8576 | 188.912 | -0.0095442 | -0.065795 | 0.010019 | 0.06722 | 0.013297 | -0.0043088 | 0.086075 | -0.010684 | -0.081555 | -248.6718 | 17.2077 | -248.7057 | 16.7026 | -245.4378 | 19.302 | -245.4101 | 15.9039 | -98.3365 | 17.6451 | -98.4811 | 17.0804 | 3622.8206 | 3941.1898 | 1004.1289 | 255.2072 | -344.0704 | 606.5505
14:10 | 2661 |  |  | -84.4297 | -89.339 | -107.6181 | -61.019 | -64.5719 | -102.0698 | -100.4611 | 10.193 | 44.8611 | 21.1874 | 15.0292 |  |  |  | -83.0755 | -97.1275 | -104.5866 | -42.9911 |  | -109.7948 | -99.9651 | 16.2281 | 20.7082 | 12.9198 | 1.9433 | 77.0554 | 185.5302 | 176.45 | 97.3908 | 93.3535 | 104.1442 | 156.2554 | 80.26 | 105.9983 | 71.5029 | 101.5469 | 219.1582 | 735.1432 | 99.5105 | 46.0448 | 62.8527 | 87.3091 | 115.9382 | 844.3155 | 244.5038 | 401.9101 | 375.2617 | 883.5038 | 99.1242 | 65.5629 | 99.7839 | 199.483 | 621.8809 | 118.5926 | 96.8968 | 123.7606 | 277.8419 | 715.6573 | 98.206 | 32.7036 | 49.8818 | 76.0793 | 101.7968 | 926.8265 | 920.3112 | 931.5928 | 920.9258 | 72.4418 | 98.2487 | 110.4415 | 224.5935 | 622.7525 | 51.7475 | 81.1175 | 131.8792 | 314.7242 | 698.5209 | 41.7722 | 57.8046 | 76.2898 | 90.2432 | 110.3155 | 794.0719 |  | 592.0449 | 620.9106 |  | 43.8426 | 102.9006 | 110.6578 | 223.7085 | 664.6339 | 50.4773 | 93.9135 | 115.5449 | 291.7013 | 762.3674 | 29.1315 | 30.4365 | 41.2847 | 65.4053 | 115.3522 | 941.1811 | 910.741 | 955.4765 | 938.2535 | 50.0151 | 98.4754 | 119.6416 | 228.1149 | 631.7681 | 886.1184 | 975.7123 | 887.6353 | 900.4747 | 996.2496 | 993.5849 | 852.3483 | 938.5763 | 835.1593 | 932.2798 | 899.9688 | 839.2875 | 824.0366 | 814.8382 | 875.3402 | 851.0342 | 812.6263 | 962.736 | 996.0747 | 945.9363 | 992.4645 | 982.1334 | 183.1101 |  | 258.4806 | 79.3913 | 261.4401 | 330.1751 | 167.5384 | 95.9235 | 111.7159 | 103.1858 | 93.8506 | 231.4309 | 697.7962 | 206.1754 | 94.6974 | 95.9678 | 89.1116 | 98.8896 | 836.0361 | 875.5352 | 877.3462 | 856.8983 | 908.2443 | 99.0317 | 100.3215 | 107.5298 | 98.9388 | 587.1676 | 112.7195 | 97.2353 | 246.6298 | 694.8453 | 98.6638 | 31.3118 | 44.8949 | 71.5102 | 108.1594 | 912.6271 | 881.156 | 835.8686 | 727.4793 | 98.8104 | 63.3169 | 101.745 | 181.0309 | 616.1405 | 36.4395 | 58.5821 | 101.4025 | 194.2382 | 654.1218 | 28.1595 | 30.595 | 40.259 | 64.9205 | 108.1605 | 888.81 | 706.4567 | 871.5132 | 737.2558 | 850.3642 | 36.6664 | 58.7827 | 100.3825 | 170.0239 | 584.9383 | 40.3055 | 63.703 | 99.7835 | 185.1513 | 707.9205 | 29.3008 | 32.271 | 45.8553 | 70.9295 | 123.4893 | 936.9503 | 922.305 | 937.5581 | 866.0433 | 42.3923 | 102.8075 | 67.7077 | 216.5362 | 668.5499 | 856.8965 | 925.4664 | 967.4963 |  | 1029.0591 | 1025.4516 | 991.5189 | 835.8125 | 980.1378 | 792.17 |  | 1029.0679 | 984.0463 | 985.231 | 38.1662 | 48.2621 | 71.4803 | 882.976 | 664.2263 | 549.3266 | 606.9494 | 193.762 | 256.7353 | 254.0726 | 189.0609 | -0.009077 | -0.065527 | 0.0095507 | 0.066684 | 0.013339 | -0.0038633 | 0.074452 | 0.0079296 | -0.075512 | -248.6072 | 17.1831 | -248.6318 | 16.6985 | -245.3363 | 19.3369 | -245.4224 | 15.9183 | -98.2411 | 17.6369 | -98.2595 | 17.0784 | 3706.2898 | 3942.5661 | 1004.2762 | 255.4039 | -344.1148 | 606.7764
14:10 | 2662 |  |  | -84.4407 | -89.2793 | -107.5601 | -60.9379 | -64.4526 | -101.8667 | -100.3138 | 10.1926 | 44.8963 | 21.2255 | 14.9565 |  |  |  | -82.9176 | -97.1636 | -104.5259 | -42.9517 |  | -109.7022 | -99.8997 | 16.068 | 20.7709 | 12.955 | 1.9452 | 77.3186 | 185.6534 | 176.564 | 97.4257 | 93.3907 | 104.1825 | 156.2914 | 80.4746 | 106.0361 | 71.5281 | 101.5617 | 219.2894 | 735.3106 | 99.4993 | 46.076 | 62.8826 | 87.3363 | 115.9872 | 844.1981 | 244.6539 | 402.483 | 375.5285 | 883.4107 | 99.1715 | 65.5878 | 99.7929 | 199.5934 | 622.0723 | 118.6294 | 96.9073 | 123.8049 | 277.9886 | 715.831 | 98.1867 | 32.7564 | 49.8808 | 76.0763 | 101.8126 | 926.6484 | 920.3704 | 931.602 | 920.8166 | 72.4331 | 98.2521 | 110.4641 | 224.734 | 622.9402 | 51.7867 | 81.1335 | 131.9418 | 314.8902 | 698.6653 | 41.7719 | 57.7687 | 76.2606 | 90.2649 | 110.3411 | 794.2089 |  | 592.3468 | 621.0144 |  | 43.8818 | 102.895 | 110.6784 | 223.863 | 664.8262 | 50.4916 | 93.9663 | 115.5922 | 291.8455 | 762.5614 | 29.1493 | 30.4483 | 41.292 | 65.4389 | 115.3903 | 941.1419 | 910.5259 | 955.535 | 938.1389 | 50.0442 | 98.4736 | 119.6532 | 228.2029 | 631.9377 | 886.3489 | 974.1779 | 887.4139 | 900.9917 | 996.1025 | 993.7641 | 852.337 | 938.4691 | 835.1726 | 932.2676 | 915.7597 | 833.0887 | 836.0206 | 804.6672 | 867.4726 | 850.4254 | 820.8291 | 960.8417 | 995.8236 | 945.9585 | 992.2298 | 982.0163 | 183.1716 |  | 258.5783 | 79.4058 | 261.4867 | 330.1575 | 167.4686 | 95.9362 | 111.588 | 103.1937 | 93.8607 | 231.554 | 697.9934 | 206.2801 | 94.6919 | 95.9705 | 89.1178 | 98.8882 | 836.367 | 875.9106 | 877.5062 | 858.2164 | 908.4805 | 99.0418 | 100.3191 | 107.5442 | 98.9236 | 587.3286 | 112.7411 | 97.2455 | 246.7902 | 695.051 | 98.6707 | 31.3039 | 44.9104 | 71.5374 | 108.1845 | 912.4725 | 881.1815 | 835.9164 | 727.5852 | 98.7999 | 63.3676 | 101.8094 | 181.1289 | 616.3227 | 36.4911 | 58.6236 | 101.4457 | 194.3163 | 654.2543 | 27.9971 | 30.5992 | 40.2824 | 64.9335 | 108.1903 | 894.3005 | 706.7085 | 871.4654 | 740.4525 | 850.3792 | 36.6768 | 58.8155 | 100.4173 | 170.1069 | 585.0285 | 40.3236 | 63.7393 | 99.803 | 185.257 | 708.1224 | 29.3157 | 32.2626 | 45.894 | 70.9555 | 123.5689 | 936.9129 | 922.2983 | 937.244 | 865.9435 | 42.4168 | 102.8143 | 67.7497 | 216.6667 | 668.7257 | 856.7254 | 925.219 | 968.7745 |  | 1029.1067 | 1025.7061 | 991.6441 | 836.0495 | 980.1534 | 792.0128 |  | 1029.3968 | 984.151 | 985.6666 | 38.1801 | 48.2903 | 71.4865 | 882.2463 | 664.3493 | 549.5448 | 607.1738 | 193.884 | 256.9648 | 254.2824 | 189.1603 | -0.0093696 | -0.065997 | 0.010293 | 0.067624 | 0.013045 | -0.0037773 | 0.071396 | 0.013833 | -0.073828 | -248.5426 | 17.179 | -248.5826 | 16.7314 | -245.287 | 19.3472 | -245.3024 | 15.8813 | -98.0195 | 17.6245 | -98.1426 | 17.1051 | 3670.4736 | 3940.6259 | 1004.4422 | 255.6236 | -343.8035 | 606.947
14:10 | 2663 |  |  | -84.4174 | -89.3046 | -107.4885 | -60.903 | -64.3508 | -101.7067 | -100.2145 | 10.1961 | 44.9227 | 21.2565 | 14.9342 |  |  |  | -82.8267 | -97.1065 | -104.2712 | -42.8692 |  | -109.6111 | -99.8211 | 16.0281 | 20.8228 | 13.0134 | 1.9768 | 76.1957 | 185.7571 | 176.6913 | 97.4599 | 93.427 | 104.2157 | 156.3304 | 80.3746 | 106.0627 | 71.5748 | 101.585 | 219.4526 | 735.5411 | 99.5167 | 46.1215 | 62.9128 | 87.3691 | 116.0506 | 844.1473 | 244.7425 | 403.078 | 375.689 | 883.3498 | 99.1648 | 65.633 | 99.8053 | 199.7122 | 622.2651 | 118.7327 | 96.9171 | 123.8411 | 278.1275 | 715.9906 | 98.2102 | 32.7995 | 49.8774 | 76.089 | 101.8316 | 926.3434 | 920.3966 | 931.4584 | 920.7925 | 72.4873 | 98.2642 | 110.4868 | 224.8701 | 623.1195 | 51.8495 | 81.1749 | 132.0322 | 315.0779 | 698.8028 | 41.7739 | 57.7307 | 76.2153 | 90.2698 | 110.3542 | 794.4681 |  | 593.0564 | 621.5745 |  | 43.8776 | 102.8817 | 110.7172 | 223.9964 | 664.9699 | 50.5574 | 93.9996 | 115.6346 | 292.0037 | 762.7449 | 29.1527 | 30.4485 | 41.3033 | 65.4707 | 115.4191 | 941.0564 | 910.3602 | 955.5848 | 937.9901 | 50.1384 | 98.5124 | 119.712 | 228.3072 | 632.1227 | 887.8577 | 971.9049 | 887.1551 | 901.4636 | 995.9004 | 993.9867 | 852.3398 | 938.4107 | 835.1946 | 932.1871 | 924.4921 | 829.6043 | 842.789 | 788.1867 | 885.7807 | 849.6487 | 820.373 | 979.397 | 995.7562 | 945.9998 | 992.1852 | 981.9761 | 183.2475 |  | 258.7683 | 79.4244 | 261.6172 | 330.2347 | 167.6108 | 95.949 | 111.5832 | 103.215 | 93.8575 | 231.6574 | 698.1961 | 206.3942 | 94.6886 | 95.9685 | 89.1266 | 98.89 | 836.6404 | 876.2485 | 877.6628 | 859.1669 | 908.643 | 98.9716 | 100.3316 | 107.5628 | 98.9152 | 587.4954 | 112.7706 | 97.2577 | 246.9431 | 695.2601 | 98.6715 | 31.3407 | 44.9546 | 71.5709 | 108.2281 | 912.1955 | 881.2009 | 835.9399 | 727.6573 | 98.781 | 63.4151 | 101.78 | 181.2263 | 616.5033 | 36.5194 | 58.6761 | 101.4829 | 194.4576 | 654.4143 | 28.0461 | 30.6087 | 40.2749 | 64.9651 | 108.232 | 890.3466 | 707.0598 | 871.4077 | 735.6715 | 850.3616 | 36.6857 | 58.8598 | 100.4439 | 170.193 | 585.1351 | 40.3456 | 63.7857 | 99.8684 | 185.381 | 708.3554 | 29.3143 | 32.2661 | 45.9048 | 70.9844 | 123.6313 | 936.8735 | 922.3401 | 937.0495 | 865.8709 | 42.3898 | 102.8109 | 67.7978 | 216.7843 | 668.8878 | 856.7148 | 925.0723 | 967.6261 |  | 1029.1349 | 1026.076 | 991.7886 | 836.3097 | 980.1606 | 791.9086 |  | 1029.726 | 984.3023 | 986.0185 | 38.2198 | 48.321 | 71.5084 | 881.766 | 664.3186 | 549.7411 | 607.3473 | 194.0035 | 257.1113 | 254.3967 | 189.347 | -0.0089233 | -0.065558 | 0.010581 | 0.067881 | 0.013929 | -0.0039361 | 0.09752 | -0.0053085 | -0.078056 | -248.478 | 17.1769 | -248.4595 | 16.6862 | -245.1947 | 19.3205 | -245.2378 | 15.9121 | -97.8688 | 17.6328 | -97.9334 | 17.0702 | 3708.2884 | 3941.3773 | 1004.6167 | 255.754 | -343.4674 | 607.0299
14:10 | 2664 |  |  | -84.3838 | -89.3408 | -107.5294 | -60.9231 | -64.3198 | -101.6156 | -100.1549 | 10.2059 | 44.9612 | 21.2834 | 14.9348 |  |  |  | -82.9104 | -97.1198 | -104.2989 | -42.7876 |  | -109.4796 | -99.7643 | 16.0647 | 20.8709 | 13.0625 | 1.9856 | 75.9031 | 185.8561 | 176.8216 | 97.501 | 93.461 | 104.2471 | 156.3639 | 80.3294 | 106.0788 | 71.619 | 101.6241 | 219.6229 | 735.7573 | 99.5471 | 46.1175 | 62.9414 | 87.3959 | 116.0988 | 844.1758 | 244.7746 | 403.5046 | 375.8271 | 883.2471 | 99.1557 | 65.6834 | 99.7765 | 199.8224 | 622.4258 | 118.8335 | 96.9417 | 123.8798 | 278.2658 | 716.1418 | 98.2726 | 32.7274 | 49.9396 | 76.1519 | 101.8461 | 926.183 | 920.4695 | 931.5484 | 920.8487 | 72.5255 | 98.26 | 110.5316 | 225.0093 | 623.3055 | 51.9045 | 81.2109 | 132.1052 | 315.2393 | 698.952 | 41.6972 | 57.7747 | 76.2687 | 90.3052 | 110.4341 | 794.7119 |  | 680.9792 | 622.2638 |  | 43.8526 | 102.8949 | 110.7555 | 224.1112 | 665.0808 | 50.5764 | 93.9941 | 115.6503 | 292.1677 | 762.9251 | 29.1394 | 30.4636 | 41.3169 | 65.5222 | 115.4739 | 940.8525 | 910.1915 | 955.5386 | 937.7513 | 50.2299 | 98.5177 | 119.7377 | 228.4045 | 632.3093 | 889.5109 | 972.1816 | 887.0478 | 901.7073 | 995.6645 | 994.1921 | 852.3559 | 938.3958 | 835.2264 | 932.0573 | 906.1679 | 832.8221 | 850.7168 | 763.1194 | 880.4807 | 852.2389 | 821.6794 | 993.1714 | 995.8329 | 946.06 | 992.279 | 982.0095 | 183.3727 |  | 258.9665 | 79.4369 | 261.6765 | 330.3623 | 167.9099 | 95.9621 | 111.7173 | 103.2575 | 93.8617 | 231.761 | 698.4005 | 206.5098 | 94.6931 | 95.962 | 89.135 | 98.8976 | 837.0896 | 876.4779 | 877.7332 | 859.2054 | 908.7703 | 98.9701 | 100.3339 | 107.5777 | 98.9196 | 587.6701 | 112.7799 | 97.2498 | 247.0861 | 695.4613 | 98.6629 | 31.3577 | 44.9634 | 71.5911 | 108.2601 | 911.8594 | 881.1909 | 835.9523 | 727.7245 | 98.78 | 63.4436 | 101.7671 | 181.3149 | 616.694 | 36.539 | 58.7 | 101.5087 | 194.5679 | 654.5796 | 28.2771 | 30.6299 | 40.2689 | 65.0253 | 108.282 | 891.4912 | 707.3801 | 871.4245 | 737.0546 | 850.3606 | 36.6902 | 58.885 | 100.4312 | 170.2603 | 585.2476 | 40.3732 | 63.8399 | 99.8203 | 185.4996 | 708.5985 | 29.3246 | 32.2847 | 45.9097 | 71.0155 | 123.6923 | 936.7079 | 922.3794 | 936.8871 | 865.8813 | 42.4358 | 102.8085 | 67.8408 | 216.9145 | 669.0552 | 856.7677 | 925.6586 | 966.4629 |  | 1029.1515 | 1026.4414 | 991.8094 | 836.6443 | 980.2574 | 791.8174 |  | 1030.0457 | 984.4661 | 986.3232 | 38.2665 | 48.3409 | 71.5216 | 881.7908 | 664.3056 | 549.9289 | 607.4723 | 194.1095 | 257.2954 | 254.5932 | 189.4055 | -0.008978 | -0.065335 | 0.0099126 | 0.067294 | 0.013012 | -0.004253 | 0.091514 | -0.0059483 | -0.067125 | -248.4287 | 17.1749 | -248.4103 | 16.7108 | -245.1486 | 19.3513 | -245.2163 | 15.908 | -97.7149 | 17.6307 | -97.7857 | 17.0866 | 3777.3279 | 3941.8944 | 1004.7617 | 255.9443 | -343.3884 | 607.1173
14:10 | 2665 |  |  | -84.3614 | -89.3398 | -107.4539 | -60.9413 | -64.2845 | -101.6201 | -100.0631 | 10.2064 | 44.9918 | 21.3079 | 14.9339 |  |  |  | -82.9987 | -97.1628 | -104.361 | -42.8105 |  | -109.3699 | -99.7487 | 16.0775 | 20.9257 | 13.1032 | 1.9801 | 76.907 | 185.983 | 176.9321 | 97.5295 | 93.4781 | 104.2736 | 156.3903 | 80.4164 | 106.092 | 71.6183 | 101.6199 | 219.7341 | 735.9111 | 99.5687 | 46.1499 | 62.9657 | 87.4158 | 116.1372 | 844.2235 | 244.7713 | 403.9708 | 375.9315 | 883.1738 | 99.1342 | 65.7009 | 99.7763 | 199.9318 | 622.6284 | 118.855 | 96.9487 | 123.9258 | 278.406 | 716.3204 | 98.3207 | 32.7615 | 49.9083 | 76.1177 | 101.846 | 926.2052 | 920.5403 | 931.6619 | 920.9173 | 72.5589 | 98.2564 | 110.5609 | 225.161 | 623.4935 | 51.9308 | 81.2407 | 132.1689 | 315.4044 | 699.104 | 41.78 | 57.7848 | 76.2608 | 90.3314 | 110.4631 | 795.1969 |  | 771.9943 | 622.5528 |  | 43.8792 | 102.8907 | 110.7767 | 224.2505 | 665.2351 | 50.5873 | 94.0204 | 115.6779 | 292.3095 | 763.1064 | 29.1484 | 30.4766 | 41.3356 | 65.5627 | 115.5304 | 940.5974 | 909.9095 | 955.4142 | 937.443 | 50.1774 | 98.542 | 119.7842 | 228.505 | 632.4947 | 891.0658 | 973.8836 | 887.5371 | 901.9632 | 995.4173 | 994.4077 | 852.3989 | 938.4313 | 835.2333 | 931.9187 | 866.956 | 829.5117 | 855.2143 | 762.5576 | 868.5065 | 852.513 | 822.9165 | 996.2629 | 995.8864 | 946.1254 | 992.3633 | 982.0382 | 183.5091 |  | 259.1648 | 79.4493 | 261.6624 | 330.5189 | 168.2561 | 95.9728 | 111.7844 | 103.3068 | 93.8819 | 231.8687 | 698.6087 | 206.6143 | 94.6979 | 95.9599 | 89.1515 | 98.914 | 837.6423 | 876.6338 | 877.8802 | 858.7525 | 908.843 | 99.0466 | 100.3478 | 107.594 | 98.9665 | 587.8392 | 112.7928 | 97.2475 | 247.2287 | 695.6951 | 98.66 | 31.3364 | 44.944 | 71.6 | 108.2853 | 911.549 | 881.1509 | 835.968 | 727.8204 | 98.7981 | 63.4818 | 101.8826 | 181.4098 | 616.8763 | 36.5432 | 58.714 | 101.5002 | 194.6539 | 654.7327 | 28.2329 | 30.6455 | 40.3178 | 65.0652 | 108.3294 | 901.0886 | 707.478 | 871.3842 | 738.5907 | 850.3435 | 36.7106 | 58.9154 | 100.4677 | 170.3317 | 585.3769 | 40.4012 | 63.8768 | 99.8016 | 185.6132 | 708.8293 | 29.3595 | 32.2818 | 45.9453 | 71.0411 | 123.7763 | 936.4572 | 922.3631 | 936.5605 | 865.8648 | 42.4542 | 102.8062 | 67.881 | 217.0445 | 669.2138 | 856.6868 | 926.6463 | 965.4051 |  | 1029.1557 | 1026.7943 | 991.7028 | 837.0273 | 980.5245 | 791.7741 |  | 1030.309 | 984.6254 | 986.6064 | 38.3011 | 48.3726 | 71.5248 | 881.8143 | 664.4925 | 550.1075 | 607.687 | 194.2292 | 257.462 | 254.6911 | 189.4811 | -0.0088919 | -0.065595 | 0.01101 | 0.06824 | 0.013492 | -0.0032005 | 0.075593 | -0.0052929 | -0.078658 | -248.2964 | 17.1564 | -248.3272 | 16.68 | -245.0317 | 19.3246 | -245.087 | 15.8896 | -97.5272 | 17.6184 | -97.6041 | 17.0804 | 3856.9634 | 3942.4702 | 1004.8773 | 256.0766 | -343.3547 | 607.3
14:10 | 2666 |  |  | -84.3823 | -89.4277 | -107.432 | -60.8984 | -64.2686 | -101.5374 | -99.9036 | 10.2062 | 45.0303 | 21.3367 | 14.9361 |  |  |  | -82.9445 | -97.1268 | -104.2609 | -42.7324 |  | -109.3764 | -99.6224 | 16.1209 | 20.9707 | 13.1401 | 1.9772 | 73.2635 | 186.1353 | 177.0581 | 97.5684 | 93.5169 | 104.3095 | 156.4278 | 80.3542 | 106.1238 | 71.6577 | 101.6338 | 219.8856 | 736.1046 | 99.5704 | 46.1946 | 63.0049 | 87.4575 | 116.1868 | 844.3269 | 244.8263 | 404.4452 | 376.1382 | 883.1043 | 99.1423 | 65.7088 | 99.777 | 200.0502 | 622.8355 | 118.9111 | 96.9431 | 123.9675 | 278.5445 | 716.4904 | 98.2742 | 32.8355 | 49.8716 | 76.1089 | 101.8584 | 926.1355 | 920.6076 | 931.6591 | 920.9186 | 72.5779 | 98.2577 | 110.5887 | 225.3154 | 623.6704 | 51.9825 | 81.2785 | 132.2442 | 315.5706 | 699.2462 | 41.9031 | 57.7329 | 76.2066 | 90.3446 | 110.4887 | 795.3518 |  | 777.0873 | 622.8359 |  | 43.9642 | 102.859 | 110.8161 | 224.4111 | 665.4071 | 50.6526 | 94.0474 | 115.7295 | 292.4568 | 763.2915 | 29.1567 | 30.4906 | 41.3725 | 65.5859 | 115.6017 | 940.3544 | 909.5612 | 955.2869 | 937.0511 | 50.1756 | 98.6048 | 119.8634 | 228.6134 | 632.6847 | 892.1803 | 973.4303 | 888.1271 | 902.1292 | 995.1776 | 994.6047 | 852.438 | 938.49 | 835.2274 | 931.8284 | 847.2372 | 831.0719 | 857.1022 | 780.2617 | 872.77 | 852.5545 | 822.7316 | 1004.4326 | 995.8596 | 946.1921 | 992.406 | 982.0138 | 183.6526 |  | 259.3479 | 79.4796 | 261.5674 | 330.7506 | 168.5993 | 95.9982 | 111.7955 | 103.3635 | 93.9123 | 232.005 | 698.8257 | 206.7139 | 94.7002 | 95.9742 | 89.1691 | 98.9207 | 837.8663 | 876.7186 | 878.0831 | 857.7522 | 908.8787 | 99.0808 | 100.3502 | 107.6239 | 98.9974 | 588.0057 | 112.8252 | 97.2708 | 247.3604 | 695.948 | 98.6777 | 31.3405 | 44.959 | 71.6251 | 108.3249 | 911.2666 | 881.1133 | 835.9729 | 727.8986 | 98.7992 | 63.5326 | 101.9608 | 181.4967 | 617.0227 | 36.5153 | 58.7281 | 101.4841 | 194.759 | 654.88 | 28.0973 | 30.6487 | 40.3744 | 65.0841 | 108.3683 | 907.7057 | 707.4578 | 871.284 | 739.2577 | 850.2894 | 36.7427 | 58.9481 | 100.498 | 170.3873 | 585.4896 | 40.4346 | 63.9183 | 99.8037 | 185.74 | 709.0577 | 29.4008 | 32.2914 | 45.9749 | 71.0817 | 123.8481 | 936.2109 | 922.2809 | 936.1178 | 865.7642 | 42.4914 | 102.7991 | 67.9313 | 217.1708 | 669.3661 | 856.5397 | 927.2977 | 964.3961 |  | 1029.1697 | 1027.1698 | 991.6102 | 837.4682 | 980.9326 | 791.8504 |  | 1030.5322 | 984.7982 | 986.8528 | 38.3152 | 48.4025 | 71.5591 | 881.7278 | 664.7782 | 550.3089 | 607.8767 | 194.3351 | 257.5511 | 254.8415 | 189.6316 | -0.0085314 | -0.065585 | 0.010356 | 0.067641 | 0.013388 | -0.0042074 | 0.076437 | -0.0049467 | -0.081624 | -248.2841 | 17.1769 | -248.2841 | 16.7026 | -245.0132 | 19.3575 | -245.0624 | 15.9101 | -97.3734 | 17.6348 | -97.4472 | 17.0989 | 3718.2491 | 3941.1199 | 1004.9894 | 256.1963 | -343.174 | 607.5435
14:10 | 2667 |  |  | -84.3138 | -89.416 | -107.2781 | -60.8227 | -64.2927 | -101.3794 | -99.8166 | 10.2106 | 45.0718 | 21.3596 | 14.9556 |  |  |  | -82.8996 | -97.0707 | -104.1696 | -42.6289 |  | -109.2825 | -99.5308 | 16.1282 | 21.0221 | 13.1992 | 1.9795 | 71.5306 | 186.2782 | 177.1851 | 97.5993 | 93.5572 | 104.3504 | 156.4679 | 80.2372 | 106.1664 | 71.7045 | 101.682 | 220.0627 | 736.3004 | 99.5712 | 46.2058 | 63.0301 | 87.4944 | 116.2421 | 844.4496 | 245.0161 | 404.7026 | 376.5349 | 882.9336 | 99.1808 | 65.7558 | 99.7991 | 200.1811 | 623.0075 | 118.9682 | 96.9527 | 124.0108 | 278.6849 | 716.6398 | 98.1922 | 32.8184 | 49.9187 | 76.1705 | 101.8775 | 925.9934 | 920.6585 | 931.6961 | 920.8893 | 72.549 | 98.262 | 110.6314 | 225.4679 | 623.8575 | 52.0541 | 81.3229 | 132.2813 | 315.7386 | 699.4 | 41.8426 | 57.7633 | 76.2675 | 90.37 | 110.5726 | 795.0799 |  | 779.4631 | 623.3939 |  | 44.0269 | 102.8501 | 110.8593 | 224.5387 | 665.5458 | 50.6333 | 94.0615 | 115.7737 | 292.6366 | 763.4697 | 29.1613 | 30.5095 | 41.4139 | 65.6229 | 115.679 | 940.0621 | 909.1593 | 955.1399 | 936.6084 | 50.2592 | 98.6228 | 119.8991 | 228.7151 | 632.8756 | 892.5069 | 972.0974 | 888.251 | 901.8817 | 994.9579 | 994.7834 | 852.4663 | 938.5488 | 835.2507 | 931.8518 | 845.0621 | 840.466 | 861.4114 | 779.4597 | 876.5072 | 855.5337 | 826.674 | 1031.2906 | 995.7112 | 946.2558 | 992.3658 | 981.9433 | 183.7807 |  | 259.5299 | 79.5038 | 261.4357 | 330.8911 | 168.8168 | 96.0195 | 111.7978 | 103.3966 | 93.9101 | 232.1764 | 699.0581 | 206.8283 | 94.696 | 95.9817 | 89.1822 | 98.9342 | 837.8565 | 876.6927 | 878.182 | 857.7663 | 908.8923 | 99.0867 | 100.3219 | 107.6631 | 98.9926 | 588.1858 | 112.8702 | 97.2778 | 247.518 | 696.175 | 98.6942 | 31.3667 | 44.9893 | 71.6529 | 108.3619 | 911.0206 | 881.0818 | 835.9758 | 727.9556 | 98.7905 | 63.5703 | 101.9633 | 181.5834 | 617.1755 | 36.5107 | 58.7445 | 101.4823 | 194.841 | 655.0261 | 28.1244 | 30.6477 | 40.4295 | 65.112 | 108.4013 | 914.0157 | 707.4739 | 871.2328 | 740.6199 | 850.2566 | 36.7629 | 58.9712 | 100.47 | 170.4378 | 585.583 | 40.4547 | 63.955 | 99.8197 | 185.8489 | 709.266 | 29.3234 | 32.3304 | 45.9818 | 71.1346 | 123.9114 | 935.9664 | 922.2067 | 935.6877 | 865.7038 | 42.4951 | 102.8223 | 67.9721 | 217.3248 | 669.5456 | 856.4297 | 927.7533 | 964.0789 |  | 1029.1849 | 1027.4721 | 991.4842 | 837.9525 | 981.348 | 791.9412 |  | 1030.7192 | 985.0013 | 987.0438 | 38.3524 | 48.378 | 71.5629 | 881.943 | 665.1259 | 550.4795 | 608.0395 | 194.4528 | 257.7889 | 255.0483 | 189.7029 | -0.0093823 | -0.066028 | 0.0092664 | 0.066767 | 0.012991 | -0.0045469 | 0.085731 | -0.0057738 | -0.076357 | -248.201 | 17.1605 | -248.1795 | 16.6657 | -244.8901 | 19.3308 | -244.9363 | 15.8813 | -97.1734 | 17.6061 | -97.2534 | 17.0845 | 3731.7193 | 3941.1948 | 1005.0809 | 256.4186 | -342.8704 | 607.8027
14:10 | 2668 |  |  | -84.2906 | -89.4057 | -107.1586 | -60.6677 | -64.2204 | -101.2852 | -99.6767 | 10.2153 | 45.1098 | 21.3822 | 14.9762 |  |  |  | -82.7581 | -97.1017 | -104.0008 | -42.5969 |  | -109.1543 | -99.4451 | 16.1517 | 21.0759 | 13.288 | 1.9894 | 76.4533 | 186.3931 | 177.2901 | 97.6098 | 93.5716 | 104.3775 | 156.5119 | 80.1673 | 106.2228 | 71.7054 | 101.6969 | 220.1978 | 736.4509 | 99.5508 | 46.2135 | 63.0477 | 87.5147 | 116.2934 | 844.481 | 245.3482 | 405.0851 | 376.9368 | 882.7588 | 99.1006 | 65.8023 | 99.8264 | 200.3285 | 623.1995 | 119.0059 | 96.9623 | 124.0544 | 278.8265 | 716.8043 | 98.1835 | 32.8202 | 49.9679 | 76.2049 | 101.8856 | 925.8778 | 920.7538 | 931.8582 | 920.8813 | 72.5571 | 98.2729 | 110.6749 | 225.6142 | 624.0429 | 52.1217 | 81.3488 | 132.3363 | 315.906 | 699.5521 | 41.8358 | 57.7698 | 76.2867 | 90.3919 | 110.6649 | 795.4985 |  | 781.126 | 624.1036 |  | 44.0413 | 102.8627 | 110.8757 | 224.6512 | 665.6864 | 50.6331 | 94.0408 | 115.8 | 292.777 | 763.6465 | 29.1793 | 30.5078 | 41.4239 | 65.6635 | 115.7219 | 939.715 | 908.7135 | 954.9264 | 936.1656 | 50.2539 | 98.6526 | 119.9395 | 228.8263 | 633.0595 | 893.2075 | 971.8595 | 888.3655 | 901.4885 | 994.7668 | 994.9917 | 852.4541 | 938.5737 | 835.2953 | 931.9432 | 858.3571 | 844.9549 | 858.9506 | 784.9354 | 873.5943 | 856.5883 | 826.0671 | 1053.4252 | 995.414 | 946.3054 | 992.2256 | 981.8386 | 183.9079 |  | 259.7368 | 79.5174 | 261.3065 | 330.9204 | 169.1026 | 96.0353 | 111.7884 | 103.4165 | 93.9053 | 232.2795 | 699.2938 | 206.9335 | 94.7036 | 95.9859 | 89.2001 | 98.9503 | 837.9803 | 876.6697 | 878.2842 | 858.8806 | 908.8739 | 99.0803 | 100.2485 | 107.6911 | 98.9718 | 588.3621 | 112.902 | 97.28 | 247.6934 | 696.3794 | 98.6989 | 31.3772 | 45.0051 | 71.6766 | 108.3898 | 910.8315 | 881.0513 | 835.9815 | 728.0187 | 98.7971 | 63.614 | 101.9861 | 181.6861 | 617.3428 | 36.5577 | 58.7643 | 101.476 | 194.9631 | 655.1918 | 28.2686 | 30.6591 | 40.4259 | 65.1639 | 108.4336 | 910.2445 | 707.6722 | 871.2041 | 737.0816 | 850.2454 | 36.805 | 58.9981 | 100.467 | 170.495 | 585.6933 | 40.435 | 63.9945 | 99.9071 | 185.9563 | 709.4504 | 29.3064 | 32.3497 | 46.0048 | 71.1773 | 123.9776 | 935.779 | 922.078 | 935.2909 | 865.5204 | 42.6077 | 102.8299 | 68.0166 | 217.4566 | 669.7235 | 856.619 | 927.9946 | 964.3336 |  | 1029.1824 | 1027.7624 | 991.3282 | 838.4243 | 981.6693 | 791.9441 |  | 1030.9152 | 985.1231 | 987.2097 | 38.4142 | 48.406 | 71.5727 | 882.6772 | 665.4694 | 550.6671 | 608.2481 | 194.5631 | 257.9331 | 255.1875 | 189.8393 | -0.0092154 | -0.06567 | 0.010069 | 0.06723 | 0.012966 | -0.0039538 | 0.077371 | 0.0023027 | -0.08386 | -248.1364 | 17.1728 | -248.1457 | 16.6924 | -244.8686 | 19.3575 | -244.9178 | 15.9121 | -97.0349 | 17.6245 | -97.1026 | 17.0928 | 3696.2219 | 3941.6691 | 1005.1599 | 256.5603 | -342.5285 | 608.0683
14:10 | 2669 |  |  | -84.1894 | -89.2621 | -106.8344 | -60.5874 | -64.2064 | -101.1037 | -99.6452 | 10.2265 | 45.1389 | 21.4027 | 15.0072 |  |  |  | -82.7133 | -97.1279 | -103.8104 | -42.5956 |  | -109.1293 | -99.5104 | 16.1618 | 21.1258 | 13.2979 | 2.0039 | 75.4689 | 186.5003 | 177.3925 | 97.6189 | 93.5829 | 104.4028 | 156.5486 | 80.1611 | 106.242 | 71.738 | 101.7095 | 220.3472 | 736.6211 | 99.5425 | 46.2359 | 63.084 | 87.5491 | 116.3505 | 844.4658 | 245.7033 | 405.5002 | 377.3034 | 882.7277 | 99.0817 | 65.8313 | 99.8202 | 200.4745 | 623.3925 | 119.0813 | 96.959 | 124.1053 | 278.9662 | 716.9827 | 98.2084 | 32.8466 | 50.0074 | 76.2234 | 101.9065 | 925.7715 | 920.8574 | 932.0237 | 920.906 | 72.6061 | 98.2724 | 110.7168 | 225.7712 | 624.23 | 52.1738 | 81.3777 | 132.4057 | 316.0681 | 699.6986 | 41.8544 | 57.691 | 76.2253 | 90.4092 | 110.666 | 796.0823 |  | 782.444 | 624.4597 |  | 44.0589 | 102.8924 | 110.9197 | 224.7909 | 665.8539 | 50.6852 | 94.051 | 115.8355 | 292.934 | 763.8321 | 29.1923 | 30.513 | 41.4381 | 65.6903 | 115.7684 | 939.619 | 908.283 | 954.6764 | 935.7386 | 50.319 | 98.6313 | 119.9474 | 228.927 | 633.2445 | 894.5601 | 972.8508 | 888.8977 | 901.3941 | 994.5991 | 995.2558 | 852.3859 | 938.5018 | 835.3304 | 932.0212 | 885.6666 | 846.894 | 851.0118 | 787.8919 | 866.6917 | 853.7597 | 819.9988 | 1045.3746 | 995.0594 | 946.3465 | 992.0356 | 981.6929 | 184.0635 |  | 259.8363 | 79.5378 | 261.2344 | 330.9722 | 169.4552 | 96.0655 | 111.7832 | 103.4485 | 93.9357 | 232.3925 | 699.5332 | 207.0394 | 94.7303 | 95.9921 | 89.2194 | 98.9583 | 838.3046 | 876.7434 | 878.3698 | 860.6105 | 908.8833 | 99.0809 | 100.2259 | 107.7071 | 98.9766 | 588.5441 | 112.9224 | 97.2959 | 247.8605 | 696.6023 | 98.7019 | 31.3834 | 45.031 | 71.7169 | 108.4265 | 910.7425 | 881.0441 | 836.0094 | 728.0813 | 98.8187 | 63.6582 | 101.9973 | 181.7731 | 617.5166 | 36.5869 | 58.8024 | 101.4934 | 195.0762 | 655.3461 | 28.2818 | 30.6933 | 40.3979 | 65.2258 | 108.4795 | 900.7583 | 707.9375 | 871.1443 | 734.339 | 850.2343 | 36.8243 | 59.0143 | 100.473 | 170.5548 | 585.8004 | 40.4443 | 64.0395 | 99.8731 | 186.0967 | 709.6231 | 29.41 | 32.3326 | 46.0436 | 71.2188 | 124.0492 | 935.687 | 922.0415 | 934.9416 | 865.3966 | 42.7249 | 102.7993 | 68.0692 | 217.5529 | 669.8729 | 856.9007 | 927.9773 | 964.6005 |  | 1029.1576 | 1028.0679 | 991.1675 | 838.851 | 981.8345 | 791.9102 |  | 1031.118 | 985.2473 | 987.371 | 38.4307 | 48.439 | 71.5855 | 883.6273 | 665.7122 | 550.8354 | 608.4277 | 194.7159 | 258.1241 | 255.3923 | 189.9995 | -0.0096279 | -0.065771 | 0.010313 | 0.067519 | 0.012931 | -0.0043436 | 0.06704 | 0.011631 | -0.07515 | -248.0841 | 17.1708 | -248.0533 | 16.6677 | -244.7455 | 19.3328 | -244.7886 | 15.8854 | -96.8533 | 17.6163 | -96.9087 | 17.0969 | 3694.4876 | 3940.9011 | 1005.248 | 256.7582 | -342.2147 | 608.2738
14:10 | 2670 |  |  | -84.264 | -89.1421 | -106.6999 | -60.6076 | -64.195 | -100.976 | -99.561 | 10.2345 | 45.1708 | 21.43 | 15.046 |  |  |  | -82.5041 | -97.1105 | -103.5594 | -42.3993 |  | -108.9972 | -99.3124 | 16.1647 | 21.1919 | 13.3353 | 2.022 | 77.5227 | 186.6108 | 177.4998 | 97.627 | 93.595 | 104.4385 | 156.5806 | 80.1657 | 106.2331 | 71.7844 | 101.7407 | 220.4972 | 736.784 | 99.5863 | 46.2578 | 63.1255 | 87.5769 | 116.3966 | 844.4377 | 245.8832 | 405.8728 | 377.5795 | 882.7153 | 99.1527 | 65.8713 | 99.8331 | 200.619 | 623.5809 | 119.1164 | 96.9758 | 124.1599 | 279.0878 | 717.146 | 98.2139 | 32.8228 | 50.0297 | 76.2532 | 101.9198 | 925.6938 | 920.9702 | 932.1824 | 920.943 | 72.6103 | 98.2619 | 110.7508 | 225.9161 | 624.4159 | 52.2226 | 81.4284 | 132.4535 | 316.232 | 699.8611 | 41.834 | 57.7023 | 76.2124 | 90.4015 | 110.6257 | 796.2866 |  | 783.6318 | 624.6794 |  | 44.0693 | 102.9001 | 110.9679 | 224.933 | 666.0172 | 50.6948 | 94.0929 | 115.8667 | 293.1036 | 764.01 | 29.2003 | 30.5154 | 41.4592 | 65.7166 | 115.8226 | 939.8069 | 907.9125 | 954.6989 | 935.4046 | 50.4137 | 98.585 | 119.9314 | 229.0121 | 633.4331 | 893.2527 | 974.7547 | 889.4872 | 901.7453 | 994.4257 | 995.5402 | 852.3 | 938.3611 | 835.379 | 932.0783 | 897.5982 | 851.3802 | 845.8072 | 791.027 | 844.521 | 845.7897 | 825.0633 | 1041.1027 | 994.7033 | 946.3797 | 991.8387 | 981.5313 | 184.2118 |  | 259.9033 | 79.5573 | 261.2303 | 331.0717 | 169.7268 | 96.0956 | 111.8441 | 103.4823 | 93.9454 | 232.5283 | 699.7832 | 207.1514 | 94.7435 | 95.9954 | 89.2325 | 98.9649 | 838.627 | 876.9229 | 878.4688 | 862.9071 | 908.9493 | 99.0821 | 100.2763 | 107.7193 | 98.9695 | 588.7167 | 112.9583 | 97.3089 | 248.0324 | 696.8797 | 98.6948 | 31.3861 | 45.0433 | 71.7419 | 108.4614 | 910.7592 | 881.0513 | 836.0487 | 728.1219 | 98.8232 | 63.7081 | 102.008 | 181.8864 | 617.6885 | 36.5579 | 58.8366 | 101.5437 | 195.2023 | 655.5173 | 28.1143 | 30.7126 | 40.3867 | 65.2563 | 108.5287 | 894.4725 | 708.1937 | 871.0509 | 732.932 | 850.1982 | 36.8347 | 59.0397 | 100.5038 | 170.6278 | 585.9177 | 40.4984 | 64.0791 | 99.7969 | 186.2221 | 709.7961 | 29.4188 | 32.3358 | 46.0789 | 71.2409 | 124.1147 | 935.8016 | 922.1149 | 934.6449 | 865.4384 | 42.6066 | 102.8109 | 68.1136 | 217.6731 | 670.022 | 856.9323 | 927.6504 | 966.1081 |  | 1029.1197 | 1028.3051 | 990.9967 | 839.2173 | 981.8349 | 791.9323 |  | 1031.3171 | 985.395 | 987.5249 | 38.4293 | 48.4571 | 71.5986 | 884.1341 | 665.8415 | 551.0059 | 608.5602 | 194.7911 | 258.2725 | 255.4989 | 190.06 | -0.0094139 | -0.065772 | 0.010316 | 0.067713 | 0.01326 | -0.0044107 | 0.090744 | 0.014216 | -0.074624 | -247.9949 | 17.1769 | -248.001 | 16.6842 | -244.7055 | 19.3595 | -244.767 | 15.8978 | -96.7241 | 17.6225 | -96.7764 | 17.1051 | 3645.3877 | 3940.7356 | 1005.328 | 256.8857 | -341.7985 | 608.4237
14:10 | 2671 |  |  | -84.2695 | -88.993 | -106.6148 | -60.559 | -64.1007 | -100.8622 | -99.4457 | 10.247 | 45.2087 | 21.4571 | 15.067 |  |  |  | -82.2964 | -97.1033 | -103.4537 | -42.4227 |  | -108.9003 | -99.1845 | 16.1649 | 21.2601 | 13.3797 | 2.0428 | 77.5606 | 186.7295 | 177.616 | 97.6638 | 93.6223 | 104.474 | 156.6248 | 80.1725 | 106.2599 | 71.7781 | 101.7254 | 220.6179 | 736.9131 | 99.5944 | 46.2602 | 63.1531 | 87.6143 | 116.467 | 844.3664 | 245.9817 | 406.3187 | 377.7637 | 882.6077 | 99.099 | 65.9087 | 99.8406 | 200.7534 | 623.7565 | 119.1788 | 97.0077 | 124.1965 | 279.2306 | 717.3136 | 98.1913 | 32.8187 | 50.0335 | 76.2682 | 101.9263 | 925.6346 | 921.1072 | 932.3318 | 920.9638 | 72.666 | 98.2813 | 110.7984 | 226.0621 | 624.6013 | 52.2894 | 81.4571 | 132.5237 | 316.4105 | 700.0201 | 41.8372 | 57.7514 | 76.2267 | 90.4078 | 110.7104 | 796.9344 |  | 784.799 | 637.7241 |  | 44.0952 | 102.8861 | 110.9869 | 225.0489 | 666.1821 | 50.6734 | 94.0951 | 115.8956 | 293.2502 | 764.1833 | 29.213 | 30.5244 | 41.4761 | 65.7551 | 115.8653 | 940.0461 | 907.6438 | 955.0672 | 935.2724 | 50.4489 | 98.636 | 119.9962 | 229.1221 | 633.6162 | 892.443 | 975.4131 | 889.7607 | 902.5346 | 994.2409 | 995.8549 | 852.2307 | 938.2238 | 835.4099 | 932.1784 | 906.5087 | 850.2078 | 845.6214 | 815.2558 | 839.1214 | 847.3476 | 833.7907 | 1024.6975 | 994.4319 | 946.4067 | 991.7566 | 981.4196 | 184.321 |  | 260.045 | 79.5696 | 261.1522 | 331.174 | 170.0052 | 96.1082 | 111.8925 | 103.5068 | 93.946 | 232.6206 | 700.0268 | 207.2483 | 94.7331 | 95.9991 | 89.2406 | 98.9754 | 839.1964 | 877.1651 | 878.6117 | 864.9318 | 909.0605 | 99.0891 | 100.3212 | 107.7336 | 98.9652 | 588.8748 | 112.9714 | 97.3188 | 248.2303 | 697.1436 | 98.7093 | 31.3976 | 45.0612 | 71.7719 | 108.4851 | 910.8921 | 881.0537 | 836.0603 | 728.1309 | 98.7938 | 63.7528 | 102.0794 | 182.014 | 617.8734 | 36.6372 | 58.8798 | 101.557 | 195.3189 | 655.6731 | 28.0608 | 30.7097 | 40.4142 | 65.2568 | 108.569 | 891.3334 | 708.6248 | 870.9851 | 732.9301 | 850.1619 | 36.8314 | 59.0885 | 100.5737 | 170.6926 | 586.0441 | 40.5294 | 64.1249 | 99.8192 | 186.3232 | 709.9433 | 29.4267 | 32.3414 | 46.1119 | 71.276 | 124.1738 | 936.1384 | 922.2052 | 934.5758 | 865.3958 | 42.5423 | 102.8362 | 68.1365 | 217.8105 | 670.1885 | 857.0981 | 926.9139 | 968.4084 |  | 1029.0815 | 1028.4874 | 990.8431 | 839.5331 | 981.6475 | 791.9625 |  | 1031.5223 | 985.6024 | 987.6815 | 38.4508 | 48.477 | 71.607 | 884.6236 | 665.8318 | 551.1977 | 608.6456 | 194.9437 | 258.4169 | 255.6594 | 190.2387 | -0.009294 | -0.066095 | 0.010417 | 0.067941 | 0.013072 | -0.0039584 | 0.096927 | -0.019722 | -0.076784 | -247.8903 | 17.1482 | -247.918 | 16.678 | -244.6039 | 19.3411 | -244.6501 | 15.8629 | -96.4995 | 17.6102 | -96.6041 | 17.0948 | 3698.9211 | 3941.4246 | 1005.4143 | 257.0381 | -341.4617 | 608.5148
14:10 | 2672 |  |  | -84.218 | -88.6779 | -106.4018 | -60.4931 | -63.9913 | -100.6937 | -99.2716 | 10.2619 | 45.2372 | 21.4845 | 15.0904 |  |  |  | -82.2505 | -97.0448 | -103.4417 | -42.4256 |  | -108.7519 | -99.0857 | 16.1767 | 21.3177 | 13.4081 | 2.0321 | 78.4213 | 186.8517 | 177.7425 | 97.7521 | 93.6828 | 104.5121 | 156.6623 | 80.3245 | 106.2866 | 71.79 | 101.725 | 220.7721 | 737.0948 | 99.608 | 46.2717 | 63.1871 | 87.6443 | 116.5402 | 844.3358 | 246.0318 | 406.8569 | 377.9059 | 882.559 | 99.1076 | 65.9547 | 99.8389 | 200.8781 | 623.9127 | 119.2816 | 97.0128 | 124.2327 | 279.3854 | 717.475 | 98.1866 | 32.8268 | 50.0799 | 76.2965 | 101.9537 | 925.5815 | 921.2136 | 932.5106 | 921.0163 | 72.7319 | 98.2936 | 110.8411 | 226.2176 | 624.7931 | 52.3618 | 81.5191 | 132.6063 | 316.5881 | 700.1728 | 41.86 | 57.7645 | 76.243 | 90.4252 | 110.7707 | 797.5934 |  | 785.8031 | 651.8098 |  | 44.1145 | 102.8869 | 111.0169 | 225.1433 | 666.3517 | 50.7616 | 94.1163 | 115.94 | 293.4134 | 764.3895 | 29.2388 | 30.5373 | 41.5003 | 65.8054 | 115.9245 | 940.2182 | 907.4828 | 955.4516 | 935.2441 | 50.432 | 98.664 | 120.0529 | 229.2296 | 633.7977 | 894.7932 | 974.0613 | 889.8163 | 903.5439 | 994.0365 | 996.1633 | 852.2298 | 938.1967 | 835.4127 | 932.4426 | 909.706 | 842.5436 | 854.5932 | 838.7143 | 871.1602 | 852.3467 | 836.6496 | 997.9403 | 994.362 | 946.4357 | 991.873 | 981.411 | 184.4274 |  | 260.1695 | 79.5811 | 261.0582 | 331.2533 | 170.1846 | 96.1247 | 111.9007 | 103.5249 | 93.9522 | 232.7334 | 700.2696 | 207.3507 | 94.7344 | 96.0038 | 89.2501 | 98.9883 | 839.6725 | 877.4386 | 878.7714 | 865.6712 | 909.2114 | 99.0801 | 100.3286 | 107.7545 | 98.9865 | 589.044 | 112.9822 | 97.3289 | 248.4167 | 697.3526 | 98.7428 | 31.4047 | 45.0845 | 71.7979 | 108.5193 | 911.1891 | 881.0904 | 836.0867 | 728.1538 | 98.7844 | 63.7901 | 102.0871 | 182.0941 | 618.0456 | 36.7175 | 58.9313 | 101.5379 | 195.4151 | 655.8086 | 28.2299 | 30.7159 | 40.4704 | 65.2847 | 108.6107 | 896.8472 | 709.2669 | 870.9776 | 736.4606 | 850.162 | 36.826 | 59.1315 | 100.5975 | 170.7444 | 586.1384 | 40.5599 | 64.1616 | 99.8462 | 186.4263 | 710.0582 | 29.4506 | 32.3379 | 46.1141 | 71.3137 | 124.2418 | 936.3945 | 922.4919 | 934.7257 | 865.4054 | 42.5565 | 102.8467 | 68.1668 | 217.9502 | 670.357 | 857.6333 | 926.1661 | 968.9906 |  | 1029.0441 | 1028.6932 | 990.7103 | 839.7561 | 981.2311 | 792.0683 |  | 1031.7431 | 985.798 | 987.8675 | 38.484 | 48.4872 | 71.63 | 885.2606 | 665.6574 | 551.4323 | 608.807 | 195.0448 | 258.6173 | 255.8592 | 190.3335 | -0.0093278 | -0.066237 | 0.010123 | 0.067453 | 0.013017 | -0.0041114 | 0.067856 | 0.0015991 | -0.073218 | -247.8872 | 17.1769 | -247.8656 | 16.6739 | -244.5701 | 19.3534 | -244.6409 | 15.9039 | -96.3672 | 17.6266 | -96.4349 | 17.0928 | 3691.567 | 3940.8921 | 1005.507 | 257.2383 | -341.0243 | 608.5448
14:10 | 2673 |  |  | -84.0898 | -88.2429 | -106.436 | -60.4704 | -63.9619 | -100.6458 | -99.2598 | 10.267 | 45.269 | 21.5077 | 15.1164 |  |  |  | -82.1294 | -96.8083 | -103.4631 | -42.3758 |  | -108.7252 | -98.892 | 16.1897 | 21.3546 | 13.4481 | 2.0207 | 75.6856 | 186.9927 | 177.8842 | 97.8828 | 93.7672 | 104.564 | 156.6998 | 80.5259 | 106.3162 | 71.8329 | 101.7429 | 220.9251 | 737.3121 | 99.6132 | 46.3052 | 63.2501 | 87.6756 | 116.58 | 844.3711 | 246.0279 | 407.6755 | 377.9218 | 882.5618 | 99.1805 | 65.9918 | 99.8175 | 200.9879 | 624.0687 | 119.3456 | 97.0327 | 124.2751 | 279.5222 | 717.6529 | 98.2222 | 32.8696 | 50.1097 | 76.3049 | 101.9744 | 925.7731 | 921.3697 | 932.9228 | 921.1585 | 72.7649 | 98.2969 | 110.8624 | 226.3616 | 624.9781 | 52.4033 | 81.5691 | 132.6864 | 316.7585 | 700.3353 | 41.8922 | 57.789 | 76.2632 | 90.4627 | 110.7771 | 797.6286 |  | 786.6711 | 638.9352 |  | 44.1154 | 102.8696 | 111.062 | 225.2599 | 666.5165 | 50.8521 | 94.1472 | 115.9879 | 293.5685 | 764.5812 | 29.2494 | 30.5454 | 41.5143 | 65.8503 | 115.9835 | 940.2881 | 907.4191 | 955.6532 | 935.1698 | 50.4431 | 98.6914 | 120.0798 | 229.3274 | 633.9775 | 896.0909 | 973.0646 | 889.6661 | 904.4507 | 993.8162 | 996.4478 | 852.3383 | 938.3373 | 835.4527 | 932.8537 | 880.7103 | 842.0073 | 860.7964 | 841.9712 | 885.0589 | 848.1022 | 843.1353 | 995.7212 | 994.4746 | 946.4802 | 992.1128 | 981.5073 | 184.5393 |  | 260.3173 | 79.6058 | 261.0314 | 331.3289 | 170.2776 | 96.161 | 111.8928 | 103.545 | 93.9571 | 232.8434 | 700.5076 | 207.4696 | 94.7549 | 96.0157 | 89.2635 | 98.9904 | 839.4939 | 877.6877 | 878.9456 | 865.0884 | 909.3835 | 99.0757 | 100.2779 | 107.7636 | 98.9717 | 589.2166 | 113.0092 | 97.3355 | 248.5911 | 697.9103 | 98.7538 | 31.4 | 45.0956 | 71.8067 | 108.5534 | 911.6571 | 881.1866 | 836.1686 | 728.2245 | 98.8149 | 63.8205 | 102.0967 | 182.193 | 618.2069 | 36.6793 | 58.9241 | 101.506 | 195.4678 | 655.9577 | 28.2815 | 30.709 | 40.4964 | 65.3351 | 108.6582 | 911.0566 | 709.7658 | 871.0805 | 741.7906 | 850.2127 | 36.8455 | 59.1501 | 100.5619 | 170.789 | 586.2177 | 40.5819 | 64.1968 | 99.8115 | 186.5324 | 710.1598 | 29.4369 | 32.3879 | 46.1162 | 71.3606 | 124.3071 | 936.5385 | 922.7439 | 934.7878 | 865.393 | 42.5835 | 102.8416 | 68.2202 | 218.0749 | 670.5102 | 858.1502 | 925.457 | 968.7642 |  | 1029.0022 | 1028.9417 | 990.5969 | 839.8581 | 980.5908 | 792.3891 |  | 1031.9463 | 986.0549 | 988.0829 | 38.5002 | 48.5169 | 71.6287 | 885.9515 | 665.5722 | 551.6416 | 609.0035 | 195.1717 | 258.7599 | 256.0233 | 190.4248 | -0.0093357 | -0.066552 | 0.010163 | 0.068059 | 0.013897 | -0.0039779 | 0.073517 | 0.013425 | -0.078676 | -247.7733 | 17.1359 | -247.7487 | 16.6739 | -244.4778 | 19.3493 | -244.5239 | 15.8793 | -96.1672 | 17.5978 | -96.2256 | 17.0948 | 3696.4468 | 3941.0248 | 1005.6111 | 257.3916 | -340.6501 | 608.6069
14:10 | 2674 |  |  | -83.938 | -87.7758 | -106.3307 | -60.4065 | -63.9551 | -100.5898 | -99.214 | 10.2729 | 45.2183 | 21.5257 | 15.1094 |  |  |  | -82.3325 | -96.4912 | -103.2825 | -42.3596 |  | -108.6751 | -98.7516 | 16.2104 | 21.4057 | 13.493 | 2.0112 | 76.6539 | 187.1466 | 178.0199 | 97.9664 | 93.8226 | 104.6074 | 156.7336 | 80.6164 | 106.3369 | 71.8775 | 101.7636 | 221.081 | 737.5361 | 99.5964 | 46.3226 | 63.2997 | 87.7163 | 116.6271 | 844.5204 | 245.9862 | 408.3129 | 377.9517 | 882.6024 | 99.158 | 66.0035 | 99.8125 | 201.1077 | 624.2664 | 119.4128 | 97.037 | 124.3177 | 279.6745 | 717.8407 | 98.2685 | 32.9402 | 50.1178 | 76.3038 | 101.9888 | 925.9942 | 921.5421 | 933.219 | 921.2926 | 72.7998 | 98.3156 | 110.8922 | 226.5032 | 625.1609 | 52.4296 | 81.5745 | 132.7512 | 316.9258 | 700.4977 | 41.8947 | 57.8043 | 76.2472 | 90.502 | 110.8146 | 797.8489 |  | 787.5039 | 626.35 |  | 44.1522 | 102.866 | 111.0955 | 225.3872 | 666.6769 | 50.8767 | 94.1441 | 116.0211 | 293.7183 | 764.7478 | 29.2417 | 30.5546 | 41.5332 | 65.8832 | 116.0271 | 940.3131 | 907.3582 | 955.835 | 935.1026 | 50.5178 | 98.7117 | 120.1066 | 229.4309 | 634.1596 | 897.7075 | 972.3305 | 889.4321 | 905.1541 | 993.5962 | 996.7203 | 852.55 | 938.5932 | 835.4942 | 933.2383 | 870.3414 | 846.7115 | 850.2168 | 837.0386 | 866.6429 | 846.8125 | 843.7551 | 1015.9398 | 994.6606 | 946.5359 | 992.3483 | 981.6586 | 184.6377 |  | 260.4716 | 79.6272 | 260.9691 | 331.41 | 170.4167 | 96.1941 | 111.8622 | 103.5609 | 93.9761 | 232.9786 | 700.7384 | 207.5803 | 94.7622 | 96.0187 | 89.2749 | 98.9975 | 839.2429 | 877.832 | 879.0959 | 864.7354 | 909.4805 | 99.1224 | 100.2735 | 107.7738 | 98.9607 | 589.3907 | 113.0508 | 97.3384 | 248.7789 | 698.4143 | 98.7374 | 31.4215 | 45.1207 | 71.8396 | 108.5885 | 912.2642 | 881.3132 | 836.275 | 728.2914 | 98.8168 | 63.8564 | 102.1504 | 182.3181 | 618.3893 | 36.7114 | 58.9274 | 101.5021 | 195.5253 | 656.109 | 28.106 | 30.7178 | 40.5039 | 65.3568 | 108.7122 | 909.7576 | 709.927 | 871.1665 | 744.0369 | 850.2677 | 36.8581 | 59.1761 | 100.5705 | 170.858 | 586.3337 | 40.603 | 64.244 | 99.8283 | 186.6519 | 710.239 | 29.4419 | 32.4305 | 46.1394 | 71.4008 | 124.3649 | 936.6897 | 922.8569 | 934.7662 | 865.2816 | 42.6876 | 102.8385 | 68.2879 | 218.1993 | 670.6684 | 858.428 | 924.6724 | 969.5844 |  | 1028.9409 | 1029.257 | 990.529 | 839.8617 | 979.787 | 792.765 |  | 1032.0846 | 986.3463 | 988.306 | 38.5221 | 48.5305 | 71.6207 | 887.0094 | 665.672 | 551.8262 | 609.1803 | 195.3174 | 258.928 | 256.1485 | 190.6203 | -0.0094583 | -0.066126 | 0.010203 | 0.068 | 0.013215 | -0.0040551 | 0.085844 | -0.0022481 | -0.08469 | -247.7456 | 17.1564 | -247.721 | 16.6718 | -244.4162 | 19.3636 | -244.4747 | 15.8957 | -96.0595 | 17.6348 | -96.0964 | 17.0866 | 3643.0201 | 3941.5224 | 1005.7225 | 257.5383 | -340.2307 | 608.7491
14:10 | 2675 |  |  | -83.854 | -87.4201 | -106.2519 | -60.4152 | -64.0081 | -100.5995 | -99.1813 | 10.2714 | 45.1677 | 21.56 | 15.0923 |  |  |  | -82.2282 | -96.2828 | -103.1291 | -42.2832 |  | -108.5911 | -98.661 | 16.2165 | 21.4472 | 13.5333 | 2.0123 | 79.3784 | 187.2941 | 178.1591 | 98.0113 | 93.8519 | 104.6353 | 156.7676 | 80.6423 | 106.364 | 71.917 | 101.7796 | 221.2377 | 737.7555 | 99.6104 | 46.3401 | 63.3173 | 87.7531 | 116.6841 | 844.7695 | 245.9163 | 408.4234 | 378.1092 | 882.6775 | 99.1373 | 66.0335 | 99.8258 | 201.2423 | 624.4594 | 119.4476 | 97.0222 | 124.3698 | 279.8012 | 717.9935 | 98.2466 | 32.9151 | 50.1242 | 76.3549 | 101.9894 | 926.0942 | 921.763 | 933.4275 | 921.4613 | 72.776 | 98.3025 | 110.9274 | 226.6316 | 625.3446 | 52.4952 | 81.6068 | 132.7826 | 317.0871 | 700.6451 | 41.8417 | 57.8092 | 76.2534 | 90.5108 | 110.8651 | 797.8242 |  | 788.1572 | 634.0876 |  | 44.1651 | 102.8924 | 111.1347 | 225.5251 | 666.8538 | 50.8964 | 94.1443 | 116.0509 | 293.8775 | 764.9175 | 29.2547 | 30.5678 | 41.5642 | 65.9186 | 116.0829 | 940.397 | 907.2291 | 956.0549 | 935.0038 | 50.5421 | 98.7114 | 120.1406 | 229.5362 | 634.3415 | 899.6863 | 971.4139 | 889.3943 | 905.7042 | 993.3816 | 996.9783 | 852.8125 | 938.8818 | 835.4881 | 933.4832 | 893.3019 | 850.537 | 838.9969 | 831.7771 | 840.6894 | 834.9488 | 836.1288 | 1005.8811 | 994.9112 | 946.5987 | 992.6001 | 981.8425 | 184.7392 |  | 260.6106 | 79.6428 | 260.9163 | 331.5117 | 170.5985 | 96.2215 | 111.8533 | 103.5656 | 93.9827 | 233.113 | 700.9686 | 207.6847 | 94.7544 | 96.0131 | 89.2842 | 99.0135 | 839.3041 | 877.8992 | 879.2353 | 864.815 | 909.4566 | 99.1186 | 100.3101 | 107.8044 | 98.9623 | 589.5514 | 113.0934 | 97.3471 | 248.9605 | 698.33 | 98.7605 | 31.45 | 45.1569 | 71.8733 | 108.627 | 912.9813 | 881.4647 | 836.3883 | 728.3315 | 98.8161 | 63.905 | 102.1697 | 182.4177 | 618.5629 | 36.7509 | 58.9737 | 101.5217 | 195.6945 | 656.2814 | 28.0754 | 30.7245 | 40.5198 | 65.3755 | 108.7582 | 933.2602 | 710.0748 | 871.2531 | 761.5772 | 850.3324 | 36.8632 | 59.2311 | 100.6443 | 170.9489 | 586.4753 | 40.6566 | 64.2895 | 99.8842 | 186.7742 | 710.3012 | 29.4455 | 32.4225 | 46.1792 | 71.4229 | 124.4326 | 936.7152 | 923.0143 | 934.8097 | 865.2515 | 42.6905 | 102.8642 | 68.3263 | 218.3499 | 670.8372 | 858.6966 | 923.8824 | 970.3935 |  | 1028.8413 | 1029.6635 | 990.5303 | 839.8293 | 978.9329 | 793.1099 |  | 1032.1923 | 986.7004 | 988.5098 | 38.5633 | 48.5394 | 71.6508 | 888.1732 | 665.7365 | 551.9949 | 609.3221 | 195.4419 | 259.0944 | 256.3352 | 190.7738 | -0.0094555 | -0.06623 | 0.0096174 | 0.067196 | 0.01322 | -0.0036319 | 0.093796 | 0.00066705 | -0.077183 | -247.5979 | 17.1215 | -247.6164 | 16.6513 | -244.3332 | 19.3595 | -244.3824 | 15.869 | -95.8041 | 17.5958 | -95.8933 | 17.0845 | 3718.3463 | 3940.7566 | 1005.8497 | 257.7148 | -339.8716 | 608.8657
14:10 | 2676 |  |  | -83.812 | -87.0576 | -105.9944 | -60.2484 | -63.9997 | -100.5749 | -99.1702 | 10.2503 | 45.1943 | 21.5971 | 15.039 |  |  |  | -82.1284 | -95.9999 | -102.8299 | -42.1668 |  | -108.54 | -98.5144 | 16.2493 | 21.5264 | 13.5768 | 2.0214 | 78.0562 | 187.4416 | 178.3037 | 98.0632 | 93.8926 | 104.669 | 156.8199 | 80.5459 | 106.4172 | 71.9198 | 101.8046 | 221.3828 | 737.9849 | 99.6319 | 46.3724 | 63.3468 | 87.7831 | 116.7402 | 845.0378 | 245.9704 | 408.6575 | 378.2719 | 882.8502 | 99.1582 | 66.0707 | 99.8317 | 201.3607 | 624.6186 | 119.4446 | 97.0472 | 124.4083 | 279.9204 | 718.1508 | 98.1928 | 32.8656 | 50.1404 | 76.3846 | 101.9787 | 926.4565 | 922.1617 | 933.9909 | 921.7596 | 72.7676 | 98.2909 | 110.9568 | 226.7755 | 625.5275 | 52.5668 | 81.6439 | 132.8122 | 317.2509 | 700.7928 | 41.8311 | 57.8086 | 76.2839 | 90.521 | 110.9198 | 797.5163 |  | 788.774 | 640.9528 |  | 44.1852 | 102.9073 | 111.1643 | 225.6567 | 667.0182 | 50.9293 | 94.1602 | 116.0842 | 294.0356 | 765.0847 | 29.2564 | 30.5869 | 41.5978 | 65.951 | 116.1522 | 940.362 | 907.0475 | 956.2495 | 934.8317 | 50.5334 | 98.7531 | 120.2178 | 229.639 | 634.5214 | 901.1378 | 971.5439 | 889.4737 | 906.1298 | 993.1871 | 997.1814 | 853.0738 | 939.1522 | 835.4512 | 933.5905 | 907.1104 | 852.6617 | 839.8896 | 825.0118 | 826.4009 | 816.8722 | 830.1581 | 955.041 | 995.3203 | 946.6813 | 992.9579 | 982.0653 | 184.8401 |  | 260.7724 | 79.6622 | 260.9048 | 331.5869 | 170.7775 | 96.2497 | 111.8884 | 103.5909 | 93.9797 | 233.2127 | 701.1816 | 207.7833 | 94.749 | 96.0144 | 89.2954 | 99.0197 | 839.3956 | 877.9165 | 879.3633 | 864.6795 | 909.3961 | 99.0945 | 100.3126 | 107.8176 | 98.9564 | 589.7128 | 113.1203 | 97.3535 | 249.131 | 698.2988 | 98.8086 | 31.4616 | 45.1733 | 71.8946 | 108.6584 | 913.7934 | 881.6315 | 836.5 | 728.4118 | 98.8252 | 63.9522 | 102.2064 | 182.5095 | 618.731 | 36.7467 | 59.0056 | 101.5286 | 195.7903 | 656.442 | 28.1478 | 30.7214 | 40.5592 | 65.4163 | 108.8076 | 968.2154 | 710.369 | 871.4285 | 779.892 | 850.4244 | 36.8963 | 59.2706 | 100.6906 | 171.0248 | 586.6052 | 40.6878 | 64.3324 | 99.8167 | 186.8825 | 710.3591 | 29.4504 | 32.4191 | 46.2153 | 71.4676 | 124.5082 | 936.7097 | 923.0726 | 934.7024 | 865.1859 | 42.663 | 102.867 | 68.35 | 218.4918 | 671.005 | 859.1342 | 923.1457 | 969.7344 |  | 1028.6878 | 1030.1188 | 990.5752 | 839.7701 | 978.0766 | 793.482 |  | 1032.2552 | 987.0173 | 988.7575 | 38.5731 | 48.5453 | 71.6696 | 889.2511 | 665.786 | 552.2169 | 609.5109 | 195.5194 | 259.2229 | 256.4571 | 190.851 | -0.0090874 | -0.06624 | 0.010055 | 0.067801 | 0.013586 | -0.0043436 | 0.076479 | -0.017155 | -0.057356 | -247.6379 | 17.1893 | -247.6133 | 16.6883 | -244.3116 | 19.3554 | -244.3024 | 15.8813 | -95.681 | 17.6471 | -95.7856 | 17.1051 | 3740.5343 | 3941.4205 | 1005.9725 | 257.84 | -339.311 | 609.0014
14:10 | 2677 |  |  | -83.6507 | -86.8793 | -106.0127 | -60.2636 | -63.8431 | -100.4497 | -98.96 | 10.2495 | 45.2307 | 21.6321 | 15.0572 |  |  |  | -82.1336 | -95.9745 | -102.6231 | -42.1412 |  | -108.429 | -98.482 | 16.2163 | 21.5231 | 13.6258 | 2.0316 | 76.9118 | 187.6093 | 178.4323 | 98.0922 | 93.9138 | 104.7035 | 156.8695 | 80.4044 | 106.4659 | 71.9411 | 101.8322 | 221.5483 | 738.2108 | 99.6356 | 46.3831 | 63.3993 | 87.8075 | 116.7891 | 845.359 | 246.2017 | 409.1698 | 378.5052 | 883.1288 | 99.057 | 66.0955 | 99.8428 | 201.4676 | 624.8151 | 119.5096 | 97.0949 | 124.4492 | 280.0753 | 718.3241 | 98.1846 | 32.9472 | 50.1308 | 76.341 | 101.9835 | 926.9171 | 922.4724 | 934.4076 | 922.0874 | 72.815 | 98.3144 | 110.99 | 226.9336 | 625.72 | 52.6388 | 81.689 | 132.8765 | 317.4231 | 700.9584 | 41.9147 | 57.7939 | 76.286 | 90.544 | 110.9887 | 797.5588 |  | 789.4599 | 644.1794 |  | 44.2214 | 102.9081 | 111.1862 | 225.7832 | 667.1755 | 50.9424 | 94.1954 | 116.1218 | 294.1999 | 765.2532 | 29.2523 | 30.5939 | 41.6169 | 65.9839 | 116.2143 | 940.1511 | 906.8129 | 956.316 | 934.5986 | 50.5801 | 98.7567 | 120.2479 | 229.7273 | 634.7126 | 902.6661 | 971.7668 | 889.4126 | 906.3617 | 993.0262 | 997.3692 | 853.3205 | 939.3909 | 835.4009 | 933.6113 | 917.2272 | 854.71 | 846.7005 | 818.1415 | 837.2159 | 817.5169 | 828.2793 | 934.3109 | 995.901 | 946.7867 | 993.4204 | 982.3401 | 184.9379 |  | 260.9354 | 79.6736 | 260.8457 | 331.5529 | 170.8684 | 96.2737 | 111.9543 | 103.6459 | 93.9925 | 233.342 | 701.3808 | 207.8673 | 94.7404 | 96.0156 | 89.312 | 99.0263 | 839.574 | 877.8638 | 879.4704 | 864.6519 | 909.322 | 99.1186 | 100.3204 | 107.8252 | 98.9564 | 589.8818 | 113.1633 | 97.351 | 249.2994 | 698.5218 | 98.8024 | 31.4742 | 45.1681 | 71.9136 | 108.6897 | 914.6598 | 881.8089 | 836.6312 | 728.5129 | 98.8094 | 63.9849 | 102.2385 | 182.584 | 618.9118 | 36.747 | 59.0442 | 101.5455 | 195.835 | 656.5815 | 28.089 | 30.7405 | 40.5953 | 65.4509 | 108.8528 | 950.5576 | 710.7769 | 871.5948 | 780.2537 | 850.527 | 36.9376 | 59.2968 | 100.6804 | 171.0882 | 586.733 | 40.695 | 64.3773 | 99.769 | 186.9944 | 710.4278 | 29.4679 | 32.4302 | 46.2261 | 71.5046 | 124.5819 | 936.7916 | 923.086 | 934.5691 | 865.1684 | 42.6814 | 102.8583 | 68.3944 | 218.6254 | 671.1776 | 859.835 | 922.7301 | 968.5025 |  | 1028.4979 | 1030.5839 | 990.7251 | 839.7196 | 977.2643 | 793.8157 |  | 1032.2635 | 987.3173 | 988.9957 | 38.5848 | 48.565 | 71.6766 | 890.4741 | 665.9199 | 552.4212 | 609.6432 | 195.6814 | 259.4574 | 256.6197 | 190.9652 | -0.0094554 | -0.066754 | 0.0096608 | 0.067561 | 0.012872 | -0.0043155 | 0.066893 | 0.0020479 | -0.097536 | -247.5241 | 17.1256 | -247.4533 | 16.6472 | -244.1793 | 19.3657 | -244.2655 | 15.867 | -95.4687 | 17.5896 | -95.5364 | 17.0907 | 3831.4382 | 3941.3101 | 1006.0974 | 258.0386 | -338.9527 | 609.1706
14:10 | 2678 |  |  | -83.5274 | -86.9161 | -105.9513 | -60.2156 | -63.8124 | -100.3566 | -98.9134 | 10.2649 | 45.2753 | 21.668 | 15.069 |  |  |  | -82.1056 | -95.7525 | -102.4877 | -42.0792 |  | -108.3148 | -98.3384 | 16.1914 | 21.5092 | 13.6981 | 2.0372 | 80.054 | 187.7862 | 178.5534 | 98.1165 | 93.9255 | 104.7292 | 156.9125 | 80.3866 | 106.4962 | 71.9873 | 101.8154 | 221.684 | 738.4359 | 99.6391 | 46.3897 | 63.4281 | 87.8294 | 116.8324 | 845.6907 | 246.3772 | 409.8347 | 378.7896 | 883.3991 | 98.6443 | 66.1336 | 99.8498 | 201.5857 | 625.015 | 119.5806 | 97.1161 | 124.4977 | 280.2274 | 718.5011 | 98.1911 | 32.9928 | 50.125 | 76.3461 | 102.0045 | 927.1841 | 922.6414 | 934.5503 | 922.3928 | 72.838 | 98.3253 | 111.0318 | 227.0832 | 625.9088 | 52.7043 | 81.734 | 132.9573 | 317.5944 | 701.1189 | 41.9235 | 57.7878 | 76.2921 | 90.5543 | 110.9958 | 797.2419 |  | 789.8673 | 647.9471 |  | 44.2682 | 102.9093 | 111.2105 | 225.9341 | 667.3571 | 50.9909 | 94.2219 | 116.1718 | 294.3611 | 765.4243 | 29.2459 | 30.6146 | 41.65 | 66.0198 | 116.2749 | 939.946 | 906.5496 | 956.2543 | 934.3351 | 50.6193 | 98.7656 | 120.2743 | 229.8347 | 634.9112 | 904.5485 | 970.9698 | 889.3971 | 906.4377 | 992.9261 | 997.5632 | 853.5361 | 939.5707 | 835.3467 | 933.5712 | 914.2534 | 857.9263 | 851.2273 | 802.4795 | 859.3385 | 830.0668 | 833.8244 | 949.275 | 996.5286 | 946.9046 | 993.8636 | 982.6366 | 185.0288 |  | 261.0822 | 79.689 | 260.8174 | 331.5249 | 170.821 | 96.2996 | 112.023 | 103.7116 | 94.0033 | 233.4778 | 701.5833 | 207.9759 | 94.7393 | 96.0179 | 89.3345 | 99.0396 | 839.8166 | 877.7834 | 879.5684 | 864.5761 | 909.1999 | 99.1328 | 100.3355 | 107.8625 | 98.9427 | 590.0652 | 113.214 | 97.3561 | 249.4706 | 698.7257 | 98.7931 | 31.493 | 45.1886 | 71.9406 | 108.7276 | 915.5503 | 882.0116 | 836.7918 | 728.6035 | 98.8192 | 64.0248 | 102.2521 | 182.6772 | 619.0788 | 36.7787 | 59.0636 | 101.5711 | 195.8918 | 656.7123 | 28.189 | 30.7511 | 40.6367 | 65.4867 | 108.8738 | 949.65 | 711.3367 | 871.8094 | 773.3743 | 850.7017 | 36.9605 | 59.3235 | 100.6638 | 171.1448 | 586.8951 | 40.6866 | 64.4135 | 99.7977 | 187.1151 | 710.4922 | 29.4564 | 32.4377 | 46.2463 | 71.5447 | 124.6502 | 936.7547 | 923.1699 | 934.5423 | 865.292 | 42.6556 | 102.8668 | 68.4326 | 218.7671 | 671.3469 | 860.7973 | 922.8101 | 967.1443 |  | 1028.2794 | 1031.0513 | 991.007 | 839.6849 | 976.5267 | 794.115 |  | 1032.239 | 987.593 | 989.3255 | 38.5943 | 48.5825 | 71.6832 | 891.1753 | 666.1381 | 552.641 | 609.8098 | 195.7825 | 259.5464 | 256.7594 | 191.0367 | -0.0093955 | -0.066731 | 0.010122 | 0.06749 | 0.012999 | -0.0040887 | 0.092295 | 0.00088414 | -0.076392 | -247.4933 | 17.1543 | -247.4779 | 16.6924 | -244.1824 | 19.378 | -244.1455 | 15.8505 | -95.3271 | 17.6184 | -95.4564 | 17.1277 | 3810.0868 | 3940.8082 | 1006.2481 | 258.1529 | -338.6313 | 609.3895
14:11 | 2679 |  |  | -83.4848 | -86.7916 | -105.9462 | -60.2786 | -63.7958 | -100.3307 | -98.9179 | 10.2629 | 45.3172 | 21.7009 | 15.058 |  |  |  | -82.1036 | -95.6336 | -102.3149 | -41.9658 |  | -108.2092 | -98.2905 | 16.2 | 21.5472 | 13.7478 | 2.0398 | 80.3953 | 187.9236 | 178.6737 | 98.1456 | 93.9524 | 104.7581 | 156.9581 | 80.3908 | 106.5449 | 72.0316 | 101.831 | 221.8391 | 738.6995 | 99.6561 | 46.409 | 63.47 | 87.8509 | 116.8767 | 845.9798 | 246.5834 | 410.4052 | 379.1172 | 883.6587 | 98.2376 | 66.1774 | 99.8703 | 201.7023 | 625.183 | 119.6682 | 97.1121 | 124.5184 | 280.3629 | 718.6786 | 98.1732 | 32.9125 | 50.2132 | 76.4507 | 102.0309 | 927.4274 | 922.9298 | 934.8185 | 922.6946 | 72.8407 | 98.3187 | 111.0632 | 227.2377 | 626.0889 | 52.7745 | 81.7748 | 133.0167 | 317.756 | 701.2682 | 41.9178 | 57.7801 | 76.2744 | 90.5492 | 111.0101 | 796.9773 |  | 790.2176 | 639.2064 |  | 44.2626 | 102.9073 | 111.2404 | 226.0614 | 667.5106 | 50.9795 | 94.2173 | 116.1986 | 294.522 | 765.5834 | 29.243 | 30.6378 | 41.6913 | 66.0546 | 116.3357 | 939.6092 | 906.3019 | 956.1393 | 934.0479 | 50.6937 | 98.7724 | 120.292 | 229.9501 | 635.1272 | 905.3701 | 971.1794 | 889.4724 | 906.4971 | 992.9017 | 997.7336 | 853.7151 | 939.6677 | 835.2907 | 933.4315 | 907.3997 | 860.5363 | 856.118 | 791.1197 | 857.9952 | 834.724 | 840.0585 | 960.8408 | 997.0905 | 947.0221 | 994.2164 | 982.9148 | 185.1104 |  | 261.2099 | 79.7022 | 260.7472 | 331.4915 | 170.7019 | 96.3192 | 112.0741 | 103.7749 | 94.0078 | 233.5801 | 701.7745 | 208.0841 | 94.7416 | 96.0123 | 89.3504 | 99.0578 | 839.6883 | 877.6783 | 879.6481 | 864.268 | 909.0258 | 99.1411 | 100.3421 | 107.8826 | 98.9728 | 590.2485 | 113.2517 | 97.3652 | 249.6488 | 698.9189 | 98.7995 | 31.4951 | 45.2096 | 71.9636 | 108.7671 | 916.4649 | 882.2168 | 836.9563 | 728.7266 | 98.8305 | 64.074 | 102.2852 | 182.7686 | 619.2461 | 36.782 | 59.0803 | 101.6206 | 196.0139 | 656.8653 | 28.2726 | 30.7772 | 40.6221 | 65.5353 | 108.9063 | 929.8855 | 712.4869 | 872.1488 | 752.4695 | 850.9802 | 36.9996 | 59.3433 | 100.6417 | 171.2064 | 587.0781 | 40.7005 | 64.4524 | 99.8216 | 187.2396 | 710.5433 | 29.4724 | 32.4377 | 46.2783 | 71.5926 | 124.7251 | 936.613 | 923.2095 | 934.3948 | 865.3282 | 42.7523 | 102.8497 | 68.5011 | 218.8785 | 671.4983 | 862.8811 | 923.0795 | 966.1994 |  | 1028.0445 | 1031.5362 | 991.4102 | 839.6924 | 975.8556 | 794.4361 |  | 1032.1854 | 987.87 | 989.727 | 38.6089 | 48.5901 | 71.7071 | 891.6662 | 666.5148 | 552.87 | 610.0016 | 195.9613 | 259.7426 | 256.9512 | 191.1705 | -0.0096569 | -0.066502 | 0.011085 | 0.068587 | 0.013249 | -0.0047442 | 0.077115 | 0.0013144 | -0.075467 | -247.3795 | 17.1318 | -247.3425 | 16.6369 | -244.0193 | 19.3698 | -244.0747 | 15.8567 | -95.1764 | 17.5937 | -95.2194 | 17.0907 | 3761.1103 | 3941.5356 | 1006.4261 | 258.3469 | -338.419 | 609.6924
14:11 | 2680 |  |  | -83.3232 | -86.6242 | -105.8588 | -60.1608 | -63.7533 | -100.2267 | -98.7307 | 10.2692 | 45.3599 | 21.7323 | 15.0753 |  |  |  | -82.022 | -95.7184 | -102.2482 | -42.0701 |  | -108.1527 | -98.3256 | 16.2033 | 21.5891 | 13.7716 | 2.1141 | 79.4015 | 188.0648 | 178.7702 | 98.1336 | 93.9556 | 104.7809 | 156.9929 | 80.3629 | 106.6091 | 72.058 | 101.8624 | 222.0186 | 738.9602 | 99.6638 | 46.4097 | 63.5202 | 87.889 | 116.9334 | 846.2089 | 246.9116 | 410.728 | 379.4744 | 884 | 98.0645 | 66.2126 | 99.8883 | 201.8226 | 625.363 | 119.7318 | 97.1196 | 124.5711 | 280.4996 | 718.849 | 98.2174 | 32.9181 | 50.2487 | 76.4861 | 102.0374 | 927.8169 | 923.2236 | 935.1174 | 923.0189 | 72.9303 | 98.3193 | 111.0936 | 227.3819 | 626.2792 | 52.8646 | 81.7971 | 133.0523 | 317.9237 | 701.4207 | 41.975 | 57.7618 | 76.2425 | 90.5626 | 111.0529 | 797.5282 |  | 792.1821 | 627.4863 |  | 44.2769 | 102.912 | 111.2823 | 226.2029 | 667.6798 | 50.8842 | 94.2275 | 116.2215 | 294.6809 | 765.7344 | 29.2797 | 30.6471 | 41.7055 | 66.0972 | 116.3801 | 939.1623 | 905.9427 | 955.8712 | 933.6826 | 50.7638 | 98.779 | 120.2987 | 230.0448 | 635.3393 | 905.976 | 971.3162 | 889.5141 | 906.5166 | 992.9643 | 997.8817 | 853.8614 | 939.7176 | 835.253 | 933.2163 | 920.8852 | 856.6249 | 866.2564 | 793.8495 | 847.0344 | 839.793 | 843.6418 | 964.7661 | 997.6794 | 947.1487 | 994.593 | 983.1963 | 185.1824 |  | 261.3254 | 79.7187 | 260.6419 | 331.4913 | 170.6833 | 96.338 | 112.103 | 103.8194 | 94.028 | 233.7063 | 701.9462 | 208.1867 | 94.7384 | 96.0077 | 89.3565 | 99.0696 | 839.3125 | 877.5024 | 879.6963 | 864.0112 | 908.7839 | 99.155 | 100.337 | 107.892 | 99.0049 | 590.4126 | 113.2862 | 97.3842 | 249.8202 | 699.1487 | 98.7861 | 31.4984 | 45.2244 | 71.978 | 108.7929 | 917.4115 | 882.4238 | 837.1145 | 728.8507 | 98.8154 | 64.0991 | 102.3272 | 182.8567 | 619.4218 | 36.7539 | 59.1167 | 101.6404 | 196.1816 | 657.0207 | 28.2691 | 30.7899 | 40.6117 | 65.5636 | 108.9551 | 891.9808 | 714.0751 | 872.6757 | 740.5641 | 851.3632 | 37.0271 | 59.3749 | 100.6894 | 171.2832 | 587.2506 | 40.7361 | 64.4951 | 99.8468 | 187.364 | 710.5942 | 29.4717 | 32.463 | 46.2856 | 71.6242 | 124.8006 | 936.3743 | 923.2447 | 934.1516 | 865.341 | 42.7951 | 102.8299 | 68.5549 | 218.9963 | 671.668 | 865.8154 | 923.4514 | 965.6757 |  | 1027.7755 | 1032.0144 | 992.0021 | 839.7613 | 975.2455 | 794.8578 |  | 1032.11 | 988.1062 | 990.2248 | 38.6267 | 48.6013 | 71.7356 | 892.1125 | 666.9399 | 553.1004 | 610.1506 | 196.0762 | 259.8796 | 257.136 | 191.266 | -0.0095418 | -0.066086 | 0.010188 | 0.067771 | 0.013788 | -0.0040692 | 0.082187 | 0.0033097 | -0.087859 | -247.3148 | 17.1256 | -247.2964 | 16.6924 | -244.0501 | 19.4027 | -244.047 | 15.8546 | -94.9856 | 17.5978 | -95.0871 | 17.1318 | 3708.3931 | 3941.4136 | 1006.6349 | 258.5078 | -338.1644 | 610.0201
14:11 | 2681 |  |  | -83.2565 | -86.4913 | -105.7347 | -60.0618 | -63.6822 | -100.1883 | -98.8067 | 10.2833 | 45.4012 | 21.7814 | 15.1147 |  |  |  | -82.0097 | -95.7468 | -102.1884 | -41.9405 |  | -108.0297 | -98.2927 | 16.192 | 21.6393 | 13.8136 | 2.1926 | 80.2584 | 188.2257 | 178.8663 | 98.1013 | 93.9497 | 104.7941 | 157.0239 | 80.3182 | 106.6492 | 72.0832 | 101.885 | 222.178 | 739.1971 | 99.6548 | 46.4086 | 63.5338 | 87.9123 | 116.9773 | 846.4004 | 247.174 | 410.8286 | 379.7944 | 884.3552 | 97.9371 | 66.2365 | 99.8848 | 201.9438 | 625.551 | 119.7147 | 97.1539 | 124.6481 | 280.6349 | 719.0287 | 98.216 | 32.9577 | 50.2317 | 76.4777 | 102.0244 | 928.1594 | 923.4088 | 935.362 | 923.3001 | 72.9669 | 98.3286 | 111.1344 | 227.527 | 626.4753 | 52.9121 | 81.8219 | 133.094 | 318.089 | 701.5957 | 42.0044 | 57.7344 | 76.2487 | 90.579 | 111.1067 | 797.6544 |  | 795.0448 | 625.7624 |  | 44.3571 | 102.9046 | 111.3227 | 226.347 | 667.8441 | 50.9143 | 94.2555 | 116.2537 | 294.8282 | 765.8857 | 29.2939 | 30.6718 | 41.7343 | 66.1373 | 116.4329 | 938.8267 | 905.52 | 955.5056 | 933.3382 | 50.7333 | 98.8128 | 120.3621 | 230.1458 | 635.5274 | 907.9745 | 971.5584 | 889.4712 | 906.4169 | 993.102 | 997.9949 | 853.994 | 939.7841 | 835.2223 | 932.9676 | 926.3471 | 853.2558 | 872.5034 | 789.1401 | 855.7057 | 849.8921 | 844.7958 | 965.3053 | 998.2727 | 947.2684 | 994.9885 | 983.4517 | 185.2639 |  | 261.4659 | 79.7338 | 260.5588 | 331.5411 | 170.7184 | 96.3607 | 112.1293 | 103.8635 | 94.0583 | 233.8457 | 702.1037 | 208.3019 | 94.7316 | 96.0106 | 89.3679 | 99.0745 | 839.3232 | 877.2923 | 879.7238 | 864.9231 | 908.4699 | 99.1386 | 100.3341 | 107.9091 | 98.9971 | 590.577 | 113.3253 | 97.3938 | 249.993 | 699.393 | 98.7876 | 31.5209 | 45.2496 | 72.0167 | 108.8246 | 918.4403 | 882.65 | 837.2672 | 728.9604 | 98.8091 | 64.126 | 102.3653 | 182.9623 | 619.5963 | 36.7682 | 59.1567 | 101.6314 | 196.2976 | 657.1568 | 28.2598 | 30.7922 | 40.6579 | 65.5894 | 109.0011 | 901.4495 | 715.6441 | 873.3984 | 743.4917 | 851.8822 | 37.0413 | 59.4201 | 100.725 | 171.3449 | 587.3989 | 40.7643 | 64.5304 | 99.8808 | 187.4706 | 710.6264 | 29.4677 | 32.4672 | 46.2744 | 71.6351 | 124.8415 | 936.0413 | 923.1675 | 933.803 | 865.2853 | 42.8212 | 102.8146 | 68.5922 | 219.121 | 671.8454 | 868.8121 | 924.0766 | 964.6572 |  | 1027.4512 | 1032.4425 | 992.7788 | 839.8221 | 974.6808 | 795.3579 |  | 1032.034 | 988.3905 | 990.8159 | 38.658 | 48.6182 | 71.7417 | 893.0243 | 667.3479 | 553.3425 | 610.3308 | 196.208 | 260.13 | 257.2827 | 191.3746 | -0.0095864 | -0.066526 | 0.010547 | 0.068047 | 0.013062 | -0.0042979 | 0.072585 | -0.0036038 | -0.061725 | -247.2502 | 17.1338 | -247.2225 | 16.6554 | -243.9116 | 19.3534 | -243.9085 | 15.8362 | -94.8102 | 17.5835 | -94.8902 | 17.1071 | 3653.0202 | 3940.1403 | 1006.8762 | 258.7064 | -337.9288 | 610.3452
14:11 | 2682 |  |  | -83.2196 | -86.5519 | -105.9904 | -60.1184 | -63.6364 | -100.0516 | -98.6873 | 10.2793 | 45.4445 | 21.8255 | 15.1527 |  |  |  | -81.8254 | -95.5644 | -102.0542 | -41.8657 |  | -107.9392 | -98.1152 | 16.2341 | 21.6953 | 13.8488 | 2.1787 | 74.2022 | 188.3564 | 178.983 | 98.0957 | 93.968 | 104.8272 | 157.0692 | 80.3638 | 106.6612 | 72.1012 | 101.8715 | 222.3129 | 739.4054 | 99.6728 | 46.419 | 63.569 | 87.9306 | 117.0236 | 846.5472 | 247.4055 | 410.9498 | 380.1391 | 884.6493 | 97.7971 | 66.2724 | 99.8849 | 202.0539 | 625.7368 | 119.7949 | 97.1758 | 124.6874 | 280.7727 | 719.2133 | 98.1627 | 32.9786 | 50.238 | 76.5076 | 102.0345 | 928.3565 | 923.553 | 935.6226 | 923.5328 | 72.944 | 98.3361 | 111.1742 | 227.6701 | 626.6728 | 52.9626 | 81.8696 | 133.169 | 318.2562 | 701.7754 | 41.9739 | 57.7735 | 76.2928 | 90.6116 | 111.1988 | 797.1126 |  | 796.5493 | 625.8848 |  | 44.3757 | 102.8954 | 111.3634 | 226.4495 | 667.9612 | 50.9818 | 94.2834 | 116.2913 | 294.9874 | 766.0453 | 29.3 | 30.6783 | 41.7465 | 66.1705 | 116.4946 | 938.6537 | 905.0963 | 955.2126 | 933.0911 | 50.7686 | 98.8366 | 120.4283 | 230.2486 | 635.7114 | 911.0907 | 974.9526 | 889.3071 | 906.133 | 993.3032 | 998.0875 | 854.0933 | 939.8468 | 835.1779 | 932.7025 | 925.6193 | 854.8623 | 870.2451 | 786.407 | 871.5328 | 853.1481 | 838.6412 | 962.1599 | 998.6741 | 947.4008 | 995.2708 | 983.6161 | 185.3704 |  | 261.6718 | 79.7484 | 260.5631 | 331.6026 | 170.9736 | 96.3826 | 112.1451 | 103.9037 | 94.0652 | 233.9713 | 702.2591 | 208.4059 | 94.7296 | 96.0062 | 89.3776 | 99.0824 | 839.7181 | 877.1955 | 879.7239 | 866.8879 | 908.2055 | 99.1395 | 100.317 | 107.9337 | 98.999 | 590.7421 | 113.3501 | 97.401 | 250.1523 | 699.6322 | 98.7959 | 31.5129 | 45.2597 | 72.0509 | 108.8514 | 919.6283 | 882.8972 | 837.4313 | 729.045 | 98.8073 | 64.163 | 102.3953 | 183.0507 | 619.7658 | 36.7723 | 59.1953 | 101.6459 | 196.3968 | 657.2897 | 28.2662 | 30.7993 | 40.6691 | 65.6159 | 109.0579 | 905.4885 | 717.287 | 874.4324 | 743.7507 | 852.5618 | 37.0599 | 59.4659 | 100.7509 | 171.3937 | 587.5489 | 40.7924 | 64.5655 | 99.8949 | 187.5799 | 710.6594 | 29.5009 | 32.4672 | 46.2967 | 71.6688 | 124.8974 | 935.6792 | 923.0812 | 933.3343 | 865.1902 | 42.9014 | 102.827 | 68.6403 | 219.246 | 672.0068 | 871.9838 | 924.8403 | 963.361 |  | 1027.0819 | 1032.8018 | 993.7666 | 839.9213 | 974.2124 | 796.025 |  | 1031.962 | 988.607 | 991.4322 | 38.6538 | 48.6436 | 71.7407 | 894.6639 | 667.7388 | 553.5742 | 610.4894 | 196.3654 | 260.2757 | 257.4631 | 191.4761 | -0.0091346 | -0.066537 | 0.010129 | 0.068235 | 0.013466 | -0.0041295 | 0.075734 | -0.0095148 | -0.088429 | -247.2102 | 17.103 | -247.1364 | 16.6698 | -243.8347 | 19.4027 | -243.9331 | 15.8588 | -94.6902 | 17.5753 | -94.7271 | 17.1174 | 3754.7794 | 3942.2201 | 1007.1303 | 258.8694 | -337.6859 | 610.6565
14:11 | 2683 |  |  | -83.3005 | -86.4189 | -106.0226 | -60.1065 | -63.6076 | -99.9594 | -98.5549 | 10.2813 | 45.4876 | 21.8549 | 15.155 |  |  |  | -81.717 | -95.4372 | -102.0219 | -41.7772 |  | -107.8409 | -98.1044 | 16.2243 | 21.7492 | 13.8841 | 2.1672 | 74.493 | 188.464 | 179.0905 | 98.1149 | 93.9972 | 104.8699 | 157.1052 | 80.4739 | 106.6908 | 72.1283 | 101.8532 | 222.4457 | 739.5985 | 99.6797 | 46.4536 | 63.6103 | 87.9607 | 117.09 | 846.6333 | 247.5959 | 411.3461 | 380.3963 | 884.8509 | 97.7071 | 66.3041 | 99.8822 | 202.1802 | 625.938 | 119.9684 | 97.1793 | 124.7123 | 280.9165 | 719.3784 | 98.1867 | 33.0059 | 50.2525 | 76.5293 | 102.0577 | 928.6181 | 923.6986 | 935.921 | 923.7686 | 72.975 | 98.3461 | 111.207 | 227.8121 | 626.8706 | 53.0057 | 81.9087 | 133.2342 | 318.4254 | 701.9537 | 41.9614 | 57.8109 | 76.3015 | 90.6377 | 111.2227 | 796.5544 |  | 797.8693 | 626.0955 |  | 44.3641 | 102.9036 | 111.4035 | 226.5583 | 668.0881 | 51.0509 | 94.3315 | 116.3313 | 295.1476 | 766.2065 | 29.3173 | 30.6766 | 41.7423 | 66.2083 | 116.545 | 938.5411 | 904.6507 | 955.0211 | 932.9165 | 50.8119 | 98.8558 | 120.4753 | 230.3449 | 635.9064 | 915.1907 | 976.8341 | 889.1413 | 905.7176 | 993.5544 | 998.1833 | 854.1275 | 939.8523 | 835.1104 | 932.4421 | 933.6207 | 857.0326 | 865.487 | 793.8593 | 886.1865 | 848.1045 | 832.4206 | 955.7084 | 998.7757 | 947.5374 | 995.3334 | 983.6582 | 185.5359 |  | 261.9598 | 79.7757 | 260.5939 | 331.7404 | 171.5559 | 96.4137 | 112.1555 | 103.9464 | 94.069 | 234.0799 | 702.4201 | 208.5047 | 94.7331 | 96.0087 | 89.3888 | 99.0898 | 840.109 | 877.2684 | 879.7557 | 868.4314 | 908.1278 | 99.1446 | 100.3059 | 107.9525 | 98.9917 | 590.9024 | 113.3685 | 97.4147 | 250.3175 | 699.8756 | 98.7909 | 31.5213 | 45.2934 | 72.0753 | 108.8813 | 921.0146 | 883.1902 | 837.6243 | 729.143 | 98.8102 | 64.2121 | 102.428 | 183.1583 | 619.9381 | 36.8231 | 59.2485 | 101.6518 | 196.5561 | 657.4384 | 28.3417 | 30.8137 | 40.6905 | 65.646 | 109.0999 | 932.4582 | 718.6708 | 875.6571 | 746.0346 | 853.385 | 37.0926 | 59.5117 | 100.812 | 171.4676 | 587.7332 | 40.8066 | 64.613 | 99.8865 | 187.6908 | 710.6958 | 29.5036 | 32.4961 | 46.3338 | 71.7128 | 124.9754 | 935.2734 | 922.9722 | 932.7819 | 865.1574 | 42.892 | 102.8653 | 68.6694 | 219.3917 | 672.1826 | 874.6383 | 925.679 | 961.8029 |  | 1026.6792 | 1033.1234 | 994.9907 | 840.1218 | 973.8629 | 796.9661 |  | 1031.895 | 988.8028 | 992.1264 | 38.6625 | 48.6391 | 71.7633 | 896.6566 | 668.1793 | 553.7882 | 610.6015 | 196.4498 | 260.4414 | 257.55 | 191.597 | -0.0097219 | -0.067226 | 0.010078 | 0.068342 | 0.013516 | -0.0041088 | 0.081913 | 0.00050848 | -0.082736 | -247.0964 | 17.1215 | -247.1087 | 16.6534 | -243.7639 | 19.3739 | -243.807 | 15.8362 | -94.4502 | 17.5855 | -94.5702 | 17.1112 | 3591.8067 | 3940.2835 | 1007.4194 | 258.9957 | -337.4607 | 610.9837
14:11 | 2684 |  |  | -83.3845 | -86.3203 | -106.0301 | -59.9812 | -63.5955 | -99.8809 | -98.4182 | 10.2936 | 45.5255 | 21.8838 | 15.1892 |  |  |  | -81.6547 | -95.2699 | -102.0283 | -41.776 |  | -107.642 | -97.9823 | 16.1931 | 21.8063 | 13.924 | 2.1613 | 74.2065 | 188.585 | 179.2042 | 98.1692 | 94.0342 | 104.9172 | 157.1418 | 80.5321 | 106.7421 | 72.2097 | 101.8942 | 222.6102 | 739.7922 | 99.6774 | 46.4867 | 63.6335 | 87.9824 | 117.1388 | 846.7264 | 247.7083 | 411.8751 | 380.5575 | 885.036 | 97.6786 | 66.3325 | 99.878 | 202.3179 | 626.1342 | 120.1211 | 97.2005 | 124.7506 | 281.0569 | 719.5554 | 98.2032 | 33.0311 | 50.279 | 76.5366 | 102.0628 | 928.9781 | 923.8686 | 936.1938 | 924.0671 | 73.0135 | 98.3471 | 111.2282 | 227.9637 | 627.0655 | 53.0389 | 81.9588 | 133.2903 | 318.5969 | 702.142 | 41.9966 | 57.7527 | 76.258 | 90.6448 | 111.2213 | 795.9338 |  | 798.8368 | 626.353 |  | 44.3858 | 102.8951 | 111.4279 | 226.6923 | 668.2371 | 51.1003 | 94.383 | 116.38 | 295.2943 | 766.3623 | 29.3206 | 30.6808 | 41.7583 | 66.2503 | 116.5873 | 938.5177 | 904.2312 | 954.9481 | 932.8117 | 50.7991 | 98.8724 | 120.4988 | 230.4401 | 636.106 | 918.5809 | 975.9825 | 888.9509 | 905.3631 | 993.8156 | 998.3123 | 854.098 | 939.792 | 835.0161 | 932.1723 | 939.8513 | 853.0818 | 863.2329 | 817.429 | 897.0062 | 844.8042 | 833.2809 | 958.5608 | 998.6424 | 947.6429 | 995.2111 | 983.6028 | 185.7281 |  | 262.3111 | 79.7938 | 260.5014 | 331.8373 | 172.0708 | 96.4469 | 112.1366 | 103.9972 | 94.0934 | 234.1943 | 702.5744 | 208.6211 | 94.7265 | 96.0113 | 89.4041 | 99.0993 | 840.6289 | 877.4657 | 879.8458 | 870.2363 | 908.2827 | 99.1311 | 100.331 | 107.9579 | 98.9823 | 591.0751 | 113.4182 | 97.4091 | 250.4925 | 700.1148 | 98.8224 | 31.5475 | 45.3223 | 72.0978 | 108.9309 | 922.5116 | 883.5133 | 837.8374 | 729.2939 | 98.8236 | 64.2608 | 102.3998 | 183.2621 | 620.1286 | 36.8771 | 59.2917 | 101.6686 | 196.6987 | 657.5804 | 28.4113 | 30.8352 | 40.729 | 65.6954 | 109.1452 | 969.6489 | 719.6999 | 876.9371 | 759.3363 | 854.2923 | 37.124 | 59.5389 | 100.8148 | 171.5348 | 587.9055 | 40.8265 | 64.6619 | 99.8892 | 187.7917 | 710.7168 | 29.4799 | 32.5037 | 46.3583 | 71.7505 | 125.0341 | 934.97 | 922.8254 | 932.2331 | 865.0901 | 42.8721 | 102.8833 | 68.7115 | 219.532 | 672.3711 | 876.6653 | 926.4566 | 961.1569 |  | 1026.29 | 1033.3666 | 996.4167 | 840.3521 | 973.6053 | 798.0089 |  | 1031.8507 | 988.9755 | 992.8768 | 38.6899 | 48.6664 | 71.7676 | 898.7164 | 668.6463 | 553.9732 | 610.7542 | 196.5414 | 260.5911 | 257.7071 | 191.7024 | -0.0095418 | -0.066673 | 0.010212 | 0.068359 | 0.013274 | -0.0042101 | 0.090816 | -0.0029919 | -0.063719 | -247.0687 | 17.1236 | -246.9671 | 16.6287 | -243.69 | 19.3842 | -243.7701 | 15.8588 | -94.3333 | 17.5794 | -94.3763 | 17.1092 | 3564.8915 | 3941.7882 | 1007.738 | 259.1491 | -337.1892 | 611.3098
14:11 | 2685 |  |  | -83.4398 | -86.2809 | -105.8586 | -59.882 | -63.4656 | -99.8067 | -98.4122 | 10.2991 | 45.5674 | 21.9069 | 15.2221 |  |  |  | -81.55 | -95.0431 | -101.8796 | -41.65 |  | -107.6446 | -97.9276 | 16.1816 | 21.8654 | 13.9646 | 2.1564 | 74.66 | 188.7318 | 179.3233 | 98.2266 | 94.067 | 104.9646 | 157.185 | 80.6172 | 106.7823 | 72.2407 | 101.9196 | 222.7625 | 739.9662 | 99.6833 | 46.5179 | 63.6683 | 87.9921 | 117.1651 | 846.8588 | 247.838 | 412.475 | 380.7424 | 885.2925 | 97.6434 | 66.3675 | 99.8749 | 202.4388 | 626.3151 | 120.2479 | 97.2021 | 124.7975 | 281.1801 | 719.7415 | 98.0986 | 32.9997 | 50.3477 | 76.5912 | 102.0666 | 929.3057 | 924.0826 | 936.5034 | 924.41 | 73.0592 | 98.3426 | 111.2626 | 228.1098 | 627.2495 | 53.0974 | 81.9965 | 133.3503 | 318.7571 | 702.3135 | 42.0265 | 57.7272 | 76.2482 | 90.678 | 111.2858 | 795.9391 |  | 798.8751 | 626.6415 |  | 44.4385 | 102.8987 | 111.4541 | 226.8294 | 668.3879 | 51.1306 | 94.43 | 116.4161 | 295.4622 | 766.5191 | 29.3383 | 30.7042 | 41.7915 | 66.2947 | 116.65 | 938.4783 | 903.8701 | 955.0528 | 932.8067 | 50.8863 | 98.8622 | 120.516 | 230.5337 | 636.295 | 920.824 | 975.6167 | 888.8701 | 905.1824 | 994.0565 | 998.4639 | 853.9968 | 939.6572 | 834.9028 | 931.9054 | 921.7947 | 849.5398 | 861.7775 | 847.8024 | 900.8683 | 850.1855 | 827.3142 | 983.5291 | 998.4977 | 947.7391 | 995.1025 | 983.5428 | 185.9007 |  | 262.6477 | 79.8072 | 260.4311 | 331.9102 | 172.4796 | 96.4716 | 112.0864 | 104.0411 | 94.1004 | 234.3327 | 702.7173 | 208.7434 | 94.7198 | 95.9998 | 89.415 | 99.1132 | 841.5972 | 877.7858 | 879.9584 | 873.0008 | 908.6493 | 99.1419 | 100.325 | 107.976 | 98.9771 | 591.2386 | 113.4538 | 97.3996 | 250.6508 | 700.3394 | 98.8385 | 31.5548 | 45.3261 | 72.1195 | 108.9676 | 924.0381 | 883.8301 | 838.0584 | 729.4514 | 98.8265 | 64.2966 | 102.4324 | 183.3368 | 620.3187 | 36.8724 | 59.2809 | 101.6943 | 196.7318 | 657.6779 | 28.3619 | 30.8444 | 40.7607 | 65.7388 | 109.1873 | 971.242 | 720.3732 | 878.2588 | 780.2878 | 855.2332 | 37.1561 | 59.5497 | 100.7678 | 171.5951 | 588.0621 | 40.8552 | 64.7014 | 99.9133 | 187.9064 | 710.7464 | 29.4996 | 32.4951 | 46.4067 | 71.7937 | 125.1136 | 934.8039 | 922.737 | 931.7489 | 864.9972 | 42.8516 | 102.8776 | 68.7557 | 219.6635 | 672.544 | 878.2219 | 927.0279 | 961.4043 |  | 1025.9796 | 1033.5621 | 997.9723 | 840.6032 | 973.4361 | 799.0532 |  | 1031.8327 | 989.1103 | 993.6049 | 38.7295 | 48.6524 | 71.7892 | 900.4237 | 669.0168 | 554.2115 | 610.9528 | 196.6637 | 260.7665 | 257.9821 | 191.8732 | -0.0093643 | -0.066572 | 0.010062 | 0.068517 | 0.013519 | -0.0037029 | 0.08346 | 0.0088281 | -0.094184 | -246.9702 | 17.1194 | -246.9579 | 16.6739 | -243.6408 | 19.376 | -243.6408 | 15.8238 | -94.1363 | 17.5712 | -94.2379 | 17.142 | 3581.7785 | 3941.1955 | 1008.0728 | 259.3743 | -336.8522 | 611.6141
14:11 | 2686 |  |  | -83.472 | -86.2837 | -105.7156 | -59.9324 | -63.4417 | -99.6871 | -98.2371 | 10.3003 | 45.6093 | 21.9342 | 15.2509 |  |  |  | -81.5407 | -95.0235 | -101.8402 | -41.6231 |  | -107.6338 | -97.7523 | 16.1856 | 21.9237 | 14.0054 | 2.1595 | 75.9649 | 188.8885 | 179.4446 | 98.2777 | 94.1022 | 105.0021 | 157.2321 | 80.7522 | 106.8383 | 72.2678 | 101.9501 | 222.9208 | 740.1495 | 99.6748 | 46.5441 | 63.7075 | 88.0301 | 117.2146 | 846.994 | 247.9222 | 412.8513 | 380.8935 | 885.5607 | 97.6544 | 66.4035 | 99.8791 | 202.5557 | 626.5049 | 120.412 | 97.1994 | 124.8184 | 281.3102 | 719.9187 | 97.8816 | 32.9963 | 50.3886 | 76.6236 | 102.0714 | 929.6553 | 924.3274 | 936.8634 | 924.7338 | 73.1236 | 98.3368 | 111.2857 | 228.2715 | 627.4381 | 53.1506 | 82.0205 | 133.3823 | 318.9126 | 702.4682 | 42.0379 | 57.7284 | 76.2485 | 90.7099 | 111.3527 | 796.7783 |  | 799.0381 | 627.4128 |  | 44.4527 | 102.9185 | 111.5006 | 226.9666 | 668.5328 | 51.1838 | 94.452 | 116.451 | 295.628 | 766.6769 | 29.3611 | 30.7324 | 41.8308 | 66.3319 | 116.7317 | 938.3883 | 903.5832 | 955.0935 | 932.8638 | 50.9236 | 98.8797 | 120.5612 | 230.6347 | 636.4852 | 922.5772 | 975.9181 | 888.9416 | 905.2116 | 994.2736 | 998.6044 | 853.8727 | 939.4916 | 834.7857 | 931.6775 | 897.4242 | 847.2004 | 859.7248 | 863.595 | 891.4565 | 853.2516 | 825.2997 | 982.4345 | 998.5094 | 947.8326 | 995.1202 | 983.5535 | 186.0749 |  | 262.9277 | 79.8302 | 260.3126 | 331.9219 | 172.7349 | 96.5018 | 112.0401 | 104.0651 | 94.1051 | 234.4663 | 702.8576 | 208.8498 | 94.7139 | 95.9888 | 89.4246 | 99.1323 | 843.0115 | 878.2485 | 880.1671 | 875.4979 | 909.218 | 99.1312 | 100.3177 | 108.0212 | 98.983 | 591.4029 | 113.4844 | 97.407 | 250.8143 | 700.5925 | 98.8357 | 31.57 | 45.339 | 72.1414 | 108.9979 | 925.6486 | 884.1886 | 838.2953 | 729.569 | 98.8224 | 64.3476 | 102.4824 | 183.4344 | 620.4902 | 36.9049 | 59.3034 | 101.6798 | 196.8176 | 657.7941 | 28.2927 | 30.8487 | 40.768 | 65.7705 | 109.2197 | 968.5278 | 720.7336 | 879.529 | 791.1503 | 856.1783 | 37.1703 | 59.5815 | 100.7439 | 171.6748 | 588.2521 | 40.8741 | 64.7478 | 99.9234 | 188.0219 | 710.7827 | 29.5049 | 32.5186 | 46.4135 | 71.8291 | 125.1979 | 934.6217 | 922.6705 | 931.3547 | 864.9195 | 42.8597 | 102.8773 | 68.7822 | 219.7983 | 672.7066 | 879.3332 | 927.2929 | 961.2725 |  | 1025.7942 | 1033.7739 | 999.5917 | 840.8882 | 973.2974 | 800.0442 |  | 1031.8195 | 989.2437 | 994.411 | 38.76 | 48.6765 | 71.8053 | 901.7935 | 669.2744 | 554.4637 | 611.1298 | 196.8047 | 260.9092 | 258.0758 | 191.9644 | -0.0097012 | -0.066653 | 0.0098676 | 0.068159 | 0.013301 | -0.0044382 | 0.082113 | -0.0033139 | -0.062426 | -246.9271 | 17.1092 | -246.8533 | 16.6246 | -243.527 | 19.378 | -243.5731 | 15.8649 | -93.9979 | 17.5712 | -94.0625 | 17.1256 | 3554.1135 | 3941.9848 | 1008.439 | 259.4925 | -336.655 | 611.8691
14:11 | 2687 |  |  | -83.5129 | -86.2899 | -105.5861 | -59.9081 | -63.3823 | -99.4959 | -98.137 | 10.3002 | 45.6494 | 21.9581 | 15.2888 |  |  |  | -81.46 | -95.2114 | -101.7814 | -41.565 |  | -107.5022 | -97.7353 | 16.1782 | 21.982 | 14.0702 | 2.1631 | 77.2212 | 189.0666 | 179.6198 | 98.5094 | 94.204 | 105.0656 | 157.2859 | 80.8535 | 106.8814 | 72.3202 | 101.9876 | 223.0859 | 740.3629 | 99.6744 | 46.5542 | 63.7451 | 88.0686 | 117.2802 | 847.1348 | 247.841 | 412.9249 | 380.88 | 885.8792 | 97.6656 | 66.4427 | 99.8733 | 202.6835 | 626.7076 | 120.5389 | 97.2258 | 124.866 | 281.4509 | 720.0912 | 97.8694 | 33.0492 | 50.3523 | 76.6152 | 102.0769 | 930.1167 | 924.6115 | 937.3153 | 925.125 | 73.1535 | 98.3393 | 111.3296 | 228.4124 | 627.6285 | 53.2219 | 82.0658 | 133.4118 | 319.067 | 702.6209 | 41.9863 | 57.7149 | 76.237 | 90.713 | 111.3806 | 797.656 |  | 799.1525 | 628.2414 |  | 44.4335 | 102.928 | 111.5448 | 227.0976 | 668.659 | 51.2133 | 94.4288 | 116.4952 | 295.783 | 766.8365 | 29.3597 | 30.7366 | 41.8591 | 66.3636 | 116.7869 | 938.3529 | 903.352 | 955.0783 | 932.9207 | 50.9482 | 98.9146 | 120.6078 | 230.7364 | 636.6895 | 924.5808 | 976.82 | 889.3114 | 905.3261 | 994.48 | 998.736 | 853.7829 | 939.3632 | 834.681 | 931.4977 | 897.8853 | 844.5468 | 857.8133 | 873.3484 | 885.9858 | 854.1961 | 834.8406 | 964.5071 | 998.6853 | 947.9301 | 995.2215 | 983.6393 | 186.2322 |  | 263.1943 | 79.8472 | 260.1877 | 331.8868 | 172.8828 | 96.5297 | 112.0027 | 104.0991 | 94.1312 | 234.5911 | 703.0035 | 208.9505 | 94.7003 | 95.9933 | 89.4389 | 99.1477 | 843.9657 | 878.837 | 880.4697 | 876.4239 | 909.9489 | 99.1391 | 100.3297 | 108.0589 | 98.9902 | 591.5888 | 113.5281 | 97.4235 | 250.9942 | 700.8606 | 98.8433 | 31.5819 | 45.3551 | 72.1601 | 109.0302 | 927.2722 | 884.6104 | 838.5832 | 729.7046 | 98.8215 | 64.3981 | 102.4551 | 183.5301 | 620.6872 | 36.9215 | 59.3442 | 101.6663 | 196.9691 | 657.9501 | 28.3594 | 30.8495 | 40.7783 | 65.7939 | 109.2759 | 968.527 | 720.8936 | 880.7308 | 791.1589 | 857.1174 | 37.1637 | 59.6172 | 100.801 | 171.7522 | 588.4573 | 40.8971 | 64.7968 | 99.9079 | 188.1451 | 710.8039 | 29.5275 | 32.5402 | 46.4233 | 71.867 | 125.2569 | 934.3882 | 922.5899 | 931.0158 | 864.7988 | 42.9607 | 102.8782 | 68.8319 | 219.9237 | 672.8586 | 880.005 | 927.4915 | 961.1193 |  | 1025.7616 | 1033.9805 | 1001.2268 | 841.1485 | 973.1028 | 800.9481 |  | 1031.8053 | 989.3309 | 995.1914 | 38.7759 | 48.7207 | 71.8069 | 902.4535 | 669.4871 | 554.7047 | 611.3533 | 196.9293 | 261.1176 | 258.2279 | 192.0748 | -0.0090249 | -0.066634 | 0.010003 | 0.068341 | 0.013225 | -0.0043731 | 0.08663 | 0.002118 | -0.057856 | -246.7825 | 17.0928 | -246.8133 | 16.6616 | -243.4993 | 19.3944 | -243.5239 | 15.8362 | -93.764 | 17.565 | -93.8994 | 17.1502 | 3586.7083 | 3941.5753 | 1008.8141 | 259.6727 | -336.4703 | 612.0959
14:11 | 2688 |  |  | -83.47 | -86.261 | -105.4397 | -59.824 | -63.3092 | -99.4088 | -97.9814 | 10.3195 | 45.6842 | 21.9803 | 15.3071 |  |  |  | -81.3174 | -94.9875 | -101.6757 | -41.4879 |  | -107.4433 | -97.5969 | 16.1783 | 22.0391 | 14.1172 | 2.1785 | 79.7256 | 189.2983 | 179.8325 | 98.8998 | 94.3473 | 105.1834 | 157.346 | 80.8824 | 106.8969 | 72.3002 | 101.9921 | 223.1916 | 740.5617 | 99.6625 | 46.58 | 63.7879 | 88.0989 | 117.3324 | 847.3825 | 247.6701 | 413.1253 | 380.8035 | 886.2581 | 97.6569 | 66.451 | 99.8532 | 202.8067 | 626.9398 | 120.5694 | 97.2616 | 124.9443 | 281.5904 | 720.2798 | 98.0715 | 33.0915 | 50.3045 | 76.584 | 102.0778 | 930.5722 | 924.8824 | 937.7826 | 925.5089 | 73.1406 | 98.366 | 111.3952 | 228.534 | 627.8324 | 53.2543 | 82.0963 | 133.4542 | 319.2316 | 702.7971 | 41.9638 | 57.7237 | 76.2361 | 90.7222 | 111.4271 | 797.638 |  | 799.0761 | 628.3074 |  | 44.4868 | 102.9209 | 111.5771 | 227.2284 | 668.7832 | 51.2643 | 94.4032 | 116.515 | 295.9318 | 766.9988 | 29.3277 | 30.7435 | 41.8707 | 66.3989 | 116.8146 | 938.341 | 903.1092 | 955.092 | 933.0321 | 51.0288 | 98.923 | 120.6406 | 230.8471 | 636.8907 | 928.581 | 976.911 | 889.7604 | 905.4026 | 994.6894 | 998.9042 | 853.7353 | 939.2692 | 834.5896 | 931.3817 | 907.3475 | 846.0197 | 858.9278 | 879.8624 | 893.4269 | 854.494 | 841.0208 | 967.8546 | 998.9845 | 948.0361 | 995.391 | 983.7682 | 186.382 |  | 263.4187 | 79.8586 | 260.1111 | 331.9331 | 173.1798 | 96.5528 | 111.9643 | 104.1524 | 94.1451 | 234.702 | 703.1637 | 209.0493 | 94.6911 | 96.0057 | 89.4575 | 99.1504 | 844.2612 | 879.437 | 880.8129 | 876.3088 | 910.7022 | 99.1498 | 100.3227 | 108.0686 | 99.0007 | 591.759 | 113.5564 | 97.4296 | 251.1868 | 701.0996 | 98.8534 | 31.5873 | 45.3839 | 72.1885 | 109.0659 | 928.6856 | 885.0598 | 838.9124 | 729.8808 | 98.8317 | 64.4299 | 102.4895 | 183.6072 | 620.8815 | 36.925 | 59.3847 | 101.6746 | 197.134 | 658.1107 | 28.366 | 30.858 | 40.8086 | 65.8085 | 109.3264 | 967.7701 | 720.7851 | 881.775 | 774.8502 | 857.9957 | 37.194 | 59.6572 | 100.86 | 171.8434 | 588.6835 | 40.9308 | 64.8281 | 99.9022 | 188.2575 | 710.8217 | 29.5632 | 32.5377 | 46.4682 | 71.9043 | 125.321 | 934.1581 | 922.542 | 930.6683 | 864.7094 | 42.9587 | 102.887 | 68.8928 | 220.0564 | 673.0171 | 880.0947 | 927.6955 | 961.4748 |  | 1025.8705 | 1034.2683 | 1002.8553 | 841.389 | 972.8403 | 801.7133 |  | 1031.7752 | 989.4387 | 995.957 | 38.8026 | 48.7409 | 71.8139 | 902.6531 | 669.6904 | 554.917 | 611.5292 | 197.0537 | 261.2819 | 258.3498 | 192.2487 | -0.0093982 | -0.067003 | 0.010098 | 0.067824 | 0.012761 | -0.0043711 | 0.08644 | 0.0015019 | -0.064289 | -246.764 | 17.1051 | -246.7333 | 16.6246 | -243.367 | 19.3595 | -243.4346 | 15.8259 | -93.6255 | 17.5732 | -93.7086 | 17.1359 | 3596.6963 | 3942.0119 | 1009.2198 | 259.8159 | -336.0608 | 612.3037
14:11 | 2689 |  |  | -83.5018 | -86.5291 | -105.3494 | -59.8006 | -63.3252 | -99.3733 | -97.9174 | 10.3179 | 45.7252 | 22.0028 | 15.3308 |  |  |  | -81.2879 | -94.8947 | -101.6597 | -41.5025 |  | -107.3095 | -97.5239 | 16.2306 | 22.0971 | 14.1616 | 2.1242 | 79.1259 | 189.5614 | 180.0039 | 99.1106 | 94.4303 | 105.2681 | 157.401 | 80.8872 | 106.9201 | 72.2979 | 101.9436 | 223.3213 | 740.735 | 99.6632 | 46.5937 | 63.8265 | 88.1274 | 117.3716 | 847.7495 | 247.5258 | 413.5094 | 380.9301 | 886.6471 | 97.6597 | 66.4728 | 99.8624 | 202.9451 | 627.1535 | 120.5901 | 97.2829 | 124.9791 | 281.7406 | 720.4613 | 98.1206 | 33.0828 | 50.3246 | 76.6002 | 102.0786 | 930.9185 | 925.1365 | 938.1181 | 925.809 | 73.1253 | 98.3745 | 111.4195 | 228.6818 | 628.0517 | 53.2833 | 82.1265 | 133.5343 | 319.4236 | 702.979 | 41.976 | 57.7728 | 76.2781 | 90.767 | 111.4758 | 797.2006 |  | 798.9668 | 628.2543 |  | 44.539 | 102.9268 | 111.5994 | 227.3815 | 668.9215 | 51.244 | 94.4021 | 116.5529 | 296.0866 | 767.1751 | 29.3345 | 30.7533 | 41.8925 | 66.4459 | 116.8673 | 938.35 | 902.8739 | 955.1051 | 933.1781 | 51.0572 | 98.9149 | 120.6476 | 230.947 | 637.0975 | 935.3477 | 976.2357 | 889.7528 | 905.4962 | 994.9177 | 999.0808 | 853.7348 | 939.2323 | 834.54 | 931.3152 | 911.5503 | 853.1951 | 860.9605 | 867.3882 | 903.1669 | 844.9537 | 842.7595 | 948.0629 | 999.3902 | 948.153 | 995.6216 | 983.9109 | 186.5246 |  | 263.5612 | 79.8846 | 260.1557 | 332.0644 | 173.4226 | 96.5829 | 111.9412 | 104.1951 | 94.1565 | 234.8218 | 703.3449 | 209.1573 | 94.6915 | 96.0091 | 89.4681 | 99.1622 | 844.3893 | 879.9432 | 881.1965 | 875.976 | 911.3754 | 99.129 | 100.3269 | 108.0713 | 98.985 | 591.9136 | 113.5904 | 97.4339 | 251.3963 | 701.3384 | 98.8744 | 31.5938 | 45.407 | 72.2178 | 109.0939 | 929.7472 | 885.4819 | 839.2432 | 730.0327 | 98.8349 | 64.4626 | 102.5564 | 183.6938 | 621.0499 | 36.9568 | 59.407 | 101.6953 | 197.2326 | 658.2363 | 28.2783 | 30.8748 | 40.8194 | 65.8514 | 109.3691 | 966.1909 | 720.7387 | 882.5645 | 755.6509 | 858.7475 | 37.2001 | 59.6983 | 100.8952 | 171.9425 | 588.9111 | 40.9651 | 64.8629 | 99.9015 | 188.3617 | 710.8427 | 29.5376 | 32.5611 | 46.4846 | 71.9465 | 125.3872 | 934.0369 | 922.5143 | 930.3352 | 864.6502 | 42.884 | 102.9055 | 68.9274 | 220.1968 | 673.1771 | 880.1195 | 927.789 | 962.2888 |  | 1026.0944 | 1034.6578 | 1004.4196 | 841.5874 | 972.5188 | 802.3681 |  | 1031.7418 | 989.4651 | 996.7401 | 38.8377 | 48.7631 | 71.8458 | 902.8284 | 669.8371 | 555.172 | 611.7438 | 197.1196 | 261.4293 | 258.5613 | 192.328 | -0.0091502 | -0.066832 | 0.010183 | 0.068382 | 0.0131 | -0.0049206 | 0.071838 | -0.0078759 | -0.082542 | -246.7179 | 17.064 | -246.6071 | 16.6226 | -243.3485 | 19.4293 | -243.4039 | 15.8464 | -93.4625 | 17.5404 | -93.524 | 17.14 | 3620.735 | 3941.8135 | 1009.6397 | 259.9953 | -335.9925 | 612.5045
14:11 | 2690 |  |  | -83.4766 | -86.5453 | -105.1477 | -59.7312 | -63.207 | -99.2553 | -97.8642 | 10.3203 | 45.7576 | 22.0296 | 15.3226 |  |  |  | -81.3051 | -94.7613 | -101.3783 | -41.4398 |  | -107.1617 | -97.4154 | 16.2672 | 22.1569 | 14.196 | 2.1242 | 79.8541 | 189.7597 | 180.1207 | 98.9956 | 94.4171 | 105.2601 | 157.4372 | 80.8979 | 106.9371 | 72.3431 | 101.9177 | 223.4806 | 740.901 | 99.7116 | 46.5984 | 63.8658 | 88.1489 | 117.4273 | 848.116 | 247.5764 | 413.9634 | 381.1857 | 887.048 | 97.6317 | 66.5295 | 99.8761 | 203.0847 | 627.3293 | 120.6726 | 97.2861 | 125.0049 | 281.8769 | 720.6225 | 98.107 | 33.0689 | 50.3669 | 76.6569 | 102.091 | 931.2347 | 925.4428 | 938.4088 | 926.0673 | 73.1414 | 98.3706 | 111.4442 | 228.8459 | 628.2423 | 53.3709 | 82.182 | 133.6112 | 319.5893 | 703.1391 | 41.9621 | 57.7807 | 76.2701 | 90.7953 | 111.494 | 797.1127 |  | 798.9057 | 628.4037 |  | 44.5228 | 102.9205 | 111.6433 | 227.5213 | 669.0519 | 51.2711 | 94.4312 | 116.5912 | 296.2476 | 767.3422 | 29.3459 | 30.7751 | 41.9448 | 66.4856 | 116.9483 | 938.2958 | 902.6561 | 955.159 | 933.2064 | 51.1068 | 98.9251 | 120.6794 | 231.0445 | 637.3062 | 941.8961 | 974.836 | 889.6256 | 905.6744 | 995.1805 | 999.3189 | 853.7742 | 939.2527 | 834.5391 | 931.3177 | 912.4456 | 861.3677 | 862.3671 | 843.076 | 904.0291 | 842.0831 | 834.0811 | 928.9942 | 999.817 | 948.2911 | 995.8724 | 984.0605 | 186.654 |  | 263.6912 | 79.902 | 260.3401 | 332.2306 | 173.5158 | 96.6054 | 111.9615 | 104.2239 | 94.164 | 234.9619 | 703.5296 | 209.264 | 94.6857 | 96.0062 | 89.4706 | 99.1738 | 844.4773 | 880.3354 | 881.5408 | 875.7475 | 911.9138 | 99.1211 | 100.3472 | 108.09 | 98.9532 | 592.0842 | 113.6237 | 97.4418 | 251.6024 | 701.606 | 98.8728 | 31.6073 | 45.4257 | 72.2518 | 109.122 | 930.5025 | 885.8427 | 839.5385 | 730.195 | 98.8389 | 64.5111 | 102.5905 | 183.7998 | 621.2317 | 36.9803 | 59.43 | 101.7133 | 197.2652 | 658.3506 | 28.3054 | 30.8931 | 40.837 | 65.9012 | 109.4051 | 965.4925 | 721.0908 | 883.2681 | 772.1341 | 859.4178 | 37.2085 | 59.726 | 100.9148 | 172.0297 | 589.1251 | 40.9975 | 64.914 | 99.8915 | 188.4882 | 710.8649 | 29.5425 | 32.5815 | 46.5071 | 71.9799 | 125.4646 | 934.0013 | 922.5023 | 930.1301 | 864.5537 | 42.9293 | 102.9082 | 68.9705 | 220.3149 | 673.3169 | 880.4411 | 928.0927 | 963.165 |  | 1026.4171 | 1034.9958 | 1005.8472 | 841.7522 | 972.1454 | 802.9026 |  | 1031.7113 | 989.5168 | 997.517 | 38.8655 | 48.7714 | 71.8472 | 903.1408 | 669.9102 | 555.3898 | 611.8832 | 197.2466 | 261.616 | 258.7417 | 192.5458 | -0.0091189 | -0.066876 | 0.010566 | 0.068793 | 0.013388 | -0.0044422 | 0.084829 | -0.016979 | -0.080527 | -246.6348 | 17.0886 | -246.604 | 16.6246 | -243.2808 | 19.3821 | -243.2746 | 15.8238 | -93.2625 | 17.5629 | -93.404 | 17.1502 | 3753.6441 | 3942.5766 | 1010.0631 | 260.1788 | -335.6067 | 612.65
14:11 | 2691 |  |  | -83.3326 | -86.3272 | -105.0253 | -59.7506 | -63.1683 | -99.1354 | -97.769 | 10.3303 | 45.7646 | 22.0583 | 15.3287 |  |  |  | -81.1377 | -94.554 | -101.277 | -41.3128 |  | -107.0693 | -97.2545 | 16.1296 | 22.2379 | 14.2435 | 2.1146 | 78.2146 | 189.8779 | 180.1906 | 98.8087 | 94.3808 | 105.2336 | 157.4781 | 80.9168 | 106.9671 | 72.3759 | 101.9621 | 223.6202 | 741.1007 | 99.7483 | 46.6068 | 63.9137 | 88.2059 | 117.496 | 848.4431 | 247.838 | 414.452 | 381.5849 | 887.4164 | 97.6532 | 66.5748 | 99.8625 | 203.2091 | 627.5079 | 120.7908 | 97.2918 | 125.0471 | 282.0064 | 720.7925 | 97.7328 | 33.0678 | 50.4063 | 76.6979 | 102.1069 | 931.5144 | 925.7549 | 938.7395 | 926.3426 | 73.2074 | 98.3714 | 111.483 | 229.0084 | 628.4292 | 53.4134 | 82.2116 | 133.6454 | 319.7366 | 703.2972 | 41.9311 | 57.7256 | 76.1916 | 90.7908 | 111.5168 | 797.4251 |  | 798.8077 | 628.8377 |  | 44.4866 | 102.8964 | 111.6935 | 227.6407 | 669.1841 | 51.358 | 94.468 | 116.5978 | 296.3949 | 767.5 | 29.3426 | 30.7748 | 41.941 | 66.5225 | 117.0051 | 938.1791 | 902.3324 | 955.2424 | 933.0986 | 51.0974 | 98.9781 | 120.7627 | 231.1575 | 637.5095 | 946.8872 | 973.0838 | 889.674 | 905.891 | 995.4829 | 999.5845 | 853.8204 | 939.2695 | 834.5853 | 931.4703 | 914.506 | 865.1423 | 863.0979 | 839.0681 | 893.8744 | 850.551 | 826.7654 | 930.8272 | 1000.149 | 948.4334 | 996.0851 | 984.1927 | 186.7759 |  | 263.8611 | 79.9192 | 260.3838 | 332.3795 | 173.751 | 96.6319 | 112.0448 | 104.2314 | 94.1768 | 235.08 | 703.7186 | 209.3562 | 94.6894 | 96.0156 | 89.4874 | 99.1857 | 844.6977 | 880.6477 | 881.8491 | 875.6237 | 912.2996 | 99.1451 | 100.3557 | 108.1149 | 98.978 | 592.2637 | 113.6525 | 97.4551 | 251.7874 | 701.8627 | 98.8551 | 31.6155 | 45.4355 | 72.2802 | 109.1635 | 931.0932 | 886.1519 | 839.7958 | 730.3797 | 98.8359 | 64.5558 | 102.629 | 183.8983 | 621.4142 | 37.0641 | 59.484 | 101.7297 | 197.3879 | 658.5076 | 28.169 | 30.9008 | 40.8379 | 65.931 | 109.4323 | 942.5377 | 721.574 | 883.9031 | 791.7697 | 860.0722 | 37.2475 | 59.7502 | 100.9537 | 172.1133 | 589.357 | 41.0196 | 64.9513 | 99.8546 | 188.6015 | 710.8791 | 29.5788 | 32.5759 | 46.5221 | 71.9931 | 125.5347 | 933.9958 | 922.5296 | 930.0219 | 864.4619 | 42.9457 | 102.8865 | 69.0327 | 220.4243 | 673.4395 | 880.8934 | 928.5063 | 963.7999 |  | 1026.8057 | 1035.3185 | 1007.1442 | 841.9192 | 971.749 | 803.3219 |  | 1031.6655 | 989.4865 | 998.2902 | 38.8625 | 48.8064 | 71.8474 | 904.0827 | 669.9281 | 555.633 | 612.0575 | 197.4509 | 261.8079 | 258.919 | 192.6167 | -0.0094949 | -0.066939 | 0.010213 | 0.068341 | 0.012757 | -0.0041853 | 0.081863 | -0.0051389 | -0.080567 | -246.5579 | 17.0784 | -246.4594 | 16.5897 | -243.1454 | 19.3985 | -243.2593 | 15.8567 | -93.1209 | 17.5383 | -93.1578 | 17.1194 | 3717.7389 | 3941.0203 | 1010.4723 | 260.3635 | -335.1341 | 612.7805
14:11 | 2692 |  |  | -83.021 | -86.1389 | -104.8499 | -59.7185 | -63.1428 | -99.0107 | -97.775 | 10.3282 | 45.7977 | 22.0941 | 15.347 |  |  |  | -81.1455 | -94.3417 | -101.2591 | -41.238 |  | -107.1407 | -97.3164 | 16.0116 | 22.3283 | 14.3022 | 2.1106 | 75.2135 | 189.9685 | 180.245 | 98.6916 | 94.3576 | 105.2273 | 157.5113 | 80.9195 | 107.0119 | 72.4173 | 101.9859 | 223.7718 | 741.3232 | 99.7623 | 46.6319 | 63.9517 | 88.2399 | 117.5496 | 848.7011 | 248.1794 | 414.9791 | 382.0872 | 887.76 | 97.696 | 66.6083 | 99.868 | 203.3337 | 627.7183 | 120.902 | 97.3091 | 125.0938 | 282.1497 | 720.9649 | 97.6727 | 33.0452 | 50.4672 | 76.7486 | 102.1191 | 931.8545 | 926.0553 | 939.1975 | 926.7312 | 73.2675 | 98.3811 | 111.5132 | 229.1448 | 628.6264 | 53.423 | 82.2246 | 133.6834 | 319.8975 | 703.4681 | 41.958 | 57.7503 | 76.2197 | 90.8077 | 111.5687 | 797.7901 |  | 798.5243 | 629.182 |  | 44.5495 | 102.8954 | 111.7205 | 227.7782 | 669.3259 | 51.3557 | 94.5014 | 116.6387 | 296.5506 | 767.6795 | 29.3735 | 30.7775 | 41.9441 | 66.5623 | 117.0473 | 938.1862 | 901.9379 | 955.4257 | 933.0002 | 51.0745 | 99.0129 | 120.8181 | 231.2621 | 637.7436 | 949.0413 | 971.5852 | 889.7716 | 906.0345 | 995.7976 | 999.793 | 853.8736 | 939.2753 | 834.7087 | 931.782 | 896.2425 | 868.5906 | 863.0818 | 845.5464 | 890.6458 | 852.7885 | 828.9017 | 941.1554 | 1000.3419 | 948.5654 | 996.1976 | 984.2776 | 186.8899 |  | 264.0231 | 79.9494 | 260.3371 | 332.5317 | 174.0916 | 96.6702 | 112.1477 | 104.2525 | 94.1869 | 235.1826 | 703.922 | 209.4625 | 94.7051 | 96.027 | 89.5065 | 99.1999 | 844.8716 | 880.9073 | 882.1601 | 875.2993 | 912.5785 | 99.1457 | 100.3515 | 108.1272 | 98.9797 | 592.4336 | 113.6739 | 97.4648 | 251.9893 | 702.113 | 98.8749 | 31.6345 | 45.4433 | 72.3038 | 109.1922 | 931.6541 | 886.4608 | 840.0674 | 730.5715 | 98.8177 | 64.6026 | 102.653 | 183.9932 | 621.6094 | 37.0934 | 59.5241 | 101.7733 | 197.5371 | 658.6825 | 28.0424 | 30.9052 | 40.8296 | 65.9506 | 109.4708 | 915.0279 | 721.8271 | 884.4816 | 775.1172 | 860.6788 | 37.2393 | 59.8029 | 101.0326 | 172.2111 | 589.5783 | 41.0627 | 64.9945 | 99.8579 | 188.7219 | 710.8977 | 29.6041 | 32.5833 | 46.5447 | 72.0356 | 125.597 | 934.1328 | 922.5195 | 929.9471 | 864.3997 | 42.9243 | 102.8718 | 69.0751 | 220.5487 | 673.5877 | 881.0894 | 928.7486 | 965.3805 |  | 1027.2394 | 1035.7175 | 1008.3606 | 842.0841 | 971.3454 | 803.7611 |  | 1031.6188 | 989.555 | 999.0428 | 38.8677 | 48.8196 | 71.8625 | 905.3345 | 669.8925 | 555.8976 | 612.2555 | 197.5305 | 261.9851 | 259.046 | 192.6833 | -0.0093328 | -0.066648 | 0.0099272 | 0.068471 | 0.013225 | -0.0043309 | 0.067446 | -0.0080581 | -0.089959 | -246.4779 | 17.0722 | -246.4379 | 16.6185 | -243.1269 | 19.4068 | -243.1454 | 15.8074 | -92.9332 | 17.5424 | -93.0255 | 17.1687 | 3728.6181 | 3941.0146 | 1010.8906 | 260.5155 | -334.8295 | 612.895
14:11 | 2693 |  |  | -82.7734 | -85.8494 | -104.7817 | -59.6173 | -63.1635 | -99.0978 | -97.6922 | 10.3224 | 45.8422 | 22.1438 | 15.3425 |  |  |  | -81.0533 | -94.3902 | -100.9998 | -41.0902 |  | -107.0517 | -97.3141 | 15.9882 | 22.3809 | 14.3356 | 2.1049 | 78.3018 | 190.0545 | 180.3271 | 98.6332 | 94.3558 | 105.2449 | 157.5316 | 80.9147 | 107.074 | 72.4675 | 102.0131 | 223.9369 | 741.5317 | 99.7557 | 46.6731 | 63.9771 | 88.2626 | 117.6001 | 848.915 | 248.2936 | 415.5127 | 382.2768 | 888.1472 | 97.738 | 66.6379 | 99.8691 | 203.4574 | 627.9361 | 120.9522 | 97.3116 | 125.1394 | 282.2882 | 721.1459 | 98.0995 | 33.0959 | 50.4852 | 76.7488 | 102.1298 | 932.2708 | 926.3403 | 939.6263 | 927.1072 | 73.2823 | 98.3855 | 111.5388 | 229.2883 | 628.8272 | 53.4716 | 82.2627 | 133.7414 | 320.0635 | 703.626 | 42.0019 | 57.7644 | 76.2434 | 90.8111 | 111.6239 | 797.8559 |  | 798.0847 | 629.1058 |  | 44.6354 | 102.9029 | 111.7325 | 227.9137 | 669.4674 | 51.396 | 94.5268 | 116.7051 | 296.7112 | 767.8501 | 29.4005 | 30.7981 | 41.9764 | 66.5895 | 117.1135 | 938.2045 | 901.7587 | 955.6377 | 932.9256 | 51.1101 | 98.9943 | 120.8394 | 231.3648 | 637.9692 | 950.5937 | 970.2429 | 889.9938 | 906.1087 | 996.1175 | 1000.0321 | 853.9476 | 939.2918 | 834.9202 | 932.2073 | 873.3239 | 870.0041 | 862.71 | 847.2998 | 896.0373 | 852.6752 | 836.72 | 963.5166 | 1000.3829 | 948.6958 | 996.2248 | 984.3241 | 186.9891 |  | 264.1636 | 79.9751 | 260.291 | 332.6588 | 174.2222 | 96.702 | 112.2 | 104.2825 | 94.1877 | 235.3031 | 704.1287 | 209.5698 | 94.6993 | 96.0322 | 89.5177 | 99.2071 | 844.6285 | 881.1193 | 882.426 | 874.9974 | 912.8092 | 99.1268 | 100.3639 | 108.1469 | 98.9576 | 592.6102 | 113.702 | 97.4749 | 252.1933 | 702.3571 | 98.8879 | 31.6362 | 45.4671 | 72.3348 | 109.2222 | 932.2388 | 886.797 | 840.3438 | 730.7672 | 98.825 | 64.6499 | 102.6903 | 184.1096 | 621.8212 | 37.0387 | 59.5749 | 101.7934 | 197.6818 | 658.8388 | 28.1713 | 30.9152 | 40.8569 | 65.9597 | 109.5467 | 936.2587 | 722.1484 | 885.0345 | 764.6164 | 861.2312 | 37.264 | 59.8612 | 101.0826 | 172.3031 | 589.794 | 41.0787 | 65.038 | 99.9099 | 188.8507 | 710.9099 | 29.6034 | 32.5979 | 46.5756 | 72.079 | 125.6622 | 934.4007 | 922.6375 | 930.0435 | 864.4177 | 42.9546 | 102.8908 | 69.1175 | 220.6734 | 673.7458 | 881.143 | 928.8275 | 967.4189 |  | 1027.7114 | 1036.1008 | 1009.4885 | 842.2263 | 970.9414 | 804.2015 |  | 1031.5513 | 989.5452 | 999.7936 | 38.917 | 48.8131 | 71.8828 | 906.3884 | 669.6853 | 556.1462 | 612.4683 | 197.6813 | 262.1185 | 259.2162 | 192.8956 | -0.0090458 | -0.066894 | 0.01003 | 0.068464 | 0.013485 | -0.0040645 | 0.073577 | 0.0012649 | -0.095214 | -246.4656 | 17.0907 | -246.3794 | 16.5918 | -243.0039 | 19.3924 | -243.0346 | 15.8341 | -92.8071 | 17.5547 | -92.8409 | 17.14 | 3670.4932 | 3941.9273 | 1011.2926 | 260.6673 | -334.4624 | 612.9158
14:11 | 2694 |  |  | -82.6316 | -85.6774 | -104.887 | -59.5311 | -63.1671 | -99.0038 | -97.5941 | 10.3169 | 45.8863 | 22.1724 | 15.3053 |  |  |  | -81.2663 | -94.4044 | -100.9512 | -41.1643 |  | -107.0095 | -97.1128 | 16.0078 | 22.436 | 14.3615 | 2.1215 | 78.2547 | 190.1593 | 180.4448 | 98.6908 | 94.3994 | 105.2845 | 157.5601 | 80.9075 | 107.1331 | 72.5078 | 102.028 | 224.0865 | 741.7246 | 99.7262 | 46.6962 | 64.0269 | 88.3009 | 117.6418 | 849.181 | 248.4091 | 416.0697 | 382.4592 | 888.5386 | 97.7834 | 66.6734 | 99.8428 | 203.5897 | 628.1404 | 120.9995 | 97.3189 | 125.1837 | 282.4175 | 721.3256 | 98.1647 | 33.122 | 50.4826 | 76.7565 | 102.1348 | 932.6036 | 926.6075 | 939.9653 | 927.3775 | 73.2769 | 98.3757 | 111.5656 | 229.4353 | 629.035 | 53.5626 | 82.3267 | 133.788 | 320.2261 | 703.776 | 41.9484 | 57.735 | 76.2215 | 90.8096 | 111.6629 | 797.9107 |  | 797.8052 | 629.011 |  | 44.6399 | 102.9125 | 111.7729 | 228.0474 | 669.6175 | 51.4736 | 94.5365 | 116.7448 | 296.8637 | 768.0194 | 29.4149 | 30.8105 | 41.9949 | 66.6208 | 117.1787 | 938.1615 | 901.686 | 955.7857 | 932.7677 | 51.1263 | 98.9928 | 120.862 | 231.4596 | 638.1898 | 952.8428 | 969.5849 | 890.4241 | 906.2056 | 996.4211 | 1000.2608 | 854.0023 | 939.2876 | 835.1645 | 932.6436 | 882.876 | 868.8843 | 856.5737 | 824.6917 | 901.4023 | 850.4782 | 837.8864 | 979.9124 | 1000.3577 | 948.8126 | 996.2003 | 984.3408 | 187.0767 |  | 264.3215 | 79.9888 | 260.1875 | 332.741 | 174.2288 | 96.7244 | 112.2296 | 104.2867 | 94.2113 | 235.4529 | 704.3333 | 209.6694 | 94.6929 | 96.0337 | 89.5242 | 99.2087 | 844.4492 | 881.285 | 882.6575 | 875.0151 | 912.9785 | 99.1049 | 100.3612 | 108.1639 | 98.9546 | 592.7857 | 113.7446 | 97.4753 | 252.3706 | 702.6249 | 98.8731 | 31.6414 | 45.4913 | 72.3602 | 109.2612 | 932.8048 | 887.1344 | 840.6046 | 730.953 | 98.8387 | 64.6946 | 102.7277 | 184.2169 | 622.0189 | 37.0594 | 59.5944 | 101.8103 | 197.7459 | 658.9731 | 28.1895 | 30.9269 | 40.8927 | 66.0158 | 109.6075 | 961.4496 | 722.5675 | 885.5334 | 781.8324 | 861.7201 | 37.286 | 59.8792 | 101.1022 | 172.3784 | 590.0035 | 41.0852 | 65.0763 | 99.9341 | 188.9625 | 710.9082 | 29.6088 | 32.6093 | 46.6164 | 72.1194 | 125.7302 | 934.6527 | 922.8258 | 930.2631 | 864.4672 | 42.9771 | 102.9091 | 69.1609 | 220.7995 | 673.8932 | 881.2454 | 928.9346 | 967.9531 |  | 1028.2178 | 1036.489 | 1010.4952 | 842.3594 | 970.5232 | 804.6422 |  | 1031.4586 | 989.4756 | 1000.5573 | 38.9185 | 48.8549 | 71.8873 | 907.0412 | 669.3927 | 556.4022 | 612.6794 | 197.7872 | 262.3052 | 259.4248 | 192.9868 | -0.008944 | -0.066703 | 0.01032 | 0.068523 | 0.013117 | -0.0041966 | 0.076842 | -0.00067568 | -0.058748 | -246.3394 | 17.0476 | -246.2933 | 16.5979 | -242.9885 | 19.4068 | -242.9885 | 15.8259 | -92.5794 | 17.5178 | -92.6809 | 17.1687 | 3654.9794 | 3941.4948 | 1011.6719 | 260.865 | -334.3202 | 612.8975
14:11 | 2695 |  |  | -82.6048 | -85.4634 | -104.8463 | -59.545 | -63.058 | -99.0399 | -97.4688 | 10.3198 | 45.9277 | 22.2049 | 15.3078 |  |  |  | -81.3417 | -94.2731 | -100.918 | -41.1096 |  | -106.9376 | -97.123 | 16.0383 | 22.4896 | 14.3989 | 2.1321 | 77.8904 | 190.287 | 180.5759 | 98.7624 | 94.4531 | 105.3307 | 157.5917 | 80.8947 | 107.1851 | 72.5426 | 102.0309 | 224.2108 | 741.9147 | 99.717 | 46.7191 | 64.0719 | 88.3167 | 117.6823 | 849.4578 | 248.6334 | 416.4433 | 382.8733 | 888.8599 | 97.8257 | 66.6964 | 99.8363 | 203.7139 | 628.3421 | 121.1464 | 97.3227 | 125.2181 | 282.5521 | 721.4965 | 98.2216 | 33.1078 | 50.4955 | 76.7817 | 102.1367 | 930.1371 | 926.8765 | 940.2593 | 927.5829 | 73.369 | 98.3776 | 111.5959 | 229.5777 | 629.2403 | 53.6082 | 82.3667 | 133.8393 | 320.3933 | 703.9333 | 41.9553 | 57.7056 | 76.2113 | 90.8311 | 111.7029 | 797.9007 |  | 797.6661 | 629.2174 |  | 44.6435 | 102.9194 | 111.8191 | 228.2009 | 669.8088 | 51.4886 | 94.5357 | 116.7669 | 297.0276 | 768.19 | 29.4349 | 30.818 | 42.022 | 66.6648 | 117.2303 | 938.182 | 901.5102 | 956.0521 | 932.5862 | 51.1627 | 99.0413 | 120.9157 | 231.5584 | 638.4376 | 954.6095 | 969.334 | 890.5906 | 906.3665 | 996.7096 | 1000.5162 | 854.0647 | 939.2767 | 835.4135 | 932.9991 | 902.3027 | 862.279 | 852.5883 | 807.77 | 904.4882 | 850.5153 | 823.6428 | 965.0275 | 1000.3734 | 948.9191 | 996.1729 | 984.3521 | 187.1986 |  | 264.4974 | 80.004 | 260.1179 | 332.7824 | 174.2281 | 96.7513 | 112.256 | 104.3165 | 94.2245 | 235.571 | 704.5456 | 209.7836 | 94.6974 | 96.0311 | 89.536 | 99.2271 | 844.6341 | 881.4345 | 882.861 | 875.1575 | 913.077 | 99.1435 | 100.3449 | 108.1752 | 99.0091 | 592.9624 | 113.7913 | 97.465 | 252.5322 | 702.9199 | 98.8847 | 31.6634 | 45.5093 | 72.3843 | 109.2892 | 933.3609 | 887.4684 | 840.8699 | 731.1578 | 98.8342 | 64.733 | 102.7432 | 184.3002 | 622.2226 | 37.0885 | 59.5933 | 101.8094 | 197.7913 | 659.1202 | 28.25 | 30.9314 | 40.9358 | 66.0802 | 109.6384 | 961.4812 | 722.9254 | 885.9866 | 793.0107 | 862.1094 | 37.2905 | 59.905 | 101.1061 | 172.4579 | 590.205 | 41.1117 | 65.1228 | 99.9429 | 189.0686 | 710.9196 | 29.6205 | 32.6176 | 46.6211 | 72.1462 | 125.8055 | 934.7992 | 922.9671 | 930.3867 | 864.4771 | 42.975 | 102.909 | 69.2074 | 220.9218 | 674.0269 | 881.2547 | 929.2728 | 967.5008 |  | 1028.758 | 1036.9205 | 1011.4479 | 842.4841 | 970.0968 | 805.071 |  | 1031.3201 | 989.4541 | 1001.3312 | 38.9427 | 48.8854 | 71.9 | 907.4613 | 669.2427 | 556.6555 | 612.8873 | 197.8925 | 262.4301 | 259.5275 | 193.0581 | -0.0093277 | -0.067379 | 0.010028 | 0.068553 | 0.013158 | -0.0043476 | 0.080863 | -0.010768 | -0.074499 | -246.3148 | 17.0886 | -246.2594 | 16.5959 | -242.8869 | 19.3842 | -242.9054 | 15.8156 | -92.407 | 17.5506 | -92.5209 | 17.1708 | 3709.8569 | 3942.6025 | 1012.0572 | 260.9788 | -334.1188 | 612.9491
14:11 | 2696 |  |  | -82.5693 | -85.3935 | -104.6232 | -59.535 | -62.9432 | -98.9681 | -97.4636 | 10.3255 | 45.9717 | 22.2239 | 15.3141 |  |  |  | -81.3029 | -94.3623 | -100.9497 | -41.0653 |  | -106.6772 | -97.0033 | 16.0908 | 22.544 | 14.4327 | 2.141 | 76.9217 | 190.4115 | 180.6916 | 98.742 | 94.4783 | 105.3665 | 157.6188 | 80.8725 | 107.2209 | 72.5316 | 102.0246 | 224.3354 | 742.0808 | 99.7242 | 46.7505 | 64.108 | 88.3407 | 117.7179 | 849.7021 | 248.8633 | 416.851 | 383.3575 | 889.1108 | 97.861 | 66.7136 | 99.8336 | 203.8363 | 628.5607 | 121.22 | 97.3285 | 125.2586 | 282.6885 | 721.668 | 98.2886 | 33.1425 | 50.4846 | 76.7853 | 102.1425 | 926.0866 | 927.1455 | 940.4476 | 927.648 | 73.3934 | 98.3753 | 111.6368 | 229.7182 | 629.4397 | 53.6271 | 82.3909 | 133.8943 | 320.5586 | 704.0497 | 42.0333 | 57.7407 | 76.2299 | 90.8539 | 111.7527 | 797.5735 |  | 797.3371 | 629.3444 |  | 44.6451 | 102.9116 | 111.8282 | 228.3315 | 669.974 | 51.4572 | 94.5308 | 116.7845 | 297.2046 | 768.3239 | 29.4383 | 30.8363 | 42.0582 | 66.7133 | 117.2904 | 938.2077 | 901.3866 | 956.4046 | 932.4467 | 51.2391 | 99.0491 | 120.95 | 231.6631 | 638.6876 | 957.8127 | 969.483 | 890.3165 | 906.6077 | 996.9851 | 1000.7697 | 854.1394 | 939.2552 | 835.6381 | 933.2715 | 907.3273 | 855.8065 | 857.0227 | 825.9363 | 903.7772 | 853.2082 | 821.7301 | 945.5805 | 1000.3963 | 949.0272 | 996.1708 | 984.3766 | 187.3183 |  | 264.6408 | 80.0248 | 259.9638 | 332.7427 | 174.2774 | 96.7774 | 112.2786 | 104.3509 | 94.241 | 235.7157 | 704.759 | 209.9109 | 94.6912 | 96.0479 | 89.5635 | 99.2563 | 844.7149 | 881.5796 | 883.0429 | 875.1494 | 913.1296 | 99.1801 | 100.3525 | 108.231 | 99.017 | 593.1582 | 113.8345 | 97.474 | 252.6986 | 703.1848 | 98.8974 | 31.6656 | 45.5197 | 72.401 | 109.3141 | 933.998 | 887.8211 | 841.1456 | 731.3895 | 98.8264 | 64.7618 | 102.7566 | 184.3706 | 622.4202 | 37.0801 | 59.6067 | 101.8085 | 197.8887 | 659.2718 | 28.4309 | 30.9387 | 40.9717 | 66.1043 | 109.6757 | 962.4573 | 724.2704 | 886.3822 | 794.4396 | 862.5122 | 37.3541 | 59.9455 | 101.1103 | 172.5296 | 590.4176 | 41.1259 | 65.1749 | 99.9551 | 189.1875 | 710.9311 | 29.643 | 32.6224 | 46.6245 | 72.1708 | 125.8751 | 934.9603 | 923.0245 | 930.3427 | 864.4721 | 43.0609 | 102.9233 | 69.257 | 221.0561 | 674.1595 | 882.6514 | 929.8817 | 967.2383 |  | 1029.2903 | 1037.3339 | 1012.3599 | 842.5694 | 969.6725 | 805.4802 |  | 1031.1365 | 989.4479 | 1002.1109 | 38.9476 | 48.8911 | 71.9138 | 908.3453 | 669.2691 | 556.9245 | 613.105 | 198.055 | 262.6574 | 259.7351 | 193.2332 | -0.0097196 | -0.06729 | 0.010929 | 0.069228 | 0.013468 | -0.0041966 | 0.083946 | 0.0061523 | -0.081652 | -246.2256 | 17.0455 | -246.1056 | 16.5753 | -242.7977 | 19.415 | -242.9054 | 15.828 | -92.2378 | 17.528 | -92.3024 | 17.1543 | 3751.2806 | 3942.0614 | 1012.4293 | 261.1963 | -333.857 | 613.0968
14:11 | 2697 |  |  | -82.4991 | -85.4128 | -104.6276 | -59.4259 | -62.9889 | -98.9069 | -97.4445 | 10.3431 | 46.0144 | 22.2442 | 15.3308 |  |  |  | -81.2892 | -94.3513 | -100.9081 | -41.0418 |  | -106.6588 | -96.8963 | 16.136 | 22.602 | 14.4633 | 2.1492 | 75.8161 | 190.5212 | 180.7891 | 98.7101 | 94.4851 | 105.3921 | 157.6524 | 80.7879 | 107.2433 | 72.5337 | 102.0136 | 224.4916 | 742.2468 | 99.6985 | 46.7678 | 64.154 | 88.375 | 117.751 | 849.8923 | 249.2188 | 417.4633 | 383.9041 | 889.2686 | 97.896 | 66.742 | 99.838 | 203.9645 | 628.7983 | 121.2316 | 97.3323 | 125.2999 | 282.8393 | 721.8453 | 98.2275 | 33.2154 | 50.5273 | 76.7726 | 102.1663 | 928.8512 | 927.2678 | 940.4673 | 927.5411 | 73.3717 | 98.3803 | 111.6797 | 229.8601 | 629.647 | 53.6994 | 82.428 | 133.9379 | 320.7063 | 704.1723 | 42.0904 | 57.7649 | 76.2292 | 90.8643 | 111.7957 | 797.1448 |  | 796.9585 | 629.3468 |  | 44.6661 | 102.8992 | 111.8394 | 228.4587 | 670.1275 | 51.5193 | 94.5321 | 116.812 | 297.3528 | 768.4826 | 29.4492 | 30.8457 | 42.0809 | 66.7559 | 117.3409 | 938.2501 | 901.2861 | 956.7188 | 932.3185 | 51.2628 | 99.0507 | 120.9821 | 231.774 | 638.9432 | 961.277 | 970.0238 | 889.7609 | 906.7652 | 997.2368 | 1001.0309 | 854.2321 | 939.2401 | 835.7966 | 933.4747 | 903.8966 | 830.8339 | 859.9027 | 823.4464 | 907.1037 | 853.588 | 831.0986 | 971.9447 | 1000.3413 | 949.1389 | 996.0944 | 984.3778 | 187.4176 |  | 264.7854 | 80.034 | 259.8292 | 332.6169 | 174.2808 | 96.8008 | 112.3286 | 104.3578 | 94.2694 | 235.8642 | 704.9644 | 210.0285 | 94.6895 | 96.053 | 89.5777 | 99.2646 | 845.3393 | 881.6895 | 883.2086 | 876.7505 | 913.1976 | 99.1367 | 100.344 | 108.2598 | 98.945 | 593.3318 | 113.8603 | 97.4858 | 252.8697 | 703.4757 | 98.9072 | 31.6725 | 45.5323 | 72.4192 | 109.3468 | 934.848 | 888.2063 | 841.4332 | 731.5962 | 98.8301 | 64.8006 | 102.7769 | 184.4458 | 622.6129 | 37.0879 | 59.6451 | 101.8326 | 197.9691 | 659.4319 | 28.4498 | 30.9541 | 40.9589 | 66.1465 | 109.7233 | 964.2155 | 726.3826 | 886.8695 | 796.6298 | 863.0174 | 37.3918 | 59.9726 | 101.1125 | 172.5879 | 590.6437 | 41.1416 | 65.2199 | 99.9287 | 189.3092 | 710.9383 | 29.669 | 32.6309 | 46.6768 | 72.2385 | 125.9525 | 935.2827 | 923.0894 | 930.3852 | 864.6048 | 43.1668 | 102.9217 | 69.2993 | 221.1927 | 674.3251 | 885.4864 | 930.9927 | 968.0032 |  | 1029.7663 | 1037.6805 | 1013.2477 | 842.6287 | 969.2661 | 805.968 |  | 1030.9372 | 989.4869 | 1002.9354 | 38.9656 | 48.916 | 71.9222 | 909.7401 | 669.3254 | 557.1912 | 613.3359 | 198.1701 | 262.8118 | 259.8822 | 193.3062 | -0.0097691 | -0.067312 | 0.010176 | 0.068846 | 0.013396 | -0.0042235 | 0.086939 | -0.014767 | -0.072492 | -246.1732 | 17.0517 | -246.0594 | 16.6 | -242.77 | 19.417 | -242.7546 | 15.8115 | -92.084 | 17.5363 | -92.1332 | 17.1749 | 3659.4821 | 3940.0653 | 1012.7902 | 261.347 | -333.7354 | 613.2583
14:11 | 2698 |  |  | -82.4948 | -85.5146 | -104.5038 | -59.443 | -63.042 | -98.8905 | -97.4001 | 10.3484 | 46.0517 | 22.2657 | 15.3448 |  |  |  | -81.0609 | -94.2286 | -100.5366 | -40.9031 |  | -106.5983 | -96.7349 | 16.2216 | 22.6642 | 14.5087 | 2.1605 | 77.5535 | 190.6369 | 180.8924 | 98.7146 | 94.5081 | 105.421 | 157.694 | 80.6829 | 107.3016 | 72.5737 | 102.0345 | 224.6326 | 742.4223 | 99.6914 | 46.7834 | 64.1853 | 88.4131 | 117.8052 | 849.9985 | 249.5769 | 417.8495 | 384.4342 | 889.3482 | 97.9547 | 66.7653 | 99.8519 | 204.0888 | 629.0354 | 121.2651 | 97.3359 | 125.3407 | 282.978 | 722.0279 | 98.2503 | 33.2083 | 50.5933 | 76.8305 | 102.1873 | 928.2878 | 927.2462 | 940.197 | 927.3222 | 73.3965 | 98.3899 | 111.7193 | 230.0065 | 629.8552 | 53.7612 | 82.4571 | 133.9945 | 320.8727 | 704.3456 | 42.1352 | 57.7311 | 76.2276 | 90.886 | 111.8179 | 796.9636 |  | 796.8492 | 629.5813 |  | 44.7005 | 102.8861 | 111.8787 | 228.6247 | 670.3251 | 51.5824 | 94.5375 | 116.8431 | 297.4924 | 768.6507 | 29.4522 | 30.8516 | 42.0834 | 66.7952 | 117.3845 | 938.3301 | 901.1881 | 957.1273 | 932.2416 | 51.2892 | 99.0527 | 121.0185 | 231.881 | 639.1793 | 964.5215 | 969.9612 | 889.1508 | 906.7731 | 997.4698 | 1001.3225 | 854.349 | 939.2678 | 835.896 | 933.6686 | 908.0402 | 817.4327 | 858.4702 | 801.1773 | 911.1237 | 849.4981 | 839.9043 | 989.3531 | 1000.1436 | 949.2376 | 995.8938 | 984.3202 | 187.5651 |  | 265.0124 | 80.0523 | 259.9678 | 332.617 | 174.2895 | 96.8314 | 112.3937 | 104.3725 | 94.2731 | 235.9404 | 705.1658 | 210.1195 | 94.6899 | 96.0539 | 89.5843 | 99.2676 | 846.581 | 881.8979 | 883.3894 | 879.3732 | 913.358 | 99.1298 | 100.3376 | 108.247 | 98.9369 | 593.4925 | 113.8968 | 97.497 | 253.0433 | 703.8083 | 98.9197 | 31.6978 | 45.5596 | 72.4453 | 109.3922 | 935.9843 | 888.6417 | 841.7406 | 731.7922 | 98.8348 | 64.8444 | 102.7989 | 184.5464 | 622.8299 | 37.0947 | 59.6838 | 101.8233 | 198.0321 | 659.5738 | 28.4022 | 30.9759 | 40.9866 | 66.2126 | 109.772 | 927.3339 | 728.1031 | 887.5533 | 776.8291 | 863.6605 | 37.4075 | 60.0035 | 101.0897 | 172.6455 | 590.8727 | 41.1619 | 65.2523 | 99.895 | 189.4195 | 710.9607 | 29.665 | 32.6473 | 46.6918 | 72.2903 | 126.0173 | 935.6183 | 923.2499 | 930.4916 | 864.7243 | 43.144 | 102.9175 | 69.3413 | 221.3134 | 674.4798 | 887.9612 | 932.5867 | 969.4606 |  | 1030.1689 | 1038.0155 | 1014.2163 | 842.6676 | 968.8934 | 806.6228 |  | 1030.7139 | 989.5406 | 1003.7511 | 38.9743 | 48.9309 | 71.9231 | 911.1649 | 669.3898 | 557.4612 | 613.5731 | 198.2308 | 262.9143 | 260.0191 | 193.4172 | -0.0093434 | -0.067556 | 0.0098713 | 0.068629 | 0.013073 | -0.0043872 | 0.093223 | 0.012927 | -0.08159 | -246.1209 | 17.0517 | -245.9886 | 16.561 | -242.6531 | 19.3965 | -242.7085 | 15.8403 | -91.9455 | 17.5404 | -91.9824 | 17.1626 | 3748.1415 | 3942.8914 | 1013.1498 | 261.4667 | -333.4054 | 613.4255
14:11 | 2699 |  |  | -82.3973 | -85.7291 | -104.3987 | -59.3734 | -62.8713 | -98.6764 | -97.2747 | 10.3561 | 46.0833 | 22.282 | 15.3577 |  |  |  | -80.9998 | -94.1266 | -100.4382 | -40.8278 |  | -106.6138 | -96.6552 | 16.2453 | 22.7181 | 14.5448 | 2.1735 | 75.487 | 190.7347 | 180.9996 | 98.6927 | 94.5202 | 105.45 | 157.7238 | 80.6273 | 107.3458 | 72.5962 | 102.0556 | 224.7579 | 742.5863 | 99.7207 | 46.8062 | 64.2117 | 88.4412 | 117.8734 | 850.068 | 250.014 | 418.169 | 384.9872 | 889.3611 | 97.9652 | 66.7983 | 99.8651 | 204.2161 | 629.2503 | 121.3299 | 97.3674 | 125.3852 | 283.1036 | 722.1983 | 98.2762 | 33.1278 | 50.5986 | 76.9018 | 102.1825 | 923.2403 | 927.224 | 939.8406 | 927.0297 | 73.3895 | 98.3972 | 111.7607 | 230.1432 | 630.0713 | 53.832 | 82.5065 | 134.0605 | 321.0644 | 704.5275 | 42.085 | 57.7327 | 76.2764 | 90.9304 | 111.8665 | 796.2765 |  | 796.6382 | 629.8005 |  | 44.7469 | 102.8812 | 111.9228 | 228.7468 | 670.4621 | 51.5805 | 94.5499 | 116.8912 | 297.6479 | 768.7943 | 29.4311 | 30.8735 | 42.1087 | 66.8299 | 117.445 | 938.4893 | 901.1344 | 957.6224 | 932.2443 | 51.3231 | 99.0643 | 121.0514 | 231.9834 | 639.4105 | 968.2789 | 969.1472 | 888.4061 | 906.7511 | 997.6425 | 1001.5752 | 854.463 | 939.3027 | 835.9388 | 933.9086 | 922.3808 | 833.312 | 850.3534 | 800.4262 | 910.1453 | 844.8263 | 849.4429 | 976.1397 | 999.8776 | 949.3164 | 995.6636 | 984.2391 | 187.7448 |  | 265.3047 | 80.0718 | 260.0167 | 332.8374 | 174.6617 | 96.8653 | 112.4416 | 104.3759 | 94.2801 | 236.0465 | 705.3689 | 210.2145 | 94.6876 | 96.0651 | 89.5962 | 99.2835 | 847.8961 | 882.3179 | 883.5977 | 882.4606 | 913.6603 | 99.1282 | 100.335 | 108.2668 | 98.9582 | 593.6783 | 113.9485 | 97.5106 | 253.2023 | 704.1182 | 98.9191 | 31.7112 | 45.5848 | 72.4783 | 109.4274 | 937.344 | 889.1474 | 842.0815 | 732.0116 | 98.8327 | 64.8942 | 102.8483 | 184.6649 | 623.0466 | 37.1323 | 59.7111 | 101.828 | 198.1531 | 659.7274 | 28.262 | 30.9803 | 40.9892 | 66.2526 | 109.8254 | 889.3203 | 729.0841 | 888.3806 | 777.9779 | 864.3701 | 37.4219 | 60.0519 | 101.116 | 172.722 | 591.1447 | 41.1987 | 65.2866 | 99.8992 | 189.5298 | 710.9928 | 29.6691 | 32.6639 | 46.721 | 72.3216 | 126.0677 | 935.8913 | 923.4526 | 930.598 | 864.8178 | 43.154 | 102.9349 | 69.3816 | 221.4526 | 674.6343 | 889.437 | 933.9104 | 970.2633 |  | 1030.4665 | 1038.4378 | 1015.3165 | 842.7446 | 968.5962 | 807.4032 |  | 1030.4865 | 989.5766 | 1004.5642 | 38.992 | 48.9323 | 71.9364 | 911.9256 | 669.3482 | 557.7304 | 613.7862 | 198.4286 | 263.0924 | 260.2197 | 193.5079 | -0.0093122 | -0.067538 | 0.0098586 | 0.068858 | 0.01364 | -0.0044476 | 0.078046 | -0.0040503 | -0.074333 | -245.9979 | 17.0394 | -245.9302 | 16.5733 | -242.6192 | 19.4252 | -242.6531 | 15.8485 | -91.7301 | 17.5342 | -91.8224 | 17.1646 | 3774.4128 | 3939.9237 | 1013.5082 | 261.6561 | -333.1147 | 613.5393
14:11 | 2700 |  |  | -82.3336 | -85.8851 | -104.3644 | -59.3169 | -62.7861 | -98.4985 | -97.1153 | 10.358 | 46.1236 | 22.2975 | 15.3798 |  |  |  | -80.9491 | -94.1324 | -100.4214 | -40.8314 |  | -106.4848 | -96.6197 | 16.289 | 22.7709 | 14.5896 | 2.185 | 76.8785 | 190.8095 | 181.088 | 98.6474 | 94.5132 | 105.4744 | 157.7477 | 80.6845 | 107.3778 | 72.6139 | 102.0708 | 224.9024 | 742.7391 | 99.7063 | 46.8282 | 64.2588 | 88.4561 | 117.9118 | 849.9981 | 250.4624 | 418.4473 | 385.4707 | 889.2914 | 98.0013 | 66.8445 | 99.8651 | 204.3331 | 629.4528 | 121.4197 | 97.3759 | 125.422 | 283.2427 | 722.3574 | 98.274 | 33.1413 | 50.6209 | 76.8893 | 102.184 | 922.1132 | 927.0679 | 939.3318 | 926.6164 | 73.468 | 98.4049 | 111.7963 | 230.2882 | 630.295 | 53.898 | 82.5458 | 134.1115 | 321.235 | 704.6921 | 42.028 | 57.7224 | 76.2634 | 90.9453 | 111.9312 | 794.6891 |  | 796.1839 | 629.8114 |  | 44.728 | 102.8946 | 111.9493 | 228.85 | 670.5731 | 51.6138 | 94.5574 | 116.9428 | 297.8027 | 768.9339 | 29.4249 | 30.8824 | 42.1329 | 66.86 | 117.5023 | 938.6454 | 901.1474 | 958.132 | 932.2848 | 51.3782 | 99.094 | 121.1017 | 232.0954 | 639.6745 | 973.667 | 967.9168 | 887.4663 | 906.6614 | 997.7426 | 1001.8136 | 854.5829 | 939.3286 | 835.9245 | 934.1354 | 939.9482 | 846.7562 | 835.8338 | 813.7964 | 904.9328 | 828.0719 | 854.3543 | 973.6391 | 999.6332 | 949.3718 | 995.4572 | 984.1748 | 187.9767 |  | 265.6904 | 80.0909 | 259.8555 | 333.0732 | 175.3055 | 96.9045 | 112.4808 | 104.3851 | 94.3103 | 236.1839 | 705.566 | 210.3222 | 94.6949 | 96.067 | 89.6106 | 99.3021 | 849.4638 | 882.9172 | 883.8676 | 886.0328 | 914.1971 | 99.0922 | 100.3363 | 108.2977 | 98.9591 | 593.8687 | 113.989 | 97.5199 | 253.3506 | 704.4142 | 98.9061 | 31.708 | 45.5966 | 72.508 | 109.4476 | 938.756 | 889.6771 | 842.436 | 732.2252 | 98.8221 | 64.9461 | 102.9018 | 184.7666 | 623.2538 | 37.1851 | 59.7531 | 101.8779 | 198.3869 | 659.9312 | 28.2305 | 30.9723 | 40.933 | 66.2415 | 109.8797 | 882.9223 | 729.2394 | 889.3297 | 786.5987 | 865.153 | 37.4228 | 60.1199 | 101.2284 | 172.83 | 591.4438 | 41.2167 | 65.3184 | 99.9251 | 189.6503 | 711.0203 | 29.69 | 32.6816 | 46.7675 | 72.3566 | 126.1396 | 936.0996 | 923.6199 | 930.6441 | 864.8713 | 43.1959 | 102.9338 | 69.426 | 221.5851 | 674.7838 | 889.7327 | 934.3233 | 971.1109 |  | 1030.6689 | 1038.8781 | 1016.4945 | 842.9134 | 968.4428 | 808.1673 |  | 1030.245 | 989.6425 | 1005.3845 | 38.9804 | 48.9385 | 71.9316 | 912.2063 | 669.1999 | 557.9929 | 613.9242 | 198.5169 | 263.2756 | 260.3866 | 193.6479 | -0.0093328 | -0.067767 | 0.0097381 | 0.068324 | 0.01332 | -0.0044966 | 0.092796 | -0.010016 | -0.091764 | -245.9517 | 17.0661 | -245.8871 | 16.5569 | -242.5177 | 19.3924 | -242.5331 | 15.8259 | -91.567 | 17.5712 | -91.6655 | 17.1564 | 3783.9461 | 3938.9663 | 1013.8587 | 261.8311 | -332.9216 | 613.5964
14:11 | 2701 |  |  | -82.2715 | -85.9272 | -104.2635 | -59.2809 | -62.649 | -98.5073 | -97.0467 | 10.361 | 46.1588 | 22.3157 | 15.4039 |  |  |  | -80.9172 | -94.0438 | -100.1662 | -40.7887 |  | -106.3307 | -96.6061 | 16.3361 | 22.8284 | 14.6364 | 2.2051 | 77.2361 | 190.8797 | 181.1897 | 98.6657 | 94.5449 | 105.5093 | 157.7842 | 80.7935 | 107.4066 | 72.6428 | 102.0624 | 225.0566 | 742.8928 | 99.7193 | 46.851 | 64.3141 | 88.4932 | 117.9579 | 849.8174 | 250.772 | 418.7969 | 385.7226 | 889.2356 | 97.9377 | 66.8737 | 99.8492 | 204.4565 | 629.6835 | 121.423 | 97.3824 | 125.4675 | 283.3825 | 722.5448 | 98.1904 | 33.1891 | 50.6184 | 76.8917 | 102.2017 | 920.5123 | 926.8374 | 938.7149 | 926.1729 | 73.4953 | 98.4064 | 111.8369 | 230.4248 | 630.4955 | 53.9347 | 82.5808 | 134.1407 | 321.3989 | 704.857 | 42.079 | 57.7214 | 76.2022 | 90.9146 | 111.9418 | 793.5393 |  | 795.7809 | 629.8445 |  | 44.7444 | 102.8893 | 111.9942 | 228.9752 | 670.7016 | 51.6317 | 94.5685 | 116.9826 | 297.9633 | 769.0726 | 29.4291 | 30.8949 | 42.1622 | 66.8992 | 117.5663 | 938.7696 | 901.1077 | 958.6223 | 932.3239 | 51.4157 | 99.1202 | 121.1377 | 232.1885 | 639.93 | 976.572 | 966.6347 | 886.8175 | 906.318 | 997.7802 | 1001.9639 | 854.7065 | 939.3357 | 835.8307 | 934.29 | 926.571 | 852.314 | 821.5664 | 815.8105 | 902.9513 | 817.1099 | 847.8431 | 982.1943 | 999.4324 | 949.4205 | 995.2863 | 984.1565 | 188.2075 |  | 266.0357 | 80.1104 | 259.6364 | 333.1804 | 175.8366 | 96.9374 | 112.4908 | 104.4246 | 94.3117 | 236.3058 | 705.7504 | 210.4135 | 94.687 | 96.0685 | 89.6195 | 99.3066 | 850.535 | 883.6272 | 884.2142 | 887.5589 | 914.9691 | 99.0913 | 100.3383 | 108.3139 | 98.9668 | 594.0604 | 114.0264 | 97.5216 | 253.493 | 704.7015 | 98.8954 | 31.7093 | 45.6065 | 72.5255 | 109.4696 | 940.0306 | 890.2016 | 842.7921 | 732.4296 | 98.8259 | 64.9871 | 102.9224 | 184.8671 | 623.4663 | 37.1823 | 59.7784 | 101.906 | 198.4998 | 660.0959 | 28.3717 | 30.9722 | 40.9676 | 66.2361 | 109.9209 | 906.8725 | 729.7934 | 890.3205 | 781.7929 | 865.9994 | 37.4296 | 60.166 | 101.2854 | 172.9089 | 591.6754 | 41.2195 | 65.3531 | 99.9236 | 189.7571 | 711.0373 | 29.6695 | 32.6954 | 46.7607 | 72.3898 | 126.2019 | 936.4259 | 923.6854 | 930.6821 | 865.0347 | 43.1938 | 102.9196 | 69.479 | 221.7025 | 674.9436 | 889.675 | 933.9068 | 971.0982 |  | 1030.8007 | 1039.3152 | 1017.6896 | 843.1052 | 968.3712 | 808.8685 |  | 1029.999 | 989.752 | 1006.2099 | 38.9984 | 48.9591 | 71.9488 | 912.5048 | 669.0673 | 558.263 | 614.1306 | 198.6515 | 263.4222 | 260.5138 | 193.7102 | -0.0094818 | -0.067511 | 0.010765 | 0.06927 | 0.013262 | -0.0037029 | 0.075546 | -0.0080727 | -0.07739 | -245.9425 | 17.064 | -245.7825 | 16.5527 | -242.4561 | 19.417 | -242.5146 | 15.8464 | -91.4439 | 17.5691 | -91.4624 | 17.1523 | 3735.9233 | 3938.9974 | 1014.1888 | 261.968 | -332.6396 | 613.6652
14:11 | 2702 |  |  | -82.1208 | -85.9139 | -104.2571 | -59.1777 | -62.7841 | -98.4885 | -97.0846 | 10.3627 | 46.1937 | 22.3386 | 15.4191 |  |  |  | -80.7801 | -93.965 | -99.8816 | -40.7703 |  | -106.1601 | -96.4511 | 16.3762 | 22.877 | 14.6704 | 2.2192 | 76.34 | 190.9873 | 181.2965 | 98.7482 | 94.6 | 105.56 | 157.8214 | 80.846 | 107.4424 | 72.6856 | 102.0692 | 225.2092 | 743.0668 | 99.7357 | 46.8645 | 64.3654 | 88.5304 | 118.0178 | 849.683 | 250.8541 | 419.4235 | 385.9058 | 889.2079 | 97.8958 | 66.8904 | 99.8063 | 204.594 | 629.9037 | 121.4357 | 97.4289 | 125.5145 | 283.5138 | 722.7302 | 98.1886 | 33.1787 | 50.6047 | 76.9035 | 102.2087 | 918.8969 | 926.662 | 938.2215 | 925.762 | 73.4448 | 98.4085 | 111.8693 | 230.5618 | 630.6909 | 53.9315 | 82.6125 | 134.1746 | 321.5659 | 705.0293 | 42.1 | 57.7397 | 76.226 | 90.9471 | 111.9928 | 793.2588 |  | 795.353 | 629.9405 |  | 44.7991 | 102.889 | 112.0273 | 229.0965 | 670.8188 | 51.6591 | 94.5859 | 117.0155 | 298.1117 | 769.214 | 29.4353 | 30.9101 | 42.1846 | 66.9382 | 117.6368 | 938.7421 | 901.0443 | 959.0798 | 932.3584 | 51.3694 | 99.1641 | 121.2078 | 232.2853 | 640.1686 | 980.3448 | 964.6717 | 886.4246 | 905.8307 | 997.7384 | 1002.0255 | 854.7996 | 939.282 | 835.6765 | 934.4369 | 903.2768 | 852.7051 | 819.7511 | 786.71 | 917.0838 | 825.5504 | 839.4764 | 1002.6619 | 999.3354 | 949.4712 | 995.1451 | 984.1748 | 188.3496 |  | 266.2198 | 80.1183 | 259.472 | 333.2259 | 175.9828 | 96.9712 | 112.4934 | 104.4702 | 94.3082 | 236.4203 | 705.9285 | 210.4934 | 94.6688 | 96.0806 | 89.6348 | 99.3271 | 850.9311 | 884.362 | 884.6292 | 887.2176 | 915.8155 | 99.1261 | 100.3177 | 108.3271 | 98.9794 | 594.2501 | 114.0538 | 97.5255 | 253.6558 | 704.9733 | 98.9246 | 31.7267 | 45.6317 | 72.5616 | 109.5028 | 941.0169 | 890.7201 | 843.1718 | 732.6175 | 98.8366 | 65.0316 | 102.9457 | 184.9891 | 623.6798 | 37.1923 | 59.8 | 101.8724 | 198.5366 | 660.2289 | 28.3141 | 30.9766 | 41.0519 | 66.2591 | 109.965 | 934.5043 | 730.6758 | 891.2341 | 796.2472 | 866.7525 | 37.431 | 60.1832 | 101.292 | 172.9644 | 591.9081 | 41.25 | 65.4018 | 99.8855 | 189.863 | 711.0497 | 29.6482 | 32.7155 | 46.7533 | 72.4249 | 126.2563 | 936.959 | 923.9021 | 930.9781 | 865.3959 | 43.2335 | 102.9293 | 69.5219 | 221.8418 | 675.1253 | 889.8818 | 933.2823 | 970.5129 |  | 1030.8891 | 1039.7596 | 1018.8467 | 843.2624 | 968.2464 | 809.5512 |  | 1029.7435 | 989.8851 | 1007.0036 | 39.0117 | 48.9705 | 71.9616 | 912.2308 | 669.0213 | 558.5373 | 614.3376 | 198.7903 | 263.5778 | 260.663 | 193.785 | -0.0097142 | -0.067208 | 0.010581 | 0.068852 | 0.013357 | -0.0041222 | 0.089002 | 0.0049674 | -0.05482 | -245.8009 | 17.0353 | -245.7209 | 16.5774 | -242.4008 | 19.3965 | -242.4038 | 15.8156 | -91.2101 | 17.5588 | -91.327 | 17.181 | 3743.5931 | 3942.8457 | 1014.4864 | 262.1204 | -332.3505 | 613.7793
14:11 | 2703 |  |  | -82.1682 | -85.8419 | -104.2351 | -59.2085 | -62.707 | -98.3205 | -96.9403 | 10.3709 | 46.2305 | 22.3609 | 15.4751 |  |  |  | -80.8036 | -93.635 | -99.8616 | -40.674 |  | -106.1088 | -96.2679 | 16.3929 | 22.9764 | 14.713 | 2.2266 | 80.2886 | 191.1112 | 181.399 | 98.7683 | 94.6215 | 105.5917 | 157.8456 | 80.8865 | 107.4848 | 72.7303 | 102.1198 | 225.3677 | 743.243 | 99.72 | 46.8731 | 64.4018 | 88.5463 | 118.0451 | 849.6109 | 250.8911 | 420.0084 | 386.1492 | 889.1994 | 97.953 | 66.9194 | 99.7942 | 204.7313 | 630.1191 | 121.4894 | 97.4507 | 125.5587 | 283.6607 | 722.8945 | 98.324 | 33.2368 | 50.6185 | 76.9051 | 102.2218 | 917.2637 | 926.4338 | 937.7267 | 925.4018 | 73.4458 | 98.4166 | 111.8999 | 230.7108 | 630.897 | 53.9374 | 82.6423 | 134.2048 | 321.7224 | 705.1997 | 42.0892 | 57.7354 | 76.2595 | 90.9995 | 112.0497 | 793.2421 |  | 794.8714 | 629.9616 |  | 44.8176 | 102.8932 | 112.0395 | 229.2452 | 670.952 | 51.6792 | 94.5871 | 117.0522 | 298.2703 | 769.353 | 29.4486 | 30.912 | 42.2044 | 66.9684 | 117.6907 | 938.5024 | 900.9463 | 959.35 | 932.2243 | 51.4244 | 99.1499 | 121.235 | 232.3892 | 640.4375 | 984.1169 | 962.7953 | 886.0061 | 905.5513 | 997.6251 | 1002.081 | 854.8411 | 939.1342 | 835.5479 | 934.6376 | 897.6714 | 857.4328 | 823.2474 | 759.9459 | 915.167 | 818.2233 | 844.2163 | 1018.0869 | 999.3767 | 949.5144 | 995.0656 | 984.2577 | 188.4369 |  | 266.351 | 80.1349 | 259.3766 | 333.2637 | 175.8607 | 97.0059 | 112.5112 | 104.5061 | 94.3198 | 236.5315 | 706.1122 | 210.5905 | 94.6621 | 96.0795 | 89.6528 | 99.3443 | 850.9499 | 885.0231 | 885.0704 | 885.9026 | 916.584 | 99.129 | 100.3234 | 108.3532 | 98.9595 | 594.4347 | 114.0877 | 97.5213 | 253.8392 | 705.2638 | 98.9537 | 31.7435 | 45.6549 | 72.5941 | 109.5338 | 941.629 | 891.1958 | 843.552 | 732.8019 | 98.8476 | 65.069 | 102.9661 | 185.0692 | 623.912 | 37.2302 | 59.8395 | 101.8671 | 198.6975 | 660.4127 | 28.3144 | 30.9923 | 41.0545 | 66.2888 | 110.0204 | 927.5271 | 730.8379 | 892.0063 | 802.0314 | 867.3812 | 37.4495 | 60.2247 | 101.3428 | 173.0379 | 592.1811 | 41.3016 | 65.4472 | 99.8707 | 189.981 | 711.0588 | 29.6639 | 32.7542 | 46.7816 | 72.4656 | 126.3261 | 937.4231 | 924.3608 | 931.4348 | 865.6913 | 43.2068 | 102.9652 | 69.5456 | 221.9871 | 675.3005 | 889.8486 | 932.5548 | 972.2527 |  | 1031.0268 | 1040.2353 | 1019.9404 | 843.3355 | 968.0267 | 810.2709 |  | 1029.4646 | 989.9993 | 1007.7637 | 39.053 | 48.9568 | 71.9809 | 911.605 | 668.941 | 558.8147 | 614.5387 | 198.9426 | 263.8071 | 260.8562 | 193.9874 | -0.010205 | -0.067898 | 0.0098551 | 0.068518 | 0.013292 | -0.0044503 | 0.075835 | -0.0036232 | -0.086819 | -245.7763 | 17.0476 | -245.684 | 16.5692 | -242.2992 | 19.3965 | -242.3731 | 15.8341 | -91.0962 | 17.5671 | -91.1824 | 17.1605 | 3730.8407 | 3941.7902 | 1014.767 | 262.3316 | -332.0317 | 613.8778
14:11 | 2704 |  |  | -82.0391 | -85.8598 | -104.403 | -59.1969 | -62.7368 | -98.252 | -96.8492 | 10.3646 | 46.2663 | 22.3828 | 15.4643 |  |  |  | -80.8352 | -93.5971 | -99.7241 | -40.6319 |  | -106.1034 | -96.239 | 16.2657 | 23.0483 | 14.7694 | 2.2358 | 80.285 | 191.2133 | 181.5113 | 98.751 | 94.6287 | 105.6112 | 157.8747 | 80.9414 | 107.5173 | 72.7579 | 102.1099 | 225.514 | 743.4062 | 99.7296 | 46.8998 | 64.4404 | 88.5613 | 118.0849 | 849.5748 | 250.8665 | 420.6599 | 386.2261 | 889.2203 | 97.9288 | 66.957 | 99.8045 | 204.8648 | 630.3371 | 121.6113 | 97.44 | 125.6044 | 283.8062 | 723.0616 | 98.3042 | 33.237 | 50.6525 | 76.9612 | 102.2464 | 918.1479 | 926.2196 | 937.4226 | 925.2466 | 73.5215 | 98.4266 | 111.9427 | 230.8557 | 631.1008 | 54.0225 | 82.6863 | 134.2581 | 321.8754 | 705.3652 | 42.0901 | 57.6948 | 76.2194 | 90.9835 | 112.0521 | 793.718 |  | 794.7167 | 630.5907 |  | 44.846 | 102.8919 | 112.079 | 229.3923 | 671.0685 | 51.6085 | 94.5938 | 117.0783 | 298.4345 | 769.4892 | 29.4661 | 30.9097 | 42.229 | 67.0046 | 117.7469 | 938.2198 | 900.8204 | 959.5898 | 932.0609 | 51.498 | 99.1399 | 121.2354 | 232.4881 | 640.7246 | 981.6838 | 961.8374 | 885.7217 | 905.6094 | 997.4568 | 1002.08 | 854.8695 | 938.9531 | 835.4689 | 934.8466 | 901.5034 | 863.8151 | 825.1349 | 773.7771 | 881.1404 | 802.4906 | 847.4193 | 1000.0635 | 999.5792 | 949.5786 | 995.1745 | 984.4765 | 188.5231 |  | 266.4476 | 80.1624 | 259.2006 | 333.2778 | 175.7279 | 97.0341 | 112.5183 | 104.5206 | 94.3286 | 236.6453 | 706.2963 | 210.6891 | 94.6654 | 96.0679 | 89.6551 | 99.3458 | 850.5827 | 885.5388 | 885.4892 | 884.7596 | 917.1938 | 99.1052 | 100.3158 | 108.3584 | 98.9445 | 594.6188 | 114.1176 | 97.521 | 254.0188 | 705.5611 | 98.9255 | 31.7567 | 45.6765 | 72.6125 | 109.5774 | 941.8289 | 891.5954 | 843.8896 | 733 | 98.8418 | 65.1022 | 102.9984 | 185.1397 | 624.1387 | 37.2355 | 59.8857 | 101.8779 | 198.8163 | 660.5922 | 28.3369 | 31.0117 | 41.0594 | 66.3344 | 110.0643 | 913.9531 | 730.6383 | 892.601 | 801.7791 | 867.8943 | 37.4914 | 60.2559 | 101.3301 | 173.0913 | 592.4305 | 41.34 | 65.4778 | 99.9015 | 190.1021 | 711.04 | 29.6786 | 32.7658 | 46.8117 | 72.5008 | 126.3969 | 937.763 | 924.7469 | 931.8009 | 865.9034 | 43.1871 | 102.9632 | 69.5925 | 222.0996 | 675.4589 | 889.4527 | 931.541 | 973.7012 |  | 1031.2413 | 1040.7566 | 1020.9473 | 843.3169 | 967.7317 | 810.951 |  | 1029.1618 | 990.1387 | 1008.4597 | 39.0799 | 48.9927 | 71.9846 | 910.8837 | 668.8513 | 559.1221 | 614.7224 | 199.0165 | 263.9269 | 261.0068 | 194.0304 | -0.0092679 | -0.067481 | 0.010795 | 0.069216 | 0.013472 | -0.004049 | 0.095221 | 0.0047327 | -0.077117 | -245.6717 | 17.0065 | -245.5578 | 16.5404 | -242.2315 | 19.4191 | -242.2531 | 15.8218 | -90.8654 | 17.5301 | -90.9608 | 17.1646 | 3751.4743 | 3940.9374 | 1015.0303 | 262.4669 | -331.9402 | 613.9867
14:11 | 2705 |  |  | -81.8341 | -85.8711 | -104.2847 | -58.9986 | -62.6174 | -98.2272 | -96.7609 | 10.3575 | 46.2951 | 22.4029 | 15.472 |  |  |  | -80.7172 | -93.4346 | -99.5986 | -40.6035 |  | -106.0169 | -96.116 | 16.2426 | 23.0994 | 14.7974 | 2.2466 | 77.8226 | 191.3351 | 181.6351 | 98.806 | 94.6748 | 105.6516 | 157.9183 | 81.0306 | 107.5638 | 72.7776 | 102.1013 | 225.6449 | 743.6086 | 99.7497 | 46.939 | 64.503 | 88.5996 | 118.1331 | 849.5904 | 250.557 | 421.8059 | 386.1675 | 889.2319 | 98.1496 | 66.9917 | 99.7864 | 204.9903 | 630.5349 | 121.7175 | 97.4548 | 125.6406 | 283.9271 | 723.2321 | 98.3185 | 33.1807 | 50.683 | 77.0019 | 102.2561 | 924.2303 | 926.0898 | 937.3726 | 925.2297 | 73.5974 | 98.4226 | 111.9706 | 231.0006 | 631.2911 | 54.1129 | 82.711 | 134.3033 | 322.0324 | 705.5402 | 42.0583 | 57.6712 | 76.2013 | 90.991 | 112.0867 | 794.3206 |  | 794.6554 | 631.0346 |  | 44.8615 | 102.8945 | 112.1146 | 229.532 | 671.188 | 51.6237 | 94.6272 | 117.1084 | 298.5855 | 769.6196 | 29.472 | 30.9174 | 42.2486 | 67.042 | 117.813 | 937.701 | 900.7912 | 959.6937 | 931.9158 | 51.5645 | 99.1428 | 121.2557 | 232.5935 | 641.0098 | 977.7659 | 961.059 | 885.9696 | 906.0051 | 997.253 | 1002.0384 | 854.9448 | 938.8334 | 835.4652 | 935.0418 | 909.5517 | 866.2994 | 828.5417 | 789.4205 | 855.2912 | 800.4765 | 837.8661 | 972.4982 | 999.9224 | 949.661 | 995.4583 | 984.7628 | 188.597 |  | 266.541 | 80.1884 | 258.9527 | 333.2007 | 175.6977 | 97.0677 | 112.5179 | 104.5588 | 94.356 | 236.7909 | 706.4865 | 210.7985 | 94.6723 | 96.0696 | 89.6636 | 99.3555 | 850.4136 | 885.9497 | 885.8676 | 884.2455 | 917.6364 | 99.0965 | 100.3081 | 108.3673 | 98.9651 | 594.8122 | 114.1463 | 97.5464 | 254.1965 | 705.833 | 98.905 | 31.7704 | 45.694 | 72.6384 | 109.6204 | 941.6718 | 891.9353 | 844.1788 | 733.1823 | 98.8276 | 65.146 | 103.0269 | 185.2516 | 624.3609 | 37.2431 | 59.9262 | 101.8914 | 198.8678 | 660.7509 | 28.3852 | 31.0265 | 41.1132 | 66.3823 | 110.0948 | 894.2335 | 730.4732 | 893.0472 | 771.8711 | 868.3352 | 37.5158 | 60.2648 | 101.2909 | 173.1365 | 592.6802 | 41.3556 | 65.518 | 99.9288 | 190.2186 | 711.0299 | 29.705 | 32.7613 | 46.8384 | 72.5337 | 126.4731 | 937.9816 | 925.051 | 932.1122 | 866.1348 | 43.2272 | 102.9682 | 69.6434 | 222.2177 | 675.6217 | 888.8696 | 930.4844 | 973.1526 |  | 1031.5087 | 1041.2139 | 1021.7963 | 843.2057 | 967.3339 | 811.5448 |  | 1028.806 | 990.1895 | 1009.0894 | 39.1073 | 49.0194 | 72.0149 | 910.1655 | 668.7861 | 559.395 | 614.8595 | 199.1512 | 264.0785 | 261.1622 | 194.1828 | -0.0096147 | -0.067978 | 0.0099722 | 0.0687 | 0.013039 | -0.0044027 | 0.092224 | -0.0001353 | -0.09329 | -245.644 | 17.0455 | -245.5763 | 16.5569 | -242.2192 | 19.417 | -242.1884 | 15.8259 | -90.7331 | 17.5732 | -90.847 | 17.1687 | 3862.705 | 3942.2104 | 1015.2369 | 262.6204 | -331.5242 | 614.0906
14:11 | 2706 |  |  | -81.6402 | -85.7571 | -104.1901 | -58.9842 | -62.7279 | -98.2562 | -96.6811 | 10.3538 | 46.3356 | 22.4261 | 15.4908 |  |  |  | -80.6003 | -93.1992 | -99.6575 | -40.5956 |  | -105.853 | -96.0211 | 16.2571 | 23.152 | 14.8635 | 2.33 | 77.8782 | 191.4696 | 181.7537 | 98.855 | 94.7101 | 105.6812 | 157.9536 | 81.1737 | 107.5899 | 72.7973 | 102.0949 | 225.7891 | 743.823 | 99.7639 | 46.9599 | 64.5499 | 88.6495 | 118.1818 | 849.7603 | 250.4041 | 422.2809 | 386.183 | 889.2678 | 98.1552 | 67.0205 | 99.7685 | 205.1124 | 630.729 | 121.7031 | 97.4911 | 125.6835 | 284.0659 | 723.388 | 98.336 | 33.2032 | 50.6862 | 76.9945 | 102.2824 | 929.5524 | 926.0752 | 937.3937 | 925.2392 | 73.5933 | 98.4381 | 112.0022 | 231.1466 | 631.4906 | 54.1837 | 82.7445 | 134.3512 | 322.2018 | 705.7202 | 42.0764 | 57.7063 | 76.2064 | 91.0084 | 112.1452 | 795.86 |  | 794.5077 | 631.3837 |  | 44.8999 | 102.904 | 112.1512 | 229.6511 | 671.2933 | 51.6954 | 94.6789 | 117.1561 | 298.7613 | 769.7546 | 29.4871 | 30.9357 | 42.2646 | 67.0925 | 117.8723 | 936.9157 | 900.5672 | 959.4524 | 931.5398 | 51.64 | 99.1287 | 121.2652 | 232.6908 | 641.2914 | 974.0421 | 960.6767 | 887.2746 | 906.7063 | 997.0487 | 1001.9797 | 855.0825 | 938.8048 | 835.5406 | 935.2116 | 913.479 | 865.0692 | 829.6262 | 792.6317 | 867.8056 | 797.2847 | 830.0401 | 962.3758 | 1000.261 | 949.744 | 995.751 | 984.9995 | 188.637 |  | 266.6273 | 80.2072 | 258.7657 | 333.0213 | 175.65 | 97.101 | 112.5058 | 104.6326 | 94.3757 | 236.952 | 706.6856 | 210.9259 | 94.6742 | 96.0863 | 89.6885 | 99.3803 | 850.2797 | 886.2696 | 886.1664 | 883.4843 | 917.9218 | 99.1533 | 100.3449 | 108.4242 | 98.9969 | 595.0229 | 114.1909 | 97.5642 | 254.356 | 706.1333 | 98.9174 | 31.7754 | 45.7093 | 72.6631 | 109.645 | 941.2885 | 892.2334 | 844.4464 | 733.3615 | 98.8254 | 65.1872 | 103.0264 | 185.35 | 624.5926 | 37.2826 | 59.9348 | 101.8949 | 198.9278 | 660.918 | 28.4396 | 31.0453 | 41.1403 | 66.4442 | 110.139 | 881.5236 | 730.5199 | 893.3278 | 769.05 | 868.6848 | 37.5459 | 60.2958 | 101.2893 | 173.1963 | 592.9359 | 41.3673 | 65.5641 | 99.9428 | 190.331 | 711.0672 | 29.726 | 32.7728 | 46.8485 | 72.5688 | 126.5346 | 937.9983 | 925.2727 | 932.3426 | 866.3653 | 43.2639 | 102.9908 | 69.674 | 222.3515 | 675.8006 | 888.1637 | 929.4549 | 972.4618 |  | 1031.8221 | 1041.589 | 1022.4744 | 843.0172 | 966.8247 | 812.1026 |  | 1028.4151 | 990.2627 | 1009.644 | 39.1361 | 49.0405 | 72.0251 | 909.4505 | 668.7924 | 559.6357 | 615.0943 | 199.2674 | 264.2389 | 261.3461 | 194.3034 | -0.0094218 | -0.067739 | 0.009819 | 0.068793 | 0.013508 | -0.0042993 | 0.071575 | 0.011244 | -0.070021 | -245.5732 | 16.9921 | -245.3978 | 16.5137 | -242.0561 | 19.4068 | -242.1577 | 15.8321 | -90.5731 | 17.5342 | -90.6008 | 17.14 | 3787.663 | 3939.3232 | 1015.4045 | 262.7925 | -331.2491 | 614.2141
14:11 | 2707 |  |  | -81.5241 | -85.5736 | -104.081 | -59.0105 | -62.6289 | -98.0656 | -96.6289 | 10.3618 | 46.3764 | 22.4553 | 15.5265 |  |  |  | -80.6974 | -92.9569 | -99.6516 | -40.6469 |  | -105.7553 | -95.8846 | 16.2854 | 23.2031 | 14.933 | 2.315 | 75.9095 | 191.6295 | 181.8615 | 98.9077 | 94.7361 | 105.7069 | 157.989 | 81.2942 | 107.6052 | 72.8259 | 102.0634 | 225.8993 | 744.0116 | 99.75 | 46.9813 | 64.5987 | 88.6906 | 118.2453 | 850.0285 | 250.5623 | 422.0368 | 386.2533 | 889.388 | 97.9104 | 67.0436 | 99.7608 | 205.247 | 630.9395 | 121.7023 | 97.5147 | 125.7242 | 284.2034 | 723.5445 | 98.3092 | 33.2015 | 50.6784 | 76.984 | 102.2915 | 929.9424 | 926.0717 | 937.5119 | 925.3032 | 73.5624 | 98.4481 | 112.0327 | 231.2882 | 631.7066 | 54.2761 | 82.8016 | 134.4156 | 322.3661 | 705.882 | 42.0842 | 57.7313 | 76.2099 | 91.0289 | 112.1802 | 798.1767 |  | 794.5025 | 632.1726 |  | 44.9226 | 102.8922 | 112.188 | 229.7628 | 671.3907 | 51.7412 | 94.7108 | 117.1964 | 298.9172 | 769.891 | 29.507 | 30.9556 | 42.2772 | 67.147 | 117.9214 | 935.9479 | 900.1225 | 958.9817 | 930.9598 | 51.6879 | 99.1382 | 121.2991 | 232.7827 | 641.5608 | 970.6684 | 961.3964 | 889.1559 | 907.5945 | 996.8614 | 1001.9189 | 855.271 | 938.9064 | 835.6806 | 935.3773 | 926.3735 | 866.8421 | 833.3643 | 782.5626 | 889.5836 | 782.8504 | 835.6528 | 968.1787 | 1000.4432 | 949.8322 | 995.9196 | 985.1445 | 188.6764 |  | 266.6801 | 80.2218 | 258.5793 | 332.9337 | 175.5483 | 97.1246 | 112.5128 | 104.648 | 94.3973 | 237.0742 | 706.8816 | 211.0439 | 94.6764 | 96.101 | 89.7131 | 99.4036 | 850.0176 | 886.5043 | 886.4158 | 882.4036 | 918.072 | 99.1692 | 100.3468 | 108.4586 | 98.997 | 595.2191 | 114.2296 | 97.5745 | 254.5204 | 706.4443 | 98.9407 | 31.7816 | 45.7306 | 72.6919 | 109.6712 | 940.7537 | 892.4968 | 844.7004 | 733.5566 | 98.8318 | 65.2335 | 103.0508 | 185.4552 | 624.8148 | 37.3071 | 59.9411 | 101.8872 | 199.0204 | 661.0742 | 28.2862 | 31.053 | 41.1437 | 66.4973 | 110.1851 | 852.1683 | 730.5728 | 893.4951 | 800.2009 | 868.8699 | 37.5753 | 60.3295 | 101.3185 | 173.2586 | 593.1822 | 41.3919 | 65.5987 | 99.9642 | 190.45 | 711.1291 | 29.7221 | 32.7857 | 46.8655 | 72.6071 | 126.5874 | 937.8492 | 925.2992 | 932.3179 | 866.4504 | 43.3142 | 102.9777 | 69.7265 | 222.4728 | 675.9793 | 887.3934 | 928.5114 | 971.1903 |  | 1032.1687 | 1041.941 | 1022.9567 | 842.6756 | 966.2318 | 812.5746 |  | 1027.9872 | 990.3889 | 1010.1411 | 39.153 | 49.0377 | 72.0321 | 908.6649 | 668.8799 | 559.8714 | 615.2884 | 199.359 | 264.3868 | 261.4871 | 194.4301 | -0.0093278 | -0.067434 | 0.0099361 | 0.06917 | 0.013531 | -0.004088 | 0.090312 | 0.002554 | -0.072311 | -245.4686 | 17.0065 | -245.3855 | 16.5712 | -242.0623 | 19.4334 | -242.0961 | 15.8136 | -90.3916 | 17.5506 | -90.487 | 17.181 | 3692.5221 | 3941.2446 | 1015.5455 | 262.937 | -330.9316 | 614.3756
14:11 | 2708 |  |  | -81.3319 | -85.1841 | -104.0117 | -58.8196 | -62.6187 | -97.86 | -96.5134 | 10.3669 | 46.4131 | 22.4765 | 15.5562 |  |  |  | -80.6233 | -92.9456 | -99.7377 | -40.541 |  | -105.6612 | -95.8252 | 16.3522 | 23.2509 | 14.9652 | 2.3128 | 77.6691 | 191.8064 | 182.0087 | 99.1037 | 94.8278 | 105.762 | 158.0347 | 81.3337 | 107.6762 | 72.87 | 102.101 | 226.04 | 744.2172 | 99.7429 | 46.9968 | 64.646 | 88.7092 | 118.3007 | 850.2619 | 250.7056 | 422.2956 | 386.368 | 889.5286 | 97.9504 | 67.068 | 99.7964 | 205.3838 | 631.1514 | 121.7693 | 97.5111 | 125.7535 | 284.3392 | 723.7177 | 98.3101 | 33.218 | 50.6788 | 76.9983 | 102.2988 | 925.0331 | 926.1437 | 937.7067 | 925.4074 | 73.5919 | 98.4453 | 112.0545 | 231.4458 | 631.8998 | 54.3521 | 82.8423 | 134.4475 | 322.5251 | 706.0302 | 42.0923 | 57.7229 | 76.2089 | 91.0574 | 112.2302 | 799.6351 |  | 800.3677 | 632.6161 |  | 44.9212 | 102.8737 | 112.2214 | 229.9036 | 671.5367 | 51.8462 | 94.7042 | 117.2279 | 299.0489 | 770.0095 | 29.512 | 30.9863 | 42.319 | 67.1856 | 117.9917 | 934.8971 | 899.5698 | 958.3162 | 930.2335 | 51.6979 | 99.1861 | 121.3727 | 232.8859 | 641.8386 | 967.5789 | 963.7238 | 890.3823 | 908.4372 | 996.6871 | 1001.9381 | 855.5191 | 939.1447 | 835.9307 | 935.6951 | 922.375 | 864.9677 | 827.6482 | 758.6517 | 892.7106 | 787.6396 | 837.8242 | 982.7505 | 1000.4651 | 949.9204 | 995.9608 | 985.2238 | 188.732 |  | 266.7352 | 80.2345 | 258.3935 | 332.9621 | 175.4245 | 97.1433 | 112.5667 | 104.6209 | 94.397 | 237.1523 | 707.0814 | 211.1379 | 94.6791 | 96.1111 | 89.7298 | 99.4167 | 849.7237 | 886.6565 | 886.6656 | 881.4522 | 918.0822 | 99.0874 | 100.3406 | 108.4562 | 98.9202 | 595.3961 | 114.2503 | 97.5746 | 254.6792 | 706.73 | 98.9482 | 31.7922 | 45.7715 | 72.7278 | 109.6904 | 940.1168 | 892.7281 | 844.9147 | 733.7299 | 98.8334 | 65.2722 | 103.0847 | 185.5768 | 625.0547 | 37.2933 | 59.9816 | 101.9351 | 199.1706 | 661.2461 | 28.3145 | 31.0527 | 41.1466 | 66.5158 | 110.2404 | 848.7098 | 730.3189 | 893.5525 | 778.0171 | 868.9621 | 37.5655 | 60.3519 | 101.3835 | 173.3201 | 593.4495 | 41.4274 | 65.6414 | 99.9822 | 190.557 | 711.2127 | 29.7226 | 32.7951 | 46.9027 | 72.6498 | 126.6556 | 937.6032 | 925.2273 | 932.1471 | 866.5595 | 43.311 | 102.9767 | 69.7774 | 222.593 | 676.1723 | 886.436 | 927.7724 | 969.4861 |  | 1032.5267 | 1042.2554 | 1023.2495 | 842.2686 | 965.6424 | 813.013 |  | 1027.5348 | 990.5294 | 1010.565 | 39.1732 | 49.0485 | 72.0413 | 907.7975 | 669.0981 | 560.0965 | 615.4666 | 199.504 | 264.57 | 261.662 | 194.5835 | -0.0096148 | -0.06761 | 0.010068 | 0.069035 | 0.012944 | -0.004143 | 0.083177 | 0.0024441 | -0.063291 | -245.4532 | 17.0168 | -245.2901 | 16.5035 | -241.8838 | 19.3903 | -241.9761 | 15.8095 | -90.2593 | 17.5527 | -90.2962 | 17.1318 | 3752.5778 | 3940.1448 | 1015.6608 | 263.116 | -330.502 | 614.5973
14:11 | 2709 |  |  | -81.2269 | -84.9094 | -103.8595 | -58.8545 | -62.5732 | -97.8078 | -96.4288 | 10.3715 | 46.4467 | 22.4994 | 15.5064 |  |  |  | -80.614 | -92.8694 | -99.5206 | -40.4621 |  | -105.5167 | -95.6209 | 16.4141 | 23.3171 | 14.989 | 2.3083 | 76.892 | 191.9412 | 182.1445 | 99.2231 | 94.8954 | 105.8093 | 158.0775 | 81.4023 | 107.7438 | 72.9027 | 102.1428 | 226.2273 | 744.4002 | 99.768 | 47.0127 | 64.677 | 88.7287 | 118.3453 | 850.446 | 250.9735 | 423.393 | 386.744 | 889.6336 | 98.0398 | 67.0971 | 99.7838 | 205.5009 | 631.3262 | 121.8544 | 97.4998 | 125.7896 | 284.4724 | 723.8798 | 98.3764 | 33.2412 | 50.7192 | 77.0347 | 102.3407 | 918.7199 | 926.3266 | 937.927 | 925.5261 | 73.6388 | 98.452 | 112.0868 | 231.6005 | 632.0811 | 54.4262 | 82.8746 | 134.4811 | 322.6893 | 706.1665 | 42.135 | 57.7294 | 76.2199 | 91.0715 | 112.3267 | 800.496 |  | 807.9703 | 633.1643 |  | 44.9274 | 102.8832 | 112.2506 | 230.0189 | 671.6819 | 51.8641 | 94.6915 | 117.2654 | 299.2007 | 770.1169 | 29.522 | 30.9938 | 42.3428 | 67.2224 | 118.0569 | 933.7916 | 898.9724 | 957.5519 | 929.4162 | 51.6738 | 99.2108 | 121.4202 | 232.9826 | 642.1243 | 964.3877 | 965.6688 | 890.9879 | 909.2301 | 996.5153 | 1002.035 | 855.7838 | 939.4575 | 836.3008 | 936.1682 | 911.4075 | 858.8314 | 808.7829 | 767.4774 | 890.4954 | 815.4439 | 837.0571 | 979.7224 | 1000.4048 | 949.9984 | 995.9474 | 985.2682 | 188.8154 |  | 266.8273 | 80.252 | 258.2288 | 332.9566 | 175.2221 | 97.177 | 112.6404 | 104.6465 | 94.3791 | 237.2833 | 707.2941 | 211.2203 | 94.6794 | 96.1186 | 89.7463 | 99.4349 | 849.487 | 886.6906 | 886.8673 | 880.8124 | 917.9702 | 99.0996 | 100.3369 | 108.4705 | 98.8804 | 595.5859 | 114.2669 | 97.5684 | 254.8326 | 707.0346 | 98.9481 | 31.8019 | 45.7871 | 72.7489 | 109.7212 | 939.3986 | 892.9135 | 845.1006 | 733.9014 | 98.8328 | 65.3055 | 103.1279 | 185.6795 | 625.3159 | 37.3049 | 60.0153 | 101.9788 | 199.2867 | 661.4261 | 28.4062 | 31.0699 | 41.1387 | 66.5566 | 110.2932 | 872.1731 | 730.0642 | 893.6979 | 775.843 | 869.0208 | 37.5559 | 60.373 | 101.4177 | 173.3762 | 593.7116 | 41.457 | 65.6911 | 99.9947 | 190.666 | 711.3222 | 29.7412 | 32.8219 | 46.9104 | 72.6791 | 126.7244 | 937.2641 | 925.156 | 931.9063 | 866.7048 | 43.3072 | 102.9876 | 69.8054 | 222.709 | 676.3549 | 885.3509 | 927.4496 | 968.4174 |  | 1032.8793 | 1042.4492 | 1023.3582 | 841.9447 | 965.1536 | 813.4001 |  | 1027.0911 | 990.7054 | 1010.9186 | 39.203 | 49.0891 | 72.0593 | 906.9885 | 669.5372 | 560.3528 | 615.6344 | 199.613 | 264.7639 | 261.8016 | 194.6058 | -0.0091085 | -0.067642 | 0.010343 | 0.069205 | 0.014006 | -0.0040557 | 0.091861 | -0.00077118 | -0.079791 | -245.3855 | 16.9962 | -245.2286 | 16.524 | -241.9023 | 19.4601 | -241.9577 | 15.8197 | -90.0654 | 17.5404 | -90.1362 | 17.1626 | 3750.7501 | 3940.3031 | 1015.744 | 263.2828 | -330.0791 | 614.945
14:11 | 2710 |  |  | -81.188 | -84.8862 | -103.8964 | -58.7625 | -62.5464 | -97.7768 | -96.2818 | 10.3727 | 46.4835 | 22.5365 | 15.4434 |  |  |  | -80.4012 | -92.6483 | -99.3824 | -40.4152 |  | -105.4286 | -95.5323 | 16.5345 | 23.3756 | 15.024 | 2.3092 | 78.1259 | 192.0581 | 182.2725 | 99.3194 | 94.9503 | 105.8709 | 158.1164 | 81.4635 | 107.7775 | 72.919 | 102.1342 | 226.3751 | 744.5596 | 99.7592 | 47.0443 | 64.724 | 88.762 | 118.3886 | 850.6061 | 251.3953 | 424.6481 | 387.3649 | 889.7111 | 98.0846 | 67.1481 | 99.7609 | 205.6428 | 631.5105 | 121.8858 | 97.4879 | 125.8373 | 284.6057 | 724.0468 | 98.3943 | 33.2465 | 50.7746 | 77.0806 | 102.3765 | 916.4211 | 926.4719 | 938.1612 | 925.6332 | 73.6583 | 98.4546 | 112.131 | 231.733 | 632.265 | 54.4773 | 82.9185 | 134.5099 | 322.86 | 706.3149 | 42.1277 | 57.7379 | 76.2425 | 91.1049 | 112.3926 | 800.9009 |  | 811.0189 | 642.9111 |  | 44.9698 | 102.8801 | 112.2651 | 230.1189 | 671.8412 | 51.8579 | 94.7046 | 117.2984 | 299.3629 | 770.205 | 29.5386 | 30.9818 | 42.3434 | 67.2655 | 118.1044 | 932.5616 | 898.3428 | 956.6193 | 928.5249 | 51.7109 | 99.1825 | 121.4211 | 233.073 | 642.4027 | 962.5589 | 965.8848 | 891.4752 | 909.8888 | 996.3488 | 1002.1984 | 856.0882 | 939.8527 | 836.7538 | 936.6627 | 920.8297 | 859.465 | 812.0476 | 798.2106 | 887.5529 | 829.0097 | 842.1506 | 965.5711 | 1000.2897 | 950.08 | 995.8773 | 985.2805 | 188.893 |  | 266.9523 | 80.2697 | 258.0124 | 332.8311 | 175.1051 | 97.2145 | 112.6989 | 104.7199 | 94.3906 | 237.4089 | 707.5091 | 211.3184 | 94.6865 | 96.1157 | 89.7551 | 99.4404 | 849.4704 | 886.6137 | 887.018 | 880.1978 | 917.7954 | 99.1878 | 100.3155 | 108.4896 | 98.9599 | 595.7744 | 114.3008 | 97.5724 | 254.983 | 707.3536 | 98.9605 | 31.8066 | 45.7842 | 72.7711 | 109.7574 | 938.6057 | 893.0734 | 845.2775 | 734.0832 | 98.8344 | 65.3465 | 103.1915 | 185.7807 | 625.5412 | 37.3641 | 60.0351 | 101.9841 | 199.3932 | 661.5999 | 28.258 | 31.0812 | 41.1478 | 66.6029 | 110.3221 | 853.6761 | 729.9116 | 893.7425 | 799.7465 | 869.0074 | 37.6071 | 60.4134 | 101.4401 | 173.439 | 593.9843 | 41.4656 | 65.728 | 99.9941 | 190.7922 | 711.4361 | 29.7743 | 32.8179 | 46.9473 | 72.7112 | 126.7914 | 936.8396 | 925.05 | 931.6022 | 866.7418 | 43.4162 | 102.9679 | 69.8581 | 222.821 | 676.5183 | 884.3602 | 927.5717 | 967.8661 |  | 1033.2171 | 1042.5224 | 1023.2976 | 841.6812 | 964.9114 | 813.6052 |  | 1026.69 | 990.8911 | 1011.2038 | 39.2239 | 49.115 | 72.064 | 906.212 | 669.9537 | 560.6069 | 615.833 | 199.7136 | 264.9496 | 261.9726 | 194.8057 | -0.0091424 | -0.067925 | 0.010846 | 0.069822 | 0.013296 | -0.004561 | 0.091684 | 0.010903 | -0.073887 | -245.2594 | 16.9983 | -245.1947 | 16.5199 | -241.8007 | 19.4047 | -241.7638 | 15.7664 | -89.8623 | 17.5424 | -89.9823 | 17.1708 | 3739.9042 | 3941.8576 | 1015.7962 | 263.4611 | -329.7438 | 615.2803
14:11 | 2711 |  |  | -81.2138 | -84.6507 | -103.8592 | -58.7107 | -62.5154 | -97.6168 | -96.1767 | 10.376 | 46.5219 | 22.5627 | 15.4516 |  |  |  | -80.2884 | -92.3525 | -99.323 | -40.2912 |  | -105.4438 | -95.5214 | 16.5449 | 23.4205 | 15.0506 | 2.3199 | 81.8597 | 192.1837 | 182.4182 | 99.4455 | 95.0189 | 105.9463 | 158.1643 | 81.5125 | 107.8303 | 72.9595 | 102.143 | 226.5189 | 744.751 | 99.7504 | 47.0498 | 64.7755 | 88.7899 | 118.4516 | 850.7875 | 251.7995 | 425.7327 | 388.0211 | 889.7821 | 98.1241 | 67.186 | 99.7868 | 205.7976 | 631.7373 | 121.9412 | 97.4714 | 125.8897 | 284.7432 | 724.2274 | 98.3442 | 33.2528 | 50.7971 | 77.1268 | 102.3922 | 915.7809 | 926.6505 | 938.3322 | 925.7232 | 73.7025 | 98.4445 | 112.1681 | 231.8622 | 632.4516 | 54.5079 | 82.9507 | 134.5528 | 323.0389 | 706.462 | 42.1249 | 57.7314 | 76.2569 | 91.1279 | 112.4246 | 801.0461 |  | 812.6377 | 655.6832 |  | 45.0059 | 102.8821 | 112.2779 | 230.2531 | 672.0126 | 51.8929 | 94.7271 | 117.3206 | 299.5142 | 770.298 | 29.5247 | 31.0058 | 42.3708 | 67.3034 | 118.1813 | 931.2475 | 897.6157 | 955.5365 | 927.5388 | 51.7601 | 99.205 | 121.4686 | 233.1756 | 642.6614 | 961.1587 | 964.3605 | 891.9451 | 910.2157 | 996.1903 | 1002.4279 | 856.423 | 940.3042 | 837.228 | 937.1279 | 922.1049 | 860.3477 | 833.0585 | 789.9361 | 883.8027 | 832.7002 | 848.2709 | 976.3266 | 1000.139 | 950.173 | 995.7646 | 985.2743 | 188.9521 |  | 267.07 | 80.2842 | 257.7018 | 332.6392 | 175.0093 | 97.2344 | 112.7421 | 104.756 | 94.3944 | 237.484 | 707.7186 | 211.42 | 94.687 | 96.1215 | 89.7552 | 99.4502 | 849.4192 | 886.4917 | 887.1589 | 879.4292 | 917.5889 | 99.1558 | 100.2491 | 108.4945 | 98.9619 | 595.9616 | 114.3272 | 97.5735 | 255.1232 | 707.6567 | 98.9644 | 31.8107 | 45.8061 | 72.795 | 109.793 | 937.7423 | 893.2076 | 845.4332 | 734.2305 | 98.8218 | 65.3914 | 103.2009 | 185.881 | 625.7514 | 37.3847 | 60.0769 | 101.9771 | 199.5361 | 661.7564 | 28.2347 | 31.0938 | 41.1982 | 66.6225 | 110.3664 | 848.8406 | 729.7266 | 893.6914 | 787.5771 | 868.946 | 37.6417 | 60.4534 | 101.4274 | 173.5162 | 594.2565 | 41.4772 | 65.7598 | 99.9767 | 190.8998 | 711.5499 | 29.7599 | 32.814 | 46.9915 | 72.7609 | 126.8573 | 936.3922 | 924.8635 | 931.2188 | 866.7392 | 43.4545 | 102.975 | 69.9153 | 222.9621 | 676.7069 | 883.3012 | 927.6822 | 967.3294 |  | 1033.5218 | 1042.5739 | 1023.1379 | 841.5142 | 965.0128 | 813.671 |  | 1026.338 | 991.1311 | 1011.392 | 39.2374 | 49.1428 | 72.0546 | 905.3934 | 670.3825 | 560.8541 | 616.0009 | 199.8872 | 265.0697 | 262.1135 | 194.86 | -0.0091319 | -0.067979 | 0.010176 | 0.068817 | 0.01312 | -0.0041994 | 0.092794 | 0.010636 | -0.065702 | -245.2809 | 17.0004 | -245.1024 | 16.5096 | -241.7361 | 19.4458 | -241.8192 | 15.8197 | -89.7331 | 17.5527 | -89.7946 | 17.1502 | 3798.2964 | 3939.5648 | 1015.8391 | 263.5916 | -329.3891 | 615.6183
14:11 | 2712 |  |  | -81.1035 | -84.4445 | -103.4974 | -58.6451 | -62.4501 | -97.4984 | -96.1001 | 10.3981 | 46.5625 | 22.5874 | 15.476 |  |  |  | -80.2814 | -92.425 | -99.1925 | -40.2649 |  | -105.3863 | -95.4027 | 16.5794 | 23.467 | 15.0894 | 2.3204 | 77.9535 | 192.3387 | 182.555 | 99.4843 | 95.0433 | 105.9843 | 158.2109 | 81.5763 | 107.8909 | 72.9856 | 102.1498 | 226.6807 | 744.9446 | 99.7596 | 47.0593 | 64.8224 | 88.8161 | 118.5106 | 850.9909 | 252.2949 | 427.2134 | 388.7391 | 889.7957 | 98.1142 | 67.2103 | 99.8087 | 205.9217 | 631.9293 | 121.9747 | 97.465 | 125.9202 | 284.8711 | 724.4049 | 98.3545 | 33.2516 | 50.8254 | 77.1599 | 102.4136 | 915.7675 | 926.8201 | 938.5086 | 925.8184 | 73.7015 | 98.4318 | 112.1976 | 232 | 632.6402 | 54.6083 | 82.9983 | 134.6055 | 323.1946 | 706.6277 | 42.1855 | 57.7215 | 76.2526 | 91.134 | 112.4661 | 801.2243 |  | 813.1495 | 646.2685 |  | 45.0155 | 102.8887 | 112.3141 | 230.3929 | 672.1817 | 51.8929 | 94.7398 | 117.341 | 299.6642 | 770.3985 | 29.5058 | 31.0247 | 42.4136 | 67.3388 | 118.2619 | 929.9114 | 896.8323 | 954.4084 | 926.5002 | 51.8073 | 99.2354 | 121.5188 | 233.2855 | 642.9365 | 960.1486 | 962.078 | 892.2228 | 910.353 | 996.0267 | 1002.639 | 856.7163 | 940.7294 | 837.6825 | 937.5059 | 915.7713 | 853.6122 | 839.1149 | 780.5088 | 858.049 | 843.6534 | 848.192 | 997.2047 | 1000.0547 | 950.2595 | 995.7078 | 985.265 | 189.0204 |  | 267.1925 | 80.3008 | 257.4228 | 332.4216 | 174.769 | 97.2487 | 112.7942 | 104.7503 | 94.3894 | 237.6649 | 707.9349 | 211.5642 | 94.6826 | 96.1284 | 89.7672 | 99.466 | 849.5909 | 886.3211 | 887.2144 | 878.5768 | 917.4119 | 99.0829 | 100.2622 | 108.5906 | 98.9445 | 596.1887 | 114.3554 | 97.5902 | 255.2979 | 707.9474 | 98.9607 | 31.8362 | 45.8299 | 72.8128 | 109.8273 | 936.8292 | 893.328 | 845.5849 | 734.4051 | 98.8393 | 65.428 | 103.2014 | 185.9693 | 626.0076 | 37.3806 | 60.1289 | 101.9756 | 199.6753 | 661.9047 | 28.4699 | 31.0881 | 41.2223 | 66.6347 | 110.4289 | 864.9073 | 729.6905 | 893.7831 | 787.5105 | 868.8165 | 37.665 | 60.4885 | 101.4305 | 173.5848 | 594.4781 | 41.4945 | 65.7947 | 99.9817 | 190.9996 | 711.6907 | 29.7386 | 32.815 | 47.0114 | 72.7955 | 126.9208 | 935.9792 | 924.6213 | 930.8673 | 866.7639 | 43.395 | 102.9736 | 69.9618 | 223.0884 | 676.8908 | 882.1361 | 927.5827 | 967.3069 |  | 1033.7874 | 1042.6119 | 1022.8929 | 841.3764 | 965.2719 | 813.6706 |  | 1026.0466 | 991.2555 | 1011.4977 | 39.2468 | 49.1469 | 72.0804 | 904.5749 | 670.8209 | 561.0746 | 616.1934 | 199.9775 | 265.2367 | 262.2612 | 194.9975 | -0.0095055 | -0.067832 | 0.010394 | 0.069728 | 0.013868 | -0.0043107 | 0.092349 | 0.0065885 | -0.068958 | -245.0747 | 16.9593 | -245.0193 | 16.5302 | -241.6838 | 19.4499 | -241.6407 | 15.7499 | -89.49 | 17.5178 | -89.6039 | 17.1749 | 3846.7775 | 3940.2617 | 1015.8447 | 263.7489 | -329.0076 | 615.9478
14:11 | 2713 |  |  | -80.9963 | -84.2697 | -103.217 | -58.6123 | -62.3293 | -97.4798 | -95.9599 | 10.4216 | 46.6004 | 22.6123 | 15.5084 |  |  |  | -80.1405 | -92.3806 | -98.9584 | -40.2504 |  | -105.2562 | -95.3435 | 16.643 | 23.5168 | 15.1357 | 2.3268 | 78.2783 | 192.503 | 182.6703 | 99.5271 | 95.0605 | 106.0022 | 158.246 | 81.5948 | 107.9384 | 72.9868 | 102.1231 | 226.8205 | 745.1179 | 99.7586 | 47.0861 | 64.8856 | 88.854 | 118.5541 | 851.1522 | 252.7016 | 428.164 | 389.4148 | 889.7646 | 98.1096 | 67.2491 | 99.8333 | 206.0548 | 632.1158 | 122.0409 | 97.4882 | 125.9626 | 285.012 | 724.5801 | 98.2696 | 33.2921 | 50.8385 | 77.1674 | 102.4467 | 917.6044 | 926.8299 | 938.6956 | 925.9047 | 73.7234 | 98.438 | 112.2321 | 232.1527 | 632.8156 | 54.6477 | 83.0413 | 134.6429 | 323.3419 | 706.7988 | 42.1616 | 57.713 | 76.2502 | 91.1641 | 112.5148 | 801.5702 |  | 813.7197 | 633.2033 |  | 45.0118 | 102.9095 | 112.3704 | 230.5264 | 672.3682 | 51.8596 | 94.7371 | 117.383 | 299.8312 | 770.486 | 29.5325 | 31.0285 | 42.4366 | 67.3786 | 118.3261 | 928.5607 | 895.9933 | 953.308 | 925.455 | 51.86 | 99.2382 | 121.5438 | 233.3945 | 643.2055 | 961.5008 | 961.0811 | 892.2199 | 910.3537 | 995.8624 | 1002.7882 | 856.9444 | 941.0734 | 838.088 | 937.7643 | 916.1226 | 846.9982 | 837.9183 | 796.618 | 827.4135 | 852.1821 | 844.5118 | 975.547 | 1000.0531 | 950.3577 | 995.7225 | 985.278 | 189.0965 |  | 267.3257 | 80.3171 | 257.5253 | 332.2314 | 174.5832 | 97.2725 | 112.843 | 104.7652 | 94.4087 | 237.8012 | 708.1349 | 211.6699 | 94.6807 | 96.1314 | 89.7882 | 99.4796 | 849.6523 | 886.1055 | 887.3016 | 877.5716 | 917.216 | 99.1138 | 100.2998 | 108.6138 | 98.9474 | 596.3818 | 114.3876 | 97.6107 | 255.4615 | 708.2399 | 98.9585 | 31.8468 | 45.8306 | 72.8281 | 109.8534 | 935.8714 | 893.454 | 845.7351 | 734.6117 | 98.8441 | 65.4601 | 103.2251 | 186.064 | 626.2476 | 37.3922 | 60.1248 | 101.9565 | 199.7394 | 662.0409 | 28.4886 | 31.0984 | 41.256 | 66.6654 | 110.4786 | 867.1727 | 729.8764 | 893.6773 | 798.9663 | 868.6115 | 37.6961 | 60.5143 | 101.4712 | 173.6388 | 594.6832 | 41.5197 | 65.8374 | 100.0207 | 191.1112 | 711.8608 | 29.7742 | 32.8186 | 47.0393 | 72.8313 | 126.9831 | 935.5179 | 924.4434 | 930.5603 | 866.7531 | 43.4184 | 102.9597 | 70.0003 | 223.2083 | 677.0607 | 881.114 | 927.4278 | 966.9899 |  | 1033.9806 | 1042.4739 | 1022.5233 | 841.2364 | 965.5635 | 813.6238 |  | 1025.8236 | 991.4375 | 1011.5062 | 39.2541 | 49.1706 | 72.0955 | 903.7704 | 671.225 | 561.2852 | 616.3658 | 200.1629 | 265.4472 | 262.4787 | 195.1408 | -0.009273 | -0.067126 | 0.01046 | 0.069228 | 0.013632 | -0.004408 | 0.084089 | -0.010225 | -0.06686 | -245.1363 | 17.0024 | -245.0009 | 16.5302 | -241.5946 | 19.4376 | -241.6223 | 15.7848 | -89.3792 | 17.5588 | -89.4623 | 17.179 | 3867.3172 | 3942.182 | 1015.7995 | 263.963 | -328.5582 | 616.2551
14:11 | 2714 |  |  | -80.8723 | -84.051 | -103.191 | -58.5109 | -62.3465 | -97.4755 | -95.9914 | 10.4198 | 46.6431 | 22.6421 | 15.5411 |  |  |  | -80.0972 | -92.1555 | -98.8001 | -40.1571 |  | -105.178 | -95.2263 | 16.677 | 23.568 | 15.1724 | 2.4707 | 75.8535 | 192.6422 | 182.7754 | 99.5669 | 95.0841 | 106.0234 | 158.2956 | 81.536 | 107.9827 | 73.0373 | 102.1149 | 226.9671 | 745.305 | 99.7688 | 47.1042 | 64.945 | 88.8853 | 118.6109 | 851.348 | 252.7977 | 429.0761 | 389.8712 | 889.8423 | 98.1962 | 67.2779 | 99.8367 | 206.1972 | 632.3219 | 122.235 | 97.5288 | 126.018 | 285.1635 | 724.7473 | 98.2668 | 33.3282 | 50.8317 | 77.158 | 102.4638 | 919.28 | 926.8833 | 938.9202 | 926.046 | 73.8771 | 98.4637 | 112.2805 | 232.2903 | 632.9993 | 54.6867 | 83.0775 | 134.7031 | 323.5275 | 706.9757 | 42.1033 | 57.7058 | 76.2422 | 91.1725 | 112.529 | 802.0692 |  | 814.364 | 631.773 |  | 45.0181 | 102.9134 | 112.4054 | 230.6628 | 672.5716 | 51.8578 | 94.7298 | 117.421 | 299.9865 | 770.5721 | 29.5559 | 31.0418 | 42.4524 | 67.4174 | 118.3835 | 927.1651 | 895.1277 | 952.1618 | 924.3942 | 51.8986 | 99.242 | 121.5691 | 233.495 | 643.4477 | 963.8562 | 962.0394 | 892.2198 | 910.1249 | 995.7097 | 1002.9106 | 857.1071 | 941.3054 | 838.4118 | 937.8981 | 926.5377 | 844.3021 | 839.1747 | 810.4683 | 828.845 | 852.1031 | 840.8118 | 921.8901 | 1000.0921 | 950.4755 | 995.7721 | 985.3372 | 189.1797 |  | 267.4596 | 80.3371 | 257.7584 | 332.1137 | 174.3982 | 97.2916 | 112.8852 | 104.7837 | 94.4571 | 237.877 | 708.3179 | 211.7516 | 94.664 | 96.1378 | 89.7975 | 99.4844 | 849.505 | 885.8556 | 887.4067 | 876.9163 | 916.9719 | 99.1074 | 100.2565 | 108.5339 | 98.9318 | 596.5453 | 114.4338 | 97.6103 | 255.6004 | 708.5401 | 98.9642 | 31.8465 | 45.8503 | 72.8554 | 109.8854 | 934.8382 | 893.5588 | 845.8575 | 734.7982 | 98.8256 | 65.5089 | 103.261 | 186.1779 | 626.4671 | 37.4424 | 60.1435 | 101.9619 | 199.8591 | 662.2015 | 28.4051 | 31.1247 | 41.2856 | 66.7037 | 110.5314 | 829.5419 | 730.0763 | 893.2736 | 771.456 | 868.3593 | 37.6975 | 60.5405 | 101.4569 | 173.7185 | 594.9083 | 41.5559 | 65.8896 | 99.9996 | 191.2283 | 712.0411 | 29.8036 | 32.8463 | 47.0655 | 72.8823 | 127.0536 | 935.0382 | 924.2862 | 930.1979 | 866.6849 | 43.4552 | 102.9849 | 70.0347 | 223.3535 | 677.2437 | 880.2382 | 927.3728 | 966.5957 |  | 1034.1164 | 1042.2428 | 1022.0272 | 841.0871 | 965.8665 | 813.5611 |  | 1025.6302 | 991.5734 | 1011.4158 | 39.2629 | 49.1577 | 72.1091 | 902.8539 | 671.5984 | 561.4899 | 616.4743 | 200.2939 | 265.6058 | 262.6012 | 195.2657 | -0.0096933 | -0.067675 | 0.0098514 | 0.068588 | 0.013122 | -0.0043839 | 0.092423 | -0.00014747 | -0.082161 | -244.9978 | 16.9121 | -244.8286 | 16.4932 | -241.4592 | 19.4725 | -241.5546 | 15.7766 | -89.1762 | 17.4952 | -89.2223 | 17.1564 | 3807.064 | 3940.0063 | 1015.7033 | 264.1035 | -328.2158 | 616.5441
14:11 | 2715 |  |  | -80.8243 | -84.1499 | -103.1067 | -58.5064 | -62.3008 | -97.4651 | -95.8372 | 10.4197 | 46.6777 | 22.676 | 15.5773 |  |  |  | -79.849 | -92.0918 | -98.5209 | -40.1035 |  | -105.0228 | -95.177 | 16.7168 | 23.6159 | 15.2194 | 2.5021 | 77.6448 | 192.777 | 182.9176 | 99.6675 | 95.1246 | 106.0755 | 158.3439 | 81.4743 | 108.0571 | 73.0808 | 102.1248 | 227.1134 | 745.4894 | 99.7774 | 47.1412 | 65.0013 | 88.9213 | 118.6695 | 851.6402 | 252.793 | 429.1855 | 389.9489 | 890.0393 | 98.3109 | 67.3097 | 99.8549 | 206.3322 | 632.5168 | 122.2979 | 97.5565 | 126.0604 | 285.3087 | 724.9146 | 98.3832 | 33.331 | 50.8494 | 77.1647 | 102.4785 | 919.4817 | 927.1817 | 939.336 | 926.3262 | 73.9219 | 98.478 | 112.3185 | 232.4229 | 633.2012 | 54.7609 | 83.1164 | 134.746 | 323.7021 | 707.1676 | 42.1206 | 57.695 | 76.22 | 91.1585 | 112.5277 | 802.5718 |  | 814.9498 | 629.0161 |  | 45.0517 | 102.8932 | 112.4444 | 230.8121 | 672.7627 | 51.9322 | 94.7416 | 117.4351 | 300.1312 | 770.6521 | 29.5346 | 31.052 | 42.4819 | 67.4507 | 118.4401 | 925.8446 | 894.2773 | 951.0045 | 923.3559 | 51.9 | 99.2587 | 121.6213 | 233.5937 | 643.683 | 966.2155 | 964.9236 | 892.3426 | 909.7232 | 995.5743 | 1002.9691 | 857.2248 | 941.4132 | 838.66 | 937.9313 | 933.4005 | 843.5223 | 843.5026 | 821.24 | 849.6719 | 843.7851 | 836.5241 | 914.0238 | 1000.1304 | 950.5947 | 995.7628 | 985.393 | 189.2505 |  | 267.5608 | 80.352 | 257.6966 | 331.9773 | 174.1512 | 97.3032 | 112.9076 | 104.8274 | 94.4702 | 238.0249 | 708.5036 | 211.8592 | 94.6518 | 96.1386 | 89.8102 | 99.4943 | 849.4284 | 885.5553 | 887.4232 | 876.3293 | 916.6913 | 99.1226 | 100.2696 | 108.5502 | 98.9611 | 596.7333 | 114.4888 | 97.5993 | 255.7698 | 708.8343 | 98.9654 | 31.8725 | 45.8735 | 72.8913 | 109.9155 | 933.7154 | 893.6161 | 845.956 | 734.9858 | 98.8191 | 65.5465 | 103.2935 | 186.283 | 626.7132 | 37.4367 | 60.1743 | 101.9637 | 199.9344 | 662.3421 | 28.437 | 31.1357 | 41.3285 | 66.7369 | 110.5957 | 790.9395 | 730.1478 | 892.7785 | 748.0905 | 868.1023 | 37.7129 | 60.5785 | 101.4188 | 173.8131 | 595.0994 | 41.579 | 65.9273 | 99.951 | 191.3393 | 712.2227 | 29.7911 | 32.8583 | 47.0688 | 72.9104 | 127.1131 | 934.609 | 924.0561 | 929.8392 | 866.6123 | 43.4744 | 102.9998 | 70.0862 | 223.4832 | 677.4229 | 879.3042 | 927.661 | 967.4282 |  | 1034.1933 | 1042.0129 | 1021.4442 | 840.8806 | 966.2454 | 813.4704 |  | 1025.481 | 991.6985 | 1011.267 | 39.298 | 49.1637 | 72.118 | 901.7456 | 671.8996 | 561.7122 | 616.6214 | 200.4119 | 265.7654 | 262.7547 | 195.3403 | -0.0092129 | -0.067745 | 0.010496 | 0.069546 | 0.013247 | -0.0043248 | 0.074387 | -0.0070476 | -0.054283 | -244.9609 | 16.9675 | -244.8563 | 16.5219 | -241.4653 | 19.4704 | -241.4499 | 15.7622 | -89.0131 | 17.5363 | -89.1269 | 17.1831 | 3751.9412 | 3940.723 | 1015.58 | 264.26 | -327.8866 | 616.8059
14:11 | 2716 |  |  | -80.6432 | -84.2107 | -102.9996 | -58.4278 | -62.1714 | -97.3475 | -95.7231 | 10.4159 | 46.7181 | 22.7051 | 15.5915 |  |  |  | -79.8559 | -91.8168 | -98.2949 | -40.1034 |  | -104.9568 | -94.9959 | 16.7458 | 23.663 | 15.27 | 2.5126 | 80.6607 | 192.9389 | 183.0382 | 99.7694 | 95.1543 | 106.1009 | 158.3696 | 81.5006 | 108.1278 | 73.0944 | 102.1726 | 227.2533 | 745.6515 | 99.7884 | 47.1706 | 65.0468 | 88.959 | 118.7222 | 851.9771 | 252.7073 | 427.9582 | 389.541 | 890.3612 | 98.3808 | 67.3391 | 99.8782 | 206.461 | 632.7234 | 122.3111 | 97.5601 | 126.1051 | 285.4455 | 725.0813 | 98.3957 | 33.3382 | 50.8581 | 77.1801 | 102.511 | 921.6909 | 927.5209 | 939.8152 | 926.692 | 73.914 | 98.4751 | 112.3434 | 232.5642 | 633.3974 | 54.8221 | 83.1523 | 134.7849 | 323.8561 | 707.3423 | 42.1293 | 57.68 | 76.2076 | 91.1646 | 112.5376 | 803.0181 |  | 815.7074 | 626.3936 |  | 45.0744 | 102.8948 | 112.486 | 230.945 | 672.9105 | 52.0282 | 94.7633 | 117.4746 | 300.2898 | 770.7456 | 29.5284 | 31.0658 | 42.5111 | 67.4824 | 118.509 | 924.6583 | 893.515 | 949.9961 | 922.3894 | 51.8767 | 99.2936 | 121.6852 | 233.6948 | 643.8995 | 969.384 | 967.3292 | 892.5057 | 909.2313 | 995.4624 | 1003.0236 | 857.2672 | 941.4137 | 838.885 | 937.9065 | 927.0342 | 841.2346 | 844.6948 | 827.334 | 853.6381 | 840.6237 | 832.4626 | 941.4015 | 1000.093 | 950.7142 | 995.6317 | 985.3818 | 189.3093 |  | 267.626 | 80.367 | 257.449 | 331.8028 | 173.8695 | 97.3282 | 112.9014 | 104.8772 | 94.4584 | 238.1472 | 708.6936 | 211.9591 | 94.657 | 96.1432 | 89.8317 | 99.5202 | 848.995 | 885.1737 | 887.4174 | 875.6315 | 916.3287 | 99.1763 | 100.3149 | 108.5956 | 98.986 | 596.9396 | 114.5297 | 97.5942 | 255.9526 | 709.0909 | 98.9739 | 31.8737 | 45.8771 | 72.9151 | 109.9406 | 932.5038 | 893.6311 | 846.034 | 735.1377 | 98.8319 | 65.5799 | 103.3303 | 186.3706 | 626.9382 | 37.5218 | 60.175 | 101.9149 | 199.949 | 662.4653 | 28.1607 | 31.1435 | 41.36 | 66.7696 | 110.648 | 795.2278 | 730.3245 | 892.254 | 754.4876 | 867.8519 | 37.7408 | 60.6089 | 101.3992 | 173.8818 | 595.2655 | 41.6152 | 65.9624 | 99.9659 | 191.4445 | 712.4247 | 29.7664 | 32.8735 | 47.07 | 72.9373 | 127.1721 | 934.2311 | 923.8086 | 929.4499 | 866.5375 | 43.4525 | 103.0034 | 70.1376 | 223.6056 | 677.5945 | 878.3318 | 928.2417 | 967.8917 |  | 1034.1981 | 1041.7251 | 1020.8274 | 840.6204 | 966.8308 | 813.3738 |  | 1025.3637 | 991.7724 | 1011.038 | 39.3251 | 49.2019 | 72.1195 | 900.5073 | 672.1528 | 561.9156 | 616.7729 | 200.4899 | 265.9471 | 262.9092 | 195.4948 | -0.0088369 | -0.067401 | 0.010358 | 0.069199 | 0.013714 | -0.0042765 | 0.084409 | 0.011815 | -0.067316 | -244.9116 | 16.9449 | -244.7024 | 16.4562 | -241.3084 | 19.4499 | -241.4099 | 15.7643 | -88.8715 | 17.5363 | -88.8931 | 17.1461 | 3743.4428 | 3941.3336 | 1015.4263 | 264.4282 | -327.4641 | 617.0342
14:11 | 2717 |  |  | -80.5201 | -84.3924 | -103.1265 | -58.4747 | -62.1032 | -97.2216 | -95.6201 | 10.414 | 46.7532 | 22.7463 | 15.5757 |  |  |  | -79.9364 | -91.7412 | -98.1963 | -40.1044 |  | -104.8702 | -94.9451 | 16.788 | 23.7135 | 15.3264 | 2.49 | 80.4445 | 193.1216 | 183.1497 | 99.8679 | 95.1935 | 106.1277 | 158.4121 | 81.5511 | 108.1973 | 73.136 | 102.2021 | 227.4316 | 745.8104 | 99.7813 | 47.1683 | 65.0897 | 88.9707 | 118.7673 | 852.3331 | 252.5787 | 428.0296 | 389.4263 | 890.7157 | 98.3538 | 67.3576 | 99.8586 | 206.5861 | 632.932 | 122.3629 | 97.5561 | 126.1383 | 285.5871 | 725.2528 | 98.3772 | 33.3589 | 50.8597 | 77.1894 | 102.5417 | 925.0132 | 927.9091 | 940.3295 | 927.1276 | 73.9468 | 98.4725 | 112.3764 | 232.7016 | 633.5789 | 54.8948 | 83.1882 | 134.8295 | 324.0226 | 707.5 | 42.1982 | 57.7106 | 76.2224 | 91.2054 | 112.6221 | 803.4034 |  | 816.4875 | 624.2456 |  | 45.1214 | 102.8937 | 112.5125 | 231.0662 | 673.0643 | 51.9644 | 94.7959 | 117.5396 | 300.4649 | 770.8493 | 29.572 | 31.0688 | 42.526 | 67.5301 | 118.5704 | 923.4783 | 892.854 | 949.1144 | 921.4716 | 51.9424 | 99.308 | 121.7117 | 233.79 | 644.1292 | 969.3324 | 969.396 | 892.7299 | 908.7554 | 995.3679 | 1003.0474 | 857.2386 | 941.3562 | 839.1194 | 937.8765 | 920.1188 | 847.2529 | 838.2135 | 835.2928 | 841.7914 | 847.728 | 832.0923 | 957.4778 | 1000.028 | 950.836 | 995.5441 | 985.3457 | 189.3403 |  | 267.6805 | 80.3772 | 257.0663 | 331.629 | 173.5346 | 97.3539 | 112.8412 | 104.8891 | 94.4602 | 238.2371 | 708.8818 | 212.0633 | 94.6689 | 96.146 | 89.8404 | 99.5385 | 848.5371 | 884.7645 | 887.3449 | 875.1983 | 915.8834 | 99.1353 | 100.333 | 108.6377 | 98.9599 | 597.1412 | 114.5485 | 97.6142 | 256.1333 | 709.3211 | 98.9941 | 31.8853 | 45.9151 | 72.9501 | 109.9726 | 931.2299 | 893.6263 | 846.0771 | 735.2533 | 98.8401 | 65.6288 | 103.3295 | 186.4455 | 627.1471 | 37.6121 | 60.2368 | 101.928 | 200.1637 | 662.6383 | 28.096 | 31.1534 | 41.3363 | 66.7798 | 110.7032 | 807.2079 | 730.5697 | 891.8151 | 765.9913 | 867.5601 | 37.7448 | 60.6517 | 101.4978 | 173.9647 | 595.4878 | 41.6495 | 66.0051 | 99.9869 | 191.5556 | 712.6666 | 29.7714 | 32.8875 | 47.1055 | 72.9812 | 127.2336 | 933.9378 | 923.5198 | 929.0886 | 866.4619 | 43.4573 | 103.0135 | 70.1698 | 223.7275 | 677.7591 | 877.5063 | 928.838 | 967.6703 |  | 1034.1349 | 1041.4334 | 1020.064 | 840.3464 | 967.6423 | 813.2777 |  | 1025.2745 | 991.7727 | 1010.69 | 39.3323 | 49.21 | 72.1259 | 899.104 | 672.3952 | 562.144 | 617.0221 | 200.6273 | 266.0699 | 263.0232 | 195.599 | -0.0096253 | -0.068026 | 0.010293 | 0.069123 | 0.013097 | -0.0044107 | 0.087979 | -0.005978 | -0.07491 | -244.8347 | 16.9531 | -244.6686 | 16.5199 | -241.3176 | 19.4786 | -241.3422 | 15.754 | -88.6808 | 17.5321 | -88.7515 | 17.1893 | 3718.1848 | 3942.2612 | 1015.2231 | 264.5466 | -327.3757 | 617.2696
14:11 | 2718 |  |  | -80.2536 | -84.3786 | -103.0454 | -58.3517 | -62.0575 | -97.0904 | -95.508 | 10.4137 | 46.7855 | 22.7809 | 15.6084 |  |  |  | -79.826 | -91.6708 | -98.1045 | -39.9523 |  | -104.7777 | -94.8277 | 16.8389 | 23.7682 | 15.3631 | 2.481 | 77.9748 | 193.2499 | 183.2647 | 99.8993 | 95.2366 | 106.1517 | 158.4517 | 81.5599 | 108.255 | 73.1825 | 102.2238 | 227.6022 | 745.9623 | 99.7701 | 47.173 | 65.1423 | 88.9798 | 118.809 | 852.7307 | 252.6049 | 428.688 | 389.7051 | 891.0084 | 98.2871 | 67.3777 | 99.86 | 206.7193 | 633.151 | 122.3541 | 97.544 | 126.1746 | 285.7319 | 725.4307 | 98.359 | 33.4198 | 50.8397 | 77.1727 | 102.5625 | 927.2935 | 928.4128 | 940.8915 | 927.5894 | 73.9046 | 98.4713 | 112.4119 | 232.8417 | 633.7635 | 54.9596 | 83.2222 | 134.8642 | 324.188 | 707.6494 | 42.2273 | 57.7123 | 76.227 | 91.2474 | 112.695 | 803.7916 |  | 817.1395 | 622.2339 |  | 45.1594 | 102.8822 | 112.548 | 231.2039 | 673.235 | 51.9394 | 94.8308 | 117.5839 | 300.6277 | 770.9411 | 29.588 | 31.0809 | 42.5595 | 67.5729 | 118.6394 | 922.2272 | 892.2157 | 948.1945 | 920.5565 | 51.996 | 99.3114 | 121.7476 | 233.8946 | 644.3533 | 967.7345 | 970.4118 | 892.9786 | 908.4009 | 995.3047 | 1002.9737 | 857.1588 | 941.2685 | 839.3686 | 937.8788 | 920.5 | 857.3063 | 829.8374 | 837.0272 | 813.7516 | 849.5174 | 828.0957 | 961.9928 | 999.9998 | 950.9714 | 995.5574 | 985.3368 | 189.3782 |  | 267.7441 | 80.3997 | 256.5662 | 331.4595 | 173.2006 | 97.3685 | 112.7462 | 104.9011 | 94.4721 | 238.343 | 709.0614 | 212.1604 | 94.6745 | 96.1413 | 89.8446 | 99.5517 | 848.3278 | 884.3813 | 887.2302 | 874.5155 | 915.3549 | 99.075 | 100.3211 | 108.6506 | 98.9243 | 597.3102 | 114.5754 | 97.6263 | 256.3201 | 709.574 | 98.9876 | 31.9078 | 45.944 | 72.9789 | 110.0163 | 929.9092 | 893.5949 | 846.0897 | 735.3922 | 98.8229 | 65.6677 | 103.3246 | 186.533 | 627.3792 | 37.5289 | 60.2917 | 102.0045 | 200.3068 | 662.781 | 28.4995 | 31.1626 | 41.3262 | 66.8068 | 110.7629 | 787.4712 | 733.187 | 891.4619 | 765.1558 | 867.2655 | 37.731 | 60.6803 | 101.5723 | 174.0482 | 595.688 | 41.6637 | 66.0461 | 100.0249 | 191.6732 | 712.9398 | 29.7921 | 32.8878 | 47.1469 | 73.0219 | 127.3093 | 933.6163 | 923.2974 | 928.9036 | 866.4181 | 43.5315 | 103.0063 | 70.2051 | 223.8299 | 677.9015 | 876.7563 | 929.6165 | 969.1398 |  | 1034.0031 | 1041.1862 | 1019.1754 | 840.1474 | 968.683 | 813.1654 |  | 1025.216 | 991.715 | 1010.2328 | 39.3459 | 49.229 | 72.1555 | 897.7359 | 672.6313 | 562.3419 | 617.2501 | 200.7824 | 266.3094 | 263.27 | 195.7257 | -0.0094609 | -0.06758 | 0.01048 | 0.069288 | 0.012839 | -0.0042933 | 0.081018 | 0.0019946 | -0.076914 | -244.7547 | 16.9655 | -244.607 | 16.485 | -241.1976 | 19.4252 | -241.213 | 15.752 | -88.5331 | 17.5424 | -88.6069 | 17.181 | 3711.0589 | 3942.2728 | 1014.9759 | 264.7897 | -326.9533 | 617.4866
14:11 | 2719 |  |  | -80.1079 | -84.305 | -103.1767 | -58.3233 | -62.0048 | -97.0373 | -95.4168 | 10.4174 | 46.8219 | 22.8131 | 15.6492 |  |  |  | -79.8038 | -91.623 | -98.0023 | -39.897 |  | -104.7187 | -94.7112 | 16.9368 | 23.8219 | 15.4021 | 2.4913 | 77.2709 | 193.3334 | 183.3847 | 99.8314 | 95.2576 | 106.1534 | 158.486 | 81.5428 | 108.2914 | 73.1823 | 102.2391 | 227.7283 | 746.1088 | 99.7883 | 47.2146 | 65.1924 | 89.0086 | 118.8605 | 853.1509 | 252.6217 | 428.1756 | 389.647 | 891.3685 | 98.3445 | 67.4137 | 99.8626 | 206.8511 | 633.366 | 122.3683 | 97.5557 | 126.2294 | 285.8597 | 725.5991 | 98.3736 | 33.4407 | 50.8637 | 77.2095 | 102.5778 | 928.3325 | 928.7901 | 941.5084 | 928.0391 | 73.9054 | 98.4798 | 112.4497 | 232.9759 | 633.9483 | 55.041 | 83.2745 | 134.9242 | 324.3545 | 707.8051 | 42.2295 | 57.6674 | 76.2011 | 91.2419 | 112.6705 | 804.4514 |  | 818.9439 | 621.0035 |  | 45.167 | 102.8717 | 112.5968 | 231.3292 | 673.396 | 52.006 | 94.8461 | 117.6059 | 300.7585 | 771.0407 | 29.5945 | 31.0965 | 42.5723 | 67.6104 | 118.7041 | 920.9497 | 891.5537 | 947.2263 | 919.6601 | 52.0061 | 99.3465 | 121.8118 | 233.9937 | 644.5604 | 969.0451 | 969.3796 | 893.3088 | 908.1424 | 995.2861 | 1002.9068 | 857.0464 | 941.1864 | 839.626 | 937.9306 | 917.3443 | 861.6695 | 818.1015 | 835.6011 | 784.9552 | 845.9532 | 826.3542 | 982.9884 | 999.9505 | 951.1148 | 995.514 | 985.3158 | 189.4351 |  | 267.8104 | 80.4267 | 256.4168 | 331.3026 | 172.8466 | 97.3888 | 112.6999 | 104.9244 | 94.4782 | 238.5407 | 709.2541 | 212.2926 | 94.6816 | 96.1527 | 89.8624 | 99.5618 | 848.0341 | 883.9662 | 887.0583 | 873.8053 | 914.7803 | 99.0757 | 100.365 | 108.698 | 98.9393 | 597.512 | 114.6329 | 97.6245 | 256.5078 | 709.8406 | 98.9724 | 31.9173 | 45.9639 | 72.9969 | 110.0469 | 928.5392 | 893.5362 | 846.0761 | 735.5086 | 98.8226 | 65.7121 | 103.3487 | 186.6358 | 627.6123 | 37.4946 | 60.3076 | 102.0112 | 200.397 | 662.9316 | 28.5819 | 31.1665 | 41.32 | 66.8384 | 110.8214 | 780.4483 | 733.7806 | 891.0792 | 751.4751 | 866.9685 | 37.7784 | 60.6982 | 101.5871 | 174.1039 | 595.8773 | 41.6771 | 66.0919 | 100.0434 | 191.7926 | 713.2458 | 29.7951 | 32.9037 | 47.1473 | 73.057 | 127.3889 | 933.2586 | 923.0177 | 928.7237 | 866.2929 | 43.606 | 103.0036 | 70.2524 | 223.9491 | 678.0521 | 876.3402 | 930.5637 | 970.7294 |  | 1033.8081 | 1040.8386 | 1018.2209 | 840.1219 | 969.929 | 813.0781 |  | 1025.2069 | 991.6327 | 1009.7148 | 39.378 | 49.2415 | 72.1805 | 896.3412 | 672.8191 | 562.5413 | 617.4387 | 200.9192 | 266.4872 | 263.4699 | 195.9318 | -0.0096437 | -0.067748 | 0.010276 | 0.069323 | 0.013428 | -0.0045684 | 0.076701 | 0.0060655 | -0.07715 | -244.6809 | 16.9244 | -244.5301 | 16.487 | -241.1576 | 19.493 | -241.213 | 15.7417 | -88.2992 | 17.4972 | -88.4038 | 17.181 | 3668.8876 | 3940.1776 | 1014.7019 | 264.9785 | -326.7383 | 617.6802
14:11 | 2720 |  |  | -80.0187 | -84.1919 | -103.1269 | -58.2434 | -61.9303 | -96.9576 | -95.264 | 10.4173 | 46.8456 | 22.8411 | 15.6881 |  |  |  | -79.9135 | -91.7202 | -97.9711 | -39.8548 |  | -104.5164 | -94.7411 | 16.9795 | 23.8749 | 15.4465 | 2.4939 | 79.0041 | 193.4279 | 183.5197 | 99.784 | 95.2797 | 106.1691 | 158.5214 | 81.5496 | 108.3488 | 73.1993 | 102.1989 | 227.8504 | 746.2604 | 99.808 | 47.2669 | 65.254 | 89.0673 | 118.9079 | 853.5464 | 252.5156 | 428.4527 | 389.681 | 891.7791 | 98.4848 | 67.4534 | 99.8579 | 206.9775 | 633.563 | 122.3993 | 97.576 | 126.2777 | 285.9936 | 725.7702 | 98.3817 | 33.4119 | 50.9201 | 77.2699 | 102.5933 | 926.1417 | 929.1088 | 942.1857 | 928.5271 | 73.9335 | 98.4796 | 112.4784 | 233.1065 | 634.1506 | 55.1158 | 83.3191 | 134.96 | 324.5229 | 707.9648 | 42.1988 | 57.6898 | 76.2219 | 91.2571 | 112.723 | 805.3258 |  | 822.6258 | 620.302 |  | 45.1877 | 102.869 | 112.6257 | 231.4451 | 673.5424 | 52.0393 | 94.8687 | 117.6349 | 300.8948 | 771.1505 | 29.6213 | 31.0909 | 42.5574 | 67.6566 | 118.7432 | 919.6082 | 890.8709 | 946.273 | 918.7564 | 52.0848 | 99.3271 | 121.8427 | 234.081 | 644.7633 | 969.2791 | 968.6106 | 893.6292 | 907.8621 | 995.2984 | 1002.8378 | 856.939 | 941.1046 | 839.89 | 938.0266 | 910.5263 | 863.8847 | 797.8699 | 843.9544 | 785.4699 | 841.7569 | 829.5834 | 1005.8888 | 999.7993 | 951.2374 | 995.3589 | 985.2336 | 189.4669 |  | 267.8634 | 80.4362 | 256.5921 | 331.0509 | 172.5446 | 97.4012 | 112.675 | 104.9542 | 94.4898 | 238.6652 | 709.4229 | 212.4026 | 94.6861 | 96.1673 | 89.882 | 99.5798 | 847.7385 | 883.5258 | 886.9185 | 873.0434 | 914.1567 | 99.1185 | 100.3617 | 108.7222 | 98.9654 | 597.6925 | 114.6647 | 97.6386 | 256.696 | 710.088 | 98.966 | 31.9326 | 45.9768 | 73.0217 | 110.0717 | 927.1559 | 893.4474 | 846.0415 | 735.5908 | 98.8193 | 65.7614 | 103.4131 | 186.7304 | 627.8588 | 37.509 | 60.3433 | 102.0209 | 200.5617 | 663.0821 | 28.4943 | 31.1785 | 41.3126 | 66.8603 | 110.868 | 796.2445 | 732.102 | 890.733 | 745.5854 | 866.6764 | 37.8125 | 60.7518 | 101.6459 | 174.1793 | 596.07 | 41.6827 | 66.1382 | 100.0509 | 191.9051 | 713.5853 | 29.8003 | 32.9302 | 47.1528 | 73.0963 | 127.4482 | 932.8447 | 922.7158 | 928.5666 | 866.1206 | 43.6917 | 103.0215 | 70.3161 | 224.0922 | 678.2191 | 876.4723 | 931.3143 | 971.2117 |  | 1033.5215 | 1040.4071 | 1017.1526 | 840.1867 | 971.2238 | 813.1331 |  | 1025.2241 | 991.476 | 1009.0875 | 39.3806 | 49.2495 | 72.1806 | 894.7883 | 672.9141 | 562.7117 | 617.5983 | 200.9956 | 266.6147 | 263.5889 | 195.9958 | -0.0096592 | -0.068097 | 0.010069 | 0.069341 | 0.013065 | -0.0050802 | 0.08151 | 0.0046445 | -0.074923 | -244.5916 | 16.9634 | -244.4932 | 16.487 | -241.0776 | 19.4745 | -241.0715 | 15.7356 | -88.17 | 17.528 | -88.2869 | 17.1995 | 3708.2307 | 3940.9193 | 1014.3756 | 265.1018 | -326.535 | 617.8129
14:11 | 2721 |  |  | -79.9887 | -83.8107 | -103.101 | -58.1876 | -61.9297 | -96.9002 | -95.2423 | 10.4198 | 46.8823 | 22.8839 | 15.5733 |  |  |  | -79.8797 | -91.8263 | -98.1373 | -39.935 |  | -104.3521 | -94.5574 | 17.0185 | 23.9232 | 15.5012 | 2.4996 | 78.0745 | 193.5616 | 183.6524 | 99.7764 | 95.3108 | 106.1781 | 158.5483 | 81.5767 | 108.4156 | 73.2569 | 102.2133 | 228.0042 | 746.4145 | 99.8035 | 47.2947 | 65.3176 | 89.1311 | 118.9654 | 853.9466 | 252.5776 | 428.6289 | 389.9627 | 892.1494 | 98.4467 | 67.492 | 99.8744 | 207.0997 | 633.7563 | 122.4914 | 97.5769 | 126.3157 | 286.13 | 725.9348 | 98.3404 | 33.4009 | 50.9514 | 77.2953 | 102.6181 | 921.4936 | 929.5694 | 942.9083 | 929.0617 | 73.9894 | 98.4745 | 112.503 | 233.2587 | 634.3472 | 55.1876 | 83.3477 | 134.985 | 324.6764 | 708.1322 | 42.1802 | 57.7101 | 76.2203 | 91.2851 | 112.8129 | 806.0119 |  | 825.2464 | 619.9201 |  | 45.2133 | 102.8825 | 112.6588 | 231.5794 | 673.6966 | 52.075 | 94.9124 | 117.6682 | 301.0642 | 771.258 | 29.645 | 31.101 | 42.5886 | 67.6998 | 118.8047 | 918.4231 | 890.1516 | 945.3359 | 917.8147 | 52.1494 | 99.3055 | 121.8387 | 234.175 | 644.9768 | 968.2186 | 968.2889 | 893.8252 | 907.5835 | 995.3219 | 1002.7575 | 856.8341 | 941.0053 | 840.1586 | 938.1295 | 929.2424 | 865.5362 | 784.3673 | 843.4223 | 800.5188 | 841.2932 | 833.5969 | 1002.6315 | 999.5775 | 951.3401 | 995.168 | 985.1266 | 189.5122 |  | 267.9289 | 80.4457 | 256.4653 | 330.6706 | 172.2166 | 97.4111 | 112.6758 | 104.997 | 94.5112 | 238.7254 | 709.5866 | 212.4869 | 94.6856 | 96.1752 | 89.8893 | 99.6039 | 847.4091 | 883.059 | 886.789 | 872.1255 | 913.4826 | 99.1401 | 100.3132 | 108.7014 | 98.9653 | 597.8549 | 114.6879 | 97.6497 | 256.8766 | 710.3182 | 98.9862 | 31.9361 | 45.9853 | 73.0501 | 110.1001 | 925.7571 | 893.3108 | 845.9865 | 735.6697 | 98.818 | 65.8119 | 103.4341 | 186.8267 | 628.0846 | 37.5252 | 60.3822 | 102.0366 | 200.6207 | 663.1956 | 28.5103 | 31.1946 | 41.3635 | 66.8995 | 110.9165 | 794.1771 | 732.6215 | 890.6001 | 751.5112 | 866.4473 | 37.8146 | 60.809 | 101.6495 | 174.2734 | 596.2358 | 41.7112 | 66.1804 | 100.0651 | 192.0187 | 713.9374 | 29.808 | 32.9513 | 47.1922 | 73.1317 | 127.5133 | 932.5828 | 922.3198 | 928.3542 | 866.1261 | 43.6482 | 103.0465 | 70.3562 | 224.2249 | 678.391 | 876.5543 | 931.6939 | 972.2705 |  | 1033.1348 | 1040.0862 | 1016.0594 | 840.2715 | 972.4539 | 813.2877 |  | 1025.2671 | 991.3563 | 1008.3713 | 39.4338 | 49.2529 | 72.1923 | 893.2731 | 672.9644 | 562.8804 | 617.7769 | 201.1085 | 266.7434 | 263.6686 | 196.1013 | -0.0092441 | -0.067826 | 0.009992 | 0.06957 | 0.013126 | -0.0041015 | 0.085835 | -0.0063503 | -0.079044 | -244.5455 | 16.9244 | -244.3178 | 16.4419 | -240.9853 | 19.4745 | -241.0468 | 15.7581 | -87.9761 | 17.4931 | -88.0253 | 17.1543 | 3835.7033 | 3940.4466 | 1014.0443 | 265.206 | -326.3544 | 617.9224
14:11 | 2722 |  |  | -79.8374 | -83.6337 | -102.8934 | -58.1774 | -61.8067 | -96.7461 | -95.1293 | 10.4172 | 46.9128 | 22.9163 | 15.5433 |  |  |  | -79.5348 | -91.8591 | -97.7677 | -39.7151 |  | -104.2798 | -94.5197 | 17.0532 | 23.9771 | 15.5694 | 2.5003 | 76.7866 | 193.6662 | 183.7758 | 99.8057 | 95.3408 | 106.1762 | 158.579 | 81.5842 | 108.4678 | 73.2972 | 102.2488 | 228.1536 | 746.553 | 99.785 | 47.3073 | 65.3688 | 89.1642 | 119.015 | 854.3499 | 252.6862 | 428.1085 | 389.9866 | 892.5689 | 98.4215 | 67.5122 | 99.8659 | 207.2243 | 633.9719 | 122.5635 | 97.6005 | 126.3516 | 286.269 | 726.1131 | 98.3665 | 33.45 | 50.9678 | 77.2912 | 102.6278 | 918.3547 | 929.9472 | 943.4395 | 929.5297 | 74.0308 | 98.4862 | 112.5434 | 233.4135 | 634.5259 | 55.2695 | 83.3774 | 135.044 | 324.8331 | 708.2838 | 42.2112 | 57.7173 | 76.2143 | 91.295 | 112.8558 | 806.2249 |  | 826.0009 | 619.1096 |  | 45.2456 | 102.8768 | 112.6819 | 231.7424 | 673.8749 | 52.1211 | 94.9334 | 117.7082 | 301.2225 | 771.3636 | 29.6678 | 31.1189 | 42.6212 | 67.7308 | 118.8879 | 917.2555 | 889.5747 | 944.4608 | 916.9011 | 52.1931 | 99.3088 | 121.83 | 234.2745 | 645.1969 | 966.2166 | 967.7877 | 893.9425 | 907.3341 | 995.3462 | 1002.6641 | 856.7495 | 940.9225 | 840.4371 | 938.246 | 945.9462 | 867.1778 | 792.412 | 821.0103 | 796.7489 | 845.403 | 843.4501 | 1009.1187 | 999.4246 | 951.4515 | 995.0093 | 985.0557 | 189.5683 |  | 267.9646 | 80.4552 | 256.2884 | 330.2624 | 171.9135 | 97.4221 | 112.7275 | 105.0209 | 94.5116 | 238.8553 | 709.768 | 212.5918 | 94.6832 | 96.1841 | 89.9059 | 99.6206 | 846.8524 | 882.5386 | 886.5139 | 871.1876 | 912.8142 | 99.1587 | 100.3369 | 108.7321 | 98.9524 | 598.0443 | 114.7313 | 97.6526 | 257.0543 | 710.544 | 98.9998 | 31.9503 | 46.0073 | 73.08 | 110.133 | 924.3865 | 893.1558 | 845.9128 | 735.7306 | 98.8383 | 65.8624 | 103.4215 | 186.9318 | 628.3155 | 37.5286 | 60.4101 | 102.0056 | 200.6809 | 663.329 | 28.513 | 31.2167 | 41.4132 | 66.9566 | 110.9498 | 826.6066 | 733.328 | 890.4829 | 763.508 | 866.2558 | 37.8502 | 60.8382 | 101.6326 | 174.3435 | 596.4169 | 41.7368 | 66.2162 | 100.0651 | 192.1327 | 714.3097 | 29.8161 | 32.9621 | 47.1995 | 73.1537 | 127.5754 | 932.3559 | 921.9724 | 928.1402 | 866.0027 | 43.6663 | 103.0496 | 70.3957 | 224.3489 | 678.5445 | 876.5458 | 932.0244 | 973.4191 |  | 1032.6496 | 1039.6844 | 1014.8629 | 840.3579 | 973.6476 | 813.5228 |  | 1025.3103 | 991.1479 | 1007.5906 | 39.4348 | 49.2721 | 72.2051 | 892.0627 | 673.0196 | 563.0518 | 617.9554 | 201.2766 | 266.9529 | 263.8942 | 196.239 | -0.0097587 | -0.068594 | 0.010257 | 0.069916 | 0.0135 | -0.0047059 | 0.069702 | 0.013616 | -0.063597 | -244.4439 | 16.9347 | -244.3178 | 16.4932 | -240.9761 | 19.4848 | -240.9484 | 15.7417 | -87.8315 | 17.5013 | -87.9084 | 17.2118 | 3804.927 | 3942.0409 | 1013.657 | 265.4236 | -325.7701 | 618.0357
14:11 | 2723 |  |  | -79.7712 | -83.5165 | -102.8618 | -58.1309 | -61.8643 | -96.654 | -94.9081 | 10.4205 | 46.9451 | 22.9589 | 15.6119 |  |  |  | -79.5789 | -91.9258 | -97.7106 | -39.7313 |  | -104.2209 | -94.4375 | 17.098 | 24.0315 | 15.6083 | 2.5093 | 78.6511 | 193.7096 | 183.8744 | 99.7805 | 95.3535 | 106.155 | 158.6059 | 81.5544 | 108.5241 | 73.3381 | 102.2583 | 228.3067 | 746.681 | 99.7809 | 47.3044 | 65.4197 | 89.1721 | 119.0531 | 854.7307 | 252.681 | 427.7893 | 389.9008 | 892.998 | 98.4849 | 67.5436 | 99.8708 | 207.3561 | 634.1821 | 122.6144 | 97.623 | 126.3778 | 286.4214 | 726.2791 | 98.4192 | 33.449 | 50.9961 | 77.299 | 102.6433 | 917.6225 | 930.1988 | 943.7508 | 929.9109 | 74.0935 | 98.499 | 112.5734 | 233.5616 | 634.7214 | 55.2975 | 83.4152 | 135.0793 | 324.9921 | 708.4152 | 42.1513 | 57.7256 | 76.2366 | 91.3203 | 112.9111 | 806.2439 |  | 826.6381 | 617.5002 |  | 45.2736 | 102.875 | 112.7019 | 231.8774 | 674.0395 | 52.2135 | 94.9244 | 117.7475 | 301.3655 | 771.4585 | 29.6754 | 31.1321 | 42.6424 | 67.7562 | 118.9549 | 916.0168 | 889.0455 | 943.5975 | 915.9801 | 52.2025 | 99.3319 | 121.8949 | 234.3881 | 645.3889 | 963.0533 | 967.2097 | 893.9496 | 907.0621 | 995.3679 | 1002.5757 | 856.6921 | 940.8482 | 840.7276 | 938.3656 | 942.6242 | 865.0351 | 789.4349 | 790.0155 | 784.3363 | 846.8311 | 822.8615 | 1019.4166 | 999.3499 | 951.5609 | 994.888 | 985.0415 | 189.642 |  | 268.0337 | 80.4865 | 256.0917 | 329.9612 | 171.7815 | 97.4318 | 112.7874 | 105.0444 | 94.5275 | 238.9726 | 709.9246 | 212.6908 | 94.6903 | 96.1904 | 89.928 | 99.6339 | 846.2816 | 881.9969 | 886.2677 | 870.0427 | 912.1152 | 99.1646 | 100.3456 | 108.7546 | 98.9847 | 598.2159 | 114.7604 | 97.6583 | 257.2332 | 710.7704 | 98.9804 | 31.9658 | 46.0239 | 73.1005 | 110.1707 | 923.0964 | 892.988 | 845.8259 | 735.7538 | 98.8328 | 65.8817 | 103.49 | 187.0233 | 628.5352 | 37.5438 | 60.4591 | 102.0117 | 200.7791 | 663.4837 | 28.5603 | 31.2275 | 41.4262 | 67.0023 | 110.9881 | 862.7561 | 734.2196 | 890.4395 | 785.1935 | 866.1149 | 37.8776 | 60.8493 | 101.626 | 174.4118 | 596.6289 | 41.7571 | 66.2613 | 100.0866 | 192.2524 | 714.7055 | 29.8544 | 32.9711 | 47.2367 | 73.1895 | 127.6447 | 932.195 | 921.6081 | 928.0886 | 866.0894 | 43.6945 | 103.0377 | 70.4446 | 224.4628 | 678.6763 | 876.8542 | 932.2314 | 974.7091 |  | 1032.066 | 1039.1779 | 1013.578 | 840.3859 | 974.7975 | 813.7968 |  | 1025.3273 | 990.8917 | 1006.7067 | 39.4508 | 49.2881 | 72.216 | 891.6415 | 673.0504 | 563.2051 | 618.0961 | 201.3913 | 267.1193 | 264.1024 | 196.319 | -0.0097769 | -0.06816 | 0.010448 | 0.070198 | 0.013553 | -0.0045845 | 0.075236 | -0.00098527 | -0.075414 | -244.4624 | 16.9511 | -244.2285 | 16.4254 | -240.7914 | 19.456 | -240.8745 | 15.7499 | -87.6715 | 17.5198 | -87.7115 | 17.1564 | 3727.4633 | 3941.1148 | 1013.2114 | 265.6108 | -325.5935 | 618.1277
14:11 | 2724 |  |  | -79.5244 | -83.4566 | -102.92 | -58.0267 | -61.8758 | -96.6065 | -94.8285 | 10.4316 | 46.9873 | 23.0022 | 15.6677 |  |  |  | -79.5427 | -91.9377 | -97.7027 | -39.7312 |  | -104.0631 | -94.3112 | 17.1638 | 24.0841 | 15.6366 | 2.5244 | 78.2012 | 193.7801 | 183.9799 | 99.7506 | 95.3718 | 106.1422 | 158.6268 | 81.5301 | 108.5903 | 73.4104 | 102.2767 | 228.4889 | 746.8246 | 99.7697 | 47.3163 | 65.4718 | 89.1815 | 119.0964 | 855.0616 | 252.7508 | 427.7324 | 390.0218 | 893.3972 | 98.4985 | 67.5759 | 99.8601 | 207.4809 | 634.398 | 122.6748 | 97.6218 | 126.42 | 286.554 | 726.4175 | 98.3983 | 33.4152 | 51.0251 | 77.345 | 102.6574 | 919.3339 | 930.4595 | 944.0959 | 930.2593 | 74.1282 | 98.4877 | 112.595 | 233.6961 | 634.9141 | 55.3543 | 83.4541 | 135.1365 | 325.1777 | 708.5715 | 42.1723 | 57.71 | 76.2225 | 91.3307 | 112.9424 | 806.5664 |  | 827.2009 | 650.3238 |  | 45.2895 | 102.8757 | 112.736 | 232.0086 | 674.2002 | 52.1708 | 94.91 | 117.784 | 301.5505 | 771.5488 | 29.6792 | 31.15 | 42.6699 | 67.7972 | 119.028 | 914.9993 | 888.5473 | 942.833 | 915.0651 | 52.2143 | 99.3643 | 121.9557 | 234.4946 | 645.5782 | 959.4806 | 966.4617 | 893.9573 | 906.8158 | 995.3744 | 1002.4958 | 856.6313 | 940.8035 | 841.0168 | 938.454 | 929.1219 | 869.7405 | 791.0554 | 788.8177 | 780.8069 | 843.1914 | 795.9726 | 1013.7726 | 999.3071 | 951.6525 | 994.7893 | 985.0383 | 189.7524 |  | 268.2178 | 80.518 | 255.6105 | 329.7564 | 171.7429 | 97.4507 | 112.8658 | 105.1311 | 94.544 | 239.0985 | 710.0732 | 212.7892 | 94.6986 | 96.1992 | 89.939 | 99.6579 | 846.0814 | 881.4188 | 886.0568 | 869.3698 | 911.3578 | 99.1963 | 100.3356 | 108.7652 | 99.0409 | 598.3802 | 114.7815 | 97.6624 | 257.3977 | 710.9921 | 98.9805 | 31.9732 | 46.0443 | 73.1194 | 110.2009 | 921.8863 | 892.8142 | 845.727 | 735.7795 | 98.8112 | 65.8999 | 103.5461 | 187.1021 | 628.7136 | 37.5872 | 60.5 | 101.9886 | 200.8434 | 663.6398 | 28.584 | 31.241 | 41.4753 | 67.0383 | 111.0538 | 868.4765 | 735.0318 | 890.5189 | 803.1443 | 866.0261 | 37.9169 | 60.8582 | 101.6333 | 174.4715 | 596.8335 | 41.7924 | 66.3052 | 100.0808 | 192.3649 | 715.1055 | 29.8821 | 32.9776 | 47.2922 | 73.2458 | 127.7193 | 932.3441 | 921.2079 | 928.1334 | 866.5706 | 43.6283 | 103.042 | 70.4744 | 224.5846 | 678.8338 | 877.3872 | 932.6772 | 975.5764 |  | 1031.3925 | 1038.7222 | 1012.317 | 840.3655 | 975.8598 | 814.1368 |  | 1025.326 | 990.6408 | 1005.8024 | 39.4694 | 49.3015 | 72.2261 | 891.4736 | 672.9828 | 563.3598 | 618.2887 | 201.4872 | 267.2744 | 264.1726 | 196.4787 | -0.0097193 | -0.068261 | 0.01041 | 0.070063 | 0.013143 | -0.0039646 | 0.080446 | 0.0005147 | -0.10005 | -244.3208 | 16.9203 | -244.1731 | 16.4521 | -240.7761 | 19.5033 | -240.8345 | 15.7561 | -87.4684 | 17.4849 | -87.5546 | 17.1913 | 3759.4507 | 3941.8928 | 1012.7589 | 265.7235 | -325.3581 | 618.1713
14:11 | 2725 |  |  | -79.3222 | -83.1732 | -102.9561 | -57.9601 | -61.7372 | -96.4037 | -94.642 | 10.4392 | 47.0262 | 23.045 | 15.6913 |  |  |  | -79.4266 | -91.8561 | -97.7392 | -39.6943 |  | -104.1591 | -94.3083 | 17.2158 | 24.1355 | 15.6741 | 2.5473 | 79.1022 | 193.8773 | 184.0681 | 99.7453 | 95.3852 | 106.1343 | 158.6446 | 81.5231 | 108.6418 | 73.4467 | 102.2827 | 228.6277 | 746.9512 | 99.7667 | 47.3415 | 65.5045 | 89.2077 | 119.15 | 855.339 | 252.982 | 427.8644 | 390.2678 | 893.7488 | 98.4605 | 67.5945 | 99.8553 | 207.6021 | 634.625 | 122.6668 | 97.6003 | 126.4821 | 286.6782 | 726.5898 | 98.3687 | 33.4791 | 51.034 | 77.379 | 102.6725 | 919.3642 | 930.7366 | 944.499 | 930.6243 | 74.0533 | 98.4676 | 112.6248 | 233.8389 | 635.1006 | 55.4503 | 83.496 | 135.21 | 325.3577 | 708.7423 | 42.1984 | 57.7145 | 76.2388 | 91.3405 | 112.9521 | 807.2429 |  | 827.727 | 691.1299 |  | 45.3178 | 102.8697 | 112.771 | 232.1399 | 674.3376 | 52.1874 | 94.9125 | 117.8146 | 301.7097 | 771.6457 | 29.65 | 31.1841 | 42.7059 | 67.8387 | 119.1025 | 914.0441 | 888.2837 | 942.1576 | 914.2 | 52.2541 | 99.374 | 121.9812 | 234.5851 | 645.7676 | 955.5725 | 966.3724 | 894.1362 | 906.642 | 995.3831 | 1002.4069 | 856.5926 | 940.7973 | 841.3089 | 938.5194 | 917.6835 | 867.467 | 792.6674 | 806.7745 | 769.3486 | 840.1201 | 778.8679 | 1001.8025 | 999.3067 | 951.735 | 994.7023 | 985.0009 | 189.8461 |  | 268.4133 | 80.5238 | 255.0706 | 329.4232 | 171.6468 | 97.4642 | 112.9453 | 105.1726 | 94.534 | 239.2077 | 710.2144 | 212.8846 | 94.7001 | 96.2017 | 89.9512 | 99.6788 | 845.9904 | 880.8017 | 885.7882 | 869.0343 | 910.6369 | 99.2244 | 100.3429 | 108.7853 | 99.0261 | 598.5494 | 114.8106 | 97.6654 | 257.5558 | 711.2147 | 98.9992 | 31.9802 | 46.0664 | 73.1401 | 110.2255 | 920.7487 | 892.6453 | 845.6155 | 735.8502 | 98.8048 | 65.946 | 103.5644 | 187.2106 | 628.8988 | 37.6055 | 60.5005 | 101.9562 | 200.9128 | 663.7916 | 28.557 | 31.2578 | 41.5074 | 67.073 | 111.1054 | 868.6127 | 735.3523 | 890.4776 | 776.1741 | 865.9605 | 37.9413 | 60.8657 | 101.6415 | 174.5292 | 597.0254 | 41.8288 | 66.3435 | 100.0332 | 192.476 | 715.5134 | 29.8516 | 32.9929 | 47.2863 | 73.28 | 127.7747 | 932.578 | 921.0613 | 928.4124 | 867.1047 | 43.6345 | 103.0462 | 70.5282 | 224.7156 | 679.008 | 877.6135 | 933.0069 | 975.3292 |  | 1030.6447 | 1038.2328 | 1011.0883 | 840.323 | 976.8626 | 814.6222 |  | 1025.3242 | 990.4401 | 1004.8694 | 39.4935 | 49.3534 | 72.247 | 891.18 | 672.9894 | 563.5055 | 618.4727 | 201.6304 | 267.4234 | 264.3639 | 196.6078 | -0.0094008 | -0.067917 | 0.010493 | 0.069558 | 0.01325 | -0.004304 | 0.086906 | 0.0037394 | -0.090245 | -244.3055 | 16.9737 | -244.1362 | 16.4439 | -240.693 | 19.4417 | -240.6745 | 15.7212 | -87.3022 | 17.528 | -87.4223 | 17.1893 | 3865.2361 | 3940.7668 | 1012.2987 | 265.8937 | -325.0134 | 618.2474
14:11 | 2726 |  |  | -79.2225 | -82.8663 | -102.9856 | -57.9629 | -61.6518 | -96.2136 | -94.5698 | 10.4378 | 47.0585 | 23.0862 | 15.741 |  |  |  | -79.4267 | -91.609 | -97.692 | -39.6986 |  | -104.026 | -94.2155 | 17.2469 | 24.1827 | 15.713 | 2.5618 | 78.5013 | 193.9815 | 184.1507 | 99.7328 | 95.393 | 106.1274 | 158.6697 | 81.4908 | 108.6886 | 73.4379 | 102.2709 | 228.7496 | 747.0793 | 99.7685 | 47.3645 | 65.5418 | 89.2493 | 119.2031 | 855.6103 | 253.2273 | 427.8336 | 390.4173 | 894.095 | 98.4578 | 67.6415 | 99.8776 | 207.7313 | 634.8235 | 122.78 | 97.603 | 126.5286 | 286.8029 | 726.7669 | 98.339 | 33.4878 | 51.0713 | 77.4128 | 102.6877 | 916.6005 | 931.0542 | 944.9885 | 931.0664 | 74.1121 | 98.4691 | 112.6642 | 233.9989 | 635.2934 | 55.4697 | 83.5636 | 135.2578 | 325.5215 | 708.8942 | 42.1577 | 57.7207 | 76.2544 | 91.3794 | 113.0259 | 808.0678 |  | 828.1948 | 686.9275 |  | 45.3034 | 102.8595 | 112.8081 | 232.2364 | 674.4503 | 52.2042 | 94.9533 | 117.8299 | 301.8409 | 771.7483 | 29.6538 | 31.1992 | 42.7391 | 67.8757 | 119.1583 | 913.1712 | 888.0925 | 941.51 | 913.3539 | 52.2711 | 99.3946 | 122.0412 | 234.69 | 645.9393 | 953.7546 | 966.7762 | 894.5273 | 906.5216 | 995.402 | 1002.3197 | 856.5658 | 940.7683 | 841.6004 | 938.6013 | 915.8233 | 851.3334 | 794.2812 | 805.4423 | 782.7436 | 840.4556 | 781.2834 | 1013.331 | 999.2931 | 951.8063 | 994.6226 | 984.928 | 189.9222 |  | 268.5547 | 80.5383 | 254.719 | 328.9837 | 171.4838 | 97.4834 | 112.9805 | 105.1456 | 94.529 | 239.349 | 710.3398 | 212.9835 | 94.6959 | 96.204 | 89.9647 | 99.6885 | 845.7669 | 880.1538 | 885.4842 | 868.5712 | 909.9598 | 99.1628 | 100.3619 | 108.8192 | 98.9823 | 598.7236 | 114.8336 | 97.6679 | 257.7273 | 711.4204 | 98.9958 | 31.9884 | 46.089 | 73.1671 | 110.2485 | 919.6368 | 892.4563 | 845.4804 | 735.8888 | 98.8238 | 65.9823 | 103.5746 | 187.3067 | 629.0962 | 37.601 | 60.5216 | 101.9712 | 201.0175 | 663.9592 | 28.3793 | 31.2736 | 41.4843 | 67.1135 | 111.152 | 867.5179 | 735.238 | 890.5664 | 748.712 | 865.9064 | 37.9608 | 60.8808 | 101.663 | 174.603 | 597.2468 | 41.8444 | 66.3837 | 100.0506 | 192.5883 | 715.9223 | 29.8589 | 33.0057 | 47.3047 | 73.2994 | 127.8418 | 933.1398 | 921.0063 | 928.841 | 867.7967 | 43.6968 | 103.0592 | 70.5818 | 224.8362 | 679.1622 | 877.3411 | 932.3875 | 974.7016 |  | 1029.8428 | 1037.6301 | 1009.8751 | 840.2515 | 977.7602 | 815.1163 |  | 1025.2937 | 990.2398 | 1003.8838 | 39.4982 | 49.4142 | 72.2741 | 890.5802 | 673.0862 | 563.6398 | 618.668 | 201.7512 | 267.6233 | 264.5087 | 196.6989 | -0.0092286 | -0.068134 | 0.010316 | 0.069998 | 0.0137 | -0.0042235 | 0.094997 | -0.0034511 | -0.053836 | -244.1947 | 16.9367 | -244.0285 | 16.4296 | -240.6007 | 19.5012 | -240.6899 | 15.7561 | -87.1607 | 17.5075 | -87.2069 | 17.1893 | 3776.8027 | 3940.4124 | 1011.8109 | 266.066 | -324.6421 | 618.363
14:11 | 2727 |  |  | -79.2256 | -82.7369 | -103.0152 | -57.9249 | -61.6491 | -96.1962 | -94.5289 | 10.4318 | 47.1145 | 23.1229 | 15.808 |  |  |  | -79.4841 | -91.4143 | -97.6867 | -39.6557 |  | -103.9304 | -94.1517 | 17.28 | 24.2372 | 15.7587 | 2.5402 | 77.9516 | 194.0799 | 184.2428 | 99.7297 | 95.4097 | 106.1161 | 158.7051 | 81.464 | 108.7766 | 73.4535 | 102.265 | 228.9074 | 747.2182 | 99.7505 | 47.3927 | 65.5989 | 89.2849 | 119.2522 | 855.8674 | 253.1911 | 427.9549 | 390.3209 | 894.4765 | 98.4522 | 67.6916 | 99.8766 | 207.8632 | 635.0111 | 122.8828 | 97.6415 | 126.5626 | 286.9386 | 726.9193 | 98.3933 | 33.4334 | 51.1055 | 77.4457 | 102.6982 | 915.1935 | 931.3442 | 945.4316 | 931.443 | 74.2026 | 98.488 | 112.6996 | 234.1303 | 635.491 | 55.5671 | 83.6156 | 135.2984 | 325.6913 | 709.0271 | 42.2125 | 57.7056 | 76.2384 | 91.3722 | 113.0524 | 809.0837 |  | 828.3551 | 677.7662 |  | 45.3139 | 102.8562 | 112.8252 | 232.3846 | 674.6229 | 52.2219 | 94.9989 | 117.8599 | 302.0008 | 771.8507 | 29.681 | 31.2004 | 42.7644 | 67.9164 | 119.2218 | 912.5141 | 887.9821 | 941.0159 | 912.5269 | 52.3049 | 99.4129 | 122.0921 | 234.7991 | 646.1144 | 952.4709 | 966.5994 | 895.0458 | 906.4484 | 995.4419 | 1002.1977 | 856.5368 | 940.7237 | 841.9236 | 938.7551 | 916.7209 | 842.0681 | 813.9485 | 802.9356 | 790.7177 | 842.2509 | 806.9235 | 1046.7577 | 999.2481 | 951.8786 | 994.5857 | 984.8526 | 190.0139 |  | 268.7491 | 80.5579 | 254.6407 | 328.5872 | 171.3539 | 97.5041 | 113.0184 | 105.1716 | 94.5341 | 239.4858 | 710.4597 | 213.0855 | 94.6836 | 96.1996 | 89.9684 | 99.691 | 845.5823 | 879.4974 | 885.1844 | 868.4691 | 909.2756 | 99.1504 | 100.3719 | 108.8471 | 98.9863 | 598.883 | 114.8479 | 97.659 | 257.9137 | 711.6124 | 98.9898 | 32.0075 | 46.0977 | 73.197 | 110.2863 | 918.5025 | 892.2578 | 845.3431 | 735.9329 | 98.8305 | 66.0195 | 103.5708 | 187.3954 | 629.3028 | 37.6252 | 60.5621 | 102.0309 | 201.1126 | 664.1261 | 28.253 | 31.2904 | 41.5163 | 67.151 | 111.2021 | 866.8852 | 735.1649 | 890.6638 | 775.7487 | 865.835 | 37.9686 | 60.9111 | 101.6768 | 174.6722 | 597.4521 | 41.8672 | 66.4289 | 100.1093 | 192.7088 | 716.3315 | 29.9117 | 32.9855 | 47.3525 | 73.3328 | 127.9203 | 933.9671 | 921.1985 | 929.8038 | 868.5778 | 43.772 | 103.07 | 70.6269 | 224.95 | 679.2952 | 876.9148 | 931.8578 | 974.3476 |  | 1029.0248 | 1036.9659 | 1008.6826 | 840.1773 | 978.4401 | 815.5989 |  | 1025.2303 | 990.074 | 1002.8264 | 39.5179 | 49.4115 | 72.2712 | 889.6287 | 673.2757 | 563.7496 | 618.8082 | 201.8973 | 267.781 | 264.6955 | 196.809 | -0.0089753 | -0.068146 | 0.010875 | 0.070139 | 0.013553 | -0.0042745 | 0.090657 | -0.0097157 | -0.078569 | -244.0962 | 16.9305 | -243.9639 | 16.4398 | -240.573 | 19.4827 | -240.5484 | 15.7007 | -86.9207 | 17.489 | -87.0653 | 17.2159 | 3668.2963 | 3939.8125 | 1011.3054 | 266.2383 | -324.4799 | 618.5127
14:11 | 2728 |  |  | -79.1094 | -82.5403 | -102.9568 | -57.848 | -61.6592 | -96.0825 | -94.4446 | 10.4167 | 47.1781 | 23.1601 | 15.8697 |  |  |  | -79.4071 | -91.3167 | -97.6913 | -39.5977 |  | -103.8069 | -93.9825 | 17.3211 | 24.2842 | 15.8048 | 2.537 | 79.2018 | 194.1781 | 184.3298 | 99.733 | 95.4308 | 106.1116 | 158.732 | 81.5179 | 108.8709 | 73.5089 | 102.316 | 229.0802 | 747.3616 | 99.7338 | 47.4112 | 65.6632 | 89.3153 | 119.3058 | 856.1294 | 253.0893 | 427.8033 | 390.1014 | 894.8331 | 98.4487 | 67.7135 | 99.8752 | 207.9814 | 635.2332 | 122.8634 | 97.6523 | 126.6066 | 287.0989 | 727.0839 | 98.4271 | 33.5117 | 51.0657 | 77.429 | 102.7121 | 914.7076 | 931.5754 | 945.7992 | 931.8331 | 74.1765 | 98.5074 | 112.7379 | 234.2568 | 635.6973 | 55.6885 | 83.6247 | 135.3148 | 325.8439 | 709.1532 | 42.2297 | 57.6944 | 76.226 | 91.3774 | 113.0747 | 809.5947 |  | 828.3416 | 661.9932 |  | 45.3471 | 102.8852 | 112.8609 | 232.5353 | 674.7875 | 52.2423 | 95.042 | 117.9039 | 302.175 | 771.945 | 29.6837 | 31.2112 | 42.7826 | 67.9497 | 119.2873 | 911.8818 | 888.0601 | 940.6623 | 911.7878 | 52.2932 | 99.4584 | 122.142 | 234.8973 | 646.2996 | 949.8452 | 968.0887 | 895.5586 | 906.3532 | 995.5128 | 1002.0837 | 856.5318 | 940.742 | 842.3328 | 939.0201 | 929.2225 | 843.2157 | 817.2639 | 803.7241 | 793.9416 | 846.5484 | 823.2353 | 1088.0307 | 999.1974 | 951.9645 | 994.5807 | 984.7977 | 190.1009 |  | 268.9494 | 80.5693 | 254.4452 | 328.2786 | 171.1694 | 97.5167 | 113.0587 | 105.2151 | 94.5458 | 239.5882 | 710.5703 | 213.1868 | 94.6827 | 96.1971 | 89.9806 | 99.703 | 845.4106 | 878.9431 | 884.9027 | 868.8877 | 908.6349 | 99.1928 | 100.378 | 108.8706 | 98.9917 | 599.0322 | 114.8466 | 97.6616 | 258.0978 | 711.7847 | 99.0073 | 32.0153 | 46.1184 | 73.2254 | 110.3167 | 917.2898 | 892.0464 | 845.1952 | 736.0132 | 98.8263 | 66.0717 | 103.6059 | 187.4933 | 629.5071 | 37.655 | 60.6053 | 102.0314 | 201.2083 | 664.2786 | 28.3383 | 31.3001 | 41.5761 | 67.1715 | 111.2402 | 866.2321 | 735.08 | 890.7115 | 802.7944 | 865.7752 | 37.9794 | 60.9534 | 101.6998 | 174.7578 | 597.6534 | 41.8992 | 66.4755 | 100.134 | 192.8299 | 716.738 | 29.9221 | 32.9885 | 47.3631 | 73.3681 | 127.9776 | 934.6835 | 921.6057 | 931.0109 | 869.4783 | 43.7984 | 103.0588 | 70.6742 | 225.061 | 679.4252 | 876.3748 | 931.9287 | 973.7022 |  | 1028.1934 | 1036.3111 | 1007.5237 | 840.0894 | 978.9369 | 816.0071 |  | 1025.1949 | 989.8641 | 1001.7253 | 39.5134 | 49.3808 | 72.292 | 888.6828 | 673.429 | 563.896 | 619.0035 | 202.0181 | 267.9587 | 264.8011 | 196.8964 | -0.0095888 | -0.068293 | 0.010188 | 0.069723 | 0.013157 | -0.0042336 | 0.083188 | -0.009007 | -0.085808 | -244.0901 | 16.9552 | -243.8993 | 16.409 | -240.4714 | 19.4868 | -240.536 | 15.7664 | -86.8345 | 17.5239 | -86.8745 | 17.1975 | 3657.5877 | 3940.7205 | 1010.8011 | 266.3799 | -324.1329 | 618.6625
14:11 | 2729 |  |  | -79.1503 | -82.2973 | -102.8413 | -57.6935 | -61.5744 | -96.0079 | -94.3487 | 10.425 | 47.218 | 23.1938 | 15.8934 |  |  |  | -79.1453 | -91.3074 | -97.3306 | -39.5565 |  | -103.7121 | -93.8064 | 17.4077 | 24.3422 | 15.8435 | 2.5304 | 78.3043 | 194.2962 | 184.4072 | 99.6472 | 95.4121 | 106.1073 | 158.7558 | 81.5587 | 108.9415 | 73.5606 | 102.3282 | 229.2199 | 747.4964 | 99.7486 | 47.4163 | 65.7269 | 89.3274 | 119.3524 | 856.3437 | 253.1314 | 427.7802 | 390.0904 | 895.0389 | 98.5215 | 67.7395 | 99.8633 | 208.1009 | 635.4616 | 122.9091 | 97.6674 | 126.6574 | 287.248 | 727.2557 | 98.3939 | 33.5702 | 51.0485 | 77.415 | 102.7197 | 914.2617 | 931.8103 | 946.1186 | 932.2284 | 74.1762 | 98.5181 | 112.7842 | 234.4019 | 635.9005 | 55.7927 | 83.6558 | 135.3537 | 326.006 | 709.2925 | 42.1978 | 57.6876 | 76.2219 | 91.4182 | 113.1262 | 810.0369 |  | 828.4422 | 644.9147 |  | 45.3824 | 102.8982 | 112.8963 | 232.6515 | 674.9305 | 52.252 | 95.0421 | 117.9395 | 302.3188 | 772.0537 | 29.7014 | 31.2101 | 42.78 | 67.9798 | 119.3316 | 911.1689 | 888.1163 | 940.27 | 911.0649 | 52.3068 | 99.4885 | 122.1745 | 234.9911 | 646.4671 | 947.5616 | 968.789 | 896.0149 | 906.3055 | 995.5998 | 1001.9855 | 856.5429 | 940.8197 | 842.8274 | 939.3762 | 937.9723 | 852.6264 | 802.5353 | 796.2696 | 809.6607 | 849.544 | 828.6822 | 1106.8935 | 999.133 | 952.0414 | 994.571 | 984.7436 | 190.1837 |  | 269.0848 | 80.5885 | 254.3215 | 327.9853 | 170.9237 | 97.5305 | 113.0639 | 105.2339 | 94.563 | 239.7149 | 710.6631 | 213.2994 | 94.6791 | 96.2043 | 90.0003 | 99.7272 | 845.4829 | 878.5076 | 884.6051 | 869.7014 | 908.0792 | 99.1856 | 100.3672 | 108.895 | 98.9716 | 599.1814 | 114.856 | 97.6732 | 258.2696 | 711.9442 | 99.0412 | 32.0244 | 46.1386 | 73.2514 | 110.3413 | 916.0764 | 891.8036 | 845.0271 | 736.0738 | 98.8305 | 66.1043 | 103.6526 | 187.5691 | 629.6955 | 37.6637 | 60.6264 | 101.9599 | 201.324 | 664.4413 | 28.5002 | 31.3035 | 41.5564 | 67.2022 | 111.2866 | 866.0609 | 735.2384 | 890.795 | 787.1371 | 865.7304 | 38.0307 | 60.9962 | 101.6928 | 174.8318 | 597.8562 | 41.9216 | 66.5229 | 100.1619 | 192.9303 | 717.1463 | 29.9017 | 33.0164 | 47.3702 | 73.4085 | 128.0365 | 935.0584 | 922.0217 | 931.7979 | 870.1915 | 43.7742 | 103.0575 | 70.7027 | 225.1954 | 679.5867 | 875.96 | 931.9779 | 973.6905 |  | 1027.3292 | 1035.5627 | 1006.355 | 840.0041 | 979.4349 | 816.328 |  | 1025.1533 | 989.5544 | 1000.5615 | 39.5474 | 49.401 | 72.2898 | 887.9196 | 673.6113 | 564.022 | 619.1911 | 202.173 | 268.1118 | 265.0035 | 197.0654 | -0.0095809 | -0.068165 | 0.010172 | 0.070011 | 0.012954 | -0.0048367 | 0.080388 | -0.016677 | -0.06413 | -243.9547 | 16.8997 | -243.7608 | 16.3946 | -240.4099 | 19.4971 | -240.4437 | 15.7294 | -86.5761 | 17.4603 | -86.6591 | 17.1934 | 3681.6403 | 3941.5464 | 1010.2627 | 266.5576 | -323.6315 | 618.8166
14:11 | 2730 |  |  | -79.2483 | -81.9454 | -102.8866 | -57.6849 | -61.5827 | -95.886 | -94.3069 | 10.4281 | 47.2634 | 23.2371 | 15.8826 |  |  |  | -79.0558 | -91.1052 | -97.154 | -39.3606 |  | -103.6743 | -93.6626 | 17.4695 | 24.311 | 15.899 | 2.5297 | 79.4489 | 194.415 | 184.4681 | 99.5452 | 95.3889 | 106.096 | 158.7909 | 81.5307 | 109.0127 | 73.5458 | 102.248 | 229.3113 | 747.5849 | 99.7556 | 47.4394 | 65.789 | 89.3552 | 119.4074 | 856.4545 | 253.4221 | 428.0663 | 390.4114 | 895.1329 | 98.4547 | 67.7851 | 99.8475 | 208.2223 | 635.6638 | 123.0301 | 97.689 | 126.6892 | 287.3748 | 727.4085 | 98.4452 | 33.5271 | 51.0933 | 77.4455 | 102.7424 | 913.8008 | 931.9896 | 946.2775 | 932.4409 | 74.2494 | 98.5169 | 112.8099 | 234.5532 | 636.1003 | 55.8899 | 83.721 | 135.3983 | 326.1609 | 709.4262 | 42.2358 | 57.6628 | 76.2279 | 91.4464 | 113.1619 | 811.0437 |  | 828.5596 | 629.452 |  | 45.4101 | 102.859 | 112.9296 | 232.7874 | 675.1153 | 52.3286 | 95.0256 | 117.9794 | 302.4628 | 772.1832 | 29.7135 | 31.2066 | 42.7835 | 68.0235 | 119.3766 | 910.3947 | 888.0217 | 939.8172 | 910.2951 | 52.4083 | 99.4504 | 122.1786 | 235.0791 | 646.6155 | 948.1702 | 968.3428 | 896.3957 | 906.403 | 995.7041 | 1001.8581 | 856.5699 | 940.9014 | 843.364 | 939.8051 | 932.9604 | 860.1066 | 787.6112 | 792.814 | 812.0337 | 849.4555 | 831.5379 | 1085.8332 | 999.0099 | 952.1054 | 994.537 | 984.6879 | 190.2755 |  | 269.2426 | 80.6137 | 254.2967 | 327.7551 | 170.9798 | 97.5441 | 113.0603 | 105.2511 | 94.5731 | 239.8625 | 710.7469 | 213.4073 | 94.6765 | 96.1946 | 90.0149 | 99.7471 | 845.6921 | 878.1819 | 884.3241 | 869.8965 | 907.6146 | 99.1656 | 100.3701 | 108.9052 | 98.969 | 599.3293 | 114.9103 | 97.6811 | 258.4164 | 712.1023 | 99.0557 | 32.0421 | 46.1385 | 73.2745 | 110.379 | 914.9461 | 891.5483 | 844.8506 | 736.1105 | 98.8256 | 66.1369 | 103.6774 | 187.6661 | 629.8681 | 37.6857 | 60.668 | 101.9861 | 201.5243 | 664.6279 | 28.574 | 31.3121 | 41.5037 | 67.2231 | 111.3456 | 865.7961 | 735.5869 | 890.7437 | 787.3216 | 865.6672 | 38.0338 | 61.0422 | 101.7406 | 174.9062 | 598.0768 | 41.9495 | 66.5751 | 100.2113 | 193.0445 | 717.5689 | 29.8983 | 33.0465 | 47.3781 | 73.4409 | 128.1106 | 935.2987 | 922.1811 | 932.1593 | 870.655 | 43.7519 | 103.0788 | 70.7408 | 225.336 | 679.754 | 875.8743 | 931.5846 | 975.1771 |  | 1026.4254 | 1034.7599 | 1005.1688 | 839.9524 | 979.9509 | 816.6323 |  | 1025.1347 | 989.3254 | 999.4057 | 39.5708 | 49.4455 | 72.2993 | 887.548 | 673.9067 | 564.1455 | 619.3251 | 202.2817 | 268.3108 | 265.1612 | 197.1731 | -0.0095053 | -0.067816 | 0.010156 | 0.070163 | 0.013192 | -0.0049005 | 0.074545 | -0.0040623 | -0.081923 | -243.9608 | 16.9613 | -243.7854 | 16.407 | -240.3114 | 19.4745 | -240.3791 | 15.7622 | -86.4807 | 17.5363 | -86.5453 | 17.2036 | 3677.2982 | 3941.1985 | 1009.7228 | 266.736 | -323.266 | 619.0261
14:11 | 2731 |  |  | -79.4514 | -81.7689 | -102.9224 | -57.7092 | -61.6207 | -95.8761 | -94.3087 | 10.4289 | 47.2981 | 23.2749 | 15.9759 |  |  |  | -79.0759 | -91.0446 | -97.2172 | -39.4511 |  | -103.549 | -93.6994 | 17.5094 | 24.3405 | 15.9583 | 2.5373 | 78.4576 | 194.5532 | 184.5566 | 99.5677 | 95.408 | 106.1065 | 158.8286 | 81.5287 | 109.0612 | 73.5667 | 102.2604 | 229.4555 | 747.7114 | 99.7511 | 47.4647 | 65.8459 | 89.4036 | 119.4649 | 856.5156 | 253.766 | 428.3802 | 390.8289 | 895.2159 | 98.3981 | 67.8194 | 99.8558 | 208.3405 | 635.8764 | 123.1064 | 97.7104 | 126.7087 | 287.5165 | 727.5634 | 98.4614 | 33.5827 | 51.0908 | 77.4331 | 102.7655 | 913.7058 | 932.1267 | 946.3625 | 932.5537 | 74.3039 | 98.5252 | 112.8413 | 234.7022 | 636.2962 | 55.9755 | 83.7641 | 135.4292 | 326.3267 | 709.5652 | 42.2298 | 57.6972 | 76.2375 | 91.46 | 113.2106 | 811.805 |  | 828.7356 | 612.1667 |  | 45.4269 | 102.8414 | 112.9716 | 232.9178 | 675.2822 | 52.3943 | 95.0571 | 118.0229 | 302.6337 | 772.2991 | 29.7207 | 31.2239 | 42.8147 | 68.0683 | 119.4504 | 909.596 | 887.8782 | 939.3683 | 909.5253 | 52.5074 | 99.408 | 122.1885 | 235.1853 | 646.7823 | 949.9411 | 969.3359 | 896.6461 | 906.4181 | 995.8179 | 1001.753 | 856.5968 | 940.9668 | 843.9033 | 940.2588 | 928.3649 | 863.7432 | 780.4 | 789.1754 | 825.753 | 844.0008 | 840.6806 | 1036.655 | 998.8765 | 952.1717 | 994.4938 | 984.634 | 190.3788 |  | 269.4196 | 80.6393 | 254.0777 | 327.5505 | 171.144 | 97.5661 | 113.0534 | 105.2762 | 94.5746 | 239.9851 | 710.8311 | 213.5151 | 94.6858 | 96.186 | 90.0262 | 99.767 | 845.6382 | 877.9301 | 884.0983 | 869.089 | 907.2458 | 99.1835 | 100.3899 | 108.9216 | 98.9618 | 599.4761 | 114.967 | 97.696 | 258.5729 | 712.2479 | 99.0366 | 32.0552 | 46.1632 | 73.3062 | 110.4085 | 913.9379 | 891.3025 | 844.6723 | 736.1172 | 98.8443 | 66.1832 | 103.7217 | 187.7724 | 630.0612 | 37.7215 | 60.7175 | 101.997 | 201.6634 | 664.7853 | 28.5402 | 31.3182 | 41.5366 | 67.2617 | 111.3754 | 865.1336 | 735.6504 | 890.6688 | 802.9732 | 865.5947 | 38.031 | 61.0948 | 101.8147 | 175.0013 | 598.3004 | 41.97 | 66.6112 | 100.2497 | 193.1668 | 717.9853 | 29.9382 | 33.0559 | 47.412 | 73.4857 | 128.1846 | 935.6176 | 922.24 | 932.4254 | 871.0456 | 43.8825 | 103.0809 | 70.7987 | 225.448 | 679.887 | 875.7085 | 931.1233 | 975.5143 |  | 1025.4917 | 1033.9721 | 1004.0143 | 839.8844 | 980.3084 | 816.9668 |  | 1025.125 | 989.1449 | 998.2233 | 39.5983 | 49.4464 | 72.3227 | 887.2267 | 674.1141 | 564.2399 | 619.4802 | 202.437 | 268.5029 | 265.4172 | 197.3208 | -0.0095837 | -0.06839 | 0.010008 | 0.07011 | 0.013254 | -0.0043208 | 0.096654 | -0.002741 | -0.075929 | -243.8562 | 16.9223 | -243.61 | 16.3474 | -240.2222 | 19.4868 | -240.3237 | 15.7479 | -86.293 | 17.4829 | -86.3053 | 17.1708 | 3703.0758 | 3942.2744 | 1009.1928 | 266.9601 | -323.3084 | 619.177
14:11 | 2732 |  |  | -79.2618 | -81.7394 | -102.866 | -57.6612 | -61.4537 | -95.7723 | -94.1464 | 10.4388 | 47.3375 | 23.3131 | 16.0629 |  |  |  | -79.033 | -90.7983 | -97.294 | -39.3124 |  | -103.4895 | -93.5165 | 17.5331 | 24.3763 | 15.992 | 2.5586 | 81.0729 | 194.6826 | 184.6782 | 99.5892 | 95.4362 | 106.1319 | 158.86 | 81.5659 | 109.1335 | 73.627 | 102.3202 | 229.6195 | 747.863 | 99.7528 | 47.4741 | 65.8942 | 89.4372 | 119.5203 | 856.5585 | 254.0947 | 428.5867 | 391.1917 | 895.2917 | 98.4866 | 67.8439 | 99.8617 | 208.4596 | 636.0918 | 123.0862 | 97.7378 | 126.7641 | 287.6604 | 727.7165 | 98.3898 | 33.6052 | 51.1083 | 77.4532 | 102.7663 | 913.6304 | 932.1553 | 946.4355 | 932.6411 | 74.2844 | 98.5397 | 112.8798 | 234.8385 | 636.4916 | 56.0898 | 83.7679 | 135.4597 | 326.485 | 709.7121 | 42.2542 | 57.7061 | 76.2137 | 91.4372 | 113.2286 | 812.2454 |  | 828.9647 | 610.7768 |  | 45.4811 | 102.8575 | 112.9851 | 233.0585 | 675.4662 | 52.4265 | 95.0811 | 118.0676 | 302.7925 | 772.3921 | 29.7423 | 31.2368 | 42.8535 | 68.1124 | 119.5243 | 908.9528 | 887.7185 | 938.9416 | 908.7523 | 52.5836 | 99.4083 | 122.2212 | 235.2894 | 646.9482 | 950.5207 | 970.5664 | 896.883 | 906.1762 | 995.9251 | 1001.6302 | 856.6232 | 940.994 | 844.3834 | 940.6636 | 923.5142 | 868.8016 | 786.8973 | 794.022 | 824.8532 | 836.9674 | 840.8887 | 993.3993 | 998.8635 | 952.2434 | 994.5436 | 984.6425 | 190.4737 |  | 269.5662 | 80.6475 | 253.629 | 327.2339 | 171.0745 | 97.591 | 113.0237 | 105.297 | 94.5862 | 240.0955 | 710.9004 | 213.6183 | 94.6908 | 96.1918 | 90.0351 | 99.7907 | 845.2945 | 877.6653 | 883.8714 | 868.2596 | 906.917 | 99.1993 | 100.3766 | 108.9439 | 98.96 | 599.6183 | 114.9959 | 97.7104 | 258.748 | 712.3943 | 99.0527 | 32.0613 | 46.186 | 73.3291 | 110.437 | 913.0796 | 891.0691 | 844.4991 | 736.092 | 98.8336 | 66.2232 | 103.7667 | 187.8487 | 630.2431 | 37.776 | 60.6869 | 101.9551 | 201.6294 | 664.9218 | 28.5322 | 31.3147 | 41.6448 | 67.3034 | 111.4128 | 864.4789 | 735.472 | 890.5975 | 802.625 | 865.4773 | 38.0528 | 61.1111 | 101.7326 | 175.0614 | 598.472 | 41.9948 | 66.6527 | 100.2686 | 193.2764 | 718.3944 | 29.9617 | 33.0573 | 47.4437 | 73.5328 | 128.2455 | 936.0467 | 922.3938 | 932.9017 | 871.4452 | 43.9519 | 103.0702 | 70.8493 | 225.5675 | 680.0262 | 875.3382 | 930.7826 | 974.5868 |  | 1024.544 | 1033.1564 | 1002.8983 | 839.8612 | 980.5168 | 817.2683 |  | 1025.1193 | 988.9274 | 996.9906 | 39.5735 | 49.4556 | 72.3224 | 887.2107 | 674.2624 | 564.3365 | 619.6435 | 202.5558 | 268.6411 | 265.5332 | 197.3844 | -0.0094738 | -0.068408 | 0.010232 | 0.070093 | 0.013202 | -0.0046831 | 0.081938 | -0.0030457 | -0.091438 | -243.8131 | 16.9634 | -243.6747 | 16.4049 | -240.1883 | 19.4642 | -240.1853 | 15.7294 | -86.1484 | 17.528 | -86.2437 | 17.2221 | 3643.094 | 3941.7511 | 1008.6489 | 267.0871 | -322.9033 | 619.2994
14:11 | 2733 |  |  | -79.138 | -81.9098 | -102.7247 | -57.6443 | -61.3403 | -95.6959 | -94.1142 | 10.4436 | 47.3747 | 23.3497 | 16.1051 |  |  |  | -79.096 | -90.6174 | -97.1957 | -39.3875 |  | -103.3958 | -93.5116 | 17.5792 | 24.4203 | 16.0301 | 2.5638 | 80.0724 | 194.7908 | 184.8148 | 99.6402 | 95.4848 | 106.1708 | 158.8895 | 81.5256 | 109.2177 | 73.6385 | 102.3002 | 229.7331 | 748.0044 | 99.7379 | 47.5091 | 65.9408 | 89.4504 | 119.5658 | 856.5369 | 254.2557 | 428.9453 | 391.3159 | 895.3832 | 98.5511 | 67.8693 | 99.8758 | 208.5814 | 636.3082 | 123.1445 | 97.7297 | 126.8174 | 287.7899 | 727.8664 | 98.3699 | 33.5732 | 51.1423 | 77.5005 | 102.7655 | 913.6386 | 932.2181 | 946.5744 | 932.7822 | 74.2826 | 98.5317 | 112.9134 | 234.9731 | 636.6931 | 56.1511 | 83.7926 | 135.5046 | 326.634 | 709.8585 | 42.3485 | 57.6787 | 76.1898 | 91.4325 | 113.2421 | 812.5641 |  | 830.0931 | 609.7285 |  | 45.5097 | 102.8571 | 113.028 | 233.2022 | 675.6396 | 52.4537 | 95.105 | 118.1163 | 302.9294 | 772.4949 | 29.766 | 31.2443 | 42.859 | 68.1579 | 119.5742 | 908.1903 | 887.5541 | 938.5934 | 908.0273 | 52.537 | 99.4647 | 122.2936 | 235.3871 | 647.0876 | 951.0322 | 971.9731 | 897.0662 | 906.0858 | 996.0068 | 1001.4702 | 856.678 | 941.0039 | 844.8116 | 941.0391 | 920.9872 | 873.3371 | 790.5618 | 806.1601 | 809.9929 | 837.5519 | 844.6792 | 978.3789 | 998.999 | 952.3138 | 994.751 | 984.7207 | 190.555 |  | 269.6981 | 80.6651 | 253.1257 | 326.9219 | 170.986 | 97.6119 | 112.9924 | 105.3409 | 94.607 | 240.2456 | 710.9567 | 213.719 | 94.7009 | 96.197 | 90.0504 | 99.8046 | 844.7396 | 877.3293 | 883.64 | 867.2836 | 906.5379 | 99.188 | 100.3575 | 108.967 | 98.9774 | 599.7625 | 115.0098 | 97.713 | 258.939 | 712.5303 | 99.0868 | 32.058 | 46.2053 | 73.3518 | 110.4648 | 912.311 | 890.843 | 844.3218 | 736.0597 | 98.8279 | 66.2618 | 103.7806 | 187.936 | 630.4108 | 37.7948 | 60.7077 | 101.9808 | 201.7078 | 665.09 | 28.5651 | 31.331 | 41.6846 | 67.3438 | 111.471 | 828.2849 | 735.4748 | 890.5874 | 778.6361 | 865.3833 | 38.0907 | 61.1303 | 101.7103 | 175.1185 | 598.6591 | 42.0154 | 66.695 | 100.2847 | 193.3749 | 718.7883 | 29.9338 | 33.0779 | 47.4483 | 73.5687 | 128.3031 | 936.3405 | 922.737 | 933.4383 | 871.8613 | 43.8796 | 103.1006 | 70.88 | 225.7044 | 680.1876 | 875.1601 | 930.3412 | 974.0362 |  | 1023.574 | 1032.2799 | 1001.8296 | 839.83 | 980.6106 | 817.5222 |  | 1025.1156 | 988.729 | 995.7335 | 39.5885 | 49.4752 | 72.3191 | 887.0736 | 674.411 | 564.4238 | 619.8264 | 202.6094 | 268.7885 | 265.6829 | 197.5059 | -0.0091164 | -0.068028 | 0.0105 | 0.070092 | 0.013577 | -0.0046268 | 0.088702 | 0.0012189 | -0.077233 | -243.7239 | 16.9285 | -243.5116 | 16.3351 | -240.0406 | 19.4478 | -240.1453 | 15.7581 | -85.9545 | 17.4952 | -86.0007 | 17.179 | 3656.8679 | 3940.2999 | 1008.0923 | 267.2357 | -322.7314 | 619.4174
14:11 | 2734 |  |  | -78.9311 | -81.8263 | -102.5754 | -57.5671 | -61.2626 | -95.6895 | -93.9461 | 10.4365 | 47.4092 | 23.3843 | 16.119 |  |  |  | -79.1014 | -90.368 | -97.1608 | -39.2778 |  | -103.3137 | -93.2642 | 17.631 | 24.4705 | 16.0658 | 2.5831 | 81.6997 | 194.9037 | 184.9508 | 99.7206 | 95.5303 | 106.2115 | 158.9152 | 81.4405 | 109.2862 | 73.6629 | 102.2587 | 229.8472 | 748.1565 | 99.7249 | 47.5415 | 65.9843 | 89.4823 | 119.6109 | 856.4921 | 254.1257 | 430.0522 | 391.4086 | 895.4089 | 98.4842 | 67.8913 | 99.8638 | 208.7016 | 636.5199 | 123.2514 | 97.7399 | 126.844 | 287.919 | 728.0233 | 98.3747 | 33.5874 | 51.1422 | 77.5002 | 102.7748 | 913.7003 | 932.4987 | 946.787 | 932.992 | 74.3603 | 98.5352 | 112.9479 | 235.1236 | 636.8887 | 56.2218 | 83.8394 | 135.559 | 326.8005 | 710.0075 | 42.3594 | 57.6778 | 76.1919 | 91.4515 | 113.2871 | 813.0076 |  | 831.6101 | 608.8906 |  | 45.5331 | 102.8589 | 113.0774 | 233.334 | 675.7952 | 52.5032 | 95.1509 | 118.1518 | 303.0743 | 772.6117 | 29.7756 | 31.2603 | 42.8661 | 68.1986 | 119.6365 | 907.1963 | 887.1981 | 938.1258 | 907.2633 | 52.5408 | 99.4926 | 122.3246 | 235.4884 | 647.2221 | 951.86 | 972.5612 | 897.3137 | 906.2479 | 996.0575 | 1001.3534 | 856.7338 | 941.0181 | 845.2122 | 941.3906 | 924.8456 | 880.5708 | 783.5245 | 813.5339 | 804.3137 | 833.4872 | 855.0685 | 971.6679 | 999.2064 | 952.4056 | 995.0594 | 984.8372 | 190.6425 |  | 269.8234 | 80.6908 | 252.7914 | 326.6163 | 170.8761 | 97.6347 | 112.9583 | 105.3785 | 94.6257 | 240.3614 | 710.9989 | 213.8198 | 94.7123 | 96.2067 | 90.0641 | 99.8129 | 844.1741 | 876.9097 | 883.4049 | 866.0858 | 906.052 | 99.1828 | 100.338 | 108.9815 | 98.9503 | 599.9017 | 115.0264 | 97.7306 | 259.1346 | 712.6515 | 99.1051 | 32.064 | 46.2284 | 73.382 | 110.4896 | 911.5644 | 890.5984 | 844.1414 | 736.0524 | 98.857 | 66.3129 | 103.7753 | 188.0599 | 630.5906 | 37.8013 | 60.7747 | 101.988 | 201.8614 | 665.2598 | 28.4722 | 31.3641 | 41.6724 | 67.3949 | 111.5207 | 790.4731 | 735.8752 | 890.5819 | 748.4726 | 865.3637 | 38.1082 | 61.1547 | 101.7817 | 175.1876 | 598.863 | 42.0509 | 66.7349 | 100.2769 | 193.4772 | 719.1639 | 29.9083 | 33.1034 | 47.4659 | 73.6199 | 128.3578 | 936.3254 | 922.9628 | 933.6419 | 872.0125 | 43.8628 | 103.1318 | 70.9043 | 225.8389 | 680.3414 | 875.457 | 929.7866 | 973.9386 |  | 1022.5783 | 1031.4527 | 1000.8524 | 839.7691 | 980.5863 | 817.6943 |  | 1025.1362 | 988.5319 | 994.4397 | 39.6096 | 49.4993 | 72.3292 | 886.4826 | 674.5036 | 564.5261 | 619.9756 | 202.7802 | 269.002 | 265.8324 | 197.6703 | -0.0094792 | -0.068405 | 0.01037 | 0.070404 | 0.013498 | -0.0039813 | 0.088763 | -0.014847 | -0.098764 | -243.607 | 16.9326 | -243.5208 | 16.4111 | -240.0991 | 19.4909 | -240.0837 | 15.7315 | -85.733 | 17.489 | -85.9053 | 17.2509 | 3661.7165 | 3941.9134 | 1007.5503 | 267.4172 | -322.2852 | 619.5149
14:11 | 2735 |  |  | -78.6789 | -81.5052 | -102.5688 | -57.4635 | -61.256 | -95.5789 | -93.7966 | 10.4421 | 47.4548 | 23.4234 | 16.13 |  |  |  | -79.0416 | -90.1557 | -97.0503 | -39.28 |  | -103.1688 | -93.1823 | 17.787 | 24.5229 | 16.1118 | 2.623 | 79.7199 | 195.0059 | 185.0431 | 99.6938 | 95.5271 | 106.224 | 158.944 | 81.408 | 109.3701 | 73.7001 | 102.2538 | 229.9908 | 748.316 | 99.7305 | 47.5661 | 66.0532 | 89.5463 | 119.6607 | 856.5565 | 254.0905 | 430.9403 | 391.6525 | 895.3972 | 98.4845 | 67.912 | 99.8612 | 208.8324 | 636.7277 | 123.2742 | 97.7538 | 126.8712 | 288.0582 | 728.1765 | 98.3548 | 33.5765 | 51.1697 | 77.5271 | 102.7903 | 912.9925 | 932.7973 | 946.9533 | 933.2053 | 74.3695 | 98.5447 | 112.9599 | 235.2837 | 637.0918 | 56.2963 | 83.8924 | 135.6052 | 326.9723 | 710.161 | 42.3183 | 57.7134 | 76.234 | 91.5127 | 113.369 | 813.7201 |  | 832.0331 | 608.6744 |  | 45.5607 | 102.8606 | 113.107 | 233.4824 | 675.9617 | 52.5243 | 95.1877 | 118.1757 | 303.2292 | 772.7301 | 29.7845 | 31.271 | 42.8945 | 68.2365 | 119.7127 | 906.4414 | 886.7677 | 937.5726 | 906.4413 | 52.6255 | 99.4713 | 122.3396 | 235.5827 | 647.3524 | 952.4598 | 971.6442 | 897.655 | 906.4113 | 996.1005 | 1001.2682 | 856.7991 | 941.0714 | 845.5925 | 941.7154 | 931.0749 | 885.7574 | 787.3435 | 815.5206 | 816.4764 | 831.7256 | 852.8303 | 983.3743 | 999.3957 | 952.5182 | 995.3601 | 984.9594 | 190.7253 |  | 269.9276 | 80.7067 | 252.4806 | 326.2344 | 170.6413 | 97.6645 | 112.9316 | 105.3812 | 94.6398 | 240.4563 | 711.0335 | 213.9248 | 94.7194 | 96.218 | 90.0686 | 99.8296 | 843.6287 | 876.4174 | 883.1212 | 865.0251 | 905.4529 | 99.1775 | 100.3021 | 108.9974 | 98.9509 | 600.0259 | 115.0407 | 97.7467 | 259.3133 | 712.7586 | 99.1125 | 32.0753 | 46.2554 | 73.4106 | 110.5161 | 910.8555 | 890.3389 | 843.947 | 736.0532 | 98.8617 | 66.3591 | 103.8079 | 188.1647 | 630.7889 | 37.8305 | 60.8248 | 102.019 | 202.0356 | 665.4507 | 28.4074 | 31.3718 | 41.6618 | 67.41 | 111.5672 | 805.0816 | 737.2366 | 890.5755 | 748.3179 | 865.3765 | 38.1165 | 61.1973 | 101.8392 | 175.2708 | 599.0451 | 42.0721 | 66.7789 | 100.3085 | 193.594 | 719.5295 | 29.915 | 33.1249 | 47.4962 | 73.6743 | 128.4116 | 936.2151 | 922.8643 | 933.7675 | 872.0862 | 43.914 | 103.1298 | 70.9489 | 225.9594 | 680.4768 | 877.3767 | 929.4241 | 973.0868 |  | 1021.554 | 1030.6818 | 999.994 | 839.69 | 980.4637 | 817.7876 |  | 1025.1808 | 988.408 | 993.2317 | 39.6406 | 49.5151 | 72.3601 | 886.3548 | 674.6553 | 564.623 | 620.1373 | 202.8971 | 269.1758 | 266.0153 | 197.8201 | -0.0091373 | -0.068108 | 0.010669 | 0.070409 | 0.01346 | -0.0039879 | 0.097307 | -0.016825 | -0.070557 | -243.607 | 16.947 | -243.3885 | 16.3331 | -239.9299 | 19.4334 | -239.976 | 15.7479 | -85.6068 | 17.5055 | -85.6745 | 17.1872 | 3619.7023 | 3941.8153 | 1007.0524 | 267.5956 | -321.818 | 619.6391
14:11 | 2736 |  |  | -78.3838 | -81.2576 | -102.4203 | -57.4016 | -61.2433 | -95.5813 | -93.6988 | 10.4471 | 47.4872 | 23.4554 | 16.1463 |  |  |  | -78.9959 | -90.023 | -96.7504 | -39.21 |  | -103.0989 | -93.1406 | 17.8634 | 24.58 | 16.1609 | 2.6283 | 73.9788 | 195.1159 | 185.1227 | 99.6268 | 95.5141 | 106.2306 | 158.9932 | 81.3795 | 109.442 | 73.7532 | 102.2955 | 230.1515 | 748.493 | 99.7502 | 47.5741 | 66.1276 | 89.5866 | 119.7129 | 856.6249 | 254.1776 | 430.9048 | 391.8223 | 895.369 | 98.5183 | 67.9556 | 99.8839 | 208.9759 | 636.9324 | 123.3328 | 97.7599 | 126.9112 | 288.2031 | 728.3322 | 98.3633 | 33.569 | 51.2218 | 77.5868 | 102.8186 | 912.6897 | 933.0302 | 947.2385 | 933.4589 | 74.3402 | 98.5381 | 113.0029 | 235.419 | 637.2854 | 56.3102 | 83.9327 | 135.6299 | 327.1172 | 710.3329 | 42.2768 | 57.7307 | 76.2146 | 91.5344 | 113.3941 | 814.1334 |  | 832.3063 | 608.5692 |  | 45.589 | 102.8595 | 113.1618 | 233.6331 | 676.1173 | 52.4836 | 95.2267 | 118.2254 | 303.3926 | 772.853 | 29.8049 | 31.2832 | 42.9256 | 68.2739 | 119.7779 | 905.7367 | 886.565 | 937.1561 | 905.7195 | 52.6991 | 99.453 | 122.3492 | 235.6779 | 647.4942 | 951.5982 | 970.4139 | 898.0611 | 906.5556 | 996.1416 | 1001.183 | 856.8971 | 941.1843 | 845.9864 | 942.0399 | 942.4153 | 879.8718 | 793.7663 | 814.8783 | 841.6936 | 843.1345 | 835.1694 | 1001.3187 | 999.5426 | 952.6369 | 995.5887 | 985.0444 | 190.8134 |  | 270.0357 | 80.7257 | 252.1607 | 325.8718 | 170.3697 | 97.6849 | 112.9 | 105.4103 | 94.633 | 240.5837 | 711.064 | 214.0418 | 94.7229 | 96.2245 | 90.0839 | 99.8505 | 843.2277 | 875.884 | 882.7869 | 864.3871 | 904.7789 | 99.1611 | 100.3118 | 109.0254 | 98.9751 | 600.1624 | 115.0632 | 97.7545 | 259.4998 | 712.8487 | 99.1239 | 32.0854 | 46.2845 | 73.4382 | 110.5482 | 910.3123 | 890.0908 | 843.7399 | 736.0656 | 98.8467 | 66.3927 | 103.8364 | 188.2632 | 630.9626 | 37.8441 | 60.8715 | 102.0675 | 202.1671 | 665.6228 | 28.5113 | 31.37 | 41.693 | 67.4295 | 111.6136 | 820.599 | 739.2063 | 890.922 | 755.7412 | 865.5581 | 38.1454 | 61.2634 | 101.8869 | 175.3765 | 599.2499 | 42.0805 | 66.8152 | 100.3387 | 193.7032 | 719.8687 | 29.9541 | 33.1326 | 47.5472 | 73.6989 | 128.4891 | 935.9126 | 922.7865 | 933.8796 | 872.2372 | 43.9281 | 103.1393 | 71.0058 | 226.0722 | 680.6144 | 880.6641 | 929.9716 | 970.9215 |  | 1020.4759 | 1029.8832 | 999.2644 | 839.544 | 980.3069 | 818.1237 |  | 1025.238 | 988.301 | 992.05 | 39.6351 | 49.534 | 72.3533 | 886.6426 | 674.9804 | 564.6948 | 620.289 | 203.0007 | 269.3744 | 266.1908 | 197.905 | -0.0098108 | -0.068521 | 0.010601 | 0.070586 | 0.013473 | -0.0045952 | 0.081172 | -0.0015797 | -0.079203 | -243.5177 | 16.8874 | -243.2746 | 16.3659 | -239.9237 | 19.5156 | -239.9976 | 15.754 | -85.4068 | 17.4582 | -85.4837 | 17.2221 | 3654.937 | 3942.7149 | 1006.5671 | 267.7826 | -321.3616 | 619.8376
14:11 | 2737 |  |  | -78.1745 | -81.1654 | -102.589 | -57.3138 | -61.1779 | -95.6102 | -93.6692 | 10.4476 | 47.5164 | 23.4813 | 16.1635 |  |  |  | -78.7745 | -90.1206 | -96.7241 | -39.1614 |  | -103.0756 | -93.1796 | 17.8905 | 24.6376 | 16.2051 | 2.6451 | 73.6781 | 195.2402 | 185.2186 | 99.5963 | 95.5132 | 106.2464 | 159.0253 | 81.3269 | 109.5165 | 73.7854 | 102.3224 | 230.3042 | 748.6553 | 99.7442 | 47.5728 | 66.1894 | 89.6097 | 119.7623 | 856.6425 | 254.2596 | 431.0059 | 391.9099 | 895.333 | 98.4855 | 67.9998 | 99.8783 | 209.1133 | 637.1292 | 123.4343 | 97.7547 | 126.9683 | 288.3447 | 728.4939 | 98.4317 | 33.5894 | 51.2592 | 77.6233 | 102.8486 | 912.728 | 933.251 | 947.5401 | 933.8004 | 74.4062 | 98.5494 | 113.0727 | 235.546 | 637.4808 | 56.3013 | 83.9467 | 135.6618 | 327.268 | 710.4886 | 42.2962 | 57.7046 | 76.1854 | 91.5208 | 113.4076 | 814.6651 |  | 832.7771 | 608.6213 |  | 45.5921 | 102.8622 | 113.1956 | 233.7756 | 676.3029 | 52.4241 | 95.2514 | 118.2517 | 303.5594 | 772.9621 | 29.8235 | 31.2816 | 42.9388 | 68.3165 | 119.8269 | 904.8433 | 886.3229 | 936.7173 | 905.0619 | 52.7879 | 99.4762 | 122.3591 | 235.7778 | 647.6457 | 949.7406 | 969.8336 | 898.6157 | 906.7358 | 996.1916 | 1001.0778 | 857.0074 | 941.3266 | 846.3694 | 942.3852 | 963.041 | 876.3476 | 807.0337 | 823.4883 | 852.1539 | 846.992 | 797.1537 | 1019.0579 | 999.5666 | 952.7533 | 995.6704 | 985.0765 | 190.9028 |  | 270.1719 | 80.7389 | 251.9567 | 325.6221 | 170.2042 | 97.6992 | 112.8529 | 105.4389 | 94.6375 | 240.7302 | 711.0761 | 214.1543 | 94.729 | 96.2362 | 90.1106 | 99.8744 | 843.0772 | 875.3069 | 882.4417 | 864.3159 | 904.0516 | 99.1583 | 100.3624 | 109.0606 | 98.9622 | 600.312 | 115.108 | 97.7727 | 259.713 | 712.9281 | 99.144 | 32.0999 | 46.2886 | 73.4545 | 110.5805 | 909.9852 | 889.8683 | 843.5497 | 736.0695 | 98.8477 | 66.4343 | 103.8557 | 188.3793 | 631.0994 | 37.8386 | 60.8819 | 102.0569 | 202.2546 | 665.7524 | 28.5629 | 31.3832 | 41.7049 | 67.4607 | 111.6577 | 819.3722 | 740.6108 | 891.6138 | 759.9958 | 865.9668 | 38.1788 | 61.3053 | 101.9015 | 175.462 | 599.4996 | 42.1054 | 66.861 | 100.3168 | 193.806 | 720.1901 | 29.9686 | 33.1306 | 47.5648 | 73.7091 | 128.5614 | 935.4627 | 922.5821 | 933.4932 | 872.2698 | 43.9047 | 103.1517 | 71.0477 | 226.1896 | 680.7519 | 883.2359 | 931.2458 | 968.8284 |  | 1019.3377 | 1029.131 | 998.6562 | 839.4537 | 980.2907 | 818.7414 |  | 1025.286 | 988.2345 | 990.8802 | 39.6336 | 49.5285 | 72.3751 | 886.7348 | 675.4067 | 564.7852 | 620.4646 | 203.1406 | 269.4913 | 266.3349 | 197.9545 | -0.0098419 | -0.068773 | 0.009911 | 0.070005 | 0.013444 | -0.0042766 | 0.078375 | -0.010763 | -0.085218 | -243.4685 | 16.9264 | -243.2839 | 16.3413 | -239.8068 | 19.4437 | -239.8191 | 15.7376 | -85.2376 | 17.4931 | -85.3299 | 17.2118 | 3666.605 | 3941.8415 | 1006.0994 | 267.9131 | -321.2207 | 620.096
14:11 | 2738 |  |  | -78.1197 | -81.0475 | -102.4586 | -57.254 | -61.1422 | -95.5087 | -93.6535 | 10.4507 | 47.5519 | 23.5159 | 16.0967 |  |  |  | -78.6823 | -90.0971 | -96.549 | -39.0755 |  | -102.9014 | -93.1136 | 17.59 | 24.7356 | 16.2509 | 2.6528 | 75.516 | 195.3727 | 185.323 | 99.5758 | 95.5124 | 106.2686 | 159.0507 | 81.2686 | 109.623 | 73.8172 | 102.3623 | 230.476 | 748.7917 | 99.7497 | 47.5928 | 66.2341 | 89.6221 | 119.8171 | 856.6865 | 254.3393 | 431.5037 | 392.0079 | 895.3134 | 98.5998 | 68.0479 | 99.8737 | 209.2465 | 637.3083 | 123.4818 | 97.7408 | 127.0119 | 288.4687 | 728.6595 | 98.4507 | 33.5911 | 51.298 | 77.6574 | 102.8699 | 913.421 | 933.46 | 947.7506 | 934.1229 | 74.4463 | 98.5601 | 113.1151 | 235.6831 | 637.6766 | 56.2949 | 83.9844 | 135.7163 | 327.4437 | 710.6016 | 42.3125 | 57.6859 | 76.2062 | 91.547 | 113.4824 | 815.2472 |  | 833.0654 | 608.8472 |  | 45.5926 | 102.8783 | 113.2163 | 233.9254 | 676.4945 | 52.5107 | 95.2699 | 118.2761 | 303.7044 | 773.0738 | 29.8272 | 31.2928 | 42.9526 | 68.3502 | 119.8963 | 903.8363 | 885.8609 | 936.155 | 904.3353 | 52.7831 | 99.5487 | 122.4439 | 235.8788 | 647.7721 | 946.9645 | 969.1441 | 899.0749 | 906.9545 | 996.2432 | 1000.9969 | 857.1001 | 941.4809 | 846.7437 | 942.7759 | 968.1439 | 878.5936 | 821.6092 | 837.8395 | 856.9616 | 843.928 | 787.9475 | 1049.2839 | 999.3941 | 952.848 | 995.5768 | 985.0307 | 190.9832 |  | 270.3038 | 80.7556 | 251.8059 | 325.3868 | 170.1629 | 97.7271 | 112.822 | 105.464 | 94.6482 | 240.8722 | 711.0769 | 214.2586 | 94.7464 | 96.249 | 90.1219 | 99.8889 | 842.6287 | 874.7066 | 882.0906 | 863.9413 | 903.2814 | 99.1536 | 100.3481 | 109.0806 | 98.9239 | 600.4434 | 115.1674 | 97.7896 | 259.9235 | 712.9886 | 99.1463 | 32.1243 | 46.3016 | 73.4868 | 110.6167 | 909.7937 | 889.664 | 843.3701 | 736.0657 | 98.8587 | 66.4736 | 103.8776 | 188.4786 | 631.2809 | 37.8251 | 60.8879 | 102.0541 | 202.3931 | 665.9034 | 28.5553 | 31.3802 | 41.6925 | 67.493 | 111.6859 | 843.5323 | 741.1124 | 892.458 | 785.6795 | 866.4671 | 38.2144 | 61.3356 | 101.9304 | 175.5401 | 599.7459 | 42.1271 | 66.9094 | 100.3572 | 193.9248 | 720.5128 | 29.962 | 33.1438 | 47.5689 | 73.7555 | 128.616 | 934.9762 | 922.2658 | 932.9765 | 872.2342 | 43.9541 | 103.1555 | 71.095 | 226.3066 | 680.8882 | 884.5415 | 932.6514 | 967.2558 |  | 1018.1521 | 1028.4366 | 998.1757 | 839.5174 | 980.548 | 819.4432 |  | 1025.3327 | 988.1768 | 989.7159 | 39.65 | 49.521 | 72.4025 | 886.3489 | 675.8639 | 564.9002 | 620.6764 | 203.2615 | 269.7055 | 266.5152 | 198.1584 | -0.0096228 | -0.068967 | 0.010249 | 0.070163 | 0.013145 | -0.0044543 | 0.082411 | -0.0017707 | -0.082495 | -243.4685 | 16.8381 | -243.1423 | 16.1524 | -239.7083 | 19.5012 | -239.8591 | 15.8013 | -85.1329 | 17.4911 | -85.1483 | 17.2016 | 3657.481 | 3941.6861 | 1005.6537 | 268.1103 | -320.8809 | 620.3821
14:12 | 2739 |  |  | -78.0649 | -81.0239 | -102.393 | -57.2064 | -61.0129 | -95.4107 | -93.5049 | 10.4518 | 47.5947 | 23.5512 | 16.1182 |  |  |  | -78.6691 | -89.9499 | -96.2352 | -39.0282 |  | -102.8792 | -93.0844 | 17.2865 | 24.8305 | 16.3028 | 2.6568 | 74.737 | 195.4926 | 185.4383 | 99.5678 | 95.5268 | 106.2994 | 159.0895 | 81.2501 | 109.7176 | 73.8563 | 102.3649 | 230.6036 | 748.8968 | 99.7402 | 47.6087 | 66.2837 | 89.6373 | 119.8716 | 856.7094 | 254.5212 | 431.9309 | 392.2941 | 895.2255 | 98.775 | 68.0866 | 99.8765 | 209.3713 | 637.5004 | 123.5405 | 97.7596 | 127.045 | 288.6038 | 728.8266 | 98.4292 | 33.5975 | 51.3266 | 77.6923 | 102.8914 | 914.967 | 933.6406 | 947.9452 | 934.3433 | 74.4833 | 98.5671 | 113.1591 | 235.8277 | 637.8743 | 56.3104 | 84.0242 | 135.7649 | 327.6214 | 710.7151 | 42.2525 | 57.7055 | 76.2058 | 91.585 | 113.5647 | 815.1977 |  | 833.433 | 608.7427 |  | 45.6114 | 102.8888 | 113.2426 | 234.0779 | 676.6819 | 52.5669 | 95.3073 | 118.3219 | 303.8616 | 773.2013 | 29.8363 | 31.3132 | 42.9874 | 68.3876 | 119.9556 | 902.7586 | 885.2844 | 935.4318 | 903.5026 | 52.7622 | 99.5776 | 122.5232 | 235.9917 | 647.8963 | 943.9258 | 968.703 | 899.411 | 907.1445 | 996.2997 | 1000.9794 | 857.1899 | 941.66 | 847.1451 | 943.1894 | 962.0869 | 880.9439 | 816.7392 | 849.4639 | 866.7904 | 842.4261 | 828.4687 | 1073.6726 | 999.072 | 952.9099 | 995.3838 | 984.9229 | 191.0704 |  | 270.4095 | 80.7775 | 251.5105 | 325.0345 | 170.0978 | 97.7451 | 112.7784 | 105.5243 | 94.6513 | 240.9849 | 711.0646 | 214.3659 | 94.7532 | 96.2585 | 90.1293 | 99.8999 | 842.098 | 874.1053 | 881.7355 | 863.1983 | 902.4757 | 99.1548 | 100.3163 | 109.0873 | 98.9717 | 600.5622 | 115.2378 | 97.7962 | 260.0954 | 713.0452 | 99.1396 | 32.156 | 46.3483 | 73.5357 | 110.6599 | 909.6685 | 889.4824 | 843.1985 | 736.0798 | 98.8446 | 66.5191 | 103.902 | 188.555 | 631.4718 | 37.8925 | 60.9116 | 102.0828 | 202.4928 | 666.0609 | 28.4803 | 31.3922 | 41.7445 | 67.5443 | 111.7414 | 867.0534 | 740.9954 | 893.3231 | 808.1699 | 866.9901 | 38.1842 | 61.364 | 101.9256 | 175.617 | 599.9599 | 42.1517 | 66.9522 | 100.4131 | 194.0369 | 720.8421 | 29.971 | 33.1542 | 47.5892 | 73.794 | 128.6749 | 934.4833 | 921.9956 | 932.4874 | 872.1742 | 43.9921 | 103.1627 | 71.1448 | 226.424 | 681.0212 | 884.9852 | 934.1032 | 967.4797 |  | 1016.921 | 1027.8293 | 997.8193 | 839.7554 | 981.1284 | 820.1752 |  | 1025.3656 | 988.104 | 988.6468 | 39.6578 | 49.5347 | 72.4 | 885.8542 | 676.3471 | 564.9881 | 620.8829 | 203.2939 | 269.8064 | 266.6485 | 198.1941 | -0.010014 | -0.069183 | 0.0097112 | 0.069394 | 0.013627 | -0.0045228 | 0.096778 | -0.0043861 | -0.075531 | -243.2716 | 16.8135 | -243.0685 | 16.1996 | -239.6898 | 19.4458 | -239.6468 | 15.7232 | -84.8591 | 17.4829 | -84.9945 | 17.218 | 3573.9844 | 3940.2047 | 1005.2456 | 268.2275 | -320.5388 | 620.6676
14:12 | 2740 |  |  | -78.0193 | -80.8329 | -102.3099 | -57.081 | -60.9721 | -95.1977 | -93.4019 | 10.4528 | 47.6322 | 23.5915 | 16.1545 |  |  |  | -78.6179 | -89.8109 | -96.117 | -38.9827 |  | -102.7892 | -93.142 | 17.4109 | 24.9103 | 16.3455 | 2.6769 | 76.498 | 195.584 | 185.5541 | 99.5546 | 95.5409 | 106.3258 | 159.1272 | 81.3403 | 109.8024 | 73.8604 | 102.3277 | 230.6879 | 748.9773 | 99.7137 | 47.6431 | 66.38 | 89.6949 | 119.9382 | 856.6712 | 254.8303 | 432.1946 | 392.7668 | 895.0402 | 98.64 | 68.112 | 99.8956 | 209.4954 | 637.7137 | 123.6195 | 97.786 | 127.0908 | 288.7508 | 728.9888 | 98.4228 | 33.6306 | 51.3084 | 77.6761 | 102.9013 | 915.5343 | 933.8191 | 948.0859 | 934.4884 | 74.5312 | 98.5683 | 113.1903 | 235.9752 | 638.0778 | 56.3466 | 84.0573 | 135.813 | 327.8018 | 710.8638 | 42.293 | 57.7319 | 76.2309 | 91.6212 | 113.6342 | 815.1298 |  | 833.7463 | 608.6996 |  | 45.6444 | 102.8908 | 113.2667 | 234.2253 | 676.8798 | 52.6537 | 95.3254 | 118.3526 | 304.0036 | 773.3264 | 29.8524 | 31.3155 | 43.0035 | 68.427 | 120.001 | 901.713 | 884.6593 | 934.6527 | 902.6469 | 52.8323 | 99.5594 | 122.5654 | 236.0982 | 648.0128 | 943.826 | 970.5783 | 899.8445 | 907.2945 | 996.3635 | 1000.9821 | 857.3056 | 941.8597 | 847.5619 | 943.5884 | 956.7781 | 881.1787 | 808.8218 | 847.7151 | 870.6954 | 828.4754 | 847.1948 | 1061.9965 | 998.6904 | 952.9494 | 995.14 | 984.7905 | 191.1559 |  | 270.5337 | 80.7889 | 251.1871 | 324.6375 | 169.8871 | 97.7549 | 112.7316 | 105.5499 | 94.6743 | 241.0878 | 711.0351 | 214.4674 | 94.7507 | 96.2681 | 90.1434 | 99.9215 | 841.733 | 873.4732 | 881.3767 | 862.3867 | 901.6645 | 99.1815 | 100.3243 | 109.0949 | 99.0011 | 600.6842 | 115.2969 | 97.7823 | 260.2607 | 713.1072 | 99.1428 | 32.1605 | 46.3686 | 73.5539 | 110.6853 | 909.5832 | 889.3076 | 843.047 | 736.0845 | 98.8411 | 66.5521 | 103.9519 | 188.6166 | 631.623 | 37.9933 | 60.9287 | 102.1042 | 202.6109 | 666.2219 | 28.4279 | 31.4125 | 41.7826 | 67.5832 | 111.8022 | 839.2627 | 740.6659 | 894.1647 | 791.4148 | 867.5427 | 38.1944 | 61.3852 | 101.9569 | 175.6833 | 600.1791 | 42.1838 | 66.9908 | 100.4491 | 194.1499 | 721.1746 | 29.989 | 33.1595 | 47.6209 | 73.8276 | 128.7426 | 933.9695 | 921.7406 | 931.9061 | 872.0074 | 44.0012 | 103.1656 | 71.184 | 226.551 | 681.1548 | 884.9084 | 935.4677 | 968.6435 |  | 1015.635 | 1027.213 | 997.533 | 840.1149 | 981.9832 | 820.8179 |  | 1025.3847 | 988.0916 | 987.6097 | 39.675 | 49.5523 | 72.4041 | 885.4549 | 676.7541 | 565.0734 | 621.0433 | 203.4696 | 269.9622 | 266.7994 | 198.29 | -0.009902 | -0.068507 | 0.010132 | 0.070158 | 0.01336 | -0.0044537 | 0.066147 | -0.0015288 | -0.070552 | -243.33 | 16.8628 | -242.9885 | 16.2181 | -239.5637 | 19.4437 | -239.6345 | 15.7848 | -84.8345 | 17.5178 | -84.8375 | 17.1913 | 3608.2999 | 3940.7327 | 1004.8516 | 268.3808 | -320.1823 | 620.9138
14:12 | 2741 |  |  | -77.8632 | -80.5677 | -102.1515 | -56.9816 | -60.9153 | -95.1005 | -93.208 | 10.4477 | 47.6766 | 23.6255 | 16.1784 |  |  |  | -78.5338 | -89.7937 | -96.0319 | -38.9566 |  | -102.7325 | -93.0741 | 17.3967 | 24.9753 | 16.3893 | 2.7022 | 77.1727 | 195.6513 | 185.6742 | 99.5227 | 95.5503 | 106.3426 | 159.1603 | 81.5217 | 109.8991 | 73.919 | 102.3775 | 230.8316 | 749.0972 | 99.7031 | 47.6701 | 66.4465 | 89.7524 | 120.0051 | 856.6133 | 255.0423 | 432.9068 | 393.0991 | 894.8712 | 98.2317 | 68.1428 | 99.8902 | 209.623 | 637.9251 | 123.6899 | 97.8016 | 127.1312 | 288.8857 | 729.1408 | 98.3958 | 33.6461 | 51.2983 | 77.666 | 102.9247 | 915.4025 | 934.0015 | 948.2389 | 934.549 | 74.558 | 98.5638 | 113.2157 | 236.1144 | 638.2712 | 56.3801 | 84.1108 | 135.8458 | 327.9638 | 711.0201 | 42.3432 | 57.6913 | 76.2208 | 91.6351 | 113.6748 | 815.4908 |  | 833.9837 | 608.9466 |  | 45.6787 | 102.8874 | 113.3018 | 234.3599 | 677.0951 | 52.7221 | 95.3192 | 118.382 | 304.142 | 773.4345 | 29.8577 | 31.3246 | 43.0262 | 68.4585 | 120.077 | 900.7376 | 884.0176 | 933.9718 | 901.8401 | 52.922 | 99.565 | 122.5882 | 236.1817 | 648.1268 | 946.9822 | 973.1403 | 900.4394 | 907.4913 | 996.4045 | 1000.982 | 857.4156 | 942.028 | 847.9757 | 943.988 | 950.1559 | 878.4227 | 815.99 | 835.4018 | 869.6816 | 818.2467 | 835.1309 | 1027.3565 | 998.3135 | 952.9853 | 994.8508 | 984.6375 | 191.2532 |  | 270.67 | 80.7969 | 250.9487 | 324.3175 | 169.6772 | 97.774 | 112.6619 | 105.5805 | 94.6833 | 241.2058 | 711.012 | 214.5762 | 94.7598 | 96.2753 | 90.1499 | 99.9382 | 841.0991 | 872.803 | 880.9892 | 861.3437 | 900.8559 | 99.196 | 100.3642 | 109.1367 | 98.9493 | 600.8141 | 115.3281 | 97.7712 | 260.4354 | 713.1737 | 99.1589 | 32.148 | 46.3599 | 73.5525 | 110.7024 | 909.4914 | 889.1179 | 842.8893 | 736.0926 | 98.8484 | 66.5704 | 103.9604 | 188.675 | 631.739 | 37.9974 | 60.9396 | 102.1439 | 202.7468 | 666.403 | 28.5692 | 31.4141 | 41.7961 | 67.6143 | 111.8307 | 804.3329 | 740.3908 | 894.8773 | 791.0125 | 868.0739 | 38.2327 | 61.3953 | 102.0034 | 175.7553 | 600.4074 | 42.1923 | 67.0268 | 100.4613 | 194.2716 | 721.5075 | 29.9978 | 33.1675 | 47.6546 | 73.8681 | 128.8093 | 933.5908 | 921.3344 | 931.159 | 871.7099 | 44.0658 | 103.1655 | 71.222 | 226.6715 | 681.2834 | 884.7383 | 936.5495 | 968.6004 |  | 1014.2984 | 1026.5425 | 997.2739 | 840.5485 | 983.01 | 821.368 |  | 1025.4179 | 988.1236 | 986.6714 | 39.6985 | 49.5969 | 72.4209 | 885.4036 | 677.0937 | 565.1523 | 621.1863 | 203.6071 | 270.1865 | 267.0181 | 198.4962 | -0.0099362 | -0.068836 | 0.0105 | 0.070275 | 0.012926 | -0.0046496 | 0.082923 | -0.002741 | -0.078029 | -243.1269 | 16.7766 | -242.9085 | 16.2571 | -239.5391 | 19.4581 | -239.5514 | 15.7294 | -84.5237 | 17.4418 | -84.6437 | 17.2365 | 3632.2303 | 3940.7425 | 1004.4643 | 268.6023 | -319.7731 | 621.123
14:12 | 2742 |  |  | -78.0966 | -80.5328 | -102.0279 | -57.0622 | -61.0271 | -95.1191 | -93.2287 | 10.4656 | 47.3079 | 23.6605 | 16.2015 |  |  |  | -78.406 | -89.5651 | -96.1183 | -38.833 |  | -102.5279 | -92.9743 | 17.4472 | 25.039 | 16.4447 | 2.7164 | 76.952 | 195.7216 | 185.7987 | 99.5609 | 95.5928 | 106.3796 | 159.1898 | 81.6727 | 109.9747 | 73.9766 | 102.416 | 231.0109 | 749.2457 | 99.7158 | 47.6862 | 66.4772 | 89.7806 | 120.0495 | 856.6006 | 255.207 | 433.6915 | 393.3879 | 894.693 | 97.9132 | 68.1534 | 99.867 | 209.7474 | 638.1474 | 123.7397 | 97.7988 | 127.1746 | 289.0272 | 729.3036 | 98.4025 | 33.7025 | 51.324 | 77.6914 | 102.9611 | 915.1327 | 934.1238 | 948.2746 | 934.5542 | 74.5868 | 98.5648 | 113.2469 | 236.2486 | 638.4603 | 56.4084 | 84.1581 | 135.8814 | 328.1236 | 711.1603 | 42.3474 | 57.6901 | 76.2137 | 91.6512 | 113.706 | 816.4042 |  | 834.1488 | 609.4466 |  | 45.71 | 102.8749 | 113.3397 | 234.4611 | 677.2807 | 52.6921 | 95.3067 | 118.4089 | 304.2973 | 773.5449 | 29.865 | 31.3363 | 43.0493 | 68.4922 | 120.1431 | 899.8903 | 883.4187 | 933.4146 | 901.0454 | 52.9557 | 99.59 | 122.6185 | 236.273 | 648.2583 | 949.3308 | 973.9166 | 901.0499 | 907.8657 | 996.4349 | 1001.0432 | 857.5487 | 942.18 | 848.4119 | 944.4133 | 948.9454 | 874.8499 | 824.0411 | 827.5951 | 860.4295 | 822.5403 | 824.4699 | 1006.0646 | 997.9258 | 953.0087 | 994.5308 | 984.4577 | 191.3517 |  | 270.783 | 80.8103 | 250.6744 | 323.9513 | 169.459 | 97.8032 | 112.5825 | 105.6498 | 94.6918 | 241.3214 | 710.9775 | 214.677 | 94.7709 | 96.287 | 90.1638 | 99.9529 | 840.5897 | 872.1199 | 880.5923 | 860.4426 | 900.0391 | 99.1813 | 100.365 | 109.1637 | 98.9575 | 600.9361 | 115.368 | 97.7813 | 260.6108 | 713.2094 | 99.1789 | 32.1532 | 46.3741 | 73.5752 | 110.7294 | 909.3946 | 888.9251 | 842.7235 | 736.1186 | 98.8579 | 66.6186 | 103.9897 | 188.7518 | 631.8567 | 37.9624 | 60.9777 | 102.1336 | 202.8306 | 666.5668 | 28.6558 | 31.4238 | 41.8158 | 67.6591 | 111.8637 | 806.1337 | 740.4404 | 895.3638 | 789.1295 | 868.5542 | 38.2514 | 61.4403 | 101.9796 | 175.8341 | 600.6149 | 42.1999 | 67.0745 | 100.4658 | 194.3865 | 721.8643 | 30.0054 | 33.1827 | 47.6759 | 73.9011 | 128.8715 | 933.4099 | 921.0195 | 930.6573 | 871.5724 | 44.1274 | 103.1726 | 71.2677 | 226.7872 | 681.4055 | 884.7548 | 937.3439 | 968.0708 |  | 1012.9175 | 1025.909 | 997.0578 | 841.0643 | 984.1147 | 821.7379 |  | 1025.4451 | 988.1409 | 985.7851 | 39.7164 | 49.5875 | 72.4323 | 885.4318 | 677.3642 | 565.2291 | 621.3665 | 203.7693 | 270.3344 | 267.1662 | 198.5877 | -0.0096072 | -0.068695 | 0.010453 | 0.070439 | 0.013535 | -0.0041329 | 0.09899 | -0.00107 | -0.099404 | -243.1577 | 16.8423 | -242.9085 | 16.2612 | -239.4406 | 19.4396 | -239.4191 | 15.7602 | -84.4252 | 17.5116 | -84.536 | 17.2262 | 3748.1824 | 3940.4531 | 1004.0917 | 268.7503 | -319.6557 | 621.2966
14:12 | 2743 |  |  | -78.1017 | -80.2041 | -101.6435 | -56.9044 | -61.0855 | -95.05 | -93.1372 | 10.4892 | 46.7488 | 23.6938 | 16.2294 |  |  |  | -78.2838 | -89.3557 | -96.0132 | -38.7495 |  | -102.614 | -92.8666 | 17.4648 | 25.1205 | 16.4906 | 2.7202 | 77.5365 | 195.8292 | 185.9231 | 99.621 | 95.6413 | 106.4243 | 159.2194 | 81.726 | 110.0614 | 73.986 | 102.4032 | 231.1689 | 749.3755 | 99.7299 | 47.6934 | 66.5083 | 89.8066 | 120.0943 | 856.5699 | 255.6155 | 434.1552 | 393.8806 | 894.4619 | 97.7755 | 68.1748 | 99.8814 | 209.8787 | 638.3495 | 123.7624 | 97.802 | 127.2241 | 289.1588 | 729.4701 | 98.3716 | 33.7149 | 51.3594 | 77.734 | 102.9869 | 914.9043 | 934.1861 | 948.204 | 934.5432 | 74.5987 | 98.5535 | 113.2758 | 236.3905 | 638.6515 | 56.4308 | 84.1793 | 135.9341 | 328.2832 | 711.2966 | 42.3802 | 57.7055 | 76.2175 | 91.6599 | 113.7479 | 817.1785 |  | 834.3024 | 609.7081 |  | 45.7311 | 102.8718 | 113.3675 | 234.5643 | 677.4506 | 52.719 | 95.3112 | 118.4404 | 304.4397 | 773.6675 | 29.873 | 31.3559 | 43.0801 | 68.5179 | 120.2161 | 899.0493 | 882.9189 | 932.975 | 900.2871 | 52.9611 | 99.5997 | 122.6749 | 236.3922 | 648.383 | 950.8354 | 973.417 | 901.4876 | 908.2991 | 996.4455 | 1001.1849 | 857.7102 | 942.3619 | 848.8849 | 944.86 | 946.0698 | 869.3605 | 819.8784 | 834.4442 | 848.0466 | 826.2941 | 806.9552 | 1023.1041 | 997.5471 | 953.0238 | 994.2148 | 984.2674 | 191.4401 |  | 270.9105 | 80.8232 | 250.3318 | 323.5101 | 169.2555 | 97.8411 | 112.477 | 105.7286 | 94.7113 | 241.4473 | 710.9194 | 214.7868 | 94.7797 | 96.3087 | 90.1836 | 99.9766 | 840.3198 | 871.4614 | 880.2171 | 860.098 | 899.2097 | 99.2054 | 100.332 | 109.1825 | 98.9795 | 601.0479 | 115.4068 | 97.7994 | 260.7815 | 713.2253 | 99.2068 | 32.165 | 46.3888 | 73.6088 | 110.7602 | 909.347 | 888.7473 | 842.5692 | 736.1252 | 98.8614 | 66.6632 | 104.0214 | 188.8716 | 631.9936 | 37.941 | 61.0221 | 102.0577 | 202.8854 | 666.7117 | 28.6448 | 31.4355 | 41.8231 | 67.6975 | 111.8988 | 804.2376 | 740.8798 | 895.8107 | 763.0284 | 868.9761 | 38.3095 | 61.4864 | 101.9737 | 175.9109 | 600.8329 | 42.2336 | 67.1151 | 100.4979 | 194.5117 | 722.2323 | 30.0286 | 33.2148 | 47.6843 | 73.9416 | 128.9404 | 933.1584 | 920.9623 | 930.439 | 871.5722 | 44.1766 | 103.1666 | 71.3247 | 226.9108 | 681.5279 | 885.2177 | 938.3114 | 967.3849 |  | 1011.4969 | 1025.3404 | 996.9153 | 841.6176 | 985.1374 | 821.928 |  | 1025.4965 | 988.1843 | 984.9812 | 39.7356 | 49.582 | 72.4318 | 885.5764 | 677.6327 | 565.3288 | 621.5542 | 203.883 | 270.5256 | 267.3444 | 198.7355 | -0.0095446 | -0.068948 | 0.01101 | 0.070886 | 0.014087 | -0.0043973 | 0.074099 | 0.005219 | -0.091701 | -242.9792 | 16.7375 | -242.7085 | 16.2407 | -239.3729 | 19.4642 | -239.4129 | 15.7397 | -84.1729 | 17.4048 | -84.2344 | 17.181 | 3720.0754 | 3941.1245 | 1003.7556 | 268.935 | -319.2028 | 621.4807
14:12 | 2744 |  |  | -78.0183 | -79.9995 | -101.5386 | -56.8932 | -61.0054 | -95.0009 | -93.0312 | 10.4877 | 46.7349 | 23.7342 | 16.2613 |  |  |  | -78.3025 | -89.0847 | -95.9259 | -38.7554 |  | -102.4404 | -92.7295 | 17.4986 | 25.1808 | 16.5542 | 2.724 | 75.6606 | 195.9542 | 186.039 | 99.6623 | 95.6821 | 106.463 | 159.245 | 81.7356 | 110.1629 | 74.0046 | 102.3992 | 231.3121 | 749.4937 | 99.7253 | 47.7053 | 66.5482 | 89.8243 | 120.1417 | 856.4715 | 255.9385 | 434.5438 | 394.2361 | 894.3031 | 97.7108 | 68.2191 | 99.8949 | 210.0166 | 638.5367 | 123.8112 | 97.8247 | 127.2635 | 289.2927 | 729.6271 | 98.3367 | 33.6865 | 51.3956 | 77.7671 | 103.0056 | 913.8746 | 934.2778 | 948.2957 | 934.6523 | 74.606 | 98.5537 | 113.3125 | 236.537 | 638.8384 | 56.4298 | 84.2095 | 135.9733 | 328.4479 | 711.4443 | 42.3182 | 57.6896 | 76.2213 | 91.6844 | 113.7842 | 817.4797 |  | 836.7972 | 609.6338 |  | 45.7726 | 102.8877 | 113.406 | 234.6971 | 677.6623 | 52.7226 | 95.339 | 118.4844 | 304.6076 | 773.7699 | 29.8789 | 31.3832 | 43.126 | 68.5547 | 120.2939 | 898.2065 | 882.4265 | 932.4427 | 899.5555 | 53.001 | 99.5771 | 122.6784 | 236.5056 | 648.5157 | 952.8809 | 973.3985 | 901.7788 | 908.7393 | 996.4151 | 1001.3205 | 857.8546 | 942.5679 | 849.3466 | 945.3146 | 943.94 | 863.6251 | 807.7021 | 845.2226 | 847.8722 | 833.2192 | 802.4253 | 1059.5626 | 997.2152 | 953.0349 | 993.9396 | 984.0976 | 191.5272 |  | 271.1014 | 80.839 | 249.9479 | 323.0991 | 169.2095 | 97.8684 | 112.3105 | 105.7928 | 94.7156 | 241.5848 | 710.8551 | 214.9081 | 94.7791 | 96.3048 | 90.1972 | 99.9913 | 840.0544 | 870.845 | 879.82 | 860.2212 | 898.4492 | 99.2107 | 100.3129 | 109.2026 | 98.953 | 601.1429 | 115.432 | 97.7968 | 260.9658 | 713.2493 | 99.2122 | 32.1706 | 46.3983 | 73.6261 | 110.7901 | 909.3824 | 888.5834 | 842.4295 | 736.1204 | 98.8621 | 66.6974 | 104.0366 | 188.9995 | 632.1516 | 37.9369 | 61.0472 | 102.0009 | 202.9724 | 666.877 | 28.6247 | 31.4545 | 41.8564 | 67.726 | 111.9444 | 807.0408 | 741.6698 | 896.2415 | 769.0305 | 869.3703 | 38.3423 | 61.4911 | 101.9731 | 175.9822 | 601.0409 | 42.2535 | 67.1539 | 100.5048 | 194.6256 | 722.5949 | 30.0495 | 33.2145 | 47.7018 | 73.973 | 129.0042 | 932.7753 | 920.8257 | 930.0432 | 871.4282 | 44.2112 | 103.1714 | 71.3681 | 227.0214 | 681.6388 | 886.1589 | 940.2557 | 966.2345 |  | 1010.0576 | 1024.801 | 996.8732 | 842.1649 | 986.0489 | 822.1362 |  | 1025.5886 | 988.3737 | 984.2981 | 39.7603 | 49.6197 | 72.4565 | 886.0456 | 677.9136 | 565.4398 | 621.7303 | 204.0213 | 270.6826 | 267.5436 | 198.9091 | -0.0093775 | -0.068895 | 0.010332 | 0.070909 | 0.013458 | -0.0042778 | 0.077247 | -0.00017203 | -0.095367 | -242.9792 | 16.7724 | -242.7423 | 16.3084 | -239.3575 | 19.4499 | -239.3083 | 15.7438 | -84.0344 | 17.4808 | -84.1606 | 17.2447 | 3727.5292 | 3941.2375 | 1003.466 | 269.1131 | -318.8177 | 621.6767
14:12 | 2745 |  |  | -77.9151 | -79.7357 | -101.5463 | -56.8926 | -60.9183 | -94.7868 | -92.9028 | 10.4858 | 46.745 | 23.7718 | 16.2887 |  |  |  | -78.2773 | -88.9536 | -95.9397 | -38.8334 |  | -102.3435 | -92.6838 | 17.5441 | 25.2336 | 16.5883 | 2.7287 | 77.7239 | 196.0942 | 186.1556 | 99.7074 | 95.7167 | 106.502 | 159.2741 | 81.7354 | 110.2229 | 74.0451 | 102.4176 | 231.4491 | 749.6138 | 99.7206 | 47.7385 | 66.6166 | 89.8475 | 120.1892 | 856.3914 | 255.8179 | 435.0682 | 394.2347 | 894.1918 | 97.6019 | 68.245 | 99.8685 | 210.1392 | 638.7285 | 123.9121 | 97.8458 | 127.3111 | 289.4335 | 729.7785 | 98.388 | 33.7374 | 51.3674 | 77.7339 | 103.0129 | 912.9299 | 934.3921 | 948.4414 | 934.8142 | 74.6382 | 98.5556 | 113.3439 | 236.6753 | 639.0319 | 56.4267 | 84.2631 | 136.0093 | 328.6153 | 711.5967 | 42.2975 | 57.6866 | 76.2354 | 91.7187 | 113.8301 | 817.9862 |  | 839.5768 | 609.8978 |  | 45.8099 | 102.8839 | 113.4647 | 234.8271 | 677.8914 | 52.7287 | 95.372 | 118.5314 | 304.7799 | 773.8938 | 29.8829 | 31.3926 | 43.1487 | 68.6005 | 120.3541 | 897.6326 | 882.1074 | 932.054 | 898.9221 | 53.0076 | 99.6006 | 122.7266 | 236.6131 | 648.6509 | 953.5064 | 974.5588 | 902.0166 | 909.0749 | 996.3421 | 1001.4806 | 858.0046 | 942.7948 | 849.7611 | 945.7441 | 948.5047 | 864.5579 | 792.3279 | 851.7076 | 830.572 | 832.4623 | 822.8923 | 1064.3329 | 996.9193 | 953.0452 | 993.6772 | 983.9428 | 191.628 |  | 271.2776 | 80.8611 | 249.5434 | 322.682 | 169.146 | 97.8871 | 112.1393 | 105.8266 | 94.7213 | 241.6829 | 710.7866 | 214.9885 | 94.7668 | 96.3109 | 90.2153 | 100.0172 | 840.0707 | 870.3154 | 879.3978 | 860.5787 | 897.7924 | 99.1876 | 100.283 | 109.1861 | 98.9305 | 601.2319 | 115.459 | 97.7982 | 261.1616 | 713.2746 | 99.2013 | 32.1883 | 46.4385 | 73.6616 | 110.8246 | 909.5391 | 888.4436 | 842.3 | 736.1261 | 98.8599 | 66.7542 | 104.0757 | 189.1082 | 632.3215 | 38.0097 | 61.0749 | 101.9648 | 203.0732 | 667.0465 | 28.5259 | 31.4856 | 41.8861 | 67.7708 | 111.9907 | 843.5586 | 742.7923 | 896.6529 | 796.7458 | 869.7948 | 38.333 | 61.5135 | 101.9735 | 176.0586 | 601.2473 | 42.2949 | 67.1886 | 100.5066 | 194.7304 | 722.9648 | 30.0393 | 33.2193 | 47.7397 | 74.0115 | 129.0671 | 932.3224 | 920.5628 | 929.511 | 871.2757 | 44.1779 | 103.2046 | 71.397 | 227.1464 | 681.7559 | 887.5929 | 942.6049 | 964.902 |  | 1008.6125 | 1024.3189 | 996.948 | 842.709 | 987.0472 | 822.3728 |  | 1025.7025 | 988.5318 | 983.7372 | 39.7774 | 49.6564 | 72.4644 | 886.7562 | 678.2189 | 565.5112 | 621.923 | 204.1424 | 270.8306 | 267.6906 | 198.989 | -0.0096384 | -0.068839 | 0.0099289 | 0.07078 | 0.013528 | -0.0040712 | 0.088765 | -0.0039991 | -0.096265 | -242.9085 | 16.7211 | -242.5638 | 16.1893 | -239.1175 | 19.4478 | -239.2868 | 15.7992 | -83.896 | 17.4439 | -83.8744 | 17.1687 | 3690.6878 | 3942.3751 | 1003.2092 | 269.2606 | -318.5187 | 621.865
14:12 | 2746 |  |  | -77.8841 | -79.48 | -101.4223 | -56.8948 | -60.9236 | -94.904 | -92.8436 | 10.4824 | 46.7639 | 23.8134 | 16.2251 |  |  |  | -78.3891 | -88.8199 | -95.8681 | -38.7592 |  | -102.1824 | -92.5038 | 17.596 | 25.2924 | 16.6322 | 2.7463 | 77.2853 | 196.2426 | 186.2658 | 99.7217 | 95.7271 | 106.5242 | 159.3126 | 81.7235 | 110.2877 | 74.1017 | 102.428 | 231.585 | 749.7441 | 99.7184 | 47.7539 | 66.704 | 89.8914 | 120.2456 | 856.3734 | 255.6699 | 435.6305 | 394.1235 | 894.0911 | 97.5182 | 68.2878 | 99.8766 | 210.2655 | 638.9306 | 123.9964 | 97.8682 | 127.3629 | 289.571 | 729.9309 | 98.4023 | 33.7286 | 51.3999 | 77.7643 | 103.0341 | 912.8169 | 934.4893 | 948.488 | 934.9586 | 74.6522 | 98.5607 | 113.3821 | 236.8111 | 639.2367 | 56.4477 | 84.3 | 136.0291 | 328.7617 | 711.7549 | 42.3265 | 57.6974 | 76.2415 | 91.7441 | 113.8592 | 818.4831 |  | 840.2422 | 609.4632 |  | 45.8229 | 102.8796 | 113.5008 | 234.9406 | 678.0953 | 52.7246 | 95.3949 | 118.564 | 304.938 | 774.043 | 29.8968 | 31.3928 | 43.1554 | 68.6352 | 120.415 | 897.1824 | 881.9439 | 931.8884 | 898.3719 | 53.077 | 99.5911 | 122.7637 | 236.7149 | 648.7744 | 953.3054 | 975.7962 | 902.0886 | 909.2317 | 996.2346 | 1001.6312 | 858.1831 | 943.0202 | 850.1476 | 946.1421 | 966.9571 | 879.3945 | 788.6943 | 847.8993 | 814.8407 | 833.9695 | 842.0932 | 1034.9941 | 996.7091 | 953.0559 | 993.4508 | 983.7944 | 191.7278 |  | 271.3876 | 80.8816 | 249.1946 | 322.2879 | 169.0762 | 97.9042 | 111.9863 | 105.8367 | 94.729 | 241.8031 | 710.7215 | 215.0868 | 94.767 | 96.3239 | 90.2246 | 100.0383 | 840.0694 | 869.8558 | 878.9868 | 860.8868 | 897.2391 | 99.1947 | 100.3027 | 109.2308 | 98.957 | 601.3459 | 115.492 | 97.8117 | 261.3275 | 713.294 | 99.2205 | 32.2057 | 46.4713 | 73.7018 | 110.8582 | 909.8226 | 888.3397 | 842.1939 | 736.142 | 98.8426 | 66.8058 | 104.1153 | 189.2043 | 632.4804 | 38.0584 | 61.1106 | 101.9779 | 203.1677 | 667.2249 | 28.5053 | 31.4907 | 41.9041 | 67.8062 | 112.0403 | 837.5182 | 744.3026 | 897.1755 | 783.5155 | 870.3213 | 38.3337 | 61.5458 | 101.9812 | 176.1338 | 601.4594 | 42.3492 | 67.2277 | 100.5455 | 194.8537 | 723.3523 | 30.0753 | 33.2429 | 47.7799 | 74.0544 | 129.146 | 931.8103 | 920.258 | 928.949 | 871.1159 | 44.16 | 103.2167 | 71.4318 | 227.2864 | 681.8918 | 889.4725 | 943.5857 | 963.7449 |  | 1007.1831 | 1023.9184 | 997.1915 | 843.3452 | 988.2155 | 822.6452 |  | 1025.8434 | 988.8193 | 983.2999 | 39.7881 | 49.6653 | 72.4788 | 887.272 | 678.5156 | 565.5946 | 622.1236 | 204.2807 | 271.0298 | 267.8686 | 199.1485 | -0.010153 | -0.069067 | 0.010399 | 0.071157 | 0.013718 | -0.0043745 | 0.080804 | -0.0040899 | -0.080083 | -242.8131 | 16.7581 | -242.5608 | 16.2632 | -239.1975 | 19.4766 | -239.1852 | 15.754 | -83.6775 | 17.4562 | -83.7914 | 17.2283 | 3665.7407 | 3942.8431 | 1003.0152 | 269.4492 | -318.2625 | 622.0551
14:12 | 2747 |  |  | -77.7242 | -79.4365 | -101.3414 | -56.8163 | -60.7238 | -94.6891 | -92.6454 | 10.4789 | 46.7761 | 23.8526 | 16.2418 |  |  |  | -78.3479 | -88.6269 | -95.6188 | -38.6372 |  | -102.0929 | -92.4965 | 17.6586 | 25.356 | 16.676 | 2.7664 | 77.6074 | 196.3886 | 186.3662 | 99.7415 | 95.7531 | 106.5489 | 159.3554 | 81.6247 | 110.3601 | 74.1435 | 102.4378 | 231.7362 | 749.8559 | 99.7242 | 47.7497 | 66.7621 | 89.9173 | 120.3028 | 856.3549 | 255.776 | 436.0167 | 394.2306 | 893.9741 | 97.4622 | 68.339 | 99.9293 | 210.4072 | 639.1281 | 124.0589 | 97.8762 | 127.4093 | 289.7113 | 730.0901 | 98.4083 | 33.7434 | 51.419 | 77.7987 | 103.0614 | 912.7359 | 934.5533 | 948.5124 | 935.1015 | 74.6895 | 98.5792 | 113.4487 | 236.9431 | 639.4282 | 56.4676 | 84.3459 | 136.0748 | 328.9179 | 711.9114 | 42.3365 | 57.6754 | 76.2047 | 91.7142 | 113.8364 | 818.8027 |  | 840.7415 | 608.2692 |  | 45.834 | 102.8772 | 113.5386 | 235.0617 | 678.3001 | 52.7726 | 95.4034 | 118.5943 | 305.0946 | 774.1845 | 29.9044 | 31.4165 | 43.1697 | 68.6755 | 120.4625 | 896.5467 | 881.6744 | 931.6237 | 897.8347 | 53.1694 | 99.5678 | 122.7592 | 236.8044 | 648.889 | 952.5014 | 976.7025 | 902.1366 | 909.2326 | 996.123 | 1001.8007 | 858.3386 | 943.206 | 850.5045 | 946.4964 | 968.0868 | 889.0434 | 795.3913 | 816.418 | 803.4794 | 844.2356 | 852.2268 | 1025.3734 | 996.6962 | 953.0707 | 993.3847 | 983.7097 | 191.8142 |  | 271.5011 | 80.8952 | 248.8511 | 321.9362 | 169.0475 | 97.9207 | 111.8582 | 105.839 | 94.736 | 241.9399 | 710.6548 | 215.1962 | 94.7688 | 96.3149 | 90.2266 | 100.0379 | 839.8444 | 869.432 | 878.636 | 860.7385 | 896.7771 | 99.1852 | 100.3065 | 109.2659 | 98.9725 | 601.4553 | 115.5282 | 97.8148 | 261.4774 | 713.2912 | 99.2218 | 32.2058 | 46.4702 | 73.7067 | 110.8866 | 910.1945 | 888.2503 | 842.1016 | 736.1617 | 98.8355 | 66.8324 | 104.1433 | 189.2842 | 632.6209 | 38.0581 | 61.1362 | 101.9854 | 203.3207 | 667.4232 | 28.6225 | 31.4881 | 41.9258 | 67.8263 | 112.0862 | 802.8585 | 745.4551 | 897.8029 | 757.8628 | 870.9353 | 38.3587 | 61.5816 | 102.0193 | 176.2136 | 601.6739 | 42.3566 | 67.2678 | 100.5885 | 194.9706 | 723.7145 | 30.095 | 33.251 | 47.7765 | 74.0778 | 129.2095 | 931.2969 | 919.9501 | 928.3165 | 870.861 | 44.1728 | 103.2304 | 71.4746 | 227.4147 | 682.0163 | 891.269 | 943.5665 | 963.2547 |  | 1005.7967 | 1023.579 | 997.5915 | 844.0421 | 989.3243 | 823.0326 |  | 1026.0151 | 989.007 | 982.9608 | 39.8247 | 49.6838 | 72.4972 | 887.9299 | 678.8666 | 565.6814 | 622.2505 | 204.3374 | 271.204 | 268.0031 | 199.2235 | -0.0098216 | -0.068553 | 0.010502 | 0.071038 | 0.014184 | -0.0038973 | 0.065965 | 0.0081448 | -0.070607 | -242.8562 | 16.7868 | -242.4684 | 16.1914 | -238.9637 | 19.417 | -239.0744 | 15.7746 | -83.5421 | 17.4972 | -83.5913 | 17.1831 | 3658.8897 | 3942.5881 | 1002.8592 | 269.6036 | -317.7591 | 622.274
14:12 | 2748 |  |  | -77.6545 | -79.6382 | -101.2932 | -56.8188 | -60.7334 | -94.4896 | -92.445 | 10.4794 | 46.7859 | 23.894 | 16.2472 |  |  |  | -78.2222 | -88.5732 | -95.4762 | -38.5231 |  | -101.9975 | -92.3231 | 17.696 | 25.4236 | 16.7193 | 2.7888 | 77.8774 | 196.5177 | 186.4691 | 99.7459 | 95.7703 | 106.5713 | 159.3864 | 81.4962 | 110.4268 | 74.1764 | 102.4757 | 231.8924 | 749.9731 | 99.7042 | 47.7552 | 66.7941 | 89.9264 | 120.3548 | 856.307 | 256.0029 | 436.2239 | 394.5824 | 893.7971 | 97.4156 | 68.3652 | 99.9341 | 210.535 | 639.306 | 124.0929 | 97.875 | 127.4477 | 289.8421 | 730.2458 | 98.435 | 33.7806 | 51.4046 | 77.8012 | 103.0746 | 913.5709 | 934.5827 | 948.5091 | 935.1996 | 74.7172 | 98.5836 | 113.4965 | 237.0719 | 639.6158 | 56.4778 | 84.3956 | 136.1502 | 329.0982 | 712.0684 | 42.4061 | 57.6766 | 76.1927 | 91.7069 | 113.8558 | 819.0374 |  | 841.1964 | 607.5997 |  | 45.8654 | 102.8752 | 113.5809 | 235.1784 | 678.4996 | 52.8551 | 95.3921 | 118.6297 | 305.2409 | 774.3447 | 29.8975 | 31.4329 | 43.1801 | 68.7146 | 120.5108 | 895.741 | 881.3032 | 931.2235 | 897.3002 | 53.1278 | 99.6648 | 122.8624 | 236.8978 | 648.9947 | 950.3581 | 977.5031 | 902.1741 | 909.1139 | 996.0368 | 1002.003 | 858.4706 | 943.3572 | 850.8209 | 946.794 | 951.3678 | 882.8846 | 771.6038 | 768.7664 | 798.7255 | 847.1611 | 856.3488 | 1057.2598 | 996.8522 | 953.1116 | 993.5058 | 983.7682 | 191.9099 |  | 271.667 | 80.9119 | 248.4351 | 321.6013 | 169.0107 | 97.9429 | 111.6944 | 105.8613 | 94.7475 | 242.045 | 710.5849 | 215.2918 | 94.7642 | 96.3118 | 90.2286 | 100.0531 | 839.4279 | 869.0262 | 878.333 | 860.3899 | 896.3413 | 99.1891 | 100.2359 | 109.2514 | 98.9662 | 601.5498 | 115.5589 | 97.8145 | 261.6534 | 713.2895 | 99.2244 | 32.2146 | 46.4802 | 73.723 | 110.9112 | 910.574 | 888.1933 | 842.0218 | 736.1743 | 98.8372 | 66.8579 | 104.1484 | 189.3594 | 632.7472 | 38.0442 | 61.1512 | 101.9635 | 203.4542 | 667.6268 | 28.7101 | 31.5053 | 41.9496 | 67.852 | 112.1265 | 799.6568 | 745.8918 | 898.5574 | 756.2657 | 871.6339 | 38.4003 | 61.6122 | 102.0478 | 176.2981 | 601.9012 | 42.3729 | 67.3026 | 100.5912 | 195.0776 | 724.0382 | 30.048 | 33.2629 | 47.7625 | 74.1054 | 129.2559 | 930.7125 | 919.677 | 927.6921 | 870.5526 | 44.2538 | 103.2434 | 71.5219 | 227.5347 | 682.1222 | 892.4933 | 944.2932 | 962.4999 |  | 1004.4529 | 1023.2585 | 998.0882 | 844.6662 | 990.1999 | 823.5568 |  | 1026.2007 | 989.1845 | 982.7017 | 39.8697 | 49.6792 | 72.5152 | 888.7437 | 679.1964 | 565.7793 | 622.4783 | 204.4617 | 271.3176 | 268.1357 | 199.294 | -0.0094139 | -0.069153 | 0.010293 | 0.070557 | 0.013307 | -0.0041994 | 0.09308 | -0.0084127 | -0.061456 | -242.69 | 16.7375 | -242.3915 | 16.2304 | -239.0344 | 19.4889 | -239.0252 | 15.7581 | -83.339 | 17.4459 | -83.3913 | 17.2262 | 3631.5459 | 3941.3078 | 1002.7408 | 269.7267 | -317.4564 | 622.4878
14:12 | 2749 |  |  | -77.5416 | -79.7727 | -101.1945 | -56.7282 | -60.7497 | -94.3825 | -92.319 | 10.4814 | 46.7823 | 23.9362 | 16.2608 |  |  |  | -78.1584 | -88.6542 | -95.4117 | -38.4242 |  | -101.9515 | -92.2482 | 17.8074 | 25.4915 | 16.7681 | 2.8124 | 78.8592 | 196.6303 | 186.5604 | 99.7219 | 95.7595 | 106.5866 | 159.4239 | 81.4334 | 110.5079 | 74.2279 | 102.527 | 232.0524 | 750.1248 | 99.6893 | 47.7808 | 66.8443 | 89.9487 | 120.4013 | 856.228 | 256.4162 | 436.4699 | 394.9999 | 893.6083 | 97.3677 | 68.3764 | 99.9102 | 210.6544 | 639.4848 | 124.1488 | 97.8778 | 127.4953 | 289.9799 | 730.4077 | 98.4067 | 33.7577 | 51.4705 | 77.8627 | 103.1043 | 915.317 | 934.6362 | 948.5483 | 935.3785 | 74.7228 | 98.584 | 113.5354 | 237.2048 | 639.8073 | 56.4986 | 84.4261 | 136.1695 | 329.2772 | 712.1612 | 42.4258 | 57.6833 | 76.2194 | 91.7607 | 113.9412 | 819.0223 |  | 841.4773 | 607.3355 |  | 45.904 | 102.8843 | 113.6094 | 235.3224 | 678.6953 | 52.8167 | 95.3957 | 118.6536 | 305.3926 | 774.4976 | 29.9397 | 31.4206 | 43.1923 | 68.7531 | 120.5742 | 894.8204 | 880.8626 | 930.7475 | 896.7161 | 53.1619 | 99.6911 | 122.9309 | 237.0099 | 649.1178 | 949.2197 | 978.0819 | 902.119 | 908.9831 | 995.9852 | 1002.124 | 858.6027 | 943.488 | 851.1027 | 947.0588 | 947.0737 | 857.1197 | 753.5232 | 747.5482 | 828.4055 | 845.9194 | 851.229 | 1081.9459 | 997.036 | 953.1763 | 993.7355 | 983.9489 | 192.0161 |  | 271.7548 | 80.9387 | 248.0534 | 321.2979 | 169.0908 | 97.9699 | 111.5027 | 105.9753 | 94.7621 | 242.1889 | 710.5175 | 215.419 | 94.7604 | 96.3137 | 90.2388 | 100.0673 | 838.966 | 868.6614 | 878.0042 | 860.6327 | 895.9488 | 99.1859 | 100.2077 | 109.2777 | 98.9284 | 601.6406 | 115.5975 | 97.8162 | 261.8289 | 713.3027 | 99.2473 | 32.2438 | 46.5145 | 73.7623 | 110.9416 | 910.9059 | 888.1492 | 841.948 | 736.1984 | 98.8548 | 66.903 | 104.1757 | 189.4585 | 632.877 | 38.0434 | 61.1897 | 101.9719 | 203.5376 | 667.8303 | 28.6673 | 31.5149 | 41.9827 | 67.8965 | 112.167 | 793.201 | 746.7233 | 899.3817 | 755.8943 | 872.3916 | 38.4422 | 61.6388 | 102.0592 | 176.3613 | 602.1139 | 42.409 | 67.3463 | 100.6175 | 195.1883 | 724.3575 | 30.0601 | 33.2733 | 47.8052 | 74.1397 | 129.3245 | 929.9876 | 919.3314 | 926.9485 | 870.2373 | 44.2795 | 103.2461 | 71.583 | 227.6577 | 682.242 | 893.4939 | 945.4113 | 960.7057 |  | 1003.1691 | 1022.9455 | 998.7064 | 845.2181 | 991.0463 | 824.1157 |  | 1026.4215 | 989.3382 | 982.5557 | 39.878 | 49.7093 | 72.5218 | 890.3331 | 679.5217 | 565.8495 | 622.6406 | 204.5835 | 271.4856 | 268.3318 | 199.4512 | -0.0094399 | -0.069033 | 0.010804 | 0.070833 | 0.013376 | -0.0044141 | 0.080054 | 0.010056 | -0.076438 | -242.6654 | 16.7663 | -242.3823 | 16.2201 | -238.896 | 19.4211 | -238.8775 | 15.7397 | -83.139 | 17.4829 | -83.3052 | 17.2365 | 3675.0918 | 3943.0009 | 1002.6557 | 269.9087 | -317.2609 | 622.6856
14:12 | 2750 |  |  | -77.3746 | -79.7561 | -101.0833 | -56.6758 | -60.7287 | -94.1971 | -92.2699 | 10.4831 | 46.7723 | 23.97 | 16.2498 |  |  |  | -77.9988 | -88.4415 | -95.3966 | -38.464 |  | -101.7948 | -91.9992 | 17.8603 | 25.5245 | 16.812 | 2.8246 | 74.9146 | 196.7461 | 186.6538 | 99.7149 | 95.767 | 106.6155 | 159.4627 | 81.3809 | 110.5828 | 74.2345 | 102.5168 | 232.1719 | 750.2406 | 99.6784 | 47.8008 | 66.903 | 89.9835 | 120.4476 | 856.0638 | 256.7947 | 437.0728 | 395.4267 | 893.4137 | 97.3411 | 68.3929 | 99.9086 | 210.7855 | 639.659 | 124.2788 | 97.8816 | 127.5428 | 290.1161 | 730.5681 | 98.4249 | 33.7316 | 51.528 | 77.9114 | 103.1328 | 916.2214 | 934.6628 | 948.5985 | 935.5459 | 74.8207 | 98.5998 | 113.5774 | 237.3546 | 640.0058 | 56.5276 | 84.4606 | 136.1957 | 329.4553 | 712.2362 | 42.3994 | 57.6604 | 76.2023 | 91.7566 | 114.0045 | 819.1684 |  | 842.6272 | 607.2251 |  | 45.8999 | 102.8884 | 113.6443 | 235.4853 | 678.9075 | 52.8593 | 95.4092 | 118.686 | 305.5442 | 774.6527 | 29.9705 | 31.4248 | 43.2219 | 68.7962 | 120.6357 | 894.0151 | 880.3923 | 930.2438 | 896.1046 | 53.2305 | 99.6669 | 122.9527 | 237.1242 | 649.2563 | 949.6957 | 977.3813 | 901.983 | 908.8727 | 995.9751 | 1002.2341 | 858.7102 | 943.6139 | 851.34 | 947.2666 | 947.9993 | 849.6884 | 773.3433 | 756.8494 | 854.7584 | 845.8917 | 837.262 | 1094.2427 | 997.1804 | 953.2272 | 993.9638 | 984.1163 | 192.1434 |  | 271.8774 | 80.9529 | 247.7011 | 320.9805 | 169.3561 | 97.995 | 111.3531 | 106.1775 | 94.7788 | 242.3223 | 710.4413 | 215.5291 | 94.7531 | 96.3301 | 90.2625 | 100.0836 | 839.2307 | 868.4068 | 877.7124 | 861.9029 | 895.6789 | 99.1828 | 100.2287 | 109.2915 | 98.9277 | 601.7372 | 115.6356 | 97.8345 | 261.9833 | 713.3111 | 99.2828 | 32.2579 | 46.5326 | 73.7958 | 110.9644 | 911.266 | 888.099 | 841.872 | 736.2238 | 98.8646 | 66.9586 | 104.206 | 189.5848 | 633.0249 | 38.0676 | 61.2323 | 101.9917 | 203.6584 | 668.0473 | 28.6469 | 31.5332 | 41.991 | 67.9514 | 112.1996 | 790.2574 | 748.2822 | 900.1866 | 783.5233 | 873.1967 | 38.4554 | 61.6681 | 102.0837 | 176.4338 | 602.3491 | 42.428 | 67.3815 | 100.6395 | 195.3013 | 724.6534 | 30.0835 | 33.28 | 47.8344 | 74.1715 | 129.3977 | 929.2177 | 918.8753 | 926.0127 | 869.9241 | 44.2692 | 103.2634 | 71.6355 | 227.7857 | 682.3547 | 895.3365 | 946.2254 | 958.7528 |  | 1001.959 | 1022.7069 | 999.4146 | 845.6756 | 991.9338 | 824.643 |  | 1026.6821 | 989.4877 | 982.44 | 39.8941 | 49.7553 | 72.5317 | 892.4544 | 679.8602 | 565.9278 | 622.7771 | 204.6927 | 271.6658 | 268.5343 | 199.545 | -0.0094192 | -0.069212 | 0.010523 | 0.070604 | 0.013605 | -0.0046496 | 0.080492 | -0.0078496 | -0.081846 | -242.5669 | 16.7211 | -242.2223 | 16.2058 | -238.8467 | 19.493 | -238.9206 | 15.7705 | -82.979 | 17.448 | -83.0529 | 17.2036 | 3703.6171 | 3940.6757 | 1002.6124 | 270.1001 | -316.8541 | 622.894
14:12 | 2751 |  |  | -77.2271 | -79.7553 | -100.9959 | -56.6579 | -60.6562 | -94.0928 | -92.2905 | 10.4818 | 46.7884 | 24.0117 | 16.2621 |  |  |  | -77.991 | -88.1129 | -95.2719 | -38.382 |  | -101.7659 | -91.9808 | 17.9043 | 25.5653 | 16.8534 | 2.8379 | 76.3274 | 196.8528 | 186.7683 | 99.7367 | 95.7894 | 106.6523 | 159.4944 | 81.3544 | 110.6496 | 74.2422 | 102.4965 | 232.3109 | 750.3731 | 99.6772 | 47.8195 | 66.968 | 90.0301 | 120.5123 | 855.8641 | 256.9948 | 437.6396 | 395.7958 | 893.2301 | 97.3317 | 68.4394 | 99.9256 | 210.9269 | 639.8476 | 124.3413 | 97.8906 | 127.5906 | 290.248 | 730.7232 | 98.4792 | 33.7451 | 51.547 | 77.9254 | 103.1498 | 916.5778 | 934.6318 | 948.5421 | 935.6363 | 74.8575 | 98.616 | 113.6143 | 237.4897 | 640.2018 | 56.5528 | 84.4864 | 136.2695 | 329.6289 | 712.3906 | 42.4101 | 57.7014 | 76.218 | 91.7852 | 114.0605 | 820.2317 |  | 844.8249 | 607.38 |  | 45.93 | 102.8933 | 113.6671 | 235.6342 | 679.1061 | 52.8633 | 95.4125 | 118.7355 | 305.7183 | 774.7971 | 29.9928 | 31.4326 | 43.2427 | 68.8407 | 120.6901 | 893.3115 | 879.9865 | 929.7829 | 895.4341 | 53.3302 | 99.6653 | 122.952 | 237.21 | 649.3946 | 947.7683 | 976.3531 | 901.8206 | 908.8293 | 996.0075 | 1002.3436 | 858.8012 | 943.7383 | 851.5084 | 947.4084 | 948.1237 | 869.3729 | 782.9509 | 787.735 | 866.6002 | 840.7875 | 830.0861 | 1087.1597 | 997.2361 | 953.2682 | 994.0894 | 984.2135 | 192.285 |  | 272.1221 | 80.9623 | 247.4361 | 320.7032 | 169.8241 | 98.0199 | 111.2356 | 106.3327 | 94.7963 | 242.4292 | 710.3611 | 215.6211 | 94.7505 | 96.3398 | 90.2783 | 100.115 | 839.8925 | 868.3015 | 877.4613 | 863.2343 | 895.6152 | 99.1807 | 100.2313 | 109.3007 | 98.9441 | 601.8351 | 115.6756 | 97.8444 | 262.1327 | 713.3016 | 99.3104 | 32.2595 | 46.5404 | 73.8274 | 110.9888 | 911.682 | 888.0465 | 841.7945 | 736.2621 | 98.8517 | 66.995 | 104.221 | 189.6745 | 633.1957 | 38.1174 | 61.2423 | 101.9997 | 203.7678 | 668.2731 | 28.5405 | 31.5542 | 42.0237 | 67.9886 | 112.2459 | 807.9134 | 749.2455 | 901.0891 | 784.5665 | 874.0856 | 38.4716 | 61.6915 | 102.0918 | 176.5145 | 602.5992 | 42.4439 | 67.4252 | 100.6429 | 195.407 | 724.9299 | 30.0679 | 33.2922 | 47.8599 | 74.2206 | 129.4575 | 928.5347 | 918.4038 | 925.2673 | 869.6028 | 44.3034 | 103.2761 | 71.673 | 227.9034 | 682.4604 | 897.2092 | 946.6441 | 957.6361 |  | 1000.867 | 1022.5103 | 1000.1859 | 846.1387 | 992.7988 | 825.206 |  | 1026.9609 | 989.6322 | 982.3444 | 39.926 | 49.7516 | 72.5495 | 894.1682 | 680.2108 | 565.992 | 622.9383 | 204.8985 | 271.872 | 268.7117 | 199.674 | -0.0097585 | -0.069189 | 0.010487 | 0.070939 | 0.013339 | -0.0045207 | 0.077932 | -0.010593 | -0.089109 | -242.4808 | 16.7108 | -242.2069 | 16.2345 | -238.8006 | 19.4642 | -238.7483 | 15.7089 | -82.7913 | 17.4582 | -82.9082 | 17.2509 | 3621.3778 | 3941.7452 | 1002.6065 | 270.2919 | -316.5541 | 623.1014
14:12 | 2752 |  |  | -77.2216 | -79.6896 | -100.9551 | -56.6161 | -60.6231 | -93.9505 | -92.137 | 10.4778 | 46.8109 | 24.0516 | 16.2615 |  |  |  | -77.9187 | -87.9835 | -95.0838 | -38.3994 |  | -101.5576 | -91.9485 | 17.9467 | 25.6238 | 16.8999 | 2.8348 | 79.1421 | 196.9853 | 186.8918 | 99.7603 | 95.8123 | 106.682 | 159.5407 | 81.356 | 110.7086 | 74.3002 | 102.5452 | 232.4907 | 750.535 | 99.7032 | 47.8426 | 67.0391 | 90.0661 | 120.5713 | 855.6514 | 257.1591 | 437.9991 | 396.1382 | 893.0584 | 97.2754 | 68.4826 | 99.9171 | 211.0576 | 640.0219 | 124.3468 | 97.9048 | 127.6322 | 290.3898 | 730.8917 | 98.442 | 33.8065 | 51.5034 | 77.8915 | 103.1585 | 917.1738 | 934.5783 | 948.3667 | 935.6844 | 74.8475 | 98.6252 | 113.6718 | 237.626 | 640.387 | 56.6062 | 84.5295 | 136.3414 | 329.7956 | 712.5523 | 42.4419 | 57.7166 | 76.2434 | 91.8291 | 114.0819 | 820.4103 |  | 847.9712 | 607.7518 |  | 45.9692 | 102.8875 | 113.7008 | 235.7734 | 679.2991 | 52.8603 | 95.4241 | 118.7658 | 305.8728 | 774.9344 | 30.0173 | 31.4494 | 43.2699 | 68.8846 | 120.7598 | 892.537 | 879.6463 | 929.2727 | 894.7831 | 53.3891 | 99.6907 | 122.9963 | 237.3108 | 649.5245 | 946.6468 | 976.7111 | 901.8061 | 908.8469 | 996.0589 | 1002.381 | 858.8705 | 943.8557 | 851.5848 | 947.4812 | 945.1709 | 878.0847 | 790.1412 | 815.456 | 868.0609 | 834.3752 | 832.2357 | 1065.1147 | 997.2324 | 953.3187 | 994.1382 | 984.3014 | 192.426 |  | 272.3488 | 80.9858 | 247.2387 | 320.4417 | 170.2271 | 98.0496 | 111.1362 | 106.4186 | 94.8115 | 242.5575 | 710.2953 | 215.733 | 94.7611 | 96.3395 | 90.2912 | 100.1373 | 840.1532 | 868.3084 | 877.2478 | 863.6977 | 895.7461 | 99.1566 | 100.2643 | 109.3447 | 98.946 | 601.9372 | 115.7178 | 97.8346 | 262.2895 | 713.3097 | 99.322 | 32.2781 | 46.5723 | 73.8542 | 111.0284 | 912.1286 | 888.0092 | 841.7528 | 736.3046 | 98.8357 | 67.03 | 104.2394 | 189.7506 | 633.3364 | 38.167 | 61.2698 | 102.0091 | 203.8867 | 668.5057 | 28.4698 | 31.5548 | 42.0362 | 68.0103 | 112.3049 | 801.8533 | 749.4307 | 902.0973 | 768.4807 | 881.7271 | 38.4666 | 61.7317 | 102.1033 | 176.5857 | 602.8402 | 42.4643 | 67.4618 | 100.6483 | 195.5096 | 725.1889 | 30.0793 | 33.2961 | 47.8907 | 74.2627 | 129.5106 | 927.8809 | 917.9933 | 924.6383 | 869.2313 | 44.2733 | 103.2879 | 71.7034 | 228.0221 | 682.5698 | 898.1514 | 946.2053 | 957.3922 |  | 999.9496 | 1022.3292 | 1001.0453 | 846.6858 | 993.606 | 825.8893 |  | 1027.247 | 989.744 | 982.3108 | 39.9408 | 49.7499 | 72.5586 | 894.9327 | 680.4499 | 566.079 | 623.0764 | 205.0077 | 271.9818 | 268.8368 | 199.8101 | -0.0094557 | -0.068992 | 0.010651 | 0.070945 | 0.013264 | -0.0040987 | 0.071742 | -0.0010484 | -0.10244 | -242.4592 | 16.6944 | -242.0807 | 16.1708 | -238.6467 | 19.4971 | -238.7544 | 15.7643 | -82.6805 | 17.4562 | -82.7021 | 17.1975 | 3606.3837 | 3941.4338 | 1002.6332 | 270.4093 | -316.2253 | 623.2645
14:12 | 2753 |  |  | -77.4443 | -79.263 | -101.1951 | -56.6077 | -60.7637 | -94.1234 | -92.2896 | 10.7799 | 45.3374 | 24.1029 | 16.1884 |  |  |  | -77.845 | -87.9441 | -95.0379 | -38.3779 |  | -101.6147 | -92.0768 | 17.9403 | 25.6455 | 16.9482 | 2.9069 | 78.2997 | 197.1507 | 187.024 | 99.7793 | 95.8444 | 106.7181 | 159.5801 | 81.3699 | 110.7578 | 74.3545 | 102.5846 | 232.6441 | 750.6869 | 99.7096 | 47.8783 | 67.0923 | 90.0971 | 120.6188 | 855.4346 | 257.3893 | 438.6062 | 396.4708 | 892.9444 | 97.2076 | 68.5098 | 99.8964 | 211.1918 | 640.1945 | 124.3758 | 97.9127 | 127.6637 | 290.5132 | 731.0504 | 98.3863 | 33.819 | 51.4996 | 77.8797 | 103.1491 | 917.3728 | 934.495 | 948.1959 | 935.6929 | 74.8428 | 98.6177 | 113.7043 | 237.7736 | 640.5661 | 56.6516 | 84.5851 | 136.3717 | 329.9544 | 712.7122 | 42.4411 | 57.6782 | 76.2415 | 91.8359 | 114.0991 | 818.812 |  | 850.7158 | 607.7829 |  | 46.0002 | 102.8641 | 113.7641 | 235.9228 | 679.5135 | 52.9952 | 95.4532 | 118.7959 | 306.0095 | 775.1002 | 30.0077 | 31.4785 | 43.3164 | 68.9085 | 120.8512 | 891.7189 | 879.2379 | 928.6502 | 894.1669 | 53.3994 | 99.6905 | 123.0391 | 237.4175 | 649.6526 | 947.791 | 977.4205 | 901.6788 | 908.8683 | 996.1293 | 1002.361 | 858.9036 | 943.9635 | 851.5868 | 947.4777 | 927.5147 | 881.989 | 801.8135 | 818.4978 | 838.1958 | 836.7461 | 831.1667 | 1062.684 | 997.3197 | 953.3494 | 994.234 | 984.4019 | 192.569 |  | 272.5488 | 81.0053 | 246.9664 | 320.1077 | 170.37 | 98.0869 | 111.069 | 106.5058 | 94.8319 | 242.7095 | 710.2418 | 215.8512 | 94.7619 | 96.3384 | 90.3033 | 100.1528 | 840.1988 | 868.377 | 877.1062 | 863.5172 | 895.9856 | 99.1697 | 100.3073 | 109.3721 | 98.9581 | 602.045 | 115.7454 | 97.8372 | 262.4632 | 713.303 | 99.3485 | 32.289 | 46.5933 | 73.8754 | 111.0605 | 912.5724 | 887.9907 | 841.747 | 736.3294 | 98.829 | 67.0821 | 104.2775 | 189.8314 | 633.4672 | 38.1841 | 61.3061 | 101.9971 | 204.0191 | 668.7426 | 28.5186 | 31.5491 | 42.0416 | 68.035 | 112.3516 | 811.2067 | 749.3123 | 903.0219 | 784.2769 | 893.0343 | 38.4607 | 61.7603 | 102.1283 | 176.6618 | 603.0938 | 42.504 | 67.4969 | 100.6372 | 195.6192 | 725.4345 | 30.0932 | 33.3093 | 47.9308 | 74.3096 | 129.5718 | 927.1982 | 917.6268 | 923.9103 | 868.8574 | 44.2469 | 103.3139 | 71.7414 | 228.1465 | 682.6839 | 898.4838 | 945.4694 | 956.9566 |  | 999.2051 | 1022.2242 | 1001.9936 | 847.1407 | 994.1303 | 826.5556 |  | 1027.5608 | 989.8066 | 982.3281 | 39.9442 | 49.7551 | 72.574 | 895.5246 | 680.6545 | 566.1727 | 623.2258 | 205.1278 | 272.2023 | 269.0929 | 199.9509 | -0.0094636 | -0.069167 | 0.01034 | 0.070633 | 0.013981 | -0.0046697 | 0.079358 | -0.0036421 | -0.096684 | -242.3361 | 16.6759 | -242.0253 | 16.2078 | -238.6436 | 19.5094 | -238.6744 | 15.7171 | -82.4652 | 17.4315 | -82.5298 | 17.2529 | 3618.0383 | 3941.7965 | 1002.7011 | 270.6476 | -316.375 | 623.4136
14:12 | 2754 |  |  | -77.5612 | -78.9038 | -101.4468 | -56.5317 | -60.9044 | -94.3648 | -92.3061 | 11.0871 | 43.5202 | 24.1434 | 16.1391 |  |  |  | -77.9263 | -87.8246 | -95.1332 | -38.4472 |  | -101.7289 | -92.1577 | 17.9233 | 25.6643 | 17.0387 | 3.0883 | 77.3579 | 197.2788 | 187.1592 | 99.809 | 95.8721 | 106.7567 | 159.6121 | 81.3844 | 110.8016 | 74.3916 | 102.5801 | 232.8043 | 750.8259 | 99.6944 | 47.8933 | 67.1498 | 90.1256 | 120.6636 | 855.2288 | 257.4476 | 439.321 | 396.6487 | 892.8492 | 97.1835 | 68.5361 | 99.9172 | 211.3336 | 640.392 | 124.4432 | 97.9212 | 127.7039 | 290.6417 | 731.199 | 98.3664 | 33.8295 | 51.5382 | 77.925 | 103.1634 | 917.6803 | 934.3847 | 947.9525 | 935.6687 | 74.8427 | 98.6046 | 113.7198 | 237.9236 | 640.7517 | 56.658 | 84.6124 | 136.3701 | 330.1046 | 712.8927 | 42.4714 | 57.6582 | 76.2006 | 91.8602 | 114.122 | 817.6449 |  | 851.5787 | 607.817 |  | 46.0209 | 102.8678 | 113.8054 | 236.0486 | 679.6938 | 53.0444 | 95.4988 | 118.8238 | 306.1734 | 775.2788 | 30.0154 | 31.4816 | 43.327 | 68.9522 | 120.9045 | 890.8754 | 878.7407 | 928.0633 | 893.5208 | 53.4437 | 99.6718 | 123.0538 | 237.5129 | 649.7932 | 949.0282 | 977.7456 | 901.3367 | 908.8915 | 996.2343 | 1002.3799 | 858.9474 | 944.0536 | 851.5338 | 947.4208 | 919.3183 | 882.0005 | 806.8759 | 811.3242 | 783.1402 | 840.1139 | 825.1114 | 1054.6457 | 997.6182 | 953.382 | 994.4445 | 984.5253 | 192.7087 |  | 272.7305 | 81.0169 | 246.5827 | 319.7852 | 170.3764 | 98.111 | 111.0455 | 106.6467 | 94.8515 | 242.8203 | 710.1879 | 215.9742 | 94.746 | 96.3442 | 90.3149 | 100.1741 | 839.7957 | 868.4708 | 877.036 | 863.1809 | 896.254 | 99.1709 | 100.3275 | 109.3944 | 98.9525 | 602.139 | 115.7597 | 97.8503 | 262.6424 | 713.2894 | 99.3662 | 32.3054 | 46.5948 | 73.8939 | 111.091 | 913.0982 | 887.9924 | 841.757 | 736.3421 | 98.8361 | 67.1377 | 104.2821 | 189.9121 | 633.6044 | 38.1726 | 61.3414 | 101.9788 | 204.1838 | 668.9902 | 28.5668 | 31.5599 | 42.0623 | 68.0682 | 112.3885 | 810.0328 | 749.0072 | 903.7726 | 774.4125 | 897.8623 | 38.5112 | 61.7955 | 102.1981 | 176.753 | 603.3705 | 42.5216 | 67.54 | 100.6539 | 195.7383 | 725.6793 | 30.0966 | 33.3322 | 47.9346 | 74.3458 | 129.6411 | 926.5136 | 917.2102 | 923.1939 | 868.4697 | 44.3324 | 103.325 | 71.7907 | 228.2628 | 682.7861 | 898.284 | 945.5 | 955.9642 |  | 998.6277 | 1022.1298 | 1002.9319 | 847.4754 | 994.3518 | 827.1362 |  | 1027.8962 | 989.8448 | 982.3566 | 39.9822 | 49.7723 | 72.5796 | 895.8742 | 680.8788 | 566.3421 | 623.4045 | 205.2637 | 272.3984 | 269.2255 | 200.0588 | -0.0093017 | -0.069306 | 0.010828 | 0.071145 | 0.013652 | -0.0043208 | 0.088311 | -0.0078018 | -0.10451 | -242.3331 | 16.5938 | -241.9546 | 16.138 | -238.4898 | 19.4437 | -238.5452 | 15.6863 | -82.2928 | 17.3432 | -82.3298 | 17.1153 | 3706.2028 | 3939.4625 | 1002.8002 | 270.8119 | -316.571 | 623.6105
14:12 | 2755 |  |  | -77.5128 | -78.9763 | -101.3404 | -56.4234 | -60.8927 | -94.1966 | -92.2106 | 11.054 | 43.4964 | 24.2119 | 16.1736 |  |  |  | -77.9024 | -87.7144 | -95.2443 | -38.3727 |  | -101.5608 | -91.9852 | 17.9725 | 25.7299 | 17.0664 | 3.0478 | 79.8947 | 197.3863 | 187.2751 | 99.8226 | 95.8929 | 106.781 | 159.6455 | 81.3931 | 110.8438 | 74.4232 | 102.5999 | 232.9418 | 750.9233 | 99.6911 | 47.9081 | 67.2115 | 90.1495 | 120.7157 | 855.0399 | 257.5977 | 439.8781 | 396.8782 | 892.6715 | 97.217 | 68.5765 | 99.9275 | 211.4538 | 640.565 | 124.5138 | 97.9243 | 127.7434 | 290.7878 | 731.3501 | 98.3815 | 33.8243 | 51.5779 | 77.9823 | 103.2 | 918.1944 | 934.2482 | 947.6424 | 935.5856 | 74.8917 | 98.6175 | 113.7733 | 238.0605 | 640.9425 | 56.701 | 84.6498 | 136.4256 | 330.2649 | 713.0762 | 42.4961 | 57.6697 | 76.1902 | 91.9005 | 114.1778 | 817.0386 |  | 852.6191 | 608.0556 |  | 46.0426 | 102.8775 | 113.8201 | 236.1543 | 679.8449 | 53.086 | 95.5412 | 118.8692 | 306.3397 | 775.4569 | 30.0183 | 31.4941 | 43.337 | 69.0022 | 120.9531 | 890.0695 | 878.2421 | 927.4603 | 892.8277 | 53.4545 | 99.6985 | 123.0995 | 237.609 | 649.9306 | 949.098 | 977.4248 | 900.8851 | 908.8242 | 996.3793 | 1002.3681 | 858.9975 | 944.1236 | 851.4082 | 947.2994 | 918.7511 | 881.437 | 813.0762 | 808.858 | 758.8963 | 839.0203 | 819.5514 | 1058.5119 | 998.0181 | 953.4432 | 994.7034 | 984.6609 | 192.831 |  | 273.0366 | 81.0246 | 246.211 | 319.5165 | 170.4041 | 98.1238 | 111.0543 | 106.7684 | 94.8571 | 242.9386 | 710.1341 | 216.0897 | 94.7343 | 96.3323 | 90.3192 | 100.1983 | 839.732 | 868.604 | 876.9711 | 863.1155 | 896.521 | 99.1547 | 100.3616 | 109.4307 | 98.933 | 602.2323 | 115.7922 | 97.8559 | 262.8161 | 713.3014 | 99.3711 | 32.3217 | 46.6084 | 73.9237 | 111.1316 | 913.69 | 888.0307 | 841.7872 | 736.3864 | 98.8447 | 67.1841 | 104.2873 | 190.0074 | 633.7452 | 38.1833 | 61.3809 | 101.9897 | 204.3298 | 669.2376 | 28.6837 | 31.5673 | 42.0722 | 68.0868 | 112.4524 | 790.9307 | 748.6188 | 904.3529 | 764.0959 | 899.1292 | 38.5475 | 61.8451 | 102.2665 | 176.8361 | 603.6397 | 42.5354 | 67.5817 | 100.6777 | 195.865 | 725.9188 | 30.1328 | 33.3483 | 47.923 | 74.3759 | 129.7142 | 925.8628 | 916.8055 | 922.4543 | 868.0882 | 44.4109 | 103.3186 | 71.8449 | 228.3752 | 682.8729 | 897.658 | 945.9531 | 956.9531 |  | 998.2284 | 1021.9878 | 1003.7887 | 847.8014 | 994.6174 | 827.5715 |  | 1028.2323 | 989.9084 | 982.3684 | 40.0432 | 49.8012 | 72.585 | 896.3173 | 681.1364 | 566.4926 | 623.5726 | 205.3933 | 272.5162 | 269.3578 | 200.1879 | -0.0093513 | -0.06957 | 0.010217 | 0.07098 | 0.013672 | -0.0039705 | 0.084925 | -0.0050852 | -0.097934 | -242.2469 | 16.5712 | -241.8346 | 16.1298 | -238.419 | 19.5279 | -238.5206 | 15.6596 | -82.0836 | 17.3761 | -82.1051 | 17.1646 | 3662.8783 | 3940.2455 | 1002.9077 | 270.937 | -316.2998 | 623.8145
14:12 | 2756 |  |  | -77.4404 | -78.9468 | -101.2029 | -56.3654 | -60.738 | -94.0383 | -91.9701 | 11.0378 | 43.4893 | 24.2766 | 16.207 |  |  |  | -77.7999 | -87.5114 | -95.0748 | -38.3606 |  | -101.4161 | -91.8173 | 18.0304 | 25.7993 | 17.1116 | 3.0259 | 81.2936 | 197.5352 | 187.3945 | 99.8533 | 95.9279 | 106.8068 | 159.6859 | 81.4043 | 110.8996 | 74.4346 | 102.6356 | 233.0533 | 751.0353 | 99.691 | 47.9376 | 67.26 | 90.1833 | 120.7601 | 854.8255 | 257.9028 | 440.1492 | 397.2152 | 892.4871 | 97.247 | 68.6231 | 99.9127 | 211.5658 | 640.7109 | 124.5545 | 97.9309 | 127.7822 | 290.9283 | 731.5057 | 98.4214 | 33.8738 | 51.6525 | 78.0106 | 103.2444 | 918.5601 | 934.0868 | 947.4918 | 935.4834 | 74.9144 | 98.623 | 113.812 | 238.1964 | 641.127 | 56.7461 | 84.6966 | 136.5004 | 330.4242 | 713.2414 | 42.4737 | 57.7394 | 76.2709 | 91.9529 | 114.2677 | 816.4982 |  | 853.6703 | 636.9736 |  | 46.0903 | 102.8801 | 113.8456 | 236.2764 | 679.9761 | 53.129 | 95.5726 | 118.9154 | 306.5057 | 775.6306 | 30.0125 | 31.5091 | 43.3621 | 69.034 | 121.0128 | 889.2216 | 877.7818 | 926.844 | 892.1315 | 53.5202 | 99.7202 | 123.1419 | 237.7068 | 650.0624 | 948.9569 | 976.3249 | 900.5627 | 908.6889 | 996.5728 | 1002.2924 | 859.0228 | 944.183 | 851.2254 | 947.1041 | 901.1306 | 881.8684 | 822.8859 | 826.1346 | 776.5364 | 842.8922 | 820.4845 | 1071.0425 | 998.3661 | 953.5185 | 994.9266 | 984.7778 | 192.9569 |  | 273.3472 | 81.0437 | 246.0809 | 319.2219 | 170.4702 | 98.1496 | 111.0613 | 106.8301 | 94.856 | 243.0605 | 710.0864 | 216.1888 | 94.7338 | 96.3129 | 90.3259 | 100.2176 | 840.2383 | 868.7662 | 876.9298 | 862.9201 | 896.7807 | 99.1948 | 100.3551 | 109.4451 | 98.9394 | 602.3145 | 115.8321 | 97.8639 | 262.97 | 713.3173 | 99.3913 | 32.3175 | 46.6242 | 73.9451 | 111.1605 | 914.217 | 888.0664 | 841.8095 | 736.4658 | 98.8518 | 67.2214 | 104.34 | 190.0893 | 633.8777 | 38.1985 | 61.4205 | 101.9835 | 204.4021 | 669.4686 | 28.6385 | 31.5764 | 42.0517 | 68.1306 | 112.5101 | 789.771 | 748.3877 | 904.7874 | 762.2576 | 899.952 | 38.5784 | 61.8767 | 102.2768 | 176.9078 | 603.8938 | 42.5609 | 67.6256 | 100.7173 | 195.9727 | 726.1851 | 30.132 | 33.3653 | 47.9731 | 74.4108 | 129.7875 | 925.2404 | 916.4106 | 921.7689 | 867.7182 | 44.3745 | 103.3444 | 71.9033 | 228.4802 | 682.9617 | 897.1111 | 945.8865 | 958.7783 |  | 997.9885 | 1021.815 | 1004.5849 | 848.0967 | 995.0213 | 827.8669 |  | 1028.5654 | 989.894 | 982.3966 | 40.0707 | 49.8245 | 72.5934 | 896.689 | 681.2857 | 566.6386 | 623.7432 | 205.4979 | 272.7122 | 269.5461 | 200.2934 | -0.0095548 | -0.068988 | 0.010644 | 0.071309 | 0.013518 | -0.0044577 | 0.061186 | -0.0098927 | -0.073288 | -242.1577 | 16.5527 | -241.8007 | 16.1483 | -238.3636 | 19.5135 | -238.3544 | 15.637 | -81.8005 | 17.3966 | -81.8959 | 17.218 | 3603.0243 | 3941.5534 | 1003.0137 | 271.1292 | -315.8046 | 623.9621
14:12 | 2757 |  |  | -77.4225 | -78.9092 | -101.1339 | -56.3809 | -60.7595 | -93.9976 | -91.8692 | 11.0267 | 43.4567 | 24.3366 | 16.2433 |  |  |  | -77.7344 | -87.5268 | -94.9126 | -38.2561 |  | -101.3313 | -91.7134 | 18.1054 | 25.8661 | 17.1549 | 3.0231 | 82.187 | 197.696 | 187.5282 | 99.9581 | 95.986 | 106.8447 | 159.7345 | 81.3944 | 110.9648 | 74.4506 | 102.6048 | 233.1904 | 751.134 | 99.6875 | 47.9559 | 67.32 | 90.2167 | 120.8081 | 854.6121 | 257.9427 | 440.2112 | 397.3102 | 892.5429 | 97.4242 | 68.6449 | 99.8865 | 211.6856 | 640.8941 | 124.6348 | 97.9476 | 127.8241 | 291.0659 | 731.6575 | 98.4343 | 33.9027 | 51.657 | 78.0329 | 103.2621 | 918.7599 | 933.9565 | 947.3237 | 935.5026 | 74.948 | 98.6126 | 113.8495 | 238.3281 | 641.3069 | 56.7652 | 84.7185 | 136.5278 | 330.5695 | 713.4145 | 42.4659 | 57.7345 | 76.2749 | 91.9725 | 114.306 | 817.0084 |  | 853.9763 | 671.7146 |  | 46.0991 | 102.8875 | 113.8805 | 236.4254 | 680.134 | 53.1144 | 95.5954 | 118.955 | 306.6644 | 775.7993 | 30.0254 | 31.5123 | 43.3822 | 69.0765 | 121.0655 | 888.4428 | 877.3021 | 926.2689 | 891.4636 | 53.5869 | 99.7541 | 123.1792 | 237.7957 | 650.1964 | 950.1361 | 974.988 | 900.5038 | 908.5456 | 996.8103 | 1002.1707 | 859.0391 | 944.2634 | 851.0064 | 946.8412 | 884.3043 | 878.7022 | 828.4493 | 839.6549 | 802.2478 | 850.2631 | 819.4243 | 1071.4677 | 998.7439 | 953.5998 | 995.1758 | 984.9099 | 193.0861 |  | 273.5191 | 81.0695 | 246.141 | 318.9663 | 170.4762 | 98.1697 | 111.0756 | 106.8407 | 94.8736 | 243.1767 | 710.0471 | 216.295 | 94.7287 | 96.3166 | 90.3479 | 100.2372 | 840.3448 | 868.8936 | 876.9203 | 862.4833 | 896.9995 | 99.2161 | 100.3375 | 109.4543 | 98.9783 | 602.4034 | 115.8531 | 97.8827 | 263.0962 | 713.2736 | 99.4037 | 32.3132 | 46.6524 | 73.97 | 111.182 | 914.731 | 888.0829 | 841.8341 | 736.5315 | 98.8364 | 67.2657 | 104.3327 | 190.1771 | 633.9873 | 38.2468 | 61.4877 | 102.0125 | 204.5182 | 669.6941 | 28.5124 | 31.604 | 42.0504 | 68.1661 | 112.5318 | 779.9564 | 748.6511 | 904.9793 | 754.608 | 900.4092 | 38.5937 | 61.9352 | 102.3224 | 177.012 | 604.1786 | 42.6004 | 67.667 | 100.7301 | 196.0996 | 726.4615 | 30.1416 | 33.378 | 48.0206 | 74.4464 | 129.8612 | 924.7333 | 915.8882 | 921.1378 | 867.2671 | 44.3894 | 103.3391 | 71.9563 | 228.5842 | 683.0416 | 897.1331 | 946.1894 | 958.8501 |  | 997.8798 | 1021.6608 | 1005.3139 | 848.3698 | 995.4165 | 828.0587 |  | 1028.8773 | 989.8687 | 982.3942 | 40.0821 | 49.8172 | 72.5993 | 896.5466 | 681.3832 | 566.7061 | 623.9345 | 205.618 | 272.8763 | 269.633 | 200.3849 | -0.0098682 | -0.069515 | 0.010262 | 0.07081 | 0.013977 | -0.0039015 | 0.089539 | -0.0048477 | -0.075215 | -242.1207 | 16.5548 | -241.7269 | 16.1483 | -238.259 | 19.5402 | -238.3052 | 15.6657 | -81.6651 | 17.4233 | -81.779 | 17.2159 | 3685.8115 | 3940.7122 | 1003.122 | 271.2547 | -315.5842 | 624.0447
14:12 | 2758 |  |  | -77.4348 | -78.9505 | -100.9907 | -56.4353 | -60.7159 | -93.8775 | -91.668 | 11.0073 | 43.5023 | 24.3918 | 16.2869 |  |  |  | -77.5521 | -87.6823 | -94.7361 | -38.2412 |  | -101.2376 | -91.5945 | 18.1934 | 25.9497 | 17.1983 | 3.0208 | 82.0115 | 197.8676 | 187.6491 | 100.0445 | 96.0301 | 106.8804 | 159.7723 | 81.3888 | 111.0402 | 74.486 | 102.5777 | 233.3172 | 751.2009 | 99.6957 | 47.9937 | 67.355 | 90.2402 | 120.8625 | 854.4554 | 257.7537 | 440.7245 | 397.1516 | 892.7477 | 97.3507 | 68.6538 | 99.8897 | 211.8087 | 641.1032 | 124.7119 | 97.9484 | 127.8656 | 291.1965 | 731.8115 | 98.4125 | 33.8619 | 51.6358 | 78.0467 | 103.2847 | 918.7458 | 933.862 | 947.0804 | 935.5487 | 75.0003 | 98.6093 | 113.9056 | 238.4606 | 641.4884 | 56.8079 | 84.7435 | 136.5664 | 330.7292 | 713.5835 | 42.4478 | 57.6929 | 76.222 | 91.9651 | 114.3445 | 817.0731 |  | 854.2465 | 643.1685 |  | 46.1066 | 102.8765 | 113.9066 | 236.5774 | 680.3166 | 53.0877 | 95.6027 | 118.9892 | 306.816 | 775.9441 | 30.0323 | 31.5352 | 43.4303 | 69.1068 | 121.1525 | 887.7442 | 876.8444 | 925.7246 | 890.7934 | 53.6045 | 99.7593 | 123.2044 | 237.8921 | 650.3367 | 948.7033 | 973.8056 | 900.4036 | 908.3841 | 997.0825 | 1001.9653 | 859.0374 | 944.3387 | 850.7519 | 946.5348 | 882.7835 | 875.6475 | 796.8207 | 842.135 | 822.5436 | 852.4546 | 824.4829 | 1060.3844 | 999.3364 | 953.7057 | 995.5738 | 985.1189 | 193.196 |  | 273.6633 | 81.0859 | 246.2708 | 318.7958 | 170.3963 | 98.1837 | 111.108 | 106.7826 | 94.8747 | 243.3084 | 710.0205 | 216.4054 | 94.7245 | 96.3181 | 90.3644 | 100.2594 | 840.1991 | 868.9254 | 876.8185 | 861.6316 | 897.1453 | 99.1893 | 100.3375 | 109.4871 | 98.9795 | 602.5077 | 115.8767 | 97.8856 | 263.2711 | 713.2579 | 99.4072 | 32.3238 | 46.6751 | 74.0051 | 111.2143 | 915.1489 | 888.098 | 841.8712 | 736.5716 | 98.8286 | 67.3079 | 104.3263 | 190.2649 | 634.1372 | 38.2735 | 61.5009 | 102.0322 | 204.6111 | 669.9239 | 28.7065 | 31.6169 | 42.1333 | 68.1835 | 112.5974 | 786.3058 | 749.1864 | 905.1867 | 746.4691 | 900.854 | 38.6077 | 61.9683 | 102.3255 | 177.091 | 604.458 | 42.6375 | 67.6953 | 100.7421 | 196.2159 | 726.7347 | 30.158 | 33.3812 | 48.0403 | 74.4921 | 129.9368 | 924.3955 | 915.4541 | 920.6021 | 866.9307 | 44.4164 | 103.3475 | 71.9752 | 228.7234 | 683.14 | 897.3867 | 946.8933 | 958.8113 |  | 997.8625 | 1021.547 | 1005.975 | 848.6897 | 995.8721 | 828.1984 |  | 1029.1964 | 989.8837 | 982.3911 | 40.0864 | 49.8511 | 72.632 | 895.9179 | 681.49 | 566.8208 | 624.1633 | 205.7679 | 273.0513 | 269.8361 | 200.5561 | -0.0099412 | -0.069419 | 0.010305 | 0.07111 | 0.013578 | -0.0042101 | 0.092818 | -0.010582 | -0.077315 | -241.9577 | 16.6226 | -241.6007 | 16.2058 | -238.1821 | 19.5464 | -238.2467 | 15.637 | -81.4282 | 17.3884 | -81.5328 | 17.1995 | 3706.3781 | 3941.1975 | 1003.2379 | 271.4437 | -315.3349 | 624.1554
14:12 | 2759 |  |  | -77.3421 | -78.8875 | -100.6352 | -56.4043 | -60.5924 | -93.7769 | -91.6636 | 11.0005 | 43.5262 | 24.4481 | 16.3449 |  |  |  | -77.6071 | -87.5766 | -94.6236 | -38.2136 |  | -101.2535 | -91.623 | 18.2407 | 26.032 | 17.2593 | 3.0171 | 82.3243 | 198.0499 | 187.7687 | 100.1021 | 96.068 | 106.9156 | 159.8109 | 81.4347 | 111.1317 | 74.5041 | 102.5788 | 233.4207 | 751.3097 | 99.7068 | 48.0268 | 67.3979 | 90.2689 | 120.9077 | 854.341 | 257.7227 | 441.5791 | 397.0787 | 892.9053 | 97.0237 | 68.6854 | 99.9143 | 211.9407 | 641.2751 | 124.7442 | 97.9704 | 127.9192 | 291.3267 | 731.9642 | 98.3959 | 33.8749 | 51.6544 | 78.0613 | 103.3182 | 918.7137 | 933.74 | 946.8733 | 935.498 | 75.0011 | 98.6329 | 113.9592 | 238.6066 | 641.6617 | 56.8713 | 84.7877 | 136.6141 | 330.8801 | 713.7366 | 42.4575 | 57.6809 | 76.2192 | 91.9691 | 114.364 | 816.4368 |  | 854.4099 | 608.6541 |  | 46.1375 | 102.8796 | 113.9421 | 236.7067 | 680.4508 | 53.1212 | 95.6022 | 119.0185 | 306.9686 | 776.0996 | 30.0384 | 31.5606 | 43.4755 | 69.1382 | 121.2381 | 887.0029 | 876.4548 | 925.2263 | 890.1286 | 53.6053 | 99.7491 | 123.2465 | 238.006 | 650.4832 | 947.7296 | 973.0806 | 900.0107 | 908.2133 | 997.4018 | 1001.8039 | 859.036 | 944.3909 | 850.4858 | 946.2292 | 889.2902 | 875.6435 | 774.3601 | 844.0771 | 829.0876 | 849.2317 | 806.7865 | 1024.0721 | 1000.1091 | 953.842 | 996.1133 | 985.4019 | 193.309 |  | 273.7794 | 81.1192 | 246.2498 | 318.6745 | 170.2492 | 98.2129 | 111.14 | 106.7848 | 94.8901 | 243.4357 | 710.0012 | 216.5025 | 94.7423 | 96.3187 | 90.3715 | 100.2741 | 839.9323 | 868.832 | 876.7424 | 860.2943 | 897.1411 | 99.1647 | 100.342 | 109.5013 | 98.9421 | 602.5989 | 115.9096 | 97.8754 | 263.4776 | 713.3113 | 99.4357 | 32.3459 | 46.6919 | 74.0342 | 111.252 | 915.4074 | 888.1049 | 841.9149 | 736.6266 | 98.8369 | 67.3442 | 104.4105 | 190.3334 | 634.2842 | 38.2116 | 61.4892 | 102.0121 | 204.7065 | 670.1754 | 28.7452 | 31.6242 | 42.1998 | 68.2168 | 112.6719 | 797.192 | 749.7367 | 905.4129 | 734.0819 | 901.2277 | 38.6305 | 61.9633 | 102.2816 | 177.1486 | 604.7089 | 42.6552 | 67.7222 | 100.7601 | 196.3058 | 727.0466 | 30.1584 | 33.3902 | 48.0709 | 74.5297 | 130.0011 | 924.0501 | 915.1797 | 920.2608 | 866.7496 | 44.3973 | 103.4068 | 71.996 | 228.8685 | 683.2332 | 897.6114 | 946.9974 | 959.0011 |  | 997.8929 | 1021.3906 | 1006.4716 | 849.0007 | 996.405 | 828.3853 |  | 1029.4778 | 989.8318 | 982.3529 | 40.1074 | 49.8601 | 72.6518 | 894.7561 | 681.5671 | 566.9789 | 624.3707 | 205.8923 | 273.2737 | 270.0022 | 200.6945 | -0.009641 | -0.069588 | 0.010159 | 0.07101 | 0.013245 | -0.0045207 | 0.085226 | 0.012751 | -0.082573 | -241.8346 | 16.8053 | -241.5761 | 16.3433 | -238.139 | 19.5505 | -238.1513 | 15.6616 | -81.2774 | 17.3987 | -81.382 | 17.2016 | 3758.3498 | 3940.4176 | 1003.3279 | 271.6379 | -315.0598 | 624.273
14:12 | 2760 |  |  | -77.2081 | -78.7385 | -100.4604 | -56.3249 | -60.5855 | -93.8267 | -91.5995 | 10.9969 | 43.5315 | 24.5034 | 16.4628 |  |  |  | -77.47 | -87.4644 | -94.4266 | -38.032 |  | -101.0168 | -91.3834 | 18.2935 | 26.1171 | 17.3058 | 3.0086 | 79.7911 | 198.2325 | 187.8888 | 100.184 | 96.1188 | 106.9503 | 159.8475 | 81.4884 | 111.2213 | 74.5968 | 102.6121 | 233.591 | 751.4789 | 99.6898 | 48.0131 | 67.489 | 90.3041 | 120.9594 | 854.2828 | 257.8874 | 442.5915 | 397.2688 | 893.0253 | 96.9254 | 68.7275 | 99.8997 | 212.0638 | 641.4383 | 124.7913 | 97.9992 | 127.9691 | 291.4634 | 732.1031 | 98.3425 | 33.8898 | 51.6611 | 78.0706 | 103.3406 | 918.7483 | 933.5794 | 946.6681 | 935.4294 | 75.008 | 98.6409 | 113.9843 | 238.745 | 641.8497 | 56.942 | 84.8165 | 136.6551 | 331.0408 | 713.8945 | 42.4719 | 57.6788 | 76.2414 | 91.9891 | 114.4036 | 816.4111 |  | 854.4891 | 608.619 |  | 46.173 | 102.8868 | 113.9678 | 236.8502 | 680.601 | 53.161 | 95.6074 | 119.0624 | 307.1319 | 776.2669 | 30.0333 | 31.5694 | 43.4874 | 69.1801 | 121.2921 | 886.3319 | 876.0739 | 924.7274 | 889.4577 | 53.6275 | 99.74 | 123.2567 | 238.1 | 650.6136 | 948.6055 | 973.0384 | 899.4635 | 908.0345 | 997.7936 | 1001.6797 | 859.0557 | 944.4466 | 850.2254 | 945.9223 | 898.6466 | 876.4912 | 791.8263 | 846.4803 | 843.7023 | 844.16 | 739.5966 | 994.6947 | 1000.8584 | 953.9946 | 996.6363 | 985.6977 | 193.4111 |  | 273.8773 | 81.15 | 246.0642 | 318.5059 | 170.0296 | 98.2392 | 111.1526 | 106.8833 | 94.9135 | 243.5596 | 709.9806 | 216.6007 | 94.7508 | 96.3241 | 90.3899 | 100.2953 | 839.4411 | 868.6305 | 876.688 | 858.7906 | 896.9523 | 99.1643 | 100.3569 | 109.5199 | 98.9226 | 602.7004 | 115.9358 | 97.8741 | 263.6516 | 713.314 | 99.4513 | 32.3537 | 46.7185 | 74.0651 | 111.2753 | 915.525 | 888.0853 | 841.9478 | 736.7042 | 98.836 | 67.3832 | 104.4888 | 190.4092 | 634.4122 | 38.1996 | 61.5174 | 102.0005 | 204.832 | 670.4144 | 28.6233 | 31.6277 | 42.2268 | 68.2499 | 112.7111 | 812.2792 | 764.8047 | 905.5343 | 757.61 | 901.5004 | 38.6244 | 61.9934 | 102.2965 | 177.2378 | 604.9625 | 42.6766 | 67.7658 | 100.7546 | 196.4161 | 727.3694 | 30.1769 | 33.4054 | 48.0901 | 74.5653 | 130.0533 | 923.6714 | 914.8207 | 919.862 | 866.4872 | 44.4278 | 103.4195 | 72.0562 | 228.977 | 683.3013 | 897.591 | 946.8848 | 959.6585 |  | 997.9398 | 1021.2379 | 1006.8179 | 849.2634 | 996.8871 | 828.5518 |  | 1029.7242 | 989.8175 | 982.2588 | 40.1336 | 49.8977 | 72.6672 | 893.3569 | 681.6438 | 567.1038 | 624.5194 | 206.0602 | 273.441 | 270.2269 | 200.7767 | -0.0097012 | -0.070057 | 0.010383 | 0.071568 | 0.013535 | -0.0046965 | 0.079538 | 0.0062348 | -0.070442 | -241.6223 | 16.9244 | -241.4684 | 16.4501 | -238.0159 | 19.5382 | -238.0528 | 15.6411 | -81.0528 | 17.3679 | -81.1113 | 17.1872 | 3698.2369 | 3941.2144 | 1003.4087 | 271.8339 | -314.561 | 624.3738
14:12 | 2761 |  |  | -77.0178 | -78.7439 | -100.2509 | -56.2015 | -60.4494 | -93.7382 | -91.3883 | 10.9845 | 43.5886 | 24.5623 | 16.4698 |  |  |  | -77.235 | -87.3342 | -94.2836 | -37.9972 |  | -100.7766 | -91.2321 | 18.3656 | 26.2229 | 17.3758 | 3.0149 | 79.9271 | 198.3785 | 188.0079 | 100.2139 | 96.1529 | 106.9714 | 159.8798 | 81.5429 | 111.2826 | 74.6564 | 102.648 | 233.7687 | 751.6387 | 99.695 | 47.9879 | 67.5382 | 90.3188 | 121.0231 | 854.2633 | 258.2529 | 443.3025 | 397.7799 | 893.1179 | 96.8868 | 68.7742 | 99.9188 | 212.1886 | 641.6113 | 124.8904 | 97.9923 | 128.0051 | 291.6018 | 732.2538 | 98.3394 | 33.8846 | 51.6992 | 78.0909 | 103.382 | 918.7262 | 933.4006 | 946.4145 | 935.3044 | 75.0567 | 98.6287 | 113.9989 | 238.8828 | 642.037 | 57.0293 | 84.8525 | 136.7168 | 331.2197 | 714.0428 | 42.4505 | 57.6814 | 76.2243 | 91.9911 | 114.4516 | 817.1843 |  | 854.5802 | 616.1355 |  | 46.1534 | 102.893 | 114.0072 | 236.9635 | 680.7327 | 53.1739 | 95.6098 | 119.0803 | 307.2763 | 776.4216 | 30.0279 | 31.5737 | 43.506 | 69.2138 | 121.3561 | 885.8661 | 875.8221 | 924.3789 | 888.8599 | 53.6491 | 99.731 | 123.2846 | 238.1985 | 650.7378 | 949.5078 | 973.6604 | 899.1309 | 907.9344 | 998.235 | 1001.4833 | 859.0706 | 944.4659 | 849.9277 | 945.5483 | 903.645 | 876.7502 | 806.5734 | 844.0425 | 864.8733 | 843.5706 | 663.9324 | 980.0372 | 1001.4562 | 954.1623 | 997.0799 | 985.9738 | 193.4902 |  | 273.9664 | 81.1707 | 245.8468 | 318.2989 | 169.7822 | 98.2521 | 111.1463 | 106.8995 | 94.9222 | 243.6843 | 709.9602 | 216.7124 | 94.7391 | 96.3183 | 90.4072 | 100.3247 | 838.9425 | 868.3171 | 876.5395 | 857.3594 | 896.6048 | 99.1769 | 100.347 | 109.5447 | 98.9377 | 602.8069 | 115.9694 | 97.8725 | 263.8257 | 713.2926 | 99.4699 | 32.3664 | 46.7406 | 74.0863 | 111.2992 | 915.4499 | 888.0471 | 841.9686 | 736.7982 | 98.8392 | 67.4184 | 104.5229 | 190.517 | 634.5321 | 38.269 | 61.5423 | 101.9841 | 204.9497 | 670.644 | 28.6173 | 31.6241 | 42.2289 | 68.2694 | 112.7702 | 814.6647 | 765.4228 | 905.6911 | 757.5703 | 901.8615 | 38.6399 | 62.0475 | 102.3505 | 177.3216 | 605.2184 | 42.7025 | 67.817 | 100.8106 | 196.5302 | 727.6936 | 30.1942 | 33.4227 | 48.0846 | 74.5869 | 130.1127 | 923.4952 | 914.4144 | 919.3496 | 866.0872 | 44.4777 | 103.4217 | 72.1045 | 229.0863 | 683.3716 | 897.9405 | 946.6379 | 960.5322 |  | 997.9468 | 1021.106 | 1007.053 | 849.5395 | 997.3082 | 828.7549 |  | 1029.9477 | 989.7894 | 982.13 | 40.16 | 49.9196 | 72.6683 | 892.145 | 681.7264 | 567.2148 | 624.6822 | 206.155 | 273.5543 | 270.2898 | 200.8587 | -0.0097845 | -0.069797 | 0.010437 | 0.070839 | 0.01308 | -0.0050876 | 0.070247 | -0.0044408 | -0.071697 | -241.4684 | 17.101 | -241.4284 | 16.5959 | -237.9575 | 19.5566 | -237.9882 | 15.6473 | -80.8651 | 17.372 | -80.9543 | 17.1934 | 3693.7698 | 3942.6931 | 1003.4614 | 271.922 | -313.9946 | 624.4706
14:12 | 2762 |  |  | -76.8055 | -78.878 | -100.0057 | -56.1204 | -60.468 | -93.8585 | -91.3403 | 10.9853 | 43.586 | 24.6241 | 16.4854 |  |  |  | -77.0027 | -87.2545 | -94.1754 | -37.9521 |  | -100.6143 | -91.1156 | 18.4273 | 26.3124 | 17.4202 | 3.0197 | 80.0456 | 198.4776 | 188.1161 | 100.1843 | 96.1618 | 106.9992 | 159.915 | 81.6186 | 111.3256 | 74.6979 | 102.6768 | 233.9289 | 751.8095 | 99.7293 | 48.0262 | 67.5647 | 90.3384 | 121.0739 | 854.2182 | 258.7811 | 443.3545 | 398.3796 | 893.2197 | 96.892 | 68.8243 | 99.9319 | 212.3226 | 641.7922 | 124.9888 | 97.9871 | 128.0453 | 291.7321 | 732.4173 | 98.4349 | 33.8853 | 51.747 | 78.1503 | 103.435 | 917.8803 | 933.1971 | 946.0977 | 935.1267 | 75.0996 | 98.6437 | 114.0578 | 239.0092 | 642.2025 | 57.1051 | 84.8964 | 136.76 | 331.3737 | 714.1933 | 42.4355 | 57.6623 | 76.1909 | 92.0049 | 114.5046 | 817.7694 |  | 854.6242 | 616.1096 |  | 46.1544 | 102.9057 | 114.0552 | 237.1026 | 680.8638 | 53.214 | 95.6237 | 119.1116 | 307.4169 | 776.5818 | 30.0315 | 31.5925 | 43.5459 | 69.2462 | 121.4266 | 885.4557 | 875.7241 | 924.2266 | 888.3335 | 53.6801 | 99.7652 | 123.3644 | 238.3192 | 650.8774 | 950.4564 | 974.4069 | 898.8699 | 907.9143 | 998.713 | 1001.2297 | 859.0754 | 944.4564 | 849.6056 | 945.1091 | 901.7587 | 879.0627 | 806.4406 | 833.8115 | 865.5114 | 848.1457 | 593.1488 | 974.475 | 1001.8461 | 954.3155 | 997.4137 | 986.1869 | 193.5775 |  | 274.0627 | 81.2001 | 245.622 | 318.0982 | 169.4821 | 98.2709 | 111.1533 | 106.8945 | 94.9369 | 243.8222 | 709.9505 | 216.8278 | 94.7312 | 96.3075 | 90.4178 | 100.349 | 838.3984 | 867.9124 | 876.3607 | 856.3045 | 896.1 | 99.1928 | 100.346 | 109.5565 | 98.9495 | 602.9066 | 116.0142 | 97.8754 | 264.009 | 713.266 | 99.5316 | 32.3796 | 46.7588 | 74.1083 | 111.3253 | 915.2003 | 887.9825 | 841.9744 | 736.9216 | 98.838 | 67.4597 | 104.5472 | 190.6349 | 634.6582 | 38.3351 | 61.5994 | 101.9993 | 205.0805 | 670.8711 | 28.5798 | 31.6338 | 42.2335 | 68.2923 | 112.8225 | 809.3487 | 751.9413 | 905.8755 | 740.0306 | 902.2932 | 38.6729 | 62.0985 | 102.4289 | 177.4044 | 605.4713 | 42.7191 | 67.8544 | 100.8462 | 196.6346 | 728.0235 | 30.2038 | 33.4485 | 48.1088 | 74.6144 | 130.1814 | 923.2315 | 914.1885 | 919.1588 | 865.7601 | 44.4872 | 103.4538 | 72.1503 | 229.2128 | 683.4566 | 899.1398 | 946.2584 | 963.1487 |  | 997.8724 | 1020.9696 | 1007.2075 | 849.745 | 997.5933 | 829.0261 |  | 1030.1403 | 989.6386 | 981.9874 | 40.1722 | 49.9117 | 72.6932 | 891.3308 | 681.7538 | 567.3498 | 624.8561 | 206.2677 | 273.7022 | 270.459 | 200.9924 | -0.0097375 | -0.069704 | 0.010671 | 0.071897 | 0.013524 | -0.0042893 | 0.084643 | -0.014704 | -0.06311 | -241.3207 | 17.2385 | -241.2992 | 16.6636 | -237.8067 | 19.5423 | -237.9144 | 15.637 | -80.6682 | 17.3617 | -80.7174 | 17.1585 | 3767.2002 | 3941.3004 | 1003.4698 | 272.0806 | -313.6773 | 624.5518
14:12 | 2763 |  |  | -76.603 | -78.9758 | -99.922 | -56.0063 | -60.3408 | -93.7592 | -91.2395 | 10.9818 | 43.6033 | 24.6856 | 16.6078 |  |  |  | -76.79 | -87.0856 | -94.0226 | -37.9087 |  | -100.4887 | -91.0936 | 18.4746 | 26.4097 | 17.4739 | 3.023 | 76.7357 | 198.5693 | 188.222 | 100.1623 | 96.1698 | 107.0343 | 159.9463 | 81.7214 | 111.3726 | 74.7601 | 102.7146 | 234.0938 | 752.003 | 99.744 | 48.066 | 67.6162 | 90.3755 | 121.1234 | 854.1231 | 259.1643 | 443.4135 | 398.8174 | 893.3215 | 96.9357 | 68.8696 | 99.9203 | 212.4351 | 641.9701 | 125.0514 | 97.9883 | 128.1066 | 291.869 | 732.5794 | 98.4958 | 33.9355 | 51.7328 | 78.1577 | 103.4757 | 916.7983 | 932.9453 | 945.7167 | 934.8897 | 75.14 | 98.6423 | 114.1058 | 239.1529 | 642.3848 | 57.1983 | 84.9372 | 136.8151 | 331.5422 | 714.3539 | 42.4706 | 57.6864 | 76.2185 | 92.0341 | 114.5596 | 816.8646 |  | 854.7303 | 608.6525 |  | 46.2363 | 102.9094 | 114.0778 | 237.2615 | 681.0023 | 53.2022 | 95.6378 | 119.1576 | 307.5839 | 776.728 | 30.0243 | 31.6111 | 43.5719 | 69.2826 | 121.4785 | 885.0616 | 875.591 | 924.0572 | 887.7603 | 53.7158 | 99.8252 | 123.4366 | 238.4397 | 651.0465 | 951.7481 | 975.2934 | 898.3359 | 907.8691 | 999.2346 | 1000.9998 | 859.0727 | 944.4744 | 849.3223 | 944.6731 | 908.5241 | 883.6565 | 812.4765 | 823.4328 | 848.0574 | 852.1097 | 610.6218 | 972.4671 | 1002.0912 | 954.4481 | 997.6213 | 986.3345 | 193.665 |  | 274.1799 | 81.2207 | 245.5432 | 317.8268 | 169.1344 | 98.2933 | 111.1579 | 107.0064 | 94.9368 | 243.9409 | 709.9272 | 216.9305 | 94.7193 | 96.3072 | 90.4347 | 100.3661 | 837.5629 | 867.3844 | 876.0862 | 855.1849 | 895.4617 | 99.1826 | 100.3529 | 109.5872 | 98.9343 | 603.0126 | 116.0394 | 97.8805 | 264.1819 | 713.2507 | 99.5083 | 32.3818 | 46.7609 | 74.118 | 111.3547 | 914.9159 | 887.8975 | 841.9543 | 737.0059 | 98.8242 | 67.4952 | 104.5516 | 190.7331 | 634.838 | 38.3548 | 61.6445 | 102.0213 | 205.1892 | 671.1038 | 28.5356 | 31.6681 | 42.2193 | 68.3552 | 112.8661 | 812.5 | 753.1587 | 906.1942 | 751.0007 | 902.8667 | 38.6864 | 62.1206 | 102.4438 | 177.4859 | 605.7032 | 42.7299 | 67.8884 | 100.8314 | 196.7406 | 728.3406 | 30.2011 | 33.4616 | 48.1319 | 74.6445 | 130.257 | 923.2969 | 913.7417 | 918.9603 | 865.667 | 44.4903 | 103.4897 | 72.2045 | 229.3496 | 683.5545 | 900.4973 | 946.2512 | 964.9558 |  | 997.6878 | 1020.8379 | 1007.308 | 849.8949 | 997.7107 | 829.3767 |  | 1030.3038 | 989.6386 | 981.8019 | 40.1779 | 49.9101 | 72.6815 | 890.6107 | 681.6984 | 567.4802 | 625.0101 | 206.4105 | 273.9331 | 270.6704 | 201.1545 | -0.010231 | -0.069837 | 0.010651 | 0.07118 | 0.013545 | -0.0046153 | 0.077368 | 0.0040602 | -0.082351 | -241.1576 | 17.4028 | -241.2961 | 16.8361 | -237.8282 | 19.5443 | -237.8344 | 15.6349 | -80.4497 | 17.3638 | -80.5512 | 17.2016 | 3680.2869 | 3940.6815 | 1003.4765 | 272.3018 | -313.2707 | 624.5893
14:12 | 2764 |  |  | -76.5294 | -78.9208 | -99.6617 | -56.0022 | -60.1923 | -93.6262 | -91.0085 | 10.9873 | 43.5513 | 24.7462 | 16.6449 |  |  |  | -76.6953 | -87.1239 | -93.8194 | -37.8803 |  | -100.3011 | -90.8864 | 18.5639 | 26.5055 | 17.5196 | 3.0335 | 76.8774 | 198.6837 | 188.333 | 100.1518 | 96.1844 | 107.0599 | 159.9862 | 81.7571 | 111.4021 | 74.7598 | 102.7049 | 234.2057 | 752.1547 | 99.7589 | 48.0891 | 67.6651 | 90.402 | 121.1779 | 853.9733 | 259.5776 | 443.5735 | 399.2388 | 893.3687 | 96.912 | 68.8803 | 99.9213 | 212.551 | 642.1622 | 125.0692 | 97.9853 | 128.1593 | 292.0111 | 732.729 | 98.4567 | 33.9362 | 51.7606 | 78.1847 | 103.513 | 916.4005 | 932.7028 | 945.3921 | 934.6514 | 75.1462 | 98.636 | 114.1465 | 239.3049 | 642.5584 | 57.3073 | 84.9812 | 136.8753 | 331.7093 | 714.5063 | 42.4948 | 57.7044 | 76.2414 | 92.0516 | 114.5993 | 816.128 |  | 854.7069 | 608.839 |  | 46.2735 | 102.9105 | 114.1259 | 237.3965 | 681.113 | 53.2328 | 95.6352 | 119.1936 | 307.735 | 776.8794 | 30.0208 | 31.618 | 43.5865 | 69.3241 | 121.5303 | 884.9596 | 875.5379 | 923.9911 | 887.23 | 53.7833 | 99.8317 | 123.4625 | 238.5389 | 651.1887 | 955.2318 | 975.7476 | 897.7868 | 907.754 | 999.757 | 1000.7714 | 859.064 | 944.538 | 849.0576 | 944.2493 | 922.7692 | 883.6973 | 830.2797 | 804.2577 | 828.2008 | 855.5305 | 693.6718 | 980.0902 | 1002.2371 | 954.5778 | 997.73 | 986.4535 | 193.7515 |  | 274.2862 | 81.2428 | 245.567 | 317.6283 | 168.8356 | 98.3126 | 111.1511 | 107.2064 | 94.9485 | 244.0567 | 709.8947 | 217.0398 | 94.7091 | 96.299 | 90.4421 | 100.3821 | 836.6787 | 866.7181 | 875.7371 | 853.859 | 894.6518 | 99.1884 | 100.3287 | 109.6057 | 98.9339 | 603.1131 | 116.0586 | 97.8621 | 264.3615 | 713.239 | 99.451 | 32.3853 | 46.7714 | 74.1331 | 111.3812 | 914.6638 | 887.8068 | 841.9151 | 737.0874 | 98.8183 | 67.5158 | 104.5578 | 190.8211 | 634.9876 | 38.3925 | 61.6428 | 102.0163 | 205.2761 | 671.3424 | 28.5526 | 31.6928 | 42.2124 | 68.4137 | 112.9158 | 810.5205 | 754.4969 | 906.6877 | 792.1264 | 903.6012 | 38.6646 | 62.1349 | 102.3982 | 177.5585 | 605.9256 | 42.7568 | 67.9294 | 100.8284 | 196.8458 | 728.6437 | 30.1966 | 33.4581 | 48.1553 | 74.6782 | 130.3221 | 923.7868 | 913.5091 | 918.9931 | 865.9054 | 44.5387 | 103.5135 | 72.2369 | 229.4829 | 683.6405 | 901.6108 | 946.2661 | 963.5723 |  | 997.3695 | 1020.6917 | 1007.339 | 850.0507 | 997.7616 | 829.8013 |  | 1030.4544 | 989.531 | 981.6007 | 40.1825 | 49.9417 | 72.6971 | 890.1059 | 681.6818 | 567.6047 | 625.1637 | 206.5389 | 274.0496 | 270.8005 | 201.2764 | -0.0096384 | -0.069472 | 0.010795 | 0.071345 | 0.013809 | -0.0046113 | 0.085857 | 0.0043556 | -0.092782 | -241.0315 | 17.5588 | -241.2068 | 16.9182 | -237.6651 | 19.4992 | -237.7051 | 15.6391 | -80.2743 | 17.3474 | -80.3543 | 17.1749 | 3684.6228 | 3941.7705 | 1003.4393 | 272.4251 | -312.7942 | 624.6432
14:12 | 2765 |  |  | -76.3103 | -78.9493 | -99.5715 | -55.8674 | -60.1353 | -93.4894 | -90.8411 | 10.9847 | 43.51 | 24.796 | 16.6884 |  |  |  | -76.6267 | -87.2418 | -93.7302 | -37.7881 |  | -100.2525 | -90.8125 | 18.6398 | 26.6176 | 17.5906 | 3.0618 | 76.7789 | 198.8183 | 188.4521 | 100.142 | 96.1936 | 107.0905 | 160.0272 | 81.7198 | 111.4288 | 74.7729 | 102.6891 | 234.3261 | 752.3062 | 99.7493 | 48.1247 | 67.7159 | 90.4316 | 121.2281 | 853.7416 | 259.9499 | 443.8139 | 399.7384 | 893.2873 | 96.8684 | 68.8829 | 99.9178 | 212.6766 | 642.3694 | 125.165 | 98.004 | 128.1876 | 292.1366 | 732.8767 | 98.4212 | 33.9188 | 51.8217 | 78.2281 | 103.5552 | 917.1516 | 932.4724 | 945.0793 | 934.3951 | 75.1961 | 98.6523 | 114.2105 | 239.4285 | 642.7142 | 57.3794 | 85.0183 | 136.9268 | 331.8694 | 714.6403 | 42.4817 | 57.6811 | 76.2238 | 92.074 | 114.6593 | 815.7455 |  | 854.3649 | 639.2708 |  | 46.2625 | 102.9025 | 114.1528 | 237.5177 | 681.2175 | 53.3087 | 95.6509 | 119.207 | 307.8796 | 777.0373 | 30.0402 | 31.6193 | 43.5904 | 69.3551 | 121.5844 | 885.0471 | 875.7024 | 924.245 | 886.9418 | 53.7961 | 99.8004 | 123.4715 | 238.6223 | 651.2872 | 959.1283 | 975.3284 | 897.4782 | 907.6062 | 1000.2461 | 1000.5008 | 859.0296 | 944.638 | 848.7457 | 943.7987 | 952.2953 | 881.4915 | 840.2515 | 783.3795 | 819.7872 | 859.6023 | 733.2051 | 1000.7233 | 1002.1999 | 954.6887 | 997.6747 | 986.531 | 193.8492 |  | 274.3769 | 81.2681 | 245.4576 | 317.4495 | 168.5511 | 98.3268 | 111.1494 | 107.3183 | 94.9605 | 244.1847 | 709.8714 | 217.1463 | 94.7054 | 96.2996 | 90.4468 | 100.393 | 835.9555 | 865.9853 | 875.3316 | 853.3378 | 893.724 | 99.2067 | 100.3144 | 109.619 | 98.9565 | 603.2138 | 116.0866 | 97.8571 | 264.5662 | 713.2231 | 99.4696 | 32.3904 | 46.7899 | 74.1635 | 111.4007 | 914.3888 | 887.6828 | 841.8538 | 737.1988 | 98.8296 | 67.5603 | 104.5804 | 190.9197 | 635.0999 | 38.4521 | 61.6597 | 102.0063 | 205.3724 | 671.5761 | 28.7321 | 31.6822 | 42.2677 | 68.4511 | 112.9567 | 794.9516 | 756.679 | 907.2515 | 853.6996 | 904.3646 | 38.6924 | 62.1583 | 102.4034 | 177.6293 | 606.1789 | 42.7825 | 67.9695 | 100.8694 | 196.9494 | 728.9384 | 30.2071 | 33.4596 | 48.1796 | 74.7204 | 130.3859 | 924.0159 | 913.6651 | 919.3644 | 866.224 | 44.6105 | 103.5275 | 72.26 | 229.6003 | 683.7211 | 902.6621 | 945.9518 | 961.6748 |  | 996.9018 | 1020.5412 | 1007.3588 | 850.2041 | 997.7321 | 830.3615 |  | 1030.6001 | 989.4584 | 981.4015 | 40.2015 | 49.9848 | 72.7272 | 890.6938 | 681.7124 | 567.748 | 625.2943 | 206.6928 | 274.2525 | 270.9887 | 201.3818 | -0.0098889 | -0.070416 | 0.010356 | 0.071086 | 0.013421 | -0.0041122 | 0.088624 | -0.003603 | -0.09266 | -240.8345 | 17.6533 | -241.1392 | 17.0496 | -237.6374 | 19.5566 | -237.6621 | 15.6226 | -80.0189 | 17.3227 | -80.1174 | 17.181 | 3653.7577 | 3941.5934 | 1003.3761 | 272.6206 | -312.4848 | 624.7302
14:12 | 2766 |  |  | -76.2354 | -79.0635 | -99.6565 | -55.7987 | -60.1466 | -93.4638 | -90.7009 | 10.9715 | 43.4891 | 24.8565 | 16.7212 |  |  |  | -76.5681 | -87.3128 | -93.639 | -37.6851 |  | -100.1603 | -90.705 | 18.6056 | 26.7237 | 17.6257 | 3.0807 | 76.0093 | 198.9199 | 188.5908 | 100.1458 | 96.2146 | 107.132 | 160.0678 | 81.7024 | 111.4643 | 74.8246 | 102.7112 | 234.494 | 752.4812 | 99.734 | 48.1379 | 67.7694 | 90.4862 | 121.2804 | 853.4782 | 260.2746 | 444.3949 | 400.2732 | 893.12 | 96.825 | 68.9151 | 99.9296 | 212.8105 | 642.5814 | 125.2474 | 98.0387 | 128.2268 | 292.2755 | 733.0386 | 98.4666 | 33.9563 | 51.8047 | 78.2077 | 103.5892 | 917.8427 | 932.1883 | 944.5594 | 934 | 75.238 | 98.6676 | 114.2644 | 239.5655 | 642.8973 | 57.4477 | 85.061 | 136.984 | 332.029 | 714.7905 | 42.5494 | 57.7168 | 76.2423 | 92.1022 | 114.7103 | 815.2863 |  | 854.528 | 668.7197 |  | 46.2963 | 102.8739 | 114.1804 | 237.6408 | 681.3091 | 53.3468 | 95.6773 | 119.2309 | 308.0228 | 777.2012 | 30.0567 | 31.616 | 43.594 | 69.3905 | 121.6452 | 885.0769 | 875.8994 | 924.6699 | 886.7818 | 53.813 | 99.8172 | 123.5362 | 238.7196 | 651.4044 | 962.3387 | 975.0944 | 897.0676 | 907.5795 | 1000.7025 | 1000.2417 | 858.9568 | 944.734 | 848.3896 | 943.3328 | 965.6187 | 883.6299 | 842.5803 | 785.4077 | 839.7971 | 860.1468 | 740.6263 | 1007.5066 | 1001.9746 | 954.7708 | 997.4597 | 986.5751 | 193.945 |  | 274.4822 | 81.2886 | 245.2683 | 317.1979 | 168.3205 | 98.3378 | 111.1392 | 107.3479 | 94.9728 | 244.3305 | 709.8424 | 217.2409 | 94.7035 | 96.3047 | 90.462 | 100.4151 | 835.6414 | 865.2711 | 875.0077 | 853.5786 | 892.7637 | 99.1992 | 100.3307 | 109.6491 | 98.9636 | 603.315 | 116.1199 | 97.8738 | 264.7653 | 713.1879 | 99.5217 | 32.4065 | 46.8016 | 74.193 | 111.4447 | 914.1698 | 887.5637 | 841.7756 | 737.2845 | 98.8396 | 67.6137 | 104.6077 | 191.0166 | 635.2357 | 38.4565 | 61.6878 | 102.0039 | 205.5476 | 671.8253 | 28.8806 | 31.6738 | 42.285 | 68.4687 | 113.0085 | 769.1755 | 757.398 | 907.8487 | 886.2175 | 905.1384 | 38.7664 | 62.1971 | 102.466 | 177.7141 | 606.4571 | 42.8125 | 68.0178 | 100.9075 | 197.0651 | 729.1959 | 30.209 | 33.4836 | 48.196 | 74.7608 | 130.4612 | 924.0818 | 913.7297 | 919.5005 | 866.3349 | 44.6344 | 103.5444 | 72.313 | 229.726 | 683.8226 | 904.006 | 945.6175 | 961.012 |  | 996.3001 | 1020.3907 | 1007.413 | 850.4791 | 997.6047 | 830.9542 |  | 1030.7177 | 989.365 | 981.2053 | 40.2296 | 50.0121 | 72.7295 | 892.4451 | 681.7626 | 567.8719 | 625.4238 | 206.8001 | 274.3828 | 271.1273 | 201.5298 | -0.0093643 | -0.070187 | 0.010694 | 0.071009 | 0.013543 | -0.0041725 | 0.097429 | -0.0014365 | -0.083258 | -240.6714 | 17.8134 | -241.1084 | 17.1646 | -237.5513 | 19.5197 | -237.5174 | 15.6 | -79.8343 | 17.3535 | -79.9297 | 17.1893 | 3702.9144 | 3939.1964 | 1003.292 | 272.755 | -312.3407 | 624.8172
14:12 | 2767 |  |  | -76.0147 | -79.0477 | -99.5921 | -55.7772 | -60.145 | -93.2691 | -90.5436 | 10.9562 | 43.4844 | 24.9148 | 16.7395 |  |  |  | -76.3567 | -87.1623 | -93.5343 | -37.5577 |  | -99.9151 | -90.4924 | 18.5591 | 26.8325 | 17.6798 | 3.1155 | 77.6035 | 199.003 | 188.7188 | 100.1511 | 96.2387 | 107.1593 | 160.1062 | 81.7779 | 111.4969 | 74.8566 | 102.6997 | 234.6223 | 752.6291 | 99.7475 | 48.1372 | 67.8169 | 90.5216 | 121.3253 | 853.1891 | 260.5891 | 445.0393 | 400.7777 | 892.89 | 96.7753 | 68.9424 | 99.9165 | 212.9286 | 642.7652 | 125.2861 | 98.0471 | 128.2637 | 292.4183 | 733.1916 | 98.4653 | 33.9389 | 51.8372 | 78.2362 | 103.6267 | 917.7056 | 931.8817 | 944.1188 | 933.5445 | 75.2518 | 98.6645 | 114.292 | 239.7208 | 643.0786 | 57.5314 | 85.092 | 137.0229 | 332.1748 | 714.9364 | 42.5669 | 57.7373 | 76.2485 | 92.1226 | 114.7363 | 814.9336 |  | 854.9322 | 657.2042 |  | 46.343 | 102.8868 | 114.2276 | 237.7934 | 681.4239 | 53.3614 | 95.6875 | 119.272 | 308.1836 | 777.3849 | 30.0814 | 31.6261 | 43.61 | 69.444 | 121.7131 | 885.1574 | 876.0474 | 925.0581 | 886.6393 | 53.8984 | 99.8212 | 123.5714 | 238.8145 | 651.5368 | 966.0444 | 976.6918 | 896.485 | 907.6995 | 1001.1059 | 1000.0126 | 858.8989 | 944.8038 | 848.0234 | 942.8783 | 957.708 | 887.7642 | 838.0016 | 789.3913 | 849.0221 | 861.9021 | 780.1216 | 999.3452 | 1001.6944 | 954.8277 | 997.2458 | 986.6201 | 194.0378 |  | 274.547 | 81.311 | 245.1879 | 316.9587 | 168.1732 | 98.3562 | 111.1195 | 107.4605 | 95.0006 | 244.4472 | 709.796 | 217.3435 | 94.7098 | 96.3037 | 90.4829 | 100.4428 | 835.8895 | 864.6285 | 874.6316 | 854.1858 | 891.9018 | 99.1837 | 100.3382 | 109.6573 | 98.9684 | 603.3987 | 116.1544 | 97.8719 | 264.9547 | 713.1524 | 99.5679 | 32.4273 | 46.825 | 74.2245 | 111.4755 | 914.0994 | 887.5011 | 841.7054 | 737.3183 | 98.8362 | 67.6454 | 104.6197 | 191.1256 | 635.3766 | 38.4481 | 61.724 | 101.9865 | 205.6795 | 672.0605 | 28.8954 | 31.6845 | 42.3001 | 68.473 | 113.0636 | 756.6986 | 756.8164 | 908.4786 | 896.1697 | 905.869 | 38.8189 | 62.2478 | 102.4898 | 177.8127 | 606.7196 | 42.8446 | 68.0655 | 100.9231 | 197.1837 | 729.4213 | 30.2183 | 33.4922 | 48.2194 | 74.8017 | 130.526 | 923.9759 | 913.8008 | 919.55 | 866.225 | 44.6219 | 103.5658 | 72.3649 | 229.8404 | 683.9128 | 904.8516 | 945.3102 | 962.4349 |  | 995.5912 | 1020.2998 | 1007.6227 | 850.8067 | 997.395 | 831.4689 |  | 1030.8217 | 989.267 | 981.0501 | 40.2657 | 49.996 | 72.7394 | 894.0617 | 681.763 | 568.0172 | 625.5682 | 206.9849 | 274.647 | 271.3717 | 201.7272 | -0.0096621 | -0.070193 | 0.010494 | 0.071638 | 0.014133 | -0.0043033 | 0.0967 | 0.013623 | -0.0656 | -240.5545 | 17.8976 | -240.9084 | 17.2242 | -237.4097 | 19.5525 | -237.5328 | 15.6493 | -79.622 | 17.3104 | -79.662 | 17.1441 | 3811.0252 | 3940.3233 | 1003.2214 | 273.0093 | -311.8224 | 624.8901
14:12 | 2768 |  |  | -75.753 | -78.9513 | -99.5351 | -55.6872 | -60.0512 | -93.0842 | -90.3969 | 10.9429 | 43.4948 | 24.9672 | 16.7766 |  |  |  | -76.2853 | -87.022 | -93.2748 | -37.4879 |  | -99.8019 | -90.3596 | 18.5323 | 26.94 | 17.7383 | 3.1504 | 77.6043 | 199.0785 | 188.8338 | 100.1509 | 96.2592 | 107.1782 | 160.1402 | 81.8181 | 111.5562 | 74.8867 | 102.6973 | 234.739 | 752.7785 | 99.7424 | 48.151 | 67.8666 | 90.5293 | 121.38 | 852.8549 | 260.8335 | 445.4405 | 401.2062 | 892.6076 | 96.7652 | 68.985 | 99.9152 | 213.045 | 642.9349 | 125.3506 | 98.0489 | 128.2928 | 292.5524 | 733.327 | 98.4564 | 33.9286 | 51.878 | 78.2808 | 103.6779 | 917.4011 | 931.6203 | 943.8566 | 933.1544 | 75.2942 | 98.6678 | 114.3266 | 239.8465 | 643.2339 | 57.6077 | 85.1389 | 137.0641 | 332.3339 | 715.0643 | 42.517 | 57.6913 | 76.2067 | 92.1104 | 114.7576 | 815.0735 |  | 855.0046 | 627.7449 |  | 46.3439 | 102.9035 | 114.2634 | 237.9384 | 681.5376 | 53.3945 | 95.6831 | 119.2927 | 308.3412 | 777.5547 | 30.1123 | 31.6346 | 43.624 | 69.4871 | 121.7704 | 885.0895 | 876.1743 | 925.4499 | 886.5604 | 53.9533 | 99.7867 | 123.5555 | 238.8977 | 651.6848 | 967.2378 | 979.0969 | 896.1718 | 907.943 | 1001.4326 | 999.7886 | 858.8574 | 944.8424 | 847.6797 | 942.4672 | 956.3043 | 887.0255 | 838.41 | 798.2597 | 837.9855 | 866.2196 | 805.8769 | 989.2852 | 1001.4563 | 954.8607 | 997.1258 | 986.6665 | 194.1368 |  | 274.6661 | 81.3343 | 245.1085 | 316.7262 | 168.1281 | 98.3798 | 111.1067 | 107.6185 | 95.0084 | 244.5952 | 709.7441 | 217.4551 | 94.7051 | 96.3054 | 90.5003 | 100.4638 | 836.3031 | 864.1331 | 874.1528 | 855.0073 | 891.266 | 99.1816 | 100.3627 | 109.7085 | 98.9815 | 603.4872 | 116.1879 | 97.8684 | 265.1543 | 713.1537 | 99.5856 | 32.4444 | 46.847 | 74.259 | 111.4976 | 914.2313 | 887.4962 | 841.678 | 737.3563 | 98.8403 | 67.6821 | 104.6585 | 191.2301 | 635.4997 | 38.4584 | 61.7594 | 101.9704 | 205.7759 | 672.2937 | 28.8768 | 31.6949 | 42.3336 | 68.5026 | 113.1138 | 763.9386 | 756.7475 | 909.0295 | 893.1421 | 906.4633 | 38.8461 | 62.2866 | 102.5086 | 177.8938 | 606.9793 | 42.867 | 68.1009 | 100.9534 | 197.2912 | 729.6315 | 30.2386 | 33.5132 | 48.2351 | 74.8327 | 130.5908 | 923.4554 | 913.7098 | 918.9947 | 865.7061 | 44.5964 | 103.5822 | 72.4063 | 229.9532 | 683.9982 | 904.6914 | 944.9526 | 966.151 |  | 994.8144 | 1020.3101 | 1008.0224 | 851.1133 | 997.0631 | 831.9606 |  | 1030.923 | 989.2342 | 980.9377 | 40.2951 | 50.0153 | 72.7631 | 895.3819 | 681.6258 | 568.1468 | 625.7278 | 207.0593 | 274.7878 | 271.4611 | 201.7407 | -0.0099594 | -0.06983 | 0.01052 | 0.07158 | 0.013163 | -0.0048166 | 0.078518 | 0.0064215 | -0.09848 | -240.3422 | 18.0064 | -240.9022 | 17.3802 | -237.3882 | 19.5566 | -237.4036 | 15.6144 | -79.3851 | 17.3186 | -79.5327 | 17.2098 | 3810.3243 | 3940.6051 | 1003.1829 | 273.1244 | -311.3071 | 624.8863
14:12 | 2769 |  |  | -75.6006 | -78.8886 | -99.7301 | -55.6206 | -59.9276 | -92.9314 | -90.3642 | 10.9322 | 43.4949 | 25.023 | 16.8383 |  |  |  | -76.0849 | -86.8604 | -93.1971 | -37.3921 |  | -99.6602 | -90.276 | 18.4962 | 27.041 | 17.7928 | 3.1523 | 77.2322 | 199.1576 | 188.9418 | 100.1658 | 96.2893 | 107.2071 | 160.1772 | 81.7586 | 111.619 | 74.9485 | 102.7369 | 234.9071 | 752.9583 | 99.7315 | 48.2031 | 67.9219 | 90.5498 | 121.4254 | 852.5276 | 261.1144 | 445.7656 | 401.5776 | 892.3374 | 96.7568 | 69.0267 | 99.9253 | 213.1742 | 643.1317 | 125.3519 | 98.0418 | 128.344 | 292.6923 | 733.4719 | 98.4444 | 34.0141 | 51.8253 | 78.2527 | 103.721 | 917.4927 | 931.3708 | 943.5271 | 932.8062 | 75.2675 | 98.668 | 114.3661 | 239.9745 | 643.3994 | 57.656 | 85.1841 | 137.1096 | 332.498 | 715.2076 | 42.4767 | 57.6983 | 76.2275 | 92.1212 | 114.8044 | 815.524 |  | 855.0079 | 636.9234 |  | 46.3896 | 102.8899 | 114.294 | 238.0585 | 681.6353 | 53.4393 | 95.6955 | 119.3335 | 308.4834 | 777.7275 | 30.1245 | 31.6449 | 43.645 | 69.515 | 121.8319 | 884.8692 | 876.2517 | 925.6234 | 886.3851 | 53.9869 | 99.8245 | 123.6118 | 238.9959 | 651.8412 | 964.7863 | 979.2761 | 895.9667 | 908.2962 | 1001.6713 | 999.4938 | 858.8374 | 944.8718 | 847.3857 | 942.1389 | 961.5632 | 883.3542 | 843.6012 | 814.1049 | 832.6284 | 867.0627 | 819.3303 | 974.4448 | 1001.2985 | 954.8858 | 997.0625 | 986.7281 | 194.2419 |  | 274.8597 | 81.3572 | 244.9481 | 316.4517 | 168.0762 | 98.3988 | 111.0429 | 107.7488 | 95.0111 | 244.7245 | 709.6904 | 217.5633 | 94.6828 | 96.2974 | 90.5126 | 100.4883 | 836.6279 | 863.8163 | 873.8243 | 855.4997 | 890.8358 | 99.1921 | 100.3633 | 109.7336 | 98.9519 | 603.5828 | 116.2163 | 97.8845 | 265.3474 | 713.1255 | 99.6084 | 32.4533 | 46.8617 | 74.2848 | 111.528 | 914.528 | 887.5291 | 841.6676 | 737.4322 | 98.832 | 67.7312 | 104.6837 | 191.2909 | 635.6288 | 38.4769 | 61.7866 | 101.9801 | 205.9246 | 672.5201 | 28.7961 | 31.7072 | 42.3325 | 68.5345 | 113.1646 | 771.6859 | 756.8142 | 909.5021 | 899.149 | 906.9143 | 38.8416 | 62.3171 | 102.5437 | 177.9749 | 607.2424 | 42.8882 | 68.1311 | 100.9866 | 197.3837 | 729.8126 | 30.2519 | 33.5488 | 48.2428 | 74.8667 | 130.6556 | 923.2617 | 913.1104 | 918.3242 | 865.5091 | 44.5649 | 103.6291 | 72.4354 | 230.0887 | 684.1147 | 904.069 | 944.4946 | 970.1776 |  | 994.0526 | 1020.3683 | 1008.5684 | 851.4619 | 996.6554 | 832.3788 |  | 1031.0231 | 989.1037 | 980.8897 | 40.3033 | 50.0613 | 72.7748 | 896.2901 | 681.4597 | 568.2727 | 625.9083 | 207.1971 | 275.0105 | 271.6585 | 201.9314 | -0.0097954 | -0.069697 | 0.010386 | 0.071673 | 0.013391 | -0.0042711 | 0.077602 | 0.00050888 | -0.081192 | -240.2837 | 18.1769 | -240.8376 | 17.411 | -237.1913 | 19.4827 | -237.2682 | 15.6473 | -79.2804 | 17.372 | -79.2989 | 17.1523 | 3682.4819 | 3940.8056 | 1003.1464 | 273.3345 | -310.9601 | 624.8662
14:12 | 2770 |  |  | -75.4544 | -78.7002 | -99.5624 | -55.5544 | -59.8658 | -92.7399 | -90.3519 | 10.9241 | 43.4784 | 25.0765 | 16.9056 |  |  |  | -75.8799 | -86.7138 | -92.9884 | -37.2233 |  | -99.5259 | -90.0418 | 18.277 | 27.2475 | 17.8489 | 3.1678 | 77.9396 | 199.2384 | 189.0495 | 100.184 | 96.3218 | 107.2374 | 160.2169 | 81.7237 | 111.6706 | 74.9919 | 102.7721 | 235.0795 | 753.1309 | 99.7334 | 48.2467 | 67.9555 | 90.573 | 121.4482 | 852.1971 | 261.313 | 446.1246 | 401.8242 | 892.0689 | 96.7504 | 69.0495 | 99.9181 | 213.2975 | 643.313 | 125.5035 | 98.0234 | 128.3894 | 292.8151 | 733.6283 | 98.4047 | 34.0132 | 51.8743 | 78.3074 | 103.7706 | 918.0842 | 931.1554 | 943.2486 | 932.4839 | 75.3689 | 98.6609 | 114.4027 | 240.1277 | 643.5695 | 57.6855 | 85.2159 | 137.1581 | 332.6584 | 715.3515 | 42.4764 | 57.7029 | 76.2488 | 92.1388 | 114.8394 | 815.6129 |  | 855.0337 | 672.836 |  | 46.3927 | 102.9016 | 114.3166 | 238.1603 | 681.7318 | 53.4526 | 95.7097 | 119.3836 | 308.6408 | 777.8898 | 30.1173 | 31.6672 | 43.6789 | 69.5518 | 121.9036 | 885.2308 | 876.5421 | 925.7837 | 886.1999 | 53.9916 | 99.8928 | 123.6766 | 239.1182 | 652.0173 | 961.61 | 979.2971 | 895.8092 | 908.66 | 1001.8169 | 999.2002 | 858.8562 | 944.9017 | 847.1313 | 941.8677 | 972.6043 | 876.5577 | 847.6132 | 818.2227 | 828.4215 | 865.4795 | 852.3597 | 959.7302 | 1001.1956 | 954.9152 | 997.0146 | 986.7901 | 194.3415 |  | 275.0022 | 81.3803 | 244.8533 | 316.2072 | 168.0823 | 98.413 | 111.0141 | 107.7418 | 95.0397 | 244.8146 | 709.6407 | 217.6696 | 94.6758 | 96.2911 | 90.5239 | 100.5091 | 836.7674 | 863.5888 | 873.5645 | 855.558 | 890.6222 | 99.1734 | 100.3317 | 109.7153 | 98.9752 | 603.6691 | 116.2398 | 97.8888 | 265.5482 | 713.0758 | 99.6233 | 32.4669 | 46.8888 | 74.3091 | 111.5619 | 914.8553 | 887.5752 | 841.6669 | 737.5065 | 98.816 | 67.7676 | 104.6972 | 191.3582 | 635.7746 | 38.5211 | 61.8253 | 102.01 | 206.0926 | 672.7403 | 28.7381 | 31.7183 | 42.3151 | 68.5342 | 113.2264 | 764.0778 | 757.6094 | 909.8584 | 912.7951 | 907.2852 | 38.8271 | 62.3452 | 102.5605 | 178.0655 | 607.5049 | 42.9082 | 68.1531 | 101.0155 | 197.4875 | 729.9693 | 30.2728 | 33.5572 | 48.264 | 74.9074 | 130.7199 | 924.0861 | 912.6031 | 918.5743 | 866.0281 | 44.621 | 103.6909 | 72.4728 | 230.2082 | 684.208 | 903.4916 | 943.962 | 972.8129 |  | 993.3754 | 1020.4517 | 1009.2103 | 851.8429 | 996.2351 | 832.7283 |  | 1031.1414 | 989.0991 | 980.9169 | 40.3106 | 50.058 | 72.7791 | 896.7471 | 681.2072 | 568.4061 | 626.0347 | 207.3215 | 275.1718 | 271.7956 | 202.0525 | -0.0097191 | -0.070029 | 0.0098678 | 0.071368 | 0.013404 | -0.0043899 | 0.082763 | 0.0076713 | -0.091067 | -240.0929 | 18.2118 | -240.7237 | 17.5424 | -237.2005 | 19.5587 | -237.2682 | 15.6329 | -79.0004 | 17.3248 | -79.0466 | 17.2016 | 3696.7946 | 3940.89 | 1003.1515 | 273.4837 | -310.3806 | 624.8066
14:12 | 2771 |  |  | -75.4832 | -78.6656 | -99.5599 | -55.6374 | -59.8892 | -92.6778 | -90.1691 | 10.9108 | 43.4827 | 25.1249 | 17.005 |  |  |  | -75.9155 | -86.5895 | -93.0603 | -37.1662 |  | -99.4209 | -89.9241 | 18.2294 | 27.3725 | 17.9123 | 3.1891 | 74.493 | 199.3315 | 189.1693 | 100.2087 | 96.3479 | 107.2661 | 160.2521 | 81.6958 | 111.7325 | 75.042 | 102.7794 | 235.2454 | 753.2793 | 99.7342 | 48.2682 | 67.9951 | 90.604 | 121.4869 | 851.8746 | 261.2829 | 446.6021 | 401.8773 | 891.8222 | 96.7539 | 69.0737 | 99.907 | 213.4145 | 643.4826 | 125.6072 | 98.0359 | 128.4337 | 292.941 | 733.7914 | 98.4327 | 34.0164 | 51.8914 | 78.3397 | 103.8157 | 918.2491 | 931.0243 | 943.2069 | 932.3174 | 75.4217 | 98.6621 | 114.4548 | 240.2547 | 643.7166 | 57.7087 | 85.2384 | 137.201 | 332.8078 | 715.4971 | 42.5309 | 57.7189 | 76.2398 | 92.1543 | 114.8819 | 815.2158 |  | 854.915 | 688.7768 |  | 46.3975 | 102.901 | 114.3554 | 238.2705 | 681.8183 | 53.4846 | 95.7152 | 119.415 | 308.7946 | 778.0401 | 30.1101 | 31.6825 | 43.7093 | 69.5957 | 121.9656 | 886.2384 | 877.49 | 926.4522 | 886.3294 | 54.0803 | 99.8595 | 123.657 | 239.2214 | 652.195 | 959.0985 | 980.6865 | 895.9335 | 908.9038 | 1001.8856 | 998.9565 | 858.8957 | 944.9355 | 846.9046 | 941.6047 | 978.6685 | 868.7988 | 849.8853 | 815.9931 | 836.9295 | 866.2344 | 856.255 | 959.5106 | 1001.1148 | 954.9438 | 996.9681 | 986.8211 | 194.4429 |  | 275.1352 | 81.3969 | 244.8881 | 316.0491 | 168.1453 | 98.4321 | 111.0825 | 107.7461 | 95.0531 | 244.9534 | 709.6005 | 217.7913 | 94.6802 | 96.28 | 90.534 | 100.5254 | 836.5896 | 863.3868 | 873.3001 | 855.1569 | 890.537 | 99.1882 | 100.3719 | 109.7729 | 99.0218 | 603.7611 | 116.2867 | 97.8863 | 265.749 | 713.0603 | 99.6777 | 32.4784 | 46.9166 | 74.3437 | 111.5923 | 915.1662 | 887.6128 | 841.6859 | 737.5691 | 98.8099 | 67.8052 | 104.7202 | 191.4451 | 635.8914 | 38.4992 | 61.861 | 101.989 | 206.1409 | 672.9525 | 28.7864 | 31.7378 | 42.3635 | 68.5439 | 113.2822 | 757.5668 | 758.6787 | 910.0756 | 922.3348 | 907.5972 | 38.8377 | 62.3803 | 102.5644 | 178.1637 | 607.763 | 42.9358 | 68.1866 | 101.0034 | 197.5987 | 730.0961 | 30.2763 | 33.553 | 48.2886 | 74.9403 | 130.7871 | 925.989 | 912.8395 | 920.0414 | 867.445 | 44.7078 | 103.7065 | 72.5386 | 230.3168 | 684.2878 | 903.2875 | 943.2474 | 974.601 |  | 992.8307 | 1020.5735 | 1009.8608 | 852.2108 | 995.7463 | 833.0805 |  | 1031.309 | 989.0391 | 981.034 | 40.3386 | 50.0657 | 72.7978 | 896.9564 | 681.0183 | 568.562 | 626.1409 | 207.4543 | 275.3041 | 271.957 | 202.1419 | -0.0096618 | -0.070145 | 0.010325 | 0.071245 | 0.013412 | -0.0051527 | 0.076456 | -0.014932 | -0.080799 | -239.936 | 18.3473 | -240.7145 | 17.6348 | -237.099 | 19.4889 | -237.0836 | 15.5898 | -78.785 | 17.3556 | -78.9266 | 17.2221 | 3747.2041 | 3942.292 | 1003.1861 | 273.6305 | -310.2476 | 624.7902
14:12 | 2772 |  |  | -75.5933 | -78.5645 | -99.3984 | -55.568 | -59.857 | -92.7896 | -90.2267 | 10.8999 | 43.4582 | 25.1526 | 17.0078 |  |  |  | -75.9905 | -86.6372 | -92.8071 | -37.1578 |  | -99.355 | -89.8365 | 18.5922 | 29.5413 | 18.1343 | 3.2113 | 78.2148 | 199.4644 | 189.2905 | 100.2766 | 96.3773 | 107.2948 | 160.2824 | 81.6745 | 111.798 | 75.086 | 102.7763 | 235.3803 | 753.4189 | 99.7438 | 48.2816 | 68.0393 | 90.6325 | 121.5438 | 851.6442 | 261.2266 | 446.9367 | 401.8639 | 891.6235 | 96.7632 | 69.1043 | 99.9093 | 213.5331 | 643.6462 | 125.5629 | 98.0507 | 128.4887 | 293.079 | 733.945 | 98.4577 | 34.0446 | 51.8647 | 78.3138 | 103.843 | 918.1507 | 930.918 | 943.2282 | 932.2203 | 75.3394 | 98.669 | 114.5162 | 240.3761 | 643.8806 | 57.7284 | 85.262 | 137.2284 | 332.9515 | 715.6341 | 42.5446 | 57.7142 | 76.2388 | 92.1759 | 114.9402 | 815.0096 |  | 854.9039 | 708.0698 |  | 46.4437 | 102.8929 | 114.4017 | 238.3923 | 681.9154 | 53.5165 | 95.7396 | 119.4427 | 308.9463 | 778.1964 | 30.1423 | 31.6856 | 43.7286 | 69.6338 | 122.0321 | 887.385 | 879.1013 | 927.5989 | 886.8354 | 54.1189 | 99.865 | 123.7043 | 239.3194 | 652.3411 | 957.3085 | 980.4739 | 896.4558 | 909.0971 | 1001.9085 | 998.773 | 858.9562 | 944.9667 | 846.6814 | 941.3456 | 973.1418 | 860.3659 | 845.2531 | 813.468 | 851.1088 | 865.8681 | 852.3583 | 964.5849 | 1001.0349 | 954.9692 | 996.9249 | 986.8247 | 194.555 |  | 275.3074 | 81.4213 | 244.9362 | 315.8428 | 168.0963 | 98.4453 | 111.1592 | 107.9091 | 95.0524 | 245.0742 | 709.5573 | 217.9051 | 94.6767 | 96.2689 | 90.544 | 100.5487 | 836.4322 | 863.2188 | 873.1188 | 855.0473 | 890.4632 | 99.2309 | 100.3684 | 109.7958 | 98.9833 | 603.8557 | 116.3381 | 97.8937 | 265.9415 | 713.0293 | 99.6954 | 32.4725 | 46.9235 | 74.3684 | 111.6087 | 915.3784 | 887.6247 | 841.6894 | 737.639 | 98.8238 | 67.8505 | 104.7465 | 191.529 | 636.0073 | 38.4686 | 61.8629 | 101.9379 | 206.1332 | 673.1464 | 28.8509 | 31.7502 | 42.4297 | 68.6108 | 113.3152 | 761.0591 | 759.298 | 910.2754 | 929.65 | 907.8969 | 38.8826 | 62.3903 | 102.5207 | 178.246 | 608.004 | 42.9683 | 68.245 | 101.0105 | 197.7178 | 730.2067 | 30.2704 | 33.5704 | 48.3234 | 74.9811 | 130.8516 | 928.1781 | 913.8064 | 922.923 | 869.8156 | 44.7249 | 103.697 | 72.5849 | 230.4295 | 684.3878 | 902.9818 | 942.1381 | 975.3783 |  | 992.4407 | 1020.7982 | 1010.4755 | 852.571 | 995.1784 | 833.4929 |  | 1031.5055 | 989.0164 | 981.2441 | 40.3425 | 50.0788 | 72.801 | 896.9368 | 680.7915 | 568.7083 | 626.3052 | 207.5649 | 275.5145 | 272.1325 | 202.3085 | -0.0097219 | -0.070512 | 0.010032 | 0.071209 | 0.013422 | -0.0046724 | 0.096882 | -0.0036447 | -0.089987 | -239.8345 | 18.3966 | -240.5884 | 17.6882 | -237.0097 | 19.53 | -237.0774 | 15.6596 | -78.5758 | 17.3063 | -78.6496 | 17.1585 | 3768.1121 | 3941.2975 | 1003.2702 | 273.8235 | -310.1345 | 624.7499
14:12 | 2773 |  |  | -75.286 | -78.3376 | -99.2032 | -55.4996 | -59.7513 | -92.629 | -90.0141 | 10.8812 | 43.4727 | 25.1954 | 17.0055 |  |  |  | -76.0122 | -86.4031 | -92.8599 | -37.1076 |  | -99.2613 | -89.6347 | 18.789 | 30.5066 | 18.2365 | 3.1898 | 79.5601 | 199.6085 | 189.4014 | 100.3218 | 96.4036 | 107.3201 | 160.3197 | 81.6924 | 111.8505 | 75.1096 | 102.787 | 235.5009 | 753.5621 | 99.7634 | 48.2903 | 68.0934 | 90.6529 | 121.5986 | 851.4336 | 261.2472 | 447.1084 | 401.9749 | 891.3839 | 96.7659 | 69.151 | 99.9171 | 213.6683 | 643.8074 | 125.6182 | 98.0629 | 128.5246 | 293.2177 | 734.0923 | 98.4695 | 34.062 | 51.8958 | 78.3321 | 103.8626 | 917.5432 | 930.818 | 943.1747 | 932.0899 | 75.3775 | 98.6728 | 114.56 | 240.5252 | 644.0509 | 57.7136 | 85.3031 | 137.2607 | 333.1131 | 715.7735 | 42.5179 | 57.6842 | 76.2407 | 92.1712 | 114.986 | 815.5498 |  | 855.1507 | 728.5967 |  | 46.4845 | 102.8894 | 114.4402 | 238.5132 | 682.023 | 53.4739 | 95.7781 | 119.4722 | 309.1182 | 778.3338 | 30.1655 | 31.7046 | 43.7625 | 69.6715 | 122.114 | 888.415 | 880.7367 | 928.8423 | 887.3733 | 54.0991 | 99.8969 | 123.7583 | 239.4333 | 652.4956 | 955.9177 | 979.366 | 896.8236 | 909.2213 | 1001.9228 | 998.5778 | 859.0159 | 944.9619 | 846.4815 | 941.1352 | 957.8426 | 861.6353 | 837.3953 | 801.9817 | 866.9462 | 860.2223 | 846.973 | 978.5436 | 1000.9698 | 954.984 | 996.9323 | 986.8067 | 194.6693 |  | 275.488 | 81.45 | 244.923 | 315.6321 | 168.0865 | 98.463 | 111.2306 | 108.0557 | 95.0688 | 245.1996 | 709.5192 | 218.0061 | 94.6761 | 96.2653 | 90.5602 | 100.5719 | 836.4823 | 863.0794 | 872.9707 | 855.4681 | 890.4114 | 99.2289 | 100.3242 | 109.7952 | 98.9673 | 603.9335 | 116.3625 | 97.893 | 266.135 | 713.018 | 99.6655 | 32.4814 | 46.9326 | 74.3847 | 111.6303 | 915.4404 | 887.6156 | 841.6862 | 737.7086 | 98.8382 | 67.8796 | 104.7719 | 191.6331 | 636.1381 | 38.486 | 61.8715 | 101.9366 | 206.259 | 673.3728 | 28.876 | 31.7439 | 42.4283 | 68.6842 | 113.3588 | 759.8653 | 759.4361 | 910.4305 | 932.6489 | 908.2173 | 38.9226 | 62.4019 | 102.5433 | 178.3149 | 608.2809 | 42.991 | 68.2857 | 101.043 | 197.8328 | 730.3093 | 30.2566 | 33.5839 | 48.3579 | 75.0169 | 130.918 | 929.6036 | 915.2068 | 925.1953 | 871.3629 | 44.7606 | 103.7331 | 72.628 | 230.5577 | 684.4858 | 902.4128 | 940.8277 | 976.3649 |  | 992.2101 | 1021.006 | 1011.0105 | 852.9484 | 994.5455 | 833.9308 |  | 1031.7256 | 989.0865 | 981.4837 | 40.3522 | 50.074 | 72.8061 | 896.9043 | 680.3883 | 569.0502 | 626.431 | 207.6615 | 275.6615 | 272.2446 | 202.3695 | -0.009547 | -0.069823 | 0.010323 | 0.071738 | 0.013362 | -0.0044033 | 0.083748 | 0.0021532 | -0.093164 | -239.6098 | 18.3822 | -240.5053 | 17.7642 | -236.9728 | 19.5238 | -236.9328 | 15.5939 | -78.2619 | 17.2693 | -78.4373 | 17.1626 | 3708.2542 | 3941.1467 | 1003.3779 | 273.953 | -309.5999 | 624.7192
14:12 | 2774 |  |  | -75.0163 | -78.1038 | -99.1086 | -55.4256 | -59.8407 | -92.4591 | -90.0135 | 10.8697 | 43.4757 | 25.2585 | 17.0506 |  |  |  | -75.8591 | -86.036 | -92.7149 | -37.0071 |  | -99.0637 | -89.4634 | 18.9184 | 30.5998 | 18.281 | 3.1669 | 75.66 | 199.7373 | 189.5144 | 100.3235 | 96.4232 | 107.3377 | 160.3636 | 81.7286 | 111.9134 | 75.142 | 102.8086 | 235.6221 | 753.6543 | 99.7865 | 48.3152 | 68.1598 | 90.6789 | 121.6507 | 851.2397 | 261.2845 | 447.4116 | 402.2459 | 891.1229 | 96.8063 | 69.1771 | 99.9083 | 213.7835 | 643.9782 | 125.7156 | 98.0665 | 128.5574 | 293.352 | 734.2429 | 98.4731 | 34.0691 | 51.9303 | 78.3835 | 103.9034 | 916.0543 | 930.7532 | 943.1886 | 931.9846 | 75.4329 | 98.6633 | 114.5943 | 240.6547 | 644.2025 | 57.737 | 85.3364 | 137.3139 | 333.2616 | 715.9179 | 42.4885 | 57.6666 | 76.2322 | 92.1739 | 115.0148 | 815.5834 |  | 855.3192 | 749.7302 |  | 46.5004 | 102.8809 | 114.4615 | 238.6459 | 682.1417 | 53.4893 | 95.8112 | 119.4995 | 309.2821 | 778.4783 | 30.1775 | 31.7327 | 43.8075 | 69.7129 | 122.1819 | 889.2601 | 882.2083 | 929.863 | 887.7851 | 54.1994 | 99.8668 | 123.7593 | 239.5451 | 652.6657 | 955.0327 | 977.9743 | 896.9102 | 909.1288 | 1001.9412 | 998.4072 | 859.0856 | 944.9505 | 846.3382 | 940.9946 | 945.4939 | 870.7195 | 830.0141 | 785.4259 | 877.8059 | 858.2167 | 845.776 | 1007.9405 | 1000.8981 | 954.9976 | 997.0037 | 986.7848 | 194.7775 |  | 275.5951 | 81.4698 | 244.765 | 315.446 | 168.1393 | 98.4888 | 111.2844 | 108.1643 | 95.0773 | 245.3456 | 709.495 | 218.1223 | 94.6753 | 96.2565 | 90.5723 | 100.5915 | 836.5052 | 863.007 | 872.7748 | 855.9652 | 890.4125 | 99.2186 | 100.3392 | 109.8347 | 98.9825 | 604.0193 | 116.3829 | 97.8839 | 266.3209 | 713.0475 | 99.6775 | 32.4967 | 46.9656 | 74.417 | 111.6582 | 915.4159 | 887.5887 | 841.675 | 737.7559 | 98.8446 | 67.9142 | 104.7836 | 191.7337 | 636.2633 | 38.5005 | 61.8887 | 101.9308 | 206.4062 | 673.602 | 28.8733 | 31.76 | 42.4334 | 68.7481 | 113.3901 | 753.7806 | 759.0944 | 910.5043 | 933.7273 | 908.4132 | 38.9364 | 62.4364 | 102.5909 | 178.3897 | 608.5738 | 43.0162 | 68.3204 | 101.0602 | 197.9437 | 730.419 | 30.2494 | 33.5689 | 48.3774 | 75.046 | 130.9891 | 930.7618 | 916.0629 | 926.3391 | 872.1258 | 44.7732 | 103.7609 | 72.6848 | 230.6795 | 684.5886 | 901.7037 | 939.5498 | 977.4414 |  | 992.1308 | 1021.1644 | 1011.4288 | 853.2346 | 993.8092 | 834.3935 |  | 1032.0004 | 989.0649 | 981.7595 | 40.3748 | 50.0929 | 72.8341 | 896.7925 | 680.0891 | 569.34 | 626.5948 | 207.8175 | 275.863 | 272.4767 | 202.5298 | -0.010007 | -0.070237 | 0.011159 | 0.072426 | 0.014047 | -0.0041771 | 0.098106 | 0.0030397 | -0.088351 | -239.6129 | 18.5156 | -240.3853 | 17.797 | -236.7851 | 19.4889 | -236.8743 | 15.6575 | -78.1665 | 17.333 | -78.1758 | 17.1523 | 3787.5836 | 3942.5434 | 1003.4872 | 274.1699 | -309.0335 | 624.7146
14:12 | 2775 |  |  | -74.8452 | -77.9258 | -99.2452 | -55.356 | -59.6223 | -92.2929 | -89.6933 | 10.8592 | 43.489 | 25.3131 | 17.1595 |  |  |  | -75.6919 | -85.8439 | -92.4768 | -36.8613 |  | -98.9495 | -89.2507 | 19.0182 | 30.7056 | 18.3337 | 3.1612 | 75.11 | 199.8419 | 189.622 | 100.3346 | 96.4396 | 107.3556 | 160.4012 | 81.7586 | 111.9829 | 75.1901 | 102.8541 | 235.7672 | 753.7472 | 99.811 | 48.349 | 68.1906 | 90.7104 | 121.7039 | 851.0499 | 261.3764 | 447.9271 | 402.5771 | 890.8802 | 96.8841 | 69.194 | 99.8892 | 213.8941 | 644.1473 | 125.7617 | 98.0671 | 128.5994 | 293.493 | 734.3969 | 98.4969 | 34.0558 | 51.9544 | 78.429 | 103.9506 | 915.0144 | 930.7629 | 943.2385 | 931.952 | 75.4538 | 98.6761 | 114.6356 | 240.7951 | 644.3625 | 57.7648 | 85.359 | 137.3761 | 333.4095 | 716.0649 | 42.5264 | 57.7119 | 76.2596 | 92.2135 | 115.0911 | 815.7547 |  | 855.5037 | 764.3917 |  | 46.5009 | 102.8817 | 114.4585 | 238.768 | 682.2459 | 53.5587 | 95.8145 | 119.5497 | 309.4261 | 778.6431 | 30.1946 | 31.7379 | 43.8253 | 69.7511 | 122.2382 | 889.8281 | 883.5119 | 930.6784 | 888.1071 | 54.2413 | 99.8817 | 123.8105 | 239.6605 | 652.8398 | 954.2557 | 976.358 | 897.3972 | 908.9269 | 1001.9701 | 998.3428 | 859.1356 | 944.9098 | 846.2394 | 940.9073 | 939.7131 | 873.88 | 818.6293 | 788.7932 | 868.7366 | 860.7195 | 845.4109 | 1017.6186 | 1000.7202 | 955.014 | 997.0068 | 986.756 | 194.8909 |  | 275.7555 | 81.4875 | 244.4304 | 315.2101 | 168.1759 | 98.4983 | 111.3331 | 108.3087 | 95.0853 | 245.468 | 709.4653 | 218.2576 | 94.6588 | 96.2531 | 90.5835 | 100.6141 | 836.5387 | 863.0432 | 872.5957 | 856.6617 | 890.4792 | 99.2162 | 100.3631 | 109.8658 | 98.9766 | 604.1116 | 116.4222 | 97.878 | 266.4917 | 713.0421 | 99.712 | 32.5052 | 46.9904 | 74.4517 | 111.6945 | 915.3571 | 887.5685 | 841.6605 | 737.8235 | 98.8609 | 67.9576 | 104.8402 | 191.8364 | 636.4032 | 38.5461 | 61.9214 | 101.9493 | 206.547 | 673.8158 | 28.8718 | 31.7777 | 42.4507 | 68.7911 | 113.4323 | 750.412 | 758.7114 | 910.5413 | 934.1184 | 908.4303 | 38.9419 | 62.4565 | 102.6314 | 178.4644 | 608.8421 | 43.0323 | 68.3672 | 101.088 | 198.055 | 730.5597 | 30.2724 | 33.5597 | 48.4002 | 75.0876 | 131.0539 | 932.0102 | 916.601 | 927.767 | 873.0874 | 44.8719 | 103.7518 | 72.7348 | 230.7816 | 684.696 | 900.7527 | 938.5903 | 978.0959 |  | 992.1795 | 1021.3694 | 1011.7309 | 853.42 | 992.9916 | 834.91 |  | 1032.283 | 989.0882 | 982.065 | 40.3949 | 50.1071 | 72.8458 | 896.7619 | 679.9603 | 569.5194 | 626.7224 | 207.9036 | 276.0026 | 272.6144 | 202.6182 | -0.0098942 | -0.070288 | 0.01061 | 0.071768 | 0.013835 | -0.0039988 | 0.081853 | 0.0059354 | -0.094347 | -239.416 | 18.5403 | -240.2837 | 17.8853 | -236.7266 | 19.5443 | -236.8497 | 15.6432 | -77.8804 | 17.3104 | -77.9419 | 17.1831 | 3723.3672 | 3942.8888 | 1003.6286 | 274.3085 | -308.4164 | 624.7399
14:12 | 2776 |  |  | -74.6207 | -77.7331 | -99.1878 | -55.2066 | -59.6287 | -92.2782 | -89.7072 | 10.8507 | 43.4911 | 25.3639 | 17.1859 |  |  |  | -75.5502 | -85.6592 | -92.3612 | -36.8054 |  | -98.8504 | -89.3024 | 19.0955 | 30.7948 | 18.3911 | 3.1631 | 78.9196 | 199.923 | 189.7164 | 100.3535 | 96.4591 | 107.3723 | 160.4287 | 81.8567 | 112.0528 | 75.2389 | 102.87 | 235.9054 | 753.8652 | 99.8132 | 48.386 | 68.2193 | 90.7417 | 121.7598 | 850.8513 | 261.5128 | 448.554 | 402.8438 | 890.6747 | 96.9732 | 69.2244 | 99.8776 | 214.0191 | 644.3155 | 125.8229 | 98.069 | 128.656 | 293.6308 | 734.5539 | 98.5081 | 34.0808 | 51.9612 | 78.4283 | 103.9644 | 914.1969 | 930.7866 | 943.2371 | 931.891 | 75.5014 | 98.6899 | 114.6885 | 240.9398 | 644.5204 | 57.7969 | 85.3761 | 137.433 | 333.571 | 716.2093 | 42.5176 | 57.7067 | 76.2299 | 92.2143 | 115.1445 | 816.4761 |  | 855.7618 | 767.4087 |  | 46.5133 | 102.8853 | 114.483 | 238.8878 | 682.368 | 53.5587 | 95.8351 | 119.5896 | 309.5725 | 778.8149 | 30.1926 | 31.7371 | 43.8281 | 69.7764 | 122.2982 | 890.1389 | 884.4183 | 931.2652 | 888.2625 | 54.217 | 99.8906 | 123.84 | 239.7683 | 653.0112 | 952.4799 | 976.0199 | 897.9243 | 908.6501 | 1002.0179 | 998.2767 | 859.1576 | 944.8308 | 846.1953 | 940.8838 | 934.6883 | 870.6873 | 813.3108 | 789.8961 | 839.6793 | 860.3118 | 845.0452 | 1009.1937 | 1000.437 | 955.0239 | 996.8742 | 986.696 | 195.023 |  | 275.9872 | 81.5015 | 244.1143 | 314.9594 | 168.2287 | 98.5111 | 111.3645 | 108.5628 | 95.1114 | 245.573 | 709.4304 | 218.3848 | 94.6577 | 96.2488 | 90.6024 | 100.6382 | 836.8849 | 863.1953 | 872.4755 | 857.2599 | 890.6354 | 99.1909 | 100.352 | 109.8905 | 98.9847 | 604.1974 | 116.4718 | 97.9042 | 266.6291 | 713.0436 | 99.8388 | 32.5226 | 47.0033 | 74.4749 | 111.7278 | 915.2413 | 887.5363 | 841.6285 | 737.8991 | 98.8633 | 68.0029 | 104.8627 | 191.9281 | 636.5364 | 38.5802 | 61.9548 | 101.9712 | 206.6907 | 674.0163 | 28.8056 | 31.7798 | 42.4883 | 68.8009 | 113.5072 | 748.9569 | 758.5079 | 910.4267 | 933.4495 | 908.2685 | 38.9509 | 62.493 | 102.6679 | 178.5468 | 609.0974 | 43.0541 | 68.4097 | 101.091 | 198.1512 | 730.7305 | 30.2644 | 33.5831 | 48.4006 | 75.1313 | 131.108 | 933.1245 | 917.3305 | 929.1806 | 874.0222 | 44.8873 | 103.7823 | 72.7555 | 230.917 | 684.8268 | 899.7514 | 938.6847 | 978.1908 |  | 992.3336 | 1021.5597 | 1011.9313 | 853.5615 | 992.2168 | 835.3595 |  | 1032.5677 | 989.1485 | 982.3949 | 40.4031 | 50.1535 | 72.8559 | 896.7662 | 679.8399 | 569.6868 | 626.8607 | 208.0971 | 276.2002 | 272.8198 | 202.8038 | -0.0095053 | -0.070117 | 0.0099919 | 0.071386 | 0.013168 | -0.0046187 | 0.071446 | 0.0031468 | -0.092181 | -239.3175 | 18.6696 | -240.2776 | 17.9448 | -236.6282 | 19.4909 | -236.6497 | 15.6165 | -77.6958 | 17.3617 | -77.7973 | 17.1872 | 3747.3786 | 3941.1675 | 1003.7788 | 274.51 | -308.0673 | 624.7633
14:12 | 2777 |  |  | -74.4753 | -77.6845 | -99.088 | -55.1941 | -59.5975 | -92.1763 | -89.4762 | 10.8414 | 43.4977 | 25.419 | 17.2096 |  |  |  | -75.497 | -85.3278 | -92.2851 | -36.7224 |  | -98.6925 | -89.1676 | 19.1687 | 30.8863 | 18.4429 | 3.1735 | 78.4883 | 199.9903 | 189.8263 | 100.3691 | 96.4899 | 107.4 | 160.459 | 81.9659 | 112.1245 | 75.2484 | 102.8119 | 236.004 | 753.9606 | 99.8069 | 48.4133 | 68.2804 | 90.7747 | 121.8124 | 850.697 | 261.5846 | 449.0704 | 403.0637 | 890.4887 | 97.0543 | 69.2513 | 99.8857 | 214.1391 | 644.4813 | 125.8581 | 98.071 | 128.7048 | 293.7487 | 734.7047 | 98.442 | 34.0961 | 51.9843 | 78.4226 | 103.9803 | 913.4783 | 930.7585 | 943.1489 | 931.7426 | 75.5014 | 98.685 | 114.735 | 241.0622 | 644.6762 | 57.8545 | 85.4153 | 137.5051 | 333.7494 | 716.3545 | 42.5275 | 57.6859 | 76.2199 | 92.2176 | 115.1774 | 816.9196 |  | 856.04 | 770.4986 |  | 46.5477 | 102.8813 | 114.5321 | 239.0269 | 682.483 | 53.588 | 95.848 | 119.6072 | 309.7275 | 778.9919 | 30.1852 | 31.7484 | 43.853 | 69.8056 | 122.365 | 890.5364 | 885.0742 | 931.6935 | 888.2858 | 54.2984 | 99.8891 | 123.8602 | 239.8621 | 653.1601 | 952.3295 | 976.9192 | 898.2957 | 908.519 | 1002.0572 | 998.1989 | 859.1788 | 944.734 | 846.2649 | 940.965 | 911.9632 | 864.813 | 809.0506 | 799.9226 | 821.9559 | 857.9127 | 847.4784 | 1011.3582 | 1000.1737 | 955.0323 | 996.7174 | 986.6437 | 195.1496 |  | 276.1751 | 81.5205 | 243.8714 | 314.7658 | 168.35 | 98.5372 | 111.361 | 108.8391 | 95.1179 | 245.6808 | 709.4158 | 218.4902 | 94.6727 | 96.2367 | 90.6109 | 100.66 | 837.4302 | 863.4156 | 872.4177 | 857.669 | 890.9024 | 99.1615 | 100.335 | 109.9055 | 99.004 | 604.2832 | 116.5021 | 97.9222 | 266.7679 | 713.049 | 99.8922 | 32.5418 | 47.0232 | 74.4946 | 111.7508 | 915.059 | 887.4874 | 841.5895 | 737.9467 | 98.8477 | 68.0457 | 104.8724 | 191.9902 | 636.6478 | 38.5719 | 61.9894 | 101.9534 | 206.8239 | 674.2018 | 28.7665 | 31.7891 | 42.4736 | 68.8183 | 113.5666 | 751.854 | 758.1718 | 910.1777 | 931.4199 | 907.917 | 38.9485 | 62.5331 | 102.6187 | 178.6311 | 609.3717 | 43.0801 | 68.4415 | 101.062 | 198.2524 | 730.9259 | 30.2513 | 33.6147 | 48.4231 | 75.1811 | 131.1703 | 933.8614 | 917.9565 | 930.1822 | 874.5844 | 44.8104 | 103.8247 | 72.7812 | 231.0488 | 684.9646 | 898.6585 | 939.817 | 977.8295 |  | 992.6066 | 1021.6984 | 1012.0446 | 853.7369 | 991.7288 | 835.6478 |  | 1032.8378 | 989.1865 | 982.769 | 40.4228 | 50.1533 | 72.8594 | 896.6569 | 679.8105 | 569.8325 | 627.0109 | 208.1802 | 276.3254 | 272.9231 | 202.8527 | -0.0098498 | -0.069699 | 0.010372 | 0.071809 | 0.013342 | -0.0045422 | 0.065301 | 0.0072656 | -0.085713 | -239.2375 | 18.7271 | -240.1391 | 17.9798 | -236.5635 | 19.5361 | -236.6528 | 15.6493 | -77.5111 | 17.3576 | -77.5327 | 17.181 | 3720.1024 | 3942.514 | 1003.9249 | 274.6242 | -307.6153 | 624.8215
14:12 | 2778 |  |  | -74.5305 | -77.7973 | -98.8619 | -55.1309 | -59.6341 | -92.1637 | -89.448 | 10.8396 | 43.5986 | 26.5451 | 17.7277 |  |  |  | -75.5197 | -85.179 | -92.2847 | -36.6891 |  | -98.7517 | -89.1678 | 19.1516 | 30.9614 | 18.4803 | 3.184 | 78.9213 | 200.0696 | 189.9431 | 100.3814 | 96.5223 | 107.4358 | 160.4968 | 82.013 | 112.1779 | 75.282 | 102.8154 | 236.1555 | 754.0879 | 99.8462 | 48.4287 | 68.3114 | 90.8141 | 121.8591 | 850.5947 | 261.6958 | 449.4533 | 403.3796 | 890.3001 | 97.1211 | 69.2732 | 99.8761 | 214.2571 | 644.6401 | 125.9259 | 98.104 | 128.7293 | 293.8912 | 734.8476 | 98.3947 | 34.0979 | 51.9916 | 78.4313 | 104.015 | 913.4362 | 930.7477 | 943.0675 | 931.6188 | 75.495 | 98.6896 | 114.7617 | 241.2075 | 644.8388 | 57.9011 | 85.4832 | 137.5631 | 333.9293 | 716.5064 | 42.5799 | 57.7233 | 76.2788 | 92.2646 | 115.2502 | 817.6254 |  | 857.0013 | 776.4504 |  | 46.5988 | 102.8781 | 114.5667 | 239.1694 | 682.5867 | 53.6369 | 95.8485 | 119.6424 | 309.8776 | 779.1712 | 30.1969 | 31.7622 | 43.8736 | 69.8445 | 122.4371 | 890.6766 | 885.5672 | 932.1306 | 888.2055 | 54.3967 | 99.907 | 123.894 | 239.9532 | 653.3126 | 954.1037 | 979.4276 | 898.8126 | 908.6299 | 1002.0866 | 998.1201 | 859.1973 | 944.6568 | 846.4593 | 941.1678 | 884.6548 | 866.5112 | 787.2143 | 818.8442 | 825.6081 | 850.4764 | 848.5913 | 1023.3087 | 1000.0475 | 955.0312 | 996.6602 | 986.6464 | 195.2647 |  | 276.3473 | 81.5476 | 243.6641 | 314.6596 | 168.4277 | 98.5515 | 111.3344 | 108.9112 | 95.118 | 245.8034 | 709.4211 | 218.5862 | 94.6725 | 96.2294 | 90.6194 | 100.6709 | 837.6149 | 863.6534 | 872.3683 | 857.6298 | 891.2473 | 99.1768 | 100.3473 | 109.9199 | 99.0459 | 604.3603 | 116.5429 | 97.9345 | 266.9452 | 713.0478 | 99.7943 | 32.5448 | 47.0367 | 74.5151 | 111.776 | 914.8296 | 887.4368 | 841.5658 | 737.9793 | 98.8298 | 68.0842 | 104.9041 | 192.0742 | 636.7561 | 38.5917 | 62.0254 | 101.9504 | 206.9712 | 674.3971 | 28.7883 | 31.7989 | 42.4583 | 68.8389 | 113.6142 | 754.0945 | 757.7572 | 909.8642 | 929.3068 | 907.4053 | 38.9507 | 62.5536 | 102.6213 | 178.697 | 609.6735 | 43.0975 | 68.4683 | 101.0384 | 198.3536 | 731.1557 | 30.2597 | 33.6142 | 48.4564 | 75.21 | 131.2405 | 934.2062 | 918.3186 | 930.6775 | 874.7873 | 44.8554 | 103.8602 | 72.827 | 231.155 | 685.0835 | 897.4363 | 940.9177 | 978.7499 |  | 993.0075 | 1021.7845 | 1012.0764 | 853.9567 | 991.5999 | 835.8075 |  | 1033.0762 | 989.2084 | 983.164 | 40.4484 | 50.1542 | 72.8704 | 896.78 | 679.8826 | 569.9629 | 627.1151 | 208.312 | 276.5146 | 273.1127 | 203.0334 | -0.010004 | -0.070582 | 0.0099145 | 0.071045 | 0.013773 | -0.004555 | 0.092258 | -0.017107 | -0.083404 | -239.0283 | 18.7744 | -240.1022 | 18.0557 | -236.5205 | 19.5238 | -236.4897 | 15.5857 | -77.2557 | 17.3309 | -77.3819 | 17.2303 | 3652.0607 | 3942.8725 | 1004.0655 | 274.8137 | -307.5475 | 624.9227
14:12 | 2779 |  |  | -74.3734 | -77.7302 | -98.7233 | -55.0684 | -59.5416 | -91.9812 | -89.3306 | 10.8172 | 43.6348 | 26.6451 | 17.7594 |  |  |  | -75.4676 | -85.1969 | -92.4125 | -36.6576 |  | -98.587 | -88.97 | 19.1669 | 31.0494 | 18.5276 | 3.1937 | 77.038 | 200.1652 | 190.0525 | 100.3959 | 96.5432 | 107.4562 | 160.5292 | 82.012 | 112.2293 | 75.3067 | 102.854 | 236.3069 | 754.2321 | 99.8804 | 48.4593 | 68.3224 | 90.8414 | 121.9199 | 850.4653 | 261.9164 | 449.7688 | 403.7352 | 890.0957 | 97.1855 | 69.312 | 99.8687 | 214.3796 | 644.7846 | 126.0334 | 98.1397 | 128.7708 | 294.0433 | 734.9858 | 98.476 | 34.095 | 52.0229 | 78.4708 | 104.0678 | 914.0124 | 930.7509 | 943.0497 | 931.514 | 75.5516 | 98.696 | 114.8014 | 241.3587 | 644.9866 | 57.9734 | 85.5205 | 137.579 | 334.0808 | 716.6398 | 42.5686 | 57.6911 | 76.2439 | 92.2601 | 115.2558 | 818.288 |  | 858.0719 | 770.018 |  | 46.5991 | 102.8769 | 114.6057 | 239.3257 | 682.7431 | 53.6323 | 95.8641 | 119.6749 | 310.0358 | 779.3229 | 30.206 | 31.7747 | 43.9011 | 69.8856 | 122.5017 | 890.7302 | 885.8705 | 932.4637 | 888.0135 | 54.4102 | 99.9224 | 123.948 | 240.0535 | 653.4906 | 955.335 | 982.0704 | 899.2259 | 908.8219 | 1002.1201 | 998.0969 | 859.2492 | 944.6522 | 846.7384 | 941.48 | 888.8878 | 863.2991 | 768.0057 | 817.3915 | 820.5889 | 841.6945 | 841.9349 | 1044.5689 | 1000.0617 | 955.0274 | 996.7065 | 986.6951 | 195.3984 |  | 276.5006 | 81.5688 | 243.4453 | 314.521 | 168.4487 | 98.5611 | 111.2985 | 108.7462 | 95.1313 | 245.935 | 709.4334 | 218.6956 | 94.6653 | 96.2212 | 90.6344 | 100.6883 | 837.6045 | 863.879 | 872.3356 | 857.1373 | 891.6076 | 99.212 | 100.2996 | 109.9356 | 99.0479 | 604.4526 | 116.5693 | 97.9288 | 267.1204 | 712.9913 | 99.7446 | 32.5211 | 47.0409 | 74.5335 | 111.796 | 914.5674 | 887.3814 | 841.5249 | 738.0277 | 98.8337 | 68.1251 | 104.9127 | 192.1813 | 636.8861 | 38.6121 | 62.053 | 101.9416 | 207.048 | 674.5609 | 28.8249 | 31.8115 | 42.5203 | 68.8512 | 113.6686 | 751.3505 | 757.4635 | 909.4654 | 927.9099 | 906.777 | 38.9847 | 62.5718 | 102.6768 | 178.772 | 609.9546 | 43.1257 | 68.5129 | 101.1019 | 198.4562 | 731.4293 | 30.2921 | 33.6196 | 48.5016 | 75.2502 | 131.3177 | 934.668 | 918.406 | 930.8532 | 874.8331 | 44.8448 | 103.8983 | 72.8666 | 231.2712 | 685.2114 | 896.0897 | 941.3906 | 979.8718 |  | 993.5131 | 1021.8773 | 1012.0384 | 854.2505 | 991.7311 | 835.859 |  | 1033.2903 | 989.1261 | 983.5326 | 40.4877 | 50.1738 | 72.8828 | 896.8583 | 679.9395 | 570.086 | 627.2273 | 208.4527 | 276.6604 | 273.2654 | 203.1388 | -0.010278 | -0.070525 | 0.010343 | 0.071662 | 0.013571 | -0.0044537 | 0.08593 | -0.00076506 | -0.077088 | -238.9421 | 18.8647 | -240.016 | 18.0619 | -236.3851 | 19.5217 | -236.4343 | 15.5754 | -77.0496 | 17.3391 | -77.1511 | 17.1851 | 3635.5502 | 3942.6212 | 1004.1993 | 274.9629 | -307.2121 | 625.0127
14:12 | 2780 |  |  | -74.3036 | -77.6265 | -98.7776 | -55.0273 | -59.4024 | -91.8954 | -89.1958 | 10.7987 | 43.6521 | 26.6611 | 17.8121 |  |  |  | -75.321 | -85.3489 | -92.4343 | -36.5437 |  | -98.4537 | -88.7495 | 19.1867 | 31.1413 | 18.5806 | 3.216 | 76.256 | 200.2829 | 190.1699 | 100.4156 | 96.568 | 107.4804 | 160.5646 | 81.9531 | 112.2748 | 75.3499 | 102.8731 | 236.4453 | 754.4086 | 99.8841 | 48.4992 | 68.3877 | 90.8795 | 121.9752 | 850.303 | 262.1406 | 450.2661 | 403.989 | 889.8672 | 97.2252 | 69.3504 | 99.8773 | 214.4966 | 644.9442 | 126.0653 | 98.1463 | 128.8311 | 294.1796 | 735.1343 | 98.4861 | 34.1246 | 52.0296 | 78.4905 | 104.0905 | 915.678 | 930.7402 | 942.9762 | 931.4002 | 75.5634 | 98.7071 | 114.8497 | 241.4758 | 645.1405 | 58.0455 | 85.5548 | 137.6211 | 334.2351 | 716.7879 | 42.5887 | 57.6682 | 76.2098 | 92.2455 | 115.2474 | 818.5892 |  | 859.2709 | 749.4178 |  | 46.6221 | 102.8701 | 114.6444 | 239.479 | 682.9021 | 53.6535 | 95.8636 | 119.7087 | 310.2059 | 779.4887 | 30.2081 | 31.7782 | 43.9158 | 69.9296 | 122.543 | 890.8757 | 886.2248 | 932.8139 | 887.8715 | 54.4223 | 99.9202 | 123.9964 | 240.1589 | 653.6458 | 956.3108 | 982.7995 | 899.2684 | 908.9965 | 1002.1378 | 998.1011 | 859.3342 | 944.7047 | 847.0722 | 941.866 | 898.6529 | 858.8676 | 770.4988 | 820.4191 | 809.9223 | 835.3106 | 839.5683 | 1042.3132 | 1000.1245 | 955.0394 | 996.7931 | 986.7669 | 195.5388 |  | 276.6802 | 81.5916 | 243.319 | 314.3301 | 168.5388 | 98.5883 | 111.2469 | 108.6482 | 95.1541 | 246.0657 | 709.46 | 218.8105 | 94.6612 | 96.2166 | 90.6451 | 100.7152 | 837.7275 | 864.0855 | 872.2836 | 857.0947 | 891.9267 | 99.2092 | 100.2705 | 109.9572 | 99.0356 | 604.5461 | 116.5776 | 97.9148 | 267.3047 | 713.0155 | 99.7548 | 32.5384 | 47.0518 | 74.5578 | 111.8274 | 914.2929 | 887.3323 | 841.4714 | 738.1131 | 98.843 | 68.1722 | 104.9478 | 192.2901 | 637.0275 | 38.6518 | 62.0843 | 101.9471 | 207.1599 | 674.7402 | 28.8202 | 31.8247 | 42.5469 | 68.8712 | 113.7337 | 749.3827 | 757.4022 | 909.0241 | 926.4411 | 906.099 | 39.0203 | 62.6047 | 102.7149 | 178.8548 | 610.1991 | 43.1561 | 68.5588 | 101.1754 | 198.572 | 731.7336 | 30.3167 | 33.6482 | 48.5384 | 75.3082 | 131.3963 | 935.2992 | 918.5106 | 931.3349 | 875.0413 | 44.7935 | 103.9173 | 72.9124 | 231.3815 | 685.3497 | 894.8201 | 941.3693 | 979.882 |  | 994.1342 | 1021.9409 | 1011.9379 | 854.5669 | 991.9844 | 835.8262 |  | 1033.4976 | 989.0645 | 983.9377 | 40.5308 | 50.204 | 72.9044 | 896.9867 | 680.006 | 570.2303 | 627.3572 | 208.6134 | 276.8822 | 273.4458 | 203.2775 | -0.010095 | -0.070373 | 0.011065 | 0.07225 | 0.013424 | -0.0044812 | 0.092365 | 0.0038088 | -0.076485 | -238.8683 | 18.8852 | -239.8776 | 18.0988 | -236.302 | 19.5731 | -236.3881 | 15.5857 | -76.8434 | 17.3309 | -76.9234 | 17.1954 | 3640.2686 | 3943.5779 | 1004.344 | 275.164 | -306.9239 | 625.1182
14:12 | 2781 |  |  | -74.1255 | -77.3237 | -98.6851 | -54.9335 | -59.3965 | -91.8617 | -89.165 | 10.7815 | 43.6628 | 26.6854 | 17.8446 |  |  |  | -75.2143 | -85.3071 | -92.282 | -36.5975 |  | -98.2539 | -88.7001 | 19.2088 | 31.2174 | 18.6627 | 3.2361 | 77.5581 | 200.4 | 190.2842 | 100.4426 | 96.5988 | 107.5065 | 160.6024 | 81.8798 | 112.304 | 75.4109 | 102.9038 | 236.6159 | 754.5792 | 99.8899 | 48.5106 | 68.4443 | 90.922 | 122.0252 | 850.1596 | 262.3342 | 450.8226 | 404.2528 | 889.6484 | 97.258 | 69.3696 | 99.8924 | 214.6089 | 645.1085 | 126.1011 | 98.1407 | 128.87 | 294.3138 | 735.2839 | 98.4329 | 34.1256 | 52.0402 | 78.505 | 104.1258 | 916.7639 | 930.6997 | 942.7961 | 931.2307 | 75.565 | 98.7063 | 114.869 | 241.6002 | 645.3121 | 58.0827 | 85.5988 | 137.6818 | 334.386 | 716.9379 | 42.5711 | 57.7135 | 76.2473 | 92.2766 | 115.3076 | 818.9255 |  | 860.4371 | 733.0052 |  | 46.6547 | 102.8756 | 114.6816 | 239.6091 | 683.0233 | 53.7384 | 95.8927 | 119.7528 | 310.3524 | 779.6887 | 30.2236 | 31.7713 | 43.9079 | 69.9734 | 122.5863 | 890.7929 | 886.4698 | 933.0852 | 887.6806 | 54.4618 | 99.9332 | 124.0268 | 240.2571 | 653.7806 | 958.0707 | 982.589 | 899.3249 | 909.1603 | 1002.1466 | 998.0774 | 859.455 | 944.8095 | 847.4164 | 942.244 | 898.0397 | 860.9171 | 774.2296 | 830.4519 | 811.4792 | 832.9654 | 841.1029 | 1017.665 | 1000.1109 | 955.0599 | 996.8133 | 986.8005 | 195.6701 |  | 276.8722 | 81.6123 | 243.3324 | 314.1467 | 168.5922 | 98.6113 | 111.1683 | 108.6641 | 95.1495 | 246.2013 | 709.5033 | 218.9143 | 94.6444 | 96.2202 | 90.6612 | 100.7349 | 838.0989 | 864.3389 | 872.2637 | 857.7948 | 892.2352 | 99.2054 | 100.3168 | 109.9945 | 99.0784 | 604.6326 | 116.6293 | 97.9235 | 267.4932 | 713.1286 | 99.8044 | 32.5785 | 47.0678 | 74.5826 | 111.8637 | 914.039 | 887.2721 | 841.4366 | 738.2014 | 98.843 | 68.2191 | 105.0026 | 192.3912 | 637.1506 | 38.6896 | 62.0782 | 101.9529 | 207.319 | 674.9289 | 28.799 | 31.8286 | 42.5556 | 68.8959 | 113.7848 | 747.2595 | 757.2782 | 908.4553 | 924.6848 | 905.3179 | 39.022 | 62.6309 | 102.7467 | 178.9224 | 610.4154 | 43.1905 | 68.595 | 101.1558 | 198.6834 | 732.0565 | 30.3023 | 33.6755 | 48.53 | 75.3386 | 131.459 | 935.5279 | 918.8154 | 931.8401 | 875.3605 | 44.7807 | 103.9587 | 72.9561 | 231.5 | 685.4952 | 893.6827 | 941.2911 | 979.507 |  | 994.8544 | 1022.0232 | 1011.7923 | 854.8026 | 992.2074 | 835.7588 |  | 1033.6983 | 989.0001 | 984.3274 | 40.5351 | 50.2604 | 72.9161 | 897.1426 | 680.0463 | 570.3603 | 627.6528 | 208.71 | 276.9729 | 273.579 | 203.3808 | -0.0098264 | -0.070364 | 0.010163 | 0.072191 | 0.014183 | -0.0040947 | 0.091435 | -0.0071023 | -0.095215 | -238.7144 | 18.9263 | -239.8006 | 18.1296 | -236.1974 | 19.5628 | -236.2251 | 15.5651 | -76.6188 | 17.3227 | -76.7203 | 17.1995 | 3622.7069 | 3941.9452 | 1004.49 | 275.2759 | -306.5538 | 625.2033
14:12 | 2782 |  |  | -73.9763 | -77.2513 | -98.7441 | -54.8741 | -59.3213 | -91.7061 | -89.0235 | 10.7662 | 43.6693 | 26.7142 | 17.8067 |  |  |  | -75.1475 | -85.0061 | -92.1718 | -36.4894 |  | -98.1526 | -88.6486 | 19.2292 | 31.2981 | 18.7169 | 3.2567 | 78.5307 | 200.5003 | 190.3905 | 100.4641 | 96.6253 | 107.5252 | 160.6272 | 81.8636 | 112.3542 | 75.4472 | 102.9075 | 236.7606 | 754.7148 | 99.8765 | 48.5222 | 68.4516 | 90.9392 | 122.0838 | 850.0115 | 262.516 | 451.2548 | 404.5227 | 889.4585 | 97.3156 | 69.3897 | 99.8571 | 214.7169 | 645.2646 | 126.1901 | 98.1477 | 128.8941 | 294.4394 | 735.4329 | 98.459 | 34.1153 | 52.0556 | 78.4928 | 104.1619 | 917.4878 | 930.6148 | 942.564 | 931.0291 | 75.6461 | 98.6968 | 114.8882 | 241.7416 | 645.4747 | 58.0556 | 85.6243 | 137.7204 | 334.528 | 717.0734 | 42.5498 | 57.7049 | 76.2342 | 92.2744 | 115.3719 | 819.2215 |  | 860.7963 | 738.5759 |  | 46.6519 | 102.8703 | 114.7264 | 239.7488 | 683.1755 | 53.7545 | 95.9408 | 119.7917 | 310.5069 | 779.8512 | 30.2389 | 31.7938 | 43.952 | 70.0109 | 122.6638 | 890.9324 | 886.6851 | 933.2745 | 887.4519 | 54.5142 | 99.9367 | 124.0398 | 240.3492 | 653.9579 | 958.8916 | 982.5007 | 899.3176 | 909.4267 | 1002.144 | 998.0397 | 859.5961 | 944.9231 | 847.7038 | 942.5215 | 906.7085 | 858.6327 | 777.7018 | 849.2488 | 806.8513 | 843.1366 | 835.2434 | 1013.9343 | 1000.0131 | 955.0839 | 996.7531 | 986.7743 | 195.8098 |  | 277.045 | 81.6385 | 243.3311 | 313.9736 | 168.6106 | 98.6289 | 111.1118 | 108.6295 | 95.1544 | 246.3469 | 709.5664 | 219.0357 | 94.62 | 96.2209 | 90.6798 | 100.7546 | 838.6601 | 864.6367 | 872.325 | 858.443 | 892.574 | 99.2053 | 100.3321 | 110.0281 | 99.0872 | 604.7399 | 116.6629 | 97.9203 | 267.6785 | 713.1713 | 99.9089 | 32.5827 | 47.0952 | 74.6171 | 111.9005 | 913.8078 | 887.2111 | 841.4103 | 738.2774 | 98.8275 | 68.2628 | 105.0246 | 192.4876 | 637.2743 | 38.6953 | 62.0886 | 101.9248 | 207.3652 | 675.0797 | 28.8525 | 31.8439 | 42.5872 | 68.9549 | 113.8181 | 744.0694 | 756.9727 | 907.7839 | 922.8459 | 904.4077 | 39.058 | 62.6575 | 102.718 | 178.996 | 610.6207 | 43.2184 | 68.6257 | 101.1283 | 198.7925 | 732.3846 | 30.3055 | 33.6858 | 48.5376 | 75.3695 | 131.5266 | 935.6036 | 918.8873 | 931.8841 | 875.4276 | 44.8274 | 104 | 72.9989 | 231.6235 | 685.6407 | 892.4482 | 940.9389 | 978.8994 |  | 995.6617 | 1022.1795 | 1011.6034 | 855.0108 | 992.3881 | 835.598 |  | 1033.9324 | 988.9724 | 984.7043 | 40.5404 | 50.2754 | 72.9254 | 896.9935 | 680.165 | 570.4903 | 627.7964 | 208.8865 | 277.2216 | 273.8071 | 203.5358 | -0.010187 | -0.07115 | 0.01149 | 0.073149 | 0.013379 | -0.0047361 | 0.092948 | -0.0013888 | -0.073239 | -238.6498 | 18.9817 | -239.7575 | 18.1851 | -236.1389 | 19.5854 | -236.1789 | 15.5836 | -76.4496 | 17.3391 | -76.5234 | 17.2036 | 3730.9614 | 3942.0503 | 1004.6547 | 275.5143 | -306.1538 | 625.3276
14:12 | 2783 |  |  | -73.9013 | -77.1528 | -98.7161 | -54.6894 | -59.3321 | -91.5585 | -89.0063 | 10.7555 | 43.6744 | 26.7482 | 17.8183 |  |  |  | -75.1341 | -84.692 | -91.948 | -36.4442 |  | -98.0592 | -88.6526 | 19.2512 | 31.3675 | 18.7589 | 3.2792 | 79.6274 | 200.6343 | 190.5053 | 100.4884 | 96.6526 | 107.5516 | 160.6636 | 81.8937 | 112.4239 | 75.4696 | 102.9001 | 236.88 | 754.8349 | 99.8622 | 48.5356 | 68.4586 | 90.9536 | 122.1211 | 849.8669 | 262.7294 | 451.7213 | 404.7265 | 889.3016 | 97.4015 | 69.4318 | 99.8732 | 214.8495 | 645.4325 | 126.214 | 98.1513 | 128.9255 | 294.5756 | 735.5815 | 98.4557 | 34.1516 | 52.0416 | 78.5104 | 104.1819 | 918.6752 | 930.5043 | 942.3128 | 930.822 | 75.6662 | 98.6916 | 114.9156 | 241.8781 | 645.631 | 58.0872 | 85.6501 | 137.7413 | 334.6951 | 717.2083 | 42.6226 | 57.6413 | 76.1953 | 92.2672 | 115.4207 | 819.9395 |  | 861.0635 | 745.6587 |  | 46.7112 | 102.8493 | 114.7719 | 239.9183 | 683.364 | 53.7684 | 95.9718 | 119.8345 | 310.6744 | 780.0072 | 30.2429 | 31.8224 | 43.9986 | 70.0463 | 122.7541 | 890.9157 | 887.0549 | 933.5768 | 887.2764 | 54.5375 | 99.9305 | 124.0759 | 240.4453 | 654.1241 | 957.2984 | 981.8645 | 899.2193 | 909.7257 | 1002.138 | 998.0187 | 859.7423 | 945.0204 | 847.9089 | 942.6888 | 918.5082 | 855.198 | 790.5265 | 860.1681 | 784.3343 | 856.2063 | 829.9819 | 1014.6681 | 999.9702 | 955.1029 | 996.7037 | 986.7345 | 195.9428 |  | 277.2218 | 81.6763 | 243.3183 | 313.8386 | 168.6286 | 98.6562 | 111.1065 | 108.6636 | 95.1783 | 246.4958 | 709.6477 | 219.1756 | 94.606 | 96.2137 | 90.6868 | 100.7798 | 839.0396 | 864.9302 | 872.3142 | 858.6584 | 892.9954 | 99.1601 | 100.3309 | 110.0811 | 99.0319 | 604.8543 | 116.6859 | 97.917 | 267.8756 | 713.2238 | 99.8645 | 32.5815 | 47.1214 | 74.6438 | 111.9264 | 913.5387 | 887.1663 | 841.3778 | 738.3277 | 98.8185 | 68.3045 | 105.0221 | 192.6172 | 637.4138 | 38.6974 | 62.1189 | 101.9043 | 207.4689 | 675.2611 | 28.8634 | 31.8605 | 42.6102 | 69.0128 | 113.8698 | 741.5174 | 756.7675 | 907.1161 | 920.7798 | 903.4298 | 39.1002 | 62.6939 | 102.6967 | 179.074 | 610.8157 | 43.2326 | 68.6577 | 101.1043 | 198.9084 | 732.7117 | 30.3296 | 33.6948 | 48.5567 | 75.4036 | 131.5986 | 935.5191 | 918.8382 | 931.901 | 875.4088 | 44.8788 | 104.0052 | 73.043 | 231.7287 | 685.7658 | 891.1888 | 940.8499 | 979.8826 |  | 996.5389 | 1022.3197 | 1011.3375 | 855.1268 | 992.4999 | 835.3291 |  | 1034.1975 | 988.9873 | 985.034 | 40.5661 | 50.2686 | 72.9195 | 896.5712 | 680.3372 | 570.6012 | 627.8339 | 208.9839 | 277.38 | 273.9875 | 203.6463 | -0.0095811 | -0.070974 | 0.010597 | 0.072349 | 0.013536 | -0.0043879 | 0.091659 | -0.0068888 | -0.071204 | -238.5175 | 19.0125 | -239.6345 | 18.2077 | -236.0404 | 19.5874 | -236.062 | 15.5713 | -76.2096 | 17.3432 | -76.2988 | 17.2118 | 3718.5435 | 3941.6517 | 1004.8215 | 275.6838 | -305.786 | 625.4692
14:12 | 2784 |  |  | -74.2693 | -76.5713 | -99.5626 | -54.8283 | -59.5315 | -91.8438 | -89.128 | 8.5087 | 39.011 | 26.5573 | 17.7668 |  |  |  | -75.3036 | -84.7797 | -92.1226 | -36.5313 |  | -98.2252 | -88.7811 | 19.1813 | 31.411 | 18.7948 | 3.3311 | 76.1994 | 200.8029 | 190.6228 | 100.5602 | 96.6968 | 107.5855 | 160.7094 | 81.8966 | 112.4561 | 75.4726 | 102.8791 | 236.9954 | 754.9329 | 99.877 | 48.5545 | 68.4763 | 90.9747 | 122.1614 | 849.7027 | 262.8436 | 452.2861 | 404.8426 | 889.1985 | 97.4624 | 69.471 | 99.9103 | 214.9825 | 645.5877 | 126.2281 | 98.1373 | 128.9725 | 294.7242 | 735.7492 | 98.4196 | 34.2173 | 52.0316 | 78.5377 | 104.2197 | 919.3597 | 930.3696 | 942.0404 | 930.6054 | 75.6339 | 98.6849 | 114.9537 | 242.0314 | 645.7825 | 58.1389 | 85.6856 | 137.8026 | 334.8684 | 717.3473 | 42.6671 | 57.6825 | 76.2454 | 92.2954 | 115.4746 | 820.4556 |  | 861.303 | 751.3429 |  | 46.777 | 102.8497 | 114.7974 | 240.0529 | 683.4959 | 53.8173 | 95.9925 | 119.8672 | 310.8295 | 780.1891 | 30.2448 | 31.8307 | 43.9977 | 70.089 | 122.8182 | 890.8936 | 887.2276 | 933.6507 | 886.952 | 54.5551 | 99.9479 | 124.1395 | 240.5475 | 654.2766 | 956.072 | 980.2006 | 899.1776 | 909.9541 | 1002.1285 | 998.0452 | 859.8941 | 945.1126 | 848.0271 | 942.7661 | 927.2258 | 853.7022 | 802.0716 | 851.418 | 759.4419 | 861.9997 | 832.5882 | 1019.3401 | 1000.1019 | 955.1377 | 996.7239 | 986.7801 | 196.072 |  | 277.375 | 81.7053 | 243.4516 | 313.7279 | 168.592 | 98.6776 | 111.1083 | 108.7261 | 95.1915 | 246.6063 | 709.7208 | 219.277 | 94.6001 | 96.204 | 90.6943 | 100.795 | 839.2367 | 865.2241 | 872.3288 | 858.761 | 893.4473 | 99.1645 | 100.3263 | 110.0756 | 98.9914 | 604.9223 | 116.7351 | 97.9216 | 268.0685 | 713.2782 | 99.7763 | 32.5918 | 47.1388 | 74.665 | 111.9565 | 913.2186 | 887.1133 | 841.3476 | 738.3888 | 98.8389 | 68.3442 | 105.0274 | 192.7257 | 637.5693 | 38.7209 | 62.1468 | 101.889 | 207.6662 | 675.4546 | 28.8272 | 31.861 | 42.6143 | 69.0386 | 113.9286 | 743.5717 | 756.8194 | 906.4204 | 919.993 | 902.4919 | 39.105 | 62.7365 | 102.7571 | 179.1549 | 611.0147 | 43.2566 | 68.7018 | 101.1201 | 199.0141 | 733.062 | 30.3266 | 33.7125 | 48.5691 | 75.4382 | 131.658 | 935.5573 | 918.6995 | 931.6956 | 875.2052 | 44.9132 | 104.0311 | 73.0908 | 231.849 | 685.8994 | 890.0205 | 941.1312 | 982.4765 |  | 997.4347 | 1022.4933 | 1011.0133 | 855.1745 | 992.5697 | 834.9644 |  | 1034.4945 | 988.997 | 985.3299 | 40.5821 | 50.2872 | 72.931 | 895.9369 | 680.4703 | 570.7432 | 627.9268 | 209.1077 | 277.5597 | 274.1444 | 203.7229 | -0.0099411 | -0.071031 | 0.0099056 | 0.071974 | 0.013182 | -0.0044932 | 0.086801 | 0.010993 | -0.078835 | -238.4221 | 19.0351 | -239.576 | 18.2631 | -235.9081 | 19.5361 | -235.9666 | 15.5467 | -76.0311 | 17.3145 | -76.0926 | 17.1605 | 3641.3927 | 3941.5954 | 1004.992 | 275.8521 | -306.4435 | 625.6068
14:12 | 2785 |  |  | -74.2126 | -76.0129 | -99.787 | -54.6564 | -59.6315 | -91.8609 | -89.0777 | 7.1801 | 36.311 | 26.4904 | 17.7233 |  |  |  | -75.2857 | -84.6899 | -92.431 | -36.5872 |  | -98.3024 | -88.8697 | 19.1641 | 31.2542 | 18.8445 | 3.4432 | 78.1863 | 200.9787 | 190.7337 | 100.6303 | 96.738 | 107.6116 | 160.7441 | 81.8781 | 112.4917 | 75.5363 | 102.9244 | 237.1431 | 755.081 | 99.8848 | 48.5867 | 68.4942 | 91.0137 | 122.2225 | 849.5565 | 262.8384 | 452.4744 | 404.9324 | 889.1794 | 97.5308 | 69.4842 | 99.8797 | 215.0993 | 645.7354 | 126.3292 | 98.1432 | 129.025 | 294.8496 | 735.9081 | 98.3828 | 34.1841 | 52.119 | 78.5922 | 104.2483 | 919.5316 | 930.2528 | 941.8427 | 930.4325 | 75.6667 | 98.6887 | 115.0086 | 242.1657 | 645.9237 | 58.1406 | 85.7281 | 137.8601 | 335.0275 | 717.4771 | 42.6438 | 57.6914 | 76.2512 | 92.286 | 115.4881 | 819.9089 |  | 861.5131 | 765.6648 |  | 46.7845 | 102.852 | 114.8162 | 240.1866 | 683.6355 | 53.8854 | 96.0259 | 119.8972 | 310.9807 | 780.3577 | 30.2588 | 31.8342 | 44.0064 | 70.1375 | 122.8767 | 891.0786 | 887.5011 | 933.7836 | 886.7059 | 54.6221 | 99.9575 | 124.1795 | 240.6503 | 654.4463 | 956.2984 | 978.699 | 899.2066 | 909.9374 | 1002.1126 | 998.0452 | 860.034 | 945.2047 | 848.0882 | 942.7922 | 926.7484 | 855.5178 | 815.3643 | 845.4841 | 764.9671 | 866.3336 | 837.4313 | 1025.5576 | 1000.4165 | 955.1964 | 996.849 | 986.9412 | 196.188 |  | 277.5228 | 81.7261 | 243.5991 | 313.6075 | 168.5199 | 98.6916 | 111.1084 | 108.5658 | 95.2071 | 246.6984 | 709.7948 | 219.3572 | 94.5827 | 96.1988 | 90.7158 | 100.8128 | 839.5909 | 865.5656 | 872.4241 | 859.2174 | 893.8834 | 99.1674 | 100.3173 | 110.0412 | 98.9855 | 604.9908 | 116.7322 | 97.9283 | 268.2465 | 713.3379 | 99.7809 | 32.6236 | 47.169 | 74.6967 | 112.0018 | 912.8645 | 887.0407 | 841.3182 | 738.4715 | 98.8495 | 68.3901 | 105.0801 | 192.8166 | 637.7112 | 38.7659 | 62.1876 | 101.8766 | 207.8333 | 675.6269 | 28.8339 | 31.8714 | 42.6249 | 69.072 | 113.9769 | 746.9424 | 757.1206 | 905.6442 | 921.0103 | 901.6336 | 39.1345 | 62.7852 | 102.8199 | 179.2453 | 611.2129 | 43.2935 | 68.7397 | 101.1485 | 199.1145 | 733.4199 | 30.3213 | 33.7287 | 48.6247 | 75.4863 | 131.7111 | 935.9029 | 918.5753 | 931.7467 | 875.1809 | 44.9163 | 104.0653 | 73.1296 | 231.9853 | 686.0665 | 889.0688 | 940.7535 | 984.1462 |  | 998.331 | 1022.6937 | 1010.6145 | 855.2279 | 992.1498 | 834.5684 |  | 1034.8243 | 989.0352 | 985.5942 | 40.6165 | 50.314 | 72.9639 | 895.385 | 680.5591 | 570.9056 | 628.0904 | 209.2676 | 277.731 | 274.3102 | 203.8385 | -0.010124 | -0.070761 | 0.010687 | 0.07232 | 0.013932 | -0.0046261 | 0.087596 | 0.012203 | -0.091388 | -238.3329 | 18.9099 | -239.4837 | 18.2652 | -235.8374 | 19.5279 | -235.8835 | 15.4584 | -75.7603 | 17.14 | -75.8342 | 17.0106 | 3709.3612 | 3941.6491 | 1005.1563 | 276.0206 | -306.4215 | 625.7323
14:12 | 2786 |  |  | -74.058 | -75.7547 | -99.9526 | -54.5437 | -59.4934 | -91.7165 | -88.9474 | 7.0908 | 36.1727 | 26.5558 | 17.7894 |  |  |  | -75.2142 | -84.5247 | -92.35 | -36.4941 |  | -98.1869 | -88.652 | 19.3073 | 29.6285 | 18.9289 | 3.4319 | 81.9213 | 201.1272 | 190.851 | 100.6718 | 96.7677 | 107.6384 | 160.7881 | 81.8822 | 112.5492 | 75.6055 | 102.9986 | 237.3198 | 755.2541 | 99.8889 | 48.5964 | 68.5176 | 91.0442 | 122.2782 | 849.4947 | 262.7991 | 452.3793 | 404.9453 | 889.266 | 97.5846 | 69.5189 | 99.8782 | 215.237 | 645.8744 | 126.4071 | 98.1619 | 129.0816 | 294.9715 | 736.0369 | 98.4173 | 34.151 | 52.1677 | 78.6352 | 104.2872 | 919.5724 | 930.1724 | 941.7907 | 930.3494 | 75.7158 | 98.6863 | 115.0465 | 242.2873 | 646.0871 | 58.1803 | 85.7716 | 137.8848 | 335.176 | 717.5929 | 42.6062 | 57.684 | 76.2454 | 92.2746 | 115.5277 | 819.7717 |  | 862.1272 | 768.3462 |  | 46.8002 | 102.874 | 114.8487 | 240.3241 | 683.7809 | 53.8918 | 96.0659 | 119.9365 | 311.1387 | 780.5092 | 30.2711 | 31.8421 | 44.0307 | 70.179 | 122.9388 | 891.2009 | 887.8949 | 934.0976 | 886.5693 | 54.6844 | 99.9686 | 124.2101 | 240.7421 | 654.6124 | 956.2041 | 978.5023 | 899.4945 | 909.8277 | 1002.1157 | 998.0517 | 860.1666 | 945.31 | 848.1307 | 942.7918 | 916.6559 | 858.5064 | 826.1637 | 835.6019 | 784.6794 | 868.9628 | 841.0548 | 1013.7716 | 1000.8428 | 955.271 | 997.0757 | 987.1184 | 196.3008 |  | 277.7037 | 81.7541 | 243.7301 | 313.5496 | 168.4806 | 98.7187 | 111.1341 | 108.3634 | 95.203 | 246.7908 | 709.8992 | 219.4558 | 94.5693 | 96.1902 | 90.731 | 100.8479 | 840.0127 | 865.972 | 872.4993 | 859.8588 | 894.3167 | 99.1658 | 100.3185 | 110.0645 | 98.9743 | 605.0909 | 116.7167 | 97.9417 | 268.402 | 713.4192 | 99.7971 | 32.638 | 47.1734 | 74.7214 | 112.025 | 912.5012 | 886.9566 | 841.2833 | 738.518 | 98.8516 | 68.4305 | 105.1069 | 192.9178 | 637.8183 | 38.8009 | 62.2495 | 101.901 | 207.9302 | 675.7795 | 28.8633 | 31.885 | 42.6386 | 69.0826 | 114.0326 | 748.7262 | 757.5205 | 904.8765 | 922.0011 | 900.8851 | 39.144 | 62.8136 | 102.8525 | 179.3508 | 611.3921 | 43.327 | 68.7764 | 101.1599 | 199.222 | 733.7559 | 30.3326 | 33.7355 | 48.654 | 75.5257 | 131.7751 | 936.4036 | 918.6702 | 932.1788 | 875.3663 | 44.895 | 104.0831 | 73.1648 | 232.1059 | 686.2319 | 888.3356 | 939.7347 | 985.7445 |  | 999.2193 | 1022.8803 | 1010.1643 | 855.253 | 991.6313 | 834.2702 |  | 1035.1364 | 989.0456 | 985.8033 | 40.6309 | 50.3057 | 72.9547 | 895.0937 | 680.5196 | 571.0385 | 628.1859 | 209.3367 | 277.9036 | 274.4836 | 203.935 | -0.0098945 | -0.070797 | 0.010637 | 0.072273 | 0.014113 | -0.0044187 | 0.077009 | 0.015728 | -0.068979 | -238.1698 | 18.9181 | -239.4129 | 18.3103 | -235.7327 | 19.5546 | -235.6989 | 15.4399 | -75.4126 | 17.2283 | -75.5942 | 17.1071 | 3773.2449 | 3941.1668 | 1005.3021 | 276.1936 | -305.9665 | 625.779
14:12 | 2787 |  |  | -74.1335 | -75.6101 | -99.9018 | -54.5703 | -59.411 | -91.6004 | -88.804 | 7.043 | 36.1257 | 26.6176 | 17.8691 |  |  |  | -75.1029 | -84.3172 | -92.0092 | -36.397 |  | -98.0758 | -88.5919 | 19.3836 | 27.7131 | 19.01 | 3.4317 | 80.4236 | 201.2573 | 190.9646 | 100.7756 | 96.8218 | 107.667 | 160.8305 | 81.8928 | 112.591 | 75.6829 | 103.0097 | 237.4786 | 755.3808 | 99.8796 | 48.6057 | 68.5512 | 91.0544 | 122.3272 | 849.486 | 262.7654 | 452.5612 | 404.8516 | 889.3948 | 97.6333 | 69.5708 | 99.8405 | 215.3584 | 645.9954 | 126.5041 | 98.1552 | 129.1349 | 295.1041 | 736.1753 | 98.4535 | 34.1587 | 52.1654 | 78.6415 | 104.3173 | 919.6403 | 930.0961 | 941.9072 | 930.3823 | 75.7841 | 98.6798 | 115.0778 | 242.4158 | 646.2618 | 58.2597 | 85.8115 | 137.9324 | 335.3353 | 717.7446 | 42.6291 | 57.6763 | 76.2507 | 92.2848 | 115.605 | 819.6642 |  | 865.5007 | 770.4449 |  | 46.8062 | 102.8751 | 114.8771 | 240.4464 | 683.9159 | 53.864 | 96.0936 | 119.9668 | 311.2963 | 780.6853 | 30.2841 | 31.8421 | 44.0389 | 70.2168 | 122.9753 | 891.2883 | 888.2694 | 934.2841 | 886.4217 | 54.7318 | 99.9699 | 124.2217 | 240.829 | 654.7852 | 955.5729 | 978.0263 | 899.9389 | 909.8589 | 1002.1284 | 998.0661 | 860.2964 | 945.4125 | 848.1401 | 942.7792 | 889.5161 | 858.4246 | 829.5223 | 837.1576 | 802.5125 | 867.6401 | 836.8408 | 1000.3326 | 1001.2864 | 955.3634 | 997.3534 | 987.2619 | 196.4191 |  | 277.8685 | 81.7777 | 243.7593 | 313.6016 | 168.5205 | 98.7383 | 111.1478 | 108.3086 | 95.1875 | 246.8958 | 710.0095 | 219.5579 | 94.5627 | 96.1798 | 90.7337 | 100.8728 | 839.9975 | 866.4098 | 872.5956 | 860.0536 | 894.7129 | 99.1955 | 100.3274 | 110.0938 | 98.9784 | 605.1828 | 116.768 | 97.9511 | 268.5564 | 713.5122 | 99.8158 | 32.6403 | 47.1866 | 74.763 | 112.0494 | 912.1238 | 886.8567 | 841.2306 | 738.5531 | 98.8527 | 68.4668 | 105.1102 | 193.0056 | 637.9341 | 38.8025 | 62.2711 | 101.8948 | 208.0327 | 675.9475 | 28.8277 | 31.8739 | 42.642 | 69.1056 | 114.0875 | 749.959 | 757.8482 | 904.2054 | 922.1291 | 900.2406 | 39.1459 | 62.8429 | 102.8923 | 179.4257 | 611.5548 | 43.3456 | 68.8224 | 101.1989 | 199.3396 | 734.086 | 30.3494 | 33.7371 | 48.6785 | 75.5734 | 131.8531 | 936.7486 | 918.9386 | 932.8862 | 875.8806 | 44.9198 | 104.1174 | 73.2126 | 232.2227 | 686.3913 | 887.6234 | 938.3423 | 986.9883 |  | 1000.0769 | 1023.1122 | 1009.6581 | 855.1888 | 991.2518 | 834.0779 |  | 1035.4311 | 989.0861 | 985.9324 | 40.6421 | 50.3102 | 72.9565 | 894.8137 | 680.4156 | 571.1821 | 628.362 | 209.4853 | 278.0506 | 274.5945 | 203.9931 | -0.0096149 | -0.070717 | 0.010631 | 0.07212 | 0.013504 | -0.0043765 | 0.084951 | 0.0014434 | -0.070883 | -238.1513 | 18.9345 | -239.2591 | 18.3062 | -235.6066 | 19.6059 | -235.6897 | 15.5302 | -75.2464 | 17.2673 | -75.3049 | 17.1133 | 3817.3034 | 3940.3887 | 1005.4364 | 276.3225 | -305.5575 | 625.7989
14:12 | 2788 |  |  | -74.1038 | -75.2852 | -99.9642 | -54.5134 | -59.4017 | -91.4763 | -88.6898 | 7.0135 | 36.1189 | 26.6863 | 17.9701 |  |  |  | -75.0098 | -84.1691 | -91.9807 | -36.3495 |  | -97.9365 | -88.4821 | 19.2576 | 27.1538 | 19.0728 | 3.4445 | 76.6171 | 201.3895 | 191.0753 | 100.8713 | 96.8806 | 107.695 | 160.8681 | 81.9591 | 112.6341 | 75.6977 | 102.977 | 237.5841 | 755.4682 | 99.8769 | 48.6387 | 68.5912 | 91.0918 | 122.3789 | 849.5238 | 262.7206 | 452.9407 | 404.8281 | 889.5107 | 97.7299 | 69.6108 | 99.8174 | 215.4739 | 646.1319 | 126.5561 | 98.1417 | 129.1646 | 295.233 | 736.3345 | 98.4555 | 34.193 | 52.1865 | 78.6488 | 104.3333 | 919.806 | 930.082 | 942.1592 | 930.5343 | 75.8047 | 98.6645 | 115.1018 | 242.543 | 646.4104 | 58.3002 | 85.8621 | 137.9844 | 335.5063 | 717.9042 | 42.6484 | 57.6198 | 76.2241 | 92.267 | 115.6496 | 819.6516 |  | 869.2558 | 773.6192 |  | 46.8211 | 102.8236 | 114.9036 | 240.5816 | 684.0731 | 53.9375 | 96.1211 | 120.0043 | 311.456 | 780.8554 | 30.2945 | 31.8462 | 44.0481 | 70.2619 | 123.0242 | 891.5748 | 888.6622 | 934.3143 | 886.2835 | 54.7565 | 99.9543 | 124.2561 | 240.9218 | 654.9486 | 953.6764 | 977.0856 | 900.3995 | 909.8875 | 1002.1463 | 998.0066 | 860.3892 | 945.4595 | 848.141 | 942.7871 | 893.4348 | 856.2848 | 834.46 | 844.3209 | 829.9808 | 864.7405 | 818.8585 | 1000.2262 | 1001.5949 | 955.4565 | 997.5628 | 987.3431 | 196.5307 |  | 278.0195 | 81.7943 | 243.5237 | 313.563 | 168.5743 | 98.7509 | 111.185 | 108.3285 | 95.1974 | 247.0301 | 710.1166 | 219.6596 | 94.5554 | 96.1655 | 90.7463 | 100.8868 | 839.882 | 866.8139 | 872.6917 | 859.9597 | 895.0811 | 99.1535 | 100.3388 | 110.1269 | 99.0101 | 605.2912 | 116.8089 | 97.9519 | 268.7252 | 713.5938 | 99.7996 | 32.6485 | 47.2128 | 74.7826 | 112.0935 | 911.6936 | 886.7459 | 841.1718 | 738.5813 | 98.8294 | 68.5029 | 105.1522 | 193.0874 | 638.0641 | 38.8212 | 62.2683 | 101.8823 | 208.2124 | 676.1525 | 28.7763 | 31.8698 | 42.6577 | 69.1442 | 114.1472 | 752.0609 | 757.8696 | 903.5818 | 921.2276 | 899.6286 | 39.1667 | 62.8686 | 102.9224 | 179.4869 | 611.7228 | 43.3686 | 68.8688 | 101.2228 | 199.4577 | 734.4214 | 30.3647 | 33.7453 | 48.6981 | 75.595 | 131.9181 | 936.8176 | 919.0854 | 933.3687 | 876.3334 | 44.989 | 104.1578 | 73.2519 | 232.3522 | 686.5662 | 886.7504 | 937.2624 | 985.6289 |  | 1000.9184 | 1023.2605 | 1009.0507 | 855.078 | 990.6621 | 833.9849 |  | 1035.7025 | 989.1696 | 986.0171 | 40.6653 | 50.3347 | 72.981 | 894.5929 | 680.4026 | 571.3188 | 628.5143 | 209.6034 | 278.1787 | 274.709 | 204.1106 | -0.0095419 | -0.07093 | 0.010986 | 0.072549 | 0.013764 | -0.0044201 | 0.079193 | -0.00022138 | -0.076034 | -237.9359 | 18.8934 | -239.1144 | 18.3493 | -235.5235 | 19.6285 | -235.5666 | 15.4892 | -74.9418 | 17.2365 | -75.0187 | 17.1646 | 3807.6039 | 3942.7333 | 1005.534 | 276.4439 | -305.2086 | 625.8607
14:12 | 2789 |  |  | -73.9426 | -75.1101 | -99.7596 | -54.393 | -59.2993 | -91.3268 | -88.5499 | 6.9961 | 36.1151 | 26.7549 | 17.9598 |  |  |  | -74.8482 | -83.9286 | -91.619 | -36.2124 |  | -97.7536 | -88.2421 | 19.2077 | 27.0856 | 19.1285 | 3.4523 | 79.2726 | 201.5204 | 191.1798 | 100.8922 | 96.9117 | 107.72 | 160.9114 | 82.1202 | 112.7115 | 75.697 | 102.922 | 237.6675 | 755.5551 | 99.8848 | 48.6697 | 68.6274 | 91.1445 | 122.4235 | 849.6266 | 262.582 | 453.3111 | 404.7329 | 889.6814 | 97.8244 | 69.6166 | 99.8239 | 215.6062 | 646.3167 | 126.5816 | 98.1682 | 129.2127 | 295.3645 | 736.4876 | 98.4392 | 34.2385 | 52.1824 | 78.642 | 104.357 | 920.018 | 930.2005 | 942.4702 | 930.7644 | 75.7779 | 98.6857 | 115.1606 | 242.6731 | 646.5492 | 58.3211 | 85.8974 | 138.0104 | 335.6619 | 718.0493 | 42.64 | 57.6247 | 76.2191 | 92.2409 | 115.6731 | 820.5925 |  | 871.4944 | 770.0202 |  | 46.8669 | 102.8325 | 114.9351 | 240.7069 | 684.2101 | 53.974 | 96.135 | 120.0361 | 311.6118 | 781.0157 | 30.2884 | 31.8725 | 44.0915 | 70.298 | 123.1086 | 892.0279 | 889.148 | 934.4945 | 886.2438 | 54.8156 | 99.9777 | 124.3214 | 241.0282 | 655.1111 | 952.8475 | 976.7368 | 900.8865 | 908.6152 | 1002.2029 | 997.9916 | 860.4533 | 945.4519 | 848.1875 | 942.8377 | 913.4057 | 856.8166 | 838.1889 | 835.2828 | 849.3513 | 860.9998 | 812.6457 | 1015.7745 | 1001.6461 | 955.5438 | 997.5777 | 987.3279 | 196.6454 |  | 278.2472 | 81.819 | 243.2356 | 313.3852 | 168.6083 | 98.7683 | 111.2846 | 108.446 | 95.2244 | 247.1503 | 710.232 | 219.7693 | 94.5525 | 96.1495 | 90.7546 | 100.9044 | 840.2242 | 867.149 | 872.7808 | 859.9309 | 895.3709 | 99.1491 | 100.3403 | 110.1583 | 99.0106 | 605.3836 | 116.8268 | 97.9526 | 268.9111 | 713.6524 | 99.8067 | 32.6468 | 47.229 | 74.7987 | 112.128 | 911.2322 | 886.6403 | 841.1188 | 738.6039 | 98.8293 | 68.5511 | 105.1488 | 193.1502 | 638.1888 | 38.9001 | 62.3014 | 101.8934 | 208.2944 | 676.3241 | 28.7308 | 31.8912 | 42.6958 | 69.164 | 114.2153 | 754.2612 | 757.7797 | 902.9631 | 919.9688 | 899.0276 | 39.1813 | 62.8922 | 102.9161 | 179.5752 | 611.8854 | 43.3818 | 68.9079 | 101.2477 | 199.5738 | 734.7527 | 30.3711 | 33.7556 | 48.6834 | 75.6059 | 131.9831 | 936.9741 | 919.0273 | 933.4443 | 876.468 | 45.0932 | 104.1694 | 73.2989 | 232.4699 | 686.7265 | 885.7638 | 936.8486 | 983.854 |  | 1001.7645 | 1023.3741 | 1008.4198 | 854.9863 | 990.1925 | 833.8408 |  | 1035.9462 | 989.2245 | 986.0602 | 40.7031 | 50.3407 | 73.003 | 894.5111 | 680.481 | 571.472 | 628.6974 | 209.7814 | 278.4169 | 274.933 | 204.2747 | -0.0096384 | -0.071116 | 0.010421 | 0.072003 | 0.013879 | -0.0047522 | 0.091721 | -0.0048585 | -0.082095 | -237.9236 | 18.992 | -239.1175 | 18.3801 | -235.4127 | 19.6039 | -235.4527 | 15.5179 | -74.8064 | 17.3289 | -74.8864 | 17.1708 | 3846.5024 | 3942.9409 | 1005.623 | 276.6749 | -304.4956 | 625.9765
14:12 | 2790 |  |  | -73.8516 | -75.0834 | -99.7968 | -54.4393 | -59.2619 | -91.1874 | -88.493 | 6.9831 | 36.1164 | 26.8096 | 17.9462 |  |  |  | -74.8148 | -83.7157 | -91.4194 | -36.19 |  | -97.6827 | -88.2847 | 19.1746 | 26.9495 | 19.1903 | 3.4658 | 76.4554 | 201.6615 | 191.2921 | 100.9207 | 96.9391 | 107.7441 | 160.9534 | 82.2361 | 112.7768 | 75.7519 | 102.9341 | 237.8265 | 755.6759 | 99.8853 | 48.6963 | 68.6449 | 91.1639 | 122.4685 | 849.7652 | 262.2931 | 453.8369 | 404.574 | 889.9105 | 97.8924 | 69.6295 | 99.8277 | 215.7356 | 646.4908 | 126.6745 | 98.2037 | 129.2592 | 295.5086 | 736.6203 | 98.4244 | 34.2047 | 52.2305 | 78.692 | 104.3922 | 920.7425 | 930.405 | 943.0227 | 931.1285 | 75.8195 | 98.7066 | 115.2265 | 242.8074 | 646.7145 | 58.3999 | 85.9008 | 138.0614 | 335.8229 | 718.198 | 42.6799 | 57.679 | 76.23 | 92.2489 | 115.7101 | 821.3212 |  | 873.5155 | 761.2062 |  | 46.8931 | 102.8829 | 114.9726 | 240.8525 | 684.357 | 54.0072 | 96.1518 | 120.0552 | 311.7632 | 781.1685 | 30.2741 | 31.9043 | 44.1486 | 70.3218 | 123.1961 | 892.0068 | 889.4529 | 934.7916 | 886.137 | 54.8286 | 100.0227 | 124.395 | 241.1488 | 655.2943 | 952.7523 | 976.3302 | 901.5048 | 906.6771 | 1002.2841 | 998.0492 | 860.4943 | 945.3911 | 848.3119 | 942.9793 | 916.3767 | 857.3829 | 833.0226 | 821.5454 | 861.6043 | 855.3753 | 819.0469 | 1034.6635 | 1001.4667 | 955.6051 | 997.4064 | 987.2157 | 196.7743 |  | 278.4798 | 81.8458 | 243.0975 | 313.2598 | 168.8196 | 98.7853 | 111.3687 | 108.7432 | 95.2277 | 247.2612 | 710.3676 | 219.8874 | 94.5433 | 96.1352 | 90.7649 | 100.9249 | 840.6601 | 867.4288 | 872.8656 | 859.8642 | 895.6134 | 99.1711 | 100.344 | 110.1898 | 98.9743 | 605.4696 | 116.8486 | 97.9436 | 269.0862 | 713.7148 | 99.8236 | 32.6597 | 47.2533 | 74.8314 | 112.1523 | 910.7691 | 886.5221 | 841.0604 | 738.6346 | 98.8375 | 68.5915 | 105.1157 | 193.2307 | 638.3141 | 38.9399 | 62.3748 | 101.9193 | 208.4413 | 676.4954 | 28.6941 | 31.9246 | 42.6786 | 69.1742 | 114.2732 | 753.9157 | 757.6204 | 902.3009 | 918.8632 | 898.3778 | 39.1859 | 62.9224 | 102.9514 | 179.6595 | 612.0556 | 43.4096 | 68.9482 | 101.297 | 199.687 | 735.0893 | 30.4085 | 33.759 | 48.7195 | 75.6546 | 132.0584 | 936.6666 | 919.0835 | 933.6219 | 876.7126 | 45.1232 | 104.1935 | 73.3563 | 232.583 | 686.8924 | 884.791 | 936.8111 | 984.6119 |  | 1002.5989 | 1023.5549 | 1007.7745 | 854.9294 | 989.8658 | 833.6342 |  | 1036.1517 | 989.2935 | 986.0702 | 40.7569 | 50.3673 | 73.0161 | 894.5181 | 680.5994 | 571.6277 | 628.8236 | 209.9261 | 278.6136 | 275.1365 | 204.3987 | -0.010074 | -0.070935 | 0.010664 | 0.072103 | 0.013703 | -0.0042497 | 0.094308 | -0.0075593 | -0.081305 | -237.779 | 18.9694 | -238.9206 | 18.3637 | -235.2435 | 19.6367 | -235.3758 | 15.5302 | -74.5541 | 17.294 | -74.5633 | 17.1482 | 3807.902 | 3942.1647 | 1005.7221 | 276.875 | -304.2662 | 626.1136
14:12 | 2791 |  |  | -73.7017 | -74.9479 | -99.7229 | -54.3701 | -59.1674 | -91.0984 | -88.4074 | 6.9714 | 36.1324 | 26.8647 | 17.9638 |  |  |  | -74.6609 | -83.4024 | -91.2617 | -36.0746 |  | -97.4953 | -88.1483 | 19.2077 | 26.8642 | 19.2501 | 3.4889 | 78.4842 | 201.785 | 191.4376 | 101.0758 | 97.0195 | 107.7879 | 160.9959 | 82.273 | 112.8045 | 75.7755 | 102.9476 | 237.9586 | 755.777 | 99.9027 | 48.7332 | 68.6573 | 91.1771 | 122.5241 | 849.9844 | 262.0849 | 454.3686 | 404.5907 | 890.1452 | 97.9679 | 69.6654 | 99.8315 | 215.8611 | 646.6368 | 126.7144 | 98.2217 | 129.2801 | 295.647 | 736.7717 | 98.4449 | 34.2144 | 52.2513 | 78.7229 | 104.4339 | 921.7843 | 930.653 | 943.6511 | 931.5346 | 75.8548 | 98.6881 | 115.2515 | 242.9502 | 646.8883 | 58.4798 | 85.9191 | 138.1297 | 335.9709 | 718.3485 | 42.6683 | 57.7106 | 76.2336 | 92.2624 | 115.7497 | 821.7633 |  | 874.5492 | 764.6961 |  | 46.8974 | 102.8659 | 115.0121 | 241.0003 | 684.5307 | 53.9794 | 96.1664 | 120.0826 | 311.9226 | 781.3113 | 30.279 | 31.9046 | 44.1616 | 70.3551 | 123.2563 | 891.623 | 889.3506 | 934.691 | 885.7865 | 54.841 | 100.0105 | 124.4087 | 241.2481 | 655.4766 | 952.9384 | 975.9851 | 902.2132 | 905.4063 | 1002.3572 | 998.1002 | 860.5169 | 945.3058 | 848.5171 | 943.2029 | 909.4247 | 849.032 | 814.9429 | 826.7868 | 870.7734 | 842.6284 | 823.7504 | 1037.5264 | 1001.2107 | 955.6559 | 997.1624 | 987.0673 | 196.9173 |  | 278.6588 | 81.8712 | 243.1339 | 313.2746 | 169.181 | 98.8092 | 111.4278 | 109.1291 | 95.2449 | 247.3924 | 710.5127 | 220.0069 | 94.5253 | 96.1203 | 90.7854 | 100.9491 | 840.8212 | 867.6686 | 872.9406 | 859.6921 | 895.8655 | 99.1572 | 100.3334 | 110.2032 | 98.9982 | 605.5811 | 116.8774 | 97.9614 | 269.2704 | 713.8 | 99.8007 | 32.6824 | 47.2729 | 74.8591 | 112.1902 | 910.3185 | 886.4009 | 840.9868 | 738.662 | 98.8059 | 68.6279 | 105.1346 | 193.3331 | 638.4389 | 38.9093 | 62.4013 | 101.938 | 208.5446 | 676.6449 | 28.7815 | 31.9402 | 42.6838 | 69.2043 | 114.3079 | 753.4292 | 757.452 | 901.5635 | 918.3103 | 897.6953 | 39.2244 | 62.9411 | 102.9419 | 179.7317 | 612.1979 | 43.4449 | 68.9877 | 101.3532 | 199.7975 | 735.4198 | 30.4465 | 33.7671 | 48.7735 | 75.6989 | 132.1376 | 936.2763 | 918.8383 | 933.2862 | 876.5294 | 45.0732 | 104.2349 | 73.4104 | 232.6945 | 687.0513 | 883.869 | 937.0793 | 986.1402 |  | 1003.4241 | 1023.6853 | 1007.0937 | 854.8497 | 989.6512 | 833.3981 |  | 1036.3232 | 989.3228 | 986.09 | 40.7899 | 50.3768 | 73.0371 | 894.5203 | 680.7683 | 571.7253 | 628.9827 | 210.0036 | 278.7474 | 275.2211 | 204.4198 | -0.0099804 | -0.070841 | 0.010547 | 0.072667 | 0.013376 | -0.0042497 | 0.092544 | 0.013684 | -0.07286 | -237.6744 | 19.0454 | -238.9667 | 18.4787 | -235.2835 | 19.6367 | -235.225 | 15.4871 | -74.3049 | 17.333 | -74.4403 | 17.2221 | 3906.9541 | 3942.22 | 1005.7996 | 276.9843 | -303.7377 | 626.2468
14:12 | 2792 |  |  | -73.608 | -74.9378 | -99.5498 | -54.2911 | -59.1219 | -91.1011 | -88.1726 | 6.9575 | 36.1545 | 26.9389 | 18.1338 |  |  |  | -74.6401 | -83.4936 | -91.4008 | -36.1247 |  | -97.3908 | -88.068 | 19.2509 | 26.8074 | 19.2982 | 3.5227 | 77.3474 | 201.9075 | 191.5915 | 101.2545 | 97.1233 | 107.8356 | 161.0399 | 82.3311 | 112.856 | 75.8278 | 102.9798 | 238.1053 | 755.8587 | 99.9066 | 48.7703 | 68.6931 | 91.2172 | 122.5748 | 850.3012 | 262.1856 | 455.3064 | 404.9041 | 890.362 | 98.0068 | 69.7022 | 99.8171 | 215.982 | 646.7929 | 126.7415 | 98.2371 | 129.314 | 295.7843 | 736.9225 | 98.4295 | 34.2574 | 52.225 | 78.6906 | 104.4569 | 922.5885 | 930.8907 | 944.1422 | 931.8439 | 75.8399 | 98.6993 | 115.2965 | 243.089 | 647.0375 | 58.533 | 85.9621 | 138.1832 | 336.1229 | 718.5145 | 42.6445 | 57.7195 | 76.2366 | 92.2667 | 115.746 | 822.6545 |  | 875.2105 | 774.6808 |  | 46.9099 | 102.8285 | 115.0389 | 241.1249 | 684.6838 | 53.9853 | 96.1616 | 120.1246 | 312.0736 | 781.4817 | 30.2878 | 31.9019 | 44.1681 | 70.3971 | 123.3024 | 891.2921 | 889.2956 | 934.3468 | 885.3639 | 54.894 | 100.0039 | 124.4217 | 241.3345 | 655.6457 | 953.3669 | 975.8357 | 902.5243 | 904.7322 | 1002.424 | 998.1558 | 860.5404 | 945.2357 | 848.8141 | 943.5197 | 886.9128 | 842.3119 | 804.5778 | 840.056 | 869.8661 | 830.3195 | 826.183 | 1050.6476 | 1000.961 | 955.7089 | 996.903 | 986.9341 | 197.0601 |  | 278.8512 | 81.8971 | 243.2142 | 313.3313 | 169.4518 | 98.8349 | 111.4948 | 109.4022 | 95.2547 | 247.5203 | 710.6497 | 220.115 | 94.509 | 96.1021 | 90.7953 | 100.9708 | 841.0111 | 867.9045 | 872.9536 | 859.7126 | 896.1319 | 99.1727 | 100.3348 | 110.2167 | 99.0216 | 605.6923 | 116.92 | 97.9634 | 269.4557 | 713.8955 | 99.7497 | 32.69 | 47.2914 | 74.887 | 112.2228 | 909.819 | 886.2789 | 840.901 | 738.6911 | 98.7923 | 68.6782 | 105.1706 | 193.4126 | 638.5599 | 38.8584 | 62.3952 | 101.9174 | 208.5067 | 676.7662 | 28.9024 | 31.9468 | 42.7539 | 69.256 | 114.3441 | 753.3278 | 757.6721 | 900.8718 | 918.7106 | 897.0555 | 39.2626 | 62.9608 | 102.9082 | 179.8119 | 612.3132 | 43.4758 | 69.0163 | 101.3671 | 199.9034 | 735.717 | 30.4433 | 33.7938 | 48.8049 | 75.7303 | 132.2002 | 936.178 | 918.479 | 933.0434 | 876.3105 | 45.0387 | 104.2798 | 73.4545 | 232.8171 | 687.2155 | 883.1799 | 937.4951 | 985.7311 |  | 1004.2507 | 1023.8528 | 1006.4006 | 854.692 | 989.5807 | 833.0902 |  | 1036.4615 | 989.3638 | 986.1066 | 40.8123 | 50.411 | 73.0555 | 894.5269 | 680.9544 | 571.8402 | 629.177 | 210.189 | 278.9807 | 275.4686 | 204.7106 | -0.010085 | -0.071061 | 0.010676 | 0.072397 | 0.01374 | -0.0048709 | 0.084798 | 0.0070269 | -0.080704 | -237.579 | 19.0741 | -238.819 | 18.452 | -235.0865 | 19.6039 | -235.1481 | 15.5159 | -74.1233 | 17.3515 | -74.2003 | 17.181 | 3843.4361 | 3942.988 | 1005.877 | 277.2247 | -303.5701 | 626.3973
14:12 | 2793 |  |  | -73.5041 | -74.9031 | -99.3031 | -54.1692 | -59.0646 | -90.872 | -88.1205 | 6.9491 | 36.1833 | 27.0037 | 18.0788 |  |  |  | -74.4798 | -83.48 | -91.4935 | -36.0242 |  | -97.3443 | -87.8697 | 19.2878 | 26.7511 | 19.3419 | 3.532 | 77.2293 | 202.0052 | 191.7353 | 101.354 | 97.2035 | 107.8816 | 161.0821 | 82.3948 | 112.9172 | 75.8724 | 103.0428 | 238.2861 | 755.978 | 99.9174 | 48.794 | 68.7157 | 91.2356 | 122.6204 | 850.6483 | 262.5786 | 456.3972 | 405.578 | 890.5474 | 98.0816 | 69.7334 | 99.8217 | 216.1068 | 646.957 | 126.8148 | 98.2308 | 129.3563 | 295.9358 | 737.0573 | 98.3662 | 34.2647 | 52.2386 | 78.6845 | 104.483 | 923.3568 | 931.1165 | 944.5992 | 932.1357 | 75.87 | 98.7143 | 115.3566 | 243.2215 | 647.1966 | 58.5719 | 86.0029 | 138.2296 | 336.2868 | 718.6678 | 42.6625 | 57.7102 | 76.2399 | 92.255 | 115.7908 | 823.6499 |  | 875.7706 | 768.2569 |  | 46.9341 | 102.8376 | 115.0678 | 241.268 | 684.8585 | 54.0807 | 96.18 | 120.1705 | 312.2279 | 781.6929 | 30.3191 | 31.9055 | 44.1665 | 70.4436 | 123.3471 | 891.1117 | 889.2868 | 933.9861 | 884.9277 | 55.0033 | 99.9692 | 124.4204 | 241.4224 | 655.8194 | 952.8491 | 975.5155 | 902.6063 | 904.3113 | 1002.4766 | 998.2742 | 860.5731 | 945.1864 | 849.1772 | 943.8811 | 889.8834 | 847.4123 | 816.8297 | 831.301 | 849.0023 | 830.3807 | 823.4884 | 1064.2267 | 1000.6665 | 955.7621 | 996.6127 | 986.8259 | 197.1893 |  | 279.0301 | 81.9243 | 243.2461 | 313.2388 | 169.4865 | 98.8572 | 111.5476 | 109.5588 | 95.254 | 247.6419 | 710.7965 | 220.2073 | 94.5015 | 96.0927 | 90.806 | 100.9793 | 841.5054 | 868.2436 | 873.0423 | 859.5668 | 896.428 | 99.1681 | 100.3325 | 110.2324 | 99.0197 | 605.7978 | 116.9559 | 97.9496 | 269.6107 | 713.9756 | 99.7425 | 32.7071 | 47.31 | 74.9194 | 112.2485 | 909.3806 | 886.1616 | 840.8338 | 738.7221 | 98.817 | 68.7225 | 105.2145 | 193.4953 | 638.6872 | 38.8875 | 62.4222 | 101.9094 | 208.6757 | 676.9508 | 28.8656 | 31.9522 | 42.7615 | 69.2932 | 114.4048 | 753.2282 | 758.0405 | 900.2045 | 919.1223 | 896.4359 | 39.2826 | 62.9913 | 102.945 | 179.8978 | 612.458 | 43.5095 | 69.0549 | 101.363 | 200.0022 | 736.0096 | 30.4555 | 33.8095 | 48.8021 | 75.7594 | 132.2483 | 936.0472 | 918.3245 | 933.1946 | 876.5086 | 45.1044 | 104.3218 | 73.4838 | 232.9512 | 687.4151 | 882.8019 | 937.7054 | 985.3704 |  | 1005.079 | 1024.0038 | 1005.6713 | 854.5344 | 989.7374 | 832.8532 |  | 1036.5459 | 989.354 | 986.1194 | 40.8116 | 50.4387 | 73.0559 | 894.3257 | 681.1422 | 571.9878 | 629.345 | 210.2739 | 279.0848 | 275.6025 | 204.8218 | -0.0091816 | -0.070857 | 0.010574 | 0.073078 | 0.013185 | -0.0047636 | 0.087988 | -0.0012071 | -0.081606 | -237.4036 | 19.0659 | -238.7267 | 18.5259 | -235.1081 | 19.6819 | -235.1235 | 15.4912 | -73.8587 | 17.3083 | -73.9787 | 17.2201 | 3839.9279 | 3942.933 | 1005.9405 | 277.3437 | -303.1884 | 626.565
14:12 | 2794 |  |  | -73.4747 | -74.6747 | -99.4663 | -54.2219 | -58.9597 | -90.8458 | -88.0595 | 6.9447 | 36.2053 | 27.0517 | 18.0467 |  |  |  | -74.4652 | -83.5861 | -91.5929 | -35.9836 |  | -97.1525 | -87.7933 | 19.3434 | 26.7439 | 19.4005 | 3.5516 | 79.0272 | 202.0854 | 191.8698 | 101.4257 | 97.2609 | 107.9465 | 161.1195 | 82.4298 | 112.9751 | 75.916 | 103.063 | 238.4282 | 756.0867 | 99.9315 | 48.8125 | 68.7339 | 91.232 | 122.6625 | 850.9569 | 262.7035 | 457.2789 | 406.0968 | 890.758 | 98.1904 | 69.7626 | 99.8403 | 216.2199 | 647.1231 | 126.8721 | 98.2312 | 129.3913 | 296.0647 | 737.2021 | 98.355 | 34.2853 | 52.2395 | 78.719 | 104.5141 | 924.1839 | 931.4632 | 945.1355 | 932.5264 | 75.9135 | 98.7118 | 115.3909 | 243.3546 | 647.357 | 58.5888 | 86.0351 | 138.2738 | 336.4355 | 718.8035 | 42.6824 | 57.6986 | 76.2318 | 92.2422 | 115.8985 | 824.2296 |  | 876.699 | 773.8689 |  | 46.973 | 102.848 | 115.1014 | 241.4138 | 685.0514 | 54.1265 | 96.2049 | 120.2055 | 312.3867 | 781.8859 | 30.3637 | 31.8989 | 44.1689 | 70.4903 | 123.4005 | 891.1463 | 889.3634 | 933.8827 | 884.6297 | 55.0608 | 99.944 | 124.4255 | 241.5137 | 655.9933 | 954.3246 | 975.1982 | 902.8282 |  | 1002.5081 | 998.4683 | 860.5973 | 945.1533 | 849.5264 | 944.1897 | 908.538 | 854.9483 | 827.5815 | 826.6792 | 836.7594 | 836.7458 | 820.8495 | 1043.5513 | 1000.3273 | 955.8027 | 996.3161 | 986.7457 | 197.3211 |  | 279.1999 | 81.9575 | 243.2381 | 313.0896 | 169.4408 | 98.8848 | 111.5828 | 109.7074 | 95.2863 | 247.7925 | 710.9534 | 220.2863 | 94.483 | 96.0859 | 90.817 | 100.9951 | 842.2968 | 868.7043 | 873.202 | 859.7752 | 896.7842 | 99.1473 | 100.3192 | 110.2507 | 99.0169 | 605.8981 | 116.9816 | 97.9613 | 269.7765 | 714.0541 | 99.7578 | 32.7153 | 47.3304 | 74.9436 | 112.2802 | 909.0713 | 886.0621 | 840.7768 | 738.7526 | 98.8353 | 68.7654 | 105.2546 | 193.5929 | 638.8158 | 38.9607 | 62.4474 | 101.8947 | 208.7685 | 677.0915 | 28.7493 | 31.9579 | 42.7952 | 69.3243 | 114.456 | 752.5144 | 758.2267 | 899.5405 | 919.1925 | 895.8513 | 39.2819 | 63.0215 | 102.9237 | 179.976 | 612.5905 | 43.5358 | 69.0972 | 101.3896 | 200.0974 | 736.3157 | 30.4351 | 33.8289 | 48.8003 | 75.8135 | 132.3076 | 936.1402 | 918.2749 | 933.3258 | 876.8422 | 45.087 | 104.3692 | 73.499 | 233.0926 | 687.6231 | 882.4282 | 937.8027 | 985.3381 |  | 1005.8841 | 1024.0728 | 1004.9218 | 854.4249 | 989.983 | 832.6657 |  | 1036.6054 | 989.3062 | 986.12 | 40.8169 | 50.4295 | 73.0687 | 894.0244 | 681.2984 | 572.1282 | 629.5228 | 210.4186 | 279.2849 | 275.7682 | 204.9091 | -0.0095055 | -0.071283 | 0.010604 | 0.072502 | 0.013914 | -0.0044046 | 0.071273 | -0.00071726 | -0.084419 | -237.3697 | 19.1337 | -238.6867 | 18.528 | -234.9635 | 19.6141 | -234.9512 | 15.4851 | -73.6587 | 17.3494 | -73.7972 | 17.2098 | 3832.6739 | 3942.1986 | 1005.9858 | 277.5266 | -303.0829 | 626.7133
14:12 | 2795 |  |  | -73.3436 | -74.2476 | -99.2561 | -54.1102 | -58.8057 | -90.6248 | -87.8807 | 6.9398 | 36.2187 | 27.0999 | 18.0502 |  |  |  | -74.3697 | -83.7306 | -91.483 | -35.8895 |  | -97.0616 | -87.5931 | 19.4381 | 26.7722 | 19.446 | 3.5725 | 80.6796 | 202.2108 | 192.0126 | 101.4637 | 97.3084 | 107.9991 | 161.163 | 82.4291 | 113.0494 | 75.9745 | 103.0707 | 238.5871 | 756.1933 | 99.9338 | 48.835 | 68.765 | 91.249 | 122.7038 | 851.3179 | 262.4345 | 457.333 | 406.1473 | 891.119 | 98.2311 | 69.8084 | 99.8439 | 216.3316 | 647.2914 | 126.9014 | 98.2412 | 129.4367 | 296.1929 | 737.3498 | 98.3943 | 34.3231 | 52.2263 | 78.7542 | 104.536 | 924.8668 | 931.8966 | 945.7891 | 932.9799 | 75.9157 | 98.7114 | 115.4268 | 243.4898 | 647.512 | 58.5555 | 86.073 | 138.3235 | 336.5991 | 718.9417 | 42.6958 | 57.7032 | 76.2414 | 92.2421 | 115.9287 | 823.6539 |  | 877.9076 | 789.3166 |  | 46.9975 | 102.8466 | 115.1388 | 241.5285 | 685.2076 | 54.152 | 96.2118 | 120.2341 | 312.5528 | 782.032 | 30.3455 | 31.9142 | 44.1897 | 70.5174 | 123.4712 | 891.0828 | 889.4746 | 933.9905 | 884.3932 | 55.0192 | 99.9834 | 124.5004 | 241.6119 | 656.155 | 955.5949 | 974.777 | 902.8206 |  | 1002.5176 | 998.6539 | 860.6314 | 945.1579 | 849.8832 | 944.4622 | 918.5687 | 858.2152 | 829.5994 | 828.6213 | 848.3726 | 844.959 | 824.4231 | 1017.9628 | 1000.0611 | 955.8307 | 996.1245 | 986.6806 | 197.4575 |  | 279.3738 | 81.9886 | 243.2122 | 313.0394 | 169.4915 | 98.9132 | 111.6035 | 109.8854 | 95.306 | 247.9161 | 711.108 | 220.3702 | 94.4607 | 96.0722 | 90.8303 | 101.0148 | 842.9444 | 869.2638 | 873.3304 | 860.8309 | 897.2233 | 99.1653 | 100.2914 | 110.2664 | 99.0082 | 605.9904 | 117.0164 | 97.9664 | 269.9822 | 714.1458 | 99.7769 | 32.7235 | 47.3357 | 74.9585 | 112.3028 | 908.7906 | 885.968 | 840.7212 | 738.788 | 98.8448 | 68.8018 | 105.2704 | 193.6971 | 638.9374 | 38.9734 | 62.4702 | 101.8903 | 208.8165 | 677.218 | 28.8661 | 31.9769 | 42.8216 | 69.3951 | 114.4803 | 751.799 | 758.3744 | 898.9855 | 919.3483 | 895.3461 | 39.2916 | 63.0595 | 102.9354 | 180.0744 | 612.7331 | 43.5623 | 69.1389 | 101.402 | 200.206 | 736.6329 | 30.3996 | 33.8514 | 48.8201 | 75.854 | 132.3778 | 936.3067 | 918.4247 | 933.5198 | 877.0859 | 45.0458 | 104.3997 | 73.5426 | 233.2103 | 687.8129 | 881.9842 | 937.6558 | 986.6264 |  | 1006.65 | 1024.2065 | 1004.2453 | 854.3086 | 990.1842 | 832.4565 |  | 1036.629 | 989.2826 | 986.1232 | 40.8775 | 50.4431 | 73.0704 | 893.9843 | 681.4949 | 572.2596 | 629.6834 | 210.5049 | 279.4737 | 275.9357 | 205.0379 | -0.0092025 | -0.071023 | 0.010718 | 0.072873 | 0.013585 | -0.0047133 | 0.075077 | -0.012995 | -0.071155 | -237.259 | 19.1275 | -238.5206 | 18.5177 | -234.8342 | 19.6922 | -234.9665 | 15.5508 | -73.5079 | 17.3145 | -73.5233 | 17.1769 | 3840.7881 | 3941.4256 | 1006.0385 | 277.7047 | -302.5189 | 626.8773
14:12 | 2796 |  |  | -73.1608 | -73.8669 | -99.0088 | -54.0629 | -58.6951 | -90.452 | -87.7812 | 6.9374 | 36.2445 | 27.1527 | 18.0626 |  |  |  | -74.2928 | -83.5032 | -91.1943 | -35.8505 |  | -96.9325 | -87.4592 | 19.6407 | 26.8272 | 19.4828 | 3.6078 | 78.0331 | 202.3412 | 192.1326 | 101.3944 | 97.3077 | 107.9958 | 161.2055 | 82.4511 | 113.1493 | 75.9873 | 103.0511 | 238.7038 | 756.301 | 99.9392 | 48.8608 | 68.7725 | 91.2982 | 122.773 | 851.7617 | 262.2328 | 456.4745 | 406.0339 | 891.6197 | 98.2784 | 69.8404 | 99.8364 | 216.4601 | 647.4661 | 126.933 | 98.235 | 129.4872 | 296.3238 | 737.4929 | 98.4068 | 34.3227 | 52.2552 | 78.7823 | 104.5648 | 924.9276 | 932.2984 | 946.3247 | 933.3861 | 75.9032 | 98.7149 | 115.4729 | 243.6271 | 647.673 | 58.5241 | 86.1035 | 138.3845 | 336.7569 | 719.0818 | 42.7216 | 57.7 | 76.2627 | 92.2547 | 115.9637 | 822.4345 |  | 878.9075 | 793.0412 |  | 47.0336 | 102.8418 | 115.1875 | 241.6472 | 685.3688 | 54.1173 | 96.2142 | 120.2749 | 312.7153 | 782.1684 | 30.3383 | 31.9437 | 44.2298 | 70.5551 | 123.5502 | 890.8159 | 889.453 | 934.0287 | 884.0677 | 55.0608 | 100.0398 | 124.5647 | 241.7168 | 656.3284 | 956.0271 | 973.9586 | 902.5702 |  | 1002.4785 | 998.8403 | 860.6866 | 945.1648 | 850.2411 | 944.6859 | 920.4501 | 860.8629 | 820.4745 | 822.0917 | 844.6452 | 850.4591 | 829.5012 | 1006.1543 | 999.9861 | 955.879 | 996.12 | 986.6654 | 197.5639 |  | 279.4948 | 82.0083 | 243.1198 | 312.9827 | 169.3893 | 98.9345 | 111.6119 | 109.9736 | 95.2978 | 248.018 | 711.2575 | 220.496 | 94.4522 | 96.0644 | 90.8467 | 101.0319 | 843.3278 | 869.8821 | 873.514 | 861.5552 | 897.7332 | 99.1497 | 100.2904 | 110.2869 | 98.996 | 606.1016 | 117.0606 | 97.958 | 270.1849 | 714.2539 | 99.8041 | 32.7497 | 47.3572 | 74.9901 | 112.3338 | 908.5332 | 885.8705 | 840.6757 | 738.8006 | 98.8292 | 68.8461 | 105.2655 | 193.7996 | 639.0624 | 38.9683 | 62.4892 | 101.9076 | 208.9942 | 677.3796 | 28.9497 | 31.9905 | 42.8208 | 69.4381 | 114.5316 | 752.0987 | 758.6622 | 898.4857 | 919.7944 | 894.9385 | 39.3449 | 63.1079 | 103.0353 | 180.1745 | 612.8962 | 43.5668 | 69.1813 | 101.4263 | 200.3191 | 736.9524 | 30.4111 | 33.8594 | 48.8471 | 75.8778 | 132.4531 | 936.337 | 918.5065 | 933.7649 | 877.1966 | 45.0906 | 104.4281 | 73.5972 | 233.3157 | 687.9891 | 881.7179 | 937.1755 | 988.196 |  | 1007.3631 | 1024.2978 | 1003.5174 | 854.141 | 990.3085 | 832.3399 |  | 1036.6233 | 989.2734 | 986.0685 | 40.9072 | 50.462 | 73.1026 | 893.903 | 681.6132 | 572.425 | 629.856 | 210.655 | 279.6507 | 276.0987 | 205.1598 | -0.010106 | -0.071172 | 0.01059 | 0.072579 | 0.014207 | -0.0043718 | 0.087213 | -0.0036098 | -0.088448 | -237.099 | 19.1501 | -238.4836 | 18.5711 | -234.7973 | 19.6552 | -234.8035 | 15.481 | -73.231 | 17.3248 | -73.3541 | 17.2283 | 3750.5353 | 3941.7764 | 1006.0578 | 277.8747 | -301.8781 | 627.0191
14:12 | 2797 |  |  | -73.062 | -73.5976 | -98.9136 | -54.0666 | -58.7362 | -90.3801 | -87.7158 | 6.9319 | 36.2695 | 27.1958 | 18.0964 |  |  |  | -74.2225 | -83.3075 | -91.0827 | -35.7661 |  | -96.7883 | -87.2725 | 19.836 | 26.9183 | 19.5334 | 3.614 | 75.7812 | 202.4531 | 192.2141 | 101.2921 | 97.2791 | 107.9747 | 161.2353 | 82.483 | 113.2673 | 75.9906 | 103.0658 | 238.8222 | 756.4179 | 99.9488 | 48.8773 | 68.7988 | 91.3495 | 122.8376 | 852.2266 | 262.1833 | 456.5702 | 405.9888 | 892.1434 | 98.2979 | 69.8554 | 99.8215 | 216.5769 | 647.6359 | 127.0478 | 98.234 | 129.5165 | 296.4453 | 737.6223 | 98.402 | 34.2941 | 52.324 | 78.8204 | 104.5992 | 924.7162 | 932.6289 | 946.7058 | 933.707 | 75.9664 | 98.713 | 115.5067 | 243.7769 | 647.8318 | 58.508 | 86.1481 | 138.4171 | 336.8878 | 719.2115 | 42.699 | 57.6707 | 76.2285 | 92.2519 | 116.0087 | 821.6502 |  | 879.817 | 794.0351 |  | 47.0142 | 102.8669 | 115.2356 | 241.7919 | 685.5476 | 54.052 | 96.21 | 120.3221 | 312.8735 | 782.3118 | 30.3728 | 31.9637 | 44.2728 | 70.6051 | 123.6331 | 890.7731 | 889.484 | 933.9223 | 883.7371 | 55.1073 | 100.065 | 124.6137 | 241.8252 | 656.5136 | 955.5778 | 972.6215 | 902.3536 |  | 1002.413 | 999.027 | 860.7265 | 945.1108 | 850.5254 | 944.8066 | 919.6991 | 853.7775 | 817.6973 | 825.4689 | 832.8273 | 850.79 | 821.9184 | 1002.558 | 1000.0993 | 955.9465 | 996.2233 | 986.6992 | 197.6564 |  | 279.6085 | 82.026 | 243.227 | 312.8297 | 169.0491 | 98.9567 | 111.6174 | 109.9803 | 95.3027 | 248.151 | 711.4168 | 220.637 | 94.4543 | 96.0464 | 90.8598 | 101.0574 | 843.7001 | 870.4612 | 873.7167 | 861.7395 | 898.2225 | 99.1614 | 100.3208 | 110.3105 | 99.0007 | 606.2265 | 117.1032 | 97.9502 | 270.3758 | 714.375 | 99.811 | 32.7514 | 47.3835 | 75.0146 | 112.3723 | 908.2537 | 885.7601 | 840.6327 | 738.8193 | 98.8281 | 68.8818 | 105.2629 | 193.8698 | 639.1726 | 39.0094 | 62.5139 | 101.9015 | 209.1035 | 677.5072 | 28.862 | 31.9935 | 42.8576 | 69.425 | 114.6029 | 753.7684 | 758.9949 | 897.9726 | 920.2925 | 894.5987 | 39.3563 | 63.1335 | 103.072 | 180.2455 | 613.0109 | 43.5866 | 69.2166 | 101.4847 | 200.4193 | 737.2498 | 30.4205 | 33.8513 | 48.8669 | 75.914 | 132.5203 | 936.3012 | 918.5235 | 933.9447 | 877.2729 | 45.131 | 104.4589 | 73.6392 | 233.4363 | 688.1741 | 881.6118 | 936.5321 | 988.3035 |  | 1008.0276 | 1024.3515 | 1002.7414 | 853.9919 | 990.3125 | 832.2425 |  | 1036.5735 | 989.1836 | 985.96 | 40.918 | 50.5064 | 73.1154 | 893.2463 | 681.6665 | 572.5658 | 630.0243 | 210.8242 | 279.8936 | 276.2726 | 205.3343 | -0.0097354 | -0.070442 | 0.010471 | 0.072443 | 0.014152 | -0.0040926 | 0.098427 | 0.0010142 | -0.078976 | -237.139 | 19.222 | -238.3852 | 18.5649 | -234.6465 | 19.6306 | -234.7635 | 15.561 | -73.1264 | 17.3556 | -73.1233 | 17.179 | 3926.3138 | 3940.6398 | 1006.0347 | 278.0831 | -301.4735 | 627.1161
14:12 | 2798 |  |  | -72.8831 | -73.4707 | -98.8395 | -53.934 | -58.7296 | -90.1242 | -87.6621 | 6.9258 | 36.2929 | 27.2478 | 18.2227 |  |  |  | -74.1669 | -83.098 | -90.9129 | -35.7487 |  | -96.5963 | -87.1384 | 19.9168 | 26.9476 | 19.5874 | 3.6429 | 78.0786 | 202.5729 | 192.3096 | 101.3315 | 97.3125 | 107.9802 | 161.2765 | 82.4872 | 113.3795 | 76.0131 | 103.0685 | 238.9566 | 756.5647 | 99.9558 | 48.902 | 68.8228 | 91.3766 | 122.8997 | 852.7117 | 262.498 | 457.6072 | 406.3513 | 892.5967 | 98.3714 | 69.8936 | 99.816 | 216.7017 | 647.7969 | 127.1455 | 98.249 | 129.5789 | 296.5828 | 737.76 | 98.4232 | 34.3125 | 52.3856 | 78.8498 | 104.6384 | 924.5271 | 932.8554 | 947.0737 | 933.9567 | 76.0585 | 98.722 | 115.5597 | 243.9104 | 647.9933 | 58.5002 | 86.1938 | 138.4402 | 337.0527 | 719.3598 | 42.7587 | 57.6587 | 76.1741 | 92.231 | 116.0219 | 822.5947 |  | 880.4778 | 797.4882 |  | 47.0077 | 102.8766 | 115.2602 | 241.94 | 685.7151 | 54.09 | 96.204 | 120.3671 | 313.0317 | 782.4535 | 30.3751 | 31.9796 | 44.2982 | 70.6467 | 123.7144 | 891.0278 | 889.715 | 933.8559 | 883.535 | 55.1206 | 100.0958 | 124.6813 | 241.9313 | 656.6791 | 953.6882 | 971.6889 | 902.4439 |  | 1002.3656 | 999.1598 | 860.7607 | 945.0034 | 850.7293 | 944.8406 | 922.8417 | 849.1928 | 829.4816 | 839.588 | 827.3759 | 851.1892 | 817.7297 | 1004.6655 | 1000.3014 | 956.0309 | 996.3676 | 986.7714 | 197.7508 |  | 279.7312 | 82.0445 | 243.5842 | 312.724 | 168.8351 | 98.9672 | 111.614 | 110.0312 | 95.3314 | 248.2985 | 711.5688 | 220.7601 | 94.4409 | 96.0229 | 90.8704 | 101.073 | 843.8342 | 870.9615 | 873.9266 | 861.6745 | 898.5807 | 99.1947 | 100.2234 | 110.3461 | 99.0142 | 606.35 | 117.1401 | 97.9514 | 270.5648 | 714.4773 | 99.8146 | 32.7584 | 47.3903 | 75.0379 | 112.4017 | 907.9532 | 885.6418 | 840.5689 | 738.8573 | 98.8411 | 68.9231 | 105.2779 | 193.9426 | 639.2707 | 39.0166 | 62.5432 | 101.8962 | 209.2137 | 677.6534 | 28.919 | 31.995 | 42.8697 | 69.4521 | 114.6534 | 754.6997 | 759.2559 | 897.5335 | 920.9645 | 894.289 | 39.3642 | 63.1563 | 103.0477 | 180.3245 | 613.1235 | 43.6197 | 69.2545 | 101.5013 | 200.5283 | 737.5223 | 30.4298 | 33.8583 | 48.8906 | 75.9648 | 132.5706 | 936.0194 | 918.5018 | 933.8795 | 877.1393 | 45.1868 | 104.4792 | 73.6874 | 233.557 | 688.3586 | 881.5207 | 935.4861 | 989.8062 |  | 1008.6448 | 1024.4597 | 1002.0083 | 853.8939 | 990.1326 | 832.1509 |  | 1036.4967 | 989.1843 | 985.8191 | 40.9175 | 50.5336 | 73.1366 | 892.3569 | 681.7453 | 572.6895 | 630.2085 | 210.9556 | 280.0457 | 276.4294 | 205.3841 | -0.0096358 | -0.071133 | 0.010352 | 0.072473 | 0.01325 | -0.004398 | 0.10068 | -0.010153 | -0.079844 | -236.9359 | 19.1932 | -238.3021 | 18.5957 | -234.6219 | 19.6552 | -234.6588 | 15.5241 | -72.8094 | 17.3309 | -72.9202 | 17.2139 | 3854.781 | 3941.846 | 1006.0173 | 278.2375 | -300.9913 | 627.2174
14:13 | 2799 |  |  | -72.7188 | -73.3649 | -98.7213 | -53.8986 | -58.6614 | -89.9754 | -87.4832 | 6.921 | 36.306 | 27.299 | 18.2139 |  |  |  | -74.1917 | -83.0562 | -90.7698 | -35.6841 |  | -96.4835 | -87.0769 | 20.0206 | 26.9807 | 19.6467 | 3.7126 | 77.3644 | 202.7202 | 192.4271 | 101.5059 | 97.3894 | 108.0243 | 161.3274 | 82.4836 | 113.4784 | 76.0723 | 103.0869 | 239.1112 | 756.7164 | 99.9875 | 48.943 | 68.8232 | 91.403 | 122.9644 | 853.1846 | 262.7987 | 457.9933 | 406.5836 | 893.0279 | 98.4827 | 69.9309 | 99.7829 | 216.8265 | 647.9617 | 127.139 | 98.257 | 129.6418 | 296.7205 | 737.904 | 98.3669 | 34.3426 | 52.3745 | 78.8614 | 104.6684 | 924.0332 | 932.9938 | 947.4469 | 934.1949 | 76.0425 | 98.7365 | 115.6049 | 244.0273 | 648.1696 | 58.5196 | 86.2309 | 138.4881 | 337.227 | 719.5287 | 42.7749 | 57.7091 | 76.22 | 92.2349 | 116.083 | 824.2049 |  | 880.9816 | 800.1077 |  | 47.1055 | 102.8533 | 115.2878 | 242.0695 | 685.8459 | 54.1818 | 96.208 | 120.407 | 313.1987 | 782.6047 | 30.3838 | 31.9957 | 44.336 | 70.6991 | 123.8029 | 891.2851 | 890.146 | 933.9973 | 883.5359 | 55.2092 | 100.076 | 124.6873 | 242.0296 | 656.8559 | 951.21 | 972.026 | 902.7485 |  | 1002.3338 | 999.3131 | 860.7686 | 944.82 | 850.8783 | 944.8321 | 929.966 | 855.1326 | 836.9788 | 847.4573 | 827.7904 | 853.0135 | 815.9141 | 1001.7696 | 1000.4783 | 956.1276 | 996.5331 | 986.8481 | 197.8586 |  | 279.8646 | 82.0749 | 243.8185 | 312.6275 | 168.7682 | 98.9764 | 111.5957 | 110.121 | 95.3452 | 248.4145 | 711.716 | 220.8699 | 94.431 | 96.0151 | 90.8834 | 101.0856 | 843.8702 | 871.3773 | 874.1138 | 861.7556 | 898.8614 | 99.1616 | 100.2 | 110.376 | 98.9961 | 606.4635 | 117.1649 | 97.9601 | 270.7595 | 714.5703 | 99.8181 | 32.7757 | 47.4044 | 75.0709 | 112.4444 | 907.6167 | 885.5133 | 840.5029 | 738.8667 | 98.8266 | 68.9654 | 105.3222 | 194.0318 | 639.3889 | 39.0207 | 62.5938 | 101.8801 | 209.3275 | 677.7991 | 29.0125 | 32.0121 | 42.9165 | 69.512 | 114.7119 | 754.1441 | 759.6001 | 897.186 | 921.9227 | 894.05 | 39.4048 | 63.2048 | 103.0613 | 180.4235 | 613.2744 | 43.6338 | 69.2835 | 101.4986 | 200.6378 | 737.7774 | 30.4449 | 33.898 | 48.8939 | 76.0015 | 132.6246 | 935.8175 | 918.2258 | 933.8705 | 877.0514 | 45.2661 | 104.5216 | 73.738 | 233.6935 | 688.5491 | 881.6673 | 934.1509 | 989.5229 |  | 1009.2087 | 1024.5804 | 1001.2549 | 853.8338 | 989.8305 | 832.1537 |  | 1036.3503 | 989.1539 | 985.6178 | 40.908 | 50.5183 | 73.13 | 891.7969 | 681.7529 | 572.8446 | 630.3639 | 211.0182 | 280.1538 | 276.5584 | 205.4824 | -0.0098785 | -0.071605 | 0.010694 | 0.072884 | 0.013805 | -0.0045945 | 0.081116 | -0.0049182 | -0.07642 | -236.8928 | 19.261 | -238.2682 | 18.6224 | -234.5173 | 19.6141 | -234.5019 | 15.52 | -72.6679 | 17.3638 | -72.7448 | 17.2201 | 3864.4591 | 3942.4343 | 1005.9766 | 278.3561 | -300.6257 | 627.2988
14:13 | 2800 |  |  | -72.6403 | -73.2808 | -98.5137 | -53.7806 | -58.5713 | -89.8271 | -87.3084 | 6.9191 | 36.3145 | 27.3415 | 18.1651 |  |  |  | -74.2578 | -82.8297 | -90.6787 | -35.6337 |  | -96.368 | -86.9641 | 20.135 | 27.0033 | 19.6892 | 3.7202 | 73.3002 | 202.877 | 192.5522 | 101.6919 | 97.458 | 108.0841 | 161.3674 | 82.4869 | 113.5893 | 76.1422 | 103.1313 | 239.275 | 756.8604 | 100.0127 | 48.968 | 68.8567 | 91.4419 | 123.0165 | 853.6495 | 262.9441 | 457.798 | 406.5648 | 893.5209 | 98.5264 | 69.9541 | 99.7801 | 216.9582 | 648.1577 | 127.1855 | 98.2609 | 129.6681 | 296.8404 | 738.0394 | 98.0358 | 34.3143 | 52.3722 | 78.8789 | 104.7051 | 923.5314 | 933.1571 | 947.7689 | 934.4308 | 76.0285 | 98.7177 | 115.6152 | 244.1733 | 648.3432 | 58.5095 | 86.2665 | 138.5501 | 337.3877 | 719.6813 | 42.705 | 57.7269 | 76.2686 | 92.2609 | 116.1643 | 824.6115 |  | 881.5555 | 800.8429 |  | 47.1306 | 102.8523 | 115.3296 | 242.1989 | 686.0017 | 54.2105 | 96.2203 | 120.4445 | 313.36 | 782.7519 | 30.3949 | 32.0087 | 44.3596 | 70.7259 | 123.8515 | 891.4263 | 890.5058 | 934.0714 | 883.5337 | 55.2974 | 100.0361 | 124.6677 | 242.1101 | 657.0331 | 948.4522 | 971.649 | 902.8531 |  | 1002.3278 | 999.4853 | 860.7518 | 944.6003 | 850.9961 | 944.8379 | 928.2139 | 856.2356 | 840.2697 | 845.4204 | 846.113 | 853.6467 | 816.5037 | 998.8648 | 1000.5737 | 956.2292 | 996.6229 | 986.8815 | 197.9785 |  | 280.0081 | 82.1067 | 243.7869 | 312.6016 | 168.7778 | 98.9983 | 111.5408 | 110.208 | 95.3507 | 248.566 | 711.8792 | 220.9917 | 94.4351 | 96.0126 | 90.8992 | 101.1014 | 843.8613 | 871.7643 | 874.2453 | 861.8838 | 899.1065 | 99.1457 | 100.3273 | 110.4109 | 98.9707 | 606.5757 | 117.1813 | 97.973 | 270.973 | 714.6704 | 99.8203 | 32.7846 | 47.4232 | 75.1044 | 112.4768 | 907.2922 | 885.3822 | 840.4485 | 738.8812 | 98.8284 | 69.0039 | 105.3841 | 194.115 | 639.5118 | 39.0596 | 62.6318 | 101.852 | 209.3937 | 677.9179 | 28.9838 | 32.0326 | 42.9764 | 69.5675 | 114.7624 | 752.8953 | 759.7632 | 896.9105 | 922.1345 | 893.8292 | 39.4421 | 63.2441 | 103.0737 | 180.5079 | 613.4108 | 43.6552 | 69.3148 | 101.5001 | 200.7452 | 738.0075 | 30.4751 | 33.9016 | 48.9315 | 76.023 | 132.7097 | 935.7068 | 918.1045 | 934.0133 | 877.3023 | 45.2236 | 104.5731 | 73.7775 | 233.8215 | 688.7373 | 881.6884 | 933.5415 | 987.465 |  | 1009.7251 | 1024.6395 | 1000.4762 | 853.6776 | 989.3492 | 832.1863 |  | 1036.1684 | 989.1805 | 985.3787 | 40.9241 | 50.5189 | 73.1472 | 891.6497 | 681.8277 | 573.0307 | 630.5296 | 211.14 | 280.3589 | 276.7706 | 205.6746 | -0.0099359 | -0.071731 | 0.010426 | 0.072403 | 0.013421 | -0.0047696 | 0.085716 | -0.010477 | -0.079779 | -236.8128 | 19.2671 | -238.1482 | 18.6347 | -234.4619 | 19.6388 | -234.4711 | 15.5528 | -72.474 | 17.3474 | -72.5664 | 17.2159 | 3832.0986 | 3941.2455 | 1005.9227 | 278.5648 | -300.1963 | 627.4292
14:13 | 2801 |  |  | -72.5532 | -73.2118 | -98.2584 | -53.639 | -58.532 | -89.7394 | -87.2003 | 6.9128 | 36.337 | 27.3857 | 18.165 |  |  |  | -74.2516 | -82.665 | -90.7244 | -35.6614 |  | -96.1382 | -86.7949 | 20.2387 | 27.0347 | 19.7481 | 3.7348 | 81.4667 | 203.0328 | 192.6729 | 101.8402 | 97.5108 | 108.1461 | 161.4125 | 82.5489 | 113.7056 | 76.1908 | 103.1328 | 239.4272 | 756.9778 | 100.0247 | 49.0005 | 68.8874 | 91.4699 | 123.0619 | 854.0939 | 263.0629 | 458.11 | 406.617 | 894.0572 | 98.4911 | 69.982 | 99.7765 | 217.083 | 648.347 | 127.2856 | 98.2682 | 129.6849 | 296.9684 | 738.1734 | 98.0719 | 34.3033 | 52.4077 | 78.9013 | 104.7566 | 925.0964 | 933.385 | 948.0789 | 934.6739 | 76.1006 | 98.7046 | 115.6213 | 244.3347 | 648.5139 | 58.5176 | 86.2947 | 138.6129 | 337.5481 | 719.8212 | 42.7155 | 57.7157 | 76.245 | 92.2661 | 116.2106 | 823.8031 |  | 882.147 | 802.9966 |  | 47.0931 | 102.8444 | 115.3586 | 242.3306 | 686.1616 | 54.2445 | 96.2382 | 120.472 | 313.4973 | 782.8841 | 30.3963 | 32.0045 | 44.3477 | 70.7477 | 123.8585 | 891.4472 | 890.6869 | 934.0414 | 883.4031 | 55.302 | 100.0972 | 124.7447 | 242.2075 | 657.1829 | 946.4585 | 970.1184 | 902.7799 |  | 1002.3533 | 999.6173 | 860.7278 | 944.4118 | 851.1131 | 944.8748 | 930.9946 | 854.5099 | 839.7374 | 841.1339 | 855.6021 | 852.7843 | 829.1753 | 999.4605 | 1000.5776 | 956.3379 | 996.5869 | 986.8714 | 198.0989 |  | 280.1361 | 82.1248 | 243.6081 | 312.6187 | 168.8422 | 99.0033 | 111.5075 | 110.3196 | 95.3703 | 248.6867 | 712.0317 | 221.0876 | 94.4279 | 96.01 | 90.911 | 101.1173 | 843.8473 | 872.0978 | 874.3768 | 861.4428 | 899.3025 | 99.1776 | 100.3302 | 110.4107 | 98.9737 | 606.6875 | 117.2149 | 97.9729 | 271.1492 | 714.7663 | 99.8241 | 32.7895 | 47.4474 | 75.1299 | 112.4988 | 907.0455 | 885.2445 | 840.3681 | 738.9096 | 98.839 | 69.0532 | 105.4173 | 194.1959 | 639.6275 | 39.0467 | 62.6519 | 101.8741 | 209.5114 | 678.0629 | 29.0018 | 32.0519 | 42.9565 | 69.6125 | 114.8018 | 751.123 | 759.5973 | 896.6936 | 921.4484 | 893.551 | 39.4799 | 63.2653 | 103.0927 | 180.5916 | 613.5748 | 43.6983 | 69.363 | 101.4817 | 200.8569 | 738.2216 | 30.4959 | 33.8992 | 48.9817 | 76.0617 | 132.7963 | 935.2984 | 918.0446 | 933.9634 | 877.4425 | 45.1513 | 104.6124 | 73.8191 | 233.9276 | 688.9182 | 881.1816 | 934.4764 | 986.4176 |  | 1010.2039 | 1024.6699 | 999.6777 | 853.4852 | 988.8528 | 832.246 |  | 1035.954 | 989.098 | 985.1251 | 40.9504 | 50.5507 | 73.1837 | 891.5158 | 682.0134 | 573.1695 | 630.7496 | 211.2826 | 280.5124 | 276.8746 | 205.7822 | -0.010126 | -0.071846 | 0.0097669 | 0.072561 | 0.013349 | -0.0042799 | 0.081272 | -0.0027021 | -0.071671 | -236.6682 | 19.2528 | -238.0621 | 18.645 | -234.3173 | 19.6203 | -234.3604 | 15.522 | -72.1694 | 17.333 | -72.2925 | 17.2057 | 3836.3431 | 3942.6751 | 1005.8374 | 278.6935 | -299.8109 | 627.5915
14:13 | 2802 |  |  | -72.4126 | -73.1587 | -98.2607 | -53.6219 | -58.4474 | -89.6288 | -87.0833 | 6.9103 | 36.3629 | 27.4403 | 18.1654 |  |  |  | -74.1293 | -82.6847 | -90.5355 | -35.5104 |  | -96.098 | -86.7271 | 20.4252 | 27.0699 | 19.7911 | 3.75 | 78.6179 | 203.198 | 192.7822 | 101.9318 | 97.551 | 108.1864 | 161.4549 | 82.6259 | 113.7896 | 76.2002 | 103.1495 | 239.5531 | 757.0555 | 100.0451 | 49.0303 | 68.8947 | 91.4875 | 123.1085 | 854.4856 | 263.0738 | 458.4171 | 406.5654 | 894.5804 | 98.4606 | 70.0083 | 99.7703 | 217.1998 | 648.53 | 127.3154 | 98.2732 | 129.7359 | 297.1173 | 738.3207 | 98.3973 | 34.3504 | 52.4009 | 78.9185 | 104.81 | 927.145 | 933.7702 | 948.4909 | 934.9836 | 76.139 | 98.7148 | 115.6718 | 244.463 | 648.6731 | 58.5334 | 86.324 | 138.6506 | 337.6885 | 719.9654 | 42.7099 | 57.7139 | 76.2302 | 92.2746 | 116.2631 | 824.1099 |  | 882.6986 | 805.1741 |  | 47.1349 | 102.8296 | 115.3978 | 242.4844 | 686.3167 | 54.2918 | 96.27 | 120.4938 | 313.6562 | 783.0178 | 30.4128 | 32.0034 | 44.3528 | 70.8062 | 123.9212 | 891.2881 | 890.6876 | 933.8536 | 883.1228 | 55.3841 | 100.103 | 124.77 | 242.3108 | 657.3559 | 945.8248 | 969.2192 | 902.7532 |  | 1002.3926 | 999.7127 | 860.7016 | 944.2638 | 851.2443 | 944.9385 | 928.7973 | 854.5161 | 835.817 | 839.2051 | 842.1004 | 840.8039 | 836.0845 | 986.6045 | 1000.6163 | 956.4373 | 996.5764 | 986.8563 | 198.2195 |  | 280.2861 | 82.1498 | 243.4033 | 312.4881 | 168.8365 | 99.0162 | 111.4948 | 110.4079 | 95.3733 | 248.753 | 712.1903 | 221.1963 | 94.4215 | 96.0039 | 90.9172 | 101.1493 | 843.8713 | 872.3103 | 874.5116 | 860.9639 | 899.4475 | 99.1947 | 100.2873 | 110.4069 | 98.9745 | 606.7954 | 117.2415 | 97.9678 | 271.3193 | 714.8881 | 99.83 | 32.8126 | 47.4716 | 75.1467 | 112.5306 | 906.7711 | 885.0982 | 840.2895 | 738.9187 | 98.846 | 69.0835 | 105.4594 | 194.2813 | 639.7405 | 39.0501 | 62.6718 | 101.8723 | 209.6337 | 678.1954 | 29.0485 | 32.0578 | 42.9453 | 69.6475 | 114.8406 | 749.3987 | 759.4899 | 896.3454 | 920.7453 | 893.1997 | 39.5096 | 63.2869 | 103.1389 | 180.6657 | 613.7243 | 43.7313 | 69.4143 | 101.4702 | 200.9819 | 738.4288 | 30.507 | 33.919 | 49.0003 | 76.0985 | 132.8728 | 934.8243 | 917.7701 | 933.5856 | 877.2371 | 45.2115 | 104.6297 | 73.8598 | 234.0393 | 689.1111 | 880.5549 | 936.3732 | 985.8142 |  | 1010.6394 | 1024.6921 | 998.8713 | 853.3933 | 988.7022 | 832.2881 |  | 1035.6981 | 988.9801 | 984.8395 | 40.9802 | 50.5816 | 73.1777 | 891.2719 | 682.2359 | 573.3447 | 630.9505 | 211.4199 | 280.661 | 277.0661 | 205.8765 | -0.01016 | -0.071558 | 0.010343 | 0.072579 | 0.013665 | -0.0051111 | 0.09923 | -0.0099783 | -0.083004 | -236.6189 | 19.302 | -237.9944 | 18.6799 | -234.2834 | 19.6326 | -234.3265 | 15.559 | -72.0463 | 17.3679 | -72.151 | 17.2077 | 3795.5326 | 3941.402 | 1005.7282 | 278.8635 | -299.4895 | 627.7903
14:13 | 2803 |  |  | -72.0424 | -73.0898 | -98.3804 | -53.5048 | -58.4135 | -89.482 | -87.0195 | 6.9041 | 36.3883 | 27.4889 | 18.0823 |  |  |  | -74.0714 | -82.5259 | -90.4261 | -35.4587 |  | -96.0024 | -86.7043 | 20.5471 | 27.1188 | 19.8153 | 3.7725 | 78.2909 | 203.3226 | 192.893 | 101.9067 | 97.5746 | 108.1706 | 161.4876 | 82.6535 | 113.8873 | 76.1963 | 103.1552 | 239.6536 | 757.1565 | 100.0471 | 49.0715 | 68.9095 | 91.512 | 123.1546 | 854.8543 | 263.1198 | 458.6192 | 406.639 | 895.0649 | 98.5373 | 70.039 | 99.808 | 217.3338 | 648.7262 | 127.3324 | 98.2864 | 129.811 | 297.2527 | 738.4723 | 98.4004 | 34.3863 | 52.3913 | 78.9317 | 104.8548 | 927.6895 | 934.2656 | 948.978 | 935.3796 | 76.1158 | 98.7096 | 115.7317 | 244.5644 | 648.8378 | 58.5362 | 86.3517 | 138.6734 | 337.8202 | 720.111 | 42.7045 | 57.7212 | 76.2584 | 92.2943 | 116.299 | 824.5456 |  | 883.3714 | 804.3408 |  | 47.2051 | 102.8301 | 115.4366 | 242.6259 | 686.4585 | 54.3659 | 96.2804 | 120.5202 | 313.8191 | 783.1365 | 30.4252 | 32.0199 | 44.3921 | 70.8554 | 124.0059 | 890.9925 | 890.5571 | 933.5939 | 882.7325 | 55.4344 | 100.1005 | 124.7956 | 242.4102 | 657.5324 | 946.4345 | 968.8821 | 902.7134 |  | 1002.4342 | 999.7958 | 860.6436 | 944.1017 | 851.3642 | 945.0164 | 914.7092 | 854.891 | 821.199 | 838.9204 | 810.0655 | 829.1261 | 837.7732 | 982.0041 | 1000.7695 | 956.5384 | 996.6403 | 986.8694 | 198.3313 |  | 280.4326 | 82.1813 | 243.2433 | 312.3447 | 168.7504 | 99.0433 | 111.4515 | 110.4611 | 95.3796 | 248.8989 | 712.3608 | 221.3343 | 94.4159 | 95.985 | 90.925 | 101.1781 | 843.87 | 872.4313 | 874.6228 | 860.4495 | 899.5206 | 99.1976 | 100.3095 | 110.4703 | 98.9608 | 606.9206 | 117.274 | 97.9599 | 271.4959 | 714.994 | 99.8302 | 32.8302 | 47.4862 | 75.1703 | 112.5646 | 906.4487 | 884.9605 | 840.2158 | 738.9044 | 98.8338 | 69.1188 | 105.4704 | 194.3844 | 639.8426 | 39.0897 | 62.6915 | 101.8566 | 209.7564 | 678.3273 | 28.9918 | 32.0508 | 42.9847 | 69.6763 | 114.8867 | 748.4507 | 759.4844 | 895.9734 | 920.3707 | 892.8324 | 39.5233 | 63.3013 | 103.1528 | 180.7325 | 613.8495 | 43.7406 | 69.4532 | 101.4826 | 201.0951 | 738.6268 | 30.4942 | 33.9245 | 49.017 | 76.1266 | 132.9362 | 934.3335 | 917.4796 | 933.2162 | 876.9939 | 45.2626 | 104.6532 | 73.8964 | 234.1496 | 689.313 | 879.979 | 937.6262 | 985.7502 |  | 1011.0348 | 1024.6899 | 998.068 | 853.3554 | 989.0147 | 832.2324 |  | 1035.4328 | 988.9097 | 984.567 | 41.0076 | 50.6048 | 73.1784 | 891.0301 | 682.439 | 573.4838 | 631.1346 | 211.5874 | 280.8596 | 277.2371 | 206.0011 | -0.010299 | -0.071982 | 0.010277 | 0.07242 | 0.013666 | -0.0048025 | 0.076979 | -0.0038619 | -0.093594 | -236.4528 | 19.2733 | -237.8713 | 18.6737 | -234.1942 | 19.6223 | -234.225 | 15.5384 | -71.7909 | 17.3309 | -71.8925 | 17.218 | 3704.9206 | 3941.681 | 1005.6165 | 279.0484 | -299.1364 | 627.9614
14:13 | 2804 |  |  | -71.6496 | -72.9376 | -98.3821 | -53.4687 | -58.3882 | -89.4949 | -86.9013 | 6.9009 | 36.4057 | 27.5306 | 18.0438 |  |  |  | -73.9024 | -82.2402 | -90.1367 | -35.3884 |  | -95.8906 | -86.5675 | 20.6474 | 27.2135 | 19.8732 | 3.8026 | 76.9577 | 203.4537 | 193.012 | 101.9107 | 97.6101 | 108.1623 | 161.5279 | 82.6777 | 113.9903 | 76.2384 | 103.1445 | 239.8027 | 757.2842 | 100.0642 | 49.1271 | 68.9373 | 91.5545 | 123.2057 | 855.2014 | 263.3075 | 459.6986 | 407.1426 | 895.4838 | 98.6166 | 70.0764 | 99.8054 | 217.4571 | 648.9167 | 127.3932 | 98.304 | 129.8564 | 297.3869 | 738.5984 | 98.4195 | 34.3974 | 52.4169 | 78.9437 | 104.8976 | 927.9935 | 934.7111 | 949.4171 | 935.7959 | 76.128 | 98.7119 | 115.7635 | 244.6951 | 649.0296 | 58.5906 | 86.3914 | 138.7335 | 337.9916 | 720.2515 | 42.7121 | 57.6998 | 76.2617 | 92.2998 | 116.3235 | 823.9517 |  | 884.2863 | 804.1919 |  | 47.2395 | 102.8319 | 115.4708 | 242.7628 | 686.5968 | 54.3974 | 96.2817 | 120.5533 | 313.9713 | 783.2655 | 30.4625 | 32.0226 | 44.4118 | 70.8914 | 124.057 | 890.9048 | 890.4996 | 933.2448 | 882.3929 | 55.4169 | 100.1359 | 124.8771 | 242.517 | 657.6962 | 947.2348 | 969.5579 | 902.7332 |  | 1002.4871 | 999.881 | 860.5663 | 943.9286 | 851.4447 | 945.0738 | 914.307 | 856.0114 | 795.9608 | 812.8204 | 790.5493 | 830.3289 | 838.8832 | 982.3458 | 1000.8881 | 956.6488 | 996.6427 | 986.8712 | 198.4275 |  | 280.5339 | 82.2069 | 243.2903 | 312.2245 | 168.6266 | 99.0563 | 111.4116 | 110.4925 | 95.3948 | 249.0505 | 712.5345 | 221.4648 | 94.3968 | 95.9725 | 90.9423 | 101.1981 | 844.1117 | 872.4861 | 874.6895 | 859.9214 | 899.5313 | 99.1885 | 100.3523 | 110.5301 | 98.9438 | 607.057 | 117.3074 | 97.9572 | 271.6584 | 715.0666 | 99.8134 | 32.8222 | 47.5042 | 75.1989 | 112.6004 | 906.0905 | 884.8124 | 840.1244 | 738.8856 | 98.823 | 69.1706 | 105.4717 | 194.4973 | 639.9589 | 39.1305 | 62.7108 | 101.8404 | 209.9009 | 678.4631 | 28.879 | 32.0459 | 43.0182 | 69.7013 | 114.9393 | 749.5062 | 759.4742 | 895.6058 | 920.1285 | 892.4981 | 39.5194 | 63.3349 | 103.1531 | 180.8245 | 613.9705 | 43.7342 | 69.483 | 101.5103 | 201.1913 | 738.8247 | 30.4989 | 33.9332 | 49.0436 | 76.1696 | 133.0021 | 933.8914 | 917.1961 | 933.0019 | 876.9738 | 45.3231 | 104.6993 | 73.9457 | 234.2647 | 689.5095 | 879.5027 | 937.6633 | 984.811 |  | 1011.4255 | 1024.6747 | 997.2815 | 853.4157 | 989.6687 | 832.1055 |  | 1035.1256 | 988.8468 | 984.2846 | 41.0226 | 50.608 | 73.1971 | 890.6179 | 682.6555 | 573.6392 | 631.3236 | 211.6854 | 281.0559 | 277.378 | 206.0838 | -0.0096072 | -0.071559 | 0.010898 | 0.073096 | 0.013745 | -0.0047435 | 0.085736 | -0.0094251 | -0.087619 | -236.4497 | 19.3308 | -237.8375 | 18.6943 | -234.0588 | 19.6223 | -234.148 | 15.561 | -71.6771 | 17.372 | -71.7263 | 17.2077 | 3725.432 | 3941.3779 | 1005.5009 | 279.2169 | -298.6045 | 628.1473
14:13 | 2805 |  |  | -71.353 | -72.6146 | -98.1935 | -53.3684 | -58.3638 | -89.3741 | -86.7813 | 6.9 | 36.4197 | 27.5591 | 18.0395 |  |  |  | -73.8722 | -81.9757 | -89.9956 | -35.2369 |  | -95.8416 | -86.5781 | 20.7373 | 27.2276 | 19.936 | 3.8276 | 80.1371 | 203.5723 | 193.1284 | 101.9006 | 97.638 | 108.1509 | 161.5603 | 82.7071 | 114.0667 | 76.3318 | 103.1712 | 239.9529 | 757.4115 | 100.0937 | 49.1751 | 68.9695 | 91.5898 | 123.2596 | 855.5359 | 263.6237 | 461.3102 | 407.8593 | 895.9189 | 98.6798 | 70.1086 | 99.8093 | 217.5812 | 649.1272 | 127.4746 | 98.3116 | 129.899 | 297.5243 | 738.7327 | 98.4511 | 34.4012 | 52.4551 | 78.9836 | 104.9427 | 928.9785 | 935.1492 | 949.9316 | 936.3007 | 76.1577 | 98.7306 | 115.8036 | 244.838 | 649.2156 | 58.6327 | 86.4274 | 138.8142 | 338.1813 | 720.399 | 42.8058 | 57.6928 | 76.2585 | 92.3062 | 116.3664 | 824.5123 |  | 885.2605 | 805.9842 |  | 47.2651 | 102.8426 | 115.5073 | 242.9071 | 686.7427 | 54.3949 | 96.2757 | 120.5987 | 314.1334 | 783.3772 | 30.4768 | 32.0477 | 44.45 | 70.936 | 124.1357 | 890.7833 | 890.4618 | 932.8587 | 882.077 | 55.4565 | 100.1144 | 124.9063 | 242.6233 | 657.8725 | 948.0942 | 970.7514 | 902.7918 |  | 1002.5559 | 999.9455 | 860.5244 | 943.7869 | 851.5013 | 945.131 | 930.5854 | 861.2689 | 796.17 | 784.0937 | 806.5402 | 837.0401 | 833.7881 | 974.4238 | 1000.8988 | 956.7591 | 996.5805 | 986.8384 | 198.5262 |  | 280.6508 | 82.2306 | 243.4547 | 312.1203 | 168.4454 | 99.0776 | 111.3985 | 110.5572 | 95.3948 | 249.166 | 712.7201 | 221.582 | 94.3899 | 95.9748 | 90.9618 | 101.2177 | 844.3899 | 872.5079 | 874.766 | 859.7999 | 899.4862 | 99.1725 | 100.396 | 110.5612 | 98.9327 | 607.202 | 117.3287 | 97.968 | 271.8318 | 715.1726 | 99.815 | 32.837 | 47.5246 | 75.227 | 112.6327 | 905.7216 | 884.6561 | 840.0244 | 738.8754 | 98.8444 | 69.2162 | 105.4792 | 194.598 | 640.0917 | 39.1331 | 62.7327 | 101.8243 | 210.0215 | 678.5779 | 28.9299 | 32.0536 | 43.0295 | 69.7204 | 114.9912 | 749.5997 | 759.4753 | 895.2604 | 919.9778 | 892.1839 | 39.516 | 63.3809 | 103.1272 | 180.9138 | 614.0822 | 43.7676 | 69.5103 | 101.5326 | 201.2958 | 739.0151 | 30.5077 | 33.9564 | 49.0694 | 76.2082 | 133.0698 | 933.2964 | 917.0222 | 932.7812 | 876.9948 | 45.2867 | 104.7563 | 73.9864 | 234.3982 | 689.7153 | 879.1505 | 937.5072 | 985.2434 |  | 1011.7938 | 1024.5945 | 996.5207 | 853.5354 | 990.2339 | 831.9931 |  | 1034.7849 | 988.7829 | 983.986 | 41.0474 | 50.6354 | 73.2252 | 890.0953 | 682.9494 | 573.7857 | 631.4729 | 211.7929 | 281.2271 | 277.5572 | 206.2535 | -0.0094741 | -0.071648 | 0.010893 | 0.073167 | 0.013806 | -0.0042329 | 0.09198 | -0.0023731 | -0.077911 | -236.3358 | 19.2877 | -237.7051 | 18.682 | -233.9726 | 19.6326 | -234.0988 | 15.5569 | -71.4309 | 17.333 | -71.4802 | 17.1893 | 3699.2502 | 3942.0903 | 1005.3705 | 279.3922 | -298.0646 | 628.3676
14:13 | 2806 |  |  | -71.1767 | -72.3327 | -98.219 | -53.2548 | -58.2342 | -89.1628 | -86.5794 | 6.898 | 36.441 | 27.6009 | 18.031 |  |  |  | -73.7999 | -81.7293 | -89.9118 | -35.1696 |  | -95.6017 | -86.4234 | 20.8573 | 27.2722 | 19.9844 | 3.8446 | 77.3303 | 203.6338 | 193.2174 | 101.7572 | 97.6259 | 108.112 | 161.5866 | 82.7112 | 114.1365 | 76.3885 | 103.1927 | 240.0735 | 757.5251 | 100.1182 | 49.2021 | 68.9965 | 91.6214 | 123.2959 | 855.8604 | 263.6031 | 461.3843 | 407.8003 | 896.4486 | 98.7246 | 70.1334 | 99.8132 | 217.6984 | 649.3299 | 127.5547 | 98.3067 | 129.9277 | 297.6614 | 738.876 | 98.4502 | 34.4074 | 52.4746 | 79.002 | 104.9925 | 930.0604 | 935.5563 | 950.5221 | 936.8706 | 76.1952 | 98.7437 | 115.8434 | 244.9742 | 649.3948 | 58.6384 | 86.4468 | 138.8615 | 338.3253 | 720.539 | 42.8198 | 57.7067 | 76.2604 | 92.3246 | 116.4037 | 826.1627 |  | 885.9513 | 803.1079 |  | 47.2854 | 102.8494 | 115.5389 | 243.0577 | 686.8922 | 54.4253 | 96.2531 | 120.6419 | 314.2945 | 783.4733 | 30.4854 | 32.0755 | 44.4943 | 70.9748 | 124.2238 | 890.5322 | 890.3551 | 932.4804 | 881.6931 | 55.484 | 100.1187 | 124.9584 | 242.7355 | 658.036 | 947.7971 | 970.3522 | 902.808 |  | 1002.6284 | 999.9786 | 860.5024 | 943.6829 | 851.5524 | 945.1775 | 947.1825 | 862.8193 | 815.0249 | 766.5877 | 818.6455 | 843.6905 | 827.172 | 963.7488 | 1000.9275 | 956.8811 | 996.5321 | 986.8121 | 198.6163 |  | 280.7818 | 82.2459 | 243.6549 | 312.0434 | 168.2495 | 99.0962 | 111.3929 | 110.6454 | 95.4064 | 249.2856 | 712.8833 | 221.6632 | 94.3867 | 95.9671 | 90.9746 | 101.2293 | 844.6626 | 872.5383 | 874.8092 | 859.8463 | 899.4332 | 99.1772 | 100.3576 | 110.5361 | 98.9352 | 607.3083 | 117.367 | 97.9757 | 272.0047 | 715.2825 | 99.8334 | 32.8516 | 47.5436 | 75.2551 | 112.6591 | 905.3561 | 884.5068 | 839.9113 | 738.8829 | 98.8527 | 69.2621 | 105.5306 | 194.7153 | 640.2072 | 39.1399 | 62.7726 | 101.8125 | 210.1258 | 678.7033 | 29.0525 | 32.0777 | 43.0536 | 69.7401 | 115.0407 | 747.5092 | 759.4793 | 894.9744 | 919.9076 | 891.8733 | 39.5402 | 63.4027 | 103.1154 | 180.9801 | 614.213 | 43.8136 | 69.5413 | 101.5451 | 201.4001 | 739.2035 | 30.4899 | 33.9828 | 49.0609 | 76.2369 | 133.1244 | 932.5843 | 916.7292 | 932.2625 | 876.6251 | 45.2738 | 104.7849 | 74.0221 | 234.5291 | 689.9152 | 878.7829 | 937.5397 | 985.9556 |  | 1012.1287 | 1024.4997 | 995.7849 | 853.6474 | 990.6098 | 831.8553 |  | 1034.4201 | 988.5519 | 983.6616 | 41.0899 | 50.6406 | 73.2334 | 889.3912 | 683.222 | 573.9159 | 631.6542 | 211.9344 | 281.3794 | 277.7783 | 206.3198 | -0.01009 | -0.072332 | 0.010273 | 0.073096 | 0.013758 | -0.0042658 | 0.099421 | -0.0043931 | -0.085818 | -236.222 | 19.3698 | -237.6928 | 18.7292 | -233.9634 | 19.5998 | -233.9265 | 15.5426 | -71.2309 | 17.3823 | -71.3509 | 17.2201 | 3756.9618 | 3938.8291 | 1005.2067 | 279.5788 | -297.4786 | 628.5689
14:13 | 2807 |  |  | -71.1082 | -72.0976 | -98.3647 | -53.1931 | -58.1181 | -88.9621 | -86.4903 | 6.895 | 36.4549 | 27.6368 | 18.0181 |  |  |  | -73.8331 | -81.6071 | -89.6961 | -35.0897 |  | -95.5795 | -86.1725 | 20.9786 | 27.3329 | 20.0269 | 3.8641 | 79.1198 | 203.7376 | 193.2606 | 101.5826 | 97.5699 | 108.0747 | 161.6129 | 82.6914 | 114.2245 | 76.4106 | 103.2066 | 240.2221 | 757.6365 | 100.1469 | 49.1953 | 69.0203 | 91.6458 | 123.349 | 856.2175 | 263.3766 | 460.5572 | 407.2713 | 897.0545 | 98.7054 | 70.1643 | 99.8075 | 217.809 | 649.5182 | 127.6125 | 98.318 | 129.9494 | 297.7927 | 738.9988 | 98.4493 | 34.4101 | 52.5017 | 78.9964 | 105.0374 | 929.8988 | 935.9154 | 951.0378 | 937.3905 | 76.2308 | 98.7313 | 115.8698 | 245.1164 | 649.5719 | 58.6512 | 86.4883 | 138.9111 | 338.4805 | 720.6741 | 42.788 | 57.6977 | 76.249 | 92.3575 | 116.4515 | 829.8673 |  | 886.5763 | 796.4783 |  | 47.2886 | 102.8449 | 115.574 | 243.2135 | 687.0545 | 54.4138 | 96.2516 | 120.6621 | 314.4575 | 783.585 | 30.5069 | 32.0864 | 44.5137 | 71.0119 | 124.2847 | 890.7373 | 890.4016 | 932.2526 | 881.4681 | 55.5008 | 100.148 | 124.9835 | 242.8293 | 658.2023 | 946.959 | 970.2643 | 902.9306 |  | 1002.6859 | 999.9787 | 860.477 | 943.621 | 851.5875 | 945.2038 | 954.1996 | 862.2243 | 819.5639 | 778.7223 | 826.8015 | 841.344 | 832.8982 | 953.5771 | 1001.0321 | 957.0066 | 996.5356 | 986.8168 | 198.6916 |  | 280.8937 | 82.2582 | 243.88 | 311.9279 | 168.1459 | 99.1038 | 111.4194 | 110.6936 | 95.4215 | 249.4229 | 713.0495 | 221.7748 | 94.3603 | 95.9597 | 90.9904 | 101.2511 | 844.8885 | 872.6007 | 874.871 | 860.0776 | 899.3631 | 99.184 | 100.3274 | 110.5527 | 98.9439 | 607.4219 | 117.3877 | 97.9771 | 272.1904 | 715.3773 | 99.8353 | 32.8522 | 47.5643 | 75.2815 | 112.674 | 904.9379 | 884.3482 | 839.7938 | 738.899 | 98.8314 | 69.3008 | 105.5813 | 194.8168 | 640.3222 | 39.1832 | 62.7985 | 101.8044 | 210.2036 | 678.8313 | 29.041 | 32.0922 | 43.0788 | 69.7777 | 115.0817 | 745.074 | 759.5319 | 894.5988 | 919.7877 | 891.57 | 39.5857 | 63.4229 | 103.116 | 181.05 | 614.3406 | 43.8331 | 69.5851 | 101.5775 | 201.5081 | 739.3867 | 30.5102 | 34.0124 | 49.073 | 76.2872 | 133.1934 | 931.983 | 916.2658 | 931.7416 | 876.3144 | 45.3408 | 104.8258 | 74.0588 | 234.6521 | 690.1166 | 878.3703 | 937.4919 | 984.9614 |  | 1012.4284 | 1024.3828 | 995.0636 | 853.6877 | 990.8861 | 831.6748 |  | 1034.0332 | 988.3601 | 983.3313 | 41.1138 | 50.653 | 73.2215 | 888.5473 | 683.429 | 574.0672 | 631.8429 | 212.057 | 281.5341 | 277.9274 | 206.4406 | -0.0099023 | -0.071691 | 0.010557 | 0.073672 | 0.014317 | -0.0042396 | 0.07918 | -0.0010484 | -0.092084 | -236.1912 | 19.3595 | -237.5451 | 18.6902 | -233.8034 | 19.5957 | -233.8711 | 15.5836 | -71.0401 | 17.3576 | -71.1017 | 17.1913 | 3789.3481 | 3942.3745 | 1005.033 | 279.7307 | -297.0936 | 628.7481
14:13 | 2808 |  |  | -71.083 | -71.7545 | -98.3336 | -53.1163 | -58.0568 | -88.8582 | -86.3926 | 6.8955 | 36.461 | 27.6769 | 18.0926 |  |  |  | -73.8519 | -81.5187 | -89.4835 | -35.0208 |  | -95.3909 | -86.2042 | 21.0888 | 27.3927 | 20.0894 | 3.8824 | 76.816 | 203.8936 | 193.3619 | 101.688 | 97.6062 | 108.1002 | 161.6515 | 82.6243 | 114.3324 | 76.4462 | 103.2164 | 240.3715 | 757.7491 | 100.1726 | 49.2138 | 69.0174 | 91.6613 | 123.417 | 856.6149 | 263.2054 | 460.2751 | 407.0022 | 897.6092 | 98.6737 | 70.1998 | 99.8297 | 217.9424 | 649.7243 | 127.6256 | 98.3277 | 129.992 | 297.9338 | 739.1345 | 98.4498 | 34.4323 | 52.5586 | 79.0513 | 105.0883 | 929.1978 | 936.2786 | 951.4987 | 937.8452 | 76.2204 | 98.7217 | 115.8975 | 245.2613 | 649.734 | 58.6411 | 86.5135 | 138.938 | 338.6418 | 720.8219 | 42.8293 | 57.7208 | 76.2699 | 92.3607 | 116.4927 | 830.9464 |  | 887.236 | 764.223 |  | 47.3261 | 102.8382 | 115.5992 | 243.3479 | 687.1752 | 54.44 | 96.2725 | 120.6921 | 314.6124 | 783.6977 | 30.525 | 32.0846 | 44.5086 | 71.0469 | 124.334 | 891.0801 | 890.7014 | 932.4824 | 881.4939 | 55.5841 | 100.1441 | 124.9887 | 242.9198 | 658.3854 | 946.0392 | 970.6546 | 903.136 |  | 1002.736 | 999.9934 | 860.4649 | 943.6041 | 851.5994 | 945.2559 | 954.6393 | 855.3792 | 819.0156 | 815.629 | 830.2085 | 834.1086 | 840.8662 | 951.9211 | 1001.1429 | 957.1294 | 996.5698 | 986.8344 | 198.7819 |  | 281.0005 | 82.2805 | 244.0612 | 311.8302 | 168.1242 | 99.1267 | 111.5118 | 110.775 | 95.4323 | 249.518 | 713.2207 | 221.8887 | 94.3307 | 95.9542 | 91.0076 | 101.2717 | 845.0512 | 872.6814 | 874.9738 | 860.2996 | 899.26 | 99.2127 | 100.3343 | 110.5767 | 98.9839 | 607.5481 | 117.4086 | 97.9799 | 272.357 | 715.4902 | 99.8308 | 32.8502 | 47.5823 | 75.3113 | 112.7022 | 904.4821 | 884.1757 | 839.6639 | 738.922 | 98.816 | 69.337 | 105.5835 | 194.8967 | 640.4277 | 39.2044 | 62.8119 | 101.7961 | 210.3109 | 678.9739 | 28.9616 | 32.0897 | 43.0812 | 69.8215 | 115.1278 | 742.9375 | 759.6258 | 894.2015 | 919.7159 | 891.2781 | 39.5941 | 63.4541 | 103.1345 | 181.1392 | 614.4692 | 43.859 | 69.6146 | 101.6157 | 201.6157 | 739.5625 | 30.5559 | 34.0198 | 49.1169 | 76.3236 | 133.2662 | 931.358 | 915.8699 | 931.2986 | 876.1536 | 45.3808 | 104.8782 | 74.1132 | 234.7587 | 690.2982 | 878.0078 | 937.3882 | 984.964 |  | 1012.6527 | 1024.2584 | 994.3611 | 853.6545 | 991.0734 | 831.5369 |  | 1033.6458 | 988.2064 | 982.9735 | 41.1287 | 50.681 | 73.2412 | 887.865 | 683.7485 | 574.2086 | 632.0754 | 212.1279 | 281.7426 | 278.0848 | 206.5209 | -0.010377 | -0.071953 | 0.010172 | 0.072732 | 0.013076 | -0.0041552 | 0.080618 | -0.005312 | -0.059489 | -236.0097 | 19.3411 | -237.5051 | 18.7744 | -233.8249 | 19.6408 | -233.8126 | 15.5426 | -70.7386 | 17.3453 | -70.914 | 17.2488 | 3814.8678 | 3943.3254 | 1004.8534 | 279.9137 | -296.7195 | 628.9786
14:13 | 2809 |  |  | -70.9954 | -71.4832 | -98.308 | -53.0108 | -58.0703 | -88.7076 | -86.2148 | 6.8975 | 36.4605 | 27.7217 | 18.0185 |  |  |  | -73.662 | -81.4939 | -89.2791 | -34.8786 |  | -95.1861 | -85.9835 | 21.1953 | 27.4389 | 20.1357 | 3.8906 | 73.8926 | 204.0285 | 193.5058 | 101.841 | 97.6886 | 108.1477 | 161.6975 | 82.6549 | 114.4477 | 76.4751 | 103.2372 | 240.5131 | 757.8591 | 100.1933 | 49.2519 | 69.0281 | 91.6762 | 123.4749 | 856.9751 | 263.1604 | 461.2996 | 407.2159 | 898.067 | 98.7437 | 70.2446 | 99.8548 | 218.0672 | 649.928 | 127.6528 | 98.319 | 130.0498 | 298.0795 | 739.2749 | 98.4298 | 34.4588 | 52.5907 | 79.0892 | 105.1362 | 929.4515 | 936.6005 | 951.9855 | 938.2619 | 76.2208 | 98.729 | 115.9595 | 245.3927 | 649.9134 | 58.6362 | 86.5375 | 138.9908 | 338.7957 | 720.967 | 42.7756 | 57.726 | 76.2774 | 92.3541 | 116.5492 | 827.7017 |  | 887.8366 | 730.304 |  | 47.3517 | 102.8431 | 115.6243 | 243.494 | 687.2984 | 54.5027 | 96.2915 | 120.744 | 314.7682 | 783.808 | 30.537 | 32.0919 | 44.5274 | 71.0932 | 124.3928 | 891.045 | 890.8624 | 932.6426 | 881.3948 | 55.6557 | 100.129 | 125.0154 | 243.0224 | 658.5497 | 944.0771 | 969.6165 | 903.5215 |  | 1002.7903 | 1000.0077 | 860.4487 | 943.5806 | 851.5894 | 945.3543 | 943.3527 | 848.656 | 814.9409 | 832.4241 | 824.0685 | 826.6099 | 844.4992 | 971.0133 | 1001.1941 | 957.2491 | 996.5506 | 986.8309 | 198.8966 |  | 281.1388 | 82.3093 | 244.1141 | 311.7445 | 168.1097 | 99.1444 | 111.5953 | 110.7979 | 95.454 | 249.6151 | 713.3711 | 221.9735 | 94.307 | 95.9341 | 91.0137 | 101.2827 | 844.9193 | 872.7234 | 874.9883 | 860.2276 | 899.1917 | 99.1929 | 100.3051 | 110.5733 | 98.9575 | 607.6431 | 117.4424 | 97.987 | 272.5157 | 715.5998 | 99.8202 | 32.8736 | 47.6014 | 75.3497 | 112.7437 | 903.9699 | 883.999 | 839.5204 | 738.9251 | 98.8299 | 69.3883 | 105.6119 | 194.9941 | 640.5289 | 39.2438 | 62.8348 | 101.7855 | 210.4476 | 679.1183 | 28.7555 | 32.089 | 43.0954 | 69.8477 | 115.1873 | 741.8928 | 759.7355 | 893.797 | 919.7218 | 891.271 | 39.5895 | 63.4854 | 103.1745 | 181.2238 | 614.5997 | 43.8902 | 69.6423 | 101.6535 | 201.7333 | 739.7574 | 30.5765 | 34.0144 | 49.1617 | 76.3613 | 133.3358 | 930.7512 | 915.5171 | 930.8485 | 875.9631 | 45.3717 | 104.8938 | 74.1705 | 234.8601 | 690.4496 | 877.7236 | 937.2109 | 984.3876 |  | 1012.7935 | 1024.1106 | 993.6443 | 853.5759 | 991.2296 | 831.3464 |  | 1033.2464 | 988.0712 | 982.5518 | 41.1451 | 50.6805 | 73.2669 | 887.4784 | 683.9699 | 574.3473 | 632.2576 | 212.2657 | 281.8935 | 278.2296 | 206.7421 | -0.009996 | -0.071699 | 0.010203 | 0.072978 | 0.013828 | -0.0043128 | 0.086407 | 0.012028 | -0.064494 | -235.9697 | 19.3883 | -237.422 | 18.7251 | -233.6619 | 19.5792 | -233.6772 | 15.5487 | -70.6217 | 17.3761 | -70.7294 | 17.2098 | 3721.3742 | 3941.2178 | 1004.652 | 280.0615 | -296.182 | 629.1586
14:13 | 2810 |  |  | -71.0211 | -71.1886 | -98.464 | -53.0703 | -57.9733 | -88.5533 | -86.0108 | 6.8977 | 36.4435 | 27.759 | 17.9941 |  |  |  | -73.5716 | -81.5965 | -89.1231 | -34.7777 |  | -95.0592 | -85.9626 | 21.2506 | 27.5015 | 20.1744 | 3.8895 | 74.4019 | 204.1384 | 193.6227 | 101.8556 | 97.7201 | 108.1724 | 161.7337 | 82.7587 | 114.5317 | 76.5104 | 103.2683 | 240.659 | 757.9863 | 100.2298 | 49.29 | 69.0563 | 91.7046 | 123.523 | 857.3567 | 263.3553 | 462.5228 | 407.8871 | 898.4965 | 98.7948 | 70.2754 | 99.8397 | 218.1811 | 650.1294 | 127.7229 | 98.3128 | 130.1074 | 298.2068 | 739.4124 | 98.4331 | 34.4931 | 52.5502 | 79.0806 | 105.1706 | 930.9785 | 937.0275 | 952.74 | 938.8744 | 76.2768 | 98.7285 | 116.0117 | 245.5103 | 650.1112 | 58.656 | 86.5749 | 139.048 | 338.9553 | 721.0978 | 42.7561 | 57.7234 | 76.2729 | 92.3715 | 116.6194 | 825.2324 |  | 888.498 | 732.4215 |  | 47.3559 | 102.8543 | 115.655 | 243.634 | 687.4423 | 54.5273 | 96.3166 | 120.7829 | 314.9332 | 783.9123 | 30.5283 | 32.1212 | 44.581 | 71.1494 | 124.4719 | 890.7001 | 890.638 | 932.3723 | 881.06 | 55.6875 | 100.1377 | 125.0487 | 243.1166 | 658.6998 | 943.5538 | 968.3602 | 904.0828 |  | 1002.85 | 1000.0406 | 860.435 | 943.524 | 851.5741 | 945.4999 | 924.9076 | 854.4518 | 806.2177 | 837.5683 | 833.7707 | 824.0545 | 838.3488 | 983.2643 | 1001.1196 | 957.3485 | 996.4054 | 986.757 | 199.0153 |  | 281.302 | 82.329 | 243.9133 | 311.6351 | 168.0729 | 99.1528 | 111.6346 | 110.7723 | 95.4652 | 249.7344 | 713.515 | 222.0639 | 94.2936 | 95.9229 | 91.0168 | 101.3044 | 844.4662 | 872.7266 | 875.0038 | 859.8787 | 899.1056 | 99.1468 | 100.2732 | 110.5827 | 98.9079 | 607.7616 | 117.4695 | 97.9928 | 272.6974 | 715.6996 | 99.8158 | 32.8943 | 47.6239 | 75.3844 | 112.7672 | 903.4334 | 883.82 | 842.993 | 738.9 | 98.8324 | 69.4234 | 105.6323 | 195.0965 | 640.6532 | 39.3257 | 62.8844 | 101.8148 | 210.6637 | 679.2704 | 28.5962 | 32.1175 | 43.0642 | 69.8584 | 115.2499 | 741.9263 | 759.7461 | 893.4523 | 919.5703 | 891.3337 | 39.5936 | 63.5301 | 103.2229 | 181.3165 | 614.7486 | 43.9176 | 69.6783 | 101.6871 | 201.8418 | 739.9564 | 30.5794 | 34.0258 | 49.1753 | 76.4122 | 133.3947 | 930.1319 | 915.195 | 930.4675 | 875.84 | 45.3416 | 104.9101 | 74.1982 | 234.9805 | 690.6303 | 877.4353 | 937.1364 | 982.6864 |  | 1012.8744 | 1023.896 | 992.9031 | 853.4957 | 991.34 | 831.1315 |  | 1032.8466 | 987.9035 | 982.0932 | 41.1629 | 50.6884 | 73.2902 | 887.3113 | 684.3455 | 574.4913 | 632.4303 | 212.4138 | 282.0889 | 278.4344 | 206.8731 | -0.0092469 | -0.071776 | 0.010417 | 0.073278 | 0.014125 | -0.0047569 | 0.090918 | -0.003821 | -0.090813 | -235.8589 | 19.3452 | -237.2713 | 18.7189 | -233.5972 | 19.6531 | -233.7142 | 15.5898 | -70.4247 | 17.3371 | -70.4217 | 17.1893 | 3770.8635 | 3942.7319 | 1004.4259 | 280.2616 | -295.9116 | 629.4184
14:13 | 2811 |  |  | -71.1501 | -70.8856 | -98.287 | -52.9264 | -57.8556 | -88.4219 | -85.8456 | 6.8858 | 36.4248 | 27.7967 | 17.9994 |  |  |  | -73.5951 | -81.5112 | -88.9414 | -34.7449 |  | -95.012 | -85.7945 | 21.3384 | 27.5468 | 20.2235 | 3.9048 | 77.126 | 204.2657 | 193.7166 | 101.8355 | 97.7241 | 108.1953 | 161.7741 | 82.7827 | 114.5917 | 76.5479 | 103.3031 | 240.7817 | 758.0733 | 100.2456 | 49.3292 | 69.0652 | 91.7454 | 123.5613 | 857.7882 | 263.3791 | 462.079 | 407.9601 | 898.9296 | 98.7246 | 70.2954 | 99.8052 | 218.31 | 650.3451 | 127.8218 | 98.3243 | 130.1642 | 298.3387 | 739.57 | 98.4965 | 34.5474 | 52.5341 | 79.0788 | 105.2175 | 932.078 | 937.5168 | 953.4504 | 939.5432 | 76.3481 | 98.7249 | 116.0521 | 245.6255 | 650.2957 | 58.6713 | 86.6043 | 139.1131 | 339.1246 | 721.24 | 42.8168 | 57.7251 | 76.2826 | 92.3786 | 116.6478 | 824.8074 |  | 889.2203 | 697.757 |  | 47.391 | 102.8552 | 115.6903 | 243.7734 | 687.5983 | 54.541 | 96.3379 | 120.817 | 315.1006 | 784.0027 | 30.5108 | 32.1315 | 44.6107 | 71.1795 | 124.5474 | 890.2935 | 890.317 | 931.9533 | 880.6019 | 55.7793 | 100.1293 | 125.0823 | 243.2265 | 658.8617 | 943.8679 | 968.1842 | 904.6307 |  | 1002.9141 | 1000.0772 | 860.4288 | 943.4503 | 851.5952 | 945.7229 | 914.1484 | 856.6805 | 813.5576 | 832.8413 | 845.4376 | 831.5523 | 808.3517 | 967.3464 | 1000.919 | 957.4273 | 996.1471 | 986.619 | 199.1242 |  | 281.4603 | 82.3521 | 243.6736 | 311.5591 | 168.1229 | 99.1685 | 111.6917 | 110.8318 | 95.4742 | 249.8794 | 713.6615 | 222.1912 | 94.2821 | 95.9135 | 91.0258 | 101.3353 | 844.2181 | 872.681 | 875.0147 | 859.224 | 898.9297 | 99.1592 | 100.2946 | 110.6238 | 98.9248 | 607.8856 | 117.5013 | 97.9975 | 272.8899 | 715.793 | 99.8131 | 32.9065 | 47.6623 | 75.4189 | 112.7999 | 902.9248 | 883.6162 | 846.6275 | 738.8988 | 98.8194 | 69.4667 | 105.6455 | 195.1899 | 640.7594 | 39.319 | 62.9507 | 101.8202 | 210.8561 | 679.415 | 28.7057 | 32.1266 | 43.084 | 69.89 | 115.2949 | 740.6397 | 759.588 | 893.1662 | 918.9045 | 891.3509 | 39.63 | 63.5759 | 103.2782 | 181.407 | 614.88 | 43.9398 | 69.7122 | 101.7037 | 201.9263 | 740.1374 | 30.5708 | 34.0463 | 49.1725 | 76.4437 | 133.4539 | 929.4711 | 914.8543 | 930.0438 | 875.6555 | 45.3404 | 104.9577 | 74.2211 | 235.1164 | 690.8355 | 877.0216 | 937.1288 | 982.8486 |  | 1012.8989 | 1023.6892 | 992.1786 | 853.4538 | 991.411 | 830.9672 |  | 1032.4431 | 987.7312 | 981.6373 | 41.1868 | 50.7169 | 73.2953 | 887.2703 | 684.7298 | 574.6185 | 632.6095 | 212.5282 | 282.2494 | 278.637 | 207.023 | -0.0095551 | -0.071986 | 0.010788 | 0.073225 | 0.013913 | -0.0045254 | 0.082992 | -0.0031586 | -0.089049 | -235.7604 | 19.378 | -237.2743 | 18.7682 | -233.5111 | 19.5957 | -233.5296 | 15.5384 | -70.2032 | 17.3679 | -70.3386 | 17.2283 | 3761.2534 | 3943.9099 | 1004.1962 | 280.4432 | -295.4914 | 629.6742
14:13 | 2812 |  |  | -71.0445 | -70.6678 | -98.3688 | -52.8879 | -57.8873 | -88.3504 | -85.8832 | 6.8661 | 36.4116 | 27.829 | 18.0301 |  |  |  | -73.3514 | -81.2587 | -88.677 | -34.7129 |  | -94.8312 | -85.6522 | 21.4629 | 27.5987 | 20.2667 | 3.9056 | 75.9406 | 204.4188 | 193.7962 | 101.7925 | 97.7155 | 108.195 | 161.806 | 82.7874 | 114.6787 | 76.5894 | 103.3033 | 240.9131 | 758.1207 | 100.2587 | 49.37 | 69.091 | 91.7835 | 123.6225 | 858.2248 | 263.3905 | 462.7857 | 407.9179 | 899.3235 | 98.7559 | 70.3333 | 99.8046 | 218.4459 | 650.5583 | 127.9197 | 98.3519 | 130.2135 | 298.4713 | 739.7114 | 98.493 | 34.5309 | 52.5771 | 79.1067 | 105.2532 | 932.9164 | 937.9031 | 953.869 | 939.9761 | 76.3807 | 98.7279 | 116.0958 | 245.7567 | 650.4851 | 58.7254 | 86.6382 | 139.1759 | 339.2839 | 721.3846 | 42.7711 | 57.6699 | 76.2641 | 92.382 | 116.6739 | 825.488 |  | 889.9426 | 631.7171 |  | 47.3863 | 102.8518 | 115.7304 | 243.9161 | 687.7547 | 54.5147 | 96.342 | 120.853 | 315.2542 | 784.0925 | 30.5114 | 32.1331 | 44.622 | 71.2055 | 124.6071 | 889.9144 | 889.9959 | 931.5071 | 880.1129 | 55.8698 | 100.0907 | 125.0761 | 243.3271 | 659.0246 | 944.7556 | 968.5627 | 905.0535 |  | 1002.9775 | 1000.134 | 860.4005 | 943.3313 | 851.7106 | 946.0664 | 902.1512 | 852.4931 | 829.2498 | 823.3184 | 847.8568 | 836.1672 | 800.9329 | 965.5694 | 1000.6389 | 957.4887 | 995.8016 | 986.4473 | 199.245 |  | 281.6287 | 82.3819 | 243.5022 | 311.4409 | 168.2462 | 99.184 | 111.7574 | 110.9255 | 95.4796 | 250.0147 | 713.8038 | 222.3187 | 94.2667 | 95.8967 | 91.0387 | 101.3593 | 844.2742 | 872.5688 | 875.0077 | 858.6381 | 898.7224 | 99.1796 | 100.3068 | 110.6657 | 98.9276 | 607.999 | 117.5235 | 97.9853 | 273.0749 | 715.8814 | 99.813 | 32.923 | 47.6878 | 75.4476 | 112.8397 | 902.4537 | 883.4111 | 846.6881 | 738.9016 | 98.8239 | 69.5261 | 105.6629 | 195.2907 | 640.8712 | 39.2531 | 62.9585 | 101.8082 | 210.8721 | 679.5262 | 28.9727 | 32.1258 | 43.151 | 69.9261 | 115.343 | 738.1839 | 759.4753 | 892.8265 | 917.9541 | 891.6031 | 39.6676 | 63.5936 | 103.2729 | 181.4714 | 614.9764 | 43.9528 | 69.7513 | 101.7008 | 202.0263 | 740.3185 | 30.5755 | 34.0481 | 49.2047 | 76.4721 | 133.5308 | 928.9143 | 914.4648 | 929.6343 | 875.4073 | 45.4406 | 104.9989 | 74.2682 | 235.2289 | 691.0092 | 876.5951 | 937.1747 | 983.5758 |  | 1012.8746 | 1023.5063 | 991.4418 | 853.3193 | 991.4594 | 830.8051 |  | 1032.0418 | 987.5603 | 981.1108 | 41.2078 | 50.7186 | 73.3113 | 887.4709 | 685.0233 | 574.7577 | 632.8244 | 212.6326 | 282.3889 | 278.7468 | 207.073 | -0.0097219 | -0.07185 | 0.010547 | 0.072808 | 0.013142 | -0.0047663 | 0.066992 | 0.0070486 | -0.08951 | -235.785 | 19.3924 | -237.1266 | 18.7189 | -233.3326 | 19.5977 | -233.5111 | 15.6 | -70.037 | 17.372 | -70.0617 | 17.1749 | 3710.1551 | 3941.9288 | 1003.9559 | 280.5679 | -295.072 | 629.8905
14:13 | 2813 |  |  | -70.9409 | -70.3547 | -98.3167 | -52.829 | -57.7938 | -88.2502 | -85.7233 | 6.8494 | 36.4066 | 27.8672 | 18.1227 |  |  |  | -73.227 | -81.0531 | -88.6059 | -34.6099 |  | -94.7566 | -85.6047 | 21.566 | 27.6656 | 20.3196 | 3.9242 | 76.38 | 204.5691 | 193.9356 | 101.9209 | 97.7885 | 108.2227 | 161.8532 | 82.8079 | 114.7571 | 76.6245 | 103.2756 | 241.0474 | 758.1795 | 100.2904 | 49.418 | 69.1343 | 91.8223 | 123.682 | 858.6255 | 263.782 | 463.4484 | 408.5242 | 899.5518 | 98.7985 | 70.3726 | 99.8219 | 218.5728 | 650.7586 | 127.962 | 98.3737 | 130.2426 | 298.615 | 739.8357 | 98.5314 | 34.494 | 52.6175 | 79.1412 | 105.2869 | 934.0308 | 938.2307 | 954.2352 | 940.2649 | 76.4029 | 98.7403 | 116.1302 | 245.9153 | 650.6704 | 58.8071 | 86.6579 | 139.2233 | 339.4322 | 721.5122 | 42.7591 | 57.6431 | 76.243 | 92.3801 | 116.7113 | 826.3799 |  | 890.5691 | 610.0872 |  | 47.4051 | 102.8431 | 115.7697 | 244.0779 | 687.9282 | 54.5124 | 96.3615 | 120.8907 | 315.3943 | 784.2027 | 30.5327 | 32.1453 | 44.6287 | 71.2439 | 124.6464 | 889.5816 | 889.7 | 931.0815 | 879.6568 | 55.8273 | 100.1269 | 125.13 | 243.4249 | 659.1738 | 946.0154 | 969.0431 | 905.2942 |  | 1003.0252 | 1000.2238 | 860.3801 | 943.2281 | 851.9279 | 946.4783 | 906.4146 | 853.0164 | 827.0159 | 816.8059 | 843.5188 | 828.1895 | 827.1686 | 992.9986 | 1000.3125 | 957.5404 | 995.4301 | 986.2509 | 199.3748 |  | 281.8108 | 82.4054 | 243.2443 | 311.2728 | 168.45 | 99.203 | 111.8155 | 110.9986 | 95.4937 | 250.1143 | 713.9425 | 222.4181 | 94.2575 | 95.889 | 91.0577 | 101.3799 | 844.3336 | 872.4664 | 875.0075 | 858.1421 | 898.5484 | 99.1981 | 100.2936 | 110.6688 | 98.9472 | 608.1192 | 117.5515 | 97.9649 | 273.2552 | 715.9946 | 99.7952 | 32.9154 | 47.6881 | 75.4616 | 112.859 | 902.0127 | 883.2083 | 846.599 | 738.8942 | 98.8251 | 69.5555 | 105.6897 | 195.4111 | 640.9898 | 39.2582 | 62.9533 | 101.8257 | 210.964 | 679.6824 | 29.0344 | 32.1419 | 43.1373 | 69.9563 | 115.3939 | 741.3861 | 759.298 | 892.4406 | 916.9227 | 891.7711 | 39.6824 | 63.6005 | 103.3029 | 181.5232 | 615.1013 | 43.9743 | 69.7833 | 101.7035 | 202.1342 | 740.4987 | 30.5831 | 34.0517 | 49.218 | 76.5035 | 133.599 | 928.455 | 914.1 | 929.2502 | 875.1912 | 45.4804 | 105.0136 | 74.3343 | 235.3267 | 691.1702 | 876.0848 | 937.2602 | 983.2687 |  | 1012.8343 | 1023.3151 | 990.7042 | 853.2394 | 991.4921 | 830.6107 |  | 1031.6356 | 987.4 | 980.57 | 41.2679 | 50.7602 | 73.3177 | 887.9315 | 685.2395 | 574.9057 | 632.9984 | 212.8022 | 282.604 | 278.9564 | 207.2408 | -0.010033 | -0.071871 | 0.010896 | 0.073425 | 0.013391 | -0.0048395 | 0.079728 | 0.0038909 | -0.079659 | -235.6127 | 19.3616 | -237.0928 | 18.7826 | -233.3849 | 19.6429 | -233.3942 | 15.5446 | -69.794 | 17.3494 | -69.9047 | 17.2303 | 3751.665 | 3943.0306 | 1003.7135 | 280.7802 | -294.6197 | 630.0726
14:13 | 2814 |  |  | -70.8388 | -70.0984 | -98.0951 | -52.7965 | -57.7182 | -88.115 | -85.6325 | 6.8335 | 36.4046 | 27.8967 | 18.084 |  |  |  | -73.2123 | -80.8637 | -88.4821 | -34.5112 |  | -94.6968 | -85.378 | 21.5952 | 27.7678 | 20.3827 | 3.9587 | 76.1976 | 204.6762 | 194.1024 | 102.0412 | 97.8681 | 108.2677 | 161.8969 | 82.8314 | 114.8007 | 76.6559 | 103.2933 | 241.1717 | 758.2525 | 100.304 | 49.4524 | 69.1604 | 91.8468 | 123.7295 | 858.9881 | 264.2593 | 462.6532 | 409.0624 | 899.7717 | 98.7595 | 70.4055 | 99.8242 | 218.6971 | 650.966 | 127.9752 | 98.3742 | 130.2811 | 298.7599 | 739.9635 | 98.5155 | 34.5147 | 52.6202 | 79.1553 | 105.3309 | 935.0976 | 938.4761 | 954.5796 | 940.5058 | 76.3994 | 98.7437 | 116.1573 | 246.0708 | 650.8522 | 58.8587 | 86.7061 | 139.2894 | 339.5857 | 721.6491 | 42.8281 | 57.7152 | 76.2697 | 92.3883 | 116.727 | 826.7744 |  | 891.1408 | 601.5477 |  | 47.479 | 102.829 | 115.8137 | 244.2152 | 688.0807 | 54.5554 | 96.3924 | 120.9257 | 315.566 | 784.3131 | 30.5312 | 32.1658 | 44.6514 | 71.2889 | 124.7087 | 889.1865 | 889.4027 | 930.6354 | 879.1887 | 55.8317 | 100.1577 | 125.1947 | 243.5365 | 659.3176 | 945.8444 | 969.5266 | 905.6007 |  | 1003.0554 | 1000.3385 | 860.3919 | 943.2042 | 852.1909 | 946.8615 | 930.8061 | 858.1776 | 814.3442 | 822.5481 | 839.7119 | 829.7983 | 839.2583 | 1019.1111 | 999.9683 | 957.5811 | 995.0969 | 986.044 | 199.5005 |  | 282.0265 | 82.4299 | 243.0497 | 311.1559 | 168.6642 | 99.2246 | 111.8906 | 111.0414 | 95.5021 | 250.2795 | 714.0921 | 222.536 | 94.2446 | 95.8825 | 91.0785 | 101.4047 | 844.2442 | 872.3664 | 875.0145 | 858.3061 | 898.4345 | 99.2226 | 100.3502 | 110.7125 | 98.9656 | 608.2379 | 117.5983 | 97.9716 | 273.4648 | 716.1072 | 99.7866 | 32.9114 | 47.6935 | 75.4822 | 112.8828 | 901.6203 | 882.9902 | 846.4816 | 738.8707 | 98.82 | 69.5692 | 105.7232 | 195.5039 | 641.1012 | 39.2823 | 62.9957 | 101.8418 | 211.0956 | 679.8347 | 29.0503 | 32.1571 | 43.167 | 70.0082 | 115.4319 | 744.9968 | 759.0839 | 892.0764 | 916.0788 | 891.6604 | 39.7302 | 63.6557 | 103.3785 | 181.619 | 615.2422 | 44.0103 | 69.8312 | 101.7215 | 202.237 | 740.6871 | 30.6102 | 34.0624 | 49.2335 | 76.5417 | 133.6625 | 927.9002 | 913.7956 | 928.9518 | 875.0125 | 45.463 | 105.0348 | 74.3914 | 235.4271 | 691.3517 | 875.4606 | 937.4891 | 982.7474 |  | 1012.8019 | 1023.125 | 990.0228 | 853.311 | 991.578 | 830.3427 |  | 1031.2319 | 987.2084 | 980.0179 | 41.2866 | 50.7941 | 73.3169 | 888.3783 | 685.4956 | 575.0563 | 633.1665 | 212.9306 | 282.7645 | 279.0955 | 207.3695 | -0.010012 | -0.071493 | 0.010213 | 0.072973 | 0.013951 | -0.0047254 | 0.080337 | 0.0067969 | -0.079327 | -235.585 | 19.4027 | -237.0497 | 18.7785 | -233.2495 | 19.5833 | -233.228 | 15.5508 | -69.5939 | 17.3843 | -69.7201 | 17.2077 | 3741.0518 | 3944.528 | 1003.4752 | 280.93 | -294.1316 | 630.2759
14:13 | 2815 |  |  | -70.7216 | -70.0126 | -97.9133 | -52.7256 | -57.7424 | -87.975 | -85.4917 | 6.8211 | 36.3792 | 27.8764 | 18.0313 |  |  |  | -73.0972 | -80.7835 | -88.3877 | -34.5014 |  | -94.5566 | -85.3764 | 21.5863 | 27.848 | 20.4583 | 4.0228 | 76.2034 | 204.7586 | 194.2397 | 102.0258 | 97.8991 | 108.2972 | 161.9231 | 82.8519 | 114.8554 | 76.7166 | 103.3266 | 241.3518 | 758.3522 | 100.2979 | 49.4676 | 69.1701 | 91.856 | 123.7887 | 859.3241 | 264.7735 | 463.0537 | 409.638 | 900.0402 | 98.7748 | 70.4357 | 99.835 | 218.8301 | 651.1907 | 128.0569 | 98.3781 | 130.3389 | 298.8899 | 740.0816 | 98.4723 | 34.5116 | 52.6582 | 79.2051 | 105.3805 | 935.9385 | 938.7779 | 954.9917 | 940.8209 | 76.4172 | 98.7429 | 116.1966 | 246.1968 | 651.0311 | 58.8884 | 86.749 | 139.3252 | 339.7399 | 721.7733 | 42.8058 | 57.7325 | 76.2826 | 92.4018 | 116.7713 | 826.2711 |  | 891.6859 | 590.6599 |  | 47.5028 | 102.8175 | 115.8518 | 244.3289 | 688.223 | 54.6363 | 96.4294 | 120.9664 | 315.7323 | 784.4171 | 30.5421 | 32.1803 | 44.6865 | 71.3302 | 124.7878 | 888.8009 | 889.0807 | 930.1316 | 878.7275 | 55.9056 | 100.1698 | 125.2391 | 243.6362 | 659.4691 | 946.0075 | 970.5521 | 906.0276 |  | 1003.0616 | 1000.4697 | 860.4169 | 943.2147 | 852.4758 | 947.2108 | 947.3594 | 859.4112 | 808.0446 | 832.4841 | 829.9356 | 840.8219 | 829.3122 | 1030.2495 | 999.6262 | 957.6005 | 994.7833 | 985.8482 | 199.6271 |  | 282.2403 | 82.4601 | 242.8968 | 311.0393 | 168.7067 | 99.2461 | 111.9729 | 111.0967 | 95.5102 | 250.3967 | 714.2223 | 222.6371 | 94.2338 | 95.8636 | 91.0852 | 101.4165 | 844.4191 | 872.3102 | 875.0313 | 859.4295 | 898.3044 | 99.1782 | 100.3351 | 110.7315 | 98.9639 | 608.3444 | 117.634 | 97.984 | 273.6708 | 716.1967 | 99.8073 | 32.9236 | 47.7154 | 75.5091 | 112.9285 | 901.2746 | 882.8036 | 846.3849 | 738.8519 | 98.8299 | 69.617 | 105.7409 | 195.558 | 641.2026 | 39.323 | 63.0454 | 101.8378 | 211.1367 | 679.9481 | 29.1557 | 32.161 | 43.2242 | 70.0641 | 115.4753 | 743.4823 | 758.991 | 891.6692 | 915.5348 | 891.5314 | 39.758 | 63.7145 | 103.3429 | 181.733 | 615.3345 | 44.0242 | 69.8811 | 101.7396 | 202.3436 | 740.8919 | 30.6294 | 34.0789 | 49.2758 | 76.5852 | 133.7285 | 927.3313 | 913.4241 | 928.5607 | 874.7576 | 45.5034 | 105.0716 | 74.4208 | 235.5493 | 691.5294 | 874.9743 | 938.2592 | 981.7516 |  | 1012.7853 | 1022.9295 | 989.3815 | 853.3518 | 991.7335 | 830.0975 |  | 1030.8331 | 987.0824 | 979.4561 | 41.2927 | 50.7793 | 73.3289 | 888.4642 | 685.7386 | 575.1866 | 633.3136 | 213.0616 | 282.9406 | 279.2635 | 207.4456 | -0.010035 | -0.07204 | 0.010046 | 0.072749 | 0.013556 | -0.0047515 | 0.071785 | 0.0018758 | -0.088185 | -235.4373 | 19.3513 | -236.9082 | 18.7949 | -233.1849 | 19.6511 | -233.2495 | 15.561 | -69.4093 | 17.3515 | -69.4709 | 17.2118 | 3698.6929 | 3943.8268 | 1003.2499 | 281.1021 | -293.7855 | 630.4626
14:13 | 2816 |  |  | -70.5582 | -70.1664 | -97.8072 | -52.6183 | -57.7001 | -87.8849 | -85.5596 | 6.8051 | 36.3464 | 27.8545 | 18.0067 |  |  |  | -73.0876 | -80.6262 | -88.1956 | -34.4607 |  | -94.4404 | -85.2064 | 21.6628 | 27.9073 | 20.4979 | 4.0391 | 74.1959 | 204.8378 | 194.3556 | 101.9934 | 97.9244 | 108.3297 | 161.9587 | 82.8832 | 114.9401 | 76.7737 | 103.3638 | 241.5391 | 758.4669 | 100.2785 | 49.4915 | 69.1749 | 91.8725 | 123.8371 | 859.6285 | 265.1153 | 463.2109 | 410.045 | 900.2315 | 98.7943 | 70.4594 | 99.8303 | 218.9576 | 651.3939 | 128.133 | 98.3846 | 130.3909 | 299.0112 | 740.2079 | 98.5033 | 34.5144 | 52.7074 | 79.2449 | 105.4251 | 936.5053 | 939.098 | 955.4752 | 941.148 | 76.4575 | 98.7372 | 116.2437 | 246.3047 | 651.2154 | 58.8978 | 86.7962 | 139.358 | 339.8904 | 721.8865 | 42.8129 | 57.6901 | 76.2716 | 92.3967 | 116.8537 | 825.7322 |  | 892.1856 | 590.5209 |  | 47.4901 | 102.8056 | 115.8809 | 244.469 | 688.4039 | 54.689 | 96.4219 | 121.0269 | 315.8824 | 784.5244 | 30.563 | 32.1693 | 44.6949 | 71.3738 | 124.8219 | 888.4844 | 888.8195 | 929.6973 | 878.3222 | 55.9159 | 100.1966 | 125.2906 | 243.7282 | 659.6161 | 946.8153 | 972.1952 |  |  | 1003.0308 | 1000.5718 | 860.4576 | 943.2522 | 852.7738 | 947.5516 | 946.8115 | 857.0151 | 812.296 | 831.6682 | 820.0416 | 846.1297 | 822 | 1053.4854 | 999.2881 | 957.623 | 994.493 | 985.6693 | 199.736 |  | 282.4025 | 82.4834 | 242.8429 | 310.8663 | 168.6451 | 99.2598 | 112.0435 | 111.1809 | 95.5265 | 250.4881 | 714.3397 | 222.7477 | 94.2216 | 95.8427 | 91.0941 | 101.43 | 844.7361 | 872.359 | 875.029 | 860.1532 | 898.221 | 99.1696 | 100.2864 | 110.7465 | 98.978 | 608.4793 | 117.6708 | 97.9766 | 273.8321 | 716.2829 | 99.7887 | 32.9429 | 47.7297 | 75.5246 | 112.962 | 900.921 | 882.6272 | 846.3116 | 738.8338 | 98.8414 | 69.6628 | 105.7417 | 195.6225 | 641.2873 | 39.3385 | 63.0605 | 101.7964 | 211.2261 | 680.0864 | 29.142 | 32.1611 | 43.2581 | 70.0909 | 115.5303 | 741.2159 | 758.8947 | 891.2079 | 914.7275 | 891.3667 | 39.7621 | 63.7249 | 103.3057 | 181.8074 | 615.4189 | 44.0437 | 69.9154 | 101.7615 | 202.4388 | 741.1081 | 30.6289 | 34.0996 | 49.3082 | 76.6141 | 133.8014 | 926.7342 | 913.0559 | 928.1354 | 874.5828 | 45.5056 | 105.1225 | 74.4424 | 235.6906 | 691.7032 | 874.6202 | 939.0066 | 980.8098 |  | 1012.8092 | 1022.7705 | 988.7794 | 853.5421 | 991.9923 | 829.892 |  | 1030.4566 | 986.946 | 978.8926 | 41.3168 | 50.7978 | 73.3439 | 888.4321 | 686.0221 | 575.3309 | 633.5248 | 213.2282 | 283.1433 | 279.4674 | 207.6037 | -0.0094504 | -0.071914 | 0.010374 | 0.073296 | 0.013504 | -0.0041652 | 0.082472 | 0.0016821 | -0.088488 | -235.3543 | 19.3657 | -236.8774 | 18.8134 | -233.1172 | 19.6182 | -233.0741 | 15.4994 | -69.1232 | 17.3679 | -69.2801 | 17.2262 | 3733.2087 | 3943.5552 | 1003.0321 | 281.3053 | -293.4935 | 630.6765
14:13 | 2817 |  |  | -70.3244 | -70.2542 | -97.8899 | -52.6249 | -57.73 | -87.762 | -85.415 | 6.7901 | 36.3041 | 27.8292 | 18.0136 |  |  |  | -73.1139 | -80.4602 | -88.0636 | -34.4968 |  | -94.2837 | -85.0815 | 21.7288 | 27.9792 | 20.5569 | 4.0644 | 73.4393 | 204.9534 | 194.4772 | 102.0477 | 97.9652 | 108.3822 | 162.0036 | 82.9179 | 115.0376 | 76.82 | 103.3912 | 241.6727 | 758.5599 | 100.2897 | 49.5467 | 69.1956 | 91.9091 | 123.8856 | 859.9162 | 264.935 | 462.8504 | 409.7746 | 900.441 | 98.7714 | 70.486 | 99.8208 | 219.0874 | 651.6021 | 128.1583 | 98.3878 | 130.4235 | 299.1489 | 740.3481 | 98.484 | 34.5664 | 52.7222 | 79.2613 | 105.4748 | 937.0858 | 939.4152 | 955.9753 | 941.5303 | 76.4509 | 98.7274 | 116.2825 | 246.4404 | 651.4161 | 58.9185 | 86.8296 | 139.4148 | 340.0573 | 722.0094 | 42.8225 | 57.667 | 76.2251 | 92.3626 | 116.8926 | 825.5613 |  | 892.6589 | 590.1559 |  | 47.512 | 102.8231 | 115.9107 | 244.6077 | 688.5675 | 54.6743 | 96.3966 | 121.0744 | 316.0454 | 784.6175 | 30.5702 | 32.1764 | 44.7023 | 71.4208 | 124.8767 | 888.2179 | 888.5876 | 929.3137 | 877.9207 | 56.0161 | 100.1936 | 125.3199 | 243.8212 | 659.7599 | 948.2743 | 973.7084 |  |  | 1002.9462 | 1000.7103 | 860.5183 | 943.3121 | 853.0635 | 947.8734 | 922.1679 | 862.2992 | 821.9559 | 830.5124 | 833.935 | 852.275 | 827.8952 | 1061.6484 | 998.9692 | 957.6481 | 994.2405 | 985.5066 | 199.8499 |  | 282.563 | 82.5029 | 242.939 | 310.6859 | 168.6996 | 99.2844 | 112.0968 | 111.2643 | 95.5338 | 250.6226 | 714.4754 | 222.877 | 94.2167 | 95.8361 | 91.1098 | 101.4453 | 844.9696 | 872.4413 | 874.9982 | 860.5607 | 898.2411 | 99.1983 | 100.3063 | 110.7783 | 98.9652 | 608.6027 | 117.7042 | 97.9817 | 273.9945 | 716.3812 | 99.757 | 32.9524 | 47.7448 | 75.5439 | 112.9889 | 900.5749 | 882.428 | 846.2285 | 738.7969 | 98.8377 | 69.7083 | 105.7597 | 195.7502 | 641.3675 | 39.329 | 63.0724 | 101.7466 | 211.3332 | 680.2144 | 29.06 | 32.179 | 43.272 | 70.0974 | 115.5895 | 739.1416 | 758.7147 | 890.8393 | 913.632 | 890.9989 | 39.7829 | 63.7289 | 103.3218 | 181.8701 | 615.5166 | 44.0709 | 69.9542 | 101.7772 | 202.5346 | 741.3336 | 30.6491 | 34.1065 | 49.3445 | 76.6335 | 133.8813 | 926.1111 | 912.7128 | 927.679 | 874.4059 | 45.5157 | 105.178 | 74.4926 | 235.8187 | 691.8735 | 874.2984 | 938.9541 | 980.1351 |  | 1012.8715 | 1022.6922 | 988.2269 | 853.8784 | 992.3485 | 829.6343 |  | 1030.1016 | 986.8991 | 978.3544 | 41.326 | 50.8338 | 73.3524 | 888.4357 | 686.3949 | 575.4511 | 633.6707 | 213.339 | 283.2959 | 279.6546 | 207.7014 | -0.0097949 | -0.072388 | 0.0098407 | 0.073178 | 0.014076 | -0.0044879 | 0.076182 | 0.007424 | -0.074818 | -235.3204 | 19.3636 | -236.7359 | 18.7867 | -232.9911 | 19.6511 | -233.0557 | 15.5569 | -69.0493 | 17.3576 | -69.0616 | 17.1913 | 3773.071 | 3943.2442 | 1002.8503 | 281.4752 | -293.25 | 630.923
14:13 | 2818 |  |  | -70.2063 | -70.3249 | -97.9113 | -52.5883 | -57.6076 | -87.7568 | -85.2292 | 6.7691 | 36.2581 | 27.8033 | 18.0014 |  |  |  | -72.9871 | -80.4095 | -87.9643 | -34.4298 |  | -94.1693 | -84.8936 | 21.8376 | 28.0382 | 20.6072 | 4.0762 | 74.838 | 205.0902 | 194.5871 | 102.04 | 97.9834 | 108.4031 | 162.0417 | 82.9583 | 115.1317 | 76.8502 | 103.3793 | 241.7908 | 758.6347 | 100.3094 | 49.5855 | 69.2363 | 91.9408 | 123.9203 | 860.1942 | 264.589 | 462.8557 | 409.443 | 900.6462 | 98.7547 | 70.5302 | 99.8386 | 219.2102 | 651.8273 | 128.1835 | 98.4151 | 130.4583 | 299.2936 | 740.4751 | 98.4824 | 34.6246 | 52.7088 | 79.2718 | 105.5215 | 937.399 | 939.7986 | 956.5199 | 942.0188 | 76.4391 | 98.7368 | 116.3315 | 246.586 | 651.602 | 58.9561 | 86.8374 | 139.4779 | 340.2288 | 722.1226 | 42.8772 | 57.699 | 76.2545 | 92.3744 | 116.9331 | 825.6214 |  | 893.1626 | 607.5113 |  | 47.5676 | 102.8531 | 115.9438 | 244.7481 | 688.7296 | 54.7077 | 96.4019 | 121.0941 | 316.1933 | 784.7022 | 30.5617 | 32.2123 | 44.7533 | 71.4561 | 124.9735 | 887.8744 | 888.3676 | 929.0284 | 877.5313 | 56.0679 | 100.1966 | 125.3657 | 243.9199 | 659.902 | 950.4005 | 975.0945 |  |  | 1002.797 | 1000.842 | 860.6082 | 943.3959 | 853.3376 | 948.1901 | 896.6578 | 868.86 | 831.4526 | 837.5361 | 857.5085 | 859.3643 | 832.5969 | 1065.224 | 998.6668 | 957.6692 | 993.9942 | 985.3358 | 199.9767 |  | 282.7562 | 82.5244 | 242.9292 | 310.6135 | 168.8278 | 99.3097 | 112.1602 | 111.3201 | 95.5487 | 250.7219 | 714.5965 | 222.9746 | 94.2198 | 95.8244 | 91.1229 | 101.4572 | 845.1707 | 872.585 | 875.0051 | 861.4217 | 898.2754 | 99.1687 | 100.293 | 110.7622 | 98.9525 | 608.6923 | 117.714 | 97.9799 | 274.1796 | 716.4615 | 99.7806 | 32.9706 | 47.772 | 75.5757 | 113.0269 | 900.2557 | 882.2391 | 846.155 | 738.785 | 98.8386 | 69.7618 | 105.7888 | 195.9094 | 641.4814 | 39.3214 | 63.1107 | 101.7479 | 211.4633 | 680.3527 | 29.0332 | 32.1999 | 43.274 | 70.1196 | 115.6485 | 737.6442 | 758.5266 | 890.4818 | 912.6953 | 890.43 | 39.809 | 63.7378 | 103.3235 | 181.9443 | 615.6135 | 44.0908 | 69.9962 | 101.7912 | 202.6396 | 741.5723 | 30.6406 | 34.1139 | 49.3553 | 76.6729 | 133.9457 | 925.476 | 912.2977 | 927.2009 | 874.1092 | 45.5677 | 105.2125 | 74.5528 | 235.9331 | 692.0487 | 873.8691 | 938.4188 | 980.1291 |  | 1012.944 | 1022.6378 | 987.7323 | 854.1841 | 992.4791 | 829.3551 |  | 1029.7895 | 986.8679 | 977.8416 | 41.3205 | 50.8479 | 73.3641 | 888.5313 | 686.7475 | 575.5793 | 633.9045 | 213.4286 | 283.4219 | 279.7667 | 207.7555 | -0.0098785 | -0.072403 | 0.010577 | 0.073543 | 0.013688 | -0.004618 | 0.091603 | 0.0035313 | -0.073224 | -235.185 | 19.3267 | -236.6497 | 18.7969 | -232.9141 | 19.6552 | -232.9788 | 15.5282 | -68.7293 | 17.3248 | -68.8462 | 17.2036 | 3628.7085 | 3942.1477 | 1002.6815 | 281.5943 | -292.9434 | 631.1634
14:13 | 2819 |  |  | -70.1668 | -70.4192 | -97.709 | -52.4429 | -57.5359 | -87.5625 | -85.1643 | 6.7442 | 36.2264 | 27.8079 | 18.0744 |  |  |  | -72.7648 | -80.4506 | -87.7653 | -34.3403 |  | -94.0938 | -84.838 | 21.9522 | 28.1404 | 20.6548 | 4.086 | 79.5127 | 205.1726 | 194.6418 | 101.871 | 97.9394 | 108.3675 | 162.052 | 82.9766 | 115.2458 | 76.8799 | 103.373 | 241.897 | 758.6888 | 100.3038 | 49.6101 | 69.2589 | 91.9608 | 123.9617 | 860.4638 | 264.4103 | 462.9277 | 409.3708 | 900.7786 | 98.7912 | 70.5769 | 99.8404 | 219.3319 | 652.0339 | 128.2205 | 98.4428 | 130.512 | 299.4338 | 740.5883 | 98.5316 | 34.6087 | 52.7157 | 79.2994 | 105.562 | 937.8636 | 940.18 | 957.1143 | 942.5271 | 76.4589 | 98.7552 | 116.3788 | 246.7153 | 651.7926 | 59.0142 | 86.86 | 139.5067 | 340.3717 | 722.22 | 42.8748 | 57.6996 | 76.2678 | 92.3909 | 116.9993 | 825.9842 |  | 893.6396 | 622.2075 |  | 47.5915 | 102.8487 | 115.9622 | 244.9139 | 688.9327 | 54.6916 | 96.4128 | 121.1275 | 316.3516 | 784.7837 | 30.5525 | 32.2422 | 44.8056 | 71.4807 | 125.0572 | 887.8641 | 888.3188 | 928.7402 | 877.2218 | 56.0256 | 100.2047 | 125.4077 | 244.0241 | 660.0514 | 951.1883 | 975.6118 |  |  | 1002.5993 | 1001.0169 | 860.715 | 943.4923 | 853.5759 | 948.5534 | 903.0412 | 868.5634 | 836.3947 | 835.7536 | 849.7017 | 862.9137 | 833.09 | 1086.9389 | 998.4408 | 957.6857 | 993.8401 | 985.1722 | 200.1081 |  | 282.9839 | 82.5451 | 242.9316 | 310.6652 | 168.9588 | 99.3299 | 112.2421 | 111.3349 | 95.5672 | 250.8491 | 714.7161 | 223.077 | 94.2131 | 95.8159 | 91.1345 | 101.48 | 845.2367 | 872.8067 | 875.0275 | 861.8636 | 898.3499 | 99.1358 | 100.2841 | 110.7894 | 98.9321 | 608.8244 | 117.7307 | 97.986 | 274.3543 | 716.5479 | 99.8088 | 33.0055 | 47.8028 | 75.6188 | 113.0669 | 899.9788 | 882.0734 | 846.0885 | 738.7494 | 98.8404 | 69.8243 | 105.7732 | 195.9935 | 641.59 | 39.3382 | 63.1356 | 101.7283 | 211.6313 | 680.518 | 28.9994 | 32.2185 | 43.2769 | 70.1739 | 115.7003 | 735.742 | 758.475 | 890.053 | 912.0928 | 889.7074 | 39.8241 | 63.7681 | 103.3766 | 182.0334 | 615.7143 | 44.1152 | 70.0431 | 101.8225 | 202.7491 | 741.8265 | 30.6358 | 34.1269 | 49.3728 | 76.7232 | 134.0189 | 924.7526 | 911.8655 | 926.5983 | 873.7387 | 45.5955 | 105.2545 | 74.5877 | 236.0508 | 692.2286 | 873.4254 | 938.3634 | 980.367 |  | 1013.0096 | 1022.6019 | 987.2939 | 854.4207 | 992.4079 | 829.0032 |  | 1029.5325 | 986.8723 | 977.3399 | 41.3442 | 50.8586 | 73.3753 | 889.06 | 687.093 | 575.7228 | 634.1306 | 213.6133 | 283.6419 | 279.9534 | 207.8956 | -0.010182 | -0.072444 | 0.010702 | 0.073443 | 0.013757 | -0.0041658 | 0.073707 | -0.0051007 | -0.090223 | -235.1573 | 19.3698 | -236.5912 | 18.8236 | -232.8311 | 19.649 | -232.8988 | 15.5384 | -68.5939 | 17.3823 | -68.6893 | 17.2098 | 3694.1482 | 3943.0015 | 1002.5333 | 281.7976 | -292.576 | 631.4079
14:13 | 2820 |  |  | -70.1548 | -70.5014 | -97.3454 | -52.4638 | -57.3514 | -87.3394 | -84.9667 | 6.7178 | 36.2082 | 27.826 | 18.041 |  |  |  | -72.7228 | -80.4808 | -87.6925 | -34.2696 |  | -93.9537 | -84.6716 | 22.0279 | 28.1897 | 20.7057 | 4.1065 | 77.2196 | 205.2443 | 194.6835 | 101.7176 | 97.8847 | 108.346 | 162.0693 | 82.9273 | 115.3519 | 76.9233 | 103.3729 | 241.9944 | 758.7375 | 100.3216 | 49.6595 | 69.2788 | 91.9879 | 124.0358 | 860.7203 | 264.4626 | 463.308 | 409.4973 | 900.835 | 98.7899 | 70.6083 | 99.8435 | 219.4595 | 652.2435 | 128.3549 | 98.4535 | 130.5761 | 299.5782 | 740.7173 | 98.5536 | 34.6107 | 52.7896 | 79.3356 | 105.6133 | 938.6219 | 940.4594 | 957.4877 | 942.8626 | 76.5326 | 98.7508 | 116.4255 | 246.8396 | 651.988 | 59.1019 | 86.8945 | 139.5469 | 340.5247 | 722.3461 | 42.814 | 57.6827 | 76.2546 | 92.3831 | 117.0462 | 826.4453 |  | 894.0404 | 612.2358 |  | 47.5963 | 102.8441 | 115.9953 | 245.0439 | 689.0962 | 54.6379 | 96.4333 | 121.1742 | 316.532 | 784.8841 | 30.5585 | 32.2596 | 44.819 | 71.5229 | 125.1204 | 888.1764 | 888.6211 | 928.6606 | 877.1839 | 56.1179 | 100.179 | 125.3942 | 244.1177 | 660.2136 | 950.0335 | 974.6868 |  |  | 1002.3596 | 1001.2344 | 860.8083 | 943.5749 | 853.7798 | 948.9303 | 927.2706 | 867.0113 | 830.2169 | 830.7474 | 826.9205 | 858.1306 | 830.4962 | 1102.7004 | 998.3361 | 957.7033 | 993.8375 | 985.0786 | 200.2609 |  | 283.2008 | 82.5755 | 242.8672 | 310.6155 | 169.0886 | 99.3543 | 112.2907 | 111.4049 | 95.5795 | 250.9756 | 714.8318 | 223.1851 | 94.201 | 95.8101 | 91.1468 | 101.5081 | 845.3469 | 873.0549 | 875.0748 | 862.5833 | 898.49 | 99.1403 | 100.2957 | 110.8229 | 98.9176 | 608.9587 | 117.7861 | 97.9955 | 274.5344 | 716.6236 | 99.8041 | 33.0227 | 47.8336 | 75.6587 | 113.1091 | 899.7652 | 881.9281 | 846.0107 | 738.6987 | 98.8451 | 69.8849 | 105.8 | 196.076 | 641.6924 | 39.3826 | 63.1617 | 101.687 | 211.8416 | 680.6888 | 29.0351 | 32.2268 | 43.2437 | 70.2025 | 115.7416 | 737.1232 | 758.4527 | 889.5811 | 911.58 | 889.1245 | 39.8458 | 63.8134 | 103.4533 | 182.1236 | 615.817 | 44.1544 | 70.0893 | 101.8575 | 202.8578 | 742.0986 | 30.6485 | 34.1415 | 49.3754 | 76.7513 | 134.0883 | 924.0471 | 911.3265 | 925.8784 | 873.3617 | 45.5546 | 105.2804 | 74.626 | 236.1776 | 692.3982 | 873.3304 | 938.9974 | 980.5119 |  | 1013.0837 | 1022.613 | 986.916 | 854.5856 | 992.4117 | 828.5877 |  | 1029.3225 | 986.8887 | 976.8794 | 41.3682 | 50.886 | 73.3909 | 889.907 | 687.4407 | 575.8881 | 634.2733 | 213.7624 | 283.8775 | 280.2027 | 208.0311 | -0.010106 | -0.072385 | 0.010565 | 0.073584 | 0.013506 | -0.0045375 | 0.099503 | 0.010664 | -0.080424 | -235.0281 | 19.3411 | -236.502 | 18.8093 | -232.6957 | 19.6573 | -232.7911 | 15.5097 | -68.3662 | 17.3474 | -68.4124 | 17.1913 | 3755.225 | 3943.6313 | 1002.4122 | 282.0401 | -292.1742 | 631.6644
14:13 | 2821 |  |  | -70.2804 | -70.4971 | -97.1128 | -52.3082 | -57.3856 | -87.2409 | -84.7811 | 6.6936 | 36.176 | 27.8342 | 17.9852 |  |  |  | -72.5954 | -80.3654 | -87.4218 | -34.2035 |  | -93.8653 | -84.4704 | 22.1076 | 28.2544 | 20.7584 | 4.147 | 76.0763 | 205.3585 | 194.7703 | 101.6319 | 97.8504 | 108.3522 | 162.0979 | 82.8929 | 115.4528 | 76.9425 | 103.3757 | 242.1082 | 758.8183 | 100.3674 | 49.6916 | 69.3147 | 92.0284 | 124.1063 | 860.9363 | 264.7307 | 463.7556 | 409.9256 | 900.8042 | 98.787 | 70.645 | 99.8637 | 219.5945 | 652.4424 | 128.4024 | 98.4758 | 130.6268 | 299.7033 | 740.8404 | 98.5547 | 34.6032 | 52.8292 | 79.3579 | 105.6487 | 939.1449 | 940.6607 | 957.6119 | 943.001 | 76.5398 | 98.7513 | 116.4639 | 246.972 | 652.1774 | 59.166 | 86.9411 | 139.6093 | 340.6878 | 722.4887 | 42.8593 | 57.7266 | 76.3135 | 92.4243 | 117.1011 | 826.8052 |  | 894.366 | 610.9416 |  | 47.6337 | 102.8587 | 116.0305 | 245.1642 | 689.2463 | 54.7077 | 96.4415 | 121.1997 | 316.6993 | 784.975 | 30.5639 | 32.2695 | 44.8395 | 71.5811 | 125.186 | 888.2991 | 888.8716 | 928.7008 | 877.2351 | 56.2097 | 100.1598 | 125.3975 | 244.2126 | 660.3828 | 948.6381 | 974.0207 |  |  | 1002.1269 | 1001.4187 | 860.9034 | 943.6854 | 853.993 | 949.3148 | 932.1279 | 863.5492 | 783.8864 | 824.5849 | 837.3041 | 851.4909 | 828.8037 | 1101.7775 | 998.2714 | 957.7238 | 993.8912 | 985.0451 | 200.4107 |  | 283.3796 | 82.6007 | 242.6838 | 310.4257 | 169.2242 | 99.3769 | 112.286 | 111.5585 | 95.5752 | 251.0785 | 714.9414 | 223.3017 | 94.1924 | 95.7966 | 91.1539 | 101.5279 | 845.8486 | 873.3312 | 875.1505 | 864.1092 | 898.7229 | 99.1974 | 100.2837 | 110.8353 | 98.9399 | 609.0746 | 117.8241 | 97.9888 | 274.7185 | 716.6848 | 99.7821 | 33.023 | 47.8407 | 75.6695 | 113.1363 | 899.5731 | 881.777 | 845.9345 | 738.7047 | 98.826 | 69.9087 | 105.8218 | 196.1609 | 641.8039 | 39.4069 | 63.1934 | 101.6727 | 211.9604 | 680.8261 | 29.0703 | 32.2336 | 43.2375 | 70.2266 | 115.7879 | 738.7999 | 758.4251 | 889.1513 | 911.0013 | 888.6396 | 39.8739 | 63.839 | 103.4764 | 182.202 | 615.8893 | 44.194 | 70.1283 | 101.8909 | 202.9815 | 742.3823 | 30.6638 | 34.1521 | 49.3853 | 76.7792 | 134.1496 | 923.4965 | 910.8366 | 925.2929 | 873.0347 | 45.5422 | 105.2817 | 74.675 | 236.2975 | 692.5555 | 873.3421 | 939.5589 | 980.2497 |  | 1013.2054 | 1022.702 | 986.6233 | 854.7444 | 992.4835 | 828.2395 |  | 1029.1827 | 986.9055 | 976.4703 | 41.4219 | 50.903 | 73.404 | 890.6886 | 687.7817 | 576.0711 | 634.4333 | 213.8752 | 284.0043 | 280.3226 | 208.1789 | -0.0099179 | -0.072526 | 0.010471 | 0.073913 | 0.014208 | -0.0046314 | 0.08582 | -0.0099133 | -0.074174 | -234.9635 | 19.3575 | -236.4497 | 18.8442 | -232.668 | 19.6839 | -232.6957 | 15.5118 | -68.1724 | 17.3699 | -68.2801 | 17.2242 | 3755.1997 | 3943.1467 | 1002.3293 | 282.1635 | -291.7584 | 631.9264
14:13 | 2822 |  |  | -70.3483 | -70.685 | -96.7835 | -52.2773 | -57.3067 | -87.2997 | -84.7251 | 6.6669 | 36.1565 | 27.8149 | 17.9373 |  |  |  | -72.4016 | -80.1764 | -87.2711 | -34.1849 |  | -93.6435 | -84.3949 | 22.1969 | 28.3335 | 20.809 | 4.1649 | 78.1781 | 205.4767 | 194.891 | 101.592 | 97.836 | 108.371 | 162.1284 | 82.8907 | 115.5416 | 76.9774 | 103.4246 | 242.2789 | 758.9323 | 100.3987 | 49.7022 | 69.3322 | 92.0564 | 124.1462 | 861.0916 | 265.2331 | 464.0883 | 410.5557 | 900.73 | 98.773 | 70.6657 | 99.8535 | 219.7253 | 652.6469 | 128.4055 | 98.4927 | 130.6691 | 299.8346 | 740.9499 | 98.5364 | 34.6171 | 52.8317 | 79.3464 | 105.6759 | 939.5309 | 940.8871 | 957.823 | 943.1646 | 76.5236 | 98.7707 | 116.5017 | 247.1065 | 652.3678 | 59.2239 | 86.9898 | 139.6774 | 340.8569 | 722.6416 | 42.8764 | 57.757 | 76.3262 | 92.444 | 117.1513 | 826.9712 |  | 894.6973 | 605.4415 |  | 47.6748 | 102.8523 | 116.0758 | 245.3123 | 689.4262 | 54.7783 | 96.4164 | 121.2329 | 316.8598 | 785.0504 | 30.5802 | 32.2774 | 44.8644 | 71.628 | 125.253 | 888.3561 | 888.8597 | 928.5923 | 877.0932 | 56.1682 | 100.2024 | 125.4747 | 244.3208 | 660.5536 | 948.588 | 975.1925 |  |  | 1001.9289 | 1001.6071 | 860.9918 | 943.8344 | 854.2075 | 949.6932 | 921.6246 | 859.6586 | 747.4886 | 813.0522 | 856.5402 | 850.5601 | 832.7642 | 1063.0214 | 998.2302 | 957.7542 | 993.9574 | 985.069 | 200.5468 |  | 283.6104 | 82.6292 | 242.6217 | 310.2921 | 169.4515 | 99.4131 | 112.2712 | 111.5262 | 95.5747 | 251.2679 | 715.0813 | 223.4491 | 94.1907 | 95.7798 | 91.1575 | 101.5319 | 846.1098 | 873.6633 | 875.2407 | 865.0559 | 899.0479 | 99.2024 | 100.342 | 110.9343 | 98.9423 | 609.2019 | 117.8338 | 97.9863 | 274.8865 | 716.7653 | 99.7552 | 33.0256 | 47.8376 | 75.6744 | 113.1561 | 899.4504 | 881.6282 | 845.859 | 738.7184 | 98.8113 | 69.932 | 105.8253 | 196.2251 | 641.8798 | 39.4883 | 63.2168 | 101.6661 | 212.0139 | 680.9477 | 28.9885 | 32.2425 | 43.3138 | 70.2699 | 115.8402 | 736.6551 | 758.3961 | 888.8197 | 910.5105 | 888.2288 | 39.8659 | 63.8509 | 103.4767 | 182.2694 | 615.9695 | 44.218 | 70.1579 | 101.9299 | 203.1017 | 742.6647 | 30.6969 | 34.1583 | 49.4501 | 76.8288 | 134.2318 | 923.1067 | 910.504 | 924.7626 | 872.7808 | 45.5678 | 105.3271 | 74.7185 | 236.4168 | 692.7196 | 873.1852 | 940.095 | 979.1702 |  | 1013.398 | 1022.8192 | 986.4186 | 854.9045 | 992.6519 | 827.882 |  | 1029.0816 | 986.9681 | 976.0585 | 41.4449 | 50.9106 | 73.435 | 891.7722 | 688.1392 | 576.24 | 634.6304 | 214.0161 | 284.1874 | 280.4919 | 208.3267 | -0.0096359 | -0.072549 | 0.010635 | 0.073819 | 0.013881 | -0.0047958 | 0.076952 | -0.0088629 | -0.072074 | -234.8742 | 19.3369 | -236.302 | 18.8113 | -232.5357 | 19.6634 | -232.5941 | 15.4994 | -67.957 | 17.3535 | -68.0093 | 17.1954 | 3754.0683 | 3942.807 | 1002.285 | 282.3397 | -291.4494 | 632.1896
14:13 | 2823 |  |  | -70.4287 | -70.6772 | -96.7203 | -52.263 | -57.2342 | -87.2327 | -84.6691 | 6.6464 | 36.1204 | 27.7654 | 17.8849 |  |  |  | -72.349 | -79.9592 | -87.0352 | -34.0568 |  | -93.6235 | -84.3112 | 22.3023 | 28.4015 | 20.8537 | 4.2009 | 79.2862 | 205.5636 | 195.0208 | 101.578 | 97.8452 | 108.4 | 162.1612 | 82.9058 | 115.6235 | 76.9951 | 103.4128 | 242.447 | 759.0403 | 100.4309 | 49.7279 | 69.3384 | 92.0719 | 124.1982 | 861.1816 | 265.7549 | 464.6375 | 411.2835 | 900.6194 | 98.7001 | 70.6852 | 99.8527 | 219.8416 | 652.8407 | 128.4927 | 98.4796 | 130.6963 | 299.981 | 741.0775 | 98.5244 | 34.6838 | 52.7752 | 79.3319 | 105.7154 | 939.6847 | 941.0517 | 957.9001 | 943.2819 | 76.5857 | 98.7653 | 116.5402 | 247.2407 | 652.5477 | 59.2737 | 87.0384 | 139.7325 | 341.0069 | 722.7876 | 42.8394 | 57.7571 | 76.3241 | 92.4631 | 117.1994 | 827.1641 |  | 895.0575 | 592.0229 |  | 47.6883 | 102.8244 | 116.1132 | 245.4449 | 689.5879 | 54.7597 | 96.3875 | 121.2775 | 317.0096 | 785.1635 | 30.595 | 32.2773 | 44.8757 | 71.6712 | 125.3061 | 888.2231 | 888.7473 | 928.498 | 876.8793 | 56.1899 | 100.2249 | 125.5171 | 244.4227 | 660.7074 | 949.4236 | 976.5031 |  |  | 1001.7471 | 1001.8067 | 861.091 | 944.026 | 854.4062 | 950.032 | 913.652 | 859.5424 | 765.2814 | 825.0759 | 843.1119 | 849.7871 | 833.8264 | 1025.6534 | 998.2404 | 957.7897 | 994.0829 | 985.1597 | 200.7138 |  | 283.9024 | 82.6568 | 242.6849 | 310.304 | 169.7513 | 99.4472 | 112.2369 | 111.4207 | 95.5936 | 251.3839 | 715.1922 | 223.5512 | 94.1851 | 95.7598 | 91.1708 | 101.5425 | 846.2692 | 874.0066 | 875.4049 | 865.6775 | 899.406 | 99.1856 | 100.3392 | 110.9295 | 98.9412 | 609.3012 | 117.8753 | 97.9945 | 275.0499 | 716.8436 | 99.7497 | 33.0332 | 47.851 | 75.7062 | 113.193 | 899.4996 | 881.5029 | 845.7911 | 738.7142 | 98.8196 | 69.9718 | 105.8918 | 196.3115 | 641.9586 | 39.5756 | 63.2409 | 101.6226 | 212.0994 | 681.1016 | 28.9506 | 32.2565 | 43.3504 | 70.3049 | 115.8885 | 735.4258 | 758.4595 | 888.4082 | 910.3255 | 887.973 | 39.8738 | 63.8805 | 103.4694 | 182.3433 | 616.1041 | 44.2442 | 70.186 | 101.9627 | 203.2022 | 742.9637 | 30.7073 | 34.1753 | 49.4621 | 76.8721 | 134.2964 | 922.5831 | 910.2488 | 924.4014 | 872.6088 | 45.6027 | 105.3814 | 74.7461 | 236.5338 | 692.8876 | 873.2054 | 941.4503 | 978.6954 |  | 1013.6586 | 1022.88 | 986.2997 | 855.1649 | 992.9205 | 827.505 |  | 1029.0139 | 986.9559 | 975.7081 | 41.4583 | 50.9451 | 73.4422 | 893.6995 | 688.4653 | 576.3902 | 634.7986 | 214.1333 | 284.3553 | 280.6498 | 208.3562 | -0.010236 | -0.07311 | 0.0097941 | 0.072955 | 0.013149 | -0.0048387 | 0.065587 | -0.0033099 | -0.078126 | -234.7881 | 19.3452 | -236.3081 | 18.8626 | -232.5295 | 19.6798 | -232.5387 | 15.4933 | -67.7847 | 17.3658 | -67.8739 | 17.2324 | 3760.1323 | 3941.8175 | 1002.2587 | 282.5025 | -291.168 | 632.4277
14:13 | 2824 |  |  | -70.5006 | -70.6844 | -96.607 | -52.179 | -57.1553 | -87.188 | -84.5604 | 6.6216 | 36.0657 | 27.6578 | 17.8142 |  |  |  | -72.279 | -79.7382 | -86.9881 | -34.0351 |  | -93.4826 | -84.2941 | 22.3911 | 28.4868 | 20.9029 | 4.2253 | 77.7975 | 205.6568 | 195.1555 | 101.5604 | 97.8613 | 108.4262 | 162.1933 | 82.9413 | 115.7303 | 77.021 | 103.3653 | 242.5615 | 759.159 | 100.4391 | 49.7906 | 69.3428 | 92.0924 | 124.2603 | 861.1528 | 266.0969 | 465.254 | 411.9242 | 900.4553 | 98.6751 | 70.7282 | 99.8661 | 219.9792 | 653.0283 | 128.5247 | 98.4841 | 130.7077 | 300.1194 | 741.2147 | 98.5237 | 34.6536 | 52.7742 | 79.3753 | 105.7737 | 939.7917 | 941.1362 | 957.7743 | 943.3149 | 76.583 | 98.7441 | 116.547 | 247.392 | 652.7394 | 59.3214 | 87.0635 | 139.7738 | 341.1631 | 722.9122 | 42.8647 | 57.7522 | 76.3251 | 92.4932 | 117.2495 | 827.1686 |  | 895.4041 | 589.9761 |  | 47.7062 | 102.8344 | 116.1318 | 245.5762 | 689.7746 | 54.8449 | 96.3863 | 121.3145 | 317.1414 | 785.3086 | 30.6022 | 32.2749 | 44.8897 | 71.7151 | 125.3646 | 888.0957 | 888.7054 | 928.3132 | 876.6555 | 56.2635 | 100.2158 | 125.5333 | 244.5223 | 660.8486 | 950.3565 | 976.7292 |  |  | 1001.5666 | 1002.01 | 861.1991 | 944.2444 | 854.5685 | 950.3065 | 910.1994 | 860.0397 | 766.5076 | 850.1783 | 808.5509 | 846.1458 | 834.6361 | 1008.6379 | 998.3001 | 957.818 | 994.2963 | 985.2892 | 200.9074 |  | 284.1712 | 82.6843 | 242.7381 | 310.3569 | 170.0285 | 99.4718 | 112.2194 | 111.4319 | 95.6186 | 251.4713 | 715.2893 | 223.6315 | 94.1779 | 95.7546 | 91.189 | 101.5819 | 846.8492 | 874.3512 | 875.5862 | 866.6335 | 899.8364 | 99.1902 | 100.2829 | 110.901 | 98.9312 | 609.4148 | 117.9212 | 98.0236 | 275.2069 | 716.9288 | 99.7423 | 33.0492 | 47.8755 | 75.7419 | 113.2363 | 899.6676 | 881.4051 | 845.7477 | 738.7216 | 98.8141 | 70.0162 | 105.9186 | 196.4023 | 642.0384 | 39.5334 | 63.2748 | 101.5729 | 212.174 | 681.2381 | 28.9683 | 32.2779 | 43.3828 | 70.351 | 115.9336 | 734.3607 | 758.553 | 887.9986 | 910.3303 | 887.8615 | 39.9148 | 63.925 | 103.4751 | 182.4412 | 616.2222 | 44.2681 | 70.2358 | 101.9719 | 203.3088 | 743.2746 | 30.7066 | 34.2012 | 49.4717 | 76.9097 | 134.3541 | 921.9133 | 909.9492 | 923.9969 | 872.3959 | 45.6295 | 105.4348 | 74.7732 | 236.6562 | 693.0644 | 873.358 | 942.9639 | 977.96 |  | 1013.9988 | 1022.9871 | 986.2882 | 855.5844 | 993.5057 | 827.1169 |  | 1028.9992 | 986.983 | 975.4156 | 41.478 | 50.9692 | 73.4438 | 895.3293 | 688.7544 | 576.5169 | 634.9451 | 214.2291 | 284.531 | 280.8072 | 208.4835 | -0.0099204 | -0.072383 | 0.010584 | 0.073884 | 0.013645 | -0.0042591 | 0.088431 | -0.0066249 | -0.095406 | -234.7388 | 19.3369 | -236.2004 | 18.8277 | -232.3849 | 19.6552 | -232.428 | 15.4953 | -67.56 | 17.3576 | -67.6339 | 17.179 | 3675.3485 | 3943.0373 | 1002.2811 | 282.6691 | -290.9075 | 632.6357
14:13 | 2825 |  |  | -70.5036 | -70.6793 | -96.3799 | -52.1232 | -57.0778 | -87.0055 | -84.4819 | 6.5957 | 36.046 | 27.6146 | 17.7747 |  |  |  | -72.1587 | -79.6552 | -86.9375 | -34.01 |  | -93.4754 | -84.1665 | 22.4863 | 28.5558 | 20.973 | 4.2804 | 79.58 | 205.7462 | 195.2842 | 101.561 | 97.8778 | 108.452 | 162.2366 | 82.938 | 115.8201 | 77.1167 | 103.4182 | 242.7169 | 759.317 | 100.4372 | 49.8451 | 69.3617 | 92.1222 | 124.2927 | 861.0755 | 266.2196 | 465.8793 | 412.2077 | 900.3285 | 98.6908 | 70.7414 | 99.8377 | 220.1209 | 653.2523 | 128.5471 | 98.5 | 130.743 | 300.2449 | 741.3247 | 98.5026 | 34.6096 | 52.8415 | 79.4153 | 105.8282 | 939.8558 | 941.1751 | 957.6158 | 943.2824 | 76.5726 | 98.7463 | 116.572 | 247.5254 | 652.9345 | 59.3679 | 87.0978 | 139.8119 | 341.3221 | 723.0408 | 42.9103 | 57.7623 | 76.3262 | 92.4968 | 117.2659 | 826.9437 |  | 895.6964 | 590.254 |  | 47.7251 | 102.8471 | 116.1846 | 245.7063 | 689.9661 | 54.924 | 96.4048 | 121.3486 | 317.2839 | 785.4597 | 30.6291 | 32.2782 | 44.8972 | 71.7706 | 125.4196 | 888.1655 | 888.815 | 928.1076 | 876.5063 | 56.2762 | 100.2623 | 125.6204 | 244.633 | 660.9866 | 950.1315 | 976.3829 |  |  | 1001.4027 | 1002.19 | 861.3173 | 944.4747 | 854.6861 | 950.4905 | 906.07 | 859.5371 | 763.4247 | 860.5745 | 778.1641 | 841.4134 | 825.9949 | 987.422 | 998.4512 | 957.8511 | 994.5959 | 985.4518 | 201.0724 |  | 284.3854 | 82.7169 | 242.7067 | 310.3016 | 170.172 | 99.4997 | 112.2397 | 111.4737 | 95.6427 | 251.6043 | 715.4126 | 223.7364 | 94.1637 | 95.749 | 91.2025 | 101.6003 | 847.441 | 874.7357 | 875.7918 | 867.2034 | 900.3782 | 99.2086 | 100.2644 | 110.9238 | 98.92 | 609.5362 | 117.9391 | 98.0289 | 275.3853 | 717.0206 | 99.7246 | 33.0503 | 47.8812 | 75.76 | 113.2644 | 899.8811 | 881.3345 | 845.7343 | 738.7249 | 98.8292 | 70.0511 | 105.9387 | 196.4996 | 642.1341 | 39.5044 | 63.3189 | 101.5792 | 212.3086 | 681.3784 | 29.0883 | 32.2816 | 43.4275 | 70.4038 | 115.9837 | 732.5427 | 758.5164 | 887.7384 | 910.1422 | 887.7971 | 39.9466 | 63.9724 | 103.4856 | 182.5475 | 616.3046 | 44.2837 | 70.2907 | 101.984 | 203.4097 | 743.5814 | 30.7359 | 34.2113 | 49.496 | 76.9443 | 134.4172 | 921.2652 | 909.5409 | 923.3627 | 872.0377 | 45.6705 | 105.4764 | 74.8228 | 236.776 | 693.2318 | 873.3603 | 944.0431 | 976.7801 |  | 1014.4321 | 1023.1393 | 986.3512 | 856.0612 | 994.1887 | 826.7588 |  | 1029.0305 | 987.1111 | 975.1926 | 41.489 | 50.9658 | 73.4592 | 896.0663 | 688.9951 | 576.6543 | 635.1253 | 214.3625 | 284.6677 | 280.957 | 208.6815 | -0.010549 | -0.072808 | 0.010305 | 0.073689 | 0.014144 | -0.0046321 | 0.072216 | -2.9042e-05 | -0.081927 | -234.5942 | 19.3 | -236.0897 | 18.8483 | -232.3756 | 19.7147 | -232.3849 | 15.4645 | -67.3385 | 17.3309 | -67.4493 | 17.218 | 3754.1089 | 3943.1888 | 1002.3562 | 282.8124 | -290.5963 | 632.8247
14:13 | 2826 |  |  | -70.3605 | -70.5537 | -95.9405 | -52.0921 | -56.9906 | -86.8708 | -84.4128 | 6.5766 | 36.0437 | 27.5904 | 17.7785 |  |  |  | -71.9988 | -79.6523 | -86.6901 | -33.9294 |  | -93.3634 | -84.1435 | 22.7045 | 28.6081 | 21.0333 | 4.2788 | 81.5809 | 205.828 | 195.4065 | 101.5943 | 97.9147 | 108.4846 | 162.2763 | 82.8469 | 115.9256 | 77.1667 | 103.4656 | 242.883 | 759.4858 | 100.4419 | 49.8674 | 69.3785 | 92.1421 | 124.3322 | 861.0287 | 266.2455 | 466.1876 | 412.312 | 900.2595 | 98.7425 | 70.7715 | 99.8372 | 220.253 | 653.4442 | 128.6213 | 98.5093 | 130.8016 | 300.3699 | 741.4281 | 98.5029 | 34.6141 | 52.875 | 79.4512 | 105.8643 | 939.8318 | 941.2053 | 957.4027 | 943.2227 | 76.6142 | 98.7513 | 116.6341 | 247.6474 | 653.1212 | 59.3824 | 87.1409 | 139.8377 | 341.4596 | 723.168 | 42.8956 | 57.7417 | 76.3085 | 92.4882 | 117.2982 | 826.5152 |  | 895.9136 | 589.8847 |  | 47.7644 | 102.8553 | 116.2156 | 245.8641 | 690.142 | 54.9495 | 96.4282 | 121.3976 | 317.4492 | 785.595 | 30.6418 | 32.3005 | 44.9129 | 71.8245 | 125.4699 | 888.2659 | 888.9402 | 928.0128 | 876.4065 | 56.3219 | 100.2662 | 125.6718 | 244.7232 | 661.1371 | 948.7628 | 975.5792 |  |  | 1001.2627 | 1002.3091 | 861.4522 | 944.6855 | 854.754 | 950.5634 | 912.4158 | 864.4046 | 781.9746 | 845.6519 | 752.4245 | 842.2103 | 814.7897 | 973.4779 | 998.7759 | 957.8978 | 994.9592 | 985.6823 | 201.2079 |  | 284.5764 | 82.7388 | 242.7053 | 310.1925 | 170.1681 | 99.532 | 112.2442 | 111.4705 | 95.6499 | 251.6971 | 715.5455 | 223.8376 | 94.1484 | 95.7364 | 91.2122 | 101.6023 | 847.8424 | 875.0987 | 876.0265 | 867.0713 | 900.9529 | 99.2129 | 100.2338 | 110.9082 | 98.9268 | 609.6377 | 117.95 | 98.0234 | 275.574 | 717.1021 | 99.7268 | 33.0605 | 47.8956 | 75.7862 | 113.2898 | 900.1418 | 881.2769 | 845.729 | 738.7181 | 98.8461 | 70.1066 | 105.9596 | 196.5898 | 642.2316 | 39.5403 | 63.3193 | 101.5831 | 212.4482 | 681.5403 | 29.1107 | 32.2848 | 43.3868 | 70.453 | 116.0316 | 731.3602 | 758.4593 | 887.5327 | 909.8925 | 887.5898 | 39.9773 | 64.0083 | 103.513 | 182.6421 | 616.3693 | 44.2999 | 70.3313 | 102.0137 | 203.5043 | 743.8914 | 30.764 | 34.2033 | 49.5171 | 76.9783 | 134.4869 | 920.5391 | 909.1345 | 922.7057 | 871.647 | 45.7338 | 105.4975 | 74.8711 | 236.8956 | 693.3823 | 873.4388 | 944.8347 | 976.5206 |  | 1014.966 | 1023.2799 | 986.4556 | 856.5644 | 994.7976 | 826.4098 |  | 1029.0941 | 987.0819 | 974.9788 | 41.5019 | 50.9582 | 73.4728 | 896.3519 | 689.3365 | 576.7875 | 635.392 | 214.5206 | 284.9215 | 281.2336 | 208.859 | -0.010174 | -0.072426 | 0.010403 | 0.07349 | 0.01365 | -0.0048408 | 0.087203 | -0.0017923 | -0.063573 | -234.5634 | 19.3452 | -236.0281 | 18.8462 | -232.2464 | 19.6614 | -232.2341 | 15.4666 | -67.1446 | 17.372 | -67.2585 | 17.1954 | 3701.6773 | 3942.7103 | 1002.4285 | 283.0776 | -290.0996 | 633.062
14:13 | 2827 |  |  | -70.1482 | -70.6237 | -95.8613 | -52.0404 | -56.9695 | -86.6973 | -84.2718 | 6.5635 | 36.0283 | 27.5879 | 17.7919 |  |  |  | -71.8836 | -79.4246 | -86.4783 | -33.9012 |  | -93.2421 | -83.9932 | 22.7698 | 28.6663 | 21.0792 | 4.2679 | 80.7447 | 205.9289 | 195.5094 | 101.6157 | 97.9437 | 108.5118 | 162.3079 | 82.7219 | 116.0225 | 77.1932 | 103.4519 | 242.9973 | 759.6417 | 100.4533 | 49.9058 | 69.3887 | 92.1623 | 124.387 | 861.0166 | 266.4349 | 466.5379 | 412.5397 | 900.1784 | 98.7403 | 70.8202 | 99.8555 | 220.3848 | 653.6185 | 128.6975 | 98.5213 | 130.8657 | 300.5157 | 741.5612 | 98.5514 | 34.6783 | 52.8706 | 79.4596 | 105.9016 | 940.037 | 941.2653 | 957.217 | 943.2517 | 76.654 | 98.7664 | 116.7085 | 247.7814 | 653.3164 | 59.3652 | 87.1633 | 139.9015 | 341.6189 | 723.3126 | 42.855 | 57.7483 | 76.3164 | 92.5166 | 117.393 | 826.384 |  | 896.0478 | 589.2517 |  | 47.7993 | 102.8565 | 116.2336 | 246.0224 | 690.3149 | 54.9789 | 96.4494 | 121.4453 | 317.619 | 785.719 | 30.6494 | 32.3233 | 44.936 | 71.871 | 125.5328 | 888.2027 | 888.9246 | 928.0439 | 876.2749 | 56.3968 | 100.2317 | 125.6694 | 244.8081 | 661.3058 | 948.3501 | 974.8871 |  |  | 1001.1437 | 1002.3778 | 861.5914 | 944.8361 | 854.759 | 950.494 | 925.8552 | 871.8668 | 774.3144 | 836.216 | 757.3674 | 844.417 | 829.2962 | 983.5077 | 999.2466 | 957.958 | 995.3379 | 985.9635 | 201.341 |  | 284.739 | 82.7614 | 242.8439 | 310.2057 | 170.1976 | 99.5544 | 112.2463 | 111.4103 | 95.6681 | 251.8364 | 715.6813 | 223.953 | 94.1444 | 95.7317 | 91.2326 | 101.6345 | 848.0545 | 875.4865 | 876.2901 | 866.4848 | 901.5114 | 99.1869 | 100.2512 | 110.9423 | 98.9198 | 609.7644 | 117.9839 | 98.0226 | 275.7707 | 717.1767 | 99.7303 | 33.0828 | 47.933 | 75.8206 | 113.3187 | 900.4334 | 881.2388 | 845.733 | 738.7098 | 98.8408 | 70.1706 | 105.9555 | 196.6871 | 642.3255 | 39.5569 | 63.3417 | 101.5817 | 212.578 | 681.6993 | 29.1228 | 32.2913 | 43.3756 | 70.4609 | 116.0781 | 732.8798 | 758.4775 | 887.2892 | 909.8238 | 887.4186 | 39.9892 | 64.0552 | 103.6005 | 182.7493 | 616.4495 | 44.3377 | 70.3779 | 102.0437 | 203.607 | 744.2158 | 30.7627 | 34.1981 | 49.5624 | 77.0215 | 134.5592 | 919.8697 | 908.6098 | 922.0136 | 871.2917 | 45.7267 | 105.5241 | 74.915 | 237.013 | 693.5299 | 873.7352 | 945.244 | 976.0385 |  | 1015.5693 | 1023.4275 | 986.616 | 857.1224 | 995.5066 | 826.0633 |  | 1029.1845 | 987.0397 | 974.8431 | 41.5344 | 50.9884 | 73.4861 | 896.5448 | 689.6621 | 576.9098 | 635.622 | 214.7374 | 285.1851 | 281.563 | 209.0023 | -0.010417 | -0.073118 | 0.011501 | 0.074607 | 0.014082 | -0.0043509 | 0.081689 | -0.020571 | -0.089619 | -234.4711 | 19.3061 | -235.8712 | 18.8113 | -232.1356 | 19.7127 | -232.2587 | 15.5097 | -66.9877 | 17.3391 | -66.9754 | 17.181 | 3730.3888 | 3942.6961 | 1002.5252 | 283.374 | -289.6606 | 633.2859
14:13 | 2828 |  |  | -69.8078 | -70.6575 | -95.9243 | -51.8838 | -56.9678 | -86.7526 | -84.2445 | 6.553 | 36.0186 | 27.6023 | 17.7741 |  |  |  | -71.8324 | -79.2234 | -86.1801 | -33.8126 |  | -93.0496 | -83.7478 | 22.8231 | 28.7189 | 21.1286 | 4.2664 | 81.2275 | 206.0681 | 195.6008 | 101.6182 | 97.9569 | 108.5306 | 162.347 | 82.6367 | 116.1009 | 77.227 | 103.4162 | 243.0896 | 759.7725 | 100.4907 | 49.9486 | 69.4286 | 92.1855 | 124.4387 | 861.0236 | 266.6326 | 467.1461 | 412.7314 | 900.124 | 98.6879 | 70.8426 | 99.8461 | 220.5052 | 653.8029 | 128.7745 | 98.5186 | 130.9089 | 300.6565 | 741.6962 | 98.5661 | 34.6984 | 52.8814 | 79.4959 | 105.9402 | 940.1444 | 941.2992 | 957.0647 | 943.3351 | 76.7208 | 98.781 | 116.7675 | 247.912 | 653.5167 | 59.3617 | 87.173 | 139.9664 | 341.7828 | 723.4554 | 42.7864 | 57.7646 | 76.2998 | 92.5127 | 117.4464 | 826.7692 |  | 896.2811 | 589.4445 |  | 47.7948 | 102.8454 | 116.2583 | 246.1646 | 690.4741 | 54.9632 | 96.4646 | 121.4773 | 317.7955 | 785.8422 | 30.6556 | 32.35 | 44.9765 | 71.9286 | 125.6205 | 888.1024 | 888.9091 | 927.9821 | 876.0858 | 56.4965 | 100.2001 | 125.6472 | 244.9096 | 661.4887 | 947.896 | 975.0557 |  |  | 1001.08 | 1002.3895 | 861.7401 | 944.9324 | 854.7176 | 950.3574 | 926.5729 | 872.5081 | 771.4019 | 843.4766 | 779.2124 | 847.9461 | 841.5457 | 1005.1947 | 999.6854 | 958.0354 | 995.676 | 986.2153 | 201.4761 |  | 284.8943 | 82.7843 | 242.9724 | 310.3438 | 170.3476 | 99.5748 | 112.2777 | 111.4972 | 95.6882 | 252.0377 | 715.8445 | 224.1051 | 94.1436 | 95.7239 | 91.2459 | 101.6632 | 848.4851 | 875.9498 | 876.5729 | 866.2337 | 902.0341 | 99.2147 | 100.318 | 111.0348 | 98.9337 | 609.9195 | 118.0208 | 98.0155 | 275.9787 | 717.2602 | 99.7809 | 33.0858 | 47.9525 | 75.8419 | 113.3519 | 900.7596 | 881.2169 | 845.7499 | 738.6779 | 98.834 | 70.2048 | 105.9923 | 196.7901 | 642.4356 | 39.6031 | 63.3749 | 101.5715 | 212.6547 | 681.8453 | 29.1782 | 32.2966 | 43.4348 | 70.4823 | 116.1349 | 735.468 | 758.4954 | 887.052 | 909.7837 | 887.2871 | 39.9786 | 64.0998 | 103.6241 | 182.8494 | 616.513 | 44.3731 | 70.4138 | 102.0713 | 203.7067 | 744.5391 | 30.7317 | 34.2216 | 49.5637 | 77.0547 | 134.6193 | 919.2029 | 908.1576 | 921.3956 | 870.9804 | 45.721 | 105.5633 | 74.9572 | 237.1275 | 693.6857 | 873.9443 | 945.9313 | 975.7875 |  | 1016.1995 | 1023.5788 | 986.8499 | 857.6575 | 996.1737 | 825.7345 |  | 1029.3105 | 987.0604 | 974.762 | 41.5585 | 51.0171 | 73.4992 | 896.92 | 689.9928 | 577.0702 | 635.7508 | 214.8302 | 285.3488 | 281.7387 | 209.1473 | -0.010025 | -0.072885 | 0.01034 | 0.073402 | 0.013962 | -0.0048334 | 0.084069 | -0.013425 | -0.088746 | -234.3665 | 19.3267 | -235.8681 | 18.8585 | -232.0987 | 19.6881 | -232.1049 | 15.4563 | -66.7138 | 17.3576 | -66.8523 | 17.218 | 3833.3344 | 3942.2725 | 1002.6538 | 283.5438 | -289.2253 | 633.5315
14:13 | 2829 |  |  | -69.6299 | -70.7563 | -95.9731 | -51.84 | -56.9171 | -86.5688 | -84.0403 | 6.5367 | 36.0138 | 27.6124 | 17.7923 |  |  |  | -71.6657 | -79.0046 | -86.0292 | -33.7584 |  | -92.9315 | -83.6668 | 22.894 | 28.7762 | 21.1764 | 4.2773 | 80.5785 | 206.2174 | 195.7037 | 101.6684 | 97.9962 | 108.5598 | 162.3836 | 82.595 | 116.1859 | 77.2412 | 103.4046 | 243.2033 | 759.8832 | 100.5218 | 49.9654 | 69.478 | 92.2172 | 124.5021 | 861.0287 | 266.6702 | 467.7464 | 412.7251 | 900.0971 | 98.6601 | 70.8815 | 99.8476 | 220.635 | 653.9878 | 128.8416 | 98.5205 | 130.952 | 300.7891 | 741.829 | 98.5605 | 34.711 | 52.8954 | 79.5252 | 105.9845 | 940.1751 | 941.2961 | 956.9012 | 943.3661 | 76.7248 | 98.7776 | 116.7979 | 248.0502 | 653.7109 | 59.4101 | 87.2137 | 140.0037 | 341.9446 | 723.61 | 42.8417 | 57.7569 | 76.2942 | 92.5172 | 117.4629 | 826.6898 |  | 896.5027 | 589.252 |  | 47.838 | 102.8362 | 116.2874 | 246.2943 | 690.6108 | 55.0044 | 96.4518 | 121.5101 | 317.9566 | 785.9569 | 30.66 | 32.362 | 45.0062 | 71.9828 | 125.6822 | 888.1471 | 889.0259 | 927.8905 | 875.9467 | 56.5218 | 100.1989 | 125.673 | 245.0142 | 661.6663 | 945.6106 | 975.6033 |  |  | 1001.0898 | 1002.3845 | 861.8595 | 944.9651 | 854.6548 | 950.2458 | 928.2162 | 869.3566 | 796.5518 | 842.0824 | 786.9873 | 854.6863 | 842.838 | 1031.133 | 1000.0588 | 958.1271 | 996.0125 | 986.4475 | 201.5989 |  | 285.0401 | 82.8044 | 243.0048 | 310.5296 | 170.5423 | 99.6085 | 112.3221 | 111.6225 | 95.6965 | 252.1553 | 716.0009 | 224.2234 | 94.1407 | 95.7174 | 91.2593 | 101.6808 | 849.0339 | 876.3278 | 876.8371 | 866.1574 | 902.5484 | 99.2482 | 100.3133 | 111.0578 | 98.9659 | 610.0397 | 118.0411 | 98.0294 | 276.1811 | 717.3517 | 99.8281 | 33.0952 | 47.9744 | 75.881 | 113.3776 | 901.1168 | 881.2002 | 845.7548 | 738.6425 | 98.8297 | 70.2458 | 106.0334 | 196.9327 | 642.539 | 39.6228 | 63.3946 | 101.5416 | 212.6901 | 681.9923 | 29.1936 | 32.3107 | 43.4987 | 70.5294 | 116.1837 | 734.5324 | 761.447 | 886.9188 | 909.998 | 887.1306 | 40.0045 | 64.119 | 103.5745 | 182.9268 | 616.5536 | 44.3868 | 70.4544 | 102.0834 | 203.8093 | 744.8536 | 30.7315 | 34.25 | 49.5717 | 77.0897 | 134.6956 | 918.5143 | 907.7814 | 920.7692 | 870.603 | 45.7841 | 105.6161 | 75.0005 | 237.2538 | 693.8479 | 874.0773 | 947.0913 | 976.4784 |  | 1016.837 | 1023.6936 | 987.1656 | 858.1592 | 996.9702 | 825.373 |  | 1029.4185 | 987.1079 | 974.7067 | 41.5812 | 51.0065 | 73.5001 | 897.5392 | 690.2996 | 577.2182 | 635.8658 | 214.9513 | 285.5739 | 281.9372 | 209.2593 | -0.0094741 | -0.072846 | 0.010518 | 0.073895 | 0.01404 | -0.0047261 | 0.078867 | -0.00065412 | -0.099766 | -234.3696 | 19.3534 | -235.745 | 18.8052 | -231.911 | 19.6634 | -232.0464 | 15.4953 | -66.5908 | 17.3905 | -66.6615 | 17.1831 | 3811.5129 | 3942.1029 | 1002.8004 | 283.7555 | -288.8345 | 633.7589
14:13 | 2830 |  |  | -69.4641 | -70.682 | -96.2574 | -51.7782 | -56.7069 | -86.3483 | -83.9051 | 6.5237 | 36.0059 | 27.6131 | 17.8689 |  |  |  | -71.6617 | -78.9893 | -86.0018 | -33.7168 |  | -92.8224 | -83.5543 | 22.9585 | 28.873 | 21.2239 | 4.2867 | 81.8415 | 206.3322 | 195.8215 | 101.7085 | 98.0287 | 108.5902 | 162.4189 | 82.613 | 116.2936 | 77.303 | 103.4609 | 243.358 | 760.0224 | 100.531 | 50.0006 | 69.4922 | 92.2346 | 124.5661 | 861.0058 | 266.8859 | 468.4007 | 413.0196 | 899.9935 | 98.5239 | 70.9213 | 99.8503 | 220.772 | 654.1725 | 128.8713 | 98.5383 | 131.0076 | 300.9246 | 741.9651 | 98.6046 | 34.7154 | 52.9098 | 79.5223 | 106.0326 | 940.2105 | 941.2614 | 956.67 | 943.342 | 76.6991 | 98.7887 | 116.8418 | 248.1927 | 653.8891 | 59.4142 | 87.2443 | 140.0647 | 342.1044 | 723.7486 | 42.9235 | 57.7582 | 76.3186 | 92.5528 | 117.5177 | 826.6351 |  | 896.6689 | 588.7542 |  | 47.8827 | 102.8245 | 116.3246 | 246.4328 | 690.7603 | 55.0282 | 96.4331 | 121.5338 | 318.1007 | 786.0583 | 30.6783 | 32.3613 | 45.0312 | 72.03 | 125.7263 | 888.1182 | 888.9746 | 927.942 | 875.795 | 56.5003 | 100.2441 | 125.7446 | 245.1272 | 661.838 | 943.7063 | 977.0062 |  |  | 1001.1796 | 1002.3282 | 861.9486 | 944.9706 | 854.6297 | 950.2013 | 931.8224 | 867.3133 | 811.917 | 841.1354 | 795.2119 | 856.7786 | 848.5753 | 1065.2661 | 1000.4317 | 958.206 | 996.3818 | 986.6727 | 201.7155 |  | 285.1534 | 82.8291 | 242.9737 | 310.6109 | 170.6262 | 99.6339 | 112.3467 | 111.6623 | 95.7119 | 252.2006 | 716.1192 | 224.3119 | 94.1301 | 95.7164 | 91.2755 | 101.7056 | 849.1735 | 876.6596 | 877.1203 | 864.9387 | 903.0699 | 99.1999 | 100.2334 | 111.0019 | 98.9807 | 610.1341 | 118.0867 | 98.0503 | 276.3702 | 717.4332 | 99.7759 | 33.1223 | 48.0201 | 75.9232 | 113.4129 | 901.4622 | 881.1933 | 845.7531 | 738.6292 | 98.8399 | 70.2901 | 106.0632 | 197.0592 | 642.6421 | 39.633 | 63.4204 | 101.5197 | 212.785 | 682.1526 | 29.0229 | 32.3179 | 43.4979 | 70.5493 | 116.2286 | 731.748 | 761.6066 | 886.7834 | 910.3888 | 886.9832 | 40.0269 | 64.1469 | 103.5886 | 183.0107 | 616.6173 | 44.4094 | 70.4976 | 102.1002 | 203.9124 | 745.1627 | 30.7511 | 34.2783 | 49.5757 | 77.128 | 134.7599 | 917.9114 | 907.2597 | 920.1057 | 870.1813 | 45.7903 | 105.6573 | 75.039 | 237.3757 | 693.998 | 874.4785 | 948.5193 | 976.7263 |  | 1017.4378 | 1023.78 | 987.4345 | 858.7018 | 997.8805 | 825.0926 |  | 1029.5338 | 987.1786 | 974.6838 | 41.5891 | 51.0295 | 73.505 | 898.0824 | 690.5815 | 577.3904 | 636.1019 | 215.1313 | 285.7707 | 282.0977 | 209.4125 | -0.0098499 | -0.072735 | 0.010444 | 0.073789 | 0.013809 | -0.0044704 | 0.088908 | -0.0046675 | -0.086103 | -234.188 | 19.3226 | -235.6773 | 18.8565 | -231.9572 | 19.725 | -231.9572 | 15.4645 | -66.3231 | 17.3412 | -66.4215 | 17.2283 | 3789.2796 | 3942.1231 | 1002.9445 | 283.9342 | -288.5665 | 633.986
14:13 | 2831 |  |  | -69.1611 | -70.5074 | -96.2956 | -51.7212 | -56.6977 | -86.2692 | -83.7498 | 6.5186 | 35.9934 | 27.5756 | 17.871 |  |  |  | -71.6627 | -79.0068 | -85.7691 | -33.4943 |  | -92.7863 | -83.467 | 23.0315 | 28.9252 | 21.2684 | 4.3008 | 80.0264 | 206.4413 | 195.9472 | 101.7153 | 98.0419 | 108.6148 | 162.4582 | 82.6623 | 116.3702 | 77.3755 | 103.505 | 243.5163 | 760.1844 | 100.54 | 50.0464 | 69.4793 | 92.2558 | 124.6189 | 860.9491 | 267.302 | 468.7848 | 413.5271 | 899.8946 | 98.4312 | 70.9401 | 99.8383 | 220.8969 | 654.3484 | 128.8906 | 98.5576 | 131.0468 | 301.0552 | 742.1044 | 98.5719 | 34.716 | 52.9557 | 79.5515 | 106.0873 | 940.1894 | 941.1892 | 956.3764 | 943.3029 | 76.7215 | 98.7987 | 116.8922 | 248.324 | 654.0733 | 59.4367 | 87.295 | 140.118 | 342.2588 | 723.8796 | 42.8894 | 57.7722 | 76.3246 | 92.5573 | 117.5517 | 826.8611 |  | 896.8866 | 588.7421 |  | 47.8782 | 102.8335 | 116.3566 | 246.5752 | 690.9117 | 55.0114 | 96.4508 | 121.5716 | 318.2524 | 786.186 | 30.6898 | 32.3825 | 45.0832 | 72.0872 | 125.8056 | 888.0341 | 888.8663 | 927.9924 | 875.5467 | 56.5487 | 100.2707 | 125.7954 | 245.2388 | 662.023 | 943.8275 | 978.1266 |  |  | 1001.3497 | 1002.2473 | 862.0307 | 945.0155 | 854.6152 | 950.1793 | 933.2896 | 865.1269 | 812.5054 | 846.0796 | 796.9152 | 846.6637 | 850.163 | 1076.882 | 1000.773 | 958.2888 | 996.7544 | 986.8671 | 201.8278 |  | 285.2554 | 82.8533 | 242.9775 | 310.604 | 170.5587 | 99.6524 | 112.3548 | 111.7373 | 95.6996 | 252.323 | 716.2559 | 224.4168 | 94.1225 | 95.7 | 91.2773 | 101.7204 | 849.0284 | 876.9767 | 877.4358 | 864.246 | 903.4793 | 99.1811 | 100.1999 | 111.0192 | 98.967 | 610.2607 | 118.1332 | 98.0333 | 276.5448 | 717.5126 | 99.6964 | 33.1316 | 48.0307 | 75.9346 | 113.452 | 901.7544 | 881.1718 | 845.7524 | 738.6147 | 98.8465 | 70.3264 | 106.0959 | 197.1219 | 642.7343 | 39.7009 | 63.4524 | 101.5282 | 212.9669 | 682.334 | 28.9576 | 32.3267 | 43.4582 | 70.5656 | 116.2884 | 734.3524 | 758.9479 | 886.6191 | 910.6885 | 886.8972 | 40.0108 | 64.1775 | 103.6357 | 183.0955 | 616.6915 | 44.424 | 70.5271 | 102.1155 | 204.0052 | 745.4684 | 30.7757 | 34.2938 | 49.5906 | 77.1604 | 134.81 | 917.4346 | 906.7255 | 919.5335 | 869.8414 | 45.8357 | 105.6992 | 75.0789 | 237.5035 | 694.1414 | 875.1633 | 949.927 | 976.6813 |  | 1017.9958 | 1023.8658 | 987.7147 | 859.2884 | 998.7499 | 824.7845 |  | 1029.6562 | 987.2562 | 974.7143 | 41.5983 | 51.036 | 73.5182 | 898.0554 | 690.8302 | 577.5439 | 636.3104 | 215.2743 | 285.9616 | 282.3099 | 209.5414 | -0.010001 | -0.072533 | 0.010621 | 0.073919 | 0.013635 | -0.0042698 | 0.094605 | 0.0083918 | -0.083307 | -234.1634 | 19.3534 | -235.6373 | 18.8462 | -231.7725 | 19.6552 | -231.8064 | 15.4461 | -66.1569 | 17.3843 | -66.2831 | 17.2242 | 3760.1101 | 3943.3458 | 1003.1 | 284.1358 | -288.1765 | 634.187
14:13 | 2832 |  |  | -69.0534 | -70.37 | -96.4967 | -51.7661 | -56.7279 | -86.1416 | -83.6162 | 6.5146 | 35.9199 | 27.4442 | 17.7752 |  |  |  | -71.7195 | -78.9739 | -85.5844 | -33.4927 |  | -92.6717 | -83.3759 | 23.0914 | 28.9656 | 21.3137 | 4.3143 | 79.9279 | 206.5747 | 196.1127 | 101.9517 | 98.1896 | 108.6866 | 162.5025 | 82.703 | 116.4426 | 77.3999 | 103.4861 | 243.6548 | 760.3197 | 100.5685 | 50.0811 | 69.5238 | 92.2981 | 124.6646 | 860.8928 | 267.4639 | 469.5412 | 413.5494 | 899.9063 | 98.5519 | 70.9681 | 99.8376 | 221.0265 | 654.546 | 128.989 | 98.5667 | 131.077 | 301.1905 | 742.2296 | 98.5339 | 34.7111 | 52.9906 | 79.5798 | 106.1353 | 940.1484 | 941.1516 | 956.0951 | 943.2468 | 76.778 | 98.802 | 116.9219 | 248.4628 | 654.2718 | 59.4588 | 87.3625 | 140.1327 | 342.4068 | 724.0214 | 42.8645 | 57.7669 | 76.3205 | 92.5592 | 117.5867 | 827.1464 |  | 897.0116 | 588.672 |  | 47.8976 | 102.8404 | 116.3806 | 246.7012 | 691.0494 | 55.0711 | 96.4899 | 121.6282 | 318.4118 | 786.3441 | 30.6983 | 32.3921 | 45.0875 | 72.1459 | 125.8491 | 887.9098 | 888.7547 | 927.914 | 875.2631 | 56.6265 | 100.2703 | 125.8345 | 245.3377 | 662.1792 | 944.4906 | 977.5975 |  |  | 1001.5767 | 1002.1945 | 862.1164 | 945.0886 | 854.5865 | 950.1275 | 924.4837 | 862.4068 | 799.5411 | 852.2361 | 795.9894 | 838.5109 | 842.8719 | 1080.9689 | 1001.0942 | 958.3901 | 997.1114 | 987.0443 | 201.9387 |  | 285.3689 | 82.874 | 243.058 | 310.5733 | 170.4098 | 99.6772 | 112.348 | 111.8233 | 95.6971 | 252.4467 | 716.3985 | 224.5109 | 94.114 | 95.6868 | 91.2889 | 101.7237 | 849.1775 | 877.3265 | 877.6936 | 866.0066 | 903.749 | 99.2213 | 100.2032 | 111.0479 | 98.9505 | 610.389 | 118.1499 | 98.0319 | 276.732 | 717.5961 | 99.6499 | 33.1215 | 48.0235 | 75.9429 | 113.4801 | 901.9947 | 881.1415 | 845.7502 | 738.6218 | 98.8437 | 70.3759 | 106.0952 | 197.1831 | 642.8264 | 39.7095 | 63.4912 | 101.5654 | 213.0782 | 682.5027 | 29.2327 | 32.3434 | 43.5037 | 70.6098 | 116.3365 | 735.2459 | 759.0771 | 886.5613 | 910.9176 | 887.033 | 40.0672 | 64.2153 | 103.628 | 183.1908 | 616.7472 | 44.4487 | 70.5663 | 102.1304 | 204.112 | 745.7774 | 30.7865 | 34.2988 | 49.6387 | 77.1998 | 134.8844 | 917.0312 | 906.3605 | 919.1548 | 869.6446 | 45.8263 | 105.7512 | 75.1051 | 237.6409 | 694.2921 | 875.5747 | 950.5939 | 976.5982 |  | 1018.4876 | 1023.9514 | 988.0794 | 859.9277 | 999.6139 | 824.4885 |  | 1029.7761 | 987.2366 | 974.7345 | 41.6117 | 51.0404 | 73.5271 | 897.9153 | 691.0353 | 577.687 | 636.4976 | 215.4012 | 286.1377 | 282.4862 | 209.654 | -0.010001 | -0.072791 | 0.010667 | 0.074154 | 0.013986 | -0.0049978 | 0.083497 | -0.011707 | -0.097954 | -234.0773 | 19.3205 | -235.5112 | 18.836 | -231.751 | 19.7271 | -231.8218 | 15.4912 | -65.9477 | 17.3556 | -66.0123 | 17.1975 | 3770.2691 | 3942.5303 | 1003.2546 | 284.312 | -287.997 | 634.3611
14:13 | 2833 |  |  | -69.0435 | -69.9474 | -96.3994 | -51.7443 | -56.6588 | -86.0482 | -83.4679 | 6.4968 | 35.8041 | 27.1194 | 17.5959 |  |  |  | -71.6679 | -79.241 | -85.4163 | -33.4641 |  | -92.4943 | -83.2929 | 23.1938 | 29.026 | 21.3634 | 4.3286 | 79.2447 | 206.7713 | 196.2893 | 102.2926 | 98.3702 | 108.78 | 162.5649 | 82.7219 | 116.5457 | 77.422 | 103.4874 | 243.8031 | 760.4496 | 100.5836 | 50.1187 | 69.5705 | 92.3214 | 124.715 | 860.8277 | 267.4486 | 470.3553 | 413.4526 | 899.9192 | 98.6511 | 71.008 | 99.8524 | 221.1573 | 654.7416 | 129.0798 | 98.5863 | 131.1154 | 301.3258 | 742.3496 | 98.564 | 34.7413 | 53.0001 | 79.6027 | 106.196 | 940.236 | 941.1457 | 955.8583 | 943.2132 | 76.8233 | 98.8019 | 116.9555 | 248.6008 | 654.4595 | 59.4586 | 87.3976 | 140.1893 | 342.5674 | 724.1557 | 42.9141 | 57.7484 | 76.3075 | 92.5687 | 117.633 | 827.2268 |  | 897.0971 | 588.4887 |  | 47.9455 | 102.8288 | 116.4007 | 246.8423 | 691.1977 | 55.1497 | 96.5204 | 121.672 | 318.574 | 786.4983 | 30.7121 | 32.3887 | 45.0792 | 72.2034 | 125.9063 | 887.618 | 888.5272 | 927.7589 | 874.9435 | 56.6909 | 100.2868 | 125.8681 | 245.4214 | 662.3227 | 944.7713 | 977.3822 |  |  | 1001.8497 | 1002.0482 | 862.2178 | 945.1696 | 854.5586 | 950.0268 | 907.2243 | 860.9251 | 751.7612 | 851.0564 | 799.3188 | 844.2183 | 839.6356 | 1082.6959 | 1001.3814 | 958.4997 | 997.4022 | 987.2049 | 202.0629 |  | 285.5266 | 82.9015 | 243.1389 | 310.5236 | 170.3279 | 99.7003 | 112.3278 | 111.8546 | 95.7218 | 252.578 | 716.5272 | 224.6077 | 94.1045 | 95.6842 | 91.3056 | 101.7427 | 849.5415 | 877.7267 | 877.9006 | 868.2466 | 903.9343 | 99.2233 | 100.205 | 111.071 | 98.9394 | 610.5233 | 118.1746 | 98.0491 | 276.9239 | 717.6897 | 99.6926 | 33.1375 | 48.0428 | 75.9721 | 113.5132 | 902.2068 | 881.1201 | 845.744 | 738.6395 | 98.8468 | 70.4219 | 106.0944 | 197.2538 | 642.9204 | 39.6637 | 63.5143 | 101.5724 | 213.1404 | 682.6792 | 29.2754 | 32.3578 | 43.5599 | 70.6773 | 116.3768 | 735.7228 | 759.1546 | 886.5541 | 911.1032 | 887.2784 | 40.1291 | 64.2491 | 103.6534 | 183.279 | 616.8351 | 44.4753 | 70.6134 | 102.1719 | 204.232 | 746.0841 | 30.8114 | 34.307 | 49.6816 | 77.243 | 134.9623 | 916.4427 | 906.0586 | 918.7568 | 869.344 | 45.8463 | 105.7755 | 75.1525 | 237.7436 | 694.4309 | 875.7998 | 951.0661 | 976.0057 |  | 1018.8826 | 1023.9644 | 988.4058 | 860.6181 | 1000.3047 | 824.275 |  | 1029.8961 | 987.2626 | 974.7905 | 41.6497 | 51.0525 | 73.5243 | 898.0289 | 691.206 | 577.7947 | 636.6598 | 215.5177 | 286.3415 | 282.6114 | 209.8142 | -0.0099776 | -0.072892 | 0.010523 | 0.074048 | 0.013614 | -0.0050708 | 0.083049 | 0.00012953 | -0.076805 | -233.8957 | 19.3246 | -235.4681 | 18.8442 | -231.6679 | 19.6737 | -231.6218 | 15.407 | -65.6707 | 17.3494 | -65.8307 | 17.2159 | 3681.9286 | 3941.7346 | 1003.3875 | 284.4764 | -287.6658 | 634.5004
14:13 | 2834 |  |  | -68.9362 | -69.6853 | -96.2962 | -51.6932 | -56.5916 | -85.9995 | -83.3188 | 6.4682 | 35.6957 | 26.8708 | 17.4753 |  |  |  | -71.5655 | -79.1525 | -85.1312 | -33.37 |  | -92.393 | -83.3415 | 23.3075 | 29.0909 | 21.4131 | 4.3659 | 78.3509 | 206.932 | 196.3816 | 102.3125 | 98.3708 | 108.7838 | 162.6061 | 82.722 | 116.6342 | 77.4821 | 103.5119 | 243.953 | 760.5924 | 100.5821 | 50.1515 | 69.5815 | 92.3471 | 124.7826 | 860.8171 | 267.6696 | 470.6278 | 413.7544 | 899.9069 | 98.7082 | 71.0468 | 99.8625 | 221.278 | 654.9201 | 129.1086 | 98.5948 | 131.1535 | 301.4612 | 742.4812 | 98.5736 | 34.7773 | 52.9853 | 79.6106 | 106.2448 | 940.4512 | 941.1131 | 955.6646 | 943.1885 | 76.8606 | 98.8088 | 117.0099 | 248.7234 | 654.6503 | 59.5091 | 87.4369 | 140.2442 | 342.7165 | 724.2912 | 42.9087 | 57.7434 | 76.3233 | 92.5785 | 117.6674 | 826.5311 |  | 897.1684 | 588.199 |  | 47.9591 | 102.825 | 116.4505 | 246.9793 | 691.341 | 55.1642 | 96.5412 | 121.6994 | 318.7157 | 786.6501 | 30.7403 | 32.3956 | 45.1038 | 72.2607 | 125.9818 | 887.3518 | 888.4501 | 927.4779 | 874.6271 | 56.6541 | 100.3492 | 125.9409 | 245.5245 | 662.48 | 944.8602 | 977.8648 |  |  | 1002.1356 | 1001.8864 | 862.318 | 945.2349 | 854.5037 | 949.8458 | 899.0411 | 860.1204 | 743.009 | 844.0701 | 798.7813 | 850.6038 | 829.4544 | 1077.1587 | 1001.602 | 958.608 | 997.6416 | 987.3413 | 202.1805 |  | 285.7076 | 82.9342 | 243.233 | 310.519 | 170.3316 | 99.7253 | 112.304 | 111.8548 | 95.7391 | 252.7133 | 716.6611 | 224.7072 | 94.1027 | 95.6749 | 91.3118 | 101.7538 | 849.6535 | 878.0471 | 878.0785 | 869.2777 | 904.1228 | 99.1923 | 100.211 | 111.1007 | 98.9274 | 610.6525 | 118.2117 | 98.0378 | 277.1014 | 717.7932 | 99.7507 | 33.1614 | 48.0618 | 76.0053 | 113.5442 | 902.3704 | 881.0794 | 845.7167 | 738.6379 | 98.8282 | 70.4613 | 106.1382 | 197.3583 | 642.9995 | 39.6771 | 63.5584 | 101.581 | 213.2413 | 682.8744 | 29.0582 | 32.3718 | 43.5685 | 70.7031 | 116.4332 | 735.162 | 759.3541 | 886.522 | 911.5843 | 887.4808 | 40.1231 | 64.2678 | 103.7057 | 183.3637 | 616.9356 | 44.5067 | 70.6603 | 102.2066 | 204.3452 | 746.3753 | 30.8578 | 34.3248 | 49.7271 | 77.292 | 135.0417 | 915.7493 | 905.5806 | 918.1608 | 868.9308 | 45.9242 | 105.7892 | 75.2109 | 237.8481 | 694.5661 | 876.3664 | 952.098 | 974.7593 |  | 1019.1762 | 1023.9735 | 988.7587 | 861.2515 | 1000.9405 | 824.0327 |  | 1030.0306 | 987.3361 | 974.8675 | 41.6524 | 51.0681 | 73.5543 | 898.1048 | 691.4559 | 577.9028 | 636.8754 | 215.6761 | 286.5181 | 282.7965 | 209.9074 | -0.0098368 | -0.073284 | 0.010831 | 0.074342 | 0.013915 | -0.0043403 | 0.080542 | -0.006885 | -0.080206 | -233.9634 | 19.3493 | -235.3296 | 18.8113 | -231.5264 | 19.6942 | -231.6095 | 15.4851 | -65.5753 | 17.3556 | -65.5938 | 17.1687 | 3650.0594 | 3941.1873 | 1003.5206 | 284.6573 | -287.2423 | 634.6793
14:13 | 2835 |  |  | -68.9453 | -69.416 | -96.3072 | -51.6663 | -56.6014 | -85.9433 | -83.3742 | 6.4405 | 35.6341 | 26.7469 | 17.4142 |  |  |  | -71.4696 | -79.0071 | -85.1197 | -33.3074 |  | -92.2915 | -83.0616 | 23.343 | 29.1586 | 21.458 | 4.4073 | 79.6338 | 207.0241 | 196.4507 | 102.1468 | 98.3115 | 108.7543 | 162.6344 | 82.7211 | 116.76 | 77.5636 | 103.5426 | 244.0976 | 760.7482 | 100.5928 | 50.185 | 69.6069 | 92.3762 | 124.8439 | 860.8292 | 268.1475 | 470.7386 | 414.2974 | 899.8886 | 98.8233 | 71.0855 | 99.874 | 221.3996 | 655.0908 | 129.1477 | 98.5813 | 131.184 | 301.5959 | 742.6068 | 98.5641 | 34.7591 | 52.9794 | 79.6049 | 106.2776 | 940.661 | 941.0674 | 955.4565 | 943.0808 | 76.8474 | 98.8106 | 117.0391 | 248.8743 | 654.8429 | 59.5296 | 87.4639 | 140.2836 | 342.8677 | 724.4289 | 42.9189 | 57.7198 | 76.3043 | 92.5763 | 117.7083 | 826.3808 |  | 897.3313 | 588.371 |  | 47.9776 | 102.845 | 116.5009 | 247.1185 | 691.4852 | 55.137 | 96.5586 | 121.7343 | 318.873 | 786.7802 | 30.7508 | 32.4035 | 45.1132 | 72.3056 | 126.0267 | 887.1755 | 888.3998 | 927.15 | 874.3018 | 56.6945 | 100.3249 | 125.9477 | 245.623 | 662.6423 | 944.7663 | 978.9736 |  |  | 1002.4147 | 1001.7689 | 862.4218 | 945.2972 | 854.4324 | 949.6267 | 905.6591 | 861.0534 | 790.7786 | 842.2225 | 806.0399 | 854.475 | 829.4323 | 1075.5729 | 1001.7416 | 958.7187 | 997.8125 | 987.4354 | 202.2884 |  | 285.841 | 82.9615 | 243.2472 | 310.4664 | 170.2614 | 99.7571 | 112.3059 | 111.903 | 95.7454 | 252.8084 | 716.7892 | 224.8192 | 94.0985 | 95.6774 | 91.3272 | 101.7695 | 849.7344 | 878.3735 | 878.2986 | 869.8556 | 904.35 | 99.206 | 100.2327 | 111.119 | 98.9443 | 610.7786 | 118.2416 | 98.0411 | 277.2657 | 717.8802 | 99.7788 | 33.1759 | 48.0928 | 76.0378 | 113.5812 | 902.4895 | 881.0319 | 845.6749 | 738.6606 | 98.8277 | 70.4953 | 106.188 | 197.4696 | 643.1016 | 39.7048 | 63.5855 | 101.5887 | 213.3063 | 683.0452 | 28.9708 | 32.397 | 43.5937 | 70.7209 | 116.486 | 733.1433 | 759.4573 | 886.5769 | 911.7619 | 887.5591 | 40.1273 | 64.277 | 103.6717 | 183.4537 | 616.9882 | 44.5514 | 70.6908 | 102.2372 | 204.455 | 746.6411 | 30.8368 | 34.3511 | 49.7392 | 77.3331 | 135.1084 | 915.025 | 905.0426 | 917.4502 | 868.5604 | 45.8892 | 105.8171 | 75.2428 | 237.965 | 694.7134 | 876.8133 | 953.2495 | 972.8302 |  | 1019.3832 | 1024.0446 | 989.1548 | 861.8372 | 1001.7504 | 823.8779 |  | 1030.192 | 987.5331 | 974.9532 | 41.6552 | 51.0775 | 73.5646 | 897.8726 | 691.7433 | 578.0258 | 637.025 | 215.7804 | 286.7593 | 282.996 | 210.0111 | -0.010022 | -0.073098 | 0.010507 | 0.074324 | 0.013824 | -0.0046187 | 0.10034 | -0.0019617 | -0.091847 | -233.7603 | 19.2938 | -235.2496 | 18.8277 | -231.4864 | 19.6942 | -231.4864 | 15.4214 | -65.2399 | 17.3083 | -65.36 | 17.1913 | 3648.5067 | 3942.5875 | 1003.6806 | 284.8777 | -286.9532 | 634.8845
14:13 | 2836 |  |  | -69.0078 | -68.9908 | -96.0425 | -51.6099 | -56.4991 | -85.7613 | -83.2048 | 6.4157 | 35.6077 | 26.65 | 17.3666 |  |  |  | -71.3638 | -78.8899 | -84.9549 | -33.2201 |  | -92.0762 | -82.9803 | 23.4597 | 29.2249 | 21.5201 | 4.4746 | 77.9968 | 207.1086 | 196.5482 | 102.0566 | 98.299 | 108.7576 | 162.6732 | 82.7754 | 116.8703 | 77.5798 | 103.5561 | 244.2416 | 760.8906 | 100.6038 | 50.2077 | 69.6374 | 92.4005 | 124.893 | 860.7888 | 268.4988 | 471.0443 | 414.7624 | 899.8735 | 98.8445 | 71.11 | 99.8876 | 221.5248 | 655.2748 | 129.1959 | 98.5935 | 131.2353 | 301.7397 | 742.75 | 98.5674 | 34.7732 | 53.0081 | 79.6213 | 106.3411 | 940.7107 | 941.0197 | 955.2783 | 942.9055 | 76.8444 | 98.817 | 117.0865 | 249.0131 | 655.0076 | 59.5165 | 87.4803 | 140.3557 | 343.0376 | 724.57 | 42.9685 | 57.7246 | 76.2932 | 92.5836 | 117.7335 | 826.5271 |  | 897.4496 | 588.355 |  | 48.026 | 102.8346 | 116.5509 | 247.2761 | 691.6241 | 55.1484 | 96.5637 | 121.7788 | 319.044 | 786.9026 | 30.7332 | 32.4237 | 45.1569 | 72.3358 | 126.1039 | 886.994 | 888.2564 | 926.9612 | 873.9851 | 56.7898 | 100.2845 | 125.9417 | 245.7216 | 662.8303 | 944.6124 | 980.6008 |  |  | 1002.6847 | 1001.6144 | 862.5383 | 945.3774 | 854.379 | 949.4243 | 915.6639 | 863.4936 | 815.8709 | 836.9529 | 823.8443 | 857.1776 | 840.4478 | 1063.532 | 1001.7627 | 958.8264 | 997.8744 | 987.4753 | 202.4027 |  | 285.9532 | 82.98 | 243.3167 | 310.3765 | 170.1985 | 99.7945 | 112.3231 | 111.8178 | 95.743 | 252.9214 | 716.9071 | 224.9376 | 94.0991 | 95.6803 | 91.3454 | 101.7983 | 849.9728 | 878.8154 | 878.5358 | 870.0415 | 904.5386 | 99.2704 | 100.2474 | 111.1506 | 98.993 | 610.9177 | 118.2546 | 98.053 | 277.44 | 717.9804 | 99.8168 | 33.187 | 48.1177 | 76.0641 | 113.6229 | 902.5816 | 880.9816 | 845.6121 | 738.683 | 98.8332 | 70.5283 | 106.1922 | 197.5375 | 643.1991 | 39.7436 | 63.5979 | 101.5752 | 213.4134 | 683.2435 | 28.975 | 32.4174 | 43.6126 | 70.7606 | 116.5272 | 735.9948 | 759.5505 | 886.6551 | 911.9457 | 887.6407 | 40.158 | 64.3119 | 103.6561 | 183.5269 | 617.0547 | 44.5706 | 70.7162 | 102.2797 | 204.5632 | 746.8947 | 30.8244 | 34.3532 | 49.7693 | 77.374 | 135.1816 | 914.2744 | 904.4979 | 916.6241 | 868.14 | 45.8927 | 105.8452 | 75.2848 | 238.0724 | 694.8458 | 877.1276 | 954.2733 | 970.8974 |  | 1019.5071 | 1024.1011 | 989.5472 | 862.4736 | 1002.6943 | 823.7515 |  | 1030.3551 | 987.7373 | 975.0706 | 41.673 | 51.094 | 73.5852 | 897.8927 | 692.1223 | 578.182 | 637.2808 | 216.0116 | 287.0233 | 283.3259 | 210.2673 | -0.0098425 | -0.07257 | 0.010482 | 0.074101 | 0.014396 | -0.004669 | 0.082523 | 0.0059069 | -0.0812 | -233.7665 | 19.3411 | -235.2004 | 18.799 | -231.3048 | 19.6757 | -231.3971 | 15.4645 | -65.1569 | 17.3638 | -65.2092 | 17.181 | 3594.4064 | 3942.4284 | 1003.8272 | 285.1746 | -286.3804 | 635.1522
14:13 | 2837 |  |  | -69.2224 | -68.6458 | -95.8933 | -51.5942 | -56.4648 | -85.7729 | -83.0736 | 6.398 | 35.5741 | 26.5532 | 17.3213 |  |  |  | -71.2366 | -78.659 | -84.6883 | -33.1681 |  | -92.0972 | -82.9378 | 23.511 | 29.3127 | 21.5838 | 4.4543 | 77.7238 | 207.1829 | 196.6598 | 102.0139 | 98.3041 | 108.7645 | 162.7051 | 82.8401 | 116.9559 | 77.5865 | 103.5318 | 244.3717 | 761.0196 | 100.5956 | 50.2283 | 69.6703 | 92.4292 | 124.9646 | 860.7145 | 268.6809 | 471.1882 | 415.1039 | 899.8347 | 98.8219 | 71.1338 | 99.9061 | 221.6488 | 655.4669 | 129.2773 | 98.6174 | 131.2954 | 301.8841 | 742.8993 | 98.5733 | 34.7825 | 53.0574 | 79.6546 | 106.404 | 940.511 | 940.9469 | 955.0728 | 942.679 | 76.8989 | 98.8301 | 117.1429 | 249.1262 | 655.1825 | 59.4995 | 87.4873 | 140.3974 | 343.1924 | 724.7 | 42.9366 | 57.7217 | 76.2874 | 92.6158 | 117.791 | 826.3146 |  | 897.4698 | 588.2381 |  | 48.0399 | 102.8382 | 116.5732 | 247.4278 | 691.7728 | 55.2581 | 96.5623 | 121.8063 | 319.1938 | 787.0461 | 30.7166 | 32.4504 | 45.2131 | 72.3702 | 126.1908 | 886.7833 | 888.1256 | 926.6805 | 873.6936 | 56.7677 | 100.3162 | 126.0275 | 245.8441 | 663.0006 | 943.6417 | 981.839 |  |  | 1002.9022 | 1001.4442 | 862.6602 | 945.4819 | 854.3558 | 949.2514 | 911.1073 | 869.6333 | 816.4372 | 838.5134 | 821.1896 | 860.1655 | 841.8368 | 1064.3456 | 1001.7258 | 958.9218 | 997.9236 | 987.4889 | 202.532 |  | 286.1332 | 83.0074 | 243.4557 | 310.3927 | 170.2576 | 99.8231 | 112.3257 | 111.7592 | 95.7594 | 253.0801 | 717.031 | 225.0695 | 94.1072 | 95.6747 | 91.3608 | 101.8238 | 850.3462 | 879.2336 | 878.6937 | 870.1538 | 904.7303 | 99.2821 | 100.2954 | 111.2144 | 99.0054 | 611.0817 | 118.2867 | 98.0495 | 277.6361 | 718.0612 | 99.8009 | 33.1959 | 48.131 | 76.0787 | 113.6535 | 902.6437 | 880.9322 | 845.5379 | 738.6608 | 98.8214 | 70.5717 | 106.2276 | 197.5865 | 643.2951 | 39.7627 | 63.6332 | 101.5686 | 213.5422 | 683.4601 | 29.1031 | 32.4175 | 43.6155 | 70.7878 | 116.558 | 736.28 | 759.9831 | 886.7098 | 913.5376 | 887.8672 | 40.2102 | 64.355 | 103.7314 | 183.6041 | 617.1363 | 44.5937 | 70.756 | 102.317 | 204.6662 | 747.1606 | 30.838 | 34.3656 | 49.8051 | 77.4169 | 135.261 | 913.5372 | 903.9492 | 915.8064 | 867.7133 | 45.9224 | 105.8808 | 75.3191 | 238.2022 | 694.9761 | 878.0177 | 955.171 | 970.0072 |  | 1019.5491 | 1024.1264 | 989.916 | 863.1573 | 1003.6707 | 823.5939 |  | 1030.5251 | 987.8849 | 975.2056 | 41.7236 | 51.1297 | 73.5947 | 898.0622 | 692.4179 | 578.3371 | 637.3848 | 216.1249 | 287.1721 | 283.438 | 210.3333 | -0.010239 | -0.072993 | 0.010901 | 0.074465 | 0.014075 | -0.0043409 | 0.086701 | -0.0035944 | -0.086282 | -233.6988 | 19.3185 | -235.1019 | 18.8011 | -231.2741 | 19.725 | -231.3664 | 15.4686 | -64.9015 | 17.3248 | -64.9599 | 17.1728 | 3631.6405 | 3941.9804 | 1003.9442 | 285.305 | -286.0362 | 635.3775
14:13 | 2838 |  |  | -69.2816 | -68.3088 | -95.6969 | -51.4843 | -56.4913 | -85.6416 | -83.0257 | 6.3901 | 35.5375 | 26.4774 | 17.2879 |  |  |  | -71.344 | -78.6048 | -84.4593 | -33.0721 |  | -91.8483 | -82.7971 | 23.573 | 29.3773 | 21.6272 | 4.4437 | 77.8941 | 207.262 | 196.772 | 101.9708 | 98.3069 | 108.7792 | 162.7405 | 82.8353 | 117.0581 | 77.6692 | 103.5411 | 244.5036 | 761.192 | 100.6296 | 50.2638 | 69.6824 | 92.4618 | 125.0265 | 860.6118 | 268.9113 | 471.1667 | 415.408 | 899.7631 | 98.8566 | 71.1609 | 99.8925 | 221.7623 | 655.6553 | 129.3425 | 98.6251 | 131.3164 | 302.0265 | 743.0382 | 98.5871 | 34.8322 | 53.073 | 79.6687 | 106.4528 | 940.4432 | 940.8836 | 954.8246 | 942.4887 | 76.9406 | 98.8191 | 117.1672 | 249.2672 | 655.3747 | 59.5158 | 87.5786 | 140.4602 | 343.3637 | 724.8448 | 42.9058 | 57.713 | 76.3274 | 92.6843 | 117.8708 | 826.5142 |  | 897.5933 | 588.3973 |  | 48.0347 | 102.8294 | 116.5927 | 247.5548 | 691.8976 | 55.303 | 96.5578 | 121.8409 | 319.3509 | 787.1951 | 30.7149 | 32.4611 | 45.2112 | 72.4204 | 126.2391 | 886.4843 | 887.8922 | 926.3106 | 873.3734 | 56.8133 | 100.3302 | 126.0845 | 245.9468 | 663.1421 | 941.6057 | 981.4641 |  |  | 1003.0719 | 1001.3084 | 862.8119 | 945.6922 | 854.352 | 949.1121 | 908.2122 | 876.3026 | 817.5101 | 849.6043 | 774.1247 | 858.871 | 849.3639 | 1050.2825 | 1001.7124 | 959.0158 | 998.0102 | 987.5075 | 202.6658 |  | 286.3056 | 83.0379 | 243.5952 | 310.4033 | 170.239 | 99.8449 | 112.3503 | 111.8066 | 95.7748 | 253.1998 | 717.1398 | 225.1956 | 94.1114 | 95.6737 | 91.3698 | 101.8336 | 850.5086 | 879.5774 | 878.8471 | 870.1078 | 904.9333 | 99.234 | 100.326 | 111.2237 | 98.9431 | 611.2188 | 118.3299 | 98.038 | 277.8092 | 718.14 | 99.7085 | 33.2024 | 48.1432 | 76.1089 | 113.6831 | 902.7089 | 880.902 | 845.4769 | 738.6366 | 98.8313 | 70.6288 | 106.2562 | 197.669 | 643.3755 | 39.7583 | 63.6646 | 101.5648 | 213.6589 | 683.6651 | 29.2232 | 32.4189 | 43.6391 | 70.8135 | 116.5972 | 734.9076 | 760.8189 | 886.784 | 916.5893 | 888.1956 | 40.2607 | 64.3617 | 103.7544 | 183.682 | 617.222 | 44.6293 | 70.7995 | 102.3559 | 204.7754 | 747.4402 | 30.8318 | 34.3886 | 49.7909 | 77.4339 | 135.3186 | 912.9038 | 903.3929 | 915.1098 | 867.2947 | 45.971 | 105.9307 | 75.3555 | 238.3398 | 695.1147 | 879.6508 | 955.5746 | 970.8657 |  | 1019.5287 | 1024.0957 | 990.2637 | 863.8337 | 1004.5978 | 823.484 |  | 1030.7122 | 988.0494 | 975.3508 | 41.7616 | 51.1243 | 73.6108 | 897.7928 | 692.5464 | 578.4731 | 637.4981 | 216.2894 | 287.3933 | 283.6321 | 210.5245 | -0.0092835 | -0.07266 | 0.010849 | 0.075053 | 0.013948 | -0.0040181 | 0.092611 | -0.005423 | -0.074569 | -233.5419 | 19.3041 | -235.0281 | 18.8093 | -231.1725 | 19.6901 | -231.2002 | 15.4214 | -64.6584 | 17.3391 | -64.7722 | 17.1995 | 3661.6078 | 3943.2297 | 1004.0476 | 285.5127 | -285.6167 | 635.5098
14:13 | 2839 |  |  | -69.2341 | -68.056 | -95.4602 | -51.4416 | -56.4433 | -85.6432 | -82.8619 | 6.3795 | 35.5142 | 26.438 | 17.2733 |  |  |  | -71.4065 | -78.5762 | -84.3667 | -33.0317 |  | -91.7863 | -82.6256 | 23.691 | 29.4462 | 21.6767 | 4.4575 | 79.0302 | 207.3571 | 196.8646 | 101.9542 | 98.3087 | 108.8032 | 162.7764 | 82.8064 | 117.1501 | 77.7142 | 103.5625 | 244.6336 | 761.3635 | 100.6547 | 50.3064 | 69.6813 | 92.4766 | 125.0609 | 860.5239 | 269.16 | 471.4604 | 415.6445 | 899.7203 | 98.873 | 71.1805 | 99.8762 | 221.8828 | 655.8469 | 129.3322 | 98.6223 | 131.3588 | 302.169 | 743.1784 | 98.5935 | 34.8425 | 53.0866 | 79.7007 | 106.4973 | 940.4679 | 940.8534 | 954.6295 | 942.3144 | 76.9248 | 98.8284 | 117.2249 | 249.3963 | 655.5402 | 59.5592 | 87.6426 | 140.5028 | 343.5179 | 725.0022 | 42.987 | 57.7712 | 76.3709 | 92.7127 | 117.9042 | 826.8361 |  | 897.6328 | 594.4603 |  | 48.1003 | 102.8251 | 116.664 | 247.6971 | 692.0113 | 55.3046 | 96.5578 | 121.8987 | 319.5178 | 787.336 | 30.7379 | 32.472 | 45.2345 | 72.4625 | 126.2933 | 886.1279 | 887.5799 | 925.8237 | 873.0246 | 56.8838 | 100.3394 | 126.122 | 246.0411 | 663.2976 | 940.0464 | 980.0615 |  |  | 1003.1991 | 1001.1933 | 862.9882 | 946.0127 | 854.3579 | 949.0251 | 917.2406 | 877.01 | 803.6424 | 857.2591 | 743.7022 | 849.031 | 841.103 | 1009.2639 | 1001.7082 | 959.1007 | 998.0991 | 987.5275 | 202.775 |  | 286.4182 | 83.0685 | 243.6839 | 310.4254 | 170.1406 | 99.8727 | 112.3892 | 111.7806 | 95.7796 | 253.3172 | 717.2323 | 225.3015 | 94.1094 | 95.6683 | 91.3799 | 101.839 | 850.5574 | 879.9403 | 879.0433 | 869.2856 | 905.128 | 99.2031 | 100.3253 | 111.2288 | 98.9184 | 611.3413 | 118.3623 | 98.0428 | 277.9515 | 718.2321 | 99.64 | 33.2107 | 48.1587 | 76.1478 | 113.706 | 902.7499 | 880.879 | 845.4054 | 738.615 | 98.827 | 70.6756 | 106.2463 | 197.7785 | 643.4609 | 39.7834 | 63.6865 | 101.57 | 213.7429 | 683.867 | 29.0747 | 32.4279 | 43.6651 | 70.8252 | 116.6514 | 734.3359 | 761.4676 | 886.9569 | 918.9975 | 888.5642 | 40.2421 | 64.3808 | 103.7198 | 183.7756 | 617.298 | 44.6578 | 70.8419 | 102.3792 | 204.8903 | 747.7226 | 30.8254 | 34.3942 | 49.7937 | 77.4556 | 135.3873 | 912.2766 | 902.9575 | 914.5844 | 866.9312 | 45.9736 | 105.9846 | 75.394 | 238.4578 | 695.2413 | 881.194 | 955.4064 | 971.3186 |  | 1019.4417 | 1024.0444 | 990.6097 | 864.5725 | 1005.3772 | 823.5913 |  | 1030.9535 | 988.2666 | 975.5166 | 41.7737 | 51.1225 | 73.6206 | 897.2009 | 692.6369 | 578.5805 | 637.8094 | 216.4249 | 287.5803 | 283.8658 | 210.6565 | -0.0099437 | -0.073399 | 0.010628 | 0.074271 | 0.013952 | -0.004567 | 0.076208 | 0.0058314 | -0.07149 | -233.5572 | 19.3411 | -234.9665 | 18.7969 | -231.1141 | 19.6963 | -231.1325 | 15.4727 | -64.5076 | 17.3699 | -64.5784 | 17.1934 | 3684.4549 | 3941.9869 | 1004.1531 | 285.723 | -285.28 | 635.6087
14:13 | 2840 |  |  | -69.0169 | -67.9685 | -95.4104 | -51.3765 | -56.3073 | -85.4878 | -82.7226 | 6.3699 | 35.4852 | 26.4036 | 17.2572 |  |  |  | -71.1981 | -78.5932 | -84.2857 | -33.0377 |  | -91.7197 | -82.4657 | 23.7607 | 29.5179 | 21.7236 | 4.4575 | 78.088 | 207.4552 | 196.9752 | 101.9815 | 98.3247 | 108.8313 | 162.8069 | 82.7956 | 117.2155 | 77.7424 | 103.5433 | 244.7599 | 761.5033 | 100.6745 | 50.3581 | 69.7122 | 92.4875 | 125.1175 | 860.4416 | 269.2535 | 472.0921 | 415.833 | 899.631 | 98.8854 | 71.22 | 99.898 | 222.0187 | 656.033 | 129.3071 | 98.6377 | 131.4212 | 302.2947 | 743.3219 | 98.5417 | 34.844 | 53.1105 | 79.7346 | 106.5502 | 940.3546 | 940.754 | 954.3362 | 942.0046 | 76.8602 | 98.8363 | 117.2834 | 249.5125 | 655.7231 | 59.5885 | 87.6417 | 140.5337 | 343.6734 | 725.1451 | 43.0419 | 57.7658 | 76.3197 | 92.6988 | 117.9203 | 827.0875 |  | 897.7064 | 615.8727 |  | 48.1529 | 102.8367 | 116.7279 | 247.8702 | 692.1748 | 55.3097 | 96.568 | 121.9532 | 319.6727 | 787.4823 | 30.7612 | 32.488 | 45.2867 | 72.5022 | 126.3378 | 885.7614 | 887.2895 | 925.223 | 872.6655 | 56.9427 | 100.3497 | 126.1409 | 246.1403 | 663.4658 | 939.6305 | 979.2527 |  |  | 1003.2742 | 1001.0687 | 863.1541 | 946.371 | 854.3573 | 948.9908 | 925.9976 | 881.686 | 790.0596 | 872.2896 | 749.6459 | 837.6644 | 829.6188 | 988.6857 | 1001.6823 | 959.1806 | 998.1638 | 987.5449 | 202.8668 |  | 286.5058 | 83.0936 | 243.595 | 310.414 | 169.9433 | 99.8957 | 112.4147 | 111.7865 | 95.7982 | 253.4425 | 717.3247 | 225.4111 | 94.1108 | 95.6631 | 91.3938 | 101.8606 | 850.3055 | 880.2659 | 879.2681 | 868.2747 | 905.2894 | 99.1957 | 100.3394 | 111.264 | 98.9217 | 611.484 | 118.4075 | 98.0601 | 278.1023 | 718.3051 | 99.6091 | 33.2211 | 48.1835 | 76.1717 | 113.7266 | 902.7435 | 880.8516 | 845.3375 | 738.5933 | 98.8164 | 70.7117 | 106.2779 | 197.8802 | 643.5831 | 39.8655 | 63.7196 | 101.5765 | 213.8802 | 684.1014 | 28.9575 | 32.4399 | 43.6669 | 70.8525 | 116.7104 | 735.1178 | 762.3642 | 887.3401 | 921.372 | 889.2015 | 40.2288 | 64.4328 | 103.735 | 183.8908 | 617.3837 | 44.6712 | 70.8759 | 102.391 | 205.0004 | 747.9951 | 30.8491 | 34.3961 | 49.8065 | 77.4869 | 135.4428 | 911.4978 | 902.5446 | 913.9891 | 866.506 | 46.027 | 106.0181 | 75.4469 | 238.5702 | 695.3653 | 882.8785 | 955.8184 | 970.0702 |  | 1019.2684 | 1024.0023 | 990.9571 | 865.2367 | 1005.92 | 823.9187 |  | 1031.2522 | 988.5239 | 975.7706 | 41.7654 | 51.1414 | 73.6449 | 897.2394 | 692.7711 | 578.6996 | 637.9938 | 216.596 | 287.8416 | 284.0356 | 210.8135 | -0.010072 | -0.073596 | 0.0099614 | 0.074189 | 0.013942 | -0.0050239 | 0.084622 | -0.0090351 | -0.072177 | -233.3542 | 19.2959 | -234.8496 | 18.7908 | -231.0217 | 19.6942 | -231.0187 | 15.4563 | -64.2491 | 17.333 | -64.3415 | 17.1893 | 3660.2529 | 3941.0514 | 1004.2647 | 285.9386 | -284.877 | 635.7354
14:13 | 2841 |  |  | -68.9754 | -68.1148 | -95.257 | -51.3495 | -56.2367 | -85.3595 | -82.5747 | 6.3595 | 35.4676 | 26.3602 | 17.2369 |  |  |  | -71.0425 | -78.4307 | -84.1804 | -32.9096 |  | -91.5602 | -82.2645 | 23.8056 | 29.5758 | 21.7722 | 4.4734 | 80.7859 | 207.5868 | 197.09 | 102.0388 | 98.3757 | 108.8639 | 162.8416 | 82.8002 | 117.2685 | 77.8009 | 103.5483 | 244.8944 | 761.6395 | 100.7263 | 50.4155 | 69.7576 | 92.5261 | 125.1605 | 860.3299 | 269.3411 | 472.8555 | 416.0525 | 899.5237 | 98.9024 | 71.2469 | 99.8982 | 222.1461 | 656.2196 | 129.3689 | 98.6544 | 131.464 | 302.427 | 743.4649 | 98.4847 | 34.8587 | 53.123 | 79.7465 | 106.602 | 940.2316 | 940.6257 | 954.0209 | 941.6859 | 76.8738 | 98.8395 | 117.3162 | 249.6546 | 655.9089 | 59.6248 | 87.6787 | 140.6032 | 343.837 | 725.2814 | 43.0427 | 57.7472 | 76.3199 | 92.715 | 117.9827 | 827.0985 |  | 897.8423 | 631.5969 |  | 48.1638 | 102.8201 | 116.7648 | 248.0306 | 692.3188 | 55.3291 | 96.5867 | 122.001 | 319.8322 | 787.6331 | 30.7744 | 32.5031 | 45.3131 | 72.5438 | 126.402 | 885.4072 | 887.0337 | 924.6914 | 872.2719 | 56.9911 | 100.3765 | 126.1919 | 246.247 | 663.6167 | 939.4999 | 979.1423 |  |  | 1003.3267 | 1000.9798 | 863.306 | 946.7035 | 854.3463 | 948.9723 | 924.0912 | 884.3628 | 804.849 | 874.6449 | 760.3987 | 839.8887 | 834.9712 | 988.7319 | 1001.7142 | 959.258 | 998.2164 | 987.5561 | 202.9463 |  | 286.5824 | 83.1105 | 243.4701 | 310.297 | 169.6673 | 99.9194 | 112.4388 | 111.817 | 95.8131 | 253.5419 | 717.4101 | 225.5194 | 94.1172 | 95.6615 | 91.3999 | 101.8783 | 849.6115 | 880.4468 | 879.4192 | 867.2343 | 905.3325 | 99.2058 | 100.3452 | 111.2771 | 98.9257 | 611.6143 | 118.4594 | 98.0581 | 278.2625 | 718.3889 | 99.6038 | 33.2314 | 48.2047 | 76.1916 | 113.7669 | 902.9032 | 880.803 | 845.2746 | 738.6115 | 98.8203 | 70.7565 | 106.3077 | 197.9853 | 643.6954 | 39.8623 | 63.7615 | 101.5826 | 214.0789 | 684.3394 | 29.0895 | 32.4468 | 43.6624 | 70.8853 | 116.7518 | 736.9276 | 763.686 | 887.9185 | 924.8763 | 890.1274 | 40.2716 | 64.4909 | 103.8129 | 183.991 | 617.5155 | 44.6966 | 70.9203 | 102.4178 | 205.1106 | 748.2815 | 30.8841 | 34.3995 | 49.8377 | 77.5313 | 135.5085 | 910.7748 | 902.0385 | 913.2566 | 866.1303 | 46.062 | 106.0351 | 75.5024 | 238.68 | 695.4911 | 885.4204 | 956.8359 | 968.8777 |  | 1018.9981 | 1023.9492 | 991.3292 | 865.7408 | 1006.3202 | 824.2124 |  | 1031.5463 | 988.777 | 976.0494 | 41.7766 | 51.1872 | 73.6573 | 898.1741 | 692.9237 | 578.7897 | 638.1128 | 216.7279 | 288.0451 | 284.2607 | 211.0154 | -0.010226 | -0.073282 | 0.010277 | 0.074365 | 0.013975 | -0.0045905 | 0.081785 | -0.0014718 | -0.089808 | -233.3849 | 19.3164 | -234.7942 | 18.8052 | -230.951 | 19.7106 | -230.9879 | 15.4748 | -64.0799 | 17.3638 | -64.1661 | 17.2016 | 3664.3101 | 3942.3394 | 1004.3695 | 286.1529 | -284.4767 | 635.8567
14:13 | 2842 |  |  | -68.818 | -68.1051 | -95.083 | -51.2276 | -56.1998 | -85.2499 | -82.4494 | 6.3528 | 35.437 | 26.3035 | 17.2068 |  |  |  | -70.8907 | -78.1116 | -84.1038 | -32.8259 |  | -91.4803 | -82.1801 | 23.9391 | 29.6495 | 21.8206 | 4.491 | 80.2328 | 207.7446 | 197.1817 | 102.0595 | 98.3989 | 108.8855 | 162.8816 | 82.8045 | 117.3267 | 77.8209 | 103.5547 | 245.0045 | 761.7391 | 100.7439 | 50.4535 | 69.7682 | 92.5725 | 125.2012 | 860.1908 | 269.4478 | 473.2772 | 416.2106 | 899.4588 | 98.9104 | 71.2822 | 99.8996 | 222.2801 | 656.3995 | 129.4645 | 98.661 | 131.5126 | 302.5669 | 743.604 | 98.5042 | 34.819 | 53.1746 | 79.7976 | 106.6557 | 940.1077 | 940.5395 | 953.8377 | 941.4693 | 76.9342 | 98.851 | 117.3628 | 249.7965 | 656.0803 | 59.6704 | 87.7105 | 140.6562 | 343.9902 | 725.4164 | 43.0354 | 57.7775 | 76.3521 | 92.7331 | 118.0567 | 826.9542 |  | 897.9278 | 630.8457 |  | 48.1865 | 102.8202 | 116.7886 | 248.1612 | 692.4284 | 55.2953 | 96.6128 | 122.0234 | 320.002 | 787.7855 | 30.7953 | 32.5037 | 45.303 | 72.58 | 126.466 | 885.0358 | 886.7783 | 924.2085 | 871.8672 | 57.031 | 100.3507 | 126.2107 | 246.3547 | 663.7675 | 940.0366 | 980.3148 |  |  | 1003.3735 | 1000.8979 | 863.46 | 947.0001 | 854.3356 | 948.9518 | 918.5746 | 877.9232 | 809.2102 | 862.1344 | 768.5108 | 851.2294 | 849.8097 | 986.2293 | 1001.9226 | 959.3344 | 998.3577 | 987.6178 | 203.0191 |  | 286.6365 | 83.1406 | 243.3779 | 310.221 | 169.5664 | 99.9384 | 112.4537 | 111.9121 | 95.8367 | 253.6797 | 717.4734 | 225.6246 | 94.124 | 95.6499 | 91.4042 | 101.8931 | 848.5939 | 880.4523 | 879.5276 | 865.9774 | 905.1697 | 99.2272 | 100.3408 | 111.2875 | 98.9262 | 611.7338 | 118.5018 | 98.0417 | 278.4299 | 718.4749 | 99.6229 | 33.2458 | 48.2314 | 76.2226 | 113.8014 | 903.2728 | 880.7718 | 850.8313 | 738.6276 | 98.8122 | 70.8091 | 106.298 | 198.0734 | 643.7968 | 39.8153 | 63.782 | 101.5797 | 214.167 | 684.543 | 29.1965 | 32.4694 | 43.7048 | 70.9226 | 116.7939 | 739.0489 | 764.5834 | 888.6767 | 927.565 | 891.0736 | 40.3046 | 64.5193 | 103.8398 | 184.0697 | 617.6411 | 44.7315 | 70.9677 | 102.4444 | 205.2278 | 748.5975 | 30.8967 | 34.4049 | 49.8857 | 77.5814 | 135.5973 | 910.1458 | 901.562 | 912.6159 | 865.7956 | 46.0195 | 106.0434 | 75.5511 | 238.7787 | 695.5986 | 887.7495 | 957.7775 | 968.7936 |  | 1018.623 | 1023.8454 | 991.8151 | 866.2593 | 1006.7981 | 824.6635 |  | 1031.8324 | 989.0131 | 976.2844 | 41.7969 | 51.1991 | 73.6606 | 898.591 | 693.0688 | 578.921 | 638.2586 | 216.8926 | 288.2244 | 284.4895 | 211.1516 | -0.010432 | -0.073278 | 0.010235 | 0.074019 | 0.013629 | -0.0048199 | 0.08356 | 0.00068697 | -0.09371 | -233.2711 | 19.2877 | -234.6927 | 18.7949 | -230.8279 | 19.6983 | -230.8617 | 15.4645 | -63.8399 | 17.3412 | -63.9261 | 17.1913 | 3733.8807 | 3942.3912 | 1004.4606 | 286.3569 | -284.0176 | 635.9949
14:13 | 2843 |  |  | -68.6606 | -68.0609 | -95.0973 | -51.234 | -56.1715 | -85.1816 | -82.4471 | 6.3444 | 35.4032 | 26.2019 | 17.1477 |  |  |  | -70.8172 | -77.9288 | -84.0585 | -32.8292 |  | -91.3356 | -82.1054 | 23.9858 | 29.7353 | 21.8702 | 4.5086 | 80.9388 | 207.881 | 197.2783 | 102.0936 | 98.4279 | 108.9063 | 162.9257 | 82.8223 | 117.3926 | 77.8408 | 103.5666 | 245.1386 | 761.8582 | 100.7559 | 50.4831 | 69.7934 | 92.6154 | 125.2563 | 860.0645 | 269.5299 | 473.5872 | 416.3709 | 899.3784 | 98.9198 | 71.3385 | 99.9014 | 222.4011 | 656.5707 | 129.5408 | 98.6654 | 131.5509 | 302.6966 | 743.7551 | 98.5703 | 34.849 | 53.1861 | 79.7964 | 106.6967 | 940.0307 | 940.4522 | 953.593 | 941.2386 | 76.98 | 98.8502 | 117.4015 | 249.9319 | 656.2479 | 59.7209 | 87.7322 | 140.7029 | 344.1439 | 725.5553 | 43.0462 | 57.7593 | 76.3492 | 92.727 | 118.1194 | 827.0636 |  | 898.0698 | 630.2783 |  | 48.2074 | 102.8026 | 116.8279 | 248.3426 | 692.61 | 55.4051 | 96.6295 | 122.0557 | 320.1622 | 787.9538 | 30.7977 | 32.5137 | 45.309 | 72.6238 | 126.5161 | 884.7652 | 886.665 | 923.7841 | 871.4886 | 57.0959 | 100.3364 | 126.2103 | 246.4552 | 663.94 | 942.7755 | 982.3805 |  |  | 1003.416 | 1000.8333 | 863.6031 | 947.2542 | 854.3277 | 948.9277 | 915.6024 | 857.8922 | 806.0941 | 859.1727 | 763.0226 | 861.0833 | 853.2839 | 977.3386 | 1002.3022 | 959.4327 | 998.6294 | 987.7777 | 203.1086 |  | 286.6975 | 83.164 | 243.3638 | 310.1357 | 169.5216 | 99.9525 | 112.4408 | 112.0158 | 95.8395 | 253.8056 | 717.5442 | 225.7215 | 94.1243 | 95.6414 | 91.4133 | 101.9128 | 847.5874 | 880.3279 | 879.5947 | 865.0178 | 904.8207 | 99.2313 | 100.3445 | 111.3039 | 98.9308 | 611.8649 | 118.5378 | 98.0414 | 278.6033 | 718.5531 | 99.6218 | 33.2473 | 48.2443 | 76.2401 | 113.8265 | 903.6689 | 880.7743 | 857.4921 | 738.6241 | 98.8179 | 70.8486 | 106.3245 | 198.1447 | 643.9146 | 39.8278 | 63.8057 | 101.5992 | 214.2169 | 684.7643 | 29.2201 | 32.4862 | 43.7482 | 70.9725 | 116.8456 | 741.1217 | 765.6825 | 889.5968 | 930.7471 | 892.3349 | 40.3288 | 64.5318 | 103.8148 | 184.1462 | 617.7649 | 44.7544 | 70.9945 | 102.4569 | 205.3458 | 748.9196 | 30.9003 | 34.4221 | 49.9 | 77.6268 | 135.6645 | 909.557 | 901.1099 | 912.0519 | 865.4436 | 46.0397 | 106.0988 | 75.5889 | 238.9115 | 695.7269 | 889.8924 | 958.3856 | 968.5855 |  | 1018.1262 | 1023.7404 | 992.4338 | 866.7843 | 1007.4735 | 825.3797 |  | 1032.1208 | 989.3102 | 976.5757 | 41.8548 | 51.2656 | 73.6637 | 898.3045 | 693.2028 | 579.0773 | 638.3609 | 217.0901 | 288.5151 | 284.7682 | 211.3325 | -0.010114 | -0.073335 | 0.010698 | 0.074495 | 0.014481 | -0.0049911 | 0.094103 | 0.0028666 | -0.075051 | -233.1665 | 19.2836 | -234.6404 | 18.7928 | -230.751 | 19.686 | -230.8033 | 15.4522 | -63.6522 | 17.374 | -63.7476 | 17.1975 | 3734.3858 | 3939.5644 | 1004.5696 | 286.6417 | -283.7783 | 636.14
14:13 | 2844 |  |  | -68.5277 | -67.9662 | -95.1352 | -51.1812 | -56.077 | -85.1336 | -82.4418 | 6.3372 | 35.3559 | 26.1216 | 17.1008 |  |  |  | -70.8647 | -77.7036 | -83.9555 | -32.7561 |  | -91.2564 | -81.9258 | 24.0328 | 29.7979 | 21.9197 | 4.544 | 80.8581 | 208.0262 | 197.3865 | 102.1865 | 98.4923 | 108.9446 | 162.9705 | 82.8536 | 117.4672 | 77.9181 | 103.6086 | 245.3221 | 762.0151 | 100.8039 | 50.5201 | 69.8358 | 92.6473 | 125.3149 | 859.9929 | 269.7856 | 473.9484 | 416.6504 | 899.3101 | 98.9344 | 71.3702 | 99.8873 | 222.5146 | 656.7464 | 129.5738 | 98.6649 | 131.5963 | 302.8332 | 743.9016 | 98.5762 | 34.8624 | 53.2105 | 79.8175 | 106.7561 | 939.8963 | 940.3489 | 953.3131 | 940.9939 | 76.972 | 98.8517 | 117.4206 | 250.0707 | 656.4056 | 59.786 | 87.7667 | 140.7453 | 344.2895 | 725.6991 | 43.0223 | 57.7755 | 76.3684 | 92.7133 | 118.1543 | 826.9214 |  | 898.1246 | 628.5141 |  | 48.2336 | 102.8072 | 116.8587 | 248.5072 | 692.7527 | 55.5004 | 96.6464 | 122.1197 | 320.3261 | 788.1045 | 30.794 | 32.5461 | 45.3574 | 72.6652 | 126.5936 | 885.1381 | 886.8487 | 923.5377 | 871.2957 | 57.1128 | 100.3964 | 126.2923 | 246.5692 | 664.1128 | 944.9797 | 983.4776 |  |  | 1003.4802 | 1000.7529 | 863.7359 | 947.4702 | 854.3332 | 948.911 | 915.0178 | 847.4761 | 818.7643 | 860.2549 | 777.9339 | 866.0665 | 830.6039 | 973.5325 | 1002.7159 | 959.557 | 998.9701 | 987.9725 | 203.2006 |  | 286.7871 | 83.1828 | 243.3425 | 309.9874 | 169.3912 | 99.9723 | 112.4083 | 112.0574 | 95.834 | 253.916 | 717.6199 | 225.8154 | 94.1279 | 95.6506 | 91.4326 | 101.9303 | 846.9926 | 879.9932 | 879.5966 | 864.0144 | 904.3104 | 99.2186 | 100.3569 | 111.3388 | 98.9366 | 612.0114 | 118.5638 | 98.0553 | 278.7523 | 718.6124 | 99.6292 | 33.2522 | 48.2497 | 76.2543 | 113.8528 | 904.0213 | 880.7811 | 859.0536 | 738.6284 | 98.8394 | 70.8734 | 106.3782 | 198.2294 | 644.0383 | 39.8671 | 63.835 | 101.6115 | 214.2916 | 685.0046 | 29.2779 | 32.4941 | 43.7765 | 71.0184 | 116.8868 | 743.8235 | 767.114 | 890.665 | 934.3091 | 893.8296 | 40.3504 | 64.5486 | 103.7968 | 184.2168 | 617.8971 | 44.7566 | 71.0289 | 102.4687 | 205.4631 | 749.2519 | 30.9203 | 34.4417 | 49.923 | 77.6788 | 135.7224 | 909.0387 | 900.6712 | 911.4498 | 865.1275 | 46.0602 | 106.1541 | 75.6117 | 239.0516 | 695.8625 | 892.3295 | 958.4854 | 968.7047 |  | 1017.5072 | 1023.6465 | 993.1234 | 867.3551 | 1008.2319 | 826.126 |  | 1032.3877 | 989.5534 | 976.9067 | 41.8821 | 51.3039 | 73.6628 | 897.8481 | 693.2998 | 579.2001 | 638.4142 | 217.1753 | 288.6585 | 284.8556 | 211.4243 | -0.0098631 | -0.073345 | 0.010761 | 0.074842 | 0.014051 | -0.0047636 | 0.098048 | -0.0058384 | -0.071872 | -233.1203 | 19.2774 | -234.5111 | 18.7928 | -230.6925 | 19.7168 | -230.7325 | 15.4748 | -63.4645 | 17.3535 | -63.526 | 17.181 | 3789.0393 | 3943.4516 | 1004.6698 | 286.757 | -283.4774 | 636.25
14:13 | 2845 |  |  | -68.2658 | -67.9536 | -95.2039 | -51.128 | -55.9655 | -84.9326 | -82.2403 | 6.3319 | 35.3179 | 26.0671 | 17.0806 |  |  |  | -70.8979 | -77.5536 | -83.908 | -32.6625 |  | -91.1366 | -81.8385 | 24.0483 | 29.8723 | 21.9599 | 4.5676 | 80.26 | 208.1884 | 197.5439 | 102.415 | 98.6058 | 109.003 | 163.0101 | 82.8744 | 117.5179 | 77.9591 | 103.6234 | 245.4671 | 762.1584 | 100.8397 | 50.549 | 69.8319 | 92.679 | 125.3792 | 859.8901 | 269.8696 | 474.1 | 416.666 | 899.2476 | 98.9441 | 71.3962 | 99.9148 | 222.6473 | 656.9299 | 129.6433 | 98.6696 | 131.6394 | 302.9735 | 744.0401 | 98.5589 | 34.864 | 53.2554 | 79.8892 | 106.8327 | 939.6393 | 940.2092 | 953.0268 | 940.7133 | 77.0242 | 98.8433 | 117.4519 | 250.2044 | 656.5764 | 59.7932 | 87.8199 | 140.8034 | 344.4478 | 725.8573 | 42.9889 | 57.8069 | 76.3663 | 92.7394 | 118.187 | 826.9255 |  | 898.2592 | 623.6135 |  | 48.2486 | 102.8169 | 116.89 | 248.6245 | 692.8524 | 55.375 | 96.6786 | 122.1478 | 320.4851 | 788.2365 | 30.8152 | 32.5568 | 45.391 | 72.7132 | 126.6497 | 885.8712 | 887.3396 | 923.7519 | 871.5724 | 57.1012 | 100.4387 | 126.36 | 246.6769 | 664.2699 | 945.9738 | 983.0563 |  |  | 1003.5838 | 1000.6098 | 863.8816 | 947.6882 | 854.3636 | 948.9005 | 921.552 | 858.7026 | 831.3398 | 851.3559 | 810.2069 | 865.8968 | 830.402 | 964.6937 | 1003.0143 | 959.681 | 999.2668 | 988.1537 | 203.2844 |  | 286.8912 | 83.2092 | 243.2656 | 309.8139 | 169.2245 | 99.9851 | 112.3647 | 112.1392 | 95.8499 | 254.0438 | 717.6692 | 225.9209 | 94.126 | 95.6497 | 91.4448 | 101.9395 | 846.9 | 879.4699 | 879.5528 | 863.7143 | 903.647 | 99.1998 | 100.3652 | 111.3686 | 98.931 | 612.1514 | 118.5817 | 98.0788 | 278.9107 | 718.6777 | 99.6522 | 33.2728 | 48.2745 | 76.2886 | 113.8906 | 904.3709 | 880.7909 | 859.8486 | 738.6464 | 98.8425 | 70.9089 | 106.3819 | 198.3363 | 644.1251 | 39.9329 | 63.8442 | 101.6141 | 214.4291 | 685.2529 | 29.309 | 32.5023 | 43.8003 | 71.052 | 116.9339 | 752.2795 | 767.9039 | 891.8204 | 936.2254 | 895.2901 | 40.3663 | 64.569 | 103.7916 | 184.2972 | 618.0503 | 44.7836 | 71.0657 | 102.4895 | 205.5684 | 749.6023 | 30.9217 | 34.463 | 49.9475 | 77.7113 | 135.7884 | 908.5204 | 900.3157 | 910.9655 | 864.7663 | 46.0587 | 106.1909 | 75.6441 | 239.1759 | 695.9812 | 894.0494 | 958.8573 | 969.7088 |  | 1016.7621 | 1023.5745 | 993.8361 | 867.9174 | 1008.8115 | 827.0184 |  | 1032.6612 | 989.7863 | 977.2372 | 41.869 | 51.3152 | 73.6618 | 897.5051 | 693.3941 | 579.3645 | 638.5198 | 217.3521 | 288.8935 | 285.1192 | 211.6569 | -0.0098475 | -0.073778 | 0.010145 | 0.074624 | 0.0143 | -0.0045127 | 0.085782 | -0.0026549 | -0.096178 | -232.9726 | 19.2528 | -234.4465 | 18.7949 | -230.5633 | 19.6901 | -230.5848 | 15.4214 | -63.2091 | 17.333 | -63.3414 | 17.2016 | 3783.0802 | 3941.5102 | 1004.7564 | 287.0063 | -283.106 | 636.3793
14:13 | 2846 |  |  | -68.0424 | -67.9882 | -94.8953 | -51.0765 | -55.8798 | -84.7585 | -82.1258 | 6.3239 | 35.286 | 26.0324 | 17.067 |  |  |  | -70.862 | -77.4148 | -83.8321 | -32.6089 |  | -91.0105 | -81.6228 | 24.1868 | 29.9422 | 21.9983 | 4.595 | 81.204 | 208.3449 | 197.7213 | 102.6889 | 98.733 | 109.0717 | 163.0589 | 82.9287 | 117.5716 | 77.981 | 103.6448 | 245.6024 | 762.2844 | 100.8623 | 50.577 | 69.8449 | 92.7115 | 125.4442 | 859.7881 | 269.9134 | 474.7875 | 416.7461 | 899.2209 | 98.9574 | 71.4178 | 99.9251 | 222.7842 | 657.1235 | 129.6884 | 98.6723 | 131.6811 | 303.1142 | 744.1848 | 98.5641 | 34.939 | 53.2269 | 79.8886 | 106.8792 | 939.4055 | 940.0233 | 952.6861 | 940.4296 | 77.0394 | 98.8413 | 117.5036 | 250.3356 | 656.7526 | 59.804 | 87.8641 | 140.8532 | 344.6127 | 726.031 | 43.0092 | 57.7988 | 76.3592 | 92.7727 | 118.2493 | 827.2648 |  | 898.4068 | 619.6191 |  | 48.28 | 102.8158 | 116.9238 | 248.7879 | 693.0099 | 55.4096 | 96.7137 | 122.1701 | 320.6525 | 788.3938 | 30.8359 | 32.5682 | 45.4204 | 72.7668 | 126.7151 | 886.1472 | 887.7172 | 924.1784 | 871.8832 | 57.183 | 100.4057 | 126.3631 | 246.7672 | 664.398 | 947.9937 | 983.0648 |  |  | 1003.7156 | 1000.4877 | 864.0284 | 947.9096 | 854.3942 | 948.8737 | 929.7757 | 865.0161 | 831.261 | 853.259 | 824.0868 | 861.2236 | 855.2573 | 950.617 | 1003.2042 | 959.8022 | 999.4891 | 988.3016 | 203.3923 |  | 287.0112 | 83.2427 | 243.2785 | 309.6747 | 169.1784 | 100.0099 | 112.3054 | 112.2438 | 95.8732 | 254.1918 | 717.7051 | 226.0434 | 94.1244 | 95.6415 | 91.4499 | 101.9566 | 847.3597 | 878.9524 | 879.4642 | 864.6092 | 902.9833 | 99.1928 | 100.3596 | 111.3945 | 98.9404 | 612.2904 | 118.6073 | 98.0819 | 279.0675 | 718.734 | 99.6599 | 33.2906 | 48.2986 | 76.3244 | 113.9244 | 904.8065 | 880.8141 | 860.3335 | 738.6919 | 98.8406 | 70.9494 | 106.4194 | 198.4674 | 644.2086 | 39.9594 | 63.8723 | 101.6351 | 214.5831 | 685.4874 | 29.3365 | 32.4823 | 43.8034 | 71.0673 | 116.9805 | 757.6755 | 768.5455 | 892.9589 | 937.9528 | 896.7014 | 40.3864 | 64.6135 | 103.8756 | 184.4023 | 618.2392 | 44.8252 | 71.1004 | 102.5387 | 205.6725 | 749.9605 | 30.8999 | 34.4848 | 49.9581 | 77.7481 | 135.861 | 907.9296 | 899.9453 | 910.4195 | 864.3573 | 46.0726 | 106.23 | 75.6819 | 239.294 | 696.116 | 895.5048 | 959.7496 | 969.7445 |  | 1015.8788 | 1023.4572 | 994.5591 | 868.461 | 1009.226 | 828.028 |  | 1032.9321 | 990.0156 | 977.5745 | 41.8712 | 51.3332 | 73.6723 | 897.6561 | 693.4614 | 579.5034 | 638.6473 | 217.5503 | 289.1427 | 285.4317 | 211.8555 | -0.0098187 | -0.073977 | 0.011202 | 0.076411 | 0.014494 | -0.0044147 | 0.07048 | -0.0030752 | -0.068247 | -232.9818 | 19.2836 | -234.3727 | 18.7723 | -230.474 | 19.7106 | -230.5725 | 15.4974 | -63.0953 | 17.3556 | -63.1168 | 17.1708 | 3856.0681 | 3941.6538 | 1004.8276 | 287.2872 | -282.6353 | 636.4824
14:13 | 2847 |  |  | -67.9023 | -68.02 | -94.6772 | -51.0415 | -55.8557 | -84.7969 | -81.9809 | 6.3144 | 35.2715 | 26.0077 | 17.0582 |  |  |  | -70.8747 | -77.2291 | -83.7751 | -32.5105 |  | -90.9583 | -81.5494 | 24.0257 | 30.0425 | 22.0545 | 4.6447 | 78.3364 | 208.4776 | 197.8559 | 102.8099 | 98.782 | 109.1127 | 163.1116 | 82.9618 | 117.6369 | 78.0294 | 103.6358 | 245.7211 | 762.4007 | 100.8984 | 50.6148 | 69.8783 | 92.744 | 125.4788 | 859.7047 | 270.389 | 475.7988 | 417.2546 | 899.2201 | 98.9522 | 71.4312 | 99.9206 | 222.9104 | 657.3147 | 129.6982 | 98.6739 | 131.7283 | 303.2481 | 744.3418 | 98.5434 | 34.9738 | 53.2225 | 79.8842 | 106.9305 | 939.2384 | 939.9189 | 952.5051 | 940.2613 | 77.0012 | 98.8506 | 117.559 | 250.4631 | 656.9342 | 59.8503 | 87.9095 | 140.9043 | 344.7798 | 726.1925 | 43.015 | 57.8077 | 76.3965 | 92.7984 | 118.3027 | 829.1297 |  | 898.4254 | 616.7721 |  | 48.3316 | 102.8304 | 116.9401 | 248.9315 | 693.1345 | 55.4275 | 96.7209 | 122.2227 | 320.8151 | 788.5574 | 30.8408 | 32.585 | 45.4414 | 72.8021 | 126.7763 | 886.1977 | 887.7926 | 924.3967 | 871.869 | 57.2773 | 100.3557 | 126.3429 | 246.8485 | 664.5346 | 950.2979 | 983.3177 |  |  | 1003.8652 | 1000.382 | 864.182 | 948.1296 | 854.4095 | 948.819 | 934.9375 | 859.3212 | 830.5787 | 862.5827 | 819.1876 | 857.5715 | 852.4426 | 951.5067 | 1003.3889 | 959.9216 | 999.6975 | 988.4189 | 203.508 |  | 287.1395 | 83.2744 | 243.277 | 309.5077 | 169.1799 | 100.0399 | 112.2259 | 112.3215 | 95.9002 | 254.3569 | 717.7477 | 226.1588 | 94.1303 | 95.6362 | 91.4624 | 101.9736 | 847.7562 | 878.5645 | 879.3665 | 865.4915 | 902.4085 | 99.2097 | 100.3539 | 111.4286 | 98.9293 | 612.4242 | 118.6411 | 98.0706 | 279.1909 | 718.7845 | 99.6485 | 33.3042 | 48.319 | 76.3512 | 113.9557 | 905.3725 | 880.864 | 860.6269 | 738.7498 | 98.8528 | 71.0057 | 106.4619 | 198.5748 | 644.3269 | 39.9592 | 63.9042 | 101.6163 | 214.7182 | 685.729 | 29.3311 | 32.4921 | 43.8261 | 71.0989 | 117.0286 | 754.583 | 769.49 | 894.081 | 939.8925 | 898.0136 | 40.4077 | 64.6477 | 103.9173 | 184.4852 | 618.4309 | 44.8462 | 71.1426 | 102.5926 | 205.7801 | 750.2912 | 30.898 | 34.4837 | 49.9779 | 77.7889 | 135.9179 | 907.3596 | 899.4344 | 909.7054 | 863.9617 | 46.0942 | 106.2313 | 75.7243 | 239.4021 | 696.2301 | 897.4332 | 960.2517 | 969.5698 |  | 1014.8886 | 1023.3555 | 995.3538 | 869.0766 | 1009.6478 | 828.9588 |  | 1033.2303 | 990.3151 | 977.9389 | 41.8878 | 51.3475 | 73.6908 | 898.2016 | 693.5586 | 579.6458 | 638.7902 | 217.6477 | 289.3631 | 285.6096 | 211.9744 | -0.010273 | -0.07358 | 0.010725 | 0.075717 | 0.014253 | -0.0046583 | 0.091864 | 0.0017298 | -0.078994 | -232.8126 | 19.2363 | -234.2588 | 18.7641 | -230.434 | 19.7086 | -230.434 | 15.4481 | -62.766 | 17.3124 | -62.8676 | 17.1893 | 3893.5315 | 3942.6481 | 1004.9162 | 287.4864 | -282.3515 | 636.6022
14:13 | 2848 |  |  | -67.7885 | -67.9178 | -94.4693 | -50.905 | -55.7928 | -84.7277 | -81.7988 | 6.3054 | 35.2608 | 25.9885 | 17.0525 |  |  |  | -70.8589 | -77.219 | -83.6268 | -32.4715 |  | -90.808 | -81.4285 | 23.9055 | 30.1427 | 22.0967 | 4.6518 | 79.9818 | 208.5784 | 197.9698 | 102.8463 | 98.8112 | 109.1407 | 163.1584 | 82.955 | 117.6977 | 78.0747 | 103.6192 | 245.8321 | 762.5452 | 100.9121 | 50.6522 | 69.8971 | 92.7934 | 125.5183 | 859.6149 | 270.8018 | 476.7246 | 417.8369 | 899.1959 | 98.9535 | 71.4637 | 99.9436 | 223.0396 | 657.4921 | 129.7541 | 98.6997 | 131.761 | 303.3882 | 744.5058 | 98.5619 | 34.9918 | 53.2495 | 79.8834 | 106.9975 | 939.2233 | 939.8803 | 952.5059 | 940.1524 | 77.0276 | 98.8527 | 117.5954 | 250.605 | 657.1042 | 59.9066 | 87.947 | 140.9645 | 344.9434 | 726.3448 | 43.0257 | 57.8235 | 76.4009 | 92.7985 | 118.3456 | 831.6408 |  | 898.5842 | 602.2152 |  | 48.3508 | 102.8516 | 116.9766 | 249.0694 | 693.2702 | 55.4616 | 96.7168 | 122.2777 | 320.9533 | 788.7419 | 30.8595 | 32.5874 | 45.4544 | 72.8419 | 126.8337 | 886.2823 | 887.8508 | 924.5249 | 871.8091 | 57.2754 | 100.3678 | 126.3825 | 246.9531 | 664.7001 | 951.6857 | 983.1488 |  |  | 1004.0252 | 1000.2902 | 864.342 | 948.3374 | 854.4249 | 948.7678 | 945.2991 | 854.9954 | 836.8362 | 857.1742 | 809.2936 | 860.7617 | 830.107 | 953.6477 | 1003.625 | 960.0347 | 999.9249 | 988.5298 | 203.6063 |  | 287.2725 | 83.3018 | 243.1365 | 309.2874 | 169.0211 | 100.0596 | 112.1457 | 112.378 | 95.8993 | 254.4641 | 717.7851 | 226.2647 | 94.129 | 95.6343 | 91.4884 | 101.9921 | 847.9206 | 878.295 | 879.2855 | 865.7694 | 901.9471 | 99.2323 | 100.3392 | 111.4467 | 98.9267 | 612.5549 | 118.6807 | 98.0743 | 279.3353 | 718.8405 | 99.6533 | 33.2979 | 48.3276 | 76.3736 | 113.9803 | 906.0754 | 880.9273 | 860.7166 | 738.7975 | 98.8688 | 71.0547 | 106.4848 | 198.6346 | 644.4372 | 39.9356 | 63.9431 | 101.594 | 214.8755 | 685.9959 | 29.275 | 32.5195 | 43.8408 | 71.1254 | 117.0847 | 761.3661 | 771.6777 | 895.2247 | 942.7233 | 899.4497 | 40.4294 | 64.6786 | 103.9104 | 184.5699 | 618.6301 | 44.879 | 71.1792 | 102.6243 | 205.8808 | 750.5839 | 30.9184 | 34.4982 | 50.0032 | 77.8176 | 135.9725 | 906.8448 | 898.9477 | 909.1147 | 863.6251 | 46.1124 | 106.2688 | 75.7544 | 239.5278 | 696.327 | 900.0024 | 960.1015 | 969.0957 |  | 1013.847 | 1023.2925 | 996.2085 | 869.7013 | 1009.9851 | 829.8532 |  | 1033.51 | 990.531 | 978.32 | 41.8856 | 51.3409 | 73.6825 | 899.4573 | 693.6664 | 579.7723 | 638.914 | 217.8272 | 289.5662 | 285.8548 | 212.098 | -0.010215 | -0.073446 | 0.010453 | 0.075276 | 0.014218 | -0.0046489 | 0.081627 | -0.0020694 | -0.083785 | -232.8218 | 19.2959 | -234.2465 | 18.7703 | -230.3017 | 19.6675 | -230.3263 | 15.4645 | -62.6676 | 17.3843 | -62.7445 | 17.2016 | 3725.6675 | 3943.0149 | 1005.0031 | 287.7105 | -281.9438 | 636.7193
14:13 | 2849 |  |  | -67.6658 | -67.8288 | -94.4322 | -50.8053 | -55.7169 | -84.6208 | -81.6238 | 6.3052 | 35.2138 | 25.967 | 17.0418 |  |  |  | -70.7638 | -77.2231 | -83.4654 | -32.3313 |  | -90.7137 | -81.3013 | 23.9753 | 30.2254 | 22.1332 | 4.6811 | 78.6248 | 208.6637 | 198.0777 | 102.8658 | 98.8604 | 109.173 | 163.1996 | 82.9643 | 117.7734 | 78.1243 | 103.568 | 245.9666 | 762.7047 | 100.9787 | 50.6974 | 69.9289 | 92.8351 | 125.5757 | 859.6167 | 270.772 | 477.0079 | 417.9322 | 899.2529 | 98.9617 | 71.4946 | 99.9452 | 223.1796 | 657.6809 | 129.8342 | 98.7272 | 131.8139 | 303.5409 | 744.664 | 98.5841 | 35.0341 | 53.2764 | 79.893 | 107.0528 | 939.2232 | 939.875 | 952.5453 | 940.1519 | 77.089 | 98.8543 | 117.631 | 250.7487 | 657.2602 | 59.9396 | 87.9877 | 141.0016 | 345.0849 | 726.486 | 43.0565 | 57.8598 | 76.4096 | 92.8077 | 118.4058 | 832.8859 |  | 898.8248 | 589.0535 |  | 48.3657 | 102.8528 | 117.0228 | 249.2153 | 693.4208 | 55.517 | 96.7151 | 122.3154 | 321.1175 | 788.9178 | 30.8766 | 32.5987 | 45.4677 | 72.8911 | 126.8916 | 886.3876 | 887.9819 | 924.7381 | 871.8007 | 57.2803 | 100.4069 | 126.4449 | 247.0672 | 664.8566 | 951.6186 | 983.2586 |  |  | 1004.1863 | 1000.2378 | 864.4993 | 948.5211 | 854.4588 | 948.7753 | 946.6291 | 858.8794 | 846.6342 | 843.3998 | 808.5308 | 865.8972 | 808.3742 | 954.9772 | 1003.8474 | 960.1561 | 1000.1119 | 988.622 | 203.7158 |  | 287.4254 | 83.3315 | 242.9729 | 309.1256 | 168.9318 | 100.0845 | 112.0874 | 112.4537 | 95.896 | 254.5463 | 717.8084 | 226.381 | 94.1333 | 95.6341 | 91.5021 | 102.0094 | 848.1033 | 878.1091 | 879.2564 | 865.9014 | 901.6065 | 99.2562 | 100.302 | 111.4528 | 99.002 | 612.6868 | 118.7054 | 98.066 | 279.4857 | 718.8824 | 99.6623 | 33.2944 | 48.3227 | 76.3928 | 113.9977 | 907.0773 | 881.0209 | 860.5819 | 738.856 | 98.8684 | 71.0733 | 106.5092 | 198.7041 | 644.5079 | 39.9419 | 63.9656 | 101.5869 | 214.9506 | 686.2333 | 29.2529 | 32.5181 | 43.8661 | 71.1556 | 117.1298 | 821.6536 | 774.4594 | 896.394 | 946.4218 | 900.996 | 40.4403 | 64.7204 | 103.9604 | 184.6573 | 618.8171 | 44.9039 | 71.213 | 102.6278 | 205.979 | 750.8386 | 30.949 | 34.5132 | 50.0401 | 77.8625 | 136.0429 | 906.2941 | 898.5494 | 908.5397 | 863.3561 | 46.1353 | 106.3305 | 75.7847 | 239.6617 | 696.4505 | 903.2377 | 959.8346 | 967.3636 |  | 1012.7648 | 1023.2276 | 997.1454 | 870.1771 | 1010.1427 | 830.8292 |  | 1033.8146 | 990.8417 | 978.798 | 41.8897 | 51.333 | 73.6767 | 901.5226 | 693.7851 | 579.9145 | 639.0586 | 217.9555 | 289.7758 | 286.0282 | 212.2557 | -0.010252 | -0.073796 | 0.011186 | 0.07584 | 0.014324 | -0.0042887 | 0.081965 | -0.0066807 | -0.068486 | -232.7234 | 19.2302 | -234.0865 | 18.7538 | -230.2155 | 19.7189 | -230.314 | 15.4789 | -62.4183 | 17.3371 | -62.4522 | 17.1769 | 3806.4599 | 3941.6333 | 1005.127 | 287.902 | -281.5477 | 636.8498
14:13 | 2850 |  |  | -67.6068 | -67.7711 | -94.3062 | -50.7819 | -55.6796 | -84.5173 | -81.4926 | 6.2901 | 35.2012 | 25.9498 | 17.0371 |  |  |  | -70.753 | -77.173 | -83.3865 | -32.3251 |  | -90.5792 | -81.1631 | 24.0165 | 30.3089 | 22.191 | 4.7341 | 79.19 | 208.7447 | 198.1823 | 102.8276 | 98.8963 | 109.1925 | 163.2406 | 82.9616 | 117.8559 | 78.1911 | 103.5296 | 246.1286 | 762.84 | 101.0581 | 50.73 | 69.9538 | 92.8807 | 125.6327 | 859.7232 | 270.4363 | 477.0117 | 417.6562 | 899.4392 | 98.9637 | 71.5392 | 99.9454 | 223.3083 | 657.8493 | 129.9025 | 98.7334 | 131.8535 | 303.6662 | 744.8037 | 98.5917 | 35.0013 | 53.3032 | 79.9269 | 107.1068 | 939.4611 | 939.9651 | 952.7411 | 940.3532 | 77.1455 | 98.8686 | 117.6747 | 250.8887 | 657.4251 | 59.9163 | 88.0164 | 141.041 | 345.2247 | 726.6299 | 43.0558 | 57.8168 | 76.3872 | 92.8269 | 118.448 | 833.6542 |  | 899.1136 | 589.1234 |  | 48.3841 | 102.8511 | 117.0625 | 249.3681 | 693.5883 | 55.5777 | 96.7122 | 122.3643 | 321.284 | 789.0863 | 30.913 | 32.6115 | 45.4829 | 72.9406 | 126.9484 | 886.5235 | 888.1536 | 925.0121 | 871.8168 | 57.3293 | 100.4249 | 126.499 | 247.1735 | 664.9973 | 950.0056 | 982.8994 |  |  | 1004.35 | 1000.187 | 864.643 | 948.6587 | 854.5239 | 948.8617 | 933.129 | 863.1787 | 854.1991 | 837.6718 | 814.1576 | 865.0701 | 811.9799 | 963.5017 | 1003.9556 | 960.2699 | 1000.1926 | 988.6716 | 203.8466 |  | 287.6305 | 83.357 | 242.7703 | 308.9724 | 168.9974 | 100.1115 | 112.0224 | 112.5901 | 95.9052 | 254.6917 | 717.8358 | 226.5142 | 94.1383 | 95.6281 | 91.5004 | 102.021 | 848.5915 | 877.9855 | 879.2143 | 866.861 | 901.3925 | 99.2875 | 100.3199 | 111.4892 | 98.9951 | 612.8102 | 118.7296 | 98.0678 | 279.6377 | 718.9248 | 99.6516 | 33.3067 | 48.3348 | 76.4099 | 114.0335 | 908.2609 | 881.1647 | 860.0112 | 738.9186 | 98.8493 | 71.1069 | 106.5048 | 198.7798 | 644.5941 | 40.0083 | 63.9787 | 101.5865 | 215.0403 | 686.4683 | 29.2357 | 32.5424 | 43.89 | 71.2292 | 117.1767 | 830.5088 | 784.0232 | 897.6943 | 949.8052 | 902.6971 | 40.4683 | 64.7333 | 103.9644 | 184.7189 | 619.0301 | 44.9233 | 71.2443 | 102.6189 | 206.0761 | 751.0582 | 30.9612 | 34.5044 | 50.0677 | 77.8911 | 136.1057 | 905.6661 | 898.1548 | 907.9792 | 863.0887 | 46.1684 | 106.3448 | 75.8361 | 239.7788 | 696.562 | 906.3679 | 959.4506 | 965.8515 |  | 1011.6881 | 1023.2951 | 998.2738 | 870.5461 | 1010.186 | 831.9682 |  | 1034.0883 | 991.1004 | 979.3204 | 41.9063 | 51.3682 | 73.7008 | 904.2982 | 693.9437 | 580.0571 | 639.1823 | 218.079 | 289.9669 | 286.2075 | 212.4397 | -0.0095837 | -0.073766 | 0.011647 | 0.076082 | 0.014213 | -0.0048374 | 0.071004 | 0.0033224 | -0.057083 | -232.6157 | 19.2507 | -234.1019 | 18.8093 | -230.1879 | 19.6942 | -230.1232 | 15.4194 | -62.1783 | 17.3699 | -62.3629 | 17.2385 | 3755.1134 | 3943.4899 | 1005.2879 | 288.0872 | -281.2606 | 637.0004
14:13 | 2851 |  |  | -67.5304 | -67.5816 | -94.2819 | -50.802 | -55.5983 | -84.3564 | -81.3727 | 6.2753 | 35.2022 | 25.9371 | 17.0322 |  |  |  | -70.7232 | -77.2869 | -83.2517 | -32.3284 |  | -90.503 | -81.0074 | 24.0697 | 30.3964 | 22.2332 | 4.7397 | 76.8129 | 208.8168 | 198.2352 | 102.6257 | 98.8355 | 109.1674 | 163.2751 | 82.976 | 117.9289 | 78.2391 | 103.4815 | 246.2865 | 762.9469 | 101.1162 | 50.748 | 69.9733 | 92.9364 | 125.706 | 859.8769 | 270.0807 | 477.0524 | 417.5234 | 899.6129 | 98.9832 | 71.5887 | 99.956 | 223.4378 | 658.0198 | 129.9163 | 98.732 | 131.8787 | 303.7969 | 744.9546 | 98.6051 | 34.9989 | 53.3029 | 79.9513 | 107.1679 | 939.9683 | 940.0727 | 953.0992 | 940.6097 | 77.1561 | 98.8828 | 117.7056 | 251.0284 | 657.5872 | 59.9431 | 88.04 | 141.1151 | 345.3948 | 726.7998 | 43.0702 | 57.8063 | 76.3744 | 92.8308 | 118.5028 | 834.4273 |  | 899.439 | 589.5073 |  | 48.4115 | 102.8466 | 117.0956 | 249.5177 | 693.7525 | 55.6769 | 96.7189 | 122.4133 | 321.433 | 789.2751 | 30.9343 | 32.6248 | 45.5319 | 72.9864 | 127.0235 | 886.4959 | 888.1578 | 925.2623 | 871.7878 | 57.3832 | 100.4441 | 126.56 | 247.2793 | 665.1512 | 946.5182 | 983.0077 |  |  | 1004.528 | 1000.1215 | 864.7907 | 948.7996 | 854.6332 | 949.0288 | 920.5047 | 868.8521 | 854.9721 | 836.3278 | 826.9894 | 854.7364 | 835.3994 | 977.0152 | 1003.9132 | 960.3656 | 1000.1525 | 988.6675 | 203.9846 |  | 287.8527 | 83.3849 | 242.5626 | 308.7196 | 169.1009 | 100.1442 | 111.9635 | 112.6654 | 95.9096 | 254.8102 | 717.8657 | 226.6343 | 94.1384 | 95.6189 | 91.5071 | 102.0428 | 849.4607 | 877.9634 | 879.2309 | 868.2496 | 901.344 | 99.294 | 100.3418 | 111.5139 | 98.9579 | 612.9234 | 118.7519 | 98.08 | 279.8092 | 718.9912 | 99.6449 | 33.3269 | 48.3673 | 76.4335 | 114.074 | 909.4629 | 881.3689 | 861.9417 | 738.9918 | 98.8461 | 71.1629 | 106.5017 | 198.869 | 644.7057 | 40.0526 | 64.0219 | 101.6199 | 215.1955 | 686.7294 | 29.2167 | 32.5773 | 43.8883 | 71.2633 | 117.2315 | 787.7662 | 787.0982 | 899.151 | 951.9238 | 904.4731 | 40.4872 | 64.7523 | 103.9234 | 184.7985 | 619.2758 | 44.955 | 71.2736 | 102.617 | 206.1726 | 751.2626 | 30.9692 | 34.5206 | 50.0543 | 77.9068 | 136.1551 | 904.9922 | 897.7177 | 907.4102 | 862.7069 | 46.2063 | 106.365 | 75.8884 | 239.8918 | 696.6581 | 908.9579 | 959.4609 | 965.1544 |  | 1010.6396 | 1023.4505 | 999.6212 | 870.83 | 1010.0714 | 833.2481 |  | 1034.3649 | 991.3861 | 979.9205 | 41.934 | 51.3927 | 73.7186 | 906.9751 | 694.0935 | 580.1823 | 639.2916 | 218.3083 | 290.271 | 286.4983 | 212.6329 | -0.0096647 | -0.07383 | 0.011146 | 0.075864 | 0.014085 | -0.0052931 | 0.095116 | -0.0022837 | -0.083877 | -232.5972 | 19.2404 | -233.9542 | 18.7456 | -230.0278 | 19.7106 | -230.1048 | 15.4686 | -62.0398 | 17.374 | -62.0737 | 17.1851 | 3699.3596 | 3941.8301 | 1005.504 | 288.3847 | -280.9872 | 637.1379
14:13 | 2852 |  |  | -67.5197 | -67.3869 | -94.0295 | -50.6458 | -55.5992 | -84.2588 | -81.3371 | 6.2646 | 35.197 | 25.9214 | 17.0264 |  |  |  | -70.4103 | -77.2131 | -83.036 | -32.1787 |  | -90.3987 | -81.0666 | 24.1913 | 30.4422 | 22.2804 | 4.7651 | 76.2639 | 208.9284 | 198.2809 | 102.4843 | 98.7861 | 109.1402 | 163.3004 | 83.0041 | 117.9959 | 78.2585 | 103.282 | 246.3942 | 763.0356 | 101.1721 | 50.773 | 70.0023 | 92.9829 | 125.7629 | 860.0482 | 269.9099 | 476.7879 | 417.2504 | 899.8189 | 98.9707 | 71.6038 | 99.9577 | 223.5721 | 658.2112 | 129.9349 | 98.7355 | 131.9342 | 303.9394 | 745.1117 | 98.5705 | 35.0161 | 53.3187 | 80.0009 | 107.2271 | 940.5139 | 940.2533 | 953.6643 | 941.0139 | 77.1314 | 98.8972 | 117.7458 | 251.1547 | 657.7511 | 59.9816 | 88.0684 | 141.1768 | 345.5618 | 726.9662 | 43.1038 | 57.858 | 76.4105 | 92.8441 | 118.5436 | 835.6168 |  | 899.6824 | 589.413 |  | 48.4399 | 102.8153 | 117.1078 | 249.6249 | 693.8781 | 55.6682 | 96.7179 | 122.43 | 321.5847 | 789.4509 | 30.9269 | 32.6408 | 45.5582 | 73.0221 | 127.0819 | 886.3074 | 888.0396 | 925.285 | 871.6829 | 57.4773 | 100.4442 | 126.5923 | 247.3735 | 665.3136 | 942.3156 | 983.6214 |  |  | 1004.7172 | 1000.1203 | 864.911 | 948.9281 | 854.8097 | 949.2772 | 908.8448 | 872.5049 | 846.785 | 821.4299 | 845.6157 | 849.7993 | 843.4683 | 986.0258 | 1003.7058 | 960.452 | 999.97 | 988.5923 | 204.1167 |  | 288.0384 | 83.4129 | 242.3243 | 308.4001 | 169.212 | 100.1714 | 111.9378 | 112.5808 | 95.9126 | 254.9017 | 717.882 | 226.7315 | 94.1335 | 95.6187 | 91.522 | 102.0604 | 850.2029 | 878.0273 | 879.3019 | 869.029 | 901.4467 | 99.248 | 100.3188 | 111.5256 | 98.9488 | 613.0441 | 118.7773 | 98.0823 | 279.9755 | 719.0422 | 99.6439 | 33.335 | 48.4031 | 76.4664 | 114.1053 | 910.7458 | 881.6183 | 863.9399 | 739.1046 | 98.8615 | 71.2049 | 106.4992 | 198.978 | 644.811 | 40.0721 | 64.0477 | 101.6405 | 215.3391 | 686.9912 | 29.1855 | 32.5688 | 43.8907 | 71.2641 | 117.2587 | 785.537 | 780.2111 | 900.6377 | 953.1441 | 906.1442 | 40.4923 | 64.7892 | 103.9699 | 184.8886 | 619.5245 | 44.9887 | 71.309 | 102.6248 | 206.2659 | 751.4681 | 30.9772 | 34.5509 | 50.068 | 77.9414 | 136.2138 | 904.2927 | 897.2948 | 906.7176 | 862.3019 | 46.2116 | 106.4148 | 75.9292 | 240.0074 | 696.7669 | 910.9405 | 960.2071 | 963.9924 |  | 1009.6243 | 1023.5738 | 1001.1741 | 871.0102 | 1009.8909 | 834.5527 |  | 1034.6345 | 991.6482 | 980.5972 | 41.9539 | 51.3822 | 73.7409 | 908.8339 | 694.247 | 580.3495 | 639.3922 | 218.4148 | 290.4568 | 286.6344 | 212.775 | -0.0099884 | -0.073958 | 0.011993 | 0.076334 | 0.013974 | -0.0047254 | 0.093448 | 0.00049477 | -0.087295 | -232.4157 | 19.1891 | -233.8557 | 18.7764 | -230.0186 | 19.7496 | -230.0217 | 15.4173 | -61.766 | 17.335 | -61.8983 | 17.2201 | 3691.0558 | 3940.9704 | 1005.7612 | 288.5456 | -280.5241 | 637.2983
14:13 | 2853 |  |  | -67.4851 | -67.1642 | -93.8569 | -50.649 | -55.5392 | -84.116 | -81.2402 | 6.2561 | 35.1965 | 25.9058 | 17.0167 |  |  |  | -70.3772 | -77.0245 | -82.9382 | -32.2294 |  | -90.3193 | -80.9421 | 24.268 | 30.4948 | 22.3281 | 4.8072 | 77.3409 | 209.0566 | 198.375 | 102.4777 | 98.8016 | 109.1492 | 163.3357 | 83.0523 | 118.0922 | 78.2975 | 103.0469 | 246.4982 | 763.1273 | 101.206 | 50.812 | 70.0305 | 93.0316 | 125.8175 | 860.2173 | 269.5201 | 476.9355 | 416.7259 | 900.1119 | 98.8319 | 71.6419 | 99.9624 | 223.7074 | 658.3793 | 130.021 | 98.7454 | 131.9995 | 304.0632 | 745.2628 | 98.5392 | 34.9872 | 53.3771 | 80.0503 | 107.2838 | 941.1801 | 940.5762 | 954.402 | 941.5491 | 77.1561 | 98.8916 | 117.7869 | 251.2804 | 657.9178 | 60.0047 | 88.1049 | 141.2243 | 345.7137 | 727.1204 | 43.039 | 57.8236 | 76.4019 | 92.8444 | 118.5846 | 836.6838 |  | 899.9368 | 589.0843 |  | 48.4558 | 102.8178 | 117.1336 | 249.7727 | 694.0399 | 55.6557 | 96.7399 | 122.4668 | 321.7398 | 789.6396 | 30.9732 | 32.6403 | 45.5428 | 73.072 | 127.1132 | 886.0474 | 887.8966 | 925.0783 | 871.4949 | 57.5783 | 100.4171 | 126.5884 | 247.4664 | 665.4656 | 938.9688 | 983.21 |  |  | 1004.8979 | 1000.1757 | 864.9566 | 948.9779 | 855.0751 | 949.6346 | 905.8515 | 871.3045 | 834.1612 | 827.6161 | 861.4336 | 849.3118 | 846.2327 | 971.6003 | 1003.3862 | 960.5176 | 999.682 | 988.4458 | 204.2498 |  | 288.253 | 83.4381 | 242.1029 | 308.2141 | 169.4519 | 100.1907 | 111.8963 | 112.5208 | 95.919 | 255.0245 | 717.8916 | 226.8407 | 94.1254 | 95.6198 | 91.5389 | 102.0673 | 850.7951 | 878.1117 | 879.3787 | 870.0682 | 901.666 | 99.1896 | 100.3094 | 111.5452 | 98.9075 | 613.1789 | 118.7965 | 98.0855 | 280.1655 | 719.0794 | 99.6383 | 33.3409 | 48.4191 | 76.4944 | 114.1297 | 912.0708 | 881.8795 | 864.3757 | 739.2202 | 98.8518 | 71.2527 | 106.518 | 199.062 | 644.9315 | 40.0932 | 64.0734 | 101.6419 | 215.4287 | 687.2459 | 29.138 | 32.5697 | 43.8987 | 71.31 | 117.3096 | 781.9025 | 778.5083 | 902.0582 | 953.5658 | 907.6386 | 40.5076 | 64.8248 | 104.0194 | 184.9731 | 619.8021 | 45.011 | 71.3398 | 102.6547 | 206.36 | 751.6786 | 30.9841 | 34.5721 | 50.1141 | 78.0011 | 136.289 | 903.5856 | 896.8335 | 906.0015 | 861.877 | 46.2256 | 106.4733 | 75.9744 | 240.1285 | 696.8827 | 912.2274 | 960.8697 | 963.2515 |  | 1008.6778 | 1023.6883 | 1002.8672 | 871.277 | 1009.8382 | 835.7943 |  | 1034.9154 | 991.9673 | 981.3133 | 41.9709 | 51.4122 | 73.7578 | 910.7021 | 694.368 | 580.5067 | 639.5912 | 218.5634 | 290.6284 | 286.8628 | 212.9373 | -0.0099728 | -0.073687 | 0.011096 | 0.076094 | 0.013708 | -0.0051085 | 0.090766 | 0.010363 | -0.075957 | -232.4126 | 19.2589 | -233.8219 | 18.7477 | -229.8955 | 19.6963 | -229.8925 | 15.4645 | -61.6367 | 17.3823 | -61.6921 | 17.181 | 3759.0926 | 3942.2235 | 1006.0629 | 288.7456 | -280.1644 | 637.4374
14:13 | 2854 |  |  | -67.4428 | -66.9867 | -93.7851 | -50.5189 | -55.5807 | -84.0236 | -81.0089 | 6.2438 | 35.2031 | 25.8783 | 17.0037 |  |  |  | -70.2802 | -76.9176 | -82.7595 | -32.1288 |  | -90.2018 | -80.8958 | 24.3202 | 30.5739 | 22.382 | 4.8264 | 75.6994 | 209.154 | 198.4994 | 102.5601 | 98.8722 | 109.1929 | 163.3773 | 83.1432 | 118.1817 | 78.3176 | 102.8099 | 246.6218 | 763.2165 | 101.2489 | 50.8698 | 70.0735 | 93.0932 | 125.8826 | 860.4474 | 268.9375 | 478.0506 | 416.3985 | 900.3685 | 98.6362 | 71.6952 | 99.9667 | 223.8377 | 658.5519 | 130.1186 | 98.7691 | 132.0384 | 304.1956 | 745.4209 | 98.6015 | 35.0387 | 53.3767 | 80.0413 | 107.3317 | 941.8747 | 940.9856 | 955.1279 | 942.0467 | 77.2152 | 98.8824 | 117.8107 | 251.4226 | 658.0817 | 60.0166 | 88.1485 | 141.2826 | 345.877 | 727.2815 | 43.0353 | 57.8188 | 76.4022 | 92.8565 | 118.6572 | 837.7821 |  | 900.3711 | 589.2685 |  | 48.4775 | 102.8358 | 117.1801 | 249.9416 | 694.2164 | 55.6985 | 96.7824 | 122.5166 | 321.8971 | 789.8231 | 31.0074 | 32.6476 | 45.5656 | 73.117 | 127.1785 | 885.7666 | 887.7052 | 924.7827 | 871.2373 | 57.5661 | 100.4123 | 126.614 | 247.5591 | 665.634 | 937.5509 | 981.7546 |  |  | 1005.0724 | 1000.3186 | 864.9999 | 949.0423 | 855.4482 | 950.0879 | 910.4467 | 866.6237 | 824.8585 | 851.4882 | 871.5028 | 844.6144 | 841.8019 | 951.6759 | 1003.0459 | 960.5667 | 999.3671 | 988.2648 | 204.3923 |  | 288.4884 | 83.4616 | 241.9902 | 308.0378 | 169.656 | 100.2138 | 111.8368 | 112.5991 | 95.935 | 255.1642 | 717.9197 | 226.9526 | 94.128 | 95.6125 | 91.5516 | 102.0835 | 851.5956 | 878.3238 | 879.5524 | 871.6459 | 902.0153 | 99.1851 | 100.309 | 111.5706 | 98.9195 | 613.3117 | 118.8055 | 98.0957 | 280.3374 | 719.1345 | 99.6208 | 33.3611 | 48.4413 | 76.5214 | 114.1611 | 913.461 | 882.165 | 863.9425 | 739.3402 | 98.8475 | 71.3043 | 106.571 | 199.1483 | 645.0487 | 40.1055 | 64.1151 | 101.652 | 215.505 | 687.495 | 29.2347 | 32.593 | 43.954 | 71.3573 | 117.366 | 795.5313 | 790.8692 | 903.3455 | 953.6291 | 908.9361 | 40.5376 | 64.8575 | 104.0048 | 185.0539 | 620.0809 | 45.0273 | 71.3682 | 102.6775 | 206.4581 | 751.8625 | 30.969 | 34.5808 | 50.1246 | 78.052 | 136.36 | 902.9688 | 896.3124 | 905.3141 | 861.457 | 46.2723 | 106.4989 | 76.0228 | 240.2483 | 696.9952 | 913.2624 | 961.0835 | 963.3459 |  | 1007.7993 | 1023.8036 | 1004.6548 | 871.695 | 1009.8965 | 836.9572 |  | 1035.2104 | 992.2035 | 982.1482 | 41.9956 | 51.4275 | 73.764 | 912.1197 | 694.4652 | 580.6441 | 639.7365 | 218.7314 | 290.8418 | 287.0173 | 213.0522 | -0.010434 | -0.074253 | 0.010604 | 0.075511 | 0.013769 | -0.0047542 | 0.085303 | -0.002471 | -0.082302 | -232.3049 | 19.1871 | -233.6526 | 18.721 | -229.7724 | 19.7476 | -229.9017 | 15.4645 | -61.4214 | 17.3391 | -61.4337 | 17.1687 | 3663.3637 | 3942.1963 | 1006.4013 | 288.9295 | -279.7591 | 637.5547
14:13 | 2855 |  |  | -67.5139 | -66.9332 | -93.7606 | -50.5575 | -55.3907 | -83.8197 | -80.9285 | 6.239 | 35.1821 | 25.7939 | 16.9643 |  |  |  | -70.231 | -76.6758 | -82.6197 | -32.0766 |  | -90.1236 | -80.8157 | 24.3584 | 30.6733 | 22.4232 | 4.8371 | 75.4352 | 209.2506 | 198.6782 | 102.7242 | 98.9887 | 109.2495 | 163.4186 | 83.2181 | 118.2521 | 78.3298 | 102.6745 | 246.755 | 763.3081 | 101.3049 | 50.9061 | 70.1066 | 93.1634 | 125.9399 | 860.7932 | 268.9123 | 479.3058 | 416.7832 | 900.4682 | 98.5431 | 71.7197 | 99.9577 | 223.9639 | 658.7451 | 130.1383 | 98.7893 | 132.0787 | 304.3362 | 745.5603 | 98.6355 | 35.0731 | 53.3689 | 80.0511 | 107.3903 | 942.4277 | 941.376 | 955.769 | 942.4534 | 77.2089 | 98.8995 | 117.847 | 251.5592 | 658.2407 | 60 | 88.1904 | 141.3258 | 346.0313 | 727.443 | 43.0864 | 57.852 | 76.4413 | 92.8775 | 118.7149 | 838.5954 |  | 900.8287 | 589.6234 |  | 48.5086 | 102.8421 | 117.2094 | 250.0845 | 694.4025 | 55.7278 | 96.8031 | 122.5585 | 322.0633 | 789.9891 | 31.01 | 32.6778 | 45.618 | 73.163 | 127.2722 | 885.4736 | 887.5012 | 924.4862 | 870.9495 | 57.6266 | 100.4385 | 126.6752 | 247.6606 | 665.8136 | 938.7149 | 980.9837 |  |  | 1005.233 | 1000.5917 | 865.0295 | 949.119 | 855.8847 | 950.5978 | 916.6053 | 864.9484 | 827.4706 | 861.3659 | 866.9384 | 821.5876 | 826.9147 | 947.2345 | 1002.6947 | 960.6085 | 999.015 | 988.0669 | 204.51 |  | 288.6488 | 83.4827 | 241.896 | 307.7421 | 169.5361 | 100.2407 | 111.7878 | 112.7083 | 95.942 | 255.2871 | 717.9433 | 227.0512 | 94.126 | 95.5995 | 91.5616 | 102.0993 | 851.9052 | 878.656 | 879.772 | 872.1219 | 902.4576 | 99.2035 | 100.3 | 111.6054 | 98.9187 | 613.4313 | 118.8141 | 98.084 | 280.4884 | 719.1832 | 99.6297 | 33.3848 | 48.4651 | 76.5459 | 114.197 | 914.8858 | 882.4734 | 861.9002 | 739.4927 | 98.8417 | 71.3363 | 106.6005 | 199.2437 | 645.1509 | 40.0881 | 64.1361 | 101.6506 | 215.5853 | 687.7284 | 29.2117 | 32.6059 | 43.9963 | 71.3836 | 117.4033 | 809.5221 | 802.8972 | 904.4365 | 953.9612 | 910.0884 | 40.5728 | 64.8826 | 103.979 | 185.1363 | 620.3544 | 45.0472 | 71.4098 | 102.7062 | 206.5621 | 752.0332 | 30.9671 | 34.5936 | 50.1295 | 78.079 | 136.4307 | 902.3678 | 895.8101 | 904.694 | 861.148 | 46.3024 | 106.5105 | 76.0509 | 240.3732 | 697.1082 | 914.2517 | 961.1885 | 962.7263 |  | 1006.9903 | 1023.888 | 1006.577 | 872.1883 | 1009.9795 | 838.0263 |  | 1035.5047 | 992.3564 | 983.0542 | 42.0131 | 51.4532 | 73.7767 | 912.6534 | 694.5804 | 580.7769 | 639.8937 | 218.921 | 291.1068 | 287.2925 | 213.1956 | -0.0098683 | -0.073655 | 0.011294 | 0.076293 | 0.014233 | -0.0046516 | 0.090217 | -0.014252 | -0.10046 | -232.2526 | 19.2569 | -233.6772 | 18.7641 | -229.7386 | 19.7024 | -229.7355 | 15.4296 | -61.2029 | 17.3905 | -61.3167 | 17.2057 | 3813.5567 | 3941.5239 | 1006.7744 | 289.1997 | -279.4339 | 637.6786
14:13 | 2856 |  |  | -68.9182 | -67.5004 | -93.4557 | -50.8725 | -55.5532 | -84.2858 | -81.4731 | 6.1775 | 33.9617 | 22.2537 | 15.4162 |  |  |  | -70.4269 | -77.3278 | -83.1482 | -32.2575 |  | -90.4843 | -81.1407 | 24.3575 | 30.7091 | 22.3769 | 4.8732 | 77.1778 | 209.3448 | 198.8565 | 102.9041 | 99.0872 | 109.3211 | 163.4637 | 83.2729 | 118.3271 | 78.3508 | 102.6659 | 246.8951 | 763.3939 | 101.3846 | 50.9242 | 70.1363 | 93.2234 | 125.9849 | 861.1878 | 269.3826 | 479.8688 | 417.4359 | 900.5201 | 98.518 | 71.7516 | 99.9561 | 224.0899 | 658.9289 | 130.1432 | 98.7889 | 132.1244 | 304.4766 | 745.7174 | 98.5906 | 35.047 | 53.4332 | 80.0883 | 107.4605 | 942.7854 | 941.6848 | 956.2215 | 942.7147 | 77.1913 | 98.9215 | 117.9046 | 251.689 | 658.4023 | 59.9919 | 88.2219 | 141.3737 | 346.1903 | 727.5945 | 43.0885 | 57.8514 | 76.4334 | 92.8724 | 118.7375 | 838.2168 |  | 901.2541 | 589.9034 |  | 48.5342 | 102.8635 | 117.2428 | 250.2226 | 694.5989 | 55.7087 | 96.8016 | 122.6022 | 322.2401 | 790.1402 | 31.0373 | 32.6983 | 45.641 | 73.221 | 127.3284 | 885.1952 | 887.3937 | 924.2584 | 870.63 | 57.6567 | 100.4827 | 126.7603 | 247.7796 | 665.9704 | 939.5157 | 981.3983 |  |  | 1005.3459 | 1000.943 | 865.0237 | 949.1454 | 856.3547 | 951.1536 | 918.049 | 869.0004 | 831.5289 | 861.8637 | 858.8771 | 803.215 | 820.6981 | 951.2476 | 1002.2747 | 960.648 | 998.5705 | 987.8382 | 204.6021 |  | 288.7487 | 83.5002 | 241.8399 | 307.5275 | 169.3832 | 100.263 | 111.7531 | 112.7806 | 95.9491 | 255.3921 | 717.9576 | 227.1452 | 94.118 | 95.587 | 91.5783 | 102.1043 | 851.4511 | 878.9245 | 879.9641 | 871.3591 | 902.8607 | 99.2182 | 100.31 | 111.626 | 98.9172 | 613.5652 | 118.8286 | 98.0778 | 280.6674 | 719.2343 | 99.6414 | 33.4066 | 48.4747 | 76.5685 | 114.2297 | 916.2396 | 882.7963 | 860.7643 | 739.6381 | 98.8371 | 71.383 | 106.6044 | 199.3305 | 645.2599 | 40.0858 | 64.1464 | 101.6437 | 215.6572 | 687.9651 | 29.0754 | 32.6136 | 43.9998 | 71.4069 | 117.4552 | 792.8328 | 791.2008 | 905.3768 | 953.8223 | 911.1089 | 40.5902 | 64.9079 | 103.9758 | 185.2248 | 620.6485 | 45.0755 | 71.4608 | 102.7333 | 206.6781 | 752.1999 | 31.0111 | 34.5957 | 50.1601 | 78.118 | 136.504 | 901.6612 | 895.3758 | 904.11 | 860.844 | 46.3548 | 106.5483 | 76.0921 | 240.4845 | 697.2132 | 915.2379 | 961.2826 | 961.5296 |  | 1006.2203 | 1023.9363 | 1008.5095 | 872.7434 | 1010.0239 | 838.9211 |  | 1035.7895 | 992.513 | 983.9849 | 42.0278 | 51.4896 | 73.7805 | 912.5419 | 694.6402 | 580.908 | 640.0262 | 219.0459 | 291.3034 | 287.5373 | 213.3715 | -0.01009 | -0.074445 | 0.01046 | 0.075541 | 0.013828 | -0.0049467 | 0.06324 | -0.0012902 | -0.088871 | -232.2249 | 19.2055 | -233.5019 | 18.6409 | -229.554 | 19.6716 | -229.6863 | 15.4194 | -61.0521 | 17.2878 | -61.0398 | 17.0702 | 3788.1007 | 3942.2336 | 1007.1553 | 289.4203 | -281.0533 | 637.7741
14:13 | 2857 |  |  | -68.9451 | -67.5425 | -93.0069 | -50.7876 | -55.5553 | -84.2239 | -81.3613 | 6.089 | 33.7783 | 21.775 | 15.2905 |  |  |  | -70.3086 | -77.3408 | -82.9844 | -32.2317 |  | -90.4076 | -81.1231 | 24.3928 | 30.7806 | 22.3886 | 4.873 | 78.8135 | 209.4467 | 199.0048 | 103.0399 | 99.1706 | 109.3974 | 163.5138 | 83.3313 | 118.404 | 78.4219 | 102.7033 | 247.0562 | 763.4806 | 101.4348 | 50.9573 | 70.1604 | 93.2634 | 126.032 | 861.5613 | 269.8696 | 479.8449 | 417.9792 | 900.6876 | 98.5283 | 71.8015 | 99.9614 | 224.2166 | 659.1023 | 130.2465 | 98.7823 | 132.1555 | 304.6071 | 745.871 | 98.6222 | 35.0494 | 53.458 | 80.1069 | 107.5279 | 943.093 | 942.0875 | 956.581 | 942.9525 | 77.2599 | 98.9389 | 117.9492 | 251.8273 | 658.5727 | 60.0112 | 88.2538 | 141.4139 | 346.3529 | 727.748 | 43.0568 | 57.8314 | 76.4103 | 92.8547 | 118.7739 | 835.3943 |  | 901.703 | 589.5865 |  | 48.536 | 102.8698 | 117.2661 | 250.3588 | 694.7897 | 55.7321 | 96.7818 | 122.6362 | 322.394 | 790.2846 | 31.0312 | 32.701 | 45.6537 | 73.2576 | 127.3756 | 884.9216 | 887.2148 | 923.8697 | 870.2777 | 57.6336 | 100.4652 | 126.774 | 247.8901 | 666.137 | 938.9705 | 982.1458 |  |  | 1005.4163 | 1001.4088 | 864.9993 | 949.1117 | 856.8595 | 951.7092 | 916.8464 | 870.7458 | 832.6209 | 859.1644 | 847.0121 | 815.2248 | 801.9147 | 956.6288 | 1001.8161 | 960.6831 | 998.082 | 987.591 | 204.6866 |  | 288.8921 | 83.5182 | 241.8815 | 307.4427 | 169.2414 | 100.2835 | 111.7086 | 112.7685 | 95.9671 | 255.5194 | 717.9798 | 227.227 | 94.1057 | 95.5968 | 91.5951 | 102.1182 | 845.6222 | 879.1283 | 880.1374 | 870.0717 | 903.1058 | 99.2469 | 100.355 | 111.6302 | 98.9428 | 613.7116 | 118.8576 | 98.0951 | 280.8495 | 719.3051 | 99.6247 | 33.4182 | 48.4928 | 76.5974 | 114.2722 | 917.4472 | 883.1031 | 858.7676 | 739.7502 | 98.8503 | 71.4333 | 106.6191 | 199.4231 | 645.3657 | 40.1317 | 64.1622 | 101.6469 | 215.7894 | 688.224 | 29.1627 | 32.6313 | 43.9987 | 71.4575 | 117.5184 | 776.4943 | 780.3027 | 906.1119 | 953.9513 | 912.0143 | 40.5835 | 64.9425 | 104.0242 | 185.3123 | 620.992 | 45.1085 | 71.5041 | 102.7468 | 206.7768 | 752.359 | 31.0308 | 34.587 | 50.1946 | 78.1495 | 136.5689 | 900.8741 | 894.9223 | 903.4253 | 860.4741 | 46.3655 | 106.5863 | 76.1389 | 240.5831 | 697.2893 | 916.3243 | 961.1066 | 960.256 |  | 1005.4869 | 1023.9205 | 1010.3752 | 873.2665 | 1010.9174 | 839.7137 |  | 1036.0704 | 992.6034 | 984.9173 | 42.0427 | 51.485 | 73.807 | 912.7527 | 694.8225 | 581.0471 | 640.2131 | 219.1728 | 291.4724 | 287.7206 | 213.477 | -0.009761 | -0.073952 | 0.010928 | 0.075893 | 0.014086 | -0.0042423 | 0.094892 | -0.0052046 | -0.094024 | -232.0156 | 19.1439 | -233.4465 | 18.5875 | -229.5571 | 19.6511 | -229.4955 | 15.3044 | -60.6675 | 17.1975 | -60.8429 | 17.0435 | 3832.4416 | 3939.2333 | 1007.5249 | 289.5965 | -280.7456 | 637.9348
14:13 | 2858 |  |  | -69.0117 | -67.5085 | -92.913 | -50.739 | -55.4792 | -84.1614 | -81.344 | 5.7713 | 33.1512 | 21.5852 | 15.2328 |  |  |  | -70.2131 | -77.2072 | -82.7797 | -32.2254 |  | -90.3196 | -80.9919 | 24.4353 | 30.8482 | 22.448 | 4.8756 | 80.4434 | 209.591 | 199.1384 | 103.0678 | 99.2098 | 109.4138 | 163.5509 | 83.3797 | 118.505 | 78.5006 | 102.7432 | 247.1962 | 763.5742 | 101.4843 | 50.9993 | 70.171 | 93.2953 | 126.0812 | 861.8799 | 270.2705 | 479.5587 | 418.5428 | 900.9701 | 98.6274 | 71.822 | 99.9694 | 224.3445 | 659.2801 | 130.3025 | 98.7712 | 132.1814 | 304.7371 | 746.0135 | 98.6565 | 35.0738 | 53.4466 | 80.1432 | 107.5954 | 943.5729 | 942.5198 | 956.9991 | 943.2927 | 77.2864 | 98.9364 | 117.9883 | 251.95 | 658.7327 | 60.0192 | 88.3251 | 141.4537 | 346.5029 | 727.8935 | 43.0416 | 57.8127 | 76.4098 | 92.8577 | 118.8369 | 832.9969 |  | 902.1137 | 588.0365 |  | 48.5803 | 102.8224 | 117.301 | 250.4868 | 694.9793 | 55.7292 | 96.7779 | 122.6606 | 322.546 | 790.4596 | 31.0112 | 32.7191 | 45.6777 | 73.2911 | 127.4539 | 884.6252 | 886.9017 | 923.4206 | 869.9312 | 57.7307 | 100.4485 | 126.7564 | 247.9852 | 666.3032 | 939.0627 | 982.7549 |  |  | 1005.4441 | 1001.9439 | 864.9443 | 949.0173 | 857.343 | 952.1707 | 919.0935 | 865.4868 | 830.5307 | 847.7118 | 841.4095 | 830.8389 | 798.7943 | 954.2157 | 1001.4918 | 960.7152 | 997.6962 | 987.3781 | 204.7882 |  | 288.9572 | 83.5482 | 241.9731 | 307.3695 | 169.0407 | 100.3104 | 111.6729 | 112.7409 | 95.9725 | 255.6524 | 718.0124 | 227.3224 | 94.0966 | 95.6038 | 91.605 | 102.1199 | 840.1025 | 879.2455 | 880.2861 | 868.9611 | 903.1881 | 99.2255 | 100.3874 | 111.6441 | 98.9472 | 613.8395 | 118.8871 | 98.0879 | 281.02 | 719.3636 | 99.6115 | 33.4234 | 48.5028 | 76.6187 | 114.3028 | 918.4952 | 883.3902 | 857.433 | 739.8532 | 98.8349 | 71.48 | 106.6526 | 199.5064 | 645.4704 | 40.2032 | 64.2005 | 101.6416 | 215.9195 | 688.4871 | 29.2678 | 32.6413 | 44.0283 | 71.4874 | 117.5783 | 788.8975 | 787.7629 | 906.7613 | 954.1445 | 912.7875 | 40.6184 | 64.9879 | 104.0765 | 185.4006 | 621.3444 | 45.1327 | 71.5374 | 102.7966 | 206.871 | 752.5196 | 31.0145 | 34.5948 | 50.2177 | 78.1784 | 136.6239 | 900.2414 | 894.3777 | 902.668 | 860.1167 | 46.3268 | 106.6236 | 76.1654 | 240.7057 | 697.3667 | 916.8952 | 960.4343 | 959.4268 |  | 1004.7827 | 1023.8841 | 1012.2123 | 873.6411 | 1011.7422 | 840.5281 |  | 1036.3395 | 992.692 | 985.8737 | 42.062 | 51.4771 | 73.8032 | 912.4463 | 695.0147 | 581.1774 | 640.4039 | 219.4645 | 291.8138 | 288.0076 | 213.731 | -0.010182 | -0.074135 | 0.011638 | 0.076734 | 0.01488 | -0.0044476 | 0.083339 | 0.0040666 | -0.089459 | -232.0372 | 19.1706 | -233.3695 | 18.528 | -229.3694 | 19.6408 | -229.3817 | 15.3742 | -60.5106 | 17.296 | -60.5875 | 17.0804 | 3771.3825 | 3941.8178 | 1007.8965 | 289.9107 | -280.4681 | 638.096
14:14 | 2859 |  |  | -69.0526 | -67.2958 | -93.0592 | -50.7039 | -55.4818 | -84.1139 | -81.2213 | 5.1811 | 31.895 | 21.387 | 15.1669 |  |  |  | -70.1592 | -77.1161 | -82.7633 | -32.1825 |  | -90.3363 | -81.037 | 24.5643 | 30.9243 | 22.4847 | 4.8855 | 79.6439 | 209.6851 | 199.2319 | 103.0127 | 99.2058 | 109.3832 | 163.5746 | 83.4047 | 118.6261 | 78.5616 | 102.7583 | 247.3218 | 763.6659 | 101.5128 | 51.0322 | 70.1864 | 93.3464 | 126.1503 | 862.1663 | 270.1623 | 479.8816 | 418.6126 | 901.3499 | 98.7606 | 71.8488 | 99.9988 | 224.4791 | 659.477 | 130.31 | 98.7679 | 132.2207 | 304.8737 | 746.1576 | 98.6153 | 35.0934 | 53.4548 | 80.1582 | 107.6554 | 944.1303 | 942.915 | 957.4091 | 943.6817 | 77.248 | 98.9287 | 118.0364 | 252.0747 | 658.8949 | 60.0185 | 88.3632 | 141.5226 | 346.661 | 728.05 | 43.0438 | 57.8297 | 76.4141 | 92.8671 | 118.8738 | 832.6917 |  | 902.5707 | 586.2139 |  | 48.6429 | 102.8084 | 117.3499 | 250.6299 | 695.1726 | 55.749 | 96.7932 | 122.7011 | 322.7055 | 790.6414 | 31.0293 | 32.7451 | 45.7169 | 73.3395 | 127.5338 | 884.3506 | 886.6426 | 923.1266 | 869.6254 | 57.8016 | 100.4711 | 126.8009 | 248.0902 | 666.4589 | 940.1434 | 983.3763 |  |  | 1005.4128 | 1002.4839 | 864.8744 | 948.8778 | 857.7556 | 952.4754 | 916.2188 | 866.581 | 825.9887 | 832.7754 | 835.8868 | 836.7114 | 824.975 | 951.735 | 1001.4825 | 960.7701 | 997.5909 | 987.2987 | 204.9077 |  | 289.0632 | 83.5799 | 241.8944 | 307.2131 | 168.8068 | 100.3367 | 111.673 | 112.8738 | 95.9714 | 255.7826 | 718.058 | 227.4344 | 94.0996 | 95.5926 | 91.6155 | 102.1315 | 840.0211 | 879.2502 | 880.4115 | 868.116 | 903.1794 | 99.2426 | 100.4359 | 111.679 | 98.9802 | 613.9977 | 118.9405 | 98.0884 | 281.1861 | 719.4101 | 99.6323 | 33.4219 | 48.5163 | 76.6396 | 114.3159 | 919.4 | 883.6743 | 863.0608 | 739.9788 | 98.8419 | 71.4991 | 106.7067 | 199.6167 | 645.5791 | 40.2546 | 64.2419 | 101.6221 | 216.0342 | 688.7479 | 29.289 | 32.651 | 44.0725 | 71.4974 | 117.6295 | 791.7119 | 787.7736 | 907.3822 | 953.4752 | 913.4624 | 40.677 | 65.004 | 104.0981 | 185.4662 | 621.6703 | 45.1611 | 71.5645 | 102.8589 | 206.9781 | 752.6749 | 30.9965 | 34.6161 | 50.2297 | 78.2171 | 136.6894 | 899.5884 | 893.8069 | 901.837 | 859.6355 | 46.3386 | 106.6552 | 76.2143 | 240.8251 | 697.4581 | 916.9643 | 959.6603 | 959.1719 |  | 1004.0855 | 1023.8749 | 1013.9704 | 873.9026 | 1011.5463 | 841.3255 |  | 1036.5901 | 992.6955 | 986.7987 | 42.0845 | 51.5014 | 73.8308 | 911.9739 | 695.2253 | 581.3135 | 640.575 | 219.6469 | 292.114 | 288.2641 | 213.9577 | -0.010923 | -0.074336 | 0.010707 | 0.076093 | 0.014286 | -0.0048401 | 0.080711 | -0.0025528 | -0.081258 | -231.8679 | 19.0557 | -233.1818 | 18.5177 | -229.2863 | 19.647 | -229.3263 | 15.3557 | -60.1536 | 17.2139 | -60.249 | 17.0722 | 3715.282 | 3941.3241 | 1008.239 | 290.189 | -280.3569 | 638.2694
14:14 | 2860 |  |  | -68.7002 | -67.2073 | -92.9548 | -50.6877 | -55.4978 | -84.178 | -81.1503 | 5.1369 | 31.7425 | 21.3079 | 15.1603 |  |  |  | -70.1134 | -76.872 | -82.764 | -32.1864 |  | -90.2531 | -81.0415 | 24.5887 | 31.0122 | 22.5281 | 4.9299 | 80.2193 | 209.698 | 199.2607 | 102.816 | 99.1186 | 109.3032 | 163.5955 | 83.4155 | 118.746 | 78.5946 | 102.7877 | 247.4501 | 763.7571 | 101.5399 | 51.0405 | 70.2137 | 93.422 | 126.2134 | 862.4399 | 270.0502 | 480.1668 | 418.6115 | 901.652 | 98.8499 | 71.8709 | 100.0113 | 224.6196 | 659.6932 | 130.3803 | 98.772 | 132.2798 | 305.0094 | 746.2854 | 98.6211 | 35.0917 | 53.482 | 80.1802 | 107.7142 | 944.4587 | 943.2771 | 957.6171 | 943.9076 | 77.2798 | 98.9378 | 118.0874 | 252.2094 | 659.0667 | 60.0719 | 88.3524 | 141.5655 | 346.8184 | 728.2094 | 43.0888 | 57.8382 | 76.403 | 92.8703 | 118.9291 | 832.332 |  | 903.0183 | 584.8266 |  | 48.665 | 102.8446 | 117.3838 | 250.7952 | 695.3816 | 55.84 | 96.8152 | 122.7496 | 322.8677 | 790.8151 | 31.0402 | 32.7473 | 45.7403 | 73.3885 | 127.5876 | 884.0931 | 886.4 | 922.6634 | 869.3466 | 57.8259 | 100.4962 | 126.861 | 248.1988 | 666.6037 | 942.897 | 983.293 |  |  | 1005.3394 | 1002.9897 | 864.7707 | 948.693 | 858.1067 | 952.6421 | 914.6911 | 871.6994 | 822.1451 | 807.5954 | 823.3531 | 841.801 | 835.9344 | 978.26 | 1001.7162 | 960.8655 | 997.732 | 987.3865 | 205.0156 |  | 289.2898 | 83.6119 | 241.8373 | 307.1608 | 168.6711 | 100.3612 | 111.6891 | 113.0167 | 95.9833 | 255.9132 | 718.0901 | 227.5402 | 94.1074 | 95.582 | 91.6271 | 102.1509 | 840.2199 | 879.2457 | 880.4805 | 868.0984 | 903.1245 | 99.2804 | 100.4926 | 111.7123 | 98.9901 | 614.1368 | 118.9986 | 98.113 | 281.3545 | 719.4899 | 99.6456 | 33.4258 | 48.539 | 76.6592 | 114.3475 | 920.2295 | 883.9335 | 869.4176 | 740.1441 | 98.8641 | 71.5243 | 106.7305 | 199.6994 | 645.6615 | 40.2271 | 64.2701 | 101.6459 | 216.1929 | 688.9975 | 29.3573 | 32.6612 | 44.0763 | 71.5207 | 117.6765 | 777.4864 | 780.6757 | 907.8481 | 952.6663 | 914.0776 | 40.718 | 65.0351 | 104.1117 | 185.5497 | 621.9806 | 45.1952 | 71.5959 | 102.9013 | 207.0901 | 752.8239 | 31.0086 | 34.6353 | 50.2474 | 78.2541 | 136.7688 | 898.6837 | 893.2183 | 900.9784 | 859.1017 | 46.3653 | 106.6924 | 76.2631 | 240.9471 | 697.5523 | 917.0596 | 959.1312 | 959.2368 |  | 1003.3959 | 1023.8451 | 1015.5939 | 874.1103 | 1011.1889 | 841.9841 |  | 1036.8242 | 992.6438 | 987.7602 | 42.0823 | 51.5048 | 73.8336 | 912.2134 | 695.4501 | 581.424 | 640.7072 | 219.8136 | 292.3222 | 288.5366 | 214.088 | -0.010377 | -0.073941 | 0.011299 | 0.076599 | 0.01429 | -0.004716 | 0.077014 | -0.0095108 | -0.08116 | -231.8187 | 19.0782 | -233.1757 | 18.5444 | -229.1755 | 19.6388 | -229.1416 | 15.3721 | -59.929 | 17.2837 | -60.0644 | 17.1297 | 3701.1509 | 3940.8691 | 1008.549 | 290.4294 | -280.082 | 638.437
14:14 | 2861 |  |  | -69.0056 | -66.9115 | -93.0966 | -50.6639 | -55.6801 | -84.4558 | -81.2929 | 3.8776 | 29.4164 | 20.3421 | 14.8463 |  |  |  | -70.2194 | -77.0379 | -83.0096 | -32.2597 |  | -90.377 | -81.176 | 24.6022 | 31.0853 | 22.5387 | 4.9716 | 78.1859 | 209.7513 | 199.2874 | 102.62 | 99.0253 | 109.2359 | 163.6255 | 83.365 | 118.853 | 78.6327 | 102.8257 | 247.5866 | 763.8936 | 101.7232 | 51.0818 | 70.2342 | 93.4834 | 126.2744 | 862.6782 | 270.5179 | 479.9698 | 419.1509 | 901.8223 | 98.8924 | 71.8948 | 100.0141 | 224.7521 | 659.8879 | 130.4297 | 98.792 | 132.3362 | 305.1397 | 746.4303 | 98.643 | 35.0881 | 53.5289 | 80.2322 | 107.7841 | 944.6828 | 943.5055 | 957.8136 | 944.049 | 77.3051 | 98.9373 | 118.1286 | 252.3427 | 659.238 | 60.1516 | 88.3701 | 141.6151 | 346.9812 | 728.3582 | 43.1336 | 57.8453 | 76.3864 | 92.8872 | 118.9658 | 831.8061 |  | 903.2966 | 623.417 |  | 48.6507 | 102.8621 | 117.4078 | 250.9481 | 695.5688 | 55.8587 | 96.8438 | 122.7869 | 323.0115 | 791.0027 | 31.0648 | 32.7546 | 45.738 | 73.4257 | 127.6362 | 883.8354 | 886.1574 | 922.1235 | 869.0502 | 57.8447 | 100.5479 | 126.9387 | 248.3073 | 666.7349 | 945.7467 | 982.234 |  |  | 1005.2654 | 1003.4177 | 864.6471 | 948.489 | 858.3821 | 952.6841 | 919.2102 | 876.926 | 821.8632 | 784.5693 | 825.7436 | 845.1655 | 844.5131 | 998.141 | 1001.9651 | 960.9879 | 997.9701 | 987.5652 | 205.1472 |  | 289.4718 | 83.6463 | 241.893 | 307.2785 | 168.8751 | 100.3832 | 111.7081 | 113.146 | 96.0044 | 256.031 | 718.1111 | 227.6512 | 94.1135 | 95.5769 | 91.6397 | 102.1568 | 840.7664 | 879.2851 | 880.5374 | 869.0901 | 903.0795 | 99.2661 | 100.5302 | 111.738 | 98.9435 | 614.2287 | 119.0329 | 98.1093 | 281.5247 | 719.5757 | 99.5698 | 33.4397 | 48.5632 | 76.6901 | 114.3825 | 921.0867 | 884.1984 | 872.7211 | 740.3289 | 98.8457 | 71.5867 | 106.7147 | 199.756 | 645.7544 | 40.242 | 64.322 | 101.6798 | 216.3313 | 689.2385 | 29.3347 | 32.6708 | 44.0922 | 71.5553 | 117.7221 | 771.3764 | 781.2689 | 908.2281 | 952.7831 | 914.662 | 40.7516 | 65.0953 | 104.1419 | 185.6675 | 622.2711 | 45.2189 | 71.6376 | 102.9333 | 207.2137 | 752.955 | 31.0446 | 34.6583 | 50.2861 | 78.3048 | 136.8514 | 897.8212 | 892.6475 | 900.1837 | 858.6108 | 46.395 | 106.7178 | 76.3028 | 241.0706 | 697.6545 | 917.4225 | 958.7388 | 958.4057 |  | 1002.7347 | 1023.7973 | 1017.0993 | 874.2617 | 1010.7427 | 842.4773 |  | 1037.0798 | 992.5843 | 988.682 | 42.0935 | 51.522 | 73.8398 | 913.4711 | 695.6632 | 581.5129 | 640.8925 | 220.0199 | 292.5059 | 288.7134 | 214.1886 | -0.010223 | -0.074349 | 0.011148 | 0.075976 | 0.014186 | -0.0048441 | 0.091769 | -0.0049969 | -0.089911 | -231.7633 | 19.0002 | -232.9603 | 18.4294 | -228.9601 | 19.6429 | -229.114 | 15.4974 | -59.7413 | 17.2139 | -59.7382 | 17.0086 | 3752.5943 | 3940.2112 | 1008.8326 | 290.6097 | -280.5558 | 638.588
14:14 | 2862 |  |  | -69.1211 | -66.6451 | -93.0895 | -50.555 | -55.7478 | -84.5717 | -81.2917 | 3.3359 | 28.3214 | 19.6476 | 14.6319 |  |  |  | -70.2311 | -77.1138 | -82.9259 | -32.259 |  | -90.4221 | -81.0862 | 24.6538 | 31.1913 | 22.551 | 4.9766 | 77 | 209.8412 | 199.362 | 102.5263 | 98.9915 | 109.2227 | 163.6565 | 83.2756 | 118.9672 | 78.6626 | 102.8456 | 247.7093 | 764.0486 | 101.9693 | 51.1464 | 70.239 | 93.5311 | 126.3356 | 862.825 | 271.1196 | 480.1638 | 419.8161 | 901.9463 | 98.906 | 71.9383 | 100.0167 | 224.8696 | 660.0665 | 130.4637 | 98.8023 | 132.3889 | 305.2783 | 746.5801 | 98.5697 | 35.1155 | 53.5317 | 80.2363 | 107.8373 | 944.8381 | 943.6558 | 957.9967 | 944.1479 | 77.2998 | 98.9355 | 118.1673 | 252.4744 | 659.4101 | 60.2156 | 88.4189 | 141.6845 | 347.1451 | 728.5089 | 43.1369 | 57.8314 | 76.408 | 92.9051 | 118.9897 | 831.0726 |  | 903.3878 | 681.0448 |  | 48.6757 | 102.8472 | 117.4324 | 251.0938 | 695.7525 | 55.8787 | 96.8723 | 122.8244 | 323.1553 | 791.1788 | 31.0776 | 32.7706 | 45.771 | 73.4607 | 127.7031 | 883.5299 | 885.9181 | 921.7556 | 868.748 | 57.9155 | 100.5449 | 126.9457 | 248.3978 | 666.8856 | 946.7498 | 980.1228 |  |  | 1005.2118 | 1003.7825 | 864.5198 | 948.2912 | 858.5408 | 952.6156 | 906.6327 | 877.103 | 828.5645 | 786.6204 | 839.5336 | 841.6175 | 854.8173 | 990.706 | 1002.1024 | 961.0989 | 998.1856 | 987.735 | 205.3142 |  | 289.7091 | 83.6663 | 241.7709 | 307.3337 | 169.1736 | 100.3976 | 111.7058 | 113.0883 | 96.0068 | 256.1154 | 718.1338 | 227.7328 | 94.1051 | 95.5829 | 91.6511 | 102.1758 | 842.0146 | 879.4575 | 880.6615 | 871.5842 | 903.1498 | 99.2394 | 100.5445 | 111.7498 | 98.9413 | 614.3459 | 119.0717 | 98.108 | 281.6827 | 719.6634 | 99.5185 | 33.4519 | 48.58 | 76.7291 | 114.4097 | 922.0397 | 884.5079 | 875.7138 | 740.4975 | 98.8355 | 71.6396 | 106.7114 | 199.8399 | 645.88 | 40.2422 | 64.3685 | 101.704 | 216.4529 | 689.4943 | 29.2608 | 32.6784 | 44.0816 | 71.5816 | 117.7736 | 769.7114 | 786.8294 | 908.5418 | 953.2398 | 915.1359 | 40.7412 | 65.124 | 104.1828 | 185.7536 | 622.5631 | 45.2336 | 71.6681 | 102.9542 | 207.3115 | 753.0692 | 31.0489 | 34.6792 | 50.2735 | 78.3346 | 136.9107 | 897.0426 | 892.0802 | 899.4124 | 858.1265 | 46.4179 | 106.7576 | 76.3506 | 241.1965 | 697.7429 | 917.9561 | 958.1655 | 956.5745 |  | 1002.1113 | 1023.7996 | 1018.5428 | 874.392 | 1010.2761 | 843.0554 |  | 1037.3239 | 992.525 | 989.5827 | 42.1119 | 51.5375 | 73.8361 | 915.016 | 695.901 | 581.6449 | 641.0533 | 220.18 | 292.7587 | 288.9377 | 214.286 | -0.0098471 | -0.074364 | 0.010655 | 0.07597 | 0.014281 | -0.0048924 | 0.084894 | -0.013781 | -0.086706 | -231.6556 | 18.9325 | -232.9418 | 18.452 | -228.9693 | 19.61 | -228.9601 | 15.3721 | -59.4244 | 17.1585 | -59.5413 | 17.0209 | 3762.0465 | 3941.9588 | 1009.11 | 290.8482 | -280.518 | 638.773
14:14 | 2863 |  |  | -68.9675 | -66.1322 | -93.1671 | -50.45 | -55.5978 | -84.4467 | -81.0775 | 3.3399 | 28.2821 | 19.5332 | 14.6024 |  |  |  | -70.0269 | -76.9765 | -82.8864 | -32.1267 |  | -90.3317 | -80.9631 | 24.7466 | 31.2956 | 22.608 | 4.9792 | 74.8631 | 209.9513 | 199.4659 | 102.5016 | 98.9825 | 109.2326 | 163.6884 | 83.2541 | 119.0833 | 78.7009 | 102.8567 | 247.8503 | 764.1839 | 102.1873 | 51.1854 | 70.2735 | 93.5847 | 126.3881 | 862.8947 | 271.6551 | 480.5398 | 420.2949 | 902.0937 | 98.9086 | 71.9537 | 100.02 | 224.9774 | 660.271 | 130.543 | 98.8216 | 132.4335 | 305.4226 | 746.7275 | 98.5299 | 35.1453 | 53.5261 | 80.2216 | 107.8935 | 944.9764 | 943.7845 | 958.1657 | 944.2603 | 77.3138 | 98.9634 | 118.2307 | 252.6053 | 659.5772 | 60.2147 | 88.4629 | 141.7166 | 347.283 | 728.6485 | 43.1355 | 57.7677 | 76.4138 | 92.93 | 119.0444 | 831.13 |  | 903.653 | 703.9421 |  | 48.6969 | 102.8324 | 117.4884 | 251.239 | 695.941 | 55.9072 | 96.9001 | 122.875 | 323.3247 | 791.3461 | 31.0804 | 32.775 | 45.8022 | 73.505 | 127.7573 | 883.1522 | 885.6815 | 921.3243 | 868.461 | 57.9654 | 100.5217 | 126.9415 | 248.4903 | 667.033 | 930.4688 | 977.4427 |  |  | 1005.1676 | 1004.1453 | 864.3624 | 948.0644 | 858.5777 | 952.4522 | 887.3226 | 864.8124 | 831.9105 | 782.4077 | 849.3104 | 841.7829 | 860.3141 | 982.9208 | 1002.1157 | 961.201 | 998.3064 | 987.8386 | 205.5216 |  | 290.0823 | 83.697 | 241.4772 | 307.2122 | 169.4866 | 100.4274 | 111.7131 | 112.8448 | 96.0141 | 256.2473 | 718.1671 | 227.8149 | 94.1084 | 95.58 | 91.6595 | 102.1863 | 843.3634 | 879.8268 | 880.8046 | 874.6556 | 903.4493 | 99.2368 | 100.5677 | 111.7718 | 98.9543 | 614.4807 | 119.1221 | 98.1262 | 281.8327 | 719.7396 | 99.5021 | 33.4649 | 48.6048 | 76.7521 | 114.4405 | 923.1208 | 884.8559 | 877.6236 | 740.6395 | 98.8425 | 71.6858 | 106.744 | 199.922 | 646.0084 | 40.2625 | 64.3683 | 101.7426 | 216.561 | 689.7482 | 29.3155 | 32.6825 | 44.0764 | 71.6333 | 117.8185 | 770.1904 | 793.9895 | 908.7936 | 953.4716 | 915.5878 | 40.7488 | 65.1316 | 104.2275 | 185.8101 | 622.8743 | 45.246 | 71.6977 | 102.9728 | 207.3915 | 753.1478 | 31.0469 | 34.6949 | 50.2809 | 78.3585 | 136.9734 | 896.2061 | 891.5208 | 898.6579 | 857.6803 | 46.4204 | 106.8013 | 76.3877 | 241.3107 | 697.8119 | 918.4941 | 957.397 | 955.0755 |  | 1001.5154 | 1023.7666 | 1019.9088 | 874.5201 | 1009.7491 | 843.6368 |  | 1037.5727 | 992.4851 | 990.4162 | 42.1157 | 51.5534 | 73.8623 | 916.312 | 696.1859 | 581.7567 | 641.2064 | 220.3711 | 292.9517 | 289.1389 | 214.4966 | -0.010127 | -0.074397 | 0.011386 | 0.076734 | 0.014539 | -0.0049347 | 0.079814 | -0.001649 | -0.076408 | -231.631 | 18.9284 | -232.8341 | 18.3637 | -228.7047 | 19.5587 | -228.7786 | 15.4132 | -59.1874 | 17.2652 | -59.2428 | 17.027 | 3668.7522 | 3941.4383 | 1009.3722 | 291.0453 | -279.945 | 638.9713
14:14 | 2864 |  |  | -68.7526 | -65.5465 | -93.1165 | -50.3684 | -55.5243 | -84.2526 | -80.9084 | 3.3413 | 28.2782 | 19.476 | 14.5915 |  |  |  | -70.0508 | -76.9545 | -82.7854 | -32.1085 |  | -90.1481 | -80.8637 | 24.7796 | 31.4078 | 22.6625 | 4.9899 | 77.4966 | 210.0979 | 199.6046 | 102.5958 | 99.0511 | 109.2663 | 163.7292 | 83.2525 | 119.1873 | 78.7911 | 102.9098 | 248.0224 | 764.3301 | 102.3791 | 51.2175 | 70.2926 | 93.6319 | 126.437 | 862.8989 | 271.986 | 480.6816 | 420.464 | 902.2231 | 98.8835 | 71.9644 | 100.0234 | 225.098 | 660.4647 | 130.6097 | 98.8248 | 132.4654 | 305.5544 | 746.8599 | 98.568 | 35.156 | 53.5559 | 80.2439 | 107.9624 | 945.0514 | 943.8862 | 958.362 | 944.3766 | 77.346 | 98.9732 | 118.2723 | 252.7345 | 659.7594 | 60.2203 | 88.505 | 141.7733 | 347.4323 | 728.7955 | 43.1569 | 57.7787 | 76.4259 | 92.9515 | 119.0883 | 832.6282 |  | 904.0118 | 724.1465 |  | 48.7228 | 102.8405 | 117.5324 | 251.3896 | 696.1118 | 55.926 | 96.9213 | 122.9233 | 323.4844 | 791.5207 | 31.1094 | 32.7868 | 45.8179 | 73.5586 | 127.8199 | 882.7316 | 885.4069 | 920.748 | 868.129 | 57.9809 | 100.5535 | 127.0136 | 248.5999 | 667.1717 | 914.9454 | 976.0741 |  |  | 1005.1254 | 1004.4968 | 864.1433 | 947.7436 | 858.5077 | 952.2236 | 888.5906 | 857.7449 | 834.1276 | 784.673 | 859.1124 | 846.6337 | 864.6861 | 980.7302 | 1002.0259 | 961.2967 | 998.3223 | 987.8665 | 205.716 |  | 290.4169 | 83.7307 | 241.0659 | 306.8788 | 169.7577 | 100.4638 | 111.7121 | 112.8089 | 96.0398 | 256.3997 | 718.197 | 227.9211 | 94.1101 | 95.5691 | 91.6747 | 102.1854 | 843.6879 | 880.2869 | 881.0003 | 875.9548 | 903.9721 | 99.2913 | 100.5983 | 111.8106 | 98.957 | 614.6158 | 119.1673 | 98.1217 | 281.9917 | 719.8042 | 99.4685 | 33.4804 | 48.6183 | 76.7687 | 114.4687 | 924.282 | 885.2349 | 879.6294 | 740.7744 | 98.8509 | 71.7242 | 106.8017 | 200.0184 | 646.1278 | 40.3165 | 64.3846 | 101.7568 | 216.6743 | 690.0023 | 29.2306 | 32.7276 | 44.0897 | 71.7023 | 117.8775 | 767.0615 | 791.0205 | 908.976 | 953.0554 | 916.0423 | 40.7704 | 65.1629 | 104.2094 | 185.8897 | 623.1802 | 45.2812 | 71.7352 | 103.0071 | 207.4931 | 753.1861 | 31.0549 | 34.7128 | 50.3448 | 78.4167 | 137.0413 | 895.335 | 890.9707 | 897.8771 | 857.2203 | 46.4832 | 106.8296 | 76.4285 | 241.4236 | 697.8963 | 918.7686 | 956.7145 | 954.0984 |  | 1000.9817 | 1023.7497 | 1021.2884 | 874.5272 | 1009.1072 | 844.1162 |  | 1037.8153 | 992.4198 | 991.2012 | 42.177 | 51.5645 | 73.8794 | 917.2148 | 696.4084 | 581.8317 | 641.3484 | 220.4862 | 293.1658 | 289.3306 | 214.6205 | -0.010142 | -0.07437 | 0.011272 | 0.076657 | 0.014035 | -0.0047186 | 0.092868 | -6.1401e-05 | -0.093452 | -231.5479 | 18.8626 | -232.6864 | 18.3637 | -228.6893 | 19.6716 | -228.7509 | 15.4317 | -58.8951 | 17.2509 | -58.9659 | 17.0907 | 3699.6951 | 3943.4807 | 1009.6348 | 291.2482 | -279.4141 | 639.12
14:14 | 2865 |  |  | -68.5919 | -65.085 | -93.057 | -50.3957 | -55.4691 | -84.1401 | -80.8571 | 3.358 | 28.2291 | 19.4302 | 14.5862 |  |  |  | -70.0216 | -76.8459 | -82.8339 | -32.0147 |  | -89.9732 | -80.7903 | 24.8573 | 31.5105 | 22.7099 | 5.0152 | 74.5979 | 210.2256 | 199.7415 | 102.7063 | 99.1495 | 109.31 | 163.7691 | 83.2566 | 119.2865 | 78.8405 | 102.9462 | 248.1641 | 764.4488 | 102.5314 | 51.245 | 70.2958 | 93.6842 | 126.4927 | 862.8521 | 271.9478 | 480.8487 | 420.6559 | 902.3128 | 98.8957 | 71.9941 | 100.0293 | 225.2419 | 660.6597 | 130.6517 | 98.8112 | 132.5025 | 305.6888 | 746.9966 | 98.5865 | 35.1742 | 53.576 | 80.2859 | 108.0342 | 945.0134 | 943.9449 | 958.4699 | 944.3871 | 77.3656 | 98.9658 | 118.3023 | 252.8538 | 659.9429 | 60.2629 | 88.5386 | 141.8342 | 347.5977 | 728.9546 | 43.1649 | 57.7911 | 76.4338 | 92.9539 | 119.1261 | 834.3612 |  | 904.3502 | 743.6527 |  | 48.7543 | 102.8341 | 117.5486 | 251.5273 | 696.2658 | 55.9522 | 96.9306 | 122.9633 | 323.6312 | 791.7031 | 31.1455 | 32.7935 | 45.8303 | 73.5983 | 127.8932 | 882.3281 | 885.0518 | 920.1477 | 867.7304 | 58.0006 | 100.5934 | 127.0682 | 248.697 | 667.3123 | 915.7405 | 975.9211 |  |  | 1005.0937 | 1004.8058 | 863.8962 | 947.3837 | 858.4106 | 952.0412 | 899.9264 | 861.4149 | 839.4846 | 813.979 | 871.6978 | 852.1722 | 870.035 | 995.6415 | 1001.8174 | 961.3707 | 998.1787 | 987.8167 | 205.8481 |  | 290.5744 | 83.7523 | 240.7724 | 306.3258 | 169.6099 | 100.4973 | 111.6865 | 112.8524 | 96.0517 | 256.5235 | 718.2181 | 228.0232 | 94.0978 | 95.5678 | 91.6912 | 102.1925 | 843.5146 | 880.7441 | 881.2684 | 876.1471 | 904.592 | 99.2557 | 100.6051 | 111.8424 | 98.9027 | 614.7457 | 119.2087 | 98.1227 | 282.1633 | 719.8605 | 99.4593 | 33.4896 | 48.6322 | 76.7916 | 114.5043 | 925.4103 | 885.6716 | 881.3766 | 740.9021 | 98.8648 | 71.776 | 106.814 | 200.1159 | 646.251 | 40.3666 | 64.4122 | 101.7546 | 216.8365 | 690.2516 | 29.2082 | 32.7397 | 44.0955 | 71.7089 | 117.934 | 776.8402 | 793.5286 | 909.067 | 952.0836 | 916.3603 | 40.7806 | 65.1919 | 104.2086 | 185.9809 | 623.4803 | 45.3304 | 71.7761 | 103.0592 | 207.5972 | 753.2163 | 31.0749 | 34.7289 | 50.3795 | 78.4659 | 137.1029 | 894.5324 | 890.3994 | 897.0385 | 856.7045 | 46.5458 | 106.8752 | 76.4732 | 241.5521 | 697.9837 | 918.5983 | 956.1706 | 953.8318 |  | 1000.5231 | 1023.7351 | 1022.6828 | 874.4393 | 1008.4405 | 844.5057 |  | 1038.0431 | 992.3507 | 991.8442 | 42.1833 | 51.5706 | 73.8889 | 917.0942 | 696.6054 | 581.943 | 641.4626 | 220.7263 | 293.4623 | 289.6015 | 214.8572 | -0.010252 | -0.074088 | 0.011123 | 0.076476 | 0.014529 | -0.0044006 | 0.082957 | -0.014984 | -0.07858 | -231.4495 | 18.875 | -232.6649 | 18.3822 | -228.5847 | 19.6203 | -228.5478 | 15.3906 | -58.6397 | 17.3042 | -58.7782 | 17.1461 | 3747.5629 | 3943.8177 | 1009.8848 | 291.5319 | -279.0226 | 639.2742
14:14 | 2866 |  |  | -68.3939 | -64.8347 | -92.8363 | -50.2531 | -55.3308 | -83.9564 | -80.7578 | 3.3598 | 28.2325 | 19.3923 | 14.5837 |  |  |  | -69.9665 | -76.8831 | -82.5275 | -32.0496 |  | -89.94 | -80.5916 | 24.8885 | 31.6129 | 22.7544 | 5.0531 | 76.5349 | 210.3041 | 199.886 | 102.9029 | 99.2751 | 109.3744 | 163.8081 | 83.2968 | 119.3815 | 78.8665 | 102.9412 | 248.2955 | 764.5469 | 102.6165 | 51.2451 | 70.3283 | 93.7334 | 126.5535 | 862.8628 | 271.8016 | 481.2812 | 421.0015 | 902.4556 | 98.9287 | 72.0261 | 100.045 | 225.3802 | 660.8556 | 130.7838 | 98.8274 | 132.5523 | 305.8246 | 747.1349 | 98.6585 | 35.2083 | 53.5698 | 80.305 | 108.0946 | 945.0876 | 944.0532 | 958.7622 | 944.5044 | 77.456 | 98.9692 | 118.3594 | 252.984 | 660.1119 | 60.277 | 88.5666 | 141.878 | 347.7471 | 729.1079 | 43.1297 | 57.8156 | 76.4439 | 92.9678 | 119.2167 | 835.4262 |  | 904.6324 | 735.6209 |  | 48.7558 | 102.8252 | 117.5774 | 251.6658 | 696.4094 | 55.9985 | 96.9297 | 123.0062 | 323.7801 | 791.8767 | 31.1638 | 32.7928 | 45.836 | 73.6317 | 127.9298 | 881.9716 | 884.7043 | 919.5715 | 867.3187 | 58.0448 | 100.5902 | 127.0873 | 248.7918 | 667.462 | 914.7117 | 977.5335 |  |  | 1005.0787 | 1005.1676 | 863.6339 | 947.025 | 858.3969 | 952.0333 | 907.515 | 866.6233 | 831.8039 | 842.5602 | 875.0571 | 858.5116 | 854.5191 | 1001.0691 | 1001.52 | 961.4297 | 997.9055 | 987.6905 | 205.9427 |  | 290.6827 | 83.79 | 240.8256 | 305.9803 | 169.3123 | 100.5375 | 111.6752 | 112.9335 | 96.0715 | 256.659 | 718.2596 | 228.1132 | 94.1074 | 95.5643 | 91.6976 | 102.2019 | 843.2217 | 881.1682 | 881.5488 | 875.8451 | 905.1715 | 99.2258 | 100.6069 | 111.859 | 98.9196 | 614.8658 | 119.2557 | 98.1253 | 282.3401 | 719.9217 | 99.4333 | 33.4863 | 48.6569 | 76.8141 | 114.5278 | 926.3885 | 886.1092 | 884.0366 | 741.0287 | 98.8523 | 71.8243 | 106.8232 | 200.2025 | 646.3787 | 40.3883 | 64.4168 | 101.7633 | 216.9229 | 690.4533 | 29.367 | 32.7325 | 44.1596 | 71.7214 | 117.9745 | 791.1372 | 799.8619 | 909.0644 | 951.1621 | 916.6118 | 40.7774 | 65.2051 | 104.2517 | 186.0609 | 623.7719 | 45.369 | 71.8178 | 103.1024 | 207.7068 | 753.2378 | 31.1117 | 34.7311 | 50.3844 | 78.4893 | 137.1872 | 893.7895 | 889.8504 | 896.266 | 856.2052 | 46.5223 | 106.9111 | 76.5111 | 241.6682 | 698.0577 | 918.2023 | 955.6282 | 955.7902 |  | 1000.1365 | 1023.659 | 1023.9794 | 874.2692 | 1007.8051 | 844.858 |  | 1038.21 | 992.285 | 992.4839 | 42.1788 | 51.617 | 73.8977 | 916.086 | 696.7395 | 582.0905 | 641.6516 | 220.8376 | 293.6047 | 289.75 | 214.9698 | -0.010787 | -0.074489 | 0.01171 | 0.076845 | 0.014701 | -0.0049615 | 0.091149 | 0.0035962 | -0.11081 | -231.3387 | 18.8318 | -232.4772 | 18.3185 | -228.4585 | 19.6737 | -228.5447 | 15.4419 | -58.4182 | 17.2858 | -58.4766 | 17.101 | 3723.459 | 3941.754 | 1010.125 | 291.6774 | -278.4964 | 639.415
14:14 | 2867 |  |  | -69.8258 | -66.1005 | -92.2351 | -50.7765 | -55.4718 | -84.3744 | -81.5513 | 3.2456 | 28.0009 | 16.2378 | 9.7822 |  |  |  | -70.3889 | -77.4486 | -82.6406 | -32.2169 |  | -90.4015 | -80.8992 | 24.9443 | 31.6492 | 22.6985 | 5.0828 | 76.5101 | 210.3929 | 200.0282 | 103.059 | 99.3774 | 109.4238 | 163.8483 | 83.3978 | 119.4878 | 78.8753 | 102.9163 | 248.3974 | 764.6221 | 102.6729 | 51.2745 | 70.3628 | 93.7818 | 126.6174 | 862.9135 | 271.8729 | 482.1374 | 421.7174 | 902.5136 | 98.9253 | 72.0569 | 100.0487 | 225.5059 | 661.0352 | 130.8186 | 98.8449 | 132.5856 | 305.952 | 747.2592 | 98.6719 | 35.2032 | 53.5951 | 80.3264 | 108.1394 | 945.2707 | 944.2638 | 959.1291 | 944.6792 | 77.475 | 98.9691 | 118.4066 | 253.128 | 660.2968 | 60.2861 | 88.6126 | 141.9172 | 347.8962 | 729.249 | 43.1403 | 57.8235 | 76.4257 | 92.9452 | 119.249 | 835.3938 |  | 904.9695 | 714.1207 |  | 48.7969 | 102.8443 | 117.6285 | 251.8101 | 696.5652 | 56.096 | 96.9476 | 123.0373 | 323.9386 | 792.0427 | 31.1761 | 32.8001 | 45.8512 | 73.6836 | 127.969 | 881.7379 | 884.473 | 918.9513 | 866.9026 | 58.0971 | 100.5519 | 127.1034 | 248.8854 | 667.6042 | 912.3153 | 980.3453 |  |  | 1005.0349 | 1005.5842 | 863.3693 | 946.6741 | 858.495 | 952.2035 | 909.6449 | 868.0228 | 823.676 | 854.9821 | 873.0019 | 861.4312 | 819.3403 | 983.3464 | 1001.1814 | 961.4791 | 997.5817 | 987.527 | 206.0282 |  | 290.7638 | 83.8323 | 240.9109 | 305.9113 | 169.0895 | 100.5659 | 111.6692 | 113.0174 | 96.0967 | 256.7836 | 718.309 | 228.218 | 94.1318 | 95.5711 | 91.7143 | 102.2132 | 842.6632 | 881.5094 | 881.7975 | 874.0751 | 905.5931 | 99.2357 | 100.6459 | 111.8979 | 98.9745 | 614.991 | 119.2907 | 98.1108 | 282.5168 | 720.007 | 99.4146 | 33.5149 | 48.671 | 76.8393 | 114.5567 | 927.1028 | 886.484 | 886.2303 | 741.1939 | 98.8602 | 71.8609 | 106.8692 | 200.2804 | 646.4987 | 40.3622 | 64.4757 | 101.7883 | 216.9896 | 690.6501 | 29.3394 | 32.7428 | 44.2009 | 71.756 | 118.019 | 781.9963 | 791.5398 | 909.0065 | 951.007 | 916.8981 | 40.8248 | 65.2387 | 104.2324 | 186.1445 | 624.056 | 45.374 | 71.8573 | 103.1427 | 207.8209 | 753.2575 | 31.1174 | 34.7431 | 50.4063 | 78.5173 | 137.264 | 893.077 | 889.2386 | 895.3452 | 855.6264 | 46.5408 | 106.917 | 76.5621 | 241.7726 | 698.1302 | 918.2931 | 955.0299 | 957.7815 |  | 999.7862 | 1023.5638 | 1025.1495 | 873.9946 | 1007.2071 | 845.1918 |  | 1038.3255 | 992.1723 | 992.9921 | 42.1664 | 51.5969 | 73.912 | 914.8739 | 696.8417 | 582.2706 | 641.8753 | 220.9842 | 293.8108 | 289.9629 | 215.0886 | -0.010137 | -0.074492 | 0.011116 | 0.076504 | 0.014764 | -0.0045241 | 0.072249 | -0.0061593 | -0.081382 | -231.231 | 18.8093 | -232.431 | 18.3473 | -228.4555 | 19.7004 | -228.4001 | 15.4009 | -58.1382 | 17.2981 | -58.292 | 17.1646 | 3758.5742 | 3944.188 | 1010.3261 | 291.8869 | -280.2993 | 639.5562
14:14 | 2868 |  |  | -71.2015 | -67.4687 | -91.4838 | -51.119 | -55.571 | -84.6545 | -81.9994 | 3.1128 | 27.8799 | 13.0507 | 5.0234 |  |  |  | -70.9112 | -78.0446 | -83.0068 | -32.4584 |  | -90.9212 | -81.3069 | 24.9083 | 31.6733 | 22.5802 | 5.1069 | 75.8359 | 210.4943 | 200.1539 | 103.0544 | 99.4001 | 109.448 | 163.889 | 83.5047 | 119.5995 | 78.9283 | 102.9206 | 248.5219 | 764.7013 | 102.7379 | 51.3299 | 70.3913 | 93.8386 | 126.6789 | 862.994 | 272.1804 | 482.6304 | 423.69 | 902.4705 | 98.9174 | 72.0865 | 100.045 | 225.6295 | 661.2078 | 130.8126 | 98.8578 | 132.6173 | 306.0837 | 747.377 | 98.6133 | 35.1858 | 53.6315 | 80.3466 | 108.2029 | 945.3875 | 944.4965 | 959.3471 | 944.7647 | 77.4709 | 98.9763 | 118.4332 | 253.2631 | 660.4767 | 60.2747 | 88.6526 | 141.9582 | 348.044 | 729.3841 | 43.1912 | 57.8102 | 76.4101 | 92.9298 | 119.2611 | 836.2608 |  | 905.516 | 681.1239 |  | 48.8167 | 102.8497 | 117.6765 | 251.966 | 696.7518 | 56.1344 | 96.9619 | 123.0807 | 324.1086 | 792.1983 | 31.1741 | 32.8301 | 45.9046 | 73.7255 | 128.0563 | 881.7592 | 884.553 | 918.6291 | 866.6537 | 58.1132 | 100.5332 | 127.1332 | 248.9952 | 667.7481 | 909.7123 | 982.1528 |  |  | 1004.9465 | 1005.9952 | 863.1998 | 946.4402 | 858.6981 | 952.4913 | 912.9642 | 869.2094 | 822.1185 | 859.6283 | 873.1138 | 853.2334 | 804.5852 | 966.7994 | 1000.8162 | 961.5219 | 997.2302 | 987.3471 | 206.1293 |  | 290.8486 | 83.8677 | 240.7119 | 305.8587 | 168.788 | 100.5877 | 111.6554 | 113.0694 | 96.1113 | 256.9093 | 718.3543 | 228.3473 | 94.1447 | 95.5948 | 91.7384 | 102.2264 | 841.4641 | 881.6794 | 882.0082 | 871.9736 | 905.7991 | 99.2396 | 100.6787 | 111.9372 | 98.9545 | 615.1378 | 119.3321 | 98.1161 | 282.6996 | 720.0734 | 99.4156 | 33.5289 | 48.6886 | 76.8755 | 114.6028 | 927.5473 | 886.8282 | 887.5232 | 741.3847 | 98.8603 | 71.9112 | 106.8821 | 200.3666 | 646.609 | 40.3764 | 64.5215 | 101.8008 | 217.1002 | 690.8772 | 29.2389 | 32.7473 | 44.2102 | 71.7889 | 118.071 | 769.9813 | 785.0136 | 908.8392 | 952.0676 | 917.1918 | 40.8845 | 65.2761 | 104.2246 | 186.2141 | 624.3346 | 45.389 | 71.8894 | 103.1638 | 207.9162 | 753.2879 | 31.1288 | 34.7712 | 50.4665 | 78.5763 | 137.3436 | 892.4835 | 888.58 | 894.7217 | 855.2827 | 46.5426 | 106.9556 | 76.6136 | 241.8889 | 698.1925 | 918.9527 | 954.8585 | 957.6854 |  | 999.429 | 1023.4237 | 1026.1451 | 873.6324 | 1006.6539 | 845.4479 |  | 1038.3865 | 992.1048 | 993.4127 | 42.2058 | 51.6186 | 73.9312 | 913.8421 | 696.8589 | 582.6638 | 642.0795 | 221.1517 | 294.0781 | 290.161 | 215.2758 | -0.010257 | -0.074976 | 0.01149 | 0.077145 | 0.014549 | -0.0042665 | 0.089658 | 0.0099262 | -0.092562 | -231.2125 | 18.7374 | -232.2741 | 17.9366 | -228.1601 | 19.4293 | -228.2647 | 15.2387 | -57.9135 | 17.0188 | -57.9474 | 16.8197 | 3725.944 | 3943.5881 | 1010.4804 | 292.1195 | -282.0441 | 639.7613
14:14 | 2869 |  |  | -71.0541 | -67.5994 | -91.2469 | -50.9407 | -55.498 | -84.498 | -81.8401 | 3.1038 | 27.9808 | 13.035 | 5.0081 |  |  |  | -70.8221 | -77.715 | -82.7534 | -32.2309 |  | -90.6991 | -81.0313 | 24.9192 | 31.788 | 22.6122 | 5.0913 | 76.3882 | 210.5858 | 200.2721 | 103.0297 | 99.4082 | 109.4572 | 163.9183 | 83.5679 | 119.7549 | 78.9697 | 102.9445 | 248.6806 | 764.8217 | 102.7797 | 51.3531 | 70.4281 | 93.9044 | 126.7268 | 863.0946 | 272.5798 | 482.8389 | 425.0773 | 902.4496 | 98.9265 | 72.1189 | 100.0486 | 225.7435 | 661.3905 | 130.823 | 98.8613 | 132.6525 | 306.2334 | 747.5041 | 98.6087 | 35.2041 | 53.6586 | 80.3645 | 108.2816 | 945.4542 | 944.6974 | 959.5086 | 944.8077 | 77.4836 | 98.9863 | 118.465 | 253.3907 | 660.6542 | 60.2162 | 88.7045 | 142.0213 | 348.1958 | 729.5254 | 43.1549 | 57.8291 | 76.4519 | 92.9606 | 119.3365 | 837.788 |  | 906.1519 | 620.4791 |  | 48.8426 | 102.8175 | 117.7022 | 252.1243 | 696.9513 | 56.1399 | 96.9538 | 123.1241 | 324.2704 | 792.3366 | 31.1717 | 32.8581 | 45.9419 | 73.7699 | 128.1309 | 881.9986 | 884.8488 | 918.6493 | 866.6743 | 58.1825 | 100.5312 | 127.1661 | 249.1139 | 667.8981 | 907.8169 | 983.6936 |  |  | 1004.8181 | 1006.4565 | 863.109 | 946.3703 | 858.9941 | 952.8672 | 919.9811 | 873.6912 | 816.6163 | 859.5702 | 880.035 | 837.4481 | 800.8219 | 964.1748 | 1000.4391 | 961.5507 | 996.863 | 987.1455 | 206.2144 |  | 290.9367 | 83.8952 | 240.664 | 305.7896 | 168.5196 | 100.6145 | 111.6472 | 113.1814 | 96.123 | 257.04 | 718.3916 | 228.4579 | 94.164 | 95.5961 | 91.752 | 102.2293 | 840.3096 | 881.6725 | 882.1201 | 870.7205 | 905.8017 | 99.2522 | 100.6624 | 111.9524 | 98.944 | 615.2911 | 119.3707 | 98.1262 | 282.8705 | 720.1318 | 99.3803 | 33.5263 | 48.695 | 76.8954 | 114.6397 | 927.7852 | 887.1404 | 889.0566 | 741.5549 | 98.8232 | 71.9493 | 106.9001 | 200.46 | 646.7342 | 40.4027 | 64.5188 | 101.8144 | 217.1682 | 691.0907 | 29.2778 | 32.7609 | 44.2532 | 71.8453 | 118.1183 | 769.4722 | 790.4758 | 908.6989 | 953.6017 | 917.4704 | 40.9019 | 65.3 | 104.2344 | 186.2792 | 624.6091 | 45.4202 | 71.8988 | 103.1729 | 208.0103 | 753.3445 | 31.1323 | 34.7975 | 50.4643 | 78.6146 | 137.4127 | 892.1623 | 888.0298 | 894.4283 | 856.0274 | 46.5209 | 107.0225 | 76.6523 | 242.0148 | 698.2577 | 919.8006 | 955.4928 | 957.2527 |  | 999.0514 | 1023.2569 | 1027.0119 | 873.2934 | 1005.9676 | 845.7563 |  | 1038.4103 | 992.0713 | 993.7025 | 42.2249 | 51.6633 | 73.9211 | 913.1078 | 696.8221 | 583.0346 | 642.2383 | 221.2391 | 294.2384 | 290.3131 | 215.3225 | -0.010304 | -0.074513 | 0.010972 | 0.076428 | 0.014482 | -0.0047153 | 0.085634 | -0.0098886 | -0.083673 | -231.0771 | 18.682 | -232.1295 | 17.8935 | -228.0216 | 19.5915 | -228.1108 | 15.368 | -57.5258 | 17.1092 | -57.5966 | 16.9511 | 3718.2716 | 3942.5858 | 1010.5974 | 292.2757 | -281.3787 | 639.9284
14:14 | 2870 |  |  | -70.9681 | -67.6997 | -91.0118 | -50.8632 | -55.3816 | -84.4125 | -81.6508 | 3.0971 | 28.0528 | 13.0214 | 5.0082 |  |  |  | -70.7177 | -77.6351 | -82.6323 | -32.2024 |  | -90.5787 | -80.8921 | 24.9532 | 31.8876 | 22.6661 | 5.0809 | 75.3528 | 210.6715 | 200.3791 | 102.9922 | 99.4176 | 109.4488 | 163.9493 | 83.5953 | 119.9236 | 79.0002 | 102.9654 | 248.8225 | 764.9516 | 102.8312 | 51.3861 | 70.4289 | 93.9498 | 126.7647 | 863.1906 | 273.0744 | 483.731 | 425.3431 | 902.4095 | 98.9411 | 72.1462 | 100.0785 | 225.8596 | 661.5826 | 130.7949 | 98.8631 | 132.6812 | 306.3648 | 747.6436 | 98.5971 | 35.2328 | 53.678 | 80.3851 | 108.3513 | 945.452 | 944.865 | 959.6541 | 944.7932 | 77.4231 | 98.9776 | 118.4899 | 253.5371 | 660.828 | 60.1614 | 88.7162 | 142.0742 | 348.3553 | 729.659 | 43.1471 | 57.8397 | 76.4594 | 92.9696 | 119.397 | 838.3434 |  | 906.7724 | 582.5555 |  | 48.9029 | 102.8289 | 117.7381 | 252.2704 | 697.1431 | 56.1335 | 96.9575 | 123.1574 | 324.4297 | 792.4938 | 31.204 | 32.8606 | 45.9432 | 73.8291 | 128.1738 | 882.1853 | 884.9728 | 918.7303 | 866.691 | 58.2225 | 100.5399 | 127.2024 | 249.2187 | 668.038 | 906.9029 | 985.8143 |  |  | 1004.6433 | 1006.9765 | 863.1059 | 946.4574 | 859.3601 | 953.2914 | 925.7774 | 872.2334 | 811.0585 | 850.4368 | 883.9376 | 831.5215 | 810.6629 | 995.0908 | 1000.0828 | 961.5751 | 996.5413 | 986.9544 | 206.289 |  | 291.0343 | 83.9224 | 240.8601 | 305.6945 | 168.278 | 100.6422 | 111.6486 | 113.3458 | 96.1308 | 257.1556 | 718.4277 | 228.5815 | 94.1961 | 95.5915 | 91.7554 | 102.2248 | 840.0076 | 881.5134 | 882.1695 | 869.8742 | 905.6228 | 99.2441 | 100.6753 | 111.9681 | 98.9778 | 615.4427 | 119.3951 | 98.1172 | 283.0319 | 720.1972 | 99.3397 | 33.553 | 48.7174 | 76.9095 | 114.6696 | 927.8605 | 887.4063 | 890.592 | 741.7008 | 98.8362 | 71.9778 | 106.9464 | 200.5468 | 646.8764 | 40.4238 | 64.5308 | 101.8342 | 217.2755 | 691.2894 | 29.4159 | 32.7742 | 44.2713 | 71.8995 | 118.1592 | 770.0915 | 798.5359 | 908.6678 | 954.5175 | 917.7631 | 40.917 | 65.3286 | 104.2257 | 186.3772 | 624.8992 | 45.4341 | 71.9408 | 103.2018 | 208.1025 | 753.4313 | 31.1291 | 34.8119 | 50.4731 | 78.647 | 137.4687 | 891.9293 | 887.7309 | 894.1815 | 856.865 | 46.5357 | 107.0601 | 76.6916 | 242.1269 | 698.3245 | 920.374 | 956.9694 | 956.837 |  | 998.6164 | 1023.1233 | 1027.7694 | 873.1589 | 1004.8786 | 846.1713 |  | 1038.4198 | 992.0041 | 993.9356 | 42.2444 | 51.6474 | 73.9444 | 912.1887 | 696.8163 | 583.2927 | 642.4276 | 221.4325 | 294.4606 | 290.5724 | 215.5135 | -0.010043 | -0.074485 | 0.011143 | 0.077057 | 0.014855 | -0.0044744 | 0.092148 | -0.0018601 | -0.078868 | -231.0587 | 18.723 | -232.0526 | 17.8381 | -227.8585 | 19.5628 | -227.8801 | 15.3783 | -57.2428 | 17.2426 | -57.3597 | 17.0291 | 3848.3219 | 3941.8776 | 1010.6861 | 292.5165 | -280.9938 | 640.0545
14:14 | 2871 |  |  | -70.715 | -67.7114 | -90.7897 | -50.78 | -55.3177 | -84.2372 | -81.5362 | 3.1031 | 28.0966 | 13.0331 | 5.012 |  |  |  | -70.5459 | -77.6116 | -82.5577 | -32.1034 |  | -90.5215 | -80.8365 | 24.97 | 31.9897 | 22.738 | 5.0722 | 77.2313 | 210.7544 | 200.4986 | 103.024 | 99.462 | 109.4574 | 163.9926 | 83.619 | 120.0584 | 79.0806 | 102.9766 | 248.9535 | 765.075 | 102.8949 | 51.4316 | 70.43 | 93.9851 | 126.8208 | 863.2909 | 273.5596 | 484.6732 | 425.9246 | 902.3132 | 98.9618 | 72.1872 | 100.0928 | 225.9764 | 661.7387 | 130.8927 | 98.8648 | 132.7129 | 306.4949 | 747.7778 | 98.5775 | 35.2492 | 53.6651 | 80.3947 | 108.4133 | 945.5381 | 945.0077 | 959.8176 | 944.822 | 77.4525 | 98.9783 | 118.5278 | 253.6842 | 660.9949 | 60.1418 | 88.7095 | 142.1 | 348.4959 | 729.7717 | 43.1961 | 57.8389 | 76.4344 | 92.9694 | 119.4317 | 838.6203 |  | 907.2821 | 581.6798 |  | 48.9146 | 102.832 | 117.7609 | 252.412 | 697.3421 | 56.1408 | 96.9637 | 123.1873 | 324.5922 | 792.6227 | 31.1994 | 32.8681 | 45.964 | 73.8714 | 128.2369 | 882.1866 | 884.8889 | 918.8132 | 866.5826 | 58.2807 | 100.5309 | 127.2158 | 249.3137 | 668.1704 | 904.8654 | 986.0997 |  |  | 1004.423 | 1007.4797 | 863.1777 | 946.6382 | 859.78 | 953.7373 | 926.7209 | 856.4584 | 806.1609 | 814.1047 | 886.5303 | 835.2649 | 838.2032 | 1039.3286 | 999.7606 | 961.6015 | 996.2966 | 986.781 | 206.3728 |  | 291.13 | 83.9518 | 241.0474 | 305.5152 | 167.9018 | 100.6693 | 111.6359 | 113.503 | 96.1391 | 257.2845 | 718.4564 | 228.6995 | 94.2346 | 95.6104 | 91.7703 | 102.2332 | 839.8092 | 881.246 | 882.1956 | 869.3827 | 905.2776 | 99.2366 | 100.691 | 111.9955 | 98.9841 | 615.5825 | 119.4398 | 98.1151 | 283.2075 | 720.2697 | 99.3644 | 33.5562 | 48.7414 | 76.9327 | 114.686 | 927.855 | 887.6291 | 891.7244 | 741.8327 | 98.8612 | 72.0221 | 106.9638 | 200.6386 | 646.9942 | 40.4528 | 64.5651 | 101.8511 | 217.4513 | 691.5205 | 29.4119 | 32.7744 | 44.2646 | 71.9271 | 118.2076 | 763.3901 | 800.2155 | 908.6629 | 955.2972 | 918.1105 | 40.9337 | 65.3774 | 104.2505 | 186.4902 | 625.1891 | 45.4634 | 71.9967 | 103.2194 | 208.1847 | 753.5366 | 31.1343 | 34.8088 | 50.5137 | 78.6985 | 137.523 | 891.649 | 887.5482 | 894.05 | 856.899 | 46.5643 | 107.0818 | 76.7221 | 242.2579 | 698.3977 | 920.9307 | 959.4437 | 956.7031 |  | 998.1104 | 1023.0214 | 1028.4122 | 873.2836 | 1004.5418 | 846.671 |  | 1038.4188 | 992.0638 | 994.1486 | 42.251 | 51.706 | 73.9366 | 911.4029 | 696.8308 | 583.4752 | 642.6038 | 221.5781 | 294.7059 | 290.8236 | 215.6889 | -0.010547 | -0.0745 | 0.010871 | 0.077221 | 0.014286 | -0.0049105 | 0.093439 | -0.0042713 | -0.10086 | -231.0125 | 18.684 | -231.8864 | 17.8155 | -227.7385 | 19.6223 | -227.8524 | 15.4625 | -56.9874 | 17.2591 | -57.0335 | 17.0578 | 3823.6277 | 3940.1766 | 1010.7597 | 292.7647 | -280.5791 | 640.153
14:14 | 2872 |  |  | -70.6304 | -67.87 | -90.8294 | -50.6653 | -55.362 | -84.0224 | -81.348 | 3.1554 | 28.0278 | 13.0518 | 5.0131 |  |  |  | -70.4558 | -77.3961 | -82.3226 | -32.041 |  | -90.3715 | -80.7252 | 24.9228 | 32.0948 | 22.797 | 5.0689 | 76.994 | 210.8447 | 200.6083 | 103.0184 | 99.4804 | 109.4714 | 164.0357 | 83.6403 | 120.1998 | 79.1156 | 102.9854 | 249.0676 | 765.2072 | 102.9551 | 51.4664 | 70.4697 | 94.0482 | 126.8817 | 863.3362 | 273.8054 | 485.1696 | 426.4663 | 902.1409 | 98.9785 | 72.2217 | 100.0698 | 226.1002 | 661.9227 | 130.9752 | 98.8649 | 132.7665 | 306.6512 | 747.9097 | 98.5912 | 35.2654 | 53.6601 | 80.4093 | 108.4721 | 945.7169 | 945.1633 | 959.9065 | 944.8943 | 77.4867 | 98.9909 | 118.5802 | 253.821 | 661.1735 | 60.2053 | 88.7712 | 142.1542 | 348.6505 | 729.9002 | 43.2311 | 57.8342 | 76.4467 | 92.9923 | 119.4669 | 838.2673 |  | 907.6342 | 581.3095 |  | 48.9215 | 102.8034 | 117.7811 | 252.5523 | 697.544 | 56.2052 | 96.9765 | 123.2419 | 324.7441 | 792.7376 | 31.1736 | 32.88 | 45.984 | 73.9005 | 128.3003 | 882.1451 | 884.7796 | 918.8063 | 866.4372 | 58.3124 | 100.5588 | 127.2741 | 249.4182 | 668.297 | 903.1234 | 984.4087 |  |  | 1004.1492 | 1008.0388 | 863.2901 | 946.8779 | 860.2389 | 954.1981 | 924.5575 | 841.2814 | 803.9758 | 771.534 | 890.4303 | 840.1404 | 836.4748 | 1048.1423 | 999.4617 | 961.6213 | 996.0832 | 986.6373 | 206.4622 |  | 291.2205 | 83.9882 | 241.2194 | 305.3532 | 167.6875 | 100.6993 | 111.6439 | 113.6629 | 96.1469 | 257.3988 | 718.472 | 228.7974 | 94.2771 | 95.6322 | 91.7857 | 102.2426 | 839.3917 | 880.9192 | 882.1451 | 868.5411 | 904.8172 | 99.2353 | 100.6844 | 112.0245 | 98.9646 | 615.7187 | 119.4599 | 98.1171 | 283.3781 | 720.3397 | 99.4028 | 33.5676 | 48.7667 | 76.9684 | 114.7133 | 927.7974 | 887.8343 | 892.4414 | 741.9664 | 98.8727 | 72.0682 | 106.953 | 200.7355 | 647.1211 | 40.4794 | 64.5956 | 101.875 | 217.6067 | 691.7453 | 29.4643 | 32.7523 | 44.2707 | 71.962 | 118.2641 | 770.4288 | 802.9142 | 908.7257 | 956.1754 | 918.5143 | 40.9541 | 65.4201 | 104.3074 | 186.5772 | 625.4874 | 45.4922 | 72.0362 | 103.2596 | 208.2901 | 753.68 | 31.1502 | 34.8191 | 50.547 | 78.7452 | 137.5898 | 891.278 | 887.2788 | 893.7289 | 856.6467 | 46.606 | 107.1015 | 76.7637 | 242.3862 | 698.4677 | 921.6839 | 961.6928 | 956.4072 |  | 997.5409 | 1022.9648 | 1028.957 | 873.6262 | 1005.4161 | 847.2288 |  | 1038.4522 | 992.2083 | 994.3 | 42.2612 | 51.719 | 73.9402 | 910.8369 | 696.8575 | 583.6205 | 642.7789 | 221.7723 | 294.9449 | 291.0295 | 215.8733 | -0.0099415 | -0.074177 | 0.011573 | 0.077422 | 0.014745 | -0.0043248 | 0.076055 | 0.00035318 | -0.065019 | -230.8587 | 18.6471 | -231.8618 | 17.836 | -227.6739 | 19.5936 | -227.6462 | 15.3927 | -56.6827 | 17.2714 | -56.812 | 17.1256 | 3820.0981 | 3942.211 | 1010.8264 | 292.9872 | -280.2119 | 640.239
14:14 | 2873 |  |  | -70.4072 | -67.9367 | -90.6817 | -50.6092 | -55.151 | -83.7994 | -81.1498 | 3.1568 | 28.0433 | 13.0696 | 5.0156 |  |  |  | -70.3391 | -77.0252 | -82.2301 | -31.9568 |  | -90.2213 | -80.6296 | 24.9161 | 32.1957 | 22.8397 | 5.0701 | 76.8303 | 210.9299 | 200.6941 | 102.9435 | 99.4483 | 109.4702 | 164.0603 | 83.657 | 120.3445 | 79.162 | 103.0034 | 249.1943 | 765.3469 | 103.0078 | 51.4999 | 70.4814 | 94.0967 | 126.9245 | 863.2904 | 273.883 | 485.3355 | 427.239 | 901.8834 | 98.9401 | 72.2447 | 100.058 | 226.227 | 662.1184 | 131.0157 | 98.8632 | 132.8326 | 306.7837 | 748.0383 | 98.5796 | 35.2719 | 53.6747 | 80.4208 | 108.5241 | 945.7683 | 945.31 | 959.9541 | 944.8857 | 77.494 | 98.984 | 118.6324 | 253.9281 | 661.3595 | 60.2917 | 88.8161 | 142.2365 | 348.826 | 730.0398 | 43.2134 | 57.8065 | 76.4575 | 92.989 | 119.4955 | 839.279 |  | 908.0303 | 581.3874 |  | 48.9755 | 102.8088 | 117.819 | 252.7201 | 697.7676 | 56.2142 | 97.0104 | 123.2962 | 324.892 | 792.9122 | 31.17 | 32.8974 | 46.014 | 73.933 | 128.3609 | 882.1336 | 884.7578 | 918.7857 | 866.2877 | 58.345 | 100.5745 | 127.3243 | 249.5294 | 668.4353 | 903.369 | 984.1637 |  |  | 1003.8249 | 1008.6264 | 863.4692 | 947.1895 | 860.6895 | 954.6532 | 923.2381 | 843.2014 | 809.1173 | 761.2081 | 888.7612 | 843.1192 | 796.0658 | 1033.4564 | 999.1533 | 961.6351 | 995.866 | 986.5038 | 206.5507 |  | 291.2937 | 84.0257 | 241.3853 | 305.3305 | 167.5274 | 100.7168 | 111.6566 | 113.8059 | 96.161 | 257.5144 | 718.4888 | 228.903 | 94.3084 | 95.6588 | 91.7913 | 102.2431 | 839.1273 | 880.515 | 882.06 | 867.4459 | 904.3054 | 99.2363 | 100.6896 | 112.041 | 98.9291 | 615.8452 | 119.4737 | 98.1339 | 283.5329 | 720.3862 | 99.395 | 33.5871 | 48.791 | 76.9935 | 114.7508 | 927.63 | 888.031 | 893.3265 | 742.1003 | 98.8779 | 72.112 | 106.9525 | 200.8264 | 647.2561 | 40.4764 | 64.5857 | 101.875 | 217.7346 | 691.9258 | 29.5151 | 32.7669 | 44.2888 | 71.9914 | 118.3274 | 778.0046 | 802.2648 | 908.7592 | 956.1773 | 918.918 | 40.9781 | 65.447 | 104.3235 | 186.6517 | 625.7759 | 45.5202 | 72.0768 | 103.3025 | 208.4081 | 753.8545 | 31.1724 | 34.818 | 50.5804 | 78.7775 | 137.6534 | 890.8546 | 886.8726 | 893.2166 | 856.2392 | 46.6465 | 107.1306 | 76.8054 | 242.5148 | 698.5359 | 922.4246 | 962.6138 | 956.5144 |  | 996.9093 | 1022.8701 | 1029.4031 | 874.1135 | 1006.1212 | 847.8057 |  | 1038.5021 | 992.352 | 994.384 | 42.2871 | 51.7042 | 73.9702 | 910.3248 | 696.887 | 583.7451 | 642.9455 | 221.8358 | 295.1089 | 291.1923 | 215.9738 | -0.0099935 | -0.074846 | 0.01126 | 0.076887 | 0.014368 | -0.0046147 | 0.077313 | -0.00099758 | -0.068261 | -230.874 | 18.6655 | -231.751 | 17.8093 | -227.5385 | 19.6018 | -227.5816 | 15.4727 | -56.5196 | 17.3186 | -56.5781 | 17.1112 | 3786.5872 | 3942.8175 | 1010.859 | 293.1506 | -279.6411 | 640.3161
14:14 | 2874 |  |  | -70.2105 | -67.9769 | -90.5829 | -50.5657 | -55.0776 | -83.7548 | -81.0872 | 3.1624 | 28.0431 | 13.0774 | 5.0197 |  |  |  | -70.1823 | -76.6806 | -82.1052 | -31.8783 |  | -90.1918 | -80.6065 | 24.9521 | 32.2901 | 22.886 | 5.0806 | 78.2646 | 211.0047 | 200.7757 | 102.8548 | 99.4049 | 109.4593 | 164.0836 | 83.6955 | 120.5077 | 79.1993 | 103.0104 | 249.3173 | 765.4734 | 103.0731 | 51.5319 | 70.5158 | 94.1575 | 126.9876 | 863.2557 | 274.0026 | 485.3445 | 428.2035 | 901.6159 | 98.9724 | 72.2793 | 100.0974 | 226.3533 | 662.2961 | 131.124 | 98.8735 | 132.885 | 306.8979 | 748.1742 | 98.61 | 35.2636 | 53.6982 | 80.431 | 108.5768 | 945.7853 | 945.3786 | 960.0084 | 944.8185 | 77.5693 | 98.9985 | 118.69 | 254.0201 | 661.5546 | 60.2929 | 88.8206 | 142.2888 | 348.9829 | 730.1736 | 43.0994 | 57.754 | 76.4255 | 92.9961 | 119.5483 | 840.3428 |  | 908.6549 | 581.6251 |  | 48.9151 | 102.8086 | 117.847 | 252.8909 | 698.0141 | 56.1388 | 97.033 | 123.3147 | 325.0495 | 793.0795 | 31.1921 | 32.9112 | 46.0358 | 73.9849 | 128.4134 | 882.1479 | 884.8138 | 918.7594 | 866.166 | 58.4572 | 100.5905 | 127.348 | 249.6263 | 668.5677 | 903.8735 | 985.5331 |  |  | 1003.4621 | 1009.1665 | 863.6689 | 947.5291 | 861.1015 | 955.0961 | 923.3359 | 843.1347 | 826.1591 | 782.4766 | 888.5848 | 849.221 | 768.6806 | 1013.7081 | 998.8658 | 961.6438 | 995.6828 | 986.3759 | 206.6398 |  | 291.3505 | 84.0579 | 241.5046 | 305.2268 | 167.2334 | 100.7361 | 111.6416 | 113.9061 | 96.1783 | 257.6402 | 718.5143 | 229.0081 | 94.3457 | 95.6871 | 91.8088 | 102.2488 | 838.7046 | 880.0452 | 881.9608 | 866.259 | 903.7852 | 99.233 | 100.6157 | 112.0529 | 98.8976 | 615.9557 | 119.5222 | 98.1519 | 283.718 | 720.444 | 99.3735 | 33.5945 | 48.7934 | 77.0029 | 114.7762 | 927.3708 | 888.2115 | 894.0365 | 742.237 | 98.8663 | 72.1519 | 106.9995 | 200.9021 | 647.4138 | 40.5234 | 64.6103 | 101.901 | 217.8022 | 692.103 | 29.4066 | 32.8029 | 44.322 | 72.0344 | 118.3825 | 776.5613 | 799.847 | 908.7924 | 955.8761 | 919.2578 | 40.9595 | 65.4704 | 104.3034 | 186.7379 | 626.0542 | 45.5418 | 72.102 | 103.3251 | 208.5166 | 754.0494 | 31.2024 | 34.8249 | 50.5996 | 78.8084 | 137.7199 | 890.5364 | 886.4746 | 892.8148 | 855.8959 | 46.6986 | 107.1607 | 76.843 | 242.6337 | 698.6088 | 923.0017 | 963.3224 | 959.596 |  | 996.2121 | 1022.7354 | 1029.7722 | 874.68 | 1006.8585 | 848.2475 |  | 1038.5679 | 992.5598 | 994.4395 | 42.3067 | 51.7262 | 73.9906 | 909.7535 | 696.8694 | 583.8561 | 643.0907 | 222.041 | 295.4214 | 291.4279 | 216.1501 | -0.010001 | -0.074551 | 0.011253 | 0.077257 | 0.014337 | -0.0051856 | 0.076442 | -0.010609 | -0.081351 | -230.6248 | 18.5731 | -231.5879 | 17.7642 | -227.4493 | 19.6429 | -227.477 | 15.4337 | -56.1627 | 17.2632 | -56.2643 | 17.1215 | 3831.2206 | 3940.6261 | 1010.8644 | 293.4247 | -279.2701 | 640.3628
14:14 | 2875 |  |  | -70.1475 | -67.9347 | -90.55 | -50.5693 | -54.9325 | -83.669 | -80.9406 | 3.1688 | 28.0352 | 13.0815 | 5.0253 |  |  |  | -70.1309 | -76.4579 | -82.0757 | -31.794 |  | -90.1071 | -80.5142 | 24.957 | 32.3849 | 22.9327 | 5.111 | 78.9771 | 211.0945 | 200.8673 | 102.8406 | 99.4074 | 109.461 | 164.1128 | 83.7293 | 120.6414 | 79.1996 | 102.9946 | 249.4289 | 765.581 | 103.1612 | 51.5381 | 70.564 | 94.2172 | 127.0555 | 863.2359 | 274.1792 | 485.5926 | 428.4887 | 901.3844 | 99.0126 | 72.3165 | 100.1332 | 226.4893 | 662.4656 | 131.1921 | 98.8854 | 132.9172 | 307.036 | 748.3023 | 98.6982 | 35.2633 | 53.7253 | 80.4503 | 108.6407 | 945.7204 | 945.4504 | 960.0692 | 944.73 | 77.6122 | 99.016 | 118.7195 | 254.1531 | 661.7485 | 60.2568 | 88.8452 | 142.3338 | 349.1399 | 730.3197 | 43.1695 | 57.7824 | 76.4179 | 93.0175 | 119.5919 | 840.168 |  | 909.2135 | 581.7711 |  | 48.9012 | 102.8069 | 117.8951 | 253.0153 | 698.2038 | 56.1611 | 97.0406 | 123.3607 | 325.2049 | 793.231 | 31.2101 | 32.9358 | 46.0587 | 74.0421 | 128.4889 | 882.2559 | 884.9291 | 918.7919 | 866.0928 | 58.5408 | 100.5817 | 127.3616 | 249.7112 | 668.7015 | 904.9122 | 988.2366 |  |  | 1003.0705 | 1009.7085 | 863.8936 | 947.913 | 861.5116 | 955.506 | 925.1808 | 844.9333 | 841.6682 | 807.7236 | 897.4735 | 859.9878 | 790.49 | 998.8161 | 998.6717 | 961.6604 | 995.6104 | 986.3101 | 206.7356 |  | 291.4375 | 84.0959 | 241.4683 | 304.9936 | 167.0067 | 100.7562 | 111.5911 | 114.0176 | 96.192 | 257.7575 | 718.5275 | 229.1222 | 94.3902 | 95.7156 | 91.8221 | 102.262 | 838.0723 | 879.5276 | 881.8443 | 865.6943 | 903.2006 | 99.2719 | 100.5368 | 112.0683 | 98.9153 | 616.0853 | 119.573 | 98.1488 | 283.8865 | 720.4845 | 99.3761 | 33.6142 | 48.8059 | 77.0322 | 114.8055 | 927.0548 | 888.3684 | 894.5475 | 742.4195 | 98.8571 | 72.1931 | 107.0635 | 200.9801 | 647.571 | 40.5752 | 64.6803 | 101.968 | 217.9212 | 692.32 | 29.2595 | 32.8215 | 44.3567 | 72.0792 | 118.4295 | 792.0347 | 805.6804 | 908.8529 | 956.6264 | 919.679 | 40.9635 | 65.4996 | 104.3619 | 186.8235 | 626.4022 | 45.5584 | 72.1365 | 103.357 | 208.6395 | 754.2625 | 31.2216 | 34.8401 | 50.6104 | 78.8379 | 137.7778 | 890.254 | 886.1443 | 892.4343 | 855.5486 | 46.7267 | 107.1825 | 76.8982 | 242.7155 | 698.6608 | 923.4592 | 964.1119 | 963.7091 |  | 995.475 | 1022.6703 | 1030.1033 | 875.2806 | 1007.8158 | 848.6301 |  | 1038.6582 | 992.8451 | 994.5218 | 42.3329 | 51.7577 | 74.0124 | 909.7357 | 696.7953 | 583.9758 | 643.2051 | 222.1133 | 295.5418 | 291.6187 | 216.3211 | -0.010294 | -0.074865 | 0.01082 | 0.07654 | 0.014841 | -0.0047737 | 0.085953 | -0.0062859 | -0.10222 | -230.6679 | 18.6306 | -231.5756 | 17.7765 | -227.3662 | 19.6059 | -227.3631 | 15.4645 | -56.0089 | 17.3391 | -56.1135 | 17.1297 | 3719.0992 | 3943.671 | 1010.8816 | 293.5802 | -278.947 | 640.3855
14:14 | 2876 |  |  | -69.9 | -67.8426 | -90.4725 | -50.4961 | -54.8967 | -83.5797 | -80.7879 | 3.167 | 28.0471 | 13.0884 | 5.0291 |  |  |  | -69.9357 | -76.264 | -81.9474 | -31.7414 |  | -89.9971 | -80.4127 | 24.9868 | 32.4765 | 22.9829 | 5.137 | 79.3707 | 211.1974 | 200.9656 | 102.8568 | 99.4363 | 109.4721 | 164.1447 | 83.5993 | 120.7581 | 79.2417 | 102.9816 | 249.5902 | 765.7374 | 103.2459 | 51.5464 | 70.5841 | 94.2736 | 127.1123 | 863.1897 | 274.3775 | 486.3812 | 427.922 | 901.1845 | 98.9671 | 72.3531 | 100.1138 | 226.6113 | 662.6143 | 131.1876 | 98.8905 | 132.9443 | 307.1799 | 748.4241 | 98.6807 | 35.302 | 53.7616 | 80.4783 | 108.7216 | 945.6446 | 945.5718 | 960.0512 | 944.6114 | 77.5737 | 99.021 | 118.745 | 254.2943 | 661.9277 | 60.2599 | 88.8892 | 142.3627 | 349.2869 | 730.4757 | 43.2641 | 57.8479 | 76.4535 | 93.0361 | 119.6373 | 840.1639 |  | 909.6192 | 581.5413 |  | 49.0159 | 102.8039 | 117.9266 | 253.1209 | 698.3671 | 56.2361 | 97.0462 | 123.4091 | 325.3602 | 793.3799 | 31.2111 | 32.9454 | 46.0864 | 74.0839 | 128.5636 | 882.9283 | 885.2302 | 919.0457 | 866.131 | 58.5781 | 100.5347 | 127.3519 | 249.7991 | 668.8466 | 906.5128 | 991.4018 |  |  | 1002.6449 | 1010.2377 | 864.1524 | 948.3257 | 861.9329 | 955.873 | 921.4775 | 857.0369 | 848.5475 | 825.0144 | 905.6085 | 866.0518 | 829.033 | 1001.2101 | 998.646 | 961.7021 | 995.7454 | 986.3644 | 206.8258 |  | 291.5573 | 84.1292 | 241.3699 | 304.8085 | 166.7615 | 100.7755 | 111.5417 | 114.1164 | 96.1988 | 257.8832 | 718.5363 | 229.2348 | 94.4237 | 95.7365 | 91.8271 | 102.2657 | 837.7794 | 879.0147 | 881.6839 | 865.8337 | 902.5668 | 99.3058 | 100.6462 | 112.0946 | 98.9389 | 616.2115 | 119.6124 | 98.1583 | 284.047 | 720.5047 | 99.3612 | 33.6281 | 48.8292 | 77.0707 | 114.8444 | 926.7212 | 888.5267 | 895.2898 | 742.6187 | 98.8399 | 72.2326 | 107.0797 | 201.069 | 647.7122 | 40.5441 | 64.7054 | 101.9808 | 218.0219 | 692.5351 | 29.2178 | 32.8393 | 44.3673 | 72.1179 | 118.4718 | 815.2062 | 815.7072 | 908.7921 | 957.7061 | 920.1113 | 41.0152 | 65.5382 | 104.3644 | 186.9064 | 626.7538 | 45.5924 | 72.1834 | 103.3795 | 208.7519 | 754.4884 | 31.2229 | 34.8566 | 50.6226 | 78.8689 | 137.8342 | 890.1065 | 885.7368 | 891.8357 | 855.1809 | 46.7687 | 107.2196 | 76.9428 | 242.8266 | 698.7232 | 924.2952 | 964.6934 | 967.0019 |  | 994.7354 | 1022.6619 | 1030.4084 | 875.928 | 1008.0978 | 849.0991 |  | 1038.7655 | 993.1111 | 994.6511 | 42.3715 | 51.7573 | 74.0192 | 910.2267 | 696.6542 | 584.1047 | 643.4321 | 222.2732 | 295.7291 | 291.7788 | 216.4235 | -0.010171 | -0.074212 | 0.010968 | 0.076975 | 0.014915 | -0.0045791 | 0.098275 | 0.0045638 | -0.084136 | -230.5602 | 18.5423 | -231.3448 | 17.7087 | -227.1908 | 19.6039 | -227.3016 | 15.5015 | -55.7535 | 17.2899 | -55.775 | 17.0866 | 3733.2485 | 3942.4977 | 1010.902 | 293.754 | -278.4821 | 640.3795
14:14 | 2877 |  |  | -69.7522 | -67.7966 | -90.3678 | -50.4772 | -54.8807 | -83.3253 | -80.6173 | 3.1758 | 28.0317 | 13.0931 | 5.0292 |  |  |  | -69.9375 | -75.9625 | -81.8523 | -31.7707 |  | -89.8398 | -80.1763 | 25.004 | 32.5784 | 23.0303 | 5.1692 | 77.5482 | 211.2883 | 201.0642 | 102.8266 | 99.4292 | 109.4793 | 164.1804 | 83.5181 | 120.925 | 79.3223 | 103.0413 | 249.7421 | 765.9494 | 103.3381 | 51.582 | 70.6012 | 94.3165 | 127.1571 | 863.1395 | 274.6504 | 487.332 | 427.5426 | 900.916 | 98.9851 | 72.3979 | 100.114 | 226.7319 | 662.7605 | 131.2173 | 98.8738 | 132.9783 | 307.3295 | 748.5488 | 98.627 | 35.3526 | 53.757 | 80.49 | 108.7953 | 945.6267 | 945.6302 | 959.9832 | 944.4837 | 77.5706 | 99.0165 | 118.7743 | 254.4267 | 662.1028 | 60.3053 | 88.9237 | 142.4069 | 349.443 | 730.6204 | 43.2039 | 57.8705 | 76.4632 | 93.0522 | 119.6926 | 840.044 |  | 909.888 | 580.6798 |  | 49.0608 | 102.8108 | 117.9565 | 253.2604 | 698.5607 | 56.2596 | 97.0513 | 123.4376 | 325.5373 | 793.497 | 31.2183 | 32.9332 | 46.0937 | 74.1217 | 128.6054 | 883.9041 | 885.9037 | 919.8705 | 866.5806 | 58.573 | 100.5389 | 127.398 | 249.9091 | 668.996 | 908.2644 | 992.0035 |  |  | 1002.2181 | 1010.7058 | 864.4173 | 948.6978 | 862.3431 | 956.1974 | 926.1794 | 864.1239 | 850.0604 | 826.5724 | 896.1245 | 867.8204 | 851.5017 | 1010.0768 | 998.7864 | 961.7497 | 996.0386 | 986.5058 | 206.925 |  | 291.6993 | 84.1642 | 241.2164 | 304.7458 | 166.6374 | 100.7966 | 111.5417 | 114.1945 | 96.2111 | 257.9987 | 718.5513 | 229.3507 | 94.4569 | 95.7536 | 91.8386 | 102.2664 | 837.6097 | 878.5235 | 881.4963 | 865.7069 | 901.9084 | 99.2815 | 100.7464 | 112.1157 | 98.9577 | 616.322 | 119.6321 | 98.1589 | 284.2381 | 720.5603 | 99.3493 | 33.6282 | 48.8559 | 77.0969 | 114.8869 | 926.4682 | 888.7052 | 896.2624 | 742.7627 | 98.8363 | 72.289 | 107.0272 | 201.148 | 647.8393 | 40.5677 | 64.7222 | 101.9669 | 218.0641 | 692.7333 | 29.3882 | 32.8412 | 44.3868 | 72.165 | 118.5281 | 815.0326 | 816.0593 | 908.7216 | 957.713 | 920.4241 | 41.0141 | 65.5659 | 104.314 | 187.0033 | 627.0532 | 45.6138 | 72.2162 | 103.4103 | 208.845 | 754.7215 | 31.2434 | 34.8841 | 50.6648 | 78.9179 | 137.9107 | 890.4553 | 885.3643 | 892.0587 | 855.3398 | 46.7836 | 107.2607 | 76.9757 | 242.9597 | 698.7974 | 924.9486 | 965.0637 | 969.8028 |  | 994.0057 | 1022.7396 | 1030.7264 | 876.6388 | 1007.5205 | 849.6058 |  | 1038.8904 | 993.5096 | 994.7723 | 42.393 | 51.7859 | 74.0278 | 910.9982 | 696.3774 | 584.2315 | 643.6064 | 222.4027 | 295.9666 | 291.973 | 216.5967 | -0.0105 | -0.074993 | 0.011316 | 0.077339 | 0.014076 | -0.0049575 | 0.088672 | -0.0019323 | -0.064657 | -230.474 | 18.5608 | -231.3694 | 17.7559 | -227.1754 | 19.5977 | -227.1631 | 15.4727 | -55.5073 | 17.3166 | -55.6273 | 17.1482 | 3720.8244 | 3942.5262 | 1010.946 | 293.9698 | -278.0269 | 640.3044
14:14 | 2878 |  |  | -69.6428 | -67.7788 | -90.2529 | -50.3966 | -54.8566 | -83.1621 | -80.4698 | 3.1826 | 28.0246 | 13.1016 | 5.0319 |  |  |  | -69.9343 | -75.767 | -81.5821 | -31.5961 |  | -89.763 | -80.1154 | 25.0108 | 32.6718 | 23.0771 | 5.1958 | 76.7663 | 211.37 | 201.1765 | 102.8137 | 99.4306 | 109.4979 | 164.2086 | 83.6043 | 121.0884 | 79.431 | 103.0787 | 249.8717 | 766.1714 | 103.4224 | 51.6502 | 70.6131 | 94.3332 | 127.1958 | 863.0597 | 274.9135 | 487.6337 | 427.8056 | 900.6234 | 99.0156 | 72.4142 | 100.1108 | 226.8595 | 662.9358 | 131.3452 | 98.8692 | 133.0244 | 307.4637 | 748.6812 | 98.6177 | 35.3248 | 53.78 | 80.5412 | 108.8541 | 945.6408 | 945.7007 | 960.0943 | 944.4237 | 77.6496 | 99.0155 | 118.8163 | 254.5606 | 662.273 | 60.3058 | 88.955 | 142.4738 | 349.6061 | 730.7534 | 43.2109 | 57.872 | 76.4437 | 93.0567 | 119.6999 | 839.8638 |  | 910.0718 | 612.4425 |  | 49.0782 | 102.8198 | 117.985 | 253.4182 | 698.7844 | 56.2831 | 97.0642 | 123.4816 | 325.6916 | 793.6498 | 31.2219 | 32.9582 | 46.1373 | 74.1568 | 128.6714 | 884.8407 | 886.6265 | 920.8577 | 867.1479 | 58.5408 | 100.574 | 127.4638 | 250.0239 | 669.1387 | 909.3315 | 990.478 |  |  | 1001.814 | 1011.1196 | 864.7064 | 949.1004 | 862.7073 | 956.4587 | 920.1458 | 865.6732 | 851.9169 | 816.6495 | 883.6282 | 869.6516 | 860.6173 | 1002.8745 | 998.9409 | 961.7932 | 996.3149 | 986.6246 | 207.0263 |  | 291.8311 | 84.1997 | 240.9384 | 304.5664 | 166.5821 | 100.8144 | 111.5482 | 114.2471 | 96.2235 | 258.1312 | 718.563 | 229.4715 | 94.495 | 95.7694 | 91.853 | 102.2677 | 837.2907 | 878.0535 | 881.2614 | 865.3097 | 901.2518 | 99.2088 | 100.7561 | 112.1536 | 98.93 | 616.4411 | 119.6679 | 98.1427 | 284.4238 | 720.6286 | 99.3438 | 33.6458 | 48.8713 | 77.1227 | 114.9207 | 926.2831 | 888.8974 | 896.9959 | 742.8482 | 98.8518 | 72.3518 | 107.0053 | 201.2373 | 647.9874 | 40.606 | 64.7838 | 101.9945 | 218.2072 | 692.9646 | 29.4142 | 32.8516 | 44.4219 | 72.1941 | 118.5892 | 803.1142 | 808.7832 | 908.597 | 956.5233 | 920.6671 | 41.0388 | 65.5846 | 104.3632 | 187.0948 | 627.3733 | 45.6193 | 72.2361 | 103.4452 | 208.9604 | 754.9443 | 31.2512 | 34.8995 | 50.6754 | 78.9667 | 137.9675 | 890.9814 | 885.4132 | 893.1909 | 855.8411 | 46.816 | 107.2862 | 77.0139 | 243.09 | 698.8722 | 924.9875 | 964.9185 | 972.0841 |  | 993.3141 | 1022.8572 | 1031.1161 | 877.4053 | 1007.1291 | 850.0811 |  | 1039.0745 | 993.8732 | 994.9634 | 42.4255 | 51.8004 | 74.0519 | 911.5955 | 696.0574 | 584.3767 | 643.7842 | 222.5744 | 296.1372 | 292.1663 | 216.7241 | -0.010114 | -0.074813 | 0.011377 | 0.077105 | 0.015089 | -0.0046388 | 0.080706 | -0.0076849 | -0.072522 | -230.4833 | 18.5547 | -231.2464 | 17.68 | -226.9662 | 19.5669 | -227.0277 | 15.5035 | -55.335 | 17.3494 | -55.3781 | 17.1051 | 3762.2205 | 3943.9524 | 1011.0165 | 294.1517 | -277.5953 | 640.217
14:14 | 2879 |  |  | -69.4899 | -67.8079 | -90.1227 | -50.2865 | -54.8273 | -82.9697 | -80.4127 | 3.1881 | 28.0206 | 13.1166 | 5.036 |  |  |  | -69.9276 | -75.5407 | -81.5731 | -31.5415 |  | -89.6775 | -80.0102 | 25.051 | 32.7624 | 23.1295 | 5.2273 | 76.8343 | 211.4518 | 201.2964 | 102.8102 | 99.4459 | 109.5277 | 164.2249 | 83.6537 | 121.2582 | 79.4547 | 103.0528 | 249.9953 | 766.338 | 103.5058 | 51.705 | 70.6244 | 94.3929 | 127.2496 | 862.9756 | 274.9146 | 487.8846 | 427.7281 | 900.4036 | 99.0065 | 72.4155 | 100.1182 | 226.9834 | 663.1326 | 131.4524 | 98.8901 | 133.084 | 307.5815 | 748.8136 | 98.6513 | 35.2904 | 53.8282 | 80.5715 | 108.9032 | 945.647 | 945.7828 | 960.2059 | 944.3517 | 77.7014 | 99.0296 | 118.8668 | 254.6907 | 662.4554 | 60.3125 | 88.9926 | 142.5334 | 349.7574 | 730.9045 | 43.2617 | 57.8555 | 76.4631 | 93.0804 | 119.7664 | 839.9648 |  | 910.2517 | 645.9265 |  | 49.0959 | 102.8129 | 118.0202 | 253.5544 | 699.0026 | 56.301 | 97.083 | 123.5402 | 325.8309 | 793.8354 | 31.2262 | 32.9731 | 46.1758 | 74.1873 | 128.7314 | 886.2762 | 887.5201 | 921.8567 | 867.9047 | 58.5642 | 100.6096 | 127.5119 | 250.128 | 669.2606 | 909.8722 | 990.6429 |  |  | 1001.4249 | 1011.5385 | 865.0114 | 949.5413 | 862.9889 | 956.6488 | 897.3841 | 864.6709 | 853.3579 | 822.3953 | 886.3395 | 873.2659 | 863.1661 | 984.9331 | 998.9822 | 961.8411 | 996.4581 | 986.6716 | 207.1293 |  | 291.9943 | 84.2372 | 240.6546 | 304.3024 | 166.4805 | 100.8352 | 111.5502 | 114.2976 | 96.2477 | 258.2619 | 718.5721 | 229.5875 | 94.5303 | 95.7908 | 91.8636 | 102.2752 | 836.9924 | 877.6096 | 880.9983 | 865.504 | 900.6655 | 99.2013 | 100.7878 | 112.1973 | 98.9279 | 616.5619 | 119.722 | 98.1551 | 284.6119 | 720.6774 | 99.3236 | 33.6597 | 48.8894 | 77.1448 | 114.9461 | 926.0666 | 889.0956 | 897.6234 | 742.9345 | 98.85 | 72.3854 | 107.0751 | 201.3268 | 648.1432 | 40.6189 | 64.807 | 102.0184 | 218.3692 | 693.1989 | 29.3631 | 32.8758 | 44.4247 | 72.2239 | 118.6314 | 794.7286 | 807.558 | 908.3585 | 954.9585 | 920.7294 | 41.07 | 65.6238 | 104.3857 | 187.1817 | 627.6784 | 45.652 | 72.2703 | 103.4693 | 209.0767 | 755.1651 | 31.2589 | 34.9219 | 50.6762 | 79.0019 | 138.0347 | 891.1441 | 885.6406 | 893.6034 | 855.87 | 46.847 | 107.3228 | 77.0562 | 243.2161 | 698.9435 | 924.5705 | 964.6234 | 977.0923 |  | 992.6876 | 1023.0661 | 1031.5537 | 878.1684 | 1006.7385 | 850.4515 |  | 1039.3054 | 994.1805 | 995.3175 | 42.4336 | 51.8181 | 74.0643 | 912.0501 | 695.7811 | 584.4886 | 643.9436 | 222.7629 | 296.3848 | 292.3637 | 216.8927 | -0.0097323 | -0.074746 | 0.010864 | 0.076957 | 0.014231 | -0.004777 | 0.094332 | -0.00046785 | -0.092774 | -230.314 | 18.4931 | -231.1387 | 17.6882 | -226.9354 | 19.5915 | -226.9815 | 15.5015 | -55.0273 | 17.2919 | -55.1104 | 17.1194 | 3784.8821 | 3944.1869 | 1011.1343 | 294.3743 | -277.2562 | 640.1349
14:14 | 2880 |  |  | -69.2976 | -67.8266 | -90.1534 | -50.2016 | -54.7396 | -82.8859 | -80.2825 | 3.2042 | 27.9699 | 13.1393 | 5.0341 |  |  |  | -69.8714 | -75.3628 | -81.4527 | -31.5426 |  | -89.5295 | -79.9052 | 25.0801 | 32.8373 | 23.1989 | 5.3034 | 77.0295 | 211.5727 | 201.4087 | 102.8104 | 99.4566 | 109.5471 | 164.2563 | 83.6972 | 121.4277 | 79.4417 | 103.0265 | 250.109 | 766.476 | 103.5983 | 51.7376 | 70.6271 | 94.4384 | 127.3196 | 862.9218 | 274.7506 | 488.1316 | 427.4018 | 900.2634 | 99.0113 | 72.4446 | 100.1461 | 227.0942 | 663.3016 | 131.4588 | 98.88 | 133.14 | 307.7183 | 748.9308 | 98.6857 | 35.2907 | 53.8511 | 80.5786 | 108.9614 | 945.7558 | 945.8603 | 960.3438 | 944.342 | 77.7117 | 99.0228 | 118.9082 | 254.8195 | 662.6486 | 60.3437 | 89.03 | 142.5832 | 349.918 | 731.0714 | 43.3038 | 57.8566 | 76.4817 | 93.1161 | 119.8514 | 840.7726 |  | 910.4492 | 635.1612 |  | 49.1336 | 102.8073 | 118.077 | 253.689 | 699.1987 | 56.3459 | 97.1081 | 123.599 | 325.9909 | 794.0137 | 31.25 | 32.9756 | 46.1936 | 74.2304 | 128.7784 | 888.2658 | 888.8494 | 923.4247 | 869.1869 | 58.6167 | 100.6414 | 127.5723 | 250.2368 | 669.4001 | 910.1384 | 992.6874 |  |  | 1001.0518 | 1011.9447 | 865.2827 | 949.9328 | 863.191 | 956.7636 | 904.7881 | 865.4615 | 853.8012 | 825.9099 | 887.5202 | 874.4857 | 861.7529 | 966.3217 | 998.9013 | 961.8827 | 996.4682 | 986.6411 | 207.2509 |  | 292.2107 | 84.2826 | 240.513 | 304.055 | 166.4444 | 100.8616 | 111.5719 | 114.413 | 96.2787 | 258.3903 | 718.5796 | 229.7146 | 94.5561 | 95.8161 | 91.8747 | 102.2896 | 837.1768 | 877.2051 | 880.7806 | 866.6947 | 900.1565 | 99.2668 | 100.7924 | 112.2255 | 98.9625 | 616.6811 | 119.7501 | 98.1729 | 284.7908 | 720.7309 | 99.3136 | 33.6706 | 48.9209 | 77.1789 | 114.9806 | 925.8637 | 889.285 | 898.4376 | 743.0569 | 98.8588 | 72.4173 | 107.1967 | 201.4089 | 648.2597 | 40.6417 | 64.8214 | 102.0435 | 218.5334 | 693.4443 | 29.4848 | 32.8775 | 44.4181 | 72.251 | 118.6717 | 785.4675 | 807.7877 | 908.0955 | 953.2653 | 920.6451 | 41.0974 | 65.6693 | 104.4261 | 187.287 | 627.9729 | 45.7022 | 72.3199 | 103.502 | 209.1664 | 755.3808 | 31.2541 | 34.9522 | 50.6921 | 79.0453 | 138.1008 | 891.9845 | 885.4495 | 894.2234 | 856.4043 | 46.8057 | 107.3909 | 77.0937 | 243.3394 | 699.0117 | 923.967 | 964.1143 | 980.1616 |  | 992.176 | 1023.3238 | 1032.0007 | 878.8342 | 1006.1811 | 850.6624 |  | 1039.5837 | 994.4976 | 995.7858 | 42.4512 | 51.8282 | 74.0794 | 913.016 | 695.5663 | 584.6448 | 644.0634 | 222.9387 | 296.5815 | 292.5669 | 217.0623 | -0.010048 | -0.075285 | 0.011272 | 0.077103 | 0.014573 | -0.0044369 | 0.079522 | -0.001207 | -0.076948 | -230.2679 | 18.5382 | -231.151 | 17.6964 | -226.84 | 19.5649 | -226.8246 | 15.522 | -54.8457 | 17.3556 | -54.9596 | 17.1482 | 3718.7753 | 3941.4678 | 1011.2955 | 294.5742 | -276.9154 | 640.1055
14:14 | 2881 |  |  | -69.1992 | -67.7444 | -90.121 | -50.1812 | -54.7213 | -82.8509 | -80.1824 | 3.2166 | 27.9363 | 13.1432 | 5.0353 |  |  |  | -69.8936 | -75.2521 | -81.1282 | -31.4691 |  | -89.376 | -79.7383 | 25.1118 | 32.926 | 23.2695 | 5.2979 | 78.0047 | 211.6933 | 201.5037 | 102.8081 | 99.4615 | 109.5582 | 164.303 | 83.7129 | 121.584 | 79.5035 | 103.0283 | 250.2297 | 766.6415 | 103.664 | 51.7975 | 70.6521 | 94.4825 | 127.3728 | 862.9214 | 274.605 | 488.3384 | 427.3539 | 900.2193 | 99.0145 | 72.4657 | 100.139 | 227.2055 | 663.463 | 131.4479 | 98.8816 | 133.1848 | 307.8506 | 749.0755 | 98.6393 | 35.3266 | 53.8445 | 80.5875 | 109.0237 | 946.023 | 946.0165 | 960.6483 | 944.394 | 77.6806 | 99.0214 | 118.9538 | 254.9422 | 662.8243 | 60.3046 | 89.0747 | 142.6194 | 350.0763 | 731.2068 | 43.2822 | 57.8799 | 76.5071 | 93.1431 | 119.8829 | 841.008 |  | 910.3755 | 601.7581 |  | 49.1594 | 102.7879 | 118.1048 | 253.8258 | 699.3859 | 56.3726 | 97.145 | 123.6508 | 326.1531 | 794.1958 | 31.2651 | 32.9893 | 46.2229 | 74.2752 | 128.8422 | 890.0445 | 890.364 | 925.2489 | 870.6882 | 58.6823 | 100.6287 | 127.5979 | 250.3392 | 669.5713 | 910.182 | 993.6912 |  |  | 1000.7012 | 1012.3398 | 865.526 | 950.2664 | 863.37 | 956.836 | 926.6117 | 870.9312 | 854.1598 | 819.2786 | 882.7204 | 872.673 | 858.0219 | 953.599 | 998.7658 | 961.9124 | 996.4306 | 986.57 | 207.3877 |  | 292.425 | 84.3207 | 240.4022 | 303.7193 | 166.5656 | 100.8936 | 111.6055 | 114.505 | 96.2853 | 258.5076 | 718.6025 | 229.8252 | 94.5791 | 95.8331 | 91.8949 | 102.3041 | 837.6027 | 876.9148 | 880.6159 | 867.4767 | 899.8066 | 99.3104 | 100.7789 | 112.2448 | 98.9866 | 616.7889 | 119.7766 | 98.165 | 284.9454 | 720.7909 | 99.3162 | 33.6672 | 48.925 | 77.2 | 115.0086 | 925.7896 | 889.4528 | 899.1105 | 743.1613 | 98.8505 | 72.4517 | 107.2552 | 201.497 | 648.374 | 40.6335 | 64.8425 | 102.0609 | 218.6859 | 693.6945 | 29.6285 | 32.8797 | 44.4581 | 72.2825 | 118.7208 | 786.6952 | 805.6921 | 907.667 | 951.5007 | 920.4527 | 41.1259 | 65.7107 | 104.4575 | 187.3932 | 628.2666 | 45.7387 | 72.3681 | 103.5329 | 209.2617 | 755.5936 | 31.2545 | 34.9673 | 50.7132 | 79.0911 | 138.1614 | 893.8168 | 885.7809 | 896.7425 | 858.3703 | 46.8437 | 107.4218 | 77.141 | 243.4658 | 699.0967 | 923.4343 | 963.1592 | 979.7324 |  | 991.8223 | 1023.6244 | 1032.46 | 879.4436 | 1005.6707 | 850.7711 |  | 1039.8998 | 994.7963 | 996.3605 | 42.4753 | 51.8647 | 74.0945 | 913.9807 | 695.3633 | 584.7967 | 644.2208 | 222.9839 | 296.7489 | 292.7622 | 217.1644 | -0.01039 | -0.075198 | 0.010837 | 0.076239 | 0.014304 | -0.0050849 | 0.091975 | -0.0056258 | -0.071483 | -230.1171 | 18.4582 | -230.9294 | 17.6307 | -226.6892 | 19.569 | -226.7846 | 15.5323 | -54.5534 | 17.3104 | -54.6242 | 17.1051 | 3763.4546 | 3943.9115 | 1011.5005 | 294.7556 | -276.5573 | 640.08
14:14 | 2882 |  |  | -69.1482 | -67.6417 | -90.0553 | -50.0196 | -54.7143 | -82.8843 | -80.1782 | 3.2345 | 27.8839 | 13.1467 | 5.0402 |  |  |  | -69.7825 | -75.4469 | -81.0896 | -31.395 |  | -89.154 | -79.6671 | 25.1423 | 33.0175 | 23.327 | 5.2795 | 78.7297 | 211.7858 | 201.6013 | 102.842 | 99.5035 | 109.5889 | 164.3468 | 83.7207 | 121.7486 | 79.5519 | 103.0715 | 250.3669 | 766.8006 | 103.7224 | 51.8325 | 70.6993 | 94.5262 | 127.4069 | 862.9859 | 274.545 | 489.7536 | 427.4653 | 900.1546 | 99.0204 | 72.4955 | 100.1396 | 227.3346 | 663.6115 | 131.4867 | 98.8979 | 133.2351 | 307.9874 | 749.2178 | 98.6055 | 35.3453 | 53.8514 | 80.5936 | 109.079 | 946.1653 | 946.167 | 960.8374 | 944.3836 | 77.6487 | 99.0281 | 118.9842 | 255.0712 | 662.999 | 60.3123 | 89.1044 | 142.6617 | 350.2306 | 731.324 | 43.2614 | 57.8807 | 76.5261 | 93.1549 | 119.9237 | 842.296 |  | 910.3588 | 580.3588 |  | 49.1696 | 102.7959 | 118.1324 | 253.9896 | 699.5977 | 56.3732 | 97.1943 | 123.6873 | 326.3042 | 794.373 | 31.2627 | 33.0047 | 46.24 | 74.315 | 128.9117 | 891.4632 | 891.686 | 926.7615 | 872.0356 | 58.7164 | 100.6502 | 127.6337 | 250.4448 | 669.7458 | 910.3318 | 992.6991 |  |  | 1000.3691 | 1012.7259 | 865.7379 | 950.5688 | 863.5676 | 956.9149 | 935.2445 | 875.5697 | 845.4556 | 819.1964 | 882.9893 | 870.2361 | 848.3444 | 978.0442 | 998.6344 | 961.9326 | 996.3819 | 986.4936 | 207.5365 |  | 292.619 | 84.3521 | 240.2781 | 303.4929 | 166.7237 | 100.924 | 111.6526 | 114.5328 | 96.2958 | 258.6308 | 718.6378 | 229.9287 | 94.6189 | 95.8529 | 91.9129 | 102.3137 | 837.943 | 876.7849 | 880.496 | 867.498 | 899.6599 | 99.2964 | 100.7806 | 112.2556 | 98.9785 | 616.8801 | 119.8214 | 98.1561 | 285.1127 | 720.8546 | 99.3263 | 33.6591 | 48.9199 | 77.205 | 115.0253 | 925.8493 | 889.6091 | 899.5332 | 743.2384 | 98.8339 | 72.4793 | 107.2403 | 201.5907 | 648.4846 | 40.6696 | 64.8502 | 102.0558 | 218.7778 | 693.9254 | 29.6716 | 32.8924 | 44.4949 | 72.3039 | 118.773 | 792.0485 | 803.6529 | 907.0879 | 949.4827 | 920.1028 | 41.1528 | 65.7616 | 104.4878 | 187.494 | 628.5508 | 45.7653 | 72.415 | 103.5617 | 209.3721 | 755.8298 | 31.2609 | 34.9756 | 50.7336 | 79.1174 | 138.2285 | 895.312 | 887.1889 | 899.642 | 860.3986 | 46.9375 | 107.424 | 77.1929 | 243.5776 | 699.1923 | 922.7379 | 962.1564 | 980.0262 |  | 991.6731 | 1024.0315 | 1032.9173 | 879.9619 | 1005.4591 | 850.7169 |  | 1040.2711 | 995.0435 | 997.0358 | 42.4939 | 51.8724 | 74.1039 | 914.6968 | 695.1919 | 584.938 | 644.3509 | 223.1843 | 296.9851 | 292.9925 | 217.3 | -0.010586 | -0.075123 | 0.011276 | 0.077157 | 0.014996 | -0.0048327 | 0.098361 | -0.010796 | -0.083625 | -230.0771 | 18.4602 | -230.8925 | 17.6697 | -226.6461 | 19.569 | -226.6615 | 15.5179 | -54.3411 | 17.3207 | -54.458 | 17.1646 | 3725.0594 | 3944.024 | 1011.7584 | 294.9888 | -276.353 | 640.0649
14:14 | 2883 |  |  | -69.2397 | -67.4112 | -90.0725 | -49.9768 | -54.5466 | -82.7377 | -80.0425 | 3.2454 | 27.8449 | 13.1541 | 5.042 |  |  |  | -69.8217 | -75.4929 | -80.9748 | -31.3598 |  | -89.1294 | -79.5644 | 25.1739 | 33.111 | 23.3766 | 5.266 | 76.4049 | 211.8837 | 201.7706 | 102.9861 | 99.6477 | 109.6485 | 164.3961 | 83.7392 | 121.8844 | 79.5955 | 103.1041 | 250.5169 | 766.9328 | 103.8105 | 51.8696 | 70.7221 | 94.5571 | 127.4708 | 863.0863 | 274.9832 | 490.9558 | 427.5277 | 900.0078 | 99.0114 | 72.5311 | 100.1483 | 227.4512 | 663.7553 | 131.5298 | 98.9064 | 133.2729 | 308.1335 | 749.3526 | 98.6064 | 35.3599 | 53.8962 | 80.6384 | 109.1469 | 946.1654 | 946.2658 | 960.8711 | 944.3505 | 77.6639 | 99.0291 | 119.0312 | 255.2037 | 663.1804 | 60.3345 | 89.1248 | 142.7215 | 350.3941 | 731.4776 | 43.2733 | 57.8168 | 76.4716 | 93.1531 | 119.9262 | 844.0141 |  | 910.6721 | 580.4847 |  | 49.1918 | 102.815 | 118.1786 | 254.1661 | 699.8378 | 56.4299 | 97.2365 | 123.7112 | 326.4515 | 794.5575 | 31.2701 | 33.0215 | 46.2544 | 74.3568 | 128.9799 | 892.791 | 892.7582 | 928.0591 | 873.1659 | 58.7403 | 100.6742 | 127.6878 | 250.5411 | 669.8996 | 910.417 | 990.8001 |  |  | 1000.052 | 1013.1543 | 865.971 | 950.9242 | 863.8375 | 957.0896 | 928.4435 | 868.6478 | 834.0977 | 819.5085 | 885.8397 | 869.3306 | 832.7135 | 1009.781 | 998.5347 | 961.9682 | 996.3396 | 986.4148 | 207.688 |  | 292.826 | 84.3857 | 240.0602 | 303.3111 | 166.8304 | 100.9461 | 111.7197 | 114.57 | 96.3154 | 258.7702 | 718.6799 | 230.045 | 94.6573 | 95.8726 | 91.9232 | 102.317 | 838.4064 | 876.7888 | 880.3876 | 867.963 | 899.694 | 99.2991 | 100.7848 | 112.2816 | 98.9566 | 616.9776 | 119.8674 | 98.1588 | 285.2863 | 720.9314 | 99.3245 | 33.6664 | 48.948 | 77.2391 | 115.0572 | 925.8645 | 889.7632 | 899.9699 | 743.3069 | 98.8539 | 72.5192 | 107.2597 | 201.6904 | 648.6114 | 40.7066 | 64.8925 | 102.0822 | 218.8741 | 694.1487 | 29.5692 | 32.9144 | 44.5156 | 72.3348 | 118.8197 | 785.2525 | 797.1649 | 906.4654 | 947.022 | 919.6383 | 41.1931 | 65.8066 | 104.5508 | 187.5871 | 628.8381 | 45.7898 | 72.4549 | 103.5901 | 209.4761 | 756.0835 | 31.279 | 34.9938 | 50.7596 | 79.156 | 138.2836 | 896.1458 | 888.3605 | 901.2238 | 861.4532 | 46.9657 | 107.4608 | 77.2284 | 243.6947 | 699.3054 | 921.7244 | 961.285 | 979.7553 |  | 991.7608 | 1024.4619 | 1033.3283 | 880.2895 | 1006.0061 | 850.519 |  | 1040.6945 | 995.2942 | 997.8083 | 42.5374 | 51.8832 | 74.1142 | 915.3264 | 695.0766 | 585.0643 | 644.5394 | 223.3357 | 297.215 | 293.2241 | 217.5265 | -0.010325 | -0.074954 | 0.01215 | 0.077739 | 0.014808 | -0.0044744 | 0.10025 | 0.0087392 | -0.067989 | -230.0555 | 18.4458 | -230.7571 | 17.6061 | -226.4738 | 19.5382 | -226.5785 | 15.5836 | -54.1657 | 17.3309 | -54.1903 | 17.1051 | 3652.905 | 3945.0025 | 1012.0693 | 295.2195 | -276.111 | 640.0705
14:14 | 2884 |  |  | -69.1562 | -67.3147 | -89.959 | -49.9029 | -54.4103 | -82.5945 | -79.8169 | 3.2501 | 27.8284 | 13.1605 | 5.0433 |  |  |  | -69.7907 | -75.5445 | -80.814 | -31.3038 |  | -88.9656 | -79.381 | 25.2193 | 33.1973 | 23.4284 | 5.2161 | 78.6043 | 211.9749 | 201.9389 | 103.1195 | 99.7616 | 109.7059 | 164.4349 | 83.7676 | 121.9945 | 79.6598 | 103.1061 | 250.6738 | 767.0566 | 103.8642 | 51.9077 | 70.7445 | 94.6053 | 127.5401 | 863.2199 | 275.3611 | 491.0968 | 427.3008 | 899.9224 | 98.9789 | 72.5486 | 100.1478 | 227.5679 | 663.9213 | 131.5838 | 98.913 | 133.2982 | 308.2729 | 749.505 | 98.5858 | 35.435 | 53.8942 | 80.6276 | 109.2188 | 946.152 | 946.3633 | 960.8963 | 944.2881 | 77.6911 | 99.0356 | 119.0697 | 255.3393 | 663.3636 | 60.3236 | 89.1513 | 142.7857 | 350.5401 | 731.6568 | 43.2762 | 57.7999 | 76.4373 | 93.1652 | 119.9346 | 843.7913 |  | 910.7625 | 580.6103 |  | 49.2228 | 102.8068 | 118.233 | 254.3005 | 700.0351 | 56.4987 | 97.258 | 123.7371 | 326.6099 | 794.7706 | 31.2984 | 33.0223 | 46.2527 | 74.3962 | 129.0394 | 893.9075 | 893.7611 | 929.2075 | 874.1976 | 58.8248 | 100.6617 | 127.7163 | 250.6403 | 670.0641 | 910.4036 | 989.4014 |  |  | 999.7439 | 1013.6114 | 866.2318 | 951.3093 | 864.1894 | 957.4071 | 915.2638 | 858.2075 | 812.2323 | 815.5116 | 887.9315 | 866.7403 | 829.5981 | 1026.4926 | 998.451 | 962.0166 | 996.2885 | 986.3442 | 207.8434 |  | 293.0631 | 84.4285 | 239.8134 | 303.1003 | 166.9356 | 100.9768 | 111.7726 | 114.6287 | 96.3374 | 258.8822 | 718.732 | 230.1586 | 94.6781 | 95.8876 | 91.9488 | 102.328 | 838.7233 | 876.9003 | 880.3237 | 869.0137 | 899.8588 | 99.3266 | 100.795 | 112.317 | 98.9895 | 617.0892 | 119.9062 | 98.1652 | 285.4711 | 721.0346 | 99.3294 | 33.6961 | 48.9878 | 77.2764 | 115.1103 | 925.7817 | 889.9249 | 900.4325 | 743.3789 | 98.8685 | 72.5754 | 107.2549 | 201.7861 | 648.7538 | 40.7347 | 64.9269 | 102.1114 | 218.9506 | 694.3764 | 29.4738 | 32.9251 | 44.5412 | 72.3829 | 118.8639 | 780.8728 | 792.6895 | 905.7575 | 944.9671 | 919.0487 | 41.1871 | 65.8269 | 104.5287 | 187.6665 | 629.0994 | 45.8188 | 72.4944 | 103.5954 | 209.5734 | 756.3411 | 31.3138 | 34.9989 | 50.8032 | 79.1982 | 138.3414 | 896.8449 | 888.9069 | 902.1562 | 862.1687 | 46.9232 | 107.5034 | 77.261 | 243.8149 | 699.4159 | 920.8444 | 960.7348 | 978.7594 |  | 992.0771 | 1024.8737 | 1033.667 | 880.5263 | 1006.7024 | 850.3035 |  | 1041.1655 | 995.5844 | 998.578 | 42.549 | 51.915 | 74.1351 | 916.1513 | 695.0289 | 585.1896 | 644.6947 | 223.4737 | 297.3942 | 293.3534 | 217.595 | -0.010247 | -0.074959 | 0.01171 | 0.077668 | 0.014748 | -0.0049146 | 0.082759 | -0.0038512 | -0.08638 | -229.9109 | 18.3966 | -230.6863 | 17.5958 | -226.3938 | 19.5566 | -226.4677 | 15.561 | -53.8857 | 17.3124 | -53.9411 | 17.1092 | 3649.5127 | 3944.8886 | 1012.4126 | 295.3738 | -275.6862 | 640.1092
14:14 | 2885 |  |  | -69.1615 | -67.071 | -90.0212 | -49.9111 | -54.4113 | -82.4015 | -79.6425 | 3.2533 | 27.8 | 13.1758 | 5.0461 |  |  |  | -69.7504 | -75.5394 | -80.6996 | -31.2179 |  | -88.9287 | -79.311 | 25.2301 | 33.2736 | 23.4694 | 5.2132 | 76.9871 | 212.035 | 202.0465 | 103.1385 | 99.7713 | 109.7276 | 164.4683 | 83.8029 | 122.1426 | 79.7201 | 103.0908 | 250.8151 | 767.1694 | 103.8829 | 51.9442 | 70.7847 | 94.6496 | 127.5923 | 863.3724 | 275.3936 | 491.0574 | 427.0718 | 899.9342 | 98.9667 | 72.5665 | 100.1391 | 227.6826 | 664.0682 | 131.6672 | 98.9194 | 133.3413 | 308.41 | 749.6277 | 98.5925 | 35.4162 | 53.9155 | 80.6588 | 109.2792 | 946.1535 | 946.5105 | 960.9603 | 944.213 | 77.7647 | 99.0364 | 119.1008 | 255.4772 | 663.5421 | 60.3382 | 89.1764 | 142.8217 | 350.678 | 731.8089 | 43.2575 | 57.7755 | 76.4431 | 93.1757 | 119.9954 | 843.4618 |  | 911.0357 | 580.9212 |  | 49.2161 | 102.8078 | 118.272 | 254.4661 | 700.26 | 56.4378 | 97.2663 | 123.7775 | 326.7898 | 794.9558 | 31.3139 | 33.0431 | 46.28 | 74.4452 | 129.0859 | 894.9516 | 894.5793 | 930.1601 | 875.0291 | 58.8509 | 100.6922 | 127.77 | 250.7558 | 670.2634 | 910.3317 | 988.1921 |  |  | 999.446 | 1014.0948 | 866.4576 | 951.6883 | 864.5732 | 957.7901 | 913.8874 | 856.0896 | 795.5195 | 819.7771 | 891.5366 | 847.4268 | 830.3459 | 1034.0839 | 998.3543 | 962.0597 | 996.218 | 986.2821 | 207.9998 |  | 293.2859 | 84.4708 | 239.658 | 302.8875 | 167.0626 | 101.0125 | 111.7944 | 114.7186 | 96.3448 | 259.0051 | 718.7978 | 230.2618 | 94.6826 | 95.9043 | 91.9601 | 102.3296 | 838.9295 | 877.1086 | 880.3067 | 868.8759 | 900.1083 | 99.3316 | 100.8028 | 112.3293 | 99.0505 | 617.1882 | 119.9301 | 98.1588 | 285.6452 | 721.1318 | 99.3219 | 33.7116 | 49.0006 | 77.2949 | 115.1384 | 925.7623 | 890.1183 | 900.852 | 743.4559 | 98.8685 | 72.6164 | 107.2577 | 201.8586 | 648.8732 | 40.7869 | 64.9673 | 102.1541 | 219.053 | 694.6081 | 29.5285 | 32.9345 | 44.5622 | 72.4112 | 118.9075 | 777.7138 | 792.6686 | 904.9878 | 943.4194 | 918.3821 | 41.203 | 65.8461 | 104.5018 | 187.7465 | 629.3452 | 45.8492 | 72.5316 | 103.604 | 209.6818 | 756.6162 | 31.3178 | 35.0002 | 50.8187 | 79.2308 | 138.4099 | 897.4006 | 889.4022 | 903.0309 | 862.7667 | 46.9043 | 107.551 | 77.3008 | 243.9343 | 699.5196 | 920.0816 | 960.2334 | 978.1257 |  | 992.615 | 1025.2424 | 1033.9175 | 880.6899 | 1007.2881 | 849.9376 |  | 1041.6704 | 995.7362 | 999.3528 | 42.5722 | 51.925 | 74.1497 | 916.6076 | 695.0718 | 585.3328 | 644.8634 | 223.6241 | 297.6032 | 293.5473 | 217.761 | -0.010505 | -0.075529 | 0.011121 | 0.07728 | 0.014517 | -0.0048468 | 0.084312 | -0.014307 | -0.097622 | -229.9171 | 18.452 | -230.6679 | 17.6061 | -226.3046 | 19.5074 | -226.3323 | 15.5898 | -53.6888 | 17.3761 | -53.8026 | 17.142 | 3656.4696 | 3945.5646 | 1012.7594 | 295.5753 | -275.4201 | 640.2023
14:14 | 2886 |  |  | -69.0836 | -66.863 | -90.0299 | -49.7521 | -54.2739 | -82.2349 | -79.5643 | 3.2488 | 27.8018 | 13.1769 | 5.0481 |  |  |  | -69.7009 | -75.3078 | -80.5171 | -31.1631 |  | -88.7437 | -79.276 | 25.2616 | 33.3681 | 23.5195 | 5.2314 | 77.3546 | 212.1102 | 202.1577 | 103.1595 | 99.7935 | 109.7475 | 164.4994 | 83.8254 | 122.286 | 79.761 | 103.074 | 250.928 | 767.2745 | 103.9214 | 51.9904 | 70.8111 | 94.7075 | 127.6461 | 863.5235 | 275.6001 | 491.8202 | 427.2826 | 899.9309 | 98.9835 | 72.6055 | 100.1312 | 227.8156 | 664.2164 | 131.7246 | 98.9256 | 133.3804 | 308.5299 | 749.7399 | 98.5923 | 35.3646 | 53.9475 | 80.717 | 109.335 | 946.1006 | 946.6578 | 960.9552 | 944.0665 | 77.7983 | 99.0258 | 119.1442 | 255.6021 | 663.7149 | 60.3767 | 89.212 | 142.8525 | 350.8343 | 731.9542 | 43.2027 | 57.7445 | 76.4463 | 93.1521 | 120.0319 | 843.9949 |  | 911.5232 | 581.5397 |  | 49.2459 | 102.8187 | 118.3272 | 254.6364 | 700.5077 | 56.4733 | 97.2558 | 123.8427 | 326.9535 | 795.1343 | 31.3305 | 33.0596 | 46.3152 | 74.4948 | 129.1339 | 896.0378 | 895.3696 | 931.1778 | 875.8135 | 58.8727 | 100.6756 | 127.8143 | 250.8534 | 670.4349 | 910.1427 | 987.3376 |  |  | 999.1684 | 1014.6216 | 866.6786 | 952.0673 | 864.9335 | 958.1307 | 916.3799 | 855.3359 | 785.59 | 816.5684 | 895.9995 | 831.2028 | 823.6713 | 1027.3088 | 998.2841 | 962.1083 | 996.1555 | 986.2266 | 208.1679 |  | 293.4708 | 84.5098 | 239.5548 | 302.744 | 167.3396 | 101.0497 | 111.8064 | 114.7642 | 96.3466 | 259.1317 | 718.8834 | 230.3633 | 94.6836 | 95.9169 | 91.9623 | 102.3353 | 839.4074 | 877.3584 | 880.2986 | 868.3246 | 900.4307 | 99.2983 | 100.8147 | 112.3545 | 99.0079 | 617.282 | 119.953 | 98.1714 | 285.7941 | 721.2123 | 99.3066 | 33.6998 | 49.0037 | 77.3092 | 115.1521 | 925.8448 | 890.3099 | 901.2022 | 743.5418 | 98.8584 | 72.6678 | 107.2798 | 201.9552 | 648.9977 | 40.7896 | 64.998 | 102.1853 | 219.1632 | 694.8294 | 29.4981 | 32.9513 | 44.5724 | 72.4446 | 118.9592 | 767.9078 | 794.8294 | 904.1044 | 942.0096 | 917.6772 | 41.2612 | 65.8731 | 104.4958 | 187.8241 | 629.5919 | 45.8653 | 72.5689 | 103.6361 | 209.7959 | 756.9159 | 31.3116 | 35.0197 | 50.8326 | 79.2655 | 138.4675 | 897.5814 | 889.7983 | 903.4483 | 862.8936 | 46.95 | 107.5712 | 77.3517 | 244.0498 | 699.6314 | 919.176 | 959.7546 | 978.3813 |  | 993.3106 | 1025.5966 | 1034.076 | 880.7905 | 1007.9661 | 849.5466 |  | 1042.1534 | 995.8584 | 1000.0878 | 42.5824 | 51.9495 | 74.1419 | 917.1565 | 695.1473 | 585.486 | 645.0087 | 223.7196 | 297.7789 | 293.7524 | 217.8478 | -0.010239 | -0.075206 | 0.011249 | 0.077462 | 0.014709 | -0.0053063 | 0.094117 | -0.0014488 | -0.1053 | -229.7663 | 18.3925 | -230.474 | 17.5404 | -226.1969 | 19.4971 | -226.24 | 15.6247 | -53.4272 | 17.3248 | -53.4949 | 17.1112 | 3696.1015 | 3944.3956 | 1013.1091 | 295.7657 | -274.9531 | 640.3166
14:14 | 2887 |  |  | -69.0272 | -66.5239 | -89.8125 | -49.7599 | -54.199 | -82.1331 | -79.5165 | 3.2448 | 27.8077 | 13.1797 | 5.0495 |  |  |  | -69.4837 | -75.1794 | -80.2983 | -31.0726 |  | -88.738 | -79.1892 | 25.2964 | 33.449 | 23.5571 | 5.2549 | 76.4517 | 212.2128 | 202.2737 | 103.2188 | 99.8397 | 109.7774 | 164.5286 | 83.8272 | 122.3781 | 79.7877 | 103.0741 | 251.0314 | 767.3935 | 103.9546 | 52.0212 | 70.8334 | 94.7564 | 127.7003 | 863.6829 | 276.053 | 492.2558 | 427.9952 | 899.9227 | 98.9686 | 72.6433 | 100.1578 | 227.9646 | 664.3802 | 131.7349 | 98.9364 | 133.4279 | 308.6535 | 749.8685 | 98.6117 | 35.3886 | 53.9537 | 80.7243 | 109.3897 | 946.0441 | 946.7292 | 960.8614 | 943.8621 | 77.7679 | 99.0226 | 119.182 | 255.7315 | 663.8904 | 60.3974 | 89.2841 | 142.8986 | 350.9941 | 732.1038 | 43.2463 | 57.8066 | 76.4649 | 93.1501 | 120.0988 | 844.091 |  | 912.1142 | 581.6568 |  | 49.2877 | 102.7911 | 118.3603 | 254.751 | 700.6938 | 56.5983 | 97.2537 | 123.8798 | 327.0949 | 795.3638 | 31.3777 | 33.042 | 46.3008 | 74.5378 | 129.1937 | 897.4039 | 896.2588 | 932.2632 | 876.7516 | 58.9607 | 100.6467 | 127.8059 | 250.9383 | 670.6032 | 909.9094 | 987.3757 |  |  | 998.9099 | 1015.101 | 866.9232 | 952.417 | 865.239 | 958.403 | 904.0204 | 853.3649 | 762.2461 | 792.4568 | 895.2469 | 840.043 | 825.1318 | 1024.2158 | 998.2486 | 962.1641 | 996.1152 | 986.1842 | 208.3377 |  | 293.6737 | 84.5511 | 239.4433 | 302.6116 | 167.5468 | 101.0874 | 111.8332 | 114.7373 | 96.3585 | 259.2425 | 718.9764 | 230.471 | 94.7099 | 95.9223 | 91.9774 | 102.345 | 840.0376 | 877.6209 | 880.3468 | 867.7131 | 900.8245 | 99.2879 | 100.8176 | 112.3876 | 98.9615 | 617.3852 | 119.999 | 98.1883 | 285.9757 | 721.3354 | 99.309 | 33.721 | 49.0163 | 77.3401 | 115.193 | 926.0065 | 890.5091 | 901.5559 | 743.651 | 98.8639 | 72.7136 | 107.3271 | 202.059 | 649.1833 | 40.8393 | 65.0033 | 102.1866 | 219.3018 | 695.0684 | 29.3312 | 32.9422 | 44.5604 | 72.4698 | 119.0103 | 769.197 | 801.6799 | 903.125 | 940.8175 | 916.892 | 41.2533 | 65.9065 | 104.5237 | 187.9142 | 629.8441 | 45.8922 | 72.6204 | 103.6719 | 209.9051 | 757.2376 | 31.2857 | 35.0361 | 50.851 | 79.3094 | 138.5423 | 897.6967 | 889.8438 | 903.5461 | 863.7234 | 46.9381 | 107.5801 | 77.3889 | 244.1582 | 699.7624 | 918.2349 | 959.4896 | 978.6886 |  | 994.1139 | 1025.9148 | 1034.1427 | 880.8376 | 1008.3476 | 849.0575 |  | 1042.6202 | 996.0831 | 1000.8097 | 42.6022 | 51.9748 | 74.1685 | 917.7677 | 695.2613 | 585.6364 | 645.1697 | 223.8823 | 297.9873 | 293.96 | 218.0681 | -0.010369 | -0.075603 | 0.011022 | 0.077274 | 0.014254 | -0.0048052 | 0.078772 | 0.00019263 | -0.093434 | -229.6955 | 18.3822 | -230.4556 | 17.604 | -226.1754 | 19.5115 | -226.1661 | 15.5836 | -53.1565 | 17.3268 | -53.3318 | 17.1749 | 3673.5407 | 3947.5066 | 1013.4619 | 295.9736 | -274.48 | 640.4488
14:14 | 2888 |  |  | -68.984 | -66.4223 | -89.6168 | -49.6842 | -54.1452 | -81.9956 | -79.4763 | 3.2478 | 27.8043 | 13.1812 | 5.051 |  |  |  | -69.4216 | -75.1856 | -80.1364 | -31.0452 |  | -88.6181 | -79.0422 | 25.3327 | 33.5386 | 23.5982 | 5.2764 | 76.5628 | 212.2999 | 202.3886 | 103.2676 | 99.8738 | 109.7951 | 164.5752 | 83.8421 | 122.4796 | 79.8372 | 103.1083 | 251.1676 | 767.5244 | 104.0049 | 52.0609 | 70.8632 | 94.7904 | 127.7557 | 863.8261 | 276.4994 | 491.5981 | 428.55 | 899.9323 | 98.9085 | 72.6631 | 100.1774 | 228.085 | 664.538 | 131.7667 | 98.9422 | 133.476 | 308.7871 | 750.0152 | 98.6126 | 35.4279 | 53.9511 | 80.7354 | 109.4469 | 945.9656 | 946.7233 | 960.7204 | 943.6319 | 77.7707 | 99.0245 | 119.2179 | 255.8702 | 664.0764 | 60.3934 | 89.3212 | 142.9649 | 351.1473 | 732.2537 | 43.2777 | 57.8822 | 76.4795 | 93.1795 | 120.1771 | 841.9696 |  | 912.793 | 581.3573 |  | 49.3013 | 102.7977 | 118.3776 | 254.8807 | 700.8676 | 56.6 | 97.2661 | 123.9055 | 327.2598 | 795.5752 | 31.3924 | 33.0588 | 46.3156 | 74.5898 | 129.2576 | 898.666 | 897.2551 | 933.4912 | 877.8558 | 59.0584 | 100.6235 | 127.7788 | 251.0246 | 670.7943 | 909.7293 | 987.6422 |  |  | 998.6727 | 1015.5367 | 867.2135 | 952.7822 | 865.51 | 958.6358 | 904.9484 | 854.9706 | 766.1613 | 782.9325 | 888.3689 | 854.7426 | 816.1951 | 1023.8094 | 998.1908 | 962.1984 | 996.0735 | 986.1422 | 208.486 |  | 293.8754 | 84.5849 | 239.2242 | 302.4697 | 167.5797 | 101.1214 | 111.8597 | 114.7403 | 96.3642 | 259.3493 | 719.0828 | 230.5758 | 94.7457 | 95.9246 | 91.9861 | 102.3519 | 840.4161 | 877.925 | 880.4589 | 868.4281 | 901.2774 | 99.3049 | 100.8003 | 112.3895 | 98.9851 | 617.4673 | 120.0482 | 98.1852 | 286.1504 | 721.4675 | 99.3172 | 33.7415 | 49.0397 | 77.3648 | 115.2283 | 926.3565 | 890.7265 | 901.9871 | 743.7535 | 98.8602 | 72.7393 | 107.4017 | 202.1739 | 649.3231 | 40.8762 | 65.0329 | 102.2173 | 219.5278 | 695.3211 | 29.4288 | 32.9474 | 44.5598 | 72.494 | 119.0602 | 771.4166 | 804.5548 | 902.1406 | 939.7189 | 916.0827 | 41.25 | 65.9408 | 104.601 | 188.0071 | 630.113 | 45.9213 | 72.6535 | 103.6987 | 210.0042 | 757.5617 | 31.2838 | 35.056 | 50.8572 | 79.3493 | 138.6099 | 897.8679 | 889.727 | 903.5678 | 865.3616 | 46.9333 | 107.6246 | 77.4217 | 244.2771 | 699.9035 | 917.4349 | 958.818 | 979.6184 |  | 994.9935 | 1026.1069 | 1034.1067 | 880.7661 | 1008.0997 | 848.5189 |  | 1043.0319 | 996.2418 | 1001.4944 | 42.6278 | 51.9912 | 74.1732 | 918.0311 | 695.3782 | 585.7896 | 645.3438 | 224.0295 | 298.2065 | 294.174 | 218.2339 | -0.010479 | -0.075102 | 0.011363 | 0.077933 | 0.014773 | -0.0042067 | 0.089682 | -0.011532 | -0.090291 | -229.6371 | 18.3699 | -230.3356 | 17.5506 | -225.9784 | 19.4745 | -226.043 | 15.6021 | -52.9995 | 17.3515 | -53.0857 | 17.1338 | 3632.1829 | 3946.7547 | 1013.7731 | 296.1902 | -274.132 | 640.5839
14:14 | 2889 |  |  | -68.9349 | -66.6058 | -89.5067 | -49.6303 | -54.0862 | -81.9705 | -79.3519 | 3.2492 | 27.7952 | 13.1939 | 5.0498 |  |  |  | -69.4602 | -75.1817 | -80.2092 | -30.9614 |  | -88.468 | -78.9749 | 25.3388 | 33.6279 | 23.6478 | 5.3089 | 76.8446 | 212.3646 | 202.5079 | 103.2761 | 99.8919 | 109.7874 | 164.6202 | 83.8779 | 122.6018 | 79.9213 | 103.1725 | 251.3173 | 767.6908 | 104.0469 | 52.0936 | 70.894 | 94.8341 | 127.8113 | 863.9036 | 276.8099 | 491.4835 | 428.8261 | 899.9195 | 98.8733 | 72.6913 | 100.1757 | 228.2011 | 664.6849 | 131.8185 | 98.9481 | 133.5074 | 308.9132 | 750.1564 | 98.575 | 35.4317 | 53.9611 | 80.7376 | 109.5069 | 945.7658 | 946.6731 | 960.4803 | 943.3209 | 77.7702 | 99.0212 | 119.248 | 255.9973 | 664.2613 | 60.3966 | 89.3077 | 143.0155 | 351.2854 | 732.4078 | 43.2503 | 57.8947 | 76.4923 | 93.214 | 120.2093 | 840.4756 |  | 913.254 | 581.3276 |  | 49.348 | 102.8218 | 118.4079 | 255.0507 | 701.0777 | 56.6262 | 97.2811 | 123.9497 | 327.424 | 795.7669 | 31.3842 | 33.0892 | 46.3582 | 74.6571 | 129.3227 | 899.8322 | 898.1091 | 934.5078 | 878.7976 | 59.0425 | 100.6521 | 127.8492 | 251.1321 | 670.9612 | 909.5001 | 986.8423 |  |  | 998.4488 | 1015.9138 | 867.5224 | 953.1681 | 865.7714 | 958.8414 | 912.9068 | 854.9083 | 797.9585 | 801.4694 | 887.041 | 862.2093 | 809.9256 | 1030.7172 | 998.0791 | 962.222 | 996.0096 | 986.0938 | 208.6245 |  | 294.0693 | 84.6222 | 239.1527 | 302.4667 | 167.6007 | 101.1593 | 111.9102 | 114.8201 | 96.3561 | 259.4609 | 719.201 | 230.6935 | 94.764 | 95.9336 | 92 | 102.3631 | 840.5901 | 878.2658 | 880.6061 | 868.975 | 901.7164 | 99.3281 | 100.8 | 112.4068 | 99.023 | 617.5805 | 120.0657 | 98.1932 | 286.2946 | 721.6012 | 99.3166 | 33.7455 | 49.0634 | 77.3813 | 115.2522 | 926.7088 | 890.9255 | 902.361 | 743.8559 | 98.8434 | 72.782 | 107.3946 | 202.2666 | 649.4358 | 40.8148 | 65.052 | 102.2293 | 219.567 | 695.4996 | 29.4649 | 32.9726 | 44.6053 | 72.5027 | 119.1007 | 774.1538 | 806.0691 | 901.1353 | 938.5387 | 915.2657 | 41.2841 | 65.9664 | 104.5849 | 188.0902 | 630.3346 | 45.9354 | 72.6819 | 103.7236 | 210.1018 | 757.8877 | 31.3107 | 35.08 | 50.8833 | 79.3825 | 138.6612 | 898.215 | 889.6716 | 903.9296 | 866.612 | 46.9695 | 107.6852 | 77.4681 | 244.4084 | 700.045 | 916.6163 | 957.7658 | 979.1297 |  | 995.904 | 1026.2619 | 1034.0419 | 880.5768 | 1007.6855 | 848.0826 |  | 1043.3946 | 996.462 | 1002.1902 | 42.6372 | 52.0064 | 74.1848 | 917.862 | 695.5263 | 585.9104 | 645.5162 | 224.2297 | 298.4691 | 294.403 | 218.4039 | -0.010375 | -0.075321 | 0.012173 | 0.077816 | 0.015108 | -0.0047335 | 0.088296 | -0.0086438 | -0.085278 | -229.5478 | 18.3206 | -230.2155 | 17.5301 | -225.9169 | 19.53 | -226.003 | 15.6267 | -52.7411 | 17.3063 | -52.8057 | 17.1338 | 3600.5225 | 3949.8169 | 1014.0771 | 296.436 | -274.0025 | 640.7183
14:14 | 2890 |  |  | -68.8849 | -66.7298 | -89.2329 | -49.5285 | -54.1492 | -81.8837 | -79.3125 | 3.2613 | 27.7677 | 13.2115 | 5.0482 |  |  |  | -69.3631 | -75.2022 | -80.0616 | -30.9296 |  | -88.3049 | -78.8357 | 25.3554 | 33.7288 | 23.697 | 5.3708 | 77.524 | 212.4032 | 202.6033 | 103.2408 | 99.8963 | 109.7569 | 164.6532 | 83.9209 | 122.7519 | 80.0003 | 103.1994 | 251.4638 | 767.8567 | 104.0593 | 52.1075 | 70.9394 | 94.8795 | 127.8828 | 863.9445 | 277.1648 | 491.6376 | 429.1494 | 899.8608 | 98.8853 | 72.7376 | 100.2042 | 228.3309 | 664.8452 | 131.9025 | 98.9636 | 133.5572 | 309.0506 | 750.2743 | 98.6207 | 35.4228 | 54.0015 | 80.7728 | 109.5704 | 945.4451 | 946.5469 | 960.1472 | 942.9359 | 77.8367 | 99.0188 | 119.2929 | 256.1329 | 664.4341 | 60.3789 | 89.3391 | 143.0667 | 351.4472 | 732.5401 | 43.2712 | 57.8588 | 76.4889 | 93.2208 | 120.2324 | 840.1001 |  | 913.4872 | 580.7432 |  | 49.3551 | 102.8129 | 118.4003 | 255.2296 | 701.3086 | 56.68 | 97.3137 | 123.9819 | 327.575 | 795.9558 | 31.4202 | 33.0837 | 46.3704 | 74.7138 | 129.3621 | 901.4882 | 898.9725 | 935.4634 | 879.7992 | 59.0382 | 100.7161 | 127.9195 | 251.2355 | 671.132 | 909.2027 | 986.3347 |  |  | 998.2183 | 1016.2506 | 867.8321 | 953.5541 | 866.0349 | 959.0211 | 908.0903 | 846.3141 | 802.1247 | 817.1996 | 890.9951 | 862.8903 | 812.3606 | 1054.0556 | 997.9575 | 962.2469 | 995.954 | 986.0531 | 208.7795 |  | 294.2813 | 84.6612 | 239.174 | 302.4519 | 167.5782 | 101.1937 | 111.9936 | 114.899 | 96.3515 | 259.5871 | 719.3209 | 230.8138 | 94.7718 | 95.9438 | 92.0143 | 102.3622 | 840.7788 | 878.5803 | 880.7053 | 866.7637 | 902.1057 | 99.3301 | 100.806 | 112.4472 | 99.0147 | 617.6844 | 120.0914 | 98.1924 | 286.4541 | 721.7234 | 99.319 | 33.7504 | 49.0821 | 77.4137 | 115.292 | 926.833 | 891.1288 | 902.6837 | 743.9426 | 98.8612 | 72.827 | 107.3804 | 202.3219 | 649.5872 | 40.8253 | 65.0808 | 102.2569 | 219.5522 | 695.6714 | 29.5632 | 32.9783 | 44.6787 | 72.5367 | 119.1422 | 786.3014 | 810.6854 | 900.1459 | 937.1212 | 914.4514 | 41.3127 | 65.9953 | 104.5542 | 188.1755 | 630.5366 | 45.9806 | 72.7214 | 103.751 | 210.2025 | 758.2169 | 31.3222 | 35.1013 | 50.9044 | 79.4338 | 138.7244 | 898.616 | 889.8611 | 904.3738 | 867.3051 | 46.967 | 107.7186 | 77.5006 | 244.5291 | 700.1906 | 915.5837 | 956.9106 | 977.6991 |  | 996.8234 | 1026.3772 | 1033.8803 | 880.2167 | 1006.8552 | 847.5803 |  | 1043.7196 | 996.7335 | 1002.8329 | 42.6697 | 52.0261 | 74.2087 | 917.6592 | 695.7224 | 586.0611 | 645.6846 | 224.3088 | 298.6151 | 294.5318 | 218.5506 | -0.010319 | -0.075081 | 0.011024 | 0.077509 | 0.014328 | -0.0050849 | 0.076056 | 0.0015336 | -0.073057 | -229.434 | 18.3144 | -230.1848 | 17.5404 | -225.8 | 19.4642 | -225.84 | 15.6349 | -52.5072 | 17.3309 | -52.6487 | 17.1502 | 3670.8168 | 3947.8616 | 1014.3545 | 296.5735 | -273.7256 | 640.8918
14:14 | 2891 |  |  | -68.817 | -66.7391 | -89.2947 | -49.5968 | -53.9772 | -81.7858 | -79.1794 | 3.2688 | 27.7617 | 13.2079 | 5.0484 |  |  |  | -69.2596 | -75.1125 | -79.9227 | -30.8232 |  | -88.3435 | -78.775 | 25.3824 | 33.8218 | 23.7518 | 5.3797 | 79.7053 | 212.4434 | 202.6904 | 103.1877 | 99.8773 | 109.7269 | 164.6846 | 83.9514 | 122.8882 | 80.0645 | 103.2174 | 251.6374 | 768.0181 | 104.0791 | 52.1235 | 70.9685 | 94.8909 | 127.9378 | 863.9272 | 277.3343 | 492.0571 | 429.4223 | 899.763 | 98.8877 | 72.7685 | 100.2154 | 228.4505 | 665.0034 | 131.954 | 98.9614 | 133.5921 | 309.1876 | 750.4126 | 98.6542 | 35.4669 | 54.0139 | 80.798 | 109.6482 | 945.1051 | 946.3286 | 959.8089 | 942.584 | 77.8558 | 99.0347 | 119.3509 | 256.267 | 664.6175 | 60.3622 | 89.3829 | 143.1292 | 351.6083 | 732.7063 | 43.3103 | 57.8521 | 76.4691 | 93.2425 | 120.2274 | 839.2769 |  | 913.5668 | 579.4625 |  | 49.378 | 102.8054 | 118.4316 | 255.3823 | 701.5315 | 56.6769 | 97.332 | 124.0376 | 327.744 | 796.124 | 31.4299 | 33.0947 | 46.4018 | 74.757 | 129.4298 | 902.9967 | 900.1017 | 936.8792 | 881.134 | 59.1824 | 100.6783 | 127.8989 | 251.3291 | 671.3264 | 908.9209 | 987.6189 |  |  | 997.9777 | 1016.5476 | 868.1398 | 953.9495 | 866.277 | 959.1426 | 902.5331 | 842.8068 | 782.3162 | 814.8745 | 878.9074 | 859.8365 | 806.3805 | 1066.5769 | 997.889 | 962.2578 | 995.9721 | 986.0616 | 208.9568 |  | 294.5004 | 84.6994 | 239.2114 | 302.3245 | 167.568 | 101.2364 | 112.046 | 114.9669 | 96.3843 | 259.7403 | 719.4436 | 230.9219 | 94.7917 | 95.9418 | 92.0209 | 102.3607 | 841.088 | 878.8975 | 880.7918 | 865.4959 | 902.5116 | 99.2964 | 100.8139 | 112.4821 | 98.9519 | 617.7583 | 120.1242 | 98.1812 | 286.6296 | 721.8612 | 99.3274 | 33.7565 | 49.0986 | 77.4467 | 115.3301 | 926.7904 | 891.3108 | 902.9786 | 744.043 | 98.872 | 72.8669 | 107.423 | 202.4089 | 649.7237 | 40.8526 | 65.1084 | 102.2853 | 219.6666 | 695.8926 | 29.7397 | 32.9817 | 44.6813 | 72.617 | 119.2041 | 797.3398 | 814.0739 | 899.1569 | 935.4044 | 913.5936 | 41.3665 | 66.0221 | 104.5562 | 188.258 | 630.7538 | 46.014 | 72.7529 | 103.766 | 210.2963 | 758.5254 | 31.3671 | 35.0974 | 50.9468 | 79.4817 | 138.8 | 898.7038 | 890.1694 | 904.6271 | 867.7561 | 46.9927 | 107.7396 | 77.5409 | 244.6418 | 700.3262 | 914.4371 | 956.329 | 977.1447 |  | 997.7606 | 1026.4182 | 1033.5726 | 879.7573 | 1000.7678 | 847.0478 |  | 1043.9861 | 997.0405 | 1003.366 | 42.6803 | 52.0259 | 74.2262 | 917.4187 | 695.8927 | 586.2227 | 645.861 | 224.5119 | 298.8445 | 294.7148 | 218.6442 | -0.0096412 | -0.075027 | 0.011615 | 0.077957 | 0.014787 | -0.004612 | 0.096737 | -0.0017585 | -0.082588 | -229.4432 | 18.335 | -230.0925 | 17.4993 | -225.6923 | 19.4499 | -225.803 | 15.6924 | -52.338 | 17.3494 | -52.3872 | 17.1092 | 3626.0008 | 3947.826 | 1014.5837 | 296.7796 | -273.488 | 641.0577
14:14 | 2892 |  |  | -68.8245 | -66.8348 | -89.0902 | -49.5021 | -53.8952 | -81.6698 | -79.028 | 3.2827 | 27.7274 | 13.2104 | 5.0508 |  |  |  | -69.2503 | -74.9771 | -79.7839 | -30.8407 |  | -88.1483 | -78.6666 | 25.4196 | 33.9129 | 23.7939 | 5.4054 | 81.8566 | 212.4961 | 202.7934 | 103.1456 | 99.8559 | 109.7096 | 164.7093 | 83.8716 | 122.9924 | 80.1206 | 103.2398 | 251.7667 | 768.1672 | 104.0926 | 52.1764 | 70.9949 | 94.9106 | 127.9887 | 863.8909 | 277.463 | 493.1794 | 429.6752 | 899.6737 | 98.8531 | 72.7833 | 100.212 | 228.5842 | 665.1727 | 131.9442 | 98.9701 | 133.6233 | 309.3262 | 750.5538 | 98.6116 | 35.5241 | 54.0062 | 80.8059 | 109.7247 | 944.8871 | 946.1829 | 959.5101 | 942.3142 | 77.7968 | 99.0333 | 119.3983 | 256.3806 | 664.8121 | 60.3813 | 89.414 | 143.1628 | 351.748 | 732.8874 | 43.3011 | 57.8682 | 76.4927 | 93.2949 | 120.3043 | 838.8632 |  | 913.6572 | 578.0474 |  | 49.4301 | 102.7894 | 118.5023 | 255.526 | 701.7224 | 56.6249 | 97.3288 | 124.0875 | 327.9133 | 796.295 | 31.4059 | 33.1149 | 46.4465 | 74.7919 | 129.5156 | 904.1146 | 901.0278 | 938.0077 | 882.2157 | 59.2719 | 100.6464 | 127.918 | 251.4371 | 671.5128 | 908.8145 | 989.4099 |  |  | 997.7315 | 1016.8253 | 868.4207 | 954.3193 | 866.4695 | 959.1763 | 895.4637 | 847.6161 | 779.7707 | 808.6821 | 861.0672 | 859.4461 | 789.1742 | 1049.9491 | 998.0393 | 962.2739 | 996.2789 | 986.2429 | 209.1417 |  | 294.7171 | 84.7329 | 239.3689 | 302.3111 | 167.6425 | 101.2744 | 112.0961 | 115.0857 | 96.4152 | 259.8727 | 719.5668 | 231.0309 | 94.8025 | 95.951 | 92.0382 | 102.364 | 841.6238 | 879.285 | 880.9728 | 865.5077 | 902.9782 | 99.3563 | 100.8248 | 112.4985 | 98.9696 | 617.8706 | 120.1417 | 98.1852 | 286.8019 | 722.052 | 99.3147 | 33.7702 | 49.1256 | 77.4696 | 115.3446 | 926.6447 | 891.4564 | 903.2338 | 744.1658 | 98.874 | 72.9098 | 107.4397 | 202.5281 | 649.8488 | 40.8574 | 65.1472 | 102.3207 | 219.7901 | 696.0738 | 29.6445 | 32.9884 | 44.6789 | 72.632 | 119.2521 | 801.3127 | 814.5967 | 898.0833 | 933.4694 | 912.6236 | 41.3976 | 66.0596 | 104.5782 | 188.3626 | 630.9656 | 46.0267 | 72.7895 | 103.799 | 210.3984 | 758.827 | 31.3808 | 35.0896 | 50.9818 | 79.514 | 138.876 | 898.9567 | 890.176 | 904.8132 | 868.2097 | 47.0284 | 107.7638 | 77.5931 | 244.7566 | 700.4731 | 913.1885 | 955.7684 | 976.6508 |  | 998.7384 | 1026.4951 | 1033.2132 | 879.328 |  | 846.5262 |  | 1044.2281 | 997.3663 | 1003.8397 | 42.694 | 52.0431 | 74.236 | 917.2113 | 696.0612 | 586.3706 | 646.076 | 224.6147 | 299.0186 | 294.93 | 218.7557 | -0.0098394 | -0.07523 | 0.011015 | 0.07758 | 0.014358 | -0.005095 | 0.099027 | 0.00031752 | -0.086886 | -229.274 | 18.2795 | -229.9448 | 17.4911 | -225.6492 | 19.4807 | -225.6584 | 15.6534 | -52.058 | 17.3207 | -52.1349 | 17.1502 | 3625.0371 | 3948.8185 | 1014.8047 | 296.9743 | -273.1535 | 641.2159
14:14 | 2893 |  |  | -68.5142 | -66.8519 | -88.9974 | -49.3352 | -53.8508 | -81.6415 | -78.857 | 3.2976 | 27.7016 | 13.2125 | 5.0524 |  |  |  | -69.2014 | -74.8936 | -79.7014 | -30.7841 |  | -88.0802 | -78.4939 | 25.4569 | 33.9972 | 23.8435 | 5.4444 | 81.4451 | 212.6004 | 202.8802 | 103.1554 | 99.8781 | 109.7171 | 164.7343 | 83.7082 | 123.1138 | 80.1505 | 103.2644 | 251.8818 | 768.3523 | 104.0903 | 52.242 | 71.0581 | 94.9604 | 128.0429 | 863.8846 | 277.416 | 494.6074 | 429.6205 | 899.6517 | 98.8498 | 72.804 | 100.222 | 228.7249 | 665.3398 | 132.0007 | 98.9935 | 133.6672 | 309.4683 | 750.6862 | 98.599 | 35.5222 | 54.0025 | 80.8131 | 109.7744 | 944.8446 | 946.2269 | 959.3246 | 942.2563 | 77.823 | 99.035 | 119.4249 | 256.5192 | 665.0019 | 60.4162 | 89.437 | 143.2032 | 351.9007 | 733.0462 | 43.3354 | 57.8967 | 76.523 | 93.3286 | 120.4094 | 838.5572 |  | 913.6515 | 576.5937 |  | 49.4624 | 102.809 | 118.5416 | 255.6661 | 701.8735 | 56.69 | 97.3457 | 124.1186 | 328.0611 | 796.4745 | 31.3894 | 33.1396 | 46.4834 | 74.8206 | 129.574 | 904.9776 | 901.6424 | 938.7298 | 882.955 | 59.2505 | 100.6707 | 127.9796 | 251.5539 | 671.6917 | 908.8678 | 989.884 |  |  | 997.4748 | 1017.0052 | 868.6683 | 954.6394 | 866.5701 | 959.0793 | 879.996 | 853.2999 | 806.1542 | 808.3759 | 862.6328 | 863.0803 | 767.3067 | 1028.4555 | 998.591 | 962.3197 | 996.931 | 986.6719 | 209.3187 |  | 294.978 | 84.7718 | 239.5161 | 302.3862 | 168.0499 | 101.3076 | 112.1865 | 115.1363 | 96.4247 | 259.9714 | 719.6972 | 231.1413 | 94.7961 | 95.9727 | 92.0603 | 102.3773 | 842.1426 | 879.7032 | 881.1732 | 867.2249 | 903.5422 | 99.3569 | 100.8407 | 112.5196 | 98.9593 | 617.9954 | 120.1737 | 98.1923 | 286.9567 | 722.2125 | 99.3141 | 33.7746 | 49.1517 | 77.4839 | 115.3668 | 926.402 | 891.5852 | 903.4339 | 744.2782 | 98.8858 | 72.9449 | 107.4571 | 202.6369 | 649.9863 | 40.863 | 65.1794 | 102.3683 | 219.9302 | 696.2664 | 29.5846 | 32.9925 | 44.7202 | 72.639 | 119.308 | 811.2948 | 816.7839 | 896.9262 | 931.589 | 911.5953 | 41.409 | 66.1027 | 104.6336 | 188.4639 | 631.16 | 46.059 | 72.8264 | 103.8389 | 210.5101 | 759.1264 | 31.4003 | 35.0958 | 51.0069 | 79.5579 | 138.9407 | 899.5217 | 890.3059 | 905.3991 | 868.9259 | 47.0857 | 107.7782 | 77.6239 | 244.8659 | 700.6301 | 911.8609 | 955.9046 | 978.7494 |  | 999.7454 | 1026.4824 | 1032.7862 | 878.9749 |  | 845.9292 |  | 1044.4414 | 997.6889 | 1004.2099 | 42.7028 | 52.0724 | 74.2335 | 916.7743 | 696.3128 | 586.5208 | 646.2664 | 224.8069 | 299.3008 | 295.1419 | 218.9196 | -0.010249 | -0.074957 | 0.01077 | 0.077545 | 0.014606 | -0.0051292 | 0.086419 | -0.0033321 | -0.099787 | -229.2493 | 18.3247 | -229.9448 | 17.5137 | -225.5569 | 19.4519 | -225.5261 | 15.6514 | -51.8733 | 17.3658 | -52.0056 | 17.1585 | 3615.0027 | 3947.3056 | 1014.9793 | 297.2214 | -272.7608 | 641.4168
14:14 | 2894 |  |  | -68.3928 | -66.9451 | -88.8466 | -49.2259 | -53.847 | -81.5852 | -78.8552 | 3.3034 | 27.6979 | 13.2325 | 5.0511 |  |  |  | -69.1277 | -74.8563 | -79.5063 | -30.7692 |  | -87.8683 | -78.3932 | 25.4669 | 34.0818 | 23.8896 | 5.4663 | 79.063 | 212.7211 | 202.9614 | 103.1632 | 99.8891 | 109.7177 | 164.7722 | 83.6276 | 123.2399 | 80.1931 | 103.2855 | 252.0167 | 768.5788 | 104.1055 | 52.2937 | 71.1093 | 95.0098 | 128.1034 | 863.9014 | 277.169 | 494.974 | 429.3441 | 899.645 | 98.8203 | 72.8329 | 100.2256 | 228.8408 | 665.4847 | 132.0637 | 99.0031 | 133.7076 | 309.6066 | 750.8261 | 98.6296 | 35.5268 | 53.9923 | 80.8074 | 109.8187 | 944.8549 | 946.3011 | 959.1896 | 942.2817 | 77.8519 | 99.0494 | 119.4535 | 256.6585 | 665.1837 | 60.4264 | 89.4589 | 143.2633 | 352.0635 | 733.2125 | 43.3863 | 57.9233 | 76.5478 | 93.3662 | 120.4808 | 838.7364 |  | 913.6293 | 575.9467 |  | 49.4645 | 102.8466 | 118.5671 | 255.8133 | 702.0391 | 56.774 | 97.3627 | 124.1774 | 328.2152 | 796.6451 | 31.3982 | 33.1601 | 46.5197 | 74.8578 | 129.6322 | 905.802 | 902.1165 | 939.3113 | 883.5132 | 59.2598 | 100.7163 | 128.0476 | 251.6626 | 671.8554 | 908.8249 | 989.9624 |  |  | 997.2403 | 1017.0877 | 868.8708 | 954.8672 | 866.5738 | 958.8368 | 878.4812 | 858.2882 | 833.9347 | 815.5888 | 846.1485 | 865.3033 | 778.2338 | 1019.9092 | 999.3633 | 962.398 | 997.661 | 987.2121 | 209.4801 |  | 295.2081 | 84.8103 | 239.6893 | 302.3025 | 168.1849 | 101.3396 | 112.3069 | 115.1472 | 96.4456 | 260.0844 | 719.8327 | 231.2497 | 94.8054 | 95.9782 | 92.0772 | 102.4011 | 842.5994 | 880.1266 | 881.3589 | 869.3479 | 904.1555 | 99.3311 | 100.8531 | 112.5492 | 98.9314 | 618.0954 | 120.2069 | 98.1962 | 287.1136 | 722.379 | 99.3206 | 33.7892 | 49.1588 | 77.5093 | 115.4044 | 926.0312 | 891.6764 | 903.5566 | 744.404 | 98.882 | 72.9895 | 107.5061 | 202.7237 | 650.1367 | 40.8373 | 65.1746 | 102.3671 | 220.0506 | 696.4658 | 29.4762 | 33.0128 | 44.7279 | 72.6763 | 119.3822 | 818.3663 | 817.2833 | 895.8007 | 929.9267 | 910.5441 | 41.4205 | 66.1143 | 104.6305 | 188.5256 | 631.3659 | 46.0796 | 72.868 | 103.871 | 210.6247 | 759.4549 | 31.4205 | 35.1103 | 51.0253 | 79.5993 | 138.9931 | 899.7434 | 890.7299 | 905.9084 | 869.5336 | 47.1509 | 107.7897 | 77.6569 | 244.9823 | 700.7736 | 910.3069 | 956.3355 | 981.4653 |  | 1000.7881 | 1026.3599 | 1032.1896 | 878.7556 |  | 845.3085 |  | 1044.6586 | 997.9845 | 1004.4753 | 42.7355 | 52.086 | 74.2566 | 916.1004 | 696.427 | 586.6509 | 646.3868 | 224.9813 | 299.4905 | 295.3179 | 219.0443 | -0.010403 | -0.075112 | 0.011132 | 0.077627 | 0.014709 |  | 0.093688 | -0.0050769 | -0.075341 | -229.1447 | 18.261 | -229.7909 | 17.4685 | -225.3753 | 19.4334 | -225.483 | 15.6699 | -51.6272 | 17.3453 | -51.6979 | 17.1256 | 3735.7454 | 3949.6957 | 1015.098 | 297.4042 | -272.4656 | 641.5389
14:14 | 2895 |  |  | -68.295 | -66.9457 | -88.666 | -49.1591 | -53.7727 | -81.3707 | -78.656 | 3.3192 | 27.6584 | 13.2482 | 5.0519 |  |  |  | -69.0541 | -74.7283 | -79.2104 | -30.6673 |  | -87.7683 | -78.2673 | 25.4909 | 34.1751 | 23.9518 | 5.4924 | 79.8109 | 212.8168 | 203.0476 | 103.1266 | 99.8602 | 109.7069 | 164.8092 | 83.6445 | 123.3467 | 80.2378 | 103.2588 | 252.1467 | 768.7693 | 104.1235 | 52.3353 | 71.1485 | 95.0552 | 128.174 | 863.9264 | 277.0086 | 494.6788 | 429.1377 | 899.6596 | 98.8129 | 72.8655 | 100.2268 | 228.966 | 665.6173 | 132.1524 | 99.0055 | 133.7586 | 309.7368 | 750.9638 | 98.6323 | 35.4967 | 54.0568 | 80.8614 | 109.8837 | 944.8787 | 946.3217 | 959.1688 | 942.3192 | 77.895 | 99.0513 | 119.4876 | 256.7853 | 665.3637 | 60.4657 | 89.4923 | 143.302 | 352.2076 | 733.3782 | 43.3483 | 57.8637 | 76.5243 | 93.3874 | 120.5198 | 839.1089 |  | 913.5845 | 575.7667 |  | 49.482 | 102.8571 | 118.5799 | 255.9907 | 702.2509 | 56.7813 | 97.3832 | 124.2263 | 328.3842 | 796.802 | 31.4321 | 33.1586 | 46.5246 | 74.8999 | 129.6822 | 907.3198 | 902.6844 | 939.9023 | 884.1851 | 59.3426 | 100.7266 | 128.0876 | 251.7636 | 672.0067 | 908.8914 | 990.7538 |  |  | 997.0779 | 1017.0641 | 869.0032 | 954.9528 | 866.5053 | 958.5208 | 905.6039 | 856.9317 | 846.1422 | 827.757 | 816.1145 | 866.8567 | 805.435 | 1027.2802 | 1000.083 | 962.499 | 998.3384 | 987.7131 | 209.6122 |  | 295.3382 | 84.8379 | 240.0325 | 302.1896 | 167.9922 | 101.3642 | 112.448 | 115.1832 | 96.4413 | 260.1981 | 719.9813 | 231.356 | 94.8176 | 95.9719 | 92.0875 | 102.4064 | 843.0135 | 880.5288 | 881.5752 | 869.7442 | 904.7863 | 99.3235 | 100.8431 | 112.5708 | 98.9406 | 618.1936 | 120.2483 | 98.1995 | 287.2813 | 722.5629 | 99.3218 | 33.8133 | 49.1742 | 77.5439 | 115.432 | 925.5337 | 891.755 | 903.666 | 744.5392 | 98.8691 | 73.046 | 107.5439 | 202.8374 | 650.2912 | 40.9352 | 65.2153 | 102.3924 | 220.1826 | 696.6401 | 29.4578 | 33.0155 | 44.7415 | 72.7105 | 119.4262 | 818.5665 | 817.5089 | 894.5706 | 928.9035 | 909.4965 | 41.4212 | 66.1623 | 104.6277 | 188.6214 | 631.5918 | 46.103 | 72.9125 | 103.912 | 210.7341 | 759.7921 | 31.4565 | 35.1068 | 51.0418 | 79.6241 | 139.0592 | 900.0854 | 890.8491 | 905.9871 | 869.8549 | 47.182 | 107.8187 | 77.6971 | 245.0813 | 700.9034 | 908.7559 | 956.4415 | 983.1425 |  | 1001.8675 | 1026.2789 | 1031.5266 | 878.611 |  | 844.7372 |  | 1044.8681 | 998.2309 | 1004.608 | 42.7736 | 52.1039 | 74.2712 | 915.0598 | 696.4601 | 586.7791 | 646.5251 | 225.1103 | 299.6639 | 295.4551 | 219.1678 | -0.010262 | -0.075025 | 0.010684 | 0.07705 | 0.014618 | -0.0047455 | 0.095335 | -0.0073226 | -0.063688 | -229.037 | 18.2569 | -229.7571 | 17.4931 | -225.3784 | 19.4725 | -225.403 | 15.6842 | -51.3533 | 17.3248 | -51.5072 | 17.1585 | 3673.8013 | 3949.6899 | 1015.1902 | 297.5595 | -271.9683 | 641.6196
14:14 | 2896 |  |  | -68.2133 | -66.9072 | -88.6216 | -49.1121 | -53.7245 | -81.3295 | -78.6663 | 3.3293 | 27.6351 | 13.2489 | 5.0526 |  |  |  | -69.0157 | -74.7009 | -79.0857 | -30.5946 |  | -87.6323 | -78.2886 | 25.5215 | 34.2735 | 23.988 | 5.511 | 79.1286 | 212.9256 | 203.1235 | 103.0988 | 99.8326 | 109.7029 | 164.8423 | 83.7014 | 123.4462 | 80.3086 | 103.2629 | 252.3103 | 768.9784 | 104.1473 | 52.3359 | 71.2082 | 95.0813 | 128.2369 | 863.9545 | 276.8374 | 494.632 | 428.9065 | 899.7412 | 98.839 | 72.9119 | 100.2672 | 229.1064 | 665.7645 | 132.2159 | 99.0174 | 133.808 | 309.8696 | 751.1073 | 98.6008 | 35.4814 | 54.1664 | 80.9509 | 109.9554 | 944.936 | 946.3245 | 959.2446 | 942.4629 | 77.9152 | 99.0493 | 119.5327 | 256.9302 | 665.5491 | 60.5229 | 89.5411 | 143.3475 | 352.3619 | 733.5595 | 43.3949 | 57.848 | 76.5255 | 93.409 | 120.5386 | 838.2577 |  | 913.5896 | 575.2896 |  | 49.525 | 102.8442 | 118.6104 | 256.1199 | 702.4002 | 56.7944 | 97.4038 | 124.2393 | 328.5274 | 796.9642 | 31.4738 | 33.1649 | 46.5108 | 74.9427 | 129.7328 | 909.3662 | 903.7149 | 941.1873 | 885.5686 | 59.374 | 100.6915 | 128.1137 | 251.8629 | 672.1586 | 909.4547 | 991.9153 |  |  | 997.0146 | 1016.9031 | 869.1064 | 955.0043 | 866.3889 | 958.1966 | 922.6816 | 855.1212 | 850.2126 | 840.1296 | 801.4771 | 868.3826 | 819.1811 | 1046.8648 | 1000.6666 | 962.6113 | 998.9549 | 988.1172 | 209.7073 |  | 295.4108 | 84.8838 | 240.434 | 302.1974 | 167.9804 | 101.3939 | 112.5458 | 115.2137 | 96.425 | 260.3112 | 720.1457 | 231.4562 | 94.82 | 95.9749 | 92.0921 | 102.4058 | 843.1476 | 880.8731 | 881.8251 | 869.6411 | 905.415 | 99.3012 | 100.8528 | 112.6075 | 98.9465 | 618.3168 | 120.2917 | 98.1922 | 287.4514 | 722.7223 | 99.3066 | 33.8198 | 49.19 | 77.5627 | 115.4623 | 924.9143 | 891.8384 | 903.7255 | 744.6578 | 98.8626 | 73.0923 | 107.5299 | 202.9259 | 650.4506 | 41.0086 | 65.2577 | 102.4608 | 220.3427 | 696.8227 | 29.5139 | 33.0119 | 44.7451 | 72.7477 | 119.4579 | 814.3793 | 813.9119 | 893.3478 | 928.5192 | 908.4526 | 41.4228 | 66.2056 | 104.6547 | 188.7218 | 631.7772 | 46.1412 | 72.945 | 103.9399 | 210.8348 | 760.0909 | 31.471 | 35.1331 | 51.0817 | 79.669 | 139.1394 | 901.3059 | 891.0085 | 907.3047 | 871.0895 | 47.1539 | 107.8658 | 77.7233 | 245.1562 | 701.0249 | 907.5728 | 956.5869 | 985.1041 |  | 1002.9747 | 1026.2229 | 1030.8393 | 878.5382 |  | 844.1108 |  | 1045.0936 | 998.4378 | 1004.6472 | 42.813 | 52.1199 | 74.2876 | 913.7745 | 696.4326 | 586.9227 | 646.6802 | 225.2874 | 299.9717 | 295.7163 | 219.3199 | -0.0097587 | -0.075027 | 0.011498 | 0.077839 | 0.014904 | -0.0042127 | 0.081002 | -0.004098 | -0.085117 | -228.9816 | 18.2631 | -229.6524 | 17.4582 | -225.2307 | 19.4211 | -225.2676 | 15.6657 | -51.1872 | 17.3617 | -51.3041 | 17.1441 | 3718.9086 | 3948.0649 | 1015.2667 | 297.844 | -271.7677 | 641.6776
14:14 | 2897 |  |  | -68.1712 | -66.8919 | -88.677 | -49.1548 | -53.7203 | -81.1682 | -78.5269 | 3.3302 | 27.6492 | 13.2545 | 5.0527 |  |  |  | -68.8447 | -74.6367 | -79.1269 | -30.6367 |  | -87.5142 | -78.2295 | 25.5589 | 34.3796 | 24.0338 | 5.5392 | 77.1858 | 213.0408 | 203.2176 | 103.0988 | 99.8398 | 109.7196 | 164.8861 | 83.7202 | 123.5615 | 80.3995 | 103.2917 | 252.4584 | 769.2108 | 104.1826 | 52.3628 | 71.2762 | 95.0751 | 128.2997 | 864.0689 | 276.703 | 494.5578 | 428.6851 | 899.8554 | 98.87 | 72.9532 | 100.2841 | 229.2267 | 665.9103 | 132.2358 | 99.0208 | 133.8562 | 310.0081 | 751.2443 | 98.597 | 35.5064 | 54.177 | 80.9621 | 110.0122 | 944.9939 | 946.3123 | 959.2068 | 942.5853 | 77.9085 | 99.0533 | 119.5854 | 257.0648 | 665.7271 | 60.561 | 89.5842 | 143.4228 | 352.527 | 733.7604 | 43.4406 | 57.9203 | 76.572 | 93.4379 | 120.5965 | 837.2289 |  | 913.7373 | 575.0777 |  | 49.5557 | 102.8198 | 118.6636 | 256.2325 | 702.5089 | 56.8135 | 97.4213 | 124.2675 | 328.6709 | 797.1509 | 31.5143 | 33.1804 | 46.5283 | 74.9911 | 129.785 | 910.9925 | 904.863 | 942.7093 | 887.089 | 59.3515 | 100.7132 | 128.1587 | 251.9586 | 672.3181 | 910.4654 | 991.6895 |  |  | 997.0586 | 1016.7048 | 869.2193 | 955.117 | 866.2434 | 957.8993 | 926.4816 | 858.5564 | 844.5804 | 846.177 | 816.925 | 866.6786 | 826.7539 | 1033.6442 | 1001.1013 | 962.7329 | 999.4093 | 988.3978 | 209.79 |  | 295.4917 | 84.9243 | 240.6791 | 302.2948 | 167.8777 | 101.4211 | 112.6082 | 115.2882 | 96.4395 | 260.4187 | 720.3115 | 231.5506 | 94.8193 | 95.978 | 92.1064 | 102.4207 | 843.5809 | 881.1931 | 882.081 | 870.7877 | 905.965 | 99.3551 | 100.8812 | 112.6475 | 98.9516 | 618.4244 | 120.3302 | 98.1913 | 287.6429 | 722.8836 | 99.287 | 33.8404 | 49.2239 | 77.5874 | 115.5039 | 924.2126 | 891.8989 | 903.7128 | 744.7803 | 98.8648 | 73.14 | 107.5253 | 202.9981 | 650.611 | 40.9874 | 65.2619 | 102.4807 | 220.4146 | 696.9899 | 29.5042 | 33.0377 | 44.7862 | 72.7939 | 119.5036 | 813.9588 | 813.3816 | 892.2706 | 929.2488 | 907.4996 | 41.4449 | 66.2144 | 104.6327 | 188.7957 | 631.9311 | 46.1517 | 72.9662 | 103.9479 | 210.9349 | 760.3724 | 31.405 | 35.1847 | 51.071 | 79.7014 | 139.1964 | 902.4839 | 891.9771 | 909.3845 | 872.7008 | 47.1301 | 107.9262 | 77.7703 | 245.2406 | 701.1645 | 906.8579 | 956.6484 | 986.6316 |  | 1004.072 | 1026.1137 | 1030.0073 | 878.5264 |  | 843.5736 |  | 1045.3277 | 998.5816 | 1004.6404 | 42.7991 | 52.136 | 74.3069 | 912.644 | 696.3152 | 587.0597 | 646.8132 | 225.4233 | 300.0727 | 295.8802 | 219.4355 | -0.0098343 | -0.075281 | 0.011701 | 0.077851 | 0.014643 | -0.0049475 | 0.095618 | -0.010508 | -0.085119 | -228.9293 | 18.2282 | -229.5263 | 17.4521 | -225.1538 | 19.4642 | -225.2584 | 15.6965 | -50.9625 | 17.333 | -51.0056 | 17.1461 | 3741.2283 | 3948.4529 | 1015.3133 | 297.9765 | -271.5897 | 641.6875
14:14 | 2898 |  |  | -68.1027 | -66.7733 | -88.5304 | -49.0623 | -53.5289 | -81.0475 | -78.3914 | 3.3256 | 27.6682 | 13.2566 | 5.0544 |  |  |  | -68.7579 | -74.3706 | -78.9564 | -30.4951 |  | -87.3932 | -78.0886 | 25.5979 | 34.4756 | 24.0878 | 5.5691 | 75.3415 | 213.1427 | 203.3133 | 103.1087 | 99.8549 | 109.7348 | 164.9232 | 83.7995 | 123.6637 | 80.442 | 103.2959 | 252.5589 | 769.3814 | 104.2418 | 52.4173 | 71.3502 | 95.1024 | 128.3535 | 864.2139 | 276.6074 | 494.6645 | 428.6072 | 899.9952 | 98.8854 | 72.9767 | 100.2803 | 229.3431 | 666.0545 | 132.2853 | 99.0094 | 133.8958 | 310.1371 | 751.395 | 98.6236 | 35.5252 | 54.14 | 80.9552 | 110.0711 | 945.2305 | 946.3534 | 959.3396 | 942.8094 | 77.9284 | 99.0664 | 119.6297 | 257.1933 | 665.9118 | 60.5789 | 89.6117 | 143.4806 | 352.6821 | 733.9378 | 43.337 | 57.8955 | 76.5296 | 93.4404 | 120.6148 | 836.6592 |  | 913.6203 | 574.8586 |  | 49.554 | 102.8211 | 118.7063 | 256.3842 | 702.6553 | 56.8136 | 97.4594 | 124.3335 | 328.8557 | 797.3593 | 31.525 | 33.2077 | 46.5617 | 75.0498 | 129.8552 | 911.9109 | 905.4223 | 943.7661 | 888.045 | 59.4268 | 100.715 | 128.1457 | 252.0436 | 672.4838 | 911.315 | 991.5327 |  |  | 997.1906 | 1016.4437 | 869.3562 | 955.3334 | 866.0901 | 957.6435 | 928.7167 | 863.1773 | 831.8837 | 839.2835 | 854.3478 | 860.9545 | 829.2928 | 997.452 | 1001.3626 | 962.8493 | 999.6394 | 988.5668 | 209.8832 |  | 295.5953 | 84.9491 | 240.8267 | 302.4136 | 167.7106 | 101.4429 | 112.6408 | 115.3799 | 96.4561 | 260.5651 | 720.4843 | 231.6538 | 94.8174 | 95.9775 | 92.1243 | 102.4384 | 844.1692 | 881.5594 | 882.3348 | 872.1177 | 906.4027 | 99.3907 | 100.8852 | 112.6666 | 98.9442 | 618.5386 | 120.3591 | 98.1944 | 287.8112 | 723.0553 | 99.2866 | 33.8681 | 49.2547 | 77.6192 | 115.5446 | 923.5241 | 891.8983 | 903.6691 | 744.8884 | 98.8738 | 73.1561 | 107.5703 | 203.0775 | 650.755 | 41.0227 | 65.2916 | 102.4892 | 220.4782 | 697.1611 | 29.4979 | 33.0595 | 44.8474 | 72.8394 | 119.5594 | 814.6225 | 813.9575 | 891.1556 | 931.0571 | 906.7424 | 41.4767 | 66.232 | 104.595 | 188.8748 | 632.074 | 46.1682 | 73.0004 | 103.9606 | 211.0363 | 760.6401 | 31.3635 | 35.2057 | 51.0761 | 79.7424 | 139.2549 | 903.3264 | 893.0212 | 910.4937 | 873.5611 | 47.163 | 107.9868 | 77.8306 | 245.3331 | 701.3224 | 906.4463 | 956.3481 | 987.9598 |  | 1005.1042 | 1026.0042 | 1029.0632 | 878.5693 |  | 843.2828 |  | 1045.574 | 998.7208 | 1004.5146 | 42.8067 | 52.1552 | 74.3082 | 911.9197 | 696.1262 | 587.1921 | 646.907 | 225.5379 | 300.2563 | 296.0357 | 219.5782 | -0.0095157 | -0.075031 | 0.01169 | 0.078027 | 0.015007 | -0.004512 | 0.093306 | -0.0057548 | -0.084709 | -228.8155 | 18.1953 | -229.4524 | 17.4562 | -225.0645 | 19.4417 | -225.0922 | 15.6534 | -50.7348 | 17.333 | -50.8271 | 17.1708 | 3717.6938 | 3947.7027 | 1015.3269 | 298.146 | -271.0495 | 641.6591
14:14 | 2899 |  |  | -67.8981 | -66.5884 | -88.5379 | -49.0225 | -53.5528 | -81.0246 | -78.3121 | 3.3293 | 27.671 | 13.2538 | 5.0559 |  |  |  | -68.6938 | -74.3269 | -79.0285 | -30.4632 |  | -87.4052 | -77.994 | 25.6243 | 34.576 | 24.1364 | 5.6107 | 74.336 | 213.2485 | 203.4086 | 103.0944 | 99.8537 | 109.7425 | 164.9582 | 83.9015 | 123.761 | 80.4726 | 103.2803 | 252.6889 | 769.5421 | 104.2653 | 52.4668 | 71.4014 | 95.1678 | 128.4147 | 864.3441 | 276.6717 | 495.0385 | 428.6858 | 900.1142 | 98.8716 | 73.0128 | 100.3123 | 229.4815 | 666.202 | 132.3744 | 99.0131 | 133.9267 | 310.2665 | 751.5456 | 98.6393 | 35.5413 | 54.1654 | 80.9841 | 110.1323 | 945.6477 | 946.4513 | 959.7278 | 943.1419 | 77.9806 | 99.0582 | 119.6581 | 257.3348 | 666.0904 | 60.56 | 89.6385 | 143.5261 | 352.8275 | 734.0916 | 43.3209 | 57.9187 | 76.5083 | 93.4538 | 120.6647 | 836.5276 |  | 913.1785 | 574.6875 |  | 49.541 | 102.8187 | 118.7517 | 256.5311 | 702.8057 | 56.8784 | 97.4968 | 124.3954 | 329.0191 | 797.5774 | 31.548 | 33.2109 | 46.5741 | 75.1028 | 129.9058 | 912.7198 | 905.7518 | 944.5165 | 888.7128 | 59.4978 | 100.745 | 128.2003 | 252.1445 | 672.6257 | 912.0023 | 992.5867 |  |  | 997.3729 | 1016.1726 | 869.4869 | 955.59 | 865.967 | 957.4401 | 926.5713 | 860.1989 | 827.0583 | 829.1473 | 876.4151 | 859.6457 | 828.1825 | 998.4958 | 1001.4277 | 962.9397 | 999.6989 | 988.6433 | 209.9905 |  | 295.674 | 84.9876 | 240.86 | 302.601 | 167.5746 | 101.4581 | 112.6617 | 115.4288 | 96.458 | 260.6831 | 720.6657 | 231.7665 | 94.8037 | 95.9799 | 92.1361 | 102.435 | 844.2291 | 881.9194 | 882.5942 | 871.4345 | 906.7672 | 99.3813 | 100.8783 | 112.6852 | 98.9606 | 618.6584 | 120.3823 | 98.1954 | 287.9544 | 723.2189 | 99.2788 | 33.8737 | 49.2558 | 77.6502 | 115.5863 | 922.8583 | 891.8721 | 903.5766 | 744.949 | 98.8734 | 73.1876 | 107.6214 | 203.1792 | 650.8744 | 41.0005 | 65.339 | 102.5337 | 220.6812 | 697.3551 | 29.5596 | 33.0546 | 44.8311 | 72.8568 | 119.6111 | 809.6268 | 811.1208 | 890.0677 | 932.5818 | 906.0847 | 41.4828 | 66.2586 | 104.6412 | 188.9668 | 632.2557 | 46.1982 | 73.0447 | 104.0005 | 211.1425 | 760.8728 | 31.4017 | 35.2088 | 51.1171 | 79.7847 | 139.3419 | 904.2595 | 893.7054 | 911.609 | 874.4435 | 47.2428 | 108.0112 | 77.873 | 245.4296 | 701.4632 | 905.9593 | 955.5982 | 988.1397 |  | 1006.0585 | 1025.944 | 1028.0456 | 878.6694 |  | 843.1909 |  | 1045.8518 | 998.7543 | 1004.3023 | 42.8326 | 52.1826 | 74.3201 | 911.3518 | 695.947 | 587.3264 | 647.0442 | 225.6913 | 300.4902 | 296.2695 | 219.7461 | -0.0098525 | -0.074541 | 0.011002 | 0.077944 | 0.014836 | -0.0046616 | 0.092377 | -0.013648 | -0.10061 | -228.8001 | 18.2405 | -229.3755 | 17.4131 | -224.9291 | 19.454 | -225.0368 | 15.6945 | -50.5656 | 17.3597 | -50.621 | 17.14 | 3651.5606 | 3949.5034 | 1015.3128 | 298.3798 | -270.8544 | 641.6367
14:14 | 2900 |  |  | -67.8139 | -66.4826 | -88.585 | -48.9569 | -53.5117 | -80.7679 | -78.2211 | 3.3385 | 27.655 | 13.2664 | 5.0563 |  |  |  | -68.6956 | -74.2473 | -78.7305 | -30.4426 |  | -87.272 | -77.9351 | 25.6076 | 34.6677 | 24.1852 | 5.6357 | 75.6669 | 213.3748 | 203.5131 | 103.0814 | 99.8574 | 109.7611 | 164.9992 | 83.9245 | 123.8992 | 80.5316 | 103.3112 | 252.8398 | 769.7111 | 104.2485 | 52.524 | 71.4507 | 95.2127 | 128.4759 | 864.4906 | 276.7641 | 495.3599 | 428.8015 | 900.2238 | 98.7518 | 73.0486 | 100.2931 | 229.609 | 666.3419 | 132.4256 | 99.0209 | 133.9614 | 310.4141 | 751.6914 | 98.6681 | 35.5681 | 54.2155 | 81.0084 | 110.1834 | 946.1019 | 946.5777 | 960.1139 | 943.5047 | 78.0048 | 99.0609 | 119.6797 | 257.4656 | 666.255 | 60.53 | 89.6788 | 143.5735 | 352.9794 | 734.2586 | 43.4191 | 57.9653 | 76.5562 | 93.4884 | 120.7219 | 838.5674 |  | 912.806 | 574.7716 |  | 49.5717 | 102.8212 | 118.7782 | 256.6661 | 702.9373 | 56.9849 | 97.5159 | 124.4237 | 329.1522 | 797.7789 | 31.579 | 33.1917 | 46.5722 | 75.1487 | 129.9352 | 914.0551 | 906.2926 | 945.1995 | 889.3347 | 59.5018 | 100.7864 | 128.2832 | 252.2496 | 672.7868 | 912.6042 | 994.2443 |  |  | 997.5768 | 1015.9203 | 869.5931 | 955.8159 | 865.8567 | 957.3222 | 919.7659 | 854.6348 | 833.9039 | 832.5897 | 888.3555 | 862.8179 | 831.1069 | 1024.2351 | 1001.3645 | 963.0276 | 999.655 | 988.6474 | 210.1109 |  | 295.8125 | 85.0291 | 240.6292 | 302.75 | 167.4325 | 101.4885 | 112.7207 | 115.4657 | 96.4726 | 260.7838 | 720.8544 | 231.8727 | 94.8223 | 95.9936 | 92.1572 | 102.4385 | 844.1196 | 882.2109 | 882.8173 | 871.149 | 907.1014 | 99.3767 | 100.8716 | 112.714 | 98.9699 | 618.7624 | 120.4193 | 98.2053 | 288.1225 | 723.3659 | 99.3026 | 33.873 | 49.2788 | 77.678 | 115.6221 | 922.189 | 891.8558 | 903.4409 | 744.9929 | 98.8686 | 73.2445 | 107.6372 | 203.2936 | 651.0154 | 41.0161 | 65.3777 | 102.566 | 220.8508 | 697.5237 | 29.6862 | 33.0497 | 44.8516 | 72.8738 | 119.665 | 817.3636 | 816.0065 | 888.977 | 933.4637 | 905.5156 | 41.5062 | 66.3072 | 104.7124 | 189.071 | 632.4166 | 46.2284 | 73.086 | 104.0377 | 211.2566 | 761.0727 | 31.4428 | 35.2026 | 51.13 | 79.8095 | 139.4152 | 904.8833 | 894.4345 | 912.8766 | 875.3187 | 47.2462 | 108.0132 | 77.911 | 245.5325 | 701.6022 | 905.5015 | 954.5235 | 987.9562 |  | 1006.9317 | 1025.9123 | 1026.9987 | 878.7154 |  | 843.2239 |  | 1046.1274 | 998.7424 | 1004.0104 | 42.847 | 52.1983 | 74.3351 | 911.1036 | 695.7926 | 587.4533 | 647.2046 | 225.8001 | 300.7033 | 296.3968 | 219.9131 | -0.010278 | -0.07485 | 0.010831 | 0.077902 | 0.014182 | -0.004832 | 0.099351 | -0.010839 | -0.06844 | -228.6739 | 18.1953 | -229.2832 | 17.3925 | -224.8491 | 19.4786 | -224.9045 | 15.676 | -50.2979 | 17.3391 | -50.3841 | 17.142 | 3625.8768 | 3947.4951 | 1015.2775 | 298.5501 | -270.4987 | 641.6229
14:14 | 2901 |  |  | -67.5402 | -66.4667 | -88.6228 | -48.8334 | -53.4881 | -80.5638 | -78.0817 | 3.3474 | 27.6383 | 13.2782 | 5.055 |  |  |  | -68.5901 | -74.1246 | -78.5672 | -30.4486 |  | -87.2045 | -77.8702 | 25.6099 | 34.7537 | 24.2288 | 5.6785 | 77.2216 | 213.4886 | 203.6158 | 103.0959 | 99.8706 | 109.7825 | 165.0425 | 83.9591 | 124.0381 | 80.6042 | 103.3293 | 252.9512 | 769.8459 | 104.2695 | 52.567 | 71.5486 | 95.2453 | 128.5286 | 864.6305 | 276.7092 | 495.6385 | 428.7542 | 900.3861 | 98.6888 | 73.0886 | 100.3059 | 229.7382 | 666.5033 | 132.4247 | 99.0272 | 134.0001 | 310.5509 | 751.8459 | 98.6632 | 35.6138 | 54.2048 | 81.0161 | 110.2399 | 946.5451 | 946.7441 | 960.4858 | 943.9352 | 77.9955 | 99.0565 | 119.7019 | 257.6002 | 666.4315 | 60.4772 | 89.7169 | 143.6216 | 353.1327 | 734.425 | 43.4179 | 57.9136 | 76.5624 | 93.5255 | 120.7666 | 840.5857 |  | 912.8228 | 575.3479 |  | 49.6267 | 102.8547 | 118.8059 | 256.8116 | 703.0734 | 56.9959 | 97.5124 | 124.4699 | 329.3153 | 797.9464 | 31.5762 | 33.2054 | 46.598 | 75.1918 | 129.9991 | 916.2633 | 907.2379 | 946.3329 | 890.4648 | 59.5603 | 100.7461 | 128.2835 | 252.3485 | 672.9725 | 913.088 | 995.6378 |  |  | 997.7891 | 1015.6885 | 869.712 | 956.0618 | 865.7203 | 957.2584 | 899.3876 | 853.2557 | 842.8318 | 841.8494 | 889.6948 | 865.4133 | 836.4362 | 1023.197 | 1001.235 | 963.0979 | 999.5063 | 988.5922 | 210.2522 |  | 296.0382 | 85.0586 | 240.3259 | 302.8085 | 167.4963 | 101.5272 | 112.7694 | 115.5323 | 96.4881 | 260.9057 | 721.0437 | 231.9805 | 94.8472 | 96.0025 | 92.173 | 102.4496 | 844.8641 | 882.4904 | 882.9611 | 872.7922 | 907.398 | 99.3974 | 100.87 | 112.7462 | 98.9874 | 618.8804 | 120.4481 | 98.2049 | 288.2944 | 723.5529 | 99.3196 | 33.8791 | 49.3137 | 77.694 | 115.6445 | 921.5985 | 891.8312 | 903.2913 | 745.0351 | 98.876 | 73.2746 | 107.6134 | 203.3786 | 651.1631 | 41.0649 | 65.3973 | 102.5621 | 220.9124 | 697.6702 | 29.7455 | 33.0721 | 44.8982 | 72.89 | 119.713 | 829.8839 | 822.1378 | 888.0687 | 933.5625 | 905.1083 | 41.5609 | 66.3447 | 104.7247 | 189.1595 | 632.5469 | 46.241 | 73.1247 | 104.0565 | 211.3579 | 761.2458 | 31.4432 | 35.2208 | 51.1635 | 79.8614 | 139.4658 | 906.7986 | 894.8762 | 913.5157 | 876.0767 | 47.2697 | 108.0458 | 77.956 | 245.6441 | 701.763 | 904.8788 | 953.0947 | 989.9532 |  | 1007.7192 | 1025.9717 | 1025.9417 | 878.6603 |  | 843.3469 |  | 1046.4042 | 998.6879 | 1003.6514 | 42.8671 | 52.2043 | 74.3474 | 911.326 | 695.7087 | 587.5687 | 647.3234 | 225.9489 | 300.847 | 296.6536 | 219.9911 | -0.010074 | -0.07465 | 0.010801 | 0.077426 | 0.015063 | -0.004722 | 0.080893 | -0.0039338 | -0.095933 | -228.6185 | 18.2159 | -229.2278 | 17.4131 | -224.7907 | 19.4314 | -224.8061 | 15.715 | -50.0948 | 17.3617 | -50.1964 | 17.1461 | 3700.7036 | 3950.1857 | 1015.2317 | 298.7503 | -270.1206 | 641.6387
14:14 | 2902 |  |  | -67.3696 | -66.2552 | -88.6175 | -48.7161 | -53.4065 | -80.4589 | -78.0074 | 3.3483 | 27.6541 | 13.2782 | 5.0554 |  |  |  | -68.5413 | -73.8184 | -78.4053 | -30.2895 |  | -87.0939 | -77.7877 | 25.6336 | 34.851 | 24.2749 | 5.7077 | 79.5646 | 213.6115 | 203.7297 | 103.1116 | 99.8907 | 109.8062 | 165.0857 | 83.9782 | 124.1355 | 80.6607 | 103.3261 | 253.0523 | 769.9604 | 104.3 | 52.6254 | 71.6597 | 95.2812 | 128.5888 | 864.7408 | 276.6675 | 496.0056 | 428.8235 | 900.5158 | 98.7509 | 73.1073 | 100.335 | 229.8565 | 666.6661 | 132.4875 | 99.0284 | 134.0364 | 310.6779 | 751.9923 | 98.6054 | 35.6018 | 54.2022 | 81.0452 | 110.3071 | 946.9327 | 946.9339 | 960.8885 | 944.3327 | 78.0336 | 99.0444 | 119.7475 | 257.7334 | 666.6065 | 60.445 | 89.7565 | 143.6737 | 353.2868 | 734.5908 | 43.3785 | 57.8693 | 76.5362 | 93.5403 | 120.8036 | 841.1183 |  | 913.0329 | 576.1453 |  | 49.6742 | 102.8633 | 118.8471 | 256.9615 | 703.2296 | 57.0074 | 97.5157 | 124.5188 | 329.48 | 798.1054 | 31.5546 | 33.2367 | 46.6573 | 75.2304 | 130.1014 | 918.5546 | 908.6341 | 948.0701 | 892.25 | 59.6525 | 100.7196 | 128.2903 | 252.453 | 673.1496 | 913.5497 | 994.9488 |  |  | 998.0063 | 1015.5073 | 869.8444 | 956.3327 | 865.5607 | 957.2191 | 873.313 | 856.2603 | 848.8649 | 846.6335 | 887.3167 | 868.5952 | 836.5656 | 1013.34 | 1001.0887 | 963.1508 | 999.3463 | 988.5193 | 210.4136 |  | 296.2509 | 85.0945 | 240.0703 | 302.786 | 167.7275 | 101.5548 | 112.7366 | 115.5988 | 96.4979 | 261.0184 | 721.2155 | 232.0811 | 94.834 | 96.0022 | 92.1751 | 102.4399 | 845.7606 | 882.8605 | 883.1115 | 873.4349 | 907.7023 | 99.4262 | 100.8571 | 112.7623 | 98.9918 | 618.9966 | 120.4714 | 98.1933 | 288.4471 | 723.7427 | 99.3283 | 33.8978 | 49.3168 | 77.7184 | 115.6734 | 921.0982 | 891.7944 | 903.1572 | 745.0823 | 98.8888 | 73.3181 | 107.6372 | 203.4555 | 651.2955 | 41.074 | 65.4156 | 102.5544 | 220.9418 | 697.8184 | 29.8151 | 33.0921 | 44.9193 | 72.9261 | 119.7538 | 832.9953 | 823.6098 | 887.3951 | 933.0359 | 904.7377 | 41.614 | 66.3655 | 104.6747 | 189.2384 | 632.6881 | 46.2708 | 73.1608 | 104.0771 | 211.461 | 761.4006 | 31.4467 | 35.2398 | 51.1916 | 79.9043 | 139.5329 | 909.0989 | 895.3204 | 914.1576 | 876.905 | 47.3146 | 108.0868 | 78.0006 | 245.7765 | 701.9487 | 904.0401 | 951.5639 | 991.7245 |  | 1008.4431 | 1026.1485 | 1024.8819 | 878.5411 |  | 843.4108 |  | 1046.6882 | 998.6429 | 1003.2568 | 42.8751 | 52.2246 | 74.3506 | 911.6179 | 695.6437 | 587.7221 | 647.4443 | 226.0388 | 301.0789 | 296.8577 | 220.1509 | -0.0099462 | -0.07497 | 0.011303 | 0.078566 | 0.014909 | -0.0053451 | 0.09288 | 0.0042021 | -0.088807 | -228.4985 | 18.1789 | -229.1016 | 17.3597 | -224.6891 | 19.4232 | -224.7107 | 15.7007 | -49.8702 | 17.3412 | -49.9194 | 17.142 | 3783.8108 | 3947.7606 | 1015.1969 | 298.9683 | -269.6302 | 641.6829
14:14 | 2903 |  |  | -67.3105 | -66.1313 | -88.643 | -48.6615 | -53.3513 | -80.2735 | -77.8854 | 3.3515 | 27.673 | 13.2842 | 5.0565 |  |  |  | -68.5367 | -73.6565 | -78.2865 | -30.1516 |  | -86.9656 | -77.6658 | 25.6574 | 34.9416 | 24.3198 | 5.7417 | 78.7819 | 213.7315 | 203.843 | 103.1104 | 99.9043 | 109.8226 | 165.1223 | 83.9666 | 124.1884 | 80.7019 | 103.3613 | 253.2063 | 770.0837 | 104.3011 | 52.6664 | 71.7644 | 95.3202 | 128.6484 | 864.8147 | 276.9269 | 496.2127 | 429.3184 | 900.5972 | 98.7551 | 73.1276 | 100.2791 | 229.9607 | 666.8375 | 132.5672 | 99.0354 | 134.0897 | 310.8116 | 752.1427 | 98.6412 | 35.6178 | 54.2461 | 81.0619 | 110.3732 | 947.2268 | 947.0551 | 961.1233 | 944.5058 | 78.0809 | 99.0555 | 119.8011 | 257.8587 | 666.7815 | 60.4643 | 89.7829 | 143.73 | 353.4411 | 734.7566 | 43.3859 | 57.915 | 76.5519 | 93.5438 | 120.8339 | 841.2623 |  | 913.0089 | 575.9227 |  | 49.6981 | 102.8483 | 118.8734 | 257.1047 | 703.3777 | 56.9909 | 97.5176 | 124.5675 | 329.647 | 798.2497 | 31.5362 | 33.2678 | 46.7086 | 75.2597 | 130.1806 | 920.5494 | 909.8892 | 949.7613 | 893.9551 | 59.6958 | 100.6984 | 128.3022 | 252.5629 | 673.3335 | 913.7679 | 992.9401 |  |  | 998.222 | 1015.3446 | 869.9696 | 956.5786 | 865.4204 | 957.221 | 877.435 | 861.8733 | 849.2484 | 840.2864 | 893.3416 | 867.5661 | 831.0059 | 1037.6453 | 1001.0193 | 963.1925 | 999.3079 | 988.477 | 210.5645 |  | 296.4462 | 85.1366 | 239.8737 | 302.6907 | 167.7307 | 101.5943 | 112.7262 | 115.6744 | 96.5108 | 261.1592 | 721.4022 | 232.1882 | 94.8372 | 96.0036 | 92.1873 | 102.4403 | 845.7343 | 883.311 | 883.346 | 871.8768 | 908.0965 | 99.4466 | 100.8478 | 112.7736 | 98.966 | 619.113 | 120.4927 | 98.1947 | 288.5918 | 723.8924 | 99.3358 | 33.9124 | 49.3242 | 77.7453 | 115.7039 | 920.6679 | 891.7735 | 903.0501 | 745.129 | 98.8735 | 73.3662 | 107.6204 | 203.5446 | 651.4401 | 41.0851 | 65.4613 | 102.6039 | 221.0767 | 697.9837 | 29.7931 | 33.1033 | 44.9327 | 72.9629 | 119.8174 | 832.6471 | 823.4655 | 886.6127 | 932.1464 | 904.2795 | 41.6482 | 66.3924 | 104.6986 | 189.3338 | 632.8507 | 46.3075 | 73.1986 | 104.103 | 211.5732 | 761.5563 | 31.4439 | 35.2586 | 51.207 | 79.9479 | 139.6093 | 910.0924 | 895.8599 | 914.9012 | 877.6254 | 47.2836 | 108.1117 | 78.0286 | 245.9092 | 702.126 | 903.2109 | 950.1671 | 990.7719 |  | 1009.1665 | 1026.3721 | 1023.8311 | 878.3909 |  | 843.4899 |  | 1047.0081 | 998.5773 | 1002.865 | 42.8896 | 52.2219 | 74.3552 | 912.106 | 695.5796 | 587.8815 | 647.5999 | 226.2349 | 301.303 | 297.0623 | 220.3096 | -0.0094374 | -0.074903 | 0.011487 | 0.07815 | 0.014641 | -0.0049508 | 0.086405 | -0.00053558 | -0.10506 | -228.4216 | 18.1707 | -229.0524 | 17.3946 | -224.6184 | 19.4499 | -224.6399 | 15.6801 | -49.6209 | 17.3535 | -49.7317 | 17.1687 | 3800.964 | 3950.682 | 1015.1733 | 299.1827 | -269.2558 | 641.7305
14:14 | 2904 |  |  | -67.313 | -65.9443 | -88.6483 | -48.7739 | -53.3019 | -80.1915 | -77.8687 | 3.3553 | 27.6777 | 13.2844 | 5.0591 |  |  |  | -68.463 | -73.4302 | -78.0392 | -30.0775 |  | -86.8984 | -77.5316 | 25.6895 | 35.047 | 24.3649 | 5.7676 | 77.7217 | 213.8292 | 203.9503 | 103.1122 | 99.9216 | 109.8522 | 165.163 | 83.9624 | 124.2724 | 80.7477 | 103.3808 | 253.371 | 770.2306 | 104.3061 | 52.6824 | 71.8741 | 95.3594 | 128.7198 | 864.8528 | 277.5397 | 496.5596 | 429.9848 | 900.6417 | 98.8339 | 73.1603 | 100.2941 | 230.0872 | 666.9998 | 132.585 | 99.0444 | 134.1483 | 310.9388 | 752.2957 | 98.6723 | 35.6572 | 54.2481 | 81.0476 | 110.4253 | 947.3636 | 947.1045 | 961.1497 | 944.5145 | 78.0635 | 99.0521 | 119.8406 | 257.9794 | 666.959 | 60.4503 | 89.8199 | 143.7668 | 353.592 | 734.92 | 43.4048 | 57.9468 | 76.5843 | 93.5626 | 120.8984 | 841.1047 |  | 912.8441 | 575.5397 |  | 49.7343 | 102.8375 | 118.8935 | 257.2696 | 703.5513 | 56.9613 | 97.5117 | 124.612 | 329.811 | 798.3944 | 31.5277 | 33.2856 | 46.7373 | 75.295 | 130.2281 | 922.2078 | 910.9583 | 951.2967 | 895.4682 | 59.698 | 100.7048 | 128.3621 | 252.6755 | 673.5077 | 914.1138 | 990.2008 |  |  | 998.4244 | 1015.2279 | 870.1095 | 956.8095 | 865.2964 | 957.2271 | 892.0392 | 861.7757 | 842.0365 | 809.7092 | 900.9309 | 863.464 | 832.9783 | 1061.2351 | 1001.0883 | 963.2288 | 999.4322 | 988.4952 | 210.7123 |  | 296.6534 | 85.1755 | 239.743 | 302.4878 | 167.6454 | 101.6403 | 112.7775 | 115.7722 | 96.527 | 261.2785 | 721.6052 | 232.3179 | 94.8534 | 96.0093 | 92.1936 | 102.4531 | 845.7942 | 883.7432 | 883.6056 | 870.9698 | 908.5251 | 99.4363 | 100.8687 | 112.8055 | 98.9687 | 619.2365 | 120.5101 | 98.1973 | 288.7538 | 724.0566 | 99.3073 | 33.9246 | 49.3579 | 77.7712 | 115.7343 | 920.3267 | 891.7905 | 902.9794 | 745.1406 | 98.868 | 73.4039 | 107.611 | 203.6302 | 651.5862 | 41.1865 | 65.4884 | 102.6443 | 221.2669 | 698.1569 | 29.5786 | 33.11 | 44.9396 | 72.9877 | 119.8803 | 829.5362 | 821.6408 | 885.8479 | 931.413 | 903.7639 | 41.6395 | 66.408 | 104.7572 | 189.4214 | 633.0223 | 46.3199 | 73.2329 | 104.1349 | 211.6865 | 761.7209 | 31.4591 | 35.2583 | 51.228 | 79.9747 | 139.689 | 911.0649 | 896.2675 | 915.6194 | 878.3051 | 47.3095 | 108.1356 | 78.0708 | 246.0146 | 702.2695 | 902.47 | 949.172 | 990.6698 |  | 1009.9213 | 1026.6427 | 1022.8051 | 878.1742 |  | 843.6043 |  | 1047.3534 | 998.5896 | 1002.5097 | 42.927 | 52.2557 | 74.3687 | 912.9128 | 695.5732 | 588.0085 | 647.7274 | 226.3338 | 301.5109 | 297.213 | 220.4169 | -0.010085 | -0.074948 | 0.011166 | 0.078126 | 0.014771 | -0.0045436 | 0.078401 | 0.001774 | -0.098919 | -228.3755 | 18.1481 | -228.9263 | 17.3453 | -224.4553 | 19.4376 | -224.526 | 15.6657 | -49.4394 | 17.3432 | -49.4886 | 17.1461 | 3757.3448 | 3949.8822 | 1015.1843 | 299.3619 | -268.9445 | 641.7908
14:14 | 2905 |  |  | -67.3692 | -65.6462 | -88.6559 | -48.6932 | -53.3161 | -79.9991 | -77.7523 | 3.353 | 27.7082 | 13.2794 | 5.0599 |  |  |  | -68.4054 | -73.2532 | -77.9939 | -30.0389 |  | -86.7827 | -77.3791 | 25.7171 | 35.1383 | 24.4048 | 5.7867 | 78.3489 | 213.9282 | 204.0829 | 103.1249 | 99.96 | 109.8942 | 165.2044 | 83.9592 | 124.3803 | 80.8089 | 103.401 | 253.5021 | 770.3652 | 104.3395 | 52.7254 | 71.9694 | 95.3903 | 128.7868 | 864.8614 | 278.2304 | 496.9946 | 430.7238 | 900.6304 | 98.9022 | 73.1817 | 100.3491 | 230.2179 | 667.1668 | 132.6059 | 99.0438 | 134.1796 | 311.0758 | 752.4549 | 98.6054 | 35.6614 | 54.2437 | 81.0864 | 110.4816 | 947.4145 | 947.1639 | 961.2005 | 944.5352 | 78.0469 | 99.0384 | 119.8732 | 258.1261 | 667.1262 | 60.4241 | 89.8726 | 143.7996 | 353.7478 | 735.0996 | 43.3843 | 57.9612 | 76.6066 | 93.5801 | 120.9521 | 841.1116 |  | 912.6927 | 575.8351 |  | 49.7743 | 102.8352 | 118.9277 | 257.4105 | 703.7038 | 56.974 | 97.5194 | 124.6371 | 329.9579 | 798.5745 | 31.5329 | 33.299 | 46.7485 | 75.3429 | 130.2864 | 923.9629 | 911.8819 | 952.5919 | 896.7761 | 59.7293 | 100.7277 | 128.4158 | 252.7724 | 673.6946 | 914.696 | 988.0221 |  |  | 998.6248 | 1015.1921 | 870.2709 | 957.0191 | 865.1523 | 957.2057 | 895.8493 | 859.5934 | 837.5229 | 779.4868 | 906.3822 | 863.5891 | 840.1833 | 1058.8767 | 1001.2642 | 963.2806 | 999.6598 | 988.5881 | 210.8824 |  | 296.8627 | 85.2071 | 239.8442 | 302.3589 | 167.7133 | 101.6893 | 112.7886 | 115.8759 | 96.5405 | 261.3937 | 721.8111 | 232.4367 | 94.8594 | 96.0183 | 92.2045 | 102.4677 | 846.2582 | 884.1406 | 883.8451 | 871.379 | 908.9305 | 99.4709 | 100.8819 | 112.8375 | 98.9808 | 619.3658 | 120.5508 | 98.1895 | 288.9153 | 724.2447 | 99.3002 | 33.9341 | 49.3833 | 77.7969 | 115.7657 | 920.1417 | 891.8201 | 902.9282 | 745.1554 | 98.8815 | 73.4439 | 107.6973 | 203.7094 | 651.7094 | 41.267 | 65.5184 | 102.6866 | 221.3456 | 698.3064 | 29.3725 | 33.1212 | 44.9297 | 73.0506 | 119.9283 | 816.5736 | 814.1813 | 885.1599 | 931.5878 | 903.255 | 41.6114 | 66.4253 | 104.7849 | 189.5089 | 633.1785 | 46.3532 | 73.2683 | 104.1622 | 211.8125 | 761.8805 | 31.4758 | 35.2431 | 51.2461 | 79.9932 | 139.7583 | 911.9396 | 896.873 | 916.5605 | 878.9543 | 47.352 | 108.1549 | 78.1162 | 246.116 | 702.4153 | 902.0036 | 948.5004 | 993.2132 |  | 1010.7279 | 1026.9508 | 1021.8109 | 877.9332 |  | 843.7106 |  | 1047.7212 | 998.6533 | 1002.1926 | 42.9446 | 52.2761 | 74.39 | 913.9045 | 695.5663 | 588.1548 | 647.8548 | 226.5864 | 301.7844 | 297.5445 | 220.6531 | -0.010069 | -0.074318 | 0.011514 | 0.078674 | 0.014292 | -0.0054641 | 0.085081 | -0.0026778 | -0.095043 | -228.3108 | 18.1399 | -228.8678 | 17.3453 | -224.4368 | 19.4684 | -224.4707 | 15.6965 | -49.2148 | 17.3309 | -49.2794 | 17.1482 | 3726.1136 | 3951.51 | 1015.2342 | 299.6645 | -268.5856 | 641.8605
14:14 | 2906 |  |  | -67.43 | -65.4464 | -88.7693 | -48.6411 | -53.1251 | -79.7967 | -77.6318 | 3.3499 | 27.74 | 13.285 | 5.0605 |  |  |  | -68.3947 | -73.1671 | -77.9099 | -30.0528 |  | -86.613 | -77.205 | 25.7445 | 35.2365 | 24.448 | 5.8192 | 77.2122 | 214.0477 | 204.2296 | 103.1395 | 100.0079 | 109.929 | 165.2384 | 83.941 | 124.4767 | 80.8694 | 103.4227 | 253.6264 | 770.5221 | 104.3583 | 52.7752 | 72.0794 | 95.4178 | 128.8393 | 864.8247 | 278.7702 | 497.3659 | 431.3855 | 900.5603 | 98.9363 | 73.2207 | 100.3787 | 230.3418 | 667.3342 | 132.6703 | 99.0485 | 134.2194 | 311.2149 | 752.6102 | 98.5747 | 35.6696 | 54.2705 | 81.1486 | 110.5456 | 947.4213 | 947.1848 | 961.2148 | 944.5099 | 78.0651 | 99.0315 | 119.9054 | 258.2743 | 667.2957 | 60.4087 | 89.8989 | 143.8207 | 353.8795 | 735.2738 | 43.3792 | 57.9708 | 76.6187 | 93.5957 | 121.004 | 841.0369 |  | 912.45 | 576.4809 |  | 49.7816 | 102.8245 | 118.9515 | 257.5402 | 703.8557 | 57.0185 | 97.5297 | 124.6947 | 330.1198 | 798.7508 | 31.5367 | 33.3183 | 46.7842 | 75.3802 | 130.3435 | 925.9217 | 912.8617 | 953.9576 | 898.151 | 59.7624 | 100.7401 | 128.4576 | 252.8803 | 673.8951 | 915.0934 | 987.6631 |  |  | 998.8327 | 1015.1721 | 870.4082 | 957.1233 | 864.9911 | 957.1666 | 903.3436 | 862.5575 | 841.6291 | 760.2864 | 909.8189 | 866.3081 | 818.09 | 1045.6673 | 1001.382 | 963.3278 | 999.8422 | 988.7118 | 211.0608 |  | 297.1003 | 85.2411 | 239.8842 | 302.3352 | 167.9326 | 101.7284 | 112.7712 | 115.93 | 96.5384 | 261.5061 | 722.0166 | 232.5323 | 94.8489 | 96.0256 | 92.2271 | 102.4803 | 846.751 | 884.4993 | 884.1148 | 872.3281 | 909.3527 | 99.5006 | 100.8764 | 112.8519 | 98.9856 | 619.4946 | 120.5964 | 98.198 | 289.0702 | 724.4323 | 99.3019 | 33.9423 | 49.4036 | 77.8236 | 115.7974 | 920.0623 | 891.8543 | 902.8936 | 745.1864 | 98.8799 | 73.4858 | 107.7356 | 203.8151 | 651.8299 | 41.2091 | 65.564 | 102.7678 | 221.4719 | 698.4763 | 29.422 | 33.1482 | 44.9084 | 73.095 | 119.9836 | 808.7978 | 809.3903 | 884.417 | 931.9889 | 902.7743 | 41.6142 | 66.4753 | 104.8128 | 189.6192 | 633.3334 | 46.3759 | 73.2993 | 104.1727 | 211.9271 | 762.0384 | 31.495 | 35.2536 | 51.2614 | 80.023 | 139.8285 | 912.3375 | 897.5089 | 917.2716 | 879.4031 | 47.3466 | 108.1818 | 78.1622 | 246.217 | 702.5835 | 901.6392 | 947.896 | 995.0056 |  | 1011.574 | 1027.2898 | 1020.869 | 877.7348 |  | 843.798 |  | 1048.0822 | 998.5235 | 1001.8922 | 42.9551 | 52.3001 | 74.3987 | 915.1929 | 695.5015 | 588.2958 | 648.0267 | 226.6869 | 301.9486 | 297.7013 | 220.8037 | -0.0099804 | -0.074103 | 0.010804 | 0.078144 | 0.015084 | -0.0050481 | 0.081866 | 0.00069943 | -0.094042 | -228.197 | 18.1071 | -228.7816 | 17.3268 | -224.2922 | 19.4396 | -224.3322 | 15.6801 | -48.9779 | 17.3391 | -49.0855 | 17.1585 | 3740.7395 | 3949.931 | 1015.2794 | 299.825 | -268.2549 | 641.8986
14:14 | 2907 |  |  | -67.2908 | -65.2982 | -88.8149 | -48.5065 | -53.141 | -79.6151 | -77.5322 | 3.3556 | 27.7358 | 13.3121 | 5.0585 |  |  |  | -68.2563 | -72.9816 | -77.955 | -29.9284 |  | -86.5001 | -77.0324 | 25.7469 | 35.3189 | 24.5078 | 5.8947 | 75.9577 | 214.1558 | 204.3536 | 103.158 | 100.038 | 109.9577 | 165.2731 | 83.9726 | 124.5776 | 80.9475 | 103.4581 | 253.7688 | 770.6844 | 104.3624 | 52.8128 | 72.2128 | 95.4304 | 128.879 | 864.7381 | 279.2135 | 497.9321 | 432.0835 | 900.4024 | 98.9712 | 73.2513 | 100.3783 | 230.4682 | 667.483 | 132.7414 | 99.0477 | 134.2704 | 311.3551 | 752.7484 | 98.5983 | 35.6554 | 54.322 | 81.194 | 110.6116 | 947.3575 | 947.1349 | 961.0875 | 944.3423 | 78.1194 | 99.0368 | 119.9602 | 258.4016 | 667.4794 | 60.3943 | 89.9279 | 143.8702 | 354.0349 | 735.4381 | 43.3982 | 57.9592 | 76.6221 | 93.6086 | 121.0761 | 841.1259 |  | 912.4101 | 577.1285 |  | 49.7876 | 102.8256 | 118.9761 | 257.6979 | 704.0245 | 57.031 | 97.5413 | 124.7381 | 330.2698 | 798.9711 | 31.5721 | 33.3347 | 46.8241 | 75.4176 | 130.4174 | 927.8101 | 913.93 | 955.5241 | 899.7635 | 59.7944 | 100.7805 | 128.5306 | 253.0045 | 674.0663 | 915.2108 | 988.015 |  |  | 999.0291 | 1015.1521 | 870.5292 | 957.1528 | 864.7996 | 957.088 | 907.2239 | 866.4892 | 842.9533 | 755.9101 | 913.0998 | 869.5887 | 798.3732 | 1040.9236 | 1001.3563 | 963.3797 | 999.9172 | 988.7928 | 211.2274 |  | 297.3297 | 85.2902 | 239.7759 | 302.2529 | 168.0602 | 101.767 | 112.7615 | 115.97 | 96.5514 | 261.6135 | 722.2426 | 232.6526 | 94.8521 | 96.032 | 92.2403 | 102.4906 | 846.7217 | 884.8458 | 884.3869 | 874.8347 | 909.7656 | 99.4852 | 100.8744 | 112.8707 | 98.9992 | 619.6148 | 120.6247 | 98.2173 | 289.2353 | 724.6115 | 99.3068 | 33.9502 | 49.4095 | 77.8332 | 115.825 | 920.049 | 891.9044 | 902.8891 | 745.1756 | 98.8753 | 73.5407 | 107.7304 | 203.9183 | 651.9674 | 41.1839 | 65.593 | 102.7949 | 221.5991 | 698.6069 | 29.6284 | 33.1656 | 44.9508 | 73.0943 | 120.0334 | 814.1657 | 811.5293 | 883.6592 | 931.8708 | 902.2881 | 41.6634 | 66.5313 | 104.8067 | 189.7305 | 633.4701 | 46.3948 | 73.3405 | 104.19 | 212.0226 | 762.2154 | 31.4926 | 35.2708 | 51.269 | 80.0511 | 139.892 | 912.7747 | 897.6594 | 917.7162 | 879.754 | 47.3638 | 108.2165 | 78.2034 | 246.3331 | 702.7696 | 901.3018 | 947.2158 | 995.0124 |  | 1012.4461 | 1027.64 | 1020.0078 | 877.5507 |  | 843.8754 |  | 1048.3962 | 998.4746 | 1001.6589 | 42.97 | 52.3092 | 74.4089 | 916.3921 | 695.4736 | 588.4705 | 648.1713 | 226.8674 | 302.1602 | 297.8364 | 220.9121 | -0.0094322 | -0.073123 | 0.011424 | 0.078398 | 0.015206 | -0.0048032 | 0.10159 | 0.0031531 | -0.087838 | -228.1262 | 18.1235 | -228.6862 | 17.3207 | -224.2122 | 19.4417 | -224.283 | 15.7253 | -48.7594 | 17.3453 | -48.8671 | 17.14 | 3804.0188 | 3950.3851 | 1015.3506 | 299.9983 | -267.8558 | 641.972
14:14 | 2908 |  |  | -67.3175 | -65.0879 | -88.6136 | -48.4568 | -53.1104 | -79.5668 | -77.4349 | 3.3576 | 27.7509 | 13.3196 | 5.058 |  |  |  | -68.2085 | -73.0201 | -77.8899 | -29.948 |  | -86.3958 | -77.1257 | 25.7719 | 35.4135 | 24.5544 | 5.991 | 79.0661 | 214.2198 | 204.4645 | 103.166 | 100.0496 | 109.9728 | 165.3133 | 84.0342 | 124.6903 | 81.04 | 103.4859 | 253.9329 | 770.8237 | 104.3585 | 52.8442 | 72.3513 | 95.4456 | 128.9282 | 864.5902 | 279.3129 | 498.8491 | 432.4318 | 900.2639 | 98.989 | 73.288 | 100.3839 | 230.5992 | 667.6285 | 132.8361 | 99.0559 | 134.3145 | 311.4967 | 752.8946 | 98.6234 | 35.6761 | 54.3428 | 81.1871 | 110.6742 | 947.1507 | 947.0196 | 960.7627 | 944.0564 | 78.1735 | 99.0435 | 119.9972 | 258.5308 | 667.6587 | 60.4149 | 89.9652 | 143.9606 | 354.2185 | 735.6113 | 43.3827 | 57.9334 | 76.6179 | 93.6378 | 121.1265 | 841.1824 |  | 912.5171 | 576.9486 |  | 49.8108 | 102.8239 | 119.0191 | 257.8555 | 704.1891 | 57.0341 | 97.5646 | 124.7736 | 330.4305 | 799.202 | 31.6192 | 33.3335 | 46.8263 | 75.4831 | 130.4808 | 930.0367 | 914.9823 | 957.1224 | 901.5475 | 59.9186 | 100.7495 | 128.5094 | 253.0915 | 674.2322 | 915.1852 | 989.1897 |  |  | 999.1979 | 1015.1579 | 870.6564 | 957.1785 | 864.5937 | 956.9812 | 910.0348 | 869.5769 | 843.2143 | 782.341 | 914.6623 | 873.572 | 806.5599 | 1033.8975 | 1001.2312 | 963.4302 | 999.9068 | 988.8135 | 211.3411 |  | 297.4554 | 85.3225 | 239.9543 | 302.1957 | 168.0304 | 101.8157 | 112.7654 | 116.0268 | 96.5704 | 261.7539 | 722.482 | 232.7654 | 94.8522 | 96.0324 | 92.2478 | 102.4911 | 846.1515 | 885.0967 | 884.6188 | 875.3502 | 910.1487 | 99.4977 | 100.8772 | 112.9031 | 98.9914 | 619.7442 | 120.6493 | 98.2197 | 289.3894 | 724.7909 | 99.3206 | 33.9596 | 49.4205 | 77.8592 | 115.8451 | 920.1611 | 892.0051 | 902.922 | 745.1811 | 98.874 | 73.5853 | 107.7596 | 203.9997 | 652.1047 | 41.2215 | 65.6055 | 102.7879 | 221.6946 | 698.7079 | 29.718 | 33.1705 | 44.9972 | 73.1226 | 120.0736 | 799.3682 | 801.5174 | 882.961 | 930.8958 | 901.7971 | 41.721 | 66.5703 | 104.8172 | 189.8287 | 633.6037 | 46.4322 | 73.3822 | 104.2277 | 212.1296 | 762.406 | 31.5336 | 35.2721 | 51.314 | 80.1136 | 139.9558 | 913.9143 | 897.7183 | 918.5487 | 880.3688 | 47.4407 | 108.2478 | 78.2367 | 246.4653 | 702.9637 | 900.8068 | 946.4336 | 994.4934 |  | 1013.3408 | 1027.9806 | 1019.2142 | 877.3905 |  | 843.9278 |  | 1048.6613 | 998.4537 | 1001.529 | 42.994 | 52.3322 | 74.4161 | 916.6184 | 695.4717 | 588.6297 | 648.3446 | 226.9873 | 302.3732 | 298.0986 | 221.0396 | -0.0094974 | -0.072618 | 0.011287 | 0.078491 | 0.014885 | -0.0047757 | 0.10102 | -0.00075272 | -0.089872 | -228.0678 | 18.1009 | -228.5847 | 17.3001 | -224.1014 | 19.4211 | -224.1568 | 15.7048 | -48.5317 | 17.3453 | -48.6455 | 17.1543 | 3891.5203 | 3949.4942 | 1015.4419 | 300.2359 | -267.6528 | 642.0507
14:14 | 2909 |  |  | -67.3003 | -64.8514 | -88.4401 | -48.2593 | -52.9883 | -79.3773 | -77.2654 | 3.3538 | 27.7772 | 13.3314 | 5.0597 |  |  |  | -68.0872 | -73.1307 | -77.7613 | -29.9318 |  | -86.3519 | -76.8829 | 25.7971 | 35.4995 | 24.5999 | 5.9939 | 78.2155 | 214.2786 | 204.5888 | 103.1912 | 100.0828 | 110.0024 | 165.3541 | 84.0694 | 124.7945 | 81.0767 | 103.4863 | 254.0923 | 770.9672 | 104.4033 | 52.8949 | 72.5119 | 95.4794 | 129.0019 | 864.4689 | 279.394 | 499.3006 | 432.6402 | 900.1048 | 99.014 | 73.3386 | 100.4252 | 230.7404 | 667.7752 | 132.8978 | 99.0736 | 134.3482 | 311.6194 | 753.038 | 98.6164 | 35.6925 | 54.3338 | 81.1853 | 110.7259 | 946.8691 | 946.8653 | 960.4345 | 943.789 | 78.183 | 99.0466 | 120.0224 | 258.6671 | 667.832 | 60.4703 | 89.9975 | 144.02 | 354.3768 | 735.7872 | 43.4091 | 57.9022 | 76.6059 | 93.6524 | 121.1584 | 840.6747 |  | 912.5355 | 576.6839 |  | 49.8581 | 102.8136 | 119.0599 | 257.9983 | 704.3751 | 57.0995 | 97.5792 | 124.8236 | 330.6126 | 799.3763 | 31.643 | 33.3274 | 46.8177 | 75.5512 | 130.5096 | 931.9975 | 916.0962 | 958.8284 | 903.5469 | 59.9986 | 100.7074 | 128.4707 | 253.1733 | 674.4265 | 915.17 | 991.0852 |  |  | 999.3244 | 1015.1727 | 870.8259 | 957.2297 | 864.4152 | 956.8979 | 914.7523 | 870.7321 | 845.0018 | 809.2629 | 908.3037 | 875.4738 | 816.705 | 1002.0384 | 1001.0873 | 963.4732 | 999.8373 | 988.8037 | 211.4022 |  | 297.5014 | 85.352 | 240.1568 | 302.1962 | 167.7889 | 101.8551 | 112.7716 | 116.0804 | 96.5828 | 261.8872 | 722.7104 | 232.8598 | 94.8538 | 96.0415 | 92.2608 | 102.4968 | 846.1077 | 885.2055 | 884.8601 | 874.3524 | 910.4147 | 99.5117 | 100.8789 | 112.9299 | 98.9952 | 619.878 | 120.6935 | 98.2196 | 289.5543 | 724.9845 | 99.332 | 33.976 | 49.442 | 77.8896 | 115.8799 | 920.3904 | 892.1363 | 902.982 | 745.2366 | 98.8725 | 73.6239 | 107.7823 | 204.0943 | 652.2545 | 41.2236 | 65.6123 | 102.7915 | 221.7907 | 698.8165 | 29.6597 | 33.1627 | 45.0311 | 73.1717 | 120.1297 | 803.5084 | 797.7863 | 882.2908 | 929.6726 | 901.2747 | 41.7209 | 66.6007 | 104.7919 | 189.9236 | 633.7274 | 46.4655 | 73.4213 | 104.2524 | 212.2368 | 762.5977 | 31.5687 | 35.2988 | 51.3502 | 80.1642 | 140.0239 | 914.9116 | 898.5355 | 919.9312 | 881.3742 | 47.4261 | 108.2869 | 78.2838 | 246.5927 | 703.1727 | 900.1752 | 945.9062 | 994.4586 |  | 1014.2105 | 1028.4213 | 1018.5486 | 877.2566 |  | 843.9474 |  | 1048.8738 | 998.4994 | 1001.4293 | 43.0072 | 52.3285 | 74.4221 | 916.3545 | 695.5279 | 588.7948 | 648.4998 | 227.1601 | 302.566 | 298.2415 | 221.1992 | -0.0095835 | -0.073115 | 0.011386 | 0.078303 | 0.015362 | -0.0047462 | 0.083285 | 0.0037483 | -0.096142 | -228.0031 | 18.105 | -228.5078 | 17.2693 | -224.0183 | 19.4232 | -224.0768 | 15.7089 | -48.3194 | 17.3515 | -48.4148 | 17.1564 | 3925.5193 | 3949.9325 | 1015.56 | 300.4038 | -267.1884 | 642.1613
14:14 | 2910 |  |  | -67.3286 | -64.6292 | -88.1423 | -48.2046 | -52.9485 | -79.3392 | -77.1402 | 3.3548 | 27.796 | 13.332 | 5.058 |  |  |  | -67.9634 | -73.0352 | -77.5585 | -29.7849 |  | -86.2039 | -76.8099 | 25.8211 | 35.5954 | 24.6465 | 5.9961 | 77.1121 | 214.3639 | 204.7122 | 103.2278 | 100.1336 | 110.0511 | 165.3958 | 84.0838 | 124.8855 | 81.1487 | 103.4728 | 254.2088 | 771.1092 | 104.4452 | 52.9801 | 72.6651 | 95.4994 | 129.0547 | 864.4117 | 279.8661 | 499.2462 | 433.1689 | 899.9002 | 99.0186 | 73.3578 | 100.4171 | 230.8582 | 667.9319 | 132.8884 | 99.0657 | 134.3709 | 311.752 | 753.1823 | 98.6015 | 35.686 | 54.3467 | 81.2083 | 110.782 | 946.6429 | 946.7101 | 960.1848 | 943.519 | 78.1727 | 99.0535 | 120.0621 | 258.8016 | 668.009 | 60.4627 | 90.0281 | 144.0623 | 354.5161 | 735.9465 | 43.4669 | 57.9625 | 76.6361 | 93.6837 | 121.1783 | 839.9172 |  | 912.6994 | 577.4684 |  | 49.8936 | 102.8337 | 119.1216 | 258.141 | 704.5164 | 57.194 | 97.5873 | 124.8681 | 330.7577 | 799.5639 | 31.6561 | 33.3515 | 46.8367 | 75.5968 | 130.5607 | 933.9618 | 916.9706 | 960.296 | 905.3132 | 60.0016 | 100.7391 | 128.5338 | 253.2747 | 674.6154 | 915.1869 | 993.0426 |  |  | 999.4006 | 1015.1914 | 871.022 | 957.3223 | 864.3065 | 956.8798 | 917.671 | 870.1242 | 842.4785 | 814.7135 | 903.1191 | 875.5943 | 829.2872 | 966.978 | 1000.9544 | 963.5163 | 999.7228 | 988.7714 | 211.4714 |  | 297.5638 | 85.3897 | 240.1225 | 302.236 | 167.5601 | 101.8826 | 112.7972 | 116.1495 | 96.5801 | 261.9949 | 722.9358 | 232.9722 | 94.8799 | 96.0429 | 92.2719 | 102.5077 | 846.8002 | 885.3611 | 885.0336 | 876.7695 | 910.5388 | 99.5388 | 100.8695 | 112.9539 | 98.9963 | 620.0077 | 120.7356 | 98.2277 | 289.7352 | 725.1758 | 99.3367 | 33.994 | 49.4662 | 77.9177 | 115.9189 | 920.7196 | 892.2414 | 903.0805 | 745.3052 | 98.8639 | 73.6645 | 107.8185 | 204.2372 | 652.4055 | 41.1996 | 65.6389 | 102.8178 | 221.8837 | 698.9239 | 29.691 | 33.172 | 45.0282 | 73.2187 | 120.1788 | 832.7067 | 813.5117 | 881.5522 | 928.6945 | 900.709 | 41.7143 | 66.6225 | 104.7858 | 190.0144 | 633.8622 | 46.4897 | 73.4615 | 104.2738 | 212.3343 | 762.7832 | 31.5394 | 35.3454 | 51.3457 | 80.1973 | 140.0878 | 915.7371 | 899.4234 | 921.2929 | 882.4462 | 47.4068 | 108.3371 | 78.3246 | 246.7069 | 703.3772 | 899.6782 | 945.8519 | 994.778 |  | 1015.0363 | 1028.7736 | 1017.9357 | 877.1447 |  | 843.9585 |  | 1049.0561 | 998.5682 | 1001.4103 | 43.0175 | 52.3219 | 74.4362 | 916.6368 | 695.6926 | 588.941 | 648.6838 | 227.2799 | 302.7351 | 298.4812 | 221.3048 | -0.0094425 | -0.072341 | 0.011199 | 0.07835 | 0.015012 | -0.0053566 | 0.093725 | -0.004701 | -0.10211 | -227.9354 | 18.0968 | -228.4401 | 17.2714 | -223.9445 | 19.4211 | -223.9783 | 15.7191 | -48.1163 | 17.3576 | -48.2147 | 17.1646 | 3831.2175 | 3951.8131 | 1015.6715 | 300.6081 | -266.7265 | 642.3168
14:14 | 2911 |  |  | -67.3128 | -64.5389 | -87.8845 | -48.2991 | -52.9191 | -79.2106 | -77.1704 | 3.3583 | 27.8053 | 13.3346 | 5.0588 |  |  |  | -67.871 | -72.825 | -77.4879 | -29.6507 |  | -86.1131 | -76.7801 | 25.8375 | 35.696 | 24.6972 | 6.0191 | 77.4038 | 214.4568 | 204.8164 | 103.2436 | 100.1575 | 110.0796 | 165.4268 | 84.0773 | 124.9729 | 81.2061 | 103.4551 | 254.2877 | 771.2385 | 104.4342 | 53.0261 | 72.8041 | 95.5408 | 129.1009 | 864.3103 | 280.3378 | 499.5703 | 433.6885 | 899.7261 | 98.987 | 73.3574 | 100.4127 | 230.9667 | 668.1019 | 132.931 | 99.051 | 134.4187 | 311.8845 | 753.3333 | 98.6281 | 35.7196 | 54.3591 | 81.2341 | 110.8404 | 946.3396 | 946.5435 | 959.8327 | 943.1868 | 78.2083 | 99.0394 | 120.1131 | 258.924 | 668.1796 | 60.4261 | 90.0502 | 144.1197 | 354.6672 | 736.0993 | 43.4424 | 57.9738 | 76.6682 | 93.7244 | 121.1969 | 839.4546 |  | 913.0305 | 578.2904 |  | 49.9026 | 102.8171 | 119.1513 | 258.2705 | 704.6528 | 57.2104 | 97.6008 | 124.9148 | 330.9264 | 799.7546 | 31.657 | 33.3624 | 46.8666 | 75.6345 | 130.6225 | 936.3016 | 918.0861 | 962.016 | 907.561 | 60.0608 | 100.7361 | 128.5725 | 253.3676 | 674.8025 | 915.2223 | 995.8527 |  |  | 999.4362 | 1015.1986 | 871.2138 | 957.4546 | 864.3184 | 956.9961 | 915.4384 | 879.361 | 828.2567 | 807.9557 | 906.3148 | 876.5116 | 832.8659 | 960.8828 | 1000.7891 | 963.5395 | 999.5746 | 988.6944 | 211.5634 |  | 297.6681 | 85.4287 | 240.0707 | 302.2158 | 167.5361 | 101.9134 | 112.8395 | 116.2652 | 96.5892 | 262.1101 | 723.1537 | 233.0903 | 94.8987 | 96.033 | 92.2796 | 102.5036 | 847.352 | 885.6322 | 885.1709 | 878.9684 | 910.6054 | 99.5984 | 100.857 | 112.9792 | 98.9877 | 620.124 | 120.759 | 98.2327 | 289.8889 | 725.3765 | 99.3283 | 34.0044 | 49.4912 | 77.9571 | 115.9537 | 921.1552 | 892.355 | 903.2531 | 745.3838 | 98.8783 | 73.7058 | 107.8827 | 204.4128 | 652.5502 | 41.2049 | 65.6657 | 102.8449 | 222.0088 | 699.0378 | 29.8168 | 33.2066 | 45.045 | 73.2797 | 120.2159 | 833.4125 | 818.1102 | 880.8849 | 927.4445 | 900.1314 | 41.771 | 66.6382 | 104.8359 | 190.1017 | 634.003 | 46.5098 | 73.5093 | 104.3205 | 212.4432 | 762.952 | 31.5531 | 35.3703 | 51.3643 | 80.2508 | 140.1746 | 917.3385 | 900.2242 | 922.9506 | 883.9784 | 47.4568 | 108.372 | 78.3594 | 246.8278 | 703.5846 | 899.269 | 946.2632 | 995.2497 |  | 1015.8178 | 1029.0101 | 1017.3605 | 877.0428 |  | 843.8773 |  | 1049.2239 | 998.6141 | 1001.4742 | 43.0395 | 52.387 | 74.45 | 917.48 | 695.9186 | 589.0966 | 648.86 | 227.5027 | 302.9678 | 298.6588 | 221.4484 | -0.0093408 | -0.072065 | 0.01128 | 0.078438 | 0.014923 | -0.0045013 | 0.098001 | 0.0030035 | -0.087505 | -227.8031 | 18.0865 | -228.3416 | 17.2447 | -223.8091 | 19.4047 | -223.8829 | 15.7048 | -47.8886 | 17.3474 | -47.984 | 17.1523 | 3839.7013 | 3949.6539 | 1015.7669 | 300.8133 | -266.419 | 642.5076
14:14 | 2912 |  |  | -67.1961 | -64.415 | -87.7102 | -48.2642 | -52.8762 | -79.1116 | -77.114 | 3.3575 | 27.8224 | 13.3401 | 5.0603 |  |  |  | -67.8402 | -72.6 | -77.3266 | -29.608 |  | -85.9204 | -76.6217 | 25.8606 | 35.7943 | 24.7475 | 6.0436 | 77.675 | 214.5357 | 204.9236 | 103.2499 | 100.1707 | 110.0932 | 165.4554 | 84.1011 | 125.0642 | 81.2252 | 103.4676 | 254.4193 | 771.3799 | 104.4316 | 53.0506 | 72.9886 | 95.5827 | 129.1642 | 864.1606 | 280.5791 | 500.1794 | 434.0446 | 899.542 | 99.0016 | 73.3892 | 100.4355 | 231.109 | 668.2764 | 133.061 | 99.0695 | 134.4845 | 312.0124 | 753.478 | 98.6134 | 35.7212 | 54.4223 | 81.2915 | 110.8995 | 945.9894 | 946.3772 | 959.487 | 942.8396 | 78.2879 | 99.0347 | 120.1731 | 259.057 | 668.3473 | 60.3961 | 90.0915 | 144.1586 | 354.8289 | 736.2543 | 43.3793 | 57.9452 | 76.6863 | 93.73 | 121.2531 | 839.4001 |  | 913.1247 | 577.8874 |  | 49.9066 | 102.8057 | 119.1784 | 258.3935 | 704.8098 | 57.1985 | 97.6095 | 124.9702 | 331.0974 | 799.9306 | 31.6511 | 33.3706 | 46.899 | 75.6709 | 130.6835 | 938.7947 | 919.6042 | 963.8689 | 910.4548 | 60.1168 | 100.7303 | 128.5934 | 253.4752 | 674.997 | 915.2082 | 996.0105 |  |  | 999.4281 | 1015.2227 | 871.3925 | 957.5734 | 864.45 | 957.2121 | 917.524 | 894.2804 | 814.298 | 793.7352 | 899.1075 | 869.9866 | 834.2637 | 979.4312 | 1000.6285 | 963.5607 | 999.426 | 988.6096 | 211.6574 |  | 297.7758 | 85.4631 | 240.1376 | 302.0327 | 167.4279 | 101.9526 | 112.8725 | 116.3326 | 96.5935 | 262.2101 | 723.3763 | 233.2236 | 94.8988 | 96.0332 | 92.2923 | 102.5096 | 847.1246 | 885.955 | 885.3583 | 876.6809 | 910.673 | 99.5967 | 100.8613 | 112.995 | 98.9903 | 620.2508 | 120.7879 | 98.2305 | 290.033 | 725.578 | 99.3188 | 34.007 | 49.501 | 77.9668 | 115.9918 | 921.7057 | 892.4929 | 903.4741 | 745.4525 | 98.8774 | 73.7563 | 107.8819 | 204.4767 | 652.6972 | 41.2571 | 65.7178 | 102.8679 | 222.1227 | 699.1361 | 29.821 | 33.2364 | 45.1111 | 73.2929 | 120.2649 | 828.6791 | 816.9069 | 880.2264 | 926.3421 | 899.5195 | 41.8205 | 66.6986 | 104.8702 | 190.22 | 634.1274 | 46.5361 | 73.5586 | 104.365 | 212.5468 | 763.1082 | 31.5978 | 35.3719 | 51.4263 | 80.2958 | 140.2543 | 919.5528 | 901.7176 | 926.0139 | 886.7223 | 47.4594 | 108.3971 | 78.3857 | 246.9609 | 703.8044 | 899.03 | 946.7882 | 996.8698 |  | 1016.5646 | 1029.2916 | 1016.9336 | 876.9783 |  | 843.665 |  | 1049.3894 | 998.7071 | 1001.5538 | 43.0849 | 52.4013 | 74.459 | 918.3786 | 696.1396 | 589.2615 | 649.0306 | 227.5821 | 303.1953 | 298.8225 | 221.5497 | -0.0096044 | -0.07192 | 0.011272 | 0.078168 | 0.014967 | -0.0048602 | 0.10532 | -0.0035493 | -0.078013 | -227.7631 | 18.0701 | -228.2616 | 17.2529 | -223.7814 | 19.4355 | -223.7968 | 15.7335 | -47.6947 | 17.3474 | -47.7809 | 17.1687 | 3833.6957 | 3950.6997 | 1015.8864 | 301.0089 | -265.9813 | 642.7006