## FDD Heat Pump COOLING 14&16SEER
Filename | ID_Xitron_VAC | ID_Xitron_Amps | ID_Xitron_Watts | OD_Xitron_VAC | OD_Xitron_Amps | OD_Xitron_Watts | 1500_ODLiqSV_TempF | 1510_ODVapSV_TempF | 1526_Coriolis_IDSide_TempF | 1527_Coriolis_ODSide_TempF | 1529_ODAir#1_TempF | 1530_ODAir#2_TempF | 1600_IDVap_TempF | 1601_IDLiq_TempF | 1602_ID2phase_Cool#1_TempF | 1603_ID2Phase_Cool#2_TempF | 1608_CompSuct_TempF | 1609_ODAir#3_TempF | 1610_ODCoilAirExit#1_F | 1611_ODAir#4_TempF | 1612_OD2PhaseHeat_F | 1614_ODCoilAirExit#2_F | 1617_CompDisch_TempF | 1618_ID2Phase_Heat#2_F | 1622_OD2PhaseCool_F | 1630_ID2Phase_Heat#1_F | 1701_ODVapSV_psia | 1703_VDC_KahnDewTempF | 1704_VDC_KahnDrybulbF | 1705_VDC_EdgeTech_ODDewF | 1707_IDVap_psia | 1708_VDC_VaisalaHMT100_DEW(F) | 1710_ODSuctPort_psia | 1711_ID-EXIT_Dewtemp_F | 1712_RotoMass_Massflow_lb/min | 1713_RotoMass_Density_lbm/ft3 | 1722_HMT331_Output1_DewF | 1731_HMT331_Output2_DryF | 2317_VDC_NozDP#1_0to2p5inH2O | 2318_VDC_Barometer_inHg | 2320_VDC_NozDP#2_0to1inH2O | 2321_VDC_MamacDP_0to1inH2O | 2322_VDC_SetraDP_0to2.5inH2O | Inlet TC Grid AVG Temp (F) | Exit TC Grid AVG Temp (F) | TC Grid DT Temp (F) | AVG Nozzle Temp (F) | AVG Noz DP (in H2O) | Active Baro Pres (inHg) | Unit ESP (in H2O) | OD Air AVG DB (F) | OD Air StDev (F) | Dewtemp_DELTA(F) | CALC_Exit Dewtemp (F) | Inlet Humidity Ratio (lbw/lbda) | Exit Humidity Ratio (lbw/lbda) | Mixture Specific Vol. (ft3/lbmix) | Mixture Specific Heat (Btu/lbm-F) | Mixture Density (lbm/ft3) | Indoor Unit SCFM | Indoor Unit CFM | Sensible Capacity (Btu/h) | Latent Capacity (Btu/h) | TOTAL Capacity (Btu/h) | SHR | ODVapSV_Suph_F | ODVapSV_Tsat_F | 1702_ODLiqSV_psia | ODLiqSV_Tsat_F | ODLiqSV_Tsub_F | CompSuct_Suph_F | CompSuct_Tsat_F | CompDisch_psia | 1617_CompDisch_TempF | CompDisch_Suph_F | CompDisch_Tsat_F | Refrig_Liq_Enthalpy_Btu/lbm | Refrig_Vap_Enthalpy_Btu/lbm | Refrig-Side Capacity_Btu/h | 1724_IDLiq@TXV_psia | IDLiq@TXV_Tsat_F | IDLiq@TXV_Tsub_F | IDVap_Suph_F | IDVap_Tsat_F | CoriolisLiq_ID#1_Tsub_F | CoriolisLiq_OD#2_Tsub_F | Blower_Heat_Btu/h | Adj_RefSide_Q_Btu/h | COP | SCFM/TON | NF(NO=0,Yes=1) | EF | CF | LL | UC/OC | Long/Short (0/1) | Rated_SEER
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161108a.txt | 243.511 | 1.8544 | 432.584 | 242.486 | 8.8658 | 2054.75 | 80.5964 | 46.3547 | 80.0781 | 80.2774 | 74.251 | 73.9178 | 38.4836 | 79.5816 | 36.8187 | 37.8374 | 54.1872 | 74.5504 | 85.1858 | 73.4306 | 87.3769 | 87.0687 | 139.714 | 38.0912 | 87.3172 | 43.0579 | 128.5 | 45.462 | 68.1426 | 42.4736 | 127.2354 | 46.5382 | 124.3483 | 40.8821 | 11.1606 | 69.8658 | 47.1431 | 74.0149 | 0.50867 | 29.763 | 0.51001 | 0.10526 | 0.85008 | 67.3276 | 46.6403 | 22.5872 | 49.7168 | 0.50934 | 29.763 | 0.85008 | 74.0375 | 0.48005 | 5.4799 | 40.8821 | 0.006682 | 0.005406 | 12.9832 | 0.24297 | 0.077023 | 870.2272 | 847.3719 | 21590.1921 | 5301.203 | 26891.3951 | 0.80287 | 8.3821 | 37.9727 | 276.1916 | 86.5552 | 5.9588 | 18.1089 | 36.0783 | 276.1916 | 139.714 | 52.9426 | 86.7714 | 104.5088 | 183.9258 | 53180.7202 | 274.7034 | 86.1773 | 6.5957 | 1.083 | 37.4006 | 6.0991 | 6.2778 | 1475.9766 | 51704.7435 | 3.1686 | 388.3297 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161108a.txt | 243.513 | 1.8574 | 434.237 | 242.348 | 8.8571 | 2051.21 | 80.6817 | 46.6212 | 80.1735 | 80.3864 | 74.0167 | 73.9321 | 38.6012 | 79.6383 | 36.8538 | 37.8832 | 54.2937 | 74.5427 | 85.3601 | 73.5221 | 87.3525 | 87.0745 | 139.5444 | 38.1369 | 87.3331 | 43.6995 | 128.576 | 45.5073 | 67.9961 | 42.6123 | 127.2962 | 46.4493 | 124.3941 | 40.8788 | 11.0242 | 69.8658 | 47.111 | 74.0659 | 0.51119 | 29.7626 | 0.51343 | 0.10382 | 0.85511 | 67.2922 | 46.6789 | 22.5133 | 49.702 | 0.51231 | 29.7626 | 0.85511 | 74.0034 | 0.41943 | 5.5285 | 40.8788 | 0.006694 | 0.005405 | 12.983 | 0.24297 | 0.077024 | 872.7861 | 849.8566 | 21584.5858 | 5368.0398 | 26952.6256 | 0.80083 | 8.6143 | 38.0069 | 276.025 | 86.513 | 5.8313 | 18.1943 | 36.0995 | 276.025 | 139.5444 | 52.8152 | 86.7292 | 104.5434 | 183.9876 | 52548.5663 | 274.1568 | 86.0381 | 6.3998 | 1.173 | 37.4282 | 5.8646 | 6.1266 | 1481.6166 | 51066.9496 | 3.1782 | 388.5867 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161108a.txt | 242.933 | 1.8279 | 427.709 | 241.572 | 9.5993 | 2241.28 | 90.1813 | 69.0885 | 89.4902 | 89.704 | 81.5685 | 81.5223 | 67.4049 | 89.1778 | 46.8572 | 47.7707 | 74.3932 | 82.1254 | 95.101 | 81.6004 | 96.9909 | 96.759 | 157.2076 | 50.7577 | 96.873 | 59.0954 | 150.9616 | 55.1431 | 84.4156 | 106.5033 | 150.1375 | 55.9624 | 146.8643 | 51.6986 | 10.9995 | 69.86 | 50.0291 | 81.2694 | 0.48027 | 29.75 | 0.49193 | 0.11757 | 0.83146 | 84.5988 | 59.6223 | 26.8765 | 63.3366 | 0.4861 | 29.75 | 0.83146 | 81.7042 | 0.28268 | 4.3445 | 51.6986 | 0.009612 | 0.00818 | 13.358 | 0.24427 | 0.074861 | 837.835 | 839.3872 | 24890.2684 | 5726.0494 | 30616.3178 | 0.81297 | 21.598 | 47.4905 | 311.6399 | 95.1343 | 4.9529 | 28.5554 | 45.8378 | 311.6399 | 157.2076 | 61.8565 | 95.3511 | 108.4739 | 188.0523 | 52519.3367 | 309.4854 | 94.6345 | 5.4567 | 20.244 | 47.1608 | 5.1443 | 5.4303 | 1459.3431 | 51059.9936 | 3.362 | 328.3876 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161108a.txt | 242.887 | 1.8285 | 427.995 | 241.711 | 9.6031 | 2242.16 | 90.203 | 69.073 | 89.5286 | 89.7357 | 81.5903 | 81.5543 | 67.4242 | 89.2435 | 46.8843 | 47.8012 | 74.3581 | 82.1073 | 94.7902 | 81.5653 | 96.9399 | 96.7843 | 157.1304 | 50.8621 | 96.8419 | 59.1988 | 151.0982 | 55.1355 | 84.3933 | 106.4964 | 150.244 | 56.2291 | 146.9253 | 51.6836 | 10.7752 | 69.8594 | 50.0345 | 81.2803 | 0.48798 | 29.7496 | 0.49923 | 0.12077 | 0.83886 | 84.6422 | 59.6044 | 26.9378 | 63.2468 | 0.49361 | 29.7496 | 0.83886 | 81.7043 | 0.26907 | 4.3519 | 51.6836 | 0.009609 | 0.008176 | 13.3562 | 0.24427 | 0.074871 | 844.3928 | 845.8424 | 25142.0184 | 5778.614 | 30920.6324 | 0.81312 | 21.5279 | 47.545 | 311.6854 | 95.1448 | 4.9418 | 28.4955 | 45.8627 | 311.6854 | 157.1304 | 61.7688 | 95.3616 | 108.483 | 188.0385 | 51433.373 | 308.8022 | 94.4755 | 5.232 | 20.2207 | 47.2035 | 4.9469 | 5.4091 | 1460.3189 | 49973.054 | 3.3939 | 327.7007 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161108a.txt | 241.523 | 1.828 | 422.717 | 239.988 | 10.7252 | 2506.84 | 101.3144 | 67.6931 | 100.6836 | 100.8672 | 92.3438 | 92.153 | 64.8178 | 100.1982 | 48.9732 | 49.8371 | 74.3345 | 92.4776 | 105.5022 | 92.2292 | 107.3492 | 107.0794 | 167.2514 | 50.0015 | 107.2141 | 58.866 | 155.6847 | 58.1418 | 80.9422 | 106.5056 | 154.7149 | 59.6076 | 151.7185 | 53.4681 | 9.8632 | 69.8617 | 51.0697 | 91.8563 | 0.48935 | 29.6491 | 0.4978 | 0.11543 | 0.83573 | 80.8464 | 59.8613 | 22.885 | 62.7483 | 0.49357 | 29.6491 | 0.83573 | 92.3009 | 0.14152 | 5.5737 | 53.4681 | 0.010764 | 0.008769 | 13.3933 | 0.24478 | 0.074664 | 843.1832 | 846.9749 | 21449.798 | 8032.0163 | 29481.8143 | 0.72756 | 18.3388 | 49.3543 | 359.3234 | 105.5779 | 4.2635 | 26.5424 | 47.7921 | 359.3234 | 167.2514 | 61.4594 | 105.7921 | 113.3072 | 187.3463 | 43815.6641 | 356.4434 | 104.978 | 4.7798 | 15.8427 | 48.9751 | 4.2944 | 4.7106 | 1442.3104 | 42373.3537 | 2.9495 | 343.2014 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161108a.txt | 241.693 | 1.8207 | 423.235 | 240.11 | 10.7059 | 2506.65 | 101.3254 | 67.6873 | 100.6583 | 100.8584 | 92.4546 | 92.1274 | 64.7248 | 100.1755 | 48.9595 | 49.8446 | 74.3822 | 92.5447 | 105.6241 | 92.1393 | 107.3266 | 106.9751 | 167.2697 | 50.009 | 107.1686 | 58.7547 | 155.6999 | 58.1625 | 80.9514 | 106.508 | 154.7758 | 59.6076 | 151.7643 | 53.4714 | 9.7304 | 69.8617 | 51.0671 | 91.8672 | 0.48706 | 29.6482 | 0.49581 | 0.11103 | 0.82917 | 80.8754 | 59.8514 | 22.924 | 62.7329 | 0.49144 | 29.6482 | 0.82917 | 92.3165 | 0.21469 | 5.5911 | 53.4714 | 0.010772 | 0.00877 | 13.393 | 0.24478 | 0.074666 | 841.3499 | 845.1121 | 21440.2471 | 8043.1383 | 29483.3855 | 0.7272 | 18.3271 | 49.3602 | 358.7631 | 105.4615 | 4.1361 | 26.5719 | 47.8103 | 358.7631 | 167.2697 | 61.594 | 105.6757 | 113.3121 | 187.3437 | 43221.4699 | 355.4717 | 104.7748 | 4.5994 | 15.7259 | 48.9989 | 4.1165 | 4.6031 | 1444.0778 | 41777.3921 | 2.9493 | 342.4369 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161108a.txt | 241.562 | 1.7479 | 405.954 | 240.08 | 10.9702 | 2567.42 | 103.3921 | 61.0817 | 102.7233 | 102.9438 | 94.5921 | 94.5522 | 56.9708 | 102.2415 | 47.8327 | 48.6974 | 68.8806 | 94.7493 | 107.9925 | 94.7488 | 109.2807 | 109.0501 | 166.554 | 48.6326 | 108.994 | 53.9644 | 152.9662 | 55.6602 | 79.7924 | 106.5056 | 151.8864 | 56.7626 | 149.1846 | 51.1275 | 9.442 | 69.8614 | 52.0568 | 93.9883 | 0.49752 | 29.5976 | 0.50622 | 0.12688 | 0.87907 | 79.8227 | 57.2204 | 24.5024 | 60.3561 | 0.50187 | 29.5976 | 0.87907 | 94.6606 | 0.10341 | 5.4326 | 51.1275 | 0.009848 | 0.008049 | 13.3513 | 0.24437 | 0.074899 | 851.6529 | 852.801 | 23116.8043 | 7313.4597 | 30430.264 | 0.75967 | 12.7949 | 48.2868 | 368.2271 | 107.4094 | 4.0173 | 22.1028 | 46.7779 | 368.2271 | 166.554 | 58.9313 | 107.6227 | 114.2407 | 185.8092 | 40545.0014 | 364.8694 | 106.7227 | 4.4812 | 9.112 | 47.8588 | 3.9995 | 4.4657 | 1385.115 | 39159.8863 | 2.9995 | 335.8444 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161108a.txt | 241.567 | 1.7574 | 406.622 | 240.073 | 10.9694 | 2567.44 | 103.3655 | 61.0328 | 102.7099 | 102.904 | 94.5553 | 94.4889 | 56.9298 | 102.2161 | 47.816 | 48.709 | 68.8476 | 94.7502 | 107.4237 | 94.6898 | 109.2425 | 108.9824 | 166.5219 | 48.6265 | 108.9982 | 54.4854 | 152.9359 | 55.6394 | 79.7942 | 106.508 | 151.8864 | 56.5847 | 149.1998 | 51.1292 | 9.5574 | 69.861 | 52.0192 | 93.9773 | 0.49951 | 29.598 | 0.50925 | 0.12963 | 0.88587 | 79.8072 | 57.2192 | 24.488 | 60.3527 | 0.50438 | 29.598 | 0.88587 | 94.6211 | 0.11997 | 5.4102 | 51.1292 | 0.00984 | 0.008049 | 13.3514 | 0.24437 | 0.074899 | 853.7914 | 854.9466 | 23160.26 | 7299.0841 | 30459.3441 | 0.76037 | 12.758 | 48.2748 | 367.9848 | 107.36 | 3.9945 | 22.0635 | 46.784 | 367.9848 | 166.5219 | 58.9486 | 107.5733 | 114.2286 | 185.7986 | 41041.2356 | 364.7935 | 106.7072 | 4.4911 | 9.071 | 47.8588 | 3.9973 | 4.456 | 1387.3943 | 39653.8414 | 3.0017 | 336.3663 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161108a.txt | 243.721 | 1.7702 | 411.561 | 242.584 | 8.9911 | 2082.24 | 82.4526 | 53.7954 | 81.8204 | 82.0478 | 75.0827 | 74.7432 | 50.5371 | 81.4281 | 41.1826 | 42.1393 | 60.3769 | 75.3128 | 87.633 | 74.8463 | 89.443 | 89.1092 | 141.9481 | 43.5185 | 89.3163 | 48.1833 | 138.0071 | 50.8951 | 75.0802 | 49.9171 | 136.9072 | 51.9616 | 133.7516 | 45.4238 | 11.0787 | 69.8638 | 49.7126 | 74.4406 | 0.50943 | 29.5681 | 0.51459 | 0.12019 | 0.89205 | 74.9003 | 51.4776 | 25.3226 | 54.5531 | 0.51201 | 29.5681 | 0.89205 | 74.9963 | 0.25444 | 6.3713 | 45.4238 | 0.008261 | 0.006489 | 13.2034 | 0.24367 | 0.075738 | 865.1396 | 856.7112 | 24173.668 | 7319.9893 | 31493.6573 | 0.76757 | 11.6525 | 42.1429 | 281.7791 | 87.9606 | 5.5081 | 20.073 | 40.3039 | 281.7791 | 141.9481 | 53.771 | 88.1771 | 105.2642 | 185.0718 | 53049.8708 | 280.1537 | 87.554 | 6.1259 | 8.8654 | 41.6717 | 5.7336 | 5.9129 | 1404.2461 | 51645.6247 | 3.7013 | 329.6433 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161108a.txt | 243.527 | 1.7676 | 411.492 | 242.495 | 8.9606 | 2082.51 | 82.4796 | 53.7674 | 81.8103 | 82.0579 | 74.8412 | 74.8351 | 50.7492 | 81.4048 | 41.1221 | 42.0897 | 60.3359 | 75.2518 | 87.257 | 74.8774 | 89.3796 | 89.1095 | 141.9266 | 43.6471 | 89.3501 | 48.4282 | 137.9311 | 50.8876 | 75.0876 | 49.9171 | 136.816 | 52.0505 | 133.7058 | 45.4205 | 10.8649 | 69.8637 | 49.7046 | 74.4406 | 0.51515 | 29.5681 | 0.52039 | 0.12364 | 0.8922 | 74.9616 | 51.4677 | 25.3939 | 54.5617 | 0.51777 | 29.5681 | 0.8922 | 74.9514 | 0.20116 | 6.3671 | 45.4205 | 0.008259 | 0.006488 | 13.2038 | 0.24367 | 0.075736 | 870.0267 | 861.5724 | 24378.0082 | 7355.0822 | 31733.0904 | 0.76822 | 11.6569 | 42.1105 | 281.6428 | 87.9266 | 5.447 | 20.0521 | 40.2839 | 281.6428 | 141.9266 | 53.7835 | 88.1431 | 105.2753 | 185.0706 | 52018.0707 | 279.9715 | 87.5083 | 6.1035 | 9.1167 | 41.6325 | 5.698 | 5.8687 | 1404.0107 | 50614.06 | 3.7291 | 329.0042 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161108a.txt | 242.734 | 1.7532 | 408.599 | 241.128 | 11.0081 | 2581.79 | 103.5561 | 57.2259 | 102.9343 | 103.1281 | 94.9348 | 94.8349 | 51.7798 | 102.3819 | 46.0128 | 46.9633 | 65.6813 | 95.1641 | 107.5822 | 95.1478 | 109.3079 | 108.9956 | 166.1705 | 46.7978 | 109.0291 | 51.6671 | 148.5924 | 54.643 | 75.4047 | 106.5403 | 147.4154 | 55.6068 | 144.9561 | 49.1887 | 9.8902 | 69.8631 | 51.9843 | 94.4285 | 0.5092 | 29.498 | 0.5152 | 0.1227 | 0.88571 | 75.2797 | 54.846 | 22.3338 | 57.3916 | 0.5122 | 29.498 | 0.88571 | 95.0204 | 0.16187 | 6.3543 | 49.1887 | 0.009518 | 0.007508 | 13.3159 | 0.24423 | 0.075098 | 861.6005 | 860.4765 | 21331.3944 | 8270.4451 | 29601.8395 | 0.72061 | 10.6869 | 46.539 | 369.3931 | 107.6468 | 4.0906 | 20.6251 | 45.0562 | 369.3931 | 166.1705 | 58.3107 | 107.8599 | 114.3148 | 185.1329 | 42024.3263 | 366.4787 | 107.0525 | 4.6706 | 5.7177 | 46.0621 | 4.1181 | 4.5186 | 1394.1398 | 40630.1865 | 2.9012 | 349.2758 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161108a.txt | 244.105 | 1.7482 | 406.318 | 242.422 | 11.0336 | 2602.26 | 104.4367 | 68.3222 | 103.7573 | 103.9256 | 95.0922 | 95.0219 | 65.3319 | 103.2783 | 49.6368 | 50.5557 | 75.2361 | 95.0922 | 108.5125 | 95.3707 | 110.1424 | 109.9999 | 171.1363 | 50.6322 | 110.0119 | 59.9036 | 157.416 | 57.5737 | 84.219 | 106.501 | 156.4638 | 58.9852 | 153.5656 | 53.8051 | 9.6668 | 69.8606 | 52.6763 | 94.5667 | 0.49638 | 29.4628 | 0.50653 | 0.11897 | 0.87137 | 84.5956 | 60.3979 | 26.0977 | 62.8643 | 0.50145 | 29.4628 | 0.87137 | 95.1442 | 0.15456 | 4.6686 | 53.8051 | 0.010611 | 0.008936 | 13.4838 | 0.24471 | 0.074163 | 847.0544 | 856.6151 | 24509.1904 | 6774.3982 | 31283.5886 | 0.78345 | 18.2954 | 50.0268 | 373.1787 | 108.4134 | 3.9767 | 26.7127 | 48.5234 | 373.1787 | 171.1363 | 62.5103 | 108.626 | 114.714 | 187.3849 | 42149.6051 | 369.5758 | 107.6839 | 4.4056 | 15.6743 | 49.6576 | 3.9266 | 4.4878 | 1386.357 | 40763.2481 | 3.0475 | 324.9196 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161108a.txt | 244.156 | 1.7451 | 407.599 | 242.444 | 11.0428 | 2603.36 | 104.3648 | 68.3468 | 103.7216 | 103.8932 | 95.0893 | 95.1118 | 65.2877 | 103.2855 | 49.6481 | 50.5493 | 75.2537 | 95.1427 | 108.6865 | 95.2616 | 110.1757 | 109.9581 | 171.1577 | 50.6188 | 109.9767 | 59.7579 | 157.3856 | 57.5945 | 84.2283 | 106.5056 | 156.4486 | 58.9852 | 153.6114 | 53.8217 | 9.6581 | 69.8608 | 52.6656 | 94.5413 | 0.49622 | 29.4626 | 0.50592 | 0.11702 | 0.86473 | 84.5932 | 60.3863 | 26.1069 | 62.8939 | 0.50107 | 29.4626 | 0.86473 | 95.1513 | 0.076677 | 4.6728 | 53.8217 | 0.010619 | 0.008942 | 13.4844 | 0.24471 | 0.07416 | 846.71 | 856.305 | 24508.3707 | 6781.9072 | 31290.2779 | 0.78326 | 18.3317 | 50.0151 | 373.0575 | 108.389 | 4.0242 | 26.7123 | 48.5414 | 373.0575 | 171.1577 | 62.5561 | 108.6016 | 114.6814 | 187.3936 | 42135.6378 | 369.7124 | 107.7117 | 4.4261 | 15.636 | 49.6517 | 3.9901 | 4.4958 | 1390.7278 | 40744.91 | 3.0458 | 324.7181 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161108a.txt | 242.591 | 1.7411 | 403.884 | 240.542 | 12.8267 | 3027.34 | 118.4525 | 70.9639 | 117.7907 | 117.9466 | 108.8513 | 108.6467 | 66.8228 | 117.2831 | 53.2904 | 54.0912 | 79.072 | 109.0777 | 122.4224 | 109.1776 | 123.7524 | 123.687 | 188.0088 | 53.9786 | 123.2946 | 61.7775 | 166.3004 | 59.4628 | 85.7545 | 106.4987 | 165.3296 | 60.5856 | 162.9689 | 56.4162 | 9.1316 | 69.8594 | 54.063 | 108.0787 | 0.49317 | 29.4276 | 0.50433 | 0.11427 | 0.86167 | 86.2566 | 63.0599 | 25.0967 | 65.5469 | 0.49875 | 29.4276 | 0.86167 | 108.9383 | 0.23756 | 3.9465 | 56.4162 | 0.011379 | 0.009853 | 13.5762 | 0.24505 | 0.073658 | 841.8403 | 857.1732 | 23454.9321 | 6134.0935 | 29589.0255 | 0.79269 | 17.5706 | 53.3932 | 443.1063 | 121.603 | 3.1505 | 26.9249 | 52.1471 | 443.1063 | 188.0088 | 66.2066 | 121.8022 | 121.3582 | 187.4351 | 36203.259 | 439.1246 | 120.8969 | 3.6138 | 13.7908 | 53.032 | 3.1062 | 3.6563 | 1378.0522 | 34825.2068 | 2.5274 | 341.4132 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161108a.txt | 242.537 | 1.7449 | 403.668 | 240.526 | 12.8429 | 3029.09 | 118.4532 | 70.9475 | 117.7624 | 117.9538 | 108.8325 | 108.7255 | 66.7746 | 117.2928 | 53.2939 | 54.1088 | 79.0821 | 109.1365 | 122.1815 | 109.1907 | 123.7556 | 123.7605 | 188.0231 | 53.9575 | 123.333 | 61.8853 | 166.3004 | 59.4741 | 85.7582 | 106.4848 | 165.3448 | 60.5856 | 163.0147 | 56.4162 | 9.2781 | 69.86 | 54.0549 | 108.0933 | 0.49714 | 29.4273 | 0.5069 | 0.12425 | 0.87999 | 86.2466 | 63.0508 | 25.0958 | 65.4882 | 0.50202 | 29.4273 | 0.87999 | 108.9713 | 0.22736 | 3.9579 | 56.4162 | 0.011384 | 0.009853 | 13.5758 | 0.24505 | 0.073661 | 844.6297 | 859.989 | 23532.4866 | 6173.3219 | 29705.8085 | 0.79219 | 17.5543 | 53.3932 | 443.2426 | 121.627 | 3.1738 | 26.9177 | 52.1643 | 443.2426 | 188.0231 | 66.1969 | 121.8262 | 121.3586 | 187.4307 | 36781.4403 | 439.2916 | 120.9266 | 3.6338 | 13.7368 | 53.0377 | 3.1642 | 3.6732 | 1377.3152 | 35404.1251 | 2.5362 | 341.1978 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161108a.txt | 242.308 | 1.734 | 403.608 | 240.144 | 13.3815 | 3153.36 | 122.1822 | 71.0011 | 121.5265 | 121.6991 | 112.7611 | 112.3834 | 66.4486 | 120.9927 | 54.1668 | 54.8931 | 79.521 | 112.5974 | 125.5357 | 112.7979 | 127.318 | 127.1541 | 192.141 | 54.728 | 126.8915 | 61.3691 | 168.3962 | 59.6081 | 85.8046 | 106.4964 | 167.3978 | 61.0301 | 165.1518 | 56.8794 | 9.258 | 69.8596 | 54.3473 | 111.7678 | 0.49882 | 29.4243 | 0.51175 | 0.13006 | 0.88899 | 86.2167 | 63.4383 | 24.6784 | 65.8432 | 0.50528 | 29.4243 | 0.88899 | 112.6349 | 0.18897 | 3.6287 | 56.8794 | 0.011441 | 0.010023 | 13.5882 | 0.24508 | 0.073593 | 847.0071 | 863.1979 | 23200.3849 | 5731.5938 | 28931.9786 | 0.80189 | 16.8335 | 54.1676 | 463.3972 | 125.1261 | 2.944 | 26.5553 | 52.9657 | 463.3972 | 192.141 | 66.8213 | 125.3197 | 123.2288 | 187.291 | 35585.0883 | 459.2863 | 124.4222 | 3.4295 | 12.649 | 53.7996 | 2.8957 | 3.427 | 1377.1105 | 34207.9778 | 2.3839 | 351.3097 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161108a.txt | 242.362 | 1.7364 | 404.641 | 240.16 | 13.3785 | 3153.4 | 122.1435 | 70.9874 | 121.488 | 121.6734 | 112.5244 | 112.3996 | 66.4217 | 120.9644 | 54.1464 | 54.8552 | 79.5116 | 112.7054 | 125.6355 | 112.7888 | 127.2804 | 127.2374 | 192.0163 | 54.7287 | 126.7581 | 61.8113 | 168.381 | 59.6043 | 85.8065 | 106.4895 | 167.3978 | 60.8523 | 165.1212 | 56.8777 | 9.1787 | 69.8589 | 54.3607 | 111.7496 | 0.49065 | 29.4247 | 0.50222 | 0.11845 | 0.86236 | 86.2153 | 63.4654 | 24.65 | 65.8757 | 0.49644 | 29.4247 | 0.86236 | 112.6045 | 0.17563 | 3.6266 | 56.8777 | 0.011439 | 0.010023 | 13.5876 | 0.24508 | 0.073597 | 839.5128 | 855.5203 | 22968.6801 | 5676.9897 | 28645.6698 | 0.80182 | 16.8254 | 54.162 | 463.17 | 125.0874 | 2.9438 | 26.5573 | 52.9543 | 463.17 | 192.0163 | 66.7353 | 125.281 | 123.2092 | 187.2884 | 35290.0369 | 458.9827 | 124.37 | 3.4056 | 12.6221 | 53.7996 | 2.882 | 3.4139 | 1380.6351 | 33909.4018 | 2.3596 | 351.6816 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161108a.txt | 240.404 | 1.7328 | 399.518 | 238.323 | 12.9972 | 3045.29 | 119.1055 | 67.7181 | 118.5134 | 118.6727 | 109.6205 | 109.5385 | 63.0228 | 117.9428 | 52.7005 | 53.4808 | 76.2966 | 109.8067 | 123.0362 | 110.2103 | 124.4539 | 124.4128 | 187.2681 | 53.2802 | 123.9938 | 58.9398 | 164.8121 | 57.9247 | 84.3952 | 106.4848 | 163.7785 | 58.9852 | 161.7477 | 55.2194 | 9.1069 | 69.8593 | 54.5109 | 108.9737 | 0.49416 | 29.4124 | 0.50531 | 0.12865 | 0.88129 | 84.7257 | 61.6161 | 25.0096 | 64.1971 | 0.49973 | 29.4124 | 0.88129 | 109.794 | 0.29934 | 3.6054 | 55.2194 | 0.010767 | 0.009433 | 13.5461 | 0.24478 | 0.073822 | 843.6231 | 857.0844 | 23374.659 | 5371.5819 | 28746.2409 | 0.81314 | 14.8793 | 52.8389 | 446.8011 | 122.2537 | 3.1482 | 24.6111 | 51.6855 | 446.8011 | 187.2681 | 64.8161 | 122.452 | 121.6823 | 186.6754 | 35513.0404 | 442.6165 | 121.5164 | 3.5736 | 10.5711 | 52.4516 | 3.0029 | 3.581 | 1363.1554 | 34149.885 | 2.4457 | 352.167 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161108a.txt | 240.441 | 1.7334 | 400.269 | 238.254 | 12.9808 | 3039.65 | 119.1246 | 67.7076 | 118.5068 | 118.6918 | 109.6398 | 109.5968 | 63.1545 | 117.9621 | 52.6829 | 53.4632 | 76.2831 | 109.8459 | 122.5483 | 110.0275 | 124.3899 | 124.2851 | 187.2911 | 53.2942 | 123.9521 | 58.8874 | 164.7817 | 57.9285 | 84.3896 | 106.4871 | 163.7024 | 59.0741 | 161.6866 | 55.2194 | 9.0867 | 69.8596 | 54.5216 | 108.9737 | 0.49225 | 29.4121 | 0.50345 | 0.11931 | 0.86587 | 84.7221 | 61.6197 | 25.0024 | 64.1954 | 0.49785 | 29.4121 | 0.86587 | 109.7775 | 0.19899 | 3.6091 | 55.2194 | 0.010768 | 0.009433 | 13.5454 | 0.24478 | 0.073826 | 842.0384 | 855.4293 | 23324.3176 | 5367.5124 | 28691.83 | 0.81293 | 14.88 | 52.8275 | 446.6194 | 122.2218 | 3.0972 | 24.6207 | 51.6624 | 446.6194 | 187.2911 | 64.8709 | 122.4201 | 121.6918 | 186.6749 | 35428.9881 | 442.9505 | 121.5754 | 3.6133 | 10.7314 | 52.4231 | 3.0686 | 3.53 | 1365.7178 | 34063.2703 | 2.4446 | 352.172 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161109a.txt | 245.097 | 1.7634 | 412.402 | 243.866 | 9.0239 | 2094.91 | 82.7442 | 58.9111 | 82.0447 | 82.2723 | 74.989 | 74.8162 | 56.931 | 81.6717 | 42.5866 | 43.6053 | 64.7499 | 75.2448 | 88.0186 | 74.8934 | 89.8078 | 89.6524 | 144.7012 | 46.3031 | 89.7013 | 50.755 | 141.4241 | 54.8543 | 75.2786 | 106.0062 | 140.3593 | 56.1402 | 137.232 | 47.8175 | 11.0682 | 69.8633 | 51.8583 | 74.4297 | 0.50882 | 29.4133 | 0.51581 | 0.12572 | 0.88327 | 74.9986 | 53.5624 | 23.3362 | 56.2698 | 0.51231 | 29.4133 | 0.88327 | 74.9859 | 0.18653 | 7.9368 | 47.8175 | 0.009621 | 0.007148 | 13.3225 | 0.24427 | 0.075061 | 861.4803 | 860.7828 | 22318.2591 | 10169.7438 | 32488.0029 | 0.68697 | 15.3222 | 43.5889 | 282.8391 | 88.2249 | 5.4806 | 22.9387 | 41.8112 | 282.8391 | 144.7012 | 56.2598 | 88.4414 | 105.3834 | 186.1262 | 53620.4477 | 278.423 | 87.119 | 5.4474 | 13.7899 | 43.1412 | 5.0743 | 5.9526 | 1407.1156 | 52213.3321 | 3.7976 | 318.2025 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161109a.txt | 244.663 | 1.7584 | 411.36 | 243.749 | 9.0165 | 2093.5 | 82.7354 | 58.7904 | 82.0662 | 82.287 | 75.0004 | 74.8106 | 56.5902 | 81.6939 | 42.5922 | 43.6146 | 64.6595 | 75.2536 | 88.1012 | 74.9296 | 89.8533 | 89.6175 | 144.6285 | 46.3371 | 89.7334 | 49.863 | 141.4545 | 54.8506 | 75.2378 | 105.9715 | 140.4049 | 56.318 | 137.2168 | 47.7644 | 10.9798 | 69.8635 | 51.8502 | 74.4297 | 0.51401 | 29.4126 | 0.51993 | 0.12853 | 0.91441 | 74.9917 | 53.479 | 23.4127 | 56.1729 | 0.51697 | 29.4126 | 0.91441 | 74.9986 | 0.18718 | 7.9862 | 47.7644 | 0.00962 | 0.007134 | 13.3214 | 0.24427 | 0.075067 | 865.4586 | 864.6831 | 22494.9095 | 10271.0352 | 32765.9447 | 0.68653 | 15.1887 | 43.6017 | 282.7785 | 88.2098 | 5.4744 | 22.8549 | 41.8046 | 282.7785 | 144.6285 | 56.2022 | 88.4263 | 105.3798 | 186.0928 | 53172.762 | 281.0798 | 87.7859 | 6.092 | 13.4298 | 43.1604 | 5.7197 | 5.9228 | 1403.5603 | 51769.2017 | 3.8338 | 316.9603 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161109a.txt | 243.499 | 1.7549 | 409.266 | 242.297 | 9.6088 | 2239.79 | 89.8946 | 56.9714 | 89.233 | 89.4425 | 81.7177 | 81.6311 | 53.7947 | 88.7474 | 44.0489 | 45.0162 | 63.7785 | 81.9413 | 94.5234 | 81.7759 | 96.4523 | 96.1939 | 150.0807 | 45.3804 | 96.3379 | 49.6886 | 144.4919 | 55.4469 | 74.9355 | 106.5288 | 143.4007 | 56.7626 | 140.514 | 48.4134 | 10.4529 | 69.8637 | 54.2454 | 81.2112 | 0.51309 | 29.3917 | 0.51935 | 0.12807 | 0.89991 | 74.7423 | 53.9912 | 22.6511 | 56.5514 | 0.51622 | 29.3917 | 0.89991 | 81.7665 | 0.13084 | 7.9335 | 48.4134 | 0.00984 | 0.007317 | 13.3416 | 0.24437 | 0.074953 | 864.1637 | 864.7004 | 21751.9924 | 10409.6782 | 32161.6706 | 0.67633 | 12.1065 | 44.8649 | 310.0197 | 94.7587 | 4.8641 | 20.5721 | 43.2064 | 310.0197 | 150.0807 | 55.1051 | 94.9755 | 108.3528 | 185.3874 | 48313.8953 | 307.1625 | 94.0927 | 5.3454 | 9.3813 | 44.4134 | 4.8597 | 5.3162 | 1396.4156 | 46917.4797 | 3.5583 | 322.4324 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161109a.txt | 243.427 | 1.7592 | 409.807 | 242.079 | 9.5995 | 2239.26 | 89.8573 | 56.9849 | 89.1958 | 89.3852 | 81.7206 | 81.5665 | 53.735 | 88.7105 | 44.0382 | 45.0233 | 63.7716 | 82.019 | 95.0527 | 81.6473 | 96.4888 | 96.1773 | 150.0684 | 45.3981 | 96.3578 | 49.4658 | 144.4767 | 55.4488 | 74.93 | 106.5334 | 143.4463 | 56.6736 | 140.514 | 48.4151 | 10.517 | 69.8637 | 54.2507 | 81.2475 | 0.51386 | 29.3969 | 0.51905 | 0.12569 | 0.9051 | 74.7501 | 53.9792 | 22.6709 | 56.5511 | 0.51645 | 29.3969 | 0.9051 | 81.7383 | 0.19742 | 7.9337 | 48.4151 | 0.009839 | 0.007316 | 13.3394 | 0.24437 | 0.074966 | 864.4309 | 864.8217 | 21777.3831 | 10411.9462 | 32189.3294 | 0.67654 | 12.1262 | 44.8587 | 310.0197 | 94.7587 | 4.9014 | 20.5652 | 43.2064 | 310.0197 | 150.0684 | 55.0928 | 94.9755 | 108.3371 | 185.3921 | 48623.0386 | 307.2081 | 94.1034 | 5.3928 | 9.3027 | 44.4324 | 4.9076 | 5.3735 | 1398.2615 | 47224.7771 | 3.5613 | 322.2549 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161109a.txt | 243.284 | 1.7583 | 409.015 | 241.883 | 9.6361 | 2244.56 | 90.1224 | 56.9612 | 89.454 | 89.6268 | 81.8933 | 81.9179 | 53.8474 | 88.9182 | 44.056 | 45.0411 | 63.7511 | 82.2151 | 94.9429 | 82.1448 | 96.7179 | 96.3467 | 150.1176 | 45.4088 | 96.5899 | 49.8655 | 144.5071 | 55.3978 | 74.9114 | 106.5264 | 143.4311 | 56.6736 | 140.4682 | 48.4101 | 10.5637 | 69.8635 | 54.2346 | 81.2439 | 0.50538 | 29.3932 | 0.51026 | 0.12224 | 0.88472 | 74.7049 | 53.9888 | 22.6161 | 56.5425 | 0.50782 | 29.3932 | 0.88472 | 82.0428 | 0.16129 | 7.8877 | 48.4101 | 0.009822 | 0.007316 | 13.34 | 0.24436 | 0.074962 | 857.0906 | 857.5195 | 21538.6786 | 10255.128 | 31793.8066 | 0.67745 | 12.09 | 44.8712 | 310.7011 | 94.9168 | 4.7945 | 20.564 | 43.1871 | 310.7011 | 150.1176 | 54.9839 | 95.1337 | 108.449 | 185.3835 | 48762.6113 | 308.5289 | 94.4118 | 5.4936 | 9.4214 | 44.426 | 4.9578 | 5.2901 | 1395.5592 | 47367.0521 | 3.5116 | 323.4934 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161109a.txt | 243.396 | 1.76 | 409.943 | 242.026 | 9.6435 | 2247.7 | 90.2294 | 56.9473 | 89.5242 | 89.7204 | 82.0585 | 82.0392 | 53.8522 | 89.0433 | 44.1036 | 45.0673 | 63.7591 | 82.2907 | 94.9874 | 82.2069 | 96.7988 | 96.5305 | 150.1494 | 45.4172 | 96.6939 | 49.941 | 144.6134 | 55.3809 | 74.9225 | 106.5241 | 143.5528 | 56.5847 | 140.5445 | 48.4151 | 10.609 | 69.8635 | 54.24 | 81.2766 | 0.50515 | 29.3923 | 0.50952 | 0.11448 | 0.86847 | 74.7242 | 53.9718 | 22.6525 | 56.5662 | 0.50734 | 29.3923 | 0.86847 | 82.1488 | 0.12066 | 7.8658 | 48.4151 | 0.009816 | 0.007318 | 13.3402 | 0.24436 | 0.074961 | 856.6734 | 857.1173 | 21561.5354 | 10219.7233 | 31781.2587 | 0.67844 | 12.0322 | 44.915 | 311.4431 | 95.0887 | 4.8593 | 20.5399 | 43.2193 | 311.4431 | 150.1494 | 54.8439 | 95.3056 | 108.4942 | 185.3716 | 48935.4528 | 307.4206 | 94.1531 | 5.1098 | 9.3757 | 44.4765 | 4.6289 | 5.3684 | 1398.7255 | 47536.7273 | 3.5048 | 323.4636 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161109a.txt | 241.994 | 1.7433 | 405.475 | 239.898 | 13.0033 | 3059.55 | 119.0936 | 62.0467 | 118.5777 | 118.7329 | 110.0213 | 109.7307 | 56.46 | 117.8882 | 48.7094 | 49.4276 | 72.1351 | 110.013 | 122.3119 | 110.4509 | 123.8958 | 123.9222 | 189.7421 | 49.0711 | 123.4533 | 52.7457 | 154.8039 | 55.813 | 74.9986 | 57.3422 | 153.4375 | 56.8515 | 151.7338 | 51.1723 | 8.8244 | 69.8631 | 57.3378 | 109.2757 | 0.50363 | 29.4033 | 0.50995 | 0.11827 | 0.8745 | 74.9494 | 56.444 | 20.4054 | 58.5407 | 0.50679 | 29.4033 | 0.8745 | 110.054 | 0.29711 | 5.5407 | 51.1723 | 0.009969 | 0.008116 | 13.393 | 0.24443 | 0.074666 | 854.5016 | 858.3225 | 19351.2771 | 7559.924 | 26911.201 | 0.71908 | 13.0368 | 49.0099 | 448.2699 | 122.5113 | 3.4177 | 24.3369 | 47.7982 | 448.2699 | 189.7421 | 67.0329 | 122.7091 | 121.6764 | 185.9232 | 34016.3333 | 445.0912 | 121.9531 | 4.0649 | 7.9871 | 48.4729 | 3.3753 | 3.7784 | 1383.4807 | 32632.8526 | 2.2762 | 381.0316 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161109a.txt | 241.706 | 1.746 | 405.682 | 239.645 | 12.9811 | 3050.42 | 119.044 | 62.0525 | 118.5444 | 118.6995 | 109.9486 | 109.7718 | 56.4631 | 117.8426 | 48.7338 | 49.4378 | 72.1109 | 109.9376 | 122.4046 | 110.2776 | 123.8281 | 123.8484 | 189.6559 | 49.0706 | 123.3695 | 52.6397 | 154.8039 | 55.7998 | 74.9986 | 57.3052 | 153.4375 | 56.8515 | 151.7033 | 51.1723 | 8.8514 | 69.8631 | 57.3432 | 109.3703 | 0.50363 | 29.4034 | 0.51108 | 0.11546 | 0.86725 | 74.9107 | 56.452 | 20.3587 | 58.5393 | 0.50735 | 29.4034 | 0.86725 | 109.9839 | 0.21185 | 5.5275 | 51.1723 | 0.009965 | 0.008116 | 13.3925 | 0.24442 | 0.074669 | 854.9967 | 858.7905 | 19317.9752 | 7544.5191 | 26862.4943 | 0.71914 | 13.0425 | 49.0099 | 447.7702 | 122.4237 | 3.3797 | 24.3249 | 47.786 | 447.7702 | 189.6559 | 67.0342 | 122.6217 | 121.6517 | 185.9247 | 34134.3582 | 444.4535 | 121.8407 | 3.9981 | 7.9902 | 48.4729 | 3.2963 | 3.7242 | 1384.187 | 32750.1713 | 2.278 | 381.9437 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161109a.txt | 242.278 | 1.7383 | 404.745 | 240.694 | 11.124 | 2609.99 | 104.9748 | 71.4026 | 104.2891 | 104.4808 | 95.4735 | 95.4327 | 68.6365 | 103.9042 | 50.8662 | 51.4939 | 78.0166 | 95.6121 | 109.2317 | 95.653 | 110.8374 | 110.6827 | 173.1482 | 52.0286 | 110.6225 | 61.3972 | 159.6941 | 60.4177 | 84.996 | 61.1715 | 158.7296 | 61.2968 | 155.8096 | 55.6576 | 9.741 | 69.8604 | 55.8546 | 94.9014 | 0.48828 | 29.5011 | 0.49896 | 0.11476 | 0.8558 | 85.3588 | 62.2774 | 24.9814 | 64.9858 | 0.49362 | 29.5011 | 0.8558 | 95.5429 | 0.10627 | 5.66 | 55.6576 | 0.011749 | 0.009557 | 13.5253 | 0.24522 | 0.073936 | 839.0532 | 851.132 | 23351.4545 | 8779.6246 | 32131.0791 | 0.72676 | 20.4993 | 50.9034 | 375.768 | 108.9344 | 3.9595 | 28.6136 | 49.403 | 375.768 | 173.1482 | 64.0015 | 109.1467 | 114.959 | 188.031 | 42707.4404 | 372.764 | 108.3297 | 4.4255 | 18.1031 | 50.5334 | 4.0406 | 4.4536 | 1380.9899 | 41326.4505 | 3.1237 | 313.3613 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161109a.txt | 242.246 | 1.7393 | 404.076 | 240.71 | 11.099 | 2609.06 | 104.9805 | 71.4223 | 104.3145 | 104.5029 | 95.4163 | 95.3656 | 68.5468 | 103.8974 | 50.8554 | 51.5007 | 77.9961 | 95.582 | 109.1759 | 95.5896 | 110.8404 | 110.7378 | 173.1568 | 52.0777 | 110.5799 | 61.4595 | 159.7244 | 60.4177 | 85.0016 | 61.146 | 158.7753 | 61.6525 | 155.8248 | 55.6576 | 9.7597 | 69.8604 | 55.8546 | 94.8941 | 0.49225 | 29.5009 | 0.50204 | 0.12535 | 0.87457 | 85.2945 | 62.2633 | 24.9312 | 64.9662 | 0.49715 | 29.5009 | 0.87457 | 95.4884 | 0.11439 | 5.66 | 55.6576 | 0.011749 | 0.009558 | 13.5259 | 0.24522 | 0.073932 | 842.0539 | 854.2122 | 23388.2744 | 8811.0803 | 32199.3547 | 0.72636 | 20.5074 | 50.915 | 375.9952 | 108.9799 | 3.9994 | 28.5872 | 49.4089 | 375.9952 | 173.1568 | 63.9646 | 109.1922 | 114.9616 | 188.034 | 42789.9663 | 372.7185 | 108.3205 | 4.4231 | 17.9958 | 50.551 | 4.006 | 4.477 | 1378.7073 | 41411.259 | 3.132 | 313.8152 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161109a.txt | 241.329 | 1.7403 | 403.187 | 239.311 | 12.9952 | 3054.04 | 119.4558 | 70.5926 | 118.8246 | 118.9968 | 109.9868 | 109.6703 | 66.234 | 118.2855 | 53.6184 | 54.3066 | 78.8646 | 110.1304 | 123.1714 | 110.1226 | 124.739 | 124.6847 | 188.8962 | 54.1799 | 124.2409 | 60.8223 | 166.9231 | 60.0176 | 84.7809 | 61.4374 | 165.9227 | 61.119 | 163.6253 | 56.6138 | 9.0927 | 69.8594 | 54.5565 | 109.2247 | 0.49531 | 29.5599 | 0.50635 | 0.12615 | 0.86755 | 85.0746 | 63.021 | 23.9536 | 65.9182 | 0.50083 | 29.5599 | 0.86755 | 109.9775 | 0.21516 | 4.3038 | 56.6138 | 0.011557 | 0.00988 | 13.5257 | 0.24513 | 0.073934 | 845.1991 | 857.3909 | 22505.8554 | 6768.6018 | 29274.4573 | 0.76879 | 16.9686 | 53.624 | 448.7393 | 122.5934 | 3.1376 | 26.4705 | 52.3941 | 448.7393 | 188.8962 | 66.105 | 122.7912 | 121.8568 | 187.2898 | 35697.7023 | 444.6509 | 121.8755 | 3.59 | 12.9811 | 53.2529 | 3.051 | 3.5966 | 1375.674 | 34322.0282 | 2.4817 | 346.4586 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161109a.txt | 241.423 | 1.7404 | 403.852 | 239.393 | 13.029 | 3060.2 | 119.5415 | 70.6219 | 118.8939 | 119.0823 | 110.0992 | 109.7013 | 66.2664 | 118.3707 | 53.6198 | 54.308 | 78.913 | 110.1382 | 123.1245 | 110.0716 | 124.7914 | 124.7976 | 188.7941 | 54.1673 | 124.319 | 61.0081 | 166.9231 | 60.0497 | 84.7902 | 61.4929 | 165.8771 | 61.0301 | 163.5947 | 56.6254 | 9.2786 | 69.8587 | 54.5565 | 109.2502 | 0.50004 | 29.5575 | 0.51114 | 0.12563 | 0.88007 | 85.0443 | 63.0218 | 23.9225 | 66.0533 | 0.50559 | 29.5575 | 0.88007 | 110.0026 | 0.2027 | 4.3243 | 56.6254 | 0.011571 | 0.009885 | 13.5307 | 0.24514 | 0.073906 | 849.0856 | 861.6528 | 22581.7392 | 6837.5539 | 29419.2931 | 0.76758 | 16.9979 | 53.624 | 449.0422 | 122.6464 | 3.1049 | 26.5304 | 52.3826 | 449.0422 | 188.7941 | 65.95 | 122.8441 | 121.8995 | 187.2977 | 36408.0367 | 444.9849 | 121.9344 | 3.5637 | 13.0305 | 53.2359 | 3.0404 | 3.5641 | 1377.943 | 35030.0937 | 2.4891 | 346.3383 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_16110a.txt | 240.68 | 1.8421 | 425.786 | 238.817 | 12.9851 | 3045.19 | 118.3746 | 55.0595 | 117.9899 | 118.1832 | 110.3264 | 109.912 | 47.7703 | 117.0962 | 44.3059 | 44.97 | 67.0031 | 110.2705 | 121.4313 | 110.3506 | 122.9271 | 122.9773 | 191.2817 | 44.4147 | 122.4685 | 44.9295 | 144.0819 | 50.0119 | 68.5654 | 106.5542 | 142.6099 | 50.8058 | 141.3689 | 46.282 | 9.1549 | 69.865 | 50.7506 | 109.6504 | 0.5079 | 29.9987 | 0.50992 | 0.11415 | 0.85122 | 68.1379 | 51.4695 | 18.5684 | 53.945 | 0.50891 | 29.9987 | 0.85122 | 110.2149 | 0.20468 | 4.6299 | 46.282 | 0.007876 | 0.006609 | 12.9975 | 0.2435 | 0.076938 | 869.3791 | 847.4802 | 17797.6031 | 5260.3208 | 23057.9239 | 0.77187 | 10.3639 | 44.6956 | 445.9834 | 122.1101 | 3.7355 | 23.4374 | 43.5658 | 445.9834 | 191.2817 | 68.9732 | 122.3086 | 121.3196 | 184.9207 | 34935.8636 | 443.5426 | 121.68 | 4.5838 | 3.6857 | 44.0846 | 3.6901 | 3.9269 | 1452.7818 | 33483.0818 | 1.947 | 452.4496 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_16110a.txt | 239.709 | 1.8515 | 425.823 | 237.787 | 12.9719 | 3032.67 | 117.9304 | 52.2797 | 117.5952 | 117.7464 | 110.0486 | 109.719 | 42.9717 | 116.6552 | 42.201 | 42.8916 | 64.9797 | 110.0441 | 121.1405 | 109.9935 | 122.3261 | 122.4224 | 192.471 | 42.2425 | 121.8574 | 46.7278 | 139.298 | 45.2978 | 68.6915 | 106.5588 | 137.7284 | 45.9159 | 136.5756 | 43.7837 | 9.7762 | 69.865 | 49.8092 | 109.4248 | 0.51004 | 29.8993 | 0.5123 | 0.10981 | 0.8371 | 67.6386 | 49.5523 | 19.9863 | 52.323 | 0.51117 | 29.8993 | 0.8371 | 109.9513 | 0.15687 | 2.4141 | 43.7837 | 0.00661 | 0.006024 | 12.9945 | 0.24294 | 0.076956 | 871.4229 | 849.2776 | 19088.45 | 2437.5181 | 21525.9681 | 0.88676 | 9.5874 | 42.6923 | 444.1209 | 121.7821 | 3.8516 | 23.4505 | 41.5291 | 444.1209 | 192.471 | 70.4899 | 121.9811 | 121.1001 | 184.5775 | 37234.1126 | 442.0548 | 121.417 | 4.7617 | 0.94786 | 42.0238 | 3.8217 | 4.0356 | 1452.9081 | 35781.2045 | 1.8242 | 485.7888 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_16110a.txt | 240.579 | 1.8395 | 427.722 | 238.665 | 12.9483 | 3037.98 | 117.9145 | 52.0969 | 117.605 | 117.7562 | 110.0618 | 109.7517 | 42.4029 | 116.6542 | 41.9606 | 42.6444 | 64.9547 | 109.8048 | 120.7052 | 109.9828 | 122.2964 | 122.3733 | 192.9846 | 42.0165 | 121.821 | 47.1495 | 138.6905 | 44.7071 | 68.5598 | 106.5634 | 137.1657 | 45.2935 | 136.0414 | 43.4783 | 9.7684 | 69.8648 | 49.4712 | 109.4648 | 0.51141 | 29.8888 | 0.51264 | 0.11326 | 0.86167 | 67.6147 | 49.3475 | 20.1672 | 52.0977 | 0.51202 | 29.8888 | 0.86167 | 109.9003 | 0.14617 | 2.1288 | 43.4783 | 0.006464 | 0.005955 | 12.9937 | 0.24287 | 0.07696 | 872.1848 | 849.9674 | 19265.9189 | 2119.1146 | 21385.0334 | 0.90091 | 9.6626 | 42.4343 | 444.136 | 121.7847 | 3.8702 | 23.6559 | 41.2988 | 444.136 | 192.9846 | 71.0008 | 121.9837 | 121.0922 | 184.5787 | 37209.7632 | 442.1307 | 121.4304 | 4.7762 | 0.62016 | 41.7828 | 3.8254 | 4.0285 | 1459.3875 | 35750.3758 | 1.8085 | 489.4179 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_16110a.txt | 242.079 | 1.8529 | 431.118 | 240.102 | 12.908 | 3039.37 | 117.9652 | 52.8094 | 117.5912 | 117.7779 | 110.1519 | 109.7442 | 43.1765 | 116.6469 | 42.1953 | 42.9573 | 65.2922 | 110.114 | 121.1804 | 109.8609 | 122.3595 | 122.4654 | 192.9184 | 42.5224 | 121.8716 | 47.7587 | 139.4195 | 44.4844 | 69.0587 | 106.5634 | 137.8197 | 45.2046 | 136.6214 | 43.5298 | 9.6329 | 69.8646 | 49.8413 | 109.4175 | 0.5121 | 29.8628 | 0.51383 | 0.12117 | 0.86648 | 68.5304 | 49.6271 | 20.8034 | 52.4381 | 0.51296 | 29.8628 | 0.86648 | 109.9677 | 0.19725 | 1.8547 | 43.5298 | 0.006415 | 0.005972 | 13.0142 | 0.24285 | 0.076839 | 872.2946 | 851.4179 | 19867.7581 | 1842.5654 | 21710.3236 | 0.91513 | 10.0656 | 42.7438 | 444.2117 | 121.7981 | 3.8329 | 23.7434 | 41.5489 | 444.2117 | 192.9184 | 70.9214 | 121.9971 | 121.1172 | 184.7052 | 36752.2294 | 442.1762 | 121.4385 | 4.7916 | 1.1137 | 42.0628 | 3.8473 | 4.0202 | 1470.9746 | 35281.2548 | 1.8334 | 482.1455 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_16110a.txt | 242.627 | 1.848 | 432.06 | 240.727 | 12.9056 | 3047.33 | 118.0378 | 52.7268 | 117.6895 | 117.8343 | 110.0949 | 109.7457 | 43.0662 | 116.741 | 42.2277 | 42.9683 | 65.3301 | 110.0915 | 121.2096 | 110.0113 | 122.4111 | 122.5425 | 193.1374 | 42.537 | 121.9264 | 47.8405 | 139.465 | 44.7109 | 69.0624 | 106.5704 | 137.9109 | 45.5602 | 136.6825 | 43.6343 | 9.5583 | 69.8644 | 49.9084 | 109.5522 | 0.5063 | 29.8604 | 0.50827 | 0.10431 | 0.83878 | 68.4924 | 49.6679 | 20.7245 | 52.4619 | 0.50728 | 29.8604 | 0.83878 | 109.9858 | 0.16468 | 1.9766 | 43.6343 | 0.006471 | 0.005997 | 13.0146 | 0.24287 | 0.076837 | 867.3962 | 846.6632 | 19686.1454 | 1963.9817 | 21650.127 | 0.90929 | 9.9636 | 42.7631 | 444.5903 | 121.8648 | 3.827 | 23.755 | 41.5751 | 444.5903 | 193.1374 | 71.0737 | 122.0637 | 121.1531 | 184.6801 | 36432.5814 | 442.4039 | 121.4788 | 4.7378 | 0.96438 | 42.1018 | 3.7893 | 4.0306 | 1474.1887 | 34958.3927 | 1.8237 | 480.7711 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_16110a.txt | 238.02 | 1.8377 | 421.466 | 235.929 | 12.9824 | 3017.67 | 117.8652 | 55.8728 | 117.4558 | 117.6328 | 109.5955 | 109.3477 | 48.7346 | 116.5474 | 44.1254 | 44.8146 | 67.5601 | 109.6383 | 121.0754 | 109.4539 | 122.4087 | 122.3924 | 191.2399 | 44.4585 | 121.9077 | 45.3508 | 143.7478 | 50.2837 | 68.3132 | 106.5704 | 142.1993 | 51.2503 | 141.033 | 46.2555 | 9.2341 | 69.8648 | 49.9781 | 109.1192 | 0.49996 | 29.7808 | 0.50323 | 0.11103 | 0.83291 | 67.4111 | 51.4148 | 17.8964 | 53.9501 | 0.5016 | 29.7808 | 0.83291 | 109.5088 | 0.13323 | 4.9282 | 46.2555 | 0.008016 | 0.006651 | 13.0926 | 0.24356 | 0.076379 | 859.878 | 844.3529 | 16982.3526 | 5603.4489 | 22585.8014 | 0.7519 | 11.3155 | 44.5573 | 443.0609 | 121.5949 | 3.7297 | 24.1354 | 43.4248 | 443.0609 | 191.2399 | 69.4457 | 121.7942 | 121.0679 | 185.1593 | 35509.7502 | 440.7795 | 121.1909 | 4.6435 | 4.8213 | 43.9133 | 3.7352 | 3.9622 | 1438.042 | 34071.7082 | 1.9248 | 456.8594 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_16110a.txt | 238.494 | 1.8345 | 422.202 | 235.806 | 12.9853 | 3019.6 | 117.8356 | 55.8162 | 117.5004 | 117.6516 | 109.5136 | 109.3341 | 48.8262 | 116.5762 | 44.1143 | 44.864 | 67.495 | 109.615 | 121.1747 | 109.4829 | 122.3377 | 122.4433 | 191.2538 | 44.4367 | 121.8913 | 45.6529 | 143.7326 | 50.2648 | 68.2594 | 106.5565 | 142.2146 | 51.2503 | 140.972 | 46.2339 | 9.1453 | 69.8648 | 50.0103 | 109.0974 | 0.50248 | 29.781 | 0.50448 | 0.12715 | 0.84916 | 67.4157 | 51.4145 | 17.9012 | 53.9884 | 0.50348 | 29.781 | 0.84916 | 109.4864 | 0.11615 | 4.9309 | 46.2339 | 0.00801 | 0.006645 | 13.0945 | 0.24356 | 0.076368 | 861.4437 | 846.0131 | 17017.6562 | 5612.8607 | 22630.5169 | 0.75198 | 11.2652 | 44.551 | 442.9246 | 121.5708 | 3.7353 | 24.0958 | 43.3991 | 442.9246 | 191.2538 | 69.4836 | 121.7701 | 121.0533 | 185.1457 | 35168.7949 | 440.6732 | 121.1721 | 4.5959 | 4.9065 | 43.9197 | 3.6717 | 3.9193 | 1440.5532 | 33728.2416 | 1.9271 | 456.7869 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_16110a.txt | 241.518 | 1.8419 | 428.404 | 239.347 | 13.0235 | 3060.69 | 118.7807 | 56.4578 | 118.4049 | 118.5724 | 110.397 | 110.2814 | 49.6234 | 117.4892 | 44.3864 | 45.1216 | 68.2292 | 110.4977 | 121.8063 | 110.4668 | 123.24 | 123.4048 | 192.8548 | 44.6731 | 122.7465 | 45.9461 | 144.2945 | 50.1195 | 68.825 | 106.5542 | 142.7924 | 51.1614 | 141.4604 | 46.4314 | 9.0501 | 69.8654 | 50.0908 | 109.9669 | 0.50111 | 29.7712 | 0.5028 | 0.10758 | 0.83413 | 68.1927 | 51.6705 | 18.4223 | 54.1469 | 0.50196 | 29.7712 | 0.83413 | 110.4107 | 0.095947 | 4.5881 | 46.4314 | 0.007969 | 0.006698 | 13.1021 | 0.24354 | 0.076324 | 859.8725 | 844.9609 | 17468.9701 | 5218.702 | 22687.6721 | 0.76998 | 11.6744 | 44.7834 | 447.9065 | 122.4476 | 3.6669 | 24.6251 | 43.6042 | 447.9065 | 192.8548 | 70.2092 | 122.6456 | 121.5209 | 185.2689 | 34615.5431 | 445.577 | 122.0386 | 4.5493 | 5.4628 | 44.1606 | 3.6336 | 3.8752 | 1461.7144 | 33153.8286 | 1.9058 | 454.8051 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161110a.txt | 241.15 | 1.7625 | 407.461 | 239.358 | 11.739 | 2751.65 | 109.454 | 58.0793 | 109.0241 | 109.1993 | 101.0021 | 100.8397 | 52.5976 | 108.2393 | 43.3798 | 44.294 | 68.2749 | 100.8466 | 112.815 | 101.1628 | 114.4204 | 114.2564 | 180.7485 | 43.9983 | 114.0745 | 48.7265 | 142.3354 | 53.6107 | 68.8899 | 55.0367 | 140.8915 | 54.5399 | 139.0791 | 46.9709 | 10.2249 | 69.8659 | 50.8015 | 100.4059 | 0.51515 | 29.6372 | 0.51752 | 0.12465 | 0.8938 | 68.4401 | 52.1158 | 18.2243 | 54.3587 | 0.51634 | 29.6372 | 0.8938 | 100.9628 | 0.15297 | 7.5398 | 46.9709 | 0.009118 | 0.006869 | 13.1708 | 0.24405 | 0.075926 | 869.9085 | 859.3047 | 17606.9233 | 9343.9577 | 26950.881 | 0.6533 | 14.1091 | 43.9701 | 399.8596 | 113.6541 | 4.2001 | 25.6754 | 42.5994 | 399.8596 | 180.7485 | 66.8857 | 113.8627 | 117.0276 | 185.8418 | 42216.9725 | 397.6777 | 113.2358 | 4.9965 | 9.2323 | 43.3653 | 4.2116 | 4.4548 | 1390.2569 | 40826.7156 | 2.5003 | 387.3307 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161110a.txt | 240.902 | 1.763 | 408.033 | 239.227 | 11.7515 | 2754.92 | 109.446 | 58.0568 | 109.0194 | 109.1522 | 100.9677 | 100.7034 | 52.6011 | 108.1968 | 43.3869 | 44.2726 | 68.2442 | 100.9655 | 112.7175 | 101.1892 | 114.3944 | 114.2304 | 180.7019 | 43.9484 | 114.0583 | 48.9283 | 142.2898 | 53.6088 | 68.8862 | 55.0436 | 140.8459 | 54.8066 | 139.0791 | 46.9742 | 10.386 | 69.8654 | 50.8391 | 100.4132 | 0.51348 | 29.6366 | 0.51541 | 0.11922 | 0.88045 | 68.4374 | 52.1174 | 18.22 | 54.4002 | 0.51445 | 29.6366 | 0.88045 | 100.9564 | 0.19868 | 7.5346 | 46.9742 | 0.009118 | 0.00687 | 13.1715 | 0.24405 | 0.075921 | 868.2751 | 857.7367 | 17569.6134 | 9320.3424 | 26889.9558 | 0.65339 | 14.1057 | 43.9511 | 399.7385 | 113.6309 | 4.1849 | 25.6448 | 42.5994 | 399.7385 | 180.7019 | 66.8623 | 113.8396 | 117.0238 | 185.8395 | 42883.2369 | 397.5107 | 113.2037 | 5.0069 | 9.255 | 43.3461 | 4.1843 | 4.4787 | 1392.2086 | 41491.0283 | 2.4917 | 387.4793 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161110a.txt | 240.677 | 1.7559 | 407.428 | 238.699 | 12.7511 | 2991.26 | 116.9991 | 60.3199 | 116.5753 | 116.7296 | 108.153 | 107.985 | 54.4304 | 115.7036 | 45.4496 | 46.0809 | 71.1062 | 108.093 | 120.1489 | 108.6342 | 121.5877 | 121.5216 | 191.2092 | 45.711 | 121.1053 | 49.6804 | 146.6333 | 54.8053 | 69.2515 | 56.6878 | 145.1952 | 55.9624 | 143.6433 | 48.4118 | 9.1073 | 69.8654 | 51.5177 | 107.624 | 0.51294 | 29.6335 | 0.51563 | 0.11066 | 0.87526 | 68.8208 | 53.3987 | 17.3221 | 55.5515 | 0.51428 | 29.6335 | 0.87526 | 108.2163 | 0.28714 | 7.2935 | 48.4118 | 0.009531 | 0.007256 | 13.205 | 0.24423 | 0.075729 | 867.026 | 858.6803 | 16709.1033 | 9415.5242 | 26124.6275 | 0.63959 | 14.5764 | 45.7436 | 437.8671 | 120.6729 | 3.6738 | 26.5922 | 44.514 | 437.8671 | 191.2092 | 70.3358 | 120.8734 | 120.6418 | 186.0946 | 35766.055 | 435.6479 | 120.2763 | 4.5727 | 9.2758 | 45.1546 | 3.701 | 3.9433 | 1390.1443 | 34375.9107 | 2.2528 | 398.2569 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161110a.txt | 241.088 | 1.7541 | 407.961 | 239.115 | 12.9379 | 3038.83 | 118.3001 | 60.6615 | 117.8513 | 118.0412 | 109.5909 | 109.2325 | 54.6674 | 117.0287 | 45.6044 | 46.3207 | 71.6206 | 109.6376 | 121.5571 | 109.8646 | 122.8409 | 122.9841 | 193.1288 | 45.9722 | 122.3822 | 49.6965 | 147.2559 | 55.0884 | 69.029 | 56.7941 | 145.8187 | 56.318 | 144.3303 | 48.6375 | 9.0551 | 69.8658 | 51.7 | 108.7809 | 0.51149 | 29.6176 | 0.51597 | 0.11616 | 0.87945 | 68.7336 | 53.5662 | 17.0673 | 55.7275 | 0.51373 | 29.6176 | 0.87945 | 109.5814 | 0.2615 | 7.3508 | 48.6375 | 0.009636 | 0.007323 | 13.2175 | 0.24428 | 0.075657 | 866.1384 | 858.6118 | 16456.734 | 9566.4046 | 26023.1387 | 0.63239 | 14.6643 | 45.9972 | 445.196 | 121.9715 | 3.6714 | 26.8224 | 44.7982 | 445.196 | 193.1288 | 70.9586 | 122.1702 | 121.2828 | 186.1362 | 35235.412 | 442.7076 | 121.5325 | 4.5038 | 9.257 | 45.4105 | 3.6812 | 3.9303 | 1391.9629 | 33843.449 | 2.2128 | 399.4007 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161110a.txt | 241.346 | 1.7591 | 406.986 | 239.237 | 12.9406 | 3039.18 | 118.3366 | 60.5652 | 117.9038 | 118.0905 | 109.3379 | 109.4936 | 54.5275 | 117.0679 | 45.6617 | 46.3637 | 71.6108 | 109.6707 | 121.7118 | 110.1294 | 122.9182 | 123.0005 | 193.2712 | 46.0188 | 122.4308 | 50.0223 | 147.2863 | 55.0921 | 69.042 | 56.7849 | 145.8187 | 55.9624 | 144.4219 | 48.6292 | 9.1856 | 69.865 | 51.6947 | 108.7845 | 0.51256 | 29.615 | 0.51609 | 0.11995 | 0.87686 | 68.7162 | 53.5453 | 17.0709 | 55.7241 | 0.51432 | 29.615 | 0.87686 | 109.6579 | 0.34248 | 7.3629 | 48.6292 | 0.009638 | 0.007321 | 13.2186 | 0.24428 | 0.075651 | 866.6085 | 859.1485 | 16469.3877 | 9587.518 | 26056.9057 | 0.63206 | 14.5556 | 46.0096 | 445.4534 | 122.0168 | 3.6803 | 26.7748 | 44.836 | 445.4534 | 193.2712 | 71.0557 | 122.2155 | 121.3008 | 186.1088 | 35718.0801 | 443.0416 | 121.5915 | 4.5237 | 9.117 | 45.4105 | 3.6877 | 3.9263 | 1388.6362 | 34329.4439 | 2.216 | 399.0997 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161110a.txt | 241.751 | 1.7374 | 403.251 | 239.72 | 13.0289 | 3064.75 | 119.2639 | 64.7323 | 118.791 | 118.9748 | 110.0808 | 109.7771 | 59.258 | 117.9972 | 48.8082 | 49.5813 | 74.8032 | 110.169 | 122.5806 | 110.3199 | 124.025 | 124.1059 | 192.3038 | 49.3119 | 123.5553 | 54.2075 | 154.9709 | 60.3573 | 70.9818 | 61.294 | 153.5592 | 61.5636 | 151.9933 | 52.7344 | 8.9471 | 69.8646 | 66.4972 | 109.5667 | 0.5079 | 29.3732 | 0.51325 | 0.12242 | 0.88739 | 70.6688 | 57.2997 | 15.2692 | 59.341 | 0.51058 | 29.3732 | 0.88739 | 110.0867 | 0.22881 | 8.5229 | 52.7344 | 0.011775 | 0.008614 | 13.4319 | 0.24523 | 0.074449 | 856.457 | 862.7906 | 14731.0089 | 12929.0798 | 27660.0887 | 0.53257 | 15.6569 | 49.0754 | 449.5419 | 122.7338 | 3.4699 | 26.9019 | 47.9013 | 449.5419 | 192.3038 | 69.3725 | 122.9313 | 121.7612 | 186.6202 | 34817.9742 | 446.6094 | 122.2201 | 4.2228 | 10.7372 | 48.5209 | 3.429 | 3.759 | 1375.8924 | 33442.0818 | 2.3376 | 371.5637 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161110a.txt | 241.936 | 1.7431 | 404.797 | 239.924 | 13.023 | 3066.58 | 119.2858 | 64.7454 | 118.8129 | 118.9935 | 110.2102 | 109.8772 | 59.266 | 118.0272 | 48.8022 | 49.5576 | 74.7704 | 110.0819 | 122.5494 | 110.3764 | 124.0451 | 124.1739 | 192.3701 | 49.3518 | 123.537 | 54.4194 | 154.9861 | 60.3497 | 71.0096 | 61.3148 | 153.5744 | 61.6525 | 151.9781 | 52.7228 | 9.0789 | 69.8642 | 66.4087 | 109.5449 | 0.50752 | 29.373 | 0.51398 | 0.1252 | 0.88373 | 70.6464 | 57.3149 | 15.2315 | 59.3824 | 0.51075 | 29.373 | 0.88373 | 110.1364 | 0.21071 | 8.527 | 52.7228 | 0.011772 | 0.00861 | 13.433 | 0.24523 | 0.074443 | 856.5702 | 862.9751 | 14697.3587 | 12933.0092 | 27630.3679 | 0.53193 | 15.6641 | 49.0813 | 449.7539 | 122.7708 | 3.485 | 26.8751 | 47.8953 | 449.7539 | 192.3701 | 69.4018 | 122.9683 | 121.7721 | 186.6225 | 35326.3988 | 446.7612 | 122.2467 | 4.2195 | 10.7392 | 48.5269 | 3.4338 | 3.7773 | 1381.1674 | 33945.2315 | 2.3328 | 372.0125 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161110a.txt | 242.212 | 1.7538 | 407.458 | 240.302 | 12.9516 | 3054.93 | 118.5516 | 60.9205 | 118.2082 | 118.3884 | 109.7201 | 109.5437 | 54.6667 | 117.2862 | 45.2836 | 46.0717 | 72.1083 | 109.7738 | 121.7337 | 110.0897 | 123.1353 | 123.2516 | 194.6732 | 45.7796 | 122.6092 | 50.4597 | 146.5725 | 56.9868 | 66.1026 | 58.0428 | 144.9823 | 58.1851 | 143.6739 | 48.762 | 9.2886 | 69.8652 | 62.2568 | 109.3266 | 0.51332 | 29.345 | 0.51658 | 0.11473 | 0.87373 | 65.9378 | 53.2469 | 14.5909 | 54.9855 | 0.51495 | 29.345 | 0.87373 | 109.7818 | 0.22758 | 9.1248 | 48.762 | 0.010429 | 0.007426 | 13.3219 | 0.24463 | 0.075064 | 863.7301 | 862.9905 | 14139.4136 | 12380.4002 | 26519.8138 | 0.53316 | 15.2018 | 45.7188 | 447.0434 | 122.2962 | 3.7446 | 27.5816 | 44.5267 | 447.0434 | 194.6732 | 72.1787 | 122.4945 | 121.4073 | 186.2555 | 36141.0668 | 444.575 | 121.8621 | 4.5759 | 9.5997 | 45.067 | 3.654 | 3.9078 | 1390.2467 | 34750.8201 | 2.2448 | 390.8308 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161110a.txt | 242.198 | 1.755 | 406.306 | 240.328 | 12.962 | 3056.82 | 118.5496 | 60.908 | 118.2191 | 118.3832 | 109.6986 | 109.74 | 54.7525 | 117.2651 | 45.2888 | 46.0911 | 72.12 | 109.9026 | 122.1272 | 110.1663 | 123.204 | 123.3586 | 194.898 | 45.7457 | 122.6234 | 50.6415 | 146.5877 | 56.9755 | 66.1138 | 58.0197 | 144.9975 | 57.9183 | 143.6433 | 48.7637 | 9.2763 | 69.8654 | 62.2568 | 109.323 | 0.51157 | 29.3459 | 0.51538 | 0.10514 | 0.86931 | 65.8484 | 53.269 | 14.4794 | 55.0029 | 0.51348 | 29.3459 | 0.86931 | 109.8769 | 0.21206 | 9.1118 | 48.7637 | 0.010424 | 0.007427 | 13.3215 | 0.24463 | 0.075067 | 862.497 | 861.7305 | 14012.9754 | 12342.6325 | 26355.6079 | 0.53169 | 15.183 | 45.725 | 447.3008 | 122.3414 | 3.7918 | 27.6059 | 44.514 | 447.3008 | 194.898 | 72.3585 | 122.5396 | 121.4063 | 186.2511 | 36091.0547 | 444.9545 | 121.929 | 4.6639 | 9.6792 | 45.0733 | 3.7099 | 3.9582 | 1386.3161 | 34704.7386 | 2.2305 | 392.7044 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161110a.txt | 244.031 | 1.7562 | 409.365 | 242.982 | 9.0066 | 2093.65 | 83.1715 | 62.3965 | 82.5281 | 82.7454 | 75.3301 | 75.154 | 60.6785 | 82.1115 | 43.5612 | 44.6368 | 67.7698 | 75.3478 | 88.0244 | 74.763 | 90.0675 | 89.7764 | 146.6959 | 47.9566 | 90.0968 | 53.7174 | 143.6566 | 57.8323 | 76.0946 | 55.1593 | 142.6252 | 58.9852 | 139.3844 | 50.0485 | 11.2756 | 69.864 | 49.9352 | 75.0009 | 0.50897 | 29.4034 | 0.5174 | 0.12294 | 0.89243 | 76.0449 | 55.3566 | 22.5883 | 57.7611 | 0.51319 | 29.4034 | 0.89243 | 75.1487 | 0.27161 | 8.6837 | 50.0485 | 0.010734 | 0.007781 | 13.3708 | 0.24477 | 0.07479 | 860.6444 | 863.0631 | 21684.0592 | 12134.5328 | 33818.592 | 0.64119 | 17.8769 | 44.5195 | 284.6864 | 88.6836 | 5.5122 | 25.0408 | 42.729 | 284.6864 | 146.6959 | 57.7957 | 88.9002 | 105.5583 | 186.8563 | 55000.7793 | 282.4007 | 88.1157 | 6.0042 | 16.5875 | 44.0909 | 5.5876 | 5.9382 | 1396.7534 | 53604.0259 | 3.9599 | 305.3863 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161110a.txt | 244.044 | 1.7565 | 410.278 | 243.023 | 9.0112 | 2094.77 | 83.139 | 62.3423 | 82.5192 | 82.7298 | 75.3858 | 75.1893 | 60.5853 | 82.1562 | 43.5549 | 44.6731 | 67.6989 | 75.3963 | 88.4984 | 74.7296 | 90.1318 | 89.8174 | 146.7522 | 47.7803 | 90.0875 | 54.0627 | 143.6566 | 57.7945 | 76.0686 | 55.1338 | 142.6556 | 59.252 | 139.3233 | 50.0054 | 11.5731 | 69.8644 | 49.9245 | 74.9354 | 0.50584 | 29.4018 | 0.51184 | 0.10706 | 0.86671 | 75.9573 | 55.3211 | 22.5362 | 57.7238 | 0.50884 | 29.4018 | 0.86671 | 75.1752 | 0.31199 | 8.6892 | 50.0054 | 0.01072 | 0.007768 | 13.3691 | 0.24476 | 0.074799 | 857.0176 | 859.3166 | 21542.6755 | 12075.4607 | 33618.1362 | 0.6408 | 17.8228 | 44.5195 | 284.535 | 88.6461 | 5.5071 | 24.9959 | 42.7031 | 284.535 | 146.7522 | 57.8896 | 88.8627 | 105.545 | 186.8423 | 56451.9106 | 282.7347 | 88.1989 | 6.0427 | 16.4817 | 44.1036 | 5.6797 | 5.9163 | 1399.8685 | 55052.0421 | 3.9332 | 305.9126 | 0 | 80 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161114a.txt | 241.876 | 2.0214 | 474.057 | 240.507 | 11.1545 | 2614.02 | 105.1632 | 72.1929 | 104.5123 | 104.7136 | 95.613 | 95.3204 | 69.4724 | 104.0253 | 52.0464 | 52.3153 | 78.6899 | 95.6748 | 109.2557 | 95.7709 | 111.2094 | 110.9878 | 173.2988 | 56.5951 | 110.9217 | 61.4121 | 161.9114 | 61.0555 | 81.2444 | 65.2343 | 160.9499 | 62.3637 | 158.0841 | 57.3807 | 9.4512 | 69.8617 | 46.2232 | 95.1306 | 0.87553 | 29.5969 | 0.8866 | 0.22707 | 0.62428 | 81.4004 | 64.0634 | 19.1371 | 66.1736 | 0.88107 | 29.5969 | 0.62428 | 95.5948 | 0.19411 | 3.6748 | 58.2807 | 0.011983 | 0.010488 | 13.5154 | 0.24532 | 0.07399 | 1123.9502 | 1139.2939 | 23953.748 | 8020.0744 | 31973.8224 | 0.74917 | 20.4453 | 51.7475 | 377.8274 | 109.3467 | 4.1836 | 28.405 | 50.2849 | 377.8274 | 173.2988 | 63.74 | 109.5588 | 115.0449 | 188.0804 | 41416.164 | 374.009 | 108.5807 | 4.5555 | 18.0898 | 51.3826 | 4.0684 | 4.6331 | 1617.4825 | 39798.6815 | 3.0346 | 421.8264 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161114a.txt | 242.088 | 2.0295 | 472.397 | 240.6 | 11.1212 | 2606.11 | 104.8217 | 71.4635 | 104.1811 | 104.3889 | 95.3148 | 95.0622 | 68.6627 | 103.6688 | 51.7278 | 52.011 | 77.9881 | 95.4041 | 108.9078 | 95.4502 | 110.843 | 110.5825 | 172.416 | 56.219 | 110.5783 | 60.934 | 161.2431 | 60.8517 | 80.6009 | 64.307 | 160.2808 | 62.1859 | 157.4124 | 57.0587 | 9.4241 | 69.8612 | 46.5129 | 94.8141 | 0.88026 | 29.5921 | 0.8906 | 0.22793 | 0.61817 | 80.7434 | 63.5894 | 18.9539 | 65.7415 | 0.88543 | 29.5921 | 0.61817 | 95.3078 | 0.17312 | 3.7931 | 57.9587 | 0.011897 | 0.010367 | 13.5053 | 0.24528 | 0.074045 | 1127.1741 | 1141.7103 | 23794.2486 | 8232.7382 | 32026.9868 | 0.74294 | 19.9695 | 51.494 | 375.98 | 108.9769 | 4.1552 | 27.9627 | 50.0254 | 375.98 | 172.416 | 63.2269 | 109.1892 | 114.8892 | 187.9356 | 41303.9871 | 372.5515 | 108.2868 | 4.618 | 17.5351 | 51.1276 | 4.1057 | 4.588 | 1611.8186 | 39692.1685 | 3.0491 | 422.3341 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161114a.txt | 241.731 | 2.0426 | 474.162 | 240.224 | 11.0861 | 2599.15 | 104.5108 | 70.566 | 103.8604 | 104.0778 | 95.0538 | 94.861 | 67.7652 | 103.3837 | 51.44 | 51.7095 | 77.2007 | 95.3052 | 108.7228 | 95.3386 | 110.5704 | 110.3616 | 171.709 | 55.856 | 110.3642 | 60.1555 | 160.5142 | 60.3139 | 79.9667 | 63.0375 | 159.5508 | 61.6525 | 156.7102 | 56.6719 | 9.3344 | 69.8619 | 46.9044 | 94.6249 | 0.88263 | 29.5857 | 0.89244 | 0.23089 | 0.63152 | 80.0707 | 63.0592 | 18.8115 | 65.1418 | 0.88753 | 29.5857 | 0.63152 | 95.1397 | 0.22508 | 3.642 | 57.5719 | 0.011671 | 0.010224 | 13.4922 | 0.24518 | 0.074117 | 1129.0699 | 1142.5229 | 23633.9416 | 7801.1354 | 31435.077 | 0.75183 | 19.3494 | 51.2166 | 374.7686 | 108.7336 | 4.2228 | 27.4474 | 49.7533 | 374.7686 | 171.709 | 62.763 | 108.946 | 114.7477 | 187.7511 | 40886.6144 | 371.094 | 107.992 | 4.6082 | 16.9167 | 50.8485 | 4.1316 | 4.6558 | 1617.8407 | 39268.7737 | 2.9978 | 431.0102 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161114a.txt | 241.83 | 2.0229 | 471.275 | 240.176 | 11.0807 | 2597.84 | 104.5538 | 70.5491 | 103.9066 | 104.1142 | 95.0474 | 94.9242 | 67.7736 | 103.3687 | 51.4345 | 51.6687 | 77.1415 | 95.0772 | 108.5411 | 95.2535 | 110.5392 | 110.3728 | 171.4227 | 55.8505 | 110.2874 | 60.2545 | 160.5293 | 60.3327 | 79.9389 | 63.0491 | 159.5204 | 61.5636 | 156.6949 | 56.6868 | 9.5276 | 69.8615 | 46.9366 | 94.6249 | 0.87599 | 29.5853 | 0.88599 | 0.22958 | 0.62702 | 80.0921 | 63.0318 | 18.8602 | 65.1654 | 0.88099 | 29.5853 | 0.62702 | 95.0756 | 0.13585 | 3.6459 | 57.5868 | 0.011679 | 0.01023 | 13.4928 | 0.24519 | 0.074113 | 1124.847 | 1138.3025 | 23606.5793 | 7784.7484 | 31391.3277 | 0.75201 | 19.3267 | 51.2224 | 374.4052 | 108.6605 | 4.1067 | 27.3941 | 49.7474 | 374.4052 | 171.4227 | 62.5497 | 108.873 | 114.7673 | 187.7456 | 41718.5224 | 371.3976 | 108.0535 | 4.6848 | 16.9367 | 50.8369 | 4.1469 | 4.5463 | 1607.9903 | 40110.5321 | 2.9977 | 429.9966 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161114a.txt | 242.275 | 2.0373 | 479.094 | 241.175 | 9.6537 | 2249.61 | 90.6635 | 69.6072 | 90.0567 | 90.2435 | 81.7629 | 81.6459 | 68.0147 | 89.6316 | 48.4188 | 48.7741 | 74.7953 | 82.0532 | 95.8217 | 81.8674 | 97.5592 | 97.3537 | 156.9486 | 53.7672 | 97.4552 | 58.4166 | 153.4218 | 59.425 | 79.5291 | 60.0338 | 152.4947 | 60.5856 | 149.1693 | 54.9455 | 10.8667 | 69.8615 | 45.4883 | 81.3967 | 0.88645 | 29.5291 | 0.89754 | 0.23165 | 0.63725 | 79.6551 | 61.746 | 19.7091 | 63.9993 | 0.89199 | 29.5291 | 0.63725 | 81.8323 | 0.17282 | 4.4795 | 55.8455 | 0.011324 | 0.009615 | 13.484 | 0.24503 | 0.074162 | 1132.2637 | 1145.0617 | 24837.8306 | 9240.4012 | 34078.2318 | 0.72885 | 21.1405 | 48.4667 | 314.5321 | 95.8011 | 5.1376 | 28.0236 | 46.7717 | 314.5321 | 156.9486 | 60.9308 | 96.0179 | 108.6778 | 188.0108 | 51725.423 | 312.3396 | 95.296 | 5.6644 | 19.9145 | 48.1002 | 5.2393 | 5.5575 | 1634.6687 | 50090.7543 | 3.6603 | 398.7051 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161114a.txt | 242.358 | 2.0317 | 475.831 | 241.246 | 9.6476 | 2252.34 | 90.6533 | 69.5864 | 90.0466 | 90.2334 | 81.7459 | 81.6694 | 67.9926 | 89.6536 | 48.4669 | 48.7656 | 74.7804 | 82.0011 | 95.4479 | 81.9574 | 97.591 | 97.359 | 156.8713 | 53.7306 | 97.4571 | 58.6735 | 153.4826 | 59.4156 | 79.5309 | 59.9968 | 152.5707 | 60.5856 | 149.2456 | 54.9438 | 10.8979 | 69.8621 | 45.4695 | 81.3858 | 0.88744 | 29.5289 | 0.89696 | 0.23318 | 0.6493 | 79.6387 | 61.7423 | 19.6964 | 64.0295 | 0.8922 | 29.5289 | 0.6493 | 81.8434 | 0.1609 | 4.4718 | 55.8438 | 0.01132 | 0.009614 | 13.4854 | 0.24503 | 0.074155 | 1132.3396 | 1145.2501 | 24823.0403 | 9223.3364 | 34046.3767 | 0.7291 | 21.0958 | 48.4907 | 314.8804 | 95.8811 | 5.2277 | 27.9779 | 46.8025 | 314.8804 | 156.8713 | 60.7735 | 96.0978 | 108.6735 | 188.001 | 51870.0431 | 312.2333 | 95.2715 | 5.6178 | 19.8623 | 48.1303 | 5.2249 | 5.6477 | 1623.5354 | 50246.5077 | 3.6576 | 399.1049 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161114a.txt | 242.551 | 2.0315 | 473.787 | 241.335 | 9.6742 | 2258.27 | 90.9596 | 70.0793 | 90.3124 | 90.5193 | 82.0716 | 82.0186 | 68.5003 | 89.8925 | 48.5321 | 48.9477 | 75.1875 | 82.2257 | 96.0281 | 82.2332 | 97.8081 | 97.5626 | 157.2254 | 54.0588 | 97.6805 | 58.9755 | 153.8623 | 59.5873 | 79.9407 | 60.3228 | 152.9661 | 60.8523 | 149.5967 | 55.1596 | 10.7436 | 69.8621 | 45.4078 | 81.6041 | 0.88149 | 29.5143 | 0.89241 | 0.22411 | 0.6284 | 80.0475 | 62.0656 | 19.7819 | 64.3237 | 0.88695 | 29.5143 | 0.6284 | 82.1373 | 0.10865 | 4.4277 | 56.0596 | 0.011396 | 0.009696 | 13.4993 | 0.24506 | 0.074078 | 1128.3913 | 1142.4357 | 24846.8691 | 9163.1 | 34009.9691 | 0.73058 | 21.4391 | 48.6402 | 315.9555 | 96.1275 | 5.1679 | 28.2438 | 46.9437 | 315.9555 | 157.2254 | 60.8811 | 96.3443 | 108.8033 | 188.1022 | 51117.2311 | 313.3568 | 95.5307 | 5.6381 | 20.2135 | 48.2868 | 5.2182 | 5.6082 | 1616.5612 | 49500.6698 | 3.6484 | 398.139 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161114a.txt | 242.958 | 2.032 | 477.3 | 241.752 | 9.6971 | 2260.71 | 90.9492 | 70.1028 | 90.3119 | 90.4954 | 82.0879 | 81.9474 | 68.5629 | 89.8999 | 48.5293 | 48.9873 | 75.2118 | 82.3278 | 95.5799 | 82.1087 | 97.8021 | 97.613 | 157.305 | 54.0911 | 97.6712 | 58.9657 | 153.8926 | 59.5873 | 79.9333 | 60.3344 | 152.9661 | 60.8523 | 149.6272 | 55.158 | 10.7124 | 69.8619 | 45.3944 | 81.5677 | 0.88164 | 29.5117 | 0.89195 | 0.23031 | 0.63038 | 80.0718 | 62.0963 | 19.7755 | 64.3711 | 0.88679 | 29.5117 | 0.63038 | 82.1179 | 0.15718 | 4.4294 | 56.058 | 0.011397 | 0.009696 | 13.502 | 0.24506 | 0.074063 | 1128.1806 | 1142.4487 | 24834.4596 | 9165.4034 | 33999.863 | 0.73043 | 21.4506 | 48.6522 | 315.6981 | 96.0686 | 5.1194 | 28.2558 | 46.956 | 315.6981 | 157.305 | 61.0197 | 96.2853 | 108.7988 | 188.1061 | 50974.4969 | 313.0076 | 95.4502 | 5.5503 | 20.2762 | 48.2868 | 5.1382 | 5.5731 | 1628.5476 | 49345.9493 | 3.6394 | 398.183 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161114a.txt | 243.115 | 2.09 | 489.784 | 242.162 | 8.6193 | 1991.14 | 77.5751 | 51.8728 | 77.0259 | 77.2344 | 70.7452 | 70.5085 | 49.3181 | 76.5529 | 39.1364 | 39.7359 | 58.3138 | 71.0854 | 82.9818 | 70.6433 | 85.109 | 84.7633 | 137.7303 | 43.6572 | 84.9105 | 41.8206 | 133.1473 | 51.0782 | 64.3928 | 50.6825 | 131.8888 | 51.4281 | 128.9126 | 44.3199 | 11.216 | 69.8656 | 42.6614 | 70.6242 | 0.91362 | 29.4965 | 0.91629 | 0.22417 | 0.6506 | 63.8912 | 49.1288 | 16.5624 | 51.4043 | 0.91495 | 29.4965 | 0.6506 | 70.7456 | 0.2464 | 6.7582 | 45.2199 | 0.008338 | 0.006454 | 13.1497 | 0.2437 | 0.076047 | 1161.4556 | 1145.4628 | 21302.8727 | 10448.4402 | 31751.3128 | 0.67093 | 11.8336 | 40.0392 | 265.5616 | 83.8212 | 6.2461 | 20.1554 | 38.1584 | 265.5616 | 137.7303 | 53.6935 | 84.0368 | 103.291 | 184.9611 | 54960.9707 | 262.8311 | 83.1056 | 6.5528 | 9.8331 | 39.485 | 6.0798 | 6.5868 | 1671.143 | 53289.8276 | 3.7509 | 438.9572 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161114a.txt | 243.025 | 2.0831 | 485.484 | 241.977 | 8.6686 | 1999.43 | 77.7096 | 51.931 | 77.1365 | 77.3552 | 70.9489 | 70.8903 | 49.4341 | 76.6645 | 39.1608 | 39.7639 | 58.3373 | 71.2904 | 83.0487 | 71.065 | 85.2768 | 84.8368 | 137.7892 | 43.7099 | 85.1623 | 41.981 | 133.1017 | 51.0706 | 64.4132 | 50.6941 | 131.8736 | 51.517 | 128.9279 | 44.3183 | 10.8333 | 69.8661 | 42.6426 | 70.6351 | 0.90943 | 29.4959 | 0.91149 | 0.22295 | 0.63977 | 63.8732 | 49.1276 | 16.5456 | 51.3689 | 0.91046 | 29.4959 | 0.63977 | 71.0486 | 0.17678 | 6.7523 | 45.2183 | 0.008336 | 0.006454 | 13.1487 | 0.2437 | 0.076053 | 1158.6272 | 1142.5808 | 21229.3096 | 10412.4526 | 31641.7622 | 0.67093 | 11.9118 | 40.0192 | 266.1067 | 83.9634 | 6.2538 | 20.172 | 38.1652 | 266.1067 | 137.7892 | 53.6102 | 84.179 | 103.3449 | 184.9796 | 53062.4333 | 263.9849 | 83.4087 | 6.7442 | 9.9558 | 39.4783 | 6.2722 | 6.6082 | 1656.4714 | 51405.9619 | 3.732 | 439.4043 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161114a.txt | 244.894 | 2.0562 | 483.008 | 243.934 | 9.0392 | 2104.59 | 82.927 | 54.996 | 82.3653 | 82.582 | 75.384 | 75.3135 | 52.3648 | 81.7725 | 41.5014 | 41.9792 | 61.5363 | 75.5718 | 88.1317 | 75.4669 | 89.9553 | 89.5528 | 144.0597 | 45.8719 | 89.8318 | 45.3711 | 137.9463 | 52.4199 | 67.4898 | 52.5879 | 136.7247 | 53.2952 | 133.7669 | 46.6074 | 11.5933 | 69.8665 | 42.6506 | 75.03 | 0.90362 | 29.5064 | 0.90508 | 0.2268 | 0.64663 | 66.9484 | 51.5014 | 17.247 | 53.4058 | 0.90435 | 29.5064 | 0.64663 | 75.434 | 0.1112 | 5.8125 | 47.5074 | 0.008763 | 0.007042 | 13.2014 | 0.24389 | 0.07575 | 1152.3817 | 1140.978 | 22010.1732 | 9471.7514 | 31481.9246 | 0.69914 | 12.879 | 42.117 | 284.5199 | 88.6424 | 5.7154 | 21.2257 | 40.3106 | 284.5199 | 144.0597 | 55.2008 | 88.8589 | 105.4582 | 185.3858 | 55597.3781 | 281.7934 | 87.9642 | 6.1917 | 10.7715 | 41.5933 | 5.5989 | 6.0603 | 1648.0233 | 53949.3548 | 3.5658 | 439.2546 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161114a.txt | 245.22 | 2.0562 | 484.245 | 244.176 | 9.0757 | 2108.66 | 82.9244 | 55.0248 | 82.3357 | 82.5896 | 75.378 | 75.3618 | 52.3942 | 81.7737 | 41.4848 | 41.9483 | 61.5581 | 75.6071 | 87.8945 | 75.5398 | 89.9498 | 89.5574 | 143.9398 | 45.8448 | 89.8865 | 45.9879 | 137.8552 | 52.4407 | 67.5046 | 52.5671 | 136.6791 | 53.3841 | 133.7516 | 46.6306 | 11.6098 | 69.8663 | 42.6399 | 75.0591 | 0.90843 | 29.5058 | 0.91143 | 0.23174 | 0.65175 | 67.0058 | 51.5453 | 17.2605 | 53.4411 | 0.90993 | 29.5058 | 0.65175 | 75.4717 | 0.12087 | 5.8101 | 47.5306 | 0.00877 | 0.007048 | 13.2029 | 0.24389 | 0.075741 | 1155.8867 | 1144.5815 | 22094.7388 | 9503.71 | 31598.4488 | 0.69924 | 12.9468 | 42.078 | 284.8682 | 88.7286 | 5.8042 | 21.2542 | 40.3039 | 284.8682 | 143.9398 | 54.9946 | 88.9452 | 105.4572 | 185.4003 | 55687.2518 | 282.8409 | 88.2254 | 6.4516 | 10.8206 | 41.5737 | 5.8896 | 6.1391 | 1652.2439 | 54035.0079 | 3.5717 | 438.9659 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161114a.txt | 245.341 | 2.0529 | 483.707 | 244.359 | 9.0496 | 2101.22 | 82.6828 | 55.9645 | 82.1012 | 82.3347 | 75.009 | 74.9961 | 53.415 | 81.592 | 41.9609 | 42.5204 | 62.314 | 75.1681 | 87.1997 | 75.1445 | 89.6892 | 89.3505 | 143.8753 | 46.442 | 89.6431 | 46.98 | 139.1613 | 52.8917 | 68.4838 | 52.6526 | 137.9869 | 53.7397 | 134.9423 | 47.2448 | 11.2705 | 69.8659 | 42.1947 | 74.6844 | 0.90714 | 29.4967 | 0.91109 | 0.23196 | 0.64564 | 68.1426 | 52.24 | 17.7025 | 54.2234 | 0.90911 | 29.4967 | 0.64564 | 75.0794 | 0.089442 | 5.6469 | 48.1448 | 0.008921 | 0.007217 | 13.2283 | 0.24396 | 0.075595 | 1154.2451 | 1145.1532 | 22630.1694 | 9392.6499 | 32022.8193 | 0.70669 | 13.3301 | 42.6343 | 283.687 | 88.4357 | 5.753 | 21.4912 | 40.8228 | 283.687 | 143.8753 | 55.223 | 88.6523 | 105.3583 | 185.5407 | 54221.8591 | 281.1406 | 87.8011 | 6.2091 | 11.2807 | 42.1343 | 5.6999 | 6.101 | 1650.4083 | 52571.4508 | 3.6308 | 432.5335 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161114a.txt | 245.507 | 2.0468 | 484.19 | 244.432 | 9.0643 | 2100.37 | 82.6539 | 55.9136 | 82.0926 | 82.3363 | 74.9765 | 74.9501 | 53.385 | 81.5395 | 41.9446 | 42.4934 | 62.2847 | 75.1765 | 87.5675 | 75.0846 | 89.6573 | 89.3152 | 143.7773 | 46.3904 | 89.6312 | 46.868 | 139.055 | 52.886 | 68.4856 | 52.6411 | 137.8805 | 53.9175 | 134.9881 | 47.2232 | 11.6345 | 69.8663 | 42.1598 | 74.6553 | 0.91164 | 29.497 | 0.91458 | 0.22719 | 0.63526 | 68.0973 | 52.2578 | 17.6396 | 54.2076 | 0.91311 | 29.497 | 0.63526 | 75.0469 | 0.10413 | 5.6628 | 48.1232 | 0.008919 | 0.007211 | 13.2272 | 0.24396 | 0.075602 | 1156.8427 | 1147.6332 | 22601.6276 | 9435.956 | 32037.5836 | 0.70547 | 13.3244 | 42.5892 | 283.6113 | 88.4169 | 5.763 | 21.442 | 40.8427 | 283.6113 | 143.7773 | 55.1439 | 88.6334 | 105.3465 | 185.5358 | 55977.7157 | 281.429 | 87.8732 | 6.3337 | 11.2961 | 42.0888 | 5.7806 | 6.0806 | 1652.0563 | 54325.6594 | 3.633 | 433.3071 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161114a.txt | 245.581 | 2.0981 | 492.913 | 244.601 | 9.0075 | 2087.75 | 81.8741 | 52.2462 | 81.3266 | 81.5464 | 74.5143 | 74.5218 | 49.2272 | 80.7535 | 40.3016 | 40.7838 | 59.0968 | 74.7419 | 87.1936 | 74.6398 | 88.8116 | 88.5458 | 142.0256 | 44.196 | 88.7761 | 41.6404 | 135.2886 | 49.8232 | 66.7814 | 50.116 | 134.1091 | 50.539 | 131.2481 | 44.8561 | 11.0732 | 69.8661 | 42.0954 | 74.2733 | 0.90988 | 29.4912 | 0.91344 | 0.2319 | 0.65762 | 66.3012 | 49.948 | 18.1532 | 52.0091 | 0.91166 | 29.4912 | 0.65762 | 74.6044 | 0.10816 | 4.9671 | 45.7561 | 0.007957 | 0.00659 | 13.1692 | 0.24353 | 0.075935 | 1158.4859 | 1144.2272 | 23199.3851 | 7561.4917 | 30760.8769 | 0.75418 | 11.273 | 40.9731 | 280.8554 | 87.7298 | 5.8557 | 19.8954 | 39.2013 | 280.8554 | 142.0256 | 54.0794 | 87.9462 | 105.0282 | 184.8877 | 53058.0014 | 279.0758 | 87.2833 | 6.5299 | 8.7671 | 40.4601 | 5.9567 | 6.1834 | 1681.8192 | 51376.1822 | 3.4935 | 451.9322 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161114a.txt | 245.644 | 2.0831 | 494.696 | 244.61 | 8.9707 | 2086.75 | 81.9426 | 52.3315 | 81.3951 | 81.6283 | 74.5969 | 74.5465 | 49.5114 | 80.8156 | 40.2529 | 40.7566 | 59.1566 | 74.7739 | 87.0201 | 74.6719 | 88.8598 | 88.5404 | 142.1576 | 44.2294 | 88.7975 | 41.6633 | 135.319 | 49.8138 | 66.8463 | 50.0813 | 134.0939 | 50.7169 | 131.2329 | 44.8694 | 11.303 | 69.8667 | 42.0874 | 74.2951 | 0.92309 | 29.4917 | 0.92532 | 0.23122 | 0.65663 | 66.335 | 49.9688 | 18.1662 | 51.9976 | 0.92421 | 29.4917 | 0.65663 | 74.6473 | 0.098878 | 4.9444 | 45.7694 | 0.007954 | 0.006593 | 13.1687 | 0.24353 | 0.075938 | 1166.5043 | 1152.0969 | 23375.8147 | 7579.2857 | 30955.1004 | 0.75515 | 11.3452 | 40.9863 | 280.9008 | 87.7411 | 5.7986 | 19.9621 | 39.1946 | 280.9008 | 142.1576 | 54.2 | 87.9575 | 105.0561 | 184.9072 | 54153.5181 | 278.0586 | 87.0272 | 6.2116 | 9.058 | 40.4534 | 5.6321 | 6.1128 | 1687.9028 | 52465.6154 | 3.5145 | 452.205 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161114a.txt | 244.502 | 2.0579 | 486.76 | 243.59 | 8.9709 | 2086.98 | 82.2068 | 53.8619 | 81.5827 | 81.8298 | 74.6428 | 74.5822 | 51.0073 | 81.0928 | 41.4151 | 41.9346 | 60.3912 | 74.9544 | 87.253 | 74.7647 | 89.3007 | 88.9667 | 141.9608 | 45.6081 | 89.2324 | 44.9491 | 137.9463 | 50.2629 | 69.2145 | 50.4374 | 136.7247 | 51.3392 | 133.8585 | 46.0214 | 11.0814 | 69.8658 | 44.0721 | 74.3569 | 0.90355 | 29.4494 | 0.90758 | 0.22225 | 0.6387 | 68.8262 | 51.4009 | 19.2253 | 53.7328 | 0.90556 | 29.4494 | 0.6387 | 74.736 | 0.16417 | 4.2415 | 46.9214 | 0.008101 | 0.0069 | 13.2339 | 0.2436 | 0.075564 | 1151.7282 | 1143.137 | 24409.1497 | 6603.9356 | 31013.0853 | 0.78706 | 11.7449 | 42.117 | 281.7791 | 87.9606 | 5.7538 | 20.0406 | 40.3506 | 281.7791 | 141.9608 | 53.7837 | 88.1771 | 105.1639 | 185.0938 | 53144.3073 | 279.5465 | 87.4016 | 6.3088 | 9.414 | 41.5933 | 5.8189 | 6.1309 | 1660.8251 | 51483.4822 | 3.5316 | 445.6422 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161114a.txt | 244.514 | 2.0693 | 487.91 | 243.603 | 8.9939 | 2088.07 | 82.2564 | 53.7941 | 81.6289 | 81.8962 | 74.6723 | 74.639 | 51.0527 | 81.1633 | 41.3538 | 41.8841 | 60.377 | 74.9846 | 87.1147 | 74.8974 | 89.3806 | 88.9931 | 141.951 | 45.6112 | 89.3257 | 44.9629 | 137.84 | 50.2705 | 69.1996 | 50.4397 | 136.6639 | 51.3392 | 133.7821 | 46.0031 | 10.6914 | 69.8656 | 44.0534 | 74.3496 | 0.90431 | 29.4494 | 0.9099 | 0.22521 | 0.64114 | 68.9334 | 51.425 | 19.3085 | 53.7658 | 0.90711 | 29.4494 | 0.64114 | 74.7983 | 0.1691 | 4.2673 | 46.9031 | 0.008103 | 0.006895 | 13.2349 | 0.2436 | 0.075558 | 1152.6711 | 1144.1587 | 24535.1965 | 6648.4149 | 31183.6114 | 0.7868 | 11.7226 | 42.0715 | 282.3091 | 88.0929 | 5.8364 | 20.0597 | 40.3173 | 282.3091 | 141.951 | 53.6417 | 88.3093 | 105.1841 | 185.0846 | 51254.8143 | 277.6183 | 86.9161 | 5.7528 | 9.4855 | 41.5671 | 5.2873 | 6.1966 | 1664.7489 | 49590.0654 | 3.5479 | 443.568 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161115a.txt | 242.734 | 2.0457 | 479.682 | 241.591 | 9.6355 | 2244.07 | 89.9109 | 53.3838 | 89.3569 | 89.5792 | 82.025 | 81.8945 | 49.7056 | 88.7937 | 42.4268 | 42.8143 | 61.0005 | 82.306 | 94.3976 | 82.1227 | 96.3618 | 95.9627 | 150.4469 | 45.904 | 96.2249 | 43.6208 | 139.784 | 50.2969 | 68.8417 | 51.5219 | 138.6256 | 51.1614 | 135.904 | 46.3102 | 10.9794 | 69.8656 | 47.1619 | 81.7823 | 0.89538 | 29.4384 | 0.89931 | 0.22487 | 0.62527 | 68.5433 | 51.5996 | 18.7437 | 53.7384 | 0.89734 | 29.4384 | 0.62527 | 82.0871 | 0.17332 | 3.9866 | 47.2102 | 0.008114 | 0.006979 | 13.2392 | 0.2436 | 0.075533 | 1146.2192 | 1138.1302 | 23680.928 | 6213.0699 | 29893.9979 | 0.79216 | 10.4856 | 42.8982 | 311.2008 | 95.0326 | 5.1218 | 19.7611 | 41.2395 | 311.2008 | 150.4469 | 55.1974 | 95.2495 | 108.3597 | 184.8251 | 50372.4662 | 308.9388 | 94.5073 | 5.7136 | 7.299 | 42.4067 | 5.1504 | 5.4535 | 1636.675 | 48735.7912 | 3.2167 | 460.1135 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161115a.txt | 242.844 | 2.0598 | 484.161 | 241.612 | 9.6182 | 2243.6 | 89.8564 | 53.3758 | 89.3125 | 89.5314 | 81.9937 | 81.8902 | 49.8972 | 88.7576 | 42.3706 | 42.8401 | 60.9739 | 82.0702 | 94.3584 | 82.1438 | 96.3891 | 96.0067 | 150.4046 | 45.8586 | 96.2191 | 43.743 | 139.6625 | 50.2572 | 68.7898 | 51.4641 | 138.4432 | 51.1614 | 135.7666 | 46.2853 | 11.0389 | 69.8656 | 47.1324 | 81.7387 | 0.90614 | 29.439 | 0.90929 | 0.23125 | 0.649 | 68.4616 | 51.5697 | 18.6918 | 53.7264 | 0.90772 | 29.439 | 0.649 | 82.0245 | 0.10848 | 3.9719 | 47.1853 | 0.008102 | 0.006972 | 13.2396 | 0.2436 | 0.075531 | 1152.8519 | 1144.7495 | 23751.1514 | 6218.9914 | 29970.1428 | 0.79249 | 10.5291 | 42.8468 | 311.3825 | 95.0747 | 5.2183 | 19.7938 | 41.1801 | 311.3825 | 150.4046 | 55.113 | 95.2915 | 108.3367 | 184.8327 | 50665.7578 | 309.1817 | 94.5639 | 5.8062 | 7.5683 | 42.3289 | 5.2514 | 5.5433 | 1651.9573 | 49013.8005 | 3.2201 | 461.6002 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161115a.txt | 242.468 | 2.0524 | 478.824 | 241.369 | 9.6085 | 2235.96 | 89.6356 | 52.7857 | 89.085 | 89.3005 | 81.8386 | 81.7587 | 49.0636 | 88.4934 | 41.9032 | 42.3196 | 60.5309 | 81.9895 | 94.3691 | 81.9685 | 96.1572 | 95.7512 | 150.1161 | 45.4826 | 95.9507 | 43.0226 | 138.6601 | 49.8496 | 68.2242 | 50.8189 | 137.4547 | 50.7169 | 134.7744 | 45.8189 | 10.9436 | 69.8659 | 47.1834 | 81.5313 | 0.89629 | 29.4366 | 0.90126 | 0.2242 | 0.6271 | 67.8024 | 51.0916 | 18.5108 | 53.2221 | 0.89878 | 29.4366 | 0.6271 | 81.8888 | 0.10944 | 4.0307 | 46.7189 | 0.007979 | 0.00685 | 13.2258 | 0.24354 | 0.07561 | 1147.7307 | 1138.4714 | 23411.4883 | 6191.4217 | 29602.91 | 0.79085 | 10.3644 | 42.4213 | 310.8222 | 94.9449 | 5.3093 | 19.7811 | 40.7499 | 310.8222 | 150.1161 | 54.9543 | 95.1618 | 108.2436 | 184.7595 | 50241.7225 | 308.1949 | 94.3339 | 5.8405 | 7.1569 | 41.9066 | 5.2489 | 5.6444 | 1633.7475 | 48607.975 | 3.1959 | 465.2505 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161115a.txt | 242.669 | 2.0553 | 480.06 | 241.564 | 9.5943 | 2239.29 | 89.558 | 52.7464 | 89.0811 | 89.2531 | 81.8279 | 81.7649 | 49.0141 | 88.4733 | 41.8675 | 42.3268 | 60.4416 | 81.9895 | 94.2725 | 82.0194 | 96.124 | 95.7046 | 150.1929 | 45.4009 | 95.9873 | 43.1726 | 138.6449 | 49.8213 | 68.1815 | 50.7681 | 137.4091 | 50.6279 | 134.7896 | 45.784 | 10.9066 | 69.8658 | 47.1834 | 81.5277 | 0.89683 | 29.4361 | 0.90028 | 0.22756 | 0.63679 | 67.7489 | 51.0607 | 18.4882 | 53.2155 | 0.89856 | 29.4361 | 0.63679 | 81.9004 | 0.12343 | 4.0373 | 46.684 | 0.007971 | 0.006841 | 13.2262 | 0.24354 | 0.075607 | 1147.5691 | 1138.3489 | 23379.4224 | 6194.1131 | 29573.5355 | 0.79055 | 10.3315 | 42.4149 | 310.3377 | 94.8325 | 5.2745 | 19.6851 | 40.7565 | 310.3377 | 150.1929 | 55.1436 | 95.0494 | 108.2109 | 184.7505 | 50086.9918 | 308.1797 | 94.3304 | 5.857 | 7.127 | 41.8871 | 5.2493 | 5.5794 | 1637.9647 | 48449.027 | 3.1873 | 465.647 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161115a.txt | 241.841 | 2.0511 | 479.161 | 240.669 | 9.9003 | 2304.44 | 92.7231 | 53.3128 | 92.1827 | 92.4191 | 84.8405 | 84.7466 | 49.1483 | 91.5527 | 42.4244 | 42.8371 | 61.3315 | 84.9151 | 97.4473 | 85.0387 | 99.0223 | 98.597 | 153.975 | 45.9442 | 98.7663 | 43.9504 | 139.6928 | 50.0666 | 68.3744 | 51.3068 | 138.4736 | 50.8947 | 135.9192 | 46.1559 | 11.0412 | 69.8656 | 47.4516 | 84.42 | 0.90652 | 29.4313 | 0.90856 | 0.22793 | 0.63114 | 68.0431 | 51.4475 | 18.3955 | 53.5638 | 0.90754 | 29.4313 | 0.63114 | 84.8852 | 0.12335 | 3.9108 | 47.0559 | 0.008046 | 0.00694 | 13.2379 | 0.24357 | 0.07554 | 1152.8135 | 1144.5656 | 23370.6367 | 6091.518 | 29462.1547 | 0.79324 | 10.4532 | 42.8596 | 323.2542 | 97.7842 | 5.0611 | 20.0854 | 41.2461 | 323.2542 | 153.975 | 55.9742 | 98.0007 | 109.554 | 184.8139 | 49857.4026 | 319.8699 | 97.0196 | 5.4669 | 6.8064 | 42.3419 | 4.8369 | 5.3651 | 1634.8973 | 48222.5053 | 3.102 | 469.5434 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161115a.txt | 242.22 | 2.0436 | 480.142 | 240.959 | 9.8891 | 2306.87 | 92.7208 | 53.3946 | 92.1404 | 92.3768 | 84.8247 | 84.6402 | 49.5737 | 91.5305 | 42.3863 | 42.7491 | 61.3189 | 84.923 | 97.2393 | 84.8274 | 98.9506 | 98.5849 | 153.8721 | 45.917 | 98.8005 | 43.7198 | 139.6321 | 50.0666 | 68.4226 | 51.3184 | 138.3975 | 50.9836 | 135.8429 | 46.1691 | 11.065 | 69.8658 | 47.4462 | 84.4454 | 0.90973 | 29.4311 | 0.91131 | 0.22939 | 0.62695 | 68.0121 | 51.4567 | 18.3554 | 53.5309 | 0.91052 | 29.4311 | 0.62695 | 84.8038 | 0.11828 | 3.8975 | 47.0691 | 0.008046 | 0.006943 | 13.2371 | 0.24357 | 0.075545 | 1154.7515 | 1146.418 | 23358.7475 | 6082.4176 | 29441.1651 | 0.7934 | 10.5607 | 42.8339 | 323.3602 | 97.808 | 5.0873 | 20.1058 | 41.2131 | 323.3602 | 153.8721 | 55.8475 | 98.0246 | 109.553 | 184.84 | 49982.8259 | 320.1887 | 97.0919 | 5.5614 | 7.2642 | 42.3095 | 4.9515 | 5.4312 | 1638.2445 | 48344.5814 | 3.096 | 470.6681 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161115a.txt | 242.416 | 2.0571 | 479.518 | 240.902 | 11.015 | 2586.72 | 103.4761 | 55.4246 | 103.0383 | 103.2183 | 95.0568 | 94.864 | 51.0208 | 102.293 | 43.4416 | 43.8969 | 64.7703 | 95.1909 | 107.149 | 95.1946 | 108.9229 | 108.7033 | 169.7347 | 46.9563 | 108.6737 | 48.4131 | 142.1987 | 50.446 | 68.4152 | 51.8965 | 140.8307 | 51.2503 | 138.728 | 47.0523 | 10.5637 | 69.8658 | 46.3653 | 94.614 | 0.90675 | 29.3613 | 0.91051 | 0.21987 | 0.63 | 68.2237 | 52.4486 | 17.5752 | 54.2095 | 0.90863 | 29.3613 | 0.63 | 95.0766 | 0.15552 | 3.3937 | 47.9523 | 0.008181 | 0.007198 | 13.288 | 0.24363 | 0.075256 | 1151.3138 | 1147.3983 | 22298.6366 | 5406.6302 | 27705.2668 | 0.80485 | 11.5115 | 43.9131 | 371.3767 | 108.0492 | 4.5731 | 22.3201 | 42.4502 | 371.3767 | 169.7347 | 61.4726 | 108.2621 | 114.2786 | 185.1642 | 44928.6392 | 368.5434 | 107.4739 | 5.1809 | 7.6811 | 43.3397 | 4.4356 | 4.831 | 1636.1154 | 43292.5238 | 2.6482 | 498.6693 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161115a.txt | 242.023 | 2.0481 | 478.607 | 240.653 | 11.0265 | 2583.56 | 103.4848 | 55.4234 | 102.9879 | 103.1941 | 95.1783 | 94.9125 | 50.4177 | 102.3065 | 43.5168 | 43.947 | 64.8253 | 95.2511 | 107.2704 | 95.228 | 108.9754 | 108.7558 | 169.5297 | 47.0204 | 108.6479 | 48.5054 | 142.3354 | 50.4516 | 68.4319 | 51.878 | 140.9371 | 51.3392 | 138.8196 | 47.0772 | 10.7239 | 69.8656 | 46.2688 | 94.6104 | 0.89691 | 29.3593 | 0.90123 | 0.22283 | 0.63107 | 68.262 | 52.4227 | 17.6394 | 54.1971 | 0.89907 | 29.3593 | 0.63107 | 95.1425 | 0.15627 | 3.3745 | 47.9772 | 0.008184 | 0.007205 | 13.2888 | 0.24363 | 0.075251 | 1145.1642 | 1141.3372 | 22259.5912 | 5350.373 | 27609.9643 | 0.80622 | 11.4533 | 43.9701 | 371.1799 | 108.0094 | 4.5246 | 22.3361 | 42.4892 | 371.1799 | 169.5297 | 61.3074 | 108.2222 | 114.2825 | 185.1532 | 45600.5393 | 368.4675 | 107.4584 | 5.1519 | 7.0332 | 43.3845 | 4.4705 | 4.8152 | 1633.0071 | 43967.5322 | 2.6426 | 497.7178 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161115a.txt | 244.431 | 2.0193 | 479.51 | 243.264 | 9.7162 | 2270.17 | 91.0593 | 67.2037 | 90.385 | 90.6119 | 82.2223 | 82.1256 | 65.3949 | 89.9912 | 47.369 | 47.9058 | 72.7463 | 82.4708 | 95.8142 | 82.2761 | 97.8002 | 97.5044 | 156.3388 | 52.2046 | 97.6458 | 56.415 | 151.326 | 54.9921 | 80.1874 | 55.2541 | 150.4265 | 56.0513 | 147.2612 | 52.3045 | 10.8754 | 69.8619 | 46.7596 | 81.9024 | 0.88324 | 29.3522 | 0.89369 | 0.22628 | 0.63801 | 80.4232 | 59.7397 | 22.4834 | 61.9317 | 0.88846 | 29.3522 | 0.63801 | 82.2737 | 0.14539 | 2.6877 | 53.2045 | 0.00969 | 0.008772 | 13.505 | 0.2443 | 0.074046 | 1129.1136 | 1143.6534 | 28028.7209 | 4948.1877 | 32976.9086 | 0.84995 | 19.5679 | 47.6359 | 315.8647 | 96.1067 | 5.0475 | 26.7469 | 45.9994 | 315.8647 | 156.3388 | 60.0154 | 96.3235 | 108.8455 | 187.5367 | 51348.0441 | 313.2809 | 95.5132 | 5.522 | 18.1183 | 47.2766 | 5.1282 | 5.4948 | 1636.0881 | 49711.956 | 3.5149 | 410.8743 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161115a.txt | 244.522 | 2.0422 | 479.797 | 243.344 | 9.7 | 2272.26 | 91.0515 | 67.2232 | 90.3972 | 90.6174 | 82.2583 | 82.148 | 65.3754 | 89.9992 | 47.4129 | 47.9107 | 72.7611 | 82.4687 | 95.6492 | 82.2807 | 97.7683 | 97.5156 | 156.2182 | 52.2059 | 97.6172 | 56.2412 | 151.4627 | 54.9846 | 80.1985 | 55.231 | 150.5329 | 56.0513 | 147.307 | 52.3045 | 10.5733 | 69.8623 | 46.765 | 81.9133 | 0.88889 | 29.352 | 0.89705 | 0.22609 | 0.63626 | 80.4097 | 59.7243 | 22.4854 | 61.9655 | 0.89297 | 29.352 | 0.63626 | 82.2889 | 0.13311 | 2.6801 | 53.2045 | 0.009687 | 0.008772 | 13.5059 | 0.2443 | 0.074042 | 1131.9529 | 1146.6052 | 28101.1384 | 4946.1022 | 33047.2406 | 0.85033 | 19.5329 | 47.6903 | 315.8495 | 96.1033 | 5.0518 | 26.7431 | 46.018 | 315.8495 | 156.2182 | 59.8982 | 96.32 | 108.8422 | 187.5319 | 49920.4107 | 312.5673 | 95.3486 | 5.3494 | 18.0563 | 47.3192 | 4.9514 | 5.4858 | 1637.0674 | 48283.3433 | 3.5194 | 411.0308 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161115a.txt | 245.025 | 2.0237 | 477.82 | 243.938 | 9.7325 | 2277.82 | 91.1242 | 67.5636 | 90.4767 | 90.6936 | 82.4059 | 82.3225 | 65.8033 | 90.0355 | 47.4513 | 47.9525 | 73.0486 | 82.5932 | 95.7583 | 82.4864 | 97.8903 | 97.6644 | 156.7351 | 52.2933 | 97.7227 | 56.7973 | 151.645 | 55.1884 | 80.358 | 55.4645 | 150.7154 | 56.2291 | 147.5512 | 52.4688 | 10.7729 | 69.8625 | 46.7837 | 81.8915 | 0.88553 | 29.3509 | 0.89406 | 0.22997 | 0.64206 | 80.6474 | 59.974 | 22.4734 | 62.2231 | 0.88979 | 29.3509 | 0.64206 | 82.452 | 0.11549 | 2.7196 | 53.3688 | 0.009761 | 0.008826 | 13.5139 | 0.24433 | 0.073998 | 1129.59 | 1144.8844 | 28034.285 | 5039.3824 | 33073.6675 | 0.84763 | 19.8008 | 47.7628 | 316.2281 | 96.1899 | 5.0657 | 26.9313 | 46.1172 | 316.2281 | 156.7351 | 60.3285 | 96.4067 | 108.8731 | 187.6072 | 50891.5753 | 313.8882 | 95.653 | 5.6175 | 18.4112 | 47.3921 | 5.1763 | 5.4963 | 1630.3218 | 49261.2535 | 3.5176 | 409.8451 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161115a.txt | 245.013 | 2.0391 | 481.713 | 243.69 | 9.7482 | 2278.69 | 91.2389 | 67.5957 | 90.5746 | 90.7915 | 82.4103 | 82.4146 | 65.8209 | 90.1595 | 47.5189 | 47.9776 | 73.0997 | 82.5833 | 95.8882 | 82.5509 | 97.9436 | 97.615 | 156.7202 | 52.3288 | 97.8753 | 56.6891 | 151.7968 | 55.1903 | 80.3673 | 55.4414 | 150.8371 | 56.1402 | 147.6275 | 52.4688 | 10.6635 | 69.8621 | 46.7435 | 81.8842 | 0.88255 | 29.3511 | 0.89115 | 0.22741 | 0.64053 | 80.6339 | 59.9631 | 22.4708 | 62.2471 | 0.88685 | 29.3511 | 0.64053 | 82.4898 | 0.090286 | 2.7215 | 53.3688 | 0.009761 | 0.008826 | 13.5143 | 0.24433 | 0.073996 | 1127.6939 | 1142.9963 | 27984.15 | 5034.5416 | 33018.6916 | 0.84752 | 19.7725 | 47.8232 | 316.7429 | 96.3076 | 5.0687 | 26.9514 | 46.1482 | 316.7429 | 156.7202 | 60.1958 | 96.5244 | 108.9217 | 187.6045 | 50341.8235 | 312.7647 | 95.3941 | 5.2347 | 18.3801 | 47.4408 | 4.8196 | 5.5161 | 1643.6048 | 48698.2188 | 3.5057 | 409.8384 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161115a.txt | 244.106 | 2.0348 | 477.455 | 242.81 | 10.4013 | 2440.12 | 98.2302 | 68.1163 | 97.5996 | 97.8054 | 89.2066 | 88.9474 | 65.6056 | 97.1185 | 48.9657 | 49.3631 | 74.378 | 89.3209 | 102.9262 | 89.1059 | 104.5076 | 104.1632 | 164.1712 | 53.5655 | 104.3132 | 57.8456 | 155.2291 | 55.6771 | 80.5472 | 57.4948 | 154.2739 | 56.9404 | 151.2148 | 53.4482 | 10.088 | 69.8623 | 47.2451 | 88.673 | 0.8837 | 29.3534 | 0.89213 | 0.23257 | 0.63885 | 80.7167 | 60.7314 | 21.7854 | 62.9978 | 0.88792 | 29.3534 | 0.63885 | 89.1452 | 0.15845 | 2.229 | 54.3482 | 0.009937 | 0.009152 | 13.5353 | 0.24441 | 0.073881 | 1127.4861 | 1144.5679 | 27119.514 | 4223.2088 | 31342.7228 | 0.86526 | 18.9399 | 49.1764 | 346.1495 | 102.8034 | 4.5732 | 26.7865 | 47.5915 | 346.1495 | 164.1712 | 61.1525 | 103.0187 | 111.9408 | 187.4906 | 45728.7303 | 341.9445 | 101.9009 | 4.7824 | 16.8035 | 48.8021 | 4.3013 | 4.9979 | 1629.0765 | 44099.6539 | 3.1485 | 431.6738 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161115a.txt | 243.961 | 2.0315 | 477.427 | 242.602 | 10.4031 | 2440.25 | 98.1892 | 68.1116 | 97.5686 | 97.7579 | 89.1085 | 88.9562 | 65.6277 | 97.1132 | 48.9777 | 49.3999 | 74.3794 | 89.3056 | 102.6277 | 89.2951 | 104.5123 | 104.1876 | 164.3437 | 53.5669 | 104.3113 | 58.0707 | 155.2291 | 55.6866 | 80.5453 | 57.5063 | 154.3347 | 57.0293 | 151.1995 | 53.4449 | 10.2226 | 69.8615 | 47.2263 | 88.662 | 0.88332 | 29.3534 | 0.89289 | 0.23403 | 0.63534 | 80.7837 | 60.7323 | 21.8514 | 63.0063 | 0.88811 | 29.3534 | 0.63534 | 89.1663 | 0.16681 | 2.2417 | 54.3449 | 0.00994 | 0.009151 | 13.5355 | 0.24441 | 0.07388 | 1127.6021 | 1144.6977 | 27204.9883 | 4248.2533 | 31453.2417 | 0.86493 | 18.9352 | 49.1764 | 345.8164 | 102.7322 | 4.543 | 26.794 | 47.5854 | 345.8164 | 164.3437 | 61.3962 | 102.9475 | 111.9228 | 187.4894 | 46349.1463 | 342.8555 | 102.0971 | 4.9839 | 16.8018 | 48.826 | 4.5285 | 4.9743 | 1628.9809 | 44720.1653 | 3.1595 | 430.2013 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161115a.txt | 243.813 | 2.0257 | 476.931 | 242.311 | 11.2465 | 2651.31 | 105.9985 | 68.6848 | 105.3528 | 105.5444 | 96.9619 | 96.546 | 65.451 | 104.8202 | 50.7395 | 51.0832 | 75.7273 | 96.811 | 109.9851 | 96.7257 | 111.8451 | 111.4989 | 172.6989 | 54.7775 | 111.6088 | 58.8174 | 159.3144 | 56.683 | 80.7734 | 59.2753 | 158.3038 | 57.8294 | 155.5501 | 54.5405 | 9.5743 | 69.8615 | 47.98 | 96.0911 | 0.88164 | 29.349 | 0.89076 | 0.22848 | 0.63763 | 81.0012 | 61.5768 | 21.2244 | 63.7963 | 0.8862 | 29.349 | 0.63763 | 96.7612 | 0.17353 | 2.1425 | 55.4405 | 0.010312 | 0.009531 | 13.5609 | 0.24458 | 0.073741 | 1125.3152 | 1144.5229 | 26391.9085 | 4195.004 | 30586.9125 | 0.86285 | 17.9269 | 50.7579 | 381.189 | 110.0162 | 4.0177 | 26.4256 | 49.3017 | 381.189 | 172.6989 | 62.4712 | 110.2278 | 115.427 | 187.3413 | 41311.7944 | 377.516 | 109.2845 | 4.4642 | 15.0814 | 50.3696 | 3.9317 | 4.4717 | 1627.2886 | 39684.5058 | 2.8657 | 441.4889 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161115a.txt | 243.98 | 2.0129 | 481.02 | 242.387 | 11.2507 | 2648.66 | 106.0542 | 68.6641 | 105.3921 | 105.6132 | 96.8461 | 96.4435 | 65.4357 | 104.8713 | 50.7309 | 51.0605 | 75.6955 | 96.7897 | 109.9445 | 96.6446 | 111.86 | 111.5463 | 172.7539 | 54.762 | 111.6171 | 58.6239 | 159.3144 | 56.7207 | 80.7753 | 59.2892 | 158.319 | 57.7405 | 155.5653 | 54.5438 | 9.6535 | 69.8615 | 47.9612 | 96.0911 | 0.87836 | 29.3489 | 0.88752 | 0.23358 | 0.63969 | 80.9794 | 61.5925 | 21.1869 | 63.812 | 0.88294 | 29.3489 | 0.63969 | 96.681 | 0.17963 | 2.177 | 55.4438 | 0.010326 | 0.009532 | 13.5617 | 0.24458 | 0.073737 | 1123.1988 | 1142.4333 | 26298.3408 | 4257.3186 | 30555.6594 | 0.86067 | 17.9062 | 50.7579 | 381.1739 | 110.0132 | 3.959 | 26.3878 | 49.3077 | 381.1739 | 172.7539 | 62.5291 | 110.2248 | 115.4526 | 187.3359 | 41635.5723 | 377.1061 | 109.2025 | 4.3311 | 15.0602 | 50.3754 | 3.8104 | 4.3999 | 1641.2402 | 39994.332 | 2.8614 | 441.1093 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161115a.txt | 245.05 | 2.0811 | 488.311 | 244.124 | 8.7408 | 2027.05 | 79.1325 | 58.2429 | 78.4866 | 78.7064 | 71.7375 | 71.3545 | 56.2766 | 78.2167 | 41.9653 | 42.6705 | 63.7846 | 71.9437 | 85.2398 | 71.3674 | 86.6495 | 86.4099 | 141.1442 | 46.899 | 86.4457 | 47.2424 | 139.6321 | 50.312 | 73.2609 | 48.5019 | 138.5952 | 51.3392 | 135.4002 | 46.9029 | 11.0022 | 69.8635 | 45.3649 | 71.581 | 0.90324 | 29.3588 | 0.90966 | 0.21834 | 0.6532 | 73.0155 | 53.4165 | 21.399 | 55.9546 | 0.90645 | 29.3588 | 0.6532 | 71.6008 | 0.28951 | 3.4091 | 47.8029 | 0.008141 | 0.007158 | 13.3347 | 0.24361 | 0.074992 | 1147.8873 | 1148.0037 | 27044.6502 | 5389.6667 | 32434.3169 | 0.83383 | 15.409 | 42.8339 | 270.4223 | 85.0814 | 5.9489 | 22.7631 | 41.0215 | 270.4223 | 141.1442 | 55.8469 | 85.2973 | 103.917 | 186.0906 | 54245.6149 | 268.1599 | 84.497 | 6.2803 | 13.8829 | 42.3937 | 6.0104 | 6.375 | 1666.1171 | 52579.4978 | 3.7792 | 424.6936 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161115a.txt | 245.106 | 2.0422 | 485.864 | 244.106 | 8.7625 | 2027.81 | 79.1304 | 58.2477 | 78.5048 | 78.7009 | 71.7114 | 71.7078 | 56.3992 | 78.1285 | 41.9154 | 42.6278 | 63.7881 | 71.9643 | 84.4679 | 71.4772 | 86.6429 | 86.2956 | 141.1256 | 46.8636 | 86.5264 | 47.9485 | 139.5106 | 50.3346 | 73.2591 | 48.5181 | 138.4584 | 51.3392 | 135.2781 | 46.9045 | 11.1899 | 69.8637 | 45.3515 | 71.5701 | 0.90462 | 29.3582 | 0.91027 | 0.22536 | 0.65549 | 73.0753 | 53.4317 | 21.4435 | 55.9453 | 0.90744 | 29.3582 | 0.65549 | 71.7152 | 0.19897 | 3.4301 | 47.8045 | 0.008148 | 0.007158 | 13.335 | 0.24362 | 0.074991 | 1148.5052 | 1148.65 | 27116.4752 | 5428.1293 | 32544.6045 | 0.83321 | 15.4652 | 42.7825 | 270.1497 | 85.0112 | 5.8808 | 22.8195 | 40.9686 | 270.1497 | 141.1256 | 55.8985 | 85.2271 | 103.9161 | 186.101 | 55178.6904 | 267.7956 | 84.4025 | 6.274 | 14.0638 | 42.3354 | 5.8977 | 6.3103 | 1657.768 | 53520.9224 | 3.7946 | 423.4823 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161115a.txt | 244.702 | 2.0394 | 480.921 | 243.472 | 9.3615 | 2181.13 | 86.9509 | 60.0663 | 86.2516 | 86.4602 | 78.816 | 78.78 | 57.7542 | 85.8226 | 44.5911 | 45.1845 | 66.0848 | 78.9614 | 91.6085 | 78.8231 | 93.8486 | 93.5533 | 148.5979 | 48.9656 | 93.744 | 50.6935 | 145.2209 | 51.8821 | 75.3472 | 52.0537 | 144.2067 | 52.8506 | 141.0788 | 48.938 | 10.6506 | 69.8635 | 44.9867 | 78.4353 | 0.90187 | 29.3665 | 0.90929 | 0.22805 | 0.64526 | 75.2964 | 55.4345 | 21.6618 | 57.788 | 0.90558 | 29.3665 | 0.64526 | 78.8451 | 0.079786 | 2.9441 | 49.838 | 0.008631 | 0.007729 | 13.3832 | 0.24383 | 0.074721 | 1145.2326 | 1149.5162 | 27330.9671 | 4932.4052 | 32263.3724 | 0.84712 | 14.9011 | 45.1651 | 298.9052 | 92.1414 | 5.1905 | 22.6408 | 43.444 | 298.9052 | 148.5979 | 56.2397 | 92.3582 | 107.1191 | 186.1362 | 50494.9398 | 296.11 | 91.4716 | 5.649 | 13.0071 | 44.7472 | 5.22 | 5.6812 | 1640.9025 | 48854.0373 | 3.5521 | 425.9564 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161115a.txt | 244.401 | 2.0574 | 483.924 | 243.382 | 9.3912 | 2194.11 | 87.0214 | 59.948 | 86.3556 | 86.5374 | 78.9716 | 78.9559 | 57.8054 | 85.9222 | 44.5899 | 45.1263 | 66.0118 | 79.2656 | 92.359 | 79.1548 | 94.0074 | 93.5354 | 148.6553 | 49.0032 | 93.8926 | 48.7364 | 145.2513 | 51.8915 | 75.3435 | 52.1254 | 144.2523 | 52.8506 | 141.0941 | 48.9745 | 10.8882 | 69.8635 | 44.9572 | 78.4462 | 0.9008 | 29.3663 | 0.90777 | 0.23355 | 0.65343 | 75.328 | 55.4423 | 21.6857 | 57.7731 | 0.90428 | 29.3663 | 0.65343 | 79.087 | 0.1494 | 2.917 | 49.8745 | 0.008634 | 0.00774 | 13.3834 | 0.24383 | 0.074719 | 1144.3958 | 1148.6971 | 27340.2173 | 4887.2257 | 32227.443 | 0.84835 | 14.7704 | 45.1776 | 299.5411 | 92.2931 | 5.2717 | 22.5614 | 43.4504 | 299.5411 | 148.6553 | 56.1454 | 92.51 | 107.1485 | 186.1032 | 51580.6902 | 297.2487 | 91.745 | 5.8228 | 13.0393 | 44.766 | 5.3894 | 5.7557 | 1651.1487 | 49929.5416 | 3.527 | 426.1198 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161115a.txt | 243.773 | 2.0654 | 484.384 | 242.621 | 9.6711 | 2256.82 | 90.6104 | 59.9692 | 89.9351 | 90.1282 | 82.2437 | 82.1638 | 57.1797 | 89.4468 | 45.4432 | 45.979 | 66.3975 | 82.4312 | 95.0922 | 82.2086 | 97.2752 | 96.9109 | 151.9533 | 49.5721 | 97.1333 | 50.9215 | 147.1952 | 52.5935 | 75.3639 | 53.2747 | 146.1532 | 53.6508 | 143.0938 | 49.6452 | 10.5843 | 69.8635 | 45.145 | 81.7787 | 0.88973 | 29.363 | 0.8976 | 0.22878 | 0.6377 | 75.2757 | 55.8335 | 21.2422 | 58.1784 | 0.89366 | 29.363 | 0.6377 | 82.2618 | 0.11754 | 2.9484 | 50.5452 | 0.008864 | 0.007939 | 13.3963 | 0.24394 | 0.074647 | 1137.0607 | 1142.4335 | 26627.2804 | 5022.9909 | 31650.2713 | 0.8413 | 13.9966 | 45.9725 | 313.351 | 95.5293 | 4.9189 | 22.1116 | 44.286 | 313.351 | 151.9533 | 56.2072 | 95.7461 | 108.6553 | 185.9603 | 49092.9385 | 309.0299 | 94.5285 | 5.0817 | 11.6322 | 45.5474 | 4.5934 | 5.4012 | 1652.7182 | 47440.2203 | 3.384 | 431.1094 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161115a.txt | 244.183 | 2.0676 | 485.9 | 243.072 | 9.652 | 2259.93 | 90.5541 | 59.9418 | 89.9022 | 90.1219 | 82.1465 | 82.1003 | 57.2493 | 89.4633 | 45.5069 | 46.0178 | 66.4041 | 82.3566 | 95.1219 | 82.3335 | 97.2484 | 96.8343 | 151.9531 | 49.6778 | 97.1298 | 50.0557 | 147.2104 | 52.5577 | 75.388 | 53.1961 | 146.1989 | 53.5619 | 143.1549 | 49.6352 | 10.511 | 69.8635 | 45.1047 | 81.7496 | 0.89958 | 29.363 | 0.90673 | 0.22787 | 0.63855 | 75.2826 | 55.8512 | 21.2314 | 58.171 | 0.90315 | 29.363 | 0.63855 | 82.2342 | 0.1297 | 2.9225 | 50.5352 | 0.008852 | 0.007936 | 13.3961 | 0.24393 | 0.074648 | 1143.1301 | 1148.513 | 26754.221 | 5001.5802 | 31755.8012 | 0.8425 | 13.9631 | 45.9787 | 313.2602 | 95.5084 | 4.9543 | 22.0928 | 44.3113 | 313.2602 | 151.9531 | 56.2279 | 95.7252 | 108.6315 | 185.952 | 48762.9792 | 310.6696 | 94.9095 | 5.4462 | 11.6832 | 45.5661 | 5.0073 | 5.3864 | 1657.8908 | 47105.0884 | 3.3895 | 431.9702 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161115a.txt | 243.592 | 2.0615 | 483.003 | 242.293 | 10.1586 | 2382.45 | 95.8329 | 59.897 | 95.1631 | 95.3844 | 87.3262 | 87.0943 | 56.5846 | 94.6426 | 46.5081 | 46.9334 | 66.9295 | 87.5572 | 100.5073 | 87.28 | 102.1858 | 101.8155 | 157.2643 | 50.3343 | 102.0053 | 51.1682 | 149.4277 | 53.0106 | 75.4474 | 54.3615 | 148.3279 | 54.0064 | 145.4294 | 50.2959 | 10.1397 | 69.8635 | 45.1933 | 86.9012 | 0.89309 | 29.3655 | 0.90025 | 0.22744 | 0.64587 | 75.4245 | 56.3845 | 20.84 | 58.617 | 0.89667 | 29.3655 | 0.64587 | 87.3144 | 0.19035 | 2.7147 | 51.1959 | 0.009001 | 0.008134 | 13.4083 | 0.244 | 0.074581 | 1138.4723 | 1144.8733 | 26158.1724 | 4713.4161 | 30871.5885 | 0.84732 | 13.0212 | 46.8758 | 335.0047 | 100.3927 | 4.5598 | 21.6788 | 45.2508 | 335.0047 | 157.2643 | 56.6555 | 100.6088 | 110.8937 | 185.7699 | 45553.3887 | 331.1957 | 99.5549 | 4.9123 | 10.1526 | 46.4321 | 4.3918 | 5.0084 | 1648.0062 | 43905.3825 | 3.1576 | 442.5321 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161115a.txt | 243.693 | 2.062 | 484.725 | 242.411 | 10.164 | 2384.31 | 95.8508 | 59.8913 | 95.1942 | 95.4288 | 87.2337 | 87.1458 | 56.6301 | 94.6393 | 46.501 | 46.9618 | 66.9432 | 87.4027 | 100.4445 | 87.3506 | 102.2287 | 101.8551 | 157.3768 | 50.3802 | 101.9987 | 51.0341 | 149.4581 | 53.0012 | 75.4455 | 54.3707 | 148.3279 | 53.9175 | 145.4599 | 50.2942 | 10.218 | 69.8635 | 45.1986 | 86.9121 | 0.88622 | 29.3654 | 0.89296 | 0.22744 | 0.6361 | 75.4267 | 56.3854 | 20.8413 | 58.6361 | 0.88959 | 29.3654 | 0.6361 | 87.2832 | 0.11569 | 2.707 | 51.1942 | 0.008998 | 0.008134 | 13.4085 | 0.24399 | 0.074579 | 1133.9262 | 1140.3225 | 26054.8695 | 4680.3021 | 30735.1716 | 0.84772 | 13.0034 | 46.888 | 335.1107 | 100.4159 | 4.5652 | 21.6799 | 45.2633 | 335.1107 | 157.3768 | 56.7448 | 100.632 | 110.9015 | 185.7661 | 45898.0015 | 332.5469 | 99.8529 | 5.2137 | 10.198 | 46.4321 | 4.6588 | 4.9872 | 1653.8817 | 44244.1198 | 3.1397 | 442.7213 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161115a.txt | 240.037 | 2.0519 | 476.13 | 238.343 | 11.8228 | 2761.49 | 110.2983 | 62.1245 | 109.7232 | 109.9154 | 101.046 | 101.0019 | 57.5765 | 109.113 | 49.3152 | 49.5839 | 70.6427 | 101.3894 | 114.0375 | 101.4495 | 115.7769 | 115.5868 | 175.2569 | 52.525 | 115.4237 | 53.3553 | 155.8214 | 55.1223 | 75.3973 | 57.2265 | 154.6845 | 56.318 | 152.3444 | 52.4871 | 9.2227 | 69.8637 | 46.655 | 100.7552 | 0.88523 | 29.361 | 0.89357 | 0.22512 | 0.62733 | 75.3659 | 58.1703 | 18.9957 | 60.2893 | 0.8894 | 29.361 | 0.62733 | 101.2217 | 0.23038 | 2.6353 | 53.3871 | 0.009734 | 0.008829 | 13.4585 | 0.24432 | 0.074302 | 1131.6774 | 1142.303 | 23750.0554 | 4886.4872 | 28636.5425 | 0.82936 | 12.7169 | 49.4076 | 402.025 | 114.0675 | 3.7692 | 22.6021 | 48.0406 | 402.025 | 175.2569 | 60.9811 | 114.2758 | 117.4237 | 185.8656 | 37873.1478 | 398.5431 | 113.4019 | 4.2889 | 8.6133 | 48.9632 | 3.6787 | 4.1521 | 1624.5556 | 36248.5923 | 2.5923 | 474.2238 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161115a.txt | 239.991 | 2.0395 | 472.376 | 238.322 | 11.8345 | 2763.71 | 110.3301 | 62.2658 | 109.8234 | 110.0059 | 101.1439 | 100.8827 | 57.8055 | 109.1899 | 49.4126 | 49.6388 | 70.7771 | 101.3088 | 114.0555 | 101.5141 | 115.8628 | 115.6501 | 175.444 | 52.5798 | 115.5421 | 53.2271 | 155.9277 | 55.1261 | 75.3936 | 57.2497 | 154.791 | 56.318 | 152.4818 | 52.4887 | 9.1334 | 69.8631 | 46.706 | 100.7333 | 0.8863 | 29.361 | 0.89366 | 0.22677 | 0.61756 | 75.3367 | 58.1964 | 18.9403 | 60.3276 | 0.88998 | 29.361 | 0.61756 | 101.2124 | 0.26687 | 2.6374 | 53.3887 | 0.009735 | 0.00883 | 13.4592 | 0.24432 | 0.074298 | 1132.0184 | 1142.7083 | 23688.535 | 4892.3239 | 28580.8589 | 0.82883 | 12.8168 | 49.449 | 402.2824 | 114.1165 | 3.7864 | 22.682 | 48.0951 | 402.2824 | 175.444 | 61.1193 | 114.3247 | 117.4386 | 185.8949 | 37514.416 | 398.5127 | 113.3961 | 4.2061 | 8.8006 | 49.0049 | 3.5727 | 4.1107 | 1611.7469 | 35902.6691 | 2.5885 | 475.2908 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161115a.txt | 239.806 | 2.0433 | 472.584 | 238.2 | 11.8562 | 2767.15 | 110.637 | 62.2384 | 110.006 | 110.2277 | 101.5093 | 101.2938 | 57.7424 | 109.3888 | 49.5148 | 49.7127 | 70.7905 | 101.7506 | 114.5 | 101.6656 | 116.1151 | 115.7954 | 175.6733 | 52.6147 | 115.8072 | 53.1318 | 156.1555 | 55.2544 | 75.414 | 57.3144 | 155.0039 | 56.2291 | 152.665 | 52.585 | 9.3335 | 69.8629 | 46.7221 | 100.9334 | 0.88286 | 29.3591 | 0.88948 | 0.21904 | 0.61229 | 75.3347 | 58.2671 | 18.8676 | 60.364 | 0.88617 | 29.3591 | 0.61229 | 101.5548 | 0.20069 | 2.6694 | 53.485 | 0.009782 | 0.008862 | 13.4608 | 0.24434 | 0.07429 | 1129.5093 | 1140.3113 | 23549.6908 | 4959.5773 | 28509.2681 | 0.82604 | 12.7006 | 49.5377 | 403.4484 | 114.3383 | 3.7013 | 22.6228 | 48.1677 | 403.4484 | 175.6733 | 61.127 | 114.5463 | 117.5831 | 185.8701 | 38241.3564 | 400.1676 | 113.713 | 4.3242 | 8.6541 | 49.0883 | 3.707 | 4.1106 | 1612.4566 | 36628.8998 | 2.5791 | 475.4283 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161115a.txt | 239.819 | 2.0446 | 475.394 | 238.105 | 11.8618 | 2768.89 | 110.6019 | 62.3259 | 110.0166 | 110.2382 | 101.6516 | 101.4687 | 57.9599 | 109.3962 | 49.5476 | 49.7243 | 70.8084 | 101.5569 | 114.2932 | 101.8382 | 116.1192 | 115.819 | 175.7242 | 52.5981 | 115.8534 | 53.4776 | 156.1403 | 55.2676 | 75.4103 | 57.3283 | 155.0039 | 56.318 | 152.6497 | 52.5817 | 9.2451 | 69.8625 | 46.6952 | 100.9516 | 0.88248 | 29.3595 | 0.89088 | 0.22222 | 0.62343 | 75.3488 | 58.2617 | 18.8871 | 60.3968 | 0.88668 | 29.3595 | 0.62343 | 101.6288 | 0.15827 | 2.686 | 53.4817 | 0.009786 | 0.008861 | 13.462 | 0.24435 | 0.074283 | 1129.7884 | 1140.6909 | 23580.7166 | 4992.294 | 28573.0106 | 0.82528 | 12.7941 | 49.5318 | 403.5695 | 114.3613 | 3.7594 | 22.6468 | 48.1616 | 403.5695 | 175.7242 | 61.1548 | 114.5693 | 117.5666 | 185.8945 | 37902.0492 | 400.0765 | 113.6956 | 4.2993 | 8.8716 | 49.0883 | 3.679 | 4.1231 | 1622.0443 | 36280.0049 | 2.5812 | 474.4849 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161116a.txt | 241.316 | 2.0387 | 475.087 | 239.352 | 12.9546 | 3042.38 | 118.8103 | 64.8739 | 118.257 | 118.4347 | 109.6485 | 109.2608 | 59.8232 | 117.6055 | 51.623 | 51.7994 | 74.0095 | 109.8088 | 122.5179 | 110.0074 | 124.0406 | 123.8218 | 186.6004 | 54.4894 | 123.6053 | 55.228 | 161.3343 | 56.7189 | 76.2782 | 59.4672 | 160.0831 | 57.8294 | 158.1146 | 54.3645 | 9.0153 | 69.8631 | 47.8056 | 108.8536 | 0.87713 | 29.3743 | 0.88499 | 0.22362 | 0.62237 | 76.2632 | 60.0071 | 18.0561 | 62.0407 | 0.88106 | 29.3743 | 0.62237 | 109.6814 | 0.31652 | 2.3544 | 55.2645 | 0.010316 | 0.009461 | 13.5025 | 0.24458 | 0.07406 | 1124.4732 | 1138.7431 | 22458.2864 | 4591.7535 | 27050.0399 | 0.83025 | 13.3453 | 51.5286 | 446.0288 | 122.118 | 3.3077 | 23.7129 | 50.2966 | 446.0288 | 186.6004 | 64.2839 | 122.3165 | 121.5356 | 186.1762 | 34965.2828 | 442.5406 | 121.5029 | 3.8975 | 8.7711 | 51.0521 | 3.246 | 3.6833 | 1620.9968 | 33344.286 | 2.2539 | 498.8413 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161116a.txt | 240.712 | 2.0095 | 466.873 | 238.854 | 11.9011 | 2787.47 | 111.2051 | 75.4301 | 110.5545 | 110.7348 | 101.2701 | 101.2191 | 72.4261 | 110.1014 | 53.5385 | 53.8898 | 82.2032 | 101.3295 | 115.2411 | 101.5405 | 116.9985 | 116.9006 | 181.3823 | 58.095 | 116.6393 | 63.6819 | 166.3004 | 59.7874 | 85.2853 | 61.5692 | 165.3752 | 61.2968 | 162.5873 | 57.7343 | 9.3898 | 69.8596 | 52.8668 | 100.868 | 0.86294 | 29.3822 | 0.87561 | 0.23104 | 0.60649 | 85.6341 | 65.8762 | 21.5579 | 68.147 | 0.86927 | 29.3822 | 0.60649 | 101.3398 | 0.1412 | 2.0531 | 58.6343 | 0.011532 | 0.010703 | 13.6667 | 0.24512 | 0.073171 | 1110.0888 | 1137.8411 | 26514.777 | 4391.4279 | 30906.2049 | 0.85791 | 22.0369 | 53.3932 | 406.4617 | 114.9092 | 3.7041 | 30.2001 | 52.0031 | 406.4617 | 181.3823 | 66.2656 | 115.1167 | 117.8513 | 188.6257 | 39873.4206 | 402.8244 | 114.2197 | 4.1183 | 19.3771 | 53.0491 | 3.6652 | 4.1745 | 1592.9707 | 38280.4499 | 2.7834 | 431.0159 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161116a.txt | 240.806 | 2.003 | 465.697 | 239.103 | 11.8771 | 2784.71 | 111.2463 | 75.4631 | 110.5859 | 110.7825 | 101.4072 | 101.3691 | 72.3966 | 110.1059 | 53.5574 | 53.8841 | 82.1877 | 101.4066 | 115.3072 | 101.555 | 117.0579 | 116.96 | 181.5929 | 58.0963 | 116.6244 | 63.86 | 166.3763 | 59.7968 | 85.2557 | 61.5923 | 165.5121 | 61.2079 | 162.6483 | 57.7326 | 9.3926 | 69.8598 | 52.8641 | 100.8934 | 0.86301 | 29.3837 | 0.87726 | 0.23284 | 0.62092 | 85.6304 | 65.8598 | 21.5706 | 68.098 | 0.87014 | 29.3837 | 0.62092 | 101.4345 | 0.082276 | 2.0642 | 58.6326 | 0.011535 | 0.010702 | 13.6653 | 0.24512 | 0.073178 | 1110.7008 | 1138.3514 | 26545.7915 | 4417.9348 | 30963.7262 | 0.85732 | 22.0417 | 53.4214 | 406.916 | 114.995 | 3.7487 | 30.1615 | 52.0262 | 406.916 | 181.5929 | 66.3905 | 115.2024 | 117.8708 | 188.629 | 39876.0041 | 402.2931 | 114.1186 | 4.0127 | 19.2965 | 53.1001 | 3.5326 | 4.2125 | 1588.9582 | 38287.0459 | 2.7919 | 430.4524 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161116a.txt | 241.369 | 2.0071 | 469.848 | 239.56 | 12.5513 | 2947.38 | 116.3255 | 76.5133 | 115.6448 | 115.8748 | 106.3271 | 106.0537 | 73.1205 | 115.1526 | 54.8581 | 55.1772 | 83.6931 | 106.5626 | 120.4303 | 106.59 | 121.8625 | 121.7844 | 187.5854 | 59.0613 | 121.4189 | 64.6341 | 169.7326 | 60.7592 | 85.5524 | 62.9427 | 168.8273 | 61.7414 | 166.1593 | 58.7618 | 9.3669 | 69.8598 | 53.2932 | 105.6812 | 0.86904 | 29.3998 | 0.8823 | 0.23419 | 0.63038 | 85.9482 | 66.7835 | 20.9647 | 69.0226 | 0.87567 | 29.3998 | 0.63038 | 106.3833 | 0.24946 | 1.9974 | 59.6618 | 0.011936 | 0.011104 | 13.6853 | 0.2453 | 0.073071 | 1113.4283 | 1142.8203 | 25887.1031 | 4424.2014 | 30311.3046 | 0.85404 | 21.8557 | 54.6576 | 432.4612 | 119.7041 | 3.3786 | 30.3523 | 53.3408 | 432.4612 | 187.5854 | 67.6794 | 119.906 | 120.3121 | 188.6719 | 38419.2474 | 428.4972 | 118.9877 | 3.8352 | 18.7946 | 54.3259 | 3.3429 | 3.8293 | 1603.1214 | 36816.126 | 2.5997 | 440.7972 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161116a.txt | 241.272 | 2.0133 | 469.966 | 239.459 | 12.5458 | 2946.66 | 116.3093 | 76.4962 | 115.6739 | 115.8424 | 106.3663 | 105.8414 | 73.007 | 115.1843 | 54.8468 | 55.2151 | 83.6791 | 106.5357 | 120.2106 | 106.4647 | 121.8908 | 121.8126 | 187.6049 | 59.085 | 121.399 | 64.6784 | 169.7478 | 60.7479 | 85.545 | 62.945 | 168.7968 | 62.097 | 166.2051 | 58.7801 | 9.3312 | 69.8594 | 53.2932 | 105.6957 | 0.86111 | 29.4007 | 0.8743 | 0.23425 | 0.62366 | 85.937 | 66.7748 | 20.9622 | 69.0249 | 0.8677 | 29.4007 | 0.62366 | 106.302 | 0.31486 | 1.9679 | 59.6801 | 0.011931 | 0.011111 | 13.6848 | 0.2453 | 0.073074 | 1108.3381 | 1137.5508 | 25763.6955 | 4339.0799 | 30102.7754 | 0.85586 | 21.8331 | 54.6631 | 432.5369 | 119.7177 | 3.4084 | 30.3213 | 53.3578 | 432.5369 | 187.6049 | 67.6853 | 119.9196 | 120.3041 | 188.6663 | 38274.0655 | 427.9658 | 118.8913 | 3.707 | 18.6922 | 54.3148 | 3.2173 | 3.8753 | 1603.524 | 36670.5415 | 2.5823 | 441.8216 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161116a.txt | 244.513 | 2.0915 | 491.829 | 243.558 | 9.0173 | 2099.74 | 82.7178 | 50.7769 | 82.1928 | 82.4296 | 75.6386 | 75.4661 | 47.3685 | 81.5854 | 38.8967 | 39.5306 | 58.1114 | 75.7581 | 87.4328 | 75.3371 | 89.4623 | 89.2197 | 143.4937 | 42.942 | 89.466 | 42.871 | 132.6461 | 46.4244 | 67.1096 | 46.1132 | 131.4174 | 47.3384 | 128.5615 | 43.055 | 11.5493 | 69.8671 | 47.575 | 75.321 | 0.90836 | 29.4705 | 0.91048 | 0.21763 | 0.64503 | 66.5876 | 48.8535 | 19.5341 | 50.7262 | 0.90942 | 29.4705 | 0.64503 | 75.55 | 0.18575 | 3.3694 | 43.955 | 0.007002 | 0.006153 | 13.1411 | 0.24311 | 0.076097 | 1158.2958 | 1141.5995 | 24845.3247 | 4693.8525 | 29539.1772 | 0.8411 | 10.958 | 39.819 | 283.7173 | 88.4433 | 5.7255 | 20.111 | 38.0003 | 283.7173 | 143.4937 | 54.8339 | 88.6598 | 105.3726 | 184.7208 | 54985.1052 | 280.7914 | 87.7137 | 6.1283 | 8.0921 | 39.2764 | 5.5209 | 6.0136 | 1678.1205 | 53306.9846 | 3.3406 | 470.5462 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161116a.txt | 244.471 | 2.0966 | 494.801 | 243.513 | 9.0462 | 2100.83 | 82.6432 | 50.7203 | 82.1318 | 82.3484 | 75.6044 | 75.4931 | 47.3617 | 81.5958 | 38.8933 | 39.4699 | 58.1151 | 75.8537 | 87.6884 | 75.4124 | 89.3922 | 89.2065 | 143.5529 | 42.9351 | 89.4762 | 43.0499 | 132.5853 | 46.4376 | 67.1078 | 46.1479 | 131.3262 | 47.3384 | 128.5462 | 43.0567 | 11.3044 | 69.8665 | 47.5669 | 75.3138 | 0.91828 | 29.4705 | 0.91986 | 0.22341 | 0.63862 | 66.6054 | 48.8439 | 19.5615 | 50.7174 | 0.91907 | 29.4705 | 0.63862 | 75.5909 | 0.19209 | 3.381 | 43.9567 | 0.007005 | 0.006153 | 13.1409 | 0.24311 | 0.076098 | 1164.4748 | 1147.6681 | 25013.3014 | 4736.2918 | 29749.5932 | 0.84079 | 10.9281 | 39.7922 | 284.1262 | 88.5447 | 5.9015 | 20.1216 | 37.9935 | 284.1262 | 143.5529 | 54.7916 | 88.7613 | 105.3421 | 184.7111 | 53833.1349 | 281.6112 | 87.9187 | 6.3229 | 8.1257 | 39.2359 | 5.7869 | 6.1964 | 1688.261 | 52144.8739 | 3.3591 | 469.7106 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161116a.txt | 241.875 | 2.0625 | 481.243 | 240.633 | 9.91 | 2314.37 | 93.0819 | 53.1392 | 92.5477 | 92.7675 | 85.1883 | 85.0944 | 48.8538 | 91.8922 | 42.1771 | 42.7934 | 61.2069 | 85.379 | 97.6455 | 85.2435 | 99.316 | 98.8278 | 154.1208 | 45.89 | 99.1489 | 45.7022 | 139.784 | 49.476 | 68.6247 | 50.4767 | 138.5192 | 50.6279 | 135.8429 | 46.0994 | 10.7829 | 69.8661 | 46.8079 | 84.8238 | 0.90026 | 29.5362 | 0.90496 | 0.22869 | 0.62496 | 68.3252 | 51.5285 | 18.5968 | 53.6517 | 0.90261 | 29.5362 | 0.62496 | 85.2263 | 0.11894 | 3.3765 | 46.9994 | 0.007841 | 0.0069 | 13.1926 | 0.24348 | 0.0758 | 1151.6549 | 1139.4964 | 23573.6741 | 5177.0608 | 28750.7349 | 0.81993 | 10.241 | 42.8982 | 324.5867 | 98.0836 | 5.0017 | 19.9938 | 41.2131 | 324.5867 | 154.1208 | 55.8207 | 98.3001 | 109.7076 | 184.7617 | 48558.2992 | 322.4812 | 97.6101 | 5.7179 | 6.4924 | 42.3613 | 5.0624 | 5.3161 | 1642.0011 | 46916.2981 | 3.0141 | 480.6785 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161116a.txt | 241.947 | 2.0559 | 479.873 | 240.77 | 9.9207 | 2313.54 | 93.0819 | 53.1252 | 92.5377 | 92.7475 | 85.2085 | 85.1078 | 48.7881 | 91.9037 | 42.2001 | 42.8342 | 61.2119 | 85.431 | 97.7863 | 85.2483 | 99.2711 | 98.8922 | 154.1772 | 45.8987 | 99.1339 | 45.8567 | 139.8903 | 49.4797 | 68.6247 | 50.4813 | 138.58 | 50.539 | 135.9345 | 46.0978 | 11.0723 | 69.8665 | 46.7784 | 84.8093 | 0.90805 | 29.537 | 0.91415 | 0.22808 | 0.63687 | 68.4006 | 51.5083 | 18.6923 | 53.6051 | 0.9111 | 29.537 | 0.63687 | 85.2489 | 0.13502 | 3.382 | 46.9978 | 0.007842 | 0.006899 | 13.1914 | 0.24348 | 0.075807 | 1157.1441 | 1144.827 | 23807.3832 | 5210.1705 | 29017.5536 | 0.82045 | 10.182 | 42.9431 | 324.3898 | 98.0394 | 4.9575 | 19.9592 | 41.2527 | 324.3898 | 154.1772 | 55.9213 | 98.2559 | 109.7076 | 184.7496 | 49853.2438 | 322.2686 | 97.5622 | 5.6585 | 6.4009 | 42.3872 | 5.0245 | 5.2919 | 1637.3267 | 48215.9171 | 3.0445 | 478.5286 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161116a.txt | 240.489 | 2.0679 | 479.326 | 239.269 | 10.8992 | 2545.12 | 101.7652 | 51.4657 | 101.4045 | 101.61 | 93.8731 | 93.8537 | 45.2937 | 100.5717 | 39.7025 | 40.1963 | 61.9807 | 94.3617 | 105.6768 | 94.5262 | 107.4282 | 107.2603 | 170.7388 | 43.433 | 107.029 | 45.6403 | 134.0737 | 48.1455 | 62.6403 | 49.5934 | 132.5275 | 48.672 | 130.6986 | 43.5646 | 11.7622 | 69.8663 | 47.4355 | 93.5335 | 0.90706 | 29.5573 | 0.9099 | 0.22551 | 0.62481 | 62.0725 | 48.5357 | 15.3367 | 50.5021 | 0.90848 | 29.5573 | 0.62481 | 94.1537 | 0.34192 | 4.5809 | 44.4646 | 0.007452 | 0.006256 | 13.0971 | 0.24331 | 0.076353 | 1159.6598 | 1139.1145 | 19602.5073 | 6620.388 | 26222.8953 | 0.74753 | 11.0211 | 40.4446 | 364.9866 | 106.7468 | 4.9816 | 23.0235 | 38.9572 | 364.9866 | 170.7388 | 63.7784 | 106.9604 | 113.5089 | 184.7837 | 50301.0221 | 363.1538 | 106.37 | 5.7983 | 5.5269 | 39.7668 | 4.9656 | 5.1368 | 1635.4603 | 48665.5618 | 2.5411 | 530.6782 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161116a.txt | 240.59 | 2.0652 | 477.973 | 239.139 | 10.8936 | 2543.54 | 101.8278 | 51.3741 | 101.5097 | 101.6956 | 93.9792 | 93.8338 | 45.6187 | 100.6225 | 39.7541 | 40.2479 | 61.8997 | 94.3897 | 105.5731 | 94.4476 | 107.4688 | 107.2027 | 170.6064 | 43.4844 | 107.0761 | 45.7414 | 134.0888 | 48.1266 | 62.6311 | 49.598 | 132.5884 | 48.9387 | 130.6986 | 43.5447 | 11.808 | 69.8665 | 47.4596 | 93.5771 | 0.90813 | 29.5573 | 0.90865 | 0.22606 | 0.62611 | 62.1029 | 48.5705 | 15.3324 | 50.5171 | 0.90839 | 29.5573 | 0.62611 | 94.1626 | 0.30253 | 4.5819 | 44.4447 | 0.007447 | 0.006252 | 13.0975 | 0.24331 | 0.07635 | 1159.5827 | 1139.0743 | 19595.5531 | 6617.0826 | 26212.6358 | 0.74756 | 10.9229 | 40.4512 | 365.0624 | 106.7623 | 4.9345 | 22.9425 | 38.9572 | 365.0624 | 170.6064 | 63.6305 | 106.9759 | 113.5369 | 184.759 | 50459.4709 | 363.2145 | 106.3825 | 5.76 | 5.8252 | 39.7935 | 4.8728 | 5.0668 | 1630.8439 | 48828.627 | 2.5426 | 530.8506 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161117a.txt | 241.373 | 2.0824 | 487.401 | 239.944 | 11.0355 | 2582.54 | 103.3365 | 54.3032 | 102.9864 | 103.2055 | 95.1438 | 95.1166 | 48.9668 | 102.1094 | 41.8942 | 42.4158 | 64.2551 | 95.4678 | 107.2075 | 95.4207 | 108.827 | 108.5892 | 171.6423 | 45.6021 | 108.4756 | 48.0578 | 138.8272 | 49.0891 | 66.2213 | 50.1113 | 137.3026 | 50.0056 | 135.2628 | 45.5616 | 10.9473 | 69.8667 | 47.5079 | 94.7341 | 0.91026 | 29.5743 | 0.91296 | 0.22228 | 0.62282 | 65.9094 | 50.8473 | 16.8622 | 52.4974 | 0.91161 | 29.5743 | 0.62282 | 95.2872 | 0.18267 | 3.5275 | 46.4616 | 0.007718 | 0.006751 | 13.1445 | 0.24343 | 0.076078 | 1159.5566 | 1143.1308 | 21528.2499 | 5354.0779 | 26882.3277 | 0.80083 | 11.8108 | 42.4924 | 371.3919 | 108.0523 | 4.7158 | 23.2931 | 40.962 | 371.3919 | 171.6423 | 63.3771 | 108.2651 | 114.2156 | 185.1384 | 46584.8501 | 369.1355 | 107.5944 | 5.4849 | 7.1253 | 41.8415 | 4.608 | 4.8468 | 1663.0122 | 44921.8379 | 2.5664 | 517.6144 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161117a.txt | 241.201 | 2.0833 | 485.217 | 239.86 | 11.0203 | 2580.73 | 103.3595 | 54.3348 | 103.0127 | 103.2482 | 95.1372 | 95.0106 | 49.0339 | 102.0994 | 41.8941 | 42.4264 | 64.2173 | 95.3181 | 107.0664 | 95.4804 | 108.817 | 108.5596 | 171.5413 | 45.5984 | 108.4493 | 47.9832 | 138.7968 | 49.0872 | 66.2213 | 50.0859 | 137.2874 | 49.9167 | 135.2628 | 45.5649 | 11.0897 | 69.8665 | 47.4999 | 94.7159 | 0.91179 | 29.5747 | 0.91302 | 0.2209 | 0.63977 | 65.9019 | 50.8581 | 16.8438 | 52.4866 | 0.9124 | 29.5747 | 0.63977 | 95.2366 | 0.20578 | 3.5223 | 46.4649 | 0.007717 | 0.006751 | 13.1445 | 0.24343 | 0.076077 | 1160.0613 | 1143.6348 | 21514.1045 | 5348.5552 | 26862.6596 | 0.80089 | 11.8553 | 42.4795 | 371.0739 | 107.9879 | 4.6283 | 23.2553 | 40.962 | 371.0739 | 171.5413 | 63.3406 | 108.2008 | 114.226 | 185.1489 | 47190.8175 | 368.9078 | 107.5481 | 5.4486 | 7.1989 | 41.8349 | 4.5354 | 4.7397 | 1655.5604 | 45535.2571 | 2.5679 | 518.2188 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161117a.txt | 241.089 | 2.0603 | 477.225 | 239.529 | 11.5799 | 2712.63 | 108.1457 | 56.7544 | 107.7369 | 107.8953 | 99.304 | 99.5783 | 51.5146 | 106.9126 | 44.4392 | 44.8299 | 66.5441 | 99.6252 | 111.9416 | 100.0315 | 113.3217 | 113.1287 | 176.0227 | 47.7788 | 112.9854 | 48.7463 | 144.6134 | 50.9593 | 68.8269 | 52.3798 | 143.1574 | 52.2283 | 141.1246 | 47.864 | 9.6851 | 69.8663 | 48.6639 | 99.0307 | 0.90004 | 29.6179 | 0.90471 | 0.22774 | 0.62717 | 68.4644 | 53.2124 | 17.052 | 54.9852 | 0.90237 | 29.6179 | 0.62717 | 99.6347 | 0.30003 | 3.0953 | 48.764 | 0.008267 | 0.007358 | 13.1939 | 0.24367 | 0.075792 | 1151.4471 | 1139.408 | 21637.1184 | 4998.0109 | 26635.1293 | 0.81235 | 11.8394 | 44.915 | 393.0001 | 112.333 | 4.1873 | 23.0809 | 43.4633 | 393.0001 | 176.0227 | 63.4799 | 112.5428 | 116.4177 | 185.3213 | 40040.2872 | 390.3448 | 111.8168 | 4.9043 | 7.2022 | 44.3124 | 4.0799 | 4.4377 | 1628.2917 | 38411.9955 | 2.4472 | 518.7647 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161117a.txt | 240.975 | 2.0524 | 478.658 | 239.38 | 11.5771 | 2710.28 | 108.1339 | 56.7488 | 107.6925 | 107.8639 | 99.2262 | 99.4149 | 51.5189 | 106.9067 | 44.4506 | 44.8555 | 66.5721 | 99.8706 | 111.9975 | 100.0024 | 113.3743 | 113.1261 | 176.0526 | 47.8255 | 113.0575 | 49.009 | 144.5982 | 50.9687 | 68.8232 | 52.389 | 143.1878 | 51.8726 | 141.1399 | 47.8773 | 9.8994 | 69.8654 | 48.6424 | 99.0089 | 0.90095 | 29.6174 | 0.90569 | 0.23275 | 0.6284 | 68.4704 | 53.1881 | 17.0823 | 54.956 | 0.90332 | 29.6174 | 0.6284 | 99.6285 | 0.3678 | 3.0914 | 48.7773 | 0.00827 | 0.007362 | 13.1937 | 0.24367 | 0.075794 | 1152.0666 | 1139.9978 | 21686.9868 | 4996.4905 | 26683.4772 | 0.81275 | 11.8401 | 44.9088 | 393.1061 | 112.3535 | 4.2197 | 23.1024 | 43.4697 | 393.1061 | 176.0526 | 63.4893 | 112.5633 | 116.4123 | 185.3211 | 40929.166 | 390.6029 | 111.8671 | 4.9605 | 7.1938 | 44.325 | 4.1747 | 4.4896 | 1633.1811 | 39295.9849 | 2.4524 | 518.1034 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161117a.txt | 241.07 | 2.0522 | 476.543 | 239.472 | 11.5884 | 2714.98 | 108.1369 | 56.7207 | 107.7249 | 107.8997 | 99.5491 | 99.7045 | 51.4573 | 106.9412 | 44.4632 | 44.8894 | 66.5842 | 99.588 | 111.7323 | 100.2356 | 113.3858 | 113.0921 | 175.8602 | 47.8417 | 113.095 | 49.3295 | 144.659 | 50.9725 | 68.825 | 52.4052 | 143.2334 | 51.9616 | 141.2162 | 47.8773 | 9.8238 | 69.8661 | 48.68 | 99.0089 | 0.89904 | 29.6172 | 0.90263 | 0.22594 | 0.6229 | 68.5542 | 53.2191 | 17.1351 | 54.9973 | 0.90084 | 29.6172 | 0.6229 | 99.7693 | 0.31781 | 3.0952 | 48.7773 | 0.008271 | 0.007362 | 13.1944 | 0.24367 | 0.07579 | 1150.4408 | 1138.4526 | 21723.2646 | 4995.8848 | 26719.1494 | 0.81302 | 11.7868 | 44.9338 | 393.3332 | 112.3976 | 4.2606 | 23.0825 | 43.5017 | 393.3332 | 175.8602 | 63.2529 | 112.6073 | 116.4137 | 185.309 | 40608.876 | 391.0432 | 111.9529 | 5.0117 | 7.1134 | 44.344 | 4.2279 | 4.4979 | 1625.9647 | 38982.9112 | 2.4537 | 516.6815 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161117a.txt | 241.005 | 2.0505 | 477.007 | 239.393 | 11.5931 | 2715.65 | 108.2285 | 56.7311 | 107.7935 | 107.9879 | 99.7535 | 99.6255 | 51.4836 | 106.9852 | 44.4541 | 44.8946 | 66.5584 | 99.9334 | 112.1994 | 100.1842 | 113.4815 | 113.2267 | 176.0174 | 47.8397 | 113.2069 | 48.5911 | 144.6286 | 50.9668 | 68.8324 | 52.396 | 143.2334 | 52.1394 | 141.2315 | 47.8806 | 9.838 | 69.865 | 48.6344 | 99.0089 | 0.89637 | 29.6174 | 0.90175 | 0.22823 | 0.6271 | 68.556 | 53.208 | 17.148 | 54.9801 | 0.89906 | 29.6174 | 0.6271 | 99.8742 | 0.24224 | 3.0862 | 48.7806 | 0.008269 | 0.007363 | 13.1941 | 0.24367 | 0.075792 | 1149.3103 | 1137.3079 | 21717.7477 | 4976.2541 | 26694.0018 | 0.81358 | 11.8098 | 44.9213 | 393.5907 | 112.4474 | 4.2189 | 23.0503 | 43.5081 | 393.5907 | 176.0174 | 63.3602 | 112.6571 | 116.4562 | 185.3141 | 40645.4483 | 390.9824 | 111.941 | 4.9558 | 7.1396 | 44.344 | 4.1475 | 4.4596 | 1627.5479 | 39017.9004 | 2.4505 | 516.66 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161117a.txt | 239.315 | 2.0454 | 471.834 | 237.463 | 12.5452 | 2928.68 | 115.3931 | 58.8728 | 114.9592 | 115.1551 | 106.5638 | 106.1921 | 53.1574 | 114.1173 | 46.3078 | 46.6867 | 69.2695 | 106.7457 | 118.6904 | 106.9209 | 120.2203 | 120.1656 | 185.5566 | 49.3768 | 119.8364 | 49.0989 | 148.9265 | 52.4822 | 69.4073 | 54.3962 | 147.4611 | 53.5619 | 145.7499 | 49.3978 | 9.2067 | 69.865 | 49.8065 | 106.125 | 0.89255 | 29.6249 | 0.89702 | 0.22722 | 0.63183 | 69.1208 | 54.6402 | 16.2806 | 56.3667 | 0.89479 | 29.6249 | 0.63183 | 106.6056 | 0.31187 | 3.0844 | 50.2978 | 0.008748 | 0.007795 | 13.2298 | 0.24388 | 0.075587 | 1144.9946 | 1136.1042 | 20573.5924 | 5212.0935 | 25785.6859 | 0.79787 | 12.199 | 46.6739 | 429.3873 | 119.149 | 3.756 | 23.8872 | 45.3823 | 429.3873 | 185.5566 | 66.205 | 119.3517 | 119.858 | 185.5398 | 36282.7005 | 426.7816 | 118.6761 | 4.5588 | 7.0768 | 46.0806 | 3.7169 | 3.9939 | 1609.8976 | 34672.8029 | 2.2224 | 532.8513 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161117a.txt | 241.026 | 2.0605 | 477.087 | 239.269 | 12.6556 | 2971.99 | 116.339 | 59.3739 | 115.9163 | 116.093 | 107.4028 | 107.2879 | 53.6681 | 115.0846 | 46.5076 | 46.8757 | 69.8284 | 107.4282 | 119.6719 | 107.947 | 121.1474 | 121.0465 | 187.1421 | 49.4556 | 120.732 | 48.0797 | 149.3821 | 52.7577 | 69.4611 | 54.5812 | 147.9477 | 53.7397 | 146.2995 | 49.612 | 8.9814 | 69.865 | 50.0827 | 106.9509 | 0.89393 | 29.6291 | 0.89983 | 0.22808 | 0.6184 | 69.1834 | 54.8198 | 16.1636 | 56.5698 | 0.89688 | 29.6291 | 0.6184 | 107.5165 | 0.29344 | 3.1458 | 50.512 | 0.008837 | 0.007856 | 13.2332 | 0.24392 | 0.075567 | 1146.1926 | 1137.5849 | 20454.8631 | 5364.4826 | 25819.3457 | 0.79223 | 12.5165 | 46.8574 | 434.3995 | 120.0525 | 3.7135 | 24.2211 | 45.6072 | 434.3995 | 187.1421 | 66.8881 | 120.254 | 120.3186 | 185.6361 | 35198.6626 | 431.9587 | 119.6136 | 4.529 | 7.39 | 46.2781 | 3.6972 | 3.9595 | 1627.8208 | 33570.8418 | 2.194 | 532.7134 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161117a.txt | 243.552 | 2.0541 | 480.759 | 242.424 | 9.6598 | 2256.33 | 90.6617 | 63.4738 | 89.9641 | 90.1975 | 82.3234 | 82.1356 | 61.1723 | 89.5623 | 45.9278 | 46.487 | 69.4999 | 82.5341 | 95.7041 | 82.2251 | 97.2458 | 96.9861 | 154.1304 | 50.3711 | 97.1614 | 55.6681 | 148.5772 | 50.3006 | 79.6032 | 50.3125 | 147.5675 | 51.2503 | 144.2539 | 49.436 | 10.6259 | 69.8625 | 47.6876 | 81.8624 | 0.90324 | 29.6179 | 0.91039 | 0.22958 | 0.65167 | 79.7234 | 57.4215 | 24.1019 | 59.8353 | 0.90682 | 29.6179 | 0.65167 | 82.3045 | 0.1712 | 0.86465 | 50.336 | 0.008065 | 0.007808 | 13.3227 | 0.24358 | 0.07506 | 1148.654 | 1147.7386 | 30378.5581 | 1413.8319 | 31792.39 | 0.95553 | 16.9409 | 46.5329 | 313.4419 | 95.5503 | 4.8886 | 24.7332 | 44.7667 | 313.4419 | 154.1304 | 58.3633 | 95.7671 | 108.677 | 186.7689 | 49787.9037 | 310.7455 | 94.9271 | 5.3649 | 15.0484 | 46.1239 | 4.963 | 5.3528 | 1640.3497 | 48147.554 | 3.4043 | 433.5581 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161117a.txt | 243.539 | 2.0493 | 481.559 | 242.285 | 9.6531 | 2255.92 | 90.5635 | 63.5418 | 89.8927 | 90.1061 | 82.3626 | 82.2253 | 61.2479 | 89.5012 | 45.9518 | 46.5607 | 69.5637 | 82.5435 | 95.1079 | 82.1904 | 97.2051 | 96.8857 | 154.0838 | 50.3738 | 97.1606 | 55.8004 | 148.5013 | 50.3233 | 79.5903 | 50.331 | 147.5067 | 51.2503 | 144.2845 | 49.4343 | 10.7683 | 69.8621 | 47.6715 | 81.8078 | 0.89927 | 29.6181 | 0.90719 | 0.23599 | 0.64305 | 79.7877 | 57.445 | 24.1427 | 59.906 | 0.90323 | 29.6181 | 0.64305 | 82.3304 | 0.16029 | 0.88896 | 50.3343 | 0.008072 | 0.007807 | 13.3244 | 0.24358 | 0.075051 | 1146.2928 | 1145.5215 | 30368.6466 | 1451.0928 | 31819.7394 | 0.9544 | 17.0396 | 46.5022 | 313.245 | 95.5049 | 4.9414 | 24.7844 | 44.7793 | 313.245 | 154.0838 | 58.3621 | 95.7217 | 108.6355 | 186.7923 | 50496.9682 | 310.8366 | 94.9482 | 5.447 | 15.1488 | 46.0992 | 5.0555 | 5.3988 | 1643.0793 | 48853.8889 | 3.4067 | 432.295 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161117a.txt | 243.46 | 2.0554 | 481.353 | 242.172 | 9.6618 | 2252.1 | 90.4761 | 63.7006 | 89.8422 | 90.0823 | 82.1566 | 81.9958 | 61.5151 | 89.3938 | 45.891 | 46.5141 | 69.6755 | 82.4113 | 95.4701 | 82.041 | 97.1516 | 96.8953 | 154.0712 | 50.4086 | 97.0144 | 55.9052 | 148.4861 | 50.4026 | 79.657 | 50.3796 | 147.5067 | 51.2503 | 144.2692 | 49.4725 | 10.4103 | 69.8627 | 47.6983 | 81.786 | 0.89828 | 29.6209 | 0.90679 | 0.23074 | 0.64694 | 79.8377 | 57.5049 | 24.1328 | 59.9377 | 0.90253 | 29.6209 | 0.64694 | 82.1512 | 0.18616 | 0.93004 | 50.3725 | 0.008095 | 0.007818 | 13.324 | 0.24359 | 0.075053 | 1145.866 | 1145.0616 | 30347.9292 | 1520.4451 | 31868.3742 | 0.95229 | 17.2046 | 46.496 | 312.5333 | 95.3408 | 4.8647 | 24.9025 | 44.773 | 312.5333 | 154.0712 | 58.5137 | 95.5576 | 108.5985 | 186.8347 | 48867.692 | 310.1382 | 94.7862 | 5.3924 | 15.416 | 46.0992 | 4.944 | 5.2585 | 1642.3764 | 47225.3155 | 3.417 | 431.4745 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161117a.txt | 243.504 | 2.057 | 484.051 | 242.306 | 9.6392 | 2254.09 | 90.5451 | 63.8413 | 89.8945 | 90.1245 | 82.1217 | 81.9879 | 61.6189 | 89.5238 | 45.9118 | 46.5207 | 69.7805 | 82.3973 | 95.2966 | 82.0744 | 97.181 | 96.9712 | 154.1655 | 50.4434 | 97.0371 | 55.9081 | 148.5165 | 50.4497 | 79.7108 | 50.4096 | 147.4915 | 51.3392 | 144.2692 | 49.5173 | 10.4597 | 69.8623 | 47.6903 | 81.7933 | 0.89072 | 29.6214 | 0.89992 | 0.22918 | 0.63389 | 79.876 | 57.5636 | 24.1124 | 60.0083 | 0.89532 | 29.6214 | 0.63389 | 82.1453 | 0.17691 | 0.9324 | 50.4173 | 0.00811 | 0.007831 | 13.3252 | 0.2436 | 0.075046 | 1141.1965 | 1140.4965 | 30199.7444 | 1520.4107 | 31720.1551 | 0.95207 | 17.333 | 46.5083 | 313.3965 | 95.5398 | 4.9947 | 25.0075 | 44.773 | 313.3965 | 154.1655 | 58.4089 | 95.7566 | 108.6277 | 186.869 | 49102.9956 | 310.7607 | 94.9306 | 5.4068 | 15.5259 | 46.093 | 5.0362 | 5.4153 | 1651.582 | 47451.4136 | 3.3952 | 431.7242 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161117a.txt | 243.452 | 2.0425 | 478.413 | 242.139 | 9.7536 | 2276.36 | 91.6695 | 71.8744 | 91.0319 | 91.2424 | 82.7102 | 82.5124 | 70.394 | 90.6245 | 48.617 | 49.2267 | 76.8886 | 82.9419 | 96.2006 | 82.5406 | 98.3415 | 98.0962 | 159.022 | 54.2833 | 98.263 | 60.3697 | 154.7127 | 58.2927 | 82.4146 | 57.0161 | 153.8481 | 59.5187 | 150.4058 | 54.9488 | 10.8406 | 69.8614 | 48.0712 | 82.1716 | 0.8808 | 29.6245 | 0.89247 | 0.22582 | 0.62695 | 82.7158 | 62.9023 | 21.6135 | 65.0468 | 0.88663 | 29.6245 | 0.62695 | 82.6763 | 0.19745 | 3.3439 | 55.8488 | 0.010832 | 0.009584 | 13.4666 | 0.24481 | 0.074258 | 1129.5761 | 1140.8674 | 27067.6931 | 6730.3798 | 33798.073 | 0.80087 | 22.9001 | 48.9742 | 318.2572 | 96.6531 | 4.9836 | 29.6204 | 47.2683 | 318.2572 | 159.022 | 62.1522 | 96.8698 | 109.1047 | 188.5088 | 51647.461 | 315.8011 | 96.0922 | 5.4676 | 21.7593 | 48.6347 | 5.0603 | 5.4106 | 1632.3452 | 50015.1159 | 3.5958 | 401.0558 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161117a.txt | 243.468 | 2.0426 | 479.528 | 242.294 | 9.7335 | 2276.89 | 91.6145 | 71.8728 | 90.967 | 91.1976 | 82.7525 | 82.5546 | 70.4996 | 90.5904 | 48.556 | 49.134 | 76.8609 | 82.8668 | 96.4091 | 82.5939 | 98.3837 | 98.1153 | 159.0243 | 54.2369 | 98.2192 | 60.3967 | 154.5609 | 58.2644 | 82.3812 | 57.0947 | 153.6504 | 59.6965 | 150.2226 | 54.9438 | 10.5797 | 69.8617 | 48.0712 | 82.248 | 0.88462 | 29.6249 | 0.89509 | 0.23321 | 0.64648 | 82.6925 | 62.9517 | 21.5408 | 65.0581 | 0.88985 | 29.6249 | 0.64648 | 82.6919 | 0.14458 | 3.3206 | 55.8438 | 0.010821 | 0.009582 | 13.4676 | 0.2448 | 0.074252 | 1131.5971 | 1142.9942 | 27023.7403 | 6691.6015 | 33715.3418 | 0.80153 | 22.9581 | 48.9147 | 318.4237 | 96.691 | 5.0764 | 29.666 | 47.1949 | 318.4237 | 159.0243 | 62.1166 | 96.9077 | 109.0813 | 188.5192 | 50425.5828 | 314.4347 | 95.7787 | 5.1883 | 21.9427 | 48.5568 | 4.8117 | 5.4934 | 1636.1495 | 48789.4333 | 3.5849 | 402.7592 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161118a.txt | 242.17 | 2.0785 | 483.134 | 240.669 | 11.0361 | 2588.08 | 103.8879 | 61.4853 | 103.331 | 103.5543 | 95.1827 | 95.0229 | 57.4895 | 102.7085 | 47.9676 | 48.2122 | 69.4261 | 95.2281 | 107.9015 | 95.2861 | 109.7501 | 109.4889 | 167.9826 | 51.5643 | 109.4867 | 53.0006 | 152.6777 | 54.6675 | 74.7946 | 55.7975 | 151.4606 | 55.6068 | 148.8029 | 51.6471 | 9.6027 | 69.8635 | 48.2777 | 94.7523 | 0.89401 | 29.6941 | 0.9012 | 0.21644 | 0.61901 | 74.7692 | 57.4093 | 19.1599 | 59.5059 | 0.8976 | 29.6941 | 0.61901 | 95.1799 | 0.11291 | 3.0204 | 52.5471 | 0.009463 | 0.00846 | 13.2837 | 0.2442 | 0.07528 | 1144.4623 | 1140.1992 | 24224.1606 | 5479.9999 | 29704.1606 | 0.81551 | 13.3126 | 48.1727 | 371.1496 | 108.0032 | 4.1153 | 22.8021 | 46.624 | 371.1496 | 167.9826 | 59.7665 | 108.2161 | 114.465 | 185.9379 | 41179.935 | 368.255 | 107.4151 | 4.7066 | 9.8001 | 47.6894 | 4.0842 | 4.4489 | 1648.4532 | 39531.4818 | 2.8346 | 462.3443 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161118a.txt | 241.234 | 2.0324 | 473.879 | 239.254 | 13.0451 | 3062.42 | 119.5161 | 65.8291 | 118.9485 | 119.1489 | 110.5224 | 110.1468 | 60.6507 | 118.2826 | 51.946 | 52.2949 | 74.8641 | 110.2126 | 123.0594 | 110.6036 | 124.6507 | 124.5107 | 187.7041 | 54.8672 | 124.197 | 56.3523 | 162.534 | 57.2435 | 76.5897 | 59.6869 | 161.3453 | 58.6296 | 159.3205 | 54.9073 | 9.127 | 69.8621 | 51.5525 | 109.7341 | 0.8808 | 29.6443 | 0.88819 | 0.23009 | 0.62366 | 76.603 | 60.5375 | 17.8656 | 62.5218 | 0.8845 | 29.6443 | 0.62366 | 110.3714 | 0.22537 | 2.3362 | 55.8073 | 0.010419 | 0.009563 | 13.3927 | 0.24463 | 0.074667 | 1131.3422 | 1136.3807 | 22363.419 | 4621.5118 | 26984.9308 | 0.82874 | 13.8461 | 51.983 | 449.4359 | 122.7152 | 3.1991 | 24.1039 | 50.7603 | 449.4359 | 187.7041 | 64.7913 | 122.9128 | 121.8869 | 186.3408 | 35296.3046 | 445.8351 | 122.084 | 3.8014 | 9.1178 | 51.5328 | 3.1355 | 3.5663 | 1616.8751 | 33679.4295 | 2.2365 | 503.0995 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161118a.txt | 242.326 | 2.0199 | 468.722 | 240.585 | 12.3335 | 2902.85 | 114.7737 | 79.5485 | 114.1507 | 114.3546 | 104.8102 | 104.3356 | 76.6111 | 113.6153 | 55.6466 | 56.0319 | 86.1019 | 104.6787 | 118.5858 | 104.7019 | 120.4741 | 120.2955 | 186.5238 | 61.8108 | 120.0682 | 68.3074 | 172.0411 | 65.2978 | 85.8102 | 67.5351 | 171.1844 | 66.898 | 168.4338 | 61.8975 | 9.5871 | 69.8594 | 55.2082 | 103.9276 | 0.87775 | 29.5901 | 0.89094 | 0.23892 | 0.65045 | 86.2735 | 69.647 | 18.4265 | 71.6953 | 0.88434 | 29.5901 | 0.65045 | 104.6316 | 0.20547 | 3.4003 | 62.7975 | 0.013947 | 0.012354 | 13.6768 | 0.24619 | 0.073117 | 1119.3264 | 1148.1562 | 23091.8388 | 8515.4669 | 31607.3057 | 0.73059 | 24.0514 | 55.4972 | 425.102 | 118.37 | 3.5963 | 31.9206 | 54.1814 | 425.102 | 186.5238 | 67.9502 | 118.5737 | 119.5579 | 189.321 | 40129.6416 | 421.4072 | 117.6935 | 4.0782 | 21.4245 | 55.1866 | 3.5428 | 4.0154 | 1599.2795 | 38530.3621 | 2.7476 | 424.9624 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161118a.txt | 242.355 | 2.0046 | 470.894 | 240.594 | 12.3289 | 2901.8 | 114.8043 | 79.5364 | 114.1489 | 114.3787 | 104.7953 | 104.4483 | 76.6071 | 113.6699 | 55.6109 | 56.0872 | 86.108 | 104.8522 | 118.6143 | 104.7013 | 120.5475 | 120.372 | 186.6442 | 61.8692 | 120.1094 | 68.3308 | 172.0866 | 65.3167 | 85.8194 | 67.5582 | 171.23 | 66.898 | 168.4643 | 61.9108 | 9.5944 | 69.8594 | 55.2216 | 103.9567 | 0.86614 | 29.5892 | 0.87973 | 0.2278 | 0.6229 | 86.2522 | 69.6468 | 18.4054 | 71.6936 | 0.87294 | 29.5892 | 0.6229 | 104.6993 | 0.1785 | 3.4059 | 62.8108 | 0.013957 | 0.01236 | 13.6759 | 0.2462 | 0.073122 | 1112.0734 | 1140.6425 | 22917.0724 | 8478.8611 | 31395.9335 | 0.72994 | 24.0228 | 55.5137 | 425.4654 | 118.4363 | 3.632 | 31.9154 | 54.1926 | 425.4654 | 186.6442 | 68.0044 | 118.6399 | 119.5727 | 189.3146 | 40148.1087 | 421.4072 | 117.6935 | 4.0236 | 21.4039 | 55.2032 | 3.5446 | 4.0576 | 1606.6903 | 38541.4184 | 2.7283 | 425.0513 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161118a.txt | 242.314 | 2.0087 | 469.462 | 240.598 | 12.3155 | 2900.07 | 114.7907 | 79.5323 | 114.1644 | 114.3553 | 104.7847 | 104.4803 | 76.5867 | 113.6991 | 55.6354 | 56.0627 | 86.088 | 104.6813 | 118.6982 | 104.8097 | 120.5507 | 120.3817 | 186.4916 | 61.9109 | 120.1159 | 68.3205 | 172.0563 | 65.3262 | 85.8139 | 67.5652 | 171.1388 | 66.898 | 168.449 | 61.9075 | 9.4489 | 69.8594 | 55.2109 | 103.9713 | 0.87103 | 29.5897 | 0.88459 | 0.2271 | 0.62641 | 86.3046 | 69.6429 | 18.4617 | 71.68 | 0.87781 | 29.5897 | 0.62641 | 104.689 | 0.14983 | 3.4187 | 62.8075 | 0.013961 | 0.012358 | 13.6753 | 0.2462 | 0.073124 | 1115.2137 | 1143.8198 | 23052.5216 | 8535.3493 | 31587.871 | 0.72979 | 24.0296 | 55.5027 | 425.3594 | 118.417 | 3.6263 | 31.901 | 54.187 | 425.3594 | 186.4916 | 67.871 | 118.6206 | 119.5661 | 189.3156 | 39543.2183 | 421.0884 | 117.6349 | 3.9358 | 21.4166 | 55.17 | 3.4705 | 4.0617 | 1601.8043 | 37941.4139 | 2.7475 | 423.6615 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161118a.txt | 242.104 | 2.0126 | 471.978 | 240.36 | 12.3233 | 2899.6 | 114.8092 | 79.5856 | 114.1764 | 114.4062 | 104.7903 | 104.2699 | 76.6977 | 113.6914 | 55.6026 | 56.0299 | 86.1201 | 104.8214 | 118.5743 | 104.6277 | 120.5109 | 120.3965 | 186.7785 | 61.8089 | 120.0793 | 68.3364 | 171.874 | 65.3054 | 85.8102 | 67.5721 | 170.9563 | 66.8091 | 168.3269 | 61.9241 | 9.4621 | 69.8594 | 55.345 | 104.0258 | 0.86637 | 29.5901 | 0.88099 | 0.23049 | 0.6255 | 86.211 | 69.6762 | 18.3348 | 71.726 | 0.87368 | 29.5901 | 0.6255 | 104.6273 | 0.25295 | 3.3813 | 62.8241 | 0.013951 | 0.012366 | 13.6765 | 0.24619 | 0.073118 | 1112.5222 | 1141.1557 | 22837.4098 | 8420.9489 | 31258.3586 | 0.7306 | 24.1489 | 55.4367 | 425.3746 | 118.4198 | 3.6106 | 31.978 | 54.1421 | 425.3746 | 186.7785 | 68.1551 | 118.6233 | 119.575 | 189.3424 | 39608.9117 | 421.6349 | 117.7353 | 4.044 | 21.594 | 55.1037 | 3.5589 | 4.0135 | 1610.3889 | 37998.5228 | 2.7172 | 427.0943 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161118a.txt | 241.983 | 2.0102 | 472.662 | 239.966 | 13.5853 | 3198.86 | 123.4364 | 80.511 | 122.7883 | 123.0092 | 113.3097 | 112.8701 | 76.7892 | 122.2508 | 57.6204 | 57.998 | 87.966 | 113.3368 | 127.2452 | 113.4421 | 128.8525 | 128.8702 | 196.9912 | 63.1169 | 128.2799 | 69.2341 | 177.2958 | 66.1357 | 85.7898 | 69.0474 | 176.3549 | 67.6982 | 174.036 | 63.1408 | 9.5336 | 69.8596 | 56.2247 | 112.5027 | 0.86805 | 29.5928 | 0.88263 | 0.22973 | 0.62504 | 86.2719 | 70.5844 | 17.4875 | 72.5765 | 0.87534 | 29.5928 | 0.62504 | 113.2397 | 0.25294 | 2.9949 | 64.0408 | 0.014366 | 0.012915 | 13.7015 | 0.24638 | 0.072985 | 1112.5628 | 1143.2835 | 21792.6332 | 7706.0979 | 29498.7311 | 0.73877 | 23.1337 | 57.3773 | 471.7406 | 126.5399 | 3.1034 | 31.75 | 56.216 | 471.7406 | 196.9912 | 70.2604 | 126.7308 | 123.8686 | 189.2151 | 37379.0669 | 467.4543 | 125.816 | 3.5653 | 19.7454 | 57.0437 | 3.0278 | 3.5307 | 1612.7227 | 35766.3442 | 2.3548 | 452.5874 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161118a.txt | 241.666 | 2.0179 | 471.21 | 239.669 | 13.0795 | 3074.49 | 120.0096 | 78.9085 | 119.3615 | 119.5628 | 109.7516 | 109.5296 | 75.2641 | 118.8627 | 56.6149 | 56.9685 | 86.1642 | 110.1104 | 123.9563 | 110.0989 | 125.55 | 125.6349 | 192.4104 | 61.9833 | 124.999 | 67.7102 | 174.5014 | 65.3243 | 84.5918 | 67.5906 | 173.5111 | 66.898 | 171.212 | 62.1449 | 9.5629 | 69.8593 | 56.3481 | 109.0537 | 0.86691 | 29.5857 | 0.87995 | 0.22619 | 0.62092 | 85.0184 | 69.2879 | 17.5305 | 71.4093 | 0.87343 | 29.5857 | 0.62092 | 109.8726 | 0.28291 | 3.1794 | 63.0449 | 0.013962 | 0.012466 | 13.6709 | 0.2462 | 0.073148 | 1112.5909 | 1140.7579 | 21833.21 | 7949.9316 | 29783.1416 | 0.73307 | 22.5258 | 56.3827 | 452.8732 | 123.3142 | 3.3045 | 30.9675 | 55.1966 | 452.8732 | 192.4104 | 68.8996 | 123.5108 | 122.1334 | 188.9786 | 38353.8454 | 448.5223 | 122.5555 | 3.6928 | 19.2366 | 56.0274 | 3.194 | 3.7514 | 1607.7685 | 36746.0769 | 2.4618 | 448.2768 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161118a.txt | 241.582 | 2.0074 | 471.973 | 239.573 | 13.0753 | 3074.56 | 120.0437 | 78.9003 | 119.4148 | 119.6129 | 109.9292 | 109.6679 | 75.3391 | 118.8659 | 56.6009 | 56.923 | 86.1575 | 110.2018 | 123.8537 | 110.2066 | 125.5979 | 125.5743 | 192.3535 | 62.025 | 125.063 | 67.793 | 174.4862 | 65.3639 | 84.5955 | 67.5606 | 173.5111 | 66.8091 | 171.2425 | 62.1415 | 9.5867 | 69.8593 | 56.4018 | 109.0901 | 0.87049 | 29.5857 | 0.8841 | 0.22991 | 0.6226 | 85.0371 | 69.2948 | 17.5423 | 71.3736 | 0.8773 | 29.5857 | 0.6226 | 110.0014 | 0.25737 | 3.2224 | 63.0415 | 0.013982 | 0.012464 | 13.6701 | 0.24621 | 0.073152 | 1115.1004 | 1143.2686 | 21901.0192 | 8080.2918 | 29981.311 | 0.73049 | 22.523 | 56.3773 | 452.8429 | 123.3089 | 3.2652 | 30.9498 | 55.2077 | 452.8429 | 192.3535 | 68.848 | 123.5055 | 122.1505 | 188.9774 | 38438.8544 | 448.6437 | 122.5767 | 3.7108 | 19.3116 | 56.0274 | 3.1619 | 3.696 | 1610.3719 | 36828.4825 | 2.4776 | 446.3182 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161118a.txt | 244.647 | 2.038 | 482.143 | 243.551 | 9.6575 | 2257.14 | 90.225 | 57.8417 | 89.6476 | 89.8701 | 82.1294 | 82.0596 | 54.761 | 89.0447 | 43.9527 | 44.5029 | 64.7237 | 82.4342 | 95.3456 | 82.1523 | 96.7996 | 96.5805 | 151.9414 | 48.2932 | 96.6857 | 49.1821 | 143.8541 | 54.392 | 69.463 | 54.6251 | 142.686 | 55.6068 | 139.766 | 48.9762 | 10.9729 | 69.8654 | 51.5418 | 81.8224 | 0.90301 | 29.5373 | 0.90703 | 0.22979 | 0.62923 | 69.1021 | 53.9597 | 16.9423 | 55.8423 | 0.90502 | 29.5373 | 0.62923 | 82.1939 | 0.16501 | 5.4158 | 49.8762 | 0.009418 | 0.007695 | 13.2548 | 0.24418 | 0.075444 | 1150.4668 | 1143.6932 | 21624.2612 | 9463.767 | 31088.0282 | 0.69558 | 13.2403 | 44.6013 | 312.5333 | 95.3408 | 5.1157 | 21.8331 | 42.8906 | 312.5333 | 151.9414 | 56.3839 | 95.5576 | 108.4923 | 185.6633 | 50807.5542 | 309.1666 | 94.5603 | 5.5157 | 10.6447 | 44.1163 | 4.9127 | 5.4707 | 1645.0719 | 49162.4823 | 3.3262 | 444.081 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161118a.txt | 244.417 | 2.0517 | 483.144 | 243.427 | 9.6474 | 2256.57 | 90.1981 | 57.7299 | 89.6141 | 89.8131 | 82.1765 | 81.9786 | 54.5374 | 89.0389 | 43.9857 | 44.5181 | 64.6254 | 82.4723 | 95.4496 | 82.0788 | 96.7971 | 96.6046 | 151.9484 | 48.2623 | 96.6402 | 49.2999 | 143.8996 | 54.358 | 69.4314 | 54.5812 | 142.7468 | 55.34 | 139.8576 | 48.9646 | 10.782 | 69.865 | 51.515 | 81.8406 | 0.89714 | 29.5362 | 0.90242 | 0.23009 | 0.63603 | 69.2173 | 53.9129 | 17.1044 | 55.8614 | 0.89978 | 29.5362 | 0.63603 | 82.1765 | 0.21309 | 5.3935 | 49.8646 | 0.009406 | 0.007692 | 13.256 | 0.24418 | 0.075437 | 1147.0546 | 1140.4041 | 21762.7456 | 9389.8748 | 31152.6204 | 0.69859 | 13.1097 | 44.6202 | 312.2911 | 95.2848 | 5.0867 | 21.6961 | 42.9293 | 312.2911 | 151.9484 | 56.4468 | 95.5016 | 108.481 | 185.6307 | 49909.8854 | 310.0471 | 94.7651 | 5.7262 | 10.3958 | 44.1416 | 5.151 | 5.4717 | 1648.4873 | 48261.3981 | 3.3326 | 441.8458 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161118a.txt | 244.78 | 2.0451 | 484.561 | 243.581 | 9.6392 | 2254.39 | 90.0327 | 57.6098 | 89.4488 | 89.6713 | 81.8952 | 81.785 | 54.4726 | 88.8196 | 43.7916 | 44.3206 | 64.4869 | 82.1293 | 94.4527 | 81.8639 | 96.5565 | 96.2876 | 151.5421 | 48.0977 | 96.4098 | 48.2817 | 143.5655 | 54.3448 | 69.2497 | 54.4933 | 142.3514 | 55.34 | 139.4913 | 48.9065 | 10.9157 | 69.865 | 51.2548 | 81.5932 | 0.90263 | 29.5328 | 0.90694 | 0.22686 | 0.63732 | 68.9061 | 53.7969 | 16.9091 | 55.7131 | 0.90479 | 29.5328 | 0.63732 | 81.9184 | 0.1481 | 5.4384 | 49.8065 | 0.009403 | 0.007676 | 13.2536 | 0.24418 | 0.075451 | 1150.3694 | 1143.4895 | 21579.7256 | 9485.4251 | 31065.1506 | 0.69466 | 13.128 | 44.4818 | 311.5945 | 95.1238 | 5.0911 | 21.7127 | 42.7743 | 311.5945 | 151.5421 | 56.2015 | 95.3406 | 108.4111 | 185.6254 | 50570.9552 | 308.9237 | 94.5038 | 5.6841 | 10.4957 | 43.9768 | 5.0549 | 5.4525 | 1653.3221 | 48917.6331 | 3.3241 | 444.3704 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161118a.txt | 244.827 | 2.0497 | 483.372 | 243.535 | 9.6415 | 2252.55 | 90.0149 | 57.4796 | 89.4177 | 89.6301 | 81.9919 | 81.7131 | 54.3784 | 88.8503 | 43.835 | 44.3532 | 64.4122 | 82.1502 | 94.743 | 81.7663 | 96.5802 | 96.3379 | 151.472 | 48.077 | 96.4203 | 49.1182 | 143.5048 | 54.3561 | 69.1866 | 54.4748 | 142.245 | 55.34 | 139.4455 | 48.8633 | 11.0984 | 69.8658 | 51.1475 | 81.6405 | 0.90156 | 29.5318 | 0.90651 | 0.22701 | 0.64305 | 68.8572 | 53.7655 | 16.8918 | 55.6685 | 0.90404 | 29.5318 | 0.64305 | 81.9054 | 0.20307 | 5.4928 | 49.7633 | 0.009407 | 0.007664 | 13.253 | 0.24418 | 0.075455 | 1149.9186 | 1142.9862 | 21551.3113 | 9572.1474 | 31123.4587 | 0.69245 | 13.023 | 44.4566 | 311.4734 | 95.0957 | 5.0808 | 21.6573 | 42.7549 | 311.4734 | 151.472 | 56.1595 | 95.3126 | 108.4036 | 185.5963 | 51402.8431 | 308.6504 | 94.4401 | 5.5898 | 10.446 | 43.9324 | 5.0224 | 5.4657 | 1649.2653 | 49753.5778 | 3.3341 | 443.3641 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161118a.txt | 244.625 | 2.0657 | 486.054 | 243.558 | 9.6358 | 2252.13 | 89.8781 | 57.0889 | 89.291 | 89.5134 | 81.9282 | 81.6764 | 53.9804 | 88.7453 | 43.7197 | 44.2487 | 64.0653 | 82.1794 | 94.8584 | 81.8194 | 96.5592 | 96.2736 | 151.1825 | 47.9944 | 96.3594 | 48.8904 | 143.3073 | 54.2618 | 68.8065 | 54.3684 | 142.0473 | 55.34 | 139.2928 | 48.6691 | 10.9844 | 69.8656 | 50.6701 | 81.5932 | 0.90439 | 29.5298 | 0.90905 | 0.21874 | 0.64236 | 68.4078 | 53.5668 | 16.641 | 55.5011 | 0.90672 | 29.5298 | 0.64236 | 81.9008 | 0.21241 | 5.5927 | 49.5691 | 0.009375 | 0.007608 | 13.2488 | 0.24416 | 0.075478 | 1151.8137 | 1144.5128 | 21270.2404 | 9716.4045 | 30986.6449 | 0.68643 | 12.7142 | 44.3747 | 310.9737 | 94.98 | 5.1019 | 21.3751 | 42.6901 | 310.9737 | 151.1825 | 55.9856 | 95.1968 | 108.3458 | 185.5101 | 50856.1114 | 309.0299 | 94.5285 | 5.7832 | 10.1306 | 43.8498 | 5.2375 | 5.4667 | 1658.4162 | 49197.6951 | 3.3167 | 446.0555 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161118a.txt | 244.821 | 2.0568 | 486.172 | 243.695 | 9.6347 | 2252.96 | 89.9778 | 57.1336 | 89.3906 | 89.6297 | 82.0185 | 81.9049 | 53.9489 | 88.8124 | 43.6628 | 44.2275 | 64.1304 | 82.2302 | 94.712 | 81.8736 | 96.5892 | 96.2604 | 151.4036 | 47.9803 | 96.4656 | 48.4584 | 143.2466 | 54.2278 | 68.8343 | 54.3615 | 142.0169 | 55.2511 | 139.2165 | 48.6956 | 10.7665 | 69.8659 | 50.6138 | 81.6186 | 0.90988 | 29.5287 | 0.91384 | 0.22261 | 0.64045 | 68.3458 | 53.5367 | 16.609 | 55.4599 | 0.91186 | 29.5287 | 0.64045 | 82.0068 | 0.1614 | 5.5322 | 49.5956 | 0.009364 | 0.007616 | 13.2484 | 0.24416 | 0.075481 | 1155.1174 | 1147.7576 | 21287.8155 | 9637.7195 | 30925.535 | 0.68836 | 12.7841 | 44.3494 | 311.4582 | 95.0922 | 5.1144 | 21.4727 | 42.6578 | 311.4582 | 151.4036 | 56.0945 | 95.3091 | 108.3879 | 185.5264 | 49830.5251 | 308.9388 | 94.5073 | 5.6949 | 10.1118 | 43.8371 | 5.1167 | 5.4625 | 1658.8189 | 48171.7062 | 3.309 | 448.2189 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161118a.txt | 243.713 | 2.0701 | 486.34 | 242.412 | 10.3389 | 2428.44 | 97.4433 | 57.7013 | 96.8784 | 97.1096 | 89.1241 | 88.8749 | 53.8533 | 96.2644 | 45.164 | 45.5928 | 65.4808 | 89.3897 | 101.5633 | 89.1264 | 103.5898 | 103.2514 | 159.8866 | 48.8041 | 103.4184 | 47.9934 | 146.2536 | 54.7807 | 68.8436 | 56.0079 | 145.0431 | 55.7846 | 142.3153 | 49.4111 | 10.3457 | 69.8656 | 50.8847 | 88.6584 | 0.8992 | 29.5271 | 0.90319 | 0.22063 | 0.62855 | 68.6213 | 54.2343 | 16.187 | 56.0579 | 0.90119 | 29.5271 | 0.62855 | 89.1288 | 0.21018 | 5.3696 | 50.3111 | 0.009557 | 0.007825 | 13.2657 | 0.24424 | 0.075382 | 1147.5379 | 1141.7164 | 20624.1727 | 9491.9291 | 30116.1017 | 0.68482 | 12.1129 | 45.5885 | 342.591 | 102.0402 | 4.5969 | 21.5191 | 43.9617 | 342.591 | 159.8866 | 57.6308 | 102.2557 | 111.5957 | 185.4407 | 45838.8422 | 339.9557 | 101.4711 | 5.2066 | 8.7613 | 45.092 | 4.5926 | 4.9306 | 1659.3921 | 44179.4501 | 3.0282 | 457.2456 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161118a.txt | 243.683 | 2.0732 | 483.94 | 242.426 | 10.3472 | 2426.57 | 97.4252 | 57.6544 | 96.8836 | 97.118 | 89.1393 | 88.9168 | 53.7916 | 96.2426 | 45.1798 | 45.5979 | 65.4447 | 89.2672 | 101.8815 | 89.0909 | 103.5287 | 103.243 | 159.8334 | 48.8234 | 103.3508 | 48.8666 | 146.208 | 54.7921 | 68.8473 | 55.964 | 144.9975 | 55.9624 | 142.3458 | 49.4094 | 10.2903 | 69.8659 | 50.8632 | 88.662 | 0.89721 | 29.5273 | 0.90282 | 0.21996 | 0.62092 | 68.4898 | 54.2396 | 16.0503 | 56.0526 | 0.90002 | 29.5273 | 0.62092 | 89.1036 | 0.145 | 5.3826 | 50.3094 | 0.009561 | 0.007824 | 13.2652 | 0.24424 | 0.075385 | 1146.806 | 1140.9454 | 20439.3714 | 9510.337 | 29949.7084 | 0.68246 | 12.0846 | 45.5699 | 342.9544 | 102.1184 | 4.6932 | 21.4702 | 43.9745 | 342.9544 | 159.8334 | 57.4995 | 102.3339 | 111.5877 | 185.432 | 45592.8971 | 339.6521 | 101.4053 | 5.1626 | 8.7184 | 45.0733 | 4.5217 | 5.0004 | 1651.2033 | 43941.6938 | 3.0159 | 459.4927 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161118a.txt | 243.806 | 2.0779 | 483.982 | 242.564 | 10.3553 | 2432.01 | 97.5365 | 57.7682 | 96.9551 | 97.1962 | 89.1413 | 89.0758 | 54.0594 | 96.3231 | 45.0634 | 45.4993 | 65.514 | 89.2547 | 102.1231 | 89.3097 | 103.6381 | 103.2932 | 159.8645 | 48.7535 | 103.4207 | 48.864 | 146.1017 | 54.8543 | 68.8343 | 56.031 | 144.8606 | 55.9624 | 142.3 | 49.4509 | 10.3846 | 69.8658 | 50.8847 | 88.833 | 0.90515 | 29.5286 | 0.91122 | 0.22784 | 0.64366 | 68.5819 | 54.2613 | 16.1206 | 56.0666 | 0.90818 | 29.5286 | 0.64366 | 89.1954 | 0.10619 | 5.4034 | 50.3509 | 0.009583 | 0.007836 | 13.2661 | 0.24425 | 0.07538 | 1151.993 | 1146.1828 | 20622.985 | 9606.4945 | 30229.4795 | 0.68221 | 12.2418 | 45.5264 | 342.7576 | 102.076 | 4.5395 | 21.5586 | 43.9554 | 342.7576 | 159.8645 | 57.5729 | 102.2916 | 111.6365 | 185.47 | 46004.0645 | 340.1682 | 101.5171 | 5.194 | 9.0425 | 45.0169 | 4.562 | 4.8798 | 1651.3466 | 44352.7179 | 3.0383 | 457.2992 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161118a.txt | 243.809 | 2.0704 | 487.352 | 242.489 | 10.34 | 2431.6 | 97.5369 | 57.8104 | 96.9951 | 97.1998 | 89.2285 | 88.9726 | 54.0614 | 96.3615 | 45.0583 | 45.5191 | 65.5364 | 89.4173 | 101.8281 | 89.2043 | 103.6466 | 103.2852 | 159.9146 | 48.8015 | 103.4422 | 49.1704 | 146.1321 | 54.8543 | 68.8343 | 56.0287 | 144.8758 | 56.0513 | 142.2695 | 49.4659 | 10.478 | 69.8656 | 50.8605 | 88.8148 | 0.89836 | 29.5291 | 0.90172 | 0.22429 | 0.63748 | 68.5222 | 54.2774 | 16.0448 | 56.1046 | 0.90004 | 29.5291 | 0.63748 | 89.2057 | 0.18225 | 5.3885 | 50.3659 | 0.009582 | 0.00784 | 13.2665 | 0.24425 | 0.075378 | 1146.7627 | 1141.0168 | 20433.334 | 9538.5674 | 29971.9014 | 0.68175 | 12.2716 | 45.5388 | 343.3936 | 102.2128 | 4.6759 | 21.5938 | 43.9426 | 343.3936 | 159.9146 | 57.4863 | 102.4283 | 111.6366 | 185.4786 | 46423.165 | 340.7755 | 101.6485 | 5.287 | 9.0383 | 45.0232 | 4.6533 | 5.013 | 1662.845 | 44760.32 | 3.0094 | 459.1351 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161118a.txt | 242.931 | 2.047 | 477.851 | 241.443 | 11.0703 | 2602.8 | 104.154 | 59.1549 | 103.6241 | 103.811 | 95.4855 | 95.2394 | 54.6662 | 102.9035 | 46.5442 | 46.9864 | 67.5992 | 95.5914 | 108.1251 | 95.5538 | 109.9065 | 109.6225 | 168.7117 | 50.0853 | 109.6053 | 50.6353 | 149.6403 | 55.9244 | 69.1662 | 57.4462 | 148.3887 | 56.9404 | 145.9331 | 50.6445 | 9.9021 | 69.865 | 51.1422 | 95.0542 | 0.89225 | 29.5273 | 0.89674 | 0.22429 | 0.63732 | 68.8194 | 55.3367 | 15.2827 | 57.145 | 0.8945 | 29.5273 | 0.63732 | 95.4675 | 0.1583 | 5.2799 | 51.5445 | 0.009968 | 0.008195 | 13.2969 | 0.24443 | 0.075205 | 1141.8843 | 1138.7659 | 19411.1123 | 9661.5209 | 29072.6332 | 0.66768 | 12.1936 | 46.9612 | 372.6184 | 108.3003 | 4.1463 | 22.1419 | 45.4573 | 372.6184 | 168.7117 | 60.1987 | 108.513 | 114.5856 | 185.5585 | 42166.8572 | 370.0313 | 107.7764 | 4.8729 | 8.2095 | 46.4567 | 4.1523 | 4.4894 | 1630.4276 | 40536.4296 | 2.7659 | 471.3234 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161118a.txt | 242.933 | 2.0421 | 478.956 | 241.441 | 11.0494 | 2597.99 | 104.1102 | 58.9796 | 103.5213 | 103.741 | 95.3585 | 95.1854 | 54.5043 | 102.8405 | 46.526 | 46.9682 | 67.4044 | 95.6774 | 108.105 | 95.4802 | 109.8376 | 109.6579 | 168.2611 | 50.1201 | 109.5526 | 50.6171 | 149.6707 | 55.9168 | 69.1551 | 57.4069 | 148.3735 | 56.7626 | 145.9331 | 50.6312 | 10.1795 | 69.8654 | 51.1529 | 95.036 | 0.89454 | 29.5275 | 0.89964 | 0.22884 | 0.63061 | 68.807 | 55.3308 | 15.2762 | 57.1278 | 0.89709 | 29.5275 | 0.63061 | 95.4254 | 0.20705 | 5.2856 | 51.5312 | 0.009965 | 0.008191 | 13.2963 | 0.24442 | 0.075209 | 1143.578 | 1140.4008 | 19431.7997 | 9682.9671 | 29114.7668 | 0.66742 | 12.0062 | 46.9734 | 372.4519 | 108.2667 | 4.1564 | 21.947 | 45.4573 | 372.4519 | 168.2611 | 59.7817 | 108.4794 | 114.5658 | 185.5101 | 43330.8306 | 369.1355 | 107.5944 | 4.7539 | 8.0538 | 46.4505 | 4.0731 | 4.5257 | 1634.1979 | 41696.6327 | 2.7732 | 471.3394 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161118a.txt | 242.988 | 2.0394 | 478.624 | 241.513 | 11.0382 | 2597.46 | 103.9582 | 58.7385 | 103.4187 | 103.6285 | 95.2616 | 95.072 | 54.3424 | 102.7578 | 46.4403 | 46.872 | 67.2095 | 95.4376 | 107.9966 | 95.4232 | 109.7555 | 109.4454 | 168.0161 | 49.8407 | 109.425 | 50.334 | 149.3973 | 55.8225 | 69.0513 | 57.2774 | 148.115 | 56.7626 | 145.7652 | 50.51 | 9.9332 | 69.8652 | 51.0939 | 94.8905 | 0.89927 | 29.526 | 0.90566 | 0.22225 | 0.62779 | 68.7302 | 55.2365 | 15.2937 | 57.0415 | 0.90246 | 29.526 | 0.62779 | 95.2986 | 0.17087 | 5.3124 | 51.41 | 0.009931 | 0.008155 | 13.2941 | 0.24441 | 0.075221 | 1147.1147 | 1143.7417 | 19512.8026 | 9727.9295 | 29240.7321 | 0.66732 | 11.8749 | 46.8635 | 371.9673 | 108.1687 | 4.2105 | 21.821 | 45.3885 | 371.9673 | 168.0161 | 59.6346 | 108.3815 | 114.4969 | 185.4679 | 42298.3422 | 368.6345 | 107.4924 | 4.7346 | 7.9965 | 46.3459 | 4.0737 | 4.5402 | 1633.0651 | 40665.2771 | 2.786 | 470.7603 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161118a.txt | 242.995 | 2.0472 | 479.618 | 241.544 | 11.0485 | 2595.08 | 103.9257 | 58.7493 | 103.4158 | 103.619 | 95.2387 | 95.0127 | 54.369 | 102.707 | 46.4388 | 46.8385 | 67.2046 | 95.4096 | 107.838 | 95.3918 | 109.6823 | 109.395 | 168.0148 | 49.8922 | 109.3942 | 50.2017 | 149.3366 | 55.8149 | 69.042 | 57.2589 | 148.0998 | 56.6736 | 145.6889 | 50.4967 | 9.9296 | 69.8658 | 51.1207 | 94.9051 | 0.90507 | 29.5256 | 0.90773 | 0.23067 | 0.63626 | 68.7529 | 55.2315 | 15.3214 | 57.0139 | 0.9064 | 29.5256 | 0.63626 | 95.2632 | 0.18379 | 5.3182 | 51.3967 | 0.009928 | 0.008151 | 13.2941 | 0.24441 | 0.075221 | 1149.6322 | 1146.2506 | 19590.6104 | 9756.5696 | 29347.18 | 0.66755 | 11.9102 | 46.8391 | 371.8764 | 108.1503 | 4.2247 | 21.8474 | 45.3573 | 371.8764 | 168.0148 | 59.6516 | 108.3631 | 114.4821 | 185.4755 | 42296.0449 | 368.4372 | 107.4522 | 4.7452 | 8.0292 | 46.3397 | 4.0365 | 4.5314 | 1636.4566 | 40659.5883 | 2.7974 | 470.0822 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161118a.txt | 243.453 | 2.0385 | 477.385 | 241.895 | 11.0191 | 2591.95 | 103.6368 | 58.7741 | 103.1207 | 103.3304 | 94.9409 | 94.9105 | 54.4328 | 102.4081 | 46.1661 | 46.6015 | 67.2155 | 95.2206 | 107.8944 | 95.2694 | 109.4479 | 109.1638 | 167.7736 | 49.8963 | 109.1305 | 50.6723 | 148.6683 | 55.7319 | 68.7768 | 56.9652 | 147.3698 | 56.5847 | 145.0935 | 50.349 | 9.6407 | 69.8654 | 50.9946 | 94.7195 | 0.90309 | 29.5187 | 0.90728 | 0.22784 | 0.63992 | 68.376 | 55.0305 | 15.1454 | 56.8333 | 0.90518 | 29.5187 | 0.63992 | 95.0854 | 0.18586 | 5.3829 | 51.249 | 0.0099 | 0.008108 | 13.2923 | 0.2444 | 0.075232 | 1148.9313 | 1145.3949 | 19356.3997 | 9834.1503 | 29190.55 | 0.66311 | 12.2044 | 46.5697 | 370.9528 | 107.9633 | 4.3265 | 22.1027 | 45.1128 | 370.9528 | 167.7736 | 59.5973 | 108.1762 | 114.3513 | 185.534 | 41174.9874 | 368.1032 | 107.3842 | 4.9761 | 8.3892 | 46.0436 | 4.2635 | 4.633 | 1628.8376 | 39546.1497 | 2.7873 | 472.3164 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161118a.txt | 243.473 | 2.0342 | 478.037 | 241.921 | 11.0046 | 2590.08 | 103.676 | 58.7772 | 103.1565 | 103.3662 | 94.977 | 94.8207 | 54.4413 | 102.4556 | 46.1534 | 46.6066 | 67.2238 | 95.1622 | 107.8532 | 95.2543 | 109.4754 | 109.2012 | 167.7928 | 49.9085 | 109.171 | 49.9777 | 148.6987 | 55.7356 | 68.7675 | 56.949 | 147.385 | 56.7626 | 145.0477 | 50.3523 | 9.5029 | 69.8654 | 51.0349 | 94.7232 | 0.89683 | 29.5188 | 0.90013 | 0.22768 | 0.62756 | 68.3774 | 55.013 | 15.1645 | 56.8127 | 0.89848 | 29.5188 | 0.62756 | 95.0535 | 0.19335 | 5.3833 | 51.2523 | 0.009902 | 0.008109 | 13.2913 | 0.2444 | 0.075237 | 1144.6865 | 1141.0755 | 19308.8721 | 9799.7386 | 29108.6107 | 0.66334 | 12.1953 | 46.5819 | 370.8922 | 107.9511 | 4.2751 | 22.1299 | 45.0939 | 370.8922 | 167.7928 | 59.6288 | 108.164 | 114.369 | 185.5324 | 40575.4575 | 367.9361 | 107.3501 | 4.8945 | 8.3916 | 46.0497 | 4.1937 | 4.5849 | 1631.0622 | 38944.3953 | 2.7806 | 471.896 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161118a.txt | 242.918 | 2.0303 | 478.572 | 241.356 | 11.5266 | 2712.78 | 108.0659 | 60.2467 | 107.5502 | 107.7577 | 99.3199 | 99.0901 | 55.6033 | 106.8164 | 47.3395 | 47.7177 | 69.041 | 99.3693 | 111.6885 | 99.4831 | 113.6024 | 113.2739 | 173.5517 | 50.8802 | 113.2959 | 52.0512 | 151.4475 | 56.366 | 69.2237 | 58.1654 | 150.1832 | 57.5627 | 147.8718 | 51.34 | 9.6233 | 69.8654 | 51.1609 | 98.8088 | 0.89523 | 29.5058 | 0.89839 | 0.22579 | 0.62626 | 68.9591 | 56.0314 | 14.7276 | 57.7087 | 0.89681 | 29.5058 | 0.62626 | 99.3156 | 0.16512 | 5.026 | 52.24 | 0.010138 | 0.008418 | 13.3226 | 0.2445 | 0.075061 | 1142.258 | 1141.3346 | 18722.2284 | 9381.0317 | 28103.26 | 0.66619 | 12.5624 | 47.6843 | 391.7433 | 112.089 | 4.0232 | 22.7937 | 46.2473 | 391.7433 | 173.5517 | 61.2527 | 112.299 | 116.3807 | 185.706 | 40028.2755 | 388.4774 | 111.4522 | 4.6358 | 8.4242 | 47.1791 | 3.9021 | 4.3313 | 1632.8877 | 38395.3878 | 2.5809 | 487.7404 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161118a.txt | 242.853 | 2.0335 | 480.583 | 241.199 | 11.5037 | 2709.6 | 108.0386 | 60.3219 | 107.5294 | 107.7337 | 99.5298 | 99.2933 | 55.7629 | 106.7724 | 47.3131 | 47.709 | 69.0361 | 99.391 | 111.7946 | 99.4023 | 113.5685 | 113.2854 | 173.6744 | 50.9739 | 113.249 | 51.4467 | 151.3564 | 56.4131 | 69.2534 | 58.1931 | 150.0463 | 57.4738 | 147.8107 | 51.3632 | 9.4672 | 69.8654 | 51.1314 | 98.8015 | 0.8979 | 29.5053 | 0.90322 | 0.22521 | 0.63427 | 68.9837 | 56.0312 | 14.7525 | 57.7069 | 0.90056 | 29.5053 | 0.63427 | 99.4041 | 0.097046 | 5.0499 | 52.2632 | 0.010156 | 0.008425 | 13.3231 | 0.24451 | 0.075058 | 1144.6359 | 1143.7544 | 18794.343 | 9456.6388 | 28250.9818 | 0.66526 | 12.674 | 47.648 | 391.5161 | 112.0449 | 4.0063 | 22.8135 | 46.2226 | 391.5161 | 173.6744 | 61.4195 | 112.2549 | 116.368 | 185.7329 | 39401.3754 | 388.3863 | 111.4344 | 4.662 | 8.6387 | 47.1242 | 3.905 | 4.3112 | 1639.7492 | 37761.6262 | 2.5954 | 486.2001 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161118a.txt | 242.699 | 2.0757 | 486.073 | 241.069 | 11.5362 | 2714.19 | 108.2545 | 60.3567 | 107.6993 | 107.9461 | 99.3352 | 99.3229 | 55.7135 | 107.0144 | 47.4121 | 47.8362 | 69.1141 | 99.4436 | 112.1655 | 99.5972 | 113.763 | 113.4961 | 173.7096 | 51.0229 | 113.4273 | 51.7743 | 151.6753 | 56.5603 | 69.2608 | 58.2463 | 150.3352 | 57.8294 | 148.0549 | 51.4396 | 9.6123 | 69.8656 | 51.2334 | 98.9361 | 0.89973 | 29.5018 | 0.90493 | 0.22368 | 0.62946 | 69.0201 | 56.1263 | 14.6939 | 57.7837 | 0.90233 | 29.5018 | 0.62946 | 99.4247 | 0.12713 | 5.1207 | 52.3396 | 0.010212 | 0.00845 | 13.3266 | 0.24453 | 0.075038 | 1145.6145 | 1145.0364 | 18742.6581 | 9634.5558 | 28377.2139 | 0.66048 | 12.5818 | 47.7749 | 392.3036 | 112.1979 | 3.9434 | 22.7925 | 46.3216 | 392.3036 | 173.7096 | 61.3019 | 112.4078 | 116.4683 | 185.7174 | 39938.6477 | 388.9784 | 111.5502 | 4.5358 | 8.4735 | 47.24 | 3.8509 | 4.2518 | 1658.4811 | 38280.1666 | 2.5988 | 484.4512 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161118a.txt | 242.731 | 2.0588 | 482.985 | 241.145 | 11.5526 | 2718.29 | 108.2348 | 60.381 | 107.7287 | 107.9069 | 99.3781 | 99.3163 | 55.7471 | 106.9737 | 47.4601 | 47.8347 | 69.133 | 99.6142 | 112.1804 | 99.6454 | 113.7454 | 113.5239 | 173.8826 | 51.0002 | 113.4096 | 51.7164 | 151.6905 | 56.5641 | 69.2627 | 58.2764 | 150.3656 | 57.7405 | 148.0855 | 51.4396 | 9.5514 | 69.8652 | 51.2065 | 98.9325 | 0.8966 | 29.5009 | 0.90282 | 0.22121 | 0.62901 | 68.9595 | 56.1169 | 14.6426 | 57.7872 | 0.89971 | 29.5009 | 0.62901 | 99.4885 | 0.16559 | 5.1245 | 52.3396 | 0.010213 | 0.00845 | 13.327 | 0.24454 | 0.075036 | 1143.9226 | 1143.3804 | 18650.6745 | 9628.3423 | 28279.0168 | 0.65952 | 12.6001 | 47.781 | 392.4701 | 112.2302 | 3.9954 | 22.7991 | 46.3339 | 392.4701 | 173.8826 | 61.4425 | 112.4401 | 116.4591 | 185.7227 | 39693.8833 | 389.2821 | 111.6095 | 4.6358 | 8.4948 | 47.2522 | 3.8808 | 4.3233 | 1647.9448 | 38045.9385 | 2.589 | 485.4154 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161118a.txt | 240.703 | 2.0703 | 479.485 | 238.741 | 12.9128 | 3028.05 | 117.7755 | 58.5393 | 117.4945 | 117.6649 | 109.0583 | 108.9608 | 52.1394 | 116.5422 | 45.1375 | 45.5177 | 69.8397 | 109.1823 | 121.1423 | 109.6004 | 122.6449 | 122.6207 | 191.7656 | 47.8048 | 122.0471 | 46.2072 | 146.0562 | 54.2693 | 63.7085 | 56.3779 | 144.4348 | 55.1622 | 143.1396 | 48.601 | 9.203 | 69.8661 | 51.6598 | 108.6936 | 0.91133 | 29.4498 | 0.91235 | 0.21135 | 0.6213 | 63.2826 | 52.93 | 12.1526 | 54.2155 | 0.91184 | 29.4498 | 0.6213 | 109.2005 | 0.28161 | 5.6683 | 49.501 | 0.009403 | 0.007609 | 13.2508 | 0.24418 | 0.075467 | 1154.9916 | 1147.8441 | 15634.4176 | 9892.8485 | 25527.266 | 0.61246 | 13.0316 | 45.5077 | 443.3486 | 121.6458 | 3.8702 | 25.5347 | 44.305 | 443.3486 | 191.7656 | 69.9206 | 121.8449 | 121.0236 | 185.6748 | 35699.1455 | 440.9009 | 121.2125 | 4.6703 | 7.298 | 44.8414 | 3.718 | 3.9809 | 1636.0028 | 34063.1427 | 2.133 | 542.9449 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161118a.txt | 240.736 | 2.0754 | 481.568 | 238.797 | 12.8973 | 3024.51 | 117.7912 | 58.5179 | 117.5037 | 117.687 | 108.807 | 109.227 | 52.1383 | 116.5121 | 45.1293 | 45.4881 | 69.7774 | 109.0865 | 121.4468 | 109.7986 | 122.6599 | 122.7637 | 191.8245 | 47.871 | 122.0268 | 46.2736 | 146.1473 | 54.2542 | 63.7196 | 56.3525 | 144.5565 | 55.0733 | 143.1854 | 48.5994 | 9.274 | 69.8663 | 51.6464 | 108.6572 | 0.90988 | 29.45 | 0.91213 | 0.2202 | 0.62527 | 63.3786 | 52.9624 | 12.2162 | 54.2593 | 0.91101 | 29.45 | 0.62527 | 109.2298 | 0.41747 | 5.6549 | 49.4994 | 0.009398 | 0.007609 | 13.2523 | 0.24417 | 0.075459 | 1154.3966 | 1147.3798 | 15706.501 | 9861.4243 | 25567.9253 | 0.6143 | 12.9729 | 45.545 | 443.3486 | 121.6458 | 3.8545 | 25.4534 | 44.324 | 443.3486 | 191.8245 | 69.9795 | 121.8449 | 121.0314 | 185.6622 | 35963.0741 | 440.6884 | 121.1748 | 4.6627 | 7.2467 | 44.8916 | 3.671 | 3.9588 | 1643.11 | 34319.9641 | 2.1373 | 541.8022 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161118a.txt | 240.187 | 2.0366 | 474.684 | 238.261 | 12.945 | 3028.85 | 118.0841 | 59.6825 | 117.7474 | 117.9435 | 109.3853 | 109.1507 | 53.5023 | 116.786 | 46.1587 | 46.4146 | 70.6161 | 109.4122 | 121.3306 | 109.7166 | 122.81 | 122.817 | 191.6129 | 48.9248 | 122.3149 | 47.9381 | 148.1975 | 54.5996 | 65.6872 | 56.3201 | 146.6703 | 55.5179 | 145.2156 | 49.602 | 9.1334 | 69.8663 | 51.4104 | 108.8973 | 0.89958 | 29.4243 | 0.90138 | 0.22063 | 0.62252 | 65.3969 | 54.0311 | 13.1658 | 55.1531 | 0.90048 | 29.4243 | 0.62252 | 109.4162 | 0.23216 | 4.9976 | 50.502 | 0.009527 | 0.007909 | 13.2892 | 0.24423 | 0.075249 | 1146.0525 | 1142.2616 | 16776.5263 | 8854.4988 | 25631.0251 | 0.65454 | 13.3032 | 46.3793 | 444.5297 | 121.8542 | 3.7701 | 25.4531 | 45.163 | 444.5297 | 191.6129 | 69.5599 | 122.053 | 121.176 | 185.8085 | 35418.9655 | 441.9333 | 121.3955 | 4.6094 | 7.7437 | 45.7587 | 3.6481 | 3.9106 | 1619.6218 | 33799.3437 | 2.1441 | 536.5619 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161118a.txt | 240.118 | 2.0324 | 470.543 | 238.195 | 12.9431 | 3030.19 | 118.0631 | 59.6982 | 117.7264 | 117.9517 | 109.54 | 109.1589 | 53.5394 | 116.8071 | 46.0931 | 46.42 | 70.6247 | 109.5642 | 121.432 | 109.6106 | 122.8309 | 122.8091 | 191.566 | 48.863 | 122.339 | 48.0606 | 148.2431 | 54.6166 | 65.6891 | 56.3201 | 146.7159 | 55.5179 | 145.2767 | 49.5987 | 9.095 | 69.8658 | 51.4023 | 108.8864 | 0.89584 | 29.4238 | 0.89836 | 0.21987 | 0.61519 | 65.4506 | 54.0309 | 13.2197 | 55.155 | 0.8971 | 29.4238 | 0.61519 | 109.4684 | 0.20842 | 5.0179 | 50.4987 | 0.009533 | 0.007908 | 13.2892 | 0.24423 | 0.075249 | 1143.8836 | 1140.1016 | 16813.6041 | 8875.9147 | 25689.5187 | 0.65449 | 13.3005 | 46.3978 | 444.6811 | 121.8808 | 3.8177 | 25.4366 | 45.1881 | 444.6811 | 191.566 | 69.4863 | 122.0797 | 121.1656 | 185.8091 | 35275.8137 | 441.994 | 121.4062 | 4.5991 | 7.7621 | 45.7773 | 3.6798 | 3.9292 | 1605.4927 | 33670.321 | 2.1507 | 534.327 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161119a.txt | 244.056 | 2.0418 | 483.12 | 242.93 | 9.6542 | 2258.81 | 90.603 | 64.3522 | 89.9713 | 90.2178 | 82.0173 | 81.9105 | 61.9735 | 89.4834 | 46.5437 | 47.1745 | 70.2634 | 82.3566 | 95.2713 | 81.9305 | 97.3908 | 97.2159 | 154.1198 | 51.6179 | 97.2424 | 54.6182 | 150.02 | 57.0661 | 75.3231 | 56.5698 | 149.0122 | 58.274 | 145.9331 | 52.4555 | 10.6561 | 69.8635 | 42.8867 | 81.5313 | 0.89233 | 29.339 | 0.90123 | 0.22612 | 0.64999 | 75.1786 | 58.2804 | 18.6982 | 60.5118 | 0.89678 | 29.339 | 0.64999 | 82.0537 | 0.20716 | 4.6106 | 53.3555 | 0.010461 | 0.008826 | 13.4752 | 0.24465 | 0.074211 | 1135.6856 | 1147.7661 | 23587.5428 | 8867.3924 | 32454.9352 | 0.72678 | 17.2385 | 47.1137 | 313.5024 | 95.5642 | 4.9613 | 24.8061 | 45.4573 | 313.5024 | 154.1198 | 58.3387 | 95.781 | 108.6522 | 186.8903 | 50022.9486 | 311.3376 | 95.0643 | 5.5809 | 15.2651 | 46.7084 | 5.093 | 5.3464 | 1648.4054 | 48374.5432 | 3.4691 | 419.9123 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161119a.txt | 244.046 | 2.0493 | 481.095 | 242.785 | 9.6359 | 2251.78 | 90.3093 | 64.1486 | 89.7146 | 89.951 | 81.6504 | 81.5874 | 61.8126 | 89.2312 | 46.4005 | 47.0244 | 70.0175 | 82.1086 | 94.811 | 81.6722 | 97.2205 | 96.9692 | 153.8375 | 51.6026 | 97.0623 | 53.0666 | 149.7466 | 57.0661 | 75.1951 | 56.3871 | 148.7233 | 58.1851 | 145.7194 | 52.341 | 10.6181 | 69.8635 | 42.8652 | 81.3458 | 0.88645 | 29.3421 | 0.89525 | 0.22744 | 0.6345 | 75.1061 | 58.154 | 18.7521 | 60.3711 | 0.89085 | 29.3421 | 0.6345 | 81.7547 | 0.2387 | 4.7251 | 53.241 | 0.01046 | 0.008787 | 13.4693 | 0.24464 | 0.074243 | 1132.1478 | 1143.6926 | 23585.4435 | 9041.6472 | 32627.0907 | 0.72288 | 17.1446 | 47.004 | 312.4576 | 95.3233 | 5.0139 | 24.6477 | 45.3698 | 312.4576 | 153.8375 | 58.2975 | 95.5401 | 108.528 | 186.8575 | 49902.8415 | 308.3164 | 94.3622 | 5.131 | 15.2207 | 46.5919 | 4.6477 | 5.3723 | 1641.4961 | 48261.3454 | 3.499 | 416.3955 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161119a.txt | 244.377 | 2.0465 | 482.366 | 243.221 | 9.647 | 2254.77 | 90.2964 | 64.0833 | 89.6916 | 89.9548 | 81.7587 | 81.6586 | 61.808 | 89.2033 | 46.3461 | 46.9949 | 69.9586 | 82.0805 | 95.1295 | 81.7253 | 97.1697 | 96.8951 | 153.7449 | 51.5275 | 96.9452 | 54.328 | 149.6099 | 57.0944 | 75.0672 | 56.2923 | 148.6016 | 58.274 | 145.6278 | 52.2779 | 10.8374 | 69.8629 | 42.7525 | 81.3421 | 0.88828 | 29.3516 | 0.89641 | 0.22897 | 0.64228 | 75.0134 | 58.1079 | 18.7055 | 60.2255 | 0.89234 | 29.3516 | 0.64228 | 81.8058 | 0.18779 | 4.8165 | 53.1779 | 0.010467 | 0.008764 | 13.4613 | 0.24465 | 0.074287 | 1133.4455 | 1144.3215 | 23558.4213 | 9219.0239 | 32777.4452 | 0.71874 | 17.1343 | 46.949 | 312.5485 | 95.3442 | 5.0479 | 24.6264 | 45.3322 | 312.5485 | 153.7449 | 58.1838 | 95.5611 | 108.5225 | 186.8507 | 50932.5977 | 310.2597 | 94.8144 | 5.6111 | 15.2653 | 46.5427 | 5.1228 | 5.3895 | 1645.8328 | 49286.7649 | 3.5097 | 414.9605 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161119a.txt | 244.233 | 2.0614 | 483.511 | 243.127 | 9.6573 | 2259.78 | 90.502 | 64.0159 | 89.8871 | 90.1202 | 82.0436 | 81.8659 | 61.6284 | 89.3382 | 46.4678 | 47.0633 | 69.912 | 82.2843 | 95.5064 | 82.0512 | 97.3598 | 97.1018 | 153.7396 | 51.5215 | 97.1782 | 52.6018 | 149.8377 | 57.0887 | 75.0709 | 56.2831 | 148.8297 | 58.0073 | 145.7957 | 52.2596 | 10.8159 | 69.8633 | 42.7472 | 81.3603 | 0.88958 | 29.3503 | 0.89604 | 0.23184 | 0.64702 | 75.048 | 58.0991 | 18.7489 | 60.2859 | 0.89281 | 29.3503 | 0.64702 | 82.0613 | 0.17155 | 4.8291 | 53.1596 | 0.010466 | 0.008758 | 13.4636 | 0.24465 | 0.074274 | 1133.6426 | 1144.7215 | 23617.0687 | 9241.5528 | 32858.6215 | 0.71875 | 16.9753 | 47.0405 | 313.3813 | 95.5363 | 5.0343 | 24.5109 | 45.4011 | 313.3813 | 153.7396 | 57.9865 | 95.7531 | 108.6094 | 186.8162 | 50752.6225 | 310.7759 | 94.9342 | 5.596 | 14.9935 | 46.6348 | 5.0471 | 5.4161 | 1649.7395 | 49102.883 | 3.5105 | 414.0073 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161119a.txt | 243.08 | 2.0586 | 483.575 | 241.695 | 10.4986 | 2463.49 | 99.1652 | 64.697 | 98.5516 | 98.7606 | 90.1814 | 90.0519 | 61.5469 | 97.9474 | 48.3197 | 48.776 | 71.4764 | 90.3798 | 103.6183 | 90.29 | 105.4532 | 105.2173 | 163.1714 | 52.8681 | 105.1478 | 55.3736 | 153.8167 | 57.9247 | 75.3138 | 58.9585 | 152.7684 | 59.0741 | 149.8257 | 53.415 | 9.9149 | 69.8635 | 43.576 | 89.7717 | 0.88927 | 29.3496 | 0.89741 | 0.225 | 0.62824 | 75.3408 | 58.978 | 18.1628 | 61.0508 | 0.89334 | 29.3496 | 0.62824 | 90.2258 | 0.14148 | 4.5098 | 54.315 | 0.01079 | 0.009142 | 13.486 | 0.24479 | 0.074151 | 1133.0353 | 1146.008 | 22882.3573 | 8913.0485 | 31795.4059 | 0.71967 | 16.0747 | 48.6223 | 349.4505 | 103.506 | 4.3409 | 24.4407 | 47.0357 | 349.4505 | 163.1714 | 59.4503 | 103.7211 | 112.3527 | 186.6974 | 44227.3294 | 346.4081 | 102.8586 | 4.9112 | 13.3383 | 48.2086 | 4.307 | 4.7454 | 1649.9579 | 42577.3716 | 3.162 | 427.6223 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161119a.txt | 242.993 | 2.0388 | 478.073 | 241.654 | 10.4982 | 2462.41 | 99.1788 | 64.694 | 98.6049 | 98.804 | 90.3086 | 90.1657 | 61.6114 | 98.0055 | 48.3076 | 48.7887 | 71.5021 | 90.5423 | 103.8703 | 90.389 | 105.5141 | 105.2848 | 163.2393 | 52.9053 | 105.2744 | 55.0598 | 153.8015 | 57.9172 | 75.3138 | 58.9701 | 152.7684 | 58.9852 | 149.7494 | 53.4133 | 10.0198 | 69.8635 | 43.576 | 89.7899 | 0.88927 | 29.3489 | 0.89543 | 0.22081 | 0.6271 | 75.2949 | 58.9849 | 18.1101 | 61.0542 | 0.89235 | 29.3489 | 0.6271 | 90.3514 | 0.15726 | 4.5039 | 54.3133 | 0.010787 | 0.009142 | 13.4862 | 0.24479 | 0.07415 | 1132.3914 | 1145.3773 | 22803.1816 | 8895.2119 | 31698.3936 | 0.71938 | 16.0777 | 48.6163 | 350.1017 | 103.6441 | 4.4652 | 24.497 | 47.0051 | 350.1017 | 163.2393 | 59.3803 | 103.8591 | 112.3587 | 186.6977 | 44691.5693 | 346.5143 | 102.8813 | 4.8757 | 13.4028 | 48.2086 | 4.2764 | 4.84 | 1631.1851 | 43060.3843 | 3.1594 | 428.6872 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161119a.txt | 242.963 | 2.0467 | 475.646 | 241.678 | 10.5059 | 2460.91 | 99.2301 | 64.7337 | 98.6198 | 98.8453 | 90.3036 | 90.0106 | 61.5293 | 98.0531 | 48.3089 | 48.7935 | 71.5237 | 90.5803 | 104.0064 | 90.2495 | 105.5416 | 105.2105 | 163.12 | 52.9101 | 105.2329 | 55.2576 | 153.8471 | 57.9323 | 75.3157 | 58.9654 | 152.8292 | 59.1631 | 149.8257 | 53.4216 | 10.0422 | 69.8637 | 43.5599 | 89.8299 | 0.8808 | 29.3496 | 0.8878 | 0.22814 | 0.63267 | 75.3198 | 58.9738 | 18.146 | 61.0506 | 0.8843 | 29.3496 | 0.63267 | 90.286 | 0.23387 | 4.5107 | 54.3216 | 0.010793 | 0.009145 | 13.4863 | 0.24479 | 0.07415 | 1127.2349 | 1140.164 | 22744.586 | 8871.2818 | 31615.8678 | 0.7194 | 16.0995 | 48.6343 | 349.8442 | 103.5895 | 4.3594 | 24.488 | 47.0357 | 349.8442 | 163.12 | 59.3155 | 103.8045 | 112.3813 | 186.7048 | 44782.2313 | 347.0001 | 102.9849 | 4.9319 | 13.2966 | 48.2326 | 4.3652 | 4.7442 | 1622.9042 | 43159.3271 | 3.1554 | 427.8491 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161119a.txt | 243.111 | 2.0423 | 481.358 | 241.731 | 10.5046 | 2462.99 | 99.1921 | 64.7044 | 98.595 | 98.804 | 90.2986 | 90.0457 | 61.5062 | 98.0245 | 48.3278 | 48.7806 | 71.5283 | 90.6718 | 103.7411 | 90.2407 | 105.5263 | 105.1067 | 163.2505 | 52.8551 | 105.2177 | 55.5605 | 153.8319 | 57.9153 | 75.3194 | 58.9539 | 152.8596 | 58.9852 | 149.8715 | 53.4233 | 10.1274 | 69.8633 | 43.5545 | 89.8517 | 0.88683 | 29.349 | 0.8947 | 0.22551 | 0.63442 | 75.2806 | 58.9748 | 18.1058 | 61.0627 | 0.89076 | 29.349 | 0.63442 | 90.3142 | 0.26182 | 4.492 | 54.3233 | 0.010786 | 0.009145 | 13.4868 | 0.24479 | 0.074147 | 1131.3528 | 1144.375 | 22776.372 | 8864.7599 | 31641.1319 | 0.71983 | 16.0761 | 48.6283 | 349.9351 | 103.6088 | 4.4167 | 24.4742 | 47.0541 | 349.9351 | 163.2505 | 59.4267 | 103.8238 | 112.3645 | 186.6982 | 45168.1707 | 346.4536 | 102.8683 | 4.8439 | 13.2615 | 48.2447 | 4.2733 | 4.8047 | 1642.3935 | 43525.7772 | 3.1496 | 429.0691 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161119a.txt | 241.727 | 2.0506 | 479.086 | 240.192 | 11.0403 | 2589.39 | 104.174 | 64.3471 | 103.5839 | 103.7976 | 95.0767 | 95.0065 | 60.6786 | 102.9739 | 49.0456 | 49.3501 | 71.7893 | 95.1305 | 108.5548 | 95.2416 | 110.0524 | 109.8434 | 168.9208 | 53.1362 | 109.7596 | 55.68 | 155.2898 | 57.5379 | 75.0227 | 58.4822 | 154.2131 | 58.8074 | 151.4132 | 53.5312 | 9.6947 | 69.8635 | 43.466 | 94.6504 | 0.88767 | 29.3606 | 0.89531 | 0.2249 | 0.63717 | 75.0865 | 58.8973 | 17.9893 | 60.7619 | 0.89149 | 29.3606 | 0.63717 | 95.1138 | 0.099182 | 4.0067 | 54.4312 | 0.010635 | 0.009178 | 13.474 | 0.24472 | 0.074217 | 1132.3576 | 1144.3073 | 22620.8992 | 7874.4367 | 30495.3359 | 0.74178 | 15.147 | 49.2001 | 372.4216 | 108.2605 | 4.0865 | 24.1188 | 47.6706 | 372.4216 | 168.9208 | 60.4475 | 108.4733 | 114.5947 | 186.4946 | 41822.8777 | 369.424 | 107.653 | 4.6791 | 11.9004 | 48.7782 | 4.0691 | 4.463 | 1634.6414 | 40188.2363 | 2.9127 | 445.5859 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161119a.txt | 241.788 | 2.0516 | 478.069 | 240.241 | 11.0441 | 2591.65 | 104.1669 | 64.357 | 103.5637 | 103.774 | 95.0529 | 94.943 | 60.6672 | 102.9336 | 49.0023 | 49.335 | 71.7783 | 95.1795 | 107.9683 | 95.121 | 110.032 | 109.8197 | 168.8664 | 53.1107 | 109.7555 | 55.4301 | 155.2747 | 57.5379 | 75.0171 | 58.4937 | 154.1979 | 58.6296 | 151.4132 | 53.5229 | 9.5706 | 69.8635 | 43.5089 | 94.6504 | 0.88904 | 29.3597 | 0.89638 | 0.21614 | 0.62641 | 75.1021 | 58.8973 | 18.0047 | 60.7669 | 0.89271 | 29.3597 | 0.62641 | 95.0741 | 0.10156 | 4.015 | 54.4229 | 0.010635 | 0.009176 | 13.4739 | 0.24472 | 0.074218 | 1133.1436 | 1145.0907 | 22656.2615 | 7895.4217 | 30551.6832 | 0.74157 | 15.1628 | 49.1942 | 372.2701 | 108.2299 | 4.063 | 24.1077 | 47.6706 | 372.2701 | 168.8664 | 60.4237 | 108.4427 | 114.5915 | 186.4983 | 41291.6459 | 369.1355 | 107.5944 | 4.6608 | 11.895 | 48.7722 | 4.0307 | 4.4559 | 1631.1714 | 39660.4745 | 2.9169 | 445.0728 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161120a.txt | 241.67 | 2.0326 | 474.474 | 240.005 | 11.6571 | 2736.97 | 109.2684 | 65.2688 | 108.6654 | 108.8965 | 100.1357 | 99.8459 | 61.2196 | 108.0688 | 50.2418 | 50.5527 | 73.154 | 100.1422 | 113.2491 | 100.2549 | 114.9585 | 114.7723 | 174.8544 | 54.0869 | 114.6442 | 56.5858 | 158.2817 | 58.2776 | 75.5085 | 59.7632 | 157.1633 | 59.5187 | 154.5578 | 54.4027 | 9.16 | 69.8627 | 44.0668 | 99.5146 | 0.87515 | 29.36 | 0.88285 | 0.2264 | 0.62145 | 75.5069 | 59.7598 | 17.5472 | 61.5772 | 0.879 | 29.36 | 0.62145 | 100.0947 | 0.17465 | 3.875 | 55.3027 | 0.010926 | 0.009479 | 13.4973 | 0.24485 | 0.074089 | 1123.3664 | 1137.1834 | 21907.2921 | 7757.8962 | 29665.1882 | 0.73848 | 14.9078 | 50.361 | 396.7403 | 113.0555 | 3.7871 | 24.2405 | 48.9135 | 396.7403 | 174.8544 | 61.5897 | 113.2647 | 116.9408 | 186.513 | 38236.8219 | 393.199 | 112.3716 | 4.3028 | 11.2906 | 49.929 | 3.7062 | 4.159 | 1618.9053 | 36617.9166 | 2.7073 | 454.418 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161120a.txt | 241.871 | 2.0263 | 473.048 | 240.212 | 11.6438 | 2736.23 | 109.3166 | 65.268 | 108.7037 | 108.9153 | 100.2733 | 99.9109 | 61.244 | 108.1211 | 50.27 | 50.595 | 73.1642 | 100.1984 | 113.4246 | 100.2185 | 114.9973 | 114.701 | 174.872 | 54.0904 | 114.6896 | 56.5508 | 158.3121 | 58.2682 | 75.5104 | 59.7632 | 157.2241 | 59.3409 | 154.6189 | 54.4043 | 9.04 | 69.8633 | 44.0185 | 99.5364 | 0.88515 | 29.3608 | 0.89305 | 0.23318 | 0.62855 | 75.4966 | 59.7706 | 17.526 | 61.5998 | 0.8891 | 29.3608 | 0.62855 | 100.1503 | 0.16267 | 3.8639 | 55.3043 | 0.010922 | 0.009479 | 13.498 | 0.24485 | 0.074085 | 1129.8138 | 1143.7712 | 22006.02 | 7778.8584 | 29784.8783 | 0.73883 | 14.8952 | 50.3727 | 396.9674 | 113.0992 | 3.7826 | 24.2267 | 48.9375 | 396.9674 | 174.872 | 61.5637 | 113.3084 | 116.9633 | 186.5105 | 37722.5259 | 393.5027 | 112.4304 | 4.3093 | 11.2914 | 49.9526 | 3.7267 | 4.1839 | 1614.0398 | 36108.4861 | 2.7201 | 455.1896 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161120a.txt | 241.273 | 2.0408 | 475.837 | 239.607 | 12.2462 | 2874.77 | 113.8305 | 65.9226 | 113.2534 | 113.4724 | 104.5298 | 104.1536 | 61.508 | 112.5868 | 51.4197 | 51.6807 | 74.2033 | 104.6179 | 117.8287 | 104.7116 | 119.3339 | 119.1339 | 180.3449 | 54.7184 | 118.9202 | 55.6184 | 161.1672 | 58.9532 | 75.7163 | 60.8177 | 160.0527 | 60.2299 | 157.6261 | 55.2078 | 9.1229 | 69.8629 | 44.5683 | 103.9604 | 0.89149 | 29.3652 | 0.89854 | 0.22405 | 0.63114 | 75.7148 | 60.4777 | 17.0371 | 62.2885 | 0.89502 | 29.3652 | 0.63114 | 104.5032 | 0.24459 | 3.7455 | 56.1078 | 0.011195 | 0.009763 | 13.5159 | 0.24497 | 0.073987 | 1132.8358 | 1148.3475 | 21466.1062 | 7746.1638 | 29212.27 | 0.73483 | 14.4574 | 51.4652 | 419.3479 | 117.3144 | 3.484 | 24.0952 | 50.1081 | 419.3479 | 180.3449 | 62.8255 | 117.5193 | 119.1031 | 186.4693 | 36874.4967 | 415.8506 | 116.6674 | 4.0806 | 10.4675 | 51.0405 | 3.414 | 3.8421 | 1623.5558 | 35250.9409 | 2.5552 | 465.3534 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161120a.txt | 241.36 | 2.0392 | 473.125 | 239.595 | 12.2568 | 2879.2 | 113.841 | 65.9235 | 113.2542 | 113.4829 | 104.4815 | 104.2887 | 61.4789 | 112.5987 | 51.4607 | 51.7217 | 74.2055 | 104.6298 | 117.4623 | 104.7499 | 119.3843 | 119.1038 | 180.3409 | 54.8294 | 118.9867 | 56.8854 | 161.1824 | 58.9608 | 75.707 | 60.7853 | 160.0375 | 60.2299 | 157.6566 | 55.2094 | 9.2035 | 69.8633 | 44.7078 | 103.9458 | 0.87943 | 29.363 | 0.88822 | 0.22304 | 0.61779 | 75.7323 | 60.4855 | 17.0468 | 62.2903 | 0.88382 | 29.363 | 0.61779 | 104.5375 | 0.19891 | 3.7514 | 56.1094 | 0.011199 | 0.009764 | 13.5165 | 0.24497 | 0.073984 | 1125.6597 | 1141.1226 | 21342.7146 | 7710.9707 | 29053.6853 | 0.7346 | 14.4526 | 51.471 | 419.3782 | 117.32 | 3.479 | 24.0856 | 50.1199 | 419.3782 | 180.3409 | 62.816 | 117.5249 | 119.1082 | 186.4684 | 37196.8748 | 415.7443 | 116.6476 | 4.049 | 10.4443 | 51.0347 | 3.3935 | 3.8371 | 1614.3025 | 35582.5723 | 2.5401 | 464.9295 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161120a.txt | 240.499 | 2.0349 | 472.646 | 238.537 | 13.1359 | 3076.36 | 120.0321 | 67.2323 | 119.4539 | 119.6576 | 110.441 | 110.2117 | 62.289 | 118.8004 | 52.8414 | 53.0388 | 76.0581 | 110.7263 | 123.5773 | 110.6019 | 125.202 | 125.0771 | 188.2682 | 55.6681 | 124.6851 | 57.1907 | 164.5995 | 59.793 | 75.9573 | 62.0848 | 163.4591 | 60.8523 | 161.3508 | 56.2619 | 9.1096 | 69.8627 | 45.3113 | 109.9269 | 0.88004 | 29.3573 | 0.88981 | 0.21987 | 0.61847 | 76.029 | 61.4692 | 16.3598 | 63.2153 | 0.88492 | 29.3573 | 0.61847 | 110.4952 | 0.22219 | 3.5312 | 57.1619 | 0.011544 | 0.010151 | 13.5461 | 0.24513 | 0.073822 | 1125.1216 | 1143.0746 | 20490.6891 | 7483.1569 | 27973.8461 | 0.7325 | 14.4729 | 52.7594 | 451.8284 | 123.1325 | 3.1004 | 24.5232 | 51.5349 | 451.8284 | 188.2682 | 64.9388 | 123.3294 | 122.1447 | 186.561 | 35208.4601 | 448.1883 | 122.497 | 3.6966 | 9.9574 | 52.3316 | 3.0431 | 3.4749 | 1612.6682 | 33595.7919 | 2.3101 | 482.6458 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161120a.txt | 240.49 | 2.0304 | 472.477 | 238.481 | 13.1391 | 3079.42 | 120.029 | 67.2841 | 119.4444 | 119.6867 | 110.4834 | 110.556 | 62.3407 | 118.8129 | 52.8551 | 53.1052 | 76.1421 | 110.6868 | 123.9199 | 111.0449 | 125.3134 | 125.2234 | 188.3453 | 55.7658 | 124.8223 | 57.4106 | 164.7209 | 59.827 | 75.9592 | 62.1172 | 163.5047 | 61.119 | 161.4271 | 56.2851 | 9.1604 | 69.8629 | 45.44 | 109.9378 | 0.87912 | 29.3549 | 0.88792 | 0.21266 | 0.61451 | 76.0645 | 61.4826 | 16.3819 | 63.2571 | 0.88352 | 29.3549 | 0.61451 | 110.6928 | 0.2494 | 3.5419 | 57.1851 | 0.011559 | 0.010161 | 13.548 | 0.24513 | 0.073812 | 1124.1436 | 1142.2395 | 20501.6223 | 7507.0354 | 28008.6577 | 0.73197 | 14.4793 | 52.8048 | 452.4038 | 123.2326 | 3.2036 | 24.5782 | 51.5639 | 452.4038 | 188.3453 | 64.916 | 123.4293 | 122.1431 | 186.5657 | 35408.3449 | 448.1883 | 122.497 | 3.684 | 9.9919 | 52.3488 | 3.0526 | 3.5459 | 1612.0915 | 33796.2533 | 2.3111 | 481.6269 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161120a.txt | 240.192 | 2.0198 | 469.338 | 238.187 | 13.0508 | 3055.5 | 119.3479 | 66.4426 | 118.7934 | 119.0293 | 109.9234 | 109.737 | 61.54 | 118.1527 | 52.4098 | 52.6425 | 75.3466 | 110.0454 | 123.1518 | 110.3094 | 124.6052 | 124.462 | 187.347 | 55.2977 | 124.0873 | 56.264 | 163.4149 | 59.6779 | 75.0431 | 61.2778 | 162.2273 | 60.7634 | 160.2975 | 55.8651 | 9.0547 | 69.8633 | 46.0649 | 109.2975 | 0.87706 | 29.334 | 0.8848 | 0.21999 | 0.60878 | 75.021 | 60.8729 | 15.9481 | 62.6612 | 0.88093 | 29.334 | 0.60878 | 110.0038 | 0.23998 | 3.8128 | 56.7651 | 0.011505 | 0.010013 | 13.541 | 0.24511 | 0.07385 | 1122.7735 | 1140.2647 | 19948.1096 | 8003.1354 | 27951.245 | 0.71367 | 14.1276 | 52.315 | 448.5576 | 122.5616 | 3.2138 | 24.2126 | 51.134 | 448.5576 | 187.347 | 64.5876 | 122.7594 | 121.803 | 186.4385 | 35115.2341 | 444.6812 | 121.8809 | 3.7282 | 9.6729 | 51.8671 | 3.0874 | 3.5324 | 1601.3813 | 33513.8529 | 2.3241 | 482.028 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161120a.txt | 239.995 | 2.0205 | 469.287 | 238.043 | 13.0516 | 3053.82 | 119.2906 | 66.4089 | 118.733 | 118.9592 | 109.921 | 109.7573 | 61.359 | 118.0782 | 52.3497 | 52.6388 | 75.3294 | 110.0745 | 123.0585 | 110.2145 | 124.6082 | 124.4011 | 187.4043 | 55.3115 | 124.0742 | 56.3794 | 163.506 | 59.6722 | 75.0338 | 61.2986 | 162.3033 | 60.8523 | 160.4044 | 55.8817 | 9.1046 | 69.8623 | 46.2071 | 109.3411 | 0.87782 | 29.3335 | 0.88483 | 0.22695 | 0.62298 | 74.9951 | 60.8733 | 15.9218 | 62.6232 | 0.88133 | 29.3335 | 0.62298 | 109.9918 | 0.19704 | 3.7905 | 56.7817 | 0.011503 | 0.010019 | 13.5411 | 0.24511 | 0.073849 | 1123.0264 | 1140.5248 | 19918.7228 | 7959.7246 | 27878.4473 | 0.71449 | 14.0597 | 52.3493 | 448.5425 | 122.559 | 3.2684 | 24.1547 | 51.1747 | 448.5425 | 187.4043 | 64.6475 | 122.7568 | 121.7744 | 186.4226 | 35315.6463 | 444.5294 | 121.8541 | 3.7759 | 9.4631 | 51.8959 | 3.1211 | 3.5998 | 1601.2072 | 33714.439 | 2.3192 | 483.3955 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161120a.txt | 241.314 | 2.0175 | 469.576 | 239.708 | 11.2713 | 2639.58 | 106.3732 | 78.2191 | 105.7026 | 105.8947 | 96.5176 | 96.1715 | 75.9782 | 105.2448 | 53.349 | 53.7006 | 84.0515 | 96.457 | 110.0554 | 96.2187 | 112.2611 | 112.0994 | 177.1632 | 59.6648 | 112.0099 | 66.1702 | 166.0574 | 62.6162 | 86.5093 | 64.0087 | 165.1775 | 63.8751 | 162.0682 | 59.698 | 9.7808 | 69.8598 | 45.3756 | 95.8619 | 0.86759 | 29.3877 | 0.88047 | 0.22738 | 0.62809 | 87.1235 | 68.0436 | 20.8799 | 70.1664 | 0.87403 | 29.3877 | 0.62809 | 96.3412 | 0.17161 | 2.9182 | 60.598 | 0.012765 | 0.011492 | 13.7234 | 0.24567 | 0.072868 | 1110.8179 | 1143.3145 | 25828.0222 | 6751.1878 | 32579.2099 | 0.79278 | 24.9161 | 53.303 | 383.0818 | 110.3911 | 4.0179 | 32.2445 | 51.8069 | 383.0818 | 177.1632 | 66.5607 | 110.6025 | 115.599 | 189.3807 | 43298.5523 | 379.3986 | 109.6602 | 4.4154 | 23.0029 | 52.9753 | 3.9576 | 4.4964 | 1602.1933 | 41696.359 | 3.0711 | 409.1509 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161120a.txt | 241.261 | 1.9947 | 465.964 | 239.629 | 11.2668 | 2636.24 | 106.3434 | 78.1849 | 105.6761 | 105.8682 | 96.3287 | 96.201 | 75.9888 | 105.1861 | 53.381 | 53.6939 | 83.9582 | 96.3511 | 110.6105 | 96.2622 | 112.2549 | 112.1616 | 176.9903 | 59.6896 | 111.9972 | 66.0773 | 166.0878 | 62.6426 | 86.4463 | 64.0342 | 165.2231 | 64.1419 | 162.114 | 59.6731 | 9.8458 | 69.86 | 45.4588 | 95.8 | 0.86675 | 29.3877 | 0.88038 | 0.22661 | 0.61947 | 87.1137 | 68.0285 | 20.8852 | 70.1604 | 0.87356 | 29.3877 | 0.61947 | 96.2857 | 0.06797 | 2.9695 | 60.5731 | 0.012777 | 0.011482 | 13.7228 | 0.24567 | 0.072871 | 1110.5429 | 1142.9847 | 25831.8789 | 6868.4666 | 32700.3455 | 0.78996 | 24.8706 | 53.3143 | 382.9001 | 110.3552 | 4.0118 | 32.1339 | 51.8242 | 382.9001 | 176.9903 | 66.4238 | 110.5665 | 115.5853 | 189.3696 | 43587.8731 | 379.4138 | 109.6632 | 4.4771 | 22.9964 | 52.9923 | 3.9871 | 4.487 | 1589.8692 | 41998.0039 | 3.0894 | 407.5344 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161120a.txt | 241.786 | 2.007 | 470.971 | 240.297 | 11.0442 | 2588.44 | 104.4437 | 80.459 | 103.8186 | 104.0169 | 94.4009 | 94.1689 | 78.6895 | 103.3936 | 53.8453 | 54.2945 | 85.7128 | 94.4234 | 108.7126 | 94.1955 | 110.5419 | 110.467 | 175.8832 | 62.1004 | 110.315 | 68.9559 | 167.4698 | 65.4903 | 87.8519 | 66.0783 | 166.6982 | 66.9869 | 163.4268 | 61.939 | 10.1447 | 69.8594 | 45.499 | 93.8245 | 0.86026 | 29.398 | 0.87265 | 0.2198 | 0.61275 | 88.6877 | 70.3896 | 20.0982 | 72.332 | 0.86646 | 29.398 | 0.61275 | 94.2972 | 0.13354 | 3.5513 | 62.839 | 0.014137 | 0.012455 | 13.7817 | 0.24628 | 0.07256 | 1103.6005 | 1140.7111 | 24835.6417 | 8861.9838 | 33697.6255 | 0.73701 | 26.6328 | 53.8262 | 374.7535 | 108.7306 | 4.2869 | 33.3933 | 52.3195 | 374.7535 | 175.8832 | 66.9402 | 108.943 | 114.7172 | 189.8751 | 45747.4737 | 371.5039 | 108.075 | 4.6814 | 25.1488 | 53.5408 | 4.2564 | 4.7137 | 1606.9531 | 44140.5207 | 3.2281 | 393.0012 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161120a.txt | 241.291 | 2.0117 | 469.954 | 239.753 | 11.0229 | 2583.65 | 104.4783 | 80.4845 | 103.817 | 104.0022 | 94.4359 | 94.1375 | 78.6967 | 103.3874 | 53.8247 | 54.2247 | 85.7432 | 94.567 | 108.7489 | 94.1525 | 110.5586 | 110.5033 | 175.96 | 62.1425 | 110.3187 | 68.8599 | 167.3483 | 65.5375 | 87.928 | 66.1038 | 166.5158 | 66.8091 | 163.3047 | 61.9573 | 10.3201 | 69.8594 | 45.5419 | 93.8646 | 0.85553 | 29.3969 | 0.87048 | 0.229 | 0.6197 | 88.6389 | 70.3604 | 20.0784 | 72.3762 | 0.86301 | 29.3969 | 0.6197 | 94.3232 | 0.21271 | 3.5802 | 62.8573 | 0.014161 | 0.012463 | 13.784 | 0.24629 | 0.072548 | 1101.2937 | 1138.5157 | 24762.9457 | 8925.2603 | 33688.2059 | 0.73506 | 26.7032 | 53.7813 | 374.7081 | 108.7214 | 4.2432 | 33.4696 | 52.2736 | 374.7081 | 175.96 | 67.0262 | 108.9339 | 114.7329 | 189.8901 | 46537.7228 | 371.0636 | 107.9858 | 4.5984 | 25.2236 | 53.4731 | 4.1688 | 4.7193 | 1603.483 | 44934.2397 | 3.2334 | 392.2894 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161120a.txt | 240.727 | 2.0099 | 467.823 | 239.265 | 11.1089 | 2598.17 | 104.9024 | 77.9141 | 104.3065 | 104.4655 | 95.0036 | 94.8539 | 75.6949 | 103.8791 | 53.2329 | 53.661 | 83.5627 | 95.2043 | 109.146 | 94.9 | 111.1534 | 111.0556 | 175.3761 | 60.4026 | 110.7993 | 66.5248 | 165.9207 | 64.6921 | 85.0628 | 65.8193 | 165.0407 | 66.0089 | 162.0072 | 60.6608 | 9.8788 | 69.8594 | 45.7109 | 94.4867 | 0.86637 | 29.3763 | 0.87766 | 0.22872 | 0.63328 | 85.4019 | 68.3355 | 18.8664 | 70.569 | 0.87201 | 29.3763 | 0.63328 | 94.9905 | 0.15568 | 4.0312 | 61.5608 | 0.013752 | 0.011904 | 13.7427 | 0.24611 | 0.072766 | 1108.7405 | 1142.782 | 23438.5185 | 9783.5821 | 33222.1006 | 0.70551 | 24.662 | 53.2522 | 376.9491 | 109.1711 | 4.2687 | 31.7789 | 51.7838 | 376.9491 | 175.3761 | 65.9929 | 109.3832 | 114.926 | 189.3096 | 44089.0649 | 372.8855 | 108.3542 | 4.4752 | 22.7707 | 52.9242 | 4.0478 | 4.7055 | 1596.2121 | 42492.8528 | 3.1758 | 400.483 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161120a.txt | 240.673 | 2.0025 | 464.685 | 239.122 | 11.1018 | 2596.43 | 104.8756 | 77.8796 | 104.2075 | 104.4092 | 94.9168 | 94.7474 | 75.7064 | 103.8145 | 53.2166 | 53.6236 | 83.5639 | 95.1589 | 109.3008 | 94.9112 | 111.0927 | 111.0275 | 175.4184 | 60.463 | 110.7842 | 66.5812 | 165.8296 | 64.6902 | 85.061 | 65.7985 | 164.9494 | 65.92 | 161.9461 | 60.6459 | 10.0019 | 69.8594 | 45.727 | 94.5085 | 0.86057 | 29.3745 | 0.87503 | 0.22542 | 0.61336 | 85.3909 | 68.3309 | 18.86 | 70.5678 | 0.8678 | 29.3745 | 0.61336 | 94.9336 | 0.16954 | 4.0443 | 61.5459 | 0.013752 | 0.011898 | 13.7427 | 0.24611 | 0.072766 | 1106.0411 | 1139.9982 | 23374.438 | 9789.3875 | 33163.8255 | 0.70482 | 24.6613 | 53.2183 | 376.5252 | 109.0862 | 4.2105 | 31.8033 | 51.7607 | 376.5252 | 175.4184 | 66.12 | 109.2984 | 114.9138 | 189.3068 | 44644.3286 | 373.3409 | 108.4461 | 4.6316 | 22.8162 | 52.8902 | 4.2386 | 4.6769 | 1585.5052 | 43058.8234 | 3.1752 | 400.21 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161120a.txt | 240.798 | 1.9941 | 464.578 | 238.881 | 12.1577 | 2847.83 | 113.358 | 78.9214 | 112.7404 | 112.9375 | 103.1482 | 102.9439 | 76.0192 | 112.2219 | 55.2373 | 55.6298 | 85.395 | 103.4097 | 117.4138 | 103.2648 | 119.1869 | 119.058 | 184.6488 | 61.5995 | 118.7641 | 67.4398 | 170.9476 | 65.1488 | 85.2557 | 67.586 | 170.1047 | 66.898 | 167.2431 | 61.6701 | 9.6952 | 69.8596 | 45.896 | 102.516 | 0.85584 | 29.3752 | 0.87045 | 0.22912 | 0.61687 | 85.7265 | 69.1982 | 18.3283 | 71.2066 | 0.86314 | 29.3752 | 0.61687 | 103.1917 | 0.19678 | 3.4787 | 62.5701 | 0.013977 | 0.012345 | 13.7628 | 0.24621 | 0.07266 | 1102.2373 | 1137.7375 | 22624.8295 | 8592.1366 | 31216.9662 | 0.72476 | 23.8208 | 55.1005 | 417.6217 | 116.9956 | 3.6375 | 31.6526 | 53.7424 | 417.6217 | 184.6488 | 67.4479 | 117.2008 | 118.8763 | 189.2294 | 40925.0695 | 414.0288 | 116.3286 | 4.1067 | 21.2257 | 54.7935 | 3.5882 | 4.0581 | 1585.1401 | 39339.9294 | 2.7621 | 423.707 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161120a.txt | 240.677 | 1.9998 | 463.563 | 239.029 | 12.1522 | 2849.6 | 113.3013 | 78.9097 | 112.6708 | 112.8874 | 103.196 | 102.9031 | 76.0056 | 112.1861 | 55.2443 | 55.6263 | 85.3816 | 103.3011 | 117.2877 | 103.2516 | 119.1483 | 118.9067 | 184.7557 | 61.5822 | 118.7028 | 67.4674 | 170.9476 | 65.2129 | 85.2742 | 67.5814 | 170.1047 | 66.9869 | 167.1668 | 61.6784 | 9.6215 | 69.8596 | 45.8075 | 102.4942 | 0.86469 | 29.3719 | 0.87839 | 0.22701 | 0.62145 | 85.7145 | 69.2061 | 18.3084 | 71.214 | 0.87154 | 29.3719 | 0.62145 | 103.163 | 0.17847 | 3.5345 | 62.5784 | 0.014011 | 0.01235 | 13.7646 | 0.24622 | 0.07265 | 1107.5461 | 1143.3723 | 22714.9714 | 8783.5422 | 31498.5136 | 0.72114 | 23.8092 | 55.1005 | 417.7579 | 117.0208 | 3.7195 | 31.6674 | 53.7142 | 417.7579 | 184.7557 | 67.5297 | 117.226 | 118.8492 | 189.2262 | 40627.8212 | 413.7403 | 116.2749 | 4.0888 | 21.2121 | 54.7935 | 3.6041 | 4.1334 | 1581.677 | 39046.1442 | 2.7864 | 421.9422 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161120a.txt | 240.357 | 1.9946 | 463.189 | 238.372 | 13.2543 | 3101.99 | 120.9727 | 80.1591 | 120.3647 | 120.5629 | 110.4992 | 110.4225 | 76.592 | 119.8418 | 57.1629 | 57.4673 | 87.3135 | 110.7392 | 124.8425 | 110.7341 | 126.532 | 126.4145 | 193.8665 | 63.0513 | 125.903 | 68.8284 | 175.9441 | 66.4094 | 85.5505 | 68.9156 | 174.9558 | 67.7871 | 172.5095 | 63.0811 | 9.5789 | 69.8585 | 47.406 | 110.0542 | 0.86378 | 29.3619 | 0.87677 | 0.22652 | 0.61435 | 86.0075 | 70.3306 | 17.4769 | 72.3296 | 0.87027 | 29.3619 | 0.61435 | 110.5988 | 0.16231 | 3.3283 | 63.9811 | 0.014622 | 0.012991 | 13.8032 | 0.24649 | 0.072447 | 1105.1716 | 1144.1215 | 21671.244 | 8607.0594 | 30278.3035 | 0.71574 | 23.2614 | 56.8977 | 458.2033 | 124.2359 | 3.2633 | 31.6469 | 55.6665 | 458.2033 | 193.8665 | 69.4354 | 124.431 | 122.617 | 189.2142 | 38275.6319 | 453.8815 | 123.4892 | 3.6474 | 20.0467 | 56.5453 | 3.1245 | 3.673 | 1580.4009 | 36695.231 | 2.4891 | 438.0054 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161120a.txt | 240.583 | 2.0257 | 467.443 | 238.644 | 13.2527 | 3105.67 | 120.9375 | 80.112 | 120.3521 | 120.5439 | 110.5938 | 110.2636 | 76.6154 | 119.8124 | 57.152 | 57.4809 | 87.2931 | 110.9508 | 124.7012 | 110.9098 | 126.4646 | 126.4332 | 193.8661 | 62.9642 | 125.9059 | 68.7695 | 175.8682 | 66.449 | 85.5301 | 68.9572 | 174.9254 | 67.6093 | 172.4943 | 63.0927 | 9.616 | 69.8591 | 47.642 | 110.0215 | 0.85255 | 29.3637 | 0.86786 | 0.22322 | 0.61206 | 85.928 | 70.3507 | 17.3773 | 72.3365 | 0.8602 | 29.3637 | 0.61206 | 110.6795 | 0.31985 | 3.3563 | 63.9927 | 0.014642 | 0.012996 | 13.8024 | 0.2465 | 0.072451 | 1098.7503 | 1137.4047 | 21427.0428 | 8635.6436 | 30062.6863 | 0.71274 | 23.2414 | 56.8707 | 458.0216 | 124.2047 | 3.2671 | 31.6321 | 55.661 | 458.0216 | 193.8661 | 69.4663 | 124.3998 | 122.5993 | 189.2068 | 38429.7657 | 453.8967 | 123.4918 | 3.6794 | 20.081 | 56.5344 | 3.1397 | 3.6607 | 1594.9155 | 36834.8502 | 2.4659 | 438.5837 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161120a.txt | 240.493 | 1.996 | 462.104 | 238.45 | 13.2496 | 3104.91 | 120.9773 | 80.1099 | 120.3822 | 120.5644 | 110.6015 | 110.3265 | 76.5597 | 119.837 | 57.1682 | 57.5006 | 87.3018 | 110.8844 | 124.8313 | 110.9053 | 126.473 | 126.5116 | 193.9615 | 62.8658 | 125.9462 | 68.7751 | 175.9137 | 66.449 | 85.5116 | 68.9642 | 174.9558 | 67.7871 | 172.5248 | 63.0844 | 9.6146 | 69.8594 | 47.473 | 110.0251 | 0.85698 | 29.3644 | 0.87134 | 0.22273 | 0.60337 | 85.9129 | 70.3047 | 17.4081 | 72.3371 | 0.86416 | 29.3644 | 0.60337 | 110.6794 | 0.27303 | 3.3646 | 63.9844 | 0.014641 | 0.012991 | 13.8017 | 0.2465 | 0.072455 | 1101.3175 | 1140.0058 | 21515.1822 | 8675.8658 | 30191.0481 | 0.71263 | 23.223 | 56.8869 | 457.9308 | 124.189 | 3.2117 | 31.6298 | 55.672 | 457.9308 | 193.9615 | 69.5773 | 124.3842 | 122.6193 | 189.2031 | 38410.5461 | 453.7601 | 123.4681 | 3.6311 | 20.0144 | 56.5453 | 3.0859 | 3.6246 | 1576.6988 | 36833.8473 | 2.4806 | 437.7393 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_EF-85%_Goodman_SHORT_COOL_161120a.txt | 240.673 | 2.0026 | 462.97 | 238.64 | 13.2417 | 3104.44 | 120.9607 | 80.0721 | 120.3399 | 120.5607 | 110.783 | 110.4559 | 76.6018 | 119.8189 | 57.201 | 57.5193 | 87.2698 | 110.7128 | 124.8933 | 110.6978 | 126.4901 | 126.4332 | 193.8916 | 62.9295 | 125.9346 | 68.8143 | 175.9593 | 66.3924 | 85.4764 | 68.8948 | 175.047 | 67.6982 | 172.5706 | 63.0744 | 9.589 | 69.8589 | 47.4382 | 110.0215 | 0.86118 | 29.367 | 0.87424 | 0.23385 | 0.62122 | 86.0115 | 70.3075 | 17.5039 | 72.3722 | 0.86771 | 29.367 | 0.62122 | 110.6624 | 0.14257 | 3.3179 | 63.9744 | 0.014611 | 0.012986 | 13.8024 | 0.24649 | 0.072451 | 1103.5659 | 1142.3876 | 21671.4875 | 8563.0188 | 30234.5063 | 0.71678 | 23.169 | 56.9031 | 458.1428 | 124.2255 | 3.2648 | 31.5812 | 55.6886 | 458.1428 | 193.8916 | 69.471 | 124.4206 | 122.611 | 189.1898 | 38305.2608 | 453.8664 | 123.4866 | 3.6677 | 20.0239 | 56.5779 | 3.1466 | 3.6648 | 1579.6536 | 36725.6072 | 2.4839 | 438.0025 | 0 | 85 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170214a.txt | 240.555 | 1.7088 | 393.275 | 238.804 | 11.0654 | 2577.92 | 99.2497 | 61.0817 | 97.2853 | 97.5704 | 83.1347 | 82.8292 | 57.3775 | 97.0128 | 50.0579 | 50.6492 | 66.1711 | 83.2212 | 103.1179 | 82.8374 | 92.0137 | 102.0605 | 163.8561 | 50.3264 | 94.3444 | 53.973 | 155.4569 | 61.9614 | 79.8017 | 62.6074 | 155.9619 | 63.075 | 151.0164 | 53.9694 | 8.4037 | 69.8625 | 36.2029 | 82.6009 | 0.46844 | 29.0551 | 0.47667 | 0.11274 | 0.86824 | 79.865 | 59.0101 | 22.655 | 62.3592 | 0.47255 | 29.0551 | 0.86824 | 83.0056 | 0.20211 | 8.8919 | 53.9694 | 0.012615 | 0.009119 | 13.6615 | 0.2456 | 0.073199 | 816.6379 | 836.7351 | 20773.6418 | 13631.0639 | 34404.7056 | 0.6038 | 11.8163 | 49.2654 | 374.2387 | 108.627 | 9.3773 | 18.6587 | 47.5123 | 374.2387 | 163.8561 | 55.0167 | 108.8395 | 112.39 | 185.6167 | 36922.3264 | 367.42 | 107.2448 | 10.232 | 7.9152 | 49.4623 | 9.9595 | 11.0566 | 1341.8543 | 35580.4721 | 3.3937 | 284.8347 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170214a.txt | 240.515 | 1.7072 | 394.303 | 238.744 | 11.0612 | 2577.05 | 99.2022 | 61.1048 | 97.3205 | 97.6586 | 83.1033 | 82.8078 | 57.0199 | 97.0185 | 50.1134 | 50.6834 | 66.0266 | 83.3518 | 103.1894 | 82.8364 | 92.016 | 101.931 | 163.8252 | 50.3535 | 94.2569 | 53.8384 | 155.5936 | 61.9576 | 79.798 | 62.5866 | 156.0988 | 63.075 | 151.169 | 53.9528 | 8.4069 | 69.8621 | 36.2243 | 82.6227 | 0.46729 | 29.0553 | 0.47602 | 0.11937 | 0.87114 | 79.8811 | 59.0162 | 22.665 | 62.4159 | 0.47166 | 29.0553 | 0.87114 | 83.0248 | 0.25538 | 8.9048 | 53.9528 | 0.012613 | 0.009113 | 13.6631 | 0.2456 | 0.07319 | 815.8081 | 835.9876 | 20761.8681 | 13632.3429 | 34394.211 | 0.60364 | 11.7861 | 49.3187 | 374.5264 | 108.6849 | 9.4826 | 18.4534 | 47.5732 | 374.5264 | 163.8252 | 54.9278 | 108.8974 | 112.369 | 185.6122 | 36944.7302 | 367.6173 | 107.2851 | 10.2666 | 7.5043 | 49.5156 | 9.9646 | 11.0263 | 1345.3618 | 35599.3684 | 3.3925 | 284.6321 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170214a.txt | 241.005 | 1.7064 | 394.973 | 239.138 | 11.049 | 2578.95 | 99.1758 | 61.1117 | 97.3701 | 97.6288 | 83.1302 | 82.8987 | 57.2199 | 97.049 | 50.0505 | 50.663 | 65.3849 | 83.2951 | 103.2526 | 82.9487 | 91.9599 | 101.9943 | 163.7927 | 50.3295 | 94.1877 | 53.8496 | 155.5632 | 61.9368 | 79.7905 | 62.5982 | 156.0532 | 62.9861 | 151.1232 | 53.9528 | 8.405 | 69.8627 | 36.2163 | 82.6118 | 0.47058 | 29.0549 | 0.47801 | 0.11772 | 0.87312 | 79.8678 | 59.0174 | 22.6504 | 62.3675 | 0.47429 | 29.0549 | 0.87312 | 83.0682 | 0.18105 | 8.884 | 53.9528 | 0.012604 | 0.009113 | 13.6621 | 0.2456 | 0.073195 | 818.1359 | 838.3067 | 20806.7119 | 13634.714 | 34441.4258 | 0.60412 | 11.8049 | 49.3069 | 374.6324 | 108.7062 | 9.5304 | 17.8299 | 47.555 | 374.6324 | 163.7927 | 54.8741 | 108.9187 | 112.3574 | 185.6164 | 36944.6959 | 367.9058 | 107.3439 | 10.295 | 7.722 | 49.4979 | 9.9738 | 11.0774 | 1347.6479 | 35597.0481 | 3.3942 | 285.053 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170214a.txt | 241.845 | 1.7118 | 395.329 | 240.092 | 11.0541 | 2583.73 | 99.2706 | 61.1071 | 97.3492 | 97.6112 | 83.0483 | 82.8505 | 57.2737 | 97.0702 | 50.119 | 50.7067 | 66.1994 | 83.1547 | 103.2638 | 82.8655 | 92.008 | 102.0846 | 163.9682 | 50.3804 | 94.2057 | 54.3571 | 155.6391 | 61.9727 | 79.7905 | 62.6098 | 156.0988 | 62.8972 | 151.2606 | 53.9412 | 8.4032 | 69.8623 | 36.2216 | 82.6264 | 0.47248 | 29.0547 | 0.47984 | 0.11347 | 0.87564 | 79.9068 | 59.0257 | 22.6811 | 62.3946 | 0.47616 | 29.0547 | 0.87564 | 82.9797 | 0.14726 | 8.9315 | 53.9412 | 0.01262 | 0.009109 | 13.6628 | 0.2456 | 0.073192 | 819.7407 | 839.9944 | 20877.9061 | 13740.4694 | 34618.3754 | 0.60309 | 11.7706 | 49.3365 | 374.0267 | 108.5843 | 9.3137 | 18.5897 | 47.6098 | 374.0267 | 163.9682 | 55.1714 | 108.7968 | 112.3992 | 185.6093 | 36911.9361 | 367.3896 | 107.2386 | 10.1684 | 7.7581 | 49.5156 | 9.8894 | 10.9731 | 1348.8625 | 35563.0736 | 3.4058 | 284.1522 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170214a.txt | 241.935 | 1.709 | 397.048 | 240.095 | 11.0394 | 2583.91 | 99.2012 | 61.121 | 97.24 | 97.5417 | 83.1459 | 83.0255 | 57.1821 | 96.98 | 50.1818 | 50.706 | 65.6727 | 83.2688 | 103.2862 | 82.9595 | 92.1342 | 101.8005 | 163.9857 | 50.3938 | 94.3913 | 53.6499 | 155.7151 | 61.9425 | 79.7924 | 62.5936 | 156.1444 | 63.075 | 151.2301 | 53.9362 | 8.405 | 69.8627 | 36.2189 | 82.6337 | 0.47019 | 29.0554 | 0.47859 | 0.11747 | 0.88281 | 79.9644 | 59.0351 | 22.7293 | 62.3463 | 0.47439 | 29.0554 | 0.88281 | 83.0999 | 0.1365 | 8.9063 | 53.9362 | 0.012606 | 0.009107 | 13.6615 | 0.2456 | 0.073198 | 818.2385 | 838.379 | 20881.618 | 13668.0943 | 34549.7123 | 0.60439 | 11.7549 | 49.3661 | 374.3144 | 108.6422 | 9.4411 | 18.0751 | 47.5976 | 374.3144 | 163.9857 | 55.131 | 108.8547 | 112.3686 | 185.6071 | 36934.3456 | 367.6021 | 107.282 | 10.3019 | 7.6487 | 49.5334 | 10.042 | 11.1005 | 1354.7278 | 35579.6178 | 3.3969 | 284.1952 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170214a.txt | 239.973 | 1.7082 | 393.58 | 237.558 | 13.4849 | 3148.22 | 114.9522 | 65.4584 | 113.1756 | 113.5182 | 97.8071 | 97.5095 | 60.3264 | 112.5303 | 53.6095 | 54.1807 | 72.0434 | 98.0824 | 118.6286 | 97.6665 | 106.1744 | 117.3549 | 188.3127 | 53.6662 | 107.3598 | 54.9125 | 164.6906 | 63.8787 | 80.9273 | 66.927 | 165.0102 | 65.1198 | 160.5112 | 56.8379 | 8.6477 | 69.8619 | 37.5278 | 96.9897 | 0.4666 | 29.0419 | 0.4745 | 0.11784 | 0.8703 | 81.0709 | 61.8805 | 20.9904 | 64.8781 | 0.47055 | 29.0419 | 0.8703 | 97.7664 | 0.24324 | 7.9408 | 56.8379 | 0.013517 | 0.010142 | 13.7422 | 0.246 | 0.072768 | 812.4692 | 837.3843 | 19208.1423 | 13091.593 | 32299.7353 | 0.59468 | 12.665 | 52.7934 | 467.6673 | 125.8521 | 10.9 | 20.8279 | 51.2155 | 467.6673 | 188.3127 | 62.2683 | 126.0444 | 119.6442 | 186.0766 | 34469.1731 | 460.1517 | 124.5708 | 12.0405 | 7.4136 | 52.9129 | 11.3952 | 12.3339 | 1342.895 | 33126.2782 | 2.6728 | 301.8486 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170214a.txt | 240.062 | 1.6975 | 391.813 | 237.663 | 13.4769 | 3149 | 114.9771 | 65.4815 | 113.1583 | 113.4588 | 97.8093 | 97.5976 | 60.2792 | 112.5837 | 53.6321 | 54.2208 | 72.4958 | 97.9148 | 118.6945 | 97.6248 | 106.1561 | 117.1658 | 188.3483 | 53.6922 | 107.3448 | 54.8894 | 164.7817 | 63.9221 | 80.9366 | 66.92 | 165.1015 | 65.0309 | 160.6486 | 56.8379 | 8.6367 | 69.8621 | 37.5278 | 97.0079 | 0.46722 | 29.0419 | 0.47731 | 0.11897 | 0.8706 | 81.0769 | 61.8901 | 20.9867 | 64.9233 | 0.47226 | 29.0419 | 0.8706 | 97.7366 | 0.15152 | 7.9842 | 56.8379 | 0.013538 | 0.010142 | 13.7434 | 0.24601 | 0.072762 | 813.9207 | 838.9556 | 19241.9119 | 13196.3285 | 32438.2403 | 0.59319 | 12.654 | 52.8275 | 467.3645 | 125.8008 | 10.8237 | 21.2279 | 51.2678 | 467.3645 | 188.3483 | 62.3552 | 125.9931 | 119.6563 | 186.0759 | 34418.7287 | 459.9088 | 124.5291 | 11.9454 | 7.3322 | 52.947 | 11.3708 | 12.342 | 1336.866 | 33081.8628 | 2.685 | 301.0967 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170214a.txt | 389.98 | 1.7007 | 391.726 | 238.034 | 13.4507 | 3143.45 | 115.0323 | 65.5195 | 113.1616 | 113.4718 | 97.7994 | 97.4853 | 59.9673 | 112.611 | 53.7003 | 54.2784 | 72.4192 | 98.1018 | 118.4635 | 97.6859 | 106.2427 | 117.0639 | 188.295 | 53.7605 | 107.513 | 54.8382 | 164.888 | 63.9372 | 80.9162 | 66.9408 | 165.2536 | 65.2977 | 160.7707 | 56.8611 | 8.6426 | 69.8617 | 37.5922 | 97.0916 | 0.4666 | 29.0415 | 0.4756 | 0.11821 | 0.87099 | 81.0849 | 61.9005 | 20.9844 | 64.9462 | 0.4711 | 29.0415 | 0.87099 | 97.7681 | 0.25757 | 7.9761 | 56.8611 | 0.013545 | 0.010151 | 13.7443 | 0.24601 | 0.072758 | 812.8862 | 837.94 | 19215.5333 | 13174.4196 | 32389.953 | 0.59326 | 12.6523 | 52.8672 | 467.1676 | 125.7675 | 10.7352 | 21.1049 | 51.3143 | 467.1676 | 188.295 | 62.3352 | 125.9598 | 119.683 | 186.078 | 34429.683 | 459.7266 | 124.4978 | 11.8868 | 6.9636 | 53.0037 | 11.3363 | 12.2957 | 1336.5691 | 33093.1139 | 2.6853 | 301.1623 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170214a.txt | 240.906 | 1.7046 | 394.25 | 238.523 | 13.4319 | 3147.67 | 115.0778 | 65.5956 | 113.165 | 113.4784 | 97.6938 | 97.3963 | 60.0243 | 112.596 | 53.8105 | 54.3429 | 72.1764 | 97.9075 | 118.7487 | 97.9988 | 106.116 | 117.2168 | 188.2042 | 53.839 | 107.3932 | 54.8605 | 165.1158 | 64.0655 | 80.9533 | 66.8923 | 165.4208 | 65.1198 | 160.8623 | 56.9225 | 8.6637 | 69.8615 | 37.6539 | 97.0115 | 0.46912 | 29.0404 | 0.47764 | 0.11668 | 0.87976 | 81.11 | 61.9794 | 20.9306 | 64.9825 | 0.47338 | 29.0404 | 0.87976 | 97.7491 | 0.26767 | 8.043 | 56.9225 | 0.013608 | 0.010174 | 13.7462 | 0.24604 | 0.072747 | 814.8136 | 840.0438 | 19218.9687 | 13358.6163 | 32577.585 | 0.58995 | 12.6433 | 52.9523 | 467.0011 | 125.7392 | 10.6614 | 20.8272 | 51.3492 | 467.0011 | 188.2042 | 62.2726 | 125.9316 | 119.7051 | 186.0811 | 34503.7212 | 459.4989 | 124.4587 | 11.8627 | 6.9582 | 53.0661 | 11.2938 | 12.2608 | 1345.181 | 33158.5402 | 2.6957 | 300.1377 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170214a.txt | 240.921 | 1.7036 | 392.97 | 238.575 | 13.4319 | 3146.89 | 114.9859 | 65.5877 | 113.1704 | 113.458 | 97.6597 | 97.4514 | 60.0253 | 112.5775 | 53.7834 | 54.3439 | 71.9705 | 97.8985 | 118.698 | 97.7809 | 106.1661 | 117.2113 | 188.1965 | 53.826 | 107.4432 | 54.9423 | 165.0399 | 64.0674 | 80.9644 | 66.9709 | 165.3904 | 65.1198 | 160.8318 | 56.9209 | 8.6591 | 69.8619 | 37.6485 | 97.0152 | 0.47119 | 29.0406 | 0.47954 | 0.11967 | 0.88022 | 81.0997 | 61.9705 | 20.9292 | 64.9479 | 0.47536 | 29.0406 | 0.88022 | 97.6976 | 0.1909 | 8.0465 | 56.9209 | 0.013609 | 0.010173 | 13.7453 | 0.24604 | 0.072752 | 816.5552 | 841.7856 | 19258.9177 | 13393.0656 | 32651.9833 | 0.58982 | 12.6637 | 52.924 | 467.1676 | 125.7675 | 10.7815 | 20.6329 | 51.3376 | 467.1676 | 188.1965 | 62.2366 | 125.9598 | 119.6606 | 186.0847 | 34510.5095 | 459.4533 | 124.4509 | 11.8734 | 6.9706 | 53.0547 | 11.2805 | 12.3095 | 1340.8136 | 33169.6958 | 2.7034 | 300.0939 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170214a.txt | 240.695 | 1.7058 | 393.16 | 238.377 | 13.0158 | 3047.98 | 111.4944 | 62.2693 | 109.6069 | 109.8875 | 94.8456 | 94.7292 | 55.1287 | 109.0443 | 50.4023 | 50.8982 | 69.4962 | 95.364 | 115.2192 | 95.0589 | 103.0824 | 114.0753 | 186.8817 | 50.4025 | 104.0626 | 51.9334 | 156.5656 | 59.9327 | 79.6978 | 61.2177 | 156.6767 | 61.0301 | 152.436 | 53.6972 | 8.1541 | 69.8619 | 39.3758 | 94.3157 | 0.4705 | 28.9602 | 0.4785 | 0.11445 | 0.87038 | 79.7882 | 59.0333 | 22.5549 | 62.3558 | 0.4745 | 28.9602 | 0.87038 | 94.9994 | 0.27874 | 7.1355 | 53.6972 | 0.011765 | 0.009057 | 13.7059 | 0.24522 | 0.072961 | 816.991 | 839.8181 | 20587.4454 | 10561.6612 | 31149.1066 | 0.66093 | 12.5722 | 49.6972 | 450.511 | 122.903 | 11.4086 | 21.4192 | 48.077 | 450.511 | 186.8817 | 63.7815 | 123.1002 | 117.9883 | 185.8468 | 33199.6971 | 443.8918 | 121.7416 | 12.6973 | 5.3884 | 49.7403 | 12.1347 | 13.0155 | 1341.4619 | 31858.2351 | 2.653 | 314.7407 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170214a.txt | 240.46 | 1.7045 | 393.834 | 238.201 | 13.0182 | 3045.37 | 111.1722 | 61.4269 | 109.3043 | 109.5881 | 94.8362 | 94.6966 | 53.7664 | 108.6977 | 49.579 | 50.093 | 68.9444 | 95.2138 | 114.8163 | 94.8252 | 102.5844 | 113.6306 | 187.5197 | 49.5933 | 103.6186 | 50.8495 | 154.5912 | 58.2097 | 79.8313 | 59.7678 | 154.6693 | 59.5187 | 150.4973 | 52.824 | 8.0292 | 69.8621 | 38.7133 | 94.2138 | 0.4721 | 28.9527 | 0.47947 | 0.11552 | 0.87984 | 79.9478 | 58.3695 | 23.3783 | 61.861 | 0.47579 | 28.9527 | 0.87984 | 94.893 | 0.22309 | 6.2857 | 52.824 | 0.011055 | 0.00877 | 13.6945 | 0.24491 | 0.073022 | 818.4548 | 840.623 | 21298.7768 | 8928.5364 | 30227.3132 | 0.70462 | 12.5003 | 48.9266 | 450.1476 | 122.8395 | 11.6673 | 21.6394 | 47.3049 | 450.1476 | 187.5197 | 64.4828 | 123.0369 | 117.8358 | 185.7753 | 32729.8374 | 443.7248 | 121.7122 | 13.0145 | 4.8091 | 48.9572 | 12.4078 | 13.2514 | 1343.7616 | 31386.0758 | 2.5759 | 324.92 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170214a.txt | 240.576 | 1.7056 | 392.288 | 238.156 | 13.0388 | 3047.36 | 111.256 | 61.5473 | 109.3848 | 109.6882 | 94.7258 | 94.6791 | 54.1997 | 108.712 | 49.6193 | 50.0944 | 68.6495 | 95.0954 | 114.8663 | 94.8664 | 102.6516 | 113.6902 | 187.6071 | 49.5558 | 103.6265 | 50.7238 | 154.5912 | 58.2003 | 79.8833 | 59.6684 | 154.6541 | 59.4298 | 150.4821 | 52.7892 | 8.0232 | 69.8621 | 38.5926 | 94.2575 | 0.46798 | 28.954 | 0.47636 | 0.11729 | 0.87404 | 79.9408 | 58.3486 | 23.3922 | 61.7622 | 0.47217 | 28.954 | 0.87404 | 94.8417 | 0.18697 | 6.3111 | 52.7892 | 0.01105 | 0.008758 | 13.691 | 0.24491 | 0.07304 | 815.4118 | 837.2874 | 21232.5766 | 8924.499 | 30157.0756 | 0.70407 | 12.6207 | 48.9266 | 450.299 | 122.866 | 11.61 | 21.3507 | 47.2988 | 450.299 | 187.6071 | 64.5438 | 123.0633 | 117.8754 | 185.8072 | 32701.8763 | 443.8462 | 121.7336 | 13.0216 | 5.2485 | 48.9513 | 12.3488 | 13.1777 | 1338.4867 | 31363.3896 | 2.5696 | 324.4659 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170214a.txt | 240.354 | 1.7091 | 393.626 | 238.096 | 13.0268 | 3045.12 | 111.23 | 61.5127 | 109.3295 | 109.6296 | 94.8453 | 94.6725 | 54.153 | 108.796 | 49.65 | 50.1322 | 69.1013 | 95.1776 | 114.8685 | 94.9254 | 102.7429 | 113.5984 | 187.5545 | 49.6184 | 103.7273 | 50.9558 | 154.6368 | 58.2003 | 79.8851 | 59.6592 | 154.6845 | 59.4298 | 150.5126 | 52.7859 | 8.0218 | 69.8619 | 38.5953 | 94.2648 | 0.4666 | 28.9543 | 0.47541 | 0.11772 | 0.87106 | 79.9993 | 58.3598 | 23.4395 | 61.7863 | 0.47101 | 28.9543 | 0.87106 | 94.9052 | 0.21002 | 6.3144 | 52.7859 | 0.01105 | 0.008757 | 13.6914 | 0.24491 | 0.073039 | 814.3894 | 836.2595 | 21248.4796 | 8917.4076 | 30165.8872 | 0.70439 | 12.5683 | 48.9445 | 450.4504 | 122.8924 | 11.6624 | 21.7902 | 47.311 | 450.4504 | 187.5545 | 64.4648 | 123.0897 | 117.8631 | 185.7945 | 32696.0915 | 444.0284 | 121.7658 | 12.9698 | 5.1898 | 48.9632 | 12.4362 | 13.2628 | 1343.0519 | 31353.0396 | 2.571 | 323.9644 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170214a.txt | 240.514 | 1.7037 | 394.066 | 238.177 | 13.0304 | 3045.84 | 111.2344 | 61.5278 | 109.3404 | 109.6471 | 94.7668 | 94.73 | 54.127 | 108.7522 | 49.6168 | 50.1025 | 68.0715 | 95.286 | 114.8348 | 94.8907 | 102.7349 | 113.6263 | 187.5706 | 49.5958 | 103.6997 | 50.7213 | 154.7127 | 58.2003 | 79.8925 | 59.6823 | 154.6997 | 59.4298 | 150.5279 | 52.7875 | 8.036 | 69.8625 | 38.5846 | 94.2502 | 0.46821 | 28.9549 | 0.4778 | 0.12044 | 0.87701 | 79.9982 | 58.3728 | 23.4254 | 61.7556 | 0.473 | 28.9549 | 0.87701 | 94.9184 | 0.25452 | 6.3128 | 52.7875 | 0.01105 | 0.008757 | 13.6906 | 0.24491 | 0.073043 | 816.1486 | 838.0195 | 21281.6901 | 8934.3833 | 30216.0734 | 0.70432 | 12.5536 | 48.9742 | 450.4201 | 122.8871 | 11.6527 | 20.7544 | 47.3171 | 450.4201 | 187.5706 | 64.4862 | 123.0844 | 117.8652 | 185.7927 | 32752.0425 | 444.0132 | 121.7631 | 13.0109 | 5.1579 | 48.9691 | 12.4226 | 13.24 | 1344.5532 | 31407.4893 | 2.5744 | 324.125 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170214a.txt | 240.554 | 1.7074 | 393.377 | 238.132 | 13.0364 | 3046.21 | 111.2301 | 61.5267 | 109.3329 | 109.6591 | 94.7823 | 94.7256 | 54.4079 | 108.7032 | 49.631 | 50.0919 | 68.3441 | 95.1131 | 115.0489 | 94.8741 | 102.6559 | 113.7463 | 187.5763 | 49.5781 | 103.5519 | 50.8661 | 154.6216 | 58.2097 | 79.9037 | 59.6707 | 154.6845 | 59.4298 | 150.4668 | 52.7991 | 8.0337 | 69.8619 | 38.5685 | 94.2538 | 0.46561 | 28.9558 | 0.47554 | 0.11277 | 0.86007 | 79.9633 | 58.3928 | 23.3705 | 61.8252 | 0.47057 | 28.9558 | 0.86007 | 94.8738 | 0.17084 | 6.3106 | 52.7991 | 0.011053 | 0.008761 | 13.6912 | 0.24491 | 0.07304 | 814.0157 | 835.8638 | 21177.0764 | 8910.7475 | 30087.8239 | 0.70384 | 12.5882 | 48.9385 | 450.3596 | 122.8765 | 11.6465 | 21.0513 | 47.2927 | 450.3596 | 187.5763 | 64.5025 | 123.0738 | 117.8631 | 185.7994 | 32746.9409 | 443.8918 | 121.7416 | 13.0384 | 5.4447 | 48.9632 | 12.4088 | 13.2175 | 1342.2023 | 31404.7385 | 2.5637 | 324.6559 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170214a.txt | 241.316 | 1.7087 | 396.007 | 238.77 | 13.0234 | 3050.04 | 111.5213 | 62.5725 | 109.6602 | 109.9539 | 94.9529 | 94.8199 | 56.1025 | 109.0933 | 50.4868 | 51.0847 | 69.9959 | 95.2974 | 115.3127 | 95.005 | 102.9338 | 114.017 | 187.0399 | 50.6104 | 104.0001 | 52.2078 | 156.93 | 60.0402 | 79.9407 | 61.0003 | 157.0416 | 61.119 | 152.7871 | 53.8167 | 8.183 | 69.8621 | 37.568 | 94.443 | 0.46958 | 29.0309 | 0.47892 | 0.11216 | 0.86053 | 79.9568 | 59.2492 | 22.5076 | 62.5183 | 0.47425 | 29.0309 | 0.86053 | 95.0188 | 0.20143 | 7.1235 | 53.8167 | 0.011781 | 0.009075 | 13.6764 | 0.24523 | 0.073119 | 817.6692 | 838.7072 | 20563.2707 | 10565.4391 | 31128.7098 | 0.66059 | 12.7339 | 49.8386 | 451.0561 | 122.998 | 11.4767 | 21.7799 | 48.216 | 451.0561 | 187.0399 | 63.8447 | 123.1951 | 118.001 | 185.8993 | 33336.6762 | 444.3321 | 121.8193 | 12.726 | 6.2206 | 49.8819 | 12.1591 | 13.0441 | 1351.1759 | 31985.5003 | 2.6475 | 315.2084 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170214a.txt | 241.269 | 1.7132 | 395.589 | 238.892 | 13.0164 | 3051.51 | 111.4614 | 62.5364 | 109.6589 | 109.9754 | 94.7625 | 94.7688 | 56.0625 | 109.0299 | 50.4536 | 51.0726 | 69.8517 | 95.3093 | 115.3859 | 95.0735 | 102.9028 | 114.1226 | 186.8603 | 50.5772 | 103.9199 | 52.4671 | 156.9452 | 60.0365 | 79.9407 | 61.0096 | 157.0416 | 61.119 | 152.7871 | 53.825 | 8.1921 | 69.8621 | 37.5707 | 94.4467 | 0.46912 | 29.0322 | 0.47792 | 0.1165 | 0.87121 | 79.9638 | 59.253 | 22.5107 | 62.5612 | 0.47352 | 29.0322 | 0.87121 | 94.9785 | 0.264 | 7.1115 | 53.825 | 0.011779 | 0.009077 | 13.6775 | 0.24523 | 0.073113 | 816.9995 | 838.0852 | 20548.7669 | 10539.1216 | 31087.8885 | 0.66099 | 12.6919 | 49.8445 | 450.9198 | 122.9742 | 11.5129 | 21.6357 | 48.216 | 450.9198 | 186.8603 | 63.6889 | 123.1714 | 117.9726 | 185.8886 | 33382.6511 | 444.1954 | 121.7952 | 12.7653 | 6.1806 | 49.8819 | 12.1363 | 12.9989 | 1349.7497 | 32032.9014 | 2.6432 | 315.3638 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170214a.txt | 241.144 | 1.7098 | 394.477 | 238.826 | 13.0147 | 3047.79 | 111.5113 | 62.5756 | 109.6436 | 109.9438 | 94.883 | 94.7533 | 55.7984 | 109.0546 | 50.4557 | 51.0747 | 69.7109 | 95.3345 | 115.3975 | 95.0688 | 102.997 | 114.05 | 186.9914 | 50.5687 | 104.0631 | 52.4868 | 156.9604 | 60.0384 | 79.9296 | 60.998 | 157.1025 | 61.119 | 152.7566 | 53.8233 | 8.1871 | 69.8617 | 37.5439 | 94.4103 | 0.47279 | 29.0316 | 0.47978 | 0.1147 | 0.87862 | 79.9267 | 59.2683 | 22.4584 | 62.5664 | 0.47628 | 29.0316 | 0.87862 | 95.0099 | 0.25221 | 7.115 | 53.8233 | 0.01178 | 0.009077 | 13.678 | 0.24523 | 0.07311 | 819.3838 | 840.5671 | 20561.6535 | 10575.4195 | 31137.073 | 0.66036 | 12.7252 | 49.8504 | 451.1167 | 123.0086 | 11.4973 | 21.507 | 48.2039 | 451.1167 | 186.9914 | 63.7858 | 123.2057 | 117.9963 | 185.8978 | 33355.0672 | 444.4231 | 121.8354 | 12.7807 | 5.8929 | 49.9054 | 12.1917 | 13.0647 | 1345.9555 | 32009.1117 | 2.6511 | 315.7845 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170214a.txt | 241.246 | 1.7087 | 395.408 | 238.847 | 13.0115 | 3049.02 | 111.5123 | 62.6079 | 109.6447 | 109.9383 | 94.9139 | 94.7013 | 56.054 | 109.0775 | 50.4804 | 51.0782 | 69.3163 | 95.1982 | 115.4105 | 94.909 | 102.9871 | 114.0143 | 186.9914 | 50.5863 | 103.9908 | 52.2648 | 156.9908 | 60.0327 | 79.9278 | 61.0026 | 157.1025 | 61.119 | 153.0161 | 53.8267 | 8.1876 | 69.8621 | 37.5707 | 94.4248 | 0.46882 | 29.0309 | 0.4774 | 0.11613 | 0.86282 | 79.988 | 59.2376 | 22.5504 | 62.5474 | 0.47311 | 29.0309 | 0.86282 | 94.9306 | 0.20406 | 7.106 | 53.8267 | 0.011778 | 0.009078 | 13.6774 | 0.24523 | 0.073113 | 816.6422 | 837.7153 | 20575.2408 | 10526.5445 | 31101.7853 | 0.66155 | 12.7457 | 49.8622 | 450.6927 | 122.9346 | 11.4223 | 21.0098 | 48.3065 | 450.6927 | 186.9914 | 63.8596 | 123.1319 | 117.9968 | 185.9041 | 33359.7642 | 444.0284 | 121.7658 | 12.6883 | 6.1486 | 49.9054 | 12.1211 | 12.9963 | 1349.1321 | 32010.6321 | 2.6464 | 315.085 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170214a.txt | 240.638 | 1.7103 | 394.723 | 238.798 | 10.7373 | 2502.16 | 96.196 | 60.1135 | 94.2527 | 94.5671 | 80.1282 | 80.2645 | 56.4543 | 93.981 | 48.4957 | 49.0528 | 64.4755 | 80.8139 | 100.3429 | 80.3457 | 89.0322 | 99.3299 | 162.0228 | 48.7399 | 91.0716 | 53.0269 | 151.7513 | 60.095 | 79.4363 | 58.9978 | 152.1297 | 61.119 | 147.368 | 52.4057 | 8.1688 | 69.8617 | 35.1461 | 79.7886 | 0.47416 | 29.0675 | 0.48106 | 0.11195 | 0.87221 | 79.4609 | 57.7564 | 23.5045 | 61.0288 | 0.47761 | 29.0675 | 0.87221 | 80.3881 | 0.29775 | 8.5893 | 52.4057 | 0.011789 | 0.008599 | 13.6167 | 0.24524 | 0.073439 | 822.4019 | 839.8798 | 21625.2276 | 12525.7946 | 34151.0223 | 0.63322 | 12.3084 | 47.8051 | 361.1102 | 105.9482 | 9.7522 | 18.4326 | 46.0428 | 361.1102 | 162.0228 | 55.8606 | 106.1622 | 111.0515 | 185.6474 | 36561.5501 | 354.9403 | 104.6635 | 10.6826 | 8.4988 | 47.9555 | 10.4108 | 11.3811 | 1346.7949 | 35214.7553 | 3.4551 | 288.9759 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170214a.txt | 240.841 | 1.7116 | 395.715 | 238.999 | 10.7368 | 2503.39 | 96.1727 | 60.1273 | 94.2559 | 94.577 | 80.1078 | 80.1833 | 56.3878 | 93.971 | 48.4992 | 49.0598 | 64.845 | 80.7868 | 100.4355 | 80.3864 | 88.9786 | 99.2836 | 162.0499 | 48.7435 | 90.9848 | 53.3331 | 151.812 | 60.1176 | 79.4437 | 59.0209 | 152.0689 | 61.119 | 147.4291 | 52.409 | 8.1679 | 69.8629 | 35.13 | 79.7996 | 0.47416 | 29.0684 | 0.48152 | 0.11873 | 0.87869 | 79.4696 | 57.7676 | 23.502 | 61.0794 | 0.47784 | 29.0684 | 0.87869 | 80.3661 | 0.30416 | 8.6086 | 52.409 | 0.011799 | 0.0086 | 13.6181 | 0.24524 | 0.073432 | 822.5593 | 840.1245 | 21628.2503 | 12561.5098 | 34189.7601 | 0.63259 | 12.298 | 47.8293 | 361.4736 | 106.0233 | 9.8506 | 18.7773 | 46.0676 | 361.4736 | 162.0499 | 55.8126 | 106.2373 | 111.0414 | 185.6464 | 36561.9021 | 355.3199 | 104.743 | 10.7721 | 8.4564 | 47.9313 | 10.4871 | 11.4463 | 1350.1796 | 35211.7225 | 3.4564 | 288.7037 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170214a.txt | 240.747 | 1.7102 | 396.264 | 239.203 | 10.7519 | 2504.38 | 96.2192 | 60.1343 | 94.2493 | 94.5538 | 80.0267 | 80.2441 | 56.5417 | 93.9677 | 48.5027 | 49.0209 | 64.845 | 80.8207 | 100.4421 | 80.3593 | 89.0925 | 99.2505 | 161.9474 | 48.7328 | 91.1284 | 53.1677 | 151.7361 | 60.1176 | 79.4549 | 59.0256 | 152.0537 | 61.3857 | 147.307 | 52.4207 | 8.167 | 69.8623 | 35.1488 | 79.7996 | 0.47462 | 29.069 | 0.48161 | 0.11363 | 0.87915 | 79.4635 | 57.7703 | 23.4932 | 61.139 | 0.47812 | 29.069 | 0.87915 | 80.3627 | 0.33501 | 8.597 | 52.4207 | 0.011798 | 0.008604 | 13.6192 | 0.24524 | 0.073426 | 822.7623 | 840.4039 | 21625.2456 | 12549.7034 | 34174.9489 | 0.63278 | 12.3352 | 47.7991 | 361.4736 | 106.0233 | 9.8042 | 18.827 | 46.018 | 361.4736 | 161.9474 | 55.7101 | 106.2373 | 111.0616 | 185.6541 | 36551.6781 | 355.1833 | 104.7144 | 10.7468 | 8.6165 | 47.9253 | 10.4651 | 11.4696 | 1352.0528 | 35199.6254 | 3.4531 | 288.9001 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170214a.txt | 241.845 | 1.7128 | 397.658 | 240.105 | 10.7342 | 2509.88 | 96.217 | 60.1493 | 94.2205 | 94.5316 | 80.0954 | 80.3533 | 56.3006 | 93.9813 | 48.4677 | 49.0814 | 64.8487 | 80.8752 | 100.4457 | 80.4307 | 89.0861 | 99.307 | 162.02 | 48.7756 | 91.1521 | 52.6118 | 151.812 | 60.1308 | 79.466 | 59.014 | 152.1145 | 61.119 | 147.3222 | 52.424 | 8.1674 | 69.8623 | 35.1488 | 79.8214 | 0.47508 | 29.0684 | 0.4821 | 0.12083 | 0.88602 | 79.5099 | 57.787 | 23.5229 | 61.1227 | 0.47859 | 29.0684 | 0.88602 | 80.4387 | 0.3244 | 8.6068 | 52.424 | 0.011804 | 0.008605 | 13.6196 | 0.24524 | 0.073424 | 823.1631 | 840.8335 | 21663.4899 | 12574.0147 | 34237.5046 | 0.63274 | 12.32 | 47.8293 | 361.4433 | 106.0171 | 9.8001 | 18.8245 | 46.0242 | 361.4433 | 162.02 | 55.789 | 106.231 | 111.0606 | 185.6522 | 36553.2679 | 355.2136 | 104.7208 | 10.7395 | 8.3511 | 47.9494 | 10.5003 | 11.4855 | 1356.8091 | 35196.4588 | 3.4512 | 288.5128 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170214a.txt | 241.866 | 1.7093 | 398.161 | 240.155 | 10.7363 | 2509.48 | 96.259 | 60.1481 | 94.2492 | 94.557 | 80.0638 | 80.3116 | 56.3703 | 93.9677 | 48.3824 | 49.0528 | 65.1664 | 80.7902 | 100.4652 | 80.4644 | 89.0221 | 99.2108 | 161.9595 | 48.7399 | 91.1484 | 52.6467 | 151.8272 | 60.1384 | 79.4734 | 59.0163 | 152.0993 | 61.2079 | 147.3985 | 52.419 | 8.1761 | 69.8629 | 35.1434 | 79.8032 | 0.47859 | 29.069 | 0.48412 | 0.11815 | 0.89807 | 79.5069 | 57.7774 | 23.5295 | 61.0754 | 0.48135 | 29.069 | 0.89807 | 80.4075 | 0.30387 | 8.6194 | 52.419 | 0.011807 | 0.008603 | 13.6184 | 0.24524 | 0.07343 | 825.5939 | 843.2431 | 21734.0115 | 12629.9005 | 34363.912 | 0.63247 | 12.3128 | 47.8353 | 361.4887 | 106.0265 | 9.7675 | 19.1112 | 46.0552 | 361.4887 | 161.9595 | 55.719 | 106.2404 | 111.0789 | 185.6507 | 36582.5003 | 355.2592 | 104.7303 | 10.7627 | 8.4269 | 47.9434 | 10.4811 | 11.4695 | 1358.5253 | 35223.975 | 3.4638 | 288.3003 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170214a.txt | 243.527 | 1.7422 | 404.522 | 241.875 | 10.0661 | 2354.39 | 88.5373 | 52.1551 | 86.366 | 86.7285 | 74.3395 | 74.6431 | 46.1636 | 85.7313 | 39.0928 | 39.6816 | 57.7546 | 75.2734 | 92.7939 | 74.831 | 81.9957 | 91.8467 | 160.7573 | 42.0086 | 82.6272 | 45.2819 | 130.8085 | 52.6502 | 67.729 | 52.5948 | 130.4137 | 53.2952 | 126.6686 | 43.8468 | 6.9469 | 69.8661 | 32.5472 | 74.1059 | 0.49202 | 29.1549 | 0.49413 | 0.11796 | 0.8967 | 66.9765 | 48.9339 | 19.8426 | 52.1999 | 0.49308 | 29.1549 | 0.8967 | 74.7717 | 0.39095 | 9.7033 | 43.8468 | 0.008947 | 0.006194 | 13.3275 | 0.24397 | 0.075033 | 844.8445 | 844.4751 | 18623.7115 | 11103.2977 | 29727.0092 | 0.62649 | 13.1491 | 39.0061 | 331.5825 | 99.6403 | 11.103 | 20.6118 | 37.1428 | 331.5825 | 160.7573 | 60.9008 | 99.8565 | 107.782 | 185.2166 | 32275.7549 | 327.1724 | 98.6619 | 12.9306 | 7.3333 | 38.8303 | 12.2959 | 12.9118 | 1380.2291 | 30895.5259 | 3.1579 | 341.0412 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170214a.txt | 243.38 | 1.7426 | 403.276 | 241.784 | 10.0503 | 2351.83 | 88.3838 | 52.1875 | 86.2358 | 86.595 | 74.2892 | 74.5383 | 45.3877 | 85.774 | 39.1061 | 39.7056 | 57.3843 | 75.0779 | 92.9831 | 74.7889 | 82.015 | 91.7388 | 160.7443 | 42.0254 | 82.6869 | 45.4552 | 130.8844 | 52.6483 | 67.7142 | 52.5833 | 130.4745 | 53.2952 | 126.7755 | 43.8286 | 6.9418 | 69.8665 | 32.5445 | 74.1241 | 0.49271 | 29.154 | 0.4941 | 0.11253 | 0.8925 | 67.0009 | 48.9249 | 19.876 | 52.1357 | 0.49341 | 29.154 | 0.8925 | 74.6736 | 0.33807 | 9.7197 | 43.8286 | 0.008946 | 0.00619 | 13.3259 | 0.24397 | 0.075042 | 845.1798 | 844.7082 | 18662.3734 | 11123.1577 | 29785.5311 | 0.62656 | 13.1477 | 39.0398 | 331.5522 | 99.6336 | 11.2498 | 20.1929 | 37.1915 | 331.5522 | 160.7443 | 60.8945 | 99.8498 | 107.7176 | 185.2189 | 32280.1044 | 327.218 | 98.6721 | 12.8981 | 6.5303 | 38.8574 | 12.4363 | 13.0386 | 1375.9777 | 30904.1267 | 3.1685 | 340.5062 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170214a.txt | 243.48 | 1.7381 | 403.89 | 241.883 | 10.0606 | 2355 | 88.2005 | 52.2238 | 86.3409 | 86.68 | 74.2767 | 74.6245 | 45.7423 | 85.8 | 39.184 | 39.7799 | 57.9458 | 75.2271 | 92.8988 | 74.8666 | 81.943 | 91.9016 | 160.7133 | 41.9959 | 82.5374 | 45.0697 | 130.9451 | 52.6464 | 67.6845 | 52.581 | 130.5658 | 53.473 | 126.8518 | 43.8169 | 6.9432 | 69.8661 | 32.5418 | 74.1314 | 0.49462 | 29.1551 | 0.49676 | 0.11662 | 0.91128 | 67.2506 | 48.933 | 20.1175 | 52.1637 | 0.49569 | 29.1551 | 0.91128 | 74.7487 | 0.40041 | 9.7294 | 43.8169 | 0.008945 | 0.006187 | 13.3269 | 0.24397 | 0.075036 | 847.1186 | 846.7076 | 18929.9475 | 11156.9431 | 30086.8905 | 0.62918 | 13.157 | 39.0668 | 331.4311 | 99.6069 | 11.4064 | 20.7196 | 37.2262 | 331.4311 | 160.7133 | 60.8902 | 99.8231 | 107.6408 | 185.2234 | 32320.3382 | 327.0358 | 98.6314 | 12.8314 | 6.8442 | 38.8981 | 12.2905 | 12.9269 | 1378.0727 | 30942.2655 | 3.1962 | 337.8688 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170214a.txt | 243.447 | 1.7378 | 404.83 | 241.846 | 10.0685 | 2352.22 | 88.0406 | 52.2355 | 86.4427 | 86.7751 | 74.2097 | 74.5507 | 45.6873 | 85.8018 | 39.1429 | 39.7316 | 58.1856 | 75.1914 | 92.7604 | 74.8308 | 82.1072 | 91.7764 | 160.7451 | 42.0263 | 82.6676 | 44.7938 | 130.9755 | 52.6483 | 67.6623 | 52.5578 | 130.5962 | 53.473 | 126.9434 | 43.8153 | 6.9313 | 69.8659 | 32.5472 | 74.095 | 0.4921 | 29.1536 | 0.4937 | 0.1121 | 0.89563 | 67.2223 | 48.941 | 20.0813 | 52.0944 | 0.4929 | 29.1536 | 0.89563 | 74.6957 | 0.41681 | 9.733 | 43.8153 | 0.008946 | 0.006187 | 13.3251 | 0.24397 | 0.075047 | 844.7712 | 844.2466 | 18844.0542 | 11130.7319 | 29974.7861 | 0.62866 | 13.1552 | 39.0803 | 330.7497 | 99.4563 | 11.4157 | 20.9177 | 37.2679 | 330.7497 | 160.7451 | 61.0726 | 99.6725 | 107.5739 | 185.224 | 32293.0034 | 326.3982 | 98.4891 | 12.6873 | 6.7757 | 38.9116 | 12.0464 | 12.6812 | 1381.28 | 30911.7235 | 3.1864 | 338.1927 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170214a.txt | 243.545 | 1.7363 | 403.36 | 241.94 | 10.0546 | 2352.55 | 88.1848 | 52.0103 | 86.2312 | 86.5165 | 74.2913 | 74.5541 | 46.1496 | 85.6575 | 39.093 | 39.6532 | 57.7168 | 75.2292 | 92.7308 | 74.7698 | 82.0535 | 91.7165 | 160.7121 | 42.0124 | 82.6881 | 45.3391 | 130.8236 | 52.6067 | 67.6789 | 52.5093 | 130.4441 | 53.2952 | 126.8213 | 43.792 | 6.9309 | 69.8665 | 32.5472 | 74.1168 | 0.48561 | 29.1532 | 0.48891 | 0.12157 | 0.89869 | 67.1336 | 48.9577 | 19.9759 | 52.115 | 0.48726 | 29.1532 | 0.89869 | 74.7111 | 0.39696 | 9.7147 | 43.792 | 0.008933 | 0.006181 | 13.3261 | 0.24397 | 0.075041 | 839.8455 | 839.3921 | 18635.9179 | 11032.916 | 29668.8339 | 0.62813 | 12.9975 | 39.0128 | 330.5831 | 99.4194 | 11.2346 | 20.5045 | 37.2123 | 330.5831 | 160.7121 | 61.0764 | 99.6357 | 107.6343 | 185.1787 | 32246.9439 | 326.3071 | 98.4687 | 12.8113 | 7.3057 | 38.8439 | 12.2376 | 12.903 | 1376.2643 | 30870.6796 | 3.1552 | 339.688 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170214a.txt | 243.641 | 1.7403 | 405.063 | 242.044 | 10.0682 | 2350.85 | 88.0656 | 51.9838 | 86.1253 | 86.4609 | 74.2996 | 74.5181 | 45.874 | 85.669 | 39.2667 | 39.7013 | 58.2425 | 75.2647 | 92.5653 | 74.8054 | 82.038 | 91.8382 | 160.653 | 42.0961 | 82.6085 | 44.696 | 130.8692 | 52.5917 | 67.7012 | 52.5047 | 130.4593 | 53.1174 | 126.8823 | 43.7937 | 6.9418 | 69.8661 | 32.5472 | 74.1132 | 0.49523 | 29.1532 | 0.49654 | 0.11124 | 0.90578 | 67.0766 | 48.9605 | 19.9162 | 52.1376 | 0.49589 | 29.1532 | 0.90578 | 74.722 | 0.41692 | 9.6979 | 43.7937 | 0.008928 | 0.006182 | 13.3266 | 0.24396 | 0.075038 | 847.2976 | 846.8708 | 18745.1622 | 11108.9301 | 29854.0922 | 0.62789 | 12.9507 | 39.0331 | 330.6285 | 99.4295 | 11.3639 | 21.0024 | 37.2401 | 330.6285 | 160.653 | 61.0072 | 99.6458 | 107.5844 | 185.1684 | 32314.5576 | 326.1552 | 98.4348 | 12.7658 | 7.0233 | 38.8507 | 12.3096 | 12.9686 | 1382.075 | 30932.4827 | 3.1749 | 340.5755 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170214a.txt | 243.671 | 1.7392 | 404.56 | 242.118 | 10.0717 | 2351.44 | 88.3037 | 51.9556 | 86.1555 | 86.4743 | 74.252 | 74.4807 | 46.1201 | 85.5825 | 39.0883 | 39.6413 | 58.2366 | 75.1429 | 92.6363 | 74.7859 | 82.0152 | 91.7121 | 160.7656 | 41.9935 | 82.6128 | 44.9428 | 130.7781 | 52.5784 | 67.7105 | 52.5555 | 130.3985 | 53.3841 | 126.6381 | 43.7887 | 6.9515 | 69.8663 | 32.5418 | 74.1277 | 0.4905 | 29.1529 | 0.49114 | 0.11182 | 0.89533 | 67.2396 | 48.9534 | 20.0861 | 52.1221 | 0.49082 | 29.1529 | 0.89533 | 74.6654 | 0.38625 | 9.6897 | 43.7887 | 0.008924 | 0.006181 | 13.326 | 0.24396 | 0.075041 | 842.936 | 842.4749 | 18805.53 | 11039.0312 | 29844.5612 | 0.63012 | 12.9631 | 38.9926 | 330.8859 | 99.4864 | 11.1828 | 21.1077 | 37.1289 | 330.8859 | 160.7656 | 61.063 | 99.7027 | 107.684 | 185.1683 | 32317.7333 | 326.5044 | 98.5128 | 12.9304 | 7.2965 | 38.8236 | 12.3574 | 13.0121 | 1380.3587 | 30937.3745 | 3.1738 | 338.9305 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170214a.txt | 243.502 | 1.7412 | 403.567 | 241.948 | 10.0532 | 2349.56 | 88.0187 | 51.9662 | 86.2596 | 86.6187 | 74.4018 | 74.525 | 45.7605 | 85.6928 | 39.1056 | 39.6478 | 57.9083 | 75.1183 | 92.8193 | 74.7579 | 81.9537 | 91.785 | 160.6472 | 41.8071 | 82.6594 | 44.479 | 130.7629 | 52.5558 | 67.6289 | 52.5023 | 130.3681 | 53.2952 | 126.6228 | 43.7622 | 6.9336 | 69.8661 | 32.5445 | 74.095 | 0.48958 | 29.1536 | 0.49248 | 0.11867 | 0.90533 | 67.0471 | 48.8733 | 19.9738 | 52.0709 | 0.49103 | 29.1536 | 0.90533 | 74.7008 | 0.31514 | 9.6936 | 43.7622 | 0.008916 | 0.006174 | 13.3249 | 0.24396 | 0.075048 | 843.158 | 842.624 | 18705.7839 | 11036.944 | 29742.7279 | 0.62892 | 12.9803 | 38.9858 | 330.6285 | 99.4295 | 11.4108 | 20.7864 | 37.1219 | 330.6285 | 160.6472 | 61.0014 | 99.6458 | 107.5647 | 185.1722 | 32285.962 | 326.383 | 98.4857 | 12.7929 | 6.9505 | 38.81 | 12.2262 | 12.8108 | 1376.9706 | 30908.9913 | 3.1663 | 340.1805 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170214a.txt | 243.769 | 1.7399 | 404.103 | 242.093 | 10.0735 | 2352.28 | 88.2981 | 51.9427 | 86.2338 | 86.5292 | 74.4404 | 74.4955 | 45.6488 | 85.7014 | 39.0788 | 39.6499 | 57.4237 | 75.1782 | 92.7244 | 74.7394 | 81.9894 | 91.7534 | 160.6338 | 41.8091 | 82.6478 | 45.0474 | 130.8236 | 52.5426 | 67.5955 | 52.4954 | 130.4137 | 53.3841 | 126.7297 | 43.7373 | 6.9368 | 69.8661 | 32.5498 | 74.1168 | 0.48935 | 29.1521 | 0.49068 | 0.10798 | 0.88823 | 67.2095 | 48.8829 | 20.1265 | 52.0746 | 0.49002 | 29.1521 | 0.88823 | 74.7133 | 0.33604 | 9.7053 | 43.7373 | 0.008912 | 0.006169 | 13.3247 | 0.24396 | 0.075049 | 842.2849 | 841.7379 | 18827.6572 | 11032.3602 | 29860.0174 | 0.63053 | 12.9299 | 39.0128 | 330.9314 | 99.4965 | 11.1983 | 20.2531 | 37.1706 | 330.9314 | 160.6338 | 60.921 | 99.7127 | 107.6817 | 185.1615 | 32247.736 | 326.6562 | 98.5467 | 12.8454 | 6.8184 | 38.8303 | 12.3129 | 12.9673 | 1378.7994 | 30868.9366 | 3.175 | 338.4934 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170214a.txt | 243.665 | 1.741 | 404.501 | 242.037 | 10.0567 | 2354.15 | 87.9974 | 51.9474 | 86.2719 | 86.6109 | 74.387 | 74.5272 | 45.4045 | 85.588 | 39.087 | 39.676 | 57.083 | 75.0939 | 92.8188 | 74.7062 | 81.8957 | 91.7911 | 160.5832 | 41.9779 | 82.5474 | 44.9772 | 130.8236 | 52.5218 | 67.5881 | 52.4769 | 130.4441 | 53.2952 | 126.7602 | 43.7273 | 6.9368 | 69.8658 | 32.5498 | 74.135 | 0.49317 | 29.1525 | 0.49517 | 0.11702 | 0.91875 | 67.0014 | 48.8852 | 19.9162 | 52.0174 | 0.49417 | 29.1525 | 0.91875 | 74.6786 | 0.30612 | 9.6945 | 43.7273 | 0.008905 | 0.006166 | 13.3243 | 0.24395 | 0.075051 | 845.8892 | 845.318 | 18712.3364 | 11061.2413 | 29773.5777 | 0.62849 | 12.9346 | 39.0128 | 330.9919 | 99.5099 | 11.5124 | 19.8985 | 37.1845 | 330.9919 | 160.5832 | 60.8571 | 99.7261 | 107.5559 | 185.1627 | 32300.6174 | 326.7473 | 98.5671 | 12.9791 | 6.5606 | 38.8439 | 12.2952 | 12.899 | 1380.1574 | 30920.46 | 3.1632 | 340.9288 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170214a.txt | 243.651 | 1.7407 | 406.164 | 241.958 | 10.0783 | 2359.07 | 88.484 | 51.5239 | 86.5129 | 86.8753 | 74.601 | 74.7685 | 44.7209 | 85.8862 | 38.5264 | 39.0521 | 57.2861 | 75.2737 | 92.9428 | 74.9495 | 82.0682 | 91.6125 | 161.5068 | 41.3165 | 82.6884 | 44.4396 | 129.5176 | 50.3856 | 68.3447 | 50.4952 | 129.1211 | 51.0725 | 125.5695 | 42.7994 | 6.8457 | 69.8667 | 32.5498 | 74.4006 | 0.4879 | 29.1514 | 0.49111 | 0.11763 | 0.89121 | 68.1467 | 48.2404 | 21.7063 | 51.3749 | 0.48951 | 29.1514 | 0.89121 | 74.8982 | 0.28797 | 8.4862 | 42.7994 | 0.008222 | 0.005949 | 13.3055 | 0.24365 | 0.075157 | 842.455 | 840.6942 | 20227.6229 | 9145.6388 | 29373.2616 | 0.68864 | 13.094 | 38.4299 | 333.7176 | 100.1104 | 11.6265 | 20.6457 | 36.6404 | 333.7176 | 161.5068 | 61.1803 | 100.3265 | 107.7596 | 185.1575 | 31790.5997 | 329.4346 | 99.165 | 13.2788 | 6.4689 | 38.2521 | 12.6521 | 13.2352 | 1385.8316 | 30404.7682 | 3.1132 | 344.1722 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170214a.txt | 243.735 | 1.7427 | 405.672 | 242.141 | 10.0888 | 2360.37 | 88.435 | 51.2613 | 86.3062 | 86.6517 | 74.7011 | 74.7324 | 45.7667 | 85.7786 | 38.3864 | 38.8404 | 57.3758 | 75.318 | 92.6925 | 75.0144 | 82.0479 | 91.5758 | 161.9924 | 41.2593 | 82.6884 | 44.4538 | 129.0316 | 49.6968 | 68.4022 | 50.079 | 128.6497 | 50.8058 | 125.1269 | 42.5852 | 6.8269 | 69.8669 | 32.5552 | 74.4952 | 0.49416 | 29.154 | 0.496 | 0.11576 | 0.91631 | 68.1153 | 48.0679 | 21.8474 | 51.3115 | 0.49508 | 29.154 | 0.91631 | 74.9415 | 0.28788 | 8.0115 | 42.5852 | 0.008012 | 0.005899 | 13.303 | 0.24356 | 0.075171 | 847.3579 | 845.4319 | 20455.4201 | 8547.8996 | 29003.3196 | 0.70528 | 13.0494 | 38.2118 | 332.1125 | 99.7572 | 11.3222 | 20.9387 | 36.4371 | 332.1125 | 161.9924 | 62.0191 | 99.9734 | 107.7391 | 185.1291 | 31700.203 | 328.0378 | 98.8547 | 13.076 | 7.7266 | 38.0401 | 12.5485 | 13.1055 | 1384.1529 | 30316.0501 | 3.0731 | 350.5907 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170214a.txt | 243.782 | 1.7432 | 406.282 | 242.072 | 10.0768 | 2358.52 | 88.1167 | 51.2932 | 86.4273 | 86.803 | 74.6298 | 74.7394 | 46.0166 | 85.8403 | 38.3984 | 38.8201 | 57.1803 | 75.2408 | 92.4032 | 74.8858 | 81.9848 | 91.587 | 161.7794 | 41.3106 | 82.5916 | 44.3624 | 129.0771 | 49.6968 | 68.4096 | 50.0512 | 128.7561 | 50.539 | 125.2642 | 42.5985 | 6.8214 | 69.8661 | 32.5525 | 74.5025 | 0.49752 | 29.1532 | 0.49917 | 0.11833 | 0.91769 | 68.111 | 48.0581 | 21.8529 | 51.2611 | 0.49835 | 29.1532 | 0.91769 | 74.874 | 0.26608 | 7.9982 | 42.5985 | 0.008012 | 0.005902 | 13.3022 | 0.24356 | 0.075175 | 850.2005 | 848.2158 | 20528.8872 | 8564.4423 | 29093.3296 | 0.70562 | 13.0609 | 38.2323 | 332.0065 | 99.7338 | 11.6172 | 20.68 | 36.5003 | 332.0065 | 161.7794 | 61.8293 | 99.95 | 107.6058 | 185.1337 | 31731.1029 | 327.8253 | 98.8074 | 12.9671 | 7.9286 | 38.088 | 12.3801 | 12.9308 | 1386.2342 | 30344.8687 | 3.084 | 350.6785 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170214a.txt | 242.586 | 1.7395 | 404.948 | 241.015 | 10.0711 | 2350.51 | 88.2833 | 51.2639 | 86.4027 | 86.718 | 74.6015 | 74.6907 | 45.2312 | 85.8136 | 38.2657 | 38.7306 | 57.2254 | 75.2751 | 92.4601 | 74.9304 | 81.9748 | 91.5371 | 161.8429 | 41.0426 | 82.5918 | 43.6743 | 128.8949 | 49.7402 | 68.2817 | 49.6627 | 128.4976 | 50.6279 | 124.9437 | 42.4408 | 6.8201 | 69.8667 | 32.5525 | 74.3169 | 0.49286 | 29.1586 | 0.49517 | 0.11693 | 0.89228 | 67.8069 | 47.9087 | 21.6981 | 51.1789 | 0.49402 | 29.1586 | 0.89228 | 74.8744 | 0.30106 | 8.1993 | 42.4408 | 0.008023 | 0.005865 | 13.2964 | 0.24356 | 0.075208 | 846.6531 | 844.3105 | 20303.3258 | 8725.6973 | 29029.0231 | 0.69942 | 13.1135 | 38.1504 | 331.7945 | 99.6871 | 11.4038 | 20.8725 | 36.3528 | 331.7945 | 161.8429 | 61.9396 | 99.9033 | 107.6755 | 185.1405 | 31698.9853 | 327.6431 | 98.7668 | 12.9532 | 7.2597 | 37.9716 | 12.3641 | 12.9691 | 1381.6826 | 30317.3028 | 3.0877 | 349.989 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170214a.txt | 242.929 | 1.739 | 404.905 | 241.191 | 10.0779 | 2351.79 | 88.2957 | 51.3403 | 86.2541 | 86.6399 | 74.6516 | 74.8701 | 45.4245 | 85.6063 | 38.3639 | 38.7713 | 57.6442 | 75.2592 | 92.6215 | 74.9555 | 82.0572 | 91.5249 | 161.8138 | 41.1511 | 82.6504 | 43.7719 | 128.9708 | 49.8345 | 68.3354 | 49.7414 | 128.5736 | 50.539 | 124.9437 | 42.3777 | 6.8246 | 69.8669 | 32.5525 | 74.3496 | 0.49531 | 29.1661 | 0.49728 | 0.12135 | 0.91204 | 67.7789 | 47.9468 | 21.6321 | 51.1449 | 0.49629 | 29.1661 | 0.91204 | 74.9341 | 0.25171 | 8.3568 | 42.3777 | 0.00805 | 0.005849 | 13.2928 | 0.24357 | 0.075229 | 848.7347 | 846.1553 | 20296.1994 | 8918.5231 | 29214.7225 | 0.69473 | 13.1558 | 38.1846 | 331.6733 | 99.6603 | 11.3646 | 21.2913 | 36.3528 | 331.6733 | 161.8138 | 61.9372 | 99.8766 | 107.6807 | 185.1539 | 31723.604 | 327.4153 | 98.7161 | 13.1097 | 7.4187 | 38.0058 | 12.462 | 13.0205 | 1381.5359 | 30342.0681 | 3.106 | 348.6193 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170214a.txt | 242.815 | 1.7403 | 404.505 | 241.141 | 10.081 | 2351.34 | 88.4476 | 51.373 | 86.2986 | 86.6542 | 74.7989 | 74.8574 | 45.082 | 85.8205 | 38.3557 | 38.8097 | 57.7087 | 75.2173 | 92.5738 | 75.0637 | 82.1272 | 91.5405 | 161.6952 | 41.1965 | 82.7135 | 43.6209 | 129.0923 | 49.8119 | 68.328 | 49.746 | 128.6649 | 50.539 | 125.0353 | 42.4292 | 6.8214 | 69.8669 | 32.5418 | 74.3715 | 0.49401 | 29.165 | 0.49593 | 0.11656 | 0.90326 | 67.7956 | 47.9517 | 21.644 | 51.1548 | 0.49497 | 29.165 | 0.90326 | 74.9843 | 0.1924 | 8.2827 | 42.4292 | 0.008043 | 0.005861 | 13.2932 | 0.24357 | 0.075226 | 847.5818 | 845.0313 | 20278.016 | 8831.6461 | 29109.6621 | 0.69661 | 13.1339 | 38.2391 | 332.0368 | 99.7405 | 11.293 | 21.3137 | 36.395 | 332.0368 | 161.6952 | 61.7385 | 99.9567 | 107.7443 | 185.1527 | 31682.1666 | 327.7038 | 98.7803 | 12.9598 | 7.0351 | 38.0469 | 12.4817 | 13.0863 | 1380.1711 | 30301.9956 | 3.0958 | 349.4023 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170214a.txt | 242.783 | 1.7411 | 403.556 | 241.182 | 10.0667 | 2352.49 | 88.6404 | 51.2834 | 86.4011 | 86.7467 | 74.7326 | 74.8184 | 45.1104 | 85.8037 | 38.388 | 38.7451 | 57.4119 | 75.2923 | 92.6372 | 74.8861 | 81.9852 | 91.8379 | 161.7646 | 41.1643 | 82.5345 | 44.4055 | 128.9708 | 49.8081 | 68.3874 | 49.7391 | 128.5888 | 50.539 | 125.02 | 42.4574 | 6.821 | 69.8665 | 32.5525 | 74.3496 | 0.49485 | 29.1637 | 0.4959 | 0.11674 | 0.90861 | 67.8121 | 47.9614 | 21.6507 | 51.1152 | 0.49538 | 29.1637 | 0.90861 | 74.9324 | 0.24803 | 8.2507 | 42.4574 | 0.008043 | 0.005868 | 13.293 | 0.24357 | 0.075228 | 847.9378 | 845.3731 | 20292.2078 | 8805.0969 | 29097.3047 | 0.69739 | 13.0989 | 38.1846 | 333.0362 | 99.9606 | 11.3202 | 21.0239 | 36.388 | 333.0362 | 161.7646 | 61.5878 | 100.1768 | 107.8252 | 185.1395 | 31641.5584 | 328.7058 | 99.0032 | 13.1995 | 7.0978 | 38.0127 | 12.6021 | 13.214 | 1376.9331 | 30264.6253 | 3.0943 | 349.6975 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170214a.txt | 242.444 | 1.734 | 402.643 | 240.832 | 10.0796 | 2348.52 | 88.3222 | 51.2204 | 86.5121 | 86.8846 | 74.6819 | 74.7881 | 45.4212 | 85.8688 | 38.2205 | 38.689 | 57.1301 | 75.239 | 92.7419 | 74.8805 | 81.9593 | 91.5117 | 161.7265 | 41.1192 | 82.5122 | 43.8077 | 128.8493 | 49.759 | 68.3948 | 49.7044 | 128.3912 | 50.2723 | 124.8521 | 42.4275 | 6.8027 | 69.8667 | 32.5498 | 74.386 | 0.4937 | 29.1575 | 0.49554 | 0.11613 | 0.90479 | 67.8124 | 47.9134 | 21.699 | 51.1471 | 0.49462 | 29.1575 | 0.90479 | 74.8974 | 0.24178 | 8.2315 | 42.4275 | 0.008029 | 0.005862 | 13.2965 | 0.24357 | 0.075208 | 847.1728 | 844.8317 | 20317.4841 | 8766.6641 | 29084.1482 | 0.69858 | 13.0905 | 38.1299 | 331.2494 | 99.5667 | 11.2446 | 20.8195 | 36.3107 | 331.2494 | 161.7265 | 61.9435 | 99.783 | 107.6918 | 185.1331 | 31608.4406 | 326.9295 | 98.6077 | 12.7389 | 7.4976 | 37.9236 | 12.0956 | 12.6822 | 1373.8179 | 30234.6227 | 3.0984 | 349.54 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170214a.txt | 242.187 | 1.736 | 403.392 | 240.663 | 10.0746 | 2349.69 | 88.2709 | 51.339 | 86.4776 | 86.8231 | 74.6775 | 74.7666 | 45.2497 | 85.9386 | 38.3023 | 38.7456 | 57.6402 | 75.3064 | 92.7579 | 75.0267 | 82.0871 | 91.6813 | 161.7409 | 41.0326 | 82.7275 | 44.0959 | 128.986 | 49.6269 | 68.4078 | 49.5379 | 128.5584 | 50.0945 | 125.0353 | 42.3943 | 6.8132 | 69.8669 | 32.5525 | 74.4006 | 0.49202 | 29.165 | 0.49349 | 0.11039 | 0.89029 | 68.1192 | 47.9462 | 21.973 | 51.135 | 0.49276 | 29.165 | 0.89029 | 74.9443 | 0.28323 | 8.1326 | 42.3943 | 0.007988 | 0.005853 | 13.292 | 0.24355 | 0.075233 | 845.7067 | 843.0843 | 20532.3829 | 8619.0893 | 29151.4722 | 0.70433 | 13.1476 | 38.1914 | 331.9156 | 99.7138 | 11.4429 | 21.2452 | 36.395 | 331.9156 | 161.7409 | 61.8109 | 99.93 | 107.6703 | 185.1524 | 31674.0183 | 327.7342 | 98.7871 | 12.8485 | 7.2507 | 37.999 | 12.3095 | 12.8907 | 1376.3735 | 30297.6448 | 3.1034 | 348.1293 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170214a.txt | 242.748 | 1.7464 | 403.601 | 241.125 | 10.0777 | 2357.75 | 88.5763 | 51.2759 | 86.5013 | 86.8838 | 74.756 | 74.9064 | 44.7571 | 85.9371 | 38.2468 | 38.7692 | 57.4316 | 75.4003 | 93.06 | 75.0661 | 82.0619 | 91.7767 | 162.1014 | 41.1919 | 82.6652 | 44.0444 | 128.9708 | 49.5911 | 68.4448 | 49.561 | 128.5736 | 50.0945 | 124.9895 | 42.4192 | 6.8219 | 69.8663 | 32.5525 | 74.4733 | 0.49034 | 29.1619 | 0.49282 | 0.115 | 0.89655 | 68.1272 | 47.917 | 22.0102 | 51.1456 | 0.49158 | 29.1619 | 0.89655 | 75.0322 | 0.27617 | 8.0718 | 42.4192 | 0.007978 | 0.005859 | 13.2941 | 0.24354 | 0.075221 | 844.6204 | 842.1353 | 20538.6572 | 8542.6812 | 29081.3384 | 0.70625 | 13.0913 | 38.1846 | 333.8084 | 100.1304 | 11.5541 | 21.0576 | 36.3739 | 333.8084 | 162.1014 | 61.7549 | 100.3465 | 107.7983 | 185.1376 | 31656.0375 | 329.5864 | 99.1987 | 13.2616 | 6.7512 | 38.0058 | 12.6974 | 13.2466 | 1377.0866 | 30278.9509 | 3.0866 | 348.5206 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 241.16 | 1.7369 | 402.352 | 238.696 | 13.2428 | 3103.37 | 109.881 | 55.3387 | 107.7208 | 108.0589 | 94.7397 | 94.7129 | 41.2786 | 106.524 | 40.5032 | 40.8703 | 65.4111 | 95.0726 | 111.8056 | 95.1489 | 101.4369 | 111.5798 | 202.3407 | 42.3039 | 101.6793 | 43.4672 | 133.861 | 49.6609 | 68.2668 | 50.8421 | 133.0902 | 50.3612 | 130.3017 | 44.2983 | 6.6626 | 69.8663 | 32.5579 | 94.3521 | 0.49493 | 29.2826 | 0.49602 | 0.11332 | 0.89907 | 67.695 | 50.1067 | 19.3884 | 53.1068 | 0.49547 | 29.2826 | 0.89907 | 94.9185 | 0.22437 | 6.2626 | 44.2983 | 0.007965 | 0.006275 | 13.2933 | 0.24354 | 0.075226 | 848.0154 | 845.4711 | 18156.9505 | 6842.803 | 24999.7535 | 0.72628 | 14.9869 | 40.3517 | 456.0985 | 123.873 | 13.992 | 26.6307 | 38.7804 | 456.0985 | 202.3407 | 78.2721 | 124.0686 | 117.2276 | 185.7891 | 27407.7628 | 451.8775 | 123.1411 | 16.6171 | 1.2644 | 40.0141 | 15.4202 | 15.814 | 1372.825 | 26034.9378 | 2.09 | 407.0514 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 241.159 | 1.739 | 402.07 | 238.883 | 13.2461 | 3108.34 | 109.6665 | 55.1927 | 107.7774 | 108.0926 | 94.7773 | 94.8167 | 40.7325 | 106.5844 | 40.4977 | 40.8361 | 65.3955 | 95.1073 | 111.9112 | 95.2203 | 101.3822 | 111.656 | 202.4588 | 42.5767 | 101.6446 | 43.4331 | 133.8307 | 49.6156 | 68.2594 | 50.7889 | 133.075 | 50.2723 | 130.2864 | 44.2585 | 6.6488 | 69.8661 | 32.5552 | 94.363 | 0.4937 | 29.2818 | 0.49483 | 0.12279 | 0.90731 | 67.6996 | 50.1009 | 19.3987 | 53.0866 | 0.49427 | 29.2818 | 0.90731 | 94.9804 | 0.21734 | 6.2571 | 44.2585 | 0.007952 | 0.006266 | 13.2937 | 0.24353 | 0.075224 | 846.9629 | 844.4425 | 18143.2158 | 6818.6242 | 24961.84 | 0.72684 | 14.8543 | 40.3385 | 455.5988 | 123.7866 | 14.12 | 26.6219 | 38.7736 | 455.5988 | 202.4588 | 78.4763 | 123.9824 | 117.1271 | 185.7543 | 27377.4923 | 451.4069 | 123.0591 | 16.4747 | 0.72506 | 40.0075 | 15.2818 | 15.694 | 1371.8628 | 26005.6295 | 2.0841 | 407.1637 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 241.366 | 1.7375 | 402.208 | 239.031 | 13.2337 | 3107.55 | 109.6876 | 55.2049 | 107.7919 | 108.1268 | 94.8286 | 94.7685 | 40.8149 | 106.6106 | 40.4798 | 40.8074 | 65.3613 | 95.1406 | 112.3605 | 95.1204 | 101.402 | 111.5422 | 202.4115 | 42.3376 | 101.6709 | 44.0825 | 133.7699 | 49.6005 | 68.2167 | 50.7981 | 132.999 | 50.3612 | 130.2254 | 44.2568 | 6.6456 | 69.8661 | 32.5579 | 94.3921 | 0.49012 | 29.2826 | 0.49178 | 0.11723 | 0.89998 | 67.7022 | 50.0756 | 19.4265 | 53.0797 | 0.49095 | 29.2826 | 0.89998 | 94.9645 | 0.1934 | 6.2437 | 44.2568 | 0.007947 | 0.006265 | 13.2927 | 0.24353 | 0.075229 | 844.1181 | 841.5462 | 18107.4791 | 6778.9707 | 24886.4498 | 0.7276 | 14.8929 | 40.3119 | 455.8562 | 123.8311 | 14.1434 | 26.615 | 38.7464 | 455.8562 | 202.4115 | 78.3846 | 124.0268 | 117.137 | 185.7621 | 27363.4434 | 451.6953 | 123.1093 | 16.4987 | 0.8408 | 39.9741 | 15.3174 | 15.7043 | 1372.3337 | 25991.1097 | 2.0781 | 407.0254 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 241.419 | 1.7358 | 400.945 | 239.026 | 13.2272 | 3104.46 | 109.7673 | 55.1782 | 107.6789 | 108.0627 | 94.8663 | 94.8626 | 41.7242 | 106.4211 | 40.4265 | 40.7471 | 65.519 | 95.131 | 112.4782 | 95.2141 | 101.419 | 111.4189 | 202.5008 | 42.5166 | 101.5956 | 43.1052 | 133.6636 | 49.5137 | 68.2371 | 50.6617 | 132.8621 | 50.1834 | 130.1033 | 44.1888 | 6.6525 | 69.8665 | 32.5552 | 94.3375 | 0.4918 | 29.2842 | 0.49398 | 0.11433 | 0.8964 | 67.6897 | 50.05 | 19.4396 | 52.9603 | 0.49289 | 29.2842 | 0.8964 | 95.0185 | 0.18109 | 6.2249 | 44.1888 | 0.007921 | 0.006248 | 13.2885 | 0.24352 | 0.075253 | 845.9332 | 843.0895 | 18156.8544 | 6754.8476 | 24911.7021 | 0.72885 | 14.9128 | 40.2654 | 455.9471 | 123.8468 | 14.0795 | 26.8272 | 38.6918 | 455.9471 | 202.5008 | 78.4583 | 124.0425 | 117.1743 | 185.7635 | 27377.3732 | 451.7409 | 123.1173 | 16.6962 | 1.8102 | 39.9139 | 15.4384 | 15.7841 | 1368.0243 | 26009.3489 | 2.0828 | 407.4871 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 241.787 | 1.7346 | 401.767 | 239.322 | 13.2863 | 3122.44 | 110.0196 | 55.389 | 108.0553 | 108.3999 | 95.2452 | 95.1781 | 41.3646 | 106.9137 | 40.693 | 41.0458 | 65.8384 | 95.3753 | 112.2389 | 95.3887 | 101.6482 | 111.8172 | 203.0604 | 41.922 | 101.9363 | 44.0882 | 134.2407 | 49.659 | 68.4949 | 50.6594 | 133.44 | 50.2723 | 130.7139 | 44.3614 | 6.6717 | 69.8661 | 32.5525 | 94.6395 | 0.49432 | 29.2838 | 0.49657 | 0.11738 | 0.9051 | 68.2668 | 50.2437 | 19.8231 | 53.2277 | 0.49545 | 29.2838 | 0.9051 | 95.2968 | 0.10223 | 6.1976 | 44.3614 | 0.007964 | 0.00629 | 13.2963 | 0.24354 | 0.075209 | 847.8922 | 845.5395 | 18557.3757 | 6777.3522 | 25334.7279 | 0.73249 | 14.8715 | 40.5175 | 458.0216 | 124.2047 | 14.1851 | 26.8744 | 38.964 | 458.0216 | 203.0604 | 78.6606 | 124.3998 | 117.2927 | 185.7728 | 27412.8528 | 453.7601 | 123.4681 | 16.5544 | 1.1971 | 40.1675 | 15.4129 | 15.8047 | 1370.829 | 26042.0238 | 2.1069 | 401.6111 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 242.02 | 1.7354 | 401.489 | 239.641 | 13.2945 | 3125.92 | 110.1091 | 55.443 | 108.2264 | 108.5384 | 95.2963 | 95.1331 | 41.8155 | 107.0253 | 40.7185 | 41.0282 | 65.702 | 95.585 | 112.0959 | 95.5154 | 101.698 | 111.6679 | 203.291 | 41.8616 | 102.075 | 44.0815 | 134.2559 | 49.642 | 68.558 | 50.627 | 133.4704 | 50.4501 | 130.7444 | 44.3747 | 6.6754 | 69.8663 | 32.5552 | 94.745 | 0.49347 | 29.2838 | 0.49621 | 0.11836 | 0.89983 | 68.2955 | 50.28 | 19.8156 | 53.1954 | 0.49484 | 29.2838 | 0.89983 | 95.3825 | 0.2068 | 6.1673 | 44.3747 | 0.007959 | 0.006293 | 13.2954 | 0.24353 | 0.075214 | 847.4022 | 844.9901 | 18538.8602 | 6739.8259 | 25278.6861 | 0.73338 | 14.9189 | 40.5241 | 458.6273 | 124.3089 | 14.1998 | 26.7245 | 38.9776 | 458.6273 | 203.291 | 78.7872 | 124.5039 | 117.3347 | 185.7854 | 27416.1098 | 454.3977 | 123.5787 | 16.5533 | 1.6347 | 40.1808 | 15.3523 | 15.7705 | 1369.8805 | 26046.2293 | 2.1003 | 402.2688 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 242.078 | 1.7383 | 402.999 | 239.681 | 13.2902 | 3124.92 | 110.2622 | 55.4288 | 108.1576 | 108.5154 | 95.127 | 95.1727 | 41.6817 | 106.9748 | 40.7383 | 41.0445 | 65.6492 | 95.3741 | 112.6478 | 95.5605 | 101.7328 | 111.7998 | 203.1288 | 42.3135 | 102.0274 | 44.0692 | 134.2863 | 49.6515 | 68.5765 | 50.6178 | 133.4856 | 50.3612 | 130.7749 | 44.3764 | 6.6722 | 69.8665 | 32.5525 | 94.7304 | 0.49531 | 29.2837 | 0.49688 | 0.12025 | 0.90662 | 68.3048 | 50.298 | 19.8068 | 53.2317 | 0.49609 | 29.2837 | 0.90662 | 95.3086 | 0.19934 | 6.1751 | 44.3764 | 0.007962 | 0.006294 | 13.2967 | 0.24354 | 0.075207 | 848.4405 | 846.1094 | 18553.8029 | 6757.9391 | 25311.742 | 0.73301 | 14.8914 | 40.5374 | 458.5062 | 124.2881 | 14.0258 | 26.6581 | 38.9912 | 458.5062 | 203.1288 | 78.6458 | 124.4831 | 117.4067 | 185.7794 | 27371.7453 | 454.2611 | 123.555 | 16.5802 | 1.4942 | 40.1875 | 15.3974 | 15.7727 | 1375.0326 | 25996.7127 | 2.1028 | 402.2357 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 242.232 | 1.743 | 402.065 | 239.736 | 13.2953 | 3126.54 | 110.2017 | 55.4584 | 108.0906 | 108.4744 | 95.2479 | 95.1576 | 41.0624 | 106.8402 | 40.7236 | 40.9941 | 65.6557 | 95.4203 | 112.2146 | 95.4205 | 101.749 | 111.9849 | 203.0036 | 42.5594 | 102.0403 | 43.7727 | 134.2255 | 49.6571 | 68.6118 | 50.6548 | 133.4704 | 50.3612 | 130.7749 | 44.3896 | 6.6809 | 69.8659 | 32.5606 | 94.7341 | 0.49225 | 29.284 | 0.49358 | 0.1187 | 0.90166 | 68.265 | 50.3091 | 19.7559 | 53.2179 | 0.49292 | 29.284 | 0.90166 | 95.3116 | 0.13094 | 6.1675 | 44.3896 | 0.007964 | 0.006297 | 13.296 | 0.24354 | 0.075211 | 845.7195 | 843.3503 | 18447.0929 | 6730.0121 | 25177.105 | 0.73269 | 14.9475 | 40.5109 | 458.7636 | 124.3323 | 14.1306 | 26.6646 | 38.9912 | 458.7636 | 203.0036 | 78.4764 | 124.5273 | 117.3783 | 185.7916 | 27423.7204 | 454.6103 | 123.6155 | 16.7753 | 0.88156 | 40.1808 | 15.5249 | 15.8579 | 1371.8458 | 26051.8746 | 2.0912 | 403.0898 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 241.837 | 1.737 | 402.422 | 239.527 | 13.2919 | 3125.4 | 110.0653 | 55.5149 | 108.1205 | 108.4782 | 95.202 | 95.1251 | 41.3771 | 106.9611 | 40.863 | 41.0368 | 65.7068 | 95.5498 | 112.5562 | 95.2706 | 101.7686 | 111.9294 | 202.9896 | 42.088 | 102.0434 | 44.6746 | 134.2559 | 49.6911 | 68.5969 | 50.6455 | 133.5008 | 50.3612 | 130.6833 | 44.3996 | 6.6781 | 69.8661 | 32.5552 | 94.6759 | 0.4889 | 29.2868 | 0.49062 | 0.11039 | 0.89884 | 68.2862 | 50.3006 | 19.7856 | 53.2728 | 0.48976 | 29.2868 | 0.89884 | 95.2869 | 0.18507 | 6.1915 | 44.3996 | 0.007973 | 0.006299 | 13.2958 | 0.24354 | 0.075212 | 842.9858 | 840.6126 | 18415.8065 | 6738.8484 | 25154.655 | 0.7321 | 14.9908 | 40.5241 | 458.3699 | 124.2646 | 14.1994 | 26.7564 | 38.9504 | 458.3699 | 202.9896 | 78.53 | 124.4596 | 117.3141 | 185.8037 | 27442.9712 | 454.1093 | 123.5287 | 16.5675 | 1.1829 | 40.1941 | 15.4082 | 15.7864 | 1373.0639 | 26069.9074 | 2.0898 | 402.1454 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 241.326 | 1.7364 | 399.651 | 238.937 | 13.2459 | 3107.88 | 109.6398 | 55.3668 | 107.7504 | 108.1212 | 94.8229 | 94.7861 | 41.3969 | 106.5897 | 40.5715 | 40.9529 | 65.6745 | 95.1958 | 112.0144 | 95.0428 | 101.4339 | 111.7653 | 202.5467 | 42.1578 | 101.6598 | 44.0563 | 134.0737 | 49.8345 | 68.315 | 50.6571 | 133.2879 | 50.4501 | 130.5307 | 44.3498 | 6.6635 | 69.8661 | 32.5552 | 94.4176 | 0.49233 | 29.2879 | 0.49514 | 0.11357 | 0.89807 | 67.7395 | 50.1769 | 19.3626 | 53.216 | 0.49373 | 29.2879 | 0.89807 | 94.9619 | 0.19278 | 6.3847 | 44.3498 | 0.008016 | 0.006287 | 13.2938 | 0.24356 | 0.075223 | 846.4962 | 843.9868 | 18105.5896 | 6989.6786 | 25095.2681 | 0.72147 | 14.9222 | 40.4446 | 455.9471 | 123.8468 | 14.207 | 26.7921 | 38.8825 | 455.9471 | 202.5467 | 78.5042 | 124.0425 | 117.1146 | 185.78 | 27453.0784 | 451.6498 | 123.1014 | 16.5117 | 1.2961 | 40.1009 | 15.351 | 15.7256 | 1363.6092 | 26089.4692 | 2.0969 | 404.7757 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 240.367 | 1.7368 | 401.007 | 237.998 | 13.291 | 3108.96 | 109.726 | 54.836 | 107.7387 | 108.1127 | 95.0531 | 94.9166 | 40.3752 | 106.5392 | 40.0688 | 40.3609 | 65.2664 | 95.2843 | 111.847 | 95.2046 | 101.4491 | 111.5233 | 203.2204 | 42.185 | 101.7211 | 42.4625 | 132.8587 | 48.4814 | 68.43 | 49.2535 | 132.0257 | 49.3832 | 129.5079 | 43.6177 | 6.5898 | 69.8663 | 32.5525 | 94.4976 | 0.49653 | 29.2881 | 0.49813 | 0.11579 | 0.90906 | 68.0981 | 49.7264 | 20.1717 | 52.74 | 0.49733 | 29.2881 | 0.90906 | 95.1146 | 0.16317 | 5.7637 | 43.6177 | 0.007617 | 0.006111 | 13.2804 | 0.24338 | 0.075299 | 850.0321 | 846.6598 | 18901.842 | 6112.7946 | 25014.6366 | 0.75563 | 14.9235 | 39.9125 | 456.5982 | 123.9593 | 14.2333 | 26.8408 | 38.4256 | 456.5982 | 203.2204 | 79.0656 | 124.1548 | 117.155 | 185.7383 | 27116.9677 | 452.3785 | 123.2282 | 16.689 | 0.82972 | 39.5455 | 15.4895 | 15.8466 | 1368.2359 | 25748.7318 | 2.0887 | 407.7767 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 240.451 | 1.7362 | 400.275 | 237.889 | 13.2888 | 3107.76 | 109.8614 | 54.7956 | 107.7043 | 108.062 | 94.9982 | 94.9844 | 40.4325 | 106.5458 | 40.101 | 40.3824 | 65.0852 | 95.1945 | 111.7688 | 95.2279 | 101.4029 | 111.6469 | 203.1704 | 42.3064 | 101.7013 | 42.9378 | 132.8131 | 48.4777 | 68.4059 | 49.2211 | 132.0561 | 48.9387 | 129.3553 | 43.6045 | 6.5847 | 69.8667 | 32.5498 | 94.4721 | 0.49294 | 29.2877 | 0.49474 | 0.11097 | 0.90204 | 68.0529 | 49.7343 | 20.1186 | 52.8007 | 0.49384 | 29.2877 | 0.90204 | 95.1013 | 0.12779 | 5.7732 | 43.6045 | 0.007616 | 0.006108 | 13.2818 | 0.24338 | 0.075291 | 846.9766 | 843.7002 | 18784.8288 | 6099.1956 | 24884.0245 | 0.75489 | 14.9031 | 39.8924 | 456.5982 | 123.9593 | 14.0979 | 26.728 | 38.3571 | 456.5982 | 203.1704 | 79.0157 | 124.1548 | 117.2184 | 185.7316 | 27068.4938 | 452.4544 | 123.2414 | 16.6956 | 0.87361 | 39.5589 | 15.5371 | 15.8973 | 1365.7383 | 25702.7555 | 2.079 | 408.4435 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 240.3 | 1.7304 | 399.952 | 237.935 | 13.3026 | 3111.47 | 109.7911 | 54.7832 | 107.7417 | 108.0994 | 95.2054 | 95.0124 | 40.5989 | 106.4981 | 40.1349 | 40.3267 | 65.0901 | 95.4886 | 111.7312 | 95.1628 | 101.5199 | 111.3198 | 203.2993 | 42.2865 | 101.7983 | 42.6428 | 132.8131 | 48.4701 | 68.4022 | 49.2049 | 132.0257 | 49.0276 | 129.34 | 43.6061 | 6.5815 | 69.8663 | 32.5525 | 94.4758 | 0.4934 | 29.2888 | 0.49493 | 0.11268 | 0.8954 | 68.037 | 49.7463 | 20.0907 | 52.7208 | 0.49416 | 29.2888 | 0.8954 | 95.2173 | 0.19889 | 5.764 | 43.6061 | 0.007614 | 0.006108 | 13.279 | 0.24338 | 0.075307 | 847.342 | 843.8905 | 18766.8087 | 6091.2199 | 24858.0286 | 0.75496 | 14.8908 | 39.8924 | 457.0525 | 124.0376 | 14.2466 | 26.7398 | 38.3503 | 457.0525 | 203.2993 | 79.0663 | 124.2331 | 117.1855 | 185.7284 | 27067.098 | 452.9403 | 123.3258 | 16.8277 | 1.0534 | 39.5455 | 15.5841 | 15.9382 | 1364.6362 | 25702.4618 | 2.0748 | 409.0471 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 240.391 | 1.7351 | 400.072 | 237.909 | 13.2977 | 3110.23 | 109.6406 | 54.7304 | 107.7774 | 108.1286 | 95.0692 | 94.9857 | 40.5647 | 106.5324 | 40.0505 | 40.3462 | 65.0643 | 95.3904 | 112.1658 | 95.2508 | 101.4455 | 111.4709 | 203.3783 | 42.3417 | 101.7306 | 42.8052 | 132.798 | 48.4833 | 68.3929 | 49.2188 | 132.0409 | 48.9387 | 129.3247 | 43.6078 | 6.5806 | 69.8663 | 32.5579 | 94.494 | 0.48836 | 29.2868 | 0.49007 | 0.11186 | 0.8964 | 68.0602 | 49.7512 | 20.109 | 52.7381 | 0.48922 | 29.2868 | 0.8964 | 95.174 | 0.18179 | 5.7755 | 43.6078 | 0.007618 | 0.006109 | 13.2804 | 0.24338 | 0.075299 | 843.0084 | 839.6615 | 18688.1124 | 6074.2161 | 24762.3285 | 0.7547 | 14.8446 | 39.8858 | 456.9011 | 124.0115 | 14.3709 | 26.7209 | 38.3434 | 456.9011 | 203.3783 | 79.1713 | 124.207 | 117.115 | 185.7162 | 27086.335 | 452.7277 | 123.2889 | 16.7565 | 1.0125 | 39.5522 | 15.5115 | 15.8829 | 1365.0457 | 25721.2893 | 2.0675 | 408.5279 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 240.37 | 1.735 | 400.644 | 237.835 | 13.2838 | 3107.82 | 109.6463 | 54.9432 | 107.7211 | 108.0657 | 95.0153 | 94.9352 | 40.4391 | 106.5191 | 40.1255 | 40.389 | 65.1633 | 95.2771 | 112.3512 | 95.2274 | 101.3892 | 111.6041 | 203.3781 | 42.263 | 101.569 | 42.9158 | 132.8587 | 48.5173 | 68.4727 | 49.2511 | 132.0713 | 48.9387 | 129.3858 | 43.6609 | 6.5884 | 69.8665 | 32.5579 | 94.5194 | 0.49103 | 29.2882 | 0.49239 | 0.11894 | 0.90716 | 68.1666 | 49.7758 | 20.1909 | 52.8027 | 0.49171 | 29.2882 | 0.90716 | 95.1137 | 0.16451 | 5.7564 | 43.6609 | 0.007628 | 0.006121 | 13.2821 | 0.24339 | 0.075289 | 845.1209 | 841.8735 | 18810.8868 | 6077.9147 | 24888.8015 | 0.7558 | 15.0307 | 39.9125 | 456.4468 | 123.9331 | 14.2868 | 26.7925 | 38.3708 | 456.4468 | 203.3781 | 79.2494 | 124.1287 | 117.1176 | 185.7655 | 27136.834 | 452.2874 | 123.2124 | 16.6932 | 0.87352 | 39.5656 | 15.4913 | 15.8674 | 1366.9973 | 25769.8367 | 2.0791 | 407.4704 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 242.018 | 1.7303 | 400.517 | 240.101 | 10.9942 | 2571.99 | 96.2713 | 55.0878 | 94.2815 | 94.5819 | 81.606 | 81.9441 | 48.238 | 93.6659 | 41.6884 | 42.0785 | 62.0142 | 82.2023 | 100.3099 | 82.0065 | 89.1006 | 99.3623 | 172.6916 | 43.8059 | 89.9201 | 47.0517 | 136.2302 | 49.8496 | 74.7389 | 48.4279 | 135.9187 | 50.6279 | 132.3472 | 45.3441 | 7.1167 | 69.865 | 32.5418 | 81.3458 | 0.48661 | 29.2871 | 0.4912 | 0.1114 | 0.89319 | 74.6222 | 51.6254 | 24.7968 | 55.0851 | 0.4889 | 29.2871 | 0.89319 | 81.9397 | 0.2482 | 5.4055 | 45.3441 | 0.008021 | 0.006532 | 13.3443 | 0.24356 | 0.074938 | 840.6951 | 841.3871 | 22972.9208 | 5976.0489 | 28948.9697 | 0.79357 | 13.7075 | 41.3803 | 370.6499 | 107.9019 | 11.6306 | 22.3269 | 39.6873 | 370.6499 | 172.6916 | 64.5767 | 108.1149 | 111.0842 | 185.5425 | 31793.9767 | 366.0384 | 106.9624 | 13.2964 | 6.9922 | 41.2459 | 12.6809 | 13.32 | 1366.564 | 30427.4127 | 2.8543 | 348.487 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 242.092 | 1.7376 | 402.717 | 240.183 | 10.9891 | 2572.47 | 96.2035 | 55.1459 | 94.2834 | 94.5639 | 81.6315 | 81.8449 | 47.52 | 93.7603 | 41.7183 | 42.0905 | 61.8198 | 82.261 | 100.2879 | 81.9231 | 89.0381 | 98.8805 | 172.6217 | 43.7537 | 89.8979 | 46.9322 | 136.3213 | 49.8496 | 74.7464 | 48.4233 | 135.9796 | 50.4501 | 132.3625 | 45.3226 | 7.1126 | 69.8652 | 32.5445 | 81.3239 | 0.49141 | 29.286 | 0.49489 | 0.12285 | 0.91234 | 74.6542 | 51.598 | 24.8563 | 55.0866 | 0.49316 | 29.286 | 0.91234 | 81.9151 | 0.26142 | 5.4271 | 45.3226 | 0.008021 | 0.006527 | 13.3458 | 0.24356 | 0.07493 | 844.3266 | 845.1184 | 23127.6295 | 6023.907 | 29151.5365 | 0.79336 | 13.7263 | 41.4196 | 370.6499 | 107.9019 | 11.6985 | 22.1257 | 39.6941 | 370.6499 | 172.6217 | 64.5068 | 108.1149 | 111.0547 | 185.5503 | 31791.4894 | 366.008 | 106.9561 | 13.1959 | 6.2479 | 41.2721 | 12.6727 | 13.3381 | 1374.0704 | 30417.419 | 2.8717 | 347.5604 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 242.09 | 1.734 | 403.449 | 240.26 | 10.9975 | 2576.6 | 96.1585 | 55.2735 | 94.2384 | 94.4989 | 81.687 | 81.779 | 48.1872 | 93.7047 | 41.7015 | 42.1022 | 61.9822 | 82.2079 | 100.1037 | 81.9783 | 88.9888 | 99.1892 | 172.6048 | 43.8082 | 89.8554 | 46.5922 | 136.3669 | 49.8515 | 74.763 | 48.4279 | 135.9948 | 50.3612 | 132.332 | 45.3259 | 7.1286 | 69.8654 | 32.5445 | 81.3239 | 0.48271 | 29.2849 | 0.48784 | 0.11314 | 0.88319 | 74.6283 | 51.6401 | 24.7882 | 55.0823 | 0.48528 | 29.2849 | 0.88319 | 81.9131 | 0.23112 | 5.4256 | 45.3259 | 0.008022 | 0.006528 | 13.3449 | 0.24356 | 0.074935 | 837.5241 | 838.2525 | 22878.9486 | 5974.5505 | 28853.4991 | 0.79293 | 13.8343 | 41.4392 | 370.9679 | 107.9664 | 11.8079 | 22.3016 | 39.6806 | 370.9679 | 172.6048 | 64.4255 | 108.1793 | 111.0352 | 185.5795 | 31883.9543 | 366.2965 | 107.0152 | 13.3105 | 6.9085 | 41.2787 | 12.7768 | 13.4675 | 1376.568 | 30507.3864 | 2.8377 | 348.3213 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 242.034 | 1.7303 | 402.325 | 240.223 | 11.0076 | 2573.47 | 96.237 | 55.1709 | 94.2738 | 94.5477 | 81.5409 | 81.7644 | 46.6931 | 93.6468 | 41.7357 | 42.1364 | 61.9876 | 82.0983 | 100.2147 | 81.8583 | 88.9203 | 98.8868 | 172.6657 | 43.6144 | 89.7068 | 46.2993 | 136.4428 | 49.8496 | 74.8242 | 48.4233 | 136.086 | 50.6279 | 132.393 | 45.3392 | 7.119 | 69.865 | 32.5445 | 81.2876 | 0.48973 | 29.2879 | 0.49425 | 0.11705 | 0.90349 | 74.6455 | 51.6368 | 24.8088 | 55.1184 | 0.49199 | 29.2879 | 0.90349 | 81.8155 | 0.23084 | 5.4105 | 45.3392 | 0.008021 | 0.00653 | 13.3454 | 0.24356 | 0.074932 | 843.3392 | 844.0999 | 23056.3872 | 5999.7198 | 29056.107 | 0.79351 | 13.6989 | 41.4719 | 370.8013 | 107.9326 | 11.6957 | 22.2801 | 39.7075 | 370.8013 | 172.6657 | 64.5201 | 108.1456 | 111.0693 | 185.5473 | 31812.6346 | 366.2661 | 107.009 | 13.3622 | 5.375 | 41.3181 | 12.7351 | 13.3849 | 1372.7329 | 30439.9017 | 2.8617 | 348.2941 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 242.081 | 1.7319 | 402.234 | 240.199 | 10.9872 | 2570.68 | 96.237 | 55.0939 | 94.2871 | 94.5477 | 81.551 | 81.8554 | 46.5061 | 93.7211 | 41.744 | 42.1482 | 61.5149 | 82.1772 | 100.1066 | 81.8695 | 88.9516 | 99.3014 | 172.5513 | 43.6832 | 89.6042 | 46.5101 | 136.3517 | 49.8232 | 74.8224 | 48.4557 | 136.0252 | 50.4501 | 132.3167 | 45.3425 | 7.1085 | 69.8646 | 32.5418 | 81.2439 | 0.48531 | 29.2893 | 0.4908 | 0.11497 | 0.89334 | 74.6337 | 51.6231 | 24.8105 | 55.0249 | 0.48806 | 29.2893 | 0.89334 | 81.8633 | 0.25571 | 5.3807 | 45.3425 | 0.008012 | 0.006531 | 13.3419 | 0.24356 | 0.074952 | 840.0375 | 840.5749 | 22966.6141 | 5940.6639 | 28907.278 | 0.79449 | 13.6612 | 41.4327 | 370.3168 | 107.8344 | 11.5974 | 21.841 | 39.6739 | 370.3168 | 172.5513 | 64.5039 | 108.0474 | 111.0693 | 185.5347 | 31760.1739 | 365.8258 | 106.9188 | 13.1978 | 5.2143 | 41.2918 | 12.6317 | 13.2867 | 1372.4224 | 30387.7515 | 2.8498 | 348.7167 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 242.756 | 1.7366 | 403.537 | 240.841 | 10.9251 | 2560.91 | 95.6538 | 55.0296 | 93.6774 | 93.9844 | 81.158 | 81.3041 | 47.8202 | 93.1671 | 41.7067 | 42.0997 | 62.2204 | 81.8174 | 99.863 | 81.6133 | 88.7619 | 98.8867 | 171.353 | 43.9557 | 89.4689 | 47.1401 | 136.2606 | 49.8458 | 75.0709 | 48.7725 | 135.9796 | 50.539 | 132.2862 | 45.3093 | 7.1296 | 69.865 | 32.5498 | 80.8546 | 0.48607 | 29.2903 | 0.49288 | 0.11879 | 0.898 | 74.9832 | 51.7381 | 25.045 | 55.1867 | 0.48947 | 29.2903 | 0.898 | 81.4732 | 0.2978 | 5.4366 | 45.3093 | 0.008019 | 0.006522 | 13.3459 | 0.24356 | 0.07493 | 841.1425 | 841.9323 | 23214.8587 | 6009.1011 | 29223.9598 | 0.79438 | 13.6362 | 41.3934 | 367.7577 | 107.3137 | 11.66 | 22.56 | 39.6604 | 367.7577 | 171.353 | 63.826 | 107.527 | 110.816 | 185.5253 | 31958.6142 | 363.002 | 106.3387 | 13.1717 | 6.5481 | 41.2721 | 12.6614 | 13.3293 | 1376.8682 | 30581.746 | 2.8893 | 345.3916 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 242.764 | 1.7381 | 403.558 | 241.032 | 10.9263 | 2559.2 | 95.6387 | 55.1923 | 93.6822 | 93.9993 | 81.1089 | 81.4507 | 47.2249 | 93.1206 | 41.7069 | 42.0963 | 62.073 | 81.7669 | 99.443 | 81.5288 | 88.7285 | 98.7016 | 171.3769 | 43.8953 | 89.536 | 46.9699 | 136.3365 | 49.8213 | 75.1006 | 48.8326 | 136.0404 | 50.4501 | 132.332 | 44.9042 | 7.1305 | 69.8646 | 32.5498 | 80.8983 | 0.48714 | 29.2904 | 0.49157 | 0.11925 | 0.91074 | 74.9891 | 51.7206 | 25.0685 | 55.2513 | 0.48935 | 29.2904 | 0.91074 | 81.4638 | 0.27214 | 5.8171 | 44.9042 | 0.008011 | 0.006422 | 13.3471 | 0.24356 | 0.074923 | 840.9973 | 841.8647 | 23239.9381 | 6382.932 | 29622.8702 | 0.78453 | 13.7662 | 41.4261 | 367.6214 | 107.2859 | 11.6472 | 22.3924 | 39.6806 | 367.6214 | 171.3769 | 63.8777 | 107.4992 | 110.8094 | 185.5611 | 31980.8291 | 362.9413 | 106.3262 | 13.2056 | 5.9265 | 41.2984 | 12.644 | 13.2866 | 1376.9399 | 30603.8892 | 2.9304 | 340.6816 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 242.859 | 1.7375 | 405.464 | 241.044 | 10.9352 | 2562.41 | 95.6991 | 55.1719 | 93.6928 | 94.0232 | 81.258 | 81.3704 | 46.4556 | 93.1114 | 41.6505 | 42.0935 | 62.2351 | 81.886 | 99.8639 | 81.5769 | 88.7393 | 98.7354 | 171.2886 | 43.8391 | 89.5234 | 47.07 | 136.2758 | 49.8119 | 75.1043 | 48.8372 | 135.9492 | 50.3612 | 132.3167 | 45.0254 | 7.1396 | 69.865 | 32.5418 | 80.8692 | 0.48859 | 29.2901 | 0.4945 | 0.11839 | 0.9051 | 74.9799 | 51.7298 | 25.0502 | 55.2343 | 0.49154 | 29.2901 | 0.9051 | 81.5228 | 0.27578 | 5.6865 | 45.0254 | 0.008009 | 0.006452 | 13.3468 | 0.24356 | 0.074924 | 842.9027 | 843.7561 | 23272.8073 | 6265.3171 | 29538.1245 | 0.78789 | 13.772 | 41.3999 | 367.894 | 107.3415 | 11.6424 | 22.5612 | 39.6739 | 367.894 | 171.2886 | 63.7338 | 107.5548 | 110.8356 | 185.5605 | 32010.4543 | 363.2145 | 106.3825 | 13.2712 | 5.1966 | 41.259 | 12.6897 | 13.3183 | 1383.4432 | 30627.0111 | 2.9169 | 342.4331 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 242.82 | 1.737 | 403.659 | 240.727 | 10.9225 | 2561.78 | 95.7448 | 55.1189 | 93.7254 | 94.0326 | 81.1865 | 81.3934 | 48.0626 | 93.2052 | 41.8583 | 42.2117 | 61.9232 | 81.9102 | 99.9369 | 81.6347 | 88.7497 | 98.9743 | 171.2801 | 43.982 | 89.5071 | 47.255 | 136.458 | 50.0006 | 75.2248 | 49.0546 | 136.1925 | 50.539 | 132.4999 | 45.4022 | 7.1456 | 69.8646 | 32.5418 | 80.8801 | 0.48683 | 29.2897 | 0.4927 | 0.12755 | 0.91479 | 75.0723 | 51.8583 | 25.0141 | 55.3379 | 0.48977 | 29.2897 | 0.91479 | 81.5312 | 0.31206 | 5.4984 | 45.4022 | 0.008066 | 0.006546 | 13.3511 | 0.24358 | 0.0749 | 841.2277 | 842.3468 | 23192.8837 | 6103.9292 | 29296.8128 | 0.79165 | 13.6404 | 41.4785 | 367.9243 | 107.3477 | 11.6029 | 22.1686 | 39.7546 | 367.9243 | 171.2801 | 63.7191 | 107.561 | 110.8555 | 185.5329 | 32016.7601 | 363.2449 | 106.3888 | 13.1836 | 6.6985 | 41.364 | 12.6633 | 13.3151 | 1377.2845 | 30639.4757 | 2.8955 | 344.5676 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 242.759 | 1.7401 | 403.307 | 240.896 | 10.9386 | 2562.68 | 95.663 | 55.1693 | 93.7367 | 94.0903 | 81.1608 | 81.3002 | 47.6673 | 93.2466 | 41.8563 | 42.2312 | 61.9419 | 81.8914 | 99.8756 | 81.6396 | 88.7646 | 98.8534 | 171.2428 | 43.9338 | 89.6257 | 47.143 | 136.3973 | 49.9836 | 75.2248 | 49.0638 | 136.1621 | 50.7169 | 132.4083 | 45.4006 | 7.1534 | 69.8644 | 32.5337 | 80.8619 | 0.48462 | 29.2892 | 0.48882 | 0.115 | 0.8938 | 75.0789 | 51.853 | 25.0259 | 55.3813 | 0.48672 | 29.2892 | 0.8938 | 81.498 | 0.33049 | 5.483 | 45.4006 | 0.008061 | 0.006546 | 13.3513 | 0.24358 | 0.074899 | 838.5767 | 839.7077 | 23130.0725 | 6065.8869 | 29195.9593 | 0.79224 | 13.7169 | 41.4523 | 368.1514 | 107.394 | 11.731 | 22.2277 | 39.7142 | 368.1514 | 171.2428 | 63.6356 | 107.6072 | 110.82 | 185.5504 | 32074.4192 | 363.3967 | 106.42 | 13.1734 | 6.3164 | 41.3509 | 12.6834 | 13.3037 | 1376.0835 | 30698.3357 | 2.885 | 344.6682 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 240.206 | 1.7303 | 398.815 | 237.528 | 13.2278 | 3089.65 | 110.2412 | 57.7393 | 108.3842 | 108.7099 | 94.876 | 94.7762 | 45.2342 | 107.5496 | 43.6644 | 44.1057 | 66.9715 | 95.2631 | 112.8048 | 95.1547 | 101.9101 | 112.3106 | 197.6154 | 43.6442 | 102.342 | 44.3988 | 140.7863 | 49.9949 | 74.9782 | 50.553 | 140.2376 | 50.6279 | 137.0183 | 46.5393 | 7.0815 | 69.8642 | 32.5364 | 94.4357 | 0.48233 | 29.3545 | 0.48769 | 0.11479 | 0.88167 | 74.8664 | 53.1621 | 23.5043 | 56.5881 | 0.48501 | 29.3545 | 0.88167 | 95.0175 | 0.22907 | 4.3556 | 46.5393 | 0.008046 | 0.006822 | 13.3545 | 0.24357 | 0.074881 | 836.9895 | 838.3184 | 21668.0484 | 4890.7441 | 26558.7925 | 0.81585 | 14.4182 | 43.321 | 454.9174 | 123.6687 | 13.4275 | 25.2521 | 41.7195 | 454.9174 | 197.6154 | 73.7506 | 123.8647 | 117.3968 | 185.8728 | 29094.6778 | 450.0101 | 122.8156 | 15.2659 | 2.1443 | 43.0898 | 14.4313 | 14.9588 | 1360.7568 | 27733.9211 | 2.2313 | 378.1751 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 239.915 | 1.7249 | 399.276 | 237.35 | 13.2232 | 3087.94 | 110.3163 | 57.7253 | 108.3875 | 108.7067 | 94.886 | 94.8656 | 46.0469 | 107.4994 | 43.6845 | 44.1043 | 66.4686 | 95.2619 | 112.9045 | 95.2067 | 101.8858 | 112.1924 | 197.6003 | 43.6643 | 102.377 | 44.4866 | 140.7104 | 49.9912 | 74.9652 | 50.5831 | 140.1768 | 50.6279 | 137.0488 | 46.526 | 7.0783 | 69.8635 | 32.5364 | 94.443 | 0.4863 | 29.3547 | 0.49117 | 0.11329 | 0.8967 | 74.8539 | 53.1638 | 23.49 | 56.6518 | 0.48873 | 29.3547 | 0.8967 | 95.055 | 0.20838 | 4.3651 | 46.526 | 0.008045 | 0.006819 | 13.3565 | 0.24357 | 0.07487 | 840.1632 | 841.6226 | 21737.2403 | 4918.5673 | 26655.8076 | 0.81548 | 14.4362 | 43.2891 | 454.5994 | 123.6136 | 13.2973 | 24.736 | 41.7326 | 454.5994 | 197.6003 | 73.7905 | 123.8097 | 117.4321 | 185.875 | 29067.466 | 449.7369 | 122.7678 | 15.2685 | 2.9827 | 43.0642 | 14.3803 | 14.907 | 1362.3297 | 27705.1363 | 2.2403 | 378.2275 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 239.779 | 1.7284 | 397.442 | 237.308 | 13.2231 | 3086.12 | 110.2791 | 57.6995 | 108.3993 | 108.7152 | 94.9079 | 94.8709 | 44.9913 | 107.4899 | 43.6635 | 44.0727 | 66.8785 | 95.3387 | 112.9829 | 95.1106 | 101.8499 | 112.5047 | 197.55 | 43.6575 | 102.2951 | 44.405 | 140.7104 | 49.993 | 74.9541 | 50.5784 | 140.192 | 50.7169 | 137.0641 | 46.5244 | 7.0833 | 69.8638 | 32.5337 | 94.4212 | 0.49042 | 29.3549 | 0.49538 | 0.12636 | 0.91067 | 74.8611 | 53.1644 | 23.4967 | 56.619 | 0.4929 | 29.3549 | 0.91067 | 95.057 | 0.21533 | 4.3687 | 46.5244 | 0.008045 | 0.006818 | 13.3565 | 0.24357 | 0.07487 | 843.771 | 845.2348 | 21836.8467 | 4943.6965 | 26780.5432 | 0.8154 | 14.4104 | 43.2891 | 454.3874 | 123.5769 | 13.2978 | 25.1394 | 41.7391 | 454.3874 | 197.55 | 73.7769 | 123.7731 | 117.4146 | 185.8684 | 29092.752 | 449.418 | 122.7121 | 15.2222 | 1.9207 | 43.0706 | 14.3128 | 14.8617 | 1356.0721 | 27736.6799 | 2.2531 | 378.0824 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 240.088 | 1.7334 | 397.124 | 237.454 | 13.2288 | 3087.52 | 110.3027 | 57.7142 | 108.4294 | 108.7387 | 94.9351 | 94.7789 | 46.105 | 107.4973 | 43.6715 | 44.0629 | 66.9818 | 95.2531 | 112.7105 | 95.1015 | 101.9035 | 112.3139 | 197.5788 | 43.6549 | 102.3782 | 44.4808 | 140.6496 | 49.9949 | 74.9485 | 50.553 | 140.1768 | 50.8947 | 137.0488 | 46.526 | 7.0796 | 69.864 | 32.5364 | 94.4248 | 0.48874 | 29.3553 | 0.49331 | 0.12074 | 0.90273 | 74.8362 | 53.1756 | 23.4606 | 56.6743 | 0.49102 | 29.3553 | 0.90273 | 95.0172 | 0.20518 | 4.3689 | 46.526 | 0.008046 | 0.006818 | 13.3573 | 0.24357 | 0.074866 | 842.122 | 843.6342 | 21760.9296 | 4934.5254 | 26695.455 | 0.81515 | 14.4507 | 43.2635 | 454.342 | 123.569 | 13.2664 | 25.2492 | 41.7326 | 454.342 | 197.5788 | 73.8136 | 123.7652 | 117.4257 | 185.8768 | 29076.5944 | 449.4028 | 122.7095 | 15.2122 | 3.0409 | 43.0642 | 14.2801 | 14.8303 | 1354.9871 | 27721.6073 | 2.2453 | 378.5462 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 240.417 | 1.7351 | 399.305 | 237.948 | 13.1842 | 3085.68 | 110.1926 | 57.708 | 108.2506 | 108.6024 | 94.7502 | 94.6405 | 45.8747 | 107.4618 | 43.6258 | 44.085 | 66.8629 | 95.1439 | 113.0722 | 94.979 | 101.7029 | 112.1486 | 197.4471 | 43.6947 | 102.2241 | 44.6168 | 140.6952 | 50.0232 | 74.904 | 50.5137 | 140.1616 | 50.6279 | 136.9267 | 46.4729 | 7.076 | 69.8638 | 32.5364 | 94.3048 | 0.48248 | 29.3608 | 0.48937 | 0.12196 | 0.88739 | 75.0946 | 53.1362 | 23.7584 | 56.568 | 0.48593 | 29.3608 | 0.88739 | 94.8784 | 0.2263 | 4.4503 | 46.4729 | 0.008053 | 0.006803 | 13.3514 | 0.24358 | 0.074898 | 837.8842 | 839.0213 | 21926.9517 | 4998.2919 | 26925.2435 | 0.81436 | 14.4253 | 43.2827 | 453.7969 | 123.4745 | 13.2819 | 25.1828 | 41.6801 | 453.7969 | 197.4471 | 73.7762 | 123.6709 | 117.374 | 185.8717 | 29081.3535 | 448.9018 | 122.6219 | 15.16 | 2.817 | 43.0577 | 14.3712 | 14.8721 | 1362.4287 | 27718.9248 | 2.2644 | 373.4269 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 239.67 | 1.7168 | 395.29 | 237.125 | 13.184 | 3074.95 | 111.9684 | 62.3584 | 110.1481 | 110.3966 | 95.4326 | 95.3223 | 54.1123 | 109.6179 | 49.5992 | 50.09 | 69.3786 | 95.8416 | 115.2702 | 95.5865 | 103.2802 | 114.1207 | 189.4921 | 49.6304 | 104.1928 | 52.0457 | 154.7431 | 54.0863 | 85.4838 | 54.7662 | 154.8062 | 54.7177 | 150.6805 | 52.0704 | 7.9751 | 69.8608 | 32.5069 | 94.9342 | 0.47699 | 29.3851 | 0.48561 | 0.12147 | 0.90174 | 85.9062 | 59.1595 | 28.5467 | 63.3039 | 0.4813 | 29.3851 | 0.90174 | 95.5457 | 0.225 | 2.9159 | 52.0704 | 0.009361 | 0.008399 | 13.5277 | 0.24416 | 0.073922 | 828.3434 | 840.4203 | 26071.7449 | 3802.8941 | 29874.639 | 0.8727 | 13.3723 | 48.9861 | 454.7963 | 123.6477 | 11.6793 | 22.0004 | 47.3782 | 454.7963 | 189.4921 | 65.6483 | 123.8438 | 118.2132 | 186.0104 | 32441.5207 | 448.3249 | 122.5209 | 12.903 | 5.1015 | 49.0109 | 12.3728 | 13.2511 | 1348.7295 | 31092.7912 | 2.5231 | 332.7277 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 239.642 | 1.7185 | 396.679 | 237.087 | 13.1891 | 3076.59 | 111.9594 | 62.3662 | 110.0349 | 110.3518 | 95.4467 | 95.3794 | 53.9325 | 109.4638 | 49.549 | 50.1068 | 69.9798 | 95.8873 | 115.3441 | 95.6023 | 103.2432 | 114.1589 | 189.6831 | 49.6508 | 104.2216 | 52.1507 | 154.6976 | 54.0844 | 85.4745 | 54.75 | 154.7301 | 54.2731 | 150.7111 | 52.0704 | 7.9811 | 69.8604 | 32.5096 | 94.8978 | 0.47019 | 29.3857 | 0.48115 | 0.115 | 0.87823 | 85.8479 | 59.1765 | 28.4714 | 63.3045 | 0.47567 | 29.3857 | 0.87823 | 95.5789 | 0.2258 | 2.914 | 52.0704 | 0.00936 | 0.008399 | 13.5265 | 0.24416 | 0.073929 | 823.4828 | 835.4111 | 25850.5213 | 3777.9391 | 29628.4604 | 0.87249 | 13.3979 | 48.9683 | 454.7963 | 123.6477 | 11.6883 | 22.5894 | 47.3904 | 454.7963 | 189.6831 | 65.8394 | 123.8438 | 118.2089 | 186.0159 | 32470.4328 | 448.2794 | 122.5129 | 13.0491 | 4.9514 | 48.9811 | 12.478 | 13.2959 | 1353.4687 | 31116.9641 | 2.5001 | 333.5237 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 239.595 | 1.7176 | 396.812 | 237.072 | 13.1738 | 3071.05 | 112.005 | 62.3801 | 110.0805 | 110.4234 | 95.5925 | 95.4621 | 54.3701 | 109.5573 | 49.583 | 50.1232 | 69.9276 | 96.0689 | 115.3396 | 95.7009 | 103.3606 | 114.3522 | 189.6249 | 49.6672 | 104.2697 | 52.1776 | 154.6824 | 54.0844 | 85.4782 | 54.7523 | 154.7453 | 54.3621 | 150.7569 | 52.0671 | 7.9816 | 69.8604 | 32.515 | 94.8941 | 0.46974 | 29.3866 | 0.48097 | 0.11433 | 0.86694 | 85.888 | 59.1811 | 28.5069 | 63.3971 | 0.47535 | 29.3866 | 0.86694 | 95.7061 | 0.26082 | 2.9173 | 52.0671 | 0.00936 | 0.008398 | 13.528 | 0.24416 | 0.073921 | 823.1549 | 835.1745 | 25872.4276 | 3780.4105 | 29652.8381 | 0.87251 | 13.4177 | 48.9623 | 455.0234 | 123.687 | 11.6821 | 22.5189 | 47.4087 | 455.0234 | 189.6249 | 65.7419 | 123.883 | 118.2306 | 186.0207 | 32464.2419 | 448.5223 | 122.5555 | 12.9982 | 5.3831 | 48.987 | 12.475 | 13.2636 | 1353.9225 | 31110.3194 | 2.5061 | 333.1168 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 240.169 | 1.7162 | 396.088 | 237.576 | 13.1434 | 3068.26 | 111.7891 | 62.3861 | 109.8549 | 110.1261 | 95.2734 | 95.2228 | 54.2642 | 109.3675 | 49.4306 | 50.0026 | 70.0052 | 95.7361 | 115.3164 | 95.4974 | 103.0769 | 113.8655 | 189.4957 | 49.5819 | 104.0919 | 52.5364 | 154.4242 | 54.0504 | 85.3317 | 54.6274 | 154.4716 | 54.3621 | 150.3905 | 51.9758 | 7.977 | 69.8602 | 32.5176 | 94.7413 | 0.4689 | 29.3879 | 0.48094 | 0.11854 | 0.87396 | 85.6073 | 59.0847 | 28.3226 | 63.1095 | 0.47492 | 29.3879 | 0.87396 | 95.4325 | 0.235 | 2.9746 | 51.9758 | 0.009348 | 0.008369 | 13.5201 | 0.24415 | 0.073964 | 823.017 | 834.548 | 25702.3343 | 3845.9076 | 29548.2418 | 0.86984 | 13.525 | 48.8611 | 453.9937 | 123.5087 | 11.7195 | 22.7431 | 47.2622 | 453.9937 | 189.4957 | 65.7907 | 123.7049 | 118.128 | 186.0421 | 32504.9056 | 447.581 | 122.3906 | 13.023 | 5.3846 | 48.8797 | 12.5357 | 13.3825 | 1351.4523 | 31153.4533 | 2.4998 | 334.24 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 240.133 | 1.7164 | 397.116 | 237.691 | 13.1358 | 3069.32 | 111.8559 | 62.3947 | 109.9249 | 110.2124 | 95.2253 | 95.2775 | 54.4046 | 109.3251 | 49.4553 | 49.9955 | 70.165 | 95.6331 | 115.2224 | 95.544 | 103.0802 | 114.1055 | 189.4842 | 49.5642 | 104.0295 | 52.5012 | 154.3634 | 54.0504 | 85.3354 | 54.6228 | 154.426 | 54.451 | 150.36 | 51.9725 | 7.9632 | 69.8602 | 32.5176 | 94.7341 | 0.47431 | 29.3879 | 0.48345 | 0.12453 | 0.88983 | 85.6359 | 59.0637 | 28.3722 | 63.0757 | 0.47888 | 29.3879 | 0.88983 | 95.42 | 0.19916 | 2.978 | 51.9725 | 0.009348 | 0.008368 | 13.52 | 0.24415 | 0.073964 | 826.4781 | 838.049 | 25855.5286 | 3866.181 | 29721.7096 | 0.86992 | 13.5575 | 48.8372 | 453.8423 | 123.4824 | 11.6265 | 22.9151 | 47.2499 | 453.8423 | 189.4842 | 65.8055 | 123.6787 | 118.1597 | 186.049 | 32437.1124 | 447.4444 | 122.3666 | 13.0415 | 5.5429 | 48.8618 | 12.4417 | 13.27 | 1354.9598 | 31082.1526 | 2.5129 | 333.6866 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 239.997 | 1.718 | 395.449 | 237.564 | 13.139 | 3069.15 | 111.807 | 62.4537 | 109.9119 | 110.1864 | 95.2154 | 95.2344 | 54.0703 | 109.4255 | 49.4404 | 50.0406 | 69.9093 | 95.7686 | 115.267 | 95.51 | 103.1684 | 113.9686 | 189.5408 | 49.5952 | 104.1207 | 52.6307 | 154.4546 | 54.0599 | 85.328 | 54.6251 | 154.5172 | 54.451 | 150.5126 | 51.9824 | 7.9619 | 69.8608 | 32.515 | 94.7559 | 0.47012 | 29.3886 | 0.48262 | 0.12135 | 0.88014 | 85.6681 | 59.0761 | 28.392 | 63.222 | 0.47637 | 29.3886 | 0.88014 | 95.4321 | 0.26164 | 2.9774 | 51.9824 | 0.009351 | 0.008371 | 13.523 | 0.24415 | 0.073948 | 824.1951 | 835.9215 | 25802.2197 | 3855.9684 | 29658.188 | 0.86999 | 13.5807 | 48.873 | 453.8574 | 123.485 | 11.678 | 22.5983 | 47.311 | 453.8574 | 189.5408 | 65.8595 | 123.6814 | 118.1365 | 186.0576 | 32446.7141 | 447.4595 | 122.3693 | 12.9437 | 5.1728 | 48.8976 | 12.4574 | 13.2986 | 1349.272 | 31097.4421 | 2.5089 | 333.4776 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 240.066 | 1.7218 | 395.88 | 237.624 | 13.143 | 3070.14 | 111.8738 | 62.4069 | 109.9395 | 110.2662 | 95.2104 | 95.1831 | 54.7127 | 109.3896 | 49.4581 | 50.03 | 70.0147 | 95.6723 | 114.8973 | 95.6098 | 103.1947 | 114.1015 | 189.4607 | 49.5988 | 104.0715 | 52.4863 | 154.4546 | 54.0712 | 85.2983 | 54.5974 | 154.502 | 54.451 | 150.3905 | 51.6106 | 7.9674 | 69.8608 | 32.5123 | 94.7741 | 0.46859 | 29.3903 | 0.48009 | 0.12294 | 0.8748 | 85.6031 | 59.0964 | 28.3067 | 63.154 | 0.47434 | 29.3903 | 0.8748 | 95.4189 | 0.25799 | 3.3606 | 51.6106 | 0.009354 | 0.008255 | 13.5195 | 0.24415 | 0.073967 | 822.5307 | 834.0126 | 25684.4859 | 4317.5761 | 30002.062 | 0.85609 | 13.5339 | 48.873 | 453.9029 | 123.4929 | 11.6191 | 22.7525 | 47.2622 | 453.9029 | 189.4607 | 65.7715 | 123.6892 | 118.1682 | 186.0453 | 32448.0306 | 447.5506 | 122.3852 | 12.9956 | 5.821 | 48.8916 | 12.4457 | 13.2267 | 1350.7426 | 31097.2881 | 2.5369 | 328.9897 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 240.025 | 1.7187 | 395.65 | 237.508 | 13.1548 | 3069.26 | 111.8306 | 62.4441 | 109.968 | 110.2523 | 95.319 | 95.2353 | 53.9763 | 109.4719 | 49.427 | 50.0343 | 69.893 | 95.7228 | 115.044 | 95.5041 | 103.1362 | 113.9563 | 189.4184 | 49.589 | 104.0886 | 52.0501 | 154.3938 | 54.0712 | 85.3039 | 54.6505 | 154.4868 | 54.451 | 150.3905 | 51.589 | 7.9733 | 69.8606 | 32.515 | 94.745 | 0.46912 | 29.3892 | 0.48174 | 0.12441 | 0.88915 | 85.6222 | 59.0874 | 28.3349 | 63.1638 | 0.47543 | 29.3892 | 0.88915 | 95.4453 | 0.21646 | 3.3822 | 51.589 | 0.009354 | 0.008248 | 13.5207 | 0.24415 | 0.073961 | 823.4469 | 835.0184 | 25739.1593 | 4348.7709 | 30087.9303 | 0.85547 | 13.595 | 48.8492 | 454.1452 | 123.5349 | 11.7043 | 22.6309 | 47.2622 | 454.1452 | 189.4184 | 65.6872 | 123.7312 | 118.1477 | 186.0598 | 32489.0137 | 447.6721 | 122.4065 | 12.9346 | 5.0907 | 48.8856 | 12.4385 | 13.2826 | 1349.9578 | 31139.0559 | 2.545 | 328.4162 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 239.803 | 1.7128 | 396.023 | 237.373 | 13.1022 | 3057.11 | 111.5987 | 63.0155 | 109.6581 | 109.9456 | 95.0168 | 94.9101 | 55.1509 | 109.1839 | 49.9772 | 50.5487 | 70.4632 | 95.4395 | 115.1371 | 95.1271 | 102.8784 | 113.9199 | 188.7961 | 50.1178 | 103.8283 | 53.9288 | 155.7303 | 55.2054 | 85.3558 | 55.446 | 155.8555 | 55.5179 | 151.688 | 52.5701 | 8.0571 | 69.86 | 32.515 | 94.4212 | 0.47187 | 29.3871 | 0.48253 | 0.11793 | 0.88358 | 85.6602 | 59.5517 | 27.9085 | 63.5841 | 0.4772 | 29.3871 | 0.88358 | 95.1234 | 0.22859 | 3.5353 | 52.5701 | 0.009755 | 0.008557 | 13.5346 | 0.24433 | 0.073885 | 824.5657 | 837.011 | 25415.8767 | 4715.3443 | 30131.2209 | 0.84351 | 13.6435 | 49.3721 | 451.8435 | 123.1351 | 11.5364 | 22.6832 | 47.78 | 451.8435 | 188.7961 | 65.464 | 123.332 | 118.0377 | 186.1089 | 32907.3403 | 445.3341 | 121.9958 | 12.8119 | 5.73 | 49.4209 | 12.3378 | 13.1895 | 1351.2305 | 31556.1098 | 2.5574 | 328.3899 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 240.056 | 1.7153 | 395.331 | 237.529 | 13.0869 | 3052.51 | 111.4887 | 62.9574 | 109.6458 | 109.8975 | 94.8948 | 94.8248 | 55.4107 | 109.1517 | 49.9741 | 50.5844 | 70.4636 | 95.5263 | 114.9461 | 95.0709 | 102.9117 | 113.4922 | 188.7248 | 50.1323 | 103.97 | 53.5671 | 155.6695 | 55.2639 | 85.302 | 55.4922 | 155.8251 | 55.5179 | 151.688 | 52.5568 | 8.0511 | 69.8606 | 32.515 | 94.4103 | 0.47431 | 29.3877 | 0.48628 | 0.13024 | 0.90265 | 85.7035 | 59.5263 | 27.9772 | 63.4945 | 0.4803 | 29.3877 | 0.90265 | 95.0792 | 0.31556 | 3.6071 | 52.5568 | 0.009775 | 0.008553 | 13.533 | 0.24434 | 0.073893 | 827.3108 | 839.7019 | 25566.2415 | 4830.7358 | 30396.9773 | 0.84108 | 13.609 | 49.3484 | 451.6315 | 123.0982 | 11.6095 | 22.6836 | 47.78 | 451.6315 | 188.7248 | 65.4296 | 123.2952 | 117.9856 | 186.0981 | 32903.02 | 445.1063 | 121.9557 | 12.804 | 6.0017 | 49.409 | 12.31 | 13.2008 | 1348.8694 | 31554.1506 | 2.5839 | 326.6025 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 240.097 | 1.7208 | 395.988 | 237.496 | 13.079 | 3053.01 | 111.5409 | 62.9609 | 109.6002 | 109.8812 | 94.9977 | 94.8778 | 55.3652 | 109.1615 | 50.1083 | 50.5597 | 70.5383 | 95.3634 | 114.8391 | 95.0975 | 102.8656 | 113.7355 | 188.6703 | 50.1288 | 103.9043 | 53.1766 | 155.7303 | 55.2657 | 85.3002 | 55.5084 | 155.8555 | 55.9624 | 151.7033 | 52.5684 | 8.047 | 69.8602 | 32.5123 | 94.3921 | 0.47409 | 29.3879 | 0.48613 | 0.12896 | 0.89098 | 85.6421 | 59.5241 | 27.918 | 63.5608 | 0.48011 | 29.3879 | 0.89098 | 95.0841 | 0.20674 | 3.5974 | 52.5684 | 0.009776 | 0.008556 | 13.5343 | 0.24434 | 0.073887 | 827.1073 | 839.571 | 25505.8952 | 4817.5515 | 30323.4466 | 0.84113 | 13.5889 | 49.3721 | 451.6164 | 123.0956 | 11.5547 | 22.7523 | 47.786 | 451.6164 | 188.6703 | 65.3777 | 123.2926 | 118.0103 | 186.0944 | 32872.4566 | 445.1063 | 121.9557 | 12.7942 | 5.9443 | 49.4209 | 12.3555 | 13.2144 | 1351.1111 | 31521.3456 | 2.5768 | 327.314 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 240.292 | 1.7217 | 395.793 | 237.794 | 13.0874 | 3056.32 | 111.567 | 63.0649 | 109.6654 | 109.9595 | 94.9115 | 94.9475 | 55.3516 | 109.1652 | 50.0134 | 50.5566 | 69.3216 | 95.437 | 115.0763 | 95.1845 | 102.9385 | 113.8462 | 188.5187 | 50.1575 | 103.9113 | 54.0176 | 155.7455 | 55.3186 | 85.2928 | 55.5524 | 155.9011 | 55.9624 | 151.6575 | 52.595 | 8.0489 | 69.8602 | 32.5096 | 94.3557 | 0.47622 | 29.3884 | 0.48583 | 0.12163 | 0.89655 | 85.7159 | 59.5519 | 27.9641 | 63.6631 | 0.48102 | 29.3884 | 0.89655 | 95.1201 | 0.24351 | 3.6236 | 52.595 | 0.009795 | 0.008564 | 13.5367 | 0.24435 | 0.073873 | 827.8289 | 840.4526 | 25572.0065 | 4863.3287 | 30435.3353 | 0.84021 | 13.687 | 49.378 | 451.6921 | 123.1088 | 11.5418 | 21.5538 | 47.7678 | 451.6921 | 188.5187 | 65.213 | 123.3057 | 118.0227 | 186.1208 | 32886.7098 | 445.1822 | 121.9691 | 12.8039 | 5.9129 | 49.4386 | 12.3037 | 13.1493 | 1350.4457 | 31536.2641 | 2.584 | 326.3952 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 240.507 | 1.7176 | 397.632 | 238.114 | 13.0681 | 3056.53 | 111.5393 | 63.0319 | 109.6051 | 109.9089 | 94.8468 | 94.8331 | 56.0308 | 109.1811 | 49.9741 | 50.5209 | 70.2767 | 95.41 | 114.9558 | 95.1774 | 102.8557 | 113.729 | 188.5642 | 50.0759 | 103.8813 | 53.8062 | 155.6999 | 55.3129 | 85.3113 | 55.5963 | 155.8555 | 55.9624 | 151.6575 | 52.6016 | 8.0511 | 69.8602 | 32.5123 | 94.3593 | 0.48195 | 29.3882 | 0.49276 | 0.12624 | 0.89945 | 85.6181 | 59.5561 | 27.862 | 63.6358 | 0.48735 | 29.3882 | 0.89945 | 95.0668 | 0.27872 | 3.6113 | 52.6016 | 0.009793 | 0.008567 | 13.5363 | 0.24435 | 0.073875 | 833.3165 | 846.0019 | 25647.4986 | 4879.0407 | 30526.5393 | 0.84017 | 13.6717 | 49.3602 | 451.7829 | 123.1246 | 11.5853 | 22.5089 | 47.7678 | 451.7829 | 188.5642 | 65.2427 | 123.3215 | 118.0095 | 186.1156 | 32899.8734 | 445.2733 | 121.9851 | 12.8041 | 6.6099 | 49.4209 | 12.3801 | 13.2157 | 1356.7204 | 31543.153 | 2.5902 | 327.5772 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 240.663 | 1.7192 | 395.474 | 238.217 | 13.0719 | 3057.76 | 111.5099 | 62.9487 | 109.5822 | 109.8926 | 94.9495 | 94.8728 | 55.8312 | 109.1386 | 50.02 | 50.5421 | 70.4636 | 95.4333 | 115.1958 | 95.1341 | 102.8623 | 113.7679 | 188.547 | 50.1253 | 103.8583 | 53.9328 | 155.7606 | 55.328 | 85.3039 | 55.6541 | 155.9011 | 55.8735 | 151.7033 | 52.6282 | 8.0507 | 69.8602 | 32.5176 | 94.3448 | 0.47149 | 29.3875 | 0.48467 | 0.12557 | 0.88762 | 85.6146 | 59.5741 | 27.8406 | 63.6182 | 0.47808 | 29.3875 | 0.88762 | 95.0974 | 0.24931 | 3.5999 | 52.6282 | 0.009799 | 0.008575 | 13.5358 | 0.24435 | 0.073878 | 825.2919 | 837.8261 | 25381.0757 | 4820.1578 | 30201.2335 | 0.8404 | 13.5648 | 49.3839 | 451.6618 | 123.1035 | 11.5936 | 22.6776 | 47.786 | 451.6618 | 188.547 | 65.2465 | 123.3004 | 117.9956 | 186.0889 | 32891.832 | 445.0608 | 121.9477 | 12.8091 | 6.3925 | 49.4386 | 12.3655 | 13.2109 | 1349.3573 | 31542.4747 | 2.5632 | 327.9172 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 240.68 | 1.7185 | 396.236 | 238.144 | 13.0637 | 3058.03 | 111.5156 | 62.9409 | 109.5912 | 109.895 | 94.8857 | 94.8057 | 55.9032 | 109.1437 | 50.0079 | 50.5758 | 70.2718 | 95.342 | 114.9285 | 95.2591 | 102.9432 | 113.7665 | 188.4367 | 50.1696 | 103.9587 | 53.6886 | 155.7303 | 55.3148 | 85.302 | 55.6287 | 155.8403 | 55.6957 | 151.8407 | 52.6298 | 8.064 | 69.8602 | 32.5123 | 94.3739 | 0.47302 | 29.3875 | 0.48351 | 0.11986 | 0.89014 | 85.6194 | 59.5899 | 27.8295 | 63.6661 | 0.47826 | 29.3875 | 0.89014 | 95.0731 | 0.26681 | 3.585 | 52.6298 | 0.009794 | 0.008576 | 13.537 | 0.24435 | 0.073872 | 825.4164 | 838.0228 | 25374.1899 | 4800.0304 | 30174.2203 | 0.84092 | 13.5689 | 49.3721 | 451.8587 | 123.1378 | 11.6222 | 22.4312 | 47.8407 | 451.8587 | 188.4367 | 65.1021 | 123.3347 | 117.9983 | 186.0891 | 32944.8911 | 445.2582 | 121.9825 | 12.8387 | 6.4883 | 49.4149 | 12.3913 | 13.2428 | 1351.9572 | 31592.9339 | 2.5602 | 328.2603 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 237.202 | 1.7055 | 390.76 | 233.707 | 17.7864 | 4094.97 | 131.3719 | 68.2845 | 129.4913 | 129.8009 | 113.6292 | 113.1473 | 60.252 | 128.6093 | 53.8021 | 54.0936 | 78.3608 | 113.5341 | 133.0085 | 113.2828 | 120.3845 | 132.3568 | 226.8023 | 53.6086 | 120.8533 | 54.6565 | 165.541 | 55.6507 | 85.6192 | 58.4382 | 165.3296 | 56.0513 | 162.1293 | 54.9887 | 8.0292 | 69.8602 | 32.5123 | 112.4809 | 0.46523 | 29.4056 | 0.4778 | 0.12596 | 0.87343 | 85.9665 | 61.2036 | 26.5629 | 65.1467 | 0.47151 | 29.4056 | 0.87343 | 113.3984 | 0.2222 | 1.5621 | 54.9887 | 0.009909 | 0.009355 | 13.5728 | 0.2444 | 0.073677 | 818.4266 | 833.125 | 23963.2707 | 2166.0913 | 26129.362 | 0.9171 | 15.1736 | 53.1108 | 596.6352 | 145.6389 | 14.2671 | 26.5308 | 51.83 | 596.6352 | 226.8023 | 81.0303 | 145.772 | 128.052 | 186.7728 | 28288.7505 | 590.1098 | 144.7253 | 16.1159 | 7.2199 | 53.032 | 15.2339 | 15.838 | 1333.2731 | 26955.4774 | 1.7072 | 375.8652 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 237.186 | 1.7096 | 390.249 | 233.69 | 17.7517 | 4087.61 | 131.3584 | 68.3215 | 129.5446 | 129.8669 | 113.3694 | 112.9815 | 60.2039 | 128.6514 | 53.7712 | 54.1084 | 78.3245 | 113.1513 | 132.8193 | 113.212 | 120.2276 | 132.0421 | 226.9277 | 53.6198 | 120.7414 | 54.6959 | 165.5714 | 55.6488 | 85.6136 | 58.422 | 165.3448 | 56.1402 | 162.282 | 54.987 | 8.0136 | 69.8596 | 32.515 | 112.4554 | 0.46951 | 29.4051 | 0.48125 | 0.12184 | 0.8719 | 86.0069 | 61.1872 | 26.6197 | 65.0692 | 0.47538 | 29.4051 | 0.8719 | 113.1785 | 0.16033 | 1.5618 | 54.987 | 0.009909 | 0.009355 | 13.5708 | 0.2444 | 0.073687 | 821.862 | 836.5022 | 24115.1502 | 2174.7819 | 26289.9322 | 0.91728 | 15.1994 | 53.1222 | 596.2567 | 145.5862 | 14.2278 | 26.4367 | 51.8878 | 596.2567 | 226.9277 | 81.2083 | 145.7194 | 128.0447 | 186.7805 | 28241.1148 | 589.7758 | 144.6783 | 16.0269 | 7.1662 | 53.0377 | 15.1336 | 15.7193 | 1331.5296 | 26909.5852 | 1.7207 | 375.1377 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 237.867 | 1.7147 | 392.119 | 234.452 | 17.1354 | 3960.6 | 129.4135 | 67.2702 | 127.4679 | 127.7715 | 111.3439 | 110.974 | 59.2379 | 126.6406 | 53.0041 | 53.4083 | 77.1645 | 111.572 | 130.9135 | 111.457 | 118.3029 | 130.4394 | 223.5153 | 52.863 | 118.7085 | 57.1764 | 163.673 | 55.194 | 84.9311 | 57.0415 | 163.4287 | 55.6068 | 160.267 | 54.3097 | 7.9738 | 69.8596 | 32.5069 | 110.3198 | 0.47134 | 29.4165 | 0.48228 | 0.11503 | 0.87579 | 85.309 | 60.5607 | 26.5483 | 64.4875 | 0.47681 | 29.4165 | 0.87579 | 111.3367 | 0.25914 | 1.7843 | 54.3097 | 0.009741 | 0.00912 | 13.5486 | 0.24432 | 0.073809 | 823.7967 | 837.0948 | 24105.7231 | 2443.3315 | 26549.0546 | 0.90797 | 14.8582 | 52.4121 | 580.0846 | 143.3053 | 13.8919 | 26.0422 | 51.1223 | 580.0846 | 223.5153 | 80.067 | 143.4482 | 126.997 | 186.6409 | 28535.2055 | 573.698 | 142.3903 | 15.7496 | 6.9177 | 52.3202 | 14.9223 | 15.5338 | 1337.91 | 27197.2955 | 1.7876 | 372.3507 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 237.812 | 1.7127 | 392.177 | 234.517 | 17.1431 | 3962.84 | 129.3504 | 67.2538 | 127.4878 | 127.8455 | 111.2667 | 111.0916 | 59.654 | 126.7154 | 53.002 | 53.3675 | 77.1356 | 111.5701 | 131.0132 | 111.5008 | 118.3075 | 130.2319 | 223.5453 | 52.8187 | 118.7421 | 57.2233 | 163.5971 | 55.2167 | 84.9145 | 57.0485 | 163.307 | 55.6957 | 160.2212 | 54.3047 | 7.9632 | 69.8598 | 32.5176 | 110.3125 | 0.47386 | 29.417 | 0.48525 | 0.11708 | 0.87938 | 85.2541 | 60.5212 | 26.5329 | 64.4865 | 0.47955 | 29.417 | 0.87938 | 111.3573 | 0.21961 | 1.8119 | 54.3047 | 0.009749 | 0.009118 | 13.5485 | 0.24433 | 0.073809 | 826.1853 | 839.5156 | 24162.921 | 2489.0445 | 26651.9655 | 0.90661 | 14.8703 | 52.3835 | 580.6903 | 143.3917 | 14.0413 | 26.0308 | 51.1048 | 580.6903 | 223.5453 | 80.011 | 143.5342 | 126.9633 | 186.6422 | 28514.2565 | 574.1838 | 142.4601 | 15.7447 | 7.3796 | 52.2744 | 14.9723 | 15.5462 | 1338.1079 | 27176.1486 | 1.7936 | 371.9885 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 237.841 | 1.711 | 390.506 | 234.5 | 17.1585 | 3964 | 129.4596 | 67.2615 | 127.4726 | 127.8017 | 111.3194 | 111.0469 | 59.7494 | 126.6591 | 52.9506 | 53.3653 | 77.3593 | 111.5909 | 131.0398 | 111.4336 | 118.2958 | 130.4071 | 223.6198 | 52.8165 | 118.7917 | 57.3261 | 163.5971 | 55.2072 | 84.9126 | 57.0369 | 163.3679 | 55.7846 | 160.0991 | 54.3047 | 7.9756 | 69.8598 | 32.5123 | 110.3453 | 0.47271 | 29.4165 | 0.48335 | 0.12034 | 0.88884 | 85.2824 | 60.5364 | 26.546 | 64.5008 | 0.47803 | 29.4165 | 0.88884 | 111.3477 | 0.22933 | 1.8025 | 54.3047 | 0.009745 | 0.009118 | 13.5495 | 0.24433 | 0.073803 | 824.8313 | 838.2051 | 24134.7594 | 2471.683 | 26606.4424 | 0.9071 | 14.878 | 52.3835 | 580.6146 | 143.3809 | 13.9212 | 26.3011 | 51.0582 | 580.6146 | 223.6198 | 80.0963 | 143.5235 | 127.0217 | 186.6443 | 28531.5557 | 574.2901 | 142.4754 | 15.8163 | 7.4521 | 52.2973 | 15.0028 | 15.5792 | 1332.4065 | 27199.1492 | 1.7908 | 372.0143 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 238.18 | 1.7114 | 392.63 | 234.997 | 16.7752 | 3885.19 | 128.3204 | 66.7482 | 126.3852 | 126.6826 | 109.9346 | 109.7807 | 58.9644 | 125.5396 | 52.5101 | 52.9322 | 76.7179 | 110.3872 | 129.7656 | 110.3962 | 117.1746 | 129.0319 | 221.1936 | 52.3478 | 117.681 | 57.063 | 162.3366 | 54.7204 | 84.6103 | 56.1328 | 162.0752 | 55.1622 | 158.6794 | 53.8001 | 7.9513 | 69.8594 | 32.5096 | 109.2793 | 0.47561 | 29.4188 | 0.4868 | 0.12832 | 0.89235 | 84.9804 | 60.0935 | 26.6869 | 64.0459 | 0.48121 | 29.4188 | 0.89235 | 110.1247 | 0.31469 | 1.8203 | 53.8001 | 0.009571 | 0.008948 | 13.5357 | 0.24425 | 0.073879 | 828.0185 | 840.5849 | 24347.7093 | 2464.6547 | 26812.364 | 0.90808 | 14.8398 | 51.9084 | 571.1657 | 142.0251 | 13.7047 | 26.2038 | 50.5141 | 571.1657 | 221.1936 | 79.0206 | 142.173 | 126.4148 | 186.6017 | 28714.0027 | 564.7254 | 141.0905 | 15.551 | 7.1548 | 51.8096 | 14.7053 | 15.3426 | 1339.6536 | 27374.3491 | 1.837 | 370.5836 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 238.952 | 1.7126 | 393.206 | 235.831 | 16.6589 | 3868.96 | 128.1545 | 67.148 | 126.2449 | 126.5263 | 109.912 | 109.7288 | 59.3178 | 125.4159 | 52.9052 | 53.2394 | 76.6989 | 110.1632 | 129.6555 | 110.2474 | 117.0918 | 129.033 | 220.1133 | 52.6305 | 117.6596 | 57.1798 | 163.0959 | 55.2488 | 84.8811 | 56.4311 | 162.8964 | 55.6957 | 159.7632 | 54.1753 | 8.0095 | 69.86 | 32.5096 | 109.1847 | 0.4737 | 29.4395 | 0.48494 | 0.11964 | 0.88922 | 85.1544 | 60.4842 | 26.4701 | 64.3957 | 0.47932 | 29.4395 | 0.88922 | 110.0128 | 0.23697 | 1.9735 | 54.1753 | 0.009753 | 0.009067 | 13.5357 | 0.24433 | 0.073878 | 826.3788 | 838.9235 | 24116.9906 | 2705.179 | 26822.1696 | 0.89914 | 14.953 | 52.195 | 569.4849 | 141.782 | 13.6275 | 25.7691 | 50.9298 | 569.4849 | 220.1133 | 78.1825 | 141.9309 | 126.3268 | 186.6516 | 28990.1933 | 562.9188 | 140.8268 | 15.4109 | 7.198 | 52.1198 | 14.5819 | 15.2558 | 1341.6189 | 27648.5744 | 1.8444 | 369.7145 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 238.913 | 1.7116 | 393.37 | 235.791 | 16.6727 | 3872.81 | 128.1585 | 67.135 | 126.2297 | 126.5685 | 109.9518 | 109.7068 | 59.3949 | 125.4228 | 52.955 | 53.2996 | 76.8039 | 110.2811 | 129.7259 | 110.2576 | 117.1181 | 128.7512 | 220.2331 | 52.6732 | 117.7343 | 57.4181 | 163.0656 | 55.2469 | 84.8774 | 56.4334 | 162.8964 | 55.6957 | 159.5648 | 54.1869 | 8.0136 | 69.8602 | 32.5123 | 109.1993 | 0.47157 | 29.4394 | 0.48091 | 0.11812 | 0.86915 | 85.1814 | 60.4801 | 26.5012 | 64.4066 | 0.47624 | 29.4394 | 0.86915 | 110.0493 | 0.2732 | 1.96 | 54.1869 | 0.009752 | 0.009071 | 13.5354 | 0.24433 | 0.07388 | 823.7022 | 836.1857 | 24066.5682 | 2678.4049 | 26744.9731 | 0.89985 | 14.9515 | 52.1835 | 569.606 | 141.7996 | 13.6411 | 25.9501 | 50.8539 | 569.606 | 220.2331 | 78.2848 | 141.9483 | 126.3289 | 186.6504 | 29003.5254 | 563.0251 | 140.8423 | 15.4195 | 7.2752 | 52.1198 | 14.6126 | 15.231 | 1342.1784 | 27661.347 | 1.8374 | 369.5807 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 238.986 | 1.7119 | 394.103 | 235.796 | 16.6568 | 3869.14 | 128.1856 | 67.1333 | 126.2313 | 126.5446 | 109.9827 | 109.6467 | 59.441 | 125.4427 | 52.9522 | 53.2617 | 76.6461 | 110.321 | 129.965 | 110.1212 | 117.1188 | 129.0151 | 220.0824 | 52.6353 | 117.6187 | 57.2929 | 163.1263 | 55.2488 | 84.8737 | 56.4519 | 162.9421 | 55.7846 | 159.6411 | 54.1902 | 8.0136 | 69.86 | 32.5096 | 109.2211 | 0.47264 | 29.4394 | 0.48516 | 0.12157 | 0.88297 | 85.1609 | 60.4759 | 26.485 | 64.3758 | 0.4789 | 29.4394 | 0.88297 | 110.0179 | 0.28377 | 1.9586 | 54.1902 | 0.009753 | 0.009072 | 13.5352 | 0.24433 | 0.073881 | 826.0234 | 838.5296 | 24119.6046 | 2684.2199 | 26803.8245 | 0.89986 | 14.9269 | 52.2064 | 569.9392 | 141.8478 | 13.6622 | 25.763 | 50.8831 | 569.9392 | 220.0824 | 78.086 | 141.9964 | 126.3433 | 186.6453 | 28994.1902 | 563.3591 | 140.8911 | 15.4485 | 7.304 | 52.137 | 14.6598 | 15.3032 | 1344.6794 | 27649.5108 | 1.8427 | 369.8085 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 238.905 | 1.7163 | 392.753 | 235.659 | 16.6648 | 3868.76 | 128.2097 | 67.1592 | 126.316 | 126.6069 | 110.017 | 109.7296 | 59.5022 | 125.3805 | 52.9437 | 53.2672 | 76.6615 | 110.3293 | 129.8778 | 110.3352 | 117.1432 | 129.0708 | 220.1662 | 52.683 | 117.6593 | 57.19 | 163.1263 | 55.245 | 84.8699 | 56.4449 | 162.9725 | 55.8735 | 159.809 | 54.1919 | 8.0241 | 69.8596 | 32.5096 | 109.192 | 0.47119 | 29.4397 | 0.48235 | 0.12386 | 0.89014 | 85.1526 | 60.4926 | 26.46 | 64.4573 | 0.47676 | 29.4397 | 0.89014 | 110.1028 | 0.2898 | 1.9531 | 54.1919 | 0.009751 | 0.009072 | 13.5375 | 0.24433 | 0.073869 | 824.0984 | 836.7151 | 24040.513 | 2670.404 | 26710.9169 | 0.90003 | 14.9528 | 52.2064 | 569.9695 | 141.8522 | 13.6425 | 25.7142 | 50.9473 | 569.9695 | 220.1662 | 78.1655 | 142.0007 | 126.356 | 186.6523 | 29029.4992 | 563.4805 | 140.9089 | 15.5284 | 7.3538 | 52.1484 | 14.5929 | 15.2453 | 1340.0732 | 27689.426 | 1.837 | 370.2299 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 242.845 | 1.7427 | 404.316 | 241.355 | 9.7501 | 2268.49 | 86.3321 | 55.0538 | 84.4394 | 84.7213 | 71.9921 | 72.1594 | 50.8827 | 84.1917 | 42.2436 | 42.7997 | 59.544 | 72.6621 | 90.6338 | 72.1367 | 80.1226 | 89.7521 | 154.0248 | 42.8445 | 81.4593 | 48.5943 | 137.5059 | 54.9279 | 72.8529 | 51.8479 | 137.4091 | 55.7846 | 133.2021 | 46.5642 | 7.3644 | 69.8648 | 32.5391 | 72.0649 | 0.49462 | 29.4383 | 0.49825 | 0.12254 | 0.90533 | 72.6313 | 52.0431 | 22.3882 | 55.3078 | 0.49644 | 29.4383 | 0.90533 | 72.2376 | 0.29253 | 9.2637 | 46.5642 | 0.009638 | 0.006809 | 13.2844 | 0.24428 | 0.075277 | 849.1382 | 846.0188 | 21138.8752 | 11471.7396 | 32610.6148 | 0.64822 | 13.1252 | 41.9286 | 318.0452 | 96.6048 | 10.2727 | 19.4808 | 40.0632 | 318.0452 | 154.0248 | 57.2033 | 96.8215 | 106.8619 | 185.4349 | 34718.6382 | 313.0987 | 95.4712 | 11.2795 | 8.9956 | 41.8871 | 11.0318 | 11.8835 | 1379.5262 | 33339.112 | 3.5759 | 312.4645 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 242.476 | 1.7404 | 403.839 | 240.961 | 9.7347 | 2270.74 | 86.6308 | 55.4661 | 84.728 | 85.0638 | 72.3568 | 72.21 | 51.561 | 84.3883 | 42.5626 | 43.1579 | 59.3835 | 72.995 | 91.0701 | 71.96 | 80.3308 | 90.1617 | 153.7417 | 43.1596 | 81.5654 | 47.4647 | 138.2349 | 55.1261 | 73.3722 | 52.3335 | 138.1542 | 55.7846 | 133.95 | 46.8481 | 7.4079 | 69.8646 | 32.5364 | 72.2213 | 0.48897 | 29.4348 | 0.49471 | 0.1092 | 0.89716 | 73.0312 | 52.3079 | 22.5232 | 55.578 | 0.49184 | 29.4348 | 0.89716 | 72.3805 | 0.44126 | 9.178 | 46.8481 | 0.00971 | 0.006884 | 13.2928 | 0.24431 | 0.075229 | 844.8933 | 842.3234 | 21162.2853 | 11401.2057 | 32563.491 | 0.64988 | 13.2259 | 42.2402 | 318.8023 | 96.7771 | 10.1463 | 18.9928 | 40.3906 | 318.8023 | 153.7417 | 56.7479 | 96.9938 | 106.986 | 185.4842 | 34890.4627 | 313.6908 | 95.6076 | 11.2193 | 9.3553 | 42.2057 | 10.8795 | 11.7133 | 1377.8987 | 33512.564 | 3.5683 | 311.3523 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 242.452 | 1.7375 | 404.625 | 240.956 | 9.7625 | 2269.01 | 86.5696 | 55.4548 | 84.7374 | 85.0194 | 72.3459 | 72.3289 | 51.2416 | 84.44 | 42.5675 | 43.12 | 59.8322 | 72.8356 | 90.9911 | 72.1121 | 80.288 | 89.9688 | 153.7306 | 43.1431 | 81.5869 | 46.9016 | 138.1741 | 55.1374 | 73.3703 | 52.3289 | 138.063 | 55.8735 | 133.8585 | 46.8348 | 7.4088 | 69.8646 | 32.5284 | 72.2359 | 0.49432 | 29.4346 | 0.49807 | 0.12224 | 0.91097 | 73.0785 | 52.3385 | 22.54 | 55.5401 | 0.49619 | 29.4346 | 0.91097 | 72.4056 | 0.30577 | 9.2026 | 46.8348 | 0.009714 | 0.00688 | 13.2927 | 0.24431 | 0.075229 | 848.6565 | 846.0733 | 21273.1275 | 11482.5985 | 32755.726 | 0.64945 | 13.2406 | 42.2142 | 318.772 | 96.7702 | 10.2006 | 19.4816 | 40.3506 | 318.772 | 153.7306 | 56.7437 | 96.9869 | 106.9605 | 185.4861 | 34906.8918 | 313.7515 | 95.6216 | 11.1815 | 9.0748 | 42.1668 | 10.8841 | 11.7508 | 1380.5805 | 33526.3113 | 3.5907 | 310.9037 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 242.491 | 1.7421 | 403.354 | 240.983 | 9.7599 | 2270.77 | 86.4963 | 55.4275 | 84.7213 | 85.0234 | 72.2715 | 72.4797 | 51.513 | 84.4367 | 42.5425 | 43.1414 | 59.4157 | 72.9621 | 91.0379 | 72.095 | 80.3626 | 89.9052 | 153.7061 | 43.1538 | 81.6038 | 48.2923 | 138.1893 | 55.1355 | 73.3611 | 52.359 | 138.1086 | 55.6957 | 133.9043 | 46.8365 | 7.4015 | 69.864 | 32.5364 | 72.2286 | 0.4918 | 29.4346 | 0.49624 | 0.12123 | 0.90662 | 73.0313 | 52.3327 | 22.4986 | 55.5694 | 0.49402 | 29.4346 | 0.90662 | 72.4521 | 0.37464 | 9.1991 | 46.8365 | 0.009714 | 0.006881 | 13.2933 | 0.24431 | 0.075226 | 846.7586 | 844.2182 | 21186.8555 | 11452.4294 | 32639.2849 | 0.64912 | 13.2068 | 42.2207 | 318.772 | 96.7702 | 10.2739 | 19.0451 | 40.3706 | 318.772 | 153.7061 | 56.7192 | 96.9869 | 106.9301 | 185.4779 | 34882.2594 | 313.8426 | 95.6425 | 11.2059 | 9.3267 | 42.1863 | 10.9213 | 11.7468 | 1376.2438 | 33506.0156 | 3.5773 | 311.3151 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 242.457 | 1.743 | 404.084 | 240.859 | 9.7474 | 2270.54 | 86.503 | 55.4205 | 84.7011 | 85.0133 | 72.4729 | 72.3705 | 51.6095 | 84.4312 | 42.5474 | 43.1249 | 60.0193 | 72.9839 | 91.0158 | 71.9729 | 80.3334 | 89.9767 | 153.6828 | 43.1766 | 81.5476 | 48.8959 | 138.159 | 55.145 | 73.3536 | 52.3682 | 138.0478 | 55.9624 | 133.8127 | 46.8497 | 7.4052 | 69.865 | 32.5311 | 72.2286 | 0.49325 | 29.4351 | 0.49694 | 0.11604 | 0.90685 | 73.0006 | 52.3314 | 22.4692 | 55.566 | 0.49509 | 29.4351 | 0.90685 | 72.45 | 0.41617 | 9.1952 | 46.8497 | 0.009717 | 0.006884 | 13.2929 | 0.24431 | 0.075228 | 847.7041 | 845.1306 | 21183.2683 | 11464.5377 | 32647.806 | 0.64884 | 13.2128 | 42.2078 | 318.6054 | 96.7323 | 10.2293 | 19.6887 | 40.3306 | 318.6054 | 153.6828 | 56.7338 | 96.949 | 106.9329 | 185.4784 | 34898.527 | 313.6604 | 95.6006 | 11.1694 | 9.4492 | 42.1603 | 10.8995 | 11.719 | 1378.7346 | 33519.7924 | 3.5775 | 311.5814 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 242.893 | 1.742 | 404.93 | 241.353 | 10.0282 | 2342.96 | 89.0841 | 55.9432 | 87.2104 | 87.5131 | 75.0224 | 74.8496 | 52.278 | 86.9356 | 43.4278 | 44.0507 | 60.9608 | 75.2918 | 93.6563 | 74.6137 | 82.7594 | 92.4035 | 156.4611 | 43.9527 | 84.0961 | 49.4118 | 140.1333 | 55.0015 | 75.1636 | 54.2898 | 140.116 | 55.9624 | 135.904 | 47.6515 | 7.526 | 69.864 | 32.5418 | 74.5825 | 0.48607 | 29.448 | 0.49199 | 0.12413 | 0.9051 | 75.0246 | 53.3184 | 23.5062 | 56.6306 | 0.48903 | 29.448 | 0.9051 | 74.9444 | 0.28585 | 8.25 | 47.6515 | 0.009661 | 0.007095 | 13.3164 | 0.24429 | 0.075095 | 841.7007 | 840.6312 | 21972.2984 | 10314.8 | 32287.0984 | 0.68053 | 12.8974 | 43.0458 | 330.9919 | 99.5099 | 10.4257 | 19.7213 | 41.2395 | 330.9919 | 156.4611 | 56.735 | 99.7261 | 108.0115 | 185.4598 | 34972.6553 | 325.7909 | 98.3533 | 11.4178 | 9.2395 | 43.0385 | 11.1429 | 11.9967 | 1381.6212 | 33591.0341 | 3.4437 | 312.8311 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 243.168 | 1.7395 | 403.678 | 241.524 | 10.0478 | 2345.67 | 89.2884 | 56.0341 | 87.3009 | 87.6271 | 74.9509 | 74.9143 | 51.3611 | 87.0052 | 43.434 | 44.1389 | 60.458 | 75.3251 | 93.6155 | 74.6641 | 82.8667 | 92.3291 | 156.7858 | 44.0194 | 84.294 | 49.7187 | 140.2548 | 55.0242 | 75.2675 | 54.3361 | 140.3441 | 56.0513 | 136.0566 | 47.6681 | 7.5324 | 69.8642 | 32.5364 | 74.6443 | 0.48569 | 29.4538 | 0.49172 | 0.1176 | 0.89945 | 75.0366 | 53.339 | 23.4976 | 56.7085 | 0.4887 | 29.4538 | 0.89945 | 74.9636 | 0.27261 | 8.2561 | 47.6681 | 0.009668 | 0.007098 | 13.3154 | 0.24429 | 0.075101 | 841.4486 | 840.3145 | 21958.3928 | 10323.9836 | 32282.3763 | 0.6802 | 12.9371 | 43.0971 | 331.0979 | 99.5333 | 10.2448 | 19.1526 | 41.3054 | 331.0979 | 156.7858 | 57.0363 | 99.7495 | 108.0974 | 185.4739 | 34969.9562 | 325.9123 | 98.3805 | 11.3753 | 8.2264 | 43.1347 | 11.0796 | 11.9062 | 1377.3493 | 33592.6069 | 3.4413 | 312.7832 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 243.751 | 1.7455 | 405.15 | 242.199 | 10.0322 | 2349.3 | 89.2208 | 55.9217 | 87.3574 | 87.6702 | 74.9742 | 74.9035 | 51.6494 | 87.0649 | 43.4902 | 44.1025 | 59.8794 | 75.3107 | 93.7481 | 74.7385 | 82.8017 | 92.4085 | 156.773 | 43.9901 | 84.1079 | 48.8508 | 140.2548 | 55.0261 | 75.2638 | 54.3869 | 140.2832 | 55.7846 | 136.0566 | 47.6482 | 7.5219 | 69.8644 | 32.5391 | 74.5789 | 0.48477 | 29.4615 | 0.49102 | 0.11799 | 0.88846 | 74.9833 | 53.3109 | 23.4724 | 56.6366 | 0.4879 | 29.4615 | 0.88846 | 74.9817 | 0.24053 | 8.2779 | 47.6482 | 0.009666 | 0.007091 | 13.3096 | 0.24429 | 0.075134 | 840.9291 | 839.433 | 21921.776 | 10339.1204 | 32260.8964 | 0.67951 | 12.8246 | 43.0971 | 331.4008 | 99.6002 | 10.3793 | 18.574 | 41.3054 | 331.4008 | 156.773 | 56.9566 | 99.8164 | 108.069 | 185.4448 | 34920.7962 | 326.049 | 98.4111 | 11.3462 | 8.5403 | 43.1091 | 11.0537 | 11.93 | 1382.3718 | 33538.4244 | 3.4327 | 312.7982 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 243.744 | 1.7459 | 406.22 | 242.082 | 10.0574 | 2345.99 | 89.128 | 55.8632 | 87.2141 | 87.5336 | 74.9785 | 74.8772 | 51.3668 | 86.9838 | 43.4076 | 44.0662 | 60.7146 | 75.3135 | 93.4941 | 74.6935 | 82.9228 | 92.4915 | 156.8029 | 43.9824 | 84.3332 | 49.1087 | 140.1788 | 55.0431 | 75.0987 | 54.5141 | 140.2072 | 55.8735 | 135.9192 | 47.6382 | 7.5173 | 69.8638 | 32.5337 | 74.6261 | 0.49034 | 29.4661 | 0.49624 | 0.11693 | 0.90494 | 74.972 | 53.2971 | 23.4748 | 56.6414 | 0.49329 | 29.4661 | 0.90494 | 74.9657 | 0.2602 | 8.3048 | 47.6382 | 0.00967 | 0.007087 | 13.3081 | 0.24429 | 0.075142 | 845.6561 | 844.0586 | 22048.1108 | 10430.8362 | 32478.947 | 0.67884 | 12.7981 | 43.065 | 331.0525 | 99.5232 | 10.3952 | 19.4685 | 41.2461 | 331.0525 | 156.8029 | 57.0634 | 99.7395 | 108.03 | 185.4356 | 34912.9938 | 326.0034 | 98.4009 | 11.4171 | 8.2898 | 43.077 | 11.1867 | 11.9896 | 1386.0226 | 33526.9712 | 3.4587 | 312.4446 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170216a.txt | 248.096 | 1.762 | 414.072 | 246.537 | 10.1126 | 2375.2 | 89.1029 | 55.9558 | 87.1823 | 87.542 | 75.0177 | 74.93 | 51.4257 | 86.8988 | 43.3958 | 44.0295 | 60.5932 | 75.3295 | 93.6498 | 74.7778 | 82.8271 | 92.5271 | 156.8658 | 43.9849 | 84.2647 | 49.3872 | 140.1181 | 55.0638 | 75.082 | 54.5303 | 140.2072 | 55.6957 | 135.965 | 47.61 | 7.5187 | 69.864 | 32.5364 | 74.6007 | 0.48966 | 29.4648 | 0.49386 | 0.1209 | 0.91097 | 74.9973 | 53.3079 | 23.4894 | 56.6463 | 0.49176 | 29.4648 | 0.91097 | 75.0137 | 0.23267 | 8.3538 | 47.61 | 0.009678 | 0.007079 | 13.3091 | 0.2443 | 0.075136 | 844.2967 | 842.7638 | 22027.8611 | 10475.0013 | 32502.8623 | 0.67772 | 12.9165 | 43.0394 | 331.1282 | 99.54 | 10.4371 | 19.3273 | 41.2659 | 331.1282 | 156.8658 | 57.1096 | 99.7562 | 108.0194 | 185.4643 | 34937.0563 | 325.8212 | 98.3601 | 11.4613 | 8.3486 | 43.077 | 11.1778 | 11.998 | 1412.8137 | 33524.2426 | 3.4152 | 311.7129 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 243.219 | 1.7437 | 405.059 | 241.348 | 11.1221 | 2610.07 | 97.5694 | 56.9488 | 95.7046 | 95.9758 | 82.7744 | 82.7583 | 50.2423 | 95.156 | 44.1283 | 44.5656 | 63.0531 | 83.3104 | 101.8798 | 82.9273 | 90.4827 | 100.6589 | 171.4178 | 44.5244 | 91.3238 | 49.506 | 141.576 | 54.6317 | 74.9151 | 55.2818 | 141.4998 | 55.4289 | 137.6137 | 48.0731 | 7.45 | 69.8642 | 32.5364 | 82.4881 | 0.48691 | 29.4547 | 0.49373 | 0.11909 | 0.9051 | 74.6489 | 53.8607 | 22.5882 | 57.1631 | 0.49032 | 29.4547 | 0.9051 | 82.9426 | 0.25677 | 7.4585 | 48.0731 | 0.009528 | 0.007208 | 13.3278 | 0.24423 | 0.075031 | 842.4564 | 842.1055 | 21117.574 | 9334.6117 | 30452.1857 | 0.69347 | 13.2962 | 43.6526 | 376.3132 | 109.0437 | 11.4743 | 21.0784 | 41.9747 | 376.3132 | 171.4178 | 62.1619 | 109.2559 | 111.6509 | 185.6079 | 33058.882 | 370.9422 | 107.9612 | 12.8052 | 6.6216 | 43.6207 | 12.2566 | 13.0679 | 1382.0613 | 31676.8207 | 2.9601 | 331.9787 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 243.368 | 1.7386 | 405.421 | 241.388 | 11.1281 | 2610.76 | 97.5396 | 56.9523 | 95.6582 | 95.9724 | 82.7575 | 82.7752 | 50.2507 | 95.1273 | 44.1224 | 44.5598 | 63.5753 | 83.2948 | 101.8216 | 83.0333 | 90.4839 | 100.6964 | 171.4426 | 44.5044 | 91.3484 | 49.7549 | 141.5305 | 54.6449 | 74.917 | 55.2541 | 141.4086 | 55.6068 | 137.5068 | 48.0765 | 7.4546 | 69.8642 | 32.5445 | 82.4736 | 0.48806 | 29.4553 | 0.49212 | 0.12551 | 0.90525 | 74.6544 | 53.8379 | 22.6165 | 57.0541 | 0.49009 | 29.4553 | 0.90525 | 82.9652 | 0.25333 | 7.4684 | 48.0765 | 0.009533 | 0.007208 | 13.3249 | 0.24423 | 0.075047 | 842.3418 | 841.8118 | 21141.2934 | 9348.1833 | 30489.4767 | 0.6934 | 13.3188 | 43.6335 | 376.298 | 109.0406 | 11.5011 | 21.6463 | 41.929 | 376.298 | 171.4426 | 62.1897 | 109.2529 | 111.6378 | 185.6123 | 33087.0199 | 370.9422 | 107.9612 | 12.8339 | 6.6683 | 43.5824 | 12.303 | 13.0682 | 1383.2965 | 31703.7235 | 2.9627 | 331.5275 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 243.268 | 1.7383 | 404.515 | 241.477 | 11.1171 | 2608.16 | 97.5177 | 56.9571 | 95.7192 | 96.0401 | 82.7353 | 82.8068 | 50.2189 | 95.1738 | 44.1438 | 44.6025 | 62.8658 | 83.3049 | 101.6995 | 83.0299 | 90.5408 | 100.8153 | 171.3595 | 44.5151 | 91.3617 | 48.314 | 141.5608 | 54.6392 | 74.9133 | 55.2125 | 141.4694 | 55.5179 | 137.69 | 48.0765 | 7.4514 | 69.864 | 32.5364 | 82.4736 | 0.48347 | 29.4549 | 0.48818 | 0.11534 | 0.89289 | 74.7113 | 53.8336 | 22.6777 | 57.0988 | 0.48583 | 29.4549 | 0.89289 | 82.9692 | 0.25659 | 7.4627 | 48.0765 | 0.009531 | 0.007209 | 13.3255 | 0.24423 | 0.075044 | 838.6223 | 838.1305 | 21104.0999 | 9299.0546 | 30403.1545 | 0.69414 | 13.3109 | 43.6462 | 376.1163 | 109.0042 | 11.4865 | 20.8585 | 42.0074 | 376.1163 | 171.3595 | 62.1431 | 109.2165 | 111.6282 | 185.6112 | 33076.5955 | 370.76 | 107.9243 | 12.7505 | 6.611 | 43.6079 | 12.2051 | 12.9642 | 1380.2052 | 31696.3904 | 2.9577 | 331.0008 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 243.431 | 1.739 | 405.519 | 241.386 | 11.0978 | 2608.12 | 97.5442 | 56.9536 | 95.7159 | 96.0202 | 82.8262 | 82.763 | 50.4554 | 95.1572 | 44.1616 | 44.574 | 62.5366 | 83.2948 | 101.6797 | 82.9522 | 90.4705 | 100.5841 | 171.3803 | 44.4902 | 91.345 | 49.4825 | 141.6216 | 54.6581 | 74.9096 | 55.2425 | 141.5302 | 55.5179 | 137.5373 | 48.0731 | 7.4537 | 69.864 | 32.5337 | 82.4663 | 0.48821 | 29.4549 | 0.49264 | 0.11198 | 0.89655 | 74.7228 | 53.8576 | 22.6652 | 57.1372 | 0.49042 | 29.4549 | 0.89655 | 82.959 | 0.23725 | 7.4849 | 48.0731 | 0.009538 | 0.007208 | 13.3265 | 0.24424 | 0.075038 | 842.5831 | 842.1517 | 21193.2177 | 9373.326 | 30566.5437 | 0.69335 | 13.2819 | 43.6717 | 376.1617 | 109.0133 | 11.4691 | 20.5946 | 41.942 | 376.1617 | 171.3803 | 62.1547 | 109.2256 | 111.6398 | 185.6056 | 33079.0594 | 370.8511 | 107.9427 | 12.7856 | 6.822 | 43.6334 | 12.2269 | 12.9932 | 1383.6308 | 31695.4286 | 2.9727 | 330.7864 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 243.461 | 1.739 | 404.325 | 241.519 | 11.1009 | 2608.91 | 97.5482 | 56.9684 | 95.7232 | 96.0076 | 82.7865 | 82.7839 | 50.4086 | 95.1663 | 44.1536 | 44.5731 | 63.0638 | 83.2703 | 101.7019 | 82.9682 | 90.5165 | 100.5502 | 171.252 | 44.4892 | 91.2774 | 49.3117 | 141.652 | 54.6619 | 74.9077 | 55.2402 | 141.4542 | 55.34 | 137.5526 | 48.0715 | 7.4532 | 69.864 | 32.5337 | 82.4809 | 0.48401 | 29.4551 | 0.48973 | 0.11546 | 0.89487 | 74.6822 | 53.846 | 22.6362 | 57.0679 | 0.48687 | 29.4551 | 0.89487 | 82.9522 | 0.2289 | 7.4904 | 48.0715 | 0.009539 | 0.007207 | 13.3247 | 0.24424 | 0.075049 | 839.5587 | 839.0146 | 21090.5299 | 9346.7653 | 30437.2952 | 0.69292 | 13.284 | 43.6844 | 375.9952 | 108.9799 | 11.4317 | 21.1152 | 41.9486 | 375.9952 | 171.252 | 62.0598 | 109.1922 | 111.6416 | 185.6071 | 33076.8916 | 370.6993 | 107.912 | 12.7457 | 6.8071 | 43.6015 | 12.1887 | 12.9723 | 1379.5569 | 31697.3347 | 2.9605 | 330.9987 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 243.152 | 1.7337 | 404.662 | 241.222 | 10.9848 | 2577.98 | 96.7338 | 57.0954 | 94.8984 | 95.2026 | 82.0062 | 81.8926 | 50.753 | 94.4038 | 44.1983 | 44.7958 | 62.7332 | 82.4448 | 101.1295 | 82.0571 | 89.725 | 99.898 | 169.4472 | 44.6834 | 90.6146 | 49.5014 | 142.0316 | 55.0317 | 75.2044 | 55.1639 | 141.9408 | 55.7846 | 137.9037 | 48.2773 | 7.4953 | 69.8635 | 32.5364 | 81.6186 | 0.48844 | 29.4525 | 0.49468 | 0.12425 | 0.90807 | 75.0124 | 54.0311 | 22.7812 | 57.277 | 0.49156 | 29.4525 | 0.90807 | 82.1002 | 0.2398 | 7.6544 | 48.2773 | 0.009671 | 0.007264 | 13.3324 | 0.24429 | 0.075005 | 843.3787 | 843.322 | 21333.293 | 9689.6802 | 31022.9732 | 0.68766 | 13.2522 | 43.8433 | 371.2556 | 108.0247 | 11.2909 | 20.6344 | 42.0987 | 371.2556 | 169.4472 | 61.2096 | 108.2376 | 111.2857 | 185.6106 | 33425.4619 | 366.008 | 106.9561 | 12.5524 | 6.9477 | 43.8053 | 12.0577 | 12.8221 | 1380.7067 | 32044.7552 | 3.0484 | 326.2274 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 243.25 | 1.7397 | 403.522 | 241.487 | 11.0033 | 2582.82 | 96.67 | 57.0807 | 94.8081 | 95.0723 | 81.9448 | 81.9424 | 51.464 | 94.3061 | 44.2469 | 44.8087 | 63.2324 | 82.4334 | 101.0523 | 82.0322 | 89.6903 | 99.9563 | 169.7287 | 44.7319 | 90.6768 | 48.8452 | 141.9861 | 55.0563 | 75.171 | 55.1731 | 141.9256 | 55.6068 | 137.8884 | 48.2923 | 7.5082 | 69.8644 | 32.5364 | 81.5277 | 0.48577 | 29.4503 | 0.4897 | 0.11277 | 0.89098 | 75.0289 | 54.0479 | 22.7809 | 57.2924 | 0.48773 | 29.4503 | 0.89098 | 82.0882 | 0.23389 | 7.664 | 48.2923 | 0.00968 | 0.007269 | 13.3329 | 0.2443 | 0.075002 | 840.0468 | 840.0205 | 21249.5943 | 9670.6782 | 30920.2725 | 0.68724 | 13.2565 | 43.8242 | 371.407 | 108.0554 | 11.3853 | 21.1402 | 42.0922 | 371.407 | 169.7287 | 61.4605 | 108.2682 | 111.2579 | 185.6103 | 33495.021 | 366.0688 | 106.9686 | 12.6625 | 7.6651 | 43.7989 | 12.1605 | 12.983 | 1376.8171 | 32118.204 | 3.0346 | 326.0179 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 243.305 | 1.7359 | 405.288 | 241.517 | 10.9909 | 2580.69 | 96.8829 | 57.0987 | 94.7953 | 95.1493 | 81.8948 | 81.9329 | 51.1705 | 94.3385 | 44.3171 | 44.8078 | 62.1856 | 82.3717 | 100.8896 | 82.1734 | 89.7932 | 99.9058 | 169.4929 | 44.7381 | 90.7194 | 48.8939 | 142.062 | 55.0865 | 75.1914 | 55.1593 | 141.956 | 55.9624 | 137.9037 | 48.3172 | 7.5054 | 69.864 | 32.5364 | 81.5531 | 0.48615 | 29.4502 | 0.49175 | 0.12282 | 0.90395 | 75.0841 | 54.0728 | 22.8112 | 57.2912 | 0.48895 | 29.4502 | 0.90395 | 82.0932 | 0.2229 | 7.6693 | 48.3172 | 0.009691 | 0.007276 | 13.3338 | 0.2443 | 0.074997 | 841.0729 | 841.1017 | 21304.417 | 9698.2058 | 31002.6229 | 0.68718 | 13.2428 | 43.856 | 371.0739 | 107.9879 | 11.105 | 20.0869 | 42.0987 | 371.0739 | 169.4929 | 61.2921 | 108.2008 | 111.3508 | 185.6091 | 33440.4094 | 365.7499 | 106.9033 | 12.5648 | 7.3589 | 43.8117 | 12.108 | 12.8386 | 1382.8427 | 32057.5668 | 3.043 | 325.5491 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 243.226 | 1.7381 | 405.41 | 241.422 | 11.0022 | 2580.57 | 96.7808 | 57.1344 | 94.9222 | 95.2297 | 81.9091 | 81.9404 | 50.924 | 94.3954 | 44.2962 | 44.8082 | 63.3381 | 82.3856 | 101.1773 | 82.0554 | 89.6227 | 99.9822 | 169.4277 | 44.7278 | 90.5827 | 49.2837 | 142.1227 | 55.0997 | 75.2063 | 55.157 | 142.0473 | 55.9624 | 137.98 | 48.3205 | 7.4976 | 69.864 | 32.5311 | 81.5459 | 0.48828 | 29.4492 | 0.49331 | 0.11909 | 0.89388 | 75.0904 | 54.0751 | 22.8153 | 57.3013 | 0.4908 | 29.4492 | 0.89388 | 82.0726 | 0.21793 | 7.6792 | 48.3205 | 0.009696 | 0.007277 | 13.334 | 0.2443 | 0.074996 | 842.6673 | 842.7104 | 21349.1226 | 9732.1825 | 31081.3052 | 0.68688 | 13.2531 | 43.8813 | 371.2707 | 108.0278 | 11.2469 | 21.2068 | 42.1314 | 371.2707 | 169.4277 | 61.1871 | 108.2406 | 111.3062 | 185.6137 | 33427.8184 | 365.9473 | 106.9437 | 12.5484 | 7.0742 | 43.8498 | 12.0215 | 12.7981 | 1383.2589 | 32044.5595 | 3.0507 | 325.3405 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 243.213 | 1.7355 | 405.387 | 241.484 | 11.0028 | 2580.84 | 96.7336 | 57.1371 | 94.9115 | 95.2223 | 81.8679 | 81.9396 | 50.7874 | 94.3863 | 44.29 | 44.8447 | 62.7837 | 82.3966 | 100.7422 | 82.1747 | 89.7308 | 99.9302 | 169.3124 | 44.6932 | 90.6505 | 49.5252 | 142.0924 | 55.0997 | 75.2118 | 55.15 | 142.0625 | 55.6957 | 138.0716 | 48.3172 | 7.5022 | 69.864 | 32.5364 | 81.5495 | 0.48309 | 29.4494 | 0.49013 | 0.12132 | 0.88526 | 75.0745 | 54.0708 | 22.8037 | 57.3063 | 0.48661 | 29.4494 | 0.88526 | 82.0947 | 0.24017 | 7.6825 | 48.3172 | 0.009696 | 0.007276 | 13.3338 | 0.2443 | 0.074997 | 839.0418 | 839.0738 | 21246.6378 | 9693.9209 | 30940.5588 | 0.68669 | 13.2685 | 43.8686 | 371.2405 | 108.0216 | 11.288 | 20.6133 | 42.1705 | 371.2405 | 169.3124 | 61.0779 | 108.2345 | 111.2856 | 185.6167 | 33458.8653 | 365.9473 | 106.9437 | 12.5575 | 6.9312 | 43.8562 | 12.0322 | 12.7993 | 1383.1804 | 32075.6849 | 3.0367 | 325.4144 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 241.331 | 1.7289 | 400.301 | 239.02 | 13.1532 | 3086.62 | 110.7327 | 59.5016 | 108.8238 | 109.1332 | 95.0011 | 94.7752 | 50.9717 | 108.0595 | 46.0651 | 46.4802 | 68.0044 | 95.2862 | 113.6724 | 95.1408 | 102.1999 | 112.8433 | 194.3275 | 46.0731 | 102.7795 | 47.1303 | 146.1625 | 55.0015 | 74.8762 | 56.0703 | 145.8035 | 56.1402 | 142.3 | 49.3513 | 7.4464 | 69.8637 | 32.5364 | 94.4758 | 0.48638 | 29.3758 | 0.49141 | 0.11503 | 0.89739 | 74.7736 | 55.1327 | 21.4408 | 58.2582 | 0.4889 | 29.3758 | 0.89739 | 95.0508 | 0.21751 | 6.5502 | 49.3513 | 0.009686 | 0.007586 | 13.3946 | 0.2443 | 0.074657 | 839.0933 | 842.9508 | 19966.02 | 8411.974 | 28377.994 | 0.70357 | 13.9504 | 45.5512 | 454.2966 | 123.5612 | 12.8284 | 24.049 | 43.9554 | 454.2966 | 194.3275 | 70.5701 | 123.7574 | 117.6283 | 185.9175 | 30510.3703 | 448.75 | 122.5953 | 14.5358 | 5.5675 | 45.4042 | 13.7715 | 14.4279 | 1365.827 | 29144.5432 | 2.3852 | 354.8214 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 241.36 | 1.7303 | 400.104 | 238.926 | 13.1524 | 3082.02 | 110.7619 | 59.5988 | 108.9182 | 109.2407 | 94.9213 | 94.828 | 50.6456 | 108.0908 | 46.1452 | 46.5319 | 67.7575 | 95.2481 | 113.7912 | 95.176 | 102.2907 | 112.8093 | 194.1761 | 46.1461 | 102.8569 | 47.1713 | 146.3599 | 55.0714 | 74.878 | 56.0958 | 146.0316 | 55.8735 | 142.4527 | 49.353 | 7.4528 | 69.8638 | 32.5364 | 94.4758 | 0.48683 | 29.374 | 0.49169 | 0.12285 | 0.89876 | 74.7434 | 55.1249 | 21.4186 | 58.2237 | 0.48926 | 29.374 | 0.89876 | 95.0433 | 0.20067 | 6.6184 | 49.353 | 0.009711 | 0.007587 | 13.3949 | 0.24431 | 0.074655 | 839.4021 | 843.2775 | 19955.9269 | 8513.6581 | 28469.5851 | 0.70096 | 13.9669 | 45.6319 | 454.236 | 123.5507 | 12.7888 | 23.7385 | 44.019 | 454.236 | 194.1761 | 70.4292 | 123.7469 | 117.642 | 185.9277 | 30535.0445 | 448.75 | 122.5953 | 14.5045 | 5.1479 | 45.4977 | 13.6772 | 14.31 | 1365.1548 | 29169.8896 | 2.3962 | 353.8101 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 241.465 | 1.7258 | 399.908 | 239.129 | 13.1484 | 3085.96 | 110.7242 | 59.642 | 108.8771 | 109.2061 | 94.9061 | 94.8658 | 51.1733 | 108.0829 | 46.0834 | 46.5482 | 68.1719 | 95.3033 | 113.7412 | 95.2512 | 102.2466 | 113.1878 | 194.1778 | 46.1589 | 102.7734 | 47.2196 | 146.3295 | 55.1299 | 74.9151 | 56.1212 | 145.9555 | 56.1402 | 142.4679 | 49.3845 | 7.4541 | 69.8638 | 32.5418 | 94.4685 | 0.4847 | 29.369 | 0.49053 | 0.11864 | 0.88693 | 74.7716 | 55.2052 | 21.3663 | 58.2861 | 0.48761 | 29.369 | 0.88693 | 95.0816 | 0.22751 | 6.6453 | 49.3845 | 0.009734 | 0.007597 | 13.3983 | 0.24432 | 0.074636 | 837.8658 | 841.9488 | 19873.4374 | 8547.1366 | 28420.5739 | 0.69926 | 14.0224 | 45.6195 | 454.4177 | 123.5821 | 12.8579 | 24.1465 | 44.0254 | 454.4177 | 194.1778 | 70.3995 | 123.7783 | 117.6242 | 185.9412 | 30554.6892 | 448.8563 | 122.6139 | 14.531 | 5.7068 | 45.4665 | 13.7368 | 14.376 | 1364.4861 | 29190.2031 | 2.3895 | 353.7715 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 241.453 | 1.7332 | 400.82 | 239.049 | 13.1568 | 3086.03 | 110.7131 | 59.658 | 108.8791 | 109.231 | 94.9877 | 94.795 | 50.9986 | 108.0452 | 46.0531 | 46.5215 | 68.2484 | 95.1984 | 113.6257 | 95.0631 | 102.2613 | 112.8777 | 194.1366 | 46.1286 | 102.8473 | 47.1752 | 146.2992 | 55.1393 | 74.9262 | 56.149 | 145.9707 | 55.8735 | 142.4985 | 49.3796 | 7.4519 | 69.8635 | 32.5337 | 94.4685 | 0.48508 | 29.3694 | 0.49233 | 0.1252 | 0.90082 | 74.805 | 55.2037 | 21.4013 | 58.2926 | 0.4887 | 29.3694 | 0.90082 | 95.0111 | 0.16838 | 6.6597 | 49.3796 | 0.009737 | 0.007596 | 13.399 | 0.24432 | 0.074633 | 838.7901 | 842.9203 | 19928.1664 | 8575.7233 | 28503.8897 | 0.69914 | 14.0509 | 45.6071 | 454.2057 | 123.5454 | 12.8323 | 24.2103 | 44.0381 | 454.2057 | 194.1366 | 70.395 | 123.7416 | 117.619 | 185.9478 | 30550.5457 | 448.7804 | 122.6006 | 14.5554 | 5.5259 | 45.4728 | 13.7215 | 14.3145 | 1367.5978 | 29182.9479 | 2.3959 | 353.1266 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 241.431 | 1.7269 | 400.435 | 239.111 | 13.157 | 3083.92 | 110.6871 | 59.6684 | 108.9183 | 109.2114 | 94.9579 | 94.8281 | 51.1028 | 108.1091 | 46.1012 | 46.5802 | 68.1208 | 95.127 | 113.53 | 95.0782 | 102.273 | 112.8697 | 194.0446 | 46.166 | 102.8984 | 47.1806 | 146.3903 | 55.1582 | 74.9318 | 56.1374 | 146.0316 | 56.0513 | 142.5901 | 49.3945 | 7.4601 | 69.8638 | 32.5418 | 94.4467 | 0.4805 | 29.3692 | 0.48534 | 0.10969 | 0.8867 | 74.7813 | 55.2093 | 21.372 | 58.3029 | 0.48292 | 29.3692 | 0.8867 | 94.9978 | 0.13361 | 6.6637 | 49.3945 | 0.009744 | 0.0076 | 13.3984 | 0.24433 | 0.074636 | 833.7843 | 837.8516 | 19782.8973 | 8534.4649 | 28317.3622 | 0.69861 | 14.0241 | 45.6444 | 454.448 | 123.5874 | 12.9003 | 24.0445 | 44.0763 | 454.448 | 194.0446 | 70.2611 | 123.7836 | 117.6067 | 185.9435 | 30587.931 | 448.9929 | 122.6378 | 14.5287 | 5.6051 | 45.4977 | 13.7195 | 14.376 | 1366.2842 | 29221.6467 | 2.3819 | 353.3313 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 244.671 | 1.7179 | 400.972 | 242.391 | 12.9958 | 3075.8 | 113.8897 | 68.0882 | 111.9431 | 112.2699 | 96.1144 | 95.924 | 64.1183 | 111.5438 | 56.4509 | 56.9728 | 74.0129 | 96.3796 | 117.1833 | 96.0478 | 105.0028 | 115.9177 | 181.7685 | 56.4897 | 106.8122 | 58.1093 | 171.5551 | 65.0148 | 87.329 | 65.6852 | 172.4314 | 66.3645 | 167.0752 | 59.4507 | 9.1435 | 69.86 | 33.9418 | 95.1415 | 0.46157 | 29.3586 | 0.47544 | 0.11442 | 0.85603 | 87.9083 | 64.9291 | 24.7791 | 68.5878 | 0.46851 | 29.3586 | 0.85603 | 96.1165 | 0.19237 | 6.4641 | 59.4507 | 0.013919 | 0.011035 | 13.6964 | 0.24618 | 0.073012 | 812.0606 | 834.171 | 22586.9538 | 11181.9593 | 33768.9131 | 0.66887 | 12.767 | 55.3211 | 454.3117 | 123.5638 | 9.6741 | 20.3326 | 53.6803 | 454.3117 | 181.7685 | 58.0085 | 123.76 | 119.1316 | 186.2649 | 36830.0303 | 445.6073 | 122.0439 | 10.5002 | 8.48 | 55.6383 | 10.1009 | 11.2939 | 1368.1165 | 35461.9138 | 2.8466 | 288.5709 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 245.052 | 1.7189 | 401.625 | 242.712 | 12.9983 | 3077.39 | 113.8513 | 68.1338 | 112.064 | 112.3519 | 96.0158 | 95.7924 | 63.8398 | 111.6694 | 56.3341 | 56.9363 | 73.9405 | 96.2754 | 117.4406 | 95.8867 | 104.9061 | 115.7936 | 182.0522 | 56.4358 | 106.6832 | 58.0484 | 171.4488 | 65.0091 | 87.2604 | 65.6991 | 172.2793 | 66.3645 | 167.0141 | 59.4192 | 9.1385 | 69.86 | 34.1296 | 95.2543 | 0.46882 | 29.3597 | 0.48302 | 0.12343 | 0.88632 | 87.8048 | 64.8817 | 24.7231 | 68.493 | 0.47592 | 29.3597 | 0.88632 | 95.9926 | 0.20959 | 6.49 | 59.4192 | 0.013916 | 0.011022 | 13.6946 | 0.24618 | 0.073021 | 818.5699 | 840.7516 | 22717.8066 | 11309.6313 | 34027.4379 | 0.66763 | 12.8512 | 55.2826 | 454.7206 | 123.6346 | 9.7833 | 20.2828 | 53.6577 | 454.7206 | 182.0522 | 58.2215 | 123.8307 | 119.1131 | 186.2855 | 36831.1217 | 446.1083 | 122.132 | 10.4626 | 8.2565 | 55.5833 | 10.068 | 11.2827 | 1370.3445 | 35460.7772 | 2.8666 | 288.6741 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 244.816 | 1.7187 | 400.342 | 242.544 | 12.9886 | 3075.63 | 113.9151 | 68.0568 | 112.0108 | 112.2857 | 95.8191 | 95.7515 | 63.9333 | 111.6108 | 56.348 | 56.9118 | 73.9811 | 96.1226 | 117.1721 | 95.9265 | 104.9718 | 115.7806 | 182.0289 | 56.4427 | 106.8305 | 58.1986 | 171.4184 | 65.0469 | 87.2771 | 65.6852 | 172.2185 | 66.2756 | 166.9225 | 59.4075 | 9.1375 | 69.86 | 34.143 | 95.2507 | 0.46905 | 29.3595 | 0.481 | 0.12218 | 0.87549 | 87.8048 | 64.8513 | 24.7535 | 68.4542 | 0.47502 | 29.3595 | 0.87549 | 95.9049 | 0.16201 | 6.5393 | 59.4075 | 0.013935 | 0.011017 | 13.6933 | 0.24619 | 0.073029 | 817.836 | 839.9135 | 22727.9768 | 11390.5981 | 34118.5749 | 0.66615 | 12.7853 | 55.2715 | 454.5086 | 123.5979 | 9.6828 | 20.3572 | 53.6238 | 454.5086 | 182.0289 | 58.2349 | 123.794 | 119.1438 | 186.2668 | 36800.3913 | 445.8199 | 122.0813 | 10.4705 | 8.3719 | 55.5613 | 10.0705 | 11.3122 | 1365.9669 | 35434.4244 | 2.8768 | 287.6448 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 244.709 | 1.7206 | 401.788 | 242.45 | 13.0006 | 3074.3 | 113.8183 | 68.0266 | 111.9888 | 112.2669 | 95.9292 | 95.7423 | 64.0212 | 111.5405 | 56.3459 | 56.8922 | 74.0805 | 96.2534 | 117.361 | 96.0708 | 104.8811 | 116.0147 | 182.0533 | 56.4231 | 106.6976 | 58.3048 | 171.2665 | 64.9563 | 87.2511 | 65.6991 | 172.0816 | 66.3645 | 166.8462 | 59.4092 | 9.1348 | 69.8602 | 34.135 | 95.2398 | 0.46294 | 29.3593 | 0.4763 | 0.12743 | 0.86908 | 87.785 | 64.8754 | 24.7096 | 68.4835 | 0.46962 | 29.3593 | 0.86908 | 95.9989 | 0.21652 | 6.4471 | 59.4092 | 0.01389 | 0.011018 | 13.6941 | 0.24617 | 0.073024 | 813.1033 | 835.1026 | 22550.6365 | 11148.4713 | 33699.1077 | 0.66918 | 12.8102 | 55.2164 | 454.448 | 123.5874 | 9.769 | 20.4849 | 53.5956 | 454.448 | 182.0533 | 58.2698 | 123.7836 | 119.0973 | 186.2702 | 36816.6575 | 445.7743 | 122.0733 | 10.5328 | 8.5094 | 55.5118 | 10.0845 | 11.3205 | 1370.9007 | 35445.7569 | 2.8413 | 289.54 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 244.905 | 1.7214 | 401.716 | 242.353 | 12.9952 | 3074.5 | 113.7834 | 68.0136 | 111.9636 | 112.2514 | 95.7544 | 95.6868 | 64.0004 | 111.6544 | 56.3599 | 56.8992 | 73.9316 | 96.1305 | 117.2704 | 95.9478 | 104.8745 | 115.9888 | 182.0126 | 56.4196 | 106.7369 | 57.9309 | 171.3121 | 65.0167 | 87.2733 | 65.6575 | 172.1577 | 66.1867 | 166.9683 | 59.4109 | 9.1348 | 69.8594 | 34.1618 | 95.2434 | 0.46943 | 29.3595 | 0.48207 | 0.1106 | 0.86763 | 87.7141 | 64.8662 | 24.648 | 68.3789 | 0.47575 | 29.3595 | 0.86763 | 95.8799 | 0.20037 | 6.5058 | 59.4109 | 0.01392 | 0.011019 | 13.6907 | 0.24618 | 0.073043 | 818.5445 | 840.4809 | 22649.8139 | 11336.9251 | 33986.739 | 0.66643 | 12.7807 | 55.233 | 454.2814 | 123.5585 | 9.7752 | 20.2908 | 53.6408 | 454.2814 | 182.0126 | 58.2579 | 123.7547 | 119.0804 | 186.2632 | 36822.0309 | 445.4859 | 122.0226 | 10.3681 | 8.4611 | 55.5394 | 10.059 | 11.3071 | 1370.655 | 35451.3759 | 2.8655 | 289.0108 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 241.632 | 1.7076 | 396.777 | 239.361 | 12.8587 | 3016.43 | 112.0337 | 66.6392 | 110.204 | 110.5274 | 94.3785 | 94.5343 | 62.1687 | 109.8255 | 54.8105 | 55.2071 | 72.5353 | 94.9826 | 115.706 | 94.959 | 103.4761 | 114.5508 | 181.7413 | 54.849 | 105.0614 | 56.2959 | 167.1357 | 63.8334 | 84.512 | 64.9453 | 167.7171 | 65.2977 | 162.8468 | 57.8604 | 8.8583 | 69.8598 | 35.1461 | 93.9591 | 0.46882 | 29.3624 | 0.48033 | 0.12144 | 0.87747 | 84.8415 | 63.2253 | 23.4162 | 66.6305 | 0.47457 | 29.3624 | 0.87747 | 94.7136 | 0.30387 | 6.873 | 57.8604 | 0.013345 | 0.010412 | 13.6398 | 0.24593 | 0.073315 | 819.0626 | 837.8874 | 21519.8414 | 11466.9554 | 32986.7968 | 0.65238 | 12.9365 | 53.7027 | 446.362 | 122.1766 | 10.1429 | 20.4342 | 52.101 | 446.362 | 181.7413 | 59.3663 | 122.375 | 118.2442 | 186.2086 | 36122.8505 | 438.32 | 120.7536 | 10.9281 | 8.2512 | 53.9175 | 10.5496 | 11.6492 | 1353.8031 | 34769.0474 | 2.8325 | 297.9601 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 242.301 | 1.716 | 397.562 | 240.033 | 12.8392 | 3018.35 | 112.0693 | 66.6115 | 110.2298 | 110.5664 | 94.5476 | 94.4115 | 62.1575 | 109.802 | 54.8063 | 55.2344 | 72.8328 | 95.0884 | 115.9062 | 94.7252 | 103.4853 | 114.2942 | 181.8687 | 54.8658 | 105.0968 | 56.1655 | 167.2268 | 63.8447 | 84.512 | 64.9383 | 167.7932 | 65.2977 | 162.8773 | 57.8604 | 8.8583 | 69.8602 | 35.1622 | 93.9446 | 0.46767 | 29.3624 | 0.47862 | 0.11964 | 0.87823 | 84.8224 | 63.2344 | 23.388 | 66.6527 | 0.47315 | 29.3624 | 0.87823 | 94.6932 | 0.2931 | 6.8843 | 57.8604 | 0.01335 | 0.010412 | 13.6403 | 0.24593 | 0.073312 | 817.8022 | 836.6312 | 21461.9456 | 11470.3485 | 32932.2941 | 0.6517 | 12.8751 | 53.7364 | 446.1651 | 122.142 | 10.0727 | 20.7202 | 52.1126 | 446.1651 | 181.8687 | 59.5282 | 122.3404 | 118.2612 | 186.1941 | 36106.1464 | 438.2289 | 120.7374 | 10.9353 | 8.212 | 53.9455 | 10.5075 | 11.5756 | 1356.4815 | 34749.6648 | 2.8256 | 297.994 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 242.641 | 1.7124 | 397.571 | 240.143 | 12.8321 | 3020 | 112.0872 | 66.5924 | 110.2444 | 110.5972 | 94.5525 | 94.3999 | 62.1236 | 109.8418 | 54.7965 | 55.2702 | 72.7759 | 95.2121 | 115.7611 | 94.7592 | 103.5354 | 114.5605 | 181.8896 | 54.863 | 105.0384 | 56.0541 | 167.1357 | 63.8787 | 84.525 | 64.9638 | 167.7171 | 65.3866 | 162.801 | 57.8637 | 8.8656 | 69.8604 | 35.1381 | 93.9228 | 0.46622 | 29.3617 | 0.47883 | 0.11845 | 0.87167 | 84.7995 | 63.2323 | 23.3672 | 66.5913 | 0.47253 | 29.3617 | 0.87167 | 94.7309 | 0.35298 | 6.915 | 57.8637 | 0.013366 | 0.010414 | 13.6388 | 0.24593 | 0.07332 | 817.3084 | 836.0338 | 21432.3221 | 11521.91 | 32954.2321 | 0.65037 | 12.8897 | 53.7027 | 446.0591 | 122.1234 | 10.0362 | 20.6921 | 52.0838 | 446.0591 | 181.8896 | 59.5678 | 122.3218 | 118.2696 | 186.1959 | 36132.4519 | 438.1378 | 120.7211 | 10.8793 | 8.2061 | 53.9175 | 10.4767 | 11.5262 | 1356.5123 | 34775.9396 | 2.8261 | 297.6158 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 242.514 | 1.7166 | 399.268 | 240.129 | 12.8555 | 3020.47 | 112.1132 | 66.6062 | 110.2347 | 110.5386 | 94.6785 | 94.4894 | 62.0396 | 109.8185 | 54.7398 | 55.2275 | 72.6635 | 95.1251 | 115.7573 | 94.7453 | 103.5644 | 114.6604 | 181.7903 | 54.8309 | 105.2018 | 56.0045 | 167.1509 | 63.873 | 84.512 | 64.936 | 167.7628 | 65.3866 | 162.8468 | 57.8604 | 8.8734 | 69.86 | 35.1542 | 93.9591 | 0.47317 | 29.3619 | 0.48396 | 0.12215 | 0.88304 | 84.8336 | 63.2149 | 23.4187 | 66.679 | 0.47857 | 29.3619 | 0.88304 | 94.7596 | 0.2667 | 6.9126 | 57.8604 | 0.013364 | 0.010412 | 13.6415 | 0.24593 | 0.073306 | 822.4792 | 841.4892 | 21614.4602 | 11589.1016 | 33203.5618 | 0.65097 | 12.8979 | 53.7083 | 446.5588 | 122.2112 | 10.0979 | 20.5625 | 52.101 | 446.5588 | 181.7903 | 59.3808 | 122.4095 | 118.282 | 186.1985 | 36158.9468 | 438.4414 | 120.7752 | 10.9568 | 8.1054 | 53.9343 | 10.5406 | 11.6726 | 1362.3024 | 34796.6444 | 2.8457 | 297.2498 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 243.409 | 1.7184 | 399.842 | 241.054 | 12.8448 | 3027.39 | 112.1165 | 66.62 | 110.3128 | 110.6298 | 94.7482 | 94.5855 | 62.2028 | 109.8609 | 54.7433 | 55.2451 | 72.7855 | 95.0353 | 115.8319 | 94.772 | 103.5348 | 114.398 | 181.799 | 54.8625 | 105.1789 | 56.2112 | 167.1964 | 63.8787 | 84.5065 | 64.9383 | 167.7323 | 65.4755 | 162.8773 | 57.8488 | 8.8693 | 69.8606 | 35.1381 | 93.9737 | 0.46813 | 29.3622 | 0.47749 | 0.1175 | 0.86732 | 84.9012 | 63.2416 | 23.4596 | 66.6779 | 0.47281 | 29.3622 | 0.86732 | 94.7852 | 0.18617 | 6.9299 | 57.8488 | 0.013366 | 0.010408 | 13.6406 | 0.24593 | 0.073311 | 817.5015 | 836.3393 | 21521.6108 | 11546.6049 | 33068.2157 | 0.65082 | 12.8949 | 53.7252 | 446.5134 | 122.2032 | 10.0867 | 20.6729 | 52.1126 | 446.5134 | 181.799 | 59.3975 | 122.4015 | 118.2836 | 186.1988 | 36141.4669 | 438.4414 | 120.7752 | 10.9144 | 8.2798 | 53.9231 | 10.4624 | 11.5734 | 1364.2609 | 34777.206 | 2.8279 | 296.66 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 244.312 | 1.7229 | 400.768 | 242.072 | 12.8832 | 3045.9 | 112.6354 | 66.9764 | 110.7438 | 111.0478 | 95.1044 | 94.8884 | 62.5651 | 110.3283 | 55.0777 | 55.6179 | 73.051 | 95.4688 | 116.2186 | 95.1794 | 103.9079 | 114.8299 | 182.4364 | 55.1829 | 105.5309 | 56.717 | 168.1076 | 64.4165 | 84.831 | 65.3268 | 168.7056 | 65.4755 | 163.7321 | 58.2057 | 8.9169 | 69.8596 | 35.3714 | 94.3666 | 0.46829 | 29.363 | 0.48027 | 0.12068 | 0.87472 | 85.1147 | 63.5856 | 23.3291 | 66.9355 | 0.47428 | 29.363 | 0.87472 | 95.1603 | 0.23985 | 7.1108 | 58.2057 | 0.013624 | 0.010544 | 13.6484 | 0.24605 | 0.073269 | 818.5428 | 837.8833 | 21454.5749 | 12037.2687 | 33491.8436 | 0.64059 | 12.915 | 54.0614 | 449.3753 | 122.7047 | 10.0692 | 20.6168 | 52.4343 | 449.3753 | 182.4364 | 59.5342 | 122.9022 | 118.5308 | 186.2257 | 36217.6519 | 441.2197 | 121.269 | 10.9407 | 8.2838 | 54.2813 | 10.5252 | 11.6569 | 1367.4204 | 34850.2315 | 2.8479 | 293.2808 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 244.606 | 1.7242 | 402.337 | 242.117 | 12.8915 | 3047.5 | 112.6215 | 66.9858 | 110.8177 | 111.1022 | 94.9211 | 94.8809 | 62.5534 | 110.3793 | 55.0834 | 55.6622 | 73.1683 | 95.4676 | 116.1592 | 95.308 | 103.9922 | 114.8579 | 182.5225 | 55.2237 | 105.6576 | 56.4391 | 168.1684 | 64.4354 | 84.8069 | 65.299 | 168.7816 | 65.6533 | 163.839 | 58.1858 | 8.9233 | 69.8604 | 35.3687 | 94.3884 | 0.46836 | 29.3639 | 0.48122 | 0.12053 | 0.87602 | 85.1804 | 63.6031 | 23.3774 | 66.9543 | 0.47479 | 29.3639 | 0.87602 | 95.1444 | 0.28897 | 7.1496 | 58.1858 | 0.013633 | 0.010536 | 13.6484 | 0.24605 | 0.073269 | 818.9871 | 838.3401 | 21512.111 | 12109.1692 | 33621.2802 | 0.63984 | 12.902 | 54.0837 | 449.6176 | 122.747 | 10.1255 | 20.694 | 52.4744 | 449.6176 | 182.5225 | 59.578 | 122.9445 | 118.5241 | 186.2236 | 36246.1149 | 441.4171 | 121.304 | 10.9247 | 8.2442 | 54.3092 | 10.4863 | 11.6448 | 1372.7738 | 34873.3411 | 2.8563 | 292.3102 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 244.481 | 1.7203 | 400.743 | 242.305 | 12.8699 | 3045.06 | 112.5533 | 67.0376 | 110.769 | 111.1186 | 94.9511 | 94.9704 | 62.5985 | 110.3923 | 55.0694 | 55.6026 | 72.9753 | 95.4875 | 116.1851 | 95.2847 | 103.9955 | 114.9777 | 182.2815 | 55.1746 | 105.6051 | 56.418 | 168.138 | 64.4449 | 84.8199 | 65.3407 | 168.7512 | 65.7422 | 163.8085 | 58.214 | 8.9173 | 69.8604 | 35.4331 | 94.4176 | 0.46935 | 29.3648 | 0.48128 | 0.1132 | 0.8645 | 85.146 | 63.598 | 23.348 | 66.9646 | 0.47531 | 29.3648 | 0.8645 | 95.1734 | 0.25929 | 7.1308 | 58.214 | 0.013637 | 0.010547 | 13.6477 | 0.24605 | 0.073272 | 819.4672 | 838.7874 | 21497.5226 | 12091.2845 | 33588.8072 | 0.64002 | 12.965 | 54.0726 | 449.1027 | 122.657 | 10.1037 | 20.5123 | 52.4629 | 449.1027 | 182.2815 | 59.4268 | 122.8547 | 118.4916 | 186.24 | 36248.1088 | 440.9768 | 121.2259 | 10.8336 | 8.3005 | 54.298 | 10.4569 | 11.5384 | 1367.3351 | 34880.7737 | 2.8569 | 292.7644 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 244.413 | 1.7267 | 401.864 | 242.12 | 12.8851 | 3047.01 | 112.5542 | 67.0592 | 110.8155 | 111.0772 | 94.9818 | 94.8587 | 62.7219 | 110.3551 | 55.103 | 55.6607 | 72.6248 | 95.4163 | 116.1902 | 95.2767 | 103.9776 | 114.8565 | 182.4283 | 55.2152 | 105.6103 | 56.42 | 168.1228 | 64.426 | 84.818 | 65.343 | 168.736 | 65.7422 | 163.7474 | 58.2289 | 8.9164 | 69.8604 | 35.4143 | 94.3957 | 0.47134 | 29.3654 | 0.48137 | 0.12462 | 0.8848 | 85.1741 | 63.5972 | 23.3769 | 66.9544 | 0.47635 | 29.3654 | 0.8848 | 95.1334 | 0.25755 | 7.097 | 58.2289 | 0.013628 | 0.010552 | 13.6483 | 0.24605 | 0.073269 | 820.3512 | 839.7298 | 21545.1069 | 12045.7056 | 33590.8124 | 0.6414 | 12.9922 | 54.067 | 449.3299 | 122.6967 | 10.1425 | 20.1848 | 52.44 | 449.3299 | 182.4283 | 59.534 | 122.8943 | 118.492 | 186.247 | 36247.9167 | 441.0527 | 121.2394 | 10.8843 | 8.4295 | 54.2924 | 10.4239 | 11.6196 | 1371.16 | 34876.7568 | 2.8545 | 293.0627 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 244.314 | 1.7219 | 402.442 | 242.017 | 12.8958 | 3048.24 | 112.62 | 67.029 | 110.7707 | 111.0649 | 94.976 | 94.9556 | 62.7581 | 110.3076 | 55.0834 | 55.6412 | 73.0701 | 95.3978 | 116.1592 | 95.2548 | 104.0087 | 114.8287 | 182.3105 | 55.1641 | 105.6084 | 56.4951 | 168.1228 | 64.4241 | 84.8236 | 65.3083 | 168.7512 | 65.4755 | 163.7169 | 58.214 | 8.9155 | 69.8602 | 35.4036 | 94.3994 | 0.46722 | 29.3663 | 0.48024 | 0.11463 | 0.87083 | 85.1389 | 63.6016 | 23.3373 | 66.9088 | 0.47373 | 29.3663 | 0.87083 | 95.146 | 0.21632 | 7.1101 | 58.214 | 0.013626 | 0.010546 | 13.6458 | 0.24605 | 0.073283 | 818.1415 | 837.3158 | 21451.6336 | 12031.7728 | 33483.4065 | 0.64067 | 12.962 | 54.067 | 449.5419 | 122.7338 | 10.1137 | 20.6416 | 52.4285 | 449.5419 | 182.3105 | 59.3792 | 122.9313 | 118.5234 | 186.2388 | 36223.0125 | 441.3564 | 121.2932 | 10.9857 | 8.4601 | 54.298 | 10.5225 | 11.6688 | 1373.1321 | 34849.8804 | 2.8439 | 293.2108 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 243.092 | 1.7167 | 398.647 | 239.914 | 16.4975 | 3888.29 | 129.7992 | 71.61 | 127.8271 | 128.1209 | 111.5477 | 111.2846 | 65.5275 | 127.1773 | 58.0352 | 58.3653 | 79.8445 | 111.3574 | 132.1866 | 111.1298 | 119.1715 | 131.1032 | 214.7466 | 57.8407 | 120.078 | 59.0473 | 176.3086 | 65.3828 | 84.8143 | 67.2299 | 176.4613 | 66.7202 | 172.4027 | 60.2807 | 8.91 | 69.8602 | 35.9963 | 110.3889 | 0.46302 | 29.3901 | 0.47456 | 0.1176 | 0.85633 | 85.2475 | 65.612 | 21.4355 | 68.3004 | 0.46879 | 29.3901 | 0.85633 | 111.3299 | 0.17344 | 6.0021 | 60.2807 | 0.014087 | 0.01136 | 13.6769 | 0.24625 | 0.073116 | 812.8906 | 833.8397 | 19591.727 | 10581.9145 | 30173.6414 | 0.6493 | 14.5827 | 57.0273 | 576.1476 | 142.7422 | 12.943 | 24.2165 | 55.6279 | 576.1476 | 214.7466 | 71.8593 | 142.8873 | 127.2036 | 186.868 | 31896.6373 | 567.8529 | 141.5455 | 14.3681 | 8.446 | 57.0815 | 13.7184 | 14.6213 | 1360.1836 | 30536.4538 | 2.0629 | 323.285 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 242.938 | 1.7188 | 398.497 | 239.776 | 16.483 | 3885.22 | 129.577 | 71.683 | 127.86 | 128.1792 | 111.3993 | 111.1137 | 65.3661 | 127.1241 | 58.0677 | 58.3838 | 79.9564 | 111.3877 | 132.3776 | 111.2351 | 119.2015 | 131.1863 | 214.5696 | 57.8627 | 120.0179 | 59.0274 | 176.4605 | 65.4469 | 84.8458 | 67.2345 | 176.6134 | 66.6313 | 172.7232 | 60.3421 | 8.9027 | 69.8602 | 35.9856 | 110.3889 | 0.47141 | 29.3904 | 0.48228 | 0.12749 | 0.89311 | 85.2542 | 65.6343 | 21.4199 | 68.345 | 0.47685 | 29.3904 | 0.89311 | 111.284 | 0.13593 | 6.0048 | 60.3421 | 0.014119 | 0.011385 | 13.6797 | 0.24627 | 0.073101 | 819.8291 | 841.1286 | 19746.6803 | 10698.6146 | 30445.2949 | 0.6486 | 14.6018 | 57.0812 | 574.9664 | 142.5727 | 12.9957 | 24.2127 | 55.7437 | 574.9664 | 214.5696 | 71.8512 | 142.7184 | 127.0845 | 186.8766 | 31938.6374 | 566.7295 | 141.3823 | 14.2582 | 8.2306 | 57.1355 | 13.5223 | 14.3934 | 1359.6718 | 30578.9657 | 2.083 | 323.1353 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 242.921 | 1.7118 | 398.561 | 239.752 | 16.5082 | 3890.49 | 129.6512 | 71.6839 | 127.8481 | 128.1323 | 111.5788 | 110.9069 | 65.3627 | 127.1273 | 58.0572 | 58.3977 | 79.9463 | 111.632 | 132.2984 | 111.1862 | 119.2949 | 131.0568 | 214.6073 | 57.8487 | 120.108 | 59.0902 | 176.3693 | 65.3998 | 84.8421 | 67.2044 | 176.583 | 66.7202 | 172.6164 | 60.3388 | 8.9086 | 69.86 | 36.0258 | 110.4326 | 0.46859 | 29.3914 | 0.47926 | 0.12804 | 0.8716 | 85.2558 | 65.6276 | 21.4281 | 68.3399 | 0.47393 | 29.3914 | 0.8716 | 111.326 | 0.34288 | 5.961 | 60.3388 | 0.014095 | 0.011384 | 13.6784 | 0.24626 | 0.073108 | 817.3282 | 838.4834 | 19690.6813 | 10578.9039 | 30269.5852 | 0.65051 | 14.6351 | 57.0489 | 575.1027 | 142.5922 | 12.941 | 24.2412 | 55.7051 | 575.1027 | 214.6073 | 71.8694 | 142.7379 | 127.1242 | 186.8837 | 31942.5271 | 566.8509 | 141.3999 | 14.2727 | 8.238 | 57.1247 | 13.5518 | 14.4599 | 1359.8901 | 30582.637 | 2.0684 | 324.0196 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 243.123 | 1.725 | 400.451 | 240.107 | 16.4758 | 3887.23 | 129.8854 | 71.6718 | 127.9133 | 128.2293 | 111.6939 | 111.2848 | 65.3687 | 127.069 | 58.0738 | 58.4318 | 79.8884 | 111.5465 | 132.0506 | 111.2832 | 119.4294 | 131.3403 | 214.5555 | 57.8863 | 120.2939 | 59.0336 | 176.4908 | 65.3828 | 84.8384 | 67.2021 | 176.6438 | 66.5424 | 172.6011 | 60.3537 | 8.9292 | 69.86 | 36.0017 | 110.4653 | 0.46722 | 29.3915 | 0.47746 | 0.11411 | 0.86854 | 85.2435 | 65.6178 | 21.4258 | 68.3961 | 0.47234 | 29.3915 | 0.86854 | 111.4521 | 0.20324 | 5.929 | 60.3537 | 0.014086 | 0.01139 | 13.6793 | 0.24625 | 0.073103 | 815.9201 | 837.0902 | 19652.7657 | 10503.5513 | 30156.317 | 0.6517 | 14.5798 | 57.092 | 575.7387 | 142.6835 | 12.7981 | 24.1888 | 55.6996 | 575.7387 | 214.5555 | 71.7266 | 142.8289 | 127.2498 | 186.8713 | 31942.4478 | 567.443 | 141.4859 | 14.4169 | 8.2224 | 57.1463 | 13.5727 | 14.4542 | 1366.3388 | 30576.109 | 2.0613 | 324.6763 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 243.184 | 1.7174 | 400.554 | 239.934 | 16.4742 | 3885.21 | 129.7394 | 71.6725 | 127.9107 | 128.2554 | 111.425 | 110.9026 | 65.3325 | 127.1409 | 58.0582 | 58.3987 | 79.7859 | 111.6036 | 132.0554 | 111.1969 | 119.299 | 131.4494 | 214.6054 | 57.8637 | 120.0799 | 59.0772 | 176.4301 | 65.3865 | 84.8514 | 67.2229 | 176.659 | 66.6313 | 172.6469 | 60.3521 | 8.9128 | 69.8596 | 35.9776 | 110.4726 | 0.46531 | 29.391 | 0.47587 | 0.11317 | 0.859 | 85.2531 | 65.6342 | 21.4189 | 68.3589 | 0.47059 | 29.391 | 0.859 | 111.282 | 0.30282 | 5.9345 | 60.3521 | 0.014088 | 0.011389 | 13.6782 | 0.24626 | 0.073109 | 814.4273 | 835.4932 | 19611.0219 | 10494.5316 | 30105.5535 | 0.65141 | 14.6021 | 57.0705 | 575.2844 | 142.6183 | 12.8789 | 24.0698 | 55.7161 | 575.2844 | 214.6054 | 71.8414 | 142.7639 | 127.1715 | 186.876 | 31927.9164 | 566.9572 | 141.4154 | 14.2745 | 8.1808 | 57.1517 | 13.5047 | 14.3629 | 1366.6902 | 30561.2262 | 2.0588 | 324.6287 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 237.209 | 1.6965 | 388.666 | 234.074 | 16.3297 | 3765.71 | 127.7069 | 70.3138 | 125.8614 | 126.1588 | 109.2703 | 108.8602 | 63.9767 | 125.2016 | 57.0912 | 57.393 | 78.5757 | 109.4548 | 130.1611 | 109.1243 | 117.2083 | 129.3118 | 211.2322 | 56.868 | 117.9663 | 58.0017 | 173.7268 | 64.1995 | 84.1745 | 65.6413 | 173.8457 | 65.1198 | 169.8687 | 59.2532 | 8.7676 | 69.8598 | 35.6664 | 108.5044 | 0.46599 | 29.4089 | 0.47844 | 0.11525 | 0.85794 | 84.462 | 64.4722 | 21.7898 | 67.4251 | 0.47222 | 29.4089 | 0.85794 | 109.1774 | 0.25102 | 5.8464 | 59.2532 | 0.013498 | 0.010937 | 13.6421 | 0.24599 | 0.073303 | 816.9378 | 835.8537 | 19966.9721 | 9988.2355 | 29955.2076 | 0.66656 | 14.2088 | 56.105 | 558.4309 | 140.1687 | 12.4618 | 23.8684 | 54.7073 | 558.4309 | 211.2322 | 70.9088 | 140.3234 | 126.09 | 186.7076 | 31888.3211 | 550.5303 | 138.9997 | 13.7981 | 7.8291 | 56.1477 | 13.1382 | 14.0099 | 1326.1284 | 30562.1927 | 2.1133 | 327.2638 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 237.266 | 1.7035 | 387.67 | 234.036 | 16.3273 | 3766.86 | 127.6973 | 70.3344 | 125.9349 | 126.1971 | 109.3322 | 108.8764 | 63.9871 | 125.1888 | 57.0737 | 57.386 | 78.4579 | 109.3241 | 129.7957 | 109.1668 | 117.2147 | 128.8903 | 211.2757 | 56.861 | 118.0921 | 57.9773 | 173.7116 | 64.1165 | 84.1467 | 65.6459 | 173.8305 | 65.1198 | 169.9755 | 59.2382 | 8.764 | 69.86 | 35.6557 | 108.5044 | 0.46538 | 29.4089 | 0.47663 | 0.11909 | 0.86877 | 84.5098 | 64.4633 | 21.8464 | 67.4282 | 0.47101 | 29.4089 | 0.86877 | 109.1749 | 0.21304 | 5.7783 | 59.2382 | 0.013458 | 0.010931 | 13.6426 | 0.24597 | 0.0733 | 815.8682 | 834.7919 | 19987.1012 | 9843.0623 | 29830.1635 | 0.67003 | 14.2349 | 56.0995 | 558.8852 | 140.2355 | 12.5382 | 23.7115 | 54.7463 | 558.8852 | 211.2757 | 70.8857 | 140.39 | 126.085 | 186.7143 | 31881.2242 | 550.8491 | 139.0471 | 13.8583 | 7.8449 | 56.1422 | 13.1122 | 14.0384 | 1322.73 | 30558.4942 | 2.1044 | 328.2053 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 236.695 | 1.6964 | 385.373 | 233.419 | 16.5134 | 3800.92 | 128.3014 | 70.0519 | 126.4022 | 126.7315 | 110.0689 | 109.8433 | 63.726 | 125.6937 | 56.9539 | 57.3734 | 78.3591 | 110.1626 | 130.5623 | 109.9807 | 117.8978 | 129.486 | 212.3693 | 56.8596 | 118.6978 | 57.9156 | 173.6661 | 63.3673 | 85.3465 | 64.8528 | 173.8 | 64.4086 | 170.2808 | 59.1038 | 8.7548 | 69.8591 | 35.9722 | 109.1192 | 0.46584 | 29.391 | 0.4759 | 0.11121 | 0.86725 | 85.6459 | 64.5079 | 22.938 | 67.94 | 0.47087 | 29.391 | 0.86725 | 110.0139 | 0.13583 | 5.1635 | 59.1038 | 0.013111 | 0.010885 | 13.6635 | 0.24582 | 0.073188 | 815.1168 | 835.3014 | 20910.1265 | 8666.2203 | 29576.3468 | 0.70699 | 13.9687 | 56.0831 | 563.5036 | 140.9123 | 12.6108 | 23.5014 | 54.8577 | 563.5036 | 212.3693 | 71.305 | 141.0643 | 126.4047 | 186.6406 | 31641.2551 | 555.4492 | 139.7291 | 14.0354 | 7.5948 | 56.1313 | 13.3269 | 14.1807 | 1314.8927 | 30326.3625 | 2.0706 | 330.717 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 236.795 | 1.6984 | 386.491 | 233.576 | 16.5335 | 3807.14 | 128.1541 | 70.1303 | 126.3603 | 126.629 | 109.8993 | 109.5698 | 63.702 | 125.6427 | 56.9471 | 57.3631 | 78.5107 | 110.0975 | 130.4259 | 109.8666 | 117.772 | 129.8092 | 212.4074 | 56.8458 | 118.5464 | 57.9892 | 173.5446 | 63.3616 | 85.3187 | 64.8551 | 173.724 | 64.7642 | 169.7923 | 59.0905 | 8.7484 | 69.8589 | 35.9615 | 109.0683 | 0.45714 | 29.3912 | 0.46967 | 0.11668 | 0.84969 | 85.665 | 64.489 | 22.976 | 67.8568 | 0.46341 | 29.3912 | 0.84969 | 109.8583 | 0.21769 | 5.1711 | 59.0905 | 0.013109 | 0.010879 | 13.6608 | 0.24582 | 0.073202 | 808.6507 | 828.5115 | 20778.312 | 8607.4885 | 29385.8005 | 0.70709 | 14.0909 | 56.0395 | 563.2765 | 140.8791 | 12.725 | 23.8314 | 54.6794 | 563.2765 | 212.4074 | 71.3761 | 141.0312 | 126.3266 | 186.6712 | 31675.143 | 555.2215 | 139.6954 | 14.0528 | 7.598 | 56.104 | 13.3352 | 14.2501 | 1318.7073 | 30356.4357 | 2.0537 | 330.221 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 236.748 | 1.7025 | 388.464 | 233.567 | 16.5208 | 3803.92 | 128.1855 | 70.1263 | 126.3661 | 126.6604 | 109.8955 | 109.6798 | 63.7996 | 125.7168 | 56.9512 | 57.3743 | 78.4911 | 110.1796 | 130.8678 | 109.9455 | 117.7532 | 129.7465 | 212.2777 | 56.8849 | 118.4986 | 57.9374 | 173.5294 | 63.356 | 85.3076 | 64.8689 | 173.6784 | 64.4975 | 169.7466 | 59.0888 | 8.7429 | 69.8589 | 35.991 | 109.0792 | 0.46126 | 29.3903 | 0.47245 | 0.11146 | 0.87251 | 85.6399 | 64.5025 | 22.9374 | 67.9113 | 0.46686 | 29.3903 | 0.87251 | 109.9251 | 0.20514 | 5.1671 | 59.0888 | 0.013106 | 0.010879 | 13.6632 | 0.24582 | 0.073189 | 811.61 | 831.6919 | 20819.4804 | 8631.5447 | 29451.0252 | 0.70692 | 14.0923 | 56.034 | 563.2462 | 140.8747 | 12.6891 | 23.8285 | 54.6627 | 563.2462 | 212.2777 | 71.2508 | 141.0268 | 126.3432 | 186.6713 | 31646.5412 | 555.1456 | 139.6842 | 13.9674 | 7.712 | 56.0876 | 13.3181 | 14.2143 | 1325.4392 | 30321.1021 | 2.0589 | 330.6954 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 236.589 | 1.7 | 387.713 | 233.485 | 16.5397 | 3804.68 | 128.3165 | 70.1572 | 126.4299 | 126.7593 | 109.9443 | 109.6375 | 63.7236 | 125.6562 | 56.9794 | 57.3535 | 78.4207 | 110.0754 | 130.7156 | 109.998 | 117.86 | 129.62 | 212.2805 | 56.8467 | 118.6342 | 57.8817 | 173.6205 | 63.3711 | 85.302 | 64.8528 | 173.7392 | 64.5864 | 169.7618 | 59.0905 | 8.7507 | 69.8589 | 35.9829 | 109.0574 | 0.47004 | 29.3901 | 0.48103 | 0.12639 | 0.88793 | 85.6397 | 64.4917 | 22.948 | 67.8953 | 0.47554 | 29.3901 | 0.88793 | 109.9138 | 0.19187 | 5.1806 | 59.0905 | 0.013114 | 0.01088 | 13.664 | 0.24582 | 0.073185 | 819.1668 | 839.4797 | 21023.8157 | 8737.0431 | 29760.8588 | 0.70642 | 14.0904 | 56.0668 | 563.5036 | 140.9123 | 12.5958 | 23.7524 | 54.6682 | 563.5036 | 212.2805 | 71.2162 | 141.0643 | 126.4127 | 186.6728 | 31639.0704 | 555.3733 | 139.7179 | 14.0617 | 7.6141 | 56.1094 | 13.2879 | 14.1529 | 1322.8768 | 30316.1937 | 2.0805 | 330.2997 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 236.884 | 1.7034 | 388.142 | 233.69 | 16.5523 | 3808.64 | 128.294 | 70.3897 | 126.5157 | 126.8258 | 109.9862 | 109.7249 | 63.9022 | 125.7186 | 56.9078 | 57.3872 | 78.5471 | 110.1652 | 130.8162 | 109.9578 | 117.9169 | 129.7417 | 212.6344 | 56.8661 | 118.7326 | 57.9854 | 173.7116 | 63.1597 | 84.9682 | 65.0516 | 173.8609 | 65.1198 | 169.7923 | 59.1569 | 8.7479 | 69.8591 | 35.8113 | 109.1083 | 0.46485 | 29.3934 | 0.47593 | 0.12117 | 0.87137 | 85.3116 | 64.5227 | 22.5889 | 67.7862 | 0.47039 | 29.3934 | 0.87137 | 109.9585 | 0.18077 | 4.9028 | 59.1569 | 0.013013 | 0.010905 | 13.6591 | 0.24578 | 0.073211 | 814.8307 | 834.7364 | 20572.5067 | 8203.6841 | 28776.1908 | 0.71491 | 14.2902 | 56.0995 | 564.291 | 141.0272 | 12.7331 | 23.8677 | 54.6794 | 564.291 | 212.6344 | 71.4556 | 141.1788 | 126.4008 | 186.7294 | 31665.0904 | 556.3146 | 139.8569 | 14.1383 | 7.7491 | 56.1531 | 13.3412 | 14.2014 | 1324.3405 | 30340.7499 | 2.0096 | 339.7937 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 236.693 | 1.7033 | 388.019 | 233.533 | 16.621 | 3825.13 | 127.9697 | 69.1851 | 126.2198 | 126.5267 | 109.7465 | 109.5245 | 62.2936 | 125.4402 | 55.6515 | 55.9989 | 77.958 | 110.1748 | 130.277 | 109.8934 | 117.533 | 129.2567 | 214.6423 | 55.5431 | 118.1649 | 56.422 | 170.1579 | 63.2786 | 81.2296 | 64.8574 | 170.0743 | 64.6753 | 166.5256 | 57.8787 | 8.5103 | 69.8602 | 35.7684 | 109.0319 | 0.46996 | 29.3936 | 0.48063 | 0.12007 | 0.86625 | 81.3878 | 63.0804 | 20.1074 | 66.5252 | 0.4753 | 29.3936 | 0.86625 | 109.8348 | 0.27274 | 6.2999 | 57.8787 | 0.013069 | 0.010408 | 13.6221 | 0.2458 | 0.07341 | 820.2316 | 837.9959 | 18510.0074 | 10420.038 | 28930.0455 | 0.63982 | 14.3722 | 54.8129 | 565.563 | 141.2126 | 13.2428 | 24.4812 | 53.4768 | 565.563 | 214.6423 | 73.2788 | 141.3635 | 126.229 | 186.6692 | 30861.9836 | 557.9087 | 140.0918 | 14.6517 | 7.5112 | 54.7824 | 13.872 | 14.6859 | 1323.9208 | 29538.0628 | 2.0125 | 340.2269 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 236.734 | 1.703 | 388.686 | 233.539 | 16.6131 | 3825.32 | 127.9929 | 69.1859 | 126.1759 | 126.486 | 109.6691 | 109.4635 | 62.3028 | 125.311 | 55.6713 | 56.0292 | 77.8355 | 110.2161 | 130.3044 | 109.9575 | 117.5383 | 129.6705 | 214.7141 | 55.5593 | 118.0895 | 56.5469 | 170.1579 | 63.3314 | 81.2482 | 64.8643 | 170.1655 | 64.5864 | 166.5409 | 57.8754 | 8.5195 | 69.8598 | 35.7576 | 109.0319 | 0.47493 | 29.3939 | 0.485 | 0.12657 | 0.88571 | 81.3509 | 63.0866 | 20.0643 | 66.4764 | 0.47996 | 29.3939 | 0.88571 | 109.8265 | 0.32938 | 6.3561 | 57.8754 | 0.013093 | 0.010407 | 13.6215 | 0.24581 | 0.073413 | 824.2999 | 842.1178 | 18565.9612 | 10573.7219 | 29139.683 | 0.63714 | 14.3731 | 54.8129 | 565.3207 | 141.1773 | 13.1844 | 24.3531 | 53.4824 | 565.3207 | 214.7141 | 73.3857 | 141.3284 | 126.2412 | 186.6694 | 30889.0362 | 557.7265 | 140.065 | 14.754 | 7.4871 | 54.8157 | 13.8891 | 14.6913 | 1326.1966 | 29562.8396 | 2.0267 | 339.4546 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 236.76 | 1.7047 | 387.567 | 233.581 | 16.6087 | 3822.11 | 127.9817 | 69.1808 | 126.1871 | 126.478 | 109.5861 | 109.5301 | 62.4188 | 125.354 | 55.6623 | 56.0307 | 77.8437 | 109.9858 | 130.3916 | 110.0895 | 117.6043 | 129.504 | 214.5832 | 55.5818 | 118.1199 | 56.4748 | 170.2338 | 63.2956 | 81.2444 | 64.8828 | 170.1503 | 64.4975 | 166.4493 | 57.8787 | 8.5232 | 69.8602 | 35.7684 | 109.0174 | 0.4692 | 29.3936 | 0.47853 | 0.11384 | 0.85855 | 81.3448 | 63.0904 | 20.0544 | 66.4693 | 0.47386 | 29.3936 | 0.85855 | 109.7979 | 0.28098 | 6.3169 | 57.8787 | 0.013077 | 0.010408 | 13.6202 | 0.24581 | 0.07342 | 819.0395 | 836.6599 | 18436.1905 | 10435.9089 | 28872.0995 | 0.63855 | 14.3402 | 54.8406 | 565.2299 | 141.164 | 13.1823 | 24.3952 | 53.4485 | 565.2299 | 214.5832 | 73.268 | 141.3152 | 126.2353 | 186.6623 | 30901.7017 | 557.4988 | 140.0315 | 14.6775 | 7.6087 | 54.8101 | 13.8444 | 14.686 | 1322.3786 | 29579.3231 | 2.0101 | 340.4143 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 236.689 | 1.6985 | 387.019 | 233.535 | 16.5889 | 3818.28 | 127.9907 | 69.283 | 126.1353 | 126.4454 | 109.6766 | 109.4286 | 62.3241 | 125.3498 | 55.5947 | 56.0682 | 78.038 | 109.988 | 130.1048 | 109.7491 | 117.5323 | 129.24 | 214.6255 | 55.5703 | 118.1996 | 56.5229 | 170.2794 | 63.388 | 81.3149 | 64.8528 | 170.2263 | 64.6753 | 166.602 | 57.9185 | 8.5222 | 69.8598 | 35.7523 | 108.9446 | 0.46561 | 29.3947 | 0.47758 | 0.12703 | 0.87045 | 81.3629 | 63.097 | 20.0658 | 66.3938 | 0.4716 | 29.3947 | 0.87045 | 109.7106 | 0.2303 | 6.3695 | 57.9185 | 0.013119 | 0.010423 | 13.6187 | 0.24582 | 0.073428 | 817.1051 | 834.5926 | 18407.22 | 10520.4331 | 28927.6531 | 0.63632 | 14.4258 | 54.8572 | 564.8362 | 141.1067 | 13.116 | 24.5329 | 53.5051 | 564.8362 | 214.6255 | 73.3675 | 141.258 | 126.24 | 186.6866 | 30908.392 | 557.1952 | 139.9867 | 14.6369 | 7.4862 | 54.8379 | 13.8514 | 14.6613 | 1320.5088 | 29587.8832 | 2.0161 | 338.9581 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 236.66 | 1.7033 | 388.012 | 233.482 | 16.5941 | 3816.49 | 127.9524 | 69.2625 | 126.1673 | 126.4614 | 109.7222 | 109.3734 | 62.2418 | 125.3028 | 55.5747 | 56.0483 | 77.8943 | 110.0902 | 130.2583 | 109.786 | 117.4493 | 129.6655 | 214.6425 | 55.5539 | 118.007 | 56.503 | 170.2642 | 63.3918 | 81.3223 | 64.8805 | 170.2415 | 64.7642 | 166.5562 | 57.9185 | 8.5227 | 69.8598 | 35.763 | 108.9519 | 0.46493 | 29.3943 | 0.47593 | 0.11775 | 0.85855 | 81.3954 | 63.0851 | 20.1103 | 66.4802 | 0.47043 | 29.3943 | 0.85855 | 109.743 | 0.29408 | 6.3733 | 57.9185 | 0.013121 | 0.010423 | 13.6204 | 0.24583 | 0.073419 | 816.0325 | 833.6001 | 18423.3832 | 10513.6478 | 28937.0311 | 0.63667 | 14.4108 | 54.8517 | 564.715 | 141.089 | 13.1366 | 24.4061 | 53.4881 | 564.715 | 214.6425 | 73.4021 | 141.2404 | 126.2198 | 186.6822 | 30918.146 | 557.0282 | 139.9621 | 14.6593 | 7.3984 | 54.8434 | 13.7949 | 14.6277 | 1323.8969 | 29594.249 | 2.0171 | 338.4034 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 236.688 | 1.7046 | 388.997 | 233.558 | 16.5918 | 3818.75 | 127.8957 | 69.2736 | 126.1393 | 126.4334 | 109.6774 | 109.4523 | 62.2295 | 125.2562 | 55.5763 | 56.0709 | 77.9092 | 109.9089 | 130.1708 | 109.8691 | 117.4669 | 129.442 | 214.5089 | 55.5624 | 118.0568 | 56.5431 | 170.2642 | 63.3711 | 81.3056 | 64.8759 | 170.2415 | 64.4975 | 166.4951 | 57.9119 | 8.5181 | 69.86 | 35.7335 | 108.93 | 0.46935 | 29.3948 | 0.4785 | 0.11308 | 0.86358 | 81.4023 | 63.1083 | 20.094 | 66.4248 | 0.47393 | 29.3948 | 0.86358 | 109.7269 | 0.20913 | 6.3592 | 57.9119 | 0.013111 | 0.01042 | 13.6187 | 0.24582 | 0.073429 | 819.1385 | 836.6686 | 18477.7601 | 10525.3275 | 29003.0877 | 0.6371 | 14.422 | 54.8517 | 564.609 | 141.0736 | 13.1779 | 24.4437 | 53.4655 | 564.609 | 214.5089 | 73.2839 | 141.225 | 126.1898 | 186.6852 | 30918.4184 | 556.9219 | 139.9465 | 14.6902 | 7.3861 | 54.8434 | 13.8071 | 14.6401 | 1327.2578 | 29591.1606 | 2.0202 | 338.9178 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 236.297 | 1.6993 | 387.702 | 233.136 | 16.6776 | 3831.59 | 128.6194 | 70.8781 | 126.8623 | 127.169 | 110.1576 | 109.7791 | 64.4803 | 126.1241 | 57.4912 | 57.8385 | 79.1357 | 110.3604 | 130.7536 | 109.9753 | 118.1593 | 129.8421 | 212.9457 | 57.3067 | 119.0255 | 58.5695 | 174.9873 | 64.8393 | 84.5232 | 66.1616 | 175.1687 | 65.92 | 171.3952 | 59.791 | 8.8088 | 69.8594 | 35.6557 | 109.3703 | 0.46363 | 29.3791 | 0.47599 | 0.1241 | 0.87167 | 84.8332 | 65.0059 | 21.6273 | 68.205 | 0.46981 | 29.3791 | 0.87167 | 110.0681 | 0.24872 | 5.9483 | 59.791 | 0.013823 | 0.011164 | 13.6788 | 0.24614 | 0.073106 | 813.73 | 834.8122 | 19765.8931 | 10328.2018 | 30094.0949 | 0.6568 | 14.3215 | 56.5566 | 566.941 | 141.413 | 12.7936 | 23.8726 | 55.2631 | 566.941 | 212.9457 | 71.3825 | 141.5632 | 126.5736 | 186.7669 | 31813.9638 | 558.7893 | 140.2214 | 14.0974 | 7.859 | 56.6213 | 13.3591 | 14.244 | 1322.8392 | 30491.1245 | 2.0904 | 324.4743 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 236.239 | 1.6961 | 386.86 | 233.026 | 16.6617 | 3830.67 | 128.6185 | 70.8805 | 126.7976 | 127.082 | 110.1632 | 109.8919 | 64.7021 | 126.038 | 57.4495 | 57.8073 | 79.0486 | 110.2335 | 130.9379 | 110.1486 | 118.0983 | 130.1652 | 212.9865 | 57.2755 | 118.8388 | 58.5663 | 174.8355 | 64.8695 | 84.5436 | 66.1246 | 174.971 | 66.0978 | 171.0288 | 59.8026 | 8.813 | 69.8604 | 35.7067 | 109.3775 | 0.46241 | 29.3785 | 0.47551 | 0.11677 | 0.85656 | 84.8097 | 65.0182 | 21.5915 | 68.2373 | 0.46896 | 29.3785 | 0.85656 | 110.1093 | 0.14957 | 5.9668 | 59.8026 | 0.013838 | 0.011169 | 13.6791 | 0.24614 | 0.073104 | 812.9716 | 834.0562 | 19716.8977 | 10358.0756 | 30074.9732 | 0.65559 | 14.3782 | 56.5023 | 566.5321 | 141.3536 | 12.7351 | 23.9185 | 55.1301 | 566.5321 | 212.9865 | 71.4825 | 141.504 | 126.5731 | 186.779 | 31835.4971 | 558.4249 | 140.1678 | 14.1298 | 8.1513 | 56.5507 | 13.3703 | 14.2716 | 1319.9663 | 30515.5308 | 2.09 | 324.378 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 235.835 | 1.6987 | 385.319 | 232.699 | 16.6757 | 3826.19 | 128.5425 | 70.8846 | 126.7918 | 127.1145 | 110.0467 | 109.8178 | 64.6204 | 126.0105 | 57.4264 | 57.8052 | 79.06 | 110.1107 | 131.0787 | 110.0519 | 117.9381 | 130.2107 | 212.8549 | 57.2664 | 118.6918 | 58.6444 | 174.8962 | 64.8185 | 84.538 | 66.1176 | 175.0318 | 65.92 | 171.1662 | 59.7877 | 8.807 | 69.86 | 35.6933 | 109.3957 | 0.46218 | 29.3771 | 0.4726 | 0.11845 | 0.85626 | 84.8529 | 65.0115 | 21.6414 | 68.2632 | 0.46739 | 29.3771 | 0.85626 | 110.0068 | 0.12928 | 5.9308 | 59.7877 | 0.013814 | 0.011164 | 13.6805 | 0.24613 | 0.073097 | 811.5608 | 832.6916 | 19724.7137 | 10267.1302 | 29991.8439 | 0.65767 | 14.3606 | 56.524 | 565.8659 | 141.2567 | 12.7142 | 23.88 | 55.18 | 565.8659 | 212.8549 | 71.4475 | 141.4074 | 126.5327 | 186.7755 | 31833.5334 | 557.6962 | 140.0606 | 14.0501 | 8.0479 | 56.5725 | 13.2687 | 14.1422 | 1314.7084 | 30518.825 | 2.0872 | 324.7126 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 235.912 | 1.701 | 385.411 | 232.652 | 16.6938 | 3829.29 | 128.5074 | 70.9018 | 126.7663 | 127.022 | 110.0597 | 109.8406 | 64.6361 | 126.0729 | 57.4318 | 57.8141 | 79.166 | 110.106 | 131.0614 | 110.132 | 117.9786 | 129.9118 | 212.8564 | 57.2753 | 118.8032 | 58.6987 | 174.9266 | 64.8317 | 84.551 | 66.1246 | 175.0622 | 66.0089 | 171.0593 | 59.7927 | 8.8047 | 69.86 | 35.6959 | 109.3994 | 0.46348 | 29.3771 | 0.47364 | 0.11738 | 0.85412 | 84.8804 | 65.0204 | 21.66 | 68.2626 | 0.46856 | 29.3771 | 0.85412 | 110.0346 | 0.13274 | 5.9391 | 59.7927 | 0.01382 | 0.011166 | 13.6804 | 0.24614 | 0.073097 | 812.5867 | 833.7375 | 19767.1266 | 10297.4368 | 30064.5634 | 0.65749 | 14.3669 | 56.5349 | 565.987 | 141.2743 | 12.7669 | 24.0249 | 55.1412 | 565.987 | 212.8564 | 71.4314 | 141.425 | 126.514 | 186.7779 | 31836.3888 | 557.9087 | 140.0918 | 14.0189 | 8.0528 | 56.5833 | 13.3256 | 14.2523 | 1315.0223 | 30521.3665 | 2.0906 | 324.3367 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 235.961 | 1.6945 | 385.312 | 232.759 | 16.6688 | 3824.52 | 128.5191 | 70.911 | 126.7334 | 127.037 | 110.0034 | 109.6966 | 64.5613 | 125.9911 | 57.4332 | 57.8538 | 79.0597 | 110.2704 | 131.1261 | 110.179 | 117.9992 | 130.3846 | 212.8033 | 57.2732 | 118.7496 | 58.5255 | 174.9114 | 64.8166 | 84.5658 | 66.0714 | 175.0622 | 66.0978 | 171.1051 | 59.781 | 8.8079 | 69.8596 | 35.6906 | 109.3084 | 0.45951 | 29.3771 | 0.47144 | 0.11494 | 0.84542 | 84.8409 | 64.9933 | 21.6475 | 68.1629 | 0.46548 | 29.3771 | 0.84542 | 110.0373 | 0.25277 | 5.9356 | 59.781 | 0.013813 | 0.011161 | 13.6774 | 0.24613 | 0.073113 | 809.9735 | 830.8738 | 19691.7089 | 10253.8728 | 29945.5817 | 0.65758 | 14.3816 | 56.5294 | 565.6841 | 141.2302 | 12.7111 | 23.9019 | 55.1578 | 565.6841 | 212.8033 | 71.4222 | 141.3811 | 126.5203 | 186.7816 | 31846.6125 | 557.4836 | 140.0292 | 14.0381 | 7.978 | 56.5833 | 13.2958 | 14.1932 | 1314.6845 | 30531.928 | 2.0848 | 324.5782 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 241.838 | 1.7388 | 402.261 | 239.986 | 10.9758 | 2569.83 | 96.0131 | 56.2511 | 93.9188 | 94.2289 | 81.6394 | 81.6134 | 50.6825 | 93.2341 | 41.7434 | 42.2169 | 62.9969 | 82.2372 | 100.3558 | 81.685 | 88.9722 | 99.1742 | 172.9177 | 44.0464 | 89.6336 | 47.2321 | 136.4732 | 54.8279 | 68.8547 | 54.1025 | 136.0556 | 55.7846 | 132.4541 | 46.2223 | 7.1305 | 69.8659 | 32.5525 | 81.4076 | 0.49065 | 29.373 | 0.49126 | 0.11537 | 0.88976 | 68.5146 | 51.1559 | 19.1587 | 53.5025 | 0.49096 | 29.373 | 0.88976 | 81.7937 | 0.29712 | 9.5057 | 46.2223 | 0.009625 | 0.006736 | 13.2659 | 0.24427 | 0.075381 | 844.9876 | 840.7145 | 18036.0228 | 11655.9322 | 29691.955 | 0.60744 | 14.7661 | 41.485 | 370.2259 | 107.8159 | 11.8029 | 23.2625 | 39.7344 | 370.2259 | 172.9177 | 64.8888 | 108.0289 | 110.972 | 185.8214 | 32022.7 | 365.5222 | 106.8566 | 13.6225 | 9.3776 | 41.305 | 12.9378 | 13.5871 | 1372.5145 | 30650.1855 | 2.928 | 341.5016 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 241.78 | 1.7328 | 402.222 | 239.93 | 10.9779 | 2569.15 | 95.9765 | 56.2511 | 93.9587 | 94.282 | 81.7709 | 81.6269 | 50.5676 | 93.2722 | 41.7629 | 42.1792 | 63.2144 | 82.3029 | 100.063 | 81.6594 | 88.967 | 98.9639 | 172.8865 | 44.1441 | 89.5715 | 47.6027 | 136.5036 | 54.8185 | 68.8621 | 54.084 | 136.1317 | 55.6957 | 132.4999 | 46.2173 | 7.1282 | 69.8661 | 32.5472 | 81.404 | 0.49187 | 29.3732 | 0.49428 | 0.11073 | 0.88602 | 68.607 | 51.1674 | 19.2396 | 53.4469 | 0.49308 | 29.3732 | 0.88602 | 81.84 | 0.31469 | 9.5012 | 46.2173 | 0.009621 | 0.006734 | 13.2641 | 0.24427 | 0.075391 | 846.8865 | 842.4889 | 18151.6322 | 11673.7082 | 29825.3404 | 0.6086 | 14.753 | 41.4981 | 370.4531 | 107.862 | 11.8855 | 23.4598 | 39.7546 | 370.4531 | 172.8865 | 64.8115 | 108.075 | 110.9561 | 185.8191 | 32018.2108 | 365.9018 | 106.9344 | 13.6622 | 9.2299 | 41.3378 | 12.9757 | 13.58 | 1372.3815 | 30645.8294 | 2.9418 | 340.7384 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 241.633 | 1.7356 | 400.653 | 239.863 | 10.9786 | 2568.32 | 96.0906 | 56.2348 | 94.0163 | 94.343 | 81.7686 | 81.6011 | 50.1636 | 93.3174 | 41.7935 | 42.2098 | 61.9747 | 82.1966 | 99.8796 | 81.5597 | 88.8817 | 99.1179 | 172.9798 | 44.0251 | 89.5365 | 47.2214 | 136.5643 | 54.8487 | 68.8157 | 54.158 | 136.1925 | 55.7846 | 132.7441 | 46.2438 | 7.1332 | 69.8658 | 32.5472 | 81.4003 | 0.49477 | 29.3752 | 0.49651 | 0.1128 | 0.89861 | 68.5558 | 51.1702 | 19.1856 | 53.5051 | 0.49564 | 29.3752 | 0.89861 | 81.7815 | 0.29112 | 9.5048 | 46.2438 | 0.009631 | 0.006741 | 13.2652 | 0.24428 | 0.075385 | 849.0693 | 844.7325 | 18148.6749 | 11718.6456 | 29867.3205 | 0.60764 | 14.7106 | 41.5243 | 370.2562 | 107.8221 | 11.7315 | 22.1126 | 39.8621 | 370.2562 | 172.9798 | 64.9447 | 108.0351 | 111.0056 | 185.8103 | 32015.851 | 365.6437 | 106.8815 | 13.5641 | 8.7996 | 41.364 | 12.8652 | 13.4791 | 1367.028 | 30648.823 | 2.9484 | 341.1364 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 241.674 | 1.7329 | 401.951 | 239.874 | 10.9923 | 2568.9 | 95.9807 | 56.2031 | 94.0094 | 94.3361 | 81.7481 | 81.6278 | 50.0126 | 93.3681 | 41.7979 | 42.2713 | 63.1485 | 82.2346 | 100.1053 | 81.5943 | 88.9696 | 99.0029 | 172.8504 | 44.0757 | 89.621 | 46.7535 | 136.5795 | 54.8468 | 68.8195 | 54.1441 | 136.2077 | 55.7846 | 132.5762 | 46.2472 | 7.1241 | 69.8661 | 32.5525 | 81.3967 | 0.4937 | 29.3756 | 0.49535 | 0.11604 | 0.90273 | 68.6147 | 51.1952 | 19.2195 | 53.5222 | 0.49453 | 29.3756 | 0.90273 | 81.8012 | 0.29638 | 9.4996 | 46.2472 | 0.009631 | 0.006741 | 13.2658 | 0.24428 | 0.075382 | 848.0887 | 843.7903 | 18159.2688 | 11698.782 | 29858.0507 | 0.60819 | 14.6723 | 41.5308 | 370.4228 | 107.8559 | 11.8752 | 23.3603 | 39.7882 | 370.4228 | 172.8504 | 64.7815 | 108.0689 | 110.9579 | 185.801 | 31991.1896 | 365.8107 | 106.9157 | 13.5476 | 8.642 | 41.3706 | 12.9063 | 13.5198 | 1371.4568 | 30619.7328 | 2.9456 | 340.8482 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 241.632 | 1.7363 | 402.153 | 239.889 | 10.9951 | 2568.85 | 95.8732 | 56.2158 | 93.9882 | 94.3116 | 81.6727 | 81.5861 | 50.2276 | 93.3477 | 41.9225 | 42.2316 | 63.0041 | 82.2579 | 100.2438 | 81.6921 | 88.8954 | 98.9562 | 172.9062 | 44.118 | 89.5838 | 47.3319 | 136.5491 | 54.8638 | 68.825 | 54.1996 | 136.1621 | 55.5179 | 132.5915 | 46.2455 | 7.1314 | 69.8667 | 32.5525 | 81.4258 | 0.48416 | 29.3754 | 0.48848 | 0.12364 | 0.88754 | 68.5627 | 51.2003 | 19.1624 | 53.5048 | 0.48632 | 29.3754 | 0.88754 | 81.8022 | 0.30727 | 9.5183 | 46.2455 | 0.009637 | 0.006741 | 13.2651 | 0.24428 | 0.075386 | 840.9799 | 836.6782 | 17955.0071 | 11626.7271 | 29581.7342 | 0.60696 | 14.698 | 41.5177 | 370.4531 | 107.862 | 11.9888 | 23.2092 | 39.7949 | 370.4531 | 172.9062 | 64.8312 | 108.075 | 110.9112 | 185.8066 | 32046.4497 | 365.841 | 106.9219 | 13.5742 | 8.8767 | 41.3509 | 12.9337 | 13.5504 | 1372.146 | 30674.3037 | 2.9182 | 341.1483 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 242.976 | 1.7403 | 405.092 | 241.164 | 11.0189 | 2586.07 | 96.2047 | 56.079 | 94.2336 | 94.5471 | 81.8644 | 81.9092 | 49.8768 | 93.5831 | 41.7463 | 42.2019 | 63.0511 | 82.5711 | 100.2724 | 82.0463 | 89.1961 | 99.3026 | 173.4817 | 43.8178 | 89.8002 | 46.9721 | 136.4884 | 55.0015 | 68.6488 | 54.5835 | 136.086 | 55.8735 | 132.4846 | 46.3136 | 7.1277 | 69.8665 | 32.5445 | 81.6405 | 0.49836 | 29.3824 | 0.50033 | 0.11833 | 0.90899 | 68.2355 | 51.1851 | 18.8504 | 53.6189 | 0.49935 | 29.3824 | 0.90899 | 82.0978 | 0.32492 | 9.588 | 46.3136 | 0.009683 | 0.006757 | 13.2656 | 0.2443 | 0.075383 | 852.2509 | 847.9213 | 17907.3784 | 11907.6821 | 29815.0605 | 0.60062 | 14.5874 | 41.4916 | 371.7099 | 108.1167 | 11.9119 | 23.3032 | 39.7479 | 371.7099 | 173.4817 | 65.1522 | 108.3295 | 111.0553 | 185.7763 | 31955.4133 | 367.0708 | 107.1735 | 13.5904 | 8.5587 | 41.3181 | 12.9399 | 13.5696 | 1382.1739 | 30573.2393 | 2.9214 | 343.0149 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 242.94 | 1.7398 | 404.774 | 241.196 | 11.034 | 2589.01 | 96.3242 | 56.0091 | 94.2203 | 94.5338 | 81.7869 | 81.9395 | 50.0616 | 93.5009 | 41.7367 | 42.1744 | 62.1982 | 82.4472 | 100.1081 | 81.973 | 89.2407 | 99.3202 | 173.4442 | 43.9186 | 89.8648 | 46.9093 | 136.458 | 55.028 | 68.5691 | 54.5904 | 136.0708 | 55.9624 | 132.4846 | 46.2853 | 7.1273 | 69.8661 | 32.5472 | 81.6259 | 0.49447 | 29.3807 | 0.49709 | 0.11127 | 0.90594 | 68.349 | 51.1987 | 18.9504 | 53.6016 | 0.49578 | 29.3807 | 0.90594 | 82.0366 | 0.28543 | 9.6426 | 46.2853 | 0.009693 | 0.00675 | 13.2655 | 0.2443 | 0.075384 | 849.1793 | 844.8593 | 17938.0033 | 11933.2305 | 29871.2338 | 0.60051 | 14.5306 | 41.4785 | 371.8613 | 108.1473 | 11.8231 | 22.4503 | 39.7479 | 371.8613 | 173.4442 | 65.0842 | 108.3601 | 111.1073 | 185.7607 | 31924.4755 | 367.1922 | 107.1983 | 13.6974 | 8.7501 | 41.3115 | 12.978 | 13.6135 | 1381.0889 | 30543.3867 | 2.9243 | 341.136 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 242.853 | 1.742 | 403.896 | 241.137 | 11.0384 | 2588.86 | 96.2609 | 55.9843 | 94.2001 | 94.5102 | 82.063 | 82.0302 | 50.0071 | 93.5361 | 41.7816 | 42.2157 | 62.6015 | 82.4862 | 100.3811 | 81.9884 | 89.3331 | 99.3816 | 173.3425 | 43.9562 | 89.9303 | 46.8509 | 136.4884 | 55.0431 | 68.5654 | 54.5835 | 136.1012 | 55.7846 | 132.5151 | 46.2853 | 7.1314 | 69.8663 | 32.5525 | 81.6186 | 0.4976 | 29.3804 | 0.49935 | 0.1161 | 0.89502 | 68.3532 | 51.2213 | 18.9319 | 53.5893 | 0.49848 | 29.3804 | 0.89502 | 82.142 | 0.23154 | 9.6577 | 46.2853 | 0.009699 | 0.00675 | 13.2652 | 0.24431 | 0.075385 | 851.5158 | 847.1614 | 17970.7948 | 11988.1362 | 29958.9309 | 0.59985 | 14.4927 | 41.4916 | 371.9976 | 108.1748 | 11.914 | 22.8402 | 39.7613 | 371.9976 | 173.3425 | 64.9549 | 108.3876 | 111.0797 | 185.752 | 31951.0155 | 367.3289 | 107.2262 | 13.6901 | 8.6824 | 41.3247 | 13.0261 | 13.6646 | 1378.0932 | 30572.9223 | 2.9339 | 341.0732 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 242.946 | 1.7422 | 404.956 | 241.104 | 11.0277 | 2587.8 | 96.1984 | 55.9639 | 94.1675 | 94.4876 | 81.9625 | 81.9466 | 50.4324 | 93.481 | 41.751 | 42.1887 | 62.6476 | 82.3796 | 100.323 | 82.0237 | 89.2474 | 99.3335 | 173.2581 | 43.9507 | 89.8481 | 47.0585 | 136.4428 | 55.0317 | 68.5654 | 54.5719 | 136.086 | 55.8735 | 132.6373 | 46.2887 | 7.1337 | 69.8667 | 32.5472 | 81.6114 | 0.49118 | 29.3807 | 0.4941 | 0.11616 | 0.89563 | 68.4058 | 51.2247 | 18.9811 | 53.5946 | 0.49264 | 29.3807 | 0.89563 | 82.0781 | 0.20373 | 9.6431 | 46.2887 | 0.009695 | 0.006751 | 13.2652 | 0.2443 | 0.075385 | 846.4756 | 842.147 | 17909.6971 | 11897.2176 | 29806.9147 | 0.60086 | 14.492 | 41.4719 | 372.1187 | 108.1993 | 12.001 | 22.8325 | 39.8151 | 372.1187 | 173.2581 | 64.846 | 108.4121 | 111.0525 | 185.7503 | 31972.1772 | 367.3137 | 107.2231 | 13.7421 | 9.1143 | 41.3181 | 13.0556 | 13.7118 | 1381.7099 | 30590.4674 | 2.919 | 340.7836 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 242.938 | 1.741 | 403.857 | 241.102 | 11.0189 | 2588.55 | 96.3845 | 55.9397 | 94.3505 | 94.6706 | 81.9493 | 81.8828 | 50.4418 | 93.5099 | 41.732 | 42.159 | 62.3172 | 82.4123 | 100.279 | 82.0226 | 89.176 | 99.5077 | 173.334 | 44.0172 | 89.7835 | 47.6216 | 136.3517 | 55.0431 | 68.5802 | 54.5835 | 135.9948 | 55.6957 | 132.5304 | 46.2837 | 7.125 | 69.8661 | 32.5552 | 81.6077 | 0.49897 | 29.3807 | 0.50039 | 0.11161 | 0.90258 | 68.2584 | 51.214 | 18.8444 | 53.6257 | 0.49968 | 29.3807 | 0.90258 | 82.0668 | 0.23733 | 9.6594 | 46.2837 | 0.009699 | 0.00675 | 13.266 | 0.24431 | 0.075381 | 852.5262 | 848.2224 | 17910.0938 | 12003.9511 | 29914.0449 | 0.59872 | 14.5071 | 41.4327 | 372.255 | 108.2269 | 11.8423 | 22.5491 | 39.768 | 372.255 | 173.334 | 64.8943 | 108.4396 | 111.1335 | 185.7512 | 31898.9115 | 367.5111 | 107.2634 | 13.7535 | 9.1631 | 41.2787 | 12.9129 | 13.5563 | 1377.9601 | 30520.9514 | 2.9299 | 341.9903 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 242.694 | 1.7372 | 403.52 | 240.974 | 10.9866 | 2578.52 | 95.8518 | 55.154 | 93.8869 | 94.1937 | 81.6206 | 81.7396 | 49.8704 | 93.1541 | 40.8495 | 41.2948 | 61.9815 | 82.2777 | 99.9127 | 81.9388 | 89.0459 | 98.8862 | 173.813 | 43.4942 | 89.6301 | 46.5501 | 134.4685 | 53.9372 | 67.7235 | 53.7996 | 134.0483 | 54.6288 | 130.5917 | 45.3508 | 7.011 | 69.8665 | 32.5525 | 81.524 | 0.4979 | 29.3809 | 0.50085 | 0.11512 | 0.90052 | 67.183 | 50.2497 | 18.7332 | 52.7603 | 0.49938 | 29.3809 | 0.90052 | 81.8942 | 0.28743 | 9.4864 | 45.3508 | 0.009311 | 0.006512 | 13.2417 | 0.24413 | 0.075519 | 853.0523 | 847.1926 | 17787.2306 | 11397.0838 | 29184.3144 | 0.60948 | 14.5372 | 40.6168 | 370.6953 | 107.9112 | 12.0594 | 23.0718 | 38.9096 | 370.6953 | 173.813 | 65.6889 | 108.1241 | 110.9019 | 185.6954 | 31462.5172 | 366.0991 | 106.9748 | 13.8207 | 9.4369 | 40.4335 | 13.0878 | 13.7175 | 1376.8102 | 30085.7069 | 2.8683 | 350.7578 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 242.713 | 1.7418 | 404.91 | 240.909 | 10.9837 | 2577.62 | 95.8638 | 55.1737 | 93.9422 | 94.2356 | 81.7002 | 81.7956 | 49.722 | 93.1907 | 40.8423 | 41.2662 | 62.0398 | 82.3825 | 100.0152 | 81.8779 | 89.0425 | 98.9723 | 173.8632 | 43.5334 | 89.5431 | 46.2658 | 134.4837 | 53.9202 | 67.7216 | 53.8112 | 134.0178 | 54.8066 | 130.6223 | 45.3358 | 7.0087 | 69.8665 | 32.5552 | 81.5022 | 0.49271 | 29.3806 | 0.49532 | 0.11149 | 0.89418 | 67.255 | 50.2271 | 18.8279 | 52.7121 | 0.49402 | 29.3806 | 0.89418 | 81.939 | 0.3044 | 9.4844 | 45.3358 | 0.009305 | 0.006509 | 13.2403 | 0.24413 | 0.075527 | 848.4689 | 842.549 | 17779.4265 | 11327.4373 | 29106.8638 | 0.61083 | 14.5503 | 40.6234 | 370.6348 | 107.8989 | 12.035 | 23.1166 | 38.9232 | 370.6348 | 173.8632 | 65.7514 | 108.1118 | 110.9071 | 185.6993 | 31451.6681 | 366.0384 | 106.9624 | 13.7716 | 9.3018 | 40.4202 | 13.0202 | 13.6633 | 1381.5529 | 30070.1151 | 2.8602 | 349.8016 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 242.751 | 1.7416 | 404.848 | 240.954 | 10.9895 | 2577.08 | 95.8564 | 55.3268 | 93.8716 | 94.1982 | 81.7028 | 81.6667 | 49.7243 | 93.1063 | 40.8232 | 41.2328 | 61.8842 | 82.3238 | 100.0802 | 81.7921 | 88.914 | 99.0241 | 173.8297 | 43.4894 | 89.4115 | 46.4175 | 134.5748 | 53.9164 | 67.7346 | 53.7372 | 134.0178 | 54.8066 | 130.5765 | 45.3441 | 7.0151 | 69.8661 | 32.5498 | 81.5313 | 0.49042 | 29.3811 | 0.49306 | 0.11079 | 0.89289 | 67.3383 | 50.2613 | 18.877 | 52.7346 | 0.49174 | 29.3811 | 0.89289 | 81.8714 | 0.30623 | 9.4723 | 45.3441 | 0.009304 | 0.006511 | 13.2406 | 0.24413 | 0.075525 | 846.4866 | 840.5986 | 17783.3521 | 11287.1213 | 29070.4734 | 0.61173 | 14.6638 | 40.6631 | 370.6499 | 107.9019 | 12.0456 | 22.9814 | 38.9028 | 370.6499 | 173.8297 | 65.7148 | 108.1149 | 110.9039 | 185.7313 | 31495.2698 | 366.0688 | 106.9686 | 13.8622 | 9.3041 | 40.4202 | 13.097 | 13.7037 | 1381.3414 | 30113.9284 | 2.8572 | 349.4212 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 242.715 | 1.739 | 405.723 | 240.924 | 10.9913 | 2578.04 | 95.9346 | 55.3707 | 93.9 | 94.1867 | 81.7147 | 81.7461 | 49.6819 | 93.163 | 40.8482 | 41.265 | 62.5156 | 82.3407 | 99.9612 | 81.7989 | 88.9878 | 99.0737 | 173.809 | 43.5179 | 89.4516 | 46.4068 | 134.5141 | 53.9145 | 67.7401 | 53.7418 | 134.0939 | 54.8066 | 130.6223 | 45.3408 | 7.0133 | 69.8661 | 32.5525 | 81.5131 | 0.4992 | 29.3807 | 0.49889 | 0.11714 | 0.91486 | 67.2361 | 50.247 | 18.7891 | 52.7105 | 0.49905 | 29.3807 | 0.91486 | 81.9001 | 0.29581 | 9.4737 | 45.3408 | 0.009303 | 0.00651 | 13.2411 | 0.24413 | 0.075523 | 852.7914 | 846.8901 | 17833.4325 | 11372.0712 | 29205.5038 | 0.61062 | 14.7341 | 40.6366 | 370.5742 | 107.8866 | 11.952 | 23.5923 | 38.9232 | 370.5742 | 173.809 | 65.7095 | 108.0995 | 110.9379 | 185.7471 | 31479.4345 | 366.0232 | 106.9593 | 13.7963 | 9.2285 | 40.4534 | 13.0593 | 13.6999 | 1384.3269 | 30095.1076 | 2.8687 | 350.3962 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 242.797 | 1.7425 | 405.966 | 240.978 | 10.9892 | 2580.3 | 95.8903 | 55.2891 | 93.8989 | 94.2189 | 81.8417 | 81.7719 | 49.5782 | 93.1951 | 40.9007 | 41.3067 | 62.1782 | 82.4038 | 99.9997 | 81.8858 | 89.0537 | 99.0527 | 173.7047 | 43.3991 | 89.5877 | 46.3914 | 134.6508 | 53.9202 | 67.7049 | 53.7348 | 134.1851 | 54.6288 | 130.6986 | 45.306 | 7.0233 | 69.8661 | 32.5525 | 81.5422 | 0.49393 | 29.3862 | 0.49569 | 0.10886 | 0.89907 | 67.259 | 50.2474 | 18.8116 | 52.7311 | 0.49481 | 29.3862 | 0.89907 | 81.9758 | 0.28914 | 9.5143 | 45.306 | 0.009303 | 0.0065 | 13.2382 | 0.24413 | 0.075539 | 849.2235 | 843.1667 | 17780.6516 | 11365.5241 | 29146.1757 | 0.61005 | 14.593 | 40.6961 | 370.6499 | 107.9019 | 12.0116 | 23.221 | 38.9572 | 370.6499 | 173.7047 | 65.5898 | 108.1149 | 110.9187 | 185.7158 | 31519.539 | 366.1295 | 106.981 | 13.7859 | 9.085 | 40.4932 | 13.0821 | 13.683 | 1385.156 | 30134.383 | 2.8605 | 349.6404 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 242.722 | 1.7406 | 405.612 | 240.942 | 10.9951 | 2580.66 | 95.84 | 55.481 | 93.9615 | 94.2948 | 81.7704 | 81.822 | 49.5974 | 93.1932 | 40.9809 | 41.3834 | 61.9292 | 82.4052 | 99.773 | 81.9651 | 89.0954 | 98.839 | 173.8654 | 43.4826 | 89.6828 | 46.3183 | 134.6963 | 53.9863 | 67.8959 | 53.7557 | 134.2612 | 54.7177 | 130.8512 | 45.4006 | 7.021 | 69.8667 | 32.5498 | 81.5422 | 0.49347 | 29.3888 | 0.49578 | 0.12297 | 0.90471 | 67.3534 | 50.3012 | 18.8522 | 52.7638 | 0.49463 | 29.3888 | 0.90471 | 81.9907 | 0.2884 | 9.4857 | 45.4006 | 0.009325 | 0.006523 | 13.2388 | 0.24414 | 0.075536 | 849.0479 | 843.0258 | 17815.7321 | 11358.4832 | 29174.2153 | 0.61067 | 14.7651 | 40.7159 | 370.8316 | 107.9388 | 12.0988 | 22.9041 | 39.0251 | 370.8316 | 173.8654 | 65.7137 | 108.1517 | 110.8968 | 185.7612 | 31537.6077 | 366.3269 | 107.0214 | 13.8282 | 9.071 | 40.5264 | 13.0599 | 13.644 | 1383.9481 | 30153.6595 | 2.8633 | 349.2322 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 242.472 | 1.7474 | 403.97 | 240.725 | 11.0109 | 2579.28 | 95.9266 | 55.5513 | 94.0515 | 94.3682 | 81.9021 | 81.9065 | 49.7035 | 93.2632 | 41.0239 | 41.387 | 62.5914 | 82.4897 | 99.8854 | 81.9245 | 89.1054 | 98.9251 | 173.8654 | 43.4755 | 89.7732 | 45.6996 | 134.6963 | 53.99 | 67.9145 | 53.7464 | 134.2612 | 54.8066 | 130.7291 | 45.4006 | 7.0215 | 69.8661 | 32.5552 | 81.5568 | 0.49806 | 29.3888 | 0.49868 | 0.11931 | 0.91868 | 67.3174 | 50.2971 | 18.8202 | 52.8037 | 0.49837 | 29.3888 | 0.91868 | 82.0557 | 0.2895 | 9.4895 | 45.4006 | 0.009326 | 0.006523 | 13.2401 | 0.24414 | 0.075528 | 852.236 | 846.2791 | 17852.8066 | 11406.4292 | 29259.2358 | 0.61016 | 14.8353 | 40.7159 | 371.2859 | 108.0308 | 12.1042 | 23.6206 | 38.9708 | 371.2859 | 173.8654 | 65.6217 | 108.2437 | 110.9344 | 185.7792 | 31531.3648 | 366.7216 | 107.1021 | 13.839 | 9.1771 | 40.5264 | 13.0506 | 13.6626 | 1378.3456 | 30153.0192 | 2.8745 | 349.5249 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 242.235 | 1.7427 | 403.029 | 240.435 | 10.9892 | 2575 | 95.8474 | 55.4748 | 93.9423 | 94.3188 | 81.7138 | 81.6541 | 49.0938 | 93.265 | 41.1331 | 41.4247 | 62.0958 | 82.3192 | 99.8145 | 81.7233 | 89.0302 | 99.0725 | 173.8464 | 43.3741 | 89.6211 | 45.6055 | 134.8026 | 53.9881 | 67.8032 | 53.7626 | 134.3068 | 55.0733 | 130.8665 | 45.3773 | 7.0243 | 69.8667 | 32.5472 | 81.5386 | 0.49012 | 29.3926 | 0.49147 | 0.11176 | 0.89273 | 67.3493 | 50.2826 | 18.8668 | 52.7331 | 0.4908 | 29.3926 | 0.89273 | 81.8526 | 0.31258 | 9.5108 | 45.3773 | 0.009325 | 0.006517 | 13.2354 | 0.24414 | 0.075555 | 845.8316 | 839.6196 | 17762.1266 | 11340.0551 | 29102.1817 | 0.61034 | 14.7126 | 40.7622 | 370.1351 | 107.7975 | 11.9501 | 23.0639 | 39.0319 | 370.1351 | 173.8464 | 65.8359 | 108.0105 | 110.9 | 185.7515 | 31546.5373 | 365.5678 | 106.866 | 13.601 | 8.5475 | 40.5463 | 12.9236 | 13.4787 | 1375.1349 | 30171.4023 | 2.8641 | 348.7704 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 239.641 | 1.7174 | 395.071 | 237.051 | 14.5253 | 3390.33 | 116.8531 | 60.3713 | 114.9871 | 115.3222 | 100.5853 | 100.282 | 51.9151 | 113.8415 | 45.0892 | 45.4935 | 69.6777 | 100.5729 | 118.7743 | 100.5887 | 107.1684 | 118.0512 | 210.2754 | 45.0628 | 107.5916 | 46.0655 | 144.0971 | 55.8715 | 69.3109 | 58.577 | 143.4768 | 56.4069 | 140.6056 | 48.7936 | 7.1323 | 69.8661 | 36.8975 | 100.0203 | 0.4834 | 29.2441 | 0.48586 | 0.11616 | 0.87785 | 69.0098 | 53.6853 | 17.1245 | 55.6033 | 0.48463 | 29.2441 | 0.87785 | 100.5072 | 0.15033 | 7.9779 | 48.7936 | 0.010046 | 0.007461 | 13.3845 | 0.24446 | 0.074713 | 835.7067 | 838.9149 | 15967.1546 | 10313.8267 | 26280.9813 | 0.60755 | 15.6695 | 44.7018 | 500.5112 | 131.2689 | 14.4157 | 26.4327 | 43.245 | 500.5112 | 210.2754 | 78.8257 | 131.4497 | 120.5702 | 186.3005 | 28128.488 | 495.5258 | 130.4651 | 16.6236 | 7.4702 | 44.445 | 15.478 | 15.9466 | 1347.9823 | 26780.5058 | 2.0348 | 381.587 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 239.751 | 1.7274 | 395.727 | 237.224 | 14.5168 | 3389.72 | 116.8046 | 60.3644 | 114.8706 | 115.1895 | 100.7203 | 100.6503 | 51.9328 | 113.7636 | 45.0678 | 45.4899 | 70.1809 | 100.639 | 118.1706 | 100.4333 | 107.1585 | 117.5965 | 210.229 | 45.0592 | 107.6243 | 46.5631 | 144.0971 | 55.8828 | 69.3053 | 58.6024 | 143.4159 | 56.7626 | 140.4682 | 48.7936 | 7.1332 | 69.8661 | 36.9297 | 100.0275 | 0.48806 | 29.2443 | 0.48894 | 0.1023 | 0.8716 | 69.068 | 53.6958 | 17.1721 | 55.6359 | 0.4885 | 29.2443 | 0.8716 | 100.6107 | 0.12362 | 7.9893 | 48.7936 | 0.01005 | 0.007461 | 13.3846 | 0.24446 | 0.074713 | 839.0643 | 842.2907 | 16075.792 | 10371.9322 | 26447.7242 | 0.60783 | 15.6625 | 44.7018 | 500.6929 | 131.298 | 14.4935 | 26.9938 | 43.1871 | 500.6929 | 210.229 | 78.7502 | 131.4788 | 120.5464 | 186.2987 | 28141.5142 | 495.6928 | 130.4921 | 16.7285 | 7.513 | 44.4197 | 15.6215 | 16.1085 | 1350.2205 | 26791.2937 | 2.0477 | 380.7047 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 240.333 | 1.7297 | 399.065 | 238.005 | 13.3681 | 3127.52 | 110.5893 | 57.5928 | 108.5534 | 108.885 | 95.0019 | 94.9781 | 48.5849 | 107.4411 | 42.3807 | 42.765 | 67.3442 | 95.3592 | 112.6657 | 95.2761 | 101.7477 | 112.2664 | 201.9268 | 42.7864 | 102.1839 | 46.8007 | 138.0071 | 53.7145 | 67.8347 | 54.6575 | 137.257 | 54.2731 | 134.3927 | 46.5974 | 6.8869 | 69.8663 | 36.9512 | 94.5776 | 0.48928 | 29.2626 | 0.49172 | 0.10721 | 0.88472 | 67.4005 | 51.5791 | 17.6214 | 53.73 | 0.4905 | 29.2626 | 0.88472 | 95.1538 | 0.19244 | 8.0171 | 46.5974 | 0.009272 | 0.006859 | 13.3225 | 0.24412 | 0.075061 | 842.7719 | 842.0903 | 16516.2855 | 9710.8463 | 26227.1318 | 0.62974 | 15.4499 | 42.1429 | 460.3384 | 124.6028 | 14.0135 | 26.7605 | 40.5838 | 460.3384 | 201.9268 | 77.1295 | 124.7973 | 117.5607 | 186.0475 | 28299.7566 | 455.8248 | 123.8257 | 16.3845 | 6.763 | 41.8219 | 15.2723 | 15.7178 | 1361.6098 | 26938.1468 | 2.1797 | 385.6031 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 240.319 | 1.7286 | 398.492 | 238.03 | 13.3744 | 3127.56 | 110.4147 | 57.5805 | 108.4864 | 108.818 | 95.0531 | 94.9233 | 48.312 | 107.3328 | 42.3732 | 42.7325 | 67.4053 | 95.3256 | 112.841 | 95.2791 | 101.7012 | 112.3863 | 201.932 | 42.8324 | 102.1177 | 46.6974 | 137.9463 | 53.7013 | 67.8366 | 54.6344 | 137.2114 | 54.451 | 134.2859 | 46.5958 | 6.8984 | 69.8661 | 36.9646 | 94.5485 | 0.48813 | 29.2631 | 0.48986 | 0.1103 | 0.88182 | 67.4003 | 51.5839 | 17.6164 | 53.7248 | 0.48899 | 29.2631 | 0.88182 | 95.1453 | 0.18989 | 8.0055 | 46.5958 | 0.009268 | 0.006858 | 13.3222 | 0.24411 | 0.075063 | 841.4797 | 840.7748 | 16485.8552 | 9679.305 | 26165.1602 | 0.63007 | 15.4635 | 42.117 | 460.3687 | 124.608 | 14.1933 | 26.8681 | 40.5372 | 460.3687 | 201.932 | 77.1296 | 124.8025 | 117.4784 | 186.049 | 28381.4337 | 455.7641 | 123.8152 | 16.4823 | 6.5097 | 41.8023 | 15.3288 | 15.79 | 1359.6547 | 27021.779 | 2.1748 | 385.9237 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 240.313 | 1.7252 | 397.527 | 237.958 | 13.3878 | 3129.39 | 110.4488 | 57.5611 | 108.5303 | 108.8978 | 94.995 | 94.9149 | 48.188 | 107.3819 | 42.3732 | 42.7075 | 67.2211 | 95.2923 | 112.6914 | 95.3623 | 101.7045 | 112.4318 | 201.9599 | 42.8003 | 102.1045 | 46.3989 | 138.0071 | 53.7107 | 67.8366 | 54.6575 | 137.2874 | 54.5399 | 134.3164 | 46.5974 | 6.8961 | 69.8659 | 36.9243 | 94.5594 | 0.49699 | 29.2631 | 0.4985 | 0.11378 | 0.90166 | 67.4057 | 51.5888 | 17.6169 | 53.7438 | 0.49774 | 29.2631 | 0.90166 | 95.1411 | 0.21931 | 8.0133 | 46.5974 | 0.009271 | 0.006859 | 13.3234 | 0.24412 | 0.075056 | 848.9993 | 848.3695 | 16634.0272 | 9777.1617 | 26411.1889 | 0.62981 | 15.4182 | 42.1429 | 459.9447 | 124.5353 | 14.0865 | 26.6706 | 40.5505 | 459.9447 | 201.9599 | 77.23 | 124.7298 | 117.4945 | 186.0394 | 28361.405 | 455.4908 | 123.7679 | 16.386 | 6.3531 | 41.8349 | 15.2376 | 15.6375 | 1356.3621 | 27005.0429 | 2.1947 | 385.7453 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 240.369 | 1.731 | 399.063 | 237.909 | 13.3823 | 3129.81 | 110.4373 | 57.5628 | 108.5155 | 108.8732 | 95.1391 | 94.9959 | 48.0814 | 107.3587 | 42.3586 | 42.7178 | 67.3674 | 95.3818 | 112.5251 | 95.3719 | 101.7602 | 112.2853 | 201.9039 | 42.7821 | 102.1832 | 46.6934 | 137.9463 | 53.7088 | 67.8329 | 54.6228 | 137.2266 | 54.3621 | 134.2248 | 46.5974 | 6.8951 | 69.8667 | 36.9512 | 94.5631 | 0.48691 | 29.2633 | 0.48812 | 0.11109 | 0.88724 | 67.4023 | 51.5485 | 17.6538 | 53.682 | 0.48751 | 29.2633 | 0.88724 | 95.2222 | 0.18794 | 8.0114 | 46.5974 | 0.00927 | 0.006859 | 13.3212 | 0.24412 | 0.075068 | 840.2245 | 839.4587 | 16495.9322 | 9673.4498 | 26169.382 | 0.63035 | 15.4458 | 42.117 | 460.2173 | 124.582 | 14.1448 | 26.8568 | 40.5106 | 460.2173 | 201.9039 | 77.1274 | 124.7765 | 117.4891 | 186.0445 | 28361.9708 | 455.7641 | 123.8152 | 16.4565 | 6.2726 | 41.8088 | 15.2997 | 15.7088 | 1361.603 | 27000.3678 | 2.1734 | 385.2859 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 240.121 | 1.7298 | 398.257 | 237.817 | 13.3629 | 3124.47 | 110.6493 | 57.5837 | 108.5579 | 108.87 | 95.0496 | 94.9893 | 48.2038 | 107.3768 | 42.3855 | 42.7484 | 67.1067 | 95.4368 | 112.6994 | 95.417 | 101.7422 | 112.5015 | 201.8414 | 42.7305 | 102.1027 | 46.5071 | 137.9767 | 53.6919 | 67.844 | 54.6274 | 137.2722 | 54.2731 | 134.3011 | 46.6024 | 6.8883 | 69.8661 | 36.9619 | 94.5631 | 0.48737 | 29.2635 | 0.48918 | 0.11314 | 0.88854 | 67.4088 | 51.5528 | 17.6561 | 53.7459 | 0.48828 | 29.2635 | 0.88854 | 95.2232 | 0.23666 | 7.9895 | 46.6024 | 0.009264 | 0.00686 | 13.3229 | 0.24411 | 0.075059 | 840.8338 | 840.1745 | 16509.2149 | 9651.7711 | 26160.986 | 0.63106 | 15.4538 | 42.1299 | 460.1113 | 124.5639 | 13.9146 | 26.5628 | 40.5438 | 460.1113 | 201.8414 | 77.083 | 124.7584 | 117.5889 | 186.0475 | 28293.7072 | 455.5212 | 123.7732 | 16.3963 | 6.3754 | 41.8284 | 15.2152 | 15.6939 | 1358.8529 | 26934.8543 | 2.1765 | 385.689 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 240.625 | 1.731 | 398.983 | 238.372 | 13.3208 | 3121.01 | 110.2341 | 57.621 | 108.3285 | 108.7156 | 94.8098 | 94.8459 | 48.424 | 107.2465 | 42.3076 | 42.642 | 67.0834 | 95.1614 | 112.7163 | 95.2148 | 101.5648 | 111.9723 | 201.5607 | 42.7455 | 101.8497 | 46.7921 | 137.7641 | 53.4163 | 68.111 | 54.1927 | 137.0745 | 54.2731 | 134.2401 | 46.4729 | 6.875 | 69.8661 | 36.9109 | 94.3848 | 0.49416 | 29.2807 | 0.49587 | 0.11375 | 0.89533 | 67.9004 | 51.5454 | 18.155 | 53.6439 | 0.49502 | 29.2807 | 0.89533 | 95.008 | 0.20963 | 7.8434 | 46.4729 | 0.009165 | 0.006822 | 13.3123 | 0.24407 | 0.075118 | 847.0087 | 845.6742 | 17086.427 | 9473.4568 | 26559.8838 | 0.64332 | 15.5819 | 42.0391 | 458.5213 | 124.2907 | 14.0566 | 26.5662 | 40.5172 | 458.5213 | 201.5607 | 77.075 | 124.4857 | 117.3935 | 186.0732 | 28330.4073 | 454.003 | 123.5103 | 16.2637 | 6.6804 | 41.7436 | 15.1818 | 15.5751 | 1361.33 | 26969.0773 | 2.2114 | 382.6863 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 240.488 | 1.735 | 400.17 | 238.119 | 13.3404 | 3119.82 | 110.2441 | 57.5027 | 108.3255 | 108.6996 | 94.8234 | 94.7965 | 48.0708 | 107.2735 | 42.2835 | 42.6536 | 67.2787 | 95.0991 | 112.6781 | 94.9926 | 101.5556 | 112.2267 | 201.3328 | 42.6607 | 101.8406 | 46.466 | 137.7945 | 53.2767 | 68.2223 | 54.047 | 137.1505 | 53.9175 | 134.1943 | 46.4198 | 6.8768 | 69.8665 | 36.809 | 94.443 | 0.4908 | 29.284 | 0.49169 | 0.11409 | 0.8954 | 68.0742 | 51.5324 | 18.3418 | 53.698 | 0.49125 | 29.284 | 0.8954 | 94.9279 | 0.14337 | 7.7569 | 46.4198 | 0.009116 | 0.006807 | 13.3121 | 0.24405 | 0.075119 | 843.7541 | 842.4119 | 17189.5279 | 9301.1007 | 26490.6286 | 0.64889 | 15.4506 | 42.0521 | 458.703 | 124.3219 | 14.0778 | 26.7814 | 40.4972 | 458.703 | 201.3328 | 76.816 | 124.5169 | 117.3982 | 186.0406 | 28322.5688 | 454.1852 | 123.5418 | 16.2683 | 6.2945 | 41.7762 | 15.2163 | 15.6224 | 1365.38 | 26957.1888 | 2.2057 | 382.2125 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 240.431 | 1.7327 | 399.556 | 238.118 | 13.3427 | 3120.71 | 110.1364 | 57.4748 | 108.3386 | 108.6865 | 95.0058 | 94.8694 | 47.903 | 107.2429 | 42.3108 | 42.6773 | 67.1581 | 95.2908 | 112.2376 | 95.048 | 101.5215 | 112.115 | 201.2984 | 42.7094 | 101.9614 | 46.7242 | 137.7793 | 53.2767 | 68.2279 | 54.0239 | 137.0745 | 54.0064 | 134.179 | 46.4264 | 6.8832 | 69.8663 | 36.8331 | 94.4794 | 0.49225 | 29.2831 | 0.49367 | 0.10859 | 0.89151 | 68.0163 | 51.5604 | 18.2559 | 53.7081 | 0.49296 | 29.2831 | 0.89151 | 95.0535 | 0.1756 | 7.7502 | 46.4264 | 0.009117 | 0.006809 | 13.3125 | 0.24405 | 0.075117 | 845.2288 | 843.9084 | 17139.805 | 9310.6806 | 26450.4856 | 0.648 | 15.4292 | 42.0456 | 459.233 | 124.413 | 14.2766 | 26.6675 | 40.4906 | 459.233 | 201.2984 | 76.6906 | 124.6078 | 117.3476 | 186.0347 | 28367.397 | 454.7621 | 123.6418 | 16.3989 | 6.1594 | 41.7436 | 15.3032 | 15.7265 | 1363.2851 | 27004.1119 | 2.2022 | 383.4616 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 240.608 | 1.7282 | 400.665 | 238.305 | 13.3238 | 3118.85 | 110.3632 | 57.5847 | 108.2814 | 108.6163 | 94.9643 | 94.8611 | 48.046 | 107.2671 | 42.2836 | 42.5751 | 67.1252 | 95.3053 | 112.4177 | 95.1656 | 101.5953 | 112.347 | 201.5837 | 42.6965 | 102.0614 | 46.2386 | 137.597 | 53.154 | 68.2798 | 53.8944 | 136.968 | 53.7397 | 133.9806 | 46.3683 | 6.8741 | 69.8659 | 36.7044 | 94.4394 | 0.4889 | 29.2767 | 0.49016 | 0.10993 | 0.89197 | 68.1011 | 51.5381 | 18.363 | 53.7153 | 0.48953 | 29.2767 | 0.89197 | 95.0741 | 0.19939 | 7.6857 | 46.3683 | 0.009077 | 0.006796 | 13.3156 | 0.24403 | 0.0751 | 842.1545 | 841.0322 | 17173.063 | 9173.2427 | 26346.3057 | 0.65182 | 15.6171 | 41.9676 | 458.9907 | 124.3714 | 14.0083 | 26.7213 | 40.404 | 458.9907 | 201.5837 | 77.0174 | 124.5663 | 117.4542 | 186.0767 | 28303.0175 | 454.504 | 123.5971 | 16.33 | 6.3481 | 41.6979 | 15.3157 | 15.7551 | 1367.069 | 26935.9485 | 2.194 | 383.5776 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 240.756 | 1.728 | 399.594 | 238.322 | 13.3299 | 3122.28 | 110.4772 | 57.5392 | 108.3629 | 108.7141 | 95.0206 | 95.0431 | 48.1806 | 107.2998 | 42.3121 | 42.6429 | 67.248 | 95.3851 | 112.6553 | 95.099 | 101.5986 | 112.0805 | 201.4276 | 42.5537 | 101.9724 | 46.1284 | 137.673 | 53.1521 | 68.3262 | 53.8366 | 136.9985 | 53.9175 | 134.0111 | 46.3833 | 6.8805 | 69.8659 | 36.6964 | 94.4539 | 0.4918 | 29.2756 | 0.49312 | 0.11405 | 0.89953 | 68.1334 | 51.5102 | 18.4232 | 53.7139 | 0.49246 | 29.2756 | 0.89953 | 95.137 | 0.16868 | 7.6689 | 46.3833 | 0.009077 | 0.0068 | 13.3165 | 0.24403 | 0.075095 | 844.6662 | 843.5968 | 17279.595 | 9182.7301 | 26462.3251 | 0.65299 | 15.5392 | 42.0001 | 459.3239 | 124.4287 | 13.9515 | 26.8307 | 40.4173 | 459.3239 | 201.4276 | 76.8042 | 124.6234 | 117.5079 | 186.0593 | 28300.0612 | 454.838 | 123.6549 | 16.3552 | 6.4697 | 41.7109 | 15.292 | 15.7145 | 1363.4147 | 26936.6465 | 2.2021 | 383.0349 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 237.805 | 1.7117 | 392.773 | 234.217 | 18.1014 | 4178.97 | 129.8691 | 65.121 | 127.9135 | 128.2315 | 111.932 | 111.5648 | 55.958 | 126.6245 | 48.8593 | 49.237 | 76.9284 | 111.9599 | 130.9716 | 112.0982 | 118.1226 | 129.7461 | 237.2016 | 48.6842 | 117.8157 | 49.7007 | 153.6193 | 57.953 | 69.4611 | 60.4662 | 152.7228 | 59.1631 | 150.3142 | 51.4711 | 7.2312 | 69.865 | 38.3271 | 111.0656 | 0.47683 | 29.2807 | 0.48118 | 0.11216 | 0.86023 | 69.2031 | 56.0545 | 14.9487 | 57.9363 | 0.47901 | 29.2807 | 0.86023 | 111.8887 | 0.22786 | 7.3819 | 51.4711 | 0.010827 | 0.008243 | 13.4338 | 0.24481 | 0.074439 | 829.2652 | 835.5121 | 13888.5778 | 10231.9925 | 24120.5702 | 0.5758 | 16.5765 | 48.5445 | 601.2537 | 146.2806 | 16.4115 | 29.6968 | 47.2316 | 601.2537 | 237.2016 | 90.7908 | 146.4108 | 127.2411 | 186.8235 | 25851.1097 | 596.3192 | 145.5949 | 18.9704 | 7.7675 | 48.1905 | 17.6814 | 18.0491 | 1340.1415 | 24510.9682 | 1.5463 | 412.56 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 237.833 | 1.7092 | 392.184 | 234.249 | 18.0754 | 4172.4 | 129.9103 | 65.1172 | 127.8973 | 128.2503 | 111.9739 | 111.4834 | 55.9871 | 126.4498 | 48.8356 | 49.2345 | 76.6664 | 112.1008 | 131.3375 | 111.9169 | 118.2076 | 129.918 | 237.328 | 48.6747 | 117.9103 | 49.5957 | 153.6041 | 57.9493 | 69.4667 | 60.4454 | 152.7532 | 59.252 | 150.2989 | 51.4761 | 7.2477 | 69.8654 | 38.3083 | 111.062 | 0.4834 | 29.28 | 0.48754 | 0.10599 | 0.87602 | 69.1455 | 56.0406 | 14.9049 | 57.8795 | 0.48547 | 29.28 | 0.87602 | 111.8688 | 0.26816 | 7.3732 | 51.4761 | 0.010826 | 0.008244 | 13.433 | 0.24481 | 0.074444 | 834.912 | 841.1515 | 13942.5919 | 10289.8658 | 24232.4577 | 0.57537 | 16.5787 | 48.5386 | 601.6019 | 146.3289 | 16.4186 | 29.4409 | 47.2255 | 601.6019 | 237.328 | 90.8692 | 146.4588 | 127.2632 | 186.8237 | 25900.4856 | 596.6532 | 145.6414 | 19.1917 | 7.7846 | 48.2026 | 17.7442 | 18.0786 | 1338.1318 | 24562.3538 | 1.5559 | 413.4514 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 237.976 | 1.7178 | 393.018 | 234.332 | 18.0695 | 4174.39 | 129.9088 | 65.1329 | 127.864 | 128.217 | 111.8393 | 111.5987 | 56.0136 | 126.5219 | 48.8341 | 49.2259 | 77.1 | 111.8748 | 131.0537 | 111.9676 | 118.0996 | 129.4987 | 237.4601 | 48.6944 | 117.9153 | 49.6649 | 153.5737 | 57.9493 | 69.4667 | 60.4662 | 152.7988 | 59.1631 | 150.5431 | 51.4728 | 7.239 | 69.865 | 38.311 | 111.0583 | 0.48279 | 29.2804 | 0.48769 | 0.11445 | 0.88693 | 69.218 | 56.0435 | 14.9745 | 57.8916 | 0.48524 | 29.2804 | 0.88693 | 111.8201 | 0.15721 | 7.3765 | 51.4728 | 0.010826 | 0.008243 | 13.4338 | 0.24481 | 0.074439 | 834.6884 | 840.9758 | 14002.9586 | 10291.065 | 24294.0236 | 0.57639 | 16.6063 | 48.5266 | 601.1174 | 146.2618 | 16.3529 | 29.7767 | 47.3233 | 601.1174 | 237.4601 | 91.068 | 146.392 | 127.2624 | 186.8301 | 25872.5123 | 596.1826 | 145.5758 | 19.054 | 7.793 | 48.2206 | 17.7119 | 18.0447 | 1340.9774 | 24531.5349 | 1.5589 | 412.2932 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 238.085 | 1.7161 | 393.809 | 234.574 | 18.0302 | 4165.05 | 129.8187 | 65.2425 | 127.7834 | 128.1397 | 111.741 | 111.4194 | 55.8427 | 126.3819 | 48.8524 | 49.2054 | 77.0534 | 111.9372 | 131.2129 | 112.0431 | 117.9453 | 130.1958 | 237.2369 | 48.6491 | 117.7125 | 49.5983 | 153.5737 | 57.9832 | 69.4333 | 60.413 | 152.738 | 59.252 | 150.3294 | 51.4612 | 7.2435 | 69.8654 | 38.3512 | 111.0583 | 0.48157 | 29.2827 | 0.48693 | 0.11411 | 0.8674 | 69.0721 | 55.9778 | 14.8943 | 57.8557 | 0.48425 | 29.2827 | 0.8674 | 111.7852 | 0.27409 | 7.4221 | 51.4612 | 0.010838 | 0.008239 | 13.431 | 0.24481 | 0.074454 | 833.9125 | 840.0232 | 13917.7264 | 10348.2855 | 24266.0119 | 0.57355 | 16.7159 | 48.5266 | 600.2543 | 146.1421 | 16.3234 | 29.8157 | 47.2377 | 600.2543 | 237.2369 | 90.964 | 146.2729 | 127.214 | 186.8588 | 25922.3964 | 595.3476 | 145.4593 | 19.0774 | 7.6461 | 48.1965 | 17.6759 | 18.0024 | 1343.6763 | 24578.7201 | 1.56 | 412.3855 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 238.048 | 1.7163 | 392.357 | 234.637 | 18.0052 | 4164.45 | 129.8987 | 65.2256 | 127.806 | 128.175 | 111.8225 | 111.4392 | 55.8111 | 126.401 | 48.8595 | 49.1912 | 76.9623 | 112.0056 | 131.0924 | 111.711 | 117.9873 | 129.6829 | 237.2772 | 48.6738 | 117.761 | 49.5134 | 153.4826 | 57.953 | 69.411 | 60.4246 | 152.6772 | 59.0741 | 150.2836 | 51.4612 | 7.244 | 69.8654 | 38.3459 | 111.0583 | 0.48027 | 29.2829 | 0.48497 | 0.1033 | 0.85977 | 69.0839 | 55.9793 | 14.9046 | 57.8642 | 0.48262 | 29.2829 | 0.85977 | 111.7446 | 0.23707 | 7.3919 | 51.4612 | 0.010826 | 0.008239 | 13.4306 | 0.24481 | 0.074457 | 832.514 | 838.5841 | 13902.506 | 10283.5083 | 24186.0144 | 0.57482 | 16.7349 | 48.4907 | 600.33 | 146.1526 | 16.2539 | 29.743 | 47.2194 | 600.33 | 237.2772 | 90.9938 | 146.2834 | 127.257 | 186.8612 | 25906.3936 | 595.3628 | 145.4614 | 19.0604 | 7.6387 | 48.1725 | 17.6554 | 17.9776 | 1338.7221 | 24567.6715 | 1.5556 | 413.0556 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 237.449 | 1.7178 | 392.688 | 234.121 | 17.3818 | 4013.57 | 127.7205 | 63.9098 | 125.7757 | 126.1227 | 109.7341 | 109.4211 | 54.3679 | 124.3577 | 47.7103 | 47.9863 | 75.5564 | 109.9725 | 128.8346 | 109.913 | 115.9135 | 127.6091 | 233.6215 | 47.4289 | 115.7257 | 48.2758 | 150.5363 | 57.7908 | 67.3173 | 59.1504 | 149.6813 | 58.7185 | 147.6428 | 50.2726 | 7.1364 | 69.8656 | 38.7428 | 109.0719 | 0.48577 | 29.3031 | 0.49096 | 0.11531 | 0.8851 | 66.9104 | 54.6322 | 14.0782 | 56.5635 | 0.48836 | 29.3031 | 0.8851 | 109.7602 | 0.24771 | 8.4181 | 50.2726 | 0.010755 | 0.007874 | 13.3859 | 0.24477 | 0.074705 | 838.9051 | 842.2129 | 13264.0104 | 11539.4396 | 24803.45 | 0.53477 | 16.5892 | 47.3205 | 583.1282 | 143.7385 | 16.018 | 29.4019 | 46.1544 | 583.1282 | 233.6215 | 89.7418 | 143.8797 | 126.0972 | 186.7364 | 25964.7899 | 578.2526 | 143.0437 | 18.686 | 7.3902 | 46.9777 | 17.268 | 17.6159 | 1339.8515 | 24624.9384 | 1.6498 | 405.8654 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 237.494 | 1.7137 | 393.67 | 234.206 | 17.3691 | 4010.74 | 127.8107 | 63.869 | 125.7444 | 126.0882 | 109.738 | 109.5128 | 54.4054 | 124.2798 | 47.6597 | 47.9605 | 75.7411 | 109.9029 | 128.4388 | 110.0164 | 115.9546 | 127.4015 | 233.6614 | 47.3569 | 115.7247 | 48.2252 | 150.3389 | 57.7568 | 67.3081 | 59.0533 | 149.514 | 58.6296 | 147.2917 | 50.2145 | 7.141 | 69.8658 | 38.7482 | 109.0683 | 0.48905 | 29.3022 | 0.49056 | 0.10034 | 0.86953 | 66.8741 | 54.5953 | 14.0788 | 56.4867 | 0.4898 | 29.3022 | 0.86953 | 109.7925 | 0.21876 | 8.4423 | 50.2145 | 0.010742 | 0.007857 | 13.3832 | 0.24477 | 0.074721 | 840.2411 | 843.3819 | 13285.5042 | 11573.8268 | 24859.331 | 0.53443 | 16.6275 | 47.2415 | 583.3553 | 143.7708 | 15.9601 | 29.7293 | 46.0118 | 583.3553 | 233.6614 | 89.7497 | 143.9118 | 126.1448 | 186.7405 | 25962.7943 | 578.4955 | 143.0784 | 18.7986 | 7.4949 | 46.9105 | 17.334 | 17.6826 | 1343.202 | 24619.5922 | 1.6542 | 405.598 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 237.368 | 1.7137 | 392.799 | 234.081 | 17.4141 | 4017.69 | 127.9112 | 63.881 | 125.7523 | 126.1184 | 109.9673 | 109.8361 | 54.4093 | 124.3602 | 47.6388 | 47.975 | 75.7178 | 109.962 | 128.7957 | 109.798 | 116.0034 | 127.4146 | 233.7049 | 47.3608 | 115.9062 | 48.222 | 150.3845 | 57.7417 | 67.3025 | 59.0325 | 149.514 | 58.8074 | 147.0322 | 50.1979 | 7.136 | 69.8654 | 38.7267 | 109.0392 | 0.48798 | 29.3027 | 0.49257 | 0.11167 | 0.87968 | 66.837 | 54.584 | 14.053 | 56.4834 | 0.49028 | 29.3027 | 0.87968 | 109.8909 | 0.086663 | 8.4438 | 50.1979 | 0.010736 | 0.007852 | 13.3835 | 0.24477 | 0.074719 | 840.6396 | 843.8038 | 13267.7048 | 11575.0774 | 24842.7822 | 0.53407 | 16.6212 | 47.2597 | 583.8248 | 143.8374 | 15.9262 | 29.8116 | 45.9062 | 583.8248 | 233.7049 | 89.7268 | 143.9781 | 126.198 | 186.7402 | 25921.6023 | 578.9206 | 143.1392 | 18.7789 | 7.4988 | 46.9105 | 17.3869 | 17.719 | 1340.2302 | 24581.3721 | 1.6508 | 406.0606 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 237.74 | 1.7175 | 393.702 | 234.338 | 17.4311 | 4030.84 | 127.9721 | 63.9501 | 125.9375 | 126.3004 | 109.9349 | 109.6769 | 54.4505 | 124.4138 | 47.45 | 47.8254 | 75.7979 | 110.3103 | 128.8332 | 110.1172 | 116.0383 | 127.6647 | 234.8595 | 47.2146 | 115.7889 | 48.09 | 150.0959 | 56.7528 | 67.6845 | 58.466 | 149.1795 | 58.274 | 146.8337 | 50.0768 | 7.1131 | 69.8656 | 38.6489 | 109.2975 | 0.48714 | 29.3029 | 0.49099 | 0.1048 | 0.87511 | 67.2771 | 54.5165 | 14.5606 | 56.2855 | 0.48906 | 29.3029 | 0.87511 | 110.0098 | 0.26976 | 7.5761 | 50.0768 | 0.010355 | 0.007816 | 13.3776 | 0.2446 | 0.074752 | 839.7758 | 842.5659 | 13683.3533 | 10179.5724 | 23862.9258 | 0.57342 | 16.806 | 47.1441 | 585.5358 | 144.0799 | 16.1078 | 29.9726 | 45.8253 | 585.5358 | 234.8595 | 90.6399 | 144.2196 | 126.2302 | 186.7798 | 25841.6025 | 580.8032 | 143.4078 | 18.994 | 7.6747 | 46.7758 | 17.4702 | 17.7795 | 1343.3112 | 24498.2913 | 1.5807 | 422.2998 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 237.759 | 1.722 | 392.096 | 234.434 | 17.4555 | 4032.58 | 127.9623 | 63.9568 | 125.9916 | 126.3545 | 110.016 | 109.6962 | 54.4483 | 124.4534 | 47.4442 | 47.7841 | 75.7417 | 110.0406 | 128.5829 | 110.0205 | 116.1139 | 127.3989 | 234.8528 | 47.1946 | 115.8968 | 48.0558 | 149.9896 | 56.7604 | 67.6919 | 58.4798 | 149.1643 | 58.0962 | 146.9253 | 50.0768 | 7.0989 | 69.8656 | 38.6114 | 109.2684 | 0.48806 | 29.3029 | 0.49236 | 0.11094 | 0.87076 | 67.2496 | 54.509 | 14.5405 | 56.3097 | 0.49021 | 29.3029 | 0.87076 | 109.9433 | 0.16512 | 7.5836 | 50.0768 | 0.010358 | 0.007816 | 13.3783 | 0.2446 | 0.074748 | 840.7452 | 843.5819 | 13680.9074 | 10202.8068 | 23883.7142 | 0.57281 | 16.8553 | 47.1015 | 585.6418 | 144.0949 | 16.1326 | 29.8791 | 45.8627 | 585.6418 | 234.8528 | 90.6182 | 144.2346 | 126.225 | 186.7894 | 25796.3674 | 580.8791 | 143.4186 | 18.9652 | 7.6785 | 46.7697 | 17.427 | 17.7404 | 1337.8316 | 24458.5359 | 1.582 | 422.4193 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 237.679 | 1.7164 | 393.105 | 234.429 | 17.4468 | 4032.43 | 128.0326 | 63.9672 | 125.9724 | 126.2811 | 109.9542 | 109.6994 | 54.41 | 124.585 | 47.4552 | 47.8341 | 75.6509 | 110.1127 | 128.7519 | 110.1416 | 116.1174 | 127.5803 | 234.9037 | 47.2375 | 115.8906 | 48.1377 | 150.0655 | 56.7679 | 67.6956 | 58.4729 | 149.1947 | 58.0962 | 146.9406 | 50.0784 | 7.0916 | 69.8659 | 38.6248 | 109.2939 | 0.48431 | 29.3034 | 0.48787 | 0.10361 | 0.87114 | 67.3269 | 54.4906 | 14.6363 | 56.265 | 0.48609 | 29.3034 | 0.87114 | 109.977 | 0.20255 | 7.5895 | 50.0784 | 0.01036 | 0.007816 | 13.3767 | 0.2446 | 0.074757 | 837.2298 | 839.9515 | 13712.1171 | 10169.4319 | 23881.549 | 0.57417 | 16.8352 | 47.132 | 585.5964 | 144.0885 | 16.0559 | 29.782 | 45.8689 | 585.5964 | 234.9037 | 90.6755 | 144.2282 | 126.2622 | 186.7865 | 25752.661 | 580.8639 | 143.4164 | 18.8314 | 7.628 | 46.782 | 17.444 | 17.8074 | 1341.2743 | 24411.3868 | 1.5816 | 420.6912 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 237.675 | 1.7167 | 392.555 | 234.393 | 17.4485 | 4034.65 | 128.0151 | 63.969 | 125.9837 | 126.3147 | 109.9169 | 109.6361 | 54.4061 | 124.4374 | 47.4725 | 47.8479 | 75.7417 | 110.1124 | 129.019 | 110.0629 | 116.1236 | 127.6626 | 234.9136 | 47.2301 | 115.8547 | 48.0983 | 150.1111 | 56.7792 | 67.7105 | 58.4613 | 149.2707 | 57.9183 | 146.9406 | 50.0768 | 7.103 | 69.8659 | 38.6462 | 109.272 | 0.48844 | 29.3031 | 0.49145 | 0.10227 | 0.86969 | 67.3582 | 54.5194 | 14.6388 | 56.3356 | 0.48994 | 29.3031 | 0.86969 | 109.9321 | 0.21405 | 7.6025 | 50.0768 | 0.010365 | 0.007816 | 13.3786 | 0.2446 | 0.074746 | 840.5058 | 843.3581 | 13768.7579 | 10228.5457 | 23997.3036 | 0.57376 | 16.8188 | 47.1502 | 585.763 | 144.112 | 16.0969 | 29.8729 | 45.8689 | 585.763 | 234.9136 | 90.662 | 144.2516 | 126.253 | 186.7836 | 25796.9241 | 580.9398 | 143.4272 | 18.9899 | 7.5936 | 46.8126 | 17.4435 | 17.7973 | 1339.3977 | 24457.5265 | 1.5886 | 420.3001 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 237.84 | 1.7176 | 393.191 | 234.416 | 17.4276 | 4029.2 | 128.0411 | 63.9868 | 125.9458 | 126.3279 | 110.0962 | 109.7828 | 54.3152 | 124.4761 | 47.5154 | 47.8518 | 75.6948 | 110.0964 | 129.0097 | 110.0273 | 116.2145 | 127.4977 | 234.9214 | 47.2375 | 115.923 | 48.0845 | 150.1111 | 56.8321 | 67.7086 | 58.4359 | 149.2555 | 58.1851 | 146.9406 | 50.0618 | 7.1039 | 69.8659 | 38.6141 | 109.2611 | 0.48714 | 29.302 | 0.49227 | 0.11381 | 0.88159 | 67.3256 | 54.4901 | 14.6355 | 56.2893 | 0.4897 | 29.302 | 0.88159 | 110.0007 | 0.14885 | 7.6703 | 50.0618 | 0.010385 | 0.007812 | 13.3786 | 0.24461 | 0.074746 | 840.2991 | 843.1543 | 13764.8692 | 10324.5403 | 24089.4094 | 0.57141 | 16.8365 | 47.1502 | 585.6418 | 144.0949 | 16.0538 | 29.8259 | 45.8689 | 585.6418 | 234.9214 | 90.6869 | 144.2346 | 126.2667 | 186.7882 | 25796.3649 | 580.8639 | 143.4164 | 18.9403 | 7.5088 | 46.8065 | 17.4706 | 17.767 | 1341.5677 | 24454.7972 | 1.5965 | 418.5901 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 237.534 | 1.7128 | 392.712 | 234.077 | 17.431 | 4025.43 | 128.0003 | 64.1817 | 125.9851 | 126.3289 | 110.172 | 109.8325 | 54.6893 | 124.5614 | 47.677 | 48.0946 | 75.8825 | 110.167 | 128.9732 | 110.0421 | 116.0772 | 127.6714 | 234.4616 | 47.4735 | 115.8733 | 48.3416 | 150.7489 | 56.9246 | 68.252 | 58.2417 | 149.8942 | 58.0962 | 147.4901 | 50.3175 | 7.1437 | 69.8659 | 44.3189 | 109.3593 | 0.48309 | 29.3436 | 0.48867 | 0.11112 | 0.87274 | 68.0019 | 54.8323 | 14.9696 | 56.5386 | 0.48588 | 29.3436 | 0.87274 | 110.0534 | 0.15905 | 7.5071 | 50.3175 | 0.010405 | 0.007876 | 13.3662 | 0.24462 | 0.074815 | 837.3758 | 839.4407 | 14023.0272 | 10112.3659 | 24135.3931 | 0.58101 | 16.7762 | 47.4055 | 585.3996 | 144.0606 | 16.0603 | 29.7901 | 46.0924 | 585.3996 | 234.4616 | 90.2611 | 144.2004 | 126.2451 | 186.7916 | 25951.6796 | 580.621 | 143.3818 | 18.8204 | 7.6261 | 47.0632 | 17.3967 | 17.7317 | 1339.9333 | 24611.7463 | 1.6011 | 416.3392 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 237.457 | 1.7191 | 393.227 | 234.051 | 17.4471 | 4027.82 | 128.0497 | 64.1833 | 125.9738 | 126.3336 | 109.9621 | 109.7528 | 54.7602 | 124.5525 | 47.6991 | 48.152 | 75.7718 | 110.3309 | 128.9516 | 110.1276 | 116.1652 | 127.58 | 234.556 | 47.5487 | 115.971 | 48.3955 | 150.8553 | 56.9378 | 68.2761 | 58.2324 | 150.0159 | 58.1851 | 147.5817 | 50.3158 | 7.1424 | 69.8658 | 44.3645 | 109.3884 | 0.48798 | 29.3437 | 0.49316 | 0.11353 | 0.88319 | 68.0686 | 54.8382 | 15.0304 | 56.5388 | 0.49057 | 29.3437 | 0.88319 | 110.0433 | 0.24549 | 7.522 | 50.3158 | 0.01041 | 0.007876 | 13.3666 | 0.24462 | 0.074814 | 841.43 | 843.527 | 14147.878 | 10183.4352 | 24331.3132 | 0.58147 | 16.7353 | 47.448 | 585.5358 | 144.0799 | 16.0302 | 29.6422 | 46.1296 | 585.5358 | 234.556 | 90.3363 | 144.2196 | 126.2713 | 186.784 | 25932.2627 | 580.6666 | 143.3883 | 18.8358 | 7.6482 | 47.112 | 17.4145 | 17.7463 | 1341.6905 | 24590.5722 | 1.613 | 414.9862 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 237.471 | 1.725 | 392.299 | 234.078 | 17.452 | 4028.02 | 128.0544 | 64.178 | 126.0488 | 126.3957 | 110.0482 | 109.6893 | 54.7633 | 124.6386 | 47.7164 | 48.1056 | 75.8424 | 110.1119 | 128.9162 | 110.1142 | 116.1358 | 127.91 | 234.5684 | 47.5129 | 115.9416 | 48.381 | 150.8401 | 56.9642 | 68.2724 | 58.2301 | 150.0463 | 58.1851 | 147.6123 | 50.3158 | 7.1268 | 69.8652 | 44.3833 | 109.3884 | 0.48126 | 29.3437 | 0.4861 | 0.10105 | 0.85939 | 68.08 | 54.8366 | 15.0435 | 56.5129 | 0.48368 | 29.3437 | 0.85939 | 109.9909 | 0.20337 | 7.5484 | 50.3158 | 0.01042 | 0.007876 | 13.3647 | 0.24463 | 0.074824 | 835.5108 | 837.4747 | 14061.4925 | 10151.9335 | 24213.426 | 0.58073 | 16.7361 | 47.442 | 585.3844 | 144.0585 | 16.0041 | 29.7003 | 46.142 | 585.3844 | 234.5684 | 90.3701 | 144.1983 | 126.2738 | 186.7838 | 25874.578 | 580.5451 | 143.371 | 18.7324 | 7.6391 | 47.1242 | 17.3222 | 17.6627 | 1338.5242 | 24536.0538 | 1.6054 | 414.0731 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 237.283 | 1.712 | 392.147 | 234.017 | 17.4702 | 4027.77 | 128.0817 | 64.1695 | 125.9419 | 126.3432 | 110.0206 | 109.8795 | 54.7774 | 124.5714 | 47.6916 | 48.1056 | 75.8424 | 110.2294 | 128.547 | 110.1991 | 116.126 | 127.8973 | 234.6191 | 47.5058 | 116.0063 | 48.3739 | 150.8097 | 56.9547 | 68.2835 | 58.2532 | 149.9855 | 58.3629 | 147.597 | 50.3291 | 7.1401 | 69.8652 | 44.4128 | 109.4066 | 0.48622 | 29.3441 | 0.49035 | 0.11598 | 0.88144 | 68.0933 | 54.8422 | 15.0511 | 56.5233 | 0.48828 | 29.3441 | 0.88144 | 110.0822 | 0.16348 | 7.5257 | 50.3291 | 0.010417 | 0.007879 | 13.366 | 0.24463 | 0.074816 | 839.4691 | 841.5288 | 14134.4563 | 10169.7096 | 24304.1659 | 0.58156 | 16.7397 | 47.4298 | 585.6721 | 144.0992 | 16.0175 | 29.7065 | 46.1358 | 585.6721 | 234.6191 | 90.3803 | 144.2388 | 126.2882 | 186.7838 | 25916.6106 | 580.8487 | 143.4143 | 18.8429 | 7.6775 | 47.0998 | 17.4724 | 17.756 | 1338.0056 | 24578.6051 | 1.6116 | 414.4816 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170217a.txt | 237.36 | 1.7166 | 392.157 | 233.933 | 17.4553 | 4025.41 | 128.0465 | 64.1903 | 125.9866 | 126.3176 | 110.1475 | 109.7983 | 54.793 | 124.6112 | 47.6896 | 48.1249 | 75.7325 | 110.208 | 129.3599 | 110.0014 | 116.0789 | 127.4317 | 234.4655 | 47.5038 | 115.943 | 48.3755 | 150.8553 | 56.9661 | 68.2928 | 58.2463 | 149.9855 | 58.0073 | 147.7344 | 50.3258 | 7.141 | 69.865 | 44.4047 | 109.3848 | 0.48294 | 29.3441 | 0.48836 | 0.11164 | 0.87991 | 68.1675 | 54.8551 | 15.1123 | 56.563 | 0.48565 | 29.3441 | 0.87991 | 110.0388 | 0.18228 | 7.5403 | 50.3258 | 0.010421 | 0.007878 | 13.3669 | 0.24463 | 0.074812 | 837.1558 | 839.2615 | 14152.5209 | 10162.8618 | 24315.3826 | 0.58204 | 16.7422 | 47.448 | 585.869 | 144.127 | 16.0805 | 29.5409 | 46.1916 | 585.869 | 234.4655 | 90.1989 | 144.2666 | 126.2696 | 186.7858 | 25928.7751 | 581.0309 | 143.4402 | 18.829 | 7.6931 | 47.0998 | 17.4536 | 17.8094 | 1338.0397 | 24590.7354 | 1.6132 | 413.1488 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 237.078 | 1.7125 | 389.692 | 233.625 | 17.5132 | 4033.54 | 128.5428 | 66.0986 | 126.5753 | 126.935 | 110.3343 | 110.0369 | 57.392 | 125.2333 | 49.986 | 50.3212 | 77.0426 | 110.5124 | 130.1205 | 110.4754 | 116.6751 | 128.652 | 231.9435 | 49.6807 | 116.649 | 50.789 | 156.0948 | 60.3705 | 69.9229 | 60.968 | 155.3688 | 61.3857 | 152.7718 | 52.8008 | 7.4606 | 69.8652 | 46.5692 | 109.6286 | 0.48378 | 29.3712 | 0.48848 | 0.11271 | 0.87457 | 69.6301 | 57.1795 | 14.2506 | 58.7058 | 0.48613 | 29.3712 | 0.87457 | 110.3397 | 0.216 | 8.4697 | 52.8008 | 0.011782 | 0.008636 | 13.4158 | 0.24523 | 0.074539 | 836.0289 | 841.2019 | 13438.4913 | 12558.7896 | 25997.2809 | 0.51692 | 16.5846 | 49.5141 | 587.0349 | 144.2919 | 15.7491 | 28.8327 | 48.2099 | 587.0349 | 231.9435 | 87.5128 | 144.4307 | 126.5328 | 186.8964 | 27020.7375 | 581.6534 | 143.5288 | 18.2956 | 8.161 | 49.231 | 16.9535 | 17.3569 | 1329.6291 | 25691.1084 | 1.7226 | 385.8998 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 236.986 | 1.7121 | 390.183 | 233.616 | 17.5264 | 4036.21 | 128.5627 | 66.1237 | 126.6016 | 126.9389 | 110.4197 | 110.1352 | 57.3858 | 125.2244 | 50.0009 | 50.322 | 76.9793 | 110.5947 | 129.8225 | 110.3684 | 116.582 | 128.5449 | 231.9134 | 49.6956 | 116.6401 | 50.8251 | 156.1099 | 60.3762 | 69.921 | 60.9495 | 155.3384 | 61.4746 | 152.7566 | 52.8058 | 7.4647 | 69.8652 | 46.5665 | 109.6286 | 0.48279 | 29.3714 | 0.48824 | 0.10837 | 0.86351 | 69.6 | 57.1726 | 14.2274 | 58.6937 | 0.48551 | 29.3714 | 0.86351 | 110.3795 | 0.18952 | 8.4704 | 52.8058 | 0.011784 | 0.008637 | 13.4149 | 0.24523 | 0.074544 | 835.5207 | 840.6339 | 13409.0876 | 12554.2869 | 25963.3746 | 0.51646 | 16.6037 | 49.52 | 586.9441 | 144.279 | 15.7163 | 28.7754 | 48.2039 | 586.9441 | 231.9134 | 87.4955 | 144.4179 | 126.5434 | 186.9019 | 27033.3633 | 581.5623 | 143.5159 | 18.2915 | 8.1667 | 49.2191 | 16.9143 | 17.3401 | 1331.3044 | 25702.0589 | 1.7191 | 386.1689 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 236.922 | 1.7146 | 391.469 | 233.634 | 17.5128 | 4032.12 | 128.5816 | 66.1027 | 126.5152 | 126.8844 | 110.3641 | 110.0537 | 57.3423 | 125.2646 | 49.9676 | 50.3099 | 76.9306 | 110.5737 | 129.7829 | 110.2528 | 116.6841 | 128.7306 | 231.792 | 49.6835 | 116.6613 | 50.9083 | 156.0644 | 60.3648 | 69.908 | 60.9194 | 155.3688 | 61.4746 | 152.8634 | 52.8008 | 7.4665 | 69.8658 | 46.5665 | 109.6467 | 0.48286 | 29.3708 | 0.48638 | 0.11198 | 0.88068 | 69.5537 | 57.1501 | 14.2036 | 58.6868 | 0.48462 | 29.3708 | 0.88068 | 110.3111 | 0.21713 | 8.464 | 52.8008 | 0.01178 | 0.008636 | 13.4157 | 0.24523 | 0.07454 | 834.721 | 839.8769 | 13373.7417 | 12529.7078 | 25903.4495 | 0.51629 | 16.6004 | 49.5023 | 587.0652 | 144.2962 | 15.7145 | 28.6845 | 48.2462 | 587.0652 | 231.792 | 87.357 | 144.435 | 126.5535 | 186.8997 | 27034.5349 | 581.6989 | 143.5353 | 18.2708 | 8.1113 | 49.231 | 17.0201 | 17.4117 | 1335.6922 | 25698.8426 | 1.7162 | 386.6918 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 236.784 | 1.7105 | 391.586 | 233.555 | 17.5224 | 4030.26 | 128.5564 | 66.1133 | 126.5538 | 126.907 | 110.4717 | 110.1871 | 57.3019 | 125.25 | 49.9762 | 50.3079 | 77.0704 | 110.4023 | 129.3137 | 110.2771 | 116.7179 | 128.4909 | 231.9902 | 49.7133 | 116.7403 | 50.7545 | 156.0948 | 60.3818 | 69.9025 | 60.9356 | 155.3993 | 61.2968 | 152.8024 | 52.8058 | 7.4583 | 69.8648 | 46.537 | 109.614 | 0.48088 | 29.3712 | 0.4872 | 0.10773 | 0.85801 | 69.597 | 57.1419 | 14.2551 | 58.7073 | 0.48404 | 29.3712 | 0.85801 | 110.3345 | 0.12706 | 8.476 | 52.8058 | 0.011787 | 0.008637 | 13.4152 | 0.24523 | 0.074543 | 834.2334 | 839.3532 | 13413.98 | 12544.6193 | 25958.5993 | 0.51675 | 16.5992 | 49.5141 | 587.0804 | 144.2983 | 15.7419 | 28.8483 | 48.222 | 587.0804 | 231.9902 | 87.5531 | 144.4371 | 126.54 | 186.9003 | 27010.9547 | 581.6534 | 143.5288 | 18.2789 | 8.0591 | 49.2429 | 16.9751 | 17.3912 | 1336.0914 | 25674.8633 | 1.7206 | 385.6449 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 236.905 | 1.7131 | 390.499 | 233.46 | 17.5102 | 4030.42 | 128.5375 | 66.1067 | 126.5381 | 126.8882 | 110.2963 | 110.0217 | 57.2794 | 125.2422 | 49.9923 | 50.3028 | 77.1532 | 110.4236 | 129.8052 | 110.4681 | 116.6226 | 128.4959 | 231.8355 | 49.6835 | 116.561 | 50.7882 | 156.0948 | 60.3894 | 69.895 | 60.998 | 155.4145 | 61.2968 | 152.8024 | 52.8041 | 7.4587 | 69.865 | 46.5665 | 109.6504 | 0.48561 | 29.3714 | 0.4883 | 0.10297 | 0.87495 | 69.6054 | 57.1663 | 14.2391 | 58.7518 | 0.48696 | 29.3714 | 0.87495 | 110.3025 | 0.20082 | 8.4853 | 52.8041 | 0.01179 | 0.008637 | 13.4166 | 0.24524 | 0.074534 | 836.7187 | 841.9461 | 13439.7734 | 12596.8778 | 26036.6512 | 0.51619 | 16.5926 | 49.5141 | 586.5201 | 144.2191 | 15.6817 | 28.9311 | 48.222 | 586.5201 | 231.8355 | 87.4772 | 144.3583 | 126.53 | 186.8985 | 27016.3273 | 581.1524 | 143.4575 | 18.2154 | 8.0306 | 49.2488 | 16.9195 | 17.331 | 1332.3826 | 25683.9448 | 1.7261 | 385.6342 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 235.353 | 1.7122 | 389.075 | 232.145 | 17.422 | 3989.69 | 127.7843 | 65.1583 | 125.7312 | 126.0846 | 109.7701 | 109.418 | 56.2831 | 124.3431 | 48.9965 | 49.3956 | 76.2835 | 110.062 | 128.9373 | 109.7408 | 116.044 | 127.8648 | 230.9335 | 48.765 | 115.9245 | 49.8028 | 153.8167 | 59.676 | 68.2983 | 60.5864 | 153.0269 | 60.9412 | 150.5584 | 51.7782 | 7.3594 | 69.8652 | 46.7113 | 109.0974 | 0.48141 | 29.404 | 0.48766 | 0.10966 | 0.85893 | 67.917 | 56.1112 | 13.6059 | 57.8056 | 0.48454 | 29.404 | 0.85893 | 109.7477 | 0.26336 | 8.7978 | 51.7782 | 0.011477 | 0.008303 | 13.3743 | 0.2451 | 0.07477 | 835.9528 | 838.5208 | 12832.5305 | 12668.8583 | 25501.3888 | 0.50321 | 16.536 | 48.6223 | 581.1597 | 143.4586 | 15.6743 | 28.9542 | 47.3294 | 581.1597 | 230.9335 | 87.3327 | 143.6008 | 126.1309 | 186.8186 | 26797.4231 | 575.9298 | 142.711 | 18.3678 | 7.9723 | 48.3108 | 16.9798 | 17.3739 | 1327.5239 | 25469.8992 | 1.7069 | 393.3681 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 235.743 | 1.7103 | 389.828 | 232.367 | 17.3793 | 3981.59 | 127.7996 | 65.206 | 125.8231 | 126.151 | 109.7596 | 109.5344 | 56.1975 | 124.4186 | 49.0091 | 49.3799 | 76.2314 | 109.9725 | 128.417 | 109.7491 | 115.9811 | 127.444 | 230.8887 | 48.7741 | 115.978 | 49.7624 | 153.8319 | 59.6817 | 68.2817 | 60.591 | 153.0269 | 60.7634 | 150.4668 | 51.7799 | 7.3502 | 69.8654 | 46.706 | 109.1338 | 0.4805 | 29.4047 | 0.48543 | 0.11103 | 0.86457 | 67.8989 | 56.0937 | 13.6053 | 57.8368 | 0.48296 | 29.4047 | 0.86457 | 109.7539 | 0.17892 | 8.8018 | 51.7799 | 0.011479 | 0.008303 | 13.375 | 0.2451 | 0.074766 | 834.5606 | 837.1688 | 12810.711 | 12654.7498 | 25465.4608 | 0.50306 | 16.5777 | 48.6283 | 580.9931 | 143.4348 | 15.6352 | 28.9387 | 47.2927 | 580.9931 | 230.8887 | 87.3115 | 143.5772 | 126.139 | 186.83 | 26765.5363 | 575.8235 | 142.6957 | 18.2771 | 7.8867 | 48.3108 | 16.8726 | 17.2838 | 1330.0931 | 25435.4432 | 1.7073 | 393.2671 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 242.363 | 1.7325 | 401.755 | 240.819 | 9.8858 | 2301.86 | 89.2392 | 58.6605 | 87.1446 | 87.4909 | 73.563 | 73.6657 | 56.0772 | 86.9025 | 47.1324 | 47.841 | 62.3553 | 74.2653 | 93.1129 | 73.4172 | 82.6887 | 92.0201 | 151.0448 | 47.6471 | 85.4234 | 51.553 | 148.9721 | 61.3348 | 75.7329 | 59.5528 | 149.2555 | 62.6304 | 144.4524 | 51.7666 | 8.1395 | 69.864 | 45.558 | 73.3383 | 0.48561 | 29.4333 | 0.49361 | 0.11793 | 0.89128 | 75.6439 | 56.4739 | 20.97 | 59.2493 | 0.48961 | 29.4333 | 0.89128 | 73.7278 | 0.37257 | 10.4682 | 51.7666 | 0.012172 | 0.008291 | 13.3995 | 0.24541 | 0.07463 | 839.5617 | 843.7272 | 19798.2343 | 15559.6636 | 35357.8979 | 0.55994 | 11.9682 | 46.6923 | 324.9501 | 98.1651 | 8.9259 | 17.5066 | 44.8486 | 324.9501 | 151.0448 | 52.6633 | 98.3816 | 108.0767 | 185.4805 | 37801.6935 | 318.625 | 96.7368 | 9.8342 | 9.2708 | 46.8065 | 9.5922 | 10.6742 | 1370.7881 | 36430.9054 | 3.8329 | 284.9361 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 242.343 | 1.7267 | 401.174 | 240.853 | 9.8862 | 2299.52 | 89.2098 | 58.6892 | 87.1755 | 87.4783 | 73.4922 | 73.663 | 56.0081 | 86.9672 | 47.1298 | 47.8739 | 62.4728 | 74.338 | 93.0671 | 73.4284 | 82.6592 | 92.0979 | 151.101 | 47.6622 | 85.4243 | 52.393 | 148.9569 | 61.3386 | 75.7237 | 59.5898 | 149.2251 | 62.5415 | 144.3761 | 51.75 | 8.1358 | 69.864 | 45.5419 | 73.3273 | 0.47966 | 29.4311 | 0.48879 | 0.11146 | 0.88411 | 75.5945 | 56.457 | 20.9375 | 59.2297 | 0.48422 | 29.4311 | 0.88411 | 73.7304 | 0.41697 | 10.4886 | 51.75 | 0.012175 | 0.008286 | 13.3995 | 0.24541 | 0.07463 | 834.8867 | 839.0291 | 19658.6519 | 15501.3308 | 35159.9827 | 0.55912 | 12.003 | 46.6861 | 324.9653 | 98.1685 | 8.9587 | 17.6557 | 44.8171 | 324.9653 | 151.101 | 52.716 | 98.385 | 108.0644 | 185.4892 | 37794.9696 | 318.8071 | 96.7782 | 9.811 | 9.2139 | 46.7942 | 9.6027 | 10.6902 | 1368.8057 | 36426.1639 | 3.8156 | 284.9444 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 242.122 | 1.7329 | 402.199 | 240.621 | 9.8855 | 2299.28 | 89.0387 | 58.7168 | 87.1954 | 87.488 | 73.5976 | 73.6219 | 55.8136 | 86.999 | 47.2023 | 47.84 | 62.2171 | 74.1995 | 92.9585 | 73.317 | 82.5898 | 91.919 | 151.1023 | 47.6816 | 85.2374 | 52.6306 | 148.9265 | 61.3424 | 75.7051 | 59.5852 | 149.2099 | 62.3637 | 144.3913 | 51.7567 | 8.1221 | 69.8638 | 45.5714 | 73.3564 | 0.48897 | 29.4353 | 0.49636 | 0.11805 | 0.90761 | 75.6221 | 56.4605 | 20.9617 | 59.1967 | 0.49267 | 29.4353 | 0.90761 | 73.684 | 0.37047 | 10.4857 | 51.7567 | 0.012175 | 0.008287 | 13.3977 | 0.24541 | 0.07464 | 842.2548 | 846.3227 | 19854.5485 | 15634.1886 | 35488.7371 | 0.55946 | 12.0429 | 46.6739 | 324.9501 | 98.1651 | 9.1264 | 17.3937 | 44.8234 | 324.9501 | 151.1023 | 52.7208 | 98.3816 | 107.9924 | 185.4988 | 37770.8996 | 318.6705 | 96.7471 | 9.7482 | 9.0255 | 46.7881 | 9.5518 | 10.677 | 1372.303 | 36398.5967 | 3.8502 | 284.7962 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 242.286 | 1.7311 | 400.001 | 240.889 | 9.8829 | 2300.58 | 89.1694 | 58.6645 | 87.1685 | 87.4847 | 73.5533 | 73.6866 | 56.054 | 86.944 | 47.1656 | 47.8388 | 61.9138 | 74.2631 | 93.0173 | 73.4561 | 82.575 | 91.9379 | 151.0889 | 47.6874 | 85.29 | 52.2594 | 148.9265 | 61.3254 | 75.6996 | 59.6013 | 149.2099 | 62.6304 | 144.3455 | 51.755 | 8.123 | 69.864 | 45.5768 | 73.3455 | 0.48347 | 29.4339 | 0.49251 | 0.11506 | 0.89487 | 75.5519 | 56.4632 | 20.8887 | 59.2413 | 0.48799 | 29.4339 | 0.89487 | 73.7398 | 0.36148 | 10.4704 | 51.755 | 0.012168 | 0.008287 | 13.399 | 0.2454 | 0.074632 | 838.1753 | 842.3047 | 19690.0154 | 15531.564 | 35221.5795 | 0.55903 | 11.9906 | 46.6739 | 325.1015 | 98.199 | 9.0297 | 17.1093 | 44.8045 | 325.1015 | 151.0889 | 52.6734 | 98.4155 | 108.0473 | 185.4851 | 37741.7011 | 318.9438 | 96.8093 | 9.8653 | 9.2659 | 46.7881 | 9.6407 | 10.7143 | 1364.8034 | 36376.8976 | 3.8225 | 285.5665 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 242.276 | 1.7342 | 401.876 | 240.774 | 9.8923 | 2301.1 | 89.123 | 58.7103 | 87.1791 | 87.4886 | 73.6492 | 73.694 | 55.9842 | 86.9712 | 47.1553 | 47.8178 | 62.2642 | 74.243 | 93.1544 | 73.5282 | 82.6903 | 91.9949 | 151.1598 | 47.5849 | 85.4114 | 52.4993 | 148.805 | 61.2933 | 75.579 | 59.6568 | 149.1187 | 62.4526 | 144.3303 | 51.6919 | 8.1216 | 69.864 | 45.6251 | 73.3564 | 0.48111 | 29.408 | 0.48784 | 0.11363 | 0.8864 | 75.5005 | 56.3939 | 20.9066 | 59.1744 | 0.48447 | 29.408 | 0.8864 | 73.7786 | 0.31739 | 10.5014 | 51.6919 | 0.012165 | 0.008275 | 13.4087 | 0.2454 | 0.074579 | 834.8167 | 839.533 | 19627.8885 | 15505.3368 | 35133.2253 | 0.55867 | 12.0854 | 46.6249 | 325.0561 | 98.1888 | 9.0659 | 17.466 | 44.7982 | 325.0561 | 151.1598 | 52.7545 | 98.4053 | 108.0278 | 185.5066 | 37755.289 | 318.7161 | 96.7575 | 9.7863 | 9.2329 | 46.7513 | 9.5784 | 10.7003 | 1371.2009 | 36384.0881 | 3.8095 | 285.1375 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 243.044 | 1.7359 | 403.694 | 241.505 | 10.0042 | 2335.16 | 89.6627 | 57.9367 | 87.7928 | 88.1257 | 74.45 | 74.4574 | 55.2219 | 87.5027 | 46.1846 | 46.8907 | 61.7679 | 75.0053 | 93.9329 | 74.289 | 83.0195 | 92.7605 | 153.4682 | 46.7746 | 85.056 | 51.6867 | 146.7092 | 60.2346 | 74.7872 | 59.4071 | 146.8984 | 61.4746 | 142.2848 | 50.8271 | 7.9706 | 69.864 | 46.014 | 74.2914 | 0.48546 | 29.43 | 0.49209 | 0.1136 | 0.88884 | 74.6961 | 55.613 | 20.8831 | 58.3273 | 0.48877 | 29.43 | 0.88884 | 74.5504 | 0.31306 | 10.3075 | 50.8271 | 0.0117 | 0.008005 | 13.3747 | 0.24519 | 0.074768 | 839.6206 | 842.224 | 19680.1383 | 14815.6744 | 34495.8127 | 0.57051 | 12.1621 | 45.7745 | 330.038 | 99.2988 | 9.6361 | 17.8189 | 43.949 | 330.038 | 153.4682 | 53.9531 | 99.5151 | 108.255 | 185.4668 | 36925.2688 | 324.0146 | 97.9552 | 10.4525 | 9.3702 | 45.8517 | 10.1624 | 11.173 | 1377.4039 | 35547.8648 | 3.6914 | 292.0774 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 243.079 | 1.736 | 404.198 | 241.64 | 9.9879 | 2334.43 | 89.7269 | 57.9268 | 87.8603 | 88.2268 | 74.5765 | 74.4478 | 55.2784 | 87.5366 | 46.1886 | 46.884 | 62.0909 | 75.0637 | 93.8499 | 74.2313 | 83.0672 | 92.6808 | 153.5817 | 46.7679 | 85.1271 | 51.6871 | 146.7851 | 60.2516 | 74.7816 | 59.4164 | 146.9592 | 61.2079 | 142.3306 | 50.8204 | 7.9655 | 69.864 | 46.0006 | 74.2842 | 0.48271 | 29.43 | 0.49047 | 0.11363 | 0.87778 | 74.7284 | 55.619 | 20.9094 | 58.3617 | 0.48659 | 29.43 | 0.87778 | 74.5798 | 0.35263 | 10.3312 | 50.8204 | 0.011708 | 0.008003 | 13.3752 | 0.2452 | 0.074765 | 837.7107 | 840.3397 | 19660.8059 | 14818.6724 | 34479.4783 | 0.57022 | 12.1213 | 45.8055 | 330.1591 | 99.3256 | 9.5987 | 18.1228 | 43.9681 | 330.1591 | 153.5817 | 54.0398 | 99.5419 | 108.2821 | 185.4583 | 36884.9525 | 324.136 | 97.9824 | 10.4459 | 9.4019 | 45.8765 | 10.1221 | 11.0988 | 1379.1236 | 35505.8289 | 3.6899 | 291.5511 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 242.989 | 1.7343 | 402.902 | 241.432 | 10.011 | 2333.58 | 89.6826 | 58.0097 | 87.7792 | 88.0988 | 74.6506 | 74.4471 | 55.3169 | 87.5198 | 46.2241 | 46.8911 | 62.0909 | 75.0671 | 93.7533 | 74.2894 | 83.1651 | 92.8176 | 153.6428 | 46.7821 | 85.3223 | 51.7894 | 146.8155 | 60.2667 | 74.8001 | 59.4441 | 146.9896 | 61.5636 | 142.3916 | 50.8553 | 7.9719 | 69.8642 | 46.022 | 74.2987 | 0.48561 | 29.43 | 0.49175 | 0.10605 | 0.88487 | 74.6997 | 55.6406 | 20.8591 | 58.2842 | 0.48868 | 29.43 | 0.88487 | 74.6135 | 0.33659 | 10.3114 | 50.8553 | 0.011714 | 0.008013 | 13.3732 | 0.2452 | 0.074776 | 839.5867 | 842.0998 | 19658.1748 | 14835.4188 | 34493.5937 | 0.56991 | 12.1918 | 45.8179 | 330.25 | 99.3457 | 9.6631 | 18.0974 | 43.9936 | 330.25 | 153.6428 | 54.0808 | 99.562 | 108.2634 | 185.4776 | 36932.8014 | 324.3182 | 98.0233 | 10.5036 | 9.4281 | 45.8888 | 10.2441 | 11.2469 | 1374.7016 | 35558.0998 | 3.6943 | 292.0844 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 242.955 | 1.7342 | 402.422 | 241.478 | 10.0145 | 2340.06 | 89.8919 | 58.28 | 87.9417 | 88.2479 | 74.8429 | 74.5441 | 55.3946 | 87.6713 | 46.3737 | 47.1009 | 62.8428 | 75.1597 | 94.1904 | 74.3925 | 83.088 | 92.8381 | 153.7839 | 46.96 | 85.1579 | 52.0579 | 147.2256 | 60.4592 | 74.917 | 59.5435 | 147.385 | 61.3857 | 142.758 | 51.0113 | 7.9843 | 69.8642 | 46.0381 | 74.3569 | 0.47569 | 29.426 | 0.48561 | 0.11467 | 0.87411 | 74.8163 | 55.7783 | 20.838 | 58.4073 | 0.48065 | 29.426 | 0.87411 | 74.7348 | 0.33949 | 10.3479 | 51.0113 | 0.011797 | 0.008061 | 13.3786 | 0.24524 | 0.074746 | 832.43 | 835.2544 | 19478.1355 | 14848.5639 | 34326.6994 | 0.56743 | 12.2951 | 45.9849 | 330.5831 | 99.4194 | 9.5276 | 18.6965 | 44.1463 | 330.5831 | 153.7839 | 54.1482 | 99.6357 | 108.3517 | 185.5165 | 36966.4163 | 324.5156 | 98.0676 | 10.3964 | 9.3449 | 46.0497 | 10.1259 | 11.1715 | 1373.0639 | 35593.3525 | 3.6684 | 291.0026 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 243.058 | 1.7353 | 401.968 | 241.571 | 10.0241 | 2339.37 | 89.9514 | 58.2653 | 87.9544 | 88.2706 | 74.7401 | 74.6115 | 55.3592 | 87.6743 | 46.3982 | 47.1218 | 61.7067 | 75.2855 | 93.9735 | 74.4195 | 83.395 | 92.9479 | 153.805 | 46.9667 | 85.5714 | 51.7579 | 147.2408 | 60.4894 | 74.9207 | 59.5389 | 147.4611 | 61.6525 | 142.819 | 51.003 | 8.0022 | 69.8644 | 46.0515 | 74.3751 | 0.48645 | 29.4263 | 0.49306 | 0.11668 | 0.89716 | 74.8621 | 55.7903 | 20.8718 | 58.4764 | 0.48976 | 29.4263 | 0.89716 | 74.7642 | 0.37173 | 10.3864 | 51.003 | 0.01181 | 0.008059 | 13.381 | 0.24524 | 0.074733 | 840.2725 | 843.2771 | 19694.927 | 15049.9362 | 34744.8632 | 0.56684 | 12.2742 | 45.9911 | 330.8708 | 99.4831 | 9.5317 | 17.535 | 44.1717 | 330.8708 | 153.805 | 54.1057 | 99.6993 | 108.3768 | 185.5114 | 37034.6123 | 324.804 | 98.1323 | 10.4581 | 9.2786 | 46.0806 | 10.178 | 11.2125 | 1371.5148 | 35663.0975 | 3.7147 | 290.209 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 242.875 | 1.7279 | 402.933 | 240.983 | 10.9893 | 2576.47 | 97.7874 | 59.514 | 95.9559 | 96.29 | 82.2616 | 81.9862 | 54.8268 | 95.4904 | 47.824 | 48.4013 | 64.9216 | 82.4989 | 101.9711 | 81.9657 | 90.398 | 100.747 | 165.5887 | 48.0586 | 91.8567 | 52.9598 | 150.2174 | 61.1518 | 74.9837 | 61.8027 | 150.4113 | 62.2748 | 145.9026 | 52.0953 | 8.0576 | 69.8644 | 47.3121 | 81.9897 | 0.48126 | 29.4152 | 0.48827 | 0.10816 | 0.8793 | 74.8526 | 56.8599 | 19.7928 | 59.5198 | 0.48477 | 29.4152 | 0.8793 | 82.1781 | 0.25285 | 9.9565 | 52.0953 | 0.0121 | 0.008398 | 13.4149 | 0.24537 | 0.074544 | 834.8733 | 839.9796 | 18585.8877 | 14754.834 | 33340.7217 | 0.55745 | 12.3211 | 47.1928 | 371.7553 | 108.1258 | 10.3384 | 19.4767 | 45.4448 | 371.7553 | 165.5887 | 57.2501 | 108.3387 | 111.7464 | 185.6082 | 35708.7289 | 365.5678 | 106.866 | 11.3756 | 7.5563 | 47.2705 | 10.9101 | 11.8358 | 1374.8074 | 34333.9215 | 3.2797 | 300.4878 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 242.674 | 1.7288 | 401.933 | 240.868 | 10.9869 | 2575.12 | 97.7557 | 59.5155 | 95.9308 | 96.2882 | 82.3878 | 81.9304 | 54.901 | 95.4445 | 47.8388 | 48.4408 | 64.7066 | 82.5772 | 102.0343 | 81.9053 | 90.4119 | 100.8202 | 165.8109 | 48.1123 | 91.8206 | 52.8935 | 150.2781 | 61.1763 | 74.9856 | 61.7657 | 150.4873 | 62.2748 | 146.0247 | 52.0936 | 8.0585 | 69.8642 | 47.3121 | 81.9788 | 0.48088 | 29.4137 | 0.48882 | 0.11635 | 0.88037 | 74.8895 | 56.8766 | 19.8129 | 59.4146 | 0.48485 | 29.4137 | 0.88037 | 82.2002 | 0.33516 | 9.9827 | 52.0936 | 0.012111 | 0.008398 | 13.4131 | 0.24538 | 0.074554 | 835.0008 | 839.9991 | 18608.8051 | 14802.5458 | 33411.3509 | 0.55696 | 12.2984 | 47.2172 | 371.4827 | 108.0707 | 10.315 | 19.2118 | 45.4948 | 371.4827 | 165.8109 | 57.5274 | 108.2835 | 111.7325 | 185.604 | 35717.4222 | 365.3248 | 106.8162 | 11.3717 | 7.6001 | 47.3009 | 10.8853 | 11.7825 | 1371.3954 | 34346.0268 | 3.2893 | 299.8984 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 242.621 | 1.7268 | 400.359 | 240.856 | 11.0025 | 2574.15 | 97.743 | 59.45 | 95.9513 | 96.2954 | 82.3816 | 82.0422 | 55.0627 | 95.4979 | 47.7825 | 48.4305 | 64.8199 | 82.4863 | 101.9555 | 81.9226 | 90.4189 | 100.6521 | 165.8082 | 48.1127 | 91.9277 | 52.591 | 150.3389 | 61.1706 | 74.9856 | 61.7588 | 150.5025 | 62.2748 | 146.0094 | 52.097 | 8.0534 | 69.8638 | 47.3148 | 81.9606 | 0.48401 | 29.415 | 0.49154 | 0.11219 | 0.88945 | 74.9493 | 56.8781 | 19.8711 | 59.5144 | 0.48777 | 29.415 | 0.88945 | 82.2082 | 0.26864 | 9.9737 | 52.097 | 0.012108 | 0.008399 | 13.4153 | 0.24538 | 0.074542 | 837.469 | 842.618 | 18717.2253 | 14831.5963 | 33548.8216 | 0.55791 | 12.2085 | 47.2415 | 371.619 | 108.0983 | 10.3552 | 19.3313 | 45.4886 | 371.619 | 165.8082 | 57.4971 | 108.3111 | 111.727 | 185.582 | 35687.1763 | 365.4311 | 106.838 | 11.34 | 7.7557 | 47.307 | 10.8867 | 11.8029 | 1366.0249 | 34321.1514 | 3.3056 | 299.5523 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 242.648 | 1.7294 | 400.924 | 240.802 | 10.9895 | 2575.85 | 97.7624 | 59.439 | 95.9109 | 96.2153 | 82.1923 | 82.0551 | 54.5199 | 95.4689 | 47.8472 | 48.435 | 65.2585 | 82.5108 | 101.9069 | 81.8829 | 90.4934 | 100.729 | 165.6113 | 48.0676 | 92.0086 | 53.1025 | 150.3237 | 61.1782 | 74.9874 | 61.7611 | 150.4873 | 62.3637 | 146.0247 | 52.1086 | 8.0621 | 69.864 | 47.296 | 81.9497 | 0.48386 | 29.417 | 0.49062 | 0.10859 | 0.88686 | 74.8337 | 56.8608 | 19.7729 | 59.4384 | 0.48724 | 29.417 | 0.88686 | 82.1603 | 0.26578 | 9.9696 | 52.1086 | 0.012111 | 0.008402 | 13.4122 | 0.24538 | 0.074559 | 837.1028 | 842.0569 | 18618.1744 | 14822.6306 | 33440.805 | 0.55675 | 12.2035 | 47.2354 | 371.4222 | 108.0584 | 10.2961 | 19.7637 | 45.4948 | 371.4222 | 165.6113 | 57.34 | 108.2713 | 111.7354 | 185.5803 | 35720.7922 | 365.3097 | 106.8131 | 11.3441 | 7.219 | 47.3009 | 10.9021 | 11.8432 | 1367.9527 | 34352.8395 | 3.2925 | 300.3885 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 242.644 | 1.7287 | 401.498 | 240.965 | 10.9942 | 2574.57 | 97.7025 | 59.5153 | 95.8411 | 96.1521 | 82.2966 | 82.0044 | 55.0732 | 95.3784 | 47.7577 | 48.3703 | 64.9054 | 82.5336 | 101.8334 | 81.9632 | 90.5327 | 100.6455 | 165.7184 | 48.0808 | 92.0611 | 53.0452 | 150.187 | 61.1744 | 74.9949 | 61.731 | 150.3504 | 62.2748 | 145.8873 | 52.0953 | 8.0617 | 69.864 | 47.2826 | 81.8988 | 0.48294 | 29.4168 | 0.49032 | 0.11592 | 0.8967 | 74.8556 | 56.8696 | 19.7861 | 59.3795 | 0.48663 | 29.4168 | 0.8967 | 82.1995 | 0.26766 | 9.9791 | 52.0953 | 0.012109 | 0.008398 | 13.4113 | 0.24538 | 0.074564 | 836.6015 | 841.4965 | 18619.3899 | 14823.9327 | 33443.3226 | 0.55675 | 12.3347 | 47.1807 | 371.301 | 108.0339 | 10.3314 | 19.4668 | 45.4386 | 371.301 | 165.7184 | 57.4716 | 108.2468 | 111.7092 | 185.611 | 35746.2927 | 365.1123 | 106.7726 | 11.3942 | 7.8271 | 47.2461 | 10.9314 | 11.8818 | 1369.9112 | 34376.3815 | 3.2935 | 300.186 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 242.422 | 1.7322 | 401.907 | 240.578 | 11.1115 | 2604.21 | 98.6563 | 59.4212 | 96.7291 | 97.0468 | 83.2865 | 83.2232 | 54.952 | 96.1797 | 47.575 | 48.2374 | 65.0915 | 83.4737 | 102.7054 | 82.9625 | 91.367 | 101.4257 | 167.2754 | 47.9584 | 92.7227 | 51.4928 | 149.777 | 60.8687 | 74.8335 | 61.4721 | 149.9398 | 61.8303 | 145.5667 | 51.916 | 8.0415 | 69.8638 | 47.2209 | 82.7428 | 0.48661 | 29.4278 | 0.49248 | 0.12398 | 0.89807 | 74.6632 | 56.6809 | 19.7823 | 59.2442 | 0.48954 | 29.4278 | 0.89807 | 83.2365 | 0.21137 | 9.8527 | 51.916 | 0.011972 | 0.008339 | 13.4027 | 0.24532 | 0.074612 | 839.4012 | 843.7667 | 18665.3444 | 14561.3857 | 33226.7301 | 0.56176 | 12.405 | 47.0162 | 376.9037 | 109.162 | 10.5057 | 19.7843 | 45.3072 | 376.9037 | 167.2754 | 57.9012 | 109.3741 | 112.1282 | 185.618 | 35458.182 | 370.6537 | 107.9027 | 11.723 | 7.8704 | 47.0815 | 11.1737 | 12.1152 | 1371.3067 | 34086.8753 | 3.2395 | 303.154 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 242.406 | 1.7272 | 401.427 | 240.719 | 11.1312 | 2606.97 | 98.6232 | 59.3272 | 96.8085 | 97.1759 | 83.4312 | 83.2703 | 54.6108 | 96.2983 | 47.5988 | 48.2719 | 65.2103 | 83.6044 | 102.8463 | 83.188 | 91.4329 | 101.6063 | 167.2985 | 47.9646 | 92.8384 | 52.2676 | 149.8681 | 60.8649 | 74.8539 | 61.4513 | 150.0615 | 62.0081 | 145.6583 | 51.9343 | 8.0397 | 69.8642 | 47.2451 | 82.8265 | 0.48706 | 29.4282 | 0.49502 | 0.11534 | 0.89182 | 74.7462 | 56.7214 | 19.8248 | 59.2494 | 0.49104 | 29.4282 | 0.89182 | 83.3735 | 0.18412 | 9.8306 | 51.9343 | 0.01197 | 0.008344 | 13.4022 | 0.24532 | 0.074615 | 840.71 | 845.0514 | 18733.3989 | 14554.4993 | 33287.8982 | 0.56277 | 12.2745 | 47.0527 | 377.1309 | 109.2074 | 10.5843 | 19.8656 | 45.3447 | 377.1309 | 167.2985 | 57.8789 | 109.4196 | 112.1136 | 185.5862 | 35441.8106 | 370.8663 | 107.9458 | 11.6475 | 7.4804 | 47.1303 | 11.1373 | 12.0315 | 1369.6689 | 34072.1417 | 3.243 | 303.0687 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 242.428 | 1.7265 | 400.921 | 240.665 | 11.1266 | 2606.07 | 98.6953 | 59.316 | 96.7648 | 97.0825 | 83.2925 | 83.1316 | 54.4538 | 96.276 | 47.6352 | 48.2516 | 65.0402 | 83.4501 | 102.8735 | 83.0605 | 91.4505 | 101.7258 | 167.2843 | 47.9796 | 92.786 | 52.9165 | 149.8681 | 60.8461 | 74.8595 | 61.4513 | 150.0463 | 62.0081 | 145.6278 | 51.9326 | 8.0443 | 69.8642 | 47.2397 | 82.8047 | 0.48126 | 29.4295 | 0.4879 | 0.11146 | 0.88686 | 74.7424 | 56.7068 | 19.8356 | 59.2834 | 0.48458 | 29.4295 | 0.88686 | 83.2337 | 0.17387 | 9.8134 | 51.9326 | 0.011962 | 0.008343 | 13.4022 | 0.24531 | 0.074615 | 835.114 | 839.426 | 18617.5552 | 14426.5901 | 33044.1453 | 0.56341 | 12.2633 | 47.0527 | 376.934 | 109.168 | 10.4728 | 19.708 | 45.3322 | 376.934 | 167.2843 | 57.9041 | 109.3802 | 112.1454 | 185.5832 | 35445.2436 | 370.8511 | 107.9427 | 11.6668 | 7.3295 | 47.1242 | 11.178 | 12.0856 | 1367.9425 | 34077.3011 | 3.2207 | 303.2721 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 242.575 | 1.7338 | 401.515 | 240.795 | 11.1284 | 2606.63 | 98.6688 | 59.3334 | 96.7184 | 97.0659 | 83.3901 | 83.1788 | 54.0887 | 96.266 | 47.6387 | 48.287 | 64.599 | 83.5581 | 102.8834 | 83.1618 | 91.3536 | 101.528 | 167.2963 | 47.9619 | 92.7393 | 53.0609 | 150.0048 | 60.8744 | 74.8688 | 61.4697 | 150.1223 | 61.9192 | 145.7805 | 51.9359 | 8.0392 | 69.8638 | 47.2531 | 82.8228 | 0.48416 | 29.4289 | 0.49114 | 0.11885 | 0.89411 | 74.7889 | 56.7229 | 19.866 | 59.3042 | 0.48765 | 29.4289 | 0.89411 | 83.3222 | 0.18843 | 9.8384 | 51.9359 | 0.011974 | 0.008345 | 13.4035 | 0.24532 | 0.074608 | 837.7371 | 842.1436 | 18705.6948 | 14516.8688 | 33222.5636 | 0.56304 | 12.2258 | 47.1076 | 377.2369 | 109.2286 | 10.5599 | 19.2042 | 45.3948 | 377.2369 | 167.2963 | 57.8555 | 109.4408 | 112.1337 | 185.5772 | 35425.7747 | 371.0636 | 107.9858 | 11.7198 | 6.934 | 47.1547 | 11.2674 | 12.1627 | 1369.9692 | 34055.8055 | 3.2369 | 302.5909 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 242.578 | 1.7324 | 400.586 | 240.75 | 11.1326 | 2609.41 | 98.7655 | 59.369 | 96.8218 | 97.1196 | 83.3941 | 83.0617 | 54.4433 | 96.2793 | 47.621 | 48.3188 | 64.3628 | 83.4096 | 102.8241 | 83.0334 | 91.3536 | 101.706 | 167.1469 | 47.9832 | 92.8326 | 52.6313 | 150.02 | 60.8762 | 74.8799 | 61.4929 | 150.1832 | 61.8303 | 145.7347 | 51.9459 | 8.0392 | 69.864 | 47.2182 | 82.8047 | 0.48798 | 29.4284 | 0.49453 | 0.1208 | 0.90769 | 74.8172 | 56.7378 | 19.8794 | 59.2529 | 0.49125 | 29.4284 | 0.90769 | 83.2247 | 0.20497 | 9.8303 | 51.9459 | 0.011975 | 0.008348 | 13.4029 | 0.24532 | 0.07461 | 840.8707 | 845.2604 | 18787.9878 | 14562.2369 | 33350.2247 | 0.56335 | 12.2553 | 47.1137 | 377.2217 | 109.2256 | 10.4602 | 18.9868 | 45.376 | 377.2217 | 167.1469 | 57.7092 | 109.4377 | 112.1763 | 185.5854 | 35409.1725 | 371.0029 | 107.9735 | 11.6942 | 7.2641 | 47.1791 | 11.1517 | 12.106 | 1366.7994 | 34042.3731 | 3.2473 | 302.5601 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 240.861 | 1.7223 | 396.645 | 238.453 | 13.5399 | 3168.86 | 114.435 | 63.3159 | 112.5686 | 112.9433 | 97.5528 | 97.3479 | 57.2598 | 111.7021 | 50.9333 | 51.5226 | 70.9599 | 97.7822 | 117.4672 | 97.5758 | 105.3543 | 116.3832 | 191.9473 | 50.9801 | 106.2092 | 52.0362 | 158.0387 | 62.3161 | 75.822 | 65.2297 | 158.0605 | 63.3417 | 153.993 | 54.4591 | 8.1963 | 69.8635 | 48.3018 | 96.9279 | 0.47752 | 29.4397 | 0.48546 | 0.11689 | 0.88419 | 75.7313 | 59.1713 | 18.36 | 61.4589 | 0.48149 | 29.4397 | 0.88419 | 97.5647 | 0.17755 | 8.757 | 54.4591 | 0.012606 | 0.009163 | 13.4603 | 0.2456 | 0.074293 | 830.6041 | 838.5138 | 17181.822 | 13655.2023 | 30837.0242 | 0.55718 | 13.0485 | 50.2674 | 469.4087 | 126.1467 | 11.7118 | 22.2682 | 48.6917 | 469.4087 | 191.9473 | 65.6089 | 126.3384 | 119.3942 | 186.0121 | 32761.0966 | 462.6871 | 125.0049 | 13.3027 | 6.984 | 50.2758 | 12.4363 | 13.2035 | 1353.3527 | 31407.7439 | 2.5348 | 323.2234 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 241.629 | 1.7248 | 399.606 | 239.272 | 13.5125 | 3169.51 | 114.411 | 63.3457 | 112.5836 | 112.9712 | 97.4722 | 97.3136 | 57.0208 | 111.7563 | 50.9285 | 51.5037 | 71.1148 | 97.728 | 117.3981 | 97.6443 | 105.363 | 116.0071 | 191.8921 | 50.9753 | 106.1818 | 52.0173 | 158.0387 | 62.301 | 75.8108 | 65.1973 | 158.0909 | 63.2528 | 154.1915 | 54.4575 | 8.1967 | 69.864 | 48.2911 | 96.9133 | 0.47851 | 29.4395 | 0.48552 | 0.11424 | 0.88014 | 75.7178 | 59.1733 | 18.3445 | 61.4678 | 0.48202 | 29.4395 | 0.88014 | 97.5395 | 0.18443 | 8.7436 | 54.4575 | 0.012599 | 0.009162 | 13.4604 | 0.24559 | 0.074292 | 831.0597 | 838.979 | 17176.1788 | 13637.9546 | 30814.1335 | 0.55741 | 13.0784 | 50.2674 | 469.3633 | 126.1391 | 11.7281 | 22.3452 | 48.7697 | 469.3633 | 191.8921 | 65.5614 | 126.3307 | 119.3827 | 186.0201 | 32772.5255 | 462.6264 | 124.9945 | 13.2382 | 6.7333 | 50.2875 | 12.4109 | 13.1678 | 1363.4557 | 31409.0698 | 2.5303 | 323.641 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 241.83 | 1.7219 | 400.138 | 239.345 | 13.5333 | 3175.47 | 114.4137 | 63.3417 | 112.5603 | 112.9155 | 97.5973 | 97.3891 | 57.1663 | 111.7323 | 50.9625 | 51.5482 | 71.0049 | 97.7434 | 117.5747 | 97.5303 | 105.214 | 116.3356 | 191.9964 | 50.9705 | 106.0135 | 52.0125 | 158.0691 | 62.3029 | 75.8034 | 65.2251 | 158.0909 | 63.3417 | 154.0388 | 54.4541 | 8.2013 | 69.8638 | 48.2911 | 96.8733 | 0.47745 | 29.4392 | 0.48491 | 0.11521 | 0.88266 | 75.7492 | 59.1734 | 18.3758 | 61.4542 | 0.48118 | 29.4392 | 0.88266 | 97.565 | 0.14721 | 8.7488 | 54.4541 | 0.0126 | 0.009161 | 13.4603 | 0.2456 | 0.074292 | 830.3313 | 838.239 | 17190.0957 | 13634.0215 | 30824.1172 | 0.55768 | 13.0626 | 50.2791 | 469.5147 | 126.1646 | 11.7509 | 22.2953 | 48.7097 | 469.5147 | 191.9964 | 65.6402 | 126.3563 | 119.384 | 186.0167 | 32788.5136 | 462.7478 | 125.0153 | 13.283 | 6.8788 | 50.2875 | 12.4549 | 13.2491 | 1365.2709 | 31423.2427 | 2.5266 | 323.2526 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 241.95 | 1.724 | 399.214 | 239.593 | 13.5239 | 3181.57 | 114.4494 | 63.3556 | 112.5214 | 112.9285 | 97.7229 | 97.5244 | 57.2607 | 111.7551 | 50.9519 | 51.5094 | 71.1781 | 97.8527 | 117.4907 | 97.4672 | 105.411 | 116.0059 | 192.0705 | 50.9564 | 106.3542 | 52.0231 | 158.0235 | 62.3294 | 75.796 | 65.2135 | 158.1061 | 63.5195 | 154.2067 | 54.4575 | 8.2128 | 69.8633 | 48.3099 | 96.9133 | 0.47653 | 29.439 | 0.48311 | 0.1154 | 0.87671 | 75.7598 | 59.194 | 18.3658 | 61.434 | 0.47982 | 29.439 | 0.87671 | 97.6418 | 0.17826 | 8.7719 | 54.4575 | 0.012612 | 0.009162 | 13.4597 | 0.2456 | 0.074296 | 829.1669 | 837.0248 | 17158.3682 | 13657.7927 | 30816.1608 | 0.5568 | 13.0941 | 50.2615 | 469.7418 | 126.203 | 11.7536 | 22.4024 | 48.7757 | 469.7418 | 192.0705 | 65.6759 | 126.3946 | 119.4012 | 186.0239 | 32829.3181 | 462.93 | 125.0464 | 13.2913 | 6.9674 | 50.2934 | 12.525 | 13.2745 | 1362.1182 | 31467.2 | 2.5223 | 322.8826 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 241.899 | 1.7243 | 399.549 | 239.423 | 13.5301 | 3175.38 | 114.4794 | 63.3564 | 112.626 | 112.9844 | 97.7336 | 97.3832 | 57.3586 | 111.8332 | 50.9413 | 51.5552 | 71.0966 | 98.0682 | 117.3969 | 97.5037 | 105.3946 | 116.5197 | 191.9765 | 50.9846 | 106.2756 | 52.0724 | 158.0691 | 62.3275 | 75.7904 | 65.2251 | 158.1214 | 63.5195 | 154.1304 | 54.4575 | 8.2082 | 69.8637 | 48.2857 | 96.9097 | 0.47989 | 29.4384 | 0.48686 | 0.11317 | 0.88083 | 75.7955 | 59.1847 | 18.4108 | 61.4509 | 0.48338 | 29.4384 | 0.88083 | 97.6722 | 0.30136 | 8.77 | 54.4575 | 0.012612 | 0.009163 | 13.4604 | 0.2456 | 0.074292 | 832.239 | 840.1731 | 17263.1402 | 13705.2716 | 30968.4118 | 0.55744 | 13.0773 | 50.2791 | 469.8175 | 126.2158 | 11.7364 | 22.3509 | 48.7457 | 469.8175 | 191.9765 | 65.5692 | 126.4073 | 119.4157 | 186.0206 | 32802.2827 | 463.1274 | 125.0801 | 13.2469 | 7.0594 | 50.2992 | 12.4541 | 13.2314 | 1363.2612 | 31439.0215 | 2.5389 | 322.4857 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 241.939 | 1.7242 | 399.966 | 239.447 | 13.529 | 3177.11 | 114.4464 | 63.3697 | 112.632 | 113.0066 | 97.6736 | 97.3265 | 57.3668 | 111.8311 | 50.9707 | 51.574 | 71.2336 | 97.8141 | 117.5435 | 97.5745 | 105.376 | 116.1557 | 191.9946 | 51.014 | 106.2375 | 52.1618 | 158.0539 | 62.3614 | 75.822 | 65.1696 | 158.1518 | 63.6084 | 154.0694 | 54.489 | 8.1976 | 69.864 | 48.2991 | 96.957 | 0.48325 | 29.4366 | 0.49135 | 0.11815 | 0.8922 | 75.7744 | 59.2191 | 18.3553 | 61.533 | 0.4873 | 29.4366 | 0.8922 | 97.5972 | 0.20547 | 8.7724 | 54.489 | 0.012628 | 0.009174 | 13.464 | 0.24561 | 0.074272 | 835.5274 | 843.7185 | 17281.33 | 13778.8823 | 31060.2124 | 0.55638 | 13.0965 | 50.2732 | 469.969 | 126.2413 | 11.795 | 22.5119 | 48.7217 | 469.969 | 191.9946 | 65.5618 | 126.4328 | 119.3997 | 186.0253 | 32770.3492 | 463.1426 | 125.0827 | 13.2516 | 7.0558 | 50.311 | 12.4507 | 13.2347 | 1364.684 | 31405.6652 | 2.5449 | 322.803 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 241.755 | 1.7289 | 400.22 | 239.295 | 13.5095 | 3173.43 | 114.4371 | 63.4394 | 112.6194 | 112.9552 | 97.479 | 97.2577 | 57.089 | 111.7938 | 50.9973 | 51.5865 | 70.9333 | 97.7695 | 117.4612 | 97.5829 | 105.345 | 116.3029 | 192.2124 | 51.0159 | 106.0984 | 52.0121 | 158.2361 | 62.3897 | 75.8108 | 65.0724 | 158.2126 | 63.6973 | 154.2983 | 54.5106 | 8.1954 | 69.8635 | 48.283 | 96.9024 | 0.47958 | 29.4437 | 0.48601 | 0.11051 | 0.87923 | 75.7028 | 59.2293 | 18.2736 | 61.5033 | 0.4828 | 29.4437 | 0.87923 | 97.5223 | 0.21347 | 8.7792 | 54.5106 | 0.012638 | 0.009179 | 13.4594 | 0.24561 | 0.074298 | 831.7693 | 839.6305 | 17129.2077 | 13735.2296 | 30864.4373 | 0.55498 | 13.0959 | 50.3435 | 469.3027 | 126.1288 | 11.6918 | 22.1216 | 48.8117 | 469.3027 | 192.2124 | 65.8919 | 126.3205 | 119.3953 | 186.0299 | 32765.6794 | 462.5505 | 124.9815 | 13.1877 | 6.7546 | 50.3344 | 12.3621 | 13.1737 | 1365.5506 | 31400.1288 | 2.5313 | 323.3894 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 241.902 | 1.7228 | 400.664 | 239.403 | 13.3673 | 3138.27 | 113.4089 | 62.9218 | 111.5654 | 111.8946 | 96.4884 | 96.3705 | 56.6095 | 110.8038 | 50.6303 | 51.1879 | 70.5695 | 96.7045 | 116.4612 | 96.6033 | 104.3623 | 115.1805 | 191.0783 | 50.6488 | 105.177 | 51.6239 | 157.2034 | 62.1576 | 75.4585 | 64.1197 | 157.2393 | 63.2528 | 153.2145 | 54.2101 | 8.1592 | 69.8638 | 48.0738 | 96.0147 | 0.47454 | 29.4423 | 0.48207 | 0.11528 | 0.87732 | 75.4052 | 58.9035 | 18.3017 | 61.3005 | 0.47831 | 29.4423 | 0.87732 | 96.5417 | 0.14426 | 8.8475 | 54.2101 | 0.012534 | 0.009078 | 13.4541 | 0.24557 | 0.074327 | 828.0228 | 835.5209 | 17072.4971 | 13661.7607 | 30734.2578 | 0.55549 | 12.9773 | 49.9445 | 463.3063 | 125.1106 | 11.7017 | 22.1846 | 48.3849 | 463.3063 | 191.0783 | 65.7741 | 125.3042 | 118.9007 | 185.9713 | 32834.4727 | 456.5991 | 123.9594 | 13.1557 | 6.6511 | 49.9585 | 12.394 | 13.216 | 1367.0656 | 31467.4072 | 2.5453 | 323.2964 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 241.803 | 1.7224 | 399.234 | 239.457 | 13.3473 | 3135.95 | 113.4272 | 62.9378 | 111.5642 | 111.8706 | 96.5136 | 96.3097 | 56.4661 | 110.7679 | 50.6373 | 51.1879 | 70.7801 | 96.8372 | 116.5 | 96.5867 | 104.3788 | 115.1967 | 190.9784 | 50.6276 | 105.2033 | 51.6415 | 157.1882 | 62.1331 | 75.4566 | 64.0966 | 157.1937 | 63.075 | 153.1687 | 54.2068 | 8.1638 | 69.8633 | 48.0443 | 95.9674 | 0.47256 | 29.4459 | 0.48073 | 0.10557 | 0.86236 | 75.3198 | 58.9019 | 18.2179 | 61.2406 | 0.47664 | 29.4459 | 0.86236 | 96.5618 | 0.21783 | 8.8263 | 54.2068 | 0.012521 | 0.009076 | 13.45 | 0.24556 | 0.074349 | 826.6946 | 833.9282 | 16967.1736 | 13598.9934 | 30566.1669 | 0.5551 | 12.9992 | 49.9387 | 463.3517 | 125.1184 | 11.6912 | 22.4133 | 48.3668 | 463.3517 | 190.9784 | 65.6665 | 125.3119 | 118.9095 | 185.9767 | 32851.2643 | 456.7661 | 123.9882 | 13.2203 | 6.5253 | 49.9408 | 12.4241 | 13.2478 | 1362.1864 | 31489.0779 | 2.5341 | 324.5528 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 241.863 | 1.7207 | 400.435 | 239.51 | 13.3056 | 3124.92 | 113.0696 | 62.8477 | 111.2325 | 111.5714 | 96.2554 | 96.1013 | 56.8719 | 110.4616 | 50.5315 | 51.0892 | 70.2365 | 96.5285 | 116.173 | 96.4504 | 104.1322 | 115.0931 | 190.6531 | 50.5465 | 104.954 | 51.6415 | 156.8693 | 62.1048 | 75.388 | 63.8723 | 156.9048 | 63.2528 | 152.8482 | 54.1354 | 8.1436 | 69.8635 | 47.9907 | 95.8182 | 0.48172 | 29.4461 | 0.48986 | 0.11689 | 0.89411 | 75.2632 | 58.8449 | 18.2183 | 61.2752 | 0.48579 | 29.4461 | 0.89411 | 96.3339 | 0.19296 | 8.8694 | 54.1354 | 0.012508 | 0.009052 | 13.4521 | 0.24555 | 0.074338 | 834.5943 | 842.0264 | 17130.087 | 13773.8039 | 30903.8909 | 0.5543 | 13.0327 | 49.8151 | 461.7921 | 124.8519 | 11.7823 | 21.9964 | 48.2401 | 461.7921 | 190.6531 | 65.6072 | 125.0459 | 118.7382 | 185.9772 | 32854.1402 | 455.1872 | 123.7154 | 13.2538 | 7.0431 | 49.8288 | 12.4829 | 13.2804 | 1366.2842 | 31487.856 | 2.5692 | 324.0735 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 241.777 | 1.7264 | 398.782 | 239.466 | 13.1796 | 3095.69 | 112.2303 | 62.4007 | 110.4192 | 110.7516 | 95.5633 | 95.3866 | 55.9193 | 109.6164 | 50.0579 | 50.6371 | 69.8926 | 95.9799 | 115.4888 | 95.599 | 103.3914 | 114.1369 | 189.5206 | 50.1682 | 104.2444 | 51.2493 | 155.8821 | 61.7821 | 75.0468 | 63.1324 | 155.8555 | 62.6304 | 152.0849 | 53.7486 | 8.0988 | 69.8637 | 47.7573 | 95.0397 | 0.48225 | 29.448 | 0.48891 | 0.10648 | 0.87862 | 74.9399 | 58.4288 | 18.3112 | 60.8792 | 0.48558 | 29.448 | 0.87862 | 95.6322 | 0.24969 | 8.9334 | 53.7486 | 0.012363 | 0.008922 | 13.4391 | 0.24549 | 0.07441 | 834.8224 | 841.4445 | 17212.1515 | 13716.6969 | 30928.8484 | 0.55651 | 12.9694 | 49.4313 | 456.8405 | 124.0011 | 11.7708 | 21.9549 | 47.9377 | 456.8405 | 189.5206 | 65.324 | 124.1965 | 118.3377 | 185.9342 | 32846.8467 | 450.2075 | 122.85 | 13.2336 | 6.4985 | 49.4209 | 12.4308 | 13.2495 | 1360.6442 | 31486.2025 | 2.594 | 323.9005 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 241.828 | 1.7242 | 399.859 | 239.516 | 13.1395 | 3085.22 | 111.969 | 62.1813 | 110.1188 | 110.4772 | 95.3272 | 95.1077 | 55.7694 | 109.356 | 49.9139 | 50.4862 | 69.7811 | 95.7015 | 115.0356 | 95.4999 | 103.1814 | 114.0921 | 189.149 | 49.996 | 104.0612 | 51.1477 | 155.4721 | 61.7519 | 74.9466 | 62.8965 | 155.4601 | 62.5415 | 151.459 | 53.6042 | 8.0836 | 69.8633 | 47.6447 | 94.8469 | 0.47912 | 29.452 | 0.4865 | 0.11613 | 0.87884 | 74.8928 | 58.319 | 18.3738 | 60.7405 | 0.48281 | 29.452 | 0.87884 | 95.409 | 0.25252 | 9.0477 | 53.6042 | 0.012348 | 0.008873 | 13.4336 | 0.24548 | 0.07444 | 832.5873 | 838.8492 | 17225.7443 | 13814.5156 | 31040.2599 | 0.55495 | 12.91 | 49.2713 | 455.19 | 123.7159 | 11.7468 | 22.0922 | 47.6888 | 455.19 | 189.149 | 65.2371 | 123.9118 | 118.2135 | 185.9075 | 32832.8716 | 448.6437 | 122.5767 | 13.2207 | 6.5028 | 49.2666 | 12.4579 | 13.2386 | 1364.3189 | 31468.5527 | 2.6104 | 321.8738 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 241.836 | 1.7245 | 400.466 | 239.55 | 13.1165 | 3079.77 | 111.7738 | 62.2404 | 109.891 | 110.2331 | 95.092 | 94.9621 | 56.0173 | 109.0745 | 49.8036 | 50.3618 | 69.5286 | 95.4846 | 115.0024 | 95.2264 | 102.9271 | 113.9163 | 189.0079 | 49.8892 | 103.7384 | 51.1928 | 155.2139 | 61.1688 | 74.9411 | 62.6884 | 155.1559 | 62.5415 | 151.1537 | 53.5129 | 8.0658 | 69.8633 | 47.5133 | 94.6104 | 0.4776 | 29.4533 | 0.48482 | 0.10489 | 0.86686 | 74.7712 | 58.2208 | 18.3504 | 60.586 | 0.48121 | 29.4533 | 0.86686 | 95.1913 | 0.22335 | 8.5558 | 53.5129 | 0.012091 | 0.008843 | 13.428 | 0.24537 | 0.074471 | 831.3664 | 837.2704 | 17149.4547 | 12895.9952 | 30045.4499 | 0.57078 | 13.07 | 49.1704 | 454.0846 | 123.5244 | 11.7506 | 21.9614 | 47.5672 | 454.0846 | 189.0079 | 65.2872 | 123.7207 | 118.1208 | 185.943 | 32822.3915 | 447.7025 | 122.4118 | 13.3373 | 6.8695 | 49.1478 | 12.5208 | 13.2913 | 1366.39 | 31456.0016 | 2.5302 | 332.0435 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 241.808 | 1.7235 | 398.934 | 239.544 | 13.1125 | 3080.09 | 111.6944 | 62.2599 | 109.9321 | 110.2416 | 95.1106 | 95.0039 | 56.1456 | 109.0472 | 49.8411 | 50.3358 | 69.9184 | 95.4269 | 114.9818 | 95.1952 | 102.9292 | 113.7951 | 189.0498 | 49.8597 | 103.7405 | 51.1598 | 155.0924 | 61.1518 | 74.9355 | 62.6583 | 155.0951 | 62.4526 | 151.0774 | 53.5113 | 8.0672 | 69.8642 | 47.4999 | 94.5958 | 0.48027 | 29.4531 | 0.48772 | 0.11076 | 0.86641 | 74.7734 | 58.2374 | 18.336 | 60.5948 | 0.48399 | 29.4531 | 0.86641 | 95.1841 | 0.17977 | 8.5405 | 53.5113 | 0.012084 | 0.008842 | 13.4285 | 0.24536 | 0.074468 | 833.7762 | 839.7277 | 17185.1208 | 12906.2125 | 30091.3334 | 0.5711 | 13.137 | 49.1229 | 453.9937 | 123.5087 | 11.8143 | 22.3817 | 47.5367 | 453.9937 | 189.0498 | 65.3449 | 123.7049 | 118.0831 | 185.9575 | 32853.2337 | 447.4444 | 122.3666 | 13.3194 | 7.0216 | 49.124 | 12.4345 | 13.267 | 1361.1628 | 31492.0709 | 2.535 | 332.4982 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 241.552 | 1.7264 | 399.853 | 239.329 | 13.112 | 3074.45 | 111.6879 | 62.3015 | 109.9191 | 110.2384 | 95.1072 | 94.8283 | 56.0068 | 109.1398 | 49.8071 | 50.3654 | 70.0285 | 95.4148 | 114.7332 | 95.0367 | 102.9271 | 113.6276 | 189.0881 | 49.8574 | 103.7844 | 51.1893 | 155.1532 | 61.1706 | 74.9392 | 62.6699 | 155.1103 | 62.5415 | 151.2301 | 53.5146 | 8.0612 | 69.8637 | 47.5079 | 94.6213 | 0.4776 | 29.4525 | 0.48659 | 0.11662 | 0.87007 | 74.7978 | 58.2261 | 18.3716 | 60.5931 | 0.48209 | 29.4525 | 0.87007 | 95.0968 | 0.24285 | 8.5561 | 53.5146 | 0.012093 | 0.008843 | 13.429 | 0.24537 | 0.074465 | 832.1058 | 838.0789 | 17184.2913 | 12908.8921 | 30093.1834 | 0.57104 | 13.1548 | 49.1467 | 453.7515 | 123.4666 | 11.7788 | 22.4309 | 47.5976 | 453.7515 | 189.0881 | 65.4251 | 123.663 | 118.08 | 185.9638 | 32833.5695 | 447.1863 | 122.3213 | 13.1815 | 6.8769 | 49.1299 | 12.4023 | 13.2283 | 1364.2984 | 31469.2711 | 2.5386 | 331.8117 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 241.485 | 1.7164 | 399.418 | 239.246 | 13.1023 | 3073.02 | 111.6472 | 62.2061 | 109.8327 | 110.2204 | 94.9398 | 94.9459 | 55.8868 | 109.0377 | 49.9121 | 50.3609 | 69.7998 | 95.3141 | 115.1216 | 95.2122 | 102.8867 | 113.8149 | 189.1275 | 49.8777 | 103.708 | 50.9766 | 155.2291 | 61.2046 | 74.9244 | 62.6444 | 155.1559 | 62.6304 | 151.169 | 53.5013 | 8.0635 | 69.864 | 47.465 | 94.5813 | 0.48019 | 29.4544 | 0.48903 | 0.11384 | 0.87518 | 74.7244 | 58.1985 | 18.3259 | 60.5979 | 0.48461 | 29.4544 | 0.87518 | 95.103 | 0.18957 | 8.6033 | 53.5013 | 0.012107 | 0.008838 | 13.4284 | 0.24538 | 0.074469 | 834.3177 | 840.2646 | 17189.9314 | 13018.6835 | 30208.6149 | 0.56904 | 13.0297 | 49.1764 | 453.5395 | 123.4299 | 11.7827 | 22.2265 | 47.5732 | 453.5395 | 189.1275 | 65.5012 | 123.6263 | 118.0607 | 185.9327 | 32837.1816 | 446.9737 | 122.284 | 13.2463 | 6.739 | 49.1478 | 12.4513 | 13.2094 | 1362.8142 | 31474.3674 | 2.5497 | 331.4224 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 241.57 | 1.7242 | 400.133 | 239.185 | 13.1111 | 3073.68 | 111.6654 | 62.1736 | 109.8184 | 110.1508 | 95.0479 | 94.991 | 55.5916 | 109.1185 | 49.9041 | 50.3741 | 69.9655 | 95.433 | 115.0915 | 95.168 | 102.9023 | 113.8627 | 189.1009 | 49.8873 | 103.763 | 51.1698 | 155.1987 | 61.2046 | 74.9244 | 62.6491 | 155.1711 | 62.5415 | 151.3827 | 53.5046 | 8.0598 | 69.8642 | 47.4838 | 94.5667 | 0.48279 | 29.4549 | 0.49059 | 0.12056 | 0.89792 | 74.7758 | 58.1951 | 18.3808 | 60.6442 | 0.48669 | 29.4549 | 0.89792 | 95.16 | 0.19637 | 8.6 | 53.5046 | 0.012106 | 0.008839 | 13.4303 | 0.24538 | 0.074458 | 836.0581 | 842.1392 | 17276.2632 | 13041.2347 | 30317.4979 | 0.56985 | 13.0091 | 49.1645 | 453.6455 | 123.4483 | 11.7828 | 22.307 | 47.6584 | 453.6455 | 189.1009 | 65.4563 | 123.6446 | 118.0694 | 185.9264 | 32815.0295 | 447.2166 | 122.3267 | 13.2082 | 6.4379 | 49.1537 | 12.5082 | 13.2975 | 1365.2538 | 31449.7757 | 2.5579 | 330.921 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 242.341 | 1.7184 | 398.441 | 240.109 | 12.866 | 3024.19 | 113.1405 | 68.9055 | 111.2754 | 111.5698 | 94.9433 | 94.7638 | 65.4557 | 110.9079 | 57.991 | 58.4734 | 73.9373 | 95.4749 | 116.5476 | 95.005 | 104.4757 | 115.2861 | 177.988 | 58.1697 | 106.6508 | 60.3439 | 175.3063 | 68.2909 | 85.7397 | 69.4914 | 176.3853 | 69.6541 | 170.6472 | 61.1754 | 9.4718 | 69.8598 | 48.5754 | 94.3302 | 0.47241 | 29.5141 | 0.4847 | 0.11876 | 0.8848 | 86.2148 | 66.1102 | 21.9046 | 68.8838 | 0.47855 | 29.5141 | 0.8848 | 95.0468 | 0.30321 | 8.0154 | 61.1754 | 0.015541 | 0.011684 | 13.638 | 0.2469 | 0.073325 | 822.5755 | 841.3717 | 20426.8675 | 15150.6883 | 35577.5557 | 0.57415 | 12.2351 | 56.6704 | 447.3462 | 122.3494 | 9.2089 | 18.9461 | 54.9912 | 447.3462 | 177.988 | 55.4405 | 122.5475 | 118.7721 | 186.202 | 38320.739 | 438.0771 | 120.7103 | 9.8024 | 8.4011 | 57.0545 | 9.4349 | 10.7796 | 1359.4807 | 36961.2583 | 3.0465 | 277.4475 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 242.533 | 1.7165 | 398.747 | 240.272 | 12.8613 | 3025.71 | 113.2323 | 68.9304 | 111.2989 | 111.5997 | 95.0833 | 94.8938 | 65.3118 | 110.9254 | 57.8667 | 58.4608 | 73.8912 | 95.4862 | 116.6298 | 95.0795 | 104.4606 | 115.1191 | 178.0389 | 58.1535 | 106.7306 | 60.4462 | 175.2759 | 68.2758 | 85.736 | 69.4567 | 176.4005 | 69.5652 | 170.6167 | 61.1738 | 9.4754 | 69.8594 | 48.5647 | 94.3339 | 0.46813 | 29.5144 | 0.47966 | 0.1176 | 0.88182 | 86.1874 | 66.1061 | 21.8813 | 68.9087 | 0.4739 | 29.5144 | 0.88182 | 95.1357 | 0.24983 | 8.002 | 61.1738 | 0.015533 | 0.011683 | 13.6383 | 0.2469 | 0.073323 | 818.5174 | 837.2409 | 20303.779 | 15046.3123 | 35350.0914 | 0.57436 | 12.2708 | 56.6596 | 447.5885 | 122.3919 | 9.1596 | 18.9111 | 54.9801 | 447.5885 | 178.0389 | 55.449 | 122.5899 | 118.8161 | 186.2112 | 38315.7772 | 438.3655 | 120.7617 | 9.8363 | 8.2519 | 57.0599 | 9.4628 | 10.7921 | 1360.5248 | 36955.2525 | 3.0254 | 277.8553 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 242.464 | 1.7149 | 398.635 | 240.174 | 12.8607 | 3023.47 | 113.1698 | 68.9365 | 111.3437 | 111.6576 | 94.7974 | 94.7705 | 65.2661 | 110.9181 | 57.8484 | 58.4495 | 74.2423 | 95.4122 | 116.4705 | 95.0554 | 104.5223 | 115.2607 | 178.006 | 58.1283 | 106.7266 | 60.2156 | 175.3063 | 68.2814 | 85.7286 | 69.4636 | 176.4157 | 69.743 | 170.6777 | 61.1605 | 9.4777 | 69.8598 | 48.5727 | 94.3557 | 0.46775 | 29.5148 | 0.48207 | 0.11815 | 0.86549 | 86.2109 | 66.1045 | 21.9063 | 68.8774 | 0.47491 | 29.5148 | 0.86549 | 95.0089 | 0.29802 | 8.0209 | 61.1605 | 0.015536 | 0.011677 | 13.6368 | 0.2469 | 0.073331 | 819.4492 | 838.098 | 20350.6784 | 15097.2364 | 35447.9148 | 0.5741 | 12.266 | 56.6704 | 447.0131 | 122.2909 | 9.1211 | 19.24 | 55.0023 | 447.0131 | 178.006 | 55.5168 | 122.4891 | 118.7862 | 186.2105 | 38341.6859 | 437.7431 | 120.6507 | 9.7326 | 8.2008 | 57.0653 | 9.307 | 10.6334 | 1360.1426 | 36981.5433 | 3.0359 | 277.4039 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 242.454 | 1.7129 | 398.391 | 240.165 | 12.8662 | 3023.03 | 113.0907 | 68.9594 | 111.3264 | 111.663 | 94.7565 | 94.8588 | 65.1168 | 110.9436 | 57.9874 | 58.4837 | 74.4074 | 95.4116 | 116.3857 | 95.2012 | 104.4855 | 115.3895 | 177.8238 | 58.1695 | 106.5819 | 60.1905 | 175.367 | 68.2361 | 85.7045 | 69.4405 | 176.4765 | 69.743 | 170.693 | 61.1588 | 9.4557 | 69.8598 | 48.5566 | 94.3448 | 0.46302 | 29.5148 | 0.47648 | 0.1201 | 0.87366 | 86.2104 | 66.0816 | 21.9288 | 68.8476 | 0.46975 | 29.5148 | 0.87366 | 95.057 | 0.3034 | 7.9773 | 61.1588 | 0.015511 | 0.011676 | 13.6363 | 0.24689 | 0.073333 | 814.9573 | 833.4776 | 20255.9466 | 14921.1783 | 35177.1248 | 0.57583 | 12.2673 | 56.6921 | 447.0434 | 122.2962 | 9.2056 | 19.3995 | 55.0079 | 447.0434 | 177.8238 | 55.3293 | 122.4945 | 118.7483 | 186.2122 | 38275.2013 | 437.7582 | 120.6534 | 9.7099 | 8.0298 | 57.0869 | 9.3271 | 10.6333 | 1359.3101 | 36915.8912 | 3.0133 | 278.007 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 241.5 | 1.7082 | 395.791 | 239.328 | 12.8745 | 3018.7 | 113.0878 | 68.9254 | 111.2162 | 111.5268 | 94.8066 | 94.7532 | 65.3581 | 110.8908 | 57.861 | 58.4551 | 74.2275 | 95.2846 | 116.4757 | 95.0209 | 104.4092 | 115.2627 | 178.0898 | 58.0885 | 106.578 | 60.2804 | 175.1544 | 68.289 | 85.7082 | 69.4428 | 176.218 | 69.5652 | 170.5098 | 61.1389 | 9.4649 | 69.8596 | 48.5647 | 94.3011 | 0.47012 | 29.5159 | 0.48347 | 0.12288 | 0.8864 | 86.2047 | 66.0585 | 21.9462 | 68.8754 | 0.4768 | 29.5159 | 0.8864 | 94.9663 | 0.24168 | 8.0501 | 61.1389 | 0.015539 | 0.011667 | 13.637 | 0.2469 | 0.07333 | 821.0818 | 839.7824 | 20428.8034 | 15178.5264 | 35607.3298 | 0.57373 | 12.3092 | 56.6162 | 446.8465 | 122.2617 | 9.1739 | 19.2863 | 54.9412 | 446.8465 | 178.0898 | 55.6299 | 122.46 | 118.7469 | 186.2191 | 38316.9788 | 437.6216 | 120.6291 | 9.7382 | 8.363 | 56.9951 | 9.4129 | 10.7349 | 1350.4389 | 36966.5399 | 3.0564 | 276.7122 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 241.551 | 1.711 | 396.809 | 239.284 | 12.8682 | 3017.02 | 113.1384 | 68.9548 | 111.3513 | 111.6001 | 94.8681 | 94.7915 | 65.3158 | 110.952 | 57.93 | 58.4334 | 74.477 | 95.3371 | 116.517 | 95.1299 | 104.4216 | 115.3267 | 178.0716 | 58.0982 | 106.5871 | 60.0671 | 175.2 | 68.2795 | 85.6952 | 69.4567 | 176.3244 | 69.6541 | 170.5098 | 61.1223 | 9.4557 | 69.8596 | 48.5486 | 94.272 | 0.47187 | 29.5157 | 0.48433 | 0.12312 | 0.88884 | 86.0335 | 66.0545 | 21.7789 | 68.8856 | 0.4781 | 29.5157 | 0.88884 | 95.0317 | 0.2499 | 8.0572 | 61.1223 | 0.015534 | 0.011661 | 13.6374 | 0.2469 | 0.073328 | 822.2035 | 840.9533 | 20303.9122 | 15206.6132 | 35510.5254 | 0.57177 | 12.3223 | 56.6325 | 446.7557 | 122.2457 | 9.1074 | 19.5358 | 54.9412 | 446.7557 | 178.0716 | 55.6275 | 122.444 | 118.7711 | 186.2237 | 38268.7853 | 437.5153 | 120.6101 | 9.6581 | 8.2829 | 57.0329 | 9.2588 | 10.6456 | 1353.9123 | 36914.873 | 3.0486 | 277.8456 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 241.853 | 1.7143 | 397.142 | 239.446 | 12.8628 | 3016.81 | 112.9718 | 68.8647 | 111.1359 | 111.4303 | 94.8906 | 94.7708 | 64.9979 | 110.8022 | 57.6892 | 58.3218 | 74.3385 | 95.3638 | 116.5948 | 94.9736 | 104.3166 | 115.0679 | 178.0131 | 58.0041 | 106.5675 | 60.2101 | 174.8507 | 68.2135 | 85.4689 | 69.3388 | 175.9138 | 69.6541 | 170.3114 | 61.0277 | 9.4489 | 69.8596 | 48.5834 | 94.2284 | 0.4689 | 29.5221 | 0.48235 | 0.12157 | 0.87343 | 85.9002 | 65.9435 | 21.7568 | 68.7366 | 0.47562 | 29.5221 | 0.87343 | 94.9997 | 0.2566 | 8.0858 | 61.0277 | 0.015495 | 0.011618 | 13.6297 | 0.24688 | 0.073369 | 820.2832 | 838.5136 | 20234.4952 | 15182.5894 | 35417.0846 | 0.57132 | 12.357 | 56.5077 | 446.6194 | 122.2218 | 9.2501 | 19.4696 | 54.8689 | 446.6194 | 178.0131 | 55.593 | 122.4201 | 118.6914 | 186.2256 | 38287.2984 | 437.4698 | 120.602 | 9.7997 | 8.1109 | 56.8869 | 9.4661 | 10.7916 | 1355.0485 | 36932.2499 | 3.0405 | 277.928 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 241.666 | 1.7192 | 395.938 | 239.402 | 12.8599 | 3018.57 | 113.0252 | 68.8146 | 111.2349 | 111.5033 | 94.9915 | 94.769 | 65.096 | 110.8426 | 57.7639 | 58.3022 | 74.2146 | 95.4715 | 116.3857 | 94.9316 | 104.423 | 115.2472 | 177.7916 | 57.9949 | 106.6015 | 60.093 | 174.8355 | 68.2229 | 85.4578 | 69.3064 | 175.9138 | 69.5652 | 170.1892 | 61.0011 | 9.4429 | 69.86 | 48.5727 | 94.2138 | 0.46622 | 29.5231 | 0.47951 | 0.1143 | 0.86366 | 85.9002 | 65.9177 | 21.7826 | 68.7582 | 0.47286 | 29.5231 | 0.86366 | 95.0409 | 0.30204 | 8.1218 | 61.0011 | 0.015499 | 0.011607 | 13.6291 | 0.24688 | 0.073372 | 817.8982 | 836.0424 | 20200.785 | 15201.5173 | 35402.3023 | 0.57061 | 12.3123 | 56.5023 | 446.5134 | 122.2032 | 9.1779 | 19.3903 | 54.8243 | 446.5134 | 177.7916 | 55.39 | 122.4015 | 118.717 | 186.2131 | 38241.5652 | 437.3331 | 120.5776 | 9.735 | 8.2091 | 56.8869 | 9.3427 | 10.6999 | 1350.9405 | 36890.6247 | 3.0387 | 277.2356 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 241.281 | 1.7127 | 395.388 | 239.012 | 12.8734 | 3014.53 | 112.9439 | 68.794 | 111.2024 | 111.5098 | 94.8622 | 94.7425 | 65.114 | 110.8888 | 57.7262 | 58.3064 | 73.6874 | 95.3823 | 116.3604 | 94.9356 | 104.3908 | 115.018 | 178.0382 | 57.9432 | 106.4876 | 59.6092 | 174.881 | 68.1965 | 85.4541 | 69.3249 | 175.9291 | 69.743 | 170.1892 | 60.9961 | 9.4379 | 69.8598 | 48.5781 | 94.2429 | 0.46439 | 29.5236 | 0.47764 | 0.11986 | 0.86831 | 85.8438 | 65.9218 | 21.7219 | 68.7188 | 0.47102 | 29.5236 | 0.86831 | 94.9807 | 0.27936 | 8.1004 | 60.9961 | 0.015485 | 0.011604 | 13.6282 | 0.24688 | 0.073377 | 816.3128 | 834.3643 | 20104.866 | 15123.8932 | 35228.7592 | 0.57069 | 12.2754 | 56.5186 | 446.4377 | 122.1899 | 9.246 | 18.8631 | 54.8243 | 446.4377 | 178.0382 | 55.6499 | 122.3883 | 118.6781 | 186.2039 | 38238.0055 | 437.1661 | 120.5478 | 9.659 | 8.2216 | 56.8923 | 9.3454 | 10.6801 | 1349.0639 | 36888.9416 | 3.0279 | 278.0613 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 241.522 | 1.7131 | 395.153 | 239.244 | 12.8638 | 3013.74 | 112.9855 | 68.7417 | 111.1659 | 111.4505 | 94.8051 | 94.6722 | 65.0662 | 110.795 | 57.6605 | 58.2722 | 74.1415 | 95.3165 | 116.2704 | 94.9363 | 104.3421 | 115.1384 | 178.0183 | 57.9439 | 106.5733 | 60.1222 | 174.714 | 68.1682 | 85.4152 | 69.2925 | 175.8074 | 69.743 | 170.1282 | 60.9829 | 9.4315 | 69.8598 | 48.5861 | 94.2175 | 0.46706 | 29.5231 | 0.4799 | 0.11457 | 0.87404 | 85.7993 | 65.8974 | 21.7019 | 68.7206 | 0.47348 | 29.5231 | 0.87404 | 94.9325 | 0.27776 | 8.0853 | 60.9829 | 0.01547 | 0.011599 | 13.6285 | 0.24687 | 0.073376 | 818.4579 | 836.5735 | 20137.7344 | 15125.5745 | 35263.3089 | 0.57107 | 12.2828 | 56.4588 | 446.362 | 122.1766 | 9.1911 | 19.3395 | 54.802 | 446.362 | 178.0183 | 55.6433 | 122.375 | 118.698 | 186.2023 | 38199.9001 | 437.1054 | 120.5369 | 9.742 | 8.2172 | 56.849 | 9.371 | 10.7261 | 1348.262 | 36851.6381 | 3.0318 | 278.5188 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 238.362 | 1.7038 | 389.453 | 235.163 | 16.7483 | 3879.07 | 130.2525 | 73.2886 | 128.4367 | 128.7242 | 112.1332 | 111.7237 | 67.5999 | 127.7062 | 60.2229 | 60.6526 | 81.0085 | 112.0013 | 133.0457 | 111.8084 | 120.3998 | 131.9647 | 211.1177 | 60.2279 | 121.3635 | 61.4314 | 182.3075 | 68.6494 | 85.3985 | 71.7413 | 182.8636 | 70.1876 | 178.4629 | 62.9815 | 9.3307 | 69.8596 | 50.2115 | 111.0547 | 0.46607 | 29.5597 | 0.47853 | 0.11928 | 0.87228 | 85.8448 | 67.8111 | 19.8337 | 70.0185 | 0.4723 | 29.5597 | 0.87228 | 111.9167 | 0.18531 | 6.5679 | 62.9815 | 0.015713 | 0.012449 | 13.6519 | 0.24698 | 0.07325 | 816.7166 | 836.2293 | 18354.5431 | 12729.3084 | 31083.8514 | 0.59049 | 14.1568 | 59.1318 | 575.1784 | 142.6031 | 12.3506 | 23.2193 | 57.7892 | 575.1784 | 211.1177 | 68.369 | 142.7488 | 127.4471 | 186.8803 | 33273.3587 | 566.0007 | 141.2763 | 13.5701 | 8.2756 | 59.3243 | 12.8396 | 13.8789 | 1328.8136 | 31944.5451 | 2.1343 | 315.2955 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 238.453 | 1.706 | 393.023 | 235.092 | 16.7472 | 3881.22 | 130.2716 | 73.2647 | 128.5163 | 128.8388 | 112.0099 | 111.5292 | 67.5888 | 127.7948 | 60.2048 | 60.7006 | 80.9541 | 111.9095 | 132.8773 | 111.9119 | 120.3058 | 132.1565 | 211.1063 | 60.2376 | 121.2729 | 61.5384 | 182.3226 | 68.7419 | 85.4281 | 71.7436 | 182.9396 | 70.1876 | 178.5087 | 62.9815 | 9.3175 | 69.8596 | 50.2249 | 111.0693 | 0.46706 | 29.5597 | 0.47877 | 0.1103 | 0.85595 | 85.812 | 67.805 | 19.807 | 70.0559 | 0.47292 | 29.5597 | 0.85595 | 111.8401 | 0.21251 | 6.6604 | 62.9815 | 0.015764 | 0.012449 | 13.652 | 0.247 | 0.073249 | 817.2529 | 836.7846 | 18349.5001 | 12936.6909 | 31286.191 | 0.58651 | 14.1276 | 59.1371 | 575.0119 | 142.5792 | 12.3076 | 23.1488 | 57.8053 | 575.0119 | 211.1063 | 68.3813 | 142.7249 | 127.4574 | 186.8725 | 33215.9202 | 565.8185 | 141.2498 | 13.4549 | 8.2383 | 59.3506 | 12.7335 | 13.7404 | 1340.9945 | 31874.9257 | 2.1453 | 313.4621 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 238.506 | 1.7033 | 392.629 | 235.272 | 16.7886 | 3888.32 | 130.2164 | 73.1885 | 128.4866 | 128.7454 | 112.103 | 111.5443 | 67.5651 | 127.843 | 60.2191 | 60.6488 | 80.7262 | 111.9164 | 132.8334 | 111.8634 | 120.3577 | 132.0717 | 211.0086 | 60.2276 | 121.3022 | 61.4171 | 182.3682 | 68.7155 | 85.354 | 71.739 | 182.9092 | 70.0987 | 178.356 | 62.9964 | 9.3175 | 69.8598 | 50.2383 | 111.0256 | 0.46966 | 29.5606 | 0.47975 | 0.11598 | 0.87366 | 85.8357 | 67.8427 | 19.793 | 70.1251 | 0.4747 | 29.5606 | 0.87366 | 111.8568 | 0.23225 | 6.619 | 62.9964 | 0.015749 | 0.012455 | 13.6542 | 0.24699 | 0.073238 | 818.7421 | 838.4448 | 18367.5807 | 12876.7336 | 31244.3143 | 0.58787 | 14.0356 | 59.1529 | 575.7993 | 142.6922 | 12.4759 | 22.9747 | 57.7516 | 575.7993 | 211.0086 | 68.1711 | 142.8376 | 127.4277 | 186.848 | 33218.8177 | 566.6536 | 141.3712 | 13.5282 | 8.225 | 59.3401 | 12.8846 | 13.9468 | 1339.6501 | 31879.1675 | 2.1391 | 314.4542 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 238.572 | 1.7044 | 391.114 | 235.272 | 16.7659 | 3886.89 | 130.2314 | 73.1499 | 128.5175 | 128.8273 | 112.2026 | 111.4785 | 67.603 | 127.8143 | 60.2156 | 60.6766 | 80.8874 | 112.0661 | 132.8555 | 111.7527 | 120.3834 | 132.1033 | 211.1828 | 60.231 | 121.3022 | 61.4901 | 182.353 | 68.7645 | 85.3688 | 71.7251 | 182.9092 | 70.0987 | 178.3866 | 63.008 | 9.3266 | 69.8596 | 50.2544 | 111.0583 | 0.46554 | 29.5601 | 0.47828 | 0.11525 | 0.85977 | 85.7757 | 67.8355 | 19.7402 | 70.065 | 0.47191 | 29.5601 | 0.85977 | 111.875 | 0.32455 | 6.6565 | 63.008 | 0.015776 | 0.01246 | 13.6524 | 0.24701 | 0.073247 | 816.36 | 835.8984 | 18269.43 | 12924.9165 | 31194.3465 | 0.58566 | 14.0022 | 59.1476 | 576.1021 | 142.7357 | 12.5043 | 23.1251 | 57.7623 | 576.1021 | 211.1828 | 68.3019 | 142.8808 | 127.4358 | 186.8384 | 33241.5963 | 566.8965 | 141.4065 | 13.5922 | 8.263 | 59.3401 | 12.889 | 13.9084 | 1334.481 | 31907.1154 | 2.1371 | 314.0415 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 238.474 | 1.7104 | 389.825 | 235.303 | 16.7401 | 3880.46 | 130.2108 | 73.2064 | 128.4556 | 128.7207 | 112.0096 | 111.61 | 67.5568 | 127.7556 | 60.3882 | 60.6925 | 80.8625 | 112.0322 | 132.8985 | 111.696 | 120.4335 | 131.96 | 211.0293 | 60.2853 | 121.304 | 61.5165 | 182.3682 | 68.7551 | 85.3688 | 71.6882 | 182.9548 | 70.0987 | 178.3713 | 63.0097 | 9.3248 | 69.8596 | 50.2705 | 111.0183 | 0.4621 | 29.5606 | 0.47279 | 0.11244 | 0.86229 | 85.799 | 67.8401 | 19.7589 | 70.09 | 0.46744 | 29.5606 | 0.86229 | 111.8369 | 0.21552 | 6.6454 | 63.0097 | 0.015771 | 0.012461 | 13.6528 | 0.247 | 0.073245 | 812.4414 | 831.9093 | 18197.8914 | 12839.5175 | 31037.4089 | 0.58632 | 14.0535 | 59.1529 | 575.2239 | 142.6096 | 12.3989 | 23.1055 | 57.7569 | 575.2239 | 211.0293 | 68.274 | 142.7553 | 127.4247 | 186.853 | 33249.3974 | 566.0615 | 141.2851 | 13.5295 | 8.201 | 59.3558 | 12.8296 | 13.8889 | 1330.0829 | 31919.3145 | 2.1302 | 314.1144 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 239.35 | 1.7119 | 393.287 | 236.115 | 16.4047 | 3813.37 | 129.1272 | 72.7285 | 127.3254 | 127.5716 | 110.5193 | 110.3192 | 67.1248 | 126.6758 | 59.9102 | 60.3713 | 80.2603 | 110.679 | 131.903 | 110.7628 | 119.0446 | 130.9864 | 208.9575 | 59.9081 | 119.9682 | 61.63 | 181.381 | 68.6438 | 84.8125 | 70.7493 | 181.9359 | 70.1876 | 177.3638 | 62.6097 | 9.3024 | 69.8593 | 50.4582 | 109.8832 | 0.46477 | 29.5679 | 0.47712 | 0.11463 | 0.86038 | 85.212 | 67.4133 | 19.5987 | 69.7188 | 0.47095 | 29.5679 | 0.86038 | 110.5701 | 0.19539 | 6.9341 | 62.6097 | 0.015706 | 0.01228 | 13.6384 | 0.24697 | 0.073322 | 815.9434 | 834.6143 | 18138.9627 | 13344.241 | 31483.2037 | 0.57615 | 13.9182 | 58.8103 | 565.7447 | 141.239 | 12.1118 | 22.859 | 57.4013 | 565.7447 | 208.9575 | 67.5677 | 141.3899 | 126.8441 | 186.7949 | 33461.0588 | 556.6334 | 139.9039 | 13.2282 | 8.1218 | 59.003 | 12.5785 | 13.6674 | 1341.8952 | 32119.1635 | 2.1935 | 311.0014 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 239.326 | 1.7085 | 391.677 | 236.065 | 16.396 | 3812.75 | 128.9988 | 72.7243 | 127.4044 | 127.676 | 110.7234 | 110.3444 | 67.1903 | 126.7269 | 59.9973 | 60.333 | 80.2771 | 110.7638 | 131.903 | 110.5834 | 119.1735 | 130.8284 | 208.8673 | 59.8698 | 120.1452 | 61.849 | 181.3355 | 68.657 | 84.818 | 70.6915 | 181.8447 | 70.0098 | 177.4401 | 62.6296 | 9.2877 | 69.8593 | 50.4555 | 109.8359 | 0.46119 | 29.5672 | 0.47398 | 0.11234 | 0.84641 | 85.2012 | 67.4413 | 19.5599 | 69.7363 | 0.46758 | 29.5672 | 0.84641 | 110.6037 | 0.1894 | 6.9274 | 62.6296 | 0.015713 | 0.012289 | 13.6387 | 0.24698 | 0.073321 | 812.9859 | 831.608 | 18038.383 | 13290.3332 | 31328.7162 | 0.57578 | 13.9298 | 58.7944 | 565.8356 | 141.2522 | 12.2534 | 22.8488 | 57.4283 | 565.8356 | 208.8673 | 67.4642 | 141.403 | 126.7756 | 186.7972 | 33447.7912 | 556.7549 | 139.9218 | 13.195 | 8.2189 | 58.9714 | 12.5175 | 13.5762 | 1336.4019 | 32111.3893 | 2.1839 | 311.4022 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 238.627 | 1.7051 | 391.47 | 235.444 | 16.4548 | 3813.7 | 128.9947 | 72.7506 | 127.3492 | 127.6273 | 110.4688 | 110.3954 | 67.0848 | 126.6867 | 59.849 | 60.3309 | 80.2584 | 110.651 | 131.8885 | 110.8098 | 119.0975 | 130.9845 | 209.0271 | 59.9095 | 120.0178 | 61.562 | 181.3962 | 68.657 | 84.8236 | 70.6776 | 181.9968 | 70.0987 | 177.3638 | 62.6296 | 9.2955 | 69.8594 | 50.4287 | 109.7886 | 0.46599 | 29.5672 | 0.4778 | 0.12465 | 0.87434 | 85.1689 | 67.4328 | 19.5361 | 69.7153 | 0.4719 | 29.5672 | 0.87434 | 110.5813 | 0.18643 | 6.9274 | 62.6296 | 0.015713 | 0.012289 | 13.6396 | 0.24698 | 0.073316 | 816.736 | 835.4947 | 18099.963 | 13351.6383 | 31451.6014 | 0.57549 | 13.9351 | 58.8155 | 565.8204 | 141.25 | 12.2553 | 22.857 | 57.4013 | 565.8204 | 209.0271 | 67.6262 | 141.4009 | 126.7734 | 186.7999 | 33478.5588 | 556.7852 | 139.9263 | 13.2397 | 8.0607 | 59.0241 | 12.5771 | 13.6227 | 1335.6956 | 32142.8632 | 2.192 | 311.6163 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 238.628 | 1.7036 | 391.525 | 235.504 | 16.38 | 3798.81 | 128.8622 | 72.7009 | 127.1818 | 127.4216 | 110.4639 | 110.1858 | 67.0386 | 126.5576 | 59.851 | 60.3156 | 80.3577 | 110.5518 | 131.8935 | 110.5671 | 118.9995 | 130.7462 | 208.7879 | 59.8489 | 119.8491 | 61.6579 | 181.2747 | 68.6513 | 84.7865 | 70.6915 | 181.8295 | 70.0098 | 177.257 | 62.613 | 9.2932 | 69.8594 | 50.4153 | 109.7341 | 0.46111 | 29.5676 | 0.47386 | 0.11149 | 0.85427 | 85.1409 | 67.3968 | 19.5441 | 69.7346 | 0.46748 | 29.5676 | 0.85427 | 110.4421 | 0.17683 | 6.9383 | 62.613 | 0.01571 | 0.012282 | 13.6387 | 0.24698 | 0.073321 | 812.8999 | 831.5179 | 18022.2889 | 13305.0844 | 31327.3733 | 0.57529 | 13.9277 | 58.7733 | 564.3516 | 141.036 | 12.1738 | 22.9942 | 57.3635 | 564.3516 | 208.7879 | 67.6003 | 141.1876 | 126.7028 | 186.7953 | 33507.1323 | 555.2367 | 139.6977 | 13.1401 | 8.0725 | 58.9661 | 12.5159 | 13.6144 | 1335.8833 | 32171.249 | 2.1911 | 311.3826 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 238.732 | 1.7075 | 391.306 | 235.689 | 16.376 | 3798.44 | 128.8547 | 72.5595 | 127.1169 | 127.4046 | 110.5018 | 110.0515 | 66.9697 | 126.4235 | 59.9695 | 60.267 | 80.0824 | 110.6693 | 131.3039 | 110.4074 | 118.9642 | 130.4079 | 208.3636 | 59.8142 | 120.0069 | 61.6928 | 181.1229 | 68.5947 | 84.6864 | 70.525 | 181.723 | 69.743 | 177.1348 | 62.52 | 9.301 | 69.8594 | 50.4099 | 109.6067 | 0.46431 | 29.5672 | 0.47752 | 0.12331 | 0.85748 | 85.0775 | 67.3235 | 19.5539 | 69.6821 | 0.47092 | 29.5672 | 0.85748 | 110.4075 | 0.26087 | 6.9747 | 62.52 | 0.015679 | 0.012241 | 13.6377 | 0.24696 | 0.073326 | 815.9386 | 834.565 | 18098.2537 | 13393.1769 | 31491.4306 | 0.5747 | 13.8391 | 58.7204 | 563.9428 | 140.9764 | 12.1216 | 22.7621 | 57.3203 | 563.9428 | 208.3636 | 67.2354 | 141.1282 | 126.6988 | 186.7676 | 33521.9632 | 554.7964 | 139.6326 | 13.2091 | 8.0406 | 58.9291 | 12.5156 | 13.5718 | 1335.1361 | 32186.8271 | 2.2029 | 310.9183 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 242.367 | 1.726 | 400.995 | 240.598 | 10.8806 | 2546.77 | 97.7139 | 61.783 | 95.8246 | 96.0995 | 81.7639 | 81.2759 | 58.3838 | 95.5469 | 49.8041 | 50.5297 | 66.7621 | 81.9614 | 101.6743 | 81.0951 | 90.252 | 100.3881 | 162.8216 | 50.228 | 92.2934 | 54.1457 | 155.3202 | 61.9161 | 79.9649 | 61.7241 | 155.7794 | 62.6304 | 150.8942 | 54.0192 | 8.3831 | 69.8627 | 46.6577 | 81.3494 | 0.47431 | 29.6324 | 0.48409 | 0.11473 | 0.88014 | 80.0367 | 59.0953 | 22.7413 | 61.736 | 0.4792 | 29.6324 | 0.88014 | 81.5241 | 0.40593 | 8.7968 | 54.0192 | 0.012344 | 0.008955 | 13.3778 | 0.24548 | 0.074751 | 831.1894 | 833.9622 | 21203.1924 | 13449.0565 | 34652.2489 | 0.61189 | 12.571 | 49.212 | 367.3034 | 107.221 | 9.5071 | 19.2985 | 47.4636 | 367.3034 | 162.8216 | 55.3873 | 107.4343 | 111.7142 | 185.8135 | 37270.7429 | 360.5577 | 105.8338 | 10.2869 | 8.9926 | 49.3912 | 10.0092 | 11.1215 | 1368.1949 | 35902.548 | 3.4453 | 287.8391 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 241.671 | 1.7328 | 399.925 | 239.911 | 10.914 | 2548.66 | 97.9518 | 61.7825 | 96.0628 | 96.3609 | 81.8139 | 81.562 | 58.1785 | 95.7633 | 49.8966 | 50.6115 | 66.336 | 82.0939 | 101.5726 | 81.3633 | 90.5605 | 100.4482 | 162.9486 | 50.3098 | 92.7141 | 54.3888 | 155.5936 | 61.9991 | 79.9741 | 61.8744 | 156.0075 | 63.075 | 151.1079 | 54.079 | 8.3881 | 69.8625 | 46.6309 | 81.4367 | 0.48004 | 29.6337 | 0.48916 | 0.12413 | 0.89357 | 80.0073 | 59.1487 | 22.6585 | 61.8208 | 0.4846 | 29.6337 | 0.89357 | 81.7083 | 0.31636 | 8.8201 | 54.079 | 0.01238 | 0.008975 | 13.3803 | 0.2455 | 0.074737 | 835.8199 | 838.7655 | 21248.1565 | 13591.0792 | 34839.2357 | 0.60989 | 12.4638 | 49.3187 | 368.0606 | 107.3755 | 9.4236 | 18.7871 | 47.5489 | 368.0606 | 162.9486 | 55.3599 | 107.5887 | 111.8185 | 185.7923 | 37229.9327 | 361.3623 | 106.0003 | 10.237 | 8.6984 | 49.4801 | 9.9376 | 11.0145 | 1364.5441 | 35865.3887 | 3.4629 | 287.8892 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 241.556 | 1.7276 | 400.237 | 239.777 | 10.9057 | 2546.01 | 97.9234 | 61.7562 | 95.9514 | 96.2098 | 81.7917 | 81.4386 | 58.0874 | 95.6833 | 49.8927 | 50.6111 | 65.919 | 82.0428 | 101.6778 | 81.329 | 90.3593 | 100.5337 | 162.8189 | 50.2671 | 92.3604 | 53.8964 | 155.548 | 61.9765 | 79.9278 | 61.9345 | 155.9771 | 62.9861 | 151.0622 | 54.0408 | 8.3918 | 69.8623 | 46.6389 | 81.4294 | 0.48699 | 29.6348 | 0.4948 | 0.11528 | 0.89975 | 80.0066 | 59.1144 | 22.6921 | 61.8669 | 0.4909 | 29.6348 | 0.89975 | 81.6505 | 0.32766 | 8.8357 | 54.0408 | 0.01237 | 0.008962 | 13.3808 | 0.24549 | 0.074734 | 841.2666 | 844.2624 | 21417.5051 | 13689.7402 | 35107.2452 | 0.61006 | 12.4552 | 49.3009 | 367.7274 | 107.3075 | 9.3842 | 18.3884 | 47.5306 | 367.7274 | 162.8189 | 55.298 | 107.5208 | 111.806 | 185.7888 | 37250.7311 | 360.9828 | 105.9218 | 10.2385 | 8.6191 | 49.4683 | 9.9704 | 11.0978 | 1365.6086 | 35885.1225 | 3.4924 | 287.5532 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 241.436 | 1.7342 | 400.414 | 239.71 | 10.9153 | 2549.54 | 97.9554 | 61.6752 | 96.0631 | 96.3645 | 81.831 | 81.6534 | 58.2752 | 95.769 | 49.8567 | 50.5716 | 66.6525 | 82.0793 | 101.5979 | 81.2979 | 90.4624 | 100.4439 | 163.0742 | 50.2628 | 92.6031 | 54.198 | 155.4569 | 61.9991 | 79.9185 | 61.9299 | 155.9163 | 62.7193 | 150.9858 | 54.0425 | 8.3876 | 69.8625 | 46.6228 | 81.4804 | 0.48126 | 29.6359 | 0.48839 | 0.11732 | 0.88228 | 79.9906 | 59.1306 | 22.66 | 61.8192 | 0.48483 | 29.6359 | 0.88228 | 81.7154 | 0.32864 | 8.8566 | 54.0425 | 0.012379 | 0.008962 | 13.3786 | 0.2455 | 0.074746 | 836.0742 | 838.9115 | 21256.9646 | 13642.6601 | 34899.6247 | 0.60909 | 12.4099 | 49.2654 | 368.2725 | 107.4187 | 9.4633 | 19.1523 | 47.5002 | 368.2725 | 163.0742 | 55.4422 | 107.6319 | 111.8201 | 185.7744 | 37218.0863 | 361.5445 | 106.038 | 10.269 | 8.8306 | 49.4446 | 9.9749 | 11.0542 | 1366.2126 | 35851.8737 | 3.4673 | 287.4785 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170219a.txt | 241.926 | 1.7325 | 401.437 | 240.194 | 10.9341 | 2554.75 | 98.11 | 62.0212 | 96.1548 | 96.4564 | 82.0525 | 81.7063 | 58.1559 | 95.8747 | 50.0856 | 50.7827 | 66.8362 | 82.2073 | 101.7591 | 81.5952 | 90.579 | 100.6449 | 163.176 | 50.4246 | 92.7093 | 55.1454 | 155.9581 | 62.1048 | 79.9834 | 62.2375 | 156.4029 | 62.9861 | 151.4132 | 54.1935 | 8.4201 | 69.8625 | 45.8209 | 81.6114 | 0.48714 | 29.7125 | 0.49529 | 0.12193 | 0.90014 | 80.0898 | 59.258 | 22.6318 | 62.0972 | 0.49122 | 29.7125 | 0.90014 | 81.8903 | 0.28735 | 8.8113 | 54.1935 | 0.012394 | 0.008989 | 13.3521 | 0.2455 | 0.074895 | 842.4592 | 843.6444 | 21393.1175 | 13696.89 | 35090.0074 | 0.60966 | 12.5603 | 49.4608 | 368.5148 | 107.468 | 9.358 | 19.1656 | 47.6706 | 368.5148 | 163.176 | 55.4948 | 107.6812 | 111.888 | 185.8276 | 37354.9294 | 361.7571 | 106.0819 | 10.2072 | 8.522 | 49.634 | 9.9271 | 11.0117 | 1369.703 | 35985.2263 | 3.4789 | 288.1023 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170220a.txt | 241.157 | 1.7315 | 400.767 | 238.849 | 13.0022 | 3047.79 | 112.3419 | 65.205 | 110.4644 | 110.7581 | 94.9759 | 94.8329 | 60.2979 | 109.8235 | 53.0043 | 53.6218 | 71.5406 | 95.3997 | 115.4224 | 95.0245 | 103.2296 | 113.9968 | 184.7583 | 53.1348 | 104.4526 | 55.1015 | 163.1719 | 63.8881 | 80.0205 | 64.8065 | 163.4439 | 64.942 | 158.8778 | 56.5789 | 8.5882 | 69.8615 | 42.6238 | 94.4139 | 0.47477 | 29.7392 | 0.48516 | 0.12273 | 0.88297 | 80.1457 | 61.503 | 20.4427 | 64.3181 | 0.47996 | 29.7392 | 0.88297 | 95.0583 | 0.24174 | 8.2092 | 56.5789 | 0.013198 | 0.009807 | 13.4028 | 0.24586 | 0.074611 | 831.0754 | 835.4051 | 19132.7349 | 13455.0276 | 32587.7625 | 0.58711 | 12.9815 | 52.2236 | 450.5413 | 122.9082 | 10.5663 | 20.9503 | 50.5904 | 450.5413 | 184.7583 | 61.6528 | 123.1055 | 118.3909 | 186.1247 | 34902.5359 | 443.0112 | 121.5861 | 11.7626 | 7.972 | 52.3259 | 11.1217 | 12.1501 | 1367.417 | 33535.1189 | 2.7695 | 306.0322 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170220a.txt | 241.126 | 1.7252 | 399.119 | 238.81 | 13.0104 | 3046.19 | 112.305 | 65.2038 | 110.4503 | 110.7505 | 94.9549 | 94.8748 | 60.1573 | 109.8581 | 52.9572 | 53.6309 | 71.6479 | 95.3452 | 115.5411 | 95.0831 | 103.2645 | 114.2774 | 184.6473 | 53.0983 | 104.507 | 55.2369 | 163.1415 | 63.8995 | 80.0205 | 64.8088 | 163.5199 | 64.942 | 158.9389 | 56.5773 | 8.5827 | 69.8617 | 42.6131 | 94.4176 | 0.47981 | 29.7386 | 0.48854 | 0.11998 | 0.89037 | 80.1114 | 61.4946 | 20.4168 | 64.4157 | 0.48418 | 29.7386 | 0.89037 | 95.0645 | 0.20587 | 8.2222 | 56.5773 | 0.013203 | 0.009806 | 13.4057 | 0.24586 | 0.074595 | 834.6574 | 839.187 | 19191.985 | 13536.887 | 32728.872 | 0.58639 | 12.9917 | 52.2121 | 450.4504 | 122.8924 | 10.5874 | 21.034 | 50.6138 | 450.4504 | 184.6473 | 61.5576 | 123.0897 | 118.3733 | 186.1267 | 34890.2956 | 442.9809 | 121.5808 | 11.7227 | 7.8028 | 52.3545 | 11.1305 | 12.1419 | 1361.794 | 33528.5015 | 2.7842 | 306.0261 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170220a.txt | 241.05 | 1.7206 | 400.228 | 238.697 | 13.0095 | 3045.98 | 112.3072 | 65.2027 | 110.4199 | 110.7234 | 95.0367 | 94.887 | 59.987 | 109.8225 | 53.0173 | 53.6207 | 71.9094 | 95.422 | 115.402 | 95.15 | 103.4064 | 114.281 | 184.6938 | 53.1373 | 104.6321 | 54.6827 | 163.1719 | 63.8957 | 80.0094 | 64.8736 | 163.5351 | 65.1198 | 158.9542 | 56.5773 | 8.5969 | 69.8619 | 42.605 | 94.4394 | 0.48057 | 29.7388 | 0.49096 | 0.11656 | 0.87747 | 80.1213 | 61.4956 | 20.4257 | 64.343 | 0.48577 | 29.7388 | 0.87747 | 95.1239 | 0.22605 | 8.2184 | 56.5773 | 0.013201 | 0.009806 | 13.4032 | 0.24586 | 0.074609 | 836.1155 | 840.4972 | 19233.5249 | 13553.3603 | 32786.8852 | 0.58662 | 12.9792 | 52.2236 | 450.4807 | 122.8977 | 10.5905 | 21.2897 | 50.6197 | 450.4807 | 184.6938 | 61.5989 | 123.0949 | 118.3743 | 186.124 | 34946.0979 | 443.0568 | 121.5942 | 11.7716 | 7.6268 | 52.3602 | 11.1743 | 12.1743 | 1365.5779 | 33580.5199 | 2.7884 | 306.0183 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170220a.txt | 241.072 | 1.7239 | 397.334 | 238.783 | 13.0081 | 3047.04 | 112.3821 | 65.2166 | 110.4428 | 110.7397 | 94.9572 | 94.8904 | 59.5527 | 109.8887 | 53.0465 | 53.6428 | 71.7544 | 95.4829 | 115.4289 | 95.2076 | 103.3481 | 114.2852 | 184.7149 | 53.1735 | 104.6003 | 54.8207 | 163.2782 | 63.8863 | 80.0038 | 64.8065 | 163.6112 | 64.8531 | 158.9847 | 56.5789 | 8.5969 | 69.8621 | 42.6104 | 94.4503 | 0.48019 | 29.739 | 0.48854 | 0.11689 | 0.88182 | 80.098 | 61.4899 | 20.4081 | 64.3667 | 0.48437 | 29.739 | 0.88182 | 95.1345 | 0.26939 | 8.2073 | 56.5789 | 0.013197 | 0.009807 | 13.4039 | 0.24586 | 0.074605 | 834.8801 | 839.2981 | 19188.1479 | 13513.1733 | 32701.3212 | 0.58677 | 12.9531 | 52.2636 | 450.6018 | 122.9188 | 10.5367 | 21.123 | 50.6314 | 450.6018 | 184.7149 | 61.5989 | 123.116 | 118.41 | 186.1197 | 34925.4232 | 443.1479 | 121.6103 | 11.7215 | 7.1638 | 52.3888 | 11.1675 | 12.1791 | 1355.7036 | 33569.7196 | 2.7826 | 306.3656 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28_EF_65-LONG-COOL-170220a.txt | 241.504 | 1.7294 | 399.811 | 239.192 | 12.9918 | 3047.7 | 112.2002 | 65.224 | 110.4041 | 110.7304 | 94.941 | 94.9107 | 60.1093 | 109.8164 | 52.9544 | 53.5403 | 71.9267 | 95.4556 | 115.4088 | 95.0638 | 103.3607 | 114.0026 | 184.6999 | 53.0252 | 104.6128 | 54.669 | 163.0959 | 63.8844 | 80.0168 | 64.8088 | 163.4287 | 65.1198 | 158.8931 | 56.564 | 8.584 | 69.8619 | 42.664 | 94.4685 | 0.47668 | 29.7407 | 0.4861 | 0.12028 | 0.88457 | 80.0988 | 61.5 | 20.3989 | 64.3602 | 0.48139 | 29.7407 | 0.88457 | 95.0928 | 0.2508 | 8.2204 | 56.564 | 0.013195 | 0.009801 | 13.4031 | 0.24586 | 0.074609 | 832.3109 | 836.6682 | 19121.055 | 13488.6686 | 32609.7236 | 0.58636 | 13.029 | 52.195 | 450.3898 | 122.8818 | 10.6816 | 21.3305 | 50.5963 | 450.3898 | 184.6999 | 61.6208 | 123.0791 | 118.3234 | 186.1356 | 34926.1498 | 442.9049 | 121.5674 | 11.751 | 7.789 | 52.3202 | 11.1633 | 12.1514 | 1364.1551 | 33561.9947 | 2.7723 | 306.2808 | 0 | 65 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170209a.txt | 239.637 | 2.2249 | 513.709 | 237.685 | 12.9104 | 3014.24 | 113.3082 | 66.6422 | 111.4868 | 111.745 | 95.8517 | 95.9098 | 62.4715 | 111.0084 | 56.5619 | 57.3756 | 72.5494 | 96.2854 | 117.2397 | 96.2258 | 105.3283 | 115.9898 | 178.3104 | 56.4964 | 107.6027 | 57.2748 | 171.6006 | 62.2765 | 80.7734 | 63.4422 | 172.4162 | 63.4306 | 167.3805 | 59.2183 | 9.2378 | 69.861 | 38.8125 | 95.2871 | 1.1209 | 29.4108 | 1.061 | 0.29669 | 0.37192 | 80.8977 | 64.3769 | 18.3207 | 66.4387 | 1.1209 | 29.4108 | 0.37192 | 96.0682 | 0.21906 | 3.9582 | 59.2183 | 0.012601 | 0.010923 | 13.6052 | 0.2456 | 0.073501 | 1264.4461 | 1290.226 | 25867.3585 | 10132.1243 | 35999.4827 | 0.71855 | 11.3046 | 55.3376 | 447.2856 | 122.3388 | 9.0305 | 18.7562 | 53.7932 | 447.2856 | 178.3104 | 55.7735 | 122.5369 | 118.8525 | 185.8664 | 37143.7223 | 438.6692 | 120.8158 | 9.8074 | 6.8387 | 55.6328 | 9.329 | 10.5938 | 1752.7751 | 35390.9472 | 2.9906 | 421.4881 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170209a.txt | 239.827 | 2.2115 | 514.161 | 237.708 | 12.9045 | 3010.76 | 113.3287 | 66.6432 | 111.5398 | 111.8305 | 95.8196 | 95.7652 | 62.4194 | 110.9824 | 56.5619 | 57.3547 | 72.5731 | 96.2156 | 117.2073 | 96.0762 | 105.2955 | 115.9187 | 178.4948 | 56.4894 | 107.5406 | 57.2748 | 171.5247 | 62.2463 | 80.7697 | 63.4561 | 172.3401 | 63.3417 | 167.1057 | 59.22 | 9.2419 | 69.8612 | 38.7804 | 95.2616 | 1.1184 | 29.4111 | 1.061 | 0.29572 | 0.36551 | 80.8714 | 64.3512 | 18.3202 | 66.3913 | 1.1184 | 29.4111 | 0.36551 | 95.9691 | 0.21308 | 3.9264 | 59.22 | 0.012587 | 0.010923 | 13.6035 | 0.24559 | 0.07351 | 1263.0937 | 1288.6904 | 25835.9993 | 10034.9593 | 35870.9586 | 0.72025 | 11.3331 | 55.3101 | 447.0131 | 122.2909 | 8.9622 | 18.8815 | 53.6916 | 447.0131 | 178.4948 | 56.0056 | 122.4891 | 118.8623 | 185.8726 | 37158.2588 | 438.4414 | 120.7752 | 9.7929 | 6.8141 | 55.6053 | 9.2355 | 10.4604 | 1754.3173 | 35403.9415 | 2.9825 | 422.5458 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170209a.txt | 239.568 | 2.2231 | 512.388 | 237.687 | 12.9058 | 3014.14 | 113.2822 | 66.6698 | 111.5876 | 111.8685 | 95.8617 | 95.8138 | 62.3387 | 111.0889 | 56.5574 | 57.3817 | 72.6942 | 96.311 | 117.1062 | 96.1019 | 105.2618 | 116.0601 | 178.5466 | 56.5164 | 107.5364 | 57.2983 | 171.5855 | 62.252 | 80.766 | 63.4491 | 172.401 | 63.075 | 167.3041 | 59.205 | 9.2328 | 69.8615 | 38.7938 | 95.2762 | 1.1139 | 29.4111 | 1.061 | 0.29117 | 0.36253 | 80.8773 | 64.3601 | 18.3172 | 66.4003 | 1.1139 | 29.4111 | 0.36253 | 96.0221 | 0.2302 | 3.947 | 59.205 | 0.01259 | 0.010917 | 13.6035 | 0.24559 | 0.073511 | 1260.4938 | 1286.031 | 25780.066 | 10065.398 | 35845.4641 | 0.7192 | 11.3377 | 55.3321 | 447.2705 | 122.3361 | 9.0539 | 18.9292 | 53.765 | 447.2705 | 178.5466 | 56.0124 | 122.5342 | 118.84 | 185.8751 | 37135.2065 | 438.4111 | 120.7698 | 9.6809 | 6.7113 | 55.6273 | 9.1823 | 10.4676 | 1748.2679 | 35386.9387 | 2.979 | 421.976 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170209a.txt | 239.533 | 2.2212 | 511.833 | 237.579 | 12.9018 | 3010.3 | 113.1554 | 66.5767 | 111.4933 | 111.7483 | 95.9014 | 95.6781 | 62.3163 | 111.0093 | 56.4684 | 57.2927 | 72.6317 | 96.263 | 117.0433 | 95.9907 | 105.2209 | 115.7515 | 178.4048 | 56.4483 | 107.5545 | 57.1813 | 171.3425 | 62.1991 | 80.7104 | 63.3867 | 172.1577 | 63.2528 | 166.9683 | 59.1652 | 9.2268 | 69.8614 | 38.7696 | 95.3162 | 1.1268 | 29.41 | 1.0609 | 0.29691 | 0.37146 | 80.8274 | 64.3015 | 18.3258 | 66.3461 | 1.1268 | 29.41 | 0.37146 | 95.9583 | 0.24197 | 3.934 | 59.1652 | 0.012566 | 0.010902 | 13.6029 | 0.24558 | 0.073513 | 1267.88 | 1293.5178 | 25940.6488 | 10076.2221 | 36016.8709 | 0.72024 | 11.3327 | 55.244 | 446.9222 | 122.275 | 9.1196 | 18.9909 | 53.6408 | 446.9222 | 178.4048 | 55.9316 | 122.4732 | 118.7793 | 185.8685 | 37141.185 | 438.2896 | 120.7482 | 9.7389 | 6.7769 | 55.5394 | 9.2549 | 10.5267 | 1746.3742 | 35394.8107 | 2.997 | 422.4287 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170209a.txt | 239.754 | 2.2137 | 512.923 | 237.764 | 12.89 | 3009.61 | 113.1707 | 66.5619 | 111.4468 | 111.692 | 95.758 | 95.7466 | 62.3093 | 110.9735 | 56.4544 | 57.2857 | 72.6656 | 96.17 | 117.0465 | 96.1237 | 105.1716 | 115.9455 | 178.4253 | 56.4239 | 107.4532 | 57.2058 | 171.3121 | 62.1973 | 80.6992 | 63.359 | 172.112 | 63.1639 | 166.9836 | 59.1536 | 9.2268 | 69.8614 | 38.7911 | 95.3307 | 1.1232 | 29.4104 | 1.061 | 0.29496 | 0.3607 | 80.7866 | 64.2713 | 18.3153 | 66.3491 | 1.1232 | 29.4104 | 0.3607 | 95.9496 | 0.22863 | 3.9437 | 59.1536 | 0.012565 | 0.010897 | 13.6024 | 0.24558 | 0.073517 | 1265.8753 | 1291.4192 | 25885.3535 | 10082.8705 | 35968.224 | 0.71967 | 11.3289 | 55.233 | 446.7405 | 122.2431 | 9.0724 | 19.0191 | 53.6464 | 446.7405 | 178.4253 | 55.984 | 122.4414 | 118.7866 | 185.8668 | 37136.19 | 438.0619 | 120.7076 | 9.7341 | 6.7865 | 55.5228 | 9.2608 | 10.5511 | 1750.0933 | 35386.0967 | 2.9926 | 422.3312 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170209a.txt | 242.483 | 2.275 | 530.601 | 241.285 | 9.98 | 2327.07 | 88.8347 | 54.5782 | 86.7939 | 87.0524 | 74.7839 | 74.7336 | 50.1458 | 86.3706 | 43.4634 | 44.3528 | 59.651 | 75.1753 | 93.1765 | 74.8096 | 82.8359 | 92.231 | 154.7179 | 43.4977 | 84.4191 | 44.422 | 139.8903 | 51.1423 | 68.0814 | 50.9877 | 139.7966 | 51.8726 | 135.7513 | 47.0672 | 7.5704 | 69.8671 | 32.5498 | 74.4406 | 1.1664 | 29.7663 | 1.0626 | 0.29227 | 0.37878 | 67.6595 | 52.6214 | 16.8381 | 54.5592 | 1.1664 | 29.7663 | 0.37878 | 74.8756 | 0.20228 | 4.9751 | 47.0672 | 0.008282 | 0.006864 | 13.1073 | 0.24368 | 0.076293 | 1314.451 | 1292.17 | 24459.0346 | 8899.599 | 33358.6335 | 0.73321 | 11.6351 | 42.9431 | 327.6606 | 98.7707 | 9.936 | 18.4776 | 41.1735 | 327.6606 | 154.7179 | 55.7309 | 98.9871 | 107.9068 | 185.126 | 35074.9779 | 321.8891 | 97.4765 | 11.1059 | 7.2423 | 42.9035 | 10.6826 | 11.7183 | 1810.4106 | 33264.5673 | 3.4213 | 472.8435 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170209a.txt | 242.317 | 2.2983 | 534.031 | 241.106 | 9.9474 | 2321.73 | 88.927 | 54.5661 | 87.007 | 87.2588 | 74.7993 | 74.7048 | 50.0038 | 86.5143 | 43.5054 | 44.4054 | 59.2303 | 75.2121 | 93.2125 | 74.6893 | 82.7271 | 92.3204 | 154.6471 | 43.5397 | 84.3712 | 44.5068 | 140.0573 | 51.1574 | 68.0758 | 51.0132 | 139.8878 | 51.9616 | 135.904 | 47.0523 | 7.5572 | 69.8667 | 32.5445 | 74.4224 | 1.1651 | 29.7665 | 1.0626 | 0.29019 | 0.37238 | 67.6656 | 52.6285 | 16.837 | 54.5263 | 1.1651 | 29.7665 | 0.37238 | 74.8514 | 0.24532 | 5.0052 | 47.0523 | 0.008286 | 0.00686 | 13.1061 | 0.24368 | 0.0763 | 1313.8209 | 1291.4299 | 24447.1177 | 8949.1191 | 33396.2368 | 0.73203 | 11.5523 | 43.0137 | 328.0846 | 98.8651 | 9.9381 | 17.9908 | 41.2395 | 328.0846 | 154.6471 | 55.5656 | 99.0815 | 107.9455 | 185.1097 | 34988.5212 | 322.6937 | 97.658 | 11.1437 | 7.0617 | 42.9421 | 10.651 | 11.6063 | 1822.1138 | 33166.4074 | 3.4274 | 472.0847 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170209a.txt | 242.389 | 2.2785 | 533.006 | 241.151 | 9.9754 | 2324.73 | 88.9745 | 54.4826 | 86.8734 | 87.1789 | 74.7625 | 74.6917 | 50.2934 | 86.427 | 43.4626 | 44.3912 | 59.5126 | 75.0927 | 93.3726 | 74.7884 | 82.6493 | 92.1101 | 154.702 | 43.5468 | 84.1589 | 44.5495 | 139.9966 | 51.1593 | 68.0443 | 50.9924 | 139.8574 | 51.8726 | 135.8276 | 47.0589 | 7.5544 | 69.8665 | 32.5472 | 74.4552 | 1.1668 | 29.7659 | 1.0625 | 0.28992 | 0.38573 | 67.6642 | 52.6047 | 16.8595 | 54.5263 | 1.1668 | 29.7659 | 0.38573 | 74.8338 | 0.17734 | 5.0004 | 47.0589 | 0.008287 | 0.006861 | 13.1068 | 0.24368 | 0.076296 | 1314.6946 | 1292.3559 | 24495.5233 | 8948.0057 | 33443.529 | 0.73244 | 11.4945 | 42.9881 | 327.2669 | 98.683 | 9.7085 | 18.3061 | 41.2065 | 327.2669 | 154.702 | 55.8026 | 98.8994 | 107.9654 | 185.0929 | 34959.135 | 321.6462 | 97.4217 | 10.9947 | 7.3641 | 42.9292 | 10.5482 | 11.5041 | 1818.6165 | 33140.5185 | 3.4299 | 471.7306 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170209a.txt | 242.36 | 2.2836 | 530.492 | 241.064 | 9.9758 | 2325.29 | 89.1325 | 54.5147 | 86.9444 | 87.2298 | 74.8277 | 74.7536 | 49.9889 | 86.5002 | 43.4405 | 44.3193 | 59.5325 | 75.1158 | 93.3452 | 74.6853 | 82.6723 | 92.3397 | 154.6556 | 43.457 | 84.2593 | 44.5096 | 139.8295 | 51.1159 | 68.0795 | 50.9438 | 139.7358 | 51.9616 | 135.7055 | 47.0174 | 7.5512 | 69.8667 | 32.5498 | 74.4588 | 1.1715 | 29.7711 | 1.0625 | 0.29309 | 0.3855 | 67.682 | 52.5886 | 16.8933 | 54.5164 | 1.1715 | 29.7711 | 0.3855 | 74.8456 | 0.18932 | 4.9985 | 47.0174 | 0.008272 | 0.006849 | 13.1043 | 0.24367 | 0.076311 | 1317.5001 | 1294.8656 | 24595.5997 | 8949.2568 | 33544.8565 | 0.73321 | 11.5973 | 42.9174 | 328.2966 | 98.9123 | 9.7798 | 18.3789 | 41.1537 | 328.2966 | 154.6556 | 55.527 | 99.1286 | 108.0319 | 185.1144 | 34923.9339 | 323.1796 | 97.7674 | 11.2673 | 7.1111 | 42.8778 | 10.823 | 11.6825 | 1810.0387 | 33113.8953 | 3.4426 | 471.3093 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170209a.txt | 241.707 | 2.2754 | 530.54 | 240.522 | 9.9769 | 2321.78 | 89.0522 | 54.4235 | 86.9981 | 87.2532 | 74.7154 | 74.7365 | 49.5898 | 86.5439 | 43.3372 | 44.3052 | 59.4156 | 75.1569 | 93.0485 | 74.7913 | 82.7029 | 92.3565 | 154.6771 | 43.4821 | 84.1954 | 44.4207 | 139.8447 | 51.0914 | 68.0702 | 50.8444 | 139.7206 | 51.7837 | 135.6139 | 46.9726 | 7.5485 | 69.8667 | 32.5472 | 74.4733 | 1.17 | 29.8006 | 1.0626 | 0.2966 | 0.36741 | 67.6961 | 52.5705 | 16.9256 | 54.4737 | 1.17 | 29.8006 | 0.36741 | 74.85 | 0.20704 | 5.0188 | 46.9726 | 0.008256 | 0.006831 | 13.0896 | 0.24367 | 0.076397 | 1317.4272 | 1293.3421 | 24640.4499 | 8965.5433 | 33605.9931 | 0.73322 | 11.4996 | 42.9239 | 327.7515 | 98.7909 | 9.7388 | 18.3016 | 41.1141 | 327.7515 | 154.6771 | 55.6697 | 99.0073 | 107.9981 | 185.0896 | 34915.2874 | 322.4053 | 97.593 | 11.0491 | 6.7185 | 42.8714 | 10.5949 | 11.5377 | 1810.2025 | 33105.085 | 3.4531 | 470.4258 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 242.236 | 2.2902 | 533.702 | 240.727 | 10.9199 | 2557.05 | 95.9049 | 54.1868 | 94.2191 | 94.5093 | 81.9677 | 82.191 | 46.1233 | 93.5376 | 43.0221 | 43.6022 | 61.1821 | 82.5554 | 100.5683 | 82.4508 | 89.6333 | 99.7038 | 168.2673 | 43.0459 | 90.5337 | 43.824 | 139.055 | 49.0212 | 68.1852 | 49.6119 | 138.7625 | 49.65 | 135.0339 | 46.2472 | 7.353 | 69.8667 | 32.5472 | 81.7205 | 1.173 | 29.8755 | 1.0625 | 0.3043 | 0.39252 | 67.803 | 52.3797 | 17.2233 | 54.3277 | 1.173 | 29.8755 | 0.39252 | 82.2912 | 0.26456 | 3.674 | 46.2472 | 0.00762 | 0.006627 | 13.0525 | 0.24338 | 0.076614 | 1321.0062 | 1293.1783 | 25051.0937 | 6257.5525 | 31308.6462 | 0.80013 | 11.5976 | 42.5892 | 367.4246 | 107.2457 | 11.3409 | 20.3195 | 40.8626 | 367.4246 | 168.2673 | 60.8083 | 107.4591 | 110.925 | 185.0905 | 32720.1838 | 362.334 | 106.201 | 12.6634 | 3.6584 | 42.4649 | 11.9819 | 12.7365 | 1820.9912 | 30899.1926 | 2.9689 | 506.3162 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 242.266 | 2.283 | 531.498 | 240.901 | 10.9229 | 2557.27 | 96.0824 | 54.1814 | 94.1343 | 94.441 | 82.0366 | 82.0983 | 46.5659 | 93.5665 | 43.0316 | 43.5902 | 61.016 | 82.561 | 100.9405 | 82.4158 | 89.5919 | 99.4116 | 168.2931 | 43.0767 | 90.4557 | 43.8691 | 139.0094 | 49.0249 | 68.1852 | 49.5934 | 138.7321 | 49.5611 | 135.0033 | 46.2472 | 7.3553 | 69.8669 | 32.5472 | 81.7314 | 1.1783 | 29.8766 | 1.0626 | 0.30167 | 0.38123 | 67.6836 | 52.3751 | 17.1084 | 54.2879 | 1.1783 | 29.8766 | 0.38123 | 82.2779 | 0.25142 | 3.6778 | 46.2472 | 0.00762 | 0.006627 | 13.0505 | 0.24338 | 0.076625 | 1324.0838 | 1295.9982 | 24943.0027 | 6278.7477 | 31221.7504 | 0.7989 | 11.6116 | 42.5699 | 367.5154 | 107.2643 | 11.1819 | 20.1667 | 40.8494 | 367.5154 | 168.2931 | 60.8155 | 107.4776 | 111.0021 | 185.0926 | 32697.2962 | 362.3643 | 106.2073 | 12.6408 | 4.114 | 42.452 | 12.073 | 12.8233 | 1813.4712 | 30883.825 | 2.9625 | 508.9082 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 242.453 | 2.2879 | 534.693 | 240.966 | 10.8958 | 2555.18 | 96.1838 | 54.1868 | 94.1992 | 94.4395 | 81.9879 | 82.1742 | 46.3115 | 93.4977 | 43.0007 | 43.5594 | 61.3161 | 82.5081 | 100.5253 | 82.3392 | 89.5495 | 99.6343 | 168.0824 | 42.9852 | 90.4702 | 43.8026 | 138.9183 | 49.0212 | 68.1667 | 49.5864 | 138.6256 | 49.4721 | 134.9728 | 46.2472 | 7.363 | 69.8667 | 32.5579 | 81.7059 | 1.1778 | 29.8757 | 1.0626 | 0.29667 | 0.37337 | 67.7534 | 52.3496 | 17.2039 | 54.3001 | 1.1778 | 29.8757 | 0.37337 | 82.2523 | 0.22285 | 3.674 | 46.2472 | 0.007619 | 0.006627 | 13.0508 | 0.24338 | 0.076624 | 1323.8098 | 1295.7597 | 25075.9896 | 6270.7937 | 31346.7834 | 0.79995 | 11.6557 | 42.5311 | 367.2731 | 107.2148 | 11.031 | 20.48 | 40.8361 | 367.2731 | 168.0824 | 60.6542 | 107.4282 | 111.0462 | 185.1012 | 32716.1995 | 362.1822 | 106.1697 | 12.672 | 3.9049 | 42.4067 | 11.9705 | 12.7753 | 1824.3725 | 30891.827 | 2.9733 | 506.7735 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 240.186 | 2.2899 | 529.118 | 238.292 | 13.2535 | 3101.49 | 111.3463 | 58.1071 | 109.5652 | 109.8644 | 97.1189 | 96.9045 | 47.9538 | 108.5357 | 45.8518 | 46.6958 | 67.3707 | 97.0557 | 115.3895 | 97.1261 | 104.1477 | 114.4854 | 194.064 | 45.6477 | 104.6584 | 46.2915 | 145.6765 | 50.4573 | 69.4778 | 52.6249 | 145.2104 | 51.2503 | 141.9489 | 48.4068 | 7.4377 | 69.8661 | 32.5498 | 96.3967 | 1.1583 | 29.8806 | 1.0624 | 0.29245 | 0.36383 | 69.153 | 54.5311 | 16.4219 | 56.3272 | 1.1583 | 29.8806 | 0.36383 | 97.0513 | 0.10285 | 2.9505 | 48.4068 | 0.008041 | 0.007194 | 13.1041 | 0.24357 | 0.076312 | 1310.0295 | 1287.5074 | 23696.6646 | 5294.1146 | 28990.7792 | 0.81739 | 12.7549 | 45.3522 | 456.7951 | 123.9932 | 12.647 | 23.562 | 43.8087 | 456.7951 | 194.064 | 69.8753 | 124.1887 | 117.9181 | 185.5914 | 30199.878 | 451.2399 | 123.03 | 14.4943 | 2.7929 | 45.1608 | 13.4648 | 14.1288 | 1805.3506 | 28394.5274 | 2.3403 | 542.2536 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 240.118 | 2.2872 | 527.852 | 238.12 | 13.2621 | 3103.15 | 111.3679 | 58.1163 | 109.5966 | 109.9089 | 97.0284 | 96.8339 | 47.8514 | 108.6145 | 45.8558 | 46.714 | 67.3268 | 97.003 | 115.3088 | 97.0667 | 104.0362 | 114.2525 | 194.121 | 45.6588 | 104.5898 | 46.3061 | 145.6461 | 50.4403 | 69.4648 | 52.6249 | 145.2104 | 51.0725 | 141.9947 | 48.4151 | 7.4363 | 69.8665 | 32.5552 | 96.4076 | 1.1487 | 29.88 | 1.0625 | 0.29486 | 0.35284 | 69.1707 | 54.5281 | 16.4426 | 56.3427 | 1.1487 | 29.88 | 0.35284 | 96.983 | 0.10279 | 2.9252 | 48.4151 | 0.008036 | 0.007197 | 13.1045 | 0.24357 | 0.07631 | 1304.5744 | 1282.183 | 23626.3407 | 5226.1905 | 28852.5312 | 0.81886 | 12.7766 | 45.3397 | 456.8102 | 123.9958 | 12.628 | 23.4989 | 43.8278 | 456.8102 | 194.121 | 69.9297 | 124.1913 | 117.9284 | 185.5962 | 30191.8548 | 451.3158 | 123.0432 | 14.4288 | 2.6906 | 45.1608 | 13.4466 | 14.087 | 1801.031 | 28390.8238 | 2.3289 | 542.583 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 240.086 | 2.2817 | 527.365 | 238.143 | 13.2685 | 3102.3 | 111.409 | 58.1081 | 109.6932 | 109.9664 | 97.0967 | 96.803 | 47.5025 | 108.662 | 45.8364 | 46.6982 | 67.2093 | 97.0713 | 115.3982 | 97.0287 | 104.0315 | 114.2705 | 193.9809 | 45.6501 | 104.6409 | 46.2797 | 145.6613 | 50.4422 | 69.4741 | 52.6226 | 145.2408 | 51.1614 | 142.0405 | 48.4201 | 7.4271 | 69.8663 | 32.5498 | 96.4222 | 1.1675 | 29.878 | 1.0624 | 0.30198 | 0.36497 | 69.1379 | 54.5135 | 16.4244 | 56.3598 | 1.1675 | 29.878 | 0.36497 | 96.9999 | 0.13425 | 2.9221 | 48.4201 | 0.008037 | 0.007199 | 13.1064 | 0.24357 | 0.076298 | 1315.152 | 1292.7719 | 23791.6138 | 5263.9636 | 29055.5774 | 0.81883 | 12.7621 | 45.346 | 456.8556 | 124.0037 | 12.5946 | 23.3623 | 43.847 | 456.8556 | 193.9809 | 69.7817 | 124.1991 | 117.9479 | 185.5929 | 30144.5112 | 451.3917 | 123.0565 | 14.3944 | 2.3292 | 45.1733 | 13.3633 | 14.0373 | 1799.3694 | 28345.1419 | 2.3461 | 543.1599 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 240.285 | 2.2926 | 529.149 | 238.309 | 13.256 | 3103.88 | 111.4082 | 58.0479 | 109.6467 | 109.9524 | 97.0627 | 96.7723 | 47.9306 | 108.6352 | 45.825 | 46.701 | 67.3962 | 97.0108 | 115.8253 | 97.1641 | 103.9913 | 114.4708 | 194.0058 | 45.5961 | 104.4728 | 46.2576 | 145.5398 | 50.4271 | 69.4667 | 52.6087 | 145.0887 | 51.3392 | 141.8879 | 48.3968 | 7.4372 | 69.8659 | 32.5552 | 96.404 | 1.1644 | 29.8773 | 1.0624 | 0.29312 | 0.35139 | 69.1351 | 54.4776 | 16.4575 | 56.3477 | 1.1644 | 29.8773 | 0.35139 | 97.0025 | 0.16611 | 2.9302 | 48.3968 | 0.008032 | 0.007192 | 13.1057 | 0.24357 | 0.076303 | 1313.4171 | 1290.9919 | 23807.9085 | 5268.4041 | 29076.3126 | 0.81881 | 12.7518 | 45.2961 | 456.5377 | 123.9488 | 12.5406 | 23.613 | 43.7832 | 456.5377 | 194.0058 | 69.8614 | 124.1444 | 117.9474 | 185.5866 | 30182.7705 | 450.9818 | 122.985 | 14.3498 | 2.8198 | 45.1108 | 13.3383 | 13.9963 | 1805.4564 | 28377.3141 | 2.3456 | 542.0565 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 240.297 | 2.2751 | 526.436 | 238.231 | 13.2621 | 3103.32 | 111.4351 | 58.0279 | 109.6313 | 109.9599 | 97.0868 | 96.7799 | 47.5164 | 108.6617 | 45.8574 | 46.7121 | 67.2124 | 97.0842 | 115.6215 | 97.0516 | 104.0443 | 114.3966 | 194.1507 | 45.6178 | 104.5651 | 46.3113 | 145.6157 | 50.4271 | 69.4611 | 52.5902 | 145.18 | 50.9836 | 141.9489 | 48.3902 | 7.4358 | 69.8658 | 32.5498 | 96.3858 | 1.1652 | 29.8775 | 1.0624 | 0.28998 | 0.36619 | 69.2452 | 54.5045 | 16.5407 | 56.3511 | 1.1652 | 29.8775 | 0.36619 | 97.0006 | 0.14803 | 2.9369 | 48.3902 | 0.008032 | 0.00719 | 13.106 | 0.24357 | 0.076301 | 1313.8744 | 1291.4777 | 23936.2559 | 5281.565 | 29217.8209 | 0.81924 | 12.7007 | 45.3273 | 456.7194 | 123.9802 | 12.545 | 23.4037 | 43.8087 | 456.7194 | 194.1507 | 69.975 | 124.1757 | 117.9602 | 185.5755 | 30166.5554 | 451.2399 | 123.03 | 14.3683 | 2.3681 | 45.1483 | 13.3987 | 14.0203 | 1796.1996 | 28370.3558 | 2.3592 | 539.6191 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 240.582 | 2.2841 | 529.441 | 238.615 | 13.0764 | 3065.39 | 110.4735 | 57.4002 | 108.6697 | 108.9329 | 95.922 | 95.7847 | 46.3681 | 107.6072 | 45.244 | 46.0957 | 66.5824 | 96.1726 | 114.6237 | 96.116 | 102.9792 | 113.4025 | 192.9004 | 45.0824 | 103.4857 | 45.7151 | 144.2793 | 49.9327 | 68.9122 | 51.4872 | 143.7961 | 50.4501 | 140.6972 | 47.8789 | 7.3814 | 69.8661 | 32.5525 | 95.5017 | 1.1566 | 29.8883 | 1.0624 | 0.29456 | 0.37459 | 68.5818 | 54.029 | 16.3528 | 55.9334 | 1.1566 | 29.8883 | 0.37459 | 95.9988 | 0.17858 | 2.9537 | 47.8789 | 0.007882 | 0.00705 | 13.09 | 0.2435 | 0.076394 | 1309.7852 | 1285.8831 | 23583.2076 | 5204.2726 | 28787.4802 | 0.81922 | 12.6231 | 44.7772 | 450.8138 | 122.9558 | 12.4823 | 23.2989 | 43.2835 | 450.8138 | 192.9004 | 69.7475 | 123.153 | 117.5061 | 185.5156 | 30120.1178 | 445.5618 | 122.0359 | 14.4287 | 1.7908 | 44.5773 | 13.3662 | 14.0228 | 1806.4527 | 28313.6651 | 2.347 | 545.9812 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 240.407 | 2.2815 | 527.552 | 238.52 | 13.0783 | 3065.64 | 110.4485 | 57.4119 | 108.5371 | 108.8362 | 96.0887 | 95.7495 | 46.8686 | 107.5876 | 45.4893 | 46.1028 | 66.6165 | 96.1759 | 114.3543 | 96.0994 | 103.078 | 113.2921 | 192.872 | 45.0682 | 103.6139 | 45.7187 | 144.2641 | 49.9176 | 68.9122 | 51.471 | 143.7505 | 50.6279 | 140.5598 | 47.8657 | 7.3781 | 69.8659 | 32.5472 | 95.5054 | 1.1573 | 29.8905 | 1.0625 | 0.29593 | 0.36955 | 68.7034 | 53.9867 | 16.5167 | 55.918 | 1.1573 | 29.8905 | 0.36955 | 96.0284 | 0.18994 | 2.9519 | 47.8657 | 0.007877 | 0.007046 | 13.0885 | 0.2435 | 0.076403 | 1310.2523 | 1286.1939 | 23826.4752 | 5200.0373 | 29026.5126 | 0.82085 | 12.641 | 44.7709 | 450.6927 | 122.9346 | 12.4861 | 23.3909 | 43.2257 | 450.6927 | 192.872 | 69.7402 | 123.1319 | 117.4944 | 185.5198 | 30114.107 | 445.41 | 122.0092 | 14.4216 | 2.3102 | 44.5584 | 13.4721 | 14.0984 | 1800.0074 | 28314.0996 | 2.3676 | 541.6781 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 240.372 | 2.2966 | 531.831 | 238.367 | 13.0817 | 3063.92 | 110.4764 | 57.4173 | 108.5715 | 108.8772 | 96.0607 | 95.8903 | 46.7728 | 107.6367 | 45.5319 | 46.0992 | 66.5585 | 96.2191 | 114.5329 | 96.0495 | 103.0813 | 113.4576 | 192.8749 | 45.0931 | 103.5942 | 45.7223 | 144.2489 | 49.9157 | 68.9177 | 51.4664 | 143.8113 | 50.4501 | 140.5903 | 47.8474 | 7.38 | 69.8659 | 32.5472 | 95.5017 | 1.1588 | 29.8903 | 1.0625 | 0.29618 | 0.37344 | 68.6146 | 54.0056 | 16.409 | 55.8956 | 1.1588 | 29.8903 | 0.37344 | 96.0549 | 0.13432 | 2.9683 | 47.8474 | 0.007876 | 0.007041 | 13.0881 | 0.2435 | 0.076405 | 1311.1407 | 1287.0273 | 23688.5049 | 5230.698 | 28919.2029 | 0.81913 | 12.6527 | 44.7646 | 450.7533 | 122.9452 | 12.4688 | 23.32 | 43.2385 | 450.7533 | 192.8749 | 69.7325 | 123.1424 | 117.5075 | 185.5224 | 30116.9132 | 445.4555 | 122.0172 | 14.3806 | 2.1892 | 44.5836 | 13.4457 | 14.068 | 1814.6074 | 28302.3059 | 2.3572 | 544.0568 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 240.478 | 2.2793 | 528.409 | 238.403 | 13.0677 | 3062.19 | 110.2053 | 57.2669 | 108.4994 | 108.7887 | 95.8816 | 95.698 | 46.0378 | 107.5385 | 45.2298 | 46.0459 | 66.5585 | 96.0763 | 114.3251 | 95.983 | 102.9298 | 113.357 | 192.9743 | 45.022 | 103.4989 | 45.6404 | 144.173 | 49.8477 | 68.8769 | 51.3901 | 143.7201 | 50.3612 | 140.6056 | 47.7959 | 7.3667 | 69.8663 | 32.5552 | 95.4908 | 1.1684 | 29.8903 | 1.0624 | 0.30067 | 0.3794 | 68.5649 | 53.9435 | 16.4214 | 55.82 | 1.1684 | 29.8903 | 0.3794 | 95.9097 | 0.16198 | 2.9518 | 47.7959 | 0.007856 | 0.007027 | 13.0864 | 0.24349 | 0.076415 | 1316.6855 | 1292.3031 | 23804.7316 | 5213.1068 | 29017.8384 | 0.82035 | 12.5337 | 44.7332 | 449.8296 | 122.784 | 12.5787 | 23.3135 | 43.245 | 449.8296 | 192.9743 | 69.9928 | 122.9815 | 117.3799 | 185.4892 | 30104.4098 | 444.4231 | 121.8354 | 14.2968 | 1.492 | 44.5458 | 13.3359 | 13.9953 | 1802.9315 | 28301.4783 | 2.3686 | 544.5004 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 240.81 | 2.2776 | 528.744 | 238.857 | 13.0576 | 3060.2 | 110.364 | 57.1958 | 108.5211 | 108.8006 | 95.8539 | 95.677 | 46.3579 | 107.5586 | 45.3475 | 46.0961 | 66.4394 | 96.0268 | 114.4359 | 96.0466 | 102.95 | 113.4353 | 192.861 | 45.0402 | 103.4565 | 45.6978 | 144.1578 | 49.8043 | 68.8862 | 51.3138 | 143.6745 | 50.1834 | 140.5293 | 47.7727 | 7.3607 | 69.8659 | 32.5579 | 95.4726 | 1.1735 | 29.8907 | 1.0624 | 0.29465 | 0.37611 | 68.6153 | 53.908 | 16.5073 | 55.827 | 1.1735 | 29.8907 | 0.37611 | 95.9011 | 0.17265 | 2.9316 | 47.7727 | 0.007843 | 0.007021 | 13.0861 | 0.24348 | 0.076417 | 1319.5962 | 1295.1271 | 23979.9547 | 5183.0067 | 29162.9614 | 0.82227 | 12.4689 | 44.727 | 449.9961 | 122.8131 | 12.4491 | 23.2266 | 43.2128 | 449.9961 | 192.861 | 69.8505 | 123.0105 | 117.4546 | 185.4718 | 30039.4759 | 444.5598 | 121.8595 | 14.3009 | 1.831 | 44.5269 | 13.3384 | 14.0125 | 1804.0745 | 28235.4014 | 2.3815 | 542.9885 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 240.821 | 2.2862 | 532.915 | 238.861 | 12.9085 | 3027.72 | 109.2002 | 56.7748 | 107.6249 | 107.8814 | 95.1198 | 94.9601 | 46.0569 | 106.5446 | 44.5446 | 45.3473 | 65.9553 | 95.3861 | 113.4591 | 95.2427 | 102.1501 | 112.3904 | 191.9259 | 44.3687 | 102.6187 | 44.9655 | 142.5935 | 49.1589 | 68.3762 | 50.1738 | 142.0473 | 49.65 | 138.8501 | 47.1585 | 7.2962 | 69.8661 | 32.5498 | 94.6722 | 1.1731 | 29.8993 | 1.0625 | 0.29395 | 0.39031 | 67.9123 | 53.3827 | 16.3297 | 55.3297 | 1.1731 | 29.8993 | 0.39031 | 95.1772 | 0.18107 | 2.9004 | 47.1585 | 0.007653 | 0.006857 | 13.0689 | 0.2434 | 0.076518 | 1320.2151 | 1294.0275 | 23721.3872 | 5020.5039 | 28741.8911 | 0.82532 | 12.6971 | 44.0778 | 444.772 | 121.8969 | 12.6966 | 23.4532 | 42.5022 | 444.772 | 191.9259 | 69.8302 | 122.0957 | 116.9089 | 185.484 | 30020.2238 | 439.5497 | 120.9725 | 14.4279 | 2.2071 | 43.8498 | 13.3476 | 14.0155 | 1818.306 | 28201.9179 | 2.3658 | 551.2018 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 240.64 | 2.2934 | 531.302 | 238.842 | 12.9232 | 3026.6 | 109.257 | 56.7447 | 107.5901 | 107.876 | 95.1542 | 95.0309 | 45.0958 | 106.537 | 44.5647 | 45.3817 | 65.5818 | 95.3518 | 113.2533 | 95.2549 | 102.2018 | 112.5388 | 192.0758 | 44.3853 | 102.7262 | 44.9964 | 142.6391 | 49.1401 | 68.3651 | 50.146 | 142.1689 | 49.65 | 138.9417 | 47.1602 | 7.2893 | 69.8659 | 32.5498 | 94.6759 | 1.161 | 29.8989 | 1.0624 | 0.29908 | 0.37566 | 67.9626 | 53.3935 | 16.3691 | 55.3436 | 1.161 | 29.8989 | 0.37566 | 95.198 | 0.13752 | 2.8799 | 47.1602 | 0.007648 | 0.006857 | 13.0691 | 0.2434 | 0.076517 | 1313.3642 | 1287.333 | 23654.0523 | 4957.6876 | 28611.7399 | 0.82673 | 12.6479 | 44.0968 | 444.6206 | 121.8702 | 12.6132 | 23.0407 | 42.5411 | 444.6206 | 192.0758 | 70.0068 | 122.069 | 116.9354 | 185.4726 | 29975.3992 | 439.3979 | 120.9455 | 14.4085 | 1.1952 | 43.9006 | 13.3554 | 13.9941 | 1812.8024 | 28162.5968 | 2.3569 | 550.8358 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 240.629 | 2.2846 | 529.229 | 238.824 | 12.9153 | 3026.8 | 109.3481 | 56.5871 | 107.5343 | 107.8692 | 95.2301 | 95.0505 | 45.4219 | 106.4966 | 44.5529 | 45.3592 | 65.9599 | 95.4172 | 113.6 | 95.3437 | 102.2666 | 112.5247 | 192.0692 | 44.3486 | 102.7711 | 44.9845 | 142.6087 | 49.0815 | 68.3633 | 50.1044 | 142.0929 | 49.5611 | 138.9112 | 47.1054 | 7.2967 | 69.8661 | 32.5552 | 94.6358 | 1.1639 | 29.8945 | 1.0625 | 0.29569 | 0.36627 | 67.9605 | 53.3919 | 16.3686 | 55.3126 | 1.1639 | 29.8945 | 0.36627 | 95.2604 | 0.15971 | 2.8762 | 47.1054 | 0.007632 | 0.006844 | 13.0697 | 0.24339 | 0.076513 | 1314.9374 | 1288.9365 | 23680.6418 | 4948.4431 | 28629.0849 | 0.82715 | 12.503 | 44.0841 | 444.7569 | 121.8942 | 12.5461 | 23.4318 | 42.5281 | 444.7569 | 192.0692 | 69.9762 | 122.093 | 116.978 | 185.4341 | 29970.0045 | 439.5194 | 120.9671 | 14.4705 | 1.553 | 43.8689 | 13.4328 | 14.025 | 1805.7293 | 28164.2752 | 2.3596 | 551.1615 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 240.39 | 2.2883 | 529.052 | 238.356 | 12.9129 | 3023.17 | 109.3597 | 56.4912 | 107.4838 | 107.7729 | 95.0363 | 94.9463 | 45.1026 | 106.4482 | 44.4789 | 45.2604 | 65.8274 | 95.255 | 113.1684 | 95.0849 | 102.0498 | 112.2557 | 192.0385 | 44.2924 | 102.7225 | 44.8856 | 142.3657 | 48.9721 | 68.3855 | 49.9148 | 141.8496 | 49.4721 | 138.7891 | 47.0025 | 7.2728 | 69.8661 | 32.5552 | 94.6468 | 1.169 | 29.8909 | 1.0624 | 0.29981 | 0.37169 | 67.9012 | 53.2968 | 16.4043 | 55.2594 | 1.169 | 29.8909 | 0.37169 | 95.0806 | 0.12967 | 2.8696 | 47.0025 | 0.007601 | 0.006818 | 13.07 | 0.24338 | 0.076511 | 1317.8634 | 1291.8402 | 23782.7396 | 4931.0126 | 28713.7522 | 0.82827 | 12.5084 | 43.9828 | 444.242 | 121.8034 | 12.4438 | 23.3512 | 42.4762 | 444.242 | 192.0385 | 70.0361 | 122.0024 | 116.9834 | 185.4281 | 29867.2455 | 439.0335 | 120.8807 | 14.4325 | 1.3354 | 43.7671 | 13.3969 | 14.0305 | 1805.1254 | 28062.1201 | 2.3691 | 550.7591 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 236.401 | 2.2904 | 521.263 | 234.469 | 13.0135 | 3006.55 | 109.3683 | 56.42 | 107.4466 | 107.7162 | 94.8792 | 94.8092 | 45.5617 | 106.3962 | 44.4687 | 45.1862 | 65.6365 | 95.0791 | 113.2728 | 95.042 | 101.9149 | 112.3991 | 191.9449 | 44.218 | 102.4234 | 44.8254 | 142.2594 | 48.974 | 68.3558 | 49.8339 | 141.6975 | 49.4721 | 138.6364 | 46.9776 | 7.2719 | 69.8659 | 32.5552 | 94.5995 | 1.1515 | 29.8914 | 1.0626 | 0.29621 | 0.3533 | 67.8736 | 53.2607 | 16.4129 | 55.2285 | 1.1515 | 29.8914 | 0.3533 | 94.9524 | 0.12901 | 2.8964 | 46.9776 | 0.007602 | 0.006811 | 13.0683 | 0.24338 | 0.076521 | 1307.9674 | 1281.9644 | 23617.3947 | 4937.6807 | 28555.0754 | 0.82708 | 12.4816 | 43.9384 | 443.8332 | 121.7313 | 12.363 | 23.2252 | 42.4112 | 443.8332 | 191.9449 | 70.0145 | 121.9304 | 116.9875 | 185.4179 | 29857.285 | 438.8058 | 120.8401 | 14.444 | 1.8582 | 43.7035 | 13.3935 | 14.0151 | 1778.5494 | 28078.7356 | 2.3723 | 549.6609 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 239.455 | 2.2877 | 527.921 | 237.534 | 12.8715 | 3004.87 | 108.7921 | 56.0657 | 106.9324 | 107.1888 | 94.6857 | 94.5894 | 44.4511 | 105.9468 | 43.9911 | 44.8265 | 65.3763 | 94.9589 | 112.7326 | 94.7853 | 101.7265 | 111.9631 | 191.5571 | 43.833 | 102.2716 | 44.4509 | 141.333 | 47.9096 | 68.0981 | 49.228 | 140.7699 | 48.5831 | 137.69 | 46.4995 | 7.2161 | 69.8663 | 32.5498 | 94.2538 | 1.1609 | 29.8843 | 1.0625 | 0.29572 | 0.36841 | 67.7024 | 52.9391 | 16.5633 | 54.9007 | 1.1609 | 29.8843 | 0.36841 | 94.7548 | 0.15782 | 2.3101 | 46.4995 | 0.007304 | 0.00669 | 13.0626 | 0.24324 | 0.076554 | 1313.6045 | 1286.9309 | 23898.1672 | 3853.3813 | 27751.5485 | 0.86115 | 12.515 | 43.5507 | 441.8798 | 121.386 | 12.5939 | 23.3689 | 42.0074 | 441.8798 | 191.5571 | 69.9716 | 121.5856 | 116.7184 | 185.3982 | 29735.8996 | 436.7866 | 120.48 | 14.5332 | 1.137 | 43.3141 | 13.5476 | 14.1972 | 1801.2665 | 27934.6332 | 2.3023 | 568.0135 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 239.478 | 2.2858 | 526.888 | 237.604 | 12.8836 | 3007.62 | 108.8785 | 56.1617 | 106.9535 | 107.2328 | 94.8034 | 94.5412 | 44.7419 | 105.9326 | 43.965 | 44.7968 | 65.2999 | 95.0742 | 112.8941 | 94.8807 | 101.7254 | 112.0952 | 191.5447 | 43.8567 | 102.1585 | 44.4426 | 141.333 | 47.887 | 68.0888 | 49.1795 | 140.7699 | 48.7609 | 137.7205 | 46.4912 | 7.2225 | 69.8659 | 32.5552 | 94.2648 | 1.1751 | 29.8841 | 1.0625 | 0.2894 | 0.37436 | 67.7458 | 52.9391 | 16.6067 | 54.9334 | 1.1751 | 29.8841 | 0.37436 | 94.8249 | 0.22078 | 2.2958 | 46.4912 | 0.007298 | 0.006688 | 13.0635 | 0.24324 | 0.076549 | 1321.654 | 1294.9044 | 24106.6 | 3850.9038 | 27957.5038 | 0.86226 | 12.6109 | 43.5507 | 441.7889 | 121.3699 | 12.4913 | 23.2795 | 42.0204 | 441.7889 | 191.5447 | 69.9753 | 121.5695 | 116.7588 | 185.423 | 29755.6113 | 436.7714 | 120.4773 | 14.5447 | 1.4278 | 43.3141 | 13.5238 | 14.1371 | 1797.7419 | 27957.8694 | 2.3183 | 567.2841 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 239.55 | 2.2855 | 528.196 | 237.753 | 12.9009 | 3011.44 | 109.0306 | 56.1005 | 107.1709 | 107.4927 | 94.8847 | 94.6556 | 44.7554 | 106.0859 | 43.9001 | 44.7285 | 65.5009 | 95.15 | 112.9846 | 94.9933 | 101.9095 | 112.0913 | 192.0596 | 43.7705 | 102.3784 | 44.3563 | 141.2419 | 47.7738 | 68.2594 | 48.8997 | 140.6634 | 48.4053 | 137.5831 | 46.3966 | 7.2051 | 69.8661 | 32.5552 | 94.4357 | 1.1643 | 29.8758 | 1.0626 | 0.29303 | 0.36246 | 67.8608 | 52.9224 | 16.7384 | 54.8385 | 1.1643 | 29.8758 | 0.36246 | 94.9209 | 0.20771 | 2.2772 | 46.3966 | 0.007269 | 0.006665 | 13.0642 | 0.24323 | 0.076545 | 1315.473 | 1288.9235 | 24181.2855 | 3789.4604 | 27970.7458 | 0.86452 | 12.588 | 43.5125 | 443.0609 | 121.5949 | 12.5643 | 23.5392 | 41.9616 | 443.0609 | 192.0596 | 70.2655 | 121.7942 | 116.8297 | 185.4143 | 29649.4853 | 438.0922 | 120.713 | 14.6271 | 1.4861 | 43.2693 | 13.5421 | 14.1022 | 1802.2048 | 27847.2806 | 2.316 | 564.3638 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 239.799 | 2.3006 | 531.235 | 237.754 | 12.8964 | 3012.95 | 108.9157 | 56.1278 | 107.105 | 107.4039 | 94.9769 | 94.7875 | 44.8977 | 106.0892 | 43.9891 | 44.7392 | 65.012 | 95.0768 | 112.965 | 94.92 | 101.8303 | 112.1075 | 192.0084 | 43.7562 | 102.3882 | 44.4169 | 141.2419 | 47.787 | 68.2965 | 48.8812 | 140.6938 | 48.4942 | 137.5679 | 46.3833 | 7.2074 | 69.8665 | 32.5525 | 94.4212 | 1.1584 | 29.8764 | 1.0625 | 0.29242 | 0.3681 | 67.7637 | 52.9466 | 16.6171 | 54.8818 | 1.1584 | 29.8764 | 0.3681 | 94.9403 | 0.12072 | 2.3037 | 46.3833 | 0.007272 | 0.006662 | 13.0652 | 0.24323 | 0.076539 | 1312.0369 | 1285.6544 | 23945.0282 | 3823.4723 | 27768.5005 | 0.86231 | 12.6153 | 43.5125 | 443.2275 | 121.6244 | 12.7087 | 23.0569 | 41.9551 | 443.2275 | 192.0084 | 70.1848 | 121.8236 | 116.7761 | 185.4214 | 29685.1593 | 438.0771 | 120.7103 | 14.6211 | 1.6156 | 43.2821 | 13.6053 | 14.2205 | 1812.5738 | 27872.5855 | 2.2963 | 566.9893 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 239.799 | 2.2885 | 527.54 | 237.715 | 12.9004 | 3014.2 | 108.8209 | 56.1313 | 107.1213 | 107.3875 | 94.7846 | 94.592 | 44.4694 | 106.0848 | 44.0022 | 44.7487 | 65.3561 | 94.9393 | 112.977 | 94.9555 | 101.8061 | 111.7878 | 191.9932 | 43.7657 | 102.2456 | 44.3658 | 141.1508 | 47.7794 | 68.2983 | 48.8765 | 140.6178 | 48.672 | 137.5679 | 46.38 | 7.2055 | 69.8665 | 32.5552 | 94.4467 | 1.1587 | 29.8771 | 1.0626 | 0.29541 | 0.3697 | 67.8575 | 52.9497 | 16.7078 | 54.8435 | 1.1587 | 29.8771 | 0.3697 | 94.8179 | 0.16912 | 2.2995 | 46.38 | 0.00727 | 0.006661 | 13.0641 | 0.24323 | 0.076546 | 1312.2691 | 1285.7686 | 24079.3109 | 3816.3246 | 27895.6355 | 0.86319 | 12.6571 | 43.4742 | 442.8035 | 121.5494 | 12.7285 | 23.401 | 41.9551 | 442.8035 | 191.9932 | 70.2445 | 121.7488 | 116.7319 | 185.4294 | 29700.1816 | 437.7886 | 120.6589 | 14.5741 | 1.2193 | 43.2501 | 13.5375 | 14.1619 | 1799.9665 | 27900.2152 | 2.3084 | 564.5051 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 240.68 | 2.2846 | 527.934 | 238.79 | 12.9353 | 3030.61 | 109.3871 | 56.1814 | 107.5373 | 107.8395 | 95.2067 | 95.0999 | 44.6094 | 106.479 | 44.014 | 44.9064 | 65.4598 | 95.4393 | 113.3129 | 95.3393 | 102.2062 | 112.4033 | 192.6911 | 43.8417 | 102.6712 | 44.4953 | 141.4697 | 47.6567 | 68.4931 | 48.4672 | 140.9219 | 48.0496 | 137.9342 | 46.3285 | 7.2156 | 69.8661 | 32.5525 | 94.8177 | 1.1678 | 29.8291 | 1.0625 | 0.28747 | 0.36917 | 68.162 | 53.0176 | 16.9444 | 54.9446 | 1.1678 | 29.8291 | 0.36917 | 95.2713 | 0.14876 | 2.2282 | 46.3285 | 0.007248 | 0.006658 | 13.0874 | 0.24322 | 0.076409 | 1316.2857 | 1292.0074 | 24490.2905 | 3704.5232 | 28194.8137 | 0.86861 | 12.5733 | 43.608 | 445.3171 | 121.9929 | 12.6058 | 23.348 | 42.1118 | 445.3171 | 192.6911 | 70.4996 | 122.1915 | 116.9963 | 185.4175 | 29622.1001 | 440.2025 | 121.0885 | 14.6095 | 1.2313 | 43.3781 | 13.5512 | 14.1533 | 1801.3108 | 27820.7893 | 2.3221 | 560.2246 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 240.573 | 2.2878 | 529.833 | 238.678 | 12.9427 | 3029.95 | 109.366 | 56.1903 | 107.5587 | 107.8805 | 95.1389 | 95.0785 | 44.5706 | 106.5875 | 44.0287 | 44.9103 | 65.491 | 95.3465 | 113.4075 | 95.3363 | 102.1703 | 112.2866 | 192.7341 | 43.8456 | 102.7012 | 44.5313 | 141.5001 | 47.6681 | 68.4801 | 48.4511 | 140.9524 | 48.3164 | 137.919 | 46.3169 | 7.2078 | 69.8659 | 32.5579 | 94.7959 | 1.1571 | 29.8291 | 1.0624 | 0.30063 | 0.39557 | 68.2101 | 53.0272 | 16.983 | 54.9584 | 1.1571 | 29.8291 | 0.39557 | 95.2251 | 0.13668 | 2.2512 | 46.3169 | 0.007251 | 0.006655 | 13.089 | 0.24322 | 0.0764 | 1310.0923 | 1286.086 | 24431.3758 | 3725.0538 | 28156.4296 | 0.8677 | 12.5695 | 43.6208 | 445.1354 | 121.9609 | 12.5949 | 23.3857 | 42.1053 | 445.1354 | 192.7341 | 70.5745 | 122.1596 | 116.9864 | 185.4174 | 29594.3896 | 440.0507 | 121.0616 | 14.4741 | 1.1798 | 43.3909 | 13.5029 | 14.0804 | 1807.7902 | 27786.5994 | 2.3182 | 558.3488 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 240.485 | 2.2807 | 528.595 | 238.572 | 12.932 | 3028.01 | 109.3871 | 56.1989 | 107.534 | 107.7644 | 95.1802 | 95.0436 | 44.6846 | 106.5089 | 44.0038 | 44.8747 | 64.9405 | 95.4662 | 113.3945 | 95.2997 | 102.134 | 112.3776 | 192.7738 | 43.8563 | 102.6354 | 44.4992 | 141.4545 | 47.6662 | 68.4875 | 48.4464 | 140.9219 | 48.5831 | 137.7663 | 46.3136 | 7.212 | 69.8658 | 32.5606 | 94.7705 | 1.1649 | 29.8282 | 1.0625 | 0.29221 | 0.36024 | 68.1973 | 53.0243 | 16.9729 | 54.9519 | 1.1649 | 29.8282 | 0.36024 | 95.2474 | 0.17952 | 2.2526 | 46.3136 | 0.007251 | 0.006655 | 13.0878 | 0.24322 | 0.076407 | 1314.6197 | 1290.414 | 24501.3985 | 3740.0928 | 28241.4913 | 0.86757 | 12.5972 | 43.6017 | 445.2566 | 121.9822 | 12.5951 | 22.9005 | 42.04 | 445.2566 | 192.7738 | 70.593 | 122.1809 | 116.9963 | 185.4232 | 29609.5346 | 440.0963 | 121.0696 | 14.5608 | 1.3065 | 43.3781 | 13.5356 | 14.2178 | 1803.5661 | 27805.9684 | 2.3272 | 558.5908 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 240.781 | 2.2883 | 528.564 | 238.818 | 12.9259 | 3029.89 | 109.3959 | 56.2259 | 107.569 | 107.8353 | 95.4477 | 95.2745 | 44.4393 | 106.5453 | 44.0291 | 44.8965 | 65.1563 | 95.3569 | 113.4176 | 95.2701 | 102.1574 | 112.4495 | 192.8026 | 43.8496 | 102.6687 | 44.4782 | 141.4697 | 47.6681 | 68.4634 | 48.4326 | 140.9371 | 48.5831 | 137.8579 | 46.3268 | 7.2106 | 69.8663 | 32.5472 | 94.7705 | 1.1619 | 29.8288 | 1.0625 | 0.29761 | 0.38497 | 68.176 | 53.0326 | 16.9434 | 54.9345 | 1.1619 | 29.8288 | 0.38497 | 95.3373 | 0.083728 | 2.2412 | 46.3268 | 0.007251 | 0.006658 | 13.0881 | 0.24322 | 0.076405 | 1312.9138 | 1288.7706 | 24426.8169 | 3717.2298 | 28144.0467 | 0.86792 | 12.6178 | 43.608 | 445.408 | 122.0088 | 12.6129 | 23.0771 | 42.0792 | 445.408 | 192.8026 | 70.5951 | 122.2075 | 117.0004 | 185.429 | 29604.6137 | 440.3392 | 121.1128 | 14.5675 | 1.0548 | 43.3845 | 13.5437 | 14.1735 | 1803.4604 | 27801.1533 | 2.318 | 559.7975 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 241.293 | 2.2879 | 530.43 | 239.288 | 12.913 | 3030.61 | 109.4115 | 56.2459 | 107.4898 | 107.7594 | 95.1784 | 95.0551 | 44.6197 | 106.4623 | 43.9994 | 44.8953 | 65.2817 | 95.3325 | 113.592 | 95.2657 | 102.0607 | 112.5849 | 192.8073 | 43.8662 | 102.5919 | 44.5091 | 141.5456 | 47.7228 | 68.4838 | 48.4117 | 140.9524 | 48.4053 | 137.7968 | 46.3285 | 7.211 | 69.8661 | 32.5498 | 94.7777 | 1.1784 | 29.8225 | 1.0625 | 0.30088 | 0.38474 | 68.2598 | 53.0603 | 16.9994 | 54.9521 | 1.1784 | 29.8225 | 0.38474 | 95.2079 | 0.11983 | 2.2943 | 46.3285 | 0.007268 | 0.00666 | 13.0914 | 0.24323 | 0.076386 | 1322.0773 | 1298.0924 | 24681.1348 | 3836.3422 | 28517.477 | 0.86547 | 12.6061 | 43.6399 | 445.2717 | 121.9849 | 12.5733 | 23.2286 | 42.0531 | 445.2717 | 192.8073 | 70.6238 | 122.1835 | 117.0077 | 185.4283 | 29603.0361 | 440.0204 | 121.0562 | 14.5939 | 1.2288 | 43.3909 | 13.5663 | 14.2255 | 1809.8272 | 27793.2089 | 2.3471 | 556.323 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 240.335 | 2.256 | 521.362 | 239.08 | 10.6894 | 2489.02 | 97.5704 | 59.7599 | 95.6512 | 95.956 | 80.8959 | 81.1805 | 54.5774 | 95.4249 | 50.7157 | 51.8071 | 64.3331 | 81.8 | 100.7541 | 81.4248 | 91.0526 | 100.1411 | 157.174 | 50.917 | 94.7047 | 51.9364 | 157.1882 | 54.7751 | 79.8703 | 54.1881 | 157.726 | 55.6068 | 152.7108 | 53.2457 | 8.5941 | 69.8623 | 32.5203 | 80.76 | 1.1418 | 29.7582 | 1.0613 | 0.30351 | 0.38031 | 79.9206 | 59.7036 | 22.017 | 62.2583 | 1.1418 | 29.7582 | 0.38031 | 81.3253 | 0.38321 | 2.4294 | 53.2457 | 0.00948 | 0.008664 | 13.3219 | 0.24421 | 0.075064 | 1289.8482 | 1288.7401 | 31330.0338 | 5022.7646 | 36352.7984 | 0.86183 | 9.8212 | 49.9387 | 359.2628 | 105.5653 | 7.9949 | 16.1473 | 48.1858 | 359.2628 | 157.174 | 51.3945 | 105.7795 | 111.6513 | 185.1287 | 37888.3584 | 351.5699 | 103.9545 | 8.5296 | 4.4308 | 50.1467 | 8.3033 | 9.6094 | 1778.8871 | 36109.4712 | 3.5392 | 425.7768 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 240.232 | 2.2531 | 521.338 | 238.906 | 10.6954 | 2489.07 | 97.5052 | 59.7262 | 95.6755 | 95.9404 | 80.9848 | 81.303 | 54.443 | 95.394 | 50.7075 | 51.7672 | 64.1506 | 81.7888 | 100.9348 | 81.4847 | 91.0984 | 100.1071 | 157.167 | 50.8524 | 94.717 | 52.0975 | 157.1275 | 54.7789 | 79.8684 | 54.1811 | 157.6651 | 55.6957 | 152.6039 | 53.2473 | 8.5941 | 69.8627 | 32.5257 | 80.7491 | 1.1482 | 29.7582 | 1.0612 | 0.29245 | 0.37352 | 79.9561 | 59.7111 | 22.045 | 62.26 | 1.1482 | 29.7582 | 0.37352 | 81.3903 | 0.33654 | 2.4315 | 53.2473 | 0.009481 | 0.008665 | 13.3213 | 0.24421 | 0.075068 | 1293.5112 | 1292.3474 | 31459.0659 | 5041.8686 | 36500.9345 | 0.86187 | 9.8111 | 49.9151 | 359.4445 | 105.603 | 8.0978 | 16.0072 | 48.1435 | 359.4445 | 157.167 | 51.3498 | 105.8172 | 111.6228 | 185.1244 | 37900.9048 | 352.4201 | 104.1339 | 8.7399 | 4.3198 | 50.1232 | 8.4583 | 9.6626 | 1778.8053 | 36122.0995 | 3.5536 | 425.2531 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 240.277 | 2.2564 | 522.237 | 238.885 | 10.6938 | 2488.29 | 97.5992 | 59.7031 | 95.6701 | 95.9847 | 81.1209 | 81.2401 | 54.1681 | 95.3897 | 50.7206 | 51.8119 | 64.266 | 81.8317 | 100.8116 | 81.5141 | 91.0807 | 100.1226 | 157.1296 | 50.8831 | 94.7792 | 51.9589 | 157.2034 | 54.7694 | 79.8573 | 54.1858 | 157.7868 | 55.6068 | 152.7108 | 53.2224 | 8.5927 | 69.8631 | 32.5203 | 80.7273 | 1.1456 | 29.7588 | 1.0612 | 0.30115 | 0.38184 | 79.9826 | 59.6964 | 22.0862 | 62.1962 | 1.1456 | 29.7588 | 0.38184 | 81.4267 | 0.31622 | 2.447 | 53.2224 | 0.009478 | 0.008656 | 13.32 | 0.24421 | 0.075075 | 1292.1079 | 1290.8118 | 31483.8896 | 5065.4632 | 36549.3528 | 0.86141 | 9.7586 | 49.9445 | 359.3537 | 105.5842 | 7.985 | 16.0802 | 48.1858 | 359.3537 | 157.1296 | 51.3312 | 105.7983 | 111.6639 | 185.1123 | 37867.3544 | 352.1924 | 104.0859 | 8.6962 | 3.998 | 50.1701 | 8.4158 | 9.5994 | 1781.8726 | 36085.4818 | 3.5582 | 424.229 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 240.408 | 2.2611 | 523.268 | 239.087 | 10.6867 | 2489.31 | 97.555 | 59.6498 | 95.7287 | 96.0069 | 81.0962 | 81.3065 | 54.4095 | 95.4221 | 50.7374 | 51.79 | 64.3474 | 81.7938 | 100.5564 | 81.4389 | 91.0632 | 99.9731 | 157.1502 | 50.847 | 94.7651 | 51.9863 | 157.1275 | 54.7562 | 79.8369 | 54.1464 | 157.6499 | 55.6068 | 152.7566 | 53.2224 | 8.5863 | 69.8627 | 32.5257 | 80.7309 | 1.1476 | 29.7599 | 1.0611 | 0.29856 | 0.37604 | 79.8997 | 59.6809 | 22.0188 | 62.1643 | 1.1476 | 29.7599 | 0.37604 | 81.4088 | 0.29285 | 2.4338 | 53.2224 | 0.009473 | 0.008656 | 13.3184 | 0.24421 | 0.075084 | 1293.3105 | 1291.8593 | 31416.377 | 5041.4968 | 36457.8738 | 0.86172 | 9.7347 | 49.9151 | 358.5208 | 105.4111 | 7.8561 | 16.1435 | 48.2039 | 358.5208 | 157.1502 | 51.5248 | 105.6254 | 111.6446 | 185.104 | 37844.8053 | 351.4029 | 103.9193 | 8.4971 | 4.2923 | 50.1173 | 8.1906 | 9.4042 | 1785.3904 | 36059.4148 | 3.5469 | 425.6893 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 240.411 | 2.27 | 522.806 | 239.117 | 10.696 | 2489.05 | 97.4842 | 59.7356 | 95.6811 | 95.9427 | 80.9769 | 81.2345 | 55.1122 | 95.3866 | 50.6785 | 51.7171 | 64.8685 | 81.8827 | 100.7359 | 81.5313 | 91.0977 | 100.0204 | 157.2149 | 50.8128 | 94.7628 | 51.8957 | 157.0212 | 54.7713 | 79.8313 | 54.1464 | 157.5891 | 55.5179 | 152.6039 | 53.1842 | 8.5822 | 69.8627 | 32.523 | 80.7528 | 1.1477 | 29.7645 | 1.0612 | 0.29993 | 0.37459 | 79.9341 | 59.696 | 22.0381 | 62.2269 | 1.1477 | 29.7645 | 0.37459 | 81.4064 | 0.39009 | 2.4871 | 53.1842 | 0.009476 | 0.008642 | 13.3178 | 0.24421 | 0.075087 | 1293.4251 | 1291.9188 | 31449.4817 | 5149.5814 | 36599.0631 | 0.8593 | 9.8616 | 49.8739 | 358.748 | 105.4583 | 7.9741 | 16.725 | 48.1435 | 358.748 | 157.2149 | 51.5424 | 105.6726 | 111.6136 | 185.1353 | 37858.7356 | 351.1145 | 103.8583 | 8.4717 | 5.0185 | 50.0938 | 8.1772 | 9.5156 | 1783.8141 | 36074.9215 | 3.5614 | 424.0846 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 238.542 | 2.2462 | 517.377 | 236.417 | 13.4299 | 3122.94 | 115.3834 | 63.2525 | 113.7106 | 114.0339 | 99.0485 | 98.9212 | 56.3508 | 113.0988 | 53.9499 | 54.8892 | 70.5428 | 99.2841 | 119.2027 | 99.0615 | 107.5405 | 117.7385 | 184.7182 | 53.8591 | 109.0291 | 54.6137 | 165.1006 | 56.3716 | 80.8587 | 58.503 | 165.5881 | 57.1182 | 160.9234 | 55.6111 | 8.7392 | 69.8621 | 32.5203 | 98.3467 | 1.1259 | 29.7189 | 1.0611 | 0.29608 | 0.35551 | 80.971 | 61.9799 | 20.7911 | 64.3365 | 1.1259 | 29.7189 | 0.35551 | 99.0788 | 0.15077 | 1.6605 | 55.6111 | 0.010066 | 0.00947 | 13.398 | 0.24447 | 0.074638 | 1277.1214 | 1283.317 | 29302.461 | 3633.6441 | 32936.1051 | 0.88968 | 10.3058 | 52.9466 | 463.8666 | 125.2062 | 9.8228 | 19.1704 | 51.3725 | 463.8666 | 184.7182 | 59.3187 | 125.3996 | 119.8533 | 185.4484 | 34395.097 | 456.1285 | 123.8781 | 10.7794 | 3.2224 | 53.1284 | 10.1675 | 11.1723 | 1765.2903 | 32629.8066 | 2.6517 | 465.3087 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 238.628 | 2.2443 | 516.433 | 236.566 | 13.4053 | 3120.33 | 115.3966 | 63.2839 | 113.7109 | 114.0114 | 99.0455 | 98.6347 | 56.3693 | 113.1192 | 53.9509 | 54.8656 | 70.2516 | 99.2487 | 119.1681 | 98.973 | 107.5545 | 117.6878 | 184.8 | 53.8461 | 108.9746 | 54.6112 | 165.131 | 56.3773 | 80.8643 | 58.4798 | 165.5881 | 57.1182 | 161.0302 | 55.6128 | 8.7392 | 69.8617 | 32.523 | 98.3322 | 1.1341 | 29.719 | 1.0611 | 0.30063 | 0.371 | 80.9775 | 61.9771 | 20.8005 | 64.3605 | 1.1341 | 29.719 | 0.371 | 98.9755 | 0.25538 | 1.6645 | 55.6128 | 0.010068 | 0.009471 | 13.3992 | 0.24447 | 0.074631 | 1281.7129 | 1288.0461 | 29421.4081 | 3655.9154 | 33077.3236 | 0.88947 | 10.3259 | 52.958 | 463.7757 | 125.1907 | 9.7941 | 18.8385 | 51.4131 | 463.7757 | 184.8 | 59.4159 | 125.3841 | 119.8597 | 185.4546 | 34394.9589 | 455.9615 | 123.8493 | 10.7301 | 3.2409 | 53.1284 | 10.1384 | 11.1793 | 1762.0694 | 32632.8895 | 2.6657 | 464.9879 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 239.872 | 2.2482 | 520.283 | 237.786 | 12.879 | 3004.7 | 112.2362 | 61.5551 | 110.4926 | 110.7409 | 96.0153 | 95.8515 | 54.3935 | 109.8814 | 52.4757 | 53.146 | 68.3948 | 96.3591 | 116.1761 | 96.1539 | 104.4916 | 114.9453 | 181.0526 | 52.4549 | 106.0029 | 53.2623 | 161.3798 | 54.6675 | 79.9908 | 55.7559 | 161.8015 | 55.2511 | 157.2292 | 54.069 | 8.5602 | 69.8621 | 32.5176 | 95.3926 | 1.138 | 29.6828 | 1.0612 | 0.30647 | 0.36986 | 80.1425 | 60.7769 | 21.1655 | 63.3023 | 1.138 | 29.6828 | 0.36986 | 96.095 | 0.21516 | 1.4985 | 54.069 | 0.009467 | 0.008956 | 13.3846 | 0.2442 | 0.074713 | 1284.671 | 1289.6099 | 29957.5455 | 3130.2078 | 33087.7533 | 0.9054 | 10.0091 | 51.5459 | 445.2868 | 121.9875 | 9.7513 | 18.4403 | 49.9545 | 445.2868 | 181.0526 | 58.8664 | 122.1862 | 118.3405 | 185.2811 | 34381.6138 | 438.0012 | 120.6968 | 10.8154 | 2.6875 | 51.7059 | 10.2042 | 11.2467 | 1775.2056 | 32606.4082 | 2.7511 | 465.9142 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 239.462 | 2.2479 | 518.795 | 237.687 | 12.8757 | 3005.89 | 112.2307 | 61.5804 | 110.4578 | 110.7614 | 95.8872 | 95.74 | 54.2094 | 109.8865 | 52.4672 | 53.1656 | 68.7646 | 96.3079 | 116.1099 | 96.0994 | 104.4475 | 114.8792 | 181.0281 | 52.4041 | 105.9589 | 53.2292 | 161.3494 | 54.6751 | 80.0149 | 55.7166 | 161.7559 | 55.1622 | 157.2292 | 54.0707 | 8.5552 | 69.8615 | 32.5176 | 95.3889 | 1.1308 | 29.682 | 1.0612 | 0.29838 | 0.37062 | 80.1199 | 60.7772 | 21.1427 | 63.2488 | 1.1308 | 29.682 | 0.37062 | 96.0086 | 0.24813 | 1.5044 | 54.0707 | 0.009469 | 0.008957 | 13.3833 | 0.2442 | 0.07472 | 1280.6106 | 1285.4113 | 29831.2669 | 3133.1357 | 32964.4026 | 0.90495 | 10.046 | 51.5344 | 444.878 | 121.9155 | 9.6848 | 18.81 | 49.9545 | 444.878 | 181.0281 | 58.9138 | 122.1143 | 118.3379 | 185.2903 | 34367.4657 | 437.5761 | 120.6209 | 10.7344 | 2.5208 | 51.6886 | 10.1631 | 11.1541 | 1770.1285 | 32597.3372 | 2.741 | 466.1794 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 239.518 | 2.2569 | 518.764 | 237.717 | 12.8751 | 3002.7 | 112.2144 | 61.5943 | 110.5522 | 110.8102 | 95.8573 | 95.7665 | 54.0625 | 109.9294 | 52.4607 | 53.2259 | 68.4858 | 96.2785 | 116.01 | 96.0799 | 104.4184 | 114.9444 | 181.145 | 52.3695 | 105.9954 | 53.1804 | 161.3646 | 54.6619 | 80.0186 | 55.7212 | 161.7711 | 55.34 | 157.214 | 54.069 | 8.5584 | 69.8615 | 32.5257 | 95.3926 | 1.1363 | 29.6824 | 1.0612 | 0.29642 | 0.37825 | 80.1613 | 60.7888 | 21.1725 | 63.2611 | 1.1363 | 29.6824 | 0.37825 | 95.9956 | 0.23005 | 1.4928 | 54.069 | 0.009465 | 0.008956 | 13.3837 | 0.2442 | 0.074718 | 1283.7198 | 1288.5644 | 29944.8599 | 3115.8178 | 33060.6776 | 0.90575 | 10.0541 | 51.5402 | 444.7266 | 121.8888 | 9.6744 | 18.5372 | 49.9486 | 444.7266 | 181.145 | 59.0573 | 122.0877 | 118.3302 | 185.2929 | 34385.6265 | 437.3483 | 120.5803 | 10.6509 | 2.3681 | 51.6944 | 10.0281 | 11.0786 | 1770.0228 | 32615.6037 | 2.7516 | 465.9505 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 238.477 | 2.2521 | 518.447 | 236.647 | 12.7057 | 2955.83 | 110.793 | 60.7668 | 109.0788 | 109.3855 | 94.7195 | 94.5932 | 52.5892 | 108.5613 | 51.7633 | 52.3286 | 67.7768 | 95.1648 | 114.7064 | 94.9353 | 103.1745 | 113.6283 | 179.3949 | 51.6226 | 104.818 | 52.5323 | 159.4814 | 53.4126 | 79.6904 | 54.2181 | 159.8094 | 54.0064 | 155.3058 | 53.0763 | 8.4563 | 69.8621 | 32.5203 | 94.2393 | 1.1406 | 29.6663 | 1.0612 | 0.29587 | 0.36444 | 79.8088 | 60.0789 | 21.5299 | 62.5933 | 1.1406 | 29.6663 | 0.36444 | 94.8532 | 0.2512 | 1.2362 | 53.0763 | 0.009043 | 0.008637 | 13.3708 | 0.24402 | 0.07479 | 1286.7667 | 1290.3843 | 30481.6654 | 2493.16 | 32974.8254 | 0.92439 | 9.9449 | 50.8219 | 437.1099 | 120.5377 | 9.7447 | 18.5704 | 49.2064 | 437.1099 | 179.3949 | 58.6564 | 120.7385 | 117.6567 | 185.2181 | 34279.2332 | 429.9699 | 119.2544 | 10.6931 | 1.6418 | 50.9475 | 10.1757 | 11.1523 | 1768.9412 | 32510.2921 | 2.7817 | 468.2724 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 238.4 | 2.2523 | 517.704 | 236.481 | 12.7112 | 2954.69 | 110.9112 | 60.7155 | 109.047 | 109.3537 | 94.7335 | 94.6139 | 53.1646 | 108.4979 | 51.7125 | 52.2919 | 67.8503 | 95.2099 | 114.585 | 94.8507 | 103.2094 | 113.6367 | 179.5543 | 51.5965 | 104.81 | 52.4956 | 159.36 | 53.4088 | 79.6904 | 54.1511 | 159.6725 | 54.1842 | 155.1227 | 53.0747 | 8.46 | 69.8617 | 32.523 | 94.2356 | 1.1233 | 29.6659 | 1.0612 | 0.29383 | 0.35856 | 79.8196 | 60.0838 | 21.5358 | 62.5789 | 1.1233 | 29.6659 | 0.35856 | 94.852 | 0.25745 | 1.2341 | 53.0747 | 0.009041 | 0.008636 | 13.3704 | 0.24401 | 0.074792 | 1276.9674 | 1280.5125 | 30257.6111 | 2469.7495 | 32727.3605 | 0.92454 | 9.9402 | 50.7754 | 437.2311 | 120.5594 | 9.6482 | 18.7156 | 49.1347 | 437.2311 | 179.5543 | 58.7942 | 120.7601 | 117.7125 | 185.2139 | 34263.6269 | 430.0458 | 119.2682 | 10.7703 | 2.2695 | 50.8951 | 10.2212 | 11.2057 | 1766.406 | 32497.2208 | 2.7623 | 468.2201 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 238.346 | 2.253 | 518.942 | 236.465 | 12.7137 | 2952.42 | 110.8819 | 60.7016 | 109.1317 | 109.445 | 94.7567 | 94.5708 | 53.3218 | 108.4937 | 51.7573 | 52.3085 | 67.4027 | 95.219 | 114.5191 | 94.8131 | 103.1985 | 113.4119 | 179.4834 | 51.599 | 104.8583 | 52.484 | 159.3903 | 53.3899 | 79.6867 | 54.1742 | 159.7789 | 54.1842 | 155.2142 | 53.078 | 8.4499 | 69.8623 | 32.523 | 94.2393 | 1.1372 | 29.6656 | 1.0612 | 0.30018 | 0.37741 | 79.7451 | 60.0813 | 21.4638 | 62.6201 | 1.1372 | 29.6656 | 0.37741 | 94.8399 | 0.27308 | 1.2119 | 53.078 | 0.009035 | 0.008637 | 13.3724 | 0.24401 | 0.074781 | 1284.7829 | 1288.5488 | 30339.7948 | 2439.5769 | 32779.3717 | 0.92558 | 9.9146 | 50.787 | 437.1705 | 120.5486 | 9.6667 | 18.2322 | 49.1706 | 437.1705 | 179.4834 | 58.734 | 120.7493 | 117.6986 | 185.2078 | 34226.7523 | 430.0913 | 119.2764 | 10.7827 | 2.386 | 50.9358 | 10.1447 | 11.1036 | 1770.6301 | 32456.1222 | 2.7675 | 470.3383 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 238.269 | 2.2486 | 516.745 | 236.533 | 12.6975 | 2953.18 | 110.8558 | 60.6982 | 109.1839 | 109.4482 | 94.7136 | 94.5609 | 52.195 | 108.6103 | 51.7915 | 52.3004 | 67.9813 | 95.198 | 114.8686 | 94.9753 | 103.2206 | 113.6283 | 179.4621 | 51.6226 | 104.6998 | 52.5006 | 159.4511 | 53.4031 | 79.6793 | 54.1719 | 159.7942 | 54.1842 | 155.3974 | 53.0863 | 8.4458 | 69.8621 | 32.5257 | 94.2356 | 1.1313 | 29.6656 | 1.0612 | 0.30512 | 0.3755 | 79.7895 | 60.0889 | 21.5006 | 62.6349 | 1.1313 | 29.6656 | 0.3755 | 94.862 | 0.28192 | 1.2168 | 53.0863 | 0.00904 | 0.00864 | 13.3729 | 0.24401 | 0.074778 | 1281.3724 | 1285.1765 | 30311.5228 | 2443.8344 | 32755.3571 | 0.92539 | 9.8879 | 50.8103 | 437.2008 | 120.554 | 9.6982 | 18.7391 | 49.2421 | 437.2008 | 179.4621 | 58.7073 | 120.7547 | 117.6863 | 185.2021 | 34213.4056 | 430.1065 | 119.2792 | 10.6688 | 1.2534 | 50.9416 | 10.0953 | 11.1057 | 1763.1339 | 32450.2716 | 2.7666 | 469.4337 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 238.6 | 2.2638 | 519.194 | 236.535 | 12.714 | 2957.05 | 110.8676 | 60.7142 | 109.0849 | 109.385 | 94.7555 | 94.563 | 52.6335 | 108.5632 | 51.7231 | 52.313 | 67.9355 | 95.1567 | 114.8381 | 94.8374 | 103.2357 | 113.5166 | 179.4375 | 51.6 | 104.7903 | 52.485 | 159.3903 | 53.4069 | 79.683 | 54.1696 | 159.7789 | 54.2731 | 155.4127 | 53.0929 | 8.4531 | 69.8623 | 32.5257 | 94.232 | 1.1397 | 29.6654 | 1.0612 | 0.29911 | 0.36909 | 79.7745 | 60.0982 | 21.4764 | 62.6215 | 1.1397 | 29.6654 | 0.36909 | 94.8281 | 0.24743 | 1.214 | 53.0929 | 0.009041 | 0.008642 | 13.3723 | 0.24401 | 0.074782 | 1286.2203 | 1289.9755 | 30391.9226 | 2447.7421 | 32839.6646 | 0.92546 | 9.9272 | 50.787 | 437.0948 | 120.535 | 9.6675 | 18.6874 | 49.2481 | 437.0948 | 179.4375 | 58.7017 | 120.7358 | 117.6919 | 185.2112 | 34244.8641 | 429.8332 | 119.2297 | 10.6665 | 1.6977 | 50.9358 | 10.1449 | 11.15 | 1771.4899 | 32473.3742 | 2.7687 | 470.0001 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 239.597 | 2.2551 | 519.608 | 237.657 | 12.6869 | 2961.84 | 111.2325 | 61.3703 | 109.5279 | 109.802 | 94.8481 | 94.7582 | 54.2732 | 108.9536 | 52.6049 | 53.3385 | 68.1929 | 95.3314 | 115.1481 | 95.0856 | 103.5502 | 113.7745 | 178.6585 | 52.4997 | 105.3464 | 53.2897 | 161.6228 | 55.0431 | 79.9463 | 55.6819 | 162.1209 | 55.6957 | 157.4582 | 54.2666 | 8.6111 | 69.8619 | 32.5176 | 94.3994 | 1.1429 | 29.6278 | 1.0612 | 0.29624 | 0.37383 | 80.0476 | 60.7909 | 21.0567 | 63.248 | 1.1429 | 29.6278 | 0.37383 | 95.0058 | 0.25727 | 1.6765 | 54.2666 | 0.009617 | 0.009039 | 13.4085 | 0.24427 | 0.074579 | 1286.2779 | 1293.531 | 29859.5228 | 3546.6984 | 33406.2213 | 0.89383 | 9.7321 | 51.6382 | 438.0488 | 120.7053 | 9.4728 | 18.1498 | 50.0432 | 438.0488 | 178.6585 | 57.7527 | 120.9058 | 117.8643 | 185.2121 | 34796.1467 | 430.5771 | 119.3642 | 10.4106 | 2.4464 | 51.8268 | 9.8363 | 10.9032 | 1772.9025 | 33023.2442 | 2.8123 | 462.0497 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 239.707 | 2.247 | 518.967 | 237.79 | 12.6881 | 2959.88 | 111.3337 | 61.433 | 109.5314 | 109.8153 | 94.7853 | 94.7584 | 54.1237 | 108.9811 | 52.6275 | 53.3364 | 68.3987 | 95.3328 | 115.0424 | 95.077 | 103.6042 | 113.8991 | 178.6977 | 52.5363 | 105.5215 | 53.3439 | 161.6228 | 55.0619 | 79.9519 | 55.7027 | 162.1057 | 55.8735 | 157.4277 | 54.2649 | 8.6092 | 69.8625 | 32.523 | 94.3921 | 1.1406 | 29.6275 | 1.0612 | 0.29395 | 0.36658 | 80.0206 | 60.7982 | 21.0224 | 63.2031 | 1.1406 | 29.6275 | 0.36658 | 94.9884 | 0.27117 | 1.697 | 54.2649 | 0.009623 | 0.009039 | 13.4072 | 0.24427 | 0.074587 | 1285.0016 | 1292.1216 | 29782.9415 | 3587.6488 | 33370.5903 | 0.89249 | 9.7948 | 51.6382 | 437.8822 | 120.6756 | 9.3418 | 18.3674 | 50.0313 | 437.8822 | 178.6977 | 57.8216 | 120.8761 | 117.9122 | 185.2291 | 34772.7475 | 430.395 | 119.3313 | 10.3502 | 2.3026 | 51.8211 | 9.7999 | 10.8603 | 1770.7154 | 33002.0321 | 2.8114 | 462.0841 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 239.614 | 2.26 | 521.102 | 237.839 | 12.678 | 2958.88 | 111.3227 | 61.4629 | 109.4813 | 109.7652 | 94.857 | 94.8268 | 54.2055 | 108.9526 | 52.6039 | 53.3129 | 68.2226 | 95.3238 | 114.9882 | 95.0714 | 103.5558 | 113.7801 | 178.6576 | 52.4811 | 105.3979 | 53.2922 | 161.5469 | 55.0449 | 79.95 | 55.6611 | 162.06 | 55.8735 | 157.3971 | 54.2566 | 8.6175 | 69.8621 | 32.5257 | 94.3957 | 1.1368 | 29.6276 | 1.0612 | 0.2974 | 0.37894 | 80.0132 | 60.8074 | 21.0058 | 63.1815 | 1.1368 | 29.6276 | 0.37894 | 95.0197 | 0.23009 | 1.6884 | 54.2566 | 0.009617 | 0.009036 | 13.4071 | 0.24427 | 0.074587 | 1282.8877 | 1289.9831 | 29709.7178 | 3561.8998 | 33271.6176 | 0.89294 | 9.8536 | 51.6094 | 437.7005 | 120.6431 | 9.3204 | 18.203 | 50.0195 | 437.7005 | 178.6576 | 57.8139 | 120.8438 | 117.907 | 185.2431 | 34815.9855 | 430.3342 | 119.3203 | 10.3677 | 2.4016 | 51.8038 | 9.8391 | 10.878 | 1778 | 33037.9855 | 2.8021 | 462.6962 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 239.782 | 2.2433 | 518.942 | 237.906 | 12.6857 | 2960.97 | 111.3009 | 61.4501 | 109.567 | 109.8509 | 94.9774 | 94.7483 | 54.0871 | 108.9307 | 52.6295 | 53.3104 | 68.118 | 95.3414 | 115.0281 | 94.9791 | 103.57 | 113.7907 | 178.6819 | 52.4751 | 105.4087 | 53.2932 | 161.5924 | 55.06 | 79.95 | 55.6541 | 162.1057 | 55.8735 | 157.3513 | 54.2566 | 8.6074 | 69.8621 | 32.5311 | 94.4139 | 1.1315 | 29.6278 | 1.0612 | 0.29651 | 0.37482 | 79.9855 | 60.8007 | 20.9849 | 63.2237 | 1.1315 | 29.6278 | 0.37482 | 95.0116 | 0.24516 | 1.7034 | 54.2566 | 0.009623 | 0.009036 | 13.4079 | 0.24427 | 0.074583 | 1279.8126 | 1286.971 | 29610.0996 | 3586.0168 | 33196.1164 | 0.89197 | 9.8235 | 51.6266 | 437.7611 | 120.654 | 9.353 | 18.1161 | 50.0018 | 437.7611 | 178.6819 | 57.8273 | 120.8546 | 117.8967 | 185.2361 | 34776.9842 | 430.3191 | 119.3176 | 10.3869 | 2.266 | 51.8211 | 9.7506 | 10.803 | 1770.6301 | 33006.3541 | 2.7958 | 462.637 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 239.572 | 2.2445 | 519.264 | 237.747 | 12.6923 | 2959.1 | 111.3531 | 61.464 | 109.5572 | 109.8477 | 94.8713 | 94.8278 | 53.8704 | 108.9872 | 52.6235 | 53.2938 | 68.2961 | 95.2891 | 115.1231 | 95.03 | 103.5907 | 113.7884 | 178.6038 | 52.4726 | 105.331 | 53.252 | 161.5621 | 55.0412 | 79.9389 | 55.6541 | 162.1057 | 55.9624 | 157.4124 | 54.2566 | 8.6078 | 69.8619 | 32.5203 | 94.4285 | 1.1368 | 29.6271 | 1.0612 | 0.29953 | 0.37733 | 80.0042 | 60.7797 | 21.0245 | 63.2134 | 1.1368 | 29.6271 | 0.37733 | 95.0046 | 0.20868 | 1.6846 | 54.2566 | 0.009616 | 0.009036 | 13.4082 | 0.24427 | 0.074581 | 1282.8352 | 1290.0349 | 29734.5187 | 3553.6359 | 33288.1545 | 0.89325 | 9.8489 | 51.6151 | 437.8973 | 120.6783 | 9.3252 | 18.2707 | 50.0254 | 437.8973 | 178.6038 | 57.7249 | 120.8788 | 117.9214 | 185.2422 | 34769.257 | 430.4709 | 119.345 | 10.3578 | 2.0493 | 51.8211 | 9.7878 | 10.8306 | 1771.7288 | 32997.5283 | 2.8048 | 462.4475 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 241.561 | 2.2732 | 527.815 | 240.277 | 9.6707 | 2245.54 | 87.3504 | 53.1197 | 85.627 | 85.8992 | 72.737 | 72.8532 | 46.0874 | 85.3511 | 44.4339 | 45.1838 | 57.4704 | 73.4227 | 91.3806 | 73.0041 | 81.8309 | 90.5137 | 147.6103 | 44.7017 | 84.566 | 47.7374 | 142.3202 | 48.0832 | 73.7579 | 46.3537 | 142.397 | 48.4053 | 137.98 | 46.7701 | 7.787 | 69.8644 | 32.5337 | 72.6034 | 1.1593 | 29.5861 | 1.0619 | 0.29923 | 0.38863 | 73.7072 | 53.874 | 21.6333 | 56.3738 | 1.1593 | 29.5861 | 0.38863 | 73.0043 | 0.29959 | 2.2132 | 46.7701 | 0.007427 | 0.006828 | 13.2341 | 0.2433 | 0.075562 | 1304.1083 | 1294.4037 | 30969.0632 | 3730.7478 | 34699.811 | 0.89248 | 9.1559 | 43.9638 | 315.3498 | 95.9887 | 8.6384 | 15.339 | 42.1314 | 315.3498 | 147.6103 | 51.4047 | 96.2055 | 107.2856 | 184.5543 | 36101.4013 | 309.7587 | 94.698 | 9.3469 | 2.0915 | 43.9958 | 9.0711 | 10.0895 | 1800.9048 | 34300.4965 | 3.667 | 450.9909 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 241.677 | 2.2689 | 527.99 | 240.494 | 9.6697 | 2249.68 | 87.4499 | 53.0342 | 85.6191 | 85.8879 | 72.9507 | 73.0362 | 47.0365 | 85.3355 | 44.46 | 45.1709 | 57.0263 | 73.5127 | 91.4386 | 72.9711 | 81.8355 | 90.5349 | 147.6237 | 44.7136 | 84.547 | 48.5009 | 142.3506 | 48.0908 | 73.7561 | 46.356 | 142.3666 | 48.4942 | 137.9648 | 46.7867 | 7.7815 | 69.864 | 32.5337 | 72.5961 | 1.1572 | 29.5848 | 1.0619 | 0.30213 | 0.39115 | 73.5701 | 53.8798 | 21.4903 | 56.3495 | 1.1572 | 29.5848 | 0.39115 | 73.1177 | 0.26587 | 2.2041 | 46.7867 | 0.00743 | 0.006833 | 13.2343 | 0.2433 | 0.075561 | 1302.8908 | 1293.2115 | 30736.0789 | 3713.7037 | 34449.7827 | 0.8922 | 9.0577 | 43.9764 | 315.6678 | 96.0616 | 8.6117 | 14.9015 | 42.1248 | 315.6678 | 147.6237 | 51.3453 | 96.2784 | 107.3271 | 184.5296 | 36044.9833 | 309.5309 | 94.6451 | 9.3096 | 3.0533 | 43.9832 | 9.026 | 10.1737 | 1801.5019 | 34243.4814 | 3.6349 | 453.84 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 241.623 | 2.2704 | 527.549 | 240.404 | 9.6964 | 2251.54 | 86.9993 | 53.0861 | 85.5847 | 85.8435 | 72.8716 | 72.9536 | 46.4427 | 85.3749 | 44.4234 | 45.1591 | 57.8742 | 73.498 | 91.4343 | 73.0009 | 81.9224 | 90.6343 | 147.666 | 44.6912 | 84.5595 | 48.2022 | 142.305 | 48.0983 | 73.7709 | 46.3745 | 142.3818 | 48.5831 | 137.98 | 46.7883 | 7.792 | 69.864 | 32.5311 | 72.6215 | 1.155 | 29.5844 | 1.0619 | 0.29205 | 0.38054 | 73.6468 | 53.9012 | 21.5456 | 56.4236 | 1.155 | 29.5844 | 0.38054 | 73.081 | 0.28308 | 2.21 | 46.7883 | 0.007432 | 0.006833 | 13.2357 | 0.2433 | 0.075553 | 1301.5686 | 1292.0346 | 30784.0449 | 3720.48 | 34504.5249 | 0.89217 | 9.1287 | 43.9574 | 315.6375 | 96.0547 | 9.0554 | 15.7429 | 42.1314 | 315.6375 | 147.666 | 51.3945 | 96.2715 | 107.1393 | 184.5468 | 36189.62 | 310.1686 | 94.7933 | 9.4184 | 2.4532 | 43.9895 | 9.2085 | 10.2112 | 1799.9972 | 34389.6229 | 3.6389 | 452.6601 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 241.658 | 2.2739 | 528.987 | 240.472 | 9.6706 | 2250.18 | 87.676 | 53.1723 | 85.4959 | 85.7849 | 72.7916 | 72.9248 | 46.299 | 85.3127 | 44.5 | 45.2428 | 56.9201 | 73.6229 | 91.5096 | 72.9857 | 81.8904 | 90.6528 | 147.5997 | 44.7429 | 84.6859 | 47.5302 | 142.4569 | 48.1248 | 73.7802 | 46.43 | 142.5339 | 48.4942 | 138.0258 | 46.8149 | 7.8003 | 69.864 | 32.5284 | 72.5924 | 1.1401 | 29.5881 | 1.0619 | 0.29086 | 0.38573 | 73.76 | 53.9001 | 21.6599 | 56.3987 | 1.1401 | 29.5881 | 0.38573 | 73.0812 | 0.37007 | 2.2099 | 46.8149 | 0.007438 | 0.006839 | 13.2336 | 0.2433 | 0.075565 | 1293.2128 | 1283.5363 | 30748.7178 | 3699.2228 | 34447.9406 | 0.89261 | 9.1515 | 44.0208 | 316.4401 | 96.2384 | 8.5624 | 14.7692 | 42.1509 | 316.4401 | 147.5997 | 51.1446 | 96.4551 | 107.4215 | 184.5571 | 36100.6496 | 310.4419 | 94.8567 | 9.544 | 2.2461 | 44.0529 | 9.3608 | 10.4535 | 1804.9036 | 34295.7459 | 3.6328 | 450.4929 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 241.582 | 2.2684 | 527.666 | 240.507 | 9.6751 | 2249.1 | 87.6554 | 53.1964 | 85.6265 | 85.9625 | 72.9378 | 72.8561 | 45.4772 | 85.3185 | 44.4883 | 45.2241 | 57.2264 | 73.6014 | 91.5154 | 72.9265 | 81.8083 | 90.5581 | 147.602 | 44.7455 | 84.5233 | 47.8982 | 142.4872 | 48.1266 | 73.8006 | 46.4162 | 142.5947 | 48.3164 | 138.1479 | 46.8199 | 7.7971 | 69.8644 | 32.5337 | 72.5888 | 1.1487 | 29.5886 | 1.0618 | 0.29535 | 0.38367 | 73.7412 | 53.9229 | 21.6183 | 56.4349 | 1.1487 | 29.5886 | 0.38367 | 73.0805 | 0.34918 | 2.2068 | 46.8199 | 0.007439 | 0.00684 | 13.2343 | 0.2433 | 0.075561 | 1298.0406 | 1288.4031 | 30804.2629 | 3708.1962 | 34512.4591 | 0.89255 | 9.1629 | 44.0335 | 316.2281 | 96.1899 | 8.5345 | 15.0234 | 42.2031 | 316.2281 | 147.602 | 51.1953 | 96.4067 | 107.4129 | 184.561 | 36091.6502 | 310.5329 | 94.8778 | 9.5593 | 1.3989 | 44.0783 | 9.2514 | 10.2274 | 1800.3964 | 34291.2538 | 3.6427 | 451.3294 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 243.362 | 2.2641 | 528.966 | 242.192 | 9.86 | 2299.72 | 89.8267 | 53.1433 | 87.9371 | 88.2266 | 74.6919 | 74.7675 | 46.8512 | 87.6523 | 46.3004 | 47.0168 | 57.909 | 75.2086 | 93.3879 | 74.8135 | 84.439 | 92.4256 | 147.1227 | 46.468 | 87.9173 | 47.9259 | 146.5118 | 50.2497 | 75.1358 | 49.4939 | 146.868 | 50.8947 | 142.01 | 48.6956 | 8.0727 | 69.8642 | 32.5311 | 74.4552 | 1.1592 | 29.5575 | 1.0618 | 0.29786 | 0.41313 | 75.1134 | 55.326 | 21.5875 | 57.7826 | 1.1592 | 29.5575 | 0.41313 | 74.8704 | 0.23101 | 2.4541 | 48.6956 | 0.008067 | 0.007354 | 13.288 | 0.24358 | 0.075256 | 1301.3492 | 1296.9273 | 30892.2163 | 4428.7608 | 35320.977 | 0.87461 | 7.4494 | 45.694 | 322.5728 | 97.6307 | 7.8041 | 14.0748 | 43.8342 | 322.5728 | 147.1227 | 49.2754 | 97.8473 | 108.3242 | 184.223 | 36762.3429 | 316.7424 | 96.3075 | 8.6552 | 1.0119 | 45.8393 | 8.3704 | 9.4041 | 1804.832 | 34957.511 | 3.6596 | 442.1223 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 243.419 | 2.2646 | 530.735 | 242.165 | 9.8763 | 2301.64 | 89.8856 | 53.142 | 87.9492 | 88.2455 | 74.8199 | 74.8989 | 47.0782 | 87.706 | 46.3146 | 47.109 | 57.3052 | 75.2291 | 93.3045 | 74.9603 | 84.4458 | 92.469 | 147.2525 | 46.4893 | 88.1118 | 47.972 | 146.5573 | 50.2365 | 75.1414 | 49.5032 | 146.9136 | 50.7169 | 142.1321 | 48.6973 | 8.0722 | 69.8637 | 32.5391 | 74.4515 | 1.1509 | 29.5569 | 1.0618 | 0.29868 | 0.40236 | 75.1539 | 55.3398 | 21.6141 | 57.7515 | 1.1509 | 29.5569 | 0.40236 | 74.9771 | 0.17759 | 2.4392 | 48.6973 | 0.008063 | 0.007355 | 13.2872 | 0.24358 | 0.075261 | 1296.7316 | 1292.2403 | 30819.6577 | 4385.5215 | 35205.1792 | 0.87543 | 7.4294 | 45.7126 | 323.3299 | 97.8012 | 7.9156 | 13.4199 | 43.8852 | 323.3299 | 147.2525 | 49.2347 | 98.0178 | 108.349 | 184.219 | 36746.2545 | 317.1219 | 96.3942 | 8.6883 | 1.2204 | 45.8579 | 8.445 | 9.5558 | 1810.8678 | 34935.3867 | 3.6429 | 442.0025 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 243.422 | 2.2652 | 530.408 | 242.128 | 9.8771 | 2301.04 | 89.8856 | 53.0999 | 87.9559 | 88.2321 | 74.7893 | 74.8819 | 47.1089 | 87.698 | 46.3062 | 47.0048 | 57.6145 | 75.279 | 93.2133 | 74.9659 | 84.5794 | 92.6547 | 147.2513 | 46.4809 | 88.1206 | 48.0913 | 146.5422 | 50.2478 | 75.1414 | 49.4893 | 146.8528 | 50.8058 | 142.1932 | 48.699 | 8.0708 | 69.8642 | 32.5364 | 74.437 | 1.1527 | 29.5573 | 1.0618 | 0.29865 | 0.39771 | 74.9857 | 55.3439 | 21.4418 | 57.7203 | 1.1527 | 29.5573 | 0.39771 | 74.979 | 0.21261 | 2.4488 | 48.699 | 0.008066 | 0.007355 | 13.286 | 0.24358 | 0.075267 | 1297.7807 | 1293.177 | 30600.0867 | 4407.3748 | 35007.4616 | 0.8741 | 7.3935 | 45.7064 | 323.0119 | 97.7297 | 7.844 | 13.7038 | 43.9107 | 323.0119 | 147.2513 | 49.3051 | 97.9462 | 108.349 | 184.2091 | 36735.2132 | 316.0896 | 96.1582 | 8.4602 | 1.2758 | 45.8331 | 8.2023 | 9.4976 | 1809.7521 | 34925.4611 | 3.6236 | 444.8585 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 243.358 | 2.2574 | 529.729 | 242.143 | 9.8508 | 2302.43 | 89.8789 | 53.1069 | 87.9626 | 88.3024 | 74.677 | 74.7934 | 47.095 | 87.695 | 46.2674 | 46.9413 | 57.6217 | 75.2793 | 93.2969 | 74.8569 | 84.5258 | 92.5749 | 147.2362 | 46.4351 | 88.0036 | 47.6908 | 146.4358 | 50.2421 | 75.1543 | 49.487 | 146.7007 | 50.7169 | 141.9795 | 48.6973 | 8.0713 | 69.864 | 32.5337 | 74.4588 | 1.1578 | 29.5555 | 1.0617 | 0.29602 | 0.4042 | 74.9614 | 55.3383 | 21.4231 | 57.7846 | 1.1578 | 29.5555 | 0.4042 | 74.9017 | 0.26256 | 2.4448 | 48.6973 | 0.008065 | 0.007355 | 13.2886 | 0.24358 | 0.075252 | 1300.5434 | 1296.1837 | 30638.2872 | 4409.272 | 35047.5592 | 0.87419 | 7.4439 | 45.663 | 323.3753 | 97.8114 | 7.9325 | 13.8003 | 43.8215 | 323.3753 | 147.2362 | 49.2082 | 98.028 | 108.3462 | 184.2196 | 36743.7325 | 317.0916 | 96.3873 | 8.6923 | 1.3239 | 45.7711 | 8.4246 | 9.509 | 1807.4353 | 34936.2971 | 3.6269 | 445.2955 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 242.973 | 2.2656 | 528.218 | 241.745 | 9.8871 | 2300.58 | 90.0252 | 53.0568 | 87.9785 | 88.2579 | 74.9686 | 74.983 | 46.9602 | 87.705 | 46.31 | 46.9342 | 57.1523 | 75.4464 | 93.337 | 74.8433 | 84.6303 | 92.4781 | 147.3165 | 46.3819 | 88.1008 | 47.556 | 146.4055 | 50.1535 | 75.0561 | 49.4546 | 146.7615 | 50.8058 | 141.9642 | 48.6409 | 8.0745 | 69.864 | 32.5337 | 74.477 | 1.1524 | 29.5489 | 1.0618 | 0.29722 | 0.40282 | 74.9751 | 55.2159 | 21.5592 | 57.6768 | 1.1524 | 29.5489 | 0.40282 | 75.0603 | 0.26491 | 2.4126 | 48.6409 | 0.00804 | 0.007341 | 13.2887 | 0.24357 | 0.075252 | 1297.4749 | 1293.1338 | 30756.4803 | 4331.1786 | 35087.6589 | 0.87656 | 7.4062 | 45.6506 | 323.8447 | 97.917 | 7.8918 | 13.3373 | 43.8151 | 323.8447 | 147.3165 | 49.1829 | 98.1335 | 108.4079 | 184.2088 | 36723.1999 | 317.9418 | 96.5812 | 8.8762 | 1.1643 | 45.7959 | 8.6028 | 9.6591 | 1802.2798 | 34920.9201 | 3.6353 | 443.7372 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 242.929 | 2.2627 | 529.398 | 241.523 | 10.7762 | 2525.96 | 97.5396 | 54.0521 | 95.705 | 95.9928 | 82.4817 | 82.294 | 47.6374 | 95.2347 | 47.3351 | 48.008 | 60.2673 | 82.7692 | 101.0465 | 82.2664 | 91.2708 | 100.3377 | 158.7159 | 47.3677 | 93.9724 | 48.3927 | 148.7746 | 50.4158 | 75.605 | 50.8259 | 149.1491 | 51.0725 | 144.5287 | 49.3829 | 8.1207 | 69.8635 | 32.5337 | 81.997 | 1.1472 | 29.5218 | 1.0617 | 0.29767 | 0.39847 | 75.4276 | 56.1519 | 21.0757 | 58.5892 | 1.1472 | 29.5218 | 0.39847 | 82.4528 | 0.23158 | 1.9329 | 49.3829 | 0.008127 | 0.007557 | 13.326 | 0.24361 | 0.075041 | 1292.7051 | 1291.9931 | 29946.7151 | 3519.2704 | 33465.9856 | 0.89484 | 7.4395 | 46.6126 | 361.8067 | 106.0922 | 8.5526 | 15.3872 | 44.8801 | 361.8067 | 158.7159 | 52.4098 | 106.3061 | 111.6378 | 184.2802 | 35394.5473 | 356.079 | 104.9019 | 9.6672 | 0.87383 | 46.7636 | 9.1968 | 10.0993 | 1806.306 | 33588.2413 | 3.2102 | 463.5292 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 242.776 | 2.2579 | 527.723 | 241.326 | 10.7692 | 2524.89 | 97.429 | 53.9631 | 95.6143 | 95.9153 | 82.4434 | 82.2455 | 47.6877 | 95.2022 | 47.3074 | 47.9981 | 59.8999 | 82.7462 | 101.2189 | 82.3821 | 91.1912 | 100.1963 | 158.7984 | 47.3826 | 93.87 | 48.3757 | 148.7291 | 50.3912 | 75.5512 | 50.8074 | 149.1643 | 50.8947 | 144.4982 | 49.3646 | 8.1239 | 69.8638 | 32.5364 | 82.0261 | 1.1516 | 29.5196 | 1.0617 | 0.29685 | 0.38352 | 75.4153 | 56.1612 | 21.0541 | 58.646 | 1.1516 | 29.5196 | 0.38352 | 82.4543 | 0.21145 | 1.9266 | 49.3646 | 0.00812 | 0.007552 | 13.3279 | 0.2436 | 0.075031 | 1295.1178 | 1294.5883 | 29971.2646 | 3512.1284 | 33483.393 | 0.89511 | 7.3689 | 46.5942 | 362.1702 | 106.1672 | 8.7382 | 15.0324 | 44.8675 | 362.1702 | 158.7984 | 52.4173 | 106.3811 | 111.5894 | 184.2603 | 35422.4251 | 354.9859 | 104.6731 | 9.4709 | 0.91803 | 46.7697 | 9.0588 | 10.2519 | 1800.5909 | 33621.8342 | 3.2148 | 464.1529 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 242.523 | 2.2567 | 527.719 | 241.079 | 10.776 | 2522.2 | 97.5574 | 54.0043 | 95.6101 | 95.9078 | 82.4223 | 82.4164 | 47.6839 | 95.255 | 47.3071 | 48.0049 | 60.2161 | 82.7054 | 101.1823 | 82.3717 | 91.3314 | 100.1564 | 158.7466 | 47.3575 | 94.0094 | 48.4498 | 148.7746 | 50.4271 | 75.5382 | 50.7912 | 149.1795 | 51.0725 | 144.5287 | 49.3513 | 8.1299 | 69.8638 | 32.5284 | 82.0479 | 1.1514 | 29.5165 | 1.0617 | 0.29608 | 0.39557 | 75.4327 | 56.1255 | 21.1072 | 58.5684 | 1.1514 | 29.5165 | 0.39557 | 82.4789 | 0.15266 | 1.9757 | 49.3513 | 0.008132 | 0.007549 | 13.3276 | 0.24361 | 0.075032 | 1294.9995 | 1294.4473 | 30046.4905 | 3603.1601 | 33649.6506 | 0.89292 | 7.3917 | 46.6126 | 362.6699 | 106.2703 | 8.7129 | 15.336 | 44.8801 | 362.6699 | 158.7466 | 52.2625 | 106.4841 | 111.6456 | 184.2675 | 35424.4831 | 356.3675 | 104.9622 | 9.7071 | 0.90808 | 46.7758 | 9.3521 | 10.3625 | 1800.5772 | 33623.9059 | 3.2336 | 461.8174 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 242.625 | 2.2579 | 526.625 | 241.242 | 10.7737 | 2522.76 | 97.5093 | 53.985 | 95.6714 | 95.9692 | 82.5014 | 82.4181 | 47.7593 | 95.2228 | 47.2833 | 48.0023 | 59.8972 | 82.6928 | 101.0743 | 82.2576 | 91.3055 | 100.23 | 158.8718 | 47.355 | 93.9771 | 48.3445 | 148.7443 | 50.4214 | 75.5178 | 50.775 | 149.1491 | 50.8947 | 144.4829 | 49.3513 | 8.1207 | 69.8637 | 32.5337 | 82.037 | 1.1483 | 29.5161 | 1.0617 | 0.3014 | 0.39641 | 75.3826 | 56.1267 | 21.0559 | 58.5809 | 1.1483 | 29.5161 | 0.39641 | 82.4675 | 0.18114 | 1.9701 | 49.3513 | 0.00813 | 0.007549 | 13.3283 | 0.24361 | 0.075028 | 1293.1949 | 1292.7107 | 29931.6691 | 3587.5288 | 33519.1979 | 0.89297 | 7.3846 | 46.6003 | 362.2913 | 106.1922 | 8.6829 | 15.0359 | 44.8612 | 362.2913 | 158.8718 | 52.4657 | 106.4061 | 111.6246 | 184.2649 | 35393.5509 | 355.9879 | 104.8828 | 9.6601 | 0.99575 | 46.7636 | 9.2114 | 10.223 | 1796.8445 | 33596.7064 | 3.2216 | 462.9687 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 242.551 | 2.2553 | 525.183 | 241.132 | 10.7726 | 2522.18 | 97.5105 | 53.9547 | 95.6594 | 95.9306 | 82.5297 | 82.3655 | 47.5322 | 95.2391 | 47.4851 | 47.9879 | 59.5252 | 82.7669 | 101.2853 | 82.281 | 91.2418 | 100.1042 | 158.8079 | 47.3582 | 93.907 | 48.3371 | 148.7746 | 50.4158 | 75.5011 | 50.7588 | 149.1491 | 51.0725 | 144.4982 | 49.353 | 8.118 | 69.8638 | 32.5311 | 82.0406 | 1.1593 | 29.515 | 1.0617 | 0.30219 | 0.3945 | 75.4569 | 56.113 | 21.144 | 58.5685 | 1.1593 | 29.515 | 0.3945 | 82.4858 | 0.21398 | 1.9628 | 49.353 | 0.008129 | 0.00755 | 13.3285 | 0.24361 | 0.075027 | 1299.3957 | 1298.9236 | 30200.1853 | 3591.2254 | 33791.4107 | 0.89372 | 7.3421 | 46.6126 | 362.155 | 106.1641 | 8.6536 | 14.6577 | 44.8675 | 362.155 | 158.8079 | 52.4299 | 106.378 | 111.6251 | 184.2544 | 35376.2108 | 355.5476 | 104.7907 | 9.5516 | 0.76864 | 46.7636 | 9.1313 | 10.2335 | 1791.9244 | 33584.2864 | 3.2499 | 461.4412 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 241.948 | 2.2583 | 523.727 | 240.442 | 10.7458 | 2514.51 | 97.2896 | 53.8017 | 95.5877 | 95.8754 | 82.2782 | 82.0972 | 47.5899 | 95.1205 | 47.2167 | 47.8932 | 59.3678 | 82.4875 | 101.1905 | 82.1128 | 91.0521 | 100.0589 | 158.4661 | 47.2316 | 93.5651 | 48.3062 | 148.395 | 50.4214 | 75.3899 | 50.6501 | 148.7689 | 51.0725 | 144.1166 | 49.2833 | 8.096 | 69.8644 | 32.5311 | 81.9715 | 1.1555 | 29.508 | 1.0617 | 0.30234 | 0.39099 | 75.2399 | 56.0428 | 20.9971 | 58.4533 | 1.1555 | 29.508 | 0.39099 | 82.2439 | 0.18185 | 2.0381 | 49.2833 | 0.008133 | 0.007532 | 13.3284 | 0.24361 | 0.075028 | 1297.2465 | 1296.7682 | 29944.5782 | 3719.9119 | 33664.4902 | 0.8895 | 7.3425 | 46.4592 | 361.5796 | 106.0452 | 8.7556 | 14.6579 | 44.7099 | 361.5796 | 158.4661 | 52.2069 | 106.2592 | 111.5284 | 184.2446 | 35322.6455 | 355.4413 | 104.7685 | 9.648 | 0.97966 | 46.6103 | 9.1808 | 10.1698 | 1786.9565 | 33535.689 | 3.2474 | 462.4148 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 242.028 | 2.2509 | 524.603 | 240.483 | 10.7548 | 2516.16 | 97.2519 | 53.832 | 95.5201 | 95.8045 | 82.2298 | 82.1229 | 47.8377 | 95.1601 | 47.3511 | 47.9248 | 59.2436 | 82.4669 | 101.1968 | 82.1768 | 91.0351 | 100.1313 | 158.4871 | 47.2739 | 93.4883 | 48.2422 | 148.4557 | 50.429 | 75.3954 | 50.6478 | 148.8601 | 51.0725 | 144.2082 | 49.2849 | 8.0969 | 69.8638 | 32.5364 | 81.957 | 1.1475 | 29.5075 | 1.0617 | 0.29987 | 0.40763 | 75.2744 | 56.0379 | 21.0366 | 58.4191 | 1.1475 | 29.5075 | 0.40763 | 82.2491 | 0.15163 | 2.044 | 49.2849 | 0.008135 | 0.007533 | 13.3283 | 0.24361 | 0.075029 | 1292.7658 | 1292.2742 | 29897.3946 | 3718.4253 | 33615.8199 | 0.88938 | 7.3482 | 46.4838 | 361.0042 | 105.9263 | 8.6744 | 14.4958 | 44.7478 | 361.0042 | 158.4871 | 52.3468 | 106.1403 | 111.5119 | 184.2477 | 35336.1567 | 354.9252 | 104.6603 | 9.5003 | 1.1906 | 46.6471 | 9.1403 | 10.1217 | 1789.9454 | 33546.2113 | 3.2401 | 461.4848 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 242.059 | 2.2458 | 524.948 | 240.476 | 10.7439 | 2516.4 | 97.3248 | 53.8951 | 95.5168 | 95.8012 | 82.2601 | 82.0656 | 47.5722 | 95.0739 | 47.2132 | 47.8897 | 59.3471 | 82.501 | 100.9296 | 82.1094 | 91.129 | 100.0324 | 158.5601 | 47.2813 | 93.6816 | 48.2389 | 148.4253 | 50.4044 | 75.3676 | 50.6548 | 148.8601 | 50.8947 | 144.1929 | 49.265 | 8.0955 | 69.8644 | 32.5364 | 81.9824 | 1.1517 | 29.5033 | 1.0618 | 0.29892 | 0.40015 | 75.3083 | 56.0475 | 21.0607 | 58.5109 | 1.1517 | 29.5033 | 0.40015 | 82.234 | 0.1965 | 2.0394 | 49.265 | 0.008129 | 0.007528 | 13.3322 | 0.24361 | 0.075006 | 1294.9474 | 1294.8388 | 29981.5949 | 3714.0533 | 33695.6482 | 0.88978 | 7.4236 | 46.4715 | 361.2313 | 105.9732 | 8.6484 | 14.6057 | 44.7415 | 361.2313 | 158.5601 | 52.3728 | 106.1872 | 111.5438 | 184.2669 | 35323.9847 | 355.0314 | 104.6826 | 9.6087 | 0.92512 | 46.6471 | 9.1659 | 10.172 | 1791.1226 | 33532.8621 | 3.2471 | 461.1684 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 242.015 | 2.2543 | 526.737 | 240.533 | 10.7489 | 2517.36 | 97.3381 | 53.9162 | 95.5698 | 95.8244 | 82.2466 | 82.0892 | 47.4423 | 95.115 | 47.2144 | 47.9016 | 59.8337 | 82.492 | 100.9473 | 82.0835 | 91.1235 | 99.9576 | 158.5066 | 47.2577 | 93.6961 | 48.2827 | 148.4405 | 50.4082 | 75.3713 | 50.6432 | 148.8297 | 50.8058 | 144.2539 | 49.2584 | 8.0978 | 69.864 | 32.5391 | 81.9606 | 1.1555 | 29.5035 | 1.0617 | 0.29541 | 0.39 | 75.2296 | 56.0465 | 20.983 | 58.4473 | 1.1555 | 29.5035 | 0.39 | 82.2279 | 0.19166 | 2.0498 | 49.2584 | 0.00813 | 0.007526 | 13.33 | 0.24361 | 0.075019 | 1297.1674 | 1296.8455 | 29923.0155 | 3739.2209 | 33662.2364 | 0.88892 | 7.4385 | 46.4776 | 361.3979 | 106.0077 | 8.6696 | 15.067 | 44.7667 | 361.3979 | 158.5066 | 52.2849 | 106.2217 | 111.5496 | 184.2712 | 35333.2652 | 355.1529 | 104.7081 | 9.5931 | 0.8075 | 46.6348 | 9.1382 | 10.1833 | 1797.2266 | 33536.0386 | 3.241 | 462.4175 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 241.886 | 2.2546 | 524.335 | 240.485 | 10.7729 | 2517.08 | 97.3368 | 53.7851 | 95.5454 | 95.8166 | 82.1881 | 82.1014 | 47.4803 | 95.0975 | 47.1709 | 47.9041 | 59.5367 | 82.5654 | 101.1115 | 82.2213 | 91.0357 | 100.0889 | 158.6028 | 47.2461 | 93.5787 | 48.1789 | 148.4253 | 50.3592 | 75.3268 | 50.5923 | 148.7993 | 50.9836 | 144.2082 | 49.2335 | 8.1061 | 69.864 | 32.5337 | 81.917 | 1.1464 | 29.5018 | 1.0617 | 0.29373 | 0.39016 | 75.1459 | 55.973 | 20.9729 | 58.4375 | 1.1464 | 29.5018 | 0.39016 | 82.2691 | 0.20394 | 2.0257 | 49.2335 | 0.008115 | 0.007519 | 13.3304 | 0.2436 | 0.075016 | 1292.0117 | 1291.7289 | 29787.7393 | 3676.0639 | 33463.8032 | 0.89015 | 7.3136 | 46.4715 | 361.0193 | 105.9294 | 8.5926 | 14.789 | 44.7478 | 361.0193 | 158.6028 | 52.4594 | 106.1434 | 111.5491 | 184.2377 | 35353.1986 | 355.0618 | 104.689 | 9.5915 | 0.85777 | 46.6226 | 9.1436 | 10.1128 | 1789.031 | 33564.1675 | 3.2247 | 463.3108 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 240.451 | 2.2595 | 523.117 | 238.453 | 12.801 | 2996.72 | 110.7097 | 57.0569 | 108.9961 | 109.3088 | 95.352 | 95.202 | 48.8722 | 108.2738 | 48.6403 | 49.3235 | 65.17 | 95.5607 | 114.8016 | 95.3433 | 103.1313 | 113.5037 | 183.1562 | 48.4538 | 104.28 | 49.3129 | 152.131 | 50.5648 | 75.1358 | 51.1265 | 152.1449 | 51.0725 | 148.2534 | 50.1017 | 7.993 | 69.864 | 32.5337 | 94.8905 | 1.143 | 29.4375 | 1.0617 | 0.2945 | 0.37657 | 75.0774 | 56.9787 | 19.8988 | 59.137 | 1.143 | 29.4375 | 0.37657 | 95.3645 | 0.14775 | 1.3632 | 50.1017 | 0.008196 | 0.007787 | 13.3793 | 0.24364 | 0.074742 | 1287.7229 | 1292.1643 | 28151.7575 | 2515.9914 | 30667.749 | 0.91796 | 9.101 | 47.956 | 441.4255 | 121.3055 | 10.5958 | 18.768 | 46.4019 | 441.4255 | 183.1562 | 61.651 | 121.5052 | 117.6174 | 184.8083 | 32223.4068 | 435.0103 | 120.1621 | 11.8883 | 0.91067 | 47.9615 | 11.166 | 11.9968 | 1784.8752 | 30438.5316 | 2.5536 | 503.8738 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 240.371 | 2.2559 | 521.341 | 238.416 | 12.8067 | 2995.92 | 110.7424 | 57.106 | 109.0386 | 109.2926 | 95.2063 | 95.2419 | 48.9458 | 108.2765 | 48.6821 | 49.3723 | 65.2377 | 95.4603 | 114.9405 | 95.5588 | 103.2393 | 113.435 | 183.2629 | 48.5133 | 104.3418 | 49.3582 | 152.2373 | 50.5233 | 75.1766 | 51.108 | 152.2818 | 50.8947 | 148.2839 | 50.1017 | 7.9893 | 69.864 | 32.5364 | 94.9051 | 1.1487 | 29.4377 | 1.0618 | 0.2956 | 0.38596 | 75.1518 | 57.0015 | 19.9503 | 59.061 | 1.1487 | 29.4377 | 0.38596 | 95.3668 | 0.1703 | 1.3217 | 50.1017 | 0.008183 | 0.007787 | 13.3776 | 0.24363 | 0.074752 | 1291.0004 | 1295.2892 | 28293.8639 | 2443.8398 | 30737.7037 | 0.92049 | 9.1078 | 47.9982 | 441.5467 | 121.327 | 10.5846 | 18.8234 | 46.4143 | 441.5467 | 183.2629 | 61.7363 | 121.5266 | 117.6328 | 184.8129 | 32203.4376 | 435.1621 | 120.1893 | 11.9128 | 0.92999 | 48.0158 | 11.1506 | 12.0344 | 1778.8155 | 30424.6221 | 2.5613 | 504.0066 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 240.393 | 2.2507 | 521.165 | 238.459 | 12.8017 | 2994.65 | 110.6937 | 57.1587 | 108.9737 | 109.257 | 95.2231 | 95.166 | 48.953 | 108.2766 | 48.6398 | 49.3618 | 65.3575 | 95.6266 | 114.6647 | 95.4059 | 103.1373 | 113.5162 | 183.1471 | 48.5134 | 104.3124 | 49.3441 | 152.1461 | 50.5422 | 75.2137 | 51.1034 | 152.1905 | 51.1614 | 148.1923 | 50.1017 | 7.9916 | 69.864 | 32.5337 | 94.8905 | 1.1437 | 29.4361 | 1.0617 | 0.2966 | 0.38336 | 75.0406 | 56.993 | 19.8477 | 59.0799 | 1.1437 | 29.4361 | 0.38336 | 95.3554 | 0.20777 | 1.3406 | 50.1017 | 0.00819 | 0.007787 | 13.3788 | 0.24364 | 0.074745 | 1288.1363 | 1292.5303 | 28087.3136 | 2474.167 | 30561.4807 | 0.91904 | 9.1967 | 47.962 | 441.3952 | 121.3001 | 10.6064 | 18.9802 | 46.3772 | 441.3952 | 183.1471 | 61.6472 | 121.4998 | 117.6099 | 184.8341 | 32233.8615 | 435.0103 | 120.1621 | 11.8855 | 0.97336 | 47.9796 | 11.1884 | 12.0432 | 1778.215 | 30455.6465 | 2.5476 | 505.7882 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 240.435 | 2.2549 | 523.347 | 238.5 | 12.7863 | 2992.1 | 110.7474 | 57.0802 | 108.9329 | 109.2684 | 95.2413 | 95.1908 | 48.8607 | 108.1946 | 48.6784 | 49.3756 | 65.3708 | 95.4569 | 114.6709 | 95.4387 | 103.2457 | 113.4641 | 182.9322 | 48.5414 | 104.3975 | 49.4039 | 152.2525 | 50.5498 | 75.2341 | 51.1034 | 152.2361 | 51.2503 | 148.2687 | 50.105 | 8.0063 | 69.864 | 32.5391 | 94.8396 | 1.1461 | 29.4417 | 1.0618 | 0.29929 | 0.37726 | 75.1277 | 57.0163 | 19.9114 | 59.0881 | 1.1461 | 29.4417 | 0.37726 | 95.3319 | 0.13558 | 1.3448 | 50.105 | 0.00819 | 0.007787 | 13.3763 | 0.24364 | 0.074759 | 1289.597 | 1293.7549 | 28209.4634 | 2484.7498 | 30694.2131 | 0.91905 | 9.076 | 48.0042 | 441.0167 | 121.233 | 10.4856 | 18.9627 | 46.4081 | 441.0167 | 182.9322 | 61.4994 | 121.4328 | 117.6352 | 184.8048 | 32266.7075 | 434.5852 | 120.0858 | 11.8912 | 0.86297 | 47.9977 | 11.1529 | 11.9646 | 1785.66 | 30481.0475 | 2.559 | 504.172 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 240.471 | 2.2516 | 521.781 | 238.564 | 12.7769 | 2992.48 | 110.7547 | 57.046 | 108.9499 | 109.2332 | 95.2453 | 95.2246 | 48.8474 | 108.1464 | 48.6545 | 49.3588 | 65.0708 | 95.5607 | 114.8112 | 95.3863 | 103.1378 | 113.5233 | 183.0228 | 48.5246 | 104.244 | 49.3694 | 152.1917 | 50.563 | 75.2452 | 51.0895 | 152.2361 | 51.3392 | 148.1923 | 50.1033 | 8.0022 | 69.8635 | 32.5364 | 94.8323 | 1.1466 | 29.4395 | 1.0618 | 0.297 | 0.38626 | 75.061 | 56.9883 | 19.8727 | 59.0984 | 1.1466 | 29.4395 | 0.38626 | 95.3543 | 0.15527 | 1.3597 | 50.1033 | 0.008195 | 0.007787 | 13.3778 | 0.24364 | 0.074751 | 1289.8265 | 1294.1295 | 28160.6734 | 2513.3569 | 30674.0304 | 0.91806 | 9.066 | 47.9801 | 440.8804 | 121.2088 | 10.4542 | 18.6936 | 46.3772 | 440.8804 | 183.0228 | 61.6142 | 121.4087 | 117.6386 | 184.8006 | 32246.4281 | 434.5852 | 120.0858 | 11.9394 | 0.84969 | 47.9977 | 11.1359 | 11.9756 | 1780.3168 | 30466.1113 | 2.5582 | 504.5935 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 239.763 | 2.2331 | 516.886 | 237.861 | 12.5544 | 2932.16 | 113.3771 | 60.5003 | 111.7027 | 111.9935 | 95.7006 | 95.5999 | 56.5828 | 111.2759 | 56.1003 | 56.8438 | 66.1465 | 96.0699 | 115.6884 | 95.7562 | 106.0008 | 114.5829 | 169.1183 | 55.9993 | 110.1362 | 57.5156 | 170.0668 | 55.9715 | 85.6915 | 56.364 | 171.5037 | 56.318 | 165.4723 | 56.4295 | 9.4104 | 69.8608 | 32.515 | 95.2725 | 1.1267 | 29.4417 | 1.0605 | 0.29999 | 0.39092 | 86.0892 | 63.7655 | 24.1237 | 66.3849 | 1.1267 | 29.4417 | 0.39092 | 95.7817 | 0.20274 | 0.44202 | 56.4295 | 0.010014 | 0.009853 | 13.5816 | 0.24445 | 0.073629 | 1268.7992 | 1292.4262 | 33694.527 | 976.919 | 34671.446 | 0.97182 | 5.7207 | 54.7796 | 433.6272 | 119.9138 | 6.5367 | 13.0612 | 53.0853 | 433.6272 | 169.1183 | 49.0028 | 120.1155 | 118.8855 | 184.2994 | 36934.286 | 424.3829 | 118.2387 | 6.9628 | 1.2803 | 55.3025 | 6.5361 | 7.9203 | 1763.615 | 35170.671 | 2.9462 | 439.1392 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 239.804 | 2.2477 | 516.435 | 237.889 | 12.564 | 2932.43 | 113.3281 | 60.434 | 111.5626 | 111.834 | 95.6639 | 95.699 | 56.4805 | 111.1904 | 56.0504 | 56.8149 | 66.2276 | 96.1554 | 115.6616 | 96.0845 | 106.1181 | 114.8574 | 169.0908 | 55.9599 | 110.067 | 57.5182 | 169.9908 | 55.9508 | 85.6618 | 56.3571 | 171.3517 | 56.318 | 165.4265 | 56.4096 | 9.4118 | 69.861 | 32.5176 | 95.2725 | 1.1199 | 29.4414 | 1.0606 | 0.29694 | 0.39267 | 86.089 | 63.7696 | 24.1194 | 66.3563 | 1.1199 | 29.4414 | 0.39267 | 95.9007 | 0.25525 | 0.44118 | 56.4096 | 0.010007 | 0.009846 | 13.581 | 0.24444 | 0.073633 | 1264.9782 | 1288.4707 | 33586.5575 | 971.4902 | 34558.0477 | 0.97189 | 5.6821 | 54.7519 | 433.3698 | 119.8676 | 6.5395 | 13.1594 | 53.0682 | 433.3698 | 169.0908 | 49.0215 | 120.0693 | 118.862 | 184.2872 | 36946.0856 | 424.4436 | 118.2498 | 7.0594 | 1.2331 | 55.2473 | 6.6872 | 8.0335 | 1762.0762 | 35184.0094 | 2.9367 | 439.2534 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 239.783 | 2.2317 | 517.061 | 237.831 | 12.5696 | 2934.57 | 113.3727 | 60.454 | 111.6073 | 111.8884 | 95.6862 | 95.7543 | 56.4857 | 111.1498 | 56.0697 | 56.8307 | 65.6452 | 96.1704 | 115.6308 | 95.9665 | 106.0771 | 114.7036 | 169.128 | 55.9617 | 110.0719 | 57.6144 | 170.0212 | 55.9281 | 85.6637 | 56.3501 | 171.3973 | 56.318 | 165.4571 | 56.4113 | 9.4136 | 69.8606 | 32.5123 | 95.2361 | 1.1209 | 29.4423 | 1.0606 | 0.30354 | 0.39535 | 86.0258 | 63.7579 | 24.068 | 66.4161 | 1.1209 | 29.4423 | 0.39535 | 95.8944 | 0.21935 | 0.41687 | 56.4113 | 0.009998 | 0.009846 | 13.5824 | 0.24444 | 0.073625 | 1265.4741 | 1289.1122 | 33526.219 | 917.9805 | 34444.1995 | 0.97335 | 5.691 | 54.763 | 433.7029 | 119.9274 | 6.5547 | 12.5656 | 53.0796 | 433.7029 | 169.128 | 48.999 | 120.129 | 118.8834 | 184.2903 | 36942.9062 | 424.3677 | 118.2359 | 7.0862 | 1.2218 | 55.2639 | 6.6287 | 8.039 | 1764.2121 | 35178.6941 | 2.9247 | 440.878 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 239.782 | 2.2304 | 517.139 | 237.767 | 12.5672 | 2932.6 | 113.3198 | 60.4774 | 111.6422 | 111.9168 | 95.6753 | 95.7204 | 56.5776 | 111.1538 | 56.0741 | 56.7896 | 66.3224 | 96.065 | 115.6349 | 95.8776 | 106.0615 | 114.6785 | 169.3312 | 55.9486 | 110.151 | 57.4335 | 169.9301 | 55.9338 | 85.6655 | 56.3386 | 171.4125 | 56.318 | 165.4876 | 56.4113 | 9.4159 | 69.861 | 32.5123 | 95.247 | 1.1239 | 29.4417 | 1.0606 | 0.29944 | 0.38283 | 86.0237 | 63.7221 | 24.1016 | 66.3222 | 1.1239 | 29.4417 | 0.38283 | 95.8346 | 0.17637 | 0.42254 | 56.4113 | 0.01 | 0.009846 | 13.5797 | 0.24444 | 0.07364 | 1267.3348 | 1290.7479 | 33622.7823 | 931.9204 | 34554.7027 | 0.97303 | 5.7476 | 54.7297 | 433.0518 | 119.8104 | 6.4905 | 13.2314 | 53.0909 | 433.0518 | 169.3312 | 49.3191 | 120.0121 | 118.858 | 184.3041 | 36974.0435 | 424.2311 | 118.211 | 7.0571 | 1.3082 | 55.2694 | 6.5688 | 7.8936 | 1764.4783 | 35209.5652 | 2.9357 | 440.1143 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 239.785 | 2.2348 | 516.754 | 237.815 | 12.564 | 2931.54 | 113.4189 | 60.5172 | 111.6762 | 111.9671 | 95.7299 | 95.712 | 56.3912 | 111.2344 | 56.1047 | 56.7852 | 66.202 | 95.9944 | 115.7119 | 95.8402 | 105.9886 | 114.5708 | 169.2055 | 55.9792 | 110.1339 | 57.3836 | 170.006 | 55.9338 | 85.6618 | 56.3316 | 171.4429 | 56.1402 | 165.396 | 56.3996 | 9.4113 | 69.8608 | 32.5176 | 95.2289 | 1.1235 | 29.4423 | 1.0606 | 0.29947 | 0.38993 | 85.968 | 63.7514 | 24.0166 | 66.3956 | 1.1235 | 29.4423 | 0.38993 | 95.8191 | 0.12987 | 0.43416 | 56.3996 | 0.01 | 0.009842 | 13.5815 | 0.24444 | 0.07363 | 1267.0315 | 1290.6145 | 33497.0355 | 957.1182 | 34454.1537 | 0.97222 | 5.7598 | 54.7574 | 433.1578 | 119.8294 | 6.4106 | 13.1452 | 53.0568 | 433.1578 | 169.2055 | 49.1743 | 120.0312 | 118.9055 | 184.309 | 36931.996 | 423.9882 | 118.1666 | 6.9321 | 1.1108 | 55.2804 | 6.4904 | 7.8624 | 1763.1646 | 35168.8314 | 2.9284 | 441.293 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 239.16 | 2.2361 | 516.855 | 237.341 | 12.4481 | 2897.79 | 112.3003 | 59.8024 | 110.6006 | 110.8524 | 94.8988 | 94.789 | 55.7364 | 110.2736 | 55.2398 | 55.9588 | 65.7443 | 95.3133 | 114.7352 | 95.0277 | 105.125 | 113.6573 | 168.6276 | 55.1663 | 109.0643 | 56.5571 | 167.9254 | 54.9525 | 84.5677 | 55.3443 | 169.2227 | 55.5179 | 163.3505 | 55.3157 | 9.2685 | 69.8608 | 32.5123 | 94.4212 | 1.1239 | 29.4483 | 1.0606 | 0.2992 | 0.39809 | 84.9278 | 62.8667 | 23.8611 | 65.5005 | 1.1239 | 29.4483 | 0.39809 | 95.0072 | 0.22617 | 0.53681 | 55.3157 | 0.009644 | 0.009455 | 13.5528 | 0.24428 | 0.073786 | 1268.6027 | 1289.4805 | 33304.3979 | 1144.9583 | 34449.3562 | 0.96676 | 5.8082 | 53.9942 | 428.6908 | 119.0228 | 6.7225 | 13.4535 | 52.2908 | 428.6908 | 168.6276 | 49.402 | 119.2256 | 118.3711 | 184.2809 | 36653.058 | 419.7068 | 117.3806 | 7.107 | 1.2655 | 54.4709 | 6.78 | 8.1704 | 1763.5093 | 34889.5487 | 2.9568 | 441.9018 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 239.14 | 2.2311 | 516.413 | 237.316 | 12.4395 | 2899.4 | 112.3647 | 59.8816 | 110.6259 | 110.8745 | 95.0141 | 94.8909 | 55.7827 | 110.1342 | 55.2441 | 55.9491 | 65.8134 | 95.344 | 114.6159 | 94.9585 | 105.0831 | 113.791 | 168.4971 | 55.1215 | 109.052 | 56.3478 | 167.8647 | 54.9355 | 84.5751 | 55.3396 | 169.1922 | 55.4289 | 163.381 | 55.3157 | 9.2689 | 69.86 | 32.5176 | 94.3957 | 1.1339 | 29.4476 | 1.0607 | 0.30247 | 0.3868 | 84.9646 | 62.8886 | 23.8761 | 65.5375 | 1.1339 | 29.4476 | 0.3868 | 95.0519 | 0.20113 | 0.51982 | 55.3157 | 0.009638 | 0.009455 | 13.5538 | 0.24428 | 0.07378 | 1274.1732 | 1295.2404 | 33470.3556 | 1113.316 | 34583.6716 | 0.96781 | 5.9098 | 53.9719 | 428.1911 | 118.9322 | 6.5675 | 13.5111 | 52.3023 | 428.1911 | 168.4971 | 49.3621 | 119.1351 | 118.4017 | 184.3076 | 36652.6956 | 419.3273 | 117.3106 | 7.1765 | 1.323 | 54.4598 | 6.6848 | 8.0577 | 1762.0012 | 34890.6944 | 2.9673 | 442.1184 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 238.999 | 2.2354 | 514.386 | 237.176 | 12.4409 | 2896 | 112.3231 | 59.9416 | 110.5323 | 110.7711 | 94.743 | 94.7659 | 55.7637 | 110.1588 | 55.2005 | 55.9616 | 65.8187 | 95.2228 | 114.6144 | 95.0236 | 105.0816 | 113.6404 | 168.7104 | 55.169 | 109.0179 | 56.5668 | 167.895 | 54.96 | 84.6066 | 55.3281 | 169.1922 | 55.6068 | 163.3963 | 55.3323 | 9.257 | 69.8606 | 32.515 | 94.3739 | 1.1322 | 29.4465 | 1.0607 | 0.30106 | 0.40191 | 84.9243 | 62.8738 | 23.8505 | 65.5046 | 1.1322 | 29.4465 | 0.40191 | 94.9388 | 0.22809 | 0.52776 | 55.3323 | 0.009647 | 0.009461 | 13.554 | 0.24428 | 0.073779 | 1273.2159 | 1294.2835 | 33410.3573 | 1130.2692 | 34540.6266 | 0.96728 | 5.9586 | 53.9831 | 428.0094 | 118.8992 | 6.576 | 13.5107 | 52.308 | 428.0094 | 168.7104 | 49.6083 | 119.1022 | 118.3819 | 184.3217 | 36624.4014 | 418.9022 | 117.2322 | 7.0734 | 1.3039 | 54.4598 | 6.6999 | 8.1281 | 1755.085 | 34869.3164 | 2.9684 | 442.3368 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 239.011 | 2.2424 | 517.334 | 237.067 | 12.4472 | 2897.32 | 112.3606 | 59.9747 | 110.4753 | 110.7434 | 94.7015 | 94.8802 | 55.813 | 110.1363 | 55.2324 | 55.9899 | 65.4808 | 95.1499 | 114.7543 | 95.1837 | 105.1246 | 113.7348 | 168.6958 | 55.1519 | 109.0803 | 56.4516 | 167.8647 | 54.9695 | 84.6048 | 55.3327 | 169.1922 | 55.5179 | 163.32 | 55.324 | 9.2735 | 69.8606 | 32.5123 | 94.3703 | 1.1309 | 29.4454 | 1.0607 | 0.29722 | 0.37962 | 84.9087 | 62.8804 | 23.8283 | 65.4898 | 1.1309 | 29.4454 | 0.37962 | 94.9788 | 0.22939 | 0.54549 | 55.324 | 0.009651 | 0.009459 | 13.5532 | 0.24429 | 0.073783 | 1272.5191 | 1293.5005 | 33362.2257 | 1167.6812 | 34529.9069 | 0.96618 | 6.0028 | 53.9719 | 428.5999 | 119.0063 | 6.6457 | 13.2014 | 52.2793 | 428.5999 | 168.6958 | 49.4867 | 119.2092 | 118.3998 | 184.3332 | 36686.1172 | 419.8283 | 117.403 | 7.2667 | 1.3533 | 54.4598 | 6.9277 | 8.2629 | 1765.1436 | 34920.9736 | 2.9637 | 442.232 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 238.592 | 2.2395 | 515.704 | 236.789 | 12.463 | 2896.98 | 112.1624 | 60.1109 | 110.3846 | 110.6495 | 94.6655 | 94.7978 | 55.6386 | 110.0131 | 55.2506 | 56.0151 | 65.9633 | 95.134 | 114.7581 | 95.2142 | 105.0202 | 113.7517 | 168.9199 | 55.1666 | 108.9765 | 56.4943 | 167.895 | 55.0166 | 84.5565 | 55.335 | 169.2379 | 55.5179 | 163.3658 | 55.3074 | 9.2534 | 69.86 | 32.5096 | 94.1956 | 1.1311 | 29.4436 | 1.0607 | 0.2999 | 0.3926 | 84.9092 | 62.8426 | 23.8666 | 65.4562 | 1.1311 | 29.4436 | 0.3926 | 94.9529 | 0.26317 | 0.60927 | 55.3074 | 0.009668 | 0.009453 | 13.5536 | 0.24429 | 0.073781 | 1272.6263 | 1293.6541 | 33423.1616 | 1305.0626 | 34728.2242 | 0.96242 | 6.1278 | 53.9831 | 428.1154 | 118.9184 | 6.756 | 13.6667 | 52.2965 | 428.1154 | 168.9199 | 49.7985 | 119.1214 | 118.3054 | 184.3682 | 36678.2319 | 419.2817 | 117.3022 | 7.2891 | 1.1621 | 54.4765 | 6.9176 | 8.269 | 1759.582 | 34918.6499 | 2.9825 | 439.7436 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 236.941 | 2.2256 | 510.235 | 234.112 | 16.2148 | 3737.86 | 130.2556 | 66.1509 | 128.7107 | 129.0045 | 112.6524 | 112.1776 | 60.3678 | 128.0748 | 59.5878 | 60.4769 | 73.9641 | 112.628 | 133.5849 | 112.7536 | 121.5554 | 132.2758 | 200.301 | 59.3903 | 122.9128 | 60.5631 | 179.9383 | 56.0923 | 86.0197 | 58.6671 | 181.0691 | 56.4958 | 175.99 | 56.8561 | 9.4814 | 69.8594 | 32.5069 | 111.8951 | 1.1224 | 29.4384 | 1.0605 | 0.29905 | 0.38481 | 86.4259 | 66.1514 | 22.0745 | 68.5669 | 1.1224 | 29.4384 | 0.38481 | 112.5529 | 0.25603 | 0.13618 | 56.8561 | 0.01006 | 0.01001 | 13.6405 | 0.24447 | 0.073311 | 1263.6163 | 1292.7279 | 30694.0082 | 302.4922 | 30996.5004 | 0.99024 | 7.8439 | 58.307 | 555.1753 | 139.6886 | 9.433 | 17.0501 | 56.914 | 555.1753 | 200.301 | 60.456 | 139.845 | 127.4488 | 185.0771 | 32783.7043 | 545.6265 | 138.2672 | 10.1925 | 1.666 | 58.7017 | 9.5566 | 10.6841 | 1740.9218 | 31042.7825 | 2.1385 | 489.197 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 236.78 | 2.2315 | 509.744 | 233.971 | 16.2064 | 3739.74 | 130.3164 | 66.2341 | 128.6632 | 128.9444 | 112.831 | 112.5149 | 60.2759 | 128.0927 | 59.6282 | 60.5138 | 74.0135 | 112.7438 | 133.3338 | 112.9312 | 121.6409 | 132.3124 | 200.325 | 59.4551 | 123.0687 | 60.5896 | 179.9687 | 56.1131 | 86.0086 | 58.6394 | 181.0691 | 56.6736 | 176.0052 | 56.8644 | 9.4791 | 69.8596 | 32.5176 | 111.8224 | 1.1168 | 29.4383 | 1.0604 | 0.29691 | 0.37886 | 86.4232 | 66.1663 | 22.0569 | 68.5658 | 1.1168 | 29.4383 | 0.37886 | 112.7552 | 0.17758 | 0.14864 | 56.8644 | 0.010068 | 0.010013 | 13.6403 | 0.24447 | 0.073312 | 1260.4238 | 1289.4437 | 30593.166 | 329.4918 | 30922.6578 | 0.98935 | 7.9164 | 58.3176 | 554.4031 | 139.5744 | 9.258 | 17.094 | 56.9194 | 554.4031 | 200.325 | 60.5939 | 139.7312 | 127.4815 | 185.0979 | 32769.0105 | 544.8977 | 138.158 | 10.0653 | 1.5742 | 58.7017 | 9.4947 | 10.63 | 1739.2465 | 31029.7639 | 2.1327 | 489.1263 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 236.882 | 2.2361 | 509.911 | 233.955 | 16.1886 | 3732.37 | 130.3434 | 66.2425 | 128.6774 | 128.9903 | 112.8422 | 112.5001 | 60.3434 | 128.0142 | 59.6086 | 60.5047 | 74.0216 | 113.041 | 133.5722 | 112.6723 | 121.7931 | 132.279 | 200.1277 | 59.4321 | 123.2014 | 60.5806 | 180.0142 | 56.1187 | 85.9993 | 58.6255 | 181.1299 | 56.4958 | 176.0663 | 56.8678 | 9.4951 | 69.8598 | 32.5096 | 111.8369 | 1.1179 | 29.4379 | 1.0606 | 0.30457 | 0.38962 | 86.452 | 66.1799 | 22.0721 | 68.6164 | 1.1179 | 29.4379 | 0.38962 | 112.7639 | 0.23158 | 0.15098 | 56.8678 | 0.01007 | 0.010014 | 13.6424 | 0.24447 | 0.073301 | 1260.9747 | 1290.2074 | 30627.9978 | 334.8822 | 30962.8801 | 0.98918 | 7.909 | 58.3335 | 554.827 | 139.6371 | 9.2937 | 17.0804 | 56.9412 | 554.827 | 200.1277 | 60.3341 | 139.7937 | 127.496 | 185.0967 | 32815.4273 | 545.2166 | 138.2058 | 10.1916 | 1.6205 | 58.7229 | 9.5284 | 10.6468 | 1739.8163 | 31075.6109 | 2.1391 | 488.7044 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 236.81 | 2.2403 | 510.926 | 234.051 | 16.1755 | 3734.47 | 130.2612 | 66.2019 | 128.7068 | 128.9815 | 112.6452 | 112.2061 | 60.4053 | 128.0582 | 59.6184 | 60.4797 | 73.9905 | 112.8062 | 133.4736 | 112.9156 | 121.6287 | 132.25 | 200.1104 | 59.4453 | 123.034 | 60.5485 | 180.075 | 56.098 | 85.9863 | 58.614 | 181.1299 | 56.5847 | 176.0968 | 56.8678 | 9.4722 | 69.8596 | 32.5123 | 111.8042 | 1.1224 | 29.4383 | 1.0605 | 0.30283 | 0.38031 | 86.4217 | 66.1715 | 22.0503 | 68.5999 | 1.1224 | 29.4383 | 0.38031 | 112.6433 | 0.31191 | 0.13022 | 56.8678 | 0.010062 | 0.010014 | 13.6415 | 0.24447 | 0.073306 | 1263.5719 | 1292.7724 | 30658.9929 | 289.3308 | 30948.3237 | 0.99065 | 7.8471 | 58.3548 | 554.2516 | 139.552 | 9.2908 | 17.0384 | 56.952 | 554.2516 | 200.1104 | 60.4016 | 139.7089 | 127.4518 | 185.0805 | 32752.2452 | 544.7763 | 138.1397 | 10.0815 | 1.6825 | 58.7229 | 9.433 | 10.5705 | 1743.2795 | 31008.9657 | 2.1365 | 489.9413 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 236.769 | 2.2428 | 512.226 | 233.937 | 16.1941 | 3732.29 | 130.2368 | 66.1754 | 128.6823 | 128.9507 | 112.8019 | 112.4436 | 60.2571 | 128.0435 | 59.6477 | 60.4776 | 73.9208 | 112.7653 | 133.3831 | 112.7738 | 121.6203 | 132.2481 | 200.036 | 59.3701 | 123.1027 | 60.5743 | 180.0446 | 56.1225 | 85.9938 | 58.614 | 181.1451 | 56.8515 | 176.0205 | 56.8528 | 9.474 | 69.8598 | 32.515 | 111.8114 | 1.1198 | 29.4381 | 1.0604 | 0.29972 | 0.38954 | 86.4223 | 66.166 | 22.0563 | 68.5624 | 1.1198 | 29.4381 | 0.38954 | 112.6961 | 0.16907 | 0.1697 | 56.8528 | 0.010071 | 0.010009 | 13.6407 | 0.24447 | 0.07331 | 1262.1355 | 1291.2349 | 30635.4047 | 376.6662 | 31012.0709 | 0.98785 | 7.8312 | 58.3442 | 554.4939 | 139.5878 | 9.3511 | 16.9959 | 56.9249 | 554.4939 | 200.036 | 60.2915 | 139.7446 | 127.4386 | 185.0755 | 32763.224 | 544.9433 | 138.1648 | 10.1212 | 1.5289 | 58.7282 | 9.4824 | 10.6371 | 1747.7151 | 31015.5089 | 2.1414 | 488.3784 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 236.464 | 2.2393 | 511.745 | 233.692 | 15.5726 | 3588.24 | 127.7303 | 64.3264 | 126.0961 | 126.3648 | 109.9782 | 109.8014 | 59.0511 | 125.3921 | 58.7409 | 59.5055 | 71.9349 | 110.4782 | 130.9338 | 110.2682 | 119.0169 | 129.8332 | 194.9284 | 58.4906 | 120.5038 | 60.2046 | 177.235 | 54.0561 | 84.6214 | 55.4576 | 178.3166 | 54.2731 | 173.1049 | 54.1968 | 9.4306 | 69.8594 | 32.5123 | 109.3193 | 1.1299 | 29.467 | 1.0606 | 0.30418 | 0.3842 | 84.9013 | 65.2919 | 21.4094 | 67.7581 | 1.1299 | 29.467 | 0.3842 | 110.1315 | 0.30073 | 0.75924 | 54.1968 | 0.009324 | 0.009066 | 13.5989 | 0.24414 | 0.073535 | 1269.7987 | 1295.0932 | 29908.6024 | 1566.7205 | 31475.3229 | 0.95022 | 6.9706 | 57.3558 | 534.3242 | 136.5588 | 8.8285 | 16.0536 | 55.8812 | 534.3242 | 194.9284 | 58.2031 | 136.7253 | 126.1024 | 184.7832 | 33203.5327 | 524.9486 | 135.1194 | 9.7272 | 1.3134 | 57.7377 | 9.0233 | 10.194 | 1746.0739 | 31457.4588 | 2.25 | 484.1121 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 236.442 | 2.241 | 510.987 | 233.818 | 15.5617 | 3585.97 | 127.6671 | 64.3203 | 126.0489 | 126.3048 | 110.044 | 109.7567 | 59.0351 | 125.3838 | 58.7109 | 59.5 | 71.8752 | 110.3001 | 130.8779 | 110.1488 | 118.9473 | 129.6414 | 194.9918 | 58.4432 | 120.4954 | 60.0667 | 177.2046 | 54.0429 | 84.6252 | 55.4738 | 178.3014 | 54.1842 | 173.1354 | 54.1919 | 9.4205 | 69.8594 | 32.515 | 109.3157 | 1.1223 | 29.4674 | 1.0607 | 0.29419 | 0.38665 | 84.8507 | 65.2771 | 21.3736 | 67.716 | 1.1223 | 29.4674 | 0.38665 | 110.0624 | 0.22932 | 0.75101 | 54.1919 | 0.009319 | 0.009064 | 13.5974 | 0.24414 | 0.073543 | 1265.5933 | 1290.6593 | 29758.9836 | 1544.1183 | 31303.102 | 0.95067 | 6.9752 | 57.345 | 533.8548 | 136.4872 | 8.8201 | 15.983 | 55.8922 | 533.8548 | 194.9918 | 58.3379 | 136.6539 | 126.069 | 184.7839 | 33187.3457 | 524.402 | 135.0348 | 9.651 | 1.3028 | 57.7323 | 8.9859 | 10.1824 | 1743.4876 | 31443.858 | 2.2393 | 485.1634 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 236.432 | 2.2488 | 512.356 | 233.71 | 15.5696 | 3586.37 | 127.6895 | 64.3064 | 126.0393 | 126.2825 | 110.0115 | 109.8704 | 58.9221 | 125.4017 | 58.7235 | 59.5229 | 71.9586 | 110.0769 | 130.664 | 110.1344 | 118.9879 | 129.6116 | 195.0302 | 58.4557 | 120.4684 | 60.1071 | 177.235 | 54.0693 | 84.6159 | 55.4622 | 178.3166 | 54.1842 | 173.0896 | 54.1902 | 9.4219 | 69.8594 | 32.5096 | 109.2902 | 1.1206 | 29.4676 | 1.0607 | 0.29892 | 0.38237 | 84.8807 | 65.2686 | 21.4121 | 67.7865 | 1.1206 | 29.4676 | 0.38237 | 110.0233 | 0.1136 | 0.77909 | 54.1902 | 0.009328 | 0.009063 | 13.5992 | 0.24414 | 0.073534 | 1264.5591 | 1289.7699 | 29790.1978 | 1601.1935 | 31391.3913 | 0.94899 | 6.9507 | 57.3558 | 533.6731 | 136.4595 | 8.77 | 16.0829 | 55.8757 | 533.6731 | 195.0302 | 58.4039 | 136.6263 | 126.0808 | 184.7776 | 33181.9474 | 524.2957 | 135.0184 | 9.6167 | 1.1844 | 57.7377 | 8.9791 | 10.177 | 1748.1587 | 31433.7887 | 2.2447 | 483.4035 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 236.512 | 2.2424 | 511.941 | 233.792 | 15.5499 | 3585.39 | 127.6735 | 64.3134 | 126.017 | 126.3208 | 109.9952 | 109.7632 | 58.9591 | 125.3429 | 58.7047 | 59.5181 | 71.8488 | 110.2224 | 130.5707 | 110.0254 | 119.0124 | 129.5501 | 194.8934 | 58.4648 | 120.5636 | 60.0047 | 177.2502 | 54.0542 | 84.6103 | 55.4714 | 178.347 | 54.1842 | 173.1812 | 54.1919 | 9.4315 | 69.8593 | 32.5096 | 109.2647 | 1.128 | 29.4672 | 1.0606 | 0.30573 | 0.39649 | 84.8888 | 65.2653 | 21.4234 | 67.7712 | 1.128 | 29.4672 | 0.39649 | 110.0016 | 0.18817 | 0.76233 | 54.1919 | 0.009323 | 0.009064 | 13.5996 | 0.24414 | 0.073531 | 1268.7298 | 1294.0704 | 29903.0313 | 1571.5896 | 31474.6209 | 0.95007 | 6.9522 | 57.3612 | 533.5822 | 136.4456 | 8.7721 | 15.94 | 55.9087 | 533.5822 | 194.8934 | 58.2809 | 136.6125 | 126.0724 | 184.7783 | 33220.9856 | 524.068 | 134.9831 | 9.6402 | 1.2107 | 57.7484 | 8.9662 | 10.1248 | 1746.7427 | 31474.2429 | 2.2514 | 483.7153 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170210a.txt | 236.5 | 2.2342 | 511.113 | 233.883 | 15.5392 | 3580.78 | 127.5522 | 64.0437 | 125.9277 | 126.1932 | 109.9791 | 109.6723 | 58.9732 | 125.2758 | 58.6525 | 59.4834 | 71.5503 | 110.2845 | 130.6565 | 110.1169 | 118.8804 | 129.4489 | 194.2679 | 58.4126 | 120.3611 | 59.9142 | 177.1439 | 54.0693 | 84.5621 | 55.3836 | 178.1949 | 54.1842 | 173.0591 | 54.2085 | 9.4164 | 69.8594 | 32.5069 | 109.0792 | 1.1225 | 29.4742 | 1.0606 | 0.29981 | 0.38718 | 84.8659 | 65.2249 | 21.4411 | 67.6787 | 1.1225 | 29.4742 | 0.38718 | 110.0132 | 0.25932 | 0.76083 | 54.2085 | 0.009326 | 0.009067 | 13.5936 | 0.24414 | 0.073564 | 1265.8614 | 1290.5664 | 29860.0413 | 1565.3877 | 31425.429 | 0.95019 | 6.7202 | 57.3235 | 532.8705 | 136.3369 | 8.7847 | 15.6856 | 55.8647 | 532.8705 | 194.2679 | 57.7637 | 136.5041 | 126.0083 | 184.7116 | 33166.2552 | 523.3848 | 134.8773 | 9.6015 | 1.2784 | 57.6948 | 8.9496 | 10.1437 | 1743.9176 | 31422.3377 | 2.2509 | 483.3772 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170211a.txt | 237.282 | 2.2478 | 512.648 | 234.661 | 15.5602 | 3598.72 | 127.7704 | 64.5703 | 126.1936 | 126.4782 | 110.0939 | 109.917 | 59.2826 | 125.5726 | 59.098 | 59.4338 | 72.1533 | 110.4077 | 130.8684 | 110.2565 | 119.1278 | 129.7997 | 195.0059 | 58.7537 | 120.6563 | 60.5856 | 177.888 | 55.0789 | 84.8329 | 56.1698 | 178.9401 | 55.4289 | 173.8681 | 55.1082 | 9.4631 | 69.8594 | 32.8797 | 109.3848 | 1.1248 | 29.4696 | 1.0606 | 0.30006 | 0.39313 | 85.1006 | 65.5712 | 21.3294 | 68.0529 | 1.1248 | 29.4696 | 0.39313 | 110.1688 | 0.21121 | 0.87074 | 55.1082 | 0.009682 | 0.009376 | 13.608 | 0.2443 | 0.073486 | 1266.5225 | 1292.6146 | 29747.1897 | 1850.3454 | 31597.5351 | 0.94144 | 6.9837 | 57.5866 | 535.5659 | 136.7479 | 8.9775 | 15.9976 | 56.1557 | 535.5659 | 195.0059 | 58.0921 | 136.9138 | 126.1235 | 184.7989 | 33314.8917 | 526.0568 | 135.2906 | 9.718 | 1.3256 | 57.957 | 9.097 | 10.2696 | 1749.155 | 31565.7367 | 2.2525 | 480.9954 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170211a.txt | 237.316 | 2.2299 | 511.689 | 234.626 | 15.5491 | 3596.49 | 127.8635 | 64.5189 | 126.1366 | 126.4212 | 110.1464 | 110.0376 | 59.3412 | 125.4952 | 58.9648 | 59.4122 | 72.0679 | 110.4234 | 130.925 | 110.158 | 119.1949 | 129.7041 | 194.9828 | 58.7182 | 120.7296 | 60.2959 | 177.8577 | 55.0449 | 84.7995 | 56.1467 | 178.9553 | 55.4289 | 173.746 | 55.1115 | 9.4772 | 69.8594 | 32.9602 | 109.3884 | 1.128 | 29.4716 | 1.0606 | 0.30109 | 0.38993 | 85.1074 | 65.5572 | 21.3503 | 68.029 | 1.128 | 29.4716 | 0.38993 | 110.1913 | 0.16395 | 0.83346 | 55.1115 | 0.009669 | 0.009376 | 13.6064 | 0.24429 | 0.073495 | 1268.4123 | 1294.3895 | 29817.9194 | 1772.7212 | 31590.6405 | 0.94388 | 6.9431 | 57.5758 | 535.3993 | 136.7225 | 8.859 | 15.956 | 56.1119 | 535.3993 | 194.9828 | 58.0942 | 136.8886 | 126.1728 | 184.787 | 33330.0865 | 525.8595 | 135.2601 | 9.7649 | 1.3789 | 57.9624 | 9.1236 | 10.3013 | 1745.8829 | 31584.2036 | 2.2537 | 481.8183 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170211a.txt | 237.446 | 2.237 | 512.459 | 234.795 | 15.5236 | 3591.05 | 127.7935 | 64.5642 | 126.1337 | 126.3768 | 110.0035 | 109.7942 | 59.2436 | 125.4376 | 59.0276 | 59.4087 | 72.0747 | 110.319 | 131.017 | 110.295 | 119.0176 | 129.7928 | 194.8923 | 58.7147 | 120.5624 | 60.3168 | 177.888 | 55.0695 | 84.8069 | 56.142 | 178.9705 | 55.4289 | 173.7613 | 55.1298 | 9.4626 | 69.8594 | 32.979 | 109.3848 | 1.1021 | 29.4723 | 1.0606 | 0.29599 | 0.32529 | 85.1628 | 65.5871 | 21.3757 | 68.0733 | 1.1021 | 29.4723 | 0.32529 | 110.1029 | 0.25087 | 0.83973 | 55.1298 | 0.009678 | 0.009382 | 13.6049 | 0.2443 | 0.073503 | 1253.7255 | 1279.259 | 29508.5263 | 1766.5877 | 31275.114 | 0.94351 | 6.9776 | 57.5866 | 534.6422 | 136.6072 | 8.8137 | 15.9573 | 56.1173 | 534.6422 | 194.8923 | 58.1186 | 136.7736 | 126.1358 | 184.7972 | 33305.3769 | 525.1156 | 135.1452 | 9.7076 | 1.2759 | 57.9677 | 9.0115 | 10.2304 | 1748.5101 | 31556.8668 | 2.2338 | 481.044 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170211a.txt | 237.393 | 2.2385 | 511.71 | 234.688 | 15.5334 | 3594.44 | 127.8129 | 64.5714 | 126.134 | 126.409 | 110.0721 | 109.8887 | 59.1767 | 125.5169 | 58.9746 | 59.422 | 72.1283 | 110.3217 | 130.8005 | 110.1442 | 119.0911 | 129.5609 | 194.8464 | 58.8082 | 120.6003 | 60.351 | 177.888 | 55.1431 | 84.8143 | 56.186 | 178.9553 | 55.5179 | 173.8528 | 55.1713 | 9.4635 | 69.8594 | 33.0755 | 109.3775 | 1.1281 | 29.4685 | 1.0606 | 0.29972 | 0.38764 | 85.1151 | 65.5562 | 21.3589 | 68.0171 | 1.1281 | 29.4685 | 0.38764 | 110.1067 | 0.17918 | 0.87183 | 55.1713 | 0.009705 | 0.009398 | 13.6076 | 0.24431 | 0.073488 | 1268.3996 | 1294.4891 | 29833.9405 | 1859.3715 | 31693.312 | 0.94133 | 6.9849 | 57.5866 | 534.9451 | 136.6534 | 8.8404 | 15.978 | 56.1502 | 534.9451 | 194.8464 | 58.0268 | 136.8196 | 126.146 | 184.7992 | 33303.9074 | 525.404 | 135.1898 | 9.6728 | 1.2143 | 57.9624 | 9.0558 | 10.2443 | 1745.9545 | 31557.9529 | 2.2622 | 480.2526 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170211a.txt | 237.12 | 2.2367 | 510.864 | 234.468 | 15.5475 | 3592.69 | 127.7038 | 64.4534 | 126.0409 | 126.3575 | 110.0294 | 109.8071 | 59.2638 | 125.3633 | 58.9989 | 59.279 | 71.901 | 110.4586 | 130.7846 | 110.1083 | 118.9718 | 129.5356 | 194.6936 | 58.8046 | 120.5488 | 60.2638 | 177.7817 | 55.194 | 84.8087 | 56.2877 | 178.8641 | 55.8735 | 173.6544 | 55.2891 | 9.4704 | 69.8594 | 33.3491 | 109.3011 | 1.1272 | 29.4734 | 1.0605 | 0.29896 | 0.39153 | 85.0714 | 65.5223 | 21.3492 | 67.9989 | 1.1272 | 29.4734 | 0.39153 | 110.1008 | 0.27047 | 0.80492 | 55.2891 | 0.009722 | 0.009437 | 13.6053 | 0.24432 | 0.073501 | 1267.9916 | 1293.851 | 29807.8805 | 1720.6151 | 31528.4956 | 0.94543 | 6.9044 | 57.549 | 534.3242 | 136.5588 | 8.8549 | 15.822 | 56.079 | 534.3242 | 194.6936 | 57.9683 | 136.7253 | 126.0884 | 184.7748 | 33346.9499 | 524.7967 | 135.0959 | 9.7326 | 1.3335 | 57.9303 | 9.055 | 10.2012 | 1743.068 | 31603.8819 | 2.2518 | 482.6078 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170211a.txt | 241.434 | 2.2421 | 522.026 | 239.938 | 10.7076 | 2498.6 | 97.6083 | 55.4381 | 95.767 | 96.1245 | 81.7696 | 81.6257 | 50.3554 | 95.4219 | 49.4138 | 49.9121 | 60.695 | 82.1216 | 100.9323 | 81.6384 | 91.2487 | 99.9688 | 155.6652 | 49.3722 | 94.4826 | 50.2167 | 153.4674 | 55.2374 | 74.8242 | 55.3049 | 154.0914 | 56.2291 | 149.0472 | 52.0853 | 8.4522 | 69.8638 | 38.4397 | 81.484 | 1.138 | 29.5014 | 1.0618 | 0.30305 | 0.38497 | 74.7165 | 57.4927 | 19.0238 | 59.7643 | 1.138 | 29.5014 | 0.38497 | 81.7888 | 0.23122 | 4.0521 | 52.0853 | 0.009728 | 0.00837 | 13.3716 | 0.24432 | 0.074785 | 1285.2432 | 1288.9348 | 27075.5683 | 8329.0891 | 35404.6574 | 0.76475 | 6.9534 | 48.4847 | 359.5505 | 105.625 | 8.0167 | 13.9724 | 46.7225 | 359.5505 | 155.6652 | 49.826 | 105.8392 | 111.6679 | 184.2694 | 36818.5121 | 352.1013 | 104.0667 | 8.6447 | 1.6251 | 48.7304 | 8.2996 | 9.5006 | 1781.1527 | 35037.3594 | 3.4352 | 435.6184 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170211a.txt | 241.499 | 2.2489 | 524.376 | 239.935 | 10.6937 | 2498.96 | 97.6481 | 55.4906 | 95.7505 | 96.0615 | 81.7696 | 81.6661 | 50.1908 | 95.3235 | 49.4292 | 49.8816 | 60.3249 | 82.0654 | 100.8972 | 81.7885 | 91.2934 | 99.96 | 155.8644 | 49.3664 | 94.7298 | 50.1968 | 153.3915 | 55.245 | 74.8521 | 55.2518 | 154.0914 | 55.9624 | 148.9708 | 52.082 | 8.4549 | 69.8638 | 38.4451 | 81.4986 | 1.1454 | 29.5013 | 1.0618 | 0.29917 | 0.38069 | 74.5988 | 57.4802 | 18.9186 | 59.7608 | 1.1454 | 29.5013 | 0.38069 | 81.8224 | 0.17068 | 4.063 | 52.082 | 0.009731 | 0.008369 | 13.3713 | 0.24432 | 0.074787 | 1289.4544 | 1293.1304 | 27015.7129 | 8379.4657 | 35395.1786 | 0.76326 | 7.0359 | 48.4547 | 359.5354 | 105.6219 | 7.9738 | 13.6331 | 46.6918 | 359.5354 | 155.8644 | 50.0283 | 105.836 | 111.6853 | 184.2896 | 36831.8811 | 352.1772 | 104.0827 | 8.7592 | 1.4604 | 48.7304 | 8.3322 | 9.5604 | 1789.1709 | 35042.7102 | 3.4312 | 437.1627 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170211a.txt | 241.457 | 2.2486 | 522.404 | 240.019 | 10.7066 | 2498.46 | 97.6705 | 55.5038 | 95.8226 | 96.1502 | 81.7823 | 81.7361 | 50.279 | 95.4198 | 49.4327 | 49.924 | 60.82 | 82.1634 | 100.9962 | 81.6836 | 91.3201 | 100.0856 | 155.776 | 49.4265 | 94.5868 | 50.2781 | 153.4978 | 55.2356 | 74.8354 | 55.2864 | 154.1675 | 56.318 | 149.0472 | 52.0804 | 8.4526 | 69.864 | 38.4531 | 81.4695 | 1.1327 | 29.5005 | 1.0617 | 0.2941 | 0.3794 | 74.7203 | 57.4865 | 19.0338 | 59.7841 | 1.1327 | 29.5005 | 0.3794 | 81.8414 | 0.21846 | 4.0552 | 52.0804 | 0.009727 | 0.008369 | 13.3721 | 0.24432 | 0.074783 | 1282.2284 | 1285.9527 | 27026.232 | 8315.2191 | 35341.451 | 0.76472 | 7.0071 | 48.4967 | 359.7171 | 105.6596 | 7.9891 | 14.0974 | 46.7225 | 359.7171 | 155.776 | 49.9023 | 105.8737 | 111.6952 | 184.2845 | 36814.35 | 352.7997 | 104.2138 | 8.794 | 1.5188 | 48.7603 | 8.3912 | 9.5094 | 1782.4424 | 35031.9075 | 3.4288 | 435.3738 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170211a.txt | 241.513 | 2.2376 | 521.972 | 239.981 | 10.7117 | 2502.43 | 97.6943 | 55.5148 | 95.8762 | 96.1772 | 81.7963 | 81.6962 | 50.0803 | 95.4089 | 49.4035 | 49.9266 | 61.0561 | 82.1219 | 101.0912 | 81.7098 | 91.2824 | 100.0483 | 155.8057 | 49.4432 | 94.6424 | 50.3019 | 153.5433 | 55.2827 | 74.8558 | 55.3119 | 154.137 | 56.318 | 149.093 | 52.1401 | 8.4572 | 69.8642 | 38.5068 | 81.524 | 1.1374 | 29.4983 | 1.0618 | 0.29321 | 0.37268 | 74.7452 | 57.5137 | 19.0315 | 59.8314 | 1.1374 | 29.4983 | 0.37268 | 81.8311 | 0.19891 | 4.0426 | 52.1401 | 0.009745 | 0.008388 | 13.3742 | 0.24433 | 0.074771 | 1284.773 | 1288.7086 | 27077.3194 | 8321.2414 | 35398.5608 | 0.76493 | 7.0001 | 48.5146 | 359.7322 | 105.6627 | 7.9685 | 14.3152 | 46.741 | 359.7322 | 155.8057 | 49.9288 | 105.8769 | 111.7056 | 184.2838 | 36828.6236 | 352.9819 | 104.2522 | 8.8433 | 1.332 | 48.7483 | 8.376 | 9.4855 | 1780.9685 | 35047.6551 | 3.4303 | 435.534 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170211a.txt | 241.293 | 2.2489 | 521.632 | 239.739 | 10.7032 | 2500.49 | 97.8194 | 55.5629 | 95.9318 | 96.2262 | 81.8798 | 81.6448 | 50.0804 | 95.4953 | 49.4389 | 50.015 | 60.8054 | 82.1896 | 101.0517 | 81.5915 | 91.2892 | 100.1971 | 155.8941 | 49.468 | 94.6026 | 50.2773 | 153.68 | 55.3167 | 74.9411 | 55.2934 | 154.3043 | 56.1402 | 149.2151 | 52.1783 | 8.4591 | 69.8638 | 38.6811 | 81.5713 | 1.1477 | 29.4989 | 1.0617 | 0.30048 | 0.3784 | 74.8453 | 57.5533 | 19.092 | 59.8579 | 1.1477 | 29.4989 | 0.3784 | 81.8264 | 0.27259 | 4.0384 | 52.1783 | 0.009757 | 0.0084 | 13.3751 | 0.24433 | 0.074766 | 1290.5651 | 1294.6113 | 27285.9898 | 8359.8869 | 35645.8767 | 0.76547 | 6.9944 | 48.5685 | 359.6262 | 105.6407 | 7.8213 | 14.0152 | 46.7902 | 359.6262 | 155.8941 | 50.0392 | 105.8549 | 111.7604 | 184.2856 | 36809.6798 | 352.162 | 104.0795 | 8.5842 | 1.2664 | 48.814 | 8.1477 | 9.4145 | 1779.8084 | 35029.8714 | 3.4569 | 434.4621 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170211a.txt | 239.986 | 2.2355 | 517.564 | 237.829 | 13.2573 | 3095.34 | 114.9487 | 59.5512 | 113.1118 | 113.4184 | 98.5649 | 98.2634 | 53.2156 | 112.3541 | 52.8819 | 53.3221 | 67.1221 | 98.5225 | 118.4633 | 98.6543 | 106.9363 | 117.0854 | 182.2844 | 52.6438 | 108.4119 | 53.4248 | 161.9873 | 57.2548 | 76.4506 | 59.6129 | 162.5163 | 58.1851 | 157.794 | 54.9472 | 8.6472 | 69.8637 | 40.2233 | 97.8701 | 1.1252 | 29.5069 | 1.0616 | 0.29593 | 0.37146 | 76.3987 | 60.2897 | 17.909 | 62.3717 | 1.1252 | 29.5069 | 0.37146 | 98.5013 | 0.16784 | 3.2077 | 54.9472 | 0.010472 | 0.009308 | 13.443 | 0.24465 | 0.074388 | 1274.5573 | 1285.0443 | 25303.1952 | 7084.8856 | 32388.0809 | 0.78125 | 7.7749 | 51.7763 | 459.2179 | 124.4104 | 9.4618 | 16.9491 | 50.1729 | 459.2179 | 182.2844 | 57.6792 | 124.6052 | 119.6425 | 184.6912 | 33749.3916 | 451.5435 | 123.0829 | 10.7288 | 1.2393 | 51.9763 | 9.9711 | 10.992 | 1765.9284 | 31983.4633 | 2.6274 | 472.232 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170211a.txt | 239.895 | 2.2417 | 517.018 | 237.856 | 13.2602 | 3097.45 | 114.8741 | 59.5129 | 113.1183 | 113.4898 | 98.5814 | 98.2469 | 53.2249 | 112.3692 | 52.8842 | 53.3314 | 67.1618 | 98.5809 | 118.3427 | 98.6299 | 106.8958 | 117.0391 | 182.3008 | 52.6426 | 108.3748 | 53.4095 | 161.9417 | 57.2869 | 76.4488 | 59.6198 | 162.5163 | 58.274 | 157.7788 | 54.9521 | 8.6449 | 69.8637 | 40.2448 | 97.892 | 1.1328 | 29.5069 | 1.0616 | 0.29523 | 0.36612 | 76.4081 | 60.2822 | 17.9259 | 62.365 | 1.1328 | 29.5069 | 0.36612 | 98.5098 | 0.17677 | 3.2348 | 54.9521 | 0.010485 | 0.00931 | 13.4427 | 0.24466 | 0.07439 | 1278.871 | 1289.3588 | 25414.7373 | 7173.3553 | 32588.0926 | 0.77988 | 7.7539 | 51.759 | 459.339 | 124.4313 | 9.5572 | 16.9947 | 50.167 | 459.339 | 182.3008 | 57.6748 | 124.626 | 119.6064 | 184.6844 | 33755.7026 | 451.6953 | 123.1093 | 10.7402 | 1.2486 | 51.9763 | 9.991 | 10.9414 | 1764.0654 | 31991.6372 | 2.6424 | 470.9221 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170211a.txt | 239.946 | 2.2383 | 515.733 | 237.738 | 13.2644 | 3097.5 | 114.9256 | 59.4951 | 113.2282 | 113.5381 | 98.6008 | 98.1937 | 53.3419 | 112.4936 | 52.857 | 53.3218 | 66.6953 | 98.7971 | 118.4534 | 98.6176 | 106.8902 | 117.0981 | 182.229 | 52.6752 | 108.3463 | 53.4034 | 161.8962 | 57.2907 | 76.4562 | 59.6245 | 162.5315 | 58.3629 | 157.7635 | 54.9654 | 8.6463 | 69.8638 | 40.2609 | 97.8992 | 1.1351 | 29.5064 | 1.0616 | 0.30018 | 0.36497 | 76.4876 | 60.3028 | 17.9848 | 62.3468 | 1.1351 | 29.5064 | 0.36497 | 98.5523 | 0.25504 | 3.2252 | 54.9654 | 0.010486 | 0.009315 | 13.4426 | 0.24466 | 0.07439 | 1280.1726 | 1290.6661 | 25523.3087 | 7161.6859 | 32684.9945 | 0.78089 | 7.7533 | 51.7418 | 459.3693 | 124.4365 | 9.5109 | 16.5341 | 50.1611 | 459.3693 | 182.229 | 57.5978 | 124.6312 | 119.6313 | 184.6832 | 33747.5195 | 451.7561 | 123.1199 | 10.6263 | 1.3599 | 51.982 | 9.8917 | 10.8984 | 1759.681 | 31987.8385 | 2.6512 | 470.0038 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170211a.txt | 240.084 | 2.2329 | 518.524 | 237.866 | 13.2659 | 3098.56 | 114.9393 | 59.4786 | 113.1739 | 113.4967 | 98.6181 | 98.5144 | 53.2995 | 112.4349 | 52.8286 | 53.3145 | 66.9169 | 98.6048 | 118.4499 | 98.5245 | 106.8736 | 117.0817 | 182.2143 | 52.6609 | 108.3559 | 53.4137 | 161.9721 | 57.3095 | 76.4506 | 59.5875 | 162.5315 | 58.1851 | 157.7788 | 54.9654 | 8.6399 | 69.8637 | 40.2528 | 97.8774 | 1.1269 | 29.506 | 1.0616 | 0.29877 | 0.36413 | 76.4608 | 60.2807 | 17.9802 | 62.3585 | 1.1269 | 29.506 | 0.36413 | 98.5655 | 0.053544 | 3.2441 | 54.9654 | 0.010494 | 0.009315 | 13.443 | 0.24466 | 0.074388 | 1275.5142 | 1286.0071 | 25425.254 | 7179.7357 | 32604.9896 | 0.7798 | 7.708 | 51.7705 | 459.4904 | 124.4573 | 9.5179 | 16.7498 | 50.167 | 459.4904 | 182.2143 | 57.5623 | 124.652 | 119.638 | 184.6727 | 33713.5681 | 451.9079 | 123.1463 | 10.7115 | 1.3174 | 51.982 | 9.9725 | 10.9606 | 1769.2039 | 31944.3642 | 2.6419 | 469.4426 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170211a.txt | 239.965 | 2.2319 | 518.406 | 237.866 | 13.2737 | 3099.59 | 114.9332 | 59.472 | 113.197 | 113.4744 | 98.503 | 98.2114 | 53.2598 | 112.3949 | 52.8276 | 53.303 | 66.9671 | 98.6999 | 118.4425 | 98.6528 | 106.8661 | 117.0098 | 182.228 | 52.6282 | 108.3843 | 53.4022 | 161.9873 | 57.2869 | 76.4543 | 59.6222 | 162.5315 | 58.0962 | 157.8246 | 54.977 | 8.6454 | 69.8633 | 40.2689 | 97.892 | 1.1271 | 29.5055 | 1.0616 | 0.29718 | 0.36528 | 76.4242 | 60.3004 | 17.9238 | 62.3542 | 1.1271 | 29.5055 | 0.36528 | 98.5168 | 0.22022 | 3.2099 | 54.977 | 0.010485 | 0.009319 | 13.4432 | 0.24466 | 0.074387 | 1275.6369 | 1286.146 | 25346.3235 | 7103.3667 | 32449.6902 | 0.7811 | 7.6958 | 51.7763 | 459.445 | 124.4495 | 9.5162 | 16.7823 | 50.1847 | 459.445 | 182.228 | 57.5838 | 124.6442 | 119.6351 | 184.6697 | 33734.9897 | 451.832 | 123.1331 | 10.7382 | 1.2778 | 51.982 | 9.9361 | 10.9751 | 1768.8013 | 31966.1884 | 2.6287 | 471.7346 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170211a.txt | 240.038 | 2.2456 | 519.141 | 237.882 | 13.2636 | 3099.78 | 114.9142 | 59.5212 | 113.1779 | 113.4813 | 98.4373 | 98.2844 | 53.3025 | 112.4084 | 52.8703 | 53.3456 | 66.9471 | 98.6573 | 118.5075 | 98.6731 | 106.9124 | 117.1877 | 182.3445 | 52.6744 | 108.4076 | 53.4202 | 162.0025 | 57.2624 | 76.4692 | 59.599 | 162.5619 | 58.4518 | 157.8551 | 54.9936 | 8.6518 | 69.8635 | 40.3011 | 97.8556 | 1.1329 | 29.5055 | 1.0616 | 0.3006 | 0.36726 | 76.4057 | 60.3007 | 17.905 | 62.3912 | 1.1329 | 29.5055 | 0.36726 | 98.513 | 0.1866 | 3.1687 | 54.9936 | 0.010476 | 0.009325 | 13.4444 | 0.24465 | 0.074381 | 1278.8769 | 1289.526 | 25381.5818 | 7029.1578 | 32410.7396 | 0.78312 | 7.7392 | 51.782 | 459.3693 | 124.4365 | 9.5223 | 16.7505 | 50.1965 | 459.3693 | 182.3445 | 57.7133 | 124.6312 | 119.6258 | 184.6818 | 33771.0836 | 451.7561 | 123.1199 | 10.7115 | 1.3089 | 51.9935 | 9.942 | 10.9552 | 1771.3091 | 31999.7745 | 2.6248 | 473.5012 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170211a.txt | 240.13 | 2.2351 | 517.078 | 237.968 | 13.2584 | 3098.1 | 114.9381 | 59.5329 | 113.1175 | 113.4436 | 98.5442 | 98.2691 | 53.0892 | 112.377 | 52.8681 | 53.3434 | 67.0131 | 98.7346 | 118.4279 | 98.6478 | 106.8873 | 117.1308 | 182.2904 | 52.6616 | 108.3304 | 53.432 | 162.0329 | 57.2605 | 76.4766 | 59.6407 | 162.6227 | 58.4518 | 158.0535 | 54.9986 | 8.6509 | 69.8635 | 40.3011 | 97.8483 | 1.1393 | 29.5053 | 1.0615 | 0.30177 | 0.38413 | 76.4625 | 60.3064 | 17.9561 | 62.388 | 1.1393 | 29.5053 | 0.38413 | 98.5489 | 0.20214 | 3.1619 | 54.9986 | 0.010475 | 0.009326 | 13.445 | 0.24465 | 0.074377 | 1282.4807 | 1293.2194 | 25524.7612 | 7034.0805 | 32558.8416 | 0.78396 | 7.7394 | 51.7935 | 459.3844 | 124.4391 | 9.501 | 16.74 | 50.2731 | 459.3844 | 182.2904 | 57.6566 | 124.6338 | 119.6374 | 184.6826 | 33761.8869 | 451.6346 | 123.0988 | 10.7217 | 1.0727 | 52.0165 | 9.9813 | 10.9955 | 1764.2701 | 31997.6167 | 2.6396 | 472.6756 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170211a.txt | 242.028 | 2.2101 | 515.504 | 239.982 | 12.9879 | 3052.6 | 114.8589 | 69.0464 | 113.0537 | 113.3706 | 96.6578 | 96.5595 | 65.3753 | 112.6466 | 59.1579 | 59.8718 | 74.3286 | 96.8415 | 118.2043 | 96.6858 | 106.3142 | 116.9026 | 177.5706 | 59.0306 | 108.9568 | 60.5606 | 178.131 | 62.5332 | 87.0768 | 62.8271 | 179.2747 | 63.6084 | 173.517 | 61.2584 | 9.6631 | 69.8608 | 41.5456 | 96.0074 | 1.1232 | 29.4842 | 1.0605 | 0.29673 | 0.3794 | 87.5823 | 67.2587 | 22.1236 | 69.4004 | 1.1232 | 29.4842 | 0.3794 | 96.6861 | 0.11687 | 2.1747 | 61.2584 | 0.012685 | 0.011731 | 13.6544 | 0.24563 | 0.073236 | 1263.4029 | 1293.8253 | 31053.1205 | 5755.5453 | 36808.6658 | 0.84364 | 11.3742 | 57.6723 | 452.5552 | 123.2589 | 8.4 | 18.2991 | 56.0296 | 452.5552 | 177.5706 | 54.115 | 123.4556 | 119.5991 | 186.0239 | 38512.2574 | 442.9809 | 121.5808 | 8.9341 | 7.3008 | 58.0745 | 8.527 | 9.8883 | 1758.8996 | 36753.3577 | 3.0235 | 411.8822 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170211a.txt | 242.093 | 2.2162 | 516.443 | 239.887 | 12.9809 | 3051.69 | 114.8526 | 69.0982 | 113.1059 | 113.4 | 96.552 | 96.4869 | 65.49 | 112.683 | 59.0784 | 59.8515 | 74.3191 | 96.8089 | 118.1531 | 96.6232 | 106.2361 | 116.8741 | 177.4304 | 58.9859 | 109.0162 | 60.4428 | 178.0399 | 62.5426 | 87.0508 | 62.8711 | 179.1986 | 63.8751 | 173.456 | 61.275 | 9.665 | 69.8608 | 41.5724 | 96.0256 | 1.1131 | 29.484 | 1.0604 | 0.30332 | 0.38489 | 87.6012 | 67.2612 | 22.1401 | 69.3876 | 1.1131 | 29.484 | 0.38489 | 96.6178 | 0.13905 | 2.1676 | 61.275 | 0.012689 | 0.011738 | 13.6546 | 0.24563 | 0.073235 | 1257.681 | 1287.9867 | 30935.2084 | 5713.0375 | 36648.2458 | 0.84411 | 11.4581 | 57.6401 | 452.4492 | 123.2405 | 8.3879 | 18.3115 | 56.0076 | 452.4492 | 177.4304 | 53.9932 | 123.4372 | 119.596 | 186.0452 | 38533.7112 | 442.8746 | 121.562 | 8.879 | 7.4422 | 58.0478 | 8.4561 | 9.8405 | 1762.1035 | 36771.6076 | 3.0103 | 411.8116 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170211a.txt | 242.695 | 2.2196 | 517.887 | 240.601 | 12.9722 | 3056.07 | 114.731 | 69.1482 | 112.9551 | 113.246 | 96.5803 | 96.4854 | 65.4914 | 112.6356 | 59.1251 | 59.919 | 74.4693 | 96.8832 | 118.0736 | 96.6743 | 106.2505 | 116.8367 | 177.5753 | 59.0326 | 108.9653 | 60.7122 | 178.1462 | 62.5539 | 87.0582 | 62.8965 | 179.2899 | 63.8751 | 173.5018 | 61.2933 | 9.6759 | 69.8606 | 41.5939 | 96.022 | 1.1211 | 29.4842 | 1.0605 | 0.30335 | 0.40305 | 87.57 | 67.2884 | 22.0816 | 69.4078 | 1.1211 | 29.4842 | 0.40305 | 96.6558 | 0.17012 | 2.1606 | 61.2933 | 0.012694 | 0.011746 | 13.6557 | 0.24564 | 0.073229 | 1262.174 | 1292.6939 | 30964.0473 | 5717.7872 | 36681.8344 | 0.84413 | 11.4706 | 57.6776 | 452.5249 | 123.2537 | 8.5227 | 18.4452 | 56.0241 | 452.5249 | 177.5753 | 54.1249 | 123.4504 | 119.5372 | 186.0509 | 38614.9394 | 442.8898 | 121.5647 | 8.9291 | 7.4116 | 58.0798 | 8.6096 | 10.0077 | 1767.0304 | 36847.909 | 3.0081 | 412.9043 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170211a.txt | 242.702 | 2.2115 | 518.653 | 240.574 | 12.9789 | 3055.58 | 114.8412 | 69.1894 | 113.0037 | 113.2719 | 96.5703 | 96.5118 | 65.557 | 112.5641 | 59.1182 | 59.9016 | 74.4929 | 96.7837 | 118.1447 | 96.671 | 106.2538 | 116.9755 | 177.5342 | 58.9978 | 108.9848 | 60.5277 | 178.1007 | 62.5671 | 87.0749 | 62.8734 | 179.229 | 63.9641 | 173.4102 | 61.2916 | 9.6769 | 69.8608 | 41.618 | 96.0329 | 1.1272 | 29.484 | 1.0604 | 0.29813 | 0.38085 | 87.5779 | 67.3118 | 22.0662 | 69.4888 | 1.1272 | 29.484 | 0.38085 | 96.6342 | 0.11941 | 2.1755 | 61.2916 | 0.0127 | 0.011745 | 13.657 | 0.24564 | 0.073223 | 1265.5685 | 1296.2875 | 31027.26 | 5773.7504 | 36801.0105 | 0.84311 | 11.5278 | 57.6616 | 452.6461 | 123.2747 | 8.4335 | 18.5018 | 55.9911 | 452.6461 | 177.5342 | 54.0628 | 123.4714 | 119.5905 | 186.0658 | 38596.2803 | 443.0871 | 121.5996 | 9.0355 | 7.4986 | 58.0585 | 8.5959 | 10.0028 | 1769.644 | 36826.6363 | 3.0176 | 412.674 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170211a.txt | 242.215 | 2.2227 | 516.775 | 240.095 | 12.9822 | 3052.26 | 114.8643 | 69.231 | 113.0365 | 113.3339 | 96.5905 | 96.5353 | 65.944 | 112.5642 | 59.0834 | 59.8564 | 74.6858 | 96.8767 | 118.2223 | 96.608 | 106.2113 | 116.8853 | 177.5666 | 58.9979 | 108.9621 | 60.6566 | 178.0855 | 62.5822 | 87.0972 | 62.8988 | 179.2594 | 63.6973 | 173.4712 | 61.3032 | 9.6764 | 69.8608 | 41.6234 | 96.022 | 1.1232 | 29.4835 | 1.0604 | 0.30381 | 0.3823 | 87.6594 | 67.3138 | 22.1456 | 69.4643 | 1.1232 | 29.4835 | 0.3823 | 96.6526 | 0.15258 | 2.179 | 61.3032 | 0.012708 | 0.01175 | 13.6569 | 0.24564 | 0.073223 | 1263.2869 | 1293.9419 | 31082.9619 | 5775.1612 | 36858.1231 | 0.84331 | 11.5748 | 57.6562 | 452.6309 | 123.2721 | 8.4078 | 18.6727 | 56.0131 | 452.6309 | 177.5666 | 54.0978 | 123.4688 | 119.6017 | 186.0785 | 38595.3363 | 442.9657 | 121.5781 | 9.0139 | 7.8749 | 58.0691 | 8.5416 | 9.9381 | 1763.2363 | 36832.1 | 3.0267 | 411.2918 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170211a.txt | 241.353 | 2.2102 | 514.691 | 239.284 | 13.0026 | 3051.67 | 114.7841 | 69.2526 | 113.018 | 113.3478 | 96.5683 | 96.5429 | 65.9827 | 112.5973 | 59.1259 | 59.8536 | 74.5377 | 96.8807 | 118.1712 | 96.5754 | 106.1529 | 116.647 | 177.6961 | 58.9672 | 108.8714 | 60.5319 | 178.1614 | 62.5936 | 87.1046 | 62.8965 | 179.2899 | 63.6084 | 173.5628 | 61.3049 | 9.6778 | 69.8608 | 41.61 | 96.0038 | 1.1139 | 29.4837 | 1.0604 | 0.30632 | 0.38726 | 87.5597 | 67.3349 | 22.0248 | 69.492 | 1.1139 | 29.4837 | 0.38726 | 96.6418 | 0.15987 | 2.1887 | 61.3049 | 0.012713 | 0.011751 | 13.6578 | 0.24564 | 0.073218 | 1258.0115 | 1288.6225 | 30786.2778 | 5777.7321 | 36564.0099 | 0.84198 | 11.5697 | 57.683 | 452.4946 | 123.2484 | 8.4643 | 18.4916 | 56.046 | 452.4946 | 177.6961 | 54.251 | 123.4451 | 119.5629 | 186.0786 | 38623.417 | 442.8442 | 121.5566 | 8.9593 | 7.9029 | 58.0798 | 8.5386 | 9.9005 | 1756.1257 | 36867.2913 | 3.0048 | 412.8688 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170211a.txt | 241.239 | 2.2168 | 513.325 | 239.144 | 13.0088 | 3049.72 | 114.8504 | 69.3022 | 113.0453 | 113.3557 | 96.6293 | 96.6335 | 65.8217 | 112.6116 | 59.3294 | 59.8724 | 74.708 | 96.8289 | 118.1305 | 96.6331 | 106.2328 | 116.9356 | 177.7119 | 59.0243 | 109.0032 | 60.5194 | 178.1462 | 62.5747 | 87.0972 | 62.9057 | 179.3051 | 63.8751 | 173.5475 | 61.3165 | 9.6755 | 69.8608 | 41.6153 | 95.9819 | 1.1187 | 29.4837 | 1.0604 | 0.30189 | 0.37733 | 87.5941 | 67.3211 | 22.073 | 69.5022 | 1.1187 | 29.4837 | 0.37733 | 96.6812 | 0.098484 | 2.1582 | 61.3165 | 0.012704 | 0.011756 | 13.6576 | 0.24564 | 0.073219 | 1260.7048 | 1291.3636 | 30916.6564 | 5708.7379 | 36625.3943 | 0.84413 | 11.6246 | 57.6776 | 452.5249 | 123.2537 | 8.4033 | 18.6675 | 56.0405 | 452.5249 | 177.7119 | 54.2616 | 123.4504 | 119.595 | 186.0935 | 38604.3124 | 442.9505 | 121.5754 | 8.9638 | 7.7366 | 58.0851 | 8.5301 | 9.898 | 1751.4649 | 36852.8475 | 3.0127 | 413.0592 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170211a.txt | 240.833 | 2.2135 | 513.695 | 238.768 | 12.7643 | 2989.96 | 112.841 | 68.7294 | 111.0732 | 111.374 | 94.883 | 94.8362 | 64.9368 | 110.6793 | 58.1057 | 58.9303 | 74.1772 | 95.3813 | 116.2499 | 95.1283 | 104.7549 | 115.2465 | 176.6266 | 58.096 | 107.2786 | 59.2494 | 175.3214 | 62.3973 | 84.9794 | 63.0699 | 176.3701 | 63.5195 | 170.754 | 60.4268 | 9.4896 | 69.8598 | 42.9001 | 94.3048 | 1.117 | 29.476 | 1.0604 | 0.29645 | 0.37123 | 85.2484 | 66.1798 | 20.8686 | 68.5919 | 1.117 | 29.476 | 0.37123 | 95.0572 | 0.25117 | 2.8705 | 60.4268 | 0.012627 | 0.011387 | 13.6343 | 0.24561 | 0.073344 | 1260.8373 | 1289.2968 | 29281.8925 | 7467.0229 | 36748.9154 | 0.79681 | 12.0535 | 56.6758 | 442.9852 | 121.5815 | 8.7406 | 19.147 | 55.0301 | 442.9852 | 176.6266 | 54.8458 | 121.7808 | 118.6289 | 186.1524 | 38446.2969 | 433.7806 | 119.9414 | 9.2621 | 7.8876 | 57.0491 | 8.8682 | 10.2076 | 1752.7273 | 36693.5696 | 3.0741 | 411.7141 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170211a.txt | 240.746 | 2.2151 | 513.639 | 238.694 | 12.775 | 2989.8 | 112.8054 | 68.6815 | 111.0149 | 111.2766 | 94.8534 | 94.8596 | 64.9597 | 110.6292 | 58.0556 | 58.922 | 74.1387 | 95.4532 | 116.2843 | 95.1537 | 104.6946 | 115.2356 | 176.699 | 58.0563 | 107.3166 | 59.3388 | 175.3214 | 62.403 | 84.9812 | 63.056 | 176.4157 | 63.4306 | 170.7693 | 60.4085 | 9.4795 | 69.8604 | 42.9081 | 94.3412 | 1.1193 | 29.4753 | 1.0605 | 0.29776 | 0.37535 | 85.2619 | 66.1959 | 20.866 | 68.672 | 1.1193 | 29.4753 | 0.37535 | 95.08 | 0.28555 | 2.8944 | 60.4085 | 0.01263 | 0.011379 | 13.6368 | 0.24561 | 0.073331 | 1262.0612 | 1290.7881 | 29308.4864 | 7535.257 | 36843.7434 | 0.79548 | 12.0056 | 56.6758 | 443.1669 | 121.6137 | 8.8082 | 19.103 | 55.0357 | 443.1669 | 176.699 | 54.8861 | 121.8129 | 118.6119 | 186.1393 | 38407.6676 | 434.1601 | 120.0095 | 9.3804 | 7.8944 | 57.0653 | 8.9947 | 10.337 | 1752.5363 | 36655.1313 | 3.0822 | 411.0531 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170211a.txt | 240.653 | 2.2047 | 511.766 | 238.603 | 12.7738 | 2989.46 | 112.855 | 68.6444 | 110.9701 | 111.2774 | 94.8542 | 94.8538 | 65.1124 | 110.7242 | 58.0457 | 58.9086 | 74.0783 | 95.4404 | 116.5859 | 95.101 | 104.6064 | 115.2491 | 176.6642 | 58.0534 | 107.2713 | 59.1126 | 175.1848 | 62.4143 | 84.9664 | 63.0491 | 176.2484 | 63.4306 | 170.6472 | 60.3936 | 9.4924 | 69.8598 | 42.9054 | 94.3339 | 1.1152 | 29.4745 | 1.0605 | 0.29966 | 0.37726 | 85.2519 | 66.1797 | 20.8722 | 68.5345 | 1.1152 | 29.4745 | 0.37726 | 95.0623 | 0.27766 | 2.9207 | 60.3936 | 0.012635 | 0.011373 | 13.6337 | 0.24561 | 0.073348 | 1259.868 | 1288.2495 | 29268.2897 | 7590.2115 | 36858.5012 | 0.79407 | 12.0174 | 56.6271 | 443.2426 | 121.627 | 8.7721 | 19.0871 | 54.9912 | 443.2426 | 176.6642 | 54.8379 | 121.8262 | 118.6356 | 186.1396 | 38446.2974 | 433.9476 | 119.9714 | 9.2472 | 8.1065 | 57.0059 | 9.0013 | 10.3497 | 1746.1456 | 36700.1518 | 3.0854 | 410.1744 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170211a.txt | 240.697 | 2.2158 | 513.672 | 238.655 | 12.76 | 2989.47 | 112.7771 | 68.7169 | 111.0972 | 111.3589 | 94.798 | 94.8871 | 64.8911 | 110.6851 | 58.0945 | 58.9226 | 73.5639 | 95.3906 | 116.4273 | 95.1775 | 104.5932 | 115.4206 | 176.6378 | 58.0499 | 107.0783 | 59.2522 | 175.367 | 62.4086 | 84.933 | 63.0491 | 176.4309 | 63.6973 | 170.693 | 60.3736 | 9.4777 | 69.86 | 42.9001 | 94.3302 | 1.1219 | 29.4743 | 1.0605 | 0.29667 | 0.36856 | 85.3039 | 66.1861 | 20.9178 | 68.5424 | 1.1219 | 29.4743 | 0.36856 | 95.0633 | 0.27176 | 2.935 | 60.3736 | 0.012633 | 0.011365 | 13.6335 | 0.24561 | 0.073349 | 1263.6427 | 1292.0928 | 29420.3872 | 7647.0257 | 37067.4129 | 0.7937 | 12.0248 | 56.6921 | 443.1821 | 121.6163 | 8.8392 | 18.556 | 55.0079 | 443.1821 | 176.6378 | 54.8222 | 121.8156 | 118.5984 | 186.1455 | 38411.4865 | 434.0083 | 119.9823 | 9.2972 | 7.8203 | 57.0707 | 8.8851 | 10.2574 | 1752.6489 | 36658.8376 | 3.1012 | 409.0847 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170211a.txt | 240.687 | 2.2179 | 513.892 | 238.585 | 12.7744 | 2991.07 | 112.7601 | 68.7505 | 111.0509 | 111.3386 | 94.9763 | 94.777 | 65.1027 | 110.6141 | 58.1197 | 58.9617 | 73.1955 | 95.3514 | 116.4085 | 94.9819 | 104.6629 | 115.266 | 176.7852 | 58.1065 | 107.1608 | 59.1727 | 175.367 | 62.4048 | 84.9182 | 63.0352 | 176.4613 | 63.6084 | 170.7388 | 60.3703 | 9.4731 | 69.8604 | 42.9081 | 94.3448 | 1.1191 | 29.4745 | 1.0605 | 0.29996 | 0.37306 | 85.3101 | 66.2222 | 20.8879 | 68.5828 | 1.1191 | 29.4745 | 0.37306 | 95.0216 | 0.23958 | 2.9345 | 60.3703 | 0.012631 | 0.011364 | 13.6347 | 0.24561 | 0.073342 | 1262.0289 | 1290.5573 | 29341.1399 | 7635.1507 | 36976.2906 | 0.79351 | 12.0584 | 56.6921 | 443.3789 | 121.6511 | 8.891 | 18.171 | 55.0246 | 443.3789 | 176.7852 | 54.9349 | 121.8503 | 118.5903 | 186.1547 | 38402.8011 | 434.2816 | 120.0314 | 9.4173 | 8.0212 | 57.0815 | 8.9805 | 10.3125 | 1753.3995 | 36649.4016 | 3.0919 | 409.5691 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170211a.txt | 236.087 | 2.2238 | 507.832 | 233.146 | 16.994 | 3901.08 | 131.0847 | 72.6232 | 129.3858 | 129.6509 | 113.0163 | 112.7518 | 66.7857 | 128.6462 | 60.3616 | 61.111 | 80.4037 | 112.8826 | 134.1769 | 113.0636 | 121.6142 | 133.1937 | 210.9187 | 60.2726 | 122.5352 | 61.1559 | 182.353 | 62.6275 | 85.3484 | 65.4794 | 182.8788 | 63.7862 | 178.4934 | 61.9191 | 9.3024 | 69.8598 | 43.5947 | 112.0625 | 1.1067 | 29.4626 | 1.0606 | 0.30091 | 0.34857 | 85.7973 | 67.7236 | 19.8737 | 69.953 | 1.1067 | 29.4626 | 0.34857 | 112.9286 | 0.14061 | 1.6084 | 61.9191 | 0.012737 | 0.012023 | 13.6801 | 0.24566 | 0.073099 | 1252.8513 | 1285.4388 | 27642.3318 | 4275.9013 | 31918.2331 | 0.86604 | 13.4756 | 59.1476 | 577.4044 | 142.9223 | 11.8377 | 22.6038 | 57.7999 | 577.4044 | 210.9187 | 67.852 | 143.0667 | 127.8963 | 186.6925 | 32816.5903 | 568.3236 | 141.6137 | 12.9676 | 7.4561 | 59.3295 | 12.2279 | 13.2714 | 1732.7228 | 31083.8675 | 2.1218 | 471.0228 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170211a.txt | 236.14 | 2.2135 | 505.097 | 233.122 | 16.9862 | 3902.24 | 131.0949 | 72.6616 | 129.3293 | 129.6421 | 113.2471 | 112.9435 | 66.7829 | 128.564 | 60.4702 | 61.1083 | 80.3809 | 113.0588 | 134.3765 | 112.9277 | 121.5507 | 133.2321 | 210.9356 | 60.2803 | 122.5294 | 61.181 | 182.353 | 62.5954 | 85.3336 | 65.5002 | 182.9092 | 63.9641 | 178.5239 | 61.9224 | 9.3211 | 69.8596 | 43.5974 | 112.0588 | 1.1038 | 29.4622 | 1.0605 | 0.29969 | 0.34963 | 85.7686 | 67.728 | 19.8406 | 69.9728 | 1.1038 | 29.4622 | 0.34963 | 113.0443 | 0.14731 | 1.573 | 61.9224 | 0.012723 | 0.012024 | 13.6808 | 0.24565 | 0.073095 | 1251.1672 | 1283.7756 | 27555.9893 | 4174.2646 | 31730.2539 | 0.86845 | 13.514 | 59.1476 | 577.6618 | 142.9592 | 11.8642 | 22.5702 | 57.8107 | 577.6618 | 210.9356 | 67.8321 | 143.1034 | 127.9019 | 186.7031 | 32885.6511 | 568.6879 | 141.6666 | 13.1026 | 7.4429 | 59.3401 | 12.3373 | 13.317 | 1723.391 | 31162.2601 | 2.11 | 473.1764 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170211a.txt | 236.235 | 2.2124 | 505.285 | 233.2 | 16.9651 | 3902.43 | 131.1091 | 72.6358 | 129.3848 | 129.7199 | 113.1676 | 112.388 | 66.8333 | 128.6806 | 60.3992 | 61.1103 | 80.5037 | 112.9502 | 134.211 | 112.9297 | 121.4947 | 133.2277 | 210.9726 | 60.2788 | 122.4158 | 61.2109 | 182.353 | 62.6275 | 85.3521 | 65.4725 | 182.8636 | 63.6973 | 178.6461 | 61.9158 | 9.3024 | 69.8604 | 43.5867 | 112.0588 | 1.1118 | 29.4624 | 1.0605 | 0.29627 | 0.34872 | 85.7879 | 67.7282 | 19.8597 | 69.9785 | 1.1118 | 29.4624 | 0.34872 | 112.8589 | 0.33185 | 1.6117 | 61.9158 | 0.012737 | 0.012021 | 13.6807 | 0.24566 | 0.073096 | 1255.7323 | 1288.4494 | 27686.7156 | 4294.3798 | 31981.0954 | 0.86572 | 13.4882 | 59.1476 | 577.3741 | 142.918 | 11.8088 | 22.6501 | 57.8536 | 577.3741 | 210.9726 | 67.9101 | 143.0624 | 127.9096 | 186.696 | 32811.1425 | 568.3084 | 141.6115 | 12.931 | 7.509 | 59.3243 | 12.2267 | 13.1981 | 1724.0324 | 31087.1101 | 2.1265 | 471.178 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170211a.txt | 236.25 | 2.2104 | 503.552 | 233.231 | 16.9773 | 3900.84 | 131.1109 | 72.6787 | 129.4025 | 129.7152 | 112.8258 | 112.4934 | 66.7539 | 128.6551 | 60.3713 | 61.1138 | 80.5239 | 112.9665 | 134.1162 | 113.0727 | 121.4498 | 133.1962 | 211.0515 | 60.2719 | 122.4318 | 61.1413 | 182.3075 | 62.6143 | 85.3558 | 65.5002 | 182.894 | 63.9641 | 178.5087 | 61.9141 | 9.2941 | 69.8594 | 43.5974 | 112.0552 | 1.1024 | 29.4628 | 1.0606 | 0.3007 | 0.34445 | 85.7296 | 67.7183 | 19.8113 | 69.9394 | 1.1024 | 29.4628 | 0.34445 | 112.8396 | 0.25197 | 1.6002 | 61.9141 | 0.012731 | 0.01202 | 13.6795 | 0.24565 | 0.073102 | 1250.4434 | 1282.9118 | 27501.9581 | 4244.5681 | 31746.5262 | 0.8663 | 13.5469 | 59.1318 | 577.4347 | 142.9266 | 11.8158 | 22.7186 | 57.8053 | 577.4347 | 211.0515 | 67.9804 | 143.071 | 127.9105 | 186.7113 | 32790.1079 | 568.445 | 141.6314 | 12.9763 | 7.4191 | 59.3348 | 12.2289 | 13.2114 | 1718.1194 | 31071.9885 | 2.1125 | 472.6603 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170211a.txt | 236.28 | 2.214 | 505.198 | 233.353 | 16.9236 | 3890.22 | 130.8677 | 72.6159 | 129.185 | 129.4565 | 112.87 | 112.4339 | 66.76 | 128.5173 | 60.3601 | 61.1234 | 80.4861 | 112.9169 | 134.1091 | 112.8605 | 121.3269 | 132.9624 | 210.961 | 60.271 | 122.3348 | 61.1822 | 182.4138 | 62.6766 | 85.3558 | 65.4239 | 182.9396 | 63.9641 | 178.4934 | 61.9407 | 9.312 | 69.8594 | 43.5062 | 112.0115 | 1.1 | 29.4698 | 1.0605 | 0.29825 | 0.3536 | 85.7607 | 67.7368 | 19.8238 | 69.9797 | 1.1 | 29.4698 | 0.3536 | 112.7703 | 0.22563 | 1.6359 | 61.9407 | 0.012757 | 0.012029 | 13.6776 | 0.24566 | 0.073112 | 1249.1807 | 1281.4388 | 27495.565 | 4340.0977 | 31835.6627 | 0.86367 | 13.4472 | 59.1687 | 576.0264 | 142.7248 | 11.8572 | 22.6862 | 57.7999 | 576.0264 | 210.961 | 68.091 | 142.87 | 127.7789 | 186.6859 | 32912.405 | 566.9724 | 141.4176 | 12.9003 | 7.4094 | 59.3506 | 12.2325 | 13.2683 | 1723.7356 | 31188.6695 | 2.1228 | 470.8609 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170211a.txt | 236.311 | 2.2245 | 507.46 | 233.457 | 16.3908 | 3769.98 | 128.8919 | 71.6586 | 127.2117 | 127.4612 | 110.5529 | 110.2877 | 65.8424 | 126.5397 | 59.6923 | 60.4665 | 79.3677 | 110.8401 | 132.1798 | 110.8911 | 119.3262 | 130.9941 | 207.1737 | 59.6586 | 120.33 | 61.2801 | 180.6369 | 62.3445 | 84.7605 | 64.0943 | 181.206 | 63.6084 | 176.7074 | 61.3879 | 9.263 | 69.8596 | 42.9242 | 109.9014 | 1.1036 | 29.4738 | 1.0606 | 0.29502 | 0.35246 | 85.087 | 67.1066 | 19.7804 | 69.4024 | 1.1036 | 29.4738 | 0.35246 | 110.643 | 0.27971 | 1.8566 | 61.3879 | 0.012604 | 0.01179 | 13.6588 | 0.2456 | 0.073213 | 1252.0987 | 1282.6616 | 27505.0013 | 4866.357 | 32371.3583 | 0.84967 | 13.1076 | 58.5511 | 559.3849 | 140.309 | 11.417 | 22.1989 | 57.1689 | 559.3849 | 207.1737 | 66.7105 | 140.4632 | 126.7186 | 186.5551 | 33255.8988 | 550.4088 | 138.9816 | 12.4419 | 7.093 | 58.7494 | 11.7699 | 12.8478 | 1731.4535 | 31524.4453 | 2.218 | 464.1506 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170211a.txt | 236.182 | 2.2176 | 505.143 | 233.375 | 16.3868 | 3772.88 | 128.8274 | 71.651 | 127.1727 | 127.4222 | 110.5944 | 110.3162 | 65.9549 | 126.5097 | 59.7013 | 60.4964 | 79.3597 | 110.8519 | 132.245 | 110.805 | 119.3217 | 131.1129 | 207.1424 | 59.6677 | 120.3512 | 61.4561 | 180.5913 | 62.3501 | 84.7568 | 64.0758 | 181.1908 | 63.3417 | 176.6769 | 61.3945 | 9.2662 | 69.8594 | 42.9644 | 109.9087 | 1.107 | 29.4736 | 1.0606 | 0.29838 | 0.34918 | 85.0878 | 67.1349 | 19.7529 | 69.5113 | 1.107 | 29.4736 | 0.34918 | 110.6419 | 0.24425 | 1.8556 | 61.3945 | 0.012607 | 0.011793 | 13.6617 | 0.2456 | 0.073197 | 1253.8779 | 1284.7592 | 27506.2116 | 4871.7028 | 32377.9144 | 0.84954 | 13.1158 | 58.5352 | 559.4909 | 140.3245 | 11.4972 | 22.2016 | 57.158 | 559.4909 | 207.1424 | 66.6637 | 140.4787 | 126.6842 | 186.5565 | 33287.2722 | 550.4847 | 138.9929 | 12.4832 | 7.2109 | 58.7441 | 11.8202 | 12.9023 | 1723.5479 | 31563.7243 | 2.2182 | 464.716 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170211a.txt | 236.191 | 2.2198 | 504.532 | 233.302 | 16.3834 | 3770.37 | 128.8816 | 71.6202 | 127.2397 | 127.4987 | 110.7212 | 110.3942 | 65.7374 | 126.5065 | 59.6874 | 60.4686 | 79.3193 | 110.8877 | 132.1944 | 110.8507 | 119.3507 | 130.9865 | 207.1369 | 59.6433 | 120.3319 | 61.2509 | 180.6824 | 62.3539 | 84.7271 | 64.0457 | 181.2364 | 63.3417 | 176.7074 | 61.3796 | 9.2547 | 69.8593 | 42.9537 | 109.8905 | 1.1074 | 29.4734 | 1.0605 | 0.29627 | 0.34277 | 85.0703 | 67.1075 | 19.7627 | 69.3944 | 1.1074 | 29.4734 | 0.34277 | 110.7135 | 0.2245 | 1.8743 | 61.3796 | 0.012608 | 0.011787 | 13.6584 | 0.2456 | 0.073215 | 1254.2469 | 1284.8292 | 27529.2888 | 4921.4411 | 32450.7299 | 0.84834 | 13.0532 | 58.5669 | 559.5212 | 140.329 | 11.4473 | 22.1505 | 57.1689 | 559.5212 | 207.1369 | 66.6538 | 140.4831 | 126.7131 | 186.541 | 33221.5331 | 550.5151 | 138.9974 | 12.4909 | 6.9774 | 58.7599 | 11.7577 | 12.8303 | 1721.4632 | 31500.0699 | 2.2248 | 463.8097 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170211a.txt | 236.229 | 2.2217 | 506.615 | 233.374 | 16.3735 | 3766.15 | 128.7434 | 71.554 | 127.1398 | 127.4148 | 110.5251 | 110.2145 | 65.9999 | 126.4267 | 59.6073 | 60.4164 | 79.242 | 110.8062 | 131.9789 | 110.8083 | 119.1896 | 130.977 | 207.0572 | 59.6329 | 120.2193 | 61.5952 | 180.4698 | 62.3463 | 84.7105 | 64.0342 | 180.9931 | 63.4306 | 176.5548 | 61.3813 | 9.2653 | 69.8594 | 42.9376 | 109.9051 | 1.1164 | 29.4736 | 1.0605 | 0.29972 | 0.34429 | 85.0467 | 67.105 | 19.7416 | 69.4301 | 1.1164 | 29.4736 | 0.34429 | 110.5885 | 0.2826 | 1.8651 | 61.3813 | 0.012605 | 0.011787 | 13.6595 | 0.2456 | 0.073209 | 1259.3192 | 1290.1207 | 27610.376 | 4916.5602 | 32526.9362 | 0.84885 | 13.0613 | 58.4928 | 559.3546 | 140.3045 | 11.5612 | 22.1273 | 57.1147 | 559.3546 | 207.0572 | 66.5984 | 140.4587 | 126.6395 | 186.5388 | 33299.0449 | 550.4695 | 138.9906 | 12.564 | 7.3246 | 58.6752 | 11.8508 | 12.8897 | 1728.5704 | 31570.4745 | 2.2311 | 464.5943 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170211a.txt | 236.323 | 2.2152 | 506.768 | 233.446 | 16.3535 | 3763.7 | 128.6537 | 71.6838 | 127.063 | 127.3125 | 110.4435 | 110.2792 | 65.9204 | 126.4107 | 59.6247 | 60.4338 | 79.2857 | 110.6921 | 132.131 | 110.9224 | 119.2121 | 131.0908 | 207.0159 | 59.612 | 120.2129 | 61.5743 | 180.5154 | 62.3312 | 84.7179 | 64.0111 | 181.0691 | 63.075 | 176.5548 | 61.3547 | 9.2676 | 69.8591 | 42.943 | 109.8432 | 1.1124 | 29.4736 | 1.0605 | 0.29245 | 0.34468 | 85.0785 | 67.0764 | 19.8021 | 69.4131 | 1.1124 | 29.4736 | 0.34468 | 110.5843 | 0.28215 | 1.8765 | 61.3547 | 0.012598 | 0.011776 | 13.6587 | 0.24559 | 0.073213 | 1257.1014 | 1287.7765 | 27646.1143 | 4934.7501 | 32580.8645 | 0.84854 | 13.1752 | 58.5087 | 558.5066 | 140.1798 | 11.5262 | 22.171 | 57.1147 | 558.5066 | 207.0159 | 66.6814 | 140.3345 | 126.5918 | 186.5713 | 33351.8516 | 549.6497 | 138.8685 | 12.4579 | 7.2187 | 58.7017 | 11.8055 | 12.8674 | 1729.0924 | 31622.7592 | 2.236 | 463.0085 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170211a.txt | 235.798 | 2.2112 | 503.18 | 232.956 | 16.2467 | 3730.18 | 128.194 | 71.3722 | 126.4954 | 126.7895 | 109.9916 | 109.7205 | 65.5363 | 125.8442 | 59.5752 | 60.2383 | 79.0361 | 110.3587 | 131.7534 | 110.2826 | 118.5732 | 130.5242 | 206.0851 | 59.4196 | 119.652 | 61.5946 | 179.7712 | 61.6085 | 84.7068 | 63.1994 | 180.2935 | 63.075 | 175.822 | 61.0061 | 9.2314 | 69.8596 | 42.8142 | 109.272 | 1.116 | 29.3725 | 1.0606 | 0.29471 | 0.3462 | 85.0491 | 66.792 | 20.0571 | 69.0619 | 1.116 | 29.3725 | 0.3462 | 110.0883 | 0.29182 | 1.5024 | 61.0061 | 0.012319 | 0.011669 | 13.6959 | 0.24547 | 0.073014 | 1257.4028 | 1291.5994 | 27964.2228 | 3897.5077 | 31861.7306 | 0.87767 | 13.1237 | 58.2485 | 554.4031 | 139.5744 | 11.3804 | 22.1819 | 56.8543 | 554.4031 | 206.0851 | 66.3539 | 139.7312 | 126.3477 | 186.5416 | 33340.3831 | 545.4595 | 138.2422 | 12.398 | 7.1051 | 58.4312 | 11.7468 | 12.7849 | 1716.8502 | 31623.533 | 2.2058 | 473.5723 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170211a.txt | 235.756 | 2.2105 | 502.286 | 232.821 | 16.2363 | 3728.89 | 128.2122 | 71.3403 | 126.437 | 126.7152 | 109.906 | 109.7618 | 65.3511 | 125.8232 | 59.5139 | 60.2188 | 78.9736 | 110.3437 | 131.482 | 110.1534 | 118.6165 | 130.6014 | 206.1055 | 59.3792 | 119.7435 | 61.6308 | 179.7409 | 61.6254 | 84.7105 | 63.1902 | 180.2783 | 62.9861 | 175.7457 | 61.0011 | 9.241 | 69.8594 | 42.7847 | 109.2175 | 1.0929 | 29.3725 | 1.0606 | 0.289 | 0.34109 | 84.9861 | 66.8062 | 19.98 | 69.0618 | 1.0929 | 29.3725 | 0.34109 | 110.0412 | 0.2585 | 1.5243 | 61.0011 | 0.012326 | 0.011667 | 13.6956 | 0.24547 | 0.073016 | 1244.2928 | 1278.0965 | 27568.5213 | 3914.0293 | 31482.5506 | 0.87568 | 13.1024 | 58.2379 | 554.2062 | 139.5453 | 11.333 | 22.1465 | 56.8271 | 554.2062 | 206.1055 | 66.4033 | 139.7021 | 126.3574 | 186.5351 | 33366.1481 | 545.3532 | 138.2263 | 12.4031 | 6.9252 | 58.4259 | 11.7893 | 12.8301 | 1713.7998 | 31652.3483 | 2.1807 | 474.279 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170211a.txt | 235.819 | 2.2085 | 504.039 | 233.028 | 16.2328 | 3729.72 | 128.2491 | 71.3867 | 126.4833 | 126.7903 | 110.0411 | 109.8188 | 65.1782 | 125.8583 | 59.4895 | 60.2153 | 78.9601 | 110.2687 | 131.685 | 110.1338 | 118.7261 | 130.3388 | 205.8409 | 59.3792 | 119.8433 | 61.5682 | 179.7864 | 61.6273 | 84.7216 | 63.1902 | 180.3696 | 62.8972 | 175.8373 | 61.0028 | 9.2273 | 69.8593 | 42.7847 | 109.2102 | 1.102 | 29.3723 | 1.0606 | 0.29456 | 0.35314 | 85.0493 | 66.787 | 20.0623 | 69.0846 | 1.102 | 29.3723 | 0.35314 | 110.0656 | 0.18922 | 1.5246 | 61.0028 | 0.012327 | 0.011668 | 13.6968 | 0.24547 | 0.07301 | 1249.423 | 1283.4865 | 27795.8709 | 3931.0039 | 31726.8747 | 0.8761 | 13.1329 | 58.2538 | 554.1456 | 139.5363 | 11.2872 | 22.1004 | 56.8597 | 554.1456 | 205.8409 | 66.1477 | 139.6932 | 126.3769 | 186.5444 | 33310.925 | 545.2773 | 138.2149 | 12.3566 | 6.7205 | 58.4577 | 11.7316 | 12.746 | 1719.7811 | 31591.1439 | 2.1963 | 472.5671 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170211a.txt | 235.827 | 2.2163 | 503.069 | 233.009 | 16.2266 | 3726.97 | 128.2164 | 71.3585 | 126.4666 | 126.7672 | 109.9623 | 109.6913 | 65.2446 | 125.843 | 59.5112 | 60.237 | 78.9407 | 110.4553 | 131.6 | 110.0268 | 118.6655 | 130.3363 | 206.0454 | 59.3974 | 119.7441 | 61.6558 | 179.8927 | 61.6009 | 84.7049 | 63.1948 | 180.4152 | 62.9861 | 175.8373 | 60.9895 | 9.2287 | 69.8596 | 42.7928 | 109.2065 | 1.106 | 29.3725 | 1.0606 | 0.28842 | 0.34498 | 85.0781 | 66.8067 | 20.0714 | 69.0698 | 1.106 | 29.3725 | 0.34498 | 110.0339 | 0.31631 | 1.5114 | 60.9895 | 0.012315 | 0.011662 | 13.6958 | 0.24547 | 0.073015 | 1251.7302 | 1285.7623 | 27858.1909 | 3901.7783 | 31759.9692 | 0.87715 | 13.0675 | 58.291 | 554.2668 | 139.5542 | 11.3378 | 22.081 | 56.8597 | 554.2668 | 206.0454 | 66.3344 | 139.7111 | 126.3596 | 186.5286 | 33316.6991 | 545.4139 | 138.2354 | 12.3924 | 6.771 | 58.4737 | 11.7687 | 12.787 | 1716.4714 | 31600.2276 | 2.2005 | 472.9464 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170211a.txt | 235.704 | 2.2186 | 502.453 | 232.925 | 16.2429 | 3730.51 | 128.1636 | 71.3121 | 126.5032 | 126.7974 | 110.0158 | 109.7155 | 65.3898 | 125.8174 | 59.4937 | 60.2335 | 79.0517 | 110.4781 | 131.7205 | 110.3042 | 118.5494 | 130.2477 | 206.0069 | 59.3904 | 119.6185 | 61.6697 | 179.8624 | 61.6028 | 84.6975 | 63.1717 | 180.3848 | 63.075 | 175.9289 | 60.9895 | 9.2406 | 69.8596 | 42.8142 | 109.2175 | 1.1153 | 29.3727 | 1.0605 | 0.30186 | 0.35002 | 85.0708 | 66.8077 | 20.0631 | 69.101 | 1.1153 | 29.3727 | 0.35002 | 110.1284 | 0.33484 | 1.5133 | 60.9895 | 0.012316 | 0.011662 | 13.6972 | 0.24547 | 0.073008 | 1256.9558 | 1291.2578 | 27963.241 | 3923.0545 | 31886.2955 | 0.87697 | 13.0317 | 58.2804 | 554.2213 | 139.5475 | 11.3839 | 22.1594 | 56.8923 | 554.2213 | 206.0069 | 66.3025 | 139.7044 | 126.3316 | 186.518 | 33369.3627 | 545.3076 | 138.2194 | 12.402 | 6.9268 | 58.4631 | 11.7162 | 12.7501 | 1714.3696 | 31654.9931 | 2.2078 | 473.0393 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170211a.txt | 242.333 | 2.258 | 526.357 | 240.94 | 10.8241 | 2532.06 | 96.0402 | 54.3304 | 94.0592 | 94.356 | 81.7514 | 81.4962 | 46.1092 | 93.4148 | 44.0772 | 44.8626 | 60.574 | 82.0285 | 100.687 | 81.3471 | 89.2512 | 99.314 | 165.2861 | 44.033 | 90.2331 | 44.943 | 141.3178 | 50.7989 | 68.2334 | 50.1761 | 141.0892 | 51.3392 | 137.1862 | 47.1336 | 7.548 | 69.8663 | 43.8415 | 81.4767 | 1.1629 | 29.2201 | 1.0626 | 0.29092 | 0.38794 | 68.0141 | 52.7412 | 17.073 | 54.4348 | 1.1629 | 29.2201 | 0.38794 | 81.6558 | 0.29935 | 4.5653 | 47.1336 | 0.008331 | 0.007011 | 13.351 | 0.2437 | 0.074901 | 1300.3329 | 1302.0515 | 24520.7693 | 8193.6816 | 32714.4509 | 0.74954 | 10.786 | 43.5444 | 364.169 | 106.5789 | 10.5387 | 18.7824 | 41.7915 | 364.169 | 165.2861 | 58.4935 | 106.7926 | 110.9838 | 184.9493 | 33497.5124 | 358.8877 | 105.4874 | 12.0726 | 2.6608 | 43.4484 | 11.4282 | 12.2229 | 1795.9301 | 31701.5824 | 3.135 | 476.9756 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170212a.txt | 242.688 | 2.2514 | 525.292 | 241.33 | 10.839 | 2540.74 | 96.2464 | 54.1029 | 94.405 | 94.6786 | 81.8259 | 81.4897 | 45.7889 | 93.7439 | 44.351 | 45.0258 | 60.3294 | 82.1126 | 100.8419 | 81.3501 | 89.3145 | 99.4856 | 165.1208 | 44.2035 | 90.3932 | 45.085 | 141.7279 | 50.6366 | 68.3447 | 50.6224 | 141.5759 | 51.6059 | 137.6595 | 47.3793 | 7.57 | 69.8663 | 44.8795 | 81.615 | 1.1477 | 29.1921 | 1.0624 | 0.29312 | 0.38497 | 68.1394 | 52.9281 | 17.0113 | 54.6245 | 1.1477 | 29.1921 | 0.38497 | 81.6946 | 0.34285 | 4.1573 | 47.3793 | 0.008288 | 0.007084 | 13.3693 | 0.24368 | 0.074798 | 1290.8287 | 1294.3089 | 24237.8014 | 7423.5447 | 31661.3461 | 0.76553 | 10.3867 | 43.7162 | 364.7595 | 106.7002 | 10.4538 | 18.3351 | 41.9943 | 364.7595 | 165.1208 | 58.207 | 106.9138 | 111.0734 | 184.8577 | 33512.7225 | 359.6771 | 105.6513 | 11.9074 | 2.1364 | 43.6525 | 11.2463 | 12.0216 | 1792.2963 | 31720.4261 | 3.0265 | 489.2384 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170212a.txt | 242.559 | 2.2527 | 527.396 | 240.946 | 11.459 | 2689.85 | 100.174 | 57.1325 | 98.2649 | 98.5856 | 85.4383 | 85.5086 | 51.3486 | 97.5477 | 44.4674 | 45.2917 | 64.3699 | 85.9021 | 104.6574 | 85.7669 | 93.075 | 103.38 | 175.225 | 44.5158 | 93.8741 | 45.3584 | 142.1987 | 51.0989 | 68.6451 | 51.5751 | 141.8952 | 51.7837 | 138.2548 | 47.7246 | 7.4821 | 69.8661 | 34.5721 | 85.1622 | 1.1581 | 29.4011 | 1.0626 | 0.2883 | 0.38718 | 68.2617 | 53.592 | 16.4697 | 55.0155 | 1.1581 | 29.4011 | 0.38718 | 85.654 | 0.21757 | 4.2744 | 47.7246 | 0.008372 | 0.007126 | 13.2844 | 0.24372 | 0.075276 | 1300.913 | 1296.1411 | 23665.8308 | 7741.367 | 31407.1978 | 0.75352 | 13.2195 | 43.9131 | 390.2593 | 111.8002 | 11.6262 | 22.1213 | 42.2486 | 390.2593 | 175.225 | 63.2145 | 112.0104 | 112.7994 | 185.6073 | 32685.2489 | 385.0007 | 110.7698 | 13.2221 | 7.5624 | 43.7862 | 12.5049 | 13.2146 | 1799.4752 | 30885.7737 | 2.8611 | 497.0503 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170212a.txt | 242.469 | 2.2586 | 527.593 | 240.783 | 11.4435 | 2687.57 | 100.1925 | 57.1801 | 98.2736 | 98.6042 | 85.5545 | 85.494 | 51.0261 | 97.5263 | 44.4658 | 45.3114 | 63.9884 | 85.9646 | 104.5047 | 85.6677 | 93.1035 | 103.3752 | 175.1442 | 44.4928 | 93.9026 | 45.2999 | 142.305 | 51.1102 | 68.6525 | 51.552 | 142.0017 | 51.7837 | 138.3464 | 47.7212 | 7.4802 | 69.8665 | 34.5829 | 85.1658 | 1.1636 | 29.4007 | 1.0625 | 0.29566 | 0.3813 | 68.3079 | 53.5849 | 16.523 | 55.0311 | 1.1636 | 29.4007 | 0.3813 | 85.6702 | 0.20906 | 4.289 | 47.7212 | 0.008376 | 0.007125 | 13.285 | 0.24372 | 0.075273 | 1303.9824 | 1299.2589 | 23798.6999 | 7787.4063 | 31586.1062 | 0.75345 | 13.2227 | 43.9574 | 389.8656 | 111.7234 | 11.5309 | 21.7007 | 42.2877 | 389.8656 | 175.1442 | 63.2104 | 111.9337 | 112.8076 | 185.6114 | 32675.3881 | 384.7426 | 110.719 | 13.1926 | 7.1954 | 43.8307 | 12.4454 | 13.1192 | 1800.1473 | 30875.2408 | 2.8793 | 495.401 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170212a.txt | 241.142 | 2.2744 | 527.534 | 239.624 | 10.8932 | 2548.25 | 95.8472 | 56.0974 | 93.9987 | 94.3021 | 81.3967 | 81.5056 | 49.9885 | 93.3886 | 43.5969 | 44.4542 | 61.832 | 81.9816 | 100.5986 | 81.6765 | 89.081 | 99.3441 | 168.7211 | 43.6312 | 90.0029 | 44.5271 | 140.1788 | 50.529 | 68.0981 | 50.2501 | 139.9335 | 51.0725 | 136.1177 | 46.961 | 7.4221 | 69.8663 | 32.6142 | 81.1093 | 1.1532 | 29.4219 | 1.0625 | 0.29013 | 0.37283 | 67.6484 | 52.773 | 16.6754 | 54.3231 | 1.1532 | 29.4219 | 0.37283 | 81.6401 | 0.25516 | 4.468 | 46.961 | 0.00819 | 0.006917 | 13.2551 | 0.24364 | 0.075443 | 1299.5597 | 1291.9298 | 23927.4252 | 7898.4775 | 31825.9027 | 0.75182 | 13.0323 | 43.065 | 367.4094 | 107.2426 | 11.3955 | 20.5002 | 41.3318 | 367.4094 | 168.7211 | 61.2652 | 107.456 | 110.8999 | 185.4961 | 33219.6034 | 362.2277 | 106.1791 | 12.7905 | 7.0272 | 42.9614 | 12.1804 | 12.9405 | 1799.946 | 31419.6574 | 3.0326 | 490.0007 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170212a.txt | 241.082 | 2.2592 | 523.423 | 239.657 | 10.9166 | 2549.34 | 96.0048 | 55.9731 | 94.0932 | 94.39 | 81.3611 | 81.4869 | 50.2424 | 93.3649 | 43.5431 | 44.3755 | 62.2537 | 81.9948 | 100.3901 | 81.6727 | 89.1041 | 99.4132 | 168.9502 | 43.5738 | 89.9122 | 44.5445 | 140.0877 | 50.0478 | 68.0832 | 50.1853 | 139.827 | 51.2503 | 135.9803 | 46.9244 | 7.4166 | 69.8663 | 32.582 | 81.1275 | 1.1658 | 29.4307 | 1.0626 | 0.29688 | 0.37856 | 67.6479 | 52.7549 | 16.693 | 54.3005 | 1.1658 | 29.4307 | 0.37856 | 81.6289 | 0.27548 | 4.0233 | 46.9244 | 0.008041 | 0.006905 | 13.2508 | 0.24357 | 0.075467 | 1306.886 | 1298.7988 | 24062.7795 | 7086.7459 | 31149.5254 | 0.77249 | 12.9465 | 43.0266 | 367.4851 | 107.2581 | 11.2533 | 20.9813 | 41.2724 | 367.4851 | 168.9502 | 61.4788 | 107.4714 | 110.9684 | 185.4711 | 33153.4218 | 362.4554 | 106.2261 | 12.8611 | 7.3261 | 42.9164 | 12.1328 | 12.8681 | 1785.9193 | 31367.5025 | 2.9711 | 503.463 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170212a.txt | 241.139 | 2.2747 | 525.911 | 239.613 | 10.9001 | 2549.05 | 95.993 | 55.9642 | 94.0316 | 94.3051 | 81.3593 | 81.4919 | 50.2036 | 93.4049 | 43.5644 | 44.4004 | 61.8797 | 82.0117 | 100.4991 | 81.6694 | 89.1041 | 99.1056 | 168.8638 | 43.5702 | 90.0427 | 44.4447 | 140.1029 | 50.061 | 68.0777 | 50.19 | 139.827 | 51.2503 | 136.0719 | 46.9278 | 7.4088 | 69.8665 | 32.5713 | 81.1129 | 1.151 | 29.4315 | 1.0626 | 0.29065 | 0.38016 | 67.7473 | 52.7409 | 16.8064 | 54.3041 | 1.151 | 29.4315 | 0.38016 | 81.633 | 0.2826 | 4.0332 | 46.9278 | 0.008045 | 0.006906 | 13.2504 | 0.24357 | 0.075469 | 1298.5768 | 1290.5035 | 24071.6858 | 7060.8177 | 31132.5035 | 0.7732 | 12.9312 | 43.033 | 367.5911 | 107.2797 | 11.2867 | 20.5677 | 41.312 | 367.5911 | 168.8638 | 61.3708 | 107.493 | 110.9632 | 185.4676 | 33119.3573 | 362.5162 | 106.2386 | 12.8337 | 7.2872 | 42.9164 | 12.207 | 12.9746 | 1794.4083 | 31324.9489 | 2.9673 | 500.5355 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170212a.txt | 241.259 | 2.2643 | 526.261 | 239.711 | 10.9083 | 2550.88 | 95.725 | 55.9687 | 94.0492 | 94.3427 | 81.2827 | 81.3849 | 50.5468 | 93.3357 | 43.5047 | 44.3265 | 61.9903 | 82.026 | 100.3545 | 81.6871 | 88.9272 | 99.4967 | 168.8079 | 43.5426 | 89.7993 | 44.7983 | 140.0573 | 50.0704 | 68.0702 | 50.2085 | 139.8118 | 51.1614 | 136.0261 | 46.9261 | 7.396 | 69.8667 | 32.5686 | 81.0838 | 1.15 | 29.4322 | 1.0626 | 0.28918 | 0.38146 | 67.8601 | 52.7816 | 16.8785 | 54.2903 | 1.15 | 29.4322 | 0.38146 | 81.5952 | 0.33463 | 4.0443 | 46.9261 | 0.008047 | 0.006905 | 13.2497 | 0.24357 | 0.075473 | 1298.0485 | 1289.9104 | 24165.1438 | 7078.14 | 31243.2837 | 0.77345 | 12.955 | 43.0137 | 367.3337 | 107.2272 | 11.5022 | 20.6981 | 41.2922 | 367.3337 | 168.8079 | 61.3674 | 107.4405 | 110.8469 | 185.4723 | 33115.7832 | 362.1822 | 106.1697 | 12.834 | 7.6369 | 42.91 | 12.1205 | 12.8845 | 1795.6025 | 31320.1807 | 2.9758 | 498.5578 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170212a.txt | 241.066 | 2.2579 | 526.216 | 239.508 | 10.9035 | 2547.42 | 96.1892 | 56.0239 | 94.1615 | 94.4915 | 81.3528 | 81.627 | 49.6373 | 93.3905 | 43.631 | 44.4598 | 62.1119 | 81.9869 | 100.2601 | 81.7089 | 89.1064 | 99.2931 | 168.851 | 43.5798 | 90.0315 | 44.5505 | 140.3307 | 50.1478 | 68.1073 | 50.2085 | 140.1007 | 50.8947 | 136.2856 | 46.9477 | 7.4189 | 69.8665 | 32.582 | 81.0984 | 1.1599 | 29.4359 | 1.0626 | 0.2901 | 0.36795 | 67.686 | 52.801 | 16.6851 | 54.2883 | 1.1599 | 29.4359 | 0.36795 | 81.6689 | 0.26104 | 4.1001 | 46.9477 | 0.00807 | 0.00691 | 13.2477 | 0.24358 | 0.075485 | 1303.7273 | 1295.35 | 23997.7555 | 7218.4807 | 31216.2362 | 0.76876 | 12.8948 | 43.1291 | 367.2883 | 107.2179 | 11.0287 | 20.7078 | 41.4042 | 367.2883 | 168.851 | 61.4197 | 107.4312 | 111.0485 | 185.4653 | 33125.4169 | 362.2884 | 106.1916 | 12.8011 | 6.6052 | 43.0321 | 12.0301 | 12.7264 | 1795.449 | 31329.9679 | 2.9766 | 501.1728 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170212a.txt | 240.951 | 2.2706 | 527.56 | 239.377 | 10.888 | 2542.41 | 95.8992 | 55.9738 | 93.9278 | 94.2312 | 81.382 | 81.5247 | 50.6539 | 93.3102 | 43.4987 | 44.3988 | 62.4786 | 81.973 | 100.3588 | 81.7626 | 89.1328 | 99.1802 | 168.5168 | 43.5508 | 90.088 | 44.5928 | 140.0118 | 50.2761 | 68.1166 | 50.2362 | 139.7966 | 51.2503 | 136.0108 | 46.9792 | 7.4184 | 69.8663 | 32.6464 | 81.062 | 1.1553 | 29.4406 | 1.0626 | 0.29196 | 0.38199 | 67.6946 | 52.7995 | 16.6951 | 54.3901 | 1.1553 | 29.4406 | 0.38199 | 81.6606 | 0.26081 | 4.1969 | 46.9792 | 0.008107 | 0.006917 | 13.2487 | 0.2436 | 0.075479 | 1301.0846 | 1292.828 | 23969.1186 | 7392.9046 | 31362.0232 | 0.76427 | 12.9793 | 42.9945 | 366.9249 | 107.1437 | 11.2445 | 21.193 | 41.2856 | 366.9249 | 168.5168 | 61.1597 | 107.3571 | 110.9225 | 185.4771 | 33184.7238 | 361.9089 | 106.1133 | 12.8031 | 7.7503 | 42.9035 | 12.1855 | 12.9125 | 1800.0347 | 31384.6891 | 2.9941 | 497.8319 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170212a.txt | 240.543 | 2.2716 | 525.779 | 239.153 | 10.9185 | 2546.88 | 95.9652 | 55.9734 | 94.1101 | 94.367 | 81.4153 | 81.5985 | 50.5617 | 93.463 | 43.6124 | 44.4127 | 62.4714 | 82.0504 | 100.4081 | 81.7826 | 89.1324 | 99.4015 | 168.6357 | 43.6075 | 90.0408 | 44.6423 | 140.2396 | 50.3629 | 68.1314 | 50.3241 | 139.9639 | 50.9836 | 136.1635 | 47.0041 | 7.4193 | 69.8663 | 32.8368 | 81.1748 | 1.1617 | 29.4465 | 1.0626 | 0.29398 | 0.37108 | 67.9466 | 52.8453 | 16.9013 | 54.3784 | 1.1617 | 29.4465 | 0.37108 | 81.7117 | 0.27103 | 4.2588 | 47.0041 | 0.008132 | 0.006922 | 13.2455 | 0.24361 | 0.075497 | 1304.8687 | 1296.2751 | 24337.624 | 7536.6413 | 31874.2653 | 0.76355 | 12.8827 | 43.0907 | 367.3034 | 107.221 | 11.2558 | 21.1199 | 41.3515 | 367.3034 | 168.6357 | 61.2014 | 107.4343 | 110.9512 | 185.4593 | 33168.138 | 362.1973 | 106.1728 | 12.7098 | 7.5875 | 42.9742 | 12.0627 | 12.854 | 1793.9579 | 31374.18 | 3.0403 | 491.256 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170212a.txt | 240.492 | 2.2738 | 527.631 | 239.017 | 10.9195 | 2545.53 | 95.935 | 55.9276 | 94.0733 | 94.3269 | 81.4252 | 81.5072 | 50.5876 | 93.4142 | 43.5744 | 44.4388 | 62.5069 | 82.0515 | 100.548 | 81.7364 | 89.1268 | 99.4356 | 168.7082 | 43.6336 | 90.1523 | 44.7575 | 140.2851 | 50.361 | 68.1778 | 50.294 | 139.9943 | 51.3392 | 136.2398 | 47.0357 | 7.4193 | 69.8665 | 32.818 | 81.1639 | 1.1499 | 29.4498 | 1.0626 | 0.29297 | 0.37917 | 67.9189 | 52.8806 | 16.8383 | 54.3609 | 1.1499 | 29.4498 | 0.37917 | 81.6801 | 0.28048 | 4.2254 | 47.0357 | 0.00813 | 0.00693 | 13.2439 | 0.24361 | 0.075507 | 1298.2526 | 1289.5428 | 24123.3853 | 7442.3634 | 31565.7487 | 0.76423 | 12.8177 | 43.1099 | 367.5003 | 107.2612 | 11.3262 | 21.1224 | 41.3844 | 367.5003 | 168.7082 | 61.2337 | 107.4745 | 110.9381 | 185.444 | 33167.1326 | 362.4251 | 106.2198 | 12.8057 | 7.6005 | 42.9871 | 12.1465 | 12.9343 | 1800.277 | 31366.8556 | 3.0104 | 493.5423 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170212a.txt | 239.034 | 2.2633 | 520.577 | 236.954 | 13.4491 | 3134.44 | 112.4107 | 60.2133 | 110.5093 | 110.8184 | 96.92 | 96.8644 | 52.6483 | 109.5011 | 46.9154 | 47.2727 | 68.8688 | 96.9751 | 115.6963 | 96.9389 | 104.0808 | 114.5622 | 195.8535 | 46.6619 | 104.7426 | 47.3523 | 147.7875 | 52.6539 | 69.3072 | 54.2852 | 147.4002 | 53.3841 | 144.0097 | 49.6684 | 7.5407 | 69.8661 | 33.2713 | 96.4294 | 1.1531 | 29.4923 | 1.0624 | 0.29328 | 0.36131 | 68.9621 | 55.2471 | 15.515 | 56.6584 | 1.1531 | 29.4923 | 0.36131 | 96.9246 | 0.046172 | 3.8855 | 49.6684 | 0.008844 | 0.007646 | 13.289 | 0.24393 | 0.07525 | 1297.8476 | 1293.5297 | 22268.8532 | 7421.4124 | 29690.2657 | 0.75004 | 14.0002 | 46.2132 | 463.2306 | 125.0977 | 12.687 | 24.203 | 44.6657 | 463.2306 | 195.8535 | 70.5622 | 125.2913 | 118.4236 | 185.9787 | 30564.647 | 457.6922 | 124.1479 | 14.6468 | 6.5924 | 46.0559 | 13.6386 | 14.2793 | 1776.2087 | 28788.4383 | 2.3808 | 524.5548 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170212a.txt | 238.949 | 2.267 | 520.283 | 236.811 | 13.4525 | 3133.97 | 112.3 | 60.2064 | 110.493 | 110.776 | 97.0953 | 96.7587 | 52.357 | 109.5247 | 46.8843 | 47.2275 | 68.8049 | 97.1716 | 115.7586 | 96.9198 | 104.0487 | 114.8966 | 195.7158 | 46.6308 | 104.6942 | 47.3212 | 147.7875 | 52.6596 | 69.2998 | 54.2528 | 147.3546 | 53.5619 | 144.1624 | 49.6684 | 7.5503 | 69.8665 | 33.2686 | 96.4222 | 1.1439 | 29.4914 | 1.0625 | 0.2923 | 0.36009 | 68.8849 | 55.2375 | 15.4475 | 56.6394 | 1.1439 | 29.4914 | 0.36009 | 96.9863 | 0.18481 | 3.8912 | 49.6684 | 0.008846 | 0.007647 | 13.2888 | 0.24393 | 0.075251 | 1292.6184 | 1288.3035 | 22083.5696 | 7403.2323 | 29486.8019 | 0.74893 | 13.9932 | 46.2132 | 463.0337 | 125.0641 | 12.7641 | 24.0761 | 44.7288 | 463.0337 | 195.7158 | 70.4581 | 125.2577 | 118.3709 | 185.9769 | 30626.6714 | 457.4493 | 124.1061 | 14.5813 | 6.3196 | 46.0374 | 13.613 | 14.288 | 1775.2056 | 28851.4658 | 2.3649 | 526.0462 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170212a.txt | 238.974 | 2.2602 | 519.952 | 236.935 | 13.4427 | 3132.56 | 112.4272 | 60.1754 | 110.5422 | 110.8122 | 97.013 | 96.7028 | 51.8112 | 109.5933 | 46.9056 | 47.2558 | 69.0023 | 97.082 | 115.8623 | 96.9862 | 104.052 | 114.8091 | 195.7751 | 46.6486 | 104.668 | 47.3779 | 147.8938 | 52.6426 | 69.2886 | 54.2389 | 147.4763 | 53.5619 | 144.1013 | 49.6518 | 7.5416 | 69.8656 | 33.2579 | 96.4149 | 1.1564 | 29.4937 | 1.0624 | 0.29413 | 0.36772 | 68.9787 | 55.2315 | 15.5471 | 56.6202 | 1.1564 | 29.4937 | 0.36772 | 96.946 | 0.16709 | 3.8908 | 49.6518 | 0.00884 | 0.007641 | 13.2875 | 0.24393 | 0.075259 | 1299.8179 | 1295.3526 | 22348.3681 | 7438.9238 | 29787.2919 | 0.75026 | 13.9191 | 46.2563 | 462.8975 | 125.0408 | 12.6136 | 24.2987 | 44.7036 | 462.8975 | 195.7751 | 70.5406 | 125.2345 | 118.4315 | 185.9607 | 30556.6206 | 457.3886 | 124.0956 | 14.5023 | 5.7244 | 46.0868 | 13.5534 | 14.2287 | 1774.0762 | 28782.5444 | 2.3902 | 523.6399 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170212a.txt | 238.88 | 2.2599 | 519.379 | 236.765 | 13.4489 | 3134.67 | 112.4787 | 60.14 | 110.4862 | 110.7953 | 96.9627 | 96.7154 | 51.9177 | 109.5157 | 46.9668 | 47.3311 | 68.4482 | 97.116 | 115.9797 | 96.9671 | 104.1448 | 114.8844 | 195.883 | 46.7062 | 104.7803 | 47.432 | 147.9242 | 52.6596 | 69.2794 | 54.2343 | 147.5523 | 53.3841 | 144.1624 | 49.6568 | 7.5443 | 69.8658 | 33.2633 | 96.4367 | 1.1522 | 29.4932 | 1.0623 | 0.29761 | 0.37016 | 69.0438 | 55.2243 | 15.6195 | 56.6048 | 1.1522 | 29.4932 | 0.37016 | 96.9403 | 0.16601 | 3.9028 | 49.6568 | 0.008846 | 0.007643 | 13.2876 | 0.24393 | 0.075258 | 1297.3974 | 1292.9462 | 22410.611 | 7450.8944 | 29861.5055 | 0.75048 | 13.8714 | 46.2686 | 463.17 | 125.0874 | 12.6087 | 23.7193 | 44.7288 | 463.17 | 195.883 | 70.6021 | 125.281 | 118.456 | 185.9491 | 30551.4039 | 457.6011 | 124.1322 | 14.6165 | 5.8 | 46.1177 | 13.646 | 14.2921 | 1772.1211 | 28779.2828 | 2.3951 | 521.3659 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170212a.txt | 238.927 | 2.2652 | 522.165 | 236.908 | 13.4446 | 3132.87 | 112.437 | 60.1267 | 110.5129 | 110.8284 | 97.0526 | 96.7722 | 51.947 | 109.5918 | 46.9253 | 47.3003 | 68.8817 | 97.0408 | 115.7442 | 96.9084 | 104.067 | 114.6944 | 195.8501 | 46.6825 | 104.7289 | 47.4154 | 147.909 | 52.6539 | 69.2608 | 54.2528 | 147.5675 | 53.3841 | 144.1471 | 49.6551 | 7.5462 | 69.8661 | 33.2472 | 96.4294 | 1.1465 | 29.4945 | 1.0624 | 0.29596 | 0.35948 | 69.0306 | 55.2496 | 15.581 | 56.6306 | 1.1465 | 29.4945 | 0.35948 | 96.9435 | 0.13159 | 3.8988 | 49.6551 | 0.008843 | 0.007642 | 13.2873 | 0.24393 | 0.07526 | 1294.2125 | 1289.74 | 22300.7402 | 7423.7306 | 29724.4708 | 0.75025 | 13.8643 | 46.2624 | 463.3215 | 125.1132 | 12.6762 | 24.1592 | 44.7225 | 463.3215 | 195.8501 | 70.5433 | 125.3068 | 118.4362 | 185.9468 | 30566.7776 | 457.7226 | 124.1532 | 14.5613 | 5.8231 | 46.1239 | 13.6403 | 14.2848 | 1781.627 | 28785.1506 | 2.3835 | 522.4836 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 236.866 | 2.2441 | 512.061 | 233.901 | 17.248 | 3979.02 | 128.9976 | 67.3357 | 127.2026 | 127.4985 | 111.1751 | 110.721 | 59.4443 | 125.8448 | 53.0129 | 53.2306 | 77.316 | 111.2336 | 131.0567 | 111.2735 | 117.9803 | 130.3383 | 224.1733 | 52.6738 | 118.2642 | 53.4778 | 163.1871 | 59.9289 | 70.0675 | 61.6362 | 162.6835 | 61.0301 | 159.6258 | 55.7107 | 7.9861 | 69.865 | 33.51 | 110.5235 | 1.1378 | 29.5505 | 1.0621 | 0.29312 | 0.35688 | 69.7888 | 60.0901 | 11.4987 | 61.3912 | 1.1378 | 29.5505 | 0.35688 | 111.1008 | 0.25642 | 5.1182 | 55.7107 | 0.011524 | 0.00956 | 13.3994 | 0.24512 | 0.07463 | 1283.817 | 1290.1769 | 16576.7083 | 12037.4024 | 28614.1107 | 0.57932 | 15.1065 | 52.2293 | 582.0077 | 143.5793 | 14.5817 | 26.4388 | 50.8772 | 582.0077 | 224.1733 | 80.4523 | 143.721 | 126.7749 | 186.695 | 28711.7637 | 575.869 | 142.7022 | 16.8574 | 7.4048 | 52.0395 | 15.4996 | 16.0807 | 1747.1521 | 26964.6116 | 1.8673 | 538.3988 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 236.494 | 2.2408 | 510.064 | 233.538 | 17.2723 | 3975.2 | 128.9801 | 67.2444 | 127.0639 | 127.3503 | 111.3781 | 110.8265 | 59.4796 | 125.9188 | 52.9466 | 53.2346 | 77.2491 | 111.1036 | 131.3363 | 111.0947 | 118.0356 | 130.2469 | 224.1553 | 52.6989 | 118.2259 | 53.5029 | 163.1871 | 59.9364 | 70.0712 | 61.701 | 162.6835 | 61.2079 | 159.8243 | 55.7124 | 7.9793 | 69.865 | 33.5368 | 110.5126 | 1.1335 | 29.5513 | 1.0622 | 0.28613 | 0.34803 | 69.7622 | 60.0968 | 11.4654 | 61.4015 | 1.1335 | 29.5513 | 0.34803 | 111.1007 | 0.22524 | 5.124 | 55.7124 | 0.011527 | 0.00956 | 13.3988 | 0.24512 | 0.074634 | 1281.3753 | 1287.666 | 16498.5888 | 12029.8659 | 28528.4548 | 0.57832 | 15.0152 | 52.2293 | 581.932 | 143.5685 | 14.5884 | 26.2959 | 50.9532 | 581.932 | 224.1553 | 80.445 | 143.7103 | 126.7656 | 186.6705 | 28679.842 | 575.7324 | 142.6826 | 16.7639 | 7.4401 | 52.0395 | 15.6187 | 16.2182 | 1740.3384 | 26939.5037 | 1.8642 | 538.9883 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 236.664 | 2.2446 | 511.859 | 233.558 | 17.2726 | 3975.6 | 129.0074 | 67.298 | 127.1422 | 127.4477 | 111.2338 | 110.6043 | 59.4323 | 125.8626 | 52.9903 | 53.2466 | 77.4089 | 111.1572 | 130.5792 | 110.9462 | 117.8239 | 129.707 | 224.0515 | 52.6969 | 118.1951 | 53.4376 | 163.2174 | 59.927 | 70.0768 | 61.6917 | 162.6835 | 61.0301 | 159.7938 | 55.7091 | 7.977 | 69.8654 | 33.5368 | 110.4872 | 1.1312 | 29.5494 | 1.0622 | 0.29541 | 0.33674 | 69.7572 | 60.101 | 11.4562 | 61.393 | 1.1312 | 29.5494 | 0.33674 | 110.9854 | 0.28163 | 5.1179 | 55.7091 | 0.011523 | 0.00956 | 13.3993 | 0.24512 | 0.074631 | 1280.0471 | 1286.383 | 16468.0185 | 12001.2853 | 28469.3039 | 0.57845 | 15.0573 | 52.2407 | 581.4625 | 143.5017 | 14.4943 | 26.4674 | 50.9415 | 581.4625 | 224.0515 | 80.4077 | 143.6438 | 126.7801 | 186.6826 | 28670.4191 | 575.3225 | 142.6238 | 16.7612 | 7.3928 | 52.0395 | 15.4816 | 16.0539 | 1746.4629 | 26923.9562 | 1.8594 | 539.5483 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 236.645 | 2.2402 | 512.56 | 233.649 | 17.2797 | 3977.08 | 128.99 | 67.3172 | 127.1089 | 127.3953 | 111.1121 | 110.8626 | 59.3905 | 126.0288 | 53.0008 | 53.2747 | 77.2202 | 111.2354 | 131.1569 | 111.145 | 118.0015 | 130.0426 | 224.1853 | 52.7215 | 118.2918 | 53.4833 | 163.2326 | 59.9308 | 70.0675 | 61.6987 | 162.6835 | 60.9412 | 159.7632 | 55.7107 | 7.9518 | 69.8648 | 33.5342 | 110.4908 | 1.1311 | 29.55 | 1.0623 | 0.28882 | 0.34193 | 69.831 | 60.0878 | 11.5432 | 61.3964 | 1.1311 | 29.55 | 0.34193 | 111.0888 | 0.15955 | 5.12 | 55.7107 | 0.011525 | 0.00956 | 13.3991 | 0.24512 | 0.074632 | 1280.0136 | 1286.3296 | 16590.6225 | 12006.7768 | 28597.3993 | 0.58014 | 15.0708 | 52.2464 | 581.402 | 143.4931 | 14.503 | 26.2903 | 50.9298 | 581.402 | 224.1853 | 80.5501 | 143.6352 | 126.7709 | 186.6866 | 28586.238 | 575.368 | 142.6303 | 16.6015 | 7.351 | 52.0395 | 15.5214 | 16.0977 | 1748.8547 | 26837.3833 | 1.8668 | 537.1175 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 236.924 | 2.2449 | 512.935 | 233.886 | 17.2678 | 3982.02 | 128.9599 | 67.326 | 127.1554 | 127.429 | 111.0457 | 110.6534 | 59.385 | 125.8448 | 52.9601 | 53.2376 | 77.4407 | 110.9499 | 130.9996 | 111.1301 | 117.8414 | 129.9078 | 224.1602 | 52.6773 | 118.1384 | 53.4883 | 163.1719 | 59.944 | 70.0749 | 61.694 | 162.6531 | 60.9412 | 159.7785 | 55.7107 | 7.9829 | 69.8648 | 33.5342 | 110.4835 | 1.1359 | 29.5513 | 1.0622 | 0.28726 | 0.33178 | 69.6682 | 60.0955 | 11.3728 | 61.3792 | 1.1359 | 29.5513 | 0.33178 | 110.9448 | 0.20774 | 5.1332 | 55.7107 | 0.01153 | 0.00956 | 13.3977 | 0.24512 | 0.07464 | 1282.8153 | 1289.0087 | 16386.7369 | 12066.237 | 28452.9739 | 0.57592 | 15.1024 | 52.2236 | 581.3717 | 143.4887 | 14.5289 | 26.505 | 50.9357 | 581.3717 | 224.1602 | 80.5293 | 143.6309 | 126.7548 | 186.6935 | 28709.1639 | 575.2162 | 142.6085 | 16.7638 | 7.357 | 52.028 | 15.4532 | 16.0598 | 1750.1342 | 26959.0297 | 1.8552 | 541.0255 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 237.247 | 2.2608 | 515.883 | 234.368 | 17.0875 | 3945.7 | 127.6046 | 64.4039 | 125.7112 | 126.0199 | 109.9255 | 109.7195 | 55.4879 | 124.2371 | 49.5159 | 49.7418 | 75.392 | 110.2054 | 128.9374 | 110.3708 | 116.5843 | 128.493 | 227.2867 | 49.2705 | 116.5064 | 49.9018 | 154.6064 | 56.7358 | 65.4425 | 58.5423 | 153.8329 | 57.6516 | 151.2606 | 52.0621 | 7.4578 | 69.8661 | 33.3276 | 109.5049 | 1.138 | 29.5507 | 1.0629 | 0.28729 | 0.33254 | 64.9668 | 56.3561 | 10.4107 | 57.5209 | 1.138 | 29.5507 | 0.33254 | 110.0553 | 0.28965 | 5.5737 | 52.0621 | 0.01026 | 0.008349 | 13.2892 | 0.24456 | 0.075249 | 1289.2602 | 1284.9942 | 15039.6274 | 11764.1311 | 26803.7585 | 0.5611 | 15.4714 | 48.9326 | 575.7387 | 142.6835 | 15.079 | 27.7822 | 47.6098 | 575.7387 | 227.2867 | 84.4578 | 142.8289 | 126.036 | 186.561 | 27083.0306 | 570.3732 | 141.9106 | 17.6734 | 6.8592 | 48.6287 | 16.1994 | 16.6636 | 1760.1928 | 25322.8378 | 1.7608 | 577.1997 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 237.398 | 2.2532 | 515.06 | 234.436 | 17.0812 | 3948 | 127.6083 | 64.4044 | 125.6541 | 125.9628 | 109.9975 | 109.6322 | 55.4506 | 124.1999 | 49.4854 | 49.7715 | 75.4169 | 109.9879 | 129.0055 | 110.1306 | 116.495 | 127.999 | 227.3707 | 49.2365 | 116.5497 | 49.8891 | 154.652 | 56.7604 | 65.5055 | 58.5007 | 153.9089 | 57.8294 | 151.3217 | 52.0588 | 7.4633 | 69.8658 | 33.2579 | 109.4648 | 1.1482 | 29.5522 | 1.0627 | 0.2901 | 0.33712 | 65.0475 | 56.3567 | 10.4908 | 57.4751 | 1.1482 | 29.5522 | 0.33712 | 109.9371 | 0.21343 | 5.6016 | 52.0588 | 0.010269 | 0.008348 | 13.2876 | 0.24456 | 0.075258 | 1295.1518 | 1290.7105 | 15224.1708 | 11880.6647 | 27104.8355 | 0.56168 | 15.4539 | 48.9504 | 575.7993 | 142.6922 | 15.084 | 27.7828 | 47.6341 | 575.7993 | 227.3707 | 84.5332 | 142.8376 | 126.0379 | 186.5577 | 27100.6267 | 570.4794 | 141.9259 | 17.7261 | 6.7921 | 48.6586 | 16.2718 | 16.7294 | 1757.3847 | 25343.242 | 1.7799 | 573.3966 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 237.373 | 2.2608 | 516.278 | 234.488 | 17.0731 | 3945.15 | 127.5284 | 64.439 | 125.6797 | 126.0139 | 110.0496 | 109.5639 | 55.5258 | 124.2205 | 49.4976 | 49.7695 | 75.4184 | 110.1852 | 128.7554 | 110.0701 | 116.4964 | 128.2702 | 227.4965 | 49.2133 | 116.4735 | 49.873 | 154.6064 | 56.7566 | 65.5166 | 58.4798 | 153.8025 | 57.7405 | 151.2453 | 52.0621 | 7.4702 | 69.8658 | 33.2472 | 109.4576 | 1.1493 | 29.5478 | 1.0628 | 0.29254 | 0.34971 | 65.0695 | 56.3537 | 10.5158 | 57.4771 | 1.1493 | 29.5478 | 0.34971 | 109.9672 | 0.2754 | 5.5945 | 52.0621 | 0.010269 | 0.00835 | 13.2902 | 0.24456 | 0.075244 | 1295.632 | 1291.4366 | 15265.1042 | 11871.7088 | 27136.813 | 0.56252 | 15.5064 | 48.9326 | 575.5721 | 142.6596 | 15.1313 | 27.8148 | 47.6037 | 575.5721 | 227.4965 | 84.6915 | 142.8051 | 125.9958 | 186.5702 | 27150.0839 | 570.2517 | 141.893 | 17.6725 | 6.9091 | 48.6167 | 16.2133 | 16.6457 | 1761.5405 | 25388.5434 | 1.7827 | 572.9333 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 236.719 | 2.2617 | 514.483 | 233.799 | 17.1507 | 3947.97 | 127.5057 | 64.5595 | 125.5707 | 125.8858 | 109.8051 | 109.6448 | 55.7347 | 124.2001 | 49.4962 | 49.7754 | 75.6604 | 109.9522 | 128.8912 | 110.1832 | 116.3594 | 128.2372 | 227.7732 | 49.2226 | 116.3429 | 49.9071 | 154.6824 | 56.7981 | 65.741 | 58.3735 | 153.8633 | 57.6516 | 151.4132 | 52.1152 | 7.4551 | 69.8659 | 33.1238 | 109.3775 | 1.1378 | 29.5529 | 1.0628 | 0.2875 | 0.34735 | 65.2591 | 56.4116 | 10.6475 | 57.4686 | 1.1378 | 29.5529 | 0.34735 | 109.8964 | 0.22877 | 5.5829 | 52.1152 | 0.010283 | 0.008365 | 13.2875 | 0.24457 | 0.075259 | 1289.2569 | 1284.8256 | 15377.4088 | 11805.1144 | 27182.5232 | 0.56571 | 15.5971 | 48.9623 | 575.2844 | 142.6183 | 15.1126 | 27.9898 | 47.6706 | 575.2844 | 227.7732 | 85.0093 | 142.7639 | 125.9838 | 186.5963 | 27112.1725 | 569.9481 | 141.8491 | 17.649 | 7.0941 | 48.6406 | 16.2784 | 16.7325 | 1755.416 | 25356.7565 | 1.7853 | 569.1555 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 236.726 | 2.2652 | 516.501 | 233.7 | 17.1309 | 3946.39 | 127.4752 | 64.5922 | 125.5594 | 125.8713 | 109.8424 | 109.5326 | 55.6966 | 124.1844 | 49.5284 | 49.7863 | 75.4918 | 110.0342 | 129.2193 | 110.2031 | 116.2918 | 128.1899 | 227.5322 | 49.2265 | 116.2947 | 49.9428 | 154.6672 | 56.7943 | 65.7299 | 58.3873 | 153.8785 | 57.4738 | 151.2759 | 52.1185 | 7.4596 | 69.8659 | 33.1265 | 109.3775 | 1.1377 | 29.5509 | 1.0628 | 0.2824 | 0.33453 | 65.2305 | 56.4004 | 10.6301 | 57.4812 | 1.1377 | 29.5509 | 0.33453 | 109.9031 | 0.28762 | 5.5758 | 52.1185 | 0.010282 | 0.008367 | 13.2882 | 0.24457 | 0.075255 | 1289.1816 | 1284.8134 | 15351.3854 | 11790.1258 | 27141.5111 | 0.56561 | 15.6358 | 48.9564 | 575.3753 | 142.6314 | 15.1562 | 27.876 | 47.6158 | 575.3753 | 227.5322 | 84.7552 | 142.7769 | 125.9677 | 186.606 | 27140.3867 | 569.9784 | 141.8535 | 17.6691 | 7.0499 | 48.6466 | 16.2941 | 16.7601 | 1762.3014 | 25378.0853 | 1.7824 | 569.9822 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 236.035 | 2.2598 | 512.759 | 233.103 | 17.1853 | 3949.71 | 127.8678 | 65.6209 | 126.0443 | 126.2986 | 110.1282 | 109.753 | 57.3806 | 124.7265 | 50.9659 | 51.2095 | 76.0904 | 109.9698 | 129.2585 | 110.2107 | 116.6615 | 128.5049 | 226.0265 | 50.58 | 116.8808 | 51.4485 | 158.1298 | 57.6322 | 68.1556 | 58.7388 | 157.5131 | 58.7185 | 154.6952 | 53.571 | 7.6579 | 69.8656 | 32.5498 | 109.5449 | 1.1431 | 29.5298 | 1.0626 | 0.28641 | 0.32659 | 68.0301 | 58.0146 | 11.8155 | 58.944 | 1.1431 | 29.5298 | 0.32659 | 110.0154 | 0.2015 | 4.9612 | 53.571 | 0.010609 | 0.008838 | 13.3389 | 0.24471 | 0.074969 | 1289.7405 | 1290.2761 | 17037.5848 | 10905.1599 | 27942.7448 | 0.60973 | 15.3184 | 50.3025 | 575.9356 | 142.7118 | 14.844 | 27.1231 | 48.9674 | 575.9356 | 226.0265 | 83.1694 | 142.857 | 126.1751 | 186.6179 | 27771.8193 | 570.3428 | 141.9062 | 17.1797 | 7.3163 | 50.0644 | 15.8619 | 16.4131 | 1749.5337 | 26022.2856 | 1.8352 | 553.8785 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 236.31 | 2.2542 | 513.214 | 233.278 | 17.1816 | 3955.47 | 127.9394 | 65.6879 | 126.0456 | 126.4021 | 110.4092 | 110.0955 | 57.3206 | 124.806 | 51.0252 | 51.2265 | 76.2754 | 110.3053 | 129.191 | 110.2198 | 116.7902 | 128.4155 | 226.1538 | 50.6217 | 117.0062 | 51.4971 | 158.2361 | 57.6587 | 68.2409 | 58.792 | 157.6043 | 58.6296 | 154.8326 | 53.6308 | 7.6853 | 69.8658 | 32.6357 | 109.6104 | 1.1315 | 29.5377 | 1.0626 | 0.28314 | 0.32316 | 68.0761 | 58.0446 | 11.8315 | 59.0154 | 1.1315 | 29.5377 | 0.32316 | 110.2575 | 0.13288 | 4.9279 | 53.6308 | 0.010617 | 0.008856 | 13.3371 | 0.24471 | 0.074979 | 1283.2309 | 1283.5895 | 16973.208 | 10789.4241 | 27762.6321 | 0.61137 | 15.3444 | 50.3435 | 577.0712 | 142.8746 | 14.9352 | 27.2542 | 49.0212 | 577.0712 | 226.1538 | 83.1345 | 143.0192 | 126.2129 | 186.6277 | 27858.506 | 571.4359 | 142.0641 | 17.2581 | 7.2209 | 50.0996 | 16.0186 | 16.4725 | 1751.0862 | 26107.4198 | 1.8208 | 554.6582 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 236.255 | 2.2634 | 513.402 | 233.368 | 17.1649 | 3947.8 | 128.1254 | 65.7405 | 126.1165 | 126.4283 | 110.475 | 110.132 | 57.3492 | 124.8098 | 51.0576 | 51.273 | 76.1816 | 110.4299 | 129.4334 | 110.1454 | 116.8814 | 128.4447 | 225.9378 | 50.6718 | 117.0876 | 51.4943 | 158.3121 | 57.6643 | 68.2446 | 58.7851 | 157.6347 | 58.8963 | 155.0616 | 53.6208 | 7.6867 | 69.8659 | 32.6169 | 109.6176 | 1.1384 | 29.539 | 1.0625 | 0.28543 | 0.3388 | 68.054 | 58.04 | 11.814 | 58.9931 | 1.1384 | 29.539 | 0.3388 | 110.2956 | 0.18218 | 4.9435 | 53.6208 | 0.010618 | 0.008852 | 13.3365 | 0.24471 | 0.074982 | 1287.1705 | 1287.4736 | 17001.2017 | 10855.6683 | 27856.87 | 0.61031 | 15.3677 | 50.3727 | 577.2075 | 142.8941 | 14.7687 | 27.0708 | 49.1108 | 577.2075 | 225.9378 | 82.8992 | 143.0386 | 126.3114 | 186.6359 | 27821.8652 | 571.5877 | 142.0861 | 17.2762 | 7.2378 | 50.1114 | 15.9696 | 16.4658 | 1751.7276 | 26070.1376 | 1.8301 | 554.4789 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 236.325 | 2.2521 | 513.321 | 233.346 | 17.1467 | 3946.35 | 127.9162 | 65.6802 | 126.0352 | 126.3566 | 110.1612 | 109.9388 | 57.2877 | 124.7631 | 51.0872 | 51.2497 | 76.2235 | 109.9581 | 129.1229 | 110.2446 | 116.6984 | 128.446 | 225.8554 | 50.6415 | 116.8854 | 51.4534 | 158.2665 | 57.653 | 68.2242 | 58.7943 | 157.6347 | 58.5407 | 154.9547 | 53.6358 | 7.6785 | 69.8652 | 32.641 | 109.5995 | 1.1451 | 29.5388 | 1.0626 | 0.28912 | 0.33567 | 68.0216 | 58.0549 | 11.7667 | 59.0145 | 1.1451 | 29.5388 | 0.33567 | 110.0757 | 0.15102 | 4.9172 | 53.6358 | 0.010614 | 0.008857 | 13.3372 | 0.24471 | 0.074978 | 1290.9929 | 1291.3637 | 16983.0451 | 10830.6633 | 27813.7083 | 0.6106 | 15.325 | 50.3552 | 575.9053 | 142.7074 | 14.7912 | 27.1544 | 49.069 | 575.9053 | 225.8554 | 83.0027 | 142.8527 | 126.2006 | 186.6234 | 27837.2614 | 570.2061 | 141.8864 | 17.1233 | 7.1763 | 50.1114 | 15.8512 | 16.3508 | 1751.4513 | 26085.8101 | 1.8279 | 556.9885 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 236.002 | 2.2657 | 515.249 | 233.075 | 17.1487 | 3943.12 | 127.9756 | 65.8342 | 126.018 | 126.3618 | 110.2412 | 109.9147 | 57.3449 | 124.6362 | 51.0427 | 51.2615 | 76.1639 | 110.4227 | 129.2672 | 110.2588 | 116.7383 | 129.0181 | 225.7102 | 50.6251 | 116.9156 | 51.4828 | 158.2209 | 57.6907 | 68.2705 | 58.7411 | 157.6347 | 58.6296 | 155.3516 | 53.6341 | 7.6913 | 69.8654 | 32.641 | 109.5849 | 1.1355 | 29.5423 | 1.0626 | 0.2912 | 0.33338 | 68.1164 | 58.048 | 11.8684 | 59.0286 | 1.1355 | 29.5423 | 0.33338 | 110.2093 | 0.21275 | 4.9566 | 53.6341 | 0.010627 | 0.008855 | 13.3359 | 0.24472 | 0.074985 | 1285.5905 | 1285.8412 | 17058.5082 | 10877.0878 | 27935.596 | 0.61064 | 15.4966 | 50.3376 | 576.2081 | 142.7509 | 14.7753 | 26.9397 | 49.2242 | 576.2081 | 225.7102 | 82.8142 | 142.896 | 126.232 | 186.6676 | 27889.667 | 570.4946 | 141.9281 | 17.2919 | 7.2335 | 50.1114 | 15.9102 | 16.3891 | 1758.0296 | 26131.6374 | 1.8364 | 552.2376 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 235.208 | 2.2562 | 511.042 | 232.113 | 17.73 | 4057.01 | 129.7648 | 67.6563 | 127.8951 | 128.2035 | 111.7445 | 111.5461 | 59.6004 | 126.6555 | 52.8714 | 53.0722 | 78.006 | 111.8547 | 131.3519 | 111.6876 | 118.3511 | 130.223 | 227.8006 | 52.5254 | 118.66 | 53.4778 | 162.9744 | 59.8383 | 69.5983 | 61.0003 | 162.3642 | 61.2079 | 159.5648 | 55.6875 | 7.9014 | 69.8659 | 32.9173 | 111.0765 | 1.1364 | 29.5386 | 1.0624 | 0.29034 | 0.33094 | 69.4078 | 60.0087 | 11.1991 | 60.8769 | 1.1364 | 29.5386 | 0.33094 | 111.7082 | 0.12844 | 5.0508 | 55.6875 | 0.011491 | 0.009556 | 13.3906 | 0.2451 | 0.074679 | 1283.4192 | 1288.9286 | 16141.777 | 11857.8412 | 27999.6182 | 0.5765 | 15.5072 | 52.1492 | 590.3057 | 144.7528 | 14.988 | 27.1521 | 50.8539 | 590.3057 | 227.8006 | 82.9108 | 144.8897 | 127.1851 | 186.7967 | 28260.994 | 584.2799 | 143.902 | 17.2465 | 7.6816 | 51.9188 | 16.0068 | 16.5493 | 1743.6753 | 26517.3187 | 1.7964 | 550.0443 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 235.192 | 2.2455 | 510.134 | 232.158 | 17.7203 | 4056.54 | 129.6801 | 67.6751 | 127.8743 | 128.1986 | 111.72 | 111.2816 | 59.5985 | 126.5994 | 52.9222 | 53.0808 | 77.9805 | 111.6706 | 131.4579 | 111.6695 | 118.3332 | 130.6072 | 227.7654 | 52.5234 | 118.5292 | 53.4969 | 162.9593 | 59.8477 | 69.6002 | 61.0096 | 162.3794 | 61.2079 | 159.58 | 55.6842 | 7.8964 | 69.8656 | 32.9066 | 111.0765 | 1.1195 | 29.5377 | 1.0624 | 0.28256 | 0.32743 | 69.4566 | 60.0088 | 11.2477 | 60.8597 | 1.1195 | 29.5377 | 0.32743 | 111.5854 | 0.20388 | 5.0636 | 55.6842 | 0.011495 | 0.009555 | 13.3902 | 0.2451 | 0.074682 | 1273.8246 | 1279.2534 | 16090.3779 | 11800.5375 | 27890.9154 | 0.5769 | 15.5317 | 52.1435 | 589.9726 | 144.706 | 15.0258 | 27.1208 | 50.8597 | 589.9726 | 227.7654 | 82.9223 | 144.8431 | 127.1398 | 186.8028 | 28267.3943 | 584.0521 | 143.8697 | 17.2702 | 7.6739 | 51.9246 | 15.9954 | 16.5073 | 1740.5772 | 26526.8171 | 1.79 | 548.06 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 235.176 | 2.248 | 508.526 | 232.107 | 17.7441 | 4058.38 | 129.7344 | 67.6682 | 127.8966 | 128.2018 | 111.9602 | 111.8297 | 59.5981 | 126.5799 | 52.8831 | 53.0804 | 78.0105 | 111.566 | 131.2229 | 111.5551 | 118.3877 | 130.5246 | 227.8507 | 52.5441 | 118.7288 | 53.4332 | 162.9896 | 59.8628 | 69.5891 | 61.0096 | 162.425 | 61.2079 | 159.6869 | 55.6975 | 7.8959 | 69.8654 | 32.8931 | 111.0511 | 1.1348 | 29.5329 | 1.0625 | 0.28931 | 0.32964 | 69.403 | 60.0249 | 11.1782 | 60.8835 | 1.1348 | 29.5329 | 0.32964 | 111.7277 | 0.20033 | 5.0654 | 55.6975 | 0.011503 | 0.009561 | 13.3933 | 0.24511 | 0.074664 | 1282.3773 | 1288.1432 | 16100.5794 | 11891.547 | 27992.1264 | 0.57518 | 15.5133 | 52.1549 | 590.124 | 144.7273 | 14.9929 | 27.1098 | 50.9006 | 590.124 | 227.8507 | 82.9864 | 144.8643 | 127.1688 | 186.7987 | 28250.0417 | 584.1432 | 143.8826 | 17.3027 | 7.6563 | 51.9418 | 15.986 | 16.5255 | 1735.0907 | 26514.951 | 1.7964 | 549.7449 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 235.571 | 2.2489 | 510.047 | 232.344 | 17.6288 | 4036.69 | 129.5405 | 67.5141 | 127.6488 | 127.9827 | 111.5486 | 111.2726 | 59.4461 | 126.3639 | 52.9232 | 53.1415 | 77.8838 | 111.7366 | 131.4619 | 111.7452 | 118.3018 | 130.2348 | 227.2236 | 52.6053 | 118.6011 | 53.5013 | 163.0959 | 59.961 | 69.5612 | 61.1437 | 162.5315 | 61.119 | 159.6564 | 55.7257 | 7.9165 | 69.865 | 33.0594 | 110.9201 | 1.1319 | 29.5351 | 1.0624 | 0.28066 | 0.31987 | 69.3052 | 60.0374 | 11.0678 | 60.3121 | 1.1319 | 29.5351 | 0.31987 | 111.5758 | 0.22152 | 5.1353 | 55.7257 | 0.011543 | 0.00957 | 13.377 | 0.24513 | 0.074755 | 1281.5559 | 1285.757 | 15940.0523 | 12072.315 | 28012.3673 | 0.56904 | 15.3192 | 52.195 | 588.64 | 144.5183 | 14.9779 | 26.9949 | 50.8889 | 588.64 | 227.2236 | 82.5673 | 144.6562 | 127.0649 | 186.7495 | 28349.7317 | 582.5491 | 143.6562 | 17.2923 | 7.4641 | 51.982 | 16.0075 | 16.5356 | 1740.2804 | 26609.4513 | 1.8057 | 548.9958 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 235.993 | 2.2565 | 511.893 | 232.87 | 17.5837 | 4037.84 | 129.4331 | 67.5223 | 127.5925 | 127.9584 | 111.7543 | 111.5041 | 59.5705 | 126.3374 | 52.8448 | 53.0701 | 77.94 | 111.8855 | 130.9692 | 111.3305 | 118.1846 | 130.5471 | 227.0357 | 52.5163 | 118.5518 | 53.4404 | 162.9137 | 60.0289 | 69.5112 | 61.1946 | 162.3642 | 61.119 | 159.5648 | 55.7406 | 7.9262 | 69.865 | 33.2123 | 110.8655 | 1.1264 | 29.5315 | 1.0625 | 0.28888 | 0.33521 | 69.2921 | 59.9899 | 11.1022 | 60.7396 | 1.1264 | 29.5315 | 0.33521 | 111.6186 | 0.24885 | 5.1883 | 55.7406 | 0.011573 | 0.009577 | 13.3905 | 0.24514 | 0.07468 | 1277.7732 | 1283.2558 | 15945.57 | 12179.2416 | 28124.8116 | 0.56696 | 15.396 | 52.1263 | 587.9283 | 144.418 | 14.9849 | 27.0862 | 50.8539 | 587.9283 | 227.0357 | 82.4794 | 144.5563 | 127.0075 | 186.7654 | 28419.0003 | 581.9874 | 143.5764 | 17.2389 | 7.6517 | 51.9188 | 15.9838 | 16.4596 | 1746.5789 | 26672.4214 | 1.8117 | 545.1869 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 237.325 | 2.2639 | 516.959 | 234.431 | 16.8523 | 3894.77 | 127.4848 | 66.1222 | 125.6777 | 125.9832 | 109.8458 | 109.5034 | 57.8252 | 124.3239 | 51.5624 | 51.8551 | 76.3005 | 109.938 | 129.0555 | 109.7184 | 116.452 | 128.4995 | 223.0959 | 51.2615 | 116.7556 | 52.1227 | 159.6941 | 59.1231 | 67.9274 | 60.1193 | 159.1098 | 60.3188 | 156.1759 | 54.4375 | 7.8167 | 69.8659 | 33.8265 | 109.1083 | 1.1442 | 29.5121 | 1.0626 | 0.28763 | 0.34483 | 67.5277 | 58.5946 | 10.733 | 59.4477 | 1.1442 | 29.5121 | 0.34483 | 109.7514 | 0.18827 | 5.5855 | 54.4375 | 0.011207 | 0.009133 | 13.3629 | 0.24498 | 0.074834 | 1289.1766 | 1292.0314 | 15557.0343 | 12769.0693 | 28326.1036 | 0.54921 | 15.2188 | 50.9034 | 571.6351 | 142.0929 | 14.6081 | 26.7549 | 49.5457 | 571.6351 | 223.0959 | 80.8554 | 142.2405 | 125.9728 | 186.6335 | 28450.1203 | 565.6819 | 141.2299 | 16.906 | 7.1458 | 50.6795 | 15.5522 | 16.1097 | 1763.8641 | 26686.2562 | 1.8818 | 546.1436 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 237.587 | 2.2588 | 516.559 | 234.509 | 16.8383 | 3892.22 | 127.4723 | 66.0569 | 125.5629 | 125.9228 | 109.7679 | 109.3866 | 57.8287 | 124.2406 | 51.5342 | 51.8164 | 76.3039 | 109.9119 | 129.1 | 109.7021 | 116.3711 | 128.3662 | 222.9538 | 51.2051 | 116.6037 | 52.1051 | 159.5574 | 59.0929 | 67.8904 | 60.1216 | 158.9882 | 60.0521 | 156.0843 | 54.3927 | 7.8204 | 69.8656 | 33.8131 | 109.0719 | 1.1402 | 29.5093 | 1.0626 | 0.28357 | 0.3404 | 67.5337 | 58.5967 | 10.737 | 59.4287 | 1.1402 | 29.5093 | 0.3404 | 109.6921 | 0.22173 | 5.6002 | 54.3927 | 0.011196 | 0.009118 | 13.3632 | 0.24497 | 0.074832 | 1286.9086 | 1289.7932 | 15535.4605 | 12765.5518 | 28301.0123 | 0.54894 | 15.2058 | 50.851 | 571.8017 | 142.1169 | 14.6447 | 26.7939 | 49.51 | 571.8017 | 222.9538 | 80.6893 | 142.2645 | 125.9662 | 186.6264 | 28463.228 | 565.8945 | 141.2608 | 17.0202 | 7.196 | 50.6328 | 15.6979 | 16.1941 | 1762.4993 | 26700.7286 | 1.8814 | 545.6661 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 237.316 | 2.2505 | 515.653 | 234.284 | 16.826 | 3888.38 | 127.4204 | 66.0423 | 125.5942 | 125.8901 | 109.7672 | 109.4866 | 57.7977 | 124.2698 | 51.5381 | 51.8168 | 76.2368 | 109.8666 | 129.3072 | 109.7318 | 116.42 | 128.484 | 223.0304 | 51.2196 | 116.6881 | 52.0491 | 159.5726 | 59.0929 | 67.857 | 60.0569 | 158.9578 | 59.8743 | 156.1759 | 54.3695 | 7.8103 | 69.8656 | 33.8158 | 109.0865 | 1.14 | 29.5115 | 1.0626 | 0.28372 | 0.33697 | 67.5363 | 58.5694 | 10.7669 | 59.3808 | 1.14 | 29.5115 | 0.33697 | 109.713 | 0.16135 | 5.6234 | 54.3695 | 0.011195 | 0.00911 | 13.3608 | 0.24497 | 0.074846 | 1286.939 | 1289.5914 | 15579.1753 | 12813.085 | 28392.2603 | 0.54871 | 15.1855 | 50.8568 | 571.0446 | 142.0076 | 14.5872 | 26.6911 | 49.5457 | 571.0446 | 223.0304 | 80.8748 | 142.1556 | 125.9388 | 186.6214 | 28437.0408 | 565.1961 | 141.1591 | 16.8894 | 7.1766 | 50.6211 | 15.565 | 16.1175 | 1759.408 | 26677.6328 | 1.8895 | 543.9253 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 237.365 | 2.2567 | 514.152 | 234.426 | 16.8292 | 3890.18 | 127.4619 | 66.025 | 125.5654 | 125.9029 | 109.7867 | 109.5257 | 57.7418 | 124.1993 | 51.524 | 51.7886 | 76.1186 | 110.0069 | 129.2244 | 109.7546 | 116.3779 | 128.7822 | 222.7513 | 51.1773 | 116.6622 | 52.0702 | 159.4966 | 59.0872 | 67.8366 | 60.0916 | 158.8817 | 60.3188 | 155.9928 | 54.3728 | 7.8218 | 69.8654 | 33.8346 | 109.0865 | 1.1429 | 29.5115 | 1.0625 | 0.28903 | 0.34811 | 67.4985 | 58.5498 | 10.7487 | 59.3535 | 1.1429 | 29.5115 | 0.34811 | 109.7685 | 0.19692 | 5.6144 | 54.3728 | 0.011193 | 0.009111 | 13.3607 | 0.24497 | 0.074847 | 1288.5911 | 1291.2328 | 15572.7278 | 12808.4981 | 28381.2258 | 0.5487 | 15.1973 | 50.8278 | 571.3928 | 142.0579 | 14.596 | 26.6443 | 49.4744 | 571.3928 | 222.7513 | 80.5456 | 142.2057 | 125.9607 | 186.6225 | 28468.9558 | 565.439 | 141.1945 | 16.9952 | 7.1499 | 50.5919 | 15.6291 | 16.155 | 1754.2866 | 26714.6692 | 1.8886 | 544.8353 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 237.647 | 2.25 | 514.159 | 234.572 | 16.8164 | 3888.14 | 127.415 | 66.0571 | 125.5281 | 125.8975 | 109.8886 | 109.5949 | 57.8446 | 124.2199 | 51.4728 | 51.769 | 76.2822 | 109.9888 | 128.7963 | 109.5732 | 116.3859 | 127.8315 | 223.1026 | 51.1507 | 116.7994 | 52.0083 | 159.4359 | 59.0778 | 67.8681 | 59.9575 | 158.8969 | 60.2299 | 155.9928 | 54.3097 | 7.8085 | 69.8654 | 33.7568 | 108.981 | 1.1387 | 29.5124 | 1.0626 | 0.28625 | 0.34208 | 67.5372 | 58.5361 | 10.8011 | 59.3422 | 1.1387 | 29.5124 | 0.34208 | 109.7614 | 0.20898 | 5.6681 | 54.3097 | 0.011189 | 0.009089 | 13.3595 | 0.24497 | 0.074853 | 1286.2229 | 1288.747 | 15620.7019 | 12891.6438 | 28512.3457 | 0.54786 | 15.2527 | 50.8045 | 571.4383 | 142.0645 | 14.6495 | 26.8078 | 49.4744 | 571.4383 | 223.1026 | 80.8904 | 142.2122 | 125.936 | 186.6356 | 28438.3695 | 565.4694 | 141.1989 | 16.979 | 7.2469 | 50.5977 | 15.6709 | 16.167 | 1754.3105 | 26684.059 | 1.8982 | 541.333 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 242.614 | 2.2378 | 522.384 | 241.375 | 9.9203 | 2314.71 | 90.849 | 61.887 | 88.9665 | 89.2863 | 74.6769 | 74.4631 | 59.8318 | 88.7002 | 51.1946 | 51.6112 | 65.195 | 74.9517 | 94.3471 | 74.3619 | 84.9472 | 93.5783 | 149.0711 | 51.3754 | 88.7642 | 52.1955 | 157.9324 | 60.2856 | 75.0635 | 59.5158 | 158.5472 | 61.3857 | 153.3061 | 55.07 | 8.7228 | 69.8638 | 32.5311 | 74.1859 | 1.1461 | 29.5778 | 1.0618 | 0.29367 | 0.37604 | 75.0047 | 59.9062 | 16.8984 | 61.5151 | 1.1461 | 29.5778 | 0.37604 | 74.6134 | 0.26096 | 6.1156 | 55.07 | 0.011662 | 0.009328 | 13.389 | 0.24518 | 0.074688 | 1289.0339 | 1294.4151 | 24382.1619 | 14367.4194 | 38749.5812 | 0.62922 | 11.6607 | 50.2263 | 327.494 | 98.7336 | 7.8846 | 16.7739 | 48.4211 | 327.494 | 149.0711 | 50.1211 | 98.95 | 108.7563 | 185.6392 | 40237.8661 | 320.5986 | 97.1847 | 8.4846 | 9.3686 | 50.4632 | 8.2182 | 9.4473 | 1782.3742 | 38455.4919 | 4.003 | 399.189 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 243.262 | 2.2419 | 525.065 | 241.896 | 9.9485 | 2319.55 | 90.962 | 61.9836 | 89.0395 | 89.3928 | 74.5878 | 74.5817 | 59.9585 | 88.7684 | 51.1959 | 51.6548 | 65.1108 | 75.0212 | 94.4149 | 74.5135 | 84.9249 | 93.4462 | 149.1246 | 51.3732 | 89.0166 | 52.2602 | 158.1146 | 60.3422 | 75.1302 | 59.5805 | 158.6992 | 61.5636 | 153.3519 | 55.1049 | 8.7177 | 69.8642 | 32.5364 | 74.2405 | 1.15 | 29.5804 | 1.0617 | 0.29276 | 0.38787 | 75.0802 | 59.9355 | 16.9447 | 61.5328 | 1.15 | 29.5804 | 0.38787 | 74.676 | 0.23253 | 6.1373 | 55.1049 | 0.011685 | 0.009339 | 13.3887 | 0.24519 | 0.07469 | 1291.2455 | 1296.6115 | 24492.9064 | 14463.7762 | 38956.6825 | 0.62872 | 11.6869 | 50.2966 | 327.0246 | 98.6289 | 7.6669 | 16.6717 | 48.4391 | 327.0246 | 149.1246 | 50.2793 | 98.8454 | 108.8043 | 185.6509 | 40195.6651 | 319.7636 | 96.9955 | 8.2271 | 9.4368 | 50.5217 | 7.9559 | 9.2362 | 1791.5218 | 38404.1433 | 4.0137 | 397.7481 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 243.577 | 2.2383 | 526.719 | 242.221 | 9.947 | 2322.14 | 91.0188 | 61.9558 | 89.0797 | 89.4262 | 74.6559 | 74.7008 | 59.9398 | 88.8208 | 51.2333 | 51.6817 | 64.6409 | 75.187 | 94.5469 | 74.4644 | 85.055 | 93.6883 | 149.1728 | 51.4071 | 89.2129 | 52.3012 | 158.1298 | 60.3686 | 75.1154 | 59.5736 | 158.7601 | 61.5636 | 153.3977 | 55.1231 | 8.7196 | 69.8642 | 32.5364 | 74.2587 | 1.1477 | 29.5798 | 1.0617 | 0.29505 | 0.38016 | 75.0769 | 59.9655 | 16.9113 | 61.5779 | 1.1477 | 29.5798 | 0.38016 | 74.752 | 0.30758 | 6.1455 | 55.1231 | 0.011696 | 0.009345 | 13.39 | 0.24519 | 0.074682 | 1289.8471 | 1295.3309 | 24420.2656 | 14478.2462 | 38898.5118 | 0.62779 | 11.6533 | 50.3025 | 328.13 | 98.8752 | 7.8564 | 16.1837 | 48.4572 | 328.13 | 149.1728 | 50.0812 | 99.0916 | 108.8283 | 185.6423 | 40187.0113 | 320.963 | 97.2672 | 8.4465 | 9.3947 | 50.5451 | 8.1875 | 9.449 | 1797.1652 | 38389.8461 | 4.0018 | 397.9115 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 243.24 | 2.2358 | 525.346 | 242.062 | 9.9462 | 2324.62 | 91.0183 | 61.9379 | 89.1895 | 89.5327 | 74.6145 | 74.7037 | 60.0225 | 88.9036 | 51.243 | 51.6773 | 65.1189 | 75.3225 | 94.576 | 74.5899 | 85.1384 | 93.6341 | 149.3074 | 51.4414 | 89.2824 | 52.3073 | 158.145 | 60.4214 | 75.1673 | 59.7008 | 158.7448 | 61.7414 | 153.4282 | 55.148 | 8.7351 | 69.8642 | 32.5311 | 74.3788 | 1.1529 | 29.5806 | 1.0618 | 0.29804 | 0.39206 | 75.0903 | 60.0031 | 16.8872 | 61.559 | 1.1529 | 29.5806 | 0.39206 | 74.8077 | 0.3467 | 6.1734 | 55.148 | 0.011718 | 0.009354 | 13.3898 | 0.2452 | 0.074684 | 1292.8319 | 1298.3036 | 24445.581 | 14596.1202 | 39041.7012 | 0.62614 | 11.6296 | 50.3084 | 328.342 | 98.9224 | 7.904 | 16.6497 | 48.4692 | 328.342 | 149.3074 | 50.1687 | 99.1387 | 108.8281 | 185.6363 | 40255.7324 | 321.4792 | 97.3839 | 8.4803 | 9.4832 | 50.5393 | 8.1944 | 9.3896 | 1792.4806 | 38463.2518 | 4.0149 | 397.3695 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 243.415 | 2.2395 | 526.584 | 241.996 | 9.97 | 2325.71 | 91.0183 | 61.9622 | 89.1728 | 89.5327 | 74.7404 | 74.6526 | 60.0225 | 88.8869 | 51.2078 | 51.7125 | 64.3731 | 75.2509 | 94.3229 | 74.525 | 85.0441 | 93.5175 | 149.2366 | 51.4767 | 89.1618 | 52.3848 | 158.1906 | 60.412 | 75.1747 | 59.6962 | 158.8057 | 61.4746 | 153.4588 | 55.1646 | 8.7337 | 69.8642 | 32.5311 | 74.3751 | 1.1453 | 29.5804 | 1.0617 | 0.2915 | 0.38954 | 75.1428 | 60.0142 | 16.9287 | 61.5391 | 1.1453 | 29.5804 | 0.38954 | 74.7923 | 0.31831 | 6.1474 | 55.1646 | 0.011715 | 0.00936 | 13.3891 | 0.2452 | 0.074688 | 1288.555 | 1293.9426 | 24422.0909 | 14488.0864 | 38910.1773 | 0.62765 | 11.6363 | 50.3259 | 328.4632 | 98.9493 | 7.9309 | 15.8919 | 48.4813 | 328.4632 | 149.2366 | 50.071 | 99.1656 | 108.8281 | 185.6393 | 40250.9505 | 321.5703 | 97.4045 | 8.5176 | 9.4598 | 50.5627 | 8.2317 | 9.4166 | 1796.7046 | 38454.2459 | 3.9982 | 397.3937 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 243.477 | 2.2419 | 526.815 | 242.22 | 10.0109 | 2335.3 | 91.4132 | 62.1919 | 89.451 | 89.7842 | 74.9146 | 74.7861 | 60.2148 | 89.2091 | 51.4025 | 51.8367 | 64.7983 | 75.3439 | 94.8232 | 74.625 | 85.365 | 93.9049 | 149.7237 | 51.6291 | 89.2765 | 52.4386 | 158.5095 | 60.7649 | 75.1562 | 60.3043 | 159.1402 | 61.6525 | 153.8099 | 55.3107 | 8.7493 | 69.8646 | 32.5391 | 74.5316 | 1.1394 | 29.5729 | 1.0617 | 0.29297 | 0.39069 | 75.1165 | 60.1369 | 16.7796 | 61.7754 | 1.1394 | 29.5729 | 0.39069 | 74.9174 | 0.30803 | 6.3542 | 55.3107 | 0.011868 | 0.009413 | 13.3991 | 0.24527 | 0.074632 | 1284.7427 | 1291.0765 | 24160.9277 | 15059.1323 | 39220.0599 | 0.61603 | 11.7431 | 50.4487 | 329.9622 | 99.282 | 7.8688 | 16.1787 | 48.6196 | 329.9622 | 149.7237 | 50.2254 | 99.4983 | 108.9958 | 185.6759 | 40253.9409 | 322.633 | 97.6443 | 8.4352 | 9.5237 | 50.6911 | 8.1933 | 9.4978 | 1797.4928 | 38456.4482 | 4.0162 | 393.0874 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 243.473 | 2.2372 | 524.517 | 242.197 | 9.9983 | 2334.9 | 91.3058 | 62.2398 | 89.4872 | 89.7837 | 74.8358 | 74.7583 | 60.1804 | 89.1894 | 51.3606 | 51.8089 | 65.4415 | 75.3033 | 94.7837 | 74.7347 | 85.3014 | 93.8986 | 149.7056 | 51.6013 | 89.1631 | 52.4778 | 158.4639 | 60.7649 | 75.1877 | 60.3182 | 159.1402 | 61.7414 | 153.7946 | 55.3439 | 8.742 | 69.864 | 32.5364 | 74.597 | 1.1529 | 29.5701 | 1.0617 | 0.297 | 0.38054 | 75.088 | 60.165 | 16.723 | 61.8004 | 1.1529 | 29.5701 | 0.38054 | 74.908 | 0.26706 | 6.321 | 55.3439 | 0.011869 | 0.009425 | 13.4009 | 0.24527 | 0.074622 | 1292.2487 | 1298.7926 | 24219.7956 | 15077.3526 | 39297.1482 | 0.61633 | 11.8086 | 50.4312 | 329.5534 | 99.1914 | 7.8856 | 16.8279 | 48.6136 | 329.5534 | 149.7056 | 50.2979 | 99.4077 | 108.9501 | 185.6923 | 40252.7557 | 322.299 | 97.569 | 8.3796 | 9.4893 | 50.6911 | 8.0818 | 9.4077 | 1789.652 | 38463.1037 | 4.0279 | 394.6084 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 243.524 | 2.2376 | 526.166 | 242.2 | 9.9835 | 2335.69 | 91.2662 | 62.2335 | 89.3875 | 89.7441 | 74.9078 | 74.8235 | 60.2213 | 89.1919 | 51.3809 | 51.8573 | 65.1843 | 75.3161 | 94.7129 | 74.7782 | 85.2264 | 93.9077 | 149.834 | 51.6286 | 89.1689 | 52.4698 | 158.5095 | 60.763 | 75.1822 | 60.3506 | 159.1402 | 61.8303 | 153.7793 | 55.3173 | 8.7429 | 69.8644 | 32.5418 | 74.597 | 1.1521 | 29.5692 | 1.0617 | 0.29208 | 0.37299 | 75.0485 | 60.1409 | 16.7077 | 61.7863 | 1.1521 | 29.5692 | 0.37299 | 74.9564 | 0.24573 | 6.3457 | 55.3173 | 0.011868 | 0.009416 | 13.4004 | 0.24527 | 0.074625 | 1291.8397 | 1298.3393 | 24191.3708 | 15125.0475 | 39316.4183 | 0.6153 | 11.7847 | 50.4487 | 329.6291 | 99.2082 | 7.9419 | 16.5767 | 48.6076 | 329.6291 | 149.834 | 50.4095 | 99.4245 | 108.9333 | 185.6871 | 40263.032 | 321.8739 | 97.4731 | 8.2812 | 9.5302 | 50.6911 | 8.0856 | 9.4641 | 1795.2784 | 38467.7536 | 4.0264 | 394.2901 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 243.919 | 2.2392 | 525.268 | 242.643 | 10.0042 | 2335.76 | 91.2582 | 62.2181 | 89.4262 | 89.756 | 74.8418 | 74.788 | 60.3287 | 89.1446 | 51.553 | 51.8181 | 64.2601 | 75.3293 | 94.4528 | 74.7299 | 85.4078 | 93.7906 | 149.6459 | 51.5964 | 89.2923 | 52.5116 | 158.4639 | 60.7668 | 75.1599 | 60.3413 | 159.1098 | 61.7414 | 153.7335 | 55.3356 | 8.7388 | 69.864 | 32.5337 | 74.6043 | 1.1465 | 29.5661 | 1.0617 | 0.29822 | 0.40038 | 75.1145 | 60.1979 | 16.7166 | 61.8351 | 1.1465 | 29.5661 | 0.40038 | 74.9222 | 0.27516 | 6.3312 | 55.3356 | 0.011871 | 0.009424 | 13.4043 | 0.24527 | 0.074603 | 1288.508 | 1295.3625 | 24141.4684 | 15058.5575 | 39200.0259 | 0.61585 | 11.7869 | 50.4312 | 329.1597 | 99.104 | 7.8458 | 15.6706 | 48.5896 | 329.1597 | 149.6459 | 50.3256 | 99.3203 | 108.9299 | 185.6865 | 40245.5422 | 321.6462 | 97.4217 | 8.2771 | 9.6493 | 50.6795 | 7.9955 | 9.348 | 1792.2144 | 38453.3278 | 4.0156 | 394.441 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 243.382 | 2.2332 | 523.064 | 242.144 | 9.9991 | 2332.28 | 91.3076 | 62.141 | 89.4689 | 89.8021 | 74.8274 | 74.8043 | 60.1038 | 89.2195 | 51.4451 | 51.8793 | 65.062 | 75.3271 | 94.7936 | 74.7517 | 85.3417 | 93.8385 | 149.7086 | 51.6576 | 89.4007 | 52.6186 | 158.5854 | 60.7649 | 75.1914 | 60.3621 | 159.2923 | 61.7414 | 153.9472 | 55.3522 | 8.7379 | 69.8646 | 32.5337 | 74.6371 | 1.1551 | 29.5701 | 1.0617 | 0.29917 | 0.38718 | 75.0936 | 60.1444 | 16.7492 | 61.7452 | 1.1551 | 29.5701 | 0.38718 | 74.9276 | 0.2682 | 6.3127 | 55.3522 | 0.011869 | 0.009428 | 13.3997 | 0.24527 | 0.074628 | 1293.5491 | 1299.9926 | 24280.9808 | 15074.6906 | 39355.6713 | 0.61696 | 11.6631 | 50.478 | 329.5685 | 99.1947 | 7.8872 | 16.3883 | 48.6737 | 329.5685 | 149.7086 | 50.2976 | 99.411 | 108.9509 | 185.6565 | 40214.5976 | 322.4356 | 97.5998 | 8.3804 | 9.3543 | 50.7495 | 8.1309 | 9.3926 | 1784.6944 | 38429.9033 | 4.0396 | 394.4181 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 242.413 | 2.2349 | 522.734 | 241.028 | 10.6941 | 2501.8 | 97.3588 | 62.933 | 95.4673 | 95.8048 | 80.9386 | 80.7541 | 60.203 | 95.0703 | 52.3131 | 52.7188 | 67.0891 | 80.9788 | 100.778 | 80.6943 | 90.6877 | 99.8006 | 157.8954 | 52.3988 | 94.1273 | 53.3631 | 160.6357 | 60.98 | 75.2749 | 62.0085 | 161.2845 | 62.097 | 156.0538 | 55.9597 | 8.8029 | 69.864 | 32.5525 | 80.378 | 1.1368 | 29.5579 | 1.0617 | 0.29315 | 0.38916 | 75.2842 | 60.7133 | 16.3709 | 62.2883 | 1.1368 | 29.5579 | 0.38916 | 80.8414 | 0.13854 | 5.9203 | 55.9597 | 0.011966 | 0.009646 | 13.4209 | 0.24531 | 0.074511 | 1282.174 | 1290.5931 | 23521.6532 | 14206.3575 | 37728.0108 | 0.62345 | 11.6701 | 51.2629 | 360.2016 | 105.7601 | 8.4013 | 17.591 | 49.4981 | 360.2016 | 157.8954 | 51.9212 | 105.9742 | 111.5587 | 185.7097 | 39164.5448 | 352.4353 | 104.1371 | 9.0667 | 8.6933 | 51.5097 | 8.6697 | 9.9553 | 1783.5684 | 37380.9764 | 3.6559 | 407.8161 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 242.495 | 2.2348 | 522.179 | 240.995 | 10.6744 | 2499.24 | 97.3172 | 62.9623 | 95.4489 | 95.8062 | 80.8591 | 80.6745 | 60.1739 | 95.0492 | 52.3541 | 52.7316 | 66.7773 | 81.0622 | 100.8528 | 80.5134 | 90.6062 | 99.8456 | 157.9611 | 52.3764 | 93.9597 | 53.3548 | 160.6964 | 60.9914 | 75.286 | 61.997 | 161.3149 | 62.0081 | 156.0691 | 55.9597 | 8.807 | 69.864 | 32.5579 | 80.3999 | 1.1365 | 29.5573 | 1.0618 | 0.29315 | 0.37947 | 75.2693 | 60.7353 | 16.334 | 62.2956 | 1.1365 | 29.5573 | 0.37947 | 80.7773 | 0.23667 | 5.9316 | 55.9597 | 0.011971 | 0.009646 | 13.421 | 0.24532 | 0.07451 | 1282.0387 | 1290.4679 | 23468.0251 | 14235.0076 | 37703.0327 | 0.62244 | 11.6762 | 51.286 | 359.4899 | 105.6125 | 8.2953 | 17.2733 | 49.5041 | 359.4899 | 157.9611 | 52.1345 | 105.8266 | 111.5405 | 185.7129 | 39194.1645 | 352.6175 | 104.1754 | 9.1263 | 8.6526 | 51.5213 | 8.7265 | 9.8062 | 1781.6747 | 37412.4897 | 3.6573 | 408.0431 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 242.468 | 2.2406 | 523.926 | 241.033 | 10.6834 | 2501.9 | 97.3424 | 62.9678 | 95.504 | 95.8248 | 80.8712 | 80.6698 | 60.1286 | 95.0459 | 52.347 | 52.7351 | 67.1356 | 81.0012 | 100.9387 | 80.5236 | 90.6329 | 99.7729 | 157.8912 | 52.4151 | 93.9996 | 53.309 | 160.6812 | 60.9857 | 75.2897 | 62.0224 | 161.3605 | 62.2748 | 156.0996 | 55.9581 | 8.7988 | 69.8642 | 32.5445 | 80.3999 | 1.142 | 29.558 | 1.0617 | 0.29285 | 0.36993 | 75.2089 | 60.7351 | 16.2738 | 62.2887 | 1.142 | 29.558 | 0.36993 | 80.7665 | 0.21168 | 5.9276 | 55.9581 | 0.011969 | 0.009645 | 13.4202 | 0.24531 | 0.074515 | 1285.1926 | 1293.5611 | 23439.9619 | 14258.303 | 37698.2648 | 0.62178 | 11.6876 | 51.2803 | 359.8837 | 105.6941 | 8.3517 | 17.6196 | 49.516 | 359.8837 | 157.8912 | 51.983 | 105.9083 | 111.5515 | 185.7155 | 39153.0761 | 352.3594 | 104.1211 | 9.0752 | 8.59 | 51.5386 | 8.6171 | 9.8693 | 1787.6355 | 37365.4406 | 3.6515 | 409.0987 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 242.542 | 2.2384 | 521.12 | 241.017 | 10.7056 | 2504.65 | 97.2695 | 62.9609 | 95.431 | 95.8016 | 80.8746 | 80.7171 | 60.0929 | 95.0251 | 52.3567 | 52.7061 | 66.8993 | 81.0647 | 100.7495 | 80.638 | 90.6521 | 99.8481 | 157.9512 | 52.379 | 93.9921 | 53.3257 | 160.6508 | 60.9876 | 75.2916 | 62.0224 | 161.2693 | 62.097 | 156.0386 | 55.9581 | 8.8029 | 69.864 | 32.5713 | 80.4144 | 1.1423 | 29.5566 | 1.0617 | 0.28747 | 0.37383 | 75.24 | 60.7241 | 16.3159 | 62.3023 | 1.1423 | 29.5566 | 0.37383 | 80.8236 | 0.18843 | 5.9295 | 55.9581 | 0.01197 | 0.009645 | 13.4211 | 0.24532 | 0.074509 | 1285.3184 | 1293.7812 | 23502.1462 | 14265.4227 | 37767.5689 | 0.62228 | 11.6922 | 51.2687 | 360.1411 | 105.7475 | 8.4781 | 17.4071 | 49.4922 | 360.1411 | 157.9512 | 51.9896 | 105.9616 | 111.5196 | 185.716 | 39188.5203 | 352.8452 | 104.2234 | 9.1983 | 8.589 | 51.504 | 8.7924 | 9.9459 | 1778.0614 | 37410.4588 | 3.6583 | 408.388 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 242.585 | 2.234 | 522.369 | 241.015 | 10.6832 | 2503.2 | 97.3398 | 62.9478 | 95.5147 | 95.882 | 80.818 | 80.6908 | 60.1343 | 95.0812 | 52.3809 | 52.7373 | 67.2298 | 81.0778 | 100.9804 | 80.5935 | 90.4811 | 99.9964 | 157.9994 | 52.3786 | 93.842 | 53.2936 | 160.6964 | 61.0027 | 75.299 | 62.0132 | 161.3605 | 62.1859 | 156.1454 | 55.9597 | 8.8088 | 69.8642 | 32.5606 | 80.4108 | 1.1439 | 29.5564 | 1.0617 | 0.29395 | 0.38001 | 75.2739 | 60.7113 | 16.3625 | 62.2232 | 1.1439 | 29.5564 | 0.38001 | 80.795 | 0.20974 | 5.9429 | 55.9597 | 0.011977 | 0.009646 | 13.4196 | 0.24532 | 0.074518 | 1286.2983 | 1294.6207 | 23587.3571 | 14312.7507 | 37900.1078 | 0.62236 | 11.6618 | 51.286 | 360.2319 | 105.7664 | 8.4265 | 17.696 | 49.5338 | 360.2319 | 157.9994 | 52.019 | 105.9804 | 111.5504 | 185.709 | 39195.0329 | 352.8452 | 104.2234 | 9.1422 | 8.5957 | 51.5386 | 8.7087 | 9.8844 | 1782.323 | 37412.7099 | 3.6713 | 407.2701 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 242.42 | 2.2333 | 521.623 | 240.731 | 11.3264 | 2660.29 | 102.1797 | 64.164 | 100.3567 | 100.675 | 85.3093 | 85.1852 | 60.9118 | 99.8593 | 53.1246 | 53.5089 | 68.7581 | 85.8243 | 105.9699 | 85.4414 | 94.7877 | 104.6368 | 165.5416 | 53.147 | 97.3995 | 54.1181 | 162.61 | 61.465 | 75.5252 | 63.2919 | 163.2462 | 62.5415 | 158.0841 | 56.5955 | 8.8349 | 69.864 | 32.9039 | 84.9439 | 1.1451 | 29.5564 | 1.0616 | 0.28976 | 0.37589 | 75.5551 | 61.3932 | 15.9619 | 62.9168 | 1.1451 | 29.5564 | 0.37589 | 85.4401 | 0.27672 | 5.7695 | 56.5955 | 0.012178 | 0.009874 | 13.439 | 0.24541 | 0.07441 | 1286.0526 | 1296.2422 | 23022.2139 | 14142.4847 | 37164.6986 | 0.61947 | 12.1523 | 52.0117 | 387.0037 | 111.1635 | 8.9839 | 18.4732 | 50.2849 | 387.0037 | 165.5416 | 54.1673 | 111.3743 | 113.6947 | 185.8879 | 38269.3021 | 379.3682 | 109.6541 | 9.7948 | 8.6603 | 52.2515 | 9.2974 | 10.4886 | 1779.7777 | 36489.5244 | 3.4232 | 415.2497 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 242.356 | 2.2381 | 522.589 | 240.767 | 11.3526 | 2663.82 | 102.1303 | 64.164 | 100.3205 | 100.6717 | 85.3765 | 85.3194 | 60.8458 | 99.8032 | 53.1387 | 53.4983 | 69.3265 | 85.7739 | 105.7926 | 85.5189 | 94.8776 | 104.7287 | 165.5926 | 53.0978 | 97.5021 | 54.1005 | 162.5796 | 61.4877 | 75.5401 | 63.2827 | 163.231 | 62.6304 | 158.1299 | 56.5972 | 8.8354 | 69.8642 | 32.8985 | 84.9257 | 1.144 | 29.5568 | 1.0617 | 0.29166 | 0.37512 | 75.516 | 61.3991 | 15.917 | 62.9239 | 1.144 | 29.5568 | 0.37512 | 85.4972 | 0.20266 | 5.7905 | 56.5972 | 0.012187 | 0.009875 | 13.439 | 0.24541 | 0.07441 | 1285.4034 | 1295.5931 | 22948.6582 | 14192.3383 | 37140.9966 | 0.61788 | 12.1638 | 52.0002 | 387.1703 | 111.1962 | 9.066 | 19.0239 | 50.3025 | 387.1703 | 165.5926 | 54.1856 | 111.4069 | 113.6725 | 185.8902 | 38284.2853 | 379.5504 | 109.6904 | 9.8873 | 8.5999 | 52.2458 | 9.37 | 10.5245 | 1783.0737 | 36501.2117 | 3.4162 | 415.305 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 242.382 | 2.2366 | 524.947 | 240.721 | 11.3432 | 2660.93 | 102.1429 | 64.1876 | 100.3793 | 100.7173 | 85.4128 | 85.1578 | 60.8575 | 99.8473 | 53.1189 | 53.4996 | 69.0147 | 85.6472 | 105.8694 | 85.3146 | 94.769 | 104.6938 | 165.6536 | 53.1342 | 97.4139 | 54.1475 | 162.6403 | 61.4877 | 75.5493 | 63.315 | 163.231 | 62.6304 | 158.0993 | 56.6254 | 8.8432 | 69.8644 | 32.8905 | 84.9002 | 1.1324 | 29.5577 | 1.0617 | 0.29532 | 0.38291 | 75.5698 | 61.4126 | 15.9573 | 62.9257 | 1.1324 | 29.5577 | 0.38291 | 85.3831 | 0.20503 | 5.7623 | 56.6254 | 0.012187 | 0.009885 | 13.4391 | 0.24541 | 0.07441 | 1278.8282 | 1288.9748 | 22886.6788 | 14056.7617 | 36943.4405 | 0.61951 | 12.1645 | 52.0232 | 386.9734 | 111.1576 | 9.0147 | 18.7239 | 50.2907 | 386.9734 | 165.6536 | 54.2852 | 111.3683 | 113.6782 | 185.8919 | 38315.8937 | 379.3986 | 109.6602 | 9.8129 | 8.6117 | 52.2458 | 9.2809 | 10.4403 | 1791.1192 | 36524.7745 | 3.3986 | 415.3901 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 242.425 | 2.234 | 522.333 | 240.83 | 11.3391 | 2662.09 | 102.1198 | 64.2015 | 100.3595 | 100.658 | 85.2148 | 85.2417 | 60.8432 | 99.8238 | 53.1923 | 53.5344 | 69.3274 | 85.7647 | 105.9215 | 85.4961 | 94.7819 | 104.7723 | 165.5843 | 53.1655 | 97.3904 | 54.0873 | 162.7011 | 61.5179 | 75.5568 | 63.315 | 163.307 | 62.3637 | 158.1909 | 56.6221 | 8.84 | 69.8637 | 32.9361 | 84.922 | 1.1419 | 29.5577 | 1.0616 | 0.29248 | 0.37955 | 75.5071 | 61.4029 | 15.9043 | 62.8811 | 1.1419 | 29.5577 | 0.37955 | 85.4293 | 0.257 | 5.7958 | 56.6221 | 0.0122 | 0.009883 | 13.4378 | 0.24542 | 0.074417 | 1284.2568 | 1294.315 | 22911.3681 | 14204.9761 | 37116.3442 | 0.61728 | 12.1554 | 52.0461 | 386.822 | 111.1279 | 9.0081 | 19.0013 | 50.3261 | 386.822 | 165.5843 | 54.2457 | 111.3387 | 113.6678 | 185.891 | 38306.9899 | 379.2316 | 109.6269 | 9.8031 | 8.5688 | 52.2744 | 9.2674 | 10.4699 | 1782.2002 | 36524.7897 | 3.4161 | 415.2101 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 242.358 | 2.2365 | 522.666 | 240.901 | 11.3538 | 2663.29 | 102.2037 | 64.2099 | 100.3511 | 100.7188 | 85.2163 | 85.2901 | 60.8966 | 99.8614 | 53.1374 | 53.5251 | 68.5627 | 85.5943 | 105.7356 | 85.5109 | 94.8497 | 104.7308 | 165.6124 | 53.1457 | 97.4645 | 54.1695 | 162.6403 | 61.5009 | 75.5549 | 63.315 | 163.2158 | 62.8972 | 158.1757 | 56.6221 | 8.8432 | 69.8642 | 32.9253 | 84.8966 | 1.145 | 29.5579 | 1.0618 | 0.29288 | 0.38153 | 75.5551 | 61.4038 | 15.9513 | 62.8777 | 1.145 | 29.5579 | 0.38153 | 85.4029 | 0.17871 | 5.7788 | 56.6221 | 0.012193 | 0.009883 | 13.4377 | 0.24541 | 0.074418 | 1286.0296 | 1296.0928 | 23008.361 | 14178.7719 | 37187.1329 | 0.61872 | 12.1868 | 52.0232 | 386.8523 | 111.1338 | 8.9302 | 18.2426 | 50.3202 | 386.8523 | 165.6124 | 54.2678 | 111.3446 | 113.7054 | 185.8979 | 38304.6034 | 379.2771 | 109.636 | 9.7746 | 8.6566 | 52.2401 | 9.2849 | 10.4151 | 1783.3364 | 36521.267 | 3.4209 | 414.9918 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 242.343 | 2.2397 | 522.585 | 240.733 | 11.3309 | 2659.78 | 102.1081 | 64.2134 | 100.3049 | 100.6561 | 85.2398 | 85.2096 | 60.9545 | 99.847 | 53.1431 | 53.4817 | 69.0789 | 85.7243 | 105.7705 | 85.4254 | 94.742 | 104.6803 | 165.6173 | 53.1233 | 97.3904 | 54.2033 | 162.5796 | 61.5047 | 75.5586 | 63.3058 | 163.2006 | 62.6304 | 158.1146 | 56.6403 | 8.8455 | 69.8638 | 32.9173 | 84.8711 | 1.1465 | 29.5586 | 1.0616 | 0.29346 | 0.38016 | 75.5308 | 61.4228 | 15.9081 | 62.8679 | 1.1465 | 29.5586 | 0.38016 | 85.3998 | 0.23644 | 5.7643 | 56.6403 | 0.012194 | 0.00989 | 13.4371 | 0.24541 | 0.074421 | 1286.9185 | 1296.9345 | 22962.2096 | 14157.6337 | 37119.8433 | 0.6186 | 12.2132 | 52.0002 | 387.0037 | 111.1635 | 9.0554 | 18.7823 | 50.2966 | 387.0037 | 165.6173 | 54.243 | 111.3743 | 113.6626 | 185.9035 | 38340.2566 | 379.3986 | 109.6602 | 9.8132 | 8.7201 | 52.2344 | 9.3553 | 10.5074 | 1783.06 | 36557.1966 | 3.4186 | 416.0315 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 239.041 | 2.2399 | 515.93 | 236.906 | 13.2687 | 3093.37 | 114.0932 | 66.3042 | 112.321 | 112.647 | 97.0065 | 96.6864 | 61.462 | 111.597 | 54.7476 | 55.1243 | 72.7669 | 97.1511 | 117.7638 | 97.0739 | 105.6226 | 116.4273 | 184.7974 | 54.6439 | 106.8794 | 55.3689 | 167.0294 | 62.1557 | 75.7533 | 64.8597 | 167.4586 | 63.3417 | 162.8926 | 57.8787 | 8.8482 | 69.8637 | 33.5368 | 96.2985 | 1.1268 | 29.5133 | 1.0616 | 0.29144 | 0.35383 | 75.7299 | 62.5705 | 14.9594 | 63.9473 | 1.1268 | 29.5133 | 0.35383 | 96.9795 | 0.20414 | 5.177 | 57.8787 | 0.012502 | 0.010365 | 13.4884 | 0.24555 | 0.074138 | 1273.2632 | 1288.0692 | 21377.2376 | 12990.5134 | 34367.7509 | 0.62201 | 12.6408 | 53.6634 | 459.551 | 124.4677 | 10.3744 | 20.6486 | 52.1183 | 459.551 | 184.7974 | 60.1351 | 124.6624 | 119.2295 | 186.126 | 35514.8502 | 451.6801 | 123.1067 | 11.5097 | 7.64 | 53.822 | 10.7857 | 11.8207 | 1760.3532 | 33754.497 | 2.7907 | 444.5783 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 238.934 | 2.2329 | 515.303 | 236.916 | 13.2841 | 3092.81 | 114.012 | 66.2731 | 112.308 | 112.6632 | 96.8874 | 96.6666 | 61.5428 | 111.5881 | 54.8222 | 55.0937 | 72.8525 | 97.089 | 117.8228 | 97.0881 | 105.6628 | 116.3345 | 184.9427 | 54.6203 | 106.9392 | 55.3383 | 166.9686 | 62.1274 | 75.757 | 64.9013 | 167.3065 | 63.4306 | 162.7704 | 57.8754 | 8.8514 | 69.8637 | 33.5368 | 96.2985 | 1.1329 | 29.5133 | 1.0616 | 0.29279 | 0.36444 | 75.6973 | 62.5452 | 14.9521 | 64.0002 | 1.1329 | 29.5133 | 0.36444 | 96.9327 | 0.20121 | 5.1521 | 57.8754 | 0.012489 | 0.010364 | 13.4901 | 0.24555 | 0.074128 | 1276.6873 | 1291.7012 | 21421.9749 | 12955.7855 | 34377.7604 | 0.62313 | 12.6322 | 53.6409 | 459.4753 | 124.4547 | 10.4426 | 20.7803 | 52.0723 | 459.4753 | 184.9427 | 60.2933 | 124.6494 | 119.1904 | 186.1223 | 35546.4805 | 451.5891 | 123.0908 | 11.5028 | 7.777 | 53.7659 | 10.7828 | 11.7915 | 1758.2138 | 33788.2667 | 2.7925 | 445.6441 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 239.112 | 2.2261 | 514.706 | 237.046 | 13.281 | 3094.58 | 114.0348 | 66.2973 | 112.3113 | 112.6729 | 96.9502 | 96.693 | 61.4869 | 111.5812 | 54.8183 | 55.1073 | 72.5505 | 97.1218 | 117.8256 | 97.0943 | 105.6264 | 116.5215 | 184.9943 | 54.6059 | 106.8308 | 55.3098 | 166.9534 | 62.1425 | 75.7552 | 64.8713 | 167.3217 | 63.3417 | 162.7094 | 57.8853 | 8.8624 | 69.8637 | 33.5208 | 96.2912 | 1.1283 | 29.5135 | 1.0617 | 0.28912 | 0.35398 | 75.663 | 62.5077 | 14.9553 | 63.9436 | 1.1283 | 29.5135 | 0.35398 | 96.9648 | 0.19623 | 5.1572 | 57.8853 | 0.012496 | 0.010367 | 13.4881 | 0.24555 | 0.074139 | 1274.1414 | 1288.9353 | 21384.2955 | 12948.0591 | 34332.3547 | 0.62286 | 12.662 | 53.6353 | 459.6116 | 124.4781 | 10.4433 | 20.5013 | 52.0492 | 459.6116 | 184.9943 | 60.3216 | 124.6727 | 119.2014 | 186.13 | 35588.8801 | 451.8016 | 123.1278 | 11.5466 | 7.7154 | 53.7715 | 10.8166 | 11.8051 | 1756.1769 | 33832.7032 | 2.7879 | 445.3437 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 239.139 | 2.2338 | 513.568 | 237.074 | 13.2576 | 3091.65 | 114.014 | 66.3132 | 112.297 | 112.6522 | 97.0118 | 96.5529 | 61.3096 | 111.5942 | 54.8288 | 55.1003 | 72.8894 | 97.2246 | 117.9193 | 96.9848 | 105.6756 | 116.473 | 185.0088 | 54.6024 | 106.965 | 55.3098 | 166.8775 | 62.1369 | 75.757 | 64.8574 | 167.3217 | 63.4306 | 162.6636 | 57.8903 | 8.8551 | 69.8638 | 33.5234 | 96.2912 | 1.1306 | 29.5133 | 1.0616 | 0.2956 | 0.36886 | 75.6794 | 62.4881 | 14.9913 | 63.9538 | 1.1306 | 29.5133 | 0.36886 | 96.9435 | 0.28165 | 5.1466 | 57.8903 | 0.012493 | 0.010369 | 13.4892 | 0.24555 | 0.074133 | 1275.3891 | 1290.3011 | 21455.1076 | 12933.8794 | 34388.987 | 0.62389 | 12.706 | 53.6072 | 459.551 | 124.4677 | 10.4537 | 20.8575 | 52.0319 | 459.551 | 185.0088 | 60.3464 | 124.6624 | 119.1914 | 186.1401 | 35570.1463 | 451.665 | 123.1041 | 11.5098 | 7.5381 | 53.7715 | 10.807 | 11.8155 | 1752.294 | 33817.8523 | 2.7956 | 445.0457 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 239.183 | 2.2316 | 516.54 | 237.103 | 13.2696 | 3089.43 | 113.9283 | 66.2912 | 112.2893 | 112.6347 | 96.9146 | 96.5913 | 61.2714 | 111.5714 | 54.8113 | 55.0757 | 72.9741 | 97.1649 | 117.9775 | 96.9881 | 105.6461 | 116.2533 | 184.9626 | 54.6129 | 106.9093 | 55.3344 | 166.8623 | 62.1255 | 75.7515 | 64.8574 | 167.2153 | 63.4306 | 162.6178 | 57.8886 | 8.8459 | 69.8637 | 33.5208 | 96.2876 | 1.1297 | 29.513 | 1.0616 | 0.29517 | 0.36497 | 75.6136 | 62.476 | 14.9376 | 63.9355 | 1.1297 | 29.513 | 0.36497 | 96.9147 | 0.23987 | 5.1369 | 57.8886 | 0.012489 | 0.010369 | 13.4888 | 0.24555 | 0.074136 | 1274.8912 | 1289.7538 | 21370.1542 | 12901.9474 | 34272.1016 | 0.62354 | 12.6896 | 53.6015 | 459.1876 | 124.4052 | 10.477 | 20.9595 | 52.0146 | 459.1876 | 184.9626 | 60.3625 | 124.6 | 119.1501 | 186.1353 | 35552.7092 | 451.4221 | 123.0618 | 11.4903 | 7.5392 | 53.7321 | 10.7725 | 11.7706 | 1762.4345 | 33790.2748 | 2.7855 | 446.3891 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 239.121 | 2.2355 | 514.623 | 237.063 | 13.2635 | 3090.11 | 114.0597 | 66.3134 | 112.2875 | 112.6491 | 96.8929 | 96.5927 | 61.1971 | 111.5702 | 54.8065 | 55.0499 | 72.7255 | 96.958 | 117.86 | 96.9072 | 105.5562 | 116.3232 | 185.0077 | 54.552 | 106.8165 | 55.2769 | 166.756 | 62.1444 | 75.7533 | 64.8643 | 167.1545 | 63.2528 | 162.5262 | 57.877 | 8.8436 | 69.8635 | 33.5234 | 96.3021 | 1.124 | 29.513 | 1.0617 | 0.28992 | 0.35734 | 75.5918 | 62.4134 | 14.9783 | 63.8886 | 1.124 | 29.513 | 0.35734 | 96.8377 | 0.16568 | 5.1674 | 57.877 | 0.012497 | 0.010365 | 13.4871 | 0.24555 | 0.074145 | 1271.7619 | 1286.4281 | 21376.8462 | 12948.3614 | 34325.2076 | 0.62277 | 12.7512 | 53.5622 | 458.7636 | 124.3323 | 10.2727 | 20.7454 | 51.9801 | 458.7636 | 185.0077 | 60.4805 | 124.5273 | 119.2134 | 186.1495 | 35517.4721 | 450.9514 | 122.9798 | 11.4095 | 7.4874 | 53.7097 | 10.6923 | 11.6832 | 1755.8937 | 33761.5784 | 2.7908 | 444.6045 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 239.193 | 2.2325 | 515.116 | 237.085 | 13.2442 | 3087.07 | 114.0447 | 66.301 | 112.227 | 112.5659 | 97.0199 | 96.7461 | 61.0824 | 111.5051 | 54.7609 | 55.0219 | 72.922 | 97.1106 | 117.805 | 96.8873 | 105.5562 | 116.3297 | 185.0222 | 54.5379 | 106.9638 | 55.2769 | 166.7104 | 62.1104 | 75.7385 | 64.8528 | 167.1241 | 63.075 | 162.4957 | 57.8671 | 8.85 | 69.8635 | 33.5261 | 96.2803 | 1.1382 | 29.5128 | 1.0616 | 0.29089 | 0.3594 | 75.545 | 62.3981 | 14.9468 | 63.8683 | 1.1382 | 29.5128 | 0.3594 | 96.941 | 0.15903 | 5.1434 | 57.8671 | 0.012482 | 0.010361 | 13.4867 | 0.24554 | 0.074147 | 1279.8306 | 1294.5548 | 21465.4791 | 12960.668 | 34426.1471 | 0.62352 | 12.7557 | 53.5453 | 458.8696 | 124.3506 | 10.3059 | 20.9535 | 51.9685 | 458.8696 | 185.0222 | 60.4767 | 124.5455 | 119.2061 | 186.1496 | 35547.1028 | 450.9362 | 122.9771 | 11.472 | 7.384 | 53.6984 | 10.7501 | 11.7846 | 1757.5758 | 33789.527 | 2.801 | 446.1134 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 239.111 | 2.2347 | 515.385 | 237.116 | 13.005 | 3028.25 | 112.1441 | 65.1533 | 110.3655 | 110.7108 | 95.3131 | 95.2161 | 60.3018 | 109.6039 | 53.654 | 54.0275 | 71.9071 | 95.472 | 116.141 | 95.4636 | 103.8825 | 114.7173 | 183.4789 | 53.578 | 105.1081 | 54.2539 | 164.159 | 61.2008 | 74.8725 | 62.5358 | 164.4932 | 62.097 | 159.9464 | 56.8113 | 8.7017 | 69.8638 | 33.4162 | 94.7232 | 1.1334 | 29.513 | 1.0617 | 0.2923 | 0.35665 | 74.8142 | 61.5404 | 15.0738 | 63.0212 | 1.1334 | 29.513 | 0.35665 | 95.3662 | 0.12387 | 5.2895 | 56.8113 | 0.01208 | 0.009968 | 13.4616 | 0.24536 | 0.074285 | 1278.3087 | 1290.6106 | 21597.9639 | 12894.5394 | 34492.5032 | 0.62616 | 12.5589 | 52.5944 | 449.3904 | 122.7073 | 10.5632 | 20.9072 | 50.9999 | 449.3904 | 183.4789 | 60.574 | 122.9049 | 118.2967 | 186.0351 | 35366.3741 | 441.6752 | 121.3497 | 11.7458 | 7.5822 | 52.7196 | 10.9843 | 11.9965 | 1758.4936 | 33607.8805 | 2.8528 | 444.7258 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 239.105 | 2.229 | 515.228 | 237.073 | 12.9959 | 3029.02 | 112.191 | 65.1754 | 110.4807 | 110.787 | 95.1553 | 94.9657 | 60.042 | 109.7487 | 53.6342 | 53.9867 | 71.905 | 95.4932 | 116.2297 | 95.3052 | 103.785 | 114.7671 | 183.4104 | 53.5091 | 104.9716 | 54.2025 | 164.2046 | 61.2103 | 74.8762 | 62.545 | 164.3715 | 62.1859 | 160.0227 | 56.8279 | 8.6916 | 69.8644 | 33.3947 | 94.705 | 1.1324 | 29.5123 | 1.0616 | 0.28961 | 0.35414 | 74.7412 | 61.4907 | 15.0505 | 62.9603 | 1.1324 | 29.5123 | 0.35414 | 95.2298 | 0.22387 | 5.2824 | 56.8279 | 0.012085 | 0.009974 | 13.4603 | 0.24537 | 0.074293 | 1277.8109 | 1289.9778 | 21556.2862 | 12877.8182 | 34434.1044 | 0.62602 | 12.5639 | 52.6115 | 448.9059 | 122.6226 | 10.4316 | 20.8759 | 51.029 | 448.9059 | 183.4104 | 60.5901 | 122.8203 | 118.319 | 186.0376 | 35315.0935 | 441.3867 | 121.2986 | 11.5499 | 7.3679 | 52.6741 | 10.8179 | 11.8356 | 1757.9579 | 33557.1355 | 2.8474 | 445.3065 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 239.612 | 2.2431 | 516.905 | 237.621 | 12.9884 | 3029.48 | 112.174 | 65.1505 | 110.467 | 110.8026 | 95.2805 | 95.0511 | 59.9506 | 109.7315 | 53.693 | 53.9823 | 71.7956 | 95.5555 | 116.0702 | 95.3775 | 103.8599 | 114.7371 | 183.3343 | 53.5258 | 105.1348 | 54.2684 | 164.2502 | 61.2008 | 74.8521 | 62.5173 | 164.4932 | 62.2748 | 160.0227 | 56.803 | 8.6825 | 69.8635 | 33.384 | 94.7413 | 1.136 | 29.5117 | 1.0617 | 0.29416 | 0.36604 | 74.7432 | 61.5028 | 15.0404 | 62.9931 | 1.136 | 29.5117 | 0.36604 | 95.3162 | 0.21022 | 5.2978 | 56.803 | 0.012081 | 0.009965 | 13.4619 | 0.24536 | 0.074284 | 1279.7689 | 1292.1057 | 21575.6465 | 12928.4019 | 34504.0483 | 0.62531 | 12.5219 | 52.6286 | 448.815 | 122.6067 | 10.4327 | 20.7665 | 51.029 | 448.815 | 183.3343 | 60.5299 | 122.8044 | 118.3109 | 186.0274 | 35276.7774 | 441.2805 | 121.2798 | 11.5482 | 7.231 | 52.7196 | 10.8128 | 11.8041 | 1763.6799 | 33513.0976 | 2.8515 | 445.0848 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 243.694 | 2.2263 | 522.527 | 241.608 | 12.9005 | 3046.76 | 112.1785 | 65.0931 | 110.452 | 110.7908 | 95.2023 | 95.2114 | 60.0611 | 109.6916 | 53.664 | 53.9884 | 71.7913 | 95.4583 | 116.2896 | 95.4698 | 103.8689 | 114.7006 | 183.4147 | 53.5354 | 105.0683 | 54.2394 | 164.2046 | 61.1895 | 74.8446 | 62.5011 | 164.478 | 62.1859 | 159.9617 | 56.803 | 8.6797 | 69.8638 | 33.3974 | 94.7559 | 1.148 | 29.5112 | 1.0618 | 0.29157 | 0.38344 | 74.8068 | 61.5427 | 15.0641 | 63.0279 | 1.148 | 29.5112 | 0.38344 | 95.3354 | 0.14863 | 5.2865 | 56.803 | 0.012076 | 0.009965 | 13.4635 | 0.24536 | 0.074275 | 1286.4591 | 1299.0194 | 21721.4524 | 12966.0046 | 34687.457 | 0.62621 | 12.4816 | 52.6115 | 449.3299 | 122.6967 | 10.5182 | 20.7856 | 51.0057 | 449.3299 | 183.4147 | 60.5204 | 122.8943 | 118.3131 | 186.0154 | 35258.2619 | 441.8726 | 121.3847 | 11.6931 | 7.3472 | 52.7139 | 10.9327 | 11.9059 | 1782.8621 | 33475.3998 | 2.8483 | 445.0459 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 239.758 | 2.2305 | 515.947 | 237.851 | 12.9929 | 3030.24 | 112.1485 | 65.3168 | 110.3926 | 110.7445 | 95.0722 | 95.0186 | 60.306 | 109.709 | 53.6934 | 54.0459 | 71.8671 | 95.5558 | 116.158 | 95.3746 | 103.8142 | 114.6467 | 183.5954 | 53.6034 | 105.0826 | 54.3285 | 164.3413 | 61.2405 | 74.9837 | 62.434 | 164.5844 | 62.4526 | 160.2212 | 56.8761 | 8.6971 | 69.864 | 33.3437 | 94.7268 | 1.1349 | 29.5016 | 1.0617 | 0.28729 | 0.36451 | 74.932 | 61.6035 | 15.1285 | 63.0509 | 1.1349 | 29.5016 | 0.36451 | 95.2553 | 0.25436 | 5.2644 | 56.8761 | 0.012102 | 0.009995 | 13.4679 | 0.24537 | 0.074251 | 1278.8729 | 1291.7817 | 21685.0409 | 12865.8521 | 34550.893 | 0.62763 | 12.6541 | 52.6627 | 449.2693 | 122.6861 | 10.5376 | 20.7623 | 51.1048 | 449.2693 | 183.5954 | 60.7117 | 122.8837 | 118.2988 | 186.0652 | 35362.376 | 441.7056 | 121.3551 | 11.6461 | 7.5523 | 52.7537 | 10.9625 | 11.9416 | 1760.4112 | 33601.9648 | 2.8555 | 444.1701 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 241.027 | 2.1991 | 511.054 | 239.093 | 12.8176 | 3004.68 | 114.1464 | 72.0971 | 112.3884 | 112.6504 | 95.0445 | 95.0968 | 69.3879 | 112.0338 | 61.7164 | 62.1244 | 76.6668 | 95.5676 | 117.2852 | 95.3676 | 105.8089 | 116.2752 | 173.7555 | 61.8225 | 109.1279 | 62.8504 | 184.8437 | 68.0946 | 85.9734 | 69.1931 | 186.346 | 69.5652 | 179.8673 | 64.7726 | 10.1731 | 69.8596 | 35.6235 | 94.6213 | 1.1162 | 29.5084 | 1.0604 | 0.29001 | 0.37856 | 86.5019 | 69.8902 | 18.4117 | 71.9028 | 1.1162 | 29.5084 | 0.37856 | 95.2691 | 0.24425 | 4.222 | 64.7726 | 0.015438 | 0.013296 | 13.7201 | 0.24685 | 0.072886 | 1256.425 | 1292.8697 | 26063.2274 | 12849.5354 | 38912.7627 | 0.66979 | 12.0911 | 60.006 | 445.09 | 121.9529 | 7.8064 | 18.3847 | 58.2821 | 445.09 | 173.7555 | 51.6039 | 122.1516 | 119.2551 | 186.3569 | 40958.0851 | 434.4182 | 120.0559 | 8.0221 | 8.8684 | 60.5195 | 7.6675 | 9.3025 | 1743.7162 | 39214.3688 | 3.2439 | 387.459 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 241.006 | 2.198 | 511.046 | 238.925 | 12.8247 | 3002.53 | 114.0472 | 72.1431 | 112.3282 | 112.5999 | 95.2847 | 95.1182 | 69.3233 | 111.9856 | 61.6997 | 62.0869 | 76.7754 | 95.7278 | 117.4992 | 95.3217 | 105.7111 | 116.2759 | 173.7915 | 61.8024 | 109.0862 | 62.858 | 184.8437 | 68.0984 | 85.9808 | 69.1908 | 186.3764 | 69.4763 | 179.8978 | 64.771 | 10.1768 | 69.86 | 35.6289 | 94.6177 | 1.1155 | 29.5088 | 1.0604 | 0.29602 | 0.38527 | 86.4979 | 69.8792 | 18.4186 | 71.8743 | 1.1155 | 29.5088 | 0.38527 | 95.3631 | 0.25876 | 4.2274 | 64.771 | 0.01544 | 0.013295 | 13.7196 | 0.24685 | 0.072888 | 1256.0582 | 1292.4472 | 26065.8014 | 12862.6071 | 38928.4086 | 0.66958 | 12.1372 | 60.006 | 445.1657 | 121.9662 | 7.919 | 18.4826 | 58.2928 | 445.1657 | 173.7915 | 51.6266 | 122.1649 | 119.2074 | 186.3697 | 41009.854 | 434.3119 | 120.0368 | 8.0512 | 8.7934 | 60.5299 | 7.7086 | 9.3663 | 1743.689 | 39266.165 | 3.2472 | 387.1902 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 241.081 | 2.2048 | 512.47 | 239.021 | 12.8227 | 3002.57 | 114.1277 | 72.1526 | 112.3502 | 112.6478 | 95.0883 | 95.0512 | 69.3487 | 112.0064 | 61.715 | 62.1196 | 76.5474 | 95.5031 | 117.3453 | 95.2632 | 105.7583 | 116.3612 | 173.7986 | 61.8316 | 109.1397 | 62.8559 | 184.8892 | 68.0625 | 85.9622 | 69.1908 | 186.4069 | 69.5652 | 179.9589 | 64.7743 | 10.175 | 69.8596 | 35.6262 | 94.6322 | 1.1206 | 29.5084 | 1.0604 | 0.30207 | 0.37749 | 86.5063 | 69.8743 | 18.432 | 71.9018 | 1.1206 | 29.5084 | 0.37749 | 95.2265 | 0.20631 | 4.1883 | 64.7743 | 0.01542 | 0.013296 | 13.7204 | 0.24685 | 0.072884 | 1258.8685 | 1295.4178 | 26138.2557 | 12765.3034 | 38903.5592 | 0.67187 | 12.131 | 60.0216 | 444.8477 | 121.9102 | 7.7825 | 18.2332 | 58.3142 | 444.8477 | 173.7986 | 51.6896 | 122.109 | 119.2461 | 186.3689 | 40978.3169 | 434.2056 | 120.0177 | 8.0113 | 8.8085 | 60.5403 | 7.6675 | 9.2623 | 1748.5476 | 39229.7693 | 3.2438 | 388.3044 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 240.986 | 2.2045 | 512.293 | 239.021 | 12.8173 | 3000.1 | 114.0937 | 72.1819 | 112.3585 | 112.6236 | 95.1962 | 95.0629 | 69.335 | 111.9934 | 61.7254 | 62.1196 | 76.6857 | 95.8521 | 117.41 | 95.3264 | 105.7977 | 116.3192 | 173.8458 | 61.7968 | 109.1234 | 62.7865 | 184.9348 | 68.0946 | 85.9622 | 69.1885 | 186.4069 | 69.5652 | 179.9283 | 64.7544 | 10.1699 | 69.8602 | 35.653 | 94.6686 | 1.1122 | 29.5086 | 1.0604 | 0.2981 | 0.38619 | 86.4762 | 69.8686 | 18.4075 | 71.9035 | 1.1122 | 29.5086 | 0.38619 | 95.3594 | 0.34562 | 4.2403 | 64.7544 | 0.015438 | 0.013287 | 13.7205 | 0.24685 | 0.072884 | 1254.1147 | 1290.53 | 26010.8317 | 12877.6238 | 38888.4556 | 0.66886 | 12.1447 | 60.0372 | 444.878 | 121.9155 | 7.8218 | 18.3822 | 58.3035 | 444.878 | 173.8458 | 51.7315 | 122.1143 | 119.2297 | 186.3736 | 40970.8762 | 434.1905 | 120.015 | 8.0216 | 8.7947 | 60.5403 | 7.6565 | 9.2919 | 1747.9437 | 39222.9325 | 3.245 | 386.9883 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 240.943 | 2.2101 | 512.887 | 238.984 | 12.8123 | 3003.29 | 114.1453 | 72.1575 | 112.3905 | 112.6687 | 95.0996 | 95.0658 | 69.2669 | 111.9973 | 61.7087 | 62.0856 | 76.7403 | 95.68 | 117.3719 | 95.3503 | 105.8377 | 116.2067 | 173.8228 | 61.7871 | 109.124 | 62.6935 | 184.8892 | 68.1191 | 85.9474 | 69.1769 | 186.3764 | 69.4763 | 179.9894 | 64.751 | 10.1768 | 69.8598 | 35.645 | 94.6213 | 1.1126 | 29.5086 | 1.0603 | 0.28515 | 0.3668 | 86.4561 | 69.8395 | 18.4166 | 71.9025 | 1.1126 | 29.5086 | 0.3668 | 95.2989 | 0.28395 | 4.2681 | 64.751 | 0.015451 | 0.013285 | 13.7193 | 0.24686 | 0.07289 | 1254.3841 | 1290.6994 | 26032.0712 | 12969.4996 | 39001.5708 | 0.66746 | 12.1359 | 60.0216 | 444.8174 | 121.9049 | 7.7596 | 18.4155 | 58.3249 | 444.8174 | 173.8228 | 51.7191 | 122.1037 | 119.2546 | 186.3703 | 40981.3523 | 434.0235 | 119.985 | 7.9877 | 8.737 | 60.5299 | 7.5945 | 9.2362 | 1749.9704 | 39231.3819 | 3.2509 | 385.9488 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 240.745 | 2.1993 | 511.589 | 238.471 | 12.8191 | 2999.19 | 113.894 | 71.9167 | 112.0711 | 112.3557 | 94.9692 | 94.9189 | 69.0269 | 111.7344 | 61.4663 | 61.8432 | 76.4914 | 95.4912 | 117.2044 | 95.1048 | 105.5857 | 116.0134 | 173.723 | 61.5689 | 108.844 | 62.6178 | 184.2818 | 67.9757 | 85.5654 | 69.0335 | 185.7834 | 69.2985 | 179.3788 | 64.5352 | 10.1447 | 69.8593 | 35.6772 | 94.4503 | 1.1032 | 29.4994 | 1.0604 | 0.29175 | 0.37581 | 86.0678 | 69.6232 | 18.2445 | 71.6732 | 1.1032 | 29.4994 | 0.37581 | 95.121 | 0.25895 | 4.3405 | 64.5352 | 0.015378 | 0.013188 | 13.7174 | 0.24683 | 0.0729 | 1249.1369 | 1285.1218 | 25684.1152 | 13063.8065 | 38747.9218 | 0.66285 | 12.1036 | 59.8131 | 444.5146 | 121.8515 | 7.9575 | 18.3804 | 58.111 | 444.5146 | 173.723 | 51.6726 | 122.0504 | 119.1336 | 186.3494 | 40913.2349 | 433.9172 | 119.9659 | 8.2315 | 8.6993 | 60.3276 | 7.8949 | 9.4958 | 1745.5417 | 39167.6933 | 3.2347 | 386.8503 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 240.674 | 2.1998 | 511.955 | 238.722 | 12.7942 | 2996.37 | 113.8362 | 71.8935 | 112.1173 | 112.4149 | 94.8936 | 94.9197 | 69.0524 | 111.7292 | 61.4816 | 61.8689 | 76.4253 | 95.569 | 117.2154 | 95.1959 | 105.5608 | 116.1537 | 173.7005 | 61.5703 | 108.793 | 62.6296 | 184.2818 | 68.0153 | 85.5876 | 69.0266 | 185.7986 | 69.4763 | 179.4093 | 64.5386 | 10.137 | 69.8602 | 35.7067 | 94.4576 | 1.1104 | 29.4991 | 1.0604 | 0.29141 | 0.36734 | 86.0558 | 69.6272 | 18.2286 | 71.6664 | 1.1104 | 29.4991 | 0.36734 | 95.1446 | 0.31427 | 4.3768 | 64.5386 | 0.0154 | 0.013189 | 13.7171 | 0.24684 | 0.072901 | 1253.2725 | 1289.349 | 25751.4051 | 13226.0922 | 38977.4973 | 0.66067 | 12.0804 | 59.8131 | 444.1663 | 121.7901 | 7.9538 | 18.3035 | 58.1217 | 444.1663 | 173.7005 | 51.7115 | 121.9891 | 119.1059 | 186.343 | 40894.7969 | 433.4617 | 119.8841 | 8.1548 | 8.7196 | 60.3328 | 7.7668 | 9.3751 | 1746.7905 | 39148.0065 | 3.2562 | 385.8449 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 240.227 | 2.2033 | 509.974 | 238.267 | 12.8102 | 2994.2 | 113.7497 | 71.8742 | 112.0697 | 112.3479 | 94.9843 | 94.8943 | 68.987 | 111.7162 | 61.4677 | 61.8515 | 76.324 | 95.4726 | 117.0439 | 95.1028 | 105.6691 | 115.9695 | 173.6887 | 61.5877 | 108.9661 | 62.5498 | 184.1603 | 67.9682 | 85.5895 | 69.0567 | 185.6617 | 69.2985 | 179.2872 | 64.522 | 10.1438 | 69.8602 | 35.7013 | 94.4139 | 1.1172 | 29.4992 | 1.0604 | 0.29294 | 0.36772 | 86.01 | 69.5801 | 18.2299 | 71.5841 | 1.1172 | 29.4992 | 0.36772 | 95.1135 | 0.25413 | 4.3462 | 64.522 | 0.015374 | 0.013182 | 13.7149 | 0.24683 | 0.072913 | 1257.224 | 1293.2061 | 25829.8629 | 13161.4837 | 38991.3466 | 0.66245 | 12.1028 | 59.7713 | 444.1966 | 121.7954 | 8.0457 | 18.2452 | 58.0789 | 444.1966 | 173.6887 | 51.6943 | 121.9944 | 119.0643 | 186.3468 | 40950.1878 | 433.4162 | 119.8759 | 8.1597 | 8.701 | 60.286 | 7.8062 | 9.4476 | 1740.0313 | 39210.1565 | 3.2612 | 386.924 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 240.309 | 2.2141 | 511.159 | 238.36 | 12.7974 | 2993.72 | 113.7804 | 71.8415 | 112.0224 | 112.2908 | 95.0057 | 94.8594 | 68.9292 | 111.6681 | 61.4545 | 61.8209 | 76.3449 | 95.5098 | 117.3453 | 95.1167 | 105.5549 | 116.038 | 173.6923 | 61.5571 | 108.9602 | 62.5748 | 184.1906 | 67.9795 | 85.5932 | 69.0382 | 185.6921 | 69.5652 | 179.3483 | 64.5054 | 10.136 | 69.8598 | 35.7093 | 94.4357 | 1.1164 | 29.4994 | 1.0604 | 0.29053 | 0.37093 | 86.0158 | 69.5708 | 18.245 | 71.597 | 1.1164 | 29.4994 | 0.37093 | 95.1229 | 0.27862 | 4.3741 | 64.5054 | 0.01538 | 0.013174 | 13.7151 | 0.24683 | 0.072912 | 1256.7391 | 1292.7272 | 25843.6281 | 13239.8558 | 39083.4839 | 0.66124 | 12.0597 | 59.7818 | 443.9543 | 121.7527 | 7.9723 | 18.2447 | 58.1003 | 443.9543 | 173.6923 | 51.7406 | 121.9517 | 119.079 | 186.3354 | 40902.8321 | 433.2644 | 119.8486 | 8.1805 | 8.6328 | 60.2964 | 7.8262 | 9.4618 | 1744.0745 | 39158.7576 | 3.2682 | 385.863 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170213a.txt | 240.682 | 2.206 | 510.565 | 238.647 | 12.7908 | 2995.08 | 113.6253 | 71.6334 | 111.8608 | 112.178 | 94.8342 | 94.7277 | 68.6857 | 111.5157 | 61.1945 | 61.6236 | 76.2106 | 95.4207 | 117.0744 | 95.0442 | 105.4177 | 115.8479 | 173.7224 | 61.3249 | 108.6017 | 62.4575 | 183.5376 | 67.8266 | 85.2612 | 68.8439 | 185.0686 | 68.9429 | 178.6613 | 64.2647 | 10.1022 | 69.86 | 35.7952 | 94.363 | 1.1161 | 29.4939 | 1.0605 | 0.29285 | 0.36223 | 85.6819 | 69.333 | 18.1489 | 71.3046 | 1.1161 | 29.4939 | 0.36223 | 95.0067 | 0.30571 | 4.462 | 64.2647 | 0.015301 | 0.013063 | 13.709 | 0.24679 | 0.072945 | 1256.8478 | 1292.2642 | 25711.9776 | 13425.3877 | 39137.3653 | 0.65697 | 12.0765 | 59.557 | 443.7575 | 121.7179 | 8.0927 | 18.3516 | 57.859 | 443.7575 | 173.7224 | 51.8053 | 121.917 | 119.0045 | 186.3273 | 40806.3693 | 433.3251 | 119.8595 | 8.3438 | 8.6026 | 60.0831 | 7.9987 | 9.54 | 1742.0478 | 39064.3216 | 3.272 | 385.3651 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170214a.txt | 237.774 | 2.1989 | 504.999 | 234.833 | 16.525 | 3825.9 | 130.4057 | 74.9685 | 128.7648 | 129.0585 | 111.9614 | 111.5651 | 70.0766 | 128.1016 | 63.22 | 63.4513 | 81.7968 | 111.8059 | 133.6815 | 111.7987 | 121.0012 | 132.7466 | 204.7189 | 63.143 | 122.3109 | 63.9896 | 189.7339 | 68.0984 | 85.354 | 71.0892 | 190.6801 | 69.6541 | 185.8817 | 65.6059 | 9.9131 | 69.8598 | 38.1608 | 110.9783 | 1.1084 | 29.4146 | 1.0606 | 0.2897 | 0.3507 | 85.7508 | 70.6272 | 16.9236 | 72.2662 | 1.1084 | 29.4146 | 0.3507 | 111.7828 | 0.16342 | 3.3925 | 65.6059 | 0.01549 | 0.01374 | 13.7759 | 0.24688 | 0.07259 | 1249.399 | 1290.8734 | 23790.8702 | 10437.1325 | 34228.0027 | 0.69507 | 13.3021 | 61.6663 | 568.8943 | 141.6965 | 11.2908 | 21.4356 | 60.3612 | 568.8943 | 204.7189 | 62.8732 | 141.8456 | 127.5296 | 186.7897 | 35247.0468 | 558.4705 | 140.1745 | 12.073 | 8.0927 | 61.9839 | 11.4098 | 12.638 | 1723.0566 | 33523.9902 | 2.3163 | 438.027 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170214a.txt | 237.692 | 2.1931 | 504.955 | 234.625 | 16.545 | 3827.84 | 130.3945 | 74.9531 | 128.6867 | 128.9328 | 111.8721 | 111.5342 | 70.1144 | 128.1334 | 63.1819 | 63.4444 | 81.7867 | 111.9231 | 133.653 | 111.8834 | 121.0044 | 132.7561 | 204.882 | 63.1395 | 122.2563 | 64.0035 | 189.7794 | 68.1003 | 85.3651 | 71.0546 | 190.7409 | 69.4763 | 185.6527 | 65.6076 | 9.9158 | 69.8594 | 38.1876 | 110.9456 | 1.101 | 29.4137 | 1.0605 | 0.28573 | 0.34139 | 85.7991 | 70.6399 | 16.9593 | 72.2939 | 1.101 | 29.4137 | 0.34139 | 111.8032 | 0.18067 | 3.3927 | 65.6076 | 0.015492 | 0.013742 | 13.7766 | 0.24688 | 0.072587 | 1245.2067 | 1286.6072 | 23760.5999 | 10403.7347 | 34164.3346 | 0.69548 | 13.2714 | 61.6817 | 568.7883 | 141.6811 | 11.2866 | 21.5038 | 60.2829 | 568.7883 | 204.882 | 63.0516 | 141.8303 | 127.5236 | 186.7819 | 35255.7844 | 558.4553 | 140.1723 | 12.0389 | 8.1101 | 62.0043 | 11.4856 | 12.7484 | 1722.9065 | 33532.8779 | 2.311 | 437.3707 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170214a.txt | 237.739 | 2.2028 | 505.061 | 234.795 | 16.5432 | 3826.82 | 130.3552 | 74.918 | 128.7494 | 128.9573 | 111.936 | 111.517 | 70.0342 | 128.0909 | 63.2535 | 63.4778 | 81.7152 | 112.0197 | 133.693 | 111.7585 | 120.955 | 132.859 | 204.7152 | 63.1314 | 122.3194 | 64.0681 | 189.7491 | 68.1059 | 85.3057 | 71.0337 | 190.7105 | 69.743 | 185.668 | 65.596 | 9.9154 | 69.8594 | 38.2815 | 110.9165 | 1.0974 | 29.4095 | 1.0605 | 0.28686 | 0.34193 | 85.7626 | 70.6227 | 16.9399 | 72.3252 | 1.0974 | 29.4095 | 0.34193 | 111.8078 | 0.22237 | 3.41 | 65.596 | 0.015497 | 0.013738 | 13.7795 | 0.24688 | 0.072572 | 1243.0364 | 1284.6272 | 23694.0698 | 10439.1259 | 34133.1957 | 0.69417 | 13.2465 | 61.6714 | 568.5309 | 141.6438 | 11.2886 | 21.427 | 60.2882 | 568.5309 | 204.7152 | 62.922 | 141.7932 | 127.5024 | 186.7744 | 35262.2342 | 558.0302 | 140.1097 | 12.0188 | 8.0402 | 61.9941 | 11.3603 | 12.6865 | 1723.2681 | 33538.9661 | 2.3094 | 437.0067 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170214a.txt | 237.599 | 2.1953 | 504.22 | 234.609 | 16.5536 | 3824.01 | 130.4639 | 74.9047 | 128.6288 | 128.878 | 112.0564 | 111.6729 | 70.063 | 127.9868 | 63.2409 | 63.4167 | 81.703 | 111.9297 | 133.8901 | 111.8573 | 121.0719 | 132.9106 | 204.7797 | 63.1188 | 122.2564 | 64.0589 | 189.7339 | 68.1135 | 85.2816 | 70.9968 | 190.7105 | 69.4763 | 185.668 | 65.6126 | 9.9378 | 69.8598 | 38.37 | 110.9346 | 1.1092 | 29.4097 | 1.0606 | 0.29175 | 0.34238 | 85.7228 | 70.6141 | 16.9087 | 72.3009 | 1.1092 | 29.4097 | 0.34238 | 111.8791 | 0.1602 | 3.4009 | 65.6126 | 0.015501 | 0.013746 | 13.779 | 0.24688 | 0.072574 | 1249.7351 | 1291.5064 | 23777.8936 | 10471.4559 | 34249.3495 | 0.69426 | 13.2383 | 61.6663 | 568.5006 | 141.6394 | 11.1756 | 21.4148 | 60.2882 | 568.5006 | 204.7797 | 62.991 | 141.7888 | 127.5609 | 186.7718 | 35305.5753 | 558.0605 | 140.1142 | 12.1274 | 8.0689 | 61.9941 | 11.4854 | 12.7614 | 1720.3986 | 33585.1766 | 2.3192 | 437.8717 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170214a.txt | 237.747 | 2.1968 | 505.878 | 234.682 | 16.5296 | 3823.09 | 130.361 | 74.9548 | 128.7902 | 129.0553 | 112.0295 | 111.578 | 69.9447 | 128.1003 | 63.2013 | 63.4568 | 81.6646 | 111.746 | 133.7781 | 111.7452 | 121.003 | 132.654 | 204.6514 | 63.1451 | 122.2518 | 64.0505 | 189.7794 | 68.1361 | 85.2575 | 70.9759 | 190.8018 | 69.6541 | 185.8359 | 65.6026 | 9.9209 | 69.8602 | 38.4451 | 110.8764 | 1.1026 | 29.4069 | 1.0605 | 0.29019 | 0.35521 | 85.6825 | 70.611 | 16.8715 | 72.3129 | 1.1026 | 29.4069 | 0.35521 | 111.7747 | 0.18739 | 3.4335 | 65.6026 | 0.015515 | 0.013743 | 13.7809 | 0.24689 | 0.072564 | 1245.8775 | 1287.703 | 23656.6256 | 10542.4679 | 34199.0935 | 0.69173 | 13.2732 | 61.6817 | 568.3795 | 141.6219 | 11.2609 | 21.3191 | 60.3455 | 568.3795 | 204.6514 | 62.8801 | 141.7713 | 127.5055 | 186.7824 | 35284.7274 | 557.9998 | 140.1053 | 12.005 | 7.9201 | 62.0246 | 11.3151 | 12.5666 | 1726.0557 | 33558.6717 | 2.3154 | 437.1616 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170214a.txt | 237.259 | 2.2014 | 504.419 | 234.394 | 16.2987 | 3764.06 | 129.3549 | 74.4891 | 127.7281 | 127.9965 | 110.6895 | 110.5411 | 69.6492 | 127.0443 | 63.0245 | 63.2002 | 81.2487 | 110.6347 | 132.9241 | 110.5946 | 119.964 | 131.5215 | 202.8889 | 62.871 | 121.3011 | 63.8252 | 188.9442 | 68.0871 | 84.8106 | 70.2614 | 189.9502 | 69.3874 | 184.9047 | 65.3503 | 9.9021 | 69.8598 | 39.2524 | 109.8723 | 1.0997 | 29.3864 | 1.0606 | 0.28979 | 0.34468 | 85.2083 | 70.3158 | 16.6925 | 72.0344 | 1.0997 | 29.3864 | 0.34468 | 110.615 | 0.062759 | 3.6368 | 65.3503 | 0.015499 | 0.01363 | 13.7821 | 0.24688 | 0.072558 | 1244.1758 | 1286.0491 | 23391.4672 | 11106.6264 | 34498.0935 | 0.67805 | 13.0886 | 61.4004 | 559.9603 | 140.3935 | 11.0386 | 21.2218 | 60.0269 | 559.9603 | 202.8889 | 62.3415 | 140.5474 | 126.9657 | 186.7148 | 35498.5247 | 549.5586 | 138.855 | 11.8107 | 7.9102 | 61.739 | 11.1269 | 12.3969 | 1721.0776 | 33777.4471 | 2.3687 | 432.7807 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170214a.txt | 237.244 | 2.2042 | 503.809 | 234.414 | 16.2705 | 3759.42 | 129.3111 | 74.4491 | 127.643 | 127.9146 | 110.6547 | 110.3082 | 69.7303 | 127.0589 | 62.9364 | 63.2023 | 81.2339 | 110.692 | 132.8025 | 110.7694 | 119.9015 | 131.6212 | 202.9322 | 62.8869 | 121.1841 | 63.8515 | 188.8834 | 68.0795 | 84.8087 | 70.2198 | 189.8741 | 69.2985 | 184.8284 | 65.3519 | 9.9035 | 69.8596 | 39.2551 | 109.8832 | 1.101 | 29.3837 | 1.0606 | 0.29187 | 0.34643 | 85.1848 | 70.2945 | 16.6903 | 71.9597 | 1.101 | 29.3837 | 0.34643 | 110.6061 | 0.20423 | 3.6276 | 65.3519 | 0.015497 | 0.013632 | 13.7816 | 0.24688 | 0.072561 | 1244.9363 | 1286.7888 | 23401.7118 | 11085.2921 | 34487.0039 | 0.67857 | 13.0692 | 61.3799 | 559.6878 | 140.3534 | 11.0423 | 21.2331 | 60.0007 | 559.6878 | 202.9322 | 62.4247 | 140.5075 | 126.9423 | 186.7082 | 35513.4107 | 549.2701 | 138.812 | 11.7531 | 8.0168 | 61.7135 | 11.169 | 12.4388 | 1718.9963 | 33794.4144 | 2.3709 | 433.1845 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170214a.txt | 237.408 | 2.1944 | 502.927 | 234.473 | 16.2559 | 3756.89 | 129.2315 | 74.4732 | 127.6463 | 127.9021 | 110.6581 | 110.1557 | 69.5749 | 126.9497 | 62.901 | 63.2015 | 81.2466 | 110.9261 | 132.9949 | 110.4686 | 119.8557 | 131.7595 | 202.8788 | 62.8723 | 121.1191 | 63.8681 | 188.929 | 68.0587 | 84.7754 | 70.1828 | 189.9045 | 69.2096 | 184.8589 | 65.327 | 9.9099 | 69.8591 | 39.2819 | 109.8578 | 1.1132 | 29.3824 | 1.0605 | 0.29944 | 0.35803 | 85.1763 | 70.2983 | 16.678 | 72.0089 | 1.1132 | 29.3824 | 0.35803 | 110.5521 | 0.32412 | 3.6317 | 65.327 | 0.015486 | 0.01362 | 13.784 | 0.24688 | 0.072548 | 1251.7924 | 1294.1051 | 23513.1847 | 11151.4744 | 34664.6591 | 0.6783 | 13.0779 | 61.3953 | 559.2183 | 140.2845 | 11.053 | 21.2354 | 60.0112 | 559.2183 | 202.8788 | 62.4401 | 140.4388 | 126.8998 | 186.7115 | 35563.6474 | 548.7388 | 138.7327 | 11.783 | 7.8512 | 61.7237 | 11.0864 | 12.3824 | 1715.9869 | 33847.6605 | 2.385 | 433.3379 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170214a.txt | 237.516 | 2.1959 | 504.247 | 234.572 | 16.2502 | 3755.16 | 129.2706 | 74.4433 | 127.5101 | 127.8009 | 110.5516 | 110.3741 | 69.4671 | 126.9549 | 62.8858 | 63.2002 | 81.1749 | 110.6738 | 133.114 | 110.7577 | 119.8674 | 131.7709 | 202.7334 | 62.8329 | 121.179 | 63.8287 | 188.9442 | 68.0701 | 84.7735 | 70.1689 | 189.9045 | 69.4763 | 184.9047 | 65.3254 | 9.9067 | 69.8596 | 39.2819 | 109.865 | 1.1074 | 29.3813 | 1.0606 | 0.28637 | 0.34712 | 85.174 | 70.2786 | 16.6953 | 71.9291 | 1.1074 | 29.3813 | 0.34712 | 110.5893 | 0.16655 | 3.6447 | 65.3254 | 0.015493 | 0.01362 | 13.7816 | 0.24688 | 0.07256 | 1248.5737 | 1290.5545 | 23478.141 | 11164.7601 | 34642.9011 | 0.67772 | 13.0429 | 61.4004 | 559.1729 | 140.2778 | 11.0072 | 21.148 | 60.0269 | 559.1729 | 202.7334 | 62.3012 | 140.4321 | 126.9206 | 186.7019 | 35534.0784 | 548.8147 | 138.744 | 11.7892 | 7.7434 | 61.7237 | 11.234 | 12.4769 | 1720.4908 | 33813.5877 | 2.3837 | 432.4951 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170214a.txt | 237.517 | 2.1937 | 503.266 | 234.547 | 16.2288 | 3753.64 | 129.1355 | 74.3158 | 127.458 | 127.7265 | 110.4204 | 110.347 | 69.5668 | 126.8335 | 62.8061 | 63.1274 | 81.0675 | 110.5466 | 132.5601 | 110.4413 | 119.6903 | 131.4299 | 202.6695 | 62.7843 | 121.0536 | 63.8599 | 188.7012 | 68.0267 | 84.7438 | 70.1111 | 189.6916 | 69.2985 | 184.5689 | 65.2855 | 9.898 | 69.8593 | 39.3302 | 109.7523 | 1.0996 | 29.3774 | 1.0606 | 0.28692 | 0.36116 | 85.1237 | 70.2198 | 16.7039 | 71.9646 | 1.0996 | 29.3774 | 0.36116 | 110.4388 | 0.082444 | 3.6411 | 65.2855 | 0.015471 | 0.013602 | 13.7847 | 0.24687 | 0.072544 | 1244.0107 | 1286.1265 | 23402.3269 | 11099.8598 | 34502.1867 | 0.67829 | 12.9974 | 61.3184 | 558.5672 | 140.1888 | 11.0533 | 21.1558 | 59.9117 | 558.5672 | 202.6695 | 62.3261 | 140.3434 | 126.8485 | 186.6846 | 35535.4025 | 548.2226 | 138.6557 | 11.8221 | 7.9146 | 61.6521 | 11.1977 | 12.4623 | 1717.1436 | 33818.259 | 2.3754 | 432.672 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170214a.txt | 242.842 | 2.2133 | 518.064 | 241.134 | 10.8638 | 2547.39 | 99.121 | 64.9306 | 97.2227 | 97.5012 | 82.1719 | 82.0313 | 62.5668 | 97.0035 | 54.0824 | 54.5132 | 68.828 | 82.4957 | 102.7496 | 81.9452 | 92.1847 | 101.6359 | 159.0066 | 54.2796 | 95.9729 | 55.1433 | 164.9943 | 60.9933 | 79.9667 | 61.3796 | 165.9379 | 62.4526 | 160.2212 | 57.3525 | 9.0753 | 69.8627 | 35.3473 | 81.5968 | 1.1249 | 29.2842 | 1.0612 | 0.28854 | 0.38222 | 80.0776 | 62.7363 | 19.1414 | 64.7548 | 1.1249 | 29.2842 | 0.38222 | 82.161 | 0.24188 | 4.5408 | 57.3525 | 0.012086 | 0.010248 | 13.615 | 0.24537 | 0.073448 | 1266.2264 | 1292.9743 | 27044.888 | 11110.4301 | 38155.318 | 0.70881 | 12.0236 | 52.9069 | 367.894 | 107.3415 | 8.2205 | 17.7231 | 51.1048 | 367.894 | 159.0066 | 51.4519 | 107.5548 | 112.3332 | 185.9108 | 40064.2912 | 359.8441 | 105.686 | 8.6824 | 9.3083 | 53.2585 | 8.4633 | 9.8403 | 1767.6344 | 38296.6569 | 3.648 | 398.2333 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170214a.txt | 243.004 | 2.2114 | 519.008 | 241.356 | 10.8555 | 2547.33 | 99.1455 | 64.9632 | 97.2109 | 97.5159 | 82.1632 | 82.0833 | 62.5495 | 96.977 | 54.0648 | 54.4676 | 69.1003 | 82.4281 | 102.7232 | 81.9486 | 92.2147 | 101.6458 | 158.9703 | 54.2866 | 96.0426 | 55.1117 | 165.0854 | 61.0687 | 79.9723 | 61.3749 | 166.0291 | 62.2748 | 160.328 | 57.399 | 9.0744 | 69.8623 | 35.2963 | 81.6041 | 1.1329 | 29.2809 | 1.0612 | 0.30314 | 0.39458 | 80.0746 | 62.7452 | 19.1295 | 64.8458 | 1.1329 | 29.2809 | 0.39458 | 82.1558 | 0.20201 | 4.5698 | 57.399 | 0.01212 | 0.010267 | 13.62 | 0.24538 | 0.073422 | 1270.5199 | 1297.8322 | 27124.0348 | 11243.0758 | 38367.1106 | 0.70696 | 12.0222 | 52.941 | 367.8334 | 107.3292 | 8.1836 | 17.9546 | 51.1456 | 367.8334 | 158.9703 | 51.4278 | 107.5424 | 112.344 | 185.9126 | 40055.3207 | 359.7682 | 105.6702 | 8.6932 | 9.257 | 53.2925 | 8.4593 | 9.8133 | 1770.8553 | 38284.4654 | 3.6672 | 397.3778 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170214a.txt | 243.087 | 2.2144 | 518.185 | 241.53 | 10.8602 | 2547.62 | 99.1069 | 64.9954 | 97.3112 | 97.6096 | 82.1137 | 82.1113 | 62.6084 | 97.0135 | 54.2122 | 54.5167 | 69.1547 | 82.4552 | 102.7199 | 82.0535 | 92.2214 | 101.5865 | 159.1581 | 54.2726 | 96.0459 | 55.1783 | 165.0854 | 61.148 | 79.9945 | 61.4281 | 166.0747 | 62.097 | 160.328 | 57.4239 | 9.0803 | 69.8625 | 35.2319 | 81.5932 | 1.1283 | 29.2778 | 1.0611 | 0.29502 | 0.39321 | 80.0834 | 62.7544 | 19.1289 | 64.84 | 1.1283 | 29.2778 | 0.39321 | 82.1834 | 0.18329 | 4.6241 | 57.4239 | 0.012156 | 0.010277 | 13.621 | 0.2454 | 0.073416 | 1267.842 | 1295.1976 | 27071.8385 | 11373.6105 | 38445.449 | 0.70416 | 12.0544 | 52.941 | 368.2574 | 107.4156 | 8.3087 | 18.0091 | 51.1456 | 368.2574 | 159.1581 | 51.5293 | 107.6288 | 112.3269 | 185.9213 | 40095.6239 | 360.2237 | 105.7646 | 8.7512 | 9.299 | 53.3094 | 8.4534 | 9.806 | 1768.0472 | 38327.5767 | 3.6753 | 395.7322 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170214a.txt | 243.746 | 2.2269 | 521.234 | 242.214 | 10.8834 | 2552.19 | 99.202 | 64.725 | 97.3137 | 97.6253 | 82.1702 | 82.0902 | 62.2441 | 97.0632 | 54.0964 | 54.443 | 68.9165 | 82.3842 | 102.6672 | 81.9621 | 92.2782 | 101.7184 | 158.9763 | 54.241 | 96.1189 | 55.1082 | 164.9639 | 61.0763 | 79.9018 | 61.4443 | 165.9379 | 62.1859 | 160.1754 | 57.3425 | 9.0725 | 69.8621 | 34.9074 | 81.695 | 1.1358 | 29.2531 | 1.0612 | 0.29996 | 0.40267 | 80.0375 | 62.6601 | 19.1775 | 64.7829 | 1.1358 | 29.2531 | 0.40267 | 82.1517 | 0.17714 | 4.6338 | 57.3425 | 0.012135 | 0.010256 | 13.6314 | 0.24539 | 0.07336 | 1271.5714 | 1299.9962 | 27218.2567 | 11412.3624 | 38630.6191 | 0.70458 | 11.8294 | 52.8956 | 368.212 | 107.4063 | 8.2044 | 17.8291 | 51.0873 | 368.212 | 158.9763 | 51.3568 | 107.6196 | 112.3689 | 185.8576 | 40003.733 | 360.1174 | 105.7426 | 8.6794 | 8.9855 | 53.2585 | 8.4289 | 9.781 | 1778.4504 | 38225.2826 | 3.6838 | 394.9938 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170214a.txt | 242.994 | 2.2177 | 520.174 | 241.344 | 10.8728 | 2548.75 | 99.1377 | 64.9274 | 97.3057 | 97.6305 | 82.0946 | 82.1326 | 62.3596 | 97.0841 | 54.108 | 54.5108 | 69.2816 | 82.5609 | 102.7473 | 81.953 | 92.3025 | 101.7095 | 159.1257 | 54.2105 | 96.0369 | 55.0706 | 165.0551 | 61.1197 | 79.9667 | 61.3518 | 165.9987 | 62.1859 | 160.2822 | 57.3409 | 9.0675 | 69.8623 | 34.7652 | 81.6368 | 1.1252 | 29.247 | 1.0612 | 0.29624 | 0.38207 | 80.1026 | 62.6921 | 19.2105 | 64.8324 | 1.1252 | 29.247 | 0.38207 | 82.1853 | 0.26208 | 4.6788 | 57.3409 | 0.012157 | 0.010257 | 13.6347 | 0.2454 | 0.073342 | 1265.4743 | 1294.0747 | 27138.1914 | 11478.5526 | 38616.744 | 0.70276 | 11.9978 | 52.9296 | 368.318 | 107.4279 | 8.2902 | 18.1535 | 51.1281 | 368.318 | 159.1257 | 51.4846 | 107.6412 | 112.3406 | 185.9053 | 40022.8916 | 360.3451 | 105.7898 | 8.7057 | 9.0785 | 53.2812 | 8.4842 | 9.7974 | 1774.8337 | 38248.0579 | 3.6879 | 393.2411 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170214a.txt | 242.7 | 2.2118 | 517.246 | 241.158 | 10.8941 | 2550.16 | 99.4089 | 65.2452 | 97.4678 | 97.7563 | 82.1991 | 82.1057 | 62.9647 | 97.2147 | 54.4919 | 54.9261 | 69.2796 | 82.346 | 102.8277 | 82.0491 | 92.4541 | 101.8427 | 158.9239 | 54.7102 | 96.3369 | 55.6999 | 166.0878 | 61.9576 | 79.9649 | 62.3276 | 167.1088 | 62.8083 | 161.305 | 57.8488 | 9.1389 | 69.8617 | 35.7549 | 81.6259 | 1.1249 | 29.1276 | 1.0612 | 0.29279 | 0.39107 | 80.096 | 63.1042 | 18.7918 | 65.2012 | 1.1249 | 29.1276 | 0.39107 | 82.175 | 0.12973 | 5.0088 | 57.8488 | 0.012581 | 0.010493 | 13.7024 | 0.24559 | 0.07298 | 1262.1354 | 1297.0719 | 26534.1864 | 12581.9897 | 39116.1761 | 0.67834 | 11.9309 | 53.3143 | 368.7874 | 107.5235 | 8.1146 | 17.7621 | 51.5175 | 368.7874 | 158.9239 | 51.1872 | 107.7367 | 112.4604 | 185.9117 | 40275.9176 | 360.8006 | 105.8841 | 8.6695 | 9.2719 | 53.6928 | 8.4163 | 9.7672 | 1764.8434 | 38511.0743 | 3.7375 | 387.196 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170214a.txt | 242.803 | 2.2052 | 517.781 | 241.212 | 10.8889 | 2551.97 | 99.3031 | 65.2521 | 97.4777 | 97.7828 | 82.2395 | 82.1259 | 62.9498 | 97.2468 | 54.4137 | 54.9075 | 69.1186 | 82.4227 | 102.9684 | 81.9364 | 92.3095 | 101.9768 | 158.9684 | 54.646 | 96.4354 | 55.527 | 165.9055 | 61.9406 | 79.9778 | 62.3045 | 167.0024 | 63.1639 | 161.1676 | 57.8505 | 9.1467 | 69.8621 | 35.771 | 81.615 | 1.1223 | 29.1276 | 1.0612 | 0.29071 | 0.38901 | 80.0331 | 63.0791 | 18.754 | 65.202 | 1.1223 | 29.1276 | 0.38901 | 82.1811 | 0.2039 | 4.9901 | 57.8505 | 0.012573 | 0.010494 | 13.7023 | 0.24558 | 0.072981 | 1260.6761 | 1295.561 | 26449.0501 | 12517.4481 | 38966.4982 | 0.67876 | 12.0056 | 53.2465 | 368.6965 | 107.505 | 8.2019 | 17.6533 | 51.4653 | 368.6965 | 158.9684 | 51.2502 | 107.7182 | 112.4136 | 185.9276 | 40344.6206 | 360.7247 | 105.8684 | 8.6216 | 9.2964 | 53.6534 | 8.3907 | 9.7223 | 1766.6688 | 38577.9518 | 3.7203 | 388.2338 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170214a.txt | 242.754 | 2.206 | 517.724 | 241.116 | 10.8779 | 2552.65 | 99.3585 | 65.272 | 97.4868 | 97.8018 | 82.1342 | 81.9734 | 63.0531 | 97.266 | 54.5393 | 54.9278 | 69.2098 | 82.4187 | 102.9249 | 82.0102 | 92.3656 | 102.019 | 158.9557 | 54.6839 | 96.2921 | 55.5439 | 166.0878 | 61.984 | 79.9445 | 62.3392 | 167.0784 | 62.8083 | 161.2134 | 57.8488 | 9.1458 | 69.8623 | 35.7871 | 81.6186 | 1.1277 | 29.1274 | 1.0612 | 0.29999 | 0.39992 | 80.0437 | 63.0876 | 18.7561 | 65.216 | 1.1277 | 29.1274 | 0.39992 | 82.1341 | 0.20181 | 5.0352 | 57.8488 | 0.012593 | 0.010493 | 13.7034 | 0.24559 | 0.072974 | 1263.6797 | 1298.7564 | 26519.095 | 12669.4925 | 39188.5875 | 0.67671 | 11.9577 | 53.3143 | 368.9994 | 107.5667 | 8.2082 | 17.7271 | 51.4827 | 368.9994 | 158.9557 | 51.1759 | 107.7798 | 112.4381 | 185.9189 | 40322.3996 | 360.6488 | 105.8527 | 8.5867 | 9.3716 | 53.6815 | 8.3659 | 9.7649 | 1766.4743 | 38555.9253 | 3.7408 | 386.9534 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170214a.txt | 242.68 | 2.2102 | 517.625 | 241.015 | 10.8818 | 2550.88 | 99.3727 | 65.2971 | 97.4712 | 97.8094 | 82.1385 | 81.9575 | 63.0455 | 97.2123 | 54.5105 | 54.9061 | 68.9709 | 82.3741 | 102.944 | 82.0196 | 92.4718 | 101.8239 | 158.9309 | 54.6831 | 96.3213 | 55.6589 | 166.0422 | 62.001 | 79.9574 | 62.3323 | 167.1088 | 62.9861 | 161.2287 | 57.8754 | 9.1375 | 69.8623 | 35.7952 | 81.5895 | 1.1251 | 29.1272 | 1.0612 | 0.29328 | 0.3813 | 80.0781 | 63.117 | 18.7611 | 65.2721 | 1.1251 | 29.1272 | 0.3813 | 82.1224 | 0.1838 | 5.0256 | 57.8754 | 0.012601 | 0.010503 | 13.7042 | 0.2456 | 0.07297 | 1262.1817 | 1297.2885 | 26494.8048 | 12639.3929 | 39134.1977 | 0.67702 | 11.9998 | 53.2973 | 368.3634 | 107.4372 | 8.0645 | 17.4824 | 51.4885 | 368.3634 | 158.9309 | 51.2804 | 107.6504 | 112.4444 | 185.9292 | 40288.2864 | 360.497 | 105.8213 | 8.6089 | 9.3527 | 53.6928 | 8.35 | 9.6278 | 1766.1365 | 38522.1499 | 3.7378 | 387.0318 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170214a.txt | 242.732 | 2.2144 | 516.393 | 241.084 | 10.8787 | 2550.63 | 99.3779 | 65.3336 | 97.4202 | 97.7285 | 82.1371 | 81.9561 | 63.0399 | 97.1772 | 54.4768 | 54.9321 | 69.3296 | 82.4903 | 102.83 | 81.9297 | 92.4765 | 101.7592 | 159.0018 | 54.6775 | 96.2596 | 55.5902 | 166.0422 | 62.0067 | 79.9556 | 62.3831 | 167.0784 | 62.9861 | 161.2134 | 57.8737 | 9.1375 | 69.8621 | 35.7979 | 81.6041 | 1.1274 | 29.128 | 1.0612 | 0.29486 | 0.40359 | 80.0214 | 63.1266 | 18.6947 | 65.1786 | 1.1274 | 29.128 | 0.40359 | 82.1283 | 0.25836 | 5.0329 | 57.8737 | 0.012603 | 0.010503 | 13.7022 | 0.2456 | 0.072981 | 1263.521 | 1298.4786 | 26430.8635 | 12671.7682 | 39102.6318 | 0.67594 | 12.0363 | 53.2973 | 368.4391 | 107.4526 | 8.0747 | 17.8469 | 51.4827 | 368.4391 | 159.0018 | 51.336 | 107.6658 | 112.4467 | 185.9391 | 40292.4348 | 360.3603 | 105.793 | 8.6158 | 9.3584 | 53.6815 | 8.3728 | 9.7241 | 1761.9329 | 38530.5019 | 3.7366 | 387.7553 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170214a.txt | 242.538 | 2.2049 | 516.717 | 240.915 | 10.8811 | 2544.93 | 99.2939 | 65.232 | 97.346 | 97.6477 | 81.9537 | 81.7086 | 63.0413 | 97.0692 | 54.4502 | 54.8598 | 69.0179 | 82.1706 | 102.8676 | 81.5925 | 92.1039 | 101.9254 | 158.7605 | 54.6368 | 95.949 | 55.5986 | 165.9207 | 61.9878 | 79.9055 | 62.3138 | 166.9872 | 62.7193 | 161.1981 | 57.8488 | 9.133 | 69.8621 | 35.8649 | 81.5786 | 1.1261 | 29.1227 | 1.0613 | 0.29273 | 0.39733 | 79.9682 | 63.0732 | 18.6951 | 65.1333 | 1.1261 | 29.1227 | 0.39733 | 81.8563 | 0.25799 | 5.039 | 57.8488 | 0.012597 | 0.010495 | 13.7032 | 0.24559 | 0.072976 | 1262.7442 | 1297.7721 | 26414.7917 | 12672.5493 | 39087.341 | 0.67579 | 11.9798 | 53.2522 | 367.894 | 107.3415 | 8.0477 | 17.541 | 51.4769 | 367.894 | 158.7605 | 51.2057 | 107.5548 | 112.4095 | 185.921 | 40282.6609 | 359.6164 | 105.6387 | 8.5695 | 9.3935 | 53.6478 | 8.2927 | 9.6938 | 1763.0384 | 38519.6225 | 3.7417 | 387.6685 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170214a.txt | 242.48 | 2.2102 | 518.099 | 240.865 | 10.862 | 2545.52 | 99.2132 | 65.2583 | 97.4308 | 97.7325 | 81.9355 | 81.6129 | 62.9761 | 97.1825 | 54.507 | 54.8746 | 69.3419 | 82.0225 | 102.8551 | 81.7083 | 92.2081 | 101.7216 | 158.7672 | 54.6691 | 95.9231 | 55.6063 | 165.9815 | 61.9595 | 79.9148 | 62.3693 | 166.9568 | 62.9861 | 161.1981 | 57.8372 | 9.1252 | 69.8623 | 35.8676 | 81.5422 | 1.1224 | 29.1205 | 1.0612 | 0.293 | 0.39741 | 80.0353 | 63.0656 | 18.7697 | 65.1748 | 1.1224 | 29.1205 | 0.39741 | 81.8198 | 0.19125 | 5.0223 | 57.8372 | 0.012585 | 0.010491 | 13.7053 | 0.24559 | 0.072965 | 1260.5791 | 1295.7457 | 26471.5378 | 12601.6414 | 39073.1793 | 0.67749 | 11.9835 | 53.2747 | 367.8031 | 107.323 | 8.1098 | 17.8649 | 51.4769 | 367.8031 | 158.7672 | 51.2309 | 107.5363 | 112.3739 | 185.9234 | 40269.1714 | 359.5709 | 105.6293 | 8.4468 | 9.3396 | 53.6365 | 8.1985 | 9.5905 | 1767.7538 | 38501.4176 | 3.738 | 387.1441 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170214a.txt | 242.324 | 2.2178 | 517.22 | 240.813 | 10.887 | 2548.16 | 99.2712 | 65.2119 | 97.3664 | 97.6747 | 81.9947 | 81.7058 | 62.9723 | 97.1291 | 54.5417 | 54.8812 | 69.1884 | 82.1608 | 103.003 | 81.6673 | 92.1843 | 101.7906 | 158.8396 | 54.6126 | 95.956 | 55.6165 | 165.9207 | 61.9878 | 79.9037 | 62.3577 | 166.972 | 63.075 | 161.1523 | 57.8355 | 9.133 | 69.8617 | 35.9186 | 81.5713 | 1.1241 | 29.1159 | 1.0612 | 0.30204 | 0.38794 | 80.0132 | 63.0668 | 18.7464 | 65.1648 | 1.1241 | 29.1159 | 0.38794 | 81.8821 | 0.23634 | 5.0523 | 57.8355 | 0.0126 | 0.010492 | 13.7072 | 0.24559 | 0.072954 | 1261.439 | 1296.8084 | 26460.003 | 12693.2036 | 39153.2066 | 0.67581 | 11.9597 | 53.2522 | 368.106 | 107.3847 | 8.1135 | 17.7289 | 51.4595 | 368.106 | 158.8396 | 51.2416 | 107.598 | 112.3995 | 185.9155 | 40285.1604 | 360.1326 | 105.7458 | 8.6166 | 9.3302 | 53.6421 | 8.3794 | 9.71 | 1764.7546 | 38520.4057 | 3.7435 | 386.6163 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170214a.txt | 242.292 | 2.2006 | 516.094 | 240.596 | 10.8642 | 2543.93 | 99.2227 | 65.2268 | 97.3509 | 97.6526 | 81.9216 | 81.7204 | 63.0281 | 97.1593 | 54.4614 | 54.878 | 69.3725 | 82.1679 | 102.7298 | 81.6541 | 92.2448 | 101.5931 | 158.8126 | 54.613 | 96.109 | 55.5467 | 165.8903 | 61.9821 | 79.9129 | 62.3646 | 166.9264 | 62.9861 | 161.076 | 57.8206 | 9.1275 | 69.8623 | 35.8917 | 81.5459 | 1.1348 | 29.1146 | 1.0612 | 0.29269 | 0.38184 | 80.0044 | 63.0662 | 18.7382 | 65.1183 | 1.1348 | 29.1146 | 0.38184 | 81.866 | 0.23119 | 5.0615 | 57.8206 | 0.012598 | 0.010487 | 13.706 | 0.24559 | 0.072961 | 1267.5095 | 1302.9362 | 26576.2415 | 12774.0601 | 39350.3017 | 0.67538 | 11.9859 | 53.2409 | 368.0303 | 107.3693 | 8.1466 | 17.942 | 51.4305 | 368.0303 | 158.8126 | 51.2301 | 107.5826 | 112.3781 | 185.9219 | 40276.1655 | 359.7986 | 105.6765 | 8.5172 | 9.4029 | 53.6253 | 8.3256 | 9.7167 | 1760.9127 | 38515.2527 | 3.7689 | 386.531 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_28-LONG-COOL-170214a.txt | 240.803 | 2.2087 | 513.815 | 239.246 | 10.882 | 2539.08 | 99.215 | 65.1601 | 97.3863 | 97.6946 | 81.8632 | 81.5743 | 62.8416 | 97.1401 | 54.3147 | 54.8191 | 69.0703 | 82.0536 | 102.7041 | 81.5024 | 92.1453 | 101.63 | 158.6859 | 54.526 | 96.0399 | 55.5965 | 165.7081 | 61.9142 | 79.7924 | 62.2999 | 166.7287 | 62.8083 | 160.8928 | 57.7592 | 9.1101 | 69.8621 | 35.9856 | 81.4877 | 1.1195 | 29.0803 | 1.0612 | 0.30112 | 0.39008 | 79.9728 | 62.9838 | 18.789 | 65.1169 | 1.1195 | 29.0803 | 0.39008 | 81.7484 | 0.25637 | 5.055 | 57.7592 | 0.012582 | 0.010476 | 13.7226 | 0.24559 | 0.072872 | 1258.1355 | 1294.869 | 26448.4964 | 12652.0415 | 39100.5379 | 0.67642 | 11.987 | 53.1731 | 367.2126 | 107.2025 | 7.9875 | 17.7095 | 51.3608 | 367.2126 | 158.6859 | 51.2701 | 107.4158 | 112.3747 | 185.9179 | 40199.0583 | 359.085 | 105.5284 | 8.3883 | 9.2895 | 53.552 | 8.1421 | 9.5079 | 1753.1368 | 38445.9216 | 3.7537 | 386.1232 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170221a.txt | 236.566 | 2.2313 | 510.487 | 233.297 | 18.0044 | 4138.56 | 130.9484 | 67.8289 | 127.3848 | 127.9109 | 94.7869 | 94.5546 | 63.1825 | 126.7884 | 56.9918 | 57.6941 | 75.3342 | 95.7368 | 121.6417 | 94.7697 | 100.1103 | 109.0725 | 219.8654 | 56.7413 | 100.102 | 57.3873 | 173.7116 | 60.4969 | 79.8035 | 61.5044 | 173.8152 | 61.5636 | 169.716 | 58.9344 | 8.661 | 69.8621 | 42.9376 | 94.2648 | 1.112 | 29.5276 | 1.0611 | 0.29144 | 0.34048 | 79.9164 | 64.2869 | 17.4295 | 66.3831 | 1.112 | 29.5276 | 0.34048 | 94.962 | 0.52725 | 2.4625 | 58.9344 | 0.011772 | 0.010767 | 13.5473 | 0.24523 | 0.073815 | 1262.088 | 1282.3437 | 24433.0949 | 6056.9766 | 30490.0715 | 0.80135 | 11.7294 | 56.0995 | 604.4941 | 146.7284 | 15.78 | 20.6827 | 54.6515 | 604.4941 | 219.8654 | 73.0088 | 146.8566 | 127.8226 | 186.0288 | 30247.278 | 597.1542 | 145.7112 | 18.9229 | 7.0458 | 56.1367 | 18.3265 | 18.8175 | 1741.7816 | 28505.4963 | 1.9221 | 496.7209 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170221a.txt | 236.53 | 2.2339 | 508.512 | 233.277 | 17.9931 | 4135.83 | 130.974 | 67.8566 | 127.4805 | 128.0798 | 94.8301 | 94.5944 | 63.4054 | 126.7127 | 56.9579 | 57.6846 | 75.467 | 95.6414 | 120.861 | 94.7974 | 100.1708 | 109.4357 | 219.9485 | 56.7178 | 100.0667 | 57.3429 | 173.6813 | 60.5007 | 79.8054 | 61.4859 | 173.8152 | 61.5636 | 169.7313 | 58.9344 | 8.6765 | 69.8617 | 42.9457 | 94.2648 | 1.1173 | 29.528 | 1.0612 | 0.29037 | 0.34765 | 79.9214 | 64.3047 | 17.4167 | 66.4247 | 1.1173 | 29.528 | 0.34765 | 94.9658 | 0.46231 | 2.4663 | 58.9344 | 0.011773 | 0.010767 | 13.5484 | 0.24523 | 0.073809 | 1265.0379 | 1285.446 | 24472.7211 | 6080.7385 | 30553.4596 | 0.80098 | 11.768 | 56.0886 | 604.5547 | 146.7368 | 15.7628 | 20.8099 | 54.6571 | 604.5547 | 219.9485 | 73.0836 | 146.8649 | 127.8364 | 186.0387 | 30299.6059 | 597.215 | 145.7197 | 19.007 | 7.2687 | 56.1367 | 18.2392 | 18.657 | 1735.0429 | 28564.5629 | 1.9281 | 496.849 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170221a.txt | 236.477 | 2.2236 | 508.157 | 233.277 | 17.9969 | 4134.42 | 130.9165 | 67.8391 | 127.4357 | 127.9682 | 94.7404 | 94.5777 | 63.2075 | 126.706 | 56.9505 | 57.6843 | 75.595 | 95.9402 | 121.6874 | 94.6605 | 100.1143 | 109.3212 | 220.1288 | 56.721 | 100.0796 | 57.3846 | 173.742 | 60.4837 | 79.7887 | 61.5553 | 173.8913 | 61.5636 | 169.7466 | 58.9228 | 8.6742 | 69.8621 | 42.9618 | 94.272 | 1.1169 | 29.5271 | 1.0611 | 0.29294 | 0.3475 | 79.8842 | 64.3037 | 17.3805 | 66.4152 | 1.1169 | 29.5271 | 0.3475 | 94.9797 | 0.64377 | 2.4609 | 58.9228 | 0.011767 | 0.010762 | 13.5487 | 0.24522 | 0.073808 | 1264.81 | 1285.2357 | 24417.0198 | 6063.7846 | 30480.8044 | 0.80106 | 11.7287 | 56.1104 | 604.373 | 146.7117 | 15.7953 | 20.9323 | 54.6627 | 604.373 | 220.1288 | 73.2889 | 146.8399 | 127.8053 | 186.0292 | 30302.8757 | 596.972 | 145.6859 | 18.9799 | 7.0435 | 56.164 | 18.2502 | 18.7436 | 1733.8317 | 28569.044 | 1.9242 | 497.9435 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170221a.txt | 236.456 | 2.2261 | 507.542 | 233.24 | 17.9928 | 4134.72 | 131.0396 | 67.8138 | 127.5206 | 128.0594 | 94.7525 | 94.55 | 63.0664 | 126.7485 | 56.9866 | 57.7063 | 75.7142 | 95.8482 | 121.7173 | 94.7581 | 100.231 | 109.0807 | 220.0951 | 56.7396 | 100.1928 | 57.4171 | 173.742 | 60.4988 | 79.785 | 61.4882 | 173.8761 | 61.4746 | 169.8534 | 58.9328 | 8.6706 | 69.8617 | 42.9698 | 94.2866 | 1.1208 | 29.5271 | 1.0612 | 0.2901 | 0.35093 | 79.9311 | 64.311 | 17.4201 | 66.4067 | 1.1208 | 29.5271 | 0.35093 | 94.9772 | 0.58866 | 2.466 | 58.9328 | 0.011773 | 0.010766 | 13.5485 | 0.24523 | 0.073809 | 1267.0326 | 1287.4782 | 24516.0734 | 6089.6094 | 30605.6828 | 0.80103 | 11.7034 | 56.1104 | 604.4639 | 146.7243 | 15.6847 | 21.0125 | 54.7017 | 604.4639 | 220.0951 | 73.2427 | 146.8524 | 127.8719 | 186.0223 | 30251.8265 | 597.1542 | 145.7112 | 18.9628 | 6.9078 | 56.1586 | 18.1906 | 18.6648 | 1731.7333 | 28520.0932 | 1.9323 | 496.7833 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170221a.txt | 236.43 | 2.2353 | 509.096 | 233.322 | 17.9953 | 4136.22 | 130.9397 | 67.7161 | 127.4078 | 127.934 | 94.791 | 94.4858 | 63.614 | 126.7102 | 57.0075 | 57.6644 | 75.7007 | 95.8249 | 120.984 | 94.818 | 100.1153 | 108.6627 | 220.0951 | 56.7256 | 100.0806 | 57.4136 | 173.6661 | 60.4988 | 79.7868 | 61.5206 | 173.8305 | 61.5636 | 169.655 | 58.9378 | 8.6816 | 69.8619 | 42.9752 | 94.2939 | 1.1217 | 29.5267 | 1.0611 | 0.28808 | 0.34971 | 79.8965 | 64.3456 | 17.3509 | 66.3519 | 1.1217 | 29.5267 | 0.34971 | 94.9799 | 0.58311 | 2.4611 | 58.9378 | 0.011773 | 0.010768 | 13.5472 | 0.24523 | 0.073816 | 1267.6161 | 1287.9442 | 24430.2726 | 6080.6757 | 30510.9483 | 0.80071 | 11.633 | 56.0831 | 605.009 | 146.7994 | 15.8598 | 21.0715 | 54.6292 | 605.009 | 220.0951 | 73.1679 | 146.9272 | 127.8178 | 186.0013 | 30307.4015 | 597.7311 | 145.7916 | 19.0814 | 7.4718 | 56.1422 | 18.3837 | 18.8654 | 1737.0356 | 28570.366 | 1.925 | 498.5552 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170221a.txt | 238.301 | 2.2289 | 512.886 | 236.058 | 13.724 | 3188.13 | 116.9091 | 65.1738 | 113.2329 | 113.6923 | 80.2063 | 80.2954 | 62.6788 | 112.7314 | 55.0585 | 55.864 | 69.455 | 81.5803 | 106.1278 | 80.3101 | 85.9265 | 94.9459 | 186.1874 | 54.9647 | 86.9172 | 55.6039 | 167.9102 | 59.8232 | 80.2708 | 59.1828 | 168.4927 | 61.119 | 163.2742 | 57.6994 | 8.8889 | 69.8629 | 42.774 | 79.956 | 1.1176 | 29.5205 | 1.0611 | 0.29074 | 0.36314 | 80.3763 | 63.2514 | 18.925 | 65.3269 | 1.1176 | 29.5205 | 0.36314 | 80.598 | 0.65648 | 3.0238 | 57.6994 | 0.011492 | 0.010295 | 13.5204 | 0.2451 | 0.073962 | 1266.5349 | 1284.3013 | 26623.162 | 7237.9582 | 33861.1202 | 0.78625 | 11.1851 | 53.9887 | 471.3621 | 126.4762 | 9.5671 | 17.193 | 52.2621 | 471.3621 | 186.1874 | 59.5202 | 126.6672 | 120.5976 | 185.7515 | 34748.954 | 463.6891 | 125.1759 | 12.4445 | 8.4757 | 54.203 | 11.943 | 12.7839 | 1749.967 | 32998.9869 | 2.6815 | 448.8457 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170221a.txt | 238.214 | 2.2367 | 513.048 | 236.045 | 13.7179 | 3190.14 | 117.0278 | 65.1762 | 113.3195 | 113.8243 | 80.3505 | 80.3855 | 62.6673 | 112.8962 | 55.0188 | 55.8559 | 69.9267 | 81.6436 | 105.9825 | 80.4447 | 86.0736 | 95.3972 | 186.0308 | 54.9531 | 87.0841 | 55.6099 | 167.9254 | 59.8345 | 80.2616 | 59.1712 | 168.5079 | 60.9412 | 163.3658 | 57.7144 | 8.8844 | 69.8619 | 42.8035 | 79.9633 | 1.1242 | 29.5199 | 1.0611 | 0.29667 | 0.3726 | 80.4205 | 63.2516 | 18.9689 | 65.3555 | 1.1242 | 29.5199 | 0.3726 | 80.7061 | 0.62621 | 3.0202 | 57.7144 | 0.011497 | 0.010301 | 13.5219 | 0.2451 | 0.073954 | 1270.2396 | 1288.2059 | 26762.647 | 7253.6884 | 34016.3353 | 0.78676 | 11.1819 | 53.9942 | 471.4984 | 126.4991 | 9.4713 | 17.6302 | 52.2965 | 471.4984 | 186.0308 | 59.3407 | 126.6901 | 120.6559 | 185.7509 | 34699.7283 | 463.8561 | 125.2044 | 12.3082 | 8.4587 | 54.2086 | 11.8849 | 12.6748 | 1750.5198 | 32949.2085 | 2.6922 | 448.1046 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170221a.txt | 238.178 | 2.2312 | 512.665 | 235.913 | 13.7372 | 3186.62 | 116.8551 | 65.1612 | 113.3411 | 113.8621 | 80.3561 | 80.3066 | 62.584 | 112.8962 | 55.0328 | 55.8489 | 70.0049 | 81.6233 | 105.7855 | 80.4447 | 85.9962 | 94.7386 | 186.0308 | 54.9531 | 86.9095 | 55.6274 | 167.9102 | 59.8421 | 80.2653 | 59.2314 | 168.5383 | 61.0301 | 163.3658 | 57.7144 | 8.883 | 69.8623 | 42.8223 | 79.9851 | 1.1202 | 29.5207 | 1.0612 | 0.2941 | 0.3665 | 80.3932 | 63.2591 | 18.9341 | 65.3455 | 1.1202 | 29.5207 | 0.3665 | 80.6827 | 0.62966 | 3.0277 | 57.7144 | 0.011499 | 0.0103 | 13.521 | 0.24511 | 0.073959 | 1267.9813 | 1285.8313 | 26667.0535 | 7259.6112 | 33926.6648 | 0.78602 | 11.1725 | 53.9887 | 471.4378 | 126.4889 | 9.6338 | 17.7084 | 52.2965 | 471.4378 | 186.0308 | 59.3509 | 126.6799 | 120.5712 | 185.748 | 34737.9466 | 463.8409 | 125.2018 | 12.3056 | 8.3642 | 54.2198 | 11.8607 | 12.6269 | 1749.213 | 32988.7336 | 2.6879 | 448.4902 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170221a.txt | 238.392 | 2.2334 | 513.409 | 236.249 | 13.7077 | 3187.83 | 116.9706 | 65.1669 | 113.1714 | 113.6113 | 80.4665 | 80.3089 | 62.5518 | 112.7749 | 55.0318 | 55.8863 | 69.9393 | 81.4396 | 106.1193 | 80.369 | 86.1028 | 95.4095 | 186.2029 | 54.9625 | 86.932 | 55.6263 | 167.9861 | 59.8496 | 80.269 | 59.236 | 168.5687 | 61.119 | 163.4574 | 57.7127 | 8.8839 | 69.8623 | 42.8116 | 79.9851 | 1.1287 | 29.521 | 1.0612 | 0.29792 | 0.36864 | 80.3906 | 63.2567 | 18.934 | 65.3558 | 1.1287 | 29.521 | 0.36864 | 80.646 | 0.53301 | 3.0369 | 57.7127 | 0.011502 | 0.0103 | 13.5213 | 0.24511 | 0.073957 | 1272.8238 | 1290.7697 | 26769.4316 | 7310.1245 | 34079.5561 | 0.7855 | 11.1503 | 54.0166 | 471.4378 | 126.4889 | 9.5183 | 17.6083 | 52.331 | 471.4378 | 186.2029 | 59.523 | 126.6799 | 120.6278 | 185.7437 | 34709.0491 | 463.9169 | 125.2148 | 12.4398 | 8.3208 | 54.231 | 12.0434 | 12.8777 | 1751.7515 | 32957.2975 | 2.6986 | 448.1832 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170221a.txt | 239.736 | 2.2292 | 514.055 | 237.539 | 13.6564 | 3189.87 | 117.0281 | 65.1938 | 113.2939 | 113.75 | 80.4454 | 80.5074 | 62.7125 | 112.8085 | 55.117 | 55.926 | 70.3822 | 81.4339 | 105.9661 | 80.5295 | 86.1746 | 95.2011 | 185.9934 | 54.9812 | 87.0909 | 55.694 | 168.0925 | 59.9081 | 80.3061 | 59.3331 | 168.6752 | 61.0301 | 163.4574 | 57.7758 | 8.9009 | 69.8621 | 42.8571 | 80.036 | 1.1193 | 29.5231 | 1.0611 | 0.28671 | 0.35086 | 80.4147 | 63.2928 | 18.9218 | 65.3824 | 1.1193 | 29.5231 | 0.35086 | 80.729 | 0.47126 | 3.0324 | 57.7758 | 0.011526 | 0.010323 | 13.5203 | 0.24512 | 0.073963 | 1267.5387 | 1285.312 | 26642.6024 | 7282.7114 | 33925.3138 | 0.78533 | 11.138 | 54.0558 | 471.4681 | 126.494 | 9.4659 | 18.0512 | 52.331 | 471.4681 | 185.9934 | 59.3084 | 126.685 | 120.656 | 185.7428 | 34759.6766 | 463.7347 | 125.1837 | 12.3752 | 8.4424 | 54.2701 | 11.8898 | 12.744 | 1753.9557 | 33005.7209 | 2.6844 | 448.3515 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170222a.txt | 241.022 | 2.2573 | 523.369 | 239.226 | 12.8765 | 3019.68 | 107.6011 | 56.9941 | 103.7803 | 104.2756 | 75.181 | 75.3621 | 53.1863 | 103.007 | 46.3758 | 47.1842 | 61.6342 | 76.381 | 99.2475 | 75.448 | 80.1582 | 93.5046 | 186.5171 | 46.2785 | 80.6087 | 47.1999 | 146.7851 | 53.7202 | 68.812 | 53.9846 | 146.6247 | 54.3621 | 143.0327 | 49.9041 | 7.5993 | 69.8669 | 43.9488 | 74.8663 | 1.1566 | 29.4386 | 1.0624 | 0.293 | 0.38107 | 68.4475 | 55.0945 | 15.153 | 57.0269 | 1.1566 | 29.4386 | 0.38107 | 75.593 | 0.53698 | 4.7161 | 49.9041 | 0.009218 | 0.007729 | 13.324 | 0.24409 | 0.075052 | 1298.1026 | 1297.1982 | 21811.9058 | 9228.0009 | 31039.9067 | 0.70271 | 11.1885 | 45.8055 | 443.1518 | 121.611 | 14.0099 | 17.3736 | 44.2606 | 443.1518 | 186.5171 | 64.7069 | 121.8102 | 116.1653 | 185.214 | 31483.1984 | 437.2876 | 120.5695 | 17.5624 | 7.4462 | 45.7401 | 16.7892 | 17.3354 | 1785.735 | 29697.4634 | 2.5676 | 501.8453 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170222a.txt | 241.118 | 2.2497 | 523.99 | 239.207 | 12.8733 | 3020.5 | 107.5734 | 57.0064 | 103.608 | 104.2183 | 75.1625 | 75.2823 | 53.2499 | 102.8988 | 46.4116 | 47.1917 | 61.4182 | 76.0919 | 98.9697 | 75.4176 | 80.1924 | 93.4182 | 186.5865 | 46.3072 | 80.5108 | 47.3032 | 146.8003 | 53.707 | 68.8176 | 53.9638 | 146.579 | 54.451 | 142.8648 | 49.9058 | 7.6089 | 69.8661 | 43.9461 | 74.8626 | 1.1513 | 29.4388 | 1.0624 | 0.29401 | 0.39954 | 68.4884 | 55.1263 | 15.1621 | 57.0268 | 1.1513 | 29.4388 | 0.39954 | 75.4886 | 0.41549 | 4.7012 | 49.9058 | 0.009213 | 0.007729 | 13.3246 | 0.24409 | 0.075049 | 1295.0566 | 1294.2095 | 21772.8767 | 9175.4348 | 30948.3115 | 0.70352 | 11.1947 | 45.8117 | 443.1063 | 121.603 | 14.0295 | 17.2274 | 44.1907 | 443.1063 | 186.5865 | 64.7843 | 121.8022 | 116.1525 | 185.216 | 31529.8187 | 437.5609 | 120.6182 | 17.7195 | 7.5285 | 45.7214 | 17.0102 | 17.3847 | 1787.8539 | 29741.9648 | 2.559 | 502.1495 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170222a.txt | 240.993 | 2.2546 | 523.888 | 239.246 | 12.8742 | 3018.89 | 107.5784 | 57.0153 | 103.6853 | 104.3578 | 75.1167 | 75.3759 | 53.3285 | 102.7914 | 46.3703 | 47.1327 | 61.5224 | 76.2055 | 98.7225 | 75.5621 | 80.197 | 92.8625 | 186.3859 | 46.2623 | 80.5798 | 47.2157 | 146.7092 | 53.7088 | 68.8195 | 53.98 | 146.5334 | 54.5399 | 142.9412 | 49.9008 | 7.6084 | 69.8663 | 43.9354 | 74.8481 | 1.1477 | 29.4381 | 1.0624 | 0.2894 | 0.38031 | 68.3845 | 55.1012 | 15.0833 | 57.0269 | 1.1477 | 29.4381 | 0.38031 | 75.565 | 0.46439 | 4.7081 | 49.9008 | 0.009214 | 0.007728 | 13.3241 | 0.24409 | 0.075052 | 1293.0925 | 1292.2011 | 21628.121 | 9174.6868 | 30802.8077 | 0.70215 | 11.2407 | 45.7745 | 443.0458 | 121.5922 | 14.0138 | 17.2999 | 44.2225 | 443.0458 | 186.3859 | 64.5944 | 121.7915 | 116.1548 | 185.2255 | 31531.1819 | 437.485 | 120.6047 | 17.8133 | 7.6257 | 45.7028 | 16.9194 | 17.2344 | 1787.5059 | 29743.676 | 2.5482 | 503.7564 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170222a.txt | 241.107 | 2.2483 | 523.183 | 239.28 | 12.8727 | 3018.38 | 107.6555 | 57.0381 | 103.71 | 104.2907 | 75.2137 | 75.3675 | 53.2144 | 102.8853 | 46.3438 | 47.1133 | 61.8539 | 76.255 | 99.0985 | 75.3831 | 80.1819 | 94.061 | 186.5085 | 46.2394 | 80.5207 | 47.1573 | 146.7396 | 53.707 | 68.8139 | 53.9707 | 146.5334 | 54.5399 | 142.9106 | 49.9041 | 7.6025 | 69.8663 | 43.9488 | 74.8554 | 1.1458 | 29.4377 | 1.0624 | 0.29697 | 0.37467 | 68.4264 | 55.0784 | 15.148 | 57.0425 | 1.1458 | 29.4377 | 0.37467 | 75.5548 | 0.47301 | 4.7028 | 49.9041 | 0.009214 | 0.007729 | 13.3248 | 0.24409 | 0.075048 | 1291.9799 | 1291.1514 | 21700.9634 | 9156.9717 | 30857.9351 | 0.70325 | 11.2511 | 45.7869 | 442.7883 | 121.5467 | 13.8913 | 17.6441 | 44.2098 | 442.7883 | 186.5085 | 64.7624 | 121.7461 | 116.1904 | 185.2291 | 31491.8932 | 437.6671 | 120.6372 | 17.7519 | 7.5116 | 45.7028 | 16.9272 | 17.2561 | 1785.1004 | 29706.7928 | 2.5537 | 502.4237 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170222a.txt | 241.285 | 2.2567 | 524.095 | 239.287 | 12.8204 | 3007.89 | 107.3075 | 56.8939 | 103.279 | 103.9057 | 74.9985 | 75.0265 | 52.6184 | 102.4494 | 46.2109 | 46.984 | 61.6567 | 76.2433 | 99.2294 | 75.2246 | 79.9091 | 92.9196 | 186.0577 | 46.1207 | 80.2786 | 47.1131 | 146.3447 | 53.5447 | 68.6155 | 53.7163 | 146.1532 | 54.0953 | 142.4679 | 49.6916 | 7.5887 | 69.8663 | 43.9863 | 74.6189 | 1.161 | 29.4326 | 1.0624 | 0.29834 | 0.37421 | 68.3018 | 54.8794 | 15.2224 | 56.8298 | 1.161 | 29.4326 | 0.37421 | 75.3732 | 0.58869 | 4.753 | 49.6916 | 0.00916 | 0.007669 | 13.3212 | 0.24407 | 0.075068 | 1300.7389 | 1299.5527 | 21952.5584 | 9261.0389 | 31213.5973 | 0.7033 | 11.2682 | 45.6257 | 440.8653 | 121.2062 | 13.8986 | 17.6313 | 44.0254 | 440.8653 | 186.0577 | 64.6517 | 121.406 | 116.0295 | 185.2223 | 31505.1675 | 435.4354 | 120.2382 | 17.7888 | 7.0709 | 45.5474 | 16.9593 | 17.3005 | 1788.2121 | 29716.9554 | 2.5901 | 500.0663 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170222a.txt | 241.559 | 2.257 | 524.02 | 239.683 | 12.7763 | 3000.16 | 106.8061 | 56.733 | 102.9667 | 103.6 | 74.7023 | 74.8459 | 52.8198 | 102.1342 | 45.9491 | 46.7509 | 61.6164 | 75.8217 | 98.6077 | 74.966 | 79.625 | 92.9504 | 185.9142 | 45.8695 | 80.0152 | 46.8548 | 145.798 | 53.3692 | 68.5042 | 53.425 | 145.5906 | 54.0953 | 141.8879 | 49.4908 | 7.5567 | 69.8667 | 44.0265 | 74.3387 | 1.1568 | 29.4271 | 1.0624 | 0.29129 | 0.37596 | 67.9413 | 54.7104 | 15.031 | 56.6184 | 1.1568 | 29.4271 | 0.37596 | 75.084 | 0.50349 | 4.7784 | 49.4908 | 0.009102 | 0.007612 | 13.3176 | 0.24404 | 0.075089 | 1298.5053 | 1296.9719 | 21638.6975 | 9237.9446 | 30876.642 | 0.70081 | 11.331 | 45.402 | 439.4116 | 120.9479 | 14.1418 | 17.8332 | 43.7832 | 439.4116 | 185.9142 | 64.7661 | 121.1481 | 115.7982 | 185.223 | 31477.341 | 433.7957 | 119.9441 | 17.8099 | 7.5029 | 45.3169 | 16.9774 | 17.3479 | 1787.9562 | 29689.3847 | 2.5678 | 504.6554 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170222a.txt | 241.264 | 2.2559 | 522.61 | 239.506 | 12.7404 | 2990.38 | 106.7806 | 56.4821 | 102.8655 | 103.4036 | 74.6281 | 74.6152 | 52.1163 | 102.1411 | 45.8784 | 46.666 | 61.098 | 75.6176 | 98.386 | 74.7888 | 79.4658 | 92.7373 | 185.4991 | 45.7704 | 79.8122 | 46.5745 | 145.5398 | 53.2163 | 68.3558 | 53.2955 | 145.3473 | 54.2731 | 141.6894 | 49.3563 | 7.5379 | 69.8671 | 44.0748 | 74.266 | 1.1526 | 29.4201 | 1.0623 | 0.29016 | 0.37306 | 67.8428 | 54.5578 | 15.085 | 56.4945 | 1.1526 | 29.4201 | 0.37306 | 74.9124 | 0.47669 | 4.76 | 49.3563 | 0.009053 | 0.007576 | 13.3171 | 0.24402 | 0.075091 | 1296.1565 | 1294.5805 | 21672.2707 | 9143.7819 | 30816.0526 | 0.70328 | 11.186 | 45.2961 | 438.5485 | 120.7943 | 14.0137 | 17.3979 | 43.7001 | 438.5485 | 185.4991 | 64.5044 | 120.9947 | 115.7864 | 185.1777 | 31383.9619 | 432.9152 | 119.7858 | 17.6447 | 6.8992 | 45.2171 | 16.9203 | 17.3907 | 1783.1453 | 29600.8166 | 2.5709 | 504.733 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170222a.txt | 241.368 | 2.248 | 525.005 | 239.589 | 12.7436 | 2991.5 | 106.7395 | 56.5572 | 102.7388 | 103.346 | 74.4493 | 74.6576 | 52.666 | 102.0165 | 45.8505 | 46.6099 | 61.2772 | 75.6386 | 98.1712 | 74.8577 | 79.4291 | 92.9213 | 185.6583 | 45.707 | 79.8636 | 46.5857 | 145.3728 | 53.1748 | 68.3058 | 53.2215 | 145.18 | 54.0064 | 141.5978 | 49.2102 | 7.537 | 69.8669 | 44.1204 | 74.2114 | 1.157 | 29.4216 | 1.0625 | 0.28808 | 0.36352 | 67.8137 | 54.5526 | 15.0612 | 56.4576 | 1.157 | 29.4216 | 0.36352 | 74.9008 | 0.51934 | 4.8645 | 49.2102 | 0.009039 | 0.007534 | 13.3148 | 0.24401 | 0.075104 | 1298.7721 | 1296.9652 | 21685.2164 | 9334.0255 | 31019.2419 | 0.69909 | 11.3296 | 45.2275 | 438.2911 | 120.7484 | 14.0089 | 17.6155 | 43.6617 | 438.2911 | 185.6583 | 64.7094 | 120.9489 | 115.7675 | 185.2104 | 31403.5 | 432.8544 | 119.7749 | 17.7584 | 7.5176 | 45.1483 | 17.036 | 17.4025 | 1791.3171 | 29612.183 | 2.5853 | 502.4386 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170222a.txt | 241.242 | 2.2596 | 526.989 | 239.468 | 12.7621 | 2992.57 | 106.7478 | 56.573 | 102.7472 | 103.3806 | 74.4852 | 74.7207 | 52.6516 | 101.8383 | 45.8147 | 46.5953 | 62.0529 | 75.594 | 98.1245 | 74.8368 | 79.4559 | 92.6941 | 185.8138 | 45.7102 | 79.8396 | 46.5463 | 145.4487 | 53.1861 | 68.3021 | 53.2238 | 145.2408 | 54.0064 | 141.5673 | 49.2102 | 7.5407 | 69.8663 | 44.1258 | 74.2078 | 1.14 | 29.4214 | 1.0624 | 0.28534 | 0.37955 | 67.7867 | 54.5386 | 15.0482 | 56.4369 | 1.14 | 29.4214 | 0.37955 | 74.9092 | 0.47938 | 4.8759 | 49.2102 | 0.009043 | 0.007534 | 13.3148 | 0.24402 | 0.075105 | 1289.1746 | 1287.3803 | 21507.18 | 9288.4804 | 30795.6603 | 0.69838 | 11.3143 | 45.2587 | 438.0791 | 120.7107 | 13.9628 | 18.404 | 43.649 | 438.0791 | 185.8138 | 64.9026 | 120.9112 | 115.7713 | 185.2086 | 31416.2108 | 432.8696 | 119.7776 | 17.9393 | 7.4782 | 45.1733 | 17.0304 | 17.3301 | 1798.0865 | 29618.1243 | 2.5644 | 502.3466 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170222a.txt | 241.278 | 2.2508 | 523.438 | 239.445 | 12.7434 | 2988.84 | 106.6803 | 56.5359 | 102.732 | 103.349 | 74.507 | 74.7051 | 52.5162 | 101.9784 | 45.8486 | 46.6044 | 61.1242 | 75.4833 | 98.3715 | 74.8729 | 79.4815 | 92.5191 | 185.7115 | 45.7228 | 79.8685 | 46.5909 | 145.4791 | 53.171 | 68.3447 | 53.1822 | 145.256 | 53.9175 | 141.6284 | 49.265 | 7.5384 | 69.8665 | 44.1553 | 74.2041 | 1.1587 | 29.4216 | 1.0624 | 0.2886 | 0.37589 | 67.8032 | 54.5553 | 15.0479 | 56.4047 | 1.1587 | 29.4216 | 0.37589 | 74.8921 | 0.42159 | 4.806 | 49.265 | 0.009038 | 0.007549 | 13.314 | 0.24401 | 0.075109 | 1299.8024 | 1297.9148 | 21681.1314 | 9236.662 | 30917.7934 | 0.70125 | 11.2648 | 45.2712 | 437.8519 | 120.6702 | 13.9899 | 17.4497 | 43.6745 | 437.8519 | 185.7115 | 64.8408 | 120.8708 | 115.7403 | 185.1965 | 31415.2735 | 432.6267 | 119.7339 | 17.7555 | 7.3367 | 45.1796 | 17.0018 | 17.3211 | 1785.9705 | 29629.303 | 2.5799 | 504.4871 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170222a.txt | 241.57 | 2.2757 | 528.635 | 240.004 | 12.3188 | 2893.21 | 102.4942 | 53.1937 | 98.5992 | 99.161 | 72.1953 | 72.1816 | 48.0388 | 97.7737 | 42.3261 | 43.032 | 58.5842 | 73.2261 | 95.0039 | 72.3689 | 76.8433 | 90.3291 | 184.4748 | 42.2824 | 76.9813 | 42.7355 | 137.3844 | 48.021 | 66.0971 | 48.4025 | 136.9528 | 48.672 | 133.66 | 45.389 | 7.0659 | 69.8675 | 43.9783 | 71.9267 | 1.1605 | 29.4082 | 1.0626 | 0.29761 | 0.4016 | 65.7289 | 51.1709 | 16.358 | 53.1818 | 1.1605 | 29.4082 | 0.4016 | 72.493 | 0.49611 | 3.532 | 45.389 | 0.007455 | 0.006516 | 13.2298 | 0.24331 | 0.075587 | 1304.9553 | 1294.8265 | 23492.9702 | 5851.0275 | 29343.9977 | 0.80061 | 11.3172 | 41.8765 | 421.4527 | 117.7019 | 15.2077 | 18.3203 | 40.2638 | 421.4527 | 184.4748 | 66.5685 | 117.9063 | 113.836 | 184.9658 | 30155.846 | 416.8071 | 116.8448 | 19.071 | 6.3475 | 41.6913 | 18.2455 | 18.5408 | 1803.7026 | 28352.1434 | 2.5133 | 533.6513 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170222a.txt | 241.597 | 2.2793 | 529.138 | 239.863 | 12.3302 | 2893.39 | 102.4101 | 53.1989 | 98.5611 | 99.1626 | 72.2652 | 72.2413 | 48.0154 | 97.7551 | 42.3311 | 43.0477 | 58.8233 | 73.2616 | 95.5774 | 72.36 | 76.8923 | 89.0844 | 184.4933 | 42.2944 | 76.9112 | 42.769 | 137.43 | 48.0266 | 66.0952 | 48.4141 | 136.9833 | 48.672 | 133.6447 | 45.389 | 7.0714 | 69.8673 | 43.9836 | 71.9194 | 1.1626 | 29.408 | 1.0626 | 0.2934 | 0.37581 | 65.7327 | 51.1891 | 16.3436 | 53.1628 | 1.1626 | 29.408 | 0.37581 | 72.532 | 0.48906 | 3.5377 | 45.389 | 0.007457 | 0.006516 | 13.2284 | 0.24331 | 0.075595 | 1306.1897 | 1295.9138 | 23494.952 | 5866.5635 | 29361.5155 | 0.80019 | 11.3029 | 41.896 | 421.483 | 117.7074 | 15.2973 | 18.5661 | 40.2572 | 421.483 | 184.4933 | 66.5814 | 117.9118 | 113.7982 | 184.9636 | 30194.3695 | 416.716 | 116.8279 | 19.0728 | 6.311 | 41.7044 | 18.2667 | 18.5448 | 1805.4189 | 28388.9507 | 2.5143 | 533.8375 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170222a.txt | 241.222 | 2.2701 | 527.646 | 239.734 | 12.332 | 2892.71 | 102.4579 | 53.2008 | 98.4539 | 99.1346 | 72.2738 | 72.2397 | 47.9214 | 97.7202 | 42.3256 | 43.0172 | 58.7835 | 73.2973 | 95.1465 | 72.3787 | 76.87 | 89.7661 | 184.6161 | 42.2782 | 76.9944 | 42.7635 | 137.4604 | 48.0285 | 66.0934 | 48.4464 | 137.0441 | 48.7609 | 133.6753 | 45.4022 | 7.0723 | 69.8669 | 43.9729 | 71.9194 | 1.1705 | 29.4082 | 1.0627 | 0.29343 | 0.39237 | 65.5836 | 51.2057 | 16.1779 | 53.2027 | 1.1705 | 29.4082 | 0.39237 | 72.5474 | 0.50344 | 3.5263 | 45.4022 | 0.007457 | 0.006519 | 13.23 | 0.24331 | 0.075586 | 1310.5894 | 1300.4286 | 23336.0576 | 5868.8271 | 29204.8847 | 0.79905 | 11.2917 | 41.9091 | 421.3921 | 117.6907 | 15.2328 | 18.513 | 40.2705 | 421.3921 | 184.6161 | 66.7209 | 117.8952 | 113.8197 | 184.9616 | 30188.3378 | 416.8222 | 116.8476 | 19.1274 | 6.1908 | 41.7305 | 18.3937 | 18.5561 | 1800.3282 | 28388.0096 | 2.5025 | 538.5083 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170222a.txt | 241.106 | 2.2586 | 525.716 | 239.247 | 12.8236 | 3008.59 | 106.0524 | 54.9669 | 101.9806 | 102.6241 | 74.723 | 74.8053 | 49.9927 | 101.2113 | 44.0177 | 44.7753 | 60.0661 | 75.6034 | 97.9448 | 74.9523 | 79.4993 | 92.7033 | 188.3389 | 43.9025 | 79.5845 | 44.5707 | 141.2723 | 49.2608 | 68.3744 | 49.5194 | 140.9676 | 49.8278 | 137.5679 | 46.9859 | 7.2527 | 69.8667 | 44.7158 | 74.5243 | 1.1461 | 29.4025 | 1.0625 | 0.29389 | 0.37703 | 68.1469 | 53.0393 | 16.9076 | 54.9281 | 1.1461 | 29.4025 | 0.37703 | 75.021 | 0.39968 | 3.175 | 46.9859 | 0.007814 | 0.006928 | 13.2798 | 0.24347 | 0.075302 | 1294.3566 | 1289.1582 | 24094.2627 | 5475.1036 | 29569.3662 | 0.81484 | 11.4416 | 43.5252 | 440.4564 | 121.1336 | 15.0812 | 18.111 | 41.9551 | 440.4564 | 188.3389 | 67.0053 | 121.3335 | 115.4517 | 185.1181 | 30316.1971 | 435.3291 | 120.2192 | 19.0079 | 6.5954 | 43.3973 | 18.2386 | 18.5095 | 1793.743 | 28522.4541 | 2.452 | 525.2828 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170222a.txt | 241.043 | 2.2559 | 524.12 | 239.148 | 12.8239 | 3006.29 | 106.0196 | 54.9844 | 102.1253 | 102.749 | 74.8591 | 74.8087 | 50.0325 | 101.2287 | 44.0686 | 44.8261 | 60.5382 | 75.8906 | 97.7301 | 74.9328 | 79.5104 | 92.9411 | 188.5003 | 43.9462 | 79.5651 | 44.5895 | 141.3482 | 49.2684 | 68.3837 | 49.5148 | 140.998 | 49.9167 | 137.6595 | 46.9892 | 7.2559 | 69.8671 | 44.7293 | 74.5206 | 1.1552 | 29.4024 | 1.0625 | 0.28839 | 0.37863 | 68.1277 | 53.051 | 16.8767 | 54.942 | 1.1552 | 29.4024 | 0.37863 | 75.1228 | 0.5144 | 3.1792 | 46.9892 | 0.007816 | 0.006929 | 13.2801 | 0.24347 | 0.075301 | 1299.4874 | 1294.2996 | 24146.0686 | 5505.1837 | 29651.2523 | 0.81434 | 11.4273 | 43.5571 | 440.2747 | 121.1013 | 15.0818 | 18.5439 | 41.9943 | 440.2747 | 188.5003 | 67.199 | 121.3013 | 115.4367 | 185.1167 | 30335.5217 | 435.4354 | 120.2382 | 19.0095 | 6.6224 | 43.41 | 18.1129 | 18.3523 | 1788.2974 | 28547.2243 | 2.4616 | 525.9086 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170222a.txt | 240.981 | 2.2672 | 525.144 | 239.071 | 12.8339 | 3011.64 | 106.1547 | 54.9503 | 102.1656 | 102.8846 | 74.8088 | 74.9286 | 49.7647 | 101.3778 | 44.1192 | 44.8623 | 59.9508 | 75.6698 | 97.9728 | 75.0529 | 79.5892 | 92.2077 | 188.2943 | 43.979 | 79.7218 | 44.6401 | 141.4697 | 49.3023 | 68.4393 | 49.5402 | 141.074 | 49.8278 | 137.7358 | 47.0307 | 7.2632 | 69.8669 | 44.866 | 74.5061 | 1.1519 | 29.3998 | 1.0624 | 0.28802 | 0.3881 | 68.1696 | 53.0913 | 16.8784 | 54.9451 | 1.1519 | 29.3998 | 0.3881 | 75.115 | 0.38304 | 3.1717 | 47.0307 | 0.007827 | 0.00694 | 13.2817 | 0.24347 | 0.075291 | 1297.5061 | 1292.4853 | 24112.1126 | 5491.2687 | 29603.3812 | 0.81451 | 11.3422 | 43.608 | 440.5624 | 121.1524 | 14.9977 | 17.9238 | 42.027 | 440.5624 | 188.2943 | 66.942 | 121.3523 | 115.4987 | 185.0983 | 30331.103 | 435.9364 | 120.3279 | 18.9502 | 6.3227 | 43.442 | 18.1624 | 18.2678 | 1791.7913 | 28539.3117 | 2.4531 | 525.9559 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170222a.txt | 240.929 | 2.2567 | 524.345 | 239.231 | 12.8287 | 3010.36 | 106.1222 | 54.968 | 102.2645 | 102.8454 | 74.7682 | 74.8098 | 49.7172 | 101.4587 | 44.114 | 44.8678 | 60.3345 | 75.7262 | 98.21 | 74.966 | 79.496 | 92.3831 | 188.3906 | 43.9667 | 79.6016 | 44.6135 | 141.4393 | 49.2967 | 68.4411 | 49.5517 | 141.1044 | 50.0056 | 137.751 | 47.0323 | 7.2619 | 69.8669 | 44.8714 | 74.5061 | 1.1557 | 29.3994 | 1.0625 | 0.29138 | 0.37505 | 68.1157 | 53.0991 | 16.8166 | 54.9191 | 1.1557 | 29.3994 | 0.37505 | 75.0676 | 0.44729 | 3.1643 | 47.0323 | 0.007825 | 0.006941 | 13.2809 | 0.24347 | 0.075296 | 1299.7062 | 1294.5965 | 24064.6771 | 5487.5692 | 29552.2464 | 0.81431 | 11.3727 | 43.5953 | 440.5927 | 121.1578 | 15.0356 | 18.301 | 42.0335 | 440.5927 | 188.3906 | 67.0329 | 121.3577 | 115.4837 | 185.1053 | 30334.9285 | 435.6783 | 120.2817 | 18.823 | 6.2624 | 43.4548 | 18.0173 | 18.3124 | 1789.0651 | 28545.8633 | 2.4504 | 527.7594 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170222a.txt | 240.951 | 2.27 | 526.236 | 239.015 | 12.8557 | 3015.56 | 106.2527 | 54.9709 | 102.2408 | 102.8514 | 75.1622 | 75.146 | 49.4519 | 101.4848 | 44.1244 | 44.8498 | 59.832 | 75.8793 | 98.6969 | 75.2184 | 79.7231 | 93.1035 | 188.5654 | 43.9807 | 79.9166 | 44.6987 | 141.5305 | 49.3137 | 68.4356 | 49.5702 | 141.1957 | 49.9167 | 137.9342 | 47.0307 | 7.2628 | 69.8667 | 44.9224 | 74.5607 | 1.1501 | 29.3996 | 1.0625 | 0.29364 | 0.37543 | 68.1634 | 53.084 | 16.8794 | 54.9169 | 1.1501 | 29.3996 | 0.37543 | 75.3515 | 0.35327 | 3.183 | 47.0307 | 0.00783 | 0.00694 | 13.2809 | 0.24348 | 0.075296 | 1296.5549 | 1291.4522 | 24096.4104 | 5507.9417 | 29604.3521 | 0.81395 | 11.3374 | 43.6335 | 441.3347 | 121.2894 | 15.0367 | 17.7202 | 42.1118 | 441.3347 | 188.5654 | 67.0762 | 121.4891 | 115.5437 | 185.0989 | 30309.8422 | 436.3159 | 120.3958 | 18.911 | 5.9588 | 43.4931 | 18.155 | 18.438 | 1795.5172 | 28514.3249 | 2.4498 | 525.5531 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170222a.txt | 238.481 | 2.2624 | 519.296 | 236.058 | 14.5535 | 3386.77 | 114.6822 | 56.8495 | 110.8048 | 111.4099 | 82.1964 | 82.0187 | 50.3444 | 109.8707 | 45.5781 | 46.3516 | 64.3369 | 83.1363 | 106.271 | 82.2003 | 86.8813 | 99.3136 | 204.3628 | 45.3741 | 86.5731 | 45.9503 | 145.069 | 50.3101 | 68.7694 | 51.4756 | 144.6629 | 50.8058 | 141.6742 | 48.2059 | 7.2486 | 69.8667 | 46.2688 | 81.9497 | 1.14 | 29.4049 | 1.0624 | 0.29544 | 0.37115 | 68.5189 | 54.1388 | 16.1801 | 55.9965 | 1.14 | 29.4049 | 0.37115 | 82.3879 | 0.50607 | 3.0041 | 48.2059 | 0.008127 | 0.007257 | 13.3087 | 0.24361 | 0.075139 | 1289.4247 | 1287.0466 | 22988.3202 | 5362.0737 | 28350.3939 | 0.81086 | 11.7468 | 45.1027 | 499.2847 | 131.0717 | 16.3895 | 20.6432 | 43.6937 | 499.2847 | 204.3628 | 73.1098 | 131.253 | 119.5136 | 185.3105 | 28616.0618 | 494.3264 | 130.2707 | 20.4001 | 5.4089 | 44.9355 | 19.4659 | 19.6618 | 1771.838 | 26844.2238 | 2.1272 | 545.7807 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170222a.txt | 238.08 | 2.2601 | 518.415 | 235.809 | 14.5888 | 3388.92 | 114.6917 | 56.8177 | 110.7493 | 111.3706 | 82.3545 | 82.2173 | 50.3287 | 109.7616 | 45.5019 | 46.2755 | 64.5201 | 82.9728 | 106.3614 | 82.3307 | 86.8596 | 99.7718 | 204.8151 | 45.3227 | 86.6992 | 45.842 | 144.9323 | 50.3573 | 68.5839 | 51.4479 | 144.4804 | 51.0725 | 141.4757 | 48.1844 | 7.2545 | 69.8663 | 46.3734 | 81.8915 | 1.1327 | 29.4058 | 1.0624 | 0.29383 | 0.36383 | 68.3493 | 54.1285 | 16.0208 | 55.934 | 1.1327 | 29.4058 | 0.36383 | 82.4688 | 0.34127 | 3.0729 | 48.1844 | 0.008142 | 0.00725 | 13.3064 | 0.24361 | 0.075152 | 1285.4104 | 1282.8107 | 22695.5878 | 5470.0105 | 28165.5983 | 0.80579 | 11.7713 | 45.0464 | 500.1327 | 131.208 | 16.5164 | 20.9096 | 43.6106 | 500.1327 | 204.8151 | 73.4261 | 131.389 | 119.5182 | 185.3129 | 28638.6093 | 495.2525 | 130.4208 | 20.6593 | 5.4685 | 44.8602 | 19.6716 | 19.8374 | 1768.832 | 26869.7773 | 2.1127 | 547.6513 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170222a.txt | 518.971 | 2.2565 | 517.984 | 235.981 | 14.5867 | 3390.25 | 114.7781 | 56.8513 | 110.8554 | 111.5028 | 82.3633 | 82.125 | 50.7095 | 109.8395 | 45.5975 | 46.3496 | 64.1809 | 82.9521 | 105.6554 | 82.2322 | 86.9063 | 100.0292 | 205.2209 | 45.3792 | 86.6417 | 45.9162 | 145.1298 | 50.3422 | 68.6062 | 51.3716 | 144.6477 | 51.1614 | 141.552 | 48.1993 | 7.2481 | 69.8663 | 46.4431 | 81.9788 | 1.1477 | 29.408 | 1.0625 | 0.29462 | 0.36772 | 68.4205 | 54.1309 | 16.0895 | 55.9548 | 1.1477 | 29.408 | 0.36772 | 82.4181 | 0.36907 | 3.0429 | 48.1993 | 0.008136 | 0.007254 | 13.3061 | 0.24361 | 0.075154 | 1293.9747 | 1291.331 | 22942.8749 | 5452.1559 | 28395.0308 | 0.80799 | 11.7237 | 45.1277 | 500.3295 | 131.2397 | 16.4616 | 20.5383 | 43.6426 | 500.3295 | 205.2209 | 73.8004 | 131.4205 | 119.56 | 185.3063 | 28592.2466 | 495.4651 | 130.4552 | 20.6158 | 5.7803 | 44.9292 | 19.5998 | 19.7369 | 1767.3614 | 26824.8852 | 2.1294 | 546.8455 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170223a.txt | 240.407 | 2.2389 | 516.771 | 238.24 | 13.8355 | 3240.38 | 116.6406 | 62.2782 | 112.8637 | 113.4529 | 81.6718 | 81.6155 | 58.2016 | 112.4047 | 52.5879 | 53.6379 | 66.8126 | 82.9474 | 106.4308 | 81.7478 | 87.1185 | 101.1667 | 189.2397 | 52.5426 | 88.0027 | 56.8945 | 162.124 | 55.2412 | 79.9037 | 54.9396 | 162.349 | 56.1402 | 158.2062 | 54.5421 | 8.4939 | 69.8625 | 51.9119 | 81.2257 | 1.1467 | 29.4018 | 1.0611 | 0.30021 | 0.39389 | 79.984 | 61.0521 | 20.7319 | 63.4677 | 1.1467 | 29.4018 | 0.39389 | 81.9956 | 0.63687 | 1.5991 | 54.5421 | 0.009763 | 0.009203 | 13.5196 | 0.24433 | 0.073967 | 1283.0288 | 1300.9504 | 29331.4626 | 3427.8555 | 32759.3181 | 0.89536 | 10.4502 | 51.828 | 476.8739 | 127.4 | 10.7593 | 16.4807 | 50.3319 | 476.8739 | 189.2397 | 61.6504 | 127.5892 | 120.4661 | 185.4177 | 33101.3591 | 469.9289 | 126.2346 | 13.8299 | 6.2885 | 51.9131 | 13.3709 | 13.947 | 1763.2227 | 31338.1365 | 2.5554 | 469.9837 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170223a.txt | 240.105 | 2.2362 | 518.01 | 237.904 | 13.8604 | 3240.56 | 116.6508 | 62.289 | 112.8835 | 113.4631 | 81.7935 | 81.6192 | 58.5055 | 112.4472 | 52.6163 | 53.6768 | 67.5939 | 82.8565 | 106.513 | 81.7514 | 87.1523 | 101.3616 | 189.2685 | 52.5639 | 88.1069 | 57.3846 | 162.1088 | 55.2601 | 79.9018 | 55.046 | 162.3946 | 56.1402 | 157.8551 | 54.5703 | 8.4902 | 69.8623 | 51.9682 | 81.2585 | 1.1309 | 29.4058 | 1.0611 | 0.29453 | 0.38031 | 80.042 | 61.1061 | 20.7359 | 63.4615 | 1.1309 | 29.4058 | 0.38031 | 82.0052 | 0.57238 | 1.5897 | 54.5703 | 0.009768 | 0.009211 | 13.517 | 0.24434 | 0.073981 | 1274.2339 | 1291.7841 | 29135.8537 | 3386.6113 | 32522.465 | 0.89587 | 10.4667 | 51.8223 | 477.4342 | 127.4934 | 10.8426 | 17.3974 | 50.1965 | 477.4342 | 189.2685 | 61.586 | 127.6825 | 120.4711 | 185.4218 | 33086.6457 | 470.5514 | 126.3396 | 13.8924 | 6.5751 | 51.9303 | 13.456 | 14.0304 | 1767.4501 | 31319.1956 | 2.536 | 470.1614 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170223a.txt | 240.114 | 2.2376 | 515.842 | 237.747 | 13.8741 | 3243.01 | 116.7341 | 62.3955 | 113.0546 | 113.592 | 81.7758 | 81.6419 | 58.6331 | 112.5174 | 52.6782 | 53.728 | 67.6982 | 82.7808 | 106.6724 | 81.794 | 87.2484 | 101.568 | 189.2673 | 52.6188 | 87.9177 | 56.4661 | 162.2607 | 55.3186 | 79.976 | 55.1315 | 162.5619 | 56.1402 | 157.9925 | 54.6218 | 8.5003 | 69.8623 | 51.9924 | 81.3203 | 1.1345 | 29.4089 | 1.0612 | 0.29581 | 0.38726 | 80.0739 | 61.1525 | 20.7214 | 63.5798 | 1.1345 | 29.4089 | 0.38726 | 81.9981 | 0.52616 | 1.5968 | 54.6218 | 0.009788 | 0.009228 | 13.519 | 0.24435 | 0.07397 | 1276.2112 | 1293.9832 | 29162.4695 | 3412.7235 | 32575.1931 | 0.89524 | 10.5158 | 51.8797 | 477.949 | 127.5792 | 10.8451 | 17.4487 | 50.2495 | 477.949 | 189.2673 | 61.4992 | 127.7681 | 120.5119 | 185.4387 | 33113.6957 | 471.2042 | 126.4496 | 13.9322 | 6.6396 | 51.9935 | 13.3949 | 13.9872 | 1760.0529 | 31353.6428 | 2.5399 | 470.1287 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170223a.txt | 240.118 | 2.2403 | 518.433 | 238.004 | 13.8662 | 3240.84 | 116.7213 | 62.4616 | 113.1165 | 113.6602 | 81.8231 | 81.7095 | 58.525 | 112.6019 | 52.6923 | 53.7561 | 67.3061 | 82.9429 | 106.7216 | 81.7737 | 87.1308 | 100.8685 | 189.3275 | 52.6258 | 88.0653 | 57.5545 | 162.3214 | 55.3242 | 79.9741 | 55.1431 | 162.6227 | 56.0513 | 158.0993 | 54.6384 | 8.5062 | 69.8623 | 52.0031 | 81.3167 | 1.1277 | 29.4093 | 1.0611 | 0.29413 | 0.38977 | 80.0586 | 61.1515 | 20.7071 | 63.4849 | 1.1277 | 29.4093 | 0.38977 | 82.0623 | 0.5889 | 1.5859 | 54.6384 | 0.00979 | 0.009233 | 13.5165 | 0.24435 | 0.073984 | 1272.4411 | 1289.9174 | 29055.789 | 3380.529 | 32436.318 | 0.89578 | 10.5589 | 51.9027 | 477.7522 | 127.5464 | 10.8251 | 17.0154 | 50.2907 | 477.7522 | 189.3275 | 61.5921 | 127.7354 | 120.5056 | 185.4518 | 33146.7486 | 470.7791 | 126.378 | 13.776 | 6.5085 | 52.0165 | 13.2615 | 13.8862 | 1768.8934 | 31377.8552 | 2.5288 | 470.7468 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170223a.txt | 240.158 | 2.2265 | 518.334 | 237.999 | 13.8856 | 3247.05 | 116.7709 | 62.4523 | 113.0721 | 113.6191 | 81.895 | 81.8758 | 58.512 | 112.6289 | 52.7039 | 53.7537 | 67.3003 | 82.9338 | 106.693 | 82.0387 | 87.2864 | 100.9421 | 189.3025 | 52.6339 | 88.0864 | 57.3842 | 162.291 | 55.3412 | 79.9834 | 55.1431 | 162.6379 | 55.9624 | 158.0993 | 54.6351 | 8.5025 | 69.8627 | 52.0165 | 81.353 | 1.1443 | 29.4089 | 1.0611 | 0.29453 | 0.38359 | 80.0708 | 61.141 | 20.7297 | 63.5137 | 1.1443 | 29.4089 | 0.38359 | 82.1858 | 0.50391 | 1.6062 | 54.6351 | 0.009796 | 0.009232 | 13.5172 | 0.24435 | 0.07398 | 1281.8127 | 1299.486 | 29303.1319 | 3449.8609 | 32752.9928 | 0.89467 | 10.5611 | 51.8912 | 478.161 | 127.6145 | 10.8436 | 17.0096 | 50.2907 | 478.161 | 189.3025 | 61.4992 | 127.8033 | 120.5299 | 185.4516 | 33120.0152 | 471.2346 | 126.4547 | 13.8258 | 6.4898 | 52.0222 | 13.3826 | 13.9954 | 1768.5556 | 31351.4596 | 2.5494 | 469.6289 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170223a.txt | 236.089 | 2.2395 | 508.531 | 232.766 | 18.2614 | 4188.66 | 131.7187 | 66.5554 | 128.2582 | 128.8255 | 96.5136 | 96.0252 | 60.5627 | 127.5538 | 56.1303 | 56.9657 | 74.7959 | 97.2434 | 122.6201 | 96.1519 | 101.6248 | 115.3514 | 221.9698 | 55.8791 | 101.6347 | 56.8294 | 171.7373 | 57.6719 | 80.8179 | 59.3354 | 171.7471 | 58.5407 | 167.9605 | 57.3774 | 8.5346 | 69.8614 | 53.8269 | 95.7819 | 1.1148 | 29.3991 | 1.061 | 0.29392 | 0.36406 | 80.9284 | 63.5898 | 19.1386 | 65.915 | 1.1148 | 29.3991 | 0.36406 | 96.4835 | 0.54723 | 1.1945 | 57.3774 | 0.010673 | 0.010217 | 13.591 | 0.24474 | 0.073578 | 1261.6392 | 1286.0231 | 26663.6362 | 2746.0598 | 29409.696 | 0.90663 | 11.1682 | 55.3872 | 610.1271 | 147.5022 | 15.7835 | 20.7887 | 54.0072 | 610.1271 | 221.9698 | 74.3431 | 147.6267 | 128.2405 | 185.8321 | 29491.288 | 603.0752 | 146.5326 | 18.9788 | 5.172 | 55.3907 | 18.2744 | 18.6767 | 1735.1078 | 27756.1803 | 1.835 | 514.785 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170224a.txt | 238.28 | 2.2506 | 517.448 | 235.701 | 14.2218 | 3303.13 | 117.3623 | 59.3558 | 113.5818 | 114.1704 | 83.0007 | 82.9544 | 54.4408 | 112.9871 | 50.7293 | 51.3363 | 66.1792 | 84.1595 | 107.1755 | 83.2099 | 88.2765 | 101.7369 | 193.088 | 50.5609 | 88.8715 | 51.5184 | 157.4464 | 53.8013 | 75.7978 | 55.1755 | 157.5131 | 54.2731 | 153.474 | 52.6165 | 8.1867 | 69.8646 | 52.5154 | 82.7246 | 1.1177 | 29.4073 | 1.0616 | 0.29001 | 0.34071 | 75.642 | 58.4394 | 19.0025 | 60.7214 | 1.1177 | 29.4073 | 0.34071 | 83.3311 | 0.56335 | 2.0848 | 52.6165 | 0.009256 | 0.008566 | 13.4389 | 0.24411 | 0.074411 | 1270.4827 | 1280.5382 | 26619.4259 | 4184.4719 | 30803.8978 | 0.86416 | 9.3172 | 50.0386 | 487.2313 | 129.1135 | 11.7511 | 17.692 | 48.4873 | 487.2313 | 193.088 | 63.7889 | 129.2992 | 120.8202 | 185 | 31525.0776 | 480.6019 | 128.0201 | 15.033 | 4.3764 | 50.0644 | 14.4383 | 14.943 | 1765.5326 | 29759.5451 | 2.363 | 494.9306 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170224b.txt | 241.811 | 2.2325 | 519.986 | 240.008 | 12.2066 | 2864.69 | 108.4252 | 55.0061 | 104.8258 | 105.4297 | 74.9484 | 74.4897 | 50.3777 | 104.3656 | 50.0646 | 50.6618 | 60.3349 | 75.4961 | 98.1873 | 74.443 | 80.3563 | 84.3536 | 170.5075 | 49.9208 | 81.6077 | 51.2282 | 155.0317 | 55.0544 | 74.878 | 105.5275 | 155.5817 | 56.1402 | 150.5737 | 52.668 | 8.4554 | 69.8644 | 53.4219 | 74.8372 | 1.1364 | 29.2807 | 1.0618 | 0.29486 | 0.3916 | 74.8596 | 58.1363 | 18.5233 | 60.1258 | 1.1364 | 29.2807 | 0.3916 | 74.8443 | 0.49074 | 3.2864 | 52.668 | 0.009736 | 0.00862 | 13.4839 | 0.24432 | 0.074162 | 1278.956 | 1293.4009 | 26207.2524 | 6817.828 | 33025.0804 | 0.79356 | 5.907 | 49.0991 | 417.122 | 116.9031 | 8.4779 | 12.9995 | 47.3355 | 417.122 | 170.5075 | 53.3991 | 117.1084 | 116.5476 | 184.0264 | 34233.5838 | 409.96 | 115.5679 | 11.2024 | 1.0636 | 49.3141 | 10.7422 | 11.4733 | 1774.1922 | 32459.3915 | 2.8597 | 464.7217 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170224b.txt | 241.897 | 2.2283 | 520.116 | 240.088 | 12.2186 | 2866.47 | 108.3617 | 55.0013 | 104.8081 | 105.3826 | 74.9165 | 74.5803 | 50.4827 | 104.2794 | 50.0672 | 50.6327 | 60.0073 | 75.3112 | 98.392 | 74.5584 | 80.3961 | 84.5821 | 170.5781 | 49.927 | 81.5629 | 51.2168 | 154.9709 | 55.0638 | 74.8873 | 105.5298 | 155.5513 | 56.0513 | 150.5889 | 52.6829 | 8.4659 | 69.8638 | 53.4246 | 74.8262 | 1.1347 | 29.2809 | 1.0618 | 0.29199 | 0.3765 | 74.8378 | 58.1496 | 18.4882 | 60.0796 | 1.1347 | 29.2809 | 0.3765 | 74.8416 | 0.35337 | 3.2809 | 52.6829 | 0.00974 | 0.008625 | 13.4821 | 0.24432 | 0.074173 | 1278.0512 | 1292.3079 | 26139.4719 | 6804.2929 | 32943.7648 | 0.79346 | 5.9259 | 49.0754 | 416.6071 | 116.8077 | 8.446 | 12.6657 | 47.3416 | 416.6071 | 170.5781 | 53.5649 | 117.0132 | 116.5181 | 184.03 | 34293.0505 | 410.0814 | 115.5907 | 11.3113 | 1.1805 | 49.3022 | 10.7826 | 11.4251 | 1774.6358 | 32518.4147 | 2.851 | 465.5392 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170224b.txt | 241.787 | 2.2358 | 519.869 | 239.986 | 12.2152 | 2864.56 | 108.4357 | 55.0139 | 104.8101 | 105.3715 | 75.1566 | 74.7798 | 50.5352 | 104.3479 | 50.0739 | 50.6535 | 59.9862 | 75.3721 | 98.5837 | 74.739 | 80.4668 | 85.0198 | 170.6252 | 49.9019 | 81.816 | 51.1386 | 155.0013 | 55.0582 | 74.8929 | 105.5344 | 155.5513 | 55.9624 | 150.5889 | 52.6796 | 8.4646 | 69.8646 | 53.4407 | 74.8444 | 1.1314 | 29.2807 | 1.0618 | 0.29648 | 0.3916 | 74.8058 | 58.1323 | 18.4735 | 60.083 | 1.1314 | 29.2807 | 0.3916 | 75.0119 | 0.30501 | 3.2785 | 52.6796 | 0.009738 | 0.008624 | 13.4829 | 0.24432 | 0.074168 | 1276.1514 | 1290.4664 | 26079.6458 | 6788.3572 | 32868.0031 | 0.79347 | 5.9266 | 49.0873 | 417.1068 | 116.9003 | 8.4646 | 12.6446 | 47.3416 | 417.1068 | 170.6252 | 53.5196 | 117.1056 | 116.5525 | 184.031 | 34270.4921 | 410.1118 | 115.5964 | 11.2485 | 1.2329 | 49.3022 | 10.7863 | 11.5288 | 1773.793 | 32496.699 | 2.8463 | 465.9187 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170224b.txt | 241.639 | 2.2354 | 520.029 | 239.979 | 12.1897 | 2860.1 | 108.4088 | 55.1287 | 104.9405 | 105.5149 | 74.9892 | 74.6905 | 50.334 | 104.4399 | 50.088 | 50.657 | 59.4631 | 75.5698 | 98.6964 | 74.6946 | 80.5482 | 85.0637 | 170.3727 | 49.9619 | 81.8329 | 51.3116 | 155.138 | 55.0921 | 74.9374 | 105.5183 | 155.7034 | 56.2291 | 150.6958 | 52.6995 | 8.454 | 69.864 | 53.43 | 74.7899 | 1.1358 | 29.2807 | 1.0617 | 0.2985 | 0.37901 | 74.7786 | 58.1048 | 18.4738 | 60.0818 | 1.1358 | 29.2807 | 0.37901 | 74.986 | 0.41357 | 3.2926 | 52.6995 | 0.00975 | 0.00863 | 13.4826 | 0.24433 | 0.07417 | 1278.6759 | 1292.9865 | 26132.986 | 6837.0719 | 32970.0579 | 0.79263 | 5.9879 | 49.1407 | 416.274 | 116.7459 | 8.3371 | 12.0788 | 47.3843 | 416.274 | 170.3727 | 53.4213 | 116.9515 | 116.54 | 184.0507 | 34244.1915 | 409.1553 | 115.4168 | 10.9769 | 0.97241 | 49.3616 | 10.4763 | 11.231 | 1774.3389 | 32469.8526 | 2.8588 | 465.3953 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170224b.txt | 241.675 | 2.2317 | 520.29 | 240.001 | 12.1943 | 2861.93 | 108.3545 | 55.1055 | 104.8205 | 105.3589 | 75.0824 | 74.4638 | 50.5365 | 104.4116 | 50.0787 | 50.6654 | 60.4484 | 75.5848 | 98.5784 | 74.4875 | 80.3902 | 84.7683 | 170.3709 | 49.9385 | 81.6922 | 51.3694 | 155.138 | 55.0902 | 74.9411 | 105.5298 | 155.673 | 55.9624 | 150.7111 | 52.6962 | 8.4536 | 69.864 | 53.4354 | 74.7935 | 1.1468 | 29.2807 | 1.0617 | 0.29157 | 0.38581 | 74.8209 | 58.1206 | 18.5003 | 60.1079 | 1.1468 | 29.2807 | 0.38581 | 74.9046 | 0.5362 | 3.294 | 52.6962 | 0.009749 | 0.008629 | 13.4832 | 0.24433 | 0.074166 | 1284.8498 | 1299.2936 | 26296.6603 | 6872.4822 | 33169.1424 | 0.7928 | 5.9648 | 49.1407 | 415.6229 | 116.6251 | 8.2706 | 13.058 | 47.3904 | 415.6229 | 170.3709 | 53.5401 | 116.8307 | 116.5148 | 184.0444 | 34251.9907 | 408.8669 | 115.3626 | 10.951 | 1.1868 | 49.3497 | 10.5421 | 11.2662 | 1775.2295 | 32476.7612 | 2.8742 | 464.8356 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170224b.txt | 239.03 | 2.2334 | 515.609 | 236.77 | 14.2459 | 3316.94 | 117.0764 | 59.8486 | 113.5223 | 114.0623 | 82.7504 | 82.5323 | 55.8594 | 112.8656 | 50.9008 | 51.5429 | 66.5263 | 83.8109 | 106.8302 | 82.651 | 87.906 | 91.9627 | 193.3227 | 50.736 | 88.4515 | 51.7887 | 157.8716 | 55.3582 | 74.9096 | 106.5311 | 157.8932 | 56.1402 | 153.8557 | 53.2772 | 8.2594 | 69.8642 | 57.0133 | 82.3972 | 1.1341 | 29.2762 | 1.0617 | 0.2861 | 0.35597 | 74.8063 | 58.6348 | 17.9715 | 60.733 | 1.1341 | 29.2762 | 0.35597 | 82.9362 | 0.58996 | 2.981 | 53.2772 | 0.009847 | 0.008819 | 13.5019 | 0.24437 | 0.074064 | 1276.7594 | 1292.8987 | 25381.478 | 6268.4122 | 31649.8902 | 0.80195 | 9.6457 | 50.2029 | 489.3664 | 129.4631 | 12.3867 | 17.8886 | 48.6376 | 489.3664 | 193.3227 | 63.6746 | 129.648 | 120.6797 | 185.0985 | 31923.8165 | 482.53 | 128.3393 | 15.4736 | 5.6482 | 50.2112 | 14.817 | 15.4008 | 1759.2579 | 30164.5586 | 2.4203 | 484.0811 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170224b.txt | 238.993 | 2.2395 | 514.742 | 236.762 | 14.2471 | 3318.69 | 117.0934 | 59.8633 | 113.5263 | 114.0695 | 82.731 | 82.5735 | 55.8865 | 112.8745 | 50.9069 | 51.5349 | 65.7296 | 83.4693 | 107.3602 | 82.809 | 87.9756 | 92.5093 | 193.356 | 50.7351 | 88.5244 | 51.8759 | 157.8716 | 55.3507 | 74.9021 | 106.5473 | 157.878 | 55.9624 | 153.8251 | 53.2722 | 8.2562 | 69.864 | 57.0213 | 82.4008 | 1.1312 | 29.2763 | 1.0618 | 0.2937 | 0.35895 | 74.9104 | 58.6279 | 18.0825 | 60.6586 | 1.1312 | 29.2763 | 0.35895 | 82.8957 | 0.39473 | 2.9784 | 53.2722 | 0.009845 | 0.008817 | 13.5002 | 0.24437 | 0.074073 | 1275.196 | 1291.1561 | 25505.7647 | 6253.9987 | 31759.7634 | 0.80308 | 9.6604 | 50.2029 | 489.2907 | 129.4507 | 12.3573 | 17.104 | 48.6256 | 489.2907 | 193.356 | 63.7203 | 129.6357 | 120.688 | 185.1025 | 31909.2686 | 482.196 | 128.2841 | 15.4095 | 5.6811 | 50.2054 | 14.7578 | 15.3812 | 1756.2997 | 30152.9689 | 2.4282 | 481.8157 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170224b.txt | 238.978 | 2.2364 | 514.575 | 236.752 | 14.2443 | 3318.42 | 117.0194 | 59.9125 | 113.5657 | 114.083 | 82.7685 | 82.5201 | 56.1081 | 112.8559 | 50.9079 | 51.5465 | 66.2873 | 83.6389 | 107.4692 | 82.6983 | 87.8926 | 92.34 | 193.5355 | 50.7784 | 88.408 | 51.7711 | 157.8716 | 55.3337 | 74.917 | 106.5334 | 157.8932 | 56.0513 | 153.6877 | 53.2606 | 8.2562 | 69.8638 | 56.9972 | 82.3499 | 1.1282 | 29.2772 | 1.0617 | 0.28839 | 0.36803 | 74.8171 | 58.6547 | 17.9624 | 60.6745 | 1.1282 | 29.2772 | 0.36803 | 82.9065 | 0.49935 | 2.9731 | 53.2606 | 0.009838 | 0.008813 | 13.5003 | 0.24437 | 0.074072 | 1273.5037 | 1289.4506 | 25303.0681 | 6231.2854 | 31534.3536 | 0.8024 | 9.7096 | 50.2029 | 489.3664 | 129.4631 | 12.4437 | 17.7158 | 48.5715 | 489.3664 | 193.5355 | 63.8875 | 129.648 | 120.6517 | 185.1157 | 31933.7834 | 482.5452 | 128.3418 | 15.4859 | 5.8968 | 50.2112 | 14.7761 | 15.3801 | 1755.7299 | 30178.0535 | 2.4112 | 484.6157 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170224b.txt | 239.063 | 2.2461 | 516.368 | 236.741 | 14.2419 | 3318.44 | 117.0369 | 59.9591 | 113.4858 | 114.1037 | 82.7664 | 82.4911 | 56.1001 | 112.7933 | 50.8964 | 51.5209 | 66.8393 | 83.6413 | 107.1309 | 82.6906 | 87.9085 | 92.112 | 193.4241 | 50.7457 | 88.4272 | 51.7807 | 157.8109 | 55.345 | 74.917 | 106.5357 | 157.8476 | 56.2291 | 153.8557 | 53.2606 | 8.259 | 69.8638 | 57.0186 | 82.3644 | 1.1168 | 29.2767 | 1.0616 | 0.28436 | 0.35765 | 74.7429 | 58.6365 | 17.9065 | 60.6431 | 1.1168 | 29.2767 | 0.35765 | 82.8974 | 0.50939 | 2.9844 | 53.2606 | 0.009842 | 0.008814 | 13.4992 | 0.24437 | 0.074078 | 1267.0824 | 1282.8493 | 25098.3289 | 6224.7838 | 31323.1127 | 0.80127 | 9.7796 | 50.1794 | 489.4724 | 129.4804 | 12.4436 | 18.2017 | 48.6376 | 489.4724 | 193.4241 | 63.7587 | 129.6653 | 120.6603 | 185.1329 | 31948.7284 | 482.4389 | 128.3242 | 15.531 | 5.9065 | 50.1936 | 14.8384 | 15.3768 | 1761.8476 | 30186.8808 | 2.3939 | 485.4239 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170224b.txt | 234.091 | 2.2398 | 503.415 | 230.598 | 18.7207 | 4255.66 | 129.7724 | 62.024 | 126.1643 | 126.7385 | 94.8383 | 94.7915 | 53.9369 | 125.2504 | 52.2003 | 52.7323 | 71.8547 | 95.5371 | 121.1746 | 95.0723 | 100.1117 | 104.066 | 227.941 | 51.9267 | 99.8509 | 53.7388 | 161.7747 | 55.0525 | 75.082 | 106.5496 | 161.3757 | 55.7846 | 158.0535 | 54.0524 | 7.9156 | 69.8637 | 56.6458 | 94.4648 | 1.121 | 29.0107 | 1.0617 | 0.28985 | 0.3446 | 75.0003 | 59.7347 | 17.0655 | 61.6686 | 1.121 | 29.0107 | 0.3446 | 95.0598 | 0.34111 | 1.9001 | 54.0524 | 0.009828 | 0.009161 | 13.6526 | 0.24436 | 0.073246 | 1262.2454 | 1292.4706 | 23784.5533 | 4017.5456 | 27802.0988 | 0.8555 | 10.3283 | 51.6957 | 613.8976 | 148.0168 | 18.2445 | 21.5816 | 50.2731 | 613.8976 | 227.941 | 79.8022 | 148.1388 | 127.1892 | 185.3765 | 27635.3542 | 608.1156 | 147.2266 | 21.9761 | 2.3925 | 51.5444 | 21.0623 | 21.2783 | 1717.652 | 25917.7022 | 1.7122 | 544.813 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170224b.txt | 234.575 | 2.2269 | 502.102 | 231.28 | 18.6388 | 4249.4 | 129.7944 | 62.0203 | 126.1801 | 126.8244 | 95.0171 | 94.6985 | 54.4042 | 125.3788 | 52.3133 | 52.7749 | 71.9975 | 95.584 | 121.3229 | 94.9528 | 100.2146 | 103.925 | 228.2963 | 51.9693 | 99.8183 | 53.1869 | 161.9114 | 55.0695 | 75.1358 | 106.5426 | 161.4822 | 55.8735 | 158.1909 | 54.0557 | 7.9165 | 69.864 | 56.5385 | 94.5813 | 1.1118 | 28.9811 | 1.0617 | 0.28909 | 0.34918 | 74.9847 | 59.7435 | 17.0412 | 61.6964 | 1.1118 | 28.9811 | 0.34918 | 95.0631 | 0.37354 | 1.9137 | 54.0557 | 0.009844 | 0.009172 | 13.6676 | 0.24437 | 0.073166 | 1256.3103 | 1287.802 | 23640.6858 | 4033.0265 | 27673.7123 | 0.85427 | 10.2728 | 51.7475 | 613.9733 | 148.0271 | 18.2327 | 21.6714 | 50.3261 | 613.9733 | 228.2963 | 80.1472 | 148.1491 | 127.201 | 185.3648 | 27627.3734 | 608.1916 | 147.237 | 21.8582 | 2.8194 | 51.5848 | 21.0569 | 21.2027 | 1713.172 | 25914.2013 | 1.707 | 544.7669 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170224b.txt | 234.674 | 2.2266 | 502.685 | 231.381 | 18.6219 | 4247.2 | 129.7789 | 62.0624 | 126.2028 | 126.8089 | 94.9811 | 94.6857 | 53.3147 | 125.1382 | 52.2317 | 52.7566 | 71.8306 | 95.5701 | 121.5216 | 94.9588 | 100.1809 | 103.9704 | 227.9875 | 51.9722 | 99.7978 | 53.4677 | 161.8658 | 55.0563 | 75.1135 | 106.5311 | 161.4365 | 55.8735 | 158.2367 | 54.0425 | 7.9234 | 69.8637 | 56.5225 | 94.5485 | 1.1131 | 28.9802 | 1.0617 | 0.29279 | 0.35368 | 74.976 | 59.7237 | 17.0522 | 61.6674 | 1.1131 | 28.9802 | 0.35368 | 95.0489 | 0.3725 | 1.9138 | 54.0425 | 0.00984 | 0.009168 | 13.6675 | 0.24437 | 0.073166 | 1257.0509 | 1288.5537 | 23669.5296 | 4033.9118 | 27703.4414 | 0.85439 | 10.3322 | 51.7303 | 613.6553 | 147.9838 | 18.2049 | 21.4869 | 50.3437 | 613.6553 | 227.9875 | 79.8815 | 148.106 | 127.1927 | 185.3798 | 27662.3833 | 607.9486 | 147.2037 | 22.0655 | 1.7472 | 51.5675 | 21.0008 | 21.1749 | 1715.1612 | 25947.2221 | 1.7094 | 544.5031 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170224b.txt | 234.792 | 2.2272 | 503.924 | 231.433 | 18.6399 | 4248.3 | 129.7918 | 62.059 | 126.3179 | 126.9111 | 94.8452 | 94.6692 | 53.4983 | 125.3662 | 52.2361 | 52.7611 | 71.9265 | 95.8202 | 121.1848 | 94.9098 | 100.0528 | 104.336 | 228.1384 | 51.9801 | 99.7986 | 53.3596 | 161.881 | 55.0733 | 75.0746 | 106.5311 | 161.5126 | 55.5179 | 158.2825 | 54.0325 | 7.9042 | 69.8635 | 56.5412 | 94.534 | 1.1157 | 28.9763 | 1.0617 | 0.29132 | 0.35345 | 75.0028 | 59.7108 | 17.0921 | 61.6313 | 1.1157 | 28.9763 | 0.35345 | 95.0611 | 0.51616 | 1.9408 | 54.0325 | 0.009847 | 0.009165 | 13.6683 | 0.24437 | 0.073162 | 1258.4865 | 1290.1004 | 23753.4257 | 4096.4309 | 27849.8566 | 0.85291 | 10.323 | 51.736 | 613.2919 | 147.9343 | 18.1425 | 21.5651 | 50.3614 | 613.2919 | 228.1384 | 80.0817 | 148.0567 | 127.1996 | 185.3777 | 27590.9829 | 607.6146 | 147.1578 | 21.7916 | 1.902 | 51.5963 | 20.84 | 21.0232 | 1719.3887 | 25871.5942 | 1.7176 | 542.2591 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170224b.txt | 235.158 | 2.2234 | 505.08 | 231.803 | 18.5489 | 4237.24 | 129.6464 | 61.8073 | 126.2298 | 126.8167 | 94.9361 | 94.76 | 53.6867 | 125.2882 | 52.2066 | 52.6858 | 71.7115 | 95.5264 | 120.7684 | 95.0049 | 100.1242 | 103.9536 | 227.9431 | 52.021 | 99.804 | 53.2772 | 161.7443 | 54.9827 | 75.0505 | 106.5403 | 161.2845 | 55.6068 | 158.2062 | 53.9611 | 7.9074 | 69.864 | 56.0799 | 94.4394 | 1.1157 | 28.9472 | 1.0617 | 0.28534 | 0.3504 | 74.9953 | 59.662 | 17.1333 | 61.6074 | 1.1157 | 28.9472 | 0.3504 | 95.0569 | 0.32959 | 1.9216 | 53.9611 | 0.009824 | 0.00915 | 13.681 | 0.24436 | 0.073094 | 1257.8948 | 1290.693 | 23797.0671 | 4047.3032 | 27844.3703 | 0.85465 | 10.1231 | 51.6842 | 613.1859 | 147.9199 | 18.2735 | 21.3795 | 50.3319 | 613.1859 | 227.9431 | 79.9007 | 148.0424 | 127.1217 | 185.3205 | 27612.0311 | 607.5084 | 147.1432 | 21.855 | 2.177 | 51.5097 | 20.9134 | 21.1031 | 1723.333 | 25888.6981 | 1.7208 | 542.1109 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170225b.txt | 236.339 | 2.2093 | 501.753 | 233.303 | 17.3396 | 3987.63 | 132.0913 | 69.8663 | 128.9323 | 129.506 | 94.9654 | 94.6501 | 66.3888 | 128.4678 | 61.0954 | 61.5002 | 76.0975 | 95.6816 | 121.5328 | 94.8726 | 100.7665 | 105.0916 | 208.3078 | 60.9511 | 101.5839 | 61.8963 | 184.4336 | 64.543 | 85.0572 | 106.4895 | 185.2055 | 65.7422 | 180.0505 | 63.0495 | 9.627 | 69.8596 | 47.3631 | 94.4539 | 1.0942 | 29.1976 | 1.0605 | 0.29349 | 0.35543 | 85.3669 | 68.452 | 18.7148 | 70.7379 | 1.0942 | 29.1976 | 0.35543 | 95.0424 | 0.44618 | 2.3934 | 63.0495 | 0.013765 | 0.012637 | 13.83 | 0.24611 | 0.072307 | 1238.8634 | 1285.0081 | 25863.6699 | 6671.397 | 32535.0669 | 0.79495 | 10.001 | 59.8653 | 587.4286 | 144.3475 | 12.2562 | 17.7513 | 58.3462 | 587.4286 | 208.3078 | 63.8217 | 144.4861 | 128.4435 | 185.7641 | 33109.3951 | 577.4935 | 142.9351 | 14.4672 | 6.2589 | 60.1299 | 14.0028 | 14.8415 | 1711.9812 | 31397.4138 | 2.124 | 456.9335 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170225b.txt | 236.175 | 2.2066 | 501.371 | 233.307 | 17.3099 | 3978.56 | 132.1715 | 69.9117 | 128.8725 | 129.3763 | 94.9197 | 94.6442 | 66.0457 | 128.3997 | 61.1288 | 61.5127 | 75.7822 | 95.6471 | 121.7116 | 94.8846 | 100.8741 | 105.2905 | 208.0902 | 60.9567 | 101.6089 | 61.8289 | 184.4792 | 64.5486 | 85.0647 | 106.4871 | 185.2815 | 65.7422 | 180.1573 | 63.0578 | 9.6306 | 69.8598 | 47.2477 | 94.5231 | 1.095 | 29.1961 | 1.0606 | 0.2963 | 0.36795 | 85.3844 | 68.4526 | 18.7318 | 70.7073 | 1.095 | 29.1961 | 0.36795 | 95.0239 | 0.43312 | 2.3908 | 63.0578 | 0.013768 | 0.012641 | 13.8304 | 0.24611 | 0.072304 | 1239.32 | 1285.5253 | 25896.4972 | 6668.3406 | 32564.8378 | 0.79523 | 10.0308 | 59.8809 | 586.5807 | 144.2277 | 12.0562 | 17.3987 | 58.3836 | 586.5807 | 208.0902 | 63.7234 | 144.3668 | 128.4872 | 185.7733 | 33102.003 | 576.9925 | 142.8633 | 14.4637 | 5.8897 | 60.156 | 13.9908 | 14.8514 | 1710.6779 | 31391.3251 | 2.1304 | 456.684 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170225b.txt | 236.082 | 2.1963 | 500.152 | 233.106 | 17.3302 | 3980.35 | 132.1778 | 69.8876 | 128.9171 | 129.4145 | 95.0192 | 94.674 | 65.9186 | 128.4672 | 61.1261 | 61.5516 | 75.8842 | 96.176 | 121.5482 | 94.8919 | 100.812 | 105.1631 | 208.1812 | 60.9991 | 101.6524 | 61.847 | 184.5096 | 64.5656 | 85.0702 | 106.508 | 185.2359 | 65.8311 | 180.081 | 63.0578 | 9.6128 | 69.8594 | 47.2692 | 94.5267 | 1.0916 | 29.197 | 1.0605 | 0.29581 | 0.35864 | 85.3556 | 68.4258 | 18.7298 | 70.6687 | 1.0916 | 29.197 | 0.35864 | 95.1903 | 0.67243 | 2.4078 | 63.0578 | 0.013776 | 0.012641 | 13.8287 | 0.24612 | 0.072314 | 1237.4878 | 1283.459 | 25857.0511 | 6707.4167 | 32564.4677 | 0.79403 | 9.9963 | 59.8913 | 586.3233 | 144.1913 | 12.0135 | 17.5273 | 58.3569 | 586.3233 | 208.1812 | 63.8506 | 144.3306 | 128.4907 | 185.7642 | 33033.3791 | 576.78 | 142.8329 | 14.3657 | 5.7783 | 60.1404 | 13.9158 | 14.7768 | 1706.5186 | 31326.8605 | 2.1301 | 456.014 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170225b.txt | 236.135 | 2.2029 | 502.52 | 233.172 | 17.3378 | 3981.76 | 132.1245 | 69.8575 | 129.0005 | 129.5551 | 95.0133 | 94.6052 | 65.9387 | 128.5622 | 61.101 | 61.537 | 76.3189 | 95.9329 | 121.4093 | 94.8546 | 100.7718 | 105.041 | 208.1176 | 60.9567 | 101.5299 | 61.8115 | 184.4336 | 64.5241 | 85.0498 | 106.4918 | 185.2207 | 65.8311 | 180.1115 | 63.0628 | 9.6022 | 69.8596 | 47.2451 | 94.5121 | 1.0936 | 29.1976 | 1.0605 | 0.29105 | 0.36131 | 85.3434 | 68.4065 | 18.7368 | 70.6664 | 1.0936 | 29.1976 | 0.36131 | 95.1015 | 0.57914 | 2.3613 | 63.0628 | 0.013756 | 0.012643 | 13.8283 | 0.24611 | 0.072316 | 1238.6357 | 1284.6145 | 25886.0033 | 6579.9387 | 32465.942 | 0.79733 | 9.9922 | 59.8653 | 586.5807 | 144.2277 | 12.1032 | 17.9514 | 58.3676 | 586.5807 | 208.1176 | 63.7508 | 144.3668 | 128.4616 | 185.7616 | 33012.5092 | 577.1443 | 142.8851 | 14.3229 | 5.8035 | 60.1352 | 13.8846 | 14.6726 | 1714.5982 | 31297.9109 | 2.1219 | 457.8222 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170225b.txt | 236.208 | 2.2018 | 502.172 | 233.358 | 17.3192 | 3981.94 | 132.1163 | 69.8247 | 128.9415 | 129.4388 | 94.9352 | 94.6431 | 65.9324 | 128.5501 | 61.1017 | 61.4995 | 76.1306 | 95.5746 | 121.5772 | 94.9252 | 100.8186 | 105.5109 | 208.0907 | 60.9295 | 101.6228 | 61.8226 | 184.4033 | 64.5241 | 85.0498 | 106.5056 | 185.2359 | 65.6533 | 179.9741 | 63.0578 | 9.599 | 69.8602 | 47.237 | 94.4976 | 1.0993 | 29.1972 | 1.0605 | 0.29557 | 0.35887 | 85.3495 | 68.4155 | 18.7341 | 70.6642 | 1.0993 | 29.1972 | 0.35887 | 95.0195 | 0.39405 | 2.3663 | 63.0578 | 0.013756 | 0.012641 | 13.8284 | 0.24611 | 0.072315 | 1241.8407 | 1287.9545 | 25949.5772 | 6610.4412 | 32560.0184 | 0.79698 | 9.9698 | 59.8548 | 586.5504 | 144.2234 | 12.1071 | 17.8111 | 58.3195 | 586.5504 | 208.0907 | 63.7282 | 144.3625 | 128.4571 | 185.7548 | 33000.1079 | 577.0532 | 142.872 | 14.322 | 5.7921 | 60.1404 | 13.9306 | 14.7846 | 1713.4109 | 31286.6971 | 2.1281 | 457.6806 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170225b.txt | 240.453 | 2.2627 | 522.689 | 238.319 | 14.3115 | 3353.69 | 114.4971 | 57.6717 | 110.7113 | 111.2483 | 81.9275 | 81.8173 | 52.2493 | 109.931 | 47.2548 | 47.7493 | 64.3415 | 82.932 | 105.2665 | 81.9902 | 86.7104 | 90.4223 | 199.227 | 47.2209 | 86.7963 | 48.2653 | 149.1239 | 53.7145 | 68.9789 | 106.5519 | 148.7841 | 54.3621 | 145.0783 | 50.2461 | 7.6615 | 69.8656 | 36.691 | 81.5932 | 1.1492 | 29.3855 | 1.0624 | 0.29578 | 0.37596 | 68.6273 | 55.4394 | 14.9879 | 57.3254 | 1.1492 | 29.3855 | 0.37596 | 82.1667 | 0.51516 | 4.3684 | 50.2461 | 0.009233 | 0.007844 | 13.3567 | 0.2441 | 0.074869 | 1292.3178 | 1294.5841 | 21468.438 | 8572.4614 | 30040.8993 | 0.71464 | 10.9182 | 46.7535 | 493.152 | 130.0801 | 15.583 | 19.235 | 45.1065 | 493.152 | 199.227 | 68.9634 | 130.2636 | 119.4242 | 185.2086 | 30240.5495 | 487.7526 | 129.1989 | 19.2679 | 5.6328 | 46.6164 | 18.4876 | 18.8317 | 1783.4149 | 28457.1346 | 2.2713 | 516.2233 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170225b.txt | 239.848 | 2.2527 | 520.963 | 237.771 | 14.3805 | 3362.44 | 114.5445 | 58.0633 | 110.6672 | 111.2854 | 81.8178 | 81.6469 | 52.9082 | 109.739 | 47.3936 | 47.747 | 63.63 | 82.4798 | 105.7539 | 81.7718 | 86.6005 | 90.3521 | 200.2348 | 47.1579 | 86.5314 | 48.9752 | 149.1543 | 54.075 | 68.6359 | 106.5658 | 148.8145 | 54.8955 | 145.2156 | 50.3092 | 7.6533 | 69.8659 | 35.0013 | 81.524 | 1.1534 | 29.4236 | 1.0625 | 0.29227 | 0.38077 | 68.3482 | 55.5414 | 14.6068 | 57.2891 | 1.1534 | 29.4236 | 0.38077 | 81.9291 | 0.37419 | 4.6658 | 50.3092 | 0.009345 | 0.007852 | 13.3386 | 0.24415 | 0.074971 | 1295.5798 | 1296.088 | 20999.1689 | 9233.0157 | 30232.1846 | 0.6946 | 11.2976 | 46.7657 | 494.848 | 130.3553 | 15.8108 | 18.4671 | 45.163 | 494.848 | 200.2348 | 69.6965 | 130.5382 | 119.4471 | 185.3093 | 30243.7618 | 489.5137 | 129.4872 | 19.7482 | 6.2795 | 46.6287 | 18.82 | 19.0699 | 1777.5258 | 28466.2361 | 2.2816 | 514.2519 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170225b.txt | 239.86 | 2.2487 | 521.455 | 237.67 | 14.3923 | 3363.66 | 114.5448 | 58.0114 | 110.687 | 111.2467 | 81.8889 | 81.6438 | 52.5645 | 109.8085 | 47.3026 | 47.7694 | 64.5384 | 82.5383 | 105.6958 | 81.7391 | 86.5848 | 90.4201 | 200.3055 | 47.2016 | 86.5963 | 49.0223 | 149.1999 | 54.0919 | 68.6915 | 106.5658 | 148.8297 | 54.8066 | 145.3378 | 50.3274 | 7.6524 | 69.8659 | 34.9449 | 81.5168 | 1.1493 | 29.4196 | 1.0623 | 0.28802 | 0.3768 | 68.3586 | 55.5545 | 14.6041 | 57.2939 | 1.1493 | 29.4196 | 0.3768 | 81.9525 | 0.40333 | 4.6645 | 50.3274 | 0.009352 | 0.007858 | 13.3403 | 0.24415 | 0.074961 | 1293.1653 | 1293.8405 | 20956.6428 | 9220.006 | 30176.6488 | 0.69447 | 11.2273 | 46.7841 | 494.3785 | 130.2792 | 15.7344 | 19.3252 | 45.2132 | 494.3785 | 200.3055 | 69.8432 | 130.4623 | 119.4472 | 185.292 | 30232.1563 | 488.8761 | 129.3829 | 19.5744 | 5.9296 | 46.6348 | 18.6959 | 19.0325 | 1779.2045 | 28452.9519 | 2.2765 | 514.2381 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170225b.txt | 239.752 | 2.2501 | 518.051 | 237.571 | 14.368 | 3357.52 | 114.535 | 58.0253 | 110.7293 | 111.2825 | 81.8822 | 81.7247 | 52.7701 | 109.7349 | 47.2828 | 47.7284 | 65.4837 | 82.864 | 105.0831 | 81.9132 | 86.6333 | 90.5688 | 200.3151 | 47.1393 | 86.6314 | 48.6166 | 149.1999 | 54.0806 | 68.7026 | 106.5634 | 148.8145 | 54.8955 | 145.2309 | 50.3424 | 7.6469 | 69.8661 | 34.9235 | 81.5531 | 1.141 | 29.4183 | 1.0624 | 0.2883 | 0.36001 | 68.4063 | 55.5291 | 14.6771 | 57.2973 | 1.141 | 29.4183 | 0.36001 | 82.096 | 0.51861 | 4.6383 | 50.3424 | 0.009348 | 0.007863 | 13.3405 | 0.24415 | 0.07496 | 1288.4861 | 1289.174 | 20982.8116 | 9135.789 | 30118.6006 | 0.69667 | 11.2413 | 46.7841 | 494.0151 | 130.2202 | 15.6852 | 20.3145 | 45.1693 | 494.0151 | 200.3151 | 69.9116 | 130.4035 | 119.4425 | 185.2957 | 30214.2942 | 488.4358 | 129.3109 | 19.576 | 6.1414 | 46.6287 | 18.5815 | 18.9378 | 1767.59 | 28446.7042 | 2.2777 | 513.3649 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170225b.txt | 239.763 | 2.2432 | 519.999 | 237.629 | 14.3725 | 3360.59 | 114.4935 | 58.0609 | 110.6747 | 111.2474 | 81.8593 | 81.5939 | 52.5469 | 109.8117 | 47.2565 | 47.7411 | 65.3592 | 82.7005 | 105.7221 | 81.712 | 86.5377 | 90.584 | 200.0959 | 47.1449 | 86.4821 | 48.8276 | 149.1695 | 54.0938 | 68.7063 | 106.5681 | 148.7689 | 54.8955 | 145.1088 | 50.3224 | 7.6469 | 69.8667 | 34.8994 | 81.5204 | 1.1439 | 29.4201 | 1.0624 | 0.28298 | 0.35902 | 68.3394 | 55.523 | 14.6164 | 57.2956 | 1.1439 | 29.4201 | 0.35902 | 81.9664 | 0.50125 | 4.6714 | 50.3224 | 0.009352 | 0.007857 | 13.3393 | 0.24415 | 0.074966 | 1290.1441 | 1290.7228 | 20925.3326 | 9211.3792 | 30136.7118 | 0.69435 | 11.2891 | 46.7718 | 494.318 | 130.2694 | 15.7759 | 20.2401 | 45.119 | 494.318 | 200.0959 | 69.6434 | 130.4525 | 119.4225 | 185.3074 | 30228.8864 | 488.8761 | 129.3829 | 19.5712 | 5.9366 | 46.6103 | 18.7082 | 19.022 | 1774.2366 | 28454.6498 | 2.2761 | 513.7166 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170225b.txt | 239.928 | 2.2554 | 520.38 | 237.776 | 14.3753 | 3363.99 | 114.5016 | 58.0521 | 110.8487 | 111.4246 | 81.9216 | 81.6192 | 52.7608 | 109.8959 | 47.3231 | 47.8183 | 64.5753 | 82.4937 | 105.82 | 81.8129 | 86.5841 | 90.4294 | 200.182 | 47.2505 | 86.5117 | 48.4975 | 149.2454 | 54.1202 | 68.7063 | 106.5542 | 148.9362 | 54.7177 | 145.353 | 50.3656 | 7.646 | 69.8661 | 34.8135 | 81.575 | 1.1455 | 29.4212 | 1.0624 | 0.28885 | 0.36627 | 68.3738 | 55.5457 | 14.628 | 57.2834 | 1.1455 | 29.4212 | 0.36627 | 81.9618 | 0.37598 | 4.6547 | 50.3656 | 0.009361 | 0.007869 | 13.339 | 0.24416 | 0.074968 | 1291.0662 | 1291.6185 | 20956.6777 | 9195.1955 | 30151.8732 | 0.69504 | 11.2497 | 46.8024 | 494.4845 | 130.2964 | 15.7947 | 19.3559 | 45.2194 | 494.4845 | 200.182 | 69.7025 | 130.4794 | 119.4264 | 185.2992 | 30219.6725 | 488.9975 | 129.4028 | 19.5069 | 6.0831 | 46.6778 | 18.5541 | 18.8718 | 1775.5366 | 28444.136 | 2.275 | 513.8253 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170225b.txt | 239.886 | 2.2576 | 520.834 | 237.783 | 14.3692 | 3362.95 | 114.5349 | 58.0355 | 110.6575 | 111.2107 | 81.9258 | 81.7043 | 52.767 | 109.8005 | 47.301 | 47.7501 | 65.3235 | 82.4523 | 105.2412 | 81.8561 | 86.6875 | 90.442 | 200.3992 | 47.2248 | 86.6653 | 48.7304 | 149.2151 | 54.1316 | 68.71 | 106.5588 | 148.8449 | 54.8066 | 145.3683 | 50.3673 | 7.657 | 69.8663 | 34.7894 | 81.5568 | 1.1404 | 29.4205 | 1.0625 | 0.28812 | 0.37039 | 68.3597 | 55.5617 | 14.598 | 57.2902 | 1.1404 | 29.4205 | 0.37039 | 81.9846 | 0.3252 | 4.6643 | 50.3673 | 0.009365 | 0.00787 | 13.3397 | 0.24416 | 0.074964 | 1288.1779 | 1288.7895 | 20867.9006 | 9195.9333 | 30063.8339 | 0.69412 | 11.2453 | 46.7902 | 494.53 | 130.3037 | 15.7688 | 20.0978 | 45.2257 | 494.53 | 200.3992 | 69.9124 | 130.4868 | 119.4425 | 185.2972 | 30254.8033 | 489.0127 | 129.4053 | 19.6048 | 6.126 | 46.641 | 18.7477 | 19.093 | 1777.0856 | 28477.7177 | 2.2687 | 514.1771 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170225b.txt | 239.888 | 2.257 | 521.153 | 237.725 | 14.3833 | 3364.92 | 114.5854 | 58.0549 | 110.7667 | 111.3524 | 81.958 | 81.7669 | 52.9851 | 109.8331 | 47.2762 | 47.782 | 64.4821 | 82.9354 | 105.1722 | 81.9542 | 86.7212 | 90.4754 | 200.3852 | 47.2106 | 86.7359 | 48.532 | 149.1999 | 54.1467 | 68.7137 | 106.5565 | 148.8449 | 54.7177 | 145.3836 | 50.3805 | 7.6524 | 69.8665 | 34.7948 | 81.5932 | 1.1412 | 29.4199 | 1.0624 | 0.29041 | 0.35872 | 68.3294 | 55.5543 | 14.5751 | 57.2954 | 1.1412 | 29.4199 | 0.35872 | 82.1536 | 0.52874 | 4.6661 | 50.3805 | 0.009371 | 0.007874 | 13.3398 | 0.24416 | 0.074964 | 1288.6062 | 1289.2281 | 20842.8313 | 9207.119 | 30049.9503 | 0.69361 | 11.2708 | 46.7841 | 494.7874 | 130.3455 | 15.7601 | 19.2501 | 45.232 | 494.7874 | 200.3852 | 69.8568 | 130.5284 | 119.4669 | 185.3035 | 30228.4063 | 489.1645 | 129.4301 | 19.597 | 6.3441 | 46.641 | 18.6634 | 18.9931 | 1778.174 | 28450.2323 | 2.2663 | 514.5857 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170225b.txt | 239.966 | 2.2513 | 519.522 | 237.821 | 14.3774 | 3363.71 | 114.5869 | 58.0599 | 110.6738 | 111.266 | 81.9764 | 81.7751 | 52.9479 | 109.815 | 47.299 | 47.7588 | 63.9701 | 83.0314 | 105.4693 | 81.9219 | 86.6957 | 90.3698 | 200.2132 | 47.2015 | 86.7609 | 49.2666 | 149.1695 | 54.1335 | 68.7082 | 106.5727 | 148.8601 | 54.8955 | 145.2156 | 50.3805 | 7.6679 | 69.8665 | 34.8055 | 81.6004 | 1.1455 | 29.4212 | 1.0623 | 0.28876 | 0.36864 | 68.2458 | 55.5504 | 14.4953 | 57.2954 | 1.1455 | 29.4212 | 0.36864 | 82.1762 | 0.57643 | 4.6529 | 50.3805 | 0.009366 | 0.007874 | 13.3395 | 0.24416 | 0.074966 | 1291.0889 | 1291.682 | 20769.0033 | 9196.2546 | 29965.2579 | 0.6931 | 11.2881 | 46.7718 | 494.8328 | 130.3528 | 15.766 | 18.8071 | 45.163 | 494.8328 | 200.2132 | 69.6775 | 130.5358 | 119.4676 | 185.3072 | 30291.2745 | 489.3315 | 129.4574 | 19.6424 | 6.3008 | 46.6471 | 18.7836 | 19.0868 | 1772.6091 | 28518.6655 | 2.2616 | 517.0343 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170225b.txt | 240.071 | 2.2502 | 524.199 | 237.884 | 14.3761 | 3362.85 | 114.6196 | 58.1161 | 110.749 | 111.416 | 82.0037 | 81.8361 | 52.397 | 109.8099 | 47.3076 | 47.7603 | 64.9982 | 82.7154 | 105.7794 | 81.9809 | 86.7275 | 90.5051 | 200.3067 | 47.2066 | 86.7388 | 48.4111 | 149.3062 | 54.1448 | 68.7397 | 106.5565 | 148.8753 | 54.8066 | 145.3072 | 50.3789 | 7.6647 | 69.8659 | 34.8108 | 81.5895 | 1.1468 | 29.4227 | 1.0624 | 0.29239 | 0.37833 | 68.3275 | 55.5641 | 14.5633 | 57.3142 | 1.1468 | 29.4227 | 0.37833 | 82.134 | 0.39462 | 4.6659 | 50.3789 | 0.009369 | 0.007873 | 13.3397 | 0.24416 | 0.074964 | 1291.7681 | 1292.3866 | 20877.1912 | 9227.8282 | 30105.0194 | 0.69348 | 11.2892 | 46.8269 | 494.6814 | 130.3283 | 15.7086 | 19.7976 | 45.2006 | 494.6814 | 200.3067 | 69.7954 | 130.5113 | 119.4834 | 185.3113 | 30273.2116 | 489.2101 | 129.4375 | 19.6277 | 5.7438 | 46.6532 | 18.6886 | 18.9123 | 1788.567 | 28484.6446 | 2.2699 | 514.9047 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170225b.txt | 239.851 | 2.2651 | 520.701 | 237.664 | 14.383 | 3362.08 | 114.5378 | 57.7246 | 110.6571 | 111.3209 | 81.9287 | 81.9061 | 51.9997 | 109.7385 | 47.0706 | 47.5519 | 64.643 | 82.9894 | 105.9867 | 82.0695 | 86.7885 | 90.4453 | 200.5082 | 46.9803 | 86.7225 | 48.3586 | 148.6531 | 53.9108 | 68.3577 | 106.5542 | 148.3583 | 54.7177 | 144.6966 | 50.1465 | 7.6176 | 69.8661 | 34.1832 | 81.6077 | 1.1503 | 29.4443 | 1.0625 | 0.29303 | 0.36535 | 67.9993 | 55.3425 | 14.4568 | 57.1289 | 1.1503 | 29.4443 | 0.36535 | 82.2234 | 0.51575 | 4.6643 | 50.1465 | 0.009281 | 0.007798 | 13.3241 | 0.24412 | 0.075052 | 1294.5195 | 1293.6259 | 20764.1494 | 9165.6409 | 29929.7902 | 0.69376 | 11.161 | 46.5635 | 494.5754 | 130.3111 | 15.7733 | 19.6936 | 44.9494 | 494.5754 | 200.5082 | 70.0141 | 130.4941 | 119.4439 | 185.2594 | 30081.3242 | 489.2253 | 129.44 | 19.7015 | 5.5553 | 46.4444 | 18.7829 | 18.9902 | 1776.6318 | 28304.6924 | 2.2592 | 519.0225 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170225b.txt | 239.833 | 2.2566 | 520.146 | 237.622 | 14.3925 | 3361.34 | 114.5295 | 57.7017 | 110.7627 | 111.3614 | 82.0112 | 81.8807 | 52.2909 | 109.7864 | 47.0589 | 47.5826 | 64.3989 | 82.8803 | 105.769 | 81.9973 | 86.7404 | 90.5781 | 200.3341 | 46.9543 | 86.7282 | 48.2511 | 148.7139 | 53.9108 | 68.3688 | 106.5658 | 148.3279 | 54.7177 | 144.8951 | 50.1548 | 7.629 | 69.8659 | 34.1832 | 81.6332 | 1.1457 | 29.4432 | 1.0624 | 0.29538 | 0.37726 | 67.9375 | 55.3178 | 14.4196 | 57.0911 | 1.1457 | 29.4432 | 0.37726 | 82.1924 | 0.46234 | 4.656 | 50.1548 | 0.009282 | 0.007801 | 13.3241 | 0.24412 | 0.075052 | 1291.9247 | 1291.0348 | 20669.4006 | 9132.5793 | 29801.9799 | 0.69356 | 11.1136 | 46.5881 | 494.8782 | 130.3602 | 15.8307 | 19.3678 | 45.0311 | 494.8782 | 200.3341 | 69.791 | 130.5431 | 119.4399 | 185.2486 | 30123.4198 | 489.4226 | 129.4723 | 19.6858 | 5.8588 | 46.4321 | 18.7096 | 18.9988 | 1774.7382 | 28348.6817 | 2.2503 | 520.2036 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170225b.txt | 239.637 | 2.2519 | 519.406 | 237.471 | 14.3838 | 3359.36 | 114.5497 | 57.8071 | 110.6658 | 111.2385 | 82.0355 | 81.8848 | 52.0546 | 109.6915 | 47.0514 | 47.5079 | 63.8988 | 82.6672 | 105.9526 | 81.9869 | 86.7368 | 90.5912 | 200.4177 | 46.9363 | 86.7514 | 48.1729 | 148.6228 | 53.9164 | 68.3466 | 106.5681 | 148.191 | 54.7177 | 144.7424 | 50.1365 | 7.6199 | 69.8661 | 33.9794 | 81.5822 | 1.149 | 29.4384 | 1.0625 | 0.30146 | 0.36719 | 67.8831 | 55.2839 | 14.3992 | 57.0689 | 1.149 | 29.4384 | 0.36719 | 82.1436 | 0.35465 | 4.6799 | 50.1365 | 0.009285 | 0.007797 | 13.3256 | 0.24412 | 0.075044 | 1293.7574 | 1293.0041 | 20670.682 | 9192.1996 | 29862.8816 | 0.69219 | 11.2558 | 46.5513 | 494.4391 | 130.289 | 15.7393 | 18.9306 | 44.9682 | 494.4391 | 200.4177 | 69.9456 | 130.4721 | 119.4496 | 185.2835 | 30098.7333 | 489.1949 | 129.4351 | 19.7435 | 5.678 | 46.3767 | 18.7692 | 19.0505 | 1772.2133 | 28326.5201 | 2.2565 | 519.8791 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170225b.txt | 239.583 | 2.2615 | 522.426 | 237.42 | 14.3875 | 3358.87 | 114.5252 | 57.8052 | 110.5664 | 111.1586 | 82.0168 | 81.792 | 51.801 | 109.747 | 47.0692 | 47.5221 | 64.6347 | 82.4645 | 105.3846 | 81.8482 | 86.73 | 90.4741 | 200.3255 | 46.9327 | 86.6775 | 48.2048 | 148.6228 | 53.9296 | 68.3354 | 106.5773 | 148.267 | 54.5399 | 144.6966 | 50.1415 | 7.6093 | 69.8663 | 33.9874 | 81.6041 | 1.1287 | 29.439 | 1.0624 | 0.29285 | 0.36329 | 67.8487 | 55.2662 | 14.3825 | 57.0587 | 1.1287 | 29.439 | 0.36329 | 82.0304 | 0.30478 | 4.6881 | 50.1415 | 0.00929 | 0.007798 | 13.3247 | 0.24413 | 0.075049 | 1282.2144 | 1281.3794 | 20463.346 | 9128.8355 | 29592.1814 | 0.69151 | 11.2539 | 46.5513 | 494.2574 | 130.2595 | 15.7343 | 19.6854 | 44.9494 | 494.2574 | 200.3255 | 69.8828 | 130.4427 | 119.4378 | 185.283 | 30062.3117 | 489.0279 | 129.4077 | 19.6608 | 5.3936 | 46.4075 | 18.8413 | 19.1009 | 1782.5175 | 28279.7942 | 2.2346 | 519.954 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170225b.txt | 239.587 | 2.2536 | 521.188 | 237.432 | 14.3774 | 3356.37 | 114.4358 | 57.7859 | 110.5744 | 111.2024 | 81.9442 | 81.6485 | 51.6601 | 109.7013 | 47.0373 | 47.5292 | 64.4876 | 82.3834 | 105.2072 | 81.6857 | 86.5753 | 90.3134 | 200.359 | 46.9434 | 86.5599 | 48.0736 | 148.6531 | 53.924 | 68.3262 | 106.5634 | 148.2214 | 54.5399 | 144.6814 | 50.1365 | 7.6148 | 69.8659 | 33.966 | 81.5822 | 1.1477 | 29.4395 | 1.0624 | 0.28863 | 0.36337 | 67.9208 | 55.2782 | 14.4427 | 57.0465 | 1.1477 | 29.4395 | 0.36337 | 81.9154 | 0.33854 | 4.6875 | 50.1365 | 0.009287 | 0.007797 | 13.3239 | 0.24412 | 0.075053 | 1293.1028 | 1292.1914 | 20722.4103 | 9203.2024 | 29925.6128 | 0.69246 | 11.2223 | 46.5635 | 494.2725 | 130.262 | 15.8262 | 19.5446 | 44.9431 | 494.2725 | 200.359 | 69.9139 | 130.4451 | 119.3946 | 185.2755 | 30100.3274 | 488.8609 | 129.3804 | 19.6791 | 5.2711 | 46.389 | 18.806 | 19.0596 | 1778.2935 | 28322.0339 | 2.2619 | 518.5268 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170225b.txt | 239.638 | 2.2581 | 521.277 | 237.415 | 14.3844 | 3362.67 | 114.576 | 57.7307 | 110.7442 | 111.3754 | 81.8909 | 81.7267 | 51.774 | 109.7317 | 47.0136 | 47.5055 | 63.9924 | 82.702 | 105.3495 | 81.8052 | 86.6605 | 90.6792 | 200.4549 | 46.9232 | 86.6214 | 48.0783 | 148.5772 | 53.8787 | 68.3262 | 106.5704 | 148.2062 | 54.451 | 144.8035 | 50.1249 | 7.6185 | 69.8663 | 33.9097 | 81.6004 | 1.1361 | 29.4401 | 1.0624 | 0.29172 | 0.36177 | 67.817 | 55.2633 | 14.3537 | 57.0172 | 1.1361 | 29.4401 | 0.36177 | 82.0312 | 0.45221 | 4.6538 | 50.1249 | 0.009272 | 0.007793 | 13.323 | 0.24412 | 0.075058 | 1286.5191 | 1285.5175 | 20488.9212 | 9081.639 | 29570.5602 | 0.69288 | 11.1978 | 46.5329 | 494.7268 | 130.3356 | 15.7596 | 18.999 | 44.9934 | 494.7268 | 200.4549 | 69.9363 | 130.5186 | 119.4623 | 185.267 | 30079.9541 | 489.3012 | 129.4524 | 19.7207 | 5.3911 | 46.3828 | 18.7082 | 18.9602 | 1778.5971 | 28301.357 | 2.2314 | 522.081 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170225b.txt | 239.513 | 2.2654 | 520.918 | 237.319 | 14.404 | 3364.17 | 114.3732 | 57.7011 | 110.6581 | 111.2828 | 81.8556 | 81.5869 | 52.1101 | 109.8212 | 47.0222 | 47.4964 | 65.0957 | 82.4265 | 105.2097 | 81.7323 | 86.5409 | 90.4732 | 200.4226 | 46.9106 | 86.4717 | 48.4485 | 148.5772 | 53.8938 | 68.3317 | 106.5565 | 148.1758 | 54.6288 | 144.6661 | 50.0967 | 7.6135 | 69.8665 | 33.8936 | 81.5968 | 1.1375 | 29.4441 | 1.0624 | 0.29361 | 0.37161 | 67.9253 | 55.2794 | 14.446 | 57.0603 | 1.1375 | 29.4441 | 0.37161 | 81.9003 | 0.36758 | 4.6971 | 50.0967 | 0.009276 | 0.007784 | 13.3226 | 0.24412 | 0.075061 | 1287.3641 | 1286.3235 | 20634.8514 | 9169.0437 | 29803.8951 | 0.69235 | 11.1682 | 46.5329 | 494.5451 | 130.3062 | 15.933 | 20.1589 | 44.9368 | 494.5451 | 200.4226 | 69.9334 | 130.4892 | 119.3644 | 185.2592 | 30101.233 | 489.0127 | 129.4053 | 19.584 | 5.7396 | 46.3705 | 18.7472 | 19.0234 | 1777.3722 | 28323.8608 | 2.2483 | 518.3339 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170225b.txt | 239.585 | 2.2558 | 520.89 | 237.372 | 14.389 | 3363.17 | 114.4535 | 57.7315 | 110.6279 | 111.1973 | 82.0872 | 81.8489 | 51.7461 | 109.7385 | 47.0139 | 47.4952 | 63.8249 | 83.0232 | 105.7143 | 81.8496 | 86.7247 | 90.2411 | 200.2903 | 46.9129 | 86.699 | 48.0538 | 148.5468 | 53.8504 | 68.3447 | 106.5634 | 148.1454 | 54.6288 | 144.5898 | 50.11 | 7.6185 | 69.8663 | 33.8667 | 81.6004 | 1.1475 | 29.4474 | 1.0624 | 0.28747 | 0.35971 | 67.9275 | 55.2767 | 14.4508 | 57.0517 | 1.1475 | 29.4474 | 0.35971 | 82.2022 | 0.55868 | 4.6404 | 50.11 | 0.00926 | 0.007787 | 13.3203 | 0.24411 | 0.075074 | 1293.1535 | 1291.8857 | 20731.249 | 9093.3037 | 29824.5526 | 0.69511 | 11.2109 | 46.5206 | 494.7722 | 130.343 | 15.8895 | 18.9196 | 44.9053 | 494.7722 | 200.2903 | 69.7643 | 130.526 | 119.4032 | 185.2695 | 30108.1832 | 489.2556 | 129.445 | 19.7065 | 5.3879 | 46.3582 | 18.8171 | 19.1457 | 1777.2767 | 28330.9066 | 2.2505 | 520.3042 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170225b.txt | 239.601 | 2.2646 | 520.61 | 237.443 | 14.3882 | 3360.67 | 114.3927 | 57.6975 | 110.5799 | 111.1493 | 81.8758 | 81.6172 | 52.0669 | 109.6898 | 47.117 | 47.4884 | 64.4756 | 82.6317 | 105.0446 | 81.6806 | 86.5232 | 90.4087 | 200.4749 | 46.9203 | 86.4305 | 48.4794 | 148.5924 | 53.8693 | 68.328 | 106.5565 | 148.191 | 54.6288 | 144.7119 | 50.1133 | 7.6194 | 69.8667 | 33.8641 | 81.5895 | 1.1525 | 29.447 | 1.0624 | 0.293 | 0.36451 | 67.8959 | 55.2568 | 14.4391 | 57.0693 | 1.1525 | 29.447 | 0.36451 | 81.9513 | 0.46673 | 4.656 | 50.1133 | 0.009266 | 0.007788 | 13.3212 | 0.24411 | 0.075068 | 1295.9135 | 1294.7375 | 20759.8816 | 9146.8144 | 29906.696 | 0.69415 | 11.1585 | 46.539 | 494.5754 | 130.3111 | 15.9184 | 19.52 | 44.9556 | 494.5754 | 200.4749 | 69.9808 | 130.4941 | 119.3738 | 185.257 | 30119.5014 | 489.3164 | 129.4549 | 19.7651 | 5.6902 | 46.3767 | 18.875 | 19.1618 | 1776.3213 | 28343.1801 | 2.2583 | 519.9826 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170225b.txt | 239.516 | 2.2569 | 520.239 | 237.261 | 14.414 | 3366.95 | 114.3856 | 57.676 | 110.6314 | 111.2268 | 82.0774 | 81.957 | 52.1765 | 109.6446 | 46.9862 | 47.5455 | 63.3939 | 82.7976 | 105.8397 | 82.1345 | 86.7354 | 90.8842 | 200.4166 | 46.9633 | 86.703 | 48.6818 | 148.5772 | 53.8542 | 68.3021 | 106.5542 | 148.2366 | 54.6288 | 144.6356 | 50.1 | 7.618 | 69.8663 | 33.8641 | 81.5968 | 1.1487 | 29.448 | 1.0624 | 0.29218 | 0.36619 | 67.8978 | 55.2652 | 14.4326 | 57.0813 | 1.1487 | 29.448 | 0.36619 | 82.2416 | 0.37795 | 4.6542 | 50.1 | 0.009261 | 0.007784 | 13.3211 | 0.24411 | 0.075069 | 1293.7597 | 1292.5751 | 20715.6749 | 9123.4228 | 29839.0977 | 0.69425 | 11.1431 | 46.5329 | 494.7268 | 130.3356 | 15.9501 | 18.4698 | 44.9242 | 494.7268 | 200.4166 | 69.8979 | 130.5186 | 119.3704 | 185.2525 | 30113.5841 | 489.3315 | 129.4574 | 19.8128 | 5.7814 | 46.3952 | 18.826 | 19.1088 | 1775.0555 | 28338.5286 | 2.2498 | 520.2944 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170225b.txt | 232.703 | 2.2774 | 509.505 | 229.204 | 19.4182 | 4387.55 | 128.5559 | 59.6515 | 124.5502 | 125.1725 | 94.7222 | 94.5098 | 50.364 | 123.2313 | 48.4983 | 48.933 | 70.6264 | 95.4135 | 119.4037 | 94.8874 | 99.6312 | 102.8268 | 238.3678 | 48.2206 | 98.9683 | 49.4568 | 152.7536 | 53.6409 | 67.6827 | 106.5681 | 151.9168 | 54.451 | 149.4288 | 50.9632 | 7.244 | 69.8665 | 32.9066 | 94.2829 | 1.1347 | 29.5232 | 1.0625 | 0.28494 | 0.30538 | 67.3092 | 55.8659 | 13.2433 | 57.5211 | 1.1347 | 29.5232 | 0.30538 | 94.8832 | 0.38579 | 3.5777 | 50.9632 | 0.009164 | 0.00802 | 13.298 | 0.24407 | 0.075199 | 1286.9575 | 1283.5493 | 18878.2177 | 7031.5114 | 25909.7291 | 0.72862 | 11.4488 | 48.2027 | 623.1799 | 149.2726 | 20.7168 | 23.7502 | 46.8762 | 623.1799 | 238.3678 | 88.9794 | 149.3884 | 126.5398 | 185.4474 | 25603.6413 | 618.6823 | 148.6661 | 25.4348 | 2.4931 | 47.8709 | 24.1159 | 24.1001 | 1738.4311 | 23865.2103 | 1.5507 | 596.0499 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170225b.txt | 232.698 | 2.2684 | 509.055 | 229.296 | 19.4055 | 4382.61 | 128.5252 | 59.5554 | 124.6506 | 125.2313 | 94.7633 | 94.5211 | 50.0618 | 123.3417 | 48.4857 | 48.9346 | 70.6755 | 95.4714 | 119.6083 | 94.8456 | 99.6691 | 102.9204 | 238.429 | 48.2434 | 98.9962 | 49.4159 | 152.7536 | 53.6352 | 67.716 | 106.5634 | 151.8864 | 54.2731 | 149.2761 | 50.9665 | 7.2403 | 69.8661 | 32.8502 | 94.2648 | 1.1255 | 29.5251 | 1.0626 | 0.2817 | 0.32171 | 67.3066 | 55.856 | 13.2506 | 57.4851 | 1.1255 | 29.5251 | 0.32171 | 94.9004 | 0.40485 | 3.5687 | 50.9665 | 0.009162 | 0.00802 | 13.2967 | 0.24407 | 0.075207 | 1281.7879 | 1278.267 | 18812.0991 | 6984.9482 | 25797.0473 | 0.72923 | 11.3527 | 48.2027 | 623.2556 | 149.2828 | 20.7576 | 23.8607 | 46.8148 | 623.2556 | 238.429 | 89.0304 | 149.3985 | 126.5235 | 185.422 | 25586.7167 | 618.8797 | 148.6928 | 25.3511 | 2.203 | 47.8588 | 24.0422 | 24.0515 | 1736.8957 | 23849.821 | 1.5456 | 596.2486 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170225b.txt | 232.935 | 2.2718 | 509.532 | 229.577 | 19.3797 | 4384.32 | 128.4808 | 59.5557 | 124.5869 | 125.1389 | 94.6873 | 94.4816 | 49.9578 | 123.3595 | 48.4735 | 48.9543 | 70.8098 | 95.4367 | 120.0452 | 94.7209 | 99.618 | 102.8761 | 238.5179 | 48.2312 | 99.0377 | 49.4497 | 152.7232 | 53.622 | 67.7123 | 106.5542 | 151.8408 | 54.2731 | 149.2609 | 50.9715 | 7.233 | 69.8658 | 32.8395 | 94.2684 | 1.1324 | 29.5247 | 1.0625 | 0.28836 | 0.32102 | 67.2335 | 55.8513 | 13.1822 | 57.5438 | 1.1324 | 29.5247 | 0.32102 | 94.8316 | 0.41702 | 3.5505 | 50.9715 | 0.009157 | 0.008022 | 13.2986 | 0.24407 | 0.075196 | 1285.6234 | 1282.2736 | 18770.8666 | 6969.2344 | 25740.1009 | 0.72925 | 11.365 | 48.1907 | 623.0587 | 149.2563 | 20.7756 | 24.0012 | 46.8086 | 623.0587 | 238.5179 | 89.1457 | 149.3722 | 126.4999 | 185.4244 | 25572.1384 | 618.6216 | 148.6579 | 25.2984 | 2.1171 | 47.8407 | 24.071 | 24.1175 | 1738.5232 | 23833.6152 | 1.5415 | 599.3559 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170225b.txt | 233.082 | 2.2709 | 507.983 | 229.688 | 19.3546 | 4380.44 | 128.5237 | 59.526 | 124.566 | 125.2266 | 94.6855 | 94.4964 | 49.9998 | 123.2084 | 48.4625 | 48.915 | 70.259 | 95.7056 | 120.0609 | 94.7538 | 99.6243 | 102.9317 | 238.365 | 48.2025 | 99.0307 | 49.467 | 152.6929 | 53.6201 | 67.7086 | 106.5611 | 151.8255 | 54.2731 | 149.2914 | 50.9665 | 7.2394 | 69.8667 | 32.8341 | 94.2902 | 1.1351 | 29.5242 | 1.0625 | 0.28628 | 0.31545 | 67.3087 | 55.8552 | 13.2535 | 57.5316 | 1.1351 | 29.5242 | 0.31545 | 94.9103 | 0.54123 | 3.5536 | 50.9665 | 0.009157 | 0.008021 | 13.2983 | 0.24407 | 0.075198 | 1287.207 | 1283.8212 | 18894.8985 | 6983.2366 | 25878.1351 | 0.73015 | 11.3473 | 48.1787 | 623.0436 | 149.2543 | 20.7306 | 23.4381 | 46.8209 | 623.0436 | 238.365 | 88.9948 | 149.3702 | 126.5227 | 185.4189 | 25582.4916 | 618.5912 | 148.6538 | 25.4454 | 2.1652 | 47.8347 | 24.0878 | 24.0277 | 1733.238 | 23849.2536 | 1.5515 | 596.8932 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170225b.txt | 233.167 | 2.2703 | 509.296 | 229.745 | 19.3581 | 4380.28 | 128.4933 | 59.5171 | 124.6826 | 125.3272 | 94.76 | 94.4349 | 49.6764 | 123.3061 | 48.5101 | 48.9307 | 70.7838 | 95.4744 | 119.3597 | 94.7187 | 99.5463 | 102.9069 | 238.4962 | 48.2147 | 98.9264 | 49.419 | 152.7384 | 53.6296 | 67.7031 | 106.5611 | 151.9472 | 54.0953 | 149.383 | 50.9682 | 7.2335 | 69.8652 | 32.8315 | 94.2757 | 1.1245 | 29.5242 | 1.0625 | 0.28323 | 0.31499 | 67.2615 | 55.8386 | 13.2229 | 57.5318 | 1.1245 | 29.5242 | 0.31499 | 94.847 | 0.4425 | 3.5614 | 50.9682 | 0.00916 | 0.008021 | 13.2982 | 0.24407 | 0.075198 | 1281.1492 | 1277.7691 | 18763.3659 | 6966.887 | 25730.2529 | 0.72923 | 11.3204 | 48.1967 | 622.8619 | 149.2299 | 20.7366 | 23.926 | 46.8578 | 622.8619 | 238.4962 | 89.1504 | 149.3458 | 126.5065 | 185.413 | 25565.9256 | 618.485 | 148.6394 | 25.3333 | 1.7934 | 47.883 | 23.9568 | 23.9027 | 1737.718 | 23828.2077 | 1.5423 | 597.4986 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170225b.txt | 233.212 | 2.2755 | 510.217 | 229.67 | 19.3698 | 4380.22 | 128.8774 | 60.2349 | 125.1728 | 125.6798 | 95.0397 | 94.8005 | 51.1915 | 123.8775 | 49.1298 | 49.5148 | 71.0562 | 95.5881 | 120.2757 | 95.0723 | 99.9968 | 103.2663 | 237.9735 | 48.8418 | 99.261 | 49.8903 | 154.1964 | 54.0504 | 68.3781 | 106.5588 | 153.4831 | 54.8955 | 150.7263 | 51.5359 | 7.3168 | 69.8661 | 32.5498 | 94.5885 | 1.1357 | 29.6033 | 1.0624 | 0.28555 | 0.31881 | 68.1459 | 56.4615 | 13.4845 | 58.0754 | 1.1357 | 29.6033 | 0.31881 | 95.1252 | 0.33158 | 3.4145 | 51.5359 | 0.009279 | 0.008171 | 13.2779 | 0.24412 | 0.075313 | 1288.5128 | 1283.1546 | 19242.7732 | 6810.5591 | 26053.3323 | 0.73859 | 11.4633 | 48.7716 | 624.0127 | 149.3845 | 20.5071 | 23.6597 | 47.3965 | 624.0127 | 237.9735 | 88.4737 | 149.4997 | 126.7109 | 185.4897 | 25804.3687 | 619.3959 | 148.7626 | 24.8851 | 2.7006 | 48.4909 | 23.5897 | 23.7047 | 1740.8604 | 24063.5083 | 1.5614 | 593.4808 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170225b.txt | 233.333 | 2.2578 | 507.65 | 229.998 | 19.3532 | 4389.92 | 128.8295 | 60.3392 | 125.0833 | 125.6926 | 94.98 | 94.7807 | 51.1225 | 123.9238 | 49.0925 | 49.527 | 71.163 | 95.6395 | 120.1225 | 94.9107 | 99.8197 | 103.2579 | 237.626 | 48.8151 | 99.2195 | 50.0297 | 154.2268 | 54.0787 | 68.4059 | 106.5704 | 153.4223 | 55.0733 | 150.7569 | 51.5359 | 7.3154 | 69.8658 | 32.5552 | 94.5594 | 1.133 | 29.6055 | 1.0624 | 0.2857 | 0.30385 | 68.1228 | 56.4565 | 13.4663 | 58.0858 | 1.133 | 29.6055 | 0.30385 | 95.0777 | 0.38352 | 3.4428 | 51.5359 | 0.009288 | 0.008171 | 13.2767 | 0.24412 | 0.07532 | 1287.0476 | 1281.5783 | 19196.8659 | 6861.9781 | 26058.844 | 0.73667 | 11.5556 | 48.7835 | 624.2853 | 149.4211 | 20.5916 | 23.7543 | 47.4087 | 624.2853 | 237.626 | 88.0898 | 149.5361 | 126.6854 | 185.515 | 25821.8312 | 619.7451 | 148.8097 | 24.8859 | 2.6556 | 48.4669 | 23.7264 | 23.7286 | 1732.1018 | 24089.7294 | 1.5594 | 592.6806 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170225b.txt | 233.238 | 2.2787 | 512.063 | 229.783 | 19.3916 | 4389.49 | 128.8585 | 60.3499 | 125.1028 | 125.744 | 95.1527 | 94.7578 | 51.4524 | 123.8647 | 49.1227 | 49.5466 | 71.321 | 95.7942 | 120.0276 | 95.019 | 99.8844 | 103.1446 | 237.5772 | 48.8206 | 99.2709 | 50.1377 | 154.2116 | 54.0636 | 68.4115 | 106.5658 | 153.4375 | 54.8955 | 150.6805 | 51.5375 | 7.3232 | 69.8656 | 32.5552 | 94.5631 | 1.1314 | 29.6055 | 1.0624 | 0.28949 | 0.32003 | 68.1849 | 56.4707 | 13.5142 | 58.0961 | 1.1314 | 29.6055 | 0.32003 | 95.1809 | 0.44052 | 3.4261 | 51.5375 | 0.009282 | 0.008171 | 13.2776 | 0.24412 | 0.075315 | 1286.0863 | 1280.7107 | 19249.3031 | 6821.9194 | 26071.2225 | 0.73833 | 11.5723 | 48.7776 | 624.8455 | 149.4963 | 20.6378 | 23.9428 | 47.3782 | 624.8455 | 237.5772 | 87.9662 | 149.6109 | 126.7008 | 185.519 | 25844.2872 | 620.322 | 148.8876 | 25.0229 | 2.9795 | 48.4729 | 23.7849 | 23.7524 | 1747.159 | 24097.1282 | 1.5589 | 591.9567 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170225b.txt | 233.199 | 2.2723 | 511.402 | 229.602 | 19.354 | 4377.01 | 128.8226 | 60.4428 | 124.8877 | 125.5898 | 95.1187 | 94.7602 | 51.6364 | 123.6987 | 49.1235 | 49.512 | 71.41 | 95.549 | 120.4181 | 94.9931 | 99.8488 | 103.0959 | 237.8336 | 48.8072 | 99.1692 | 49.9865 | 154.1812 | 54.0882 | 68.4096 | 106.5565 | 153.3919 | 55.2511 | 150.879 | 51.5375 | 7.3278 | 69.8659 | 32.5552 | 94.5594 | 1.1334 | 29.6062 | 1.0624 | 0.28744 | 0.31491 | 68.1444 | 56.4625 | 13.4819 | 58.1149 | 1.1334 | 29.6062 | 0.31491 | 95.1052 | 0.33101 | 3.4506 | 51.5375 | 0.009291 | 0.008171 | 13.2775 | 0.24413 | 0.075315 | 1287.2243 | 1281.8357 | 19222.1283 | 6879.532 | 26101.6604 | 0.73643 | 11.6772 | 48.7656 | 624.043 | 149.3886 | 20.566 | 23.9525 | 47.4575 | 624.043 | 237.8336 | 88.3298 | 149.5038 | 126.6817 | 185.5461 | 25880.7393 | 619.487 | 148.7749 | 25.0762 | 3.1815 | 48.4549 | 23.8871 | 23.7988 | 1744.9036 | 24135.8357 | 1.5649 | 591.7896 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
CF_50-LONG-COOL-170225b.txt | 233.057 | 2.2745 | 508.575 | 229.598 | 19.3561 | 4379.2 | 128.7916 | 60.263 | 125.0453 | 125.6641 | 95.0102 | 94.6087 | 51.6564 | 123.813 | 49.0799 | 49.4932 | 71.2018 | 95.734 | 119.7018 | 94.8223 | 99.7948 | 102.9994 | 237.8002 | 48.7813 | 99.211 | 50.0419 | 154.1204 | 54.0787 | 68.3651 | 106.5727 | 153.3767 | 54.8955 | 150.6805 | 51.5243 | 7.3214 | 69.8658 | 32.5552 | 94.5413 | 1.1259 | 29.6071 | 1.0624 | 0.28561 | 0.31011 | 68.1419 | 56.4486 | 13.4933 | 58.0769 | 1.1259 | 29.6071 | 0.31011 | 95.0438 | 0.4885 | 3.4545 | 51.5243 | 0.009287 | 0.008167 | 13.2759 | 0.24412 | 0.075325 | 1283.0259 | 1277.4972 | 19175.4113 | 6861.9248 | 26037.3362 | 0.73646 | 11.5213 | 48.7418 | 623.8613 | 149.3642 | 20.5726 | 23.8236 | 47.3782 | 623.8613 | 237.8002 | 88.3207 | 149.4795 | 126.6652 | 185.5031 | 25846.4735 | 619.3048 | 148.7503 | 24.9372 | 3.2075 | 48.4489 | 23.705 | 23.7001 | 1735.2579 | 24111.2156 | 1.5613 | 591.3166 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 0 | 14
EF-10%_Goodman_SHORT_COOL_160928a.txt | 242.503 | 2.0468 | 478.199 | 241.062 | 10.1753 | 2377.92 | 92.5215 | 63.5997 | 92.013 | 92.2771 | 82.9536 | 82.7827 | 61.4292 | 91.8176 | 52.9948 | 53.605 | 68.6965 | 82.9025 | 97.4136 | 82.7749 | 99.1703 | 99.8778 | 149.3308 | 54.5792 | 101.3353 | 54.0909 | 166.1182 | 61.8557 | 81.5115 | 62.367 | 165.4513 | 58.6296 | 161.6103 | 57.0155 | 9.2099 | 69.8619 | 62.5143 | 82.2844 | 0.86904 | 29.5209 | 0.88062 | 0.218 | 0.56178 | 81.9347 | 62.3453 | 21.3894 | 64.7348 | 0.87483 | 29.5209 | 0.56178 | 82.8534 | 0.088722 | 4.8402 | 57.9155 | 0.012365 | 0.010376 | 13.5098 | 0.24549 | 0.07402 | 1120.1657 | 1134.995 | 26737.827 | 10635.0326 | 37372.8596 | 0.71543 | 10.2742 | 53.3255 | 343.0453 | 102.1379 | 9.6165 | 17.0631 | 51.6334 | 343.0453 | 149.3308 | 46.9773 | 102.3535 | 109.4679 | 185.4631 | 41994.4235 | 340.73 | 101.6386 | 9.821 | 8.3518 | 53.0774 | 9.6256 | 9.8608 | 1631.615 | 40362.8085 | 3.835 | 359.6725 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-10%_Goodman_SHORT_COOL_160928a.txt | 244.749 | 2.0703 | 490.74 | 243.569 | 9.3622 | 2188.27 | 82.2406 | 53.1215 | 81.846 | 82.1033 | 74.7823 | 74.6571 | 50.6022 | 81.533 | 41.9089 | 42.5708 | 60.2646 | 74.8424 | 87.2233 | 74.755 | 87.4692 | 90.1165 | 146.1453 | 43.4239 | 90.2133 | 42.988 | 139.6473 | 50.7177 | 69.9377 | 50.9739 | 138.5344 | 46.9827 | 135.8124 | 46.1575 | 7.58 | 69.8656 | 58.2149 | 74.4115 | 0.90194 | 29.5328 | 0.90694 | 0.22832 | 0.60344 | 69.7177 | 51.6388 | 19.8789 | 54.0393 | 0.90444 | 29.5328 | 0.60344 | 74.7592 | 0.077255 | 4.5602 | 47.0575 | 0.008216 | 0.006916 | 13.2035 | 0.24365 | 0.075738 | 1152.3493 | 1141.1277 | 25265.331 | 7155.4111 | 32420.7421 | 0.77929 | 10.2811 | 42.8403 | 305.2044 | 93.6336 | 11.393 | 19.0647 | 41.1999 | 305.2044 | 146.1453 | 52.2948 | 93.8505 | 105.1777 | 184.768 | 36197.8739 | 303.534 | 93.2402 | 11.7072 | 8.2344 | 42.3678 | 11.3942 | 11.5303 | 1674.4049 | 34523.469 | 3.5468 | 426.523 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161017a.txt | 242.369 | 2.3776 | 553.366 | 241.283 | 9.8583 | 2305.8 | 90.0306 | 62.956 | 89.4676 | 89.6474 | 79.9492 | 79.8963 | 61.3032 | 89.4174 | 52.9128 | 53.3866 | 67.7689 | 80.2357 | 95.3634 | 79.8551 | 96.74 | 97.3833 | 144.9403 | 53.7569 | 98.8551 | 54.2801 | 166.2548 | 60.1591 | 79.9111 | 59.7493 | 165.7098 | 58.274 | 161.5798 | 56.7499 | 9.2689 | 69.8625 | 58.1103 | 79.4649 | 1.3084 | 29.4784 | 1.0611 | 0.33813 | 0.17489 | 80.1282 | 62.2748 | 19.7534 | 64.2931 | 1.3084 | 29.4784 | 0.17489 | 79.9841 | 0.17214 | 5.4092 | 55.6499 | 0.011649 | 0.009562 | 13.5024 | 0.24517 | 0.074061 | 1371.8809 | 1389.2809 | 30243.275 | 13668.6064 | 43911.8814 | 0.68873 | 9.5797 | 53.3763 | 330.1137 | 99.3155 | 9.2849 | 16.1471 | 51.6218 | 330.1137 | 144.9403 | 45.4085 | 99.5318 | 108.4102 | 185.2774 | 42748.6164 | 327.6583 | 98.7702 | 9.3527 | 8.1295 | 53.1737 | 9.3026 | 9.6682 | 1888.0848 | 40860.5316 | 4.5013 | 374.9002 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161017a.txt | 242.362 | 2.3712 | 553.272 | 241.358 | 9.892 | 2306.2 | 90.0217 | 62.9711 | 89.5289 | 89.6887 | 80.0551 | 79.9887 | 61.3727 | 89.4375 | 52.9023 | 53.4006 | 67.728 | 80.2933 | 95.1771 | 79.8924 | 96.75 | 97.4828 | 144.9558 | 53.7569 | 98.8352 | 54.2766 | 166.2396 | 60.1535 | 79.9129 | 59.7632 | 165.6946 | 58.3629 | 161.5645 | 56.7549 | 9.2708 | 69.8621 | 58.1237 | 79.494 | 1.2793 | 29.4785 | 1.0612 | 0.3188 | 0.10567 | 80.1921 | 62.2844 | 19.8077 | 64.2911 | 1.2793 | 29.4785 | 0.10567 | 80.0574 | 0.17089 | 5.3986 | 55.6549 | 0.011647 | 0.009564 | 13.4993 | 0.24517 | 0.074078 | 1356.6333 | 1373.5237 | 29987.6509 | 13489.7975 | 43477.4485 | 0.68973 | 9.6004 | 53.3707 | 330.038 | 99.2988 | 9.277 | 16.112 | 51.616 | 330.038 | 144.9558 | 45.4408 | 99.5151 | 108.4065 | 185.2827 | 42762.0949 | 327.6886 | 98.7769 | 9.3394 | 8.2047 | 53.168 | 9.2481 | 9.6101 | 1887.7641 | 40874.3308 | 4.4562 | 374.4378 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161018a.txt | 242.213 | 2.4148 | 562.549 | 241.017 | 10.2856 | 2410.5 | 91.0043 | 51.9891 | 90.5828 | 90.7954 | 83.7992 | 83.6383 | 44.5689 | 89.991 | 42.5046 | 43.0455 | 60.3363 | 83.7235 | 95.3988 | 83.633 | 95.9923 | 98.5293 | 157.1705 | 43.0385 | 98.963 | 44.6328 | 140.6952 | 47.0189 | 68.4374 | 49.0592 | 139.4468 | 47.1606 | 136.8046 | 45.9168 | 7.5787 | 69.8663 | 56.7773 | 83.3285 | 1.3431 | 29.4002 | 1.0624 | 0.33093 | 0.16947 | 68.0207 | 52.2094 | 17.7113 | 54.0166 | 1.3431 | 29.4002 | 0.16947 | 83.6985 | 0.078899 | 3.1021 | 44.8168 | 0.007179 | 0.006376 | 13.2473 | 0.24319 | 0.075487 | 1403.4402 | 1394.3854 | 27315.0491 | 5380.9006 | 32695.9497 | 0.83543 | 8.7064 | 43.2827 | 345.2107 | 102.6026 | 11.5983 | 18.7087 | 41.6276 | 345.2107 | 157.1705 | 54.3525 | 102.818 | 108.8222 | 184.3899 | 34362.1947 | 343.4779 | 102.2309 | 12.2399 | 1.8135 | 42.7554 | 11.6482 | 11.8072 | 1919.4172 | 32442.7775 | 3.2232 | 515.0877 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161018a.txt | 242.28 | 2.4077 | 561.995 | 241.159 | 10.3041 | 2409.65 | 91.0274 | 51.9501 | 90.6392 | 90.8752 | 83.7451 | 83.601 | 44.3541 | 90.0401 | 42.4928 | 43.0158 | 60.3112 | 83.773 | 95.8965 | 83.6656 | 96.0245 | 98.5216 | 157.2881 | 43.0409 | 98.9983 | 44.4463 | 140.6648 | 47.0246 | 68.4282 | 49.0685 | 139.462 | 47.1606 | 136.8046 | 45.9168 | 7.5828 | 69.8663 | 56.7692 | 83.3322 | 1.3355 | 29.3996 | 1.0625 | 0.33755 | 0.18496 | 68.1159 | 52.2037 | 17.8122 | 54.0029 | 1.3355 | 29.3996 | 0.18496 | 83.6962 | 0.078046 | 3.1077 | 44.8168 | 0.007181 | 0.006376 | 13.2479 | 0.24319 | 0.075483 | 1399.4347 | 1390.4716 | 27391.9131 | 5375.9668 | 32767.8799 | 0.83594 | 8.6802 | 43.2699 | 345.4226 | 102.648 | 11.6206 | 18.6835 | 41.6276 | 345.4226 | 157.2881 | 54.4247 | 102.8633 | 108.832 | 184.3822 | 34372.9101 | 343.6753 | 102.2734 | 12.2333 | 1.5922 | 42.7619 | 11.6342 | 11.7727 | 1917.5269 | 32455.3832 | 3.2318 | 512.4902 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161018a.txt | 240.901 | 2.4058 | 557.707 | 239.376 | 12.3098 | 2888.54 | 106.6463 | 55.1227 | 106.3353 | 106.536 | 99.219 | 99.1377 | 46.5196 | 105.4412 | 45.4063 | 45.7925 | 65.2045 | 99.3505 | 111.7093 | 99.6168 | 111.0304 | 113.9528 | 180.8806 | 45.593 | 114.2021 | 46.4783 | 146.937 | 49.7458 | 69.2998 | 52.7105 | 145.6058 | 49.5611 | 143.6433 | 48.2142 | 7.6885 | 69.8659 | 58.4321 | 98.6778 | 1.3237 | 29.3864 | 1.0623 | 0.32128 | 0.16046 | 68.9732 | 54.3991 | 16.474 | 56.0873 | 1.3237 | 29.3864 | 0.16046 | 99.331 | 0.20974 | 3.5316 | 47.1142 | 0.007962 | 0.006966 | 13.311 | 0.24354 | 0.075126 | 1389.861 | 1387.5331 | 25237.8201 | 6612.1211 | 31849.9412 | 0.7924 | 9.2553 | 45.8674 | 426.8434 | 118.6873 | 12.0411 | 20.6904 | 44.514 | 426.8434 | 180.8806 | 61.99 | 118.8905 | 115.7246 | 184.7105 | 31824.0853 | 424.8839 | 118.3302 | 12.889 | 1.1964 | 45.3232 | 11.9949 | 12.1513 | 1902.8963 | 29921.189 | 2.7087 | 523.6535 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161018a.txt | 240.907 | 2.4093 | 556.176 | 239.309 | 12.3149 | 2892.29 | 106.7503 | 55.2163 | 106.377 | 106.594 | 99.2215 | 99.0808 | 47.0426 | 105.4162 | 45.468 | 45.8293 | 65.2297 | 99.3484 | 112.1306 | 99.6346 | 110.9665 | 113.9799 | 180.8846 | 45.6228 | 114.1514 | 46.4903 | 147.0433 | 49.7798 | 69.3016 | 52.7428 | 145.7122 | 49.5611 | 143.7655 | 48.2308 | 7.6876 | 69.8661 | 58.4402 | 98.6814 | 1.328 | 29.3868 | 1.0622 | 0.3254 | 0.16153 | 68.9661 | 54.4675 | 16.3986 | 56.0835 | 1.328 | 29.3868 | 0.16153 | 99.3213 | 0.23571 | 3.5489 | 47.1308 | 0.007972 | 0.00697 | 13.3109 | 0.24354 | 0.075126 | 1392.1167 | 1389.7792 | 25165.2439 | 6661.0756 | 31826.3196 | 0.7907 | 9.3056 | 45.9107 | 426.8585 | 118.6901 | 11.9398 | 20.6651 | 44.5646 | 426.8585 | 180.8846 | 61.9913 | 118.8933 | 115.7725 | 184.7267 | 31805.6668 | 424.9446 | 118.3413 | 12.9251 | 1.6757 | 45.3668 | 11.9643 | 12.096 | 1897.6725 | 29907.9943 | 2.7049 | 524.8926 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161018a.txt | 240.972 | 2.411 | 558.319 | 239.482 | 11.7623 | 2755.91 | 102.5702 | 53.6518 | 102.3051 | 102.4916 | 95.2157 | 95.0725 | 45.8348 | 101.4109 | 44.1975 | 44.6234 | 63.4322 | 95.3546 | 107.9023 | 95.4007 | 106.7994 | 110.1758 | 175.1166 | 44.4879 | 110.0414 | 45.3055 | 144.2185 | 49.3778 | 68.0443 | 50.7079 | 142.8685 | 48.4942 | 140.8193 | 47.2963 | 7.5782 | 69.8661 | 57.9198 | 94.7268 | 1.3268 | 29.3848 | 1.0624 | 0.32668 | 0.16764 | 67.6722 | 53.3614 | 16.2108 | 55.0455 | 1.3268 | 29.3848 | 0.16764 | 95.2609 | 0.14818 | 4.0816 | 46.1963 | 0.007853 | 0.006726 | 13.2834 | 0.24349 | 0.075282 | 1392.9685 | 1387.7496 | 24903.3239 | 7495.5045 | 32398.8284 | 0.76865 | 8.8997 | 44.7521 | 404.902 | 114.6141 | 12.0439 | 20.0973 | 43.3349 | 404.902 | 175.1166 | 60.2947 | 114.8219 | 113.8702 | 184.5415 | 32133.7395 | 403.0522 | 114.263 | 12.8521 | 1.6426 | 44.1923 | 11.9579 | 12.1226 | 1904.9844 | 30228.7551 | 2.8651 | 515.9329 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161018a.txt | 240.969 | 2.4178 | 559.319 | 239.455 | 11.7463 | 2755.12 | 102.5447 | 53.8281 | 102.2337 | 102.4628 | 95.0309 | 95.1462 | 45.774 | 101.3347 | 44.1686 | 44.5839 | 63.5141 | 95.2411 | 107.7808 | 95.4236 | 106.7564 | 110.1526 | 175.1633 | 44.4412 | 109.9986 | 45.2837 | 144.1578 | 49.3684 | 68.0461 | 50.7704 | 142.7772 | 48.4053 | 140.7125 | 47.2963 | 7.5901 | 69.8663 | 57.9279 | 94.7122 | 1.3248 | 29.3848 | 1.0625 | 0.31914 | 0.16168 | 67.6738 | 53.3705 | 16.2032 | 55.061 | 1.3248 | 29.3848 | 0.16168 | 95.2105 | 0.16607 | 4.0721 | 46.1963 | 0.00785 | 0.006726 | 13.2833 | 0.24349 | 0.075282 | 1391.8839 | 1386.6639 | 24871.9153 | 7471.1324 | 32343.0477 | 0.769 | 9.1012 | 44.727 | 404.7203 | 114.5797 | 12.035 | 20.2241 | 43.29 | 404.7203 | 175.1633 | 60.3759 | 114.7875 | 113.8587 | 184.5925 | 32212.6884 | 402.9155 | 114.237 | 12.9023 | 1.6197 | 44.1543 | 12.0034 | 12.1169 | 1908.3964 | 30304.2919 | 2.86 | 516.4203 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161018a.txt | 238.833 | 2.4033 | 551.274 | 236.529 | 14.8375 | 3458.98 | 121.2899 | 59.2067 | 120.9344 | 121.1441 | 113.3832 | 113.361 | 52.0427 | 119.8177 | 48.0775 | 48.307 | 70.7321 | 113.5505 | 126.9813 | 114.0849 | 124.0142 | 128.4022 | 204.8735 | 48.0015 | 127.5242 | 48.6463 | 153.1485 | 51.5292 | 69.2794 | 54.7477 | 151.7039 | 51.517 | 150.3905 | 50.1216 | 7.7385 | 69.8654 | 59.3708 | 112.7646 | 1.3146 | 29.3826 | 1.0623 | 0.31999 | 0.15207 | 69.0122 | 55.726 | 15.1862 | 57.2615 | 1.3146 | 29.3826 | 0.15207 | 113.5949 | 0.33745 | 3.4076 | 49.0216 | 0.008513 | 0.00749 | 13.3469 | 0.24378 | 0.074924 | 1383.1819 | 1384.5897 | 23195.2428 | 6758.0625 | 29953.3053 | 0.77438 | 10.8479 | 48.3588 | 513.5943 | 133.3485 | 12.0586 | 23.4699 | 47.2622 | 513.5943 | 204.8735 | 71.3494 | 133.5241 | 122.7769 | 185.2987 | 29029.2967 | 511.7858 | 133.0635 | 13.2458 | 4.2564 | 47.7863 | 12.1291 | 12.2044 | 1880.9469 | 27148.3498 | 2.1891 | 554.1353 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161018a.txt | 238.571 | 2.4047 | 551.292 | 236.472 | 14.8335 | 3455.89 | 121.2219 | 59.269 | 120.8345 | 121.0699 | 113.7554 | 113.1665 | 52.0708 | 119.7018 | 48.0917 | 48.3105 | 70.766 | 113.6772 | 125.6652 | 113.6011 | 124.0334 | 128.2054 | 204.7906 | 48.0404 | 127.6709 | 48.6817 | 153.2852 | 51.5726 | 69.2775 | 54.8263 | 151.7647 | 51.517 | 150.4973 | 50.2062 | 7.765 | 69.8654 | 59.3869 | 112.8156 | 1.3159 | 29.384 | 1.0623 | 0.32852 | 0.14909 | 69.1494 | 55.7824 | 15.267 | 57.3561 | 1.3159 | 29.384 | 0.14909 | 113.55 | 0.26331 | 3.3664 | 49.1062 | 0.008527 | 0.007514 | 13.3491 | 0.24379 | 0.074912 | 1383.7552 | 1385.3869 | 23326.6621 | 6692.9906 | 30019.6527 | 0.77705 | 10.8562 | 48.4128 | 513.2914 | 133.3008 | 12.0789 | 23.4611 | 47.3049 | 513.2914 | 204.7906 | 71.3141 | 133.4765 | 122.7427 | 185.3045 | 29147.5975 | 511.4821 | 133.0156 | 13.3138 | 4.2604 | 47.8105 | 12.1811 | 12.2309 | 1881.0083 | 27266.5892 | 2.1956 | 553.1397 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161019a.txt | 242.698 | 2.3889 | 560.766 | 241.598 | 9.985 | 2337.18 | 91.4439 | 56.2607 | 90.9632 | 91.1804 | 81.6467 | 81.5129 | 52.4576 | 90.6912 | 50.9266 | 51.475 | 61.9435 | 81.8299 | 96.7984 | 81.4474 | 97.7779 | 98.4074 | 143.1957 | 51.741 | 99.5456 | 52.4922 | 160.8938 | 54.6298 | 80.3228 | 54.4401 | 160.4937 | 55.1622 | 156.3286 | 53.7586 | 8.9787 | 69.8625 | 57.4692 | 81.1493 | 1.3171 | 29.5243 | 1.0611 | 0.32787 | 0.18687 | 80.5355 | 60.0727 | 22.3628 | 62.2992 | 1.3171 | 29.5243 | 0.18687 | 81.6092 | 0.16888 | 2.8712 | 52.6586 | 0.009505 | 0.008545 | 13.422 | 0.24422 | 0.074504 | 1380.5716 | 1389.7563 | 34083.6634 | 6328.6255 | 40412.289 | 0.8434 | 4.8995 | 51.3612 | 334.1416 | 100.2035 | 8.7597 | 12.3384 | 49.6051 | 334.1416 | 143.1957 | 42.7762 | 100.4196 | 109.0088 | 183.8858 | 40337.815 | 331.7574 | 99.6789 | 8.9877 | 1.2488 | 51.2088 | 8.7157 | 9.0231 | 1913.3336 | 38424.4814 | 4.0871 | 409.9461 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161019a.txt | 242.914 | 2.3952 | 557.46 | 241.821 | 9.9662 | 2333.34 | 91.2054 | 56.9373 | 90.7618 | 90.9288 | 81.5949 | 81.5521 | 53.0323 | 90.6155 | 50.9208 | 51.5008 | 62.3633 | 81.777 | 96.2714 | 81.4215 | 97.7425 | 98.1237 | 143.4516 | 51.7069 | 99.4608 | 52.4829 | 160.985 | 54.7373 | 80.2875 | 54.5465 | 160.6001 | 55.34 | 156.3744 | 53.7901 | 9.1128 | 69.8627 | 57.5148 | 81.1784 | 1.3171 | 29.5254 | 1.0611 | 0.33465 | 0.19679 | 80.5462 | 60.1241 | 22.322 | 62.3608 | 1.3171 | 29.5254 | 0.19679 | 81.5864 | 0.14693 | 2.9472 | 52.6901 | 0.009542 | 0.008555 | 13.4238 | 0.24424 | 0.074495 | 1380.5225 | 1389.8851 | 34027.4996 | 6510.8701 | 40538.3697 | 0.83939 | 5.5414 | 51.3959 | 333.0664 | 99.9673 | 8.7619 | 12.7404 | 49.6229 | 333.0664 | 143.4516 | 43.2682 | 100.1834 | 108.9075 | 184.0624 | 41092.4182 | 330.725 | 99.4508 | 8.8353 | 1.7829 | 51.2494 | 8.6891 | 9.0385 | 1902.0535 | 39190.3647 | 4.11 | 408.6565 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161019a.txt | 241.158 | 2.3912 | 554.113 | 239.565 | 11.9007 | 2793.35 | 106.3559 | 62.1485 | 105.9555 | 106.1407 | 97.0381 | 96.9724 | 57.7384 | 105.5492 | 53.5351 | 53.934 | 69.2606 | 97.2464 | 112.1407 | 97.3271 | 112.5355 | 113.5529 | 167.8796 | 53.9359 | 114.9402 | 55.8622 | 167.1964 | 57.2057 | 80.5286 | 58.9469 | 166.4245 | 58.0962 | 162.9994 | 56.0876 | 9.1 | 69.8614 | 59.4808 | 96.484 | 1.3112 | 29.5471 | 1.0611 | 0.33297 | 0.17344 | 80.7211 | 62.3106 | 20.3104 | 64.3697 | 1.3112 | 29.5471 | 0.17344 | 97.146 | 0.16798 | 3.1182 | 54.9876 | 0.010439 | 0.009309 | 13.4707 | 0.24463 | 0.074235 | 1374.9619 | 1389.1318 | 30930.1535 | 7418.1699 | 38348.3234 | 0.80656 | 8.4233 | 53.7252 | 414.2449 | 116.3689 | 10.0129 | 17.102 | 52.1586 | 414.2449 | 167.8796 | 51.3047 | 116.5748 | 115.5911 | 184.9828 | 37887.8799 | 411.4174 | 115.8411 | 10.2919 | 4.2992 | 53.4393 | 9.8856 | 10.2282 | 1890.6336 | 35997.2463 | 3.3575 | 430.2546 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161019a.txt | 240.97 | 2.3884 | 552.655 | 239.37 | 11.9155 | 2794.86 | 106.3971 | 62.0603 | 105.954 | 106.1687 | 97.1821 | 97.0304 | 58.0229 | 105.508 | 53.5893 | 54.0233 | 69.2314 | 97.2942 | 111.5754 | 97.1593 | 112.5141 | 113.577 | 167.9077 | 54.0252 | 115.0193 | 55.8988 | 167.1964 | 57.2624 | 80.4785 | 59.0001 | 166.4701 | 57.8294 | 163.1368 | 56.1158 | 9.1183 | 69.8617 | 59.505 | 96.4949 | 1.3058 | 29.5476 | 1.0611 | 0.33013 | 0.16878 | 80.7305 | 62.3219 | 20.3086 | 64.3735 | 1.3058 | 29.5476 | 0.16878 | 97.1665 | 0.1082 | 3.1466 | 55.0158 | 0.010461 | 0.009319 | 13.4704 | 0.24465 | 0.074237 | 1372.1208 | 1386.2275 | 30866.6759 | 7480.607 | 38347.2829 | 0.80493 | 8.3351 | 53.7252 | 414.5175 | 116.4196 | 10.0225 | 17.0211 | 52.2103 | 414.5175 | 167.9077 | 51.2822 | 116.6255 | 115.61 | 184.9587 | 37940.5891 | 411.7059 | 115.8951 | 10.387 | 4.5667 | 53.4562 | 9.941 | 10.2509 | 1885.6589 | 36054.9302 | 3.3574 | 429.3772 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161019a.txt | 240.93 | 2.3836 | 553.195 | 239.296 | 11.9203 | 2793.29 | 106.4574 | 62.2385 | 106.0077 | 106.229 | 97.1934 | 97.0185 | 58.4557 | 105.5146 | 53.5682 | 53.9707 | 69.2348 | 97.208 | 111.3082 | 97.1925 | 112.4751 | 113.697 | 168.1196 | 53.976 | 114.9772 | 56.1686 | 167.0901 | 57.2793 | 80.4897 | 58.9886 | 166.4093 | 57.8294 | 163.0147 | 56.1257 | 9.1128 | 69.8621 | 59.4969 | 96.4731 | 1.3118 | 29.5485 | 1.0611 | 0.33319 | 0.16977 | 80.7312 | 62.3015 | 20.3297 | 64.3621 | 1.3118 | 29.5485 | 0.16977 | 97.1531 | 0.089994 | 3.1536 | 55.0257 | 0.010467 | 0.009322 | 13.4699 | 0.24465 | 0.07424 | 1375.329 | 1389.412 | 30971.6012 | 7517.9441 | 38489.5453 | 0.80468 | 8.5527 | 53.6859 | 414.0481 | 116.3322 | 9.8748 | 17.0705 | 52.1643 | 414.0481 | 168.1196 | 51.5814 | 116.5382 | 115.6377 | 185.0158 | 37933.817 | 411.2504 | 115.8098 | 10.2952 | 5.0221 | 53.4336 | 9.8022 | 10.1033 | 1887.5013 | 36046.3157 | 3.3709 | 428.7904 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161019a.txt | 240.785 | 2.3906 | 553.371 | 239.32 | 11.909 | 2791.47 | 106.4158 | 62.2985 | 105.9563 | 106.1677 | 97.1911 | 97.0327 | 57.9914 | 105.5179 | 53.5296 | 53.9601 | 69.3063 | 97.2478 | 112.0509 | 97.2323 | 112.5434 | 113.6581 | 167.7854 | 53.9339 | 114.9254 | 55.8357 | 167.0446 | 57.2944 | 80.5138 | 58.9701 | 166.3333 | 57.7405 | 162.9689 | 56.1274 | 9.1073 | 69.8619 | 59.4754 | 96.4549 | 1.3142 | 29.5482 | 1.0611 | 0.33084 | 0.16924 | 80.7263 | 62.3089 | 20.3174 | 64.4028 | 1.3142 | 29.5482 | 0.16924 | 97.176 | 0.098448 | 3.167 | 55.0274 | 0.010473 | 0.009323 | 13.471 | 0.24465 | 0.074234 | 1376.5169 | 1390.7279 | 30980.8491 | 7558.7068 | 38539.5559 | 0.80387 | 8.6295 | 53.669 | 413.7452 | 116.2758 | 9.86 | 17.1592 | 52.1471 | 413.7452 | 167.7854 | 51.3035 | 116.4818 | 115.6186 | 185.0358 | 37932.3296 | 411.0531 | 115.7729 | 10.255 | 4.586 | 53.4054 | 9.8166 | 10.1081 | 1888.1019 | 36044.2278 | 3.3769 | 428.6039 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161019a.txt | 241.267 | 2.3918 | 552.862 | 239.326 | 14.0237 | 3298.31 | 121.8922 | 63.4708 | 121.4812 | 121.6667 | 111.9043 | 111.696 | 59.3418 | 120.9021 | 58.7284 | 59.0641 | 70.2556 | 112.278 | 127.0684 | 112.1498 | 128.0433 | 128.2718 | 180.0325 | 58.9106 | 129.9649 | 61.0727 | 180.3483 | 59.0306 | 85.532 | 61.5622 | 179.9286 | 61.4746 | 176.7227 | 59.4756 | 9.9222 | 69.8596 | 62.128 | 111.0693 | 1.3034 | 29.5656 | 1.0605 | 0.33798 | 0.19366 | 85.9841 | 66.311 | 21.5731 | 68.4596 | 1.3034 | 29.5656 | 0.19366 | 112.007 | 0.2589 | 1.555 | 58.3756 | 0.011149 | 0.010536 | 13.5781 | 0.24495 | 0.073648 | 1365.3809 | 1390.4443 | 32575.8048 | 3997.666 | 36573.4708 | 0.8907 | 5.0204 | 58.4503 | 493.9697 | 130.2129 | 8.3207 | 13.0813 | 57.1743 | 493.9697 | 180.0325 | 49.6364 | 130.3961 | 123.0816 | 184.2917 | 36440.4934 | 489.8933 | 129.5492 | 8.6471 | 1.0382 | 58.3036 | 8.068 | 8.5462 | 1886.3651 | 34554.1282 | 2.7833 | 447.9906 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161019a.txt | 241.222 | 2.3851 | 553.172 | 239.23 | 14.0319 | 3299.92 | 121.9472 | 63.4019 | 121.5298 | 121.7152 | 112.0443 | 111.7807 | 59.6401 | 120.9234 | 58.7584 | 59.0384 | 70.2169 | 112.1661 | 127.0671 | 111.989 | 128.0548 | 128.2674 | 179.9526 | 58.9441 | 130.0495 | 60.4344 | 180.4091 | 59.0325 | 85.5301 | 61.5414 | 179.9134 | 61.2968 | 176.7227 | 59.4789 | 9.919 | 69.8594 | 62.1039 | 111.0656 | 1.3151 | 29.5656 | 1.0604 | 0.34336 | 0.19915 | 85.9398 | 66.3352 | 21.5046 | 68.4978 | 1.3151 | 29.5656 | 0.19915 | 111.995 | 0.16089 | 1.5536 | 58.3789 | 0.01115 | 0.010537 | 13.5794 | 0.24495 | 0.073641 | 1371.4443 | 1396.7589 | 32616.9009 | 4012.0593 | 36628.9602 | 0.89047 | 4.9304 | 58.4715 | 494.1665 | 130.2448 | 8.2975 | 13.0426 | 57.1743 | 494.1665 | 179.9526 | 49.5246 | 130.428 | 123.1096 | 184.2674 | 36397.6059 | 490.3943 | 129.631 | 8.7076 | 1.3418 | 58.2983 | 8.1012 | 8.5296 | 1887.4229 | 34510.1831 | 2.7862 | 449.2983 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161019a.txt | 241.293 | 2.3783 | 551.925 | 239.282 | 13.8772 | 3263.63 | 121.076 | 62.447 | 120.7214 | 120.865 | 110.9738 | 110.8607 | 58.7791 | 120.1767 | 58.3084 | 58.721 | 68.9516 | 111.1108 | 126.0741 | 111.3376 | 127.1633 | 127.4575 | 178.1987 | 58.5674 | 129.1079 | 60.6885 | 179.3612 | 59.0363 | 84.9849 | 61.042 | 178.8945 | 60.9412 | 175.6999 | 59.2681 | 9.8925 | 69.8596 | 61.8732 | 110.3416 | 1.2995 | 29.5623 | 1.0605 | 0.33252 | 0.1916 | 85.3888 | 66.0456 | 21.2432 | 68.2429 | 1.2995 | 29.5623 | 0.1916 | 111.0707 | 0.20519 | 1.7682 | 58.1681 | 0.011153 | 0.010458 | 13.5731 | 0.24495 | 0.073675 | 1363.5804 | 1388.1057 | 32051.133 | 4525.3809 | 36576.5139 | 0.87628 | 4.3422 | 58.1048 | 488.1701 | 129.2673 | 8.1914 | 12.1408 | 56.8108 | 488.1701 | 178.1987 | 48.7459 | 129.4527 | 122.669 | 184.084 | 36452.7834 | 484.534 | 128.67 | 8.4933 | 0.8381 | 57.941 | 7.9486 | 8.4023 | 1883.1681 | 34569.6153 | 2.8095 | 447.3626 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161019a.txt | 241.318 | 2.3847 | 552.947 | 239.294 | 13.8442 | 3254.36 | 120.8034 | 62.5282 | 120.456 | 120.6124 | 110.8549 | 110.5439 | 58.777 | 119.872 | 58.2121 | 58.6003 | 68.8917 | 110.972 | 125.9827 | 111.1205 | 126.8969 | 127.3158 | 177.7722 | 58.4257 | 128.8801 | 60.7352 | 178.9208 | 59.0306 | 84.857 | 60.9078 | 178.4839 | 60.6745 | 175.2725 | 59.2 | 9.9003 | 69.8596 | 61.8384 | 110.1306 | 1.3019 | 29.5575 | 1.0605 | 0.33517 | 0.20594 | 85.2736 | 65.9325 | 21.2411 | 68.1184 | 1.3019 | 29.5575 | 0.20594 | 110.8728 | 0.24475 | 1.8306 | 58.1 | 0.011152 | 0.010433 | 13.5725 | 0.24495 | 0.073678 | 1364.8989 | 1389.3834 | 32082.8694 | 4684.7898 | 36767.6592 | 0.87258 | 4.578 | 57.9502 | 487.3222 | 129.1284 | 8.325 | 12.2333 | 56.6584 | 487.3222 | 177.7722 | 48.4582 | 129.314 | 122.5318 | 184.1429 | 36598.0106 | 483.6231 | 128.5198 | 8.6478 | 0.98045 | 57.7966 | 8.0639 | 8.516 | 1886.6552 | 34711.3555 | 2.8303 | 445.4672 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161019a.txt | 241.377 | 2.3883 | 553.279 | 239.368 | 13.7684 | 3239.69 | 120.2735 | 62.1903 | 119.9625 | 120.0931 | 110.3788 | 110.0846 | 58.4824 | 119.4066 | 58.0011 | 58.3964 | 68.6451 | 110.6151 | 125.7097 | 110.4964 | 126.4236 | 126.85 | 177.3751 | 58.2915 | 128.3914 | 60.9704 | 178.4348 | 58.2191 | 84.6938 | 60.6373 | 177.9364 | 60.7634 | 174.8909 | 59.0506 | 9.8417 | 69.8596 | 61.7311 | 109.6649 | 1.2775 | 29.5652 | 1.0606 | 0.33184 | 0.142 | 85.0891 | 65.832 | 21.1571 | 68.018 | 1.2775 | 29.5652 | 0.142 | 110.3937 | 0.22755 | 1.1685 | 57.9506 | 0.010825 | 0.010374 | 13.5636 | 0.24481 | 0.073726 | 1352.4191 | 1375.78 | 31599.2158 | 2915.8769 | 34515.0927 | 0.91552 | 4.411 | 57.7793 | 484.7177 | 128.7003 | 8.4268 | 12.123 | 56.5221 | 484.7177 | 177.3751 | 48.4882 | 128.8869 | 122.2656 | 184.0876 | 36505.9249 | 481.0725 | 128.0981 | 8.6915 | 0.87878 | 57.6036 | 8.1356 | 8.6072 | 1887.7879 | 34618.137 | 2.667 | 470.2009 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161019a.txt | 241.46 | 2.3854 | 554.273 | 239.412 | 13.7725 | 3239.96 | 120.2556 | 62.2855 | 119.9125 | 120.0366 | 110.3282 | 110.0763 | 58.5794 | 119.335 | 57.9446 | 58.3224 | 68.6205 | 110.4905 | 125.2837 | 110.4696 | 126.4294 | 126.9162 | 177.2542 | 58.1966 | 128.4672 | 60.9975 | 178.3133 | 58.2418 | 84.6901 | 60.6465 | 177.8756 | 60.7634 | 174.784 | 59.049 | 9.8549 | 69.8594 | 61.7231 | 109.6759 | 1.2987 | 29.5648 | 1.0606 | 0.33514 | 0.20152 | 85.0708 | 65.84 | 21.1308 | 68.0367 | 1.2987 | 29.5648 | 0.20152 | 110.3412 | 0.19072 | 1.1928 | 57.949 | 0.010834 | 0.010373 | 13.5664 | 0.24481 | 0.073711 | 1363.519 | 1387.3548 | 31821.3231 | 3002.0353 | 34823.3584 | 0.91379 | 4.549 | 57.7365 | 484.6117 | 128.6828 | 8.4272 | 12.1367 | 56.4839 | 484.6117 | 177.2542 | 48.3848 | 128.8694 | 122.2567 | 184.1244 | 36582.1803 | 480.9359 | 128.0754 | 8.7404 | 0.99725 | 57.5822 | 8.1629 | 8.6462 | 1891.1795 | 34691.0008 | 2.6899 | 469.8636 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161020a.txt | 241.459 | 2.3959 | 557.205 | 240.281 | 10.0063 | 2336.18 | 91.04 | 55.2922 | 90.5715 | 90.8115 | 81.9558 | 81.8152 | 50.7185 | 90.2607 | 49.1059 | 49.7171 | 61.5089 | 82.1315 | 96.4164 | 81.8541 | 97.5481 | 98.2051 | 145.8363 | 49.8275 | 99.3448 | 50.4562 | 156.6567 | 54.7996 | 75.6458 | 55.3581 | 155.8859 | 53.8286 | 152.2376 | 52.3509 | 8.7328 | 69.8635 | 55.7795 | 81.4513 | 1.3093 | 29.5707 | 1.0617 | 0.33365 | 0.18351 | 75.564 | 57.9641 | 19.5 | 60.041 | 1.3093 | 29.5707 | 0.18351 | 81.9391 | 0.14127 | 4.4487 | 51.2509 | 0.009549 | 0.008094 | 13.3395 | 0.24424 | 0.074965 | 1380.797 | 1381.4356 | 29818.4067 | 9596.6322 | 39415.0389 | 0.75652 | 5.5597 | 49.7325 | 335.5801 | 100.5187 | 9.4787 | 13.5106 | 47.9983 | 335.5801 | 145.8363 | 45.1016 | 100.7347 | 108.8373 | 183.9706 | 39367.6047 | 333.1238 | 99.9799 | 9.7193 | 1.2857 | 49.4327 | 9.4085 | 9.7072 | 1901.1835 | 37466.4212 | 3.9925 | 420.3869 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161020a.txt | 241.469 | 2.3999 | 557.291 | 240.09 | 10.0395 | 2337.71 | 91.0383 | 55.2239 | 90.6565 | 90.8432 | 82.0114 | 81.8236 | 51.1899 | 90.3999 | 49.1047 | 49.6699 | 61.4252 | 82.1844 | 96.2524 | 81.8224 | 97.5303 | 98.1708 | 145.7423 | 49.7944 | 99.3866 | 50.5009 | 156.5048 | 54.8166 | 75.6087 | 55.3512 | 155.8098 | 53.9175 | 152.1307 | 52.3626 | 8.7086 | 69.8638 | 55.7902 | 81.5168 | 1.3203 | 29.5716 | 1.0615 | 0.32293 | 0.17 | 75.5072 | 57.9476 | 19.4596 | 60.0704 | 1.3203 | 29.5716 | 0.17 | 81.9604 | 0.17371 | 4.454 | 51.2626 | 0.009555 | 0.008097 | 13.3391 | 0.24424 | 0.074968 | 1386.591 | 1387.1867 | 29882.6795 | 9652.8277 | 39535.5073 | 0.75584 | 5.5504 | 49.6736 | 336.3221 | 100.6808 | 9.6426 | 13.4694 | 47.9559 | 336.3221 | 145.7423 | 44.8455 | 100.8968 | 108.8366 | 183.9646 | 39255.4617 | 333.7614 | 100.1201 | 9.7202 | 1.7868 | 49.4031 | 9.4635 | 9.8377 | 1901.4769 | 37353.9848 | 4.0025 | 420.8645 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161020a.txt | 243.818 | 2.397 | 563.256 | 242.77 | 10.0941 | 2368.43 | 91.6223 | 56.0315 | 91.1964 | 91.3799 | 82.5263 | 82.4026 | 51.8017 | 90.923 | 49.492 | 50.0182 | 62.2099 | 82.7067 | 96.5534 | 82.5653 | 98.0793 | 99.0732 | 147.043 | 50.2167 | 100.0755 | 50.8138 | 157.5071 | 55.2959 | 75.325 | 56.1305 | 156.7223 | 54.3621 | 153.0619 | 52.8506 | 8.7942 | 69.8637 | 55.9619 | 82.0698 | 1.3312 | 29.5756 | 1.0616 | 0.33462 | 0.18603 | 75.2204 | 58.2984 | 18.822 | 60.342 | 1.3312 | 29.5756 | 0.18603 | 82.5502 | 0.12529 | 4.4453 | 51.7506 | 0.009724 | 0.008245 | 13.3463 | 0.24432 | 0.074927 | 1391.9567 | 1393.3117 | 29036.3119 | 9826.6973 | 38863.0091 | 0.74714 | 5.9694 | 50.0621 | 338.5631 | 101.169 | 9.5467 | 13.8853 | 48.3246 | 338.5631 | 147.043 | 45.6582 | 101.3848 | 109.0846 | 184.1007 | 39582.3042 | 335.9021 | 100.5891 | 9.6661 | 2.0436 | 49.758 | 9.3927 | 9.7891 | 1921.8295 | 37660.4748 | 3.8852 | 429.8041 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161020a.txt | 238.118 | 2.3939 | 548.257 | 236.016 | 14.1278 | 3284.19 | 118.7122 | 59.963 | 118.3908 | 118.5975 | 110.3498 | 110.0979 | 52.7411 | 117.4817 | 52.1045 | 52.3834 | 69.6496 | 110.3594 | 124.1341 | 110.3466 | 123.6207 | 125.987 | 190.9395 | 52.1725 | 126.6429 | 53.1261 | 163.263 | 56.0319 | 74.8057 | 57.8994 | 162.1057 | 56.1402 | 160.1448 | 54.479 | 8.5529 | 69.8629 | 59.9582 | 109.6759 | 1.3139 | 29.5489 | 1.0617 | 0.32167 | 0.15085 | 74.8416 | 59.9146 | 16.827 | 61.6068 | 1.3139 | 29.5489 | 0.15085 | 110.2884 | 0.12715 | 3.5529 | 53.379 | 0.01 | 0.00877 | 13.3935 | 0.24444 | 0.074663 | 1380.4071 | 1386.6327 | 25747.2248 | 8105.3242 | 33852.549 | 0.76057 | 7.7051 | 52.2579 | 490.8504 | 129.7054 | 10.9932 | 18.5739 | 51.0757 | 490.8504 | 190.9395 | 61.0497 | 129.8898 | 121.487 | 184.7008 | 32439.7522 | 488.4206 | 129.3084 | 11.8266 | 0.91998 | 51.8211 | 10.9176 | 11.1079 | 1870.6529 | 30569.0993 | 2.5888 | 489.3246 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161020a.txt | 238.068 | 2.3955 | 547.74 | 236.002 | 14.1153 | 3281.14 | 118.6844 | 59.9156 | 118.3695 | 118.5762 | 110.2763 | 110.0569 | 53.211 | 117.5452 | 52.1384 | 52.4067 | 69.679 | 110.4104 | 124.3572 | 110.6227 | 123.5683 | 126.0973 | 190.9756 | 52.1923 | 126.5747 | 53.1495 | 163.2478 | 56.0338 | 74.8076 | 57.8856 | 162.0904 | 55.9624 | 160.0991 | 54.479 | 8.5488 | 69.8631 | 59.9421 | 109.6759 | 1.2882 | 29.5485 | 1.0618 | 0.32512 | 0.15749 | 74.7978 | 59.9359 | 16.7619 | 61.626 | 1.2882 | 29.5485 | 0.15749 | 110.3416 | 0.2374 | 3.5548 | 53.379 | 0.01 | 0.00877 | 13.3945 | 0.24444 | 0.074658 | 1366.7115 | 1372.9775 | 25394.0974 | 8029.5283 | 33423.6257 | 0.75977 | 7.6635 | 52.2521 | 490.8958 | 129.7128 | 11.0284 | 18.6208 | 51.0582 | 490.8958 | 190.9756 | 61.0784 | 129.8972 | 121.4731 | 184.6892 | 32425.2269 | 488.3903 | 129.3034 | 11.7582 | 1.3957 | 51.8153 | 10.9339 | 11.1366 | 1868.8889 | 30556.338 | 2.5584 | 490.687 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161020a.txt | 240.418 | 2.3609 | 546.444 | 238.835 | 11.5973 | 2710.9 | 105.8451 | 67.643 | 105.4306 | 105.6258 | 94.9272 | 94.7809 | 65.0284 | 105.1881 | 59.1781 | 59.6258 | 72.645 | 94.9605 | 110.906 | 94.9971 | 112.7219 | 112.8652 | 159.7209 | 59.7961 | 114.5248 | 60.3075 | 182.3986 | 65.1016 | 84.5009 | 66.4367 | 181.9815 | 63.9641 | 177.8676 | 62.369 | 10.2134 | 69.8598 | 61.8437 | 94.3448 | 1.2858 | 29.4932 | 1.0606 | 0.32491 | 0.17053 | 84.9782 | 67.6274 | 19.2508 | 69.7674 | 1.2858 | 29.4932 | 0.17053 | 94.9164 | 0.09472 | 4.7326 | 61.269 | 0.013897 | 0.011732 | 13.6535 | 0.24617 | 0.073241 | 1352.2794 | 1384.756 | 29222.4249 | 13980.7003 | 43203.1252 | 0.6764 | 8.4796 | 59.1634 | 401.9493 | 114.0531 | 8.208 | 15.0656 | 57.5793 | 401.9493 | 159.7209 | 45.4596 | 114.2613 | 115.3567 | 185.3001 | 42861.6793 | 398.4824 | 113.3902 | 8.2022 | 6.0095 | 59.0188 | 7.9597 | 8.4272 | 1864.4669 | 40997.2123 | 3.8872 | 375.606 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161020a.txt | 240.453 | 2.3668 | 545.479 | 238.85 | 11.5711 | 2706.31 | 105.8507 | 67.6902 | 105.3313 | 105.5856 | 94.8898 | 94.9257 | 65.0398 | 105.0348 | 59.1653 | 59.5746 | 72.6562 | 94.8018 | 110.9233 | 94.9415 | 112.6091 | 112.798 | 159.6885 | 59.7659 | 114.4772 | 60.2702 | 182.2923 | 65.0487 | 84.5028 | 66.3581 | 181.8751 | 64.053 | 177.7302 | 62.3075 | 10.2043 | 69.8602 | 61.8625 | 94.2538 | 1.29 | 29.4919 | 1.0605 | 0.33468 | 0.17298 | 84.9465 | 67.6018 | 19.2447 | 69.7277 | 1.29 | 29.4919 | 0.17298 | 94.8897 | 0.062491 | 4.7412 | 61.2075 | 0.013872 | 0.011706 | 13.6533 | 0.24616 | 0.073242 | 1354.5068 | 1387.0147 | 29260 | 14004.0189 | 43264.0188 | 0.67631 | 8.5636 | 59.1266 | 402.0553 | 114.0733 | 8.2225 | 15.1253 | 57.5308 | 402.0553 | 159.6885 | 45.407 | 114.2815 | 115.3593 | 185.3217 | 42834.91 | 398.8164 | 113.4543 | 8.4195 | 6.0579 | 58.9819 | 8.1229 | 8.4877 | 1861.1743 | 40973.7357 | 3.8994 | 375.6952 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161020a.txt | 238.063 | 2.3652 | 540.369 | 235.937 | 14.2835 | 3323.15 | 121.9857 | 69.5589 | 121.6286 | 121.8171 | 112.1377 | 111.6601 | 65.3737 | 120.9917 | 60.8731 | 61.2159 | 76.2631 | 111.8479 | 127.5983 | 111.8768 | 128.3519 | 129.0355 | 184.3321 | 61.1148 | 130.7589 | 62.9736 | 186.4535 | 64.7487 | 84.8903 | 68.1664 | 185.8138 | 65.2088 | 182.6913 | 63.4147 | 10.0971 | 69.8602 | 64.314 | 110.9638 | 1.2725 | 29.45 | 1.0605 | 0.32659 | 0.15825 | 85.3828 | 68.757 | 18.5258 | 70.7353 | 1.2725 | 29.45 | 0.15825 | 111.8806 | 0.19647 | 3.3339 | 62.3147 | 0.013745 | 0.0122 | 13.702 | 0.2461 | 0.072982 | 1342.8371 | 1379.9698 | 27827.4049 | 9900.4243 | 37727.8291 | 0.73758 | 9.0027 | 60.5562 | 499.9661 | 131.1813 | 9.1956 | 16.9984 | 59.2647 | 499.9661 | 184.3321 | 52.9698 | 131.3623 | 123.129 | 185.5197 | 37798.022 | 496.2242 | 130.578 | 9.5863 | 5.0358 | 60.338 | 8.9495 | 9.3642 | 1843.739 | 35954.2829 | 2.862 | 427.113 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161020a.txt | 238.181 | 2.3468 | 539.268 | 236.153 | 14.2621 | 3316.75 | 121.9463 | 69.7744 | 121.5026 | 121.7008 | 112.1175 | 111.6885 | 64.8167 | 120.8563 | 60.9284 | 61.2503 | 76.4923 | 111.9583 | 127.0748 | 111.8113 | 128.2275 | 128.975 | 184.4533 | 61.118 | 130.6728 | 62.7337 | 186.5446 | 64.8827 | 84.9274 | 68.0161 | 185.9354 | 65.4755 | 182.7982 | 63.4762 | 10.1379 | 69.8594 | 64.2979 | 110.9601 | 1.2753 | 29.4458 | 1.0605 | 0.32854 | 0.14482 | 85.4129 | 68.7926 | 18.5202 | 70.7825 | 1.2753 | 29.4458 | 0.14482 | 111.8939 | 0.18541 | 3.4065 | 62.3762 | 0.013812 | 0.012229 | 13.7051 | 0.24613 | 0.072966 | 1344.1841 | 1381.6587 | 27857.551 | 10159.6356 | 38017.1865 | 0.73276 | 9.1872 | 60.5872 | 499.3907 | 131.0888 | 9.1425 | 17.1906 | 59.3017 | 499.3907 | 184.4533 | 53.1833 | 131.27 | 123.1091 | 185.5734 | 37995.3275 | 495.5106 | 130.4626 | 9.6063 | 4.4372 | 60.3795 | 8.96 | 9.388 | 1839.9824 | 36155.3451 | 2.8896 | 424.2873 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161020a.txt | 242.7 | 2.4025 | 558.947 | 241.51 | 10.1016 | 2367.92 | 89.8702 | 56.9501 | 89.5532 | 89.7655 | 81.9568 | 81.8836 | 53.7148 | 88.9973 | 45.5924 | 46.0215 | 64.0322 | 82.133 | 95.4792 | 81.9636 | 95.6104 | 97.8932 | 154.6302 | 46.2479 | 98.4704 | 47.783 | 148.0001 | 54.9714 | 68.1537 | 55.5894 | 146.868 | 51.517 | 143.9792 | 49.9722 | 8.0255 | 69.8669 | 59.9958 | 81.5713 | 1.3198 | 29.3948 | 1.0624 | 0.3203 | 0.1513 | 67.6445 | 54.9456 | 14.5989 | 56.6266 | 1.3198 | 29.3948 | 0.1513 | 81.9842 | 0.10557 | 6.9992 | 48.8722 | 0.009668 | 0.007445 | 13.3246 | 0.24429 | 0.075049 | 1387.0947 | 1386.1823 | 22588.1162 | 14726.8772 | 37314.9934 | 0.60534 | 10.6507 | 46.2994 | 339.0477 | 101.2742 | 11.404 | 19.3791 | 44.6531 | 339.0477 | 154.6302 | 53.1402 | 101.49 | 108.3425 | 185.107 | 36964.4065 | 337.1318 | 100.8575 | 11.8602 | 7.8755 | 45.8393 | 11.3043 | 11.5087 | 1907.1272 | 35057.2793 | 3.7366 | 446.071 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161020a.txt | 243.301 | 2.4051 | 560.913 | 242.195 | 10.0965 | 2369.54 | 89.8066 | 57.2887 | 89.4562 | 89.6885 | 81.8657 | 81.8127 | 54.0521 | 88.8902 | 45.4503 | 45.94 | 64.1898 | 81.9268 | 94.9237 | 81.869 | 95.3612 | 97.691 | 154.8713 | 46.1521 | 98.3381 | 47.7513 | 147.7723 | 54.8996 | 68.1518 | 55.4044 | 146.6399 | 51.517 | 143.7502 | 49.929 | 8.0127 | 69.8667 | 59.867 | 81.4804 | 1.3302 | 29.3824 | 1.0624 | 0.32357 | 0.17359 | 67.7467 | 54.9102 | 14.7364 | 56.5298 | 1.3302 | 29.3824 | 0.17359 | 81.8686 | 0.04662 | 6.9706 | 48.829 | 0.009647 | 0.007436 | 13.3285 | 0.24428 | 0.075027 | 1392.3559 | 1391.8514 | 22881.4262 | 14700.3508 | 37581.7769 | 0.60884 | 11.0817 | 46.207 | 338.5934 | 101.1756 | 11.369 | 19.6315 | 44.5583 | 338.5934 | 154.8713 | 53.48 | 101.3914 | 108.3157 | 185.2139 | 36969.6514 | 336.6156 | 100.7449 | 11.8547 | 8.3058 | 45.7463 | 11.2887 | 11.4871 | 1913.8352 | 35055.8163 | 3.7587 | 444.5844 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161020a.txt | 242.439 | 2.3952 | 559.062 | 240.949 | 11.945 | 2813.86 | 104.2811 | 58.4551 | 103.9897 | 104.2027 | 96.6493 | 96.3724 | 53.8779 | 103.0261 | 46.4319 | 46.6976 | 67.8119 | 96.8047 | 110.0983 | 96.8159 | 108.8861 | 111.9808 | 178.073 | 46.7533 | 112.1363 | 47.7989 | 149.291 | 54.4128 | 67.5306 | 56.5721 | 147.9781 | 51.7837 | 145.7957 | 50.2428 | 7.8442 | 69.8661 | 61.4843 | 96.0438 | 1.3101 | 29.349 | 1.0625 | 0.328 | 0.13963 | 67.1686 | 55.2973 | 13.7713 | 56.8299 | 1.3101 | 29.349 | 0.13963 | 96.6606 | 0.20661 | 6.17 | 49.1428 | 0.009486 | 0.007533 | 13.3512 | 0.24421 | 0.0749 | 1380.5724 | 1382.4227 | 21181.3464 | 12873.894 | 34055.2403 | 0.62197 | 11.6344 | 46.8207 | 413.9572 | 116.3153 | 12.0343 | 22.4109 | 45.4011 | 413.9572 | 178.073 | 61.5517 | 116.5213 | 114.6433 | 185.4017 | 33302.591 | 412.0247 | 115.9547 | 12.9286 | 7.5874 | 46.2904 | 11.965 | 12.1126 | 1907.5195 | 31395.0714 | 2.9592 | 486.4705 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161020a.txt | 242.386 | 2.4065 | 560.872 | 240.906 | 11.9564 | 2817.84 | 104.3174 | 58.6157 | 103.9538 | 104.1537 | 96.709 | 96.3528 | 53.9998 | 103.0515 | 46.3137 | 46.6718 | 67.8519 | 96.754 | 110.055 | 96.8781 | 108.7447 | 111.9148 | 178.1014 | 46.7062 | 112.0216 | 48.2978 | 149.2454 | 54.4014 | 67.4842 | 56.4889 | 147.9325 | 51.517 | 145.7194 | 50.2311 | 7.841 | 69.8665 | 61.4897 | 96.0693 | 1.3261 | 29.3483 | 1.0625 | 0.32967 | 0.17725 | 67.166 | 55.3 | 13.766 | 56.8408 | 1.3261 | 29.3483 | 0.17725 | 96.6735 | 0.22542 | 6.1703 | 49.1311 | 0.009483 | 0.00753 | 13.3531 | 0.24421 | 0.074889 | 1388.8917 | 1390.952 | 21300.5756 | 12947.4601 | 34248.0357 | 0.62195 | 11.8133 | 46.8024 | 414.2752 | 116.3745 | 12.0571 | 22.4821 | 45.3698 | 414.2752 | 178.1014 | 61.521 | 116.5805 | 114.6598 | 185.4475 | 33302.7508 | 412.3284 | 116.0114 | 12.9599 | 7.7278 | 46.272 | 12.0576 | 12.2208 | 1913.6953 | 31389.0556 | 2.9708 | 486.6469 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161020a.txt | 242.874 | 2.3889 | 557.208 | 241.376 | 11.9926 | 2828.16 | 104.5406 | 59.1691 | 104.216 | 104.4356 | 97.152 | 96.8747 | 54.7511 | 103.2523 | 46.6546 | 46.8246 | 68.3563 | 97.1092 | 109.402 | 96.978 | 109.0521 | 112.344 | 178.8127 | 46.905 | 112.4086 | 48.9428 | 149.701 | 54.5883 | 67.7643 | 56.4195 | 148.3583 | 51.7837 | 146.1315 | 50.4469 | 7.8717 | 69.8667 | 61.4414 | 96.3785 | 1.3308 | 29.3447 | 1.0625 | 0.32882 | 0.18801 | 67.4222 | 55.5399 | 13.7823 | 56.6459 | 1.3308 | 29.3447 | 0.18801 | 97.0285 | 0.12643 | 6.1413 | 49.3469 | 0.009549 | 0.007593 | 13.3506 | 0.24424 | 0.074903 | 1391.5125 | 1393.3114 | 21370.214 | 12999.6582 | 34369.8723 | 0.62177 | 12.1835 | 46.9857 | 416.0923 | 116.7122 | 12.1716 | 22.8177 | 45.5386 | 416.0923 | 178.8127 | 61.895 | 116.9178 | 114.7613 | 185.5576 | 33437.135 | 414.0439 | 116.3315 | 13.0792 | 8.3068 | 46.4444 | 12.1155 | 12.2766 | 1901.1937 | 31535.9413 | 2.9755 | 485.8369 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161020a.txt | 242.942 | 2.3954 | 560.528 | 241.308 | 11.995 | 2828.34 | 104.6229 | 59.2111 | 104.2555 | 104.4982 | 97.1158 | 96.6866 | 54.6459 | 103.3016 | 46.6298 | 46.8494 | 68.4074 | 96.9864 | 109.9018 | 97.0344 | 109.0455 | 112.3083 | 178.8859 | 46.9192 | 112.3988 | 48.0605 | 149.7618 | 54.5883 | 67.7643 | 56.4473 | 148.4495 | 51.7837 | 146.2384 | 50.4419 | 7.8703 | 69.8661 | 61.428 | 96.3749 | 1.3231 | 29.3439 | 1.0625 | 0.3342 | 0.19053 | 67.3626 | 55.5311 | 13.7314 | 56.6407 | 1.3231 | 29.3439 | 0.19053 | 96.9558 | 0.18726 | 6.1463 | 49.3419 | 0.00955 | 0.007591 | 13.351 | 0.24424 | 0.074901 | 1387.4333 | 1389.2744 | 21230.1427 | 12971.3464 | 34201.4891 | 0.62074 | 12.2011 | 47.0101 | 415.9106 | 116.6785 | 12.0556 | 22.8251 | 45.5823 | 415.9106 | 178.8859 | 62.0018 | 116.8841 | 114.7987 | 185.5639 | 33416.6048 | 413.8769 | 116.3004 | 12.9988 | 8.1646 | 46.4813 | 12.0448 | 12.1803 | 1912.5215 | 31504.0832 | 2.9579 | 486.7975 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161020a.txt | 238.847 | 2.3819 | 546.571 | 236.619 | 14.3116 | 3336.04 | 119.2066 | 66.7819 | 118.891 | 119.1358 | 110.6014 | 110.3978 | 62.1362 | 117.8139 | 53.8311 | 54.0459 | 76.0879 | 110.7081 | 125.153 | 110.782 | 123.5686 | 126.9145 | 196.6706 | 54.1144 | 127.2427 | 56.9973 | 167.6217 | 63.4465 | 69.8672 | 65.1904 | 166.3789 | 59.6965 | 164.4038 | 58.0065 | 8.6765 | 69.8652 | 62.3399 | 109.9451 | 1.3054 | 29.2866 | 1.0624 | 0.31676 | 0.15283 | 69.6692 | 62.0401 | 9.5291 | 63.0094 | 1.3054 | 29.2866 | 0.15283 | 110.6223 | 0.16701 | 7.44 | 56.9065 | 0.013196 | 0.010081 | 13.5604 | 0.24586 | 0.073744 | 1367.3019 | 1390.5837 | 14926.7845 | 20336.6836 | 35263.4681 | 0.42329 | 12.8996 | 53.8822 | 499.3907 | 131.0888 | 11.8822 | 23.4018 | 52.6861 | 499.3907 | 196.6706 | 65.4006 | 131.27 | 121.7326 | 186.2101 | 33566.4261 | 496.877 | 130.6835 | 12.8697 | 8.7139 | 53.4224 | 11.7926 | 11.9529 | 1864.9003 | 31701.5259 | 2.6619 | 465.2867 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161020a.txt | 238.933 | 2.3849 | 547.228 | 236.722 | 14.3059 | 3339.91 | 119.2218 | 66.7567 | 118.9609 | 119.1575 | 110.6167 | 110.5041 | 62.0984 | 117.8627 | 53.8139 | 54.0603 | 76.0951 | 110.6269 | 124.3466 | 110.8247 | 123.6714 | 126.9562 | 196.6681 | 54.1394 | 127.2208 | 56.9277 | 167.6065 | 63.4654 | 69.8654 | 65.195 | 166.3789 | 59.7854 | 164.4191 | 58.0065 | 8.6655 | 69.8654 | 62.3399 | 109.9414 | 1.3015 | 29.287 | 1.0623 | 0.31758 | 0.14909 | 69.6656 | 62.0281 | 9.5375 | 63.0248 | 1.3015 | 29.287 | 0.14909 | 110.6431 | 0.13327 | 7.4589 | 56.9065 | 0.013205 | 0.010081 | 13.5605 | 0.24586 | 0.073744 | 1365.2453 | 1388.5054 | 14918.6892 | 20363.8058 | 35282.495 | 0.42284 | 12.8801 | 53.8766 | 499.1635 | 131.0522 | 11.8304 | 23.4032 | 52.6918 | 499.1635 | 196.6681 | 65.4345 | 131.2335 | 121.7402 | 186.2045 | 33517.0516 | 496.6796 | 130.6517 | 12.789 | 8.6761 | 53.4224 | 11.6907 | 11.8948 | 1867.1419 | 31649.9097 | 2.6602 | 464.3363 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161021a.txt | 239.534 | 2.3892 | 549.838 | 237.447 | 14.104 | 3296.59 | 117.8886 | 64.0052 | 117.5497 | 117.7686 | 109.6155 | 109.4685 | 58.9921 | 116.3474 | 51.1655 | 51.5218 | 74.0108 | 109.7139 | 123.338 | 109.9972 | 121.7741 | 125.5877 | 196.9532 | 51.3262 | 125.4234 | 53.0644 | 160.7723 | 60.4667 | 67.2747 | 62.3485 | 159.414 | 56.6736 | 157.7788 | 54.9455 | 8.2842 | 69.8652 | 62.2031 | 108.9773 | 1.3063 | 29.2366 | 1.0626 | 0.31902 | 0.14444 | 66.8665 | 59.0364 | 9.73 | 60.1803 | 1.3063 | 29.2366 | 0.14444 | 109.6988 | 0.22305 | 7.5212 | 53.8455 | 0.011878 | 0.00902 | 13.5014 | 0.24527 | 0.074067 | 1370.7905 | 1388.0645 | 15168.709 | 18709.1393 | 33877.8483 | 0.44775 | 12.6903 | 51.315 | 492.0163 | 129.8954 | 12.0068 | 23.8437 | 50.167 | 492.0163 | 196.9532 | 66.8738 | 130.0794 | 121.0794 | 185.9866 | 32262.1355 | 489.7415 | 129.5244 | 13.177 | 8.196 | 50.7961 | 11.9747 | 12.1268 | 1876.0473 | 30386.0883 | 2.5814 | 485.5528 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161021a.txt | 239.566 | 2.3861 | 548.771 | 237.368 | 14.1062 | 3296.54 | 117.7737 | 63.9203 | 117.5577 | 117.7572 | 109.6366 | 109.4049 | 58.8748 | 116.342 | 51.1209 | 51.5125 | 73.9781 | 109.6628 | 123.5733 | 109.933 | 121.7977 | 125.4804 | 197.0612 | 51.3451 | 125.3702 | 52.953 | 160.8331 | 60.4347 | 67.2617 | 62.286 | 159.4292 | 56.4958 | 157.7788 | 54.9339 | 8.2787 | 69.8656 | 62.2139 | 108.9701 | 1.3079 | 29.2483 | 1.0626 | 0.31453 | 0.14085 | 66.8983 | 58.9999 | 9.7984 | 60.069 | 1.3079 | 29.2483 | 0.14085 | 109.6593 | 0.21615 | 7.5008 | 53.8339 | 0.01186 | 0.009012 | 13.4927 | 0.24527 | 0.074114 | 1372.0791 | 1388.4802 | 15283.9746 | 18654.429 | 33938.4036 | 0.45034 | 12.5823 | 51.3381 | 491.8346 | 129.8658 | 12.0921 | 23.8111 | 50.167 | 491.8346 | 197.0612 | 67.0113 | 130.0498 | 121.0227 | 185.9592 | 32255.282 | 489.6048 | 129.5021 | 13.16 | 8.0729 | 50.8019 | 11.9444 | 12.1086 | 1872.4067 | 30382.8753 | 2.5867 | 485.1421 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161021a.txt | 243.538 | 2.3699 | 553.764 | 242.486 | 9.4048 | 2196.6 | 84.747 | 62.5364 | 84.2742 | 84.5224 | 74.8754 | 74.9067 | 61.1026 | 84.1188 | 50.8849 | 51.4922 | 67.1763 | 75.2864 | 90.2302 | 75.1141 | 91.6192 | 92.655 | 141.8182 | 51.9643 | 93.7165 | 52.5133 | 161.3798 | 60.6215 | 75.0598 | 60.9472 | 160.661 | 57.4738 | 156.6492 | 55.812 | 8.97 | 69.8644 | 59.7168 | 74.5097 | 1.3091 | 29.1534 | 1.0618 | 0.32961 | 0.18328 | 75.106 | 60.7336 | 16.2725 | 62.255 | 1.3091 | 29.1534 | 0.18328 | 75.0457 | 0.19233 | 6.8095 | 54.712 | 0.01198 | 0.009341 | 13.5982 | 0.24532 | 0.073539 | 1367.3332 | 1394.4992 | 24986.5079 | 17224.8409 | 42211.3488 | 0.59194 | 10.9905 | 51.5459 | 309.202 | 94.5686 | 9.8216 | 17.4467 | 49.7296 | 309.202 | 141.8182 | 47.0328 | 94.7854 | 106.2059 | 185.5454 | 42700.4062 | 306.7678 | 94.0004 | 9.8816 | 9.8301 | 51.2725 | 9.7262 | 10.0461 | 1889.4428 | 40810.9634 | 4.4981 | 388.7106 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161021a.txt | 243.5 | 2.3625 | 552.082 | 242.504 | 9.4079 | 2197.82 | 84.7746 | 62.5371 | 84.3388 | 84.6005 | 75.0155 | 74.9789 | 61.0196 | 84.1899 | 50.9101 | 51.4962 | 67.17 | 75.3107 | 90.2038 | 74.9302 | 91.623 | 92.6087 | 141.6784 | 51.9683 | 93.7236 | 52.4645 | 161.4254 | 60.6517 | 75.0727 | 60.9055 | 160.7066 | 57.6516 | 156.6797 | 55.822 | 8.9608 | 69.8644 | 59.7168 | 74.5497 | 1.2965 | 29.1512 | 1.0617 | 0.32342 | 0.14894 | 75.0357 | 60.7103 | 16.2255 | 62.251 | 1.2965 | 29.1512 | 0.14894 | 75.0588 | 0.17153 | 6.8297 | 54.722 | 0.011994 | 0.009345 | 13.5978 | 0.24532 | 0.073541 | 1360.7307 | 1387.7209 | 24797.2543 | 17205.4505 | 42002.7048 | 0.59037 | 10.9739 | 51.5632 | 309.0203 | 94.5263 | 9.7517 | 17.4285 | 49.7415 | 309.0203 | 141.6784 | 46.9353 | 94.7431 | 106.2173 | 185.542 | 42648.8858 | 306.5097 | 93.9399 | 9.75 | 9.7297 | 51.2899 | 9.6011 | 9.9257 | 1883.7038 | 40765.1821 | 4.4766 | 388.7552 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161021a.txt | 244.548 | 2.3651 | 555.394 | 243.303 | 10.1526 | 2385.53 | 91.9125 | 63.2644 | 91.4924 | 91.6859 | 82.2763 | 82.1458 | 61.2727 | 91.2153 | 51.9735 | 52.3758 | 68.6042 | 82.4484 | 97.6348 | 82.2199 | 98.519 | 99.5477 | 150.846 | 52.7067 | 100.8659 | 53.3227 | 163.506 | 61.7387 | 75.1673 | 62.9936 | 162.7444 | 58.0073 | 159.0458 | 56.3864 | 9.0167 | 69.864 | 61.0445 | 81.8406 | 1.2974 | 29.1151 | 1.0616 | 0.32283 | 0.16016 | 75.1591 | 61.2801 | 15.779 | 62.7333 | 1.2974 | 29.1151 | 0.16016 | 82.2726 | 0.12879 | 7.3523 | 55.2864 | 0.012488 | 0.009554 | 13.6293 | 0.24555 | 0.073371 | 1359.5827 | 1389.7633 | 24177.5496 | 19043.2719 | 43220.8215 | 0.5594 | 10.9151 | 52.3493 | 341.3948 | 101.7822 | 9.8697 | 17.9493 | 50.6549 | 341.3948 | 150.846 | 48.8481 | 101.9979 | 109.2082 | 185.5761 | 41315.1012 | 338.893 | 101.2406 | 10.0253 | 9.2103 | 52.0624 | 9.7482 | 10.0964 | 1895.0043 | 39420.0969 | 4.3073 | 377.4799 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161021a.txt | 243.12 | 2.3604 | 554.463 | 241.927 | 10.1604 | 2376.65 | 91.933 | 63.1195 | 91.4562 | 91.6964 | 82.297 | 82.1867 | 61.0838 | 91.1474 | 51.7117 | 52.1599 | 68.5076 | 82.4337 | 97.292 | 82.2492 | 98.4748 | 99.6326 | 151.0845 | 52.5542 | 100.8351 | 53.0998 | 163.0656 | 61.7443 | 74.9652 | 62.8202 | 162.3338 | 57.9183 | 158.6489 | 56.232 | 8.986 | 69.864 | 61.0203 | 81.8587 | 1.2944 | 29.1102 | 1.0617 | 0.32051 | 0.13528 | 74.9038 | 61.1076 | 15.6961 | 62.597 | 1.2944 | 29.1102 | 0.13528 | 82.2917 | 0.10491 | 7.5124 | 55.132 | 0.012493 | 0.009502 | 13.6267 | 0.24555 | 0.073385 | 1358.1449 | 1388.0287 | 24035.6796 | 19395.2921 | 43430.9717 | 0.55342 | 10.936 | 52.1835 | 341.6219 | 101.8313 | 9.8983 | 18.0053 | 50.5024 | 341.6219 | 151.0845 | 49.0375 | 102.0469 | 109.2169 | 185.5712 | 41167.2408 | 339.2573 | 101.3197 | 10.1723 | 9.1764 | 51.9074 | 9.8635 | 10.1349 | 1891.8278 | 39275.4131 | 4.3427 | 375.2561 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161021a.txt | 242.026 | 2.3605 | 546.938 | 240.538 | 11.9691 | 2817.85 | 106.5944 | 65.7543 | 106.1844 | 106.3757 | 97.2301 | 96.9462 | 62.4996 | 105.5395 | 53.8977 | 54.1729 | 72.6069 | 97.3096 | 112.6299 | 97.3621 | 112.5643 | 114.1419 | 171.8239 | 54.3169 | 115.326 | 55.07 | 168.1684 | 62.335 | 75.6309 | 65.0123 | 167.2761 | 59.4298 | 164.0832 | 57.716 | 9.0721 | 69.864 | 61.4441 | 96.4112 | 1.2755 | 29.0992 | 1.0616 | 0.32131 | 0.10354 | 75.6318 | 62.6281 | 14.9037 | 64.0137 | 1.2755 | 29.0992 | 0.10354 | 97.212 | 0.1853 | 6.619 | 56.616 | 0.012765 | 0.010039 | 13.6721 | 0.24567 | 0.073142 | 1345.9089 | 1380.1079 | 22620.4165 | 17516.0159 | 40136.4324 | 0.56359 | 11.6705 | 54.0837 | 417.8639 | 117.0404 | 10.446 | 20.0409 | 52.566 | 417.8639 | 171.8239 | 54.5784 | 117.2456 | 115.7007 | 185.8893 | 38205.3879 | 415.1674 | 116.5405 | 11.001 | 8.7449 | 53.7546 | 10.356 | 10.6647 | 1866.1525 | 36339.2355 | 3.496 | 402.4002 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161021a.txt | 242.048 | 2.3449 | 548.546 | 240.523 | 11.9932 | 2820.57 | 106.5414 | 65.6639 | 106.1348 | 106.3326 | 97.2461 | 97.0646 | 62.3001 | 105.6067 | 53.9697 | 54.2344 | 72.5714 | 97.2417 | 112.0001 | 97.3339 | 112.631 | 113.9944 | 171.8047 | 54.3924 | 115.4216 | 55.0858 | 168.0925 | 62.352 | 75.6291 | 64.9869 | 167.2457 | 59.3409 | 164.0985 | 57.7426 | 9.0689 | 69.8638 | 61.4387 | 96.4476 | 1.2776 | 29.0996 | 1.0615 | 0.313 | 0.12467 | 75.6165 | 62.6221 | 14.8944 | 64.064 | 1.2776 | 29.0996 | 0.12467 | 97.2216 | 0.11293 | 6.6094 | 56.6426 | 0.012773 | 0.010049 | 13.6738 | 0.24567 | 0.073133 | 1346.9185 | 1381.3111 | 22623.4906 | 17515.8987 | 40139.3893 | 0.56362 | 11.6081 | 54.0558 | 418.1365 | 117.0908 | 10.5494 | 19.9996 | 52.5717 | 418.1365 | 171.8047 | 54.5088 | 117.2959 | 115.6763 | 185.8706 | 38194.9918 | 415.3799 | 116.58 | 10.9732 | 8.5567 | 53.7434 | 10.4452 | 10.7582 | 1871.639 | 36323.3528 | 3.4918 | 402.6723 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161021a.txt | 241.599 | 2.3571 | 547.264 | 240.125 | 11.977 | 2816.12 | 106.5355 | 65.6371 | 106.1322 | 106.3203 | 97.3063 | 97.1182 | 62.4541 | 105.5719 | 53.9289 | 54.19 | 72.5082 | 97.2462 | 112.1381 | 97.292 | 112.5314 | 114.0475 | 171.9214 | 54.4042 | 115.4325 | 55.1082 | 168.0469 | 62.3671 | 75.6421 | 65.0169 | 167.1849 | 59.5187 | 164.068 | 57.7575 | 9.0666 | 69.8637 | 61.4307 | 96.484 | 1.283 | 29.0985 | 1.0616 | 0.32464 | 0.13284 | 75.6489 | 62.6438 | 14.9051 | 64.0428 | 1.283 | 29.0985 | 0.13284 | 97.2407 | 0.085597 | 6.6096 | 56.6575 | 0.01278 | 0.010055 | 13.6745 | 0.24567 | 0.073129 | 1349.7513 | 1384.2868 | 22687.8392 | 17562.4342 | 40250.2734 | 0.56367 | 11.5981 | 54.039 | 418.0608 | 117.0768 | 10.5412 | 19.948 | 52.5603 | 418.0608 | 171.9214 | 54.6394 | 117.2819 | 115.6736 | 185.8669 | 38184.7556 | 415.2129 | 116.5489 | 10.9771 | 8.7331 | 53.7209 | 10.4167 | 10.7565 | 1867.2648 | 36317.4909 | 3.5074 | 402.4076 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161021a.txt | 241.567 | 2.3423 | 546.28 | 240.023 | 11.9868 | 2815.03 | 106.474 | 65.7034 | 106.0904 | 106.2653 | 97.1417 | 97.0925 | 62.4549 | 105.4907 | 53.842 | 54.205 | 72.5735 | 97.2371 | 112.2886 | 97.4057 | 112.5907 | 114.0905 | 171.7147 | 54.3455 | 115.3977 | 55.1126 | 168.0317 | 62.3784 | 75.618 | 64.9799 | 167.2001 | 59.3409 | 164.0222 | 57.7426 | 9.0689 | 69.864 | 61.4307 | 96.4549 | 1.2744 | 29.0974 | 1.0617 | 0.32161 | 0.1294 | 75.5745 | 62.6353 | 14.8392 | 64.052 | 1.2744 | 29.0974 | 0.1294 | 97.2193 | 0.13802 | 6.6358 | 56.6426 | 0.012786 | 0.01005 | 13.675 | 0.24568 | 0.073126 | 1345.16 | 1379.6277 | 22514.5259 | 17572.1362 | 40086.6621 | 0.56165 | 11.67 | 54.0334 | 417.6217 | 116.9956 | 10.5216 | 20.0304 | 52.5431 | 417.6217 | 171.7147 | 54.5139 | 117.2008 | 115.6453 | 185.8861 | 38220.2516 | 414.7575 | 116.4643 | 10.9735 | 8.7284 | 53.7265 | 10.3739 | 10.7303 | 1863.9074 | 36356.3443 | 3.4953 | 402.6756 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161021a.txt | 241.818 | 2.3554 | 550.026 | 240.124 | 11.9204 | 2801.13 | 106.0187 | 65.7179 | 105.5835 | 105.7812 | 96.5203 | 96.4982 | 62.4295 | 104.9747 | 53.8971 | 54.2108 | 72.5114 | 96.5492 | 111.382 | 96.7638 | 111.9423 | 113.4961 | 171.3906 | 54.3724 | 114.8202 | 55.1219 | 168.138 | 62.5388 | 75.4863 | 64.6053 | 167.2609 | 59.252 | 164.1138 | 57.7658 | 9.073 | 69.8637 | 61.2081 | 95.9274 | 1.2815 | 29.0955 | 1.0616 | 0.32406 | 0.13543 | 75.482 | 62.6295 | 14.7524 | 64.1231 | 1.2815 | 29.0955 | 0.13543 | 96.5829 | 0.12242 | 6.773 | 56.6658 | 0.012861 | 0.010059 | 13.6781 | 0.24571 | 0.07311 | 1348.7658 | 1383.6383 | 22459.1153 | 18039.8053 | 40498.9206 | 0.55456 | 11.6453 | 54.0726 | 414.9112 | 116.4928 | 10.4742 | 19.934 | 52.5775 | 414.9112 | 171.3906 | 54.692 | 116.6986 | 115.4362 | 185.8818 | 38349.1078 | 412.0855 | 115.966 | 10.9913 | 8.6805 | 53.749 | 10.3826 | 10.7117 | 1876.6887 | 36472.4191 | 3.5419 | 399.645 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161021a.txt | 241.924 | 2.3593 | 547.747 | 240.267 | 11.9237 | 2802.22 | 105.9281 | 65.6743 | 105.6044 | 105.7694 | 96.5017 | 96.3308 | 62.443 | 105.0236 | 53.8792 | 54.2315 | 72.4704 | 96.7513 | 111.8215 | 96.6538 | 111.9354 | 113.5995 | 171.3013 | 54.3931 | 114.7842 | 55.1075 | 168.0469 | 62.5275 | 75.4844 | 64.6007 | 167.1545 | 59.3409 | 164.0222 | 57.7608 | 9.0615 | 69.8633 | 61.192 | 95.9092 | 1.2914 | 29.0959 | 1.0616 | 0.32766 | 0.1716 | 75.5195 | 62.6047 | 14.8148 | 64.0814 | 1.2914 | 29.0959 | 0.1716 | 96.5594 | 0.18379 | 6.7667 | 56.6608 | 0.012855 | 0.010057 | 13.6782 | 0.24571 | 0.073109 | 1353.998 | 1389.0156 | 22638.6334 | 18087.7255 | 40726.3588 | 0.55587 | 11.6353 | 54.039 | 414.4266 | 116.4027 | 10.4746 | 19.9273 | 52.5431 | 414.4266 | 171.3013 | 54.6927 | 116.6086 | 115.3947 | 185.877 | 38320.6969 | 411.4023 | 115.8382 | 10.8147 | 8.7334 | 53.7097 | 10.2339 | 10.6334 | 1868.9128 | 36451.7842 | 3.5631 | 398.9548 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161021a.txt | 239.669 | 2.343 | 540.044 | 237.429 | 15.301 | 3576.36 | 125.3795 | 69.8627 | 125.0104 | 125.2334 | 116.505 | 116.0889 | 64.9603 | 124.0823 | 57.0101 | 57.1413 | 78.7609 | 116.1235 | 130.95 | 116.5313 | 130.1367 | 132.863 | 202.0783 | 57.0261 | 133.5769 | 57.5828 | 175.6707 | 64.1052 | 75.8535 | 67.4889 | 174.6212 | 61.9192 | 172.5095 | 60.045 | 9.0538 | 69.8627 | 61.259 | 115.5805 | 1.2745 | 29.0941 | 1.0616 | 0.31496 | 0.1394 | 75.9295 | 64.8176 | 13.0119 | 65.9077 | 1.2745 | 29.0941 | 0.1394 | 116.3122 | 0.23851 | 6.0602 | 58.945 | 0.013601 | 0.010934 | 13.7323 | 0.24604 | 0.072821 | 1342.4072 | 1382.5741 | 19789.4298 | 17094.6357 | 36884.0655 | 0.53653 | 13.0623 | 56.8004 | 534.6876 | 136.6142 | 11.2347 | 23.0944 | 55.6665 | 534.6876 | 202.0783 | 65.2978 | 136.7805 | 124.871 | 186.4371 | 33444.289 | 532.0386 | 136.2097 | 12.1274 | 8.5347 | 56.4257 | 11.1994 | 11.3807 | 1842.6301 | 31601.6588 | 2.6261 | 436.7438 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161021a.txt | 239.536 | 2.344 | 539.804 | 237.316 | 15.3188 | 3580.87 | 125.5109 | 69.8352 | 125.0167 | 125.2782 | 116.5727 | 116.0244 | 65.0304 | 124.1249 | 56.9446 | 57.1457 | 78.7349 | 116.4254 | 131.6074 | 116.639 | 130.1978 | 133.0119 | 202.2237 | 57.0515 | 133.5619 | 57.6712 | 175.7922 | 64.0976 | 75.8535 | 67.4773 | 174.6821 | 61.6525 | 172.5858 | 60.0433 | 9.0615 | 69.8631 | 61.2725 | 115.566 | 1.2631 | 29.0943 | 1.0616 | 0.31938 | 0.11086 | 75.8858 | 64.8256 | 12.9601 | 65.9162 | 1.2631 | 29.0943 | 0.11086 | 116.4154 | 0.27549 | 6.0543 | 58.9433 | 0.013598 | 0.010933 | 13.7316 | 0.24604 | 0.072825 | 1336.3691 | 1376.2844 | 19623.2562 | 16998.5155 | 36621.7717 | 0.53584 | 12.9916 | 56.8436 | 535.369 | 136.7179 | 11.207 | 23.0408 | 55.6941 | 535.369 | 202.2237 | 65.3398 | 136.884 | 124.9393 | 186.4203 | 33426.7954 | 532.661 | 136.3049 | 12.1801 | 8.583 | 56.4474 | 11.2882 | 11.4397 | 1841.8112 | 31584.9842 | 2.6047 | 437.8933 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161021a.txt | 239.712 | 2.3416 | 541.18 | 237.315 | 15.3003 | 3577.82 | 125.4877 | 69.8276 | 125.0768 | 125.3031 | 116.7558 | 116.0269 | 65.0191 | 124.1144 | 56.9577 | 57.1273 | 78.7172 | 116.3598 | 131.0801 | 116.2919 | 130.1526 | 132.7621 | 202.1256 | 57.0226 | 133.5895 | 57.5828 | 175.6859 | 64.0957 | 75.8516 | 67.475 | 174.6212 | 61.7414 | 172.5248 | 60.0433 | 9.0593 | 69.8629 | 61.2805 | 115.6024 | 1.2736 | 29.0943 | 1.0616 | 0.31609 | 0.12276 | 75.8808 | 64.826 | 12.9548 | 65.9179 | 1.2736 | 29.0943 | 0.12276 | 116.3586 | 0.30125 | 6.0524 | 58.9433 | 0.013597 | 0.010933 | 13.7319 | 0.24604 | 0.072823 | 1341.9404 | 1382.0568 | 19696.9312 | 17063.5251 | 36760.4562 | 0.53582 | 13.0218 | 56.8058 | 535.475 | 136.7341 | 11.2463 | 23.0452 | 55.672 | 535.475 | 202.1256 | 65.2256 | 136.9 | 124.9272 | 186.4263 | 33428.1448 | 532.7977 | 136.3258 | 12.2114 | 8.5935 | 56.4257 | 11.249 | 11.431 | 1846.5062 | 31581.6386 | 2.6157 | 438.06 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161021a.txt | 239.731 | 2.34 | 542.381 | 237.41 | 15.29 | 3570.7 | 125.4032 | 69.8262 | 125.0627 | 125.2507 | 116.3255 | 115.9354 | 65.0464 | 124.1878 | 56.9643 | 57.1409 | 78.7303 | 116.1976 | 131.6538 | 116.6992 | 130.1301 | 132.9099 | 202.0085 | 57.0328 | 133.5386 | 57.6035 | 175.6859 | 64.0957 | 75.8572 | 67.4796 | 174.606 | 61.7414 | 172.5553 | 60.045 | 9.0464 | 69.8633 | 61.2483 | 115.5733 | 1.26 | 29.0937 | 1.0616 | 0.30983 | 0.10811 | 75.8826 | 64.8321 | 12.9505 | 65.9436 | 1.26 | 29.0937 | 0.10811 | 116.2894 | 0.31782 | 6.0508 | 58.945 | 0.013597 | 0.010934 | 13.7321 | 0.24604 | 0.072822 | 1334.7178 | 1374.6392 | 19584.578 | 16967.8067 | 36552.3847 | 0.5358 | 13.0205 | 56.8058 | 535.3388 | 136.7133 | 11.3101 | 23.0473 | 55.6831 | 535.3388 | 202.0085 | 65.1291 | 136.8794 | 124.8833 | 186.4259 | 33404.4991 | 532.6762 | 136.3072 | 12.1195 | 8.6262 | 56.4202 | 11.2445 | 11.4626 | 1850.604 | 31553.8951 | 2.6046 | 438.1825 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161021a.txt | 241.552 | 2.3575 | 545.654 | 239.354 | 14.046 | 3305.91 | 119.2235 | 68.0897 | 118.8299 | 119.0721 | 110.1458 | 109.7999 | 63.7085 | 118.017 | 55.6851 | 55.9424 | 76.3663 | 110.4466 | 125.1804 | 110.3721 | 124.4809 | 127.0872 | 192.2723 | 56.016 | 127.7013 | 56.7234 | 172.6789 | 63.5598 | 75.0153 | 65.2597 | 171.6102 | 61.0301 | 169.2886 | 59.2266 | 9.0483 | 69.8635 | 58.9739 | 109.3411 | 1.2839 | 21.7991 | 1.0616 | 0.31786 | 0.13368 | 74.9925 | 63.886 | 13.0065 | 65.2765 | 1.2839 | 21.7991 | 0.13368 | 110.1911 | 0.2905 | 6.3332 | 58.1266 | 0.017933 | 0.014246 | 18.3483 | 0.24796 | 0.054501 | 1163.4709 | 1601.0766 | 17416.7303 | 20480.0615 | 37896.7918 | 0.45958 | 12.362 | 55.7277 | 494.9388 | 130.37 | 11.1465 | 21.8712 | 54.4951 | 494.9388 | 192.2723 | 61.7193 | 130.5529 | 121.7411 | 186.1795 | 34983.3683 | 492.2313 | 129.9304 | 11.9134 | 8.3674 | 55.3411 | 11.1004 | 11.2979 | 1861.7714 | 33121.5968 | 2.8837 | 368.4125 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161021a.txt | 241.575 | 2.3451 | 546.421 | 239.503 | 14.027 | 3300.71 | 119.2164 | 68.0029 | 118.8904 | 119.0456 | 109.9531 | 109.7601 | 63.4975 | 118.0528 | 55.6714 | 55.9498 | 76.3734 | 110.1827 | 125.1584 | 110.4801 | 124.4268 | 126.9539 | 192.173 | 56.0059 | 127.6602 | 56.7168 | 172.6334 | 63.5466 | 75.0041 | 65.2597 | 171.595 | 61.2079 | 169.2275 | 59.2316 | 9.0249 | 69.8635 | 58.9632 | 109.3375 | 1.2877 | 21.6165 | 1.0616 | 0.32454 | 0.16977 | 75.0057 | 63.8487 | 13.057 | 65.2835 | 1.2877 | 21.6165 | 0.16977 | 110.094 | 0.30998 | 6.315 | 58.1316 | 0.01808 | 0.014372 | 18.5078 | 0.24803 | 0.054031 | 1160.1041 | 1610.3256 | 17438.9051 | 20540.1971 | 37979.1023 | 0.45917 | 12.2917 | 55.7112 | 494.3937 | 130.2816 | 11.0653 | 21.9007 | 54.4727 | 494.3937 | 192.173 | 61.7082 | 130.4647 | 121.7375 | 186.1592 | 34884.0607 | 491.7303 | 129.8488 | 11.796 | 8.162 | 55.3356 | 10.9584 | 11.236 | 1864.3885 | 33019.6723 | 2.8933 | 366.5502 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161021a.txt | 240.99 | 2.3328 | 540.541 | 239.023 | 13.4531 | 3160.47 | 117.9111 | 73.6959 | 117.5115 | 117.6738 | 107.2642 | 106.7973 | 70.4317 | 117.0755 | 61.952 | 62.3221 | 79.7975 | 107.4348 | 124.1445 | 107.073 | 124.507 | 125.3112 | 180.9695 | 62.4819 | 126.9912 | 62.9786 | 190.0832 | 68.4022 | 84.8551 | 70.4996 | 189.5396 | 67.3425 | 186.187 | 65.4598 | 10.2706 | 69.8596 | 51.1878 | 106.5398 | 1.2748 | 21.9204 | 1.0605 | 0.32757 | 0.19289 | 85.2636 | 70.5742 | 16.5894 | 72.3526 | 1.2748 | 21.9204 | 0.19289 | 107.1423 | 0.27339 | 4.9424 | 64.3598 | 0.021192 | 0.017767 | 18.5349 | 0.24941 | 0.053952 | 1153.4418 | 1603.4188 | 22018.0242 | 18864.173 | 40882.1971 | 0.53857 | 11.9122 | 61.7837 | 475.3294 | 127.142 | 9.2309 | 19.3322 | 60.4653 | 475.3294 | 180.9695 | 53.6377 | 127.3317 | 121.0905 | 186.4051 | 40249.3908 | 471.5534 | 126.5084 | 9.4328 | 8.8307 | 61.601 | 8.9969 | 9.4682 | 1844.3259 | 38405.0649 | 3.2375 | 338.5655 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161021a.txt | 240.857 | 2.3229 | 539.621 | 238.972 | 13.4561 | 3159.3 | 117.8779 | 73.6676 | 117.4589 | 117.6148 | 107.2274 | 106.8682 | 70.4173 | 116.994 | 61.9061 | 62.2727 | 79.8271 | 107.3948 | 123.4835 | 107.2198 | 124.5543 | 125.2818 | 180.9572 | 62.4256 | 127.0193 | 63.0368 | 189.9617 | 68.4362 | 84.8737 | 70.5181 | 189.4179 | 67.3425 | 186.0649 | 65.4466 | 10.2812 | 69.8593 | 51.1985 | 106.5762 | 1.2752 | 22.0759 | 1.0606 | 0.31957 | 0.15802 | 85.2622 | 70.5793 | 16.5829 | 72.3804 | 1.2752 | 22.0759 | 0.15802 | 107.1775 | 0.2215 | 4.9896 | 64.3466 | 0.021063 | 0.017629 | 18.401 | 0.24935 | 0.054345 | 1157.8631 | 1597.9344 | 22090.39 | 18981.1688 | 41071.5587 | 0.53785 | 11.9247 | 61.7429 | 475.2991 | 127.1369 | 9.259 | 19.4034 | 60.4237 | 475.2991 | 180.9572 | 53.6305 | 127.3267 | 121.0741 | 186.4064 | 40301.5816 | 471.5686 | 126.5109 | 9.5169 | 8.8572 | 61.56 | 9.052 | 9.5221 | 1841.1869 | 38460.3947 | 3.2543 | 338.2963 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161021a.txt | 240.093 | 2.3235 | 538.551 | 237.986 | 14.019 | 3283.07 | 120.6635 | 73.8209 | 120.2902 | 120.4433 | 110.398 | 109.9933 | 70.2598 | 119.6893 | 61.8753 | 62.1657 | 80.3382 | 110.4838 | 126.7381 | 110.3135 | 127.0895 | 128.2281 | 185.8527 | 62.3705 | 129.8355 | 64.1814 | 189.9617 | 68.3758 | 84.4304 | 70.5366 | 189.2658 | 67.0758 | 186.2481 | 65.4615 | 10.2056 | 69.8594 | 50.3161 | 109.5522 | 1.277 | 22.5496 | 1.0606 | 0.32622 | 0.1713 | 84.8496 | 70.5571 | 16.1925 | 72.2094 | 1.277 | 22.5496 | 0.1713 | 110.2971 | 0.21419 | 4.9143 | 64.3615 | 0.020562 | 0.017258 | 18.0053 | 0.24913 | 0.055539 | 1171.4948 | 1581.9865 | 21797.2299 | 18478.9548 | 40276.1847 | 0.54119 | 12.078 | 61.7429 | 494.53 | 130.3037 | 9.6402 | 19.8521 | 60.4862 | 494.53 | 185.8527 | 55.3659 | 130.4868 | 122.4614 | 186.4496 | 39182.4308 | 490.7435 | 129.688 | 9.9986 | 8.751 | 61.5088 | 9.3978 | 9.8605 | 1837.536 | 37344.8948 | 3.0888 | 349.0385 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-110%_Goodman_SHORT_COOL_161021a.txt | 239.762 | 2.3444 | 540.281 | 237.691 | 14.0097 | 3277.45 | 120.5827 | 73.8274 | 120.1967 | 120.3433 | 110.0529 | 109.8695 | 70.3857 | 119.6978 | 61.9123 | 62.2408 | 80.337 | 110.2902 | 126.2388 | 110.2406 | 126.9417 | 128.1762 | 185.7363 | 62.4353 | 129.6722 | 63.5426 | 190.0376 | 68.4192 | 84.3563 | 70.5343 | 189.4331 | 67.2536 | 186.2633 | 65.4466 | 10.1805 | 69.8593 | 50.1954 | 109.3666 | 1.2742 | 22.0074 | 1.0606 | 0.32232 | 0.16542 | 84.8293 | 70.5722 | 16.157 | 72.193 | 1.2742 | 22.0074 | 0.16542 | 110.1133 | 0.19197 | 4.9726 | 64.3466 | 0.021118 | 0.017686 | 18.4531 | 0.24938 | 0.054192 | 1155.7523 | 1599.5376 | 21499.5923 | 18939.1826 | 40438.775 | 0.53166 | 12.059 | 61.7684 | 493.5608 | 130.1465 | 9.5638 | 19.8457 | 60.4914 | 493.5608 | 185.7363 | 55.4064 | 130.3299 | 122.4208 | 186.4457 | 39108.1442 | 489.8022 | 129.5343 | 9.8365 | 8.8205 | 61.5652 | 9.3376 | 9.8032 | 1843.4388 | 37264.7054 | 3.1044 | 342.9636 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161006c.txt | 243.436 | 1.7935 | 417.708 | 241.675 | 11.6628 | 2749.94 | 103.3131 | 62.7842 | 102.9562 | 103.1865 | 94.9334 | 94.8666 | 59.0703 | 102.5286 | 50.0506 | 50.3277 | 70.2352 | 95.1924 | 109.1647 | 95.0896 | 108.5955 | 111.0262 | 172.0233 | 53.1756 | 111.8 | 50.9677 | 158.2209 | 60.0138 | 79.9797 | 61.153 | 157.3154 | 55.2511 | 154.3441 | 53.9213 | 8.4233 | 69.8617 | 61.361 | 94.3848 | 0.47241 | 29.7912 | 0.4818 | 0.10828 | 0.84512 | 80.0189 | 59.3115 | 22.5074 | 62.4972 | 0.4771 | 29.7912 | 0.84512 | 95.0205 | 0.14785 | 6.9925 | 53.9213 | 0.011464 | 0.008874 | 13.3237 | 0.24509 | 0.075054 | 831.0518 | 830.454 | 20876.8936 | 10275.4554 | 31152.349 | 0.67015 | 12.4465 | 50.3376 | 404.2963 | 114.4993 | 11.1862 | 21.4056 | 48.8296 | 404.2963 | 172.0233 | 57.3162 | 114.7072 | 114.205 | 185.8564 | 36212.6817 | 402.0046 | 114.0636 | 11.535 | 9.0824 | 49.9879 | 11.1074 | 11.3128 | 1425.2197 | 34787.462 | 2.8823 | 320.1242 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161006c.txt | 243.655 | 1.7913 | 418.378 | 241.782 | 11.6589 | 2752.61 | 103.386 | 62.757 | 103.0422 | 103.2396 | 94.8278 | 94.9202 | 59.2575 | 102.4881 | 50.0779 | 50.3443 | 70.2003 | 95.1216 | 108.7845 | 95.2051 | 108.6371 | 111.1099 | 172.1676 | 53.1676 | 111.7925 | 50.9843 | 158.3576 | 60.0214 | 80.0706 | 61.146 | 157.4218 | 55.2511 | 154.512 | 53.9329 | 8.4252 | 69.8617 | 61.369 | 94.3884 | 0.47462 | 29.7914 | 0.4825 | 0.11192 | 0.8513 | 79.9942 | 59.3699 | 22.4243 | 62.4778 | 0.47856 | 29.7914 | 0.8513 | 95.0187 | 0.17461 | 6.9885 | 53.9329 | 0.011467 | 0.008878 | 13.3235 | 0.24509 | 0.075055 | 832.3391 | 831.7266 | 20833.2962 | 10288.528 | 31121.8241 | 0.66941 | 12.3668 | 50.3903 | 404.4932 | 114.5366 | 11.1506 | 21.3047 | 48.8955 | 404.4932 | 172.1676 | 57.4231 | 114.7445 | 114.2379 | 185.8386 | 36194.9243 | 402.1868 | 114.0983 | 11.6102 | 9.2284 | 50.0291 | 11.0562 | 11.297 | 1427.5057 | 34767.4186 | 2.8765 | 320.9346 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161006c.txt | 242.783 | 1.7841 | 416.074 | 240.92 | 11.7866 | 2774.73 | 104.93 | 65.5994 | 104.5283 | 104.7623 | 95.7419 | 95.7007 | 62.1055 | 104.0755 | 53.2048 | 53.4738 | 72.4259 | 96.0679 | 110.4262 | 96.1082 | 110.7284 | 112.6147 | 170.9185 | 56.4913 | 113.6693 | 54.1951 | 166.1637 | 64.7581 | 80.8958 | 65.6852 | 165.36 | 58.8963 | 162.114 | 57.2645 | 8.9173 | 69.8614 | 61.8223 | 95.1779 | 0.47134 | 29.7932 | 0.48109 | 0.11082 | 0.84672 | 80.8226 | 62.3243 | 20.2983 | 65.2768 | 0.47622 | 29.7932 | 0.84672 | 95.9047 | 0.21306 | 8.3936 | 57.2645 | 0.013587 | 0.010038 | 13.4031 | 0.24603 | 0.074609 | 827.7848 | 832.119 | 18958.2551 | 14027.9964 | 32986.2516 | 0.57473 | 12.2569 | 53.3425 | 409.7628 | 115.5309 | 10.6009 | 20.6016 | 51.8242 | 409.7628 | 170.9185 | 55.1807 | 115.7377 | 114.9386 | 186.0017 | 38021.6221 | 407.1513 | 115.0394 | 10.9639 | 9.0621 | 53.0434 | 10.5111 | 10.7686 | 1419.6445 | 36601.9776 | 3.0299 | 301.1381 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161006c.txt | 242.877 | 1.7799 | 414.422 | 240.984 | 11.7833 | 2776.77 | 104.8436 | 65.5051 | 104.5535 | 104.7449 | 95.8236 | 95.746 | 62.0971 | 104.0478 | 53.1575 | 53.4442 | 72.3396 | 96.1296 | 110.5423 | 96.0636 | 110.7433 | 112.5516 | 170.9647 | 56.4233 | 113.6614 | 54.1444 | 166.103 | 64.7713 | 80.8958 | 65.6852 | 165.2992 | 58.8074 | 162.0835 | 57.2512 | 8.9205 | 69.8615 | 61.8437 | 95.1816 | 0.47065 | 29.7932 | 0.48009 | 0.10807 | 0.83825 | 80.9285 | 62.3021 | 20.4265 | 65.2351 | 0.47537 | 29.7932 | 0.83825 | 95.9407 | 0.18473 | 8.4201 | 57.2512 | 0.013594 | 0.010033 | 13.4017 | 0.24604 | 0.074618 | 827.0874 | 831.3264 | 19060.8939 | 14060.6428 | 33121.5367 | 0.57548 | 12.1852 | 53.3199 | 409.8233 | 115.5423 | 10.6987 | 20.527 | 51.8127 | 409.8233 | 170.9647 | 55.2156 | 115.7491 | 114.8992 | 185.9809 | 38045.2074 | 407.1817 | 115.0451 | 10.9973 | 9.0764 | 53.0207 | 10.4916 | 10.7974 | 1414.0079 | 36631.1995 | 3.0419 | 299.6554 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161006c.txt | 243.237 | 1.7868 | 416.191 | 241.409 | 11.712 | 2760.85 | 104.3005 | 65.518 | 103.9883 | 104.1697 | 95.2096 | 95.2386 | 62.2354 | 103.6004 | 53.048 | 53.3698 | 72.2306 | 95.4512 | 109.9248 | 95.5309 | 110.1851 | 112.0734 | 170.1682 | 56.4158 | 113.1123 | 54.1051 | 165.8903 | 64.7128 | 80.9385 | 65.7107 | 165.0407 | 58.5407 | 161.7935 | 57.228 | 8.9183 | 69.8612 | 62.0825 | 94.7668 | 0.46714 | 29.7919 | 0.47657 | 0.10898 | 0.83954 | 80.9113 | 62.2986 | 20.4127 | 65.284 | 0.47186 | 29.7919 | 0.83954 | 95.3576 | 0.15795 | 8.3849 | 57.228 | 0.013566 | 0.010025 | 13.4035 | 0.24602 | 0.074607 | 823.9421 | 828.2785 | 18972.9739 | 13930.3613 | 32903.3352 | 0.57663 | 12.2772 | 53.2409 | 407.2188 | 115.0522 | 10.7517 | 20.5277 | 51.7029 | 407.2188 | 170.1682 | 54.9087 | 115.2595 | 114.6521 | 186.0007 | 38178.2455 | 404.707 | 114.5772 | 10.9768 | 9.3111 | 52.9242 | 10.5888 | 10.8824 | 1420.0437 | 36758.2018 | 3.0353 | 300.4955 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161006c.txt | 243.246 | 1.7827 | 415.463 | 241.451 | 11.6948 | 2758.44 | 104.3869 | 65.4224 | 103.9697 | 104.2069 | 95.3897 | 95.3423 | 62.0718 | 103.4882 | 53.0898 | 53.3658 | 72.2336 | 95.5306 | 109.6435 | 95.444 | 110.201 | 112.1283 | 170.0816 | 56.3278 | 113.1314 | 54.059 | 165.8296 | 64.6487 | 80.9106 | 65.7268 | 165.0102 | 58.7185 | 161.7324 | 57.1865 | 8.9219 | 69.861 | 62.0905 | 94.7268 | 0.47821 | 29.7916 | 0.48589 | 0.11213 | 0.85481 | 80.8807 | 62.2201 | 20.4606 | 65.2755 | 0.48205 | 29.7916 | 0.85481 | 95.4266 | 0.080798 | 8.3622 | 57.1865 | 0.013535 | 0.01001 | 13.4039 | 0.24601 | 0.074605 | 832.859 | 837.2696 | 19219.3622 | 14019.0194 | 33238.3816 | 0.57823 | 12.2042 | 53.2183 | 406.7343 | 114.9607 | 10.5738 | 20.5539 | 51.6797 | 406.7343 | 170.0816 | 54.9135 | 115.1681 | 114.6914 | 185.9795 | 38161.5572 | 404.1453 | 114.4706 | 10.9824 | 9.1589 | 52.9129 | 10.501 | 10.7538 | 1417.5598 | 36743.9975 | 3.0693 | 300.6858 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161007a.txt | 242.818 | 1.793 | 419.777 | 241.047 | 11.4095 | 2685.01 | 100.509 | 58.7845 | 100.1684 | 100.3385 | 92.7819 | 92.7337 | 54.7454 | 99.5481 | 45.9584 | 46.2621 | 67.1413 | 93.0719 | 105.7766 | 93.0392 | 105.3176 | 108.2865 | 172.3589 | 48.8223 | 108.5972 | 46.8551 | 148.4253 | 55.7696 | 75.3973 | 57.1733 | 147.233 | 51.3392 | 144.7119 | 49.8261 | 7.847 | 69.8631 | 61.0257 | 92.3002 | 0.46897 | 29.6941 | 0.47554 | 0.11085 | 0.8458 | 75.1529 | 55.2681 | 21.6848 | 58.5301 | 0.47225 | 29.6941 | 0.8458 | 92.9067 | 0.17352 | 6.8435 | 49.8261 | 0.009855 | 0.007639 | 13.2562 | 0.24438 | 0.075436 | 828.9043 | 824.1098 | 19962.6798 | 8767.4959 | 28730.1757 | 0.69483 | 12.313 | 46.4715 | 392.7427 | 112.2831 | 11.7741 | 22.1857 | 44.9556 | 392.7427 | 172.3589 | 59.8659 | 112.4929 | 112.9482 | 185.5555 | 34184.7598 | 390.861 | 111.9174 | 12.3693 | 8.7575 | 45.9879 | 11.749 | 11.9446 | 1432.2791 | 32752.4806 | 2.712 | 346.2162 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161007a.txt | 242.742 | 1.8003 | 419.909 | 241.023 | 11.4286 | 2686.5 | 100.4476 | 58.8277 | 100.1863 | 100.3794 | 92.6769 | 92.6554 | 54.5957 | 99.6186 | 46.0057 | 46.249 | 67.1868 | 93.1163 | 105.9975 | 93.0536 | 105.2891 | 108.3202 | 172.2947 | 48.8411 | 108.5624 | 46.8811 | 148.4253 | 55.7621 | 75.4084 | 57.1988 | 147.2786 | 51.3392 | 144.6814 | 49.8178 | 7.8383 | 69.8631 | 61.0257 | 92.2965 | 0.48271 | 29.6941 | 0.48647 | 0.10386 | 0.85343 | 75.1244 | 55.2929 | 21.6315 | 58.5801 | 0.48459 | 29.6941 | 0.85343 | 92.8756 | 0.24333 | 6.8443 | 49.8178 | 0.009852 | 0.007637 | 13.2575 | 0.24437 | 0.075429 | 839.7173 | 834.9409 | 20173.835 | 8880.502 | 29054.337 | 0.69435 | 12.3562 | 46.4715 | 392.7578 | 112.286 | 11.8384 | 22.2437 | 44.9431 | 392.7578 | 172.2947 | 59.7988 | 112.4959 | 112.921 | 185.5669 | 34165.0336 | 390.8914 | 111.9233 | 12.3047 | 8.5892 | 46.0064 | 11.737 | 11.9066 | 1432.7295 | 32732.3041 | 2.7412 | 346.8194 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161007a.txt | 244.12 | 1.7932 | 419.387 | 242.707 | 10.1198 | 2372.61 | 91.3102 | 61.2219 | 90.9632 | 91.1236 | 81.8221 | 81.9039 | 58.8328 | 90.8872 | 49.5171 | 49.9106 | 67.1604 | 82.3629 | 96.85 | 82.2412 | 97.1828 | 99.0982 | 152.8344 | 52.9081 | 99.9176 | 50.7236 | 157.6742 | 61.6217 | 80.1967 | 62.4964 | 156.8744 | 55.34 | 153.3519 | 53.9595 | 8.5593 | 69.8619 | 60.9855 | 81.6696 | 0.46859 | 29.5868 | 0.47828 | 0.10599 | 0.83687 | 80.0419 | 59.2332 | 22.6088 | 62.4492 | 0.47344 | 29.5868 | 0.83687 | 82.0825 | 0.26046 | 8.5622 | 53.9595 | 0.012233 | 0.008949 | 13.415 | 0.24543 | 0.074543 | 824.9713 | 830.0259 | 20910.4921 | 12935.8277 | 33846.3198 | 0.61781 | 11.0953 | 50.1267 | 340.3197 | 101.5499 | 10.2397 | 18.7212 | 48.4391 | 340.3197 | 152.8344 | 51.0688 | 101.7656 | 108.952 | 185.4816 | 39302.49 | 338.0428 | 101.0559 | 10.1687 | 9.0158 | 49.817 | 10.0926 | 10.4262 | 1430.9484 | 37871.5416 | 3.5529 | 292.4884 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161008a.txt | 243.612 | 1.8216 | 427.573 | 242.348 | 9.398 | 2189.15 | 81.5532 | 50.0359 | 81.1481 | 81.4016 | 75.0014 | 74.8728 | 46.8421 | 80.739 | 36.595 | 37.0572 | 58.5651 | 75.1059 | 85.567 | 74.9934 | 85.3889 | 89.1085 | 152.059 | 40.1101 | 88.5306 | 37.6979 | 127.9837 | 45.8847 | 68.4133 | 46.4023 | 126.7031 | 41.7372 | 124.2873 | 40.8937 | 6.8219 | 69.8669 | 57.0321 | 74.6516 | 0.4905 | 29.5108 | 0.49135 | 0.10062 | 0.85374 | 67.9406 | 46.7517 | 22.989 | 49.9287 | 0.49093 | 29.5108 | 0.85374 | 74.9934 | 0.095327 | 5.891 | 40.8937 | 0.006849 | 0.005455 | 13.1002 | 0.24304 | 0.076335 | 850.3465 | 835.4769 | 21486.4916 | 5660.6974 | 27147.189 | 0.79148 | 12.2963 | 37.7396 | 305.0833 | 93.6051 | 12.052 | 22.515 | 36.0501 | 305.0833 | 152.059 | 58.237 | 93.822 | 104.8975 | 184.9016 | 32746.7844 | 303.7466 | 93.2904 | 12.5514 | 9.6836 | 37.1585 | 12.1422 | 12.2035 | 1458.8791 | 31287.9053 | 3.0406 | 375.8827 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161008a.txt | 243.52 | 1.8187 | 425.582 | 242.245 | 9.3955 | 2192.23 | 81.6013 | 50.1884 | 81.2368 | 81.4802 | 75.0566 | 75.0234 | 46.773 | 80.8221 | 36.6546 | 37.0916 | 58.6842 | 75.1351 | 85.7204 | 75.0636 | 85.347 | 89.1237 | 151.978 | 40.1156 | 88.4788 | 37.7683 | 128.0141 | 45.9621 | 68.5023 | 46.3699 | 126.7031 | 41.6483 | 124.2873 | 40.8804 | 6.8201 | 69.8665 | 57.0321 | 74.6844 | 0.48645 | 29.5073 | 0.48864 | 0.098938 | 0.84641 | 67.9874 | 46.7623 | 23.0252 | 49.9185 | 0.48754 | 29.5073 | 0.84641 | 75.0697 | 0.047013 | 5.9817 | 40.8804 | 0.00687 | 0.005453 | 13.1012 | 0.24305 | 0.076329 | 847.3547 | 832.5994 | 21447.0573 | 5734.8848 | 27181.9421 | 0.78902 | 12.4351 | 37.7533 | 305.265 | 93.6478 | 12.0465 | 22.6341 | 36.0501 | 305.265 | 151.978 | 58.1132 | 93.8647 | 104.9171 | 184.9378 | 32744.7678 | 303.9288 | 93.3333 | 12.5113 | 9.6145 | 37.1585 | 12.0965 | 12.1676 | 1452.0858 | 31292.682 | 3.0432 | 374.0813 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161008a.txt | 243.332 | 1.8225 | 425.472 | 241.918 | 9.9833 | 2339.22 | 87.4378 | 51.0669 | 87.0836 | 87.2784 | 80.8783 | 80.714 | 47.2542 | 86.4441 | 37.862 | 38.255 | 60.411 | 80.8124 | 92.0612 | 80.7701 | 91.1782 | 94.8737 | 160.2078 | 40.8695 | 94.3066 | 39.072 | 130.3832 | 46.6622 | 69.1088 | 47.8128 | 129.1059 | 42.9819 | 126.8213 | 41.9345 | 6.8709 | 69.8661 | 59.0329 | 80.3926 | 0.48347 | 29.5002 | 0.48635 | 0.10553 | 0.8629 | 68.5843 | 47.8404 | 22.5438 | 50.9749 | 0.48491 | 29.5002 | 0.8629 | 80.7937 | 0.069311 | 5.6277 | 41.9345 | 0.007058 | 0.005683 | 13.1341 | 0.24313 | 0.076138 | 843.972 | 831.359 | 20923.5128 | 5539.2899 | 26462.8028 | 0.79068 | 12.2501 | 38.8167 | 331.0525 | 99.5232 | 12.0855 | 23.1987 | 37.2123 | 331.0525 | 160.2078 | 60.4683 | 99.7395 | 107.3221 | 184.9737 | 32012.1043 | 329.7686 | 99.2391 | 12.7949 | 9.009 | 38.2452 | 12.1554 | 12.2449 | 1451.7105 | 30560.3939 | 2.8053 | 382.7132 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161008a.txt | 243.327 | 1.8261 | 424.647 | 241.881 | 10.0369 | 2347.45 | 87.6535 | 51.5537 | 87.2891 | 87.5007 | 81.1425 | 80.8533 | 47.7592 | 86.7244 | 37.975 | 38.3895 | 60.7632 | 81.1017 | 92.3332 | 80.8867 | 91.417 | 95.0781 | 160.7019 | 41.032 | 94.5242 | 39.088 | 130.6566 | 46.8566 | 69.2515 | 47.9261 | 129.3492 | 42.893 | 127.035 | 42.0491 | 6.8984 | 69.8663 | 59.2072 | 80.6727 | 0.48951 | 29.5 | 0.49129 | 0.11182 | 0.86404 | 68.7616 | 47.9429 | 22.6187 | 50.9951 | 0.4904 | 29.5 | 0.86404 | 80.996 | 0.14709 | 5.7075 | 42.0491 | 0.00711 | 0.005709 | 13.1351 | 0.24316 | 0.076132 | 848.7434 | 836.1257 | 21115.6466 | 5679.9876 | 26795.6342 | 0.78803 | 12.6151 | 38.9385 | 332.279 | 99.7939 | 12.1404 | 23.4537 | 37.3095 | 332.279 | 160.7019 | 60.6918 | 100.0101 | 107.4121 | 185.0758 | 32145.0876 | 330.9072 | 99.4911 | 12.7667 | 9.4047 | 38.3544 | 12.202 | 12.2933 | 1448.8956 | 30696.192 | 2.833 | 380.0963 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161008a.txt | 243.274 | 1.8111 | 423.222 | 241.421 | 11.7777 | 2775.95 | 102.2637 | 54.8372 | 101.9929 | 102.2287 | 95.3186 | 95.1985 | 49.6754 | 101.0709 | 41.1889 | 41.4082 | 65.7377 | 95.5204 | 106.7445 | 95.5489 | 105.5456 | 109.7649 | 182.8691 | 44.0279 | 108.7687 | 41.9105 | 137.2781 | 49.4703 | 69.934 | 50.5831 | 135.8275 | 45.6491 | 133.9958 | 44.6901 | 7.0609 | 69.8661 | 59.9099 | 94.8505 | 0.48561 | 29.5049 | 0.48888 | 0.11506 | 0.85908 | 69.5056 | 50.5139 | 20.7917 | 53.6377 | 0.48725 | 29.5049 | 0.85908 | 95.3966 | 0.16717 | 5.6802 | 44.6901 | 0.007848 | 0.006322 | 13.2057 | 0.24349 | 0.075725 | 843.7007 | 835.6218 | 19345.6965 | 6146.493 | 25492.1895 | 0.75889 | 13.0063 | 41.8309 | 405.432 | 114.7145 | 12.4508 | 25.3271 | 40.4106 | 405.432 | 182.8691 | 67.947 | 114.9222 | 113.7324 | 185.3969 | 30360.8684 | 403.9479 | 114.4332 | 13.3623 | 8.469 | 41.2064 | 12.4403 | 12.4858 | 1444.0335 | 28916.8349 | 2.3354 | 397.1573 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161008a.txt | 244.684 | 1.8163 | 426.515 | 242.798 | 11.7776 | 2786.75 | 102.2465 | 54.6576 | 102.0019 | 102.2048 | 95.3377 | 95.3169 | 49.7168 | 101.1095 | 41.1556 | 41.3571 | 65.6376 | 95.5194 | 106.7928 | 95.6777 | 105.6694 | 109.7703 | 182.8479 | 44.034 | 108.7513 | 41.8415 | 137.187 | 49.4363 | 69.8988 | 50.5276 | 135.7211 | 45.8269 | 133.9043 | 44.6934 | 7.0476 | 69.8658 | 59.7946 | 94.865 | 0.48309 | 29.5035 | 0.48628 | 0.10593 | 0.84786 | 69.5617 | 50.549 | 20.8126 | 53.5843 | 0.48469 | 29.5035 | 0.84786 | 95.4629 | 0.16964 | 5.6429 | 44.6934 | 0.007838 | 0.006323 | 13.2043 | 0.24348 | 0.075733 | 841.5083 | 833.3634 | 19313.6067 | 6087.2995 | 25400.9062 | 0.76035 | 12.8657 | 41.7919 | 405.7197 | 114.769 | 12.5224 | 25.267 | 40.3706 | 405.7197 | 182.8479 | 67.8714 | 114.9765 | 113.7247 | 185.3579 | 30290.5359 | 404.1604 | 114.4735 | 13.364 | 8.5564 | 41.1604 | 12.4716 | 12.5642 | 1455.2692 | 28835.2667 | 2.3168 | 397.5488 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161008a.txt | 242.849 | 1.8132 | 423.601 | 240.695 | 13.3477 | 3153.79 | 112.8038 | 56.3047 | 112.5373 | 112.7588 | 105.8082 | 105.3196 | 50.5311 | 111.3729 | 42.9827 | 43.0772 | 68.7811 | 105.698 | 117.4543 | 105.8921 | 115.1064 | 120.0711 | 199.9562 | 44.787 | 118.3073 | 43.4162 | 141.0445 | 49.9779 | 70.0824 | 51.9589 | 139.5533 | 46.9827 | 138.2701 | 45.8786 | 7.0778 | 69.8654 | 58.6118 | 105.1428 | 0.47966 | 29.502 | 0.48296 | 0.098175 | 0.84389 | 69.5108 | 51.5515 | 19.7593 | 54.4229 | 0.48131 | 29.502 | 0.84389 | 105.6795 | 0.25271 | 4.9993 | 45.8786 | 0.008 | 0.006618 | 13.2285 | 0.24355 | 0.075595 | 837.7667 | 831.177 | 18257.6584 | 5527.5436 | 23785.202 | 0.76761 | 12.8751 | 43.4296 | 464.8508 | 125.3739 | 12.57 | 26.5259 | 42.2552 | 464.8508 | 199.9562 | 74.3893 | 125.567 | 118.6112 | 185.4825 | 28398.1689 | 463.3096 | 125.1112 | 13.7383 | 7.7306 | 42.8005 | 12.5739 | 12.6151 | 1445.3266 | 26952.8423 | 1.9486 | 422.6662 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161008a.txt | 242.373 | 1.8117 | 423.688 | 240.191 | 13.4284 | 3168.5 | 113.2035 | 56.3218 | 112.881 | 113.1318 | 106.2036 | 105.7964 | 50.399 | 111.6026 | 42.9527 | 43.0614 | 68.8647 | 105.9788 | 116.6668 | 105.9793 | 115.4711 | 120.0987 | 200.3491 | 45.2833 | 118.6317 | 43.4289 | 140.9837 | 49.9685 | 69.9655 | 51.8942 | 139.4925 | 46.8938 | 138.2243 | 45.867 | 7.0691 | 69.865 | 58.3141 | 105.492 | 0.48195 | 29.4969 | 0.48375 | 0.10941 | 0.85214 | 69.5996 | 51.5635 | 19.836 | 54.452 | 0.48285 | 29.4969 | 0.85214 | 105.9895 | 0.16668 | 5.0015 | 45.867 | 0.007999 | 0.006616 | 13.2321 | 0.24355 | 0.075574 | 839.0015 | 832.6339 | 18355.1459 | 5537.1221 | 23892.2679 | 0.76825 | 12.9178 | 43.4041 | 467.0313 | 125.7443 | 12.5408 | 26.6291 | 42.2356 | 467.0313 | 200.3491 | 74.4123 | 125.9368 | 118.8023 | 185.4916 | 28286.0697 | 465.5413 | 125.4913 | 13.8888 | 7.6242 | 42.7748 | 12.6103 | 12.6125 | 1445.6235 | 26840.4463 | 1.9493 | 421.3923 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161008a.txt | 241.472 | 1.7999 | 418.728 | 238.891 | 15.0617 | 3543.39 | 121.9759 | 59.3849 | 121.6255 | 121.9058 | 114.8757 | 114.409 | 53.1225 | 120.2716 | 44.9616 | 45.3405 | 72.818 | 114.4236 | 125.8083 | 114.7914 | 123.2643 | 128.9128 | 214.8556 | 45.0487 | 126.6113 | 45.7559 | 145.9043 | 50.6875 | 70.546 | 53.5475 | 144.374 | 48.4942 | 143.3991 | 47.1402 | 7.152 | 69.865 | 58.2712 | 113.8415 | 0.47981 | 29.4974 | 0.48161 | 0.10431 | 0.84702 | 70.0746 | 52.6687 | 19.2059 | 55.4318 | 0.48071 | 29.4974 | 0.84702 | 114.6249 | 0.24339 | 4.4473 | 47.1402 | 0.008217 | 0.006946 | 13.2594 | 0.24365 | 0.075418 | 836.2565 | 831.6184 | 17717.613 | 5074.5967 | 22792.2097 | 0.77735 | 13.9393 | 45.4455 | 522.3617 | 134.7186 | 12.7427 | 28.4052 | 44.4128 | 522.3617 | 214.8556 | 79.9651 | 134.8905 | 123.1241 | 185.9069 | 26941.2907 | 520.9709 | 134.5025 | 14.2309 | 8.3062 | 44.8163 | 12.877 | 12.8128 | 1428.6999 | 25512.5907 | 1.686 | 440.2854 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161008a.txt | 241.51 | 1.81 | 419.787 | 238.834 | 15.0715 | 3544.02 | 121.9083 | 59.3536 | 121.6833 | 121.9507 | 114.7981 | 114.422 | 53.128 | 120.4408 | 44.9351 | 45.3176 | 72.8335 | 114.7954 | 126.1648 | 114.9424 | 123.2693 | 128.8892 | 214.911 | 45.0117 | 126.6706 | 45.6867 | 145.8132 | 50.6988 | 70.5441 | 53.5314 | 144.1763 | 48.4053 | 143.2922 | 47.1552 | 7.1378 | 69.8648 | 58.2685 | 113.8524 | 0.48027 | 29.4978 | 0.48341 | 0.10266 | 0.84313 | 69.9812 | 52.6579 | 19.1233 | 55.4318 | 0.48184 | 29.4978 | 0.84313 | 114.7395 | 0.22253 | 4.4437 | 47.1552 | 0.00822 | 0.00695 | 13.2591 | 0.24365 | 0.07542 | 837.2577 | 832.594 | 17663.0908 | 5078.722 | 22741.8128 | 0.77668 | 13.9454 | 45.4082 | 522.8008 | 134.7868 | 12.8784 | 28.4651 | 44.3684 | 522.8008 | 214.911 | 79.9526 | 134.9585 | 123.0898 | 185.9057 | 26902.0025 | 521.4111 | 134.571 | 14.1302 | 8.3934 | 44.7346 | 12.8877 | 12.836 | 1432.3132 | 25469.6892 | 1.6815 | 441.7894 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161008a.txt | 240.793 | 1.818 | 422.821 | 238.473 | 14.0435 | 3299.7 | 115.033 | 52.7845 | 114.8853 | 115.1713 | 108.5232 | 108.3515 | 45.0772 | 113.0519 | 37.1099 | 37.3296 | 68.6644 | 108.582 | 120.1127 | 108.729 | 115.7777 | 121.9962 | 216.9747 | 39.6633 | 117.0981 | 37.8376 | 128.2115 | 45.2393 | 60.5318 | 46.7931 | 126.4294 | 41.2038 | 125.8138 | 40.2895 | 6.1544 | 69.8677 | 54.3044 | 108.0569 | 0.49363 | 29.495 | 0.48998 | 0.1103 | 0.86213 | 59.7095 | 45.5715 | 15.938 | 48.0119 | 0.4918 | 29.495 | 0.86213 | 108.5464 | 0.15613 | 5.8498 | 40.2895 | 0.006686 | 0.00533 | 13.0575 | 0.24297 | 0.076584 | 852.5167 | 834.8807 | 14956.949 | 5517.9431 | 20474.892 | 0.7305 | 14.942 | 37.8425 | 483.7637 | 128.543 | 13.51 | 31.9121 | 36.7523 | 483.7637 | 216.9747 | 88.2448 | 128.7299 | 119.6834 | 185.5774 | 24332.282 | 482.8185 | 128.387 | 15.335 | 8.0435 | 37.0337 | 13.5016 | 13.3717 | 1442.6653 | 22889.6168 | 1.612 | 499.6461 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161008a.txt | 240.942 | 1.824 | 421.891 | 238.551 | 14.0496 | 3301.09 | 115.0389 | 53.0156 | 114.8879 | 115.2063 | 108.4835 | 108.403 | 45.333 | 113.0354 | 37.106 | 37.297 | 68.7901 | 108.5555 | 119.426 | 108.8498 | 115.7483 | 122.0279 | 216.9851 | 39.6773 | 117.0138 | 37.8733 | 128.1507 | 45.2072 | 60.5503 | 46.7214 | 126.3534 | 41.1149 | 125.7375 | 40.2895 | 6.1649 | 69.8679 | 54.2346 | 108.0714 | 0.495 | 29.4981 | 0.4923 | 0.10407 | 0.86038 | 59.7293 | 45.5387 | 15.9906 | 47.9343 | 0.49365 | 29.4981 | 0.86038 | 108.5729 | 0.19479 | 5.8178 | 40.2895 | 0.006677 | 0.00533 | 13.0539 | 0.24296 | 0.076606 | 854.2511 | 836.3457 | 15035.6155 | 5495.1109 | 20530.7263 | 0.73235 | 15.2005 | 37.8151 | 483.9606 | 128.5755 | 13.5366 | 32.0727 | 36.7174 | 483.9606 | 216.9851 | 88.2228 | 128.7623 | 119.6862 | 185.6403 | 24396.1059 | 483.0462 | 128.4246 | 15.3892 | 8.334 | 36.999 | 13.5366 | 13.3692 | 1439.4921 | 22956.6138 | 1.6162 | 499.301 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161008a.txt | 240.419 | 1.8209 | 421.122 | 238.009 | 14.0986 | 3304.89 | 115.2255 | 53.2908 | 115.1192 | 115.4311 | 108.9478 | 108.7007 | 45.5818 | 113.3502 | 37.3432 | 37.5057 | 68.9363 | 108.9443 | 119.4907 | 109.0756 | 115.9944 | 122.1332 | 217.1537 | 39.8457 | 117.385 | 37.9742 | 128.5304 | 45.128 | 60.9899 | 46.5433 | 126.7336 | 41.2927 | 126.1649 | 40.4173 | 6.1851 | 69.868 | 53.7572 | 108.1769 | 0.48806 | 29.4969 | 0.48622 | 0.10703 | 0.85359 | 60.0232 | 45.7363 | 16.0869 | 48.1024 | 0.48714 | 29.4969 | 0.85359 | 108.9171 | 0.15668 | 5.6107 | 40.4173 | 0.006657 | 0.005357 | 13.0588 | 0.24296 | 0.076576 | 848.3848 | 830.9192 | 15018.1248 | 5267.2316 | 20285.3564 | 0.74034 | 15.3045 | 37.9863 | 485.2628 | 128.79 | 13.5645 | 32.0234 | 36.9129 | 485.2628 | 217.1537 | 88.1773 | 128.9764 | 119.7767 | 185.6803 | 24457.127 | 484.3215 | 128.635 | 15.2848 | 8.4095 | 37.1724 | 13.5158 | 13.359 | 1436.8683 | 23020.2587 | 1.5956 | 501.8703 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161008a.txt | 240.35 | 1.8233 | 421.481 | 237.974 | 14.1441 | 3317.22 | 115.5373 | 53.235 | 115.3687 | 115.6579 | 109.2869 | 109.1273 | 45.6145 | 113.5488 | 37.5812 | 37.7402 | 68.9029 | 109.0821 | 119.7622 | 109.1973 | 116.2474 | 122.4348 | 217.0658 | 40.1472 | 117.6827 | 38.047 | 129.062 | 45.211 | 61.4164 | 46.5595 | 127.2962 | 41.5594 | 126.6381 | 40.6348 | 6.2025 | 69.8684 | 53.5426 | 108.4353 | 0.48867 | 29.5082 | 0.48644 | 0.094266 | 0.84046 | 60.5682 | 46.0012 | 16.367 | 48.3251 | 0.48755 | 29.5082 | 0.84046 | 109.1734 | 0.089299 | 5.4762 | 40.6348 | 0.006676 | 0.005401 | 13.059 | 0.24296 | 0.076575 | 848.7411 | 831.2799 | 15283.5635 | 5167.6368 | 20451.2003 | 0.74732 | 15.0095 | 38.2255 | 486.9133 | 129.0613 | 13.524 | 31.774 | 37.1289 | 486.9133 | 217.0658 | 87.8187 | 129.2471 | 119.928 | 185.6253 | 24449.1224 | 485.9611 | 128.9049 | 15.3561 | 8.1863 | 37.4282 | 13.5362 | 13.4034 | 1438.0932 | 23011.0292 | 1.6032 | 498.0095 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161008a.txt | 238.621 | 1.8156 | 416.999 | 236.067 | 14.4621 | 3369.64 | 116.901 | 54.6116 | 116.711 | 116.9876 | 110.3486 | 109.9277 | 47.3467 | 115.0606 | 39.1074 | 39.2079 | 69.76 | 110.0522 | 120.0219 | 110.2048 | 117.4364 | 123.6641 | 217.4243 | 41.9992 | 118.9537 | 39.9427 | 132.4487 | 45.1997 | 65.2793 | 46.7214 | 130.7635 | 43.2486 | 130.1185 | 42.4026 | 6.3581 | 69.8673 | 51.5311 | 109.6067 | 0.485 | 29.5553 | 0.48537 | 0.10407 | 0.84573 | 64.7645 | 48.219 | 18.3455 | 50.6705 | 0.48518 | 29.5553 | 0.84573 | 110.1333 | 0.18285 | 3.697 | 42.4026 | 0.006662 | 0.005777 | 13.1018 | 0.24296 | 0.076325 | 845.2633 | 830.5866 | 17023.1182 | 3573.0169 | 20596.135 | 0.82652 | 14.8795 | 39.732 | 495.7565 | 130.5024 | 13.6014 | 31.0614 | 38.6987 | 495.7565 | 217.4243 | 86.7393 | 130.685 | 120.5937 | 185.7129 | 24842.1673 | 494.7363 | 130.3372 | 15.2766 | 8.3606 | 38.9861 | 13.6262 | 13.5148 | 1422.8006 | 23419.3667 | 1.5941 | 492.4788 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161008a.txt | 238.622 | 1.8167 | 417.212 | 236.232 | 14.4819 | 3374.01 | 116.8832 | 54.5958 | 116.648 | 116.8891 | 110.4022 | 110.0528 | 47.432 | 115.0575 | 39.1757 | 39.2619 | 69.784 | 110.1373 | 119.89 | 110.3485 | 117.4269 | 123.6163 | 217.5421 | 42.028 | 118.9797 | 40.4199 | 132.4942 | 45.2148 | 65.3052 | 46.7029 | 130.7483 | 43.2486 | 130.1185 | 42.4026 | 6.36 | 69.8667 | 51.5418 | 109.6213 | 0.48638 | 29.5562 | 0.48619 | 0.10337 | 0.84412 | 64.8638 | 48.2214 | 18.4424 | 50.6442 | 0.48628 | 29.5562 | 0.84412 | 110.2352 | 0.16695 | 3.7121 | 42.4026 | 0.006666 | 0.005777 | 13.1007 | 0.24296 | 0.076332 | 846.2666 | 831.499 | 17133.4491 | 3592.705 | 20726.1541 | 0.82666 | 14.8437 | 39.7521 | 495.9382 | 130.5318 | 13.6486 | 31.0854 | 38.6987 | 495.9382 | 217.5421 | 86.8278 | 130.7143 | 120.5849 | 185.7054 | 24849.7881 | 494.9489 | 130.3716 | 15.3141 | 8.4527 | 38.9793 | 13.7236 | 13.6427 | 1423.5273 | 23426.2607 | 1.6023 | 489.9703 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161009a.txt | 238.956 | 1.8102 | 418.544 | 236.397 | 14.4722 | 3375.83 | 117.3817 | 55.6346 | 116.969 | 117.249 | 110.6179 | 110.4274 | 48.4871 | 115.4141 | 40.1684 | 40.3 | 70.2596 | 110.4017 | 120.4231 | 110.4151 | 117.778 | 124.1252 | 215.7596 | 42.7377 | 119.8399 | 42.1801 | 134.8482 | 45.3318 | 67.6196 | 46.4948 | 133.1662 | 44.0488 | 132.4235 | 43.1397 | 6.5097 | 69.8659 | 50.7211 | 109.7668 | 0.48195 | 29.5775 | 0.48418 | 0.10786 | 0.85069 | 67.2401 | 49.2361 | 19.804 | 51.8339 | 0.48306 | 29.5775 | 0.85069 | 110.4655 | 0.10213 | 3.0921 | 43.1397 | 0.006691 | 0.00594 | 13.1234 | 0.24297 | 0.0762 | 842.696 | 829.4273 | 18306.9361 | 3021.3807 | 21328.3168 | 0.85834 | 14.8527 | 40.782 | 497.3162 | 130.7545 | 13.3728 | 30.5387 | 39.721 | 497.3162 | 215.7596 | 84.8231 | 130.9365 | 120.8297 | 185.7887 | 25371.6906 | 496.2545 | 130.583 | 15.1688 | 8.4396 | 40.0475 | 13.614 | 13.5054 | 1428.0721 | 23943.6185 | 1.6474 | 474.128 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161009a.txt | 238.889 | 1.8116 | 416.703 | 236.416 | 14.428 | 3364.53 | 117.2246 | 55.9547 | 116.9092 | 117.1053 | 110.4861 | 110.3055 | 48.7901 | 115.4323 | 40.2136 | 40.3558 | 70.4452 | 110.2993 | 121.4965 | 110.3517 | 117.7347 | 124.1431 | 215.686 | 42.797 | 119.8322 | 42.5612 | 134.9393 | 45.3695 | 67.7494 | 46.4925 | 133.1662 | 44.1377 | 132.4388 | 43.1546 | 6.5353 | 69.8663 | 50.7184 | 109.8141 | 0.48019 | 29.5756 | 0.48228 | 0.10895 | 0.84206 | 67.1214 | 49.244 | 19.6775 | 51.8902 | 0.48124 | 29.5756 | 0.84206 | 110.3607 | 0.086868 | 3.1149 | 43.1546 | 0.006701 | 0.005944 | 13.1254 | 0.24297 | 0.076188 | 841.0227 | 827.9092 | 18155.058 | 3040.5846 | 21195.6426 | 0.85655 | 15.1331 | 40.8216 | 496.665 | 130.6493 | 13.4247 | 30.7175 | 39.7277 | 496.665 | 215.686 | 84.8544 | 130.8316 | 120.7525 | 185.8633 | 25531.1287 | 495.5258 | 130.4651 | 15.0328 | 8.7426 | 40.0475 | 13.5559 | 13.544 | 1421.7906 | 24109.3381 | 1.6429 | 476.1485 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161009a.txt | 243.737 | 1.835 | 430.195 | 242.435 | 9.2318 | 2149.3 | 79.4734 | 46.8113 | 79.1716 | 79.3973 | 73.489 | 73.7075 | 42.9477 | 78.6333 | 32.8458 | 33.1946 | 56.02 | 73.9269 | 83.8502 | 73.2223 | 82.459 | 87.0726 | 152.7962 | 36.4032 | 85.1373 | 33.7839 | 119.9953 | 40.8366 | 64.5708 | 38.494 | 118.5216 | 37.4697 | 116.2426 | 36.6939 | 6.3284 | 69.8675 | 46.1132 | 73.3273 | 0.49447 | 29.5637 | 0.49373 | 0.10584 | 0.86603 | 63.7857 | 42.9945 | 22.5912 | 46.1616 | 0.4941 | 29.5637 | 0.86603 | 73.5864 | 0.30151 | 5.0426 | 36.6939 | 0.005627 | 0.004614 | 12.974 | 0.2425 | 0.077077 | 857.298 | 834.1951 | 21206.051 | 4148.707 | 25354.7579 | 0.83637 | 12.7711 | 34.0402 | 296.7398 | 91.6229 | 12.1495 | 23.7822 | 32.2378 | 296.7398 | 152.7962 | 60.9564 | 91.8398 | 104.0545 | 184.7245 | 30630.5703 | 295.7608 | 91.3876 | 12.7543 | 9.6102 | 33.3375 | 12.216 | 12.2256 | 1467.8253 | 29162.745 | 2.8808 | 405.7454 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161009a.txt | 243.583 | 1.8338 | 429.882 | 242.382 | 9.2393 | 2149.92 | 79.5141 | 46.8077 | 79.1817 | 79.394 | 73.414 | 73.4962 | 42.9546 | 78.6738 | 32.86 | 33.2016 | 56.0059 | 73.8242 | 83.7757 | 73.3349 | 82.4723 | 87.1329 | 152.8266 | 36.3885 | 85.1 | 33.7547 | 120.0561 | 40.8139 | 64.5875 | 38.4963 | 118.5977 | 37.2918 | 116.3037 | 36.7122 | 6.3366 | 69.8679 | 46.1025 | 73.3273 | 0.49828 | 29.5645 | 0.49657 | 0.10257 | 0.86564 | 63.7572 | 42.9701 | 22.5871 | 46.131 | 0.49743 | 29.5645 | 0.86564 | 73.5173 | 0.21491 | 5.0017 | 36.7122 | 0.005622 | 0.004617 | 12.9728 | 0.2425 | 0.077084 | 860.2463 | 836.9865 | 21274.3436 | 4128.7049 | 25403.0485 | 0.83747 | 12.7388 | 34.069 | 296.6944 | 91.612 | 12.0979 | 23.7384 | 32.2675 | 296.6944 | 152.8266 | 60.9977 | 91.8288 | 104.0709 | 184.7188 | 30662.0438 | 295.7305 | 91.3803 | 12.7065 | 9.5806 | 33.3739 | 12.1986 | 12.2181 | 1466.7574 | 29195.2864 | 2.886 | 406.3668 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161009a.txt | 243.567 | 1.8308 | 429.313 | 242.421 | 9.2211 | 2149.8 | 79.4917 | 46.7667 | 79.1865 | 79.3953 | 73.412 | 73.4601 | 42.9096 | 78.6751 | 32.8397 | 33.1487 | 55.99 | 73.9212 | 84.0302 | 73.3637 | 82.4635 | 87.2753 | 152.8278 | 36.3611 | 85.1013 | 33.7417 | 119.9802 | 40.812 | 64.5987 | 38.4893 | 118.5216 | 37.6475 | 116.2731 | 36.7122 | 6.3311 | 69.8677 | 46.0757 | 73.3201 | 0.48745 | 29.565 | 0.48812 | 0.098358 | 0.85687 | 63.6027 | 42.9565 | 22.4462 | 46.133 | 0.48778 | 29.565 | 0.85687 | 73.5392 | 0.25766 | 4.9998 | 36.7122 | 0.005622 | 0.004617 | 12.9722 | 0.2425 | 0.077088 | 851.8084 | 828.7377 | 20934.6096 | 4086.449 | 25021.0586 | 0.83668 | 12.7337 | 34.033 | 296.5127 | 91.5684 | 12.0766 | 23.7373 | 32.2526 | 296.5127 | 152.8278 | 61.0426 | 91.7852 | 104.0619 | 184.7146 | 30637.2899 | 295.5938 | 91.3474 | 12.6723 | 9.5721 | 33.3375 | 12.1609 | 12.173 | 1464.816 | 29172.4739 | 2.8433 | 408.5239 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161009a.txt | 243.548 | 1.8349 | 429.005 | 242.306 | 9.2292 | 2151.75 | 79.4781 | 46.7382 | 79.2202 | 79.4189 | 73.4016 | 73.4429 | 42.9807 | 78.6443 | 32.7996 | 33.0869 | 55.9482 | 73.9414 | 83.4256 | 73.5653 | 82.443 | 86.9827 | 152.901 | 36.3429 | 85.1449 | 33.6762 | 119.9194 | 40.8045 | 64.5987 | 38.5217 | 118.3848 | 37.2918 | 116.151 | 36.7122 | 6.3329 | 69.8669 | 46.0837 | 73.331 | 0.49485 | 29.5646 | 0.49602 | 0.1088 | 0.85908 | 63.456 | 42.9443 | 22.3117 | 46.1349 | 0.49544 | 29.5646 | 0.85908 | 73.5878 | 0.24578 | 4.9923 | 36.7122 | 0.00562 | 0.004617 | 12.9728 | 0.24249 | 0.077084 | 858.5063 | 835.2941 | 20973.0457 | 4111.8548 | 25084.9005 | 0.83608 | 12.7341 | 34.0041 | 296.6035 | 91.5902 | 12.1121 | 23.755 | 32.1933 | 296.6035 | 152.901 | 61.094 | 91.807 | 104.0564 | 184.7124 | 30647.3885 | 295.6394 | 91.3584 | 12.714 | 9.7088 | 33.2719 | 12.1381 | 12.1713 | 1463.7651 | 29183.6234 | 2.8488 | 410.6883 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161009a.txt | 0 | 1.8429 | 428.834 | 242.252 | 9.2548 | 2152.13 | 79.5101 | 46.7717 | 79.2014 | 79.3899 | 73.577 | 73.5126 | 42.8901 | 78.7516 | 32.8091 | 33.1833 | 56.0091 | 73.9572 | 83.7856 | 73.7897 | 82.56 | 87.2368 | 152.9304 | 36.3559 | 85.3421 | 33.7327 | 119.889 | 40.7932 | 64.5987 | 38.4778 | 118.476 | 37.3807 | 116.1815 | 36.6989 | 6.3416 | 69.8675 | 46.081 | 73.3419 | 0.49195 | 29.5648 | 0.49236 | 0.10456 | 0.86885 | 63.679 | 42.9271 | 22.5519 | 46.121 | 0.49216 | 29.5648 | 0.86885 | 73.7091 | 0.2034 | 4.9943 | 36.6989 | 0.005618 | 0.004615 | 12.9726 | 0.24249 | 0.077086 | 855.6416 | 832.4891 | 21127.198 | 4097.9445 | 25225.1425 | 0.83754 | 12.782 | 33.9897 | 297.3152 | 91.761 | 12.2509 | 23.801 | 32.2081 | 297.3152 | 152.9304 | 60.9526 | 91.9778 | 104.0693 | 184.7231 | 30688.6468 | 296.3985 | 91.5409 | 12.7894 | 9.5744 | 33.3157 | 12.3395 | 12.371 | 1463.1816 | 29225.4652 | 2.8645 | 407.0423 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161009a.txt | 243.332 | 1.8215 | 426.041 | 241.956 | 9.7806 | 2284 | 85.7399 | 53.2311 | 85.4044 | 85.6429 | 78.8286 | 78.823 | 49.5662 | 85.0276 | 40.1165 | 40.616 | 60.8929 | 79.1841 | 90.2621 | 78.9708 | 90.6852 | 93.7488 | 154.4896 | 43.4511 | 93.6928 | 41.5723 | 135.5164 | 50.4611 | 71.2117 | 50.7889 | 134.322 | 45.5602 | 131.645 | 44.3432 | 7.2463 | 69.8644 | 48.7819 | 78.4971 | 0.48973 | 29.5987 | 0.49199 | 0.11488 | 0.85923 | 70.6444 | 50.0461 | 22.3983 | 53.4474 | 0.49086 | 29.5987 | 0.85923 | 78.9516 | 0.1694 | 7.0179 | 44.3432 | 0.008119 | 0.006218 | 13.158 | 0.2436 | 0.075999 | 848.4048 | 837.2495 | 20986.8175 | 7700.9644 | 28687.7819 | 0.73156 | 12.1592 | 41.0718 | 322.4365 | 97.6 | 11.8601 | 21.5157 | 39.3772 | 322.4365 | 154.4896 | 56.673 | 97.8166 | 106.6163 | 185.1224 | 34132.7062 | 321.0085 | 97.2775 | 12.2499 | 9.0132 | 40.5529 | 11.8732 | 11.9571 | 1453.6519 | 32679.0543 | 3.1025 | 354.8848 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161009a.txt | 243.255 | 1.8256 | 425.304 | 241.809 | 9.7985 | 2287.7 | 85.9098 | 53.38 | 85.4799 | 85.7117 | 79.0265 | 78.8957 | 49.863 | 85.115 | 40.1272 | 40.6233 | 60.941 | 79.2722 | 90.2723 | 79.1035 | 90.6384 | 93.9153 | 154.7277 | 43.2087 | 93.7227 | 41.4972 | 135.6531 | 50.4535 | 71.2692 | 50.7889 | 134.5045 | 45.4713 | 131.7061 | 44.3432 | 7.2458 | 69.8642 | 48.7229 | 78.5335 | 0.4837 | 29.6015 | 0.48625 | 0.099427 | 0.84825 | 70.7561 | 50.0712 | 22.4849 | 53.4617 | 0.48498 | 29.6015 | 0.84825 | 79.0745 | 0.15727 | 7.0103 | 44.3432 | 0.008116 | 0.006218 | 13.1563 | 0.2436 | 0.076009 | 843.3139 | 832.1161 | 20940.655 | 7644.7789 | 28585.4339 | 0.73256 | 12.249 | 41.131 | 323.2844 | 97.791 | 11.8812 | 21.5368 | 39.4042 | 323.2844 | 154.7277 | 56.7201 | 98.0076 | 106.6867 | 185.1499 | 34111.8981 | 321.8132 | 97.4594 | 12.3444 | 9.2306 | 40.6324 | 11.9795 | 12.0793 | 1451.1372 | 32660.7609 | 3.0881 | 354.0183 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161009a.txt | 245.076 | 1.8197 | 424.857 | 243.564 | 10.1415 | 2384.19 | 90.3823 | 58.3622 | 89.9556 | 90.1723 | 82.5405 | 82.3561 | 54.7247 | 89.7923 | 45.7777 | 46.1698 | 65.1403 | 82.5401 | 95.5299 | 82.3116 | 95.8932 | 97.9404 | 155.8257 | 48.8049 | 98.8387 | 46.9226 | 148.395 | 54.3071 | 79.6199 | 54.6066 | 147.4611 | 50.7169 | 144.2997 | 49.5837 | 7.9852 | 69.8629 | 47.9505 | 81.9497 | 0.47828 | 29.6846 | 0.48488 | 0.10923 | 0.85366 | 79.5906 | 55.611 | 25.7796 | 59.1071 | 0.48158 | 29.6846 | 0.85366 | 82.4371 | 0.12055 | 5.6233 | 49.5837 | 0.009341 | 0.007572 | 13.2749 | 0.24415 | 0.07533 | 836.5286 | 832.8635 | 23852.1716 | 7064.5689 | 30916.7405 | 0.7715 | 11.903 | 46.4592 | 340.3499 | 101.5564 | 11.1742 | 20.3547 | 44.7856 | 340.3499 | 155.8257 | 54.0536 | 101.7721 | 108.5588 | 185.4471 | 36838.1744 | 338.483 | 101.1516 | 11.3593 | 8.644 | 46.0806 | 11.196 | 11.3841 | 1449.6121 | 35388.5623 | 3.2257 | 324.6896 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161010a.txt | 242.193 | 1.8143 | 422.402 | 240.33 | 11.6832 | 2746.24 | 103.1189 | 60.9322 | 102.7396 | 102.9207 | 94.9171 | 94.9033 | 57.1525 | 102.2513 | 48.215 | 48.4248 | 68.8907 | 95.2747 | 108.9051 | 95.2678 | 108.0024 | 110.8433 | 173.6877 | 50.9812 | 111.3112 | 49.1882 | 153.8167 | 55.428 | 80.2356 | 56.9213 | 152.738 | 53.0284 | 150.131 | 51.662 | 8.1285 | 69.8615 | 45.4481 | 94.3448 | 0.47798 | 29.8557 | 0.4847 | 0.10642 | 0.83359 | 80.0532 | 57.647 | 24.2062 | 61.0761 | 0.48134 | 29.8557 | 0.83359 | 95.0907 | 0.20855 | 4.666 | 51.662 | 0.009678 | 0.00814 | 13.2525 | 0.2443 | 0.075457 | 837.0321 | 831.9572 | 22417.6944 | 6147.5427 | 28565.2371 | 0.78479 | 12.3099 | 48.6223 | 404.3418 | 114.5079 | 11.389 | 21.7325 | 47.1582 | 404.3418 | 173.6877 | 58.972 | 114.7158 | 114.1173 | 185.704 | 34913.6093 | 402.2171 | 114.1041 | 11.8528 | 8.9559 | 48.1965 | 11.3645 | 11.5873 | 1441.2356 | 33472.3736 | 2.6421 | 351.6297 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161010a.txt | 242.011 | 1.812 | 422.337 | 240.074 | 11.6953 | 2747.77 | 103.1652 | 61.0784 | 102.6906 | 102.911 | 95.0036 | 94.8738 | 57.1484 | 102.2046 | 48.2002 | 48.4596 | 69.0093 | 95.2509 | 108.1031 | 95.1741 | 107.9855 | 110.8362 | 173.7493 | 50.9912 | 111.3041 | 49.131 | 153.8319 | 55.4299 | 80.2078 | 56.9144 | 152.7532 | 53.1174 | 150.0394 | 51.6438 | 8.1358 | 69.8615 | 45.4588 | 94.3484 | 0.46683 | 29.8559 | 0.47691 | 0.10648 | 0.82665 | 80.1031 | 57.6394 | 24.2637 | 61.0424 | 0.47187 | 29.8559 | 0.82665 | 95.0756 | 0.16966 | 4.6861 | 51.6438 | 0.009679 | 0.008134 | 13.2513 | 0.2443 | 0.075464 | 828.7247 | 823.6252 | 22248.2554 | 6111.1561 | 28359.4115 | 0.78451 | 12.4501 | 48.6283 | 404.2358 | 114.4878 | 11.3226 | 21.8878 | 47.1215 | 404.2358 | 173.7493 | 59.0536 | 114.6957 | 114.1382 | 185.7416 | 34953.1863 | 402.1412 | 114.0896 | 11.885 | 8.9458 | 48.2026 | 11.3991 | 11.5768 | 1441.0138 | 33512.1725 | 2.6219 | 350.6665 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161010a.txt | 243.822 | 1.8255 | 428.553 | 242.635 | 9.0853 | 2111.07 | 79.0395 | 53.4381 | 78.6984 | 78.9046 | 71.6913 | 71.6228 | 51.1009 | 78.6675 | 40.6883 | 41.1768 | 59.7845 | 72.0972 | 84.2417 | 71.6794 | 84.2006 | 86.9674 | 142.8655 | 44.223 | 86.959 | 41.9541 | 137.0655 | 50.5856 | 74.3829 | 49.5356 | 136.0252 | 46.2715 | 132.8662 | 45.0121 | 7.4166 | 69.864 | 41.8648 | 71.3955 | 0.4876 | 29.8084 | 0.49196 | 0.11757 | 0.86313 | 73.759 | 50.9655 | 24.5936 | 54.5001 | 0.48978 | 29.8084 | 0.86313 | 71.7727 | 0.21843 | 6.4735 | 45.0121 | 0.008099 | 0.006335 | 13.0931 | 0.2436 | 0.076376 | 849.5815 | 834.2773 | 23051.1241 | 7155.749 | 30206.873 | 0.76311 | 11.6984 | 41.7397 | 291.8034 | 90.4302 | 11.3908 | 19.8688 | 39.9158 | 291.8034 | 142.8655 | 52.2185 | 90.647 | 103.8795 | 185.0539 | 36122.2988 | 290.2953 | 90.0628 | 11.3954 | 9.8091 | 41.2918 | 11.3645 | 11.5257 | 1462.2228 | 34660.0759 | 3.486 | 337.5052 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161010a.txt | 243.683 | 1.8314 | 427.517 | 242.393 | 9.0994 | 2112.1 | 79.3638 | 53.5135 | 79.0086 | 79.2318 | 71.9766 | 71.9458 | 50.8563 | 78.8866 | 40.7084 | 41.2543 | 59.9794 | 72.2602 | 85.0735 | 71.8773 | 84.584 | 87.2348 | 143.4424 | 44.0508 | 87.2296 | 41.8742 | 137.2629 | 50.5554 | 74.2716 | 49.6535 | 136.1317 | 45.9159 | 133.0647 | 44.9972 | 7.4427 | 69.8638 | 41.9238 | 71.6138 | 0.48256 | 29.8066 | 0.48708 | 0.11079 | 0.84451 | 73.7018 | 50.9394 | 24.5624 | 54.4679 | 0.48482 | 29.8066 | 0.84451 | 72.015 | 0.16867 | 6.4582 | 44.9972 | 0.008091 | 0.006332 | 13.0923 | 0.24359 | 0.076381 | 845.2566 | 829.9758 | 22904.0128 | 7097.4961 | 30001.5089 | 0.76343 | 11.6891 | 41.8244 | 292.3182 | 90.5553 | 11.1916 | 19.9765 | 40.0029 | 292.3182 | 143.4424 | 52.6703 | 90.7721 | 104.0103 | 185.0578 | 36192.7252 | 290.5686 | 90.1295 | 11.2429 | 9.5185 | 41.3378 | 11.121 | 11.3236 | 1458.688 | 34734.0372 | 3.4623 | 338.0857 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161012a.txt | 243.644 | 1.8369 | 429.303 | 242.495 | 9.3436 | 2178.52 | 81.4896 | 51.126 | 81.0242 | 81.2852 | 74.3792 | 74.39 | 46.3553 | 80.8493 | 39.542 | 40.3712 | 58.3274 | 74.6642 | 86.5154 | 74.3698 | 86.2184 | 89.3134 | 146.7376 | 40.8934 | 89.2421 | 45.7601 | 134.6659 | 47.6398 | 74.4311 | 46.8301 | 133.5464 | 44.6711 | 130.4696 | 43.641 | 7.2857 | 69.8637 | 48.4842 | 73.9786 | 0.48233 | 29.7132 | 0.48723 | 0.10663 | 0.85206 | 73.849 | 50.1183 | 25.5307 | 53.7124 | 0.48478 | 29.7132 | 0.85206 | 74.4508 | 0.14248 | 4.8988 | 43.641 | 0.007272 | 0.006028 | 13.112 | 0.24323 | 0.076266 | 844.5799 | 830.5586 | 23702.4325 | 5014.0284 | 28716.4609 | 0.82539 | 10.4233 | 40.7027 | 303.251 | 93.1734 | 11.6838 | 19.4721 | 38.8553 | 303.251 | 146.7376 | 53.3473 | 93.3903 | 104.8716 | 184.6495 | 34874.0876 | 301.8488 | 92.8416 | 11.9924 | 6.1412 | 40.2141 | 11.8174 | 11.8881 | 1464.7818 | 33409.3058 | 3.2273 | 352.932 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161012a.txt | 243.873 | 1.8346 | 429.231 | 242.494 | 9.3562 | 2176.81 | 81.3377 | 51.1898 | 81.055 | 81.2011 | 74.2536 | 74.2712 | 46.9092 | 80.9915 | 39.517 | 40.3213 | 58.3689 | 74.6506 | 86.2161 | 74.1444 | 85.9763 | 89.404 | 146.7253 | 40.8685 | 89.0949 | 45.8669 | 134.5596 | 47.6435 | 74.4626 | 46.8578 | 133.4248 | 44.849 | 130.3322 | 43.6808 | 7.277 | 69.864 | 48.4896 | 74.004 | 0.48409 | 29.7134 | 0.48864 | 0.10526 | 0.84115 | 73.9451 | 50.1364 | 25.6088 | 53.6952 | 0.48636 | 29.7134 | 0.84115 | 74.33 | 0.22103 | 4.8627 | 43.6808 | 0.007273 | 0.006038 | 13.1111 | 0.24323 | 0.076271 | 845.9953 | 831.8966 | 23813.804 | 4989.0694 | 28802.8734 | 0.82679 | 10.5333 | 40.6565 | 303.2359 | 93.1698 | 11.8321 | 19.5749 | 38.794 | 303.2359 | 146.7253 | 53.3386 | 93.3867 | 104.8099 | 184.6743 | 34870.264 | 301.8185 | 92.8344 | 11.8429 | 6.7483 | 40.1608 | 11.7794 | 11.9687 | 1464.5362 | 33405.7278 | 3.2393 | 352.4629 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161012a.txt | 243.462 | 1.8132 | 425.115 | 241.744 | 11.751 | 2775.35 | 103.0671 | 58.0166 | 102.6961 | 102.9228 | 95.4867 | 95.2108 | 52.2827 | 102.0556 | 46.3531 | 46.9375 | 66.7292 | 95.6923 | 108.7986 | 95.4727 | 107.728 | 110.8313 | 175.0998 | 46.8398 | 110.978 | 47.9884 | 149.4277 | 55.4771 | 75.9295 | 57.0647 | 148.2823 | 51.2503 | 145.7652 | 49.9855 | 7.9069 | 69.8631 | 53.4917 | 94.8432 | 0.47943 | 29.6921 | 0.48546 | 0.1106 | 0.84565 | 75.45 | 55.6826 | 21.5674 | 58.8193 | 0.48245 | 29.6921 | 0.84565 | 95.4656 | 0.19732 | 6.3917 | 49.9855 | 0.00975 | 0.007686 | 13.2649 | 0.24433 | 0.075387 | 837.6047 | 833.3035 | 20048.1978 | 8254.7511 | 28302.9488 | 0.70834 | 11.1408 | 46.8758 | 406.8857 | 114.9893 | 11.9222 | 21.3407 | 45.3885 | 406.8857 | 175.0998 | 59.9031 | 115.1967 | 114.094 | 185.2756 | 33769.6695 | 404.9499 | 114.6232 | 12.5676 | 5.8691 | 46.4136 | 11.9271 | 12.0665 | 1450.4924 | 32319.1771 | 2.5918 | 355.1311 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161012a.txt | 243.58 | 1.8253 | 425.449 | 241.819 | 11.7683 | 2778.15 | 103.1126 | 57.9915 | 102.6528 | 102.9255 | 95.3304 | 95.2467 | 52.6229 | 102.0347 | 46.3483 | 46.9682 | 66.7383 | 95.5183 | 108.6046 | 95.5547 | 107.7923 | 110.8041 | 175.1606 | 46.8244 | 111.0355 | 47.9482 | 149.4277 | 55.479 | 75.9425 | 57.0462 | 148.2975 | 51.3392 | 145.7499 | 49.9987 | 7.9161 | 69.8635 | 53.4675 | 94.8359 | 0.47103 | 29.6918 | 0.47746 | 0.10459 | 0.82657 | 75.4687 | 55.6968 | 21.5719 | 58.8351 | 0.47425 | 29.6918 | 0.82657 | 95.4125 | 0.14796 | 6.3803 | 49.9987 | 0.009751 | 0.00769 | 13.2646 | 0.24433 | 0.075388 | 830.4001 | 826.1219 | 19879.6148 | 8171.2802 | 28050.8949 | 0.7087 | 11.1158 | 46.8758 | 406.9765 | 115.0064 | 11.8938 | 21.356 | 45.3823 | 406.9765 | 175.1606 | 59.9468 | 115.2138 | 114.1145 | 185.269 | 33795.8921 | 405.0714 | 114.6462 | 12.6115 | 6.2032 | 46.4198 | 11.9934 | 12.0809 | 1451.632 | 32344.2601 | 2.5663 | 355.24 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161012a.txt | 241.953 | 1.8075 | 421.193 | 239.811 | 13.57 | 3194.45 | 114.941 | 60.7852 | 114.5729 | 114.7858 | 107.3495 | 107.013 | 54.2135 | 113.6898 | 48.7278 | 49.2575 | 70.7916 | 107.3329 | 119.9014 | 107.4916 | 118.942 | 122.2824 | 193.1968 | 48.9688 | 122.3988 | 50.039 | 154.9254 | 56.8434 | 76.4617 | 58.9932 | 153.7417 | 53.1174 | 151.7491 | 51.921 | 8.0031 | 69.8629 | 54.4036 | 106.3688 | 0.47325 | 29.6826 | 0.47831 | 0.10141 | 0.83428 | 75.9444 | 57.4926 | 20.2519 | 60.3943 | 0.47578 | 29.6826 | 0.83428 | 107.2968 | 0.20214 | 5.8224 | 51.921 | 0.010254 | 0.008268 | 13.3134 | 0.24455 | 0.075112 | 830.2149 | 828.9721 | 18686.4298 | 7873.7727 | 26560.2025 | 0.70355 | 11.7276 | 49.0575 | 474.966 | 127.0812 | 12.1402 | 22.9873 | 47.8043 | 474.966 | 193.1968 | 65.9258 | 127.271 | 119.6388 | 185.5791 | 31663.5037 | 472.8894 | 126.733 | 13.0432 | 5.6207 | 48.5928 | 12.1601 | 12.2954 | 1437.1105 | 30226.3932 | 2.153 | 375.0942 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161012a.txt | 241.883 | 1.8048 | 419.773 | 239.759 | 13.6739 | 3218.72 | 115.6119 | 60.8123 | 115.2102 | 115.4522 | 107.8615 | 107.4168 | 54.9705 | 114.3282 | 48.7445 | 49.3698 | 70.9333 | 107.8657 | 120.6124 | 107.9492 | 119.5889 | 123.1235 | 193.9961 | 49.0245 | 123.0428 | 50.4622 | 155.1683 | 56.6754 | 76.217 | 58.7874 | 153.9394 | 52.9395 | 152.0544 | 51.8098 | 8.0131 | 69.8627 | 54.4492 | 107.1474 | 0.46981 | 29.6809 | 0.47661 | 0.10865 | 0.82657 | 75.873 | 57.2966 | 20.3765 | 60.3126 | 0.47321 | 29.6809 | 0.82657 | 107.7733 | 0.24107 | 5.7657 | 51.8098 | 0.010192 | 0.008234 | 13.3117 | 0.24452 | 0.075122 | 827.9984 | 826.6573 | 18744.7386 | 7740.5828 | 26485.3214 | 0.70774 | 11.6597 | 49.1526 | 478.479 | 127.6674 | 12.0555 | 23.0078 | 47.9256 | 478.479 | 193.9961 | 66.14 | 127.8561 | 119.9643 | 185.5675 | 31541.2434 | 476.4876 | 127.3355 | 13.0073 | 6.2999 | 48.6706 | 12.1253 | 12.2152 | 1432.2655 | 30108.9779 | 2.1334 | 375.1505 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161012a.txt | 244.144 | 1.8088 | 424.673 | 242.488 | 10.9817 | 2590.31 | 98.621 | 61.5528 | 98.1067 | 98.3327 | 89.8987 | 89.736 | 57.7945 | 97.8396 | 50.0666 | 50.893 | 68.2292 | 89.8222 | 103.7862 | 89.6527 | 104.351 | 106.027 | 162.6118 | 50.8462 | 107.1798 | 54.7426 | 159.1018 | 58.0417 | 84.7271 | 58.311 | 158.2886 | 55.0733 | 154.8326 | 53.7619 | 8.6344 | 69.8608 | 52.3223 | 89.2369 | 0.46279 | 29.6414 | 0.47435 | 0.11864 | 0.84267 | 84.8103 | 59.884 | 26.7263 | 63.267 | 0.46857 | 29.6414 | 0.84267 | 89.7774 | 0.10643 | 5.1798 | 53.7619 | 0.010728 | 0.008867 | 13.4112 | 0.24476 | 0.074565 | 820.7977 | 825.5912 | 24339.2373 | 7290.2418 | 31629.4791 | 0.76951 | 10.8764 | 50.6764 | 377.0097 | 109.1832 | 10.5622 | 19.208 | 49.0212 | 377.0097 | 162.6118 | 53.2164 | 109.3953 | 112.1127 | 185.4588 | 37997.9903 | 374.7377 | 108.7274 | 10.8878 | 7.4308 | 50.3637 | 10.6207 | 10.8505 | 1448.9843 | 36549.006 | 3.0747 | 311.4048 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161012a.txt | 242.454 | 1.8079 | 419.402 | 240.941 | 10.9755 | 2573.2 | 98.2756 | 60.959 | 97.7954 | 98.038 | 89.5843 | 89.4084 | 56.8481 | 97.5825 | 49.7958 | 50.6148 | 67.7803 | 89.455 | 103.0127 | 89.4215 | 104.128 | 105.5498 | 162.1607 | 50.5613 | 106.9126 | 54.1423 | 158.4487 | 57.5133 | 84.7921 | 58.0058 | 157.6347 | 54.8066 | 154.161 | 53.415 | 8.5923 | 69.8608 | 52.1801 | 89.0331 | 0.46874 | 29.63 | 0.47813 | 0.1088 | 0.83649 | 84.7511 | 59.5979 | 26.9532 | 63.0832 | 0.47344 | 29.63 | 0.83649 | 89.4673 | 0.08044 | 4.9984 | 53.415 | 0.010527 | 0.008757 | 13.4102 | 0.24467 | 0.07457 | 825.1212 | 829.8797 | 24655.2588 | 6972.7934 | 31628.0523 | 0.77954 | 10.5337 | 50.4254 | 375.5106 | 108.8827 | 10.607 | 19.0226 | 48.7577 | 375.5106 | 162.1607 | 53.0657 | 109.095 | 111.9608 | 185.3508 | 37835.2617 | 373.2499 | 108.4278 | 10.8453 | 6.7368 | 50.1114 | 10.6324 | 10.8447 | 1430.9996 | 36404.262 | 3.0975 | 313.0593 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161012a.txt | 242.47 | 1.8053 | 420.235 | 240.885 | 10.963 | 2573.08 | 98.216 | 60.9034 | 97.7921 | 97.995 | 89.5643 | 89.295 | 56.9173 | 97.6049 | 49.8233 | 50.6246 | 67.6875 | 89.5179 | 103.9108 | 89.3101 | 104.0286 | 105.5851 | 162.0907 | 50.617 | 106.8366 | 55.0019 | 158.4943 | 57.4888 | 84.7791 | 58.0035 | 157.6803 | 54.8066 | 154.2067 | 53.4 | 8.5813 | 69.8606 | 52.1587 | 89.0113 | 0.46928 | 29.6298 | 0.47932 | 0.12196 | 0.85511 | 84.7099 | 59.5695 | 26.9404 | 63.0239 | 0.4743 | 29.6298 | 0.85511 | 89.4218 | 0.13916 | 4.9888 | 53.4 | 0.010518 | 0.008752 | 13.4098 | 0.24467 | 0.074572 | 825.8924 | 830.6294 | 24665.7137 | 6961.3962 | 31627.1099 | 0.77989 | 10.4605 | 50.4429 | 375.3743 | 108.8553 | 10.6393 | 18.9118 | 48.7757 | 375.3743 | 162.0907 | 53.023 | 109.0677 | 111.9346 | 185.3323 | 37790.8616 | 373.1132 | 108.4002 | 10.7953 | 6.7883 | 50.129 | 10.6081 | 10.8603 | 1433.8418 | 36357.0198 | 3.0967 | 313.3612 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161013a.txt | 240.446 | 1.7794 | 412.445 | 238.707 | 11.684 | 2734.05 | 105.9221 | 69.0587 | 105.4816 | 105.6547 | 95.1673 | 95.0672 | 66.3144 | 105.3945 | 58.5248 | 59.3314 | 74.2545 | 95.399 | 111.3497 | 95.2959 | 112.6236 | 113.1038 | 162.8501 | 59.4764 | 114.8676 | 60.1206 | 180.8647 | 66.0999 | 93.2985 | 67.3154 | 180.4912 | 63.3417 | 176.2189 | 61.7946 | 10.0564 | 69.8573 | 55.1626 | 94.4648 | 0.44798 | 29.6 | 0.46237 | 0.10746 | 0.79994 | 94.0329 | 67.6931 | 28.1398 | 71.1765 | 0.45518 | 29.6 | 0.79994 | 95.2324 | 0.14526 | 5.2053 | 61.7946 | 0.014344 | 0.011912 | 13.6559 | 0.24637 | 0.073229 | 801.522 | 820.9117 | 25262.0721 | 9306.8284 | 34568.9005 | 0.73077 | 10.4282 | 58.6305 | 406.0529 | 114.832 | 8.9098 | 17.2591 | 56.9954 | 406.0529 | 162.8501 | 47.8106 | 115.0395 | 115.392 | 185.8159 | 42492.5963 | 402.5967 | 114.1764 | 8.7819 | 7.8141 | 58.5002 | 8.6948 | 9.1772 | 1407.2623 | 41085.334 | 3.22 | 278.2346 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161013a.txt | 240.578 | 1.7782 | 412.814 | 238.758 | 11.6897 | 2734.23 | 105.853 | 68.9554 | 105.4191 | 105.5824 | 95.051 | 95.0173 | 66.3385 | 105.3847 | 58.605 | 59.3523 | 74.1632 | 95.379 | 111.1346 | 95.3192 | 112.6203 | 113.0779 | 162.82 | 59.4659 | 114.8028 | 60.2181 | 180.9558 | 66.0923 | 93.2837 | 67.3409 | 180.6889 | 63.3417 | 176.3258 | 61.7863 | 10.0353 | 69.857 | 55.1734 | 94.4357 | 0.44683 | 29.6004 | 0.4621 | 0.11424 | 0.80627 | 94.0032 | 67.7362 | 28.067 | 71.2684 | 0.45447 | 29.6004 | 0.80627 | 95.1916 | 0.18399 | 5.206 | 61.7863 | 0.01434 | 0.011908 | 13.6585 | 0.24637 | 0.073215 | 800.8135 | 820.343 | 25175.0978 | 9297.4611 | 34472.5589 | 0.73029 | 10.2931 | 58.6622 | 405.5077 | 114.7288 | 8.8759 | 17.1298 | 57.0334 | 405.5077 | 162.82 | 47.8835 | 114.9365 | 115.3603 | 185.78 | 42401.0894 | 401.7161 | 114.0086 | 8.624 | 7.7693 | 58.5692 | 8.5895 | 9.1465 | 1408.5214 | 40992.5681 | 3.2104 | 278.7656 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161013a.txt | 239.83 | 1.7804 | 411.923 | 237.643 | 14.0018 | 3274.3 | 119.2632 | 68.2139 | 118.8903 | 119.0916 | 109.9523 | 109.6781 | 63.6742 | 118.3141 | 56.6882 | 57.2339 | 75.9792 | 110.1365 | 124.587 | 110.1508 | 124.8884 | 126.743 | 188.8928 | 57.2898 | 127.8314 | 57.9753 | 175.6556 | 64.894 | 85.0851 | 66.9778 | 174.7733 | 61.3857 | 172.0821 | 59.8043 | 9.3349 | 69.8591 | 57.539 | 109.1702 | 0.45615 | 29.6095 | 0.4672 | 0.10599 | 0.80605 | 85.0725 | 65.1395 | 21.733 | 68.2336 | 0.46167 | 29.6095 | 0.80605 | 109.9794 | 0.22029 | 5.9897 | 59.8043 | 0.01374 | 0.011081 | 13.5693 | 0.2461 | 0.073696 | 809.8726 | 824.2054 | 19764.6185 | 10278.5626 | 30043.1811 | 0.65787 | 11.4189 | 56.795 | 491.3803 | 129.7918 | 10.5286 | 20.4672 | 55.512 | 491.3803 | 188.8928 | 58.9168 | 129.976 | 121.7608 | 185.9849 | 35971.3984 | 488.3447 | 129.2959 | 10.9818 | 7.1941 | 56.4801 | 10.4057 | 10.7002 | 1405.4813 | 34565.9171 | 2.3887 | 323.4834 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161013a.txt | 239.77 | 1.7827 | 412.089 | 237.6 | 14.0013 | 3274.58 | 119.2933 | 67.8538 | 118.9075 | 119.0959 | 110.038 | 109.6077 | 63.1877 | 118.3484 | 56.7814 | 57.334 | 75.6842 | 110.2005 | 124.8708 | 110.1104 | 124.9 | 126.8564 | 188.651 | 57.3864 | 127.8717 | 58.1453 | 175.853 | 64.9091 | 85.1184 | 66.9801 | 175.0622 | 61.2968 | 172.3263 | 59.7777 | 9.3271 | 69.8587 | 57.547 | 109.1738 | 0.45401 | 29.6066 | 0.46503 | 0.11732 | 0.82184 | 85.0867 | 65.1554 | 21.7313 | 68.2685 | 0.45952 | 29.6066 | 0.82184 | 109.9892 | 0.26287 | 6.0314 | 59.7777 | 0.013748 | 0.011072 | 13.5724 | 0.2461 | 0.073679 | 807.872 | 822.3563 | 19716.551 | 10323.8368 | 30040.3878 | 0.65634 | 10.9885 | 56.8653 | 491.6529 | 129.8362 | 10.5429 | 20.0839 | 55.6003 | 491.6529 | 188.651 | 58.6307 | 130.0203 | 121.7758 | 185.8704 | 35868.9186 | 488.5573 | 129.3307 | 10.9823 | 6.6044 | 56.5833 | 10.4232 | 10.7403 | 1406.0477 | 34462.8709 | 2.3882 | 322.7143 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161013a.txt | 242.964 | 1.8333 | 428.609 | 241.827 | 9.3902 | 2183.89 | 81.1476 | 49.0071 | 80.8044 | 81.0072 | 74.6961 | 74.7172 | 44.711 | 80.4598 | 36.6218 | 37.3893 | 57.2558 | 74.9746 | 85.7496 | 74.673 | 85.0194 | 88.9729 | 150.2432 | 39.2837 | 88.1534 | 40.0382 | 128.2267 | 48.1701 | 67.4768 | 47.9423 | 126.8856 | 42.5374 | 124.3483 | 41.659 | 6.8796 | 69.8665 | 51.7885 | 74.3897 | 0.48424 | 29.6033 | 0.48607 | 0.10538 | 0.84542 | 66.4282 | 47.305 | 20.9232 | 50.3344 | 0.48516 | 29.6033 | 0.84542 | 74.7652 | 0.14072 | 7.4111 | 41.659 | 0.007447 | 0.005603 | 13.0706 | 0.24331 | 0.076508 | 846.257 | 829.5808 | 19528.3007 | 7451.8824 | 26980.1831 | 0.7238 | 11.1578 | 37.8494 | 304.523 | 93.4733 | 12.3257 | 21.1775 | 36.0783 | 304.523 | 150.2432 | 56.553 | 93.6902 | 104.7326 | 184.6219 | 32976.3065 | 303.3215 | 93.19 | 12.7302 | 7.4694 | 37.2416 | 12.3856 | 12.4661 | 1462.4139 | 31513.8926 | 3.0268 | 376.3905 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161013a.txt | 243.51 | 1.8338 | 429.162 | 242.302 | 9.3815 | 2188.76 | 81.3077 | 49.7984 | 80.9235 | 81.1128 | 74.8637 | 74.8338 | 46.2686 | 80.5277 | 36.7157 | 37.5443 | 57.6392 | 75.1555 | 86.1338 | 74.7042 | 85.1444 | 89.1641 | 150.6245 | 39.1227 | 88.462 | 41.0996 | 128.5304 | 48.3418 | 67.5825 | 48.1689 | 127.2202 | 42.7152 | 124.6384 | 41.8499 | 6.9203 | 69.8665 | 51.6062 | 74.5352 | 0.48363 | 29.6069 | 0.48424 | 0.11848 | 0.86152 | 66.5853 | 47.4982 | 20.8871 | 50.5052 | 0.48393 | 29.6069 | 0.86152 | 74.8893 | 0.19052 | 7.3919 | 41.8499 | 0.007495 | 0.005644 | 13.0746 | 0.24333 | 0.076484 | 845.05 | 828.6529 | 19469.8213 | 7467.2744 | 26937.0957 | 0.72279 | 11.8121 | 37.9863 | 305.2953 | 93.655 | 12.3473 | 21.427 | 36.2122 | 305.2953 | 150.6245 | 56.7526 | 93.8718 | 104.7976 | 184.7983 | 33217.8412 | 304.0654 | 93.3655 | 12.8379 | 8.875 | 37.3937 | 12.442 | 12.5421 | 1464.3007 | 31753.5405 | 3.0157 | 376.4549 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161013a.txt | 243.049 | 1.8285 | 426.26 | 241.697 | 10.2362 | 2402.62 | 89.806 | 52.7966 | 89.4428 | 89.6752 | 83.0412 | 82.9477 | 48.0949 | 88.8198 | 39.9405 | 40.6401 | 61.2745 | 83.0113 | 94.0732 | 82.9904 | 93.9822 | 97.5354 | 161.0608 | 41.0598 | 97.2354 | 41.6469 | 135.1216 | 51.7519 | 69.2719 | 52.1671 | 133.8354 | 45.738 | 131.3855 | 44.7548 | 7.228 | 69.8659 | 53.3254 | 82.6482 | 0.48554 | 29.6253 | 0.48827 | 0.10886 | 0.84832 | 68.38 | 50.1889 | 19.991 | 53.1755 | 0.4869 | 29.6253 | 0.84832 | 82.9976 | 0.039285 | 7.897 | 44.7548 | 0.008513 | 0.006312 | 13.1394 | 0.24378 | 0.076107 | 845.5483 | 833.2504 | 18723.1047 | 8886.3527 | 27609.4574 | 0.67814 | 11.8959 | 40.9007 | 342.6213 | 102.0467 | 12.2407 | 22.0122 | 39.2623 | 342.6213 | 161.0608 | 58.7986 | 102.2623 | 108.3154 | 185.042 | 33274.7104 | 341.1551 | 101.7305 | 12.9107 | 7.7544 | 40.3405 | 12.2877 | 12.3715 | 1454.3991 | 31820.3112 | 2.8605 | 367.5038 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161013a.txt | 243.221 | 1.8274 | 426.071 | 241.742 | 10.2526 | 2402.95 | 89.8951 | 52.3948 | 89.4817 | 89.7175 | 83.0501 | 82.8388 | 47.8652 | 88.8973 | 39.9948 | 40.7014 | 60.9795 | 82.9611 | 94.6499 | 82.8928 | 93.9893 | 97.5955 | 160.8619 | 41.0603 | 97.2226 | 41.6259 | 135.2431 | 51.7632 | 69.1996 | 52.1694 | 133.957 | 45.8269 | 131.5229 | 44.7449 | 7.206 | 69.8661 | 53.3308 | 82.6337 | 0.47897 | 29.6256 | 0.48195 | 0.093014 | 0.82039 | 68.314 | 50.204 | 19.91 | 53.231 | 0.48046 | 29.6256 | 0.82039 | 82.9357 | 0.091218 | 7.9183 | 44.7449 | 0.008517 | 0.006309 | 13.1392 | 0.24378 | 0.076108 | 839.8916 | 827.6639 | 18523.8555 | 8850.9099 | 27374.7654 | 0.67668 | 11.4414 | 40.9534 | 342.9242 | 102.1119 | 12.2168 | 21.6564 | 39.3231 | 342.9242 | 160.8619 | 58.5345 | 102.3274 | 108.353 | 184.9294 | 33108.5891 | 341.5498 | 101.8157 | 12.9184 | 7.4715 | 40.3937 | 12.334 | 12.3944 | 1453.7543 | 31654.8348 | 2.836 | 368.1748 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161013a.txt | 243.614 | 1.8273 | 429.251 | 241.814 | 11.7494 | 2773.83 | 102.0658 | 55.446 | 101.7524 | 101.9913 | 94.9735 | 94.8438 | 49.6169 | 100.7755 | 42.5623 | 43.206 | 65.3017 | 95.166 | 106.3394 | 95.0248 | 105.6751 | 109.8445 | 179.6775 | 43.2064 | 108.9822 | 43.8734 | 140.7104 | 53.707 | 69.4982 | 54.8494 | 139.2948 | 48.0496 | 137.2778 | 46.9742 | 7.3484 | 69.8654 | 54.7576 | 94.4357 | 0.47958 | 29.6731 | 0.48115 | 0.10645 | 0.84054 | 68.765 | 52.2298 | 18.3351 | 55.1448 | 0.48037 | 29.6731 | 0.84054 | 95.002 | 0.13326 | 7.6327 | 46.9742 | 0.00914 | 0.006861 | 13.1725 | 0.24406 | 0.075915 | 838.7374 | 828.6233 | 17082.0295 | 9124.6461 | 26206.6757 | 0.65182 | 12.1569 | 43.2891 | 405.0989 | 114.6514 | 12.5856 | 23.4709 | 41.8308 | 405.0989 | 179.6775 | 64.8183 | 114.8591 | 113.6436 | 185.2863 | 31587.5135 | 403.5228 | 114.3525 | 13.577 | 6.9259 | 42.691 | 12.6001 | 12.6601 | 1464.6044 | 30122.9091 | 2.3979 | 384.0567 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161013a.txt | 243.675 | 1.8287 | 427.25 | 242.046 | 11.7491 | 2775.02 | 101.9312 | 55.401 | 101.7167 | 101.9095 | 94.8546 | 94.7813 | 49.3296 | 100.8339 | 42.5648 | 43.205 | 65.311 | 95.1119 | 106.8402 | 95.1803 | 105.6939 | 109.7653 | 179.5657 | 43.2732 | 109.0336 | 44.0757 | 140.7711 | 53.69 | 69.4908 | 54.8402 | 139.3404 | 48.0496 | 137.3084 | 46.9809 | 7.3475 | 69.865 | 54.7389 | 94.4576 | 0.48309 | 29.6734 | 0.48503 | 0.10153 | 0.84046 | 68.8537 | 52.2196 | 18.4341 | 55.1656 | 0.48406 | 29.6734 | 0.84046 | 94.982 | 0.19381 | 7.6091 | 46.9809 | 0.009134 | 0.006863 | 13.1728 | 0.24405 | 0.075914 | 841.9787 | 831.8393 | 17238.7087 | 9129.7167 | 26368.4255 | 0.65376 | 12.0863 | 43.3146 | 405.0989 | 114.6514 | 12.7203 | 23.4671 | 41.8439 | 405.0989 | 179.5657 | 64.7065 | 114.8591 | 113.5832 | 185.2699 | 31602.9613 | 403.5228 | 114.3525 | 13.5185 | 6.6193 | 42.7103 | 12.6358 | 12.7419 | 1457.777 | 30145.1843 | 2.4133 | 383.1759 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161013a.txt | 241.74 | 1.8218 | 423.865 | 239.654 | 13.3466 | 3140.81 | 112.4526 | 57.6598 | 112.1769 | 112.4016 | 105.0522 | 104.8522 | 51.0225 | 110.9797 | 44.4481 | 44.9163 | 68.7173 | 105.2097 | 117.6266 | 105.4137 | 115.1786 | 119.8663 | 195.5613 | 44.7916 | 118.4501 | 45.2923 | 144.6893 | 54.8147 | 69.5779 | 56.7086 | 143.2486 | 49.5611 | 141.6742 | 48.4383 | 7.3978 | 69.8656 | 54.4814 | 104.6771 | 0.47851 | 29.7084 | 0.48122 | 0.095457 | 0.8255 | 68.7582 | 53.6051 | 16.9531 | 56.226 | 0.47986 | 29.7084 | 0.8255 | 105.132 | 0.23809 | 7.2764 | 48.4383 | 0.00951 | 0.007245 | 13.1866 | 0.24422 | 0.075834 | 837.8416 | 828.6238 | 15806.6485 | 9059.0817 | 24865.7302 | 0.63568 | 12.7134 | 44.9464 | 463.8363 | 125.201 | 12.7484 | 25.0236 | 43.6937 | 463.8363 | 195.5613 | 70.1668 | 125.3944 | 118.4436 | 185.5513 | 29787.1149 | 462.1406 | 124.9115 | 13.9317 | 6.6722 | 44.3503 | 12.7346 | 12.7994 | 1446.2274 | 28340.8875 | 2.0444 | 404.3355 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161013a.txt | 241.87 | 1.8217 | 423.784 | 239.637 | 13.3412 | 3139.08 | 112.4313 | 57.7032 | 112.1589 | 112.3771 | 105.476 | 104.978 | 51.0673 | 110.9136 | 44.4826 | 44.9223 | 68.7537 | 105.3696 | 117.2408 | 105.3043 | 115.1873 | 119.8589 | 195.8061 | 44.7763 | 118.5782 | 45.3268 | 144.659 | 54.8223 | 69.5631 | 56.697 | 143.2486 | 49.65 | 141.6589 | 48.4267 | 7.4111 | 69.8654 | 54.5189 | 104.6989 | 0.47523 | 29.7075 | 0.47914 | 0.10251 | 0.82802 | 68.8837 | 53.5882 | 17.0955 | 56.207 | 0.47719 | 29.7075 | 0.82802 | 105.282 | 0.21468 | 7.2955 | 48.4267 | 0.009513 | 0.007242 | 13.1869 | 0.24422 | 0.075833 | 835.4713 | 826.2928 | 15893.2138 | 9057.0259 | 24950.2397 | 0.637 | 12.7694 | 44.9338 | 464.018 | 125.232 | 12.8007 | 25.0664 | 43.6873 | 464.018 | 195.8061 | 70.3807 | 125.4253 | 118.4334 | 185.565 | 29851.1649 | 462.3379 | 124.9452 | 14.0316 | 6.717 | 44.3503 | 12.7863 | 12.8549 | 1445.951 | 28405.2139 | 2.0524 | 401.826 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161013a.txt | 241.422 | 1.819 | 423.812 | 239.152 | 14.18 | 3336.29 | 117.3787 | 58.887 | 117.1445 | 117.386 | 109.9262 | 109.7397 | 52.1194 | 115.861 | 45.4269 | 45.7775 | 70.7313 | 110.121 | 121.8948 | 110.3315 | 119.4861 | 124.6717 | 204.4139 | 45.8232 | 123.1107 | 46.4989 | 147.0737 | 54.86 | 68.8102 | 56.8311 | 145.6058 | 50.0945 | 144.2997 | 48.7471 | 7.4065 | 69.8656 | 53.3415 | 109.4103 | 0.48057 | 29.7368 | 0.48454 | 0.10062 | 0.83954 | 68.2361 | 53.6954 | 16.3407 | 56.266 | 0.48256 | 29.7368 | 0.83954 | 110.0296 | 0.25444 | 7.0129 | 48.7471 | 0.009516 | 0.007323 | 13.1763 | 0.24422 | 0.075894 | 840.5459 | 830.6455 | 15286.2066 | 8801.2348 | 24087.4414 | 0.63461 | 12.9639 | 45.9231 | 493.47 | 130.1317 | 12.753 | 25.9457 | 44.7856 | 493.47 | 204.4139 | 74.0987 | 130.3152 | 120.8282 | 185.687 | 28822.7172 | 491.8973 | 129.876 | 14.015 | 6.7962 | 45.3232 | 12.7315 | 12.7457 | 1446.0465 | 27376.6707 | 1.8775 | 418.7473 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161013a.txt | 241.425 | 1.8229 | 423.345 | 239.087 | 14.1858 | 3334.95 | 117.1802 | 58.6768 | 116.9949 | 117.1718 | 109.9511 | 109.7548 | 52.4787 | 115.6572 | 45.3525 | 45.7103 | 70.5039 | 110.0298 | 122.0396 | 110.2632 | 119.3381 | 124.7166 | 204.0874 | 45.7204 | 122.9217 | 46.4423 | 146.8155 | 54.8808 | 68.825 | 56.8196 | 145.3473 | 49.7389 | 144.0708 | 48.7604 | 7.3965 | 69.8654 | 53.32 | 109.363 | 0.48111 | 29.7374 | 0.48567 | 0.10456 | 0.83939 | 68.2074 | 53.6851 | 16.3224 | 56.2764 | 0.48339 | 29.7374 | 0.83939 | 109.9997 | 0.21027 | 7.0204 | 48.7604 | 0.009523 | 0.007327 | 13.1765 | 0.24423 | 0.075893 | 841.2712 | 831.3732 | 15282.905 | 8823.1119 | 24106.0168 | 0.63399 | 12.8589 | 45.8179 | 493.4549 | 130.1293 | 12.949 | 25.813 | 44.691 | 493.4549 | 204.0874 | 73.7747 | 130.3127 | 120.7307 | 185.652 | 28811.2793 | 491.8821 | 129.8735 | 14.2163 | 7.2616 | 45.2171 | 12.8786 | 12.9574 | 1444.4531 | 27366.8262 | 1.8799 | 418.7857 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161013a.txt | 242.212 | 1.8317 | 426.852 | 240.064 | 14.0624 | 3318.51 | 116.1857 | 56.1506 | 115.9143 | 116.1619 | 109.3442 | 109.0251 | 48.9599 | 114.5151 | 41.4838 | 42.0227 | 69.2585 | 109.3917 | 120.821 | 109.5912 | 117.3956 | 123.651 | 208.9255 | 41.9332 | 120.1959 | 46.2468 | 138.2349 | 51.5764 | 64.1258 | 53.3441 | 136.5879 | 45.9159 | 135.6139 | 45.0653 | 6.8466 | 69.8659 | 50.8015 | 108.7481 | 0.4821 | 29.7667 | 0.48412 | 0.10517 | 0.84336 | 63.148 | 49.9276 | 15.0204 | 52.1879 | 0.48311 | 29.7667 | 0.84336 | 109.3381 | 0.23447 | 7.4111 | 45.0653 | 0.008417 | 0.006357 | 13.0517 | 0.24374 | 0.076618 | 845.0739 | 827.226 | 14089.6718 | 8310.6854 | 22400.3573 | 0.62899 | 13.9104 | 42.2402 | 489.427 | 129.473 | 13.2873 | 28.1445 | 41.1141 | 489.427 | 208.9255 | 79.2675 | 129.6579 | 120.2438 | 185.6602 | 26872.8501 | 488.1018 | 129.2562 | 14.741 | 7.4255 | 41.5344 | 13.3419 | 13.3111 | 1456.419 | 25416.431 | 1.7529 | 452.711 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161013a.txt | 242.29 | 1.8362 | 427.163 | 239.997 | 14.0653 | 3320.09 | 116.0688 | 56.1852 | 115.8978 | 116.0936 | 109.3765 | 109.1256 | 49.1771 | 114.4645 | 41.4995 | 42.0526 | 69.2939 | 109.504 | 119.7627 | 109.55 | 117.371 | 123.3613 | 209.0688 | 41.8882 | 120.2165 | 46.3264 | 138.1438 | 51.5707 | 64.1388 | 53.2793 | 136.4814 | 46.0937 | 135.5223 | 45.047 | 6.8526 | 69.8667 | 50.7613 | 108.719 | 0.48775 | 29.7661 | 0.48876 | 0.10321 | 0.84489 | 63.3509 | 49.9112 | 15.2397 | 52.1492 | 0.48825 | 29.7661 | 0.84489 | 109.389 | 0.19035 | 7.4237 | 45.047 | 0.008415 | 0.006353 | 13.0509 | 0.24374 | 0.076623 | 849.6283 | 831.6336 | 14370.04 | 8366.5139 | 22736.5539 | 0.63202 | 13.9839 | 42.2013 | 489.2755 | 129.4482 | 13.3795 | 28.2195 | 41.0744 | 489.2755 | 209.0688 | 79.4355 | 129.6332 | 120.1868 | 185.6761 | 26926.2129 | 487.8741 | 129.2188 | 14.7543 | 7.6885 | 41.4886 | 13.3211 | 13.3546 | 1457.4802 | 25468.7327 | 1.7783 | 448.4206 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161013a.txt | 242.232 | 1.8377 | 427.871 | 239.921 | 14.0823 | 3322.47 | 116.1676 | 56.3478 | 115.9156 | 116.1406 | 109.44 | 109.2964 | 49.3599 | 114.4214 | 41.4698 | 42.0194 | 69.3847 | 109.5096 | 119.9422 | 109.6699 | 117.4217 | 123.4755 | 209.0488 | 41.8514 | 120.1898 | 46.0268 | 138.1893 | 51.565 | 64.1425 | 53.2886 | 136.4814 | 46.1826 | 135.5071 | 45.0503 | 6.8462 | 69.8659 | 50.7372 | 108.7263 | 0.48813 | 29.767 | 0.4894 | 0.099916 | 0.8342 | 63.1577 | 49.9582 | 14.9995 | 52.1606 | 0.48877 | 29.767 | 0.8342 | 109.479 | 0.15518 | 7.4147 | 45.0503 | 0.008413 | 0.006353 | 13.0504 | 0.24374 | 0.076626 | 850.0956 | 832.0554 | 14153.869 | 8360.3454 | 22514.2144 | 0.62866 | 14.1271 | 42.2207 | 490.0781 | 129.5794 | 13.4117 | 28.3169 | 41.0678 | 490.0781 | 209.0488 | 79.2847 | 129.7641 | 120.235 | 185.7143 | 26896.9254 | 488.7243 | 129.3581 | 14.9367 | 7.8713 | 41.4886 | 13.4425 | 13.4388 | 1459.8959 | 25437.0295 | 1.7594 | 453.0981 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161014a.txt | 243.706 | 1.8408 | 432.393 | 242.571 | 9.4058 | 2189.56 | 82.0296 | 54.1068 | 81.6829 | 81.8728 | 74.7812 | 74.9827 | 51.493 | 81.3966 | 40.8565 | 41.6762 | 60.8339 | 74.9879 | 86.9459 | 74.7258 | 86.6442 | 89.9649 | 147.8157 | 42.1453 | 89.9413 | 45.3787 | 137.7185 | 53.02 | 71.7811 | 50.6386 | 136.5879 | 46.9827 | 133.431 | 46.0081 | 7.4693 | 69.865 | 43.694 | 74.4697 | 0.48347 | 29.8949 | 0.48796 | 0.10734 | 0.84901 | 70.9416 | 51.334 | 21.4075 | 53.6791 | 0.48572 | 29.8949 | 0.84901 | 74.8694 | 0.13575 | 7.9119 | 46.0081 | 0.008843 | 0.006563 | 13.0353 | 0.24393 | 0.076715 | 847.9153 | 828.9647 | 20115.9423 | 9230.5397 | 29346.482 | 0.68546 | 12.0872 | 42.0196 | 305.901 | 93.7972 | 11.7676 | 20.6703 | 40.1636 | 305.901 | 147.8157 | 53.8016 | 94.0141 | 105.0916 | 185.1747 | 35889.6589 | 304.5057 | 93.4692 | 12.0726 | 9.9586 | 41.5344 | 11.7863 | 11.9244 | 1475.3249 | 34414.3339 | 3.2804 | 346.719 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161014a.txt | 244.02 | 1.8445 | 432.859 | 242.869 | 9.3689 | 2181.52 | 81.686 | 54.1119 | 81.3297 | 81.5566 | 74.5137 | 74.494 | 51.3538 | 81.1075 | 40.9871 | 41.7529 | 60.8803 | 74.7986 | 87.5019 | 74.1634 | 86.4608 | 89.6653 | 147.4684 | 42.2149 | 89.585 | 45.5654 | 137.84 | 53.1408 | 71.8905 | 50.9739 | 136.7247 | 46.8938 | 133.5684 | 46.0446 | 7.4619 | 69.8654 | 43.7261 | 74.2405 | 0.48699 | 29.9022 | 0.49041 | 0.10633 | 0.8571 | 71.1035 | 51.4116 | 21.4919 | 53.7037 | 0.4887 | 29.9022 | 0.8571 | 74.4924 | 0.25976 | 7.9962 | 46.0446 | 0.00888 | 0.00657 | 13.033 | 0.24394 | 0.076728 | 850.6087 | 831.4518 | 20262.8514 | 9381.4804 | 29644.3318 | 0.68353 | 12.0403 | 42.0715 | 303.781 | 93.2985 | 11.6125 | 20.6566 | 40.2238 | 303.781 | 147.4684 | 53.9531 | 93.5153 | 104.9516 | 185.1665 | 35913.4747 | 302.2891 | 92.9459 | 11.8384 | 9.7605 | 41.5933 | 11.6162 | 11.7419 | 1476.9149 | 34436.5598 | 3.3233 | 344.3257 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161014a.txt | 243.227 | 1.8206 | 423.211 | 241.815 | 9.4253 | 2193.5 | 84.0516 | 59.63 | 83.6881 | 83.8824 | 75.1232 | 75.2294 | 57.6847 | 83.5272 | 47.8718 | 48.7349 | 64.865 | 75.5743 | 89.235 | 75.3015 | 90.5831 | 91.9894 | 143.0515 | 49.0861 | 92.8688 | 49.8877 | 154.2723 | 61.984 | 76.3486 | 61.0905 | 153.4679 | 54.0953 | 149.6883 | 52.7112 | 8.5135 | 69.8637 | 46.7194 | 74.7789 | 0.4734 | 29.8887 | 0.48036 | 0.10379 | 0.83092 | 76.0591 | 57.5893 | 20.2698 | 60.4007 | 0.47688 | 29.8887 | 0.83092 | 75.3071 | 0.19262 | 10.1729 | 52.7112 | 0.012266 | 0.008456 | 13.223 | 0.24545 | 0.075626 | 834.0512 | 827.1485 | 19027.1097 | 15173.0199 | 34200.1296 | 0.55635 | 10.8285 | 48.8014 | 308.354 | 94.371 | 10.3194 | 17.8844 | 46.9805 | 308.354 | 143.0515 | 48.4636 | 94.5879 | 105.9196 | 185.3231 | 40560.2999 | 306.0391 | 93.8296 | 10.3024 | 9.1998 | 48.4849 | 10.1415 | 10.4886 | 1443.9959 | 39116.304 | 3.8306 | 292.6484 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161014a.txt | 243.211 | 1.821 | 425.635 | 241.924 | 9.4223 | 2192.95 | 84.0469 | 59.6078 | 83.6599 | 83.8846 | 75.2239 | 75.2724 | 57.5555 | 83.5205 | 47.8472 | 48.7704 | 64.8582 | 75.5029 | 89.8551 | 75.2675 | 90.523 | 91.886 | 143.1044 | 49.0898 | 92.7956 | 49.7287 | 154.3331 | 61.9689 | 76.3301 | 61.1067 | 153.4375 | 54.0064 | 149.6578 | 52.6896 | 8.5241 | 69.8635 | 46.7542 | 74.7899 | 0.47393 | 29.889 | 0.48176 | 0.10532 | 0.84519 | 76.0116 | 57.5845 | 20.2271 | 60.428 | 0.47785 | 29.889 | 0.84519 | 75.3167 | 0.12603 | 10.1793 | 52.6896 | 0.012259 | 0.008449 | 13.224 | 0.24544 | 0.07562 | 834.8746 | 828.0272 | 19006.228 | 15188.4364 | 34194.6644 | 0.55582 | 10.7825 | 48.8253 | 308.1723 | 94.3286 | 10.2817 | 17.89 | 46.9683 | 308.1723 | 143.1044 | 48.5589 | 94.5455 | 105.9177 | 185.3124 | 40605.9922 | 305.9328 | 93.8047 | 10.2841 | 9.0826 | 48.4729 | 10.1448 | 10.4441 | 1452.2666 | 39153.7256 | 3.8272 | 292.9842 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161014a.txt | 242.474 | 1.8139 | 423.601 | 241.168 | 10.2065 | 2385.16 | 91.4648 | 60.3845 | 91.0553 | 91.2219 | 82.8621 | 82.8056 | 57.7683 | 90.7388 | 48.4626 | 49.3752 | 66.4913 | 82.919 | 96.3642 | 82.9612 | 97.5952 | 98.9733 | 153.4887 | 49.5348 | 100.3127 | 53.1265 | 155.4113 | 61.9821 | 75.6847 | 63.4653 | 154.5629 | 54.7177 | 151.0469 | 53.1378 | 8.4975 | 69.864 | 48.1516 | 82.2953 | 0.47325 | 29.8399 | 0.4796 | 0.11393 | 0.83947 | 75.5122 | 58.0104 | 19.3018 | 60.6382 | 0.47642 | 29.8399 | 0.83947 | 82.887 | 0.067745 | 9.7444 | 53.1378 | 0.012286 | 0.008605 | 13.2525 | 0.24546 | 0.075458 | 832.7088 | 827.6582 | 18097.3242 | 14631.4451 | 32728.7693 | 0.55295 | 11.1369 | 49.2476 | 343.333 | 102.1998 | 10.735 | 18.9667 | 47.5245 | 343.333 | 153.4887 | 51.0733 | 102.4153 | 109.0177 | 185.4348 | 38961.3207 | 341.0336 | 101.7042 | 10.9655 | 8.8529 | 48.9155 | 10.649 | 10.9779 | 1445.3266 | 37515.994 | 3.4151 | 305.3126 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161014a.txt | 242.415 | 1.8186 | 423.651 | 241.054 | 10.1919 | 2382.34 | 91.5824 | 60.3749 | 91.0694 | 91.3661 | 82.9032 | 82.7761 | 57.7972 | 90.7364 | 48.4317 | 49.3337 | 66.5229 | 82.9706 | 96.561 | 82.8438 | 97.5198 | 99.1793 | 153.624 | 49.5075 | 100.2839 | 52.8176 | 155.305 | 61.9991 | 75.7051 | 63.4723 | 154.4564 | 54.3621 | 150.9858 | 53.1494 | 8.4957 | 69.8638 | 48.1677 | 82.2917 | 0.46775 | 29.8399 | 0.47639 | 0.097961 | 0.82032 | 75.3746 | 57.9734 | 19.2011 | 60.6084 | 0.47207 | 29.8399 | 0.82032 | 82.8734 | 0.083036 | 9.7497 | 53.1494 | 0.012293 | 0.008609 | 13.2506 | 0.24546 | 0.075468 | 828.9225 | 823.778 | 17923.1952 | 14579.8215 | 32503.0167 | 0.55143 | 11.1688 | 49.206 | 343.2119 | 102.1738 | 10.5914 | 19.0227 | 47.5002 | 343.2119 | 153.624 | 51.2347 | 102.3893 | 109.0677 | 185.4405 | 38930.3559 | 341.1854 | 101.737 | 11.0007 | 8.9235 | 48.8737 | 10.6677 | 10.8076 | 1445.4972 | 37484.8587 | 3.3949 | 306.0353 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161014a.txt | 242.233 | 1.8137 | 422.93 | 240.9 | 10.1799 | 2383.67 | 91.3874 | 60.0119 | 90.9847 | 91.2114 | 82.8009 | 82.8084 | 57.472 | 90.6425 | 48.3252 | 49.1814 | 66.2392 | 82.9264 | 96.2451 | 82.8705 | 97.4333 | 98.9176 | 153.4372 | 49.334 | 100.2176 | 52.0458 | 155.0013 | 61.8311 | 75.5456 | 63.426 | 154.137 | 54.451 | 150.6805 | 52.9884 | 8.4916 | 69.8642 | 48.1945 | 82.2917 | 0.47264 | 29.8385 | 0.48018 | 0.10621 | 0.82604 | 75.3564 | 57.8338 | 19.3226 | 60.4836 | 0.47641 | 29.8385 | 0.82604 | 82.8516 | 0.05882 | 9.7428 | 52.9884 | 0.01222 | 0.008558 | 13.2481 | 0.24543 | 0.075482 | 832.8335 | 827.5104 | 18114.231 | 14560.2025 | 32674.4334 | 0.55439 | 10.9246 | 49.0873 | 343.121 | 102.1542 | 10.7668 | 18.861 | 47.3782 | 343.121 | 153.4372 | 51.0675 | 102.3698 | 108.9848 | 185.3676 | 38916.5783 | 340.9881 | 101.6944 | 11.0519 | 8.7237 | 48.7483 | 10.7097 | 10.9429 | 1443.0372 | 37473.5411 | 3.4121 | 305.8661 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-80%_Goodman_SHORT_COOL_161014a.txt | 242.358 | 1.8115 | 422.048 | 240.837 | 10.1734 | 2381.84 | 91.3974 | 60.0571 | 91.048 | 91.2314 | 82.8009 | 82.7613 | 57.3252 | 90.6893 | 48.3394 | 49.1885 | 66.2255 | 82.8757 | 96.1321 | 82.8164 | 97.3437 | 99.136 | 153.4525 | 49.3199 | 100.1615 | 51.7285 | 154.9861 | 61.8198 | 75.5568 | 63.4006 | 154.137 | 54.1842 | 150.6653 | 52.9784 | 8.487 | 69.8637 | 48.2214 | 82.3099 | 0.46981 | 29.8385 | 0.47737 | 0.103 | 0.82108 | 75.3135 | 57.8472 | 19.2663 | 60.4899 | 0.47359 | 29.8385 | 0.82108 | 82.8136 | 0.047475 | 9.7414 | 52.9784 | 0.012215 | 0.008555 | 13.248 | 0.24542 | 0.075483 | 830.3496 | 825.0342 | 18008.2867 | 14509.672 | 32517.9587 | 0.5538 | 10.9758 | 49.0813 | 342.9393 | 102.1151 | 10.7177 | 18.8534 | 47.3721 | 342.9393 | 153.4525 | 51.1218 | 102.3307 | 108.989 | 185.3808 | 38900.1593 | 340.73 | 101.6386 | 10.9493 | 8.5769 | 48.7483 | 10.5906 | 10.8838 | 1440.0278 | 37460.1315 | 3.399 | 306.4213 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_160928a.txt | 242.503 | 2.0468 | 478.199 | 241.062 | 10.1753 | 2377.92 | 92.5215 | 63.5997 | 92.013 | 92.2771 | 82.9536 | 82.7827 | 61.4292 | 91.8176 | 52.9948 | 53.605 | 68.6965 | 82.9025 | 97.4136 | 82.7749 | 99.1703 | 99.8778 | 149.3308 | 54.5792 | 101.3353 | 54.0909 | 166.1182 | 61.8557 | 81.5115 | 62.367 | 165.4513 | 58.6296 | 161.6103 | 57.0155 | 9.2099 | 69.8619 | 62.5143 | 82.2844 | 0.86904 | 29.5209 | 0.88062 | 0.218 | 0.56178 | 81.9347 | 62.3453 | 21.3894 | 64.7348 | 0.87483 | 29.5209 | 0.56178 | 82.8534 | 0.088722 | 4.8402 | 57.9155 | 0.012365 | 0.010376 | 13.5098 | 0.24549 | 0.07402 | 1120.1657 | 1134.995 | 26737.827 | 10635.0326 | 37372.8596 | 0.71543 | 10.2742 | 53.3255 | 343.0453 | 102.1379 | 9.6165 | 17.0631 | 51.6334 | 343.0453 | 149.3308 | 46.9773 | 102.3535 | 109.4679 | 185.4631 | 41994.4235 | 340.73 | 101.6386 | 9.821 | 8.3518 | 53.0774 | 9.6256 | 9.8608 | 1631.615 | 40362.8085 | 3.835 | 359.6725 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_160928a.txt | 244.749 | 2.0703 | 490.74 | 243.569 | 9.3622 | 2188.27 | 82.2406 | 53.1215 | 81.846 | 82.1033 | 74.7823 | 74.6571 | 50.6022 | 81.533 | 41.9089 | 42.5708 | 60.2646 | 74.8424 | 87.2233 | 74.755 | 87.4692 | 90.1165 | 146.1453 | 43.4239 | 90.2133 | 42.988 | 139.6473 | 50.7177 | 69.9377 | 50.9739 | 138.5344 | 46.9827 | 135.8124 | 46.1575 | 7.58 | 69.8656 | 58.2149 | 74.4115 | 0.90194 | 29.5328 | 0.90694 | 0.22832 | 0.60344 | 69.7177 | 51.6388 | 19.8789 | 54.0393 | 0.90444 | 29.5328 | 0.60344 | 74.7592 | 0.077255 | 4.5602 | 47.0575 | 0.008216 | 0.006916 | 13.2035 | 0.24365 | 0.075738 | 1152.3493 | 1141.1277 | 25265.331 | 7155.4111 | 32420.7421 | 0.77929 | 10.2811 | 42.8403 | 305.2044 | 93.6336 | 11.393 | 19.0647 | 41.1999 | 305.2044 | 146.1453 | 52.2948 | 93.8505 | 105.1777 | 184.768 | 36197.8739 | 303.534 | 93.2402 | 11.7072 | 8.2344 | 42.3678 | 11.3942 | 11.5303 | 1674.4049 | 34523.469 | 3.5468 | 426.523 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_160929a.txt | 242.938 | 2.1058 | 491.963 | 241.542 | 10.5928 | 2485.01 | 93.4784 | 53.4302 | 93.1731 | 93.4098 | 86.4091 | 86.1707 | 49.1147 | 92.4215 | 42.0155 | 42.5285 | 63.1243 | 86.2866 | 97.8671 | 86.334 | 97.8083 | 101.104 | 164.4547 | 44.1041 | 100.9671 | 42.8744 | 139.3739 | 48.4399 | 69.513 | 50.1784 | 138.1542 | 46.8049 | 135.8429 | 45.5765 | 7.396 | 69.8665 | 63.0373 | 85.8316 | 0.91172 | 29.6667 | 0.91357 | 0.21611 | 0.59879 | 69.3074 | 51.3827 | 19.7247 | 53.5968 | 0.91264 | 29.6667 | 0.59879 | 86.3001 | 0.099933 | 2.8634 | 46.4765 | 0.007507 | 0.006733 | 13.1305 | 0.24333 | 0.076159 | 1160.8438 | 1143.1824 | 25161.477 | 4289.8 | 29451.2771 | 0.85434 | 10.7056 | 42.7245 | 358.0211 | 105.3071 | 11.8287 | 21.9112 | 41.2131 | 358.0211 | 164.4547 | 58.9333 | 105.5214 | 109.8775 | 184.8696 | 33278.5011 | 356.3523 | 104.959 | 12.5375 | 6.909 | 42.2057 | 11.7859 | 11.8973 | 1678.5778 | 31599.9234 | 2.8995 | 472.9889 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_160929a.txt | 243.067 | 2.0911 | 489.868 | 241.521 | 10.5901 | 2486.13 | 93.4531 | 53.2561 | 93.1079 | 93.3312 | 86.3367 | 86.2056 | 49.1005 | 92.4182 | 42.0226 | 42.5357 | 63.0009 | 86.3135 | 98.4107 | 86.4989 | 97.7917 | 100.9654 | 164.5148 | 44.1575 | 100.8649 | 42.8565 | 139.4195 | 48.455 | 69.5093 | 50.1807 | 138.1694 | 46.5382 | 135.8429 | 45.5848 | 7.3937 | 69.8665 | 63.0453 | 85.817 | 0.90576 | 29.6665 | 0.9089 | 0.22377 | 0.60711 | 69.304 | 51.4172 | 19.6868 | 53.6241 | 0.90733 | 29.6665 | 0.60711 | 86.3387 | 0.12115 | 2.8702 | 46.4848 | 0.007512 | 0.006735 | 13.1318 | 0.24333 | 0.076151 | 1157.3794 | 1139.885 | 25038.873 | 4288.8895 | 29327.7625 | 0.85376 | 10.5122 | 42.7438 | 357.8243 | 105.2661 | 11.8131 | 21.7878 | 41.2131 | 357.8243 | 164.5148 | 59.0343 | 105.4804 | 109.8667 | 184.8209 | 33251.4172 | 356.2156 | 104.9304 | 12.5123 | 6.8883 | 42.2122 | 11.8225 | 11.9349 | 1671.4296 | 31579.9876 | 2.8883 | 473.5633 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_160929a.txt | 243.578 | 2.0771 | 486.999 | 242.251 | 10.1099 | 2368.97 | 88.8835 | 52.122 | 88.5808 | 88.8028 | 81.7216 | 81.7934 | 49.1923 | 87.9617 | 40.7461 | 41.1884 | 61.1716 | 82.0481 | 93.2842 | 81.9569 | 93.1862 | 96.6157 | 158.558 | 43.1704 | 96.3567 | 41.6049 | 136.4732 | 47.6228 | 68.3948 | 48.3609 | 135.2192 | 45.3824 | 132.8662 | 44.544 | 7.2934 | 69.8667 | 61.2108 | 81.4149 | 0.90065 | 29.6599 | 0.90297 | 0.2289 | 0.59512 | 67.9947 | 50.2839 | 19.5109 | 52.6151 | 0.90181 | 29.6599 | 0.59512 | 81.88 | 0.14916 | 3.0788 | 45.444 | 0.00728 | 0.006474 | 13.1066 | 0.24323 | 0.076297 | 1154.9479 | 1135.3103 | 24754.7992 | 4448.0728 | 29202.872 | 0.84768 | 10.6369 | 41.485 | 336.958 | 100.8196 | 11.9361 | 21.2558 | 39.9158 | 336.958 | 158.558 | 57.5224 | 101.0355 | 107.9272 | 184.7619 | 33623.3702 | 335.4163 | 100.4828 | 12.5212 | 8.2493 | 40.943 | 11.902 | 12.0169 | 1661.6406 | 31961.7296 | 2.9968 | 474.5895 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_160929a.txt | 243.443 | 2.071 | 486.719 | 242.103 | 10.0995 | 2366.53 | 88.9081 | 52.9174 | 88.5586 | 88.814 | 81.7936 | 81.7744 | 49.5295 | 87.9361 | 40.912 | 41.2935 | 61.8013 | 82.0324 | 93.9822 | 82.019 | 93.2241 | 96.7862 | 158.7289 | 43.3036 | 96.3944 | 41.6814 | 136.6706 | 47.6851 | 68.367 | 48.3794 | 135.4169 | 45.4713 | 132.9884 | 44.5855 | 7.3058 | 69.8663 | 61.2081 | 81.4076 | 0.90202 | 29.6623 | 0.90572 | 0.22454 | 0.59535 | 68.0408 | 50.3505 | 19.4903 | 52.6098 | 0.90387 | 29.6623 | 0.59535 | 81.9049 | 0.13988 | 3.0995 | 45.4855 | 0.007297 | 0.006484 | 13.1054 | 0.24324 | 0.076305 | 1156.3312 | 1136.5619 | 24760.0335 | 4491.0504 | 29251.0839 | 0.84647 | 11.3473 | 41.57 | 336.6855 | 100.7602 | 11.852 | 21.8319 | 39.9694 | 336.6855 | 158.7289 | 57.7528 | 100.9761 | 107.9376 | 184.951 | 33758.724 | 335.143 | 100.423 | 12.487 | 8.5007 | 41.0287 | 11.8644 | 11.9462 | 1660.6852 | 32098.0387 | 3.0046 | 474.3747 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_160929a.txt | 241.461 | 2.0797 | 482.924 | 239.783 | 12.298 | 2888.57 | 106.3733 | 56.1597 | 106.0066 | 106.2823 | 99.4155 | 99.2121 | 51.4875 | 104.9962 | 44.3157 | 44.6707 | 67.0229 | 99.3021 | 110.9322 | 99.2051 | 110.1713 | 113.6457 | 184.015 | 46.7129 | 113.3566 | 44.9363 | 144.3249 | 50.0987 | 69.7856 | 52.6434 | 142.9901 | 48.672 | 141.1551 | 47.4158 | 7.4674 | 69.8665 | 63.4584 | 98.5577 | 0.90065 | 29.6557 | 0.90349 | 0.22414 | 0.59657 | 69.6382 | 53.0852 | 18.353 | 55.1597 | 0.90207 | 29.6557 | 0.59657 | 99.2837 | 0.098356 | 2.6829 | 48.3158 | 0.007994 | 0.007224 | 13.1794 | 0.24355 | 0.075876 | 1151.8928 | 1138.5943 | 23260.4826 | 4233.3259 | 27493.8085 | 0.84603 | 11.3637 | 44.796 | 425.6471 | 118.4695 | 12.0962 | 23.5468 | 43.4761 | 425.6471 | 184.015 | 65.342 | 118.673 | 115.599 | 185.1888 | 31179.3538 | 423.8819 | 118.1471 | 13.1509 | 7.2446 | 44.2429 | 12.1406 | 12.1871 | 1647.7367 | 29531.6171 | 2.39 | 502.7573 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_160929a.txt | 241.547 | 2.0679 | 482.67 | 239.695 | 12.2831 | 2886 | 106.3239 | 55.9917 | 105.9933 | 106.2593 | 99.3131 | 98.9483 | 51.114 | 105.0063 | 44.4654 | 44.8168 | 66.9481 | 99.1964 | 111.0661 | 99.4238 | 110.1258 | 113.7659 | 183.8154 | 46.855 | 113.2919 | 45.0291 | 144.659 | 50.2101 | 69.9266 | 52.6411 | 143.2639 | 48.7609 | 141.4604 | 47.5204 | 7.477 | 69.8658 | 63.4155 | 98.5177 | 0.89622 | 29.6549 | 0.89845 | 0.22212 | 0.59139 | 69.7678 | 53.1912 | 18.3767 | 55.2572 | 0.89734 | 29.6549 | 0.59139 | 99.2204 | 0.20377 | 2.6897 | 48.4204 | 0.008028 | 0.007253 | 13.1822 | 0.24356 | 0.07586 | 1148.7235 | 1135.704 | 23228.4316 | 4247.8863 | 27476.318 | 0.8454 | 11.0578 | 44.9338 | 425.42 | 118.4281 | 12.1042 | 23.3439 | 43.6042 | 425.42 | 183.8154 | 65.1838 | 118.6316 | 115.5764 | 185.1187 | 31198.2294 | 423.6541 | 118.1055 | 13.0992 | 6.7574 | 44.3566 | 12.1122 | 12.1688 | 1646.87 | 29551.3593 | 2.3905 | 501.6932 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_160929a.txt | 242.739 | 2.1281 | 499.167 | 241.149 | 11.524 | 2714.12 | 99.8278 | 50.0022 | 99.624 | 99.8421 | 93.577 | 93.4517 | 44.716 | 98.3331 | 37.4105 | 37.8705 | 62.8165 | 93.6974 | 103.9147 | 93.8563 | 102.6089 | 107.4481 | 183.2851 | 39.6293 | 105.3406 | 38.2167 | 129.2898 | 45.2638 | 60.2351 | 46.8856 | 127.6156 | 41.7372 | 126.1191 | 41.0946 | 6.5793 | 69.868 | 61.1705 | 93.1151 | 0.92233 | 29.6582 | 0.92114 | 0.22121 | 0.6081 | 59.6841 | 46.2264 | 15.2578 | 48.2757 | 0.92173 | 29.6582 | 0.6081 | 93.6456 | 0.1726 | 4.1693 | 41.9946 | 0.006655 | 0.005666 | 12.9902 | 0.24296 | 0.076981 | 1172.9858 | 1142.8007 | 19669.8992 | 5539.8385 | 25209.7377 | 0.78025 | 11.6744 | 38.3278 | 394.0449 | 112.5354 | 12.7075 | 25.9245 | 36.892 | 394.0449 | 183.2851 | 70.5401 | 112.745 | 112.6458 | 184.7898 | 28479.1976 | 392.7132 | 112.2774 | 13.9443 | 7.143 | 37.573 | 12.6533 | 12.6932 | 1703.1578 | 26776.0398 | 2.2994 | 558.3489 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_160929a.txt | 242.639 | 2.1083 | 494.08 | 240.929 | 11.503 | 2707.48 | 99.6114 | 50.733 | 99.4836 | 99.7709 | 93.2728 | 93.2009 | 45.0213 | 98.1997 | 37.5677 | 38.082 | 63.3881 | 93.5664 | 104.7069 | 93.8494 | 102.5523 | 107.3488 | 183.2206 | 39.7217 | 105.0641 | 38.2882 | 129.4872 | 45.1751 | 60.4242 | 46.5156 | 127.8589 | 42.0928 | 126.287 | 41.1195 | 6.6031 | 69.8682 | 60.9131 | 92.9368 | 0.92118 | 29.6628 | 0.91952 | 0.23 | 0.61527 | 59.9077 | 46.2694 | 15.4383 | 48.1912 | 0.92035 | 29.6628 | 0.61527 | 93.4724 | 0.29695 | 4.0557 | 42.0195 | 0.006632 | 0.005671 | 12.9866 | 0.24294 | 0.077002 | 1172.2656 | 1141.7809 | 19885.5255 | 5378.6004 | 25264.1259 | 0.78711 | 12.3167 | 38.4163 | 393.2272 | 112.377 | 12.7656 | 26.4194 | 36.9687 | 393.2272 | 183.2206 | 70.6338 | 112.5868 | 112.55 | 184.9595 | 28687.4789 | 391.9086 | 112.1211 | 13.9214 | 7.3381 | 37.6832 | 12.6376 | 12.6062 | 1685.801 | 27001.678 | 2.3128 | 556.8048 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_160929a.txt | 242.731 | 2.0967 | 493.264 | 240.998 | 11.5162 | 2710.8 | 99.7081 | 50.6421 | 99.5569 | 99.8706 | 93.3699 | 93.2614 | 45.1737 | 98.2653 | 37.5132 | 38.0167 | 63.2333 | 93.5525 | 104.279 | 93.8623 | 102.4826 | 107.3383 | 183.2346 | 39.9826 | 105.0045 | 38.2912 | 129.3961 | 45.1695 | 60.478 | 46.5156 | 127.7068 | 42.2706 | 126.1954 | 41.161 | 6.5925 | 69.8684 | 60.9157 | 92.9914 | 0.91248 | 29.6654 | 0.91265 | 0.21571 | 0.58711 | 59.9096 | 46.3031 | 15.4065 | 48.1922 | 0.91256 | 29.6654 | 0.58711 | 93.5115 | 0.26286 | 4.0085 | 42.061 | 0.00663 | 0.005679 | 12.9842 | 0.24294 | 0.077017 | 1167.3737 | 1136.8059 | 19760.808 | 5296.5901 | 25057.3981 | 0.78862 | 12.2667 | 38.3754 | 393.7421 | 112.4767 | 12.7687 | 26.3064 | 36.9269 | 393.7421 | 183.2346 | 70.5482 | 112.6864 | 112.5928 | 184.9437 | 28618.5312 | 392.4247 | 112.2214 | 13.9561 | 7.5593 | 37.6143 | 12.6645 | 12.6061 | 1683.0168 | 26935.5144 | 2.2921 | 559.0558 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_160929a.txt | 242.696 | 2.1215 | 497.189 | 241.009 | 11.5154 | 2712.78 | 99.6391 | 50.8081 | 99.5111 | 99.7951 | 93.367 | 93.305 | 45.4739 | 98.0648 | 37.5363 | 38.0111 | 63.3136 | 93.5139 | 104.0041 | 93.7937 | 102.4511 | 107.2579 | 183.1228 | 40.1023 | 104.9304 | 38.2928 | 129.3657 | 45.1299 | 60.5244 | 46.4647 | 127.7372 | 42.2706 | 126.2107 | 41.1294 | 6.5985 | 69.8682 | 60.8648 | 92.9587 | 0.92004 | 29.6639 | 0.91931 | 0.21809 | 0.59925 | 59.8034 | 46.3491 | 15.2543 | 48.1781 | 0.91967 | 29.6639 | 0.59925 | 93.4949 | 0.21762 | 4.0004 | 42.0294 | 0.00662 | 0.005673 | 12.9849 | 0.24294 | 0.077013 | 1171.9077 | 1141.2827 | 19642.0581 | 5300.1715 | 24942.2296 | 0.7875 | 12.4463 | 38.3618 | 393.4241 | 112.4152 | 12.7761 | 26.3797 | 36.9339 | 393.4241 | 183.1228 | 70.4978 | 112.6249 | 112.5622 | 184.9882 | 28674.0651 | 392.1363 | 112.1654 | 14.1005 | 7.8458 | 37.6281 | 12.6543 | 12.62 | 1696.4089 | 26977.6562 | 2.2773 | 563.8186 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_160929a.txt | 242.406 | 2.0741 | 484.234 | 240.704 | 11.8194 | 2782.15 | 102.8074 | 54.9276 | 102.4941 | 102.746 | 95.8173 | 95.743 | 49.8602 | 101.4133 | 42.0718 | 42.4684 | 65.6632 | 95.9321 | 107.5964 | 95.8321 | 106.1184 | 110.2262 | 181.6348 | 44.0966 | 109.2515 | 42.9573 | 139.2828 | 48.0568 | 67.7216 | 48.9413 | 137.8805 | 46.5382 | 136.0261 | 45.374 | 7.1946 | 69.8667 | 60.0575 | 95.3416 | 0.90202 | 29.6731 | 0.90431 | 0.2213 | 0.59306 | 67.4523 | 51.0338 | 18.2185 | 52.9161 | 0.90317 | 29.6731 | 0.59306 | 95.8312 | 0.077792 | 2.6828 | 46.274 | 0.007398 | 0.00668 | 13.1098 | 0.24329 | 0.076279 | 1155.6834 | 1136.3073 | 23132.0313 | 3960.7153 | 27092.7465 | 0.85381 | 12.2417 | 42.6859 | 407.3854 | 115.0836 | 12.2762 | 24.371 | 41.2922 | 407.3854 | 181.6348 | 66.3439 | 115.2909 | 113.9769 | 185.2639 | 30772.7178 | 405.6938 | 114.764 | 13.3508 | 7.7713 | 42.0888 | 12.2699 | 12.3376 | 1652.2064 | 29120.5114 | 2.431 | 511.8787 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_160929a.txt | 242.456 | 2.0737 | 486.383 | 240.794 | 11.8296 | 2784.09 | 102.7481 | 54.721 | 102.4876 | 102.7263 | 95.9234 | 95.8159 | 49.6325 | 101.3855 | 42.0809 | 42.5025 | 65.6378 | 95.9274 | 107.2281 | 95.8539 | 106.1662 | 110.1792 | 181.5404 | 44.2623 | 109.2175 | 42.9271 | 139.3283 | 48.0644 | 67.7235 | 48.9713 | 137.8653 | 46.1826 | 136.0108 | 45.3757 | 7.1978 | 69.8673 | 60.0414 | 95.3271 | 0.89469 | 29.6725 | 0.89723 | 0.22545 | 0.59749 | 67.4684 | 51.0588 | 18.2096 | 52.9224 | 0.89596 | 29.6725 | 0.59749 | 95.8801 | 0.054507 | 2.6887 | 46.2757 | 0.0074 | 0.00668 | 13.1105 | 0.24329 | 0.076275 | 1151.0031 | 1131.7649 | 23027.3883 | 3954.0331 | 26981.4214 | 0.85345 | 12.0158 | 42.7052 | 407.3702 | 115.0807 | 12.3326 | 24.3521 | 41.2856 | 407.3702 | 181.5404 | 66.2524 | 115.288 | 113.9502 | 185.207 | 30773.3672 | 405.7242 | 114.7698 | 13.3843 | 7.5501 | 42.0823 | 12.2822 | 12.3544 | 1659.5388 | 29113.8284 | 2.4179 | 511.9092 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_160929a.txt | 242.566 | 2.1074 | 493.538 | 240.948 | 11.7311 | 2764.09 | 102.1887 | 54.8251 | 101.8839 | 102.0897 | 95.2057 | 95.0459 | 50.2851 | 100.9006 | 42.4446 | 42.8436 | 65.4218 | 95.2757 | 106.7904 | 95.3065 | 105.7221 | 109.7654 | 179.5171 | 44.7419 | 108.8288 | 43.2755 | 140.0877 | 47.9115 | 68.4282 | 49.1309 | 138.7321 | 46.716 | 136.8046 | 45.7442 | 7.2646 | 69.8665 | 59.6176 | 94.6686 | 0.9008 | 29.6841 | 0.90389 | 0.22466 | 0.60535 | 68.2006 | 51.4894 | 18.5112 | 53.5192 | 0.90234 | 29.6841 | 0.60535 | 95.2084 | 0.11628 | 2.1673 | 46.6442 | 0.007354 | 0.006773 | 13.1216 | 0.24327 | 0.07621 | 1154.6291 | 1136.2918 | 23464.2157 | 3207.459 | 26671.6747 | 0.87974 | 11.7985 | 43.0266 | 403.9481 | 114.4332 | 12.2445 | 23.7941 | 41.6276 | 403.9481 | 179.5171 | 64.8759 | 114.6411 | 113.6987 | 185.1744 | 31154.5555 | 402.3082 | 114.1214 | 13.2208 | 7.8332 | 42.452 | 12.2376 | 12.3435 | 1683.9517 | 29470.6039 | 2.3996 | 519.4855 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_160929a.txt | 242.727 | 2.0981 | 493.205 | 240.96 | 11.7137 | 2761.76 | 102.1722 | 54.8916 | 101.851 | 102.1062 | 95.1957 | 95.1585 | 50.3971 | 100.9656 | 42.4757 | 42.8818 | 65.4857 | 95.4542 | 107.5824 | 95.4751 | 105.7835 | 109.7677 | 179.852 | 44.8369 | 108.8572 | 43.3387 | 140.1181 | 47.9247 | 68.43 | 49.1702 | 138.7473 | 46.8049 | 136.8351 | 45.7575 | 7.2646 | 69.8667 | 59.623 | 94.6504 | 0.90294 | 29.6857 | 0.90676 | 0.22035 | 0.59604 | 68.2307 | 51.5108 | 18.5199 | 53.5088 | 0.90485 | 29.6857 | 0.59604 | 95.3209 | 0.16696 | 2.1673 | 46.6575 | 0.007358 | 0.006776 | 13.1202 | 0.24327 | 0.076219 | 1156.3034 | 1137.8167 | 23509.4413 | 3213.2713 | 26722.7126 | 0.87975 | 11.8522 | 43.0394 | 404.2509 | 114.4907 | 12.3185 | 23.845 | 41.6408 | 404.2509 | 179.852 | 65.1534 | 114.6985 | 113.6913 | 185.1892 | 31164.2451 | 402.6119 | 114.1792 | 13.2136 | 7.9386 | 42.4584 | 12.3283 | 12.3845 | 1682.8155 | 29481.4296 | 2.4062 | 519.2452 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_160929a.txt | 241.564 | 2.0724 | 483.156 | 239.305 | 14.2643 | 3358.52 | 117.6235 | 57.0719 | 117.3531 | 117.5462 | 110.3023 | 110.0991 | 50.0909 | 115.9799 | 44.9212 | 45.13 | 70.1087 | 110.3388 | 121.4346 | 110.7193 | 119.1279 | 125.044 | 206.103 | 47.4473 | 122.5292 | 45.1788 | 145.4791 | 50.6535 | 68.8306 | 52.3752 | 143.9026 | 49.2054 | 142.9412 | 48.2059 | 7.2641 | 69.8658 | 60.9694 | 109.8359 | 0.89492 | 29.6676 | 0.89827 | 0.22231 | 0.59512 | 68.601 | 53.964 | 16.4371 | 55.8352 | 0.8966 | 29.6676 | 0.59512 | 110.3649 | 0.25873 | 2.4476 | 49.1059 | 0.008159 | 0.007441 | 13.193 | 0.24362 | 0.075798 | 1147.774 | 1135.6923 | 20768.7602 | 3934.636 | 24703.3962 | 0.84072 | 11.8007 | 45.2712 | 495.9533 | 130.5342 | 12.9108 | 25.8862 | 44.2225 | 495.9533 | 206.103 | 75.3862 | 130.7168 | 120.9487 | 185.3366 | 28063.3914 | 494.4631 | 130.2929 | 14.313 | 5.4695 | 44.6214 | 12.9398 | 12.9881 | 1648.5283 | 26414.8632 | 1.8846 | 557.5464 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_160929a.txt | 241.423 | 2.0679 | 485.894 | 239.053 | 14.2558 | 3351.29 | 117.5954 | 56.549 | 117.3186 | 117.5214 | 110.5798 | 110.2041 | 48.9492 | 116.0802 | 44.9176 | 45.13 | 69.7891 | 110.4758 | 122.0872 | 110.5367 | 119.231 | 125.1078 | 205.9018 | 47.3658 | 122.571 | 45.1895 | 145.5246 | 50.6252 | 68.7842 | 52.2873 | 143.933 | 49.2943 | 142.9564 | 48.1478 | 7.2545 | 69.8656 | 60.9399 | 109.8214 | 0.90271 | 29.6678 | 0.90538 | 0.22979 | 0.60314 | 68.6025 | 53.9308 | 16.4717 | 55.796 | 0.90405 | 29.6678 | 0.60314 | 110.4491 | 0.16878 | 2.4774 | 49.0478 | 0.00815 | 0.007425 | 13.1923 | 0.24362 | 0.075802 | 1152.5953 | 1140.4017 | 20900.2793 | 3993.4413 | 24893.7207 | 0.83958 | 11.2591 | 45.2899 | 495.8625 | 130.5195 | 12.9241 | 25.5603 | 44.2288 | 495.8625 | 205.9018 | 75.1997 | 130.7021 | 120.9349 | 185.1964 | 27971.2235 | 494.4175 | 130.2855 | 14.2053 | 4.3152 | 44.634 | 12.9669 | 12.9982 | 1657.8703 | 26313.3531 | 1.9014 | 555.6077 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_160929a.txt | 242.647 | 2.0583 | 481.789 | 241.237 | 9.9734 | 2329.67 | 90.7656 | 55.8938 | 90.391 | 90.5716 | 81.4662 | 81.356 | 52.6014 | 90.301 | 50.0237 | 50.3905 | 61.7751 | 81.7393 | 95.9954 | 81.3226 | 97.1133 | 98.0017 | 144.23 | 52.7577 | 98.9876 | 51.1503 | 158.145 | 53.8353 | 83.5051 | 54.0008 | 157.6651 | 54.1842 | 153.7335 | 52.8589 | 8.8413 | 69.861 | 56.5171 | 81.102 | 0.88278 | 29.669 | 0.89378 | 0.22918 | 0.59535 | 84.1259 | 59.5797 | 26.3462 | 62.5553 | 0.88828 | 29.669 | 0.59535 | 81.471 | 0.18907 | 0.97639 | 53.7589 | 0.009184 | 0.008858 | 13.3758 | 0.24408 | 0.074762 | 1134.5009 | 1138.1155 | 32872.2456 | 1768.1188 | 34640.3645 | 0.94896 | 5.5854 | 50.3084 | 333.8993 | 100.1503 | 9.3847 | 13.1855 | 48.5896 | 333.8993 | 144.23 | 43.8635 | 100.3664 | 108.721 | 184.0114 | 39940.0657 | 331.5449 | 99.632 | 9.331 | 2.4783 | 50.1232 | 9.241 | 9.5787 | 1643.8641 | 38296.2016 | 3.6111 | 393.01 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_160929a.txt | 242.657 | 2.0544 | 484.729 | 241.295 | 9.9695 | 2328.52 | 90.7339 | 55.9479 | 90.2124 | 90.4264 | 81.4949 | 81.4521 | 52.0601 | 90.1212 | 49.9997 | 50.356 | 61.8445 | 81.7399 | 95.8166 | 81.601 | 97.2168 | 98.0752 | 144.3857 | 52.6952 | 99.0775 | 51.0734 | 158.0691 | 53.807 | 83.4476 | 53.9083 | 157.5131 | 54.2731 | 153.5809 | 52.7693 | 8.8583 | 69.8612 | 56.509 | 81.0329 | 0.87859 | 29.6659 | 0.88948 | 0.23675 | 0.60146 | 83.9621 | 59.4944 | 26.2677 | 62.4929 | 0.88403 | 29.6659 | 0.60146 | 81.572 | 0.12826 | 1.0377 | 53.6693 | 0.009176 | 0.008829 | 13.3759 | 0.24407 | 0.074762 | 1131.7626 | 1135.3716 | 32697.2841 | 1871.1913 | 34568.4754 | 0.94587 | 5.6689 | 50.2791 | 333.5056 | 100.0638 | 9.3299 | 13.315 | 48.5294 | 333.5056 | 144.3857 | 44.1058 | 100.28 | 108.7076 | 184.0323 | 40034.8062 | 330.9831 | 99.5079 | 9.3868 | 1.9957 | 50.0644 | 9.2955 | 9.6375 | 1653.8953 | 38380.9109 | 3.6013 | 392.8768 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_160929a.txt | 241.954 | 2.0517 | 483.451 | 240.546 | 10.6011 | 2481.09 | 96.0038 | 57.6024 | 95.6372 | 95.8358 | 87.068 | 86.7457 | 53.7312 | 95.3187 | 50.4335 | 50.8976 | 64.2749 | 87.0112 | 102.0711 | 86.8411 | 102.2746 | 103.2967 | 153.549 | 51.6289 | 104.3971 | 51.4072 | 159.5118 | 56.5962 | 80.0001 | 57.5271 | 158.8361 | 55.0733 | 155.26 | 53.6424 | 8.7942 | 69.8623 | 58.2041 | 86.5192 | 0.87828 | 29.6427 | 0.88743 | 0.22112 | 0.58162 | 80.3901 | 59.3992 | 22.791 | 61.9156 | 0.88285 | 29.6427 | 0.58162 | 86.9165 | 0.14918 | 2.9538 | 54.5424 | 0.010176 | 0.009127 | 13.3728 | 0.24452 | 0.074779 | 1131.1359 | 1134.4804 | 28502.6415 | 5662.1879 | 34164.8294 | 0.83427 | 6.7688 | 50.8336 | 360.3379 | 105.7883 | 9.7845 | 15.0865 | 49.1885 | 360.3379 | 153.549 | 47.5466 | 106.0024 | 110.9679 | 184.3625 | 38726.7248 | 357.8401 | 105.2694 | 9.9507 | 3.1569 | 50.5743 | 9.6322 | 9.9525 | 1649.5348 | 37077.1899 | 3.3776 | 397.2984 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_160929a.txt | 244.469 | 2.0903 | 494.699 | 243.359 | 9.3733 | 2186.21 | 82.7579 | 52.8941 | 82.2905 | 82.5078 | 74.9171 | 74.9178 | 49.3986 | 82.1399 | 43.452 | 44.0502 | 59.8322 | 75.1513 | 87.7464 | 74.9856 | 88.4059 | 90.5679 | 143.6015 | 46.2098 | 90.9202 | 44.8814 | 143.2466 | 49.2212 | 74.8725 | 49.0199 | 142.2298 | 48.2274 | 139.0486 | 47.0406 | 7.8561 | 69.8646 | 57.0052 | 74.4552 | 0.89729 | 29.6165 | 0.90267 | 0.22808 | 0.60978 | 74.887 | 53.3658 | 23.3212 | 55.9284 | 0.89998 | 29.6165 | 0.60978 | 74.9929 | 0.11036 | 2.1806 | 47.9406 | 0.007745 | 0.007132 | 13.2164 | 0.24344 | 0.075663 | 1148.9191 | 1138.8446 | 29424.9571 | 3364.0798 | 32789.0369 | 0.8974 | 8.5446 | 44.3494 | 305.2196 | 93.6372 | 10.8793 | 17.2457 | 42.5865 | 305.2196 | 143.6015 | 49.7474 | 93.854 | 105.389 | 184.421 | 37253.0495 | 303.2304 | 93.1685 | 11.0286 | 5.4726 | 43.926 | 10.878 | 11.1294 | 1687.913 | 35565.1365 | 3.5846 | 420.4768 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_160929a.txt | 244.581 | 2.0894 | 497.348 | 243.254 | 9.388 | 2188.43 | 82.8794 | 52.6271 | 82.4153 | 82.6495 | 74.9137 | 74.8463 | 49.1228 | 82.2344 | 43.4769 | 44.0929 | 59.6395 | 75.1308 | 87.5146 | 75.0232 | 88.5971 | 90.3237 | 143.4741 | 46.3411 | 91.0238 | 44.8137 | 143.3529 | 49.225 | 74.8613 | 49.0592 | 142.321 | 48.4942 | 139.1096 | 47.0523 | 7.841 | 69.8646 | 56.9811 | 74.4552 | 0.90255 | 29.6165 | 0.90822 | 0.22304 | 0.60726 | 74.8889 | 53.375 | 23.3139 | 55.9318 | 0.90539 | 29.6165 | 0.60726 | 74.9785 | 0.125 | 2.1727 | 47.9523 | 0.007746 | 0.007135 | 13.2163 | 0.24344 | 0.075664 | 1152.3971 | 1142.2805 | 29504.5854 | 3362.9941 | 32867.5794 | 0.89768 | 8.2335 | 44.3936 | 305.371 | 93.6728 | 10.7933 | 17.0271 | 42.6124 | 305.371 | 143.4741 | 49.5845 | 93.8896 | 105.4388 | 184.3426 | 37121.0922 | 303.3822 | 93.2044 | 10.9699 | 5.1587 | 43.9641 | 10.7891 | 11.0232 | 1696.9514 | 35424.1408 | 3.5866 | 420.7418 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_160929a.txt | 243.648 | 2.0686 | 486.573 | 242.298 | 10.1142 | 2372.76 | 90.1731 | 54.3021 | 89.7784 | 90.008 | 82.2913 | 82.1978 | 50.6386 | 89.4154 | 44.6133 | 45.0861 | 61.9255 | 82.3352 | 95.0749 | 82.3061 | 95.6502 | 97.6987 | 153.9234 | 47.6817 | 98.3771 | 45.8141 | 145.5854 | 50.0478 | 75.1914 | 50.5044 | 144.5717 | 49.1165 | 141.5978 | 47.9802 | 7.8978 | 69.864 | 57.3244 | 82.0152 | 0.89477 | 29.6194 | 0.90099 | 0.22243 | 0.59497 | 75.1556 | 54.2824 | 22.6732 | 56.8919 | 0.89788 | 29.6194 | 0.59497 | 82.2826 | 0.059395 | 2.0676 | 48.8802 | 0.007989 | 0.00739 | 13.2412 | 0.24355 | 0.075522 | 1146.4873 | 1138.5621 | 28561.0692 | 3279.0328 | 31840.102 | 0.89702 | 8.9873 | 45.3148 | 338.4874 | 101.1525 | 10.9795 | 18.2638 | 43.6617 | 338.4874 | 153.9234 | 52.555 | 101.3684 | 108.4704 | 184.6027 | 36076.538 | 336.6308 | 100.7482 | 11.3328 | 5.7408 | 44.8978 | 10.9699 | 11.1445 | 1660.1871 | 34416.3509 | 3.2636 | 432.0918 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_160929a.txt | 243.133 | 2.0755 | 487.519 | 241.606 | 10.3916 | 2439.04 | 92.5434 | 54.5181 | 92.1392 | 92.3429 | 84.9641 | 84.7125 | 50.6767 | 91.7903 | 44.922 | 45.4053 | 62.5012 | 84.8752 | 97.2476 | 84.717 | 97.9931 | 99.9553 | 157.2143 | 47.6916 | 100.7382 | 46.144 | 146.2536 | 49.9213 | 75.1729 | 50.8767 | 145.2104 | 49.5611 | 142.4069 | 48.2159 | 7.8973 | 69.8642 | 57.4987 | 84.4091 | 0.88973 | 29.615 | 0.8968 | 0.22228 | 0.59207 | 75.1692 | 54.5428 | 22.4264 | 57.0435 | 0.89327 | 29.615 | 0.59207 | 84.8172 | 0.12379 | 1.7054 | 49.1159 | 0.007952 | 0.007457 | 13.2475 | 0.24353 | 0.075486 | 1143.2464 | 1135.8828 | 28157.0028 | 2702.2626 | 30859.2653 | 0.91243 | 8.9297 | 45.5885 | 350.2682 | 103.6793 | 11.1359 | 18.5013 | 43.9999 | 350.2682 | 157.2143 | 53.32 | 103.8943 | 109.4773 | 184.606 | 35598.9242 | 348.4273 | 103.2888 | 11.4985 | 5.5158 | 45.1608 | 11.1496 | 11.3365 | 1663.4148 | 33935.5094 | 3.0904 | 444.5652 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_160929a.txt | 243.076 | 2.0671 | 486.314 | 241.633 | 10.4227 | 2449.33 | 92.7196 | 54.5456 | 92.2419 | 92.4856 | 85.1616 | 84.9872 | 50.7133 | 91.7348 | 44.9127 | 45.4102 | 62.4647 | 85.0516 | 97.7332 | 85.0351 | 98.107 | 100.3266 | 157.337 | 47.6114 | 100.9274 | 46.2129 | 146.2992 | 49.9194 | 75.1803 | 50.8467 | 145.2256 | 49.4721 | 142.4069 | 48.2292 | 7.9239 | 69.8642 | 57.5068 | 84.4345 | 0.89309 | 29.6152 | 0.9012 | 0.22673 | 0.60497 | 75.1499 | 54.5167 | 22.4332 | 57.0121 | 0.89714 | 29.6152 | 0.60497 | 85.0589 | 0.073754 | 1.6903 | 49.1292 | 0.007952 | 0.007461 | 13.2472 | 0.24353 | 0.075488 | 1145.754 | 1138.3497 | 28226.7769 | 2684.5975 | 30911.3744 | 0.91315 | 8.9385 | 45.6071 | 351.0556 | 103.8459 | 11.1263 | 18.4648 | 43.9999 | 351.0556 | 157.337 | 53.2762 | 104.0608 | 109.5525 | 184.6096 | 35684.5276 | 349.1256 | 103.4371 | 11.7023 | 5.5462 | 45.1671 | 11.1952 | 11.3603 | 1659.3034 | 34025.2242 | 3.0861 | 444.7893 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_160929a.txt | 241.064 | 2.0668 | 477.962 | 239.126 | 12.4195 | 2914.57 | 108.272 | 58.037 | 107.9282 | 108.1657 | 100.4261 | 100.0866 | 52.9936 | 107.1571 | 48.3413 | 48.497 | 67.5922 | 100.3777 | 113.887 | 100.4046 | 112.9989 | 115.5758 | 179.9198 | 50.5789 | 116.1214 | 49.2007 | 153.513 | 52.2878 | 76.3486 | 54.6505 | 152.3882 | 52.0505 | 150.1157 | 50.8553 | 8.074 | 69.8637 | 59.2448 | 99.6783 | 0.88393 | 29.6227 | 0.89235 | 0.23202 | 0.59169 | 76.4838 | 57.0495 | 21.2343 | 59.41 | 0.88814 | 29.6227 | 0.59169 | 100.3238 | 0.15931 | 1.4325 | 51.7553 | 0.008686 | 0.008233 | 13.3111 | 0.24386 | 0.075125 | 1137.1835 | 1135.2894 | 26554.9247 | 2454.9935 | 29009.9182 | 0.91537 | 9.5344 | 48.5026 | 431.8252 | 119.5895 | 11.3175 | 20.4401 | 47.1521 | 431.8252 | 179.9198 | 60.1282 | 119.7916 | 116.4764 | 184.9592 | 33175.9366 | 429.7725 | 119.2187 | 12.0617 | 4.9356 | 48.058 | 11.2905 | 11.4238 | 1630.8063 | 31545.1303 | 2.5062 | 470.3978 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_160929a.txt | 241.053 | 2.0727 | 486.52 | 239.116 | 12.4168 | 2910.66 | 108.2891 | 58.0239 | 107.9094 | 108.1469 | 100.2193 | 100.0084 | 53.1998 | 107.1166 | 48.3541 | 48.4922 | 67.6114 | 100.426 | 113.4211 | 100.5819 | 112.9685 | 115.6231 | 179.9333 | 50.6411 | 116.0814 | 49.1569 | 153.4674 | 52.3067 | 76.3616 | 54.6899 | 152.373 | 52.2283 | 150.0394 | 50.8619 | 8.0708 | 69.8633 | 59.2367 | 99.6565 | 0.88309 | 29.6211 | 0.88835 | 0.22481 | 0.58803 | 76.4944 | 57.0636 | 21.2308 | 59.4154 | 0.88572 | 29.6211 | 0.58803 | 100.3089 | 0.24937 | 1.4448 | 51.7619 | 0.008692 | 0.008236 | 13.3117 | 0.24386 | 0.075122 | 1135.5996 | 1133.7543 | 26514.3715 | 2473.7058 | 28988.0773 | 0.91466 | 9.5392 | 48.4847 | 431.8404 | 119.5922 | 11.3031 | 20.4899 | 47.1215 | 431.8404 | 179.9333 | 60.139 | 119.7943 | 116.4844 | 184.9593 | 33158.9738 | 429.8029 | 119.2242 | 12.1076 | 5.1478 | 48.052 | 11.3149 | 11.4453 | 1660.0062 | 31498.9675 | 2.5009 | 470.0966 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_160929a.txt | 241.009 | 2.0662 | 481.199 | 239.054 | 12.4155 | 2912.4 | 108.2219 | 58.2661 | 107.8717 | 108.0569 | 100.3394 | 100.158 | 53.4877 | 107.077 | 48.2972 | 48.4565 | 67.7372 | 100.2242 | 112.829 | 100.5584 | 112.9422 | 115.6131 | 180.0468 | 50.549 | 116.0003 | 49.2875 | 153.4674 | 52.3369 | 76.3802 | 54.6529 | 152.3426 | 52.2283 | 150.0699 | 50.8619 | 8.08 | 69.8637 | 59.2233 | 99.6528 | 0.88034 | 29.6212 | 0.88691 | 0.22548 | 0.57986 | 76.5268 | 57.0577 | 21.2691 | 59.3743 | 0.88363 | 29.6212 | 0.57986 | 100.32 | 0.17574 | 1.475 | 51.7619 | 0.008702 | 0.008236 | 13.3103 | 0.24386 | 0.07513 | 1134.3086 | 1132.3476 | 26533.551 | 2523.7993 | 29057.3504 | 0.91314 | 9.7814 | 48.4847 | 431.8101 | 119.5868 | 11.3648 | 20.6035 | 47.1337 | 431.8101 | 180.0468 | 60.258 | 119.7888 | 116.4531 | 185.0238 | 33242.9658 | 429.6359 | 119.194 | 12.117 | 5.4478 | 48.0399 | 11.3223 | 11.5298 | 1641.851 | 31601.1149 | 2.5095 | 468.4427 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_160929a.txt | 240.877 | 2.0674 | 479.881 | 238.897 | 12.4056 | 2909 | 108.19 | 58.2494 | 107.8169 | 108.0512 | 100.3731 | 100.014 | 53.3034 | 107.0396 | 48.3416 | 48.5185 | 67.7766 | 100.1863 | 112.8373 | 100.5305 | 112.918 | 115.4758 | 179.9229 | 50.6039 | 115.9859 | 49.155 | 153.5282 | 52.352 | 76.382 | 54.6714 | 152.4034 | 52.495 | 150.1005 | 50.8636 | 8.0791 | 69.8637 | 59.2394 | 99.6237 | 0.88584 | 29.6189 | 0.89274 | 0.22432 | 0.58871 | 76.4695 | 57.0687 | 21.2008 | 59.4075 | 0.88929 | 29.6189 | 0.58871 | 100.276 | 0.22426 | 1.4884 | 51.7636 | 0.008707 | 0.008237 | 13.3125 | 0.24387 | 0.075118 | 1137.868 | 1136.0874 | 26532.4149 | 2555.714 | 29088.1288 | 0.91214 | 9.7408 | 48.5086 | 431.4315 | 119.5185 | 11.3285 | 20.6306 | 47.146 | 431.4315 | 179.9229 | 60.2023 | 119.7207 | 116.4383 | 185.0145 | 33241.9236 | 429.3019 | 119.1335 | 12.094 | 5.2393 | 48.064 | 11.3166 | 11.4673 | 1637.354 | 31604.5697 | 2.5157 | 469.4154 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_160929a.txt | 240.842 | 2.0756 | 482.07 | 238.939 | 12.3821 | 2904.56 | 108.1364 | 58.1854 | 107.8059 | 107.9944 | 100.1116 | 99.8482 | 53.0668 | 106.9928 | 48.3017 | 48.507 | 67.7245 | 100.1127 | 113.6817 | 100.2817 | 112.7903 | 115.4264 | 179.7704 | 50.5959 | 115.8038 | 49.2036 | 153.513 | 52.3614 | 76.3857 | 54.6737 | 152.3882 | 52.2283 | 150.1157 | 50.8735 | 8.0708 | 69.8637 | 59.2528 | 99.6128 | 0.88576 | 29.6214 | 0.89274 | 0.22518 | 0.5807 | 76.4508 | 57.0673 | 21.1834 | 59.404 | 0.88925 | 29.6214 | 0.5807 | 100.0885 | 0.17907 | 1.4879 | 51.7735 | 0.00871 | 0.008239 | 13.311 | 0.24387 | 0.075126 | 1137.9066 | 1136.0012 | 26511.728 | 2555.5011 | 29067.229 | 0.91208 | 9.6827 | 48.5026 | 430.841 | 119.4119 | 11.2755 | 20.5725 | 47.1521 | 430.841 | 179.7704 | 60.1562 | 119.6142 | 116.4134 | 184.9987 | 33212.394 | 428.6794 | 119.0208 | 12.0279 | 5.0088 | 48.058 | 11.2149 | 11.4175 | 1644.8228 | 31567.5712 | 2.5155 | 469.7689 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161001a.txt | 479.586 | 2.0767 | 481.931 | 239.693 | 11.6974 | 2746.14 | 102.9449 | 56.4783 | 102.5995 | 102.8161 | 95.1508 | 95.1037 | 51.236 | 101.8999 | 46.6186 | 46.9484 | 65.6462 | 95.3391 | 108.5899 | 95.4835 | 107.787 | 110.6509 | 172.8709 | 48.9749 | 110.8731 | 47.62 | 149.8377 | 51.5462 | 74.8743 | 52.3729 | 148.6776 | 50.7169 | 146.2537 | 49.5605 | 7.9463 | 69.8638 | 58.2095 | 94.534 | 0.89164 | 29.6449 | 0.89796 | 0.2264 | 0.58856 | 74.9087 | 55.6179 | 21.0908 | 58.0193 | 0.8948 | 29.6449 | 0.58856 | 95.2693 | 0.17535 | 1.9857 | 50.4605 | 0.008442 | 0.007837 | 13.2621 | 0.24375 | 0.075403 | 1143.5981 | 1137.4883 | 26530.2485 | 3305.1618 | 29835.4102 | 0.88922 | 9.4378 | 47.0405 | 403.7664 | 114.3987 | 11.4538 | 20.0577 | 45.5885 | 403.7664 | 172.8709 | 58.2642 | 114.6067 | 114.0389 | 184.8373 | 33755.1231 | 401.7465 | 114.0144 | 12.1145 | 4.6626 | 46.5734 | 11.4149 | 11.5826 | 1644.3486 | 32110.7745 | 2.7088 | 459.9627 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161001a.txt | 241.426 | 2.0649 | 482.71 | 239.612 | 11.6987 | 2745.32 | 103.0298 | 56.4181 | 102.6284 | 102.868 | 95.2528 | 95.2023 | 51.1104 | 101.8814 | 46.627 | 46.9143 | 65.6269 | 95.3237 | 108.1461 | 95.3151 | 107.8209 | 110.5967 | 172.9311 | 48.9479 | 110.9101 | 47.6355 | 149.8377 | 51.5424 | 74.865 | 52.3451 | 148.7233 | 50.8058 | 146.2384 | 49.5406 | 7.9518 | 69.8638 | 58.1907 | 94.5303 | 0.88011 | 29.6449 | 0.88868 | 0.23205 | 0.58948 | 74.8804 | 55.6228 | 21.0576 | 58.033 | 0.8844 | 29.6449 | 0.58948 | 95.2735 | 0.057 | 2.0018 | 50.4406 | 0.008441 | 0.007831 | 13.2626 | 0.24375 | 0.0754 | 1136.8634 | 1130.8341 | 26333.1657 | 3311.1067 | 29644.2724 | 0.88831 | 9.3776 | 47.0405 | 403.8724 | 114.4188 | 11.3891 | 20.0447 | 45.5823 | 403.8724 | 172.9311 | 58.3043 | 114.6268 | 114.0771 | 184.8213 | 33752.6103 | 401.868 | 114.0376 | 12.1562 | 4.5186 | 46.5919 | 11.4092 | 11.5508 | 1647.0065 | 32105.6038 | 2.6915 | 460.2023 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161001a.txt | 238.785 | 2.0597 | 475.905 | 236.342 | 14.8931 | 3474.26 | 122.3734 | 61.7307 | 121.9859 | 122.2057 | 114.2294 | 114.3127 | 55.9938 | 120.9723 | 50.9409 | 51.2763 | 72.8159 | 114.1402 | 127.5501 | 114.7958 | 126.0014 | 129.5627 | 202.438 | 51.238 | 129.3638 | 52.942 | 160.256 | 53.9768 | 76.4191 | 56.6716 | 159.0034 | 54.1842 | 157.3208 | 52.8323 | 8.1656 | 69.8637 | 59.8134 | 113.4304 | 0.88362 | 29.6494 | 0.89119 | 0.22478 | 0.58391 | 76.5571 | 58.7322 | 19.6248 | 60.9393 | 0.8874 | 29.6494 | 0.58391 | 114.3695 | 0.29277 | 1.1445 | 53.7323 | 0.009239 | 0.008855 | 13.3427 | 0.2441 | 0.074947 | 1135.3541 | 1136.1525 | 24524.4527 | 2079.4834 | 26603.9362 | 0.92184 | 10.6126 | 51.1181 | 517.1224 | 133.9021 | 11.5287 | 22.8259 | 49.99 | 517.1224 | 202.438 | 68.3618 | 134.0762 | 123.326 | 185.4164 | 30420.3331 | 515.0195 | 133.5725 | 12.6002 | 5.3552 | 50.6386 | 11.5866 | 11.6963 | 1623.7879 | 28796.5452 | 1.9739 | 512.114 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161001a.txt | 238.819 | 2.061 | 475.462 | 236.423 | 14.8996 | 3470.05 | 122.3315 | 61.7689 | 121.9859 | 122.1961 | 114.3847 | 114.1123 | 56.0813 | 120.9658 | 50.9339 | 51.2975 | 72.7752 | 114.0363 | 126.9822 | 114.5363 | 125.8961 | 129.5152 | 202.538 | 51.2556 | 129.2874 | 52.678 | 160.256 | 53.9806 | 76.4247 | 56.6808 | 159.0338 | 53.9175 | 157.3971 | 52.839 | 8.1633 | 69.8631 | 59.8107 | 113.4268 | 0.88072 | 29.6496 | 0.88819 | 0.22557 | 0.57208 | 76.5338 | 58.738 | 19.5958 | 60.957 | 0.88446 | 29.6496 | 0.57208 | 114.2674 | 0.23344 | 1.1416 | 53.739 | 0.00924 | 0.008857 | 13.3427 | 0.2441 | 0.074947 | 1133.4543 | 1134.2531 | 24447.1541 | 2071.15 | 26518.3041 | 0.9219 | 10.6508 | 51.1181 | 516.759 | 133.8452 | 11.5136 | 22.7557 | 50.0195 | 516.759 | 202.538 | 68.5186 | 134.0195 | 123.3047 | 185.4267 | 30427.2433 | 514.6248 | 133.5105 | 12.5446 | 5.4311 | 50.6503 | 11.5246 | 11.6491 | 1622.2763 | 28804.9669 | 1.9699 | 512.908 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161001a.txt | 238.762 | 2.0552 | 475.882 | 236.34 | 14.8989 | 3470.21 | 122.1774 | 61.8837 | 121.8385 | 122.0359 | 114.4367 | 113.9283 | 56.488 | 120.8345 | 50.9028 | 51.2312 | 72.908 | 114.0337 | 126.4465 | 114.4784 | 125.7402 | 129.4366 | 202.4996 | 51.214 | 129.1416 | 53.0483 | 160.2104 | 54.0146 | 76.4265 | 56.6623 | 158.9273 | 54.0953 | 157.3361 | 52.8489 | 8.1688 | 69.8631 | 59.8509 | 113.4013 | 0.87225 | 29.6498 | 0.87982 | 0.22176 | 0.57651 | 76.578 | 58.7334 | 19.6446 | 60.9399 | 0.87604 | 29.6498 | 0.57651 | 114.2193 | 0.27901 | 1.1656 | 53.7489 | 0.009251 | 0.00886 | 13.3423 | 0.24411 | 0.07495 | 1128.0305 | 1128.7854 | 24392.2433 | 2106.1142 | 26498.3575 | 0.92052 | 10.7829 | 51.1007 | 516.0776 | 133.7384 | 11.5611 | 22.9121 | 49.9959 | 516.0776 | 202.4996 | 68.5866 | 133.913 | 123.2264 | 185.4611 | 30502.9758 | 513.9871 | 133.4103 | 12.5757 | 5.8786 | 50.6094 | 11.5718 | 11.7025 | 1623.7094 | 28879.2664 | 1.9681 | 510.8379 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161001a.txt | 238.765 | 2.0566 | 476.251 | 236.351 | 14.8928 | 3468.77 | 122.3016 | 61.9552 | 121.9175 | 122.1438 | 114.4743 | 114.0919 | 55.9457 | 120.8541 | 50.9384 | 51.2526 | 72.9218 | 114.6441 | 126.9671 | 114.5923 | 126.0023 | 129.5541 | 202.6472 | 51.2813 | 129.3774 | 52.302 | 160.3167 | 54.0146 | 76.4247 | 56.6831 | 159.1098 | 54.1842 | 157.4277 | 52.8489 | 8.1702 | 69.8631 | 59.8268 | 113.4086 | 0.8737 | 29.65 | 0.8801 | 0.22289 | 0.57162 | 76.5444 | 58.7447 | 19.5997 | 60.9682 | 0.8769 | 29.65 | 0.57162 | 114.4507 | 0.2495 | 1.1656 | 53.7489 | 0.009251 | 0.00886 | 13.3428 | 0.24411 | 0.074947 | 1128.5674 | 1129.3664 | 24348.2782 | 2107.1032 | 26455.3815 | 0.92035 | 10.8139 | 51.1413 | 517.077 | 133.895 | 11.5934 | 22.8905 | 50.0313 | 517.077 | 202.6472 | 68.5781 | 134.0691 | 123.2895 | 185.472 | 30482.5132 | 514.9892 | 133.5677 | 12.7136 | 5.2663 | 50.6795 | 11.6502 | 11.7512 | 1624.9684 | 28857.5448 | 1.9654 | 511.9113 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161001a.txt | 238.684 | 2.0806 | 476.753 | 236.099 | 14.8936 | 3465.64 | 122.1403 | 61.7881 | 121.856 | 122.0727 | 114.3055 | 114.085 | 56.1775 | 120.8161 | 50.8932 | 51.2427 | 72.77 | 113.9989 | 127.5132 | 114.4988 | 125.6262 | 129.5135 | 202.3781 | 51.2326 | 129.1775 | 53.4785 | 160.2104 | 54.0372 | 76.3839 | 56.6646 | 158.9578 | 54.2731 | 157.3666 | 52.8606 | 8.1665 | 69.8627 | 59.8456 | 113.4559 | 0.87828 | 29.6509 | 0.88593 | 0.22335 | 0.56651 | 76.5092 | 58.749 | 19.5602 | 60.988 | 0.88211 | 29.6509 | 0.56651 | 114.222 | 0.22521 | 1.1767 | 53.7606 | 0.009259 | 0.008864 | 13.3427 | 0.24411 | 0.074947 | 1131.9363 | 1132.735 | 24372.629 | 2134.532 | 26507.161 | 0.91947 | 10.6874 | 51.1007 | 516.3199 | 133.7764 | 11.6361 | 22.7623 | 50.0077 | 516.3199 | 202.3781 | 68.4272 | 133.9509 | 123.2075 | 185.4354 | 30491.0922 | 514.2301 | 133.4484 | 12.6323 | 5.5564 | 50.6211 | 11.5924 | 11.7037 | 1626.6812 | 28864.4109 | 1.9706 | 512.4365 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161001a.txt | 239.018 | 2.0631 | 477.514 | 236.668 | 14.0968 | 3288.35 | 117.6238 | 58.9403 | 117.3529 | 117.5208 | 109.9699 | 109.6209 | 51.5429 | 116.3104 | 49.2782 | 49.2573 | 70.0295 | 109.7906 | 122.9084 | 110.0978 | 121.3103 | 125.1095 | 196.3312 | 51.1993 | 124.6763 | 49.4376 | 155.381 | 53.3824 | 74.8854 | 54.7014 | 154.1066 | 52.8506 | 152.4818 | 51.6156 | 7.977 | 69.8633 | 59.3682 | 109.1811 | 0.87912 | 29.6284 | 0.88654 | 0.22115 | 0.57109 | 74.9658 | 57.648 | 19.1179 | 59.9036 | 0.88283 | 29.6284 | 0.57109 | 109.8698 | 0.20835 | 1.7668 | 52.5156 | 0.009044 | 0.008469 | 13.3221 | 0.24402 | 0.075064 | 1133.2906 | 1132.3315 | 23863.6339 | 3111.8269 | 26975.4608 | 0.88464 | 9.7046 | 49.2357 | 489.4573 | 129.4779 | 11.8541 | 21.9344 | 48.0951 | 489.4573 | 196.3312 | 66.6683 | 129.6629 | 120.9489 | 185.0522 | 30681.033 | 487.4793 | 129.1541 | 12.8438 | 2.8065 | 48.7363 | 11.8012 | 11.9572 | 1629.2778 | 29051.7552 | 2.0994 | 504.1429 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161001a.txt | 238.883 | 2.0595 | 476.66 | 236.481 | 14.1045 | 3286.65 | 117.6696 | 59.0906 | 117.389 | 117.602 | 109.9672 | 109.8132 | 52.0396 | 116.3363 | 49.1262 | 49.2573 | 70.0567 | 109.9506 | 122.3818 | 110.0456 | 121.3231 | 125.0521 | 196.3142 | 51.2874 | 124.7531 | 49.4659 | 155.4417 | 53.3899 | 74.8947 | 54.6945 | 154.1523 | 52.9395 | 152.5123 | 51.6122 | 7.9747 | 69.8635 | 59.3869 | 109.1774 | 0.8834 | 29.6284 | 0.89002 | 0.2238 | 0.5749 | 74.8969 | 57.6637 | 19.0332 | 59.9294 | 0.88671 | 29.6284 | 0.5749 | 109.9441 | 0.096621 | 1.7777 | 52.5122 | 0.009047 | 0.008468 | 13.3229 | 0.24402 | 0.075059 | 1135.756 | 1134.8688 | 23810.5403 | 3138.0067 | 26948.547 | 0.88356 | 9.8312 | 49.2594 | 489.4421 | 129.4755 | 11.8058 | 21.9495 | 48.1072 | 489.4421 | 196.3142 | 66.6538 | 129.6604 | 120.9714 | 185.0875 | 30678.3285 | 487.5097 | 129.1591 | 12.8229 | 3.2854 | 48.7543 | 11.7701 | 11.8735 | 1626.3639 | 29051.9646 | 2.0987 | 505.7442 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161001a.txt | 241.015 | 2.0394 | 476.137 | 239.266 | 11.4744 | 2687.14 | 105.915 | 58.7728 | 105.2832 | 105.5379 | 94.8706 | 94.9264 | 56.5506 | 104.9982 | 56.1358 | 56.5471 | 63.2383 | 95.1404 | 109.6788 | 95.1594 | 111.949 | 111.8855 | 152.6295 | 58.6969 | 113.3215 | 57.159 | 173.6205 | 58.289 | 89.7417 | 59.0649 | 173.2982 | 59.6076 | 169.1207 | 57.9816 | 9.6892 | 69.8583 | 60.4491 | 94.312 | 0.86843 | 29.5879 | 0.88285 | 0.2344 | 0.60466 | 90.5299 | 64.9428 | 27.3871 | 68.2283 | 0.87564 | 29.5879 | 0.60466 | 95.0242 | 0.14711 | 1.2074 | 57.9816 | 0.010844 | 0.010377 | 13.571 | 0.24482 | 0.073687 | 1118.1398 | 1138.0694 | 33801.7873 | 2493.063 | 36294.8503 | 0.93131 | 2.706 | 56.0668 | 396.6191 | 113.0322 | 7.1171 | 8.8047 | 54.4336 | 396.6191 | 152.6295 | 39.3881 | 113.2414 | 115.3887 | 183.5266 | 39612.1547 | 393.1383 | 112.3598 | 7.3616 | 0.59979 | 55.9509 | 7.0766 | 7.4943 | 1624.5794 | 37987.5752 | 3.3628 | 369.6854 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161001a.txt | 240.954 | 2.038 | 475.107 | 239.303 | 11.475 | 2683.79 | 105.915 | 58.8425 | 105.2242 | 105.4724 | 94.9701 | 94.9033 | 56.6937 | 104.8961 | 56.1319 | 56.5398 | 63.2996 | 95.2464 | 109.9364 | 95.1856 | 111.9682 | 111.8461 | 152.77 | 58.7314 | 113.3212 | 57.1482 | 173.5749 | 58.2399 | 89.7454 | 59.0418 | 173.283 | 59.5187 | 169.0596 | 57.9401 | 9.7497 | 69.8583 | 60.4491 | 94.2648 | 0.86523 | 29.5875 | 0.87815 | 0.22881 | 0.58772 | 90.4729 | 64.9245 | 27.3483 | 68.2281 | 0.87169 | 29.5875 | 0.58772 | 95.0763 | 0.16546 | 1.1998 | 57.9401 | 0.010825 | 0.010362 | 13.5703 | 0.24481 | 0.073691 | 1115.6254 | 1135.4496 | 33676.4395 | 2468.2391 | 36144.6786 | 0.93171 | 2.7921 | 56.0504 | 396.4071 | 112.9914 | 7.0763 | 8.8884 | 54.4112 | 396.4071 | 152.77 | 39.5694 | 113.2006 | 115.3887 | 183.5499 | 39872.8456 | 393.1535 | 112.3627 | 7.4666 | 0.74833 | 55.9454 | 7.1385 | 7.519 | 1621.0651 | 38251.7806 | 3.3535 | 370.3866 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161001a.txt | 242.857 | 2.0415 | 479.471 | 241.023 | 11.4921 | 2702.87 | 106.4738 | 59.3181 | 105.6779 | 105.9196 | 95.2634 | 95.2393 | 57.1318 | 105.3697 | 57.0739 | 57.1316 | 63.5473 | 95.5734 | 111.0399 | 95.6087 | 112.5708 | 112.4357 | 152.6576 | 59.3252 | 113.7603 | 57.7889 | 175.2607 | 58.5116 | 90.6522 | 59.4626 | 174.9558 | 60.2299 | 170.7998 | 58.4547 | 9.648 | 69.8581 | 60.2694 | 94.6795 | 0.87172 | 29.5993 | 0.88755 | 0.23529 | 0.59482 | 91.5774 | 65.5396 | 27.8378 | 68.7707 | 0.87963 | 29.5993 | 0.59482 | 95.4212 | 0.19687 | 0.95694 | 58.4547 | 0.010928 | 0.010554 | 13.5808 | 0.24485 | 0.073633 | 1120.2939 | 1141.0884 | 34415.7759 | 2001.6009 | 36417.3768 | 0.94504 | 2.6639 | 56.6542 | 398.088 | 113.3146 | 6.8408 | 8.5005 | 55.0468 | 398.088 | 152.6576 | 39.1341 | 113.5235 | 115.6452 | 183.5428 | 39304.6173 | 394.5806 | 112.6389 | 7.2693 | 0.58656 | 56.5453 | 6.9611 | 7.3949 | 1635.9551 | 37668.6623 | 3.3539 | 369.1514 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161001a.txt | 242.777 | 2.0357 | 478.317 | 241.142 | 11.5062 | 2705.91 | 106.5369 | 59.3921 | 105.7049 | 105.9401 | 95.3438 | 95.3329 | 57.2482 | 105.3181 | 56.7952 | 57.0627 | 63.5037 | 95.6009 | 110.5548 | 95.5963 | 112.5847 | 112.3651 | 152.6585 | 59.3227 | 113.7872 | 57.8004 | 175.3822 | 58.4852 | 90.6503 | 59.4534 | 175.0622 | 59.9632 | 170.8151 | 58.453 | 9.7529 | 69.8581 | 60.2828 | 94.6722 | 0.87042 | 29.5993 | 0.88492 | 0.23373 | 0.59688 | 91.615 | 65.5557 | 27.8593 | 68.7724 | 0.87767 | 29.5993 | 0.59688 | 95.4685 | 0.15033 | 0.93218 | 58.453 | 0.010918 | 0.010553 | 13.5809 | 0.24485 | 0.073633 | 1119.0332 | 1139.809 | 34401.4651 | 1946.72 | 36348.1851 | 0.94644 | 2.6946 | 56.6975 | 398.1939 | 113.3349 | 6.798 | 8.4514 | 55.0523 | 398.1939 | 152.6585 | 39.1147 | 113.5438 | 115.6743 | 183.5535 | 39720.9703 | 394.5958 | 112.6419 | 7.3238 | 0.66487 | 56.5833 | 6.937 | 7.3948 | 1632.0176 | 38088.9527 | 3.3456 | 369.4379 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161001a.txt | 242.254 | 2.0598 | 480.926 | 240.478 | 11.6221 | 2731.26 | 104.7381 | 56.9748 | 104.3439 | 104.5616 | 95.466 | 95.3854 | 53.058 | 103.9562 | 52.2363 | 52.4028 | 64.3485 | 95.7279 | 109.9411 | 95.7137 | 110.7071 | 111.6908 | 162.535 | 54.3907 | 112.9215 | 53.0923 | 163.02 | 55.06 | 83.4624 | 55.8437 | 162.4706 | 55.6068 | 158.9847 | 54.2682 | 8.986 | 69.8612 | 59.4406 | 94.8396 | 0.87614 | 29.5817 | 0.88752 | 0.22838 | 0.59383 | 83.9634 | 60.7717 | 24.9917 | 63.44 | 0.88183 | 29.5817 | 0.59383 | 95.5733 | 0.17361 | 1.6918 | 54.2682 | 0.009638 | 0.009054 | 13.4396 | 0.24428 | 0.074407 | 1127.6323 | 1136.6209 | 31056.2647 | 3143.7005 | 34199.9652 | 0.90808 | 4.8085 | 52.1664 | 402.9941 | 114.252 | 9.5139 | 13.7171 | 50.6314 | 402.9941 | 162.535 | 48.075 | 114.4601 | 114.8511 | 183.906 | 37231.6692 | 400.1372 | 113.7072 | 9.751 | 1.0989 | 51.9591 | 9.3633 | 9.6903 | 1640.9195 | 35590.7497 | 3.1204 | 395.6609 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161001a.txt | 242.194 | 2.0544 | 480.424 | 240.473 | 11.6218 | 2730.88 | 104.6822 | 57.3554 | 104.2554 | 104.4698 | 95.5588 | 95.3755 | 52.9338 | 103.8731 | 52.2212 | 52.4229 | 64.5734 | 95.6871 | 109.5221 | 95.563 | 110.7225 | 111.6216 | 162.4377 | 54.3054 | 112.9401 | 53.0666 | 163.0959 | 55.0563 | 83.4735 | 55.853 | 162.5771 | 55.6068 | 158.9847 | 54.2848 | 8.9961 | 69.8606 | 59.4513 | 94.8687 | 0.87759 | 29.5817 | 0.88783 | 0.23312 | 0.59192 | 83.9707 | 60.7827 | 24.9881 | 63.4215 | 0.88271 | 29.5817 | 0.59192 | 95.5461 | 0.12834 | 1.6715 | 54.2848 | 0.009636 | 0.009059 | 13.4393 | 0.24428 | 0.074409 | 1128.2115 | 1137.1761 | 31066.6936 | 3108.088 | 34174.7815 | 0.90905 | 5.1605 | 52.195 | 403.0698 | 114.2664 | 9.5841 | 13.9419 | 50.6314 | 403.0698 | 162.4377 | 47.9633 | 114.4744 | 114.8257 | 184.0038 | 37339.9028 | 400.1372 | 113.7072 | 9.8341 | 0.93457 | 51.9993 | 9.4518 | 9.7966 | 1639.2067 | 35700.6961 | 3.119 | 396.1558 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161001a.txt | 240.836 | 2.0438 | 475.489 | 239.052 | 11.5451 | 2700.48 | 104.7603 | 63.7179 | 104.3365 | 104.5549 | 94.5097 | 94.5162 | 59.6641 | 104.0748 | 55.4276 | 55.9022 | 69.9244 | 94.9233 | 109.9621 | 94.8291 | 111.1504 | 111.9399 | 161.7625 | 57.4775 | 113.1584 | 56.8293 | 172.0411 | 57.5379 | 89.4468 | 58.4359 | 171.5646 | 58.8963 | 167.6705 | 57.3126 | 9.4937 | 69.8583 | 60.1567 | 93.9191 | 0.86851 | 29.6038 | 0.8823 | 0.22698 | 0.57521 | 90.2736 | 64.4708 | 27.6028 | 67.6661 | 0.8754 | 29.6038 | 0.57521 | 94.6946 | 0.21324 | 1.1252 | 57.3126 | 0.010546 | 0.010121 | 13.5459 | 0.24468 | 0.073823 | 1119.0318 | 1136.8736 | 34069.9347 | 2270.6344 | 36340.5691 | 0.93752 | 8.2207 | 55.4972 | 399.9959 | 113.6802 | 8.9199 | 16.0242 | 53.9003 | 399.9959 | 161.7625 | 47.8737 | 113.8888 | 114.8612 | 185.0288 | 39969.0835 | 396.8123 | 113.0694 | 8.9946 | 4.3396 | 55.3246 | 8.7329 | 9.1252 | 1622.3685 | 38346.715 | 3.3536 | 369.5149 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161001a.txt | 240.441 | 2.0445 | 473.425 | 238.801 | 11.535 | 2697.36 | 104.6913 | 63.5033 | 104.2184 | 104.4729 | 94.586 | 94.5262 | 60.3845 | 104.0087 | 55.3922 | 55.8284 | 69.7507 | 94.8897 | 109.8639 | 94.7955 | 111.1501 | 111.8257 | 161.7049 | 57.5051 | 113.0671 | 56.9409 | 171.9348 | 57.5341 | 89.419 | 58.4012 | 171.4277 | 58.7185 | 167.6247 | 57.306 | 9.4914 | 69.8585 | 60.1379 | 93.9446 | 0.86248 | 29.6011 | 0.87647 | 0.2278 | 0.58948 | 90.2738 | 64.4675 | 27.6062 | 67.6928 | 0.86947 | 29.6011 | 0.58948 | 94.6993 | 0.17158 | 1.1281 | 57.306 | 0.010546 | 0.010119 | 13.5484 | 0.24468 | 0.07381 | 1115.1072 | 1133.0908 | 33954.6901 | 2268.2642 | 36222.9543 | 0.93738 | 8.0446 | 55.4587 | 399.4053 | 113.5671 | 8.8758 | 15.8673 | 53.8834 | 399.4053 | 161.7049 | 47.929 | 113.7759 | 114.8298 | 184.978 | 39948.4481 | 396.3417 | 112.9788 | 8.97 | 5.1096 | 55.2749 | 8.7604 | 9.0942 | 1615.3261 | 38333.122 | 3.3482 | 369.4146 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161001a.txt | 240.926 | 2.05 | 477.092 | 238.986 | 12.1518 | 2847.02 | 108.0737 | 60.5446 | 107.6191 | 107.8442 | 99.1083 | 98.9744 | 56.1438 | 107.106 | 52.6074 | 52.9249 | 68.3382 | 99.1719 | 112.8525 | 99.1226 | 113.864 | 115.0965 | 170.901 | 54.687 | 116.4069 | 53.8991 | 164.5387 | 55.3073 | 83.9297 | 56.5444 | 163.7328 | 56.318 | 160.6333 | 54.7181 | 8.9082 | 69.8608 | 60.1406 | 98.2521 | 0.87668 | 29.5188 | 0.8866 | 0.23428 | 0.59528 | 84.3975 | 61.3835 | 24.8139 | 64.0339 | 0.88164 | 29.5188 | 0.59528 | 99.0943 | 0.084449 | 1.4892 | 54.7181 | 0.009747 | 0.009226 | 13.4852 | 0.24433 | 0.074155 | 1125.5824 | 1138.402 | 30778.2952 | 2800.22 | 33578.5152 | 0.91661 | 7.808 | 52.7366 | 423.4666 | 118.0712 | 9.9975 | 17.0762 | 51.262 | 423.4666 | 170.901 | 52.6258 | 118.2751 | 116.3843 | 184.757 | 36544.5521 | 420.6937 | 117.5623 | 10.4563 | 3.7093 | 52.4345 | 9.9432 | 10.2269 | 1627.8379 | 34916.7142 | 2.9606 | 402.2509 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161001a.txt | 240.6 | 2.045 | 475.81 | 238.798 | 12.1625 | 2849.01 | 108.1213 | 60.3032 | 107.6699 | 107.9244 | 99.1662 | 98.8312 | 55.6457 | 107.161 | 52.6735 | 52.9733 | 68.2046 | 99.2771 | 113.034 | 99.0623 | 113.9867 | 115.2512 | 170.7371 | 54.6582 | 116.3965 | 53.9476 | 164.7361 | 55.3242 | 83.8648 | 56.5675 | 163.9609 | 56.1402 | 160.8165 | 54.7264 | 8.9237 | 69.8608 | 60.1889 | 98.3249 | 0.86805 | 29.5188 | 0.88047 | 0.23208 | 0.58444 | 84.4438 | 61.4122 | 24.8316 | 64.1175 | 0.87426 | 29.5188 | 0.58444 | 99.0842 | 0.19011 | 1.4979 | 54.7264 | 0.009753 | 0.009229 | 13.4869 | 0.24433 | 0.074146 | 1120.7561 | 1133.6668 | 30668.9337 | 2805.6487 | 33474.5824 | 0.91619 | 7.4927 | 52.8105 | 423.6786 | 118.11 | 9.9887 | 16.8728 | 51.3318 | 423.6786 | 170.7371 | 52.4232 | 118.3139 | 116.4064 | 184.6754 | 36552.9065 | 420.9366 | 117.607 | 10.446 | 3.1256 | 52.5201 | 9.9371 | 10.1855 | 1623.4637 | 34929.4428 | 2.9508 | 401.7697 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161001a.txt | 239.966 | 2.031 | 471.413 | 237.724 | 14.0286 | 3279.57 | 122.0046 | 65.1872 | 121.5862 | 121.7882 | 111.8413 | 111.445 | 60.8894 | 121.1562 | 60.2187 | 60.4957 | 71.9926 | 111.5225 | 126.7165 | 111.7445 | 128.1265 | 128.2381 | 179.3777 | 61.6103 | 129.9867 | 62.1223 | 184.0388 | 60.0478 | 92.5679 | 62.5288 | 183.7912 | 62.5415 | 180.3863 | 60.6841 | 10.1003 | 69.8575 | 61.7365 | 110.6181 | 0.86004 | 29.526 | 0.87631 | 0.22979 | 0.58665 | 93.6341 | 68.4068 | 27.0273 | 71.5349 | 0.86818 | 29.526 | 0.58665 | 111.6383 | 0.18552 | 0.26372 | 60.6841 | 0.011583 | 0.011473 | 13.6928 | 0.24514 | 0.073031 | 1108.3208 | 1138.199 | 33060.7739 | 581.7093 | 33642.4832 | 0.98271 | 5.4577 | 59.7295 | 493.2277 | 130.0924 | 8.0878 | 13.529 | 58.4636 | 493.2277 | 179.3777 | 49.1018 | 130.2759 | 123.1387 | 184.4767 | 37172.0816 | 489.1797 | 129.4326 | 8.2764 | 1.245 | 59.6443 | 7.8464 | 8.3041 | 1608.4612 | 35563.6205 | 2.6287 | 395.329 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161001a.txt | 240.096 | 2.0198 | 471.034 | 237.725 | 14.0214 | 3279.92 | 122.001 | 65.1592 | 121.5313 | 121.7686 | 111.8345 | 111.3474 | 61.3892 | 121.149 | 60.2492 | 60.488 | 72.0528 | 111.8083 | 127.1625 | 111.532 | 128.0304 | 128.2596 | 179.4968 | 61.62 | 129.9733 | 62.6424 | 184.0691 | 60.0459 | 92.5846 | 62.5543 | 183.776 | 62.2748 | 180.4015 | 60.6774 | 10.0871 | 69.857 | 61.7204 | 110.6218 | 0.85782 | 29.5253 | 0.87601 | 0.22726 | 0.58375 | 93.5624 | 68.4247 | 26.9377 | 71.5693 | 0.86692 | 29.5253 | 0.58375 | 111.6305 | 0.23316 | 0.26848 | 60.6774 | 0.011583 | 0.011471 | 13.6938 | 0.24514 | 0.073026 | 1107.4695 | 1137.4094 | 32926.1925 | 591.6713 | 33517.8638 | 0.98235 | 5.4192 | 59.74 | 492.7734 | 130.0186 | 8.0175 | 13.5839 | 58.4689 | 492.7734 | 179.4968 | 49.2945 | 130.2023 | 123.1368 | 184.4663 | 37118.0238 | 488.785 | 129.368 | 8.219 | 1.7501 | 59.6391 | 7.8367 | 8.2499 | 1607.168 | 35510.8558 | 2.6189 | 396.494 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161001a.txt | 240.273 | 2.0245 | 471.789 | 237.929 | 14.0692 | 3292.7 | 122.1669 | 65.2857 | 121.7579 | 121.976 | 111.9045 | 111.6379 | 61.1011 | 121.3425 | 60.2462 | 60.551 | 71.999 | 111.76 | 126.882 | 111.9263 | 128.2693 | 128.4252 | 179.8972 | 61.6656 | 130.2249 | 62.5178 | 184.3881 | 60.0421 | 92.6013 | 62.4294 | 184.0954 | 62.2748 | 180.6 | 60.6525 | 10.1342 | 69.8572 | 61.7606 | 110.9165 | 0.85622 | 29.5267 | 0.8732 | 0.23599 | 0.60008 | 93.7853 | 68.4484 | 27.1368 | 71.5297 | 0.86471 | 29.5267 | 0.60008 | 111.8072 | 0.13486 | 0.2896 | 60.6525 | 0.011581 | 0.01146 | 13.6929 | 0.24514 | 0.073031 | 1106.0878 | 1135.9132 | 33129.2372 | 637.1027 | 33766.3399 | 0.98113 | 5.4361 | 59.8496 | 494.3785 | 130.2792 | 8.1122 | 13.4609 | 58.5382 | 494.3785 | 179.8972 | 49.4349 | 130.4623 | 123.221 | 184.4762 | 37246.4136 | 490.3336 | 129.6211 | 8.2786 | 1.3521 | 59.749 | 7.8632 | 8.3032 | 1609.7441 | 35636.6695 | 2.6289 | 393.0854 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161001a.txt | 240.288 | 2.0297 | 471.52 | 238.031 | 14.0399 | 3289.06 | 122.2145 | 65.2781 | 121.7861 | 121.9689 | 111.9461 | 111.54 | 61.1243 | 121.3189 | 60.3111 | 60.5533 | 72.1505 | 111.8272 | 127.2957 | 111.9675 | 128.3287 | 128.6303 | 179.7239 | 61.6991 | 130.2206 | 63.0511 | 184.3121 | 60.0214 | 92.5734 | 62.4109 | 183.9889 | 62.1859 | 180.5542 | 60.6558 | 10.131 | 69.8573 | 61.7821 | 110.9019 | 0.86255 | 29.5264 | 0.87714 | 0.22649 | 0.59543 | 93.7613 | 68.4551 | 27.1063 | 71.528 | 0.86985 | 29.5264 | 0.59543 | 111.8202 | 0.19675 | 0.26552 | 60.6558 | 0.011572 | 0.011461 | 13.6925 | 0.24514 | 0.073033 | 1109.405 | 1139.2912 | 33189.2343 | 585.7244 | 33774.9587 | 0.98266 | 5.4546 | 59.8235 | 494.4543 | 130.2915 | 8.0769 | 13.6283 | 58.5222 | 494.4543 | 179.7239 | 49.2494 | 130.4745 | 123.2452 | 184.4802 | 37222.3743 | 490.5157 | 129.6508 | 8.332 | 1.4119 | 59.7124 | 7.8647 | 8.3225 | 1608.8262 | 35613.5481 | 2.6323 | 394.1636 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161001a.txt | 240.779 | 2.031 | 472.245 | 238.433 | 13.8911 | 3255.62 | 121.7871 | 64.647 | 121.4081 | 121.5909 | 111.0765 | 110.6744 | 60.9748 | 120.9975 | 60.8922 | 60.9219 | 70.9629 | 111.2705 | 126.2867 | 111.0452 | 127.8705 | 127.9769 | 176.902 | 61.7687 | 129.6422 | 62.044 | 185.3297 | 59.8893 | 92.9462 | 61.7773 | 185.0838 | 62.0081 | 181.5006 | 60.5313 | 10.2826 | 69.857 | 61.7043 | 110.3089 | 0.85538 | 29.5273 | 0.87347 | 0.22893 | 0.58818 | 94.0974 | 68.6062 | 27.2912 | 71.7233 | 0.86443 | 29.5273 | 0.58818 | 111.0167 | 0.24896 | 0.25792 | 60.5313 | 0.011516 | 0.01141 | 13.6965 | 0.24511 | 0.073011 | 1105.7561 | 1135.8776 | 33301.7696 | 564.7075 | 33866.4771 | 0.98333 | 4.4745 | 60.1725 | 488.7456 | 129.3616 | 7.5745 | 12.1111 | 58.8518 | 488.7456 | 176.902 | 47.3553 | 129.5467 | 123.0284 | 184.2182 | 37751.2157 | 484.6555 | 128.69 | 7.6925 | 0.88654 | 60.0883 | 7.2819 | 7.7706 | 1611.2999 | 36139.9158 | 2.6626 | 391.8055 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161001a.txt | 240.874 | 2.0369 | 472.396 | 238.557 | 13.8757 | 3253.88 | 121.7607 | 64.6533 | 121.3818 | 121.5518 | 111.2124 | 110.8978 | 61.0173 | 120.9693 | 60.6113 | 60.9017 | 70.9093 | 111.1864 | 126.3258 | 111.1959 | 127.8966 | 128.0792 | 176.794 | 61.7729 | 129.6588 | 62.0483 | 185.3297 | 59.8779 | 92.9518 | 61.7657 | 185.023 | 62.2748 | 181.4396 | 60.5347 | 10.2789 | 69.8568 | 61.7177 | 110.3053 | 0.86088 | 29.5278 | 0.87647 | 0.22637 | 0.58818 | 94.1525 | 68.6152 | 27.3373 | 71.7447 | 0.86867 | 29.5278 | 0.58818 | 111.1231 | 0.1506 | 0.24328 | 60.5347 | 0.011512 | 0.011411 | 13.6968 | 0.24511 | 0.07301 | 1108.4769 | 1138.6906 | 33438.8717 | 533.8782 | 33972.7498 | 0.98428 | 4.4808 | 60.1725 | 488.8061 | 129.3715 | 7.6107 | 12.0787 | 58.8306 | 488.8061 | 176.794 | 47.2374 | 129.5566 | 123.015 | 184.2199 | 37747.1005 | 484.6707 | 128.6925 | 7.7233 | 0.94986 | 60.0674 | 7.3107 | 7.8197 | 1611.8152 | 36135.2853 | 2.6721 | 391.541 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161002a.txt | 244.401 | 2.1103 | 495.836 | 243.203 | 9.0948 | 2116.05 | 79.0159 | 47.0615 | 78.6257 | 78.8248 | 71.8711 | 71.9325 | 42.6776 | 78.3612 | 38.767 | 39.1793 | 55.2468 | 72.7023 | 83.9972 | 72.0794 | 84.151 | 87.0666 | 140.9689 | 40.0098 | 86.7133 | 40.154 | 132.7524 | 46.0395 | 67.2969 | 44.5246 | 131.4782 | 43.4264 | 128.7141 | 42.4408 | 7.2683 | 69.8656 | 56.3428 | 71.8612 | 0.90729 | 29.5383 | 0.91006 | 0.22741 | 0.6081 | 66.6653 | 48.1032 | 20.3621 | 50.7642 | 0.90867 | 29.5383 | 0.6081 | 72.1464 | 0.38082 | 4.4986 | 42.4408 | 0.006884 | 0.005789 | 13.1082 | 0.24306 | 0.076288 | 1159.2884 | 1139.7101 | 25935.9869 | 6059.1151 | 31995.102 | 0.81062 | 7.1958 | 39.8657 | 291.3188 | 90.3123 | 11.2964 | 17.1777 | 38.0691 | 291.3188 | 140.9689 | 50.4398 | 90.5291 | 103.87 | 183.7592 | 34839.3626 | 289.7639 | 89.9331 | 11.5718 | 3.3742 | 39.3033 | 11.3073 | 11.4876 | 1691.7924 | 33147.5702 | 3.5902 | 434.7997 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161002a.txt | 243.908 | 2.1194 | 497.052 | 242.802 | 9.0801 | 2112.28 | 79.0275 | 46.5131 | 78.7589 | 78.9749 | 71.8893 | 72.0019 | 42.1858 | 78.4367 | 38.7213 | 39.1268 | 54.9501 | 72.5937 | 84.1707 | 72.0844 | 84.1386 | 86.9631 | 140.9947 | 40.0001 | 86.6201 | 40.0585 | 132.6916 | 45.8772 | 67.1245 | 44.4437 | 131.4022 | 43.1597 | 128.592 | 42.3346 | 7.2477 | 69.8661 | 56.2221 | 71.8684 | 0.90095 | 29.5359 | 0.90441 | 0.21959 | 0.5968 | 66.7102 | 48.0139 | 20.4963 | 50.6081 | 0.90268 | 29.5359 | 0.5968 | 72.1423 | 0.31135 | 4.4426 | 42.3346 | 0.006842 | 0.005765 | 13.1044 | 0.24304 | 0.07631 | 1155.6019 | 1135.76 | 26018.9973 | 5937.4401 | 31956.4375 | 0.8142 | 6.6741 | 39.839 | 291.2734 | 90.3013 | 11.2738 | 16.936 | 38.0141 | 291.2734 | 140.9947 | 50.4767 | 90.518 | 103.8747 | 183.6229 | 34679.3484 | 289.7639 | 89.9331 | 11.4963 | 2.9161 | 39.2696 | 11.1741 | 11.3264 | 1695.9414 | 32983.407 | 3.5894 | 433.9414 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161002a.txt | 243.974 | 2.1164 | 497.968 | 242.811 | 9.0962 | 2114.4 | 79.0674 | 46.6398 | 78.7378 | 78.93 | 71.9772 | 72.1923 | 41.4083 | 78.3944 | 38.6802 | 39.1037 | 55.0074 | 72.6126 | 84.0038 | 72.2371 | 84.3193 | 87.0186 | 141.1398 | 39.8946 | 86.7798 | 40.0353 | 132.6157 | 45.8621 | 67.1319 | 44.4483 | 131.3262 | 43.2486 | 128.5157 | 42.3346 | 7.2564 | 69.8659 | 56.1952 | 71.8466 | 0.90889 | 29.5361 | 0.91152 | 0.23525 | 0.61031 | 66.3299 | 47.9874 | 20.1425 | 50.5738 | 0.91021 | 29.5361 | 0.61031 | 72.2548 | 0.26413 | 4.4275 | 42.3346 | 0.006838 | 0.005765 | 13.1044 | 0.24304 | 0.07631 | 1160.4412 | 1140.5155 | 25678.2645 | 5940.4259 | 31618.6904 | 0.81212 | 6.8342 | 39.8056 | 291.546 | 90.3676 | 11.3002 | 17.0276 | 37.9797 | 291.546 | 141.1398 | 50.5555 | 90.5844 | 103.8907 | 183.6618 | 34730.8947 | 290.098 | 90.0147 | 11.6203 | 2.1723 | 39.2359 | 11.2769 | 11.4376 | 1699.0668 | 33031.8279 | 3.5473 | 440.4134 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161002a.txt | 244.32 | 2.1212 | 500.284 | 243.113 | 9.0984 | 2116.78 | 79.0792 | 46.7962 | 78.7287 | 78.9309 | 71.9818 | 71.9851 | 42.7676 | 78.4835 | 38.588 | 39.005 | 55.1089 | 72.4835 | 84.2655 | 72.0335 | 83.8991 | 86.9385 | 141.225 | 39.8172 | 86.5053 | 39.9296 | 132.312 | 45.6734 | 67.1467 | 44.4136 | 131.022 | 42.9819 | 128.302 | 42.2084 | 7.2165 | 69.8658 | 55.9485 | 71.8866 | 0.90851 | 29.5361 | 0.91067 | 0.21577 | 0.60558 | 66.4688 | 47.9416 | 20.3272 | 50.4624 | 0.90959 | 29.5361 | 0.60558 | 72.121 | 0.24284 | 4.3649 | 42.2084 | 0.006788 | 0.005737 | 13.1005 | 0.24301 | 0.076333 | 1160.2175 | 1139.9587 | 25902.9807 | 5823.5566 | 31726.5373 | 0.81644 | 7.1244 | 39.6718 | 291.3945 | 90.3308 | 11.2516 | 17.2256 | 37.8833 | 291.3945 | 141.225 | 50.6775 | 90.5475 | 103.8955 | 183.727 | 34566.4341 | 289.9613 | 89.9813 | 11.4977 | 3.6666 | 39.101 | 11.2526 | 11.3998 | 1706.969 | 32859.465 | 3.553 | 438.8317 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161002a.txt | 240.606 | 2.0773 | 483.27 | 239.021 | 11.3838 | 2665.6 | 99.9897 | 51.8592 | 99.6295 | 99.8349 | 92.8876 | 92.743 | 45.0666 | 98.7959 | 43.0464 | 43.1234 | 61.9884 | 92.8502 | 104.6675 | 92.9082 | 104.1601 | 107.3081 | 171.2857 | 44.0464 | 107.3311 | 44.1225 | 141.0293 | 48.272 | 69.2367 | 49.7714 | 139.7054 | 46.9827 | 137.5526 | 46.0048 | 7.4674 | 69.8661 | 58.1505 | 92.322 | 0.89988 | 29.5306 | 0.9027 | 0.2235 | 0.58253 | 68.8282 | 51.625 | 19.0032 | 53.9237 | 0.90129 | 29.5306 | 0.58253 | 92.8472 | 0.073538 | 3.1672 | 46.0048 | 0.007495 | 0.006644 | 13.1985 | 0.24333 | 0.075766 | 1150.5449 | 1138.9112 | 24038.0054 | 4674.2124 | 28712.2177 | 0.8372 | 8.436 | 43.4232 | 389.8959 | 111.7293 | 11.7396 | 20.0398 | 41.9486 | 389.8959 | 171.2857 | 59.3461 | 111.9396 | 112.7176 | 184.3292 | 32085.2351 | 387.9916 | 111.3572 | 12.5613 | 2.2017 | 42.8649 | 11.7276 | 11.8944 | 1648.9172 | 30436.3179 | 2.6724 | 480.8594 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161002a.txt | 240.669 | 2.0774 | 481.809 | 239.025 | 11.3954 | 2665.29 | 100.0179 | 51.8048 | 99.6544 | 99.9027 | 92.9825 | 92.7979 | 45.5167 | 98.758 | 43.0091 | 43.1111 | 62.004 | 93.0054 | 104.2156 | 92.8934 | 104.3033 | 107.2346 | 171.4119 | 44.1409 | 107.4311 | 44.153 | 140.9989 | 48.2833 | 69.2423 | 49.7576 | 139.7206 | 46.9827 | 137.5679 | 46.0048 | 7.4775 | 69.8663 | 58.1371 | 92.3147 | 0.88752 | 29.5306 | 0.89195 | 0.22106 | 0.58223 | 68.9033 | 51.6288 | 19.0745 | 53.922 | 0.88973 | 29.5306 | 0.58223 | 92.9198 | 0.094544 | 3.1785 | 46.0048 | 0.007498 | 0.006644 | 13.1984 | 0.24333 | 0.075767 | 1143.1019 | 1131.532 | 23972.2501 | 4661.4896 | 28633.7397 | 0.8372 | 8.3944 | 43.4104 | 389.9868 | 111.747 | 11.7291 | 20.0489 | 41.9551 | 389.9868 | 171.4119 | 59.4546 | 111.9573 | 112.7301 | 184.3175 | 32117.6332 | 388.1282 | 111.3839 | 12.6259 | 2.6454 | 42.8714 | 11.7295 | 11.8443 | 1643.9323 | 30473.7009 | 2.6666 | 479.058 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161003a.txt | 239.143 | 2.0743 | 479.927 | 237.087 | 13.1796 | 3079.76 | 111.9825 | 54.4755 | 111.6521 | 111.8213 | 104.9163 | 104.5398 | 47.6459 | 110.6144 | 44.8889 | 45.1441 | 66.2108 | 104.8414 | 116.5983 | 104.8262 | 115.5221 | 119.0679 | 190.648 | 45.3746 | 118.6529 | 45.7303 | 145.5094 | 49.8062 | 69.1069 | 51.3577 | 144.1611 | 48.8498 | 142.529 | 47.5171 | 7.4999 | 69.8663 | 57.665 | 104.1386 | 0.89408 | 29.5663 | 0.89558 | 0.22625 | 0.57818 | 68.9396 | 52.9966 | 17.743 | 55.1114 | 0.89483 | 29.5663 | 0.57818 | 104.7809 | 0.16551 | 3.1892 | 47.5171 | 0.007931 | 0.00703 | 13.216 | 0.24352 | 0.075666 | 1145.624 | 1135.544 | 22380.6192 | 4929.0993 | 27309.7185 | 0.81951 | 9.1919 | 45.2837 | 456.4468 | 123.9331 | 11.9506 | 22.16 | 44.0509 | 456.4468 | 190.648 | 66.5193 | 124.1287 | 118.2199 | 184.6543 | 29895.1882 | 454.6406 | 123.6208 | 13.0064 | 2.9176 | 44.7283 | 11.9687 | 12.1118 | 1637.5109 | 28257.6772 | 2.2485 | 503.3918 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161003a.txt | 239.162 | 2.0772 | 478.626 | 237.136 | 13.1965 | 3080.02 | 112.0213 | 54.4402 | 111.6486 | 111.8796 | 104.7523 | 104.4577 | 47.8318 | 110.4855 | 44.9083 | 45.1172 | 66.2158 | 104.856 | 116.9299 | 104.9229 | 115.4749 | 119.1015 | 190.6778 | 45.3939 | 118.6253 | 45.6998 | 145.555 | 49.8194 | 69.1069 | 51.3346 | 144.1763 | 48.7609 | 142.5748 | 47.5187 | 7.504 | 69.8656 | 57.6704 | 104.1495 | 0.88507 | 29.567 | 0.88868 | 0.22063 | 0.57376 | 68.9421 | 53.0047 | 17.7374 | 55.127 | 0.88688 | 29.567 | 0.57376 | 104.7472 | 0.20538 | 3.2007 | 47.5187 | 0.007935 | 0.00703 | 13.2158 | 0.24352 | 0.075667 | 1140.4987 | 1130.4417 | 22274.1223 | 4925.9485 | 27200.0708 | 0.8189 | 9.1379 | 45.3023 | 456.5074 | 123.9436 | 11.9222 | 22.1458 | 44.07 | 456.5074 | 190.6778 | 66.5386 | 124.1391 | 118.2383 | 184.6414 | 29897.4898 | 454.6862 | 123.6287 | 13.1432 | 3.0972 | 44.7346 | 11.9801 | 12.064 | 1633.0719 | 28264.4178 | 2.2401 | 503.1599 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161003a.txt | 239.232 | 2.0669 | 479.8 | 236.741 | 14.5368 | 3391.86 | 118.5013 | 56.5717 | 118.1278 | 118.3916 | 111.3658 | 111.0641 | 50.0318 | 116.6173 | 43.925 | 44.107 | 70.242 | 111.1508 | 121.9512 | 111.2663 | 119.6866 | 125.5599 | 209.8114 | 45.6991 | 122.908 | 44.8639 | 143.3833 | 49.2193 | 66.978 | 50.4906 | 141.7583 | 47.9607 | 140.743 | 46.8514 | 7.0934 | 69.8667 | 57.1474 | 110.6472 | 0.89004 | 29.5676 | 0.89235 | 0.21779 | 0.56452 | 66.5757 | 52.2408 | 16.1349 | 53.9318 | 0.89119 | 29.5676 | 0.56452 | 111.2118 | 0.13196 | 3.2679 | 46.8514 | 0.007758 | 0.006854 | 13.183 | 0.24344 | 0.075855 | 1144.7173 | 1131.8145 | 20338.0667 | 4940.7641 | 25278.8308 | 0.80455 | 12.1655 | 44.4062 | 501.3743 | 131.4074 | 12.9061 | 26.9392 | 43.3028 | 501.3743 | 209.8114 | 78.2235 | 131.5879 | 121.3824 | 185.3697 | 27233.2136 | 499.8982 | 131.1704 | 14.5531 | 6.3028 | 43.729 | 13.0426 | 13.0158 | 1637.0776 | 25596.136 | 1.9136 | 543.4036 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161003a.txt | 244.662 | 2.0986 | 493.669 | 243.454 | 9.4559 | 2205.15 | 82.3081 | 50.6292 | 82.0946 | 82.2471 | 75.543 | 75.5643 | 47.4329 | 81.6742 | 38.5385 | 39.0142 | 58.6842 | 75.8237 | 87.3117 | 75.4085 | 86.6697 | 90.1621 | 149.9176 | 41.0819 | 89.6575 | 39.9963 | 132.069 | 45.5658 | 67.2283 | 43.5026 | 130.7483 | 43.2486 | 128.1188 | 42.4558 | 7.0879 | 69.8671 | 52.9499 | 75.3429 | 0.90759 | 29.5401 | 0.90917 | 0.22765 | 0.60512 | 66.6622 | 48.2697 | 20.1925 | 50.5746 | 0.90838 | 29.5401 | 0.60512 | 75.5849 | 0.17352 | 4.01 | 42.4558 | 0.00676 | 0.005792 | 13.1024 | 0.243 | 0.076322 | 1159.3588 | 1139.2794 | 25703.4904 | 5357.5374 | 31061.0278 | 0.82752 | 11.0646 | 39.5646 | 307.2183 | 94.1058 | 11.7977 | 20.8835 | 37.8006 | 307.2183 | 149.9176 | 55.5949 | 94.3227 | 105.2052 | 184.7289 | 33819.2833 | 305.8872 | 93.794 | 12.1198 | 8.4536 | 38.9793 | 11.6993 | 11.8586 | 1684.3986 | 32134.8847 | 3.3731 | 447.9023 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161003a.txt | 244.584 | 2.0887 | 493.231 | 243.394 | 9.4531 | 2208.11 | 82.3144 | 50.6041 | 81.9896 | 82.1657 | 75.6514 | 75.7576 | 47.6153 | 81.5743 | 38.5186 | 38.9799 | 58.6892 | 75.999 | 87.3536 | 75.3964 | 86.8125 | 90.1804 | 149.9067 | 41.0442 | 89.649 | 39.9944 | 132.0082 | 45.5563 | 67.2227 | 43.5164 | 130.7179 | 43.1597 | 128.0425 | 42.4524 | 7.1057 | 69.8669 | 52.9177 | 75.3138 | 0.90683 | 29.5408 | 0.9085 | 0.22393 | 0.61329 | 66.6557 | 48.2693 | 20.1865 | 50.5919 | 0.90766 | 29.5408 | 0.61329 | 75.7011 | 0.24984 | 4.0039 | 42.4524 | 0.006757 | 0.005791 | 13.1027 | 0.243 | 0.07632 | 1158.8863 | 1138.8375 | 25685.1187 | 5345.8653 | 31030.9841 | 0.82773 | 11.0663 | 39.5378 | 307.3092 | 94.127 | 11.8126 | 20.923 | 37.7662 | 307.3092 | 149.9067 | 55.5628 | 94.3439 | 105.2078 | 184.7273 | 33902.6961 | 305.9783 | 93.8153 | 12.241 | 8.6495 | 38.9658 | 11.8257 | 11.9613 | 1682.9042 | 32219.792 | 3.3667 | 448.1532 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161003a.txt | 243.069 | 2.0734 | 485.114 | 241.682 | 10.0962 | 2362.52 | 90.4481 | 57.653 | 89.9762 | 90.246 | 82.1808 | 82.0807 | 55.0478 | 89.7413 | 46.4733 | 46.9027 | 64.4837 | 82.1642 | 95.672 | 81.9019 | 95.9609 | 97.8226 | 153.3071 | 48.9398 | 98.7786 | 48.9318 | 150.0959 | 50.846 | 78.8689 | 50.4328 | 149.1643 | 50.8947 | 145.9789 | 49.6999 | 8.1496 | 69.864 | 54.189 | 81.6914 | 0.88546 | 29.5357 | 0.89192 | 0.22667 | 0.59764 | 79.2134 | 56.3791 | 24.6343 | 58.8295 | 0.88869 | 29.5357 | 0.59764 | 82.0819 | 0.12777 | 2.0461 | 49.6999 | 0.008255 | 0.007644 | 13.3308 | 0.24366 | 0.075014 | 1136.685 | 1136.4715 | 30779.1318 | 3315.6899 | 34094.8217 | 0.90275 | 10.5089 | 47.1441 | 338.1694 | 101.0834 | 10.6353 | 19.0076 | 45.4761 | 338.1694 | 153.3071 | 52.0078 | 101.2993 | 108.5867 | 185.1272 | 37426.3793 | 336.0843 | 100.6289 | 10.8876 | 8.2781 | 46.7697 | 10.6527 | 10.8374 | 1655.209 | 35771.1704 | 3.5091 | 400.0672 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161003a.txt | 243.33 | 2.0632 | 484.758 | 242.011 | 10.0894 | 2361.62 | 90.467 | 57.6483 | 90.0151 | 90.2548 | 82.1897 | 82.0727 | 54.9759 | 89.773 | 46.4928 | 46.9151 | 64.5025 | 82.1794 | 95.0649 | 81.8697 | 95.9626 | 97.8342 | 153.3514 | 49.0087 | 98.7406 | 48.4766 | 150.0959 | 50.8574 | 78.88 | 50.4328 | 149.1795 | 51.1614 | 145.9636 | 49.7033 | 8.161 | 69.864 | 54.1944 | 81.6878 | 0.8879 | 29.5361 | 0.89491 | 0.22887 | 0.59795 | 79.2439 | 56.3878 | 24.6561 | 58.8614 | 0.8914 | 29.5361 | 0.59795 | 82.0779 | 0.14854 | 2.0541 | 49.7033 | 0.008259 | 0.007645 | 13.3316 | 0.24367 | 0.07501 | 1138.401 | 1138.2508 | 30853.2794 | 3334.4669 | 34187.7463 | 0.90247 | 10.5042 | 47.1441 | 338.2149 | 101.0933 | 10.6263 | 19.0327 | 45.4698 | 338.2149 | 153.3514 | 52.0423 | 101.3091 | 108.5946 | 185.126 | 37474.4274 | 336.2665 | 100.6687 | 10.8957 | 8.2001 | 46.7758 | 10.6536 | 10.8385 | 1653.9943 | 35820.4331 | 3.5202 | 399.5821 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161003a.txt | 245.402 | 2.0758 | 492.214 | 244.151 | 9.8445 | 2306.76 | 86.905 | 54.3027 | 86.5495 | 86.782 | 79.2786 | 79.1918 | 51.3981 | 86.313 | 43.6325 | 44.0822 | 61.5527 | 79.7243 | 92.2469 | 79.4171 | 92.7128 | 95.1122 | 150.9628 | 44.9535 | 95.3627 | 45.0483 | 143.6414 | 50.4762 | 73.0718 | 50.7519 | 142.4883 | 48.4942 | 139.5065 | 47.3145 | 7.7737 | 69.8633 | 53.253 | 79.0028 | 0.89729 | 29.5483 | 0.90389 | 0.22228 | 0.59886 | 73.0319 | 53.2239 | 21.6079 | 56.0292 | 0.90059 | 29.5483 | 0.59886 | 79.403 | 0.23347 | 4.0616 | 47.3145 | 0.008138 | 0.00698 | 13.2478 | 0.24361 | 0.075484 | 1147.934 | 1140.5698 | 27328.7293 | 6345.7667 | 33674.496 | 0.81156 | 9.7894 | 44.5133 | 324.7533 | 98.1209 | 11.2159 | 18.772 | 42.7807 | 324.7533 | 150.9628 | 52.6253 | 98.3375 | 107.1 | 184.7579 | 36221.3409 | 323.0126 | 97.7298 | 11.4168 | 7.3642 | 44.0339 | 11.1803 | 11.3389 | 1679.4342 | 34541.9068 | 3.5261 | 409.0695 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161003a.txt | 241.516 | 2.0584 | 478.895 | 240.023 | 10.6764 | 2496.27 | 96.4911 | 61.0587 | 96.061 | 96.2962 | 87.4791 | 87.2171 | 58.0636 | 95.7272 | 50.9238 | 51.0808 | 67.7078 | 87.4479 | 102.4304 | 87.2713 | 102.5711 | 103.9743 | 157.7057 | 51.6641 | 105.0107 | 51.9749 | 160.3471 | 57.0321 | 80.766 | 57.6936 | 159.5812 | 55.4289 | 156.1149 | 54.0773 | 8.7292 | 69.8623 | 55.9807 | 86.9376 | 0.87126 | 29.5958 | 0.88141 | 0.22796 | 0.58391 | 80.9743 | 59.8978 | 22.8765 | 62.4406 | 0.87633 | 29.5958 | 0.58391 | 87.3538 | 0.12917 | 3.8548 | 54.0773 | 0.010356 | 0.008986 | 13.4066 | 0.2446 | 0.07459 | 1125.4839 | 1131.6722 | 28518.6639 | 7362.7506 | 35881.4145 | 0.7948 | 9.9058 | 51.1529 | 363.6541 | 106.473 | 9.9819 | 18.1859 | 49.5219 | 363.6541 | 157.7057 | 51.019 | 106.6867 | 111.1799 | 185.2285 | 38782.9856 | 361.165 | 105.9595 | 10.2323 | 7.2034 | 50.8602 | 9.8985 | 10.1768 | 1633.9897 | 37148.9958 | 3.5347 | 376.4012 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161003a.txt | 244.249 | 2.074 | 487.038 | 243.149 | 9.2904 | 2168.3 | 82.4363 | 56.1769 | 82.0537 | 82.2744 | 74.2086 | 74.0967 | 53.7534 | 81.9059 | 45.5223 | 45.9272 | 62.0821 | 74.4065 | 88.1818 | 74.0551 | 88.6531 | 90.2659 | 142.0146 | 46.734 | 90.8959 | 46.9359 | 148.1975 | 53.5428 | 75.1766 | 53.1082 | 147.2938 | 50.539 | 143.8418 | 49.4792 | 8.1615 | 69.8644 | 55.0419 | 73.713 | 0.89072 | 29.63 | 0.89772 | 0.22622 | 0.59406 | 75.1635 | 55.1028 | 21.8607 | 57.5175 | 0.89422 | 29.63 | 0.59406 | 74.1917 | 0.15717 | 4.9636 | 49.4792 | 0.009098 | 0.007556 | 13.2539 | 0.24404 | 0.07545 | 1143.583 | 1136.7659 | 27641.5825 | 8415.154 | 36056.7365 | 0.76661 | 9.7976 | 46.3793 | 302.1911 | 92.9227 | 10.4864 | 17.4859 | 44.5962 | 302.1911 | 142.0146 | 48.875 | 93.1396 | 105.2576 | 184.8879 | 38994.035 | 300.1788 | 92.445 | 10.5391 | 7.7407 | 46.0126 | 10.3913 | 10.6483 | 1661.7737 | 37332.2613 | 3.9798 | 380.5945 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161003a.txt | 244.168 | 2.0798 | 487.513 | 243.09 | 9.303 | 2167.35 | 82.5619 | 56.0971 | 82.0408 | 82.3256 | 74.1036 | 74.0871 | 53.8131 | 81.9059 | 45.5188 | 45.9414 | 62.0169 | 74.4236 | 87.3757 | 74.0585 | 88.7102 | 90.276 | 142.0458 | 46.7411 | 90.9694 | 46.9537 | 148.2583 | 53.5522 | 75.1803 | 53.1267 | 147.2482 | 50.8058 | 143.8418 | 49.4758 | 8.1523 | 69.8638 | 55.0634 | 73.7203 | 0.88851 | 29.6298 | 0.89577 | 0.22548 | 0.59421 | 75.1235 | 55.077 | 21.8465 | 57.5674 | 0.89214 | 29.6298 | 0.59421 | 74.1682 | 0.17127 | 4.9764 | 49.4758 | 0.009101 | 0.007555 | 13.2552 | 0.24404 | 0.075442 | 1142.1829 | 1135.4884 | 27590.4944 | 8427.4109 | 36017.9053 | 0.76602 | 9.6932 | 46.4039 | 302.4182 | 92.9765 | 10.4146 | 17.4207 | 44.5962 | 302.4182 | 142.0458 | 48.8524 | 93.1934 | 105.3089 | 184.862 | 38912.5426 | 300.5128 | 92.5245 | 10.6186 | 7.819 | 45.9941 | 10.4837 | 10.6509 | 1663.3944 | 37249.1483 | 3.9762 | 380.5384 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161003a.txt | 244.005 | 2.0634 | 486.516 | 242.553 | 10.4577 | 2458.95 | 93.9563 | 58.1053 | 93.5042 | 93.7216 | 85.6727 | 85.327 | 54.9233 | 93.1777 | 48.1199 | 48.3215 | 65.1081 | 85.546 | 99.3159 | 85.3811 | 99.8838 | 101.3859 | 156.3328 | 48.9239 | 102.4292 | 49.0358 | 153.68 | 54.8883 | 75.9703 | 56.5953 | 152.7532 | 53.0284 | 149.6578 | 51.6156 | 8.3602 | 69.8635 | 55.927 | 85.0203 | 0.88981 | 29.6557 | 0.89616 | 0.22344 | 0.59802 | 75.9505 | 57.0594 | 20.6911 | 59.5356 | 0.89298 | 29.6557 | 0.59802 | 85.4817 | 0.15775 | 4.1728 | 51.6156 | 0.009553 | 0.008181 | 13.299 | 0.24424 | 0.075193 | 1140.8278 | 1137.8925 | 26116.6754 | 7470.5327 | 33587.2081 | 0.77758 | 9.5369 | 48.5685 | 354.1901 | 104.5061 | 10.5498 | 18.1398 | 46.9683 | 354.1901 | 156.3328 | 51.612 | 104.7208 | 110.0828 | 184.9642 | 37561.2311 | 351.9495 | 104.0346 | 10.8569 | 6.7207 | 48.2026 | 10.5305 | 10.7845 | 1659.9926 | 35901.2385 | 3.342 | 407.5937 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161004a.txt | 239.812 | 2.0565 | 476.904 | 237.695 | 13.6435 | 3193.31 | 116.1383 | 62.3154 | 115.7932 | 115.9899 | 108.0059 | 107.6295 | 57.2277 | 114.9201 | 51.4685 | 51.5324 | 71.7637 | 107.8741 | 121.2878 | 108.2958 | 120.7563 | 123.5023 | 190.3982 | 53.7141 | 123.9709 | 51.9721 | 161.4406 | 57.5417 | 75.9685 | 59.5805 | 160.3112 | 55.8735 | 158.2062 | 54.3363 | 8.4032 | 69.8637 | 57.5953 | 107.2383 | 0.88072 | 29.693 | 0.88725 | 0.23229 | 0.58902 | 76.0081 | 59.7147 | 18.0934 | 61.8602 | 0.88398 | 29.693 | 0.58902 | 107.9513 | 0.2776 | 4.1054 | 54.3363 | 0.010515 | 0.009042 | 13.3485 | 0.24467 | 0.074915 | 1132.9017 | 1134.1944 | 22761.6418 | 7967.3072 | 30728.949 | 0.74072 | 10.7464 | 51.569 | 477.1919 | 127.453 | 11.3147 | 21.4318 | 50.3319 | 477.1919 | 190.3982 | 62.7561 | 127.6422 | 120.2207 | 185.4812 | 32903.8249 | 474.8479 | 127.0614 | 12.1413 | 6.0885 | 51.1392 | 11.2682 | 11.4631 | 1627.1964 | 31276.6285 | 2.4538 | 442.4108 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161004a.txt | 239.923 | 2.061 | 479.146 | 237.707 | 13.6694 | 3194.6 | 116.1495 | 62.3552 | 115.743 | 115.9396 | 108.0694 | 107.7027 | 57.4559 | 114.8529 | 51.4413 | 51.5052 | 71.7613 | 107.8684 | 121.4623 | 108.0906 | 120.6349 | 123.5352 | 190.3162 | 53.6061 | 123.9398 | 51.9871 | 161.3191 | 57.5341 | 75.9722 | 59.5782 | 160.1895 | 55.8735 | 158.1604 | 54.3496 | 8.4018 | 69.8629 | 57.6007 | 107.2529 | 0.8782 | 29.6932 | 0.88492 | 0.21892 | 0.56849 | 76.0067 | 59.713 | 18.0937 | 61.8537 | 0.88156 | 29.6932 | 0.56849 | 107.9328 | 0.18314 | 4.0845 | 54.3496 | 0.010512 | 0.009047 | 13.3472 | 0.24467 | 0.074922 | 1131.3969 | 1132.5746 | 22730.6586 | 7916.9988 | 30647.6574 | 0.74168 | 10.8323 | 51.5229 | 477.0859 | 127.4353 | 11.2858 | 21.447 | 50.3143 | 477.0859 | 190.3162 | 62.6916 | 127.6245 | 120.2262 | 185.5013 | 32905.8593 | 474.6505 | 127.0283 | 12.1754 | 6.3631 | 51.0928 | 11.2854 | 11.4957 | 1634.8462 | 31271.0132 | 2.445 | 442.9951 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161004a.txt | 240.08 | 2.0509 | 475.989 | 238.504 | 11.0359 | 2573.51 | 99.6357 | 63.1165 | 99.1255 | 99.3912 | 90.4639 | 90.2909 | 60.3438 | 98.8219 | 52.7024 | 53.0425 | 69.2986 | 90.3106 | 104.5742 | 90.1641 | 105.7742 | 106.8713 | 160.046 | 54.3578 | 108.2519 | 53.7146 | 165.0854 | 58.7928 | 82.8282 | 58.8961 | 164.3563 | 57.296 | 160.7097 | 56.0411 | 9.0199 | 69.8621 | 55.986 | 89.7571 | 0.87111 | 29.7476 | 0.88044 | 0.22768 | 0.56872 | 83.4761 | 61.8602 | 23.416 | 64.2202 | 0.87577 | 29.7476 | 0.56872 | 90.3074 | 0.12289 | 3.6517 | 56.0411 | 0.010984 | 0.009612 | 13.388 | 0.24488 | 0.074694 | 1125.916 | 1130.532 | 29237.6221 | 7378.7611 | 36616.3832 | 0.79849 | 10.1755 | 52.941 | 378.5997 | 109.5009 | 9.8652 | 18.0075 | 51.2911 | 378.5997 | 160.046 | 50.3332 | 109.7129 | 112.5607 | 185.4127 | 39427.0076 | 375.9978 | 108.9804 | 10.1585 | 7.6754 | 52.6684 | 9.855 | 10.1098 | 1624.0745 | 37802.9331 | 3.5192 | 368.9876 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161004a.txt | 240.52 | 2.0478 | 475.994 | 238.672 | 12.0298 | 2815.74 | 107.6167 | 65.1747 | 107.1302 | 107.378 | 97.9342 | 97.9038 | 61.9684 | 106.6885 | 55.3581 | 55.6258 | 71.6884 | 98.0641 | 113.3841 | 98.064 | 113.5961 | 114.7743 | 168.7253 | 57.2905 | 116.127 | 56.2872 | 171.7829 | 60.395 | 85.2965 | 62.0155 | 171.1236 | 59.8743 | 167.64 | 58.385 | 9.36 | 69.8604 | 57.8769 | 97.1898 | 0.86561 | 29.7524 | 0.87738 | 0.22585 | 0.58085 | 85.7732 | 64.2454 | 23.3278 | 66.7575 | 0.8715 | 29.7524 | 0.58085 | 97.9915 | 0.084642 | 2.91 | 58.385 | 0.011638 | 0.010472 | 13.4579 | 0.24517 | 0.074306 | 1120.2002 | 1130.6638 | 28993.0189 | 6237.5141 | 35230.533 | 0.82295 | 9.771 | 55.4037 | 419.1208 | 117.2725 | 9.6558 | 17.7994 | 53.889 | 419.1208 | 168.7253 | 51.2478 | 117.4775 | 116.1725 | 185.45 | 38906.4033 | 416.0024 | 116.6956 | 10.007 | 6.8039 | 55.1645 | 9.5654 | 9.8945 | 1624.0915 | 37282.3118 | 3.1368 | 381.5554 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161004a.txt | 240.841 | 2.048 | 476.216 | 239.02 | 12.0084 | 2815.27 | 107.5877 | 65.3136 | 107.1079 | 107.3754 | 97.9083 | 97.9044 | 61.6639 | 106.7356 | 55.3208 | 55.5954 | 71.8965 | 98.0322 | 112.3963 | 97.8959 | 113.7076 | 114.6557 | 168.9588 | 56.9701 | 116.1412 | 56.1902 | 171.707 | 60.295 | 85.15 | 61.9415 | 171.0475 | 59.7854 | 167.5942 | 58.3003 | 9.3582 | 69.8608 | 58.0673 | 97.2153 | 0.86736 | 29.7515 | 0.87891 | 0.22915 | 0.57719 | 85.7381 | 64.1787 | 23.3593 | 66.7298 | 0.87314 | 29.7515 | 0.57719 | 97.9352 | 0.064896 | 2.8947 | 58.3003 | 0.011597 | 0.01044 | 13.4573 | 0.24515 | 0.074309 | 1121.285 | 1131.7118 | 29056.411 | 6192.1247 | 35248.5357 | 0.82433 | 9.9374 | 55.3762 | 418.4696 | 117.1523 | 9.5647 | 18.0244 | 53.8721 | 418.4696 | 168.9588 | 51.6013 | 117.3574 | 116.1591 | 185.494 | 38931.0831 | 415.4103 | 116.5856 | 9.85 | 6.5271 | 55.1369 | 9.4778 | 9.777 | 1624.849 | 37306.2341 | 3.1386 | 381.7299 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161004a.txt | 242.743 | 2.0577 | 480.941 | 241.16 | 11.649 | 2740.61 | 104.7017 | 63.9041 | 104.3413 | 104.5494 | 95.1119 | 95.0549 | 60.4781 | 103.9904 | 54.2161 | 54.5289 | 70.44 | 95.5132 | 109.931 | 95.4603 | 110.8834 | 112.0959 | 165.7683 | 56.3541 | 113.3481 | 55.1586 | 168.7911 | 59.2042 | 84.7049 | 60.1401 | 168.1277 | 58.5407 | 164.7396 | 57.1815 | 9.192 | 69.86 | 58.4402 | 94.7159 | 0.87584 | 29.7516 | 0.88731 | 0.22615 | 0.58352 | 85.1756 | 63.1971 | 23.7785 | 65.9508 | 0.88157 | 29.7516 | 0.58352 | 95.2851 | 0.23504 | 2.9227 | 57.1815 | 0.011148 | 0.010022 | 13.4341 | 0.24495 | 0.074437 | 1127.7065 | 1136.2293 | 29713.4733 | 6065.2687 | 35778.742 | 0.83048 | 9.5915 | 54.3126 | 404.478 | 114.5338 | 9.8321 | 17.6282 | 52.8118 | 404.478 | 165.7683 | 51.0267 | 114.7416 | 114.8346 | 185.3366 | 38883.3782 | 401.701 | 114.0057 | 10.0153 | 6.4093 | 54.0688 | 9.6644 | 9.9843 | 1640.9707 | 37242.4075 | 3.255 | 378.2268 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161004a.txt | 242.636 | 2.0516 | 479.805 | 240.826 | 11.6355 | 2738.18 | 104.6303 | 63.9432 | 104.2963 | 104.4716 | 95.136 | 95.0823 | 60.2596 | 103.9451 | 54.1783 | 54.4805 | 70.4271 | 95.3643 | 109.8632 | 95.3978 | 110.7244 | 112.1064 | 165.6641 | 56.2429 | 113.2611 | 55.1173 | 168.7759 | 59.1759 | 84.6697 | 60.1124 | 168.0821 | 58.8074 | 164.6938 | 57.1599 | 9.1952 | 69.8604 | 58.416 | 94.6431 | 0.87126 | 29.7531 | 0.88254 | 0.22683 | 0.57315 | 85.1008 | 63.1846 | 23.7163 | 65.8931 | 0.8769 | 29.7531 | 0.57315 | 95.2451 | 0.15911 | 2.916 | 57.1599 | 0.011136 | 0.010013 | 13.4316 | 0.24494 | 0.074451 | 1124.8014 | 1133.089 | 29558.6268 | 6030.4815 | 35589.1082 | 0.83055 | 9.6361 | 54.3071 | 403.3727 | 114.3239 | 9.6936 | 17.6325 | 52.7947 | 403.3727 | 165.6641 | 51.1322 | 114.532 | 114.8021 | 185.3484 | 38921.4017 | 400.3649 | 113.7507 | 9.8056 | 6.2076 | 54.052 | 9.4544 | 9.8524 | 1637.0947 | 37284.3071 | 3.2413 | 379.2626 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161004a.txt | 241.758 | 2.0284 | 473.3 | 239.971 | 11.8261 | 2776.59 | 107.7806 | 69.7308 | 107.3934 | 107.6058 | 96.6893 | 96.4984 | 67.0375 | 107.1278 | 60.5393 | 60.7629 | 74.9662 | 96.8808 | 113.0505 | 96.6179 | 114.3837 | 114.6008 | 163.3809 | 62.8477 | 116.4282 | 61.3954 | 185.9523 | 67.4209 | 89.5191 | 68.2751 | 185.5096 | 65.92 | 181.4701 | 64.0887 | 10.31 | 69.8589 | 61.3583 | 95.9165 | 0.85332 | 29.7451 | 0.86743 | 0.2286 | 0.57032 | 90.6489 | 69.6541 | 22.7948 | 72.0796 | 0.86037 | 29.7451 | 0.57032 | 96.6716 | 0.16017 | 4.2322 | 64.0887 | 0.014953 | 0.01287 | 13.6163 | 0.24664 | 0.073442 | 1106.4293 | 1129.9077 | 28304.5616 | 11007.5874 | 39312.149 | 0.72 | 9.3455 | 60.3853 | 413.3212 | 116.1968 | 8.4162 | 16.1249 | 58.8412 | 413.3212 | 163.3809 | 46.978 | 116.4029 | 116.2484 | 185.6075 | 42905.5992 | 409.5652 | 115.4938 | 8.366 | 6.8035 | 60.234 | 8.1004 | 8.591 | 1614.8996 | 41290.6996 | 3.5453 | 337.7366 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161004a.txt | 241.728 | 2.0333 | 474.135 | 240.08 | 11.8124 | 2776.09 | 107.7628 | 69.7671 | 107.3528 | 107.5684 | 96.4132 | 96.5267 | 67.2314 | 107.0828 | 60.5819 | 60.7845 | 74.994 | 96.7456 | 113.1976 | 96.7847 | 114.2774 | 114.8186 | 163.3305 | 63.067 | 116.3417 | 61.3997 | 185.8916 | 67.4398 | 89.5692 | 68.2913 | 185.5096 | 66.0089 | 181.4548 | 64.1053 | 10.3018 | 69.8593 | 61.4146 | 95.9674 | 0.85691 | 29.7443 | 0.87079 | 0.22826 | 0.57292 | 90.6366 | 69.6861 | 22.7505 | 72.0527 | 0.86385 | 29.7443 | 0.57292 | 96.6176 | 0.17734 | 4.2345 | 64.1053 | 0.014964 | 0.012878 | 13.6161 | 0.24664 | 0.073443 | 1108.6843 | 1132.1928 | 28308.7464 | 11042.4848 | 39351.2312 | 0.71939 | 9.4026 | 60.3645 | 412.7155 | 116.0837 | 8.321 | 16.1581 | 58.8359 | 412.7155 | 163.3305 | 47.0405 | 116.29 | 116.2402 | 185.6224 | 42885.6564 | 408.8061 | 115.3511 | 8.2683 | 6.9974 | 60.234 | 7.9983 | 8.5153 | 1617.7486 | 41267.9078 | 3.5484 | 338.0888 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161004a.txt | 242.036 | 2.0317 | 475.522 | 240.192 | 11.8105 | 2777.26 | 107.7542 | 69.8886 | 107.3116 | 107.5403 | 96.5237 | 96.4751 | 67.2105 | 107.0696 | 60.5469 | 60.7461 | 75.0918 | 96.8848 | 112.9925 | 96.5986 | 114.3324 | 114.6533 | 163.5439 | 62.942 | 116.3739 | 61.3925 | 185.8916 | 67.3964 | 89.5859 | 68.3051 | 185.4792 | 65.92 | 181.3938 | 64.1103 | 10.3155 | 69.8593 | 61.4441 | 95.9456 | 0.85805 | 29.7454 | 0.87167 | 0.22176 | 0.5646 | 90.4462 | 69.6411 | 22.6051 | 72.0674 | 0.86486 | 29.7454 | 0.5646 | 96.6205 | 0.18333 | 4.1861 | 64.1103 | 0.01494 | 0.012879 | 13.6154 | 0.24663 | 0.073446 | 1109.3653 | 1132.8372 | 28141.9915 | 10915.7248 | 39057.7163 | 0.72052 | 9.5241 | 60.3645 | 412.3672 | 116.0187 | 8.2645 | 16.2772 | 58.8147 | 412.3672 | 163.5439 | 47.3188 | 116.225 | 116.2362 | 185.6566 | 42966.4534 | 408.7454 | 115.3397 | 8.2702 | 6.9869 | 60.2236 | 8.0281 | 8.4784 | 1622.4811 | 41343.9724 | 3.5192 | 340.8388 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161004a.txt | 242.939 | 2.0375 | 478.281 | 240.997 | 11.7109 | 2757.06 | 106.7431 | 68.4231 | 106.2926 | 106.5375 | 95.7931 | 95.7288 | 65.5552 | 106.0134 | 59.4032 | 59.6436 | 73.8251 | 96.1062 | 111.7435 | 96.0808 | 113.3888 | 113.9552 | 162.808 | 61.4225 | 115.5148 | 60.224 | 182.7023 | 66.549 | 87.5868 | 67.7455 | 182.3009 | 64.5864 | 178.3713 | 62.8719 | 10.1301 | 69.8593 | 62.0583 | 95.2907 | 0.86217 | 29.7379 | 0.87582 | 0.22606 | 0.57719 | 88.4497 | 68.292 | 21.9577 | 70.8785 | 0.869 | 29.7379 | 0.57719 | 95.9272 | 0.19407 | 4.5771 | 62.8719 | 0.014504 | 0.012324 | 13.5846 | 0.24644 | 0.073613 | 1113.3078 | 1134.2852 | 27432.2151 | 11589.5459 | 39021.761 | 0.703 | 9.1546 | 59.2685 | 407.764 | 115.1549 | 8.4119 | 16.0682 | 57.7569 | 407.764 | 162.808 | 47.4458 | 115.3621 | 115.7692 | 185.4949 | 42379.7085 | 404.0238 | 114.4476 | 8.4342 | 6.4256 | 59.1296 | 8.155 | 8.6174 | 1631.8948 | 40747.8137 | 3.5349 | 342.3652 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161004a.txt | 242.94 | 2.0444 | 478.271 | 241.145 | 11.7108 | 2758.58 | 106.7103 | 68.5641 | 106.2599 | 106.5211 | 95.8428 | 95.8082 | 65.7072 | 106.0003 | 59.3857 | 59.6296 | 73.9503 | 96.1693 | 111.5024 | 96.2204 | 113.3791 | 113.845 | 162.9555 | 61.2696 | 115.4727 | 60.1962 | 182.6871 | 66.5453 | 87.5886 | 67.764 | 182.2857 | 64.4975 | 178.3408 | 62.8354 | 10.1356 | 69.8594 | 62.0529 | 95.2179 | 0.86423 | 29.7379 | 0.879 | 0.22875 | 0.57765 | 88.3491 | 68.2771 | 21.872 | 70.8899 | 0.87162 | 29.7379 | 0.57765 | 96.0102 | 0.21473 | 4.6098 | 62.8354 | 0.014502 | 0.012308 | 13.5848 | 0.24644 | 0.073611 | 1114.9839 | 1136.0154 | 27369.5447 | 11682.6294 | 39052.1741 | 0.70085 | 9.3009 | 59.2633 | 408.5968 | 115.3118 | 8.6015 | 16.2042 | 57.7462 | 408.5968 | 162.9555 | 47.4367 | 115.5188 | 115.7541 | 185.5356 | 42436.6134 | 405.0258 | 114.6376 | 8.6373 | 6.5829 | 59.1243 | 8.3777 | 8.7906 | 1631.8607 | 40804.7527 | 3.536 | 342.6136 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161004a.txt | 242.479 | 2.0358 | 476.112 | 240.527 | 12.8027 | 3017.13 | 113.8404 | 68.4082 | 113.4264 | 113.669 | 103.773 | 103.5745 | 65.0547 | 112.9932 | 59.2537 | 59.509 | 74.5665 | 103.8022 | 118.6551 | 103.7496 | 120.3019 | 120.8846 | 173.6819 | 60.6686 | 122.6566 | 59.9606 | 182.1404 | 66.0546 | 85.3948 | 67.9953 | 181.5253 | 64.3197 | 178.066 | 62.3192 | 9.9657 | 69.8593 | 62.1602 | 102.8907 | 0.85866 | 29.7277 | 0.87186 | 0.22594 | 0.57406 | 86.0085 | 67.5972 | 20.2113 | 70.007 | 0.86526 | 29.7277 | 0.57406 | 103.7248 | 0.1025 | 4.6354 | 62.3192 | 0.014258 | 0.012086 | 13.5649 | 0.24633 | 0.07372 | 1111.7036 | 1131.0135 | 25224.0297 | 11529.7025 | 36753.7323 | 0.6863 | 9.3343 | 59.0739 | 451.0864 | 123.0033 | 9.1629 | 16.9171 | 57.6493 | 451.0864 | 173.6819 | 50.4815 | 123.2004 | 119.1079 | 185.5348 | 39719.5913 | 447.414 | 122.3613 | 9.3681 | 6.1942 | 58.8604 | 8.9349 | 9.3343 | 1624.4941 | 38095.0971 | 3.0836 | 362.9684 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161004a.txt | 242.108 | 2.0375 | 475.162 | 240.135 | 12.8181 | 3015.64 | 113.8718 | 68.4346 | 113.4415 | 113.6809 | 103.7686 | 103.4358 | 64.9384 | 113.0042 | 59.2759 | 59.5312 | 74.6692 | 103.7969 | 119.3693 | 103.8759 | 120.3996 | 121.1008 | 173.6387 | 60.475 | 122.677 | 60.0142 | 182.2467 | 65.9961 | 85.3799 | 68.0161 | 181.6926 | 63.9641 | 178.2034 | 62.3308 | 9.9744 | 69.8594 | 62.1388 | 102.938 | 0.8579 | 29.7273 | 0.8699 | 0.23043 | 0.57498 | 86.0386 | 67.6035 | 20.2352 | 70.0269 | 0.8639 | 29.7273 | 0.57498 | 103.7193 | 0.19436 | 4.5653 | 62.3308 | 0.014229 | 0.012091 | 13.5658 | 0.24632 | 0.073715 | 1110.7873 | 1130.1561 | 25226.3091 | 11337.2632 | 36563.5723 | 0.68993 | 9.3238 | 59.1108 | 451.3135 | 123.0429 | 9.171 | 16.9714 | 57.6978 | 451.3135 | 173.6387 | 50.3988 | 123.2399 | 119.123 | 185.5338 | 39744.6514 | 447.6873 | 122.4092 | 9.405 | 6.0198 | 58.9186 | 8.9677 | 9.362 | 1621.2527 | 38123.3987 | 3.0698 | 364.5554 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161004a.txt | 242.185 | 2.0482 | 478.227 | 240.085 | 12.8543 | 3025.89 | 114.1057 | 68.3623 | 113.7041 | 113.9306 | 104.0539 | 103.8747 | 65.0322 | 113.1443 | 59.2415 | 59.5073 | 74.5581 | 104.0079 | 119.0376 | 104.0869 | 120.5641 | 121.204 | 174.1676 | 60.6947 | 122.9245 | 59.9485 | 182.0341 | 66.0244 | 85.2687 | 67.9467 | 181.4341 | 64.053 | 178.1576 | 62.3075 | 9.9744 | 69.8594 | 62.0637 | 103.1454 | 0.86355 | 29.726 | 0.87549 | 0.22393 | 0.57635 | 85.792 | 67.5526 | 20.0394 | 69.9661 | 0.86952 | 29.726 | 0.57635 | 104.0059 | 0.093234 | 4.6169 | 62.3075 | 0.014244 | 0.012082 | 13.5646 | 0.24632 | 0.073721 | 1114.4684 | 1133.7995 | 25072.1325 | 11504.9315 | 36577.0639 | 0.68546 | 9.3253 | 59.0371 | 452.9338 | 123.3247 | 9.219 | 16.8765 | 57.6816 | 452.9338 | 174.1676 | 50.6463 | 123.5213 | 119.2355 | 185.5303 | 39675.1755 | 449.3725 | 122.7042 | 9.5599 | 6.2035 | 58.8287 | 9 | 9.3941 | 1631.7105 | 38043.465 | 3.0593 | 365.6286 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161004a.txt | 242.277 | 2.043 | 476.489 | 240.198 | 12.8315 | 3023.79 | 114.1786 | 68.4292 | 113.7282 | 114.0098 | 103.9898 | 103.8107 | 64.8662 | 113.271 | 59.2415 | 59.5108 | 74.6392 | 104.0375 | 119.5729 | 104.1198 | 120.6413 | 121.2585 | 174.1528 | 60.5556 | 122.918 | 59.9799 | 182.0645 | 66.0093 | 85.2649 | 67.949 | 181.4797 | 63.9641 | 178.1576 | 62.3175 | 9.9799 | 69.8596 | 62.0583 | 103.16 | 0.84843 | 29.726 | 0.86294 | 0.23049 | 0.57582 | 85.7466 | 67.5426 | 20.004 | 69.9808 | 0.85569 | 29.726 | 0.57582 | 103.9894 | 0.13071 | 4.5918 | 62.3175 | 0.014236 | 0.012086 | 13.5652 | 0.24632 | 0.073718 | 1105.483 | 1124.7092 | 24824.5163 | 11349.1995 | 36173.7158 | 0.68626 | 9.3816 | 59.0476 | 452.858 | 123.3115 | 9.1329 | 16.9576 | 57.6816 | 452.858 | 174.1528 | 50.6446 | 123.5082 | 119.2706 | 185.5466 | 39685.7803 | 449.251 | 122.6829 | 9.412 | 6.0217 | 58.8446 | 8.9547 | 9.3017 | 1625.7805 | 38059.9998 | 3.0289 | 366.7247 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161004a.txt | 242.978 | 2.1087 | 496.864 | 241.754 | 9.1215 | 2117.69 | 79.0688 | 50.9204 | 78.7923 | 79.008 | 72.0152 | 72.3055 | 47.8516 | 78.3458 | 39.135 | 39.6562 | 58.3781 | 72.6184 | 85.0701 | 72.5429 | 84.2282 | 87.3665 | 144.1284 | 40.7283 | 86.8695 | 40.294 | 133.5725 | 50.863 | 63.8253 | 50.8675 | 132.3146 | 45.0268 | 129.5385 | 43.9199 | 7.2504 | 69.8665 | 57.134 | 71.9339 | 0.90469 | 29.7839 | 0.90685 | 0.2209 | 0.59108 | 63.0636 | 48.7132 | 16.1504 | 50.8823 | 0.90577 | 29.7839 | 0.59108 | 72.3705 | 0.27179 | 7.8432 | 43.9199 | 0.008191 | 0.006079 | 13.0043 | 0.24364 | 0.076897 | 1162.0885 | 1133.4148 | 20806.7553 | 11715.5796 | 32522.335 | 0.63977 | 10.6949 | 40.2255 | 293.2419 | 90.7794 | 11.7106 | 19.9388 | 38.4392 | 293.2419 | 144.1284 | 53.1322 | 90.9961 | 103.8913 | 184.6838 | 35146.7588 | 291.6313 | 90.3884 | 12.0426 | 8.1787 | 39.673 | 11.5961 | 11.7713 | 1695.3 | 33451.4588 | 3.6457 | 428.7842 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161004a.txt | 242.981 | 2.1174 | 491.19 | 241.824 | 9.1037 | 2119.05 | 79.1188 | 50.909 | 78.8084 | 79.0377 | 72.1476 | 72.3456 | 47.8321 | 78.3678 | 39.3627 | 39.6293 | 58.3419 | 72.798 | 83.8778 | 72.6645 | 84.1894 | 87.1463 | 144.2044 | 40.6835 | 86.9786 | 40.2993 | 133.6332 | 50.863 | 63.8402 | 50.8536 | 132.3907 | 45.0268 | 129.5385 | 43.9116 | 7.2522 | 69.8669 | 57.1393 | 71.9412 | 0.90629 | 29.7837 | 0.90816 | 0.21965 | 0.56857 | 63.0558 | 48.7205 | 16.1353 | 50.9068 | 0.90723 | 29.7837 | 0.56857 | 72.4889 | 0.29631 | 7.8515 | 43.9116 | 0.008191 | 0.006077 | 13.0043 | 0.24364 | 0.076898 | 1163.033 | 1134.3294 | 20804.7159 | 11735.9935 | 32540.7094 | 0.63934 | 10.6568 | 40.2521 | 293.5296 | 90.849 | 11.7302 | 19.9026 | 38.4392 | 293.5296 | 144.2044 | 53.1386 | 91.0658 | 103.9115 | 184.676 | 35143.4741 | 291.8439 | 90.4401 | 12.0723 | 8.1256 | 39.7065 | 11.6317 | 11.8114 | 1675.9403 | 33467.5338 | 3.6537 | 428.8904 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161004a.txt | 243.175 | 2.117 | 492.714 | 242.081 | 9.1141 | 2117.49 | 79.1309 | 51.0481 | 78.7932 | 79.0462 | 71.9547 | 72.0537 | 47.9876 | 78.4047 | 39.0933 | 39.6182 | 58.4449 | 72.5888 | 83.7189 | 72.2223 | 83.8618 | 87.1929 | 144.2102 | 40.6223 | 86.7934 | 40.2165 | 133.4966 | 50.8404 | 63.8383 | 50.7935 | 132.2082 | 45.0268 | 129.4163 | 43.895 | 7.2362 | 69.8665 | 57.075 | 71.963 | 0.90927 | 29.7841 | 0.91085 | 0.21687 | 0.59451 | 63.1972 | 48.7062 | 16.291 | 50.8372 | 0.91006 | 29.7841 | 0.59451 | 72.2049 | 0.27879 | 7.8454 | 43.895 | 0.008184 | 0.006073 | 13.003 | 0.24363 | 0.076905 | 1164.9137 | 1136.0572 | 21036.5657 | 11737.8949 | 32774.4606 | 0.64186 | 10.8558 | 40.1923 | 293.1359 | 90.7537 | 11.6228 | 20.0603 | 38.3845 | 293.1359 | 144.2102 | 53.2397 | 90.9705 | 103.9163 | 184.7225 | 35083.9085 | 291.5554 | 90.3699 | 11.9653 | 8.3616 | 39.626 | 11.5768 | 11.7075 | 1681.1402 | 33402.7683 | 3.68 | 426.52 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161004a.txt | 243.126 | 2.1284 | 495.531 | 242.061 | 9.1143 | 2119.77 | 79.011 | 51.054 | 78.7175 | 78.9366 | 72.0424 | 72.1619 | 48.1437 | 78.337 | 39.1258 | 39.6293 | 58.4417 | 72.7088 | 83.4625 | 72.3939 | 84.0004 | 87.2704 | 144.018 | 40.687 | 86.8038 | 40.2276 | 133.5117 | 50.8309 | 63.8495 | 50.775 | 132.2082 | 44.9379 | 129.4774 | 43.88 | 7.2413 | 69.8663 | 57.0508 | 71.9376 | 0.91103 | 29.7839 | 0.91076 | 0.22234 | 0.58681 | 63.0774 | 48.73 | 16.1474 | 50.8689 | 0.91089 | 29.7839 | 0.58681 | 72.3267 | 0.29356 | 7.8509 | 43.88 | 0.008181 | 0.00607 | 13.0038 | 0.24363 | 0.0769 | 1165.4139 | 1136.6139 | 20862.1461 | 11746.4249 | 32608.571 | 0.63977 | 10.855 | 40.1989 | 293.151 | 90.7574 | 11.7463 | 20.0298 | 38.4119 | 293.151 | 144.018 | 53.0439 | 90.9741 | 103.868 | 184.7228 | 35129.4421 | 291.5554 | 90.3699 | 12.0329 | 8.5177 | 39.626 | 11.6524 | 11.8207 | 1690.7518 | 33438.6903 | 3.6543 | 428.8739 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161004a.txt | 243.278 | 2.1349 | 498.706 | 242.274 | 9.113 | 2120.68 | 79.0615 | 51.1163 | 78.7372 | 78.9596 | 72.0417 | 72.1441 | 48.1985 | 78.2977 | 39.2924 | 39.6311 | 58.4742 | 72.5734 | 83.6433 | 72.4506 | 84.0526 | 87.1372 | 144.28 | 40.685 | 86.8153 | 40.2581 | 133.5421 | 50.7762 | 63.8439 | 50.6594 | 132.269 | 44.9379 | 129.4774 | 43.8966 | 7.2582 | 69.8669 | 56.9918 | 71.9048 | 0.90614 | 29.7844 | 0.90773 | 0.22365 | 0.58352 | 63.1947 | 48.7011 | 16.2936 | 50.8538 | 0.90694 | 29.7844 | 0.58352 | 72.3024 | 0.2506 | 7.7796 | 43.8966 | 0.008164 | 0.006074 | 13.0032 | 0.24363 | 0.076904 | 1162.8949 | 1134.0998 | 21000.3906 | 11606.2547 | 32606.6452 | 0.64405 | 10.9041 | 40.2122 | 293.2722 | 90.7867 | 11.7252 | 20.0623 | 38.4119 | 293.2722 | 144.28 | 53.2766 | 91.0035 | 103.8883 | 184.7364 | 35208.6716 | 291.601 | 90.381 | 12.0833 | 8.5456 | 39.6528 | 11.6439 | 11.8271 | 1701.5849 | 33507.0868 | 3.6484 | 427.9722 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161004a.txt | 243.941 | 2.0965 | 492.722 | 242.907 | 9.3537 | 2180.78 | 82.0116 | 53.7335 | 81.5145 | 81.8186 | 74.5674 | 74.5953 | 50.821 | 81.0721 | 42.0476 | 42.2506 | 60.6598 | 74.7971 | 87.3728 | 74.6136 | 87.2112 | 89.7999 | 146.1696 | 42.9283 | 90.0319 | 42.8822 | 139.2676 | 52.9502 | 67.0188 | 52.6781 | 138.0934 | 47.6051 | 135.0644 | 46.4464 | 7.5956 | 69.8669 | 57.6972 | 74.2441 | 0.90385 | 29.7852 | 0.90538 | 0.22188 | 0.59558 | 66.5537 | 51.3366 | 17.0171 | 53.2208 | 0.90462 | 29.7852 | 0.59558 | 74.6434 | 0.10423 | 7.4038 | 46.4464 | 0.008853 | 0.006698 | 13.0684 | 0.24393 | 0.076521 | 1158.4707 | 1135.4483 | 21886.5907 | 11915.8766 | 33802.4673 | 0.64748 | 11.0541 | 42.6794 | 304.1899 | 93.3949 | 11.3832 | 19.7839 | 40.8759 | 304.1899 | 146.1696 | 52.5578 | 93.6117 | 105.0843 | 184.9565 | 36400.7155 | 302.365 | 92.9639 | 11.8918 | 8.6412 | 42.1798 | 11.4494 | 11.5762 | 1681.1675 | 34719.548 | 3.7056 | 411.2614 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161004a.txt | 244.022 | 2.0925 | 490.936 | 242.882 | 9.3684 | 2181.59 | 82.027 | 53.6583 | 81.6548 | 81.8949 | 74.6238 | 74.6483 | 50.7333 | 81.2315 | 42.1588 | 42.3297 | 60.6224 | 74.8488 | 86.647 | 74.6277 | 87.1108 | 89.8908 | 146.1979 | 43.0072 | 90.0257 | 43.0292 | 139.5106 | 52.9559 | 67.028 | 52.6665 | 138.3519 | 47.6051 | 135.3544 | 46.4464 | 7.5654 | 69.8671 | 57.7026 | 74.2551 | 0.89897 | 29.7852 | 0.90163 | 0.21925 | 0.58551 | 66.5405 | 51.3496 | 16.991 | 53.2274 | 0.9003 | 29.7852 | 0.58551 | 74.6872 | 0.10827 | 7.4095 | 46.4464 | 0.008855 | 0.006698 | 13.0681 | 0.24393 | 0.076522 | 1155.6937 | 1132.7055 | 21801.3567 | 11897.5787 | 33698.9354 | 0.64694 | 10.8759 | 42.7825 | 304.4321 | 93.4519 | 11.4249 | 19.6208 | 41.0017 | 304.4321 | 146.1979 | 52.5291 | 93.6688 | 105.0906 | 184.9179 | 36235.5082 | 302.5472 | 93.007 | 11.7755 | 8.4432 | 42.2901 | 11.3522 | 11.5571 | 1675.0736 | 34560.4345 | 3.6956 | 411.536 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161004a.txt | 244.025 | 2.1024 | 492.475 | 242.771 | 10.1593 | 2383.44 | 89.9705 | 56.629 | 89.6535 | 89.8826 | 82.4252 | 82.1734 | 53.4039 | 89.1599 | 44.7019 | 44.9144 | 63.9177 | 82.4255 | 95.2214 | 82.2157 | 95.1233 | 97.7559 | 156.2049 | 45.5857 | 98.1314 | 45.5147 | 145.4031 | 55.0789 | 69.0921 | 55.994 | 144.2219 | 50.1834 | 141.3994 | 49.0044 | 7.8296 | 69.8667 | 58.2041 | 81.9861 | 0.89309 | 29.7892 | 0.89796 | 0.21974 | 0.59253 | 68.7809 | 53.8819 | 16.699 | 55.8569 | 0.89553 | 29.7892 | 0.59253 | 82.31 | 0.13437 | 6.9745 | 49.0044 | 0.009576 | 0.007382 | 13.1389 | 0.24425 | 0.07611 | 1149.4693 | 1132.71 | 21360.2917 | 12043.5833 | 33403.8751 | 0.63945 | 11.389 | 45.24 | 339.8351 | 101.4449 | 11.4744 | 20.3391 | 43.5786 | 339.8351 | 156.2049 | 54.5442 | 101.6607 | 108.3848 | 185.2268 | 36098.3012 | 337.7998 | 101.003 | 11.8431 | 8.6505 | 44.7535 | 11.3495 | 11.5623 | 1680.3247 | 34417.9765 | 3.4042 | 412.9351 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161004a.txt | 244.124 | 2.0888 | 489.996 | 242.703 | 10.1683 | 2383.72 | 90.0359 | 56.6309 | 89.662 | 89.9446 | 82.4809 | 82.2426 | 53.5453 | 89.1037 | 44.6493 | 44.9329 | 63.9047 | 82.4871 | 95.2786 | 82.2536 | 95.1573 | 97.7964 | 156.2116 | 45.5687 | 98.2314 | 45.487 | 145.2968 | 55.0959 | 69.0735 | 56.0403 | 144.1459 | 50.1834 | 141.2925 | 49.0044 | 7.8268 | 69.8667 | 58.1988 | 81.9861 | 0.90423 | 29.7899 | 0.90633 | 0.22643 | 0.60398 | 68.7908 | 53.893 | 16.6978 | 55.8118 | 0.90528 | 29.7899 | 0.60398 | 82.3661 | 0.13628 | 6.9915 | 49.0044 | 0.009582 | 0.007382 | 13.138 | 0.24425 | 0.076115 | 1155.7936 | 1138.8654 | 21477.2835 | 12142.5918 | 33619.8753 | 0.63883 | 11.4345 | 45.1963 | 339.9865 | 101.4777 | 11.4419 | 20.371 | 43.5337 | 339.9865 | 156.2116 | 54.5182 | 101.6935 | 108.4124 | 185.2356 | 36076.8212 | 338.0731 | 101.0625 | 11.9587 | 8.8232 | 44.722 | 11.4004 | 11.5332 | 1671.8664 | 34404.9548 | 3.4288 | 412.5394 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161004a.txt | 244.509 | 2.0986 | 495.482 | 242.986 | 10.4867 | 2470.04 | 93.0722 | 57.4527 | 92.7081 | 92.928 | 85.4876 | 85.303 | 54.0622 | 92.0981 | 45.1443 | 45.5414 | 65.0209 | 85.4858 | 97.946 | 85.3533 | 98.305 | 100.7609 | 160.5835 | 46.2049 | 101.2308 | 46.0743 | 146.7244 | 55.6356 | 69.2998 | 56.7016 | 145.5602 | 50.4501 | 142.8038 | 49.5605 | 7.8863 | 69.8663 | 58.8076 | 84.9912 | 0.89996 | 29.7923 | 0.90398 | 0.21867 | 0.58871 | 69.0158 | 54.3988 | 16.417 | 56.3176 | 0.90197 | 29.7923 | 0.58871 | 85.4074 | 0.09382 | 6.9751 | 49.5605 | 0.009773 | 0.007538 | 13.1504 | 0.24434 | 0.076044 | 1153.118 | 1137.294 | 21085.7121 | 12307.944 | 33393.6561 | 0.63143 | 11.6719 | 45.7807 | 354.3264 | 104.5348 | 11.4625 | 20.8555 | 44.1653 | 354.3264 | 160.5835 | 55.8341 | 104.7494 | 109.7034 | 185.3389 | 35789.167 | 352.3898 | 104.1275 | 12.0294 | 8.7577 | 45.3045 | 11.4194 | 11.6067 | 1690.5846 | 34098.5824 | 3.3003 | 414.3726 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161004a.txt | 244.471 | 2.0928 | 494.708 | 243.117 | 10.506 | 2471.1 | 93.0658 | 57.446 | 92.7084 | 92.9483 | 85.5382 | 85.2194 | 53.9966 | 92.0258 | 45.1561 | 45.5034 | 64.9878 | 85.5273 | 98.706 | 85.3645 | 98.0973 | 100.8941 | 160.5452 | 46.2842 | 101.2088 | 46.1999 | 146.77 | 55.6337 | 69.2998 | 56.6785 | 145.5906 | 50.7169 | 142.8496 | 49.5605 | 7.8859 | 69.8661 | 58.8237 | 85.0312 | 0.89691 | 29.7921 | 0.90038 | 0.22448 | 0.58948 | 69.0225 | 54.4308 | 16.3917 | 56.3314 | 0.89864 | 29.7921 | 0.58948 | 85.4124 | 0.15118 | 6.9732 | 49.5605 | 0.009773 | 0.007538 | 13.151 | 0.24434 | 0.07604 | 1150.9461 | 1135.2076 | 21014.106 | 12281.1164 | 33295.2224 | 0.63114 | 11.6467 | 45.7993 | 354.599 | 104.5919 | 11.5261 | 20.8034 | 44.1844 | 354.599 | 160.5452 | 55.7386 | 104.8066 | 109.7007 | 185.3336 | 35785.8719 | 352.7389 | 104.201 | 12.1752 | 8.6797 | 45.3169 | 11.4927 | 11.6436 | 1687.9437 | 34097.9282 | 3.2903 | 414.8149 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161004a.txt | 243.676 | 2.0868 | 490.63 | 242.308 | 10.5485 | 2481.03 | 93.5384 | 57.2395 | 93.1437 | 93.4004 | 86.0207 | 85.8025 | 53.7832 | 92.4701 | 45.1961 | 45.4119 | 64.8895 | 85.8479 | 98.3192 | 85.9144 | 98.6349 | 101.0237 | 161.28 | 46.1928 | 101.7139 | 45.9875 | 146.4662 | 55.5469 | 69.0605 | 56.5698 | 145.3168 | 50.8947 | 142.6206 | 49.4526 | 7.857 | 69.8659 | 58.931 | 85.4932 | 0.88965 | 29.7923 | 0.89402 | 0.2228 | 0.57811 | 68.6053 | 54.3042 | 16.1011 | 56.2465 | 0.89184 | 29.7923 | 0.57811 | 85.8964 | 0.094781 | 6.9943 | 49.4526 | 0.009742 | 0.007507 | 13.1481 | 0.24432 | 0.076057 | 1146.6818 | 1130.7512 | 20567.963 | 12232.9281 | 32800.891 | 0.62706 | 11.5641 | 45.6754 | 356.416 | 104.9723 | 11.4339 | 20.8004 | 44.089 | 356.416 | 161.28 | 56.0933 | 105.1868 | 109.9033 | 185.3033 | 35545.1667 | 354.4697 | 104.5648 | 12.0947 | 8.5787 | 45.2046 | 11.4211 | 11.5719 | 1674.0296 | 33871.1372 | 3.235 | 419.5063 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161004a.txt | 243.756 | 2.0816 | 487.609 | 242.244 | 10.5468 | 2480.64 | 93.7033 | 57.3146 | 93.2752 | 93.5552 | 86.1901 | 85.8511 | 53.6872 | 92.6291 | 45.2199 | 45.4427 | 65.0423 | 85.9948 | 98.4838 | 85.92 | 98.6801 | 101.4647 | 161.6654 | 46.0461 | 101.7951 | 45.9756 | 146.451 | 55.5356 | 68.9789 | 56.4912 | 145.3168 | 50.7169 | 142.5443 | 49.4244 | 7.8575 | 69.8665 | 58.9498 | 85.6169 | 0.89629 | 29.7914 | 0.89952 | 0.21831 | 0.58093 | 68.6 | 54.2573 | 16.1427 | 56.1746 | 0.89791 | 29.7914 | 0.58093 | 85.989 | 0.14633 | 7.0112 | 49.4244 | 0.009738 | 0.007499 | 13.1466 | 0.24432 | 0.076066 | 1150.6702 | 1134.5513 | 20692.2889 | 12297.5318 | 32989.8206 | 0.62723 | 11.6454 | 45.6692 | 357.4609 | 105.1904 | 11.4871 | 20.985 | 44.0572 | 357.4609 | 161.6654 | 56.2606 | 105.4047 | 109.9741 | 185.3241 | 35523.6902 | 355.578 | 104.7971 | 12.168 | 8.4827 | 45.2046 | 11.5219 | 11.6352 | 1663.7219 | 33859.9683 | 3.2574 | 418.5546 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161004a.txt | 243.732 | 2.0831 | 491.033 | 242.413 | 10.5899 | 2489.03 | 93.7944 | 57.3962 | 93.4161 | 93.6396 | 86.3422 | 86.2412 | 53.8824 | 92.7709 | 45.0974 | 45.4376 | 65.0681 | 86.2355 | 98.5453 | 86.2181 | 98.8277 | 101.4731 | 161.7455 | 46.0197 | 101.9353 | 45.9492 | 146.451 | 55.5903 | 68.9882 | 56.4981 | 145.2864 | 50.9836 | 142.6511 | 49.4792 | 7.8584 | 69.8659 | 58.9846 | 85.8061 | 0.89057 | 29.7875 | 0.89494 | 0.21935 | 0.58925 | 68.6318 | 54.2857 | 16.146 | 56.2393 | 0.89275 | 29.7875 | 0.58925 | 86.2593 | 0.056146 | 7.0112 | 49.4792 | 0.009759 | 0.007516 | 13.1503 | 0.24433 | 0.076044 | 1147.1754 | 1131.431 | 20635.0804 | 12284.1213 | 32919.2017 | 0.62684 | 11.727 | 45.6692 | 358.3846 | 105.3827 | 11.5883 | 20.9663 | 44.1018 | 358.3846 | 161.7455 | 56.1485 | 105.597 | 110.0133 | 185.3455 | 35519.4291 | 356.5041 | 104.9907 | 12.2198 | 8.6904 | 45.1921 | 11.5746 | 11.7431 | 1675.4046 | 33844.0245 | 3.2375 | 418.1786 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161004a.txt | 244.055 | 2.0885 | 492.439 | 242.662 | 10.5995 | 2491.37 | 93.7002 | 57.3603 | 93.3487 | 93.5754 | 86.244 | 86.1732 | 53.7954 | 92.7384 | 45.1089 | 45.4384 | 65.086 | 86.2935 | 98.6454 | 86.1853 | 98.8152 | 101.4904 | 161.894 | 46.0418 | 101.9394 | 45.9713 | 146.451 | 55.6035 | 68.9901 | 56.512 | 145.3016 | 50.6279 | 142.5901 | 49.4642 | 7.8621 | 69.8661 | 58.9819 | 85.8498 | 0.89973 | 29.7874 | 0.90358 | 0.22078 | 0.58627 | 68.5997 | 54.2734 | 16.1263 | 56.2049 | 0.90166 | 29.7874 | 0.58627 | 86.224 | 0.055704 | 7.0393 | 49.4642 | 0.009763 | 0.007512 | 13.1495 | 0.24433 | 0.076049 | 1152.9563 | 1137.0565 | 20715.2602 | 12395.5166 | 33110.7767 | 0.62564 | 11.6911 | 45.6692 | 358.2483 | 105.3544 | 11.6542 | 21.0097 | 44.0763 | 358.2483 | 161.894 | 56.3253 | 105.5687 | 109.9728 | 185.3361 | 35550.6459 | 356.3371 | 104.9558 | 12.2175 | 8.5971 | 45.1983 | 11.6072 | 11.7789 | 1680.2019 | 33870.4441 | 3.2523 | 417.8542 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161004a.txt | 242.609 | 2.0851 | 488.774 | 240.968 | 11.932 | 2813.98 | 104.5628 | 60.0083 | 104.3143 | 104.498 | 96.9797 | 96.7952 | 55.5891 | 103.3744 | 47.5732 | 47.7034 | 68.7617 | 96.9537 | 109.1824 | 96.9406 | 109.2446 | 112.1889 | 177.4864 | 49.7824 | 112.5065 | 48.1557 | 151.8728 | 57.0963 | 69.6595 | 58.829 | 150.685 | 52.8506 | 148.2381 | 51.5126 | 8.0031 | 69.8658 | 60.2318 | 96.2985 | 0.8924 | 29.794 | 0.89647 | 0.22231 | 0.58635 | 69.3876 | 56.2405 | 14.9471 | 58.0216 | 0.89443 | 29.794 | 0.58635 | 96.9173 | 0.08302 | 6.4836 | 51.5126 | 0.01031 | 0.008111 | 13.1976 | 0.24458 | 0.075771 | 1146.1848 | 1134.5171 | 19129.7046 | 12031.3543 | 31161.0589 | 0.6139 | 12.1549 | 47.8534 | 414.4569 | 116.4083 | 11.8456 | 22.366 | 46.3958 | 414.4569 | 177.4864 | 60.8722 | 116.6142 | 114.7714 | 185.6102 | 34015.7152 | 412.3739 | 116.0199 | 12.6455 | 8.2091 | 47.38 | 11.7057 | 11.9104 | 1667.6969 | 32348.0183 | 2.7652 | 441.3912 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161004a.txt | 242.524 | 2.0754 | 487.87 | 240.721 | 11.951 | 2813.02 | 104.6706 | 60.0355 | 104.2808 | 104.5433 | 96.9725 | 96.8243 | 55.5817 | 103.4464 | 47.6223 | 47.7384 | 68.7545 | 96.9898 | 109.3062 | 96.9834 | 109.2376 | 112.2892 | 177.5154 | 49.7219 | 112.6003 | 48.1446 | 151.9791 | 57.1529 | 69.6688 | 58.8105 | 150.7306 | 52.9395 | 148.3144 | 51.5243 | 8.0054 | 69.8659 | 60.213 | 96.2985 | 0.88469 | 29.794 | 0.89079 | 0.22054 | 0.57658 | 69.4811 | 56.2544 | 15.0267 | 58.0129 | 0.88774 | 29.794 | 0.57658 | 96.9425 | 0.079102 | 6.5286 | 51.5243 | 0.010331 | 0.008115 | 13.197 | 0.24459 | 0.075775 | 1141.8838 | 1130.2112 | 19160.9399 | 12083.3256 | 31244.2655 | 0.61326 | 12.1398 | 47.8957 | 414.8203 | 116.476 | 11.8054 | 22.3278 | 46.4266 | 414.8203 | 177.5154 | 60.8336 | 116.6818 | 114.8204 | 185.6092 | 34001.3707 | 412.7383 | 116.088 | 12.6416 | 8.1834 | 47.3982 | 11.8072 | 11.9326 | 1664.6124 | 32336.7583 | 2.7742 | 438.5639 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161004a.txt | 242.517 | 2.1043 | 492.417 | 240.852 | 11.9316 | 2811.35 | 104.6485 | 59.9808 | 104.3375 | 104.5377 | 96.6724 | 96.7228 | 55.4884 | 103.3983 | 47.6272 | 47.7751 | 68.7421 | 96.8517 | 109.9117 | 97.0709 | 109.1899 | 112.2904 | 177.3845 | 49.7303 | 112.4163 | 48.2417 | 152.0854 | 57.2416 | 69.6465 | 58.8105 | 150.8523 | 52.7617 | 148.406 | 51.5624 | 7.9989 | 69.8658 | 60.2318 | 96.2912 | 0.89553 | 29.791 | 0.90053 | 0.2169 | 0.58536 | 69.4234 | 56.2393 | 14.9841 | 58.0576 | 0.89803 | 29.791 | 0.58536 | 96.8294 | 0.1778 | 6.5792 | 51.5624 | 0.010366 | 0.008127 | 13.1997 | 0.2446 | 0.075759 | 1148.4074 | 1136.9011 | 19220.4958 | 12273.7205 | 31494.2163 | 0.61029 | 12.0429 | 47.9379 | 413.8512 | 116.2956 | 11.6471 | 22.2785 | 46.4637 | 413.8512 | 177.3845 | 60.8829 | 116.5016 | 114.8103 | 185.5865 | 33968.0873 | 411.7666 | 115.9064 | 12.5081 | 8.0415 | 47.4468 | 11.5689 | 11.7579 | 1680.1268 | 32287.9605 | 2.7939 | 437.5689 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161004a.txt | 242.5 | 2.096 | 491.445 | 240.746 | 11.9402 | 2813.37 | 104.6769 | 59.9483 | 104.3232 | 104.5332 | 96.8962 | 96.6952 | 55.5234 | 103.4805 | 47.6201 | 47.7645 | 68.6843 | 96.9446 | 109.2519 | 96.9381 | 109.216 | 112.2839 | 177.3669 | 49.8116 | 112.569 | 48.2204 | 151.9791 | 57.2831 | 69.6484 | 58.8221 | 150.7458 | 53.0284 | 148.4213 | 51.5591 | 8.009 | 69.8658 | 60.2398 | 96.353 | 0.89225 | 29.7894 | 0.89714 | 0.21852 | 0.58772 | 69.3614 | 56.2604 | 14.901 | 58.0798 | 0.89469 | 29.7894 | 0.58772 | 96.8685 | 0.11754 | 6.624 | 51.5591 | 0.010382 | 0.008127 | 13.2012 | 0.24461 | 0.075751 | 1146.196 | 1134.8343 | 19081.3379 | 12342.3745 | 31423.7124 | 0.60723 | 12.0526 | 47.8957 | 414.5932 | 116.4337 | 11.7568 | 22.2144 | 46.4699 | 414.5932 | 177.3669 | 60.7274 | 116.6396 | 114.8233 | 185.5861 | 34004.485 | 412.4802 | 116.0398 | 12.5593 | 8.1191 | 47.4043 | 11.7166 | 11.9005 | 1676.8103 | 32327.6746 | 2.7868 | 437.7061 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161004a.txt | 242.533 | 2.1014 | 494.942 | 240.844 | 11.958 | 2815.42 | 104.7196 | 59.99 | 104.3527 | 104.5955 | 97.0847 | 97.0454 | 55.6055 | 103.4852 | 47.5827 | 47.7377 | 68.6994 | 97.0091 | 109.4461 | 97.0259 | 109.2566 | 112.3146 | 177.4357 | 49.7743 | 112.5705 | 48.1936 | 151.9487 | 57.2907 | 69.565 | 58.8429 | 150.7306 | 52.7617 | 148.4366 | 51.5608 | 8.0049 | 69.8658 | 60.2425 | 96.3785 | 0.89065 | 29.7886 | 0.89451 | 0.21678 | 0.58559 | 69.3198 | 56.2632 | 14.8567 | 58.0641 | 0.89258 | 29.7886 | 0.58559 | 97.0413 | 0.032537 | 6.6299 | 51.5608 | 0.010385 | 0.008128 | 13.201 | 0.24461 | 0.075752 | 1144.8403 | 1133.4753 | 19003.4009 | 12340.9689 | 31344.3698 | 0.60628 | 12.1064 | 47.8836 | 414.9566 | 116.5013 | 11.7817 | 22.2233 | 46.476 | 414.9566 | 177.4357 | 60.7286 | 116.7071 | 114.8427 | 185.5995 | 33984.0799 | 412.8597 | 116.1107 | 12.6255 | 8.2073 | 47.3982 | 11.7579 | 11.9058 | 1688.7421 | 32295.3378 | 2.7751 | 438.2951 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161004a.txt | 242.53 | 2.0881 | 487.791 | 240.862 | 11.9835 | 2824.48 | 104.67 | 60.0627 | 104.3328 | 104.5723 | 97.1208 | 96.9791 | 55.5915 | 103.4655 | 47.5154 | 47.7271 | 68.7981 | 97.0921 | 109.7956 | 97.089 | 109.3513 | 112.2236 | 177.5705 | 49.9332 | 112.6842 | 48.1511 | 151.8576 | 57.302 | 69.565 | 58.8082 | 150.6546 | 52.8506 | 148.345 | 51.579 | 8.0159 | 69.8661 | 60.2398 | 96.3931 | 0.89263 | 29.7894 | 0.89723 | 0.21867 | 0.59497 | 69.2919 | 56.2599 | 14.832 | 58.0659 | 0.89493 | 29.7894 | 0.59497 | 97.0702 | 0.062437 | 6.6229 | 51.579 | 0.010389 | 0.008133 | 13.2011 | 0.24461 | 0.075751 | 1146.3514 | 1134.9825 | 18997.249 | 12350.0166 | 31347.2656 | 0.60603 | 12.2153 | 47.8474 | 415.1989 | 116.5463 | 11.8763 | 22.3591 | 46.439 | 415.1989 | 177.5705 | 60.8185 | 116.7521 | 114.8201 | 185.6258 | 34054.2093 | 413.1178 | 116.1588 | 12.6934 | 8.2237 | 47.3678 | 11.8261 | 11.9741 | 1664.3429 | 32389.8664 | 2.7737 | 438.8331 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161004a.txt | 239.471 | 2.0596 | 477.567 | 237.08 | 14.6664 | 3425.15 | 120.868 | 64.973 | 120.5498 | 120.7917 | 112.8689 | 112.6401 | 59.533 | 119.4199 | 52.1424 | 52.1413 | 74.8943 | 112.6094 | 125.3071 | 112.8142 | 124.1877 | 128.4615 | 201.0709 | 55.0285 | 128.0422 | 52.7329 | 162.9137 | 61.6632 | 71.2878 | 63.7613 | 161.6342 | 57.4738 | 160.0838 | 55.9548 | 8.3309 | 69.8646 | 62.6028 | 111.9897 | 0.88057 | 29.7945 | 0.88783 | 0.22332 | 0.56544 | 71.0529 | 60.3021 | 12.5508 | 61.9428 | 0.8842 | 29.7945 | 0.56544 | 112.7331 | 0.12777 | 6.6084 | 55.9548 | 0.012165 | 0.009566 | 13.3082 | 0.2454 | 0.075142 | 1134.7776 | 1132.6356 | 16072.6174 | 14079.0427 | 30151.6601 | 0.53306 | 12.8467 | 52.1263 | 510.4446 | 132.8517 | 11.9837 | 23.8419 | 51.0524 | 510.4446 | 201.0709 | 68.0423 | 133.0286 | 122.5643 | 186.0821 | 31749.5018 | 508.3394 | 132.5183 | 13.0984 | 7.8906 | 51.6425 | 11.9685 | 12.06 | 1629.4586 | 30120.0432 | 2.2643 | 451.6279 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161004a.txt | 239.391 | 2.0672 | 477.607 | 236.935 | 14.6465 | 3421.13 | 120.8896 | 65.0169 | 120.536 | 120.7747 | 112.829 | 112.6553 | 59.574 | 119.4482 | 52.1556 | 52.1546 | 74.9036 | 112.7647 | 126.3228 | 112.9338 | 124.2349 | 128.5655 | 201.3128 | 54.9962 | 127.9809 | 52.7497 | 162.9896 | 61.6405 | 71.2785 | 63.7683 | 161.6799 | 57.3849 | 160.1448 | 55.9531 | 8.3249 | 69.8642 | 62.5921 | 111.9788 | 0.88118 | 29.7945 | 0.88777 | 0.2206 | 0.56834 | 71.0075 | 60.3171 | 12.4904 | 61.9653 | 0.88447 | 29.7945 | 0.56834 | 112.7957 | 0.11667 | 6.5874 | 55.9531 | 0.012155 | 0.009565 | 13.3087 | 0.2454 | 0.075139 | 1134.9303 | 1132.837 | 15997.6298 | 14030.5043 | 30028.1341 | 0.53275 | 12.862 | 52.1549 | 510.7172 | 132.8948 | 12.0052 | 23.8279 | 51.0757 | 510.7172 | 201.3128 | 68.2413 | 133.0716 | 122.5751 | 186.088 | 31724.3763 | 508.5672 | 132.5544 | 13.1063 | 7.9142 | 51.6598 | 12.0184 | 12.12 | 1629.5951 | 30094.7812 | 2.2573 | 453.5468 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161005a.txt | 238.411 | 2.1062 | 485.762 | 236.116 | 14.0915 | 3280.47 | 116.4814 | 59.5395 | 116.2582 | 116.4672 | 109.2217 | 108.9353 | 53.3407 | 114.8796 | 46.2407 | 46.2865 | 71.1359 | 109.3375 | 120.6834 | 109.3893 | 118.923 | 124.0104 | 202.2698 | 48.1287 | 122.3762 | 46.5392 | 148.4405 | 56.3773 | 64.1109 | 58.0659 | 146.8832 | 51.1614 | 145.582 | 49.9008 | 7.4839 | 69.8658 | 62.1978 | 108.5844 | 0.89408 | 29.8112 | 0.89671 | 0.21406 | 0.56559 | 63.4611 | 54.0981 | 11.163 | 55.561 | 0.8954 | 29.8112 | 0.56559 | 109.221 | 0.20292 | 7.3765 | 49.9008 | 0.010036 | 0.00763 | 13.1226 | 0.24446 | 0.076205 | 1150.1091 | 1131.9296 | 14412.3818 | 13212.6671 | 27625.0488 | 0.52171 | 13.0619 | 46.4776 | 487.1102 | 129.0936 | 12.6122 | 25.8224 | 45.3134 | 487.1102 | 202.2698 | 72.9905 | 129.2793 | 120.3882 | 185.7523 | 29350.699 | 485.445 | 128.82 | 13.9404 | 7.4953 | 45.8455 | 12.5617 | 12.6264 | 1657.4199 | 27693.279 | 2.1497 | 499.594 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161005a.txt | 238.395 | 2.1124 | 486.64 | 236.14 | 14.091 | 3279.54 | 116.5155 | 59.7152 | 116.2049 | 116.472 | 109.2136 | 109.0736 | 53.4393 | 114.8213 | 46.2976 | 46.2192 | 71.2582 | 109.3245 | 120.4003 | 109.2523 | 118.8071 | 124.135 | 202.0279 | 48.2598 | 122.3923 | 46.479 | 148.2583 | 56.3886 | 64.1239 | 57.9781 | 146.7007 | 51.2503 | 145.4141 | 49.8626 | 7.4848 | 69.8663 | 62.179 | 108.548 | 0.88897 | 29.8106 | 0.89256 | 0.2176 | 0.55949 | 63.4465 | 54.0736 | 11.173 | 55.4904 | 0.89076 | 29.8106 | 0.55949 | 109.216 | 0.1055 | 7.426 | 49.8626 | 0.010041 | 0.007619 | 13.1209 | 0.24446 | 0.076215 | 1147.1859 | 1128.9042 | 14390.1109 | 13262.2533 | 27652.3642 | 0.52039 | 13.3113 | 46.4039 | 487.3373 | 129.1308 | 12.6154 | 26.0137 | 45.2445 | 487.3373 | 202.0279 | 72.7114 | 129.3165 | 120.4049 | 185.8123 | 29373.7639 | 485.6575 | 128.855 | 14.0337 | 7.6682 | 45.7711 | 12.65 | 12.6588 | 1660.4157 | 27713.3482 | 2.1519 | 497.832 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161005a.txt | 239.598 | 2.1099 | 486.689 | 237.535 | 14.1783 | 3317.35 | 117.2607 | 60.4486 | 117.0353 | 117.2474 | 109.9236 | 109.6851 | 54.3341 | 115.6301 | 46.74 | 46.7334 | 71.8613 | 109.8916 | 121.8767 | 110.1145 | 119.2997 | 124.8646 | 203.2164 | 49.2211 | 122.8372 | 47.118 | 149.5795 | 56.3829 | 65.5018 | 58.0821 | 148.0389 | 51.9616 | 146.7421 | 50.6445 | 7.5416 | 69.8665 | 62.1307 | 109.232 | 0.89866 | 29.8181 | 0.90151 | 0.21107 | 0.56376 | 65.0864 | 54.9902 | 11.8962 | 56.178 | 0.90008 | 29.8181 | 0.56376 | 109.9037 | 0.17584 | 6.6385 | 50.6445 | 0.010036 | 0.007845 | 13.1367 | 0.24446 | 0.076122 | 1152.508 | 1135.5149 | 15350.5379 | 12056.8556 | 27407.3935 | 0.56009 | 13.5118 | 46.9368 | 492.3495 | 129.9496 | 12.6889 | 26.0733 | 45.788 | 492.3495 | 203.2164 | 73.0829 | 130.1335 | 120.7702 | 185.903 | 29472.2584 | 490.6676 | 129.6756 | 14.0455 | 8.019 | 46.3151 | 12.6403 | 12.7022 | 1660.5829 | 27811.6756 | 2.1116 | 504.6119 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161005a.txt | 239.755 | 2.1044 | 486.706 | 237.493 | 14.1979 | 3318.77 | 117.3415 | 60.5284 | 117.1385 | 117.3829 | 110.1512 | 109.8702 | 54.2468 | 115.828 | 47.0242 | 46.8261 | 71.9397 | 110.0552 | 121.7871 | 110.0104 | 119.4225 | 124.8299 | 203.0502 | 49.3028 | 123.123 | 47.161 | 149.7466 | 56.432 | 65.5296 | 58.1052 | 148.2366 | 52.2283 | 146.8795 | 50.6876 | 7.5448 | 69.8663 | 62.1495 | 109.2684 | 0.89645 | 29.8176 | 0.89818 | 0.21736 | 0.56399 | 65.2298 | 55.055 | 11.9748 | 56.2229 | 0.89731 | 29.8176 | 0.56399 | 110.0218 | 0.11685 | 6.6444 | 50.6876 | 0.010054 | 0.007858 | 13.1384 | 0.24446 | 0.076113 | 1150.6458 | 1133.8269 | 15426.7477 | 12066.8199 | 27493.5675 | 0.5611 | 13.5245 | 47.004 | 492.7886 | 130.021 | 12.6795 | 26.0957 | 45.844 | 492.7886 | 203.0502 | 72.8455 | 130.2047 | 120.8099 | 185.9111 | 29470.4803 | 491.0623 | 129.74 | 13.912 | 7.8516 | 46.3952 | 12.6015 | 12.6381 | 1660.6409 | 27809.8394 | 2.1174 | 502.2175 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161005a.txt | 239.788 | 2.0754 | 480.889 | 237.415 | 14.4198 | 3369.72 | 118.8424 | 64.1982 | 118.5768 | 118.7992 | 111.1391 | 110.9284 | 58.8798 | 117.4208 | 50.008 | 49.8268 | 74.5751 | 111.0938 | 124.3266 | 111.0812 | 121.3682 | 126.6169 | 202.7704 | 52.4313 | 125.3018 | 50.4214 | 157.1427 | 58.623 | 70.9428 | 60.0453 | 155.7794 | 55.6957 | 154.1762 | 54.0325 | 7.9445 | 69.8644 | 58.6547 | 110.509 | 0.88546 | 29.757 | 0.89146 | 0.21586 | 0.57605 | 70.7938 | 58.7684 | 13.8254 | 60.4542 | 0.88846 | 29.757 | 0.57605 | 111.0606 | 0.091568 | 5.4905 | 54.0325 | 0.010913 | 0.008921 | 13.282 | 0.24485 | 0.07529 | 1138.6547 | 1134.2697 | 17603.2133 | 10829.2501 | 28432.4633 | 0.61912 | 14.2772 | 49.921 | 501.8589 | 131.4851 | 12.6426 | 25.8114 | 48.7637 | 501.8589 | 202.7704 | 71.1051 | 131.6653 | 121.5516 | 186.315 | 30870.6738 | 499.8982 | 131.1704 | 13.7495 | 9.4885 | 49.3912 | 12.5936 | 12.6859 | 1640.7933 | 29229.8805 | 2.1641 | 480.5724 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161005a.txt | 239.774 | 2.0677 | 479.334 | 237.313 | 14.4072 | 3369.09 | 118.7448 | 64.3219 | 118.5212 | 118.7146 | 110.992 | 110.9049 | 59.0756 | 117.3341 | 50.0192 | 49.845 | 74.6669 | 111.1399 | 123.7888 | 111.2447 | 121.3205 | 126.5188 | 202.5986 | 52.3474 | 125.2415 | 50.4537 | 157.0515 | 58.6475 | 70.9632 | 60.1193 | 155.673 | 55.7846 | 154.1457 | 54.0806 | 7.9628 | 69.8644 | 58.6467 | 110.5017 | 0.88202 | 29.757 | 0.88752 | 0.21721 | 0.57307 | 70.8625 | 58.8022 | 13.8603 | 60.4421 | 0.88477 | 29.757 | 0.57307 | 111.0704 | 0.15137 | 5.4669 | 54.0806 | 0.010923 | 0.008937 | 13.2817 | 0.24485 | 0.075291 | 1136.2841 | 1131.888 | 17609.8789 | 10772.9981 | 28382.877 | 0.62044 | 14.4362 | 49.8857 | 501.8286 | 131.4802 | 12.7354 | 25.9152 | 48.7517 | 501.8286 | 202.5986 | 70.9381 | 131.6605 | 121.5031 | 186.3547 | 30983.9695 | 499.8375 | 131.1606 | 13.8265 | 9.7259 | 49.3497 | 12.6394 | 12.7656 | 1635.4876 | 29348.4818 | 2.1615 | 480.4097 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161005a.txt | 245.082 | 2.1161 | 498.706 | 244.031 | 9.2265 | 2148.73 | 80.8592 | 57.2246 | 80.6173 | 80.8173 | 72.7422 | 72.6024 | 54.985 | 80.4719 | 44.8395 | 45.2975 | 62.8742 | 73.2415 | 87.0556 | 72.7848 | 86.7619 | 89.1507 | 142.5653 | 46.109 | 89.3777 | 46.1534 | 146.5725 | 54.5996 | 73.0643 | 54.6505 | 145.621 | 50.9836 | 142.2084 | 49.5024 | 7.9999 | 69.8642 | 55.227 | 72.5815 | 0.89385 | 29.7711 | 0.89894 | 0.21898 | 0.60314 | 72.9514 | 54.8236 | 19.9278 | 57.2464 | 0.8964 | 29.7711 | 0.60314 | 72.8427 | 0.27703 | 5.9972 | 49.5024 | 0.009414 | 0.007527 | 13.1838 | 0.24418 | 0.07585 | 1148.0522 | 1135.1809 | 25368.3305 | 10347.4265 | 35715.7569 | 0.71028 | 11.5058 | 45.7188 | 297.4061 | 91.7827 | 10.9236 | 18.9571 | 43.9171 | 297.4061 | 142.5653 | 50.5657 | 91.9996 | 104.6154 | 185.2911 | 38723.6377 | 295.3661 | 91.2925 | 10.8206 | 9.6556 | 45.3294 | 10.6752 | 10.9654 | 1701.5849 | 37022.0529 | 3.9539 | 385.7297 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161005a.txt | 245.26 | 2.103 | 495.694 | 244.166 | 9.2176 | 2149.49 | 80.8712 | 57.1182 | 80.5379 | 80.7819 | 72.7133 | 72.6281 | 54.9552 | 80.3416 | 44.8341 | 45.2708 | 62.8211 | 73.233 | 86.065 | 72.8139 | 86.7905 | 89.0987 | 142.3926 | 46.093 | 89.3927 | 46.2334 | 146.6029 | 54.5883 | 73.0514 | 54.6251 | 145.5906 | 50.8947 | 142.2084 | 49.4742 | 8.0141 | 69.8644 | 55.2377 | 72.5888 | 0.90332 | 29.7707 | 0.90914 | 0.22182 | 0.59864 | 72.9552 | 54.8284 | 19.9268 | 57.2496 | 0.90623 | 29.7707 | 0.59864 | 72.8471 | 0.26822 | 6.0141 | 49.4742 | 0.009411 | 0.007519 | 13.184 | 0.24418 | 0.07585 | 1154.3668 | 1141.4357 | 25506.9373 | 10426.9855 | 35933.9229 | 0.70983 | 11.387 | 45.7312 | 297.9058 | 91.9024 | 11.0313 | 18.904 | 43.9171 | 297.9058 | 142.3926 | 50.2733 | 92.1193 | 104.6203 | 185.2608 | 38775.4614 | 295.7153 | 91.3766 | 11.0351 | 9.6382 | 45.3169 | 10.8387 | 11.1206 | 1691.3079 | 37084.1535 | 3.9814 | 385.4965 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161005a.txt | 243.801 | 2.0768 | 490.049 | 242.277 | 10.2881 | 2414.69 | 93.2768 | 65.2209 | 92.8928 | 93.1436 | 83.7385 | 83.4667 | 63.1966 | 92.6245 | 53.3255 | 53.6031 | 70.4182 | 83.9049 | 99.1257 | 83.5375 | 99.8233 | 101.01 | 152.5278 | 55.1587 | 102.182 | 54.5248 | 166.7256 | 64.0127 | 79.4679 | 64.8528 | 166.09 | 59.6965 | 162.2209 | 58.0596 | 9.1774 | 69.8627 | 57.1045 | 83.2158 | 0.88057 | 29.7742 | 0.89057 | 0.22182 | 0.59688 | 79.812 | 63.0256 | 18.5864 | 65.1579 | 0.88557 | 29.7742 | 0.59688 | 83.6619 | 0.19876 | 6.8531 | 58.0596 | 0.01324 | 0.010341 | 13.4065 | 0.24588 | 0.074591 | 1131.4535 | 1137.6624 | 23669.6207 | 15663.4252 | 39333.0459 | 0.60177 | 11.67 | 53.5509 | 348.3451 | 103.2713 | 9.9946 | 18.5535 | 51.8647 | 348.3451 | 152.5278 | 49.0413 | 103.4865 | 109.7911 | 185.8559 | 41884.5364 | 345.6489 | 102.6964 | 10.0719 | 9.8816 | 53.3151 | 9.8036 | 10.1277 | 1672.0472 | 40212.4892 | 3.9686 | 345.1917 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161005a.txt | 244.739 | 2.1014 | 494.536 | 243.363 | 10.103 | 2368.92 | 90.1879 | 60.9006 | 89.8192 | 90.0754 | 81.7326 | 81.6628 | 58.3857 | 89.4403 | 48.4545 | 48.7705 | 66.9853 | 81.823 | 95.6498 | 81.6729 | 96.0248 | 98.0644 | 153.3808 | 49.4246 | 98.888 | 49.5734 | 154.5609 | 59.2193 | 73.769 | 59.8326 | 153.62 | 54.6288 | 150.2989 | 53.171 | 8.4096 | 69.865 | 57.7723 | 81.3421 | 0.88194 | 29.7799 | 0.88929 | 0.21189 | 0.5804 | 73.8064 | 58.0967 | 17.5097 | 59.9324 | 0.88562 | 29.7799 | 0.5804 | 81.7228 | 0.073536 | 6.9484 | 53.171 | 0.011143 | 0.008634 | 13.2562 | 0.24495 | 0.075436 | 1137.9382 | 1131.3541 | 22283.7653 | 13635.6218 | 35919.3871 | 0.62038 | 11.9859 | 48.9147 | 338.4117 | 101.1361 | 10.9482 | 19.7599 | 47.2255 | 338.4117 | 153.3808 | 52.0289 | 101.3519 | 108.4766 | 185.6381 | 38933.8648 | 336.0843 | 100.6289 | 11.1886 | 9.8409 | 48.5448 | 10.8097 | 11.0606 | 1687.3568 | 37246.508 | 3.6765 | 380.164 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161005a.txt | 244.698 | 2.101 | 494.226 | 243.283 | 10.0984 | 2369.86 | 90.345 | 60.9666 | 90.0329 | 90.2491 | 81.9415 | 81.774 | 58.509 | 89.6423 | 48.6398 | 48.9379 | 67.0377 | 81.9831 | 95.9401 | 81.7045 | 96.2751 | 98.1484 | 153.3941 | 49.6025 | 99.1305 | 49.7444 | 155.0165 | 59.3533 | 74.0491 | 59.9505 | 154.0762 | 54.8066 | 150.8484 | 53.3038 | 8.4233 | 69.8648 | 57.8179 | 81.4367 | 0.89378 | 29.7791 | 0.90004 | 0.21889 | 0.58612 | 74.1205 | 58.2402 | 17.6804 | 60.0848 | 0.89691 | 29.7791 | 0.58612 | 81.8508 | 0.13298 | 6.9495 | 53.3038 | 0.011198 | 0.008677 | 13.2612 | 0.24497 | 0.075408 | 1144.9998 | 1138.8018 | 22642.0058 | 13783.303 | 36425.3088 | 0.6216 | 11.8734 | 49.0932 | 338.8811 | 101.238 | 10.8931 | 19.5924 | 47.4453 | 338.8811 | 153.3941 | 51.9403 | 101.4539 | 108.543 | 185.6202 | 38954.8997 | 336.5246 | 100.725 | 11.0828 | 9.7847 | 48.7244 | 10.6921 | 10.9889 | 1686.2991 | 37268.6006 | 3.7274 | 377.2102 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161005a.txt | 244.709 | 2.0938 | 495.647 | 243.335 | 10.1097 | 2371.67 | 90.3516 | 61.0048 | 89.9427 | 90.1957 | 81.8741 | 81.7942 | 58.5678 | 89.5781 | 48.6356 | 48.9196 | 67.061 | 81.969 | 95.504 | 81.8494 | 96.2745 | 98.2141 | 153.4211 | 49.6125 | 99.1002 | 49.7968 | 154.9709 | 59.3533 | 74.0806 | 59.9551 | 154.0154 | 54.8066 | 150.7569 | 53.3004 | 8.4357 | 69.8644 | 57.8367 | 81.4695 | 0.88943 | 29.7786 | 0.89692 | 0.21406 | 0.58642 | 74.0904 | 58.2683 | 17.6221 | 60.1179 | 0.89318 | 29.7786 | 0.58642 | 81.8717 | 0.07297 | 6.9529 | 53.3004 | 0.011198 | 0.008676 | 13.2621 | 0.24497 | 0.075403 | 1142.5584 | 1136.4535 | 22520.6281 | 13760.0209 | 36280.6489 | 0.62073 | 11.9294 | 49.0754 | 339.0174 | 101.2676 | 10.916 | 19.6523 | 47.4087 | 339.0174 | 153.4211 | 51.9377 | 101.4834 | 108.5458 | 185.6339 | 39017.5579 | 336.7523 | 100.7747 | 11.1966 | 9.8673 | 48.7005 | 10.832 | 11.0719 | 1691.1476 | 37326.4103 | 3.7084 | 377.9067 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161005a.txt | 242.271 | 2.0934 | 489.476 | 240.505 | 11.7495 | 2763.71 | 104.1876 | 63.5 | 103.8371 | 104.0804 | 95.402 | 95.4473 | 59.8283 | 103.2593 | 51.2933 | 51.4526 | 70.8618 | 95.7647 | 109.2601 | 95.7695 | 109.6632 | 111.9625 | 172.0777 | 52.0341 | 112.7465 | 52.1108 | 161.1368 | 60.7045 | 74.7148 | 62.0502 | 160.1135 | 56.7626 | 157.3513 | 55.2725 | 8.6083 | 69.8635 | 60.5537 | 94.916 | 0.87836 | 29.7687 | 0.88566 | 0.21486 | 0.57765 | 74.6149 | 60.0668 | 16.3481 | 62.0217 | 0.88201 | 29.7687 | 0.57765 | 95.5959 | 0.19857 | 6.332 | 55.2725 | 0.011763 | 0.009337 | 13.3201 | 0.24522 | 0.075075 | 1132.8496 | 1131.7219 | 20756.7611 | 13120.982 | 33877.7432 | 0.6127 | 12.0463 | 51.4536 | 408.3848 | 115.2719 | 11.0843 | 20.86 | 50.0018 | 408.3848 | 172.0777 | 56.5987 | 115.479 | 114.6009 | 185.8231 | 36786.1539 | 405.9367 | 114.81 | 11.5507 | 8.7646 | 51.0637 | 10.9729 | 11.1915 | 1670.0921 | 35116.0618 | 3.0521 | 401.2721 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161005a.txt | 243.06 | 2.097 | 489.67 | 241.296 | 11.761 | 2771.91 | 104.2516 | 63.4601 | 103.8912 | 104.1804 | 95.4599 | 95.4986 | 59.6824 | 103.2465 | 51.3465 | 51.4882 | 70.8928 | 95.9312 | 109.0022 | 95.8596 | 109.7843 | 112.0018 | 172.2201 | 52.0521 | 112.8833 | 52.1358 | 161.1824 | 60.7102 | 74.7223 | 62.0085 | 160.2504 | 56.8515 | 157.3819 | 55.2576 | 8.6193 | 69.8637 | 60.5483 | 94.8614 | 0.8866 | 29.7689 | 0.89442 | 0.21803 | 0.57834 | 74.7388 | 60.0943 | 16.4444 | 61.9826 | 0.89051 | 29.7689 | 0.57834 | 95.6873 | 0.24253 | 6.3526 | 55.2576 | 0.011765 | 0.009331 | 13.3191 | 0.24522 | 0.07508 | 1138.3767 | 1137.1587 | 20980.2533 | 13225.9438 | 34206.1971 | 0.61335 | 11.9891 | 51.471 | 408.7785 | 115.346 | 11.0943 | 20.8791 | 50.0136 | 408.7785 | 172.2201 | 56.6671 | 115.553 | 114.63 | 185.8089 | 36810.7127 | 406.3466 | 114.8875 | 11.641 | 8.5664 | 51.116 | 10.9962 | 11.1655 | 1670.754 | 35139.9587 | 3.0737 | 399.3581 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161005a.txt | 238.937 | 2.0781 | 479.933 | 236.297 | 15.1981 | 3538.27 | 124.3032 | 68.1527 | 123.9944 | 124.2271 | 115.7703 | 115.3612 | 62.9701 | 122.945 | 54.9351 | 55.0977 | 77.6609 | 115.8038 | 130.2173 | 116.202 | 128.5052 | 131.6876 | 203.0213 | 55.0102 | 131.9684 | 55.7175 | 170.0516 | 62.4048 | 75.6421 | 65.6228 | 168.9793 | 59.6965 | 167.0141 | 57.9384 | 8.7145 | 69.8631 | 61.6801 | 114.9584 | 0.87523 | 29.7716 | 0.88334 | 0.2227 | 0.56094 | 75.7035 | 62.66 | 14.8435 | 64.3408 | 0.87928 | 29.7716 | 0.56094 | 115.7844 | 0.34355 | 5.3664 | 57.9384 | 0.012502 | 0.010296 | 13.3853 | 0.24555 | 0.074709 | 1128.3032 | 1132.698 | 18808.8315 | 11885.6913 | 30694.5229 | 0.61277 | 13.3787 | 54.7741 | 529.1909 | 135.7732 | 11.47 | 24.0032 | 53.6577 | 529.1909 | 203.0213 | 67.0793 | 135.9421 | 124.3141 | 186.397 | 32461.3699 | 526.7704 | 135.4007 | 12.4557 | 8.5884 | 54.3817 | 11.4063 | 11.5461 | 1637.5314 | 30823.8385 | 2.2388 | 441.1093 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161005a.txt | 239.627 | 2.0493 | 474.586 | 237.017 | 14.7345 | 3442.65 | 121.9197 | 67.3242 | 121.6039 | 121.8206 | 113.7438 | 113.4203 | 62.2062 | 120.6757 | 54.3207 | 54.3498 | 76.6153 | 113.698 | 127.3741 | 113.7761 | 126.1604 | 129.4735 | 199.9727 | 56.4703 | 129.6972 | 55.1065 | 168.5633 | 62.252 | 75.2267 | 64.6978 | 167.413 | 59.252 | 165.6097 | 57.5799 | 8.6701 | 69.8629 | 61.6775 | 112.8301 | 0.86828 | 29.7749 | 0.87662 | 0.22032 | 0.553 | 75.3042 | 62.2833 | 14.8209 | 64.0092 | 0.87245 | 29.7749 | 0.553 | 113.6596 | 0.16268 | 5.5721 | 57.5799 | 0.012433 | 0.010161 | 13.3739 | 0.24552 | 0.074773 | 1124.3638 | 1127.7848 | 18719.8065 | 12196.1218 | 30915.9283 | 0.60551 | 13.0952 | 54.229 | 514.7905 | 133.5365 | 11.6168 | 23.4788 | 53.1364 | 514.7905 | 199.9727 | 66.2611 | 133.7116 | 123.0956 | 186.2853 | 32871.7006 | 512.4082 | 133.1617 | 12.486 | 8.401 | 53.8052 | 11.5577 | 11.7159 | 1619.2874 | 31252.4132 | 2.3131 | 436.4212 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161006a.txt | 240.456 | 2.0864 | 485.401 | 238.214 | 14.167 | 3320.79 | 118.9629 | 65.8683 | 118.5989 | 118.825 | 110.5858 | 110.47 | 60.7848 | 117.6545 | 53.3196 | 53.3242 | 75.0349 | 110.4784 | 123.9787 | 110.7103 | 123.0135 | 126.6793 | 195.673 | 55.2654 | 126.686 | 53.8841 | 165.7385 | 61.8104 | 74.9021 | 63.5023 | 164.5996 | 58.5407 | 162.5262 | 57.0404 | 8.5625 | 69.8631 | 61.7901 | 109.8723 | 0.87882 | 29.7918 | 0.88685 | 0.21196 | 0.57002 | 74.9111 | 61.8199 | 14.8912 | 63.567 | 0.88283 | 29.7918 | 0.57002 | 110.5612 | 0.11256 | 5.67 | 57.0404 | 0.01223 | 0.009956 | 13.3537 | 0.24543 | 0.074886 | 1131.9421 | 1133.6713 | 18924.9681 | 12289.5932 | 31214.5613 | 0.60629 | 12.6839 | 53.1844 | 496.5288 | 130.6273 | 11.6644 | 23.0549 | 51.9801 | 496.5288 | 195.673 | 64.8634 | 130.8096 | 121.6114 | 186.107 | 33134.7014 | 494.2202 | 130.2535 | 12.599 | 8.0254 | 52.7594 | 11.6546 | 11.8023 | 1656.1882 | 31478.5132 | 2.4036 | 435.1592 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161006a.txt | 240.416 | 2.0841 | 483.791 | 238.111 | 14.164 | 3318.53 | 118.8536 | 65.8343 | 118.5672 | 118.7707 | 110.5051 | 110.3601 | 60.8471 | 117.6542 | 53.3088 | 53.3133 | 75.0921 | 110.6086 | 123.9495 | 110.8469 | 123.0485 | 126.6026 | 195.6699 | 55.1599 | 126.6218 | 53.8662 | 165.6625 | 61.7991 | 74.9058 | 63.5139 | 164.5692 | 58.4518 | 162.4804 | 57.0404 | 8.5662 | 69.8629 | 61.8035 | 109.8832 | 0.87233 | 29.7916 | 0.88129 | 0.21846 | 0.57017 | 74.8744 | 61.8057 | 14.8687 | 63.5943 | 0.87681 | 29.7916 | 0.57017 | 110.5802 | 0.20497 | 5.6587 | 57.0404 | 0.012225 | 0.009956 | 13.3547 | 0.24543 | 0.07488 | 1128.0059 | 1129.8136 | 18830.3014 | 12220.1638 | 31050.4653 | 0.60644 | 12.6782 | 53.1561 | 496.2108 | 130.5759 | 11.7223 | 23.1293 | 51.9628 | 496.2108 | 195.6699 | 64.9116 | 130.7583 | 121.5571 | 186.1036 | 33175.0504 | 493.9317 | 130.2067 | 12.5525 | 8.099 | 52.748 | 11.6395 | 11.8052 | 1650.6949 | 31524.3555 | 2.3934 | 435.9378 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161006a.txt | 243.044 | 2.0931 | 489.24 | 241.675 | 10.3974 | 2440.19 | 93.8946 | 64.4863 | 93.5496 | 93.7606 | 84.6308 | 84.7654 | 62.1638 | 93.2183 | 52.377 | 52.5951 | 70.0147 | 84.7754 | 99.1665 | 84.6187 | 100.1185 | 101.7463 | 154.8642 | 54.1317 | 102.8311 | 53.5136 | 164.2502 | 61.8896 | 79.568 | 60.4269 | 163.5047 | 58.274 | 159.6411 | 56.8379 | 8.9782 | 69.8631 | 60.2506 | 84.3436 | 0.88004 | 29.8018 | 0.88999 | 0.22466 | 0.5823 | 79.9426 | 62.0033 | 19.7393 | 64.0275 | 0.88501 | 29.8018 | 0.5823 | 84.6976 | 0.084348 | 5.9518 | 56.8379 | 0.012261 | 0.009879 | 13.3611 | 0.24544 | 0.074844 | 1133.032 | 1135.3953 | 25027.0036 | 12884.0431 | 37911.0466 | 0.66015 | 11.8578 | 52.6286 | 352.6759 | 104.1877 | 10.2931 | 19.1316 | 50.8831 | 352.6759 | 154.8642 | 50.4617 | 104.4025 | 110.0563 | 185.8483 | 40828.6325 | 350.3554 | 103.6978 | 10.4795 | 9.815 | 52.3488 | 10.1481 | 10.4271 | 1669.2869 | 39159.3456 | 3.7929 | 358.6391 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161006a.txt | 243.444 | 2.0864 | 489.454 | 242.054 | 10.4137 | 2443.78 | 94.0406 | 64.5932 | 93.6423 | 93.8334 | 84.7748 | 84.8791 | 62.2661 | 93.3365 | 52.3188 | 52.5897 | 70.0843 | 84.9758 | 99.4725 | 84.5932 | 100.1828 | 101.959 | 154.9572 | 54.4423 | 102.9314 | 53.4449 | 164.0983 | 61.8387 | 79.6236 | 60.45 | 163.3831 | 58.3629 | 159.519 | 56.8462 | 8.9791 | 69.8629 | 60.2372 | 84.4091 | 0.87729 | 29.8018 | 0.88648 | 0.21672 | 0.5794 | 79.9403 | 62.0016 | 19.7386 | 64.0436 | 0.88189 | 29.8018 | 0.5794 | 84.8057 | 0.16377 | 5.8925 | 56.8462 | 0.012238 | 0.009882 | 13.3612 | 0.24543 | 0.074843 | 1131.0103 | 1133.3757 | 24976.9743 | 12723.8205 | 37700.7949 | 0.66251 | 12.0215 | 52.5717 | 353.221 | 104.3025 | 10.2619 | 19.2479 | 50.8363 | 353.221 | 154.9572 | 50.44 | 104.5172 | 110.1191 | 185.8888 | 40820.7991 | 350.7805 | 103.7877 | 10.4512 | 9.9631 | 52.303 | 10.1454 | 10.4691 | 1670.017 | 39150.782 | 3.767 | 359.9957 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161006a.txt | 243.392 | 2.0784 | 490.615 | 242.006 | 10.4287 | 2444.84 | 94.0858 | 64.5295 | 93.6442 | 93.8786 | 84.817 | 84.8105 | 62.2301 | 93.3419 | 52.3598 | 52.5637 | 70.0864 | 85.0386 | 99.6136 | 84.8516 | 100.3568 | 101.8787 | 154.9408 | 54.5006 | 103.0388 | 53.4963 | 164.1438 | 61.8142 | 79.6107 | 60.4801 | 163.4439 | 58.3629 | 159.5342 | 56.8196 | 8.9814 | 69.8627 | 60.2211 | 84.4127 | 0.88217 | 29.8017 | 0.8932 | 0.22063 | 0.59146 | 79.9379 | 61.9954 | 19.7425 | 64.0221 | 0.88769 | 29.8017 | 0.59146 | 84.8794 | 0.10764 | 5.8945 | 56.8196 | 0.012228 | 0.009873 | 13.3612 | 0.24543 | 0.074844 | 1134.7496 | 1137.1218 | 25063.7083 | 12759.7532 | 37823.4615 | 0.66265 | 11.9407 | 52.5887 | 353.6904 | 104.4012 | 10.3154 | 19.2442 | 50.8422 | 353.6904 | 154.9408 | 50.3249 | 104.6159 | 110.1386 | 185.8681 | 40809.5797 | 351.2815 | 103.8936 | 10.5517 | 9.9042 | 52.3259 | 10.2494 | 10.5226 | 1673.9784 | 39135.6013 | 3.7764 | 360.0145 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161006a.txt | 240.449 | 2.0661 | 478.077 | 238.559 | 12.203 | 2856.27 | 109.2961 | 70.7883 | 108.8865 | 109.1512 | 98.9804 | 98.7741 | 67.9059 | 108.4944 | 59.2926 | 59.4296 | 76.4822 | 99.1207 | 114.7984 | 99.1851 | 115.8486 | 116.7253 | 170.0111 | 61.7645 | 118.2625 | 60.1461 | 182.2163 | 67.0265 | 86.3146 | 68.6081 | 181.6622 | 64.7642 | 178.2034 | 63.023 | 9.936 | 69.8598 | 60.1326 | 98.2267 | 0.85988 | 29.8207 | 0.87396 | 0.2217 | 0.56697 | 87.0657 | 68.3852 | 20.4804 | 70.8054 | 0.86692 | 29.8207 | 0.56697 | 99.0151 | 0.182 | 4.9035 | 63.023 | 0.014709 | 0.012356 | 13.5447 | 0.24653 | 0.07383 | 1113.6228 | 1131.2744 | 25650.9348 | 12510.2119 | 38161.1467 | 0.67217 | 11.6881 | 59.1003 | 426.7222 | 118.6653 | 9.3692 | 18.7845 | 57.6978 | 426.7222 | 170.0111 | 51.1426 | 118.8685 | 116.9537 | 186.1931 | 41277.6692 | 423.5782 | 118.0916 | 9.5972 | 8.9979 | 58.908 | 9.2051 | 9.514 | 1631.1987 | 39646.4704 | 3.3543 | 350.1853 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161006a.txt | 240.388 | 2.0723 | 479.716 | 238.545 | 12.2098 | 2856.13 | 109.3034 | 70.7891 | 108.8807 | 109.1324 | 98.8095 | 98.9198 | 67.9741 | 108.4905 | 59.2989 | 59.4185 | 77.0617 | 99.1201 | 114.9016 | 99.3467 | 115.9257 | 116.631 | 169.9956 | 61.8194 | 118.278 | 60.1524 | 182.1708 | 67.0095 | 86.3164 | 68.5849 | 181.7078 | 64.5864 | 178.1271 | 63.0213 | 9.9396 | 69.8596 | 60.1352 | 98.2194 | 0.85805 | 29.8205 | 0.87329 | 0.22176 | 0.56933 | 87.112 | 68.3963 | 20.5157 | 70.8179 | 0.86567 | 29.8205 | 0.56933 | 99.049 | 0.23644 | 4.8882 | 63.0213 | 0.0147 | 0.012355 | 13.5452 | 0.24653 | 0.073827 | 1112.7931 | 1130.4715 | 25673.8607 | 12458.115 | 38131.9757 | 0.67329 | 11.7046 | 59.0845 | 426.9191 | 118.7011 | 9.3977 | 19.3908 | 57.6709 | 426.9191 | 169.9956 | 51.0913 | 118.9043 | 116.9571 | 186.1968 | 41293.0704 | 423.472 | 118.0721 | 9.5817 | 9.0503 | 58.9238 | 9.1914 | 9.5687 | 1636.791 | 39656.2794 | 3.3502 | 350.1921 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161006a.txt | 240.286 | 2.0684 | 479.433 | 238.284 | 12.2149 | 2855.79 | 109.3836 | 70.6812 | 108.9967 | 109.219 | 98.9268 | 98.8491 | 67.6648 | 108.6284 | 59.2927 | 59.4785 | 76.4688 | 99.1705 | 114.6232 | 99.0925 | 115.9685 | 116.6834 | 169.9457 | 61.8132 | 118.3561 | 60.1497 | 182.2163 | 67.0623 | 86.3665 | 68.8092 | 181.7078 | 64.6753 | 178.0355 | 63.0213 | 9.9309 | 69.8598 | 60.2103 | 98.2703 | 0.86294 | 29.8216 | 0.87641 | 0.21983 | 0.56246 | 86.8312 | 68.3818 | 20.2494 | 70.8071 | 0.86967 | 29.8216 | 0.56246 | 99.0097 | 0.14758 | 4.941 | 63.0213 | 0.014727 | 0.012355 | 13.5441 | 0.24654 | 0.073833 | 1115.4232 | 1133.0535 | 25410.1362 | 12632.989 | 38043.1251 | 0.66793 | 11.581 | 59.1003 | 426.9191 | 118.7011 | 9.3175 | 18.8302 | 57.6386 | 426.9191 | 169.9457 | 51.0414 | 118.9043 | 116.9946 | 186.1633 | 41214.6172 | 423.4416 | 118.0666 | 9.4382 | 8.741 | 58.9238 | 9.0699 | 9.4821 | 1635.8254 | 39578.7918 | 3.343 | 351.8396 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161006a.txt | 240.471 | 2.0627 | 479.876 | 238.393 | 12.2101 | 2857.65 | 109.3454 | 70.6584 | 108.9749 | 109.1777 | 99.0005 | 98.87 | 67.6842 | 108.5945 | 59.3088 | 59.4632 | 76.454 | 99.2651 | 114.7291 | 99.0746 | 115.9705 | 116.6369 | 169.9892 | 61.5512 | 118.3355 | 60.1692 | 182.2163 | 67.0397 | 86.3517 | 68.8277 | 181.7078 | 64.6753 | 178.0965 | 63.0213 | 9.9355 | 69.86 | 60.1916 | 98.2412 | 0.85263 | 29.8214 | 0.86798 | 0.21641 | 0.55048 | 86.8022 | 68.373 | 20.2292 | 70.7884 | 0.8603 | 29.8214 | 0.55048 | 99.0526 | 0.16504 | 4.9184 | 63.0213 | 0.014715 | 0.012355 | 13.5432 | 0.24653 | 0.073838 | 1109.3972 | 1126.8567 | 25245.7605 | 12502.5958 | 37748.3563 | 0.66879 | 11.5581 | 59.1003 | 427.01 | 118.7176 | 9.3722 | 18.7939 | 57.6601 | 427.01 | 169.9892 | 51.0684 | 118.9208 | 116.9768 | 186.1569 | 41240.453 | 423.6238 | 118.0999 | 9.5055 | 8.7603 | 58.9238 | 9.125 | 9.5399 | 1637.3369 | 39603.116 | 3.3149 | 352.6714 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161006a.txt | 240.915 | 2.0612 | 477.874 | 239.273 | 11.6491 | 2730.77 | 105.3519 | 69.8982 | 104.9518 | 105.1798 | 94.8239 | 94.85 | 67.2323 | 104.5725 | 58.3496 | 58.5492 | 75.2889 | 95.1914 | 110.3193 | 95.1805 | 112.043 | 112.7857 | 165.1304 | 61.1963 | 114.4062 | 59.2729 | 179.756 | 66.783 | 85.5376 | 67.9883 | 179.229 | 63.8751 | 175.5931 | 62.3822 | 9.8508 | 69.8598 | 61.2295 | 94.3448 | 0.86118 | 29.8256 | 0.87463 | 0.22484 | 0.58398 | 86.0516 | 67.7103 | 20.1413 | 70.1764 | 0.86791 | 29.8256 | 0.58398 | 95.0114 | 0.20183 | 5.3008 | 62.3822 | 0.014581 | 0.012073 | 13.5248 | 0.24647 | 0.073938 | 1115.0859 | 1131.0975 | 25278.6052 | 13351.1331 | 38629.7383 | 0.65438 | 11.655 | 58.2432 | 405.114 | 114.6543 | 9.3024 | 18.5162 | 56.7727 | 405.114 | 165.1304 | 50.2684 | 114.862 | 115.1311 | 186.1348 | 41966.7121 | 401.8831 | 114.0405 | 9.468 | 9.1739 | 58.0585 | 9.0887 | 9.4745 | 1630.5061 | 40336.206 | 3.5285 | 346.392 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161006a.txt | 240.854 | 2.0479 | 477.699 | 239.154 | 11.6453 | 2725.9 | 105.1609 | 69.7155 | 104.7774 | 104.9955 | 94.7237 | 94.6737 | 67.0459 | 104.4672 | 58.2167 | 58.4059 | 75.2819 | 95.0614 | 110.6193 | 95.0006 | 111.7694 | 112.727 | 165.0192 | 61.0327 | 114.205 | 59.1506 | 179.3004 | 66.7396 | 85.3985 | 67.9143 | 178.8184 | 63.8751 | 175.0283 | 62.2478 | 9.8206 | 69.8602 | 61.3636 | 94.1884 | 0.86095 | 29.8256 | 0.87482 | 0.22096 | 0.56094 | 85.7723 | 67.5607 | 20.0116 | 70.0476 | 0.86789 | 29.8256 | 0.56094 | 94.8649 | 0.19452 | 5.3919 | 62.2478 | 0.014558 | 0.012015 | 13.5201 | 0.24646 | 0.073964 | 1115.2647 | 1130.8898 | 25125.6026 | 13544.519 | 38670.1216 | 0.64974 | 11.632 | 58.0835 | 404.9475 | 114.6227 | 9.4619 | 18.7107 | 56.5712 | 404.9475 | 165.0192 | 50.1887 | 114.8305 | 115.0438 | 186.1191 | 41880.1751 | 401.6554 | 113.9971 | 9.5299 | 9.1317 | 57.9143 | 9.2197 | 9.6272 | 1629.909 | 40250.2661 | 3.5378 | 346.0857 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161006a.txt | 239.798 | 2.0704 | 480.904 | 237.422 | 14.2868 | 3341.9 | 121.8569 | 73.2051 | 121.4813 | 121.7181 | 112.2029 | 111.8614 | 69.302 | 120.8042 | 61.1014 | 61.3428 | 80.1239 | 112.1953 | 127.5137 | 112.1875 | 128.007 | 129.2092 | 188.7717 | 63.5713 | 130.7674 | 62.1178 | 187.4103 | 68.2814 | 85.5969 | 71.2118 | 186.787 | 66.3645 | 183.6988 | 64.595 | 9.9845 | 69.8598 | 64.1852 | 111.0438 | 0.85072 | 29.806 | 0.8645 | 0.21354 | 0.55659 | 86.1763 | 69.7142 | 18.2621 | 71.9526 | 0.85761 | 29.806 | 0.55659 | 112.1118 | 0.16702 | 4.5864 | 64.595 | 0.01538 | 0.013077 | 13.5858 | 0.24683 | 0.073606 | 1105.8913 | 1126.8306 | 22777.8148 | 12161.2712 | 34939.086 | 0.65193 | 12.3236 | 60.8815 | 503.6306 | 131.7686 | 9.9117 | 20.5114 | 59.6125 | 503.6306 | 188.7717 | 56.8236 | 131.9482 | 123.0637 | 186.4711 | 37985.4882 | 500.0804 | 131.1997 | 10.3954 | 8.6323 | 60.6697 | 9.7184 | 10.0505 | 1640.8444 | 36344.6438 | 2.6787 | 379.8238 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
EF-90%_Goodman_SHORT_COOL_161006a.txt | 239.694 | 2.0671 | 479.582 | 237.389 | 14.3051 | 3345.88 | 121.9262 | 73.2412 | 121.4991 | 121.7905 | 112.1982 | 111.74 | 69.2972 | 120.8094 | 61.1661 | 61.3762 | 80.1629 | 112.2038 | 127.7611 | 112.2025 | 128.1552 | 129.3157 | 188.9913 | 63.6566 | 130.709 | 62.1615 | 187.471 | 68.2795 | 85.6025 | 71.2442 | 186.8022 | 66.2756 | 183.7904 | 64.6133 | 9.9909 | 69.8593 | 64.2496 | 111.0984 | 0.84874 | 29.8059 | 0.86337 | 0.21425 | 0.53247 | 86.1232 | 69.7012 | 18.222 | 71.9306 | 0.85605 | 29.8059 | 0.53247 | 112.0861 | 0.23075 | 4.5663 | 64.6133 | 0.015379 | 0.013086 | 13.5846 | 0.24683 | 0.073613 | 1104.9291 | 1125.751 | 22707.2472 | 12100.4634 | 34807.7105 | 0.65236 | 12.3391 | 60.9021 | 503.6306 | 131.7686 | 9.8424 | 20.5189 | 59.6441 | 503.6306 | 188.9913 | 57.0431 | 131.9482 | 123.0989 | 186.4766 | 37992.0894 | 499.9741 | 131.1826 | 10.3732 | 8.6223 | 60.6749 | 9.6835 | 9.9781 | 1636.3338 | 36355.7556 | 2.6668 | 380.9256 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160318a.txt | 244.069 | 2.2453 | 528.115 | 242.915 | 9.0516 | 2110.09 | 88.3688 | 59.9438 | 87.7897 | 87.9828 | 75.1131 | 75.2941 | 57.813 | 87.9463 | 56.8454 | 57.2099 | 63.783 | 75.4868 | 91.5671 | 75.487 | 93.9562 | 93.2406 | 128.3342 | 56.8249 | 94.2046 | 56.3629 | 168.4721 | 62.5539 | 85.2355 | 62.1866 | 169.8462 | 62.2748 | 164.8617 | 61.9523 | 9.7717 | 69.8596 | 62.4955 | 86.7848 | 1.1239 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28946 | 0.34061 | 86.9093 | 65.2155 | 23.1938 | 67.6986 | 1.1239 | 29.9505 | 0.34061 | 75.3452 | 0.17951 | 3.429 | 59.125 | 0.012096 | 0.010686 | 13.3884 | 0.24537 | 0.074691 | 1276.4213 | 1281.6959 | 32918.109 | 8593.1777 | 41511.2867 | 0.79299 | 5.7484 | 54.1955 | 294.4382 | 91.0687 | 2.6999 | 10.9256 | 52.8574 | 294.4382 | 128.3342 | 37.0487 | 91.2855 | 107.7113 | 184.2754 | 44889.7459 | 288.7012 | 89.6729 | 1.7266 | 3.1139 | 54.6991 | 1.8833 | 3.0859 | 1801.9284 | 43087.8175 | 4.6116 | 368.9853 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620b.txt | 235.939 | 2.2775 | 514.851 | 235.163 | 8.6128 | 1962.41 | 76.0409 | 52.7751 | 75.4411 | 75.7008 | 68.0065 | 68.0357 | 51.0148 | 75.5313 | 45.6042 | 45.8557 | 57.7433 | 68.3099 | 82.068 | 67.8965 | 83.6593 | 84.4811 | 130.0656 | 46.0064 | 86.2756 | 45.7767 | 144.7045 | 52.6539 | 73.7412 | 30.7637 | 143.492 | 53.0284 | 139.9187 | 48.8135 | 8.1743 | 69.8642 | 53.0974 | 67.7865 | 1.1145 | 29.3293 | 1.0618 | 0.28921 | 0.3288 | 73.5274 | 54.4651 | 20.8623 | 57.1073 | 1.1145 | 29.3293 | 0.3288 | 68.0621 | 0.17569 | 3.8404 | 49.7135 | 0.008894 | 0.007703 | 13.3738 | 0.24395 | 0.074773 | 1271.7531 | 1275.6123 | 29285.1771 | 7234.1578 | 36519.3349 | 0.80191 | 7.8225 | 44.9526 | 265.4556 | 83.7935 | 7.7526 | 14.7881 | 42.9551 | 265.4556 | 130.0656 | 46.0565 | 84.0091 | 102.6778 | 184.2723 | 40018.6209 | 269.6174 | 84.8739 | 9.3426 | 6.5635 | 44.4513 | 9.4328 | 8.0928 | 1756.6716 | 38261.9493 | 4.3206 | 417.8892 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620b.txt | 235.711 | 2.2477 | 512.719 | 235.034 | 8.6136 | 1961.41 | 76.0081 | 52.8572 | 75.5479 | 75.7122 | 67.9116 | 67.8584 | 51.3075 | 75.5994 | 45.5545 | 45.8592 | 57.8123 | 68.3271 | 81.848 | 67.9482 | 83.5682 | 84.4845 | 130.1322 | 46.0028 | 86.2521 | 45.7767 | 144.6742 | 52.6218 | 73.7227 | 30.7637 | 143.5224 | 53.2063 | 139.9034 | 48.8085 | 8.1706 | 69.8637 | 53.084 | 67.7865 | 1.1074 | 29.3295 | 1.0618 | 0.28665 | 0.31415 | 73.6057 | 54.4487 | 20.957 | 57.0708 | 1.1074 | 29.3295 | 0.31415 | 68.0113 | 0.21371 | 3.8133 | 49.7085 | 0.008883 | 0.007701 | 13.3722 | 0.24394 | 0.074782 | 1267.7075 | 1271.4005 | 29321.987 | 7155.7016 | 36477.6887 | 0.80383 | 7.9171 | 44.9401 | 265.3344 | 83.7619 | 7.7538 | 14.8636 | 42.9487 | 265.3344 | 130.1322 | 46.1547 | 83.9775 | 102.6648 | 184.2963 | 40018.8772 | 269.4049 | 84.819 | 9.2196 | 6.8436 | 44.4639 | 9.2712 | 8.0496 | 1749.3972 | 38269.4799 | 4.3211 | 417.0355 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620b.txt | 235.926 | 2.2549 | 514.753 | 234.986 | 8.6187 | 1964.19 | 75.9562 | 52.8844 | 75.5198 | 75.6978 | 68.0515 | 68.0671 | 50.8855 | 75.6176 | 45.5913 | 45.864 | 57.8721 | 68.4487 | 82.2586 | 67.8115 | 83.6065 | 84.3407 | 130.1713 | 45.9295 | 86.2634 | 45.7993 | 144.6286 | 52.6294 | 73.7134 | 30.7637 | 143.5224 | 53.2063 | 139.8729 | 48.7986 | 8.1505 | 69.8642 | 53.1001 | 67.8047 | 1.1218 | 29.3291 | 1.0618 | 0.28631 | 0.30339 | 73.5875 | 54.444 | 20.9435 | 57.1171 | 1.1218 | 29.3291 | 0.30339 | 68.0947 | 0.26339 | 3.8308 | 49.6986 | 0.008886 | 0.007698 | 13.3731 | 0.24394 | 0.074777 | 1275.9378 | 1279.7478 | 29494.3075 | 7235.0674 | 36729.3749 | 0.80302 | 7.9631 | 44.9213 | 265.5464 | 83.8172 | 7.8611 | 14.9363 | 42.9358 | 265.5464 | 130.1713 | 46.1385 | 84.0328 | 102.6441 | 184.3071 | 39935.6335 | 269.7237 | 84.9013 | 9.2837 | 6.4216 | 44.4639 | 9.3816 | 8.1195 | 1756.3372 | 38179.2963 | 4.3425 | 416.8667 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620b.txt | 236.723 | 2.2511 | 516.745 | 235.121 | 8.6379 | 1969.07 | 75.9792 | 52.9291 | 75.4985 | 75.673 | 68.2635 | 68.1418 | 50.8735 | 75.5651 | 45.4618 | 45.7737 | 57.9845 | 68.516 | 82.2572 | 68.2409 | 83.7604 | 84.4539 | 130.4012 | 45.9067 | 86.3393 | 45.6733 | 144.5071 | 52.5615 | 73.6596 | 30.7637 | 143.4007 | 52.8506 | 139.705 | 48.7371 | 8.1761 | 69.8638 | 53.0491 | 67.8229 | 1.1101 | 29.3304 | 1.0618 | 0.2883 | 0.31911 | 73.4816 | 54.3875 | 20.8941 | 57.0378 | 1.1101 | 29.3304 | 0.31911 | 68.2905 | 0.15936 | 3.8243 | 49.6371 | 0.008863 | 0.00768 | 13.371 | 0.24394 | 0.074789 | 1269.3465 | 1272.9284 | 29270.9947 | 7169.5425 | 36440.5371 | 0.80325 | 8.0579 | 44.8712 | 265.925 | 83.916 | 7.9369 | 15.1198 | 42.8648 | 265.925 | 130.4012 | 46.2696 | 84.1316 | 102.6532 | 184.3287 | 40067.333 | 270.0881 | 84.9953 | 9.4302 | 6.46 | 44.4134 | 9.4968 | 8.243 | 1763.1339 | 38304.199 | 4.2964 | 418.0004 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160318a.txt | 244.302 | 2.2491 | 528.93 | 243.012 | 9.0516 | 2104.54 | 87.2422 | 57.4292 | 86.6407 | 86.8301 | 75.3859 | 75.2473 | 54.8748 | 86.794 | 53.869 | 54.1675 | 61.8853 | 75.6012 | 90.8164 | 75.5297 | 93.3247 | 92.5921 | 130.4515 | 53.6861 | 93.7007 | 53.3668 | 160.9698 | 58.4456 | 83.051 | 58.7735 | 162.1665 | 57.296 | 157.7024 | 57.7974 | 9.1983 | 69.8596 | 58.3329 | 84.5037 | 1.1307 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28436 | 0.33256 | 84.7347 | 62.3097 | 23.925 | 64.7578 | 1.1307 | 29.9505 | 0.33256 | 75.441 | 0.15715 | 2.4963 | 55.9493 | 0.010425 | 0.009514 | 13.3041 | 0.24463 | 0.075165 | 1284.4025 | 1281.587 | 33969.8822 | 5588.0478 | 39557.93 | 0.85874 | 6.039 | 51.3901 | 293.7113 | 90.893 | 3.6508 | 11.7477 | 50.1376 | 293.7113 | 130.4515 | 39.3417 | 91.1098 | 107.2405 | 184.1974 | 42472.312 | 288.3217 | 89.5798 | 2.7858 | 3.0307 | 51.8441 | 2.9392 | 4.0629 | 1804.7092 | 40667.6028 | 4.4025 | 389.6268 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160318a.txt | 244.144 | 2.2512 | 529.578 | 242.935 | 9.0315 | 2104.48 | 87.1438 | 57.5538 | 86.6565 | 86.7956 | 75.0857 | 75.1273 | 54.9863 | 86.8001 | 53.8648 | 54.1493 | 61.9361 | 75.7062 | 90.3271 | 75.5836 | 93.2907 | 92.6748 | 130.5712 | 53.6748 | 93.6834 | 53.3626 | 160.9242 | 58.4267 | 83.038 | 58.7712 | 162.1361 | 57.6516 | 157.7024 | 57.7891 | 9.2094 | 69.8596 | 58.3436 | 84.4891 | 1.1338 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28557 | 0.33454 | 84.6666 | 62.289 | 23.8775 | 64.7577 | 1.1338 | 29.9505 | 0.33454 | 75.3757 | 0.3153 | 2.5238 | 55.9029 | 0.010418 | 0.009497 | 13.3041 | 0.24463 | 0.075165 | 1286.19 | 1283.3679 | 33950.9196 | 5651.5453 | 39602.4649 | 0.85729 | 6.181 | 51.3728 | 294.1202 | 90.9919 | 3.848 | 11.7985 | 50.1376 | 294.1202 | 130.5712 | 39.3625 | 91.2087 | 107.1995 | 184.2349 | 42566.7952 | 288.7923 | 89.6952 | 2.8952 | 3.1537 | 51.8326 | 3.0388 | 4.1963 | 1806.9201 | 40759.875 | 4.4064 | 389.7303 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160318a.txt | 243.691 | 2.2687 | 532.023 | 242.461 | 9.0345 | 2102.21 | 88.4189 | 59.5474 | 87.8165 | 88.0164 | 75.3749 | 75.2635 | 57.7907 | 87.9653 | 55.1919 | 55.4901 | 63.8674 | 75.6561 | 91.4788 | 75.7142 | 93.5484 | 92.9628 | 130.8602 | 54.6448 | 93.8175 | 54.8151 | 164.4476 | 58.84 | 84.6607 | 56.6207 | 165.5577 | 58.1851 | 161.2897 | 57.4587 | 9.3723 | 69.8593 | 58.6467 | 86.1736 | 1.1407 | 29.9505 | 0.99919 | 0.2881 | 0.38438 | 86.557 | 63.0375 | 25.0194 | 65.2284 | 1.1407 | 29.9505 | 0.38438 | 75.5022 | 0.21741 | 2.6641 | 56.1759 | 0.010576 | 0.009593 | 13.3185 | 0.2447 | 0.075084 | 1289.4193 | 1287.9841 | 35678.8015 | 6048.4744 | 41727.2759 | 0.85505 | 6.8449 | 52.7025 | 294.211 | 91.0138 | 2.5949 | 12.3556 | 51.5117 | 294.211 | 130.8602 | 39.6296 | 91.2306 | 107.7323 | 184.4925 | 43164.9871 | 288.6708 | 89.6655 | 1.7002 | 4.6737 | 53.1171 | 1.849 | 2.9974 | 1815.2625 | 41349.7246 | 4.6426 | 370.8134 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160318a.txt | 243.549 | 2.2827 | 534.79 | 242.254 | 9.04 | 2099.89 | 88.4107 | 59.9216 | 87.8083 | 88.0283 | 75.3665 | 75.2892 | 57.9891 | 87.9177 | 55.1316 | 55.4754 | 64.0892 | 75.7679 | 90.7892 | 75.6589 | 93.6244 | 92.8987 | 131.0969 | 54.6511 | 93.8268 | 54.8459 | 164.3565 | 58.8532 | 84.6662 | 56.6346 | 165.5121 | 57.8294 | 161.2287 | 57.4587 | 9.3887 | 69.8598 | 58.6091 | 86.199 | 1.1432 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28865 | 0.39806 | 86.5377 | 63.0164 | 25.0213 | 65.2455 | 1.1432 | 29.9505 | 0.39806 | 75.5206 | 0.22919 | 2.6691 | 56.1841 | 0.010581 | 0.009596 | 13.3194 | 0.2447 | 0.075078 | 1290.7615 | 1289.4141 | 35719.2116 | 6068.3129 | 41787.5245 | 0.85478 | 7.2532 | 52.6684 | 294.1959 | 91.0102 | 2.5995 | 12.6007 | 51.4885 | 294.1959 | 131.0969 | 39.87 | 91.227 | 107.7289 | 184.6019 | 43304.1041 | 288.7468 | 89.6841 | 1.7664 | 4.889 | 53.1001 | 1.8758 | 2.9819 | 1824.7035 | 41479.4006 | 4.6485 | 370.6642 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160318b.txt | 242.214 | 2.3141 | 539.39 | 241.077 | 8.9214 | 2072.34 | 87.2059 | 57.0387 | 86.5943 | 86.8307 | 74.8288 | 74.8363 | 54.2041 | 86.7466 | 52.0227 | 52.5963 | 61.7648 | 75.1848 | 89.7649 | 75.0892 | 92.2734 | 91.6599 | 131.214 | 51.6383 | 92.5011 | 51.8768 | 157.4008 | 49.9968 | 83.2661 | 49.5749 | 158.3799 | 48.7609 | 154.512 | 49.0343 | 8.9274 | 69.8598 | 49.8145 | 84.7001 | 1.1629 | 29.9505 | 0.99919 | 0.29654 | 0.40111 | 84.9829 | 59.8278 | 26.6552 | 62.2065 | 1.1629 | 29.9505 | 0.40111 | 74.9848 | 0.18008 | 0.10667 | 49.8901 | 0.007622 | 0.007591 | 13.2269 | 0.24338 | 0.075604 | 1306.4773 | 1296.0469 | 38145.2792 | 190.7574 | 38336.0366 | 0.99502 | 7.0178 | 50.021 | 289.9711 | 89.9837 | 2.7777 | 12.8692 | 48.8955 | 289.9711 | 131.214 | 41.0136 | 90.2004 | 107.2254 | 184.381 | 41328.0122 | 285.0575 | 88.7755 | 2.0289 | 3.8053 | 50.3989 | 2.1812 | 3.153 | 1840.3987 | 39487.6135 | 4.302 | 408.9554 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160318b.txt | 243.853 | 2.2811 | 534.954 | 242.578 | 8.9676 | 2083.84 | 87.1672 | 57.7981 | 86.6027 | 86.8056 | 74.6638 | 74.9809 | 55.4047 | 86.7375 | 52.9138 | 53.2898 | 62.4349 | 75.121 | 90.0871 | 75.281 | 92.5613 | 91.9917 | 131.2876 | 52.456 | 92.8353 | 52.7197 | 159.2081 | 54.9883 | 83.1789 | 54.0054 | 160.296 | 53.2063 | 156.237 | 53.8283 | 9.0388 | 69.8602 | 54.7818 | 84.6237 | 1.165 | 29.9505 | 0.99919 | 0.29851 | 0.40103 | 85.0163 | 60.7662 | 25.7501 | 63.1636 | 1.165 | 29.9505 | 0.40103 | 75.0117 | 0.26234 | 1.4529 | 53.5355 | 0.009182 | 0.008701 | 13.26 | 0.24408 | 0.075415 | 1306.0596 | 1298.8723 | 37013.0272 | 3001.131 | 40014.1582 | 0.925 | 7.0809 | 50.7172 | 290.0469 | 90.0022 | 2.835 | 12.8654 | 49.5694 | 290.0469 | 131.2876 | 41.0687 | 90.2189 | 107.2092 | 184.44 | 41884.4869 | 284.6324 | 88.6703 | 1.9328 | 4.2713 | 51.1334 | 2.0675 | 3.1966 | 1825.263 | 40059.2239 | 4.4782 | 391.6792 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160318b.txt | 242.191 | 2.3071 | 537.468 | 241.104 | 8.9161 | 2073.02 | 87.124 | 57.24 | 86.5562 | 86.7657 | 74.8752 | 74.7466 | 54.4515 | 86.7045 | 52.232 | 52.8898 | 62.089 | 75.1728 | 89.9004 | 75.0498 | 92.3484 | 91.6983 | 131.3419 | 51.8724 | 92.4826 | 52.2414 | 157.902 | 46.5848 | 83.216 | 46.0231 | 158.8817 | 46.2715 | 154.9395 | 45.6081 | 8.9255 | 69.8602 | 46.4807 | 84.6419 | 1.1665 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28766 | 0.38945 | 84.9393 | 60.1222 | 26.3171 | 62.4117 | 1.1665 | 29.9505 | 0.38945 | 74.9611 | 0.18803 | 0.46563 | 46.1192 | 0.006696 | 0.006578 | 13.2234 | 0.24297 | 0.075623 | 1308.7179 | 1297.9296 | 37675.9306 | 738.3426 | 38414.2732 | 0.98078 | 7.0254 | 50.2146 | 289.9863 | 89.9874 | 2.8633 | 13.026 | 49.0631 | 289.9863 | 131.3419 | 41.1379 | 90.2041 | 107.1913 | 184.3948 | 41344.8378 | 284.9057 | 88.7379 | 2.0334 | 3.8596 | 50.5919 | 2.1818 | 3.2217 | 1833.8408 | 39510.9969 | 4.3128 | 408.8224 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160318b.txt | 242.297 | 2.3003 | 537.597 | 241.046 | 8.9246 | 2068.61 | 87.2194 | 57.154 | 86.591 | 86.8508 | 74.7369 | 74.8227 | 54.0138 | 86.7257 | 52.0043 | 52.6096 | 61.8876 | 75.1739 | 89.7273 | 75.2148 | 92.256 | 91.6592 | 131.3525 | 51.6094 | 92.4704 | 51.8619 | 157.4616 | 49.9968 | 83.2605 | 49.5564 | 158.4863 | 48.9387 | 154.4815 | 49.0326 | 8.9152 | 69.8594 | 49.7931 | 84.6856 | 1.1676 | 29.9505 | 0.99919 | 0.29586 | 0.39837 | 85.0044 | 59.8237 | 26.6807 | 62.2121 | 1.1676 | 29.9505 | 0.39837 | 74.9871 | 0.24244 | 0.098482 | 49.8983 | 0.007622 | 0.007594 | 13.2269 | 0.24338 | 0.075603 | 1309.1234 | 1298.6768 | 38258.8152 | 176.4898 | 38435.3049 | 0.99541 | 7.1095 | 50.0445 | 289.6077 | 89.8949 | 2.6755 | 13.0041 | 48.8836 | 289.6077 | 131.3525 | 41.2409 | 90.1116 | 107.231 | 184.4071 | 41282.4788 | 284.6628 | 88.6778 | 1.952 | 3.574 | 50.4398 | 2.0868 | 3.044 | 1834.281 | 39448.1978 | 4.3223 | 408.7253 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620b.txt | 236.404 | 2.2551 | 513.97 | 235.385 | 8.685 | 1978.44 | 76.4379 | 52.9381 | 75.9294 | 76.1755 | 68.722 | 68.7035 | 51.4196 | 76.0413 | 45.2693 | 45.5033 | 57.9978 | 68.9556 | 82.4193 | 68.6918 | 83.9827 | 84.8949 | 131.4356 | 45.6895 | 86.8225 | 45.4737 | 144.0059 | 52.184 | 73.3314 | 30.7614 | 142.762 | 52.6728 | 139.2623 | 48.4666 | 8.1102 | 69.8646 | 52.9445 | 68.3286 | 1.13 | 29.3305 | 1.0618 | 0.28906 | 0.32354 | 73.2344 | 54.1538 | 20.8806 | 56.663 | 1.13 | 29.3305 | 0.32354 | 68.7682 | 0.12555 | 3.7175 | 49.3666 | 0.00874 | 0.007602 | 13.3607 | 0.24388 | 0.074846 | 1281.2436 | 1283.8759 | 29512.9333 | 6958.198 | 36471.1313 | 0.80921 | 8.274 | 44.6642 | 268.1661 | 84.4986 | 8.0607 | 15.3206 | 42.6772 | 268.1661 | 131.4356 | 46.7213 | 84.7143 | 102.8362 | 184.3715 | 39676.0525 | 272.2287 | 85.5454 | 9.5041 | 7.2716 | 44.1479 | 9.616 | 8.3231 | 1753.6656 | 37922.3869 | 4.2887 | 421.5642 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160318b.txt | 243.661 | 2.298 | 538.603 | 242.474 | 8.9633 | 2084.9 | 87.1806 | 57.9515 | 86.5927 | 86.7989 | 74.7625 | 74.9401 | 55.3178 | 86.7046 | 52.9497 | 53.3328 | 62.511 | 75.149 | 90.2552 | 75.2203 | 92.572 | 91.9857 | 131.4369 | 52.4673 | 92.826 | 52.6817 | 159.284 | 54.9997 | 83.1826 | 54.0008 | 160.3872 | 53.7397 | 156.2523 | 53.83 | 9.0342 | 69.8593 | 54.7603 | 84.6164 | 1.1548 | 29.9505 | 0.99919 | 0.29669 | 0.41038 | 84.9959 | 60.7593 | 25.7366 | 63.1175 | 1.1548 | 29.9505 | 0.41038 | 75.018 | 0.20771 | 1.4642 | 53.5355 | 0.009186 | 0.008701 | 13.259 | 0.24408 | 0.07542 | 1300.3067 | 1293.0609 | 36831.5807 | 3011.7678 | 39843.3485 | 0.92441 | 7.2053 | 50.7463 | 291.1674 | 90.2755 | 3.0949 | 12.9357 | 49.5754 | 291.1674 | 131.4369 | 40.9446 | 90.4922 | 107.2148 | 184.4753 | 41879.3968 | 285.9077 | 88.9857 | 2.2811 | 4.1496 | 51.1682 | 2.393 | 3.4766 | 1837.7134 | 40041.6834 | 4.4511 | 391.6257 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160318b.txt | 242.378 | 2.306 | 536.689 | 241.238 | 8.925 | 2072.93 | 87.109 | 57.6572 | 86.4741 | 86.7272 | 74.962 | 74.9151 | 54.2416 | 86.6078 | 52.2926 | 52.8765 | 62.3436 | 75.1428 | 89.8643 | 75.2724 | 92.3825 | 91.7591 | 131.6462 | 51.8907 | 92.5633 | 52.2351 | 157.8109 | 46.5848 | 83.2179 | 46.03 | 158.8969 | 45.9159 | 154.9547 | 45.6081 | 8.9404 | 69.86 | 46.4726 | 84.6637 | 1.1454 | 29.9505 | 0.99919 | 0.29488 | 0.37259 | 84.9693 | 60.1071 | 26.3622 | 62.4406 | 1.1454 | 29.9505 | 0.37259 | 75.0731 | 0.16519 | 0.44925 | 46.1356 | 0.006696 | 0.006582 | 13.2239 | 0.24297 | 0.075621 | 1296.7164 | 1286.071 | 37393.7897 | 706.0282 | 38099.8179 | 0.98147 | 7.4778 | 50.1794 | 289.4412 | 89.8541 | 2.7451 | 13.2746 | 49.069 | 289.4412 | 131.6462 | 41.5754 | 90.0708 | 107.185 | 184.5145 | 41481.3549 | 284.2832 | 88.5837 | 1.9759 | 3.6439 | 50.5977 | 2.1096 | 3.1269 | 1831.1829 | 39650.172 | 4.2789 | 408.4166 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620b.txt | 235.971 | 2.2597 | 512.064 | 234.747 | 8.7107 | 1986.11 | 76.9452 | 52.8258 | 76.4294 | 76.6348 | 69.2022 | 69.0741 | 51.0121 | 76.5056 | 45.342 | 45.6222 | 58.0959 | 69.3524 | 83.0597 | 69.0479 | 84.4363 | 85.3376 | 132.1545 | 45.7799 | 87.1597 | 45.5786 | 144.2185 | 52.1085 | 73.5168 | 30.7614 | 143.0205 | 52.4061 | 139.4149 | 48.45 | 8.0946 | 69.8644 | 52.9606 | 68.736 | 1.1171 | 29.3344 | 1.0618 | 0.28808 | 0.3211 | 73.5528 | 54.2235 | 21.1293 | 56.7191 | 1.1171 | 29.3344 | 0.3211 | 69.1691 | 0.1395 | 3.6586 | 49.35 | 0.008714 | 0.007596 | 13.3603 | 0.24387 | 0.074849 | 1273.8917 | 1276.4646 | 29687.5509 | 6797.1261 | 36484.677 | 0.8137 | 8.0737 | 44.7521 | 269.9226 | 84.9526 | 8.0074 | 15.3539 | 42.7419 | 269.9226 | 132.1545 | 46.986 | 85.1685 | 103.0388 | 184.3248 | 39478.8341 | 273.9898 | 85.9955 | 9.4899 | 6.7566 | 44.2555 | 9.5661 | 8.3178 | 1747.1624 | 37731.6717 | 4.2803 | 418.9896 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620b.txt | 235.935 | 2.2667 | 514.583 | 234.88 | 8.7265 | 1986.31 | 76.9546 | 52.8109 | 76.4558 | 76.6647 | 69.1328 | 69.0699 | 50.6224 | 76.4565 | 45.3795 | 45.6704 | 58.1185 | 69.3577 | 83.2677 | 69.0705 | 84.4078 | 85.3766 | 132.1563 | 45.8067 | 87.1078 | 45.5805 | 144.2034 | 52.118 | 73.515 | 30.7614 | 143.0357 | 52.8506 | 139.476 | 48.4533 | 8.0992 | 69.8642 | 52.966 | 68.7251 | 1.1103 | 29.3333 | 1.0618 | 0.28793 | 0.3201 | 73.4535 | 54.1953 | 21.0582 | 56.6982 | 1.1103 | 29.3333 | 0.3201 | 69.1577 | 0.13655 | 3.6647 | 49.3533 | 0.008717 | 0.007598 | 13.3602 | 0.24387 | 0.074849 | 1269.95 | 1272.5086 | 29496.9795 | 6789.1493 | 36286.1288 | 0.8129 | 8.0651 | 44.7458 | 269.862 | 84.937 | 7.9824 | 15.3507 | 42.7678 | 269.862 | 132.1563 | 47.0034 | 85.1529 | 103.0426 | 184.3222 | 39498.0311 | 274.005 | 85.9994 | 9.5429 | 6.3606 | 44.2618 | 9.5436 | 8.2724 | 1755.7572 | 37742.2739 | 4.2524 | 419.9787 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160318b.txt | 244.398 | 2.2719 | 533.79 | 243.158 | 9.0476 | 2107.28 | 87.4153 | 57.082 | 86.8673 | 87.0534 | 75.5102 | 75.7796 | 53.2953 | 86.9558 | 52.6501 | 53.0581 | 61.9272 | 75.7961 | 90.8673 | 76.0831 | 93.3221 | 92.716 | 132.4792 | 52.1254 | 93.6047 | 52.3219 | 158.2969 | 55.1865 | 83.1734 | 54.6875 | 159.4444 | 53.9175 | 155.3058 | 54.1022 | 8.9763 | 69.8598 | 54.9937 | 84.6092 | 1.1562 | 29.9505 | 0.99919 | 0.29494 | 0.35875 | 84.9213 | 61.0247 | 25.3966 | 63.3586 | 1.1562 | 29.9505 | 0.35875 | 75.7922 | 0.23403 | 1.4681 | 53.7184 | 0.00925 | 0.00876 | 13.2639 | 0.24411 | 0.075393 | 1300.8882 | 1294.1115 | 36367.4099 | 3039.6881 | 39407.098 | 0.92286 | 6.7151 | 50.3669 | 294.5442 | 91.0943 | 3.679 | 12.7208 | 49.2064 | 294.5442 | 132.4792 | 41.1681 | 91.3111 | 107.3127 | 184.3202 | 41474.3158 | 289.354 | 89.8328 | 2.877 | 2.4876 | 50.8077 | 2.9655 | 4.0409 | 1821.2915 | 39653.0243 | 4.3731 | 396.1382 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160318b.txt | 244.291 | 2.2718 | 534.35 | 243.121 | 9.0437 | 2106.34 | 87.4892 | 57.1378 | 86.8337 | 87.0501 | 75.6461 | 75.5994 | 53.1736 | 86.9436 | 52.6339 | 53.0102 | 61.973 | 75.8519 | 90.9622 | 76.0059 | 93.3133 | 92.754 | 132.493 | 52.1231 | 93.606 | 52.3408 | 158.1906 | 55.1789 | 83.1715 | 54.6899 | 159.3075 | 53.7397 | 155.2753 | 54.1006 | 8.9759 | 69.8596 | 55.0044 | 84.6128 | 1.143 | 29.9505 | 0.99919 | 0.29213 | 0.36403 | 84.8994 | 61.0306 | 25.3688 | 63.3746 | 1.143 | 29.9505 | 0.36403 | 75.7758 | 0.18854 | 1.4578 | 53.7211 | 0.009247 | 0.008761 | 13.2644 | 0.24411 | 0.07539 | 1293.3515 | 1286.6618 | 36116.5941 | 3000.6742 | 39117.2684 | 0.92329 | 6.8119 | 50.3259 | 294.1202 | 90.9919 | 3.5027 | 12.7786 | 49.1944 | 294.1202 | 132.493 | 41.2843 | 91.2087 | 107.3435 | 184.3439 | 41468.7109 | 288.9593 | 89.7362 | 2.7926 | 2.4183 | 50.7553 | 2.9024 | 3.9418 | 1823.2022 | 39645.5087 | 4.3415 | 396.7613 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620b.txt | 235.851 | 2.2496 | 509.827 | 234.933 | 8.7198 | 1988.97 | 77.0043 | 53.4168 | 76.4476 | 76.6803 | 69.248 | 69.3017 | 51.5867 | 76.5226 | 45.3099 | 45.5938 | 58.5199 | 69.4794 | 83.0428 | 69.0755 | 84.416 | 85.4858 | 132.5366 | 45.7195 | 87.2603 | 45.5181 | 144.1122 | 52.0878 | 73.5539 | 30.7637 | 142.9293 | 52.6728 | 139.3539 | 48.4599 | 8.1107 | 69.8642 | 52.9499 | 68.7833 | 1.1178 | 29.3331 | 1.0618 | 0.29001 | 0.32102 | 73.511 | 54.2273 | 21.0836 | 56.7659 | 1.1178 | 29.3331 | 0.32102 | 69.2761 | 0.16638 | 3.6279 | 49.3599 | 0.008707 | 0.007599 | 13.3621 | 0.24387 | 0.074838 | 1274.1947 | 1276.9484 | 29629.1133 | 6740.6757 | 36369.789 | 0.81466 | 8.7087 | 44.7081 | 270.4072 | 85.0775 | 8.0732 | 15.8038 | 42.716 | 270.4072 | 132.5366 | 47.2432 | 85.2934 | 103.0624 | 184.4884 | 39625.0908 | 274.4605 | 86.1154 | 9.5929 | 7.3692 | 44.2176 | 9.6678 | 8.3972 | 1739.5297 | 37885.5611 | 4.2658 | 420.4131 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160325a.txt | 242.36 | 2.2318 | 520.288 | 240.962 | 8.9529 | 2078.45 | 87.1256 | 69.4402 | 86.66 | 86.8525 | 73.7007 | 73.5886 | 69.1448 | 86.7475 | 58.2073 | 58.4022 | 72.6881 | 74.0324 | 89.7451 | 73.665 | 92.9803 | 92.1978 | 134.633 | 61.3231 | 93.3352 | 57.8411 | 172.9827 | 69.3722 | 83.0695 | 66.1546 | 174.2867 | 69.2096 | 169.1817 | 68.6371 | 9.7656 | 69.8606 | 69.359 | 84.5873 | 1.1138 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28451 | 0.30857 | 85.0557 | 68.4622 | 18.0935 | 69.8454 | 1.1138 | 29.9505 | 0.30857 | 73.7467 | 0.19612 | 5.6415 | 63.7307 | 0.015407 | 0.012617 | 13.457 | 0.24684 | 0.074311 | 1267.384 | 1279.1418 | 25944.8842 | 16881.7 | 42826.5842 | 0.60581 | 13.603 | 55.8372 | 290.0923 | 90.0133 | 2.8877 | 18.2322 | 54.4559 | 290.0923 | 134.633 | 44.403 | 90.23 | 107.1919 | 186.5253 | 46484.3547 | 284.6476 | 88.674 | 1.9265 | 12.839 | 56.3058 | 2.014 | 3.1608 | 1775.2227 | 44709.1321 | 4.8299 | 355.1207 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160325a.txt | 242.379 | 2.2288 | 520.885 | 240.95 | 8.9408 | 2077.51 | 87.2273 | 69.5651 | 86.755 | 86.9073 | 73.6643 | 73.3375 | 68.7406 | 86.8667 | 58.2823 | 58.5295 | 72.8897 | 74.2356 | 90.0448 | 73.3621 | 92.9885 | 92.4098 | 134.7699 | 61.4638 | 93.2903 | 57.9057 | 173.2256 | 69.4232 | 83.1641 | 104.2048 | 174.5756 | 68.854 | 169.3344 | 68.7068 | 9.7397 | 69.8608 | 69.3429 | 84.6455 | 1.1016 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27451 | 0.32621 | 85.0871 | 68.5094 | 18.0777 | 69.8752 | 1.1016 | 29.9505 | 0.32621 | 73.6498 | 0.41781 | 5.6378 | 63.7853 | 0.015434 | 0.012642 | 13.4582 | 0.24685 | 0.074304 | 1260.3197 | 1272.1259 | 25780.2189 | 16804.9423 | 42585.1612 | 0.60538 | 13.6403 | 55.9247 | 289.3503 | 89.8319 | 2.6046 | 18.3778 | 54.5119 | 289.3503 | 134.7699 | 44.7213 | 90.0486 | 107.2343 | 186.541 | 46345.2568 | 283.843 | 88.4745 | 1.6077 | 12.3313 | 56.4093 | 1.7194 | 2.9246 | 1777.2596 | 44567.9972 | 4.8033 | 355.1434 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160325a.txt | 242.635 | 2.2319 | 521.147 | 241.258 | 9.0203 | 2099.02 | 88.1161 | 69.7206 | 87.5465 | 87.7294 | 74.9411 | 74.6458 | 69.1585 | 87.6172 | 58.5111 | 58.6318 | 73.0371 | 75.0056 | 91.3908 | 74.7404 | 94.0299 | 93.1397 | 135.5989 | 61.747 | 94.2341 | 58.0745 | 173.7572 | 69.5779 | 83.2105 | 67.0264 | 175.1687 | 69.3874 | 170.0061 | 68.9342 | 9.8152 | 69.8602 | 69.528 | 84.6783 | 1.1056 | 29.9505 | 0.99919 | 0.2686 | 0.31775 | 84.9956 | 68.6911 | 17.8045 | 70.1242 | 1.1056 | 29.9505 | 0.31775 | 74.8332 | 0.1684 | 5.7052 | 63.8727 | 0.015518 | 0.012681 | 13.4644 | 0.24689 | 0.07427 | 1262.3536 | 1274.7624 | 25451.3058 | 17099.5402 | 42550.8461 | 0.59814 | 13.6047 | 56.1159 | 293.3176 | 90.7977 | 2.6816 | 18.2797 | 54.7575 | 293.3176 | 135.5989 | 44.5844 | 91.0145 | 107.6055 | 186.5433 | 46487.4054 | 287.7144 | 89.4307 | 1.8135 | 12.5371 | 56.6213 | 1.8842 | 3.0683 | 1778.1536 | 44709.2518 | 4.7596 | 356.0033 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160325a.txt | 242.544 | 2.2312 | 521.392 | 241.179 | 9.0179 | 2097.57 | 88.1825 | 69.7335 | 87.6999 | 87.856 | 74.7805 | 74.6825 | 69.1452 | 87.7552 | 58.5291 | 58.7126 | 73.0343 | 75.0061 | 90.9165 | 74.7274 | 94.0071 | 93.1668 | 135.6402 | 61.8865 | 94.2646 | 58.1554 | 173.9242 | 69.5873 | 83.2197 | 67.2761 | 175.336 | 69.3874 | 170.2198 | 68.9724 | 9.8175 | 69.86 | 69.5038 | 84.7438 | 1.1039 | 29.9505 | 0.99919 | 0.2728 | 0.3164 | 85.0706 | 68.7385 | 17.8321 | 70.1615 | 1.1039 | 29.9505 | 0.3164 | 74.7991 | 0.14366 | 5.6245 | 63.9628 | 0.015524 | 0.012722 | 13.4658 | 0.24689 | 0.074262 | 1261.2806 | 1273.8083 | 25462.9073 | 16869.5582 | 42332.4655 | 0.6015 | 13.5576 | 56.1759 | 293.0602 | 90.7353 | 2.5528 | 18.1988 | 54.8355 | 293.0602 | 135.6402 | 44.6881 | 90.9521 | 107.6333 | 186.5342 | 46476.5063 | 287.6233 | 89.4083 | 1.6532 | 12.4642 | 56.681 | 1.7084 | 2.8794 | 1778.9895 | 44697.5168 | 4.7373 | 357.5357 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160905a.txt | 243.761 | 2.2431 | 526.559 | 242.561 | 9.2372 | 2148.92 | 85.4517 | 65.6102 | 84.9452 | 85.2382 | 74.7914 | 74.9521 | 64.2201 | 85.1167 | 57.0222 | 56.9817 | 69.2266 | 75.2227 | 90.7437 | 75.1315 | 94.3649 | 93.0553 | 135.9748 | 59.1841 | 95.4793 | 56.4882 | 170.8109 | 65.0393 | 84.028 | 64.3903 | 170.348 | 62.0081 | 165.5792 | 60.689 | 9.6617 | 69.861 | 57.8286 | 74.4079 | 1.1361 | 29.5912 | 1.0607 | 0.29187 | 0.34582 | 84.8748 | 66.1802 | 20.4947 | 68.1897 | 1.1361 | 29.5912 | 0.34582 | 75.0244 | 0.19174 | 4.3503 | 61.589 | 0.013819 | 0.011828 | 13.5733 | 0.24614 | 0.073674 | 1274.5082 | 1297.4461 | 29257.9886 | 12118.8146 | 41376.8032 | 0.70711 | 10.5594 | 55.0508 | 299.208 | 92.2137 | 6.762 | 16.1015 | 53.1251 | 299.208 | 135.9748 | 43.5443 | 92.4305 | 106.497 | 185.6452 | 45882.6366 | 296.0948 | 91.468 | 6.3513 | 9.3379 | 54.8822 | 6.5227 | 6.9754 | 1796.6193 | 44086.0173 | 4.5326 | 369.6298 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160322a.txt | 242.84 | 2.2475 | 525.481 | 241.552 | 9.0499 | 2102.95 | 87.7629 | 71.0554 | 87.0803 | 87.3235 | 74.3793 | 74.4105 | 70.8198 | 87.2342 | 59.1764 | 59.4009 | 74.2481 | 74.8071 | 91.2253 | 74.6702 | 93.9687 | 93.3362 | 136.0255 | 62.7008 | 94.3632 | 59.0471 | 175.7771 | 70.4856 | 84.2694 | 68.9549 | 177.2217 | 70.4543 | 171.9752 | 69.6995 | 9.84 | 69.8594 | 70.5713 | 85.8243 | 1.1279 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28471 | 0.30882 | 86.3316 | 69.8987 | 17.933 | 71.6224 | 1.1279 | 29.9505 | 0.30882 | 74.5668 | 0.2066 | 6.4374 | 64.0482 | 0.016019 | 0.012761 | 13.5033 | 0.24711 | 0.074056 | 1273.2518 | 1289.4872 | 25957.5416 | 19806.0042 | 45763.5458 | 0.56721 | 14.2171 | 56.8382 | 294.0293 | 90.9699 | 3.207 | 18.7747 | 55.4734 | 294.0293 | 136.0255 | 44.8388 | 91.1867 | 107.4578 | 186.756 | 46817.6842 | 288.6557 | 89.6618 | 2.4275 | 13.4687 | 57.3511 | 2.5815 | 3.6464 | 1792.9412 | 45024.7431 | 5.1029 | 333.8688 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160322a.txt | 242.892 | 2.2477 | 525.945 | 241.625 | 9.0458 | 2104.79 | 87.8393 | 71.0581 | 87.1801 | 87.3932 | 74.5079 | 74.5357 | 70.6747 | 87.3406 | 59.3147 | 59.4592 | 74.3114 | 74.8027 | 91.6054 | 74.6829 | 94.1309 | 93.4219 | 136.056 | 62.901 | 94.4421 | 59.0321 | 176.0504 | 70.5762 | 84.2564 | 69.0312 | 177.4954 | 70.6321 | 172.2958 | 69.814 | 9.84 | 69.8593 | 70.7027 | 85.8752 | 1.1237 | 29.9505 | 0.99919 | 0.2757 | 0.31257 | 86.3217 | 69.986 | 17.8356 | 71.6976 | 1.1237 | 29.9505 | 0.31257 | 74.6323 | 0.13711 | 6.4434 | 64.1328 | 0.01607 | 0.0128 | 13.5054 | 0.24713 | 0.074044 | 1270.7264 | 1287.1244 | 25773.654 | 19840.2209 | 45613.8748 | 0.56504 | 14.1225 | 56.9355 | 294.4836 | 91.0797 | 3.2403 | 18.7221 | 55.5893 | 294.4836 | 136.056 | 44.7595 | 91.2965 | 107.4898 | 186.7362 | 46787.1191 | 288.7012 | 89.6729 | 2.3323 | 13.2268 | 57.4479 | 2.4928 | 3.6865 | 1794.5243 | 44992.5947 | 5.0817 | 334.3 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160905a.txt | 244.127 | 2.2413 | 527.533 | 242.862 | 9.2433 | 2150.66 | 85.3567 | 65.7889 | 84.931 | 85.1702 | 74.8009 | 74.788 | 64.7396 | 85.0835 | 57.0227 | 56.9926 | 69.4312 | 75.1686 | 90.6671 | 74.9373 | 94.362 | 93.0758 | 136.126 | 59.1358 | 95.4233 | 56.5692 | 170.7957 | 65.077 | 84.206 | 64.4065 | 170.3176 | 62.2748 | 165.6097 | 60.7554 | 9.6732 | 69.861 | 57.8313 | 74.3824 | 1.1351 | 29.5928 | 1.0607 | 0.28448 | 0.34582 | 84.9183 | 66.2701 | 20.4481 | 68.2083 | 1.1351 | 29.5928 | 0.34582 | 74.9237 | 0.17668 | 4.3216 | 61.6554 | 0.013837 | 0.011855 | 13.573 | 0.24614 | 0.073676 | 1274.0061 | 1296.9057 | 29180.5358 | 12053.5985 | 41234.1343 | 0.70768 | 10.7436 | 55.0453 | 298.9657 | 92.1558 | 6.7991 | 16.2947 | 53.1364 | 298.9657 | 136.126 | 43.7533 | 92.3727 | 106.4577 | 185.6953 | 45988.8536 | 295.8519 | 91.4095 | 6.326 | 9.8685 | 54.8711 | 6.4785 | 6.9856 | 1799.9426 | 44188.911 | 4.5124 | 370.7626 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160905a.txt | 244.936 | 2.2311 | 526.067 | 243.711 | 9.263 | 2155.69 | 85.0404 | 64.5647 | 84.5824 | 84.7947 | 74.6147 | 74.6018 | 63.4185 | 84.7828 | 56.2271 | 56.1923 | 68.3537 | 75.2321 | 90.3596 | 75.1696 | 94.2298 | 93.0017 | 136.1591 | 58.3489 | 95.309 | 55.7113 | 168.6696 | 64.8902 | 82.1142 | 64.3972 | 168.2342 | 61.4746 | 163.5489 | 60.0549 | 9.5358 | 69.8606 | 57.944 | 74.4115 | 1.1466 | 29.5804 | 1.0608 | 0.28372 | 0.34773 | 82.4511 | 65.2691 | 18.982 | 67.6133 | 1.1466 | 29.5804 | 0.34773 | 74.9045 | 0.34312 | 4.8353 | 60.9549 | 0.013752 | 0.011564 | 13.5611 | 0.24611 | 0.07374 | 1281.0147 | 1302.8999 | 27284.9003 | 13376.5932 | 40661.4936 | 0.67103 | 10.2967 | 54.268 | 298.7689 | 92.1088 | 7.0684 | 15.9883 | 52.3654 | 298.7689 | 136.1591 | 43.8334 | 92.3257 | 106.327 | 185.5265 | 45314.0385 | 295.6242 | 91.3547 | 6.572 | 9.3106 | 54.108 | 6.7723 | 7.3141 | 1794.9406 | 43519.0978 | 4.4438 | 378.0524 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160905a.txt | 244.987 | 2.2222 | 524.848 | 243.748 | 9.2497 | 2153.08 | 85.1149 | 64.6584 | 84.677 | 84.886 | 74.69 | 74.6737 | 63.3408 | 84.8149 | 56.1381 | 56.1382 | 68.3999 | 75.2954 | 90.9605 | 75.1715 | 94.255 | 93.217 | 136.1703 | 58.33 | 95.3507 | 55.5836 | 168.5481 | 64.8808 | 82.0827 | 64.3995 | 168.0669 | 61.2968 | 163.4421 | 60.0383 | 9.5651 | 69.8604 | 57.9279 | 74.3933 | 1.1403 | 29.5806 | 1.0607 | 0.29214 | 0.35566 | 82.4238 | 65.2735 | 18.9504 | 67.6357 | 1.1403 | 29.5806 | 0.35566 | 74.9576 | 0.32254 | 4.8425 | 60.9383 | 0.013747 | 0.011557 | 13.5621 | 0.2461 | 0.073735 | 1277.4473 | 1299.3661 | 27164.3256 | 13353.4558 | 40517.7815 | 0.67043 | 10.4351 | 54.2234 | 298.7537 | 92.1052 | 6.9903 | 16.0747 | 52.3252 | 298.7537 | 136.1703 | 43.8482 | 92.3221 | 106.3578 | 185.5615 | 45455.7312 | 295.6394 | 91.3584 | 6.5434 | 9.2944 | 54.0464 | 6.6814 | 7.2192 | 1790.7814 | 43664.9498 | 4.4344 | 378.3368 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160322a.txt | 242.503 | 2.2409 | 524.371 | 241.338 | 9.0767 | 2114.04 | 88.0336 | 72.814 | 87.4815 | 87.6544 | 74.824 | 74.7635 | 72.5676 | 87.6605 | 60.3153 | 60.5155 | 75.7995 | 74.9916 | 91.3726 | 74.9983 | 94.6516 | 93.7864 | 136.7384 | 64.6484 | 95.0615 | 60.6471 | 179.0119 | 73.5239 | 83.3811 | 72.4559 | 180.5673 | 73.1215 | 175.2114 | 72.8999 | 9.84 | 69.8594 | 73.6182 | 84.9475 | 1.1175 | 29.9505 | 0.99919 | 0.2872 | 0.31777 | 85.1996 | 71.5163 | 15.1833 | 73.3311 | 1.1175 | 29.9505 | 0.31777 | 74.8943 | 0.11878 | 7.2258 | 66.2982 | 0.017803 | 0.013825 | 13.5556 | 0.2479 | 0.07377 | 1264.8356 | 1285.9225 | 22127.7203 | 24024.875 | 46152.5953 | 0.47945 | 14.8318 | 57.9822 | 296.5127 | 91.5684 | 3.5348 | 19.1629 | 56.6366 | 296.5127 | 136.7384 | 44.9532 | 91.7852 | 107.571 | 186.9961 | 46892.6216 | 290.6749 | 90.1554 | 2.495 | 14.0408 | 58.5268 | 2.674 | 3.914 | 1789.1539 | 45103.4678 | 5.1268 | 328.8662 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160322a.txt | 242.613 | 2.2392 | 523.716 | 241.42 | 9.0849 | 2115.81 | 88.1149 | 72.7943 | 87.5258 | 87.7658 | 74.7908 | 74.7132 | 72.5312 | 87.6516 | 60.4105 | 60.5167 | 75.8311 | 75.1224 | 92.1858 | 75.02 | 94.8192 | 94.0707 | 136.8368 | 64.6843 | 95.1324 | 60.61 | 179.1486 | 73.5126 | 83.3996 | 72.4304 | 180.6129 | 73.8328 | 175.2878 | 72.9016 | 9.84 | 69.8593 | 73.7684 | 84.9766 | 1.109 | 29.9505 | 0.99919 | 0.26853 | 0.31303 | 85.2476 | 71.4857 | 15.2618 | 73.3009 | 1.109 | 29.9505 | 0.31303 | 74.9116 | 0.19158 | 7.2117 | 66.3009 | 0.017796 | 0.013826 | 13.5541 | 0.2479 | 0.073778 | 1260.0546 | 1280.9166 | 22152.4485 | 23884.0885 | 46036.537 | 0.48119 | 14.7641 | 58.0302 | 295.6798 | 91.3681 | 3.2532 | 19.1673 | 56.6638 | 295.6798 | 136.8368 | 45.2519 | 91.5849 | 107.605 | 186.9805 | 46863.3055 | 289.4299 | 89.8514 | 2.1998 | 13.9885 | 58.5427 | 2.3255 | 3.6023 | 1786.919 | 45076.3865 | 5.1117 | 328.449 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160322a.txt | 242.886 | 2.2394 | 523.798 | 241.653 | 9.0571 | 2107.56 | 87.5939 | 73.4054 | 86.9551 | 87.1547 | 74.3611 | 74.2766 | 73.4089 | 87.1302 | 60.3186 | 60.4978 | 76.3225 | 74.5648 | 91.1951 | 74.513 | 94.2718 | 93.5229 | 137.0206 | 64.8004 | 94.6791 | 60.7791 | 178.8752 | 73.4824 | 83.9912 | 71.9564 | 180.4152 | 73.4771 | 175.0893 | 72.8534 | 9.84 | 69.8594 | 73.6477 | 85.6133 | 1.1174 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28176 | 0.3242 | 86.0034 | 71.7874 | 15.716 | 73.5586 | 1.1174 | 29.9505 | 0.3242 | 74.4289 | 0.13335 | 7.0477 | 66.4347 | 0.017778 | 0.013892 | 13.562 | 0.24789 | 0.073736 | 1264.5151 | 1286.199 | 22858.8931 | 23459.8562 | 46318.7493 | 0.49351 | 15.4712 | 57.9342 | 295.0136 | 91.2076 | 3.6136 | 19.7295 | 56.593 | 295.0136 | 137.0206 | 45.5962 | 91.4244 | 107.3872 | 187.1688 | 47103.058 | 289.2326 | 89.8031 | 2.6729 | 14.9352 | 58.4737 | 2.848 | 4.0529 | 1787.1988 | 45315.8592 | 5.159 | 327.6034 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160906a.txt | 244.636 | 2.2582 | 531.85 | 243.454 | 9.0645 | 2104.98 | 81.4852 | 58.0536 | 81.1304 | 81.3346 | 73.0754 | 73.1269 | 56.4169 | 81.2206 | 48.8723 | 48.8019 | 63.2645 | 73.6456 | 87.5559 | 73.4168 | 90.7039 | 89.8165 | 138.1111 | 51.0754 | 92.0046 | 48.28 | 150.5971 | 54.292 | 78.1994 | 52.1717 | 149.7422 | 52.8506 | 146.04 | 51.8911 | 8.357 | 69.8619 | 56.8979 | 72.7743 | 1.1551 | 29.5101 | 1.0613 | 0.29129 | 0.352 | 78.3701 | 58.1635 | 22.0066 | 60.6306 | 1.1551 | 29.5101 | 0.352 | 73.3162 | 0.2661 | 2.4009 | 52.7911 | 0.009392 | 0.008591 | 13.3903 | 0.24417 | 0.074681 | 1294.0063 | 1299.5331 | 31405.7745 | 4945.2091 | 36350.9836 | 0.86396 | 10.7088 | 47.3448 | 289.2292 | 89.8022 | 8.3171 | 17.7634 | 45.5011 | 289.2292 | 138.1111 | 48.0922 | 90.0189 | 104.8698 | 185.1936 | 40275.7731 | 286.9401 | 89.2402 | 8.0196 | 9.4148 | 47.0022 | 8.1098 | 8.4676 | 1814.6722 | 38461.1009 | 4.0404 | 427.1707 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160906a.txt | 244.529 | 2.2627 | 532.875 | 243.315 | 9.0612 | 2104.42 | 81.4804 | 58.1393 | 81.1155 | 81.3264 | 73.0092 | 73.0504 | 56.5237 | 81.1953 | 48.8812 | 48.7967 | 63.3279 | 73.5653 | 87.6181 | 73.4288 | 90.5986 | 89.7981 | 138.1189 | 51.2006 | 91.983 | 48.2534 | 150.506 | 54.2976 | 78.1957 | 52.1948 | 149.6965 | 52.9395 | 145.9789 | 51.8861 | 8.3638 | 69.8612 | 56.8953 | 72.7853 | 1.1457 | 29.5106 | 1.0614 | 0.28778 | 0.36345 | 78.307 | 58.158 | 21.949 | 60.6133 | 1.1457 | 29.5106 | 0.36345 | 73.2634 | 0.27598 | 2.4115 | 52.7861 | 0.009394 | 0.00859 | 13.3898 | 0.24417 | 0.074683 | 1288.7295 | 1294.1909 | 31196.7374 | 4946.8442 | 36143.5816 | 0.86313 | 10.8309 | 47.3084 | 289.1686 | 89.7874 | 8.307 | 17.8518 | 45.4761 | 289.1686 | 138.1189 | 48.1148 | 90.0041 | 104.8679 | 185.2234 | 40324.7988 | 286.8642 | 89.2216 | 8.0263 | 9.5399 | 46.9838 | 8.1061 | 8.461 | 1818.1695 | 38506.6293 | 4.0166 | 427.87 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160319a.txt | 242.446 | 2.2784 | 531.856 | 241.131 | 9.1969 | 2137.1 | 88.6791 | 68.9491 | 87.7783 | 88.1792 | 77.1494 | 77.2421 | 68.8093 | 87.7199 | 54.5847 | 54.8937 | 71.4011 | 77.4156 | 92.2336 | 77.5708 | 95.0598 | 94.2185 | 138.1451 | 54.2512 | 95.4326 | 56.2735 | 163.4149 | 58.5041 | 83.9393 | 51.6098 | 164.5388 | 59.252 | 160.2822 | 50.8669 | 9.1823 | 69.86 | 60.1406 | 85.7297 | 1.1643 | 29.9505 | 0.99919 | 0.29297 | 0.39789 | 86.8208 | 64.0925 | 24.2283 | 64.9042 | 1.1643 | 29.9505 | 0.39789 | 77.3445 | 0.18689 | 7.7566 | 50.7475 | 0.010447 | 0.00784 | 13.297 | 0.24464 | 0.075205 | 1303.7938 | 1300.2417 | 35200.2056 | 16227.2546 | 51427.4602 | 0.68446 | 16.6341 | 52.315 | 301.7217 | 92.8115 | 4.1324 | 20.273 | 51.1281 | 301.7217 | 138.1451 | 45.1167 | 93.0284 | 107.8414 | 187.1092 | 43671.4809 | 296.1708 | 91.4862 | 3.7663 | 16.0726 | 52.7367 | 3.708 | 4.6323 | 1814.6927 | 41856.7882 | 5.6473 | 304.2251 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160906a.txt | 244.502 | 2.2593 | 532.039 | 243.267 | 9.0657 | 2104.61 | 81.4843 | 58.1642 | 81.1295 | 81.3506 | 73.0541 | 73.1089 | 56.3785 | 81.1936 | 48.9077 | 48.8232 | 63.3639 | 73.5295 | 87.7441 | 73.345 | 90.617 | 89.917 | 138.1456 | 51.1706 | 91.938 | 48.2269 | 150.4756 | 54.2656 | 78.1938 | 52.1925 | 149.6509 | 52.9395 | 145.9484 | 51.8745 | 8.3712 | 69.8615 | 56.8765 | 72.7598 | 1.1527 | 29.5106 | 1.0615 | 0.29462 | 0.35872 | 78.3052 | 58.1282 | 21.9771 | 60.6143 | 1.1527 | 29.5106 | 0.35872 | 73.2593 | 0.21991 | 2.391 | 52.7745 | 0.009382 | 0.008586 | 13.3899 | 0.24417 | 0.074683 | 1292.6914 | 1298.1759 | 31330.7859 | 4916.3572 | 36247.1431 | 0.86437 | 10.868 | 47.2962 | 289.0626 | 89.7615 | 8.2772 | 17.9004 | 45.4636 | 289.0626 | 138.1456 | 48.1674 | 89.9781 | 104.8695 | 185.2324 | 40363.8195 | 286.7579 | 89.1954 | 8.0018 | 9.413 | 46.9655 | 8.0658 | 8.4109 | 1815.3171 | 38548.5024 | 4.0291 | 427.9592 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160906a.txt | 244.336 | 2.2599 | 531.885 | 243.246 | 9.0594 | 2104.06 | 81.5234 | 58.1593 | 81.0943 | 81.3323 | 73.1822 | 73.1688 | 56.0618 | 81.1954 | 48.8778 | 48.8216 | 63.3692 | 73.603 | 87.7359 | 73.6 | 90.6656 | 89.9991 | 138.1504 | 51.0703 | 91.9798 | 48.3245 | 150.4604 | 54.2505 | 78.1827 | 52.1994 | 149.6357 | 52.7617 | 145.9331 | 51.848 | 8.3739 | 69.8617 | 56.8872 | 72.7671 | 1.1593 | 29.511 | 1.0614 | 0.28509 | 0.3475 | 78.2456 | 58.1112 | 21.9344 | 60.6648 | 1.1593 | 29.511 | 0.3475 | 73.3885 | 0.24601 | 2.4025 | 52.748 | 0.009377 | 0.008577 | 13.3903 | 0.24416 | 0.074681 | 1296.3689 | 1301.9052 | 31359.2859 | 4950.4986 | 36309.7845 | 0.86366 | 10.8691 | 47.2901 | 289.32 | 89.8245 | 8.301 | 17.9119 | 45.4573 | 289.32 | 138.1504 | 48.1092 | 90.0412 | 104.8854 | 185.2322 | 40368.9967 | 287.016 | 89.2589 | 8.0635 | 9.1024 | 46.9594 | 8.1646 | 8.4922 | 1814.7916 | 38554.2051 | 4.0372 | 428.4362 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620b.txt | 235.657 | 2.2556 | 510.337 | 234.602 | 9.267 | 2117.1 | 82.7339 | 55.563 | 82.2436 | 82.4476 | 74.6826 | 74.639 | 53.2041 | 82.1857 | 47.8878 | 48.0998 | 61.2984 | 74.7438 | 89.076 | 74.5318 | 90.0561 | 91.2224 | 138.9963 | 48.2566 | 93.0536 | 48.0202 | 149.8225 | 54.8449 | 75.4548 | 30.7637 | 148.7537 | 55.34 | 145.0019 | 51.0196 | 8.422 | 69.8638 | 55.9324 | 74.2005 | 1.1129 | 29.3961 | 1.0617 | 0.28888 | 0.32209 | 75.2714 | 56.5789 | 20.4925 | 59.0863 | 1.1129 | 29.3961 | 0.32209 | 74.6493 | 0.089375 | 3.8253 | 51.9196 | 0.009623 | 0.008349 | 13.3993 | 0.24427 | 0.074631 | 1269.6149 | 1275.9007 | 28776.2599 | 7723.3379 | 36499.5978 | 0.7884 | 8.5286 | 47.0344 | 293.6205 | 90.871 | 8.1372 | 16.2233 | 45.0751 | 293.6205 | 138.9963 | 47.9085 | 91.0878 | 105.3792 | 184.5962 | 40029.8184 | 297.6738 | 91.8469 | 9.6612 | 6.6 | 46.6041 | 9.6032 | 8.4234 | 1741.2698 | 38288.5486 | 4.0714 | 417.4122 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620b.txt | 235.806 | 2.2651 | 513.979 | 234.524 | 9.2644 | 2115.94 | 82.8026 | 55.4978 | 82.255 | 82.4725 | 74.6668 | 74.6505 | 53.1656 | 82.1892 | 47.8667 | 48.0787 | 61.2608 | 74.7235 | 89.0762 | 74.5251 | 90.0496 | 91.1825 | 139.0559 | 48.232 | 93.0505 | 47.9601 | 149.8833 | 54.8015 | 75.4362 | 30.766 | 148.7233 | 55.0733 | 145.0019 | 51.0047 | 8.416 | 69.8638 | 55.9351 | 74.1968 | 1.1134 | 29.3963 | 1.0616 | 0.28665 | 0.32193 | 75.2976 | 56.5548 | 20.5428 | 59.1166 | 1.1134 | 29.3963 | 0.32193 | 74.6415 | 0.083658 | 3.7968 | 51.9047 | 0.009608 | 0.008344 | 13.3999 | 0.24427 | 0.074627 | 1269.8497 | 1276.1922 | 28849.4808 | 7659.7324 | 36509.2132 | 0.7902 | 8.439 | 47.0588 | 293.4993 | 90.8417 | 8.0391 | 16.1857 | 45.0751 | 293.4993 | 139.0559 | 47.9974 | 91.0585 | 105.4073 | 184.5741 | 39976.1419 | 297.613 | 91.8323 | 9.6431 | 6.5738 | 46.5919 | 9.5773 | 8.3692 | 1753.6963 | 38222.4455 | 4.0687 | 417.3795 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160904a.txt | 243.112 | 2.2859 | 535.016 | 241.97 | 9.0042 | 2088.77 | 80.1558 | 49.5577 | 79.9877 | 80.3422 | 73.4824 | 73.4283 | 46.1994 | 79.5594 | 42.3772 | 42.4349 | 57.0056 | 73.5584 | 86.289 | 73.0125 | 88.1366 | 88.1036 | 139.76 | 42.2625 | 90.1332 | 41.9873 | 135.5164 | 46.6811 | 69.0086 | 43.4979 | 134.2155 | 45.738 | 131.0955 | 44.8544 | 7.467 | 69.8675 | 54.2105 | 73.1309 | 1.1737 | 29.7551 | 1.0625 | 0.29434 | 0.34216 | 69.0458 | 50.7248 | 20.121 | 52.5794 | 1.1737 | 29.7551 | 0.34216 | 73.3704 | 0.24449 | 1.8267 | 45.7544 | 0.007002 | 0.00653 | 13.0581 | 0.24311 | 0.076581 | 1321.1013 | 1293.8258 | 29141.1793 | 2975.8431 | 32117.0223 | 0.90734 | 8.4859 | 41.0718 | 286.8669 | 89.2222 | 9.0664 | 17.872 | 39.1336 | 286.8669 | 139.76 | 50.3211 | 89.4389 | 104.3303 | 184.1774 | 35772.9034 | 285.1334 | 88.7943 | 9.2349 | 5.6929 | 40.5065 | 8.8066 | 8.8801 | 1825.4746 | 33947.4288 | 3.5875 | 493.6079 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160904a.txt | 242.383 | 2.2887 | 533.503 | 241.371 | 8.9482 | 2072.87 | 79.8089 | 48.8532 | 79.6002 | 79.9986 | 72.8535 | 72.7991 | 45.0451 | 79.038 | 41.928 | 41.9397 | 56.5643 | 73.1933 | 86.3946 | 72.4968 | 87.2443 | 87.8959 | 139.7763 | 41.7134 | 89.5351 | 41.4017 | 134.4989 | 46.2678 | 68.3484 | 42.6123 | 133.1814 | 45.3824 | 130.088 | 44.393 | 7.3914 | 69.8675 | 54.1032 | 72.7598 | 1.1856 | 29.7531 | 1.0626 | 0.28628 | 0.33735 | 68.2835 | 50.2306 | 19.8529 | 52.0138 | 1.1856 | 29.7531 | 0.33735 | 72.8357 | 0.28543 | 1.8748 | 45.293 | 0.006893 | 0.006416 | 13.0432 | 0.24306 | 0.076668 | 1328.5828 | 1299.6742 | 28910.8554 | 3026.3039 | 31937.1593 | 0.90524 | 8.2232 | 40.63 | 284.8379 | 88.7211 | 8.9123 | 17.8793 | 38.685 | 284.8379 | 139.7763 | 50.8386 | 88.9377 | 104.19 | 184.0782 | 35429.2253 | 283.1294 | 88.2971 | 9.2591 | 4.9909 | 40.0542 | 8.6969 | 8.7225 | 1820.3122 | 33608.913 | 3.5913 | 499.1989 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160904a.txt | 243.23 | 2.2961 | 537.297 | 242.065 | 9.0048 | 2087.59 | 80.2319 | 49.7286 | 80.0265 | 80.3708 | 73.334 | 73.6991 | 46.2977 | 79.5312 | 42.3153 | 42.3481 | 57.1149 | 73.5265 | 85.6315 | 73.4461 | 88.1422 | 88.1864 | 139.7996 | 42.0828 | 90.1688 | 41.8288 | 135.4253 | 46.6283 | 68.9418 | 43.3661 | 134.0939 | 45.4713 | 131.0344 | 44.7847 | 7.4633 | 69.868 | 54.1971 | 73.1236 | 1.1743 | 29.7548 | 1.0625 | 0.29517 | 0.34071 | 68.8451 | 50.6538 | 19.9913 | 52.5116 | 1.1743 | 29.7548 | 0.34071 | 73.5014 | 0.15362 | 1.8435 | 45.6847 | 0.006988 | 0.006513 | 13.0563 | 0.2431 | 0.076591 | 1321.5346 | 1294.0795 | 28962.9136 | 2998.091 | 31961.0046 | 0.90619 | 8.6963 | 41.0324 | 287.0032 | 89.2558 | 9.0239 | 18.0084 | 39.1065 | 287.0032 | 139.7996 | 50.3271 | 89.4724 | 104.3612 | 184.2289 | 35764.6067 | 285.2245 | 88.8168 | 9.2856 | 5.8443 | 40.4534 | 8.7904 | 8.885 | 1833.2574 | 33931.3493 | 3.5686 | 496.1801 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160911a.txt | 243.602 | 2.2378 | 525.475 | 242.477 | 9.301 | 2164.79 | 84.877 | 60.9257 | 84.3726 | 84.5674 | 75.6613 | 75.8117 | 59.7063 | 84.3821 | 51.7343 | 51.7859 | 65.7181 | 76.1491 | 91.1843 | 75.8989 | 93.6533 | 93.0103 | 139.8468 | 51.3999 | 95.1002 | 51.1921 | 157.8261 | 58.6947 | 78.7947 | 56.5652 | 157.1025 | 56.2291 | 153.1535 | 54.9272 | 8.8184 | 69.8625 | 60.1862 | 74.979 | 1.1435 | 29.509 | 1.0613 | 0.28845 | 0.3372 | 78.75 | 60.4559 | 20.0941 | 62.7814 | 1.1435 | 29.509 | 0.3372 | 75.8803 | 0.20436 | 4.6675 | 54.9272 | 0.011036 | 0.009301 | 13.4512 | 0.2449 | 0.074343 | 1284.5547 | 1295.911 | 28707.2427 | 10639.8384 | 39347.0811 | 0.72959 | 10.7404 | 50.1853 | 301.1765 | 92.6822 | 7.8052 | 17.3573 | 48.3608 | 301.1765 | 139.8468 | 46.9478 | 92.899 | 106.2596 | 185.3906 | 41868.7495 | 298.7213 | 92.0975 | 7.7153 | 9.8009 | 49.9054 | 7.7249 | 8.1147 | 1792.9207 | 40075.8288 | 4.2866 | 391.7611 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160904a.txt | 242.776 | 2.2919 | 535.362 | 241.554 | 8.9618 | 2077.36 | 79.6431 | 49.3619 | 79.4211 | 79.7991 | 72.7276 | 72.912 | 45.9511 | 78.9221 | 41.7917 | 41.789 | 56.8815 | 72.9876 | 84.9999 | 72.7121 | 87.2472 | 87.7677 | 139.9133 | 41.6879 | 89.5947 | 41.3116 | 134.1952 | 46.1734 | 68.2371 | 42.4273 | 132.9229 | 45.0268 | 129.7674 | 44.2983 | 7.4006 | 69.868 | 54.1193 | 72.7416 | 1.179 | 29.7537 | 1.0626 | 0.28702 | 0.34162 | 68.1824 | 50.1486 | 19.8339 | 51.9532 | 1.179 | 29.7537 | 0.34162 | 72.8348 | 0.13644 | 1.8751 | 45.1983 | 0.006868 | 0.006393 | 13.0414 | 0.24305 | 0.076679 | 1324.9727 | 1295.9633 | 28803.15 | 3008.7028 | 31811.8528 | 0.90542 | 8.8643 | 40.4976 | 284.9893 | 88.7586 | 9.1155 | 18.3398 | 38.5418 | 284.9893 | 139.9133 | 50.9381 | 88.9752 | 104.123 | 184.2338 | 35571.9499 | 283.342 | 88.35 | 9.4279 | 6.0105 | 39.9407 | 8.9289 | 8.9595 | 1826.6551 | 33745.2948 | 3.5685 | 499.8034 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160325a.txt | 242.636 | 2.2245 | 520.025 | 241.182 | 9.3922 | 2191.11 | 92.4135 | 72.2165 | 91.8937 | 92.1048 | 78.5178 | 78.5123 | 71.5831 | 91.9334 | 60.606 | 60.8341 | 75.646 | 78.6416 | 95.3166 | 78.6929 | 98.2734 | 97.5273 | 140.1802 | 64.0514 | 98.5177 | 60.3601 | 179.8016 | 72.1709 | 83.9152 | 71.6858 | 181.2364 | 71.8768 | 176.0663 | 71.5254 | 9.84 | 69.8594 | 72.2932 | 85.5296 | 1.1111 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28208 | 0.31187 | 85.7137 | 70.8882 | 16.3255 | 72.3132 | 1.1111 | 29.9505 | 0.31187 | 78.5912 | 0.090351 | 6.0782 | 66.0927 | 0.016988 | 0.013724 | 13.5286 | 0.24754 | 0.073918 | 1262.4741 | 1280.9604 | 23530.0397 | 19669.3098 | 43199.3495 | 0.54468 | 13.9574 | 58.2591 | 311.3371 | 95.0642 | 2.6507 | 18.7049 | 56.9412 | 311.3371 | 140.1802 | 44.8991 | 95.281 | 109.4218 | 186.7724 | 45667.8121 | 305.3103 | 93.6585 | 1.7251 | 12.8232 | 58.7599 | 1.7648 | 2.9594 | 1774.3253 | 43893.4868 | 4.67 | 350.6925 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160325a.txt | 242.808 | 2.2253 | 520.973 | 241.309 | 9.4139 | 2197.69 | 92.5528 | 72.2602 | 92.0461 | 92.2606 | 78.649 | 78.5487 | 71.5127 | 92.1317 | 60.618 | 60.8878 | 75.6914 | 79.0742 | 95.5942 | 78.8303 | 98.4604 | 97.731 | 140.4281 | 64.2192 | 98.6746 | 60.3686 | 179.8775 | 72.1161 | 84.0153 | 71.2395 | 181.2972 | 72.4103 | 176.0663 | 71.4607 | 9.84 | 69.8596 | 72.3093 | 85.5915 | 1.1018 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27987 | 0.3269 | 85.8136 | 70.8949 | 16.4186 | 72.3158 | 1.1018 | 29.9505 | 0.3269 | 78.7756 | 0.23069 | 6.0644 | 66.0517 | 0.016955 | 0.013704 | 13.5289 | 0.24753 | 0.073916 | 1257.1047 | 1275.5439 | 23556.9649 | 19511.596 | 43068.5609 | 0.54696 | 13.9744 | 58.2857 | 311.1402 | 95.0186 | 2.4658 | 18.7503 | 56.9412 | 311.1402 | 140.4281 | 45.1927 | 95.2354 | 109.4812 | 186.7787 | 45636.4357 | 304.9763 | 93.58 | 1.4483 | 12.7316 | 58.7811 | 1.5339 | 2.758 | 1777.5599 | 43858.8759 | 4.643 | 350.2614 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160325a.txt | 242.694 | 2.2193 | 518.824 | 241.288 | 9.425 | 2203.27 | 92.9829 | 72.1711 | 92.3725 | 92.6404 | 79.0314 | 78.7924 | 71.4472 | 92.4313 | 60.6071 | 60.8631 | 75.5458 | 79.2706 | 95.7468 | 79.0202 | 98.6555 | 97.7935 | 140.434 | 63.959 | 98.8891 | 60.309 | 179.7105 | 71.7915 | 84.1766 | 70.6129 | 181.1604 | 72.0546 | 175.9289 | 71.0789 | 9.84 | 69.8598 | 72.0357 | 85.7916 | 1.1034 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27958 | 0.32211 | 86.2098 | 70.7941 | 16.9157 | 72.145 | 1.1034 | 29.9505 | 0.32211 | 79.0287 | 0.1953 | 6.0238 | 65.7677 | 0.016765 | 0.013567 | 13.5233 | 0.24744 | 0.073946 | 1258.3308 | 1276.259 | 24258.5992 | 19213.4594 | 43472.0586 | 0.55803 | 13.9439 | 58.2272 | 312.4425 | 95.3198 | 2.3369 | 18.6535 | 56.8923 | 312.4425 | 140.434 | 44.8974 | 95.5366 | 109.6652 | 186.7667 | 45520.7723 | 306.5249 | 93.9435 | 1.5121 | 12.7137 | 58.7335 | 1.571 | 2.6794 | 1770.2275 | 43750.5449 | 4.6806 | 347.3488 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160325a.txt | 242.867 | 2.2243 | 520.538 | 241.403 | 9.4373 | 2204.48 | 92.932 | 72.16 | 92.4049 | 92.6595 | 79.0881 | 78.8931 | 71.5374 | 92.4425 | 60.6396 | 60.899 | 75.5706 | 79.3599 | 96.0305 | 79.1165 | 98.683 | 97.8311 | 140.4507 | 64.0641 | 98.9034 | 60.3833 | 179.756 | 71.8047 | 84.1766 | 70.6268 | 181.206 | 71.699 | 176.0205 | 71.0972 | 9.84 | 69.8596 | 72.1216 | 85.8134 | 1.1092 | 29.9505 | 0.99919 | 0.2739 | 0.31196 | 86.1995 | 70.811 | 16.8885 | 72.1257 | 1.1092 | 29.9505 | 0.31196 | 79.1144 | 0.19145 | 6.0479 | 65.7568 | 0.016773 | 0.013562 | 13.5222 | 0.24745 | 0.073952 | 1261.7029 | 1279.579 | 24288.0678 | 19343.0424 | 43631.1103 | 0.55667 | 13.9168 | 58.2432 | 312.7908 | 95.4002 | 2.4681 | 18.6457 | 56.9249 | 312.7908 | 140.4507 | 44.8337 | 95.617 | 109.6434 | 186.7602 | 45529.7793 | 306.8285 | 94.0146 | 1.5721 | 12.7881 | 58.7494 | 1.6096 | 2.7406 | 1776.0757 | 43753.7037 | 4.6926 | 347.0101 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160325a.txt | 242.838 | 2.2243 | 520.439 | 241.358 | 9.4384 | 2201.98 | 92.9779 | 72.19 | 92.4108 | 92.6454 | 79.1989 | 78.9633 | 71.5359 | 92.431 | 60.6519 | 60.8696 | 75.586 | 79.372 | 96.1952 | 79.1047 | 98.7213 | 97.9456 | 140.468 | 64.1595 | 98.9846 | 60.3679 | 179.7864 | 71.7991 | 84.1748 | 70.6568 | 181.2516 | 71.8768 | 176.051 | 71.1104 | 9.84 | 69.8596 | 72.0786 | 85.8134 | 1.1086 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27078 | 0.31684 | 86.153 | 70.8335 | 16.8195 | 72.171 | 1.1086 | 29.9505 | 0.31684 | 79.1597 | 0.17146 | 5.9931 | 65.806 | 0.016769 | 0.013585 | 13.5236 | 0.24745 | 0.073945 | 1261.2878 | 1279.2903 | 24178.4432 | 19174.1531 | 43352.5963 | 0.55772 | 13.9361 | 58.2538 | 311.7005 | 95.1483 | 2.1704 | 18.6502 | 56.9357 | 311.7005 | 140.468 | 45.1029 | 95.3651 | 109.663 | 186.7662 | 45521.7279 | 306.4034 | 93.915 | 1.484 | 12.7707 | 58.7652 | 1.5042 | 2.5029 | 1775.7379 | 43745.9901 | 4.6671 | 349.1245 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160325a.txt | 242.776 | 2.2328 | 522.192 | 241.212 | 9.4339 | 2200.97 | 92.9262 | 72.2601 | 92.2826 | 92.5571 | 79.0416 | 78.9312 | 71.5709 | 92.335 | 60.5971 | 60.8495 | 75.6272 | 79.237 | 96.0065 | 78.9662 | 98.6823 | 97.9961 | 140.5061 | 64.1014 | 98.8994 | 60.3408 | 179.7105 | 71.8595 | 84.1859 | 70.7493 | 181.1147 | 72.2324 | 175.9289 | 71.1503 | 9.84 | 69.8598 | 72.0545 | 85.7952 | 1.0982 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28601 | 0.32981 | 86.0469 | 70.8177 | 16.7292 | 72.184 | 1.0982 | 29.9505 | 0.32981 | 79.044 | 0.13668 | 6.0535 | 65.806 | 0.016805 | 0.013585 | 13.5249 | 0.24746 | 0.073938 | 1255.2754 | 1273.3116 | 23944.4359 | 19294.0149 | 43238.4508 | 0.55378 | 14.0329 | 58.2272 | 311.7611 | 95.1623 | 2.2361 | 18.735 | 56.8923 | 311.7611 | 140.5061 | 45.127 | 95.3791 | 109.6409 | 186.7913 | 45549.5835 | 305.8872 | 93.794 | 1.4589 | 12.8533 | 58.7176 | 1.5114 | 2.6052 | 1781.7191 | 43767.8644 | 4.6536 | 348.3775 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160911a.txt | 243.254 | 2.259 | 529.329 | 242.104 | 9.3472 | 2175.25 | 85.3863 | 60.8155 | 84.915 | 85.0999 | 76.1718 | 76.3086 | 59.2634 | 84.9272 | 51.512 | 51.5919 | 65.7827 | 76.6596 | 91.5819 | 76.5668 | 94.1928 | 93.4068 | 140.9077 | 51.2093 | 95.6446 | 51.0365 | 157.3856 | 58.5154 | 78.3793 | 56.075 | 156.5854 | 55.9624 | 152.6802 | 54.6683 | 8.7594 | 69.8619 | 60.1111 | 75.8886 | 1.1522 | 29.5095 | 1.0613 | 0.28558 | 0.33971 | 78.3929 | 60.1497 | 20.0431 | 62.4442 | 1.1522 | 29.5095 | 0.33971 | 76.4267 | 0.22566 | 4.7471 | 54.6683 | 0.010964 | 0.009212 | 13.4416 | 0.24487 | 0.074396 | 1289.9264 | 1300.3963 | 28752.3075 | 10788.8619 | 39541.1694 | 0.72715 | 10.8004 | 50.0151 | 303.6145 | 93.2592 | 7.8728 | 17.609 | 48.1737 | 303.6145 | 140.9077 | 47.4317 | 93.4761 | 106.47 | 185.3955 | 41480.3674 | 301.2719 | 92.7048 | 7.7776 | 9.5586 | 49.7049 | 7.7898 | 8.1593 | 1806.0705 | 39674.2969 | 4.2849 | 391.4684 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160911a.txt | 243.228 | 2.2422 | 525.159 | 241.971 | 9.3565 | 2177.49 | 85.5175 | 60.7215 | 85.0326 | 85.2276 | 76.3313 | 76.4274 | 58.9414 | 85.0471 | 51.4649 | 51.5236 | 65.7985 | 76.791 | 91.7846 | 76.695 | 94.3281 | 93.6688 | 141.0625 | 51.1727 | 95.7263 | 50.9152 | 157.2034 | 58.4664 | 78.2624 | 55.9316 | 156.4333 | 55.7846 | 152.5734 | 54.567 | 8.7502 | 69.8625 | 60.0441 | 76.0268 | 1.1387 | 29.5106 | 1.0613 | 0.2857 | 0.34544 | 78.1879 | 60.0157 | 19.9721 | 62.368 | 1.1387 | 29.5106 | 0.34544 | 76.5612 | 0.21716 | 4.7993 | 54.567 | 0.010944 | 0.009177 | 13.439 | 0.24486 | 0.07441 | 1282.3796 | 1292.5435 | 28484.3521 | 10816.699 | 39301.051 | 0.72477 | 10.777 | 49.9445 | 304.1596 | 93.3877 | 7.8702 | 17.6671 | 48.1314 | 304.1596 | 141.0625 | 47.4579 | 93.6046 | 106.5242 | 185.3847 | 41402.8081 | 301.8033 | 92.8308 | 7.7837 | 9.2956 | 49.6458 | 7.7983 | 8.1601 | 1791.8425 | 39610.9656 | 4.2619 | 391.5558 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160911a.txt | 243.16 | 2.2495 | 527.748 | 241.988 | 9.3619 | 2179.09 | 85.549 | 60.7087 | 85.037 | 85.2187 | 76.4309 | 76.4761 | 59.0444 | 85.0927 | 51.421 | 51.5009 | 65.7662 | 76.8643 | 91.3519 | 76.7173 | 94.4098 | 93.504 | 141.1858 | 51.1464 | 95.7679 | 50.8712 | 157.1578 | 58.4267 | 78.192 | 55.8992 | 156.4029 | 56.1402 | 152.4971 | 54.5039 | 8.7461 | 69.8625 | 60.0441 | 76.1105 | 1.1445 | 29.511 | 1.0613 | 0.29276 | 0.34506 | 78.1593 | 59.9866 | 19.9726 | 62.3237 | 1.1445 | 29.511 | 0.34506 | 76.6222 | 0.20463 | 4.8228 | 54.5039 | 0.010928 | 0.009156 | 13.4378 | 0.24485 | 0.074417 | 1285.7205 | 1295.7899 | 28559.1512 | 10879.4344 | 39438.5856 | 0.72414 | 10.7818 | 49.9269 | 304.2807 | 93.4163 | 7.8673 | 17.6651 | 48.1012 | 304.2807 | 141.1858 | 47.5526 | 93.6331 | 106.5372 | 185.3848 | 41376.569 | 301.8944 | 92.8524 | 7.7598 | 9.4104 | 49.634 | 7.8154 | 8.1976 | 1800.6762 | 39575.8929 | 4.2702 | 391.2069 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170626a.txt | 239.013 | 2.2761 | 525.895 | 237.963 | 9.2706 | 2133.89 | 82.1611 | 52.1638 | 81.7817 | 81.9516 | 74.9894 | 75.0276 | 49.259 | 81.5367 | 43.6177 | 43.7779 | 58.9491 | 75.2246 | 88.0472 | 74.9262 | 88.5956 | 90.6799 | 142.0669 | 46.2827 | 92.1168 | 43.6784 | 140.1181 | 49.9647 | 71.0708 | 30.766 | 138.7929 | 50.3612 | 135.5529 | 46.8199 | 7.8094 | 69.8648 | 51.3219 | 74.557 | 1.1429 | 29.5657 | 1.0622 | 0.29187 | 0.34994 | 70.551 | 52.6693 | 19.6818 | 55.0842 | 1.1429 | 29.5657 | 0.34994 | 75.0419 | 0.12874 | 3.1449 | 47.7199 | 0.007979 | 0.007085 | 13.2106 | 0.24354 | 0.075697 | 1295.9535 | 1284.0283 | 28071.5812 | 5532.2129 | 33603.7941 | 0.83537 | 9.1244 | 43.0394 | 293.0753 | 90.739 | 8.5779 | 17.8615 | 41.0876 | 293.0753 | 142.0669 | 51.1111 | 90.9558 | 105.1452 | 184.4818 | 37174.3106 | 297.7649 | 91.8687 | 10.3321 | 6.7812 | 42.4778 | 10.087 | 8.7874 | 1794.3537 | 35379.9569 | 3.7028 | 462.7883 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 236.761 | 2.2593 | 513.003 | 235.701 | 9.2949 | 2127.61 | 82.0985 | 54.4213 | 81.6697 | 81.8769 | 74.5361 | 74.5436 | 52.0489 | 81.6002 | 45.1757 | 45.26 | 61.0569 | 74.9134 | 88.3033 | 74.8313 | 88.3858 | 90.8436 | 142.6385 | 48.0927 | 92.206 | 45.0948 | 143.3985 | 51.9896 | 72.6656 | 30.7614 | 142.0321 | 52.2283 | 138.957 | 48.4798 | 7.949 | 69.864 | 59.3923 | 74.1823 | 1.1339 | 29.4414 | 1.0619 | 0.28622 | 0.32239 | 72.3211 | 54.2656 | 19.8555 | 56.7548 | 1.1339 | 29.4414 | 0.32239 | 74.7061 | 0.1949 | 3.5098 | 49.3798 | 0.008643 | 0.007577 | 13.3124 | 0.24384 | 0.075118 | 1285.7725 | 1283.7533 | 28156.6587 | 6546.9221 | 34703.5808 | 0.81135 | 10.0088 | 44.4125 | 294.5442 | 91.0943 | 8.9958 | 18.5093 | 42.5476 | 294.5442 | 142.6385 | 51.3274 | 91.3111 | 105.1197 | 184.8082 | 38006.8544 | 298.7821 | 92.112 | 10.5118 | 8.2054 | 43.8434 | 10.4423 | 9.2174 | 1750.3662 | 36256.4882 | 3.8518 | 444.6017 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 236.594 | 2.2747 | 517.117 | 235.74 | 9.2787 | 2126.36 | 82.1983 | 54.6301 | 81.8066 | 81.997 | 74.538 | 74.491 | 52.0602 | 81.6719 | 45.2866 | 45.3816 | 61.1744 | 74.9687 | 88.2435 | 74.7738 | 88.5509 | 90.8979 | 142.7169 | 48.0757 | 92.2367 | 45.1987 | 143.6263 | 52.1029 | 72.7565 | 30.7637 | 142.2602 | 52.7617 | 139.1707 | 48.5761 | 7.961 | 69.8637 | 59.4245 | 74.2296 | 1.1285 | 29.4423 | 1.0619 | 0.28359 | 0.32873 | 72.4455 | 54.3535 | 19.892 | 56.8697 | 1.1285 | 29.4423 | 0.32873 | 74.6929 | 0.22165 | 3.5268 | 49.4761 | 0.00868 | 0.007604 | 13.3153 | 0.24385 | 0.075102 | 1282.5823 | 1280.8461 | 28141.3793 | 6585.1617 | 34726.541 | 0.81037 | 10.1231 | 44.507 | 294.4836 | 91.0797 | 8.8814 | 18.5361 | 42.6383 | 294.4836 | 142.7169 | 51.4204 | 91.2965 | 105.1604 | 184.8446 | 38061.7192 | 298.6302 | 92.0757 | 10.4038 | 8.1214 | 43.9387 | 10.2691 | 9.0827 | 1764.4032 | 36297.3159 | 3.8501 | 443.2053 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160321a.txt | 243.13 | 2.2962 | 536.256 | 241.846 | 9.0374 | 2101.19 | 83.5887 | 55.0436 | 83.1419 | 83.3583 | 75.382 | 75.3421 | 52.4653 | 82.6305 | 44.0462 | 44.2691 | 61.6786 | 75.5074 | 88.9281 | 75.6224 | 91.2598 | 90.9375 | 143.2563 | 43.8323 | 92.1304 | 43.7467 | 138.3716 | 57.8945 | 61.8803 | 56.5929 | 138.7777 | 57.8294 | 135.7208 | 56.6105 | 7.6104 | 69.8679 | 57.4505 | 62.6822 | 1.1529 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27695 | 0.309 | 62.6126 | 53.2377 | 10.8749 | 54.3711 | 1.1529 | 29.9505 | 0.309 | 75.4635 | 0.1272 | 9.1267 | 48.7679 | 0.010217 | 0.007276 | 13.0223 | 0.24454 | 0.076792 | 1311.1063 | 1280.5189 | 16088.4423 | 18410.2456 | 34498.688 | 0.46635 | 12.7452 | 42.2984 | 294.0142 | 90.9663 | 7.3775 | 20.5183 | 41.1603 | 294.0142 | 143.2563 | 52.0733 | 91.183 | 105.7294 | 185.3649 | 36363.5927 | 289.8702 | 89.959 | 7.3285 | 9.9939 | 42.4714 | 6.8172 | 7.608 | 1829.7055 | 34533.8872 | 3.8336 | 456.0543 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160321a.txt | 243.002 | 2.2959 | 536.269 | 241.749 | 9.03 | 2099.35 | 83.5652 | 55.0998 | 83.2094 | 83.3348 | 75.2734 | 75.3252 | 52.2929 | 82.6913 | 44.0534 | 44.3048 | 61.7404 | 75.4836 | 88.7906 | 75.5849 | 91.2498 | 90.9108 | 143.3247 | 43.8608 | 92.1037 | 43.8217 | 138.4323 | 57.904 | 61.8858 | 56.6114 | 138.9146 | 57.6516 | 135.7971 | 56.6221 | 7.6074 | 69.8677 | 57.4853 | 62.704 | 1.163 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28204 | 0.32088 | 62.7146 | 53.2735 | 10.9411 | 54.42 | 1.163 | 29.9505 | 0.32088 | 75.4167 | 0.14338 | 9.1443 | 48.7597 | 0.010221 | 0.007274 | 13.024 | 0.24454 | 0.076781 | 1316.764 | 1286.2187 | 16255.0039 | 18526.0291 | 34781.033 | 0.46735 | 12.7755 | 42.3243 | 293.9687 | 90.9553 | 7.3901 | 20.5471 | 41.1933 | 293.9687 | 143.3247 | 52.1527 | 91.1721 | 105.7198 | 185.3746 | 36357.8489 | 289.8702 | 89.959 | 7.2677 | 9.7633 | 42.5296 | 6.7496 | 7.6205 | 1829.7498 | 34528.0991 | 3.8677 | 454.3042 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620b.txt | 235.478 | 2.254 | 510.995 | 234.339 | 9.7487 | 2233.76 | 87.5913 | 54.2256 | 87.1271 | 87.3227 | 79.2827 | 79.2433 | 50.9576 | 87.0045 | 48.8013 | 49.0267 | 60.852 | 79.6359 | 93.7995 | 79.4424 | 94.7297 | 95.9791 | 143.3362 | 49.1907 | 97.7866 | 48.9058 | 151.9183 | 55.1544 | 76.0482 | 30.7637 | 150.9739 | 55.6068 | 147.3222 | 51.7168 | 8.5529 | 69.8631 | 63.1955 | 78.8682 | 1.1027 | 29.2948 | 1.0615 | 0.28729 | 0.32338 | 75.8523 | 57.2223 | 20.43 | 59.8302 | 1.1027 | 29.2948 | 0.32338 | 79.4011 | 0.17864 | 3.4376 | 52.6168 | 0.009768 | 0.008599 | 13.467 | 0.24434 | 0.074255 | 1260.5211 | 1273.16 | 28478.2683 | 7031.1989 | 35509.4672 | 0.80199 | 6.3541 | 47.8715 | 314.1081 | 95.7036 | 8.1123 | 14.8278 | 46.0242 | 314.1081 | 143.3362 | 47.4158 | 95.9204 | 107.3861 | 184.0712 | 39352.8167 | 318.3061 | 96.6642 | 9.6597 | 3.4622 | 47.4954 | 9.5371 | 8.3809 | 1743.5149 | 37609.3017 | 3.7917 | 425.9781 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 239.169 | 2.2687 | 519.336 | 238.165 | 9.3048 | 2140.16 | 82.2278 | 54.8141 | 81.7649 | 81.9382 | 74.7239 | 74.7519 | 52.9699 | 81.7138 | 45.0607 | 45.2698 | 61.4131 | 75.1237 | 88.1516 | 74.7555 | 88.5493 | 90.8622 | 143.4208 | 47.8473 | 92.2382 | 45.2684 | 143.0795 | 49.3476 | 74.9058 | 30.7637 | 141.7279 | 49.8278 | 138.4838 | 47.6333 | 7.9225 | 69.8646 | 59.5747 | 74.3606 | 1.1342 | 29.4617 | 1.0618 | 0.28918 | 0.35589 | 74.8637 | 54.3653 | 22.2983 | 56.6633 | 1.1342 | 29.4617 | 0.35589 | 74.8387 | 0.19047 | 1.7144 | 48.5333 | 0.007823 | 0.007333 | 13.3001 | 0.24347 | 0.075187 | 1286.5898 | 1283.3845 | 31498.619 | 3013.9476 | 34512.5666 | 0.91267 | 10.534 | 44.28 | 294.4987 | 91.0833 | 8.8555 | 19.0668 | 42.3462 | 294.4987 | 143.4208 | 52.1207 | 91.3001 | 105.1725 | 184.9359 | 37915.5388 | 298.8883 | 92.1374 | 10.4235 | 9.2537 | 43.7162 | 10.3725 | 9.1451 | 1771.9744 | 36143.5643 | 3.8034 | 447.3465 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 237.296 | 2.2811 | 519.848 | 236.29 | 9.2494 | 2123.3 | 81.7289 | 52.7548 | 81.2521 | 81.4589 | 74.5409 | 74.47 | 49.792 | 81.0794 | 43.4566 | 43.6025 | 60.0053 | 74.6917 | 87.4756 | 74.5669 | 87.5879 | 90.301 | 143.4812 | 45.8381 | 91.4988 | 43.3351 | 139.4498 | 49.9647 | 70.8075 | 30.766 | 138.0326 | 50.2723 | 135.0949 | 46.6904 | 7.7073 | 69.8654 | 58.9524 | 74.0331 | 1.1376 | 29.4384 | 1.0622 | 0.28851 | 0.33468 | 70.3409 | 52.504 | 19.6369 | 54.9718 | 1.1376 | 29.4384 | 0.33468 | 74.5674 | 0.09242 | 3.2744 | 47.5904 | 0.008014 | 0.007081 | 13.2643 | 0.24356 | 0.07539 | 1290.2548 | 1283.5759 | 27891.1381 | 5747.6618 | 33638.7999 | 0.82914 | 9.9981 | 42.7567 | 293.1208 | 90.75 | 9.0211 | 19.1161 | 40.8891 | 293.1208 | 143.4812 | 52.5144 | 90.9668 | 104.969 | 184.6886 | 36865.456 | 297.5827 | 91.8251 | 10.7457 | 7.6382 | 42.1538 | 10.573 | 9.2911 | 1773.7214 | 35091.7346 | 3.73 | 460.2738 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 238.864 | 2.2641 | 521.184 | 237.967 | 9.3251 | 2144.92 | 82.3419 | 54.7607 | 81.818 | 82.0083 | 75.0599 | 74.9416 | 52.3388 | 81.7667 | 45.1163 | 45.3681 | 61.5355 | 75.2247 | 88.439 | 74.9114 | 88.8332 | 90.8376 | 143.5471 | 47.885 | 92.3804 | 45.3597 | 143.3073 | 49.3514 | 74.9133 | 30.7683 | 141.9864 | 49.7389 | 138.6211 | 47.6316 | 7.9252 | 69.864 | 59.5693 | 74.386 | 1.14 | 29.4624 | 1.0618 | 0.29227 | 0.35185 | 74.8169 | 54.3357 | 22.2812 | 56.7219 | 1.14 | 29.4624 | 0.35185 | 75.0344 | 0.14215 | 1.7198 | 48.5316 | 0.007824 | 0.007332 | 13.3013 | 0.24347 | 0.075181 | 1289.7947 | 1286.6917 | 31553.0859 | 3031.0664 | 34584.1523 | 0.91236 | 10.386 | 44.3747 | 294.8319 | 91.1637 | 8.8219 | 19.1307 | 42.4047 | 294.8319 | 143.5471 | 52.1666 | 91.3805 | 105.219 | 184.904 | 37891.3488 | 299.3286 | 92.2424 | 10.4757 | 8.5144 | 43.8244 | 10.4244 | 9.1554 | 1778.2798 | 36113.069 | 3.8018 | 447.5326 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 238.525 | 2.2712 | 519.486 | 237.527 | 9.2971 | 2139.08 | 82.2561 | 54.5845 | 81.8405 | 82.0511 | 74.7593 | 74.8587 | 52.7311 | 81.7279 | 44.8016 | 45.0746 | 61.3036 | 75.056 | 88.2559 | 74.8001 | 88.5497 | 90.8729 | 143.5735 | 47.7486 | 92.2654 | 45.0231 | 142.5935 | 49.2137 | 74.4181 | 30.7637 | 141.2565 | 49.5611 | 138.1021 | 47.4623 | 7.8781 | 69.864 | 59.7034 | 74.4151 | 1.1363 | 29.4593 | 1.0618 | 0.29334 | 0.35612 | 74.4767 | 54.1343 | 22.1425 | 56.4528 | 1.1363 | 29.4593 | 0.35612 | 74.8685 | 0.13145 | 1.7514 | 48.3623 | 0.007785 | 0.007286 | 13.2955 | 0.24346 | 0.075213 | 1287.9876 | 1284.3373 | 31311.5123 | 3066.7428 | 34378.2551 | 0.91079 | 10.5067 | 44.0778 | 294.5896 | 91.1053 | 8.8492 | 19.1201 | 42.1835 | 294.5896 | 143.5735 | 52.2514 | 91.3221 | 105.184 | 184.9145 | 37687.4402 | 299.1313 | 92.1953 | 10.4674 | 9.2125 | 43.5186 | 10.3548 | 9.0541 | 1772.4862 | 35914.954 | 3.7899 | 449.5822 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 238.723 | 2.2532 | 519.396 | 237.699 | 9.302 | 2138.45 | 82.2193 | 54.6409 | 81.8308 | 82.0245 | 74.7768 | 74.8217 | 52.5707 | 81.7225 | 44.8244 | 45.0583 | 61.3497 | 75.1017 | 88.1835 | 74.7435 | 88.541 | 90.8208 | 143.609 | 47.6473 | 92.2034 | 45.0139 | 142.6543 | 49.2155 | 74.4404 | 30.7637 | 141.3173 | 49.4721 | 138.209 | 47.4606 | 7.8813 | 69.864 | 59.7517 | 74.4552 | 1.1329 | 29.4597 | 1.0618 | 0.29031 | 0.35475 | 74.499 | 54.1542 | 22.1449 | 56.484 | 1.1329 | 29.4597 | 0.35475 | 74.8609 | 0.16371 | 1.7549 | 48.3606 | 0.007785 | 0.007286 | 13.296 | 0.24346 | 0.07521 | 1286.005 | 1282.4073 | 31266.8872 | 3068.1981 | 34335.0852 | 0.91064 | 10.5379 | 44.1031 | 294.4836 | 91.0797 | 8.8604 | 19.1206 | 42.2291 | 294.4836 | 143.609 | 52.3125 | 91.2965 | 105.169 | 184.9245 | 37714.5496 | 299.0098 | 92.1663 | 10.4438 | 9.0266 | 43.5441 | 10.3355 | 9.0552 | 1772.1792 | 35942.3704 | 3.7862 | 449.4545 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160321a.txt | 242.275 | 2.2952 | 535.378 | 241.107 | 9.0406 | 2104.87 | 84.0141 | 55.8907 | 83.6239 | 83.8337 | 75.6747 | 75.6382 | 53.2712 | 83.1066 | 44.6161 | 44.8533 | 62.3893 | 75.8178 | 88.724 | 75.814 | 91.6713 | 91.399 | 143.7164 | 44.4415 | 92.5807 | 44.3891 | 139.7991 | 58.1021 | 62.3365 | 56.4449 | 140.2984 | 58.5407 | 137.0794 | 56.5872 | 7.6787 | 69.8684 | 58.2202 | 63.177 | 1.1645 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28182 | 0.31587 | 63.1964 | 53.847 | 10.8494 | 54.9174 | 1.1645 | 29.9505 | 0.31587 | 75.7361 | 0.093273 | 9.5691 | 48.533 | 0.010295 | 0.007212 | 13.036 | 0.24457 | 0.076711 | 1317.0234 | 1287.6526 | 16150.6798 | 19387.6014 | 35538.2812 | 0.45446 | 12.9861 | 42.9046 | 295.5738 | 91.3426 | 7.3285 | 20.6436 | 41.7457 | 295.5738 | 143.7164 | 52.157 | 91.5594 | 105.9041 | 185.4722 | 36658.8343 | 291.3884 | 90.3293 | 7.2227 | 10.1556 | 43.1155 | 6.7054 | 7.5089 | 1826.7097 | 34832.1246 | 3.945 | 444.7114 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160321a.txt | 242.301 | 2.2917 | 533.661 | 241.031 | 9.0583 | 2104.96 | 84.0985 | 55.9013 | 83.5802 | 83.8372 | 75.7971 | 75.6859 | 53.4506 | 83.0223 | 44.6198 | 44.8357 | 62.3723 | 75.8281 | 90.1284 | 75.8925 | 91.7817 | 91.3289 | 143.8003 | 44.4452 | 92.6342 | 44.3073 | 139.7384 | 58.1002 | 62.3495 | 56.4265 | 140.2984 | 59.0741 | 137.0641 | 56.5856 | 7.6909 | 69.8682 | 58.2149 | 63.1733 | 1.1507 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27137 | 0.31096 | 63.2054 | 53.8435 | 10.8619 | 54.9064 | 1.1507 | 29.9505 | 0.31096 | 75.8009 | 0.086382 | 9.6054 | 48.4948 | 0.010294 | 0.007201 | 13.0351 | 0.24457 | 0.076716 | 1309.1883 | 1279.9087 | 16073.8673 | 19333.0992 | 35406.9665 | 0.45398 | 13.0224 | 42.8789 | 295.8767 | 91.4155 | 7.317 | 20.6332 | 41.7391 | 295.8767 | 143.8003 | 52.168 | 91.6323 | 105.9389 | 185.4797 | 36704.5412 | 291.6617 | 90.3958 | 7.3735 | 10.335 | 43.1155 | 6.8155 | 7.5783 | 1820.8513 | 34883.6899 | 3.9328 | 443.7053 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160905a.txt | 243.086 | 2.3064 | 539.746 | 242.059 | 8.8639 | 2055.33 | 77.7059 | 47.9547 | 77.4529 | 77.7527 | 71.5413 | 71.459 | 44.7383 | 76.8167 | 36.7856 | 36.8423 | 56.2804 | 72.0503 | 82.1084 | 71.6039 | 82.491 | 85.9329 | 144.0575 | 38.8593 | 87.3095 | 36.676 | 124.1262 | 44.7052 | 60.198 | 43.5835 | 122.6276 | 41.0259 | 120.1047 | 40.3227 | 6.6827 | 69.8677 | 54.2105 | 71.4355 | 1.1881 | 29.7608 | 1.0632 | 0.29096 | 0.33872 | 59.3631 | 45.5506 | 15.6125 | 47.7687 | 1.1881 | 29.7608 | 0.33872 | 71.6636 | 0.26454 | 4.3826 | 41.2227 | 0.006492 | 0.005479 | 12.9246 | 0.24288 | 0.077372 | 1336.1418 | 1295.1821 | 22918.1304 | 6460.2931 | 29378.4235 | 0.7801 | 11.9791 | 35.9756 | 279.5986 | 87.4147 | 9.7088 | 22.1884 | 34.092 | 279.5986 | 144.0575 | 56.4265 | 87.6311 | 103.3434 | 184.6826 | 32614.0197 | 278.3015 | 87.0884 | 10.2717 | 9.4591 | 35.2792 | 9.6355 | 9.662 | 1841.6134 | 30772.4064 | 3.3179 | 545.7646 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160905a.txt | 243.167 | 2.3129 | 540.371 | 242.045 | 8.8744 | 2056.62 | 77.5766 | 47.99 | 77.4053 | 77.6304 | 71.3977 | 71.4281 | 44.7841 | 76.8809 | 36.7203 | 36.849 | 56.2696 | 72.0395 | 82.2162 | 71.792 | 82.2809 | 85.8887 | 144.1068 | 38.8839 | 87.309 | 36.9243 | 124.0654 | 44.7071 | 60.2017 | 43.5835 | 122.5668 | 40.937 | 120.0131 | 40.321 | 6.6864 | 69.868 | 54.2293 | 71.4537 | 1.1868 | 29.761 | 1.0632 | 0.28842 | 0.31827 | 59.3056 | 45.5524 | 15.5531 | 47.7763 | 1.1868 | 29.761 | 0.31827 | 71.6643 | 0.30767 | 4.3861 | 41.221 | 0.006492 | 0.005479 | 12.924 | 0.24288 | 0.077376 | 1335.4409 | 1294.4401 | 22819.6636 | 6462.1236 | 29281.7872 | 0.77931 | 12.0425 | 35.9475 | 279.6592 | 87.4299 | 9.8533 | 22.221 | 34.0486 | 279.6592 | 144.1068 | 56.4605 | 87.6463 | 103.2916 | 184.6963 | 32658.1717 | 278.3774 | 87.1076 | 10.2267 | 9.5333 | 35.2507 | 9.7023 | 9.7995 | 1843.7459 | 30814.4259 | 3.3046 | 547.2784 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160905a.txt | 244.144 | 2.3065 | 541.603 | 243.108 | 8.9699 | 2082.06 | 78.5487 | 50.4658 | 78.4561 | 78.6982 | 72.0527 | 72.3156 | 47.1731 | 77.8294 | 38.9959 | 39.112 | 58.1796 | 72.4233 | 83.3718 | 72.1246 | 83.766 | 86.9511 | 144.6474 | 40.641 | 88.5001 | 38.6654 | 128.5608 | 47.4265 | 62.0525 | 42.8944 | 127.129 | 43.4264 | 124.3636 | 42.9023 | 6.9689 | 69.868 | 54.8461 | 72.0795 | 1.19 | 29.5947 | 1.0633 | 0.28164 | 0.34841 | 61.4663 | 47.6984 | 15.5679 | 49.0811 | 1.19 | 29.5947 | 0.34841 | 72.2291 | 0.17054 | 4.5242 | 43.8023 | 0.007242 | 0.006091 | 13.0357 | 0.24322 | 0.076713 | 1331.4082 | 1301.6843 | 22825.9576 | 7322.0752 | 30148.0328 | 0.75713 | 12.4657 | 38 | 283.687 | 88.4357 | 9.887 | 22.0943 | 36.0854 | 283.687 | 144.6474 | 55.9951 | 88.6523 | 103.6819 | 184.9648 | 33986.9592 | 282.4007 | 88.1157 | 10.2863 | 9.8209 | 37.3522 | 9.6596 | 9.7376 | 1847.9494 | 32139.0098 | 3.3678 | 529.9483 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160324a.txt | 242.373 | 2.3078 | 537.974 | 241.194 | 9.0145 | 2098.99 | 83.3232 | 50.1638 | 82.9842 | 83.1567 | 75.9606 | 75.9309 | 46.64 | 82.3193 | 39.6477 | 39.9037 | 57.7753 | 76.1508 | 88.797 | 76.1202 | 90.9619 | 90.6223 | 144.7892 | 39.4117 | 91.7361 | 39.4838 | 129.0012 | 51.7575 | 60.1983 | 50.5276 | 129.258 | 50.8947 | 126.5923 | 50.4071 | 7.0526 | 69.8682 | 50.933 | 61.0741 | 1.1578 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28805 | 0.32747 | 60.724 | 49.3428 | 12.8812 | 50.7838 | 1.1578 | 29.9505 | 0.32747 | 76.0406 | 0.11092 | 6.6029 | 45.1546 | 0.008143 | 0.006339 | 12.9251 | 0.24361 | 0.077369 | 1318.8675 | 1278.4875 | 18851.4103 | 11355.8546 | 30207.2649 | 0.62407 | 11.9656 | 38.1982 | 293.787 | 90.9113 | 7.5881 | 20.6673 | 37.108 | 293.787 | 144.7892 | 53.6611 | 91.1281 | 105.6205 | 184.8536 | 33528.1859 | 289.9917 | 89.9887 | 7.6694 | 8.3265 | 38.3135 | 7.0045 | 7.7547 | 1835.5673 | 31692.6186 | 3.3574 | 523.9273 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160905a.txt | 244.162 | 2.2906 | 538.723 | 243.02 | 8.9629 | 2078.74 | 78.5488 | 50.3531 | 78.4087 | 78.7322 | 72.1314 | 72.2543 | 47.0064 | 77.8226 | 38.9995 | 39.0905 | 58.1486 | 72.4336 | 83.8884 | 71.9326 | 83.7222 | 86.9679 | 144.9264 | 40.0539 | 88.3593 | 38.6331 | 128.4393 | 47.402 | 62.0191 | 42.9152 | 127.1137 | 43.4264 | 124.3483 | 42.8459 | 6.9579 | 69.8684 | 54.8354 | 72.094 | 1.179 | 29.5954 | 1.0633 | 0.28112 | 0.3504 | 61.4893 | 47.6563 | 15.633 | 49.0324 | 1.179 | 29.5954 | 0.3504 | 72.188 | 0.21067 | 4.5561 | 43.7459 | 0.007236 | 0.006077 | 13.034 | 0.24321 | 0.076722 | 1325.296 | 1295.5468 | 22815.9252 | 7329.6034 | 30145.5286 | 0.75686 | 12.4078 | 37.9453 | 283.2025 | 88.3153 | 9.7665 | 22.0703 | 36.0783 | 283.2025 | 144.9264 | 56.3946 | 88.5318 | 103.6819 | 184.9459 | 33925.4479 | 281.9148 | 87.9945 | 10.1719 | 9.6611 | 37.3453 | 9.5858 | 9.5831 | 1838.1229 | 32087.325 | 3.3755 | 527.5592 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160324a.txt | 242.19 | 2.3097 | 538.08 | 240.971 | 8.9195 | 2075.55 | 82.1064 | 49.2063 | 81.7382 | 81.9507 | 75.062 | 74.8723 | 45.3307 | 81.0263 | 38.3828 | 38.5712 | 57.1454 | 75.1468 | 87.4594 | 75.0986 | 89.6548 | 89.3579 | 144.9673 | 38.1073 | 90.4886 | 38.2604 | 126.2372 | 49.9553 | 59.4231 | 48.5944 | 126.475 | 49.2943 | 123.8293 | 48.5512 | 6.8787 | 69.8686 | 49.0662 | 60.2337 | 1.173 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28291 | 0.32726 | 60.009 | 48.0738 | 13.4352 | 49.1058 | 1.173 | 29.9505 | 0.32726 | 75.0449 | 0.12023 | 6.6193 | 43.336 | 0.00761 | 0.00591 | 12.8791 | 0.24338 | 0.077645 | 1329.9676 | 1284.6628 | 19779.8539 | 10794.2454 | 30574.0993 | 0.64695 | 12.2603 | 36.946 | 289.2292 | 89.8022 | 7.6958 | 21.3072 | 35.8381 | 289.2292 | 144.9673 | 54.9484 | 90.0189 | 105.1229 | 184.8302 | 32896.8179 | 285.5737 | 88.9032 | 7.8769 | 8.2762 | 37.0545 | 7.165 | 7.8516 | 1835.929 | 31060.8889 | 3.4285 | 521.9977 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160324a.txt | 242.635 | 2.3094 | 538.714 | 241.399 | 9.0389 | 2104.43 | 83.3651 | 50.0136 | 83.0024 | 83.1816 | 76.1182 | 76.0308 | 46.2316 | 82.3294 | 39.8304 | 40.0219 | 57.6855 | 76.2325 | 88.8808 | 76.2189 | 90.9752 | 90.7059 | 145.0526 | 39.5872 | 91.8395 | 39.6202 | 129.2746 | 51.7764 | 60.1519 | 50.5322 | 129.5469 | 51.2503 | 126.8976 | 50.422 | 7.0584 | 69.868 | 51.0536 | 61.1069 | 1.158 | 29.9505 | 0.99919 | 0.26372 | 0.309 | 60.746 | 49.4105 | 12.8355 | 50.7666 | 1.158 | 29.9505 | 0.309 | 76.1501 | 0.094481 | 6.5754 | 45.201 | 0.008149 | 0.006351 | 12.9234 | 0.24362 | 0.077379 | 1319.0868 | 1278.531 | 18788.3212 | 11322.7046 | 30111.0259 | 0.62397 | 11.6926 | 38.3209 | 294.2413 | 91.0212 | 7.6561 | 20.4385 | 37.247 | 294.2413 | 145.0526 | 53.8147 | 91.2379 | 105.6377 | 184.7939 | 33522.8357 | 290.4471 | 90.0999 | 7.7705 | 7.7886 | 38.443 | 7.0975 | 7.8396 | 1838.0922 | 31684.7436 | 3.3388 | 525.6892 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160324a.txt | 242.213 | 2.3094 | 537.884 | 241.085 | 8.9162 | 2073.37 | 81.9167 | 49.7739 | 81.5419 | 81.761 | 75.116 | 74.9092 | 46.1187 | 80.8561 | 38.335 | 38.5737 | 57.5723 | 75.0093 | 86.8399 | 74.9678 | 89.5231 | 89.1457 | 145.0531 | 38.1421 | 90.4274 | 38.4894 | 126.2068 | 49.9572 | 59.4991 | 48.4603 | 126.4142 | 49.1165 | 123.7988 | 48.4666 | 6.8611 | 69.869 | 49.2218 | 60.2956 | 1.1627 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27474 | 0.31927 | 60.0498 | 48.1367 | 13.4131 | 49.1266 | 1.1627 | 29.9505 | 0.31927 | 75.0006 | 0.087197 | 6.7659 | 43.1913 | 0.00761 | 0.005877 | 12.8789 | 0.24338 | 0.077646 | 1324.0944 | 1278.966 | 19664.927 | 10958.7763 | 30623.7033 | 0.64215 | 12.8418 | 36.9321 | 288.8657 | 89.7132 | 7.7966 | 21.7483 | 35.824 | 288.8657 | 145.0531 | 55.1232 | 89.9299 | 105.0456 | 184.9756 | 32904.5924 | 285.179 | 88.8056 | 7.9495 | 9.0919 | 37.0268 | 7.2637 | 7.9522 | 1835.2602 | 31069.3322 | 3.4372 | 518.8508 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620b.txt | 239.135 | 2.2197 | 512.202 | 237.809 | 9.858 | 2273.65 | 88.3447 | 54.0842 | 87.9234 | 88.0925 | 80.0624 | 80.1075 | 50.3519 | 87.7506 | 48.4524 | 48.6741 | 61.1694 | 80.5421 | 94.6234 | 80.3866 | 95.3031 | 96.8869 | 145.5088 | 49.0152 | 98.4961 | 48.535 | 151.0982 | 54.3693 | 75.9796 | 30.766 | 150.0767 | 54.7177 | 146.6506 | 51.2736 | 8.4751 | 69.8635 | 64.5393 | 79.7777 | 1.1115 | 29.1175 | 1.0615 | 0.29144 | 0.35398 | 75.8137 | 56.9378 | 20.6759 | 59.4537 | 1.1115 | 29.1175 | 0.35398 | 80.2746 | 0.22882 | 3.0957 | 52.1736 | 0.009548 | 0.00851 | 13.5398 | 0.24424 | 0.073856 | 1262.109 | 1281.6537 | 28824.9015 | 6250.2296 | 35075.1311 | 0.82181 | 6.5392 | 47.545 | 318.2572 | 96.6531 | 8.3084 | 15.4188 | 45.7506 | 318.2572 | 145.5088 | 48.639 | 96.8698 | 107.7012 | 184.1002 | 38849.2658 | 322.5571 | 97.6272 | 9.8766 | 3.2155 | 47.1364 | 9.7038 | 8.5606 | 1747.6332 | 37101.6326 | 3.69 | 431.7962 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160322b.txt | 244.148 | 2.3067 | 541.178 | 242.948 | 8.9854 | 2094.24 | 82.6874 | 53.8983 | 82.2722 | 82.4918 | 74.9164 | 74.9818 | 50.3077 | 81.7996 | 41.3807 | 41.5322 | 61.2422 | 75.047 | 87.7797 | 75.1132 | 90.132 | 89.9035 | 145.6292 | 41.159 | 91.099 | 41.1403 | 132.6309 | 50.7517 | 65.4427 | 48.7077 | 133.0446 | 50.1834 | 130.0422 | 49.8228 | 7.1671 | 69.8675 | 50.2061 | 66.3822 | 1.1713 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27927 | 0.33884 | 66.6056 | 51.7479 | 16.3578 | 52.8795 | 1.1713 | 29.9505 | 0.33884 | 75.0146 | 0.084632 | 4.3949 | 46.3568 | 0.007841 | 0.006638 | 12.9806 | 0.24348 | 0.077038 | 1323.6986 | 1288.6773 | 23884.0773 | 7603.5617 | 31487.639 | 0.75852 | 14.086 | 39.8123 | 291.122 | 90.2644 | 7.577 | 22.5776 | 38.6646 | 291.122 | 145.6292 | 55.1481 | 90.4811 | 105.3602 | 185.5176 | 34469.7882 | 287.3196 | 89.3337 | 7.534 | 10.3136 | 39.9941 | 7.0615 | 7.7726 | 1846.4993 | 32623.2889 | 3.5017 | 504.4641 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160910a.txt | 243.249 | 2.2478 | 527.407 | 241.939 | 9.7228 | 2269.2 | 89.3232 | 62.5631 | 88.8343 | 89.0474 | 80.0324 | 80.0978 | 60.7981 | 88.7704 | 52.7783 | 52.9287 | 67.7305 | 80.3161 | 95.163 | 80.1257 | 97.9036 | 97.2 | 145.6489 | 52.5044 | 99.4821 | 52.3547 | 160.6508 | 59.5043 | 79.7405 | 56.4357 | 159.8702 | 57.296 | 155.8859 | 55.8087 | 8.9201 | 69.8627 | 62.2487 | 79.6358 | 1.1362 | 29.4796 | 1.0612 | 0.29089 | 0.34208 | 79.9853 | 61.4132 | 20.3721 | 63.4732 | 1.1362 | 29.4796 | 0.34208 | 80.143 | 0.12187 | 4.5956 | 55.8087 | 0.011376 | 0.009618 | 13.4852 | 0.24505 | 0.074155 | 1278.7786 | 1293.3451 | 28995.3385 | 10733 | 39728.3385 | 0.72984 | 11.2944 | 51.2687 | 320.7102 | 97.21 | 7.8868 | 18.2978 | 49.4327 | 320.7102 | 145.6489 | 48.2223 | 97.4266 | 108.1121 | 185.6092 | 41476.8658 | 318.1999 | 96.64 | 7.8696 | 9.8274 | 50.9707 | 7.8057 | 8.1627 | 1799.5127 | 39677.3531 | 4.1635 | 386.2569 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160910a.txt | 243.1 | 2.2422 | 525.435 | 241.845 | 9.7255 | 2268.86 | 89.3087 | 62.5377 | 88.8131 | 89.0396 | 80.1157 | 80.1102 | 60.7553 | 88.833 | 52.7772 | 52.8995 | 67.7022 | 80.4472 | 94.9656 | 80.1721 | 98.1412 | 97.2222 | 145.7099 | 52.535 | 99.5472 | 52.3607 | 160.666 | 59.5269 | 79.7664 | 56.5629 | 159.9158 | 57.1182 | 155.9928 | 55.822 | 8.9242 | 69.8625 | 62.1871 | 79.7486 | 1.1406 | 29.4784 | 1.0612 | 0.28708 | 0.34361 | 80.0469 | 61.4311 | 20.4158 | 63.5005 | 1.1406 | 29.4784 | 0.34361 | 80.2113 | 0.15973 | 4.605 | 55.822 | 0.011386 | 0.009623 | 13.4865 | 0.24505 | 0.074148 | 1281.2209 | 1295.9361 | 29113.7584 | 10782.2798 | 39896.0382 | 0.72974 | 11.2632 | 51.2745 | 320.7708 | 97.2237 | 7.915 | 18.2279 | 49.4744 | 320.7708 | 145.7099 | 48.2695 | 97.4404 | 108.106 | 185.6012 | 41495.0025 | 318.2606 | 96.6538 | 7.8208 | 9.7671 | 50.9882 | 7.8407 | 8.1842 | 1792.7842 | 39702.2182 | 4.1845 | 385.3679 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160322b.txt | 244.253 | 2.3052 | 541.231 | 243.048 | 8.9885 | 2093.49 | 82.627 | 54.4876 | 82.232 | 82.4144 | 75.08 | 75.091 | 50.6784 | 81.678 | 41.2806 | 41.4822 | 61.6269 | 75.0641 | 87.595 | 75.185 | 90.2057 | 89.8332 | 145.9883 | 41.1019 | 91.1091 | 41.3158 | 132.479 | 50.746 | 65.4075 | 48.7031 | 132.8621 | 49.8278 | 129.859 | 49.8078 | 7.2022 | 69.8677 | 50.19 | 66.353 | 1.16 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27465 | 0.33632 | 66.576 | 51.7248 | 16.3512 | 52.8672 | 1.16 | 29.9505 | 0.33632 | 75.105 | 0.054455 | 4.3947 | 46.3513 | 0.00784 | 0.006637 | 12.98 | 0.24348 | 0.077041 | 1317.3153 | 1282.4084 | 23759.2879 | 7565.1231 | 31324.411 | 0.75849 | 14.7422 | 39.7454 | 290.9857 | 90.2312 | 7.6042 | 23.0442 | 38.5827 | 290.9857 | 145.9883 | 55.5404 | 90.4479 | 105.3355 | 185.6791 | 34719.0387 | 287.1678 | 89.2963 | 7.6183 | 10.7644 | 39.9139 | 7.0643 | 7.8168 | 1846.6802 | 32872.3585 | 3.4845 | 504.6474 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 236.703 | 2.2331 | 510.034 | 235.52 | 10.1201 | 2326.41 | 91.1777 | 63.6902 | 90.6452 | 90.8525 | 81.3319 | 81.4948 | 62.0836 | 90.591 | 55.2466 | 55.4198 | 68.6027 | 81.6709 | 97.1849 | 82.3488 | 98.4759 | 100.0158 | 146.1288 | 55.8811 | 101.8116 | 55.2958 | 167.3331 | 62.2388 | 82.4499 | 30.7637 | 166.5766 | 62.9861 | 162.1751 | 58.2887 | 9.4548 | 69.8612 | 63.4745 | 80.8728 | 1.1125 | 29.504 | 1.0608 | 0.28634 | 0.32621 | 82.7408 | 63.7186 | 20.8222 | 66.0995 | 1.1125 | 29.504 | 0.32621 | 81.7116 | 0.44677 | 3.9501 | 59.1887 | 0.012543 | 0.010876 | 13.5511 | 0.24557 | 0.073795 | 1262.1706 | 1282.7849 | 29302.6805 | 10048.9578 | 39351.6383 | 0.74464 | 9.9145 | 53.7757 | 329.3868 | 99.1544 | 7.9767 | 16.7553 | 51.8474 | 329.3868 | 146.1288 | 46.7581 | 99.3707 | 108.8958 | 185.3926 | 43395.8 | 332.972 | 99.9465 | 9.3555 | 8.5879 | 53.4957 | 9.3013 | 8.3019 | 1740.236 | 41655.564 | 4.0661 | 384.8899 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160906a.txt | 242.673 | 2.3237 | 542.676 | 241.634 | 8.8121 | 2040.21 | 76.7351 | 47.0845 | 76.5996 | 76.8987 | 70.8608 | 71.0758 | 43.2666 | 75.7801 | 34.4767 | 34.6049 | 55.6818 | 71.1886 | 81.4276 | 70.76 | 79.8407 | 84.8112 | 146.1392 | 36.9731 | 85.2983 | 35.1192 | 119.2512 | 42.7558 | 57.2216 | 36.6903 | 117.67 | 38.7144 | 115.2809 | 38.2826 | 6.3925 | 69.87 | 53.0384 | 70.7188 | 1.1874 | 29.5987 | 1.0639 | 0.27636 | 0.32964 | 56.8541 | 43.3739 | 15.2802 | 44.5756 | 1.1874 | 29.5987 | 0.32964 | 70.9713 | 0.19579 | 4.4733 | 39.1825 | 0.006055 | 0.005086 | 12.9099 | 0.24269 | 0.07746 | 1336.5077 | 1294.0647 | 22410.6922 | 6188.9205 | 28599.6126 | 0.7836 | 13.3983 | 33.6862 | 276.9335 | 86.7431 | 10.0079 | 23.913 | 31.7689 | 276.9335 | 146.1392 | 59.1799 | 86.9593 | 102.9548 | 184.8513 | 31411.2033 | 275.8724 | 86.4743 | 10.6942 | 10.3381 | 32.9285 | 9.8746 | 9.8443 | 1851.6105 | 29559.5928 | 3.2452 | 560.7801 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160906a.txt | 242.884 | 2.3213 | 541.684 | 241.801 | 8.8222 | 2042.29 | 76.7537 | 47.0437 | 76.591 | 76.9377 | 70.794 | 70.9543 | 43.2307 | 75.7493 | 34.491 | 34.612 | 55.6955 | 71.1302 | 81.4512 | 71.1443 | 79.888 | 84.7875 | 146.1947 | 36.955 | 85.5236 | 35.1624 | 119.2512 | 42.7596 | 57.2178 | 36.6857 | 117.6852 | 38.7144 | 115.2809 | 38.2859 | 6.3915 | 69.8703 | 52.9901 | 70.6824 | 1.1875 | 29.5993 | 1.0639 | 0.27379 | 0.34353 | 56.8643 | 43.353 | 15.3113 | 44.5754 | 1.1875 | 29.5993 | 0.34353 | 71.0057 | 0.1655 | 4.4737 | 39.1859 | 0.006056 | 0.005086 | 12.91 | 0.24269 | 0.077459 | 1336.5445 | 1294.1126 | 22456.6974 | 6190.369 | 28647.0665 | 0.78391 | 13.3575 | 33.6862 | 276.8881 | 86.7316 | 9.9778 | 23.9266 | 31.7689 | 276.8881 | 146.1947 | 59.2469 | 86.9478 | 102.9623 | 184.8412 | 31399.9643 | 275.7965 | 86.455 | 10.7057 | 10.2949 | 32.9358 | 9.864 | 9.7939 | 1848.2258 | 29551.7385 | 3.2492 | 559.8665 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160902a.txt | 243.479 | 2.2452 | 528.576 | 242.175 | 9.9225 | 2321.52 | 91.5586 | 63.7428 | 91.0543 | 91.2748 | 82.1063 | 82.0297 | 61.6728 | 90.94 | 55.0453 | 54.736 | 68.5981 | 82.2947 | 97.5635 | 82.204 | 100.3052 | 99.4944 | 146.3813 | 57.0315 | 101.8561 | 54.2988 | 165.131 | 62.9634 | 80.1188 | 63.7243 | 164.402 | 59.9632 | 160.4807 | 58.4414 | 9.2264 | 69.8621 | 58.3409 | 81.7933 | 1.146 | 29.5912 | 1.0611 | 0.29031 | 0.33552 | 80.2306 | 63.7286 | 18.302 | 65.9024 | 1.146 | 29.5912 | 0.33552 | 82.1587 | 0.11538 | 4.522 | 59.3414 | 0.012834 | 0.010903 | 13.5067 | 0.2457 | 0.074037 | 1283.2714 | 1299.9585 | 26274.2444 | 11829.7822 | 38104.0266 | 0.68954 | 10.7849 | 52.958 | 330.4922 | 99.3993 | 7.8407 | 17.3943 | 51.2038 | 330.4922 | 146.3813 | 46.7657 | 99.6156 | 109.0576 | 185.579 | 42360.8498 | 327.5064 | 98.7364 | 7.7964 | 8.9874 | 52.6854 | 7.6821 | 8.1246 | 1803.5013 | 40557.3485 | 3.9183 | 404.1372 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160902a.txt | 243.445 | 2.2386 | 525.634 | 242.109 | 9.9375 | 2324.45 | 91.544 | 63.9249 | 91.1231 | 91.3202 | 82.1589 | 82.1127 | 61.8416 | 90.982 | 55.135 | 54.8924 | 68.7977 | 82.3677 | 97.4958 | 82.2568 | 100.3732 | 99.4765 | 146.4604 | 57.2049 | 101.98 | 54.4274 | 165.4044 | 63.0748 | 80.2449 | 63.8122 | 164.5996 | 59.7854 | 160.8012 | 58.5825 | 9.2589 | 69.8623 | 58.3409 | 81.8878 | 1.1329 | 29.591 | 1.0611 | 0.28347 | 0.33071 | 80.4001 | 63.8592 | 18.3409 | 66.0288 | 1.1329 | 29.591 | 0.33071 | 82.224 | 0.11306 | 4.4923 | 59.4825 | 0.012886 | 0.01096 | 13.5101 | 0.24572 | 0.074019 | 1275.7407 | 1292.6542 | 26177.1891 | 11730.7695 | 37907.9586 | 0.69055 | 10.865 | 53.0599 | 331.0979 | 99.5333 | 7.9893 | 17.4717 | 51.326 | 331.0979 | 146.4604 | 46.7109 | 99.7495 | 109.0513 | 185.607 | 42529.1253 | 328.0682 | 98.8614 | 7.8794 | 9.0822 | 52.7594 | 7.7384 | 8.2131 | 1793.4632 | 40735.6621 | 3.8982 | 403.8437 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620b.txt | 240.179 | 2.2413 | 521.168 | 239.023 | 9.804 | 2268 | 87.4882 | 52.0201 | 86.9763 | 87.165 | 79.9321 | 79.9468 | 46.5602 | 86.7195 | 45.9135 | 46.0763 | 60.1859 | 80.033 | 93.3979 | 79.8653 | 93.8185 | 95.8129 | 147.5212 | 47.1739 | 97.3831 | 46.1008 | 145.2209 | 49.6798 | 74.8725 | 30.766 | 143.9786 | 50.0945 | 140.4072 | 48.1097 | 8.0662 | 69.864 | 63.7829 | 79.4066 | 1.1251 | 29.1877 | 1.0618 | 0.29367 | 0.35322 | 74.8656 | 54.6102 | 22.0554 | 57.1201 | 1.1251 | 29.1877 | 0.35322 | 79.9443 | 0.068952 | 1.5701 | 49.0097 | 0.007997 | 0.007537 | 13.4388 | 0.24355 | 0.074412 | 1274.6971 | 1284.776 | 30874.1146 | 2799.014 | 33673.1286 | 0.91688 | 6.855 | 45.1651 | 315.8041 | 96.0928 | 8.6046 | 17.0245 | 43.1614 | 315.8041 | 147.5212 | 51.2116 | 96.3096 | 107.3431 | 184.0317 | 37115.3251 | 320.4013 | 97.14 | 10.4205 | 1.9074 | 44.6529 | 10.1637 | 8.9278 | 1778.2252 | 35337.0998 | 3.5383 | 454.2603 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160905a.txt | 244.262 | 2.2857 | 537.254 | 243.047 | 9.3269 | 2173.56 | 83.0202 | 54.0637 | 82.7354 | 83.1371 | 76.199 | 76.1525 | 51.0942 | 81.9779 | 43.1867 | 43.2567 | 61.2795 | 76.1233 | 88.3574 | 76.0894 | 90.2959 | 91.0636 | 147.5795 | 44.8212 | 93.2094 | 42.6358 | 137.4755 | 52.9823 | 65.27 | 50.5368 | 136.1773 | 47.8718 | 133.2631 | 46.9991 | 7.5045 | 69.869 | 56.045 | 75.6339 | 1.1698 | 29.7071 | 1.0628 | 0.28671 | 0.35116 | 64.8001 | 51.7361 | 14.864 | 53.3357 | 1.1698 | 29.7071 | 0.35116 | 76.1411 | 0.046443 | 5.9832 | 47.8991 | 0.008887 | 0.007099 | 13.103 | 0.24395 | 0.076318 | 1316.6113 | 1293.8651 | 21718.1206 | 11241.9104 | 32960.031 | 0.65892 | 12.1481 | 41.9156 | 300.9948 | 92.639 | 9.6188 | 21.1895 | 40.09 | 300.9948 | 147.5795 | 54.7236 | 92.8559 | 105.4964 | 185.1827 | 35880.372 | 299.2679 | 92.2279 | 10.25 | 9.7367 | 41.3575 | 9.4925 | 9.5019 | 1833.1106 | 34047.2613 | 3.5635 | 479.3483 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160905a.txt | 244.317 | 2.2804 | 535.756 | 243.058 | 9.3282 | 2172.81 | 82.9578 | 54.1286 | 82.6563 | 83.0208 | 76.1872 | 76.1203 | 51.23 | 81.9763 | 43.135 | 43.2407 | 61.3259 | 76.0604 | 88.8423 | 76.0946 | 90.1135 | 90.965 | 147.6151 | 44.8337 | 93.1845 | 42.6984 | 137.4907 | 52.9861 | 65.2663 | 50.5276 | 136.1469 | 47.9607 | 133.2937 | 47.0025 | 7.5004 | 69.8692 | 56.045 | 75.6303 | 1.1731 | 29.7073 | 1.0628 | 0.28158 | 0.34063 | 64.7611 | 51.753 | 14.8081 | 53.338 | 1.1731 | 29.7073 | 0.34063 | 76.1156 | 0.053675 | 5.9836 | 47.9025 | 0.008888 | 0.007099 | 13.1025 | 0.24395 | 0.076322 | 1318.4935 | 1295.6631 | 21668.4498 | 11260.1099 | 32928.5597 | 0.65804 | 12.2066 | 41.9221 | 300.8131 | 92.5958 | 9.638 | 21.2225 | 40.1034 | 300.8131 | 147.6151 | 54.8023 | 92.8127 | 105.4708 | 185.1982 | 35879.1495 | 299.0857 | 92.1845 | 10.2082 | 9.8856 | 41.3443 | 9.5282 | 9.575 | 1827.9995 | 34051.15 | 3.5631 | 480.4924 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620b.txt | 240.029 | 2.2604 | 524.212 | 238.806 | 9.8188 | 2268.69 | 87.6061 | 52.0381 | 87.1611 | 87.37 | 79.9021 | 79.8424 | 47.3982 | 86.9183 | 45.9071 | 46.0273 | 60.2485 | 80.2201 | 93.4653 | 79.7574 | 93.8092 | 96.0695 | 147.6855 | 46.9194 | 97.4036 | 46.0588 | 145.1298 | 49.7062 | 74.726 | 30.7637 | 143.9482 | 49.8278 | 140.3308 | 48.0947 | 8.0456 | 69.8638 | 63.858 | 79.5813 | 1.1342 | 29.1912 | 1.0618 | 0.28729 | 0.36947 | 74.8212 | 54.5591 | 22.0621 | 57.0076 | 1.1342 | 29.1912 | 0.36947 | 79.9305 | 0.20199 | 1.6115 | 48.9947 | 0.008004 | 0.007532 | 13.4345 | 0.24355 | 0.074435 | 1280.0642 | 1289.7787 | 31015.488 | 2885.0642 | 33900.5521 | 0.9149 | 6.9104 | 45.1277 | 316.1827 | 96.1795 | 8.5735 | 17.1193 | 43.1292 | 316.1827 | 147.6855 | 51.2892 | 96.3963 | 107.3923 | 184.0438 | 37002.6564 | 320.7808 | 97.226 | 10.3077 | 2.758 | 44.6403 | 10.0649 | 8.8095 | 1788.6113 | 35214.0451 | 3.5575 | 453.1127 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 236.807 | 2.227 | 506.57 | 235.703 | 10.2998 | 2373.49 | 92.8515 | 65.368 | 92.3768 | 92.5879 | 82.7354 | 83.0695 | 64.0592 | 92.3122 | 56.8839 | 57.04 | 70.2042 | 83.0183 | 99.2064 | 83.8016 | 100.1728 | 101.8169 | 147.6917 | 57.514 | 103.5709 | 56.9773 | 171.6006 | 64.1957 | 83.7591 | 30.7614 | 170.9411 | 64.942 | 166.3425 | 59.9802 | 9.7089 | 69.8614 | 63.1607 | 82.1716 | 1.0925 | 29.5047 | 1.0608 | 0.28402 | 0.33033 | 84.1237 | 65.3367 | 20.587 | 67.4948 | 1.0925 | 29.5047 | 0.33033 | 83.1562 | 0.45466 | 4.2155 | 60.8802 | 0.013451 | 0.011563 | 13.5923 | 0.24597 | 0.073571 | 1248.7964 | 1273.0513 | 28755.9006 | 11256.1662 | 40012.0668 | 0.71868 | 10.0303 | 55.3376 | 336.8369 | 100.7932 | 7.9417 | 16.7954 | 53.4088 | 336.8369 | 147.6917 | 46.6826 | 101.0091 | 109.6089 | 185.5173 | 44219.2026 | 340.1834 | 101.5204 | 9.2081 | 8.961 | 55.0982 | 9.1435 | 8.2053 | 1728.4168 | 42490.7857 | 4.0717 | 374.5259 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 237.435 | 2.2171 | 507.853 | 236.053 | 10.2929 | 2371.41 | 92.8677 | 65.364 | 92.3131 | 92.5441 | 82.9235 | 83.7619 | 63.9345 | 92.2622 | 56.9153 | 57.0959 | 70.2552 | 83.2175 | 99.2627 | 84.2606 | 100.3909 | 101.7048 | 147.7688 | 57.5769 | 103.8207 | 57.0228 | 171.631 | 64.1769 | 83.7517 | 30.759 | 170.9411 | 65.1198 | 166.3577 | 59.9819 | 9.7208 | 69.8615 | 63.1714 | 82.1934 | 1.1051 | 29.5055 | 1.0608 | 0.29163 | 0.3388 | 84.1437 | 65.3507 | 20.593 | 67.488 | 1.1051 | 29.5055 | 0.3388 | 83.5409 | 0.59235 | 4.195 | 60.8819 | 0.013442 | 0.011564 | 13.5923 | 0.24597 | 0.073571 | 1256.0571 | 1280.4563 | 28929.4879 | 11262.9765 | 40192.4644 | 0.71977 | 10.0153 | 55.3487 | 337.3517 | 100.9054 | 8.0378 | 16.8407 | 53.4145 | 337.3517 | 147.7688 | 46.6475 | 101.1213 | 109.6159 | 185.5138 | 44267.3568 | 340.7148 | 101.6353 | 9.3731 | 8.8364 | 55.0982 | 9.3223 | 8.3613 | 1732.7944 | 42534.5624 | 4.0912 | 375.0127 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 237.522 | 2.2107 | 507.519 | 236.24 | 10.2902 | 2372.8 | 92.7643 | 65.5573 | 92.2898 | 92.5008 | 83.011 | 83.4424 | 63.8707 | 92.2742 | 56.9034 | 57.0525 | 70.4033 | 83.3005 | 99.2283 | 84.1344 | 100.2871 | 101.6671 | 147.8632 | 57.6069 | 103.7404 | 56.9583 | 171.6766 | 64.1901 | 83.7406 | 30.766 | 170.9411 | 65.0309 | 166.4035 | 60.0068 | 9.7249 | 69.8615 | 63.1633 | 82.2189 | 1.1096 | 29.5055 | 1.0607 | 0.28659 | 0.33994 | 84.0746 | 65.3446 | 20.53 | 67.4951 | 1.1096 | 29.5055 | 0.33994 | 83.4721 | 0.47665 | 4.1833 | 60.9068 | 0.013448 | 0.011574 | 13.5925 | 0.24597 | 0.07357 | 1258.5784 | 1283.0394 | 28899.4381 | 11261.0107 | 40160.4488 | 0.7196 | 10.1922 | 55.3652 | 337.5183 | 100.9417 | 8.1774 | 16.9718 | 53.4315 | 337.5183 | 147.8632 | 46.7056 | 101.1576 | 109.5717 | 185.5633 | 44340.7852 | 340.9122 | 101.678 | 9.4038 | 8.7726 | 55.0982 | 9.3882 | 8.4409 | 1731.6548 | 42609.1303 | 4.0865 | 376.065 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 237.574 | 2.2077 | 507.933 | 236.285 | 10.2972 | 2373.74 | 92.7977 | 65.6574 | 92.2432 | 92.4942 | 82.708 | 83.0185 | 64.324 | 92.2039 | 56.9241 | 57.0837 | 70.4676 | 83.0436 | 99.2048 | 83.7426 | 100.1778 | 101.6932 | 147.9339 | 57.5333 | 103.6186 | 56.9721 | 171.6462 | 64.2316 | 83.6794 | 30.7614 | 170.9411 | 65.1198 | 166.3577 | 59.9902 | 9.7089 | 69.8614 | 63.1151 | 82.1753 | 1.1026 | 29.5071 | 1.0608 | 0.29267 | 0.33567 | 84.0742 | 65.3637 | 20.5105 | 67.4921 | 1.1026 | 29.5071 | 0.33567 | 83.1282 | 0.43711 | 4.2414 | 60.8902 | 0.013467 | 0.011567 | 13.5916 | 0.24598 | 0.073575 | 1254.6059 | 1278.9108 | 28786.4542 | 11385.5495 | 40172.0038 | 0.71658 | 10.3033 | 55.3542 | 336.852 | 100.7965 | 7.9988 | 17.0531 | 53.4145 | 336.852 | 147.9339 | 46.9215 | 101.0124 | 109.586 | 185.5931 | 44276.7775 | 340.2745 | 101.5401 | 9.3362 | 9.2259 | 55.0982 | 9.2969 | 8.3023 | 1733.0674 | 42543.7101 | 4.0857 | 374.7702 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160911a.txt | 242.134 | 2.2481 | 525.023 | 240.856 | 9.8783 | 2304.07 | 90.429 | 62.4925 | 90.0344 | 90.2709 | 81.6395 | 81.5899 | 60.4522 | 89.7922 | 52.4386 | 52.4498 | 68.0084 | 81.766 | 96.5859 | 81.7222 | 99.1184 | 98.4862 | 148.6436 | 52.0031 | 100.8927 | 51.8434 | 159.3903 | 60.4894 | 76.8697 | 59.8673 | 158.5624 | 57.2071 | 154.8937 | 55.6493 | 8.8061 | 69.8638 | 57.1876 | 81.1602 | 1.1517 | 29.5916 | 1.0616 | 0.28457 | 0.33041 | 77.1313 | 60.8686 | 18.0627 | 62.4747 | 1.1517 | 29.5916 | 0.33041 | 81.6794 | 0.079463 | 5.7401 | 55.6493 | 0.011743 | 0.009525 | 13.4072 | 0.24521 | 0.074587 | 1291.299 | 1298.4483 | 26075.513 | 13674.1465 | 39749.6594 | 0.65599 | 11.7054 | 50.787 | 327.9029 | 98.8246 | 8.3956 | 18.9632 | 49.0451 | 327.9029 | 148.6436 | 49.6026 | 99.041 | 108.5786 | 185.6881 | 40741.9852 | 325.3354 | 98.2514 | 8.4592 | 9.9831 | 50.4691 | 8.217 | 8.5537 | 1791.3785 | 38950.6067 | 4.1179 | 389.8295 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160911a.txt | 242.199 | 2.2515 | 525.118 | 240.891 | 9.8766 | 2304.16 | 90.4365 | 62.5002 | 90.0419 | 90.2584 | 81.5998 | 81.5739 | 60.5101 | 89.8111 | 52.4478 | 52.4098 | 68.0071 | 81.8663 | 96.402 | 81.6364 | 99.1173 | 98.5049 | 148.6518 | 51.9737 | 100.8388 | 51.8703 | 159.3751 | 60.4913 | 76.8864 | 59.8696 | 158.5624 | 57.0293 | 154.8631 | 55.6626 | 8.8084 | 69.8635 | 57.1876 | 81.1675 | 1.141 | 29.5916 | 1.0616 | 0.28308 | 0.3285 | 77.1263 | 60.8714 | 18.0549 | 62.5023 | 1.141 | 29.5916 | 0.3285 | 81.6691 | 0.13394 | 5.7287 | 55.6626 | 0.011744 | 0.00953 | 13.4078 | 0.24521 | 0.074584 | 1285.231 | 1292.4076 | 25941.4558 | 13586.1758 | 39527.6316 | 0.65629 | 11.719 | 50.7812 | 327.9029 | 98.8246 | 8.3881 | 18.974 | 49.0332 | 327.9029 | 148.6518 | 49.6107 | 99.041 | 108.5817 | 185.6914 | 40752.6231 | 325.3354 | 98.2514 | 8.4403 | 10.041 | 50.4691 | 8.2095 | 8.5663 | 1791.7026 | 38960.9205 | 4.0946 | 390.177 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 237.351 | 2.2385 | 513.723 | 236.162 | 10.0011 | 2303.14 | 89.4028 | 58.5704 | 88.8844 | 89.1177 | 80.6503 | 80.8979 | 55.9927 | 88.8414 | 49.762 | 49.8094 | 64.979 | 80.9975 | 95.2592 | 81.7552 | 95.7294 | 98.1159 | 149.2064 | 52.4625 | 99.4695 | 49.8768 | 153.8167 | 53.7692 | 80.2282 | 30.766 | 152.814 | 54.2731 | 149.2914 | 52.2497 | 8.5273 | 69.8625 | 61.8759 | 80.1343 | 1.1148 | 29.4958 | 1.0612 | 0.28625 | 0.34613 | 80.3749 | 58.8471 | 23.3278 | 61.2267 | 1.1148 | 29.4958 | 0.34613 | 81.0752 | 0.47626 | 1.5196 | 53.1497 | 0.009217 | 0.008711 | 13.4127 | 0.24409 | 0.074556 | 1270.0329 | 1277.5941 | 32616.024 | 3064.6722 | 35680.6962 | 0.91411 | 9.9481 | 48.6223 | 324.2687 | 98.0122 | 8.6094 | 18.158 | 46.8209 | 324.2687 | 149.2064 | 50.9776 | 98.2287 | 108.1456 | 185.0771 | 39360.9797 | 328.5844 | 98.9762 | 10.1348 | 7.7661 | 48.2266 | 10.0919 | 8.8946 | 1752.8229 | 37608.1568 | 3.7124 | 427.1328 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 237.35 | 2.2434 | 512.124 | 235.943 | 10 | 2302.2 | 89.3859 | 58.6956 | 88.8842 | 89.0706 | 80.6535 | 81.1643 | 56.5078 | 88.8318 | 49.8507 | 49.8876 | 65.1025 | 81.0284 | 95.2497 | 81.6575 | 95.8794 | 97.9937 | 149.2345 | 52.6037 | 99.5723 | 49.909 | 154.0749 | 53.8485 | 80.2134 | 30.7614 | 153.0269 | 54.2731 | 149.3983 | 52.3078 | 8.5346 | 69.8625 | 61.8706 | 80.1561 | 1.1257 | 29.4956 | 1.0611 | 0.29669 | 0.33117 | 80.4417 | 58.9041 | 23.3376 | 61.2954 | 1.1257 | 29.4956 | 0.33117 | 81.1259 | 0.41503 | 1.5407 | 53.2078 | 0.009244 | 0.00873 | 13.4146 | 0.2441 | 0.074546 | 1276.1813 | 1283.9565 | 32790.5038 | 3129.5583 | 35920.0621 | 0.91287 | 9.9717 | 48.7239 | 324.4958 | 98.0632 | 8.6773 | 18.2386 | 46.8639 | 324.4958 | 149.2345 | 50.9548 | 98.2797 | 108.1384 | 185.0901 | 39405.0765 | 328.7665 | 99.0167 | 10.1849 | 8.1969 | 48.3108 | 10.1325 | 8.9926 | 1747.3671 | 37657.7094 | 3.7407 | 426.3405 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160911a.txt | 241.697 | 2.2666 | 527.946 | 240.388 | 9.9119 | 2310.53 | 90.3661 | 60.4496 | 89.9687 | 90.1585 | 81.9507 | 81.9045 | 58.0189 | 89.7122 | 51.0157 | 50.8073 | 66.354 | 82.3444 | 97.0931 | 82.2593 | 99.022 | 98.8311 | 149.2997 | 50.579 | 100.8731 | 50.1941 | 155.5328 | 60.127 | 72.9438 | 60.9818 | 154.502 | 55.6957 | 151.0622 | 54.2599 | 8.5882 | 69.8637 | 57.7911 | 81.655 | 1.1466 | 29.5905 | 1.0618 | 0.29294 | 0.3256 | 72.7419 | 58.9745 | 15.5674 | 61.1883 | 1.1466 | 29.5905 | 0.3256 | 82.1147 | 0.21965 | 6.7671 | 54.2599 | 0.011591 | 0.009048 | 13.371 | 0.24515 | 0.074789 | 1290.1708 | 1293.8112 | 22531.1711 | 15659.8978 | 38191.0688 | 0.58996 | 11.1546 | 49.295 | 329.0688 | 99.0839 | 8.7177 | 18.8233 | 47.5306 | 329.0688 | 149.2997 | 49.9996 | 99.3002 | 108.552 | 185.4426 | 39620.9682 | 326.5652 | 98.5264 | 8.8142 | 9.1273 | 48.8916 | 8.5577 | 8.9253 | 1801.3518 | 37819.6165 | 3.9434 | 405.384 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160902a.txt | 245.107 | 2.2926 | 541.014 | 244.013 | 9.3107 | 2172.48 | 82.353 | 51.2862 | 82.1061 | 82.4605 | 75.9763 | 75.8142 | 47.9012 | 81.4022 | 40.1156 | 40.0351 | 59.3111 | 75.7679 | 87.5841 | 75.8429 | 87.861 | 89.9916 | 149.4095 | 41.64 | 92.0918 | 39.8201 | 130.6262 | 46.4018 | 64.7248 | 46.1179 | 129.1515 | 44.0488 | 126.6992 | 43.2243 | 7.0362 | 69.8688 | 56.0397 | 75.6084 | 1.1877 | 29.5994 | 1.0629 | 0.28628 | 0.34147 | 64.2116 | 48.7766 | 17.2349 | 50.3869 | 1.1877 | 29.5994 | 0.34147 | 75.8503 | 0.089514 | 3.1775 | 44.1243 | 0.006965 | 0.006166 | 13.0675 | 0.24309 | 0.076526 | 1328.4837 | 1302.0001 | 25146.2589 | 5066.6691 | 30212.928 | 0.8323 | 12.3612 | 38.925 | 299.0112 | 92.1667 | 9.8137 | 22.1544 | 37.1567 | 299.0112 | 149.4095 | 57.026 | 92.3835 | 105.2236 | 185.0103 | 33683.4929 | 297.355 | 91.7705 | 10.3683 | 9.6355 | 38.2657 | 9.6644 | 9.7062 | 1845.9398 | 31837.5531 | 3.2633 | 527.6484 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160911a.txt | 241.58 | 2.255 | 525.602 | 240.365 | 9.9028 | 2308.8 | 90.3826 | 60.4528 | 89.9952 | 90.195 | 81.8459 | 81.8975 | 57.9795 | 89.6945 | 51.0076 | 50.7851 | 66.3632 | 82.2859 | 97.0357 | 82.2617 | 99.0608 | 98.8698 | 149.4127 | 50.5251 | 100.9414 | 50.1718 | 155.4873 | 60.1044 | 72.9494 | 60.9818 | 154.5629 | 55.5179 | 151.1385 | 54.235 | 8.5776 | 69.8633 | 57.8072 | 81.6623 | 1.1509 | 29.5903 | 1.0618 | 0.28656 | 0.32987 | 72.7646 | 58.9822 | 15.5825 | 61.178 | 1.1509 | 29.5903 | 0.32987 | 82.0727 | 0.23333 | 6.7694 | 54.235 | 0.011581 | 0.00904 | 13.3706 | 0.24514 | 0.074791 | 1292.6451 | 1296.2618 | 22595.3673 | 15683.0404 | 38278.4077 | 0.59029 | 11.1755 | 49.2772 | 329.1597 | 99.104 | 8.7215 | 18.8021 | 47.5611 | 329.1597 | 149.4127 | 50.0924 | 99.3203 | 108.5589 | 185.447 | 39571.0711 | 326.6411 | 98.5433 | 8.8488 | 9.064 | 48.9155 | 8.5482 | 8.909 | 1793.354 | 37777.7171 | 3.9581 | 405.2348 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160902a.txt | 244.521 | 2.2722 | 535.721 | 243.244 | 9.8323 | 2301.48 | 89.0063 | 58.3031 | 88.7152 | 88.9852 | 81.1548 | 81.0851 | 55.4252 | 88.3623 | 48.7404 | 48.65 | 64.5616 | 81.5896 | 94.9 | 81.6302 | 97.854 | 97.4396 | 149.4926 | 48.9845 | 99.661 | 48.0322 | 150.3541 | 57.2076 | 71.8942 | 58.7065 | 149.2099 | 53.1174 | 146.04 | 52.092 | 8.2247 | 69.8629 | 57.1179 | 80.851 | 1.1664 | 29.596 | 1.0618 | 0.29428 | 0.35131 | 71.3585 | 57.0935 | 16.065 | 59.6675 | 1.1664 | 29.596 | 0.35131 | 81.3649 | 0.28479 | 5.1156 | 52.992 | 0.010422 | 0.00863 | 13.327 | 0.24463 | 0.075036 | 1303.4676 | 1302.8509 | 23309.497 | 11152.5148 | 34462.0117 | 0.67638 | 11.0555 | 47.2476 | 324.8593 | 98.1447 | 9.1385 | 19.0605 | 45.5011 | 324.8593 | 149.4926 | 51.1314 | 98.3612 | 107.9788 | 185.2785 | 38145.8134 | 322.3749 | 97.5861 | 9.2238 | 8.6371 | 46.7881 | 8.8709 | 9.1595 | 1827.8801 | 36317.9334 | 3.5599 | 453.8798 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160902a.txt | 245.144 | 2.2919 | 540.257 | 244.054 | 9.3113 | 2173.01 | 82.3712 | 51.3052 | 82.1411 | 82.4652 | 76.0218 | 75.8868 | 47.9399 | 81.429 | 40.1261 | 40.0205 | 59.3074 | 75.7642 | 88.1279 | 75.8256 | 87.8641 | 90.0985 | 149.4955 | 41.4896 | 92.1382 | 39.7911 | 130.6414 | 46.4056 | 64.7062 | 46.1549 | 129.2123 | 44.0488 | 126.6534 | 43.2243 | 7.0407 | 69.869 | 56.0343 | 75.6048 | 1.1749 | 29.5993 | 1.063 | 0.29059 | 0.36757 | 64.2093 | 48.7663 | 17.243 | 50.3979 | 1.1749 | 29.5993 | 0.36757 | 75.8746 | 0.11017 | 3.1812 | 44.1243 | 0.006966 | 0.006166 | 13.0689 | 0.24309 | 0.076518 | 1321.2285 | 1295.0235 | 25020.7812 | 5045.3479 | 30066.1291 | 0.83219 | 12.3734 | 38.9318 | 299.0566 | 92.1775 | 9.8063 | 22.1716 | 37.1358 | 299.0566 | 149.4955 | 57.1011 | 92.3944 | 105.231 | 185.0139 | 33703.8026 | 297.4309 | 91.7887 | 10.3597 | 9.6469 | 38.293 | 9.6476 | 9.7124 | 1843.3569 | 31860.4457 | 3.2477 | 527.329 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160902a.txt | 244.846 | 2.2673 | 534.288 | 243.501 | 9.8422 | 2305.06 | 88.9849 | 58.3191 | 88.7307 | 88.937 | 81.1265 | 81.0635 | 55.4983 | 88.4187 | 48.7257 | 48.6105 | 64.5063 | 81.606 | 95.4984 | 81.5722 | 97.6048 | 97.5451 | 149.5106 | 48.8991 | 99.5746 | 48.0246 | 150.3541 | 57.1812 | 71.8923 | 58.6371 | 149.1947 | 53.2063 | 146.04 | 52.0521 | 8.2095 | 69.8633 | 57.0884 | 80.8473 | 1.1645 | 29.5952 | 1.0618 | 0.28839 | 0.34765 | 71.3355 | 57.0557 | 16.0798 | 59.5839 | 1.1645 | 29.5952 | 0.34765 | 81.342 | 0.28673 | 5.1291 | 52.9521 | 0.010413 | 0.008618 | 13.3248 | 0.24462 | 0.075048 | 1302.5051 | 1301.6709 | 23313.2966 | 11161.634 | 34474.9306 | 0.67624 | 11.0715 | 47.2476 | 324.8593 | 98.1447 | 9.1598 | 19.0052 | 45.5011 | 324.8593 | 149.5106 | 51.1494 | 98.3612 | 107.9698 | 185.2828 | 38082.2451 | 322.4508 | 97.6032 | 9.1845 | 8.7163 | 46.782 | 8.8726 | 9.2077 | 1822.9907 | 36259.2545 | 3.5586 | 453.3747 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160902a.txt | 245.44 | 2.2568 | 532.541 | 244.08 | 9.8282 | 2302.68 | 88.7599 | 58.4084 | 88.4955 | 88.705 | 80.9299 | 80.9243 | 55.5048 | 88.1801 | 48.5977 | 48.5147 | 64.6871 | 81.3685 | 95.3187 | 81.3757 | 97.442 | 97.4845 | 149.6363 | 48.9234 | 99.4484 | 47.9322 | 150.1263 | 57.034 | 71.9238 | 58.2995 | 148.921 | 53.1174 | 145.811 | 51.9476 | 8.2095 | 69.8633 | 56.9865 | 80.6764 | 1.1581 | 29.595 | 1.0619 | 0.29212 | 0.37199 | 71.5265 | 57.0137 | 16.3128 | 59.3882 | 1.1581 | 29.595 | 0.37199 | 81.1496 | 0.25696 | 5.0864 | 52.8476 | 0.010357 | 0.008584 | 13.3205 | 0.2446 | 0.075072 | 1299.1479 | 1297.8994 | 23580.7734 | 10994.3858 | 34575.1592 | 0.68202 | 11.2521 | 47.1563 | 324.1476 | 97.985 | 9.2252 | 19.2798 | 45.4073 | 324.1476 | 149.6363 | 51.4347 | 98.2016 | 107.8753 | 185.3241 | 38149.1741 | 321.7069 | 97.4354 | 9.2553 | 8.8331 | 46.6716 | 8.9399 | 9.28 | 1817.0299 | 36332.1442 | 3.5741 | 450.8953 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160902a.txt | 245.265 | 2.2615 | 533.463 | 244.041 | 9.8204 | 2301.31 | 88.8003 | 58.3598 | 88.489 | 88.7387 | 80.8998 | 80.8874 | 55.5593 | 88.1887 | 48.6245 | 48.5238 | 64.6685 | 81.3771 | 95.7762 | 81.3878 | 97.4936 | 97.5726 | 149.6503 | 48.8794 | 99.4437 | 47.9271 | 150.0655 | 57.0246 | 71.9183 | 58.2972 | 148.9514 | 53.2063 | 145.7347 | 51.9326 | 8.2095 | 69.8631 | 56.9972 | 80.6836 | 1.163 | 29.5945 | 1.0619 | 0.2814 | 0.3504 | 71.5585 | 57.0258 | 16.3328 | 59.3819 | 1.163 | 29.5945 | 0.3504 | 81.138 | 0.28234 | 5.092 | 52.8326 | 0.010353 | 0.00858 | 13.3195 | 0.2446 | 0.075078 | 1301.9503 | 1300.5993 | 23660.3194 | 11025.8167 | 34686.1361 | 0.68213 | 11.2278 | 47.132 | 323.9659 | 97.9442 | 9.1439 | 19.2925 | 45.376 | 323.9659 | 149.6503 | 51.4895 | 98.1607 | 107.8923 | 185.3161 | 38136.8421 | 321.5855 | 97.4079 | 9.2193 | 8.8754 | 46.6839 | 8.9189 | 9.2055 | 1820.1758 | 36316.6664 | 3.5862 | 450.4222 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160902a.txt | 243.09 | 2.3059 | 540.173 | 242.069 | 9.1897 | 2139.14 | 81.1049 | 48.9437 | 80.8929 | 81.2571 | 75.0681 | 74.9464 | 45.3278 | 80.0621 | 37.4095 | 37.4618 | 57.6878 | 75.0006 | 84.788 | 75.0348 | 85.3829 | 88.6743 | 149.7296 | 39.3639 | 90.5492 | 37.2247 | 125.1285 | 45.0034 | 60.5429 | 45.4057 | 123.6313 | 41.5594 | 121.3869 | 40.9286 | 6.7235 | 69.8696 | 55.5462 | 74.6807 | 1.1909 | 29.5813 | 1.0633 | 0.28622 | 0.33872 | 59.9902 | 46.1163 | 15.6739 | 47.8745 | 1.1909 | 29.5813 | 0.33872 | 75.0125 | 0.051963 | 4.0748 | 41.8286 | 0.006606 | 0.005644 | 13.007 | 0.24293 | 0.076882 | 1333.4447 | 1300.808 | 22961.7502 | 6125.899 | 29087.6492 | 0.7894 | 12.5058 | 36.4379 | 294.5139 | 91.087 | 9.9821 | 22.9901 | 34.6977 | 294.5139 | 149.7296 | 58.4258 | 91.3038 | 104.7152 | 184.8517 | 32327.6883 | 293.0433 | 90.7312 | 10.6691 | 9.5815 | 35.7463 | 9.8384 | 9.8299 | 1843.0703 | 30484.618 | 3.1818 | 550.1076 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160902a.txt | 243.156 | 2.3034 | 538.912 | 242.134 | 9.1886 | 2139.22 | 81.0426 | 48.9917 | 80.8509 | 81.1949 | 75.0735 | 75.0062 | 45.312 | 80.0369 | 37.4008 | 37.4781 | 57.7139 | 74.9275 | 85.6525 | 75.0845 | 85.3915 | 88.8237 | 149.8175 | 39.2978 | 90.5344 | 37.8784 | 125.2045 | 45.0091 | 60.5411 | 45.1467 | 123.6769 | 41.3816 | 121.4022 | 40.9086 | 6.734 | 69.8692 | 55.5542 | 74.6844 | 1.189 | 29.5822 | 1.0633 | 0.28219 | 0.33521 | 60.0066 | 46.1213 | 15.6853 | 47.9058 | 1.189 | 29.5822 | 0.33521 | 75.0229 | 0.072431 | 4.1004 | 41.8086 | 0.006608 | 0.00564 | 13.0071 | 0.24293 | 0.076881 | 1332.3642 | 1299.7661 | 22960.4978 | 6157.7079 | 29118.2056 | 0.78853 | 12.5189 | 36.4728 | 294.6047 | 91.1089 | 10.0663 | 23.009 | 34.7049 | 294.6047 | 149.8175 | 58.4917 | 91.3257 | 104.6899 | 184.8578 | 32390.9951 | 293.1647 | 90.7607 | 10.7238 | 9.5446 | 35.7675 | 9.9098 | 9.9141 | 1838.7677 | 30552.2274 | 3.1866 | 549.085 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160324a.txt | 241.768 | 2.3128 | 537.574 | 240.477 | 9.273 | 2161.97 | 85.6712 | 49.8594 | 85.272 | 85.499 | 78.7775 | 78.7956 | 45.5644 | 84.4814 | 38.6583 | 38.9041 | 58.2346 | 78.8206 | 91.293 | 78.9494 | 93.2269 | 92.6308 | 150.2264 | 38.3469 | 94.1288 | 38.6298 | 126.951 | 50.0421 | 59.386 | 49.3182 | 127.1594 | 49.4721 | 124.6842 | 48.5346 | 6.8802 | 69.8688 | 49.2137 | 60.1682 | 1.1585 | 29.9505 | 0.99919 | 0.26382 | 0.31891 | 60.1492 | 48.3302 | 13.319 | 49.2656 | 1.1585 | 29.9505 | 0.31891 | 78.8358 | 0.077811 | 6.7006 | 43.3415 | 0.007635 | 0.005911 | 12.8823 | 0.24339 | 0.077626 | 1321.49 | 1276.7898 | 19490.5393 | 10874.8674 | 30365.4067 | 0.64187 | 12.588 | 37.2713 | 304.8713 | 93.5553 | 7.8841 | 22.0013 | 36.2333 | 304.8713 | 150.2264 | 56.4543 | 93.7722 | 106.5878 | 184.9385 | 32344.1034 | 301.196 | 92.6868 | 8.2054 | 8.1983 | 37.366 | 7.4148 | 8.0563 | 1834.2025 | 30509.9009 | 3.2967 | 522.2351 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160405a.txt | 244.546 | 2.2782 | 536.991 | 243.179 | 9.9269 | 2329.86 | 92.3391 | 63.4683 | 91.8537 | 92.001 | 83.0486 | 83.0561 | 60.4669 | 91.7114 | 52.9253 | 52.7134 | 69.2488 | 83.4264 | 98.148 | 83.4727 | 100.448 | 100.2052 | 150.8044 | 55.7722 | 101.8961 | 52.4527 | 159.3751 | 60.2346 | 80.2303 | 30.7637 | 160.3568 | 59.7854 | 156.1759 | 59.2548 | 8.7596 | 69.8621 | 60.0172 | 81.5386 | 1.1377 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28882 | 0.32453 | 82.0967 | 63.0114 | 20.8852 | 64.7568 | 1.1377 | 29.9505 | 0.32453 | 83.2509 | 0.23014 | 3.4106 | 56.8241 | 0.011125 | 0.009824 | 13.3064 | 0.24494 | 0.075152 | 1288.3161 | 1285.715 | 29862.361 | 8001.3302 | 37863.6912 | 0.78868 | 12.6871 | 50.7812 | 334.5655 | 100.2965 | 7.9574 | 19.7031 | 49.5457 | 334.5655 | 150.8044 | 50.2919 | 100.5126 | 109.39 | 185.9503 | 40237.9921 | 330.4518 | 99.3904 | 7.6789 | 9.3103 | 51.1566 | 7.5367 | 8.2955 | 1832.2133 | 38405.7788 | 3.8709 | 408.3013 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 239.764 | 2.2535 | 518.59 | 238.55 | 9.9205 | 2293.9 | 88.5025 | 57.8153 | 88.0387 | 88.2041 | 80.4864 | 80.5923 | 55.2689 | 87.8689 | 48.1533 | 48.3067 | 64.7028 | 80.5398 | 94.4017 | 80.2396 | 94.4346 | 96.8302 | 150.8581 | 50.8258 | 98.3683 | 48.7662 | 150.4148 | 51.1329 | 79.147 | 30.7637 | 149.1795 | 51.517 | 145.7652 | 50.4237 | 8.2704 | 69.8644 | 58.0378 | 80.1779 | 1.1435 | 29.5408 | 1.0614 | 0.29459 | 0.37344 | 79.5497 | 57.5033 | 23.8464 | 59.6079 | 1.1435 | 29.5408 | 0.37344 | 80.4645 | 0.15606 | 0.70919 | 51.3237 | 0.008343 | 0.008124 | 13.3471 | 0.2437 | 0.074922 | 1289.598 | 1290.9327 | 33756.4363 | 1345.8936 | 35102.3299 | 0.96166 | 10.5434 | 47.2719 | 320.8768 | 97.2477 | 8.7452 | 19.3143 | 45.3885 | 320.8768 | 150.8581 | 53.3937 | 97.4643 | 107.7674 | 185.145 | 38396.7957 | 325.3354 | 98.2514 | 10.3825 | 8.4931 | 46.7758 | 10.2127 | 9.0437 | 1769.4291 | 36627.3666 | 3.6579 | 440.8589 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160405a.txt | 244.075 | 2.2804 | 535.148 | 242.602 | 9.9232 | 2327.87 | 92.1657 | 63.9459 | 91.7104 | 91.841 | 83.116 | 83.147 | 62.2991 | 91.5819 | 52.6586 | 52.4537 | 69.2222 | 83.4405 | 98.0625 | 83.2842 | 100.4023 | 100.2356 | 150.937 | 55.6011 | 101.9065 | 52.249 | 158.6462 | 60.1459 | 80.1394 | 30.7706 | 159.6117 | 59.6076 | 155.6417 | 59.1868 | 8.7832 | 69.8621 | 59.9985 | 81.4585 | 1.1416 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28848 | 0.32353 | 82.0732 | 63.0199 | 20.8532 | 64.7006 | 1.1416 | 29.9505 | 0.32353 | 83.2469 | 0.14834 | 3.3956 | 56.7503 | 0.011089 | 0.009798 | 13.3047 | 0.24492 | 0.075161 | 1290.6125 | 1287.8443 | 29866.7443 | 7959.2086 | 37825.9529 | 0.78958 | 13.4446 | 50.5013 | 334.7018 | 100.3264 | 8.1607 | 19.8847 | 49.3375 | 334.7018 | 150.937 | 50.3946 | 100.5424 | 109.3161 | 186.1335 | 40482.2087 | 330.6188 | 99.4273 | 7.8454 | 11.4273 | 50.8718 | 7.7169 | 8.4854 | 1825.925 | 38656.2837 | 3.8722 | 409.4371 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 237.212 | 2.2336 | 512.778 | 235.961 | 10.0638 | 2315.25 | 89.9159 | 58.1342 | 89.4063 | 89.6596 | 81.9495 | 81.8797 | 55.7484 | 89.2502 | 48.8189 | 49.0049 | 64.8839 | 82.0737 | 95.896 | 81.8247 | 96.3319 | 98.2782 | 151.0793 | 51.4387 | 99.9159 | 49.4396 | 151.9335 | 51.7273 | 79.9593 | 30.766 | 150.7154 | 51.9616 | 147.2612 | 50.9416 | 8.3844 | 69.8625 | 58.1076 | 81.3967 | 1.1212 | 29.5236 | 1.0612 | 0.29361 | 0.34315 | 80.2013 | 58.1076 | 23.8937 | 60.4635 | 1.1212 | 29.5236 | 0.34315 | 81.9319 | 0.10744 | 0.78573 | 51.8416 | 0.008535 | 0.008288 | 13.3772 | 0.24379 | 0.074754 | 1275.4066 | 1279.6023 | 33467.2752 | 1503.3621 | 34970.6373 | 0.95701 | 10.2567 | 47.8776 | 327.1155 | 98.6492 | 8.7333 | 18.8846 | 45.9994 | 327.1155 | 151.0793 | 52.2137 | 98.8656 | 108.3618 | 185.1098 | 38609.3064 | 331.4538 | 99.6119 | 10.3616 | 8.3563 | 47.3921 | 10.2056 | 8.9896 | 1749.5985 | 36859.7079 | 3.6242 | 437.6494 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 239.47 | 2.2573 | 519.833 | 238.461 | 9.9243 | 2295.27 | 88.5198 | 57.868 | 88.1094 | 88.2547 | 80.5476 | 80.6433 | 55.7954 | 87.8663 | 48.0089 | 48.1661 | 64.5976 | 80.5948 | 94.4126 | 80.3457 | 94.2956 | 96.977 | 151.129 | 50.6645 | 98.3922 | 48.5936 | 150.0959 | 51.0914 | 79.1007 | 30.7637 | 148.8145 | 51.4281 | 145.4751 | 50.3822 | 8.2604 | 69.8646 | 58.062 | 80.258 | 1.1242 | 29.5392 | 1.0614 | 0.28747 | 0.3549 | 79.4648 | 57.447 | 23.8178 | 59.5551 | 1.1242 | 29.5392 | 0.3549 | 80.5329 | 0.13076 | 0.70917 | 51.2822 | 0.00833 | 0.008112 | 13.3456 | 0.2437 | 0.074931 | 1278.6343 | 1279.808 | 33428.4665 | 1332.6391 | 34761.1056 | 0.96166 | 10.7239 | 47.1441 | 321.5431 | 97.3984 | 8.8786 | 19.328 | 45.2696 | 321.5431 | 151.129 | 53.514 | 97.615 | 107.7746 | 185.184 | 38365.7647 | 325.9579 | 98.3907 | 10.5244 | 9.1667 | 46.6287 | 10.2812 | 9.1437 | 1773.6702 | 36592.0945 | 3.619 | 441.4017 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 236.969 | 2.2534 | 512.286 | 235.823 | 10.0611 | 2314.39 | 89.9249 | 58.3946 | 89.4219 | 89.6385 | 81.999 | 81.9157 | 56.0633 | 89.2566 | 48.8044 | 49.0082 | 65.0307 | 81.9685 | 96.2646 | 81.7838 | 96.1755 | 98.3806 | 151.1834 | 51.537 | 99.899 | 49.3508 | 151.8728 | 51.7122 | 79.9426 | 30.7637 | 150.7002 | 52.0505 | 147.2764 | 50.9217 | 8.3762 | 69.8627 | 58.0915 | 81.3567 | 1.1235 | 29.524 | 1.0612 | 0.28854 | 0.33987 | 80.1957 | 58.0752 | 23.9205 | 60.4641 | 1.1235 | 29.524 | 0.33987 | 81.9168 | 0.095108 | 0.79055 | 51.8217 | 0.00853 | 0.008282 | 13.3767 | 0.24379 | 0.074757 | 1276.7824 | 1280.9367 | 33540.748 | 1513.3158 | 35054.0638 | 0.95683 | 10.5412 | 47.8534 | 327.2215 | 98.6728 | 8.7479 | 19.0251 | 46.0056 | 327.2215 | 151.1834 | 52.2942 | 98.8892 | 108.3656 | 185.1836 | 38606.518 | 331.5297 | 99.6286 | 10.372 | 8.6772 | 47.3861 | 10.2067 | 9.0343 | 1747.9198 | 36858.5981 | 3.6346 | 437.0788 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170628a.txt | 236.61 | 2.2102 | 505.456 | 235.057 | 10.9733 | 2526.9 | 100.1782 | 67.5026 | 99.7069 | 99.8909 | 89.4963 | 89.4806 | 65.1676 | 99.6524 | 60.2939 | 60.6251 | 71.9611 | 89.9665 | 106.0413 | 89.6293 | 108.0749 | 108.4798 | 151.6532 | 60.7683 | 110.5001 | 60.3771 | 181.3203 | 67.353 | 86.6966 | 30.7637 | 180.9627 | 68.4094 | 175.8831 | 63.4629 | 10.3517 | 69.8591 | 55.7983 | 89.0259 | 1.0911 | 29.6778 | 1.0602 | 0.28961 | 0.33552 | 87.1429 | 68.6309 | 20.312 | 71.5641 | 1.0911 | 29.6778 | 0.33552 | 89.6432 | 0.22567 | 3.8901 | 64.3629 | 0.014952 | 0.013026 | 13.6293 | 0.24664 | 0.073371 | 1246.3069 | 1273.973 | 28416.9923 | 11460.2859 | 39877.2782 | 0.71261 | 8.7134 | 58.7891 | 363.7753 | 106.4979 | 6.3197 | 15.0851 | 56.876 | 363.7753 | 151.6532 | 44.9416 | 106.7117 | 112.8012 | 185.3458 | 45057.5094 | 367.0252 | 107.1642 | 7.5117 | 6.5029 | 58.6646 | 7.4573 | 6.6071 | 1724.6159 | 43332.8935 | 3.8542 | 375.0427 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160912a.txt | 241.112 | 2.289 | 531.503 | 239.993 | 9.7044 | 2259.37 | 87.1995 | 55.0636 | 86.8092 | 87.0039 | 80.0108 | 80.1607 | 52.021 | 86.3094 | 44.086 | 44.2341 | 62.2893 | 80.2565 | 92.7982 | 80.1655 | 94.1809 | 95.2294 | 151.6637 | 44.0453 | 97.3566 | 43.7503 | 140.1636 | 50.8555 | 69.2812 | 47.3226 | 138.9146 | 48.4053 | 135.9345 | 47.3228 | 7.6121 | 69.8658 | 51.9334 | 79.6686 | 1.1621 | 29.7496 | 1.0623 | 0.28934 | 0.33712 | 69.012 | 52.9293 | 17.8827 | 54.7688 | 1.1621 | 29.7496 | 0.33712 | 80.1484 | 0.10176 | 4.4326 | 47.3228 | 0.008198 | 0.006935 | 13.1191 | 0.24364 | 0.076225 | 1311.4306 | 1290.3625 | 25881.4473 | 7909.6372 | 33791.0845 | 0.76592 | 12.005 | 43.0586 | 318.7569 | 96.7668 | 9.5672 | 21.0367 | 41.2527 | 318.7569 | 151.6637 | 54.6802 | 96.9835 | 107.2227 | 185.2301 | 35627.9785 | 317.1068 | 96.3908 | 10.0814 | 9.4914 | 42.5296 | 9.5816 | 9.7628 | 1813.4882 | 33814.4903 | 3.5486 | 465.7195 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170628a.txt | 237.008 | 2.2199 | 504.263 | 235.507 | 10.9859 | 2532.14 | 100.2166 | 67.608 | 99.7023 | 99.9127 | 89.495 | 89.5027 | 65.6105 | 99.6695 | 60.4301 | 60.7579 | 72.0871 | 90.0039 | 106.0943 | 89.8007 | 108.1736 | 108.5064 | 151.6752 | 60.9254 | 110.5788 | 60.5587 | 181.6848 | 67.5152 | 86.7986 | 30.766 | 181.2516 | 68.6761 | 176.28 | 63.5907 | 10.3792 | 69.8593 | 55.7607 | 89.055 | 1.0991 | 29.6778 | 1.0602 | 0.2897 | 0.34521 | 87.3304 | 68.7836 | 20.3468 | 71.6713 | 1.0991 | 29.6778 | 0.34521 | 89.7006 | 0.24729 | 3.9245 | 64.4907 | 0.015038 | 0.013086 | 13.6329 | 0.24668 | 0.073352 | 1250.7374 | 1278.8357 | 28575.737 | 11656.9143 | 40232.6513 | 0.71026 | 8.6922 | 58.9158 | 363.9721 | 106.5384 | 6.3219 | 15.07 | 57.0171 | 363.9721 | 151.6752 | 44.9231 | 106.7521 | 112.8183 | 185.3466 | 45166.9541 | 367.1467 | 107.189 | 7.5195 | 6.8453 | 58.7652 | 7.4867 | 6.6257 | 1720.5454 | 43446.4088 | 3.8834 | 373.0514 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160912a.txt | 241.177 | 2.2858 | 530.592 | 239.981 | 9.7183 | 2261.97 | 87.1773 | 55.2155 | 86.9278 | 87.079 | 80.0864 | 80.1551 | 52.0588 | 86.4564 | 44.0886 | 44.2368 | 62.3948 | 80.259 | 92.7607 | 80.2393 | 94.1101 | 95.2053 | 151.7028 | 44.1619 | 97.3524 | 43.728 | 140.2244 | 50.8272 | 69.3072 | 47.2764 | 138.9602 | 48.4942 | 135.9803 | 47.3494 | 7.6025 | 69.8661 | 51.928 | 79.7814 | 1.1762 | 29.7498 | 1.0624 | 0.29016 | 0.32865 | 69.0283 | 52.959 | 17.8694 | 54.7829 | 1.1762 | 29.7498 | 0.32865 | 80.185 | 0.079697 | 4.3778 | 47.3494 | 0.008189 | 0.006942 | 13.1192 | 0.24364 | 0.076224 | 1319.4128 | 1298.2248 | 26017.264 | 7858.8375 | 33876.1016 | 0.76801 | 12.1312 | 43.0843 | 318.8931 | 96.7978 | 9.6205 | 21.1224 | 41.2724 | 318.8931 | 151.7028 | 54.6883 | 97.0145 | 107.2134 | 185.2647 | 35602.9577 | 317.2889 | 96.4323 | 9.976 | 9.5099 | 42.5489 | 9.5045 | 9.7188 | 1810.3799 | 33792.5778 | 3.5553 | 467.3783 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170628a.txt | 236.747 | 2.2167 | 507.241 | 235.265 | 10.9602 | 2527.23 | 100.1637 | 67.6941 | 99.7221 | 99.8764 | 89.6319 | 89.5927 | 65.6658 | 99.6298 | 60.4127 | 60.7161 | 72.1007 | 89.9436 | 106.0812 | 89.7839 | 108.1801 | 108.5162 | 151.712 | 60.981 | 110.543 | 60.5343 | 181.6089 | 67.4737 | 86.8097 | 30.7614 | 181.1908 | 68.5872 | 176.1731 | 63.5658 | 10.3741 | 69.8593 | 55.7795 | 89.0804 | 1.0897 | 29.6775 | 1.0603 | 0.28115 | 0.33971 | 87.3484 | 68.7732 | 20.3752 | 71.7164 | 1.0897 | 29.6775 | 0.33971 | 89.738 | 0.15996 | 3.9079 | 64.4658 | 0.015016 | 0.013074 | 13.6336 | 0.24667 | 0.073348 | 1245.3184 | 1273.3659 | 28488.3606 | 11545.1159 | 40033.4765 | 0.71161 | 8.8046 | 58.8895 | 364.0024 | 106.5446 | 6.3809 | 15.1215 | 56.9792 | 364.0024 | 151.712 | 44.9536 | 106.7583 | 112.7948 | 185.3767 | 45178.3684 | 367.177 | 107.1952 | 7.5654 | 6.9217 | 58.7441 | 7.4731 | 6.6682 | 1730.7063 | 43447.6621 | 3.8666 | 373.2831 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160902a.txt | 245.225 | 2.3085 | 544.576 | 244.111 | 9.2516 | 2156.78 | 81.0582 | 47.4692 | 80.8221 | 81.1896 | 75.337 | 75.3208 | 43.2536 | 80.0471 | 35.6905 | 35.6602 | 56.834 | 75.1595 | 85.3839 | 75.1812 | 84.4417 | 88.4914 | 151.9795 | 37.7583 | 89.742 | 35.6588 | 121.5596 | 42.0311 | 58.9388 | 42.9453 | 119.9511 | 39.4256 | 117.8607 | 38.8054 | 6.4694 | 69.8701 | 54.7201 | 74.9427 | 1.2009 | 29.6033 | 1.0636 | 0.28277 | 0.34246 | 58.5862 | 44.2423 | 16.144 | 45.5569 | 1.2009 | 29.6033 | 0.34246 | 75.2496 | 0.092216 | 3.2257 | 39.7054 | 0.005887 | 0.00519 | 12.9345 | 0.24261 | 0.077313 | 1342.7993 | 1302.6292 | 23746.6766 | 4465.5105 | 28212.1872 | 0.84172 | 12.6903 | 34.7789 | 294.8016 | 91.1564 | 10.0983 | 23.8137 | 33.0202 | 294.8016 | 151.9795 | 60.6063 | 91.3732 | 104.6962 | 184.7646 | 31079.5338 | 293.5291 | 90.8489 | 10.8018 | 9.2344 | 34.0192 | 10.0268 | 9.9668 | 1858.0933 | 29221.4405 | 3.0609 | 571.1571 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160904a.txt | 243.498 | 2.2457 | 527.51 | 241.928 | 10.4841 | 2461.06 | 96.3846 | 62.1138 | 96.0973 | 96.3226 | 87.3551 | 87.3541 | 59.2508 | 95.7185 | 54.7334 | 54.7497 | 67.8828 | 87.7546 | 102.5102 | 87.7626 | 105.3054 | 104.7511 | 152.0192 | 56.1463 | 106.9385 | 54.1649 | 165.131 | 63.673 | 76.458 | 63.0676 | 164.2803 | 59.4298 | 160.3586 | 58.0912 | 9.2126 | 69.8623 | 57.9788 | 86.9267 | 1.1477 | 29.7507 | 1.0613 | 0.28775 | 0.32628 | 76.1535 | 62.807 | 15.1465 | 65.1218 | 1.1477 | 29.7507 | 0.32628 | 87.5566 | 0.23325 | 5.5818 | 58.9912 | 0.013092 | 0.010707 | 13.4123 | 0.24581 | 0.074559 | 1288.7796 | 1296.4094 | 21967.3999 | 14674.6073 | 36642.0071 | 0.59951 | 9.1558 | 52.958 | 354.4324 | 104.557 | 8.1724 | 16.7255 | 51.1573 | 354.4324 | 152.0192 | 47.2476 | 104.7716 | 111.1336 | 185.1369 | 40905.9033 | 351.5548 | 103.9513 | 8.2328 | 6.611 | 52.6399 | 7.854 | 8.2344 | 1799.8641 | 39106.0392 | 3.5934 | 422.0663 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160902a.txt | 245.658 | 2.3147 | 547.148 | 244.612 | 9.2494 | 2158.17 | 80.9989 | 47.478 | 80.7865 | 81.1743 | 75.291 | 74.9687 | 43.4614 | 79.882 | 35.5978 | 35.5097 | 56.7934 | 75.1945 | 85.533 | 75.0865 | 84.1289 | 88.4319 | 152.057 | 37.7916 | 89.3647 | 36.1326 | 121.3014 | 41.9877 | 58.9184 | 42.9476 | 119.7382 | 39.5145 | 117.6165 | 38.7905 | 6.4698 | 69.87 | 54.6959 | 74.9463 | 1.2091 | 29.6047 | 1.0636 | 0.28033 | 0.34475 | 58.4493 | 44.2108 | 16.0385 | 45.5496 | 1.2091 | 29.6047 | 0.34475 | 75.1352 | 0.13891 | 3.1972 | 39.6905 | 0.005877 | 0.005187 | 12.9336 | 0.24261 | 0.077318 | 1347.4694 | 1307.0727 | 23672.784 | 4436.7209 | 28109.5049 | 0.84216 | 12.8205 | 34.6575 | 294.3322 | 91.0431 | 10.0442 | 23.8908 | 32.9027 | 294.3322 | 152.057 | 60.7971 | 91.2599 | 104.6722 | 184.7872 | 31099.8583 | 292.9825 | 90.7165 | 10.8345 | 9.5434 | 33.918 | 9.93 | 9.8688 | 1866.869 | 29232.9894 | 3.0453 | 575.2372 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160910a.txt | 242.066 | 2.225 | 519.586 | 240.618 | 10.4846 | 2452.38 | 96.7986 | 66.696 | 96.399 | 96.6046 | 86.8561 | 86.996 | 64.7654 | 96.2271 | 57.4469 | 57.5992 | 72.0141 | 87.1846 | 103.1392 | 87.0966 | 105.6567 | 105.1693 | 152.5682 | 57.399 | 107.2632 | 57.1068 | 172.5878 | 66.0754 | 81.1091 | 61.7149 | 171.96 | 62.3637 | 167.7163 | 60.8716 | 9.6357 | 69.8612 | 65.9554 | 86.4937 | 1.1306 | 29.4599 | 1.0609 | 0.28757 | 0.33361 | 81.1924 | 65.7295 | 17.2629 | 67.6608 | 1.1306 | 29.4599 | 0.33361 | 87.0333 | 0.14106 | 6.1037 | 60.8716 | 0.014401 | 0.011578 | 13.6177 | 0.24639 | 0.073434 | 1269.305 | 1296.3734 | 24753.0976 | 17112.3667 | 41865.4643 | 0.59125 | 11.0012 | 55.6948 | 354.3718 | 104.5443 | 7.7457 | 18.097 | 53.9172 | 354.3718 | 152.5682 | 47.8093 | 104.7589 | 111.314 | 185.8048 | 43066.0567 | 351.3118 | 103.9 | 7.6729 | 9.2976 | 55.4678 | 7.5011 | 7.9396 | 1772.8274 | 41293.2293 | 4.1286 | 363.824 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160910a.txt | 241.837 | 2.2403 | 522.177 | 240.378 | 10.4763 | 2449.8 | 96.8559 | 66.728 | 96.4231 | 96.6354 | 86.7365 | 86.8764 | 64.7776 | 96.1691 | 57.4452 | 57.587 | 72.0362 | 87.183 | 102.8642 | 87.068 | 105.6583 | 105.0167 | 152.6494 | 57.3833 | 107.2354 | 57.0701 | 172.6334 | 66.1074 | 81.1183 | 61.7403 | 172.0512 | 62.4526 | 167.7774 | 60.8999 | 9.6361 | 69.8614 | 65.9366 | 86.4755 | 1.1278 | 29.4602 | 1.061 | 0.28451 | 0.33018 | 81.2694 | 65.767 | 17.3024 | 67.6713 | 1.1278 | 29.4602 | 0.33018 | 86.966 | 0.1985 | 6.1076 | 60.8999 | 0.014418 | 0.011589 | 13.6176 | 0.2464 | 0.073434 | 1267.7542 | 1294.7871 | 24780.1367 | 17118.6707 | 41898.8074 | 0.59143 | 11.0168 | 55.7112 | 354.387 | 104.5475 | 7.6916 | 18.0965 | 53.9397 | 354.387 | 152.6494 | 47.8873 | 104.7621 | 111.339 | 185.81 | 43056.6732 | 351.2815 | 103.8936 | 7.7245 | 9.2767 | 55.5008 | 7.4705 | 7.9121 | 1781.6679 | 41275.0053 | 4.1319 | 363.0903 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170628a.txt | 236.323 | 2.226 | 505.16 | 234.701 | 11.1301 | 2561.92 | 100.9707 | 66.555 | 100.4983 | 100.6661 | 90.8874 | 90.6808 | 64.1625 | 100.3507 | 59.4006 | 59.6834 | 71.2638 | 91.1622 | 107.0203 | 90.8198 | 108.858 | 109.2421 | 153.2537 | 59.8475 | 111.3775 | 59.4763 | 178.7537 | 66.1169 | 85.5746 | 30.7567 | 178.2558 | 67.0758 | 173.3338 | 62.3391 | 10.1956 | 69.8596 | 55.9243 | 90.1937 | 1.0988 | 29.6742 | 1.0604 | 0.29065 | 0.33239 | 86.0222 | 67.6116 | 20.2106 | 70.4865 | 1.0988 | 29.6742 | 0.33239 | 90.8876 | 0.2023 | 3.7778 | 63.2391 | 0.014316 | 0.012515 | 13.5992 | 0.24636 | 0.073534 | 1252.1238 | 1277.0899 | 28351.0843 | 10768.4806 | 39119.5649 | 0.72473 | 8.6635 | 57.8915 | 369.4082 | 107.6498 | 6.6791 | 15.3001 | 55.9637 | 369.4082 | 153.2537 | 45.3908 | 107.8629 | 113.1539 | 185.2837 | 44124.2428 | 372.6881 | 108.3144 | 7.9637 | 6.4463 | 57.7162 | 7.8161 | 6.9838 | 1723.6059 | 42400.6369 | 3.7382 | 384.0913 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170628a.txt | 236.302 | 2.2287 | 506.762 | 234.785 | 11.1412 | 2564.13 | 101.0322 | 66.6536 | 100.5432 | 100.7109 | 90.8894 | 90.8161 | 64.2301 | 100.4712 | 59.4164 | 59.6608 | 71.3165 | 91.194 | 107.2415 | 90.9922 | 108.8891 | 109.2732 | 153.4388 | 59.8841 | 111.4345 | 59.5025 | 178.6626 | 66.1018 | 85.5876 | 30.7567 | 178.1645 | 67.1647 | 173.3186 | 62.3258 | 10.1846 | 69.8596 | 55.9485 | 90.3028 | 1.1006 | 29.6727 | 1.0604 | 0.29092 | 0.34086 | 85.9567 | 67.5761 | 20.1806 | 70.4247 | 1.1006 | 29.6727 | 0.34086 | 90.9729 | 0.16417 | 3.776 | 63.2258 | 0.014309 | 0.012509 | 13.5985 | 0.24635 | 0.073537 | 1253.1599 | 1278.0846 | 28332.1424 | 10767.8616 | 39100.004 | 0.72461 | 8.7941 | 57.8594 | 370.0291 | 107.776 | 6.7438 | 15.3583 | 55.9582 | 370.0291 | 153.4388 | 45.4498 | 107.989 | 113.1813 | 185.3183 | 44081.1323 | 373.2802 | 108.4339 | 7.9627 | 6.546 | 57.6841 | 7.8907 | 7.0651 | 1729.0719 | 42352.0603 | 3.7317 | 384.6015 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170626a.txt | 236.73 | 2.2506 | 515.739 | 235.472 | 10.3156 | 2374.21 | 91.9539 | 57.4325 | 91.5038 | 91.6639 | 84.0144 | 83.9712 | 54.3396 | 91.1856 | 48.6671 | 48.8089 | 64.3439 | 84.3017 | 98.0894 | 84.1495 | 98.2377 | 100.5064 | 153.5645 | 51.3585 | 101.9571 | 48.7728 | 151.8272 | 54.8921 | 75.6031 | 30.766 | 150.685 | 55.8735 | 147.078 | 51.7301 | 8.3959 | 69.8638 | 52.215 | 83.6778 | 1.1256 | 29.5923 | 1.0617 | 0.29682 | 0.33445 | 75.6479 | 57.5308 | 19.9171 | 59.6034 | 1.1256 | 29.5923 | 0.33445 | 84.1092 | 0.14912 | 3.162 | 52.6301 | 0.009575 | 0.008516 | 13.3256 | 0.24425 | 0.075043 | 1280.4313 | 1279.6934 | 28181.5942 | 6474.3772 | 34655.9713 | 0.81318 | 9.5972 | 47.8353 | 336.7612 | 100.7767 | 8.8228 | 18.4191 | 45.9248 | 336.7612 | 153.5645 | 52.5719 | 100.9926 | 109.2258 | 184.9321 | 38137.2824 | 341.3069 | 101.7633 | 10.5777 | 6.9597 | 47.38 | 10.2595 | 9.1127 | 1759.7015 | 36377.581 | 3.5146 | 443.363 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160907a.txt | 242.4 | 2.3064 | 537.357 | 241.014 | 9.7068 | 2263.09 | 86.3997 | 49.0255 | 86.2382 | 86.5898 | 80.2607 | 80.0153 | 44.8721 | 85.3982 | 39.7859 | 39.9631 | 58.6634 | 80.2701 | 91.782 | 80.1622 | 91.7961 | 94.2357 | 153.6796 | 40.0658 | 96.2198 | 39.8592 | 130.4743 | 47.67 | 61.5722 | 44.742 | 128.969 | 43.871 | 126.4854 | 42.9803 | 7.0485 | 69.869 | 58.8747 | 79.7304 | 1.1735 | 29.5582 | 1.0632 | 0.28308 | 0.33651 | 60.9716 | 47.8839 | 14.8877 | 49.5912 | 1.1735 | 29.5582 | 0.33651 | 80.1771 | 0.11839 | 4.6896 | 43.8803 | 0.007319 | 0.006117 | 13.0647 | 0.24325 | 0.076542 | 1320.6613 | 1294.0547 | 21668.1932 | 7580.0921 | 29248.2853 | 0.74084 | 10.1681 | 38.8574 | 316.9398 | 96.3526 | 9.9529 | 21.6041 | 37.0593 | 316.9398 | 153.6796 | 57.1103 | 96.5693 | 106.8899 | 184.447 | 32799.7321 | 315.4519 | 96.0122 | 10.6139 | 6.6884 | 38.1837 | 9.774 | 9.7629 | 1833.4621 | 30966.27 | 3.061 | 541.8415 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160907a.txt | 242.19 | 2.303 | 536.792 | 240.759 | 9.7224 | 2265.2 | 86.529 | 49.0166 | 86.2834 | 86.6719 | 80.3232 | 80.1757 | 44.986 | 85.3512 | 39.8075 | 39.9811 | 58.6324 | 80.3278 | 91.3643 | 80.264 | 91.9665 | 94.2724 | 153.8478 | 40.1662 | 96.3625 | 39.5973 | 130.5655 | 47.7153 | 61.6092 | 44.8252 | 129.0451 | 43.9599 | 126.5923 | 43.0202 | 7.0581 | 69.869 | 58.9122 | 79.7632 | 1.1764 | 29.5586 | 1.0632 | 0.28665 | 0.33186 | 60.9875 | 47.9239 | 14.8636 | 49.6114 | 1.1764 | 29.5586 | 0.33186 | 80.2727 | 0.070861 | 4.6951 | 43.9202 | 0.007331 | 0.006126 | 13.0651 | 0.24325 | 0.07654 | 1322.2378 | 1295.6385 | 21660.1824 | 7608.9544 | 29269.1368 | 0.74003 | 10.1186 | 38.8979 | 317.394 | 96.4563 | 9.9273 | 21.5244 | 37.108 | 317.394 | 153.8478 | 57.1747 | 96.673 | 106.9436 | 184.4374 | 32817.6627 | 315.8467 | 96.1026 | 10.7514 | 6.7681 | 38.2179 | 9.8192 | 9.7844 | 1831.5343 | 30986.1283 | 3.0615 | 542.1019 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160906a.txt | 243.541 | 2.2847 | 535.868 | 242.119 | 10.0633 | 2356.46 | 90.8778 | 57.6755 | 90.5272 | 90.7774 | 83.3591 | 83.1344 | 54.4814 | 90.169 | 47.2988 | 47.3182 | 64.4927 | 83.7577 | 96.9444 | 83.7064 | 99.1688 | 99.3596 | 153.8719 | 47.6073 | 101.3464 | 46.7687 | 147.3319 | 54.275 | 72.228 | 60.9148 | 146.2293 | 51.6948 | 143.1549 | 50.4586 | 8.0411 | 69.8629 | 58.3758 | 82.8701 | 1.1613 | 29.6198 | 1.0619 | 0.28509 | 0.34483 | 71.8815 | 55.8957 | 17.7858 | 58.37 | 1.1613 | 29.6198 | 0.34483 | 83.4894 | 0.29557 | 3.8164 | 51.3586 | 0.009351 | 0.008113 | 13.2784 | 0.24415 | 0.07531 | 1303.0348 | 1297.668 | 25636.8603 | 7700.5512 | 33337.4114 | 0.76901 | 11.6474 | 46.0281 | 334.3687 | 100.2533 | 9.3756 | 20.1814 | 44.3113 | 334.3687 | 153.8719 | 53.4024 | 100.4694 | 108.7685 | 185.3499 | 36947.7363 | 332.1673 | 99.7693 | 9.6003 | 8.9029 | 45.5785 | 9.2421 | 9.476 | 1828.3816 | 35119.3546 | 3.3781 | 469.0351 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170625a.txt | 237.111 | 2.2674 | 516.328 | 235.677 | 10.316 | 2376.19 | 92.0774 | 57.5721 | 91.6738 | 91.8173 | 84.0379 | 83.9712 | 54.5331 | 91.3696 | 48.6356 | 48.781 | 64.512 | 84.3829 | 98.0268 | 84.1769 | 98.2745 | 100.6587 | 153.8766 | 51.2743 | 102.0463 | 48.7059 | 151.7513 | 54.8638 | 75.5512 | 30.7637 | 150.5481 | 55.6068 | 147.0017 | 51.7069 | 8.4027 | 69.864 | 52.2123 | 83.7578 | 1.1315 | 29.591 | 1.0617 | 0.28778 | 0.32171 | 75.5693 | 57.4814 | 19.8878 | 59.5314 | 1.1315 | 29.591 | 0.32171 | 84.1422 | 0.18192 | 3.1569 | 52.6069 | 0.009565 | 0.008509 | 13.3236 | 0.24425 | 0.075055 | 1283.8879 | 1282.9509 | 28215.3196 | 6476.1865 | 34691.5061 | 0.81332 | 9.767 | 47.8051 | 337.0792 | 100.846 | 8.7686 | 18.6183 | 45.8937 | 337.0792 | 153.8766 | 52.8147 | 101.0619 | 109.2784 | 184.9752 | 38163.6481 | 341.6257 | 101.8321 | 10.4625 | 7.2078 | 47.3253 | 10.1583 | 9.0287 | 1761.7111 | 36401.937 | 3.5151 | 444.1045 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160910a.txt | 241.068 | 2.2299 | 519.099 | 239.592 | 10.596 | 2473.83 | 97.3583 | 65.5321 | 96.9643 | 97.1833 | 87.9598 | 87.9652 | 63.5218 | 96.7668 | 56.2117 | 56.3783 | 71.07 | 88.2244 | 103.1157 | 88.2217 | 106.3023 | 105.6145 | 153.8861 | 56.209 | 107.9784 | 55.8559 | 169.3378 | 64.4128 | 79.7312 | 61.2963 | 168.6904 | 61.119 | 164.4954 | 59.5901 | 9.4434 | 69.8608 | 66.0949 | 87.3232 | 1.1297 | 29.4571 | 1.0612 | 0.28427 | 0.3256 | 79.7688 | 64.4567 | 17.1121 | 66.4519 | 1.1297 | 29.4571 | 0.3256 | 88.0928 | 0.15044 | 5.7226 | 59.5901 | 0.013578 | 0.011053 | 13.5831 | 0.24603 | 0.073621 | 1270.4568 | 1294.2589 | 24470.7259 | 15313.2666 | 39783.9925 | 0.61509 | 11.019 | 54.5131 | 358.8388 | 105.4772 | 8.1189 | 18.3496 | 52.7204 | 358.8388 | 153.8861 | 48.1947 | 105.6914 | 111.5585 | 185.7384 | 42030.4849 | 355.8816 | 104.8606 | 8.0938 | 9.2461 | 54.2757 | 7.8963 | 8.2939 | 1771.1658 | 40259.3192 | 3.8959 | 383.2064 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160906a.txt | 243.674 | 2.2709 | 532.808 | 242.294 | 10.071 | 2359.08 | 90.8834 | 57.6954 | 90.5395 | 90.753 | 83.385 | 83.2342 | 54.4637 | 90.1655 | 47.2631 | 47.3074 | 64.4959 | 83.7103 | 98.0192 | 83.8075 | 99.2679 | 99.5313 | 154.0031 | 47.5894 | 101.4451 | 46.765 | 147.3015 | 54.2599 | 72.2131 | 60.894 | 146.2445 | 51.6948 | 143.1396 | 50.4519 | 8.0388 | 69.8635 | 58.3838 | 82.8992 | 1.1517 | 29.6196 | 1.0619 | 0.28369 | 0.34521 | 71.791 | 55.8651 | 17.7258 | 58.3445 | 1.1517 | 29.6196 | 0.34521 | 83.5342 | 0.26951 | 3.808 | 51.3519 | 0.009345 | 0.008111 | 13.2778 | 0.24415 | 0.075314 | 1297.6294 | 1292.2244 | 25444.2349 | 7648.8712 | 33093.1062 | 0.76887 | 11.6796 | 46.0158 | 334.4444 | 100.2699 | 9.3866 | 20.1909 | 44.305 | 334.4444 | 154.0031 | 53.517 | 100.486 | 108.7709 | 185.3574 | 36939.7167 | 332.2432 | 99.786 | 9.6206 | 8.8789 | 45.5848 | 9.2466 | 9.517 | 1817.9409 | 35121.7758 | 3.3539 | 470.5377 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 238.589 | 2.2515 | 516.964 | 237.441 | 10.1602 | 2345.13 | 90.1181 | 55.2402 | 89.6904 | 89.88 | 82.7954 | 82.6649 | 52.562 | 89.3881 | 46.1694 | 46.3359 | 63.0225 | 82.7672 | 96.1281 | 82.5553 | 95.5032 | 98.5862 | 154.0298 | 48.895 | 99.7978 | 46.3962 | 145.6765 | 49.9327 | 75.2396 | 30.7637 | 144.2675 | 50.2723 | 141.3078 | 48.4948 | 7.9902 | 69.864 | 60.0575 | 82.0334 | 1.1337 | 29.4734 | 1.0618 | 0.29392 | 0.35437 | 75.1723 | 55.2142 | 21.7581 | 57.4783 | 1.1337 | 29.4734 | 0.35437 | 82.6957 | 0.10908 | 1.4379 | 49.3948 | 0.007994 | 0.007573 | 13.3178 | 0.24355 | 0.075087 | 1285.4235 | 1283.9274 | 30710.4191 | 2586.8051 | 33297.2242 | 0.92231 | 9.888 | 45.3522 | 330.4619 | 99.3926 | 9.2745 | 19.4824 | 43.5401 | 330.4619 | 154.0298 | 54.4209 | 99.6089 | 108.4472 | 184.8416 | 36624.6542 | 335.0367 | 100.3998 | 11.0116 | 7.7897 | 44.7723 | 10.7093 | 9.5126 | 1763.8812 | 34860.773 | 3.4097 | 463.2543 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-80-95-160913a.txt | 241.935 | 2.2678 | 527.767 | 240.604 | 10.2098 | 2386.92 | 93.1193 | 61.11 | 92.6943 | 92.9414 | 84.9094 | 84.8122 | 58.9007 | 92.4086 | 50.6544 | 50.7929 | 67.2911 | 84.6811 | 98.6617 | 84.7254 | 101.0381 | 101.0035 | 154.1592 | 50.1791 | 103.3278 | 50.1621 | 155.2595 | 55.1921 | 79.0432 | 57.4531 | 154.3043 | 54.7177 | 151.1537 | 53.4747 | 8.4989 | 69.8638 | 59.741 | 84.4855 | 1.1464 | 29.7352 | 1.0614 | 0.28906 | 0.3359 | 79.4905 | 59.5364 | 21.7542 | 61.4368 | 1.1464 | 29.7352 | 0.3359 | 84.782 | 0.10087 | 2.6174 | 53.4747 | 0.009634 | 0.008745 | 13.31 | 0.24428 | 0.075132 | 1293.0293 | 1290.7618 | 31053.1424 | 5487.7692 | 36540.9117 | 0.84982 | 11.9218 | 49.1882 | 341.9399 | 101.8999 | 8.7806 | 19.724 | 47.5672 | 341.9399 | 154.1592 | 52.0438 | 102.1155 | 109.7236 | 185.6395 | 38712.0546 | 339.6976 | 101.4151 | 9.0066 | 10.0867 | 48.814 | 8.7209 | 8.9585 | 1800.741 | 36911.3136 | 3.6743 | 424.6296 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 238.933 | 2.2595 | 519.146 | 237.722 | 10.1536 | 2349.47 | 90.1172 | 55.5261 | 89.6694 | 89.8891 | 82.7237 | 82.6605 | 53.0835 | 89.3388 | 46.2023 | 46.312 | 63.1468 | 82.6261 | 96.0925 | 82.6509 | 95.5373 | 98.6367 | 154.1864 | 48.8464 | 99.726 | 46.5571 | 145.6613 | 49.9761 | 75.2155 | 30.766 | 144.2675 | 50.2723 | 141.2925 | 48.518 | 7.9889 | 69.864 | 60.0226 | 82.0807 | 1.1296 | 29.4738 | 1.0618 | 0.28964 | 0.34238 | 75.2198 | 55.2541 | 21.7657 | 57.4825 | 1.1296 | 29.4738 | 0.34238 | 82.6653 | 0.041518 | 1.458 | 49.418 | 0.008007 | 0.007579 | 13.3173 | 0.24355 | 0.07509 | 1283.0985 | 1281.5524 | 30667.1799 | 2621.2538 | 33288.4337 | 0.92126 | 10.1801 | 45.346 | 330.3408 | 99.3658 | 9.2487 | 19.6131 | 43.5337 | 330.3408 | 154.1864 | 54.6043 | 99.5821 | 108.4468 | 184.9178 | 36655.0613 | 334.976 | 100.3865 | 11.0477 | 8.3112 | 44.7723 | 10.7171 | 9.4768 | 1771.3262 | 34883.7352 | 3.401 | 462.5385 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620b.txt | 238.083 | 2.2321 | 514.847 | 236.725 | 10.5232 | 2430.61 | 94.0965 | 61.3575 | 93.6719 | 93.8231 | 85.4089 | 85.3518 | 58.7895 | 93.4427 | 52.3008 | 52.3637 | 67.6566 | 85.6825 | 100.3614 | 85.6337 | 100.8264 | 102.7758 | 154.2272 | 53.6587 | 104.5017 | 52.3597 | 160.423 | 58.9061 | 79.2323 | 30.7637 | 159.4596 | 59.5187 | 155.5348 | 55.3671 | 8.9137 | 69.8635 | 61.9162 | 85.0967 | 1.1122 | 29.4086 | 1.0612 | 0.2916 | 0.34055 | 79.3678 | 60.9813 | 20.1864 | 63.2622 | 1.1122 | 29.4086 | 0.34055 | 85.5192 | 0.16326 | 3.5389 | 56.2671 | 0.011159 | 0.009806 | 13.5139 | 0.24496 | 0.073998 | 1263.7854 | 1280.898 | 28323.2623 | 8167.1031 | 36490.3654 | 0.77619 | 10.1757 | 51.1819 | 346.2706 | 102.8292 | 8.7327 | 18.3608 | 49.2958 | 346.2706 | 154.2272 | 51.1826 | 103.0446 | 110.1432 | 185.303 | 40197.0022 | 350.3554 | 103.6978 | 10.2551 | 7.9759 | 50.8136 | 10.0259 | 9.0061 | 1756.658 | 38440.3442 | 3.6309 | 415.6008 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620b.txt | 237.94 | 2.2434 | 514.942 | 236.597 | 10.5285 | 2429.8 | 94.1088 | 61.3981 | 93.7373 | 93.8753 | 85.4415 | 85.3542 | 58.8406 | 93.5481 | 52.3348 | 52.3836 | 67.71 | 85.7521 | 100.3669 | 85.6023 | 100.7857 | 102.7945 | 154.2781 | 53.6787 | 104.5761 | 52.3832 | 160.423 | 58.9287 | 79.236 | 30.759 | 159.4596 | 59.6965 | 155.5501 | 55.3671 | 8.9155 | 69.8629 | 61.9028 | 85.0894 | 1.1091 | 29.4093 | 1.0612 | 0.28989 | 0.33124 | 79.3843 | 60.9874 | 20.197 | 63.2722 | 1.1091 | 29.4093 | 0.33124 | 85.5375 | 0.17614 | 3.5616 | 56.2671 | 0.011168 | 0.009805 | 13.5134 | 0.24496 | 0.074 | 1262.0177 | 1279.0634 | 28300.1661 | 8210.7559 | 36510.922 | 0.77511 | 10.2163 | 51.1819 | 346.3463 | 102.8454 | 8.7366 | 18.4082 | 49.3017 | 346.3463 | 154.2781 | 51.2174 | 103.0607 | 110.1485 | 185.3139 | 40208.2696 | 350.4313 | 103.7138 | 10.1657 | 8.0271 | 50.8136 | 9.9765 | 8.9701 | 1756.9821 | 38451.2875 | 3.6338 | 414.7858 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-80-95-160913a.txt | 241.632 | 2.2671 | 527.309 | 240.246 | 10.2252 | 2388.58 | 93.1388 | 61.1509 | 92.8834 | 93.054 | 84.9458 | 84.8519 | 58.7482 | 92.5461 | 50.5284 | 50.6952 | 67.3637 | 84.7898 | 98.9045 | 84.9052 | 101.082 | 100.9911 | 154.493 | 50.113 | 103.4109 | 50.0537 | 155.0772 | 55.077 | 78.8855 | 57.6751 | 154.1675 | 54.451 | 150.9248 | 53.3735 | 8.4742 | 69.8642 | 59.8214 | 84.6274 | 1.1538 | 29.7357 | 1.0615 | 0.28906 | 0.33651 | 79.3886 | 59.4229 | 21.7657 | 61.3279 | 1.1538 | 29.7357 | 0.33651 | 84.8732 | 0.06756 | 2.6035 | 53.3735 | 0.009593 | 0.008712 | 13.3067 | 0.24426 | 0.07515 | 1297.3817 | 1294.7885 | 31170.3506 | 5457.3677 | 36627.7183 | 0.851 | 12.034 | 49.117 | 342.5607 | 102.0336 | 8.8949 | 19.8879 | 47.4758 | 342.5607 | 154.493 | 52.2438 | 102.2492 | 109.7319 | 185.6645 | 38607.9031 | 340.3049 | 101.5467 | 9.0005 | 9.988 | 48.7603 | 8.6633 | 8.9797 | 1799.1783 | 36808.7248 | 3.6815 | 425.0491 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160905a.txt | 242.91 | 2.2932 | 535.366 | 241.686 | 9.7093 | 2266.5 | 86.4513 | 52.1661 | 86.1958 | 86.5842 | 80.0592 | 79.9084 | 48.5285 | 85.2273 | 40.6926 | 40.8198 | 60.7841 | 79.8607 | 91.1677 | 79.9935 | 91.4226 | 94.2696 | 154.8469 | 43.1468 | 96.1906 | 41.8271 | 132.4183 | 51.0631 | 61.0881 | 51.7046 | 131.0068 | 45.6491 | 128.5004 | 44.8279 | 7.1378 | 69.8694 | 57.8313 | 79.5449 | 1.1772 | 29.6075 | 1.0633 | 0.28805 | 0.34719 | 60.4959 | 49.1992 | 13.0967 | 50.6622 | 1.1772 | 29.6075 | 0.34719 | 79.9554 | 0.088351 | 6.2352 | 45.7279 | 0.008302 | 0.006556 | 13.0743 | 0.24369 | 0.076486 | 1322.2458 | 1296.5594 | 19208.3315 | 11020.6403 | 30228.9717 | 0.63543 | 12.4474 | 39.7186 | 317.7878 | 96.5461 | 10.0948 | 22.8113 | 37.9728 | 317.7878 | 154.8469 | 58.0841 | 96.7628 | 106.9114 | 185.0933 | 33482.7802 | 316.2566 | 96.1964 | 10.9692 | 9.4343 | 39.0942 | 10.0007 | 9.9619 | 1826.6688 | 31656.1114 | 3.162 | 524.8921 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160905a.txt | 243.165 | 2.2854 | 534.825 | 241.885 | 9.7363 | 2274.21 | 86.5577 | 52.2141 | 86.3456 | 86.7509 | 80.1493 | 80.0289 | 48.6063 | 85.4593 | 40.8142 | 40.9163 | 60.8459 | 80.1012 | 91.9699 | 80.1799 | 91.5161 | 94.4926 | 155.033 | 43.2144 | 96.3265 | 41.6087 | 132.5094 | 51.0744 | 61.1085 | 51.7508 | 131.098 | 46.0048 | 128.5615 | 44.8544 | 7.1305 | 69.869 | 57.8823 | 79.7486 | 1.1764 | 29.6075 | 1.0633 | 0.29037 | 0.34223 | 60.5585 | 49.2673 | 13.0912 | 50.7409 | 1.1764 | 29.6075 | 0.34223 | 80.1148 | 0.065838 | 6.2199 | 45.7544 | 0.008306 | 0.006563 | 13.0763 | 0.24369 | 0.076474 | 1321.6707 | 1296.1919 | 19191.9298 | 10995.8883 | 30187.8181 | 0.63575 | 12.4553 | 39.7588 | 318.4843 | 96.7048 | 10.147 | 22.8455 | 38.0003 | 318.4843 | 155.033 | 58.1115 | 96.9215 | 106.9556 | 185.0984 | 33431.6752 | 316.9701 | 96.3595 | 10.9003 | 9.4716 | 39.1347 | 10.0139 | 9.9539 | 1824.8229 | 31606.8523 | 3.1497 | 525.3791 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170625a.txt | 238.458 | 2.2226 | 509.268 | 236.889 | 11.1935 | 2593.79 | 100.7829 | 68.2869 | 100.3137 | 100.478 | 90.7507 | 90.7608 | 66.4453 | 100.266 | 59.8409 | 60.1031 | 73.2724 | 91.1868 | 107.3857 | 90.9924 | 108.4084 | 109.7618 | 156.0235 | 60.5557 | 111.6715 | 60.0462 | 179.9383 | 66.5037 | 86.5557 | 30.7637 | 179.4115 | 67.6093 | 174.6924 | 62.9101 | 10.1924 | 69.8596 | 56.957 | 90.3356 | 1.1013 | 29.5599 | 1.0603 | 0.28448 | 0.33994 | 87.3165 | 68.357 | 20.7595 | 70.7234 | 1.1013 | 29.5599 | 0.33994 | 90.9227 | 0.20849 | 3.5936 | 63.8101 | 0.014571 | 0.012824 | 13.6605 | 0.24647 | 0.073204 | 1250.7192 | 1281.4069 | 29087.8989 | 10431.4995 | 39519.3984 | 0.73604 | 9.9799 | 58.307 | 373.7087 | 108.5203 | 7.7373 | 16.8212 | 56.4511 | 373.7087 | 156.0235 | 47.2906 | 108.7328 | 113.0702 | 185.673 | 44399.6803 | 376.9846 | 109.1782 | 8.9121 | 8.3228 | 58.1225 | 8.8644 | 8.0422 | 1737.6224 | 42662.0579 | 3.7326 | 379.7788 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170625a.txt | 238.527 | 2.2152 | 508.273 | 236.936 | 11.2035 | 2592.53 | 100.7961 | 68.3041 | 100.3632 | 100.5341 | 90.8407 | 90.7575 | 66.4425 | 100.237 | 59.8311 | 60.1246 | 73.273 | 91.1407 | 107.4355 | 90.9295 | 108.4941 | 109.6418 | 156.0454 | 60.5877 | 111.7372 | 60.0121 | 179.9383 | 66.4415 | 86.552 | 30.7637 | 179.3963 | 67.4314 | 174.6466 | 62.9167 | 10.1914 | 69.86 | 56.9677 | 90.3247 | 1.0964 | 29.5599 | 1.0603 | 0.29001 | 0.34834 | 87.2897 | 68.3713 | 20.7183 | 70.7247 | 1.0964 | 29.5599 | 0.34834 | 90.9171 | 0.16478 | 3.5247 | 63.8167 | 0.014538 | 0.012827 | 13.661 | 0.24646 | 0.073201 | 1247.8582 | 1278.5254 | 28956.9084 | 10198.7722 | 39155.6806 | 0.73953 | 9.9971 | 58.307 | 373.6935 | 108.5172 | 7.7211 | 16.8383 | 56.4347 | 373.6935 | 156.0454 | 47.3156 | 108.7298 | 113.0761 | 185.6778 | 44395.0224 | 376.9694 | 109.1751 | 8.9382 | 8.3254 | 58.1171 | 8.812 | 7.9831 | 1734.2275 | 42660.795 | 3.7009 | 382.4298 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160315b.txt | 241.096 | 2.2821 | 529.322 | 239.494 | 10.866 | 2544.76 | 109.4586 | 63.3271 | 108.7368 | 108.8836 | 95.0349 | 94.925 | 59.3269 | 108.2932 | 56.7255 | 56.9767 | 69.4689 | 95.0848 | 109.9832 | 95.1647 | 111.7294 | 111.3441 | 156.1614 | 56.7581 | 111.7696 | 57.8619 | 169.0644 | 59.9232 | 83.2142 | 58.4914 | 169.8462 | 58.8963 | 166.0219 | 58.3983 | 9.0896 | 69.8606 | 59.5586 | 84.5873 | 1.1403 | 29.9505 | 0.99919 | 0.2866 | 0.38864 | 85.0601 | 64.257 | 22.6031 | 66.0903 | 1.1403 | 29.9505 | 0.38864 | 95.0523 | 0.10032 | 2.5656 | 57.3576 | 0.011 | 0.010018 | 13.3438 | 0.24488 | 0.074941 | 1287.9465 | 1288.9589 | 32238.1521 | 6038.0281 | 38276.1802 | 0.84225 | 8.9141 | 54.4129 | 375.5863 | 108.8979 | -0.56068 | 16.1792 | 53.2898 | 375.5863 | 156.1614 | 47.0512 | 109.1102 | 117.0297 | 185.1572 | 37154.925 | 369.8643 | 107.7425 | -0.55072 | 4.6279 | 54.6991 | -0.99424 | 0.014322 | 1806.0467 | 35348.8784 | 3.6493 | 403.7853 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160912a.txt | 243.72 | 2.2941 | 537.69 | 242.482 | 9.995 | 2341.04 | 89.5033 | 54.2504 | 89.1333 | 89.3655 | 82.2715 | 82.3398 | 50.59 | 88.4533 | 43.0919 | 43.2226 | 62.1523 | 82.6418 | 94.4991 | 82.7095 | 95.4959 | 97.4575 | 156.2202 | 44.0491 | 99.4079 | 42.694 | 137.9008 | 49.1136 | 68.2464 | 48.821 | 136.6031 | 47.1606 | 133.9348 | 46.1774 | 7.4491 | 69.8663 | 52.5985 | 81.8806 | 1.178 | 29.6815 | 1.0625 | 0.2883 | 0.34086 | 67.8935 | 51.9004 | 17.7931 | 53.8923 | 1.178 | 29.6815 | 0.34086 | 82.4907 | 0.2172 | 3.8362 | 46.1774 | 0.007697 | 0.006653 | 13.1248 | 0.24342 | 0.076192 | 1320.1154 | 1299.4665 | 25867.1661 | 6575.9279 | 32443.094 | 0.79731 | 12.1529 | 42.0975 | 329.6291 | 99.2082 | 9.7049 | 21.7684 | 40.384 | 329.6291 | 156.2202 | 56.7957 | 99.4245 | 108.1879 | 185.1974 | 34419.1497 | 328.0834 | 98.8648 | 10.4115 | 9.049 | 41.541 | 9.7315 | 9.8426 | 1834.5983 | 32584.5514 | 3.303 | 488.2822 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160912a.txt | 243.301 | 2.2881 | 536.119 | 242.014 | 9.9973 | 2338.28 | 89.5442 | 54.2687 | 89.1575 | 89.383 | 82.2116 | 82.2631 | 50.6726 | 88.5486 | 43.1255 | 43.2491 | 62.1744 | 82.6906 | 94.9833 | 82.7211 | 95.474 | 97.6048 | 156.2945 | 43.9795 | 99.4357 | 42.7635 | 137.9615 | 49.1589 | 68.2742 | 48.8372 | 136.7095 | 47.1606 | 133.9806 | 46.1691 | 7.456 | 69.8661 | 52.6254 | 81.9024 | 1.1685 | 29.6828 | 1.0625 | 0.29068 | 0.34177 | 67.9443 | 51.9421 | 17.8022 | 53.9089 | 1.1685 | 29.6828 | 0.34177 | 82.4716 | 0.27157 | 3.8898 | 46.1691 | 0.00771 | 0.006651 | 13.1247 | 0.24342 | 0.076192 | 1314.7757 | 1294.205 | 25778.3292 | 6644.8197 | 32423.1489 | 0.79506 | 12.1453 | 42.1235 | 329.826 | 99.2518 | 9.7076 | 21.7704 | 40.404 | 329.826 | 156.2945 | 56.8264 | 99.4681 | 108.2051 | 185.1974 | 34443.1546 | 328.2352 | 98.8986 | 10.35 | 9.0859 | 41.5868 | 9.7411 | 9.8688 | 1829.238 | 32613.9166 | 3.306 | 486.6063 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160315b.txt | 241.016 | 2.2871 | 530.571 | 239.355 | 10.8788 | 2544.44 | 109.4807 | 63.4336 | 108.7686 | 108.8991 | 95.0806 | 94.9408 | 59.2777 | 108.3059 | 56.7006 | 56.9762 | 69.4957 | 95.1309 | 109.7804 | 95.1277 | 111.729 | 111.3925 | 156.295 | 56.7367 | 111.7659 | 57.7356 | 169.0796 | 59.9553 | 83.2086 | 58.459 | 169.9222 | 59.0741 | 165.9914 | 58.4016 | 9.0037 | 69.8602 | 59.5693 | 84.5655 | 1.1177 | 29.9505 | 0.99919 | 0.29115 | 0.3463 | 85.0813 | 64.2725 | 22.6088 | 66.0747 | 1.1177 | 29.9505 | 0.3463 | 95.07 | 0.08915 | 2.6387 | 57.3166 | 0.011013 | 0.010003 | 13.3421 | 0.24489 | 0.074951 | 1275.1585 | 1275.993 | 31931.293 | 6147.4664 | 38078.7594 | 0.83856 | 9.0151 | 54.4185 | 375.7075 | 108.9222 | -0.55849 | 16.2173 | 53.2784 | 375.7075 | 156.295 | 47.1605 | 109.1345 | 117.0401 | 185.1851 | 36813.5496 | 369.9098 | 107.7518 | -0.55411 | 4.5509 | 54.7268 | -1.0169 | 0.023086 | 1810.3083 | 35003.2413 | 3.6293 | 401.8488 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 239.031 | 2.2667 | 523.318 | 237.831 | 10.0953 | 2338.02 | 89.0166 | 52.0797 | 88.5803 | 88.7822 | 82.0986 | 82.0928 | 49.0234 | 88.0867 | 41.977 | 42.2221 | 60.9457 | 81.9815 | 94.448 | 82.0995 | 92.7432 | 97.2439 | 157.2198 | 44.5995 | 97.4813 | 42.2924 | 136.3213 | 47.1774 | 68.2149 | 30.766 | 134.7326 | 47.6051 | 132.3014 | 44.8113 | 7.3928 | 69.8667 | 58.1532 | 81.5968 | 1.1473 | 29.4923 | 1.0624 | 0.28781 | 0.35108 | 68.0239 | 50.7999 | 19.024 | 52.9008 | 1.1473 | 29.4923 | 0.35108 | 82.0681 | 0.057824 | 2.3661 | 45.7113 | 0.0072 | 0.006578 | 13.1833 | 0.2432 | 0.075853 | 1299.7815 | 1285.1594 | 27139.987 | 3857.1558 | 30997.1428 | 0.87556 | 10.6601 | 41.4196 | 327.3729 | 98.7066 | 9.69 | 21.2785 | 39.6671 | 327.3729 | 157.2198 | 58.2968 | 98.923 | 107.9831 | 184.763 | 34057.0854 | 332.2888 | 99.7961 | 11.7093 | 8.2917 | 40.7317 | 11.2158 | 9.9243 | 1785.561 | 32271.5244 | 3.175 | 503.1876 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 238.499 | 2.2717 | 522.528 | 237.35 | 10.1029 | 2335.77 | 89.0787 | 52.1097 | 88.6792 | 88.8744 | 82.0735 | 82.1249 | 49.0341 | 88.1001 | 41.952 | 42.097 | 60.9766 | 82.0829 | 94.468 | 82.2179 | 92.6865 | 97.2174 | 157.311 | 44.5106 | 97.531 | 42.1136 | 136.2454 | 47.185 | 68.1667 | 30.7706 | 134.7022 | 47.694 | 132.2556 | 44.7831 | 7.3992 | 69.8663 | 58.1371 | 81.6477 | 1.1464 | 29.4925 | 1.0624 | 0.28698 | 0.33552 | 67.822 | 50.7775 | 18.8445 | 52.9034 | 1.1464 | 29.4925 | 0.33552 | 82.1248 | 0.065992 | 2.4019 | 45.6831 | 0.007202 | 0.006571 | 13.1827 | 0.2432 | 0.075857 | 1299.3338 | 1284.657 | 26876.5685 | 3912.7383 | 30789.3068 | 0.87292 | 10.7228 | 41.3869 | 327.5243 | 98.7403 | 9.6616 | 21.3296 | 39.6469 | 327.5243 | 157.311 | 58.3543 | 98.9567 | 108.0092 | 184.7768 | 34081.1247 | 332.4102 | 99.8228 | 11.7227 | 8.3156 | 40.7185 | 11.1437 | 9.8659 | 1782.8655 | 32298.2592 | 3.1571 | 506.4098 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 238.945 | 2.2729 | 521.329 | 237.807 | 10.1238 | 2338.7 | 89.0019 | 52.1662 | 88.6359 | 88.8245 | 81.9861 | 82.1016 | 49.2019 | 88.0815 | 41.9857 | 42.1915 | 60.9953 | 81.9999 | 94.5161 | 82.1653 | 92.8015 | 97.2255 | 157.3367 | 44.594 | 97.506 | 42.126 | 136.3061 | 47.1887 | 68.2205 | 30.766 | 134.7174 | 47.6051 | 132.2556 | 44.8113 | 7.3933 | 69.8667 | 58.1478 | 81.5786 | 1.1436 | 29.4932 | 1.0624 | 0.29303 | 0.34345 | 68.0409 | 50.7927 | 19.0482 | 52.8785 | 1.1436 | 29.4932 | 0.34345 | 82.0632 | 0.085362 | 2.3775 | 45.7113 | 0.007202 | 0.006578 | 13.1823 | 0.2432 | 0.075859 | 1297.7462 | 1283.0432 | 27132.3595 | 3870.1787 | 31002.5383 | 0.87517 | 10.7532 | 41.413 | 327.2972 | 98.6897 | 9.6879 | 21.3484 | 39.6469 | 327.2972 | 157.3367 | 58.4306 | 98.9061 | 107.9769 | 184.7865 | 34072.353 | 332.1825 | 99.7726 | 11.6911 | 8.4768 | 40.7251 | 11.1367 | 9.8652 | 1778.7745 | 32293.5784 | 3.177 | 502.3122 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 238.794 | 2.2869 | 523.947 | 237.721 | 10.115 | 2339.03 | 89.0784 | 52.141 | 88.6421 | 88.8307 | 82.208 | 82.1584 | 48.5934 | 88.0245 | 42.0143 | 42.2272 | 61.0572 | 82.0438 | 94.3995 | 81.9961 | 92.8782 | 97.1725 | 157.3671 | 44.5228 | 97.708 | 42.1438 | 136.458 | 47.1774 | 68.163 | 30.7683 | 134.8999 | 47.4273 | 132.4235 | 44.7864 | 7.4079 | 69.8671 | 58.1612 | 81.5822 | 1.1317 | 29.4921 | 1.0625 | 0.28842 | 0.33376 | 67.8495 | 50.7649 | 18.8845 | 52.8954 | 1.1317 | 29.4921 | 0.33376 | 82.1016 | 0.09832 | 2.391 | 45.6864 | 0.0072 | 0.006572 | 13.1827 | 0.2432 | 0.075857 | 1290.9151 | 1276.3292 | 26758.5538 | 3869.5578 | 30628.1115 | 0.87366 | 10.6626 | 41.4785 | 327.2215 | 98.6728 | 9.5944 | 21.3362 | 39.721 | 327.2215 | 157.3671 | 58.4778 | 98.8892 | 108.0091 | 184.768 | 34117.3347 | 332.1218 | 99.7593 | 11.7347 | 7.7889 | 40.8044 | 11.1172 | 9.8422 | 1787.7072 | 32329.6276 | 3.1354 | 505.7766 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160911a.txt | 243.916 | 2.2561 | 530.219 | 242.472 | 10.5452 | 2478.05 | 95.9225 | 61.0098 | 95.4818 | 95.6701 | 87.5808 | 87.4459 | 57.9669 | 95.0333 | 51.0936 | 51.1287 | 67.5758 | 87.6597 | 101.6048 | 87.6371 | 103.8962 | 103.9607 | 157.3692 | 50.8228 | 106.2207 | 50.5055 | 156.52 | 58.2286 | 75.3027 | 59.9366 | 155.5817 | 55.4289 | 152.436 | 54.069 | 8.5657 | 69.8633 | 56.6136 | 87.1959 | 1.1577 | 29.6322 | 1.0616 | 0.29016 | 0.362 | 75.2215 | 59.364 | 17.6575 | 61.4722 | 1.1577 | 29.6322 | 0.362 | 87.5809 | 0.095922 | 5.0596 | 54.069 | 0.010804 | 0.008972 | 13.3599 | 0.2448 | 0.074851 | 1296.9617 | 1299.5429 | 25500.8458 | 11346.9689 | 36847.8147 | 0.69206 | 11.3303 | 49.6795 | 355.4318 | 104.7665 | 8.844 | 19.4988 | 48.077 | 355.4318 | 157.3692 | 52.3881 | 104.981 | 110.9326 | 185.5149 | 38331.1031 | 352.8756 | 104.2298 | 9.1965 | 8.6528 | 49.3141 | 8.748 | 9.0964 | 1809.1072 | 36521.9958 | 3.5899 | 422.3735 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160911a.txt | 243.894 | 2.2624 | 531.144 | 242.505 | 10.5369 | 2476.42 | 95.8368 | 60.962 | 95.4427 | 95.6409 | 87.6083 | 87.383 | 58.0931 | 95.0404 | 51.1399 | 51.2032 | 67.5319 | 87.8314 | 102.6771 | 87.6442 | 104.0973 | 104.1321 | 157.3787 | 50.9079 | 106.2113 | 50.5766 | 156.687 | 58.3078 | 75.3398 | 60.0037 | 155.673 | 55.6068 | 152.6192 | 54.1238 | 8.5763 | 69.8635 | 56.5922 | 87.2068 | 1.1482 | 29.6317 | 1.0617 | 0.28778 | 0.34635 | 75.2825 | 59.4223 | 17.6602 | 61.5497 | 1.1482 | 29.6317 | 0.34635 | 87.6167 | 0.18395 | 5.084 | 54.1238 | 0.010836 | 0.00899 | 13.3617 | 0.24481 | 0.074841 | 1291.5332 | 1294.2763 | 25401.567 | 11379.5598 | 36781.1267 | 0.69061 | 11.2176 | 49.7443 | 355.3561 | 104.7506 | 8.9138 | 19.3824 | 48.1495 | 355.3561 | 157.3787 | 52.4135 | 104.9652 | 110.8954 | 185.4892 | 38384.1125 | 352.8149 | 104.217 | 9.1766 | 8.7434 | 49.3497 | 8.7743 | 9.1097 | 1812.2633 | 36571.8492 | 3.5843 | 421.3682 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 240.08 | 2.2858 | 527.662 | 238.872 | 10.1573 | 2357.35 | 89.617 | 52.3409 | 89.1065 | 89.312 | 82.7498 | 82.6732 | 49.1147 | 88.6121 | 42.1584 | 42.332 | 61.1923 | 82.5553 | 95.1896 | 82.6062 | 93.3796 | 97.7439 | 157.9513 | 44.7162 | 98.199 | 42.2917 | 136.6251 | 46.9717 | 68.4244 | 30.766 | 135.0823 | 47.5162 | 132.622 | 44.9242 | 7.4285 | 69.8667 | 58.1237 | 82.1425 | 1.1493 | 29.4886 | 1.0624 | 0.28549 | 0.35582 | 68.1242 | 50.9233 | 19.0009 | 53.0185 | 1.1493 | 29.4886 | 0.35582 | 82.6461 | 0.084298 | 2.0476 | 45.8242 | 0.007144 | 0.006607 | 13.1883 | 0.24317 | 0.075825 | 1300.7069 | 1286.5599 | 27113.0506 | 3335.1365 | 30448.1871 | 0.89046 | 10.7905 | 41.5504 | 329.8411 | 99.2552 | 9.6381 | 21.384 | 39.8083 | 329.8411 | 157.9513 | 58.4798 | 99.4714 | 108.2358 | 184.8062 | 34128.2159 | 334.7938 | 100.3465 | 11.7344 | 8.231 | 40.8837 | 11.24 | 9.9432 | 1800.3827 | 32327.8332 | 3.0932 | 512.6244 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 240.144 | 2.2852 | 525.736 | 238.934 | 10.1792 | 2359.74 | 89.5066 | 52.2811 | 89.1266 | 89.302 | 82.6858 | 82.589 | 49.2027 | 88.5749 | 42.1223 | 42.3102 | 61.1267 | 82.5246 | 95.0761 | 82.6397 | 93.436 | 97.7204 | 157.9995 | 44.6874 | 98.1226 | 42.3235 | 136.5947 | 46.9566 | 68.4263 | 30.766 | 135.0367 | 47.694 | 132.5609 | 44.9258 | 7.4207 | 69.8665 | 58.129 | 82.1389 | 1.1406 | 29.489 | 1.0625 | 0.29098 | 0.34712 | 68.1491 | 50.9222 | 19.0269 | 53.029 | 1.1406 | 29.489 | 0.34712 | 82.6098 | 0.069205 | 2.0308 | 45.8258 | 0.00714 | 0.006608 | 13.1883 | 0.24317 | 0.075825 | 1295.7469 | 1281.6541 | 27045.8177 | 3294.4207 | 30340.2385 | 0.89142 | 10.7438 | 41.5373 | 329.6594 | 99.2149 | 9.7083 | 21.3452 | 39.7815 | 329.6594 | 157.9995 | 58.5684 | 99.4312 | 108.1893 | 184.7932 | 34107.4002 | 334.5053 | 100.2833 | 11.7084 | 8.3389 | 40.8639 | 11.1567 | 9.9129 | 1793.8112 | 32313.5889 | 3.0817 | 512.4865 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160901a.txt | 244.136 | 2.2353 | 524.73 | 242.557 | 11.2278 | 2647.6 | 104.0329 | 68.8268 | 103.5881 | 103.7697 | 93.3776 | 93.3554 | 66.7597 | 103.3528 | 60.9995 | 60.6539 | 73.8447 | 93.6329 | 108.9415 | 93.5657 | 112.2742 | 111.2567 | 158.0182 | 63.1094 | 114.0814 | 60.2599 | 180.7432 | 66.7113 | 87.0712 | 67.4912 | 180.1871 | 65.2088 | 176.1273 | 63.7368 | 10.11 | 69.86 | 61.0954 | 92.7731 | 1.133 | 29.633 | 1.0604 | 0.2923 | 0.3388 | 87.9554 | 69.2323 | 20.5231 | 71.2086 | 1.133 | 29.633 | 0.3388 | 93.4829 | 0.13747 | 2.9745 | 64.6368 | 0.014641 | 0.013175 | 13.6422 | 0.2465 | 0.073302 | 1269.5399 | 1298.9528 | 29152.1735 | 8886.0965 | 38038.27 | 0.76639 | 10.2387 | 58.5881 | 387.3368 | 111.2289 | 7.196 | 16.8819 | 56.9629 | 387.3368 | 158.0182 | 46.5786 | 111.4396 | 114.5307 | 185.7607 | 43207.9156 | 383.3914 | 110.4523 | 7.0995 | 8.3657 | 58.394 | 6.8643 | 7.4592 | 1790.3788 | 41417.5368 | 3.5143 | 400.504 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160901a.txt | 243.452 | 2.2259 | 521.891 | 241.792 | 11.2282 | 2643.27 | 103.9605 | 68.923 | 103.5585 | 103.7335 | 93.2646 | 93.372 | 67.0195 | 103.3638 | 60.9972 | 60.6585 | 73.8864 | 93.6173 | 109.423 | 93.8102 | 112.2557 | 111.4757 | 158.0374 | 63.1174 | 114.0403 | 60.2784 | 180.8191 | 66.6736 | 87.049 | 67.5189 | 180.1871 | 65.2977 | 176.1273 | 63.7467 | 10.1049 | 69.8602 | 61.0981 | 92.7586 | 1.1282 | 29.632 | 1.0604 | 0.29147 | 0.33971 | 87.8431 | 69.2151 | 20.4279 | 71.2024 | 1.1282 | 29.632 | 0.33971 | 93.516 | 0.24545 | 2.9268 | 64.6467 | 0.014622 | 0.01318 | 13.6425 | 0.24649 | 0.0733 | 1266.8134 | 1296.1923 | 28950.7087 | 8721.1282 | 37671.8368 | 0.7685 | 10.3084 | 58.6146 | 387.3217 | 111.2259 | 7.2654 | 16.9236 | 56.9629 | 387.3217 | 158.0374 | 46.6008 | 111.4366 | 114.4979 | 185.7816 | 43218.957 | 383.4066 | 110.4553 | 7.0916 | 8.6255 | 58.394 | 6.8968 | 7.4924 | 1780.6921 | 41438.2649 | 3.4883 | 403.5312 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 239.989 | 2.2355 | 515.753 | 238.512 | 11.0036 | 2559.53 | 97.8013 | 61.9724 | 97.3632 | 97.5292 | 88.7975 | 89.0494 | 59.0206 | 97.098 | 53.4274 | 53.5808 | 68.3563 | 89.1026 | 104.1371 | 90.4222 | 104.2079 | 106.6823 | 158.1134 | 55.011 | 108.22 | 53.5217 | 163.2934 | 59.8723 | 79.8795 | 30.7683 | 162.3186 | 60.6745 | 158.481 | 56.4345 | 9.0867 | 69.8623 | 64.5393 | 88.0727 | 1.1158 | 29.5115 | 1.0611 | 0.29401 | 0.34574 | 80.0027 | 61.9497 | 19.8529 | 64.3052 | 1.1158 | 29.5115 | 0.34574 | 89.3429 | 0.73173 | 3.4378 | 57.3345 | 0.011516 | 0.010161 | 13.4966 | 0.24511 | 0.074093 | 1266.6559 | 1282.1683 | 27943.3583 | 8190.785 | 36134.1433 | 0.77332 | 9.7031 | 52.2693 | 364.8504 | 106.7188 | 8.9175 | 17.9185 | 50.4378 | 364.8504 | 158.1134 | 51.181 | 106.9324 | 111.7525 | 185.2434 | 40067.4871 | 368.8623 | 107.5388 | 10.4407 | 7.119 | 51.9016 | 10.1756 | 9.1896 | 1759.7492 | 38307.7379 | 3.4437 | 420.6512 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160315b.txt | 241.852 | 2.2856 | 531.61 | 240.309 | 10.825 | 2538.77 | 108.2039 | 58.1114 | 107.6074 | 107.8486 | 94.9257 | 94.8556 | 52.5909 | 107.0783 | 52.0466 | 52.6436 | 65.3719 | 95.1164 | 109.1065 | 95.1901 | 110.7246 | 110.5316 | 158.2482 | 52.135 | 110.6516 | 52.4143 | 157.8261 | 50.0968 | 78.3629 | 49.5749 | 158.4407 | 48.4053 | 155.0616 | 48.9148 | 8.6256 | 69.861 | 49.8199 | 79.6358 | 1.1241 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27941 | 0.3254 | 79.9596 | 59.0809 | 22.6787 | 61.1765 | 1.1241 | 29.9505 | 0.3254 | 95.022 | 0.1572 | 1.0347 | 49.0621 | 0.007651 | 0.007358 | 13.1959 | 0.2434 | 0.075781 | 1285.9313 | 1272.6794 | 31985.1873 | 1799.0734 | 33784.2607 | 0.94675 | 7.9261 | 50.1853 | 373.7692 | 108.5325 | 0.32855 | 16.2611 | 49.1108 | 373.7692 | 158.2482 | 49.5032 | 108.745 | 116.4448 | 184.6355 | 35291.3373 | 368.7408 | 107.5141 | 0.43579 | 2.1687 | 50.4223 | -0.093345 | 0.6839 | 1813.8533 | 33477.484 | 3.2249 | 456.7563 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160315b.txt | 240.856 | 2.2874 | 529.542 | 239.202 | 10.8193 | 2530.1 | 108.2087 | 58.2733 | 107.622 | 107.85 | 94.967 | 94.7577 | 52.8933 | 107.1009 | 52.057 | 52.6187 | 65.5152 | 95.1661 | 109.2044 | 95.1866 | 110.7179 | 110.6421 | 158.3421 | 52.1488 | 110.6611 | 52.3789 | 157.7653 | 50.0855 | 78.3629 | 49.5679 | 158.4407 | 48.7609 | 155.0005 | 48.9148 | 8.6336 | 69.8615 | 49.8601 | 79.705 | 1.1396 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27645 | 0.29359 | 79.9392 | 59.0717 | 22.6675 | 61.1187 | 1.1396 | 29.9505 | 0.29359 | 95.0194 | 0.20058 | 1.0671 | 49.0184 | 0.007647 | 0.007345 | 13.1932 | 0.2434 | 0.075796 | 1294.9243 | 1281.3186 | 32194.1849 | 1866.5947 | 34060.7796 | 0.9452 | 8.1115 | 50.1619 | 372.5578 | 108.2881 | 0.079381 | 16.4283 | 49.087 | 372.5578 | 158.3421 | 49.8413 | 108.5008 | 116.447 | 184.684 | 35348.0452 | 367.4959 | 107.2603 | 0.15935 | 2.471 | 50.4223 | -0.36166 | 0.43805 | 1806.7973 | 33541.2479 | 3.2627 | 456.2166 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160912a.txt | 242.519 | 2.2816 | 531.912 | 241.084 | 10.276 | 2404.93 | 92.1297 | 55.7354 | 91.7937 | 91.9834 | 84.7371 | 84.7709 | 52.0523 | 91.1955 | 44.5306 | 44.675 | 63.7048 | 85.0868 | 97.5194 | 85.1321 | 98.2368 | 100.2905 | 159.2505 | 44.867 | 102.0791 | 44.2171 | 141.2419 | 49.9553 | 70.0786 | 50.0235 | 139.9791 | 48.4942 | 137.2473 | 47.444 | 7.6011 | 69.8661 | 52.6924 | 84.4636 | 1.1684 | 29.6874 | 1.0623 | 0.28546 | 0.34177 | 69.9316 | 53.2852 | 18.4464 | 55.2454 | 1.1684 | 29.6874 | 0.34177 | 84.9317 | 0.20652 | 3.4113 | 47.444 | 0.007943 | 0.006982 | 13.1593 | 0.24353 | 0.075992 | 1312.9482 | 1295.8081 | 26670.8298 | 6025.3557 | 32696.1855 | 0.81572 | 12.2229 | 43.5125 | 341.9096 | 101.8933 | 9.7636 | 21.887 | 41.8177 | 341.9096 | 159.2505 | 57.1416 | 102.109 | 109.3007 | 185.3197 | 34669.7165 | 340.2897 | 101.5434 | 10.3479 | 9.0716 | 42.9807 | 9.7497 | 9.9099 | 1814.8837 | 32854.8328 | 3.2629 | 481.8721 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160904a.txt | 243.3 | 2.2593 | 529.668 | 241.674 | 10.7971 | 2536.23 | 98.1863 | 59.8721 | 97.819 | 98.094 | 90.0591 | 89.9664 | 56.519 | 97.2193 | 51.2163 | 51.2265 | 66.7769 | 90.3937 | 104.3055 | 90.3227 | 106.4667 | 106.5265 | 159.3102 | 51.4108 | 108.5879 | 50.7095 | 156.763 | 60.4592 | 71.1561 | 61.2616 | 155.7186 | 55.6068 | 152.3291 | 54.4873 | 8.6028 | 69.8637 | 57.9118 | 89.5097 | 1.1532 | 29.7518 | 1.0621 | 0.28619 | 0.33384 | 70.6621 | 58.9412 | 13.5209 | 60.9575 | 1.1532 | 29.7518 | 0.33384 | 90.1855 | 0.20508 | 5.9718 | 55.3873 | 0.011666 | 0.009382 | 13.2951 | 0.24518 | 0.075216 | 1297.6069 | 1293.8868 | 19695.642 | 14149.9532 | 33845.5952 | 0.58193 | 10.0983 | 49.7738 | 366.7129 | 107.1003 | 8.914 | 18.7423 | 48.0346 | 366.7129 | 159.3102 | 51.9965 | 107.3137 | 111.9215 | 185.1922 | 37820.0248 | 364.2014 | 106.5855 | 9.3663 | 7.1515 | 49.3675 | 8.7666 | 9.0063 | 1807.2272 | 36012.7976 | 3.2355 | 460.0682 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160912a.txt | 242.527 | 2.2772 | 531.199 | 241.156 | 10.2726 | 2403.88 | 92.1376 | 55.6876 | 91.7815 | 91.9846 | 84.6778 | 84.7586 | 52.0256 | 91.1869 | 44.5215 | 44.6944 | 63.6686 | 85.1657 | 97.4446 | 85.174 | 98.2482 | 100.2589 | 159.376 | 44.776 | 102.1102 | 44.1509 | 141.2571 | 49.961 | 70.0768 | 50.0304 | 140.0247 | 48.4942 | 137.2473 | 47.444 | 7.6057 | 69.8659 | 52.6817 | 84.4636 | 1.168 | 29.6872 | 1.0623 | 0.289 | 0.33887 | 69.8602 | 53.2835 | 18.3768 | 55.235 | 1.168 | 29.6872 | 0.33887 | 84.944 | 0.26286 | 3.4169 | 47.444 | 0.007944 | 0.006982 | 13.1591 | 0.24353 | 0.075993 | 1312.7839 | 1295.6298 | 26567.6695 | 6035.2263 | 32602.8958 | 0.81489 | 12.1688 | 43.5189 | 342.0459 | 101.9227 | 9.7852 | 21.8509 | 41.8177 | 342.0459 | 159.376 | 57.2377 | 102.1383 | 109.3041 | 185.3062 | 34682.8829 | 340.3352 | 101.5532 | 10.3663 | 9.0257 | 42.9999 | 9.7717 | 9.9381 | 1812.451 | 32870.4319 | 3.2556 | 483.1904 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160904a.txt | 243.272 | 2.2638 | 530.902 | 241.692 | 10.7914 | 2535.23 | 98.2023 | 59.8367 | 97.8283 | 98.11 | 90.1053 | 89.9791 | 56.1515 | 97.2094 | 51.1741 | 51.216 | 66.7565 | 90.3336 | 104.5292 | 90.2391 | 106.3553 | 106.6477 | 159.383 | 51.3756 | 108.5259 | 50.6883 | 156.7478 | 60.4592 | 71.1542 | 61.2848 | 155.6426 | 55.8735 | 152.3444 | 54.4774 | 8.5955 | 69.8633 | 57.8984 | 89.5206 | 1.1542 | 29.7513 | 1.062 | 0.28277 | 0.31766 | 70.5842 | 58.9141 | 13.4701 | 60.9569 | 1.1542 | 29.7513 | 0.31766 | 90.1643 | 0.15495 | 5.9818 | 55.3774 | 0.011666 | 0.009378 | 13.2947 | 0.24518 | 0.075218 | 1298.2329 | 1294.4683 | 19632.7912 | 14178.4188 | 33811.2101 | 0.58066 | 10.0687 | 49.7679 | 366.3192 | 107.0198 | 8.8175 | 18.7158 | 48.0406 | 366.3192 | 159.383 | 52.1497 | 107.2333 | 111.9285 | 185.1839 | 37779.934 | 363.8674 | 106.5169 | 9.3075 | 6.8137 | 49.3378 | 8.6886 | 8.9099 | 1811.4376 | 35968.4964 | 3.2319 | 460.7583 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620b.txt | 237.328 | 2.258 | 515.694 | 235.844 | 10.9964 | 2538.05 | 97.5167 | 59.951 | 96.9877 | 97.2526 | 89.2306 | 88.928 | 56.9623 | 96.6147 | 51.3456 | 51.3987 | 66.9397 | 89.08 | 103.68 | 89.3107 | 103.5592 | 105.7612 | 159.4304 | 53.1134 | 107.5476 | 51.355 | 158.0994 | 57.5398 | 77.6913 | 30.766 | 157.0416 | 58.1851 | 153.413 | 54.2367 | 8.737 | 69.8633 | 61.6587 | 88.5056 | 1.1161 | 29.4113 | 1.0614 | 0.29019 | 0.32811 | 77.9246 | 59.9142 | 19.8104 | 62.0092 | 1.1161 | 29.4113 | 0.32811 | 89.1373 | 0.16918 | 3.3031 | 55.1367 | 0.010617 | 0.009405 | 13.4766 | 0.24471 | 0.074203 | 1267.7743 | 1281.393 | 27835.5608 | 7338.4849 | 35174.0456 | 0.79137 | 9.6603 | 50.2908 | 363.8055 | 106.5042 | 8.9875 | 18.4765 | 48.4632 | 363.8055 | 159.4304 | 52.7125 | 106.7179 | 111.6278 | 185.108 | 38519.5913 | 368.0424 | 107.3718 | 10.757 | 7.0804 | 49.8819 | 10.3841 | 9.2515 | 1759.5479 | 36760.0434 | 3.3758 | 432.5147 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620b.txt | 237.378 | 2.2467 | 511.296 | 235.864 | 10.9865 | 2536.54 | 97.5093 | 60.0893 | 97.0068 | 97.2253 | 89.3934 | 89.1676 | 57.061 | 96.6785 | 51.4063 | 51.4664 | 67.1179 | 89.2014 | 103.8124 | 89.3282 | 103.7113 | 105.785 | 159.4644 | 53.0932 | 107.6105 | 51.4087 | 158.2057 | 57.6002 | 77.7246 | 30.766 | 157.1633 | 58.4518 | 153.6114 | 54.2798 | 8.7475 | 69.8637 | 61.7231 | 88.542 | 1.1218 | 29.4115 | 1.0614 | 0.29456 | 0.32514 | 77.9792 | 59.943 | 19.8362 | 61.9863 | 1.1218 | 29.4115 | 0.32514 | 89.2727 | 0.10615 | 3.3203 | 55.1798 | 0.01064 | 0.009419 | 13.4761 | 0.24472 | 0.074206 | 1271.0203 | 1284.6253 | 27945.3816 | 7408.2504 | 35353.6319 | 0.79045 | 9.7576 | 50.3318 | 363.9721 | 106.5384 | 9.0292 | 18.5764 | 48.5414 | 363.9721 | 159.4644 | 52.7123 | 106.7521 | 111.6245 | 185.1367 | 38582.7918 | 368.1639 | 107.3965 | 10.718 | 7.132 | 49.929 | 10.3897 | 9.3131 | 1744.542 | 36838.2498 | 3.3996 | 431.4194 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160911a.txt | 244.947 | 2.2713 | 537.41 | 243.514 | 10.6016 | 2497.49 | 95.8037 | 59.1977 | 95.4322 | 95.6436 | 88.0763 | 87.9144 | 55.8432 | 94.9291 | 49.2076 | 49.3102 | 66.4832 | 88.1955 | 101.8488 | 88.1073 | 103.6325 | 103.7751 | 159.4644 | 48.8866 | 106.1115 | 48.6728 | 151.9943 | 55.3393 | 74.6536 | 57.9688 | 150.8675 | 53.473 | 147.9939 | 52.1268 | 8.2681 | 69.8638 | 57.5926 | 87.5706 | 1.1643 | 29.6628 | 1.0617 | 0.29068 | 0.36223 | 74.4277 | 57.7048 | 18.5229 | 59.9092 | 1.1643 | 29.6628 | 0.36223 | 88.0734 | 0.11741 | 4.1125 | 52.1268 | 0.00971 | 0.008337 | 13.3011 | 0.24431 | 0.075182 | 1303.5958 | 1300.4394 | 26746.5045 | 8546.4633 | 35292.9677 | 0.75784 | 11.296 | 47.9017 | 356.9915 | 105.0925 | 9.2888 | 20.1863 | 46.2968 | 356.9915 | 159.4644 | 54.1576 | 105.3069 | 110.881 | 185.3866 | 36961.3697 | 354.6215 | 104.5967 | 9.6676 | 8.3903 | 47.4529 | 9.1644 | 9.4489 | 1833.6429 | 35127.7267 | 3.4083 | 443.237 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160911a.txt | 244.974 | 2.2676 | 534.574 | 243.492 | 10.6105 | 2498.33 | 95.8208 | 59.1529 | 95.4659 | 95.6308 | 88.1437 | 87.9517 | 56.04 | 94.9629 | 49.141 | 49.2896 | 66.3438 | 88.0753 | 102.1397 | 88.1348 | 103.541 | 103.8678 | 159.577 | 48.8483 | 106.1547 | 48.6309 | 151.9639 | 55.2941 | 74.6147 | 58.0266 | 150.8523 | 53.2063 | 147.9633 | 52.0654 | 8.2494 | 69.8638 | 57.5926 | 87.5815 | 1.1567 | 29.6626 | 1.0617 | 0.29294 | 0.35566 | 74.4392 | 57.6826 | 18.5566 | 59.9081 | 1.1567 | 29.6626 | 0.35566 | 88.0764 | 0.088494 | 4.1286 | 52.0654 | 0.009694 | 0.008318 | 13.3008 | 0.2443 | 0.075183 | 1299.3043 | 1296.1351 | 26706.1934 | 8536.6961 | 35242.8895 | 0.75777 | 11.2633 | 47.8896 | 357.3397 | 105.1651 | 9.3443 | 20.0593 | 46.2845 | 357.3397 | 159.577 | 54.1975 | 105.3795 | 110.8885 | 185.3771 | 36869.0977 | 354.9555 | 104.6667 | 9.7038 | 8.5931 | 47.4468 | 9.2008 | 9.5343 | 1823.9665 | 35045.1312 | 3.4057 | 442.4056 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170628a.txt | 235.783 | 2.2098 | 502.12 | 233.961 | 11.8172 | 2717.52 | 106.183 | 70.2363 | 105.7164 | 105.8988 | 95.3027 | 95.2322 | 67.982 | 105.4933 | 62.308 | 62.601 | 74.9563 | 95.8051 | 112.2668 | 95.6978 | 113.92 | 114.2834 | 159.8601 | 63.004 | 116.5966 | 62.4418 | 186.985 | 69.1269 | 87.6572 | 30.7614 | 186.5133 | 70.5432 | 181.7296 | 65.342 | 10.5916 | 69.8593 | 55.4442 | 94.7814 | 1.0797 | 29.6837 | 1.0602 | 0.28335 | 0.32804 | 88.5972 | 70.5513 | 19.8459 | 73.1129 | 1.0797 | 29.6837 | 0.32804 | 95.5094 | 0.28429 | 3.7849 | 66.242 | 0.01591 | 0.013924 | 13.6731 | 0.24706 | 0.073136 | 1237.71 | 1269.2484 | 27646.9545 | 11733.7227 | 39380.6772 | 0.70204 | 9.4992 | 60.737 | 395.3472 | 112.787 | 6.604 | 16.0249 | 58.9314 | 395.3472 | 159.8601 | 46.8636 | 112.9964 | 115.5116 | 185.6691 | 44584.7113 | 398.3305 | 113.3611 | 7.8678 | 7.4055 | 60.5765 | 7.6447 | 6.8882 | 1713.2334 | 42871.4779 | 3.5848 | 377.1525 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170628a.txt | 236.006 | 2.2174 | 506.294 | 234.212 | 11.8173 | 2717.02 | 106.2291 | 70.1609 | 105.6969 | 105.9056 | 95.4188 | 95.1662 | 67.8048 | 105.5082 | 62.3481 | 62.6307 | 74.992 | 95.8567 | 112.1026 | 95.816 | 113.9543 | 114.4375 | 159.9858 | 62.8291 | 116.6274 | 62.4854 | 187.1065 | 69.1665 | 87.6646 | 30.7637 | 186.635 | 70.4543 | 181.8365 | 65.3254 | 10.6007 | 69.8593 | 55.455 | 94.8214 | 1.0854 | 29.6833 | 1.0602 | 0.2883 | 0.33048 | 88.5047 | 70.5252 | 19.7795 | 73.0373 | 1.0854 | 29.6833 | 0.33048 | 95.5644 | 0.33093 | 3.8411 | 66.2254 | 0.015932 | 0.013916 | 13.6715 | 0.24707 | 0.073145 | 1241.0785 | 1272.5554 | 27636.6962 | 11945.1707 | 39581.8668 | 0.69822 | 9.3826 | 60.7783 | 395.6652 | 112.8484 | 6.6193 | 16.0235 | 58.9685 | 395.6652 | 159.9858 | 46.9281 | 113.0577 | 115.5328 | 185.6384 | 44590.241 | 398.6494 | 113.4223 | 7.9141 | 7.1868 | 60.618 | 7.7253 | 6.9428 | 1727.4751 | 42862.7659 | 3.599 | 376.2567 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 237.092 | 2.2235 | 507.564 | 235.588 | 11.2679 | 2601.01 | 99.8149 | 61.7694 | 99.351 | 99.5541 | 90.6183 | 90.8416 | 58.6322 | 99.0266 | 53.7387 | 53.8465 | 68.3448 | 90.8955 | 105.9859 | 91.9997 | 105.9606 | 108.4803 | 160.1091 | 54.9115 | 110.0528 | 53.7525 | 163.9312 | 60.0157 | 79.8814 | 30.7637 | 162.9877 | 60.8523 | 159.1984 | 56.6055 | 9.1014 | 69.8625 | 64.0189 | 90.0409 | 1.1018 | 29.4672 | 1.0611 | 0.28866 | 0.33018 | 80.0171 | 62.0561 | 19.761 | 64.3089 | 1.1018 | 29.4672 | 0.33018 | 91.0888 | 0.61903 | 3.4102 | 57.5055 | 0.011593 | 0.010241 | 13.517 | 0.24515 | 0.073981 | 1257.655 | 1274.9775 | 27621.1326 | 8121.4776 | 35742.6102 | 0.77278 | 9.2604 | 52.509 | 374.2235 | 108.6239 | 8.8091 | 17.6314 | 50.7134 | 374.2235 | 160.1091 | 51.2727 | 108.8364 | 112.6401 | 185.1381 | 39589.9238 | 378.351 | 109.4513 | 10.4247 | 6.4781 | 52.1542 | 10.1003 | 9.0699 | 1731.8084 | 37858.1154 | 3.3699 | 422.2372 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160907a.txt | 241.403 | 2.2941 | 532.76 | 239.803 | 10.4636 | 2443.21 | 93.6378 | 49.3131 | 93.398 | 93.6185 | 87.0105 | 86.9294 | 43.6205 | 92.6391 | 41.9514 | 42.0545 | 59.4139 | 87.4332 | 98.3709 | 87.2547 | 99.3696 | 101.8912 | 160.7136 | 42.442 | 103.519 | 41.9955 | 135.6531 | 47.485 | 65.8189 | 47.3504 | 134.1699 | 45.6491 | 131.6908 | 44.6386 | 7.2838 | 69.8652 | 58.0566 | 86.8175 | 1.1755 | 29.5756 | 1.0626 | 0.29102 | 0.33681 | 65.2812 | 50.1776 | 16.9036 | 52.4927 | 1.1755 | 29.5756 | 0.33681 | 87.157 | 0.23031 | 2.8464 | 45.5386 | 0.007263 | 0.006516 | 13.1348 | 0.24322 | 0.076134 | 1318.18 | 1298.5536 | 24483.0652 | 4703.4737 | 29186.5389 | 0.83885 | 8.1821 | 41.131 | 349.3142 | 103.4771 | 9.8393 | 20.0164 | 39.3975 | 349.3142 | 160.7136 | 57.0214 | 103.6922 | 109.946 | 184.1032 | 32408.9202 | 347.6378 | 103.1208 | 10.4817 | 3.1339 | 40.4866 | 9.7228 | 9.8586 | 1817.7771 | 30591.1431 | 2.8744 | 541.9676 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160907a.txt | 241.138 | 2.3034 | 534.215 | 239.598 | 10.4807 | 2447.27 | 93.7757 | 49.714 | 93.5027 | 93.7301 | 87.2198 | 87.2155 | 43.051 | 92.6838 | 41.9348 | 42.109 | 59.6216 | 87.7132 | 99.2856 | 87.5746 | 99.7245 | 102.0905 | 160.7147 | 42.4218 | 103.8095 | 42.1251 | 135.5316 | 47.6096 | 65.8004 | 47.4984 | 134.1091 | 45.738 | 131.5992 | 44.6901 | 7.326 | 69.8644 | 58.0539 | 86.9849 | 1.1666 | 29.5762 | 1.0626 | 0.28607 | 0.31789 | 65.1334 | 50.1649 | 16.7685 | 52.6291 | 1.1666 | 29.5762 | 0.31789 | 87.4308 | 0.25253 | 2.9195 | 45.5901 | 0.007298 | 0.006529 | 13.1374 | 0.24324 | 0.076119 | 1313.0499 | 1293.7533 | 24197.8475 | 4819.9217 | 29017.7692 | 0.8339 | 8.6356 | 41.0784 | 350.3742 | 103.7018 | 9.9261 | 20.2647 | 39.3569 | 350.3742 | 160.7147 | 56.7979 | 103.9167 | 110.0052 | 184.2165 | 32620.1168 | 348.7005 | 103.3468 | 10.6631 | 2.5909 | 40.4601 | 9.8441 | 9.9717 | 1822.7416 | 30797.3752 | 2.8525 | 542.9983 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170625a.txt | 236.761 | 2.2249 | 507.587 | 235.168 | 11.5466 | 2662.48 | 102.3553 | 64.191 | 101.9165 | 102.0944 | 93.2792 | 93.194 | 61.4539 | 101.6499 | 56.1005 | 56.3637 | 70.3334 | 93.5417 | 108.8808 | 93.4903 | 109.2769 | 111.0083 | 160.8303 | 57.3356 | 112.7884 | 56.195 | 170.0668 | 61.6953 | 83.1138 | 30.7637 | 169.2987 | 62.3637 | 165.5181 | 58.7668 | 9.5024 | 69.8598 | 57.142 | 92.7076 | 1.1097 | 29.5613 | 1.0607 | 0.29175 | 0.3446 | 83.6072 | 64.4631 | 20.9441 | 66.9065 | 1.1097 | 29.5613 | 0.3446 | 93.3763 | 0.16633 | 2.9285 | 59.6668 | 0.012277 | 0.011044 | 13.5477 | 0.24545 | 0.073813 | 1260.7655 | 1281.0346 | 29360.23 | 7416.8665 | 36777.0966 | 0.79833 | 9.4114 | 54.7796 | 384.8081 | 110.7319 | 8.3765 | 17.231 | 53.1023 | 384.8081 | 160.8303 | 49.8874 | 110.9429 | 113.7736 | 185.3148 | 40788.9407 | 388.6292 | 111.4819 | 9.8321 | 6.9551 | 54.4988 | 9.5654 | 8.6375 | 1731.8868 | 39057.0538 | 3.4002 | 411.3752 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160907a.txt | 241.49 | 2.2912 | 532.481 | 239.849 | 10.4979 | 2452.75 | 93.9844 | 49.5686 | 93.7146 | 93.9919 | 87.3662 | 87.3049 | 43.694 | 92.8982 | 42.0574 | 42.1706 | 59.454 | 87.805 | 99.6636 | 87.8171 | 99.9568 | 102.329 | 160.8395 | 42.5763 | 103.8368 | 41.9686 | 135.8657 | 47.7153 | 65.8745 | 47.5585 | 134.398 | 45.738 | 131.9045 | 44.8046 | 7.3108 | 69.8646 | 57.9922 | 87.0831 | 1.1772 | 29.5758 | 1.0626 | 0.29129 | 0.33475 | 64.9814 | 50.275 | 16.5064 | 52.8074 | 1.1772 | 29.5758 | 0.33475 | 87.5733 | 0.27571 | 2.9106 | 45.7046 | 0.007327 | 0.006558 | 13.1431 | 0.24325 | 0.076086 | 1318.7513 | 1299.9331 | 23926.2299 | 4844.3645 | 28770.5945 | 0.83162 | 8.3457 | 41.2229 | 350.9042 | 103.8139 | 9.8295 | 19.962 | 39.492 | 350.9042 | 160.8395 | 56.8107 | 104.0288 | 110.0949 | 184.1519 | 32485.17 | 349.1256 | 103.4371 | 10.5389 | 3.108 | 40.5861 | 9.7225 | 9.8219 | 1816.8252 | 30668.3448 | 2.8246 | 550.0413 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170625a.txt | 236.766 | 2.2324 | 508.489 | 235.136 | 11.5545 | 2666.35 | 102.3263 | 64.1951 | 101.8513 | 102.0522 | 93.3562 | 93.188 | 61.4658 | 101.6347 | 56.109 | 56.3546 | 70.3314 | 93.593 | 108.8658 | 93.455 | 109.3435 | 111.1464 | 160.8799 | 57.2112 | 112.884 | 56.193 | 170.0668 | 61.6613 | 83.1156 | 30.7614 | 169.2683 | 62.5415 | 165.4876 | 58.7801 | 9.5107 | 69.8602 | 57.1635 | 92.7258 | 1.1029 | 29.5617 | 1.0607 | 0.29102 | 0.33727 | 83.6443 | 64.4548 | 20.9895 | 66.9124 | 1.1029 | 29.5617 | 0.33727 | 93.3981 | 0.17043 | 2.8812 | 59.6801 | 0.012261 | 0.01105 | 13.5474 | 0.24544 | 0.073815 | 1256.8465 | 1277.0295 | 29327.9609 | 7271.9061 | 36599.8669 | 0.80131 | 9.4155 | 54.7796 | 385.0958 | 110.7885 | 8.4622 | 17.2404 | 53.0909 | 385.0958 | 160.8799 | 49.8804 | 110.9996 | 113.7605 | 185.3159 | 40832.3952 | 388.8721 | 111.5294 | 9.8947 | 6.9781 | 54.4876 | 9.6781 | 8.7363 | 1734.9645 | 39097.4307 | 3.3787 | 412.0823 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160907a.txt | 241.059 | 2.2988 | 533.539 | 239.551 | 10.4853 | 2447.78 | 93.8197 | 49.7642 | 93.5899 | 93.8239 | 87.2205 | 87.0489 | 42.9943 | 92.8141 | 42.021 | 42.1915 | 59.653 | 87.7472 | 99.0675 | 87.2926 | 99.7083 | 102.147 | 160.9688 | 42.49 | 103.6456 | 42.1291 | 135.7898 | 47.6379 | 65.8375 | 47.496 | 134.3068 | 45.738 | 131.8435 | 44.7034 | 7.298 | 69.8648 | 58.0405 | 87.0358 | 1.1707 | 29.5764 | 1.0626 | 0.28692 | 0.32766 | 64.9836 | 50.1895 | 16.5941 | 52.683 | 1.1707 | 29.5764 | 0.32766 | 87.3273 | 0.29802 | 2.9345 | 45.6034 | 0.007305 | 0.006532 | 13.1391 | 0.24324 | 0.076109 | 1315.2954 | 1296.1308 | 23989.1456 | 4856.4464 | 28845.592 | 0.83164 | 8.5741 | 41.1901 | 350.1017 | 103.6441 | 9.8244 | 20.188 | 39.465 | 350.1017 | 160.9688 | 57.1098 | 103.8591 | 110.0241 | 184.2086 | 32484.0258 | 348.4576 | 103.2952 | 10.4811 | 2.448 | 40.5463 | 9.7053 | 9.8201 | 1820.4351 | 30663.5907 | 2.8357 | 547.1735 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160907a.txt | 241.208 | 2.3081 | 535.409 | 239.635 | 10.4458 | 2437.74 | 93.3857 | 49.3665 | 93.1625 | 93.4095 | 86.9744 | 86.7962 | 42.6324 | 92.3724 | 42.0943 | 42.2228 | 59.5276 | 87.2989 | 98.8783 | 87.1445 | 99.3634 | 101.5844 | 161.043 | 42.5422 | 103.3185 | 42.2786 | 135.9417 | 47.4548 | 66.1694 | 47.1654 | 134.5501 | 45.6491 | 132.0114 | 44.6519 | 7.298 | 69.8652 | 58.0673 | 86.6683 | 1.165 | 29.5758 | 1.0626 | 0.28897 | 0.33842 | 65.6743 | 50.3243 | 17.1499 | 52.518 | 1.165 | 29.5758 | 0.33842 | 87.0535 | 0.21677 | 2.8029 | 45.5519 | 0.007255 | 0.006519 | 13.1354 | 0.24322 | 0.07613 | 1312.243 | 1292.762 | 24725.1001 | 4609.3665 | 29334.4666 | 0.84287 | 8.1107 | 41.2558 | 348.8145 | 103.3711 | 9.9854 | 19.9885 | 39.5392 | 348.8145 | 161.043 | 57.4568 | 103.5862 | 109.8378 | 184.0935 | 32515.236 | 347.2127 | 103.0302 | 10.6578 | 1.9801 | 40.6523 | 9.8678 | 9.9615 | 1826.8155 | 30688.4205 | 2.8917 | 536.8059 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160907a.txt | 241.117 | 2.2961 | 533.144 | 239.661 | 10.432 | 2434.76 | 93.5237 | 49.3185 | 93.2171 | 93.4741 | 87.0126 | 86.8009 | 42.6808 | 92.4043 | 42.1392 | 42.2713 | 59.4917 | 87.3142 | 99.0192 | 87.0522 | 99.2925 | 101.6951 | 161.1202 | 42.5335 | 103.3105 | 42.2413 | 136.0024 | 47.4567 | 66.1657 | 47.1515 | 134.5501 | 45.4713 | 132.0114 | 44.6486 | 7.3021 | 69.8656 | 58.0673 | 86.6683 | 1.1711 | 29.5765 | 1.0626 | 0.28882 | 0.33483 | 65.77 | 50.3398 | 17.2302 | 52.5495 | 1.1711 | 29.5765 | 0.33483 | 87.045 | 0.21068 | 2.8081 | 45.5486 | 0.007255 | 0.006518 | 13.1357 | 0.24322 | 0.076128 | 1315.6783 | 1296.1809 | 24905.6549 | 4629.7943 | 29535.4492 | 0.84325 | 8.0365 | 41.282 | 348.6328 | 103.3325 | 9.8088 | 19.9526 | 39.5392 | 348.6328 | 161.1202 | 57.5726 | 103.5476 | 109.897 | 184.0762 | 32500.0652 | 347.0001 | 102.9849 | 10.5806 | 2.0285 | 40.6523 | 9.7678 | 9.8583 | 1819.0873 | 30680.9779 | 2.9167 | 534.5488 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170629a.txt | 235.351 | 2.2156 | 502.055 | 233.761 | 11.8141 | 2712.35 | 105.296 | 70.1254 | 104.8602 | 105.0457 | 95.2452 | 95.0788 | 67.8221 | 104.6093 | 60.8998 | 61.259 | 75.0259 | 95.5246 | 111.816 | 95.317 | 112.9929 | 113.9191 | 161.1979 | 61.68 | 115.9678 | 61.0499 | 183.0516 | 67.9757 | 86.4963 | 30.7637 | 182.5746 | 68.9429 | 177.9439 | 64.1169 | 10.3311 | 69.8593 | 60.9291 | 94.6759 | 1.0831 | 29.6504 | 1.0603 | 0.28717 | 0.33666 | 87.0905 | 69.3721 | 19.5184 | 72.0898 | 1.0831 | 29.6504 | 0.33666 | 95.2914 | 0.18472 | 3.8588 | 65.0169 | 0.015298 | 0.013346 | 13.658 | 0.24679 | 0.073217 | 1240.3776 | 1270.5793 | 27213.7805 | 11557.8569 | 38771.6374 | 0.7019 | 10.7361 | 59.3893 | 394.8778 | 112.6964 | 7.4004 | 17.4196 | 57.6063 | 394.8778 | 161.1979 | 48.292 | 112.9059 | 115.1055 | 185.9439 | 43910.2037 | 398.1635 | 113.3291 | 8.7198 | 8.5978 | 59.2244 | 8.4688 | 7.6507 | 1713.0117 | 42197.1921 | 3.5351 | 383.9026 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170629a.txt | 235.495 | 2.2127 | 502.008 | 233.66 | 11.805 | 2712.02 | 105.456 | 70.2172 | 104.9119 | 105.1302 | 95.5228 | 95.3396 | 67.7526 | 104.7236 | 60.9583 | 61.3487 | 75.1266 | 95.4508 | 111.988 | 95.1767 | 113.0639 | 113.9834 | 161.297 | 61.7766 | 116.0546 | 61.1397 | 183.3402 | 68.0304 | 86.5167 | 30.7637 | 182.894 | 69.1207 | 178.1576 | 64.17 | 10.3389 | 69.8593 | 60.9265 | 94.6577 | 1.088 | 29.6504 | 1.0603 | 0.2835 | 0.32689 | 87.1104 | 69.4423 | 19.4681 | 72.1343 | 1.088 | 29.6504 | 0.32689 | 95.3725 | 0.15074 | 3.8604 | 65.07 | 0.015327 | 0.013372 | 13.6589 | 0.2468 | 0.073212 | 1243.1471 | 1273.4994 | 27207.6277 | 11608.4211 | 38816.0488 | 0.70094 | 10.7283 | 59.4889 | 395.1655 | 112.7519 | 7.2959 | 17.445 | 57.6816 | 395.1655 | 161.297 | 48.3356 | 112.9614 | 115.1786 | 185.9472 | 43899.993 | 398.3609 | 113.3669 | 8.6433 | 8.4178 | 59.3348 | 8.4551 | 7.6218 | 1712.8513 | 42187.1417 | 3.5396 | 384.3195 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160329a.txt | 242.459 | 2.251 | 525.477 | 240.841 | 11.0221 | 2593.41 | 106.9147 | 67.605 | 106.3949 | 106.6358 | 94.8698 | 94.8428 | 64.6316 | 105.9483 | 56.4686 | 56.7762 | 73.7327 | 94.99 | 109.8681 | 95.2505 | 112.2132 | 111.9408 | 161.9719 | 56.1618 | 112.6587 | 56.167 | 169.4137 | 64.9714 | 78.539 | 106.5033 | 170.1959 | 64.5864 | 166.6783 | 63.5027 | 9.2132 | 69.8612 | 64.4507 | 79.8396 | 1.1166 | 29.9505 | 0.99919 | 0.285 | 0.31476 | 79.9776 | 65.0208 | 13.1568 | 66.79 | 1.1166 | 29.9505 | 0.31476 | 94.9883 | 0.18615 | 6.6687 | 58.3027 | 0.013188 | 0.010371 | 13.3619 | 0.24586 | 0.07484 | 1273.5482 | 1276.2744 | 19016.859 | 17133.1641 | 36150.0231 | 0.52605 | 13.0641 | 54.5409 | 381.9916 | 110.1753 | 3.2607 | 20.1994 | 53.5334 | 381.9916 | 161.9719 | 51.5851 | 110.3868 | 115.8482 | 186.2967 | 38943.2369 | 376.0585 | 108.9926 | 3.0444 | 9.8048 | 54.8268 | 2.5977 | 3.5395 | 1792.9275 | 37150.3093 | 3.397 | 422.7543 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 236.708 | 2.2532 | 512.949 | 235.254 | 11.1064 | 2558.83 | 97.6654 | 54.0025 | 97.232 | 97.4538 | 89.8543 | 89.8717 | 49.677 | 96.8053 | 47.2439 | 47.2899 | 63.2449 | 90.1933 | 103.5768 | 90.2545 | 102.5666 | 105.956 | 162.7628 | 49.2058 | 106.9604 | 47.4649 | 148.4253 | 51.0197 | 74.8428 | 30.7683 | 147.1113 | 51.517 | 144.1013 | 49.4476 | 8.0905 | 69.8638 | 64.4776 | 89.306 | 1.1255 | 29.3586 | 1.0618 | 0.29486 | 0.3488 | 74.8356 | 55.7923 | 20.8433 | 57.9917 | 1.1255 | 29.3586 | 0.3488 | 90.0434 | 0.21 | 1.572 | 50.3476 | 0.00836 | 0.007881 | 13.3856 | 0.24371 | 0.074707 | 1277.4783 | 1282.4832 | 29267.8023 | 2920.5589 | 32188.3612 | 0.90927 | 7.531 | 46.4715 | 366.4252 | 107.0415 | 9.3761 | 18.5413 | 44.7036 | 366.4252 | 162.7628 | 55.5079 | 107.2549 | 111.693 | 184.2953 | 35243.4239 | 371.1699 | 108.0073 | 11.2021 | 3.7386 | 45.9384 | 10.7754 | 9.5877 | 1750.182 | 33493.242 | 3.0711 | 476.251 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 237.767 | 2.2294 | 509.049 | 236.23 | 11.4007 | 2639.9 | 100.4478 | 60.7454 | 100.0878 | 100.2579 | 92.1418 | 92.0741 | 56.9297 | 99.6658 | 52.7811 | 52.9634 | 67.5356 | 92.2666 | 106.7266 | 92.3634 | 106.4351 | 109.1867 | 162.8509 | 53.794 | 110.6408 | 52.6362 | 161.1976 | 60.746 | 75.3342 | 61.2246 | 159.9766 | 61.5636 | 156.6797 | 55.719 | 8.8894 | 69.8627 | 62.7074 | 91.5398 | 1.1099 | 29.4937 | 1.0617 | 0.2821 | 0.32361 | 75.4516 | 60.524 | 16.7276 | 62.1489 | 1.1099 | 29.4937 | 0.32361 | 92.2115 | 0.1289 | 5.027 | 56.619 | 0.011892 | 0.009904 | 13.446 | 0.24528 | 0.074372 | 1265.6484 | 1276.3432 | 23663.2534 | 12012.5659 | 35675.8192 | 0.66329 | 9.2687 | 51.4767 | 379.7808 | 109.7363 | 9.2884 | 17.7941 | 49.7415 | 379.7808 | 162.8509 | 52.9028 | 109.9481 | 112.921 | 185.0771 | 38485.4485 | 383.8165 | 110.5363 | 10.8705 | 5.9182 | 51.0114 | 10.4484 | 9.4783 | 1736.8752 | 36748.5733 | 3.3205 | 425.7164 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 236.317 | 2.2241 | 504.799 | 234.768 | 11.8139 | 2724.41 | 103.9432 | 65.1599 | 103.4904 | 103.7012 | 94.6005 | 94.7229 | 62.4332 | 103.1267 | 57.0582 | 57.1135 | 70.897 | 94.7426 | 110.3917 | 95.9103 | 110.6156 | 112.7295 | 162.9017 | 58.1285 | 114.5072 | 57.1455 | 172.3296 | 64.9695 | 79.7442 | 30.7614 | 171.3973 | 66.0978 | 167.5026 | 60.0948 | 9.648 | 69.8617 | 65.0059 | 93.9191 | 1.1022 | 29.5181 | 1.061 | 0.28576 | 0.31911 | 79.9772 | 64.875 | 16.9023 | 67.0298 | 1.1022 | 29.5181 | 0.31911 | 94.9941 | 0.61403 | 4.8747 | 60.9948 | 0.01382 | 0.011606 | 13.5742 | 0.24614 | 0.073669 | 1255.2018 | 1277.8745 | 23849.0713 | 13268.5496 | 37117.6209 | 0.64253 | 9.5584 | 55.6015 | 395.226 | 112.7636 | 8.8205 | 17.0587 | 53.8383 | 395.226 | 162.9017 | 49.9287 | 112.9731 | 114.49 | 185.403 | 41050.1819 | 398.7253 | 113.4368 | 10.3101 | 7.1693 | 55.2639 | 9.9464 | 9.0624 | 1722.3742 | 39327.8077 | 3.3688 | 405.8025 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170629a.txt | 235.135 | 2.237 | 505.055 | 233.481 | 11.83 | 2716.8 | 104.7361 | 67.4614 | 104.2938 | 104.456 | 95.1633 | 95.0963 | 64.5495 | 104.0311 | 58.0361 | 58.3654 | 72.9383 | 95.4047 | 111.2175 | 95.5312 | 111.8259 | 113.2989 | 163.067 | 58.9372 | 115.1909 | 58.2478 | 175.3214 | 64.1882 | 84.6585 | 30.7614 | 174.7429 | 65.2977 | 170.6625 | 61.0144 | 9.8343 | 69.8598 | 61.3663 | 94.5813 | 1.0869 | 29.6069 | 1.0606 | 0.28931 | 0.32873 | 85.0549 | 66.4904 | 20.3645 | 69.3669 | 1.0869 | 29.6069 | 0.32873 | 95.2989 | 0.20376 | 3.1738 | 61.9144 | 0.0134 | 0.011961 | 13.5967 | 0.24595 | 0.073547 | 1245.3915 | 1269.9931 | 28301.4975 | 8558.9929 | 36860.4904 | 0.7678 | 10.7856 | 56.6758 | 394.8172 | 112.6847 | 7.9486 | 17.9415 | 54.9968 | 394.8172 | 163.067 | 50.1728 | 112.8942 | 114.8502 | 185.8034 | 41866.6663 | 398.4368 | 113.3815 | 9.3504 | 8.0803 | 56.4692 | 9.0877 | 8.2286 | 1723.2477 | 40143.4186 | 3.3531 | 405.4395 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 237.784 | 2.2231 | 509.527 | 236.43 | 11.3876 | 2636.01 | 100.3531 | 60.9168 | 100.0625 | 100.1996 | 92.043 | 91.9821 | 57.2706 | 99.6542 | 52.7371 | 52.8913 | 67.6668 | 92.2717 | 106.6757 | 92.4018 | 106.3908 | 109.2308 | 163.0812 | 53.7255 | 110.6132 | 52.5886 | 161.0609 | 60.7272 | 75.2786 | 61.3033 | 159.8854 | 61.5636 | 156.6797 | 55.6593 | 8.8789 | 69.8633 | 62.7369 | 91.5434 | 1.1143 | 29.4923 | 1.0618 | 0.28555 | 0.32674 | 75.4024 | 60.4703 | 16.7322 | 62.0964 | 1.1143 | 29.4923 | 0.32674 | 92.1746 | 0.19615 | 5.0679 | 56.5593 | 0.011885 | 0.009883 | 13.4454 | 0.24528 | 0.074375 | 1268.2143 | 1278.8706 | 23719.0025 | 12120.0792 | 35839.0817 | 0.66182 | 9.492 | 51.4248 | 379.6899 | 109.7182 | 9.3651 | 17.9254 | 49.7415 | 379.6899 | 163.0812 | 53.1512 | 109.93 | 112.8789 | 185.1341 | 38492.6744 | 383.7254 | 110.5183 | 10.8641 | 6.294 | 50.9765 | 10.4558 | 9.5186 | 1738.5061 | 36754.1683 | 3.3393 | 424.6362 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170629a.txt | 235.821 | 2.2135 | 504.356 | 234.046 | 11.8396 | 2722.75 | 104.9214 | 67.3319 | 104.446 | 104.6706 | 95.3801 | 95.3626 | 64.4492 | 104.1296 | 58.0745 | 58.4596 | 72.8976 | 95.5776 | 111.1914 | 95.5678 | 112.0081 | 113.5293 | 163.1272 | 58.857 | 115.3528 | 58.3002 | 175.5493 | 64.2222 | 84.6548 | 30.7614 | 174.8341 | 65.2977 | 170.9067 | 61.0244 | 9.8206 | 69.86 | 61.3824 | 94.7122 | 1.0942 | 29.6011 | 1.0606 | 0.29004 | 0.33826 | 85.1131 | 66.484 | 20.7292 | 69.3485 | 1.0942 | 29.6011 | 0.33826 | 95.472 | 0.11652 | 3.1978 | 61.9244 | 0.013419 | 0.011968 | 13.5993 | 0.24596 | 0.073533 | 1249.4408 | 1274.3684 | 28899.6022 | 8659.7346 | 37559.3368 | 0.76944 | 10.5748 | 56.7571 | 395.6349 | 112.8425 | 7.9212 | 17.812 | 55.0857 | 395.6349 | 163.1272 | 50.0753 | 113.0519 | 114.9346 | 185.75 | 41727.0043 | 399.3477 | 113.5561 | 9.4265 | 7.9474 | 56.5018 | 9.1101 | 8.1719 | 1720.8627 | 40006.1417 | 3.4111 | 399.1894 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620b.txt | 236.666 | 2.2314 | 508.205 | 235.147 | 11.7618 | 2715.06 | 103.9025 | 59.277 | 103.4381 | 103.6427 | 95.1643 | 95.031 | 55.5798 | 103.1658 | 53.964 | 54.1859 | 66.8585 | 95.3009 | 110.1801 | 95.2452 | 110.343 | 112.2262 | 163.1597 | 55.8261 | 113.9326 | 54.4258 | 164.5843 | 55.713 | 84.499 | 30.7706 | 163.7785 | 56.2291 | 160.0533 | 55.397 | 9.1462 | 69.8606 | 66.6796 | 94.4139 | 1.1087 | 29.2888 | 1.0607 | 0.29688 | 0.33987 | 85.0236 | 62.484 | 24.3396 | 64.9136 | 1.1087 | 29.2888 | 0.33987 | 95.1853 | 0.11716 | 0.31599 | 56.297 | 0.009972 | 0.009857 | 13.6127 | 0.24443 | 0.073461 | 1257.1439 | 1283.4805 | 33673.5306 | 691.2245 | 34364.7551 | 0.97989 | 6.5233 | 52.7537 | 393.1667 | 112.3653 | 8.4627 | 15.8178 | 51.0407 | 393.1667 | 163.1597 | 50.5847 | 112.5751 | 114.4716 | 184.4076 | 38379.0975 | 397.1008 | 113.1249 | 9.9591 | 3.1281 | 52.4516 | 9.6868 | 8.7226 | 1733.9955 | 36645.102 | 3.1247 | 438.9883 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 236.503 | 2.2527 | 513.135 | 235.217 | 11.1072 | 2557.9 | 97.8525 | 54.8312 | 97.3692 | 97.5778 | 90.0293 | 90.0333 | 49.5989 | 96.8547 | 47.3145 | 47.364 | 63.9434 | 90.2867 | 103.7344 | 90.3747 | 102.8628 | 106.1819 | 163.5389 | 49.308 | 107.1302 | 47.5284 | 148.4709 | 51.014 | 74.8428 | 30.7637 | 147.1873 | 51.6948 | 144.1624 | 49.4211 | 8.1001 | 69.8642 | 64.4802 | 89.4188 | 1.1181 | 29.3558 | 1.0618 | 0.28747 | 0.33521 | 74.8728 | 55.7909 | 20.8819 | 58.0035 | 1.1181 | 29.3558 | 0.33521 | 90.181 | 0.17655 | 1.5929 | 50.3211 | 0.008359 | 0.007874 | 13.3864 | 0.24371 | 0.074703 | 1273.2078 | 1278.2723 | 29224.5724 | 2948.1869 | 32172.7593 | 0.90836 | 8.3413 | 46.4899 | 366.6826 | 107.0942 | 9.2416 | 19.2146 | 44.7288 | 366.6826 | 163.5389 | 56.2314 | 107.3076 | 111.775 | 184.5109 | 35350.2218 | 371.4432 | 108.0627 | 11.208 | 3.6296 | 45.9693 | 10.6935 | 9.5163 | 1750.8166 | 33599.4052 | 3.0704 | 474.8891 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160912a.txt | 244.134 | 2.2702 | 533.892 | 242.669 | 10.7566 | 2533.65 | 96.6103 | 59.2851 | 96.3307 | 96.5085 | 88.7153 | 88.7369 | 55.7797 | 95.5743 | 47.9605 | 47.7265 | 66.9634 | 89.0515 | 102.1155 | 89.1648 | 103.0739 | 104.5532 | 163.9791 | 47.5304 | 106.7087 | 47.2709 | 148.395 | 57.0755 | 68.4578 | 56.6091 | 147.1721 | 52.495 | 144.5135 | 51.3666 | 8.0012 | 69.8669 | 55.742 | 88.4983 | 1.1674 | 29.7068 | 1.0624 | 0.28586 | 0.35147 | 67.9044 | 55.9747 | 13.7296 | 57.5721 | 1.1674 | 29.7068 | 0.35147 | 88.9171 | 0.22552 | 6.609 | 51.3666 | 0.010333 | 0.008091 | 13.2191 | 0.24459 | 0.075648 | 1309.431 | 1298.2172 | 20105.1177 | 14015.0957 | 34120.2134 | 0.58924 | 12.8259 | 46.4592 | 363.2756 | 106.3951 | 9.7847 | 22.0896 | 44.8738 | 363.2756 | 163.9791 | 57.3702 | 106.6089 | 111.2319 | 185.6891 | 35745.0208 | 361.2257 | 105.9721 | 10.3978 | 9.8166 | 45.9631 | 9.6414 | 9.8866 | 1821.6395 | 33923.3813 | 3.26 | 460.5238 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620b.txt | 236.309 | 2.2173 | 504.199 | 234.615 | 11.8162 | 2719.95 | 104.0228 | 59.4872 | 103.6302 | 103.7756 | 95.1892 | 95.0692 | 55.5147 | 103.3742 | 53.8425 | 54.0191 | 67.0987 | 95.4052 | 110.3222 | 95.3535 | 110.2239 | 112.4547 | 164.093 | 55.8171 | 113.9858 | 54.2344 | 164.2198 | 55.6451 | 84.3433 | 30.7614 | 163.3983 | 55.9624 | 159.7022 | 55.3057 | 9.111 | 69.8604 | 66.5401 | 94.6941 | 1.1016 | 29.3009 | 1.0607 | 0.29285 | 0.33529 | 84.7515 | 62.3621 | 24.1894 | 64.8017 | 1.1016 | 29.3009 | 0.33529 | 95.2543 | 0.15397 | 0.33935 | 56.2057 | 0.009943 | 0.00982 | 13.6035 | 0.24441 | 0.07351 | 1253.5147 | 1278.9178 | 33368.5968 | 737.9311 | 34106.5278 | 0.97836 | 6.87 | 52.6172 | 394.1661 | 112.5588 | 8.536 | 16.1923 | 50.9065 | 394.1661 | 164.093 | 51.3246 | 112.7684 | 114.5262 | 184.4944 | 38248.8215 | 398.1332 | 113.3232 | 9.9491 | 3.206 | 52.3088 | 9.6931 | 8.7832 | 1720.327 | 36528.4945 | 3.1004 | 441.0351 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160912a.txt | 242.537 | 2.28 | 532.71 | 241.042 | 10.8662 | 2550.32 | 97.5752 | 59.2648 | 97.1721 | 97.4429 | 89.7609 | 89.8884 | 55.6871 | 96.5188 | 47.5694 | 47.6504 | 67.078 | 90.1186 | 103.3266 | 90.2553 | 104.1648 | 105.5795 | 165.2716 | 47.4084 | 107.5712 | 47.1271 | 148.2127 | 54.5543 | 70.8445 | 53.8366 | 147.0809 | 51.9616 | 144.315 | 50.6046 | 7.9802 | 69.8658 | 54.2454 | 89.3169 | 1.1642 | 29.6943 | 1.0623 | 0.28405 | 0.33781 | 70.8167 | 55.8975 | 16.7192 | 57.5786 | 1.1642 | 29.6943 | 0.33781 | 90.0058 | 0.22266 | 4.8497 | 50.6046 | 0.009423 | 0.007866 | 13.2226 | 0.24418 | 0.075628 | 1307.4066 | 1296.5478 | 24239.0615 | 9719.2451 | 33958.3066 | 0.71379 | 12.8793 | 46.3855 | 367.8031 | 107.323 | 9.7477 | 22.2861 | 44.7919 | 367.8031 | 165.2716 | 57.7353 | 107.5363 | 111.6534 | 185.6979 | 35453.2815 | 365.8258 | 106.9188 | 10.4001 | 9.7611 | 45.926 | 9.7468 | 9.88 | 1817.6065 | 33635.675 | 3.2282 | 462.0042 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160912a.txt | 242.632 | 2.2804 | 532.276 | 241.206 | 10.8719 | 2553.33 | 97.6089 | 59.2445 | 97.252 | 97.4931 | 89.8048 | 89.8756 | 55.6225 | 96.4974 | 47.5927 | 47.7161 | 67.0628 | 90.0803 | 103.6708 | 90.2404 | 103.8739 | 105.6141 | 165.3362 | 47.4493 | 107.5926 | 47.1255 | 148.4253 | 54.5656 | 70.8835 | 53.8297 | 147.233 | 52.1394 | 144.4219 | 50.6345 | 7.9838 | 69.8659 | 54.2561 | 89.3169 | 1.1585 | 29.6941 | 1.0622 | 0.27874 | 0.3462 | 70.8134 | 55.9355 | 16.6778 | 57.5939 | 1.1585 | 29.6941 | 0.3462 | 90.0003 | 0.19817 | 4.8311 | 50.6345 | 0.009427 | 0.007875 | 13.2232 | 0.24419 | 0.075624 | 1304.1818 | 1293.4128 | 24119.6494 | 9664.7992 | 33784.4486 | 0.71393 | 12.773 | 46.4715 | 367.6971 | 107.3014 | 9.6924 | 22.2268 | 44.836 | 367.6971 | 165.3362 | 57.8215 | 107.5147 | 111.6682 | 185.6762 | 35452.0698 | 365.6437 | 106.8815 | 10.3841 | 9.6346 | 45.9879 | 9.6295 | 9.8082 | 1816.1257 | 33635.9441 | 3.209 | 463.2363 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160319a.txt | 240.845 | 2.2496 | 522.008 | 238.884 | 12.1138 | 2840.35 | 113.991 | 64.5811 | 113.5048 | 113.6955 | 102.6874 | 102.5952 | 60.9632 | 113.0485 | 58.56 | 58.9657 | 70.8017 | 103.0618 | 118.2554 | 103.2367 | 120.4535 | 120.0719 | 165.9585 | 58.3445 | 121.1698 | 58.1328 | 174.4406 | 65.1374 | 79.2066 | 67.3964 | 175.2447 | 64.5864 | 171.7615 | 63.9194 | 9.7019 | 69.8596 | 64.8289 | 80.6181 | 1.1145 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28088 | 0.30247 | 80.6732 | 65.5372 | 16.636 | 67.5742 | 1.1145 | 29.9505 | 0.30247 | 102.8953 | 0.30419 | 5.1005 | 60.037 | 0.013266 | 0.011046 | 13.3866 | 0.24589 | 0.074702 | 1271.1591 | 1276.2357 | 23760.4293 | 13477.548 | 37237.9773 | 0.63807 | 8.2201 | 56.361 | 427.0554 | 118.7259 | 4.7348 | 15.4057 | 55.396 | 427.0554 | 165.9585 | 47.0295 | 118.929 | 119.1803 | 185.0768 | 38359.226 | 420.7696 | 117.5763 | 4.5278 | 4.3148 | 56.6485 | 4.0715 | 5.0304 | 1781.0913 | 36578.1347 | 3.2459 | 409.6331 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160319a.txt | 240.905 | 2.2532 | 522.412 | 238.934 | 12.1107 | 2839.82 | 113.986 | 64.6345 | 113.5355 | 113.7002 | 102.528 | 102.2358 | 60.6726 | 113.0499 | 58.565 | 58.9638 | 70.8847 | 103.0566 | 117.9823 | 103.1954 | 120.3617 | 120.0347 | 166.0078 | 58.3391 | 121.078 | 58.1414 | 174.5014 | 65.1091 | 79.2066 | 67.3571 | 175.3512 | 64.4086 | 171.8073 | 63.9044 | 9.6988 | 69.8596 | 64.7994 | 80.5927 | 1.1193 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28439 | 0.30909 | 80.761 | 65.5334 | 16.7276 | 67.5488 | 1.1193 | 29.9505 | 0.30909 | 102.7539 | 0.44948 | 5.0694 | 60.0397 | 0.013253 | 0.011047 | 13.3863 | 0.24588 | 0.074703 | 1273.9504 | 1279.0091 | 23938.7991 | 13419.2426 | 37358.0417 | 0.64079 | 8.2518 | 56.3827 | 426.7071 | 118.6625 | 4.6765 | 15.4722 | 55.4125 | 426.7071 | 166.0078 | 47.142 | 118.8658 | 119.1779 | 185.0867 | 38354.3582 | 420.4052 | 117.5092 | 4.4593 | 3.9862 | 56.6865 | 3.9737 | 4.9623 | 1782.4697 | 36571.8884 | 3.2565 | 409.2132 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170625a.txt | 238.249 | 2.2428 | 513.202 | 236.506 | 11.8994 | 2760.19 | 104.8897 | 65.7502 | 104.4273 | 104.6125 | 95.9643 | 95.8171 | 62.8762 | 104.1787 | 56.6522 | 56.9226 | 72.2637 | 96.0525 | 111.4295 | 95.8706 | 111.3179 | 113.5776 | 166.0208 | 58.6371 | 115.2587 | 56.9297 | 171.7981 | 60.9272 | 85.3855 | 30.7614 | 171.0019 | 62.097 | 167.0294 | 59.1021 | 9.5047 | 69.8606 | 56.3374 | 95.247 | 1.1138 | 29.5606 | 1.0605 | 0.28476 | 0.34887 | 86.0808 | 65.3265 | 22.5542 | 67.6945 | 1.1138 | 29.5606 | 0.34887 | 95.9261 | 0.10394 | 1.8251 | 60.0021 | 0.011942 | 0.01118 | 13.5693 | 0.2453 | 0.073696 | 1262.0598 | 1284.3947 | 31543.2949 | 4593.8966 | 36137.1915 | 0.87288 | 10.341 | 55.4092 | 399.6173 | 113.6077 | 8.718 | 18.6003 | 53.6634 | 399.6173 | 166.0208 | 52.2044 | 113.8164 | 114.9202 | 185.6067 | 40311.3319 | 403.4469 | 114.338 | 10.1594 | 7.756 | 55.1203 | 9.9107 | 8.9952 | 1751.0452 | 38560.2867 | 3.2355 | 419.0895 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160904a.txt | 243.441 | 2.2536 | 528.648 | 241.701 | 11.3706 | 2677.21 | 102.9105 | 61.8236 | 102.6039 | 102.8499 | 94.4654 | 94.2731 | 58.2767 | 101.9884 | 52.9088 | 52.9458 | 69.1517 | 94.7566 | 108.957 | 94.6958 | 110.6162 | 111.005 | 166.0407 | 52.9771 | 113.1845 | 52.485 | 161.152 | 61.8255 | 72.6749 | 63.0607 | 160.0375 | 57.6516 | 156.9545 | 56.1905 | 8.758 | 69.8644 | 59.4004 | 93.9664 | 1.1472 | 29.7478 | 1.0619 | 0.29715 | 0.33552 | 72.574 | 60.6498 | 13.7242 | 62.1962 | 1.1472 | 29.7478 | 0.33552 | 94.5477 | 0.22193 | 5.635 | 57.0905 | 0.012255 | 0.00999 | 13.3338 | 0.24544 | 0.074998 | 1292.3404 | 1292.3828 | 19933.8498 | 13980.4184 | 33914.2682 | 0.58777 | 10.3642 | 51.4594 | 390.8045 | 111.9064 | 8.9958 | 19.3037 | 49.8481 | 390.8045 | 166.0407 | 53.9242 | 112.1165 | 114.0234 | 185.3713 | 37491.9641 | 388.2193 | 111.4017 | 9.4134 | 7.2421 | 51.0347 | 8.7979 | 9.0565 | 1803.747 | 35688.2171 | 3.1005 | 457.2732 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170625a.txt | 238.818 | 2.2346 | 514.863 | 237.052 | 11.8894 | 2759.42 | 104.8371 | 65.7708 | 104.3683 | 104.5632 | 95.8549 | 95.6979 | 62.8624 | 104.1261 | 56.6068 | 56.7898 | 72.2739 | 95.9795 | 111.2764 | 95.9306 | 111.4059 | 113.4673 | 166.1556 | 58.6127 | 115.2036 | 56.7722 | 171.4488 | 60.7611 | 85.3039 | 30.7637 | 170.6521 | 61.6525 | 166.663 | 58.956 | 9.4914 | 69.8604 | 56.3052 | 95.1925 | 1.1109 | 29.5615 | 1.0605 | 0.2923 | 0.34521 | 86.0427 | 65.2044 | 22.6383 | 67.5753 | 1.1109 | 29.5615 | 0.34521 | 95.8657 | 0.12306 | 1.8051 | 59.856 | 0.011871 | 0.011121 | 13.5655 | 0.24527 | 0.073717 | 1260.5858 | 1282.5321 | 31617.1442 | 4515.1736 | 36132.3179 | 0.87504 | 10.4883 | 55.2826 | 399.2993 | 113.5468 | 8.7097 | 18.7462 | 53.5277 | 399.2993 | 166.1556 | 52.4 | 113.7556 | 114.8962 | 185.6396 | 40287.3797 | 403.1129 | 114.2745 | 10.1484 | 7.8694 | 54.993 | 9.9063 | 8.9836 | 1756.7126 | 38530.6671 | 3.2342 | 418.6565 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160904a.txt | 243.307 | 2.2518 | 527.779 | 241.582 | 11.3799 | 2679.73 | 102.9775 | 61.974 | 102.6346 | 102.8774 | 94.377 | 94.3969 | 58.3166 | 101.9733 | 52.9524 | 52.9579 | 69.2689 | 94.7614 | 108.8537 | 94.9236 | 110.6371 | 111.0519 | 166.1617 | 53.0032 | 113.1307 | 52.49 | 161.152 | 61.8613 | 72.6879 | 63.0861 | 160.0831 | 57.5627 | 156.9545 | 56.1938 | 8.7658 | 69.8646 | 59.4218 | 94.0101 | 1.1533 | 29.7476 | 1.062 | 0.28332 | 0.32705 | 72.497 | 60.6473 | 13.6498 | 62.1944 | 1.1533 | 29.7476 | 0.32705 | 94.6147 | 0.27134 | 5.6675 | 57.0938 | 0.012271 | 0.009991 | 13.3331 | 0.24545 | 0.075001 | 1295.8281 | 1295.8034 | 19883.8977 | 14108.3756 | 33992.2732 | 0.58495 | 10.5146 | 51.4594 | 390.9407 | 111.9329 | 8.9554 | 19.4208 | 49.8481 | 390.9407 | 166.1617 | 54.0187 | 112.1431 | 114.0536 | 185.4118 | 37530.6993 | 388.3104 | 111.4196 | 9.4463 | 7.2645 | 51.0521 | 8.785 | 9.0556 | 1800.7819 | 35729.9173 | 3.106 | 457.455 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160319a.txt | 240.713 | 2.2493 | 522.327 | 238.796 | 12.1316 | 2843.08 | 113.9972 | 64.629 | 113.5466 | 113.7275 | 102.4702 | 102.3257 | 61.2102 | 113.0323 | 58.4449 | 58.8648 | 70.9614 | 103.0585 | 118.2653 | 103.2007 | 120.37 | 120.1394 | 166.3148 | 58.2783 | 121.1377 | 58.0456 | 174.2584 | 65.0638 | 79.2085 | 67.2553 | 175.0927 | 64.053 | 171.6852 | 63.8364 | 9.6672 | 69.8596 | 64.7914 | 80.6181 | 1.1093 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28796 | 0.30335 | 80.7669 | 65.5047 | 16.7622 | 67.4909 | 1.1093 | 29.9505 | 0.30335 | 102.7638 | 0.43044 | 5.0979 | 59.966 | 0.013232 | 0.011017 | 13.3845 | 0.24588 | 0.074713 | 1268.278 | 1273.1456 | 23881.031 | 13408.8017 | 37289.8327 | 0.64042 | 8.3333 | 56.2957 | 427.1008 | 118.7341 | 4.737 | 15.5931 | 55.3683 | 427.1008 | 166.3148 | 47.3775 | 118.9373 | 119.1833 | 185.1045 | 38236.3185 | 420.8151 | 117.5847 | 4.5524 | 4.616 | 56.5942 | 4.0381 | 5.0066 | 1782.1797 | 36454.1388 | 3.2475 | 408.1364 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160904a.txt | 243.277 | 2.2525 | 528.397 | 241.539 | 11.383 | 2680.04 | 102.9375 | 61.9907 | 102.6012 | 102.8472 | 94.3996 | 94.4163 | 58.3815 | 101.9192 | 52.8982 | 52.9458 | 69.281 | 94.7267 | 108.7804 | 94.7924 | 110.6488 | 110.9919 | 166.343 | 52.9806 | 113.1943 | 52.4568 | 161.1672 | 61.8444 | 72.6935 | 63.1092 | 160.0831 | 57.6516 | 156.9239 | 56.2071 | 8.7736 | 69.865 | 59.4084 | 93.9955 | 1.1477 | 29.7473 | 1.0619 | 0.29071 | 0.33361 | 72.484 | 60.651 | 13.6329 | 62.1909 | 1.1477 | 29.7473 | 0.33361 | 94.5837 | 0.20487 | 5.6373 | 57.1071 | 0.012264 | 0.009996 | 13.3337 | 0.24544 | 0.074998 | 1292.6486 | 1292.6799 | 19808.9317 | 13997.7508 | 33806.6825 | 0.58595 | 10.5255 | 51.4652 | 391.0467 | 111.9536 | 9.0161 | 19.4448 | 49.8362 | 391.0467 | 166.343 | 54.1794 | 112.1637 | 114.0355 | 185.4151 | 37575.277 | 388.4319 | 111.4433 | 9.5241 | 7.3294 | 51.0521 | 8.8422 | 9.1064 | 1802.8906 | 35772.3865 | 3.0882 | 458.8378 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160319a.txt | 240.65 | 2.2449 | 521.319 | 238.687 | 12.1515 | 2847.64 | 113.8753 | 64.7412 | 113.4281 | 113.583 | 102.7279 | 102.5274 | 61.2159 | 113.0538 | 58.4227 | 58.8914 | 71.0145 | 103.1956 | 117.9927 | 103.407 | 120.4235 | 120.0193 | 166.4334 | 58.277 | 121.2265 | 58.0443 | 174.2584 | 65.1072 | 79.2215 | 67.2553 | 175.0774 | 64.2308 | 171.6089 | 63.8248 | 9.6729 | 69.8596 | 64.7565 | 80.6036 | 1.1176 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28074 | 0.29115 | 80.8575 | 65.504 | 16.8535 | 67.4729 | 1.1176 | 29.9505 | 0.29115 | 102.9645 | 0.40668 | 5.1467 | 59.9605 | 0.013252 | 0.011015 | 13.3834 | 0.24588 | 0.074719 | 1273.062 | 1277.8416 | 24104.2399 | 13596.9835 | 37701.2234 | 0.63935 | 8.4455 | 56.2957 | 427.4188 | 118.7919 | 4.9167 | 15.6738 | 55.3406 | 427.4188 | 166.4334 | 47.4384 | 118.995 | 119.1246 | 185.1355 | 38311.0023 | 421.1795 | 117.6517 | 4.5979 | 4.6271 | 56.5888 | 4.2235 | 5.2089 | 1778.7404 | 36532.2619 | 3.2798 | 405.2055 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160912a.txt | 243.744 | 2.2787 | 534.462 | 242.237 | 10.8027 | 2541.95 | 96.5998 | 56.5289 | 96.2936 | 96.5046 | 89.3862 | 89.3973 | 52.6538 | 95.5199 | 44.6758 | 44.7961 | 64.9775 | 89.5594 | 101.9889 | 89.7401 | 101.6224 | 104.5125 | 166.5385 | 45.7303 | 106.2229 | 44.2743 | 141.6823 | 50.4214 | 68.7212 | 51.8202 | 140.3745 | 48.672 | 137.8274 | 47.5718 | 7.5759 | 69.8671 | 53.7143 | 88.8694 | 1.1706 | 29.687 | 1.0624 | 0.29129 | 0.34116 | 68.6227 | 53.2061 | 17.2166 | 54.9751 | 1.1706 | 29.687 | 0.34116 | 89.5208 | 0.16628 | 3.7496 | 47.5718 | 0.008083 | 0.007016 | 13.153 | 0.24359 | 0.076028 | 1314.5588 | 1296.7758 | 24952.4535 | 6698.7117 | 31651.1652 | 0.78836 | 12.8318 | 43.6971 | 364.4567 | 106.638 | 10.0382 | 22.9114 | 42.0661 | 364.4567 | 166.5385 | 59.6868 | 106.8516 | 111.2273 | 185.491 | 33756.9651 | 362.6528 | 106.2668 | 10.7469 | 9.5062 | 43.1476 | 9.9731 | 10.1334 | 1823.5843 | 31933.3807 | 3.0153 | 498.3926 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160912a.txt | 243.775 | 2.278 | 535.189 | 242.28 | 10.8168 | 2545.09 | 96.6014 | 56.4502 | 96.2753 | 96.4962 | 89.3009 | 89.3655 | 52.5658 | 95.4867 | 44.6758 | 44.7641 | 64.9399 | 89.526 | 101.626 | 89.6864 | 101.7048 | 104.4139 | 166.6731 | 46.0464 | 106.3048 | 44.3313 | 141.6671 | 50.378 | 68.7063 | 51.8063 | 140.3441 | 48.7609 | 137.7816 | 47.5337 | 7.5626 | 69.8665 | 53.7304 | 88.8803 | 1.17 | 29.6864 | 1.0625 | 0.29047 | 0.3449 | 68.6103 | 53.1774 | 17.2329 | 54.9647 | 1.17 | 29.6864 | 0.3449 | 89.4697 | 0.17271 | 3.7444 | 47.5337 | 0.00807 | 0.007006 | 13.153 | 0.24358 | 0.076029 | 1314.2143 | 1296.4354 | 24968.3422 | 6678.5285 | 31646.8707 | 0.78897 | 12.7594 | 43.6908 | 364.4415 | 106.6349 | 10.0335 | 22.8933 | 42.0465 | 364.4415 | 166.6731 | 59.8246 | 106.8485 | 111.228 | 185.4718 | 33688.7806 | 362.6224 | 106.2605 | 10.7739 | 9.4311 | 43.1347 | 9.9852 | 10.1387 | 1826.0649 | 31862.7158 | 3.0111 | 498.3296 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160912a.txt | 243.15 | 2.2849 | 535.592 | 241.621 | 10.8614 | 2552.93 | 96.8537 | 55.9505 | 96.5206 | 96.7648 | 89.615 | 89.4924 | 51.8349 | 95.6474 | 44.3961 | 44.5269 | 64.6847 | 89.9861 | 101.9109 | 90.0025 | 101.5741 | 104.9966 | 166.8179 | 44.8359 | 106.3782 | 43.9796 | 141.0597 | 53.071 | 65.2793 | 53.9499 | 139.7358 | 49.2054 | 137.2626 | 47.8856 | 7.5219 | 69.8665 | 54.3982 | 89.1896 | 1.1751 | 29.6971 | 1.0626 | 0.29511 | 0.34376 | 64.7362 | 52.6685 | 13.8677 | 54.6988 | 1.1751 | 29.6971 | 0.34376 | 89.774 | 0.25934 | 6.0854 | 47.8856 | 0.008919 | 0.007097 | 13.1423 | 0.24396 | 0.07609 | 1317.5955 | 1298.7163 | 20303.4538 | 11461.6321 | 31765.0859 | 0.63918 | 12.5145 | 43.436 | 366.4857 | 107.0539 | 10.2002 | 22.8604 | 41.8243 | 366.4857 | 166.8179 | 59.5505 | 107.2673 | 111.338 | 185.3896 | 33420.5554 | 364.5809 | 106.6635 | 11.0161 | 8.9571 | 42.8778 | 10.1429 | 10.2891 | 1827.4399 | 31593.1155 | 3.0143 | 497.7523 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160912a.txt | 243.177 | 2.2853 | 535.017 | 241.662 | 10.8593 | 2552.47 | 96.7517 | 56.0284 | 96.495 | 96.6928 | 89.5424 | 89.5634 | 52.0275 | 95.5966 | 44.3274 | 44.4226 | 64.6768 | 89.9148 | 102.0848 | 90.1255 | 101.4873 | 104.9267 | 166.9395 | 45.2616 | 106.4263 | 43.9108 | 140.9382 | 53.0766 | 65.2811 | 53.9846 | 139.5381 | 49.0276 | 137.1252 | 47.9038 | 7.5274 | 69.8667 | 54.4143 | 89.1896 | 1.1393 | 29.6965 | 1.0626 | 0.28137 | 0.2805 | 64.7593 | 52.6705 | 13.8889 | 54.6668 | 1.1393 | 29.6965 | 0.2805 | 89.7865 | 0.28325 | 6.0728 | 47.9038 | 0.008921 | 0.007102 | 13.1392 | 0.24396 | 0.076108 | 1297.457 | 1278.5701 | 20022.9049 | 11267.7516 | 31290.6565 | 0.6399 | 12.6434 | 43.3849 | 366.2737 | 107.0105 | 10.2588 | 22.9115 | 41.7653 | 366.2737 | 166.9395 | 59.7155 | 107.224 | 111.2935 | 185.4192 | 33478.4185 | 364.4595 | 106.6386 | 11.042 | 9.2335 | 42.7941 | 10.1435 | 10.3177 | 1825.478 | 31652.9405 | 2.9703 | 497.5761 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160319b.txt | 242.808 | 2.2885 | 534.954 | 241.173 | 10.7705 | 2532.58 | 99.6308 | 58.5657 | 99.2964 | 99.4163 | 91.7397 | 91.6391 | 54.1651 | 98.5706 | 46.1979 | 46.6773 | 66.925 | 92.2224 | 105.1105 | 92.1054 | 107.0914 | 107.4103 | 166.9787 | 46.1919 | 108.4646 | 45.8104 | 144.2945 | 55.5394 | 67.019 | 55.4344 | 144.4804 | 54.451 | 141.7505 | 54.313 | 7.6631 | 69.8638 | 54.6933 | 68.0084 | 1.151 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28182 | 0.30199 | 67.7566 | 54.8256 | 14.431 | 56.3521 | 1.151 | 29.9505 | 0.30199 | 91.9266 | 0.2811 | 5.9196 | 49.6198 | 0.009371 | 0.007514 | 13.0742 | 0.24416 | 0.076486 | 1307.4083 | 1282.0033 | 20988.4207 | 11589.5392 | 32577.9598 | 0.64425 | 13.7822 | 44.7834 | 370.0896 | 107.7883 | 8.1575 | 23.1993 | 43.7257 | 370.0896 | 166.9787 | 58.9775 | 108.0013 | 112.5585 | 185.8174 | 33683.2869 | 365.674 | 106.8877 | 8.3171 | 9.3049 | 44.8602 | 7.5913 | 8.372 | 1825.263 | 31858.0239 | 3.1126 | 481.5802 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160901a.txt | 242.164 | 2.2481 | 524.931 | 240.541 | 11.4072 | 2677.75 | 102.9687 | 60.6259 | 102.6577 | 102.9076 | 94.4531 | 94.8276 | 56.9338 | 102.1633 | 52.0711 | 51.8519 | 68.4325 | 94.9199 | 109.1365 | 95.2873 | 110.3531 | 110.7949 | 166.9827 | 53.5699 | 112.9962 | 52.3478 | 158.2057 | 55.0468 | 79.5142 | 56.845 | 157.0416 | 55.6957 | 154.1915 | 54.079 | 8.5593 | 69.8621 | 67.3581 | 93.8136 | 1.1426 | 29.4368 | 1.0614 | 0.2865 | 0.33239 | 79.9318 | 60.3026 | 21.4291 | 62.3058 | 1.1426 | 29.4368 | 0.33239 | 94.872 | 0.34264 | 0.96786 | 54.979 | 0.009681 | 0.009342 | 13.4721 | 0.2443 | 0.074228 | 1282.9867 | 1296.3357 | 30275.4725 | 2080.2948 | 32355.7673 | 0.93571 | 10.2941 | 50.3318 | 391.7887 | 112.0979 | 9.1292 | 19.6628 | 48.7697 | 391.7887 | 166.9827 | 54.6748 | 112.3079 | 114.0496 | 185.2806 | 36581.3282 | 389.1151 | 111.5769 | 9.4136 | 7.052 | 49.8819 | 8.9191 | 9.1902 | 1791.0646 | 34790.2637 | 2.9609 | 475.8299 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160901a.txt | 242.145 | 2.2401 | 522.942 | 240.471 | 11.3991 | 2676.04 | 103.0773 | 60.612 | 102.6479 | 102.9273 | 94.546 | 94.7348 | 56.7054 | 102.1359 | 52.0911 | 51.8719 | 68.4859 | 94.839 | 108.9066 | 95.2896 | 110.4564 | 110.8199 | 167.0236 | 53.639 | 113.1219 | 52.1423 | 158.2209 | 55.06 | 79.5124 | 56.8681 | 157.1177 | 55.2511 | 154.2067 | 54.0923 | 8.5671 | 69.8623 | 67.3608 | 93.81 | 1.1431 | 29.4375 | 1.0613 | 0.28512 | 0.3314 | 79.9789 | 60.3103 | 21.4686 | 62.3041 | 1.1431 | 29.4375 | 0.3314 | 94.8523 | 0.3157 | 0.96779 | 54.9923 | 0.009686 | 0.009346 | 13.4716 | 0.2443 | 0.07423 | 1283.3088 | 1296.6202 | 30339.1026 | 2081.525 | 32420.6276 | 0.9358 | 10.2744 | 50.3376 | 391.6827 | 112.0773 | 8.9999 | 19.7103 | 48.7757 | 391.6827 | 167.0236 | 54.7363 | 112.2873 | 114.0986 | 185.2756 | 36586.8854 | 388.9936 | 111.5532 | 9.4172 | 6.7941 | 49.9113 | 8.9053 | 9.1499 | 1784.2781 | 34802.6073 | 2.9703 | 474.9971 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170629a.txt | 244.121 | 2.2466 | 525.152 | 242.448 | 11.644 | 2740.85 | 103.6296 | 63.9515 | 103.213 | 103.3744 | 94.8511 | 94.8142 | 60.4653 | 102.8887 | 53.8794 | 54.0857 | 70.6922 | 95.0642 | 109.588 | 95.2712 | 109.9951 | 112.2149 | 167.1361 | 55.5918 | 113.5915 | 54.0412 | 164.7817 | 60.01 | 79.7442 | 30.7637 | 163.8393 | 60.6745 | 160.0685 | 56.8429 | 9.0432 | 69.8623 | 60.8701 | 94.2502 | 1.1239 | 29.5449 | 1.0611 | 0.28989 | 0.39122 | 79.993 | 62.4181 | 19.6749 | 65.1159 | 1.1239 | 29.5449 | 0.39122 | 95.0001 | 0.21161 | 3.1672 | 57.7429 | 0.01156 | 0.010302 | 13.5047 | 0.24513 | 0.074048 | 1270.8384 | 1287.1766 | 27773.9252 | 7629.3141 | 35403.2393 | 0.7845 | 11.124 | 52.8275 | 392.2733 | 112.192 | 8.5623 | 19.6456 | 51.0465 | 392.2733 | 167.1361 | 54.7342 | 112.4019 | 114.3481 | 185.6626 | 38694.8418 | 396.6605 | 113.0401 | 10.1514 | 7.9908 | 52.4745 | 9.8271 | 8.8176 | 1791.8186 | 36903.0232 | 3.177 | 430.7533 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170629a.txt | 245.072 | 2.2379 | 527.905 | 243.477 | 11.6377 | 2745.58 | 103.6581 | 63.7047 | 103.189 | 103.3799 | 94.8732 | 94.9158 | 60.496 | 102.8586 | 54.0158 | 54.1272 | 70.4877 | 95.1368 | 109.7507 | 95.0875 | 109.926 | 112.2858 | 167.1446 | 55.7278 | 113.6656 | 54.0968 | 164.888 | 60.0044 | 79.7534 | 30.7614 | 163.8697 | 60.8523 | 160.2212 | 56.896 | 9.0519 | 69.8617 | 61.3529 | 94.3302 | 1.124 | 29.5482 | 1.0611 | 0.29312 | 0.39489 | 80.0082 | 62.48 | 19.6282 | 65.1812 | 1.124 | 29.5482 | 0.39489 | 95.0033 | 0.12842 | 3.1084 | 57.796 | 0.011556 | 0.010321 | 13.5053 | 0.24513 | 0.074045 | 1270.8991 | 1287.2909 | 27706.3653 | 7492.9004 | 35199.2657 | 0.78713 | 10.8375 | 52.8672 | 392.4247 | 112.2214 | 8.5633 | 19.3829 | 51.1048 | 392.4247 | 167.1446 | 54.7133 | 112.4313 | 114.3609 | 185.5876 | 38684.3114 | 396.782 | 113.0635 | 10.205 | 8.0101 | 52.4859 | 9.8746 | 8.8415 | 1801.2119 | 36883.0996 | 3.1515 | 433.2701 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160319b.txt | 242.657 | 2.2888 | 534.148 | 241.028 | 10.7861 | 2534.48 | 99.7291 | 58.7317 | 99.3449 | 99.5275 | 91.9018 | 91.7013 | 54.6334 | 98.5984 | 46.0041 | 46.5193 | 67.0936 | 92.3472 | 105.2467 | 92.254 | 107.106 | 107.6961 | 167.2788 | 46.0763 | 108.5606 | 45.8049 | 143.8389 | 55.1808 | 66.9727 | 55.1361 | 144.0546 | 54.451 | 141.3536 | 53.9893 | 7.6543 | 69.8638 | 54.4465 | 67.9429 | 1.1518 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27143 | 0.29971 | 67.909 | 54.7404 | 14.6686 | 56.2106 | 1.1518 | 29.9505 | 0.29971 | 92.0511 | 0.30193 | 5.7822 | 49.3986 | 0.009248 | 0.007452 | 13.0698 | 0.24411 | 0.076512 | 1308.0701 | 1282.2129 | 21327.0556 | 11216.4215 | 32543.4771 | 0.65534 | 14.1367 | 44.595 | 370.6802 | 107.9081 | 8.179 | 23.5342 | 43.5594 | 370.6802 | 167.2788 | 59.1578 | 108.121 | 112.6021 | 185.8955 | 33660.563 | 366.3117 | 107.0183 | 8.4199 | 9.9491 | 44.6843 | 7.6734 | 8.3806 | 1822.513 | 31838.05 | 3.1082 | 482.3345 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160912a.txt | 243.445 | 2.2842 | 536.24 | 241.938 | 10.8534 | 2553.62 | 96.6342 | 56.4321 | 96.3544 | 96.5786 | 89.4408 | 89.5519 | 52.3883 | 95.5084 | 44.3931 | 44.5169 | 65.0512 | 89.9028 | 101.3737 | 89.9563 | 101.4988 | 104.7606 | 167.2845 | 45.8814 | 106.3164 | 44.0659 | 141.0597 | 53.1408 | 65.3238 | 53.8135 | 139.6749 | 49.1165 | 137.2626 | 47.952 | 7.5292 | 69.8667 | 54.4599 | 89.0841 | 1.1758 | 29.6972 | 1.0627 | 0.29175 | 0.35177 | 64.8941 | 52.775 | 13.9191 | 54.6019 | 1.1758 | 29.6972 | 0.35177 | 89.7129 | 0.25515 | 6.0888 | 47.952 | 0.008942 | 0.007115 | 13.14 | 0.24397 | 0.076103 | 1318.0973 | 1298.9868 | 20387.5604 | 11498.6755 | 31886.2359 | 0.63938 | 12.9962 | 43.436 | 365.7438 | 106.902 | 10.2678 | 23.2269 | 41.8243 | 365.7438 | 167.2845 | 60.169 | 107.1155 | 111.2423 | 185.5142 | 33552.6242 | 363.8825 | 106.52 | 11.0116 | 9.5362 | 42.852 | 10.1656 | 10.3235 | 1829.6509 | 31722.9733 | 3.0245 | 496.05 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160912a.txt | 243.453 | 2.2866 | 535.133 | 242.013 | 10.8489 | 2552.63 | 96.6225 | 56.4548 | 96.3361 | 96.5536 | 89.5492 | 89.5868 | 52.3841 | 95.4646 | 44.3639 | 44.4699 | 65.0574 | 89.7917 | 101.6107 | 89.9624 | 101.5114 | 104.7567 | 167.2929 | 45.7209 | 106.355 | 44.0153 | 140.9989 | 53.1352 | 65.3349 | 53.8204 | 139.6597 | 49.2943 | 137.232 | 47.9686 | 7.5411 | 69.8667 | 54.4653 | 89.0586 | 1.1747 | 29.6967 | 1.0628 | 0.28747 | 0.34925 | 64.8921 | 52.7779 | 13.9142 | 54.5968 | 1.1747 | 29.6967 | 0.34925 | 89.7225 | 0.19217 | 6.0666 | 47.9686 | 0.008941 | 0.00712 | 13.1399 | 0.24397 | 0.076104 | 1317.4986 | 1298.3897 | 20370.3123 | 11453.6228 | 31823.9351 | 0.64009 | 13.0443 | 43.4104 | 365.9558 | 106.9454 | 10.3229 | 23.2462 | 41.8112 | 365.9558 | 167.2929 | 60.134 | 107.1589 | 111.2372 | 185.5248 | 33612.755 | 364.0951 | 106.5637 | 11.0991 | 9.5385 | 42.8456 | 10.2276 | 10.3918 | 1825.8738 | 31786.8812 | 3.0207 | 496.7953 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160405a.txt | 242.299 | 2.2802 | 532.226 | 240.648 | 11.2516 | 2645.97 | 102.8733 | 63.0957 | 102.4867 | 102.6247 | 94.526 | 94.3304 | 59.4794 | 101.9036 | 51.7865 | 51.7188 | 70.4063 | 94.8239 | 109.0783 | 94.7688 | 110.4646 | 111.1502 | 167.5927 | 51.6214 | 112.581 | 51.4248 | 156.8389 | 60.3441 | 74.257 | 30.7637 | 157.5435 | 59.9632 | 154.2831 | 59.2117 | 8.4696 | 69.8621 | 59.8563 | 75.4593 | 1.1434 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27825 | 0.30016 | 75.4752 | 60.8784 | 16.3968 | 62.8171 | 1.1434 | 29.9505 | 0.30016 | 94.6123 | 0.22818 | 4.6696 | 55.6745 | 0.011169 | 0.009418 | 13.2529 | 0.24496 | 0.075455 | 1294.1351 | 1286.3247 | 23658.3635 | 10823.2394 | 34481.6028 | 0.68612 | 13.2925 | 49.8033 | 390.4562 | 111.8385 | 8.9652 | 21.6006 | 48.8057 | 390.4562 | 167.5927 | 55.5439 | 112.0488 | 114.0066 | 186.0454 | 36608.4031 | 386.0635 | 110.9789 | 9.0753 | 9.4032 | 50.0761 | 8.4922 | 9.2139 | 1815.9551 | 34792.448 | 3.1798 | 450.3741 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160405a.txt | 242.48 | 2.2763 | 530.91 | 240.774 | 11.2457 | 2644.42 | 102.8471 | 63.1478 | 102.5197 | 102.6347 | 94.4465 | 94.3769 | 59.4756 | 101.9297 | 51.7862 | 51.6551 | 70.4196 | 94.7338 | 108.7152 | 94.9084 | 110.4416 | 111.0262 | 167.6641 | 51.6282 | 112.545 | 51.4034 | 156.8085 | 60.3082 | 74.2589 | 30.7683 | 157.5587 | 59.0741 | 154.2831 | 59.1917 | 8.4582 | 69.8623 | 59.8375 | 75.4447 | 1.1386 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28069 | 0.30141 | 75.4396 | 60.863 | 16.3766 | 62.772 | 1.1386 | 29.9505 | 0.30141 | 94.6164 | 0.24849 | 4.631 | 55.6772 | 0.011155 | 0.009419 | 13.2518 | 0.24495 | 0.075461 | 1291.4675 | 1283.5747 | 23577.7821 | 10705.7133 | 34283.4954 | 0.68773 | 13.3563 | 49.7915 | 390.2593 | 111.8002 | 8.953 | 21.6139 | 48.8057 | 390.2593 | 167.6641 | 55.6536 | 112.0104 | 113.9948 | 186.0616 | 36573.1234 | 385.8661 | 110.9401 | 9.0104 | 9.3936 | 50.082 | 8.4204 | 9.1655 | 1811.4649 | 34761.6585 | 3.1644 | 452.0429 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-80-95-160913a.txt | 240.058 | 2.2336 | 517.164 | 238.221 | 12.1144 | 2833.04 | 109.725 | 68.7364 | 109.1631 | 109.4536 | 99.8539 | 99.6994 | 65.8734 | 108.7732 | 59.1794 | 59.2834 | 74.7485 | 99.7803 | 115.0522 | 99.6432 | 117.5235 | 116.8321 | 168.6494 | 60.6056 | 119.5887 | 58.8633 | 177.2198 | 62.2407 | 87.8816 | 65.7754 | 176.6742 | 63.075 | 173.0133 | 61.3647 | 9.7579 | 69.8606 | 61.8411 | 98.8633 | 1.1268 | 29.7247 | 1.0602 | 0.28891 | 0.32491 | 88.9577 | 67.4819 | 23.2758 | 69.4027 | 1.1268 | 29.7247 | 0.32491 | 99.7442 | 0.092296 | 1.776 | 61.3647 | 0.012449 | 0.011679 | 13.5413 | 0.24553 | 0.073848 | 1270.7659 | 1290.5857 | 32808.4302 | 4673.5173 | 37481.9475 | 0.87531 | 11.386 | 57.3504 | 419.6659 | 117.3731 | 7.648 | 18.9002 | 55.8482 | 419.6659 | 168.6494 | 51.0715 | 117.5779 | 117.1545 | 186.0084 | 40312.1426 | 416.1087 | 116.7153 | 7.9421 | 8.7163 | 57.1571 | 7.5522 | 7.9194 | 1764.5636 | 38547.579 | 3.279 | 406.8409 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160904a.txt | 243.056 | 2.2574 | 528.572 | 241.314 | 11.5826 | 2727.54 | 104.4029 | 61.8852 | 103.9791 | 104.3207 | 96.049 | 95.9249 | 58.1976 | 103.2171 | 52.5019 | 52.5423 | 69.3876 | 96.1873 | 110.2482 | 96.4761 | 111.803 | 112.3885 | 168.7629 | 52.6652 | 114.5222 | 52.1125 | 160.1649 | 61.4009 | 72.0759 | 62.6167 | 158.973 | 57.296 | 155.947 | 55.7024 | 8.6784 | 69.8644 | 58.9283 | 95.3162 | 1.154 | 29.7463 | 1.062 | 0.28671 | 0.31759 | 72.0158 | 60.1913 | 13.6245 | 61.6751 | 1.154 | 29.7463 | 0.31759 | 96.1593 | 0.23684 | 5.6984 | 56.6024 | 0.01207 | 0.009813 | 13.3188 | 0.24536 | 0.075082 | 1296.9174 | 1295.5021 | 19851.1384 | 13979.601 | 33830.7394 | 0.58678 | 10.8019 | 51.0833 | 398.9814 | 113.4859 | 9.083 | 19.9311 | 49.4565 | 398.9814 | 168.7629 | 55.0682 | 113.6947 | 114.6987 | 185.465 | 36848.137 | 396.4328 | 112.9963 | 9.7792 | 7.5707 | 50.6269 | 9.0172 | 9.1652 | 1803.4877 | 35044.6493 | 3.0451 | 460.0257 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170628a.txt | 236.124 | 2.2307 | 509.563 | 234.199 | 12.451 | 2868.4 | 108.8921 | 66.415 | 108.473 | 108.6332 | 99.4629 | 99.3681 | 63.3485 | 108.1737 | 58.2252 | 58.5162 | 72.5933 | 99.7687 | 115.2106 | 99.8904 | 115.4212 | 117.4509 | 168.8263 | 59.8441 | 119.1617 | 58.3498 | 175.6859 | 62.7559 | 85.6433 | 30.759 | 174.971 | 63.6973 | 170.8609 | 60.5679 | 9.7611 | 69.8604 | 54.8649 | 98.9907 | 1.0983 | 29.6901 | 1.0604 | 0.29132 | 0.33041 | 86.1747 | 66.4603 | 21.5144 | 69.1965 | 1.0983 | 29.6901 | 0.33041 | 99.6225 | 0.24725 | 2.188 | 61.4679 | 0.012696 | 0.011736 | 13.5525 | 0.24564 | 0.073787 | 1253.9895 | 1274.6061 | 29976.9966 | 5745.9929 | 35722.9895 | 0.83915 | 9.6092 | 56.8058 | 418.4848 | 117.1551 | 8.263 | 17.5243 | 55.069 | 418.4848 | 168.8263 | 51.4661 | 117.3602 | 116.7651 | 185.486 | 40247.488 | 422.3333 | 117.8635 | 9.6898 | 6.7978 | 56.5507 | 9.3905 | 8.522 | 1738.629 | 38508.859 | 3.0994 | 421.2378 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170628a.txt | 236.069 | 2.2189 | 507.705 | 234.166 | 12.4529 | 2867.51 | 108.8717 | 66.528 | 108.4265 | 108.5801 | 99.5313 | 99.3376 | 63.347 | 108.1592 | 58.2307 | 58.4902 | 72.5986 | 99.6582 | 115.2903 | 99.8526 | 115.3518 | 117.4269 | 168.8309 | 60.0028 | 119.1474 | 58.3518 | 175.6252 | 62.737 | 85.6433 | 30.759 | 174.8798 | 63.8751 | 170.8609 | 60.5795 | 9.7574 | 69.8598 | 54.8488 | 98.9579 | 1.0942 | 29.6899 | 1.0606 | 0.28311 | 0.33315 | 86.1399 | 66.4822 | 21.4577 | 69.2408 | 1.0942 | 29.6899 | 0.33315 | 99.5949 | 0.21654 | 2.1575 | 61.4795 | 0.012687 | 0.011741 | 13.5536 | 0.24563 | 0.073781 | 1251.6145 | 1272.293 | 29839.1868 | 5654.5317 | 35493.7185 | 0.84069 | 9.7438 | 56.7841 | 418.2425 | 117.1104 | 8.2386 | 17.5296 | 55.069 | 418.2425 | 168.8309 | 51.5155 | 117.3155 | 116.7556 | 185.522 | 40259.0265 | 422.1208 | 117.8245 | 9.6653 | 6.8289 | 56.5181 | 9.398 | 8.5302 | 1732.2895 | 38526.737 | 3.0821 | 423.1558 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160904a.txt | 243.028 | 2.2563 | 528.066 | 241.283 | 11.5815 | 2726.49 | 104.3478 | 61.8895 | 103.9274 | 104.2164 | 96.1326 | 96.0282 | 58.2367 | 103.1981 | 52.5273 | 52.5079 | 69.402 | 96.3375 | 110.2391 | 96.3141 | 111.7647 | 112.347 | 168.9215 | 52.673 | 114.5294 | 52.1239 | 160.18 | 61.4103 | 72.0666 | 62.5751 | 159.0642 | 57.1182 | 155.9164 | 55.6941 | 8.6866 | 69.8646 | 58.8961 | 95.2943 | 1.1506 | 29.746 | 1.0621 | 0.29034 | 0.3198 | 71.9711 | 60.1837 | 13.5874 | 61.6734 | 1.1506 | 29.746 | 0.3198 | 96.2031 | 0.14824 | 5.7162 | 56.5941 | 0.012075 | 0.00981 | 13.3191 | 0.24536 | 0.07508 | 1295.0042 | 1293.6192 | 19770.0634 | 14002.9747 | 33773.0381 | 0.58538 | 10.8004 | 51.0891 | 399.2236 | 113.5323 | 9.1846 | 19.9574 | 49.4446 | 399.2236 | 168.9215 | 55.1804 | 113.7411 | 114.6736 | 185.465 | 36896.155 | 396.6605 | 113.0401 | 9.842 | 7.5748 | 50.6619 | 9.1128 | 9.3159 | 1801.7612 | 35094.3938 | 3.0414 | 460.1319 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170627a.txt | 235.792 | 2.2627 | 513.55 | 234.058 | 11.7585 | 2703.26 | 102.7355 | 59.0545 | 102.3642 | 102.5446 | 94.8073 | 94.6711 | 54.9427 | 101.8377 | 49.7978 | 49.8582 | 67.084 | 95.007 | 108.7046 | 94.9713 | 107.8069 | 111.0942 | 169.6348 | 51.5519 | 112.1099 | 49.7385 | 154.4697 | 55.0242 | 75.1989 | 30.7614 | 153.1638 | 55.7846 | 150.2226 | 52.4705 | 8.3908 | 69.8637 | 53.54 | 94.2356 | 1.131 | 29.6983 | 1.0617 | 0.28668 | 0.31987 | 75.1671 | 58.0758 | 18.8913 | 60.064 | 1.131 | 29.6983 | 0.31987 | 94.8642 | 0.15533 | 2.5537 | 53.3705 | 0.009587 | 0.008722 | 13.2906 | 0.24426 | 0.075241 | 1285.241 | 1281.1201 | 26812.2436 | 5304.7705 | 32117.0141 | 0.83483 | 10.1755 | 48.879 | 391.2739 | 111.9977 | 9.2623 | 19.8891 | 47.1949 | 391.2739 | 169.6348 | 57.427 | 112.2078 | 113.9445 | 185.1545 | 35850.7033 | 396.0988 | 112.932 | 11.0942 | 6.5779 | 48.3649 | 10.5678 | 9.4531 | 1752.2326 | 34098.4707 | 2.9262 | 480.2094 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170627a.txt | 235.817 | 2.2651 | 516.377 | 234.143 | 11.7623 | 2703.36 | 102.773 | 59.0315 | 102.3655 | 102.5689 | 94.7788 | 94.6691 | 54.4889 | 101.8365 | 49.8 | 49.8887 | 67.1203 | 95.1022 | 108.6315 | 95.0633 | 107.9137 | 111.1125 | 169.6605 | 51.5295 | 112.1835 | 49.7054 | 154.5305 | 54.9789 | 75.1933 | 30.7614 | 153.2398 | 56.0513 | 150.2684 | 52.4754 | 8.3918 | 69.8635 | 53.5426 | 94.2502 | 1.131 | 29.6983 | 1.0617 | 0.28812 | 0.31896 | 75.1731 | 58.0949 | 18.8783 | 60.0473 | 1.131 | 29.6983 | 0.31896 | 94.9033 | 0.21255 | 2.5035 | 53.3754 | 0.009571 | 0.008724 | 13.2902 | 0.24425 | 0.075244 | 1285.2604 | 1281.1011 | 26790.9776 | 5196.8941 | 31987.8717 | 0.83754 | 10.1287 | 48.9028 | 391.5161 | 112.0449 | 9.2719 | 19.907 | 47.2133 | 391.5161 | 169.6605 | 57.4056 | 112.2549 | 113.9614 | 185.1436 | 35840.6178 | 396.2658 | 112.9641 | 11.1276 | 6.094 | 48.3949 | 10.5987 | 9.476 | 1761.8783 | 34078.7395 | 2.9118 | 482.1554 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 236.134 | 2.2453 | 510.708 | 234.516 | 11.7783 | 2712.16 | 102.5033 | 55.139 | 102.0438 | 102.29 | 94.7628 | 94.7525 | 50.635 | 101.4143 | 47.9429 | 48.0313 | 64.7798 | 94.8091 | 108.2743 | 94.996 | 106.7048 | 110.6009 | 170.0259 | 49.871 | 111.4285 | 48.2602 | 150.1111 | 51.3254 | 75.1321 | 30.7637 | 148.7081 | 51.6948 | 146.0094 | 50.0137 | 8.1354 | 69.8638 | 65.1749 | 94.101 | 1.119 | 29.3373 | 1.0617 | 0.28601 | 0.33155 | 75.0554 | 56.3621 | 20.4933 | 58.5506 | 1.119 | 29.3373 | 0.33155 | 94.8301 | 0.11333 | 1.3117 | 50.9137 | 0.008462 | 0.008056 | 13.4103 | 0.24376 | 0.07457 | 1272.5859 | 1279.9284 | 28663.0807 | 2465.0961 | 31128.1768 | 0.92081 | 7.9888 | 47.1502 | 391.713 | 112.0831 | 9.5799 | 19.2912 | 45.4886 | 391.713 | 170.0259 | 57.7328 | 112.2931 | 113.84 | 184.4606 | 34471.5183 | 396.5694 | 113.0226 | 11.6083 | 4.0492 | 46.5857 | 10.9788 | 9.7932 | 1742.5357 | 32728.9826 | 2.8308 | 490.5855 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 236.279 | 2.254 | 513.546 | 234.672 | 11.7589 | 2706.55 | 102.5354 | 55.0051 | 102.02 | 102.2661 | 94.8913 | 94.5959 | 48.6797 | 101.3805 | 47.988 | 48.0976 | 64.837 | 94.7982 | 108.1621 | 95.0717 | 106.9857 | 110.561 | 170.0905 | 49.7712 | 111.4244 | 48.3407 | 150.3693 | 51.3235 | 75.1265 | 30.7614 | 149.1187 | 51.6059 | 146.2384 | 50.012 | 8.1418 | 69.864 | 65.1454 | 93.9773 | 1.1221 | 29.3373 | 1.0618 | 0.28928 | 0.34139 | 75.0992 | 56.376 | 20.5233 | 58.5897 | 1.1221 | 29.3373 | 0.34139 | 94.8393 | 0.198 | 1.3115 | 50.912 | 0.008461 | 0.008056 | 13.4117 | 0.24376 | 0.074562 | 1274.2609 | 1281.7516 | 28742.6735 | 2467.7664 | 31210.4399 | 0.92093 | 7.7514 | 47.2537 | 391.3193 | 112.0066 | 9.4712 | 19.2548 | 45.5823 | 391.3193 | 170.0905 | 57.8738 | 112.2167 | 113.8545 | 184.4043 | 34464.0963 | 396.0836 | 112.929 | 11.5486 | 1.9284 | 46.7513 | 10.9091 | 9.7405 | 1752.219 | 32711.8774 | 2.8407 | 489.9364 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160319a.txt | 240.204 | 2.2509 | 520.785 | 238.114 | 12.5555 | 2939.02 | 116.98 | 66.0949 | 116.5557 | 116.7532 | 105.5219 | 105.5435 | 62.082 | 116.0376 | 59.4137 | 59.7469 | 72.681 | 105.5992 | 121.5752 | 106.0649 | 123.1123 | 122.957 | 171.0263 | 59.1607 | 124.041 | 59.0378 | 177.0528 | 65.3375 | 80.8052 | 66.9801 | 177.83 | 64.942 | 174.4787 | 64.1451 | 9.7294 | 69.8594 | 65.1186 | 82.2335 | 1.1247 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27312 | 0.28813 | 82.6725 | 66.5135 | 17.659 | 68.2125 | 1.1247 | 29.9505 | 0.28813 | 105.6824 | 0.25708 | 4.5387 | 60.7988 | 0.013361 | 0.011355 | 13.4045 | 0.24593 | 0.074602 | 1276.1504 | 1282.9623 | 25272.6258 | 12225.7209 | 37498.3467 | 0.67397 | 8.8037 | 57.2913 | 443.8029 | 121.726 | 4.7459 | 16.3064 | 56.3746 | 443.8029 | 171.0263 | 49.1012 | 121.925 | 120.6324 | 185.2899 | 37744.5593 | 437.5761 | 120.6209 | 4.5833 | 4.516 | 57.5661 | 4.0653 | 4.9728 | 1776.9184 | 35967.6408 | 3.1765 | 408.3861 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160319a.txt | 240.162 | 2.2503 | 520.673 | 238.024 | 12.5801 | 2945.42 | 116.9347 | 66.0466 | 116.5007 | 116.6853 | 105.9309 | 105.5109 | 62.2331 | 115.9713 | 59.4399 | 59.8045 | 72.6929 | 106.0931 | 121.1652 | 106.0174 | 123.1717 | 123.0067 | 171.2147 | 59.2113 | 124.0779 | 59.0675 | 177.0528 | 65.3129 | 80.8108 | 67.0148 | 177.8908 | 64.5864 | 174.4787 | 64.1551 | 9.7435 | 69.8602 | 65.124 | 82.2407 | 1.1169 | 29.9505 | 0.99919 | 0.2784 | 0.2963 | 82.7137 | 66.4941 | 17.7197 | 68.2221 | 1.1169 | 29.9505 | 0.2963 | 105.8881 | 0.26006 | 4.4623 | 60.8507 | 0.01335 | 0.011376 | 13.4054 | 0.24593 | 0.074597 | 1271.6381 | 1278.5075 | 25262.533 | 11982.3415 | 37244.8744 | 0.67828 | 8.7554 | 57.2913 | 444.3026 | 121.8141 | 4.8794 | 16.3183 | 56.3746 | 444.3026 | 171.2147 | 49.2017 | 122.013 | 120.6102 | 185.2765 | 37804.4733 | 437.9708 | 120.6914 | 4.72 | 4.6456 | 57.5875 | 4.1906 | 5.1288 | 1776.5363 | 36027.937 | 3.1493 | 409.7116 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160319a.txt | 239.493 | 2.2256 | 513.754 | 237.404 | 12.7158 | 2970.87 | 118.4464 | 73.1589 | 118.017 | 118.1731 | 106.2177 | 106.1502 | 70.0997 | 117.5098 | 63.6835 | 64.1878 | 78.8301 | 106.2463 | 122.3422 | 106.408 | 124.802 | 124.5468 | 172.091 | 63.8525 | 125.6095 | 63.4545 | 189.2327 | 71.4254 | 84.2972 | 72.4327 | 190.1326 | 70.9877 | 186.3549 | 70.6905 | 9.84 | 69.8577 | 71.4725 | 85.8716 | 1.1005 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28679 | 0.2994 | 86.1427 | 71.6907 | 15.952 | 73.4219 | 1.1005 | 29.9505 | 0.2994 | 106.2555 | 0.10933 | 4.9907 | 66.4347 | 0.016553 | 0.013892 | 13.5578 | 0.24735 | 0.073758 | 1255.0072 | 1276.1389 | 22751.8959 | 15945.1754 | 38697.0713 | 0.58795 | 11.6612 | 61.4977 | 449.8447 | 122.7867 | 4.3403 | 18.3076 | 60.5226 | 449.8447 | 172.091 | 49.1069 | 122.9841 | 121.3552 | 186.3189 | 38354.5845 | 442.8746 | 121.562 | 4.0522 | 8.2994 | 61.8003 | 3.5449 | 4.6136 | 1752.9286 | 36601.6558 | 3.2547 | 389.179 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160319a.txt | 239.688 | 2.2197 | 513.374 | 237.539 | 12.7075 | 2970.22 | 118.3759 | 73.5077 | 117.9175 | 118.1025 | 106.1855 | 105.9547 | 70.3114 | 117.4439 | 63.8138 | 64.3391 | 79.1586 | 105.9794 | 122.6271 | 106.2988 | 124.7146 | 124.5519 | 172.2557 | 63.9795 | 125.5635 | 63.599 | 189.6731 | 71.2292 | 84.9796 | 72.0535 | 190.5584 | 70.9877 | 186.7823 | 70.4282 | 9.84 | 69.8581 | 71.3893 | 86.5701 | 1.0968 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27224 | 0.28196 | 87.0196 | 71.8816 | 16.6381 | 73.5579 | 1.0968 | 29.9505 | 0.28196 | 106.1046 | 0.16576 | 4.8791 | 66.3501 | 0.01644 | 0.01385 | 13.5599 | 0.2473 | 0.073747 | 1252.7865 | 1274.0743 | 23652.3675 | 15491.2603 | 39143.6278 | 0.60425 | 11.8618 | 61.6459 | 449.7539 | 122.7708 | 4.3949 | 18.4905 | 60.6681 | 449.7539 | 172.2557 | 49.2875 | 122.9683 | 121.3203 | 186.3834 | 38413.2971 | 442.7835 | 121.5459 | 4.102 | 8.3682 | 61.9431 | 3.6284 | 4.6683 | 1751.6321 | 36661.665 | 3.2932 | 384.0584 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160319a.txt | 239.767 | 2.2237 | 514.204 | 237.626 | 12.7065 | 2971.65 | 118.2869 | 73.4853 | 117.8222 | 117.9588 | 106.0889 | 105.8223 | 70.4672 | 117.3806 | 63.7632 | 64.3232 | 79.0961 | 106.4956 | 122.1948 | 106.2608 | 124.668 | 124.4925 | 172.3221 | 63.9116 | 125.552 | 63.5519 | 189.4757 | 71.199 | 84.9741 | 72.0165 | 190.376 | 71.5212 | 186.6449 | 70.3917 | 9.84 | 69.8579 | 71.3947 | 86.581 | 1.0971 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27767 | 0.27795 | 87.0591 | 71.8876 | 16.6715 | 73.5227 | 1.0971 | 29.9505 | 0.27795 | 106.1669 | 0.28385 | 4.8462 | 66.3528 | 0.016423 | 0.013851 | 13.5591 | 0.24729 | 0.073751 | 1253.0447 | 1274.2582 | 23699.9621 | 15383.0129 | 39082.975 | 0.6064 | 11.9059 | 61.5795 | 449.5721 | 122.7391 | 4.4521 | 18.4747 | 60.6214 | 449.5721 | 172.3221 | 49.3855 | 122.9366 | 121.2762 | 186.3922 | 38444.4941 | 442.3432 | 121.468 | 4.0874 | 8.5853 | 61.882 | 3.6458 | 4.7802 | 1754.464 | 36690.03 | 3.286 | 384.7337 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 236.888 | 2.239 | 509.688 | 235.212 | 12.2428 | 2827.98 | 106.3054 | 62.2438 | 105.8066 | 106.054 | 97.9026 | 97.8657 | 59.3417 | 105.367 | 53.2942 | 53.4194 | 70.3435 | 97.8281 | 112.2433 | 98.2377 | 111.4827 | 114.6661 | 172.325 | 55.4845 | 115.9323 | 53.4023 | 163.0808 | 57.6926 | 80.5101 | 30.766 | 161.9384 | 58.4518 | 158.9084 | 55.6493 | 8.8624 | 69.8623 | 62.8656 | 97.0006 | 1.1184 | 29.495 | 1.0611 | 0.28723 | 0.33598 | 80.765 | 61.7154 | 20.8496 | 63.8879 | 1.1184 | 29.495 | 0.33598 | 97.9585 | 0.18859 | 2.0433 | 56.5493 | 0.010645 | 0.009878 | 13.4906 | 0.24473 | 0.074126 | 1268.377 | 1283.3381 | 29239.6671 | 4645.215 | 33884.882 | 0.86291 | 10.0545 | 52.1892 | 411.1559 | 115.7921 | 9.4868 | 19.7414 | 50.6021 | 411.1559 | 172.325 | 56.3263 | 115.9987 | 115.5678 | 185.3335 | 37097.4556 | 415.5014 | 116.6025 | 11.2355 | 7.5839 | 51.7578 | 10.796 | 9.7381 | 1739.0555 | 35358.4002 | 2.9755 | 449.1833 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 236.726 | 2.2545 | 512.308 | 235.018 | 12.2275 | 2822.33 | 106.2724 | 62.4516 | 105.8424 | 106.0898 | 97.9156 | 97.6279 | 58.7943 | 105.4228 | 53.3048 | 53.4335 | 70.561 | 97.9706 | 112.4875 | 98.1913 | 111.6487 | 114.6175 | 172.3279 | 55.4355 | 115.9938 | 53.3812 | 163.2023 | 57.687 | 80.4915 | 30.759 | 162.0752 | 58.3629 | 158.9542 | 55.6228 | 8.8656 | 69.8621 | 62.8388 | 96.9679 | 1.1122 | 29.4948 | 1.0611 | 0.29315 | 0.33742 | 80.7059 | 61.6903 | 20.8156 | 63.8824 | 1.1122 | 29.4948 | 0.33742 | 97.9264 | 0.23192 | 2.0642 | 56.5228 | 0.010643 | 0.009869 | 13.4907 | 0.24473 | 0.074125 | 1264.8846 | 1279.8154 | 29112.7712 | 4677.3757 | 33790.1468 | 0.86158 | 10.2166 | 52.235 | 410.6562 | 115.6985 | 9.4261 | 19.9412 | 50.6197 | 410.6562 | 172.3279 | 56.4228 | 115.9052 | 115.5527 | 185.3802 | 37143.7461 | 415.0308 | 116.5151 | 11.0923 | 6.9847 | 51.8096 | 10.6727 | 9.6087 | 1747.9949 | 35395.7512 | 2.9698 | 449.2024 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170629a.txt | 242.01 | 2.1999 | 513.874 | 240.085 | 12.6156 | 2955.42 | 110.8031 | 68.7269 | 110.3582 | 110.4994 | 101.3119 | 101.2707 | 65.4871 | 109.9301 | 58.8425 | 59.1192 | 74.8609 | 101.5093 | 117.0498 | 101.7104 | 117.2779 | 119.6733 | 172.8516 | 60.5332 | 121.0509 | 58.9953 | 177.6147 | 64.6958 | 84.5306 | 30.7637 | 176.8871 | 65.5644 | 172.8454 | 61.7216 | 9.8247 | 69.86 | 61.9028 | 100.7333 | 1.109 | 29.5851 | 1.0606 | 0.28796 | 0.36101 | 84.8918 | 67.1825 | 19.8093 | 69.9779 | 1.109 | 29.5851 | 0.36101 | 101.4506 | 0.20208 | 2.9743 | 62.6216 | 0.013655 | 0.012278 | 13.6261 | 0.24606 | 0.073389 | 1256.6698 | 1284.2598 | 27789.3269 | 8259.2169 | 36048.5439 | 0.77089 | 11.2368 | 57.49 | 429.2965 | 119.1326 | 8.3294 | 19.0731 | 55.7877 | 429.2965 | 172.8516 | 53.5164 | 119.3352 | 117.6615 | 185.9753 | 40269.9279 | 433.3555 | 119.865 | 9.9349 | 8.2545 | 57.2326 | 9.5068 | 8.6332 | 1753.3381 | 38516.5899 | 3.0454 | 418.3259 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170629a.txt | 242.03 | 2.2091 | 517.297 | 240.126 | 12.6021 | 2957.96 | 110.7947 | 68.8383 | 110.4182 | 110.5626 | 101.4613 | 101.2622 | 65.5401 | 110.0194 | 58.9239 | 59.1971 | 75.0108 | 101.5731 | 117.2741 | 101.5696 | 117.3275 | 119.7741 | 173.0626 | 60.5657 | 121.081 | 59.0768 | 177.888 | 64.7091 | 84.5324 | 30.759 | 177.1 | 65.8311 | 173.1049 | 61.7763 | 9.8343 | 69.8594 | 61.9752 | 100.8134 | 1.1035 | 29.5868 | 1.0606 | 0.28772 | 0.37932 | 84.9552 | 67.2317 | 19.8235 | 69.9846 | 1.1035 | 29.5868 | 0.37932 | 101.4666 | 0.14577 | 2.9327 | 62.6763 | 0.01366 | 0.012302 | 13.6263 | 0.24607 | 0.073388 | 1253.568 | 1281.1101 | 27738.0498 | 8132.0121 | 35870.062 | 0.77329 | 11.2518 | 57.5866 | 429.3116 | 119.1353 | 8.3406 | 19.1295 | 55.8812 | 429.3116 | 173.0626 | 53.7246 | 119.338 | 117.6575 | 185.9851 | 40317.4288 | 433.3555 | 119.865 | 9.8456 | 8.2321 | 57.308 | 9.4468 | 8.5727 | 1765.0174 | 38552.4114 | 3.0251 | 419.3697 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160319a.txt | 239.923 | 2.2265 | 514.445 | 237.757 | 12.741 | 2980.21 | 118.2203 | 72.8233 | 117.8427 | 117.976 | 106.1849 | 106.0455 | 69.6265 | 117.3553 | 63.0605 | 63.4753 | 78.6627 | 106.4142 | 122.8185 | 106.6584 | 124.7389 | 124.7005 | 173.1391 | 63.5311 | 125.6293 | 62.8763 | 187.5166 | 71.1103 | 83.2976 | 72.1969 | 188.399 | 70.9877 | 184.7979 | 70.395 | 9.84 | 69.8583 | 71.1506 | 84.8093 | 1.1011 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28798 | 0.29828 | 85.1015 | 71.1414 | 15.4601 | 72.8862 | 1.1011 | 29.9505 | 0.29828 | 106.3257 | 0.26885 | 5.1944 | 65.9159 | 0.016372 | 0.013639 | 13.5422 | 0.24727 | 0.073843 | 1256.1099 | 1275.7873 | 22086.2153 | 16393.7148 | 38479.9301 | 0.57397 | 11.9057 | 60.9175 | 450.7987 | 122.9531 | 4.7328 | 18.6724 | 59.9903 | 450.7987 | 173.1391 | 49.9888 | 123.1503 | 121.2433 | 186.3559 | 38442.4794 | 444.0132 | 121.7631 | 4.4078 | 8.4101 | 61.2163 | 3.9204 | 4.9771 | 1755.2863 | 36687.1931 | 3.2272 | 391.719 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160319a.txt | 239.761 | 2.2284 | 515.159 | 237.66 | 12.7347 | 2978.03 | 118.3119 | 72.9099 | 117.8567 | 118.032 | 106.2187 | 106.0434 | 69.5838 | 117.3475 | 63.0764 | 63.4773 | 78.7622 | 106.5374 | 122.7176 | 106.4439 | 124.7664 | 124.5587 | 173.2177 | 63.4569 | 125.6535 | 62.8852 | 187.6077 | 71.148 | 83.3273 | 72.2246 | 188.475 | 70.9877 | 184.8284 | 70.395 | 9.84 | 69.8587 | 71.1748 | 84.8675 | 1.0955 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28711 | 0.28381 | 85.1235 | 71.1557 | 15.4678 | 72.8932 | 1.0955 | 29.9505 | 0.28381 | 106.3108 | 0.22292 | 5.2321 | 65.9159 | 0.016394 | 0.013639 | 13.5419 | 0.24728 | 0.073845 | 1252.881 | 1272.4766 | 22044.7394 | 16480.4914 | 38525.2308 | 0.57222 | 11.9615 | 60.9484 | 450.617 | 122.9214 | 4.6095 | 18.7615 | 60.0007 | 450.617 | 173.2177 | 50.099 | 123.1187 | 121.2886 | 186.3732 | 38425.9826 | 443.6944 | 121.7068 | 4.3594 | 8.3418 | 61.242 | 3.8501 | 4.8895 | 1757.7225 | 36668.26 | 3.2323 | 390.2526 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160406a.txt | 240.703 | 2.2388 | 519.636 | 238.573 | 12.9821 | 3044.1 | 118.4184 | 72.9312 | 117.9247 | 118.1098 | 107.1371 | 106.977 | 69.8866 | 117.4871 | 64.1266 | 64.2533 | 78.5137 | 107.0854 | 123.6639 | 107.6889 | 125.8272 | 125.4879 | 173.301 | 67.0465 | 127.2635 | 63.6899 | 189.9465 | 72.6634 | 83.9838 | 75.8227 | 191.3036 | 73.4771 | 187.1182 | 72.3787 | 9.84 | 69.8587 | 72.9825 | 85.6569 | 1.1052 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28208 | 0.30619 | 85.6781 | 72.7134 | 14.7646 | 74.6131 | 1.1052 | 29.9505 | 0.30619 | 107.2221 | 0.31826 | 4.4719 | 68.1914 | 0.01728 | 0.014781 | 13.5953 | 0.24767 | 0.073555 | 1255.9702 | 1280.6452 | 21112.4823 | 14988.7811 | 36101.2635 | 0.58481 | 11.1934 | 61.7378 | 460.0204 | 124.5483 | 6.1299 | 17.7314 | 60.7823 | 460.0204 | 173.301 | 48.5582 | 124.7428 | 121.3413 | 186.1999 | 38292.5268 | 453.6234 | 123.4444 | 5.9573 | 7.6941 | 62.1925 | 5.5197 | 6.4385 | 1772.998 | 36519.5288 | 2.969 | 417.4824 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620b.txt | 236.661 | 2.2115 | 505.345 | 234.622 | 12.9376 | 2983.02 | 111.8539 | 60.1956 | 111.4072 | 111.6365 | 102.9205 | 102.828 | 56.0823 | 110.9704 | 55.5404 | 55.7476 | 68.241 | 103.3027 | 118.2593 | 103.2737 | 117.6759 | 120.3391 | 173.3045 | 56.5944 | 121.5785 | 55.7571 | 168.6999 | 57.1963 | 84.245 | 30.7637 | 167.8844 | 57.7405 | 164.2817 | 56.6968 | 9.3243 | 69.8598 | 68.4122 | 102.225 | 1.1103 | 29.2146 | 1.0607 | 0.29324 | 0.35566 | 84.732 | 63.4535 | 23.0785 | 66.0077 | 1.1103 | 29.2146 | 0.35566 | 103.0812 | 0.24225 | 0.49952 | 57.5968 | 0.010556 | 0.010365 | 13.6803 | 0.24469 | 0.073098 | 1254.8692 | 1287.5221 | 31917.6387 | 1144.7921 | 33062.4308 | 0.96537 | 5.9164 | 54.2792 | 435.8077 | 120.3049 | 8.451 | 15.6006 | 52.6404 | 435.8077 | 173.3045 | 52.7985 | 120.506 | 118.1588 | 184.3263 | 37018.0607 | 440.2633 | 121.0993 | 10.1289 | 2.1031 | 53.9791 | 9.6921 | 8.6684 | 1724.2371 | 35293.8236 | 2.7778 | 455.4544 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620b.txt | 236.826 | 2.207 | 504.571 | 234.721 | 12.9425 | 2984.7 | 111.8246 | 60.3068 | 111.3715 | 111.5682 | 102.9107 | 102.7493 | 55.9877 | 110.9769 | 55.5544 | 55.7406 | 68.2614 | 103.2895 | 118.0978 | 103.3791 | 117.8535 | 120.2781 | 173.3074 | 56.7553 | 121.6267 | 55.8202 | 168.6999 | 57.1793 | 84.2264 | 30.7637 | 167.9452 | 57.6516 | 164.3427 | 56.6835 | 9.3207 | 69.8596 | 68.4122 | 102.2359 | 1.1062 | 29.2142 | 1.0606 | 0.28949 | 0.35459 | 84.7581 | 63.4374 | 23.1208 | 65.9988 | 1.1062 | 29.2142 | 0.35459 | 103.0821 | 0.30076 | 0.49582 | 57.5835 | 0.01055 | 0.01036 | 13.68 | 0.24468 | 0.073099 | 1252.5803 | 1285.1487 | 31917.1533 | 1133.6812 | 33050.8345 | 0.9657 | 6.0277 | 54.2792 | 435.9743 | 120.3347 | 8.5101 | 15.5981 | 52.6633 | 435.9743 | 173.3074 | 52.7717 | 120.5358 | 118.1449 | 184.3569 | 37028.441 | 440.3847 | 121.1209 | 10.1439 | 1.9862 | 54.0016 | 9.7494 | 8.7665 | 1721.5963 | 35306.8448 | 2.7761 | 454.7832 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160912a.txt | 240.477 | 2.289 | 529.131 | 238.773 | 11.5235 | 2696.77 | 102.2168 | 58.8879 | 101.9525 | 102.1718 | 94.6844 | 94.7438 | 54.676 | 101.1076 | 46.8166 | 46.929 | 67.6087 | 95.072 | 108.0001 | 95.0475 | 106.9335 | 110.2542 | 173.6359 | 46.8964 | 111.7281 | 46.4504 | 146.8763 | 53.0559 | 70.1454 | 54.0863 | 145.4993 | 50.8947 | 143.0938 | 49.7414 | 7.8085 | 69.8656 | 53.5265 | 94.3048 | 1.1639 | 29.7626 | 1.0623 | 0.28457 | 0.32377 | 69.9916 | 55.0985 | 16.6931 | 56.7835 | 1.1639 | 29.7626 | 0.32377 | 94.8869 | 0.20127 | 4.2145 | 49.7414 | 0.008894 | 0.007597 | 13.1694 | 0.24395 | 0.075934 | 1309.9008 | 1293.7917 | 24185.1488 | 8113.8622 | 32299.0109 | 0.74879 | 13.0452 | 45.8427 | 392.8638 | 112.3066 | 10.0897 | 23.3227 | 44.286 | 392.8638 | 173.6359 | 61.1195 | 112.5164 | 113.7114 | 185.7025 | 33728.5433 | 390.9369 | 111.9322 | 10.8245 | 9.3965 | 45.2795 | 9.9797 | 10.1348 | 1805.395 | 31923.1483 | 2.9345 | 486.6653 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160912a.txt | 240.266 | 2.2794 | 526.905 | 238.639 | 11.5796 | 2707.8 | 102.7428 | 58.7788 | 102.4382 | 102.6313 | 95.015 | 95.1866 | 54.3781 | 101.6552 | 46.9802 | 47.0606 | 67.6739 | 95.3617 | 107.588 | 95.6501 | 107.4383 | 110.7205 | 174.265 | 46.9146 | 112.2 | 46.5894 | 147.1344 | 53.0748 | 70.1677 | 54.2158 | 145.8491 | 50.8058 | 143.3686 | 49.7697 | 7.7865 | 69.8656 | 53.5185 | 94.7668 | 1.1445 | 29.7647 | 1.0622 | 0.29105 | 0.27668 | 70.0274 | 55.1235 | 16.7039 | 56.8039 | 1.1445 | 29.7647 | 0.27668 | 95.3034 | 0.27107 | 4.2051 | 49.7697 | 0.0089 | 0.007605 | 13.1677 | 0.24395 | 0.075943 | 1299.0106 | 1282.876 | 23999.496 | 8034.3047 | 32033.8007 | 0.74919 | 12.831 | 45.9478 | 395.3017 | 112.7782 | 10.0354 | 23.2738 | 44.4001 | 395.3017 | 174.265 | 61.2774 | 112.9877 | 113.9478 | 185.654 | 33500.5139 | 393.3812 | 112.4069 | 10.7516 | 8.9552 | 45.4229 | 9.9686 | 10.1469 | 1797.7999 | 31702.714 | 2.9024 | 486.615 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620b.txt | 236.997 | 2.2252 | 504.845 | 234.958 | 13.1566 | 3039.45 | 113.2537 | 60.3977 | 112.8435 | 113.0372 | 104.4004 | 104.3091 | 56.0295 | 112.3533 | 55.6277 | 55.842 | 68.4383 | 104.6083 | 119.4628 | 104.8691 | 119.0049 | 121.5777 | 175.1305 | 56.6117 | 122.8976 | 55.9392 | 168.9126 | 56.9755 | 84.3266 | 30.7614 | 168.1734 | 57.2071 | 164.5717 | 56.6005 | 9.323 | 69.86 | 68.1467 | 103.4947 | 1.1059 | 29.2177 | 1.0607 | 0.28738 | 0.34819 | 84.7744 | 63.5014 | 23.073 | 65.9874 | 1.1059 | 29.2177 | 0.34819 | 104.5467 | 0.24873 | 0.375 | 57.5005 | 0.01047 | 0.010328 | 13.6775 | 0.24465 | 0.073113 | 1252.5216 | 1284.8548 | 31837.9996 | 853.2694 | 32691.269 | 0.9739 | 6.0405 | 54.3572 | 444.242 | 121.8034 | 8.5498 | 15.6893 | 52.749 | 444.242 | 175.1305 | 53.1281 | 122.0024 | 118.8263 | 184.3647 | 36660.7222 | 448.6893 | 122.5847 | 10.2314 | 1.944 | 54.0856 | 9.7412 | 8.7662 | 1722.5311 | 34938.1911 | 2.7033 | 459.7637 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620b.txt | 236.892 | 2.2091 | 506.562 | 234.924 | 13.1719 | 3040.84 | 113.23 | 60.4002 | 112.8425 | 113.0363 | 104.4289 | 104.2787 | 56.2684 | 112.3345 | 55.611 | 55.8497 | 68.4901 | 104.6681 | 119.5022 | 104.9027 | 119.0088 | 121.5079 | 175.2372 | 56.6159 | 122.9272 | 55.9084 | 168.9277 | 57.0038 | 84.3247 | 30.759 | 168.1886 | 57.5627 | 164.587 | 56.5972 | 9.3166 | 69.8602 | 68.1601 | 103.5129 | 1.104 | 29.2179 | 1.0606 | 0.29447 | 0.35849 | 84.7813 | 63.4937 | 23.0876 | 66.0005 | 1.104 | 29.2179 | 0.35849 | 104.5696 | 0.27388 | 0.40663 | 57.4972 | 0.010481 | 0.010326 | 13.6784 | 0.24465 | 0.073108 | 1251.3953 | 1283.7788 | 31831.9486 | 924.7747 | 32756.7233 | 0.97177 | 6.0374 | 54.3628 | 444.348 | 121.8221 | 8.5921 | 15.7354 | 52.7547 | 444.348 | 175.2372 | 53.2161 | 122.021 | 118.815 | 184.3642 | 36641.5509 | 448.7348 | 122.5927 | 10.2582 | 2.1772 | 54.0912 | 9.7501 | 8.7858 | 1728.3895 | 34913.1613 | 2.7063 | 458.4324 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620b.txt | 238.243 | 2.2261 | 510.114 | 236.298 | 12.5044 | 2900.45 | 108.3531 | 63.8295 | 107.9647 | 108.1405 | 99.6357 | 99.5077 | 60.333 | 107.4092 | 54.2547 | 54.2862 | 71.7206 | 99.9217 | 114.2327 | 100.2934 | 113.2643 | 116.8887 | 175.4646 | 56.0156 | 117.9728 | 54.3193 | 165.5866 | 59.6402 | 79.9945 | 30.7614 | 164.5084 | 60.4967 | 161.3813 | 56.9441 | 8.9942 | 69.8619 | 66.1002 | 99.1653 | 1.1142 | 29.4866 | 1.0612 | 0.28561 | 0.33979 | 80.2824 | 62.6304 | 19.452 | 64.8216 | 1.1142 | 29.4866 | 0.33979 | 99.8396 | 0.34851 | 2.696 | 57.8441 | 0.011429 | 0.010361 | 13.5225 | 0.24507 | 0.073951 | 1264.5183 | 1282.4562 | 27290.9325 | 6446.2838 | 33737.2163 | 0.80893 | 10.7017 | 53.1278 | 422.3764 | 117.8714 | 9.5183 | 20.1741 | 51.5465 | 422.3764 | 175.4646 | 57.3889 | 118.0756 | 116.5141 | 185.567 | 37264.694 | 426.9031 | 118.6982 | 11.289 | 7.6077 | 52.7253 | 10.7334 | 9.7309 | 1740.509 | 35524.1851 | 2.8992 | 449.7769 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620b.txt | 238.213 | 2.2283 | 512.102 | 236.411 | 12.4812 | 2895.47 | 108.3553 | 63.8352 | 107.9212 | 108.1132 | 99.6181 | 99.5099 | 60.4234 | 107.4059 | 54.2372 | 54.2862 | 71.7138 | 99.7994 | 114.3626 | 100.214 | 113.2838 | 116.9468 | 175.4763 | 56.0646 | 117.9147 | 54.2771 | 165.541 | 59.6477 | 80.0001 | 30.7637 | 164.478 | 60.2299 | 161.3355 | 56.9474 | 8.9933 | 69.8623 | 66.0868 | 99.1362 | 1.1114 | 29.4872 | 1.0611 | 0.28729 | 0.3391 | 80.296 | 62.6066 | 19.4894 | 64.7851 | 1.1114 | 29.4872 | 0.3391 | 99.7853 | 0.30974 | 2.7003 | 57.8474 | 0.011432 | 0.010363 | 13.5213 | 0.24508 | 0.073957 | 1262.96 | 1280.7666 | 27309.863 | 6449.4637 | 33759.3267 | 0.80896 | 10.7244 | 53.1108 | 422.3158 | 117.8603 | 9.505 | 20.1847 | 51.5291 | 422.3158 | 175.4763 | 57.4118 | 118.0645 | 116.5151 | 185.5721 | 37263.1168 | 426.7665 | 118.6733 | 11.2674 | 7.7095 | 52.7139 | 10.7522 | 9.7471 | 1747.292 | 35515.8248 | 2.9036 | 448.9284 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160315a.txt | 241.471 | 2.2813 | 530.875 | 239.294 | 12.8702 | 3025.27 | 123.8331 | 64.0366 | 123.2987 | 123.5354 | 109.8264 | 110.0365 | 58.6707 | 122.6871 | 57.6971 | 58.1592 | 71.4664 | 110.1939 | 124.9071 | 110.8751 | 126.3759 | 126.3117 | 176.0447 | 57.9283 | 126.3434 | 60.3649 | 172.4359 | 50.1478 | 83.2364 | 50.6247 | 173.207 | 49.2943 | 170.1587 | 49.0891 | 9.3467 | 69.8583 | 49.9808 | 84.671 | 1.141 | 29.9505 | 0.99919 | 0.29314 | 0.38261 | 84.9967 | 64.8786 | 21.918 | 66.8569 | 1.141 | 29.9505 | 0.38261 | 110.233 | 0.45379 | 0.91365 | 49.2341 | 0.007665 | 0.007406 | 13.3426 | 0.2434 | 0.074948 | 1288.3979 | 1289.2889 | 30972.9538 | 1597.5967 | 32570.5504 | 0.95095 | 8.3966 | 55.6399 | 456.0228 | 123.8599 | 0.026749 | 16.6532 | 54.8132 | 456.0228 | 176.0447 | 51.9891 | 124.0556 | 124.0722 | 185.0853 | 34216.3033 | 449.9798 | 122.8102 | 0.12319 | 2.7527 | 55.918 | -0.48844 | 0.32445 | 1811.3455 | 32404.9578 | 2.6843 | 474.6857 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170628a.txt | 235.576 | 2.2445 | 508.177 | 233.711 | 13.1537 | 3022.94 | 113.0592 | 65.8375 | 112.5769 | 112.7834 | 104.2919 | 104.0536 | 61.7816 | 112.1716 | 57.3707 | 57.5301 | 72.7707 | 104.1156 | 119.0231 | 104.1746 | 118.9775 | 121.0772 | 176.211 | 59.2287 | 122.8115 | 57.4923 | 173.2864 | 60.3252 | 85.6933 | 30.766 | 172.5226 | 61.2079 | 168.8154 | 59.2532 | 9.5171 | 69.8608 | 54.5431 | 103.3237 | 1.1034 | 29.7027 | 1.0605 | 0.28973 | 0.34269 | 86.1238 | 65.5694 | 22.3544 | 68.2788 | 1.1034 | 29.7027 | 0.34269 | 104.1589 | 0.10152 | 1.072 | 60.1532 | 0.011629 | 0.011187 | 13.5192 | 0.24516 | 0.073969 | 1258.484 | 1276.0305 | 31107.8758 | 2657.6392 | 33765.515 | 0.92129 | 9.8908 | 55.9466 | 443.0155 | 121.5869 | 8.5277 | 18.4492 | 54.3216 | 443.0155 | 176.211 | 54.4249 | 121.7862 | 118.7332 | 185.5145 | 38133.7554 | 447.1255 | 122.3107 | 10.1391 | 6.1103 | 55.6713 | 9.7338 | 8.8035 | 1733.8999 | 36399.8554 | 2.8025 | 447.2554 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170628a.txt | 235.741 | 2.2202 | 506.679 | 233.71 | 13.1612 | 3024.66 | 113.07 | 65.9318 | 112.6234 | 112.8234 | 104.5028 | 104.2249 | 61.8674 | 112.1934 | 57.3557 | 57.5605 | 72.8612 | 104.0456 | 119.1674 | 104.0322 | 119.0991 | 121.0891 | 176.3189 | 59.1545 | 122.9357 | 57.5158 | 173.3775 | 60.346 | 85.6859 | 30.7614 | 172.6443 | 60.9412 | 168.9375 | 59.2797 | 9.5189 | 69.8608 | 54.535 | 103.32 | 1.0927 | 29.7031 | 1.0605 | 0.2897 | 0.32842 | 86.2936 | 65.5789 | 22.5147 | 68.282 | 1.0927 | 29.7031 | 0.32842 | 104.2014 | 0.21929 | 1.0662 | 60.1797 | 0.011637 | 0.011197 | 13.5188 | 0.24517 | 0.073971 | 1252.3626 | 1269.7789 | 31178.1554 | 2632.388 | 33810.5435 | 0.92214 | 9.9524 | 55.9794 | 443.2123 | 121.6217 | 8.5517 | 18.4949 | 54.3664 | 443.2123 | 176.3189 | 54.498 | 121.8209 | 118.7384 | 185.5333 | 38148.8984 | 447.2925 | 122.34 | 10.1466 | 6.1523 | 55.7152 | 9.7166 | 8.7983 | 1728.7887 | 36420.1096 | 2.8061 | 444.4871 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170628a.txt | 235.618 | 2.2379 | 508.063 | 233.732 | 13.1409 | 3023.09 | 113.1193 | 65.9427 | 112.6369 | 112.8759 | 104.1526 | 103.8587 | 61.955 | 112.1226 | 57.3775 | 57.5893 | 72.862 | 104.1746 | 119.2197 | 104.2731 | 119.0128 | 121.0674 | 176.3255 | 59.1936 | 122.8819 | 57.548 | 173.4535 | 60.3629 | 85.7008 | 30.7637 | 172.6443 | 61.119 | 168.9375 | 59.3013 | 9.5207 | 69.8614 | 54.5645 | 103.3637 | 1.0973 | 29.7029 | 1.0606 | 0.29041 | 0.35086 | 86.3906 | 65.5976 | 22.593 | 68.2558 | 1.0973 | 29.7029 | 0.35086 | 104.1148 | 0.17855 | 1.0616 | 60.2013 | 0.011645 | 0.011206 | 13.519 | 0.24517 | 0.07397 | 1254.9872 | 1272.4642 | 31352.0586 | 2628.1966 | 33980.2552 | 0.92266 | 9.936 | 56.0067 | 443.0155 | 121.5869 | 8.4676 | 18.4956 | 54.3664 | 443.0155 | 176.3255 | 54.5393 | 121.7862 | 118.762 | 185.5304 | 38141.0874 | 447.08 | 122.3027 | 10.1801 | 6.2399 | 55.7152 | 9.6657 | 8.711 | 1733.511 | 36407.5765 | 2.8203 | 443.194 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170628a.txt | 235.619 | 2.2248 | 506.543 | 233.629 | 13.1554 | 3025.12 | 113.0697 | 65.8762 | 112.6069 | 112.7971 | 104.3189 | 104.0903 | 61.6707 | 112.1718 | 57.2905 | 57.5059 | 72.8421 | 104.0073 | 119.2653 | 104.0992 | 119.0228 | 121.0806 | 176.3288 | 59.2184 | 122.8438 | 57.4471 | 173.1345 | 60.2875 | 85.7063 | 30.7637 | 172.401 | 60.9412 | 168.7085 | 59.2465 | 9.5065 | 69.861 | 54.5189 | 103.3164 | 1.0981 | 29.7029 | 1.0605 | 0.28659 | 0.33308 | 86.0632 | 65.5384 | 22.3249 | 68.2319 | 1.0981 | 29.7029 | 0.33308 | 104.1289 | 0.13326 | 1.0409 | 60.1465 | 0.011613 | 0.011184 | 13.5175 | 0.24516 | 0.073978 | 1255.541 | 1272.8832 | 30991.1856 | 2572.6204 | 33563.806 | 0.92335 | 9.9843 | 55.8919 | 442.8489 | 121.5575 | 8.4878 | 18.5598 | 54.2823 | 442.8489 | 176.3288 | 54.572 | 121.7568 | 118.7383 | 185.537 | 38101.5432 | 446.8978 | 122.2707 | 10.0989 | 6.0433 | 55.6273 | 9.6638 | 8.7603 | 1728.3247 | 36373.2185 | 2.7854 | 448.891 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160315a.txt | 241.707 | 2.2563 | 524.631 | 239.583 | 12.8359 | 3021.05 | 124.0097 | 64.1715 | 123.4653 | 123.7117 | 109.9794 | 110.16 | 58.3877 | 122.8087 | 57.7945 | 58.2462 | 71.69 | 110.1904 | 124.8235 | 110.7639 | 126.5255 | 126.3878 | 176.3677 | 58.0258 | 126.4549 | 60.4481 | 172.6789 | 50.0459 | 83.2383 | 50.4929 | 173.4351 | 49.4721 | 170.2961 | 49.0061 | 9.3448 | 69.8591 | 49.9164 | 84.6601 | 1.1561 | 29.9505 | 0.99919 | 0.29292 | 0.41573 | 84.9858 | 64.8617 | 21.9242 | 66.8428 | 1.1561 | 29.9505 | 0.41573 | 110.2734 | 0.34001 | 0.90186 | 49.144 | 0.007636 | 0.00738 | 13.3431 | 0.24339 | 0.074945 | 1296.9454 | 1297.8932 | 31184.7616 | 1582.2925 | 32767.0542 | 0.95171 | 8.4438 | 55.7277 | 456.2651 | 123.9017 | -0.10801 | 16.8267 | 54.8633 | 456.2651 | 176.3677 | 52.2704 | 124.0974 | 124.163 | 185.1033 | 34168.4835 | 450.1468 | 122.8394 | 0.030656 | 2.3876 | 56.0001 | -0.62591 | 0.19006 | 1790.041 | 32378.4425 | 2.7085 | 474.9693 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 240.867 | 2.2778 | 527.823 | 239.254 | 11.795 | 2756.07 | 102.5141 | 55.6006 | 102.1344 | 102.3472 | 95.1629 | 95.0727 | 51.366 | 101.3874 | 45.2144 | 45.3871 | 65.9939 | 95.271 | 108.0648 | 95.396 | 104.7904 | 110.8011 | 177.2647 | 47.7216 | 109.7507 | 45.315 | 143.7478 | 49.7515 | 70.4347 | 30.7614 | 142.1689 | 50.2723 | 139.995 | 47.771 | 7.6277 | 69.8654 | 61.4736 | 94.4648 | 1.1517 | 29.5287 | 1.0621 | 0.28564 | 0.35536 | 70.2616 | 53.7681 | 18.2935 | 55.7837 | 1.1517 | 29.5287 | 0.35536 | 95.2256 | 0.13953 | 1.9805 | 48.671 | 0.007925 | 0.007354 | 13.2473 | 0.24352 | 0.075487 | 1299.1285 | 1290.746 | 26120.2021 | 3539.8517 | 29660.0538 | 0.88065 | 11.0433 | 44.5573 | 396.2709 | 112.9651 | 10.451 | 23.0065 | 42.9874 | 396.2709 | 177.2647 | 64.0903 | 113.1744 | 113.8449 | 185.0883 | 32605.2153 | 401.3062 | 113.9305 | 12.5431 | 7.4654 | 43.9006 | 11.796 | 10.6179 | 1800.9321 | 30804.2833 | 2.6471 | 525.6073 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 240.837 | 2.2804 | 526.31 | 239.368 | 11.7712 | 2748.53 | 102.532 | 55.6091 | 102.126 | 102.3585 | 94.8029 | 94.6667 | 51.4914 | 101.3299 | 45.2129 | 45.4246 | 65.9959 | 94.9769 | 107.7196 | 95.1251 | 104.5359 | 110.6304 | 177.325 | 47.7767 | 109.5374 | 45.2778 | 143.7022 | 49.759 | 70.4421 | 30.7683 | 142.1081 | 50.1834 | 139.9492 | 47.7661 | 7.6139 | 69.8659 | 61.4575 | 94.4758 | 1.1445 | 29.5289 | 1.0622 | 0.28338 | 0.3575 | 70.2473 | 53.7523 | 18.2949 | 55.7751 | 1.1445 | 29.5289 | 0.3575 | 94.8929 | 0.20018 | 1.993 | 48.6661 | 0.007927 | 0.007353 | 13.247 | 0.24352 | 0.075489 | 1295.0257 | 1286.6387 | 26040.2229 | 3551.1343 | 29591.3572 | 0.87999 | 11.0707 | 44.5384 | 394.802 | 112.6817 | 10.1497 | 23.0278 | 42.968 | 394.802 | 177.325 | 64.4338 | 112.8913 | 113.853 | 185.0941 | 32545.4772 | 399.9398 | 113.6694 | 12.3395 | 7.6162 | 43.8752 | 11.5434 | 10.3232 | 1795.7697 | 30749.7074 | 2.6483 | 525.1638 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160406a.txt | 238.932 | 2.2252 | 513.055 | 236.663 | 13.3875 | 3123.24 | 120.4774 | 77.2709 | 119.9986 | 120.1517 | 109.1199 | 108.6545 | 74.1811 | 119.4934 | 66.5828 | 66.769 | 82.6665 | 109.2178 | 125.4027 | 108.7753 | 127.9305 | 127.797 | 177.4483 | 69.8898 | 129.6549 | 66.2984 | 197.3122 | 76.166 | 85.4636 | 77.2425 | 198.7552 | 76.3222 | 194.3843 | 75.7451 | 9.84 | 69.8583 | 76.6141 | 87.1704 | 1.0909 | 29.9505 | 0.99919 | 0.2794 | 0.28909 | 87.676 | 75.6615 | 13.8145 | 76.9774 | 1.0909 | 29.9505 | 0.28909 | 108.9419 | 0.26964 | 4.8726 | 71.2934 | 0.019498 | 0.016477 | 13.6683 | 0.24866 | 0.073162 | 1244.4201 | 1275.6836 | 19790.9675 | 17952.0007 | 37742.9682 | 0.52436 | 13.0939 | 64.177 | 471.7255 | 126.5373 | 6.0599 | 19.4507 | 63.2157 | 471.7255 | 177.4483 | 50.72 | 126.7283 | 122.3679 | 186.8684 | 38081.1206 | 467.2873 | 125.7877 | 6.2944 | 9.5343 | 64.6468 | 5.7891 | 6.3857 | 1750.5437 | 36330.577 | 3.0421 | 395.651 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160406a.txt | 238.955 | 2.2248 | 512.392 | 236.657 | 13.3825 | 3120.37 | 120.3108 | 77.282 | 119.8869 | 120.0399 | 108.7461 | 108.5448 | 74.2849 | 119.3786 | 66.4565 | 66.6703 | 82.7281 | 108.8498 | 125.8421 | 108.9205 | 127.8013 | 127.6775 | 177.5608 | 69.8672 | 129.5543 | 66.1617 | 196.7806 | 76.0867 | 85.3116 | 77.1361 | 198.2533 | 76.3222 | 194.018 | 75.5858 | 9.84 | 69.8589 | 76.5256 | 87.0649 | 1.0897 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27466 | 0.29006 | 87.656 | 75.5921 | 13.8638 | 76.8637 | 1.0897 | 29.9505 | 0.29006 | 108.7653 | 0.16353 | 4.9763 | 71.1104 | 0.019445 | 0.016372 | 13.6644 | 0.24863 | 0.073183 | 1243.8963 | 1274.7869 | 19858.3985 | 18252.0079 | 38110.4064 | 0.52107 | 13.2787 | 64.0033 | 471.2712 | 126.4609 | 6.1501 | 19.6334 | 63.0947 | 471.2712 | 177.5608 | 50.9089 | 126.6519 | 122.2843 | 186.9117 | 38156.0239 | 466.9381 | 125.7285 | 6.3499 | 9.8012 | 64.4837 | 5.8416 | 6.4209 | 1748.2815 | 36407.7424 | 3.0747 | 391.6714 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 237.337 | 2.2807 | 519.904 | 235.81 | 11.8306 | 2736.21 | 101.9318 | 54.2769 | 101.5591 | 101.7816 | 94.7291 | 94.6095 | 49.6428 | 100.6542 | 43.6509 | 43.7813 | 65.0497 | 94.9839 | 107.2817 | 95.2493 | 103.8988 | 110.1254 | 177.7154 | 46.203 | 108.7285 | 43.7892 | 140.2092 | 48.1361 | 68.6303 | 30.766 | 138.5344 | 48.5831 | 136.6825 | 46.1808 | 7.429 | 69.8661 | 59.8188 | 94.2466 | 1.1406 | 29.5318 | 1.0624 | 0.28766 | 0.33399 | 68.2662 | 52.2077 | 17.8585 | 54.3338 | 1.1406 | 29.5318 | 0.33399 | 94.893 | 0.28431 | 1.9553 | 47.0808 | 0.007456 | 0.006922 | 13.2046 | 0.24331 | 0.075731 | 1294.9003 | 1282.3982 | 25389.028 | 3299.1088 | 28688.1367 | 0.885 | 11.1991 | 43.0778 | 393.6361 | 112.4562 | 10.5244 | 23.4746 | 41.5751 | 393.6361 | 177.7154 | 65.0495 | 112.6659 | 113.5835 | 185.0229 | 31843.2573 | 398.8316 | 113.4572 | 12.803 | 7.275 | 42.3678 | 11.8981 | 10.6747 | 1773.9124 | 30069.3448 | 2.5822 | 541.6456 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 237.863 | 2.2733 | 524.483 | 236.365 | 11.8202 | 2738.22 | 102.1295 | 54.1263 | 101.7007 | 101.9363 | 94.8618 | 94.699 | 49.5739 | 100.8176 | 43.7989 | 43.9364 | 64.9352 | 95.0755 | 107.5946 | 95.1845 | 103.94 | 110.3879 | 178.0158 | 46.3255 | 108.8281 | 43.9623 | 140.5433 | 47.9776 | 68.8046 | 30.7637 | 138.8233 | 48.4942 | 137.0336 | 46.3102 | 7.4345 | 69.8659 | 59.9877 | 94.232 | 1.1371 | 29.5227 | 1.0624 | 0.28683 | 0.33254 | 68.4871 | 52.3428 | 17.9443 | 54.4381 | 1.1371 | 29.5227 | 0.33254 | 94.9552 | 0.21711 | 1.6673 | 47.2102 | 0.007414 | 0.006959 | 13.2116 | 0.24329 | 0.075691 | 1292.5926 | 1280.7907 | 25453.2392 | 2807.5494 | 28260.7886 | 0.90066 | 10.9076 | 43.2187 | 393.9995 | 112.5266 | 10.3971 | 23.2092 | 41.726 | 393.9995 | 178.0158 | 65.2796 | 112.7362 | 113.6722 | 184.9575 | 31798.0799 | 399.1656 | 113.5212 | 12.7036 | 7.0832 | 42.4908 | 11.8205 | 10.5902 | 1789.536 | 30008.5439 | 2.5386 | 548.8563 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 237.477 | 2.271 | 518.326 | 235.967 | 11.8228 | 2736.72 | 102.0235 | 54.066 | 101.6046 | 101.8336 | 94.8379 | 94.7514 | 49.5199 | 100.7969 | 43.7587 | 43.9069 | 64.9206 | 95.0479 | 107.4037 | 95.0804 | 104.0345 | 110.2631 | 178.0443 | 46.3529 | 108.8109 | 43.9363 | 140.5129 | 48.0814 | 68.7694 | 30.7637 | 138.869 | 48.672 | 137.0336 | 46.287 | 7.4235 | 69.8663 | 59.9475 | 94.2611 | 1.1397 | 29.5262 | 1.0624 | 0.2886 | 0.35391 | 68.5941 | 52.3333 | 18.0608 | 54.3761 | 1.1397 | 29.5262 | 0.35391 | 94.9294 | 0.16012 | 1.7944 | 47.187 | 0.007442 | 0.006952 | 13.2091 | 0.2433 | 0.075705 | 1294.1522 | 1282.0987 | 25654.8895 | 3028.9358 | 28683.8253 | 0.8944 | 10.86 | 43.2059 | 393.6967 | 112.468 | 10.4445 | 23.1946 | 41.726 | 393.6967 | 178.0443 | 65.3666 | 112.6776 | 113.6246 | 184.9443 | 31766.3705 | 398.8771 | 113.4659 | 12.6691 | 7.0097 | 42.5102 | 11.8613 | 10.6343 | 1768.5283 | 29997.8422 | 2.5827 | 541.4141 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 237.329 | 2.2782 | 522.966 | 235.7 | 11.8223 | 2733.98 | 101.9627 | 54.0714 | 101.6262 | 101.8289 | 94.7867 | 94.7399 | 49.3392 | 100.747 | 43.7404 | 43.8495 | 64.9646 | 94.991 | 107.3345 | 95.1898 | 103.9782 | 110.0541 | 178.1611 | 46.1572 | 108.8431 | 43.7932 | 140.3914 | 48.121 | 68.6284 | 30.7637 | 138.7321 | 48.4053 | 136.8657 | 46.1974 | 7.4038 | 69.8659 | 59.8107 | 94.232 | 1.1414 | 29.5293 | 1.0624 | 0.28961 | 0.33796 | 68.2828 | 52.2568 | 17.826 | 54.3439 | 1.1414 | 29.5293 | 0.33796 | 94.9269 | 0.20645 | 1.9236 | 47.0974 | 0.007452 | 0.006927 | 13.2062 | 0.24331 | 0.075722 | 1295.298 | 1282.9516 | 25349.5471 | 3246.9791 | 28596.5261 | 0.88645 | 10.9166 | 43.1547 | 393.5907 | 112.4474 | 10.4848 | 23.3108 | 41.6539 | 393.5907 | 178.1611 | 65.5039 | 112.6571 | 113.5973 | 184.9553 | 31699.1249 | 398.7708 | 113.4456 | 12.6986 | 6.8872 | 42.452 | 11.8194 | 10.6186 | 1784.36 | 29914.7649 | 2.5733 | 543.5477 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160319a.txt | 239.981 | 2.234 | 517.036 | 237.893 | 13.1752 | 3082.98 | 120.8909 | 72.8519 | 120.4011 | 120.5735 | 109.3745 | 109.3383 | 69.1695 | 119.8395 | 62.301 | 62.7892 | 79.1473 | 109.6765 | 125.7596 | 109.6858 | 127.3592 | 127.4424 | 178.311 | 62.4978 | 128.4563 | 62.1615 | 185.603 | 70.3384 | 82.1293 | 71.2419 | 186.4373 | 69.743 | 182.6608 | 69.4936 | 9.84 | 69.8593 | 70.2548 | 83.616 | 1.1087 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27405 | 0.28383 | 83.8744 | 70.2941 | 15.0802 | 71.9564 | 1.1087 | 29.9505 | 0.28383 | 109.5188 | 0.1881 | 5.2308 | 65.1077 | 0.015937 | 0.013252 | 13.5146 | 0.24708 | 0.073994 | 1261.7811 | 1278.9307 | 21621.6612 | 16172.7349 | 37794.3961 | 0.57209 | 12.5859 | 60.2659 | 468.5759 | 126.006 | 5.115 | 19.8931 | 59.2542 | 468.5759 | 178.311 | 52.1132 | 126.1979 | 122.5758 | 186.5098 | 37746.6534 | 461.8369 | 124.8595 | 5.02 | 8.6189 | 60.5506 | 4.4584 | 5.4325 | 1764.1268 | 35982.5266 | 3.0769 | 400.6248 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160319a.txt | 240.051 | 2.2329 | 516.912 | 237.839 | 13.1784 | 3083.73 | 120.8684 | 72.7972 | 120.3786 | 120.5928 | 109.4885 | 109.179 | 69.3804 | 119.7665 | 62.2883 | 62.7453 | 79.1417 | 109.596 | 125.6264 | 109.6673 | 127.3475 | 127.3354 | 178.3618 | 62.433 | 128.4638 | 62.1314 | 185.5575 | 70.3271 | 82.1219 | 71.2419 | 186.3764 | 69.9208 | 182.6302 | 69.492 | 9.84 | 69.8587 | 70.2602 | 83.605 | 1.1014 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27608 | 0.28136 | 83.8704 | 70.2966 | 15.0738 | 71.935 | 1.1014 | 29.9505 | 0.28136 | 109.4827 | 0.2154 | 5.2113 | 65.1158 | 0.015931 | 0.013256 | 13.514 | 0.24707 | 0.073997 | 1257.5837 | 1274.6263 | 21538.7882 | 16057.8761 | 37596.6643 | 0.57289 | 12.5468 | 60.2504 | 468.6819 | 126.0239 | 5.1555 | 19.8981 | 59.2436 | 468.6819 | 178.3618 | 52.146 | 126.2158 | 122.5645 | 186.498 | 37746.3782 | 461.928 | 124.8751 | 5.1086 | 8.8505 | 60.5299 | 4.4965 | 5.4311 | 1763.7037 | 35982.6744 | 3.0603 | 401.3921 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160319a.txt | 239.844 | 2.2282 | 515.29 | 237.63 | 13.2936 | 3108.92 | 121.7644 | 73.6936 | 121.2696 | 121.4421 | 109.7758 | 109.882 | 70.2026 | 120.6917 | 63.0074 | 63.4434 | 79.9227 | 110.1423 | 126.4647 | 110.3604 | 128.0553 | 128.21 | 179.135 | 63.1558 | 129.1939 | 62.8339 | 187.5014 | 70.6272 | 83.0955 | 71.9379 | 188.399 | 70.6321 | 184.63 | 70.131 | 9.84 | 69.8583 | 70.8449 | 84.671 | 1.0989 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27947 | 0.29181 | 84.9946 | 71.1079 | 15.3867 | 72.7803 | 1.0989 | 29.9505 | 0.29181 | 110.0401 | 0.26324 | 4.7031 | 65.9241 | 0.016098 | 0.013643 | 13.539 | 0.24715 | 0.07386 | 1254.9872 | 1274.3496 | 21904.6729 | 14715.8756 | 36620.5485 | 0.59815 | 12.7812 | 60.9124 | 472.3009 | 126.6341 | 4.8698 | 19.9901 | 59.9327 | 472.3009 | 179.135 | 52.3101 | 126.8249 | 123.0169 | 186.6011 | 37540.1304 | 465.4654 | 125.4784 | 4.7867 | 8.9863 | 61.2163 | 4.2088 | 5.192 | 1758.1695 | 35781.961 | 2.9614 | 411.2403 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160319a.txt | 239.894 | 2.2233 | 514.142 | 237.668 | 13.2934 | 3110.35 | 121.7394 | 73.6773 | 121.2608 | 121.4332 | 110.0467 | 109.8601 | 70.1637 | 120.7164 | 62.9889 | 63.3868 | 79.9048 | 110.226 | 126.0387 | 110.2516 | 128.1465 | 128.1581 | 179.2772 | 63.1511 | 129.2756 | 62.8501 | 187.471 | 70.6158 | 83.0881 | 71.9333 | 188.323 | 70.8099 | 184.5689 | 70.1178 | 9.84 | 69.8587 | 70.8261 | 84.6419 | 1.0994 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27917 | 0.29051 | 84.9793 | 71.1128 | 15.3664 | 72.7818 | 1.0994 | 29.9505 | 0.29051 | 110.0961 | 0.18186 | 4.7545 | 65.8613 | 0.016092 | 0.013612 | 13.5388 | 0.24715 | 0.073862 | 1255.306 | 1274.6492 | 21885.9301 | 14863.5251 | 36749.4552 | 0.59554 | 12.7752 | 60.9021 | 472.9975 | 126.7511 | 5.0118 | 19.9931 | 59.9117 | 472.9975 | 179.2772 | 52.3355 | 126.9417 | 123.0042 | 186.5988 | 37546.2636 | 466.1486 | 125.5945 | 4.8782 | 8.973 | 61.1906 | 4.3338 | 5.3179 | 1754.2525 | 35792.0111 | 2.9716 | 409.9019 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160911a.txt | 240.121 | 2.259 | 523.18 | 238.25 | 12.3571 | 2891.17 | 108.8538 | 62.3703 | 108.4817 | 108.7093 | 100.6685 | 100.8123 | 58.0684 | 107.6543 | 50.9063 | 51.0385 | 70.9817 | 100.8302 | 114.4246 | 101.2856 | 114.4125 | 116.7128 | 179.5522 | 50.6678 | 118.5471 | 50.4755 | 156.687 | 57.0604 | 73.4631 | 59.7563 | 155.4905 | 54.8066 | 153.1535 | 53.6042 | 8.3148 | 69.8646 | 53.6741 | 100.1149 | 1.1406 | 29.7134 | 1.0619 | 0.27975 | 0.31423 | 73.0428 | 58.7691 | 16.0737 | 60.6121 | 1.1406 | 29.7134 | 0.31423 | 100.8992 | 0.26762 | 4.3562 | 53.6042 | 0.010325 | 0.008794 | 13.298 | 0.24458 | 0.075199 | 1290.3614 | 1286.9432 | 23052.9352 | 9432.5161 | 32485.4512 | 0.70964 | 12.6259 | 49.7443 | 426.2831 | 118.5853 | 9.7316 | 22.6209 | 48.3608 | 426.2831 | 179.5522 | 60.7635 | 118.7887 | 116.7472 | 185.8643 | 34481.843 | 423.9122 | 118.1527 | 10.4984 | 8.7899 | 49.2785 | 9.671 | 9.876 | 1785.0902 | 32696.7528 | 2.7885 | 476.6545 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160911a.txt | 240.356 | 2.2629 | 524.335 | 238.542 | 12.357 | 2893.98 | 108.892 | 62.2963 | 108.6014 | 108.8062 | 100.8419 | 100.6107 | 58.0328 | 107.7485 | 50.9585 | 51.0872 | 70.9165 | 100.9319 | 114.1415 | 100.958 | 114.4605 | 116.8284 | 179.5575 | 50.7341 | 118.5368 | 50.5243 | 156.8389 | 57.0718 | 73.4631 | 59.754 | 155.673 | 55.0733 | 153.2298 | 53.5777 | 8.3007 | 69.8646 | 53.6928 | 100.1512 | 1.1534 | 29.7139 | 1.0618 | 0.29187 | 0.32705 | 73.4535 | 58.8016 | 16.452 | 60.5949 | 1.1534 | 29.7139 | 0.32705 | 100.8356 | 0.15802 | 4.3941 | 53.5777 | 0.010329 | 0.008785 | 13.2981 | 0.24459 | 0.075199 | 1297.5876 | 1294.1567 | 23724.4041 | 9565.3666 | 33289.7707 | 0.71266 | 12.4931 | 49.8033 | 426.3285 | 118.5936 | 9.7017 | 22.5255 | 48.3909 | 426.3285 | 179.5575 | 60.7605 | 118.797 | 116.765 | 185.8329 | 34398.4995 | 423.9578 | 118.161 | 10.4125 | 8.6831 | 49.3497 | 9.5596 | 9.7875 | 1789.031 | 32609.4685 | 2.8542 | 467.7428 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160911a.txt | 240.361 | 2.2645 | 525.009 | 238.569 | 12.3489 | 2891.58 | 108.8266 | 62.2998 | 108.4709 | 108.7017 | 100.7662 | 100.6139 | 58.0921 | 107.6569 | 50.8915 | 51.0378 | 70.998 | 100.9815 | 114.2292 | 101.0175 | 114.467 | 116.6508 | 179.613 | 50.6777 | 118.4981 | 50.496 | 156.8085 | 57.0736 | 73.4668 | 59.7794 | 155.5665 | 55.0733 | 153.2145 | 53.5909 | 8.3016 | 69.864 | 53.6955 | 100.1549 | 1.1415 | 29.7143 | 1.0619 | 0.2806 | 0.32605 | 73.4435 | 58.8008 | 16.4427 | 60.6328 | 1.1415 | 29.7143 | 0.32605 | 100.8448 | 0.18971 | 4.3827 | 53.5909 | 0.01033 | 0.008789 | 13.2985 | 0.24459 | 0.075196 | 1290.8142 | 1287.4435 | 23586.9706 | 9492.9822 | 33079.9528 | 0.71303 | 12.5083 | 49.7915 | 426.162 | 118.5633 | 9.7367 | 22.613 | 48.3849 | 426.162 | 179.613 | 60.8463 | 118.7667 | 116.7345 | 185.8361 | 34419.1019 | 423.7301 | 118.1194 | 10.4625 | 8.784 | 49.3082 | 9.6485 | 9.8616 | 1791.3307 | 32627.7712 | 2.8377 | 468.2525 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160904a.txt | 242.475 | 2.216 | 518.018 | 240.243 | 13.7975 | 3253.69 | 121.7443 | 71.483 | 121.3813 | 121.5987 | 111.0661 | 111.193 | 67.977 | 120.7875 | 64.5581 | 64.5577 | 77.8529 | 111.2959 | 127.6701 | 111.8265 | 129.5928 | 129.3225 | 179.9083 | 66.0586 | 131.6811 | 64.1265 | 192.3157 | 69.8742 | 87.0452 | 71.5193 | 191.7446 | 68.7651 | 188.2172 | 67.0518 | 10.6094 | 69.8593 | 59.5827 | 110.2907 | 1.1188 | 29.7141 | 1.0602 | 0.29389 | 0.33544 | 87.9658 | 72.2054 | 17.5604 | 73.9831 | 1.1188 | 29.7141 | 0.33544 | 111.3454 | 0.33422 | 2.8224 | 67.9518 | 0.016313 | 0.014776 | 13.6888 | 0.24724 | 0.073052 | 1259.3549 | 1292.931 | 24877.1578 | 9244.2961 | 34121.4539 | 0.72908 | 8.953 | 62.53 | 484.1271 | 128.6029 | 6.8587 | 16.6981 | 61.1549 | 484.1271 | 179.9083 | 51.1186 | 128.7897 | 123.0067 | 185.6051 | 39848.0443 | 482.0745 | 128.264 | 7.4764 | 5.6372 | 62.3397 | 6.8827 | 7.0042 | 1767.4774 | 38080.5669 | 2.6514 | 442.8961 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160904a.txt | 242.461 | 2.2327 | 522.222 | 240.219 | 13.8058 | 3255.19 | 121.7218 | 71.5345 | 121.3878 | 121.6245 | 111.1994 | 111.1217 | 68.187 | 120.8262 | 64.5789 | 64.5958 | 77.8765 | 111.3969 | 127.7626 | 111.5757 | 129.5706 | 129.2908 | 179.9638 | 65.9516 | 131.6684 | 64.1542 | 192.3916 | 69.9214 | 87.0619 | 71.5425 | 191.8054 | 68.6761 | 188.2783 | 67.0833 | 10.6154 | 69.8589 | 59.6096 | 110.3198 | 1.1174 | 29.7141 | 1.0603 | 0.29471 | 0.33758 | 87.9978 | 72.2574 | 17.5404 | 74.027 | 1.1174 | 29.7141 | 0.33758 | 111.3234 | 0.20423 | 2.8381 | 67.9833 | 0.01634 | 0.014792 | 13.6902 | 0.24726 | 0.073045 | 1258.4708 | 1292.1515 | 24834.842 | 9300.6012 | 34135.4432 | 0.72754 | 8.9792 | 62.5553 | 484.3543 | 128.6404 | 6.9186 | 16.701 | 61.1755 | 484.3543 | 179.9638 | 51.1367 | 128.8271 | 122.9953 | 185.6138 | 39883.1959 | 482.2112 | 128.2866 | 7.4604 | 5.827 | 62.36 | 6.8988 | 7.0159 | 1781.8215 | 38101.3745 | 2.6485 | 442.4038 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160911a.txt | 239.487 | 2.27 | 524.037 | 237.694 | 12.2618 | 2864.1 | 107.4249 | 60.1331 | 107.1262 | 107.337 | 99.779 | 99.8254 | 55.327 | 106.1524 | 48.3674 | 48.497 | 69.3547 | 99.9852 | 112.6784 | 100.1712 | 112.0554 | 115.3198 | 180.3935 | 48.2097 | 116.8434 | 47.9575 | 150.6426 | 54.7411 | 70.3772 | 57.6589 | 149.2707 | 52.4061 | 147.0932 | 51.1458 | 7.9321 | 69.8648 | 52.7836 | 99.1726 | 1.1593 | 29.7507 | 1.0622 | 0.28408 | 0.31728 | 70.0204 | 56.2174 | 15.603 | 57.9893 | 1.1593 | 29.7507 | 0.31728 | 99.9402 | 0.17755 | 4.4953 | 51.1458 | 0.00947 | 0.008012 | 13.2084 | 0.24421 | 0.075709 | 1305.3546 | 1293.1271 | 22589.1021 | 9085.7548 | 31674.8568 | 0.71316 | 12.7701 | 47.363 | 420.4836 | 117.5237 | 10.0987 | 23.4237 | 45.931 | 420.4836 | 180.3935 | 62.6652 | 117.7283 | 116.0838 | 185.7383 | 33150.4194 | 418.3101 | 117.1229 | 10.9705 | 8.5145 | 46.8126 | 9.9966 | 10.1867 | 1788.0142 | 31362.4051 | 2.74 | 494.5328 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160911a.txt | 239.448 | 2.2769 | 525.119 | 237.629 | 12.2542 | 2861.62 | 107.4493 | 60.1555 | 107.1473 | 107.4136 | 99.8497 | 99.7445 | 55.4132 | 106.1969 | 48.3482 | 48.4849 | 69.3771 | 100.1226 | 112.908 | 100.2095 | 111.9792 | 115.3152 | 180.4098 | 48.2542 | 116.8485 | 48.0411 | 150.6578 | 54.7336 | 70.3976 | 57.6798 | 149.3316 | 52.4061 | 147.1238 | 51.1458 | 7.9298 | 69.8652 | 52.7782 | 99.1799 | 1.1521 | 29.7504 | 1.0621 | 0.28515 | 0.31407 | 70.0404 | 56.2387 | 15.6017 | 57.9996 | 1.1521 | 29.7504 | 0.31407 | 99.9816 | 0.22018 | 4.4878 | 51.1458 | 0.009468 | 0.008013 | 13.2088 | 0.2442 | 0.075707 | 1301.269 | 1289.1147 | 22516.1668 | 9041.0615 | 31557.2283 | 0.7135 | 12.7864 | 47.3691 | 420.6047 | 117.546 | 10.0967 | 23.4336 | 45.9435 | 420.6047 | 180.4098 | 62.6592 | 117.7506 | 116.0951 | 185.743 | 33137.738 | 418.4315 | 117.1453 | 10.9484 | 8.5761 | 46.8371 | 9.998 | 10.1323 | 1791.706 | 31346.032 | 2.7309 | 494.8226 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620b.txt | 237.648 | 2.2274 | 509.456 | 235.68 | 12.9566 | 3000.57 | 111.0911 | 63.4216 | 110.6259 | 110.8184 | 102.5066 | 102.5228 | 59.6489 | 109.9649 | 53.7122 | 53.7829 | 72.0514 | 102.4053 | 116.7408 | 103.0484 | 115.2779 | 119.2554 | 180.8103 | 55.2783 | 120.2494 | 53.7735 | 164.4172 | 58.7702 | 78.8874 | 30.766 | 163.231 | 59.6076 | 160.4196 | 56.1905 | 8.8409 | 69.8631 | 66.7895 | 101.8939 | 1.1089 | 29.4822 | 1.0613 | 0.29053 | 0.33178 | 79.142 | 61.9159 | 19.0261 | 63.8859 | 1.1089 | 29.4822 | 0.33178 | 102.6208 | 0.28977 | 2.5797 | 57.0905 | 0.011076 | 0.010081 | 13.498 | 0.24492 | 0.074085 | 1262.6174 | 1278.2126 | 26627.0122 | 5998.3094 | 32625.3217 | 0.81615 | 10.7305 | 52.6912 | 438.2153 | 120.735 | 9.6439 | 20.8708 | 51.1806 | 438.2153 | 180.8103 | 59.8748 | 120.9355 | 117.7974 | 185.5476 | 35938.2498 | 442.8442 | 121.5566 | 11.5917 | 7.4031 | 52.2458 | 10.9307 | 9.9165 | 1738.2639 | 34199.9859 | 2.7242 | 464.4064 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620b.txt | 237.497 | 2.2408 | 511.048 | 235.502 | 12.9869 | 3004.19 | 111.0821 | 63.8723 | 110.6396 | 110.8582 | 102.6453 | 102.5793 | 60.0744 | 110.0111 | 53.6917 | 53.7168 | 72.3605 | 102.452 | 116.9355 | 103.0588 | 115.097 | 119.2849 | 181.2156 | 55.1141 | 120.2403 | 53.7425 | 164.1742 | 58.7211 | 78.8077 | 30.766 | 162.9877 | 59.4298 | 160.1601 | 56.144 | 8.8423 | 69.8627 | 66.7493 | 101.9521 | 1.104 | 29.4818 | 1.0613 | 0.28271 | 0.33155 | 79.0534 | 61.8378 | 19.0157 | 63.7936 | 1.104 | 29.4818 | 0.33155 | 102.6839 | 0.26254 | 2.5771 | 57.044 | 0.011056 | 0.010064 | 13.4954 | 0.24491 | 0.074099 | 1259.9407 | 1275.2554 | 26554.5738 | 5970.3207 | 32524.8945 | 0.81644 | 11.2722 | 52.6001 | 438.3516 | 120.7592 | 9.6772 | 21.279 | 51.0815 | 438.3516 | 181.2156 | 60.2559 | 120.9597 | 117.7932 | 185.6883 | 36020.7634 | 443.0112 | 121.5861 | 11.5751 | 7.9202 | 52.1542 | 10.9465 | 9.901 | 1743.6958 | 34277.0676 | 2.7118 | 464.8528 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160331a.txt | 239.217 | 2.2191 | 512.565 | 236.802 | 13.6146 | 3176.93 | 121.2297 | 75.9628 | 120.8042 | 120.9671 | 110.1308 | 109.9896 | 72.6711 | 120.2741 | 64.8812 | 65.3402 | 81.9438 | 110.3388 | 126.9689 | 110.6438 | 128.8123 | 128.9598 | 181.2269 | 68.0123 | 130.7144 | 64.8681 | 192.4827 | 73.741 | 83.8261 | 106.4918 | 193.7976 | 74.1884 | 189.8811 | 73.0925 | 9.84 | 69.8585 | 74.2136 | 85.4823 | 1.0913 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28201 | 0.30242 | 85.6949 | 73.5809 | 10.314 | 75.24 | 1.0913 | 29.9505 | 0.30242 | 110.2758 | 0.28422 | 6.6486 | 67.0924 | 0.017937 | 0.014219 | 13.6066 | 0.24796 | 0.073494 | 1247.4593 | 1273.0284 | 15055.2711 | 22146.0338 | 37201.3049 | 0.4047 | 13.3773 | 62.5856 | 482.8703 | 128.3955 | 7.1658 | 20.2279 | 61.7158 | 482.8703 | 181.2269 | 52.6442 | 128.5827 | 122.7466 | 186.8622 | 37853.8734 | 476.8064 | 127.3887 | 7.1146 | 9.6493 | 63.0218 | 6.5845 | 7.4284 | 1748.8718 | 36105.0016 | 2.9552 | 402.3921 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160911a.txt | 240.234 | 2.2741 | 526.345 | 238.405 | 12.4835 | 2922.1 | 109.548 | 62.3196 | 109.1942 | 109.4023 | 101.3874 | 101.3461 | 58.0152 | 108.3628 | 50.7925 | 50.9109 | 71.1201 | 101.572 | 114.6739 | 101.8957 | 114.8756 | 117.4801 | 181.2368 | 50.5612 | 119.1717 | 50.3794 | 156.3985 | 56.5245 | 73.5966 | 59.7285 | 155.0951 | 54.6288 | 152.8787 | 53.3602 | 8.2544 | 69.8646 | 54.189 | 100.9298 | 1.1551 | 29.7088 | 1.0618 | 0.28775 | 0.32697 | 73.5644 | 58.6681 | 16.6963 | 60.4161 | 1.1551 | 29.7088 | 0.32697 | 101.5503 | 0.25032 | 4.0643 | 53.3602 | 0.010126 | 0.008716 | 13.2951 | 0.2445 | 0.075216 | 1298.6822 | 1294.9606 | 24064.5872 | 8744.2647 | 32808.852 | 0.73348 | 12.6874 | 49.6322 | 430.4321 | 119.338 | 9.79 | 22.8678 | 48.2522 | 430.4321 | 181.2368 | 61.6963 | 119.5404 | 117.0716 | 185.873 | 34074.9111 | 428.0721 | 118.9106 | 10.5477 | 8.8913 | 49.124 | 9.7164 | 9.9357 | 1795.8891 | 32279.0219 | 2.7884 | 474.9995 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160331a.txt | 239.236 | 2.2182 | 511.831 | 236.757 | 13.6166 | 3176.96 | 121.2083 | 75.998 | 120.8213 | 120.9842 | 110.0506 | 110.0362 | 72.6232 | 120.3417 | 64.8674 | 65.3816 | 81.917 | 110.2769 | 126.9465 | 110.8917 | 128.8187 | 128.9567 | 181.3259 | 67.9985 | 130.7525 | 64.8681 | 192.5587 | 73.7881 | 83.8614 | 106.4825 | 193.8736 | 74.1884 | 189.8964 | 73.1091 | 9.84 | 69.8585 | 74.2109 | 85.4932 | 1.0951 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27715 | 0.28997 | 85.7544 | 73.5782 | 10.3762 | 75.2357 | 1.0951 | 29.9505 | 0.28997 | 110.3138 | 0.40069 | 6.6985 | 67.0897 | 0.017966 | 0.014217 | 13.6059 | 0.24798 | 0.073497 | 1249.7058 | 1275.2554 | 15175.6274 | 22368.6968 | 37544.3242 | 0.40421 | 13.3872 | 62.6108 | 483.0823 | 128.4305 | 7.2223 | 20.196 | 61.721 | 483.0823 | 181.3259 | 52.7082 | 128.6177 | 122.7358 | 186.8664 | 37862.7573 | 476.9886 | 127.4191 | 7.0774 | 9.5763 | 63.047 | 6.5978 | 7.4463 | 1746.3674 | 36116.3899 | 2.983 | 399.4337 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160911a.txt | 240.311 | 2.2675 | 525.294 | 238.496 | 12.4898 | 2925.78 | 109.6886 | 62.1845 | 109.3541 | 109.585 | 101.4928 | 101.5138 | 57.6754 | 108.5317 | 50.6786 | 50.7828 | 71.0579 | 101.7327 | 115.0364 | 102.0432 | 115.001 | 117.4468 | 181.6578 | 50.479 | 119.2319 | 50.283 | 156.2314 | 56.2848 | 73.4723 | 59.7308 | 154.9887 | 54.6288 | 152.6802 | 53.156 | 8.2269 | 69.8644 | 54.2641 | 101.0389 | 1.1468 | 29.7071 | 1.0619 | 0.29352 | 0.32125 | 73.5373 | 58.5275 | 16.8098 | 60.2737 | 1.1468 | 29.7071 | 0.32125 | 101.6956 | 0.25585 | 4.0288 | 53.156 | 0.010038 | 0.00865 | 13.2917 | 0.24446 | 0.075235 | 1294.1819 | 1290.1416 | 24135.1662 | 8575.0902 | 32710.2564 | 0.73785 | 12.6172 | 49.5673 | 431.1135 | 119.4611 | 9.7725 | 22.8842 | 48.1737 | 431.1135 | 181.6578 | 61.9944 | 119.6633 | 117.1374 | 185.8499 | 33917.6275 | 428.7705 | 119.0373 | 10.5055 | 8.5931 | 49.0823 | 9.6832 | 9.8761 | 1792.3031 | 32125.3244 | 2.7779 | 474.7802 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 237.803 | 2.2501 | 518.731 | 235.928 | 12.7361 | 2948.25 | 108.8366 | 58.2244 | 108.2831 | 108.5435 | 101.202 | 100.9177 | 54.7454 | 107.6469 | 48.7224 | 48.9807 | 68.2456 | 101.034 | 114.4543 | 101.1537 | 111.6839 | 116.6125 | 181.699 | 50.9906 | 116.8513 | 51.5706 | 151.9335 | 51.2178 | 75.6235 | 30.766 | 150.4569 | 51.6059 | 148.2381 | 50.4187 | 8.0727 | 69.864 | 61.7499 | 100.1767 | 1.1281 | 29.482 | 1.0617 | 0.29395 | 0.34284 | 75.7041 | 57.0799 | 20.4241 | 59.1292 | 1.1281 | 29.482 | 0.34284 | 101.0769 | 0.12743 | 0.79909 | 51.3187 | 0.008386 | 0.008139 | 13.3605 | 0.24372 | 0.074847 | 1280.1744 | 1282.7868 | 28711.2271 | 1510.539 | 30221.7661 | 0.95002 | 10.3468 | 47.8776 | 428.4636 | 118.9816 | 10.145 | 21.8499 | 46.3958 | 428.4636 | 181.699 | 62.5145 | 119.1845 | 116.7392 | 185.1337 | 33127.5247 | 433.2644 | 119.8486 | 12.2017 | 7.4566 | 47.2887 | 11.5655 | 10.4381 | 1769.9102 | 31357.6145 | 2.5548 | 508.3122 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 237.771 | 2.2623 | 518.392 | 236.024 | 12.7302 | 2949.88 | 108.8562 | 58.7541 | 108.3386 | 108.6088 | 101.3171 | 100.7764 | 55.0712 | 107.6565 | 48.7539 | 49.0157 | 68.6608 | 100.7531 | 114.5514 | 101.0576 | 111.612 | 116.6962 | 181.8121 | 50.9726 | 116.7023 | 52.2331 | 151.888 | 51.2405 | 75.6513 | 30.7614 | 150.4721 | 51.517 | 148.2229 | 50.432 | 8.0983 | 69.8638 | 61.7445 | 100.2058 | 1.1329 | 29.4828 | 1.0617 | 0.28363 | 0.34376 | 75.718 | 57.1126 | 20.4054 | 59.2384 | 1.1329 | 29.4828 | 0.34376 | 100.976 | 0.2662 | 0.80846 | 51.332 | 0.008393 | 0.008143 | 13.3627 | 0.24373 | 0.074835 | 1282.8088 | 1285.6379 | 28744.7059 | 1532.2725 | 30276.9784 | 0.94939 | 10.8947 | 47.8595 | 428.1456 | 118.9239 | 10.0677 | 22.2713 | 46.3896 | 428.1456 | 181.8121 | 62.6853 | 119.1269 | 116.7483 | 185.2776 | 33298.1907 | 432.9455 | 119.7913 | 12.1348 | 7.7764 | 47.2948 | 11.4527 | 10.3151 | 1768.7535 | 31529.4372 | 2.5585 | 508.4294 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160911a.txt | 240.998 | 2.2891 | 531.618 | 239.161 | 12.2556 | 2875.08 | 107.2814 | 59.0589 | 107.0093 | 107.2103 | 99.7731 | 99.8689 | 54.0814 | 105.9984 | 46.9502 | 47.0902 | 68.667 | 100.2859 | 112.8828 | 100.4979 | 111.1792 | 115.3394 | 181.8812 | 46.9127 | 116.4328 | 46.5123 | 147.2711 | 54.4411 | 67.4954 | 58.6695 | 145.8339 | 51.2503 | 143.8265 | 50.0004 | 7.7252 | 69.8654 | 53.1752 | 99.4163 | 1.1529 | 29.7205 | 1.0624 | 0.28494 | 0.33231 | 67.0783 | 54.8156 | 14.0627 | 56.7583 | 1.1529 | 29.7205 | 0.33231 | 100.1065 | 0.34302 | 5.3407 | 50.0004 | 0.009376 | 0.007683 | 13.1884 | 0.24416 | 0.075824 | 1302.7161 | 1288.5533 | 20362.0779 | 10530.6351 | 30892.713 | 0.65912 | 13.0555 | 46.0034 | 421.4375 | 117.6991 | 10.4177 | 24.0771 | 44.5899 | 421.4375 | 181.8812 | 63.9777 | 117.9035 | 116.0174 | 185.7167 | 32306.3323 | 419.2665 | 117.2994 | 11.3011 | 8.6647 | 45.4167 | 10.2902 | 10.4888 | 1813.8806 | 30492.4516 | 2.6577 | 506.0285 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160911a.txt | 241.124 | 2.2866 | 529.586 | 239.361 | 12.2598 | 2878.13 | 107.3244 | 59.0593 | 107.0261 | 107.2368 | 99.8955 | 99.7739 | 54.1352 | 106.0093 | 46.9301 | 47.0843 | 68.6546 | 100.2639 | 112.3372 | 100.3932 | 111.2259 | 115.3469 | 182.0362 | 46.9174 | 116.3498 | 46.5277 | 147.2256 | 54.4486 | 67.4879 | 58.6903 | 145.7883 | 51.3392 | 143.8265 | 50.0137 | 7.7284 | 69.865 | 53.1698 | 99.4018 | 1.1587 | 29.7207 | 1.0625 | 0.28314 | 0.32171 | 67.0642 | 54.8301 | 14.0342 | 56.7842 | 1.1587 | 29.7207 | 0.32171 | 100.0816 | 0.29422 | 5.3349 | 50.0137 | 0.009378 | 0.007686 | 13.1886 | 0.24416 | 0.075823 | 1306.0404 | 1291.8615 | 20373.0821 | 10549.7513 | 30922.8334 | 0.65884 | 13.0744 | 45.9849 | 421.4224 | 117.6963 | 10.3719 | 24.0647 | 44.5899 | 421.4224 | 182.0362 | 64.1355 | 117.9007 | 116.0373 | 185.7203 | 32312.2095 | 419.3121 | 117.3078 | 11.2985 | 8.7372 | 45.398 | 10.2818 | 10.4595 | 1806.9474 | 30505.262 | 2.6595 | 506.8256 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 237.533 | 2.2631 | 517.554 | 235.76 | 12.7318 | 2947.37 | 108.8801 | 58.4765 | 108.3364 | 108.6524 | 101.1044 | 101.0339 | 54.0779 | 107.5809 | 48.8491 | 49.1356 | 68.7082 | 101.0203 | 114.457 | 101.6021 | 111.9502 | 116.6475 | 182.0909 | 51.131 | 116.98 | 51.2948 | 152.3132 | 51.3254 | 75.6755 | 30.7683 | 150.8219 | 51.7837 | 148.5587 | 50.4834 | 8.0928 | 69.864 | 61.8169 | 100.2204 | 1.1287 | 29.4815 | 1.0617 | 0.28366 | 0.33933 | 75.7418 | 57.1749 | 20.3669 | 59.2788 | 1.1287 | 29.4815 | 0.33933 | 101.1901 | 0.27708 | 0.84192 | 51.3835 | 0.00842 | 0.008159 | 13.3643 | 0.24374 | 0.074826 | 1280.3392 | 1283.3168 | 28638.3317 | 1596.3394 | 30234.671 | 0.9472 | 10.4483 | 48.0283 | 428.0699 | 118.9102 | 10.03 | 22.1828 | 46.5254 | 428.0699 | 182.0909 | 62.9778 | 119.1131 | 116.7595 | 185.1706 | 33218.2683 | 432.9455 | 119.7913 | 12.2103 | 6.6432 | 47.4347 | 11.4549 | 10.2578 | 1765.8942 | 31452.374 | 2.5574 | 508.1607 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 237.63 | 2.256 | 514.484 | 235.777 | 12.7352 | 2948.52 | 108.8875 | 58.3763 | 108.3861 | 108.6695 | 101.2072 | 100.7848 | 53.7315 | 107.6574 | 48.8858 | 49.1581 | 68.5937 | 101.1568 | 114.3478 | 101.6198 | 112.0132 | 116.7036 | 182.1762 | 51.1146 | 116.9779 | 51.3419 | 152.3436 | 51.331 | 75.6884 | 30.7637 | 150.9131 | 51.7837 | 148.6503 | 50.4951 | 8.0933 | 69.8638 | 61.825 | 100.2349 | 1.1332 | 29.4818 | 1.0616 | 0.29737 | 0.34368 | 75.7536 | 57.1954 | 20.3582 | 59.2789 | 1.1332 | 29.4818 | 0.34368 | 101.1921 | 0.34168 | 0.83596 | 51.3951 | 0.008422 | 0.008162 | 13.3648 | 0.24374 | 0.074823 | 1282.8388 | 1285.8672 | 28681.8212 | 1588.5751 | 30270.3964 | 0.94752 | 10.336 | 48.0403 | 428.3879 | 118.9679 | 10.0804 | 22.0313 | 46.5624 | 428.3879 | 182.1762 | 63.0055 | 119.1708 | 116.7629 | 185.1417 | 33204.4258 | 433.2036 | 119.8377 | 12.1803 | 6.2603 | 47.4711 | 11.4516 | 10.2984 | 1755.4194 | 31449.0064 | 2.5619 | 508.5518 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170625a.txt | 234.508 | 2.2129 | 500.07 | 232.082 | 14.5012 | 3316.21 | 120.8307 | 69.2572 | 120.3233 | 120.5217 | 111.2764 | 110.9715 | 65.4165 | 119.909 | 61.8304 | 61.9735 | 76.1701 | 111.218 | 126.8834 | 111.4071 | 126.7859 | 129.3457 | 183.1431 | 63.2376 | 130.7639 | 61.6886 | 185.2689 | 66.1395 | 86.7189 | 30.7567 | 184.5516 | 67.1647 | 181.0121 | 63.8878 | 10.2093 | 69.8591 | 59.969 | 110.4289 | 1.0906 | 29.5851 | 1.0603 | 0.28784 | 0.31904 | 87.2573 | 69.3847 | 19.6726 | 71.8082 | 1.0906 | 29.5851 | 0.31904 | 111.2182 | 0.18251 | 2.2517 | 64.7878 | 0.014372 | 0.013268 | 13.6797 | 0.24638 | 0.073101 | 1243.7224 | 1276.0289 | 27312.6294 | 6555.7711 | 33868.4005 | 0.80643 | 9.1056 | 60.1517 | 487.0042 | 129.0762 | 8.2455 | 17.4882 | 58.6819 | 487.0042 | 183.1431 | 53.8812 | 129.262 | 122.5455 | 185.5277 | 38580.2381 | 490.8194 | 129.7004 | 9.7913 | 5.5107 | 59.9058 | 9.377 | 8.5545 | 1706.2388 | 36873.9993 | 2.601 | 440.6665 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170625a.txt | 234.565 | 2.2035 | 499.517 | 232.139 | 14.4873 | 3313.72 | 120.6476 | 69.2269 | 120.2661 | 120.4033 | 111.1925 | 110.9104 | 65.648 | 119.8478 | 61.8061 | 61.9388 | 76.2072 | 110.9963 | 126.7844 | 111.4136 | 126.8337 | 129.2887 | 183.2823 | 63.1336 | 130.729 | 61.6712 | 185.1626 | 66.1244 | 86.7133 | 30.7614 | 184.4907 | 67.1647 | 180.9358 | 63.8779 | 10.2079 | 69.8587 | 59.9502 | 110.4289 | 1.0854 | 29.5851 | 1.0603 | 0.28506 | 0.32003 | 87.2193 | 69.3585 | 19.6607 | 71.8069 | 1.0854 | 29.5851 | 0.32003 | 111.1282 | 0.22391 | 2.2465 | 64.7779 | 0.014364 | 0.013263 | 13.6795 | 0.24638 | 0.073102 | 1240.7043 | 1272.9203 | 27229.0421 | 6522.3236 | 33751.3658 | 0.80675 | 9.1117 | 60.1153 | 486.6711 | 129.0215 | 8.3739 | 17.5519 | 58.6553 | 486.6711 | 183.2823 | 54.0749 | 129.2074 | 122.4534 | 185.5275 | 38631.3338 | 490.5006 | 129.6483 | 9.8005 | 5.7631 | 59.8849 | 9.3823 | 8.6182 | 1704.352 | 36926.9818 | 2.5941 | 441.1215 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170625a.txt | 234.127 | 2.2264 | 503.587 | 231.872 | 14.1104 | 3226.82 | 117.7084 | 65.8249 | 117.2642 | 117.4524 | 108.942 | 108.6559 | 61.6071 | 116.8253 | 58.027 | 58.1291 | 73.6677 | 108.8926 | 124.1235 | 109.1655 | 122.6928 | 126.4028 | 183.794 | 59.1268 | 127.3217 | 57.9518 | 175.2759 | 62.2218 | 83.1508 | 30.7637 | 174.3171 | 63.2528 | 171.1967 | 60.0632 | 9.5372 | 69.86 | 58.7727 | 108.0714 | 1.1106 | 29.5912 | 1.0608 | 0.28915 | 0.31285 | 83.4484 | 65.6406 | 19.6078 | 68.0439 | 1.1106 | 29.5912 | 0.31285 | 108.914 | 0.20907 | 2.1586 | 60.9632 | 0.012498 | 0.011564 | 13.5662 | 0.24555 | 0.073712 | 1260.4211 | 1282.4374 | 27458.4879 | 5622.3924 | 33080.8803 | 0.83004 | 9.1653 | 56.6596 | 473.1792 | 126.7817 | 9.0733 | 18.4766 | 55.1911 | 473.1792 | 183.794 | 56.8219 | 126.9721 | 120.9905 | 185.355 | 36831.478 | 477.5503 | 127.5128 | 10.6875 | 5.2904 | 56.3167 | 10.2485 | 9.3293 | 1718.2388 | 35113.2392 | 2.599 | 457.2144 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170625a.txt | 234.228 | 2.2282 | 502.735 | 231.89 | 14.1168 | 3227 | 117.7804 | 65.9257 | 117.3328 | 117.5274 | 109.0732 | 108.8617 | 61.9002 | 116.8265 | 57.9934 | 58.0781 | 73.7163 | 109.0115 | 124.1151 | 109.0492 | 122.6748 | 126.3944 | 183.853 | 59.0235 | 127.3676 | 57.9217 | 175.2303 | 62.1746 | 83.11 | 30.7614 | 174.2715 | 63.1639 | 171.0899 | 60.0251 | 9.5244 | 69.8593 | 58.7432 | 108.0496 | 1.0973 | 29.5938 | 1.0607 | 0.2879 | 0.31629 | 83.4957 | 65.6158 | 19.6799 | 68.0118 | 1.0973 | 29.5938 | 0.31629 | 108.9989 | 0.094901 | 2.1496 | 60.9251 | 0.012476 | 0.011547 | 13.5642 | 0.24554 | 0.073724 | 1252.8719 | 1274.5622 | 27391.8958 | 5557.2314 | 32949.1271 | 0.83134 | 9.2824 | 56.6433 | 473.6334 | 126.8579 | 9.0775 | 18.5641 | 55.1522 | 473.6334 | 183.853 | 56.8048 | 127.0482 | 121.026 | 185.3865 | 36779.6785 | 478.0665 | 127.5988 | 10.7723 | 5.5998 | 56.3004 | 10.2659 | 9.3305 | 1715.3318 | 35064.3466 | 2.5891 | 456.2932 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620b.txt | 235.792 | 2.2159 | 503.444 | 233.335 | 14.2792 | 3283.78 | 119.2123 | 61.7462 | 118.8487 | 119.0113 | 110.3008 | 110.1659 | 57.2025 | 118.2632 | 56.7976 | 56.9802 | 70.3681 | 110.4635 | 125.3662 | 110.7527 | 123.9876 | 127.567 | 184.4282 | 57.3784 | 128.5778 | 57.0957 | 172.1322 | 57.8247 | 84.4564 | 30.7614 | 171.3213 | 58.5407 | 168.1437 | 57.565 | 9.3742 | 69.8594 | 68.9379 | 109.5376 | 1.0916 | 29.2179 | 1.0606 | 0.29734 | 0.35093 | 84.9699 | 64.381 | 22.3889 | 66.8054 | 1.0916 | 29.2179 | 0.35093 | 110.4207 | 0.25258 | 0.25977 | 58.465 | 0.0108 | 0.010698 | 13.7022 | 0.2448 | 0.072981 | 1243.2373 | 1277.6283 | 30677.9846 | 604.3842 | 31282.3689 | 0.98068 | 6.216 | 55.5301 | 480.8715 | 128.0648 | 8.8525 | 16.2935 | 54.0747 | 480.8715 | 184.4282 | 56.1755 | 128.2527 | 121.7355 | 184.4767 | 35289.0534 | 485.5664 | 128.84 | 10.5767 | 1.9662 | 55.2363 | 9.9912 | 9.0535 | 1717.7509 | 33571.3025 | 2.4209 | 476.9091 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620b.txt | 235.787 | 2.2181 | 503.848 | 233.525 | 14.2593 | 3280.29 | 119.1437 | 61.7558 | 118.7642 | 118.9558 | 110.2383 | 110.0287 | 56.9921 | 118.2175 | 56.7445 | 56.9551 | 70.3404 | 110.4988 | 125.2217 | 110.7 | 123.8366 | 127.452 | 184.4768 | 57.3533 | 128.469 | 57.0636 | 172.1322 | 57.8209 | 84.4508 | 30.7614 | 171.2756 | 58.274 | 168.2353 | 57.5484 | 9.3793 | 69.8594 | 68.9486 | 109.5376 | 1.0921 | 29.2177 | 1.0607 | 0.29163 | 0.35398 | 84.9052 | 64.3737 | 22.3315 | 66.7941 | 1.0921 | 29.2177 | 0.35398 | 110.3664 | 0.294 | 0.2726 | 58.4484 | 0.010799 | 0.010692 | 13.7018 | 0.2448 | 0.072983 | 1243.5156 | 1277.8815 | 30606.8892 | 634.159 | 31241.0482 | 0.9797 | 6.2256 | 55.5301 | 480.7049 | 128.0371 | 8.8934 | 16.232 | 54.1084 | 480.7049 | 184.4768 | 56.2517 | 128.2251 | 121.7013 | 184.4793 | 35328.7085 | 485.3235 | 128.8 | 10.5825 | 1.7724 | 55.2197 | 10.0358 | 9.0814 | 1719.1294 | 33609.5791 | 2.4196 | 477.6468 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160911a.txt | 240.2 | 2.2758 | 527.114 | 238.322 | 12.7851 | 2995.15 | 111.2042 | 60.6727 | 110.8115 | 111.0655 | 103.7215 | 103.7131 | 55.8265 | 109.8422 | 49.2184 | 49.3475 | 70.2136 | 103.6351 | 116.3861 | 103.9228 | 115.6506 | 118.8694 | 184.8829 | 49.1173 | 120.4987 | 48.8202 | 152.7232 | 53.9844 | 72.4079 | 59.384 | 151.4302 | 53.0284 | 149.2761 | 51.5342 | 8.0081 | 69.8646 | 54.6503 | 102.6288 | 1.149 | 29.7024 | 1.062 | 0.28567 | 0.33895 | 72.3385 | 57.0681 | 17.0704 | 58.9162 | 1.149 | 29.7024 | 0.33895 | 103.7481 | 0.12279 | 3.3501 | 51.5342 | 0.009225 | 0.008143 | 13.2555 | 0.2441 | 0.075441 | 1297.2219 | 1289.6455 | 24478.6823 | 6696.5402 | 31175.2225 | 0.7852 | 12.482 | 48.1907 | 441.0924 | 121.2464 | 10.0423 | 23.3989 | 46.8148 | 441.0924 | 184.8829 | 63.4367 | 121.4462 | 117.8509 | 185.7199 | 32610.126 | 438.9121 | 120.8591 | 11.0169 | 8.1492 | 47.6773 | 10.0476 | 10.181 | 1798.513 | 30811.613 | 2.5941 | 499.328 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160911a.txt | 240.913 | 2.2719 | 527.295 | 239.02 | 12.7587 | 2994.79 | 111.1446 | 60.8941 | 110.7943 | 111.0678 | 103.5008 | 103.437 | 56.298 | 109.8573 | 49.4786 | 49.5511 | 70.4027 | 103.5023 | 116.359 | 103.6747 | 115.3352 | 118.8265 | 184.9367 | 49.3846 | 120.3946 | 49.0348 | 153.194 | 54.2693 | 72.6044 | 59.8673 | 151.856 | 53.0284 | 149.8104 | 51.7716 | 8.0342 | 69.8642 | 54.5994 | 102.7052 | 1.156 | 29.7029 | 1.062 | 0.28915 | 0.3285 | 72.5596 | 57.2823 | 17.0772 | 59.0927 | 1.156 | 29.7029 | 0.3285 | 103.5287 | 0.102 | 3.3977 | 51.7716 | 0.009322 | 0.008216 | 13.2601 | 0.24414 | 0.075414 | 1300.9303 | 1293.7818 | 24566.8674 | 6870.5303 | 31437.3976 | 0.78145 | 12.5172 | 48.3768 | 440.7138 | 121.1793 | 10.0347 | 23.3731 | 47.0296 | 440.7138 | 184.9367 | 63.5576 | 121.3792 | 117.8227 | 185.742 | 32740.655 | 438.4718 | 120.7807 | 10.9233 | 8.4512 | 47.8467 | 9.9863 | 10.1115 | 1799.1305 | 30941.5245 | 2.616 | 496.5794 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160911a.txt | 240.793 | 2.274 | 527.343 | 238.919 | 12.7492 | 2991.71 | 111.1161 | 60.9714 | 110.8538 | 111.0525 | 103.4492 | 103.238 | 56.2267 | 109.9312 | 49.4632 | 49.5534 | 70.432 | 103.5142 | 116.3966 | 103.6834 | 115.4668 | 118.9122 | 184.9703 | 49.3763 | 120.4223 | 49.0371 | 153.2396 | 54.2788 | 72.6119 | 59.8765 | 151.9624 | 53.0284 | 149.8562 | 51.7733 | 8.0292 | 69.8646 | 54.5967 | 102.7125 | 1.1574 | 29.7035 | 1.062 | 0.28546 | 0.32728 | 72.5993 | 57.3096 | 17.0897 | 59.1393 | 1.1574 | 29.7035 | 0.32728 | 103.4712 | 0.18415 | 3.4055 | 51.7733 | 0.009325 | 0.008216 | 13.2609 | 0.24414 | 0.07541 | 1301.7116 | 1294.6356 | 24600.0789 | 6891.5462 | 31491.6251 | 0.78116 | 12.5766 | 48.3948 | 440.3807 | 121.1202 | 10.004 | 23.3841 | 47.048 | 440.3807 | 184.9703 | 63.6502 | 121.3201 | 117.8093 | 185.759 | 32734.7668 | 438.1682 | 120.7265 | 10.7954 | 8.3376 | 47.889 | 9.8727 | 10.0677 | 1799.2943 | 30935.4725 | 2.6228 | 496.022 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160911a.txt | 240.084 | 2.2718 | 526.186 | 238.182 | 12.785 | 2993.01 | 111.4062 | 60.8256 | 110.9449 | 111.2282 | 103.7183 | 103.6181 | 55.9706 | 109.9568 | 49.3072 | 49.4151 | 70.3534 | 103.6125 | 116.7749 | 103.7027 | 115.664 | 118.9246 | 185.2126 | 49.1496 | 120.6342 | 48.8808 | 152.8599 | 54.075 | 72.4654 | 59.5505 | 151.567 | 52.8506 | 149.4441 | 51.594 | 8.0163 | 69.865 | 54.6584 | 102.7561 | 1.1605 | 29.7027 | 1.062 | 0.28225 | 0.31904 | 72.3434 | 57.1183 | 17.0252 | 58.9629 | 1.1605 | 29.7027 | 0.31904 | 103.6629 | 0.055376 | 3.381 | 51.594 | 0.009255 | 0.008162 | 13.2559 | 0.24411 | 0.075438 | 1303.684 | 1296.1095 | 24539.1187 | 6808.8224 | 31347.941 | 0.7828 | 12.5808 | 48.2448 | 441.2438 | 121.2733 | 9.8671 | 23.4711 | 46.8823 | 441.2438 | 185.2126 | 63.7395 | 121.473 | 117.9465 | 185.7497 | 32612.0486 | 439.0335 | 120.8807 | 10.9239 | 8.2388 | 47.7318 | 9.9358 | 10.0451 | 1795.3466 | 30816.702 | 2.6107 | 499.0506 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 238.823 | 2.2803 | 522.599 | 237.105 | 12.5155 | 2910.17 | 106.8258 | 55.559 | 106.4064 | 106.6332 | 99.4985 | 99.4069 | 50.7639 | 105.514 | 44.8062 | 44.9546 | 66.8688 | 99.3082 | 112.1924 | 100.0348 | 108.299 | 114.6889 | 185.2461 | 47.1059 | 112.8333 | 45.4588 | 142.8365 | 48.8513 | 69.2553 | 30.766 | 141.1044 | 49.2054 | 139.3386 | 47.0888 | 7.4972 | 69.8665 | 60.7816 | 98.9434 | 1.1385 | 29.5031 | 1.0624 | 0.2883 | 0.34735 | 69.1129 | 53.1079 | 17.805 | 54.9863 | 1.1385 | 29.5031 | 0.34735 | 99.5621 | 0.32458 | 1.7625 | 47.9888 | 0.007668 | 0.007173 | 13.2367 | 0.2434 | 0.075547 | 1292.138 | 1282.7743 | 25265.0971 | 3053.2774 | 28318.3745 | 0.89218 | 11.38 | 44.179 | 420.5896 | 117.5432 | 10.7173 | 24.1592 | 42.7096 | 420.5896 | 185.2461 | 67.4983 | 117.7478 | 115.8073 | 185.1491 | 31192.0771 | 425.8404 | 118.5047 | 12.9907 | 7.3092 | 43.4548 | 12.0983 | 10.91 | 1783.1078 | 29408.9693 | 2.4178 | 547.5475 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 238.913 | 2.2813 | 523.871 | 237.214 | 12.5171 | 2912.63 | 106.8916 | 55.6957 | 106.4557 | 106.6956 | 99.8185 | 99.5521 | 50.9983 | 105.486 | 44.758 | 44.9775 | 66.9044 | 99.399 | 112.2231 | 100.0297 | 108.4378 | 114.6548 | 185.3658 | 47.1677 | 112.9419 | 45.407 | 142.6999 | 48.8362 | 69.2478 | 30.766 | 141.0588 | 49.1165 | 139.2775 | 47.0622 | 7.5008 | 69.8665 | 60.7387 | 98.9907 | 1.1458 | 29.5024 | 1.0624 | 0.28876 | 0.35459 | 69.1048 | 53.0992 | 17.8056 | 55.0384 | 1.1458 | 29.5024 | 0.35459 | 99.6998 | 0.28002 | 1.774 | 47.9622 | 0.007663 | 0.007166 | 13.2386 | 0.2434 | 0.075537 | 1296.1765 | 1286.9652 | 25345.0169 | 3080.6487 | 28425.6656 | 0.89162 | 11.5736 | 44.1221 | 420.847 | 117.5905 | 10.6989 | 24.2207 | 42.6837 | 420.847 | 185.3658 | 67.5707 | 117.7951 | 115.8376 | 185.1954 | 31214.5037 | 426.1288 | 118.5572 | 13.0713 | 7.5627 | 43.4356 | 12.1015 | 10.8949 | 1787.4479 | 29427.0558 | 2.4243 | 547.1857 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 238.551 | 2.2718 | 520.362 | 236.891 | 12.5472 | 2913.79 | 107.0151 | 55.2291 | 106.5986 | 106.868 | 99.7812 | 99.742 | 50.7957 | 105.6944 | 44.5821 | 44.7839 | 66.6367 | 99.4339 | 112.2575 | 100.4283 | 108.7437 | 114.7408 | 185.48 | 47.0279 | 113.0412 | 45.3877 | 142.2442 | 48.6192 | 69.0476 | 30.766 | 140.5722 | 48.9387 | 138.8196 | 46.8763 | 7.4624 | 69.8661 | 60.6395 | 99.1544 | 1.1443 | 29.5029 | 1.0624 | 0.29068 | 0.35353 | 68.8194 | 52.923 | 17.6964 | 54.799 | 1.1443 | 29.5029 | 0.35353 | 99.8463 | 0.4179 | 1.7429 | 47.7763 | 0.007601 | 0.007115 | 13.2318 | 0.24338 | 0.075575 | 1295.686 | 1285.8196 | 25175.8105 | 3004.8341 | 28180.6446 | 0.89337 | 11.297 | 43.9321 | 421.8615 | 117.7769 | 10.7619 | 24.1475 | 42.4892 | 421.8615 | 185.48 | 67.4987 | 117.9813 | 115.8945 | 185.1098 | 30990.6811 | 427.1612 | 118.7451 | 13.0507 | 7.5648 | 43.2309 | 12.1465 | 10.909 | 1775.4751 | 29215.206 | 2.405 | 551.7344 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170629a.txt | 241.67 | 2.221 | 514.092 | 239.363 | 14.049 | 3296.17 | 119.3832 | 70.0207 | 118.9611 | 119.1301 | 110.1704 | 110.0421 | 66.0698 | 118.4288 | 60.106 | 60.2505 | 77.0036 | 109.9359 | 125.6872 | 110.405 | 124.7533 | 128.0824 | 185.5702 | 61.6032 | 129.1073 | 60.0998 | 180.8799 | 64.9978 | 84.5343 | 30.766 | 180.0654 | 65.92 | 176.6616 | 62.4785 | 9.8545 | 69.8594 | 62.0261 | 109.2939 | 1.1003 | 29.559 | 1.0606 | 0.29001 | 0.36635 | 85.0143 | 67.9369 | 19.1774 | 70.5791 | 1.1003 | 29.559 | 0.36635 | 110.1383 | 0.202 | 2.5193 | 63.3785 | 0.013814 | 0.012627 | 13.6567 | 0.24613 | 0.073224 | 1250.3269 | 1280.6502 | 26753.2835 | 7085.6002 | 33838.8837 | 0.79061 | 11.3849 | 58.6358 | 481.6589 | 128.1952 | 8.812 | 19.851 | 57.1526 | 481.6589 | 185.5702 | 57.1874 | 128.3828 | 121.8206 | 186.0823 | 37996.005 | 485.8852 | 128.8924 | 10.4636 | 7.7184 | 58.3515 | 9.9313 | 9.0651 | 1754.0819 | 36241.923 | 2.6029 | 443.393 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170629a.txt | 241.737 | 2.2197 | 515.591 | 239.44 | 14.0466 | 3296.6 | 119.5157 | 69.9111 | 119.0322 | 119.2591 | 110.3267 | 110.1203 | 65.9075 | 118.4643 | 60.0991 | 60.2818 | 76.9193 | 109.6094 | 125.4122 | 110.4344 | 124.7789 | 128.203 | 185.6539 | 61.7353 | 129.1486 | 60.1242 | 180.9558 | 65.0299 | 84.5324 | 30.7614 | 180.1111 | 66.0089 | 176.7227 | 62.4603 | 9.8595 | 69.8598 | 62.0074 | 109.2939 | 1.11 | 29.5597 | 1.0605 | 0.29529 | 0.37444 | 85.0378 | 67.931 | 19.2068 | 70.5853 | 1.11 | 29.5597 | 0.37444 | 110.1227 | 0.36619 | 2.5696 | 63.3603 | 0.01383 | 0.012619 | 13.6569 | 0.24614 | 0.073223 | 1255.8441 | 1286.3208 | 26916.8972 | 7260.5737 | 34177.4708 | 0.78756 | 11.2489 | 58.6622 | 481.8255 | 128.2228 | 8.7071 | 19.745 | 57.1743 | 481.8255 | 185.6539 | 57.2435 | 128.4103 | 121.8866 | 186.046 | 37954.8555 | 486.0522 | 128.9198 | 10.4556 | 7.5401 | 58.3674 | 9.8877 | 8.9636 | 1759.1965 | 36195.659 | 2.6276 | 440.9375 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 238.491 | 2.2719 | 521.069 | 236.834 | 12.5803 | 2923.99 | 107.1874 | 55.2768 | 106.7511 | 106.9649 | 100.0996 | 99.8823 | 50.5009 | 105.8598 | 44.573 | 44.7926 | 66.6758 | 99.8289 | 112.4998 | 100.3471 | 108.7386 | 114.8944 | 185.663 | 46.9869 | 113.1595 | 45.0119 | 142.2746 | 48.5645 | 69.0253 | 30.7637 | 140.633 | 49.2943 | 138.8196 | 46.8381 | 7.4573 | 69.8667 | 60.5992 | 99.1799 | 1.1348 | 29.5031 | 1.0624 | 0.28866 | 0.33269 | 68.7775 | 52.8972 | 17.6803 | 54.7695 | 1.1348 | 29.5031 | 0.33269 | 100.0395 | 0.23616 | 1.7263 | 47.7381 | 0.007585 | 0.007105 | 13.2301 | 0.24337 | 0.075585 | 1290.3695 | 1280.3815 | 25048.3438 | 2959.4026 | 28007.7464 | 0.89434 | 11.332 | 43.9448 | 422.6641 | 117.9242 | 10.7367 | 24.1866 | 42.4892 | 422.6641 | 185.663 | 67.5347 | 118.1283 | 115.9741 | 185.1199 | 30938.6561 | 427.9355 | 118.8858 | 13.026 | 7.2443 | 43.2565 | 12.1347 | 10.9593 | 1777.8874 | 29160.7687 | 2.3827 | 552.8626 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620a.txt | 238.517 | 2.2817 | 521.971 | 236.865 | 12.5727 | 2921.45 | 107.2174 | 55.3299 | 106.7483 | 107.0439 | 100.2781 | 99.7511 | 50.5714 | 105.7811 | 44.5267 | 44.7641 | 66.6928 | 99.862 | 112.682 | 100.1058 | 108.7255 | 114.9235 | 185.7409 | 46.9834 | 113.2829 | 45.1436 | 142.305 | 48.5531 | 69.0216 | 30.7683 | 140.5722 | 49.2943 | 138.7891 | 46.8232 | 7.4606 | 69.8671 | 60.6019 | 99.1508 | 1.1449 | 29.5035 | 1.0625 | 0.28399 | 0.34193 | 68.7999 | 52.8716 | 17.7282 | 54.7889 | 1.1449 | 29.5035 | 0.34193 | 99.9992 | 0.23768 | 1.73 | 47.7232 | 0.007582 | 0.007101 | 13.2306 | 0.24337 | 0.075582 | 1296.0942 | 1286.1056 | 25227.339 | 2977.3975 | 28204.7365 | 0.89444 | 11.3724 | 43.9574 | 422.4672 | 117.8881 | 10.6706 | 24.2167 | 42.4762 | 422.4672 | 185.7409 | 67.6487 | 118.0923 | 115.9879 | 185.1313 | 30950.8591 | 427.7988 | 118.861 | 13.0799 | 7.3406 | 43.2309 | 12.1126 | 10.8442 | 1780.9651 | 29169.894 | 2.4006 | 551.4368 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170629a.txt | 241.616 | 2.2211 | 517.165 | 239.24 | 14.218 | 3335.24 | 120.469 | 70.0163 | 120.0062 | 120.2236 | 111.3168 | 111.333 | 65.8906 | 119.3774 | 60.176 | 60.3726 | 77.1085 | 111.0681 | 126.2052 | 111.2694 | 125.7217 | 128.9362 | 186.7177 | 61.4993 | 130.1858 | 60.1802 | 181.2747 | 65.0034 | 84.6177 | 30.759 | 180.4608 | 66.0978 | 177.1043 | 62.4901 | 9.8673 | 69.8596 | 61.8813 | 110.2252 | 1.0959 | 29.5723 | 1.0605 | 0.28631 | 0.35665 | 85.0553 | 67.9408 | 19.2145 | 70.5854 | 1.0959 | 29.5723 | 0.35665 | 111.2468 | 0.12217 | 2.5133 | 63.3901 | 0.013811 | 0.012627 | 13.6502 | 0.24613 | 0.073259 | 1248.0943 | 1277.7568 | 26756.1626 | 7054.8404 | 33811.003 | 0.79134 | 11.243 | 58.7733 | 487.7159 | 129.1929 | 8.7239 | 19.799 | 57.3095 | 487.7159 | 186.7177 | 57.3392 | 129.3784 | 122.3637 | 186.0507 | 37705.1328 | 491.9884 | 129.8908 | 10.5135 | 7.401 | 58.4896 | 9.8846 | 8.9693 | 1764.567 | 35940.5659 | 2.5723 | 442.9662 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170629a.txt | 241.406 | 2.2126 | 515.608 | 238.963 | 14.2274 | 3333.52 | 120.4238 | 70.0092 | 119.961 | 120.1623 | 111.4888 | 111.1415 | 65.9223 | 119.3488 | 60.2044 | 60.3905 | 77.1562 | 111.1208 | 126.6656 | 111.2927 | 125.6551 | 129.0635 | 186.8994 | 61.6736 | 130.1863 | 60.2295 | 181.2596 | 64.977 | 84.6048 | 30.759 | 180.4608 | 65.8311 | 177.1654 | 62.4901 | 9.8714 | 69.8602 | 61.8732 | 110.1779 | 1.0948 | 29.5731 | 1.0605 | 0.28836 | 0.37131 | 85.0755 | 67.9557 | 19.2198 | 70.6177 | 1.0948 | 29.5731 | 0.37131 | 111.2609 | 0.17013 | 2.4869 | 63.3901 | 0.013797 | 0.012627 | 13.6513 | 0.24613 | 0.073253 | 1247.4334 | 1277.1791 | 26746.5878 | 6973.8104 | 33720.3982 | 0.79319 | 11.2412 | 58.768 | 487.8673 | 129.2177 | 8.794 | 19.8251 | 57.3311 | 487.8673 | 186.8994 | 57.4962 | 129.4032 | 122.341 | 186.0499 | 37733.8711 | 492.1099 | 129.9106 | 10.5618 | 7.4326 | 58.4896 | 9.9496 | 9.0554 | 1759.2545 | 35974.6166 | 2.5676 | 443.9212 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160330b.txt | 240.428 | 2.2424 | 520.173 | 238.008 | 14.4508 | 3389.04 | 125.6164 | 74.0123 | 125.0424 | 125.3686 | 115.7977 | 115.2433 | 69.938 | 124.2458 | 63.6482 | 64.1709 | 80.5138 | 115.8318 | 131.2837 | 115.9192 | 132.8237 | 133.0601 | 187.1897 | 65.1192 | 135.11 | 64.0546 | 189.8098 | 71.918 | 82.5911 | 106.4848 | 190.5584 | 72.0546 | 187.2403 | 71.1885 | 9.84 | 69.8596 | 72.0921 | 84.1398 | 1.1013 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28408 | 0.29905 | 84.3255 | 72.1384 | 10.3871 | 73.6999 | 1.1013 | 29.9505 | 0.29905 | 115.698 | 0.30739 | 6.1936 | 65.7244 | 0.016839 | 0.013546 | 13.5621 | 0.24748 | 0.073735 | 1255.2699 | 1276.803 | 15131.0238 | 19734.4808 | 34865.5046 | 0.43398 | 12.3204 | 61.6919 | 513.6397 | 133.3556 | 7.7392 | 19.69 | 60.8238 | 513.6397 | 187.1897 | 53.6586 | 133.5312 | 124.9942 | 186.5151 | 36321.9735 | 506.8516 | 132.282 | 8.0362 | 7.9949 | 61.9431 | 7.2396 | 7.987 | 1774.8303 | 34547.1432 | 2.614 | 432.0384 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170625a.txt | 233.828 | 2.1977 | 495.559 | 231.222 | 15.2018 | 3466.69 | 124.2159 | 72.4098 | 123.7714 | 123.9251 | 114.4908 | 114.199 | 68.5661 | 123.3041 | 64.2476 | 64.4536 | 79.2906 | 114.1721 | 130.2473 | 114.6433 | 130.5698 | 132.5637 | 187.7591 | 64.24 | 134.4627 | 64.3441 | 192.4523 | 68.8287 | 88.5288 | 30.7614 | 191.7446 | 70.0987 | 188.0188 | 66.4973 | 10.5421 | 69.8585 | 59.9743 | 113.4413 | 1.0784 | 29.5745 | 1.0601 | 0.29373 | 0.30782 | 89.3127 | 71.835 | 19.2777 | 73.9515 | 1.0784 | 29.5745 | 0.30782 | 114.3763 | 0.22916 | 2.3314 | 67.3973 | 0.015804 | 0.01456 | 13.75 | 0.24702 | 0.072727 | 1233.5035 | 1272.0519 | 26647.0099 | 7327.4473 | 33974.4572 | 0.78433 | 9.8343 | 62.5755 | 508.8698 | 132.6024 | 8.3865 | 18.2029 | 61.0877 | 508.8698 | 187.7591 | 54.9792 | 132.7799 | 124.2691 | 185.8583 | 38956.9046 | 512.5297 | 133.1808 | 9.8767 | 6.2264 | 62.3397 | 9.4094 | 8.6773 | 1690.8473 | 37266.0574 | 2.5131 | 435.6815 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170625a.txt | 233.878 | 2.2024 | 497.485 | 231.26 | 15.2542 | 3477.16 | 124.3147 | 72.4772 | 123.8058 | 124.0075 | 114.904 | 114.3727 | 69.1132 | 123.2881 | 64.1023 | 64.3396 | 79.358 | 114.2891 | 130.3841 | 114.9679 | 130.4527 | 132.6488 | 188.1755 | 64.2506 | 134.5165 | 64.3617 | 192.0423 | 68.6098 | 88.3211 | 30.7614 | 191.3188 | 70.0098 | 187.6982 | 66.3529 | 10.549 | 69.8591 | 59.8 | 113.5468 | 1.0756 | 29.5749 | 1.0601 | 0.28518 | 0.30599 | 89.2049 | 71.6939 | 19.311 | 73.8392 | 1.0756 | 29.5749 | 0.30599 | 114.6334 | 0.35198 | 2.2569 | 67.2529 | 0.015683 | 0.014486 | 13.746 | 0.24696 | 0.072748 | 1232.0594 | 1270.1916 | 26647.2517 | 7044.1127 | 33691.3644 | 0.79092 | 10.0383 | 62.439 | 510.7323 | 132.8972 | 8.5825 | 18.3789 | 60.9791 | 510.7323 | 188.1755 | 55.1016 | 133.0739 | 124.32 | 185.9093 | 38982.3679 | 514.3515 | 133.4675 | 10.1794 | 6.9156 | 62.1976 | 9.6617 | 8.8896 | 1697.4188 | 37284.9491 | 2.4843 | 438.828 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170625a.txt | 233.9 | 2.2235 | 499.757 | 231.278 | 15.2455 | 3474.69 | 124.3139 | 72.6647 | 123.8467 | 124.0485 | 114.7319 | 114.288 | 69.0635 | 123.3797 | 64.2081 | 64.4107 | 79.5044 | 114.4272 | 130.5477 | 114.8464 | 130.4259 | 132.638 | 188.1943 | 64.2282 | 134.4961 | 64.4536 | 192.3157 | 68.7759 | 88.3805 | 30.7614 | 191.6382 | 69.8319 | 187.9883 | 66.4359 | 10.5412 | 69.8589 | 59.8724 | 113.5505 | 1.0846 | 29.5738 | 1.0601 | 0.2846 | 0.30538 | 89.353 | 71.7741 | 19.3789 | 73.8476 | 1.0846 | 29.5738 | 0.30538 | 114.5734 | 0.25981 | 2.3399 | 67.3359 | 0.015775 | 0.014529 | 13.747 | 0.247 | 0.072743 | 1237.1902 | 1275.5771 | 26864.7469 | 7363.2382 | 34227.9851 | 0.78488 | 10.1347 | 62.53 | 510.3235 | 132.8325 | 8.5186 | 18.427 | 61.0774 | 510.3235 | 188.1943 | 55.1848 | 133.0095 | 124.3196 | 185.9414 | 38974.1046 | 513.972 | 133.4079 | 10.0281 | 6.7593 | 62.3042 | 9.5611 | 8.7841 | 1705.1709 | 37268.9337 | 2.524 | 433.7469 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170625a.txt | 233.79 | 2.2093 | 497.66 | 231.251 | 15.2554 | 3477.3 | 124.3469 | 72.4089 | 123.8764 | 124.0589 | 114.7618 | 114.3954 | 69.0445 | 123.3267 | 64.0297 | 64.2774 | 79.3144 | 114.234 | 130.6161 | 114.9746 | 130.4655 | 132.5448 | 188.2244 | 64.1676 | 134.4786 | 64.303 | 191.7841 | 68.6136 | 88.2432 | 30.7614 | 191.0603 | 69.743 | 187.4235 | 66.2649 | 10.5311 | 69.8591 | 59.7034 | 113.4813 | 1.0739 | 29.5753 | 1.0601 | 0.28155 | 0.30667 | 88.9654 | 71.6031 | 19.1623 | 73.7277 | 1.0739 | 29.5753 | 0.30667 | 114.5914 | 0.33767 | 2.3486 | 67.1649 | 0.015685 | 0.01444 | 13.7425 | 0.24696 | 0.072767 | 1231.2061 | 1268.9881 | 26433.1849 | 7315.6552 | 33748.8401 | 0.78323 | 10.056 | 62.3529 | 510.9292 | 132.9283 | 8.5814 | 18.4284 | 60.8859 | 510.9292 | 188.2244 | 55.1194 | 133.105 | 124.3366 | 185.91 | 38906.2918 | 514.5641 | 133.5009 | 10.1742 | 6.9334 | 62.1111 | 9.6246 | 8.8694 | 1698.0159 | 37208.2759 | 2.4884 | 437.7772 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170625a.txt | 233.646 | 2.2182 | 498.932 | 231.151 | 15.2559 | 3477.1 | 124.3335 | 72.4767 | 123.8469 | 124.0647 | 114.8906 | 114.4174 | 68.9432 | 123.3124 | 64.0246 | 64.2862 | 79.3801 | 114.3687 | 130.424 | 114.8661 | 130.315 | 132.6379 | 188.246 | 64.1279 | 134.4898 | 64.2494 | 191.8145 | 68.5683 | 88.1709 | 30.7637 | 191.0907 | 69.743 | 187.454 | 66.26 | 10.5279 | 69.8589 | 59.6766 | 113.4595 | 1.0809 | 29.5756 | 1.0601 | 0.28564 | 0.29431 | 89.0514 | 71.5966 | 19.2548 | 73.7243 | 1.0809 | 29.5756 | 0.29431 | 114.6357 | 0.28103 | 2.3083 | 67.16 | 0.01566 | 0.014438 | 13.7419 | 0.24695 | 0.07277 | 1235.2744 | 1273.1289 | 26642.4405 | 7207.949 | 33850.3895 | 0.78707 | 10.1137 | 62.363 | 511.0806 | 132.9522 | 8.6187 | 18.4838 | 60.8963 | 511.0806 | 188.246 | 55.1172 | 133.1288 | 124.3297 | 185.9269 | 38909.4893 | 514.7007 | 133.5224 | 10.21 | 6.8219 | 62.1213 | 9.6755 | 8.8875 | 1702.356 | 37207.1333 | 2.4952 | 437.9061 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
NF-COOL-SHORT-170620b.txt | 234.851 | 2.2181 | 502.134 | 232.358 | 15.0104 | 3436.62 | 122.6565 | 61.6701 | 122.1313 | 122.3617 | 113.8317 | 113.4564 | 57.1949 | 121.5611 | 57.1291 | 57.4095 | 71.0944 | 113.7701 | 128.4201 | 114.1717 | 126.5078 | 130.7865 | 190.2553 | 57.7446 | 131.6225 | 59.4914 | 173.3168 | 57.7247 | 84.7346 | 30.7614 | 172.401 | 58.0962 | 169.5328 | 57.6878 | 9.3527 | 69.8598 | 69.8605 | 112.8665 | 1.1032 | 29.2381 | 1.0606 | 0.29218 | 0.33376 | 85.081 | 64.8362 | 22.0448 | 67.2102 | 1.1032 | 29.2381 | 0.33376 | 113.8075 | 0.2932 | 0.036914 | 58.5878 | 0.010753 | 0.010739 | 13.7028 | 0.24477 | 0.072978 | 1249.7932 | 1284.4245 | 30349.7959 | 86.3064 | 30436.1023 | 0.99716 | 5.7125 | 55.9575 | 503.0097 | 131.6693 | 9.0128 | 16.5099 | 54.5845 | 503.0097 | 190.2553 | 58.4061 | 131.8492 | 123.4701 | 184.3596 | 34168.9423 | 507.6107 | 132.4026 | 10.8416 | 1.5676 | 55.6273 | 10.2713 | 9.3076 | 1713.2812 | 32455.6611 | 2.2648 | 492.7542 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160903a.txt | 240.618 | 2.2742 | 527.579 | 238.478 | 13.5114 | 3169.02 | 116.4989 | 63.2264 | 116.2333 | 116.4533 | 108.2962 | 108.1606 | 58.2849 | 115.3874 | 52.2044 | 52.1526 | 72.7937 | 108.5419 | 121.435 | 109.0758 | 121.1622 | 124.399 | 191.1486 | 53.9341 | 125.8716 | 52.3948 | 159.8156 | 54.4128 | 77.5355 | 57.6659 | 158.5624 | 55.1622 | 156.5576 | 53.6673 | 8.2883 | 69.8612 | 60.6073 | 107.6531 | 1.1466 | 29.6232 | 1.0613 | 0.28812 | 0.33765 | 77.8386 | 60.1136 | 19.525 | 62.4675 | 1.1466 | 29.6232 | 0.33765 | 108.5187 | 0.40359 | 0.74545 | 54.5673 | 0.009397 | 0.009142 | 13.3899 | 0.24417 | 0.074683 | 1289.2512 | 1294.7228 | 27697.409 | 1572.1727 | 29269.5818 | 0.94629 | 12.2766 | 50.9498 | 467.1071 | 125.7572 | 9.2583 | 23.0996 | 49.6941 | 467.1071 | 191.1486 | 65.199 | 125.9496 | 120.3968 | 185.8517 | 32550.5468 | 466.9836 | 125.7363 | 10.3489 | 7.8158 | 50.4691 | 9.503 | 9.3039 | 1800.0995 | 30750.4473 | 2.3206 | 528.5697 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160903a.txt | 240.397 | 2.2679 | 525.621 | 238.363 | 13.5271 | 3171.08 | 116.5466 | 63.5856 | 116.2454 | 116.4783 | 108.3932 | 108.3519 | 58.4876 | 115.4233 | 52.1413 | 52.093 | 73.0413 | 108.8201 | 121.7856 | 109.2786 | 121.2042 | 124.5526 | 191.2059 | 53.8922 | 125.9389 | 52.4373 | 159.7396 | 54.4297 | 77.465 | 57.7653 | 158.5167 | 54.8955 | 156.3896 | 53.6441 | 8.2938 | 69.8614 | 60.6314 | 107.6531 | 1.1458 | 29.6236 | 1.0613 | 0.29825 | 0.33994 | 77.763 | 60.0886 | 19.4744 | 62.5159 | 1.1458 | 29.6236 | 0.33994 | 108.7109 | 0.4336 | 0.78567 | 54.5441 | 0.009403 | 0.009134 | 13.3913 | 0.24418 | 0.074675 | 1288.7073 | 1294.3143 | 27616.4967 | 1656.119 | 29272.6157 | 0.94342 | 12.6648 | 50.9208 | 467.5765 | 125.8368 | 9.2902 | 23.4125 | 49.6288 | 467.5765 | 191.2059 | 65.1769 | 126.029 | 120.4201 | 185.9536 | 32611.2426 | 467.4391 | 125.8135 | 10.3902 | 8.0361 | 50.4515 | 9.5681 | 9.3585 | 1793.4189 | 30817.8238 | 2.3208 | 528.292 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160903a.txt | 240.598 | 2.2741 | 526.424 | 238.444 | 13.5258 | 3172.47 | 116.4999 | 63.2482 | 116.2084 | 116.4122 | 108.408 | 108.4318 | 58.3444 | 115.4393 | 52.1939 | 52.1457 | 72.787 | 108.6794 | 121.7695 | 108.8144 | 121.1494 | 124.463 | 191.2172 | 54.029 | 125.9579 | 52.8141 | 159.8307 | 54.3958 | 77.5503 | 57.6936 | 158.5624 | 54.7177 | 156.5423 | 53.6656 | 8.2837 | 69.8614 | 60.6153 | 107.6494 | 1.1483 | 29.6238 | 1.0614 | 0.29355 | 0.33956 | 77.8471 | 60.1457 | 19.5014 | 62.5186 | 1.1483 | 29.6238 | 0.33956 | 108.5834 | 0.1969 | 0.73013 | 54.5656 | 0.009391 | 0.009141 | 13.3912 | 0.24417 | 0.074676 | 1290.137 | 1295.7381 | 27681.8968 | 1540.4045 | 29222.3014 | 0.94729 | 12.2925 | 50.9556 | 467.425 | 125.8111 | 9.3112 | 23.0989 | 49.6881 | 467.425 | 191.2172 | 65.2138 | 126.0034 | 120.3973 | 185.8563 | 32534.6525 | 467.2569 | 125.7826 | 10.3433 | 7.8753 | 50.4691 | 9.5742 | 9.3989 | 1796.1587 | 30738.4938 | 2.3154 | 529.7887 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160903a.txt | 240.837 | 2.2652 | 525.549 | 238.729 | 13.5172 | 3172.11 | 116.6289 | 63.2103 | 116.3343 | 116.5511 | 108.3394 | 108.3731 | 57.7646 | 115.5074 | 52.1939 | 52.1523 | 72.8648 | 108.7971 | 122.0164 | 109.4804 | 121.6085 | 124.6324 | 191.22 | 53.8041 | 125.9516 | 52.3557 | 159.8307 | 54.6147 | 77.2555 | 58.1284 | 158.5776 | 54.8955 | 156.5118 | 53.7221 | 8.2814 | 69.8608 | 60.795 | 107.835 | 1.1377 | 29.6234 | 1.0614 | 0.29098 | 0.3246 | 77.4074 | 60.0581 | 19.1493 | 62.5821 | 1.1377 | 29.6234 | 0.3246 | 108.7475 | 0.53116 | 0.8926 | 54.6221 | 0.009467 | 0.00916 | 13.3926 | 0.2442 | 0.074668 | 1284.1075 | 1289.8138 | 27067.9603 | 1882.9893 | 28950.9496 | 0.93496 | 12.2547 | 50.9556 | 467.531 | 125.8291 | 9.2001 | 23.1885 | 49.6763 | 467.531 | 191.22 | 65.1986 | 126.0213 | 120.4604 | 185.8462 | 32489.2528 | 467.3024 | 125.7903 | 10.2829 | 7.2896 | 50.4749 | 9.456 | 9.2779 | 1793.1732 | 30696.0796 | 2.2947 | 532.2551 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160903a.txt | 240.997 | 2.2785 | 529.837 | 238.849 | 13.5436 | 3179.59 | 116.6238 | 63.2635 | 116.3065 | 116.5524 | 108.771 | 108.2767 | 58.7308 | 115.51 | 52.0453 | 51.9932 | 72.7015 | 109.1331 | 122.5201 | 109.2479 | 121.1581 | 124.6892 | 191.2793 | 53.8877 | 125.9349 | 52.5418 | 159.5878 | 54.5675 | 77.3018 | 58.0289 | 158.319 | 55.0733 | 156.2675 | 53.7204 | 8.2833 | 69.8606 | 60.7548 | 107.7658 | 1.1459 | 29.6242 | 1.0613 | 0.28607 | 0.34582 | 77.4887 | 60.0619 | 19.2269 | 62.5586 | 1.1459 | 29.6242 | 0.34582 | 108.8572 | 0.43713 | 0.84708 | 54.6204 | 0.009451 | 0.009159 | 13.3922 | 0.2442 | 0.07467 | 1288.7529 | 1294.4413 | 27272.5631 | 1791.928 | 29064.4911 | 0.93835 | 12.4009 | 50.8627 | 468.6667 | 126.0213 | 9.3975 | 23.1202 | 49.5813 | 468.6667 | 191.2793 | 65.066 | 126.2132 | 120.4579 | 185.8792 | 32514.0685 | 468.5018 | 125.9934 | 10.4834 | 8.3554 | 50.3754 | 9.6869 | 9.469 | 1807.8038 | 30706.2646 | 2.2964 | 532.0938 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160903a.txt | 240.445 | 2.2774 | 527.624 | 238.343 | 13.5327 | 3171.77 | 116.5161 | 63.5495 | 116.2925 | 116.4931 | 108.1799 | 108.4449 | 58.4807 | 115.4396 | 52.1484 | 52.1177 | 73.0413 | 108.7548 | 122.2612 | 109.4845 | 121.2556 | 124.6708 | 191.3086 | 53.9625 | 125.8943 | 52.5994 | 159.7548 | 54.4184 | 77.4706 | 57.7561 | 158.5015 | 54.8066 | 156.466 | 53.6358 | 8.2974 | 69.861 | 60.6314 | 107.6494 | 1.1561 | 29.6232 | 1.0614 | 0.29181 | 0.34338 | 77.7736 | 60.0957 | 19.4779 | 62.4807 | 1.1561 | 29.6232 | 0.34338 | 108.716 | 0.56363 | 0.78265 | 54.5358 | 0.009399 | 0.009131 | 13.3905 | 0.24417 | 0.07468 | 1294.6059 | 1300.1552 | 27747.4485 | 1656.7803 | 29404.2287 | 0.94366 | 12.6229 | 50.9266 | 467.7128 | 125.8598 | 9.3438 | 23.3829 | 49.6585 | 467.7128 | 191.3086 | 65.2566 | 126.0521 | 120.4052 | 185.9428 | 32627.6888 | 467.5605 | 125.8341 | 10.3945 | 8.035 | 50.4457 | 9.5416 | 9.3668 | 1800.2531 | 30827.4357 | 2.3295 | 528.3346 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160903a.txt | 241.328 | 2.2901 | 532.253 | 239.186 | 13.4383 | 3159.06 | 114.7436 | 56.1234 | 114.5593 | 114.8011 | 107.6559 | 107.632 | 50.0273 | 113.3847 | 46.0879 | 46.07 | 67.5695 | 107.9321 | 119.629 | 108.3511 | 117.4909 | 122.7879 | 194.5779 | 46.4225 | 122.4118 | 45.7139 | 145.3576 | 50.7083 | 67.4935 | 53.0897 | 143.7657 | 49.1165 | 142.3458 | 48.2142 | 7.445 | 69.8638 | 59.2314 | 106.9545 | 1.1681 | 29.6663 | 1.0623 | 0.29498 | 0.33178 | 66.8236 | 53.5134 | 15.1102 | 55.8522 | 1.1681 | 29.6663 | 0.33178 | 107.8928 | 0.33452 | 2.494 | 49.1142 | 0.008176 | 0.007444 | 13.1878 | 0.24363 | 0.075828 | 1311.3863 | 1297.0691 | 21823.4509 | 4585.893 | 26409.3439 | 0.82635 | 10.9021 | 45.2213 | 462.3675 | 124.9503 | 10.2067 | 23.5951 | 43.9745 | 462.3675 | 194.5779 | 69.4338 | 125.1441 | 119.5433 | 185.0982 | 29283.3065 | 462.5808 | 124.9867 | 11.6021 | 5.4626 | 44.5647 | 10.4274 | 10.1492 | 1816.0472 | 27467.2593 | 2.0969 | 595.8738 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160909a.txt | 239.825 | 2.2713 | 523.651 | 237.65 | 14.0683 | 3292.26 | 117.2981 | 59.5707 | 117.2033 | 117.5345 | 110.0541 | 110.0137 | 53.8987 | 115.7066 | 47.4626 | 47.6246 | 71.8949 | 109.7991 | 122.3057 | 110.4561 | 118.962 | 125.2646 | 201.79 | 47.2459 | 122.6567 | 47.226 | 148.4102 | 57.1416 | 62.2639 | 74.0838 | 146.8376 | 51.8726 | 145.5515 | 50.6511 | 7.5439 | 69.8679 | 66.6179 | 109.3557 | 1.156 | 29.4782 | 1.0631 | 0.26946 | 0.30469 | 61.8843 | 54.518 | 9.1663 | 55.5135 | 1.156 | 29.4782 | 0.30469 | 110.0807 | 0.27409 | 7.3905 | 50.6511 | 0.01044 | 0.007939 | 13.2655 | 0.24463 | 0.075384 | 1300.6461 | 1294.0292 | 13467.1547 | 15530.4365 | 28997.5913 | 0.46442 | 13.1053 | 46.4653 | 484.1726 | 128.6104 | 11.3123 | 26.594 | 45.3009 | 484.1726 | 201.79 | 72.9928 | 128.7972 | 120.7886 | 185.7628 | 29409.4375 | 482.3478 | 128.3092 | 12.6025 | 8.0718 | 45.8269 | 11.1059 | 11.0759 | 1786.6972 | 27622.7403 | 2.2272 | 538.2431 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160909a.txt | 240.015 | 2.2646 | 523.511 | 237.889 | 14.046 | 3289.87 | 117.2896 | 59.4641 | 117.2045 | 117.5164 | 109.9251 | 109.8459 | 53.6966 | 115.5981 | 47.4076 | 47.5732 | 71.8016 | 110.0031 | 122.1499 | 110.6599 | 118.9539 | 125.2821 | 201.8832 | 47.1909 | 122.7096 | 47.1176 | 148.3494 | 57.0718 | 62.2157 | 73.5496 | 146.7767 | 52.1394 | 145.5362 | 50.5897 | 7.5443 | 69.868 | 66.4999 | 109.3266 | 1.1648 | 29.4782 | 1.0632 | 0.26866 | 0.3011 | 61.4449 | 54.408 | 8.837 | 55.4681 | 1.1648 | 29.4782 | 0.3011 | 110.1085 | 0.37313 | 7.3821 | 50.5897 | 0.010413 | 0.00792 | 13.264 | 0.24462 | 0.075392 | 1305.674 | 1298.8888 | 13043.3759 | 15538.7834 | 28582.1593 | 0.45635 | 13.0233 | 46.4408 | 483.688 | 128.5305 | 11.241 | 26.507 | 45.2946 | 483.688 | 201.8832 | 73.1657 | 128.7175 | 120.7844 | 185.7396 | 29402.6023 | 481.8924 | 128.2338 | 12.6357 | 7.8946 | 45.8021 | 11.0294 | 11.0141 | 1786.2195 | 27616.3828 | 2.1967 | 548.1772 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160909a.txt | 240.172 | 2.2635 | 523.774 | 237.974 | 14.0604 | 3293.63 | 117.3751 | 59.6219 | 117.2445 | 117.5918 | 110.0989 | 110.0974 | 53.8326 | 115.7622 | 47.3533 | 47.5225 | 72.0787 | 109.9955 | 122.9357 | 110.6622 | 119.0625 | 125.3926 | 202.169 | 47.1721 | 122.6572 | 47.0314 | 148.2279 | 57.0604 | 62.1916 | 74.4376 | 146.6399 | 51.8726 | 145.3988 | 50.5947 | 7.5356 | 69.8675 | 67.3099 | 109.3703 | 1.151 | 29.4756 | 1.0632 | 0.27996 | 0.31384 | 61.4743 | 54.4271 | 8.8472 | 55.4564 | 1.151 | 29.4756 | 0.31384 | 110.2135 | 0.30304 | 7.3658 | 50.5947 | 0.01041 | 0.007923 | 13.2657 | 0.24462 | 0.075382 | 1297.8262 | 1291.2442 | 12978.9007 | 15410.883 | 28389.7837 | 0.45717 | 13.2303 | 46.3916 | 484.7934 | 128.7127 | 11.3377 | 26.8404 | 45.2382 | 484.7934 | 202.169 | 73.2697 | 128.8993 | 120.8264 | 185.7902 | 29372.6144 | 483.0006 | 128.4171 | 12.6548 | 8.0863 | 45.7463 | 11.1726 | 11.1209 | 1787.1169 | 27585.4975 | 2.1796 | 548.5746 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160909a.txt | 239.906 | 2.2601 | 522.356 | 237.681 | 14.074 | 3293.63 | 117.4143 | 59.5981 | 117.2675 | 117.6278 | 110.0147 | 110.0361 | 53.8515 | 115.7376 | 47.4787 | 47.6691 | 71.9715 | 110.0001 | 123.3154 | 110.7776 | 119.0573 | 125.3779 | 202.1839 | 47.2904 | 122.7387 | 47.2635 | 148.5468 | 57.1227 | 62.2398 | 73.9127 | 146.944 | 51.9616 | 145.7041 | 50.6494 | 7.5361 | 69.8677 | 66.8029 | 109.3666 | 1.1564 | 29.4762 | 1.0633 | 0.27254 | 0.31194 | 61.8973 | 54.5232 | 9.1741 | 55.5196 | 1.1564 | 29.4762 | 0.31194 | 110.2071 | 0.38059 | 7.3733 | 50.6494 | 0.010433 | 0.007939 | 13.2669 | 0.24463 | 0.075375 | 1300.8353 | 1294.3549 | 13479.3046 | 15492.172 | 28971.4765 | 0.46526 | 13.0775 | 46.5206 | 484.6723 | 128.6928 | 11.2785 | 26.6079 | 45.3635 | 484.6723 | 202.1839 | 73.3046 | 128.8794 | 120.8457 | 185.7594 | 29351.7446 | 482.8033 | 128.3844 | 12.6469 | 7.9812 | 45.8703 | 11.1169 | 11.065 | 1782.2787 | 27569.4659 | 2.2251 | 538.8066 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160909a.txt | 239.771 | 2.2696 | 524.193 | 237.633 | 14.0238 | 3281.58 | 117.089 | 58.0077 | 116.9785 | 117.3259 | 109.9708 | 109.833 | 51.9608 | 115.4444 | 46.161 | 46.3586 | 71.0025 | 110.0539 | 122.171 | 110.3747 | 118.6171 | 125.0223 | 202.6468 | 45.9546 | 121.9442 | 45.8225 | 145.4487 | 55.5658 | 61.1122 | 71.413 | 143.7961 | 50.1834 | 142.6206 | 49.265 | 7.3759 | 69.8684 | 66.0144 | 109.2684 | 1.1568 | 29.4851 | 1.0633 | 0.27031 | 0.29622 | 60.4357 | 53.0354 | 9.2003 | 54.2179 | 1.1568 | 29.4851 | 0.29622 | 110.0581 | 0.22987 | 7.2008 | 49.265 | 0.009851 | 0.007533 | 13.2256 | 0.24437 | 0.075611 | 1303.1012 | 1292.5687 | 13493.3785 | 14426.3562 | 27919.7347 | 0.48329 | 12.749 | 45.2587 | 482.628 | 128.3555 | 11.2664 | 26.9135 | 44.089 | 482.628 | 202.6468 | 74.104 | 128.5428 | 120.6859 | 185.5832 | 28720.3741 | 480.86 | 128.0628 | 12.6184 | 7.3835 | 44.5773 | 11.0843 | 11.0296 | 1788.5465 | 26931.8276 | 2.1501 | 560.0775 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160909a.txt | 240.134 | 2.2726 | 528.676 | 237.949 | 14.0337 | 3287.73 | 117.0905 | 58.0721 | 117.0026 | 117.3532 | 110.0243 | 109.8215 | 52.0489 | 115.3375 | 46.1681 | 46.3586 | 70.9753 | 109.9657 | 121.4606 | 110.2311 | 118.5655 | 124.8691 | 202.6718 | 45.9581 | 121.8607 | 45.8617 | 145.4943 | 55.5847 | 61.1345 | 71.3714 | 143.8569 | 50.2723 | 142.6359 | 49.2816 | 7.3818 | 69.8679 | 66.0412 | 109.2647 | 1.1534 | 29.4846 | 1.0633 | 0.2763 | 0.30927 | 60.4669 | 53.076 | 9.1908 | 54.2245 | 1.1534 | 29.4846 | 0.30927 | 110.0106 | 0.16989 | 7.2031 | 49.2816 | 0.009858 | 0.007538 | 13.2266 | 0.24438 | 0.075605 | 1301.1009 | 1290.6902 | 13459.775 | 14417.5783 | 27877.3532 | 0.48282 | 12.7947 | 45.2774 | 482.9006 | 128.4005 | 11.31 | 26.8799 | 44.0954 | 482.9006 | 202.6718 | 74.084 | 128.5877 | 120.6866 | 185.5964 | 28749.1001 | 481.1181 | 128.1056 | 12.7681 | 7.4464 | 44.6025 | 11.103 | 11.0473 | 1803.8425 | 26945.2576 | 2.1409 | 560.0679 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160316b.txt | 239.168 | 2.29 | 526.981 | 236.892 | 13.7192 | 3204.51 | 117.3762 | 58.2894 | 117.0907 | 117.2606 | 110.1392 | 110.0792 | 52.362 | 115.5446 | 44.2907 | 44.8479 | 70.486 | 110.2201 | 122.4758 | 110.4886 | 118.8394 | 125.0444 | 203.5182 | 44.2904 | 123.7563 | 44.316 | 140.5433 | 52.4463 | 62.1269 | 52.5833 | 140.3593 | 52.3172 | 139.186 | 50.9648 | 7.0099 | 69.8671 | 52.1479 | 63.046 | 1.1479 | 29.9505 | 0.99919 | 0.26874 | 0.30527 | 63.1997 | 52.9065 | 11.7932 | 53.8089 | 1.1479 | 29.458 | 0.30527 | 110.2317 | 0.18069 | 5.3666 | 47.0797 | 0.008497 | 0.006939 | 13.2228 | 0.24377 | 0.075627 | 1298.1693 | 1287.4073 | 17001.8127 | 9651.9761 | 26653.7887 | 0.63788 | 15.0706 | 43.2187 | 477.4645 | 127.4985 | 10.1222 | 27.8412 | 42.6448 | 477.4645 | 203.5182 | 75.8307 | 127.6875 | 120.827 | 186.0331 | 27425.3594 | 472.9653 | 126.7458 | 11.2011 | 9.2208 | 43.1412 | 9.655 | 10.2379 | 1798.0592 | 25627.3003 | 2.0935 | 584.4584 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160316b.txt | 239.154 | 2.2887 | 526.459 | 236.899 | 13.7108 | 3203.49 | 117.4214 | 58.5507 | 117.1229 | 117.2928 | 110.0284 | 109.9523 | 52.4517 | 115.6239 | 44.3494 | 44.9137 | 70.7118 | 110.0911 | 122.2332 | 110.5684 | 118.8893 | 124.9343 | 203.6165 | 44.3348 | 123.6841 | 44.4638 | 140.7255 | 52.4992 | 62.1473 | 52.6457 | 140.4809 | 52.3172 | 139.3081 | 51.003 | 7.0107 | 69.8667 | 52.2713 | 63.0787 | 1.1542 | 29.9505 | 0.99919 | 0.2692 | 0.28361 | 63.1503 | 52.9687 | 11.6817 | 53.8707 | 1.1542 | 29.458 | 0.28361 | 110.1601 | 0.27806 | 5.4195 | 47.0797 | 0.008514 | 0.006939 | 13.2237 | 0.24378 | 0.075622 | 1301.7005 | 1290.996 | 16891.8494 | 9782.4769 | 26674.3262 | 0.63326 | 15.2552 | 43.2955 | 477.5553 | 127.5136 | 10.0922 | 28.0152 | 42.6966 | 477.5553 | 203.6165 | 75.9139 | 127.7026 | 120.8492 | 186.0865 | 27441.4472 | 473.102 | 126.7687 | 11.1448 | 9.2592 | 43.1924 | 9.6458 | 10.2208 | 1796.2781 | 25645.1691 | 2.096 | 585.597 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160324a.txt | 240.639 | 2.3028 | 532.583 | 238.526 | 13.0978 | 3077.15 | 114.7144 | 56.0653 | 114.3427 | 114.5896 | 107.6017 | 107.4116 | 49.0975 | 112.7793 | 39.9684 | 40.261 | 69.3904 | 107.4665 | 119.1063 | 108.1596 | 117.067 | 121.579 | 203.9248 | 39.7148 | 121.8658 | 43.5599 | 130.6718 | 48.1795 | 59.3489 | 49.2696 | 130.4745 | 47.5162 | 129.3553 | 46.8614 | 6.4811 | 69.8682 | 47.3631 | 60.1937 | 1.1593 | 29.9505 | 0.99919 | 0.26552 | 0.3161 | 60.3077 | 49.5407 | 12.267 | 50.0974 | 1.1593 | 29.9505 | 0.3161 | 107.6599 | 0.34263 | 4.2045 | 43.975 | 0.007116 | 0.006058 | 12.9045 | 0.24316 | 0.077493 | 1320.8268 | 1278.3432 | 17863.2012 | 6670.7665 | 24533.9676 | 0.7281 | 17.12 | 38.9453 | 454.7811 | 123.6451 | 8.9307 | 31.0333 | 38.3571 | 454.7811 | 203.9248 | 80.0836 | 123.8412 | 119.5292 | 186.216 | 25932.4022 | 450.7085 | 122.9374 | 10.1581 | 10.2401 | 38.8574 | 8.5947 | 9.0555 | 1817.1732 | 24115.2291 | 1.992 | 646.0399 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160324a.txt | 240.823 | 2.3061 | 534.007 | 238.681 | 13.0978 | 3078.62 | 114.6559 | 56.2645 | 114.2682 | 114.5053 | 107.6572 | 107.4474 | 49.2656 | 112.6152 | 39.8162 | 40.1196 | 69.5248 | 107.632 | 119.2209 | 108.2203 | 117.0234 | 121.3915 | 204.2281 | 39.6235 | 121.7936 | 43.6867 | 130.3984 | 48.1568 | 59.2933 | 49.1956 | 130.1704 | 47.1606 | 128.9889 | 46.8165 | 6.4869 | 69.8675 | 47.2853 | 60.1282 | 1.1645 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27024 | 0.3218 | 60.135 | 49.4895 | 12.1455 | 50.039 | 1.1645 | 29.9505 | 0.3218 | 107.7392 | 0.33405 | 4.2255 | 43.9313 | 0.00711 | 0.006048 | 12.9032 | 0.24316 | 0.0775 | 1323.8158 | 1281.1144 | 17727.8184 | 6711.7544 | 24439.5728 | 0.72537 | 17.441 | 38.8235 | 454.9477 | 123.6739 | 9.018 | 31.3322 | 38.1927 | 454.9477 | 204.2281 | 80.3581 | 123.87 | 119.5009 | 186.2869 | 25993.865 | 450.8148 | 122.9559 | 10.3407 | 10.5437 | 38.7218 | 8.6877 | 9.1686 | 1822.0319 | 24171.8331 | 1.9827 | 650.0028 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160316b.txt | 240.333 | 2.2966 | 531.194 | 238.142 | 13.6418 | 3201.75 | 117.1466 | 57.3853 | 116.8483 | 117.0181 | 109.8722 | 109.9653 | 50.771 | 115.3712 | 43.5409 | 44.0813 | 70.1445 | 109.7842 | 122.9627 | 110.2625 | 118.4027 | 124.7681 | 204.7185 | 43.4375 | 122.8634 | 43.5656 | 138.7664 | 51.097 | 62.2493 | 50.8282 | 138.5344 | 50.539 | 137.4915 | 49.5323 | 6.8958 | 69.8675 | 50.3831 | 63.1006 | 1.1442 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27092 | 0.30687 | 63.1917 | 52.3111 | 12.3807 | 53.2065 | 1.1442 | 29.458 | 0.30687 | 109.971 | 0.20788 | 4.9321 | 46.165 | 0.008078 | 0.006701 | 13.2055 | 0.24359 | 0.075726 | 1296.9389 | 1284.5076 | 17781.9993 | 8527.4779 | 26309.4772 | 0.67588 | 14.9187 | 42.4666 | 475.7988 | 127.2204 | 10.0738 | 28.2221 | 41.9224 | 475.7988 | 204.7185 | 77.3084 | 127.4101 | 120.7142 | 185.9364 | 26985.7353 | 471.4168 | 126.4854 | 11.1142 | 8.4032 | 42.3678 | 9.637 | 10.2024 | 1812.4339 | 25173.3014 | 2.0656 | 591.546 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160316b.txt | 240.346 | 2.2931 | 530.494 | 238.111 | 13.625 | 3197.72 | 117.1654 | 57.5173 | 116.8638 | 117.04 | 109.8357 | 109.8184 | 50.7972 | 115.3338 | 43.5532 | 44.0935 | 70.2242 | 109.8151 | 121.9815 | 110.2247 | 118.3073 | 124.5525 | 204.9906 | 43.4783 | 122.9001 | 43.5137 | 138.8272 | 51.148 | 62.2567 | 50.8536 | 138.5648 | 50.7169 | 137.5221 | 49.5754 | 6.9164 | 69.8675 | 50.4099 | 63.086 | 1.1503 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28295 | 0.31463 | 63.1543 | 52.2965 | 12.3578 | 53.2085 | 1.1503 | 29.458 | 0.31463 | 109.9235 | 0.20105 | 4.9311 | 46.2168 | 0.008094 | 0.006715 | 13.2063 | 0.24359 | 0.075721 | 1300.3734 | 1287.9882 | 17797.2488 | 8563.3583 | 26360.6071 | 0.67515 | 15.0249 | 42.4924 | 475.3142 | 127.1394 | 9.9741 | 28.2887 | 41.9355 | 475.3142 | 204.9906 | 77.6614 | 127.3292 | 120.7234 | 185.9656 | 27074.6629 | 470.8854 | 126.3959 | 11.0621 | 8.4165 | 42.3808 | 9.532 | 10.0994 | 1810.0455 | 25264.6174 | 2.0723 | 591.9621 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160316c.txt | 241.069 | 2.3043 | 534.741 | 238.908 | 13.5455 | 3187.04 | 116.8596 | 52.5959 | 116.4844 | 116.6702 | 109.8309 | 109.9923 | 40.7116 | 115.0239 | 40.9766 | 41.4219 | 66.6628 | 109.9011 | 121.1048 | 110.2357 | 117.9212 | 123.998 | 205.6183 | 40.7944 | 121.9738 | 40.9225 | 133.0258 | 44.9242 | 61.6726 | 44.6033 | 132.7404 | 44.3155 | 131.7824 | 43.6924 | 6.5941 | 69.8673 | 44.2411 | 62.4894 | 1.1606 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27576 | 0.32456 | 62.6022 | 49.7649 | 14.3373 | 50.7954 | 1.1606 | 29.458 | 0.32456 | 109.99 | 0.17659 | 2.1287 | 42.7954 | 0.00639 | 0.005885 | 13.1378 | 0.24284 | 0.076116 | 1309.6057 | 1290.3983 | 20581.7237 | 3154.0548 | 23735.7785 | 0.86712 | 12.6101 | 39.9858 | 472.3918 | 126.6494 | 9.7898 | 27.2249 | 39.438 | 472.3918 | 205.6183 | 78.7782 | 126.8401 | 120.5733 | 185.1553 | 25551.4432 | 468.1071 | 125.9266 | 10.9027 | 0.85116 | 39.8605 | 9.4422 | 9.9791 | 1824.5363 | 23726.9069 | 1.8691 | 662.092 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160316c.txt | 240.968 | 2.3017 | 533.404 | 238.775 | 13.5482 | 3186.45 | 116.8878 | 52.451 | 116.5676 | 116.7437 | 109.9798 | 109.868 | 40.7559 | 115.0672 | 40.9671 | 41.4304 | 66.5139 | 109.9187 | 121.4791 | 110.338 | 117.9869 | 123.9001 | 205.6717 | 40.8029 | 122.0007 | 41.0133 | 133.0409 | 44.9619 | 61.6188 | 44.6426 | 132.7861 | 43.9599 | 131.8129 | 43.7439 | 6.5925 | 69.8669 | 44.2518 | 62.4202 | 1.1614 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27259 | 0.32682 | 62.5277 | 49.7462 | 14.2815 | 50.7897 | 1.1614 | 29.458 | 0.32682 | 110.0261 | 0.21288 | 2.1337 | 42.8282 | 0.006399 | 0.005893 | 13.1377 | 0.24284 | 0.076117 | 1310.0878 | 1290.8617 | 20509.9847 | 3166.4473 | 23676.4321 | 0.86626 | 12.4585 | 39.9925 | 472.3918 | 126.6494 | 9.7616 | 27.0624 | 39.4515 | 472.3918 | 205.6717 | 78.8316 | 126.8401 | 120.5872 | 185.1171 | 25524.9535 | 468.1223 | 125.9292 | 10.862 | 0.87538 | 39.8805 | 9.3616 | 9.9057 | 1819.9744 | 23704.979 | 1.8654 | 663.9959 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160906a.txt | 241.245 | 2.3083 | 535.793 | 239.106 | 13.5104 | 3177.11 | 113.3142 | 54.7742 | 113.1369 | 113.5491 | 107.3962 | 106.7203 | 47.3179 | 111.2815 | 39.9703 | 40.0619 | 68.422 | 107.0655 | 118.0293 | 107.4569 | 114.5787 | 120.6761 | 206.2356 | 42.1453 | 115.9979 | 39.5238 | 131.583 | 47.3189 | 57.9949 | 56.4634 | 129.8815 | 43.871 | 128.7905 | 43.0085 | 6.5371 | 69.8692 | 60.1889 | 106.1978 | 1.189 | 29.6192 | 1.0637 | 0.27743 | 0.31728 | 57.5135 | 47.6476 | 11.6659 | 48.5691 | 1.189 | 29.6192 | 0.31728 | 107.1597 | 0.3397 | 4.3104 | 43.9085 | 0.007207 | 0.006111 | 13.0107 | 0.2432 | 0.07686 | 1332.1793 | 1299.9489 | 17141.9136 | 6973.4508 | 24115.3645 | 0.71083 | 15.4245 | 39.3497 | 463.3215 | 125.1132 | 11.7989 | 30.3185 | 38.1034 | 463.3215 | 206.2356 | 80.9288 | 125.3068 | 118.8553 | 185.8206 | 26265.627 | 462.0039 | 124.8881 | 13.6066 | 8.7252 | 38.5928 | 11.7512 | 11.5641 | 1828.1257 | 24437.5013 | 1.9036 | 662.9032 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160322b.txt | 238.822 | 2.3154 | 531.351 | 236.585 | 13.5484 | 3161.87 | 116.8288 | 56.268 | 116.5802 | 116.75 | 109.6898 | 109.8449 | 49.465 | 114.9673 | 40.8817 | 41.1404 | 69.7237 | 110.1541 | 121.7519 | 110.3863 | 118.6708 | 124.115 | 206.8645 | 40.9211 | 123.3678 | 45.0987 | 132.7524 | 49.9553 | 59.3026 | 51.7994 | 132.5579 | 49.1165 | 131.645 | 48.5446 | 6.5502 | 69.8669 | 49.2432 | 60.1173 | 1.1554 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27066 | 0.27537 | 59.997 | 50.3453 | 11.1517 | 51.2167 | 1.1554 | 29.9505 | 0.27537 | 110.0188 | 0.31191 | 5.3488 | 44.6065 | 0.00761 | 0.006207 | 12.9328 | 0.24338 | 0.077323 | 1317.115 | 1277.5523 | 16266.7604 | 8821.5642 | 25088.3246 | 0.64838 | 16.4023 | 39.8657 | 469.8175 | 126.2158 | 9.387 | 30.3465 | 39.3772 | 469.8175 | 206.8645 | 80.4572 | 126.4073 | 120.5583 | 186.1096 | 25762.4381 | 465.5717 | 125.4965 | 10.5292 | 9.6849 | 39.7802 | 8.9163 | 9.4658 | 1812.9696 | 23949.4685 | 1.9909 | 629.9894 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160322b.txt | 238.719 | 2.3123 | 530.64 | 236.519 | 13.5574 | 3162.84 | 116.7952 | 56.6685 | 116.5337 | 116.7132 | 110.0074 | 109.7559 | 49.4827 | 115.0775 | 40.7958 | 41.0903 | 70.0841 | 110.066 | 120.7741 | 110.2688 | 118.7224 | 123.9105 | 206.8838 | 40.8245 | 123.4544 | 44.9954 | 132.6309 | 49.9628 | 59.2655 | 51.7832 | 132.4211 | 49.8278 | 131.4924 | 48.5761 | 6.5513 | 69.8673 | 49.1252 | 60.0809 | 1.1584 | 29.9505 | 0.99919 | 0.2746 | 0.28549 | 60.0153 | 50.299 | 11.2163 | 51.2133 | 1.1584 | 29.9505 | 0.28549 | 110.0245 | 0.21125 | 5.3618 | 44.601 | 0.007612 | 0.006206 | 12.9332 | 0.24338 | 0.07732 | 1318.8235 | 1279.2442 | 16381.5729 | 8854.8591 | 25236.432 | 0.64912 | 16.8562 | 39.8123 | 469.8024 | 126.2132 | 9.418 | 30.7745 | 39.3096 | 469.8024 | 206.8838 | 80.479 | 126.4048 | 120.5418 | 186.2202 | 25816.8905 | 465.5261 | 125.4887 | 10.4113 | 9.7628 | 39.7199 | 8.955 | 9.5001 | 1810.5437 | 24006.3469 | 2.0025 | 627.1046 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160909a.txt | 242.545 | 2.2695 | 530.503 | 240.386 | 14.3594 | 3393.06 | 119.3373 | 59.2363 | 119.1698 | 119.5718 | 111.9388 | 112.4045 | 52.9253 | 117.4793 | 46.594 | 46.7171 | 73.2847 | 112.0129 | 124.7333 | 113.0453 | 120.7747 | 126.9144 | 207.846 | 46.6964 | 123.4425 | 46.1106 | 146.4358 | 55.7036 | 61.268 | 77.0852 | 144.8302 | 50.8947 | 143.6891 | 49.6916 | 7.347 | 69.8684 | 75.6324 | 111.4403 | 1.1559 | 29.4586 | 1.0633 | 0.27822 | 0.3182 | 60.8208 | 53.6844 | 8.9364 | 54.6428 | 1.1559 | 29.4586 | 0.3182 | 112.3504 | 0.50635 | 6.9119 | 49.6916 | 0.009911 | 0.007662 | 13.2505 | 0.2444 | 0.075469 | 1301.3457 | 1293.2572 | 13093.2712 | 13970.3234 | 27063.5946 | 0.4838 | 13.5733 | 45.663 | 498.1944 | 130.8961 | 11.5589 | 28.7517 | 44.533 | 498.1944 | 207.846 | 76.7682 | 131.0778 | 121.7977 | 185.8274 | 28225.611 | 496.5126 | 130.6247 | 13.1454 | 7.9209 | 45.0044 | 11.4549 | 11.3243 | 1810.0762 | 26415.5348 | 2.0216 | 577.0168 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160909a.txt | 242.539 | 2.2597 | 527.779 | 240.347 | 14.3681 | 3395.19 | 119.3744 | 59.3843 | 119.1972 | 119.5799 | 112.6477 | 112.2507 | 53.0238 | 117.5601 | 46.6437 | 46.7952 | 73.3322 | 112.3189 | 124.5477 | 112.9966 | 120.852 | 126.8985 | 207.9009 | 46.7355 | 123.59 | 46.164 | 146.5877 | 55.8281 | 61.2736 | 77.6356 | 144.9519 | 51.1614 | 143.8418 | 49.7481 | 7.3557 | 69.8686 | 75.729 | 111.5204 | 1.168 | 29.4591 | 1.0633 | 0.28167 | 0.33163 | 60.9399 | 53.7704 | 8.9695 | 54.7079 | 1.168 | 29.4591 | 0.33163 | 112.5535 | 0.34251 | 6.98 | 49.7481 | 0.009956 | 0.007678 | 13.2526 | 0.24442 | 0.075457 | 1308.048 | 1300.1254 | 13213.8669 | 14223.7609 | 27437.6279 | 0.4816 | 13.6593 | 45.725 | 498.7093 | 130.9791 | 11.6046 | 28.7359 | 44.5962 | 498.7093 | 207.9009 | 76.7404 | 131.1606 | 121.8162 | 185.8543 | 28262.7406 | 496.9833 | 130.7007 | 13.1406 | 7.9693 | 45.0545 | 11.5035 | 11.3991 | 1800.7819 | 26461.9586 | 2.0499 | 572.0821 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160316c.txt | 241.926 | 2.3062 | 536.088 | 239.703 | 13.5693 | 3201.44 | 116.6255 | 53.2093 | 116.325 | 116.5011 | 109.6672 | 109.8646 | 42.7517 | 114.7243 | 39.5426 | 40.0281 | 67.7392 | 109.9618 | 120.3953 | 110.3779 | 117.4354 | 123.7026 | 209.4799 | 39.5217 | 120.4168 | 39.5115 | 130.0339 | 44.9959 | 59.2543 | 45.1074 | 129.6838 | 43.9599 | 128.8668 | 43.8535 | 6.3678 | 69.8675 | 44.0641 | 60.0118 | 1.1789 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27956 | 0.32623 | 59.9652 | 48.4963 | 12.9689 | 49.6694 | 1.1789 | 29.458 | 0.32623 | 109.9678 | 0.29957 | 2.935 | 42.0609 | 0.006407 | 0.00572 | 13.1077 | 0.24285 | 0.076291 | 1321.5051 | 1299.1399 | 18814.2308 | 4338.9533 | 23153.1841 | 0.8126 | 14.5484 | 38.6609 | 473.2852 | 126.7994 | 10.1739 | 29.6015 | 38.1378 | 473.2852 | 209.4799 | 82.49 | 126.9899 | 120.4587 | 185.5438 | 24867.0448 | 469.1243 | 126.0987 | 11.3744 | 4.2474 | 38.5043 | 9.7736 | 10.2983 | 1829.1323 | 23037.9125 | 1.8156 | 684.9192 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160316c.txt | 241.96 | 2.3062 | 536.809 | 239.749 | 13.5652 | 3200.19 | 116.64 | 53.1653 | 116.3137 | 116.5091 | 109.7045 | 109.8401 | 42.9427 | 114.7032 | 39.5372 | 40.0263 | 67.6898 | 109.8915 | 121.0439 | 110.461 | 117.4079 | 123.8863 | 209.5031 | 39.5557 | 120.4698 | 39.5527 | 130.0643 | 44.9808 | 59.2469 | 45.0842 | 129.699 | 44.1377 | 128.8973 | 43.8568 | 6.3716 | 69.8673 | 44.0614 | 60.0154 | 1.1628 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28124 | 0.33003 | 59.9892 | 48.4856 | 13.0036 | 49.6016 | 1.1628 | 29.458 | 0.33003 | 109.9743 | 0.33393 | 2.9281 | 42.0527 | 0.006404 | 0.005718 | 13.1061 | 0.24284 | 0.0763 | 1312.479 | 1290.1111 | 18735.1535 | 4297.44 | 23032.5936 | 0.81342 | 14.4909 | 38.6744 | 473.3457 | 126.8096 | 10.1696 | 29.5383 | 38.1515 | 473.3457 | 209.5031 | 82.503 | 127 | 120.4658 | 185.5304 | 24874.0832 | 469.2002 | 126.1115 | 11.4083 | 4.4315 | 38.5111 | 9.7978 | 10.3005 | 1831.5923 | 23042.4909 | 1.8064 | 683.8026 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160316c.txt | 240.845 | 2.3345 | 540.198 | 238.563 | 13.5107 | 3175.81 | 116.2817 | 49.2898 | 115.9621 | 116.1574 | 109.6598 | 109.8084 | 37.2815 | 114.2377 | 37.0501 | 37.5698 | 65.1686 | 110.0334 | 121.2005 | 110.3427 | 117.1611 | 123.1874 | 210.8789 | 36.9723 | 119.8277 | 37.0376 | 124.6881 | 38.3323 | 57.3164 | 38.4246 | 124.2548 | 37.2029 | 123.6004 | 37.2235 | 6.0706 | 69.868 | 37.6458 | 58.1491 | 1.1731 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27417 | 0.33887 | 58.3698 | 45.2669 | 14.6029 | 46.3224 | 1.1731 | 29.458 | 0.33887 | 109.9611 | 0.29717 | 0.654 | 37.6783 | 0.004941 | 0.004815 | 13.0147 | 0.24219 | 0.076836 | 1322.95 | 1291.3369 | 21069.8041 | 797.6127 | 21867.4168 | 0.96352 | 13.0547 | 36.2351 | 468.9696 | 126.0725 | 9.7908 | 29.4366 | 35.732 | 468.9696 | 210.8789 | 84.6145 | 126.2643 | 120.2907 | 184.9734 | 23559.8712 | 465.0251 | 125.4035 | 11.1658 | 1.2464 | 36.0351 | 9.4414 | 9.9151 | 1843.1556 | 21716.7156 | 1.7247 | 725.9843 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160316c.txt | 240.688 | 2.3305 | 538.868 | 238.428 | 13.5215 | 3177.87 | 116.437 | 49.586 | 116.1623 | 116.3641 | 109.8744 | 109.8635 | 36.9865 | 114.4131 | 37.0324 | 37.5808 | 65.2645 | 110.0957 | 120.1224 | 110.3788 | 117.2357 | 123.3731 | 210.9417 | 36.9726 | 119.8343 | 37.4881 | 124.764 | 38.4267 | 57.4277 | 38.4755 | 124.3308 | 37.3807 | 123.6461 | 37.3115 | 6.0737 | 69.8679 | 37.7048 | 58.2036 | 1.1688 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27417 | 0.32978 | 58.5614 | 45.3464 | 14.715 | 46.4254 | 1.1688 | 29.458 | 0.32978 | 110.0531 | 0.24206 | 0.63914 | 37.7876 | 0.00496 | 0.004836 | 13.0172 | 0.2422 | 0.076821 | 1320.4177 | 1289.1144 | 21191.1707 | 780.7958 | 21971.9665 | 0.96446 | 13.3159 | 36.2701 | 469.5147 | 126.1646 | 9.7276 | 29.5113 | 35.7532 | 469.5147 | 210.9417 | 84.5854 | 126.3563 | 120.3665 | 185.0418 | 23568.9867 | 465.4351 | 125.4733 | 11.0602 | 0.9163 | 36.0702 | 9.3109 | 9.8005 | 1838.6176 | 21730.3691 | 1.7326 | 721.1468 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160905a.txt | 238.388 | 2.2877 | 525.622 | 235.902 | 14.7123 | 3424.02 | 119.5645 | 56.5742 | 119.3472 | 119.794 | 113.029 | 112.5442 | 49.8843 | 117.528 | 43.1657 | 43.2936 | 71.0203 | 112.7844 | 124.4248 | 113.233 | 120.4642 | 127.0381 | 214.138 | 44.0425 | 121.6428 | 42.8766 | 138.7209 | 51.4707 | 59.0723 | 56.3848 | 136.892 | 47.3384 | 136.0414 | 46.3119 | 6.8315 | 69.8692 | 60.8353 | 111.9752 | 1.1522 | 29.5974 | 1.0635 | 0.27904 | 0.24601 | 58.7968 | 50.5174 | 10.0793 | 51.3918 | 1.1522 | 29.5974 | 0.24601 | 112.8976 | 0.29857 | 5.1588 | 47.2119 | 0.008432 | 0.006941 | 13.0969 | 0.24374 | 0.076354 | 1306.897 | 1283.7216 | 14638.0666 | 9303.4529 | 23941.5195 | 0.61141 | 14.127 | 42.4472 | 502.298 | 131.5554 | 11.9909 | 29.7215 | 41.2988 | 502.298 | 214.138 | 82.4024 | 131.7355 | 121.911 | 185.7316 | 26159.4394 | 501.0217 | 131.3508 | 13.8228 | 8.2191 | 41.6652 | 12.0036 | 11.7614 | 1793.4223 | 24366.0171 | 1.7766 | 655.0447 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-SHORT-COOL-160906a.txt | 239.877 | 2.2878 | 529.25 | 237.593 | 14.5355 | 3403.41 | 118.9091 | 56.9661 | 118.7871 | 119.1052 | 112.5558 | 112.1298 | 49.4709 | 116.9789 | 42.2953 | 42.405 | 70.8744 | 112.1274 | 123.5817 | 112.7221 | 119.8623 | 126.345 | 214.567 | 43.5617 | 121.1096 | 41.8503 | 136.7769 | 49.0212 | 60.1683 | 60.0615 | 135.0063 | 46.0937 | 134.118 | 45.1698 | 6.7221 | 69.8694 | 60.6046 | 111.3494 | 1.1802 | 29.6192 | 1.0636 | 0.28418 | 0.31751 | 59.744 | 49.8953 | 11.6487 | 50.748 | 1.1802 | 29.6192 | 0.31751 | 112.3838 | 0.30238 | 3.8513 | 46.0698 | 0.007686 | 0.00664 | 13.0709 | 0.24341 | 0.076506 | 1324.1012 | 1298.0389 | 17027.9682 | 6613.5818 | 23641.55 | 0.72026 | 15.3503 | 41.6157 | 498.8304 | 130.9986 | 12.0894 | 30.4105 | 40.4639 | 498.8304 | 214.567 | 83.3869 | 131.18 | 121.5847 | 185.981 | 25972.6541 | 497.5147 | 130.7865 | 13.8076 | 8.6202 | 40.8507 | 11.9994 | 11.8934 | 1805.801 | 24166.8531 | 1.7619 | 672.0885 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160317a.txt | 236.456 | 2.3491 | 532.958 | 233.817 | 15.1023 | 3491.18 | 124.6458 | 53.4357 | 124.3781 | 124.6031 | 117.4579 | 117.4277 | 43.9206 | 122.595 | 40.5517 | 41.1082 | 69.3116 | 117.5611 | 128.8247 | 117.9047 | 125.1391 | 131.5551 | 221.9685 | 40.4554 | 128.0239 | 40.289 | 132.4942 | 37.2963 | 59.7476 | 37.2152 | 132.0713 | 36.3139 | 131.584 | 35.9287 | 6.3178 | 69.8671 | 36.514 | 60.5502 | 1.1656 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27645 | 0.34142 | 60.5061 | 47.6437 | 14.3624 | 49.0134 | 1.1656 | 29.458 | 0.34142 | 117.5879 | 0.2188 | 0.49174 | 36.8045 | 0.004743 | 0.004651 | 13.0828 | 0.24211 | 0.076436 | 1315.2164 | 1290.504 | 20591.0296 | 576.3682 | 21167.3978 | 0.97277 | 13.6836 | 39.7521 | 517.4404 | 133.9518 | 9.306 | 29.9614 | 39.3502 | 517.4404 | 221.9685 | 87.8427 | 134.1258 | 124.4909 | 185.4106 | 23092.8934 | 513.5165 | 133.3362 | 10.7412 | 4.355 | 39.5656 | 8.9581 | 9.3487 | 1818.4527 | 21274.4407 | 1.5416 | 745.6087 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160317a.txt | 236.496 | 2.3394 | 530.728 | 233.813 | 15.1189 | 3495.5 | 124.7098 | 53.3583 | 124.3972 | 124.5966 | 117.5963 | 117.7816 | 44.1522 | 122.5276 | 40.5481 | 41.1261 | 69.2809 | 117.545 | 129.7948 | 118.134 | 125.2254 | 131.5962 | 222.1744 | 40.4554 | 128.0016 | 40.2783 | 132.555 | 37.3019 | 59.755 | 37.2129 | 132.1321 | 35.9582 | 131.6298 | 35.9303 | 6.3289 | 69.8669 | 36.5408 | 60.583 | 1.1725 | 29.9505 | 0.99919 | 0.24999 | 0.28335 | 60.5044 | 47.686 | 14.3184 | 49.046 | 1.1725 | 29.458 | 0.28335 | 117.7642 | 0.26662 | 0.50559 | 36.7964 | 0.004744 | 0.004649 | 13.0809 | 0.24211 | 0.076448 | 1319.2493 | 1294.2694 | 20591.2046 | 594.3963 | 21185.6009 | 0.97194 | 13.5795 | 39.7788 | 517.9401 | 134.0299 | 9.3201 | 29.9105 | 39.3704 | 517.9401 | 222.1744 | 87.9707 | 134.2037 | 124.524 | 185.3862 | 23111.5064 | 513.972 | 133.4079 | 10.8803 | 4.5597 | 39.5925 | 9.0107 | 9.4333 | 1810.8439 | 21300.6625 | 1.5422 | 747.2524 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160317a.txt | 236.688 | 2.3512 | 533.842 | 233.984 | 15.1384 | 3500.71 | 124.6569 | 53.3742 | 124.3509 | 124.5343 | 117.5046 | 117.8508 | 44.0988 | 122.4826 | 40.5803 | 41.1475 | 69.2673 | 117.7808 | 128.5572 | 118.3373 | 125.2254 | 131.795 | 222.2034 | 40.4805 | 128.1482 | 40.3034 | 132.6005 | 37.3076 | 59.755 | 37.2152 | 132.1626 | 36.4917 | 131.6756 | 35.9287 | 6.3343 | 69.8671 | 36.5193 | 60.5539 | 1.1773 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27653 | 0.34297 | 60.4868 | 47.6958 | 14.291 | 49.0535 | 1.1773 | 29.458 | 0.34297 | 117.8684 | 0.34651 | 0.50579 | 36.8018 | 0.004745 | 0.00465 | 13.0839 | 0.24211 | 0.07643 | 1321.8119 | 1297.0828 | 20591.8114 | 595.9046 | 21187.7159 | 0.97188 | 13.5753 | 39.7989 | 518.4247 | 134.1056 | 9.4487 | 29.8766 | 39.3907 | 518.4247 | 222.2034 | 87.9242 | 134.2792 | 124.4966 | 185.3867 | 23141.5817 | 514.4426 | 133.4819 | 10.9992 | 4.4929 | 39.6059 | 9.131 | 9.5714 | 1821.4689 | 21320.1128 | 1.5391 | 748.6292 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-160317a.txt | 236.672 | 2.3394 | 532.134 | 233.962 | 15.1426 | 3500.7 | 124.6328 | 53.3302 | 124.3876 | 124.571 | 117.5674 | 117.4887 | 43.7138 | 122.6239 | 40.5982 | 41.1869 | 69.2911 | 117.5837 | 129.2606 | 118.3244 | 125.1935 | 131.5962 | 222.2192 | 40.5306 | 128.1386 | 40.3536 | 132.6916 | 37.3076 | 59.7625 | 37.2314 | 132.2386 | 36.4917 | 131.7061 | 35.9303 | 6.3236 | 69.8675 | 36.5301 | 60.5502 | 1.1671 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27097 | 0.34035 | 60.5568 | 47.6896 | 14.3672 | 49.0436 | 1.1671 | 29.458 | 0.34035 | 117.7411 | 0.3911 | 0.50852 | 36.7991 | 0.004745 | 0.00465 | 13.0834 | 0.24211 | 0.076433 | 1316.0323 | 1291.3593 | 20611.0914 | 596.4731 | 21207.5645 | 0.97188 | 13.4912 | 39.839 | 518.2278 | 134.0749 | 9.4421 | 29.8869 | 39.4042 | 518.2278 | 222.2192 | 87.9707 | 134.2485 | 124.4842 | 185.3684 | 23100.3534 | 514.2756 | 133.4556 | 10.8317 | 4.0744 | 39.6394 | 9.068 | 9.5039 | 1815.6412 | 21284.7121 | 1.5412 | 744.6582 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170630a.txt | 242.189 | 2.2415 | 523.08 | 240.842 | 10.2797 | 2390.32 | 92.6382 | 62.9448 | 92.2226 | 92.3901 | 83.7206 | 83.7043 | 60.7743 | 92.053 | 52.9547 | 53.263 | 68.4364 | 84.1429 | 98.8381 | 83.9766 | 99.8143 | 101.3886 | 151.2937 | 53.1697 | 103.0788 | 53.3021 | 162.4125 | 60.0761 | 79.5736 | 30.759 | 161.5734 | 60.9412 | 157.1834 | 56.1921 | 9.0496 | 69.8625 | 60.5134 | 83.2958 | 1.1177 | 29.5639 | 1.0611 | 0.28873 | 0.38306 | 79.8594 | 61.6734 | 20.286 | 64.4341 | 1.1177 | 29.5639 | 0.38306 | 83.8861 | 0.21178 | 3.884 | 57.0921 | 0.01158 | 0.010053 | 13.4762 | 0.24514 | 0.074205 | 1268.7165 | 1282.3107 | 28622.1238 | 9247.2615 | 37869.3854 | 0.75581 | 11.0076 | 51.9371 | 336.1252 | 100.6378 | 7.9996 | 18.4996 | 49.9368 | 336.1252 | 151.2937 | 50.4399 | 100.8538 | 109.5178 | 185.5749 | 41297.4219 | 339.561 | 101.3855 | 9.3325 | 9.1549 | 51.6194 | 9.1629 | 8.2477 | 1784.749 | 39512.6729 | 3.8096 | 402.0292 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170630a.txt | 242.221 | 2.2398 | 520.998 | 240.829 | 10.2565 | 2389.64 | 92.7316 | 62.9552 | 92.2493 | 92.4434 | 83.7072 | 83.7212 | 60.8772 | 92.0384 | 52.9709 | 53.2687 | 68.4146 | 84.0842 | 98.9792 | 83.8673 | 99.7766 | 101.4202 | 151.2802 | 53.2175 | 102.9492 | 53.3535 | 162.4429 | 60.0685 | 79.5736 | 30.766 | 161.5582 | 60.8523 | 157.214 | 56.2104 | 9.0249 | 69.8623 | 60.5027 | 83.274 | 1.12 | 29.5641 | 1.0611 | 0.28582 | 0.36734 | 79.8104 | 61.6629 | 20.2476 | 64.3995 | 1.12 | 29.5641 | 0.36734 | 83.8449 | 0.17518 | 3.8581 | 57.1104 | 0.011577 | 0.01006 | 13.4747 | 0.24514 | 0.074213 | 1270.0963 | 1283.558 | 28597.7201 | 9197.2811 | 37795.0012 | 0.75665 | 11.0066 | 51.9486 | 335.9284 | 100.5948 | 7.8633 | 18.466 | 49.9486 | 335.9284 | 151.2802 | 50.4694 | 100.8108 | 109.5577 | 185.5754 | 41163.2291 | 339.4547 | 101.3625 | 9.3241 | 9.2636 | 51.6136 | 9.1132 | 8.1514 | 1777.6452 | 39385.5839 | 3.8057 | 403.2585 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170630a.txt | 243.545 | 2.2439 | 527.108 | 242.288 | 10.0035 | 2334.08 | 90.3484 | 61.6002 | 89.8852 | 90.0552 | 81.3976 | 81.6751 | 59.1723 | 89.7448 | 51.744 | 52.0809 | 67.1137 | 81.8938 | 96.3768 | 81.9589 | 97.758 | 98.9101 | 148.6271 | 52.0507 | 100.6116 | 52.0589 | 159.5118 | 59.0476 | 78.4219 | 30.7637 | 158.5928 | 59.6076 | 154.3136 | 55.1198 | 8.9183 | 69.8627 | 60.6448 | 81.0111 | 1.1277 | 29.5463 | 1.0613 | 0.29459 | 0.38916 | 78.4286 | 60.4422 | 20.0864 | 63.2477 | 1.1277 | 29.5463 | 0.38916 | 81.7314 | 0.25347 | 3.9278 | 56.0198 | 0.011163 | 0.009671 | 13.4511 | 0.24496 | 0.074344 | 1275.5664 | 1286.8291 | 28464.6639 | 9090.2417 | 37554.9056 | 0.75795 | 10.7667 | 50.8336 | 324.7381 | 98.1176 | 7.7692 | 18.296 | 48.8177 | 324.7381 | 148.6271 | 50.2931 | 98.3341 | 108.5445 | 185.4395 | 41146.1649 | 328.22 | 98.8952 | 9.1504 | 8.6915 | 50.4808 | 9.01 | 8.0624 | 1798.4925 | 39347.6724 | 3.8469 | 407.5845 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170630a.txt | 243.395 | 2.2421 | 524.685 | 242.08 | 10.0097 | 2333.17 | 90.4242 | 61.4082 | 89.9443 | 90.1377 | 81.4504 | 81.3908 | 58.9481 | 89.7839 | 51.7358 | 52.0763 | 66.983 | 81.859 | 96.2561 | 81.704 | 97.7271 | 99.0382 | 148.5029 | 52.0144 | 100.5842 | 52.072 | 159.4055 | 59.0193 | 78.4127 | 30.7637 | 158.5015 | 59.6076 | 154.1915 | 55.0816 | 8.8963 | 69.8631 | 60.6475 | 80.9929 | 1.1205 | 29.5452 | 1.0612 | 0.29028 | 0.3868 | 78.4644 | 60.4207 | 20.1437 | 63.2463 | 1.1205 | 29.5452 | 0.3868 | 81.6011 | 0.2191 | 3.9377 | 55.9816 | 0.011152 | 0.009658 | 13.4512 | 0.24495 | 0.074343 | 1271.4727 | 1282.7122 | 28453.3106 | 9074.3278 | 37527.6384 | 0.7582 | 10.6154 | 50.7929 | 324.4807 | 98.0598 | 7.6356 | 18.2133 | 48.7697 | 324.4807 | 148.5029 | 50.2266 | 98.2763 | 108.5765 | 185.3963 | 41004.5984 | 327.9012 | 98.8243 | 9.0403 | 8.5024 | 50.4457 | 8.88 | 7.9222 | 1790.2252 | 39214.3731 | 3.8486 | 406.5716 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170630a.txt | 243.626 | 2.2856 | 534.694 | 242.574 | 9.3509 | 2161.81 | 81.8948 | 51.6294 | 81.6048 | 81.7471 | 74.8999 | 74.8734 | 48.7534 | 81.2379 | 40.6637 | 40.7834 | 59.3795 | 75.3838 | 87.3373 | 75.3217 | 87.3377 | 90.3564 | 147.3037 | 43.6691 | 91.3351 | 40.8627 | 133.6636 | 46.766 | 67.5028 | 30.7683 | 132.1473 | 47.0716 | 129.2789 | 43.9497 | 7.3131 | 69.8661 | 59.2099 | 74.6953 | 1.1578 | 29.4881 | 1.0625 | 0.29697 | 0.39786 | 67.1769 | 49.9578 | 19.3192 | 52.6162 | 1.1578 | 29.4881 | 0.39786 | 75.1197 | 0.27048 | 2.8163 | 44.8497 | 0.007089 | 0.006365 | 13.1781 | 0.24315 | 0.075884 | 1306.0299 | 1290.8209 | 27697.6957 | 4514.8898 | 32212.5855 | 0.85984 | 11.3639 | 40.2654 | 292.9239 | 90.7023 | 8.8075 | 21.0566 | 38.3229 | 292.9239 | 147.3037 | 56.3846 | 90.9191 | 105.0366 | 184.8581 | 35024.7114 | 297.522 | 91.8105 | 10.5726 | 9.1542 | 39.5992 | 10.2057 | 8.9552 | 1824.3759 | 33200.3355 | 3.5012 | 486.5291 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170630a.txt | 244.168 | 2.258 | 531.505 | 242.985 | 9.3326 | 2160.88 | 81.9472 | 51.3917 | 81.5795 | 81.7589 | 74.82 | 74.9228 | 47.8975 | 81.2253 | 40.7613 | 40.9025 | 59.3356 | 75.3267 | 87.4257 | 75.2271 | 87.4126 | 90.2769 | 147.1995 | 43.6166 | 91.2191 | 41.0035 | 133.937 | 46.7792 | 67.5695 | 30.7706 | 132.4515 | 47.0716 | 129.5232 | 43.9497 | 7.2944 | 69.8667 | 59.1858 | 74.6152 | 1.1565 | 29.4866 | 1.0626 | 0.28781 | 0.39023 | 67.1204 | 49.9251 | 19.2954 | 52.5926 | 1.1565 | 29.4866 | 0.39023 | 75.0741 | 0.24133 | 2.8295 | 44.8497 | 0.007093 | 0.006365 | 13.1776 | 0.24315 | 0.075887 | 1305.3189 | 1290.0692 | 27649.2328 | 4534.8673 | 32184.1001 | 0.8591 | 11.0068 | 40.3849 | 292.3788 | 90.57 | 8.6229 | 20.9032 | 38.4324 | 292.3788 | 147.1995 | 56.4127 | 90.7868 | 105.058 | 184.7756 | 34889.3544 | 296.9602 | 91.6758 | 10.4505 | 8.1642 | 39.7333 | 10.0964 | 8.8111 | 1813.4951 | 33075.8594 | 3.5034 | 486.6946 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170630a.txt | 243.921 | 2.2786 | 533.771 | 242.89 | 9.253 | 2139.54 | 81.0834 | 51.6853 | 80.6115 | 80.8108 | 73.9095 | 73.9917 | 48.6249 | 80.3061 | 40.7841 | 40.9401 | 59.2027 | 74.3999 | 86.6509 | 74.218 | 86.5335 | 89.33 | 145.6297 | 43.7321 | 90.3917 | 40.9946 | 133.937 | 46.5528 | 68.0053 | 30.7637 | 132.4515 | 46.8938 | 129.4163 | 43.9647 | 7.342 | 69.8665 | 58.8559 | 73.662 | 1.1421 | 29.4756 | 1.0625 | 0.28421 | 0.38855 | 67.8401 | 50.0474 | 19.8927 | 52.7001 | 1.1421 | 29.4756 | 0.38855 | 74.1298 | 0.22237 | 2.5881 | 44.8647 | 0.007035 | 0.006371 | 13.1851 | 0.24312 | 0.075843 | 1296.7321 | 1282.318 | 28304.1036 | 4107.1343 | 32411.2379 | 0.87328 | 11.3004 | 40.3849 | 288.6235 | 89.6539 | 8.5705 | 20.8182 | 38.3845 | 288.6235 | 145.6297 | 55.7592 | 89.8705 | 104.7065 | 184.8508 | 35305.0677 | 293.1344 | 90.7533 | 10.4472 | 8.8916 | 39.7333 | 10.1418 | 8.8431 | 1821.2267 | 33483.8411 | 3.5533 | 480.1046 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170630a.txt | 244.044 | 2.2842 | 536.827 | 242.981 | 9.2322 | 2133.35 | 80.8917 | 51.7253 | 80.4673 | 80.67 | 73.8017 | 73.8874 | 48.4159 | 80.1332 | 40.8197 | 40.9971 | 59.3196 | 74.188 | 86.3447 | 74.0504 | 86.5131 | 89.1153 | 145.3167 | 43.8601 | 90.2913 | 41.0661 | 134.1192 | 46.5924 | 68.0869 | 30.766 | 132.634 | 46.8049 | 129.569 | 44.0178 | 7.3566 | 69.8667 | 58.8371 | 73.4801 | 1.154 | 29.4723 | 1.0625 | 0.28277 | 0.38542 | 67.9788 | 50.0947 | 19.9841 | 52.7265 | 1.154 | 29.4723 | 0.38542 | 73.9819 | 0.17183 | 2.5746 | 44.9178 | 0.007046 | 0.006385 | 13.1872 | 0.24313 | 0.075831 | 1303.4054 | 1289.1241 | 28580.532 | 4113.7337 | 32694.2658 | 0.87418 | 11.2608 | 40.4645 | 287.6089 | 89.4048 | 8.5131 | 20.8667 | 38.4529 | 287.6089 | 145.3167 | 55.6953 | 89.6214 | 104.6287 | 184.8466 | 35408.0186 | 292.102 | 90.5028 | 10.3696 | 8.6022 | 39.8136 | 10.0355 | 8.7348 | 1831.6537 | 33576.3649 | 3.5886 | 478.3978 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170630a.txt | 241.237 | 2.277 | 530.585 | 239.226 | 13.0106 | 3048.34 | 111.0318 | 55.7362 | 110.5889 | 110.8393 | 103.7303 | 103.273 | 50.4014 | 109.5121 | 44.5722 | 44.8313 | 67.7802 | 103.6971 | 116.181 | 104.2182 | 112.5494 | 118.6555 | 191.6661 | 46.5074 | 117.1423 | 44.7158 | 142.8669 | 48.0474 | 68.6859 | 30.7637 | 141.1653 | 48.4942 | 139.5218 | 46.7103 | 7.4404 | 69.8665 | 65.6496 | 102.8944 | 1.1465 | 29.4544 | 1.0624 | 0.28772 | 0.38062 | 68.5614 | 52.8537 | 17.8077 | 55.2311 | 1.1465 | 29.4544 | 0.38062 | 103.7297 | 0.38655 | 1.3371 | 47.6103 | 0.007451 | 0.007082 | 13.2653 | 0.24331 | 0.075385 | 1295.2887 | 1288.681 | 25303.1312 | 2279.5538 | 27582.685 | 0.91736 | 11.5446 | 44.1916 | 440.0627 | 121.0637 | 10.0319 | 24.993 | 42.7872 | 440.0627 | 191.6661 | 70.4023 | 121.2637 | 117.7694 | 185.1928 | 30099.4585 | 445.1367 | 121.9611 | 12.449 | 6.9211 | 43.4803 | 11.3721 | 10.2244 | 1810.356 | 28289.1025 | 2.2588 | 563.5225 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170630a.txt | 241.262 | 2.2806 | 528.873 | 239.122 | 13.0046 | 3049.2 | 111.0029 | 55.7821 | 110.5373 | 110.742 | 103.7635 | 103.6011 | 50.3224 | 109.5403 | 44.578 | 44.83 | 67.8301 | 103.5281 | 116.1247 | 103.9506 | 112.6783 | 118.6318 | 191.5368 | 46.5629 | 117.3156 | 44.7431 | 142.8062 | 48.0531 | 68.6989 | 30.766 | 141.1044 | 48.672 | 139.5065 | 46.7186 | 7.4454 | 69.8659 | 65.655 | 102.9053 | 1.1464 | 29.4542 | 1.0623 | 0.28549 | 0.3723 | 68.5441 | 52.8498 | 17.7942 | 55.2259 | 1.1464 | 29.4542 | 0.3723 | 103.7108 | 0.1877 | 1.3344 | 47.6186 | 0.007452 | 0.007084 | 13.2649 | 0.24331 | 0.075387 | 1295.2208 | 1288.5763 | 25282.7374 | 2275.4894 | 27558.2268 | 0.91743 | 11.6158 | 44.1663 | 440.1839 | 121.0852 | 10.0823 | 25.0494 | 42.7807 | 440.1839 | 191.5368 | 70.2516 | 121.2852 | 117.7558 | 185.2095 | 30133.401 | 445.2885 | 121.9878 | 12.4475 | 6.8677 | 43.4548 | 11.4505 | 10.3432 | 1804.5147 | 28328.8863 | 2.2573 | 563.9931 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170630a.txt | 241.151 | 2.279 | 529.368 | 239.129 | 13.0048 | 3047.02 | 110.9881 | 55.7278 | 110.5941 | 110.8347 | 103.4994 | 103.4814 | 50.3385 | 109.5159 | 44.5978 | 44.8355 | 67.8388 | 103.4805 | 116.1168 | 104.3241 | 112.5987 | 118.5079 | 191.6837 | 46.579 | 117.2205 | 44.7628 | 142.791 | 48.0663 | 68.7156 | 30.766 | 141.1044 | 48.5831 | 139.4913 | 46.7186 | 7.4422 | 69.8665 | 65.6738 | 102.8907 | 1.1339 | 29.4536 | 1.0624 | 0.29114 | 0.3755 | 68.5055 | 52.8516 | 17.754 | 55.2259 | 1.1339 | 29.4536 | 0.3755 | 103.6963 | 0.41859 | 1.3477 | 47.6186 | 0.007456 | 0.007084 | 13.2655 | 0.24331 | 0.075384 | 1288.1079 | 1281.5523 | 25087.7741 | 2285.9547 | 27373.7288 | 0.91649 | 11.5678 | 44.16 | 440.0324 | 121.0583 | 10.0702 | 25.0645 | 42.7743 | 440.0324 | 191.6837 | 70.4253 | 121.2583 | 117.7488 | 185.1966 | 30117.768 | 445.1367 | 121.9611 | 12.4451 | 6.8837 | 43.4548 | 11.3669 | 10.2236 | 1806.2036 | 28311.5644 | 2.2433 | 564.6763 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170630a.txt | 241.141 | 2.2782 | 528.296 | 239.112 | 13.0007 | 3045.03 | 110.9446 | 55.8141 | 110.567 | 110.7913 | 103.5737 | 103.4803 | 50.3507 | 109.5044 | 44.5496 | 44.8051 | 67.8369 | 103.5445 | 115.8526 | 104.1743 | 112.597 | 118.5577 | 191.5254 | 46.4529 | 117.1799 | 44.7074 | 142.8062 | 48.0549 | 68.7453 | 30.766 | 141.15 | 48.672 | 139.4913 | 46.7203 | 7.4409 | 69.8661 | 65.6845 | 102.898 | 1.1472 | 29.4535 | 1.0624 | 0.28683 | 0.37436 | 68.518 | 52.831 | 17.787 | 55.2017 | 1.1472 | 29.4535 | 0.37436 | 103.6932 | 0.32308 | 1.3347 | 47.6203 | 0.007453 | 0.007085 | 13.2648 | 0.24331 | 0.075388 | 1295.7063 | 1289.0421 | 25282.0628 | 2276.9248 | 27558.9876 | 0.91738 | 11.6478 | 44.1663 | 439.9264 | 121.0395 | 10.0949 | 25.0627 | 42.7743 | 439.9264 | 191.5254 | 70.2859 | 121.2395 | 117.7282 | 185.2178 | 30130.867 | 445.0001 | 121.937 | 12.4327 | 6.8767 | 43.4739 | 11.37 | 10.2482 | 1802.546 | 28328.321 | 2.2604 | 564.1889 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170630a.txt | 242.909 | 2.2641 | 529.267 | 241.222 | 11.6526 | 2732.36 | 102.01 | 53.6084 | 101.6827 | 101.8556 | 94.585 | 94.6777 | 48.874 | 100.791 | 43.2464 | 43.4381 | 64.7917 | 94.8857 | 107.1073 | 95.4184 | 104.7919 | 110.0158 | 177.3563 | 45.5515 | 109.6666 | 43.3671 | 139.6017 | 47.6435 | 68.1982 | 30.766 | 137.9565 | 48.1385 | 135.904 | 45.8156 | 7.4056 | 69.8663 | 63.5844 | 94.2138 | 1.1491 | 29.4355 | 1.0625 | 0.28695 | 0.38604 | 67.8917 | 51.8417 | 18.1499 | 54.3327 | 1.1491 | 29.4355 | 0.38604 | 94.8917 | 0.37297 | 1.828 | 46.7156 | 0.007342 | 0.006849 | 13.249 | 0.24326 | 0.075478 | 1297.5663 | 1289.3575 | 25843.8951 | 3055.9832 | 28899.8783 | 0.89426 | 10.7873 | 42.821 | 390.017 | 111.7529 | 9.7429 | 23.5522 | 41.2395 | 390.017 | 177.3563 | 65.3931 | 111.9632 | 113.6186 | 184.8977 | 31671.9606 | 394.9601 | 112.7123 | 11.9213 | 6.7527 | 42.1213 | 11.0296 | 9.8973 | 1805.859 | 29866.1016 | 2.5969 | 538.7841 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170630a.txt | 243.032 | 2.2558 | 527.912 | 241.418 | 11.6619 | 2738.46 | 102.3202 | 53.6122 | 101.9101 | 102.1226 | 94.6716 | 94.7178 | 48.6469 | 101.0443 | 43.3206 | 43.5658 | 64.8219 | 95.0315 | 107.4638 | 95.2381 | 104.9556 | 110.2401 | 177.4672 | 45.6752 | 109.8486 | 43.5021 | 139.8599 | 47.6832 | 68.2557 | 30.766 | 138.3215 | 48.2274 | 136.1177 | 45.8255 | 7.4111 | 69.8671 | 63.1982 | 94.3994 | 1.1499 | 29.4273 | 1.0624 | 0.2919 | 0.38756 | 67.9987 | 51.8758 | 18.2229 | 54.3335 | 1.1499 | 29.4273 | 0.38756 | 94.9148 | 0.2684 | 1.8576 | 46.7255 | 0.007355 | 0.006854 | 13.253 | 0.24327 | 0.075455 | 1297.8019 | 1289.9799 | 25954.0894 | 3109.6767 | 29063.7661 | 0.89301 | 10.6819 | 42.9303 | 390.3199 | 111.812 | 9.4918 | 23.4901 | 41.3318 | 390.3199 | 177.4672 | 65.445 | 112.0222 | 113.7578 | 184.8783 | 31624.9213 | 395.2334 | 112.765 | 11.7207 | 6.3698 | 42.2771 | 10.8549 | 9.6894 | 1801.2357 | 29823.6856 | 2.6078 | 535.8432 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170630a.txt | 246.575 | 2.2568 | 532.442 | 245.284 | 9.8814 | 2301.24 | 88.7252 | 58.2116 | 88.2431 | 88.4324 | 79.8579 | 79.9875 | 56.2497 | 88.1352 | 50.3173 | 50.7505 | 64.2548 | 80.1616 | 94.4694 | 80.1281 | 96.0336 | 96.9622 | 145.4986 | 50.787 | 98.7034 | 50.992 | 156.034 | 55.0148 | 80.2968 | 30.766 | 155.0799 | 55.5179 | 150.9858 | 53.073 | 8.7415 | 69.8637 | 62.8737 | 79.4358 | 1.13 | 29.4183 | 1.0612 | 0.29166 | 0.41068 | 80.6122 | 59.4335 | 23.2787 | 62.2925 | 1.13 | 29.4183 | 0.41068 | 80.0338 | 0.13941 | 1.9417 | 53.973 | 0.009676 | 0.009006 | 13.4803 | 0.2443 | 0.074182 | 1275.4604 | 1289.5222 | 32738.2841 | 4081.4839 | 36819.768 | 0.88915 | 8.7212 | 49.4904 | 316.2432 | 96.1934 | 7.4682 | 16.7546 | 47.5002 | 316.2432 | 145.4986 | 49.0885 | 96.4101 | 107.8608 | 184.8056 | 40356.9401 | 319.7484 | 96.992 | 8.8569 | 7.1317 | 49.118 | 8.7489 | 7.7609 | 1816.6921 | 38540.248 | 3.8082 | 415.6877 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170630a.txt | 246.55 | 2.2538 | 534.587 | 245.26 | 9.8503 | 2300.41 | 88.8007 | 57.7602 | 88.2818 | 88.4711 | 79.9003 | 79.8914 | 54.7337 | 88.113 | 50.3327 | 50.773 | 64.0678 | 80.2646 | 94.727 | 80.1225 | 96.0681 | 96.927 | 145.2024 | 50.7707 | 98.7543 | 50.9368 | 156.1251 | 55.0034 | 80.3061 | 30.7683 | 155.2016 | 55.34 | 151.1079 | 53.0581 | 8.7525 | 69.8629 | 62.9434 | 79.4649 | 1.1326 | 29.4278 | 1.0612 | 0.29214 | 0.41999 | 80.5709 | 59.4035 | 23.2674 | 62.2779 | 1.1326 | 29.4278 | 0.41999 | 80.0447 | 0.18144 | 1.9453 | 53.9581 | 0.009669 | 0.008998 | 13.4759 | 0.24429 | 0.074207 | 1277.147 | 1290.7984 | 32765.2984 | 4091.3509 | 36856.6493 | 0.88899 | 8.2343 | 49.5259 | 316.0615 | 96.1518 | 7.3511 | 16.5189 | 47.5489 | 316.0615 | 145.2024 | 48.8339 | 96.3685 | 107.8925 | 184.6774 | 40323.6766 | 319.5662 | 96.9507 | 8.8377 | 5.5681 | 49.1656 | 8.6689 | 7.6807 | 1824.0108 | 38499.6658 | 3.8103 | 415.8209 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170630a.txt | 246.056 | 2.2279 | 526.669 | 244.537 | 11.3274 | 2670.8 | 101.5263 | 56.9454 | 101.1093 | 101.2733 | 92.8833 | 92.8549 | 52.4551 | 100.6619 | 51.5973 | 51.8847 | 64.7543 | 93.0664 | 107.5603 | 93.2692 | 108.0317 | 109.6658 | 161.3123 | 53.4624 | 111.1511 | 51.8026 | 159.0107 | 55.3695 | 79.7572 | 30.7637 | 158.1061 | 56.0513 | 154.7868 | 53.8897 | 8.8432 | 69.8625 | 63.799 | 92.2856 | 1.1355 | 29.4699 | 1.0611 | 0.29532 | 0.39573 | 79.9577 | 60.1169 | 21.9408 | 62.9781 | 1.1355 | 29.4699 | 0.39573 | 93.0184 | 0.19162 | 1.4798 | 54.7897 | 0.009786 | 0.009266 | 13.476 | 0.24435 | 0.074206 | 1278.8277 | 1292.5149 | 30928.8494 | 3173.8244 | 34102.6739 | 0.90693 | 6.304 | 50.6414 | 378.0394 | 109.3891 | 7.8628 | 15.7511 | 49.0033 | 378.0394 | 161.3123 | 51.7113 | 109.6011 | 113.4019 | 184.2254 | 37578.229 | 381.7821 | 110.1338 | 9.4719 | 2.1618 | 50.2934 | 9.0245 | 8.1158 | 1796.9946 | 35781.2344 | 3.1259 | 449.9921 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170630a.txt | 244.704 | 2.2319 | 524.176 | 243.084 | 11.2979 | 2659.67 | 101.5584 | 56.962 | 101.1085 | 101.3021 | 92.9522 | 92.771 | 52.0091 | 100.6926 | 51.5456 | 51.8541 | 64.8512 | 93.0341 | 107.3812 | 93.1301 | 107.964 | 109.657 | 161.4461 | 53.3616 | 111.1163 | 51.7402 | 158.798 | 55.2959 | 79.7368 | 30.7637 | 157.9541 | 55.6068 | 154.5731 | 53.8433 | 8.829 | 69.8615 | 63.7641 | 92.2856 | 1.1259 | 29.4718 | 1.0612 | 0.29679 | 0.41091 | 79.799 | 60.0353 | 21.8636 | 62.9526 | 1.1259 | 29.4718 | 0.41091 | 92.9718 | 0.15233 | 1.4527 | 54.7433 | 0.009759 | 0.009249 | 13.475 | 0.24433 | 0.074212 | 1273.4215 | 1286.9488 | 30686.8877 | 3096.1275 | 33783.0151 | 0.90835 | 6.4023 | 50.5597 | 377.782 | 109.3376 | 7.7793 | 15.9317 | 48.9195 | 377.782 | 161.4461 | 51.8964 | 109.5497 | 113.4163 | 184.2472 | 37521.8302 | 381.4633 | 110.0706 | 9.378 | 1.7744 | 50.2347 | 8.9621 | 8.0355 | 1788.4885 | 35733.3417 | 3.1098 | 452.3296 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170630a.txt | 244.604 | 2.2443 | 528.851 | 242.967 | 11.5814 | 2728.71 | 103.6486 | 56.6321 | 103.2089 | 103.3998 | 95.2515 | 95.244 | 51.8863 | 102.7326 | 51.5707 | 51.8653 | 64.8414 | 95.2156 | 109.6226 | 95.4062 | 110.0524 | 111.6671 | 164.1595 | 53.4499 | 113.2687 | 51.7726 | 158.9651 | 54.8676 | 79.7868 | 30.7637 | 158.0757 | 55.2511 | 154.7105 | 53.6391 | 8.8148 | 69.8619 | 63.0882 | 94.4103 | 1.1284 | 29.4745 | 1.0612 | 0.28921 | 0.39878 | 80.0142 | 60.037 | 22.0772 | 62.8205 | 1.1284 | 29.4745 | 0.39878 | 95.2793 | 0.085987 | 1.2285 | 54.5391 | 0.009605 | 0.009179 | 13.4691 | 0.24427 | 0.074244 | 1275.0911 | 1288.0728 | 31005.6243 | 2594.1035 | 33599.7278 | 0.92279 | 6.0082 | 50.6239 | 389.6839 | 111.688 | 8.0393 | 15.868 | 48.9734 | 389.6839 | 164.1595 | 52.2612 | 111.8983 | 114.3567 | 184.1443 | 36909.7959 | 393.3812 | 112.4069 | 9.6743 | 1.6047 | 50.2816 | 9.1979 | 8.2881 | 1804.4396 | 35105.3563 | 3.023 | 455.3934 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170630a.txt | 246.697 | 2.2686 | 537.278 | 245.553 | 9.6117 | 2240.56 | 85.5432 | 51.7389 | 85.1169 | 85.2914 | 77.577 | 77.7612 | 46.6284 | 84.908 | 45.637 | 46.0452 | 59.2641 | 77.9701 | 91.3553 | 77.9809 | 92.5653 | 93.7501 | 143.9337 | 47.5928 | 95.3569 | 46.1373 | 145.0994 | 50.0157 | 74.7464 | 30.7637 | 144.009 | 50.3612 | 140.224 | 48.2707 | 8.091 | 69.865 | 59.6498 | 77.2056 | 1.1453 | 29.4839 | 1.0618 | 0.28946 | 0.40847 | 74.8139 | 54.8139 | 22.1 | 57.601 | 1.1453 | 29.4839 | 0.40847 | 77.8223 | 0.19227 | 1.745 | 49.1707 | 0.008016 | 0.007506 | 13.3174 | 0.24356 | 0.07509 | 1292.0424 | 1290.4958 | 31365.1852 | 3147.0111 | 34512.1963 | 0.90882 | 6.6237 | 45.1152 | 304.0839 | 93.3699 | 7.8266 | 16.18 | 43.0841 | 304.0839 | 143.9337 | 50.3469 | 93.5868 | 106.5349 | 183.9674 | 37590.2818 | 308.1038 | 94.3126 | 9.4047 | 1.9629 | 44.6654 | 9.1957 | 8.0784 | 1833.1925 | 35757.0892 | 3.6413 | 449.2472 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170630a.txt | 246.637 | 2.2637 | 537.132 | 245.617 | 9.3863 | 2174.51 | 83.0706 | 51.1066 | 82.6401 | 82.8609 | 75.0077 | 74.937 | 46.7214 | 82.5391 | 45.6058 | 46.0212 | 58.4863 | 75.435 | 88.8948 | 75.2797 | 90.2029 | 91.1975 | 139.7831 | 46.2957 | 92.846 | 46.2235 | 144.9323 | 50.0346 | 75.0709 | 30.7637 | 143.8721 | 50.2723 | 140.1324 | 48.2574 | 8.1184 | 69.8644 | 59.3762 | 74.6771 | 1.1484 | 29.4743 | 1.0617 | 0.29496 | 0.41091 | 75.1111 | 54.7854 | 22.4257 | 57.5916 | 1.1484 | 29.4743 | 0.41091 | 75.1649 | 0.23295 | 1.7772 | 49.1574 | 0.008025 | 0.007505 | 13.3217 | 0.24356 | 0.075066 | 1293.5605 | 1292.4313 | 31865.5631 | 3210.1409 | 35075.704 | 0.90848 | 6.0601 | 45.0464 | 292.4242 | 90.5811 | 7.5105 | 15.4409 | 43.0454 | 292.4242 | 139.7831 | 48.9853 | 90.7978 | 105.517 | 183.8143 | 38139.123 | 296.4137 | 91.5446 | 9.0055 | 2.1126 | 44.6088 | 8.9045 | 7.7201 | 1832.6944 | 36306.4286 | 3.7911 | 442.5492 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170630a.txt | 246.727 | 2.2682 | 537.672 | 245.545 | 9.3796 | 2174.14 | 83.0868 | 50.9791 | 82.6124 | 82.8265 | 75.0274 | 75.0724 | 46.7134 | 82.4842 | 45.6226 | 46.0239 | 58.3406 | 75.4308 | 88.9476 | 75.354 | 90.2456 | 91.2267 | 139.7573 | 46.3729 | 92.8951 | 46.1941 | 144.9627 | 50.0232 | 75.0561 | 30.7637 | 143.933 | 50.1834 | 140.2087 | 48.2591 | 8.129 | 69.8644 | 59.3682 | 74.6698 | 1.1462 | 29.4743 | 1.0617 | 0.29214 | 0.41824 | 75.0169 | 54.7706 | 22.3463 | 57.5739 | 1.1462 | 29.4743 | 0.41824 | 75.2211 | 0.20104 | 1.7642 | 49.1591 | 0.008021 | 0.007505 | 13.3214 | 0.24356 | 0.075067 | 1292.3644 | 1291.207 | 31722.8662 | 3183.2179 | 34906.0841 | 0.90881 | 5.9201 | 45.0589 | 292.6665 | 90.6399 | 7.5531 | 15.263 | 43.0776 | 292.6665 | 139.7573 | 48.9007 | 90.8566 | 105.5236 | 183.7782 | 38167.7326 | 296.611 | 91.592 | 9.1078 | 2.0795 | 44.634 | 8.9796 | 7.8134 | 1834.5369 | 36333.1957 | 3.7725 | 444.2885 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170630a.txt | 245.875 | 2.2695 | 537.015 | 244.68 | 10.2224 | 2392.44 | 91.4752 | 51.9517 | 91.0055 | 91.2122 | 83.6532 | 83.5764 | 46.9364 | 90.6415 | 46.3678 | 46.6517 | 60.2546 | 83.8603 | 97.2441 | 83.8327 | 97.9763 | 99.4062 | 151.5649 | 49.0008 | 101.1238 | 46.819 | 146.5422 | 50.1818 | 75.1154 | 30.7614 | 145.4537 | 50.539 | 142.0558 | 48.8118 | 8.1381 | 69.8642 | 60.1406 | 83.0666 | 1.1476 | 29.4774 | 1.0618 | 0.29749 | 0.42144 | 75.0355 | 55.394 | 21.7415 | 58.1749 | 1.1476 | 29.4774 | 0.42144 | 83.7307 | 0.13784 | 1.3699 | 49.7118 | 0.008068 | 0.007663 | 13.337 | 0.24358 | 0.074979 | 1292.38 | 1292.735 | 30854.9358 | 2501.2681 | 33356.204 | 0.92501 | 6.2453 | 45.7064 | 331.2494 | 99.5667 | 8.0915 | 16.4013 | 43.8534 | 331.2494 | 151.5649 | 51.7819 | 99.783 | 109.0221 | 183.9057 | 36564.7381 | 335.2493 | 100.4463 | 9.8048 | 1.6757 | 45.2608 | 9.4408 | 8.3546 | 1832.2952 | 34732.4429 | 3.3372 | 464.9378 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170630a.txt | 246.043 | 2.2676 | 537.255 | 244.736 | 10.2149 | 2394.83 | 91.5119 | 51.9623 | 91.0255 | 91.2789 | 83.6801 | 83.6101 | 46.9019 | 90.6991 | 46.3297 | 46.61 | 60.2348 | 83.8308 | 97.3246 | 83.8403 | 97.8877 | 99.4467 | 151.5166 | 49.0265 | 101.1147 | 46.7986 | 146.4662 | 50.1535 | 75.0894 | 30.7637 | 145.3777 | 50.3612 | 141.9642 | 48.8102 | 8.1358 | 69.8638 | 60.1165 | 83.0921 | 1.1457 | 29.4778 | 1.0617 | 0.29642 | 0.40717 | 75.125 | 55.3788 | 21.8463 | 58.1727 | 1.1457 | 29.4778 | 0.40717 | 83.7403 | 0.11369 | 1.3433 | 49.7102 | 0.00806 | 0.007662 | 13.3363 | 0.24358 | 0.074984 | 1291.3353 | 1291.6186 | 30976.6019 | 2449.3564 | 33425.9583 | 0.92672 | 6.2869 | 45.6754 | 331.3099 | 99.5801 | 8.0682 | 16.4198 | 43.8151 | 331.3099 | 151.5166 | 51.7202 | 99.7963 | 109.0377 | 183.9147 | 36551.226 | 335.3404 | 100.4662 | 9.7671 | 1.6723 | 45.2296 | 9.4407 | 8.3012 | 1833.1141 | 34718.112 | 3.3412 | 463.5925 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170701a.txt | 245.175 | 2.2692 | 533.686 | 244.033 | 9.3726 | 2176.39 | 83.5878 | 53.6239 | 83.0556 | 83.2665 | 75.233 | 75.3495 | 50.6053 | 82.9016 | 46.4666 | 46.9244 | 60.3401 | 75.6171 | 89.3959 | 75.5475 | 90.6896 | 91.6768 | 140.8738 | 46.9146 | 93.3503 | 46.8611 | 147.0737 | 52.0538 | 75.0115 | 30.7614 | 145.9251 | 52.4061 | 142.1779 | 49.3978 | 8.2169 | 69.8646 | 59.6981 | 74.8954 | 1.1426 | 29.5104 | 1.0618 | 0.28934 | 0.37474 | 75.0021 | 55.478 | 21.6241 | 58.2369 | 1.1426 | 29.5104 | 0.37474 | 75.4368 | 0.17695 | 2.656 | 50.2978 | 0.008643 | 0.007825 | 13.3231 | 0.24384 | 0.075057 | 1290.2471 | 1289.2597 | 30726.9319 | 5040.8781 | 35767.81 | 0.85907 | 7.7009 | 45.9231 | 294.7107 | 91.1345 | 7.5467 | 16.4357 | 43.9044 | 294.7107 | 140.8738 | 49.5225 | 91.3513 | 105.7291 | 184.3045 | 38738.6337 | 298.6302 | 92.0757 | 9.1741 | 5.1512 | 45.4541 | 9.0201 | 7.8681 | 1820.9366 | 36917.6971 | 3.8681 | 432.8743 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170701a.txt | 245.053 | 2.2579 | 534.38 | 243.96 | 9.3655 | 2174.4 | 83.5271 | 53.6415 | 83.0657 | 83.2665 | 75.233 | 75.278 | 50.4474 | 82.9328 | 46.4391 | 46.9182 | 60.3581 | 75.6896 | 89.313 | 75.5654 | 90.6303 | 91.711 | 140.7124 | 46.88 | 93.3212 | 46.8762 | 146.9826 | 52.0444 | 75.0078 | 30.7683 | 145.8035 | 52.4061 | 142.1168 | 49.3978 | 8.2095 | 69.8642 | 59.7088 | 74.9136 | 1.1404 | 29.5108 | 1.0618 | 0.29315 | 0.40931 | 74.9401 | 55.4465 | 21.5936 | 58.2042 | 1.1404 | 29.5108 | 0.40931 | 75.4415 | 0.22142 | 2.6466 | 50.2978 | 0.00864 | 0.007825 | 13.3234 | 0.24384 | 0.075056 | 1288.9767 | 1288.0161 | 30652.8432 | 5017.156 | 35669.9992 | 0.85935 | 7.7555 | 45.886 | 294.423 | 91.065 | 7.5379 | 16.4792 | 43.8789 | 294.423 | 140.7124 | 49.4306 | 91.2818 | 105.7041 | 184.3164 | 38722.28 | 298.3266 | 92.0031 | 9.0703 | 5.0431 | 45.4042 | 8.9374 | 7.7986 | 1823.3046 | 36898.9755 | 3.8594 | 433.6339 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170704a.txt | 244.834 | 2.2737 | 530.868 | 243.646 | 9.6047 | 2226.04 | 84.6185 | 51.4334 | 84.2651 | 84.4086 | 77.3831 | 77.5301 | 48.0126 | 83.901 | 42.5109 | 42.8834 | 59.2582 | 77.875 | 90.3348 | 77.7875 | 90.8233 | 92.969 | 147.6551 | 44.3093 | 94.1938 | 42.7436 | 138.0223 | 49.1099 | 68.5598 | 30.7637 | 136.5727 | 49.4721 | 133.5379 | 45.701 | 7.5906 | 69.8661 | 56.0987 | 77.071 | 1.1518 | 29.5586 | 1.0623 | 0.289 | 0.38558 | 68.1851 | 51.4142 | 18.8709 | 54.0579 | 1.1518 | 29.5586 | 0.38558 | 77.6439 | 0.2273 | 3.4088 | 46.601 | 0.007728 | 0.00679 | 13.1863 | 0.24343 | 0.075837 | 1302.203 | 1287.8387 | 27039.4352 | 5829.2244 | 32868.6597 | 0.82265 | 9.284 | 42.1494 | 303.1299 | 93.1448 | 8.5263 | 19.0479 | 40.2104 | 303.1299 | 147.6551 | 54.2935 | 93.3616 | 106.153 | 184.4604 | 35663.8909 | 307.4814 | 94.1673 | 10.2663 | 6.4848 | 41.5279 | 9.9021 | 8.7362 | 1811.3216 | 33852.5693 | 3.4942 | 475.4205 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170704a.txt | 244.648 | 2.2864 | 535.773 | 243.501 | 9.5747 | 2223.26 | 84.6175 | 51.5835 | 84.254 | 84.4244 | 77.2193 | 77.1594 | 48.6893 | 83.9283 | 42.4863 | 42.866 | 59.2931 | 77.8109 | 90.1745 | 77.6246 | 90.5494 | 93.006 | 147.7234 | 44.5731 | 94.1377 | 42.694 | 137.8856 | 49.1533 | 68.5339 | 30.766 | 136.4206 | 49.8278 | 133.4616 | 45.7575 | 7.5828 | 69.8661 | 56.096 | 77.0892 | 1.1542 | 29.5582 | 1.0624 | 0.29214 | 0.39565 | 68.2726 | 51.4353 | 18.9372 | 54.0688 | 1.1542 | 29.5582 | 0.39565 | 77.4535 | 0.31535 | 3.3958 | 46.6575 | 0.007741 | 0.006805 | 13.1873 | 0.24344 | 0.075831 | 1303.4975 | 1289.2161 | 27161.4072 | 5822.6142 | 32984.0215 | 0.82347 | 9.4925 | 42.091 | 302.9028 | 93.0911 | 8.4736 | 19.1161 | 40.177 | 302.9028 | 147.7234 | 54.4154 | 93.308 | 106.1525 | 184.5102 | 35650.1866 | 307.284 | 94.1211 | 10.1928 | 7.2269 | 41.4624 | 9.8672 | 8.6667 | 1828.0575 | 33822.1291 | 3.5038 | 474.2287 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170704a.txt | 243.877 | 2.2903 | 535.731 | 242.499 | 10.1592 | 2369.11 | 90.1355 | 52.0031 | 89.718 | 89.9437 | 82.965 | 83.0129 | 48.1268 | 89.161 | 42.8219 | 43.1345 | 60.5458 | 83.2676 | 95.6182 | 83.2107 | 95.5102 | 98.2507 | 155.7338 | 43.9648 | 99.399 | 42.8273 | 138.5234 | 49.0004 | 68.1815 | 30.7683 | 137.0289 | 49.5611 | 134.3011 | 45.8156 | 7.5796 | 69.8665 | 56.3374 | 82.4518 | 1.1513 | 29.5454 | 1.0624 | 0.28613 | 0.38871 | 67.8405 | 51.4701 | 18.4704 | 54.0396 | 1.1513 | 29.5454 | 0.38871 | 83.114 | 0.1476 | 3.1848 | 46.7156 | 0.0077 | 0.006823 | 13.192 | 0.24342 | 0.075804 | 1301.615 | 1287.813 | 26447.0607 | 5446.3412 | 31893.4019 | 0.82923 | 9.64 | 42.3631 | 328.2209 | 98.8954 | 8.7599 | 20.002 | 40.5438 | 328.2209 | 155.7338 | 56.622 | 99.1118 | 108.4545 | 184.5678 | 34614.4282 | 332.6835 | 99.883 | 10.722 | 6.4028 | 41.724 | 10.165 | 8.9517 | 1827.9142 | 32786.5141 | 3.2179 | 489.737 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170704a.txt | 243.808 | 2.2755 | 532.341 | 242.582 | 10.1681 | 2367.76 | 90.1267 | 52.015 | 89.7293 | 89.9517 | 83.0033 | 83.0075 | 48.0395 | 89.1922 | 42.8053 | 43.1036 | 60.5298 | 83.2316 | 95.7823 | 83.2186 | 95.4913 | 98.3379 | 155.814 | 44.0657 | 99.3803 | 42.7892 | 138.5386 | 49.0004 | 68.1963 | 30.7683 | 137.0745 | 49.4721 | 134.3317 | 45.8172 | 7.5796 | 69.8663 | 56.324 | 82.4699 | 1.1563 | 29.5452 | 1.0625 | 0.29175 | 0.39122 | 67.8813 | 51.4697 | 18.5116 | 54.0258 | 1.1563 | 29.5452 | 0.39122 | 83.1152 | 0.12695 | 3.1832 | 46.7172 | 0.0077 | 0.006824 | 13.1919 | 0.24342 | 0.075804 | 1304.4752 | 1290.6426 | 26563.9423 | 5455.6502 | 32019.5925 | 0.82961 | 9.6454 | 42.3696 | 328.4026 | 98.9358 | 8.8091 | 19.9727 | 40.5572 | 328.4026 | 155.814 | 56.6618 | 99.1522 | 108.4508 | 184.5696 | 34616.9561 | 332.9112 | 99.9331 | 10.7409 | 6.2959 | 41.7436 | 10.2038 | 8.9841 | 1816.3475 | 32800.6086 | 3.2359 | 488.8789 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170704a.txt | 243.833 | 2.2844 | 533.367 | 242.473 | 10.1592 | 2369.05 | 90.1754 | 52.031 | 89.7478 | 89.9936 | 83.0287 | 82.9487 | 47.7226 | 89.1807 | 42.8429 | 43.1698 | 60.5661 | 83.2132 | 95.9803 | 83.1664 | 95.4566 | 98.3364 | 155.77 | 43.7364 | 99.3788 | 42.7983 | 138.6146 | 49.0061 | 68.1852 | 30.766 | 137.1353 | 49.2054 | 134.3317 | 45.8056 | 7.5828 | 69.8665 | 56.3133 | 82.4663 | 1.1517 | 29.5447 | 1.0624 | 0.29196 | 0.39191 | 67.9355 | 51.4822 | 18.5532 | 54.0429 | 1.1517 | 29.5447 | 0.39191 | 83.0893 | 0.12211 | 3.2005 | 46.7056 | 0.007701 | 0.006821 | 13.1926 | 0.24342 | 0.0758 | 1301.8408 | 1288.1038 | 26570.4086 | 5473.7678 | 32044.1764 | 0.82918 | 9.629 | 42.4019 | 328.3117 | 98.9156 | 8.7402 | 20.0089 | 40.5572 | 328.3117 | 155.77 | 56.638 | 99.132 | 108.4713 | 184.5677 | 34621.3654 | 332.7746 | 99.9031 | 10.7224 | 5.9529 | 41.7697 | 10.1552 | 8.922 | 1819.8482 | 32801.5172 | 3.2358 | 487.5173 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170704a.txt | 244.039 | 2.2741 | 533.369 | 242.703 | 10.1639 | 2370.57 | 90.1666 | 51.8952 | 89.7591 | 89.9748 | 82.9694 | 82.913 | 47.3129 | 89.2257 | 42.8409 | 43.1607 | 60.5436 | 83.2586 | 95.6825 | 83.1882 | 95.4747 | 98.3346 | 155.8536 | 43.884 | 99.4199 | 42.8106 | 138.5842 | 49.0155 | 68.1945 | 30.766 | 137.1049 | 49.3832 | 134.3317 | 45.8039 | 7.5741 | 69.8667 | 56.3428 | 82.5063 | 1.1473 | 29.5452 | 1.0625 | 0.28711 | 0.3871 | 67.9046 | 51.4763 | 18.5283 | 54.0083 | 1.1473 | 29.5452 | 0.3871 | 83.0823 | 0.16703 | 3.2115 | 46.7039 | 0.007704 | 0.00682 | 13.1912 | 0.24342 | 0.075808 | 1299.3952 | 1285.542 | 26485.5161 | 5483.0618 | 31968.5779 | 0.82849 | 9.5061 | 42.389 | 328.2663 | 98.9055 | 8.7389 | 19.9864 | 40.5572 | 328.2663 | 155.8536 | 56.7317 | 99.1219 | 108.4677 | 184.5349 | 34568.4434 | 332.7898 | 99.9064 | 10.6807 | 5.5563 | 41.7566 | 10.1473 | 8.9307 | 1819.855 | 32748.5884 | 3.2265 | 487.7521 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170704a.txt | 243.324 | 2.2847 | 534.093 | 242.002 | 10.0851 | 2348.13 | 89.6526 | 51.8293 | 89.3658 | 89.5212 | 82.4755 | 82.4326 | 47.5782 | 88.7762 | 42.6618 | 42.9961 | 60.3125 | 82.6567 | 95.2764 | 82.6065 | 94.8588 | 97.6776 | 155.1336 | 44.3534 | 98.7746 | 42.6494 | 138.1893 | 48.8343 | 68.1426 | 30.766 | 136.7247 | 49.1165 | 133.9348 | 45.711 | 7.5604 | 69.8667 | 55.9485 | 82.1389 | 1.1482 | 29.5339 | 1.0624 | 0.28766 | 0.38878 | 67.7931 | 51.3789 | 18.5142 | 53.8704 | 1.1482 | 29.5339 | 0.38878 | 82.5428 | 0.10599 | 3.1233 | 46.611 | 0.007655 | 0.006799 | 13.1926 | 0.2434 | 0.0758 | 1299.8441 | 1286.1268 | 26468.3557 | 5311.5086 | 31779.8644 | 0.83287 | 9.6085 | 42.2207 | 325.6467 | 98.3211 | 8.6685 | 19.9285 | 40.384 | 325.6467 | 155.1336 | 56.5961 | 98.5375 | 108.2508 | 184.5495 | 34610.7362 | 330.1937 | 99.3332 | 10.557 | 5.9849 | 41.5933 | 9.9674 | 8.7999 | 1822.3253 | 32788.4108 | 3.2316 | 490.818 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170704a.txt | 243.928 | 2.2696 | 531.077 | 242.274 | 11.3955 | 2676.2 | 100.5764 | 53.5858 | 100.1328 | 100.3481 | 93.202 | 93.1036 | 48.7534 | 99.2984 | 44.5072 | 44.8159 | 63.4357 | 93.227 | 105.8145 | 93.4025 | 104.4925 | 108.4067 | 171.1612 | 45.402 | 108.9976 | 44.5258 | 142.5328 | 49.8345 | 68.8677 | 30.7614 | 140.9828 | 50.1834 | 138.4074 | 47.2083 | 7.6634 | 69.8671 | 57.7214 | 92.5366 | 1.1445 | 29.5403 | 1.0624 | 0.2883 | 0.38123 | 68.648 | 52.8161 | 17.932 | 55.2855 | 1.1445 | 29.5403 | 0.38123 | 93.2338 | 0.12447 | 2.6262 | 48.1083 | 0.007947 | 0.007196 | 13.229 | 0.24353 | 0.075591 | 1295.9132 | 1285.7738 | 25564.8463 | 4643.4165 | 30208.2628 | 0.84629 | 9.5334 | 44.0525 | 379.6596 | 109.7122 | 9.1357 | 21.122 | 42.3137 | 379.6596 | 171.1612 | 61.2373 | 109.924 | 112.9782 | 184.659 | 32958.9612 | 384.3783 | 110.6471 | 11.3487 | 5.3497 | 43.4037 | 10.5144 | 9.364 | 1812.0347 | 31146.9265 | 2.7605 | 514.7915 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170704a.txt | 244.103 | 2.2693 | 532.944 | 242.268 | 11.3936 | 2677.83 | 100.5551 | 53.6754 | 100.0818 | 100.3301 | 93.2104 | 93.1286 | 48.8249 | 99.2528 | 44.5435 | 44.7988 | 63.4535 | 93.2311 | 106.0416 | 93.4166 | 104.5819 | 108.4891 | 170.9838 | 45.5377 | 109.057 | 44.5337 | 142.4872 | 49.844 | 68.8732 | 30.766 | 140.9524 | 50.1834 | 138.3464 | 47.2083 | 7.6675 | 69.8659 | 57.7616 | 92.5694 | 1.1393 | 29.5443 | 1.0624 | 0.2795 | 0.38924 | 68.7143 | 52.8226 | 17.9918 | 55.2421 | 1.1393 | 29.5443 | 0.38924 | 93.2467 | 0.12159 | 2.6357 | 48.1083 | 0.007948 | 0.007195 | 13.2261 | 0.24353 | 0.075608 | 1293.101 | 1282.6971 | 25594.5514 | 4650.0887 | 30244.6401 | 0.84625 | 9.642 | 44.0335 | 379.9019 | 109.7604 | 9.2053 | 21.1658 | 42.2877 | 379.9019 | 170.9838 | 61.0116 | 109.9722 | 112.9687 | 184.686 | 32993.4772 | 384.5756 | 110.6861 | 11.4332 | 5.434 | 43.3909 | 10.6043 | 9.4303 | 1818.4049 | 31175.0723 | 2.7608 | 513.0566 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170704a.txt | 245.057 | 2.2696 | 534.506 | 243.402 | 11.7257 | 2764.9 | 103.2255 | 54.3775 | 102.7818 | 102.9847 | 95.9248 | 95.9033 | 48.8947 | 101.9149 | 45.6059 | 45.914 | 64.7331 | 95.7932 | 108.4782 | 95.8463 | 107.2219 | 111.1365 | 174.7894 | 46.0163 | 111.7149 | 45.6114 | 145.0538 | 50.7498 | 69.7319 | 30.7614 | 143.5528 | 51.0725 | 141.033 | 48.1794 | 7.7797 | 69.8659 | 62.0717 | 95.1088 | 1.1503 | 29.5883 | 1.0623 | 0.29346 | 0.39672 | 69.5935 | 53.7428 | 17.9507 | 56.1425 | 1.1503 | 29.5883 | 0.39672 | 95.8669 | 0.059259 | 2.5704 | 49.0794 | 0.008211 | 0.007454 | 13.2322 | 0.24365 | 0.075573 | 1299.0994 | 1289.2468 | 25669.2928 | 4695.3108 | 30364.6035 | 0.84537 | 9.281 | 45.0964 | 393.4998 | 112.4298 | 9.2043 | 21.3083 | 43.4248 | 393.4998 | 174.7894 | 62.1498 | 112.6396 | 114.1654 | 184.6649 | 32907.7053 | 398.0876 | 113.3145 | 11.3996 | 4.4182 | 44.4765 | 10.5327 | 9.4451 | 1823.7345 | 31083.9709 | 2.6973 | 513.4002 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170704a.txt | 245.117 | 2.2562 | 531.961 | 243.333 | 11.7306 | 2763.22 | 103.2754 | 54.371 | 102.8612 | 103.074 | 95.8922 | 95.8807 | 49.6274 | 101.9716 | 45.6067 | 45.8686 | 64.597 | 95.8039 | 108.7929 | 95.8869 | 107.1342 | 111.2121 | 174.849 | 46.2514 | 111.6571 | 45.6123 | 144.9931 | 50.7328 | 69.7485 | 30.7637 | 143.4007 | 51.2503 | 140.972 | 48.1777 | 7.7732 | 69.8661 | 62.069 | 95.1488 | 1.1512 | 29.5894 | 1.0623 | 0.2879 | 0.3987 | 69.5149 | 53.7496 | 17.8653 | 56.1788 | 1.1512 | 29.5894 | 0.3987 | 95.8659 | 0.041607 | 2.5551 | 49.0777 | 0.008205 | 0.007453 | 13.2325 | 0.24364 | 0.075571 | 1299.5604 | 1289.7352 | 25555.899 | 4667.3156 | 30223.2146 | 0.84557 | 9.2996 | 45.0714 | 393.5755 | 112.4445 | 9.1691 | 21.1979 | 43.3991 | 393.5755 | 174.849 | 62.1948 | 112.6542 | 114.188 | 184.6681 | 32871.562 | 398.1939 | 113.3349 | 11.3633 | 5.214 | 44.4134 | 10.4737 | 9.3704 | 1815.0509 | 31056.511 | 2.6881 | 515.985 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170704a.txt | 245.52 | 2.2715 | 534.09 | 243.794 | 11.6313 | 2741.59 | 102.3491 | 54.2161 | 102.0219 | 102.1918 | 94.96 | 95.0324 | 49.4439 | 101.1482 | 45.3654 | 45.6521 | 64.2243 | 94.9998 | 107.8081 | 95.2517 | 106.3578 | 110.3431 | 172.9039 | 46.5038 | 110.8373 | 45.374 | 144.5071 | 50.5762 | 69.7226 | 30.766 | 142.9597 | 51.2503 | 140.5293 | 48.0399 | 7.7874 | 69.8661 | 61.6667 | 94.3484 | 1.1626 | 29.5864 | 1.0623 | 0.29553 | 0.41572 | 69.6286 | 53.6385 | 18.0901 | 56.1075 | 1.1626 | 29.5864 | 0.41572 | 95.061 | 0.13057 | 2.5362 | 48.94 | 0.008158 | 0.007415 | 13.2325 | 0.24362 | 0.075571 | 1305.9988 | 1296.1244 | 26000.7404 | 4633.2479 | 30633.9883 | 0.84876 | 9.3449 | 44.8712 | 389.3054 | 111.6141 | 9.2649 | 21.0115 | 43.2128 | 389.3054 | 172.9039 | 61.0794 | 111.8244 | 113.7708 | 184.6663 | 33125.6497 | 393.8822 | 112.5039 | 11.3557 | 5.2137 | 44.2302 | 10.4819 | 9.4223 | 1822.3151 | 31303.3347 | 2.7409 | 511.5882 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170704a.txt | 244.094 | 2.2717 | 530.882 | 242.431 | 11.612 | 2732.17 | 102.2695 | 53.7806 | 101.8733 | 102.0826 | 94.913 | 94.8728 | 48.06 | 101.1181 | 45.461 | 45.7655 | 64.0323 | 94.9661 | 107.9257 | 95.1882 | 106.4919 | 110.372 | 173.0425 | 45.9816 | 110.876 | 45.4627 | 144.7349 | 50.4044 | 69.7281 | 30.7637 | 143.203 | 51.0725 | 140.7735 | 48.0449 | 7.7833 | 69.8658 | 61.648 | 94.3266 | 1.153 | 29.5872 | 1.0623 | 0.29013 | 0.38336 | 69.4497 | 53.6254 | 17.9242 | 56.0777 | 1.153 | 29.5872 | 0.38336 | 94.985 | 0.14074 | 2.3595 | 48.9449 | 0.008105 | 0.007416 | 13.2302 | 0.2436 | 0.075585 | 1300.7151 | 1290.6538 | 25649.3369 | 4280.6782 | 29930.0151 | 0.85698 | 8.8155 | 44.9651 | 388.8057 | 111.5164 | 9.2469 | 20.7166 | 43.3157 | 388.8057 | 173.0425 | 61.3157 | 111.7269 | 113.735 | 184.5339 | 33062.9991 | 393.3812 | 112.4069 | 11.2887 | 3.7287 | 44.3314 | 10.5335 | 9.4338 | 1811.3694 | 31251.6297 | 2.6883 | 521.5026 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170704a.txt | 246.07 | 2.2811 | 538.969 | 244.407 | 11.6288 | 2748.63 | 102.5914 | 54.9123 | 102.2608 | 102.4539 | 95.2969 | 95.2331 | 49.0086 | 101.4842 | 46.1751 | 46.4471 | 64.6347 | 95.2723 | 108.1186 | 95.2677 | 106.9899 | 110.659 | 172.9628 | 46.5886 | 111.2961 | 46.1383 | 146.3143 | 51.3386 | 70.4551 | 30.7683 | 144.8758 | 51.8726 | 142.3458 | 48.7488 | 7.885 | 69.8658 | 62.0181 | 94.6177 | 1.1534 | 29.6412 | 1.0622 | 0.29514 | 0.41183 | 70.3348 | 54.3051 | 18.1297 | 56.7762 | 1.1534 | 29.6412 | 0.41183 | 95.2675 | 0.026278 | 2.5898 | 49.6488 | 0.008378 | 0.007602 | 13.2265 | 0.24372 | 0.075606 | 1301.119 | 1290.6926 | 25976.1932 | 4822.5068 | 30798.6999 | 0.84342 | 9.299 | 45.6133 | 390.0928 | 111.7677 | 9.1763 | 20.6602 | 43.9745 | 390.0928 | 172.9628 | 60.9848 | 111.978 | 113.8797 | 184.7048 | 33507.1571 | 394.5806 | 112.6389 | 11.1547 | 3.9855 | 45.0232 | 10.3781 | 9.3139 | 1838.9622 | 31668.1948 | 2.7456 | 506.9509 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170704a.txt | 246.04 | 2.2636 | 537.367 | 244.295 | 11.6174 | 2745.57 | 102.7088 | 54.5222 | 102.3254 | 102.5382 | 95.1997 | 95.1624 | 48.4181 | 101.5143 | 46.1933 | 46.4582 | 64.4333 | 95.2228 | 108.263 | 95.358 | 107.105 | 110.6823 | 172.9514 | 46.5252 | 111.3747 | 46.1388 | 146.2992 | 51.3405 | 70.4532 | 30.7683 | 144.8454 | 51.517 | 142.3153 | 48.7388 | 7.8758 | 69.8652 | 61.9966 | 94.6031 | 1.1427 | 29.6425 | 1.0622 | 0.29089 | 0.39077 | 70.2634 | 54.2917 | 18.0717 | 56.7641 | 1.1427 | 29.6425 | 0.39077 | 95.2357 | 0.085234 | 2.6017 | 49.6388 | 0.008378 | 0.007599 | 13.2247 | 0.24372 | 0.075616 | 1295.1308 | 1284.5834 | 25774.8141 | 4821.4152 | 30596.2293 | 0.84242 | 8.9151 | 45.6071 | 389.8505 | 111.7205 | 9.0116 | 20.4715 | 43.9617 | 389.8505 | 172.9514 | 61.0206 | 111.9308 | 113.9325 | 184.6035 | 33395.3862 | 394.3225 | 112.589 | 11.0747 | 3.4075 | 45.0106 | 10.2636 | 9.1822 | 1833.4962 | 31561.89 | 2.7315 | 507.957 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170706a.txt | 241.058 | 2.2275 | 518.601 | 239.442 | 11.4573 | 2672.29 | 102.4438 | 63.9887 | 101.9565 | 102.1536 | 93.2368 | 93.2779 | 61.1345 | 101.5565 | 54.6249 | 54.8381 | 70.6052 | 93.4507 | 108.4778 | 93.6337 | 109.1965 | 110.8693 | 163.5609 | 56.0381 | 112.4595 | 54.7347 | 166.7408 | 61.3726 | 80.2078 | 30.7637 | 165.8314 | 62.4526 | 162.1751 | 57.7675 | 9.2172 | 69.8615 | 65.95 | 92.6749 | 1.1079 | 29.4954 | 1.0611 | 0.28643 | 0.38306 | 80.3823 | 63.1416 | 19.3406 | 65.8094 | 1.1079 | 29.4954 | 0.38306 | 93.3998 | 0.18141 | 3.6051 | 58.6675 | 0.012163 | 0.010674 | 13.5479 | 0.2454 | 0.073812 | 1259.7045 | 1279.9759 | 27133.2858 | 8951.3351 | 36084.6209 | 0.75194 | 10.4322 | 53.5565 | 383.5815 | 110.4899 | 8.0461 | 18.7579 | 51.8474 | 383.5815 | 163.5609 | 52.8598 | 110.7011 | 113.8133 | 185.5202 | 39656.2256 | 386.9592 | 111.1548 | 9.5983 | 7.9156 | 53.2189 | 9.1983 | 8.3363 | 1769.4666 | 37886.759 | 3.3144 | 418.9168 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170706a.txt | 241.073 | 2.2365 | 515.776 | 239.352 | 11.4629 | 2673.62 | 102.3823 | 64.0003 | 101.9214 | 102.089 | 93.3244 | 93.2292 | 61.2774 | 101.5667 | 54.6182 | 54.8454 | 70.6327 | 93.4311 | 108.537 | 93.5273 | 109.0792 | 110.8273 | 163.447 | 55.7688 | 112.4403 | 54.7596 | 166.6497 | 61.3669 | 80.1892 | 30.7614 | 165.7858 | 62.1859 | 162.1293 | 57.7642 | 9.2227 | 69.8614 | 65.9635 | 92.6785 | 1.117 | 29.4954 | 1.061 | 0.29248 | 0.37184 | 80.3678 | 63.1428 | 19.325 | 65.8197 | 1.117 | 29.4954 | 0.37184 | 93.378 | 0.12925 | 3.6028 | 58.6641 | 0.01216 | 0.010673 | 13.548 | 0.2454 | 0.073812 | 1264.8834 | 1285.2456 | 27222.7191 | 8980.9803 | 36203.6995 | 0.75193 | 10.4776 | 53.5228 | 383.5815 | 110.4899 | 8.1076 | 18.8027 | 51.83 | 383.5815 | 163.447 | 52.7458 | 110.7011 | 113.7857 | 185.5304 | 39700.8199 | 386.944 | 111.1518 | 9.5851 | 8.0754 | 53.202 | 9.2304 | 8.4009 | 1759.8277 | 37940.9922 | 3.3269 | 419.2555 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170706a.txt | 244.687 | 2.234 | 526.502 | 243.035 | 11.5931 | 2727.97 | 103.3185 | 62.5226 | 102.8365 | 103.0503 | 94.6037 | 94.5438 | 59.2244 | 102.4106 | 52.9438 | 53.0729 | 69.8994 | 94.7904 | 109.3453 | 94.9175 | 109.5699 | 111.7685 | 167.3444 | 54.4127 | 113.1361 | 52.9217 | 162.4733 | 59.0835 | 78.6408 | 30.766 | 161.4365 | 59.8743 | 158.1299 | 55.8933 | 8.9096 | 69.8619 | 65.8749 | 93.981 | 1.1229 | 29.3628 | 1.0612 | 0.28579 | 0.39626 | 78.7113 | 61.4334 | 19.3779 | 64.141 | 1.1229 | 29.3628 | 0.39626 | 94.7139 | 0.17164 | 3.1901 | 56.7933 | 0.011249 | 0.010013 | 13.5611 | 0.24499 | 0.07374 | 1267.5977 | 1289.2508 | 27266.3453 | 7481.2342 | 34747.5796 | 0.7847 | 10.5625 | 51.9601 | 390.123 | 111.7736 | 8.4551 | 19.5968 | 50.3025 | 390.123 | 167.3444 | 55.3606 | 111.9839 | 114.2074 | 185.4564 | 38087.7677 | 393.7 | 112.4686 | 10.058 | 7.6569 | 51.5675 | 9.6321 | 8.7233 | 1796.4248 | 36291.3428 | 3.1292 | 437.7621 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170706a.txt | 244.723 | 2.2307 | 526.599 | 242.984 | 11.6115 | 2733.12 | 103.4006 | 62.2208 | 102.9415 | 103.139 | 94.6765 | 94.5901 | 59.0275 | 102.4781 | 53.0124 | 53.145 | 69.7277 | 94.7788 | 109.3764 | 95.0224 | 109.7054 | 111.9165 | 167.3549 | 54.3022 | 113.2352 | 53.0432 | 162.5644 | 59.0533 | 78.6352 | 30.7614 | 161.5278 | 59.6076 | 158.2367 | 55.8801 | 8.9045 | 69.8623 | 65.8857 | 93.9773 | 1.1283 | 29.3617 | 1.0612 | 0.29233 | 0.39809 | 78.7098 | 61.4185 | 19.3914 | 64.1284 | 1.1283 | 29.3617 | 0.39809 | 94.767 | 0.18695 | 3.1732 | 56.7801 | 0.011237 | 0.010008 | 13.5615 | 0.24499 | 0.073738 | 1270.6496 | 1292.3959 | 27349.0441 | 7454.4331 | 34803.4772 | 0.78581 | 10.2264 | 51.9945 | 390.547 | 111.8563 | 8.4556 | 19.384 | 50.3437 | 390.547 | 167.3549 | 55.2885 | 112.0664 | 114.2445 | 185.3678 | 37999.0874 | 394.1099 | 112.5479 | 10.0699 | 7.4253 | 51.6021 | 9.6064 | 8.7173 | 1796.7558 | 36202.3316 | 3.1292 | 438.1112 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170706a.txt | 241.976 | 2.2291 | 519.374 | 240.295 | 11.6703 | 2728.36 | 103.9735 | 64.3236 | 103.5006 | 103.7113 | 95.0287 | 94.9055 | 61.3737 | 103.0506 | 54.7154 | 54.8444 | 71.1955 | 95.0383 | 110.2286 | 95.1487 | 110.4198 | 112.4885 | 166.3682 | 55.9323 | 113.9361 | 54.741 | 166.9382 | 61.3461 | 80.0743 | 30.766 | 165.9987 | 62.2748 | 162.3888 | 57.7509 | 9.2007 | 69.8621 | 66.5186 | 94.2902 | 1.1119 | 29.3287 | 1.0611 | 0.2835 | 0.38031 | 80.2159 | 63.149 | 19.1669 | 65.7994 | 1.1119 | 29.3287 | 0.38031 | 95.0303 | 0.099405 | 3.5953 | 58.6509 | 0.012222 | 0.01073 | 13.625 | 0.24543 | 0.073394 | 1258.3537 | 1285.8813 | 26866.1787 | 8963.6397 | 35829.8185 | 0.74983 | 10.6939 | 53.6297 | 392.4853 | 112.2331 | 8.2596 | 19.2673 | 51.9282 | 392.4853 | 166.3682 | 53.9252 | 112.443 | 114.5038 | 185.5958 | 39245.8892 | 395.8559 | 112.8851 | 9.8345 | 8.0925 | 53.2812 | 9.3845 | 8.5218 | 1772.1041 | 37473.7851 | 3.2334 | 421.4435 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170706a.txt | 241.741 | 2.2282 | 519.042 | 239.982 | 11.6509 | 2725.08 | 103.9254 | 64.2177 | 103.4855 | 103.6798 | 94.841 | 94.7975 | 61.1815 | 103.0793 | 54.7214 | 54.8468 | 71.1299 | 94.9974 | 110.1624 | 95.181 | 110.4547 | 112.4843 | 166.3763 | 55.8858 | 113.9286 | 54.7399 | 166.8623 | 61.3443 | 80.0706 | 30.7637 | 165.9075 | 61.7414 | 162.2972 | 57.7376 | 9.2016 | 69.8623 | 66.5052 | 94.2829 | 1.1134 | 29.3289 | 1.0611 | 0.29218 | 0.37932 | 80.2089 | 63.1065 | 19.2024 | 65.7404 | 1.1134 | 29.3289 | 0.37932 | 94.9542 | 0.17383 | 3.6067 | 58.6376 | 0.012221 | 0.010724 | 13.6236 | 0.24543 | 0.073402 | 1259.2872 | 1286.7033 | 26935.9272 | 8996.4666 | 35932.3938 | 0.74963 | 10.6162 | 53.6015 | 392.455 | 112.2272 | 8.3018 | 19.2364 | 51.8935 | 392.455 | 166.3763 | 53.9391 | 112.4371 | 114.482 | 185.573 | 39249.2014 | 395.7496 | 112.8646 | 9.7854 | 7.9342 | 53.2472 | 9.3792 | 8.5475 | 1770.9713 | 37478.2301 | 3.2462 | 420.5522 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170707a.txt | 242.897 | 2.2325 | 521.877 | 241.136 | 11.6561 | 2732.64 | 103.824 | 63.1419 | 103.3185 | 103.5095 | 94.9012 | 94.8841 | 60.0532 | 102.9731 | 53.8325 | 53.9685 | 70.273 | 95.0729 | 109.8578 | 95.0935 | 110.1276 | 112.2852 | 166.7972 | 54.9701 | 113.7136 | 53.836 | 164.7361 | 59.9364 | 79.8536 | 30.7614 | 163.7328 | 60.6745 | 160.1601 | 56.7366 | 9.0606 | 69.8617 | 64.0538 | 94.2975 | 1.12 | 29.3901 | 1.0611 | 0.28778 | 0.38909 | 80.0474 | 62.2975 | 19.8499 | 65.0428 | 1.12 | 29.3901 | 0.38909 | 94.9879 | 0.11055 | 3.1998 | 57.6366 | 0.011591 | 0.010317 | 13.5741 | 0.24515 | 0.07367 | 1265.3848 | 1288.2321 | 27902.7341 | 7694.1611 | 35596.8952 | 0.78385 | 10.3315 | 52.8105 | 391.925 | 112.1243 | 8.3004 | 19.1915 | 51.0815 | 391.925 | 166.7972 | 54.4629 | 112.3343 | 114.436 | 185.447 | 38604.2337 | 395.4156 | 112.8002 | 9.8271 | 7.6187 | 52.4345 | 9.4817 | 8.6149 | 1780.6443 | 36823.5894 | 3.2057 | 426.5714 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170707a.txt | 242.83 | 2.2334 | 520.64 | 241.128 | 11.6569 | 2730.71 | 103.8287 | 63.1089 | 103.3462 | 103.5405 | 95.022 | 94.9154 | 59.9332 | 102.909 | 53.7641 | 53.9387 | 70.2475 | 95.058 | 109.9345 | 94.9853 | 110.0543 | 112.3129 | 166.7061 | 55.1963 | 113.6634 | 53.8097 | 164.5235 | 59.9138 | 79.835 | 30.7637 | 163.596 | 60.7634 | 160.0075 | 56.6818 | 9.0396 | 69.8615 | 64.0297 | 94.2939 | 1.1196 | 29.3895 | 1.0611 | 0.29123 | 0.38359 | 79.9753 | 62.2841 | 19.7912 | 65.0252 | 1.1196 | 29.3895 | 0.38359 | 94.9952 | 0.060917 | 3.232 | 57.5818 | 0.011582 | 0.010297 | 13.5736 | 0.24514 | 0.073672 | 1265.1449 | 1287.9468 | 27816.7309 | 7760.3556 | 35577.0865 | 0.78187 | 10.3779 | 52.7309 | 391.6676 | 112.0743 | 8.2456 | 19.2243 | 51.0232 | 391.6676 | 166.7061 | 54.4217 | 112.2843 | 114.4382 | 185.4546 | 38517.5007 | 395.0968 | 112.7387 | 9.8297 | 7.5501 | 52.3831 | 9.3925 | 8.5338 | 1776.4237 | 36741.077 | 3.207 | 426.728 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170708a.txt | 245.272 | 2.2337 | 526.251 | 243.928 | 10.2945 | 2406.93 | 93.1802 | 64.7053 | 92.6712 | 92.8522 | 83.7263 | 83.6999 | 62.797 | 92.5644 | 54.8801 | 55.1771 | 69.7274 | 84.0464 | 99.3785 | 83.8727 | 100.5821 | 101.822 | 150.0445 | 55.333 | 103.5764 | 55.0811 | 167.2268 | 62.7143 | 81.3909 | 30.7614 | 166.5006 | 63.6084 | 162.0072 | 58.4613 | 9.3903 | 69.8625 | 59.1429 | 83.2376 | 1.1135 | 29.4622 | 1.0609 | 0.29505 | 0.39641 | 81.714 | 63.8807 | 19.9333 | 66.4655 | 1.1135 | 29.4622 | 0.39641 | 83.8363 | 0.15932 | 4.253 | 59.3613 | 0.012777 | 0.01096 | 13.5831 | 0.24567 | 0.073621 | 1261.2305 | 1284.86 | 28076.3964 | 10942.886 | 39019.2825 | 0.71955 | 10.9689 | 53.7364 | 336.3826 | 100.6941 | 7.5138 | 17.9436 | 51.7838 | 336.3826 | 150.0445 | 49.1345 | 100.91 | 109.7497 | 185.6771 | 42778.702 | 339.5761 | 101.3888 | 8.8244 | 9.3295 | 53.4675 | 8.7176 | 7.8418 | 1795.5684 | 40983.1336 | 3.8988 | 387.8791 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170708a.txt | 245.285 | 2.2305 | 527.615 | 243.904 | 10.3058 | 2408.35 | 93.1234 | 64.7535 | 92.6044 | 92.8054 | 83.6925 | 83.7434 | 62.9094 | 92.4658 | 54.8675 | 55.154 | 69.7662 | 84.1186 | 99.3137 | 84.1272 | 100.7387 | 101.764 | 149.9966 | 55.303 | 103.5647 | 55.0966 | 167.2724 | 62.7011 | 81.4021 | 30.7614 | 166.5158 | 63.6084 | 162.0072 | 58.4481 | 9.4136 | 69.8615 | 59.1429 | 83.2194 | 1.125 | 29.4619 | 1.061 | 0.29413 | 0.39779 | 81.7086 | 63.8654 | 19.9433 | 66.5116 | 1.125 | 29.4619 | 0.39779 | 83.9204 | 0.23476 | 4.2531 | 59.3481 | 0.012771 | 0.010955 | 13.5845 | 0.24567 | 0.073613 | 1267.7151 | 1291.5931 | 28234.2913 | 10994.7521 | 39229.0434 | 0.71973 | 11.0003 | 53.7532 | 336.4735 | 100.7139 | 7.5905 | 17.9824 | 51.7838 | 336.4735 | 149.9966 | 49.0667 | 100.9299 | 109.7253 | 185.6867 | 42904.2227 | 339.5458 | 101.3822 | 8.9164 | 9.4363 | 53.4731 | 8.7778 | 7.9085 | 1800.2224 | 41104.0003 | 3.916 | 387.7887 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170708a.txt | 245.339 | 2.2313 | 525.051 | 244.025 | 10.3016 | 2406.87 | 93.2132 | 64.7118 | 92.6974 | 92.8885 | 83.6519 | 83.797 | 62.6254 | 92.5962 | 54.9451 | 55.186 | 69.7735 | 84.0246 | 99.5226 | 83.9657 | 100.7986 | 101.7512 | 149.9693 | 55.3349 | 103.6144 | 55.1251 | 167.3483 | 62.7238 | 81.4169 | 30.766 | 166.683 | 63.7862 | 162.0988 | 58.458 | 9.4031 | 69.8619 | 59.1509 | 83.1976 | 1.1158 | 29.4617 | 1.061 | 0.28866 | 0.39244 | 81.6831 | 63.8404 | 19.9427 | 66.4471 | 1.1158 | 29.4617 | 0.39244 | 83.8598 | 0.16886 | 4.2657 | 59.358 | 0.012782 | 0.010959 | 13.5826 | 0.24568 | 0.073624 | 1262.5613 | 1286.1607 | 28120.0804 | 10988.6363 | 39108.7167 | 0.71902 | 10.9305 | 53.7813 | 336.1555 | 100.6445 | 7.4313 | 17.955 | 51.8185 | 336.1555 | 149.9693 | 49.1089 | 100.8604 | 109.7638 | 185.6694 | 42824.8073 | 339.3636 | 101.3427 | 8.7465 | 9.0903 | 53.5351 | 8.6453 | 7.756 | 1791.474 | 41033.3333 | 3.9094 | 387.4005 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170708a.txt | 246.22 | 2.2732 | 538.189 | 245.159 | 9.3946 | 2183.35 | 82.4469 | 51.6709 | 82.1132 | 82.2761 | 75.3236 | 75.406 | 48.2063 | 81.8011 | 41.4311 | 41.575 | 59.24 | 75.8255 | 88.1577 | 75.6737 | 88.2657 | 90.8373 | 146.7307 | 44.3437 | 91.9811 | 41.5585 | 135.3949 | 47.6888 | 68.3521 | 30.766 | 133.9418 | 47.9607 | 131.065 | 44.7582 | 7.4262 | 69.8661 | 57.5443 | 75.0445 | 1.158 | 29.4886 | 1.0625 | 0.28338 | 0.40572 | 67.9983 | 50.7464 | 19.3518 | 53.4902 | 1.158 | 29.4886 | 0.40572 | 75.5572 | 0.23311 | 2.9307 | 45.6582 | 0.007342 | 0.006565 | 13.2017 | 0.24326 | 0.075748 | 1304.9803 | 1292.0965 | 27742.9433 | 4835.4192 | 32578.3624 | 0.85158 | 10.6517 | 41.0192 | 294.1353 | 90.9955 | 8.5487 | 20.1199 | 39.1201 | 294.1353 | 146.7307 | 55.5183 | 91.2123 | 105.2619 | 184.7315 | 35409.4887 | 298.7365 | 92.1011 | 10.3 | 7.8193 | 40.387 | 9.9879 | 8.7194 | 1836.3009 | 33573.1879 | 3.5084 | 480.6799 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170708a.txt | 246.345 | 2.2737 | 538.669 | 245.237 | 9.3653 | 2169.59 | 81.85 | 51.0341 | 81.3948 | 81.5911 | 74.6203 | 74.7264 | 47.3597 | 81.0269 | 40.9234 | 41.0965 | 58.7545 | 75.1642 | 87.4734 | 75.016 | 87.5276 | 90.151 | 146.1773 | 43.842 | 91.1935 | 41.101 | 134.347 | 47.2321 | 67.7772 | 30.7614 | 132.8621 | 47.5162 | 129.9201 | 44.2402 | 7.3575 | 69.8667 | 57.3029 | 74.4151 | 1.1557 | 29.4965 | 1.0626 | 0.2883 | 0.40023 | 67.3936 | 50.2525 | 19.2411 | 52.9481 | 1.1557 | 29.4965 | 0.40023 | 74.8817 | 0.25186 | 2.9919 | 45.1402 | 0.007213 | 0.006434 | 13.1832 | 0.2432 | 0.075854 | 1304.5631 | 1289.8709 | 27568.8989 | 4852.2205 | 32421.1194 | 0.85034 | 10.4702 | 40.5638 | 291.2734 | 90.3013 | 8.4513 | 20.1445 | 38.61 | 291.2734 | 146.1773 | 55.6593 | 90.518 | 105.0184 | 184.6513 | 35154.1604 | 295.8216 | 91.4022 | 10.3753 | 7.4458 | 39.9139 | 10.0074 | 8.7101 | 1837.9386 | 33316.2218 | 3.5086 | 482.8568 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170708a.txt | 246.26 | 2.2659 | 538.9 | 245.128 | 9.3602 | 2166.08 | 81.7986 | 50.9911 | 81.4245 | 81.604 | 74.6604 | 74.7598 | 47.8261 | 81.0728 | 40.8861 | 41.095 | 58.7255 | 75.1798 | 87.4518 | 74.9292 | 87.4456 | 90.1864 | 146.2038 | 43.8797 | 91.2054 | 40.9848 | 134.2863 | 47.2321 | 67.768 | 30.7683 | 132.7861 | 47.3384 | 129.9353 | 44.2386 | 7.3585 | 69.8663 | 57.2976 | 74.4042 | 1.1582 | 29.4965 | 1.0625 | 0.28894 | 0.40962 | 67.3794 | 50.2534 | 19.226 | 52.9342 | 1.1582 | 29.4965 | 0.40962 | 74.8823 | 0.22724 | 2.9936 | 45.1386 | 0.007213 | 0.006434 | 13.1831 | 0.2432 | 0.075854 | 1305.9933 | 1291.2818 | 27577.6243 | 4860.0991 | 32437.7234 | 0.85017 | 10.4537 | 40.5374 | 291.2885 | 90.305 | 8.5064 | 20.1087 | 38.6168 | 291.2885 | 146.2038 | 55.6821 | 90.5217 | 104.9974 | 184.6451 | 35165.0476 | 295.8671 | 91.4132 | 10.3404 | 7.9456 | 39.8805 | 9.9886 | 8.701 | 1838.7268 | 33326.3208 | 3.5146 | 483.1387 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170708a.txt | 242.819 | 2.2753 | 532.718 | 241.451 | 10.2121 | 2376.2 | 90.591 | 52.1157 | 90.0758 | 90.3083 | 83.5072 | 83.4406 | 47.635 | 89.5027 | 41.837 | 42.0502 | 60.6942 | 83.5413 | 95.8286 | 83.6002 | 95.2881 | 98.4728 | 158.1093 | 44.1612 | 99.3961 | 41.8021 | 136.1846 | 46.6811 | 68.3799 | 30.766 | 134.7174 | 47.1606 | 132.1488 | 44.6552 | 7.4166 | 69.8667 | 55.0527 | 82.9138 | 1.1564 | 29.5972 | 1.0626 | 0.29114 | 0.38062 | 68.042 | 50.8508 | 19.2913 | 53.3863 | 1.1564 | 29.5972 | 0.38062 | 83.5223 | 0.066665 | 2.0259 | 45.5552 | 0.00704 | 0.006515 | 13.1495 | 0.24313 | 0.076048 | 1306.6854 | 1288.6732 | 27645.5118 | 3271.1044 | 30916.6161 | 0.8942 | 10.7551 | 41.3606 | 330.3711 | 99.3725 | 8.7816 | 21.0944 | 39.5998 | 330.3711 | 158.1093 | 58.5205 | 99.5888 | 108.6471 | 184.7832 | 33880.2608 | 334.9912 | 100.3898 | 10.8871 | 6.9099 | 40.7251 | 10.3139 | 9.0643 | 1817.6338 | 32062.6269 | 3.115 | 507.1779 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170708a.txt | 242.817 | 2.2808 | 533.094 | 241.508 | 10.2008 | 2375.88 | 90.5395 | 52.1214 | 90.1179 | 90.317 | 83.4319 | 83.3854 | 47.7461 | 89.5106 | 41.8312 | 42.0301 | 60.6645 | 83.5122 | 95.8365 | 83.6555 | 95.3225 | 98.3547 | 158.0466 | 44.1162 | 99.3642 | 41.8714 | 136.1695 | 46.6849 | 68.3799 | 30.766 | 134.6718 | 47.0716 | 132.0724 | 44.6453 | 7.4166 | 69.8669 | 55.0473 | 82.932 | 1.1519 | 29.5974 | 1.0625 | 0.29355 | 0.38253 | 67.9958 | 50.8473 | 19.2485 | 53.3809 | 1.1519 | 29.5974 | 0.38253 | 83.4962 | 0.11836 | 2.0396 | 45.5453 | 0.007041 | 0.006513 | 13.1494 | 0.24313 | 0.076049 | 1304.1297 | 1286.1432 | 27530.8832 | 3286.4795 | 30817.3627 | 0.89336 | 10.7673 | 41.3541 | 330.0985 | 99.3122 | 8.7727 | 21.0984 | 39.5661 | 330.0985 | 158.0466 | 58.5181 | 99.5285 | 108.6253 | 184.7858 | 33891.1409 | 334.7786 | 100.3432 | 10.8326 | 7.0409 | 40.7052 | 10.2253 | 8.9952 | 1818.9167 | 32072.2241 | 3.1049 | 507.8162 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170708a.txt | 243.819 | 2.2816 | 534.659 | 242.519 | 10.2094 | 2380.58 | 90.5898 | 51.9141 | 90.0781 | 90.3305 | 83.5196 | 83.5067 | 47.0634 | 89.482 | 41.8614 | 42.0603 | 60.5767 | 83.5778 | 95.961 | 83.5827 | 95.354 | 98.4158 | 157.9326 | 44.0644 | 99.3624 | 41.805 | 136.3517 | 46.6717 | 68.3651 | 30.7706 | 134.8694 | 46.8938 | 132.2251 | 44.6254 | 7.4042 | 69.8671 | 55.0258 | 82.9065 | 1.1563 | 29.5976 | 1.0624 | 0.28897 | 0.38954 | 68.1833 | 50.8423 | 19.441 | 53.3098 | 1.1563 | 29.5976 | 0.38954 | 83.5467 | 0.039153 | 2.0463 | 45.5254 | 0.007037 | 0.006508 | 13.1476 | 0.24312 | 0.07606 | 1306.697 | 1288.4923 | 27860.288 | 3301.8957 | 31162.1837 | 0.89404 | 10.4814 | 41.4327 | 330.1137 | 99.3155 | 8.7257 | 20.9432 | 39.6335 | 330.1137 | 157.9326 | 58.4008 | 99.5318 | 108.6466 | 184.718 | 33795.0508 | 334.7786 | 100.3432 | 10.8612 | 6.2722 | 40.7912 | 10.2652 | 8.985 | 1824.2565 | 31970.7943 | 3.1329 | 503.1856 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170708a.txt | 243.593 | 2.2835 | 537.123 | 242.356 | 10.2083 | 2380.03 | 90.5597 | 51.8016 | 90.1215 | 90.3606 | 83.6138 | 83.5605 | 47.3162 | 89.5398 | 41.9017 | 42.097 | 60.4917 | 83.5687 | 95.7126 | 83.7052 | 95.4347 | 98.4996 | 158.1581 | 44.1758 | 99.5087 | 41.7953 | 136.4125 | 46.6735 | 68.43 | 30.766 | 134.9151 | 47.0716 | 132.3014 | 44.6818 | 7.4102 | 69.8669 | 54.9561 | 82.932 | 1.1506 | 29.602 | 1.0624 | 0.28833 | 0.40366 | 68.1886 | 50.8788 | 19.4098 | 53.4102 | 1.1506 | 29.602 | 0.40366 | 83.612 | 0.066374 | 1.9917 | 45.5818 | 0.007036 | 0.006521 | 13.1487 | 0.24312 | 0.076053 | 1303.4264 | 1285.3809 | 27744.3199 | 3208.5047 | 30952.8246 | 0.89634 | 10.3427 | 41.4589 | 330.5225 | 99.406 | 8.8463 | 20.8246 | 39.6671 | 330.5225 | 158.1581 | 58.5358 | 99.6223 | 108.6339 | 184.6841 | 33812.8371 | 335.1734 | 100.4297 | 10.8899 | 6.5052 | 40.811 | 10.3082 | 9.0454 | 1832.6637 | 31980.1734 | 3.1098 | 505.3211 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170708a.txt | 242.86 | 2.2874 | 535.251 | 241.642 | 10.0156 | 2331.71 | 88.8563 | 51.1612 | 88.4868 | 88.6685 | 81.7955 | 81.8302 | 46.2431 | 87.9544 | 41.45 | 41.6562 | 59.7577 | 81.9697 | 94.3169 | 81.9867 | 93.689 | 96.854 | 155.7607 | 43.6188 | 97.7678 | 41.4253 | 135.3949 | 46.2999 | 68.0294 | 30.7637 | 133.9418 | 46.8938 | 131.2329 | 44.227 | 7.3694 | 69.8669 | 54.1139 | 81.3712 | 1.148 | 29.609 | 1.0626 | 0.28393 | 0.37566 | 67.7171 | 50.453 | 19.3641 | 53.0849 | 1.148 | 29.609 | 0.37566 | 81.8955 | 0.096789 | 2.0729 | 45.127 | 0.006935 | 0.006406 | 13.1354 | 0.24308 | 0.07613 | 1302.6172 | 1283.2751 | 27658.0204 | 3289.526 | 30947.5465 | 0.89371 | 10.142 | 41.0192 | 322.391 | 97.5898 | 8.7335 | 20.5631 | 39.1946 | 322.391 | 155.7607 | 57.9544 | 97.8064 | 107.9158 | 184.6004 | 33907.381 | 327.0358 | 98.6314 | 10.6771 | 5.8561 | 40.387 | 10.1446 | 8.9212 | 1826.2764 | 32081.1046 | 3.1637 | 505.0936 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170708a.txt | 242.761 | 2.292 | 535.085 | 241.435 | 10.0308 | 2332.89 | 88.8393 | 51.1892 | 88.4866 | 88.6549 | 81.8526 | 81.8603 | 46.916 | 87.9092 | 41.427 | 41.6403 | 59.7286 | 81.9749 | 94.0522 | 82.0799 | 93.6975 | 96.9322 | 155.6954 | 43.7704 | 97.8557 | 41.4093 | 135.4253 | 46.3263 | 68.0869 | 30.766 | 133.9418 | 46.716 | 131.2481 | 44.2568 | 7.3653 | 69.8667 | 54.0496 | 81.3749 | 1.1527 | 29.6093 | 1.0625 | 0.28659 | 0.37657 | 67.6847 | 50.479 | 19.3058 | 53.054 | 1.1527 | 29.6093 | 0.37657 | 81.9419 | 0.10768 | 2.0695 | 45.1568 | 0.006942 | 0.006414 | 13.1346 | 0.24308 | 0.076135 | 1305.3095 | 1285.851 | 27632.2194 | 3293.9513 | 30926.1707 | 0.89349 | 10.1568 | 41.0324 | 322.7696 | 97.6751 | 8.8358 | 20.5272 | 39.2013 | 322.7696 | 155.6954 | 57.8037 | 97.8917 | 107.9087 | 184.6051 | 33893.6748 | 327.4153 | 98.7161 | 10.8068 | 6.529 | 40.387 | 10.2295 | 9.0201 | 1825.71 | 32067.9648 | 3.1604 | 506.4873 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170708a.txt | 243.389 | 2.2899 | 534.471 | 242.139 | 10.0306 | 2334.6 | 88.9077 | 51.3208 | 88.4813 | 88.6998 | 81.8641 | 81.8381 | 46.8147 | 87.8907 | 41.4071 | 41.6133 | 59.7508 | 81.9832 | 94.167 | 82.0476 | 93.8356 | 96.9204 | 155.6328 | 43.7898 | 97.844 | 41.4074 | 135.3494 | 46.2772 | 68.0721 | 30.766 | 133.9266 | 46.4493 | 131.2023 | 44.2568 | 7.3841 | 69.8667 | 53.9932 | 81.3603 | 1.1621 | 29.6075 | 1.0624 | 0.2865 | 0.39115 | 67.9342 | 50.4647 | 19.5695 | 53.0093 | 1.1621 | 29.6075 | 0.39115 | 81.9333 | 0.099042 | 2.0204 | 45.1568 | 0.00693 | 0.006414 | 13.1347 | 0.24308 | 0.076134 | 1310.6357 | 1291.1119 | 28120.7708 | 3226.4418 | 31347.2126 | 0.89707 | 10.3214 | 40.9995 | 322.5879 | 97.6341 | 8.7264 | 20.5698 | 39.181 | 322.5879 | 155.6328 | 57.782 | 97.8507 | 107.9374 | 184.6451 | 33985.0196 | 327.2332 | 98.6754 | 10.7848 | 6.4343 | 40.3804 | 10.1942 | 8.9343 | 1823.6151 | 32161.4046 | 3.2022 | 501.7233 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170708a.txt | 243.276 | 2.285 | 535.144 | 242.044 | 10.0214 | 2333.47 | 88.9144 | 51.3138 | 88.508 | 88.7099 | 81.8742 | 81.8381 | 46.7027 | 87.9492 | 41.4409 | 41.6399 | 59.8074 | 81.9746 | 94.2185 | 82.0492 | 93.8938 | 96.8788 | 155.5305 | 43.7986 | 97.8687 | 41.452 | 135.4709 | 46.3074 | 68.1518 | 30.7637 | 133.9722 | 46.8049 | 131.355 | 44.2851 | 7.3859 | 69.8667 | 53.9262 | 81.3858 | 1.1564 | 29.6058 | 1.0625 | 0.28909 | 0.39687 | 67.9526 | 50.517 | 19.5356 | 53.0856 | 1.1564 | 29.6058 | 0.39687 | 81.934 | 0.096084 | 2.0224 | 45.1851 | 0.006938 | 0.006422 | 13.1377 | 0.24308 | 0.076117 | 1307.2778 | 1288.1 | 28000.8797 | 3224.7265 | 31225.6062 | 0.89673 | 10.2617 | 41.0521 | 322.497 | 97.6137 | 8.6992 | 20.5587 | 39.2487 | 322.497 | 155.5305 | 57.7003 | 97.8302 | 107.9402 | 184.6336 | 33987.106 | 327.1573 | 98.6585 | 10.7094 | 6.3024 | 40.4003 | 10.1505 | 8.9038 | 1825.9113 | 32161.1947 | 3.1903 | 502.3869 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170708a.txt | 243.087 | 2.2925 | 536.097 | 241.289 | 11.6163 | 2726.49 | 101.8825 | 53.22 | 101.539 | 101.7415 | 94.5098 | 94.7682 | 47.7794 | 100.6619 | 43.0998 | 43.2521 | 63.4389 | 94.9352 | 107.2116 | 95.3513 | 104.9984 | 109.8296 | 175.5874 | 45.1885 | 109.8194 | 43.1595 | 139.298 | 47.1887 | 68.2223 | 30.7752 | 137.6828 | 47.3384 | 135.5681 | 45.5749 | 7.4171 | 69.8665 | 54.0871 | 94.0428 | 1.1449 | 29.5996 | 1.0624 | 0.28934 | 0.39992 | 68.0166 | 51.6602 | 18.4564 | 54.1663 | 1.1449 | 29.5996 | 0.39992 | 94.8911 | 0.3532 | 1.6139 | 46.4749 | 0.007176 | 0.006748 | 13.1709 | 0.24319 | 0.075925 | 1299.0597 | 1283.2315 | 26292.8378 | 2654.1322 | 28946.97 | 0.90831 | 10.5277 | 42.6923 | 388.2 | 111.3979 | 9.5155 | 22.3447 | 41.0942 | 388.2 | 175.5874 | 63.9789 | 111.6085 | 113.5614 | 184.8212 | 31712.3165 | 393.0168 | 112.3362 | 11.6743 | 5.7751 | 42.0043 | 10.7973 | 9.6565 | 1829.163 | 29883.1536 | 2.6004 | 538.5267 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170708a.txt | 243.054 | 2.2826 | 534.023 | 241.502 | 11.6015 | 2725.08 | 102.0546 | 52.9785 | 101.6614 | 101.8837 | 94.6531 | 94.5767 | 46.1222 | 100.721 | 43.1814 | 43.373 | 63.3838 | 94.9482 | 107.2735 | 95.4109 | 105.2575 | 109.9923 | 175.9078 | 45.206 | 109.881 | 43.2305 | 139.4043 | 47.1585 | 68.2167 | 30.7683 | 137.8957 | 47.5162 | 135.7208 | 45.5516 | 7.4226 | 69.8667 | 54.0576 | 94.021 | 1.1539 | 29.5994 | 1.0625 | 0.28659 | 0.38474 | 67.9554 | 51.6365 | 18.4189 | 54.1146 | 1.1539 | 29.5994 | 0.38474 | 94.8972 | 0.37805 | 1.6069 | 46.4516 | 0.007168 | 0.006742 | 13.169 | 0.24318 | 0.075936 | 1304.2377 | 1288.1627 | 26343.405 | 2650.8284 | 28994.2334 | 0.90857 | 10.2411 | 42.7374 | 388.1848 | 111.395 | 9.3404 | 22.2235 | 41.1603 | 388.1848 | 175.9078 | 64.3022 | 111.6055 | 113.6386 | 184.7502 | 31669.8186 | 393.0927 | 112.351 | 11.63 | 4.0269 | 42.0953 | 10.6895 | 9.5112 | 1822.0865 | 29847.7321 | 2.6074 | 539.7919 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170708a.txt | 242.728 | 2.2886 | 533.629 | 241.045 | 11.635 | 2727.69 | 102.0743 | 53.3401 | 101.7075 | 101.8936 | 94.8422 | 94.7291 | 47.2047 | 100.8034 | 43.1172 | 43.2838 | 63.5379 | 94.9448 | 107.2932 | 95.4042 | 105.2312 | 109.9401 | 175.7401 | 45.2272 | 109.9396 | 43.0805 | 139.298 | 47.1548 | 68.1741 | 30.7706 | 137.7132 | 47.5162 | 135.6292 | 45.5616 | 7.4303 | 69.8661 | 53.9664 | 94.2102 | 1.1487 | 29.5996 | 1.0625 | 0.28946 | 0.39473 | 67.8399 | 51.6459 | 18.294 | 54.1049 | 1.1487 | 29.5996 | 0.39473 | 94.9801 | 0.29614 | 1.5932 | 46.4616 | 0.007167 | 0.006745 | 13.1691 | 0.24318 | 0.075935 | 1301.3229 | 1285.2947 | 26106.2313 | 2622.553 | 28728.7844 | 0.90871 | 10.6478 | 42.6923 | 388.5937 | 111.475 | 9.4006 | 22.4172 | 41.1207 | 388.5937 | 175.7401 | 64.0546 | 111.6855 | 113.6474 | 184.8523 | 31744.588 | 393.4116 | 112.4127 | 11.6093 | 5.1874 | 42.0173 | 10.7052 | 9.5814 | 1820.7421 | 29923.8458 | 2.5818 | 543.562 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-126p0-COOL-SHORT-170708a.txt | 242.656 | 2.285 | 533.382 | 241.032 | 11.6209 | 2725.05 | 102.0282 | 53.2488 | 101.7207 | 101.9002 | 94.7361 | 94.6728 | 47.0186 | 100.7821 | 43.1334 | 43.3143 | 63.5192 | 94.9466 | 107.1278 | 95.3894 | 105.2822 | 109.9516 | 175.7946 | 45.2114 | 109.9675 | 43.086 | 139.298 | 47.1529 | 68.1704 | 30.7683 | 137.698 | 47.5162 | 135.6139 | 45.5516 | 7.4262 | 69.8663 | 53.9745 | 94.2356 | 1.152 | 29.5998 | 1.0624 | 0.29013 | 0.3971 | 67.8034 | 51.6124 | 18.291 | 54.1051 | 1.152 | 29.5998 | 0.3971 | 94.9362 | 0.32399 | 1.6012 | 46.4516 | 0.007166 | 0.006742 | 13.1691 | 0.24318 | 0.075935 | 1303.1906 | 1287.1397 | 26139.5937 | 2639.0782 | 28778.6719 | 0.9083 | 10.5565 | 42.6923 | 388.2302 | 111.4039 | 9.3757 | 22.4052 | 41.1141 | 388.2302 | 175.7946 | 64.1802 | 111.6144 | 113.6267 | 184.8287 | 31725.6774 | 393.0472 | 112.3421 | 11.56 | 5.0078 | 42.0108 | 10.6215 | 9.5037 | 1819.8994 | 29905.778 | 2.5885 | 543.3985 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 14
LL-150p0-COOL-SHORT-170710b.txt | 242.017 | 2.238 | 521.621 | 240.3 | 11.8922 | 2782.37 | 105.1867 | 63.6706 | 104.7449 | 104.933 | 96.5369 | 96.3924 | 60.0639 | 104.2651 | 54.426 | 54.5865 | 70.5451 | 96.4722 | 111.362 | 96.4671 | 111.119 | 113.701 | 168.1743 | 55.4436 | 115.0883 | 54.4407 | 166.3156 | 60.6913 | 79.8128 | 30.7567 | 165.4665 | 61.4746 | 161.9156 | 57.3475 | 9.1568 | 69.8621 | 60.5697 | 95.6436 | 1.1133 | 29.5262 | 1.0611 | 0.29068 | 0.37924 | 79.9762 | 62.7947 | 19.2814 | 65.4357 | 1.1133 | 29.5262 | 0.37924 | 96.4671 | 0.059083 | 3.3438 | 58.2475 | 0.011855 | 0.010501 | 13.5228 | 0.24526 | 0.073949 | 1263.9845 | 1281.9416 | 27106.0406 | 8173.4267 | 35279.4673 | 0.76832 | 10.2718 | 53.3989 | 401.071 | 113.8856 | 8.6988 | 18.796 | 51.7491 | 401.071 | 168.1743 | 54.0803 | 114.094 | 115.0556 | 185.4669 | 38684.4155 | 402.8852 | 114.2312 | 9.9661 | 6.9809 | 53.0831 | 9.4863 | 8.9525 | 1779.7709 | 36904.6447 | 3.1295 | 429.9332 | 0 | 100 | 100 | 150 | 100 | 1 | 14
LL-150p0-COOL-SHORT-170710b.txt | 521.345 | 2.2318 | 522.756 | 240.205 | 11.8793 | 2782 | 105.177 | 63.5565 | 104.6828 | 104.8905 | 96.4708 | 96.3032 | 60.4294 | 104.2126 | 54.4049 | 54.5971 | 70.4567 | 96.5187 | 111.3815 | 96.6232 | 111.194 | 113.6329 | 168.3622 | 55.5978 | 115.1272 | 54.4899 | 166.1637 | 60.7196 | 79.798 | 30.766 | 165.284 | 61.7414 | 161.7477 | 57.3475 | 9.1536 | 69.8619 | 60.5939 | 95.6945 | 1.1051 | 29.526 | 1.0611 | 0.28866 | 0.37497 | 80.0753 | 62.7987 | 19.3766 | 65.483 | 1.1051 | 29.526 | 0.37497 | 96.479 | 0.13333 | 3.3721 | 58.2475 | 0.011868 | 0.010501 | 13.5238 | 0.24527 | 0.073943 | 1259.2624 | 1277.2552 | 27139.5342 | 8215.7263 | 35355.2605 | 0.76762 | 10.2141 | 53.3425 | 401.4041 | 113.9491 | 8.7721 | 18.7712 | 51.6855 | 401.4041 | 168.3622 | 54.2047 | 114.1575 | 115.0512 | 185.4478 | 38662.8148 | 403.2799 | 114.3063 | 10.0937 | 7.4144 | 53.015 | 9.6235 | 9.0586 | 1783.6435 | 36879.1714 | 3.1355 | 427.4088 | 0 | 100 | 100 | 150 | 100 | 1 | 14
LL-150p0-COOL-SHORT-170710b.txt | 244.728 | 2.2412 | 527.405 | 243.456 | 10.0779 | 2355.07 | 90.7557 | 62.5122 | 90.2389 | 90.4758 | 81.6096 | 81.614 | 60.3936 | 90.1082 | 52.9497 | 53.2369 | 67.774 | 82.0922 | 97.0329 | 81.866 | 98.0815 | 99.5245 | 148.324 | 53.1647 | 101.1876 | 53.188 | 162.4125 | 60.429 | 79.8258 | 30.7637 | 161.6342 | 61.119 | 157.2598 | 56.4179 | 9.1119 | 69.8625 | 57.8072 | 81.2257 | 1.1168 | 29.4745 | 1.0612 | 0.28958 | 0.39199 | 79.9881 | 61.8353 | 20.2528 | 64.5371 | 1.1168 | 29.4745 | 0.39199 | 81.7954 | 0.23129 | 4.0111 | 57.3179 | 0.011765 | 0.010168 | 13.521 | 0.24522 | 0.073959 | 1266.0214 | 1283.8445 | 28535.6178 | 9650.7055 | 38186.3234 | 0.74727 | 10.5751 | 51.9371 | 327.494 | 98.7336 | 7.9779 | 17.8076 | 49.9664 | 327.494 | 148.324 | 49.374 | 98.95 | 108.7168 | 185.4583 | 41955.6771 | 329.2676 | 99.128 | 9.0197 | 8.7511 | 51.6425 | 8.8891 | 8.2578 | 1799.5059 | 40156.1712 | 3.8827 | 397.8455 | 0 | 100 | 100 | 150 | 100 | 1 | 14
LL-150p0-COOL-SHORT-170710b.txt | 244.723 | 2.2433 | 529.627 | 243.461 | 10.0746 | 2355.19 | 90.7556 | 62.4393 | 90.2788 | 90.479 | 81.596 | 81.6206 | 60.2794 | 90.159 | 52.9329 | 53.2341 | 67.7304 | 82.0185 | 97.0966 | 81.8362 | 97.9728 | 99.4887 | 148.2382 | 53.1584 | 101.1552 | 53.136 | 162.4885 | 60.4573 | 79.8295 | 30.759 | 161.7559 | 61.119 | 157.3361 | 56.4096 | 9.1087 | 69.8627 | 57.8072 | 81.2257 | 1.1241 | 29.4736 | 1.0611 | 0.2875 | 0.38901 | 80.0085 | 61.8235 | 20.285 | 64.5618 | 1.1241 | 29.4736 | 0.38901 | 81.7678 | 0.1989 | 4.0477 | 57.3096 | 0.011777 | 0.010165 | 13.5219 | 0.24523 | 0.073954 | 1270.1504 | 1288.1141 | 28676.6994 | 9774.1638 | 38450.8631 | 0.7458 | 10.4735 | 51.9658 | 327.3123 | 98.6931 | 7.9375 | 17.7344 | 49.9959 | 327.3123 | 148.2382 | 49.3287 | 98.9095 | 108.7168 | 185.4327 | 41926.9491 | 329.0702 | 99.0842 | 8.9251 | 8.5908 | 51.6886 | 8.8053 | 8.2141 | 1807.0873 | 40119.8618 | 3.9064 | 396.3969 | 0 | 100 | 100 | 150 | 100 | 1 | 14
LL-150p0-COOL-SHORT-170711b.txt | 245.291 | 2.2345 | 529.037 | 244.272 | 10.0148 | 2336.16 | 90.9527 | 54.6374 | 90.4945 | 90.6845 | 82.1814 | 82.2295 | 50.7579 | 90.2915 | 50.3464 | 50.4591 | 61.2485 | 82.2438 | 96.4732 | 82.2097 | 98.0989 | 98.6729 | 144.765 | 50.4071 | 100.5243 | 50.5485 | 155.791 | 53.8825 | 80.4415 | 30.7637 | 155.0343 | 54.5399 | 150.7874 | 52.7377 | 8.8043 | 69.8635 | 63.3538 | 81.6332 | 1.1432 | 29.4815 | 1.0612 | 0.30048 | 0.409 | 80.7003 | 59.1209 | 23.6794 | 62.0093 | 1.1432 | 29.4815 | 0.409 | 82.2161 | 0.027024 | 1.1448 | 53.6377 | 0.00926 | 0.008875 | 13.4433 | 0.24411 | 0.074387 | 1284.7186 | 1295.3128 | 33474.1922 | 2359.9797 | 35834.1719 | 0.93414 | 5.2417 | 49.3957 | 323.451 | 97.8285 | 6.8758 | 13.8276 | 47.4209 | 323.451 | 144.765 | 46.72 | 98.045 | 108.8003 | 183.865 | 39653.3088 | 325.9275 | 98.3839 | 8.0924 | 1.6577 | 49.1002 | 7.8894 | 7.144 | 1805.0742 | 37848.2346 | 3.6655 | 430.2213 | 0 | 100 | 100 | 150 | 100 | 1 | 14
LL-150p0-COOL-SHORT-170711b.txt | 245.341 | 2.2409 | 529.663 | 244.177 | 10.0298 | 2335.74 | 91.0161 | 54.5218 | 90.4979 | 90.6979 | 82.1376 | 82.152 | 50.6659 | 90.3281 | 50.3956 | 50.4871 | 61.2414 | 82.2098 | 96.5959 | 82.1655 | 98.1318 | 98.6595 | 144.6873 | 50.4068 | 100.5274 | 50.5341 | 155.791 | 53.8749 | 80.4415 | 30.766 | 155.0647 | 54.1842 | 150.8484 | 52.7294 | 8.7974 | 69.8635 | 63.3404 | 81.6114 | 1.1357 | 29.4813 | 1.0611 | 0.29074 | 0.41816 | 80.6607 | 59.1308 | 23.6299 | 61.9966 | 1.1357 | 29.4813 | 0.41816 | 82.1662 | 0.031191 | 1.1455 | 53.6294 | 0.009257 | 0.008872 | 13.443 | 0.24411 | 0.074388 | 1280.4988 | 1291.0311 | 33294.5195 | 2353.1677 | 35647.6872 | 0.93399 | 5.1261 | 49.3957 | 323.4207 | 97.8217 | 6.8055 | 13.7961 | 47.4453 | 323.4207 | 144.6873 | 46.6491 | 98.0382 | 108.8272 | 183.8338 | 39591.7125 | 325.9123 | 98.3805 | 8.0524 | 1.5539 | 49.1121 | 7.8827 | 7.1238 | 1807.2102 | 37784.5024 | 3.6462 | 431.0514 | 0 | 100 | 100 | 150 | 100 | 1 | 14
LL-150p0-COOL-SHORT-170711b.txt | 243.732 | 2.2519 | 528.333 | 242.148 | 11.584 | 2718.48 | 103.1766 | 58.7338 | 102.7438 | 102.9543 | 94.7424 | 94.6857 | 54.5712 | 102.3363 | 50.9244 | 51.0996 | 66.6239 | 95.0281 | 109.1774 | 95.2824 | 109.1831 | 111.3078 | 167.0351 | 51.1152 | 112.6764 | 51.2002 | 157.5071 | 53.9655 | 79.4308 | 30.766 | 156.4029 | 54.6288 | 153.2756 | 53.0481 | 8.6097 | 69.8625 | 65.2607 | 94.1229 | 1.1264 | 29.4884 | 1.0613 | 0.28952 | 0.38771 | 79.7138 | 59.4485 | 22.3653 | 62.2451 | 1.1264 | 29.4884 | 0.38771 | 94.9346 | 0.27606 | 0.91737 | 53.9481 | 0.009286 | 0.008976 | 13.4459 | 0.24412 | 0.074372 | 1275.071 | 1285.836 | 31373.1077 | 1888.8178 | 33261.9254 | 0.94321 | 8.6717 | 50.0621 | 388.9874 | 111.5519 | 8.3753 | 18.2149 | 48.409 | 388.9874 | 167.0351 | 55.2727 | 111.7624 | 114.1434 | 184.8283 | 36514.4845 | 391.4531 | 112.0326 | 9.6963 | 4.9372 | 49.634 | 9.2888 | 8.5977 | 1802.6722 | 34711.8123 | 3.0025 | 460.011 | 0 | 100 | 100 | 150 | 100 | 1 | 14
LL-150p0-COOL-SHORT-170711b.txt | 243.71 | 2.2308 | 527.099 | 242.091 | 11.586 | 2719.57 | 103.2084 | 58.8789 | 102.723 | 102.8973 | 94.7446 | 94.8834 | 54.6423 | 102.2845 | 50.9006 | 51.0794 | 66.7305 | 95.1188 | 108.9723 | 95.3432 | 109.2982 | 111.2793 | 167.1046 | 51.1161 | 112.752 | 51.2081 | 157.4768 | 53.9617 | 79.4271 | 30.766 | 156.3573 | 54.5399 | 153.2908 | 53.0564 | 8.6133 | 69.8623 | 65.2393 | 94.112 | 1.1279 | 29.4888 | 1.0613 | 0.29831 | 0.38497 | 79.6766 | 59.4395 | 22.3372 | 62.2757 | 1.1279 | 29.4888 | 0.38497 | 95.0225 | 0.26375 | 0.90529 | 53.9564 | 0.009285 | 0.008978 | 13.4467 | 0.24412 | 0.074367 | 1275.8991 | 1286.752 | 31353.4334 | 1865.2826 | 33218.716 | 0.94385 | 8.8286 | 50.0503 | 389.2751 | 111.6081 | 8.3997 | 18.3155 | 48.415 | 389.2751 | 167.1046 | 55.2861 | 111.8185 | 114.1577 | 184.8697 | 36543.9844 | 391.7264 | 112.0857 | 9.8013 | 5.026 | 49.6162 | 9.3627 | 8.7109 | 1798.4618 | 34745.5226 | 2.9987 | 460.9085 | 0 | 100 | 100 | 150 | 100 | 1 | 14
LL-150p0-COOL-SHORT-170711b.txt | 243.905 | 2.2427 | 525.183 | 242.319 | 11.5978 | 2725.89 | 103.4683 | 58.9625 | 103.0515 | 103.2423 | 94.9932 | 94.8966 | 54.0852 | 102.5686 | 51.1837 | 51.3448 | 66.909 | 95.2295 | 109.2576 | 95.3873 | 109.5963 | 111.5309 | 167.3893 | 51.3145 | 112.9836 | 51.4879 | 158.2209 | 54.1957 | 79.7349 | 30.7637 | 157.1481 | 54.6288 | 153.9778 | 53.3469 | 8.6312 | 69.8625 | 65.2205 | 94.3884 | 1.1244 | 29.4894 | 1.0613 | 0.29422 | 0.38863 | 80.0058 | 59.702 | 22.4038 | 62.4651 | 1.1244 | 29.4894 | 0.38863 | 95.1267 | 0.22308 | 0.8488 | 54.2469 | 0.009365 | 0.009076 | 13.4521 | 0.24416 | 0.074338 | 1273.6431 | 1284.9917 | 31393.5821 | 1761.0094 | 33154.5915 | 0.94688 | 8.6248 | 50.3376 | 390.1685 | 111.7825 | 8.3142 | 18.2233 | 48.6857 | 390.1685 | 167.3893 | 55.3966 | 111.9927 | 114.2751 | 184.8329 | 36539.9088 | 392.5917 | 112.2538 | 9.6852 | 4.1621 | 49.9231 | 9.2023 | 8.5401 | 1791.9244 | 34747.9844 | 2.9889 | 460.9834 | 0 | 100 | 100 | 150 | 100 | 1 | 14
LL-150p0-COOL-SHORT-170711b.txt | 243.627 | 2.2652 | 534.971 | 242.549 | 10.1598 | 2363.8 | 91.0085 | 53.1228 | 90.4892 | 90.7024 | 83.3379 | 83.2444 | 47.8666 | 90.1647 | 46.0033 | 46.1915 | 61.3385 | 83.2641 | 96.827 | 83.2463 | 97.4603 | 98.9573 | 152.5253 | 47.5012 | 100.4388 | 46.234 | 145.7828 | 48.9155 | 75.2842 | 30.7637 | 144.6477 | 49.2054 | 141.4757 | 48.1097 | 8.0109 | 69.8642 | 62.4204 | 82.63 | 1.1432 | 29.5538 | 1.0617 | 0.29098 | 0.39733 | 75.3295 | 54.9363 | 22.4933 | 57.8007 | 1.1432 | 29.5538 | 0.39733 | 83.2732 | 0.044066 | 0.80581 | 49.0097 | 0.007673 | 0.007443 | 13.2901 | 0.24341 | 0.075244 | 1292.2132 | 1288.0228 | 31868.352 | 1419.2144 | 33287.5664 | 0.95737 | 7.727 | 45.3958 | 328.766 | 99.0166 | 8.0081 | 17.7279 | 43.6106 | 328.766 | 152.5253 | 53.2924 | 99.2329 | 108.824 | 184.2766 | 36266.3942 | 331.7726 | 99.6822 | 9.5176 | 2.9374 | 44.9292 | 9.193 | 8.3142 | 1825.3211 | 34441.0732 | 3.3656 | 465.8364 | 0 | 100 | 100 | 150 | 100 | 1 | 14
LL-150p0-COOL-SHORT-170711b.txt | 243.363 | 2.2618 | 528.67 | 242.205 | 10.1384 | 2358.97 | 90.8579 | 53.9998 | 90.3555 | 90.5452 | 83.2435 | 83.2072 | 49.0269 | 90.0034 | 45.9066 | 46.1125 | 61.839 | 83.2093 | 96.4609 | 83.259 | 97.2206 | 98.8341 | 152.6716 | 47.5996 | 100.3853 | 46.2153 | 145.6006 | 48.9023 | 75.2749 | 30.7637 | 144.3436 | 49.2054 | 141.3689 | 48.0947 | 8.026 | 69.8644 | 62.4821 | 82.5973 | 1.1383 | 29.5634 | 1.0618 | 0.29196 | 0.39405 | 75.2199 | 54.942 | 22.3779 | 57.8023 | 1.1383 | 29.5634 | 0.39405 | 83.2297 | 0.025624 | 0.80754 | 48.9947 | 0.007666 | 0.007436 | 13.2857 | 0.2434 | 0.075269 | 1289.6056 | 1285.0005 | 31640.77 | 1418.2478 | 33059.0178 | 0.9571 | 8.6788 | 45.321 | 328.6449 | 98.9897 | 8.1318 | 18.2733 | 43.5658 | 328.6449 | 152.6716 | 53.4656 | 99.206 | 108.7601 | 184.522 | 36483.7347 | 331.5752 | 99.6387 | 9.6353 | 4.2232 | 44.8037 | 9.2832 | 8.4445 | 1803.822 | 34679.9127 | 3.3554 | 468.1103 | 0 | 100 | 100 | 150 | 100 | 1 | 14
LL-150p0-COOL-SHORT-170711b.txt | 243.542 | 2.2698 | 533.496 | 242.341 | 10.0205 | 2335.21 | 89.8235 | 53.441 | 89.4091 | 89.5818 | 82.084 | 82.0782 | 48.4192 | 89.121 | 46.0567 | 46.2803 | 61.3832 | 82.2374 | 95.3713 | 82.3166 | 96.4414 | 97.9275 | 151.0934 | 47.4198 | 99.4385 | 46.3015 | 145.9347 | 49.542 | 75.184 | 30.766 | 144.7085 | 49.9167 | 141.8421 | 48.3786 | 8.053 | 69.8642 | 62.4901 | 81.6077 | 1.1403 | 29.5751 | 1.0617 | 0.29401 | 0.39748 | 75.1656 | 55.0627 | 22.2029 | 57.9162 | 1.1403 | 29.5751 | 0.39748 | 82.1791 | 0.11766 | 1.1634 | 49.2786 | 0.00785 | 0.007513 | 13.2842 | 0.24349 | 0.075278 | 1290.8561 | 1286.0955 | 31449.155 | 2076.6227 | 33525.7777 | 0.93806 | 7.983 | 45.458 | 323.5873 | 97.8591 | 8.0357 | 17.6192 | 43.764 | 323.5873 | 151.0934 | 53.0177 | 98.0757 | 108.3228 | 184.3481 | 36733.7917 | 326.5196 | 98.5162 | 9.3952 | 3.4649 | 44.9543 | 9.1072 | 8.2774 | 1820.2884 | 34913.5033 | 3.4252 | 462.0407 | 0 | 100 | 100 | 150 | 100 | 1 | 14
LL-150p0-COOL-SHORT-170711b.txt | 242.254 | 2.2645 | 526.197 | 240.802 | 11.5721 | 2708.58 | 102.5374 | 53.741 | 102.1037 | 102.3202 | 94.6276 | 94.5975 | 47.778 | 101.5198 | 47.4117 | 47.66 | 64.2326 | 94.8524 | 108.0917 | 95.1267 | 107.6158 | 110.4509 | 169.9042 | 47.6926 | 111.4937 | 47.9985 | 149.2454 | 49.8779 | 74.8947 | 30.766 | 148.0085 | 50.2723 | 145.4294 | 49.2069 | 8.0489 | 69.8642 | 65.1159 | 94.0828 | 1.1394 | 29.5883 | 1.0618 | 0.29431 | 0.37627 | 74.947 | 55.9045 | 21.1425 | 58.6561 | 1.1394 | 29.5883 | 0.37627 | 94.801 | 0.24507 | 0.67101 | 50.1069 | 0.007947 | 0.007748 | 13.2984 | 0.24353 | 0.075197 | 1289.6397 | 1286.2591 | 29907.9202 | 1219.6686 | 31127.5889 | 0.96082 | 6.9386 | 46.8024 | 387.0491 | 111.1725 | 8.635 | 18.9818 | 45.2508 | 387.0491 | 169.9042 | 58.521 | 111.3832 | 113.8554 | 184.1595 | 33952.0569 | 390.1474 | 111.7784 | 10.2585 | 1.4752 | 46.3028 | 9.6747 | 8.8523 | 1795.3842 | 32156.6727 | 2.8203 | 497.1692 | 0 | 100 | 100 | 150 | 100 | 1 | 14
LL-150p0-COOL-SHORT-170711b.txt | 242.199 | 2.2671 | 527.316 | 240.786 | 11.5819 | 2708.94 | 102.5222 | 53.6546 | 102.0853 | 102.2655 | 94.7085 | 94.6751 | 48.1974 | 101.4486 | 47.4166 | 47.6471 | 64.1311 | 94.9335 | 108.2598 | 95.0747 | 107.6498 | 110.3674 | 169.8904 | 47.7612 | 111.5405 | 47.9785 | 149.2758 | 49.8911 | 74.878 | 30.766 | 148.0085 | 50.1834 | 145.4904 | 49.2053 | 8.0328 | 69.8642 | 65.1079 | 94.0756 | 1.1414 | 29.5877 | 1.0618 | 0.29667 | 0.39603 | 74.9815 | 55.8875 | 21.194 | 58.626 | 1.1414 | 29.5877 | 0.39603 | 94.8479 | 0.18978 | 0.68588 | 50.1053 | 0.007951 | 0.007748 | 13.2986 | 0.24353 | 0.075196 | 1290.7584 | 1287.3945 | 30007.5387 | 1248.0464 | 31255.5851 | 0.96007 | 6.84 | 46.8146 | 387.246 | 111.2111 | 8.6888 | 18.8553 | 45.2758 | 387.246 | 169.8904 | 58.4686 | 111.4218 | 113.8486 | 184.1342 | 33875.5167 | 390.3448 | 111.8168 | 10.3683 | 1.8946 | 46.3028 | 9.7316 | 8.9455 | 1799.2022 | 32076.3145 | 2.8306 | 495.5627 | 0 | 100 | 100 | 150 | 100 | 1 | 14
LL-150p0-COOL-SHORT-170711b.txt | 241.743 | 2.24 | 520.194 | 240.218 | 11.5834 | 2703.55 | 104.021 | 59.4698 | 103.4831 | 103.7071 | 95.054 | 94.8248 | 55.0927 | 103.1521 | 53.6512 | 53.8988 | 67.1552 | 95.2306 | 109.8286 | 95.2166 | 110.6403 | 111.809 | 163.0723 | 53.8165 | 113.504 | 53.97 | 164.2198 | 55.4394 | 83.7777 | 30.7637 | 163.4439 | 55.7846 | 159.7022 | 55.1082 | 9.0881 | 69.8614 | 65.5236 | 94.2793 | 1.1205 | 29.5906 | 1.0609 | 0.29233 | 0.37901 | 84.3473 | 62.0558 | 24.3915 | 65.0457 | 1.1205 | 29.5906 | 0.37901 | 95.0815 | 0.18898 | 0.33119 | 56.0082 | 0.00977 | 0.009652 | 13.4765 | 0.24434 | 0.074203 | 1270.2717 | 1283.9103 | 34085.4266 | 717.653 | 34803.0796 | 0.97938 | 6.8526 | 52.6172 | 388.3968 | 111.4365 | 7.4155 | 16.2488 | 50.9065 | 388.3968 | 163.0723 | 51.4253 | 111.647 | 114.5253 | 184.4897 | 38150.5961 | 390.2537 | 111.7991 | 8.647 | 2.7668 | 52.3259 | 8.316 | 7.7293 | 1774.9019 | 36375.6942 | 3.1641 | 437.986 | 0 | 100 | 100 | 150 | 100 | 1 | 14
LL-150p0-COOL-SHORT-170711b.txt | 241.857 | 2.2254 | 518.989 | 240.345 | 11.5536 | 2700.96 | 103.862 | 59.4342 | 103.3311 | 103.5485 | 94.738 | 94.953 | 55.1433 | 102.9991 | 53.5439 | 53.7983 | 67.1329 | 95.0759 | 109.8592 | 95.4474 | 110.5014 | 111.7815 | 163.2873 | 53.783 | 113.3789 | 53.9432 | 163.992 | 55.2525 | 83.8055 | 30.7637 | 163.1854 | 55.6068 | 159.5342 | 55.0036 | 9.0867 | 69.8612 | 65.5585 | 94.101 | 1.1221 | 29.5958 | 1.0607 | 0.29269 | 0.38428 | 84.269 | 62.0014 | 24.3676 | 65.0133 | 1.1221 | 29.5958 | 0.38428 | 95.0536 | 0.29737 | 0.24894 | 55.9036 | 0.009702 | 0.009613 | 13.4732 | 0.24431 | 0.074221 | 1271.342 | 1284.6783 | 34071.9155 | 537.198 | 34609.1135 | 0.98448 | 6.9024 | 52.5318 | 387.9577 | 111.3505 | 7.4886 | 16.2907 | 50.8422 | 387.9577 | 163.2873 | 51.7262 | 111.5611 | 114.4532 | 184.4983 | 38188.8386 | 389.7072 | 111.6925 | 8.6934 | 2.9147 | 52.2286 | 8.3614 | 7.802 | 1770.7905 | 36418.0481 | 3.1502 | 440.8118 | 0 | 100 | 100 | 150 | 100 | 1 | 14
LL-150p0-COOL-SHORT-170712a.txt | 244.367 | 2.2538 | 530.168 | 242.801 | 11.5826 | 2723.57 | 102.9556 | 56.5387 | 102.5543 | 102.7381 | 94.558 | 94.6241 | 51.667 | 101.9568 | 49.8583 | 50.0107 | 65.7564 | 94.9542 | 108.666 | 95.2681 | 108.599 | 111.1401 | 167.7578 | 49.8346 | 112.3021 | 49.87 | 155.1683 | 54.9506 | 75.0301 | 30.7637 | 153.9394 | 55.7846 | 151.1995 | 52.5037 | 8.4604 | 69.8635 | 65.5209 | 94.0938 | 1.1335 | 29.5601 | 1.0617 | 0.29331 | 0.39267 | 75.0169 | 58.0285 | 19.0884 | 60.5624 | 1.1335 | 29.5601 | 0.39267 | 94.8511 | 0.32761 | 2.4469 | 53.4037 | 0.009606 | 0.008774 | 13.3687 | 0.24427 | 0.074801 | 1282.8719 | 1286.2764 | 27036.1942 | 5094.4683 | 32130.6624 | 0.84144 | 7.3861 | 49.1526 | 388.6694 | 111.4898 | 8.5342 | 18.171 | 47.5854 | 388.6694 | 167.7578 | 56.0575 | 111.7003 | 114.0437 | 184.4267 | 35728.2722 | 391.2861 | 112.0001 | 10.0434 | 2.9964 | 48.6706 | 9.4458 | 8.7517 | 1808.9332 | 33919.339 | 2.8942 | 479.1206 | 0 | 100 | 100 | 150 | 100 | 1 | 14
LL-150p0-COOL-SHORT-170712a.txt | 244.311 | 2.2654 | 531.309 | 242.852 | 11.5801 | 2722.65 | 102.9674 | 56.5199 | 102.5333 | 102.7236 | 94.7259 | 94.7189 | 52.4417 | 101.9271 | 49.8442 | 49.9966 | 65.8077 | 94.9742 | 108.545 | 95.2715 | 108.6154 | 111.1304 | 167.9697 | 49.8134 | 112.3021 | 49.8558 | 155.0469 | 54.9695 | 75.0412 | 30.766 | 153.8329 | 55.7846 | 151.1232 | 52.5037 | 8.4655 | 69.8638 | 65.537 | 94.0938 | 1.1337 | 29.5595 | 1.0617 | 0.28967 | 0.38665 | 74.9687 | 58.0219 | 19.0468 | 60.6035 | 1.1337 | 29.5595 | 0.38665 | 94.9226 | 0.26111 | 2.4658 | 53.4037 | 0.009613 | 0.008775 | 13.3697 | 0.24427 | 0.074796 | 1282.911 | 1286.4105 | 26979.6676 | 5135.6394 | 32115.307 | 0.84009 | 7.4148 | 49.1051 | 388.9268 | 111.5401 | 8.5727 | 18.2527 | 47.555 | 388.9268 | 167.9697 | 56.2191 | 111.7506 | 114.049 | 184.4315 | 35749.2283 | 391.5745 | 112.0562 | 10.1291 | 3.8131 | 48.6287 | 9.5229 | 8.8165 | 1812.8263 | 33936.402 | 2.8926 | 479.3643 | 0 | 100 | 100 | 150 | 100 | 1 | 14
LL-150p0-COOL-SHORT-170712a.txt | 244.485 | 2.2229 | 524.953 | 242.987 | 11.672 | 2744.18 | 105.4912 | 63.2525 | 104.9547 | 105.1791 | 95.5631 | 95.552 | 60.4529 | 104.6457 | 57.8415 | 58.12 | 69.4735 | 95.5416 | 111.2007 | 96.0599 | 112.5664 | 113.2792 | 159.7508 | 57.9266 | 115.2855 | 57.95 | 174.7899 | 62.0029 | 85.7972 | 30.7637 | 174.2563 | 62.6304 | 169.8992 | 60.04 | 9.9108 | 69.861 | 65.9152 | 94.8432 | 1.1171 | 29.543 | 1.0605 | 0.29831 | 0.39901 | 86.2552 | 65.7594 | 22.5958 | 68.563 | 1.1171 | 29.543 | 0.39901 | 95.6792 | 0.25397 | 1.9629 | 60.94 | 0.012421 | 0.011573 | 13.6051 | 0.24552 | 0.073502 | 1262.2504 | 1287.9744 | 31647.2451 | 5108.6124 | 36755.8575 | 0.86101 | 6.7665 | 56.486 | 392.9698 | 112.3271 | 6.8359 | 14.755 | 54.7184 | 392.9698 | 159.7508 | 47.2139 | 112.5369 | 115.1947 | 184.6804 | 41319.5107 | 393.6241 | 112.4539 | 7.8082 | 4.158 | 56.2949 | 7.4992 | 7.148 | 1791.1396 | 39528.3711 | 3.2952 | 412.0977 | 0 | 100 | 100 | 150 | 100 | 1 | 14
LL-150p0-COOL-SHORT-170712a.txt | 244.441 | 2.2304 | 523.885 | 242.864 | 11.6631 | 2744.19 | 105.532 | 63.202 | 104.9594 | 105.1838 | 95.4651 | 95.5302 | 60.6127 | 104.6421 | 57.8482 | 58.1058 | 69.4494 | 95.5679 | 111.4319 | 96.1261 | 112.5466 | 113.3439 | 159.7718 | 57.9123 | 115.3143 | 57.9672 | 174.8051 | 62.0142 | 85.7786 | 30.766 | 174.2563 | 63.1639 | 169.9603 | 60.0433 | 9.9154 | 69.861 | 65.9474 | 94.8469 | 1.1169 | 29.5419 | 1.0605 | 0.29434 | 0.40008 | 86.3783 | 65.7548 | 22.7235 | 68.5849 | 1.1169 | 29.5419 | 0.40008 | 95.6723 | 0.30546 | 1.9709 | 60.9433 | 0.012426 | 0.011575 | 13.606 | 0.24552 | 0.073497 | 1262.1173 | 1287.9322 | 31822.7756 | 5130.32 | 36953.0957 | 0.86117 | 6.7106 | 56.4914 | 392.9244 | 112.3183 | 6.7864 | 14.7086 | 54.7407 | 392.9244 | 159.7718 | 47.2436 | 112.5281 | 115.2134 | 184.6651 | 41318.439 | 393.7456 | 112.4774 | 7.8353 | 4.3178 | 56.2949 | 7.518 | 7.1346 | 1787.4956 | 39530.9434 | 3.314 | 409.8549 | 0 | 100 | 100 | 150 | 100 | 1 | 14
LL-150p0-COOL-SHORT-170712a.txt | 244.352 | 2.2292 | 524.924 | 242.927 | 11.6502 | 2742.43 | 105.5281 | 63.2049 | 105.0178 | 105.2061 | 95.6203 | 95.48 | 60.5786 | 104.7314 | 57.8803 | 58.1518 | 69.4364 | 95.6649 | 111.426 | 95.6978 | 112.544 | 113.299 | 159.6815 | 58.0143 | 115.2923 | 58.0063 | 174.881 | 61.9916 | 85.7453 | 30.7637 | 174.3323 | 62.9861 | 169.9603 | 60.045 | 9.9117 | 69.8608 | 65.9366 | 94.8614 | 1.121 | 29.5421 | 1.0605 | 0.29496 | 0.38977 | 86.3813 | 65.7632 | 22.7181 | 68.5246 | 1.121 | 29.5421 | 0.38977 | 95.6157 | 0.095926 | 1.9466 | 60.945 | 0.012416 | 0.011576 | 13.6041 | 0.24551 | 0.073507 | 1264.5492 | 1290.2277 | 31874.2747 | 5075.0388 | 36949.3135 | 0.86265 | 6.6863 | 56.5186 | 393.0304 | 112.3389 | 6.8108 | 14.6957 | 54.7407 | 393.0304 | 159.6815 | 47.1329 | 112.5487 | 115.2116 | 184.6598 | 41301.0702 | 393.7152 | 112.4715 | 7.7402 | 4.2564 | 56.3222 | 7.4537 | 7.1327 | 1791.0407 | 39510.0295 | 3.3144 | 410.6867 | 0 | 100 | 100 | 150 | 100 | 1 | 14
LL-150p0-COOL-SHORT-170712a.txt | 244.377 | 2.2224 | 522.973 | 242.919 | 11.6512 | 2742.98 | 105.4485 | 63.4153 | 104.9023 | 105.1102 | 95.5266 | 95.3997 | 60.8014 | 104.6233 | 57.8701 | 58.1345 | 69.5727 | 95.8081 | 111.1751 | 95.9307 | 112.5604 | 113.2766 | 159.7392 | 57.9796 | 115.3411 | 58.0064 | 174.8962 | 62.0595 | 85.6933 | 30.759 | 174.3627 | 62.9861 | 169.945 | 60.0898 | 9.9241 | 69.8612 | 65.9447 | 94.8723 | 1.1105 | 29.5417 | 1.0605 | 0.29358 | 0.39305 | 86.2333 | 65.779 | 22.5543 | 68.5224 | 1.1105 | 29.5417 | 0.39305 | 95.6663 | 0.24536 | 1.9697 | 60.9898 | 0.012447 | 0.011594 | 13.6044 | 0.24553 | 0.073506 | 1258.5452 | 1284.1329 | 31498.8354 | 5120.3446 | 36619.1801 | 0.86017 | 6.8913 | 56.524 | 392.9698 | 112.3271 | 6.8787 | 14.8375 | 54.7352 | 392.9698 | 159.7392 | 47.2023 | 112.5369 | 115.1752 | 184.7171 | 41408.3519 | 393.7152 | 112.4715 | 7.8483 | 4.4683 | 56.3331 | 7.5693 | 7.2169 | 1784.3839 | 39623.968 | 3.2862 | 412.4217 | 0 | 100 | 100 | 150 | 100 | 1 | 14
LL-150p0-COOL-SHORT-170712a.txt | 245.546 | 2.2223 | 0 | 243.923 | 11.5463 | 2722.12 | 104.989 | 63.7673 | 104.4937 | 104.6657 | 94.6723 | 94.6721 | 61.254 | 104.2404 | 58.4749 | 58.7589 | 69.8285 | 95.2309 | 110.7734 | 95.5672 | 112.4857 | 113.035 | 158.1397 | 58.6468 | 114.9114 | 58.5545 | 176.6579 | 64.0051 | 84.3711 | 30.7637 | 176.1115 | 65.0309 | 171.9447 | 60.8501 | 10.0463 | 69.8604 | 67.0792 | 94.0938 | 1.1177 | 29.5518 | 1.0606 | 0.29779 | 0.38787 | 84.7886 | 66.1562 | 20.7324 | 68.9872 | 1.1177 | 29.5518 | 0.38787 | 95.0356 | 0.44153 | 3.1551 | 61.7501 | 0.013339 | 0.011913 | 13.6143 | 0.24592 | 0.073452 | 1262.1676 | 1288.7607 | 29188.8637 | 8591.6473 | 37780.511 | 0.77259 | 6.616 | 57.1513 | 388.8359 | 111.5223 | 6.5333 | 14.3662 | 55.4623 | 388.8359 | 158.1397 | 46.4069 | 111.7328 | 114.9655 | 184.6735 | 42018.5649 | 389.4035 | 111.6332 | 7.3929 | 4.2967 | 56.9573 | 7.1395 | 6.8566 | 0 | 42018.5649 | 4.0677 | 400.8948 | 0 | 100 | 100 | 150 | 100 | 1 | 14
LL-150p0-COOL-SHORT-170712a.txt | 245.448 | 2.2227 | 526.497 | 243.958 | 11.5492 | 2722.65 | 105.0137 | 63.7586 | 104.4757 | 104.6969 | 94.9195 | 94.7533 | 61.4834 | 104.2437 | 58.4853 | 58.7764 | 69.7775 | 95.2874 | 110.6364 | 95.2279 | 112.4499 | 113.0252 | 158.0699 | 58.6363 | 114.9211 | 58.5335 | 176.582 | 63.9768 | 84.3563 | 30.7637 | 176.0811 | 64.942 | 171.8837 | 60.8501 | 10.055 | 69.8604 | 67.1087 | 94.1301 | 1.1148 | 29.5518 | 1.0606 | 0.29535 | 0.3926 | 84.8414 | 66.1604 | 20.781 | 68.9191 | 1.1148 | 29.5518 | 0.3926 | 95.047 | 0.25367 | 3.1268 | 61.7501 | 0.013325 | 0.011913 | 13.6126 | 0.24592 | 0.073461 | 1260.6412 | 1287.0437 | 29218.5466 | 8500.3304 | 37718.8769 | 0.77464 | 6.6343 | 57.1244 | 388.9874 | 111.5519 | 6.5383 | 14.3373 | 55.4402 | 388.9874 | 158.0699 | 46.3076 | 111.7624 | 114.9767 | 184.6772 | 42050.4013 | 389.525 | 111.6569 | 7.4133 | 4.5369 | 56.9464 | 7.1813 | 6.855 | 1796.4078 | 40253.9936 | 3.4024 | 401.0643 | 0 | 100 | 100 | 150 | 100 | 1 | 14
LL-150p0-COOL-SHORT-170712a.txt | 245.059 | 2.2711 | 533.135 | 243.83 | 9.9849 | 2328.21 | 89.1087 | 51.5764 | 88.6614 | 88.8739 | 81.4618 | 81.4696 | 47.0521 | 88.3045 | 45.4216 | 45.546 | 60.3358 | 81.7986 | 94.7234 | 81.7391 | 95.5451 | 97.275 | 150.234 | 47.449 | 98.7253 | 45.3315 | 144.4767 | 51.4141 | 71.6865 | 30.7614 | 143.2182 | 52.0505 | 140.1477 | 48.3387 | 7.9706 | 69.8646 | 63.0131 | 81.0111 | 1.1438 | 29.5544 | 1.062 | 0.28897 | 0.39351 | 71.4366 | 54.0705 | 19.4662 | 56.8347 | 1.1438 | 29.5544 | 0.39351 | 81.6173 | 0.17674 | 3.0753 | 49.2387 | 0.008427 | 0.007507 | 13.2654 | 0.24374 | 0.075384 | 1293.7318 | 1287.1361 | 27746.2483 | 5679.842 | 33426.0903 | 0.83008 | 6.7177 | 44.8587 | 321.2705 | 97.3368 | 8.2281 | 17.2839 | 43.0519 | 321.2705 | 150.234 | 52.6806 | 97.5534 | 108.0218 | 183.9754 | 36323.581 | 324.2271 | 98.0029 | 9.6984 | 2.7145 | 44.3377 | 9.3415 | 8.4628 | 1819.0566 | 34504.5244 | 3.4238 | 464.451 | 0 | 100 | 100 | 150 | 100 | 1 | 14
LL-150p0-COOL-SHORT-170712a.txt | 245.047 | 2.2611 | 533.977 | 243.916 | 9.9956 | 2327.19 | 89.0631 | 51.5179 | 88.646 | 88.8284 | 81.3552 | 81.4305 | 47.026 | 88.3032 | 45.406 | 45.5411 | 60.362 | 81.7162 | 94.882 | 81.66 | 95.5471 | 97.3102 | 150.2328 | 47.4867 | 98.7273 | 45.3195 | 144.4464 | 51.4065 | 71.6828 | 30.7637 | 143.1574 | 52.0505 | 140.1629 | 48.3504 | 7.9655 | 69.8648 | 62.9997 | 80.9965 | 1.1464 | 29.5544 | 1.0621 | 0.28955 | 0.38825 | 71.5304 | 54.0693 | 19.5611 | 56.8519 | 1.1464 | 29.5544 | 0.38825 | 81.5405 | 0.1747 | 3.0562 | 49.2504 | 0.008425 | 0.007511 | 13.2657 | 0.24374 | 0.075383 | 1295.2347 | 1288.6617 | 27912.4849 | 5651.3553 | 33563.8402 | 0.83162 | 6.6718 | 44.8461 | 321.0434 | 97.2854 | 8.2223 | 17.3037 | 43.0583 | 321.0434 | 150.2328 | 52.7308 | 97.502 | 108.0027 | 183.9625 | 36303.6127 | 324.0449 | 97.962 | 9.6588 | 2.7136 | 44.3124 | 9.316 | 8.457 | 1821.9295 | 34481.6831 | 3.4381 | 463.0822 | 0 | 100 | 100 | 150 | 100 | 1 | 14
LL-150p0-COOL-SHORT-170712a.txt | 246.274 | 2.2562 | 534.792 | 245.124 | 10.0908 | 2358.51 | 90.4784 | 56.105 | 90.0193 | 90.1922 | 82.3727 | 82.387 | 52.7298 | 89.6876 | 48.7832 | 48.9928 | 63.5319 | 82.4683 | 96.334 | 82.5082 | 97.3159 | 98.6569 | 150.3542 | 49.502 | 100.3674 | 48.7977 | 152.4499 | 55.6677 | 74.9077 | 30.7637 | 151.2629 | 56.4958 | 147.7954 | 51.9476 | 8.4618 | 69.8648 | 62.8737 | 81.8369 | 1.1304 | 29.5643 | 1.0618 | 0.28799 | 0.39901 | 74.9274 | 57.4834 | 19.544 | 59.9777 | 1.1304 | 29.5643 | 0.39901 | 82.434 | 0.064917 | 3.7202 | 52.8476 | 0.009862 | 0.008593 | 13.3504 | 0.24438 | 0.074904 | 1281.9771 | 1283.6165 | 27732.9449 | 7761.9079 | 35494.8528 | 0.78132 | 8.0225 | 48.0825 | 326.1615 | 98.4362 | 7.9578 | 17.3155 | 46.2164 | 326.1615 | 150.3542 | 51.7016 | 98.6527 | 108.5995 | 184.5295 | 38550.3205 | 328.6755 | 98.9965 | 9.3089 | 5.1191 | 47.6107 | 8.9771 | 8.2441 | 1824.7103 | 36725.6102 | 3.5955 | 433.4072 | 0 | 100 | 100 | 150 | 100 | 1 | 14
LL-150p0-COOL-SHORT-170712a.txt | 246.092 | 2.2543 | 531.637 | 244.971 | 10.0838 | 2358.17 | 90.512 | 56.0842 | 90.0496 | 90.2759 | 82.3459 | 82.3333 | 52.9504 | 89.7302 | 48.7999 | 48.9706 | 63.4693 | 82.4539 | 96.2035 | 82.4463 | 97.2885 | 98.7422 | 150.1198 | 49.7942 | 100.4094 | 48.7648 | 152.3739 | 55.596 | 74.993 | 30.7637 | 151.2629 | 56.318 | 147.7191 | 51.9442 | 8.4522 | 69.8644 | 62.9112 | 81.8296 | 1.1445 | 29.5666 | 1.0617 | 0.28793 | 0.38237 | 74.9481 | 57.51 | 19.5381 | 60.0998 | 1.1445 | 29.5666 | 0.38237 | 82.3948 | 0.064059 | 3.6518 | 52.8442 | 0.009835 | 0.008592 | 13.3519 | 0.24437 | 0.074896 | 1289.8878 | 1291.6816 | 27890.8589 | 7655.907 | 35546.766 | 0.78462 | 8.0319 | 48.0524 | 326.2675 | 98.4599 | 7.9479 | 17.2839 | 46.1854 | 326.2675 | 150.1198 | 51.4434 | 98.6764 | 108.6137 | 184.5301 | 38499.6072 | 328.7817 | 99.0201 | 9.2899 | 5.3398 | 47.6107 | 8.9705 | 8.184 | 1813.9454 | 36685.6618 | 3.6051 | 435.4448 | 0 | 100 | 100 | 150 | 100 | 1 | 14
LL-150p0-COOL-SHORT-170712a.txt | 245.556 | 2.2561 | 532.358 | 244.411 | 10.0517 | 2338.57 | 89.9852 | 55.4217 | 89.5469 | 89.7464 | 81.795 | 81.8297 | 51.6219 | 89.2104 | 48.2608 | 48.4667 | 62.954 | 81.9761 | 96.0458 | 81.8797 | 96.703 | 98.1617 | 149.5835 | 49.6374 | 99.7877 | 48.2354 | 151.0982 | 54.9563 | 74.6685 | 30.7706 | 149.9703 | 55.7846 | 146.5132 | 51.4313 | 8.3812 | 69.864 | 63.0239 | 81.3349 | 1.1316 | 29.5681 | 1.0618 | 0.28424 | 0.38527 | 74.6496 | 57.0048 | 19.7448 | 59.6771 | 1.1316 | 29.5681 | 0.38527 | 81.8701 | 0.078763 | 3.525 | 52.3313 | 0.009606 | 0.008428 | 13.339 | 0.24427 | 0.074968 | 1283.2239 | 1283.7724 | 28015.9043 | 7211.9564 | 35227.8606 | 0.79528 | 7.8766 | 47.545 | 323.6781 | 97.8796 | 7.8944 | 17.2594 | 45.6945 | 323.6781 | 149.5835 | 51.4874 | 98.0961 | 108.391 | 184.4563 | 38251.2202 | 326.2312 | 98.4518 | 9.2414 | 4.5281 | 47.0937 | 8.9049 | 8.1332 | 1816.4055 | 36434.8147 | 3.5963 | 437.1167 | 0 | 100 | 100 | 150 | 100 | 1 | 14
LL-150p0-COOL-SHORT-170712a.txt | 246.075 | 2.2527 | 533.557 | 244.981 | 10.0573 | 2344.88 | 89.8801 | 55.4098 | 89.4654 | 89.6313 | 81.6891 | 81.7542 | 52.1211 | 89.1827 | 48.1395 | 48.3383 | 62.8262 | 82.0022 | 95.6659 | 82.0073 | 96.7087 | 98.0713 | 149.5118 | 49.7919 | 99.7471 | 48.1387 | 150.8704 | 54.9695 | 74.6017 | 30.7637 | 149.6813 | 55.4289 | 146.2537 | 51.3035 | 8.3519 | 69.8646 | 63.0131 | 81.3057 | 1.1372 | 29.5679 | 1.0617 | 0.29886 | 0.40313 | 74.553 | 56.9139 | 19.7391 | 59.5548 | 1.1372 | 29.5679 | 0.40313 | 81.8632 | 0.16562 | 3.666 | 52.2035 | 0.00961 | 0.008388 | 13.3367 | 0.24427 | 0.074981 | 1286.5082 | 1286.8366 | 28085.8494 | 7505.7524 | 35591.6017 | 0.78912 | 7.9557 | 47.4541 | 323.7993 | 97.9068 | 8.0267 | 17.2376 | 45.5885 | 323.7993 | 149.5118 | 51.3885 | 98.1233 | 108.3467 | 184.4715 | 38147.3198 | 326.3678 | 98.4823 | 9.2996 | 5.1433 | 46.9777 | 9.017 | 8.2755 | 1820.4965 | 36326.8233 | 3.6239 | 433.7568 | 0 | 100 | 100 | 150 | 100 | 1 | 14
LL-150p0-COOL-SHORT-170712a.txt | 244.964 | 2.2696 | 533.763 | 243.703 | 10.0636 | 2345.16 | 89.6991 | 54.4375 | 89.3104 | 89.4795 | 81.9645 | 81.9453 | 51.0394 | 88.9346 | 46.4415 | 46.6309 | 62.5587 | 82.1439 | 95.5273 | 82.1103 | 96.1015 | 97.9809 | 151.8801 | 48.6468 | 99.4132 | 46.4573 | 146.8611 | 53.1502 | 72.343 | 30.7637 | 145.6514 | 53.8286 | 142.3611 | 49.6236 | 8.08 | 69.8652 | 63.6086 | 81.5349 | 1.1423 | 29.5597 | 1.0619 | 0.29517 | 0.3971 | 72.2047 | 55.2349 | 19.0698 | 57.7525 | 1.1423 | 29.5597 | 0.3971 | 82.041 | 0.10065 | 3.5267 | 50.5236 | 0.008988 | 0.007879 | 13.2898 | 0.24399 | 0.075246 | 1291.7076 | 1287.49 | 27197.6098 | 6840.7067 | 34038.3166 | 0.79903 | 8.6011 | 45.8365 | 324.4807 | 98.0598 | 8.3607 | 18.5779 | 43.9808 | 324.4807 | 151.8801 | 53.6038 | 98.2763 | 108.2704 | 184.5362 | 36973.5663 | 327.385 | 98.7093 | 9.7747 | 5.6975 | 45.3419 | 9.3989 | 8.5803 | 1821.1994 | 35152.3669 | 3.4652 | 455.3836 | 0 | 100 | 100 | 150 | 100 | 1 | 14
LL-150p0-COOL-SHORT-170712a.txt | 245.12 | 2.2656 | 532.999 | 243.896 | 10.076 | 2348.18 | 89.8038 | 54.6487 | 89.3982 | 89.594 | 82.1676 | 82.118 | 51.5717 | 89.0216 | 46.4947 | 46.677 | 62.7474 | 82.2926 | 95.5306 | 82.2557 | 96.1713 | 98.0571 | 152.0763 | 48.668 | 99.5256 | 46.4644 | 147.0281 | 53.2446 | 72.3949 | 30.7614 | 145.7578 | 54.0953 | 142.4832 | 49.6883 | 8.0841 | 69.8652 | 63.6032 | 81.5641 | 1.1399 | 29.559 | 1.062 | 0.28863 | 0.39183 | 72.2693 | 55.297 | 19.0724 | 57.7906 | 1.1399 | 29.559 | 0.39183 | 82.2085 | 0.079927 | 3.5563 | 50.5883 | 0.00902 | 0.007898 | 13.2909 | 0.244 | 0.07524 | 1290.2658 | 1286.1567 | 27174.382 | 6909.0434 | 34083.4254 | 0.79729 | 8.7441 | 45.9045 | 325.147 | 98.2092 | 8.4054 | 18.7156 | 44.0318 | 325.147 | 152.0763 | 53.6506 | 98.4257 | 108.3145 | 184.5784 | 36991.5099 | 327.9923 | 98.8445 | 9.8229 | 6.1862 | 45.3855 | 9.4463 | 8.6152 | 1818.5926 | 35172.9173 | 3.4671 | 454.2733 | 0 | 100 | 100 | 150 | 100 | 1 | 14
LL-150p0-COOL-SHORT-170712a.txt | 244.914 | 2.2579 | 532.873 | 243.707 | 10.0778 | 2345.65 | 89.8024 | 54.6402 | 89.3467 | 89.5258 | 82.0348 | 81.9886 | 51.5697 | 88.9895 | 46.5494 | 46.7033 | 62.7213 | 82.1689 | 95.6584 | 82.2639 | 96.0962 | 98.0055 | 151.9458 | 48.7402 | 99.4575 | 46.5547 | 147.1193 | 53.3163 | 72.4394 | 30.766 | 145.8643 | 53.7397 | 142.6359 | 49.7431 | 8.0873 | 69.8656 | 63.6193 | 81.5677 | 1.1445 | 29.5571 | 1.0619 | 0.29153 | 0.38291 | 72.2723 | 55.3507 | 19.0216 | 57.8582 | 1.1445 | 29.5571 | 0.38291 | 82.114 | 0.12581 | 3.5732 | 50.6431 | 0.009044 | 0.007915 | 13.2934 | 0.24402 | 0.075225 | 1292.7903 | 1288.9151 | 27157.9677 | 6970.7189 | 34128.6867 | 0.79575 | 8.6986 | 45.9416 | 324.9501 | 98.1651 | 8.3627 | 18.6259 | 44.0954 | 324.9501 | 151.9458 | 53.5642 | 98.3816 | 108.3139 | 184.5689 | 37001.8398 | 327.8253 | 98.8074 | 9.8179 | 6.1405 | 45.4292 | 9.4607 | 8.6393 | 1818.1627 | 35183.6771 | 3.4749 | 454.5585 | 0 | 100 | 100 | 150 | 100 | 1 | 14
LL-150p0-COOL-SHORT-170712a.txt | 244.98 | 2.256 | 532.221 | 243.93 | 10.0701 | 2346.32 | 89.8368 | 54.6588 | 89.3711 | 89.5602 | 82.1133 | 82.2726 | 51.2346 | 88.986 | 46.5528 | 46.7031 | 62.7932 | 82.2431 | 95.8345 | 82.2367 | 96.2688 | 98.0252 | 152.0867 | 48.6587 | 99.5268 | 46.4906 | 147.0889 | 53.3144 | 72.445 | 30.766 | 145.8339 | 54.0064 | 142.6206 | 49.7564 | 8.1015 | 69.8654 | 63.6139 | 81.5677 | 1.1484 | 29.5564 | 1.062 | 0.29071 | 0.39054 | 72.2568 | 55.3471 | 19.0098 | 57.8306 | 1.1484 | 29.5564 | 0.39054 | 82.2164 | 0.070502 | 3.5581 | 50.6564 | 0.009044 | 0.007919 | 13.2932 | 0.24402 | 0.075226 | 1294.9615 | 1291.0681 | 27186.0223 | 6954.2579 | 34140.2802 | 0.7963 | 8.7295 | 45.9293 | 325.0864 | 98.1956 | 8.3588 | 18.7042 | 44.089 | 325.0864 | 152.0867 | 53.6745 | 98.4121 | 108.3285 | 184.5762 | 37063.2721 | 327.9164 | 98.8276 | 9.8416 | 5.8179 | 45.4167 | 9.4566 | 8.6354 | 1815.9381 | 35247.334 | 3.476 | 455.1673 | 0 | 100 | 100 | 150 | 100 | 1 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160419a.txt | 240.314 | 2.2545 | 522.753 | 238.705 | 20.4264 | 4100.39 | 96.0557 | 61.8941 | 94.9391 | 95.051 | 86.745 | 86.7242 | 57.7953 | 94.6512 | 52.9031 | 52.9444 | 68.0049 | 87.1628 | 101.3128 | 87.0672 | 103.9907 | 103.672 | 153.8184 | 52.9212 | 105.3817 | 52.5536 | 157.2945 | 59.3477 | 78.2868 | 56.3802 | 159.9006 | 58.5407 | 154.3594 | 58.3136 | 8.7759 | 69.8631 | 47.8003 | 86.3118 | 1.1193 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28324 | 0.31101 | 79.997 | 61.4322 | 20.3648 | 63.4131 | 1.1193 | 29.9505 | 0.31101 | 86.9248 | 0.22323 | 3.1871 | 56.1605 | 0.010773 | 0.009588 | 13.2698 | 0.24478 | 0.075359 | 1279.5318 | 1273.4381 | 28883.5856 | 7239.6121 | 36123.1977 | 0.79959 | 11.9142 | 49.9798 | 349.4202 | 103.4996 | 7.4439 | 19.1692 | 48.8356 | 349.4202 | 153.8184 | 50.1037 | 103.7147 | 110.9905 | 185.6905 | 39333.4714 | 340.8818 | 101.6714 | 7.0202 | 6.8129 | 50.9824 | 6.7324 | 8.4486 | 1783.6332 | 37549.8382 | 2.29 | 425.056 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160419a.txt | 240.314 | 2.2545 | 522.753 | 238.705 | 20.4264 | 4100.39 | 96.0557 | 61.8941 | 94.9391 | 95.051 | 86.745 | 86.7242 | 57.7953 | 94.6512 | 52.9031 | 52.9444 | 68.0049 | 87.1628 | 101.3128 | 87.0672 | 103.9907 | 103.672 | 153.8184 | 52.9212 | 105.3817 | 52.5536 | 157.2945 | 59.3477 | 78.2868 | 56.3802 | 159.9006 | 58.5407 | 154.3594 | 58.3136 | 8.7759 | 69.8631 | 47.8003 | 86.3118 | 1.1193 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28324 | 0.31101 | 79.997 | 61.4322 | 20.3648 | 63.4131 | 1.1193 | 29.9505 | 0.31101 | 86.9248 | 0.22323 | 3.1871 | 56.1605 | 0.010773 | 0.009588 | 13.2698 | 0.24478 | 0.075359 | 1279.5318 | 1273.4381 | 28883.5856 | 7239.6121 | 36123.1977 | 0.79959 | 11.9142 | 49.9798 | 349.4202 | 103.4996 | 7.4439 | 19.1692 | 48.8356 | 349.4202 | 153.8184 | 50.1037 | 103.7147 | 110.9905 | 185.6905 | 39333.4714 | 340.8818 | 101.6714 | 7.0202 | 6.8129 | 50.9824 | 6.7324 | 8.4486 | 1783.6332 | 37549.8382 | 2.29 | 425.056 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160419a.txt | 240.378 | 2.2555 | 522.248 | 238.874 | 20.4006 | 4094.39 | 96.0789 | 61.8767 | 94.9125 | 95.0643 | 86.7852 | 86.7041 | 57.659 | 94.6246 | 52.8926 | 53.0217 | 68.0117 | 87.0889 | 101.8145 | 87.0537 | 104.0235 | 103.7345 | 153.8031 | 52.8438 | 105.3129 | 52.5677 | 157.3553 | 59.3533 | 78.2961 | 56.3571 | 159.9158 | 58.5407 | 154.451 | 58.3086 | 8.7731 | 69.8627 | 47.811 | 86.3373 | 1.1154 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27628 | 0.3012 | 79.9776 | 61.4312 | 20.3464 | 63.4233 | 1.1154 | 29.9505 | 0.3012 | 86.908 | 0.19203 | 3.2037 | 56.1496 | 0.010775 | 0.009584 | 13.2695 | 0.24478 | 0.075361 | 1277.3296 | 1271.2161 | 28808.9241 | 7264.1622 | 36073.0863 | 0.79863 | 11.8734 | 50.0033 | 349.284 | 103.4707 | 7.3918 | 19.1401 | 48.8716 | 349.284 | 153.8031 | 50.1173 | 103.6858 | 111.0006 | 185.6812 | 39310.9312 | 340.6237 | 101.6156 | 6.991 | 6.6708 | 50.9882 | 6.7031 | 8.4064 | 1781.9102 | 37529.0211 | 2.2901 | 424.9139 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160419a.txt | 240.473 | 2.2595 | 523.672 | 239.064 | 20.053 | 4012.46 | 94.7534 | 61.5893 | 93.5575 | 93.7254 | 85.4276 | 85.3437 | 57.8454 | 93.265 | 52.5421 | 52.5024 | 67.6244 | 85.7351 | 100.5443 | 85.6515 | 102.7113 | 102.3105 | 152.1484 | 53.6922 | 103.9553 | 52.1109 | 156.2618 | 58.8664 | 78.3925 | 56.1166 | 158.8361 | 58.1851 | 153.4588 | 57.7741 | 8.7104 | 69.8627 | 47.9263 | 84.9184 | 1.1154 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28007 | 0.31802 | 79.9974 | 61.2461 | 20.5513 | 63.1977 | 1.1154 | 29.9505 | 0.31802 | 85.5395 | 0.18411 | 3.1128 | 55.7537 | 0.010586 | 0.009445 | 13.2634 | 0.2447 | 0.075396 | 1277.6279 | 1270.9242 | 29085.9523 | 6957.918 | 36043.8703 | 0.80696 | 12.0102 | 49.5791 | 342.485 | 102.0173 | 7.264 | 19.1431 | 48.4813 | 342.485 | 152.1484 | 49.9155 | 102.2329 | 110.4263 | 185.6893 | 39334.2305 | 334.1713 | 100.2101 | 6.945 | 7.2711 | 50.5743 | 6.6526 | 8.2919 | 1786.7689 | 37547.4616 | 2.3288 | 425.3576 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160419a.txt | 241.231 | 2.2576 | 524.476 | 239.725 | 20.0862 | 4005.99 | 94.7478 | 61.691 | 93.5286 | 93.7199 | 85.5059 | 85.2945 | 57.8996 | 93.3001 | 52.5369 | 52.5077 | 67.7386 | 85.9118 | 100.0535 | 85.5961 | 102.7229 | 102.2068 | 152.2573 | 53.5711 | 103.9209 | 52.1303 | 156.2618 | 58.8513 | 78.3925 | 56.149 | 158.8513 | 58.3629 | 153.4435 | 57.7807 | 8.7077 | 69.8631 | 47.9692 | 85.0021 | 1.1192 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28653 | 0.32227 | 80.0789 | 61.2877 | 20.5912 | 63.2806 | 1.1192 | 29.9505 | 0.32227 | 85.5771 | 0.2565 | 3.0922 | 55.7591 | 0.01058 | 0.009447 | 13.2658 | 0.2447 | 0.075382 | 1279.682 | 1273.2044 | 29187.521 | 6921.9464 | 36109.4674 | 0.80831 | 12.1119 | 49.5791 | 342.6213 | 102.0467 | 7.2989 | 19.2634 | 48.4753 | 342.6213 | 152.2573 | 49.995 | 102.2623 | 110.4239 | 185.7164 | 39337.2282 | 334.2473 | 100.2267 | 6.9266 | 7.3194 | 50.5802 | 6.6981 | 8.3268 | 1789.5121 | 37547.7161 | 2.336 | 425.2675 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160419a.txt | 240.891 | 2.2604 | 523.834 | 239.409 | 20.0605 | 4001.03 | 94.7173 | 61.7496 | 93.5381 | 93.7094 | 85.4047 | 85.2738 | 57.9199 | 93.2761 | 52.5187 | 52.5246 | 67.8027 | 85.7261 | 99.7385 | 85.5077 | 102.6036 | 102.2392 | 152.2781 | 53.3595 | 103.8677 | 52.1542 | 156.2922 | 58.9532 | 78.4259 | 56.3016 | 158.8361 | 58.1851 | 153.4588 | 57.6596 | 8.7095 | 69.8629 | 48.1677 | 84.9002 | 1.1212 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27766 | 0.31216 | 79.962 | 61.2578 | 20.5042 | 63.2317 | 1.1212 | 29.9505 | 0.31216 | 85.4781 | 0.19107 | 3.1532 | 55.8001 | 0.010619 | 0.009461 | 13.2641 | 0.24471 | 0.075392 | 1280.9296 | 1274.2777 | 29099.1 | 7081.9574 | 36181.0574 | 0.80426 | 12.1587 | 49.5909 | 342.1822 | 101.9521 | 7.2348 | 19.3215 | 48.4813 | 342.1822 | 152.2781 | 50.1104 | 102.1677 | 110.4108 | 185.7296 | 39359.2933 | 333.6855 | 100.1034 | 6.8273 | 7.3455 | 50.5743 | 6.5653 | 8.2427 | 1787.3216 | 37571.9717 | 2.3435 | 424.8398 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160419a.txt | 240.634 | 2.2569 | 523.2 | 239.062 | 20.0826 | 4013.38 | 94.6962 | 61.6824 | 93.5503 | 93.7249 | 85.4337 | 85.3095 | 57.9443 | 93.3028 | 52.487 | 52.5422 | 67.755 | 85.7632 | 99.8675 | 85.5414 | 102.6629 | 102.2655 | 152.2076 | 53.4052 | 103.8907 | 52.1261 | 156.277 | 58.9702 | 78.3851 | 56.2946 | 158.8969 | 58.3629 | 153.4588 | 57.6828 | 8.7109 | 69.8631 | 48.2053 | 84.9184 | 1.1213 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28158 | 0.32079 | 79.9594 | 61.2628 | 20.4966 | 63.2432 | 1.1213 | 29.9505 | 0.32079 | 85.512 | 0.1924 | 3.1701 | 55.8001 | 0.010626 | 0.009461 | 13.2648 | 0.24472 | 0.075388 | 1280.9173 | 1274.3329 | 29089.3692 | 7122.0517 | 36211.4209 | 0.80332 | 12.0974 | 49.585 | 342.379 | 101.9945 | 7.2983 | 19.2737 | 48.4813 | 342.379 | 152.2076 | 49.9976 | 102.2101 | 110.4017 | 185.7129 | 39361.5405 | 333.9436 | 100.1601 | 6.8573 | 7.3466 | 50.5977 | 6.6098 | 8.2696 | 1785.1584 | 37576.3821 | 2.3394 | 424.4795 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160420b.txt | 240.923 | 2.2707 | 527.257 | 239.39 | 11.1917 | 2620.72 | 107.512 | 61.1318 | 106.2154 | 106.3841 | 96.4309 | 95.7804 | 56.618 | 105.7434 | 56.3586 | 56.2647 | 67.7023 | 96.2216 | 110.4717 | 96.0386 | 113.0188 | 112.3841 | 158.7142 | 55.8245 | 113.7059 | 56.17 | 165.3436 | 60.7423 | 79.7964 | 61.0905 | 168.6296 | 59.9632 | 162.5415 | 38.2743 | 9.2483 | 69.8631 | 40.395 | 95.6873 | 1.1433 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28755 | 0.3485 | 81.4217 | 63.0741 | 20.1476 | 65.0552 | 1.1433 | 29.9505 | 0.3485 | 96.1179 | 0.27622 | 2.3399 | 58.4023 | 0.011331 | 0.010408 | 13.3193 | 0.24503 | 0.075079 | 1290.8524 | 1289.497 | 28822.9124 | 5689.4833 | 34512.3957 | 0.83515 | 8.0946 | 53.0373 | 386.6857 | 111.1011 | 3.5892 | 15.7164 | 51.9858 | 386.6857 | 158.7142 | 47.4022 | 111.3119 | 116.124 | 184.8527 | 38137.5639 | 376.9846 | 109.1782 | 3.4347 | 2.3647 | 54.2533 | 2.9627 | 4.717 | 1799.0009 | 36338.563 | 3.2132 | 448.8309 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160420b.txt | 241.093 | 2.2749 | 527.901 | 239.428 | 11.1976 | 2623.1 | 107.4232 | 61.1036 | 106.179 | 106.3117 | 96.5199 | 96.1042 | 56.6087 | 105.7085 | 56.3493 | 56.1994 | 67.6557 | 96.2493 | 110.6555 | 96.3156 | 113.0134 | 112.447 | 158.7152 | 55.7661 | 113.694 | 56.1467 | 165.3132 | 60.7479 | 79.7908 | 61.0836 | 168.5992 | 59.7854 | 162.6178 | 32.1954 | 9.2456 | 69.8629 | 40.4111 | 95.6836 | 1.128 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27834 | 0.33594 | 81.386 | 63.0761 | 20.1099 | 65.0616 | 1.128 | 29.9505 | 0.33594 | 96.2972 | 0.17267 | 2.3538 | 58.3941 | 0.011334 | 0.010405 | 13.3188 | 0.24503 | 0.075082 | 1282.1639 | 1280.7623 | 28576.5437 | 5684.4254 | 34260.9692 | 0.83408 | 8.0777 | 53.0259 | 386.9886 | 111.1606 | 3.7374 | 15.641 | 52.0146 | 386.9886 | 158.7152 | 47.3439 | 111.3713 | 116.083 | 184.8475 | 38146.1019 | 376.9239 | 109.166 | 3.4575 | 2.3665 | 54.2422 | 2.987 | 4.8489 | 1801.1982 | 36344.9037 | 3.1867 | 449.0815 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160420b.txt | 241.159 | 2.2707 | 527.281 | 239.488 | 11.1979 | 2623.65 | 107.4613 | 61.0816 | 106.1779 | 106.3825 | 96.4028 | 95.9344 | 56.4991 | 105.691 | 56.3412 | 56.2402 | 67.6682 | 96.2183 | 110.6707 | 96.2147 | 113.0448 | 112.4361 | 158.6657 | 55.8105 | 113.7319 | 56.149 | 165.2981 | 60.7592 | 79.789 | 61.0836 | 168.5687 | 60.4967 | 162.5262 | 32.1987 | 9.2607 | 69.8633 | 40.4298 | 95.6945 | 1.1444 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27619 | 0.33459 | 81.4487 | 63.0818 | 20.1669 | 65.0708 | 1.1444 | 29.9505 | 0.33459 | 96.1926 | 0.19325 | 2.3651 | 58.3941 | 0.011338 | 0.010405 | 13.3189 | 0.24503 | 0.075081 | 1291.503 | 1290.1026 | 28866.8751 | 5754.448 | 34621.3232 | 0.83379 | 8.0613 | 53.0203 | 387.1551 | 111.1932 | 3.7319 | 15.6881 | 51.9801 | 387.1551 | 158.6657 | 47.2617 | 111.404 | 116.1006 | 184.8427 | 38195.9704 | 376.2103 | 109.0231 | 3.3321 | 2.2681 | 54.231 | 2.8452 | 4.8107 | 1799.0828 | 36396.8876 | 3.2203 | 447.6443 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160420b.txt | 241.054 | 2.2687 | 526.65 | 239.424 | 11.1889 | 2620.78 | 107.3634 | 61.1515 | 106.0997 | 106.2815 | 96.3536 | 95.9711 | 56.568 | 105.6376 | 56.3261 | 56.1971 | 67.6978 | 96.3335 | 110.0888 | 96.2801 | 112.9496 | 112.3929 | 158.5829 | 55.7814 | 113.6433 | 56.1093 | 165.2829 | 60.7536 | 79.7296 | 61.1021 | 168.5839 | 59.9632 | 162.5262 | 59.8989 | 9.2525 | 69.8637 | 40.5157 | 95.6291 | 1.144 | 29.9505 | 0.99919 | 0.289 | 0.34203 | 81.3566 | 63.0602 | 20.0963 | 65.0327 | 1.144 | 29.9505 | 0.34203 | 96.2346 | 0.17835 | 2.3594 | 58.3941 | 0.011336 | 0.010405 | 13.3186 | 0.24503 | 0.075083 | 1291.2579 | 1289.8284 | 28760.4 | 5739.0483 | 34499.4483 | 0.83365 | 8.1369 | 53.0146 | 386.7614 | 111.116 | 3.7526 | 15.7178 | 51.9801 | 386.7614 | 158.5829 | 47.2561 | 111.3268 | 116.0554 | 184.8629 | 38198.3454 | 376.7114 | 109.1235 | 3.4859 | 2.3314 | 54.2366 | 3.0237 | 4.8345 | 1796.9298 | 36401.4156 | 3.2125 | 449.1404 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160421a.txt | 241.9 | 2.2549 | 525.764 | 240.235 | 10.9353 | 2564.36 | 106.1321 | 61.0829 | 104.8427 | 104.9159 | 94.6245 | 94.2166 | 56.6071 | 104.3946 | 54.8977 | 55.0661 | 67.7837 | 94.7652 | 108.8445 | 94.6273 | 111.2744 | 110.7996 | 157.9796 | 54.9303 | 111.6524 | 54.7911 | 162.3214 | 61.9519 | 75.5663 | 60.7968 | 165.284 | 61.5636 | 159.4427 | 56.5125 | 9.105 | 69.8631 | 40.3467 | 93.9119 | 1.1345 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27882 | 0.30261 | 77.0612 | 61.8443 | 17.0168 | 63.8791 | 1.1345 | 29.9505 | 0.30261 | 94.5584 | 0.23716 | 4.3196 | 57.6323 | 0.011837 | 0.01012 | 13.2854 | 0.24526 | 0.07527 | 1287.4926 | 1282.8663 | 24445.194 | 10556.5077 | 35001.7017 | 0.6984 | 9.1802 | 51.9027 | 376.298 | 109.0406 | 2.9086 | 16.9766 | 50.8071 | 376.298 | 157.9796 | 48.7268 | 109.2529 | 115.4883 | 185.0794 | 38017.7833 | 366.843 | 107.127 | 2.7324 | 3.592 | 53.015 | 2.2842 | 4.1247 | 1793.9068 | 36223.8766 | 3.3197 | 441.4046 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160421a.txt | 241.813 | 2.2573 | 526.391 | 240.211 | 10.9371 | 2564.77 | 106.1191 | 61.0344 | 104.7774 | 104.9062 | 94.4887 | 94.3527 | 56.4624 | 104.3803 | 54.8965 | 55.0333 | 67.7825 | 94.7108 | 109.1997 | 94.8193 | 111.3221 | 110.8669 | 158.0211 | 54.9467 | 111.6577 | 54.7969 | 162.3062 | 61.95 | 75.5626 | 60.7992 | 165.284 | 61.3857 | 159.4885 | 56.1988 | 9.105 | 69.8635 | 40.3467 | 93.9082 | 1.138 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27802 | 0.30442 | 77.0724 | 61.8586 | 17.0139 | 63.8976 | 1.138 | 29.9505 | 0.30442 | 94.5929 | 0.21112 | 4.315 | 57.635 | 0.011836 | 0.010121 | 13.2859 | 0.24526 | 0.075268 | 1289.4476 | 1284.8639 | 24477.8361 | 10561.3635 | 35039.1995 | 0.69858 | 9.1375 | 51.8969 | 375.7983 | 108.9404 | 2.8213 | 16.9579 | 50.8246 | 375.7983 | 158.0211 | 48.8684 | 109.1527 | 115.4823 | 185.0675 | 38014.5226 | 366.7368 | 107.1052 | 2.7249 | 3.4474 | 53.015 | 2.3279 | 4.0342 | 1796.0461 | 36218.4765 | 3.3222 | 441.6017 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160421a.txt | 241.214 | 2.2534 | 523.799 | 239.565 | 11.1736 | 2617.69 | 104.3243 | 64.0933 | 103.0985 | 103.1808 | 94.8615 | 94.606 | 58.8058 | 102.7162 | 54.1906 | 54.4079 | 70.9797 | 94.8998 | 109.1104 | 94.9912 | 111.4677 | 111.3059 | 164.6792 | 53.8227 | 112.7298 | 53.9597 | 161.0913 | 60.5611 | 78.2405 | 59.7725 | 163.6264 | 60.3188 | 158.2978 | 58.9643 | 8.8358 | 69.8629 | 42.8223 | 94.1192 | 1.1214 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28253 | 0.29289 | 79.9006 | 62.4218 | 19.2789 | 64.4845 | 1.1214 | 29.9505 | 0.29289 | 94.8396 | 0.16501 | 3.1199 | 57.4412 | 0.011257 | 0.010049 | 13.3 | 0.245 | 0.075188 | 1279.2705 | 1276.0756 | 27377.8808 | 7380.448 | 34758.3288 | 0.78766 | 12.657 | 51.4363 | 386.3072 | 111.0268 | 6.7025 | 20.6124 | 50.3672 | 386.3072 | 164.6792 | 53.4416 | 111.2376 | 114.663 | 185.9857 | 37811.7822 | 376.9543 | 109.1721 | 6.4558 | 6.4113 | 52.3945 | 6.0736 | 7.846 | 1787.2022 | 36024.58 | 3.2428 | 441.6566 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160421a.txt | 240.599 | 2.2547 | 523.616 | 238.878 | 11.1738 | 2613.85 | 104.4405 | 64.6238 | 103.0702 | 103.1723 | 94.7667 | 94.6238 | 58.4818 | 102.6674 | 54.184 | 54.4117 | 71.3671 | 95.03 | 108.9603 | 94.8483 | 111.5332 | 111.2218 | 164.8177 | 53.8653 | 112.7368 | 54.0479 | 161.152 | 60.5951 | 78.2442 | 59.8372 | 163.7176 | 59.9632 | 158.3436 | 59.5752 | 8.8468 | 69.8635 | 43.3372 | 94.0974 | 1.1197 | 29.9505 | 0.99919 | 0.2781 | 0.29002 | 79.8361 | 62.4552 | 19.1809 | 64.4985 | 1.1197 | 29.9505 | 0.29002 | 94.8172 | 0.16952 | 3.1621 | 57.433 | 0.011271 | 0.010046 | 13.3001 | 0.245 | 0.075187 | 1278.3025 | 1275.1188 | 27222.535 | 7477.7465 | 34700.2815 | 0.78451 | 13.1644 | 51.4594 | 385.8832 | 110.9435 | 6.5029 | 20.9823 | 50.3849 | 385.8832 | 164.8177 | 53.6633 | 111.1544 | 114.7158 | 186.1232 | 37903.7414 | 376.5595 | 109.0931 | 6.4257 | 6.053 | 52.4288 | 6.0228 | 7.7712 | 1786.5778 | 36117.1636 | 3.2415 | 442.0607 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160422a.txt | 241.543 | 2.2563 | 525.338 | 239.765 | 11.2042 | 2628.21 | 102.6482 | 61.9668 | 101.5309 | 101.6355 | 94.2124 | 94.0501 | 56.583 | 101.0381 | 51.1609 | 51.0866 | 69.575 | 94.5058 | 108.6359 | 94.4683 | 110.1273 | 110.5944 | 167.7821 | 51.2285 | 112.1208 | 50.6682 | 153.9534 | 59.2684 | 73.8787 | 59.6476 | 156.1292 | 58.3629 | 151.5201 | 55.4319 | 8.3657 | 69.8635 | 56.1228 | 93.6645 | 1.1313 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27569 | 0.30424 | 75.1772 | 60.0858 | 16.8914 | 62.1219 | 1.1313 | 29.9505 | 0.30424 | 94.3091 | 0.21635 | 4.211 | 55.0574 | 0.010742 | 0.009206 | 13.2336 | 0.24477 | 0.075565 | 1288.1979 | 1278.5634 | 24197.679 | 9448.0151 | 33645.6941 | 0.71919 | 13.2907 | 48.6761 | 386.8826 | 111.1398 | 8.4915 | 21.8618 | 47.7131 | 386.8826 | 167.7821 | 56.4316 | 111.3505 | 113.9053 | 185.9673 | 36170.7804 | 378.5028 | 109.4816 | 8.4435 | 7.0555 | 49.5275 | 7.9507 | 9.5043 | 1792.4533 | 34378.3271 | 3.127 | 459.4459 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160422a.txt | 241.476 | 2.2621 | 526.305 | 239.788 | 11.2111 | 2629.68 | 102.677 | 61.9381 | 101.5564 | 101.6445 | 94.1584 | 94.0526 | 56.5352 | 101.0425 | 51.155 | 51.0878 | 69.5659 | 94.5801 | 108.7122 | 94.5327 | 110.1121 | 110.6801 | 167.8936 | 51.3073 | 112.1252 | 50.627 | 153.9534 | 59.2646 | 73.875 | 59.6753 | 156.0836 | 58.1851 | 151.5354 | 55.4269 | 8.362 | 69.8633 | 56.1014 | 93.639 | 1.1435 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27972 | 0.29992 | 75.1945 | 60.0737 | 16.9208 | 62.1453 | 1.1435 | 29.9505 | 0.29992 | 94.331 | 0.26461 | 4.21 | 55.0546 | 0.01074 | 0.009205 | 13.2342 | 0.24477 | 0.075562 | 1295.1643 | 1285.5337 | 24370.2177 | 9495.7362 | 33865.954 | 0.71961 | 13.262 | 48.6761 | 386.9129 | 111.1457 | 8.4687 | 21.8467 | 47.7192 | 386.9129 | 167.8936 | 56.5371 | 111.3565 | 113.9182 | 185.9597 | 36144.6455 | 378.5028 | 109.4816 | 8.4391 | 7.0254 | 49.5097 | 7.9252 | 9.5012 | 1795.7527 | 34348.8928 | 3.145 | 458.9261 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160422a.txt | 241.178 | 2.2658 | 525.982 | 239.487 | 11.2019 | 2625.7 | 102.6512 | 61.8171 | 101.4943 | 101.5889 | 94.2219 | 93.9701 | 56.3592 | 100.9459 | 50.9777 | 50.9388 | 69.3983 | 94.4094 | 107.5692 | 94.2687 | 109.9579 | 110.5912 | 167.9285 | 51.0701 | 112.0299 | 50.4707 | 153.5737 | 59.0759 | 73.6618 | 59.4788 | 155.7034 | 58.1851 | 151.0774 | 55.2908 | 8.3455 | 69.8638 | 56.0933 | 93.639 | 1.1151 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27708 | 0.30523 | 75.035 | 59.9306 | 16.9044 | 61.9662 | 1.1151 | 29.9505 | 0.30523 | 94.2175 | 0.18319 | 4.1687 | 54.9072 | 0.010667 | 0.009155 | 13.2293 | 0.24474 | 0.07559 | 1279.1302 | 1269.1538 | 24038.2002 | 9234.9819 | 33273.1821 | 0.72245 | 13.2905 | 48.5266 | 386.6857 | 111.1011 | 8.45 | 21.8616 | 47.5367 | 386.6857 | 167.9285 | 56.6166 | 111.3119 | 113.9066 | 185.9568 | 36077.7867 | 378.3814 | 109.4574 | 8.5115 | 6.9976 | 49.3616 | 7.9631 | 9.5122 | 1794.6506 | 34283.1361 | 3.0942 | 461.3193 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160422a.txt | 241.197 | 2.2644 | 526.515 | 239.46 | 11.2074 | 2626.32 | 102.5395 | 61.8486 | 101.4979 | 101.5497 | 94.1061 | 93.8709 | 56.0733 | 100.9305 | 50.9613 | 50.94 | 69.4573 | 94.3939 | 108.3756 | 94.2732 | 109.9492 | 110.3772 | 167.837 | 50.9655 | 112.0213 | 50.4648 | 153.4978 | 59.0684 | 73.671 | 59.488 | 155.673 | 58.5407 | 151.0774 | 55.2891 | 8.3419 | 69.864 | 56.0826 | 93.6354 | 1.1305 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27801 | 0.29402 | 74.9802 | 59.9063 | 16.8738 | 61.9358 | 1.1305 | 29.9505 | 0.29402 | 94.161 | 0.22655 | 4.213 | 54.8553 | 0.010664 | 0.009137 | 13.2281 | 0.24474 | 0.075597 | 1288.0096 | 1277.844 | 24163.7111 | 9388.946 | 33552.657 | 0.72017 | 13.352 | 48.4967 | 386.398 | 111.0446 | 8.5051 | 21.9206 | 47.5367 | 386.398 | 167.837 | 56.5815 | 111.2555 | 113.8564 | 185.971 | 36094.1765 | 378.0777 | 109.3967 | 8.4662 | 6.7236 | 49.3497 | 7.8988 | 9.4949 | 1796.4692 | 34297.7073 | 3.119 | 460.6525 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160422a.txt | 241.169 | 2.2672 | 526.63 | 239.394 | 11.2998 | 2649.49 | 103.2457 | 61.7897 | 102.0647 | 102.1627 | 95.0293 | 94.6775 | 56.1561 | 101.5057 | 50.6458 | 50.6924 | 69.6396 | 95.0045 | 108.9444 | 94.9358 | 110.3692 | 110.9419 | 169.582 | 50.6257 | 112.5625 | 50.2134 | 152.9359 | 58.5173 | 73.3892 | 58.8683 | 155.0191 | 58.1851 | 150.4821 | 55.0468 | 8.28 | 69.8646 | 56.0585 | 94.2429 | 1.1275 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27743 | 0.29878 | 74.8008 | 59.6671 | 16.9337 | 61.5344 | 1.1275 | 29.9505 | 0.29878 | 94.9118 | 0.1611 | 3.9487 | 54.5686 | 0.010452 | 0.009041 | 13.2173 | 0.24464 | 0.075658 | 1286.8113 | 1275.6127 | 24198.7344 | 8670.5999 | 32869.3343 | 0.73621 | 13.5149 | 48.2748 | 390.1685 | 111.7825 | 8.5368 | 22.3408 | 47.2988 | 390.1685 | 169.582 | 57.5893 | 111.9927 | 114.1745 | 185.9985 | 35682.3371 | 381.9947 | 110.176 | 8.6702 | 7.0619 | 49.0942 | 8.1113 | 9.6198 | 1796.8616 | 33885.4755 | 3.0331 | 469.7915 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160422a.txt | 241.112 | 2.2693 | 526.519 | 239.358 | 11.2936 | 2647.74 | 103.1983 | 61.7675 | 102.1226 | 102.1811 | 94.9053 | 94.7027 | 56.1307 | 101.4785 | 50.6378 | 50.6209 | 69.5945 | 95.0136 | 108.9305 | 95.0182 | 110.4402 | 110.9475 | 169.2985 | 50.5965 | 112.5844 | 50.2195 | 152.8599 | 58.5192 | 73.391 | 58.8799 | 154.9887 | 57.8294 | 150.4668 | 55.0634 | 8.2906 | 69.8642 | 56.0638 | 94.2793 | 1.1324 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27909 | 0.30387 | 74.7665 | 59.641 | 16.9255 | 61.5097 | 1.1324 | 29.9505 | 0.30387 | 94.91 | 0.14767 | 3.9451 | 54.5741 | 0.010453 | 0.009043 | 13.2169 | 0.24464 | 0.075661 | 1289.6527 | 1278.3913 | 24240.296 | 8682.9207 | 32923.2167 | 0.73627 | 13.5228 | 48.2448 | 390.0776 | 111.7648 | 8.5664 | 22.3018 | 47.2927 | 390.0776 | 169.2985 | 57.3235 | 111.975 | 114.1532 | 185.9984 | 35738.3335 | 381.9643 | 110.1699 | 8.6914 | 7.0484 | 49.0823 | 8.0473 | 9.5836 | 1796.4828 | 33941.8507 | 3.0398 | 470.0583 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160422a.txt | 240.205 | 2.2788 | 526.715 | 238.445 | 11.3075 | 2644.27 | 102.4315 | 59.9265 | 101.519 | 101.6461 | 94.8146 | 94.6088 | 52.5827 | 100.7361 | 47.8987 | 47.9893 | 68.465 | 94.9567 | 107.6273 | 94.9579 | 109.4462 | 110.2784 | 171.7374 | 47.7869 | 111.843 | 47.3636 | 146.3295 | 56.5282 | 69.0052 | 57.0577 | 148.191 | 55.8735 | 144.0402 | 32.1954 | 7.8611 | 69.8658 | 55.5515 | 94.232 | 1.1344 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27479 | 0.29812 | 70.1816 | 56.7114 | 15.2703 | 58.5422 | 1.1344 | 29.9505 | 0.29812 | 94.8345 | 0.16482 | 4.6274 | 51.9008 | 0.009718 | 0.008187 | 13.1346 | 0.24432 | 0.076135 | 1294.859 | 1275.5631 | 21956.1934 | 9469.31 | 31425.5034 | 0.69867 | 14.307 | 45.6195 | 389.0025 | 111.5549 | 9.1234 | 23.7866 | 44.6784 | 389.0025 | 171.7374 | 59.972 | 111.7653 | 113.8078 | 186.0154 | 34058.061 | 381.4785 | 110.0736 | 9.3375 | 6.2061 | 46.3767 | 8.5546 | 9.9088 | 1797.1516 | 32260.9095 | 2.9046 | 494.449 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160422a.txt | 240.783 | 2.2713 | 526.559 | 238.965 | 11.2931 | 2644.3 | 102.4483 | 59.9164 | 101.4502 | 101.5673 | 94.7652 | 94.5262 | 52.4724 | 100.6657 | 47.8585 | 47.935 | 68.4297 | 94.9056 | 108.3692 | 94.8536 | 109.1969 | 110.2707 | 171.6089 | 47.7574 | 111.7118 | 47.3234 | 146.1777 | 56.5282 | 69.02 | 57.0415 | 148.0846 | 56.0513 | 143.9486 | 66.582 | 7.8561 | 69.8658 | 55.5381 | 94.2356 | 1.128 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27538 | 0.29367 | 70.1001 | 56.6745 | 15.2256 | 58.499 | 1.128 | 29.9505 | 0.29367 | 94.7626 | 0.16794 | 4.6384 | 51.8899 | 0.009718 | 0.008183 | 13.1334 | 0.24432 | 0.076142 | 1291.2578 | 1271.8951 | 21832.0583 | 9463.5868 | 31295.6451 | 0.69761 | 14.359 | 45.5574 | 388.5179 | 111.4602 | 9.0119 | 23.7892 | 44.6405 | 388.5179 | 171.6089 | 59.9382 | 111.6707 | 113.8153 | 186.0243 | 34036.9107 | 381.023 | 109.9832 | 9.3176 | 6.1388 | 46.3336 | 8.533 | 9.8928 | 1796.6193 | 32240.2913 | 2.8927 | 495.1198 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160422a.txt | 239.835 | 2.273 | 525.455 | 238.111 | 11.366 | 2655.98 | 103.1943 | 61.3501 | 102.245 | 102.3789 | 95.2677 | 94.9588 | 55.3662 | 101.4733 | 49.3865 | 49.4914 | 69.5152 | 95.3543 | 109.1375 | 95.2161 | 110.1336 | 111.0522 | 171.659 | 49.1902 | 112.5243 | 48.9255 | 149.8681 | 58.572 | 69.9435 | 58.3596 | 151.8408 | 58.0073 | 147.597 | 55.3107 | 8.0722 | 69.8659 | 55.4952 | 94.7377 | 1.1282 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27792 | 0.30046 | 71.1192 | 58.1454 | 14.7739 | 59.8953 | 1.1282 | 29.9505 | 0.30046 | 95.1993 | 0.17013 | 5.0438 | 53.5282 | 0.010473 | 0.008699 | 13.1731 | 0.24465 | 0.075912 | 1289.3802 | 1273.8876 | 21229.2404 | 10922.904 | 32152.1444 | 0.66027 | 14.2973 | 47.0527 | 391.7887 | 112.0979 | 8.9036 | 23.3794 | 46.1358 | 391.7887 | 171.659 | 59.3512 | 112.3079 | 114.1513 | 186.1172 | 34855.373 | 383.9532 | 110.5633 | 9.0899 | 7.5255 | 47.8407 | 8.3182 | 9.7189 | 1792.8525 | 33062.5205 | 2.962 | 481.2296 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160422a.txt | 239.795 | 2.2726 | 524.756 | 238.109 | 11.367 | 2656.31 | 103.2071 | 61.4018 | 102.1822 | 102.3293 | 95.2343 | 95.1904 | 55.9229 | 101.4103 | 49.4532 | 49.5793 | 69.5421 | 95.3573 | 108.7546 | 95.4752 | 110.3876 | 110.9639 | 171.5045 | 49.2958 | 112.5954 | 49.0065 | 150.1415 | 58.623 | 70.0066 | 58.4174 | 152.0689 | 57.8294 | 147.7954 | 55.5398 | 8.1267 | 69.8658 | 55.5033 | 94.7013 | 1.132 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27129 | 0.2817 | 71.1736 | 58.2069 | 14.7667 | 59.9283 | 1.132 | 29.9505 | 0.2817 | 95.3143 | 0.12847 | 5.0429 | 53.5801 | 0.010492 | 0.008715 | 13.1733 | 0.24466 | 0.075911 | 1291.5644 | 1276.0596 | 21256.3751 | 10957.9515 | 32214.3265 | 0.65984 | 14.2394 | 47.1624 | 391.819 | 112.1037 | 8.8966 | 23.3257 | 46.2164 | 391.819 | 171.5045 | 59.1908 | 112.3137 | 114.1571 | 186.1099 | 35084.2455 | 383.8924 | 110.5513 | 9.141 | 7.9916 | 47.9313 | 8.369 | 9.7745 | 1790.4675 | 33293.778 | 2.968 | 481.1143 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160422a.txt | 241.672 | 2.2765 | 528.407 | 239.892 | 11.3385 | 2662.58 | 102.8009 | 60.3987 | 101.8908 | 102.0968 | 95.06 | 94.9501 | 53.733 | 100.9275 | 48.0264 | 48.2382 | 68.9625 | 95.2295 | 108.5155 | 95.2256 | 109.6984 | 110.757 | 172.8539 | 47.9681 | 112.1521 | 47.5848 | 146.7092 | 57.736 | 67.6662 | 57.8347 | 148.556 | 57.296 | 144.4371 | 54.5272 | 7.8767 | 69.8663 | 56.155 | 94.6286 | 1.1432 | 29.9505 | 0.99919 | 0.26944 | 0.3012 | 68.6371 | 56.7384 | 13.6986 | 58.2045 | 1.1432 | 29.9505 | 0.3012 | 95.1163 | 0.13609 | 5.4775 | 52.2585 | 0.010158 | 0.008297 | 13.1269 | 0.24451 | 0.07618 | 1300.3184 | 1280.1833 | 19864.7537 | 11555.9928 | 31420.7465 | 0.63222 | 14.6241 | 45.7745 | 390.8953 | 111.9241 | 9.1231 | 24.1201 | 44.8423 | 390.8953 | 172.8539 | 60.7196 | 112.1342 | 113.974 | 186.1094 | 34091.3651 | 383.3307 | 110.4403 | 9.5129 | 7.2087 | 46.5243 | 8.5495 | 9.8272 | 1802.9247 | 32288.4404 | 2.8859 | 496.6089 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160422a.txt | 241.535 | 2.2704 | 528.362 | 239.671 | 11.3462 | 2661.99 | 102.8099 | 60.4462 | 101.8734 | 102.0662 | 95.1718 | 94.9822 | 53.993 | 101.0132 | 48.1221 | 48.2454 | 69.0102 | 95.1564 | 108.1524 | 95.2357 | 109.5908 | 110.6625 | 172.7829 | 48.0531 | 112.2204 | 47.6452 | 146.8155 | 57.921 | 67.5939 | 57.8994 | 148.6624 | 57.8294 | 144.5745 | 54.9521 | 7.8712 | 69.8665 | 55.9968 | 94.5667 | 1.1311 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27498 | 0.29522 | 68.7046 | 56.8056 | 13.699 | 58.2626 | 1.1311 | 29.9505 | 0.29522 | 95.1365 | 0.10847 | 5.5669 | 52.3541 | 0.010227 | 0.008326 | 13.1286 | 0.24454 | 0.07617 | 1293.254 | 1273.3923 | 19765.7117 | 11735.5385 | 31501.2502 | 0.62746 | 14.6283 | 45.8179 | 391.1679 | 111.9771 | 9.1672 | 24.1112 | 44.899 | 391.1679 | 172.7829 | 60.5957 | 112.1872 | 113.978 | 186.1136 | 34067.6979 | 383.6495 | 110.5033 | 9.4901 | 7.4257 | 46.5673 | 8.6299 | 9.9109 | 1802.7711 | 32264.9268 | 2.8939 | 492.6486 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160509a.txt | 240.717 | 2.2497 | 521.679 | 239.005 | 11.3 | 2646.07 | 105.8073 | 64.2143 | 104.6109 | 104.7432 | 95.8651 | 95.6584 | 59.0987 | 104.252 | 55.1098 | 55.2281 | 70.9118 | 95.9973 | 110.8238 | 96.1345 | 112.8113 | 112.6104 | 164.5023 | 54.6231 | 113.9896 | 55.0971 | 163.4908 | 61.8576 | 79.2864 | 62.2629 | 166.1812 | 61.2079 | 160.9386 | 60.4849 | 9.0208 | 69.8629 | 54.0844 | 95.2834 | 1.1202 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27833 | 0.29818 | 80.9753 | 63.5423 | 19.233 | 65.5404 | 1.1202 | 29.9505 | 0.29818 | 95.9138 | 0.20271 | 3.3023 | 58.5552 | 0.011797 | 0.010467 | 13.3302 | 0.24524 | 0.075018 | 1277.1557 | 1276.8514 | 27317.1115 | 8111.7576 | 35428.869 | 0.77104 | 11.8707 | 52.3436 | 391.5464 | 112.0508 | 6.2434 | 19.5336 | 51.3783 | 391.5464 | 164.5023 | 52.2415 | 112.2608 | 115.3394 | 185.8335 | 38154.8041 | 381.8732 | 110.1519 | 5.8999 | 5.7498 | 53.349 | 5.541 | 7.3075 | 1779.9687 | 36374.8353 | 3.2779 | 432.5814 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160509a.txt | 240.724 | 2.2569 | 523.426 | 239.031 | 11.2996 | 2646.25 | 105.8424 | 64.1752 | 104.6033 | 104.7323 | 95.8707 | 95.6441 | 58.9408 | 104.2445 | 55.1228 | 55.1955 | 70.8871 | 95.8999 | 110.2813 | 96.0371 | 112.8753 | 112.6225 | 164.5164 | 54.615 | 114.0373 | 55.068 | 163.5212 | 61.8613 | 79.2808 | 62.2675 | 166.1204 | 60.8523 | 160.9234 | 60.4815 | 9.0203 | 69.8625 | 54.1166 | 95.2834 | 1.1146 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28557 | 0.29406 | 81.0079 | 63.5405 | 19.2674 | 65.5431 | 1.1146 | 29.9505 | 0.29406 | 95.863 | 0.16295 | 3.2952 | 58.5662 | 0.011798 | 0.010471 | 13.3304 | 0.24524 | 0.075017 | 1273.9257 | 1273.6417 | 27296.1293 | 8075.6432 | 35371.7726 | 0.77169 | 11.8202 | 52.355 | 391.6676 | 112.0743 | 6.2319 | 19.5146 | 51.3725 | 391.6676 | 164.5164 | 52.2321 | 112.2843 | 115.3555 | 185.8206 | 38137.201 | 382.0706 | 110.191 | 5.9465 | 5.6144 | 53.3264 | 5.5877 | 7.342 | 1785.9295 | 36351.2715 | 3.2706 | 432.1838 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160510a.txt | 241.793 | 2.2724 | 528.389 | 240.307 | 10.2886 | 2409.12 | 95.4886 | 63.2333 | 94.1996 | 94.3446 | 86.4713 | 86.3635 | 57.6508 | 94.0083 | 52.515 | 52.6405 | 69.2874 | 87.0307 | 100.9251 | 86.7496 | 103.4794 | 103.3882 | 155.4992 | 52.1529 | 105.1183 | 52.2245 | 157.006 | 59.9685 | 77.8696 | 59.0094 | 159.5508 | 59.0741 | 154.2831 | 58.639 | 8.6184 | 69.8629 | 51.2924 | 86.0244 | 1.134 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28498 | 0.31269 | 79.5332 | 61.6423 | 19.6909 | 63.6564 | 1.134 | 29.9505 | 0.31269 | 86.6538 | 0.29933 | 3.5759 | 56.3926 | 0.011018 | 0.00967 | 13.2768 | 0.24489 | 0.07532 | 1287.6109 | 1282.148 | 28148.3387 | 8289.8901 | 36438.2288 | 0.7725 | 13.3652 | 49.8681 | 349.6322 | 103.5446 | 8.0559 | 20.4817 | 48.8057 | 349.6322 | 155.4992 | 51.7396 | 103.7596 | 110.7444 | 186.0692 | 38950.6672 | 341.3069 | 101.7633 | 7.755 | 6.8023 | 50.8485 | 7.5636 | 9.2 | 1802.8633 | 37147.804 | 3.6355 | 424.0418 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160510a.txt | 241.793 | 2.2724 | 528.389 | 240.307 | 10.2886 | 2409.12 | 95.4886 | 63.2333 | 94.1996 | 94.3446 | 86.4713 | 86.3635 | 57.6508 | 94.0083 | 52.515 | 52.6405 | 69.2874 | 87.0307 | 100.9251 | 86.7496 | 103.4794 | 103.3882 | 155.4992 | 52.1529 | 105.1183 | 52.2245 | 157.006 | 59.9685 | 77.8696 | 59.0094 | 159.5508 | 59.0741 | 154.2831 | 58.639 | 8.6184 | 69.8629 | 51.2924 | 86.0244 | 1.134 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28498 | 0.31269 | 79.5332 | 61.6423 | 19.6909 | 63.6564 | 1.134 | 29.9505 | 0.31269 | 86.6538 | 0.29933 | 3.5759 | 56.3926 | 0.011018 | 0.00967 | 13.2768 | 0.24489 | 0.07532 | 1287.6109 | 1282.148 | 28148.3387 | 8289.8901 | 36438.2288 | 0.7725 | 13.3652 | 49.8681 | 349.6322 | 103.5446 | 8.0559 | 20.4817 | 48.8057 | 349.6322 | 155.4992 | 51.7396 | 103.7596 | 110.7444 | 186.0692 | 38950.6672 | 341.3069 | 101.7633 | 7.755 | 6.8023 | 50.8485 | 7.5636 | 9.2 | 1802.8633 | 37147.804 | 3.6355 | 424.0418 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160510a.txt | 241.923 | 2.2734 | 529.286 | 240.392 | 10.2846 | 2408.11 | 95.4699 | 63.1964 | 94.2772 | 94.3657 | 86.5127 | 86.3982 | 57.6878 | 94.0369 | 52.4503 | 52.625 | 69.2997 | 86.9957 | 101.4719 | 86.7786 | 103.3925 | 103.548 | 155.4645 | 52.155 | 105.1465 | 52.2231 | 156.8845 | 59.9723 | 77.8714 | 59.0071 | 159.3836 | 59.0741 | 154.0999 | 58.6423 | 8.5872 | 69.8633 | 51.287 | 86.028 | 1.133 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28069 | 0.31293 | 79.5446 | 61.6544 | 19.6902 | 63.6641 | 1.133 | 29.9505 | 0.31293 | 86.6713 | 0.26864 | 3.5851 | 56.3872 | 0.01102 | 0.009668 | 13.2768 | 0.24489 | 0.075319 | 1287.0637 | 1281.6078 | 28136.0591 | 8307.5609 | 36443.62 | 0.77204 | 13.3754 | 49.8209 | 350.0562 | 103.6344 | 8.1646 | 20.566 | 48.7337 | 350.0562 | 155.4645 | 51.615 | 103.8494 | 110.7363 | 186.0687 | 38813.8995 | 341.7775 | 101.8648 | 7.8279 | 6.9034 | 50.7844 | 7.5877 | 9.2688 | 1805.9238 | 37007.9757 | 3.6362 | 423.7989 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160510a.txt | 242.351 | 2.2668 | 529.074 | 241.018 | 9.8628 | 2306.81 | 92.4379 | 64.0595 | 91.1826 | 91.2897 | 82.9735 | 82.7454 | 60.8192 | 91.0784 | 54.0365 | 54.0145 | 69.3348 | 83.2588 | 97.8103 | 82.8953 | 100.409 | 99.9885 | 149.0954 | 55.7731 | 101.7226 | 53.6535 | 160.3775 | 62.0538 | 79.6851 | 60.5772 | 163.1397 | 60.8523 | 157.4429 | 60.6525 | 8.9613 | 69.8637 | 51.1958 | 82.299 | 1.1232 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27767 | 0.32105 | 81.3991 | 63.1767 | 20.0225 | 65.1404 | 1.1232 | 29.9505 | 0.32105 | 82.9682 | 0.21559 | 3.9874 | 58.0665 | 0.01188 | 0.010282 | 13.3193 | 0.24527 | 0.075079 | 1279.366 | 1278.0168 | 28524.2606 | 9766.7877 | 38291.0482 | 0.74493 | 12.895 | 51.1645 | 331.6431 | 99.6537 | 7.2158 | 19.2976 | 50.0372 | 331.6431 | 149.0954 | 49.2255 | 99.8699 | 109.4322 | 186.0314 | 41185.6535 | 322.7241 | 97.6648 | 6.5865 | 8.6078 | 52.2115 | 6.4822 | 8.3639 | 1805.2005 | 39380.453 | 3.9573 | 400.9394 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160510a.txt | 242.568 | 2.2601 | 527.924 | 241.013 | 9.8671 | 2307.36 | 92.4857 | 64.0573 | 91.1272 | 91.2709 | 82.9108 | 82.8206 | 60.7024 | 91.0731 | 54.0415 | 53.9949 | 69.3498 | 83.1994 | 97.5231 | 83.0386 | 100.4269 | 99.9865 | 149.0812 | 55.9146 | 101.7601 | 53.6585 | 160.423 | 62.0519 | 79.6851 | 60.5772 | 163.1702 | 61.0301 | 157.4277 | 60.6542 | 8.9654 | 69.8629 | 51.2092 | 82.3062 | 1.1277 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28008 | 0.31647 | 81.3891 | 63.1809 | 20.0082 | 65.1273 | 1.1277 | 29.9505 | 0.31647 | 82.9923 | 0.16447 | 3.9827 | 58.0692 | 0.01188 | 0.010283 | 13.3189 | 0.24527 | 0.075081 | 1281.9618 | 1280.572 | 28561.6376 | 9775.3907 | 38337.0283 | 0.74501 | 12.8754 | 51.1819 | 331.6733 | 99.6603 | 7.1746 | 19.3185 | 50.0313 | 331.6733 | 149.0812 | 49.2047 | 99.8766 | 109.4526 | 186.0273 | 41191.3936 | 322.7848 | 97.6785 | 6.6055 | 8.4795 | 52.2229 | 6.5514 | 8.3894 | 1801.2767 | 39390.1169 | 3.9629 | 401.2711 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160510a.txt | 242.423 | 2.2748 | 531.319 | 241.109 | 9.6976 | 2265.56 | 90.3475 | 61.7871 | 89.0221 | 89.155 | 81.299 | 81.1584 | 58.3335 | 88.9 | 51.5733 | 51.6142 | 67.2929 | 81.7909 | 96.1258 | 81.4255 | 98.3728 | 98.2036 | 147.9443 | 52.7916 | 99.785 | 51.2248 | 154.4394 | 59.2005 | 77.4393 | 58.2648 | 156.9808 | 58.3629 | 151.5201 | 57.8588 | 8.6074 | 69.8633 | 51.1529 | 80.811 | 1.1343 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28327 | 0.31451 | 79.1147 | 60.8176 | 20.0971 | 62.8943 | 1.1343 | 29.9505 | 0.31451 | 81.4185 | 0.27122 | 3.7553 | 55.4451 | 0.010715 | 0.009338 | 13.2548 | 0.24476 | 0.075444 | 1288.9031 | 1281.3141 | 28739.3207 | 8473.3972 | 37212.7179 | 0.7723 | 12.92 | 48.867 | 324.0113 | 97.9544 | 7.6069 | 19.5798 | 47.7131 | 324.0113 | 147.9443 | 49.7733 | 98.1709 | 108.5441 | 185.8824 | 39940.8635 | 315.7707 | 96.0852 | 7.1852 | 8.4752 | 49.8583 | 7.0631 | 8.7994 | 1812.8604 | 38128.003 | 3.8995 | 415.6331 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160510a.txt | 242.519 | 2.2711 | 530.157 | 241.169 | 9.6989 | 2266.06 | 90.2727 | 61.8067 | 89.0711 | 89.1773 | 81.4024 | 81.2179 | 58.2008 | 88.9469 | 51.5839 | 51.6494 | 67.3577 | 81.8315 | 95.6404 | 81.3646 | 98.3629 | 98.1605 | 147.9165 | 52.672 | 99.7949 | 51.1895 | 154.4697 | 59.1872 | 77.4375 | 58.2648 | 156.996 | 58.7185 | 151.627 | 57.8754 | 8.6051 | 69.8633 | 51.1636 | 80.8219 | 1.1331 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28428 | 0.31182 | 79.1209 | 60.8195 | 20.1014 | 62.9183 | 1.1331 | 29.9505 | 0.31182 | 81.4541 | 0.26388 | 3.7476 | 55.4397 | 0.01071 | 0.009337 | 13.2554 | 0.24476 | 0.075441 | 1288.1788 | 1280.6462 | 28728.4962 | 8448.5513 | 37177.0474 | 0.77275 | 12.9277 | 48.879 | 323.8144 | 97.9102 | 7.6374 | 19.602 | 47.7557 | 323.8144 | 147.9165 | 49.7898 | 98.1267 | 108.5125 | 185.8853 | 39948.0283 | 315.5126 | 96.0261 | 7.0792 | 8.3366 | 49.8642 | 6.9549 | 8.7329 | 1808.8957 | 38139.1326 | 3.8967 | 415.7981 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160510a.txt | 241.673 | 2.1635 | 505.144 | 239.465 | 13.0855 | 3079.36 | 120.1901 | 93.2634 | 118.722 | 118.8309 | 105.3753 | 105.42 | 92.5808 | 118.675 | 79.8571 | 80.0669 | 96.5609 | 105.9702 | 125.5228 | 106.093 | 129.0322 | 128.2574 | 174.99 | 87.1715 | 130.4685 | 82.8632 | 236.7831 | 91.935 | 94.4875 | 94.7611 | 241.1834 | 95.704 | 233.2186 | 86.5085 | 11.808 | 69.8554 | 65.7703 | 104.3715 | 1.0659 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27217 | 0.25449 | 98.17 | 91.3875 | 8.5825 | 91.7462 | 1.0659 | 29.9505 | 0.25449 | 105.7146 | 0.36988 | 4.1025 | 87.8325 | 0.033065 | 0.028884 | 14.1433 | 0.25468 | 0.070705 | 1208.9634 | 1282.4042 | 12796.1691 | 24130.826 | 36926.9951 | 0.34653 | 17.0687 | 76.1947 | 465.6231 | 125.5052 | 5.3151 | 21.3867 | 75.1742 | 465.6231 | 174.99 | 49.2919 | 125.6981 | 122.2238 | 188.6209 | 47041.028 | 445.6225 | 122.0466 | 3.3716 | 15.1422 | 77.4386 | 3.3246 | 6.6744 | 1723.5513 | 45317.4767 | 3.0193 | 392.8714 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160510a.txt | 241.576 | 2.1614 | 504.11 | 239.369 | 13.0992 | 3081.28 | 120.3449 | 93.2801 | 118.7413 | 118.8566 | 105.6829 | 105.4462 | 92.5202 | 118.6808 | 79.8531 | 80.1103 | 96.5635 | 105.8646 | 125.6469 | 105.8758 | 129.0443 | 128.1711 | 175.0218 | 86.9827 | 130.4806 | 82.8017 | 236.9501 | 91.9539 | 94.4894 | 94.7403 | 241.3507 | 95.1705 | 233.3865 | 86.5068 | 11.808 | 69.8554 | 65.7811 | 104.3824 | 1.0613 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27462 | 0.25399 | 98.0259 | 91.3709 | 8.455 | 91.7657 | 1.0613 | 29.9505 | 0.25399 | 105.7174 | 0.20124 | 4.1268 | 87.827 | 0.033085 | 0.028879 | 14.1438 | 0.25469 | 0.070702 | 1206.3251 | 1279.6532 | 12597.7852 | 24226.092 | 36823.8772 | 0.34211 | 17.0379 | 76.2422 | 465.8048 | 125.5361 | 5.1913 | 21.341 | 75.2225 | 465.8048 | 175.0218 | 49.2929 | 125.7289 | 122.3014 | 188.6138 | 46981.0099 | 445.8047 | 122.0786 | 3.3978 | 15.0346 | 77.4856 | 3.3373 | 6.6795 | 1720.0233 | 45260.9866 | 3.0101 | 393.1118 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160510a.txt | 241.511 | 2.1563 | 503.426 | 239.463 | 13.1737 | 3100.91 | 120.7867 | 94.1639 | 119.3443 | 119.4147 | 106.0238 | 105.9303 | 93.3998 | 119.3485 | 80.2765 | 80.5503 | 97.4301 | 106.3862 | 125.9021 | 106.528 | 129.6124 | 128.8662 | 176.2958 | 88.0334 | 131.1889 | 84.9479 | 238.3929 | 92.654 | 95.1069 | 95.1889 | 242.841 | 95.704 | 234.8672 | 86.5085 | 11.808 | 69.8554 | 66.4757 | 105.0009 | 1.0653 | 29.9505 | 0.99919 | 0.26949 | 0.22803 | 98.8275 | 92.0947 | 8.5327 | 92.0298 | 1.0653 | 29.9505 | 0.22803 | 106.2171 | 0.28569 | 4.0378 | 88.6162 | 0.033853 | 0.029643 | 14.1556 | 0.25503 | 0.070643 | 1208.1063 | 1282.6111 | 12747.8552 | 24280.7783 | 37028.6334 | 0.34427 | 17.5121 | 76.6518 | 469.9235 | 126.2337 | 5.447 | 21.7825 | 75.6476 | 469.9235 | 176.2958 | 49.8706 | 126.4252 | 122.5234 | 188.7747 | 46937.7273 | 449.6761 | 122.7572 | 3.4088 | 15.497 | 77.9028 | 3.4129 | 6.8189 | 1717.6895 | 45220.0378 | 3.0109 | 391.5153 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160510a.txt | 241.531 | 2.1627 | 504.881 | 239.356 | 13.1963 | 3104.99 | 120.745 | 94.1574 | 119.4282 | 119.534 | 106.0207 | 105.937 | 93.3596 | 119.3288 | 80.3236 | 80.5432 | 97.4364 | 106.3662 | 126.4768 | 106.5277 | 129.555 | 128.9801 | 176.2544 | 88.0733 | 131.1314 | 84.0418 | 238.4688 | 92.6578 | 95.1088 | 95.1842 | 242.917 | 95.8818 | 234.913 | 86.5052 | 11.808 | 69.8556 | 66.5026 | 105.0518 | 1.0698 | 29.9505 | 0.99919 | 0.2703 | 0.2312 | 98.8717 | 92.1131 | 8.5586 | 92.0224 | 1.0698 | 29.9505 | 0.2312 | 106.2129 | 0.28028 | 4.0361 | 88.6216 | 0.033857 | 0.029649 | 14.1556 | 0.25503 | 0.070643 | 1210.6511 | 1285.312 | 12810.6068 | 24325.1557 | 37135.7625 | 0.34497 | 17.4841 | 76.6733 | 469.5753 | 126.1749 | 5.4299 | 21.7757 | 75.6607 | 469.5753 | 176.2544 | 49.8879 | 126.3665 | 122.5024 | 188.7672 | 46947.3316 | 449.6002 | 122.744 | 3.4151 | 15.4355 | 77.924 | 3.3158 | 6.6408 | 1722.654 | 45224.6776 | 3.015 | 391.2081 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160606a.txt | 242.429 | 2.2362 | 522.028 | 240.829 | 11.1676 | 2625 | 105.4408 | 64.8554 | 104.1596 | 104.2786 | 95.0909 | 94.7854 | 60.6198 | 103.8111 | 55.6206 | 55.8823 | 71.3116 | 95.1257 | 109.5988 | 95.059 | 112.2379 | 111.8688 | 163.2904 | 55.5618 | 113.3659 | 55.5871 | 164.8728 | 61.8368 | 80.451 | 65.7407 | 167.5803 | 61.3857 | 162.2056 | 60.611 | 9.0693 | 69.8623 | 57.5202 | 94.3193 | 1.1217 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28219 | 0.32109 | 82.3995 | 63.6893 | 20.5102 | 65.6027 | 1.1217 | 29.271 | 0.32109 | 95.0153 | 0.15561 | 2.9102 | 58.9266 | 0.012067 | 0.01086 | 13.6458 | 0.24536 | 0.073283 | 1262.9488 | 1292.5444 | 28788.7279 | 7279.9092 | 36068.6371 | 0.79817 | 11.9939 | 52.8616 | 387.034 | 111.1695 | 5.7287 | 19.4527 | 51.8589 | 387.034 | 163.2904 | 51.9102 | 111.3802 | 115.1717 | 185.8999 | 38487.452 | 377.5767 | 109.2966 | 5.4856 | 6.7529 | 53.867 | 5.1371 | 6.8908 | 1781.1595 | 36706.2925 | 3.3591 | 420.1818 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160606a.txt | 242.146 | 2.2407 | 523.468 | 240.551 | 11.1751 | 2624.44 | 105.4815 | 64.836 | 104.1411 | 104.2504 | 94.9661 | 94.8927 | 60.7257 | 103.8026 | 55.6921 | 55.7997 | 71.2893 | 95.0706 | 109.6067 | 95.2435 | 112.2426 | 111.9158 | 163.406 | 55.5388 | 113.403 | 55.5991 | 164.8273 | 61.8236 | 80.4473 | 65.7638 | 167.5042 | 61.0301 | 162.2209 | 60.6094 | 9.0725 | 69.8625 | 57.539 | 94.363 | 1.1149 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27813 | 0.31879 | 82.3829 | 63.6911 | 20.4918 | 65.5828 | 1.1149 | 29.271 | 0.31879 | 95.0432 | 0.15216 | 2.897 | 58.9266 | 0.012061 | 0.01086 | 13.645 | 0.24535 | 0.073287 | 1259.153 | 1288.5903 | 28675.374 | 7223.509 | 35898.8829 | 0.79878 | 11.9915 | 52.8445 | 387.5337 | 111.2675 | 5.786 | 19.4247 | 51.8647 | 387.5337 | 163.406 | 51.9279 | 111.4781 | 115.1903 | 185.8982 | 38489.9987 | 377.9107 | 109.3634 | 5.5607 | 6.8868 | 53.8389 | 5.2223 | 7.0171 | 1786.0728 | 36703.9258 | 3.3423 | 420.8999 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160606a.txt | 242.226 | 2.2334 | 522.24 | 240.542 | 11.1582 | 2620.52 | 105.412 | 64.8977 | 104.1668 | 104.3187 | 95.0651 | 94.8292 | 60.6885 | 103.8463 | 55.6616 | 55.8463 | 71.3175 | 95.1447 | 109.6076 | 95.1513 | 112.2533 | 111.868 | 163.3317 | 55.5433 | 113.4202 | 55.6142 | 164.8728 | 61.801 | 80.4473 | 65.7546 | 167.5346 | 61.0301 | 162.2362 | 60.6127 | 9.0675 | 69.8621 | 57.5497 | 94.3484 | 1.12 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27553 | 0.3168 | 82.3853 | 63.6997 | 20.4856 | 65.6133 | 1.12 | 29.271 | 0.3168 | 95.0476 | 0.15075 | 2.8771 | 58.9239 | 0.012051 | 0.010859 | 13.6457 | 0.24535 | 0.073283 | 1262.0246 | 1291.5881 | 28730.3133 | 7187.2121 | 35917.5254 | 0.7999 | 12.0361 | 52.8616 | 387.2611 | 111.214 | 5.8021 | 19.4471 | 51.8704 | 387.2611 | 163.3317 | 51.9069 | 111.4247 | 115.1585 | 185.9113 | 38493.0613 | 377.8045 | 109.3421 | 5.4958 | 6.8383 | 53.8501 | 5.1753 | 6.8953 | 1781.8829 | 36711.1784 | 3.3495 | 421.6408 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160606a.txt | 242.235 | 2.239 | 522.12 | 240.549 | 11.1672 | 2623.19 | 105.4331 | 64.9269 | 104.1519 | 104.2809 | 95.0168 | 94.7512 | 60.8733 | 103.8337 | 55.6621 | 55.8713 | 71.3452 | 95.0321 | 109.8367 | 95.1285 | 112.205 | 111.8717 | 163.3742 | 55.5228 | 113.3557 | 55.5972 | 164.7969 | 61.7802 | 80.4473 | 65.7268 | 167.489 | 61.0301 | 162.1904 | 60.6077 | 9.0675 | 69.8625 | 57.5443 | 94.3339 | 1.1162 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27996 | 0.32585 | 82.3737 | 63.6996 | 20.4741 | 65.5678 | 1.1162 | 29.271 | 0.32585 | 94.9822 | 0.16171 | 2.9082 | 58.872 | 0.012042 | 0.010838 | 13.6448 | 0.24535 | 0.073288 | 1259.9017 | 1289.3319 | 28667.2499 | 7244.2242 | 35911.4741 | 0.79828 | 12.0937 | 52.8332 | 387.0946 | 111.1814 | 5.7482 | 19.492 | 51.8531 | 387.0946 | 163.3742 | 51.9821 | 111.3921 | 115.1682 | 185.9251 | 38495.2714 | 377.5464 | 109.2906 | 5.4569 | 7.04 | 53.8333 | 5.1386 | 6.9005 | 1781.4734 | 36713.798 | 3.3463 | 421.0025 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160606a.txt | 241.39 | 2.2509 | 523.485 | 239.99 | 9.6289 | 2244.23 | 92.1724 | 60.6046 | 90.824 | 90.9977 | 81.533 | 81.4193 | 57.1447 | 90.722 | 51.7696 | 52.0743 | 66.3705 | 82.1113 | 96.1643 | 81.9487 | 99.0008 | 98.3785 | 146.5845 | 51.643 | 99.7247 | 51.3927 | 154.9861 | 58.3928 | 77.9957 | 56.1582 | 157.4522 | 57.4738 | 152.146 | 56.886 | 8.6111 | 69.8627 | 57.9842 | 81.1711 | 1.1274 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28137 | 0.32569 | 79.6705 | 60.2459 | 21.2246 | 62.2936 | 1.1274 | 29.271 | 0.32569 | 81.7531 | 0.32986 | 3.36 | 55.0328 | 0.01065 | 0.009414 | 13.5483 | 0.24473 | 0.07381 | 1270.7913 | 1291.2839 | 29887.2465 | 7501.1111 | 37388.3576 | 0.79937 | 11.5233 | 49.0813 | 321.3311 | 97.3505 | 5.1781 | 18.4086 | 47.9619 | 321.3311 | 146.5845 | 49.0174 | 97.5671 | 109.3189 | 185.5264 | 39373.6362 | 312.9924 | 95.4467 | 4.7246 | 7.1039 | 50.0408 | 4.6227 | 6.3527 | 1786.1308 | 37587.5053 | 3.9592 | 407.8675 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160606a.txt | 242.625 | 2.2435 | 524.162 | 241.222 | 9.6306 | 2248.24 | 92.1008 | 60.5232 | 90.8425 | 91.0163 | 81.6057 | 81.5797 | 57.1852 | 90.6972 | 51.6836 | 52.0692 | 66.3008 | 82.1301 | 96.1163 | 81.9067 | 98.9133 | 98.4234 | 146.577 | 51.6133 | 99.7001 | 51.296 | 154.895 | 58.4079 | 77.992 | 56.1675 | 157.3914 | 57.6516 | 152.0544 | 56.8727 | 8.6152 | 69.8629 | 57.9654 | 81.1602 | 1.1296 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27561 | 0.319 | 79.628 | 60.2143 | 21.2136 | 62.2565 | 1.1296 | 29.271 | 0.319 | 81.8056 | 0.26237 | 3.3778 | 55.0301 | 0.010656 | 0.009413 | 13.547 | 0.24473 | 0.073817 | 1272.068 | 1292.4482 | 29903.095 | 7550.0611 | 37453.156 | 0.79841 | 11.4775 | 49.0456 | 321.4674 | 97.3813 | 5.2804 | 18.3752 | 47.9256 | 321.4674 | 146.577 | 48.9791 | 97.5979 | 109.2884 | 185.5119 | 39400.7115 | 313.2809 | 95.5132 | 4.8159 | 7.1678 | 50.0173 | 4.6706 | 6.365 | 1788.4407 | 37612.2707 | 3.9593 | 407.5709 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160607a.txt | 240.472 | 2.2368 | 518.714 | 239.165 | 9.6822 | 2254.48 | 93.6495 | 63.8584 | 92.2216 | 92.3693 | 81.7428 | 82.0741 | 61.8897 | 92.2233 | 54.956 | 55.3332 | 68.8755 | 82.3979 | 96.6183 | 82.3231 | 100.0056 | 99.2916 | 145.4234 | 54.7917 | 100.7373 | 54.6827 | 162.8074 | 61.6839 | 82.3759 | 58.9053 | 165.7402 | 60.8523 | 159.8701 | 60.3321 | 9.133 | 69.8627 | 58.6708 | 81.4404 | 1.1109 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27682 | 0.31268 | 84.4348 | 63.7518 | 22.483 | 65.7364 | 1.1109 | 29.271 | 0.31268 | 82.1345 | 0.29556 | 3.1888 | 58.4952 | 0.012001 | 0.01069 | 13.6474 | 0.24533 | 0.073274 | 1256.7654 | 1286.37 | 31397.6781 | 7863.1213 | 39260.7994 | 0.79972 | 11.7722 | 52.0862 | 324.4958 | 98.0632 | 4.4137 | 17.9048 | 50.9707 | 324.4958 | 145.4234 | 47.1437 | 98.2797 | 109.951 | 185.7904 | 41558.3408 | 315.1331 | 95.939 | 3.7157 | 8.7047 | 53.185 | 3.7174 | 5.6939 | 1769.8522 | 39788.4886 | 4.1493 | 384.1283 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160607a.txt | 243.264 | 2.2916 | 536.793 | 242.11 | 8.9384 | 2077.86 | 81.3672 | 49.2699 | 80.4161 | 80.6419 | 74.8433 | 74.7964 | 42.9118 | 79.7104 | 36.2363 | 36.6829 | 57.8428 | 75.2978 | 86.1603 | 75.1211 | 88.9205 | 88.793 | 149.4126 | 35.9095 | 89.9845 | 35.7697 | 120.1017 | 44.5335 | 59.2692 | 47.7042 | 121.5479 | 42.893 | 118.0744 | 42.5852 | 6.468 | 69.8696 | 51.5713 | 74.5716 | 1.1589 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27363 | 0.33636 | 59.9718 | 45.7047 | 16.0671 | 47.2528 | 1.1589 | 29.271 | 0.33636 | 75.0146 | 0.23701 | 4.123 | 40.4105 | 0.006335 | 0.005397 | 13.1266 | 0.24281 | 0.076181 | 1309.225 | 1288.9215 | 23092.223 | 5861.6517 | 28953.8747 | 0.79755 | 15.1793 | 34.0906 | 287.1698 | 89.2968 | 7.9295 | 24.7199 | 33.123 | 287.1698 | 149.4126 | 59.8992 | 89.5134 | 104.8219 | 185.3271 | 31242.4739 | 282.1122 | 88.0438 | 8.3334 | 8.1384 | 34.7734 | 7.6277 | 8.6549 | 1831.5377 | 29410.9362 | 3.2455 | 542.6113 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160607a.txt | 243.179 | 2.2988 | 538.501 | 241.979 | 8.9262 | 2074.86 | 81.3809 | 49.2736 | 80.3384 | 80.6183 | 74.8094 | 74.6944 | 42.9348 | 79.6137 | 36.1947 | 36.6449 | 57.8065 | 75.2414 | 86.4142 | 75.0578 | 88.9288 | 88.8079 | 149.5002 | 35.8859 | 89.9994 | 35.7208 | 120.0865 | 44.5316 | 59.284 | 47.7296 | 121.5479 | 43.0708 | 118.0439 | 42.5803 | 6.4694 | 69.8692 | 51.5713 | 74.5752 | 1.1729 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27993 | 0.3322 | 60.017 | 45.6826 | 16.1344 | 47.227 | 1.1729 | 29.271 | 0.3322 | 74.9507 | 0.24607 | 4.1211 | 40.4105 | 0.006334 | 0.005397 | 13.126 | 0.24281 | 0.076185 | 1317.142 | 1296.6567 | 23328.594 | 5894.2012 | 29222.7952 | 0.7983 | 15.1902 | 34.0834 | 287.1092 | 89.2819 | 7.901 | 24.6982 | 33.1083 | 287.1092 | 149.5002 | 60.0017 | 89.4985 | 104.8274 | 185.3292 | 31247.7617 | 282.0211 | 88.021 | 8.4074 | 8.1614 | 34.7734 | 7.6827 | 8.6636 | 1837.3654 | 29410.3963 | 3.2773 | 540.869 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160615a.txt | 241.323 | 2.2481 | 523.311 | 239.691 | 11.3432 | 2659.73 | 104.5716 | 64.6336 | 103.4475 | 103.6055 | 95.31 | 95.0143 | 60.0025 | 103.0202 | 55.5279 | 55.815 | 71.2119 | 95.3667 | 109.6376 | 95.4017 | 112.2306 | 112.0488 | 164.248 | 55.182 | 113.89 | 55.5199 | 164.1894 | 62.7559 | 77.9456 | 64.3163 | 166.7895 | 58.7185 | 161.4271 | 57.8554 | 9.0377 | 69.8625 | 57.8394 | 94.5995 | 1.1321 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27959 | 0.31351 | 79.5931 | 63.0006 | 18.3925 | 64.7466 | 1.1321 | 29.9505 | 0.31351 | 95.2732 | 0.17666 | 3.9004 | 58.8554 | 0.012184 | 0.010582 | 13.3115 | 0.24541 | 0.075123 | 1284.8509 | 1282.7428 | 26349.1934 | 9829.7267 | 36178.9202 | 0.7283 | 12.0278 | 52.6058 | 392.0613 | 112.1508 | 7.5792 | 19.6479 | 51.5639 | 392.0613 | 164.248 | 51.8872 | 112.3608 | 114.7754 | 185.8927 | 38564.3938 | 382.9056 | 110.3563 | 7.3361 | 6.4279 | 53.5746 | 6.9088 | 8.5453 | 1785.5371 | 36778.8566 | 3.3312 | 426.1656 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160615a.txt | 241.423 | 2.2552 | 524.135 | 239.651 | 11.34 | 2659.5 | 104.6416 | 64.6554 | 103.4715 | 103.6262 | 95.311 | 95.0584 | 60.1048 | 103.0642 | 55.5222 | 55.8479 | 71.1893 | 95.3912 | 109.4885 | 95.4628 | 112.2156 | 111.9979 | 164.4113 | 55.1868 | 113.9301 | 55.5703 | 164.1894 | 62.7521 | 77.9419 | 64.3394 | 166.8351 | 58.7185 | 161.4882 | 57.8554 | 9.03 | 69.8623 | 57.8394 | 94.5922 | 1.1253 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27845 | 0.31094 | 79.6335 | 63.0006 | 18.433 | 64.7928 | 1.1253 | 29.9505 | 0.31094 | 95.3058 | 0.17624 | 3.8966 | 58.8554 | 0.012182 | 0.010582 | 13.3125 | 0.24541 | 0.075117 | 1280.8958 | 1278.8951 | 26324.9925 | 9789.3742 | 36114.3668 | 0.72893 | 12.0496 | 52.6058 | 392.0007 | 112.139 | 7.4974 | 19.6023 | 51.5871 | 392.0007 | 164.4113 | 52.0623 | 112.349 | 114.8072 | 185.8986 | 38517.1215 | 382.7993 | 110.3353 | 7.2711 | 6.5133 | 53.5915 | 6.8638 | 8.5128 | 1788.3486 | 36728.7729 | 3.3247 | 425.6131 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160615a.txt | 245.003 | 2.2483 | 531.013 | 243.365 | 11.4009 | 2697.1 | 104.5967 | 64.4088 | 103.5749 | 103.7331 | 95.6837 | 95.5036 | 60.8698 | 103.1759 | 54.4982 | 54.8867 | 71.3179 | 95.9561 | 110.4736 | 95.8208 | 112.1758 | 112.5051 | 167.3462 | 54.1409 | 114.0629 | 54.685 | 161.9569 | 60.4611 | 78.947 | 61.0928 | 164.3563 | 57.4738 | 159.3969 | 56.9059 | 8.8587 | 69.8625 | 56.9784 | 95.0251 | 1.1452 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27851 | 0.35038 | 80.5857 | 62.5521 | 19.8336 | 64.4008 | 1.1452 | 29.9505 | 0.35038 | 95.7411 | 0.19343 | 2.5551 | 57.9059 | 0.011217 | 0.010221 | 13.301 | 0.24498 | 0.075182 | 1292.8105 | 1289.6769 | 28423.1622 | 6144.0438 | 34567.206 | 0.82226 | 12.644 | 51.7648 | 394.7566 | 112.673 | 8.0763 | 20.5284 | 50.7895 | 394.7566 | 167.3462 | 54.4637 | 112.8825 | 114.7868 | 186.0039 | 37853.6007 | 385.9268 | 110.9521 | 7.7761 | 8.2015 | 52.6684 | 7.3772 | 8.9399 | 1811.8164 | 36041.7844 | 3.1384 | 448.7989 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160616b.txt | 238.608 | 2.2528 | 518.772 | 236.442 | 12.92 | 3007.2 | 123.439 | 60.8974 | 121.4877 | 121.6602 | 109.8503 | 109.6509 | 58.0662 | 120.9642 | 59.1827 | 59.6266 | 62.2799 | 110.1412 | 123.9325 | 109.8659 | 126.0529 | 124.9601 | 163.5144 | 59.0582 | 125.803 | 59.1648 | 175.4885 | 58.2267 | 82.9323 | 57.2335 | 175.9595 | 57.4738 | 170.7388 | 56.9391 | 9.6668 | 69.8594 | 58.9739 | 108.9846 | 1.1417 | 29.9505 | 0.99919 | 0.2945 | 0.41597 | 84.9325 | 65.0259 | 21.7066 | 67.2261 | 1.1417 | 29.9505 | 0.41597 | 109.8771 | 0.20145 | 0.38755 | 57.8391 | 0.010342 | 0.010196 | 13.3752 | 0.24459 | 0.074765 | 1287.2 | 1291.2427 | 30776.9541 | 893.3706 | 31670.3247 | 0.97179 | 4.162 | 56.7354 | 447.0736 | 122.3016 | -1.1375 | 7.2553 | 55.0246 | 447.0736 | 163.5144 | 41.0147 | 122.4998 | 123.87 | 183.9667 | 34856.5621 | 435.3443 | 120.2219 | -0.74227 | 1.163 | 56.9032 | -1.2658 | 0.64131 | 1770.0501 | 33086.512 | 2.6325 | 487.7247 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160616b.txt | 238.592 | 2.2478 | 517.61 | 236.417 | 12.9285 | 3008.46 | 123.43 | 60.8563 | 121.5043 | 121.6769 | 109.8151 | 109.5378 | 58.0096 | 121.0053 | 59.2273 | 59.6119 | 62.2551 | 110.1862 | 124.2138 | 109.8946 | 126.0873 | 125.1285 | 163.4807 | 59.0261 | 125.8407 | 59.1083 | 175.3974 | 58.2305 | 82.949 | 57.2635 | 175.8682 | 57.296 | 170.6472 | 56.9342 | 9.7208 | 69.8598 | 58.9766 | 108.9773 | 1.1407 | 29.9505 | 0.99919 | 0.29645 | 0.4094 | 84.8867 | 64.9932 | 21.6934 | 67.1543 | 1.1407 | 29.9505 | 0.4094 | 109.8584 | 0.26675 | 0.3963 | 57.8342 | 0.010343 | 0.010195 | 13.3732 | 0.24459 | 0.074776 | 1286.734 | 1290.5831 | 30747.7545 | 913.2022 | 31660.9567 | 0.97116 | 4.1534 | 56.7029 | 447.2402 | 122.3308 | -1.0992 | 7.2639 | 54.9912 | 447.2402 | 163.4807 | 40.9518 | 122.5289 | 123.8653 | 183.9627 | 35051.724 | 435.6328 | 120.2736 | -0.73176 | 1.1389 | 56.8707 | -1.2308 | 0.6539 | 1766.0853 | 33285.6387 | 2.6316 | 487.6924 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160616b.txt | 241.506 | 2.2401 | 521.411 | 239.447 | 12.605 | 2963.03 | 114.3678 | 63.8585 | 113.2974 | 113.4978 | 104.8751 | 104.6132 | 56.5738 | 112.7287 | 56.599 | 57.0894 | 71.3775 | 105.1191 | 119.2386 | 104.874 | 121.5388 | 121.3451 | 175.4499 | 56.4104 | 122.8286 | 58.0756 | 168.0621 | 57.8398 | 83.0009 | 56.993 | 169.2835 | 56.7626 | 163.7169 | 56.7001 | 9.0899 | 69.86 | 58.3999 | 104.1423 | 1.1446 | 29.9505 | 0.99919 | 0.29138 | 0.4145 | 85.0882 | 63.9457 | 22.6425 | 66.0984 | 1.1446 | 29.9505 | 0.4145 | 104.8703 | 0.2066 | 0.23972 | 57.6001 | 0.010197 | 0.010108 | 13.3457 | 0.24453 | 0.07493 | 1290.2779 | 1291.4777 | 32161.8882 | 548.2677 | 32710.1559 | 0.98324 | 9.8139 | 54.0446 | 439.0027 | 120.8752 | 6.5074 | 18.949 | 52.4285 | 439.0027 | 175.4499 | 54.3744 | 121.0755 | 119.3619 | 185.3813 | 36006.7613 | 430.3191 | 119.3176 | 6.5889 | 2.0806 | 54.4932 | 6.0202 | 7.3774 | 1779.0543 | 34227.7069 | 2.7513 | 473.3495 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160616b.txt | 241.623 | 2.241 | 522.03 | 239.615 | 12.5864 | 2959.32 | 114.3652 | 63.835 | 113.3175 | 113.5308 | 104.7513 | 104.5713 | 56.4568 | 112.789 | 56.594 | 57.1124 | 71.4474 | 105.1735 | 120.0657 | 104.9055 | 121.5181 | 121.4785 | 175.3957 | 56.4124 | 122.8336 | 57.833 | 168.0925 | 57.8474 | 83.0102 | 56.993 | 169.2683 | 56.9404 | 163.7474 | 56.6984 | 9.0849 | 69.8604 | 58.3999 | 104.1386 | 1.1379 | 29.9505 | 0.99919 | 0.29178 | 0.40332 | 85.0746 | 63.9343 | 22.6403 | 66.0681 | 1.1379 | 29.9505 | 0.40332 | 104.8504 | 0.25507 | 0.24893 | 57.5984 | 0.0102 | 0.010107 | 13.3446 | 0.24453 | 0.074937 | 1286.542 | 1287.6293 | 32066.3224 | 567.7351 | 32634.0576 | 0.9826 | 9.7792 | 54.0558 | 438.9422 | 120.8644 | 6.4992 | 19.0074 | 52.44 | 438.9422 | 175.3957 | 54.3309 | 121.0647 | 119.3606 | 185.3725 | 35982.6932 | 430.228 | 119.3011 | 6.5121 | 1.9692 | 54.4876 | 5.9836 | 7.3336 | 1781.1664 | 34201.5268 | 2.7474 | 473.0795 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160616b.txt | 241.816 | 2.2438 | 522.361 | 239.846 | 12.6054 | 2965.72 | 114.5347 | 64.0914 | 113.4802 | 113.6611 | 104.9877 | 104.7975 | 56.8425 | 112.975 | 56.6193 | 57.0434 | 71.6484 | 105.1907 | 119.3317 | 104.9425 | 121.6442 | 121.5241 | 176.0024 | 56.4167 | 122.9979 | 57.7151 | 168.1684 | 58.0927 | 83.0157 | 57.1849 | 169.2683 | 56.7626 | 163.839 | 56.8329 | 9.0753 | 69.8604 | 58.8612 | 104.215 | 1.1316 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28992 | 0.40937 | 85.0125 | 64.0262 | 22.4863 | 66.1314 | 1.1316 | 29.9505 | 0.40937 | 104.9796 | 0.16243 | 0.3598 | 57.7329 | 0.010291 | 0.010157 | 13.3467 | 0.24457 | 0.074925 | 1282.8537 | 1284.1436 | 31769.002 | 823.3573 | 32592.3593 | 0.97474 | 10.0077 | 54.0837 | 439.9719 | 121.0475 | 6.5128 | 19.174 | 52.4744 | 439.9719 | 176.0024 | 54.7548 | 121.2476 | 119.4424 | 185.4366 | 35934.9433 | 431.3211 | 119.4986 | 6.5236 | 2.3549 | 54.4876 | 6.0183 | 7.3864 | 1782.2957 | 34152.6475 | 2.7385 | 472.3268 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160616b.txt | 241.794 | 2.2373 | 520.81 | 239.82 | 12.6043 | 2965.29 | 114.4722 | 64.0733 | 113.3919 | 113.537 | 104.9967 | 104.7477 | 56.6823 | 112.8522 | 56.5921 | 57.0302 | 71.6389 | 105.2144 | 119.3517 | 105.0352 | 121.5775 | 121.5183 | 175.9296 | 56.3895 | 122.9088 | 57.992 | 168.1836 | 58.0889 | 83.0065 | 57.1942 | 169.2683 | 56.7626 | 163.7779 | 56.8379 | 9.0794 | 69.86 | 58.8532 | 104.2005 | 1.1444 | 29.9505 | 0.99919 | 0.29428 | 0.40567 | 85.039 | 64.0355 | 22.5035 | 66.1297 | 1.1444 | 29.9505 | 0.40567 | 104.9985 | 0.19225 | 0.35105 | 57.7379 | 0.01029 | 0.010159 | 13.3467 | 0.24457 | 0.074925 | 1290.1426 | 1291.4391 | 31973.3961 | 807.9044 | 32781.3005 | 0.97535 | 9.984 | 54.0893 | 440.0173 | 121.0556 | 6.5834 | 19.1875 | 52.4514 | 440.0173 | 175.9296 | 54.6739 | 121.2557 | 119.4122 | 185.4304 | 35964.3464 | 431.3211 | 119.4986 | 6.6463 | 2.1947 | 54.4876 | 6.1067 | 7.5186 | 1777.0037 | 34187.3426 | 2.756 | 472.2726 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160616b.txt | 240.638 | 2.2497 | 521.89 | 238.806 | 11.6895 | 2736.75 | 107.8674 | 62.6077 | 106.8224 | 106.9559 | 98.1318 | 98.0847 | 56.1716 | 106.5006 | 55.3635 | 55.816 | 69.6791 | 98.6359 | 112.7799 | 98.4025 | 115.2094 | 115.0034 | 166.9749 | 55.1708 | 116.3424 | 56.4387 | 164.7361 | 57.1642 | 82.7747 | 55.0483 | 165.7402 | 55.5179 | 160.0685 | 55.8967 | 8.9988 | 69.8602 | 58.526 | 97.63 | 1.1211 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28717 | 0.38328 | 84.7686 | 63.0598 | 23.2088 | 65.2488 | 1.1211 | 29.9505 | 0.38328 | 98.3137 | 0.2564 | 0.36756 | 56.7967 | 0.009948 | 0.009815 | 13.3207 | 0.24442 | 0.075071 | 1278.0943 | 1276.8823 | 32646.6452 | 812.7246 | 33459.3698 | 0.97571 | 9.7973 | 52.8105 | 402.767 | 114.2088 | 6.3413 | 18.6326 | 51.0465 | 402.767 | 166.9749 | 52.558 | 114.4169 | 116.2886 | 185.3021 | 37262.4144 | 394.4439 | 112.6125 | 6.1119 | 2.9866 | 53.185 | 5.7902 | 7.2529 | 1780.6887 | 35481.7258 | 3.0093 | 458.3808 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160616b.txt | 242.722 | 2.2428 | 524.328 | 240.883 | 11.6923 | 2753.59 | 108.2857 | 62.6974 | 107.139 | 107.3348 | 98.6035 | 98.358 | 56.2562 | 106.7501 | 55.5358 | 56.0021 | 69.7783 | 98.994 | 113.5218 | 98.6582 | 115.5177 | 115.2888 | 166.7242 | 55.2344 | 116.6501 | 56.4953 | 165.131 | 56.9585 | 83.064 | 54.9535 | 166.2724 | 55.8735 | 160.4349 | 55.7854 | 9.0203 | 69.8602 | 58.1424 | 97.7683 | 1.1429 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28975 | 0.40171 | 85.1635 | 63.2088 | 23.4548 | 65.3472 | 1.1429 | 29.9505 | 0.40171 | 98.6534 | 0.26189 | 0.27307 | 56.6854 | 0.009873 | 0.009775 | 13.3236 | 0.24438 | 0.075055 | 1290.4075 | 1289.4614 | 33300.2154 | 606.4598 | 33906.6752 | 0.98211 | 9.7394 | 52.958 | 404.2812 | 114.4964 | 6.2107 | 18.5919 | 51.1864 | 404.2812 | 166.7242 | 52.0199 | 114.7043 | 116.4828 | 185.2954 | 37242.8186 | 395.9773 | 112.9085 | 6.1585 | 2.8734 | 53.3828 | 5.7695 | 7.1617 | 1789.0071 | 35453.8114 | 3.0316 | 456.6915 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160616b.txt | 241.994 | 2.2508 | 525.045 | 240.185 | 11.707 | 2751.87 | 108.2186 | 62.6817 | 107.1373 | 107.3461 | 98.5325 | 98.4222 | 56.1744 | 106.6899 | 55.5099 | 56.0429 | 69.7532 | 98.9464 | 112.75 | 98.6238 | 115.5294 | 115.252 | 166.747 | 55.2507 | 116.6683 | 56.4345 | 165.1462 | 56.9604 | 83.0677 | 54.9627 | 166.2724 | 56.2291 | 160.4501 | 55.7821 | 9.0144 | 69.8602 | 58.1156 | 97.761 | 1.1438 | 29.9505 | 0.99919 | 0.29271 | 0.4087 | 85.1434 | 63.2169 | 23.4264 | 65.3656 | 1.1438 | 29.9505 | 0.4087 | 98.6312 | 0.2257 | 0.27828 | 56.6821 | 0.009874 | 0.009773 | 13.3243 | 0.24438 | 0.075051 | 1290.889 | 1290.0184 | 33272.7581 | 618.2402 | 33890.9984 | 0.98176 | 9.718 | 52.9636 | 404.1752 | 114.4763 | 6.2577 | 18.561 | 51.1922 | 404.1752 | 166.747 | 52.0628 | 114.6842 | 116.4516 | 185.29 | 37232.1658 | 395.8559 | 112.8851 | 6.1952 | 2.7915 | 53.3828 | 5.7478 | 7.1302 | 1791.4535 | 35440.7123 | 3.0312 | 457.0732 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160616b.txt | 240.498 | 2.2473 | 521.454 | 238.733 | 11.3321 | 2650.17 | 105.5391 | 61.3017 | 104.44 | 104.6055 | 95.4171 | 95.3267 | 55.8268 | 104.1111 | 55.0429 | 55.1591 | 68.1355 | 95.9842 | 109.8679 | 95.7186 | 112.7639 | 112.2641 | 162.0077 | 54.6606 | 113.7269 | 55.6521 | 163.7338 | 56.3829 | 82.91 | 54.9234 | 164.9342 | 55.34 | 158.9694 | 55.2377 | 8.9961 | 69.8604 | 56.6405 | 94.9524 | 1.1328 | 29.9505 | 0.99919 | 0.29298 | 0.39289 | 84.9211 | 62.6663 | 23.7549 | 64.8673 | 1.1328 | 29.9505 | 0.39289 | 95.6117 | 0.2996 | 0.24529 | 56.1377 | 0.009666 | 0.00958 | 13.3097 | 0.24429 | 0.075133 | 1285.3298 | 1283.0479 | 33578.8343 | 532.6651 | 34111.4994 | 0.98438 | 8.8668 | 52.4349 | 388.2757 | 111.4128 | 5.8736 | 17.5099 | 50.6256 | 388.2757 | 162.0077 | 50.3844 | 111.6233 | 115.2166 | 185.0269 | 37681.0961 | 380.0818 | 109.7962 | 5.6851 | 2.9423 | 52.8845 | 5.3562 | 6.8073 | 1779.201 | 35901.8951 | 3.1522 | 452.163 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160616b.txt | 240.664 | 2.2552 | 522.792 | 238.893 | 11.3127 | 2646.99 | 105.7949 | 61.6 | 104.4627 | 104.6807 | 95.513 | 95.4291 | 55.1199 | 104.1251 | 55.121 | 55.2898 | 68.2829 | 96.0781 | 109.6206 | 95.6996 | 112.7876 | 112.2747 | 161.8396 | 54.7072 | 113.7602 | 55.4462 | 163.992 | 56.3848 | 82.9453 | 54.8818 | 165.2688 | 54.9844 | 159.1221 | 55.2161 | 9.0208 | 69.8608 | 56.6351 | 94.956 | 1.1395 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28969 | 0.38825 | 84.9167 | 62.6194 | 23.7973 | 64.8707 | 1.1395 | 29.9505 | 0.38825 | 95.68 | 0.28851 | 0.26876 | 56.1161 | 0.009667 | 0.009572 | 13.3094 | 0.24429 | 0.075135 | 1289.1459 | 1286.8346 | 33739.9715 | 585.1687 | 34325.1402 | 0.98295 | 9.0682 | 52.5318 | 387.8517 | 111.3298 | 5.5349 | 17.5988 | 50.6842 | 387.8517 | 161.8396 | 50.2992 | 111.5404 | 115.3337 | 185.0874 | 37754.041 | 379.6567 | 109.7116 | 5.5864 | 2.1105 | 53.0094 | 5.2488 | 6.649 | 1783.7663 | 35970.2747 | 3.1738 | 450.6828 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160616b.txt | 242.792 | 2.2592 | 528.551 | 241.206 | 10.5492 | 2474.22 | 99.8698 | 60.2646 | 98.6153 | 98.7723 | 89.4776 | 89.3751 | 54.5974 | 98.3823 | 54.5602 | 54.6236 | 66.2947 | 90.0731 | 103.735 | 89.5533 | 106.9425 | 106.293 | 152.7256 | 54.0546 | 107.7028 | 54.488 | 162.124 | 56.8019 | 82.8544 | 53.1174 | 163.4591 | 55.34 | 157.0308 | 55.2576 | 9.0098 | 69.8606 | 54.4385 | 88.9276 | 1.1559 | 29.9505 | 0.99919 | 0.29734 | 0.40071 | 84.8818 | 62.2788 | 24.103 | 64.5624 | 1.1559 | 29.9505 | 0.40071 | 89.6198 | 0.31092 | 0.64432 | 56.1576 | 0.009816 | 0.009587 | 13.3024 | 0.24436 | 0.075175 | 1298.837 | 1295.8217 | 34460.5923 | 1424.1709 | 35884.7633 | 0.96031 | 8.4366 | 51.828 | 356.4312 | 104.9755 | 5.1057 | 16.4171 | 49.8777 | 356.4312 | 152.7256 | 47.5356 | 105.1899 | 112.6644 | 184.8736 | 39035.4668 | 348.321 | 103.2662 | 4.8838 | 2.2658 | 52.3316 | 4.6509 | 6.2032 | 1803.416 | 37232.0508 | 3.5025 | 434.336 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160616b.txt | 242.729 | 2.2454 | 524.956 | 241.151 | 10.5479 | 2473.38 | 99.9111 | 59.9917 | 98.617 | 98.774 | 89.5661 | 89.467 | 54.6606 | 98.4518 | 54.4935 | 54.5429 | 66.1786 | 90.1468 | 104.3996 | 89.7377 | 107.1162 | 106.4962 | 152.8021 | 53.9247 | 107.8467 | 54.5899 | 161.9721 | 56.7151 | 82.8303 | 53.0388 | 163.3222 | 55.5179 | 156.985 | 55.2094 | 9.0139 | 69.8606 | 54.3687 | 89.0113 | 1.1443 | 29.9505 | 0.99919 | 0.29424 | 0.40217 | 84.8075 | 62.2685 | 24.0391 | 64.5628 | 1.1443 | 29.9505 | 0.40217 | 89.7294 | 0.29988 | 0.60565 | 56.1094 | 0.009785 | 0.00957 | 13.3022 | 0.24435 | 0.075176 | 1292.2538 | 1289.2364 | 34190.8501 | 1328.9532 | 35519.8033 | 0.96259 | 8.2212 | 51.7705 | 357.2337 | 105.143 | 5.2319 | 16.3187 | 49.8599 | 357.2337 | 152.8021 | 47.4447 | 105.3574 | 112.6827 | 184.8118 | 39009.9676 | 349.2319 | 103.4597 | 5.0079 | 2.3804 | 52.2802 | 4.8427 | 6.369 | 1791.1499 | 37218.8177 | 3.472 | 436.5746 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160616b.txt | 242.171 | 2.2517 | 525.089 | 240.75 | 10.5146 | 2463.45 | 99.5977 | 60.0026 | 98.0424 | 98.2323 | 89.2962 | 89.077 | 54.6077 | 97.8658 | 54.3775 | 54.4164 | 66.1067 | 89.862 | 103.7118 | 89.3487 | 106.6736 | 106.0437 | 152.465 | 53.7524 | 107.3952 | 54.3438 | 161.6684 | 56.5339 | 82.8767 | 52.9139 | 163.0029 | 54.9844 | 156.6644 | 55.0551 | 9.019 | 69.8606 | 54.189 | 88.4438 | 1.1486 | 29.9505 | 0.99919 | 0.29381 | 0.3988 | 84.8843 | 62.1632 | 24.221 | 64.4587 | 1.1486 | 29.9505 | 0.3988 | 89.396 | 0.33222 | 0.57886 | 55.9551 | 0.00972 | 0.009516 | 13.299 | 0.24432 | 0.075194 | 1294.8567 | 1291.5232 | 34513.0225 | 1265.714 | 35778.7366 | 0.96462 | 8.3472 | 51.6554 | 355.2955 | 104.7379 | 5.1403 | 16.3711 | 49.7356 | 355.2955 | 152.465 | 47.5126 | 104.9525 | 112.5439 | 184.8389 | 39121.6121 | 347.319 | 103.0529 | 5.1871 | 2.4478 | 52.1599 | 5.0105 | 6.5056 | 1791.6037 | 37330.0084 | 3.5088 | 434.2881 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160616b.txt | 242.362 | 2.25 | 526.448 | 240.804 | 10.4963 | 2459.76 | 99.663 | 60.0366 | 98.2532 | 98.4861 | 89.3054 | 89.1496 | 54.3937 | 97.9883 | 54.4231 | 54.4831 | 66.1408 | 89.8352 | 103.4616 | 89.2984 | 106.6966 | 105.9748 | 152.3793 | 53.8332 | 107.4214 | 54.3438 | 161.8354 | 56.5245 | 82.8581 | 52.907 | 163.2006 | 54.9844 | 156.7255 | 55.0567 | 9.0025 | 69.861 | 54.1998 | 88.502 | 1.1485 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28746 | 0.39046 | 84.8549 | 62.1443 | 24.2106 | 64.4069 | 1.1485 | 29.9505 | 0.39046 | 89.3972 | 0.30074 | 0.56776 | 55.9567 | 0.009717 | 0.009516 | 13.2972 | 0.24431 | 0.075204 | 1294.9014 | 1291.394 | 34498.5393 | 1241.3356 | 35739.8749 | 0.96527 | 8.3178 | 51.7188 | 355.3561 | 104.7506 | 5.0876 | 16.3816 | 49.7593 | 355.3561 | 152.3793 | 47.4141 | 104.9652 | 112.5728 | 184.8348 | 39032.2747 | 347.3797 | 103.0658 | 5.0776 | 2.1593 | 52.2344 | 4.8126 | 6.2645 | 1796.2406 | 37236.0341 | 3.5077 | 434.7754 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160616b.txt | 240.679 | 2.2586 | 523.159 | 239.122 | 10.3562 | 2415.14 | 98.34 | 59.0137 | 97.2679 | 97.4475 | 87.7278 | 87.7835 | 54.1084 | 97.0798 | 54.2116 | 54.226 | 65.0703 | 88.4203 | 102.1988 | 88.1165 | 105.3672 | 104.7534 | 149.6674 | 53.611 | 106.108 | 54.1321 | 161.1824 | 56.047 | 82.949 | 52.8446 | 162.5467 | 54.2731 | 156.1149 | 54.6948 | 8.9851 | 69.861 | 53.902 | 87.4396 | 1.1416 | 29.9505 | 0.99919 | 0.29256 | 0.38387 | 84.9139 | 61.9069 | 24.507 | 64.2019 | 1.1416 | 29.9505 | 0.38387 | 88.012 | 0.32176 | 0.45219 | 55.5948 | 0.009548 | 0.00939 | 13.291 | 0.24424 | 0.075239 | 1291.2641 | 1287.1619 | 34804.9127 | 972.3186 | 35777.2314 | 0.97282 | 7.5427 | 51.471 | 348.6026 | 103.326 | 4.986 | 15.5484 | 49.5219 | 348.6026 | 149.6674 | 46.1263 | 103.5412 | 111.989 | 184.61 | 39150.3598 | 340.6541 | 101.6222 | 4.5424 | 2.1206 | 51.9878 | 4.3543 | 5.8785 | 1785.0185 | 37365.3413 | 3.5686 | 433.1014 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160616b.txt | 240.677 | 2.2593 | 525.095 | 239.224 | 10.3389 | 2411.64 | 98.2099 | 58.9988 | 97.0717 | 97.2447 | 87.7503 | 87.7625 | 54.3444 | 96.948 | 54.1597 | 54.2408 | 65.0505 | 88.421 | 102.1269 | 87.946 | 105.3285 | 104.5505 | 149.665 | 53.5906 | 105.9645 | 54.0591 | 161.0913 | 56.0451 | 82.9545 | 52.8307 | 162.425 | 54.8066 | 155.9928 | 54.6932 | 8.9837 | 69.861 | 53.9101 | 87.3741 | 1.1428 | 29.9505 | 0.99919 | 0.29069 | 0.38553 | 84.8544 | 61.918 | 24.4364 | 64.2212 | 1.1428 | 29.9505 | 0.38553 | 87.9699 | 0.31373 | 0.45196 | 55.5932 | 0.009547 | 0.00939 | 13.2915 | 0.24424 | 0.075236 | 1291.9134 | 1287.8553 | 34722.1294 | 972.2619 | 35694.3912 | 0.97276 | 7.5624 | 51.4363 | 348.1634 | 103.2327 | 5.0227 | 15.5761 | 49.4744 | 348.1634 | 149.665 | 46.2172 | 103.4478 | 111.9319 | 184.6133 | 39176.9542 | 340.229 | 101.5302 | 4.5823 | 2.4025 | 51.9418 | 4.4586 | 5.988 | 1791.6241 | 37385.33 | 3.5623 | 434.3248 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160620a.txt | 240.754 | 2.235 | 518.868 | 239.113 | 11.2409 | 2629.56 | 103.7518 | 61.419 | 102.6747 | 102.8524 | 94.9479 | 94.8314 | 55.8446 | 102.2025 | 53.5651 | 53.7114 | 68.3774 | 95.1257 | 108.4059 | 95.0861 | 111.4765 | 110.9056 | 163.2303 | 53.3126 | 112.6743 | 53.5258 | 160.3015 | 59.727 | 78.1419 | 60.517 | 160.9955 | 56.0513 | 156.008 | 55.812 | 8.753 | 69.8619 | 56.0853 | 94.0283 | 1.1435 | 29.9505 | 0.99919 | 0.2853 | 0.32826 | 78.224 | 60.95 | 19.074 | 62.9162 | 1.1435 | 29.9505 | 0.32826 | 94.9978 | 0.1346 | 3.315 | 56.412 | 0.010922 | 0.009677 | 13.2586 | 0.24485 | 0.075423 | 1293.9198 | 1286.6633 | 27383.6213 | 7694.0237 | 35077.6449 | 0.78066 | 10.2834 | 51.1355 | 385.0503 | 110.7796 | 7.0277 | 18.8971 | 49.4803 | 385.0503 | 163.2303 | 52.2397 | 110.9906 | 114.4034 | 185.329 | 37248.6473 | 377.1061 | 109.2025 | 7 | 4.4447 | 51.3999 | 6.5277 | 7.9272 | 1770.3776 | 35478.2697 | 3.2653 | 442.6477 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160620a.txt | 240.686 | 2.2406 | 519.948 | 238.986 | 11.2603 | 2633.77 | 103.8969 | 60.9991 | 102.7539 | 102.9316 | 94.7956 | 94.6395 | 55.5597 | 102.3463 | 53.4831 | 53.6647 | 68.1787 | 95.2344 | 109.0557 | 95.338 | 111.5374 | 111.1551 | 163.4098 | 53.2271 | 112.7804 | 53.4931 | 160.3623 | 59.71 | 78.1493 | 60.3552 | 160.8891 | 56.0513 | 156.1301 | 55.817 | 8.72 | 69.8627 | 56.0504 | 94.0756 | 1.1437 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27779 | 0.33586 | 78.2716 | 60.9766 | 19.095 | 62.9358 | 1.1437 | 29.9505 | 0.33586 | 95.0019 | 0.33709 | 3.293 | 56.417 | 0.010916 | 0.009679 | 13.2591 | 0.24485 | 0.07542 | 1294.0247 | 1286.8177 | 27414.2981 | 7642.1172 | 35056.4153 | 0.782 | 9.8404 | 51.1587 | 385.8075 | 110.9286 | 7.0317 | 18.6508 | 49.5279 | 385.8075 | 163.4098 | 52.2703 | 111.1395 | 114.4691 | 185.2113 | 37012.395 | 377.9107 | 109.3634 | 7.0171 | 4.2003 | 51.3594 | 6.6094 | 7.997 | 1774.0626 | 35238.3325 | 3.2579 | 442.9516 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160620a.txt | 240.826 | 2.2463 | 521.502 | 239.156 | 11.2445 | 2631.65 | 104.0508 | 62.3864 | 102.8979 | 103.0723 | 94.858 | 94.6886 | 57.5586 | 102.4393 | 54.246 | 54.3399 | 69.2861 | 95.1587 | 108.8932 | 94.9164 | 111.5774 | 111.1331 | 163.6903 | 53.7059 | 112.8137 | 54.011 | 162.1392 | 60.0138 | 79.8258 | 59.747 | 162.7444 | 56.7626 | 157.8398 | 56.476 | 8.8267 | 69.8625 | 56.2221 | 94.0647 | 1.1357 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28821 | 0.35313 | 80.1311 | 61.9795 | 19.9516 | 63.893 | 1.1357 | 29.9505 | 0.35313 | 94.9054 | 0.19454 | 2.9378 | 57.076 | 0.011036 | 0.009916 | 13.2861 | 0.2449 | 0.075266 | 1288.1545 | 1283.5939 | 28497.1622 | 6894.0703 | 35391.2325 | 0.8052 | 10.5526 | 51.8338 | 385.5349 | 110.875 | 6.8241 | 19.0955 | 50.1906 | 385.5349 | 163.6903 | 52.6043 | 111.0859 | 114.5389 | 185.4457 | 37552.3613 | 377.4097 | 109.2632 | 6.824 | 5.4962 | 52.0624 | 6.3653 | 7.8027 | 1779.3648 | 35772.9965 | 3.2896 | 436.7707 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160620a.txt | 240.79 | 2.2533 | 522.779 | 239.067 | 11.2445 | 2630.76 | 104.0532 | 62.4963 | 102.9232 | 103.1108 | 94.9598 | 94.8367 | 57.3269 | 102.4547 | 54.273 | 54.388 | 69.36 | 95.1577 | 109.2322 | 94.972 | 111.6155 | 111.2428 | 163.7224 | 53.7435 | 112.8062 | 54.0275 | 162.2303 | 60.0308 | 79.8276 | 59.7424 | 162.866 | 56.4069 | 157.8856 | 56.4777 | 8.8253 | 69.8621 | 56.2033 | 94.0647 | 1.1409 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28596 | 0.35504 | 80.162 | 61.9826 | 19.9795 | 63.8861 | 1.1409 | 29.9505 | 0.35504 | 94.9816 | 0.13238 | 2.9531 | 57.0777 | 0.011043 | 0.009916 | 13.2859 | 0.2449 | 0.075267 | 1291.0981 | 1286.5097 | 28603.2681 | 6948.01 | 35551.2781 | 0.80456 | 10.6281 | 51.8682 | 385.4592 | 110.8601 | 6.8069 | 19.1517 | 50.2083 | 385.4592 | 163.7224 | 52.6514 | 111.071 | 114.5399 | 185.4682 | 37557.8876 | 377.3338 | 109.248 | 6.7933 | 5.2186 | 52.1083 | 6.3248 | 7.7493 | 1783.7219 | 35774.1656 | 3.3041 | 435.798 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160620a.txt | 240.863 | 2.2521 | 523.162 | 239.732 | 9.0327 | 2092.34 | 85.8828 | 60.1302 | 84.5861 | 84.8219 | 74.6016 | 74.5239 | 56.7582 | 84.732 | 53.8959 | 53.7383 | 64.6293 | 75.5114 | 89.2886 | 75.1605 | 92.8102 | 91.8596 | 133.894 | 54.2223 | 93.2967 | 53.2816 | 160.0737 | 58.6532 | 84.5343 | 52.0537 | 161.2997 | 56.0513 | 154.9089 | 56.1805 | 8.9915 | 69.8614 | 53.2664 | 74.2405 | 1.148 | 29.9505 | 0.99919 | 0.29665 | 0.37121 | 84.9703 | 62.1919 | 24.5784 | 64.4852 | 1.148 | 29.9505 | 0.37121 | 74.9494 | 0.46991 | 1.8727 | 56.7805 | 0.010504 | 0.009809 | 13.3012 | 0.24466 | 0.075181 | 1294.4257 | 1291.3043 | 35136.4458 | 4296.8874 | 39433.3332 | 0.89103 | 9.0816 | 51.0485 | 290.8343 | 90.1943 | 4.3116 | 15.5782 | 49.0511 | 290.8343 | 133.894 | 43.4829 | 90.411 | 106.6755 | 185.0001 | 42255.3405 | 283.1142 | 88.2934 | 3.5614 | 5.2427 | 51.5155 | 3.7072 | 5.3724 | 1785.0287 | 40470.3118 | 4.4188 | 393.9081 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160620a.txt | 240.715 | 2.2594 | 524.31 | 239.507 | 9.037 | 2091.53 | 85.9088 | 60.0494 | 84.5853 | 84.7572 | 74.7028 | 74.6321 | 56.8869 | 84.7548 | 53.9233 | 53.7165 | 64.5773 | 75.5107 | 89.1269 | 75.1222 | 92.8629 | 91.8021 | 133.9626 | 54.6953 | 93.3526 | 53.3406 | 160.0737 | 58.6588 | 84.5139 | 52.0329 | 161.254 | 56.2291 | 154.8631 | 56.1838 | 8.9883 | 69.8614 | 53.261 | 74.2405 | 1.1343 | 29.9505 | 0.99919 | 0.2899 | 0.36417 | 84.9793 | 62.1852 | 24.5941 | 64.4291 | 1.1343 | 29.9505 | 0.36417 | 74.9919 | 0.4079 | 1.875 | 56.7838 | 0.010506 | 0.00981 | 13.2993 | 0.24466 | 0.075192 | 1286.7051 | 1283.4223 | 34949.3805 | 4277.2305 | 39226.611 | 0.89096 | 9.0008 | 51.0485 | 291.016 | 90.2386 | 4.3297 | 15.5441 | 49.0332 | 291.016 | 133.9626 | 43.5073 | 90.4553 | 106.6863 | 184.9783 | 42222.7047 | 283.175 | 88.3085 | 3.5536 | 5.3887 | 51.4982 | 3.7231 | 5.4814 | 1788.9457 | 40433.759 | 4.395 | 393.6221 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160620a.txt | 239.056 | 2.2701 | 522.282 | 237.132 | 12.474 | 2910.02 | 110.6064 | 61.2764 | 109.5863 | 109.8565 | 102.713 | 102.588 | 53.3214 | 108.6349 | 49.5792 | 49.7679 | 70.7235 | 102.9441 | 115.1546 | 102.9216 | 116.8252 | 118.2903 | 183.6564 | 48.9513 | 119.6171 | 49.1529 | 151.5235 | 57.0491 | 70.2085 | 59.6892 | 151.4149 | 52.495 | 147.8107 | 52.004 | 7.9193 | 69.8648 | 59.564 | 102.0176 | 1.1469 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27553 | 0.32388 | 70.0646 | 56.8331 | 15.0315 | 58.2308 | 1.1469 | 29.9505 | 0.32388 | 102.7917 | 0.17109 | 4.4451 | 52.604 | 0.009906 | 0.008404 | 13.1293 | 0.2444 | 0.076165 | 1302.3117 | 1282.3835 | 21744.1752 | 9335.4669 | 31079.6421 | 0.69963 | 13.5619 | 47.7145 | 430.4927 | 119.349 | 8.7426 | 24.501 | 46.2226 | 430.4927 | 183.6564 | 64.105 | 119.5514 | 117.5687 | 185.9714 | 32502.0363 | 424.0489 | 118.1777 | 9.5428 | 5.6501 | 47.6713 | 8.5914 | 9.4925 | 1782.0262 | 30720.0102 | 2.6539 | 502.8288 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160620a.txt | 239.086 | 2.2679 | 522.396 | 237.115 | 12.4877 | 2913.21 | 110.5319 | 61.3117 | 109.6357 | 109.8896 | 102.7628 | 102.5983 | 53.2729 | 108.6747 | 49.5834 | 49.7651 | 70.7174 | 102.8559 | 115.3045 | 102.8926 | 116.7806 | 118.2651 | 183.796 | 48.9485 | 119.5694 | 49.1572 | 151.5539 | 57.0548 | 70.2066 | 59.6869 | 151.4149 | 52.3172 | 147.7954 | 52.009 | 7.9115 | 69.8646 | 59.5613 | 102.014 | 1.1456 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28117 | 0.33119 | 70.0785 | 56.8466 | 15.0319 | 58.2375 | 1.1456 | 29.9505 | 0.33119 | 102.7774 | 0.13129 | 4.4458 | 52.609 | 0.009908 | 0.008406 | 13.1299 | 0.2444 | 0.076162 | 1301.497 | 1281.64 | 21731.4036 | 9332.7038 | 31064.1074 | 0.69957 | 13.5851 | 47.7266 | 430.0839 | 119.2751 | 8.7432 | 24.501 | 46.2164 | 430.0839 | 183.796 | 64.3185 | 119.4775 | 117.5336 | 185.9783 | 32490.0574 | 423.6238 | 118.0999 | 9.4252 | 5.6016 | 47.6713 | 8.4642 | 9.3855 | 1782.4152 | 30707.6422 | 2.65 | 502.7656 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160620a.txt | 239.093 | 2.2639 | 521.888 | 237.188 | 12.4881 | 2913.8 | 110.5514 | 61.3082 | 109.6422 | 109.9091 | 103.0386 | 102.6508 | 53.0696 | 108.7244 | 49.6265 | 49.7588 | 70.7215 | 103.0508 | 115.4315 | 102.8834 | 116.9138 | 118.3689 | 183.6691 | 48.9527 | 119.599 | 49.1579 | 151.5539 | 57.0642 | 70.2085 | 59.6638 | 151.3997 | 51.9616 | 147.7496 | 52.0057 | 7.9097 | 69.8654 | 59.5801 | 102.0467 | 1.1429 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27613 | 0.33305 | 70.0267 | 56.8561 | 14.9706 | 58.2547 | 1.1429 | 29.9505 | 0.33305 | 102.9059 | 0.18637 | 4.4585 | 52.6057 | 0.009911 | 0.008405 | 13.1302 | 0.2444 | 0.07616 | 1299.9758 | 1280.1737 | 21619.1326 | 9349.5321 | 30968.6647 | 0.6981 | 13.5816 | 47.7266 | 430.3564 | 119.3243 | 8.7729 | 24.5237 | 46.1978 | 430.3564 | 183.6691 | 64.1424 | 119.5268 | 117.5428 | 185.9774 | 32477.7283 | 424.0185 | 118.1721 | 9.4477 | 5.4044 | 47.6652 | 8.5299 | 9.4152 | 1780.6819 | 30697.0464 | 2.6418 | 503.7256 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160620a.txt | 239.309 | 2.2653 | 522.761 | 237.249 | 12.5027 | 2918.18 | 110.6155 | 61.1854 | 109.7257 | 109.9861 | 102.8305 | 102.784 | 53.8696 | 108.7329 | 49.6075 | 49.7433 | 70.6183 | 102.9936 | 115.5276 | 103.0864 | 116.6604 | 118.3515 | 183.9113 | 48.8382 | 119.6203 | 49.1424 | 151.3716 | 57.0906 | 70.2029 | 59.606 | 151.2325 | 52.3172 | 147.6733 | 52.0057 | 7.906 | 69.8652 | 59.6283 | 102.0976 | 1.1427 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27517 | 0.33797 | 69.9691 | 56.8794 | 14.8897 | 58.2521 | 1.1427 | 29.9505 | 0.33797 | 102.9236 | 0.1409 | 4.485 | 52.6057 | 0.009921 | 0.008405 | 13.1303 | 0.24441 | 0.07616 | 1299.8199 | 1280.0263 | 21502.6772 | 9408.0123 | 30910.6895 | 0.69564 | 13.5313 | 47.654 | 430.8864 | 119.4201 | 8.8046 | 24.4515 | 46.1668 | 430.8864 | 183.9113 | 64.2889 | 119.6224 | 117.573 | 185.9591 | 32439.6691 | 424.4892 | 118.2581 | 9.5252 | 6.271 | 47.5985 | 8.5324 | 9.434 | 1783.6605 | 30656.0085 | 2.6328 | 504.6099 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160620a.txt | 239.176 | 2.2692 | 522.355 | 237.243 | 12.5016 | 2917.41 | 110.6896 | 61.306 | 109.6988 | 109.9788 | 102.9118 | 102.8127 | 53.6089 | 108.6996 | 49.5432 | 49.7426 | 70.6686 | 102.9732 | 115.8737 | 103.0034 | 116.5853 | 118.2639 | 183.8991 | 48.8446 | 119.5778 | 49.1275 | 151.4172 | 57.085 | 70.2177 | 59.606 | 151.2629 | 51.9616 | 147.7191 | 52.0073 | 7.9065 | 69.8652 | 59.6283 | 102.1013 | 1.1402 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27923 | 0.3365 | 69.9716 | 56.8542 | 14.9174 | 58.2522 | 1.1402 | 29.9505 | 0.3365 | 102.9253 | 0.084189 | 4.4776 | 52.6073 | 0.009919 | 0.008405 | 13.1304 | 0.2444 | 0.076159 | 1298.4178 | 1278.6542 | 21518.5845 | 9381.876 | 30900.4605 | 0.69638 | 13.6338 | 47.6722 | 430.9016 | 119.4228 | 8.7332 | 24.4832 | 46.1854 | 430.9016 | 183.8991 | 64.274 | 119.6251 | 117.6079 | 185.9873 | 32438.3639 | 424.474 | 118.2554 | 9.5558 | 5.9982 | 47.6107 | 8.5566 | 9.4441 | 1782.2753 | 30656.0886 | 2.6329 | 504.2324 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160620a.txt | 239.103 | 2.2698 | 522.325 | 237.167 | 12.5095 | 2918.5 | 110.6445 | 61.3968 | 109.758 | 110.0314 | 102.8795 | 102.6919 | 53.7579 | 108.7368 | 49.5729 | 49.6981 | 70.7243 | 103.0173 | 115.9754 | 103.1036 | 116.5414 | 118.4101 | 183.5904 | 48.8142 | 119.5823 | 49.1396 | 151.3412 | 57.0906 | 70.2196 | 59.5875 | 151.2325 | 52.3172 | 147.6733 | 52.009 | 7.9234 | 69.8652 | 59.631 | 102.1049 | 1.1561 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27947 | 0.33361 | 69.9612 | 56.8429 | 14.9183 | 58.2641 | 1.1561 | 29.9505 | 0.33361 | 102.923 | 0.17965 | 4.4816 | 52.609 | 0.009921 | 0.008406 | 13.1306 | 0.24441 | 0.076158 | 1307.4862 | 1287.6064 | 21670.3974 | 9457.0039 | 31127.4013 | 0.69618 | 13.7549 | 47.6419 | 430.8561 | 119.4146 | 8.7702 | 24.5575 | 46.1668 | 430.8561 | 183.5904 | 63.9735 | 119.6169 | 117.5867 | 186.017 | 32532.0962 | 424.4588 | 118.2526 | 9.5158 | 6.1593 | 47.5985 | 8.4946 | 9.3832 | 1782.1729 | 30749.9234 | 2.6514 | 504.0522 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160620a.txt | 236.439 | 2.2865 | 520.42 | 234.566 | 12.2268 | 2827.37 | 108.196 | 59.5791 | 107.2951 | 107.5386 | 100.6213 | 100.4757 | 50.5567 | 106.2924 | 47.8389 | 47.986 | 69.2177 | 100.7443 | 112.7162 | 100.831 | 114.0043 | 115.8108 | 181.4093 | 47.0962 | 117.0332 | 47.4171 | 147.2104 | 54.2071 | 70.1658 | 56.0542 | 147.0353 | 50.0056 | 143.4449 | 50.1664 | 7.7055 | 69.8654 | 59.6712 | 99.973 | 1.1458 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28033 | 0.33377 | 69.8827 | 55.3561 | 16.3266 | 56.876 | 1.1458 | 29.9505 | 0.33377 | 100.6681 | 0.15443 | 3.4407 | 50.7664 | 0.008921 | 0.007846 | 13.0911 | 0.24396 | 0.076388 | 1303.573 | 1279.8884 | 23514.8414 | 6689.2651 | 30204.1066 | 0.77853 | 13.6004 | 45.9787 | 417.5005 | 116.9732 | 8.7772 | 24.7859 | 44.4318 | 417.5005 | 181.4093 | 64.2309 | 117.1784 | 116.4411 | 185.8573 | 32093.1419 | 411.5237 | 115.861 | 9.5685 | 4.6493 | 45.9074 | 8.5659 | 9.4345 | 1775.673 | 30317.4689 | 2.6442 | 517.9056 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160620a.txt | 236.534 | 2.2919 | 522.474 | 234.711 | 12.2261 | 2828.69 | 108.2563 | 59.6189 | 107.2769 | 107.5597 | 100.6556 | 100.4739 | 50.1851 | 106.3407 | 47.8911 | 48.0701 | 69.2746 | 100.7897 | 113.1837 | 100.665 | 114.1203 | 115.8649 | 181.5337 | 47.1521 | 117.097 | 47.4197 | 147.2863 | 54.2071 | 70.151 | 56.0426 | 147.0505 | 50.0056 | 143.5365 | 50.1581 | 7.7142 | 69.8658 | 59.6551 | 99.9511 | 1.1449 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27624 | 0.33452 | 69.9365 | 55.3344 | 16.4021 | 56.8606 | 1.1449 | 29.9505 | 0.33452 | 100.646 | 0.13003 | 3.449 | 50.7581 | 0.008921 | 0.007843 | 13.0906 | 0.24396 | 0.076391 | 1303.0967 | 1279.3703 | 23614.551 | 6702.0389 | 30316.5899 | 0.77893 | 13.6093 | 46.0096 | 417.3491 | 116.9451 | 8.6889 | 24.8049 | 44.4697 | 417.3491 | 181.5337 | 64.3832 | 117.1504 | 116.4691 | 185.8619 | 32118.515 | 411.296 | 115.8184 | 9.4776 | 4.2715 | 45.9136 | 8.5415 | 9.3855 | 1782.6813 | 30335.8337 | 2.6514 | 515.7955 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160620a.txt | 238.381 | 2.2829 | 523.946 | 236.471 | 12.1897 | 2836.5 | 108.3039 | 59.2274 | 107.3604 | 107.568 | 100.7858 | 100.6007 | 50.2019 | 106.3202 | 47.9043 | 48.0232 | 69.0729 | 100.9011 | 113.2772 | 100.8756 | 114.3141 | 115.9933 | 181.9487 | 47.1511 | 117.235 | 47.433 | 147.3471 | 54.0278 | 70.2085 | 55.6056 | 147.0961 | 50.3612 | 143.5976 | 50.105 | 7.6853 | 69.8659 | 59.682 | 100.0639 | 1.1427 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27695 | 0.34735 | 69.9526 | 55.4254 | 16.3272 | 56.8581 | 1.1427 | 29.9505 | 0.34735 | 100.7908 | 0.13604 | 3.3228 | 50.705 | 0.008861 | 0.007828 | 13.0908 | 0.24393 | 0.076389 | 1301.8387 | 1278.1597 | 23476.3371 | 6425.4308 | 29901.7679 | 0.78512 | 13.1931 | 46.0343 | 418.1668 | 117.0964 | 8.7925 | 24.5779 | 44.4951 | 418.1668 | 181.9487 | 64.6472 | 117.3015 | 116.4913 | 185.7549 | 31938.8954 | 412.131 | 115.9745 | 9.6544 | 4.2697 | 45.9322 | 8.6142 | 9.5284 | 1787.7038 | 30151.1917 | 2.6079 | 522.4462 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160620a.txt | 238.679 | 2.2734 | 522.897 | 236.807 | 12.2003 | 2842.18 | 108.3816 | 59.6025 | 107.3563 | 107.6162 | 100.7258 | 100.6853 | 50.2834 | 106.3729 | 47.9011 | 48.0873 | 69.2639 | 100.8386 | 112.7702 | 101.0477 | 114.3761 | 115.9904 | 181.5099 | 47.1834 | 117.2482 | 47.4582 | 147.3774 | 54.0278 | 70.1992 | 55.6148 | 147.1721 | 50.3612 | 143.6739 | 50.1066 | 7.7178 | 69.8658 | 59.6578 | 100.053 | 1.157 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27743 | 0.33436 | 70.1001 | 55.4292 | 16.4709 | 56.8805 | 1.157 | 29.9505 | 0.33436 | 100.8244 | 0.16242 | 3.3211 | 50.7066 | 0.008861 | 0.007828 | 13.091 | 0.24393 | 0.076388 | 1309.9799 | 1286.1693 | 23829.6861 | 6462.5592 | 30292.2452 | 0.78666 | 13.5558 | 46.0466 | 418.3939 | 117.1384 | 8.7567 | 24.7372 | 44.5267 | 418.3939 | 181.5099 | 64.1664 | 117.3434 | 116.5274 | 185.8506 | 32101.5572 | 412.3284 | 116.0114 | 9.6385 | 4.3203 | 45.9631 | 8.6551 | 9.5222 | 1784.1246 | 30317.4326 | 2.6383 | 518.9367 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160620a.txt | 242.052 | 2.2642 | 528.327 | 240.298 | 11.4967 | 2701.57 | 103.6962 | 59.0853 | 102.5988 | 102.8447 | 96.0914 | 96.0333 | 50.2602 | 101.7453 | 47.1727 | 47.3412 | 68.2405 | 96.4028 | 108.4458 | 96.2718 | 110.3538 | 111.4414 | 175.4298 | 46.4436 | 112.7795 | 46.7568 | 145.5854 | 53.5881 | 70.1417 | 53.5892 | 145.3777 | 49.8278 | 141.552 | 49.5788 | 7.6451 | 69.8656 | 58.5367 | 95.3307 | 1.1572 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28453 | 0.3702 | 70.0044 | 54.9313 | 16.8731 | 56.4401 | 1.1572 | 29.9505 | 0.3702 | 96.1998 | 0.16919 | 3.4093 | 50.1788 | 0.008718 | 0.007674 | 13.08 | 0.24387 | 0.076453 | 1310.6427 | 1285.7408 | 24414.1963 | 6531.1126 | 30945.3089 | 0.78895 | 13.7705 | 45.3148 | 392.7427 | 112.2831 | 8.5869 | 24.5979 | 43.6426 | 392.7427 | 175.4298 | 62.9369 | 112.4929 | 114.3782 | 185.8534 | 32785.8983 | 386.9744 | 111.1578 | 9.4125 | 5.0306 | 45.2296 | 8.559 | 9.4384 | 1802.6517 | 30983.2466 | 2.808 | 508.2422 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160620a.txt | 242.101 | 2.2676 | 528.093 | 240.402 | 11.4779 | 2697.51 | 103.7563 | 58.8459 | 102.8954 | 103.1249 | 95.963 | 95.9118 | 51.0913 | 102.0336 | 47.1249 | 47.2792 | 68.1503 | 96.3348 | 109.0525 | 96.2503 | 110.1272 | 111.5211 | 175.655 | 46.3745 | 112.6642 | 46.7054 | 145.4031 | 53.5484 | 70.1213 | 53.5475 | 145.18 | 49.4721 | 141.3994 | 49.5489 | 7.6121 | 69.8656 | 58.475 | 95.5526 | 1.1616 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28088 | 0.37368 | 70.0065 | 54.9606 | 16.8459 | 56.4402 | 1.1616 | 29.9505 | 0.37368 | 96.115 | 0.20899 | 3.3996 | 50.1489 | 0.008705 | 0.007666 | 13.0799 | 0.24386 | 0.076453 | 1313.1428 | 1288.1865 | 24420.4483 | 6517.2517 | 30937.7 | 0.78934 | 13.6058 | 45.24 | 393.0758 | 112.3477 | 8.5914 | 24.5717 | 43.5786 | 393.0758 | 175.655 | 63.0976 | 112.5575 | 114.4054 | 185.805 | 32610.0458 | 387.4602 | 111.2531 | 9.2194 | 5.943 | 45.1483 | 8.3576 | 9.2227 | 1801.8533 | 30808.1925 | 2.811 | 509.337 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160620a.txt | 241.073 | 2.267 | 526.151 | 239.418 | 11.3725 | 2666.44 | 102.8616 | 59.3405 | 101.9258 | 102.1747 | 94.9128 | 94.9255 | 52.1246 | 101.1083 | 47.4766 | 47.6345 | 68.1851 | 95.4384 | 107.964 | 95.3534 | 109.5764 | 110.5451 | 173.4591 | 46.7726 | 111.9498 | 47.1004 | 146.2536 | 54.7883 | 70.2066 | 54.676 | 146.1684 | 50.0056 | 142.2848 | 50.1166 | 7.7211 | 69.8658 | 58.9015 | 94.5449 | 1.1541 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28453 | 0.36062 | 70.0228 | 55.4327 | 16.3901 | 57.1265 | 1.1541 | 29.9505 | 0.36062 | 95.1575 | 0.27748 | 4.0717 | 50.7166 | 0.009115 | 0.007831 | 13.0983 | 0.24405 | 0.076346 | 1307.9367 | 1284.8825 | 23722.4012 | 8014.9662 | 31737.3675 | 0.74746 | 13.752 | 45.5885 | 388.3514 | 111.4276 | 8.566 | 24.2361 | 43.949 | 388.3514 | 173.4591 | 61.821 | 111.6381 | 114.0013 | 185.8685 | 33293.4402 | 382.3894 | 110.2541 | 9.1458 | 6.5709 | 45.5537 | 8.3284 | 9.2529 | 1795.2272 | 31498.213 | 2.9135 | 494.535 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160620a.txt | 240.842 | 2.2668 | 525.559 | 239.122 | 11.3713 | 2663.66 | 102.8417 | 59.504 | 101.8796 | 102.066 | 94.9326 | 94.8393 | 52.0483 | 101.0435 | 47.5203 | 47.696 | 68.3225 | 95.3863 | 108.1615 | 95.3346 | 109.6689 | 110.6407 | 173.4365 | 46.8377 | 111.9737 | 47.1265 | 146.4966 | 54.7619 | 70.1658 | 54.6991 | 146.3661 | 50.0056 | 142.4832 | 50.105 | 7.7371 | 69.8659 | 58.9229 | 94.4357 | 1.1508 | 29.9505 | 0.99919 | 0.2875 | 0.36239 | 70.0299 | 55.4019 | 16.428 | 57.1265 | 1.1508 | 29.9505 | 0.36239 | 95.1232 | 0.27742 | 4.0569 | 50.705 | 0.009106 | 0.007828 | 13.0984 | 0.24404 | 0.076345 | 1306.0373 | 1283.0288 | 23741.079 | 7969.1364 | 31710.2154 | 0.74869 | 13.8162 | 45.6878 | 388.1545 | 111.3891 | 8.5473 | 24.2908 | 44.0318 | 388.1545 | 173.4365 | 61.8369 | 111.5996 | 113.9924 | 185.8925 | 33377.8082 | 382.2072 | 110.2181 | 9.1746 | 6.4138 | 45.6345 | 8.3385 | 9.323 | 1793.2073 | 31584.6009 | 2.9141 | 494.2397 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160621a.txt | 239.612 | 2.2361 | 515.874 | 237.321 | 13.5602 | 3169.51 | 119.7435 | 70.8562 | 118.636 | 118.8787 | 110.031 | 109.9874 | 65.6679 | 118.0196 | 60.104 | 60.0555 | 78.0904 | 109.8323 | 124.9489 | 110.2235 | 126.8725 | 127.0463 | 184.8467 | 59.3223 | 128.7072 | 59.6853 | 177.5843 | 64.8657 | 84.4397 | 66.0506 | 178.5447 | 62.097 | 173.6849 | 62.0536 | 9.5239 | 69.8614 | 63.048 | 109.1883 | 1.124 | 29.9505 | 0.99919 | 0.29089 | 0.36164 | 85.0031 | 67.2971 | 19.506 | 68.9781 | 1.124 | 29.9505 | 0.36164 | 110.0186 | 0.16106 | 2.2121 | 62.6536 | 0.013139 | 0.012139 | 13.4332 | 0.24583 | 0.074443 | 1274.3625 | 1283.9049 | 27665.4899 | 6080.6164 | 33746.1063 | 0.81981 | 13.3769 | 57.4793 | 474.224 | 126.9569 | 7.2134 | 22.0004 | 56.0899 | 474.224 | 184.8467 | 57.6997 | 127.147 | 122.0004 | 186.565 | 36894.5777 | 464.7063 | 125.3493 | 7.3297 | 7.8499 | 57.818 | 6.7132 | 8.0782 | 1760.1621 | 35134.4156 | 2.6837 | 453.1589 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160621a.txt | 239.653 | 2.2227 | 514.086 | 237.364 | 13.5692 | 3172.16 | 119.8701 | 70.8778 | 118.8302 | 119.0375 | 110.1881 | 109.9818 | 65.5033 | 118.1404 | 60.1401 | 60.102 | 78.1085 | 109.9871 | 125.1484 | 110.143 | 127.0075 | 127.0286 | 184.9952 | 59.3585 | 128.7944 | 59.704 | 177.7665 | 64.9582 | 84.4749 | 66.1384 | 178.7272 | 62.097 | 173.8223 | 62.0652 | 9.5189 | 69.861 | 63.0802 | 109.3048 | 1.1255 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28297 | 0.35119 | 85.0628 | 67.3167 | 19.546 | 69.0726 | 1.1255 | 29.9505 | 0.35119 | 110.075 | 0.10619 | 2.293 | 62.6652 | 0.013182 | 0.012144 | 13.435 | 0.24585 | 0.074432 | 1275.123 | 1284.8465 | 27747.1009 | 6317.2675 | 34064.3684 | 0.81455 | 13.3341 | 57.5437 | 474.6934 | 127.0355 | 7.1655 | 21.9692 | 56.1393 | 474.6934 | 184.9952 | 57.7697 | 127.2255 | 122.0636 | 186.5571 | 36834.466 | 465.0555 | 125.4087 | 7.2683 | 7.6211 | 57.8822 | 6.5785 | 7.9981 | 1754.0614 | 35080.4045 | 2.7084 | 449.193 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160621a.txt | 238.788 | 2.214 | 510.305 | 236.663 | 13.5423 | 3155.8 | 120.3183 | 74.0633 | 119.2925 | 119.468 | 109.9846 | 109.6323 | 69.497 | 118.7897 | 63.9381 | 63.9857 | 80.385 | 109.7984 | 125.6994 | 109.7647 | 127.8884 | 127.7486 | 181.1874 | 63.4872 | 129.5332 | 63.689 | 188.2759 | 71.599 | 84.4341 | 71.517 | 189.4939 | 66.7202 | 184.0346 | 66.3762 | 10.2551 | 69.8598 | 65.7113 | 108.7627 | 1.1118 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28135 | 0.33454 | 85.0008 | 71.1157 | 15.685 | 72.7068 | 1.1118 | 29.9505 | 0.33454 | 109.795 | 0.14532 | 4.6229 | 66.9762 | 0.016653 | 0.014161 | 13.5428 | 0.24739 | 0.07384 | 1262.1984 | 1282.025 | 22475.8584 | 15021.6452 | 37497.5036 | 0.5994 | 12.8885 | 61.1747 | 474.012 | 126.9214 | 6.6031 | 20.6569 | 59.7281 | 474.012 | 181.1874 | 54.0759 | 127.1116 | 122.2881 | 186.6459 | 39599.7117 | 462.8086 | 125.0256 | 6.2359 | 7.9114 | 61.5856 | 5.7331 | 7.4534 | 1741.1607 | 37858.5511 | 2.9977 | 403.9304 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160621a.txt | 238.399 | 2.2159 | 509.89 | 236.07 | 13.5708 | 3157.7 | 120.6535 | 74.0872 | 119.3795 | 119.5485 | 110.0594 | 109.9411 | 69.3445 | 118.8692 | 63.9056 | 63.936 | 80.3905 | 109.9245 | 125.4584 | 109.9202 | 127.9541 | 127.7061 | 181.2155 | 63.4651 | 129.7038 | 63.6946 | 188.3519 | 71.5934 | 84.4063 | 71.5448 | 189.5396 | 67.2536 | 184.111 | 66.3811 | 10.2496 | 69.86 | 65.6818 | 108.8864 | 1.1037 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28007 | 0.33157 | 84.9879 | 71.1091 | 15.6788 | 72.6872 | 1.1037 | 29.9505 | 0.33157 | 109.9613 | 0.066055 | 4.6122 | 66.9811 | 0.01665 | 0.014163 | 13.5422 | 0.24739 | 0.073844 | 1257.622 | 1277.3182 | 22384.5466 | 14932.5108 | 37317.0574 | 0.59985 | 12.8868 | 61.2004 | 474.9205 | 127.0735 | 6.42 | 20.6361 | 59.7544 | 474.9205 | 181.2155 | 53.952 | 127.2634 | 122.4564 | 186.6469 | 39475.5687 | 463.7043 | 125.1785 | 6.3094 | 7.7435 | 61.601 | 5.7991 | 7.525 | 1739.7447 | 37735.8241 | 2.9821 | 404.412 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160621a.txt | 238.98 | 2.2195 | 511.9 | 236.645 | 13.587 | 3167.16 | 120.8255 | 74.6006 | 119.6414 | 119.7848 | 110.1063 | 109.8351 | 70.076 | 119.0721 | 64.1062 | 64.2437 | 80.8703 | 110.1625 | 125.9759 | 110.1189 | 128.186 | 128.0458 | 181.8465 | 63.6623 | 129.853 | 63.7739 | 189.2327 | 72.2841 | 84.4712 | 72.3125 | 190.4368 | 67.2536 | 184.9963 | 66.7895 | 10.2954 | 69.8598 | 65.4029 | 109.0974 | 1.1046 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27854 | 0.33666 | 85.0779 | 71.4929 | 15.385 | 72.9782 | 1.1046 | 29.9505 | 0.33666 | 110.0557 | 0.14901 | 4.8946 | 67.3895 | 0.017054 | 0.014369 | 13.5513 | 0.24757 | 0.073794 | 1257.6961 | 1278.257 | 22027.3589 | 16126.894 | 38154.2529 | 0.57732 | 13.1029 | 61.4977 | 476.1471 | 127.2786 | 6.4531 | 20.812 | 60.0583 | 476.1471 | 181.8465 | 54.3784 | 127.4681 | 122.5429 | 186.7243 | 39646.2656 | 464.7822 | 125.3622 | 6.2901 | 8.1737 | 61.9023 | 5.7207 | 7.4938 | 1746.6028 | 37899.6628 | 3.0395 | 395.5615 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160621a.txt | 238.933 | 2.2099 | 509.391 | 236.697 | 13.5922 | 3168.77 | 120.8537 | 74.4598 | 119.6181 | 119.8033 | 110.0599 | 109.961 | 69.9201 | 119.0999 | 64.1671 | 64.2528 | 80.7717 | 110.0992 | 126.077 | 110.0948 | 128.3057 | 128.0255 | 181.6709 | 63.6957 | 129.944 | 63.7865 | 189.1568 | 72.2879 | 84.4026 | 72.3217 | 190.4368 | 66.898 | 184.8895 | 66.7779 | 10.2949 | 69.8598 | 65.5021 | 109.0865 | 1.1074 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27592 | 0.33258 | 85.0015 | 71.4623 | 15.3391 | 72.9876 | 1.1074 | 29.9505 | 0.33258 | 110.0537 | 0.06426 | 4.91 | 67.3779 | 0.017057 | 0.014363 | 13.5513 | 0.24757 | 0.073794 | 1259.3136 | 1279.8979 | 21992.6 | 16196.5066 | 38189.1066 | 0.57589 | 12.9877 | 61.4721 | 476.2379 | 127.2938 | 6.4401 | 20.75 | 60.0217 | 476.2379 | 181.6709 | 54.1876 | 127.4833 | 122.5571 | 186.6905 | 39614.8608 | 465.0403 | 125.4061 | 6.3062 | 8.0178 | 61.9023 | 5.788 | 7.4905 | 1738.0421 | 37876.8187 | 3.043 | 395.7087 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160621a.txt | 245.222 | 2.27 | 535.663 | 243.696 | 11.0152 | 2602.2 | 100.2717 | 60.8096 | 99.2863 | 99.5118 | 92.2919 | 92.2574 | 55.2232 | 98.6055 | 48.4718 | 48.5187 | 68.89 | 92.7715 | 105.8909 | 92.5384 | 107.5584 | 108.223 | 169.1018 | 47.6444 | 109.5337 | 47.9932 | 148.4861 | 55.6224 | 72.7046 | 55.5732 | 148.4495 | 51.4281 | 144.3303 | 51.3649 | 7.8671 | 69.865 | 59.4406 | 91.8527 | 1.1556 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27437 | 0.37662 | 72.6884 | 56.787 | 17.7014 | 58.4033 | 1.1556 | 29.9505 | 0.37662 | 92.4648 | 0.23968 | 3.6575 | 51.9649 | 0.0094 | 0.008206 | 13.1338 | 0.24417 | 0.076139 | 1307.0438 | 1287.4834 | 25593.3494 | 7447.6247 | 33040.9742 | 0.77459 | 14.3136 | 46.496 | 374.3901 | 108.6575 | 8.3858 | 24.0918 | 44.7982 | 374.3901 | 169.1018 | 60.2319 | 108.8699 | 112.8427 | 186.0811 | 34570.4127 | 368.2702 | 107.4182 | 8.8127 | 8.7419 | 46.4813 | 8.1319 | 9.1457 | 1827.6822 | 32742.7305 | 3.0861 | 474.6993 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160621a.txt | 245.582 | 2.2771 | 537.994 | 244.036 | 10.9895 | 2597.9 | 99.9487 | 61.0598 | 99.0555 | 99.2545 | 92.2758 | 92.0152 | 55.2087 | 98.5452 | 47.6993 | 47.7856 | 69.3148 | 92.4671 | 105.9336 | 92.1245 | 107.0178 | 107.9898 | 170.8525 | 46.8676 | 109.1382 | 47.5923 | 146.6788 | 54.6524 | 72.3022 | 55.0876 | 146.6551 | 50.7169 | 142.6359 | 50.4984 | 7.7284 | 69.8658 | 59.9475 | 91.7435 | 1.1708 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28085 | 0.38344 | 72.3628 | 56.4036 | 17.7592 | 57.9307 | 1.1708 | 29.9505 | 0.38344 | 92.2206 | 0.19598 | 3.554 | 51.0984 | 0.009069 | 0.007944 | 13.1202 | 0.24403 | 0.076218 | 1316.3393 | 1295.2973 | 25832.4116 | 7068.6846 | 32901.0962 | 0.78515 | 15.2976 | 45.7622 | 373.3453 | 108.447 | 8.4983 | 25.2194 | 44.0954 | 373.3453 | 170.8525 | 62.1929 | 108.6596 | 112.6994 | 186.2837 | 34121.2365 | 367.587 | 107.2789 | 8.7337 | 9.4562 | 45.7525 | 8.2233 | 9.1925 | 1835.6355 | 32285.601 | 3.075 | 480.1078 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160621a.txt | 245.607 | 2.2689 | 535.712 | 243.999 | 11.0016 | 2601.06 | 99.979 | 61.0603 | 99.0198 | 99.2253 | 92.1831 | 92.0357 | 55.3923 | 98.4671 | 47.6759 | 47.7197 | 69.3332 | 92.5084 | 105.6756 | 92.2761 | 107.0289 | 107.8113 | 170.9309 | 46.8158 | 109.2342 | 47.3879 | 146.5725 | 54.6505 | 72.3003 | 55.0853 | 146.5942 | 50.8947 | 142.5595 | 50.5017 | 7.7339 | 69.8652 | 59.9395 | 91.7326 | 1.1672 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28295 | 0.38318 | 72.3397 | 56.4353 | 17.7044 | 57.9497 | 1.1672 | 29.9505 | 0.38318 | 92.2509 | 0.19822 | 3.5488 | 51.1017 | 0.009068 | 0.007945 | 13.1207 | 0.24403 | 0.076215 | 1314.2825 | 1293.3275 | 25712.852 | 7047.4569 | 32760.3089 | 0.78488 | 15.3416 | 45.7188 | 373.633 | 108.505 | 8.526 | 25.2696 | 44.0636 | 373.633 | 170.9309 | 62.2133 | 108.7176 | 112.7128 | 186.2919 | 34143.0651 | 367.7236 | 107.3068 | 8.8397 | 9.6647 | 45.7276 | 8.287 | 9.2797 | 1827.8493 | 32315.2157 | 3.0609 | 481.4176 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160621a.txt | 245.138 | 2.2675 | 535.885 | 243.627 | 11.0321 | 2606.23 | 100.4032 | 61.6382 | 99.3679 | 99.6132 | 92.6603 | 92.5491 | 56.2764 | 98.8322 | 48.2828 | 48.3301 | 69.6611 | 92.85 | 105.8934 | 92.6213 | 107.636 | 108.2017 | 170.4153 | 47.4447 | 109.6987 | 47.9179 | 148.0001 | 55.3488 | 72.6582 | 55.1061 | 148.0237 | 51.4281 | 143.9181 | 51.0312 | 7.8456 | 69.8654 | 60.3713 | 91.9764 | 1.1629 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28065 | 0.38227 | 72.7049 | 56.9772 | 17.5278 | 58.6895 | 1.1629 | 29.9505 | 0.38227 | 92.6702 | 0.12845 | 3.7175 | 51.6312 | 0.009305 | 0.008104 | 13.1406 | 0.24413 | 0.0761 | 1310.8158 | 1291.8719 | 25414.4463 | 7515.5379 | 32929.9843 | 0.77177 | 15.3389 | 46.2994 | 375.7075 | 108.9222 | 8.519 | 25.0332 | 44.6278 | 375.7075 | 170.4153 | 61.2808 | 109.1345 | 112.9012 | 186.3343 | 34567.5196 | 369.6365 | 107.6962 | 8.864 | 9.9674 | 46.3089 | 8.3284 | 9.309 | 1828.4396 | 32739.08 | 3.0716 | 477.6738 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160621a.txt | 245.155 | 2.2582 | 533.129 | 243.553 | 11.0262 | 2603.2 | 100.401 | 61.6568 | 99.3723 | 99.6077 | 92.6481 | 92.5037 | 55.8373 | 98.8078 | 48.3416 | 48.4314 | 69.7515 | 92.8287 | 105.9742 | 92.64 | 107.7492 | 108.2788 | 170.3755 | 47.4539 | 109.7039 | 47.9732 | 148.1368 | 55.3922 | 72.6137 | 55.15 | 148.1758 | 51.2503 | 144.1013 | 51.0445 | 7.8378 | 69.865 | 60.4142 | 91.9618 | 1.1614 | 29.9505 | 0.99919 | 0.2835 | 0.38841 | 72.6152 | 56.9414 | 17.4738 | 58.6206 | 1.1614 | 29.9505 | 0.38841 | 92.6551 | 0.13334 | 3.7477 | 51.6445 | 0.00932 | 0.008108 | 13.1392 | 0.24414 | 0.076108 | 1310.0219 | 1290.9498 | 25323.511 | 7579.0657 | 32902.5767 | 0.76965 | 15.302 | 46.3547 | 375.4349 | 108.8675 | 8.4665 | 25.0479 | 44.7036 | 375.4349 | 170.3755 | 61.2957 | 109.0798 | 112.9002 | 186.3288 | 34531.0967 | 369.3784 | 107.6438 | 8.836 | 9.4667 | 46.3705 | 8.2715 | 9.2598 | 1819.0361 | 32712.0606 | 3.0747 | 477.7821 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160621a.txt | 246.162 | 2.246 | 532.36 | 244.594 | 11.0116 | 2605.56 | 100.2524 | 61.7642 | 99.293 | 99.525 | 92.4086 | 92.1246 | 55.384 | 98.7437 | 48.4429 | 48.5469 | 69.8013 | 92.6473 | 105.6579 | 92.3451 | 107.6892 | 108.2416 | 170.3269 | 47.6688 | 109.5005 | 47.9578 | 148.2735 | 55.5469 | 72.5173 | 55.4113 | 148.3279 | 51.6059 | 144.2387 | 51.1259 | 7.8337 | 69.865 | 60.2667 | 91.8672 | 1.16 | 29.9505 | 0.99919 | 0.2817 | 0.39272 | 72.5763 | 56.9945 | 17.3818 | 58.7009 | 1.16 | 29.9505 | 0.39272 | 92.3814 | 0.21501 | 3.8211 | 51.7259 | 0.009374 | 0.008133 | 13.1415 | 0.24416 | 0.076095 | 1309.105 | 1290.2728 | 25180.1973 | 7752.6732 | 32932.8704 | 0.76459 | 15.3541 | 46.4101 | 374.3144 | 108.6422 | 8.3898 | 25.0409 | 44.7604 | 374.3144 | 170.3269 | 61.4722 | 108.8547 | 112.8342 | 186.3465 | 34552.2904 | 368.2094 | 107.4058 | 8.6621 | 8.952 | 46.4321 | 8.1128 | 9.1172 | 1816.4123 | 32735.8781 | 3.0759 | 477.0085 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160621a.txt | 244.205 | 2.2924 | 538.883 | 243.023 | 9.0611 | 2108.35 | 81.6335 | 52.4225 | 80.6607 | 81.0622 | 74.9637 | 74.8828 | 47.2772 | 80.0078 | 39.2158 | 39.2285 | 60.1335 | 75.3245 | 86.2864 | 75.0992 | 89.3806 | 89.2409 | 148.7811 | 38.797 | 90.6961 | 38.8613 | 127.2699 | 50.0025 | 60.3834 | 46.4809 | 126.8856 | 42.3596 | 123.2951 | 42.8243 | 6.8246 | 69.8701 | 48.3152 | 74.4697 | 1.1778 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27587 | 0.38486 | 60.0444 | 47.8299 | 14.0144 | 49.0143 | 1.1778 | 29.9505 | 0.38486 | 75.0676 | 0.19315 | 6.5782 | 43.4243 | 0.007623 | 0.00593 | 12.8786 | 0.24338 | 0.077648 | 1332.6908 | 1287.2373 | 20663.0742 | 10773.8637 | 31436.9379 | 0.65729 | 15.0062 | 37.4162 | 289.5472 | 89.88 | 8.2466 | 24.5434 | 35.5901 | 289.5472 | 148.7811 | 58.6844 | 90.0967 | 104.9302 | 185.559 | 33015.7767 | 285.1031 | 88.7868 | 8.779 | 10.0356 | 37.2416 | 8.126 | 8.8178 | 1838.6688 | 31177.1079 | 3.4805 | 508.7102 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160621a.txt | 244.344 | 2.2912 | 538.207 | 243.197 | 9.0595 | 2108.37 | 81.5724 | 52.4469 | 80.6775 | 81.0317 | 74.8887 | 74.8282 | 47.2293 | 80.0738 | 39.2319 | 39.2625 | 60.1696 | 75.2784 | 86.5639 | 74.9438 | 89.3151 | 89.3799 | 148.8288 | 38.9637 | 90.6643 | 38.7049 | 127.3762 | 50.0478 | 60.3667 | 46.5387 | 127.0225 | 42.7152 | 123.3561 | 42.8259 | 6.8127 | 69.87 | 48.3125 | 74.4879 | 1.1891 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27877 | 0.38485 | 60.0638 | 47.8814 | 13.9824 | 49.0722 | 1.1891 | 29.9505 | 0.38485 | 74.9848 | 0.20136 | 6.6218 | 43.4259 | 0.007637 | 0.005931 | 12.8801 | 0.24339 | 0.077639 | 1339.0189 | 1293.5062 | 20716.4341 | 10905.8239 | 31622.258 | 0.65512 | 14.9824 | 37.4645 | 289.3049 | 89.8208 | 8.2484 | 24.5511 | 35.6185 | 289.3049 | 148.8288 | 58.7914 | 90.0375 | 104.9053 | 185.5569 | 32967.5057 | 284.9057 | 88.7379 | 8.6641 | 9.9255 | 37.3038 | 8.0604 | 8.7891 | 1836.3623 | 31131.1434 | 3.5019 | 508.1303 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160621a.txt | 235.809 | 2.3031 | 522.396 | 233.697 | 13.3587 | 3084.8 | 112.8722 | 58.2201 | 112.0105 | 112.4 | 106.5209 | 106.3387 | 46.9657 | 110.5931 | 41.2827 | 41.3888 | 71.2295 | 106.0415 | 116.0456 | 106.5386 | 114.4286 | 120.2862 | 204.5647 | 40.5534 | 117.1993 | 41.0542 | 132.7828 | 49.5722 | 60.389 | 57.0809 | 132.0409 | 44.3155 | 130.0727 | 44.3415 | 6.5893 | 69.8694 | 60.6153 | 105.7503 | 1.1524 | 29.9505 | 0.99919 | 0.273 | 0.3216 | 60.0847 | 49.6976 | 12.1871 | 50.6697 | 1.1524 | 29.9505 | 0.3216 | 106.3599 | 0.23073 | 4.6307 | 44.9415 | 0.007501 | 0.006288 | 12.9212 | 0.24333 | 0.077392 | 1316.0073 | 1275.3248 | 17714.577 | 7622.2006 | 25336.7775 | 0.69917 | 18.341 | 39.8791 | 453.4486 | 123.4141 | 10.5419 | 32.5513 | 38.6782 | 453.4486 | 204.5647 | 80.9542 | 123.6105 | 118.6438 | 186.601 | 26867.5132 | 448.9929 | 122.6378 | 12.0447 | 7.4135 | 39.5522 | 10.6273 | 11.0141 | 1782.4152 | 25085.0981 | 2.0586 | 623.2871 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160621a.txt | 235.769 | 2.3082 | 523.588 | 233.662 | 13.3693 | 3086.83 | 112.9941 | 58.2496 | 112.077 | 112.421 | 106.3067 | 106.1966 | 47.0792 | 110.6582 | 41.2827 | 41.3853 | 71.2906 | 106.1136 | 116.4601 | 106.5911 | 114.4286 | 120.0999 | 204.7279 | 40.5248 | 117.1283 | 40.9861 | 132.8283 | 49.593 | 60.3853 | 57.0739 | 132.0713 | 44.3155 | 130.1033 | 44.3365 | 6.5889 | 69.8696 | 60.6153 | 105.7467 | 1.1548 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27165 | 0.32404 | 60.1409 | 49.6956 | 12.2453 | 50.6639 | 1.1548 | 29.9505 | 0.32404 | 106.302 | 0.20832 | 4.6564 | 44.9365 | 0.007507 | 0.006287 | 12.921 | 0.24333 | 0.077393 | 1317.3712 | 1276.6345 | 17817.927 | 7674.6509 | 25492.5779 | 0.69895 | 18.3505 | 39.8991 | 453.4183 | 123.4088 | 10.4148 | 32.5988 | 38.6918 | 453.4183 | 204.7279 | 81.1226 | 123.6053 | 118.7021 | 186.6051 | 26844.2181 | 448.9929 | 122.6378 | 11.9796 | 7.5136 | 39.5656 | 10.5608 | 10.9878 | 1786.4823 | 25057.7358 | 2.0694 | 620.1199 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160622a.txt | 241.813 | 2.2915 | 534.624 | 239.652 | 13.8651 | 3269.13 | 116.8075 | 59.3165 | 116.0377 | 116.3786 | 110.2207 | 110.0956 | 47.1855 | 114.5361 | 42.0152 | 42.132 | 72.9556 | 109.8115 | 120.7243 | 110.2937 | 117.9944 | 124.2677 | 212.4084 | 41.4296 | 120.0047 | 41.9918 | 134.6963 | 50.6196 | 60.2981 | 55.3165 | 133.9114 | 45.3824 | 132.1182 | 45.1781 | 6.6053 | 69.8696 | 60.9747 | 109.6686 | 1.1674 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27459 | 0.37375 | 59.9939 | 50.4633 | 11.3305 | 51.3788 | 1.1674 | 29.9505 | 0.37375 | 110.1054 | 0.21234 | 4.8414 | 45.7781 | 0.007803 | 0.006493 | 12.9424 | 0.24346 | 0.077265 | 1323.4705 | 1284.6666 | 16597.6064 | 8275.7971 | 24873.4035 | 0.66728 | 18.6005 | 40.7159 | 478.1762 | 127.617 | 10.8095 | 33.3692 | 39.5863 | 478.1762 | 212.4084 | 84.6025 | 127.8058 | 120.5478 | 186.7356 | 26231.6019 | 473.8003 | 126.8859 | 12.3498 | 6.8118 | 40.3737 | 10.8482 | 11.2385 | 1824.1371 | 24407.4648 | 1.9165 | 638.4991 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160622a.txt | 242.522 | 2.2923 | 535.688 | 240.271 | 13.8539 | 3273.45 | 116.7023 | 59.3322 | 116.0039 | 116.3576 | 110.281 | 110.1006 | 47.827 | 114.5198 | 41.9651 | 42.1176 | 72.9521 | 109.8309 | 120.312 | 110.4111 | 117.849 | 124.3091 | 212.7145 | 41.3794 | 119.7342 | 42.2242 | 134.5445 | 50.6064 | 60.2907 | 55.3396 | 133.7289 | 45.2046 | 131.9656 | 45.1898 | 6.5966 | 69.8696 | 61.0498 | 109.6213 | 1.1729 | 29.9505 | 0.99919 | 0.26975 | 0.36047 | 60.0349 | 50.4684 | 11.3665 | 51.3605 | 1.1729 | 29.9505 | 0.36047 | 110.1559 | 0.25128 | 4.8166 | 45.7898 | 0.007799 | 0.006496 | 12.9414 | 0.24346 | 0.077271 | 1326.6514 | 1287.6529 | 16688.8433 | 8252.8356 | 24941.679 | 0.66912 | 18.6824 | 40.6498 | 478.3427 | 127.6447 | 10.9424 | 33.4331 | 39.5189 | 478.3427 | 212.7145 | 84.881 | 127.8335 | 120.4963 | 186.7509 | 26223.4889 | 474.0584 | 126.9291 | 12.4094 | 7.5331 | 40.294 | 10.9253 | 11.2871 | 1827.7675 | 24395.7214 | 1.9191 | 638.2817 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160622a.txt | 244.053 | 2.2355 | 525.602 | 242.826 | 9.1644 | 2132.71 | 87.2149 | 67.6669 | 85.7536 | 86.0099 | 74.4973 | 74.6783 | 67.0602 | 85.8736 | 59.5976 | 59.2405 | 71.2183 | 75.4002 | 91.0781 | 75.0119 | 94.5747 | 93.5357 | 134.9343 | 62.0931 | 95.0011 | 59.218 | 175.124 | 70.3214 | 84.2858 | 56.2438 | 176.735 | 64.2308 | 169.7008 | 63.9111 | 9.9694 | 69.8612 | 51.7349 | 73.9858 | 1.1277 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27956 | 0.35716 | 84.9453 | 68.7237 | 18.0216 | 70.6674 | 1.1277 | 29.9505 | 0.35716 | 74.8969 | 0.39748 | 5.8104 | 64.5111 | 0.015927 | 0.012974 | 13.4822 | 0.24707 | 0.074172 | 1274.107 | 1288.3316 | 26032.3529 | 17968.5973 | 44000.9503 | 0.59163 | 11.0615 | 56.6054 | 295.0439 | 91.2149 | 3.9999 | 16.5724 | 54.6459 | 295.0439 | 134.9343 | 43.5026 | 91.4317 | 107.2291 | 185.8753 | 47043.3075 | 285.0879 | 88.783 | 2.9094 | 9.8816 | 57.1787 | 3.0294 | 5.205 | 1793.354 | 45249.9535 | 4.8512 | 347.4762 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160622a.txt | 243.938 | 2.2207 | 524.822 | 242.778 | 9.1673 | 2133.26 | 87.1611 | 67.7426 | 85.8106 | 86.0501 | 74.5925 | 74.6306 | 66.683 | 85.9732 | 59.6556 | 59.309 | 71.2714 | 75.4535 | 90.6621 | 75.0004 | 94.5868 | 93.4612 | 135.0024 | 62.0085 | 95.0099 | 59.2063 | 175.1544 | 70.3196 | 84.2858 | 56.2415 | 176.6894 | 64.053 | 169.7466 | 63.9094 | 9.9589 | 69.8606 | 51.7134 | 74.004 | 1.1211 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28123 | 0.3818 | 84.9574 | 68.7599 | 17.9974 | 70.6906 | 1.1211 | 29.9505 | 0.3818 | 74.9192 | 0.40089 | 5.8101 | 64.5094 | 0.015926 | 0.012973 | 13.4836 | 0.24707 | 0.074164 | 1270.2813 | 1284.6019 | 25920.1649 | 17912.931 | 43833.0959 | 0.59134 | 11.1263 | 56.6162 | 294.2564 | 91.0248 | 3.8638 | 16.6088 | 54.6627 | 294.2564 | 135.0024 | 43.7608 | 91.2416 | 107.2067 | 185.8938 | 47018.0775 | 284.8753 | 88.7304 | 2.7572 | 9.5205 | 57.1625 | 2.9198 | 4.9747 | 1790.6927 | 45227.3848 | 4.8331 | 347.7595 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160622a.txt | 240.351 | 2.2964 | 530.528 | 238.081 | 13.8732 | 3254.5 | 116.6279 | 58.5561 | 115.7876 | 116.1123 | 110.1674 | 110.0359 | 46.1336 | 113.9837 | 40.7592 | 40.8827 | 72.4427 | 110.0031 | 119.7661 | 110.3181 | 117.654 | 123.8421 | 213.5742 | 40.0508 | 119.4885 | 40.5758 | 131.9323 | 46.7698 | 60.4558 | 52.1578 | 131.0676 | 43.2486 | 129.3858 | 43.2144 | 6.4474 | 69.8686 | 56.552 | 109.323 | 1.1672 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28129 | 0.36338 | 60.035 | 48.7836 | 13.0514 | 50.0144 | 1.1672 | 29.9505 | 0.36338 | 110.1311 | 0.14345 | 2.9554 | 43.8144 | 0.006744 | 0.00602 | 12.9041 | 0.24299 | 0.077495 | 1325.3634 | 1282.6952 | 19004.7596 | 4578.4036 | 23583.1632 | 0.80586 | 19.0519 | 39.5042 | 475.9502 | 127.2458 | 10.6178 | 34.0718 | 38.3708 | 475.9502 | 213.5742 | 86.1389 | 127.4353 | 120.4599 | 186.7491 | 25643.5723 | 471.7204 | 126.5365 | 12.5528 | 7.0123 | 39.1212 | 10.7489 | 11.1335 | 1810.1615 | 23833.4107 | 1.8261 | 674.3947 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160622a.txt | 240.351 | 2.3013 | 532.672 | 238.136 | 13.859 | 3251.78 | 116.6474 | 58.5631 | 115.8264 | 116.1317 | 110.0145 | 109.8052 | 46.2794 | 113.9709 | 40.7557 | 40.89 | 72.4564 | 109.951 | 120.3945 | 110.2889 | 117.6606 | 123.9669 | 213.6446 | 40.0545 | 119.4951 | 40.5007 | 131.9475 | 46.7641 | 60.4595 | 52.1347 | 131.1133 | 43.2486 | 129.4163 | 43.2193 | 6.4465 | 69.8684 | 56.5681 | 109.3557 | 1.1727 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27978 | 0.36463 | 60.0016 | 48.7671 | 13.0344 | 49.9889 | 1.1727 | 29.9505 | 0.36463 | 110.0149 | 0.20259 | 2.9448 | 43.8194 | 0.006742 | 0.006022 | 12.9034 | 0.24299 | 0.077499 | 1328.5083 | 1285.6745 | 19024.8022 | 4572.6773 | 23597.4795 | 0.80622 | 19.0522 | 39.5109 | 475.8745 | 127.2331 | 10.5857 | 34.0719 | 38.3845 | 475.8745 | 213.6446 | 86.2219 | 127.4227 | 120.4694 | 186.7497 | 25636.4948 | 471.6141 | 126.5186 | 12.5477 | 7.1379 | 39.1415 | 10.6922 | 11.1014 | 1817.4769 | 23819.018 | 1.8275 | 675.5849 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160623a.txt | 243.808 | 2.3022 | 540.735 | 242.66 | 9.0176 | 2097.25 | 81.2579 | 50.2719 | 80.3023 | 80.6496 | 74.7936 | 74.699 | 44.5432 | 79.5186 | 36.7099 | 36.5995 | 58.6551 | 75.2311 | 86.1232 | 74.797 | 88.4502 | 88.7032 | 150.1495 | 36.6105 | 89.859 | 36.2132 | 122.2734 | 43.9655 | 60.4483 | 37.5089 | 121.852 | 39.3367 | 118.3644 | 39.8795 | 6.5234 | 69.8694 | 45.7377 | 74.4661 | 1.1885 | 29.9505 | 0.99919 | 0.2772 | 0.38351 | 59.9953 | 45.3615 | 16.4338 | 46.8314 | 1.1885 | 29.9505 | 0.38351 | 74.8802 | 0.2383 | 3.686 | 40.2795 | 0.006056 | 0.005247 | 12.8181 | 0.24269 | 0.078015 | 1341.9597 | 1290.0993 | 24179.1011 | 5183.2299 | 29362.331 | 0.82347 | 15.1583 | 35.1136 | 286.7761 | 89.1999 | 7.942 | 25.3929 | 33.2622 | 286.7761 | 150.1495 | 60.733 | 89.4165 | 104.7774 | 185.4075 | 31558.9499 | 282.8258 | 88.2216 | 8.703 | 9.627 | 34.9162 | 7.9193 | 8.5502 | 1844.9878 | 29713.962 | 3.2622 | 548.4413 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160623a.txt | 244.108 | 2.2959 | 539.059 | 242.91 | 9.0274 | 2100.12 | 81.1988 | 50.3478 | 80.3311 | 80.6683 | 74.8975 | 74.956 | 44.5609 | 79.6236 | 36.7314 | 36.621 | 58.7101 | 75.3435 | 85.8909 | 74.9744 | 88.4937 | 88.8105 | 150.1494 | 36.9594 | 89.9893 | 36.3755 | 122.3038 | 43.956 | 60.4483 | 37.5158 | 121.852 | 39.1589 | 118.3339 | 39.8778 | 6.5298 | 69.8698 | 45.7404 | 74.4661 | 1.1889 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28077 | 0.37541 | 60.0693 | 45.3778 | 16.4915 | 46.8153 | 1.1889 | 29.9505 | 0.37541 | 75.0429 | 0.20311 | 3.6782 | 40.2778 | 0.006053 | 0.005246 | 12.8175 | 0.24269 | 0.078018 | 1342.2271 | 1290.3007 | 24268.1773 | 5172.3159 | 29440.4932 | 0.82431 | 15.22 | 35.1278 | 287.1395 | 89.2893 | 8.0906 | 25.4626 | 33.2475 | 287.1395 | 150.1494 | 60.6435 | 89.506 | 104.7534 | 185.4241 | 31605.8546 | 283.2205 | 88.3198 | 8.6962 | 9.6447 | 34.9162 | 7.9887 | 8.621 | 1839.2693 | 29766.5853 | 3.2694 | 547.0943 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160623a.txt | 243.193 | 2.2509 | 527.021 | 241.883 | 9.1045 | 2116.81 | 86.297 | 61.1203 | 84.8402 | 85.052 | 75.1242 | 75.2576 | 60.5085 | 84.9558 | 52.8056 | 52.2241 | 66.0372 | 75.6803 | 89.7934 | 75.2829 | 92.9412 | 91.9803 | 138.1091 | 54.4432 | 93.5484 | 52.3538 | 157.659 | 56.0149 | 85.3855 | 45.445 | 158.5776 | 54.451 | 152.8176 | 55.3439 | 8.7745 | 69.8625 | 52.3384 | 74.6298 | 1.1394 | 29.9505 | 0.99919 | 0.2859 | 0.38644 | 86.3707 | 61.9693 | 26.2014 | 64.3787 | 1.1394 | 29.9505 | 0.38644 | 75.3363 | 0.23971 | 0.27105 | 55.7439 | 0.009537 | 0.009442 | 13.2957 | 0.24423 | 0.075212 | 1289.7719 | 1286.1347 | 37155.9558 | 583.2806 | 37739.2364 | 0.98454 | 10.9995 | 50.1208 | 292.9693 | 90.7133 | 4.4163 | 17.8092 | 48.2281 | 292.9693 | 138.1091 | 47.179 | 90.9301 | 106.8473 | 185.4556 | 41384.922 | 285.8166 | 88.9632 | 4.0074 | 10.0336 | 50.4749 | 4.123 | 5.6613 | 1798.1957 | 39586.7263 | 4.1836 | 410.1106 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160623a.txt | 243.105 | 2.2632 | 529.427 | 241.925 | 9.1041 | 2116.6 | 86.2297 | 61.096 | 84.8099 | 85.0419 | 75.2024 | 75.2202 | 60.4089 | 84.9133 | 52.8596 | 52.2747 | 66.0112 | 75.6816 | 89.2183 | 75.2125 | 92.9258 | 92.0383 | 138.1353 | 54.4656 | 93.5563 | 52.482 | 157.7501 | 56.0149 | 85.4226 | 45.438 | 158.6232 | 54.451 | 152.955 | 55.3422 | 8.7882 | 69.8625 | 52.3116 | 74.6043 | 1.147 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28738 | 0.39385 | 86.3078 | 61.957 | 26.1507 | 64.3865 | 1.147 | 29.9505 | 0.39385 | 75.3292 | 0.23506 | 0.27271 | 55.7422 | 0.009537 | 0.009441 | 13.2962 | 0.24423 | 0.075209 | 1294.0633 | 1290.461 | 37207.5798 | 588.7892 | 37796.3691 | 0.98442 | 10.94 | 50.156 | 293.1056 | 90.7463 | 4.5166 | 17.7288 | 48.2824 | 293.1056 | 138.1353 | 47.1722 | 90.9631 | 106.8194 | 185.442 | 41457.2416 | 285.5737 | 88.9032 | 3.9898 | 9.9164 | 50.4925 | 4.0933 | 5.7044 | 1806.4049 | 39650.8366 | 4.1865 | 410.8532 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160623a.txt | 241.886 | 2.261 | 526.463 | 240.649 | 9.0819 | 2108.19 | 86.2175 | 61.2362 | 84.8481 | 85.0667 | 74.9894 | 75.1126 | 60.0045 | 84.9633 | 52.7606 | 52.3093 | 66.0141 | 75.6367 | 89.8176 | 75.3006 | 92.8852 | 92.0779 | 138.1191 | 54.5212 | 93.4992 | 52.9885 | 157.5831 | 56.0206 | 85.4689 | 45.4796 | 158.5167 | 54.6288 | 152.7566 | 55.3456 | 8.8111 | 69.8629 | 52.333 | 74.6261 | 1.1429 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28677 | 0.39043 | 86.2863 | 61.9469 | 26.1394 | 64.3305 | 1.1429 | 29.9505 | 0.39043 | 75.2598 | 0.28197 | 0.27506 | 55.7456 | 0.009539 | 0.009442 | 13.2947 | 0.24424 | 0.075218 | 1291.8421 | 1288.0966 | 37127.9005 | 592.9131 | 37720.8135 | 0.98428 | 11.1448 | 50.0914 | 292.5454 | 90.6105 | 4.393 | 17.8102 | 48.2039 | 292.5454 | 138.1191 | 47.2919 | 90.8272 | 106.8143 | 185.4925 | 41594.6075 | 284.5717 | 88.6552 | 3.692 | 9.553 | 50.4515 | 3.8071 | 5.5438 | 1796.2918 | 39798.3158 | 4.1961 | 410.9696 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160623a.txt | 240.437 | 2.256 | 522.676 | 238.369 | 13.0109 | 3047.73 | 122.9992 | 60.5748 | 121.6808 | 121.9593 | 109.9744 | 109.9211 | 57.8773 | 121.1054 | 58.9035 | 58.9849 | 63.5207 | 110.1376 | 124.2365 | 110.3322 | 126.6713 | 125.4445 | 165.7863 | 58.1647 | 126.5565 | 58.7422 | 174.7899 | 56.3169 | 84.3563 | 58.5908 | 175.8074 | 55.5179 | 170.5709 | 55.7971 | 9.9909 | 69.8596 | 66.5374 | 108.9155 | 1.1493 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28952 | 0.40715 | 84.9206 | 64.7209 | 21.9997 | 66.6484 | 1.1493 | 29.9505 | 0.40715 | 110.0913 | 0.18515 | 0.21982 | 56.0971 | 0.009643 | 0.009565 | 13.3551 | 0.24428 | 0.074878 | 1292.4785 | 1294.5881 | 31269.2923 | 479.176 | 31748.4683 | 0.98491 | 4.0888 | 56.486 | 451.9646 | 123.1562 | 0.15703 | 8.5572 | 54.9634 | 451.9646 | 165.7863 | 42.4332 | 123.3531 | 123.6449 | 183.9339 | 36140.5572 | 441.1135 | 121.2502 | 0.14475 | 1.0282 | 56.849 | -0.43057 | 1.1969 | 1783.3705 | 34357.1867 | 2.6061 | 488.5194 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160623a.txt | 240.477 | 2.2475 | 520.979 | 238.392 | 13.0247 | 3051.09 | 122.7487 | 60.6376 | 121.5493 | 121.7701 | 109.8217 | 109.7263 | 57.9869 | 121.052 | 58.9432 | 59.0943 | 63.6556 | 110.1552 | 124.4812 | 110.203 | 126.7204 | 125.5478 | 166.0151 | 58.2498 | 126.5865 | 58.74 | 174.957 | 56.3225 | 84.3859 | 58.5168 | 175.9138 | 55.8735 | 170.8456 | 55.7821 | 10.0179 | 69.86 | 66.6367 | 108.9701 | 1.1555 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28413 | 0.41646 | 85.0341 | 64.8 | 22.0342 | 66.6951 | 1.1555 | 29.9505 | 0.41646 | 109.9766 | 0.23791 | 0.24042 | 56.0821 | 0.009645 | 0.00956 | 13.3564 | 0.24428 | 0.074871 | 1295.9072 | 1298.146 | 31402.7075 | 525.3936 | 31928.101 | 0.98354 | 4.0919 | 56.5457 | 452.2069 | 123.1984 | 0.4497 | 8.5922 | 55.0634 | 452.2069 | 166.0151 | 42.6199 | 123.3952 | 123.5171 | 183.9378 | 36317.4114 | 442.0244 | 121.4116 | 0.35957 | 1.1 | 56.8869 | -0.13776 | 1.4283 | 1777.5803 | 34539.8311 | 2.6197 | 487.0596 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160623a.txt | 239.981 | 2.2608 | 522.929 | 236.597 | 13.0674 | 3043.91 | 122.8425 | 60.6279 | 121.6431 | 121.8189 | 109.7051 | 109.7627 | 57.9553 | 121.1323 | 58.9466 | 59.0662 | 63.5184 | 110.005 | 124.3433 | 110.2615 | 126.6533 | 125.5637 | 165.8622 | 58.2392 | 126.5385 | 58.7503 | 174.8962 | 56.3131 | 84.3952 | 58.422 | 175.8986 | 55.6957 | 170.693 | 55.7439 | 10.0001 | 69.8596 | 66.6206 | 108.9337 | 1.1542 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28889 | 0.41121 | 84.996 | 64.7864 | 22.0096 | 66.6889 | 1.1542 | 29.9505 | 0.41121 | 109.9336 | 0.25432 | 0.26917 | 56.0439 | 0.009642 | 0.009547 | 13.3561 | 0.24428 | 0.074872 | 1295.189 | 1297.3995 | 31351.8202 | 587.4202 | 31939.2404 | 0.98161 | 4.1039 | 56.524 | 452.7218 | 123.2879 | 0.44538 | 8.5105 | 55.0079 | 452.7218 | 165.8622 | 42.3777 | 123.4845 | 123.5649 | 183.9401 | 36225.3463 | 442.0851 | 121.4223 | 0.29001 | 1.0738 | 56.8815 | -0.22078 | 1.469 | 1784.2337 | 34441.1126 | 2.6244 | 486.6198 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160623a.txt | 239.981 | 2.2608 | 522.929 | 236.597 | 13.0674 | 3043.91 | 122.8425 | 60.6279 | 121.6431 | 121.8189 | 109.7051 | 109.7627 | 57.9553 | 121.1323 | 58.9466 | 59.0662 | 63.5184 | 110.005 | 124.3433 | 110.2615 | 126.6533 | 125.5637 | 165.8622 | 58.2392 | 126.5385 | 58.7503 | 174.8962 | 56.3131 | 84.3952 | 58.422 | 175.8986 | 55.6957 | 170.693 | 55.7439 | 10.0001 | 69.8596 | 66.6206 | 108.9337 | 1.1542 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28889 | 0.41121 | 84.996 | 64.7864 | 22.0096 | 66.6889 | 1.1542 | 29.9505 | 0.41121 | 109.9336 | 0.25432 | 0.26917 | 56.0439 | 0.009642 | 0.009547 | 13.3561 | 0.24428 | 0.074872 | 1295.189 | 1297.3995 | 31351.8202 | 587.4202 | 31939.2404 | 0.98161 | 4.1039 | 56.524 | 452.7218 | 123.2879 | 0.44538 | 8.5105 | 55.0079 | 452.7218 | 165.8622 | 42.3777 | 123.4845 | 123.5649 | 183.9401 | 36225.3463 | 442.0851 | 121.4223 | 0.29001 | 1.0738 | 56.8815 | -0.22078 | 1.469 | 1784.2337 | 34441.1126 | 2.6244 | 486.6198 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160623a.txt | 240.206 | 2.2521 | 521.207 | 238.093 | 13.0324 | 3050.34 | 122.8778 | 60.6731 | 121.6816 | 121.9409 | 109.7214 | 109.8797 | 57.9714 | 121.0699 | 58.9731 | 59.0997 | 63.5445 | 110.131 | 124.467 | 110.3777 | 126.652 | 125.4859 | 165.7652 | 58.2553 | 126.5532 | 58.721 | 175.0177 | 56.3112 | 84.4119 | 58.3966 | 175.9595 | 55.6957 | 170.8762 | 55.7456 | 10.012 | 69.8598 | 66.6259 | 108.9446 | 1.1505 | 29.9505 | 0.99919 | 0.29703 | 0.41036 | 84.9922 | 64.8034 | 21.9888 | 66.7474 | 1.1505 | 29.9505 | 0.41036 | 110.0275 | 0.28803 | 0.26562 | 56.0456 | 0.009641 | 0.009547 | 13.3578 | 0.24428 | 0.074863 | 1293.0143 | 1295.3887 | 31269.2978 | 578.7036 | 31848.0014 | 0.98183 | 4.1057 | 56.5674 | 452.6158 | 123.2694 | 0.3916 | 8.4699 | 55.0746 | 452.6158 | 165.7652 | 42.2991 | 123.4661 | 123.583 | 183.9427 | 36259.2127 | 441.4627 | 121.3121 | 0.24214 | 1.0682 | 56.9032 | -0.36955 | 1.3285 | 1778.3583 | 34480.8544 | 2.6135 | 487.1945 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160623a.txt | 240.743 | 2.2858 | 530.624 | 239.093 | 10.7684 | 2515.89 | 101.9708 | 49.9394 | 100.8334 | 101.0726 | 92.4686 | 92.3841 | 47.4239 | 100.1745 | 48.4533 | 48.6516 | 55.8143 | 92.8475 | 105.4329 | 92.6201 | 108.2737 | 107.1924 | 152.106 | 47.6681 | 108.7074 | 48.0412 | 148.5013 | 52.0104 | 72.6582 | 49.7876 | 148.632 | 49.2943 | 144.2387 | 49.436 | 8.3771 | 69.8644 | 62.8844 | 91.8418 | 1.1627 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28964 | 0.3885 | 72.5552 | 55.0162 | 19.339 | 56.8809 | 1.1627 | 29.9505 | 0.3885 | 92.5801 | 0.20325 | 2.2744 | 49.736 | 0.00822 | 0.007547 | 13.0909 | 0.24365 | 0.076389 | 1313.2145 | 1289.3407 | 27939.0804 | 4219.0061 | 32158.0864 | 0.8688 | 3.4372 | 46.5022 | 362.9424 | 106.3265 | 4.3557 | 11.0539 | 44.7604 | 362.9424 | 152.106 | 45.5657 | 106.5403 | 113.601 | 183.2087 | 34986.7055 | 355.2592 | 104.7303 | 4.5558 | 0.8689 | 46.555 | 3.897 | 5.2539 | 1810.4891 | 33176.2164 | 3.0937 | 490.0346 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160623a.txt | 240.729 | 2.2896 | 531.481 | 239.14 | 10.7715 | 2516.83 | 101.9594 | 49.9448 | 100.8615 | 101.1074 | 92.2342 | 92.2563 | 47.3907 | 100.2195 | 48.4803 | 48.6998 | 55.8303 | 92.8396 | 105.3627 | 92.709 | 108.3052 | 107.2763 | 152.0742 | 47.7022 | 108.6507 | 48.0328 | 148.5468 | 52.0217 | 72.6489 | 49.7969 | 148.7537 | 49.65 | 144.2539 | 49.4343 | 8.3757 | 69.864 | 62.8817 | 91.849 | 1.1584 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28663 | 0.40216 | 72.4696 | 55.025 | 19.2447 | 56.8756 | 1.1584 | 29.9505 | 0.40216 | 92.5098 | 0.31018 | 2.2874 | 49.7343 | 0.008224 | 0.007547 | 13.0911 | 0.24365 | 0.076388 | 1310.7532 | 1286.9444 | 27751.8227 | 4235.8344 | 31987.6572 | 0.86758 | 3.4242 | 46.5206 | 363.0484 | 106.3483 | 4.3889 | 11.0636 | 44.7667 | 363.0484 | 152.0742 | 45.5121 | 106.5621 | 113.5959 | 183.2064 | 34982.3446 | 356.2004 | 104.9273 | 4.7077 | 0.78656 | 46.6041 | 4.0657 | 5.2409 | 1813.4132 | 33168.9314 | 3.0755 | 491.7221 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160623a.txt | 240.781 | 2.279 | 529.071 | 239.1 | 10.7729 | 2517.21 | 101.9878 | 49.9223 | 100.8965 | 101.1358 | 92.3095 | 92.2816 | 47.3356 | 100.1914 | 48.4678 | 48.6626 | 55.7732 | 92.8678 | 105.3675 | 92.6405 | 108.3002 | 107.3106 | 151.9745 | 47.6862 | 108.6848 | 48.0345 | 148.562 | 52.0331 | 72.6434 | 49.82 | 148.7081 | 49.8278 | 144.2234 | 49.436 | 8.3766 | 69.8644 | 62.8656 | 91.8381 | 1.1609 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28566 | 0.38848 | 72.5234 | 55.0205 | 19.3029 | 56.9118 | 1.1609 | 29.9505 | 0.38848 | 92.5248 | 0.28081 | 2.2971 | 49.736 | 0.008227 | 0.007547 | 13.0916 | 0.24365 | 0.076385 | 1312.1843 | 1288.3937 | 27866.4976 | 4259.3095 | 32125.8071 | 0.86742 | 3.3956 | 46.5267 | 363.1998 | 106.3795 | 4.3917 | 11.0191 | 44.7541 | 363.1998 | 151.9745 | 45.3812 | 106.5933 | 113.6086 | 183.1991 | 34976.1105 | 356.246 | 104.9368 | 4.7454 | 0.74992 | 46.5857 | 4.0403 | 5.2437 | 1805.1903 | 33170.9202 | 3.0908 | 490.1421 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160623a.txt | 241.831 | 2.2702 | 528.877 | 240.181 | 10.8587 | 2545.35 | 101.755 | 50.5045 | 100.5942 | 100.8564 | 92.6198 | 92.4787 | 47.7506 | 99.9701 | 48.7403 | 48.893 | 58.9211 | 92.9879 | 105.703 | 92.7847 | 108.6406 | 107.7978 | 156.7446 | 47.9804 | 109.305 | 48.4285 | 149.3214 | 53.539 | 72.482 | 52.1439 | 149.4836 | 50.3612 | 145.1546 | 50.2809 | 8.2837 | 69.865 | 63.4101 | 92.0455 | 1.1639 | 29.9505 | 0.99919 | 0.29289 | 0.38387 | 72.3755 | 55.5608 | 18.6147 | 57.4376 | 1.1639 | 29.9505 | 0.38387 | 92.7178 | 0.21926 | 2.9581 | 50.5809 | 0.008702 | 0.007791 | 13.1069 | 0.24386 | 0.076296 | 1313.1002 | 1290.8013 | 26951.8804 | 5710.2708 | 32662.1512 | 0.82517 | 3.6716 | 46.833 | 367.7274 | 107.3075 | 5.5525 | 13.7832 | 45.1379 | 367.7274 | 156.7446 | 49.2238 | 107.5208 | 113.5043 | 183.2912 | 34685.6535 | 360.9372 | 105.9124 | 5.9423 | 0.85236 | 46.8983 | 5.3182 | 6.4511 | 1804.5283 | 32881.1252 | 3.1139 | 482.43 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160623a.txt | 241.875 | 2.2696 | 529.218 | 240.257 | 10.843 | 2541.8 | 101.6508 | 50.661 | 100.4703 | 100.7325 | 92.5646 | 92.377 | 47.7089 | 99.8124 | 48.7482 | 48.8832 | 59.1837 | 92.9887 | 105.52 | 92.6453 | 108.5303 | 107.635 | 156.7727 | 47.9352 | 109.2275 | 48.4045 | 149.2302 | 53.522 | 72.5266 | 52.1532 | 149.438 | 50.7169 | 145.0783 | 50.2394 | 8.2823 | 69.8644 | 63.3484 | 92.0018 | 1.1598 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28598 | 0.38204 | 72.4318 | 55.5566 | 18.6752 | 57.3962 | 1.1598 | 29.9505 | 0.38204 | 92.6439 | 0.25588 | 2.9826 | 50.5394 | 0.008697 | 0.007779 | 13.1055 | 0.24386 | 0.076304 | 1310.8326 | 1288.4318 | 26993.0066 | 5742.0669 | 32735.0735 | 0.82459 | 3.8647 | 46.7963 | 367.1823 | 107.1963 | 5.5454 | 14.0772 | 45.1065 | 367.1823 | 156.7727 | 49.3631 | 107.4096 | 113.4577 | 183.3406 | 34727.6361 | 360.3148 | 105.7835 | 5.9711 | 0.82903 | 46.8799 | 5.3132 | 6.4638 | 1805.6918 | 32921.9443 | 3.1241 | 480.5241 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160623a.txt | 241.752 | 2.2685 | 528.012 | 239.56 | 10.8491 | 2540.55 | 101.61 | 50.5081 | 100.5152 | 100.7641 | 92.3903 | 92.349 | 47.7417 | 99.8628 | 48.7491 | 48.8876 | 59.2018 | 92.9762 | 105.8556 | 92.7462 | 108.567 | 107.7503 | 156.7095 | 47.9148 | 109.1989 | 48.3947 | 149.2302 | 53.5069 | 72.5228 | 52.1879 | 149.438 | 50.1834 | 145.063 | 50.2461 | 8.2732 | 69.8646 | 63.3323 | 91.9909 | 1.1607 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28346 | 0.38096 | 72.3597 | 55.5311 | 18.6287 | 57.3719 | 1.1607 | 29.9505 | 0.38096 | 92.6154 | 0.29939 | 2.9608 | 50.5461 | 0.008692 | 0.007781 | 13.1048 | 0.24386 | 0.076308 | 1311.3674 | 1288.887 | 26935.7803 | 5701.7069 | 32637.4872 | 0.8253 | 3.7118 | 46.7963 | 367.0763 | 107.1746 | 5.5647 | 14.1016 | 45.1002 | 367.0763 | 156.7095 | 49.3216 | 107.388 | 113.4394 | 183.2997 | 34678.0426 | 360.2389 | 105.7678 | 5.905 | 0.86179 | 46.8799 | 5.2526 | 6.4105 | 1801.5769 | 32876.4656 | 3.1173 | 482.1575 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160623a.txt | 241.747 | 2.2653 | 528.028 | 240.184 | 10.8365 | 2539.56 | 101.6344 | 50.4848 | 100.5066 | 100.7655 | 92.2851 | 92.3005 | 47.6997 | 99.85 | 48.7602 | 48.9164 | 59.0197 | 92.8332 | 105.426 | 92.6599 | 108.5184 | 107.548 | 156.7221 | 47.894 | 109.1113 | 48.3314 | 149.3366 | 53.5031 | 72.521 | 52.137 | 149.4684 | 50.539 | 145.1393 | 50.2278 | 8.2686 | 69.8646 | 63.3296 | 91.9873 | 1.1559 | 29.9505 | 0.99919 | 0.29132 | 0.38303 | 72.3303 | 55.5394 | 18.5909 | 57.3823 | 1.1559 | 29.9505 | 0.38303 | 92.5197 | 0.27142 | 2.9753 | 50.5278 | 0.008691 | 0.007776 | 13.1053 | 0.24386 | 0.076305 | 1308.6494 | 1286.2689 | 26826.216 | 5715.6393 | 32541.8553 | 0.82436 | 3.6457 | 46.8391 | 366.6977 | 107.0973 | 5.4629 | 13.8881 | 45.1316 | 366.6977 | 156.7221 | 49.4115 | 107.3107 | 113.4503 | 183.2846 | 34645.9497 | 359.8593 | 105.6891 | 5.8391 | 0.80751 | 46.8921 | 5.1825 | 6.3318 | 1801.6315 | 32844.3181 | 3.1091 | 482.5721 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160623a.txt | 241.852 | 2.2664 | 528.34 | 240.27 | 10.853 | 2544 | 101.4833 | 50.4397 | 100.438 | 100.687 | 92.3889 | 92.3344 | 47.6576 | 99.8075 | 48.6828 | 48.825 | 58.9754 | 92.877 | 105.5184 | 92.8073 | 108.5483 | 107.6694 | 156.1138 | 47.93 | 109.2129 | 48.3 | 149.0936 | 53.4899 | 72.5154 | 52.1277 | 149.2555 | 50.0056 | 144.9103 | 50.2295 | 8.2878 | 69.8644 | 63.2653 | 91.8563 | 1.155 | 29.9505 | 0.99919 | 0.27898 | 0.38714 | 72.4508 | 55.531 | 18.7198 | 57.429 | 1.155 | 29.9505 | 0.38714 | 92.6019 | 0.27975 | 2.9605 | 50.5295 | 0.008686 | 0.007776 | 13.1062 | 0.24386 | 0.0763 | 1308.0817 | 1285.8012 | 26998.8017 | 5683.4875 | 32682.2892 | 0.8261 | 3.6985 | 46.7412 | 367.364 | 107.2334 | 5.7501 | 13.938 | 45.0374 | 367.364 | 156.1138 | 48.6671 | 107.4467 | 113.3827 | 183.2929 | 34764.2058 | 360.5273 | 105.8276 | 6.02 | 0.85115 | 46.8065 | 5.3895 | 6.5464 | 1802.6961 | 32961.5097 | 3.1177 | 480.2901 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160623a.txt | 241.979 | 2.2722 | 529.496 | 240.345 | 10.8445 | 2542.02 | 101.4754 | 50.5334 | 100.4598 | 100.6988 | 92.3577 | 92.373 | 47.687 | 99.7787 | 48.6555 | 48.7835 | 59.1383 | 92.7979 | 105.6145 | 92.6613 | 108.4904 | 107.5624 | 156.3522 | 47.8849 | 109.1126 | 48.2798 | 149.0328 | 53.4654 | 72.5228 | 52.1601 | 149.3163 | 50.1834 | 144.9103 | 50.2328 | 8.2782 | 69.8646 | 63.2518 | 91.8636 | 1.1579 | 29.9505 | 0.99919 | 0.28705 | 0.3808 | 72.4728 | 55.5092 | 18.7636 | 57.3771 | 1.1579 | 29.9505 | 0.3808 | 92.5475 | 0.21769 | 2.9326 | 50.5328 | 0.008678 | 0.007777 | 13.105 | 0.24385 | 0.076307 | 1309.7517 | 1287.3198 | 27094.5427 | 5635.1648 | 32729.7075 | 0.82783 | 3.8167 | 46.7167 | 367.0309 | 107.1653 | 5.6899 | 14.1009 | 45.0374 | 367.0309 | 156.3522 | 48.9735 | 107.3787 | 113.3792 | 183.323 | 34740.588 | 360.2237 | 105.7646 | 5.9859 | 0.85601 | 46.831 | 5.3049 | 6.4665 | 1806.6404 | 32933.9477 | 3.1231 | 480.2066 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160630a.txt | 240.043 | 2.2348 | 517.005 | 238.421 | 11.1942 | 2614.95 | 106.2665 | 66.1645 | 105.0299 | 105.2933 | 95.1852 | 95.0023 | 62.3232 | 104.5961 | 58.6546 | 58.6833 | 71.8788 | 95.149 | 110.015 | 95.2339 | 113.068 | 112.0244 | 159.2058 | 58.3775 | 113.723 | 58.3289 | 173.1345 | 66.2565 | 79.7776 | 68.4508 | 174.4387 | 62.3637 | 168.8307 | 61.1273 | 9.616 | 69.8631 | 59.7329 | 94.3593 | 1.1185 | 29.5793 | 1.061 | 0.28641 | 0.33385 | 80.0853 | 65.6831 | 16.2022 | 67.5307 | 1.1185 | 29.5793 | 0.33385 | 95.1426 | 0.099802 | 4.8292 | 61.4273 | 0.013981 | 0.011764 | 13.5607 | 0.24621 | 0.073742 | 1265.158 | 1286.7338 | 23068.97 | 13395.7718 | 36464.7418 | 0.63264 | 10.2726 | 55.8919 | 385.4592 | 110.8601 | 4.5936 | 17.5516 | 54.3272 | 385.4592 | 159.2058 | 48.1348 | 111.071 | 115.55 | 185.6163 | 40425.3466 | 375.846 | 108.95 | 4.3539 | 5.9629 | 56.3603 | 3.9201 | 5.5667 | 1764.0211 | 38661.3256 | 3.4123 | 416.3445 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160630a.txt | 240.132 | 2.2457 | 520.008 | 238.457 | 11.2029 | 2617.14 | 106.3091 | 66.1266 | 105.0823 | 105.3097 | 94.8735 | 94.8499 | 62.2899 | 104.6434 | 58.6596 | 58.7056 | 71.8835 | 95.1769 | 110.124 | 95.162 | 113.0044 | 112.1818 | 159.2131 | 58.4417 | 113.6854 | 58.3478 | 173.1345 | 66.2641 | 79.7924 | 68.4578 | 174.4387 | 62.3637 | 168.7696 | 61.1256 | 9.6141 | 69.8625 | 59.7517 | 94.363 | 1.1264 | 29.5798 | 1.061 | 0.28555 | 0.33773 | 80.0365 | 65.6864 | 16.1501 | 67.5429 | 1.1264 | 29.5798 | 0.33773 | 95.0156 | 0.17805 | 4.8384 | 61.4256 | 0.013985 | 0.011763 | 13.5609 | 0.24621 | 0.073742 | 1269.6574 | 1291.325 | 23078.5881 | 13470.108 | 36548.6961 | 0.63145 | 10.2347 | 55.8919 | 384.6566 | 110.702 | 4.3929 | 17.5788 | 54.3048 | 384.6566 | 159.2131 | 48.3 | 110.9131 | 115.5696 | 185.6059 | 40400.3359 | 375.2994 | 108.8403 | 4.1969 | 5.9296 | 56.3603 | 3.758 | 5.3923 | 1774.2673 | 38626.0686 | 3.4145 | 416.8654 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160630a.txt | 241.23 | 2.2607 | 525.048 | 239.637 | 11.1764 | 2617.91 | 104.5897 | 61.9841 | 103.4826 | 103.7261 | 94.6954 | 94.6587 | 58.0553 | 102.9928 | 53.8255 | 53.9966 | 68.9363 | 94.7868 | 108.7206 | 94.9936 | 111.5943 | 110.9743 | 163.3932 | 53.4642 | 112.4473 | 53.5054 | 161.2735 | 58.2305 | 79.6366 | 63.8422 | 161.908 | 56.8515 | 157.3513 | 56.2054 | 8.7663 | 69.8625 | 57.9011 | 94.1665 | 1.1409 | 29.5745 | 1.0611 | 0.28839 | 0.34682 | 79.9374 | 61.3083 | 20.429 | 63.4308 | 1.1409 | 29.5745 | 0.34682 | 94.7836 | 0.15 | 1.725 | 56.5054 | 0.010477 | 0.009836 | 13.4426 | 0.24465 | 0.07439 | 1283.4636 | 1293.9819 | 28964.25 | 3930.8352 | 32895.0853 | 0.8805 | 10.4786 | 51.5056 | 382.9607 | 110.3672 | 5.7774 | 18.9345 | 50.0018 | 382.9607 | 163.3932 | 52.8147 | 110.5785 | 114.7836 | 185.405 | 37145.1088 | 374.844 | 108.7488 | 5.7559 | 6.3091 | 51.7462 | 5.2662 | 6.641 | 1791.4638 | 35353.645 | 3.0675 | 468.2026 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160630a.txt | 241.244 | 2.234 | 520.394 | 239.636 | 11.1662 | 2615.76 | 104.5075 | 62.1678 | 103.4365 | 103.6439 | 94.7782 | 94.5989 | 57.8937 | 102.9622 | 53.8526 | 54.0061 | 69.0272 | 94.7692 | 108.6607 | 94.9926 | 111.5608 | 110.8692 | 163.3833 | 53.4843 | 112.352 | 53.5325 | 161.2887 | 58.2361 | 79.6348 | 63.8122 | 161.9384 | 56.7626 | 157.3971 | 56.2071 | 8.7736 | 69.8625 | 57.8716 | 94.1374 | 1.1461 | 29.5749 | 1.0612 | 0.29041 | 0.36351 | 79.9271 | 61.2949 | 20.4322 | 63.4508 | 1.1461 | 29.5749 | 0.36351 | 94.7847 | 0.16127 | 1.729 | 56.5071 | 0.010479 | 0.009836 | 13.4436 | 0.24465 | 0.074385 | 1286.3919 | 1297.0283 | 29035.1465 | 3949.369 | 32984.5155 | 0.88027 | 10.6565 | 51.5113 | 382.8698 | 110.3492 | 5.8417 | 19.0077 | 50.0195 | 382.8698 | 163.3833 | 52.8227 | 110.5606 | 114.7462 | 185.4533 | 37221.2473 | 374.7529 | 108.7304 | 5.7682 | 6.1359 | 51.7578 | 5.294 | 6.7053 | 1775.5843 | 35445.6629 | 3.0825 | 467.9985 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160630a.txt | 240.824 | 2.2513 | 522.239 | 239.139 | 11.1817 | 2615.79 | 104.9839 | 63.53 | 103.8996 | 104.1006 | 95.0073 | 94.8444 | 58.5789 | 103.4074 | 54.9133 | 55.014 | 70.239 | 95.0498 | 108.8381 | 95.1863 | 111.9588 | 111.1569 | 163.0532 | 54.5983 | 112.7105 | 54.5772 | 163.9768 | 60.0195 | 79.7479 | 62.9659 | 164.7061 | 58.274 | 159.9464 | 57.0885 | 8.9114 | 69.8619 | 57.311 | 94.3084 | 1.1422 | 29.5685 | 1.0611 | 0.28308 | 0.34385 | 79.9974 | 62.2347 | 19.5627 | 64.3401 | 1.1422 | 29.5685 | 0.34385 | 95.0219 | 0.1409 | 2.6309 | 57.3885 | 0.011184 | 0.010161 | 13.471 | 0.24497 | 0.074233 | 1282.8719 | 1296.1223 | 27823.3052 | 6262.8719 | 34086.177 | 0.81626 | 11.0039 | 52.5261 | 383.4907 | 110.4719 | 5.4881 | 19.2392 | 50.9999 | 383.4907 | 163.0532 | 52.37 | 110.6832 | 114.9631 | 185.6112 | 37774.323 | 375.2539 | 108.8311 | 5.4238 | 5.7797 | 52.7992 | 4.9315 | 6.3713 | 1781.8795 | 35992.4435 | 3.1836 | 451.6336 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160630a.txt | 241.272 | 2.2383 | 520.174 | 239.615 | 11.1805 | 2618.76 | 105.043 | 63.4988 | 103.9685 | 104.1663 | 95.1001 | 94.8642 | 58.6257 | 103.5107 | 54.9253 | 55.0716 | 70.1589 | 95.0745 | 108.9048 | 95.0812 | 112.0155 | 111.2364 | 163.0094 | 54.5893 | 112.7671 | 54.5892 | 164.0527 | 60.0082 | 79.7145 | 62.9659 | 164.843 | 58.0962 | 160.038 | 57.0902 | 8.9105 | 69.8623 | 57.3083 | 94.3739 | 1.1384 | 29.5676 | 1.0611 | 0.27904 | 0.35133 | 80.0018 | 62.2489 | 19.5529 | 64.2953 | 1.1384 | 29.5676 | 0.35133 | 95.03 | 0.11106 | 2.618 | 57.3902 | 0.01118 | 0.010162 | 13.4704 | 0.24496 | 0.074237 | 1280.7443 | 1293.914 | 27762.435 | 6220.8309 | 33983.2659 | 0.81694 | 10.9442 | 52.5546 | 383.6724 | 110.5078 | 5.4649 | 19.124 | 51.0349 | 383.6724 | 163.0094 | 52.2903 | 110.7191 | 114.99 | 185.5968 | 37748.3728 | 375.3298 | 108.8464 | 5.3357 | 5.7753 | 52.8504 | 4.8779 | 6.3415 | 1774.8337 | 35973.5391 | 3.173 | 452.25 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160630a.txt | 241.947 | 2.2948 | 533.851 | 240.861 | 8.9548 | 2076.39 | 81.4872 | 49.9521 | 80.6288 | 80.9396 | 75.0163 | 74.9592 | 44.4176 | 79.9092 | 37.8251 | 37.8847 | 58.1755 | 75.4739 | 86.5805 | 75.2568 | 89.5311 | 88.947 | 147.7807 | 38.0406 | 90.1638 | 37.2914 | 124.597 | 45.0449 | 60.4984 | 45.512 | 124.1483 | 41.2038 | 120.8221 | 40.3891 | 6.5948 | 69.8679 | 48.3501 | 74.6116 | 1.1806 | 29.5597 | 1.0633 | 0.27431 | 0.36015 | 60.1773 | 45.8683 | 16.109 | 47.5606 | 1.1806 | 29.5597 | 0.36015 | 75.1765 | 0.2365 | 4.3559 | 40.6891 | 0.006397 | 0.005403 | 13.0069 | 0.24284 | 0.076882 | 1327.6366 | 1295.1322 | 23487.4372 | 6303.7013 | 29791.1385 | 0.7884 | 13.759 | 36.1931 | 286.2461 | 89.0692 | 7.582 | 23.7439 | 34.4315 | 286.2461 | 147.7807 | 58.4949 | 89.2858 | 104.8707 | 185.1467 | 31764.3356 | 281.9452 | 88.0021 | 8.0929 | 8.4318 | 35.9858 | 7.3733 | 8.1296 | 1821.4996 | 29942.836 | 3.345 | 534.7778 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160630a.txt | 242.069 | 2.2981 | 534.505 | 240.893 | 8.9612 | 2077.91 | 81.5157 | 49.9325 | 80.6168 | 80.9005 | 74.9225 | 74.8824 | 44.7214 | 79.9543 | 37.7902 | 37.8606 | 58.1386 | 75.4886 | 86.7329 | 75.1896 | 89.5053 | 89.0318 | 147.8187 | 37.9519 | 90.1281 | 37.2456 | 124.3996 | 45.0468 | 60.4873 | 45.4912 | 123.9963 | 40.8481 | 120.6389 | 40.3891 | 6.5966 | 69.8679 | 48.3528 | 74.6225 | 1.1827 | 29.5593 | 1.0632 | 0.28018 | 0.36067 | 60.1639 | 45.8582 | 16.1058 | 47.5632 | 1.1827 | 29.5593 | 0.36067 | 75.1208 | 0.28056 | 4.3577 | 40.6891 | 0.006398 | 0.005403 | 13.0073 | 0.24284 | 0.07688 | 1328.7784 | 1296.2896 | 23502.9885 | 6312.1467 | 29815.1352 | 0.78829 | 13.8305 | 36.102 | 286.1401 | 89.043 | 7.5273 | 23.7936 | 34.345 | 286.1401 | 147.8187 | 58.5591 | 89.2596 | 104.8823 | 185.1572 | 31772.7246 | 281.8238 | 87.9718 | 8.0175 | 8.8059 | 35.9155 | 7.355 | 8.1425 | 1823.7311 | 29948.9935 | 3.3449 | 534.8069 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160630a.txt | 239.325 | 2.2974 | 529.164 | 237.232 | 13.7265 | 3209.19 | 117.2302 | 59.8036 | 116.3183 | 116.6269 | 110.4477 | 110.1469 | 48.4175 | 114.6134 | 42.4607 | 42.6909 | 72.9411 | 110.059 | 121.7422 | 110.6212 | 118.9833 | 124.2357 | 209.9379 | 42.1108 | 122.973 | 42.319 | 135.7442 | 48.5739 | 60.4558 | 57.7376 | 134.9151 | 45.2935 | 133.3089 | 44.6154 | 6.6493 | 69.8686 | 59.8268 | 109.7996 | 1.1813 | 29.5258 | 1.0633 | 0.27981 | 0.33849 | 60.0537 | 49.5163 | 12.3374 | 50.4605 | 1.1813 | 29.5258 | 0.33849 | 110.3187 | 0.26149 | 3.6585 | 44.9154 | 0.007328 | 0.006373 | 13.1034 | 0.24325 | 0.076316 | 1323.0403 | 1300.2216 | 17988.1887 | 6034.7076 | 24022.8963 | 0.74879 | 18.6332 | 41.1704 | 472.1646 | 126.6112 | 9.381 | 32.831 | 40.1101 | 472.1646 | 209.9379 | 83.1359 | 126.802 | 120.7553 | 186.7812 | 26341.571 | 467.6364 | 125.8469 | 11.2335 | 7.6065 | 40.811 | 9.5287 | 9.9843 | 1805.5076 | 24536.0634 | 1.8834 | 660.8896 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160630a.txt | 239.401 | 2.2942 | 529.118 | 237.24 | 13.7264 | 3209.45 | 117.0409 | 59.8088 | 116.3521 | 116.664 | 110.4395 | 109.9438 | 48.3379 | 114.7641 | 42.441 | 42.6498 | 72.9665 | 110.1063 | 120.3088 | 110.3031 | 118.9881 | 124.0935 | 209.8547 | 42.0768 | 122.9361 | 42.2922 | 135.7139 | 48.5701 | 60.4279 | 57.7838 | 134.8694 | 45.2935 | 133.3394 | 44.6121 | 6.6388 | 69.8686 | 59.8188 | 109.7814 | 1.1645 | 29.5253 | 1.0633 | 0.27156 | 0.34986 | 60.1151 | 49.4604 | 12.4548 | 50.4239 | 1.1645 | 29.5253 | 0.34986 | 110.1982 | 0.21788 | 3.6581 | 44.9121 | 0.007327 | 0.006372 | 13.1028 | 0.24325 | 0.07632 | 1313.5827 | 1290.8682 | 18028.1529 | 5990.2129 | 24018.3658 | 0.7506 | 18.6515 | 41.1573 | 471.6952 | 126.5322 | 9.4914 | 32.843 | 40.1235 | 471.6952 | 209.8547 | 83.1315 | 126.7232 | 120.6623 | 186.7848 | 26338.3161 | 467.2265 | 125.7774 | 11.0133 | 7.5467 | 40.7912 | 9.4253 | 9.8682 | 1805.3506 | 24532.9655 | 1.8829 | 656.2891 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160630a.txt | 244.734 | 2.2326 | 527.155 | 243.501 | 9.0916 | 2116.38 | 87.1261 | 66.9714 | 85.8285 | 86.0645 | 74.3827 | 74.5978 | 66.4168 | 85.8948 | 58.7137 | 58.4197 | 70.5372 | 74.975 | 90.2976 | 74.6697 | 93.8206 | 92.7359 | 134.3753 | 61.1114 | 94.0946 | 58.2535 | 172.7245 | 67.9134 | 84.3099 | 54.7916 | 174.241 | 63.7862 | 167.5331 | 62.9815 | 9.7684 | 69.8619 | 54.0335 | 73.8512 | 1.1372 | 29.5326 | 1.0605 | 0.28705 | 0.37813 | 84.9703 | 67.7546 | 19.0157 | 69.7175 | 1.1372 | 29.5326 | 0.37813 | 74.6563 | 0.24497 | 4.6319 | 63.2815 | 0.014849 | 0.012595 | 13.6467 | 0.24659 | 0.073278 | 1271.6843 | 1301.5764 | 27211.6387 | 13684.4744 | 40896.1131 | 0.66538 | 11.2273 | 55.7441 | 291.5611 | 90.3713 | 3.2452 | 16.6877 | 53.8496 | 291.5611 | 134.3753 | 43.7872 | 90.5881 | 107.1921 | 185.8697 | 46113.3528 | 281.763 | 87.9566 | 2.0618 | 10.1273 | 56.2895 | 2.1281 | 4.3068 | 1798.6529 | 44314.6999 | 4.5341 | 373.1458 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160630a.txt | 244.737 | 2.2358 | 527.655 | 243.589 | 9.0885 | 2115.25 | 87.1952 | 67.0148 | 85.7364 | 86.0529 | 74.3949 | 74.324 | 66.502 | 85.7929 | 58.73 | 58.4151 | 70.5498 | 75.0627 | 90.1392 | 74.6413 | 93.7829 | 92.6448 | 134.4719 | 61.1207 | 94.1402 | 58.2978 | 172.77 | 67.9285 | 84.2932 | 54.7685 | 174.3323 | 63.8751 | 167.6094 | 62.9798 | 9.7973 | 69.8615 | 54.0308 | 73.8549 | 1.1316 | 29.5324 | 1.0606 | 0.28659 | 0.38209 | 85.0501 | 67.7477 | 19.1023 | 69.7244 | 1.1316 | 29.5324 | 0.38209 | 74.6057 | 0.33361 | 4.6487 | 63.2798 | 0.014857 | 0.012594 | 13.6471 | 0.2466 | 0.073276 | 1268.5301 | 1298.3836 | 27267.8813 | 13703.0327 | 40970.914 | 0.66554 | 11.2542 | 55.7606 | 291.4248 | 90.3382 | 3.143 | 16.672 | 53.8777 | 291.4248 | 134.4719 | 43.917 | 90.5549 | 107.2209 | 185.8781 | 46237.5041 | 281.8997 | 87.9907 | 2.1978 | 10.1798 | 56.3222 | 2.2543 | 4.2852 | 1800.3589 | 44437.1453 | 4.5434 | 371.5407 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160630a.txt | 242.579 | 2.2214 | 520.871 | 241.338 | 9.1424 | 2126.75 | 88.018 | 72.1046 | 86.6248 | 86.8579 | 74.6759 | 74.6664 | 71.9906 | 86.7563 | 61.6313 | 61.1846 | 75.2473 | 75.447 | 91.1931 | 75.1188 | 95.1854 | 94.045 | 137.2483 | 64.8577 | 95.4519 | 61.2782 | 180.5306 | 73.6674 | 84.3971 | 62.2814 | 182.3161 | 68.5872 | 175.4404 | 66.8526 | 10.1489 | 69.8604 | 54.5243 | 74.2405 | 1.1225 | 29.4879 | 1.0605 | 0.28717 | 0.37156 | 85.0053 | 71.6028 | 15.2026 | 73.3695 | 1.1225 | 29.4879 | 0.37156 | 74.977 | 0.37778 | 6.5148 | 67.1526 | 0.01818 | 0.014478 | 13.7767 | 0.24807 | 0.072586 | 1257.3456 | 1299.1594 | 21987.6718 | 22227.4803 | 44215.1521 | 0.49729 | 13.5906 | 58.514 | 295.3316 | 91.2842 | 3.2662 | 18.529 | 56.7183 | 295.3316 | 137.2483 | 45.7472 | 91.501 | 107.5645 | 186.6865 | 48179.95 | 285.0727 | 88.7793 | 2.023 | 12.8558 | 59.1348 | 2.1545 | 4.4263 | 1777.2119 | 46402.7382 | 4.8945 | 341.2438 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160630a.txt | 242.49 | 2.2232 | 520.365 | 241.323 | 9.1429 | 2127.36 | 87.9885 | 72.0677 | 86.6255 | 86.8754 | 74.612 | 74.6842 | 72.1947 | 86.7549 | 61.5917 | 61.1797 | 75.2188 | 75.4422 | 91.3188 | 75.1345 | 95.1574 | 93.917 | 137.1874 | 64.8493 | 95.4074 | 61.2663 | 180.4546 | 73.6636 | 84.3952 | 62.293 | 182.1032 | 68.4983 | 175.2878 | 66.8526 | 10.1402 | 69.8604 | 54.5431 | 74.2478 | 1.1184 | 29.4881 | 1.0605 | 0.28369 | 0.36976 | 85.0702 | 71.6047 | 15.2655 | 73.3678 | 1.1184 | 29.4881 | 0.36976 | 74.9682 | 0.39151 | 6.511 | 67.1526 | 0.018178 | 0.014478 | 13.7764 | 0.24807 | 0.072588 | 1255.0363 | 1296.7439 | 22034.9946 | 22172.2953 | 44207.2899 | 0.49845 | 13.5802 | 58.4875 | 295.3013 | 91.2769 | 3.2884 | 18.555 | 56.6638 | 295.3013 | 137.1874 | 45.6936 | 91.4937 | 107.5522 | 186.682 | 48143.4314 | 286.0899 | 89.0307 | 2.2757 | 13.1336 | 59.061 | 2.4051 | 4.4015 | 1775.4854 | 46367.946 | 4.8934 | 340.6777 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160630a.txt | 239.832 | 2.2091 | 510.59 | 237.669 | 13.44 | 3143.9 | 121.8969 | 76.1237 | 120.8499 | 121.0803 | 109.9656 | 109.7564 | 71.861 | 120.3301 | 66.1712 | 66.0084 | 81.9585 | 110.1345 | 126.0857 | 110.6061 | 129.0869 | 128.3075 | 179.6392 | 67.7518 | 129.9116 | 65.938 | 194.9126 | 74.1505 | 84.347 | 83.4004 | 196.398 | 70.9877 | 191.026 | 69.2645 | 10.652 | 69.8598 | 71.0836 | 109.2502 | 1.113 | 29.4956 | 1.0605 | 0.28234 | 0.34211 | 85.027 | 73.646 | 13.181 | 74.9552 | 1.113 | 29.4956 | 0.34211 | 110.1157 | 0.3617 | 4.5859 | 69.5645 | 0.018482 | 0.015756 | 13.8233 | 0.24821 | 0.072342 | 1249.8774 | 1295.8035 | 18889.8012 | 16261.6928 | 35151.494 | 0.53738 | 12.7337 | 63.39 | 472.8309 | 126.7232 | 4.8263 | 19.8588 | 62.0997 | 472.8309 | 179.6392 | 52.7254 | 126.9138 | 123.084 | 186.7241 | 40673.6606 | 460.3339 | 124.6021 | 4.272 | 7.983 | 63.878 | 3.7521 | 5.6429 | 1742.1331 | 38931.5275 | 2.8191 | 426.6825 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160630a.txt | 239.905 | 2.2145 | 512.415 | 237.72 | 13.4212 | 3140.91 | 122.0113 | 76.1562 | 120.8453 | 121.0531 | 110.065 | 109.8232 | 72.0727 | 120.3359 | 66.136 | 66.0423 | 81.9545 | 110.0001 | 126.117 | 110.3477 | 129.0291 | 128.2847 | 179.4634 | 67.1823 | 129.8792 | 65.8682 | 194.943 | 74.1524 | 84.3396 | 83.3934 | 196.4437 | 70.8099 | 191.0107 | 69.2629 | 10.6502 | 69.8598 | 71.0621 | 109.2211 | 1.1144 | 29.4956 | 1.0605 | 0.2817 | 0.34414 | 84.9831 | 73.6415 | 13.1416 | 74.9574 | 1.1144 | 29.4956 | 0.34414 | 110.059 | 0.21794 | 4.5895 | 69.5629 | 0.018483 | 0.015756 | 13.8234 | 0.24821 | 0.072341 | 1250.6485 | 1296.6121 | 18846.8833 | 16284.3895 | 35131.2728 | 0.53647 | 12.7562 | 63.4 | 472.6189 | 126.6876 | 4.6763 | 19.8599 | 62.0946 | 472.6189 | 179.4634 | 52.5852 | 126.8782 | 123.142 | 186.731 | 40634.0211 | 460.425 | 124.6177 | 4.2818 | 8.1797 | 63.893 | 3.7724 | 5.6344 | 1748.36 | 38885.6611 | 2.8184 | 427.1915 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160630a.txt | 240.529 | 2.2134 | 513.993 | 238.331 | 13.3933 | 3140.67 | 121.9628 | 75.972 | 120.9061 | 121.1204 | 110.2144 | 109.9334 | 71.6732 | 120.4433 | 66.1511 | 65.978 | 81.7848 | 109.8805 | 125.7571 | 110.2087 | 129.0779 | 128.2541 | 179.2541 | 67.1456 | 129.8677 | 65.8557 | 194.8823 | 74.0033 | 84.2543 | 82.8893 | 196.3068 | 70.721 | 190.8886 | 69.2098 | 10.6433 | 69.8598 | 70.8637 | 109.1229 | 1.1191 | 29.491 | 1.0606 | 0.28027 | 0.34385 | 84.9202 | 73.5246 | 13.1957 | 74.8422 | 1.1191 | 29.491 | 0.34385 | 110.0592 | 0.17719 | 4.4935 | 69.5098 | 0.018391 | 0.015729 | 13.8223 | 0.24816 | 0.072347 | 1253.3665 | 1299.3261 | 18947.9916 | 15929.8888 | 34877.8804 | 0.54327 | 12.592 | 63.38 | 472.2858 | 126.6316 | 4.6688 | 19.7311 | 62.0537 | 472.2858 | 179.2541 | 52.4318 | 126.8223 | 123.1174 | 186.6833 | 40593.1023 | 460.1821 | 124.576 | 4.1327 | 7.825 | 63.8481 | 3.67 | 5.5112 | 1753.7441 | 38839.3581 | 2.797 | 431.2303 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-160630a.txt | 240.365 | 2.2128 | 513.683 | 238.2 | 13.4039 | 3141.52 | 121.8111 | 75.9069 | 120.7643 | 120.9786 | 110.1359 | 109.9395 | 71.6087 | 120.2669 | 66.1242 | 65.9027 | 81.6748 | 109.9726 | 125.7353 | 110.0853 | 128.9292 | 128.0643 | 179.1261 | 67.2912 | 129.7506 | 65.8253 | 194.6393 | 73.9995 | 84.2413 | 82.8246 | 196.1243 | 70.8988 | 190.6902 | 69.1965 | 10.6424 | 69.86 | 70.8154 | 109.0683 | 1.1133 | 29.4916 | 1.0605 | 0.2846 | 0.34032 | 84.8801 | 73.5249 | 13.1552 | 74.8715 | 1.1133 | 29.4916 | 0.34032 | 110.0333 | 0.092611 | 4.503 | 69.4965 | 0.018388 | 0.015721 | 13.8227 | 0.24816 | 0.072345 | 1250.0742 | 1295.9568 | 18842.4554 | 15917.1226 | 34759.5779 | 0.54208 | 12.607 | 63.2999 | 471.8921 | 126.5654 | 4.7542 | 19.6875 | 61.9873 | 471.8921 | 179.1261 | 52.3698 | 126.7562 | 123.0406 | 186.6833 | 40638.6788 | 459.8329 | 124.5161 | 4.2492 | 7.8204 | 63.7883 | 3.7518 | 5.5868 | 1752.6864 | 38885.9924 | 2.7871 | 431.5614 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-COOL-160725a.txt | 240.661 | 2.2276 | 517.106 | 239.183 | 10.8613 | 2538 | 107.8646 | 75.4923 | 105.7955 | 105.9935 | 94.7268 | 94.7199 | 72.2247 | 105.2463 | 55.1344 | 55.1454 | 81.1805 | 94.7303 | 108.7256 | 95.7809 | 110.6604 | 110.3157 | 170.0416 | 57.3585 | 110.2312 | 64.8766 | 164.159 | 65.4356 | 79.8332 | 30.7521 | 164.554 | 62.3637 | 160.3738 | 60.9264 | 10.088 | 69.8631 | 60.4222 | 94.112 | 1.1424 | 29.4703 | 1.061 | 0.28586 | 0.333 | 80.0954 | 67.0856 | 14.8098 | 68.936 | 1.1424 | 29.4703 | 0.333 | 94.9895 | 0.52764 | 3.6092 | 61.8264 | 0.013631 | 0.011979 | 13.6489 | 0.24605 | 0.073266 | 1274.4931 | 1304.6583 | 21173.6595 | 10051.6952 | 31225.3547 | 0.67809 | 22.8978 | 52.5944 | 365.1532 | 106.781 | -1.0837 | 30.0174 | 51.1631 | 365.1532 | 170.0416 | 63.047 | 106.9945 | 116.2874 | 188.7927 | 43885.9261 | 354.3482 | 104.5393 | -0.70698 | 19.4823 | 52.7424 | -1.2562 | 0.78747 | 1764.3657 | 42121.5605 | 2.9955 | 489.7916 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-COOL-160725a.txt | 240.471 | 2.2221 | 516.147 | 238.984 | 10.8712 | 2538.55 | 107.9147 | 75.483 | 105.8095 | 106.0206 | 95.2318 | 94.9262 | 72.2064 | 105.2255 | 55.1543 | 55.0846 | 81.1626 | 95.002 | 108.7245 | 95.1744 | 110.7571 | 110.3114 | 170.0614 | 57.4516 | 110.3279 | 64.9377 | 164.159 | 65.4205 | 79.8295 | 30.7498 | 164.6301 | 62.2748 | 160.4501 | 60.9314 | 9.9653 | 69.8627 | 60.4303 | 94.1338 | 1.1303 | 29.471 | 1.0609 | 0.28946 | 0.33193 | 80.1085 | 67.1105 | 14.7979 | 68.9091 | 1.1303 | 29.471 | 0.33193 | 95.0836 | 0.14331 | 3.5891 | 61.8314 | 0.013624 | 0.011981 | 13.648 | 0.24605 | 0.073271 | 1267.7114 | 1297.6273 | 21042.5436 | 9940.6583 | 30983.2019 | 0.67916 | 22.8886 | 52.5944 | 365.3501 | 106.8213 | -1.0933 | 29.9704 | 51.1922 | 365.3501 | 170.0614 | 63.0265 | 107.0349 | 116.3105 | 188.7902 | 43336.8368 | 354.6215 | 104.5967 | -0.62886 | 19.4356 | 52.7708 | -1.2129 | 0.8007 | 1761.0936 | 41575.7432 | 2.9727 | 490.993 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-COOL-160803a.txt | 239.904 | 2.2381 | 518 | 237.63 | 13.4394 | 3141.81 | 121.0223 | 66.543 | 120.0272 | 120.2903 | 109.9299 | 109.8474 | 61.9397 | 119.5441 | 62.3636 | 62.7306 | 72.5935 | 110.3823 | 125.0584 | 110.1967 | 127.9969 | 126.7803 | 174.1138 | 61.8717 | 128.8995 | 62.335 | 183.5528 | 59.8912 | 90.7468 | 64.2122 | 185.6009 | 61.3857 | 179.6078 | 60.2458 | 10.2688 | 69.8572 | 65.6443 | 109.1047 | 1.1478 | 29.672 | 1.0599 | 0.30311 | 0.37383 | 91.5415 | 69.0753 | 24.2661 | 71.5385 | 1.1478 | 29.672 | 0.37383 | 110.0891 | 0.24582 | 0.045325 | 59.8458 | 0.011093 | 0.011074 | 13.6174 | 0.24493 | 0.073435 | 1279.0308 | 1306.2842 | 34211.1283 | 111.3037 | 34322.432 | 0.99676 | 6.9808 | 59.5622 | 467.4705 | 125.8188 | 4.7965 | 14.4022 | 58.1913 | 467.4705 | 174.1138 | 48.1027 | 126.0111 | 122.642 | 184.899 | 38358.3483 | 456.1285 | 123.8781 | 4.334 | 1.6745 | 60.2652 | 3.8509 | 5.5285 | 1767.416 | 36590.9323 | 2.7486 | 447.1819 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-COOL-160803a.txt | 239.634 | 2.2435 | 519.291 | 237.482 | 13.3957 | 3130.23 | 120.5976 | 66.5677 | 119.6256 | 119.8275 | 109.6636 | 109.6367 | 61.9122 | 119.2123 | 62.2251 | 62.6026 | 72.5023 | 110.0301 | 125.0811 | 110.073 | 127.6852 | 126.5546 | 173.7096 | 61.6983 | 128.6705 | 62.1791 | 183.1731 | 59.8006 | 90.5836 | 64.1105 | 185.1447 | 61.2079 | 179.333 | 60.1446 | 10.2638 | 69.8573 | 65.4994 | 108.89 | 1.1458 | 29.6694 | 1.0599 | 0.30048 | 0.35574 | 91.4614 | 68.9526 | 24.3087 | 71.3825 | 1.1458 | 29.6694 | 0.35574 | 109.8508 | 0.23267 | 0.056001 | 59.7446 | 0.011057 | 0.011035 | 13.6136 | 0.24491 | 0.073456 | 1278.1002 | 1304.9657 | 34244.7648 | 137.0037 | 34381.7685 | 0.99601 | 7.1365 | 59.4312 | 465.7897 | 125.5335 | 4.9359 | 14.4073 | 58.0949 | 465.7897 | 173.7096 | 47.9832 | 125.7263 | 122.4283 | 184.9363 | 38494.1144 | 454.5344 | 123.6024 | 4.39 | 1.8031 | 60.1091 | 3.9767 | 5.7061 | 1771.8209 | 36722.2935 | 2.7611 | 446.0853 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-COOL-160803a.txt | 238.354 | 2.2532 | 518.272 | 236.085 | 13.4573 | 3130.26 | 120.7338 | 65.9639 | 119.6291 | 119.8695 | 109.8267 | 109.7054 | 61.2415 | 119.2054 | 61.7421 | 62.155 | 72.1087 | 110.3788 | 124.7006 | 110.1584 | 127.7139 | 126.557 | 174.1609 | 61.2776 | 128.6828 | 61.7033 | 181.9885 | 59.2759 | 89.8696 | 63.2433 | 183.9433 | 60.7634 | 178.066 | 59.5719 | 10.1704 | 69.8579 | 64.5822 | 108.8791 | 1.1364 | 29.6604 | 1.06 | 0.30613 | 0.35711 | 90.5363 | 68.387 | 23.1493 | 70.808 | 1.1364 | 29.6604 | 0.35711 | 110.0173 | 0.30779 | 0.10407 | 59.1719 | 0.010852 | 0.010811 | 13.6014 | 0.24482 | 0.073522 | 1273.3548 | 1298.9584 | 32481.6436 | 249.233 | 32730.8766 | 0.99238 | 6.9426 | 59.0213 | 466.9102 | 125.7238 | 4.99 | 14.4594 | 57.6493 | 466.9102 | 174.1609 | 48.2447 | 125.9163 | 122.4968 | 184.8611 | 38056.1534 | 455.9615 | 123.8493 | 4.6439 | 1.5448 | 59.6967 | 4.2202 | 5.8543 | 1768.3441 | 36287.8093 | 2.6292 | 466.8453 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-COOL-160803a.txt | 238.101 | 2.2547 | 518.23 | 235.905 | 13.4592 | 3127.68 | 120.6215 | 66.1369 | 119.5749 | 119.8152 | 109.7133 | 109.6278 | 61.3156 | 119.1129 | 61.7224 | 62.0798 | 72.1946 | 110.2754 | 124.9737 | 110.0942 | 127.6227 | 126.5771 | 174.1265 | 61.2196 | 128.617 | 61.6835 | 181.7759 | 59.1967 | 89.8344 | 63.1254 | 183.7608 | 60.5856 | 177.9591 | 59.5221 | 10.1438 | 69.8579 | 64.5473 | 108.8354 | 1.1391 | 29.6612 | 1.0601 | 0.29682 | 0.35765 | 90.4694 | 68.3458 | 23.1236 | 70.7661 | 1.1391 | 29.6612 | 0.35765 | 109.9277 | 0.30796 | 0.074607 | 59.1221 | 0.01082 | 0.010791 | 13.5996 | 0.2448 | 0.073532 | 1274.9903 | 1300.4483 | 32483.3079 | 178.5256 | 32661.8335 | 0.99453 | 7.1894 | 58.9475 | 466.5165 | 125.657 | 5.0355 | 14.5829 | 57.6116 | 466.5165 | 174.1265 | 48.2769 | 125.8496 | 122.4403 | 184.9267 | 38031.1206 | 455.5516 | 123.7784 | 4.6655 | 1.6817 | 59.6339 | 4.2035 | 5.8417 | 1768.2008 | 36262.9198 | 2.6256 | 468.4331 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-COOL-160803a.txt | 238.474 | 2.2477 | 517.054 | 236.099 | 13.4494 | 3128.34 | 120.6924 | 65.9955 | 119.5813 | 119.8281 | 109.6644 | 109.6993 | 61.3677 | 119.1419 | 61.7328 | 62.1423 | 72.1674 | 110.2004 | 124.8937 | 110.2672 | 127.6768 | 126.4625 | 174.156 | 61.2822 | 128.5851 | 61.7044 | 181.8063 | 59.242 | 89.7954 | 63.1693 | 183.7912 | 60.4967 | 177.8981 | 59.5237 | 10.1434 | 69.8581 | 64.5366 | 108.7772 | 1.1425 | 29.6608 | 1.0601 | 0.30253 | 0.35696 | 90.4889 | 68.3279 | 23.161 | 70.7212 | 1.1425 | 29.6608 | 0.35696 | 109.9578 | 0.3201 | 0.11824 | 59.1237 | 0.010838 | 0.010792 | 13.5988 | 0.24481 | 0.073536 | 1276.917 | 1302.3362 | 32589.0869 | 283.5793 | 32872.6661 | 0.99137 | 7.0375 | 58.958 | 466.4256 | 125.6416 | 4.9492 | 14.5773 | 57.5901 | 466.4256 | 174.156 | 48.3218 | 125.8342 | 122.4759 | 184.8845 | 37982.0396 | 455.3997 | 123.7522 | 4.6102 | 1.7234 | 59.6443 | 4.1708 | 5.8134 | 1764.1882 | 36217.8513 | 2.6429 | 466.1321 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-COOL-160803a.txt | 238.512 | 2.2485 | 517.255 | 236.24 | 13.4571 | 3131.35 | 120.6256 | 65.8101 | 119.6176 | 119.8065 | 109.7174 | 109.6158 | 61.4113 | 119.0953 | 61.6513 | 62.0504 | 72.0133 | 110.114 | 124.7642 | 110.0633 | 127.5798 | 126.4547 | 174.1959 | 61.152 | 128.5359 | 61.602 | 181.6848 | 59.2023 | 89.7843 | 63.13 | 183.7 | 60.9412 | 177.8218 | 59.5204 | 10.1443 | 69.8577 | 64.5312 | 108.7991 | 1.1435 | 29.6602 | 1.06 | 0.29407 | 0.35368 | 90.5124 | 68.3497 | 23.1627 | 70.7526 | 1.1435 | 29.6602 | 0.35368 | 109.8776 | 0.24806 | 0.081929 | 59.1204 | 0.010823 | 0.010791 | 13.5994 | 0.2448 | 0.073533 | 1277.4865 | 1302.9795 | 32602.6732 | 196.4478 | 32799.121 | 0.99401 | 6.8943 | 58.9158 | 466.3651 | 125.6313 | 5.0057 | 14.4501 | 57.5632 | 466.3651 | 174.1959 | 48.372 | 125.8239 | 122.4424 | 184.8422 | 37980.0939 | 455.3087 | 123.7364 | 4.6411 | 1.7984 | 59.6129 | 4.1188 | 5.8248 | 1764.8741 | 36215.2199 | 2.6347 | 467.3856 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-COOL-160803a.txt | 239.834 | 2.2488 | 520.41 | 237.513 | 13.7867 | 3222.9 | 122.9967 | 65.591 | 121.9207 | 122.1547 | 112.2511 | 112.0716 | 61.21 | 121.3589 | 61.8008 | 62.0822 | 71.7524 | 112.6099 | 127.452 | 112.4463 | 129.8466 | 128.8247 | 176.886 | 61.2983 | 130.8386 | 61.6895 | 182.186 | 58.7891 | 89.126 | 63.7313 | 184.0193 | 59.9632 | 178.4018 | 59.0623 | 10.1562 | 69.8581 | 64.2281 | 111.273 | 1.1486 | 29.6505 | 1.0601 | 0.29715 | 0.36833 | 89.7864 | 68.2272 | 22.5592 | 70.485 | 1.1486 | 29.6505 | 0.36833 | 112.3447 | 0.23383 | 0.1268 | 58.6623 | 0.010665 | 0.010616 | 13.5962 | 0.24474 | 0.07355 | 1280.4646 | 1305.7086 | 31821.1054 | 300.5403 | 32121.6456 | 0.99064 | 6.5013 | 59.0897 | 479.9327 | 127.909 | 4.9123 | 13.9847 | 57.7677 | 479.9327 | 176.886 | 48.7887 | 128.0973 | 123.6437 | 184.7403 | 37230.5376 | 468.8966 | 126.0602 | 4.7013 | 1.4872 | 59.7228 | 4.1395 | 5.7543 | 1775.6389 | 35454.8987 | 2.515 | 478.3558 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-COOL-160803a.txt | 239.775 | 2.2481 | 520.278 | 237.496 | 13.7826 | 3221 | 122.9213 | 65.4824 | 121.9321 | 122.15 | 111.9672 | 112.0182 | 61.1427 | 121.3867 | 61.8204 | 62.1538 | 71.7545 | 112.4591 | 127.4891 | 112.598 | 129.855 | 128.7474 | 176.8526 | 61.3422 | 130.758 | 61.7543 | 182.2771 | 58.7796 | 89.1111 | 63.7035 | 184.0345 | 60.141 | 178.4171 | 59.0606 | 10.1502 | 69.8581 | 64.2469 | 111.3057 | 1.1442 | 29.6509 | 1.0601 | 0.29178 | 0.35307 | 89.8334 | 68.2316 | 22.6018 | 70.5124 | 1.1442 | 29.6509 | 0.35307 | 112.2606 | 0.31519 | 0.11902 | 58.6606 | 0.010661 | 0.010615 | 13.596 | 0.24473 | 0.073551 | 1277.989 | 1303.1681 | 31818.8615 | 281.5099 | 32100.3714 | 0.99123 | 6.3611 | 59.1213 | 479.5995 | 127.8537 | 4.9324 | 13.9814 | 57.7731 | 479.5995 | 176.8526 | 48.8105 | 128.0421 | 123.6052 | 184.7024 | 37209.0799 | 468.5322 | 125.9986 | 4.6119 | 1.4146 | 59.7281 | 4.0665 | 5.7037 | 1775.1885 | 35433.8913 | 2.5147 | 477.7474 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-COOL-160803a.txt | 240.335 | 2.2661 | 524.382 | 237.956 | 13.5567 | 3174.26 | 119.8472 | 64.529 | 118.8185 | 119.039 | 110.3127 | 110.129 | 57.4158 | 118.1081 | 58.0937 | 58.1999 | 72.364 | 110.5841 | 124.6755 | 110.6229 | 127.0155 | 126.5395 | 182.5678 | 57.2666 | 128.4886 | 58.1346 | 172.4815 | 56.6151 | 84.7457 | 60.2349 | 173.5719 | 57.7405 | 168.9375 | 56.7333 | 9.3106 | 69.8594 | 63.2063 | 109.6249 | 1.1624 | 29.6456 | 1.0607 | 0.3007 | 0.38146 | 85.1724 | 64.7514 | 21.421 | 66.9483 | 1.1624 | 29.6456 | 0.38146 | 110.4122 | 0.23387 | 0.28176 | 56.3333 | 0.009851 | 0.00975 | 13.5014 | 0.24437 | 0.074066 | 1292.7378 | 1309.0318 | 30468.7868 | 626.3225 | 31095.1093 | 0.97986 | 8.8726 | 55.6564 | 471.8315 | 126.5552 | 6.708 | 17.9976 | 54.3664 | 471.8315 | 182.5678 | 55.8217 | 126.7461 | 122.0522 | 185.2174 | 35286.3799 | 462.7023 | 125.0075 | 6.8993 | 1.3665 | 56.0493 | 6.189 | 7.5162 | 1789.1914 | 33497.1885 | 2.464 | 498.884 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-COOL-160803a.txt | 240.432 | 2.2605 | 524.448 | 238.112 | 13.5214 | 3167.45 | 119.5568 | 64.5912 | 118.5575 | 118.8134 | 110.1923 | 109.895 | 57.608 | 117.8724 | 58.0727 | 58.2033 | 72.4453 | 110.4406 | 124.7619 | 110.0878 | 126.7286 | 126.323 | 182.472 | 57.2736 | 128.1986 | 58.1835 | 172.36 | 56.5962 | 84.7976 | 59.9528 | 173.4807 | 57.7405 | 168.907 | 56.735 | 9.3033 | 69.8598 | 63.217 | 109.4612 | 1.1543 | 29.646 | 1.0606 | 0.29563 | 0.36917 | 85.1815 | 64.7553 | 21.4263 | 66.9364 | 1.1543 | 29.646 | 0.36917 | 110.1539 | 0.22733 | 0.26123 | 56.335 | 0.009844 | 0.00975 | 13.5003 | 0.24437 | 0.074072 | 1288.257 | 1304.393 | 30369.0732 | 578.4988 | 30947.5721 | 0.98131 | 8.9787 | 55.6125 | 470.5595 | 126.3409 | 6.7842 | 18.0901 | 54.3552 | 470.5595 | 182.472 | 55.9397 | 126.5323 | 121.9072 | 185.2442 | 35354.4957 | 461.5029 | 124.8024 | 6.93 | 1.5915 | 56.0165 | 6.2449 | 7.5276 | 1789.4166 | 33565.0791 | 2.4568 | 499.5249 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-COOL-160803a.txt | 240.515 | 2.2996 | 532.635 | 238.138 | 13.9396 | 3270.07 | 116.2678 | 55.7034 | 115.5673 | 115.9309 | 109.91 | 109.7431 | 39.4895 | 113.704 | 40.5903 | 40.4951 | 70.0046 | 109.9503 | 120.8858 | 110.1441 | 117.188 | 123.5956 | 212.7105 | 39.7168 | 118.7726 | 44.3316 | 131.2337 | 44.8185 | 60.3222 | 50.5299 | 130.3377 | 43.1597 | 128.8668 | 42.5305 | 6.4392 | 69.8682 | 60.5697 | 109.3339 | 1.184 | 29.6331 | 1.0634 | 0.29092 | 0.3082 | 59.8143 | 48.3002 | 12.5141 | 49.5711 | 1.184 | 29.6331 | 0.3082 | 109.9369 | 0.16471 | 2.688 | 42.1305 | 0.006326 | 0.005701 | 13.0272 | 0.24281 | 0.076762 | 1328.4929 | 1297.9923 | 18243.4544 | 3963.1889 | 22206.6433 | 0.82153 | 16.5084 | 39.1949 | 477.0405 | 127.4278 | 11.16 | 31.8668 | 38.1378 | 477.0405 | 212.7105 | 85.0935 | 127.617 | 120.2839 | 186.0822 | 25421.1369 | 472.768 | 126.7126 | 13.0086 | 0.69301 | 38.7964 | 11.1453 | 11.4969 | 1817.3506 | 23603.7863 | 1.7115 | 717.8895 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-COOL-160803a.txt | 239.534 | 2.3034 | 530.745 | 237.172 | 13.9443 | 3259.79 | 116.161 | 55.7521 | 115.4087 | 115.7238 | 109.8839 | 109.7593 | 39.6544 | 113.6259 | 40.6509 | 40.5883 | 69.9127 | 109.8815 | 120.313 | 109.9289 | 117.1363 | 123.2819 | 212.122 | 39.8314 | 118.695 | 44.3032 | 131.4159 | 44.7732 | 60.5763 | 49.7807 | 130.5354 | 43.2486 | 129.0194 | 42.5703 | 6.4552 | 69.8684 | 60.1916 | 109.192 | 1.1892 | 29.6416 | 1.0633 | 0.28283 | 0.29484 | 59.9571 | 48.395 | 12.5621 | 49.6135 | 1.1892 | 29.6416 | 0.29484 | 109.8634 | 0.072742 | 2.6029 | 42.1703 | 0.006313 | 0.005708 | 13.024 | 0.2428 | 0.076782 | 1331.5859 | 1300.6884 | 18352.9899 | 3845.0533 | 22198.0432 | 0.82678 | 16.4763 | 39.2757 | 475.9957 | 127.2533 | 11.0923 | 31.7063 | 38.2064 | 475.9957 | 212.122 | 84.6791 | 127.4429 | 120.2318 | 186.0806 | 25503.9812 | 471.7356 | 126.539 | 12.9131 | 0.76984 | 38.8845 | 11.1303 | 11.5296 | 1810.9019 | 23693.0793 | 1.7163 | 719.8396 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-COOL-160811a.txt | 240.41 | 2.2398 | 518.749 | 238.8 | 11.1649 | 2607.01 | 102.7569 | 60.2318 | 101.7653 | 101.959 | 93.6718 | 93.6859 | 55.079 | 101.2351 | 53.4226 | 53.7068 | 67.3702 | 93.8789 | 107.4786 | 94.1097 | 110.7161 | 109.6779 | 161.5352 | 52.7307 | 111.8825 | 52.8632 | 159.8459 | 58.4475 | 77.5207 | 64.684 | 160.7218 | 56.318 | 156.0843 | 55.397 | 8.8148 | 69.8631 | 65.0354 | 93.0969 | 1.1445 | 29.6002 | 1.0614 | 0.2919 | 0.29446 | 77.6225 | 60.4906 | 18.1319 | 62.7115 | 1.1445 | 29.6002 | 0.29446 | 93.8366 | 0.20514 | 3.2505 | 55.197 | 0.010551 | 0.009364 | 13.4071 | 0.24469 | 0.074587 | 1287.252 | 1294.3732 | 25881.134 | 7292.3267 | 33173.4607 | 0.78018 | 9.2704 | 50.9615 | 380.3865 | 109.8568 | 7.0998 | 17.8602 | 49.51 | 380.3865 | 161.5352 | 51.4668 | 110.0685 | 113.9542 | 185.0455 | 37599.2634 | 372.3845 | 108.2531 | 7.018 | 3.7833 | 51.2957 | 6.4877 | 7.8977 | 1769.9716 | 35829.2918 | 3.1105 | 465.644 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-COOL-160811a.txt | 240.261 | 2.2368 | 517.568 | 238.663 | 11.1563 | 2604.17 | 102.8985 | 60.2666 | 101.7291 | 101.9393 | 93.5921 | 93.5465 | 55.2143 | 101.2304 | 53.4072 | 53.7054 | 67.3723 | 93.8176 | 107.9292 | 94.0351 | 110.6496 | 109.8396 | 161.5913 | 52.7153 | 111.8162 | 52.8407 | 159.8307 | 58.4645 | 77.5411 | 64.6446 | 160.7066 | 56.2291 | 156.0996 | 55.397 | 8.8171 | 69.8627 | 65.0354 | 93.086 | 1.1354 | 29.6 | 1.0613 | 0.29147 | 0.30446 | 77.6527 | 60.5139 | 18.1388 | 62.7166 | 1.1354 | 29.6 | 0.30446 | 93.7478 | 0.2252 | 3.2675 | 55.197 | 0.010558 | 0.009365 | 13.4076 | 0.24469 | 0.074584 | 1282.0365 | 1289.1803 | 25787.3164 | 7302.85 | 33090.1664 | 0.77931 | 9.311 | 50.9556 | 380.5833 | 109.8959 | 6.9974 | 17.8563 | 49.516 | 380.5833 | 161.5913 | 51.4838 | 110.1076 | 114.018 | 185.056 | 37580.8775 | 372.6426 | 108.3052 | 7.0748 | 3.9244 | 51.2899 | 6.576 | 7.9566 | 1765.942 | 35814.9355 | 3.1067 | 464.9248 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-COOL-160811a.txt | 240.976 | 2.2328 | 518.921 | 239.476 | 11.0639 | 2587.39 | 102.2762 | 63.6454 | 101.0511 | 101.2215 | 92.6749 | 92.6202 | 59.4079 | 100.6557 | 54.5684 | 54.8138 | 70.1122 | 92.9134 | 107.5749 | 92.9973 | 110.0227 | 109.2613 | 161.8289 | 53.8849 | 111.3404 | 54.043 | 162.8833 | 59.9836 | 79.2342 | 63.4376 | 163.7024 | 57.9183 | 159.0152 | 56.808 | 8.9604 | 69.8625 | 65.0703 | 92.2165 | 1.1345 | 29.5811 | 1.0612 | 0.28582 | 0.31377 | 79.48 | 61.9862 | 18.4938 | 64.0597 | 1.1345 | 29.5811 | 0.31377 | 92.8015 | 0.18237 | 3.3756 | 56.608 | 0.011165 | 0.00987 | 13.4548 | 0.24496 | 0.074323 | 1279.2888 | 1290.9472 | 26281.1198 | 7904.7292 | 34185.8489 | 0.76877 | 11.5305 | 52.1148 | 377.6306 | 109.3074 | 7.0311 | 19.4691 | 50.6432 | 377.6306 | 161.8289 | 52.3095 | 109.5194 | 113.738 | 185.7272 | 38702.9537 | 369.4543 | 107.6592 | 7.0035 | 6.9848 | 52.4231 | 6.6082 | 8.0859 | 1770.5585 | 36932.3952 | 3.2255 | 449.0591 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-COOL-160811a.txt | 240.976 | 2.2395 | 519.912 | 239.415 | 11.0777 | 2590.01 | 102.2862 | 63.7182 | 101.1566 | 101.3402 | 92.6218 | 92.6901 | 59.5138 | 100.7494 | 54.6644 | 54.8958 | 70.1577 | 92.878 | 107.5402 | 93.102 | 110.1316 | 109.2789 | 161.7275 | 53.988 | 111.436 | 54.1393 | 163.1263 | 60.0667 | 79.301 | 63.389 | 163.9914 | 58.1851 | 159.2289 | 56.8794 | 8.9736 | 69.8629 | 65.1427 | 92.2238 | 1.1391 | 29.5797 | 1.0612 | 0.2868 | 0.30927 | 79.5548 | 62.0664 | 18.4884 | 64.1375 | 1.1391 | 29.5797 | 0.30927 | 92.823 | 0.21527 | 3.3873 | 56.6794 | 0.011199 | 0.009897 | 13.4576 | 0.24497 | 0.074307 | 1281.7498 | 1293.696 | 26327.1796 | 7967.8272 | 34295.0068 | 0.76767 | 11.5118 | 52.2064 | 377.8426 | 109.3498 | 7.0635 | 19.4326 | 50.7252 | 377.8426 | 161.7275 | 52.1658 | 109.5618 | 113.7425 | 185.728 | 38758.3099 | 369.758 | 107.7209 | 6.9715 | 6.9822 | 52.5316 | 6.5643 | 8.0096 | 1773.9397 | 36984.3702 | 3.232 | 448.4909 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-COOL-160811a.txt | 244.758 | 2.2837 | 538.101 | 243.842 | 8.3769 | 1928.66 | 73.4408 | 49.3198 | 72.3499 | 72.5635 | 66.4564 | 66.4472 | 45.6818 | 72.0756 | 39.3196 | 39.6519 | 55.8112 | 66.9326 | 78.7963 | 66.718 | 81.9234 | 81.0893 | 133.6227 | 38.7346 | 82.5636 | 38.5735 | 127.4066 | 46.1961 | 63.855 | 43.6367 | 127.3571 | 42.893 | 123.6156 | 42.0922 | 7.0178 | 69.8673 | 51.1663 | 66.2839 | 1.1878 | 29.5198 | 1.0629 | 0.29077 | 0.33071 | 63.2735 | 47.3869 | 16.8866 | 49.5559 | 1.1878 | 29.5198 | 0.33071 | 66.6386 | 0.23279 | 4.3039 | 41.8922 | 0.006695 | 0.00567 | 13.0774 | 0.24297 | 0.076468 | 1328.0569 | 1302.5672 | 24646.6101 | 6498.151 | 31144.7611 | 0.79136 | 11.8416 | 37.4783 | 255.3102 | 81.1054 | 7.6646 | 20.0722 | 35.739 | 255.3102 | 133.6227 | 52.3025 | 81.3202 | 101.6464 | 184.7662 | 34999.3041 | 250.5033 | 79.8036 | 7.728 | 8.226 | 37.4558 | 7.4537 | 8.5419 | 1836.0006 | 33163.3035 | 3.7004 | 511.6971 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-COOL-160811a.txt | 244.809 | 2.2828 | 537.268 | 243.832 | 8.3752 | 1927.2 | 73.4183 | 49.3355 | 72.3206 | 72.5205 | 66.3925 | 66.4005 | 45.7723 | 72.084 | 39.3607 | 39.6571 | 55.7955 | 66.9618 | 78.6144 | 66.5608 | 81.9317 | 80.8233 | 133.6494 | 38.7398 | 82.6259 | 38.6183 | 127.4521 | 46.2036 | 63.8457 | 43.6274 | 127.4179 | 42.5374 | 123.6309 | 42.0856 | 7.0224 | 69.8673 | 51.169 | 66.2694 | 1.1864 | 29.5199 | 1.0629 | 0.28821 | 0.34956 | 63.2236 | 47.3924 | 16.8312 | 49.5652 | 1.1864 | 29.5199 | 0.34956 | 66.5789 | 0.26676 | 4.3181 | 41.8856 | 0.006697 | 0.005669 | 13.0781 | 0.24297 | 0.076464 | 1327.2498 | 1301.843 | 24551.6768 | 6515.7072 | 31067.384 | 0.79027 | 11.8365 | 37.4989 | 255.4767 | 81.1501 | 7.7318 | 20.0494 | 35.7461 | 255.4767 | 133.6494 | 52.2844 | 81.365 | 101.6376 | 184.7666 | 35026.0139 | 250.6247 | 79.8367 | 7.7527 | 8.2889 | 37.4834 | 7.5161 | 8.6296 | 1833.1584 | 33192.8555 | 3.6946 | 512.6598 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-COOL-160811a.txt | 243.79 | 2.2793 | 534.787 | 242.897 | 8.3515 | 1921.48 | 73.3844 | 49.5827 | 72.3071 | 72.5344 | 66.3652 | 66.3732 | 45.6419 | 72.0885 | 39.3116 | 39.6261 | 56.0076 | 66.8836 | 78.7108 | 66.6484 | 81.8855 | 80.9463 | 133.4139 | 38.6513 | 82.5358 | 38.58 | 127.3914 | 46.1923 | 63.8031 | 43.6043 | 127.3419 | 42.6263 | 123.5698 | 42.0607 | 7.0339 | 69.8673 | 51.1502 | 66.273 | 1.1823 | 29.5198 | 1.0628 | 0.28952 | 0.32232 | 63.1 | 47.3287 | 16.7714 | 49.4977 | 1.1823 | 29.5198 | 0.32232 | 66.5676 | 0.24842 | 4.3316 | 41.8607 | 0.006694 | 0.005663 | 13.0756 | 0.24297 | 0.076479 | 1325.0601 | 1299.4428 | 24424.5539 | 6521.4085 | 30945.9624 | 0.78926 | 12.1113 | 37.4714 | 255.2193 | 81.0809 | 7.6965 | 20.2898 | 35.7178 | 255.2193 | 133.4139 | 52.1182 | 81.2958 | 101.6242 | 184.8339 | 35117.1513 | 250.3818 | 79.7704 | 7.6819 | 8.193 | 37.4489 | 7.4633 | 8.5465 | 1824.6932 | 33292.458 | 3.6925 | 513.8221 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-COOL-160811a.txt | 243.928 | 2.2863 | 536.452 | 243.031 | 8.3519 | 1922.78 | 73.4868 | 49.5437 | 72.3514 | 72.5377 | 66.4511 | 66.6002 | 45.4918 | 72.0741 | 39.3144 | 39.6289 | 55.9964 | 67.0379 | 78.6896 | 66.7788 | 82.0302 | 81.0539 | 133.47 | 38.6397 | 82.6769 | 38.5505 | 127.3458 | 46.1885 | 63.779 | 43.5696 | 127.3419 | 42.5374 | 123.5393 | 42.0491 | 7.054 | 69.8677 | 51.1583 | 66.2876 | 1.1797 | 29.5194 | 1.0629 | 0.28757 | 0.33254 | 63.0221 | 47.2992 | 16.7229 | 49.5142 | 1.1797 | 29.5194 | 0.33254 | 66.717 | 0.25242 | 4.3395 | 41.8491 | 0.006693 | 0.005661 | 13.0764 | 0.24297 | 0.076474 | 1323.5546 | 1298.0494 | 24326.7444 | 6524.1668 | 30850.9112 | 0.78853 | 12.093 | 37.4507 | 255.6282 | 81.1908 | 7.704 | 20.2928 | 35.7036 | 255.6282 | 133.47 | 52.0643 | 81.4057 | 101.6646 | 184.8276 | 35197.9641 | 250.7462 | 79.8698 | 7.7957 | 8.0429 | 37.4489 | 7.5184 | 8.6532 | 1830.3742 | 33367.5899 | 3.6767 | 514.8197 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-COOL-160811a.txt | 243.982 | 2.2875 | 535.719 | 243 | 8.3549 | 1921.93 | 73.4797 | 49.5081 | 72.3306 | 72.5237 | 66.53 | 66.445 | 45.4735 | 72.0599 | 39.3139 | 39.6176 | 55.9613 | 67.034 | 78.7877 | 66.6195 | 81.9519 | 81.0094 | 133.4727 | 38.6285 | 82.5649 | 38.532 | 127.3762 | 46.1961 | 63.753 | 43.5419 | 127.3723 | 42.5374 | 123.5393 | 42.0358 | 7.0284 | 69.8675 | 51.1448 | 66.2694 | 1.1832 | 29.5188 | 1.0629 | 0.28934 | 0.33811 | 63.1793 | 47.3009 | 16.8785 | 49.4847 | 1.1832 | 29.5188 | 0.33811 | 66.6571 | 0.26113 | 4.3603 | 41.8358 | 0.006695 | 0.005658 | 13.0761 | 0.24297 | 0.076475 | 1325.5053 | 1299.9329 | 24588.7617 | 6564.6703 | 31153.4319 | 0.78928 | 12.0436 | 37.4645 | 255.3859 | 81.1257 | 7.646 | 20.2577 | 35.7036 | 255.3859 | 133.4727 | 52.1321 | 81.3406 | 101.6618 | 184.8162 | 35066.4153 | 250.5184 | 79.8077 | 7.7478 | 8.0108 | 37.4627 | 7.4771 | 8.602 | 1827.8732 | 33238.5421 | 3.7152 | 510.5718 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-COOL-160811a.txt | 243.719 | 2.2609 | 530.643 | 242.601 | 9.1612 | 2128.28 | 83.3645 | 55.183 | 82.3029 | 82.5331 | 75.7529 | 75.594 | 51.4417 | 81.9005 | 45.2654 | 45.5496 | 61.6459 | 75.8202 | 88.8499 | 75.5832 | 91.7515 | 90.714 | 143.3669 | 44.3856 | 92.6829 | 44.6055 | 140.4522 | 53.0106 | 68.2242 | 52.4792 | 140.6938 | 49.0276 | 136.6214 | 48.1097 | 7.7339 | 69.8669 | 57.9306 | 75.2701 | 1.1667 | 29.537 | 1.0624 | 0.28763 | 0.32476 | 67.948 | 53.0018 | 15.9462 | 54.9948 | 1.1667 | 29.537 | 0.32476 | 75.6876 | 0.11763 | 5.1009 | 47.9097 | 0.008654 | 0.007143 | 13.2207 | 0.24384 | 0.075639 | 1308.9104 | 1297.8551 | 23108.3082 | 9442.8656 | 32551.1738 | 0.70991 | 12.0027 | 43.1803 | 294.3776 | 91.0541 | 7.6896 | 20.0971 | 41.5489 | 294.3776 | 143.3669 | 52.0961 | 91.2709 | 105.6374 | 185.2384 | 36937.4432 | 288.3976 | 89.5985 | 7.6979 | 8.1596 | 43.2821 | 7.2955 | 8.521 | 1810.5539 | 35126.8893 | 3.588 | 482.5302 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-COOL-160811a.txt | 243.559 | 2.254 | 529.468 | 242.409 | 9.1642 | 2128.98 | 83.3441 | 55.1689 | 82.2825 | 82.5194 | 75.7255 | 75.5939 | 51.4664 | 81.9377 | 45.2547 | 45.5105 | 61.6047 | 75.7418 | 88.8868 | 75.6105 | 91.7414 | 90.714 | 143.3887 | 44.3429 | 92.6796 | 44.5093 | 140.3611 | 53.0163 | 68.2149 | 52.507 | 140.6178 | 48.8498 | 136.5298 | 48.0981 | 7.7275 | 69.8667 | 57.952 | 75.281 | 1.1708 | 29.5372 | 1.0624 | 0.29092 | 0.32155 | 67.946 | 53.0344 | 15.9115 | 55.0223 | 1.1708 | 29.5372 | 0.32155 | 75.6679 | 0.076527 | 5.1182 | 47.898 | 0.008656 | 0.00714 | 13.2213 | 0.24384 | 0.075635 | 1311.2027 | 1300.1874 | 23099.7872 | 9490.5086 | 32590.2958 | 0.70879 | 12.0269 | 43.1419 | 294.4987 | 91.0833 | 7.7393 | 20.0953 | 41.5094 | 294.4987 | 143.3887 | 52.0886 | 91.3001 | 105.6291 | 185.2419 | 36912.3149 | 288.4887 | 89.6208 | 7.6831 | 8.2163 | 43.2501 | 7.3383 | 8.5639 | 1806.5448 | 35105.7701 | 3.5929 | 482.795 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-COOL-160811a.txt | 243.527 | 2.2559 | 528.532 | 242.45 | 9.1728 | 2131.46 | 83.5362 | 55.3892 | 82.387 | 82.6238 | 75.7016 | 75.5699 | 51.6364 | 81.979 | 45.2484 | 45.4971 | 61.7738 | 75.8176 | 88.2971 | 75.6931 | 91.9126 | 90.7315 | 143.4453 | 44.3651 | 92.7737 | 44.5422 | 140.4218 | 53.1352 | 68.1852 | 52.6665 | 140.6634 | 49.1165 | 136.6214 | 48.1495 | 7.7481 | 69.8671 | 58.0217 | 75.3283 | 1.1683 | 29.537 | 1.0623 | 0.28518 | 0.343 | 67.9128 | 53.0868 | 15.8261 | 55.0742 | 1.1683 | 29.537 | 0.343 | 75.6955 | 0.1012 | 5.1856 | 47.9495 | 0.008694 | 0.007154 | 13.2234 | 0.24386 | 0.075624 | 1309.6818 | 1298.88 | 22955.2617 | 9632.3033 | 32587.565 | 0.70442 | 12.2217 | 43.1675 | 294.8773 | 91.1747 | 7.6385 | 20.2249 | 41.5489 | 294.8773 | 143.4453 | 52.0538 | 91.3915 | 105.7079 | 185.2942 | 36998.3767 | 288.8378 | 89.7064 | 7.7274 | 8.3671 | 43.2693 | 7.3194 | 8.5508 | 1803.3512 | 35195.0255 | 3.5906 | 482.2754 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-COOL-160811a.txt | 243.583 | 2.2551 | 529.689 | 242.477 | 9.1635 | 2130.04 | 83.5653 | 55.3704 | 82.4126 | 82.6293 | 75.7614 | 75.6128 | 51.6792 | 82.0032 | 45.2561 | 45.5048 | 61.764 | 75.8522 | 88.6566 | 75.7516 | 91.8997 | 90.8457 | 143.5421 | 44.3905 | 92.7909 | 44.5463 | 140.4066 | 53.1559 | 68.1982 | 52.6434 | 140.6482 | 49.2054 | 136.5756 | 48.1628 | 7.7421 | 69.8667 | 58.0459 | 75.3501 | 1.1758 | 29.5362 | 1.0624 | 0.28958 | 0.33063 | 67.8597 | 53.0664 | 15.7932 | 55.052 | 1.1758 | 29.5362 | 0.33063 | 75.7445 | 0.098799 | 5.1931 | 47.9628 | 0.008701 | 0.007157 | 13.2229 | 0.24386 | 0.075626 | 1313.957 | 1303.0731 | 22983.4871 | 9683.505 | 32666.992 | 0.70357 | 12.2093 | 43.1611 | 294.8773 | 91.1747 | 7.6094 | 20.2348 | 41.5291 | 294.8773 | 143.5421 | 52.1506 | 91.3915 | 105.7198 | 185.2905 | 36962.7061 | 288.8986 | 89.7213 | 7.7181 | 8.4163 | 43.2629 | 7.3086 | 8.5454 | 1807.2989 | 35155.4072 | 3.5997 | 482.6733 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-COOL-160811a.txt | 243.516 | 2.2597 | 529.972 | 242.442 | 9.1724 | 2130.97 | 83.5889 | 55.2829 | 82.4565 | 82.6428 | 75.8192 | 75.7623 | 51.2378 | 82.0936 | 45.2588 | 45.479 | 61.7495 | 75.8344 | 88.5955 | 75.9179 | 91.9657 | 90.8283 | 143.6284 | 44.3256 | 92.8967 | 44.4706 | 140.3611 | 53.2088 | 68.1314 | 52.8376 | 140.6482 | 49.2054 | 136.6214 | 48.1495 | 7.7439 | 69.8671 | 58.1237 | 75.4447 | 1.1718 | 29.5386 | 1.0623 | 0.29315 | 0.33987 | 67.6837 | 52.9973 | 15.6864 | 55.059 | 1.1718 | 29.5386 | 0.33987 | 75.8335 | 0.064281 | 5.2592 | 47.9495 | 0.008717 | 0.007153 | 13.2224 | 0.24387 | 0.075629 | 1311.7077 | 1300.7933 | 22793.5907 | 9796.0022 | 32589.5929 | 0.69941 | 12.141 | 43.1419 | 295.1347 | 91.2368 | 7.6479 | 20.2006 | 41.5489 | 295.1347 | 143.6284 | 52.1748 | 91.4536 | 105.7295 | 185.2714 | 36958.0833 | 289.1263 | 89.7771 | 7.6834 | 7.9749 | 43.2629 | 7.3206 | 8.594 | 1808.2645 | 35149.8189 | 3.5895 | 482.9914 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-COOL-160811a.txt | 243.564 | 2.2533 | 528.833 | 242.476 | 9.176 | 2131.86 | 83.6377 | 55.2285 | 82.5323 | 82.7524 | 75.7732 | 75.7232 | 51.0987 | 82.1191 | 45.2572 | 45.481 | 61.7238 | 75.901 | 88.7851 | 75.9163 | 91.9609 | 90.9839 | 143.7139 | 44.3418 | 92.8585 | 44.5616 | 140.3611 | 53.188 | 68.1166 | 52.8608 | 140.6178 | 48.9387 | 136.5604 | 48.1213 | 7.7343 | 69.8673 | 58.1129 | 75.4302 | 1.1733 | 29.5394 | 1.0624 | 0.28937 | 0.34445 | 67.6323 | 52.9917 | 15.6405 | 55.0484 | 1.1733 | 29.5394 | 0.34445 | 75.8284 | 0.095067 | 5.2667 | 47.9213 | 0.00871 | 0.007145 | 13.2218 | 0.24387 | 0.075633 | 1312.5983 | 1301.6139 | 22742.7731 | 9808.2575 | 32551.0306 | 0.69868 | 12.0866 | 43.1419 | 295.0741 | 91.2222 | 7.5844 | 20.2013 | 41.5226 | 295.0741 | 143.7139 | 52.2749 | 91.439 | 105.7495 | 185.2574 | 36896.3736 | 289.0808 | 89.7659 | 7.6468 | 7.8485 | 43.2501 | 7.2336 | 8.4698 | 1804.3782 | 35091.9954 | 3.5856 | 483.8919 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-COOL-160811a.txt | 240.984 | 2.2886 | 530.859 | 240.065 | 8.8066 | 2036.41 | 79.0898 | 50.8627 | 78.2172 | 78.5102 | 72.4812 | 72.3003 | 45.7632 | 77.6154 | 39.3581 | 39.6851 | 58.2208 | 72.6321 | 84.2789 | 72.3805 | 87.3182 | 86.7229 | 143.3994 | 38.6912 | 88.3761 | 38.6394 | 127.6192 | 46.9755 | 62.2398 | 47.9701 | 127.5243 | 42.893 | 124.043 | 42.2947 | 6.9583 | 69.8688 | 53.8699 | 72.2868 | 1.1754 | 29.5469 | 1.0631 | 0.28201 | 0.31499 | 61.5634 | 47.2904 | 15.273 | 49.2849 | 1.1754 | 29.5469 | 0.31499 | 72.4485 | 0.14302 | 4.8807 | 42.0947 | 0.006891 | 0.00571 | 13.058 | 0.24306 | 0.076582 | 1322.0408 | 1294.7374 | 22229.3035 | 7455.704 | 29685.0075 | 0.74884 | 13.2881 | 37.5746 | 279.22 | 87.3196 | 8.2298 | 22.2837 | 35.9371 | 279.22 | 143.3994 | 55.8635 | 87.5359 | 103.8998 | 185.1391 | 33917.3819 | 274.3542 | 86.0884 | 8.4729 | 8.2316 | 37.5317 | 7.8712 | 8.8094 | 1811.2909 | 32106.091 | 3.3889 | 534.4277 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-COOL-160811a.txt | 240.471 | 2.2963 | 531.388 | 239.449 | 8.7993 | 2032.97 | 79.178 | 50.838 | 78.2578 | 78.5203 | 72.4982 | 72.3925 | 45.7757 | 77.6103 | 39.367 | 39.7084 | 58.2191 | 72.5962 | 84.6853 | 72.485 | 87.3232 | 86.7178 | 143.3388 | 38.7361 | 88.4313 | 38.5514 | 127.5585 | 46.9679 | 62.2194 | 47.9493 | 127.4787 | 42.9819 | 123.9514 | 42.2831 | 6.9762 | 69.8688 | 53.8913 | 72.2905 | 1.1784 | 29.5476 | 1.063 | 0.28353 | 0.30705 | 61.3787 | 47.2725 | 15.1062 | 49.2765 | 1.1784 | 29.5476 | 0.30705 | 72.493 | 0.08336 | 4.8848 | 42.0831 | 0.006889 | 0.005707 | 13.0572 | 0.24306 | 0.076586 | 1323.8052 | 1296.389 | 22017.4239 | 7469.2408 | 29486.6648 | 0.74669 | 13.2909 | 37.5471 | 279.3866 | 87.3615 | 8.1835 | 22.3243 | 35.8947 | 279.3866 | 143.3388 | 55.761 | 87.5778 | 103.9353 | 185.1376 | 33988.9196 | 274.5819 | 86.1464 | 8.536 | 8.2647 | 37.511 | 7.8886 | 8.8412 | 1813.0959 | 32175.8238 | 3.3701 | 538.7406 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-COOL-160811a.txt | 243.84 | 2.2778 | 535.339 | 242.845 | 9.027 | 2096.94 | 80.9943 | 51.9042 | 80.0971 | 80.4311 | 74.3693 | 74.2814 | 47.0695 | 79.4374 | 40.6115 | 40.9061 | 59.2472 | 74.344 | 86.2296 | 74.2521 | 89.338 | 88.4622 | 144.7492 | 39.9385 | 90.3973 | 39.8064 | 130.1706 | 48.5248 | 62.9964 | 49.302 | 130.1248 | 44.3155 | 126.5312 | 43.5762 | 7.1048 | 69.8688 | 54.9186 | 73.9567 | 1.1906 | 29.5388 | 1.0629 | 0.28921 | 0.3314 | 62.5372 | 48.4672 | 15.07 | 50.4211 | 1.1906 | 29.5388 | 0.3314 | 74.3117 | 0.054251 | 5.1486 | 43.3762 | 0.007311 | 0.006003 | 13.0938 | 0.24325 | 0.076372 | 1328.7649 | 1304.8897 | 22083.8478 | 8301.8375 | 30385.6852 | 0.72679 | 13.1823 | 38.7219 | 287.2909 | 89.3266 | 8.3323 | 22.1671 | 37.0802 | 287.2909 | 144.7492 | 55.206 | 89.5432 | 104.6703 | 185.2028 | 34330.1832 | 282.2792 | 88.0854 | 8.6481 | 8.3681 | 38.7015 | 7.9883 | 8.8955 | 1826.5767 | 32503.6065 | 3.3832 | 524.7595 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-COOL-160811a.txt | 243.914 | 2.2745 | 533.671 | 242.785 | 9.0192 | 2094.47 | 81.1079 | 51.9273 | 80.1261 | 80.4668 | 74.378 | 74.1811 | 46.8034 | 79.4645 | 40.565 | 40.9275 | 59.292 | 74.4225 | 86.5862 | 74.2487 | 89.3715 | 88.5796 | 145.022 | 39.8884 | 90.3338 | 39.7993 | 130.0795 | 48.5154 | 62.9575 | 49.2858 | 130.064 | 44.3155 | 126.5007 | 43.5364 | 7.103 | 69.8686 | 54.9051 | 73.9531 | 1.1825 | 29.5386 | 1.0629 | 0.28387 | 0.3433 | 62.4914 | 48.4411 | 15.0502 | 50.4564 | 1.1825 | 29.5386 | 0.3433 | 74.3076 | 0.11199 | 5.179 | 43.3364 | 0.007309 | 0.005993 | 13.0949 | 0.24324 | 0.076366 | 1324.1608 | 1300.4804 | 21979.3453 | 8315.0742 | 30294.4196 | 0.72552 | 13.246 | 38.6812 | 287.2001 | 89.3042 | 8.1963 | 22.2257 | 37.0662 | 287.2001 | 145.022 | 55.5011 | 89.5209 | 104.7164 | 185.2158 | 34307.1957 | 282.1578 | 88.0551 | 8.5907 | 8.1291 | 38.6743 | 7.9291 | 8.8374 | 1820.8855 | 32486.3102 | 3.3784 | 524.5167 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-COOL-160811a.txt | 244.775 | 2.2755 | 535.789 | 243.716 | 9.0717 | 2108 | 81.3418 | 51.9908 | 80.4139 | 80.7581 | 74.6609 | 74.5288 | 47.059 | 79.7119 | 40.5077 | 40.8203 | 59.3988 | 74.716 | 86.8588 | 74.5872 | 89.5325 | 88.7875 | 145.7995 | 39.8634 | 90.658 | 39.7635 | 130.0491 | 48.4343 | 62.8759 | 49.3321 | 130.0031 | 44.0488 | 126.4244 | 43.4816 | 7.0806 | 69.8684 | 55.0956 | 74.306 | 1.1839 | 29.5304 | 1.063 | 0.28918 | 0.33506 | 62.4423 | 48.4281 | 15.0142 | 50.3261 | 1.1839 | 29.5304 | 0.33506 | 74.6232 | 0.082145 | 5.1526 | 43.2816 | 0.007288 | 0.005982 | 13.095 | 0.24324 | 0.076365 | 1324.9265 | 1301.2457 | 21937.7532 | 8260.5338 | 30198.287 | 0.72646 | 13.3231 | 38.6677 | 288.684 | 89.6687 | 8.3269 | 22.3674 | 37.0314 | 288.684 | 145.7995 | 55.9141 | 89.8854 | 104.8115 | 185.2343 | 34166.2989 | 283.6456 | 88.4254 | 8.7136 | 8.4118 | 38.6471 | 8.0115 | 8.9106 | 1828.1121 | 32338.1868 | 3.3477 | 526.4907 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-COOL-160811a.txt | 245.146 | 2.2772 | 536.985 | 244.131 | 9.1232 | 2122.57 | 81.8277 | 52.1441 | 80.8421 | 81.1964 | 75.0304 | 74.9529 | 46.969 | 80.1713 | 40.5566 | 40.9301 | 59.6592 | 75.148 | 87.2242 | 75.1565 | 89.9869 | 89.2925 | 146.7665 | 39.855 | 91.1245 | 39.8234 | 130.2162 | 48.1927 | 62.6719 | 49.4824 | 130.14 | 44.0488 | 126.6076 | 43.48 | 7.081 | 69.8692 | 55.2645 | 74.768 | 1.1874 | 29.5282 | 1.063 | 0.28692 | 0.33849 | 62.1673 | 48.4143 | 14.753 | 50.3277 | 1.1874 | 29.5282 | 0.33849 | 75.072 | 0.098025 | 4.9127 | 43.28 | 0.007222 | 0.005982 | 13.0961 | 0.24321 | 0.076359 | 1326.846 | 1303.236 | 21579.2998 | 7854.3298 | 29433.6296 | 0.73315 | 13.4019 | 38.7422 | 290.6071 | 90.1389 | 8.3112 | 22.5442 | 37.115 | 290.6071 | 146.7665 | 56.4109 | 90.3556 | 105.0093 | 185.2601 | 34095.4414 | 285.5889 | 88.9069 | 8.7356 | 8.2608 | 38.7082 | 8.0648 | 8.9425 | 1832.1928 | 32263.2486 | 3.2436 | 540.951 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-COOL-160811a.txt | 244.238 | 2.2732 | 534.905 | 243.18 | 9.0924 | 2114.11 | 81.4839 | 51.4125 | 80.5823 | 80.9128 | 74.9699 | 74.8039 | 46.2625 | 79.8355 | 39.6321 | 40.0782 | 59.0978 | 74.9566 | 87.1104 | 74.8771 | 89.4209 | 89.0672 | 147.1402 | 39.0053 | 90.7433 | 38.9656 | 128.3785 | 47.9474 | 61.5035 | 48.7956 | 128.2543 | 43.5154 | 124.8826 | 42.7562 | 6.9771 | 69.8694 | 55.1009 | 74.5679 | 1.1877 | 29.4925 | 1.063 | 0.28198 | 0.32323 | 60.8337 | 47.5831 | 14.2506 | 49.4633 | 1.1877 | 29.4925 | 0.32323 | 74.9019 | 0.077092 | 5.3912 | 42.5562 | 0.007164 | 0.005824 | 13.0878 | 0.24318 | 0.076407 | 1327.4363 | 1302.9953 | 20866.3669 | 8493.2092 | 29359.5761 | 0.71072 | 13.4946 | 37.9179 | 289.8349 | 89.9504 | 8.4665 | 22.7731 | 36.3247 | 289.8349 | 147.1402 | 56.9731 | 90.1671 | 104.8693 | 185.2185 | 33636.2196 | 284.8602 | 88.7267 | 8.8912 | 8.4007 | 37.8618 | 8.1443 | 9.0376 | 1825.0959 | 31811.1237 | 3.2483 | 542.5567 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-COOL-160811a.txt | 244.269 | 2.2813 | 536.415 | 243.242 | 9.0821 | 2111.88 | 81.4968 | 51.4224 | 80.6595 | 81.0306 | 74.9862 | 74.7114 | 46.1917 | 79.8662 | 39.6287 | 40.039 | 59.1359 | 74.9636 | 86.3539 | 74.7783 | 89.5149 | 88.8863 | 147.2948 | 38.9696 | 90.69 | 38.937 | 128.3785 | 47.9191 | 61.4479 | 48.7794 | 128.2391 | 43.3375 | 124.8521 | 42.6965 | 6.9574 | 69.8692 | 55.0929 | 74.6189 | 1.1863 | 29.4928 | 1.0631 | 0.28283 | 0.33422 | 60.7544 | 47.5252 | 14.2291 | 49.425 | 1.1863 | 29.4928 | 0.33422 | 74.8599 | 0.13594 | 5.4226 | 42.4965 | 0.007156 | 0.00581 | 13.087 | 0.24318 | 0.076412 | 1326.7084 | 1302.1947 | 20824.0679 | 8525.1918 | 29349.2597 | 0.70953 | 13.5045 | 37.9179 | 289.6077 | 89.8949 | 8.3981 | 22.8252 | 36.3107 | 289.6077 | 147.2948 | 57.1832 | 90.1116 | 104.8746 | 185.221 | 33540.1707 | 284.6628 | 88.6778 | 8.8116 | 8.3367 | 37.855 | 8.0183 | 8.8643 | 1830.248 | 31709.9227 | 3.248 | 542.4498 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-COOL-160812a.txt | 241.542 | 2.2194 | 517.514 | 240.435 | 9.0909 | 2107.56 | 85.6626 | 65.1691 | 84.4255 | 84.6341 | 74.2281 | 74.2287 | 64.1832 | 84.5518 | 57.072 | 57.228 | 69.0064 | 74.7322 | 89.7678 | 74.4265 | 93.5467 | 92.2881 | 134.7965 | 57.9116 | 94.2437 | 56.5109 | 168.4418 | 65.2431 | 83.3678 | 58.8036 | 170.0591 | 61.9192 | 163.6558 | 60.611 | 9.5789 | 69.8614 | 60.0092 | 73.8803 | 1.1355 | 29.4641 | 1.0608 | 0.28598 | 0.3314 | 83.9459 | 65.794 | 19.1519 | 67.8022 | 1.1355 | 29.4641 | 0.3314 | 74.4038 | 0.23797 | 4.8321 | 60.411 | 0.013541 | 0.011385 | 13.6177 | 0.24601 | 0.073434 | 1272.1018 | 1299.232 | 27326.5249 | 13096.9041 | 40423.429 | 0.67601 | 10.9848 | 54.1843 | 293.1359 | 90.7537 | 5.0911 | 16.6008 | 52.4056 | 293.1359 | 134.7965 | 43.8261 | 90.9705 | 106.5843 | 185.709 | 45475.5808 | 284.0403 | 88.5234 | 3.9716 | 9.4063 | 54.7768 | 4.098 | 6.1196 | 1765.7578 | 43709.8231 | 4.5132 | 377.633 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-COOL-160812a.txt | 241.56 | 2.2296 | 518.597 | 240.435 | 9.0851 | 2105.83 | 85.4862 | 65.0536 | 84.35 | 84.5552 | 74.2301 | 74.3124 | 64.5094 | 84.4955 | 57.0764 | 57.1171 | 68.929 | 74.7979 | 89.829 | 74.4034 | 93.5075 | 92.3057 | 134.7596 | 58.4711 | 94.1614 | 56.4733 | 168.1684 | 65.2054 | 83.366 | 58.8637 | 169.8462 | 61.8303 | 163.381 | 60.611 | 9.6027 | 69.8621 | 60.0387 | 73.9204 | 1.1314 | 29.465 | 1.0607 | 0.28698 | 0.31575 | 83.8983 | 65.822 | 19.0762 | 67.859 | 1.1314 | 29.465 | 0.31575 | 74.4359 | 0.25148 | 4.7943 | 60.411 | 0.013522 | 0.011384 | 13.6182 | 0.246 | 0.073431 | 1269.7529 | 1296.8844 | 27165.9137 | 12962.1109 | 40128.0246 | 0.67698 | 10.9699 | 54.0837 | 293.0451 | 90.7317 | 5.2455 | 16.6267 | 52.3023 | 293.0451 | 134.7596 | 43.8111 | 90.9484 | 106.5112 | 185.6987 | 45624.7773 | 283.8278 | 88.4707 | 3.9752 | 9.8104 | 54.6991 | 4.1207 | 6.1765 | 1769.453 | 43855.3243 | 4.4813 | 379.7106 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-COOL-160812a.txt | 242.001 | 2.2327 | 521.162 | 240.921 | 9.1472 | 2122.88 | 86.2323 | 65.5994 | 85.0124 | 85.2044 | 74.8492 | 74.7887 | 65.1897 | 85.1846 | 57.4494 | 57.6469 | 69.4043 | 75.353 | 90.6144 | 74.945 | 94.1661 | 92.9724 | 135.174 | 58.7701 | 94.8554 | 56.9445 | 169.4745 | 65.4337 | 84.2468 | 60.1586 | 171.1844 | 62.097 | 164.6938 | 61.0476 | 9.6682 | 69.8614 | 60.2854 | 74.4006 | 1.1342 | 29.4666 | 1.0606 | 0.28702 | 0.33468 | 84.9558 | 66.333 | 19.6228 | 68.3733 | 1.1342 | 29.4666 | 0.33468 | 74.984 | 0.25426 | 4.5861 | 60.8476 | 0.013632 | 0.011565 | 13.6328 | 0.24605 | 0.073352 | 1270.6581 | 1299.2015 | 27950.5451 | 12540.044 | 40490.5892 | 0.6903 | 11.0363 | 54.5631 | 295.5436 | 91.3353 | 5.1029 | 16.6097 | 52.7947 | 295.5436 | 135.174 | 43.6219 | 91.5521 | 106.8204 | 185.7461 | 45783.957 | 286.3328 | 89.0906 | 3.9059 | 10.0031 | 55.1866 | 4.0782 | 6.1308 | 1778.2047 | 44005.7522 | 4.4882 | 376.5788 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-Long-COOL-160812a.txt | 243.004 | 2.2229 | 519.7 | 241.868 | 9.1648 | 2127.87 | 86.3142 | 65.6974 | 84.9699 | 85.1754 | 74.8572 | 74.9022 | 65.3256 | 85.0848 | 57.4575 | 57.7074 | 69.402 | 75.2893 | 90.7325 | 74.9426 | 94.2437 | 92.9034 | 135.241 | 58.6979 | 94.8033 | 56.9806 | 169.6112 | 65.4262 | 84.334 | 60.2534 | 171.4125 | 62.1859 | 164.8159 | 61.0791 | 9.6654 | 69.8614 | 60.2854 | 74.4188 | 1.1345 | 29.4635 | 1.0606 | 0.28308 | 0.32636 | 85.0618 | 66.3786 | 19.6832 | 68.3668 | 1.1345 | 29.4635 | 0.32636 | 74.9978 | 0.19739 | 4.547 | 60.8791 | 0.01363 | 0.011579 | 13.6338 | 0.24605 | 0.073347 | 1270.7842 | 1299.4231 | 28035.7194 | 12440.3999 | 40476.1193 | 0.69265 | 11.0842 | 54.6131 | 295.7404 | 91.3827 | 5.0685 | 16.5617 | 52.8403 | 295.7404 | 135.241 | 43.6415 | 91.5995 | 106.8544 | 185.7623 | 45760.6054 | 286.6668 | 89.1729 | 4.0882 | 10.0562 | 55.2694 | 4.203 | 6.2073 | 1773.2164 | 43987.389 | 4.4807 | 376.7508 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161212b.txt | 243.303 | 2.2365 | 524.83 | 242.488 | 9.0209 | 2092.92 | 83.0873 | 59.0919 | 81.7976 | 82.0353 | 73.8614 | 73.7222 | 57.0169 | 81.8089 | 51.3232 | 52.0277 | 52.7888 | 74.0934 | 88.6412 | 73.6612 | 90.3587 | 89.735 | 104.1497 | 52.8659 | 92.3853 | 52.404 | 159.2233 | 57.7511 | 78.4312 | 52.0445 | 160.22 | 59.4298 | 202.0626 | 54.3695 | 8.7649 | 69.8638 | 40.3896 | 73.6111 | 1.1416 | 29.4833 | 1.0614 | 0.29841 | 0.38771 | 78.6429 | 59.9887 | 20.4541 | 61.9458 | 1.1416 | 29.4833 | 0.38771 | 73.8345 | 0.19182 | 4.2816 | 54.3695 | 0.010672 | 0.009119 | 13.442 | 0.24474 | 0.074394 | 1283.876 | 1294.337 | 29153.2741 | 9524.4271 | 38677.7012 | 0.75375 | 8.3689 | 50.723 | 293.9839 | 90.9589 | 7.8716 | -12.9253 | 65.7141 | 293.9839 | 104.1497 | 12.9739 | 91.1757 | 105.5239 | 184.7879 | 41684.3777 | 286.4846 | 89.128 | 7.3191 | 5.9125 | 51.1044 | 7.3305 | 8.9237 | 1790.72 | 39893.6577 | 4.3304 | 398.3306 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161212b.txt | 243.303 | 2.2365 | 524.83 | 242.488 | 9.0209 | 2092.92 | 83.0873 | 59.0919 | 81.7976 | 82.0353 | 73.8614 | 73.7222 | 57.0169 | 81.8089 | 51.3232 | 52.0277 | 52.7888 | 74.0934 | 88.6412 | 73.6612 | 90.3587 | 89.735 | 104.1497 | 52.8659 | 92.3853 | 52.404 | 159.2233 | 57.7511 | 78.4312 | 52.0445 | 160.22 | 59.4298 | 202.0626 | 54.3695 | 8.7649 | 69.8638 | 40.3896 | 73.6111 | 1.1416 | 29.4833 | 1.0614 | 0.29841 | 0.38771 | 78.6429 | 59.9887 | 20.4541 | 61.9458 | 1.1416 | 29.4833 | 0.38771 | 73.8345 | 0.19182 | 4.2816 | 54.3695 | 0.010672 | 0.009119 | 13.442 | 0.24474 | 0.074394 | 1283.876 | 1294.337 | 29153.2741 | 9524.4271 | 38677.7012 | 0.75375 | 8.3689 | 50.723 | 293.9839 | 90.9589 | 7.8716 | -12.9253 | 65.7141 | 293.9839 | 104.1497 | 12.9739 | 91.1757 | 105.5239 | 184.7879 | 41684.3777 | 286.4846 | 89.128 | 7.3191 | 5.9125 | 51.1044 | 7.3305 | 8.9237 | 1790.72 | 39893.6577 | 4.3304 | 398.3306 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161212b.txt | 243.225 | 2.2392 | 525.164 | 242.279 | 9.0368 | 2092.13 | 83.0895 | 59.1081 | 81.8234 | 82.0813 | 73.8738 | 73.6835 | 56.7803 | 81.81 | 51.3314 | 52.0465 | 52.8386 | 74.1321 | 88.9207 | 73.3408 | 90.2059 | 89.8935 | 104.2066 | 52.8883 | 92.293 | 52.4264 | 159.2992 | 57.7775 | 78.4386 | 52.0329 | 160.3264 | 59.252 | 201.971 | 54.3794 | 8.7388 | 69.8638 | 40.3655 | 73.6038 | 1.1442 | 29.4835 | 1.0614 | 0.29303 | 0.38077 | 78.6571 | 59.9979 | 20.4592 | 61.9407 | 1.1442 | 29.4835 | 0.38077 | 73.7576 | 0.33316 | 4.2981 | 54.3794 | 0.010683 | 0.009122 | 13.4414 | 0.24474 | 0.074397 | 1285.3717 | 1295.7867 | 29196.0255 | 9577.912 | 38773.9375 | 0.75298 | 8.356 | 50.7521 | 294.2262 | 91.0175 | 7.928 | -12.8461 | 65.6847 | 294.2262 | 104.2066 | 12.9723 | 91.2343 | 105.5247 | 184.7862 | 41558.9148 | 286.6668 | 89.1729 | 7.3629 | 5.6353 | 51.145 | 7.3496 | 8.9362 | 1791.8596 | 39767.0552 | 4.3419 | 397.8049 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161212b.txt | 243.366 | 2.232 | 524.202 | 242.442 | 9.0435 | 2096.41 | 83.0478 | 59.0442 | 81.7715 | 81.989 | 73.9339 | 73.5766 | 57.3596 | 81.7617 | 51.2704 | 52.0419 | 52.7924 | 74.0218 | 88.6883 | 73.4321 | 90.1278 | 89.8657 | 104.1826 | 52.8274 | 92.312 | 52.4112 | 159.2385 | 57.804 | 78.4609 | 52.063 | 160.2352 | 59.0741 | 202.1237 | 54.406 | 8.774 | 69.8635 | 40.3601 | 73.5929 | 1.1374 | 29.4846 | 1.0614 | 0.29092 | 0.3697 | 78.6547 | 59.9996 | 20.4551 | 61.9179 | 1.1374 | 29.4846 | 0.3697 | 73.7411 | 0.28195 | 4.298 | 54.406 | 0.010693 | 0.009131 | 13.4399 | 0.24475 | 0.074405 | 1281.5996 | 1291.8435 | 29105.304 | 9557.4614 | 38662.7654 | 0.7528 | 8.3154 | 50.7288 | 294.0747 | 90.9809 | 7.9331 | -12.9413 | 65.7337 | 294.0747 | 104.1826 | 12.9849 | 91.1977 | 105.5077 | 184.7738 | 41729.0378 | 286.9097 | 89.2328 | 7.4711 | 6.2494 | 51.1102 | 7.4613 | 8.9919 | 1788.5772 | 39940.4606 | 4.324 | 397.7779 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161212b.txt | 242.761 | 2.2282 | 521.53 | 241.734 | 9.8702 | 2300.12 | 91.7267 | 61.3203 | 90.5578 | 90.7714 | 81.9486 | 82.081 | 58.6151 | 90.3672 | 53.7282 | 54.4547 | 55.6665 | 82.4555 | 97.4637 | 82.2648 | 98.6471 | 98.3376 | 115.0071 | 55.1222 | 101.0409 | 54.7163 | 165.2069 | 59.9063 | 79.9982 | 56.8311 | 166.3181 | 61.0301 | 222.6857 | 56.5142 | 8.9997 | 69.8631 | 40.1214 | 81.695 | 1.1396 | 29.5511 | 1.0611 | 0.29425 | 0.38405 | 80.2347 | 62.0754 | 19.9593 | 63.8296 | 1.1396 | 29.5511 | 0.38405 | 82.1875 | 0.22075 | 4.2921 | 56.5142 | 0.011514 | 0.009847 | 13.4651 | 0.24511 | 0.074266 | 1281.6477 | 1294.3112 | 28473.1281 | 10203.6691 | 38676.7972 | 0.73618 | 8.334 | 52.9863 | 331.9762 | 99.7272 | 8.0005 | -16.422 | 72.0885 | 331.9762 | 115.0071 | 15.0637 | 99.9434 | 109.129 | 184.915 | 40923.2235 | 323.9842 | 97.9483 | 7.5811 | 5.2153 | 53.3998 | 7.3905 | 8.9558 | 1779.4604 | 39143.7631 | 4.0173 | 397.6486 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161212b.txt | 242.774 | 2.2329 | 522.434 | 241.727 | 9.8735 | 2299.61 | 91.7145 | 61.3181 | 90.4789 | 90.7292 | 82.0981 | 82.0586 | 58.6546 | 90.3516 | 53.7399 | 54.4734 | 55.678 | 82.4194 | 97.4382 | 82.3065 | 98.6746 | 98.5672 | 114.911 | 55.1514 | 101.0453 | 54.7596 | 165.2373 | 59.9157 | 80.0075 | 56.8519 | 166.3333 | 61.119 | 222.5483 | 56.5142 | 9.0025 | 69.8629 | 40.1241 | 81.6878 | 1.1483 | 29.5514 | 1.0612 | 0.29779 | 0.38207 | 80.2366 | 62.1019 | 19.9347 | 63.8102 | 1.1483 | 29.5514 | 0.38207 | 82.2207 | 0.17141 | 4.3015 | 56.5142 | 0.011518 | 0.009846 | 13.4645 | 0.24511 | 0.07427 | 1286.5881 | 1299.2412 | 28548.905 | 10267.0055 | 38815.9105 | 0.7355 | 8.3204 | 52.9976 | 332.0368 | 99.7405 | 8.026 | -16.3695 | 72.0475 | 332.0368 | 114.911 | 14.9543 | 99.9567 | 109.1239 | 184.9119 | 40936.8737 | 323.8779 | 97.9245 | 7.5729 | 5.2492 | 53.4054 | 7.4456 | 9.0114 | 1782.5448 | 39154.3289 | 4.0312 | 397.7507 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161212b.txt | 243.218 | 2.2322 | 519.32 | 242.032 | 9.8231 | 2286.83 | 91.1246 | 61.2916 | 90.1128 | 90.3095 | 81.6038 | 81.4733 | 58.7973 | 89.9735 | 53.5007 | 54.1959 | 55.4667 | 82 | 96.6512 | 81.6193 | 98.078 | 97.9607 | 114.4348 | 54.9302 | 100.481 | 54.538 | 164.645 | 59.8138 | 79.8165 | 56.6091 | 165.7706 | 60.9412 | 221.3576 | 56.3731 | 8.9695 | 69.8631 | 39.6896 | 81.3785 | 1.1423 | 29.5597 | 1.0612 | 0.29248 | 0.37299 | 79.8754 | 61.9496 | 19.7258 | 63.6619 | 1.1423 | 29.5597 | 0.37299 | 81.6741 | 0.22691 | 4.3407 | 56.3731 | 0.011472 | 0.009793 | 13.456 | 0.24509 | 0.074316 | 1283.6387 | 1295.4458 | 28185.9035 | 10292.9752 | 38478.8787 | 0.7325 | 8.5152 | 52.7764 | 329.4474 | 99.1679 | 8.0433 | -16.225 | 71.6916 | 329.4474 | 114.4348 | 15.0506 | 99.3842 | 108.8732 | 184.9518 | 40943.3322 | 321.631 | 97.4182 | 7.4447 | 5.601 | 53.1963 | 7.3054 | 8.8583 | 1771.9198 | 39171.4124 | 4.0189 | 400.3148 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161212b.txt | 243.217 | 2.2371 | 524.898 | 242.202 | 9.8028 | 2284.03 | 91.0846 | 61.3194 | 90.0661 | 90.216 | 81.4352 | 81.4295 | 58.6206 | 89.9244 | 53.5019 | 54.2216 | 55.447 | 81.9335 | 96.6722 | 81.5594 | 98.1089 | 97.8624 | 114.3581 | 54.9349 | 100.4424 | 54.5357 | 164.6906 | 59.81 | 79.7998 | 56.6299 | 165.7554 | 60.9412 | 221.0371 | 56.3781 | 8.9613 | 69.8629 | 39.6896 | 81.2985 | 1.1434 | 29.5597 | 1.0612 | 0.3025 | 0.37924 | 79.7874 | 61.9123 | 19.6752 | 63.6665 | 1.1434 | 29.5597 | 0.37924 | 81.5894 | 0.23707 | 4.3319 | 56.3781 | 0.011471 | 0.009795 | 13.4567 | 0.24509 | 0.074313 | 1284.2096 | 1296.0872 | 28126.0157 | 10276.9563 | 38402.972 | 0.73239 | 8.5259 | 52.7934 | 329.2354 | 99.1208 | 8.0363 | -16.1486 | 71.5956 | 329.2354 | 114.3581 | 15.021 | 99.3371 | 108.8562 | 184.9558 | 40916.9709 | 320.7808 | 97.226 | 7.3015 | 5.4299 | 53.1907 | 7.1599 | 8.9048 | 1790.952 | 39126.0189 | 4.007 | 401.2844 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161212b.txt | 244.079 | 2.2736 | 534.935 | 243.269 | 9.0714 | 2094.31 | 81.7204 | 53.2087 | 80.6297 | 80.8426 | 74.2683 | 74.2621 | 49.169 | 80.2919 | 43.0162 | 43.8028 | 45.5555 | 74.9521 | 87.3595 | 74.5999 | 88.122 | 88.887 | 102.8873 | 44.5431 | 90.5683 | 44.2993 | 139.9055 | 51.633 | 65.1995 | 48.4326 | 139.9335 | 52.7617 | 197.2847 | 46.4065 | 7.3525 | 69.8673 | 37.2569 | 73.9167 | 1.1778 | 29.6018 | 1.0629 | 0.29557 | 0.36467 | 65.0263 | 51.7658 | 15.0605 | 53.2008 | 1.1778 | 29.6018 | 0.36467 | 74.5206 | 0.32811 | 6.1265 | 46.4065 | 0.008482 | 0.00673 | 13.1441 | 0.24377 | 0.07608 | 1319.0468 | 1300.3221 | 22022.1997 | 11034.2997 | 33056.4995 | 0.6662 | 10.2591 | 42.9496 | 293.9082 | 90.9406 | 9.2203 | -18.6126 | 64.168 | 293.9082 | 102.8873 | 11.7299 | 91.1574 | 104.9656 | 184.7701 | 35205.7954 | 288.8378 | 89.7064 | 9.4145 | 6.2076 | 42.9614 | 9.0767 | 10.098 | 1825.1982 | 33380.5971 | 3.6848 | 478.8336 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161212b.txt | 244.222 | 2.2689 | 532.994 | 243.356 | 9.0354 | 2096.52 | 81.7853 | 53.2199 | 80.6337 | 80.85 | 74.2213 | 74.3513 | 49.1132 | 80.2927 | 43.042 | 43.8535 | 45.5843 | 74.8028 | 87.4308 | 74.587 | 88.1764 | 88.8106 | 102.8946 | 44.5546 | 90.6626 | 44.4641 | 139.9206 | 51.6349 | 65.2032 | 48.4441 | 139.9335 | 52.495 | 197.3457 | 46.3966 | 7.3534 | 69.8675 | 37.2542 | 73.9276 | 1.1747 | 29.602 | 1.0628 | 0.29199 | 0.38031 | 65.0729 | 51.7697 | 15.1032 | 53.1891 | 1.1747 | 29.602 | 0.38031 | 74.4906 | 0.25733 | 6.1383 | 46.3966 | 0.008483 | 0.006728 | 13.1441 | 0.24377 | 0.07608 | 1317.2843 | 1298.5838 | 22054.9024 | 11039.3572 | 33094.2596 | 0.66643 | 10.2639 | 42.956 | 293.2873 | 90.7904 | 9.0051 | -18.6037 | 64.188 | 293.2873 | 102.8946 | 11.8875 | 91.0071 | 104.992 | 184.7718 | 35199.2602 | 287.9421 | 89.4867 | 9.194 | 6.1518 | 42.9614 | 8.8529 | 9.9403 | 1818.5755 | 33380.6847 | 3.6887 | 477.6481 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161212b.txt | 243.736 | 2.2614 | 531.177 | 242.949 | 9.0677 | 2097.16 | 82.3726 | 54.1354 | 81.429 | 81.6925 | 74.6141 | 74.6999 | 50.4105 | 80.9861 | 43.6872 | 44.5317 | 46.1657 | 75.13 | 87.5672 | 74.849 | 88.8586 | 89.0476 | 103.4669 | 45.0425 | 90.9932 | 44.954 | 141.166 | 52.0595 | 66.5218 | 48.1828 | 141.2565 | 52.7617 | 197.7579 | 47.0904 | 7.4601 | 69.8677 | 36.1036 | 74.3205 | 1.1763 | 29.604 | 1.0628 | 0.29447 | 0.37436 | 66.2755 | 52.3289 | 15.7465 | 53.6133 | 1.1763 | 29.604 | 0.37436 | 74.8233 | 0.22636 | 5.869 | 47.0904 | 0.008618 | 0.006908 | 13.1553 | 0.24383 | 0.076015 | 1317.6178 | 1300.027 | 22992.4492 | 10756.6935 | 33749.1427 | 0.68127 | 10.6548 | 43.4806 | 294.1959 | 91.0102 | 8.6376 | -18.1567 | 64.3224 | 294.1959 | 103.4669 | 12.2399 | 91.227 | 105.2316 | 184.9107 | 35664.8321 | 288.686 | 89.6692 | 8.6831 | 6.8919 | 43.5186 | 8.2402 | 9.3176 | 1812.3759 | 33852.4562 | 3.7633 | 468.4982 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161212b.txt | 243.791 | 2.266 | 531.733 | 242.983 | 9.072 | 2095.98 | 82.4533 | 53.9982 | 81.405 | 81.7192 | 74.6512 | 74.7301 | 50.0872 | 80.9334 | 43.7387 | 44.5973 | 46.2197 | 75.111 | 87.4477 | 74.9154 | 88.9406 | 89.0155 | 103.4223 | 45.1294 | 91.0982 | 45.0767 | 141.3178 | 52.0859 | 66.557 | 48.2337 | 141.439 | 52.9395 | 198.0632 | 47.1203 | 7.4665 | 69.8677 | 36.0768 | 74.3315 | 1.1738 | 29.6027 | 1.0628 | 0.29022 | 0.36139 | 66.3272 | 52.3317 | 15.7955 | 53.6126 | 1.1738 | 29.6027 | 0.36139 | 74.8519 | 0.20518 | 5.8656 | 47.1203 | 0.008626 | 0.006916 | 13.1554 | 0.24383 | 0.076015 | 1316.1961 | 1298.6295 | 23038.7411 | 10749.4065 | 33788.1476 | 0.68186 | 10.4539 | 43.5444 | 294.7713 | 91.1491 | 8.6958 | -18.2022 | 64.4218 | 294.7713 | 103.4223 | 12.0564 | 91.3659 | 105.2645 | 184.863 | 35659.3512 | 289.4603 | 89.8588 | 8.9254 | 6.492 | 43.5952 | 8.4538 | 9.4299 | 1814.273 | 33845.0782 | 3.7686 | 467.4525 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161212b.txt | 243.105 | 2.2642 | 531.178 | 242.24 | 8.9935 | 2077.5 | 83.4151 | 55.1443 | 82.0498 | 82.4317 | 74.828 | 74.8593 | 51.8341 | 81.4858 | 44.484 | 45.217 | 46.8327 | 75.2178 | 88.6435 | 74.909 | 89.7356 | 89.2682 | 104.5039 | 45.8481 | 91.1393 | 45.6895 | 142.7758 | 52.1199 | 68.2928 | 47.8337 | 143.0357 | 52.9395 | 194.9339 | 47.7727 | 7.2756 | 69.868 | 33.3974 | 74.5061 | 1.1735 | 29.6613 | 1.0626 | 0.29633 | 0.37276 | 68.2199 | 53.2195 | 16.8004 | 54.4773 | 1.1735 | 29.6613 | 0.37276 | 74.9535 | 0.17934 | 5.2472 | 47.7727 | 0.00862 | 0.007076 | 13.1533 | 0.24383 | 0.076027 | 1316.1767 | 1298.4037 | 24471.0005 | 9705.2528 | 34176.2533 | 0.71602 | 10.9906 | 44.1537 | 292.3182 | 90.5553 | 7.1402 | -16.5643 | 63.397 | 292.3182 | 104.5039 | 13.7318 | 90.7721 | 105.6582 | 185.046 | 34655.5909 | 287.1223 | 89.2851 | 7.7993 | 7.5723 | 44.2618 | 7.2353 | 8.1236 | 1812.3793 | 32843.2115 | 3.8397 | 462.1373 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161212b.txt | 243.931 | 2.277 | 533.13 | 243.121 | 9.0015 | 2081.77 | 83.352 | 55.2924 | 82.0744 | 82.3686 | 74.812 | 74.7821 | 51.7467 | 81.5067 | 44.4882 | 45.2425 | 46.8439 | 75.1844 | 88.426 | 74.872 | 89.7027 | 89.3929 | 104.7211 | 45.8666 | 91.0999 | 45.7079 | 142.8365 | 52.1425 | 68.2798 | 47.873 | 143.0662 | 53.0284 | 194.6286 | 47.6897 | 7.1817 | 69.8675 | 33.3357 | 74.5716 | 1.1745 | 29.6586 | 1.0626 | 0.28732 | 0.37383 | 68.1934 | 53.2176 | 16.7758 | 54.4855 | 1.1745 | 29.6586 | 0.37383 | 74.9126 | 0.18502 | 5.3528 | 47.6897 | 0.008628 | 0.007054 | 13.1543 | 0.24383 | 0.076021 | 1316.6854 | 1299.0042 | 24449.1951 | 9895.8303 | 34345.0255 | 0.71187 | 11.1135 | 44.179 | 292.6665 | 90.6399 | 7.2879 | -16.4525 | 63.2963 | 292.6665 | 104.7211 | 13.8645 | 90.8566 | 105.6323 | 185.0797 | 34234.2527 | 286.9553 | 89.244 | 7.7372 | 7.4723 | 44.2745 | 7.1696 | 8.2713 | 1819.0396 | 32415.2132 | 3.8495 | 460.0441 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161212b.txt | 245.018 | 2.2764 | 536.492 | 244.077 | 9.0289 | 2087.31 | 83.6453 | 54.7914 | 82.0877 | 82.3616 | 74.924 | 75.0098 | 51.3047 | 81.5357 | 44.1948 | 44.8925 | 46.5277 | 75.3602 | 88.1796 | 75.1063 | 89.8319 | 89.492 | 105.5297 | 45.5489 | 91.1552 | 45.4681 | 142.1227 | 51.1178 | 68.0962 | 47.496 | 142.3818 | 52.5839 | 192.3235 | 47.4473 | 7.3804 | 69.8677 | 32.5713 | 74.5898 | 1.1797 | 29.6782 | 1.0626 | 0.28839 | 0.38741 | 68.0275 | 52.9097 | 16.9178 | 54.1922 | 1.1797 | 29.6782 | 0.38741 | 75.1001 | 0.18875 | 4.5705 | 47.4473 | 0.008299 | 0.006985 | 13.138 | 0.24369 | 0.076115 | 1320.3888 | 1301.0473 | 24672.6835 | 8285.8726 | 32958.5561 | 0.7486 | 10.91 | 43.8813 | 292.0305 | 90.4855 | 6.8402 | -16.005 | 62.5326 | 292.0305 | 105.5297 | 14.8275 | 90.7022 | 105.7526 | 185.0056 | 35095.2757 | 286.4391 | 89.1168 | 7.5811 | 7.3152 | 43.9895 | 7.0291 | 8.1239 | 1830.5107 | 33264.7649 | 3.6815 | 480.7451 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161212b.txt | 245.108 | 2.272 | 535.347 | 244.213 | 8.9979 | 2087.85 | 83.6317 | 54.8017 | 82.1685 | 82.4087 | 75.0021 | 75.0165 | 51.5039 | 81.6051 | 44.186 | 44.8695 | 46.498 | 75.3586 | 88.4667 | 75.2276 | 89.8906 | 89.5306 | 105.3676 | 45.5863 | 91.1737 | 45.4023 | 142.0772 | 51.1536 | 68.1407 | 47.5261 | 142.321 | 52.7617 | 192.4609 | 47.4955 | 7.3168 | 69.8677 | 32.5847 | 74.6298 | 1.1803 | 29.6769 | 1.0626 | 0.30155 | 0.39618 | 68.0946 | 52.9485 | 16.9461 | 54.2322 | 1.1803 | 29.6769 | 0.39618 | 75.1512 | 0.17248 | 4.5582 | 47.4955 | 0.00831 | 0.006998 | 13.1404 | 0.24369 | 0.076101 | 1320.6101 | 1301.5038 | 24718.2204 | 8277.0372 | 32995.2576 | 0.74914 | 10.9394 | 43.8623 | 292.1365 | 90.5112 | 6.8795 | -16.0803 | 62.5783 | 292.1365 | 105.3676 | 14.6396 | 90.728 | 105.7471 | 185.0119 | 34797.8872 | 286.5757 | 89.1505 | 7.5454 | 7.5398 | 43.9641 | 6.982 | 8.1025 | 1826.604 | 32971.2833 | 3.6865 | 480.2909 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161213a.txt | 243.69 | 2.2795 | 535.694 | 242.921 | 8.9347 | 2069.32 | 82.9822 | 52.6629 | 81.6501 | 81.988 | 74.8437 | 74.8682 | 48.3909 | 81.0527 | 42.1273 | 42.8308 | 44.5641 | 75.187 | 87.5865 | 74.9267 | 89.2935 | 88.8689 | 104.8221 | 43.5001 | 90.4141 | 44.4685 | 137.4148 | 47.8587 | 67.512 | 44.4275 | 137.5003 | 48.7609 | 188.5378 | 45.1582 | 7.2632 | 69.8684 | 32.5579 | 74.5388 | 1.1864 | 29.6661 | 1.0627 | 0.30228 | 0.3855 | 67.2906 | 51.0274 | 18.0632 | 52.2757 | 1.1864 | 29.6661 | 0.3855 | 74.9564 | 0.1576 | 3.6005 | 45.1582 | 0.007344 | 0.006402 | 13.0902 | 0.24326 | 0.076393 | 1326.5988 | 1302.4078 | 26354.1804 | 5969.4353 | 32323.6158 | 0.81532 | 10.7734 | 41.8895 | 289.532 | 89.8763 | 6.8942 | -16.6991 | 61.2632 | 289.532 | 104.8221 | 14.7291 | 90.093 | 105.4808 | 184.8266 | 34578.4087 | 284.2377 | 88.5724 | 7.5197 | 6.4647 | 41.9262 | 6.9223 | 7.8884 | 1827.7879 | 32750.6208 | 3.6366 | 492.494 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161213a.txt | 243.766 | 2.2795 | 535.117 | 242.905 | 8.9677 | 2074.09 | 83.199 | 52.7657 | 81.8873 | 82.1847 | 75.0861 | 75.1447 | 48.3694 | 81.2588 | 42.1843 | 42.8663 | 44.6866 | 75.4118 | 88.0699 | 75.3054 | 89.5145 | 89.0129 | 105.022 | 43.5213 | 90.6078 | 44.7142 | 137.5211 | 47.7058 | 67.7049 | 44.3281 | 137.6068 | 48.3164 | 188.9347 | 45.1466 | 7.2371 | 69.8673 | 32.5579 | 74.7353 | 1.1864 | 29.6694 | 1.0627 | 0.29465 | 0.38924 | 67.5683 | 51.0841 | 18.2842 | 52.344 | 1.1864 | 29.6694 | 0.38924 | 75.237 | 0.14894 | 3.4592 | 45.1466 | 0.007301 | 0.006398 | 13.0903 | 0.24324 | 0.076392 | 1326.5923 | 1302.4147 | 26667.8827 | 5718.2737 | 32386.1564 | 0.82344 | 10.8307 | 41.9351 | 290.1983 | 90.0392 | 6.8401 | -16.7106 | 61.3972 | 290.1983 | 105.022 | 14.7662 | 90.2559 | 105.5696 | 184.8447 | 34423.4648 | 284.9664 | 88.753 | 7.4941 | 6.3977 | 41.9717 | 6.8657 | 7.8545 | 1825.8192 | 32597.6456 | 3.6378 | 491.5405 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161213a.txt | 243.628 | 2.2818 | 535.133 | 242.786 | 8.9781 | 2074.35 | 83.2446 | 52.6656 | 81.9396 | 82.2505 | 75.0775 | 75.0647 | 48.1057 | 81.3485 | 42.229 | 42.9502 | 44.7094 | 75.5022 | 87.6115 | 75.2287 | 89.5531 | 88.9643 | 105.1812 | 43.5517 | 90.5895 | 43.6356 | 137.5059 | 47.7058 | 67.6993 | 44.3235 | 137.6372 | 48.4942 | 188.9347 | 45.1466 | 7.271 | 69.8673 | 32.5579 | 74.7462 | 1.1776 | 29.6683 | 1.0628 | 0.29352 | 0.3726 | 67.5216 | 51.1028 | 18.2187 | 52.366 | 1.1776 | 29.6683 | 0.3726 | 75.2183 | 0.20342 | 3.4592 | 45.1466 | 0.007301 | 0.006398 | 13.0908 | 0.24324 | 0.07639 | 1321.6254 | 1297.5852 | 26473.4224 | 5697.0799 | 32170.5024 | 0.82291 | 10.737 | 41.9286 | 290.3346 | 90.0724 | 6.8279 | -16.6878 | 61.3972 | 290.3346 | 105.1812 | 14.892 | 90.2891 | 105.5883 | 184.82 | 34565.7221 | 285.1486 | 88.7981 | 7.4495 | 6.1209 | 41.9848 | 6.8585 | 7.8219 | 1825.8738 | 32739.8483 | 3.6132 | 492.9828 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161213a.txt | 243.679 | 2.283 | 536.367 | 242.908 | 8.9755 | 2076.06 | 83.3544 | 52.6499 | 81.9886 | 82.303 | 75.2154 | 75.2094 | 47.4979 | 81.3569 | 42.2271 | 42.9447 | 44.7602 | 75.5857 | 87.7542 | 75.3327 | 89.6485 | 89.0732 | 105.2254 | 43.5462 | 90.7381 | 43.7551 | 137.597 | 47.6888 | 67.6993 | 44.298 | 137.7284 | 48.4942 | 189.1789 | 45.1599 | 7.3264 | 69.8677 | 32.5579 | 74.7571 | 1.1851 | 29.6687 | 1.0627 | 0.29315 | 0.36566 | 67.4661 | 51.0625 | 18.2036 | 52.3475 | 1.1851 | 29.6687 | 0.36566 | 75.3358 | 0.176 | 3.429 | 45.1599 | 0.007296 | 0.006402 | 13.09 | 0.24324 | 0.076394 | 1325.9249 | 1301.7222 | 26536.2558 | 5665.1281 | 32201.3838 | 0.82407 | 10.6823 | 41.9676 | 290.6828 | 90.1574 | 6.803 | -16.7194 | 61.4796 | 290.6828 | 105.2254 | 14.8513 | 90.3741 | 105.6333 | 184.8088 | 34804.3307 | 285.3915 | 88.8581 | 7.5012 | 5.4741 | 42.0238 | 6.8695 | 7.8544 | 1830.0842 | 32974.2465 | 3.6126 | 494.1123 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161213a.txt | 242.895 | 2.2765 | 533.908 | 241.884 | 9.6219 | 2237.17 | 90.7692 | 54.0748 | 89.5317 | 89.8207 | 82.2385 | 82.2024 | 48.1043 | 88.7773 | 43.5618 | 44.2673 | 46.4903 | 82.4686 | 95.269 | 82.3997 | 96.7388 | 95.9425 | 114.5388 | 44.7821 | 97.6242 | 45.5012 | 140.4522 | 48.187 | 68.6451 | 46.4601 | 140.6026 | 48.8498 | 203.467 | 46.121 | 7.1753 | 69.8675 | 32.5606 | 81.7969 | 1.1745 | 29.6813 | 1.0625 | 0.29612 | 0.37802 | 68.4824 | 52.2106 | 18.0718 | 53.5013 | 1.1745 | 29.6813 | 0.37802 | 82.3273 | 0.12743 | 2.966 | 46.121 | 0.007432 | 0.006639 | 13.1162 | 0.2433 | 0.076241 | 1318.6125 | 1297.1406 | 26195.2125 | 4993.1592 | 31188.3717 | 0.8399 | 10.8945 | 43.1803 | 319.3777 | 96.9079 | 6.1387 | -19.673 | 66.1633 | 319.3777 | 114.5388 | 17.4143 | 97.1245 | 108.7225 | 184.9514 | 32818.033 | 313.7819 | 95.6286 | 6.8513 | 4.8606 | 43.2437 | 6.0969 | 7.0872 | 1821.6941 | 30996.3389 | 3.2986 | 507.3478 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161213a.txt | 242.972 | 2.2923 | 534.474 | 241.803 | 9.608 | 2236.04 | 90.8209 | 54.0169 | 89.5133 | 89.8123 | 82.3917 | 82.0861 | 48.0635 | 88.7755 | 43.5243 | 44.2191 | 46.5339 | 82.4939 | 94.9977 | 82.1645 | 96.7038 | 95.9939 | 114.754 | 44.7518 | 97.6059 | 46.0401 | 140.4066 | 48.1889 | 68.6377 | 46.4832 | 140.4809 | 48.8498 | 203.5586 | 46.1193 | 7.092 | 69.8675 | 32.5579 | 81.8224 | 1.1677 | 29.6815 | 1.0626 | 0.29669 | 0.3697 | 68.5093 | 52.2044 | 18.1049 | 53.5017 | 1.1677 | 29.6815 | 0.3697 | 82.284 | 0.19072 | 2.9696 | 46.1193 | 0.007433 | 0.006639 | 13.1159 | 0.2433 | 0.076243 | 1314.7899 | 1293.3479 | 26167.1105 | 4984.6307 | 31151.7412 | 0.83999 | 10.8558 | 43.1611 | 319.4383 | 96.9216 | 6.1007 | -19.6586 | 66.1925 | 319.4383 | 114.754 | 17.6157 | 97.1383 | 108.7445 | 184.94 | 32422.7473 | 313.8426 | 95.6425 | 6.867 | 4.871 | 43.1924 | 6.1293 | 7.1094 | 1823.6253 | 30599.122 | 3.2954 | 506.4718 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161213a.txt | 242.959 | 2.2812 | 533.386 | 241.868 | 9.6052 | 2236.96 | 90.7409 | 54.0206 | 89.5468 | 89.8325 | 82.3043 | 82.0626 | 47.9911 | 88.7875 | 43.5513 | 44.2461 | 46.4905 | 82.4114 | 95.1826 | 82.2071 | 96.6526 | 95.8762 | 114.6361 | 44.761 | 97.5747 | 45.6367 | 140.4066 | 48.1908 | 68.6359 | 46.4809 | 140.5722 | 48.9387 | 203.7571 | 46.1177 | 7.1561 | 69.8677 | 32.5579 | 81.8442 | 1.1841 | 29.6813 | 1.0626 | 0.2959 | 0.3752 | 68.4464 | 52.2025 | 18.0439 | 53.5048 | 1.1841 | 29.6813 | 0.3752 | 82.2463 | 0.14821 | 2.9731 | 46.1177 | 0.007433 | 0.006638 | 13.1162 | 0.2433 | 0.076242 | 1323.9868 | 1302.4257 | 26261.8641 | 5025.5492 | 31287.4133 | 0.83937 | 10.8594 | 43.1611 | 319.2263 | 96.8735 | 6.1326 | -19.7653 | 66.2558 | 319.2263 | 114.6361 | 17.546 | 97.0902 | 108.7105 | 184.9409 | 32730.7455 | 313.7971 | 95.632 | 6.8445 | 4.7603 | 43.2309 | 6.0852 | 7.041 | 1819.913 | 30910.8325 | 3.31 | 507.803 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161213a.txt | 242.937 | 2.2875 | 534.328 | 241.939 | 9.6145 | 2235.97 | 90.8244 | 54.0802 | 89.5735 | 89.8559 | 82.4155 | 82.2142 | 48.1578 | 88.8313 | 43.5195 | 44.2392 | 46.5012 | 82.4859 | 95.0763 | 82.302 | 96.7923 | 95.9362 | 114.7496 | 44.7398 | 97.6544 | 46.5116 | 140.3762 | 48.1889 | 68.6284 | 46.4855 | 140.5113 | 49.0276 | 203.5281 | 46.1127 | 7.2326 | 69.8675 | 32.5579 | 81.906 | 1.1724 | 29.6824 | 1.0626 | 0.29437 | 0.37756 | 68.4833 | 52.2093 | 18.074 | 53.5079 | 1.1724 | 29.6824 | 0.37756 | 82.3544 | 0.12031 | 2.9762 | 46.1127 | 0.007432 | 0.006637 | 13.1158 | 0.2433 | 0.076244 | 1317.4266 | 1295.9338 | 26175.2433 | 5005.0798 | 31180.3231 | 0.83948 | 10.9318 | 43.1483 | 319.6351 | 96.9663 | 6.1419 | -19.6816 | 66.1828 | 319.6351 | 114.7496 | 17.5666 | 97.183 | 108.7459 | 184.9588 | 33072.8269 | 313.9793 | 95.674 | 6.8427 | 4.9526 | 43.2053 | 6.1004 | 7.1105 | 1823.1271 | 31249.6997 | 3.2987 | 507.0223 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161213a.txt | 243.209 | 2.2873 | 535.529 | 242.228 | 9.6143 | 2237 | 90.8549 | 53.8913 | 89.5606 | 89.8195 | 82.4092 | 82.2921 | 47.7604 | 88.8608 | 43.2336 | 43.9535 | 46.2207 | 82.5867 | 94.8227 | 82.3926 | 96.7252 | 95.9091 | 114.9303 | 44.4972 | 97.6306 | 46.4078 | 139.784 | 47.0755 | 68.4263 | 45.9722 | 139.9183 | 48.1385 | 203.2838 | 45.7956 | 7.2083 | 69.8675 | 32.5552 | 81.9934 | 1.1913 | 29.6767 | 1.0626 | 0.29722 | 0.39244 | 68.2761 | 51.9938 | 18.0822 | 53.3799 | 1.1913 | 29.6767 | 0.39244 | 82.4201 | 0.12247 | 2.1799 | 45.7956 | 0.007127 | 0.006558 | 13.115 | 0.24316 | 0.076249 | 1328.0736 | 1306.3274 | 26353.4044 | 3606.5672 | 29959.9715 | 0.87962 | 10.9932 | 42.8982 | 319.3626 | 96.9044 | 6.0496 | -19.8842 | 66.1049 | 319.3626 | 114.9303 | 17.8092 | 97.1211 | 108.7588 | 184.9566 | 32955.358 | 313.7819 | 95.6286 | 6.7677 | 4.8054 | 42.955 | 6.0679 | 7.0849 | 1827.2249 | 31128.133 | 3.1671 | 531.9392 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161213a.txt | 243.219 | 2.2867 | 534.211 | 242.282 | 9.6204 | 2236.48 | 90.7866 | 53.9494 | 89.5191 | 89.7746 | 82.3032 | 82.1694 | 47.7641 | 88.8644 | 43.216 | 43.9252 | 46.2314 | 82.5734 | 94.9793 | 82.3454 | 96.6524 | 95.989 | 114.9628 | 44.4796 | 97.5546 | 46.3689 | 139.708 | 47.1 | 68.417 | 45.956 | 139.827 | 48.4942 | 203.2838 | 45.8023 | 7.2142 | 69.8675 | 32.5579 | 81.9679 | 1.1719 | 29.6776 | 1.0626 | 0.28915 | 0.3765 | 68.2944 | 51.964 | 18.1303 | 53.3544 | 1.1719 | 29.6776 | 0.3765 | 82.3479 | 0.16802 | 2.1978 | 45.8023 | 0.007133 | 0.006559 | 13.1132 | 0.24317 | 0.076259 | 1317.2576 | 1295.5078 | 26209.0178 | 3608.3745 | 29817.3923 | 0.87898 | 11.0834 | 42.866 | 319.1809 | 96.8632 | 6.0766 | -19.8735 | 66.1049 | 319.1809 | 114.9628 | 17.883 | 97.0798 | 108.7299 | 184.9776 | 33004.2023 | 313.6453 | 95.5971 | 6.7327 | 4.8477 | 42.9164 | 6.078 | 7.0885 | 1822.7279 | 31181.4744 | 3.1541 | 530.1299 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161213a.txt | 243.351 | 2.2763 | 535.126 | 242.277 | 9.631 | 2237.32 | 90.7716 | 53.9723 | 89.4974 | 89.7396 | 82.2848 | 82.2385 | 47.7783 | 88.8175 | 43.2659 | 43.9644 | 46.2559 | 82.5294 | 95.1624 | 82.4198 | 96.7088 | 95.9956 | 114.8043 | 44.5152 | 97.5613 | 45.2698 | 139.8447 | 47.0982 | 68.4078 | 45.9213 | 139.9183 | 48.4053 | 202.9785 | 45.7973 | 7.2252 | 69.8673 | 32.5659 | 81.9715 | 1.179 | 29.6797 | 1.0626 | 0.28924 | 0.37032 | 68.3099 | 51.9529 | 18.157 | 53.3477 | 1.179 | 29.6797 | 0.37032 | 82.3681 | 0.1322 | 2.2008 | 45.7973 | 0.007132 | 0.006558 | 13.1119 | 0.24317 | 0.076267 | 1321.3274 | 1299.3842 | 26328.5871 | 3623.9427 | 29952.5298 | 0.87901 | 11.0484 | 42.9239 | 319.1051 | 96.846 | 6.0744 | -19.7515 | 66.0073 | 319.1051 | 114.8043 | 17.7416 | 97.0626 | 108.7236 | 184.9728 | 33055.11 | 313.5238 | 95.5691 | 6.7517 | 4.8233 | 42.955 | 6.0717 | 7.1064 | 1825.8499 | 31229.2601 | 3.1664 | 529.3686 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161213a.txt | 243.439 | 2.2868 | 534.71 | 242.387 | 9.6061 | 2235.42 | 90.6982 | 53.9584 | 89.4574 | 89.6729 | 82.2142 | 82.1039 | 47.5252 | 88.796 | 43.1825 | 43.8846 | 46.2229 | 82.447 | 95.0512 | 82.2764 | 96.5813 | 95.9079 | 114.7835 | 44.4568 | 97.5235 | 45.9586 | 139.7232 | 47.1906 | 68.4059 | 45.8519 | 139.827 | 48.4053 | 203.0091 | 45.7857 | 7.2504 | 69.8679 | 32.5552 | 81.957 | 1.1703 | 29.6824 | 1.0626 | 0.29105 | 0.36856 | 68.3028 | 51.9932 | 18.1096 | 53.3649 | 1.1703 | 29.6824 | 0.36856 | 82.2604 | 0.14339 | 2.3049 | 45.7857 | 0.007156 | 0.006554 | 13.1111 | 0.24318 | 0.076271 | 1316.4571 | 1294.5155 | 26168.165 | 3786.287 | 29954.452 | 0.8736 | 11.086 | 42.8725 | 318.878 | 96.7943 | 6.0961 | -19.7942 | 66.0171 | 318.878 | 114.7835 | 17.7725 | 97.011 | 108.6925 | 184.9788 | 33186.4403 | 313.2657 | 95.5097 | 6.7137 | 4.6088 | 42.9164 | 6.0522 | 7.1215 | 1824.4305 | 31362.0098 | 3.1692 | 527.3835 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161213a.txt | 242.187 | 2.2759 | 529.684 | 241.048 | 11.0951 | 2595.63 | 105.2231 | 57.5506 | 103.9264 | 104.1427 | 96.0657 | 95.657 | 50.8024 | 103.0828 | 45.9004 | 46.4792 | 51.0428 | 95.6498 | 108.6034 | 95.9173 | 110.1707 | 109.2221 | 134.5584 | 46.8538 | 110.8943 | 47.2648 | 145.6765 | 49.4948 | 69.4574 | 50.8166 | 145.6514 | 50.539 | 234.8367 | 47.9171 | 7.201 | 69.8671 | 34.1162 | 95.4144 | 1.1712 | 29.6342 | 1.0625 | 0.29294 | 0.37848 | 69.3394 | 54.1328 | 17.0066 | 55.4633 | 1.1712 | 29.6342 | 0.37848 | 95.8224 | 0.20443 | 2.4777 | 47.9171 | 0.007821 | 0.007121 | 13.191 | 0.24347 | 0.075809 | 1312.9422 | 1298.9287 | 24559.9561 | 4384.3356 | 28944.2917 | 0.84852 | 12.1984 | 45.3522 | 381.507 | 110.0793 | 4.8561 | -24.596 | 75.6388 | 381.507 | 134.5584 | 24.2676 | 110.2908 | 115.0722 | 185.4462 | 30405.6513 | 375.0717 | 108.7945 | 5.7117 | 5.4606 | 45.3419 | 4.8681 | 5.9366 | 1807.2818 | 28598.3695 | 2.7143 | 544.3321 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161213a.txt | 242.178 | 2.2735 | 531.146 | 240.864 | 11.0964 | 2596.32 | 105.1737 | 57.5644 | 103.9098 | 104.1261 | 96.0026 | 95.7098 | 50.4992 | 103.1192 | 45.9503 | 46.5646 | 51.0674 | 95.866 | 108.656 | 95.9741 | 110.1807 | 109.2159 | 134.4862 | 46.8754 | 110.9239 | 46.9491 | 145.6917 | 49.5024 | 69.4667 | 50.8189 | 145.8035 | 50.6279 | 234.4703 | 47.9188 | 7.1204 | 69.8665 | 34.1269 | 95.3962 | 1.1748 | 29.6339 | 1.0624 | 0.28882 | 0.35963 | 69.3615 | 54.1379 | 17.0236 | 55.4719 | 1.1748 | 29.6339 | 0.35963 | 95.8881 | 0.13267 | 2.4836 | 47.9188 | 0.007823 | 0.007122 | 13.1907 | 0.24347 | 0.075811 | 1314.9808 | 1300.9093 | 24622.9452 | 4402.3261 | 29025.2713 | 0.84833 | 12.206 | 45.3584 | 381.3707 | 110.0522 | 4.8785 | -24.4664 | 75.5338 | 381.3707 | 134.4862 | 24.2224 | 110.2638 | 115.0497 | 185.4486 | 30076.0912 | 375.0717 | 108.7945 | 5.6753 | 5.095 | 45.4042 | 4.8847 | 5.9262 | 1812.2702 | 28263.821 | 2.72 | 543.6562 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161213a.txt | 242.45 | 2.2679 | 527.354 | 241.118 | 11.0923 | 2598.72 | 105.3273 | 57.5079 | 103.9682 | 104.1812 | 96.3099 | 95.8514 | 49.7529 | 103.1774 | 45.9705 | 46.5741 | 50.962 | 96.2171 | 108.5404 | 96.0328 | 110.3036 | 109.2475 | 134.586 | 46.9097 | 111.0466 | 46.9621 | 145.7828 | 49.5062 | 69.4444 | 50.7912 | 145.8643 | 50.4501 | 234.6535 | 47.9188 | 7.1753 | 69.8665 | 34.1564 | 95.4544 | 1.1731 | 29.6287 | 1.0624 | 0.28702 | 0.3707 | 69.2761 | 54.155 | 16.9211 | 55.5094 | 1.1731 | 29.6287 | 0.3707 | 96.1028 | 0.20335 | 2.4874 | 47.9188 | 0.007825 | 0.007123 | 13.1942 | 0.24347 | 0.075791 | 1313.8564 | 1300.1478 | 24454.5962 | 4406.3118 | 28860.908 | 0.84733 | 12.1121 | 45.3958 | 381.8401 | 110.1453 | 4.818 | -24.6244 | 75.5864 | 381.8401 | 134.586 | 24.2291 | 110.3568 | 115.1198 | 185.4268 | 30268.5446 | 375.5575 | 108.8921 | 5.7147 | 4.3238 | 45.4292 | 4.9239 | 5.9641 | 1799.3318 | 28469.2128 | 2.7058 | 546.2848 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161213a.txt | 242.371 | 2.2677 | 530.849 | 240.948 | 11.0841 | 2598.22 | 105.3686 | 57.4261 | 104.0817 | 104.275 | 96.0833 | 95.8367 | 50.331 | 103.2191 | 45.909 | 46.5233 | 50.9852 | 96.1928 | 108.6768 | 96.188 | 110.3613 | 109.3998 | 134.6448 | 46.8553 | 111.0943 | 46.9858 | 145.7221 | 49.5118 | 69.4537 | 50.8236 | 145.6818 | 50.4501 | 235.1114 | 47.9171 | 7.1685 | 69.8673 | 34.1913 | 95.4762 | 1.1716 | 29.6271 | 1.0624 | 0.29908 | 0.37314 | 69.3099 | 54.1788 | 16.9312 | 55.5248 | 1.1716 | 29.6271 | 0.37314 | 96.0752 | 0.1668 | 2.4947 | 47.9171 | 0.007827 | 0.007123 | 13.1958 | 0.24347 | 0.075782 | 1312.9158 | 1299.3753 | 24451.9944 | 4416.6752 | 28868.6696 | 0.84701 | 12.0553 | 45.3709 | 382.0067 | 110.1783 | 4.8097 | -24.7323 | 75.7175 | 382.0067 | 134.6448 | 24.255 | 110.3898 | 115.1387 | 185.4102 | 30224.3157 | 375.7701 | 108.9348 | 5.7157 | 4.9767 | 45.3544 | 4.8531 | 5.9033 | 1811.2568 | 28413.0589 | 2.704 | 545.747 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161213a.txt | 242.08 | 2.2725 | 529.777 | 240.928 | 10.9486 | 2561.52 | 103.8758 | 56.548 | 102.6912 | 102.9104 | 94.889 | 94.7758 | 48.5119 | 101.8741 | 44.7587 | 45.3704 | 49.6846 | 94.8011 | 107.3394 | 95.0354 | 108.9818 | 107.9573 | 133.3762 | 45.728 | 109.6131 | 45.7363 | 142.8973 | 48.4494 | 68.0832 | 48.895 | 142.8989 | 49.2054 | 230.8067 | 46.7485 | 6.9597 | 69.8671 | 34.3522 | 94.4612 | 1.1768 | 29.6106 | 1.0626 | 0.29535 | 0.37657 | 67.8732 | 53.1213 | 16.5519 | 54.5358 | 1.1768 | 29.6106 | 0.37657 | 94.8753 | 0.1172 | 2.6009 | 46.7485 | 0.007524 | 0.006817 | 13.1754 | 0.24334 | 0.075899 | 1316.9055 | 1301.3083 | 23964.3167 | 4449.8634 | 28414.1801 | 0.84339 | 12.3437 | 44.2042 | 375.1623 | 108.8127 | 4.9369 | -24.7923 | 74.477 | 375.1623 | 133.3762 | 24.3511 | 109.0251 | 114.4595 | 185.4014 | 29624.0736 | 369.257 | 107.6191 | 5.745 | 4.307 | 44.2049 | 4.9279 | 5.9024 | 1807.5991 | 27816.4745 | 2.6939 | 556.1612 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161213a.txt | 242.242 | 2.2702 | 530.304 | 241.007 | 10.9473 | 2562.62 | 103.8782 | 56.6797 | 102.7198 | 102.9357 | 94.9842 | 94.702 | 48.1205 | 101.8526 | 44.7426 | 45.3224 | 49.7316 | 94.8493 | 107.1215 | 95.027 | 109.0095 | 107.913 | 133.3494 | 45.7297 | 109.6537 | 45.7985 | 142.8821 | 48.4097 | 68.0554 | 48.821 | 142.9293 | 49.1165 | 230.5777 | 46.7219 | 6.9473 | 69.8675 | 34.3603 | 94.4503 | 1.1729 | 29.6148 | 1.0626 | 0.29667 | 0.37314 | 67.8633 | 53.0116 | 16.6517 | 54.4363 | 1.1729 | 29.6148 | 0.37314 | 94.8906 | 0.1468 | 2.5878 | 46.7219 | 0.007512 | 0.006809 | 13.1709 | 0.24333 | 0.075925 | 1314.9436 | 1298.9203 | 24070.9531 | 4415.2819 | 28486.235 | 0.845 | 12.4818 | 44.1979 | 375.2229 | 108.8249 | 4.9467 | -24.6789 | 74.4105 | 375.2229 | 133.3494 | 24.3121 | 109.0373 | 114.4606 | 185.4369 | 29585.7648 | 369.3633 | 107.6407 | 5.7881 | 3.903 | 44.2176 | 4.9209 | 5.8892 | 1809.3972 | 27776.3676 | 2.6993 | 553.928 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161213a.txt | 242.257 | 2.2816 | 532.039 | 241.002 | 10.9502 | 2563.01 | 103.9203 | 56.4729 | 102.7324 | 102.9286 | 94.9504 | 94.7677 | 49.2221 | 101.8963 | 44.6866 | 45.2914 | 49.6768 | 94.9167 | 107.2764 | 95.0713 | 109.0529 | 108.0545 | 133.3786 | 45.7023 | 109.6579 | 45.6785 | 142.6695 | 48.338 | 68.035 | 48.7979 | 142.6252 | 49.0276 | 230.6082 | 46.6954 | 6.9533 | 69.8669 | 34.371 | 94.5121 | 1.1729 | 29.6113 | 1.0626 | 0.29688 | 0.37901 | 67.9104 | 53.0353 | 16.6751 | 54.4342 | 1.1729 | 29.6113 | 0.37901 | 94.9265 | 0.12496 | 2.5427 | 46.6954 | 0.007493 | 0.006803 | 13.1725 | 0.24333 | 0.075916 | 1314.8603 | 1299.0006 | 24100.4895 | 4331.2108 | 28431.7003 | 0.84766 | 12.3635 | 44.1094 | 375.3743 | 108.8553 | 4.935 | -24.7425 | 74.4194 | 375.3743 | 133.3786 | 24.3109 | 109.0677 | 114.4797 | 185.3997 | 29587.6401 | 369.4695 | 107.6623 | 5.766 | 5.1312 | 44.0909 | 4.9299 | 5.9268 | 1815.3171 | 27772.323 | 2.6923 | 554.9553 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161213a.txt | 242.217 | 2.2768 | 530.318 | 240.856 | 10.9135 | 2556.58 | 103.8444 | 56.7591 | 102.7321 | 102.9578 | 94.8705 | 94.6216 | 48.5141 | 101.9058 | 44.7431 | 45.3407 | 49.767 | 94.7866 | 107.0073 | 94.7113 | 108.9022 | 107.9658 | 133.353 | 45.7729 | 109.5825 | 45.799 | 142.8062 | 48.3531 | 68.0536 | 48.7586 | 142.8533 | 49.2943 | 230.5625 | 46.6871 | 6.9501 | 69.8673 | 34.3281 | 94.4321 | 1.1769 | 29.6095 | 1.0626 | 0.29957 | 0.3881 | 68.0143 | 53.0098 | 16.8046 | 54.4332 | 1.1769 | 29.6095 | 0.3881 | 94.7475 | 0.10619 | 2.566 | 46.6871 | 0.007497 | 0.006801 | 13.1737 | 0.24333 | 0.075909 | 1317.0363 | 1301.2649 | 24328.2015 | 4379.105 | 28707.3065 | 0.84746 | 12.5928 | 44.1663 | 375.0563 | 108.7914 | 4.947 | -24.6391 | 74.4061 | 375.0563 | 133.353 | 24.3491 | 109.0038 | 114.4453 | 185.4634 | 29614.8962 | 369.2873 | 107.6253 | 5.7195 | 4.3282 | 44.1859 | 4.8932 | 5.8336 | 1809.445 | 27805.4511 | 2.7256 | 550.5371 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161214a.txt | 241.622 | 2.252 | 523.676 | 240.205 | 11.4638 | 2687.38 | 108.4827 | 65.315 | 106.7121 | 106.9366 | 97.9316 | 97.7494 | 59.9571 | 106.1389 | 53.1731 | 53.749 | 71.6223 | 97.959 | 111.7612 | 98.1018 | 113.9398 | 113.3346 | 168.7028 | 54.0697 | 113.8475 | 57.4497 | 163.7338 | 56.4886 | 80.6937 | 58.5192 | 164.1434 | 57.3849 | 159.2747 | 55.2526 | 9.8618 | 69.8623 | 44.2331 | 97.2335 | 1.1494 | 29.5641 | 1.0611 | 0.29703 | 0.37932 | 80.9919 | 62.2313 | 20.5607 | 64.207 | 1.1494 | 29.5641 | 0.37932 | 97.9355 | 0.14473 | 2.136 | 55.2526 | 0.010163 | 0.009395 | 13.4652 | 0.24451 | 0.074266 | 1287.1993 | 1299.9274 | 29239.6521 | 4718.185 | 33957.8371 | 0.86106 | 12.8801 | 52.4349 | 391.0922 | 111.9624 | 3.4797 | 20.8796 | 50.7427 | 391.0922 | 168.7028 | 56.5303 | 112.1725 | 116.5744 | 186.1113 | 41145.5938 | 381.6455 | 110.1067 | 3.9678 | 7.3685 | 52.5886 | 3.3946 | 5.0258 | 1786.7825 | 39358.8112 | 3.0994 | 454.8697 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161214a.txt | 241.775 | 2.2463 | 521.377 | 240.378 | 11.4726 | 2689.46 | 108.5121 | 65.3116 | 106.7121 | 106.917 | 97.8754 | 97.8386 | 60.0837 | 106.1434 | 53.1673 | 53.7643 | 71.6473 | 97.9469 | 111.759 | 98.1096 | 114.0027 | 113.4201 | 168.8826 | 54.0569 | 113.9071 | 57.6292 | 163.7034 | 56.5113 | 80.6844 | 58.5007 | 164.113 | 57.5627 | 159.2289 | 55.2642 | 9.5793 | 69.8623 | 44.1902 | 97.2371 | 1.1449 | 29.5646 | 1.0612 | 0.29328 | 0.3739 | 80.9641 | 62.206 | 20.5582 | 64.2209 | 1.1449 | 29.5646 | 0.3739 | 97.9426 | 0.12006 | 2.1471 | 55.2642 | 0.010171 | 0.009399 | 13.465 | 0.24452 | 0.074267 | 1284.6697 | 1297.3564 | 29179.7426 | 4735.8116 | 33915.5542 | 0.86037 | 12.8881 | 52.4235 | 391.3647 | 112.0154 | 3.5033 | 20.9221 | 50.7252 | 391.3647 | 168.8826 | 56.6571 | 112.2255 | 116.5881 | 186.1127 | 39959.9814 | 381.1445 | 110.0073 | 3.864 | 7.5065 | 52.5772 | 3.2952 | 5.0984 | 1778.9383 | 38181.0431 | 3.0958 | 454.5418 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161214a.txt | 241.867 | 2.2474 | 522.968 | 240.558 | 11.0818 | 2598.41 | 105.3683 | 64.2549 | 103.6166 | 103.8174 | 95.0299 | 94.8736 | 58.8223 | 103.0507 | 51.4958 | 52.1048 | 70.4828 | 95.1448 | 108.9137 | 95.1639 | 110.8512 | 110.2395 | 165.9764 | 52.5387 | 110.7316 | 55.6232 | 159.6941 | 54.9053 | 79.6199 | 55.4553 | 160.0071 | 55.9624 | 155.2142 | 53.7785 | 9.724 | 69.8625 | 42.6131 | 94.4648 | 1.1577 | 29.6086 | 1.0614 | 0.2966 | 0.39 | 79.8809 | 60.9586 | 20.7223 | 62.9749 | 1.1577 | 29.6086 | 0.39 | 95.0531 | 0.13345 | 2.0268 | 53.7785 | 0.009574 | 0.008883 | 13.4095 | 0.24425 | 0.074574 | 1294.5351 | 1301.9341 | 29590.7724 | 4273.8339 | 33864.6063 | 0.8738 | 13.3515 | 50.9034 | 375.8135 | 108.9435 | 3.5752 | 21.3122 | 49.1706 | 375.8135 | 165.9764 | 56.8206 | 109.1558 | 115.1385 | 186.1359 | 41422.7579 | 366.4331 | 107.0431 | 3.9925 | 7.7992 | 51.023 | 3.4265 | 5.1261 | 1784.3668 | 39638.3911 | 3.1797 | 458.7215 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161214a.txt | 241.845 | 2.2535 | 526.849 | 240.497 | 11.0784 | 2598.12 | 105.318 | 64.2469 | 103.6123 | 103.8131 | 94.946 | 94.9256 | 58.7688 | 103.043 | 51.5052 | 52.1106 | 70.5224 | 95.2168 | 108.8832 | 95.2393 | 110.8632 | 110.3655 | 166.0233 | 52.6149 | 110.7696 | 55.2046 | 159.7396 | 54.9072 | 79.5977 | 55.4344 | 160.0375 | 56.0513 | 155.3058 | 53.7918 | 9.6856 | 69.8625 | 42.6721 | 94.4721 | 1.1539 | 29.6088 | 1.0613 | 0.29077 | 0.38634 | 79.8875 | 60.999 | 20.6886 | 63.0075 | 1.1539 | 29.6088 | 0.38634 | 95.0819 | 0.16919 | 2.0154 | 53.7918 | 0.009575 | 0.008887 | 13.41 | 0.24425 | 0.074571 | 1292.365 | 1299.7974 | 29492.8024 | 4243.7172 | 33736.5196 | 0.87421 | 13.3261 | 50.9208 | 375.7529 | 108.9313 | 3.6133 | 21.316 | 49.2064 | 375.7529 | 166.0233 | 56.8797 | 109.1436 | 115.1156 | 186.1303 | 41269.0152 | 366.175 | 106.9903 | 3.9474 | 7.7341 | 51.0347 | 3.378 | 5.1182 | 1797.6088 | 39471.4064 | 3.1641 | 459.6912 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161214a.txt | 240.76 | 2.2246 | 516.588 | 239.294 | 11.7866 | 2757.35 | 105.5222 | 63.5117 | 104.4207 | 104.6218 | 95.895 | 96.0754 | 58.7327 | 103.9331 | 55.6003 | 56.3005 | 69.0523 | 96.2927 | 111.4928 | 96.4377 | 112.0082 | 112.9542 | 165.0904 | 56.5747 | 115.0364 | 56.6295 | 169.6112 | 60.746 | 80.4118 | 62.1149 | 170.713 | 62.4526 | 164.9228 | 57.9932 | 9.3257 | 69.8621 | 53.0438 | 95.4217 | 1.137 | 29.5144 | 1.0612 | 0.29218 | 0.36352 | 80.6489 | 63.4763 | 18.9725 | 65.443 | 1.137 | 29.5144 | 0.36352 | 96.1752 | 0.2389 | 3.6528 | 57.9932 | 0.011884 | 0.010408 | 13.5271 | 0.24528 | 0.073926 | 1277.2136 | 1295.7747 | 26978.115 | 8997.3622 | 35975.4771 | 0.7499 | 8.8986 | 54.6131 | 407.764 | 115.1549 | 9.6328 | 16.1721 | 52.8802 | 407.764 | 165.0904 | 49.7283 | 115.3621 | 115.2089 | 185.1646 | 39143.1767 | 398.8012 | 113.4514 | 9.5182 | 3.7175 | 55.0152 | 9.0306 | 10.5331 | 1762.5983 | 37380.5784 | 3.2205 | 426.0281 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161214a.txt | 240.702 | 2.2271 | 514.142 | 239.082 | 11.773 | 2756.26 | 105.3852 | 63.4329 | 104.2215 | 104.4357 | 95.8959 | 96.1325 | 58.8353 | 103.8227 | 55.4405 | 56.1479 | 69.0536 | 96.1977 | 111.4355 | 96.4457 | 111.9444 | 113.0301 | 165.1936 | 56.3976 | 115.015 | 56.4874 | 169.2163 | 60.7706 | 80.2338 | 62.0085 | 170.3176 | 62.2748 | 164.5259 | 57.877 | 9.306 | 69.8627 | 52.9714 | 95.3453 | 1.1397 | 29.5199 | 1.0612 | 0.29697 | 0.35421 | 80.4548 | 63.3397 | 18.9151 | 65.2993 | 1.1397 | 29.5199 | 0.35421 | 96.168 | 0.22608 | 3.7935 | 57.877 | 0.011892 | 0.010362 | 13.5204 | 0.24528 | 0.073963 | 1279.0435 | 1296.9844 | 26944.148 | 9342.0168 | 36286.1648 | 0.74255 | 8.9644 | 54.4686 | 407.6125 | 115.1264 | 9.7412 | 16.3218 | 52.7318 | 407.6125 | 165.1936 | 49.8599 | 115.3336 | 115.1463 | 185.1742 | 39100.8688 | 398.6949 | 113.431 | 9.6083 | 3.9641 | 54.8711 | 9.2095 | 10.6907 | 1754.2525 | 37346.6163 | 3.2519 | 422.9855 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161214a.txt | 241.852 | 2.2279 | 518.667 | 240.457 | 11.6267 | 2731.34 | 104.1804 | 62.6189 | 103.1451 | 103.3688 | 94.7892 | 94.8419 | 57.8375 | 102.7673 | 54.6416 | 55.2939 | 68.3288 | 95.0845 | 110.4939 | 95.2264 | 110.7399 | 111.8117 | 164.6058 | 55.5787 | 113.7964 | 55.4963 | 167.1509 | 60.2252 | 79.5828 | 60.9379 | 168.1886 | 61.3857 | 162.5262 | 57.0321 | 9.1664 | 69.8629 | 50.3188 | 94.3703 | 1.1371 | 29.439 | 1.0612 | 0.30213 | 0.37817 | 79.8138 | 62.5755 | 19.0383 | 64.5104 | 1.1371 | 29.439 | 0.37817 | 94.9855 | 0.20575 | 4.0931 | 57.0321 | 0.011693 | 0.010074 | 13.5359 | 0.24519 | 0.073878 | 1276.8755 | 1296.275 | 27073.1532 | 9865.9213 | 36939.0745 | 0.73291 | 8.9106 | 53.7083 | 401.8736 | 114.0386 | 9.8582 | 16.3488 | 51.9801 | 401.8736 | 164.6058 | 50.3589 | 114.2469 | 114.5976 | 185.1148 | 38783.28 | 393.2598 | 112.3833 | 9.616 | 3.7464 | 54.0912 | 9.2382 | 10.6699 | 1769.6918 | 37013.5882 | 3.3311 | 414.8048 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161214a.txt | 241.342 | 2.2311 | 518.851 | 239.963 | 11.6529 | 2729.8 | 104.2452 | 62.514 | 103.2329 | 103.4368 | 94.8679 | 94.9304 | 58.1762 | 102.8035 | 54.5784 | 55.2308 | 68.1005 | 95.1244 | 110.272 | 95.3062 | 110.6974 | 111.8441 | 164.5488 | 55.5752 | 113.8482 | 55.5138 | 167.1205 | 60.212 | 79.5773 | 60.8893 | 168.0973 | 61.2079 | 162.5262 | 57.0221 | 9.1636 | 69.8629 | 50.3214 | 94.3848 | 1.1387 | 29.4375 | 1.0612 | 0.30112 | 0.37833 | 79.8096 | 62.5373 | 19.0723 | 64.4827 | 1.1387 | 29.4375 | 0.37833 | 95.0572 | 0.19871 | 4.0898 | 57.0221 | 0.011688 | 0.010071 | 13.5358 | 0.24519 | 0.073878 | 1277.7844 | 1297.1888 | 27139.6274 | 9861.8701 | 37001.4975 | 0.73347 | 8.8169 | 53.6971 | 402.2673 | 114.1136 | 9.8684 | 16.1204 | 51.9801 | 402.2673 | 164.5488 | 50.2269 | 114.3219 | 114.6271 | 185.0886 | 38741.0478 | 393.4571 | 112.4216 | 9.6181 | 4.1186 | 54.0576 | 9.1887 | 10.6768 | 1770.3196 | 36970.7282 | 3.3382 | 414.3998 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161214a.txt | 241.395 | 2.2157 | 515.207 | 239.863 | 11.6762 | 2733.02 | 104.0478 | 66.1069 | 102.9536 | 103.1706 | 94.7816 | 94.652 | 61.7037 | 102.5598 | 55.1673 | 55.8647 | 71.0527 | 95.0444 | 110.4022 | 94.9432 | 110.4494 | 111.9189 | 167.2262 | 56.1634 | 113.8124 | 56.1831 | 169.034 | 61.0423 | 80.3617 | 61.9553 | 169.8614 | 62.5415 | 164.4343 | 57.9633 | 9.1733 | 69.8619 | 51.7215 | 94.1192 | 1.1412 | 29.3994 | 1.0611 | 0.29789 | 0.37733 | 80.6882 | 63.514 | 18.9742 | 65.3612 | 1.1412 | 29.3994 | 0.37733 | 94.8553 | 0.17346 | 3.979 | 57.9633 | 0.012059 | 0.010438 | 13.5789 | 0.24535 | 0.073644 | 1277.1105 | 1300.6319 | 27009.807 | 9883.4488 | 36893.2558 | 0.73211 | 11.7051 | 54.4018 | 403.6149 | 114.37 | 10.3221 | 18.3551 | 52.6976 | 403.6149 | 167.2262 | 52.6482 | 114.5779 | 114.5375 | 185.9185 | 39287.7517 | 394.9905 | 112.7181 | 10.1583 | 6.9991 | 54.7046 | 9.7646 | 11.1993 | 1757.8863 | 37529.8654 | 3.3288 | 415.3964 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161214a.txt | 241.345 | 2.2209 | 515.555 | 239.874 | 11.6727 | 2735.46 | 104.1442 | 65.9389 | 103.0434 | 103.2769 | 94.723 | 94.7061 | 61.5497 | 102.5983 | 55.1522 | 55.8425 | 71.1942 | 94.917 | 110.1629 | 94.9055 | 110.419 | 111.8268 | 167.1595 | 56.1202 | 113.8827 | 56.161 | 168.9581 | 61.0234 | 80.358 | 61.9114 | 169.7549 | 62.6304 | 164.3427 | 57.9534 | 9.1705 | 69.8623 | 51.7108 | 94.1592 | 1.1309 | 29.4005 | 1.0611 | 0.29334 | 0.37192 | 80.5584 | 63.492 | 18.8664 | 65.3607 | 1.1309 | 29.4005 | 0.37192 | 94.8129 | 0.11387 | 3.9701 | 57.9534 | 0.01205 | 0.010434 | 13.578 | 0.24535 | 0.073649 | 1271.3419 | 1294.6718 | 26735.2857 | 9811.755 | 36547.0407 | 0.73153 | 11.565 | 54.3739 | 403.6301 | 114.3728 | 10.2286 | 18.5309 | 52.6633 | 403.6301 | 167.1595 | 52.5787 | 114.5808 | 114.5812 | 185.8786 | 39229.9968 | 394.9146 | 112.7035 | 10.1052 | 6.884 | 54.6657 | 9.6601 | 11.096 | 1759.0737 | 37470.9231 | 3.2948 | 417.4374 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161215a.txt | 242.76 | 2.255 | 528.389 | 241.558 | 10.5689 | 2473.24 | 94.1286 | 58.5557 | 93.0068 | 93.2073 | 86.1507 | 86.0866 | 52.9291 | 92.5979 | 47.3195 | 48.1319 | 64.4723 | 86.2323 | 100.8191 | 86.2724 | 99.9544 | 101.9292 | 159.5995 | 48.3621 | 103.3798 | 51.3949 | 149.8529 | 51.799 | 75.0431 | 53.1336 | 150.0159 | 52.8506 | 145.5667 | 50.1249 | 8.0777 | 69.8654 | 47.1163 | 85.6533 | 1.1542 | 29.563 | 1.0618 | 0.29028 | 0.37062 | 75.1057 | 56.4229 | 20.4828 | 58.4261 | 1.1542 | 29.563 | 0.37062 | 86.1855 | 0.083146 | 2.5742 | 50.1249 | 0.008546 | 0.00776 | 13.3036 | 0.2438 | 0.075167 | 1297.7351 | 1294.8448 | 29272.9051 | 4869.8026 | 34142.7076 | 0.85737 | 11.5091 | 47.0466 | 356.3555 | 104.9597 | 10.831 | 19.1651 | 45.3072 | 356.3555 | 159.5995 | 54.4254 | 105.1741 | 110.157 | 185.3843 | 36459.7927 | 350.1125 | 103.6463 | 11.0485 | 5.817 | 47.112 | 10.6395 | 11.7524 | 1802.8633 | 34656.9294 | 3.3337 | 456.1097 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161215a.txt | 242.466 | 2.2643 | 529.972 | 241.432 | 10.567 | 2472.2 | 94.1179 | 58.3981 | 92.9861 | 93.2198 | 86.17 | 86.0188 | 52.7574 | 92.5585 | 47.338 | 48.1114 | 64.384 | 86.381 | 100.0529 | 86.2294 | 99.932 | 101.8079 | 159.5457 | 48.3274 | 103.4462 | 51.7519 | 149.777 | 51.7726 | 75.0394 | 53.0897 | 149.9246 | 52.9395 | 145.5362 | 50.1116 | 8.0827 | 69.865 | 47.111 | 85.6315 | 1.1574 | 29.5654 | 1.0618 | 0.29303 | 0.37177 | 75.0416 | 56.4214 | 20.4202 | 58.414 | 1.1574 | 29.5654 | 0.37177 | 86.1998 | 0.14982 | 2.561 | 50.1116 | 0.008537 | 0.007756 | 13.3023 | 0.24379 | 0.075175 | 1299.6528 | 1296.6324 | 29225.8431 | 4848.4585 | 34074.3016 | 0.85771 | 11.3819 | 47.0162 | 356.5069 | 104.9913 | 10.8734 | 19.0894 | 45.2946 | 356.5069 | 159.5457 | 54.3399 | 105.2058 | 110.1524 | 185.3487 | 36467.5091 | 350.1884 | 103.6624 | 11.1039 | 5.682 | 47.0754 | 10.6763 | 11.7715 | 1808.2645 | 34659.2446 | 3.3265 | 457.7007 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161215a.txt | 241.766 | 2.2761 | 528.275 | 240.547 | 10.9702 | 2569.48 | 97.2109 | 58.4122 | 96.0979 | 96.3392 | 89.5693 | 89.4235 | 51.6401 | 95.6378 | 46.961 | 47.6709 | 65.0466 | 89.6682 | 102.8641 | 89.4896 | 102.5944 | 104.9126 | 165.4314 | 48.0607 | 106.3324 | 52.6739 | 148.9569 | 49.893 | 75.5048 | 50.9415 | 148.9666 | 50.6279 | 144.7882 | 49.1638 | 7.9555 | 69.8648 | 47.9961 | 88.9749 | 1.1652 | 29.615 | 1.0618 | 0.29746 | 0.3884 | 75.5775 | 56.2349 | 21.1426 | 58.2347 | 1.1652 | 29.615 | 0.3884 | 89.5377 | 0.10551 | 1.6293 | 49.1638 | 0.007944 | 0.007471 | 13.2739 | 0.24353 | 0.075336 | 1305.4541 | 1299.6309 | 30314.0053 | 2948.8115 | 33262.8167 | 0.91135 | 11.7261 | 46.6861 | 372.9818 | 108.3737 | 11.1628 | 20.0595 | 44.9871 | 372.9818 | 165.4314 | 56.8451 | 108.5863 | 111.494 | 185.4165 | 35285.2093 | 366.9797 | 107.1549 | 11.517 | 4.9501 | 46.69 | 11.0569 | 12.0345 | 1802.4743 | 33482.735 | 3.147 | 470.9598 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161215a.txt | 241.77 | 2.2586 | 527.867 | 240.558 | 10.9624 | 2568.59 | 97.2037 | 58.3733 | 96.157 | 96.4148 | 89.6155 | 89.4562 | 51.2841 | 95.6312 | 46.9823 | 47.6603 | 64.3007 | 89.7151 | 102.4126 | 89.5231 | 102.7163 | 104.9028 | 165.1916 | 48.0182 | 106.4241 | 52.8782 | 148.8809 | 49.8892 | 75.5011 | 50.9299 | 148.997 | 50.539 | 144.7272 | 49.1621 | 7.9582 | 69.8648 | 47.988 | 88.9858 | 1.1596 | 29.6185 | 1.0618 | 0.29276 | 0.3768 | 75.5332 | 56.2468 | 21.0864 | 58.2873 | 1.1596 | 29.6185 | 0.3768 | 89.5775 | 0.1126 | 1.6271 | 49.1621 | 0.007942 | 0.007469 | 13.2731 | 0.24353 | 0.07534 | 1302.3072 | 1296.4234 | 30160.4689 | 2937.2619 | 33097.7308 | 0.91126 | 11.7178 | 46.6555 | 373.0121 | 108.3798 | 11.1761 | 19.3388 | 44.9619 | 373.0121 | 165.1916 | 56.5991 | 108.5924 | 111.4908 | 185.4121 | 35296.8366 | 366.8582 | 107.1301 | 11.4989 | 4.5818 | 46.7023 | 10.9731 | 11.965 | 1801.0822 | 33495.7544 | 3.1327 | 472.1679 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161215a.txt | 240.971 | 2.2717 | 526.882 | 239.199 | 12.0541 | 2825.48 | 104.9404 | 59.8314 | 103.8666 | 104.0539 | 97.4046 | 97.0413 | 50.3317 | 103.215 | 47.9357 | 48.6693 | 67.461 | 97.433 | 111.0256 | 97.4268 | 109.2901 | 112.669 | 177.8947 | 48.811 | 113.4237 | 52.1947 | 151.2501 | 49.1004 | 76.1799 | 51.8549 | 151.1868 | 50.539 | 147.3527 | 49.5788 | 7.9408 | 69.8644 | 48.8704 | 96.6332 | 1.1555 | 29.6196 | 1.0617 | 0.29563 | 0.37657 | 76.2919 | 57.1169 | 20.9749 | 59.1378 | 1.1555 | 29.6196 | 0.37657 | 97.3264 | 0.19046 | 0.42166 | 49.5788 | 0.007709 | 0.007588 | 13.2954 | 0.24342 | 0.075214 | 1298.877 | 1295.1835 | 29860.467 | 754.3052 | 30614.7722 | 0.97536 | 12.2258 | 47.6056 | 416.3194 | 116.7544 | 11.814 | 21.4243 | 46.0366 | 416.3194 | 177.8947 | 60.9349 | 116.9599 | 114.9433 | 185.6118 | 33669.914 | 409.9448 | 115.5651 | 12.3501 | 2.7513 | 47.5804 | 11.6985 | 12.7004 | 1797.7214 | 31872.1926 | 2.6765 | 509.1177 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161215a.txt | 241.155 | 2.2728 | 527.259 | 239.627 | 12.0453 | 2824.3 | 104.9069 | 59.8098 | 103.8659 | 104.1058 | 97.1857 | 97.1563 | 50.028 | 103.2018 | 47.9428 | 48.6658 | 67.6587 | 97.1643 | 110.4418 | 97.4135 | 109.3391 | 112.6495 | 177.9856 | 48.8358 | 113.5016 | 53.951 | 151.2501 | 49.0966 | 76.1743 | 51.8294 | 151.1868 | 50.1834 | 147.2917 | 49.5588 | 7.944 | 69.8648 | 48.849 | 96.6368 | 1.1659 | 29.6223 | 1.0617 | 0.29712 | 0.38207 | 76.2755 | 57.1364 | 20.939 | 59.1833 | 1.1659 | 29.6223 | 0.38207 | 97.2299 | 0.123 | 0.43781 | 49.5588 | 0.007707 | 0.007581 | 13.2955 | 0.24342 | 0.075213 | 1304.7677 | 1301.0684 | 29945.1567 | 786.3509 | 30731.5076 | 0.97441 | 12.2042 | 47.6056 | 415.8046 | 116.6588 | 11.7519 | 21.6469 | 46.0118 | 415.8046 | 177.9856 | 61.1211 | 116.8645 | 114.928 | 185.6061 | 33688.0715 | 409.5349 | 115.4881 | 12.2863 | 2.4476 | 47.5804 | 11.6222 | 12.553 | 1799.0077 | 31889.0638 | 2.6874 | 509.484 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161215a.txt | 241.216 | 2.272 | 526.472 | 239.659 | 11.8682 | 2782.33 | 104.0183 | 60.3204 | 103.0736 | 103.2706 | 96.2086 | 95.899 | 51.2356 | 102.4887 | 48.4145 | 49.2215 | 67.7856 | 96.2623 | 109.3841 | 96.2348 | 108.8528 | 111.76 | 175.764 | 49.3915 | 112.8791 | 54.5136 | 152.6473 | 49.4269 | 77.1442 | 51.0455 | 152.6163 | 50.2723 | 148.6197 | 49.7564 | 8.0315 | 69.8635 | 48.849 | 95.7273 | 1.1598 | 29.615 | 1.0616 | 0.29309 | 0.37733 | 77.2688 | 57.5345 | 21.5342 | 59.6739 | 1.1598 | 29.615 | 0.37733 | 96.1512 | 0.16954 | 0.57052 | 49.7564 | 0.007806 | 0.00764 | 13.3116 | 0.24347 | 0.075123 | 1300.5364 | 1298.414 | 30707.3612 | 1030.7952 | 31738.1564 | 0.96752 | 12.1597 | 48.1607 | 409.4145 | 115.4655 | 11.4472 | 21.2355 | 46.5501 | 409.4145 | 175.764 | 60.0916 | 115.6724 | 114.5241 | 185.6327 | 34266.3061 | 402.9611 | 114.2457 | 11.757 | 3.0872 | 48.1484 | 11.1721 | 12.1949 | 1796.3225 | 32469.9836 | 2.8113 | 491.7247 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161215a.txt | 241.475 | 2.2683 | 527.62 | 239.84 | 11.8668 | 2783.17 | 103.9719 | 60.1114 | 102.9648 | 103.1585 | 96.0459 | 95.7597 | 51.8302 | 102.3693 | 48.3463 | 49.1817 | 67.3892 | 96.2382 | 110.1866 | 96.1076 | 108.7767 | 111.6941 | 175.5838 | 49.2987 | 112.7743 | 53.7888 | 152.4954 | 49.3929 | 77.0941 | 50.9762 | 152.4947 | 50.1834 | 148.4976 | 49.7182 | 8.047 | 69.8642 | 48.8007 | 95.68 | 1.1574 | 29.6189 | 1.0616 | 0.30598 | 0.38863 | 77.2165 | 57.4944 | 21.5221 | 59.5866 | 1.1574 | 29.6189 | 0.38863 | 96.0379 | 0.20205 | 0.57473 | 49.7182 | 0.007795 | 0.007628 | 13.3083 | 0.24346 | 0.075141 | 1299.3196 | 1296.8811 | 30660.9025 | 1036.033 | 31696.9354 | 0.96731 | 12.0109 | 48.1005 | 409.2933 | 115.4427 | 11.4709 | 20.8885 | 46.5007 | 409.2933 | 175.5838 | 59.9341 | 115.6497 | 114.5031 | 185.5892 | 34321.8907 | 402.87 | 114.2284 | 11.859 | 3.73 | 48.1002 | 11.2636 | 12.2842 | 1800.2394 | 32521.6513 | 2.8059 | 491.9035 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161215a.txt | 241.165 | 2.2667 | 528.394 | 239.65 | 11.7342 | 2749.97 | 102.9219 | 59.4046 | 101.8562 | 102.0266 | 95.1442 | 94.9646 | 51.0897 | 101.2752 | 47.5881 | 48.4632 | 66.8976 | 95.3073 | 108.7029 | 95.3757 | 107.769 | 110.5577 | 174.29 | 48.5875 | 111.737 | 53.9923 | 150.673 | 48.9683 | 75.8961 | 50.1183 | 150.5938 | 49.7389 | 146.6658 | 48.943 | 7.9422 | 69.864 | 48.9536 | 94.6431 | 1.158 | 29.6361 | 1.0617 | 0.29569 | 0.39183 | 75.931 | 56.7045 | 21.0266 | 58.8736 | 1.158 | 29.6361 | 0.39183 | 95.1979 | 0.18341 | 0.92534 | 48.943 | 0.007667 | 0.007403 | 13.2803 | 0.2434 | 0.0753 | 1301.0474 | 1295.8715 | 30001.7172 | 1635.8377 | 31637.5548 | 0.94829 | 12.0294 | 47.3752 | 403.4635 | 114.3412 | 11.4193 | 21.1407 | 45.7568 | 403.4635 | 174.29 | 59.7408 | 114.5492 | 114.0285 | 185.5441 | 34079.3957 | 397.1463 | 113.1336 | 11.8584 | 3.7462 | 47.3435 | 11.2774 | 12.3146 | 1802.8803 | 32276.5154 | 2.8284 | 493.4822 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161215a.txt | 241.086 | 2.2758 | 528.613 | 239.637 | 11.729 | 2747.34 | 102.8803 | 59.385 | 101.8674 | 102.0608 | 95.1985 | 94.8897 | 50.8489 | 101.2777 | 47.5873 | 48.4376 | 66.9513 | 95.3763 | 108.5255 | 95.2984 | 107.7355 | 110.7556 | 174.5193 | 48.5937 | 111.6776 | 53.9176 | 150.673 | 48.9476 | 75.8757 | 50.0836 | 150.5633 | 49.8278 | 146.6658 | 48.9131 | 7.9463 | 69.8642 | 48.9402 | 94.6286 | 1.166 | 29.6366 | 1.0618 | 0.30124 | 0.39489 | 75.9177 | 56.7041 | 21.0137 | 58.8232 | 1.166 | 29.6366 | 0.39489 | 95.1907 | 0.21349 | 0.93446 | 48.9131 | 0.00766 | 0.007395 | 13.279 | 0.2434 | 0.075307 | 1305.6319 | 1300.3084 | 30088.9853 | 1656.3348 | 31745.3201 | 0.94782 | 12.0098 | 47.3752 | 403.4938 | 114.3469 | 11.4666 | 21.1945 | 45.7568 | 403.4938 | 174.5193 | 59.9644 | 114.5549 | 114.0098 | 185.5389 | 34103.5411 | 397.2678 | 113.157 | 11.8793 | 3.5176 | 47.3313 | 11.2896 | 12.2862 | 1803.6276 | 32299.9136 | 2.8401 | 493.5399 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161215a.txt | 241.486 | 2.2753 | 529.026 | 239.984 | 11.689 | 2743.3 | 102.641 | 59.5946 | 101.7399 | 101.9464 | 94.8579 | 94.7945 | 51.6035 | 101.0929 | 47.5553 | 48.374 | 66.9001 | 95.1368 | 108.3425 | 95.2487 | 107.513 | 110.4687 | 174.3187 | 48.5477 | 111.4595 | 53.2706 | 150.5211 | 49.5647 | 75.3954 | 50.4166 | 150.4569 | 50.3612 | 146.4521 | 49.1173 | 7.9399 | 69.8644 | 48.908 | 94.4176 | 1.1653 | 29.6582 | 1.0618 | 0.29828 | 0.39626 | 75.4122 | 56.6154 | 20.5968 | 58.6941 | 1.1653 | 29.6582 | 0.39626 | 95.0095 | 0.21804 | 1.3474 | 49.1173 | 0.007835 | 0.007447 | 13.2663 | 0.24348 | 0.075379 | 1305.8736 | 1299.3112 | 29525.1054 | 2420.3288 | 31945.4342 | 0.92424 | 12.2801 | 47.3145 | 402.5247 | 114.1627 | 11.5216 | 21.2305 | 45.6696 | 402.5247 | 174.3187 | 59.9479 | 114.3708 | 113.902 | 185.6059 | 34159.2782 | 396.1899 | 112.9495 | 11.8566 | 4.3147 | 47.2887 | 11.2096 | 12.2162 | 1805.0367 | 32354.2415 | 2.8612 | 490.539 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161215a.txt | 241.463 | 2.2798 | 529.707 | 239.954 | 11.6965 | 2741.7 | 102.641 | 59.612 | 101.6445 | 101.851 | 94.9773 | 94.7945 | 51.6688 | 101.0551 | 47.504 | 48.3653 | 66.9702 | 95.0488 | 108.1348 | 95.2205 | 107.4525 | 110.415 | 174.3026 | 48.5142 | 111.4222 | 52.7163 | 150.506 | 49.593 | 75.3546 | 50.442 | 150.4265 | 50.4501 | 146.4826 | 49.1322 | 7.9385 | 69.8644 | 48.8999 | 94.443 | 1.1671 | 29.6584 | 1.0617 | 0.29691 | 0.39435 | 75.4256 | 56.6432 | 20.5824 | 58.7395 | 1.1671 | 29.6584 | 0.39435 | 95.0103 | 0.17638 | 1.3607 | 49.1322 | 0.007843 | 0.007451 | 13.2673 | 0.24348 | 0.075373 | 1306.8123 | 1300.3437 | 29526.7795 | 2447.8719 | 31974.6515 | 0.92344 | 12.3036 | 47.3084 | 402.6307 | 114.1828 | 11.5418 | 21.2881 | 45.6821 | 402.6307 | 174.3026 | 59.9116 | 114.391 | 113.902 | 185.6117 | 34156.1119 | 396.3113 | 112.9729 | 11.9178 | 4.3922 | 47.2766 | 11.3284 | 12.3319 | 1807.3603 | 32348.7516 | 2.8646 | 490.4431 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161215a.txt | 240.733 | 2.2487 | 523.604 | 239.391 | 11.7247 | 2745.81 | 105.3439 | 62.8612 | 104.3221 | 104.5135 | 95.7456 | 95.5555 | 58.0004 | 103.9605 | 55.5872 | 56.297 | 68.2971 | 95.9616 | 111.1927 | 96.0251 | 111.9791 | 112.592 | 163.8241 | 56.6243 | 114.7555 | 56.7695 | 169.596 | 58.2512 | 84.3748 | 59.051 | 170.865 | 59.6965 | 164.9533 | 57.4753 | 9.3495 | 69.8614 | 50.6513 | 95.3198 | 1.1391 | 29.7288 | 1.0608 | 0.29868 | 0.37711 | 84.7913 | 63.8516 | 22.7397 | 66.0033 | 1.1391 | 29.7288 | 0.37711 | 95.822 | 0.21416 | 1.6759 | 57.4753 | 0.010777 | 0.010138 | 13.4423 | 0.24479 | 0.074392 | 1282.4961 | 1292.9753 | 32226.3051 | 3915.0153 | 36141.3205 | 0.89167 | 8.2536 | 54.6076 | 404.9929 | 114.6313 | 9.2875 | 15.4055 | 52.8916 | 404.9929 | 163.8241 | 48.985 | 114.8391 | 115.1274 | 184.9873 | 39189.39 | 396.0836 | 112.929 | 8.9685 | 2.9299 | 55.0705 | 8.6069 | 10.1178 | 1786.5368 | 37402.8531 | 3.2399 | 425.8271 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161215a.txt | 240.644 | 2.2456 | 520.932 | 239.127 | 11.7256 | 2743.94 | 105.3301 | 62.8017 | 104.2363 | 104.408 | 95.7814 | 95.5417 | 57.7635 | 103.8527 | 55.5423 | 56.2626 | 68.2262 | 95.9655 | 110.7628 | 95.9226 | 111.8625 | 112.5471 | 163.6623 | 56.6179 | 114.7075 | 56.8751 | 169.5048 | 58.2305 | 84.3841 | 59.0371 | 170.8042 | 59.6076 | 164.9075 | 57.4504 | 9.3468 | 69.8614 | 50.6191 | 95.247 | 1.1497 | 29.7293 | 1.0608 | 0.2966 | 0.38138 | 84.7811 | 63.82 | 22.7612 | 65.942 | 1.1497 | 29.7293 | 0.38138 | 95.8028 | 0.19102 | 1.68 | 57.4504 | 0.010769 | 0.010129 | 13.4405 | 0.24478 | 0.074402 | 1288.5758 | 1298.9288 | 32409.1732 | 3940.2753 | 36349.4486 | 0.8916 | 8.2275 | 54.5743 | 404.6598 | 114.5682 | 9.2381 | 15.3516 | 52.8745 | 404.6598 | 163.6623 | 48.8863 | 114.776 | 115.1211 | 184.9782 | 39176.3023 | 395.2638 | 112.7709 | 8.9182 | 2.7151 | 55.0484 | 8.5346 | 10.1603 | 1777.42 | 37398.8823 | 3.263 | 425.396 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161215a.txt | 240.936 | 2.2399 | 522.653 | 239.393 | 11.6008 | 2720.5 | 104.4349 | 61.83 | 103.3881 | 103.5728 | 94.8652 | 94.931 | 56.87 | 103.0717 | 54.8779 | 55.6787 | 67.0786 | 95.289 | 110.646 | 95.381 | 111.0265 | 111.7362 | 162.5891 | 55.9787 | 113.8011 | 56.8094 | 167.8191 | 57.0434 | 84.4824 | 57.7884 | 169.0858 | 57.9183 | 163.2589 | 56.5507 | 9.2547 | 69.8612 | 50.4555 | 94.5231 | 1.1464 | 29.7854 | 1.0608 | 0.2985 | 0.37161 | 84.9336 | 63.284 | 23.4496 | 65.4872 | 1.1464 | 29.7854 | 0.37161 | 95.1165 | 0.25647 | 1.3927 | 56.5507 | 0.010293 | 0.009781 | 13.4005 | 0.24457 | 0.074624 | 1288.6192 | 1295.1106 | 33337.4709 | 3150.4319 | 36487.9028 | 0.91366 | 7.8749 | 53.9551 | 400.3745 | 113.7525 | 9.3176 | 14.8223 | 52.2563 | 400.3745 | 162.5891 | 48.628 | 113.9611 | 114.7132 | 184.8461 | 38943.7106 | 391.6049 | 112.0621 | 8.9904 | 2.4492 | 54.4208 | 8.674 | 10.1798 | 1783.292 | 37160.4186 | 3.2974 | 423.7961 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161215a.txt | 241.345 | 2.2549 | 522.696 | 239.896 | 11.6034 | 2722.32 | 104.518 | 61.9905 | 103.4382 | 103.6262 | 95.0385 | 94.9849 | 56.8525 | 103.0586 | 54.9199 | 55.6962 | 67.3105 | 95.3987 | 110.3687 | 95.3145 | 111.2024 | 111.7818 | 162.7488 | 56.0277 | 113.8757 | 56.5083 | 167.9254 | 57.0378 | 84.5028 | 57.7561 | 169.2227 | 57.8294 | 163.3352 | 56.5275 | 9.2561 | 69.8608 | 50.4609 | 94.5085 | 1.1458 | 29.7859 | 1.0608 | 0.29795 | 0.38207 | 85.0058 | 63.3368 | 23.469 | 65.543 | 1.1458 | 29.7859 | 0.38207 | 95.1842 | 0.20326 | 1.4103 | 56.5275 | 0.010291 | 0.009773 | 13.4019 | 0.24457 | 0.074616 | 1288.2044 | 1294.8325 | 33355.1985 | 3187.5999 | 36542.7984 | 0.91277 | 7.9963 | 53.9942 | 400.5562 | 113.7873 | 9.2693 | 15.0255 | 52.285 | 400.5562 | 162.7488 | 48.753 | 113.9958 | 114.751 | 184.8816 | 38948.2276 | 391.8934 | 112.1182 | 9.0596 | 2.3816 | 54.4709 | 8.6799 | 10.161 | 1783.4388 | 37164.7889 | 3.3005 | 423.0233 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161215a.txt | 240.19 | 2.2574 | 523.205 | 238.252 | 13.9535 | 3264.67 | 119.2832 | 64.2182 | 118.3067 | 118.5303 | 110.2449 | 109.7949 | 57.4836 | 117.6699 | 56.7113 | 57.4786 | 71.5851 | 110.5264 | 125.2756 | 110.5954 | 125.0575 | 126.6898 | 185.8876 | 57.3938 | 128.2889 | 58.4018 | 172.9523 | 54.9978 | 84.5324 | 56.8357 | 173.8761 | 55.6957 | 168.7696 | 55.7107 | 9.2296 | 69.8602 | 50.2007 | 109.5885 | 1.1609 | 29.8438 | 1.0608 | 0.30296 | 0.3945 | 84.9533 | 64.0332 | 22.7201 | 66.2139 | 1.1609 | 29.8438 | 0.3945 | 110.2904 | 0.36346 | 0.18702 | 55.7107 | 0.00953 | 0.009465 | 13.3911 | 0.24423 | 0.074676 | 1297.2513 | 1302.8733 | 32403.34 | 405.2724 | 32808.6123 | 0.98765 | 8.392 | 55.8263 | 488.155 | 129.2649 | 9.9816 | 17.2803 | 54.3048 | 488.155 | 185.8876 | 56.4374 | 129.4502 | 121.7708 | 185.0945 | 35067.0279 | 479.1596 | 127.7806 | 10.1107 | 1.325 | 56.1586 | 9.4739 | 10.7346 | 1785.1755 | 33281.8524 | 2.5385 | 474.4795 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161215a.txt | 240.331 | 2.261 | 522.983 | 238.281 | 13.94 | 3265.63 | 119.1865 | 64.1699 | 118.2488 | 118.4562 | 110.2386 | 109.8665 | 57.5656 | 117.6812 | 56.6675 | 57.4837 | 71.6614 | 110.3159 | 124.7875 | 110.5709 | 124.9216 | 126.6373 | 185.7823 | 57.3466 | 128.2235 | 58.2114 | 172.8763 | 54.9808 | 84.5324 | 56.8011 | 173.8609 | 55.7846 | 168.8001 | 55.6892 | 9.2254 | 69.8604 | 50.2034 | 109.5922 | 1.1427 | 29.844 | 1.0607 | 0.29847 | 0.3852 | 84.9682 | 64.0471 | 22.7211 | 66.2668 | 1.1427 | 29.844 | 0.3852 | 110.248 | 0.29125 | 0.19162 | 55.6892 | 0.009524 | 0.009457 | 13.3919 | 0.24423 | 0.074672 | 1286.969 | 1292.6188 | 32147.7977 | 411.6746 | 32559.4724 | 0.98736 | 8.3711 | 55.7989 | 487.7916 | 129.2053 | 10.0188 | 17.3454 | 54.316 | 487.7916 | 185.7823 | 56.3915 | 129.3908 | 121.7226 | 185.0872 | 35073.9793 | 478.8256 | 127.7251 | 10.0439 | 1.4125 | 56.1531 | 9.4763 | 10.7491 | 1784.418 | 33289.5613 | 2.5188 | 474.3206 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161215a.txt | 239.225 | 2.2532 | 521.628 | 237.302 | 13.8948 | 3244.98 | 119.0134 | 65.7709 | 118.0372 | 118.2059 | 109.8982 | 109.4452 | 59.7456 | 117.4739 | 57.925 | 58.7959 | 72.6612 | 110.1653 | 125.427 | 110.1398 | 125.0778 | 126.3662 | 184.0134 | 58.6869 | 128.1912 | 59.4012 | 176.3542 | 53.9919 | 85.8194 | 55.3859 | 177.4194 | 54.6288 | 172.0668 | 54.1902 | 9.4892 | 69.8602 | 49.6348 | 109.1338 | 1.1477 | 29.8626 | 1.0606 | 0.30427 | 0.38932 | 86.3106 | 65.2533 | 22.8573 | 67.4668 | 1.1477 | 29.8626 | 0.38932 | 109.9121 | 0.33374 | 0.70172 | 54.1902 | 0.009177 | 0.008942 | 13.4102 | 0.24407 | 0.07457 | 1288.8852 | 1296.3192 | 32395.8956 | 1448.0363 | 33843.9319 | 0.95721 | 8.7274 | 57.0435 | 485.4142 | 128.8149 | 9.8015 | 17.1547 | 55.5065 | 485.4142 | 184.0134 | 55.0122 | 129.0013 | 121.6365 | 185.2551 | 36221.1475 | 475.9258 | 127.2417 | 9.7678 | 2.3246 | 57.421 | 9.2044 | 10.609 | 1779.7947 | 34441.3528 | 2.6334 | 456.9984 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161215a.txt | 239.276 | 2.2584 | 522.492 | 237.163 | 13.9027 | 3245.22 | 119.0158 | 65.7907 | 118.0364 | 118.2277 | 109.9234 | 109.4866 | 59.8074 | 117.4505 | 57.9311 | 58.7811 | 72.6909 | 110.1547 | 124.9048 | 110.0117 | 125.0067 | 126.3177 | 184.1343 | 58.6861 | 128.1999 | 59.3096 | 176.3086 | 53.9881 | 85.8213 | 55.3951 | 177.389 | 54.5399 | 172.0668 | 54.1935 | 9.4644 | 69.8604 | 49.6402 | 109.1229 | 1.1497 | 29.8625 | 1.0607 | 0.30476 | 0.39199 | 86.3105 | 65.2265 | 22.8841 | 67.4334 | 1.1497 | 29.8625 | 0.39199 | 109.8941 | 0.2879 | 0.69462 | 54.1935 | 0.009176 | 0.008943 | 13.4096 | 0.24407 | 0.074574 | 1290.037 | 1297.4143 | 32462.2729 | 1434.6754 | 33896.9483 | 0.95768 | 8.7634 | 57.0273 | 485.0962 | 128.7626 | 9.7468 | 17.1844 | 55.5065 | 485.0962 | 184.1343 | 55.1853 | 128.9491 | 121.6377 | 185.2642 | 36131.2694 | 475.607 | 127.1884 | 9.7379 | 2.3972 | 57.4102 | 9.152 | 10.5349 | 1782.7427 | 34348.5267 | 2.6368 | 456.6914 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161215a.txt | 239.235 | 2.2609 | 525.024 | 237.362 | 13.9155 | 3247.99 | 118.9206 | 64.9362 | 118.0607 | 118.2746 | 109.9446 | 109.5794 | 58.7318 | 117.4229 | 57.3738 | 58.2103 | 72.0482 | 110.1137 | 124.4482 | 109.9216 | 124.8354 | 126.3286 | 184.3584 | 58.213 | 128.0771 | 58.8365 | 174.8507 | 52.3916 | 84.9163 | 54.1349 | 175.9138 | 53.2952 | 170.6319 | 52.7875 | 9.3536 | 69.8602 | 49.1628 | 109.2284 | 1.1535 | 29.8718 | 1.0607 | 0.29709 | 0.37802 | 85.3136 | 64.7805 | 22.3331 | 66.9734 | 1.1535 | 29.8718 | 0.37802 | 109.8898 | 0.224 | 0.5041 | 52.7875 | 0.008645 | 0.008485 | 13.3893 | 0.24384 | 0.074686 | 1293.1746 | 1298.6049 | 31716.1257 | 992.5569 | 32708.6826 | 0.96966 | 8.4285 | 56.5077 | 485.5051 | 128.8299 | 9.9092 | 17.0626 | 54.9857 | 485.5051 | 184.3584 | 55.3422 | 129.0162 | 121.5904 | 185.1426 | 35666.6358 | 476.2295 | 127.2924 | 9.8695 | 1.8449 | 56.8869 | 9.2317 | 10.5553 | 1791.3819 | 33875.2539 | 2.5408 | 474.4335 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161215a.txt | 239.356 | 2.2667 | 522.833 | 237.327 | 13.9213 | 3252.13 | 119.0272 | 64.9121 | 118.022 | 118.223 | 109.821 | 109.7647 | 58.6813 | 117.4568 | 57.3651 | 58.2051 | 71.9889 | 110.2851 | 124.8725 | 110.2497 | 125.0417 | 126.5499 | 184.4032 | 58.1729 | 128.1711 | 58.8034 | 174.8203 | 52.386 | 84.9145 | 54.121 | 175.8986 | 53.473 | 170.6319 | 52.7842 | 9.3889 | 69.86 | 49.211 | 109.2102 | 1.1462 | 29.8705 | 1.0607 | 0.30561 | 0.37787 | 85.3436 | 64.7989 | 22.3447 | 67.0073 | 1.1462 | 29.8705 | 0.37787 | 110.0301 | 0.27533 | 0.50176 | 52.7842 | 0.008644 | 0.008484 | 13.391 | 0.24384 | 0.074677 | 1288.9979 | 1294.5759 | 31629.7819 | 984.6517 | 32614.4336 | 0.96981 | 8.4152 | 56.4969 | 486.3985 | 128.9767 | 9.9495 | 17.0033 | 54.9857 | 486.3985 | 184.4032 | 55.2405 | 129.1627 | 121.6434 | 185.1383 | 35768.8029 | 477.0645 | 127.4318 | 9.9749 | 1.7998 | 56.8815 | 9.4098 | 10.7538 | 1783.9062 | 33984.8967 | 2.5321 | 474.2678 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161215a.txt | 238.446 | 2.2661 | 519.355 | 236.424 | 14.0526 | 3274.24 | 119.2364 | 65.8809 | 118.3627 | 118.5379 | 110.0673 | 110.0399 | 59.0487 | 117.742 | 57.6911 | 58.4405 | 73.1119 | 110.5666 | 125.6737 | 110.4895 | 125.0429 | 126.8847 | 186.2893 | 58.4708 | 128.5129 | 59.3319 | 175.5341 | 59.6194 | 83.8518 | 60.7899 | 176.5678 | 60.8523 | 171.3646 | 58.8946 | 9.3564 | 69.8608 | 49.5195 | 109.6031 | 1.1352 | 29.8949 | 1.0607 | 0.29218 | 0.34895 | 84.2742 | 65.1968 | 20.8773 | 67.1876 | 1.1352 | 29.8949 | 0.34895 | 110.2908 | 0.27593 | 1.6248 | 58.8946 | 0.011262 | 0.010617 | 13.4002 | 0.245 | 0.074626 | 1282.3267 | 1288.7595 | 29620.4592 | 3948.9897 | 33569.4489 | 0.88236 | 9.1292 | 56.7517 | 490.0327 | 129.572 | 10.3355 | 17.8599 | 55.252 | 490.0327 | 186.2893 | 56.5326 | 129.7567 | 121.7475 | 185.3502 | 35705.4657 | 480.7537 | 128.0452 | 10.3033 | 1.9294 | 57.1193 | 9.6825 | 11.0341 | 1772.0393 | 33933.4264 | 2.5935 | 458.3906 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161215a.txt | 238.464 | 2.263 | 519.76 | 236.377 | 14.0607 | 3272.85 | 119.2778 | 66.2011 | 118.3074 | 118.5405 | 110.5351 | 110.0036 | 59.3861 | 117.6928 | 57.7322 | 58.4676 | 73.2737 | 110.5495 | 125.2093 | 110.3615 | 124.9879 | 126.903 | 186.3319 | 58.47 | 128.5249 | 59.4008 | 175.5189 | 59.7024 | 83.8963 | 60.9263 | 176.4765 | 61.119 | 171.3646 | 58.9776 | 9.3715 | 69.8602 | 49.6536 | 109.614 | 1.143 | 29.8894 | 1.0608 | 0.29795 | 0.36131 | 84.2837 | 65.2638 | 20.8199 | 67.2943 | 1.143 | 29.8894 | 0.36131 | 110.3624 | 0.25403 | 1.6248 | 58.9776 | 0.011298 | 0.010651 | 13.4063 | 0.24502 | 0.074592 | 1286.4474 | 1293.4848 | 29636.4974 | 3973.249 | 33609.7465 | 0.88178 | 9.4549 | 56.7463 | 490.3809 | 129.6288 | 10.351 | 18.0217 | 55.252 | 490.3809 | 186.3319 | 56.5185 | 129.8134 | 121.7681 | 185.44 | 35802.0202 | 481.0422 | 128.093 | 10.4003 | 2.2991 | 57.0869 | 9.7857 | 11.0883 | 1773.4211 | 34028.5991 | 2.5973 | 459.3123 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161215a.txt | 238.721 | 2.262 | 520.456 | 236.748 | 14.0456 | 3273 | 119.139 | 66.039 | 118.2751 | 118.447 | 110.2327 | 109.6754 | 59.6005 | 117.6493 | 57.8598 | 58.5846 | 73.0419 | 110.336 | 124.8334 | 110.1544 | 124.8937 | 126.7775 | 185.8203 | 58.587 | 128.4725 | 59.3156 | 175.853 | 59.7949 | 84.206 | 61.1252 | 176.8871 | 60.8523 | 171.6852 | 59.1087 | 9.4186 | 69.86 | 50.4394 | 109.5085 | 1.1362 | 29.8876 | 1.0608 | 0.3014 | 0.36261 | 84.6377 | 65.3966 | 21.0411 | 67.4165 | 1.1362 | 29.8876 | 0.36261 | 110.0996 | 0.29244 | 1.5862 | 59.1087 | 0.011336 | 0.010703 | 13.4108 | 0.24503 | 0.074567 | 1282.3805 | 1289.8282 | 29855.7226 | 3880.7588 | 33736.4815 | 0.88497 | 9.1737 | 56.8653 | 489.7298 | 129.5225 | 10.3835 | 17.6736 | 55.3683 | 489.7298 | 185.8203 | 56.113 | 129.7073 | 121.699 | 185.3688 | 35981.0323 | 480.2527 | 127.9621 | 10.3128 | 2.3679 | 57.2326 | 9.687 | 11.0755 | 1775.7959 | 34205.2364 | 2.6065 | 456.1402 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161215a.txt | 238.611 | 2.2607 | 519.274 | 236.557 | 14.0309 | 3268.26 | 119.2238 | 66.0537 | 118.2825 | 118.4769 | 110.0384 | 109.6437 | 59.0986 | 117.6978 | 57.9157 | 58.6021 | 73.0893 | 110.548 | 125.0735 | 110.3241 | 125.012 | 126.7361 | 185.6242 | 58.6289 | 128.4884 | 59.2353 | 175.9745 | 59.7949 | 84.219 | 61.1298 | 177.0392 | 61.0301 | 171.7768 | 59.1071 | 9.4072 | 69.8606 | 50.485 | 109.5376 | 1.1457 | 29.8905 | 1.0608 | 0.29947 | 0.36818 | 84.6427 | 65.4264 | 21.0163 | 67.4897 | 1.1457 | 29.8905 | 0.36818 | 110.1386 | 0.39029 | 1.5878 | 59.1071 | 0.011335 | 0.010701 | 13.4114 | 0.24503 | 0.074563 | 1287.7088 | 1295.2505 | 29944.7209 | 3900.4609 | 33845.1819 | 0.88476 | 9.1452 | 56.9085 | 489.2755 | 129.4482 | 10.2244 | 17.6878 | 55.4015 | 489.2755 | 185.6242 | 55.9909 | 129.6332 | 121.7412 | 185.3634 | 35910.3906 | 479.9035 | 127.9042 | 10.2064 | 1.8122 | 57.2865 | 9.6217 | 10.9713 | 1771.7629 | 34138.6277 | 2.619 | 456.5644 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161216a.txt | 244.836 | 2.3072 | 542.379 | 244.042 | 8.4961 | 1957.5 | 73.7055 | 50.6274 | 72.5435 | 72.7341 | 65.6731 | 65.953 | 44.1357 | 72.6341 | 42.6355 | 43.5084 | 54.2976 | 66.2538 | 78.7808 | 65.6442 | 80.7623 | 81.2681 | 128.1754 | 43.9022 | 82.5976 | 45.1518 | 139.951 | 47.3642 | 72.4895 | 43.3153 | 140.116 | 48.1385 | 135.3086 | 45.5284 | 7.7691 | 69.8644 | 44.858 | 65.549 | 1.1881 | 29.985 | 1.0621 | 0.30534 | 0.41221 | 72.4405 | 52.5743 | 21.6662 | 54.8399 | 1.1881 | 29.985 | 0.41221 | 65.881 | 0.28485 | 2.7359 | 45.5284 | 0.00713 | 0.006424 | 13.0167 | 0.24317 | 0.076824 | 1331.3804 | 1299.7669 | 31659.9603 | 4492.2263 | 36152.1866 | 0.87574 | 7.6585 | 42.9688 | 260.8371 | 82.5796 | 8.8741 | 13.3158 | 40.9818 | 260.8371 | 128.1754 | 45.3806 | 82.7948 | 101.751 | 184.0953 | 38384.5712 | 255.407 | 81.1314 | 8.4973 | 1.0972 | 43.0385 | 8.5879 | 9.8454 | 1850.5971 | 36533.9741 | 4.2384 | 441.9253 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161216a.txt | 244.417 | 2.3093 | 542.584 | 243.767 | 8.5005 | 1954.91 | 73.7566 | 50.1407 | 72.5399 | 72.7305 | 65.5868 | 65.8149 | 44.7702 | 72.6108 | 42.6147 | 43.5127 | 53.4526 | 66.3821 | 79.2333 | 65.4998 | 80.7901 | 81.4109 | 128.1411 | 43.8993 | 82.6489 | 44.8462 | 139.7536 | 47.3756 | 72.4579 | 43.3291 | 139.9943 | 48.0496 | 135.217 | 44.3299 | 7.7691 | 69.8646 | 44.8634 | 65.549 | 1.1955 | 29.9837 | 1.0621 | 0.30152 | 0.39596 | 72.4231 | 52.5487 | 21.6744 | 54.8147 | 1.1955 | 29.9837 | 0.39596 | 65.8209 | 0.39702 | 3.9457 | 44.3299 | 0.007134 | 0.006135 | 13.0138 | 0.24317 | 0.076842 | 1335.6551 | 1303.6424 | 31813.4141 | 6371.6262 | 38185.0403 | 0.83314 | 7.2554 | 42.8853 | 260.928 | 82.6036 | 8.847 | 12.5105 | 40.9421 | 260.928 | 128.1411 | 45.3222 | 82.8189 | 101.7712 | 183.9845 | 38323.5056 | 255.3767 | 81.1232 | 8.5125 | 1.7831 | 42.9871 | 8.5833 | 9.8731 | 1851.2966 | 36472.209 | 4.481 | 419.7419 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161216a.txt | 244.533 | 2.3049 | 542.632 | 243.858 | 8.4989 | 1957.69 | 73.6471 | 50.0946 | 72.5397 | 72.6858 | 65.7657 | 65.7389 | 45.0269 | 72.6898 | 42.5794 | 43.4774 | 53.0888 | 66.2237 | 78.9518 | 65.3066 | 80.6109 | 81.3673 | 127.9539 | 43.8641 | 82.5311 | 46.0958 | 139.7384 | 47.3963 | 72.4654 | 43.3546 | 139.8574 | 48.1385 | 135.0491 | 44.7897 | 7.7668 | 69.8648 | 44.8526 | 65.5636 | 1.1893 | 29.9821 | 1.062 | 0.30274 | 0.40236 | 72.3794 | 52.5542 | 21.6251 | 54.8197 | 1.1893 | 29.9821 | 0.40236 | 65.7587 | 0.37467 | 3.5066 | 44.7897 | 0.00714 | 0.006244 | 13.0157 | 0.24317 | 0.07683 | 1332.0781 | 1300.3452 | 31642.7187 | 5693.5357 | 37336.2544 | 0.84751 | 7.2157 | 42.8789 | 261.0491 | 82.6356 | 8.9886 | 12.2195 | 40.8692 | 261.0491 | 127.9539 | 45.103 | 82.8509 | 101.7279 | 183.9737 | 38327.3668 | 255.5892 | 81.1804 | 8.4906 | 2.0976 | 42.9292 | 8.6407 | 9.9498 | 1851.4604 | 36475.9064 | 4.3765 | 428.1345 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161216a.txt | 244.663 | 2.3079 | 542.807 | 243.947 | 8.4707 | 1955.85 | 73.5374 | 50.126 | 72.4676 | 72.706 | 65.693 | 65.7799 | 46.1083 | 72.5366 | 42.5444 | 43.4318 | 53.6201 | 66.1554 | 79.1563 | 65.6081 | 80.6489 | 81.2832 | 127.8624 | 43.7936 | 82.5452 | 46.1498 | 139.541 | 47.3925 | 72.4709 | 43.3592 | 139.6749 | 48.0496 | 134.9881 | 45.0453 | 7.7755 | 69.8644 | 44.8312 | 65.5454 | 1.191 | 29.9806 | 1.0621 | 0.29795 | 0.40038 | 72.4494 | 52.613 | 21.6364 | 54.8528 | 1.191 | 29.9806 | 0.40038 | 65.8091 | 0.24129 | 3.2472 | 45.0453 | 0.007139 | 0.006306 | 13.0174 | 0.24317 | 0.07682 | 1332.9762 | 1301.3959 | 31672.069 | 5298.4978 | 36970.5667 | 0.85668 | 7.3307 | 42.7953 | 260.9886 | 82.6196 | 9.0823 | 12.7774 | 40.8427 | 260.9886 | 127.8624 | 45.0275 | 82.8349 | 101.6846 | 183.998 | 38401.834 | 255.574 | 81.1763 | 8.6397 | 3.2563 | 42.852 | 8.7087 | 9.9136 | 1852.0575 | 36549.7766 | 4.3365 | 432.6608 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161216a.txt | 244.637 | 2.3075 | 542.706 | 243.961 | 8.4984 | 1957.69 | 73.4473 | 50.1777 | 72.4528 | 72.6159 | 65.8365 | 65.9062 | 46.9011 | 72.541 | 42.4991 | 43.3901 | 53.7737 | 66.3979 | 79.3033 | 65.6921 | 80.7617 | 81.3079 | 127.9205 | 43.7697 | 82.6104 | 45.6174 | 139.4498 | 47.4039 | 72.4635 | 43.3546 | 139.5989 | 48.0496 | 134.8202 | 45.1715 | 7.7851 | 69.8644 | 44.8526 | 65.5272 | 1.1877 | 29.9802 | 1.062 | 0.30231 | 0.4119 | 72.2958 | 52.5601 | 21.5357 | 54.7969 | 1.1877 | 29.9802 | 0.4119 | 65.9582 | 0.30642 | 3.1324 | 45.1715 | 0.007142 | 0.006337 | 13.0169 | 0.24317 | 0.076823 | 1331.1546 | 1299.5668 | 31478.4712 | 5116.0281 | 36594.4993 | 0.8602 | 7.4209 | 42.7567 | 261.3671 | 82.7197 | 9.2723 | 13.0039 | 40.7698 | 261.3671 | 127.9205 | 44.9855 | 82.935 | 101.649 | 184.0189 | 38475.6787 | 255.9232 | 81.2701 | 8.7291 | 4.0812 | 42.8199 | 8.8173 | 10.1037 | 1851.7129 | 36623.9659 | 4.2894 | 436.5097 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161216a.txt | 244.868 | 2.3047 | 544.209 | 244.075 | 8.5241 | 1962.52 | 73.6335 | 50.588 | 72.5568 | 72.7987 | 65.8277 | 65.9526 | 45.6596 | 72.621 | 42.6076 | 43.5093 | 54.288 | 66.3855 | 79.6035 | 65.8146 | 80.8986 | 81.2889 | 128.1061 | 43.8602 | 82.6827 | 44.7431 | 139.6625 | 47.4548 | 72.3986 | 43.3731 | 139.9183 | 48.0496 | 135.0797 | 45.3906 | 7.7659 | 69.865 | 44.8097 | 65.5963 | 1.198 | 29.978 | 1.0622 | 0.30112 | 0.41213 | 72.3394 | 52.5515 | 21.5879 | 54.7302 | 1.198 | 29.978 | 0.41213 | 65.9951 | 0.26759 | 2.9642 | 45.3906 | 0.007156 | 0.006391 | 13.0166 | 0.24318 | 0.076825 | 1336.9216 | 1305.1627 | 31686.5907 | 4884.95 | 36571.5408 | 0.86643 | 7.7413 | 42.8468 | 261.1703 | 82.6677 | 9.0341 | 13.4055 | 40.8825 | 261.1703 | 128.1061 | 45.2232 | 82.883 | 101.7226 | 184.1085 | 38388.1325 | 255.9991 | 81.2904 | 8.6694 | 2.7046 | 42.955 | 8.7336 | 9.869 | 1856.8411 | 36531.2914 | 4.2759 | 438.6761 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161216a.txt | 243.122 | 2.2719 | 530.342 | 242.228 | 9.5974 | 2238.63 | 86.6222 | 55.8241 | 85.4454 | 85.6603 | 77.9557 | 78.0349 | 52.102 | 85.275 | 48.2865 | 49.0517 | 60.1665 | 78.3611 | 92.5328 | 78.1798 | 93.557 | 94.0165 | 142.8436 | 48.9386 | 95.998 | 49.5858 | 152.1461 | 54.0863 | 75.8386 | 52.2757 | 152.5707 | 55.34 | 147.6123 | 51.3616 | 8.4348 | 69.865 | 46.8213 | 77.573 | 1.1714 | 29.9473 | 1.0617 | 0.2999 | 0.3784 | 75.8952 | 57.3096 | 20.3856 | 59.2961 | 1.1714 | 29.9473 | 0.3784 | 78.1329 | 0.17822 | 3.6247 | 51.3616 | 0.009183 | 0.008024 | 13.1573 | 0.24408 | 0.076003 | 1314.7876 | 1297.4319 | 29607.7115 | 7273.7109 | 36881.4224 | 0.80278 | 7.8621 | 47.962 | 315.5012 | 96.0235 | 9.4012 | 14.0244 | 46.142 | 315.5012 | 142.8436 | 46.6034 | 96.2402 | 106.9824 | 184.4791 | 39220.1265 | 308.8629 | 94.4896 | 9.2146 | 3.9716 | 48.1303 | 9.0442 | 10.3632 | 1809.5269 | 37410.5996 | 3.9037 | 427.7886 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161216a.txt | 243.315 | 2.2729 | 532.185 | 242.363 | 9.6051 | 2237.82 | 86.481 | 56.0444 | 85.4621 | 85.6703 | 77.8778 | 77.8315 | 51.3818 | 85.267 | 48.2179 | 49.022 | 60.5091 | 78.2613 | 91.9604 | 77.8996 | 93.2923 | 93.792 | 142.7149 | 48.8453 | 95.8175 | 49.5207 | 152.0095 | 54.0882 | 75.8331 | 52.2711 | 152.4795 | 55.34 | 147.5054 | 51.3533 | 8.4256 | 69.8652 | 46.8132 | 77.5658 | 1.1689 | 29.9486 | 1.0618 | 0.30134 | 0.37428 | 75.7958 | 57.2965 | 20.2993 | 59.3006 | 1.1689 | 29.9486 | 0.37428 | 77.9675 | 0.19788 | 3.6349 | 51.3533 | 0.009183 | 0.008021 | 13.1568 | 0.24408 | 0.076006 | 1313.3938 | 1296.0016 | 29452.2344 | 7285.3443 | 36737.5787 | 0.80169 | 8.1367 | 47.9077 | 315.1075 | 95.9332 | 9.4521 | 14.4104 | 46.0986 | 315.1075 | 142.7149 | 46.565 | 96.1499 | 106.9237 | 184.5488 | 39242.4237 | 308.3012 | 94.3587 | 9.0917 | 3.2877 | 48.0942 | 8.8965 | 10.2629 | 1815.8152 | 37426.6085 | 3.8871 | 429.0083 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161216a.txt | 243.687 | 2.2732 | 532.811 | 242.618 | 9.5959 | 2240.48 | 86.5314 | 56.0654 | 85.3849 | 85.5997 | 77.871 | 77.8281 | 51.4122 | 85.2287 | 48.22 | 48.9782 | 60.4527 | 78.2735 | 92.5702 | 77.9017 | 93.3744 | 93.8407 | 142.8225 | 48.8404 | 95.8096 | 49.5194 | 151.9943 | 54.0919 | 75.8182 | 52.3058 | 152.449 | 55.1622 | 147.4596 | 51.3417 | 8.4348 | 69.8648 | 46.8052 | 77.5839 | 1.1625 | 29.9486 | 1.0618 | 0.29654 | 0.36665 | 75.8365 | 57.2715 | 20.365 | 59.2471 | 1.1625 | 29.9486 | 0.36665 | 77.9686 | 0.20554 | 3.6503 | 51.3417 | 0.009184 | 0.008018 | 13.155 | 0.24408 | 0.076017 | 1309.8569 | 1292.3361 | 29468.1076 | 7295.577 | 36763.6845 | 0.80156 | 8.1637 | 47.9017 | 315.0015 | 95.9089 | 9.3774 | 14.3727 | 46.08 | 315.0015 | 142.8225 | 46.6969 | 96.1256 | 106.9447 | 184.5556 | 39277.9106 | 308.286 | 94.3552 | 9.1265 | 3.3301 | 48.0821 | 8.9703 | 10.3091 | 1817.9511 | 37459.9595 | 3.8852 | 427.5492 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161216a.txt | 244.047 | 2.2729 | 535.544 | 243.1 | 9.6007 | 2243.53 | 86.6208 | 56.0745 | 85.3768 | 85.595 | 78.0323 | 78.0267 | 51.5864 | 85.1864 | 48.2641 | 49.0894 | 60.5333 | 78.3396 | 91.6197 | 78.1208 | 93.5925 | 93.8388 | 142.9576 | 48.9233 | 95.9637 | 49.5881 | 152.131 | 54.0731 | 75.7941 | 52.2942 | 152.6163 | 55.34 | 147.6123 | 51.3134 | 8.4334 | 69.8648 | 46.8132 | 77.5803 | 1.1637 | 29.9495 | 1.0617 | 0.30079 | 0.37665 | 75.8595 | 57.2414 | 20.4181 | 59.2187 | 1.1637 | 29.9495 | 0.37665 | 78.1298 | 0.14633 | 3.6596 | 51.3134 | 0.009177 | 0.008009 | 13.1543 | 0.24407 | 0.076021 | 1310.5853 | 1292.9828 | 29560.719 | 7312.3796 | 36873.0986 | 0.80169 | 8.1185 | 47.956 | 315.3801 | 95.9957 | 9.3749 | 14.3912 | 46.142 | 315.3801 | 142.9576 | 46.7451 | 96.2125 | 106.9818 | 184.547 | 39248.3908 | 308.5896 | 94.426 | 9.2395 | 3.438 | 48.1484 | 9.0492 | 10.4007 | 1827.2761 | 37421.1147 | 3.8887 | 426.5176 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161216a.txt | 242.351 | 2.2845 | 534.096 | 241.352 | 9.2545 | 2145.86 | 82.2396 | 52.0336 | 81.1201 | 81.3065 | 74.3943 | 74.4835 | 46.1362 | 80.9743 | 44.169 | 45.056 | 57.1863 | 74.9337 | 87.6211 | 74.5306 | 88.8336 | 89.8048 | 140.0614 | 44.9605 | 91.4686 | 49.049 | 142.7606 | 47.9587 | 74.0009 | 46.7399 | 142.8685 | 48.672 | 138.3464 | 46.8929 | 7.8836 | 69.8652 | 45.271 | 74.055 | 1.1887 | 29.9084 | 1.0619 | 0.3006 | 0.38016 | 74.0449 | 53.8502 | 21.9947 | 55.999 | 1.1887 | 29.9084 | 0.38016 | 74.5855 | 0.23889 | 1.9658 | 46.8929 | 0.007312 | 0.006785 | 13.0812 | 0.24325 | 0.076446 | 1328.4082 | 1303.2836 | 32054.8736 | 3338.0133 | 35392.8869 | 0.90569 | 7.8862 | 44.1474 | 298.8143 | 92.1197 | 9.8801 | 14.8986 | 42.2877 | 298.8143 | 140.0614 | 47.7249 | 92.3365 | 105.1773 | 184.2349 | 37395.4342 | 292.8611 | 90.6871 | 9.7128 | 1.944 | 44.1923 | 9.567 | 10.8132 | 1822.3356 | 35573.0986 | 3.8706 | 450.3984 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161216a.txt | 242.432 | 2.2821 | 533.5 | 241.309 | 9.2629 | 2147.57 | 82.3227 | 52.0884 | 81.1018 | 81.3017 | 74.3691 | 74.5161 | 46.5262 | 80.9567 | 44.1576 | 45.0482 | 56.4051 | 74.8341 | 87.8287 | 74.6871 | 88.7995 | 89.8276 | 140.0389 | 44.9776 | 91.5414 | 49.3138 | 142.6543 | 47.9681 | 74.0157 | 46.7145 | 142.7924 | 48.4942 | 138.2701 | 46.8763 | 7.8799 | 69.8652 | 45.2844 | 74.0877 | 1.1756 | 29.9092 | 1.0619 | 0.30002 | 0.37436 | 74.0677 | 53.8736 | 21.9941 | 56.0371 | 1.1756 | 29.9092 | 0.37436 | 74.6016 | 0.20227 | 1.9918 | 46.8763 | 0.007314 | 0.006781 | 13.0816 | 0.24325 | 0.076443 | 1320.9926 | 1296.0485 | 31876.196 | 3362.8635 | 35239.0596 | 0.90457 | 7.9853 | 44.1031 | 299.2383 | 92.2209 | 9.8982 | 14.1499 | 42.2552 | 299.2383 | 140.0389 | 47.6012 | 92.4377 | 105.2112 | 184.2579 | 37372.8764 | 293.3773 | 90.8122 | 9.8554 | 2.3656 | 44.1606 | 9.7104 | 10.9192 | 1820.302 | 35552.5744 | 3.8522 | 449.8392 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161216a.txt | 243.612 | 2.2832 | 535.147 | 242.604 | 9.3209 | 2164.67 | 83.1065 | 53.3083 | 82.0006 | 82.2076 | 74.6827 | 74.9761 | 47.9869 | 81.8491 | 45.5908 | 46.4333 | 57.7651 | 75.1921 | 88.1637 | 75.1097 | 89.9082 | 90.4067 | 140.0043 | 46.2882 | 92.3318 | 48.9768 | 146.041 | 50.01 | 75.0004 | 48.4626 | 146.3205 | 50.9836 | 141.6131 | 48.4101 | 8.0745 | 69.8646 | 45.3354 | 74.4442 | 1.1671 | 29.87 | 1.0618 | 0.29615 | 0.38107 | 75.0154 | 55.1011 | 21.7142 | 56.9638 | 1.1671 | 29.87 | 0.38107 | 74.9901 | 0.22344 | 2.4999 | 48.4101 | 0.00791 | 0.007198 | 13.1257 | 0.24351 | 0.076187 | 1313.9644 | 1293.4978 | 31364.8251 | 4466.7042 | 35831.5293 | 0.87534 | 7.8068 | 45.5015 | 301.1311 | 92.6714 | 9.5649 | 14.0969 | 43.6681 | 301.1311 | 140.0043 | 47.1161 | 92.8882 | 105.5317 | 184.3046 | 38163.0653 | 295.0777 | 91.223 | 9.3739 | 2.371 | 45.6158 | 9.2224 | 10.4637 | 1825.9216 | 36337.1437 | 3.8898 | 440.0475 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161216a.txt | 243.296 | 2.277 | 535.632 | 242.447 | 9.3084 | 2162.77 | 83.0896 | 53.3434 | 81.977 | 82.1773 | 74.846 | 74.9863 | 48.4939 | 81.8024 | 45.5062 | 46.3523 | 57.8623 | 75.104 | 88.9328 | 75.0592 | 89.8385 | 90.5814 | 139.8394 | 46.2569 | 92.2691 | 49.9859 | 145.8587 | 49.9949 | 75.006 | 48.4418 | 146.1228 | 50.8947 | 141.4452 | 48.3935 | 8.0823 | 69.8654 | 45.3515 | 74.4261 | 1.1734 | 29.8716 | 1.0619 | 0.29294 | 0.37543 | 75.0246 | 55.0708 | 21.7538 | 56.9259 | 1.1734 | 29.8716 | 0.37543 | 74.9989 | 0.11286 | 2.5014 | 48.3935 | 0.007905 | 0.007193 | 13.1236 | 0.24351 | 0.076198 | 1317.6038 | 1296.8818 | 31508.4955 | 4479.1194 | 35987.6149 | 0.87554 | 7.9165 | 45.4269 | 301.3128 | 92.7145 | 9.6249 | 14.2645 | 43.5978 | 301.3128 | 139.8394 | 46.908 | 92.9314 | 105.5248 | 184.3286 | 38214.8211 | 295.1536 | 91.2413 | 9.4389 | 2.9589 | 45.535 | 9.2643 | 10.5372 | 1827.5764 | 36387.2447 | 3.9087 | 439.3524 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161216a.txt | 241.952 | 2.279 | 531.266 | 240.807 | 10.4024 | 2431.56 | 93.2618 | 55.4016 | 92.1205 | 92.3174 | 85.1703 | 85.2072 | 48.5048 | 91.758 | 46.9832 | 47.7496 | 61.1982 | 85.4791 | 98.7318 | 85.4273 | 99.3792 | 100.6531 | 154.9194 | 47.509 | 102.5021 | 51.8642 | 149.0328 | 49.9251 | 75.9573 | 50.8698 | 149.2859 | 50.7169 | 144.7882 | 49.187 | 8.1331 | 69.8648 | 47.1566 | 84.7583 | 1.1774 | 29.796 | 1.0618 | 0.30045 | 0.38054 | 76.1111 | 56.078 | 21.8331 | 57.9001 | 1.1774 | 29.796 | 0.38054 | 85.321 | 0.15488 | 1.6381 | 49.187 | 0.007904 | 0.007431 | 13.1841 | 0.24351 | 0.075849 | 1316.8239 | 1302.0864 | 31572.0118 | 2974.8 | 34546.8118 | 0.91389 | 8.6848 | 46.7167 | 349.7837 | 103.5767 | 10.3148 | 16.2111 | 44.9871 | 349.7837 | 154.9194 | 51.1277 | 103.7917 | 109.7847 | 184.6167 | 36516.9367 | 343.4779 | 102.2309 | 10.4729 | 1.686 | 46.8187 | 10.1105 | 11.2593 | 1812.6796 | 34704.2571 | 3.4174 | 457.4051 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161216a.txt | 242.115 | 2.2779 | 531.376 | 240.821 | 10.3883 | 2429.33 | 93.2651 | 55.5485 | 92.1804 | 92.3806 | 85.2407 | 85.1501 | 48.0275 | 91.8088 | 47.0301 | 47.7646 | 61.12 | 85.4799 | 98.6034 | 85.2561 | 99.4593 | 100.6109 | 154.9414 | 47.5098 | 102.46 | 51.939 | 149.0936 | 49.8968 | 75.9796 | 50.8351 | 149.3924 | 50.7169 | 144.8951 | 49.1754 | 8.1189 | 69.8644 | 47.1592 | 84.7692 | 1.1618 | 29.7962 | 1.0618 | 0.30332 | 0.39351 | 76.0993 | 56.1092 | 21.7902 | 57.9351 | 1.1618 | 29.7962 | 0.39351 | 85.2817 | 0.14014 | 1.6214 | 49.1754 | 0.007896 | 0.007428 | 13.1854 | 0.24351 | 0.075841 | 1307.9326 | 1293.4221 | 31296.1131 | 2922.6211 | 34218.7343 | 0.91459 | 8.8073 | 46.7412 | 349.5414 | 103.5253 | 10.2602 | 16.0889 | 45.0311 | 349.5414 | 154.9414 | 51.2011 | 103.7404 | 109.7861 | 184.6507 | 36469.0936 | 343.1591 | 102.1624 | 10.3536 | 1.1659 | 46.8616 | 9.982 | 11.1447 | 1813.0549 | 34656.0387 | 3.3873 | 458.6725 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161216a.txt | 242.151 | 2.2788 | 532.054 | 240.967 | 10.33 | 2417.71 | 92.7568 | 55.1724 | 91.699 | 91.8925 | 84.6112 | 84.6853 | 48.6782 | 91.3443 | 46.8272 | 47.6079 | 61.212 | 84.8663 | 98.7384 | 84.9284 | 98.9092 | 100.1082 | 154.4738 | 47.3496 | 101.8799 | 51.4691 | 148.6835 | 49.7137 | 75.8424 | 50.3079 | 148.921 | 50.6279 | 144.4371 | 47.3494 | 8.1015 | 69.8648 | 47.0573 | 84.2817 | 1.1755 | 29.7793 | 1.0618 | 0.29953 | 0.38504 | 75.8904 | 55.9786 | 21.7119 | 57.8164 | 1.1755 | 29.7793 | 0.38504 | 84.7728 | 0.14914 | 3.2643 | 47.3494 | 0.007846 | 0.006935 | 13.1856 | 0.24348 | 0.07584 | 1315.6328 | 1301.0534 | 31427.6673 | 5726.4454 | 37154.1127 | 0.84587 | 8.5966 | 46.5758 | 347.1035 | 103.007 | 10.2502 | 16.3697 | 44.8423 | 347.1035 | 154.4738 | 51.2516 | 103.2222 | 109.5684 | 184.5841 | 36464.3441 | 340.6692 | 101.6255 | 10.2812 | 2.0066 | 46.6716 | 9.9265 | 11.1145 | 1815.3682 | 34648.9759 | 3.6916 | 424.9218 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161216a.txt | 242.32 | 2.2779 | 531.606 | 241.08 | 10.3374 | 2416.92 | 92.7348 | 55.2018 | 91.7137 | 91.8971 | 84.5756 | 84.5893 | 48.0799 | 91.331 | 46.7989 | 47.6008 | 61.1227 | 84.9 | 98.132 | 84.9149 | 98.9357 | 100.2239 | 154.5166 | 47.3815 | 101.9128 | 52.3787 | 148.6683 | 49.7024 | 75.822 | 50.2686 | 148.9362 | 50.3612 | 144.3913 | 48.2889 | 8.0974 | 69.8646 | 47.0895 | 84.2635 | 1.1735 | 29.7795 | 1.0618 | 0.29999 | 0.3852 | 75.8774 | 56.0103 | 21.6671 | 57.8431 | 1.1735 | 29.7795 | 0.3852 | 84.7449 | 0.18785 | 2.3135 | 48.2889 | 0.007843 | 0.007187 | 13.1882 | 0.24348 | 0.075825 | 1314.4279 | 1300.1185 | 31297.951 | 4117.8539 | 35415.8049 | 0.88373 | 8.6322 | 46.5697 | 346.8763 | 102.9585 | 10.2237 | 16.2993 | 44.8234 | 346.8763 | 154.5166 | 51.3428 | 103.1738 | 109.559 | 184.5931 | 36454.7365 | 340.6844 | 101.6288 | 10.2978 | 1.4021 | 46.6778 | 9.9151 | 11.0614 | 1813.8397 | 34640.8968 | 3.5203 | 445.3699 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161216a.txt | 242.299 | 2.2751 | 529.98 | 241.12 | 10.0022 | 2332.74 | 89.7464 | 54.4391 | 88.6759 | 88.9118 | 81.5574 | 81.6225 | 46.8435 | 88.3751 | 46.0756 | 46.9141 | 59.896 | 81.924 | 95.5965 | 81.8151 | 95.9914 | 97.3776 | 150.4649 | 46.6484 | 98.9537 | 51.0469 | 147.1041 | 49.8892 | 74.7445 | 49.4338 | 147.3242 | 50.7169 | 142.758 | 48.5861 | 8.0402 | 69.8646 | 46.5424 | 81.2366 | 1.1668 | 29.6991 | 1.0619 | 0.29376 | 0.37016 | 74.7636 | 55.3311 | 21.2325 | 57.0861 | 1.1668 | 29.6991 | 0.37016 | 81.7298 | 0.16951 | 2.2032 | 48.5861 | 0.00792 | 0.007288 | 13.2047 | 0.24352 | 0.075731 | 1309.7646 | 1297.1294 | 30562.8562 | 3950.5059 | 34513.3621 | 0.88554 | 8.5036 | 45.9354 | 332.7939 | 99.9073 | 10.1609 | 15.7497 | 44.1463 | 332.7939 | 150.4649 | 50.3414 | 100.1235 | 108.2903 | 184.5171 | 36772.4869 | 326.6107 | 98.5366 | 10.1615 | 0.81847 | 46.025 | 9.8607 | 10.9955 | 1808.2918 | 34964.1952 | 3.5335 | 455.3939 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161216a.txt | 242.178 | 2.2752 | 530.54 | 241.095 | 10.0034 | 2332.42 | 89.745 | 54.343 | 88.6544 | 88.8568 | 81.5594 | 81.5908 | 47.2713 | 88.3402 | 46.0636 | 46.8773 | 60.1079 | 81.9226 | 95.6617 | 81.7731 | 96.0465 | 97.3398 | 150.4206 | 46.6186 | 98.9689 | 50.8478 | 146.9978 | 49.8892 | 74.7352 | 49.3922 | 147.2634 | 50.4501 | 142.6969 | 48.5678 | 8.047 | 69.8648 | 46.4726 | 81.2184 | 1.1602 | 29.6972 | 1.0619 | 0.29673 | 0.36436 | 74.7509 | 55.2761 | 21.2748 | 57.0767 | 1.1602 | 29.6972 | 0.36436 | 81.7115 | 0.16938 | 2.2214 | 48.5678 | 0.00792 | 0.007284 | 13.2052 | 0.24352 | 0.075728 | 1306.0327 | 1293.4772 | 30536.9985 | 3970.9387 | 34507.9373 | 0.88493 | 8.4508 | 45.8922 | 332.6576 | 99.8773 | 10.1323 | 15.9871 | 44.1208 | 332.6576 | 150.4206 | 50.3271 | 100.0935 | 108.2897 | 184.5003 | 36796.067 | 326.4892 | 98.5094 | 10.1692 | 1.271 | 46.0003 | 9.855 | 11.0205 | 1810.2025 | 34985.8645 | 3.5326 | 454.1678 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 241.057 | 2.2436 | 521.284 | 239.415 | 12.0263 | 2819.99 | 106.0977 | 61.0576 | 105.0922 | 105.2963 | 97.6119 | 97.3541 | 54.6057 | 104.5439 | 51.9343 | 52.527 | 67.977 | 97.8786 | 111.5318 | 97.8257 | 111.9777 | 113.667 | 172.2731 | 52.1292 | 115.3798 | 52.7876 | 160.9394 | 57.2869 | 75.8535 | 59.2614 | 161.178 | 58.5407 | 156.7102 | 54.2865 | 8.6303 | 69.864 | 53.0599 | 96.9715 | 1.1504 | 29.4648 | 1.0616 | 0.28375 | 0.37207 | 75.9581 | 59.7948 | 17.9633 | 61.3084 | 1.1504 | 29.4648 | 0.37207 | 97.6676 | 0.2387 | 3.9004 | 54.2865 | 0.0105 | 0.009097 | 13.4328 | 0.24466 | 0.074445 | 1289.3155 | 1298.9335 | 25708.7273 | 8639.4061 | 34348.1334 | 0.74848 | 9.6791 | 51.3786 | 416.592 | 116.8049 | 10.7072 | 18.2237 | 49.7533 | 416.592 | 172.2731 | 55.2627 | 117.0104 | 115.4725 | 185.1816 | 36096.568 | 409.0794 | 115.4025 | 10.8586 | 3.1364 | 51.4693 | 10.3103 | 11.5086 | 1778.621 | 34317.947 | 3.0129 | 450.4404 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 241.312 | 2.2447 | 520.881 | 239.73 | 12.0386 | 2823.93 | 106.1614 | 61.1216 | 105.1198 | 105.3665 | 97.8083 | 97.4909 | 55.0722 | 104.5603 | 51.9203 | 52.5129 | 67.9906 | 97.7891 | 112.2613 | 97.776 | 111.9614 | 113.7384 | 172.4714 | 52.1363 | 115.5384 | 52.8545 | 160.9242 | 57.2907 | 75.8776 | 59.2036 | 161.178 | 58.4518 | 156.6797 | 54.3047 | 8.6335 | 69.8646 | 53.0786 | 96.9424 | 1.1482 | 29.469 | 1.0617 | 0.29743 | 0.36017 | 75.9814 | 59.796 | 17.9854 | 61.2993 | 1.1482 | 29.469 | 0.36017 | 97.7161 | 0.15071 | 3.8859 | 54.3047 | 0.0105 | 0.009101 | 13.4307 | 0.24466 | 0.074456 | 1288.1676 | 1297.578 | 25716.4721 | 8601.4742 | 34317.9464 | 0.74936 | 9.7489 | 51.3728 | 417.2582 | 116.9283 | 10.7669 | 18.2491 | 49.7415 | 417.2582 | 172.4714 | 55.3378 | 117.1336 | 115.5017 | 185.2001 | 36104.3859 | 409.7778 | 115.5337 | 10.9734 | 3.6029 | 51.4693 | 10.4139 | 11.5618 | 1777.246 | 34327.1399 | 3.0071 | 450.4352 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 241.24 | 2.2373 | 519.763 | 239.686 | 12.0358 | 2824.67 | 106.1515 | 61.1598 | 105.0805 | 105.3239 | 97.7323 | 97.5008 | 55.1235 | 104.5262 | 51.9224 | 52.5151 | 68.0847 | 97.6785 | 111.9866 | 97.8643 | 111.9113 | 113.7144 | 172.6686 | 52.1068 | 115.521 | 52.8355 | 160.8483 | 57.3227 | 75.9054 | 59.2106 | 161.1476 | 58.4518 | 156.7407 | 54.328 | 8.6431 | 69.8638 | 53.1296 | 96.9606 | 1.148 | 29.4712 | 1.0617 | 0.29196 | 0.362 | 75.973 | 59.8185 | 17.9545 | 61.3291 | 1.148 | 29.4712 | 0.362 | 97.6939 | 0.15059 | 3.8948 | 54.328 | 0.010511 | 0.009108 | 13.4304 | 0.24467 | 0.074458 | 1288.0963 | 1297.477 | 25672.4934 | 8627.7939 | 34300.2873 | 0.74846 | 9.816 | 51.3439 | 417.2431 | 116.9255 | 10.774 | 18.3196 | 49.7652 | 417.2431 | 172.6686 | 55.5377 | 117.1308 | 115.4972 | 185.2164 | 36155.3709 | 409.6715 | 115.5138 | 10.9875 | 3.6657 | 51.4577 | 10.4333 | 11.6016 | 1773.4314 | 34381.9396 | 3.0058 | 450.6422 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 241.58 | 2.2367 | 520.766 | 240.069 | 11.7851 | 2763.58 | 103.8872 | 61.0026 | 102.961 | 103.1643 | 95.6448 | 95.478 | 55.3616 | 102.3585 | 50.6882 | 51.3253 | 67.7332 | 95.6958 | 110.0149 | 95.7037 | 109.3915 | 111.7152 | 171.6581 | 50.8944 | 113.2346 | 51.6946 | 157.9628 | 56.4565 | 74.4589 | 57.4647 | 158.1061 | 57.6516 | 153.7946 | 53.3901 | 8.465 | 69.865 | 53.3549 | 95.087 | 1.1444 | 29.3914 | 1.0619 | 0.29471 | 0.37383 | 74.5602 | 58.738 | 17.6221 | 59.9541 | 1.1444 | 29.3914 | 0.37383 | 95.6306 | 0.10502 | 3.9665 | 53.3901 | 0.010212 | 0.008821 | 13.4296 | 0.24453 | 0.074462 | 1286.0606 | 1295.3503 | 25142.0159 | 8539.2986 | 33681.3145 | 0.74647 | 10.7645 | 50.2381 | 406.7191 | 114.9578 | 11.0706 | 19.1197 | 48.6136 | 406.7191 | 171.6581 | 56.4929 | 115.1653 | 114.4647 | 185.4005 | 36028.3066 | 399.4844 | 113.5823 | 11.2238 | 5.0682 | 50.2934 | 10.6213 | 11.7936 | 1776.8536 | 34251.4531 | 3.0056 | 458.1985 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 241.627 | 2.2371 | 520.655 | 240.058 | 11.7816 | 2764.04 | 103.906 | 61.1058 | 102.9863 | 103.1765 | 95.667 | 95.4804 | 55.2199 | 102.3341 | 50.7291 | 51.3803 | 67.8648 | 95.8173 | 110.1996 | 95.689 | 109.5174 | 111.6911 | 171.7428 | 50.9282 | 113.243 | 51.6861 | 158.0842 | 56.4565 | 74.4719 | 57.504 | 158.1822 | 57.8294 | 154.0083 | 53.3951 | 8.4705 | 69.8654 | 53.3683 | 95.1124 | 1.1515 | 29.3908 | 1.0619 | 0.29401 | 0.36154 | 74.5467 | 58.7419 | 17.6047 | 59.9559 | 1.1515 | 29.3908 | 0.36154 | 95.6634 | 0.13889 | 3.9615 | 53.3951 | 0.010212 | 0.008823 | 13.4295 | 0.24453 | 0.074463 | 1290.071 | 1299.3776 | 25195.5193 | 8556.0285 | 33751.5478 | 0.7465 | 10.8209 | 50.2849 | 407.0371 | 115.0179 | 11.1118 | 19.1671 | 48.6977 | 407.0371 | 171.7428 | 56.5176 | 115.2252 | 114.4732 | 185.4186 | 36056.573 | 399.7728 | 113.6375 | 11.3034 | 4.8972 | 50.3227 | 10.6511 | 11.8414 | 1776.4749 | 34280.0981 | 3.0115 | 458.6709 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 241.731 | 2.2285 | 520.82 | 240.253 | 11.7131 | 2748.72 | 104.1358 | 62.346 | 103.1051 | 103.3317 | 95.2598 | 95.3185 | 56.6881 | 102.5593 | 52.6569 | 53.3163 | 68.5743 | 95.36 | 110.082 | 95.4792 | 110.2326 | 111.7059 | 169.1801 | 52.8167 | 113.5656 | 53.5318 | 162.9137 | 58.2776 | 77.3259 | 58.9446 | 163.307 | 59.3409 | 158.5725 | 55.2775 | 8.7873 | 69.8644 | 53.9986 | 94.8141 | 1.1455 | 29.3809 | 1.0616 | 0.30015 | 0.3784 | 77.459 | 60.6652 | 18.5938 | 61.9049 | 1.1455 | 29.3809 | 0.3784 | 95.3544 | 0.09279 | 3.9001 | 55.2775 | 0.010918 | 0.009463 | 13.4903 | 0.24485 | 0.074127 | 1283.7838 | 1298.9013 | 26520.2824 | 8913.1856 | 35433.4679 | 0.74845 | 10.2198 | 52.1263 | 404.7658 | 114.5883 | 10.4525 | 18.1013 | 50.473 | 404.7658 | 169.1801 | 54.384 | 114.7961 | 114.5774 | 185.3742 | 37326.8388 | 397.0401 | 113.1132 | 10.5539 | 4.4137 | 52.2744 | 10.008 | 11.2567 | 1777.0378 | 35549.8009 | 3.1763 | 434.7699 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 241.857 | 2.2257 | 518.667 | 240.255 | 11.7063 | 2749.31 | 104.2021 | 62.3675 | 103.1024 | 103.2862 | 95.277 | 95.3059 | 56.3566 | 102.6095 | 52.6895 | 53.3524 | 68.6604 | 95.3376 | 110.5593 | 95.5931 | 110.178 | 111.7426 | 169.0171 | 52.8844 | 113.5729 | 53.5784 | 162.9441 | 58.3022 | 77.3296 | 58.9539 | 163.3222 | 59.5187 | 158.7863 | 55.2808 | 8.7914 | 69.8644 | 53.9852 | 94.7814 | 1.1486 | 29.3796 | 1.0617 | 0.29532 | 0.36352 | 77.4705 | 60.6763 | 18.5943 | 61.9383 | 1.1486 | 29.3796 | 0.36352 | 95.3784 | 0.14527 | 3.9214 | 55.2808 | 0.010928 | 0.009465 | 13.4911 | 0.24485 | 0.074123 | 1285.4645 | 1300.6788 | 26557.5107 | 8977.9695 | 35535.4802 | 0.74735 | 10.2297 | 52.1377 | 405.0232 | 114.6371 | 10.435 | 18.1052 | 50.5552 | 405.0232 | 169.0171 | 54.1723 | 114.8448 | 114.6075 | 185.3776 | 37330.2679 | 397.2374 | 113.1511 | 10.5416 | 4.0764 | 52.2802 | 10.0487 | 11.3509 | 1769.6918 | 35560.5761 | 3.1869 | 434.0893 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 241.849 | 2.217 | 515.785 | 240.299 | 11.7575 | 2764.14 | 107.3717 | 64.0961 | 106.1655 | 106.4 | 96.7078 | 96.54 | 60.6854 | 105.7803 | 59.1701 | 59.706 | 68.6458 | 96.8066 | 113.0656 | 96.7767 | 114.1899 | 113.96 | 159.175 | 59.4819 | 116.4821 | 60.1092 | 178.5259 | 63.2729 | 86.6391 | 64.0203 | 180.4456 | 64.6753 | 173.6697 | 61.3862 | 10.0939 | 69.8602 | 55.4577 | 95.9383 | 1.1274 | 29.3752 | 1.0604 | 0.30393 | 0.37764 | 87.2945 | 66.8304 | 22.2641 | 68.6599 | 1.1274 | 29.3752 | 0.37764 | 96.7078 | 0.11925 | 2.7867 | 61.3862 | 0.013074 | 0.01183 | 13.6869 | 0.2458 | 0.073062 | 1264.292 | 1297.822 | 31340.0417 | 7514.1703 | 38854.212 | 0.80661 | 6.2847 | 57.8114 | 408.0668 | 115.212 | 7.8403 | 12.5614 | 56.0844 | 408.0668 | 159.175 | 43.7558 | 115.4191 | 116.0592 | 184.615 | 41519.8656 | 397.7384 | 113.2474 | 7.4672 | 2.2011 | 58.4843 | 7.0819 | 8.812 | 1759.8584 | 39760.0072 | 3.4719 | 390.4726 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 241.903 | 2.205 | 514.598 | 240.346 | 11.7669 | 2762.76 | 107.1738 | 64.0012 | 106.0986 | 106.3102 | 96.5475 | 96.3336 | 60.7983 | 105.7555 | 59.1263 | 59.6797 | 68.5827 | 96.589 | 112.2568 | 96.4526 | 114.0453 | 113.6826 | 159.0218 | 59.4695 | 116.3413 | 60.0376 | 178.3588 | 63.2333 | 86.5668 | 64.0365 | 180.2631 | 64.7642 | 173.5475 | 61.3597 | 10.0729 | 69.8608 | 55.5328 | 95.9347 | 1.11 | 29.373 | 1.0604 | 0.29324 | 0.38352 | 87.1466 | 66.8015 | 22.1451 | 68.657 | 1.11 | 29.373 | 0.38352 | 96.4807 | 0.11347 | 2.7736 | 61.3597 | 0.013057 | 0.011819 | 13.6876 | 0.2458 | 0.073059 | 1254.3654 | 1287.6981 | 30926.6376 | 7412.8389 | 38339.4765 | 0.80665 | 6.2487 | 57.7525 | 406.7191 | 114.9578 | 7.7841 | 12.5421 | 56.0405 | 406.7191 | 159.0218 | 43.8565 | 115.1653 | 115.9678 | 184.6019 | 41480.5956 | 396.9945 | 113.1044 | 7.3489 | 2.3777 | 58.4206 | 7.0058 | 8.6476 | 1755.8084 | 39724.7872 | 3.4286 | 392.608 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 241.632 | 2.203 | 514.16 | 240.084 | 11.6266 | 2724.83 | 106.0352 | 63.1954 | 104.9586 | 105.1406 | 95.3548 | 95.2909 | 60.0303 | 104.6057 | 58.3816 | 58.8993 | 67.9332 | 95.6872 | 111.5012 | 95.7709 | 113.0521 | 112.7988 | 157.9068 | 58.7838 | 115.275 | 59.2359 | 176.3845 | 62.8427 | 85.2668 | 63.7058 | 178.1645 | 63.9641 | 171.4868 | 60.5562 | 9.9667 | 69.8602 | 56.3669 | 94.8614 | 1.1239 | 29.3701 | 1.0606 | 0.2985 | 0.37299 | 85.6788 | 65.9671 | 21.5117 | 68.1018 | 1.1239 | 29.3701 | 0.37299 | 95.5259 | 0.23845 | 3.1864 | 60.5562 | 0.012877 | 0.011482 | 13.6717 | 0.24572 | 0.073144 | 1263.0187 | 1295.0737 | 30268.1689 | 8412.6765 | 38680.8454 | 0.78251 | 6.1412 | 57.0543 | 401.4647 | 113.9607 | 7.9255 | 12.6369 | 55.2963 | 401.4647 | 157.9068 | 43.7377 | 114.1691 | 115.4439 | 184.536 | 41317.0754 | 391.8326 | 112.1064 | 7.5006 | 2.3462 | 57.6841 | 7.1478 | 8.8201 | 1754.3139 | 39562.7615 | 3.5001 | 391.8276 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 241.408 | 2.2038 | 513.743 | 239.986 | 11.6138 | 2721.4 | 106.0278 | 63.3296 | 104.8594 | 105.0545 | 95.4235 | 95.3927 | 59.8751 | 104.5908 | 58.3377 | 58.8729 | 67.8734 | 95.6455 | 111.633 | 95.6227 | 113.0633 | 112.8879 | 157.8869 | 58.7679 | 115.2343 | 59.2235 | 176.3542 | 62.8313 | 85.2408 | 63.6966 | 178.2254 | 64.053 | 171.502 | 60.533 | 9.9621 | 69.8604 | 56.3884 | 94.8723 | 1.1208 | 29.367 | 1.0606 | 0.29776 | 0.37177 | 85.6286 | 65.9215 | 21.5071 | 68.0626 | 1.1208 | 29.367 | 0.37177 | 95.5211 | 0.13142 | 3.1983 | 60.533 | 0.012873 | 0.011474 | 13.672 | 0.24572 | 0.073142 | 1261.2351 | 1293.2732 | 30219.3698 | 8428.4566 | 38647.8264 | 0.78192 | 6.2861 | 57.0435 | 401.5404 | 113.9751 | 7.9473 | 12.5715 | 55.3019 | 401.5404 | 157.8869 | 43.7034 | 114.1835 | 115.4405 | 184.5759 | 41323.9633 | 391.3772 | 112.0178 | 7.4271 | 2.1696 | 57.7055 | 7.1584 | 8.9206 | 1752.8911 | 39571.0722 | 3.5012 | 391.6086 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 238.789 | 2.2058 | 507.434 | 236.559 | 14.6354 | 3409.8 | 122.106 | 71.1082 | 121.036 | 121.2471 | 112.9306 | 112.5301 | 64.9705 | 120.4042 | 60.704 | 61.262 | 77.6435 | 112.884 | 128.2365 | 112.7074 | 127.6719 | 130.0823 | 190.4791 | 60.9526 | 131.8488 | 61.8911 | 183.6895 | 64.5298 | 85.5116 | 67.1281 | 184.6276 | 65.8311 | 179.5162 | 62.6877 | 9.7757 | 69.8594 | 59.1348 | 111.695 | 1.1175 | 29.402 | 1.0606 | 0.29331 | 0.36078 | 85.9599 | 68.1128 | 19.6471 | 70.1628 | 1.1175 | 29.402 | 0.36078 | 112.763 | 0.18263 | 2.7421 | 62.6877 | 0.013661 | 0.012386 | 13.7169 | 0.24607 | 0.072903 | 1257.2989 | 1293.4698 | 27565.1692 | 7655.043 | 35220.2122 | 0.78265 | 11.4989 | 59.6093 | 511.55 | 133.0263 | 10.9203 | 19.4843 | 58.1592 | 511.55 | 190.4791 | 57.2764 | 133.2028 | 123.1901 | 186.1691 | 36940.0231 | 501.462 | 131.4214 | 11.0173 | 5.0386 | 59.9319 | 10.3854 | 11.7793 | 1731.3648 | 35208.6583 | 2.6351 | 428.3786 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 238.744 | 2.2101 | 508.074 | 236.575 | 14.6356 | 3408.31 | 121.9459 | 71.0404 | 121.1171 | 121.3185 | 112.6979 | 112.2944 | 65.4109 | 120.4119 | 60.6672 | 61.194 | 77.5775 | 112.8235 | 128.4003 | 112.7087 | 127.4631 | 130.0076 | 190.4717 | 60.8949 | 131.7327 | 62.0037 | 183.5376 | 64.5034 | 85.493 | 67.105 | 184.4907 | 66.1867 | 179.3483 | 62.7009 | 9.7542 | 69.8596 | 59.1482 | 111.7459 | 1.1119 | 29.402 | 1.0605 | 0.29169 | 0.35727 | 85.9817 | 68.1213 | 19.6604 | 70.1837 | 1.1119 | 29.402 | 0.35727 | 112.6311 | 0.23159 | 2.7024 | 62.7009 | 0.013648 | 0.012391 | 13.7173 | 0.24606 | 0.0729 | 1254.0804 | 1290.1977 | 27509.3268 | 7523.2487 | 35032.5755 | 0.78525 | 11.4834 | 59.557 | 511.2018 | 132.9713 | 11.0255 | 19.4772 | 58.1003 | 511.2018 | 190.4717 | 57.3238 | 133.1479 | 123.1089 | 186.1619 | 36902.0256 | 501.1887 | 131.3776 | 10.9657 | 5.526 | 59.8849 | 10.2605 | 11.6528 | 1733.5485 | 35168.4771 | 2.6217 | 429.5706 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 239.584 | 2.2036 | 510.09 | 237.526 | 14.124 | 3301.63 | 119.5955 | 70.3014 | 118.5932 | 118.8072 | 109.9907 | 109.7912 | 65.1115 | 117.966 | 60.0004 | 60.5068 | 76.8068 | 110.3067 | 125.7404 | 110.3582 | 125.3242 | 127.5984 | 187.053 | 60.2037 | 129.3671 | 60.9238 | 181.6848 | 64.2429 | 84.5714 | 66.0274 | 182.6659 | 65.6533 | 177.4554 | 62.0469 | 9.7217 | 69.8596 | 61.0767 | 109.403 | 1.1151 | 29.3721 | 1.0607 | 0.29486 | 0.37535 | 84.9588 | 67.3863 | 19.3724 | 69.4977 | 1.1151 | 29.3721 | 0.37535 | 110.1117 | 0.26843 | 3.096 | 62.0469 | 0.013536 | 0.012116 | 13.712 | 0.24601 | 0.072929 | 1256.1402 | 1291.817 | 27173.1267 | 8516.8666 | 35689.9934 | 0.76136 | 11.3855 | 58.9158 | 494.6511 | 130.3234 | 10.7279 | 19.3731 | 57.4337 | 494.6511 | 187.053 | 56.5466 | 130.5064 | 121.9265 | 186.0984 | 37431.7228 | 484.7921 | 128.7125 | 10.7465 | 5.8556 | 59.2559 | 10.1194 | 11.5162 | 1740.4271 | 35691.2958 | 2.7442 | 422.3504 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 239.49 | 2.2049 | 510.889 | 237.433 | 14.1422 | 3303.72 | 119.6019 | 70.3323 | 118.5996 | 118.804 | 110.2055 | 109.7912 | 65.0508 | 117.9739 | 59.9879 | 60.4769 | 76.8116 | 110.2005 | 126.1701 | 110.265 | 125.4023 | 127.5521 | 187.0168 | 60.2122 | 129.3271 | 60.9288 | 181.5937 | 64.2316 | 84.5714 | 66.0113 | 182.5746 | 65.4755 | 177.3333 | 62.0353 | 9.7126 | 69.8594 | 61.0525 | 109.3994 | 1.1133 | 29.3714 | 1.0606 | 0.2959 | 0.36299 | 84.9513 | 67.3933 | 19.358 | 69.5289 | 1.1133 | 29.3714 | 0.36299 | 110.1155 | 0.2182 | 3.0963 | 62.0353 | 0.013531 | 0.012111 | 13.7127 | 0.24601 | 0.072925 | 1255.1121 | 1290.8277 | 27130.4965 | 8507.7905 | 35638.287 | 0.76127 | 11.4481 | 58.8842 | 494.742 | 130.3381 | 10.7362 | 19.4211 | 57.3905 | 494.742 | 187.0168 | 56.4958 | 130.5211 | 121.9297 | 186.114 | 37403.6832 | 484.8073 | 128.715 | 10.7412 | 5.8264 | 59.2244 | 10.1154 | 11.5341 | 1743.1533 | 35660.5299 | 2.7382 | 422.617 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 245.732 | 2.2488 | 532.304 | 244.869 | 9.1397 | 2125.67 | 79.6876 | 55.2974 | 78.7941 | 79.0201 | 72.2867 | 72.4165 | 51.9394 | 78.4956 | 42.977 | 43.7204 | 60.0006 | 72.6428 | 85.9833 | 72.4713 | 86.1557 | 87.8573 | 142.7338 | 43.7633 | 89.2003 | 45.0791 | 140.0877 | 52.937 | 66.8277 | 50.4767 | 140.0247 | 53.9175 | 135.7208 | 47.1535 | 7.6139 | 69.8667 | 49.0823 | 72.0904 | 1.174 | 29.308 | 1.0626 | 0.28873 | 0.3871 | 66.3389 | 52.153 | 15.9859 | 54.0345 | 1.174 | 29.308 | 0.3871 | 72.4543 | 0.14757 | 6.6835 | 47.1535 | 0.008995 | 0.006995 | 13.3002 | 0.24399 | 0.075187 | 1309.055 | 1305.8062 | 23239.9334 | 12497.5543 | 35737.4877 | 0.6503 | 12.2708 | 43.0266 | 292.3031 | 90.5517 | 10.8641 | 18.8403 | 41.1603 | 292.3031 | 142.7338 | 51.9654 | 90.7684 | 104.141 | 185.2965 | 37074.7107 | 286.8642 | 89.2216 | 10.726 | 8.9394 | 42.9999 | 10.4275 | 11.5316 | 1816.2212 | 35258.4894 | 3.9406 | 439.5569 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 245.747 | 2.2441 | 532.057 | 244.83 | 9.13 | 2125.75 | 79.6481 | 55.2706 | 78.7139 | 78.9195 | 72.3699 | 72.2811 | 51.9576 | 78.5131 | 43.0098 | 43.6819 | 60.0424 | 72.7118 | 85.7482 | 72.1738 | 86.0755 | 87.7303 | 142.8432 | 43.7461 | 89.1406 | 45.5354 | 140.1333 | 52.9521 | 66.8315 | 50.516 | 140.0855 | 53.9175 | 135.8124 | 47.1402 | 7.6116 | 69.8663 | 49.0769 | 72.094 | 1.1641 | 29.3089 | 1.0627 | 0.29984 | 0.38901 | 66.4375 | 52.172 | 16.0656 | 54.012 | 1.1641 | 29.3089 | 0.38901 | 72.3841 | 0.2327 | 6.7119 | 47.1402 | 0.008999 | 0.006991 | 13.2997 | 0.244 | 0.07519 | 1303.5108 | 1300.2179 | 23256.9696 | 12497.6431 | 35754.6128 | 0.65046 | 12.2248 | 43.0458 | 292.0154 | 90.4818 | 10.8337 | 18.8426 | 41.1999 | 292.0154 | 142.8432 | 52.1447 | 90.6985 | 104.125 | 185.286 | 37066.0634 | 286.682 | 89.1767 | 10.6636 | 8.932 | 43.0256 | 10.4627 | 11.5622 | 1815.3785 | 35250.6849 | 3.9428 | 437.4856 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 243.473 | 2.2448 | 527.744 | 242.193 | 10.5862 | 2483.95 | 93.5998 | 58.4684 | 92.7224 | 92.9423 | 85.9516 | 85.9312 | 53.5723 | 92.0664 | 45.9386 | 46.5733 | 65.156 | 86.2715 | 100.0903 | 86.0963 | 99.3101 | 101.716 | 162.1969 | 46.3098 | 102.8691 | 47.6746 | 146.6636 | 54.6524 | 68.4022 | 55.8206 | 146.5486 | 55.5179 | 142.4527 | 49.436 | 7.8355 | 69.8661 | 55.7473 | 85.646 | 1.1633 | 29.3 | 1.0625 | 0.29212 | 0.37932 | 68.0634 | 54.3354 | 15.528 | 55.9018 | 1.1633 | 29.3 | 0.37932 | 86.0626 | 0.15744 | 6.1164 | 49.436 | 0.009587 | 0.00763 | 13.3572 | 0.24426 | 0.074866 | 1300.2476 | 1302.5729 | 22459.2286 | 12147.666 | 34606.8945 | 0.64898 | 12.7125 | 45.756 | 356.9763 | 105.0893 | 11.4895 | 21.137 | 44.019 | 356.9763 | 162.1969 | 56.8932 | 105.3037 | 109.9296 | 185.6093 | 35579.3284 | 351.0386 | 103.8423 | 11.7758 | 7.8633 | 45.709 | 11.1199 | 12.147 | 1800.6625 | 33778.6659 | 3.3678 | 450.8631 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 243.507 | 2.2442 | 526.342 | 242.267 | 10.5582 | 2482.22 | 93.538 | 58.585 | 92.654 | 92.8506 | 85.9632 | 85.8456 | 53.6395 | 91.9668 | 45.9213 | 46.5241 | 64.6811 | 86.2551 | 99.4556 | 86.0294 | 99.1649 | 101.5285 | 162.2968 | 46.2961 | 102.8728 | 47.2776 | 146.6788 | 54.6505 | 68.4207 | 55.7813 | 146.5486 | 55.6068 | 142.5595 | 49.4493 | 7.8415 | 69.8661 | 55.7688 | 85.5878 | 1.1523 | 29.2956 | 1.0624 | 0.29535 | 0.37596 | 67.8438 | 54.3724 | 15.2714 | 55.9687 | 1.1523 | 29.2956 | 0.37596 | 86.0233 | 0.17221 | 6.1013 | 49.4493 | 0.009588 | 0.007635 | 13.361 | 0.24426 | 0.074845 | 1293.8724 | 1296.5529 | 21983.8186 | 12062.1931 | 34046.0117 | 0.64571 | 12.8229 | 45.7622 | 356.9915 | 105.0925 | 11.5544 | 20.6175 | 44.0636 | 356.9915 | 162.2968 | 56.9899 | 105.3069 | 109.9031 | 185.6386 | 35632.6069 | 351.0537 | 103.8455 | 11.8787 | 7.9305 | 45.709 | 11.1915 | 12.2419 | 1795.8789 | 33836.728 | 3.3166 | 456.0437 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 243.534 | 2.249 | 526.632 | 242.275 | 10.5513 | 2480.22 | 93.5045 | 58.5813 | 92.5572 | 92.7771 | 85.9227 | 85.852 | 53.6395 | 91.9401 | 45.9035 | 46.5383 | 65.2214 | 86.1878 | 99.3067 | 86.0698 | 99.1517 | 101.5219 | 162.1189 | 46.2854 | 102.8629 | 47.196 | 146.5877 | 54.6411 | 68.3948 | 55.7559 | 146.4726 | 55.6068 | 142.4527 | 49.4659 | 7.8428 | 69.8663 | 55.7688 | 85.5733 | 1.1613 | 29.2959 | 1.0625 | 0.28683 | 0.37505 | 67.9397 | 54.334 | 15.4057 | 55.8841 | 1.1613 | 29.2959 | 0.37505 | 86.0081 | 0.1503 | 6.0752 | 49.4659 | 0.009584 | 0.00764 | 13.3583 | 0.24425 | 0.07486 | 1299.0331 | 1301.4671 | 22261.8277 | 12059.7561 | 34321.5838 | 0.64863 | 12.8563 | 45.725 | 356.4312 | 104.9755 | 11.471 | 21.2024 | 44.019 | 356.4312 | 162.1189 | 56.929 | 105.1899 | 109.8887 | 185.6447 | 35648.4806 | 350.5224 | 103.7331 | 11.793 | 7.9615 | 45.678 | 11.1759 | 12.1984 | 1796.8684 | 33851.6123 | 3.3454 | 454.1864 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 243.539 | 2.2493 | 526.526 | 242.204 | 10.5491 | 2480.47 | 93.5042 | 58.5845 | 92.6036 | 92.8434 | 85.8587 | 85.8082 | 53.5197 | 91.9664 | 45.896 | 46.5308 | 65.2074 | 86.2144 | 99.2567 | 86.0661 | 99.1083 | 101.5116 | 162.194 | 46.2957 | 102.7803 | 47.7669 | 146.6029 | 54.6449 | 68.3948 | 55.7859 | 146.6551 | 55.6957 | 142.4527 | 49.4493 | 7.8456 | 69.8665 | 55.7634 | 85.5769 | 1.1516 | 29.2948 | 1.0624 | 0.29608 | 0.38077 | 68.0106 | 54.3324 | 15.4782 | 55.8788 | 1.1516 | 29.2948 | 0.38077 | 85.9868 | 0.18832 | 6.0956 | 49.4493 | 0.009586 | 0.007635 | 13.3591 | 0.24426 | 0.074855 | 1293.5297 | 1296.0341 | 22271.5446 | 12046.9438 | 34318.4885 | 0.64897 | 12.8533 | 45.7312 | 356.4312 | 104.9755 | 11.4713 | 21.1884 | 44.019 | 356.4312 | 162.194 | 57.004 | 105.1899 | 109.8886 | 185.6444 | 35660.8593 | 350.5224 | 103.7331 | 11.7667 | 7.7672 | 45.7525 | 11.1296 | 12.1321 | 1796.5067 | 33864.3526 | 3.3449 | 452.303 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 243.775 | 2.249 | 526.899 | 242.559 | 10.1007 | 2363.43 | 89.4191 | 57.5896 | 88.5439 | 88.7592 | 81.6608 | 81.7832 | 53.3694 | 87.9912 | 45.1541 | 45.7755 | 63.8018 | 82.1488 | 95.5915 | 81.9493 | 95.2305 | 97.5904 | 156.388 | 45.6005 | 98.8398 | 46.5965 | 144.8868 | 54.0976 | 68.2613 | 54.2667 | 144.739 | 55.0733 | 140.6667 | 48.9546 | 7.7874 | 69.8665 | 54.6611 | 81.3967 | 1.1587 | 29.2569 | 1.0624 | 0.2879 | 0.3884 | 67.7351 | 53.8667 | 15.6684 | 55.3234 | 1.1587 | 29.2569 | 0.3884 | 81.8855 | 0.21163 | 6.043 | 48.9546 | 0.009406 | 0.007504 | 13.361 | 0.24418 | 0.074845 | 1297.438 | 1300.1314 | 22593.9789 | 11787.5113 | 34381.4902 | 0.65716 | 12.5619 | 45.0277 | 336.4735 | 100.7139 | 11.2948 | 20.5311 | 43.2707 | 336.4735 | 156.388 | 55.4582 | 100.9299 | 108.1524 | 185.5178 | 36148.6551 | 330.7858 | 99.4643 | 11.4731 | 8.4026 | 44.9668 | 10.9203 | 11.9547 | 1797.7794 | 34350.8757 | 3.4863 | 452.8383 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 243.574 | 2.2406 | 525.059 | 242.424 | 10.1059 | 2364.77 | 89.5109 | 57.6608 | 88.4884 | 88.7271 | 81.7869 | 81.8452 | 53.432 | 87.9503 | 45.1677 | 45.8246 | 63.8148 | 82.1414 | 95.8535 | 81.9554 | 95.0968 | 97.6163 | 156.4605 | 45.5928 | 98.8722 | 47.0043 | 145.0083 | 54.1165 | 68.315 | 54.2898 | 144.891 | 55.1622 | 140.8346 | 48.9712 | 7.7925 | 69.8673 | 54.6879 | 81.4258 | 1.1621 | 29.2604 | 1.0625 | 0.29212 | 0.38825 | 68.0917 | 53.9149 | 15.9767 | 55.3352 | 1.1621 | 29.2604 | 0.38825 | 81.9322 | 0.15598 | 6.0453 | 48.9712 | 0.009412 | 0.007507 | 13.3599 | 0.24418 | 0.074851 | 1299.4251 | 1302.0137 | 23069.5031 | 11815.5864 | 34885.0895 | 0.6613 | 12.5831 | 45.0777 | 336.9278 | 100.813 | 11.3022 | 20.4735 | 43.3413 | 336.9278 | 156.4605 | 55.4315 | 101.0289 | 108.1911 | 185.5269 | 36158.2335 | 331.226 | 99.5616 | 11.6113 | 8.4026 | 45.0294 | 11.0732 | 12.0859 | 1791.5013 | 34366.7322 | 3.538 | 446.9847 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 243.604 | 2.2374 | 526.9 | 242.466 | 10.094 | 2361.85 | 89.3245 | 57.3269 | 88.4326 | 88.6545 | 81.6835 | 81.7216 | 53.2262 | 87.8948 | 45.0413 | 45.6805 | 63.3574 | 82.0652 | 95.5624 | 81.896 | 95.0583 | 97.3492 | 156.0813 | 45.502 | 98.7315 | 46.5334 | 144.6438 | 54.0372 | 68.252 | 54.2551 | 144.5261 | 55.1622 | 140.4377 | 48.8948 | 7.7797 | 69.8667 | 54.6691 | 81.4113 | 1.162 | 29.2569 | 1.0625 | 0.28424 | 0.38054 | 67.7234 | 53.7934 | 15.7299 | 55.2659 | 1.162 | 29.2569 | 0.38054 | 81.8416 | 0.17545 | 6.0424 | 48.8948 | 0.009385 | 0.007487 | 13.359 | 0.24417 | 0.074856 | 1299.4259 | 1301.9272 | 22714.6873 | 11780.6183 | 34495.3056 | 0.65849 | 12.3993 | 44.9276 | 336.1858 | 100.6511 | 11.3266 | 20.1831 | 43.1742 | 336.1858 | 156.0813 | 55.2143 | 100.867 | 108.1126 | 185.4682 | 36107.9813 | 330.4973 | 99.4005 | 11.5056 | 8.3472 | 44.879 | 10.9679 | 11.9966 | 1797.7828 | 34310.1985 | 3.4998 | 452.0357 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 243.679 | 2.2446 | 527.882 | 242.474 | 10.1096 | 2364.12 | 89.4109 | 57.5496 | 88.5256 | 88.7543 | 81.6053 | 81.8187 | 53.1313 | 87.9787 | 45.0875 | 45.7729 | 63.6999 | 82.072 | 95.4926 | 81.9502 | 95.1681 | 97.4918 | 156.3005 | 45.5446 | 98.7679 | 46.5263 | 144.7653 | 54.0297 | 68.2297 | 54.2598 | 144.7542 | 54.9844 | 140.5751 | 48.8567 | 7.7691 | 69.8667 | 54.7147 | 81.3821 | 1.1542 | 29.2571 | 1.0625 | 0.29214 | 0.37115 | 68.0063 | 53.8219 | 15.9845 | 55.2645 | 1.1542 | 29.2571 | 0.37115 | 81.8615 | 0.19969 | 6.073 | 48.8567 | 0.009383 | 0.007476 | 13.3587 | 0.24417 | 0.074857 | 1295.0546 | 1297.5226 | 23001.6122 | 11791.5814 | 34793.1936 | 0.66109 | 12.572 | 44.9776 | 336.3978 | 100.6974 | 11.2865 | 20.4678 | 43.2321 | 336.3978 | 156.3005 | 55.3872 | 100.9133 | 108.149 | 185.5168 | 36064.8063 | 330.7098 | 99.4475 | 11.4688 | 8.1582 | 44.9731 | 10.9218 | 11.9431 | 1801.1334 | 34263.673 | 3.526 | 446.6579 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 242.534 | 2.2432 | 524.443 | 241.168 | 11.0068 | 2582.64 | 97.0834 | 59.2176 | 96.167 | 96.3779 | 89.4857 | 89.3799 | 53.5838 | 95.4717 | 46.4826 | 47.1066 | 66.4723 | 89.695 | 102.9927 | 89.7182 | 102.3098 | 105.1576 | 167.5233 | 46.8004 | 106.2834 | 47.8992 | 148.0305 | 54.7958 | 68.7898 | 56.2461 | 147.8869 | 55.7846 | 143.9334 | 49.8892 | 7.8616 | 69.8665 | 57.5926 | 89.0513 | 1.1639 | 29.3216 | 1.0625 | 0.29047 | 0.37451 | 68.3246 | 54.7861 | 15.3386 | 56.0566 | 1.1639 | 29.3216 | 0.37451 | 89.5697 | 0.16416 | 5.8067 | 49.8892 | 0.00963 | 0.007756 | 13.3521 | 0.24428 | 0.074895 | 1300.8413 | 1302.6728 | 22191.3537 | 11642.6469 | 33834.0006 | 0.65589 | 12.9059 | 46.3117 | 375.1018 | 108.8006 | 11.7172 | 21.8382 | 44.6341 | 375.1018 | 167.5233 | 58.5103 | 109.013 | 111.4383 | 185.6996 | 35028.7856 | 369.1355 | 107.5944 | 12.1227 | 7.3303 | 46.2535 | 11.4274 | 12.4227 | 1789.3995 | 33239.3861 | 3.1915 | 461.373 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 525.208 | 2.251 | 525.955 | 241.419 | 11.0055 | 2587.41 | 97.1338 | 59.1834 | 96.2373 | 96.478 | 89.7367 | 89.5407 | 53.9712 | 95.4759 | 46.5156 | 47.1324 | 66.4631 | 89.8902 | 103.1287 | 89.766 | 102.469 | 105.152 | 167.7571 | 46.8369 | 106.3892 | 47.9073 | 148.0001 | 54.8109 | 68.762 | 56.2507 | 147.8717 | 55.7846 | 143.8876 | 49.9058 | 7.874 | 69.8659 | 57.606 | 89.0731 | 1.154 | 29.3196 | 1.0624 | 0.28982 | 0.3797 | 68.4804 | 54.8182 | 15.4621 | 56.0856 | 1.154 | 29.3196 | 0.3797 | 89.7334 | 0.14467 | 5.8052 | 49.9058 | 0.009636 | 0.007761 | 13.354 | 0.24428 | 0.074884 | 1295.163 | 1297.1679 | 22270.9206 | 11595.7689 | 33866.6895 | 0.6576 | 12.8841 | 46.2994 | 375.874 | 108.9556 | 11.8219 | 21.8479 | 44.6152 | 375.874 | 167.7571 | 58.5891 | 109.1679 | 111.4603 | 185.693 | 35070.3495 | 369.8794 | 107.7456 | 12.2696 | 7.7239 | 46.2473 | 11.5083 | 12.4776 | 1794.5585 | 33275.7911 | 3.1881 | 458.9157 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 242.777 | 2.2499 | 524.567 | 241.403 | 11.0243 | 2587.08 | 97.1656 | 59.29 | 96.2889 | 96.5032 | 89.4983 | 89.5961 | 53.9939 | 95.5306 | 46.5101 | 47.095 | 66.3451 | 89.8147 | 103.229 | 89.8346 | 102.4375 | 105.0714 | 167.5016 | 46.7995 | 106.3644 | 47.8451 | 148.0305 | 54.8223 | 68.7694 | 56.2391 | 147.9021 | 56.0513 | 143.9029 | 49.9207 | 7.8643 | 69.8665 | 57.6087 | 89.1168 | 1.1535 | 29.3199 | 1.0624 | 0.29141 | 0.38581 | 68.4695 | 54.8203 | 15.4492 | 56.089 | 1.1535 | 29.3199 | 0.38581 | 89.6859 | 0.16526 | 5.8015 | 49.9207 | 0.00964 | 0.007766 | 13.3542 | 0.24428 | 0.074883 | 1294.8941 | 1296.9193 | 22248.0383 | 11591.0487 | 33839.0869 | 0.65747 | 12.9783 | 46.3117 | 375.6015 | 108.9009 | 11.7353 | 21.7236 | 44.6215 | 375.6015 | 167.5016 | 58.3884 | 109.1133 | 111.4742 | 185.7186 | 35033.0214 | 369.6365 | 107.6962 | 12.1657 | 7.7343 | 46.2596 | 11.4073 | 12.3977 | 1789.8226 | 33243.1988 | 3.1873 | 459.1947 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 242.826 | 2.2485 | 527.016 | 241.372 | 11.0048 | 2587.23 | 97.1954 | 59.3144 | 96.2525 | 96.4668 | 89.6152 | 89.5394 | 53.7972 | 95.4841 | 46.5172 | 47.0879 | 66.5943 | 89.7645 | 103.1598 | 89.6972 | 102.3551 | 105.1371 | 167.6987 | 46.7889 | 106.3874 | 47.6783 | 148.0609 | 54.843 | 68.7768 | 56.216 | 147.9629 | 55.6068 | 143.9792 | 49.9157 | 7.8625 | 69.8659 | 57.6382 | 89.1314 | 1.1588 | 29.3192 | 1.0624 | 0.29123 | 0.37413 | 68.3366 | 54.8096 | 15.327 | 56.0857 | 1.1588 | 29.3192 | 0.37413 | 89.6541 | 0.097836 | 5.8273 | 49.9157 | 0.009648 | 0.007764 | 13.354 | 0.24428 | 0.074884 | 1297.8707 | 1299.8849 | 22126.2041 | 11672.7521 | 33798.9562 | 0.65464 | 12.9904 | 46.324 | 375.3895 | 108.8584 | 11.6629 | 21.9412 | 44.6531 | 375.3895 | 167.6987 | 58.628 | 109.0707 | 111.4873 | 185.7226 | 35020.6144 | 369.424 | 107.653 | 12.169 | 7.5129 | 46.2843 | 11.4005 | 12.3916 | 1798.1786 | 33222.4358 | 3.1808 | 460.7967 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 241.284 | 2.259 | 524.121 | 239.676 | 12.1603 | 2853.55 | 105.2134 | 61.5261 | 104.3502 | 104.5536 | 97.8459 | 97.5846 | 55.2244 | 103.4003 | 48.0439 | 48.5639 | 69.9964 | 97.8189 | 111.3628 | 97.8535 | 109.558 | 113.1918 | 180.8005 | 48.237 | 113.7983 | 49.1618 | 151.5994 | 55.5205 | 69.3739 | 57.9642 | 151.3693 | 57.1182 | 147.7344 | 51.2919 | 7.9143 | 69.8661 | 60.7682 | 97.0843 | 1.158 | 29.3278 | 1.0624 | 0.28732 | 0.37497 | 69.0203 | 56.2446 | 14.5757 | 57.4228 | 1.158 | 29.3278 | 0.37497 | 97.7757 | 0.12827 | 5.1286 | 51.2919 | 0.009889 | 0.008174 | 13.3879 | 0.24439 | 0.074694 | 1295.7433 | 1301.0438 | 21012.1148 | 10606.8135 | 31618.9283 | 0.66454 | 13.7814 | 47.7447 | 420.9378 | 117.6072 | 12.3938 | 23.8048 | 46.1916 | 420.9378 | 180.8005 | 62.9887 | 117.8118 | 115.0678 | 186.0313 | 33697.3671 | 414.6968 | 116.453 | 13.0527 | 7.5713 | 47.6531 | 12.1027 | 13.0536 | 1788.3009 | 31909.0662 | 2.7436 | 491.7599 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 241.595 | 2.2463 | 523.872 | 240.038 | 12.1368 | 2852.53 | 105.2767 | 61.7876 | 104.4038 | 104.5743 | 97.7511 | 97.6087 | 55.2826 | 103.5272 | 48.17 | 48.7181 | 70.216 | 97.8275 | 111.055 | 97.8653 | 109.5339 | 113.2685 | 180.7994 | 48.3347 | 113.8392 | 49.486 | 151.8424 | 55.7507 | 69.3814 | 57.9318 | 151.6583 | 57.0293 | 147.9023 | 51.3699 | 7.9371 | 69.8659 | 60.9506 | 97.1461 | 1.1567 | 29.3254 | 1.0623 | 0.2897 | 0.35467 | 69.0454 | 56.2786 | 14.5669 | 57.4825 | 1.1567 | 29.3254 | 0.35467 | 97.7632 | 0.1134 | 5.2809 | 51.3699 | 0.009974 | 0.008199 | 13.3901 | 0.24443 | 0.074682 | 1294.9046 | 1300.4178 | 20997.7158 | 10972.2432 | 31969.959 | 0.6568 | 13.9463 | 47.8414 | 420.7864 | 117.5794 | 12.3027 | 23.9563 | 46.2597 | 420.7864 | 180.7994 | 63.0154 | 117.784 | 115.0967 | 186.0815 | 33804.9815 | 414.5449 | 116.4247 | 12.8975 | 7.5145 | 47.7681 | 12.021 | 13.005 | 1787.4513 | 32017.5303 | 2.7751 | 486.0455 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 240.798 | 2.2636 | 524.621 | 239.248 | 11.8189 | 2768.4 | 102.8304 | 60.8146 | 101.9955 | 102.208 | 95.2882 | 95.188 | 54.2936 | 101.1601 | 47.366 | 47.9504 | 69.1483 | 95.5106 | 108.1089 | 95.5243 | 107.3532 | 110.853 | 177.3912 | 47.5842 | 111.5912 | 48.7182 | 150.0807 | 55.1997 | 68.4597 | 56.7502 | 149.8334 | 56.7626 | 146.1315 | 50.7142 | 7.857 | 69.8661 | 60.5563 | 94.785 | 1.16 | 29.4002 | 1.0624 | 0.28775 | 0.35536 | 68.1643 | 55.5465 | 14.4178 | 56.6548 | 1.16 | 29.4002 | 0.35536 | 95.3778 | 0.16651 | 5.3855 | 50.7142 | 0.009748 | 0.007979 | 13.3328 | 0.24433 | 0.075003 | 1299.6036 | 1299.5563 | 20848.3398 | 10978.8041 | 31827.1439 | 0.65505 | 13.6766 | 47.138 | 407.3702 | 115.0807 | 12.2504 | 23.6097 | 45.5386 | 407.3702 | 177.3912 | 62.1032 | 115.288 | 113.9872 | 185.9606 | 33929.7687 | 401.2455 | 113.9189 | 12.7588 | 7.2548 | 47.0388 | 11.9234 | 12.8727 | 1790.0069 | 32139.7618 | 2.8327 | 489.9982 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 240.961 | 2.2583 | 524.146 | 239.313 | 11.8147 | 2771.02 | 102.8358 | 61.0671 | 101.9878 | 102.1971 | 95.2606 | 95.2564 | 54.8001 | 101.1415 | 47.3354 | 47.9056 | 69.3162 | 95.432 | 108.3621 | 95.4923 | 107.1251 | 110.7662 | 177.319 | 47.5359 | 111.4785 | 48.7514 | 150.0048 | 55.3224 | 68.4541 | 56.7779 | 149.803 | 56.8515 | 146.0247 | 50.7623 | 7.8607 | 69.8658 | 60.5671 | 94.7923 | 1.1435 | 29.4152 | 1.0625 | 0.28979 | 0.36459 | 68.1703 | 55.5736 | 14.3967 | 56.6792 | 1.1435 | 29.4152 | 0.36459 | 95.3603 | 0.12013 | 5.46 | 50.7623 | 0.009787 | 0.007989 | 13.3271 | 0.24435 | 0.075035 | 1290.5224 | 1289.9208 | 20678.1805 | 11078.9764 | 31757.1568 | 0.65113 | 13.9595 | 47.1076 | 407.4762 | 115.1007 | 12.2649 | 23.8214 | 45.4948 | 407.4762 | 177.319 | 62.011 | 115.308 | 113.9897 | 186.0326 | 33978.3912 | 401.3973 | 113.9478 | 12.8064 | 7.7735 | 47.0266 | 11.96 | 12.9036 | 1788.3862 | 32190.0051 | 2.8246 | 487.6466 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 241.656 | 2.26 | 525.415 | 240.165 | 11.8017 | 2772.81 | 102.5641 | 59.9704 | 101.7129 | 101.9089 | 95.1826 | 95.1818 | 53.4025 | 100.7786 | 46.6473 | 47.2145 | 68.5673 | 95.3288 | 108.1068 | 95.4456 | 106.8826 | 110.5706 | 177.6971 | 46.8587 | 111.1855 | 47.9681 | 148.3342 | 54.7864 | 67.9015 | 56.1559 | 148.0694 | 55.9624 | 144.4982 | 50.1299 | 7.771 | 69.8661 | 60.1621 | 94.654 | 1.1623 | 29.4833 | 1.0624 | 0.2981 | 0.37009 | 67.4921 | 55.0012 | 14.2909 | 56.2348 | 1.1623 | 29.4833 | 0.37009 | 95.2847 | 0.12763 | 5.5565 | 50.1299 | 0.009573 | 0.007783 | 13.2837 | 0.24425 | 0.075281 | 1303.3255 | 1298.4692 | 20720.0963 | 11141.0495 | 31861.1458 | 0.65033 | 13.5357 | 46.4346 | 406.28 | 114.8749 | 12.3108 | 23.6998 | 44.8675 | 406.28 | 177.6971 | 62.6147 | 115.0824 | 113.8674 | 185.8733 | 33573.2701 | 400.3346 | 113.7449 | 12.9663 | 7.0751 | 46.3274 | 12.032 | 12.9659 | 1792.716 | 31780.5541 | 2.8312 | 490.8771 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 241.9 | 2.259 | 525.527 | 240.422 | 11.8019 | 2773.12 | 102.6945 | 59.962 | 101.7182 | 101.957 | 95.2939 | 95.2467 | 53.1514 | 100.7903 | 46.6776 | 47.2412 | 68.5215 | 95.2974 | 108.0726 | 95.524 | 106.868 | 110.6506 | 177.9126 | 46.8571 | 111.132 | 47.7643 | 148.395 | 54.7807 | 67.8904 | 56.1559 | 148.0998 | 56.0513 | 144.6661 | 50.1299 | 7.77 | 69.8661 | 60.1513 | 94.6759 | 1.1653 | 29.4831 | 1.0625 | 0.28796 | 0.36467 | 67.4428 | 54.9818 | 14.261 | 56.221 | 1.1653 | 29.4831 | 0.36467 | 95.3405 | 0.12448 | 5.5509 | 50.1299 | 0.009572 | 0.007783 | 13.2829 | 0.24425 | 0.075285 | 1305.0416 | 1300.1016 | 20704.0638 | 11143.3422 | 31847.406 | 0.6501 | 13.5028 | 46.4592 | 406.4768 | 114.9121 | 12.2176 | 23.5847 | 44.9368 | 406.4768 | 177.9126 | 62.7931 | 115.1195 | 113.9261 | 185.8664 | 33538.7659 | 400.4105 | 113.7594 | 12.9691 | 6.8116 | 46.3397 | 12.0412 | 12.9551 | 1793.0981 | 31745.6677 | 2.8296 | 491.7355 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 239.734 | 2.2699 | 523.864 | 237.568 | 14.5205 | 3394.45 | 117.4865 | 63.8258 | 116.7085 | 116.9594 | 110.4564 | 110.0647 | 54.3637 | 115.3594 | 47.9466 | 48.4289 | 74.8663 | 110.3857 | 123.1209 | 110.4587 | 118.4823 | 125.3827 | 207.5374 | 47.9313 | 121.789 | 52.1602 | 151.4324 | 55.3526 | 67.4342 | 57.208 | 150.8371 | 56.6736 | 148.0702 | 51.4247 | 7.5672 | 69.8661 | 62.5652 | 109.534 | 1.1672 | 29.7826 | 1.0628 | 0.29025 | 0.33613 | 67.108 | 56.2577 | 12.6504 | 56.9332 | 1.1672 | 29.7826 | 0.33613 | 110.3414 | 0.18755 | 4.8279 | 51.4247 | 0.009675 | 0.008088 | 13.1688 | 0.2443 | 0.075937 | 1311.8306 | 1295.6396 | 18470.1384 | 9942.9391 | 28413.0775 | 0.65006 | 16.1476 | 47.6782 | 502.7977 | 131.6354 | 14.1489 | 28.5386 | 46.3278 | 502.7977 | 207.5374 | 75.7221 | 131.8153 | 120.8813 | 186.6474 | 29860.0324 | 496.9681 | 130.6983 | 15.3389 | 6.923 | 47.4408 | 13.9898 | 14.676 | 1787.424 | 28072.6084 | 2.1252 | 554.0395 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 239.847 | 2.2713 | 525.538 | 237.63 | 14.4806 | 3388.87 | 117.5172 | 63.7929 | 116.7003 | 116.9318 | 110.0709 | 109.985 | 54.0221 | 115.3487 | 48.0057 | 48.4915 | 74.9363 | 109.9769 | 122.8375 | 110.4185 | 118.5071 | 125.2287 | 207.4871 | 47.9904 | 121.878 | 51.9864 | 151.569 | 55.3526 | 67.4397 | 57.1803 | 150.9587 | 56.5847 | 148.0702 | 51.4213 | 7.5626 | 69.8667 | 62.5491 | 109.5667 | 1.1564 | 29.783 | 1.0627 | 0.28375 | 0.33308 | 67.1545 | 56.2556 | 12.6989 | 56.9503 | 1.1564 | 29.783 | 0.33308 | 110.1128 | 0.20818 | 4.8312 | 51.4213 | 0.009675 | 0.008087 | 13.1687 | 0.2443 | 0.075938 | 1305.6949 | 1289.5752 | 18453.5677 | 9902.5808 | 28356.1484 | 0.65078 | 16.0603 | 47.7326 | 502.2526 | 131.5481 | 14.031 | 28.6085 | 46.3278 | 502.2526 | 207.4871 | 75.7589 | 131.7283 | 120.8964 | 186.6285 | 29826.5534 | 496.5734 | 130.6345 | 15.2858 | 6.5328 | 47.4893 | 13.9342 | 14.6163 | 1793.1357 | 28033.4178 | 2.1231 | 552.5552 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 239.454 | 2.2782 | 524.135 | 237.353 | 14.4963 | 3385.27 | 117.4047 | 64.2969 | 116.7148 | 116.9465 | 109.8836 | 109.9962 | 55.2714 | 115.4823 | 48.5054 | 49.0572 | 75.0684 | 109.958 | 122.5641 | 110.3883 | 118.6005 | 125.5518 | 206.4042 | 48.5817 | 122.1708 | 52.8421 | 152.8447 | 55.9055 | 68.2464 | 57.511 | 152.297 | 57.0293 | 149.4135 | 51.9144 | 7.6451 | 69.8658 | 60.1594 | 109.5522 | 1.1557 | 29.8513 | 1.0626 | 0.28262 | 0.33407 | 68.1183 | 56.8915 | 13.0268 | 57.5986 | 1.1557 | 29.8513 | 0.33407 | 110.0565 | 0.22608 | 4.8911 | 51.9144 | 0.009851 | 0.008218 | 13.1561 | 0.24437 | 0.076011 | 1305.9434 | 1288.5795 | 18942.7749 | 10179.1898 | 29121.9646 | 0.65046 | 16.0581 | 48.2388 | 501.8286 | 131.4802 | 14.0755 | 28.1984 | 46.8701 | 501.8286 | 206.4042 | 74.7437 | 131.6605 | 120.841 | 186.6651 | 30193.7003 | 495.8446 | 130.5167 | 15.0344 | 7.2496 | 48.0218 | 13.8019 | 14.5337 | 1788.3486 | 28405.3517 | 2.1832 | 538.1272 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 239.554 | 2.2783 | 526.498 | 237.386 | 14.5012 | 3391.89 | 117.4979 | 64.061 | 116.7367 | 116.9329 | 110.101 | 109.9728 | 55.5438 | 115.653 | 48.5009 | 49.0386 | 74.9323 | 110.1333 | 122.8425 | 110.5114 | 118.6384 | 125.4776 | 206.4557 | 48.5419 | 122.1892 | 52.746 | 152.8447 | 55.8979 | 68.2409 | 57.4855 | 152.3122 | 57.2071 | 149.3372 | 51.9011 | 7.6345 | 69.8658 | 59.9636 | 109.5813 | 1.1629 | 29.8491 | 1.0626 | 0.2934 | 0.34429 | 68.1414 | 56.8761 | 13.0653 | 57.5681 | 1.1629 | 29.8491 | 0.34429 | 110.1796 | 0.2318 | 4.8969 | 51.9011 | 0.009849 | 0.008215 | 13.1569 | 0.24437 | 0.076006 | 1310.0134 | 1292.6787 | 19057.2682 | 10220.1448 | 29277.413 | 0.65092 | 15.8222 | 48.2388 | 502.2526 | 131.5481 | 14.0503 | 28.093 | 46.8393 | 502.2526 | 206.4557 | 74.7275 | 131.7283 | 120.8869 | 186.6031 | 30102.7561 | 496.376 | 130.6026 | 14.9496 | 7.516 | 48.0279 | 13.8659 | 14.6153 | 1796.4112 | 28306.3449 | 2.1899 | 536.9382 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 240.166 | 2.2858 | 528.302 | 238.096 | 14.4788 | 3393.08 | 117.5182 | 64.5363 | 116.7347 | 116.9503 | 110.1574 | 109.8862 | 55.7356 | 115.5778 | 48.5177 | 49.027 | 75.2627 | 110.3251 | 121.923 | 110.5038 | 118.6278 | 125.4196 | 206.7275 | 48.541 | 122.0279 | 52.5442 | 152.7688 | 55.5016 | 68.315 | 57.3491 | 152.1905 | 57.0293 | 149.2456 | 51.9675 | 7.6304 | 69.8656 | 57.9359 | 109.5958 | 1.173 | 29.929 | 1.0626 | 0.29141 | 0.34597 | 68.0938 | 56.9812 | 12.9126 | 57.6914 | 1.173 | 29.929 | 0.34597 | 110.2181 | 0.26262 | 4.4342 | 51.9675 | 0.00968 | 0.008213 | 13.1248 | 0.2443 | 0.076191 | 1317.3317 | 1296.7328 | 18913.1145 | 9228.3018 | 28141.4163 | 0.67207 | 16.3275 | 48.2087 | 502.5857 | 131.6015 | 14.0832 | 28.4602 | 46.8025 | 502.5857 | 206.7275 | 74.9461 | 131.7815 | 120.8969 | 186.7336 | 30141.6316 | 496.7252 | 130.659 | 15.0812 | 7.756 | 47.9796 | 13.9243 | 14.6512 | 1802.5664 | 28339.0652 | 2.1033 | 561.7336 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 240.166 | 2.2858 | 528.302 | 238.096 | 14.4788 | 3393.08 | 117.5182 | 64.5363 | 116.7347 | 116.9503 | 110.1574 | 109.8862 | 55.7356 | 115.5778 | 48.5177 | 49.027 | 75.2627 | 110.3251 | 121.923 | 110.5038 | 118.6278 | 125.4196 | 206.7275 | 48.541 | 122.0279 | 52.5442 | 152.7688 | 55.5016 | 68.315 | 57.3491 | 152.1905 | 57.0293 | 149.2456 | 51.9675 | 7.6304 | 69.8656 | 57.9359 | 109.5958 | 1.173 | 29.929 | 1.0626 | 0.29141 | 0.34597 | 68.0938 | 56.9812 | 12.9126 | 57.6914 | 1.173 | 29.929 | 0.34597 | 110.2181 | 0.26262 | 4.4342 | 51.9675 | 0.00968 | 0.008213 | 13.1248 | 0.2443 | 0.076191 | 1317.3317 | 1296.7328 | 18913.1145 | 9228.3018 | 28141.4163 | 0.67207 | 16.3275 | 48.2087 | 502.5857 | 131.6015 | 14.0832 | 28.4602 | 46.8025 | 502.5857 | 206.7275 | 74.9461 | 131.7815 | 120.8969 | 186.7336 | 30141.6316 | 496.7252 | 130.659 | 15.0812 | 7.756 | 47.9796 | 13.9243 | 14.6512 | 1802.5664 | 28339.0652 | 2.1033 | 561.7336 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 240.252 | 2.2752 | 526.358 | 238.217 | 14.4732 | 3389.98 | 117.5364 | 64.5591 | 116.798 | 116.9942 | 110.0033 | 109.9467 | 55.9349 | 115.4609 | 48.4749 | 49.0089 | 75.2657 | 110.0605 | 122.2953 | 110.4676 | 118.5533 | 125.4002 | 206.7328 | 48.5158 | 121.9216 | 52.8291 | 152.7384 | 55.5167 | 68.3317 | 57.3491 | 152.2513 | 57.1182 | 149.3067 | 51.9525 | 7.6245 | 69.8658 | 57.9574 | 109.5885 | 1.1579 | 29.929 | 1.0627 | 0.28924 | 0.34887 | 68.0916 | 56.9781 | 12.9135 | 57.6899 | 1.1579 | 29.929 | 0.34887 | 110.1195 | 0.23666 | 4.4642 | 51.9525 | 0.009686 | 0.008208 | 13.1248 | 0.2443 | 0.076192 | 1308.7746 | 1288.3045 | 18793.1207 | 9230.5887 | 28023.7094 | 0.67061 | 16.3624 | 48.1967 | 502.0103 | 131.5093 | 13.9729 | 28.4386 | 46.8271 | 502.0103 | 206.7328 | 75.0432 | 131.6895 | 120.9058 | 186.7418 | 30117.8157 | 496.0724 | 130.5535 | 15.0926 | 7.9312 | 48.0037 | 13.7555 | 14.5151 | 1795.9335 | 28321.8822 | 2.0972 | 560.4288 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 239.601 | 2.2782 | 526.558 | 237.383 | 14.4603 | 3378.9 | 117.3313 | 64.4815 | 116.5189 | 116.7086 | 109.9336 | 109.9063 | 55.5326 | 115.1892 | 48.4153 | 48.8857 | 75.2392 | 110.1034 | 122.7807 | 110.2527 | 118.3441 | 125.2125 | 206.7001 | 48.4597 | 121.9221 | 52.7381 | 152.6018 | 55.6111 | 68.2205 | 57.3237 | 152.0993 | 57.0293 | 149.1388 | 51.9027 | 7.6254 | 69.8658 | 57.8447 | 109.3994 | 1.1613 | 29.9376 | 1.0626 | 0.28814 | 0.33269 | 67.92 | 56.9009 | 12.8191 | 57.6459 | 1.1613 | 29.9376 | 0.33269 | 110.049 | 0.16139 | 4.6084 | 51.9027 | 0.009716 | 0.008191 | 13.1192 | 0.24431 | 0.076224 | 1311.0072 | 1289.9524 | 18696.8513 | 9549.6631 | 28246.5144 | 0.66192 | 16.3389 | 48.1426 | 500.8898 | 131.3296 | 13.9983 | 28.4797 | 46.7594 | 500.8898 | 206.7001 | 75.1898 | 131.5103 | 120.8049 | 186.7317 | 30162.9599 | 495.1463 | 130.4036 | 15.2144 | 7.5892 | 47.9434 | 13.8847 | 14.6211 | 1796.6159 | 28366.344 | 2.1197 | 556.9567 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 239.955 | 2.2734 | 525.843 | 237.722 | 14.4604 | 3384.66 | 117.463 | 64.3182 | 116.5956 | 116.8014 | 110.1214 | 109.7982 | 55.6987 | 115.2813 | 48.353 | 48.8623 | 75.0378 | 110.0819 | 121.6737 | 110.1104 | 118.4454 | 125.4243 | 206.6435 | 48.4152 | 121.9844 | 52.6796 | 152.5258 | 55.6734 | 68.2334 | 57.3052 | 151.9928 | 56.9404 | 149.0014 | 51.8994 | 7.6235 | 69.8656 | 57.6999 | 109.3994 | 1.1726 | 29.9394 | 1.0626 | 0.29102 | 0.3462 | 67.895 | 56.9182 | 12.7768 | 57.6203 | 1.1726 | 29.9394 | 0.3462 | 110.028 | 0.15407 | 4.674 | 51.8994 | 0.009738 | 0.008189 | 13.1183 | 0.24432 | 0.07623 | 1317.4499 | 1296.1992 | 18731.6496 | 9742.3493 | 28473.9989 | 0.65785 | 16.2056 | 48.1125 | 501.45 | 131.4195 | 13.9565 | 28.3337 | 46.7041 | 501.45 | 206.6435 | 75.0435 | 131.6 | 120.8697 | 186.6945 | 30109.074 | 495.541 | 130.4675 | 15.1862 | 7.7976 | 47.9011 | 13.872 | 14.6181 | 1794.1763 | 28314.8977 | 2.1341 | 555.2223 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 244.341 | 2.2717 | 533.136 | 243.213 | 9.751 | 2281.54 | 87.7848 | 61.8599 | 86.6723 | 86.8945 | 78.9797 | 79.0926 | 59.288 | 86.4361 | 50.0762 | 50.7399 | 65.3897 | 79.4417 | 93.6533 | 79.2869 | 94.8162 | 95.539 | 147.9767 | 50.7193 | 97.5275 | 51.3415 | 156.7782 | 58.2833 | 75.9314 | 58.0312 | 157.2393 | 59.6965 | 152.207 | 53.9395 | 8.5845 | 69.8638 | 52.9928 | 78.5517 | 1.1687 | 30.0438 | 1.0616 | 0.29728 | 0.36818 | 75.9133 | 59.2616 | 18.4517 | 60.7757 | 1.1687 | 30.0438 | 0.36818 | 79.2002 | 0.20496 | 5.2438 | 53.9395 | 0.010675 | 0.008805 | 13.1581 | 0.24474 | 0.075999 | 1313.2487 | 1295.9866 | 26969.0147 | 11725.9736 | 38694.9883 | 0.69696 | 12.0802 | 49.7797 | 322.7999 | 97.6819 | 9.8971 | 17.4035 | 47.9862 | 322.7999 | 147.9767 | 50.0782 | 97.8985 | 107.467 | 185.7214 | 40306.4965 | 315.6645 | 96.0609 | 9.6248 | 9.3296 | 49.9585 | 9.3885 | 10.7874 | 1819.06 | 38487.4364 | 4.0292 | 407.2617 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 243.653 | 2.2732 | 533.634 | 242.53 | 9.4329 | 2192.91 | 84.2657 | 60.8614 | 83.2681 | 83.4319 | 75.5528 | 75.625 | 58.4759 | 83.097 | 49.0025 | 49.6957 | 64.7848 | 76.1075 | 90.0253 | 75.7482 | 91.3146 | 92.0974 | 143.7832 | 49.7703 | 94.0124 | 50.2441 | 154.3938 | 57.8757 | 74.9819 | 56.4565 | 154.7758 | 59.0741 | 149.8257 | 53.1461 | 8.4733 | 69.864 | 51.8797 | 75.2737 | 1.18 | 30.103 | 1.0617 | 0.30515 | 0.36627 | 74.904 | 58.4082 | 18.2959 | 59.9617 | 1.18 | 30.103 | 0.36627 | 75.7584 | 0.24632 | 5.6296 | 53.1461 | 0.010497 | 0.008532 | 13.1097 | 0.24466 | 0.076279 | 1322.0286 | 1299.8544 | 26923.7401 | 12401.6167 | 39325.3568 | 0.68464 | 12.0122 | 48.8492 | 307.0821 | 94.0739 | 9.8082 | 17.7491 | 47.0357 | 307.0821 | 143.7832 | 49.4925 | 94.2908 | 106.0076 | 185.6406 | 40484.9851 | 300.1636 | 92.4414 | 9.3444 | 9.477 | 48.9989 | 9.1732 | 10.642 | 1820.7592 | 38664.2259 | 4.2272 | 403.4126 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 243.551 | 2.275 | 532.793 | 242.433 | 9.4257 | 2191.87 | 84.2818 | 60.8502 | 83.1899 | 83.3637 | 75.5147 | 75.6923 | 58.4615 | 83.0494 | 49.0269 | 49.7094 | 63.9733 | 76.0356 | 90.0283 | 75.782 | 91.341 | 92.1838 | 143.668 | 49.777 | 93.9954 | 50.4133 | 154.4242 | 57.8719 | 74.9615 | 56.4773 | 154.7605 | 58.9852 | 149.8257 | 53.1444 | 8.4678 | 69.864 | 51.8744 | 75.2737 | 1.1823 | 30.1031 | 1.0618 | 0.29786 | 0.37489 | 74.9303 | 58.4128 | 18.3176 | 59.9255 | 1.1823 | 30.1031 | 0.37489 | 75.7561 | 0.21691 | 5.6275 | 53.1444 | 0.010495 | 0.008531 | 13.1087 | 0.24466 | 0.076285 | 1323.4092 | 1301.1171 | 26983.2736 | 12408.7029 | 39391.9765 | 0.68499 | 11.9891 | 48.8611 | 307.0821 | 94.0739 | 9.7921 | 16.9376 | 47.0357 | 307.0821 | 143.668 | 49.3772 | 94.2908 | 106.0143 | 185.6353 | 40452.6617 | 300.2395 | 92.4594 | 9.4101 | 9.4686 | 48.993 | 9.2695 | 10.7102 | 1817.8897 | 38634.772 | 4.2373 | 403.1509 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 243.095 | 2.2817 | 533.232 | 242.145 | 9.3235 | 2171.08 | 83.5253 | 60.5219 | 82.3895 | 82.6203 | 74.7039 | 74.9496 | 58.2569 | 82.2336 | 48.7628 | 49.4317 | 64.0156 | 75.1948 | 89.0142 | 75.0258 | 90.573 | 91.3196 | 142.3665 | 49.531 | 93.1609 | 50.0896 | 153.756 | 57.6436 | 74.7482 | 56.0218 | 154.1523 | 58.5407 | 149.1998 | 52.8755 | 8.4417 | 69.8646 | 51.3433 | 74.3024 | 1.1664 | 30.1114 | 1.0618 | 0.29214 | 0.36879 | 74.6963 | 58.1464 | 18.3498 | 59.7 | 1.1664 | 30.1114 | 0.36879 | 74.9685 | 0.20402 | 5.6681 | 52.8755 | 0.010405 | 0.008444 | 13.0984 | 0.24462 | 0.076345 | 1314.9263 | 1291.7574 | 26850.9254 | 12313.3601 | 39164.2855 | 0.6856 | 11.9236 | 48.5984 | 303.1299 | 93.1448 | 9.6195 | 17.2316 | 46.784 | 303.1299 | 142.3665 | 49.0048 | 93.3616 | 105.7034 | 185.6001 | 40467.6292 | 296.1556 | 91.4826 | 9.249 | 9.5026 | 48.7543 | 9.0931 | 10.5244 | 1819.3876 | 38648.2416 | 4.2445 | 402.8955 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 243.175 | 2.2734 | 532.932 | 242.062 | 9.3619 | 2172.86 | 83.5354 | 60.5149 | 82.4198 | 82.573 | 74.8603 | 74.9223 | 58.3197 | 82.2572 | 48.7593 | 49.3892 | 64.2005 | 75.2562 | 89.373 | 75.2375 | 90.5831 | 91.3964 | 142.5438 | 49.5062 | 93.2509 | 50.0259 | 153.7408 | 57.6436 | 74.7872 | 55.9987 | 154.137 | 58.8963 | 149.1846 | 52.8937 | 8.4504 | 69.8646 | 51.3219 | 74.3496 | 1.1733 | 30.1136 | 1.0618 | 0.29779 | 0.38046 | 74.7129 | 58.156 | 18.3568 | 59.6863 | 1.1733 | 30.1136 | 0.38046 | 75.0691 | 0.20695 | 5.6498 | 52.8937 | 0.010404 | 0.008449 | 13.0977 | 0.24462 | 0.076349 | 1318.8931 | 1295.584 | 26941.2461 | 12313.3994 | 39254.6455 | 0.68632 | 11.9225 | 48.5924 | 303.9173 | 93.3306 | 9.7953 | 17.4226 | 46.7779 | 303.9173 | 142.5438 | 48.9963 | 93.5475 | 105.7075 | 185.5994 | 40506.8873 | 297.1728 | 91.7268 | 9.4696 | 9.5714 | 48.7483 | 9.3071 | 10.7576 | 1818.364 | 38688.5233 | 4.2519 | 403.1807 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161217a.txt | 244.231 | 2.2698 | 534.032 | 243.024 | 9.9837 | 2335.28 | 89.7386 | 62.1678 | 88.7256 | 88.9416 | 81.0643 | 81.0958 | 58.9573 | 88.439 | 50.2812 | 50.91 | 66.5515 | 81.3526 | 95.5688 | 81.3804 | 96.6153 | 97.5077 | 150.8489 | 50.8291 | 99.4364 | 51.4447 | 157.2338 | 58.3795 | 75.6198 | 58.54 | 157.7108 | 59.6965 | 152.7566 | 54.069 | 8.5932 | 69.8644 | 53.6526 | 80.6836 | 1.171 | 30.1368 | 1.0617 | 0.29584 | 0.36963 | 75.5357 | 59.2899 | 18.0459 | 60.7753 | 1.171 | 30.1368 | 0.36963 | 81.2233 | 0.16623 | 5.2105 | 54.069 | 0.010679 | 0.008819 | 13.1175 | 0.24474 | 0.076234 | 1316.5973 | 1295.2834 | 26447.9992 | 11687.3253 | 38135.3245 | 0.69353 | 12.2115 | 49.9563 | 332.2033 | 99.7772 | 10.0386 | 18.3476 | 48.2039 | 332.2033 | 150.8489 | 50.8554 | 99.9934 | 108.287 | 185.7682 | 39948.6684 | 325.0166 | 98.18 | 9.741 | 8.8165 | 50.1408 | 9.4543 | 10.8356 | 1822.1172 | 38126.5512 | 3.8953 | 414.2922 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161219a.txt | 243.149 | 2.288 | 536.391 | 241.822 | 10.0922 | 2362.49 | 90.4421 | 62.2751 | 89.5118 | 89.7613 | 82.1203 | 82.1078 | 59.0183 | 89.1805 | 49.5059 | 50.1571 | 66.9183 | 82.5306 | 96.452 | 82.2122 | 96.9094 | 98.3306 | 153.6785 | 50.0052 | 100.1544 | 51.0906 | 155.3202 | 57.0718 | 74.9633 | 57.4555 | 155.6122 | 58.7185 | 150.9095 | 53.332 | 8.4174 | 69.8644 | 53.4622 | 81.695 | 1.1673 | 30.2015 | 1.0618 | 0.29193 | 0.36688 | 74.9677 | 58.6682 | 18.0995 | 59.9301 | 1.1673 | 30.2015 | 0.36688 | 82.2427 | 0.19749 | 4.6398 | 53.332 | 0.010159 | 0.008563 | 13.0659 | 0.24451 | 0.076535 | 1317.1007 | 1290.6823 | 26468.88 | 10041.639 | 36510.519 | 0.72497 | 13.0631 | 49.212 | 337.382 | 100.912 | 10.4699 | 19.4486 | 47.4697 | 337.382 | 153.6785 | 52.5506 | 101.1279 | 108.5841 | 185.944 | 39070.1542 | 330.558 | 99.4139 | 10.2334 | 9.6924 | 49.326 | 9.9021 | 11.1507 | 1830.1661 | 37239.9881 | 3.6913 | 432.8947 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161219a.txt | 243.087 | 2.2721 | 533.279 | 241.885 | 10.0987 | 2363.14 | 90.4982 | 62.2709 | 89.4977 | 89.6803 | 82.0117 | 82.2182 | 58.9556 | 89.234 | 49.4918 | 50.1747 | 67.0548 | 82.463 | 96.3191 | 82.3881 | 96.9592 | 98.2444 | 153.8405 | 49.991 | 100.2138 | 51.0659 | 155.3506 | 57.0868 | 74.9707 | 57.4763 | 155.6426 | 58.7185 | 150.94 | 53.332 | 8.4201 | 69.8642 | 53.4407 | 81.7132 | 1.1738 | 30.2017 | 1.0618 | 0.30247 | 0.37901 | 74.9241 | 58.6676 | 18.0565 | 59.9079 | 1.1738 | 30.2017 | 0.37901 | 82.2703 | 0.2005 | 4.6549 | 53.332 | 0.010165 | 0.008563 | 13.066 | 0.24451 | 0.076535 | 1320.7713 | 1294.2877 | 26481.1554 | 10104.9012 | 36586.0566 | 0.72381 | 13.047 | 49.2238 | 337.6395 | 100.9681 | 10.4699 | 19.5729 | 47.4819 | 337.6395 | 153.8405 | 52.6565 | 101.184 | 108.6078 | 185.9406 | 39069.173 | 330.7706 | 99.4609 | 10.2269 | 9.6177 | 49.3378 | 9.9632 | 11.2877 | 1819.5479 | 37249.6251 | 3.7021 | 433.2048 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161219a.txt | 242.951 | 2.2818 | 532.282 | 241.812 | 10.0848 | 2360.9 | 90.5049 | 62.25 | 89.5178 | 89.7238 | 82.096 | 82.2182 | 59.0805 | 89.1966 | 49.4876 | 50.1317 | 66.9962 | 82.4219 | 95.9396 | 82.4416 | 96.9121 | 98.32 | 153.7422 | 49.9904 | 100.2627 | 50.9382 | 155.2898 | 57.1189 | 74.9819 | 57.4693 | 155.5969 | 58.7185 | 150.8942 | 53.3336 | 8.416 | 69.8644 | 53.4541 | 81.7096 | 1.17 | 30.2008 | 1.0618 | 0.29551 | 0.36619 | 74.9446 | 58.6616 | 18.083 | 59.9113 | 1.17 | 30.2008 | 0.36619 | 82.2944 | 0.16644 | 4.6853 | 53.3336 | 0.010177 | 0.008563 | 13.0658 | 0.24452 | 0.076535 | 1318.6614 | 1292.2059 | 26479.5732 | 10160.7843 | 36640.3575 | 0.72269 | 13.0499 | 49.2001 | 337.488 | 100.9351 | 10.4302 | 19.5326 | 47.4636 | 337.488 | 153.7422 | 52.5912 | 101.151 | 108.6106 | 185.9397 | 39048.1952 | 330.5428 | 99.4105 | 10.2139 | 9.7604 | 49.32 | 9.8928 | 11.2113 | 1816.1462 | 37232.049 | 3.7117 | 431.8718 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161219a.txt | 242.986 | 2.2811 | 533 | 241.851 | 10.1051 | 2362.13 | 90.4099 | 62.2348 | 89.4863 | 89.6857 | 82.0137 | 82.0955 | 59.0785 | 89.1579 | 49.4786 | 50.1403 | 67.0488 | 82.3794 | 96.7783 | 82.2333 | 96.95 | 98.3778 | 153.5876 | 50.0061 | 100.175 | 50.8903 | 155.2747 | 57.1133 | 74.9874 | 57.4763 | 155.5817 | 58.8074 | 150.9706 | 53.3436 | 8.422 | 69.8644 | 53.4327 | 81.6768 | 1.1678 | 30.2006 | 1.0618 | 0.297 | 0.37054 | 74.9276 | 58.6833 | 18.0443 | 59.9427 | 1.1678 | 30.2006 | 0.37054 | 82.1805 | 0.16063 | 4.6697 | 53.3436 | 0.010175 | 0.008567 | 13.0669 | 0.24452 | 0.076529 | 1317.3517 | 1291.0293 | 26396.4995 | 10117.5698 | 36514.0694 | 0.72291 | 13.0406 | 49.1942 | 337.382 | 100.912 | 10.5021 | 19.5548 | 47.4941 | 337.382 | 153.5876 | 52.4596 | 101.1279 | 108.5705 | 185.9368 | 39094.6565 | 330.5428 | 99.4105 | 10.2526 | 9.7644 | 49.3141 | 9.9242 | 11.2264 | 1818.596 | 37276.0604 | 3.6964 | 432.935 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161219a.txt | 242.544 | 2.2806 | 531.996 | 241.411 | 10.0975 | 2364.58 | 90.7401 | 62.3626 | 89.6328 | 89.8723 | 82.2591 | 82.3813 | 58.9565 | 89.2752 | 49.6518 | 50.285 | 67.1206 | 82.6296 | 96.5589 | 82.5815 | 97.2885 | 98.7059 | 153.6427 | 50.1509 | 100.4194 | 51.0208 | 155.6999 | 57.4567 | 75.1117 | 57.6035 | 156.0532 | 58.8963 | 151.3675 | 53.4532 | 8.4513 | 69.864 | 53.4836 | 81.7532 | 1.177 | 30.2053 | 1.0617 | 0.29297 | 0.3768 | 75.0343 | 58.7796 | 18.0547 | 60.0663 | 1.177 | 30.2053 | 0.3768 | 82.4629 | 0.17327 | 4.9036 | 53.4532 | 0.010302 | 0.0086 | 13.0683 | 0.24457 | 0.076521 | 1322.4657 | 1296.1776 | 26534.4771 | 10744.8439 | 37279.3209 | 0.71178 | 13.0024 | 49.3602 | 338.3814 | 101.1295 | 10.3894 | 19.4682 | 47.6523 | 338.3814 | 153.6427 | 52.2974 | 101.3453 | 108.7102 | 185.9381 | 39160.4489 | 331.4386 | 99.6085 | 10.3333 | 9.4586 | 49.4979 | 9.9757 | 11.2572 | 1815.1704 | 37345.2785 | 3.772 | 425.6941 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161219a.txt | 242.797 | 2.278 | 533.182 | 241.676 | 10.1117 | 2365.96 | 90.8016 | 62.3606 | 89.6809 | 89.8904 | 82.3043 | 82.349 | 58.8232 | 89.3247 | 49.6581 | 50.3301 | 67.2187 | 82.6221 | 96.5814 | 82.716 | 97.4005 | 98.5992 | 153.7276 | 50.1854 | 100.5111 | 50.9458 | 155.7455 | 57.4662 | 75.108 | 57.6081 | 156.0532 | 58.7185 | 151.3522 | 53.4515 | 8.4581 | 69.8648 | 53.4756 | 81.7714 | 1.1739 | 30.2057 | 1.0618 | 0.28842 | 0.3562 | 75.0603 | 58.7528 | 18.1075 | 60.0384 | 1.1739 | 30.2057 | 0.3562 | 82.4978 | 0.20221 | 4.9147 | 53.4515 | 0.010305 | 0.0086 | 13.0666 | 0.24458 | 0.076531 | 1320.8252 | 1294.4045 | 26579.0596 | 10757.0902 | 37336.1498 | 0.71188 | 12.9826 | 49.378 | 338.4571 | 101.1459 | 10.3443 | 19.5724 | 47.6463 | 338.4571 | 153.7276 | 52.3658 | 101.3618 | 108.7363 | 185.9341 | 39176.9907 | 331.6056 | 99.6454 | 10.3207 | 9.3253 | 49.4979 | 9.9645 | 11.2555 | 1819.217 | 37357.7737 | 3.7744 | 424.5189 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161219a.txt | 241.646 | 2.2708 | 529.776 | 239.852 | 12.1123 | 2843.83 | 106.0752 | 65.798 | 105.1059 | 105.333 | 97.9429 | 97.6881 | 60.7394 | 104.4053 | 52.5529 | 53.0744 | 72.3539 | 97.9938 | 111.7357 | 98.0465 | 111.6901 | 113.994 | 176.2225 | 52.8249 | 115.5312 | 53.6871 | 162.7315 | 59.4062 | 76.0519 | 61.8814 | 162.9573 | 60.7634 | 158.6794 | 55.636 | 8.6321 | 69.8644 | 55.4121 | 97.2335 | 1.1543 | 30.2048 | 1.0617 | 0.29135 | 0.35032 | 76.0375 | 60.9339 | 16.9036 | 62.1366 | 1.1543 | 30.2048 | 0.35032 | 97.9178 | 0.15889 | 4.6701 | 55.636 | 0.011058 | 0.009324 | 13.1253 | 0.24491 | 0.076189 | 1306.7261 | 1286.3408 | 24611.2758 | 10821.1869 | 35432.4627 | 0.6946 | 13.7404 | 52.0575 | 419.9233 | 117.4205 | 11.3453 | 21.8398 | 50.5141 | 419.9233 | 176.2225 | 58.5972 | 117.6253 | 115.4622 | 186.3174 | 36697.8346 | 412.465 | 116.037 | 11.6317 | 8.5967 | 52.1427 | 10.9311 | 12.0875 | 1807.5957 | 34890.2389 | 3.0782 | 442.5522 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161219a.txt | 241.479 | 2.2796 | 529.932 | 239.702 | 12.1074 | 2840.32 | 106.0575 | 65.8449 | 105.1275 | 105.3448 | 98.011 | 97.6703 | 60.7254 | 104.4644 | 52.5599 | 53.0955 | 72.3098 | 98.0634 | 112.5334 | 97.9968 | 111.5501 | 114.0134 | 176.4017 | 52.8355 | 115.5215 | 53.6906 | 162.777 | 59.4099 | 76.0519 | 61.879 | 163.0181 | 60.6745 | 158.6183 | 55.6493 | 8.6344 | 69.8635 | 55.3772 | 97.2407 | 1.1589 | 30.2057 | 1.0616 | 0.28686 | 0.34613 | 76.06 | 60.9278 | 16.9323 | 62.1624 | 1.1589 | 30.2057 | 0.34613 | 97.9354 | 0.17902 | 4.6606 | 55.6493 | 0.01106 | 0.009328 | 13.1253 | 0.24491 | 0.076189 | 1309.3298 | 1288.9043 | 24701.2012 | 10823.324 | 35524.5252 | 0.69533 | 13.7702 | 52.0747 | 419.9384 | 117.4233 | 11.3658 | 21.8192 | 50.4906 | 419.9384 | 176.4017 | 58.7737 | 117.628 | 115.4541 | 186.3266 | 36716.4999 | 412.3587 | 116.0171 | 11.5527 | 8.5598 | 52.1656 | 10.8896 | 12.0785 | 1808.128 | 34908.3719 | 3.0893 | 442.2848 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161219a.txt | 240.911 | 2.2786 | 528.5 | 239.107 | 11.7323 | 2745.4 | 103.1869 | 64.8029 | 102.279 | 102.4791 | 94.927 | 95.0094 | 59.8231 | 101.628 | 51.5804 | 52.1272 | 71.2438 | 95.1911 | 109.8956 | 95.2557 | 108.8058 | 111.2092 | 172.5469 | 51.8985 | 112.6928 | 52.7362 | 160.3623 | 59.0665 | 74.9707 | 60.2234 | 160.5545 | 59.9632 | 156.1912 | 54.8808 | 8.5291 | 69.8638 | 55.109 | 94.5121 | 1.1663 | 30.1605 | 1.0618 | 0.29773 | 0.36604 | 74.9215 | 60.0386 | 16.683 | 61.3581 | 1.1663 | 30.1605 | 0.36604 | 95.0958 | 0.15341 | 5.0857 | 54.8808 | 0.01094 | 0.009081 | 13.1239 | 0.24486 | 0.076197 | 1313.5999 | 1292.962 | 24430.9672 | 11655.0353 | 36086.0025 | 0.67702 | 13.6442 | 51.1587 | 404.2509 | 114.4907 | 11.3038 | 21.6921 | 49.5516 | 404.2509 | 172.5469 | 57.8483 | 114.6985 | 114.148 | 186.2313 | 36888.3436 | 397.0097 | 113.1073 | 11.4793 | 8.5911 | 51.232 | 10.8283 | 12.0116 | 1803.242 | 35085.1016 | 3.2305 | 436.8231 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161219a.txt | 240.742 | 2.2726 | 528.194 | 239.181 | 11.7131 | 2743.09 | 103.2672 | 64.7178 | 102.3691 | 102.556 | 94.8653 | 94.9212 | 59.6841 | 101.7339 | 51.609 | 52.1558 | 71.2815 | 95.1183 | 109.7555 | 95.3393 | 108.7963 | 111.2942 | 172.6153 | 51.9024 | 112.6834 | 52.726 | 160.4534 | 59.0495 | 74.98 | 60.1956 | 160.6458 | 59.9632 | 156.2675 | 54.8808 | 8.519 | 69.8635 | 55.0607 | 94.5158 | 1.1474 | 30.1625 | 1.0618 | 0.29239 | 0.34735 | 74.9562 | 60.0209 | 16.7353 | 61.3349 | 1.1474 | 30.1625 | 0.34735 | 95.061 | 0.21491 | 5.0687 | 54.8808 | 0.010932 | 0.009081 | 13.1216 | 0.24485 | 0.07621 | 1302.9936 | 1282.3037 | 24307.3744 | 11518.2364 | 35825.6108 | 0.67849 | 13.5244 | 51.1934 | 403.9632 | 114.4361 | 11.1689 | 21.7002 | 49.5813 | 403.9632 | 172.6153 | 57.9713 | 114.644 | 114.1843 | 186.2016 | 36811.0963 | 396.7668 | 113.0606 | 11.3268 | 8.4174 | 51.2668 | 10.6915 | 11.8801 | 1802.1979 | 35008.8984 | 3.2097 | 436.4454 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161219a.txt | 240.185 | 2.2841 | 528.544 | 238.653 | 11.7163 | 2738.63 | 102.9818 | 64.7014 | 102.1069 | 102.2674 | 94.8364 | 94.6769 | 59.6204 | 101.4989 | 51.5163 | 52.0491 | 70.9682 | 95.0641 | 109.0162 | 95.1287 | 108.7725 | 110.9937 | 172.3095 | 51.7887 | 112.5753 | 52.6863 | 160.2256 | 58.3739 | 74.9096 | 60.0777 | 160.4024 | 59.9632 | 156.0538 | 54.7978 | 8.5181 | 69.8635 | 54.9642 | 94.3775 | 1.1558 | 30.159 | 1.0618 | 0.28839 | 0.34048 | 74.8908 | 59.9332 | 16.7576 | 61.1672 | 1.1558 | 30.159 | 0.34048 | 94.9265 | 0.20836 | 4.4761 | 54.7978 | 0.010668 | 0.009054 | 13.1184 | 0.24474 | 0.076229 | 1307.9422 | 1286.8536 | 24383.9109 | 10082.7732 | 34466.684 | 0.70746 | 13.5949 | 51.1065 | 403.6149 | 114.37 | 11.3882 | 21.47 | 49.4981 | 403.6149 | 172.3095 | 57.7316 | 114.5779 | 114.0555 | 186.2146 | 36879.5912 | 396.2962 | 112.97 | 11.4711 | 8.4464 | 51.174 | 10.8631 | 12.1025 | 1803.3921 | 35076.1991 | 3.0918 | 455.3762 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161219a.txt | 240.259 | 2.279 | 528.634 | 238.783 | 11.6982 | 2734.88 | 103.1109 | 64.678 | 102.1766 | 102.3372 | 94.6845 | 95.0056 | 59.5847 | 101.5178 | 51.5225 | 52.0342 | 71.0522 | 95.0267 | 109.8126 | 95.2943 | 108.7129 | 111.1198 | 172.1015 | 51.8125 | 112.5712 | 52.5622 | 160.2256 | 58.3739 | 74.917 | 60.0499 | 160.3872 | 60.141 | 156.0538 | 54.7878 | 8.5167 | 69.864 | 54.9802 | 94.363 | 1.1564 | 30.1572 | 1.0618 | 0.29416 | 0.34872 | 74.8374 | 59.9302 | 16.7072 | 61.1795 | 1.1564 | 30.1572 | 0.34872 | 95.0028 | 0.24956 | 4.4861 | 54.7878 | 0.010669 | 0.009051 | 13.1199 | 0.24474 | 0.07622 | 1308.2121 | 1287.2698 | 24316.7843 | 10106.3103 | 34423.0946 | 0.70641 | 13.5715 | 51.1065 | 403.1909 | 114.2894 | 11.1785 | 21.5541 | 49.4981 | 403.1909 | 172.1015 | 57.604 | 114.4974 | 114.1137 | 186.2083 | 36840.6975 | 396.0229 | 112.9173 | 11.3995 | 8.4165 | 51.1682 | 10.7407 | 11.9522 | 1803.6992 | 35036.9983 | 3.0914 | 456.0469 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161219a.txt | 240.797 | 2.2508 | 522.317 | 239.117 | 11.8433 | 2775.15 | 106.0347 | 70.3885 | 104.9041 | 105.1153 | 96.1977 | 96.1031 | 67.2719 | 104.5497 | 58.7655 | 59.3127 | 75.0503 | 96.2917 | 111.647 | 96.1827 | 112.6115 | 113.3464 | 166.8023 | 59.1647 | 115.8706 | 59.8309 | 178.1159 | 63.9032 | 86.7522 | 64.61 | 179.4267 | 65.2088 | 173.456 | 61.7116 | 9.7625 | 69.861 | 43.0288 | 95.5745 | 1.1457 | 30.1275 | 1.0605 | 0.29779 | 0.36429 | 87.5177 | 67.4903 | 21.8274 | 68.681 | 1.1457 | 30.1275 | 0.36429 | 96.1938 | 0.077351 | 3.0916 | 61.7116 | 0.013031 | 0.011665 | 13.3432 | 0.24579 | 0.074944 | 1291.0395 | 1291.9969 | 31399.6333 | 8421.1708 | 39820.8041 | 0.78852 | 12.7216 | 57.6669 | 410.2776 | 115.6275 | 9.5928 | 19.0427 | 56.0076 | 410.2776 | 166.8023 | 50.968 | 115.8342 | 115.4436 | 186.3958 | 41560.1102 | 400.2283 | 113.7246 | 9.1749 | 9.1441 | 58.1278 | 8.8205 | 10.5122 | 1782.1456 | 39777.9646 | 3.5393 | 389.0548 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161219a.txt | 240.71 | 2.2418 | 521.59 | 238.969 | 11.8462 | 2775.01 | 106.0973 | 70.4919 | 104.9176 | 105.1452 | 96.3239 | 96.1631 | 67.1012 | 104.5382 | 58.7463 | 59.3073 | 74.7376 | 96.2004 | 111.541 | 96.1377 | 112.6586 | 113.3188 | 166.6482 | 59.156 | 115.8431 | 59.7454 | 178.1766 | 63.8674 | 86.7559 | 64.6053 | 179.5028 | 65.2088 | 173.517 | 61.6867 | 9.7533 | 69.861 | 43.0181 | 95.6472 | 1.1426 | 30.1277 | 1.0606 | 0.29871 | 0.35383 | 87.4684 | 67.477 | 21.7914 | 68.6837 | 1.1426 | 30.1277 | 0.35383 | 96.2063 | 0.082521 | 3.0807 | 61.6867 | 0.013014 | 0.011654 | 13.3428 | 0.24578 | 0.074947 | 1289.3284 | 1290.2451 | 31304.6227 | 8371.9399 | 39676.5626 | 0.789 | 12.8036 | 57.6883 | 410.005 | 115.5764 | 9.4791 | 18.708 | 56.0296 | 410.005 | 166.6482 | 50.865 | 115.7832 | 115.4723 | 186.4197 | 41518.2924 | 400.3346 | 113.7449 | 9.2067 | 8.9468 | 58.1545 | 8.8273 | 10.4312 | 1779.6651 | 39738.6273 | 3.5274 | 389.9517 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161219a.txt | 240.029 | 2.2502 | 520.547 | 238.423 | 11.7833 | 2751.01 | 105.2833 | 69.6563 | 104.1247 | 104.2999 | 95.5826 | 95.4258 | 66.2079 | 103.8165 | 57.9375 | 58.4908 | 74.3695 | 95.7761 | 111.5792 | 95.6445 | 111.8418 | 112.9439 | 166.4783 | 58.4377 | 115.1382 | 58.9809 | 176.0656 | 63.1691 | 85.634 | 64.1567 | 177.2825 | 64.6753 | 171.4257 | 60.8335 | 9.6247 | 69.8602 | 42.7043 | 95.0542 | 1.1437 | 30.1308 | 1.0605 | 0.29941 | 0.34208 | 86.0601 | 66.5933 | 21.2668 | 68.2101 | 1.1437 | 30.1308 | 0.34208 | 95.6072 | 0.14542 | 3.2357 | 60.8335 | 0.012693 | 0.0113 | 13.3263 | 0.24564 | 0.075039 | 1290.7393 | 1290.0609 | 30574.7619 | 8584.7538 | 39159.5157 | 0.78077 | 12.7154 | 56.9409 | 407.0371 | 115.0179 | 9.7346 | 19.0953 | 55.2742 | 407.0371 | 166.4783 | 51.2531 | 115.2252 | 115.0997 | 186.3503 | 41145.8034 | 397.6322 | 113.227 | 9.4105 | 8.8353 | 57.3726 | 9.1023 | 10.718 | 1776.1064 | 39369.6971 | 3.5081 | 395.5328 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161219a.txt | 239.919 | 2.2469 | 521.455 | 238.363 | 11.7624 | 2748.31 | 105.2576 | 69.6431 | 104.1647 | 104.3497 | 95.6295 | 95.4462 | 66.0416 | 103.8488 | 57.9264 | 58.4867 | 74.3891 | 95.8486 | 111.5558 | 95.5075 | 111.9128 | 112.7907 | 166.4508 | 58.4126 | 115.0566 | 58.9733 | 176.0504 | 63.1635 | 85.5932 | 64.1498 | 177.2825 | 64.5864 | 171.3189 | 60.8202 | 9.6173 | 69.86 | 42.6882 | 95.0251 | 1.1511 | 30.1312 | 1.0605 | 0.2952 | 0.3462 | 86.0084 | 66.5673 | 21.2411 | 68.1845 | 1.1511 | 30.1312 | 0.3462 | 95.6079 | 0.17761 | 3.2433 | 60.8202 | 0.01269 | 0.011294 | 13.3255 | 0.24563 | 0.075044 | 1294.9755 | 1294.2119 | 30638.5127 | 8630.477 | 39268.9897 | 0.78022 | 12.7076 | 56.9355 | 406.704 | 114.955 | 9.6974 | 19.1537 | 55.2354 | 406.704 | 166.4508 | 51.2884 | 115.1624 | 115.088 | 186.3479 | 41119.8523 | 397.3589 | 113.1745 | 9.3257 | 8.669 | 57.3726 | 9.0098 | 10.6053 | 1779.2045 | 39340.6478 | 3.5198 | 395.7246 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161219a.txt | 240.598 | 2.2461 | 521.764 | 238.973 | 11.6636 | 2730.01 | 104.3009 | 68.691 | 103.3435 | 103.5053 | 94.9626 | 94.8991 | 65.0961 | 102.9526 | 56.9635 | 57.552 | 73.4768 | 95.2483 | 110.3992 | 95.0891 | 111.0216 | 112.0416 | 166.0688 | 57.5304 | 114.1537 | 58.0105 | 173.5749 | 61.733 | 84.5677 | 62.8225 | 174.7429 | 63.3417 | 169.0902 | 59.7661 | 9.458 | 69.8602 | 39.1317 | 94.363 | 1.1427 | 30.1453 | 1.0607 | 0.3047 | 0.35238 | 84.9853 | 65.615 | 21.1703 | 67.5719 | 1.1427 | 30.1453 | 0.35238 | 95.0498 | 0.1541 | 2.8669 | 59.7661 | 0.012051 | 0.010866 | 13.3009 | 0.24535 | 0.075183 | 1291.4194 | 1288.2794 | 30380.2126 | 7304.1919 | 37684.4044 | 0.80617 | 12.6406 | 56.0504 | 402.9487 | 114.2433 | 9.9425 | 19.0544 | 54.4224 | 402.9487 | 166.0688 | 51.6174 | 114.4514 | 114.6523 | 186.2755 | 40644.8145 | 393.9429 | 112.5156 | 9.5631 | 8.6269 | 56.4692 | 9.1722 | 10.738 | 1780.2588 | 38864.5558 | 3.3965 | 411.232 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161219a.txt | 241.355 | 2.2495 | 523.059 | 239.83 | 11.6578 | 2730.6 | 104.6763 | 67.8353 | 103.6234 | 103.8181 | 94.9535 | 94.8966 | 63.9791 | 103.269 | 57.2823 | 57.8531 | 72.6306 | 95.2889 | 110.7228 | 95.1397 | 111.5304 | 112.2763 | 164.7295 | 57.8211 | 114.4073 | 58.1894 | 174.3647 | 61.7726 | 84.7883 | 62.945 | 175.5641 | 63.6084 | 169.7923 | 59.8956 | 9.5638 | 69.8598 | 37.7048 | 94.5704 | 1.1492 | 30.1292 | 1.0608 | 0.30387 | 0.36444 | 85.1488 | 65.6333 | 21.3155 | 67.6927 | 1.1492 | 30.1292 | 0.36444 | 95.0697 | 0.17925 | 2.7771 | 59.8956 | 0.012074 | 0.010923 | 13.3119 | 0.24536 | 0.075121 | 1294.5603 | 1292.4797 | 30657.5129 | 7115.7489 | 37773.2618 | 0.81162 | 11.5015 | 56.3338 | 402.661 | 114.1886 | 9.5123 | 17.9512 | 54.6794 | 402.661 | 164.7295 | 50.3328 | 114.3967 | 114.823 | 185.9802 | 40831.9201 | 393.4268 | 112.4157 | 9.1467 | 7.2167 | 56.7624 | 8.7923 | 10.3705 | 1784.6773 | 39047.2427 | 3.4025 | 411.2624 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161219a.txt | 240.31 | 2.2347 | 519.215 | 237.932 | 14.5205 | 3398.62 | 122.2152 | 67.9967 | 121.2351 | 121.3883 | 113.2837 | 112.7696 | 62.4892 | 120.5095 | 60.6753 | 61.1637 | 74.4899 | 113.3058 | 128.3949 | 113.0739 | 128.2789 | 129.9802 | 186.6154 | 60.9934 | 131.9082 | 61.5216 | 183.1124 | 64.1882 | 85.5413 | 67.0565 | 184.506 | 65.5644 | 178.9972 | 62.6395 | 9.914 | 69.8594 | 37.6539 | 112.1934 | 1.1358 | 30.0574 | 1.0605 | 0.29422 | 0.35231 | 86.033 | 68.1941 | 19.6389 | 70.2953 | 1.1358 | 30.0574 | 0.35231 | 113.1082 | 0.24876 | 2.4487 | 62.6395 | 0.013195 | 0.012089 | 13.4181 | 0.24586 | 0.074526 | 1281.7774 | 1289.9286 | 28038.2165 | 6767.8587 | 34806.0752 | 0.80556 | 8.5864 | 59.4102 | 508.2793 | 132.5088 | 10.2936 | 16.5129 | 57.9771 | 508.2793 | 186.6154 | 53.9289 | 132.6865 | 123.2456 | 185.343 | 36938.0758 | 497.8183 | 130.8355 | 10.3259 | 2.5991 | 59.8901 | 9.6004 | 11.1204 | 1771.5616 | 35166.5143 | 2.6038 | 441.9151 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161219a.txt | 240.179 | 2.2388 | 519.893 | 237.98 | 14.5025 | 3392.81 | 122.3881 | 68.0406 | 121.2343 | 121.4454 | 113.1825 | 112.9858 | 61.7907 | 120.554 | 60.6954 | 61.2013 | 74.5163 | 113.0873 | 127.8143 | 112.9659 | 128.2655 | 129.9321 | 186.6782 | 60.9614 | 131.9076 | 61.5974 | 183.1731 | 64.192 | 85.5487 | 67.0333 | 184.582 | 65.3866 | 179.0735 | 62.6379 | 9.9053 | 69.8598 | 37.6539 | 112.2189 | 1.136 | 30.0568 | 1.0605 | 0.29987 | 0.36505 | 86.0268 | 68.21 | 19.6168 | 70.2863 | 1.136 | 30.0568 | 0.36505 | 113.0554 | 0.10005 | 2.4541 | 62.6379 | 0.013197 | 0.012089 | 13.4187 | 0.24586 | 0.074523 | 1281.8775 | 1290.0886 | 28009.6287 | 6783.7747 | 34793.4035 | 0.80503 | 8.6094 | 59.4312 | 508.037 | 132.4703 | 10.0822 | 16.5124 | 58.0039 | 508.037 | 186.6782 | 54.03 | 132.6482 | 123.3335 | 185.3506 | 36857.8996 | 497.6817 | 130.8134 | 10.2595 | 1.8745 | 59.9162 | 9.5791 | 11.0249 | 1773.8749 | 35084.0246 | 2.6062 | 442.1105 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161219a.txt | 240.524 | 2.2397 | 520.077 | 238.299 | 14.0768 | 3298.6 | 119.2524 | 71.3186 | 118.2795 | 118.4806 | 110.0223 | 109.7935 | 65.8711 | 117.6262 | 59.6096 | 60.071 | 77.7229 | 110.2082 | 126.1649 | 110.3641 | 124.7995 | 127.4516 | 188.2965 | 59.8966 | 128.8858 | 60.4148 | 180.8039 | 63.7013 | 84.6122 | 65.7014 | 181.6774 | 64.8531 | 176.5242 | 61.7514 | 9.6041 | 69.8591 | 37.8014 | 109.3739 | 1.1355 | 29.9674 | 1.0606 | 0.29474 | 0.35185 | 85.0074 | 67.279 | 19.5285 | 69.395 | 1.1355 | 29.9674 | 0.35185 | 110.097 | 0.24592 | 2.8499 | 61.7514 | 0.013008 | 0.011745 | 13.4329 | 0.24578 | 0.074444 | 1280.8886 | 1290.4508 | 27876.6227 | 7723.7763 | 35600.399 | 0.78304 | 12.7093 | 58.6093 | 493.3186 | 130.1071 | 10.8547 | 20.6191 | 57.1039 | 493.3186 | 188.2965 | 58.0058 | 130.2906 | 121.7554 | 186.4483 | 37278.8578 | 483.6687 | 128.5273 | 10.9011 | 6.9578 | 58.9133 | 10.2478 | 11.6265 | 1774.5027 | 35504.355 | 2.7323 | 431.7554 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161219a.txt | 240.454 | 2.2362 | 519.005 | 238.218 | 14.0995 | 3300.16 | 119.266 | 71.2816 | 118.2867 | 118.4426 | 110.0327 | 109.7129 | 65.8165 | 117.6851 | 59.6278 | 60.1309 | 77.7135 | 110.2839 | 126.0409 | 110.28 | 124.8162 | 127.3283 | 188.2856 | 59.9217 | 128.8897 | 60.4817 | 180.8191 | 63.7013 | 84.6029 | 65.7014 | 181.7078 | 65.1198 | 176.5395 | 61.7348 | 9.6013 | 69.8594 | 37.7799 | 109.3775 | 1.129 | 29.9676 | 1.0606 | 0.29673 | 0.34941 | 85.0233 | 67.2747 | 19.5487 | 69.3889 | 1.129 | 29.9676 | 0.34941 | 110.0774 | 0.2699 | 2.8665 | 61.7348 | 0.013008 | 0.011738 | 13.4326 | 0.24578 | 0.074446 | 1277.2617 | 1286.7671 | 27827.4048 | 7744.6764 | 35572.0813 | 0.78228 | 12.667 | 58.6146 | 493.47 | 130.1317 | 10.8657 | 20.6043 | 57.1093 | 493.47 | 188.2856 | 57.9704 | 130.3152 | 121.7622 | 186.4369 | 37257.7226 | 483.8205 | 128.5524 | 10.8673 | 6.8927 | 58.9238 | 10.2657 | 11.6891 | 1770.8451 | 35486.8775 | 2.7298 | 430.8756 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161219a.txt | 240.385 | 2.2407 | 518.507 | 238.085 | 14.0854 | 3297.46 | 119.1827 | 71.3577 | 118.2905 | 118.4723 | 109.9748 | 109.7493 | 65.9831 | 117.6179 | 59.6285 | 60.1247 | 77.8221 | 110.252 | 125.4054 | 110.0686 | 124.7625 | 127.2909 | 188.2489 | 59.912 | 128.8554 | 60.4651 | 180.7432 | 63.8334 | 84.6307 | 65.7384 | 181.6926 | 65.0309 | 176.509 | 61.7614 | 9.6082 | 69.8596 | 37.8389 | 109.3775 | 1.137 | 29.9579 | 1.0607 | 0.29263 | 0.34704 | 85.0474 | 67.291 | 19.5565 | 69.3482 | 1.137 | 29.9579 | 0.34704 | 110.0112 | 0.20912 | 2.972 | 61.7614 | 0.013074 | 0.011753 | 13.4358 | 0.2458 | 0.074428 | 1281.6129 | 1291.4615 | 27945.0995 | 8080.712 | 36025.8115 | 0.7757 | 12.7695 | 58.5881 | 493.152 | 130.0801 | 10.8974 | 20.7236 | 57.0985 | 493.152 | 188.2489 | 57.9853 | 130.2636 | 121.7207 | 186.4637 | 37323.7472 | 483.4561 | 128.4923 | 10.8743 | 7.0645 | 58.9186 | 10.2017 | 11.6078 | 1769.1459 | 35554.6013 | 2.7669 | 426.8982 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161219a.txt | 240.336 | 2.2419 | 518.238 | 238.321 | 14.0992 | 3301.67 | 119.2495 | 71.3222 | 118.3023 | 118.484 | 109.8533 | 109.8652 | 65.9829 | 117.6533 | 59.6458 | 60.1211 | 77.7343 | 110.2714 | 126.083 | 110.3621 | 124.8039 | 127.2398 | 188.3721 | 59.9014 | 128.8711 | 60.444 | 180.7888 | 63.8221 | 84.666 | 65.7615 | 181.723 | 65.2977 | 176.5242 | 61.7896 | 9.6077 | 69.8598 | 37.8979 | 109.3884 | 1.1413 | 29.944 | 1.0606 | 0.29498 | 0.34902 | 85.0069 | 67.3078 | 19.4992 | 69.4142 | 1.1413 | 29.944 | 0.34902 | 110.088 | 0.26679 | 2.9325 | 61.7896 | 0.013075 | 0.011771 | 13.444 | 0.2458 | 0.074383 | 1283.6797 | 1294.335 | 27906.1037 | 7992.0188 | 35898.1225 | 0.77737 | 12.7181 | 58.604 | 493.5306 | 130.1416 | 10.8921 | 20.6304 | 57.1039 | 493.5306 | 188.3721 | 58.0471 | 130.325 | 121.754 | 186.4504 | 37295.1544 | 483.8357 | 128.5549 | 10.9016 | 7.0538 | 58.9291 | 10.2526 | 11.6575 | 1768.2281 | 35526.9263 | 2.7543 | 429.1076 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161221a.txt | 241.716 | 2.2334 | 521.626 | 240.133 | 11.6359 | 2729.45 | 104.0604 | 64.0621 | 103.0749 | 103.2757 | 94.977 | 94.8274 | 59.6415 | 102.6104 | 54.5162 | 55.031 | 69.4834 | 95.2052 | 109.7102 | 95.0463 | 110.6586 | 111.6699 | 165.794 | 54.9449 | 113.6545 | 55.3946 | 167.3179 | 60.0327 | 79.8814 | 60.4407 | 168.1734 | 61.119 | 162.862 | 57.1433 | 9.1302 | 69.8621 | 32.523 | 94.3957 | 1.1448 | 29.7573 | 1.0612 | 0.29853 | 0.36673 | 79.9975 | 62.4525 | 19.345 | 64.4541 | 1.1448 | 29.7573 | 0.36673 | 95.014 | 0.15685 | 3.7894 | 57.1433 | 0.011485 | 0.010006 | 13.3884 | 0.2451 | 0.074692 | 1288.3423 | 1293.6607 | 27719.7041 | 9100.9218 | 36820.6258 | 0.75283 | 10.292 | 53.7701 | 401.4647 | 113.9607 | 9.9003 | 17.3766 | 52.1068 | 401.4647 | 165.794 | 51.6249 | 114.1691 | 114.5432 | 185.4951 | 38868.3845 | 393.1383 | 112.3598 | 9.7494 | 5.556 | 54.0856 | 9.2848 | 10.685 | 1779.7879 | 37088.5966 | 3.3194 | 419.8763 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
Goodman14SEER_NFTests-LONG-COOL-161221a.txt | 241.855 | 2.2472 | 521.818 | 240.292 | 11.6295 | 2728.97 | 104.0975 | 64.0458 | 103.0332 | 103.2471 | 94.9846 | 94.7654 | 59.4855 | 102.5617 | 54.5344 | 55.0668 | 69.3685 | 95.3256 | 109.9395 | 94.9405 | 110.6528 | 111.7421 | 165.8964 | 54.9351 | 113.6811 | 55.3778 | 167.4242 | 60.0308 | 79.8981 | 60.4384 | 168.2646 | 61.6525 | 162.9231 | 57.145 | 9.1394 | 69.8615 | 32.5257 | 94.4248 | 1.1384 | 29.7553 | 1.0611 | 0.29801 | 0.37024 | 79.9838 | 62.4628 | 19.321 | 64.4747 | 1.1384 | 29.7553 | 0.37024 | 95.004 | 0.23436 | 3.7858 | 57.145 | 0.011485 | 0.010007 | 13.3899 | 0.2451 | 0.074683 | 1284.6348 | 1290.0866 | 27605.7471 | 9066.8296 | 36672.5767 | 0.75276 | 10.2364 | 53.8094 | 401.6918 | 114.004 | 9.9065 | 17.2387 | 52.1298 | 401.6918 | 165.8964 | 51.6841 | 114.2123 | 114.56 | 185.4823 | 38891.1384 | 393.4419 | 112.4186 | 9.8569 | 5.3663 | 54.1192 | 9.3854 | 10.7569 | 1780.443 | 37110.6954 | 3.3063 | 420.3582 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
NF-LONG-COOL-170221a.txt | 243.738 | 2.236 | 525.789 | 242.311 | 9.9196 | 2318.7 | 90.9493 | 64.7201 | 89.801 | 90.0077 | 80.8468 | 80.696 | 62.2863 | 89.702 | 52.9763 | 53.5166 | 68.0008 | 81.6916 | 95.7325 | 81.2619 | 98.2259 | 98.6792 | 148.6185 | 53.3283 | 100.378 | 53.9076 | 162.7466 | 60.5139 | 79.9593 | 59.9482 | 163.7176 | 61.3857 | 157.9162 | 56.6569 | 8.9645 | 69.8625 | 36.6749 | 80.6691 | 1.1392 | 29.6709 | 1.0611 | 0.29767 | 0.39657 | 80.0729 | 62.0677 | 19.8052 | 64.3119 | 1.1392 | 29.6709 | 0.39657 | 81.1241 | 0.44766 | 4.757 | 56.6569 | 0.011721 | 0.009858 | 13.4236 | 0.2452 | 0.074496 | 1283.4352 | 1292.1236 | 28335.4157 | 11418.4076 | 39753.8233 | 0.71277 | 12.6569 | 52.0633 | 329.402 | 99.1578 | 8.2085 | 17.7807 | 50.2201 | 329.402 | 148.6185 | 49.2444 | 99.3741 | 108.7989 | 186.0269 | 41538.6092 | 321.7373 | 97.4422 | 7.7402 | 9.8575 | 52.4288 | 7.6412 | 9.1501 | 1793.9921 | 39744.6171 | 4.0961 | 387.4149 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
NF-LONG-COOL-170221a.txt | 239.825 | 2.2658 | 522.631 | 237.595 | 12.7312 | 2971.32 | 108.2779 | 56.3163 | 104.0589 | 104.7282 | 74.6228 | 74.2081 | 51.9911 | 103.2321 | 45.7309 | 46.1136 | 61.8689 | 75.4557 | 99.6355 | 74.1885 | 79.1379 | 87.4125 | 184.1538 | 45.7045 | 79.173 | 46.1777 | 145.0842 | 53.1691 | 68.0591 | 53.2446 | 144.9367 | 53.9175 | 141.0025 | 49.2069 | 7.5897 | 69.8669 | 37.2355 | 74.3024 | 1.152 | 29.6469 | 1.0624 | 0.29169 | 0.36207 | 67.5615 | 54.4768 | 14.8847 | 56.3559 | 1.152 | 29.6469 | 0.36207 | 74.6188 | 0.59281 | 4.8622 | 49.2069 | 0.008967 | 0.007475 | 13.2104 | 0.24398 | 0.075698 | 1301.1366 | 1289.144 | 21467.7062 | 9272.2018 | 30739.9081 | 0.69837 | 11.2073 | 45.1089 | 435.0657 | 120.172 | 11.8941 | 18.457 | 43.4119 | 435.0657 | 184.1538 | 63.7805 | 120.3733 | 116.4791 | 185.1701 | 31280.4465 | 429.8636 | 119.2352 | 16.0032 | 6.9428 | 45.0482 | 15.1763 | 15.4438 | 1783.217 | 29497.2295 | 2.5786 | 507.9273 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
NF-LONG-COOL-170221a.txt | 239.912 | 2.2806 | 525.523 | 237.855 | 12.7394 | 2972.94 | 108.145 | 56.2861 | 104.011 | 104.6015 | 74.6786 | 74.2843 | 52.139 | 103.186 | 45.7522 | 46.1314 | 62.0886 | 75.1829 | 99.5197 | 74.0859 | 79.1108 | 86.7907 | 184.1827 | 45.7613 | 79.1832 | 46.2168 | 145.1298 | 53.1804 | 68.0554 | 53.2862 | 145.0127 | 53.9175 | 140.9567 | 49.1936 | 7.5869 | 69.8665 | 37.2489 | 74.3242 | 1.1542 | 29.6472 | 1.0624 | 0.28931 | 0.37283 | 67.5412 | 54.4927 | 14.8485 | 56.399 | 1.1542 | 29.6472 | 0.37283 | 74.5579 | 0.48402 | 4.8868 | 49.1936 | 0.008971 | 0.007471 | 13.2116 | 0.24398 | 0.075691 | 1302.3339 | 1290.446 | 21436.9617 | 9327.3636 | 30764.3253 | 0.69681 | 11.1585 | 45.1277 | 435.0203 | 120.1639 | 12.0189 | 18.6959 | 43.3927 | 435.0203 | 184.1827 | 63.8176 | 120.3652 | 116.4174 | 185.1586 | 31292.006 | 429.8332 | 119.2297 | 16.0437 | 7.0595 | 45.0795 | 15.2188 | 15.5624 | 1793.0845 | 29498.9215 | 2.5773 | 507.9912 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
NF-LONG-COOL-170221a.txt | 239.931 | 2.265 | 524.929 | 237.78 | 12.7676 | 2981.6 | 108.469 | 56.3526 | 104.2834 | 104.9001 | 74.8658 | 74.533 | 52.2653 | 103.521 | 45.8619 | 46.2482 | 62.1465 | 75.6905 | 99.291 | 74.2565 | 79.3956 | 87.5733 | 184.4485 | 45.8604 | 79.4948 | 46.3089 | 145.4487 | 53.2446 | 68.1222 | 53.3256 | 145.3016 | 54.0064 | 141.2925 | 49.2849 | 7.5887 | 69.8669 | 37.3132 | 74.4988 | 1.1431 | 29.6467 | 1.0624 | 0.29019 | 0.3723 | 67.8694 | 54.5748 | 15.0946 | 56.4343 | 1.1431 | 29.6467 | 0.3723 | 74.8364 | 0.62145 | 4.8597 | 49.2849 | 0.008992 | 0.007497 | 13.213 | 0.24399 | 0.075683 | 1295.9298 | 1284.233 | 21682.3384 | 9254.1028 | 30936.4413 | 0.70087 | 11.0939 | 45.2587 | 436.2923 | 120.3916 | 11.9226 | 18.6128 | 43.5337 | 436.2923 | 184.4485 | 63.8559 | 120.5926 | 116.568 | 185.151 | 31227.5093 | 430.7897 | 119.4026 | 15.8816 | 7.067 | 45.1983 | 15.1192 | 15.4915 | 1791.0577 | 29436.4516 | 2.5857 | 502.6809 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
NF-LONG-COOL-170221a.txt | 239.332 | 2.2753 | 526.732 | 237.299 | 12.8205 | 2987 | 108.6707 | 56.4563 | 104.4299 | 105.04 | 75.011 | 74.5694 | 52.1686 | 103.6837 | 46.0981 | 46.2821 | 62.4228 | 75.4809 | 100.0373 | 74.5045 | 79.5569 | 87.3431 | 184.927 | 45.8551 | 79.622 | 46.3073 | 145.4335 | 53.2993 | 68.1889 | 53.4042 | 145.2864 | 54.0064 | 141.3078 | 49.353 | 7.5942 | 69.8667 | 37.4903 | 74.6916 | 1.1532 | 29.646 | 1.0625 | 0.2879 | 0.36574 | 67.9184 | 54.6289 | 15.0895 | 56.4795 | 1.1532 | 29.646 | 0.36574 | 74.8914 | 0.45284 | 4.8463 | 49.353 | 0.009011 | 0.007516 | 13.2143 | 0.244 | 0.075675 | 1301.5928 | 1289.9766 | 21770.5236 | 9288.3104 | 31058.8341 | 0.70095 | 11.2038 | 45.2525 | 437.3522 | 120.581 | 11.9103 | 18.8827 | 43.5401 | 437.3522 | 184.927 | 64.1453 | 120.7817 | 116.6619 | 185.1793 | 31220.2201 | 432.3534 | 119.6847 | 16.0009 | 6.9765 | 45.1921 | 15.2547 | 15.541 | 1797.2096 | 29423.0105 | 2.5906 | 502.888 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
NF-LONG-COOL-170221a.txt | 239.317 | 2.2668 | 521.896 | 237.228 | 12.8326 | 2987.96 | 108.6971 | 56.4216 | 104.5942 | 105.1419 | 74.899 | 74.5186 | 51.6536 | 103.7093 | 45.9305 | 46.3275 | 60.6054 | 75.5483 | 100.073 | 74.4491 | 79.3662 | 87.3357 | 184.9206 | 45.865 | 79.4517 | 46.367 | 145.6006 | 53.3107 | 68.2353 | 53.381 | 145.4993 | 54.0064 | 141.3841 | 49.3646 | 7.597 | 69.8667 | 37.5251 | 74.7207 | 1.1556 | 29.6452 | 1.0623 | 0.29239 | 0.36436 | 67.6728 | 54.6323 | 14.8405 | 56.5068 | 1.1556 | 29.6452 | 0.36436 | 74.8538 | 0.50351 | 4.846 | 49.3646 | 0.009015 | 0.00752 | 13.2155 | 0.244 | 0.075669 | 1302.9205 | 1291.4054 | 21436.7825 | 9301.0227 | 30737.8052 | 0.69741 | 11.1006 | 45.321 | 437.8368 | 120.6675 | 11.9703 | 17.0332 | 43.5722 | 437.8368 | 184.9206 | 64.0526 | 120.8681 | 116.6742 | 185.1571 | 31215.7944 | 432.6115 | 119.7311 | 16.0218 | 6.3741 | 45.2795 | 15.137 | 15.5256 | 1780.7092 | 29435.0852 | 2.5667 | 508.6585 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
NF-LONG-COOL-170221a.txt | 239.225 | 2.2623 | 522.691 | 237.207 | 12.8342 | 2990.14 | 108.7897 | 56.6075 | 104.7261 | 105.3787 | 74.9781 | 74.8258 | 52.3881 | 104.0102 | 46.0248 | 46.429 | 62.1495 | 75.8603 | 100.2139 | 74.6802 | 79.5311 | 87.6364 | 185.0378 | 45.9381 | 79.6808 | 46.4651 | 145.9347 | 53.4163 | 68.3966 | 53.3256 | 145.7274 | 54.1842 | 141.7657 | 49.4825 | 7.6052 | 69.8667 | 37.9945 | 74.7753 | 1.1484 | 29.6538 | 1.0625 | 0.2905 | 0.3694 | 68.0919 | 54.7507 | 15.1412 | 56.6083 | 1.1484 | 29.6538 | 0.3694 | 75.0861 | 0.53029 | 4.8339 | 49.4825 | 0.009048 | 0.007551 | 13.2146 | 0.24402 | 0.075674 | 1298.8924 | 1287.3255 | 21801.299 | 9280.8343 | 31082.1333 | 0.70141 | 11.1495 | 45.458 | 439.0027 | 120.8752 | 12.0855 | 18.4175 | 43.7321 | 439.0027 | 185.0378 | 63.9623 | 121.0755 | 116.7173 | 185.1795 | 31240.2111 | 433.6135 | 119.9114 | 15.9012 | 7.0151 | 45.3731 | 15.1852 | 15.4965 | 1783.4217 | 29456.7894 | 2.5933 | 501.4684 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
NF-LONG-COOL-170221a.txt | 239.373 | 2.2676 | 522.242 | 237.281 | 12.831 | 2991.67 | 108.7121 | 56.584 | 104.7631 | 105.3337 | 75.0539 | 74.7858 | 52.4572 | 104.0319 | 46.0589 | 46.4099 | 62.1139 | 75.8147 | 100.206 | 74.5901 | 79.6994 | 87.7325 | 184.9355 | 45.9864 | 79.8456 | 46.4566 | 145.8587 | 53.4465 | 68.3948 | 52.2202 | 145.6818 | 54.1842 | 141.7505 | 49.4958 | 7.6107 | 69.8665 | 38.0857 | 74.7753 | 1.1502 | 29.6515 | 1.0624 | 0.2908 | 0.36375 | 68.0563 | 54.7479 | 15.1084 | 56.6459 | 1.1502 | 29.6515 | 0.36375 | 75.0611 | 0.53716 | 4.8508 | 49.4958 | 0.009059 | 0.007556 | 13.2165 | 0.24402 | 0.075663 | 1299.7965 | 1288.4055 | 21771.0333 | 9327.4096 | 31098.4429 | 0.70007 | 11.1571 | 45.4269 | 438.6242 | 120.8078 | 12.0957 | 18.3882 | 43.7257 | 438.6242 | 184.9355 | 63.9273 | 121.0082 | 116.6812 | 185.1793 | 31279.1938 | 433.4162 | 119.8759 | 15.844 | 7.1028 | 45.3544 | 15.1128 | 15.4741 | 1781.8897 | 29497.3041 | 2.5938 | 501.5543 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
NF-LONG-COOL-170227a.txt | 242 | 2.2436 | 521.821 | 240.425 | 11.6252 | 2724.73 | 104.3712 | 66.3653 | 103.3007 | 103.5082 | 95.0589 | 95.0649 | 61.9275 | 102.8186 | 55.3129 | 55.5818 | 71.8349 | 95.4089 | 110.2722 | 95.4292 | 110.7439 | 110.5349 | 167.9354 | 55.2156 | 113.8273 | 57.2762 | 167.8343 | 61.6122 | 80.2838 | 62.2375 | 168.5383 | 62.4526 | 163.2131 | 58.3451 | 9.0693 | 69.8623 | 34.4917 | 94.5885 | 1.1316 | 29.868 | 1.0611 | 0.29966 | 0.36734 | 80.3503 | 63.6189 | 18.5314 | 65.6963 | 1.1316 | 29.868 | 0.36734 | 95.2405 | 0.20641 | 4.1671 | 58.3451 | 0.012112 | 0.010416 | 13.3736 | 0.24538 | 0.074774 | 1281.5259 | 1285.3978 | 26491.5854 | 10377.7525 | 36869.3379 | 0.71853 | 12.4046 | 53.9607 | 400.6924 | 113.8133 | 9.442 | 19.5958 | 52.2391 | 400.6924 | 167.9354 | 53.9136 | 114.0218 | 114.6843 | 186.0809 | 38851.1857 | 392.2577 | 112.189 | 9.3704 | 7.7077 | 54.2198 | 8.8883 | 10.3051 | 1780.4533 | 37070.7325 | 3.3284 | 417.103 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
NF-LONG-COOL-170227a.txt | 241.892 | 2.2328 | 519.402 | 240.444 | 11.6387 | 2725.67 | 104.3409 | 66.3369 | 103.3393 | 103.5304 | 95.0814 | 95.1006 | 61.7345 | 102.8825 | 55.2794 | 55.5973 | 71.7312 | 95.4901 | 110.4922 | 95.2976 | 110.6996 | 110.1191 | 167.8113 | 55.217 | 113.8027 | 57.3231 | 167.8343 | 61.6179 | 80.2746 | 62.2375 | 168.4927 | 62.5415 | 163.1826 | 58.3435 | 9.0561 | 69.8617 | 34.489 | 94.5667 | 1.1459 | 29.8681 | 1.0611 | 0.30616 | 0.3884 | 80.3578 | 63.6086 | 18.5492 | 65.674 | 1.1459 | 29.8681 | 0.3884 | 95.2424 | 0.19189 | 4.1744 | 58.3435 | 0.012114 | 0.010415 | 13.3739 | 0.24538 | 0.074773 | 1289.6586 | 1293.5799 | 26685.6041 | 10462.5993 | 37148.2034 | 0.71835 | 12.3763 | 53.9607 | 400.6167 | 113.7988 | 9.4579 | 19.5036 | 52.2276 | 400.6167 | 167.8113 | 53.804 | 114.0073 | 114.6705 | 186.0732 | 38797.6189 | 392.2122 | 112.1801 | 9.2976 | 7.5314 | 54.203 | 8.8408 | 10.2684 | 1772.1996 | 37025.4192 | 3.3551 | 416.599 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
NF-LONG-COOL-170227a.txt | 241.928 | 2.246 | 524.153 | 240.267 | 11.5967 | 2714.11 | 103.7713 | 64.7404 | 102.6712 | 102.8949 | 94.8415 | 94.7682 | 59.6951 | 102.1837 | 53.5381 | 53.8567 | 70.4945 | 95.1301 | 109.78 | 94.9809 | 109.9455 | 109.7072 | 168.7142 | 53.4859 | 113.0942 | 55.7676 | 163.6123 | 59.259 | 79.301 | 60.0384 | 164.0978 | 60.141 | 159.0916 | 56.466 | 8.7791 | 69.8625 | 39.0083 | 94.272 | 1.1423 | 29.8059 | 1.0613 | 0.29773 | 0.38008 | 79.4011 | 62.0897 | 19.1114 | 64.0812 | 1.1423 | 29.8059 | 0.38008 | 94.9302 | 0.15982 | 3.6929 | 56.466 | 0.01115 | 0.009744 | 13.3554 | 0.24495 | 0.074876 | 1288.5224 | 1290.6519 | 27362.2677 | 8647.7578 | 36010.0255 | 0.75985 | 12.3512 | 52.3892 | 398.7996 | 113.4511 | 9.6798 | 19.822 | 50.6724 | 398.7996 | 168.7142 | 55.0543 | 113.6599 | 114.4122 | 185.9659 | 37690.5173 | 391.0128 | 111.947 | 9.7632 | 7.1237 | 52.5715 | 9.2757 | 10.5561 | 1788.41 | 35902.1073 | 3.2591 | 429.3879 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
NF-LONG-COOL-170227a.txt | 241.951 | 2.2453 | 523.93 | 240.333 | 11.5974 | 2717.93 | 103.677 | 64.7242 | 102.6493 | 102.85 | 94.8625 | 94.7328 | 59.1295 | 102.2321 | 53.5722 | 53.8697 | 70.6293 | 95.1623 | 109.6386 | 94.9134 | 109.9184 | 109.9215 | 168.8445 | 53.4814 | 113.0381 | 55.6403 | 163.7034 | 59.2608 | 79.2787 | 60.0384 | 164.1586 | 60.2299 | 159.2747 | 56.471 | 8.7791 | 69.8623 | 39.0003 | 94.2975 | 1.1468 | 29.8064 | 1.0613 | 0.29932 | 0.38298 | 79.4053 | 62.0956 | 19.1097 | 64.116 | 1.1468 | 29.8064 | 0.38298 | 94.9177 | 0.1799 | 3.6898 | 56.471 | 0.01115 | 0.009745 | 13.3562 | 0.24495 | 0.074872 | 1290.9915 | 1293.2028 | 27412.1899 | 8657.8725 | 36070.0624 | 0.75997 | 12.3008 | 52.4235 | 398.6179 | 113.4162 | 9.7393 | 19.8866 | 50.7427 | 398.6179 | 168.8445 | 55.2193 | 113.6251 | 114.3695 | 185.9545 | 37707.0244 | 390.861 | 111.9174 | 9.6853 | 6.5352 | 52.5943 | 9.2681 | 10.5663 | 1787.6492 | 35919.3752 | 3.2609 | 429.4946 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
NF-LONG-COOL-170227a.txt | 243.913 | 2.2428 | 526.41 | 242.867 | 9.6726 | 2251.11 | 88.0977 | 63.2441 | 86.9334 | 87.1459 | 78.461 | 78.6044 | 60.8448 | 86.8541 | 52.2874 | 52.6627 | 66.6064 | 79.036 | 93.602 | 78.6872 | 95.3283 | 93.4976 | 145.3252 | 52.5517 | 97.5255 | 53.3172 | 160.5597 | 59.4005 | 79.6718 | 57.8 | 161.3149 | 60.2299 | 155.5959 | 55.7987 | 8.8482 | 69.8625 | 40.218 | 78.2279 | 1.1439 | 29.7958 | 1.0613 | 0.2966 | 0.39099 | 79.7068 | 61.2175 | 20.2893 | 63.4819 | 1.1439 | 29.7958 | 0.39099 | 78.6971 | 0.24448 | 4.5018 | 55.7987 | 0.011211 | 0.009511 | 13.3431 | 0.24498 | 0.074945 | 1290.029 | 1290.9723 | 29114.2848 | 10470.1594 | 39584.4442 | 0.7355 | 12.0101 | 51.234 | 317.0306 | 96.3734 | 8.2757 | 17.2868 | 49.3196 | 317.0306 | 145.3252 | 48.7351 | 96.5901 | 107.5978 | 185.799 | 41516.4081 | 310.2141 | 94.8038 | 7.9498 | 9.3235 | 51.5213 | 7.8705 | 9.2275 | 1796.1109 | 39720.2972 | 4.1769 | 391.0715 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
NF-LONG-COOL-170227a.txt | 244.016 | 2.243 | 527.945 | 243.014 | 9.6828 | 2253.23 | 88.1791 | 63.155 | 86.9812 | 87.2039 | 78.4924 | 78.6053 | 60.8587 | 86.9044 | 52.2944 | 52.6943 | 66.7259 | 79.1277 | 93.702 | 78.6328 | 95.3582 | 93.8675 | 145.3438 | 52.6291 | 97.5288 | 53.3875 | 160.5445 | 59.3929 | 79.683 | 57.8278 | 161.3605 | 60.4078 | 155.6264 | 55.7937 | 8.8455 | 69.8621 | 40.2314 | 78.2424 | 1.1388 | 29.7945 | 1.0612 | 0.2985 | 0.38504 | 79.795 | 61.2537 | 20.3413 | 63.5721 | 1.1388 | 29.7945 | 0.38504 | 78.7145 | 0.28202 | 4.4992 | 55.7937 | 0.011208 | 0.009509 | 13.3458 | 0.24498 | 0.07493 | 1286.9932 | 1288.198 | 29119.4395 | 10437.8734 | 39557.3129 | 0.73613 | 11.9268 | 51.2282 | 317.1669 | 96.4045 | 8.2254 | 17.3943 | 49.3315 | 317.1669 | 145.3438 | 48.7225 | 96.6212 | 107.6319 | 185.7763 | 41473.3761 | 310.0319 | 94.7615 | 7.8571 | 9.3201 | 51.5386 | 7.7803 | 9.2006 | 1801.3483 | 39672.0278 | 4.1686 | 390.4188 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
NF-LONG-COOL-170227a.txt | 244.399 | 2.2502 | 529.728 | 243.403 | 9.6839 | 2258.69 | 88.3295 | 63.2341 | 87.1651 | 87.3744 | 78.7729 | 78.8113 | 61.0437 | 87.0427 | 52.369 | 52.7443 | 66.6719 | 79.4676 | 93.616 | 78.8136 | 95.565 | 93.7416 | 145.3475 | 52.6403 | 97.7348 | 53.3495 | 160.6812 | 59.4477 | 79.7368 | 57.9688 | 161.5278 | 60.141 | 155.6875 | 55.8502 | 8.8574 | 69.8623 | 40.2233 | 78.3516 | 1.1468 | 29.796 | 1.0611 | 0.30082 | 0.39802 | 79.886 | 61.3198 | 20.3661 | 63.5732 | 1.1468 | 29.796 | 0.39802 | 78.9663 | 0.33468 | 4.4975 | 55.8502 | 0.01123 | 0.009529 | 13.3458 | 0.24499 | 0.07493 | 1291.5377 | 1292.7494 | 29259.3406 | 10489.2846 | 39748.6252 | 0.73611 | 11.9538 | 51.2803 | 318.0906 | 96.6151 | 8.2856 | 17.3166 | 49.3554 | 318.0906 | 145.3475 | 48.5156 | 96.8318 | 107.6949 | 185.7869 | 41501.3716 | 311.1402 | 95.0186 | 7.9759 | 9.4416 | 51.6021 | 7.8535 | 9.2407 | 1807.4319 | 39693.9397 | 4.1779 | 389.9116 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
NF-LONG-COOL-170227a.txt | 243.567 | 2.2405 | 525.443 | 242.368 | 10.0657 | 2350.9 | 92.277 | 65.2036 | 91.0956 | 91.2928 | 82.3636 | 82.3375 | 62.7286 | 90.954 | 54.3584 | 54.8274 | 68.6701 | 82.8426 | 97.5138 | 82.549 | 99.5582 | 97.704 | 148.9066 | 54.6502 | 101.7085 | 55.6187 | 165.6929 | 61.7179 | 81.085 | 61.5692 | 166.7439 | 62.3637 | 160.7554 | 57.9052 | 9.1691 | 69.8617 | 42.3771 | 81.997 | 1.1354 | 29.7989 | 1.061 | 0.29331 | 0.39016 | 81.0847 | 63.1694 | 19.7153 | 65.4949 | 1.1354 | 29.7989 | 0.39016 | 82.5232 | 0.23283 | 4.7127 | 57.9052 | 0.012187 | 0.010274 | 13.3989 | 0.24541 | 0.074633 | 1282.4685 | 1288.7792 | 28223.3468 | 11711.7659 | 39935.1127 | 0.70673 | 12.0362 | 53.1674 | 335.2318 | 100.4425 | 8.1655 | 17.3616 | 51.3085 | 335.2318 | 148.9066 | 48.2481 | 100.6585 | 109.3635 | 185.9308 | 42123.364 | 327.0358 | 98.6314 | 7.6775 | 9.1709 | 53.5577 | 7.5358 | 9.1496 | 1792.8115 | 40330.5525 | 4.0692 | 385.3657 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
NF-LONG-COOL-170227a.txt | 243.501 | 2.2445 | 526.402 | 242.261 | 10.0646 | 2347.63 | 92.3294 | 65.1991 | 91.0946 | 91.3252 | 82.4063 | 82.3264 | 62.506 | 90.9635 | 54.3439 | 54.8198 | 68.8398 | 82.8387 | 98.1235 | 82.4166 | 99.5478 | 97.4416 | 148.9524 | 54.6322 | 101.6487 | 55.506 | 165.617 | 61.699 | 81.0738 | 61.5622 | 166.6374 | 62.3637 | 160.6181 | 57.9086 | 9.1746 | 69.8619 | 42.3878 | 82.0006 | 1.1457 | 29.7985 | 1.0609 | 0.30225 | 0.39008 | 81.0291 | 63.1179 | 19.7112 | 65.4716 | 1.1457 | 29.7985 | 0.39008 | 82.497 | 0.23136 | 4.6905 | 57.9086 | 0.012179 | 0.010275 | 13.3988 | 0.24541 | 0.074633 | 1288.3132 | 1294.6406 | 28343.9875 | 11706.8328 | 40050.8203 | 0.7077 | 12.06 | 53.1391 | 335.0955 | 100.4126 | 8.0833 | 17.5836 | 51.2562 | 335.0955 | 148.9524 | 48.3237 | 100.6287 | 109.3859 | 185.9355 | 42138.8533 | 327.0965 | 98.645 | 7.6815 | 8.9878 | 53.5182 | 7.5504 | 9.0874 | 1796.0836 | 40342.7697 | 4.0842 | 386.0036 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
NF_80-82_14SEER-LONG-COOL-170112b.txt | 243.496 | 2.2504 | 527.04 | 242.604 | 8.6855 | 2006.87 | 78.6045 | 59.0892 | 77.3997 | 77.6431 | 68.6758 | 68.7877 | 57.4877 | 77.5185 | 50.2255 | 50.5913 | 60.6597 | 69.2178 | 83.3407 | 68.4422 | 86.0816 | 85.6444 | 130.0685 | 51.2629 | 87.1858 | 51.2245 | 155.6695 | 57.7209 | 78.09 | 54.6737 | 156.479 | 58.7185 | 150.6805 | 53.4847 | 8.6967 | 69.8631 | 48.8838 | 68.4486 | 1.1555 | 29.6271 | 1.0615 | 0.30085 | 0.39092 | 78.1317 | 59.0792 | 20.8525 | 61.2119 | 1.1555 | 29.6271 | 0.39092 | 68.7809 | 0.32489 | 5.1362 | 53.4847 | 0.010608 | 0.008781 | 13.3553 | 0.24471 | 0.074877 | 1295.9369 | 1298.0729 | 30029.2633 | 11306.9468 | 41336.2101 | 0.72646 | 9.7408 | 49.3484 | 272.7845 | 85.6877 | 7.0832 | 13.2815 | 47.3782 | 272.7845 | 130.0685 | 44.1648 | 85.9037 | 103.7043 | 185.0692 | 42456.1768 | 265.7005 | 83.8574 | 6.339 | 7.8242 | 49.6635 | 6.4578 | 8.0446 | 1798.2605 | 40657.9163 | 4.7811 | 376.2136 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
NF_80-82_14SEER-LONG-COOL-170112b.txt | 242.03 | 2.2099 | 517.383 | 240.806 | 10.5014 | 2453.52 | 96.8542 | 63.3246 | 95.7077 | 95.9262 | 86.9951 | 86.7566 | 60.0921 | 95.4177 | 54.756 | 55.6877 | 67.3662 | 87.2053 | 102.1199 | 86.7396 | 104.0716 | 103.4704 | 151.993 | 55.5386 | 105.8363 | 55.6344 | 166.5889 | 60.9687 | 81.1981 | 62.4964 | 167.6563 | 62.097 | 161.824 | 57.5135 | 9.2529 | 69.8621 | 53.3066 | 86.3591 | 1.1405 | 29.5932 | 1.061 | 0.30384 | 0.38527 | 81.39 | 63.043 | 20.1469 | 64.9613 | 1.1405 | 29.5932 | 0.38527 | 86.9241 | 0.2208 | 4.3552 | 57.5135 | 0.011947 | 0.010199 | 13.4781 | 0.2453 | 0.074194 | 1281.5424 | 1295.4586 | 28775.0015 | 10691.7375 | 39466.739 | 0.7291 | 9.8243 | 53.5003 | 355.1441 | 104.7062 | 7.852 | 15.6518 | 51.7144 | 355.1441 | 151.993 | 47.0722 | 104.9208 | 111.3382 | 185.3514 | 41090.2719 | 346.8331 | 102.9493 | 7.5316 | 6.1971 | 53.895 | 7.2416 | 8.78 | 1765.3108 | 39324.9611 | 3.8934 | 389.6575 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
NF_80-82_14SEER-LONG-COOL-170112b.txt | 241.976 | 2.2219 | 518.364 | 240.76 | 10.4842 | 2452.62 | 96.9625 | 63.3406 | 95.6733 | 95.8951 | 87.0575 | 86.8558 | 60.2363 | 95.4323 | 54.7609 | 55.6541 | 67.7631 | 87.1126 | 101.699 | 86.8418 | 104.1486 | 103.5375 | 152.1199 | 55.5225 | 105.8933 | 55.6112 | 166.4978 | 61.0121 | 81.1981 | 62.5011 | 167.6259 | 62.097 | 161.7629 | 57.5152 | 9.2534 | 69.8621 | 53.3227 | 86.3773 | 1.1437 | 29.5921 | 1.0611 | 0.29477 | 0.37634 | 81.3747 | 63.0288 | 20.1459 | 64.9455 | 1.1437 | 29.5921 | 0.37634 | 86.9669 | 0.13836 | 4.397 | 57.5152 | 0.011966 | 0.0102 | 13.4776 | 0.24531 | 0.074197 | 1283.3762 | 1297.2643 | 28818.5399 | 10818.1757 | 39636.7155 | 0.72707 | 9.8742 | 53.4665 | 355.0684 | 104.6903 | 7.7279 | 16.0718 | 51.6913 | 355.0684 | 152.1199 | 47.215 | 104.9049 | 111.3855 | 185.3629 | 41072.4616 | 346.818 | 102.9461 | 7.5138 | 6.3525 | 53.8838 | 7.2727 | 8.7952 | 1768.658 | 39303.8036 | 3.9101 | 388.5416 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
NF_80-82_14SEER-LONG-COOL-170112b.txt | 242.212 | 2.2363 | 520.73 | 240.958 | 10.4735 | 2452.12 | 96.8406 | 63.4802 | 95.724 | 95.916 | 86.7235 | 86.4582 | 60.2864 | 95.4802 | 54.808 | 55.7676 | 67.8872 | 87.0368 | 102.1555 | 86.5707 | 103.9592 | 103.5323 | 151.9465 | 55.6045 | 105.7243 | 55.7143 | 166.7864 | 61.0669 | 81.1814 | 62.4872 | 167.8844 | 62.1859 | 161.9919 | 57.5699 | 9.2488 | 69.8627 | 53.3576 | 86.3482 | 1.1493 | 29.5906 | 1.0611 | 0.29468 | 0.3681 | 81.4383 | 63.0989 | 20.1395 | 65.0209 | 1.1493 | 29.5906 | 0.3681 | 86.6973 | 0.25108 | 4.3969 | 57.5699 | 0.01199 | 0.010221 | 13.4801 | 0.24532 | 0.074183 | 1286.3959 | 1300.5571 | 28879.249 | 10863.4202 | 39742.6691 | 0.72666 | 9.9067 | 53.5734 | 354.2052 | 104.5093 | 7.6687 | 16.1092 | 51.778 | 354.2052 | 151.9465 | 47.2225 | 104.724 | 111.3323 | 185.3783 | 41090.1638 | 346.5599 | 102.891 | 7.4108 | 6.3073 | 53.9791 | 7.167 | 8.5933 | 1776.7308 | 39313.433 | 3.9181 | 388.4176 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
NF_80-82_14SEER-LONG-COOL-170112b.txt | 242.422 | 2.2296 | 521.597 | 241.149 | 10.4689 | 2449.65 | 96.7682 | 63.5708 | 95.6317 | 95.8502 | 86.6403 | 86.3784 | 59.8805 | 95.4185 | 54.8621 | 55.8041 | 67.6228 | 86.9509 | 102.4866 | 86.5149 | 103.9638 | 103.5436 | 151.9263 | 55.634 | 105.7683 | 55.7193 | 166.8319 | 61.1254 | 81.2185 | 62.4803 | 167.9757 | 62.097 | 162.0072 | 57.6081 | 9.2676 | 69.8625 | 53.3576 | 86.2973 | 1.1429 | 29.5895 | 1.0611 | 0.29508 | 0.38085 | 81.4257 | 63.1185 | 20.1072 | 65.0589 | 1.1429 | 29.5895 | 0.38085 | 86.6211 | 0.24449 | 4.4172 | 57.6081 | 0.012016 | 0.010236 | 13.4822 | 0.24533 | 0.074172 | 1282.6849 | 1297.0012 | 28753.3144 | 10899.7929 | 39653.1074 | 0.72512 | 9.9805 | 53.5903 | 354.0084 | 104.468 | 7.6998 | 15.8389 | 51.7838 | 354.0084 | 151.9263 | 47.2436 | 104.6827 | 111.3007 | 185.3994 | 41202.8624 | 345.9981 | 102.771 | 7.3525 | 5.8678 | 54.0128 | 7.1393 | 8.6178 | 1779.689 | 39423.1735 | 3.9114 | 388.1718 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
NF_80-82_14SEER-LONG-COOL-170112b.txt | 242.947 | 2.2354 | 524.672 | 241.832 | 10.229 | 2395.87 | 94.525 | 62.5899 | 93.3262 | 93.534 | 84.4015 | 84.3682 | 59.2552 | 93.0988 | 53.8674 | 54.7403 | 66.6763 | 84.8196 | 99.5289 | 84.6031 | 101.7389 | 101.3879 | 149.6243 | 54.6648 | 103.4594 | 54.7246 | 164.3109 | 60.4781 | 80.1447 | 61.0697 | 165.3904 | 61.5636 | 159.58 | 56.7449 | 9.1357 | 69.8623 | 53.32 | 84.0816 | 1.1504 | 29.5593 | 1.0612 | 0.29679 | 0.38275 | 80.1793 | 62.1864 | 19.7928 | 64.2137 | 1.1504 | 29.5593 | 0.38275 | 84.5481 | 0.20864 | 4.6331 | 56.7449 | 0.011751 | 0.009928 | 13.4719 | 0.24522 | 0.074229 | 1287.4343 | 1300.812 | 28402.0239 | 11208.3997 | 39610.4236 | 0.71703 | 9.9386 | 52.6513 | 343.6207 | 102.2616 | 7.7366 | 15.8166 | 50.8597 | 343.6207 | 149.6243 | 47.1472 | 102.4771 | 110.3278 | 185.3307 | 41112.2859 | 334.8849 | 100.3665 | 7.2677 | 6.2005 | 53.0547 | 7.0403 | 8.7276 | 1790.1809 | 39322.1051 | 3.975 | 390.029 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
NF_80-82_14SEER-LONG-COOL-170112b.txt | 243.042 | 2.2359 | 522.684 | 241.878 | 10.2437 | 2393.35 | 94.5459 | 62.6186 | 93.2971 | 93.5016 | 84.4763 | 84.4464 | 58.9215 | 93.1265 | 53.879 | 54.7729 | 66.2266 | 84.7903 | 99.4704 | 84.5839 | 101.7201 | 101.3361 | 149.5699 | 54.6763 | 103.467 | 54.7467 | 164.402 | 60.4781 | 80.1447 | 61.0605 | 165.4208 | 61.3857 | 159.5342 | 56.7267 | 9.1307 | 69.8617 | 53.3361 | 84.0671 | 1.1477 | 29.5608 | 1.0613 | 0.29355 | 0.37192 | 80.2302 | 62.1629 | 19.8672 | 64.2127 | 1.1477 | 29.5608 | 0.37192 | 84.5742 | 0.15566 | 4.6514 | 56.7267 | 0.01175 | 0.00992 | 13.4707 | 0.24522 | 0.074235 | 1285.9895 | 1299.2341 | 28476.624 | 11236.0944 | 39712.7184 | 0.71707 | 9.9331 | 52.6855 | 344.1355 | 102.3722 | 7.8262 | 15.3845 | 50.8422 | 344.1355 | 149.5699 | 46.9822 | 102.5876 | 110.3368 | 185.3313 | 41085.0272 | 336.0387 | 100.6189 | 7.4925 | 5.8555 | 53.0661 | 7.3218 | 8.8705 | 1783.3978 | 39301.6294 | 3.9914 | 388.5877 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170203a.txt | 243.62 | 2.403 | 563.885 | 242.494 | 9.84 | 2295.74 | 94.0451 | 57.8082 | 92.4184 | 92.6349 | 84.8263 | 84.7593 | 52.7367 | 91.7472 | 45.485 | 46.0883 | 64.9794 | 84.9027 | 97.339 | 84.8309 | 99.4867 | 98.8958 | 153.6672 | 45.4338 | 99.3127 | 47.2501 | 144.8108 | 51.2631 | 69.3443 | 106.5681 | 144.739 | 51.6059 | 140.5445 | 48.3105 | 11.249 | 69.8658 | 55.8144 | 84.3618 | 1.3372 | 29.6535 | 1.0625 | 0.34397 | 0.20991 | 69.0157 | 54.0515 | 16.7642 | 55.8646 | 1.3372 | 29.6535 | 0.20991 | 84.8298 | 0.058558 | 3.8526 | 48.3105 | 0.008351 | 0.007224 | 13.1897 | 0.24371 | 0.075817 | 1403.4549 | 1388.3336 | 25967.7554 | 7555.6313 | 33523.3867 | 0.77462 | 12.8118 | 44.9964 | 319.9531 | 97.0385 | 2.9933 | 21.7601 | 43.2193 | 319.9531 | 153.6672 | 56.4121 | 97.2551 | 110.1211 | 185.5806 | 50930.7007 | 310.5785 | 94.8884 | 3.1412 | 7.7699 | 44.9668 | 2.47 | 4.4036 | 1923.9756 | 49006.7251 | 3.4358 | 502.3794 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170203a.txt | 243.48 | 2.4184 | 562.847 | 242.31 | 9.8194 | 2295.53 | 94.0527 | 57.722 | 92.406 | 92.6625 | 84.7366 | 84.7099 | 52.5192 | 91.7612 | 45.4715 | 46.0819 | 64.9493 | 85.0111 | 97.6747 | 84.7608 | 99.4642 | 98.8998 | 153.57 | 45.4345 | 99.3068 | 47.0129 | 144.6893 | 51.2669 | 69.3313 | 106.5634 | 144.6173 | 51.9616 | 140.453 | 48.3205 | 11.0814 | 69.8659 | 55.8627 | 84.3472 | 1.3359 | 29.6527 | 1.0624 | 0.33563 | 0.19648 | 69.0097 | 54.0453 | 16.7643 | 55.8523 | 1.3359 | 29.6527 | 0.19648 | 84.8046 | 0.13924 | 3.8464 | 48.3205 | 0.008353 | 0.007227 | 13.189 | 0.24371 | 0.075821 | 1402.8071 | 1387.6214 | 25955.8566 | 7541.9386 | 33497.7952 | 0.77485 | 12.7757 | 44.9464 | 319.8774 | 97.0213 | 2.9686 | 21.7686 | 43.1807 | 319.8774 | 153.57 | 56.332 | 97.2379 | 110.1243 | 185.5676 | 50161.215 | 311.869 | 95.1873 | 3.426 | 7.6025 | 44.9167 | 2.7812 | 4.3588 | 1920.434 | 48240.781 | 3.4347 | 502.5311 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170203a.txt | 243.535 | 2.4072 | 563.888 | 242.227 | 9.8438 | 2295.22 | 94.0258 | 57.6415 | 92.3925 | 92.6056 | 84.7229 | 84.6828 | 52.5963 | 91.7142 | 45.4675 | 46.078 | 64.8908 | 84.9266 | 97.3094 | 84.8818 | 99.4638 | 98.9193 | 153.5207 | 45.4199 | 99.2965 | 47.7862 | 144.7349 | 51.2782 | 69.3109 | 106.575 | 144.6629 | 51.6948 | 140.4835 | 48.3371 | 11.0883 | 69.8659 | 55.9002 | 84.3363 | 1.3393 | 29.6535 | 1.0624 | 0.32693 | 0.18725 | 68.9856 | 54.0482 | 16.7374 | 55.8661 | 1.3393 | 29.6535 | 0.18725 | 84.8035 | 0.1188 | 3.8411 | 48.3371 | 0.008356 | 0.007231 | 13.1885 | 0.24371 | 0.075824 | 1404.6461 | 1389.3852 | 25948.36 | 7544.8088 | 33493.1689 | 0.77474 | 12.6764 | 44.9651 | 319.7865 | 97.0007 | 2.9748 | 21.6972 | 43.1935 | 319.7865 | 153.5207 | 56.3034 | 97.2173 | 110.1128 | 185.5431 | 50183.6946 | 311.702 | 95.1486 | 3.4344 | 7.6608 | 44.9355 | 2.7561 | 4.3951 | 1923.9859 | 48259.7088 | 3.4333 | 503.2594 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170203a.txt | 243.481 | 2.4122 | 563.998 | 242.226 | 9.8332 | 2295.95 | 94.0494 | 57.6278 | 92.3694 | 92.6192 | 84.7097 | 84.6965 | 52.6193 | 91.7494 | 45.4553 | 46.0835 | 64.8755 | 84.952 | 97.5236 | 84.8196 | 99.4723 | 98.8847 | 153.5713 | 45.4325 | 99.305 | 47.0359 | 144.7653 | 51.2782 | 69.2998 | 106.5704 | 144.7085 | 51.7837 | 140.5445 | 48.3338 | 11.1295 | 69.8659 | 55.8573 | 84.3763 | 1.3209 | 29.6526 | 1.0624 | 0.33899 | 0.20823 | 69.0386 | 54.0721 | 16.7665 | 55.8746 | 1.3209 | 29.6526 | 0.20823 | 84.7945 | 0.11865 | 3.8444 | 48.3338 | 0.008356 | 0.00723 | 13.1902 | 0.24371 | 0.075814 | 1394.7899 | 1379.8141 | 25811.1107 | 7498.1697 | 33309.2804 | 0.77489 | 12.6502 | 44.9776 | 319.8017 | 97.0041 | 2.9547 | 21.6563 | 43.2193 | 319.8017 | 153.5713 | 56.3506 | 97.2208 | 110.1229 | 185.5371 | 50359.4565 | 311.3224 | 95.0608 | 3.3114 | 7.6651 | 44.9543 | 2.6914 | 4.3849 | 1924.3612 | 48435.0953 | 3.4135 | 502.487 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170203a.txt | 243.643 | 2.4146 | 564.602 | 242.447 | 9.8145 | 2294.84 | 93.9915 | 57.6125 | 92.3481 | 92.5546 | 84.5303 | 84.6582 | 52.6974 | 91.69 | 45.5057 | 46.0948 | 64.8044 | 84.8314 | 97.4181 | 84.9619 | 99.4299 | 98.9317 | 153.4527 | 45.451 | 99.2825 | 46.9229 | 144.7957 | 51.2744 | 69.2849 | 106.5634 | 144.7085 | 51.6948 | 140.6361 | 48.3354 | 10.9826 | 69.8661 | 55.8305 | 84.3218 | 1.3227 | 29.6537 | 1.0624 | 0.33923 | 0.17275 | 68.9792 | 54.055 | 16.7242 | 55.8591 | 1.3227 | 29.6537 | 0.17275 | 84.7455 | 0.18982 | 3.839 | 48.3354 | 0.008355 | 0.00723 | 13.1881 | 0.24371 | 0.075826 | 1395.8705 | 1380.6696 | 25765.901 | 7492.8066 | 33258.7075 | 0.77471 | 12.6224 | 44.9902 | 319.6048 | 96.9594 | 2.968 | 21.5466 | 43.2578 | 319.6048 | 153.4527 | 56.2766 | 97.1761 | 110.098 | 185.5308 | 49706.7177 | 311.7475 | 95.1592 | 3.4692 | 7.7432 | 44.9543 | 2.811 | 4.4049 | 1926.422 | 47780.2957 | 3.4089 | 503.6409 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 241.244 | 2.4285 | 560.763 | 239.754 | 11.1856 | 2615.55 | 106.4641 | 59.0619 | 105.2656 | 105.4986 | 97.1888 | 97.0569 | 51.8912 | 104.5057 | 46.0882 | 46.5635 | 68.3067 | 97.4954 | 109.5307 | 97.5335 | 111.2718 | 110.9044 | 171.6499 | 45.8773 | 111.0178 | 46.7986 | 146.0562 | 50.2497 | 68.0869 | 106.5588 | 145.8187 | 50.8947 | 142.1168 | 48.3072 | 10.4954 | 69.8654 | 63.0802 | 96.6987 | 1.3451 | 29.9918 | 1.0625 | 0.33688 | 0.17168 | 67.7467 | 53.7622 | 15.7845 | 55.5811 | 1.3451 | 29.9918 | 0.17168 | 97.3187 | 0.23293 | 2.8425 | 48.3072 | 0.007948 | 0.00714 | 13.0314 | 0.24353 | 0.076738 | 1416.2548 | 1384.1863 | 24617.1183 | 5464.4458 | 30081.5641 | 0.81835 | 13.5542 | 45.5077 | 377.146 | 109.2105 | 2.7464 | 24.4278 | 43.8789 | 377.146 | 171.6499 | 62.2273 | 109.4226 | 115.6408 | 185.8111 | 44188.0776 | 369.3329 | 107.6345 | 3.1289 | 6.4807 | 45.4105 | 2.369 | 3.7118 | 1913.3234 | 42274.7542 | 2.7757 | 564.9659 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 241.34 | 2.4311 | 561.869 | 239.926 | 11.1683 | 2615.07 | 106.5034 | 59.1072 | 105.2459 | 105.4396 | 97.1855 | 97.0635 | 51.9229 | 104.4499 | 46.0634 | 46.5706 | 68.3509 | 97.4755 | 109.3412 | 97.5667 | 111.236 | 110.7937 | 171.7121 | 45.8844 | 110.9723 | 46.7489 | 146.1169 | 50.2346 | 68.0851 | 106.5565 | 145.8491 | 50.9836 | 142.2084 | 48.3122 | 10.364 | 69.8656 | 63.0453 | 96.7132 | 1.3364 | 29.9918 | 1.0625 | 0.34256 | 0.17267 | 67.7133 | 53.7596 | 15.7537 | 55.5673 | 1.3364 | 29.9918 | 0.17267 | 97.3228 | 0.23726 | 2.8224 | 48.3122 | 0.007944 | 0.007142 | 13.0313 | 0.24353 | 0.076738 | 1411.652 | 1379.6745 | 24488.3877 | 5407.2663 | 29895.654 | 0.81913 | 13.5746 | 45.5326 | 377.1611 | 109.2135 | 2.7101 | 24.4338 | 43.9171 | 377.1611 | 171.7121 | 62.2865 | 109.4256 | 115.6589 | 185.8182 | 43628.0643 | 369.1052 | 107.5882 | 3.1384 | 6.5 | 45.4229 | 2.3423 | 3.7739 | 1917.097 | 41710.9673 | 2.758 | 566.6317 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 241.426 | 2.4318 | 561.84 | 239.991 | 11.1775 | 2616.23 | 106.4995 | 58.8732 | 105.1667 | 105.3866 | 97.0096 | 97.0002 | 52.0145 | 104.3776 | 46.0208 | 46.5315 | 68.2181 | 97.386 | 109.3151 | 97.5899 | 111.2165 | 110.8816 | 171.7329 | 45.8098 | 110.9039 | 46.6459 | 145.9802 | 50.2233 | 68.022 | 106.5658 | 145.6514 | 51.0725 | 142.1168 | 48.274 | 9.8256 | 69.8659 | 63.1767 | 96.695 | 1.3477 | 29.9934 | 1.0625 | 0.34809 | 0.16962 | 67.6813 | 53.7199 | 15.7613 | 55.5381 | 1.3477 | 29.9934 | 0.16962 | 97.2464 | 0.29107 | 2.8493 | 48.274 | 0.00794 | 0.007131 | 13.0298 | 0.24352 | 0.076747 | 1417.7137 | 1385.4436 | 24606.1797 | 5477.3089 | 30083.4886 | 0.81793 | 13.3966 | 45.4766 | 376.8886 | 109.1589 | 2.6594 | 24.3392 | 43.8789 | 376.8886 | 171.7329 | 62.3618 | 109.3711 | 115.6571 | 185.7677 | 41332.9589 | 368.8167 | 107.5295 | 3.1519 | 6.6726 | 45.3419 | 2.3628 | 3.7723 | 1916.9981 | 39415.9608 | 2.7743 | 565.5117 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 241.365 | 2.4255 | 563.978 | 239.991 | 11.186 | 2616.72 | 106.5365 | 59.0728 | 105.207 | 105.3876 | 97.2355 | 97.0375 | 51.6974 | 104.3907 | 46.0527 | 46.5599 | 68.293 | 97.4689 | 109.4229 | 97.2581 | 111.1415 | 110.8816 | 171.884 | 45.8204 | 110.9039 | 46.6388 | 146.1169 | 50.2308 | 68.0498 | 106.5611 | 145.8339 | 50.8947 | 142.1932 | 48.2508 | 10.2743 | 69.8658 | 63.1902 | 96.6368 | 1.3355 | 29.9936 | 1.0625 | 0.3276 | 0.15672 | 67.7094 | 53.6814 | 15.828 | 55.469 | 1.3355 | 29.9936 | 0.15672 | 97.25 | 0.1764 | 2.8801 | 48.2508 | 0.007942 | 0.007125 | 13.0269 | 0.24353 | 0.076764 | 1411.4067 | 1378.9687 | 24601.0479 | 5510.4123 | 30111.4602 | 0.817 | 13.5402 | 45.5326 | 376.6614 | 109.1135 | 2.5769 | 24.3823 | 43.9107 | 376.6614 | 171.884 | 62.5583 | 109.3257 | 115.6741 | 185.8092 | 43235.4146 | 368.6952 | 107.5048 | 3.114 | 6.2807 | 45.4167 | 2.2978 | 3.7259 | 1924.2929 | 41311.1217 | 2.7746 | 562.4729 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 241.424 | 2.4365 | 562.311 | 239.85 | 11.1773 | 2616.93 | 106.5262 | 59.0374 | 105.2032 | 105.4297 | 97.1887 | 97.0932 | 51.5623 | 104.4356 | 46.087 | 46.6048 | 68.3191 | 97.3185 | 109.5459 | 97.2901 | 111.1795 | 110.9098 | 171.7822 | 45.8796 | 110.9157 | 46.6943 | 146.1777 | 50.2214 | 68.0406 | 106.5611 | 145.8947 | 50.8058 | 142.2695 | 48.2508 | 10.1942 | 69.8661 | 63.1741 | 96.6732 | 1.3323 | 29.9934 | 1.0625 | 0.3338 | 0.13322 | 67.6881 | 53.684 | 15.8041 | 55.4864 | 1.3323 | 29.9934 | 0.13322 | 97.2226 | 0.10271 | 2.8706 | 48.2508 | 0.00794 | 0.007125 | 13.0269 | 0.24352 | 0.076764 | 1409.7057 | 1377.3032 | 24534.0115 | 5484.8881 | 30018.8996 | 0.81729 | 13.48 | 45.5574 | 376.722 | 109.1256 | 2.5994 | 24.3765 | 43.9426 | 376.722 | 171.7822 | 62.4444 | 109.3378 | 115.6694 | 185.7954 | 42892.6731 | 369.0141 | 107.5697 | 3.1341 | 6.1207 | 45.4416 | 2.3665 | 3.6959 | 1918.6051 | 40974.068 | 2.7673 | 563.5273 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 242.32 | 2.4281 | 564.695 | 240.895 | 10.9134 | 2559.61 | 104.3509 | 58.3278 | 102.9993 | 103.2023 | 94.8582 | 95.0631 | 51.4946 | 102.2451 | 45.4683 | 46.0111 | 67.4766 | 95.2988 | 107.4777 | 95.5815 | 109.143 | 108.7963 | 169.0037 | 45.2891 | 108.8319 | 46.1 | 144.7501 | 49.3156 | 67.9849 | 106.5634 | 144.5109 | 49.7389 | 140.8956 | 47.5337 | 10.5888 | 69.8658 | 62.7208 | 94.654 | 1.3502 | 29.9881 | 1.0624 | 0.34103 | 0.19091 | 67.6292 | 53.1926 | 16.2366 | 55.0397 | 1.3502 | 29.9881 | 0.19091 | 95.2004 | 0.31138 | 2.6819 | 47.5337 | 0.007675 | 0.006934 | 13.0185 | 0.24341 | 0.076814 | 1419.6276 | 1386.1037 | 25355.3253 | 5021.4411 | 30376.7664 | 0.83469 | 13.3564 | 44.9714 | 366.4857 | 107.0539 | 2.703 | 24.1096 | 43.367 | 366.4857 | 169.0037 | 61.7364 | 107.2673 | 114.6751 | 185.7205 | 45137.3049 | 358.8877 | 105.4874 | 3.2423 | 6.6219 | 44.8727 | 2.4881 | 3.8516 | 1926.7393 | 43210.5655 | 2.8496 | 560.8079 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 241.911 | 2.3925 | 557.324 | 240.454 | 11.3734 | 2667.14 | 108.5247 | 70.4135 | 106.5751 | 106.8194 | 98.0606 | 98.1852 | 65.8276 | 105.9911 | 53.5976 | 54.0984 | 77.0601 | 98.3164 | 111.8862 | 98.5867 | 113.9157 | 113.2504 | 172.1217 | 53.5207 | 113.5518 | 57.4687 | 164.2198 | 56.7981 | 80.625 | 106.5311 | 164.6605 | 57.5627 | 159.9311 | 55.6692 | 9.4695 | 69.8614 | 65.6872 | 97.4627 | 1.3149 | 29.8645 | 1.061 | 0.3432 | 0.19938 | 80.8507 | 63.0249 | 19.6259 | 65.1965 | 1.3149 | 29.8645 | 0.19938 | 98.2872 | 0.22529 | 2.0289 | 55.6692 | 0.010174 | 0.009443 | 13.3507 | 0.24452 | 0.074903 | 1383.1868 | 1384.9847 | 29993.3098 | 4822.9479 | 34816.2577 | 0.86147 | 17.7963 | 52.6172 | 385.9589 | 110.9584 | 2.4337 | 26.0661 | 50.994 | 385.9589 | 172.1217 | 60.9524 | 111.1693 | 116.5939 | 187.4406 | 40252.8232 | 373.933 | 108.5655 | 2.5743 | 13.0454 | 52.7822 | 1.9904 | 4.139 | 1901.5895 | 38351.2337 | 3.1646 | 476.7382 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 242.055 | 2.3834 | 555.642 | 240.468 | 11.3603 | 2666.75 | 108.5204 | 70.4022 | 106.5283 | 106.7889 | 98.3833 | 98.0093 | 65.832 | 105.9724 | 53.574 | 54.0784 | 77.0173 | 98.42 | 111.8676 | 98.2065 | 113.8809 | 113.287 | 172.1344 | 53.5042 | 113.5949 | 57.7425 | 164.2046 | 56.8151 | 80.638 | 106.5218 | 164.5844 | 57.6516 | 159.8853 | 55.6676 | 9.6448 | 69.8614 | 65.6845 | 97.4663 | 1.311 | 29.8647 | 1.061 | 0.34079 | 0.18626 | 80.8397 | 63.0138 | 19.6259 | 65.1602 | 1.311 | 29.8647 | 0.18626 | 98.2548 | 0.18832 | 2.0475 | 55.6676 | 0.01018 | 0.009443 | 13.3491 | 0.24452 | 0.074911 | 1381.2074 | 1382.8452 | 29951.8583 | 4861.5134 | 34813.3717 | 0.86035 | 17.7907 | 52.6115 | 385.7166 | 110.9107 | 2.3903 | 26.0407 | 50.9765 | 385.7166 | 172.1344 | 61.0127 | 111.1216 | 116.5919 | 187.4387 | 40998.2246 | 373.9938 | 108.5777 | 2.6053 | 13.0783 | 52.7537 | 2.0494 | 4.1218 | 1895.8505 | 39102.374 | 3.1663 | 476.0955 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 241.817 | 2.3931 | 555.248 | 240.322 | 11.3695 | 2667.26 | 108.5239 | 70.3716 | 106.5481 | 106.7859 | 98.3637 | 98.1382 | 65.9544 | 105.9476 | 53.5053 | 54.0518 | 76.9749 | 98.3188 | 111.5953 | 98.1946 | 113.8206 | 113.1619 | 172.1741 | 53.467 | 113.5282 | 57.9013 | 164.1287 | 56.8075 | 80.6547 | 106.5218 | 164.478 | 57.6516 | 159.8548 | 55.6759 | 9.3729 | 69.8615 | 65.7542 | 97.5318 | 1.307 | 29.8648 | 1.0611 | 0.34339 | 0.16619 | 80.8052 | 63.0254 | 19.5797 | 65.2444 | 1.307 | 29.8648 | 0.16619 | 98.2538 | 0.10513 | 2.0317 | 55.6759 | 0.010177 | 0.009446 | 13.3506 | 0.24452 | 0.074903 | 1378.9862 | 1380.7771 | 29832.6007 | 4816.1421 | 34648.7429 | 0.861 | 17.7885 | 52.583 | 385.762 | 110.9197 | 2.3957 | 26.01 | 50.9648 | 385.762 | 172.1741 | 61.0436 | 111.1306 | 116.5936 | 187.4361 | 39839.8607 | 373.6446 | 108.5073 | 2.5598 | 13.2405 | 52.7139 | 1.9592 | 4.1338 | 1894.5062 | 37945.3545 | 3.1513 | 477.5883 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 241.781 | 2.3981 | 555.664 | 240.3 | 11.374 | 2665.99 | 108.5239 | 70.3647 | 106.5874 | 106.8252 | 98.3967 | 98.2306 | 65.9134 | 106.0169 | 53.5655 | 54.0734 | 76.999 | 98.3689 | 111.6772 | 98.1587 | 113.8601 | 113.3084 | 172.1716 | 53.4886 | 113.5805 | 58.3595 | 164.1135 | 56.7887 | 80.6492 | 106.5195 | 164.5388 | 57.7405 | 159.8701 | 55.6809 | 9.5381 | 69.8614 | 65.7516 | 97.5209 | 1.3122 | 29.865 | 1.0611 | 0.33575 | 0.15276 | 80.8105 | 63.0131 | 19.5974 | 65.1691 | 1.3122 | 29.865 | 0.15276 | 98.2887 | 0.11313 | 2.0078 | 55.6809 | 0.01017 | 0.009447 | 13.348 | 0.24452 | 0.074918 | 1381.915 | 1383.4324 | 29920.9251 | 4768.5711 | 34689.4962 | 0.86254 | 17.7874 | 52.5774 | 385.974 | 110.9613 | 2.4374 | 26.0283 | 50.9707 | 385.974 | 172.1716 | 60.9994 | 111.1722 | 116.5936 | 187.4354 | 40541.9514 | 373.7964 | 108.5379 | 2.521 | 13.1768 | 52.7367 | 1.9505 | 4.1362 | 1895.9256 | 38646.0258 | 3.1558 | 478.0404 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 241.879 | 2.3935 | 555.593 | 240.346 | 11.3486 | 2662 | 108.3931 | 70.3716 | 106.4206 | 106.6714 | 98.2911 | 98.0954 | 65.8986 | 105.8685 | 53.5153 | 54.0443 | 77.025 | 98.2454 | 111.5166 | 98.2803 | 113.7974 | 113.2231 | 172.1056 | 53.463 | 113.4693 | 57.5057 | 164.0679 | 56.8151 | 80.5954 | 106.5264 | 164.478 | 57.4738 | 159.7632 | 55.6809 | 9.4736 | 69.8614 | 65.8481 | 97.5063 | 1.3283 | 29.8647 | 1.0611 | 0.35148 | 0.20549 | 80.7909 | 63.0239 | 19.5669 | 65.1629 | 1.3283 | 29.8647 | 0.20549 | 98.228 | 0.090583 | 2.0342 | 55.6809 | 0.01018 | 0.009447 | 13.3502 | 0.24452 | 0.074905 | 1390.2507 | 1392.0127 | 30057.0704 | 4862.6578 | 34919.7282 | 0.86075 | 17.8113 | 52.5603 | 385.3835 | 110.8452 | 2.4521 | 26.0951 | 50.9298 | 385.3835 | 172.1056 | 61.0495 | 111.0562 | 116.5327 | 187.4406 | 40305.0948 | 373.2499 | 108.4278 | 2.5593 | 13.1847 | 52.7139 | 2.0072 | 4.1738 | 1895.6833 | 38409.4115 | 3.1808 | 477.7531 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 244.371 | 2.4271 | 568.902 | 243.447 | 8.7262 | 2016.12 | 81.0323 | 59.9819 | 79.2406 | 79.4775 | 72.0671 | 72.2002 | 57.7341 | 78.7927 | 44.1899 | 44.7193 | 65.0707 | 72.7507 | 85.179 | 72.4232 | 87.4423 | 86.9301 | 140.2513 | 44.9345 | 87.2978 | 51.1921 | 142.0468 | 48.7815 | 73.5428 | 104.1378 | 142.0777 | 49.1165 | 137.6595 | 47.3527 | 11.1506 | 69.8635 | 54.4385 | 71.9594 | 1.3304 | 29.8562 | 1.0618 | 0.33676 | 0.16687 | 73.2927 | 54.9249 | 20.1677 | 57.2615 | 1.3304 | 29.8562 | 0.16687 | 72.3603 | 0.29884 | 2.3288 | 47.3527 | 0.007556 | 0.006917 | 13.1314 | 0.24335 | 0.076153 | 1403.0122 | 1381.7686 | 31081.4576 | 4276.2862 | 35357.7438 | 0.87906 | 16.1323 | 43.8496 | 269.0898 | 84.7376 | 3.7054 | 23.0764 | 41.9943 | 269.0898 | 140.2513 | 55.2979 | 84.9535 | 104.6857 | 186.3549 | 54639.5048 | 260.0376 | 82.3678 | 3.575 | 13.8716 | 43.8625 | 3.1271 | 5.2601 | 1941.0936 | 52698.4112 | 4.0088 | 476.1657 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 244.236 | 2.4207 | 567.068 | 243.234 | 8.7467 | 2015.3 | 81.1228 | 59.8 | 79.2735 | 79.5206 | 72.1447 | 72.0695 | 57.5624 | 78.8735 | 44.2142 | 44.7721 | 65.0051 | 72.7603 | 85.2122 | 72.57 | 87.4955 | 87.1412 | 140.2695 | 44.9516 | 87.3979 | 51.4032 | 142.1531 | 48.7211 | 73.5057 | 103.9643 | 142.2146 | 49.1165 | 137.7663 | 47.293 | 11.7192 | 69.8633 | 54.3848 | 71.9485 | 1.3545 | 29.8551 | 1.0619 | 0.34348 | 0.21754 | 73.2905 | 54.9076 | 20.1829 | 57.2523 | 1.3545 | 29.8551 | 0.21754 | 72.3861 | 0.33284 | 2.3281 | 47.293 | 0.007539 | 0.006902 | 13.1334 | 0.24335 | 0.076142 | 1415.5838 | 1394.3609 | 31382.2817 | 4304.8219 | 35687.1036 | 0.87937 | 15.906 | 43.894 | 269.2109 | 84.7689 | 3.6462 | 22.9651 | 42.04 | 269.2109 | 140.2695 | 55.2847 | 84.9848 | 104.7225 | 186.3 | 57361.3231 | 259.9465 | 82.3436 | 3.4701 | 13.6427 | 43.9197 | 3.07 | 5.2483 | 1934.836 | 55426.4871 | 4.0503 | 475.9984 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 243.503 | 2.4201 | 565.464 | 242.447 | 8.6985 | 2009.15 | 81.1119 | 59.9835 | 79.2592 | 79.5469 | 72.1098 | 72.1712 | 57.4113 | 78.8694 | 44.2561 | 44.8318 | 65.1343 | 72.7185 | 85.3766 | 72.2199 | 87.4679 | 87.09 | 140.2594 | 44.9616 | 87.3133 | 50.7071 | 142.2746 | 48.6569 | 73.5447 | 103.851 | 142.3514 | 49.2943 | 137.7968 | 47.2664 | 11.0837 | 69.8631 | 54.2963 | 71.9267 | 1.352 | 29.8539 | 1.0619 | 0.34018 | 0.20701 | 73.335 | 54.9236 | 20.2115 | 57.2038 | 1.352 | 29.8539 | 0.20701 | 72.3048 | 0.27943 | 2.2905 | 47.2664 | 0.007521 | 0.006895 | 13.1323 | 0.24334 | 0.076148 | 1414.3644 | 1393.0358 | 31396.7814 | 4225.2931 | 35622.0745 | 0.88139 | 16.0388 | 43.9448 | 269.2715 | 84.7846 | 3.6727 | 23.0812 | 42.0531 | 269.2715 | 140.2594 | 55.259 | 85.0004 | 104.7181 | 186.3381 | 54279.2968 | 262.2238 | 82.9457 | 4.0764 | 13.4345 | 43.9768 | 3.6865 | 5.2377 | 1929.3632 | 52349.9337 | 4.0551 | 476.4566 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 243.458 | 2.4139 | 564.724 | 242.445 | 8.7045 | 2012.08 | 81.1859 | 59.9344 | 79.2791 | 79.5397 | 72.0479 | 71.9897 | 57.4338 | 78.8539 | 44.2399 | 44.8085 | 65.1118 | 72.7713 | 85.0647 | 72.4167 | 87.4795 | 86.92 | 140.3669 | 44.9595 | 87.3785 | 50.4543 | 142.2594 | 48.6475 | 73.5465 | 103.8233 | 142.2906 | 49.2943 | 137.8274 | 47.2681 | 10.9885 | 69.8637 | 54.2695 | 71.963 | 1.3624 | 29.8537 | 1.0618 | 0.34461 | 0.20602 | 73.2982 | 54.9128 | 20.1854 | 57.2206 | 1.3624 | 29.8537 | 0.20602 | 72.3064 | 0.36302 | 2.2794 | 47.2681 | 0.007518 | 0.006896 | 13.1329 | 0.24334 | 0.076145 | 1419.7746 | 1398.4308 | 31475.7261 | 4220.3704 | 35696.0966 | 0.88177 | 15.996 | 43.9384 | 269.2715 | 84.7846 | 3.5986 | 23.0457 | 42.0661 | 269.2715 | 140.3669 | 55.3665 | 85.0004 | 104.7482 | 186.3266 | 53785.5202 | 261.8139 | 82.8376 | 3.9838 | 13.4824 | 43.9514 | 3.5585 | 5.2448 | 1926.8383 | 51858.6819 | 4.06 | 477.2874 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 243.323 | 2.424 | 565.663 | 242.373 | 8.7202 | 2010.9 | 81.1614 | 59.8918 | 79.3325 | 79.5694 | 71.9719 | 72.0811 | 57.2031 | 78.9183 | 44.2897 | 44.8298 | 65.1016 | 72.8363 | 85.1759 | 72.3858 | 87.5231 | 87.1519 | 140.3451 | 44.9915 | 87.3516 | 49.7898 | 142.3202 | 48.6569 | 73.5391 | 103.8348 | 142.3818 | 49.2054 | 137.9342 | 47.2697 | 10.9775 | 69.864 | 54.2722 | 71.9485 | 1.3413 | 29.8539 | 1.0618 | 0.3465 | 0.22037 | 73.2985 | 54.8993 | 20.1992 | 57.1916 | 1.3413 | 29.8539 | 0.22037 | 72.3188 | 0.3869 | 2.2872 | 47.2697 | 0.007521 | 0.006896 | 13.1326 | 0.24334 | 0.076146 | 1408.7197 | 1387.5116 | 31252.4681 | 4202.5643 | 35455.0324 | 0.88147 | 15.928 | 43.9638 | 269.4532 | 84.8315 | 3.6701 | 22.9898 | 42.1118 | 269.4532 | 140.3451 | 55.2977 | 85.0474 | 104.7382 | 186.311 | 53728.0447 | 261.9049 | 82.8617 | 3.9433 | 13.2136 | 43.9895 | 3.5292 | 5.2621 | 1930.0422 | 51798.0025 | 4.033 | 476.7909 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 243.893 | 2.4155 | 567.417 | 242.906 | 8.804 | 2031.99 | 81.9328 | 60.1211 | 80.1009 | 80.3684 | 72.8798 | 72.9209 | 57.8754 | 79.6654 | 44.5046 | 45.0271 | 65.2568 | 73.4871 | 85.7401 | 73.1238 | 88.2162 | 87.7006 | 141.0607 | 45.153 | 88.0908 | 51.5221 | 142.7758 | 48.6192 | 74.0843 | 103.8163 | 142.8685 | 49.2054 | 138.4074 | 47.4274 | 11.0201 | 69.8637 | 54.3446 | 72.6652 | 1.3433 | 29.8361 | 1.0618 | 0.34113 | 0.20602 | 74.0378 | 55.2292 | 20.6086 | 57.4028 | 1.3433 | 29.8361 | 0.20602 | 73.1029 | 0.27746 | 2.0918 | 47.4274 | 0.007515 | 0.006942 | 13.1455 | 0.24334 | 0.076072 | 1409.0663 | 1389.2183 | 31884.2067 | 3854.4382 | 35738.645 | 0.89215 | 15.9674 | 44.1537 | 272.1485 | 85.5248 | 3.592 | 22.9431 | 42.3137 | 272.1485 | 141.0607 | 55.3198 | 85.7408 | 105.0521 | 186.3357 | 53745.1877 | 264.911 | 83.6512 | 3.9858 | 13.6832 | 44.1923 | 3.5503 | 5.1564 | 1936.0268 | 51809.1609 | 4.0295 | 473.1236 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 243.731 | 2.4195 | 566.061 | 242.874 | 8.774 | 2031.73 | 81.962 | 60.1372 | 80.1064 | 80.3604 | 72.916 | 72.9572 | 57.8275 | 79.6832 | 44.5518 | 45.0992 | 65.2851 | 73.4334 | 85.8487 | 73.1829 | 88.2037 | 87.7284 | 141.0989 | 45.2108 | 88.142 | 50.5947 | 142.8821 | 48.6286 | 74.0899 | 103.8163 | 143.0205 | 49.2054 | 138.438 | 47.4158 | 11.2605 | 69.8635 | 54.3178 | 72.6688 | 1.3433 | 29.8361 | 1.0618 | 0.34216 | 0.20457 | 74.0045 | 55.2328 | 20.5717 | 57.4424 | 1.3433 | 29.8361 | 0.20457 | 73.1224 | 0.23823 | 2.1128 | 47.4158 | 0.007518 | 0.006939 | 13.1465 | 0.24334 | 0.076066 | 1409.0139 | 1389.2691 | 31827.0772 | 3892.9624 | 35720.0396 | 0.89102 | 15.9392 | 44.1979 | 272.3 | 85.5636 | 3.6017 | 22.9583 | 42.3267 | 272.3 | 141.0989 | 55.3193 | 85.7796 | 105.064 | 186.3318 | 54906.755 | 264.5314 | 83.5519 | 3.8687 | 13.572 | 44.2555 | 3.4455 | 5.2033 | 1931.4001 | 52975.3549 | 4.0299 | 473.3524 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 243.862 | 2.4214 | 564.36 | 242.758 | 8.8007 | 2031.02 | 81.9783 | 60.1714 | 80.1769 | 80.4106 | 73.0519 | 73.0454 | 57.9707 | 79.7239 | 44.5483 | 45.0814 | 65.3261 | 73.5154 | 85.8622 | 73.0768 | 88.2473 | 87.8828 | 141.0116 | 45.193 | 88.1521 | 50.7536 | 142.958 | 48.6249 | 74.0899 | 103.8233 | 143.0357 | 49.0276 | 138.5906 | 47.4191 | 11.3827 | 69.8638 | 54.366 | 72.6979 | 1.3331 | 29.8361 | 1.0618 | 0.34473 | 0.21083 | 74.0206 | 55.2293 | 20.5913 | 57.4461 | 1.3331 | 29.8361 | 0.21083 | 73.1724 | 0.22909 | 2.1057 | 47.4191 | 0.007516 | 0.00694 | 13.1469 | 0.24334 | 0.076064 | 1403.5936 | 1383.9654 | 31734.4097 | 3864.9308 | 35599.3405 | 0.89143 | 15.9419 | 44.2295 | 272.3605 | 85.5792 | 3.6008 | 22.9343 | 42.3918 | 272.3605 | 141.0116 | 55.2164 | 85.7952 | 105.0707 | 186.335 | 55500.3526 | 264.9717 | 83.6671 | 3.9432 | 13.7088 | 44.2618 | 3.4901 | 5.1685 | 1925.5963 | 53574.7563 | 4.0201 | 473.1302 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 243.777 | 2.4064 | 564.511 | 242.943 | 8.7907 | 2031.57 | 81.9669 | 60.1771 | 80.1723 | 80.4195 | 72.9006 | 73.0577 | 57.7786 | 79.7103 | 44.5696 | 45.1027 | 65.3022 | 73.5359 | 86.0709 | 73.3301 | 88.2675 | 87.7183 | 140.9929 | 45.193 | 88.1655 | 49.9692 | 142.9277 | 48.6286 | 74.0954 | 103.851 | 142.9597 | 49.2054 | 138.4838 | 47.4191 | 11.3749 | 69.8635 | 54.3339 | 72.6834 | 1.3295 | 29.8365 | 1.0618 | 0.33575 | 0.16557 | 73.9609 | 55.2062 | 20.5546 | 57.4146 | 1.3295 | 29.8365 | 0.16557 | 73.2061 | 0.28256 | 2.1095 | 47.4191 | 0.007517 | 0.00694 | 13.1442 | 0.24334 | 0.076079 | 1401.8415 | 1381.9517 | 31638.7045 | 3867.2266 | 35505.9311 | 0.89108 | 15.9602 | 44.2169 | 272.4211 | 85.5947 | 3.6278 | 22.9559 | 42.3462 | 272.4211 | 140.9929 | 55.1822 | 85.8107 | 105.066 | 186.3387 | 55468.1436 | 264.6377 | 83.5797 | 3.8694 | 13.5484 | 44.2302 | 3.4075 | 5.1752 | 1926.1115 | 53542.0321 | 4.0084 | 473.7828 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 243.83 | 2.4248 | 566.192 | 242.848 | 8.7875 | 2032.14 | 81.9791 | 60.1827 | 80.1405 | 80.3776 | 72.9027 | 72.9847 | 57.6995 | 79.6709 | 44.5709 | 45.1289 | 65.3478 | 73.5167 | 86.0688 | 73.2013 | 88.2419 | 87.7934 | 141.0533 | 45.2192 | 88.1366 | 51.0197 | 143.0188 | 48.6286 | 74.0991 | 103.8418 | 143.0966 | 49.1165 | 138.6364 | 47.4141 | 11.3836 | 69.8638 | 54.3419 | 72.6979 | 1.3443 | 29.8361 | 1.0618 | 0.33346 | 0.19518 | 73.9971 | 55.2076 | 20.5895 | 57.4338 | 1.3443 | 29.8361 | 0.19518 | 73.1513 | 0.27419 | 2.1145 | 47.4141 | 0.007518 | 0.006938 | 13.1457 | 0.24334 | 0.076071 | 1409.5805 | 1389.7422 | 31867.4582 | 3897.4791 | 35764.9373 | 0.89102 | 15.9279 | 44.2548 | 272.3151 | 85.5675 | 3.5884 | 22.9366 | 42.4112 | 272.3151 | 141.0533 | 55.2698 | 85.7835 | 105.071 | 186.3333 | 55503.4476 | 263.7875 | 83.3569 | 3.686 | 13.4124 | 44.2871 | 3.2164 | 5.1899 | 1931.8471 | 53571.6005 | 4.0342 | 472.9483 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 241.199 | 2.4127 | 557.987 | 240.021 | 9.8724 | 2294.55 | 94.6275 | 61.2398 | 92.818 | 93.052 | 85.0946 | 84.9503 | 56.8177 | 92.301 | 47.8504 | 48.4874 | 67.6411 | 85.4346 | 98.2025 | 85.3941 | 100.323 | 99.7014 | 153.342 | 47.9892 | 100.1479 | 53.64 | 150.4908 | 50.9404 | 75.6792 | 106.5403 | 150.6394 | 51.6948 | 146.2079 | 50.0054 | 10.4089 | 69.8633 | 59.5935 | 84.5983 | 1.3208 | 29.8121 | 1.0617 | 0.33215 | 0.19076 | 75.6803 | 57.39 | 20.0903 | 59.5834 | 1.3208 | 29.8121 | 0.19076 | 85.2184 | 0.23436 | 1.835 | 50.0054 | 0.008207 | 0.00766 | 13.2165 | 0.24364 | 0.075663 | 1393.3636 | 1381.1507 | 30776.1542 | 3634.6845 | 34410.8388 | 0.89437 | 13.9375 | 47.3023 | 322.4516 | 97.6034 | 2.9759 | 22.0713 | 45.5698 | 322.4516 | 153.342 | 55.522 | 97.82 | 110.372 | 186.0408 | 47257.7476 | 313.0532 | 95.4607 | 3.1597 | 9.456 | 47.3617 | 2.6426 | 4.5514 | 1903.8516 | 45353.896 | 3.5355 | 485.904 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 241.19 | 2.4015 | 557.305 | 239.969 | 9.8689 | 2293.43 | 94.6516 | 61.2441 | 92.8322 | 93.1028 | 85.0585 | 84.9814 | 57.0193 | 92.3031 | 47.8668 | 48.5038 | 67.6126 | 85.4973 | 98.0256 | 85.221 | 100.2888 | 99.6605 | 153.4266 | 47.995 | 100.1566 | 54.0185 | 150.4452 | 50.9442 | 75.6847 | 106.5334 | 150.6546 | 51.7837 | 146.1926 | 50.007 | 10.3897 | 69.8633 | 59.6176 | 84.6019 | 1.3374 | 29.8121 | 1.0617 | 0.33484 | 0.19908 | 75.6798 | 57.3952 | 20.0847 | 59.5284 | 1.3374 | 29.8121 | 0.19908 | 85.1896 | 0.2282 | 1.8371 | 50.007 | 0.008208 | 0.007661 | 13.2154 | 0.24364 | 0.075669 | 1402.1696 | 1389.7706 | 30962.1099 | 3662.2055 | 34624.3154 | 0.89423 | 13.96 | 47.2841 | 322.3608 | 97.5829 | 2.9313 | 22.049 | 45.5635 | 322.3608 | 153.4266 | 55.6271 | 97.7995 | 110.3824 | 186.0454 | 47166.8429 | 312.6432 | 95.3661 | 3.063 | 9.6515 | 47.3678 | 2.5339 | 4.4802 | 1901.5247 | 45265.3182 | 3.5597 | 485.9601 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 241.252 | 2.4155 | 559.873 | 240.014 | 9.87 | 2293.5 | 94.5938 | 61.2324 | 92.8309 | 93.0749 | 84.9532 | 84.9399 | 56.9891 | 92.291 | 47.8539 | 48.491 | 67.6172 | 85.3605 | 98.2886 | 85.1649 | 100.2404 | 99.6617 | 153.3787 | 47.968 | 100.0951 | 51.9887 | 150.4756 | 50.9442 | 75.6884 | 106.538 | 150.6394 | 51.3392 | 146.3758 | 50.0187 | 10.316 | 69.864 | 59.6605 | 84.6128 | 1.3346 | 29.8121 | 1.0617 | 0.33865 | 0.19244 | 75.6949 | 57.4177 | 20.0772 | 59.5978 | 1.3346 | 29.8121 | 0.19244 | 85.1046 | 0.19934 | 1.8255 | 50.0187 | 0.008208 | 0.007664 | 13.2171 | 0.24364 | 0.075659 | 1400.6308 | 1388.424 | 30916.2133 | 3635.7515 | 34551.9649 | 0.89477 | 13.9362 | 47.2962 | 322.285 | 97.5659 | 2.972 | 21.9788 | 45.6384 | 322.285 | 153.3787 | 55.5963 | 97.7824 | 110.3575 | 186.04 | 46844.3184 | 312.2789 | 95.282 | 2.991 | 9.6273 | 47.3617 | 2.451 | 4.491 | 1910.2867 | 44934.0317 | 3.549 | 486.4432 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 241.128 | 2.4199 | 559.375 | 239.927 | 9.8515 | 2292.69 | 94.5938 | 61.2081 | 92.7677 | 92.9983 | 84.8826 | 84.8861 | 57.2328 | 92.21 | 47.8246 | 48.4652 | 67.606 | 85.3057 | 97.9794 | 85.2718 | 100.2163 | 99.6178 | 153.332 | 47.9493 | 100.1041 | 52.8825 | 150.4452 | 50.9555 | 75.6921 | 106.5403 | 150.5785 | 51.6059 | 146.1315 | 50.0153 | 10.5005 | 69.8635 | 59.6766 | 84.6055 | 1.3273 | 29.8126 | 1.0616 | 0.3345 | 0.18282 | 75.6507 | 57.4186 | 20.032 | 59.5668 | 1.3273 | 29.8126 | 0.18282 | 85.0866 | 0.23387 | 1.8402 | 50.0153 | 0.008211 | 0.007663 | 13.2156 | 0.24365 | 0.075668 | 1396.8419 | 1384.512 | 30764.2147 | 3655.4313 | 34419.646 | 0.8938 | 13.924 | 47.2841 | 322.1942 | 97.5454 | 2.9515 | 22.0675 | 45.5386 | 322.1942 | 153.332 | 55.57 | 97.762 | 110.3575 | 186.0359 | 47679.5723 | 312.4003 | 95.31 | 3.1 | 9.8954 | 47.3374 | 2.5423 | 4.547 | 1908.5875 | 45770.9848 | 3.537 | 486.9923 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 242.78 | 2.4147 | 561.779 | 241.62 | 9.634 | 2241.43 | 91.9003 | 59.7678 | 90.0892 | 90.3758 | 82.3318 | 82.4101 | 55.4278 | 89.5991 | 46.9786 | 47.588 | 66.109 | 82.9598 | 95.5297 | 82.9205 | 97.8241 | 97.3239 | 150.2265 | 47.1708 | 97.5988 | 52.0804 | 148.4405 | 49.9817 | 74.9633 | 106.5449 | 148.556 | 50.7169 | 144.1166 | 49.1853 | 10.4611 | 69.8631 | 58.9578 | 82.0952 | 1.3406 | 29.8029 | 1.0617 | 0.33545 | 0.20045 | 74.8947 | 56.5601 | 20.1347 | 58.8207 | 1.3406 | 29.8029 | 0.20045 | 82.6556 | 0.33058 | 1.6964 | 49.1853 | 0.007919 | 0.007429 | 13.1997 | 0.24352 | 0.075759 | 1404.6982 | 1390.6219 | 31068.6735 | 3288.4884 | 34357.1619 | 0.90429 | 13.2902 | 46.4776 | 310.898 | 94.9625 | 3.0622 | 21.3991 | 44.7099 | 310.898 | 150.2265 | 55.0472 | 95.1793 | 109.2029 | 185.8121 | 48084.9582 | 302.4561 | 92.9855 | 3.3864 | 8.9035 | 46.5243 | 2.8963 | 4.5866 | 1916.7899 | 46168.1683 | 3.5921 | 490.622 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 242.67 | 2.4108 | 562.747 | 241.672 | 9.5604 | 2227.48 | 91.4205 | 59.7688 | 89.589 | 89.8287 | 81.726 | 81.6933 | 55.571 | 89.0196 | 46.8434 | 47.4388 | 66.0744 | 82.375 | 95.057 | 82.2743 | 97.2168 | 96.6764 | 149.6663 | 47.0392 | 97.0219 | 53.3865 | 148.1064 | 49.893 | 74.8929 | 106.5496 | 148.2214 | 50.2723 | 143.7807 | 48.9745 | 10.6177 | 69.8637 | 58.6923 | 81.4986 | 1.3348 | 29.7863 | 1.0618 | 0.34275 | 0.21548 | 74.784 | 56.444 | 20.1399 | 58.7021 | 1.3348 | 29.7863 | 0.21548 | 82.0172 | 0.35767 | 1.8185 | 48.9745 | 0.007897 | 0.007374 | 13.2044 | 0.24351 | 0.075732 | 1401.39 | 1387.8376 | 31007.2347 | 3501.2777 | 34508.5124 | 0.89854 | 13.4263 | 46.3424 | 308.9749 | 94.5157 | 3.0952 | 21.5035 | 44.571 | 308.9749 | 149.6663 | 54.9338 | 94.7326 | 108.9988 | 185.838 | 48951.2149 | 300.3914 | 92.4956 | 3.4759 | 9.182 | 46.389 | 2.9066 | 4.687 | 1920.0928 | 47031.1221 | 3.6247 | 487.3197 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 242.991 | 2.4115 | 563.672 | 241.809 | 9.5611 | 2229.11 | 91.3825 | 59.7153 | 89.5611 | 89.8242 | 81.7316 | 81.8202 | 55.9006 | 89.04 | 46.7692 | 47.3859 | 66.0235 | 82.3415 | 95.2237 | 82.2036 | 97.1772 | 96.7298 | 149.7097 | 46.9792 | 97.0222 | 53.1862 | 147.9849 | 49.8817 | 74.9058 | 106.5334 | 148.115 | 50.3612 | 143.7349 | 48.9944 | 10.6932 | 69.8637 | 58.652 | 81.4986 | 1.3433 | 29.7817 | 1.0617 | 0.33239 | 0.21075 | 74.7926 | 56.4568 | 20.1357 | 58.6672 | 1.3433 | 29.7817 | 0.21075 | 82.0242 | 0.29442 | 1.7873 | 48.9944 | 0.007895 | 0.007381 | 13.2051 | 0.24351 | 0.075728 | 1405.8534 | 1392.3322 | 31098.0742 | 3453.1123 | 34551.1865 | 0.90006 | 13.4221 | 46.2932 | 308.5509 | 94.4169 | 3.0344 | 21.4715 | 44.552 | 308.5509 | 149.7097 | 55.0759 | 94.6338 | 108.9827 | 185.8334 | 49306.8382 | 298.5088 | 92.0467 | 3.0067 | 9.5547 | 46.3459 | 2.4856 | 4.5927 | 1923.2489 | 47383.5893 | 3.6259 | 488.2681 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 242.989 | 2.4152 | 563.571 | 241.892 | 9.5657 | 2229.98 | 91.345 | 59.7702 | 89.587 | 89.8367 | 81.6734 | 81.6947 | 55.7376 | 89.0281 | 46.7601 | 47.3946 | 66.0592 | 82.3294 | 95.1719 | 82.1916 | 97.1489 | 96.6649 | 149.6649 | 46.9702 | 97.0104 | 52.9872 | 148.0153 | 49.8911 | 74.904 | 106.5311 | 148.115 | 50.539 | 143.7197 | 48.9928 | 10.5719 | 69.8635 | 58.6708 | 81.5022 | 1.3392 | 29.781 | 1.0618 | 0.34607 | 0.22533 | 74.8266 | 56.4313 | 20.1954 | 58.6702 | 1.3392 | 29.781 | 0.22533 | 81.9723 | 0.33764 | 1.7984 | 48.9928 | 0.007898 | 0.007381 | 13.2064 | 0.24351 | 0.075721 | 1403.6138 | 1390.2533 | 31140.8489 | 3469.563 | 34610.4119 | 0.89975 | 13.4646 | 46.3055 | 308.8386 | 94.484 | 3.139 | 21.5135 | 44.5457 | 308.8386 | 149.6649 | 54.9641 | 94.7008 | 108.9668 | 185.8454 | 48765.1488 | 300.4065 | 92.4992 | 3.4711 | 9.3917 | 46.3459 | 2.9122 | 4.6472 | 1922.9043 | 46842.2446 | 3.6311 | 486.656 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 242.984 | 2.4129 | 562.63 | 241.974 | 9.5766 | 2228.01 | 91.2766 | 59.8067 | 89.5386 | 89.7716 | 81.6887 | 81.7099 | 55.6194 | 89.0022 | 46.8037 | 47.3955 | 66.0704 | 82.3405 | 95.0098 | 82.1282 | 97.1498 | 96.699 | 149.5981 | 46.996 | 97.0047 | 52.791 | 148.0153 | 49.8798 | 74.8984 | 106.5311 | 148.1454 | 50.1834 | 143.7044 | 48.9944 | 10.4927 | 69.8635 | 58.6279 | 81.4949 | 1.3302 | 29.781 | 1.0617 | 0.33783 | 0.21502 | 74.8081 | 56.4466 | 20.1615 | 58.6772 | 1.3302 | 29.781 | 0.21502 | 81.9668 | 0.32097 | 1.7854 | 48.9944 | 0.007895 | 0.007381 | 13.206 | 0.2435 | 0.075723 | 1398.8863 | 1385.5265 | 30983.3549 | 3432.3477 | 34415.7025 | 0.90027 | 13.5012 | 46.3055 | 308.8386 | 94.484 | 3.2074 | 21.531 | 44.5393 | 308.8386 | 149.5981 | 54.8972 | 94.7008 | 108.9377 | 185.855 | 48424.1237 | 298.19 | 91.9704 | 2.9682 | 9.2612 | 46.3582 | 2.4319 | 4.7124 | 1919.6936 | 46504.4302 | 3.6145 | 487.761 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 242.959 | 2.4115 | 562.597 | 241.866 | 9.562 | 2229.97 | 91.3275 | 59.8389 | 89.5394 | 89.7691 | 81.7367 | 81.7242 | 55.7665 | 88.9989 | 46.7859 | 47.4133 | 66.0738 | 82.3135 | 95.1362 | 82.1147 | 97.1564 | 96.6492 | 149.555 | 46.9995 | 96.9981 | 51.9913 | 148.076 | 49.8836 | 74.8984 | 106.5473 | 148.1454 | 50.4501 | 143.7655 | 48.9944 | 10.6406 | 69.864 | 58.6574 | 81.5058 | 1.3384 | 29.7806 | 1.0617 | 0.33902 | 0.21373 | 74.8577 | 56.4557 | 20.202 | 58.7032 | 1.3384 | 29.7806 | 0.21373 | 81.9723 | 0.29082 | 1.7891 | 48.9944 | 0.007896 | 0.007381 | 13.2068 | 0.24351 | 0.075718 | 1403.1503 | 1389.8363 | 31140.2781 | 3450.3532 | 34590.6313 | 0.90025 | 13.5088 | 46.3301 | 308.6115 | 94.431 | 3.1035 | 21.5091 | 44.5646 | 308.6115 | 149.555 | 54.9071 | 94.6479 | 108.9593 | 185.8587 | 49095.1622 | 299.5412 | 92.2931 | 3.2942 | 9.4083 | 46.3582 | 2.7537 | 4.662 | 1919.581 | 47175.5813 | 3.6303 | 486.7735 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 241.958 | 2.3816 | 553.517 | 240.549 | 11.035 | 2585.05 | 105.8698 | 75.2293 | 103.9436 | 104.1778 | 95.1377 | 94.9548 | 71.7959 | 103.4347 | 53.8122 | 54.4483 | 80.9051 | 95.5162 | 109.0982 | 95.3509 | 111.2582 | 110.8656 | 172.2403 | 53.9596 | 110.9975 | 66.3117 | 165.1006 | 54.8525 | 84.9868 | 106.5033 | 165.5273 | 55.4289 | 160.8165 | 54.7845 | 9.7579 | 69.8602 | 65.2366 | 94.6649 | 1.3136 | 29.6701 | 1.0606 | 0.34076 | 0.22586 | 85.2757 | 64.968 | 22.1077 | 67.2832 | 1.3136 | 29.6701 | 0.22586 | 95.2399 | 0.24522 | 0.96798 | 54.7845 | 0.009535 | 0.009201 | 13.4905 | 0.24423 | 0.074126 | 1375.2406 | 1391.453 | 33472.9796 | 2197.9241 | 35670.9037 | 0.93838 | 22.2826 | 52.9466 | 373.103 | 108.3981 | 2.5283 | 29.5733 | 51.3318 | 373.103 | 172.2403 | 63.6296 | 108.6108 | 115.368 | 188.657 | 42908.7323 | 361.4382 | 106.016 | 2.5814 | 18.6902 | 53.1057 | 2.0724 | 4.2203 | 1888.6 | 41020.1323 | 3.331 | 462.6428 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 241.966 | 2.3783 | 553.024 | 240.611 | 11.0429 | 2585.7 | 105.828 | 75.2028 | 103.8984 | 104.1589 | 95.0755 | 94.9788 | 71.8096 | 103.3821 | 53.7771 | 54.4308 | 80.9185 | 95.3966 | 109.1538 | 95.454 | 111.2321 | 110.9014 | 172.2522 | 53.928 | 110.9356 | 66.1701 | 165.0095 | 54.8336 | 84.9775 | 106.4987 | 165.4513 | 55.34 | 160.7554 | 54.7878 | 9.7771 | 69.86 | 65.2098 | 94.6613 | 1.3245 | 29.6698 | 1.0606 | 0.34748 | 0.2354 | 85.3109 | 64.9597 | 22.1513 | 67.2633 | 1.3245 | 29.6698 | 0.2354 | 95.2262 | 0.2344 | 0.94579 | 54.7878 | 0.009529 | 0.009202 | 13.4907 | 0.24423 | 0.074125 | 1380.9186 | 1397.2198 | 33675.5797 | 2155.8713 | 35831.451 | 0.93983 | 22.2902 | 52.9126 | 372.9213 | 108.3615 | 2.5335 | 29.61 | 51.3085 | 372.9213 | 172.2522 | 63.678 | 108.5741 | 115.3488 | 188.6564 | 43004.1963 | 360.5729 | 105.837 | 2.4549 | 18.7322 | 53.0774 | 1.9385 | 4.2025 | 1886.9179 | 41117.2784 | 3.3458 | 462.4714 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 242.025 | 2.3819 | 554.571 | 240.631 | 11.0458 | 2585.88 | 105.8329 | 75.2011 | 103.8706 | 104.0818 | 95.1999 | 94.9242 | 71.8191 | 103.332 | 53.7868 | 54.437 | 80.9345 | 95.4457 | 109.1661 | 95.39 | 111.2737 | 110.9169 | 172.213 | 53.9623 | 110.9674 | 66.228 | 165.1462 | 54.8487 | 84.9757 | 106.4987 | 165.5273 | 54.9844 | 160.847 | 54.7762 | 9.7519 | 69.8604 | 65.2393 | 94.6468 | 1.3198 | 29.6698 | 1.0606 | 0.33972 | 0.22769 | 85.3312 | 64.9887 | 22.1425 | 67.2803 | 1.3198 | 29.6698 | 0.22769 | 95.2399 | 0.23535 | 0.97251 | 54.7762 | 0.009534 | 0.009198 | 13.4906 | 0.24423 | 0.074126 | 1378.4835 | 1394.7443 | 33604.8896 | 2212.9941 | 35817.8837 | 0.93822 | 22.2375 | 52.9636 | 373.0424 | 108.3859 | 2.553 | 29.5911 | 51.3434 | 373.0424 | 172.213 | 63.6144 | 108.5986 | 115.3511 | 188.6463 | 42886.2209 | 361.0739 | 105.9407 | 2.6087 | 18.7134 | 53.1057 | 2.0701 | 4.3041 | 1892.1963 | 40994.0246 | 3.3427 | 461.8308 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 242.053 | 2.3786 | 554.123 | 240.672 | 11.0458 | 2585.57 | 105.846 | 75.167 | 103.8837 | 104.1376 | 95.1932 | 95.0864 | 71.784 | 103.3937 | 53.8176 | 54.4256 | 80.8968 | 95.4981 | 109.2209 | 95.3227 | 111.3121 | 110.9911 | 172.2005 | 53.9896 | 110.9601 | 65.8057 | 165.1462 | 54.8298 | 84.9571 | 106.5056 | 165.6033 | 55.34 | 160.8776 | 54.7729 | 9.6421 | 69.86 | 65.3144 | 94.6577 | 1.3101 | 29.6698 | 1.0606 | 0.34525 | 0.22952 | 85.2731 | 64.9625 | 22.1106 | 67.2599 | 1.3101 | 29.6698 | 0.22952 | 95.2751 | 0.1773 | 0.95696 | 54.7729 | 0.009528 | 0.009197 | 13.4903 | 0.24423 | 0.074127 | 1373.4022 | 1389.5735 | 33431.4697 | 2168.7799 | 35600.2496 | 0.93908 | 22.2034 | 52.9636 | 372.997 | 108.3767 | 2.5308 | 29.5418 | 51.355 | 372.997 | 172.2005 | 63.6111 | 108.5894 | 115.3571 | 188.6373 | 42394.3228 | 361.3775 | 106.0035 | 2.6098 | 18.65 | 53.134 | 2.1198 | 4.2392 | 1890.6677 | 40503.6551 | 3.3232 | 462.9413 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 242.019 | 2.3824 | 554.386 | 240.488 | 11.0332 | 2586.26 | 105.8607 | 75.1891 | 103.8918 | 104.1326 | 95.1749 | 94.9886 | 71.7226 | 103.3874 | 53.8179 | 54.461 | 80.877 | 95.4319 | 109.3551 | 95.3496 | 111.2798 | 110.8644 | 172.1474 | 53.9899 | 110.9865 | 66.2068 | 165.2525 | 54.8298 | 84.9441 | 106.4964 | 165.7098 | 55.2511 | 160.9692 | 54.7579 | 9.9891 | 69.8602 | 65.2312 | 94.6395 | 1.312 | 29.67 | 1.0606 | 0.33942 | 0.2241 | 85.295 | 64.945 | 22.15 | 67.2246 | 1.312 | 29.67 | 0.2241 | 95.2362 | 0.19679 | 0.9719 | 54.7579 | 0.009528 | 0.009192 | 13.4889 | 0.24423 | 0.074135 | 1374.4791 | 1390.5183 | 33518.0037 | 2203.8094 | 35721.8131 | 0.93831 | 22.1858 | 53.0033 | 372.9061 | 108.3584 | 2.4977 | 29.4871 | 51.3899 | 372.9061 | 172.1474 | 63.5763 | 108.5711 | 115.3638 | 188.6356 | 43915.1208 | 361.5142 | 106.0317 | 2.6443 | 18.549 | 53.1737 | 2.1399 | 4.2258 | 1891.565 | 42023.5557 | 3.3335 | 461.7276 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 240.641 | 2.3608 | 547.649 | 238.567 | 13.3921 | 3139.93 | 123.1191 | 76.4472 | 121.2517 | 121.4885 | 112.8208 | 112.4657 | 70.848 | 120.6954 | 57.8133 | 58.3238 | 84.0462 | 112.6644 | 126.375 | 112.5494 | 128.2176 | 127.8614 | 191.6358 | 57.8942 | 127.6622 | 66.672 | 175.5493 | 55.5243 | 85.7415 | 106.4918 | 176.0355 | 56.0513 | 171.6089 | 56.1058 | 9.7808 | 69.8593 | 69.2839 | 111.7387 | 1.3048 | 29.6381 | 1.0605 | 0.34549 | 0.22479 | 86.1638 | 67.0191 | 20.9446 | 69.1963 | 1.3048 | 29.6381 | 0.22479 | 112.6251 | 0.1538 | 0.31846 | 56.1058 | 0.009785 | 0.009671 | 13.5581 | 0.24434 | 0.073757 | 1367.1263 | 1390.1688 | 31504.7514 | 743.6934 | 32248.4448 | 0.97694 | 19.6901 | 56.7571 | 462.64 | 124.9968 | 1.8777 | 28.7056 | 55.3406 | 462.64 | 191.6358 | 66.4452 | 125.1906 | 123.7062 | 188.2407 | 37871.8315 | 449.2055 | 122.675 | 1.9795 | 13.9178 | 56.9302 | 1.4233 | 3.5084 | 1868.5784 | 36003.2531 | 2.5631 | 508.7227 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 240.604 | 2.3732 | 548.045 | 238.597 | 13.3929 | 3137.8 | 123.1441 | 76.4567 | 121.3088 | 121.5199 | 112.9497 | 112.6626 | 70.8309 | 120.6922 | 57.8098 | 58.2959 | 84.0228 | 112.8498 | 126.2153 | 112.6307 | 128.2716 | 127.7725 | 191.5076 | 57.8558 | 127.7228 | 66.1955 | 175.5796 | 55.5243 | 85.7378 | 106.4918 | 176.0355 | 55.8735 | 171.5784 | 56.0892 | 9.708 | 69.8593 | 69.2812 | 111.7387 | 1.3143 | 29.6375 | 1.0604 | 0.34113 | 0.22166 | 86.1088 | 66.985 | 20.9238 | 69.1821 | 1.3143 | 29.6375 | 0.22166 | 112.7732 | 0.15229 | 0.33506 | 56.0892 | 0.009785 | 0.009665 | 13.5577 | 0.24435 | 0.073759 | 1372.1608 | 1395.2459 | 31590.4469 | 785.1405 | 32375.5873 | 0.97575 | 19.6888 | 56.7679 | 462.852 | 125.0331 | 1.889 | 28.6932 | 55.3296 | 462.852 | 191.5076 | 66.2808 | 125.2268 | 123.719 | 188.241 | 37582.7535 | 449.2966 | 122.6909 | 1.9987 | 13.9007 | 56.9302 | 1.3821 | 3.5132 | 1869.9295 | 35712.824 | 2.5744 | 508.5909 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 240.573 | 2.3742 | 548.744 | 238.515 | 13.3642 | 3132.07 | 123.1152 | 76.4397 | 121.2766 | 121.5038 | 112.512 | 112.5363 | 70.7492 | 120.6832 | 57.7965 | 58.2722 | 84.0068 | 112.548 | 126.7013 | 113.0574 | 128.2373 | 127.9415 | 191.5993 | 57.839 | 127.6342 | 66.5829 | 175.5037 | 55.5356 | 85.7378 | 106.5033 | 176.0507 | 56.1402 | 171.6699 | 56.0793 | 9.7107 | 69.8593 | 69.2973 | 111.7641 | 1.3089 | 29.6379 | 1.0604 | 0.3461 | 0.2209 | 86.1124 | 66.9742 | 20.9382 | 69.1793 | 1.3089 | 29.6379 | 0.2209 | 112.6634 | 0.26307 | 0.35634 | 56.0793 | 0.009789 | 0.009662 | 13.5575 | 0.24435 | 0.07376 | 1369.3218 | 1392.3461 | 31548.2676 | 833.2929 | 32381.5605 | 0.97427 | 19.6988 | 56.7408 | 462.5795 | 124.9865 | 1.8713 | 28.644 | 55.3628 | 462.5795 | 191.5993 | 66.4191 | 125.1803 | 123.7042 | 188.2419 | 37602.4898 | 449.2055 | 122.675 | 1.9918 | 13.8136 | 56.9356 | 1.3983 | 3.4827 | 1872.3145 | 35730.1752 | 2.5784 | 507.445 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 240.596 | 2.378 | 548.531 | 238.497 | 13.3886 | 3134.46 | 123.0212 | 76.4525 | 121.1635 | 121.4164 | 112.6993 | 112.2731 | 70.6902 | 120.6053 | 57.8028 | 58.2854 | 84.0128 | 112.4009 | 125.9053 | 112.5787 | 128.0776 | 127.7471 | 191.6273 | 57.8453 | 127.5379 | 66.3924 | 175.5796 | 55.5299 | 85.723 | 106.508 | 176.0507 | 56.0513 | 171.6852 | 56.0776 | 9.6819 | 69.8593 | 69.2678 | 111.7423 | 1.3017 | 29.6379 | 1.0604 | 0.34146 | 0.21289 | 86.1131 | 66.9628 | 20.9502 | 69.1651 | 1.3017 | 29.6379 | 0.21289 | 112.488 | 0.18853 | 0.35234 | 56.0776 | 0.009787 | 0.009661 | 13.5567 | 0.24435 | 0.073764 | 1365.5859 | 1388.4658 | 31479.9358 | 821.5884 | 32301.5242 | 0.97457 | 19.6846 | 56.7679 | 461.8829 | 124.8674 | 1.8462 | 28.6445 | 55.3683 | 461.8829 | 191.6273 | 66.5659 | 125.0614 | 123.6562 | 188.2399 | 37517.5467 | 448.5678 | 122.5634 | 1.9581 | 13.7546 | 56.9356 | 1.3999 | 3.451 | 1871.5878 | 35645.959 | 2.5705 | 507.3145 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 240.56 | 2.3702 | 548.325 | 238.462 | 13.3828 | 3134.48 | 123.0887 | 76.4185 | 121.2085 | 121.4581 | 112.8226 | 112.406 | 70.8549 | 120.6085 | 57.7644 | 58.2505 | 83.9693 | 112.814 | 126.1162 | 112.4485 | 128.103 | 127.7471 | 191.3195 | 57.8244 | 127.5634 | 66.8066 | 175.3974 | 55.5148 | 85.7082 | 106.4895 | 175.853 | 55.7846 | 171.4715 | 56.0627 | 9.8311 | 69.8594 | 69.2758 | 111.7496 | 1.3009 | 29.6377 | 1.0605 | 0.33432 | 0.20701 | 86.1301 | 67.0102 | 20.9199 | 69.2169 | 1.3009 | 29.6377 | 0.20701 | 112.6228 | 0.22647 | 0.35219 | 56.0627 | 0.009782 | 0.009656 | 13.5577 | 0.24434 | 0.073759 | 1365.0961 | 1388.0631 | 31422.8201 | 820.5258 | 32243.346 | 0.97455 | 19.7155 | 56.7029 | 462.2463 | 124.9296 | 1.8408 | 28.6785 | 55.2908 | 462.2463 | 191.3195 | 66.196 | 125.1234 | 123.6907 | 188.2438 | 38077.8174 | 449.0233 | 122.6431 | 2.0346 | 13.9896 | 56.8653 | 1.4347 | 3.4714 | 1870.8849 | 36206.9325 | 2.566 | 508.0475 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 240.95 | 2.3738 | 550.035 | 238.919 | 13.045 | 3059.66 | 121.0097 | 75.5391 | 119.0948 | 119.2961 | 110.3899 | 109.865 | 70.0052 | 118.5605 | 57.1161 | 57.6445 | 82.9099 | 110.4019 | 124.3742 | 110.5508 | 126.0908 | 125.8779 | 188.6933 | 57.2843 | 125.5405 | 65.2951 | 173.8179 | 53.9202 | 84.6845 | 106.4918 | 174.2563 | 54.1842 | 169.8381 | 54.0591 | 9.6485 | 69.8589 | 66.8995 | 109.6504 | 1.2988 | 29.6121 | 1.0606 | 0.33639 | 0.23059 | 85.0817 | 66.276 | 20.6057 | 68.5333 | 1.2988 | 29.6121 | 0.23059 | 110.3019 | 0.3003 | 0.76115 | 54.0591 | 0.009231 | 0.008975 | 13.5473 | 0.2441 | 0.073816 | 1364.5343 | 1386.4282 | 30930.3298 | 1671.7128 | 32602.0425 | 0.94872 | 19.4014 | 56.1377 | 450.3293 | 122.8713 | 1.8615 | 28.2138 | 54.6961 | 450.3293 | 188.6933 | 65.6247 | 123.0686 | 122.6357 | 188.1194 | 37909.0946 | 437.2724 | 120.5667 | 2.0063 | 13.7102 | 56.2949 | 1.4719 | 3.5751 | 1876.7194 | 36032.3751 | 2.6471 | 502.2511 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 240.928 | 2.3743 | 549.674 | 238.944 | 13.0431 | 3057.98 | 120.9597 | 75.5372 | 118.9965 | 119.2235 | 110.5443 | 109.9607 | 70.0107 | 118.4785 | 57.0937 | 57.5977 | 82.9019 | 110.7137 | 124.1615 | 110.3701 | 126.0512 | 125.8129 | 188.7495 | 57.2759 | 125.5585 | 65.2764 | 173.7724 | 53.9013 | 84.6789 | 106.501 | 174.241 | 54.2731 | 169.7618 | 54.0441 | 9.6617 | 69.8596 | 66.8861 | 109.6467 | 1.3111 | 29.6117 | 1.0606 | 0.33572 | 0.22204 | 85.0652 | 66.2998 | 20.5654 | 68.493 | 1.3111 | 29.6117 | 0.22204 | 110.3972 | 0.32303 | 0.75721 | 54.0441 | 0.009225 | 0.00897 | 13.5461 | 0.2441 | 0.073822 | 1371.0678 | 1392.9415 | 31016.9868 | 1670.1243 | 32687.1111 | 0.94891 | 19.4159 | 56.1213 | 450.2233 | 122.8528 | 1.8931 | 28.2337 | 54.6682 | 450.2233 | 188.7495 | 65.6994 | 123.0501 | 122.6104 | 188.1222 | 37977.4894 | 437.1965 | 120.5532 | 2.0747 | 13.7212 | 56.2895 | 1.5567 | 3.6293 | 1875.4877 | 36102.0017 | 2.6555 | 503.3425 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 240.915 | 2.3749 | 550.367 | 238.942 | 13.0395 | 3058.55 | 121.0276 | 75.5546 | 119.0612 | 119.2656 | 110.395 | 110.078 | 70.1817 | 118.5037 | 57.0616 | 57.5726 | 82.9079 | 110.4685 | 124.0007 | 110.4053 | 126.0314 | 125.825 | 188.7632 | 57.2543 | 125.5227 | 64.3863 | 173.6813 | 53.9013 | 84.6678 | 106.4987 | 174.1346 | 54.0064 | 169.6702 | 54.0425 | 9.7057 | 69.8593 | 66.8888 | 109.6759 | 1.3118 | 29.6121 | 1.0605 | 0.34299 | 0.22639 | 85.0327 | 66.3319 | 20.5008 | 68.5594 | 1.3118 | 29.6121 | 0.22639 | 110.3367 | 0.17549 | 0.75887 | 54.0425 | 0.009225 | 0.008969 | 13.548 | 0.2441 | 0.073812 | 1371.3305 | 1393.4062 | 30925.7674 | 1674.0391 | 32599.8066 | 0.94865 | 19.466 | 56.0886 | 450.2536 | 122.858 | 1.8305 | 28.2732 | 54.6348 | 450.2536 | 188.7632 | 65.7079 | 123.0554 | 122.6446 | 188.1334 | 38136.8619 | 437.2421 | 120.5613 | 2.0576 | 13.9304 | 56.2513 | 1.5002 | 3.5924 | 1877.8522 | 36259.0097 | 2.6475 | 504.7872 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 240.84 | 2.3811 | 550.022 | 238.9 | 13.0551 | 3062.33 | 120.9968 | 75.5357 | 119.0143 | 119.2381 | 110.572 | 110.1217 | 70.1934 | 118.4469 | 57.0665 | 57.588 | 82.9059 | 110.5448 | 124.2071 | 110.3316 | 126.0359 | 125.7754 | 188.6956 | 57.1998 | 125.5463 | 64.6059 | 173.7724 | 53.9089 | 84.6771 | 106.4941 | 174.2106 | 54.1842 | 169.7466 | 54.0474 | 9.7606 | 69.8596 | 66.921 | 109.6831 | 1.3089 | 29.6112 | 1.0606 | 0.34244 | 0.22998 | 85.0935 | 66.3044 | 20.5891 | 68.51 | 1.3089 | 29.6112 | 0.22998 | 110.3925 | 0.21014 | 0.76144 | 54.0474 | 0.009228 | 0.008971 | 13.5472 | 0.2441 | 0.073816 | 1369.8434 | 1391.8202 | 31025.4949 | 1678.2864 | 32703.7813 | 0.94868 | 19.4144 | 56.1213 | 450.0113 | 122.8158 | 1.8189 | 28.2433 | 54.6627 | 450.0113 | 188.6956 | 65.6825 | 123.0132 | 122.6292 | 188.1218 | 38354.9785 | 436.8777 | 120.4962 | 2.0493 | 13.9148 | 56.2786 | 1.4819 | 3.5776 | 1876.6751 | 36478.3034 | 2.6534 | 502.6367 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 240.698 | 2.3796 | 550.879 | 238.776 | 13.065 | 3063.55 | 121.0082 | 75.6295 | 119.0612 | 119.2946 | 110.5348 | 110.2339 | 70.2064 | 118.5205 | 57.0937 | 57.6222 | 82.9756 | 110.5604 | 124.216 | 110.6408 | 126.1087 | 125.8798 | 188.7151 | 57.269 | 125.584 | 65.5046 | 173.7572 | 53.8957 | 84.7383 | 106.4964 | 174.2106 | 54.0064 | 169.716 | 54.0408 | 9.6654 | 69.8593 | 66.8298 | 109.6031 | 1.3068 | 29.6101 | 1.0606 | 0.34171 | 0.22548 | 85.1467 | 66.3512 | 20.5955 | 68.5418 | 1.3068 | 29.6101 | 0.22548 | 110.4925 | 0.17821 | 0.75487 | 54.0408 | 0.009223 | 0.008969 | 13.5484 | 0.2441 | 0.07381 | 1368.7018 | 1390.776 | 31008.6042 | 1661.9342 | 32670.5383 | 0.94913 | 19.5137 | 56.1159 | 450.4807 | 122.8977 | 1.8894 | 28.3241 | 54.6515 | 450.4807 | 188.7151 | 65.6201 | 123.0949 | 122.6349 | 188.1482 | 37992.7778 | 437.3635 | 120.583 | 2.0625 | 13.9278 | 56.2786 | 1.5218 | 3.603 | 1879.5991 | 36113.1787 | 2.6492 | 502.7288 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 239.501 | 2.3778 | 546.992 | 237.564 | 13.023 | 3040.35 | 120.5759 | 75.5744 | 118.6161 | 118.8334 | 110.0333 | 109.7915 | 70.4057 | 118.0106 | 56.9995 | 57.528 | 82.7982 | 110.0157 | 123.588 | 109.9917 | 125.5917 | 125.3063 | 188.0066 | 57.2272 | 125.0853 | 66.1303 | 173.5294 | 54.9902 | 84.5973 | 106.501 | 173.9825 | 55.2511 | 169.5328 | 54.914 | 9.7432 | 69.8594 | 66.3121 | 109.1629 | 1.307 | 29.589 | 1.0606 | 0.34244 | 0.21556 | 84.9948 | 66.3724 | 20.4224 | 68.6042 | 1.307 | 29.589 | 0.21556 | 109.958 | 0.11234 | 0.97627 | 54.914 | 0.009611 | 0.009271 | 13.5617 | 0.24427 | 0.073737 | 1368.0996 | 1391.5367 | 30771.5939 | 2221.2495 | 32992.8435 | 0.93268 | 19.5404 | 56.034 | 447.6945 | 122.4105 | 1.8345 | 28.2137 | 54.5845 | 447.6945 | 188.0066 | 65.3981 | 122.6085 | 122.4174 | 188.1497 | 38426.7301 | 434.6763 | 120.1022 | 2.0916 | 14.2089 | 56.1968 | 1.4861 | 3.5771 | 1866.3367 | 36560.3934 | 2.6955 | 497.5987 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 239.546 | 2.3748 | 546.508 | 237.57 | 13.0266 | 3042.11 | 120.6057 | 75.5684 | 118.6265 | 118.8277 | 110.1057 | 109.9482 | 70.293 | 118.0532 | 57.0631 | 57.5846 | 82.8457 | 110.1305 | 123.5148 | 109.9498 | 125.6625 | 125.3451 | 188.0645 | 57.2662 | 125.1467 | 66.3761 | 173.6357 | 55.0015 | 84.6029 | 106.4918 | 174.1042 | 55.4289 | 169.6092 | 54.9189 | 9.8224 | 69.8594 | 66.3094 | 109.1338 | 1.3043 | 29.5894 | 1.0605 | 0.34052 | 0.20381 | 85.0114 | 66.3523 | 20.4591 | 68.5628 | 1.3043 | 29.5894 | 0.20381 | 110.0336 | 0.098142 | 0.98261 | 54.9189 | 0.009615 | 0.009272 | 13.5601 | 0.24427 | 0.073746 | 1366.7794 | 1390.0216 | 30797.5964 | 2234.0987 | 33031.6951 | 0.93236 | 19.4962 | 56.0722 | 448.0125 | 122.4662 | 1.8605 | 28.2333 | 54.6124 | 448.0125 | 188.0645 | 65.4004 | 122.6641 | 122.4324 | 188.1404 | 38724.8302 | 434.8888 | 120.1403 | 2.0871 | 14.0526 | 56.2404 | 1.5138 | 3.6385 | 1864.6853 | 36860.1449 | 2.6977 | 496.5338 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 239.69 | 2.3782 | 548.263 | 237.73 | 13.0181 | 3040.3 | 120.6783 | 75.6146 | 118.5928 | 118.8165 | 110.0033 | 109.8038 | 70.1647 | 118.039 | 57.0547 | 57.5797 | 82.8813 | 110.0868 | 123.8278 | 109.9812 | 125.6294 | 125.363 | 188.1208 | 57.2544 | 125.1039 | 66.2194 | 173.6509 | 54.9695 | 84.6066 | 106.4987 | 174.1042 | 55.4289 | 169.5634 | 54.894 | 9.8449 | 69.8598 | 66.3175 | 109.101 | 1.2993 | 29.5875 | 1.0606 | 0.34363 | 0.22197 | 84.9707 | 66.3415 | 20.4292 | 68.56 | 1.2993 | 29.5875 | 0.22197 | 109.9688 | 0.11904 | 0.97543 | 54.894 | 0.009604 | 0.009264 | 13.5615 | 0.24426 | 0.073738 | 1364.0924 | 1387.4344 | 30691.1709 | 2211.4653 | 32902.6362 | 0.93279 | 19.5369 | 56.0777 | 447.9822 | 122.4609 | 1.7825 | 28.2856 | 54.5957 | 447.9822 | 188.1208 | 65.462 | 122.6588 | 122.4689 | 188.1518 | 38798.4195 | 434.7674 | 120.1185 | 2.0795 | 13.9242 | 56.2404 | 1.5257 | 3.6443 | 1870.6734 | 36927.7462 | 2.6872 | 497.5015 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 239.581 | 2.381 | 548.268 | 237.649 | 13.0251 | 3043.83 | 120.7106 | 75.6077 | 118.6959 | 118.9229 | 110.1302 | 109.716 | 70.1475 | 118.1197 | 57.1246 | 57.6077 | 82.8712 | 110.0868 | 123.5649 | 110.0269 | 125.6932 | 125.4331 | 188.1667 | 57.2824 | 125.1678 | 65.7737 | 173.7268 | 54.977 | 84.6085 | 106.5033 | 174.2106 | 54.9844 | 169.655 | 54.8924 | 9.6961 | 69.8596 | 66.3336 | 109.1483 | 1.3116 | 29.5872 | 1.0605 | 0.33954 | 0.22166 | 84.9741 | 66.3576 | 20.4165 | 68.5957 | 1.3116 | 29.5872 | 0.22166 | 109.99 | 0.1875 | 0.98464 | 54.8924 | 0.009607 | 0.009264 | 13.5624 | 0.24427 | 0.073733 | 1370.4714 | 1394.0186 | 30816.2457 | 2243.0307 | 33059.2763 | 0.93215 | 19.5028 | 56.105 | 448.285 | 122.5139 | 1.8034 | 28.242 | 54.6292 | 448.285 | 188.1667 | 65.4549 | 122.7118 | 122.4851 | 188.1445 | 38198.3665 | 435.1166 | 120.1811 | 2.0614 | 13.8689 | 56.2786 | 1.4852 | 3.591 | 1870.6904 | 36327.6761 | 2.6973 | 497.4597 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170204a.txt | 239.776 | 2.375 | 546.613 | 237.742 | 13.0233 | 3040.12 | 120.5919 | 75.4858 | 118.6707 | 118.8687 | 109.9682 | 109.7946 | 70.1123 | 118.0834 | 57.1692 | 57.6417 | 82.8101 | 110.0665 | 123.8045 | 110.0457 | 125.6445 | 125.3144 | 188.0082 | 57.2536 | 125.1735 | 65.9664 | 173.7268 | 54.9732 | 84.5528 | 106.4895 | 174.2258 | 55.2511 | 169.655 | 54.9223 | 9.7478 | 69.8594 | 65.9608 | 109.2247 | 1.2984 | 29.5685 | 1.0606 | 0.34009 | 0.21327 | 84.9915 | 66.3406 | 20.4509 | 68.5957 | 1.2984 | 29.5685 | 0.21327 | 109.9687 | 0.12352 | 0.95098 | 54.9223 | 0.009611 | 0.00928 | 13.5709 | 0.24427 | 0.073687 | 1363.0922 | 1387.3761 | 30700.1608 | 2157.0292 | 32857.19 | 0.93435 | 19.3808 | 56.105 | 448.3456 | 122.5245 | 1.9326 | 28.181 | 54.6292 | 448.3456 | 188.0082 | 65.2858 | 122.7224 | 122.4254 | 188.1116 | 38417.7992 | 434.9647 | 120.1539 | 2.0705 | 13.8283 | 56.284 | 1.4832 | 3.6558 | 1865.0436 | 36552.7557 | 2.6849 | 497.8242 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170205a.txt | 242.981 | 2.3887 | 556.505 | 241.748 | 9.5903 | 2228.16 | 91.5139 | 62.7547 | 89.6892 | 89.9757 | 81.527 | 81.582 | 59.4878 | 89.1801 | 47.8745 | 48.4726 | 68.6047 | 82.2193 | 95.3528 | 81.983 | 97.4785 | 97.0777 | 151.086 | 48.0771 | 97.2371 | 53.073 | 150.5515 | 53.2163 | 74.9411 | 106.5357 | 150.7458 | 53.6508 | 146.2537 | 50.9632 | 10.3837 | 69.8633 | 59.5961 | 81.3385 | 1.3237 | 29.4121 | 1.0617 | 0.34 | 0.22701 | 74.8147 | 57.6089 | 19.0058 | 59.8048 | 1.3237 | 29.4121 | 0.22701 | 81.8278 | 0.33076 | 3.1531 | 50.9632 | 0.009056 | 0.008051 | 13.4068 | 0.24402 | 0.074589 | 1384.8488 | 1392.4759 | 29057.1408 | 6646.1922 | 35703.3331 | 0.81385 | 15.4281 | 47.3266 | 309.6866 | 94.6813 | 3.1674 | 23.0161 | 45.5885 | 309.6866 | 151.086 | 56.1879 | 94.8981 | 109.0385 | 186.4332 | 48218.7316 | 300.5887 | 92.5425 | 3.3624 | 12.0835 | 47.4043 | 2.8533 | 4.7056 | 1898.7951 | 46319.9365 | 3.7577 | 465.4519 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170205a.txt | 243.016 | 2.3843 | 557.185 | 241.936 | 9.5756 | 2230.6 | 91.5076 | 62.8349 | 89.7096 | 89.9661 | 81.4363 | 81.5116 | 59.4007 | 89.1901 | 47.8745 | 48.4443 | 68.5979 | 82.2395 | 95.3129 | 82.0642 | 97.452 | 97.0081 | 150.9479 | 48.1018 | 97.2569 | 53.2982 | 150.4908 | 53.2144 | 74.9429 | 106.5264 | 150.6546 | 53.9175 | 146.2231 | 50.9549 | 10.6525 | 69.8638 | 59.5479 | 81.3167 | 1.3235 | 29.411 | 1.0617 | 0.33991 | 0.21335 | 74.8093 | 57.6 | 19.0093 | 59.7392 | 1.3235 | 29.411 | 0.21335 | 81.8129 | 0.39907 | 3.1595 | 50.9549 | 0.009055 | 0.008048 | 13.4051 | 0.24402 | 0.074598 | 1384.8153 | 1392.2689 | 29062.1344 | 6658.6821 | 35720.8165 | 0.81359 | 15.5326 | 47.3023 | 309.4443 | 94.6249 | 3.1174 | 23.0218 | 45.576 | 309.4443 | 150.9479 | 56.1061 | 94.8418 | 109.0359 | 186.4588 | 49484.7145 | 300.4065 | 92.4992 | 3.309 | 12.0328 | 47.3678 | 2.7896 | 4.6589 | 1901.1152 | 47583.5993 | 3.7554 | 465.2129 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170205a.txt | 243.172 | 2.3872 | 558.07 | 241.986 | 9.5931 | 2231.31 | 91.5635 | 62.8271 | 89.7288 | 89.9753 | 81.449 | 81.4669 | 59.395 | 89.2148 | 47.8332 | 48.4845 | 68.6365 | 82.1664 | 95.2209 | 82.0248 | 97.4963 | 96.9794 | 150.9398 | 48.0642 | 97.2813 | 53.8622 | 150.5211 | 53.2069 | 74.9207 | 106.5288 | 150.7002 | 53.9175 | 146.1773 | 50.9549 | 10.7985 | 69.8629 | 59.5479 | 81.3167 | 1.3222 | 29.4111 | 1.0617 | 0.33948 | 0.22731 | 74.8171 | 57.6016 | 19.0155 | 59.7912 | 1.3222 | 29.4111 | 0.22731 | 81.7768 | 0.37272 | 3.152 | 50.9549 | 0.009053 | 0.008048 | 13.4068 | 0.24402 | 0.074589 | 1384.044 | 1391.671 | 29054.7543 | 6638.1804 | 35692.9347 | 0.81402 | 15.5126 | 47.3145 | 309.4897 | 94.6355 | 3.072 | 23.0792 | 45.5573 | 309.4897 | 150.9398 | 56.0874 | 94.8524 | 109.0597 | 186.4545 | 50144.9298 | 300.7254 | 92.575 | 3.3602 | 12.0089 | 47.3861 | 2.8462 | 4.6602 | 1904.1348 | 48240.795 | 3.7503 | 465.317 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170205a.txt | 243.085 | 2.3873 | 557.619 | 241.986 | 9.585 | 2232.05 | 91.5527 | 62.8262 | 89.7414 | 89.9611 | 81.3503 | 81.5673 | 59.3325 | 89.1815 | 47.8477 | 48.46 | 68.63 | 82.17 | 95.3343 | 82.0928 | 97.47 | 97.0029 | 151.029 | 48.0574 | 97.2252 | 53.6831 | 150.5211 | 53.1993 | 74.9114 | 106.5403 | 150.6698 | 53.8286 | 146.1621 | 50.9599 | 10.5664 | 69.8635 | 59.572 | 81.3349 | 1.3132 | 29.4119 | 1.0617 | 0.33157 | 0.20739 | 74.806 | 57.5917 | 19.0143 | 59.796 | 1.3132 | 29.4119 | 0.20739 | 81.7951 | 0.39954 | 3.1394 | 50.9599 | 0.00905 | 0.00805 | 13.4057 | 0.24402 | 0.074595 | 1379.3584 | 1386.8424 | 28953.7562 | 6588.9381 | 35542.6943 | 0.81462 | 15.5118 | 47.3145 | 309.6866 | 94.6813 | 3.1286 | 23.0789 | 45.5511 | 309.6866 | 151.029 | 56.1309 | 94.8981 | 109.055 | 186.4542 | 49069.8416 | 300.1333 | 92.4342 | 3.2526 | 11.9586 | 47.3739 | 2.6928 | 4.7202 | 1902.596 | 47167.2455 | 3.7341 | 465.7019 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170205a.txt | 243.154 | 2.3853 | 557.907 | 241.897 | 9.5915 | 2229.56 | 91.5055 | 62.8466 | 89.7075 | 89.9573 | 81.441 | 81.3982 | 59.2695 | 89.1913 | 47.8793 | 48.4703 | 68.6502 | 82.207 | 95.1211 | 82.0789 | 97.3902 | 97.0855 | 150.9643 | 48.1244 | 97.1952 | 53.1798 | 150.5363 | 53.1823 | 74.9021 | 106.5334 | 150.7458 | 53.9175 | 146.2079 | 50.9582 | 10.967 | 69.8633 | 59.5398 | 81.2985 | 1.3218 | 29.4108 | 1.0617 | 0.33914 | 0.22807 | 74.8128 | 57.5795 | 19.0333 | 59.8045 | 1.3218 | 29.4108 | 0.22807 | 81.7813 | 0.42125 | 3.1241 | 50.9582 | 0.009045 | 0.008049 | 13.4073 | 0.24402 | 0.074586 | 1383.8154 | 1391.4966 | 29075.2015 | 6576.1402 | 35651.3417 | 0.81554 | 15.526 | 47.3205 | 309.2929 | 94.5897 | 3.0842 | 23.0804 | 45.5698 | 309.2929 | 150.9643 | 56.1577 | 94.8066 | 109.035 | 186.4584 | 50946.1223 | 300.5584 | 92.5353 | 3.344 | 11.8652 | 47.4043 | 2.8278 | 4.6324 | 1903.5787 | 49042.5437 | 3.7485 | 465.7829 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170205a.txt | 242.02 | 2.3865 | 554.316 | 240.483 | 11.2363 | 2634.07 | 107.2405 | 64.7095 | 105.4392 | 105.6795 | 97.2445 | 96.8912 | 58.6203 | 104.7624 | 51.1117 | 51.6407 | 72.1224 | 97.4362 | 110.6065 | 97.3849 | 112.5155 | 111.974 | 169.0733 | 51.035 | 112.1762 | 54.5397 | 158.2209 | 54.743 | 75.8034 | 106.5426 | 158.3799 | 55.4289 | 154.0236 | 53.1676 | 9.5711 | 69.8633 | 64.9469 | 96.5968 | 1.3153 | 29.4516 | 1.0616 | 0.34516 | 0.19366 | 75.7783 | 59.3401 | 18.2382 | 61.4043 | 1.3153 | 29.4516 | 0.19366 | 97.2392 | 0.24573 | 2.4754 | 53.1676 | 0.009569 | 0.00873 | 13.4344 | 0.24425 | 0.074436 | 1378.9983 | 1389.4551 | 27776.2632 | 5520.0672 | 33296.3305 | 0.83421 | 14.3719 | 50.3376 | 379.6294 | 109.7061 | 2.4656 | 23.4187 | 48.7037 | 379.6294 | 169.0733 | 59.1554 | 109.9179 | 115.9986 | 186.3691 | 40411.3769 | 367.9513 | 107.3532 | 2.5908 | 8.2214 | 50.3989 | 1.9141 | 4.0266 | 1891.3262 | 38520.0507 | 3.0607 | 496.9911 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170205a.txt | 242.038 | 2.3829 | 554.951 | 240.504 | 11.2236 | 2632.34 | 107.2684 | 64.6594 | 105.4932 | 105.7336 | 97.1238 | 96.9689 | 59.0047 | 104.878 | 51.1301 | 51.6555 | 72.1503 | 97.5032 | 110.6169 | 97.442 | 112.5422 | 111.9422 | 169.1454 | 51.0287 | 112.1964 | 54.1259 | 158.0994 | 54.7506 | 75.8053 | 106.5426 | 158.2886 | 55.6957 | 154.0236 | 53.1726 | 9.5061 | 69.8633 | 64.9282 | 96.5568 | 1.318 | 29.4511 | 1.0616 | 0.3389 | 0.19488 | 75.7945 | 59.3527 | 18.2419 | 61.3959 | 1.318 | 29.4511 | 0.19488 | 97.2595 | 0.25534 | 2.4779 | 53.1726 | 0.009571 | 0.008732 | 13.4343 | 0.24425 | 0.074436 | 1380.4109 | 1390.866 | 27810.5834 | 5532.7153 | 33343.2987 | 0.83407 | 14.3686 | 50.2908 | 379.5385 | 109.6881 | 2.4197 | 23.4466 | 48.7037 | 379.5385 | 169.1454 | 59.2456 | 109.8999 | 116.0114 | 186.3649 | 40127.2046 | 368.8623 | 107.5388 | 2.6608 | 8.641 | 50.3637 | 2.0456 | 3.9545 | 1893.4928 | 38233.7117 | 3.066 | 496.7994 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170205a.txt | 241.313 | 2.3844 | 553.865 | 239.823 | 11.2364 | 2630.38 | 107.2258 | 64.5177 | 105.4834 | 105.7172 | 97.2693 | 97.0647 | 59.113 | 104.8421 | 51.0034 | 51.6064 | 72.059 | 97.5631 | 110.3888 | 97.4025 | 112.4839 | 111.9879 | 169.2052 | 50.9831 | 112.1543 | 54.4213 | 157.9628 | 54.7581 | 75.7978 | 106.5449 | 158.0909 | 55.5179 | 153.8557 | 53.2025 | 9.6237 | 69.8631 | 64.9899 | 96.5822 | 1.3136 | 29.4509 | 1.0615 | 0.34565 | 0.21434 | 75.8664 | 59.3922 | 18.2742 | 61.3941 | 1.3136 | 29.4509 | 0.21434 | 97.3249 | 0.21101 | 2.4556 | 53.2025 | 0.009574 | 0.008742 | 13.4353 | 0.24425 | 0.074431 | 1378.068 | 1388.6084 | 27811.4262 | 5476.9593 | 33288.3856 | 0.83547 | 14.2796 | 50.2381 | 379.4174 | 109.6639 | 2.4381 | 23.4213 | 48.6376 | 379.4174 | 169.2052 | 59.3294 | 109.8758 | 115.9918 | 186.3376 | 40619.4627 | 369.1963 | 107.6067 | 2.7646 | 8.8255 | 50.2875 | 2.1234 | 3.9467 | 1889.7874 | 38729.6753 | 3.0639 | 496.7743 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170205a.txt | 241.251 | 2.3873 | 553.829 | 239.667 | 11.2358 | 2629.93 | 107.1529 | 64.9558 | 105.3941 | 105.6148 | 97.2288 | 96.9945 | 58.928 | 104.7434 | 51.123 | 51.6978 | 72.3639 | 97.4568 | 110.5647 | 97.4487 | 112.5227 | 111.8837 | 169.2348 | 51.0886 | 112.1411 | 53.1342 | 158.3576 | 54.8411 | 75.8294 | 106.5241 | 158.5167 | 55.6068 | 154.2373 | 53.1975 | 9.5569 | 69.8635 | 65.0113 | 96.5677 | 1.3152 | 29.4516 | 1.0616 | 0.33859 | 0.19549 | 75.7486 | 59.3616 | 18.1869 | 61.4493 | 1.3152 | 29.4516 | 0.19549 | 97.2822 | 0.21896 | 2.5436 | 53.1975 | 0.009603 | 0.00874 | 13.4355 | 0.24426 | 0.07443 | 1378.9022 | 1389.47 | 27702.3591 | 5684.0153 | 33386.3744 | 0.82975 | 14.5655 | 50.3903 | 379.2962 | 109.6398 | 2.4869 | 23.5762 | 48.7877 | 379.2962 | 169.2348 | 59.3831 | 109.8516 | 115.9581 | 186.4241 | 40406.2295 | 368.8319 | 107.5326 | 2.7892 | 8.4764 | 50.4515 | 2.1385 | 4.025 | 1889.6645 | 38516.565 | 3.0734 | 495.6162 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170205a.txt | 241.376 | 2.3838 | 555.484 | 239.767 | 11.2264 | 2628.22 | 107.2021 | 64.6862 | 105.4465 | 105.6902 | 97.3016 | 97.0605 | 59.315 | 104.7861 | 51.0243 | 51.6132 | 72.2181 | 97.4501 | 110.3983 | 97.0803 | 112.4577 | 111.7666 | 169.2973 | 50.9723 | 112.1671 | 54.3964 | 158.0387 | 54.86 | 75.809 | 106.5311 | 158.1518 | 55.6068 | 153.9625 | 53.2274 | 9.6361 | 69.8627 | 65.0328 | 96.5822 | 1.3214 | 29.4518 | 1.0616 | 0.33505 | 0.19335 | 75.7875 | 59.4122 | 18.1753 | 61.433 | 1.3214 | 29.4518 | 0.19335 | 97.2231 | 0.18665 | 2.5326 | 53.2274 | 0.00961 | 0.00875 | 13.4349 | 0.24427 | 0.074433 | 1382.1869 | 1392.7158 | 27750.6243 | 5677.438 | 33428.0623 | 0.83016 | 14.4189 | 50.2674 | 379.3114 | 109.6428 | 2.4408 | 23.5384 | 48.6797 | 379.3114 | 169.2973 | 59.4426 | 109.8547 | 115.9808 | 186.3767 | 40700.5305 | 368.756 | 107.5172 | 2.7311 | 9.004 | 50.311 | 2.0706 | 3.9526 | 1895.3114 | 38805.2191 | 3.0773 | 496.1772 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170205a.txt | 242.425 | 2.3539 | 550.12 | 240.845 | 11.0557 | 2594.95 | 106.28 | 77.4013 | 104.2751 | 104.5553 | 95.1511 | 94.9815 | 74.5315 | 103.7892 | 55.18 | 55.7733 | 82.6885 | 95.5358 | 109.5946 | 95.2409 | 111.7529 | 111.1842 | 172.6159 | 55.5377 | 111.456 | 65.7656 | 168.3051 | 61.6877 | 84.6103 | 106.4964 | 168.7968 | 62.7193 | 164.068 | 59.4822 | 9.9419 | 69.8604 | 66.1727 | 94.5922 | 1.3045 | 29.5113 | 1.0605 | 0.34253 | 0.21274 | 84.9008 | 67.8913 | 18.8096 | 69.9392 | 1.3045 | 29.5113 | 0.21274 | 95.2273 | 0.23206 | 3.1055 | 59.4822 | 0.012294 | 0.01099 | 13.6456 | 0.24546 | 0.073284 | 1362.5253 | 1394.4393 | 28543.0984 | 8488.7667 | 37031.8651 | 0.77077 | 23.2673 | 54.134 | 375.3743 | 108.8553 | 2.5753 | 30.1282 | 52.5603 | 375.3743 | 172.6159 | 63.5482 | 109.0677 | 115.5562 | 189.0085 | 43815.4753 | 363.837 | 106.5106 | 2.7214 | 20.2167 | 54.3148 | 2.2355 | 4.3 | 1877.0094 | 41938.4658 | 3.4509 | 441.5198 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170205a.txt | 242.413 | 2.3551 | 548.956 | 240.942 | 11.0712 | 2596.98 | 106.1865 | 77.3894 | 104.3062 | 104.5602 | 95.1594 | 95.0029 | 74.5033 | 103.7983 | 55.1476 | 55.7374 | 82.671 | 95.4818 | 109.4991 | 95.1369 | 111.674 | 111.2875 | 172.6507 | 55.4843 | 111.3934 | 65.1805 | 168.3051 | 61.6896 | 84.6048 | 106.5033 | 168.7968 | 62.5415 | 163.9611 | 59.4806 | 9.8151 | 69.8606 | 66.1512 | 94.5885 | 1.3088 | 29.511 | 1.0605 | 0.33557 | 0.22296 | 84.9373 | 67.9076 | 18.8297 | 69.9397 | 1.3088 | 29.511 | 0.22296 | 95.1953 | 0.20312 | 3.109 | 59.4806 | 0.012295 | 0.010989 | 13.6459 | 0.24546 | 0.073282 | 1364.7918 | 1396.7887 | 28621.3784 | 8512.7484 | 37134.1268 | 0.77076 | 23.2553 | 54.134 | 375.1169 | 108.8036 | 2.6171 | 30.1508 | 52.5202 | 375.1169 | 172.6507 | 63.6347 | 109.016 | 115.5133 | 189.0053 | 43279.9964 | 362.6832 | 106.273 | 2.4747 | 20.1886 | 54.3148 | 1.9668 | 4.2434 | 1873.0379 | 41406.9585 | 3.4595 | 441.0364 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170205a.txt | 242.444 | 2.3514 | 548.053 | 240.945 | 11.0712 | 2595.9 | 106.1636 | 77.3826 | 104.2833 | 104.5208 | 95.0897 | 94.9069 | 74.5188 | 103.8066 | 55.209 | 55.7463 | 82.6861 | 95.5068 | 109.6446 | 95.3483 | 111.7408 | 111.2567 | 172.5576 | 55.5247 | 111.4049 | 65.6387 | 168.3051 | 61.6556 | 84.5936 | 106.5056 | 168.7968 | 62.8083 | 163.9916 | 59.4856 | 9.8957 | 69.8608 | 66.1512 | 94.5922 | 1.304 | 29.5113 | 1.0605 | 0.34091 | 0.20999 | 84.9551 | 67.882 | 18.8731 | 69.9165 | 1.304 | 29.5113 | 0.20999 | 95.2129 | 0.2668 | 3.0701 | 59.4856 | 0.01228 | 0.010991 | 13.6449 | 0.24545 | 0.073287 | 1362.3213 | 1394.1567 | 28630.8495 | 8386.7539 | 37017.6034 | 0.77344 | 23.2485 | 54.134 | 375.0261 | 108.7854 | 2.6218 | 30.1545 | 52.5317 | 375.0261 | 172.5576 | 63.5598 | 108.9978 | 115.5027 | 189.0035 | 43640.4822 | 363.8066 | 106.5044 | 2.6977 | 20.204 | 54.3148 | 2.2211 | 4.2645 | 1869.9568 | 41770.5254 | 3.4508 | 441.6238 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170205a.txt | 242.349 | 2.3539 | 547.602 | 240.874 | 11.063 | 2593.63 | 106.2307 | 77.4046 | 104.2914 | 104.5421 | 95.0748 | 95.031 | 74.5726 | 103.796 | 55.1206 | 55.7069 | 82.6451 | 95.4163 | 109.8724 | 95.3741 | 111.7466 | 111.3243 | 172.6131 | 55.5134 | 111.4041 | 65.8418 | 168.1836 | 61.6726 | 84.5955 | 106.4987 | 168.6904 | 62.7193 | 163.9306 | 59.4723 | 9.7977 | 69.8604 | 66.1673 | 94.5849 | 1.3009 | 29.5112 | 1.0605 | 0.34052 | 0.21701 | 84.9171 | 67.9244 | 18.7927 | 69.9703 | 1.3009 | 29.5112 | 0.21701 | 95.2241 | 0.19917 | 3.1004 | 59.4723 | 0.012288 | 0.010986 | 13.6466 | 0.24546 | 0.073278 | 1360.6345 | 1392.5995 | 28477.4504 | 8459.5673 | 36937.0177 | 0.77097 | 23.3153 | 54.0893 | 374.9958 | 108.7793 | 2.5485 | 30.1364 | 52.5087 | 374.9958 | 172.6131 | 63.6214 | 108.9917 | 115.5336 | 189.0179 | 43198.7107 | 363.9433 | 106.5325 | 2.7365 | 20.2969 | 54.2757 | 2.2411 | 4.2372 | 1868.418 | 41330.2927 | 3.4463 | 442.0393 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170205a.txt | 242.309 | 2.3507 | 549.117 | 240.809 | 11.0477 | 2592.86 | 106.1667 | 77.4165 | 104.2471 | 104.4715 | 94.9703 | 94.9399 | 74.5437 | 103.7255 | 55.1645 | 55.7578 | 82.6972 | 95.3283 | 109.4495 | 95.1995 | 111.6474 | 111.1763 | 172.5318 | 55.5292 | 111.3668 | 65.8229 | 168.2443 | 61.7009 | 84.5806 | 106.5033 | 168.7512 | 62.7193 | 163.9 | 59.4822 | 9.8572 | 69.8608 | 66.1539 | 94.5413 | 1.3007 | 29.5113 | 1.0605 | 0.34216 | 0.2206 | 84.9626 | 67.8981 | 18.8645 | 69.929 | 1.3007 | 29.5113 | 0.2206 | 95.1095 | 0.1863 | 3.1187 | 59.4822 | 0.0123 | 0.01099 | 13.6456 | 0.24546 | 0.073284 | 1360.5614 | 1392.4287 | 28585.9345 | 8514.4414 | 37100.376 | 0.7705 | 23.3048 | 54.1117 | 374.8141 | 108.7427 | 2.576 | 30.1999 | 52.4973 | 374.8141 | 172.5318 | 63.5767 | 108.9552 | 115.5042 | 189.0168 | 43477.8572 | 363.6548 | 106.4732 | 2.7477 | 20.2457 | 54.298 | 2.2261 | 4.2712 | 1873.5872 | 41604.27 | 3.4607 | 440.0693 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170205a.txt | 239.715 | 2.3483 | 542.425 | 237.678 | 13.0712 | 3054.6 | 120.9692 | 78.5711 | 119.1542 | 119.4006 | 109.9977 | 109.7299 | 73.6579 | 118.5288 | 58.7053 | 59.1248 | 85.4718 | 110.1904 | 124.1409 | 110.2903 | 126.1711 | 125.8403 | 188.7999 | 59.1142 | 125.7009 | 66.9364 | 177.4476 | 63.824 | 84.7828 | 106.4964 | 177.9972 | 64.6753 | 173.3338 | 61.9506 | 9.9319 | 69.8591 | 70.9656 | 109.232 | 1.2787 | 29.5602 | 1.0604 | 0.33554 | 0.18824 | 85.1688 | 69.4289 | 17.5399 | 71.4709 | 1.2787 | 29.5602 | 0.18824 | 110.0521 | 0.24672 | 2.7733 | 61.9506 | 0.013249 | 0.011996 | 13.6695 | 0.24588 | 0.073156 | 1347.736 | 1381.7127 | 26384.2571 | 8063.5417 | 34447.7987 | 0.76592 | 21.1401 | 57.431 | 450.9501 | 122.9795 | 2.0103 | 29.5081 | 55.9637 | 450.9501 | 188.7999 | 65.6232 | 123.1767 | 122.6152 | 188.6804 | 39369.0226 | 437.8342 | 120.667 | 2.1382 | 16.0328 | 57.6251 | 1.5128 | 3.5789 | 1850.7541 | 37518.2685 | 2.8068 | 469.4881 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170205a.txt | 239.664 | 2.3551 | 541.801 | 237.691 | 13.0647 | 3052.02 | 120.9859 | 78.6125 | 119.1484 | 119.3851 | 110.0634 | 109.8215 | 73.7755 | 118.5591 | 58.6753 | 59.1192 | 85.4831 | 110.2047 | 124.2607 | 110.0076 | 126.1851 | 125.8479 | 188.7666 | 59.1819 | 125.6734 | 66.6824 | 177.478 | 63.8504 | 84.8106 | 106.501 | 178.0429 | 64.6753 | 173.456 | 61.9805 | 10.0303 | 69.8594 | 70.928 | 109.2575 | 1.2717 | 29.5599 | 1.0604 | 0.33334 | 0.16 | 85.1911 | 69.4736 | 17.5175 | 71.5276 | 1.2717 | 29.5599 | 0.16 | 110.0243 | 0.15862 | 2.7699 | 61.9805 | 0.013261 | 0.012009 | 13.6702 | 0.24589 | 0.073152 | 1344.0178 | 1377.9711 | 26278.8389 | 8038.6481 | 34317.487 | 0.76576 | 21.1708 | 57.4417 | 450.9652 | 122.9822 | 1.9963 | 29.4755 | 56.0076 | 450.9652 | 188.7666 | 65.5873 | 123.1793 | 122.6236 | 188.6895 | 39759.5857 | 437.8493 | 120.6697 | 2.1106 | 16.1343 | 57.6412 | 1.5213 | 3.5971 | 1848.625 | 37910.9607 | 2.7987 | 469.9707 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170205a.txt | 240.428 | 2.3533 | 544.478 | 238.432 | 13.07 | 3058.15 | 121.0002 | 78.6072 | 119.1853 | 119.4252 | 110.1039 | 109.9692 | 73.8117 | 118.603 | 58.7436 | 59.1806 | 85.5118 | 110.1577 | 124.3651 | 110.0683 | 126.2731 | 125.9231 | 188.7626 | 59.1805 | 125.7425 | 66.9536 | 177.5691 | 63.8579 | 84.8217 | 106.4987 | 178.2101 | 65.0309 | 173.5628 | 61.9805 | 10.0106 | 69.8589 | 70.9307 | 109.2611 | 1.2871 | 29.5599 | 1.0604 | 0.34384 | 0.19854 | 85.2449 | 69.4803 | 17.5646 | 71.5066 | 1.2871 | 29.5599 | 0.19854 | 110.0748 | 0.079398 | 2.7774 | 61.9805 | 0.013265 | 0.012009 | 13.6713 | 0.24589 | 0.073146 | 1352.1246 | 1386.3971 | 26508.6803 | 8110.1738 | 34618.8541 | 0.76573 | 21.1333 | 57.4739 | 451.2832 | 123.0376 | 2.0373 | 29.4658 | 56.046 | 451.2832 | 188.7626 | 65.5279 | 123.2346 | 122.6309 | 188.6816 | 39672.4847 | 438.1226 | 120.7184 | 2.1155 | 16.1115 | 57.7002 | 1.5332 | 3.6124 | 1857.7589 | 37814.7258 | 2.8163 | 468.6895 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170205a.txt | 240.473 | 2.3519 | 544.346 | 238.504 | 13.0422 | 3052.62 | 121.0872 | 78.6582 | 119.2658 | 119.4992 | 110.2666 | 109.9238 | 73.9101 | 118.6701 | 58.7499 | 59.2182 | 85.5445 | 110.3398 | 124.1851 | 110.1558 | 126.3363 | 126.0339 | 188.8996 | 59.2425 | 125.8249 | 66.8667 | 177.6754 | 63.8542 | 84.8384 | 106.4941 | 178.2862 | 65.0309 | 173.7002 | 62.0071 | 9.8934 | 69.8589 | 70.9575 | 109.323 | 1.2972 | 29.5602 | 1.0604 | 0.34247 | 0.1916 | 85.2653 | 69.534 | 17.5313 | 71.5424 | 1.2972 | 29.5602 | 0.1916 | 110.1715 | 0.18165 | 2.7471 | 62.0071 | 0.013263 | 0.01202 | 13.6719 | 0.24589 | 0.073143 | 1357.4043 | 1391.8678 | 26559.7941 | 8055.7187 | 34615.5128 | 0.76728 | 21.1467 | 57.5115 | 451.6467 | 123.1009 | 2.0137 | 29.4491 | 56.0954 | 451.6467 | 188.8996 | 65.6017 | 123.2978 | 122.6747 | 188.6879 | 39185.7117 | 438.5629 | 120.7969 | 2.1268 | 16.1831 | 57.7269 | 1.5311 | 3.6016 | 1857.3086 | 37328.4032 | 2.8205 | 470.5651 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170205a.txt | 240.42 | 2.351 | 542.524 | 238.523 | 12.9971 | 3042 | 120.9487 | 78.6548 | 119.1498 | 119.3479 | 109.9087 | 109.6248 | 73.8322 | 118.5643 | 58.7576 | 59.2085 | 85.5285 | 110.0631 | 124.0127 | 109.6602 | 126.1423 | 125.8243 | 188.7654 | 59.2328 | 125.5986 | 66.7052 | 177.6602 | 63.8598 | 84.831 | 106.4848 | 178.271 | 64.942 | 173.5628 | 62.0054 | 9.9314 | 69.8589 | 70.9173 | 109.3011 | 1.2761 | 29.5601 | 1.0604 | 0.34122 | 0.19068 | 85.1407 | 69.5152 | 17.4254 | 71.6283 | 1.2761 | 29.5601 | 0.19068 | 109.8142 | 0.20855 | 2.7544 | 62.0054 | 0.013266 | 0.012019 | 13.6741 | 0.24589 | 0.073131 | 1346.1726 | 1380.5748 | 26183.0304 | 8010.9352 | 34193.9656 | 0.76572 | 21.1486 | 57.5061 | 450.7533 | 122.9452 | 1.9965 | 29.4824 | 56.046 | 450.7533 | 188.7654 | 65.623 | 123.1424 | 122.6049 | 188.6881 | 39377.903 | 437.7431 | 120.6507 | 2.0865 | 16.1106 | 57.7216 | 1.5009 | 3.5973 | 1851.0919 | 37526.8111 | 2.7958 | 472.4246 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170205a.txt | 242.762 | 2.4013 | 560.156 | 241.674 | 9.5838 | 2229.89 | 91.4929 | 60.0281 | 89.7597 | 90.0425 | 81.8109 | 81.7648 | 55.8054 | 89.1486 | 46.523 | 47.0639 | 66.4597 | 82.5087 | 95.0386 | 82.3069 | 97.2736 | 96.9228 | 150.6063 | 46.6168 | 97.0902 | 50.617 | 147.2256 | 54.1448 | 69.6058 | 106.5565 | 147.1873 | 54.9844 | 142.8954 | 50.0519 | 10.8319 | 69.865 | 59.0785 | 81.6295 | 1.3257 | 29.6397 | 1.0623 | 0.33954 | 0.17458 | 69.3202 | 55.4104 | 15.7099 | 57.2717 | 1.3257 | 29.6397 | 0.17458 | 82.0978 | 0.36776 | 4.9929 | 50.0519 | 0.009299 | 0.007719 | 13.2344 | 0.24413 | 0.075561 | 1394.981 | 1384.6315 | 24311.522 | 10527.0651 | 34838.5871 | 0.69783 | 14.0432 | 45.9849 | 309.308 | 94.5932 | 3.1004 | 22.2562 | 44.2034 | 309.308 | 150.6063 | 55.7962 | 94.8101 | 109.0296 | 185.9733 | 50006.9683 | 300.5584 | 92.5353 | 3.3867 | 9.836 | 45.9693 | 2.7755 | 4.5507 | 1911.2523 | 48095.7161 | 3.6597 | 480.4951 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170205a.txt | 242.829 | 2.4074 | 561.193 | 241.652 | 9.5671 | 2229.52 | 91.4338 | 60.0013 | 89.7407 | 90.0134 | 81.7411 | 81.8264 | 55.8349 | 89.1835 | 46.489 | 47.0618 | 66.4065 | 82.456 | 94.9568 | 82.244 | 97.2684 | 96.8213 | 150.3772 | 46.6076 | 97.0452 | 50.7173 | 147.1496 | 54.1448 | 69.615 | 106.5449 | 147.1113 | 54.9844 | 142.819 | 50.0535 | 10.9212 | 69.8646 | 59.0865 | 81.6405 | 1.3338 | 29.6401 | 1.0622 | 0.33297 | 0.18351 | 69.182 | 55.4323 | 15.5497 | 57.2665 | 1.3338 | 29.6401 | 0.18351 | 82.0669 | 0.33997 | 4.9913 | 50.0535 | 0.009299 | 0.007719 | 13.2342 | 0.24413 | 0.075562 | 1399.2628 | 1388.8591 | 24140.0044 | 10556.0183 | 34696.0227 | 0.69576 | 14.0473 | 45.954 | 309.3686 | 94.6073 | 3.1736 | 22.2348 | 44.1717 | 309.3686 | 150.3772 | 55.553 | 94.8242 | 109.0045 | 185.9722 | 50434.8052 | 301.0897 | 92.6615 | 3.4781 | 9.8965 | 45.9384 | 2.9209 | 4.5939 | 1914.7905 | 48520.0147 | 3.6438 | 483.9504 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170205a.txt | 242.914 | 2.3931 | 558.785 | 241.726 | 9.5897 | 2230.74 | 91.4886 | 60.0063 | 89.7221 | 89.9815 | 81.8033 | 81.9795 | 55.7452 | 89.1313 | 46.4408 | 46.9817 | 66.4113 | 82.4202 | 95.2277 | 82.4247 | 97.3129 | 96.7828 | 150.4583 | 46.5346 | 97.083 | 51.026 | 147.0281 | 54.1259 | 69.6039 | 106.5588 | 146.9896 | 54.9844 | 142.6816 | 50.0369 | 11.3658 | 69.8654 | 59.0973 | 81.6041 | 1.3155 | 29.6403 | 1.0622 | 0.31856 | 0.14108 | 69.2122 | 55.4019 | 15.6103 | 57.2406 | 1.3155 | 29.6403 | 0.14108 | 82.157 | 0.31495 | 4.989 | 50.0369 | 0.009293 | 0.007714 | 13.2315 | 0.24413 | 0.075577 | 1389.7159 | 1379.1066 | 24067.0392 | 10472.9425 | 34539.9817 | 0.69679 | 14.1018 | 45.9045 | 309.5049 | 94.639 | 3.1504 | 22.2968 | 44.1145 | 309.5049 | 150.4583 | 55.6025 | 94.8559 | 109.0278 | 185.9828 | 52479.0482 | 301.029 | 92.6471 | 3.5158 | 9.8564 | 45.8888 | 2.9251 | 4.6576 | 1906.5744 | 50572.4738 | 3.629 | 482.8199 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170206a.txt | 243.002 | 2.3948 | 558.949 | 241.946 | 9.5493 | 2227.21 | 91.2795 | 59.5343 | 89.5896 | 89.8389 | 81.6427 | 81.7853 | 55.3867 | 88.9962 | 46.1166 | 46.7146 | 66.0243 | 82.3481 | 94.8374 | 82.2851 | 97.136 | 96.7053 | 150.3098 | 46.2744 | 96.9095 | 50.5941 | 146.4358 | 53.9259 | 69.144 | 106.5519 | 146.3813 | 54.5399 | 142.1168 | 49.3447 | 10.9642 | 69.865 | 58.9363 | 81.4913 | 1.3303 | 29.646 | 1.0623 | 0.33508 | 0.19572 | 68.8227 | 55.0972 | 15.5256 | 56.8827 | 1.3303 | 29.646 | 0.19572 | 82.0153 | 0.35369 | 5.4812 | 49.3447 | 0.009222 | 0.007514 | 13.2206 | 0.2441 | 0.075639 | 1398.1759 | 1386.3551 | 24098.4138 | 11405.0045 | 35503.4183 | 0.67876 | 13.8714 | 45.663 | 308.7174 | 94.4557 | 3.1762 | 22.1454 | 43.8789 | 308.7174 | 150.3098 | 55.6372 | 94.6726 | 108.939 | 185.9051 | 50632.4886 | 299.3286 | 92.2424 | 3.2462 | 9.746 | 45.6407 | 2.6528 | 4.6168 | 1907.134 | 48725.3546 | 3.7347 | 472.5774 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170206a.txt | 243.095 | 2.3998 | 559.14 | 241.914 | 9.5697 | 2225.72 | 91.2511 | 59.5012 | 89.5645 | 89.8305 | 81.533 | 81.6318 | 55.0774 | 88.9553 | 46.1406 | 46.7103 | 66.0065 | 82.2189 | 95.0031 | 82.1964 | 97.0523 | 96.6581 | 150.303 | 46.2984 | 96.816 | 50.5439 | 146.451 | 53.8994 | 69.029 | 106.5519 | 146.3813 | 54.6288 | 142.2237 | 49.6136 | 11.151 | 69.865 | 58.9149 | 81.4731 | 1.3203 | 29.6476 | 1.0623 | 0.33181 | 0.15382 | 68.7019 | 55.0307 | 15.4712 | 56.7843 | 1.3203 | 29.6476 | 0.15382 | 81.8951 | 0.36335 | 5.1858 | 49.6136 | 0.009213 | 0.00759 | 13.2165 | 0.24409 | 0.075663 | 1393.0665 | 1380.8567 | 23913.7119 | 10792.7058 | 34706.4177 | 0.68903 | 13.832 | 45.6692 | 308.5963 | 94.4275 | 3.1764 | 22.083 | 43.9235 | 308.5963 | 150.303 | 55.6586 | 94.6444 | 108.9269 | 185.8953 | 51496.599 | 300.1181 | 92.4305 | 3.4752 | 9.4367 | 45.6407 | 2.8661 | 4.597 | 1907.7857 | 49588.8133 | 3.6526 | 481.663 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170206a.txt | 239.56 | 2.4209 | 556.079 | 238.461 | 9.5097 | 2202.6 | 91.0869 | 59.0504 | 89.4364 | 89.6922 | 81.3937 | 81.5398 | 54.4389 | 88.7908 | 45.7568 | 46.3522 | 65.6476 | 82.0732 | 94.5676 | 81.9671 | 96.8036 | 96.4183 | 150.3089 | 45.8581 | 96.5836 | 49.7562 | 145.4943 | 53.7277 | 68.3429 | 106.5565 | 145.4081 | 54.5399 | 141.2009 | 49.3912 | 10.9958 | 69.8658 | 58.7861 | 81.3421 | 1.3287 | 29.6559 | 1.0625 | 0.33334 | 0.15436 | 67.8272 | 54.522 | 15.1052 | 56.2956 | 1.3287 | 29.6559 | 0.15436 | 81.7435 | 0.32789 | 5.2365 | 49.3912 | 0.009152 | 0.007525 | 13.1998 | 0.24406 | 0.075758 | 1398.3979 | 1384.3974 | 23438.9352 | 10865.1924 | 34304.1275 | 0.68327 | 13.7729 | 45.2774 | 307.7029 | 94.219 | 3.1322 | 22.1523 | 43.4953 | 307.7029 | 150.3089 | 55.873 | 94.4359 | 108.8572 | 185.8513 | 50796.8191 | 299.2223 | 92.2171 | 3.4263 | 9.1969 | 45.242 | 2.7807 | 4.5268 | 1897.3415 | 48899.4776 | 3.6445 | 489.1765 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170206a.txt | 242.164 | 2.4104 | 561.47 | 241.037 | 9.5391 | 2214.56 | 91.038 | 58.9958 | 89.3506 | 89.6232 | 81.3882 | 81.4466 | 54.6823 | 88.7484 | 45.655 | 46.2435 | 65.6249 | 82.0068 | 94.6154 | 82.053 | 96.7418 | 96.3331 | 150.1594 | 45.7635 | 96.5615 | 49.761 | 145.2057 | 53.4654 | 68.2056 | 106.5519 | 145.0887 | 54.3621 | 141.0178 | 49.2866 | 11.3003 | 69.8658 | 58.6494 | 81.2293 | 1.3286 | 29.6526 | 1.0625 | 0.33056 | 0.1874 | 67.6881 | 54.4523 | 15.0358 | 56.1726 | 1.3286 | 29.6526 | 0.1874 | 81.7236 | 0.35495 | 5.0788 | 49.2866 | 0.009065 | 0.007496 | 13.1989 | 0.24402 | 0.075764 | 1398.4058 | 1384.3095 | 23319.8828 | 10473.9423 | 33793.825 | 0.69006 | 13.8369 | 45.1589 | 307.4606 | 94.1624 | 3.1244 | 22.2065 | 43.4184 | 307.4606 | 150.1594 | 55.7801 | 94.3793 | 108.8365 | 185.8592 | 52222.7292 | 299.4956 | 92.2822 | 3.5338 | 9.5715 | 45.1108 | 2.9316 | 4.5393 | 1915.7356 | 50306.9935 | 3.5678 | 496.5661 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170206a.txt | 242.197 | 2.4112 | 560.252 | 241.08 | 9.5299 | 2215.98 | 91.0352 | 59.0311 | 89.3779 | 89.617 | 81.4798 | 81.4707 | 54.5367 | 88.7267 | 45.6248 | 46.2346 | 65.6027 | 82.1437 | 94.5705 | 82.0852 | 96.7966 | 96.2783 | 150.204 | 45.7724 | 96.6096 | 50.0245 | 145.1905 | 53.4994 | 68.2149 | 106.5588 | 145.1343 | 54.451 | 141.0636 | 49.3115 | 10.961 | 69.8656 | 58.7111 | 81.2657 | 1.3352 | 29.6505 | 1.0625 | 0.33652 | 0.18229 | 67.7235 | 54.4973 | 15.0262 | 56.2195 | 1.3352 | 29.6505 | 0.18229 | 81.7948 | 0.36984 | 5.0879 | 49.3115 | 0.009077 | 0.007503 | 13.2011 | 0.24403 | 0.075751 | 1401.7955 | 1387.8947 | 23362.9656 | 10529.2255 | 33892.1911 | 0.68933 | 13.8785 | 45.1527 | 307.6121 | 94.1978 | 3.1626 | 22.1651 | 43.4376 | 307.6121 | 150.204 | 55.7893 | 94.4147 | 108.8353 | 185.8696 | 50662.5552 | 299.8448 | 92.3655 | 3.6388 | 9.4072 | 45.1296 | 2.9876 | 4.5808 | 1911.5798 | 48750.9753 | 3.578 | 496.3251 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170206a.txt | 242.005 | 2.4152 | 561.842 | 240.918 | 9.5186 | 2215.97 | 90.9791 | 58.917 | 89.3118 | 89.5809 | 81.3085 | 81.5321 | 54.7596 | 88.6915 | 45.5804 | 46.2009 | 65.5532 | 82.0203 | 94.3791 | 82.0632 | 96.7916 | 96.2102 | 150.1594 | 45.7529 | 96.5483 | 49.6515 | 145.0994 | 53.5484 | 68.2279 | 106.5681 | 145.0431 | 54.5399 | 140.9262 | 49.2866 | 11.2627 | 69.8661 | 58.7003 | 81.2439 | 1.3023 | 29.65 | 1.0624 | 0.33545 | 0.11155 | 67.7927 | 54.4718 | 15.1209 | 56.1591 | 1.3023 | 29.65 | 0.11155 | 81.731 | 0.37066 | 5.1618 | 49.2866 | 0.009093 | 0.007496 | 13.1974 | 0.24404 | 0.075772 | 1384.5334 | 1370.4187 | 23223.2917 | 10555.5547 | 33778.8464 | 0.68751 | 13.8018 | 45.1152 | 307.2486 | 94.1129 | 3.1337 | 22.1733 | 43.3799 | 307.2486 | 150.1594 | 55.8297 | 94.3297 | 108.8115 | 185.8469 | 52057.7574 | 299.4653 | 92.275 | 3.5835 | 9.6675 | 45.092 | 2.9632 | 4.5319 | 1917.0049 | 50140.7525 | 3.564 | 491.8582 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170206a.txt | 242.217 | 2.4134 | 561.826 | 241.086 | 9.5157 | 2215.72 | 90.9849 | 58.9368 | 89.3509 | 89.5867 | 81.3918 | 81.4772 | 54.6558 | 88.7298 | 45.6104 | 46.2167 | 65.582 | 81.9745 | 94.4471 | 82.1696 | 96.7665 | 96.2648 | 150.17 | 45.7225 | 96.5862 | 50.0703 | 145.1146 | 53.5522 | 68.2149 | 106.5634 | 145.0583 | 54.3621 | 140.8804 | 49.2717 | 11.2719 | 69.8652 | 58.6842 | 81.2148 | 1.3171 | 29.6494 | 1.0624 | 0.33166 | 0.16794 | 67.7563 | 54.4618 | 15.0945 | 56.2317 | 1.3171 | 29.6494 | 0.16794 | 81.7533 | 0.3782 | 5.1806 | 49.2717 | 0.009095 | 0.007492 | 13.2012 | 0.24404 | 0.075751 | 1392.2179 | 1378.421 | 23312.6526 | 10650.9196 | 33963.5721 | 0.6864 | 13.8154 | 45.1214 | 307.7635 | 94.2332 | 3.2483 | 22.2214 | 43.3606 | 307.7635 | 150.17 | 55.7199 | 94.4501 | 108.814 | 185.8509 | 52101.1433 | 299.4349 | 92.2678 | 3.5379 | 9.5576 | 45.0983 | 2.9168 | 4.6465 | 1916.9503 | 50184.193 | 3.5838 | 491.8981 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170206a.txt | 242.733 | 2.4023 | 560.637 | 241.494 | 9.5636 | 2224.65 | 91.325 | 59.1172 | 89.6143 | 89.8467 | 81.6036 | 81.8474 | 54.8893 | 88.9761 | 45.7296 | 46.3039 | 65.7718 | 82.2197 | 94.9384 | 82.4252 | 97.0472 | 96.5322 | 150.5005 | 45.8629 | 96.8168 | 49.5312 | 145.4639 | 53.6673 | 68.3187 | 106.5565 | 145.3473 | 54.451 | 141.2162 | 49.3713 | 11.1716 | 69.8658 | 58.7835 | 81.3858 | 1.3343 | 29.6537 | 1.0625 | 0.34812 | 0.18771 | 67.8334 | 54.569 | 15.0644 | 56.304 | 1.3343 | 29.6537 | 0.18771 | 82.024 | 0.36842 | 5.1961 | 49.3713 | 0.009132 | 0.00752 | 13.2026 | 0.24405 | 0.075743 | 1401.2344 | 1387.4926 | 23420.7889 | 10789.2167 | 34210.0056 | 0.68462 | 13.8522 | 45.265 | 308.6417 | 94.4381 | 3.1131 | 22.2701 | 43.5017 | 308.6417 | 150.5005 | 55.8456 | 94.6549 | 108.9583 | 185.871 | 51554.4357 | 300.2851 | 92.4703 | 3.4942 | 9.6722 | 45.2171 | 2.856 | 4.5914 | 1912.8934 | 49641.5423 | 3.5998 | 491.5174 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170206a.txt | 241.44 | 2.3936 | 555.939 | 239.896 | 10.956 | 2562.76 | 104.7494 | 60.7619 | 103.3191 | 103.5584 | 95.0682 | 95.051 | 54.1886 | 102.5641 | 47.5402 | 48.0885 | 69.2406 | 95.4081 | 108.2855 | 95.4375 | 109.802 | 109.475 | 168.4878 | 47.4534 | 109.52 | 48.3638 | 149.6403 | 54.3939 | 68.1203 | 106.5658 | 149.3772 | 55.2511 | 145.6278 | 50.5847 | 9.8389 | 69.8659 | 64.3354 | 94.6904 | 1.3133 | 29.6139 | 1.0624 | 0.32497 | 0.11887 | 67.6258 | 55.4106 | 14.0153 | 57.134 | 1.3133 | 29.6139 | 0.11887 | 95.2412 | 0.21015 | 4.7092 | 50.5847 | 0.009394 | 0.007882 | 13.2414 | 0.24417 | 0.075521 | 1388.0571 | 1378.4881 | 21600.1574 | 10017.1233 | 31617.2806 | 0.68318 | 13.8007 | 46.9612 | 368.2725 | 107.4187 | 2.6693 | 23.9083 | 45.3322 | 368.2725 | 168.4878 | 60.8559 | 107.6319 | 114.8563 | 185.9805 | 41987.1227 | 359.996 | 105.7174 | 3.1534 | 7.3331 | 46.8554 | 2.3983 | 3.8603 | 1896.8639 | 40090.2588 | 2.9713 | 526.8222 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170206a.txt | 241.484 | 2.4012 | 556.495 | 240.035 | 10.9608 | 2563.64 | 104.7584 | 60.8305 | 103.3149 | 103.5673 | 94.9712 | 94.9507 | 54.3644 | 102.5709 | 47.5652 | 48.0852 | 69.2204 | 95.2588 | 107.7457 | 95.2582 | 109.7402 | 109.4231 | 168.4016 | 47.4856 | 109.4289 | 48.4138 | 149.5492 | 54.3826 | 68.0888 | 106.5519 | 149.362 | 54.8955 | 145.6125 | 50.5681 | 10.212 | 69.8658 | 64.3327 | 94.6431 | 1.3277 | 29.6115 | 1.0625 | 0.33713 | 0.17198 | 67.6595 | 55.4411 | 14.0184 | 57.0929 | 1.3277 | 29.6115 | 0.17198 | 95.1097 | 0.17197 | 4.7144 | 50.5681 | 0.00939 | 0.007878 | 13.2435 | 0.24417 | 0.075508 | 1395.5822 | 1386.1841 | 21722.2235 | 10078.875 | 31801.0984 | 0.68307 | 13.9058 | 46.9246 | 368.212 | 107.4063 | 2.6479 | 23.8945 | 45.326 | 368.212 | 168.4016 | 60.782 | 107.6196 | 114.8604 | 186.0054 | 43592.1791 | 359.7075 | 105.6576 | 3.0867 | 7.5151 | 46.8493 | 2.3427 | 3.839 | 1898.7609 | 41693.4182 | 2.9872 | 526.6166 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170206a.txt | 241.506 | 2.4034 | 556.999 | 240.007 | 10.9454 | 2563.13 | 104.6942 | 60.8216 | 103.3033 | 103.5294 | 95.039 | 95.0185 | 54.3023 | 102.5259 | 47.5239 | 48.0474 | 69.2317 | 95.313 | 107.7926 | 95.4056 | 109.7282 | 109.2903 | 168.4949 | 47.4407 | 109.3876 | 48.3617 | 149.534 | 54.3995 | 68.0962 | 106.5634 | 149.3316 | 55.1622 | 145.5515 | 50.5664 | 10.4419 | 69.8658 | 64.3354 | 94.6358 | 1.3356 | 29.6117 | 1.0624 | 0.33563 | 0.17595 | 67.6677 | 55.4305 | 14.0372 | 57.124 | 1.3356 | 29.6117 | 0.17595 | 95.194 | 0.19475 | 4.7331 | 50.5664 | 0.009396 | 0.007877 | 13.2443 | 0.24417 | 0.075504 | 1399.6851 | 1390.3425 | 21816.1702 | 10151.0856 | 31967.2558 | 0.68245 | 13.9031 | 46.9185 | 368.2574 | 107.4156 | 2.7214 | 23.9308 | 45.3009 | 368.2574 | 168.4949 | 60.8661 | 107.6288 | 114.8311 | 186.0042 | 44590.8218 | 359.92 | 105.7017 | 3.1758 | 7.4653 | 46.8371 | 2.3984 | 3.8862 | 1900.4806 | 42690.3412 | 3.0028 | 525.4195 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170206a.txt | 241.504 | 2.3928 | 557.003 | 240.171 | 10.9634 | 2561.91 | 104.6846 | 60.8532 | 103.2543 | 103.4903 | 94.9863 | 95.0486 | 54.3047 | 102.5018 | 47.5511 | 48.0604 | 69.2579 | 95.2887 | 107.7784 | 95.4079 | 109.7729 | 109.2991 | 168.3896 | 47.436 | 109.4648 | 48.3819 | 149.4732 | 54.3863 | 68.0962 | 106.5588 | 149.2555 | 55.34 | 145.5362 | 50.5631 | 10.6369 | 69.8658 | 64.3301 | 94.6249 | 1.3316 | 29.6115 | 1.0624 | 0.34131 | 0.1919 | 67.6596 | 55.4228 | 14.0368 | 57.0946 | 1.3316 | 29.6115 | 0.1919 | 95.1829 | 0.19875 | 4.7232 | 50.5631 | 0.009392 | 0.007876 | 13.2444 | 0.24417 | 0.075504 | 1397.5921 | 1388.267 | 21782.0942 | 10111.9636 | 31894.0578 | 0.68295 | 13.9591 | 46.8941 | 367.8788 | 107.3384 | 2.6538 | 23.9632 | 45.2946 | 367.8788 | 168.3896 | 60.8379 | 107.5517 | 114.8268 | 186.0172 | 45434.7032 | 359.586 | 105.6324 | 3.1306 | 7.4983 | 46.8065 | 2.3781 | 3.8481 | 1900.4942 | 43534.2089 | 2.9971 | 525.8379 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170206a.txt | 241.435 | 2.3934 | 555.237 | 239.861 | 10.949 | 2563.56 | 104.713 | 60.8172 | 103.3024 | 103.5449 | 95.0481 | 95.001 | 54.4836 | 102.5543 | 47.512 | 48.0143 | 69.2067 | 95.3385 | 107.942 | 95.3113 | 109.7793 | 109.2761 | 168.3925 | 47.4536 | 109.4158 | 48.4066 | 149.4277 | 54.3939 | 68.1203 | 106.5565 | 149.1339 | 54.9844 | 145.4294 | 50.5664 | 10.0637 | 69.8658 | 64.2979 | 94.614 | 1.3388 | 29.6097 | 1.0624 | 0.33145 | 0.17626 | 67.6188 | 55.4319 | 13.9869 | 57.0739 | 1.3388 | 29.6097 | 0.17626 | 95.1747 | 0.17481 | 4.7274 | 50.5664 | 0.009395 | 0.007878 | 13.2438 | 0.24417 | 0.075507 | 1401.3984 | 1391.9915 | 21765.0156 | 10151.0835 | 31916.0991 | 0.68195 | 13.9414 | 46.8758 | 368.3331 | 107.431 | 2.718 | 23.9559 | 45.2508 | 368.3331 | 168.3925 | 60.7483 | 107.6442 | 114.8397 | 186.0112 | 42974.9706 | 359.6771 | 105.6513 | 3.097 | 7.7261 | 46.7575 | 2.3489 | 3.8861 | 1894.4686 | 41080.502 | 2.9993 | 526.9059 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170206a.txt | 239.638 | 2.3905 | 550.454 | 237.715 | 13.1733 | 3076.16 | 121.1845 | 65.311 | 119.9196 | 120.1228 | 111.4706 | 111.318 | 56.867 | 119.0819 | 51.3084 | 51.5125 | 75.3311 | 111.376 | 124.0699 | 111.6967 | 125.6625 | 125.3158 | 190.9909 | 51.0318 | 125.1982 | 52.2556 | 158.7221 | 57.1321 | 69.5705 | 106.5634 | 158.3799 | 58.0073 | 155.1837 | 53.7138 | 8.8711 | 69.865 | 70.0858 | 110.5817 | 1.3067 | 29.5698 | 1.0622 | 0.33438 | 0.17733 | 69.2636 | 58.511 | 12.5526 | 60.0468 | 1.3067 | 29.5698 | 0.17733 | 111.4653 | 0.16658 | 4.3184 | 53.7138 | 0.010403 | 0.008873 | 13.3461 | 0.24462 | 0.074928 | 1379.0386 | 1380.3556 | 19294.2597 | 10073.1624 | 29367.4221 | 0.65699 | 14.7804 | 50.5305 | 453.0852 | 123.351 | 2.1665 | 26.1724 | 49.1586 | 453.0852 | 190.9909 | 67.4434 | 123.5475 | 122.7238 | 186.491 | 33941.1092 | 443.8007 | 121.7256 | 2.6437 | 6.4682 | 50.3989 | 1.8059 | 3.2282 | 1878.149 | 32062.9601 | 2.3733 | 563.4973 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170206a.txt | 239.989 | 2.3832 | 551.049 | 237.953 | 13.1682 | 3077.57 | 121.2037 | 65.3144 | 119.9067 | 120.1002 | 111.542 | 111.305 | 57.6933 | 119.0477 | 51.1653 | 51.3482 | 75.4236 | 111.3675 | 124.0199 | 111.5286 | 125.6031 | 125.3585 | 190.9864 | 50.9239 | 125.1291 | 52.0913 | 158.3728 | 57.1623 | 69.5742 | 106.5473 | 157.9997 | 58.4518 | 154.8021 | 53.7138 | 8.7072 | 69.8652 | 70.0939 | 110.5708 | 1.3084 | 29.5688 | 1.0622 | 0.32745 | 0.1378 | 69.2368 | 58.5246 | 12.5123 | 60.0572 | 1.3084 | 29.5688 | 0.1378 | 111.4358 | 0.11786 | 4.3486 | 53.7138 | 0.010415 | 0.008873 | 13.3452 | 0.24462 | 0.074933 | 1380.0143 | 1381.243 | 19248.8665 | 10156.2643 | 29405.1308 | 0.65461 | 14.9182 | 50.3961 | 452.9338 | 123.3247 | 2.121 | 26.4144 | 49.0093 | 452.9338 | 190.9864 | 67.4651 | 123.5213 | 122.7335 | 186.5183 | 33323.1925 | 443.7855 | 121.7229 | 2.6752 | 7.441 | 50.2523 | 1.8162 | 3.2245 | 1880.1792 | 31443.0133 | 2.375 | 563.1729 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170206a.txt | 239.943 | 2.391 | 549.664 | 238.017 | 13.176 | 3081.49 | 121.1229 | 65.2829 | 119.8742 | 120.0548 | 111.6293 | 111.1976 | 57.7298 | 119.062 | 51.1351 | 51.3356 | 75.4116 | 111.4667 | 123.9604 | 111.4486 | 125.5949 | 125.2483 | 190.8592 | 50.9395 | 125.1209 | 51.9448 | 158.388 | 57.1755 | 69.5724 | 106.5681 | 158.0757 | 58.0962 | 154.8326 | 53.7271 | 8.9274 | 69.8652 | 70.1073 | 110.6036 | 1.3042 | 29.5687 | 1.0623 | 0.32009 | 0.13124 | 69.2506 | 58.5255 | 12.5251 | 60.0468 | 1.3042 | 29.5687 | 0.13124 | 111.4355 | 0.17826 | 4.3485 | 53.7271 | 0.01042 | 0.008878 | 13.3446 | 0.24463 | 0.074937 | 1377.8198 | 1378.9835 | 19237.9346 | 10144.4499 | 29382.3845 | 0.65474 | 14.8809 | 50.402 | 452.8732 | 123.3142 | 2.1913 | 26.3903 | 49.0212 | 452.8732 | 190.8592 | 67.3484 | 123.5108 | 122.6927 | 186.5088 | 34182.7183 | 443.4667 | 121.6666 | 2.6046 | 7.4481 | 50.2816 | 1.7924 | 3.2594 | 1875.4536 | 32307.2647 | 2.3716 | 562.7126 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170206a.txt | 239.972 | 2.3904 | 548.434 | 237.988 | 13.1719 | 3078.18 | 121.1701 | 65.3232 | 119.9149 | 120.1181 | 111.5958 | 111.1445 | 57.5022 | 119.097 | 51.2686 | 51.5572 | 75.4111 | 111.3913 | 124.2771 | 111.4514 | 125.62 | 125.2829 | 191.0871 | 51.0378 | 125.1525 | 52.0466 | 158.6917 | 57.1774 | 69.5594 | 106.5588 | 158.3647 | 58.1851 | 155.1074 | 53.7287 | 8.9947 | 69.8648 | 70.1502 | 110.629 | 1.31 | 29.5687 | 1.0622 | 0.32894 | 0.16947 | 69.2919 | 58.5259 | 12.566 | 60.0554 | 1.31 | 29.5687 | 0.16947 | 111.3958 | 0.18817 | 4.3487 | 53.7287 | 0.010421 | 0.008878 | 13.3464 | 0.24463 | 0.074927 | 1380.7613 | 1382.1127 | 19341.3165 | 10167.2337 | 29508.5502 | 0.65545 | 14.8043 | 50.5189 | 453.282 | 123.3852 | 2.2151 | 26.2823 | 49.1288 | 453.282 | 191.0871 | 67.5054 | 123.5817 | 122.7165 | 186.4965 | 34420.9644 | 443.5122 | 121.6746 | 2.5776 | 7.1092 | 50.393 | 1.7598 | 3.2671 | 1871.2568 | 32549.7076 | 2.3847 | 561.5029 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170206a.txt | 240.051 | 2.3868 | 548.766 | 238.076 | 13.1886 | 3082.77 | 121.2848 | 65.6051 | 119.9845 | 120.1974 | 111.4777 | 111.4256 | 57.4939 | 119.1636 | 51.3448 | 51.5841 | 75.6733 | 111.3901 | 124.1702 | 111.9061 | 125.7817 | 125.5337 | 191.2486 | 51.107 | 125.2696 | 52.0206 | 158.7828 | 57.2642 | 69.5186 | 106.5634 | 158.5472 | 58.1851 | 155.4585 | 53.8101 | 8.6774 | 69.865 | 70.2843 | 110.6909 | 1.2976 | 29.5665 | 1.0623 | 0.30305 | 0.10064 | 69.2029 | 58.5735 | 12.4295 | 60.0898 | 1.2976 | 29.5665 | 0.10064 | 111.5499 | 0.24021 | 4.3542 | 53.8101 | 0.010455 | 0.008906 | 13.3453 | 0.24464 | 0.074933 | 1374.2527 | 1375.4892 | 19045.9119 | 10160.9871 | 29206.899 | 0.6521 | 15.0512 | 50.5539 | 453.4789 | 123.4193 | 2.1345 | 26.4073 | 49.266 | 453.4789 | 191.2486 | 67.6328 | 123.6158 | 122.7744 | 186.5646 | 33212.1129 | 444.3169 | 121.8166 | 2.6531 | 7.0307 | 50.4632 | 1.8321 | 3.222 | 1872.3896 | 31339.7233 | 2.3571 | 564.628 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170206a.txt | 240.447 | 2.4084 | 556.487 | 238.361 | 12.9243 | 3024.12 | 119.3881 | 62.5722 | 118.392 | 118.569 | 110.1205 | 109.8006 | 53.2663 | 117.4519 | 47.2086 | 47.4316 | 73.8775 | 110.0782 | 122.2326 | 110.2082 | 123.6743 | 123.5754 | 193.5631 | 47.1362 | 123.0943 | 47.9299 | 148.9721 | 54.0976 | 64.1981 | 106.5542 | 148.3279 | 54.7177 | 145.6431 | 49.9025 | 9.1769 | 69.8659 | 69.3161 | 109.4394 | 1.3032 | 29.5593 | 1.0629 | 0.32567 | 0.11346 | 63.8506 | 54.3909 | 11.2597 | 55.7 | 1.3032 | 29.5593 | 0.11346 | 110.0519 | 0.17605 | 5.0951 | 49.9025 | 0.009309 | 0.007697 | 13.2275 | 0.24413 | 0.0756 | 1383.4273 | 1372.443 | 17347.1561 | 10648.8228 | 27995.9789 | 0.61963 | 15.8799 | 46.6923 | 444.0755 | 121.7741 | 2.386 | 28.539 | 45.3385 | 444.0755 | 193.5631 | 71.5901 | 121.973 | 121.823 | 186.5045 | 35614.6007 | 436.6196 | 120.4501 | 2.9983 | 6.8343 | 46.4321 | 2.0582 | 3.205 | 1898.7336 | 33715.8671 | 2.2916 | 592.9826 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170206a.txt | 240.421 | 2.3984 | 552.648 | 238.579 | 12.9404 | 3031.91 | 119.6101 | 64.2746 | 118.6103 | 118.8486 | 110.0579 | 110.0467 | 55.6184 | 117.6623 | 48.615 | 48.778 | 74.984 | 109.9971 | 122.3459 | 110.1112 | 123.8576 | 123.7419 | 192.9077 | 48.6561 | 123.3352 | 49.4539 | 152.1158 | 54.6581 | 67.08 | 106.575 | 151.5518 | 55.4289 | 148.8335 | 51.3134 | 9.0263 | 69.8656 | 69.1578 | 109.4685 | 1.3206 | 29.5536 | 1.0626 | 0.32403 | 0.14688 | 66.8154 | 56.0874 | 12.528 | 57.0936 | 1.3206 | 29.5536 | 0.14688 | 110.0532 | 0.046832 | 4.2446 | 51.3134 | 0.009505 | 0.008117 | 13.2702 | 0.24422 | 0.075357 | 1390.3757 | 1383.7885 | 19352.2219 | 9212.6521 | 28564.874 | 0.67748 | 16.3246 | 47.9499 | 444.8629 | 121.9129 | 2.3028 | 28.3476 | 46.6363 | 444.8629 | 192.9077 | 70.7961 | 122.1116 | 121.9338 | 186.7138 | 35083.4163 | 436.9536 | 120.5098 | 2.8476 | 7.8926 | 47.7258 | 1.8995 | 3.0642 | 1885.635 | 33197.7814 | 2.3355 | 584.0918 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170206a.txt | 240.337 | 2.392 | 550.934 | 238.364 | 12.9471 | 3029.46 | 119.6101 | 64.2296 | 118.6103 | 118.8196 | 110.2758 | 110.1962 | 55.5729 | 117.6558 | 48.6079 | 48.7957 | 74.9671 | 110.1766 | 122.2721 | 110.0394 | 123.912 | 123.7387 | 192.9361 | 48.6455 | 123.425 | 49.3832 | 152.1006 | 54.6694 | 67.0818 | 106.5658 | 151.5366 | 55.34 | 148.6503 | 51.3184 | 8.9805 | 69.8656 | 69.1552 | 109.4503 | 1.3132 | 29.5527 | 1.0627 | 0.33273 | 0.16886 | 66.8588 | 56.0861 | 12.5726 | 57.0933 | 1.3132 | 29.5527 | 0.16886 | 110.172 | 0.098271 | 4.251 | 51.3184 | 0.00951 | 0.008119 | 13.2716 | 0.24422 | 0.075349 | 1386.419 | 1379.9993 | 19365.6779 | 9202.9732 | 28568.6511 | 0.67787 | 16.2857 | 47.9439 | 444.9537 | 121.9289 | 2.3188 | 28.4047 | 46.5624 | 444.9537 | 192.9361 | 70.8085 | 122.1276 | 121.9338 | 186.7031 | 34899.7357 | 437.1206 | 120.5396 | 2.8838 | 7.8531 | 47.7197 | 1.9293 | 3.1093 | 1879.7868 | 33019.9489 | 2.3386 | 582.3526 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170206a.txt | 240.461 | 2.401 | 553.672 | 238.387 | 12.9496 | 3031.84 | 119.6262 | 64.2158 | 118.5652 | 118.7906 | 110.0579 | 109.9752 | 55.6451 | 117.6514 | 48.6243 | 48.8474 | 74.959 | 109.911 | 122.4539 | 110.1491 | 123.9172 | 123.9133 | 192.847 | 48.6831 | 123.3693 | 49.4243 | 152.1917 | 54.6788 | 67.0929 | 106.5611 | 151.6735 | 55.34 | 148.7724 | 51.33 | 9.0991 | 69.8656 | 69.1739 | 109.4758 | 1.3232 | 29.5542 | 1.0627 | 0.32986 | 0.17137 | 66.8584 | 56.1043 | 12.5542 | 57.1139 | 1.3232 | 29.5542 | 0.17137 | 110.0233 | 0.10321 | 4.2488 | 51.33 | 0.009512 | 0.008122 | 13.2715 | 0.24422 | 0.07535 | 1391.678 | 1385.2219 | 19410.9986 | 9235.8955 | 28646.8941 | 0.67759 | 16.2357 | 47.9801 | 444.8931 | 121.9182 | 2.292 | 28.3473 | 46.6117 | 444.8931 | 192.847 | 70.73 | 122.117 | 121.9418 | 186.6927 | 35350.4402 | 437.0902 | 120.5342 | 2.8829 | 7.8709 | 47.7742 | 1.969 | 3.1276 | 1889.1289 | 33461.3114 | 2.3416 | 582.965 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170206a.txt | 240.552 | 2.4002 | 553.433 | 238.528 | 12.9519 | 3032.25 | 119.641 | 64.2109 | 118.6283 | 118.8441 | 110.2127 | 110.0844 | 55.5518 | 117.6655 | 48.6362 | 48.8311 | 74.9333 | 110.033 | 122.3106 | 110.0035 | 123.928 | 123.7707 | 192.9731 | 48.6773 | 123.4154 | 49.3902 | 152.2069 | 54.6788 | 67.1004 | 106.5611 | 151.7039 | 55.6068 | 148.8182 | 51.3317 | 8.9562 | 69.8658 | 69.1712 | 109.4612 | 1.3308 | 29.5533 | 1.0627 | 0.33526 | 0.18267 | 66.876 | 56.0841 | 12.5919 | 57.0932 | 1.3308 | 29.5533 | 0.18267 | 110.0834 | 0.092474 | 4.2471 | 51.3317 | 0.009513 | 0.008123 | 13.2719 | 0.24422 | 0.075347 | 1395.6818 | 1389.2529 | 19524.578 | 9259.3935 | 28783.9715 | 0.67831 | 16.2248 | 47.9861 | 445.1506 | 121.9635 | 2.3225 | 28.3031 | 46.6302 | 445.1506 | 192.9731 | 70.8108 | 122.1622 | 121.9492 | 186.6903 | 34790.2307 | 437.2421 | 120.5613 | 2.8958 | 7.7656 | 47.7863 | 1.933 | 3.1194 | 1888.3134 | 32901.9173 | 2.3527 | 581.8579 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170206a.txt | 241.387 | 2.4002 | 557.109 | 239.451 | 12.9548 | 3043.36 | 119.8477 | 64.4478 | 118.7743 | 118.9805 | 110.1387 | 110.0073 | 56.2537 | 117.8966 | 49.3981 | 49.6025 | 75.3199 | 110.162 | 122.7573 | 110.3888 | 124.2329 | 124.1562 | 192.1669 | 49.3576 | 123.7119 | 50.1194 | 154.1053 | 55.094 | 68.3521 | 106.5773 | 153.7417 | 55.7846 | 150.6958 | 51.9824 | 8.9251 | 69.8648 | 69.123 | 109.6213 | 1.317 | 29.4996 | 1.0626 | 0.31954 | 0.15642 | 68.2608 | 56.9082 | 13.1526 | 57.9043 | 1.317 | 29.4996 | 0.15642 | 110.1742 | 0.15844 | 4.0116 | 51.9824 | 0.009677 | 0.008339 | 13.3173 | 0.2443 | 0.07509 | 1385.9939 | 1384.3247 | 20244.4659 | 8856.3545 | 29100.8204 | 0.69567 | 15.712 | 48.7358 | 446.1954 | 122.1473 | 2.2996 | 27.9356 | 47.3843 | 446.1954 | 192.1669 | 69.8211 | 122.3458 | 122.0524 | 186.6102 | 34571.1373 | 438.0315 | 120.7022 | 2.8056 | 7.6609 | 48.5928 | 1.9279 | 3.1668 | 1900.8559 | 32670.2814 | 2.3688 | 571.5277 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170207a.txt | 239.519 | 2.3725 | 546.196 | 237.493 | 13.2586 | 3092.91 | 121.6627 | 67.0749 | 120.4067 | 120.6516 | 111.6734 | 111.5335 | 59.7678 | 119.5881 | 52.1046 | 52.4461 | 77.4065 | 111.5912 | 124.5285 | 111.9155 | 126.1895 | 125.9946 | 192.2818 | 51.994 | 125.6684 | 54.5814 | 160.8331 | 59.4514 | 69.5779 | 106.5588 | 160.5849 | 60.5856 | 157.2598 | 55.1447 | 8.4389 | 69.8644 | 70.0912 | 110.9819 | 1.3072 | 29.3533 | 1.0623 | 0.32644 | 0.17939 | 69.383 | 59.7998 | 11.3832 | 60.6594 | 1.3072 | 29.3533 | 0.17939 | 111.6784 | 0.16816 | 5.2068 | 55.1447 | 0.011404 | 0.009426 | 13.4647 | 0.24506 | 0.074268 | 1373.1637 | 1386.6925 | 17552.3289 | 12965.91 | 30518.2389 | 0.57514 | 15.7368 | 51.3381 | 455.9471 | 123.8468 | 2.1841 | 27.4401 | 49.9664 | 455.9471 | 192.2818 | 68.2392 | 124.0425 | 122.9654 | 186.8017 | 32322.5118 | 446.8371 | 122.26 | 2.672 | 8.5242 | 51.2436 | 1.8534 | 3.1951 | 1863.6208 | 30458.891 | 2.4579 | 539.9382 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170207a.txt | 239.308 | 2.3793 | 549.799 | 237.417 | 13.2605 | 3093.9 | 121.6926 | 66.9173 | 120.4108 | 120.6236 | 111.7458 | 111.5442 | 59.8472 | 119.5713 | 52.1743 | 52.4736 | 77.3148 | 111.7143 | 124.5054 | 111.9116 | 126.1825 | 126.0545 | 192.3921 | 52.025 | 125.639 | 54.0432 | 161.0153 | 59.4514 | 69.5668 | 106.5565 | 160.7522 | 60.4967 | 157.5193 | 55.163 | 8.8738 | 69.8642 | 70.1288 | 110.9965 | 1.3136 | 29.3553 | 1.0625 | 0.32485 | 0.16802 | 69.3921 | 59.8134 | 11.3787 | 60.6728 | 1.3136 | 29.3553 | 0.16802 | 111.7289 | 0.15055 | 5.1885 | 55.163 | 0.011403 | 0.009432 | 13.4637 | 0.24506 | 0.074274 | 1376.5935 | 1390.0559 | 17588.4145 | 12955.5734 | 30543.9879 | 0.57584 | 15.5099 | 51.4074 | 455.9471 | 123.8468 | 2.1542 | 27.248 | 50.0668 | 455.9471 | 192.3921 | 68.3496 | 124.0425 | 122.9805 | 186.7461 | 33950.719 | 446.5031 | 122.2014 | 2.6301 | 8.5399 | 51.3073 | 1.7906 | 3.2232 | 1875.9142 | 32074.8048 | 2.4568 | 540.8306 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170207a.txt | 239.428 | 2.379 | 546.373 | 237.456 | 13.2589 | 3095.61 | 121.6879 | 66.9847 | 120.3675 | 120.5964 | 111.7118 | 111.6691 | 59.6545 | 119.5219 | 52.1943 | 52.5217 | 77.2766 | 111.7067 | 124.4723 | 111.751 | 126.2261 | 125.9611 | 192.0868 | 52.1577 | 125.7051 | 54.5831 | 161.0609 | 59.5232 | 69.5538 | 106.5565 | 160.8435 | 60.5856 | 157.4887 | 55.2211 | 8.5772 | 69.865 | 70.2736 | 111.0547 | 1.2926 | 29.3562 | 1.0624 | 0.32287 | 0.13871 | 69.3056 | 59.8008 | 11.3048 | 60.6942 | 1.2926 | 29.3562 | 0.13871 | 111.7097 | 0.033471 | 5.2021 | 55.2211 | 0.011432 | 0.009452 | 13.463 | 0.24508 | 0.074278 | 1365.5373 | 1378.8134 | 17338.1618 | 12912.3563 | 30250.5181 | 0.57315 | 15.5599 | 51.4248 | 456.1742 | 123.886 | 2.1981 | 27.2217 | 50.055 | 456.1742 | 192.0868 | 68.0051 | 124.0817 | 122.9782 | 186.7606 | 32824.3913 | 446.1843 | 122.1454 | 2.6234 | 8.3125 | 51.342 | 1.7778 | 3.2896 | 1864.2247 | 30960.1666 | 2.4344 | 541.6915 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170207a.txt | 239.214 | 2.384 | 547.631 | 237.27 | 13.2493 | 3092.69 | 121.6668 | 66.8932 | 120.414 | 120.6525 | 111.7425 | 111.5215 | 59.6874 | 119.5556 | 52.129 | 52.4142 | 77.2478 | 111.7863 | 124.4385 | 111.6579 | 126.2052 | 126.0708 | 192.2389 | 52.0114 | 125.7224 | 54.272 | 160.8635 | 59.5005 | 69.5427 | 106.5565 | 160.6762 | 60.5856 | 157.5193 | 55.2128 | 8.753 | 69.865 | 70.2441 | 111.0438 | 1.2899 | 29.356 | 1.0625 | 0.31899 | 0.12582 | 69.3532 | 59.8019 | 11.3512 | 60.708 | 1.2899 | 29.356 | 0.12582 | 111.6771 | 0.11662 | 5.1878 | 55.2128 | 0.011423 | 0.009449 | 13.4628 | 0.24507 | 0.074279 | 1364.0858 | 1377.3325 | 17388.2542 | 12856.5396 | 30244.7938 | 0.57492 | 15.5435 | 51.3497 | 455.9471 | 123.8468 | 2.18 | 27.181 | 50.0668 | 455.9471 | 192.2389 | 68.1963 | 124.0425 | 122.9675 | 186.751 | 33497.7436 | 446.7156 | 122.2387 | 2.6831 | 8.4091 | 51.2783 | 1.8247 | 3.1943 | 1868.517 | 31629.2267 | 2.435 | 541.2181 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170207a.txt | 239.616 | 2.3753 | 546.62 | 237.529 | 13.2517 | 3091.16 | 121.6543 | 66.9211 | 120.4272 | 120.6528 | 111.7266 | 111.6061 | 59.8694 | 119.5983 | 52.2213 | 52.4748 | 77.2722 | 111.6862 | 124.4233 | 111.815 | 126.2347 | 125.9728 | 192.2964 | 52.0756 | 125.7424 | 54.2869 | 161.0609 | 59.5175 | 69.5297 | 106.5519 | 160.8739 | 60.6745 | 157.504 | 55.2426 | 8.7617 | 69.8652 | 70.2602 | 111.0438 | 1.3133 | 29.3555 | 1.0625 | 0.33169 | 0.17603 | 69.3633 | 59.8488 | 11.3145 | 60.7314 | 1.3133 | 29.3555 | 0.17603 | 111.7085 | 0.086931 | 5.1749 | 55.2426 | 0.01143 | 0.00946 | 13.4659 | 0.24507 | 0.074262 | 1376.3217 | 1390.0038 | 17488.348 | 12949.7479 | 30438.0959 | 0.57456 | 15.4963 | 51.4248 | 456.1288 | 123.8782 | 2.2239 | 27.2113 | 50.0609 | 456.1288 | 192.2964 | 68.2226 | 124.0739 | 122.9611 | 186.7437 | 33530.5147 | 446.4879 | 122.1987 | 2.6005 | 8.5158 | 51.3536 | 1.7716 | 3.2253 | 1865.0674 | 31665.4472 | 2.4523 | 542.6049 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170207a.txt | 243.162 | 2.368 | 551.78 | 242.278 | 8.9332 | 2070.1 | 84.205 | 69.1769 | 82.3915 | 82.6123 | 74.2226 | 74.4275 | 68.3511 | 81.9811 | 48.2152 | 48.7427 | 72.7362 | 75.1444 | 88.0551 | 74.3124 | 90.5803 | 90.2668 | 147.0832 | 53.6045 | 90.5058 | 61.1676 | 151.1286 | 60.8517 | 76.1372 | 106.5403 | 151.3997 | 61.7414 | 146.6658 | 56.0593 | 11.6441 | 69.8635 | 53.4729 | 74.1968 | 1.3201 | 29.3229 | 1.0615 | 0.33737 | 0.21594 | 76.0473 | 62.4334 | 15.4139 | 64.0019 | 1.3201 | 29.3229 | 0.21594 | 74.5267 | 0.42026 | 5.6924 | 56.0593 | 0.012008 | 0.00976 | 13.5696 | 0.24533 | 0.073694 | 1374.5649 | 1398.9184 | 23765.1448 | 14756.6934 | 38521.8382 | 0.61693 | 21.6198 | 47.5571 | 281.4157 | 87.8699 | 3.6649 | 26.9793 | 45.7568 | 281.4157 | 147.0832 | 58.9969 | 88.0863 | 105.9827 | 188.0632 | 57345.2693 | 273.6255 | 85.9026 | 3.9215 | 20.6859 | 47.6652 | 3.511 | 5.2576 | 1882.6734 | 55462.5959 | 4.3061 | 428.1929 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170207a.txt | 243.273 | 2.3733 | 553.644 | 242.293 | 8.9648 | 2072.07 | 84.323 | 69.1666 | 82.4016 | 82.6562 | 74.3179 | 74.3866 | 68.373 | 81.9722 | 48.1528 | 48.6627 | 72.9204 | 75.0161 | 88.3417 | 74.3444 | 90.615 | 90.2948 | 147.0905 | 53.6304 | 90.5372 | 61.0088 | 151.0375 | 60.8461 | 76.1317 | 106.5357 | 151.2933 | 61.9192 | 146.559 | 56.0627 | 11.6601 | 69.8635 | 53.4595 | 74.1859 | 1.3086 | 29.3216 | 1.0615 | 0.32854 | 0.20968 | 76.0274 | 62.4337 | 15.3937 | 64.0038 | 1.3086 | 29.3216 | 0.20968 | 74.5163 | 0.33442 | 5.6834 | 56.0627 | 0.012006 | 0.009761 | 13.5697 | 0.24533 | 0.073694 | 1368.5153 | 1392.7763 | 23629.3793 | 14668.6102 | 38297.9895 | 0.61699 | 21.6458 | 47.5208 | 281.7034 | 87.9417 | 3.6187 | 27.2072 | 45.7132 | 281.7034 | 147.0905 | 58.9323 | 88.1582 | 106.0312 | 188.0671 | 57392.9057 | 273.3522 | 85.8328 | 3.8606 | 20.7502 | 47.6228 | 3.4311 | 5.2856 | 1889.0333 | 55503.8724 | 4.2748 | 428.8002 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170207a.txt | 0 | 2.3596 | 545.436 | 239.842 | 11.4539 | 2681.82 | 109.3316 | 69.959 | 107.3636 | 107.5847 | 98.6164 | 98.2191 | 65.9435 | 106.6991 | 54.2026 | 54.7231 | 76.4681 | 98.9097 | 112.7593 | 98.4689 | 114.6744 | 114.0703 | 171.945 | 54.3233 | 114.3634 | 58.2136 | 165.7081 | 62.6332 | 75.9796 | 106.5311 | 166.1052 | 63.9641 | 161.5034 | 58.4099 | 9.7863 | 69.8635 | 55.573 | 97.972 | 1.2913 | 29.1646 | 1.0615 | 0.33077 | 0.18168 | 75.9684 | 63.6777 | 14.0907 | 65.3337 | 1.2913 | 29.1646 | 0.18168 | 98.5535 | 0.28854 | 5.1233 | 58.4099 | 0.012873 | 0.010697 | 13.6842 | 0.24572 | 0.073077 | 1353.6237 | 1389.2412 | 21454.0844 | 14064.8757 | 35518.96 | 0.60402 | 16.7859 | 53.1731 | 389.6839 | 111.688 | 2.3564 | 24.8752 | 51.5929 | 389.6839 | 171.945 | 60.0467 | 111.8983 | 116.9703 | 187.2096 | 41242.8714 | 377.7893 | 109.3391 | 2.64 | 12.6227 | 53.3207 | 1.9755 | 4.1033 | 1861.0276 | 39381.8438 | 3.2257 | 457.3187 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170207a.txt | 241.576 | 2.352 | 547.64 | 239.962 | 11.4536 | 2682.35 | 109.2884 | 69.9513 | 107.3007 | 107.5251 | 98.543 | 98.4954 | 65.8631 | 106.6917 | 54.2087 | 54.7152 | 76.3221 | 98.6075 | 112.4819 | 98.5641 | 114.6378 | 114.0888 | 171.9412 | 54.3119 | 114.3754 | 58.3314 | 165.7537 | 62.6483 | 75.9851 | 106.5403 | 166.1508 | 63.7862 | 161.4882 | 58.4215 | 9.5661 | 69.8635 | 55.5542 | 97.9575 | 1.2882 | 29.1642 | 1.0616 | 0.33145 | 0.19633 | 76.0074 | 63.6809 | 14.1264 | 65.2691 | 1.2882 | 29.1642 | 0.19633 | 98.5525 | 0.046575 | 5.1268 | 58.4215 | 0.01288 | 0.010701 | 13.6832 | 0.24572 | 0.073082 | 1352.0616 | 1387.5421 | 21483.5203 | 14064.4823 | 35548.0026 | 0.60435 | 16.7613 | 53.19 | 389.5779 | 111.6673 | 2.3789 | 24.735 | 51.5871 | 389.5779 | 171.9412 | 60.0636 | 111.8776 | 116.9501 | 187.2042 | 40323.3108 | 377.4705 | 109.2754 | 2.5837 | 12.5254 | 53.3377 | 1.9746 | 4.1422 | 1868.5477 | 38454.7631 | 3.2256 | 456.4177 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170207a.txt | 241.716 | 2.3462 | 545.567 | 240.139 | 11.4587 | 2683 | 109.268 | 69.9574 | 107.2967 | 107.5407 | 98.6049 | 98.3166 | 65.8976 | 106.6687 | 54.1385 | 54.6696 | 76.2985 | 98.783 | 112.4363 | 98.5839 | 114.6411 | 113.9559 | 171.9353 | 54.2697 | 114.3398 | 58.5515 | 165.5714 | 62.6407 | 75.9851 | 106.5426 | 165.9835 | 63.6973 | 161.3813 | 58.4165 | 9.5977 | 69.8635 | 55.5462 | 97.9684 | 1.2977 | 29.1673 | 1.0615 | 0.3287 | 0.20907 | 75.947 | 63.6668 | 14.0802 | 65.2884 | 1.2977 | 29.1673 | 0.20907 | 98.5721 | 0.19234 | 5.1242 | 58.4165 | 0.012875 | 0.010698 | 13.6826 | 0.24572 | 0.073086 | 1357.1158 | 1392.664 | 21493.8191 | 14105.5372 | 35599.3563 | 0.60377 | 16.8352 | 53.1222 | 389.4114 | 111.6348 | 2.3668 | 24.7519 | 51.5465 | 389.4114 | 171.9353 | 60.0902 | 111.8451 | 116.9406 | 187.2193 | 40470.635 | 377.5464 | 109.2906 | 2.6218 | 12.6221 | 53.2755 | 1.9938 | 4.0941 | 1861.4746 | 38609.1604 | 3.2316 | 457.4631 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170207a.txt | 241.603 | 2.3634 | 547.367 | 239.973 | 11.4486 | 2682.79 | 109.2705 | 69.9394 | 107.3058 | 107.5105 | 98.3797 | 98.2663 | 65.8889 | 106.644 | 54.098 | 54.6115 | 76.3911 | 98.6752 | 112.4932 | 98.6319 | 114.5648 | 114.1065 | 171.9871 | 54.2012 | 114.3218 | 57.9767 | 165.4651 | 62.6653 | 75.9926 | 106.5403 | 165.8618 | 63.5195 | 161.3203 | 58.4331 | 9.7158 | 69.8633 | 55.5542 | 97.9756 | 1.2835 | 29.1664 | 1.0616 | 0.32986 | 0.17122 | 75.8274 | 63.6331 | 13.9943 | 65.2747 | 1.2835 | 29.1664 | 0.17122 | 98.4883 | 0.19717 | 5.1321 | 58.4331 | 0.012887 | 0.010705 | 13.6814 | 0.24572 | 0.073092 | 1349.6927 | 1384.9312 | 21249.1262 | 14059.99 | 35309.1162 | 0.6018 | 16.8569 | 53.0826 | 389.3508 | 111.6229 | 2.3524 | 24.8678 | 51.5233 | 389.3508 | 171.9871 | 60.1537 | 111.8333 | 116.9418 | 187.2223 | 40969.7901 | 377.3794 | 109.2572 | 2.6131 | 12.6586 | 53.2303 | 1.9514 | 4.1124 | 1867.6162 | 39102.1739 | 3.2037 | 458.7006 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170207a.txt | 241.607 | 2.3537 | 546.514 | 240.085 | 11.4289 | 2680.96 | 109.1863 | 69.9814 | 107.2314 | 107.4524 | 98.354 | 98.1747 | 65.6282 | 106.5869 | 54.0297 | 54.5292 | 76.3693 | 98.7201 | 112.7162 | 98.521 | 114.5308 | 114.0888 | 171.9946 | 54.0977 | 114.2069 | 58.3873 | 165.2221 | 62.6407 | 75.9481 | 106.5334 | 165.6337 | 63.5195 | 161.0455 | 58.4082 | 9.5661 | 69.8638 | 55.5462 | 97.9283 | 1.2845 | 29.1635 | 1.0615 | 0.31587 | 0.17344 | 75.8296 | 63.5015 | 14.1282 | 65.2167 | 1.2845 | 29.1635 | 0.17344 | 98.4424 | 0.2329 | 5.1325 | 58.4082 | 0.012877 | 0.010696 | 13.6808 | 0.24572 | 0.073095 | 1350.2471 | 1385.4382 | 21456.3879 | 14056.9547 | 35513.3427 | 0.60418 | 16.9895 | 52.992 | 389.0025 | 111.5549 | 2.3686 | 24.9504 | 51.4189 | 389.0025 | 171.9946 | 60.2292 | 111.7653 | 116.9024 | 187.2515 | 40377.8263 | 377.0909 | 109.1994 | 2.6126 | 12.4828 | 53.1454 | 1.9681 | 4.1025 | 1864.7058 | 38513.1206 | 3.2249 | 456.2501 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170207a.txt | 239.104 | 2.3209 | 535.113 | 237.002 | 13.5579 | 3158.47 | 124.2477 | 81.9636 | 122.1742 | 122.4077 | 112.8026 | 112.5318 | 77.2859 | 121.6014 | 60.7291 | 61.1203 | 87.9559 | 112.6245 | 127.2267 | 112.5618 | 129.2753 | 128.933 | 192.7647 | 64.8903 | 128.7414 | 70.3891 | 182.7175 | 68.4022 | 85.5654 | 106.4941 | 183.5023 | 69.743 | 178.6003 | 65.7105 | 10.1654 | 69.8594 | 57.9091 | 111.6659 | 1.2554 | 29.1025 | 1.0604 | 0.32281 | 0.17344 | 86.0354 | 72.6318 | 15.2036 | 74.4727 | 1.2554 | 29.1025 | 0.17344 | 112.6302 | 0.12127 | 3.5917 | 65.7105 | 0.015828 | 0.013943 | 13.9782 | 0.24703 | 0.07154 | 1320.3585 | 1384.2215 | 22667.3681 | 11886.6524 | 34554.0205 | 0.656 | 22.6898 | 59.2738 | 468.1822 | 125.9393 | 1.6916 | 30.1184 | 57.8375 | 468.1822 | 192.7647 | 66.6333 | 126.1314 | 124.2855 | 189.2317 | 39612.0301 | 454.7773 | 123.6444 | 2.043 | 17.7412 | 59.5448 | 1.4703 | 3.5316 | 1825.8056 | 37786.2245 | 2.7418 | 458.5372 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170207a.txt | 239.223 | 2.324 | 534.332 | 236.949 | 13.5513 | 3157.48 | 124.2647 | 81.9815 | 122.2713 | 122.4696 | 112.7063 | 112.3027 | 77.2573 | 121.6676 | 60.7624 | 61.1606 | 87.8047 | 112.854 | 127.4773 | 112.671 | 129.3216 | 129.03 | 192.8119 | 64.8543 | 128.7879 | 70.4289 | 182.839 | 68.4022 | 85.5635 | 106.4895 | 183.6391 | 69.9208 | 178.7224 | 65.7171 | 10.1658 | 69.8594 | 57.8984 | 111.6732 | 1.2693 | 29.1021 | 1.0604 | 0.33499 | 0.20846 | 86.0971 | 72.6043 | 15.2927 | 74.4767 | 1.2693 | 29.1021 | 0.20846 | 112.6335 | 0.23433 | 3.5851 | 65.7171 | 0.015829 | 0.013946 | 13.9802 | 0.24703 | 0.07153 | 1327.5855 | 1391.9951 | 22922.189 | 11931.0154 | 34853.2044 | 0.65768 | 22.6657 | 59.3158 | 468.485 | 125.9906 | 1.7259 | 29.9242 | 57.8805 | 468.485 | 192.8119 | 66.6293 | 126.1825 | 124.2942 | 189.2281 | 39606.2923 | 455.0657 | 123.6944 | 2.0268 | 17.6654 | 59.592 | 1.423 | 3.5209 | 1823.1408 | 37783.1515 | 2.7669 | 457.0893 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170207a.txt | 239.822 | 2.3199 | 534.461 | 237.672 | 13.5144 | 3155.27 | 124.247 | 81.9831 | 122.2247 | 122.4391 | 112.6138 | 112.3529 | 77.2253 | 121.6952 | 60.8201 | 61.173 | 87.9099 | 112.7356 | 127.3994 | 112.7282 | 129.3488 | 129.0635 | 192.7936 | 64.9359 | 128.8025 | 70.297 | 182.8846 | 68.3852 | 85.558 | 106.4871 | 183.7 | 69.9208 | 178.814 | 65.7155 | 10.1727 | 69.8593 | 57.8957 | 111.6987 | 1.2469 | 29.1018 | 1.0604 | 0.32427 | 0.16405 | 86.1025 | 72.5929 | 15.3096 | 74.4343 | 1.2469 | 29.1018 | 0.16405 | 112.6076 | 0.17875 | 3.5697 | 65.7155 | 0.015819 | 0.013946 | 13.9773 | 0.24702 | 0.071544 | 1315.9161 | 1379.4744 | 22743.3593 | 11772.2022 | 34515.5615 | 0.65893 | 22.6515 | 59.3315 | 468.4244 | 125.9803 | 1.7334 | 29.9972 | 57.9127 | 468.4244 | 192.7936 | 66.6213 | 126.1723 | 124.2851 | 189.2253 | 39636.956 | 455.0506 | 123.6917 | 1.9966 | 17.6124 | 59.6129 | 1.467 | 3.5413 | 1823.5809 | 37813.375 | 2.7416 | 457.5036 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170207a.txt | 239.711 | 2.3272 | 537.677 | 237.568 | 13.5281 | 3161.25 | 124.1781 | 81.9477 | 122.22 | 122.4119 | 112.6836 | 112.2315 | 77.2097 | 121.6226 | 60.7659 | 61.1467 | 87.848 | 112.7077 | 127.0658 | 112.5897 | 129.2612 | 128.9063 | 192.7067 | 64.9097 | 128.7019 | 70.6143 | 182.7934 | 68.4626 | 85.5876 | 106.5033 | 183.6239 | 69.8319 | 178.7682 | 65.7138 | 10.1264 | 69.8593 | 57.9064 | 111.695 | 1.2776 | 29.1029 | 1.0604 | 0.33884 | 0.19831 | 86.042 | 72.627 | 15.2149 | 74.4677 | 1.2776 | 29.1029 | 0.19831 | 112.5531 | 0.22038 | 3.6488 | 65.7138 | 0.015862 | 0.013944 | 13.9794 | 0.24704 | 0.071534 | 1331.9909 | 1396.5315 | 22891.1294 | 12194.302 | 35085.4314 | 0.65244 | 22.6477 | 59.3 | 468.0459 | 125.9163 | 1.7382 | 29.9514 | 57.8966 | 468.0459 | 192.7067 | 66.5983 | 126.1084 | 124.2496 | 189.222 | 39476.3559 | 454.6862 | 123.6287 | 2.0061 | 17.623 | 59.5867 | 1.4086 | 3.5044 | 1834.5539 | 37641.802 | 2.78 | 455.5706 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170207a.txt | 243.232 | 2.3503 | 549.395 | 242.106 | 9.4691 | 2202.65 | 90.3396 | 71.6988 | 88.472 | 88.7285 | 80.0923 | 79.8772 | 70.2157 | 88.0342 | 50.1755 | 50.7034 | 75.5118 | 80.5948 | 94.4413 | 79.7804 | 96.4843 | 96.0358 | 153.9399 | 53.9781 | 96.3348 | 61.9669 | 155.9277 | 60.1723 | 79.2398 | 106.5218 | 156.2965 | 61.2079 | 151.4896 | 56.305 | 11.1918 | 69.8619 | 54.4572 | 79.6686 | 1.3016 | 29.0813 | 1.0613 | 0.33865 | 0.22365 | 79.3223 | 63.8421 | 17.2802 | 65.5206 | 1.3016 | 29.0813 | 0.22365 | 80.0862 | 0.36329 | 4.7673 | 56.305 | 0.011817 | 0.009932 | 13.7238 | 0.24525 | 0.072866 | 1357.0907 | 1396.8372 | 26197.6819 | 12214.7691 | 38412.4511 | 0.68201 | 22.2498 | 49.449 | 305.1893 | 93.6301 | 3.2905 | 27.8108 | 47.701 | 305.1893 | 153.9399 | 60.093 | 93.8469 | 108.5407 | 188.3772 | 53610.7505 | 295.4268 | 91.3072 | 3.273 | 20.6231 | 49.5926 | 2.8351 | 4.9015 | 1874.5357 | 51736.2148 | 4.0908 | 423.9534 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170207a.txt | 243.745 | 2.338 | 546.637 | 242.644 | 9.6247 | 2247.13 | 92.3349 | 73.8601 | 90.4497 | 90.6936 | 81.701 | 81.5166 | 72.4485 | 90.0814 | 51.2844 | 51.8105 | 77.4057 | 82.1934 | 96.1545 | 81.4918 | 98.4317 | 98.0816 | 157.0411 | 56.0199 | 98.2215 | 64.4505 | 158.555 | 61.85 | 80.7029 | 106.508 | 158.9425 | 62.8083 | 154.0388 | 57.8803 | 10.8773 | 69.8614 | 55.0017 | 81.3967 | 1.2833 | 29.0873 | 1.061 | 0.3309 | 0.22433 | 80.8958 | 65.7153 | 16.9804 | 67.8607 | 1.2833 | 29.0873 | 0.22433 | 81.7257 | 0.32548 | 4.8697 | 57.8803 | 0.01255 | 0.01052 | 13.7867 | 0.24557 | 0.072534 | 1344.3615 | 1390.0707 | 25575.0262 | 13031.3665 | 38606.3927 | 0.66246 | 23.3938 | 50.4663 | 313.4722 | 95.5572 | 3.2224 | 28.696 | 48.7097 | 313.4722 | 157.0411 | 61.267 | 95.774 | 109.3882 | 188.7565 | 51798.5756 | 304.445 | 93.4549 | 3.3736 | 21.8332 | 50.6152 | 3.0052 | 4.8637 | 1865.1254 | 49933.4501 | 4.05 | 417.867 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170207a.txt | 243.729 | 2.3301 | 548.067 | 242.678 | 9.6369 | 2247.09 | 92.2825 | 73.8337 | 90.424 | 90.6678 | 81.6818 | 81.5547 | 72.4204 | 90.0439 | 51.259 | 51.7852 | 77.4994 | 82.2198 | 96.1638 | 81.5182 | 98.4178 | 97.9716 | 157.0678 | 55.9946 | 98.1711 | 64.3771 | 158.5399 | 61.8198 | 80.6974 | 106.5218 | 158.8969 | 62.7193 | 154.161 | 57.8936 | 10.831 | 69.8612 | 55.0151 | 81.4113 | 1.2803 | 29.0886 | 1.061 | 0.34042 | 0.19908 | 80.8658 | 65.7012 | 16.9645 | 67.8036 | 1.2803 | 29.0886 | 0.19908 | 81.7436 | 0.3251 | 4.8262 | 57.8936 | 0.012536 | 0.010525 | 13.7841 | 0.24557 | 0.072548 | 1342.9222 | 1388.3194 | 25520.0931 | 12896.8448 | 38416.9379 | 0.66429 | 23.3733 | 50.4604 | 313.1996 | 95.4944 | 3.212 | 28.7417 | 48.7577 | 313.1996 | 157.0678 | 61.3566 | 95.7112 | 109.3658 | 188.7507 | 51589.1255 | 304.0806 | 93.3691 | 3.3252 | 21.8227 | 50.5977 | 2.9451 | 4.8266 | 1870.0046 | 49719.1209 | 4.0282 | 419.4782 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170207a.txt | 243.718 | 2.3398 | 548.615 | 242.48 | 9.6475 | 2245.54 | 92.3674 | 73.8217 | 90.479 | 90.7328 | 81.7137 | 81.563 | 72.3312 | 90.0905 | 51.2623 | 51.8131 | 77.4823 | 82.206 | 96.3896 | 81.6738 | 98.4342 | 98.1072 | 156.9369 | 55.7913 | 98.1544 | 64.2834 | 158.5702 | 61.8198 | 80.6399 | 106.5241 | 158.9425 | 62.8972 | 154.2373 | 57.877 | 10.7564 | 69.8612 | 54.999 | 81.3931 | 1.2934 | 29.0882 | 1.061 | 0.33087 | 0.22731 | 80.7838 | 65.644 | 16.9398 | 67.7771 | 1.2934 | 29.0882 | 0.22731 | 81.7891 | 0.28515 | 4.8428 | 57.877 | 0.012536 | 0.010518 | 13.7841 | 0.24557 | 0.072547 | 1349.7792 | 1395.4166 | 25614.3614 | 13004.0214 | 38618.3828 | 0.66327 | 23.3495 | 50.4721 | 313.2299 | 95.5014 | 3.134 | 28.6946 | 48.7877 | 313.2299 | 156.9369 | 61.2187 | 95.7182 | 109.4021 | 188.7454 | 51206.8691 | 304.536 | 93.4764 | 3.3859 | 21.7159 | 50.6152 | 2.9974 | 4.7686 | 1871.8744 | 49334.9947 | 4.0507 | 419.4207 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170207a.txt | 243.591 | 2.3387 | 547.078 | 242.4 | 9.6477 | 2245.73 | 92.2993 | 73.7622 | 90.3975 | 90.648 | 81.628 | 81.5515 | 72.3561 | 90.0245 | 51.1822 | 51.7296 | 77.3383 | 82.2002 | 96.1712 | 81.5697 | 98.3821 | 97.9922 | 156.8982 | 55.7782 | 98.1354 | 64.364 | 158.2513 | 61.801 | 80.5917 | 106.508 | 158.6232 | 62.8972 | 153.7641 | 57.8604 | 10.7083 | 69.8615 | 54.9963 | 81.3894 | 1.2929 | 29.088 | 1.061 | 0.33792 | 0.23143 | 80.818 | 65.6608 | 16.9571 | 67.739 | 1.2929 | 29.088 | 0.23143 | 81.7374 | 0.31027 | 4.8405 | 57.8604 | 0.012528 | 0.010512 | 13.7836 | 0.24556 | 0.07255 | 1349.5671 | 1395.1396 | 25635.5025 | 12988.4536 | 38623.9561 | 0.66372 | 23.4129 | 50.3493 | 313.1845 | 95.4909 | 3.1916 | 28.7367 | 48.6016 | 313.1845 | 156.8982 | 61.1904 | 95.7078 | 109.373 | 188.7522 | 51001.0599 | 303.8225 | 93.3083 | 3.2837 | 21.8636 | 50.4925 | 2.9108 | 4.843 | 1866.6301 | 49134.4297 | 4.0533 | 419.2943 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF-105-LONG-COOL-170207a.txt | 243.662 | 2.3398 | 550.026 | 242.492 | 9.6409 | 2245.61 | 92.2909 | 73.6613 | 90.4257 | 90.6562 | 81.5959 | 81.5059 | 72.1987 | 90.038 | 51.147 | 51.698 | 77.1429 | 82.18 | 96.2311 | 81.4514 | 98.3391 | 98.0088 | 156.8526 | 55.7818 | 98.0693 | 64.2637 | 158.2361 | 61.7349 | 80.5008 | 106.5195 | 158.608 | 62.8083 | 153.7793 | 57.7841 | 10.8475 | 69.8612 | 54.9802 | 81.3712 | 1.2877 | 29.089 | 1.061 | 0.33978 | 0.23631 | 80.6416 | 65.5221 | 16.9195 | 67.663 | 1.2877 | 29.089 | 0.23631 | 81.6833 | 0.33646 | 4.8508 | 57.7841 | 0.012498 | 0.010482 | 13.7811 | 0.24555 | 0.072563 | 1346.962 | 1392.2012 | 25527.8585 | 12960.5441 | 38488.4026 | 0.66326 | 23.3178 | 50.3435 | 313.3662 | 95.5328 | 3.2419 | 28.5353 | 48.6076 | 313.3662 | 156.8526 | 61.103 | 95.7496 | 109.3695 | 188.7269 | 51649.7998 | 304.1717 | 93.3906 | 3.3526 | 21.712 | 50.4866 | 2.9648 | 4.8766 | 1876.6887 | 49773.1111 | 4.035 | 419.9588 | 0 | 105 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170123a.txt | 241.182 | 1.7367 | 402.853 | 239.064 | 11.0241 | 2575.21 | 105.5916 | 64.0341 | 103.5382 | 103.762 | 94.954 | 94.9733 | 58.8805 | 102.9809 | 51.1637 | 51.8638 | 70.3731 | 95.6129 | 108.8271 | 95.3418 | 110.8402 | 110.4445 | 165.6611 | 51.157 | 110.5713 | 53.1591 | 158.2361 | 60.0459 | 80.1299 | 60.5818 | 158.5015 | 60.9412 | 153.932 | 53.8084 | 9.5505 | 69.8617 | 47.1539 | 94.6067 | 0.50836 | 28.9558 | 0.51636 | 0.12609 | 0.86488 | 80.0881 | 59.1521 | 22.736 | 62.0636 | 0.51236 | 28.9558 | 0.86488 | 95.2205 | 0.31665 | 7.1375 | 53.8084 | 0.011815 | 0.009096 | 13.7008 | 0.24525 | 0.072988 | 849.4118 | 872.8226 | 21577.7526 | 11026.2048 | 32603.9575 | 0.66181 | 13.6906 | 50.3435 | 370.8468 | 107.9419 | 2.3503 | 21.7054 | 48.6677 | 370.8468 | 165.6611 | 57.5063 | 108.1548 | 115.2406 | 186.1883 | 40655.1235 | 359.6012 | 105.6356 | 2.6546 | 8.4348 | 50.4457 | 2.0974 | 4.1799 | 1374.5344 | 39280.589 | 3.2087 | 312.629 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170123a.txt | 241.085 | 1.7393 | 401.314 | 239.457 | 11.0268 | 2577.75 | 105.5773 | 64.1021 | 103.5633 | 103.7838 | 94.9827 | 95.0252 | 58.7501 | 103.0225 | 51.187 | 51.8414 | 70.3242 | 95.5119 | 108.6002 | 95.3072 | 110.7999 | 110.2184 | 165.66 | 51.1733 | 110.5831 | 53.812 | 158.2209 | 60.0346 | 80.1206 | 60.5679 | 158.5015 | 61.0301 | 153.8099 | 53.7935 | 9.3784 | 69.8621 | 47.1485 | 94.5995 | 0.505 | 28.9585 | 0.51319 | 0.12505 | 0.84702 | 80.0808 | 59.132 | 22.7488 | 62.0132 | 0.50909 | 28.9585 | 0.84702 | 95.2068 | 0.24925 | 7.1411 | 53.7935 | 0.011809 | 0.00909 | 13.6975 | 0.24524 | 0.073006 | 846.7795 | 869.906 | 21522.5263 | 10991.8051 | 32514.3314 | 0.66194 | 13.7645 | 50.3376 | 370.6045 | 107.8927 | 2.3154 | 21.7046 | 48.6196 | 370.6045 | 165.66 | 57.5543 | 108.1057 | 115.2341 | 186.2075 | 39936.8486 | 360.2237 | 105.7646 | 2.7422 | 8.3045 | 50.4457 | 2.2013 | 4.1089 | 1369.2834 | 38567.5652 | 3.1988 | 312.5192 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170123a.txt | 241.059 | 1.7383 | 402.37 | 239.357 | 11.0285 | 2576.91 | 105.6113 | 64.1033 | 103.5513 | 103.785 | 95.08 | 95.023 | 58.678 | 103.0136 | 51.1776 | 51.8988 | 70.3321 | 95.6493 | 108.8171 | 95.285 | 110.8563 | 110.4573 | 165.7268 | 51.1744 | 110.5906 | 53.5881 | 158.3121 | 60.0421 | 80.1151 | 60.5749 | 158.5928 | 61.0301 | 153.9778 | 53.7818 | 9.4612 | 69.8617 | 47.1351 | 94.5958 | 0.50462 | 28.9565 | 0.51352 | 0.11885 | 0.84344 | 80.1946 | 59.1381 | 22.8565 | 61.988 | 0.50907 | 28.9565 | 0.84344 | 95.2593 | 0.28325 | 7.1603 | 53.7818 | 0.011813 | 0.009087 | 13.6974 | 0.24524 | 0.073007 | 846.7625 | 869.884 | 21623.6166 | 11021.2664 | 32644.883 | 0.66239 | 13.7306 | 50.3727 | 370.7256 | 107.9173 | 2.306 | 21.6464 | 48.6857 | 370.7256 | 165.7268 | 57.5966 | 108.1302 | 115.2496 | 186.2009 | 40277.1477 | 360.8158 | 105.8873 | 2.8737 | 8.1972 | 50.4808 | 2.336 | 4.1323 | 1372.8864 | 38904.2613 | 3.2114 | 311.2632 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170123a.txt | 241.116 | 1.7436 | 401.579 | 239.473 | 11.0176 | 2575.53 | 105.6376 | 64.1206 | 103.5809 | 103.7784 | 95.0436 | 94.884 | 58.5421 | 103.0303 | 51.2448 | 51.9202 | 70.5022 | 95.6063 | 108.8206 | 95.2985 | 110.8337 | 110.4738 | 165.6941 | 51.2346 | 110.6332 | 53.8766 | 158.3272 | 60.0629 | 80.1299 | 60.5887 | 158.684 | 61.0301 | 153.9625 | 53.7652 | 9.6169 | 69.8623 | 47.1512 | 94.5922 | 0.50607 | 28.9565 | 0.51398 | 0.12172 | 0.85183 | 80.2128 | 59.1523 | 22.8605 | 61.9852 | 0.51002 | 28.9565 | 0.85183 | 95.2081 | 0.31561 | 7.1976 | 53.7652 | 0.011822 | 0.009081 | 13.6977 | 0.24525 | 0.073005 | 847.5542 | 870.7146 | 21649.397 | 11090.1253 | 32739.5222 | 0.66126 | 13.7421 | 50.3786 | 370.877 | 107.948 | 2.3104 | 21.8225 | 48.6797 | 370.877 | 165.6941 | 57.5331 | 108.1609 | 115.2617 | 186.2044 | 40934.8464 | 360.4211 | 105.8055 | 2.7752 | 8.0262 | 50.5159 | 2.2246 | 4.1696 | 1370.1875 | 39564.6589 | 3.2231 | 310.6536 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170123a.txt | 241.107 | 1.7355 | 402.331 | 239.431 | 11.0056 | 2573.57 | 105.5927 | 64.1425 | 103.5459 | 103.7926 | 95.0347 | 94.9016 | 58.6095 | 102.9984 | 51.2459 | 51.9213 | 70.1736 | 95.5707 | 108.766 | 95.2696 | 110.7988 | 110.263 | 165.6171 | 51.2145 | 110.6049 | 53.6808 | 158.3576 | 60.0478 | 80.1206 | 60.5702 | 158.6688 | 60.8523 | 153.993 | 53.737 | 9.312 | 69.8621 | 47.1378 | 94.5849 | 0.50783 | 28.958 | 0.51627 | 0.12447 | 0.86442 | 80.227 | 59.1661 | 22.8609 | 62.011 | 0.51205 | 28.958 | 0.86442 | 95.1942 | 0.29356 | 7.2108 | 53.737 | 0.011815 | 0.009071 | 13.6981 | 0.24525 | 0.073003 | 849.2346 | 872.4686 | 21692.7409 | 11123.9547 | 32816.6956 | 0.66103 | 13.7522 | 50.3903 | 370.665 | 107.905 | 2.3123 | 21.4819 | 48.6917 | 370.665 | 165.6171 | 57.4991 | 108.118 | 115.2411 | 186.2079 | 39650.4238 | 360.254 | 105.7709 | 2.7725 | 8.0995 | 50.51 | 2.2251 | 4.1124 | 1372.7534 | 38277.6704 | 3.232 | 310.5375 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170123a.txt | 241.835 | 1.7414 | 402.636 | 240.119 | 10.8819 | 2547.24 | 104.5503 | 65.1607 | 102.5292 | 102.7363 | 93.7988 | 93.7862 | 60.602 | 102.027 | 51.4005 | 52.1427 | 71.2466 | 94.4028 | 107.8527 | 94.0871 | 109.7677 | 109.2875 | 164.9632 | 51.3727 | 109.5615 | 55.0786 | 158.7677 | 60.7007 | 80.5249 | 61.0651 | 159.0642 | 61.9192 | 154.3899 | 54.2616 | 9.7277 | 69.8617 | 46.8642 | 93.4716 | 0.50714 | 28.953 | 0.51484 | 0.12306 | 0.86908 | 80.8586 | 59.7172 | 22.9413 | 62.4932 | 0.51099 | 28.953 | 0.86908 | 94.0187 | 0.29133 | 7.3392 | 54.2616 | 0.012099 | 0.009251 | 13.7147 | 0.24537 | 0.072914 | 847.8278 | 872.0783 | 21755.8865 | 11526.7908 | 33282.6773 | 0.65367 | 14.6126 | 50.548 | 365.8346 | 106.9206 | 2.3704 | 22.399 | 48.8476 | 365.8346 | 164.9632 | 57.829 | 107.1341 | 114.7657 | 186.4476 | 41837.9215 | 355.244 | 104.7271 | 2.7001 | 9.94 | 50.6619 | 2.1979 | 4.1843 | 1373.794 | 40464.1275 | 3.3068 | 305.6826 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170123a.txt | 241.732 | 1.7379 | 401.353 | 240.067 | 10.9044 | 2548.13 | 104.5894 | 65.1951 | 102.5421 | 102.7394 | 93.8451 | 93.8722 | 60.4212 | 101.9909 | 51.3443 | 52.104 | 71.2467 | 94.4562 | 107.9543 | 94.1405 | 109.8527 | 109.4541 | 164.9963 | 51.3834 | 109.542 | 55.5663 | 158.6765 | 60.7649 | 80.5472 | 61.1113 | 159.0338 | 61.7414 | 154.2983 | 54.2998 | 9.762 | 69.8619 | 46.824 | 93.4826 | 0.50248 | 28.9448 | 0.51175 | 0.12999 | 0.85969 | 80.5745 | 59.6963 | 22.6782 | 62.4932 | 0.50712 | 28.9448 | 0.85969 | 94.0785 | 0.28491 | 7.3651 | 54.2998 | 0.01213 | 0.009267 | 13.7187 | 0.24539 | 0.072893 | 844.4594 | 868.8641 | 21426.729 | 11544.5708 | 32971.2998 | 0.64986 | 14.682 | 50.513 | 365.7286 | 106.8989 | 2.3095 | 22.4351 | 48.8117 | 365.7286 | 164.9963 | 57.8838 | 107.1124 | 114.7835 | 186.4636 | 41984.5454 | 354.6974 | 104.6126 | 2.6217 | 9.7709 | 50.6503 | 2.0704 | 4.1595 | 1369.4164 | 40615.129 | 3.2763 | 307.3434 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170123a.txt | 241.706 | 1.7382 | 404.044 | 240.101 | 10.8873 | 2546.13 | 104.5467 | 65.2296 | 102.5323 | 102.7493 | 93.8517 | 93.8722 | 60.3478 | 102.0138 | 51.3405 | 52.0968 | 71.2533 | 94.4693 | 107.9442 | 94.0636 | 109.8263 | 109.4441 | 165.071 | 51.3585 | 109.594 | 55.1275 | 158.6917 | 60.7743 | 80.5657 | 61.0859 | 159.0186 | 61.6525 | 154.3289 | 54.2765 | 9.6453 | 69.8617 | 46.8213 | 93.5007 | 0.50615 | 28.9446 | 0.51499 | 0.12938 | 0.86396 | 80.5184 | 59.6504 | 22.668 | 62.5217 | 0.51057 | 28.9446 | 0.86396 | 94.0642 | 0.2864 | 7.3978 | 54.2765 | 0.012134 | 0.009259 | 13.7196 | 0.24539 | 0.072889 | 847.3247 | 871.8694 | 21491.0145 | 11632.8021 | 33123.8166 | 0.64881 | 14.7107 | 50.5189 | 366.1526 | 106.9857 | 2.439 | 22.4296 | 48.8237 | 366.1526 | 165.071 | 57.8718 | 107.1992 | 114.7641 | 186.4717 | 41498.3442 | 355.1984 | 104.7176 | 2.7038 | 9.7034 | 50.6444 | 2.1853 | 4.2365 | 1378.5981 | 40119.7461 | 3.2907 | 306.9663 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170123a.txt | 241.84 | 1.7404 | 403.439 | 240.23 | 10.8957 | 2549.19 | 104.5314 | 65.1824 | 102.4874 | 102.6879 | 93.8263 | 93.7937 | 60.2332 | 101.9514 | 51.3725 | 52.097 | 71.2094 | 94.4994 | 107.8495 | 94.0838 | 109.7939 | 109.3497 | 164.9573 | 51.3869 | 109.5453 | 55.0295 | 158.7069 | 60.7517 | 80.536 | 61.1206 | 158.9882 | 61.8303 | 154.2525 | 54.2699 | 9.5345 | 69.8619 | 46.8267 | 93.5044 | 0.50256 | 28.9402 | 0.51154 | 0.11641 | 0.84535 | 80.5214 | 59.6356 | 22.6858 | 62.4722 | 0.50705 | 28.9402 | 0.84535 | 94.0508 | 0.32601 | 7.3818 | 54.2699 | 0.012126 | 0.009258 | 13.7192 | 0.24538 | 0.07289 | 844.3836 | 868.8228 | 21431.9263 | 11563.497 | 32995.4233 | 0.64954 | 14.6577 | 50.5247 | 365.6681 | 106.8865 | 2.3551 | 22.4157 | 48.7937 | 365.6681 | 164.9573 | 57.8572 | 107.1 | 114.7571 | 186.458 | 41017.8125 | 355.3199 | 104.743 | 2.7916 | 9.6005 | 50.6328 | 2.2556 | 4.1986 | 1376.5339 | 39641.2787 | 3.2752 | 307.0912 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170123a.txt | 241.89 | 1.7369 | 404.094 | 240.283 | 10.8918 | 2548.72 | 104.607 | 64.9993 | 102.5268 | 102.7438 | 93.8363 | 93.8236 | 60.5395 | 101.9745 | 51.3866 | 52.1076 | 71.1619 | 94.4662 | 108.0688 | 94.1838 | 109.8755 | 109.5683 | 164.9843 | 51.3728 | 109.591 | 55.5698 | 158.6462 | 60.7177 | 80.4433 | 61.1044 | 158.9882 | 61.6525 | 154.3289 | 54.2085 | 9.5537 | 69.8619 | 46.7945 | 93.5408 | 0.5018 | 28.9388 | 0.51065 | 0.12862 | 0.84351 | 80.6191 | 59.7071 | 22.7119 | 62.5469 | 0.50622 | 28.9388 | 0.84351 | 94.0774 | 0.30823 | 7.4093 | 54.2085 | 0.012112 | 0.009238 | 13.7221 | 0.24538 | 0.072875 | 843.6022 | 868.1992 | 21436.8699 | 11578.4274 | 33015.2973 | 0.6493 | 14.498 | 50.5013 | 365.9406 | 106.9423 | 2.3353 | 22.3382 | 48.8237 | 365.9406 | 164.9843 | 57.8284 | 107.1558 | 114.7915 | 186.4139 | 41055.5623 | 355.578 | 104.7971 | 2.8226 | 9.9067 | 50.6328 | 2.2702 | 4.1985 | 1378.7687 | 39676.7935 | 3.277 | 306.6223 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170123a.txt | 242.687 | 1.7418 | 406.192 | 241.256 | 9.4594 | 2197.93 | 90.4846 | 63.5787 | 88.5504 | 88.7601 | 80.4112 | 80.328 | 60.6793 | 88.1368 | 47.7873 | 48.6526 | 68.2582 | 80.8712 | 94.2699 | 80.2944 | 96.2404 | 95.9947 | 149.941 | 48.3433 | 96.1146 | 56.0715 | 150.4908 | 59.3458 | 79.6069 | 58.6209 | 150.8219 | 60.141 | 146.101 | 52.0837 | 10.8882 | 69.8619 | 43.5733 | 80.1597 | 0.51202 | 29.0131 | 0.51954 | 0.13415 | 0.87236 | 79.6735 | 57.7215 | 23.752 | 60.6919 | 0.51578 | 29.0131 | 0.87236 | 80.4762 | 0.26788 | 8.1621 | 52.0837 | 0.011496 | 0.008513 | 13.6335 | 0.2451 | 0.073349 | 854.3898 | 873.6267 | 22667.8455 | 12169.4516 | 34837.2971 | 0.65068 | 16.2765 | 47.3023 | 304.629 | 93.4983 | 3.0137 | 22.7321 | 45.5261 | 304.629 | 149.941 | 56.2258 | 93.7151 | 108.6021 | 186.6533 | 50990.4656 | 294.2123 | 91.0141 | 2.8773 | 13.2446 | 47.4347 | 2.4637 | 4.7382 | 1385.9271 | 49604.5385 | 3.9208 | 294.3018 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170123a.txt | 242.563 | 1.7461 | 405.278 | 241.452 | 9.4574 | 2199.97 | 90.4679 | 63.5891 | 88.5036 | 88.6998 | 80.2592 | 80.4293 | 60.8219 | 88.0832 | 47.7802 | 48.6173 | 68.2718 | 80.9355 | 94.1932 | 80.4944 | 96.2636 | 95.9117 | 150.0609 | 48.3291 | 96.0914 | 54.5243 | 150.5211 | 59.3514 | 79.6273 | 58.6186 | 150.8219 | 59.9632 | 146.0247 | 52.0986 | 10.7211 | 69.8615 | 43.5625 | 80.1452 | 0.50668 | 29.0135 | 0.51548 | 0.1216 | 0.85824 | 79.7171 | 57.7263 | 23.7908 | 60.7111 | 0.51108 | 29.0135 | 0.85824 | 80.5296 | 0.28819 | 8.1528 | 52.0986 | 0.011498 | 0.008517 | 13.633 | 0.2451 | 0.073352 | 850.4695 | 869.5827 | 22600.1269 | 12103.7225 | 34703.8493 | 0.65123 | 16.2747 | 47.3145 | 304.4927 | 93.4662 | 2.9983 | 22.777 | 45.4948 | 304.4927 | 150.0609 | 56.3778 | 93.6831 | 108.595 | 186.6537 | 50212.7369 | 296.1708 | 91.4862 | 3.403 | 13.3872 | 47.4347 | 2.9826 | 4.7663 | 1382.8085 | 48829.9284 | 3.9041 | 294.0779 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170123a.txt | 242.68 | 1.7406 | 405.113 | 241.345 | 9.4767 | 2201.21 | 90.5303 | 63.6261 | 88.536 | 88.749 | 80.2548 | 80.4147 | 60.8243 | 88.1392 | 47.7862 | 48.6587 | 68.356 | 81.0293 | 94.3721 | 80.4832 | 96.3191 | 95.8608 | 150.0877 | 48.3989 | 96.2198 | 55.8742 | 150.5819 | 59.3514 | 79.6366 | 58.6371 | 150.8523 | 60.141 | 146.0857 | 52.097 | 11.0283 | 69.8619 | 43.576 | 80.1561 | 0.50676 | 29.0135 | 0.51508 | 0.11836 | 0.84695 | 79.7204 | 57.7212 | 23.7993 | 60.7042 | 0.51092 | 29.0135 | 0.84695 | 80.5455 | 0.33644 | 8.1545 | 52.097 | 0.011498 | 0.008517 | 13.6323 | 0.2451 | 0.073355 | 850.3566 | 869.4234 | 22605.0885 | 12104.2619 | 34709.3504 | 0.65127 | 16.2873 | 47.3388 | 304.5836 | 93.4876 | 2.9572 | 22.8361 | 45.5198 | 304.5836 | 150.0877 | 56.3832 | 93.7045 | 108.6214 | 186.6589 | 51637.3993 | 295.943 | 91.4314 | 3.2923 | 13.3775 | 47.4468 | 2.8955 | 4.7386 | 1382.2456 | 50255.1538 | 3.9031 | 293.9922 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170123a.txt | 242.72 | 1.7464 | 406.295 | 241.32 | 9.4772 | 2202.19 | 90.605 | 63.6895 | 88.604 | 88.8204 | 80.4349 | 80.3786 | 60.914 | 88.229 | 47.8139 | 48.6862 | 68.4609 | 81.0692 | 94.3848 | 80.5503 | 96.3682 | 95.9532 | 150.0502 | 48.4371 | 96.2423 | 55.2843 | 150.5971 | 59.3986 | 79.6514 | 58.7203 | 150.9131 | 60.4078 | 146.0705 | 52.1285 | 11.0503 | 69.8619 | 43.5706 | 80.2216 | 0.51607 | 29.0122 | 0.52293 | 0.12434 | 0.87068 | 79.725 | 57.7563 | 23.7688 | 60.7217 | 0.5195 | 29.0122 | 0.87068 | 80.6083 | 0.31551 | 8.1701 | 52.1285 | 0.011518 | 0.008527 | 13.6345 | 0.24511 | 0.073344 | 857.4608 | 876.8267 | 22767.0138 | 12245.3659 | 35012.3797 | 0.65026 | 16.3447 | 47.3448 | 305.1741 | 93.6265 | 3.0215 | 22.9473 | 45.5136 | 305.1741 | 150.0502 | 56.2068 | 93.8434 | 108.653 | 186.6743 | 51729.5839 | 296.778 | 91.6321 | 3.4031 | 13.4429 | 47.4711 | 3.0281 | 4.8061 | 1386.2785 | 50343.3053 | 3.9339 | 293.8826 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170123a.txt | 242.386 | 1.7641 | 409.113 | 241.183 | 8.8375 | 2040.24 | 82.8523 | 50.1104 | 81.3906 | 81.6107 | 74.2177 | 74.1876 | 44.0978 | 80.8048 | 38.7639 | 39.8475 | 57.1586 | 74.9811 | 86.6738 | 74.4562 | 88.7299 | 88.366 | 141.4432 | 39.4085 | 88.485 | 44.9518 | 130.5047 | 52.2444 | 66.2399 | 51.7346 | 130.1856 | 52.3172 | 126.2717 | 42.9006 | 11.808 | 69.8658 | 42.015 | 74.1459 | 0.52798 | 29.0124 | 0.52986 | 0.11537 | 0.86587 | 65.7261 | 47.9784 | 19.5477 | 50.7917 | 0.52892 | 29.0124 | 0.86587 | 74.4607 | 0.36719 | 10.2438 | 42.9006 | 0.008857 | 0.006001 | 13.3536 | 0.24393 | 0.074886 | 874.4119 | 875.7418 | 18992.9881 | 11922.0702 | 30915.0582 | 0.61436 | 11.2395 | 38.8709 | 276.1764 | 86.5514 | 3.699 | 20.1969 | 36.9618 | 276.1764 | 141.4432 | 54.6756 | 86.7676 | 105.4277 | 184.7209 | 56177.6964 | 270.0121 | 84.9757 | 4.1709 | 5.3692 | 38.7286 | 3.5851 | 4.9407 | 1395.8936 | 54781.8028 | 3.6992 | 339.412 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170123a.txt | 242.564 | 1.7608 | 410.949 | 241.277 | 8.8418 | 2042.61 | 82.7788 | 50.1429 | 81.3407 | 81.5539 | 74.198 | 74.2497 | 43.8142 | 80.8231 | 38.8013 | 39.8383 | 57.2947 | 74.9996 | 86.7424 | 74.403 | 88.7247 | 88.3473 | 141.4943 | 39.41 | 88.4931 | 44.8286 | 130.5199 | 52.2425 | 66.2399 | 51.7115 | 130.216 | 52.6728 | 126.287 | 42.9006 | 11.808 | 69.8654 | 42.0069 | 74.1277 | 0.5266 | 29.0129 | 0.52882 | 0.12499 | 0.87762 | 65.7113 | 47.9701 | 19.5411 | 50.8424 | 0.52771 | 29.0129 | 0.87762 | 74.4626 | 0.36847 | 10.2419 | 42.9006 | 0.008856 | 0.006001 | 13.3554 | 0.24393 | 0.074876 | 873.3464 | 874.7924 | 18963.4459 | 11904.7162 | 30868.1621 | 0.61434 | 11.2652 | 38.8777 | 276.0098 | 86.5091 | 3.7304 | 20.326 | 36.9687 | 276.0098 | 141.4943 | 54.769 | 86.7253 | 105.3976 | 184.728 | 56204.0178 | 269.8451 | 84.9327 | 4.1095 | 5.0721 | 38.7422 | 3.592 | 4.9552 | 1402.158 | 54801.8598 | 3.6873 | 339.5135 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170123a.txt | 242.437 | 1.767 | 409.885 | 241.273 | 8.8391 | 2043.39 | 82.9318 | 50.4083 | 81.4464 | 81.6395 | 74.1071 | 74.2303 | 43.0398 | 80.8801 | 38.8115 | 39.913 | 57.5013 | 75.0605 | 86.5906 | 74.6929 | 88.7912 | 88.4608 | 141.7213 | 39.4167 | 88.5596 | 44.4575 | 130.6262 | 52.2501 | 66.2825 | 51.7601 | 130.3073 | 52.7617 | 126.4091 | 42.8874 | 11.808 | 69.8654 | 42.0016 | 74.1459 | 0.52767 | 29.0109 | 0.52839 | 0.12807 | 0.88579 | 65.7683 | 47.9976 | 19.5707 | 50.7652 | 0.52803 | 29.0109 | 0.88579 | 74.5227 | 0.43833 | 10.2627 | 42.8874 | 0.008859 | 0.005998 | 13.3547 | 0.24393 | 0.07488 | 873.638 | 875.0366 | 18998.8381 | 11932.8139 | 30931.652 | 0.61422 | 11.4833 | 38.925 | 276.4641 | 86.6243 | 3.6925 | 20.4768 | 37.0245 | 276.4641 | 141.7213 | 54.8808 | 86.8405 | 105.4602 | 184.7871 | 56201.5362 | 270.6346 | 85.1361 | 4.2559 | 4.2569 | 38.7829 | 3.6896 | 4.9848 | 1398.5276 | 54803.0086 | 3.6953 | 338.9297 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170123a.txt | 242.99 | 1.7699 | 410.296 | 241.809 | 8.8564 | 2045.39 | 82.8677 | 50.5244 | 81.3417 | 81.5515 | 74.2433 | 74.4278 | 43.3013 | 80.7559 | 38.834 | 39.95 | 57.5782 | 75 | 86.5211 | 74.6907 | 88.8024 | 88.3006 | 141.6973 | 39.4572 | 88.5974 | 44.8613 | 130.6566 | 52.2293 | 66.34 | 51.7069 | 130.3225 | 52.495 | 126.4091 | 42.9239 | 11.7499 | 69.8658 | 41.9533 | 74.1314 | 0.53042 | 29.0111 | 0.53044 | 0.11952 | 0.87938 | 65.6686 | 48.0038 | 19.4647 | 50.7806 | 0.53043 | 29.0111 | 0.87938 | 74.5905 | 0.32903 | 10.2054 | 42.9239 | 0.008852 | 0.006007 | 13.3546 | 0.24393 | 0.074881 | 875.6399 | 877.0337 | 18939.0783 | 11895.9173 | 30834.9956 | 0.61421 | 11.5859 | 38.9385 | 275.9947 | 86.5053 | 3.6376 | 20.5537 | 37.0245 | 275.9947 | 141.6973 | 54.9758 | 86.7215 | 105.434 | 184.8142 | 55962.4154 | 270.1791 | 85.0188 | 4.2629 | 4.5116 | 38.7897 | 3.6771 | 4.9538 | 1399.93 | 54562.4854 | 3.6801 | 340.7712 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170123a.txt | 242.877 | 1.763 | 410.778 | 241.854 | 8.8426 | 2043.82 | 82.8847 | 50.5562 | 81.3991 | 81.6056 | 74.2502 | 74.3461 | 43.1794 | 80.8263 | 38.898 | 39.9745 | 57.6708 | 75.0165 | 86.5038 | 74.5774 | 88.7917 | 88.394 | 141.7933 | 39.5426 | 88.5332 | 44.932 | 130.7781 | 52.2369 | 66.3456 | 51.73 | 130.5354 | 52.495 | 126.577 | 42.9272 | 11.7375 | 69.8656 | 41.9479 | 74.1204 | 0.52714 | 29.012 | 0.5268 | 0.10752 | 0.8687 | 65.7779 | 48.0056 | 19.5723 | 50.7513 | 0.52697 | 29.012 | 0.8687 | 74.5475 | 0.34148 | 10.2097 | 42.9272 | 0.008854 | 0.006007 | 13.3526 | 0.24393 | 0.074892 | 872.8207 | 874.0822 | 18981.3958 | 11864.3812 | 30845.777 | 0.61536 | 11.5636 | 38.9926 | 276.4187 | 86.6128 | 3.7281 | 20.5697 | 37.101 | 276.4187 | 141.7933 | 54.9643 | 86.829 | 105.4409 | 184.8127 | 55897.5684 | 270.3006 | 85.0501 | 4.2237 | 4.2949 | 38.8845 | 3.6509 | 5.0071 | 1401.5745 | 54495.9939 | 3.683 | 339.5554 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170123a.txt | 242.858 | 1.765 | 410.803 | 241.62 | 8.8467 | 2045.61 | 82.8157 | 50.5229 | 81.3909 | 81.638 | 74.1976 | 74.1028 | 42.2883 | 80.8209 | 38.8815 | 39.9043 | 57.6722 | 75.035 | 86.865 | 74.4763 | 88.7696 | 88.4054 | 141.8444 | 39.5405 | 88.5211 | 44.62 | 130.687 | 52.2331 | 66.3493 | 51.6907 | 130.3833 | 52.495 | 126.4244 | 42.9255 | 11.808 | 69.865 | 41.9426 | 74.135 | 0.52699 | 29.0122 | 0.52922 | 0.11805 | 0.8764 | 65.7269 | 48.0066 | 19.5203 | 50.7222 | 0.5281 | 29.0122 | 0.8764 | 74.4529 | 0.41914 | 10.2076 | 42.9255 | 0.008853 | 0.006007 | 13.3524 | 0.24393 | 0.074893 | 873.7716 | 875.0193 | 18952.0862 | 11873.6524 | 30825.7386 | 0.61481 | 11.5709 | 38.952 | 276.4035 | 86.6089 | 3.7932 | 20.6408 | 37.0314 | 276.4035 | 141.8444 | 55.0192 | 86.8251 | 105.4127 | 184.8114 | 56252.4423 | 270.331 | 85.0579 | 4.237 | 3.4715 | 38.8168 | 3.6669 | 4.9709 | 1401.6598 | 54850.7825 | 3.6779 | 340.1463 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170123a.txt | 245.443 | 1.7782 | 415.611 | 244.442 | 8.9257 | 2069.65 | 83.2053 | 51.2596 | 81.8376 | 82.0678 | 74.7433 | 74.8971 | 45.2433 | 81.321 | 36.5699 | 37.4778 | 58.9992 | 75.3312 | 86.758 | 75.0714 | 88.6524 | 88.3408 | 147.2654 | 36.9046 | 88.4269 | 42.4362 | 125.4019 | 46.0262 | 68.3373 | 45.8704 | 124.9087 | 46.4493 | 121.3717 | 40.3426 | 11.7769 | 69.8658 | 39.3892 | 74.6625 | 0.53462 | 28.9895 | 0.53554 | 0.1201 | 0.8803 | 67.7369 | 46.6342 | 22.9027 | 49.6377 | 0.53508 | 28.9895 | 0.8803 | 75.0107 | 0.2522 | 6.5837 | 40.3426 | 0.007012 | 0.005436 | 13.3301 | 0.24311 | 0.075018 | 880.3157 | 880.1027 | 22181.3115 | 6624.8709 | 28806.1824 | 0.77002 | 14.6961 | 36.5635 | 278.1146 | 87.0413 | 3.836 | 24.3087 | 34.6905 | 278.1146 | 147.2654 | 60.0078 | 87.2576 | 105.5722 | 185.4117 | 56415.5703 | 273.2004 | 85.794 | 4.473 | 8.9066 | 36.3367 | 3.9564 | 4.9735 | 1418.0647 | 54997.5056 | 3.3971 | 366.7195 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170123a.txt | 245.483 | 1.7823 | 417.645 | 244.318 | 8.9349 | 2067.3 | 83.2122 | 51.492 | 81.8647 | 82.0983 | 74.7706 | 74.87 | 45.8279 | 81.2919 | 36.5894 | 37.4002 | 59.073 | 75.3223 | 86.6854 | 74.9329 | 88.6505 | 88.275 | 147.489 | 36.8917 | 88.3713 | 42.6629 | 125.326 | 45.8904 | 68.3762 | 45.7664 | 124.8631 | 46.5382 | 121.3717 | 40.2862 | 11.4079 | 69.8659 | 39.3355 | 74.6916 | 0.53523 | 28.9888 | 0.53563 | 0.1172 | 0.8777 | 68.1176 | 46.6977 | 23.2199 | 49.6291 | 0.53543 | 28.9888 | 0.8777 | 74.9739 | 0.24169 | 6.5042 | 40.2862 | 0.006976 | 0.005424 | 13.3299 | 0.2431 | 0.075019 | 880.6125 | 880.3884 | 22491.1677 | 6525.2848 | 29016.4525 | 0.77512 | 14.9633 | 36.5286 | 277.9632 | 87.0031 | 3.7909 | 24.3825 | 34.6905 | 277.9632 | 147.489 | 60.2696 | 87.2194 | 105.575 | 185.4758 | 54689.8681 | 273.2915 | 85.8173 | 4.5253 | 9.5122 | 36.3157 | 3.9526 | 4.9049 | 1425.0047 | 53264.8634 | 3.4223 | 364.1848 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170123a.txt | 245.478 | 1.7775 | 416.263 | 244.273 | 8.9323 | 2066.6 | 83.2005 | 51.4692 | 81.8767 | 82.1001 | 74.8779 | 74.8072 | 45.8018 | 81.3348 | 36.6206 | 37.3739 | 59.1029 | 75.3553 | 86.7348 | 75.0034 | 88.6326 | 88.3578 | 147.5868 | 36.9157 | 88.397 | 42.1076 | 125.2804 | 45.8809 | 68.3837 | 45.7386 | 124.8327 | 46.1826 | 121.2648 | 40.2862 | 11.7325 | 69.8665 | 39.3141 | 74.6807 | 0.53149 | 28.9893 | 0.53368 | 0.12596 | 0.88594 | 68.054 | 46.6931 | 23.1609 | 49.584 | 0.53258 | 28.9893 | 0.88594 | 75.0109 | 0.24351 | 6.4948 | 40.2862 | 0.006973 | 0.005424 | 13.3291 | 0.2431 | 0.075024 | 878.2763 | 877.9962 | 22374.4301 | 6497.3119 | 28871.742 | 0.77496 | 14.9615 | 36.5077 | 277.9784 | 87.007 | 3.8064 | 24.4626 | 34.6402 | 277.9784 | 147.5868 | 60.3635 | 87.2232 | 105.5702 | 185.4736 | 56247.8285 | 273.1396 | 85.7785 | 4.4437 | 9.5001 | 36.3017 | 3.9018 | 4.9068 | 1420.2894 | 54827.5392 | 3.4081 | 365.0392 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170123a.txt | 245.043 | 1.7788 | 418.023 | 243.889 | 8.9142 | 2064.3 | 83.1841 | 51.4872 | 81.8433 | 82.0397 | 74.7694 | 74.845 | 45.6427 | 81.2476 | 36.5458 | 37.3171 | 59.169 | 75.3595 | 86.6716 | 74.9871 | 88.5629 | 88.2679 | 147.5967 | 36.8158 | 88.4145 | 42.4266 | 125.1285 | 45.8715 | 68.3076 | 45.7086 | 124.711 | 46.0937 | 121.1885 | 40.2596 | 11.6171 | 69.8661 | 39.3087 | 74.648 | 0.53775 | 28.9893 | 0.53822 | 0.12462 | 0.8983 | 67.8425 | 46.6412 | 23.0013 | 49.5597 | 0.53799 | 28.9893 | 0.8983 | 74.9902 | 0.26217 | 6.5119 | 40.2596 | 0.006971 | 0.005418 | 13.3288 | 0.2431 | 0.075026 | 882.77 | 882.4681 | 22334.8222 | 6543.7639 | 28878.5861 | 0.7734 | 15.0493 | 36.4379 | 277.8875 | 86.984 | 3.8 | 24.5648 | 34.6043 | 277.8875 | 147.5967 | 60.3964 | 87.2003 | 105.5635 | 185.4899 | 55710.7515 | 273.1548 | 85.7824 | 4.5348 | 9.397 | 36.2457 | 3.9391 | 4.9443 | 1426.2945 | 54284.4571 | 3.4096 | 366.8199 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170123a.txt | 245.032 | 1.7732 | 416.579 | 243.855 | 8.9164 | 2063.13 | 83.1424 | 51.3206 | 81.8084 | 82.0386 | 74.8057 | 74.82 | 45.5194 | 81.2656 | 36.4894 | 37.3111 | 59.0738 | 75.2515 | 86.5079 | 74.8687 | 88.5204 | 88.3261 | 147.4032 | 36.7954 | 88.3753 | 42.5207 | 125.0982 | 45.8545 | 68.3262 | 45.6623 | 124.6654 | 46.1826 | 121.1885 | 40.248 | 11.179 | 69.8659 | 39.298 | 74.648 | 0.52867 | 28.9895 | 0.5294 | 0.11839 | 0.87396 | 68.0764 | 46.6233 | 23.2531 | 49.5842 | 0.52903 | 28.9895 | 0.87396 | 74.9365 | 0.21172 | 6.5065 | 40.248 | 0.006966 | 0.005415 | 13.3283 | 0.24309 | 0.075028 | 875.3461 | 875.014 | 22387.7318 | 6480.1188 | 28867.8507 | 0.77553 | 14.8967 | 36.4239 | 277.8118 | 86.9649 | 3.8225 | 24.4695 | 34.6043 | 277.8118 | 147.4032 | 60.222 | 87.1812 | 105.5464 | 185.4505 | 53594.6782 | 273.1548 | 85.7824 | 4.5167 | 9.2948 | 36.2246 | 3.974 | 4.9264 | 1421.3675 | 52173.3106 | 3.412 | 363.8703 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170123a.txt | 245.047 | 1.775 | 415.18 | 243.87 | 8.8956 | 2063.56 | 83.0918 | 51.4614 | 81.7747 | 81.9981 | 74.7581 | 74.8302 | 45.6589 | 81.2732 | 36.5478 | 37.3227 | 59.1262 | 75.2932 | 86.3101 | 74.8832 | 88.5379 | 88.1087 | 147.444 | 36.7746 | 88.3728 | 42.3893 | 125.083 | 45.8413 | 68.3521 | 45.6947 | 124.6806 | 46.1826 | 121.1274 | 40.2347 | 11.5677 | 69.8659 | 39.2685 | 74.6116 | 0.53431 | 28.9897 | 0.53416 | 0.12349 | 0.89106 | 67.7895 | 46.6031 | 22.9863 | 49.5806 | 0.53424 | 28.9897 | 0.89106 | 74.9412 | 0.24021 | 6.5066 | 40.2347 | 0.006962 | 0.005413 | 13.3288 | 0.24309 | 0.075025 | 879.6614 | 879.364 | 22241.1215 | 6509.1106 | 28750.2321 | 0.7736 | 15.0444 | 36.4169 | 277.7058 | 86.9382 | 3.8464 | 24.5507 | 34.5755 | 277.7058 | 147.444 | 60.2896 | 87.1545 | 105.5257 | 185.4869 | 55497.8228 | 272.836 | 85.7009 | 4.4277 | 9.4272 | 36.2316 | 3.9262 | 4.9401 | 1416.5942 | 54081.2287 | 3.3994 | 367.1601 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170123a.txt | 245.573 | 1.7715 | 417.757 | 244.492 | 8.9201 | 2068.61 | 83.0825 | 51.7086 | 81.7654 | 81.9922 | 74.7011 | 74.8549 | 46.4156 | 81.2698 | 36.4686 | 37.3335 | 59.2398 | 75.2898 | 86.4481 | 74.9788 | 88.595 | 88.243 | 147.654 | 36.8178 | 88.3895 | 42.5716 | 125.1285 | 45.9092 | 68.4263 | 45.6508 | 124.6654 | 46.0937 | 121.1732 | 40.2945 | 11.3598 | 69.8661 | 39.1934 | 74.6589 | 0.5366 | 28.9913 | 0.53716 | 0.12557 | 0.90014 | 68.0878 | 46.7218 | 23.166 | 49.6408 | 0.53688 | 28.9913 | 0.90014 | 74.9561 | 0.24974 | 6.5148 | 40.2945 | 0.00698 | 0.005425 | 13.3301 | 0.2431 | 0.075018 | 881.8088 | 881.5961 | 22470.2174 | 6547.2935 | 29017.5109 | 0.77437 | 15.2707 | 36.4379 | 277.8572 | 86.9764 | 3.8939 | 24.6428 | 34.5971 | 277.8572 | 147.654 | 60.4613 | 87.1927 | 105.5219 | 185.5453 | 54542.9965 | 271.8036 | 85.4364 | 4.1666 | 10.191 | 36.2246 | 3.671 | 4.9842 | 1425.3869 | 53117.6096 | 3.4205 | 364.6662 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170123a.txt | 244.902 | 1.7779 | 415.712 | 243.768 | 8.9247 | 2064.15 | 83.1198 | 51.7931 | 81.8398 | 82.0429 | 74.8305 | 74.9265 | 45.8306 | 81.2946 | 36.3725 | 37.3851 | 59.3718 | 75.4034 | 86.6342 | 75.0004 | 88.6363 | 88.2676 | 147.8124 | 36.9125 | 88.4509 | 43.0729 | 125.25 | 45.913 | 68.4152 | 45.6623 | 124.8327 | 46.3604 | 121.2343 | 40.3127 | 11.5612 | 69.8659 | 39.18 | 74.6516 | 0.52966 | 28.9915 | 0.53132 | 0.11445 | 0.86763 | 68.1067 | 46.7232 | 23.1836 | 49.6598 | 0.53049 | 28.9915 | 0.86763 | 75.0402 | 0.25193 | 6.5003 | 40.3127 | 0.006981 | 0.005429 | 13.3291 | 0.2431 | 0.075024 | 876.5352 | 876.2557 | 22352.4649 | 6496.0454 | 28848.5103 | 0.77482 | 15.2994 | 36.4937 | 278.0844 | 87.0337 | 3.9139 | 24.746 | 34.6258 | 278.0844 | 147.8124 | 60.5624 | 87.25 | 105.5372 | 185.5571 | 55507.7719 | 273.3522 | 85.8328 | 4.5382 | 9.5289 | 36.3017 | 3.993 | 4.9907 | 1418.4093 | 54089.3625 | 3.4095 | 364.6088 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170123a.txt | 244.182 | 1.7728 | 414.956 | 242.941 | 8.8754 | 2053.76 | 82.9991 | 51.6322 | 81.6043 | 81.8074 | 74.6782 | 74.5768 | 46.3051 | 81.0834 | 36.3709 | 37.1964 | 59.1396 | 75.1257 | 86.5453 | 74.6574 | 88.4201 | 88.0916 | 147.5826 | 36.7562 | 88.1847 | 41.9633 | 124.9919 | 46.0093 | 68.2538 | 45.6947 | 124.5437 | 46.5382 | 120.9595 | 40.2862 | 11.7604 | 69.8663 | 39.0942 | 74.4697 | 0.52729 | 28.986 | 0.52827 | 0.11262 | 0.86366 | 67.7484 | 46.6752 | 22.8732 | 49.615 | 0.52778 | 28.986 | 0.86366 | 74.7595 | 0.24799 | 6.6231 | 40.2862 | 0.007008 | 0.005424 | 13.3302 | 0.24311 | 0.075018 | 874.2366 | 874.0319 | 22000.4757 | 6611.1179 | 28611.5935 | 0.76894 | 15.2572 | 36.375 | 277.1152 | 86.789 | 3.7899 | 24.6432 | 34.4963 | 277.1152 | 147.5826 | 60.5774 | 87.0053 | 105.4877 | 185.5367 | 56484.4579 | 272.5627 | 85.6309 | 4.5475 | 10.1366 | 36.1685 | 4.0266 | 4.9816 | 1415.8299 | 55068.628 | 3.3967 | 366.6639 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170123a.txt | 244.334 | 1.7718 | 414.122 | 243.094 | 8.8645 | 2054.96 | 82.911 | 51.6847 | 81.6175 | 81.8274 | 74.5589 | 74.5799 | 46.8719 | 81.0484 | 36.3985 | 37.2707 | 59.1556 | 75.1279 | 86.4432 | 74.6562 | 88.3754 | 88.0266 | 147.3531 | 36.7658 | 88.1701 | 42.4556 | 125.0222 | 46.0357 | 68.2817 | 45.7363 | 124.6045 | 46.6271 | 120.99 | 40.3277 | 11.5461 | 69.8659 | 39.0566 | 74.4333 | 0.52981 | 28.9835 | 0.53212 | 0.11625 | 0.87053 | 67.7788 | 46.7383 | 22.8405 | 49.6282 | 0.53096 | 28.9835 | 0.87053 | 74.7307 | 0.26808 | 6.608 | 40.3277 | 0.007016 | 0.005434 | 13.3322 | 0.24311 | 0.075007 | 876.8268 | 876.7501 | 22034.6234 | 6623.9188 | 28658.5423 | 0.76887 | 15.2957 | 36.389 | 277.1909 | 86.8081 | 3.8971 | 24.6449 | 34.5107 | 277.1909 | 147.3531 | 60.3287 | 87.0244 | 105.4517 | 185.5475 | 55487.826 | 272.4413 | 85.5998 | 4.5514 | 10.6753 | 36.1966 | 3.9823 | 4.9808 | 1412.9843 | 54074.8417 | 3.4018 | 367.1478 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170124a.txt | 243.47 | 1.7711 | 412.574 | 242.031 | 9.8732 | 2309.6 | 94.5536 | 56.223 | 93.2003 | 93.4105 | 85.7155 | 85.5175 | 49.7389 | 92.507 | 39.7064 | 40.6177 | 64.6228 | 85.8616 | 97.5534 | 85.5205 | 99.3931 | 99.0378 | 162.2847 | 39.9098 | 99.1502 | 42.4579 | 132.1753 | 49.425 | 68.7638 | 50.2316 | 131.752 | 49.8278 | 128.2867 | 43.1131 | 11.808 | 69.8658 | 40.175 | 85.2968 | 0.5279 | 29.0302 | 0.53129 | 0.12725 | 0.88564 | 68.3254 | 48.9243 | 21.2011 | 51.6861 | 0.5296 | 29.0302 | 0.88564 | 85.6538 | 0.16668 | 7.2119 | 43.1131 | 0.007964 | 0.006047 | 13.3702 | 0.24354 | 0.074793 | 874.4287 | 876.8494 | 20474.8171 | 8005.9559 | 28480.773 | 0.7189 | 16.6115 | 39.6115 | 323.0725 | 97.7433 | 3.1897 | 26.7464 | 37.8765 | 323.0725 | 162.2847 | 64.3248 | 97.9599 | 110.3401 | 186.142 | 53704.1529 | 317.3952 | 96.4566 | 3.9495 | 10.3144 | 39.4245 | 3.2563 | 4.3328 | 1407.7025 | 52296.4504 | 3.0664 | 368.429 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170124a.txt | 243.524 | 1.7668 | 411.897 | 242.14 | 9.889 | 2307.76 | 94.5406 | 56.2058 | 93.2605 | 93.4574 | 85.7192 | 85.4876 | 49.6906 | 92.5314 | 39.6753 | 40.6046 | 64.5795 | 85.7886 | 97.8696 | 85.5081 | 99.3677 | 99.1414 | 162.3068 | 39.9253 | 99.1116 | 41.7366 | 132.236 | 49.4269 | 68.749 | 50.2316 | 131.8128 | 49.9167 | 128.3478 | 43.1115 | 11.808 | 69.8656 | 40.2126 | 85.3077 | 0.52485 | 29.03 | 0.52794 | 0.11799 | 0.86511 | 68.3169 | 48.928 | 21.1888 | 51.7069 | 0.52639 | 29.03 | 0.86511 | 85.6259 | 0.15077 | 7.2154 | 43.1115 | 0.007965 | 0.006046 | 13.3699 | 0.24354 | 0.074795 | 871.7677 | 874.1557 | 20400.9339 | 7985.6186 | 28386.5525 | 0.71868 | 16.5675 | 39.6383 | 323.0119 | 97.7297 | 3.189 | 26.6755 | 37.904 | 323.0119 | 162.3068 | 64.3605 | 97.9462 | 110.3345 | 186.1331 | 53701.7903 | 317.4559 | 96.4704 | 3.939 | 10.2392 | 39.4514 | 3.2099 | 4.2723 | 1405.3926 | 52296.3977 | 3.0591 | 368.527 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170124a.txt | 243.386 | 1.7653 | 411.438 | 242.015 | 9.8897 | 2308.99 | 94.5073 | 56.0695 | 93.184 | 93.3975 | 85.6588 | 85.6117 | 49.9807 | 92.4685 | 39.6614 | 40.605 | 64.4704 | 85.7756 | 97.6113 | 85.5085 | 99.3648 | 98.9863 | 162.1021 | 39.8863 | 99.0823 | 41.9052 | 132.1449 | 49.4175 | 68.7416 | 50.2339 | 131.7672 | 50.0056 | 128.2715 | 43.1115 | 11.808 | 69.8658 | 40.1992 | 85.2822 | 0.5289 | 29.0298 | 0.53114 | 0.11665 | 0.86808 | 68.2824 | 48.9147 | 21.1677 | 51.6999 | 0.53002 | 29.0298 | 0.86808 | 85.6386 | 0.11079 | 7.206 | 43.1115 | 0.007962 | 0.006047 | 13.3698 | 0.24354 | 0.074795 | 874.7924 | 877.186 | 20451.0857 | 8001.5622 | 28452.6479 | 0.71878 | 16.4714 | 39.5981 | 322.9362 | 97.7126 | 3.2053 | 26.6008 | 37.8696 | 322.9362 | 162.1021 | 64.173 | 97.9292 | 110.3202 | 186.1055 | 53692.4142 | 317.1068 | 96.3908 | 3.9222 | 10.5495 | 39.4312 | 3.2068 | 4.3152 | 1403.8265 | 52288.5877 | 3.0653 | 368.9466 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170124a.txt | 243.362 | 1.7705 | 412.487 | 241.968 | 9.8751 | 2309.44 | 94.5209 | 56.0593 | 93.2043 | 93.4244 | 85.6658 | 85.6086 | 49.6163 | 92.4514 | 39.6645 | 40.5795 | 64.4871 | 85.7247 | 97.6839 | 85.6496 | 99.3776 | 98.9628 | 162.0385 | 39.8787 | 99.0984 | 41.8833 | 132.1905 | 49.4193 | 68.7397 | 50.2293 | 131.7824 | 49.9167 | 128.363 | 43.1115 | 11.808 | 69.8656 | 40.2045 | 85.2822 | 0.5321 | 29.0303 | 0.53273 | 0.1227 | 0.88945 | 68.2416 | 48.8883 | 21.1533 | 51.7471 | 0.53241 | 29.0303 | 0.88945 | 85.6622 | 0.04813 | 7.2079 | 43.1115 | 0.007963 | 0.006046 | 13.3717 | 0.24354 | 0.074785 | 876.7221 | 879.2464 | 20482.2885 | 8021.4256 | 28503.714 | 0.71858 | 16.4411 | 39.6182 | 322.9816 | 97.7228 | 3.2019 | 26.5762 | 37.9109 | 322.9816 | 162.0385 | 64.0991 | 97.9394 | 110.326 | 186.0995 | 53683.9843 | 317.5319 | 96.4878 | 4.0363 | 10.1784 | 39.438 | 3.2835 | 4.2985 | 1407.4056 | 52276.5787 | 3.0691 | 369.0981 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170124a.txt | 243.557 | 1.7676 | 412.147 | 242.17 | 9.9081 | 2313.76 | 94.573 | 56.044 | 93.2164 | 93.4165 | 85.6881 | 85.6208 | 49.4298 | 92.4822 | 39.6905 | 40.609 | 64.5084 | 85.8736 | 97.6183 | 85.7783 | 99.4412 | 99.0132 | 162.0573 | 39.9011 | 99.1851 | 41.9557 | 132.2057 | 49.4212 | 68.7175 | 50.22 | 131.8128 | 49.9167 | 128.3173 | 43.0882 | 11.808 | 69.8654 | 40.1724 | 85.2276 | 0.53057 | 29.0294 | 0.53129 | 0.11451 | 0.8687 | 68.2331 | 48.8797 | 21.1533 | 51.6655 | 0.53093 | 29.0294 | 0.8687 | 85.7402 | 0.10987 | 7.233 | 43.0882 | 0.007964 | 0.006041 | 13.369 | 0.24354 | 0.0748 | 875.5819 | 877.9233 | 20456.2088 | 8036.3744 | 28492.5831 | 0.71795 | 16.4191 | 39.6249 | 323.3299 | 97.8012 | 3.2283 | 26.6182 | 37.8902 | 323.3299 | 162.0573 | 64.0395 | 98.0178 | 110.3485 | 186.0945 | 53664.5388 | 317.5926 | 96.5016 | 4.0194 | 9.9784 | 39.4514 | 3.2853 | 4.3847 | 1406.2456 | 52258.2933 | 3.0635 | 368.762 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170124a.txt | 243.087 | 1.7651 | 411.541 | 241.395 | 11.1633 | 2622.85 | 106.436 | 59.7606 | 105.2478 | 105.4351 | 97.2634 | 96.844 | 52.341 | 104.4165 | 42.092 | 42.9184 | 69.2489 | 97.3025 | 109.1894 | 97.1701 | 110.7232 | 110.295 | 178.904 | 42.1229 | 110.3463 | 43.8605 | 137.3996 | 51.1442 | 69.3814 | 53.1198 | 136.9376 | 51.6948 | 133.7974 | 45.3275 | 11.1565 | 69.8656 | 41.3766 | 96.4585 | 0.52409 | 29.0375 | 0.52607 | 0.13085 | 0.87984 | 68.9551 | 50.8078 | 19.9473 | 53.414 | 0.52508 | 29.0375 | 0.87984 | 97.145 | 0.20819 | 6.7167 | 45.3275 | 0.008493 | 0.006584 | 13.4163 | 0.24377 | 0.074536 | 869.148 | 874.5541 | 19180.7231 | 7919.6683 | 27100.3913 | 0.70777 | 17.8776 | 41.883 | 377.0249 | 109.1862 | 2.7503 | 28.9249 | 40.3239 | 377.0249 | 178.904 | 69.5056 | 109.3984 | 115.6279 | 186.647 | 47539.6189 | 370.9118 | 107.955 | 3.5386 | 10.6561 | 41.6848 | 2.7072 | 3.7511 | 1404.1779 | 46135.441 | 2.6176 | 384.857 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170124a.txt | 242.93 | 1.7653 | 409.733 | 241.232 | 11.1596 | 2620.21 | 106.4425 | 59.7676 | 105.2216 | 105.4155 | 97.2171 | 96.8705 | 52.3629 | 104.4173 | 42.1143 | 42.9371 | 69.328 | 97.1905 | 109.1869 | 97.0813 | 110.7371 | 110.4685 | 178.934 | 42.1559 | 110.3438 | 43.4332 | 137.4452 | 51.1499 | 69.3851 | 53.1128 | 136.9833 | 51.4281 | 133.7058 | 45.3475 | 11.1378 | 69.8656 | 41.3552 | 96.4622 | 0.52462 | 29.0375 | 0.52629 | 0.12349 | 0.87564 | 69.0879 | 50.8131 | 20.0748 | 53.4019 | 0.52545 | 29.0375 | 0.87564 | 97.0899 | 0.15762 | 6.7024 | 45.3475 | 0.008495 | 0.006589 | 13.4156 | 0.24377 | 0.07454 | 869.4822 | 874.8465 | 19309.5218 | 7909.259 | 27218.7808 | 0.70942 | 17.865 | 41.9025 | 377.1006 | 109.2014 | 2.7588 | 29.0441 | 40.2839 | 377.1006 | 178.934 | 69.5204 | 109.4135 | 115.6309 | 186.6454 | 47456.5321 | 371.1396 | 108.0012 | 3.5839 | 10.6585 | 41.7044 | 2.7796 | 3.7859 | 1398.009 | 46058.5231 | 2.6328 | 383.3304 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170124a.txt | 242.858 | 1.7623 | 410.629 | 241.213 | 11.1574 | 2617.99 | 106.4619 | 59.7812 | 105.241 | 105.4217 | 97.2565 | 97.1477 | 52.3183 | 104.392 | 42.1047 | 42.9276 | 69.3597 | 97.0887 | 108.8611 | 97.2317 | 110.7381 | 110.336 | 178.9144 | 42.182 | 110.3742 | 43.4379 | 137.5363 | 51.1461 | 69.3832 | 53.1406 | 137.0593 | 51.6948 | 133.8585 | 45.3558 | 11.3928 | 69.865 | 41.3874 | 96.5058 | 0.52325 | 29.0379 | 0.52738 | 0.12358 | 0.86709 | 69.0553 | 50.7829 | 20.0724 | 53.3429 | 0.52531 | 29.0379 | 0.86709 | 97.1812 | 0.07725 | 6.6903 | 45.3558 | 0.008493 | 0.006592 | 13.4136 | 0.24377 | 0.074551 | 869.4324 | 874.6672 | 19305.732 | 7895.0082 | 27200.7402 | 0.70975 | 17.8396 | 41.9416 | 377.1157 | 109.2044 | 2.7425 | 29.009 | 40.3506 | 377.1157 | 178.9144 | 69.4979 | 109.4165 | 115.6398 | 186.642 | 48534.7071 | 371.0333 | 107.9797 | 3.5876 | 10.5812 | 41.7371 | 2.7387 | 3.7827 | 1401.0661 | 47133.641 | 2.6322 | 383.5627 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170124a.txt | 243 | 1.7657 | 410.327 | 241.27 | 11.15 | 2621.03 | 106.5302 | 59.8989 | 105.306 | 105.4802 | 97.2692 | 96.9687 | 52.4386 | 104.5437 | 42.1911 | 43.0031 | 69.4828 | 97.2154 | 108.9271 | 97.2356 | 110.7582 | 110.5353 | 179.105 | 42.2041 | 110.3715 | 43.5099 | 137.5667 | 51.2725 | 69.4018 | 53.2053 | 137.0745 | 51.6948 | 133.9348 | 45.4155 | 11.021 | 69.8659 | 41.4464 | 96.5495 | 0.52256 | 29.0384 | 0.52589 | 0.1234 | 0.87327 | 69.1276 | 50.859 | 20.0686 | 53.4809 | 0.52422 | 29.0384 | 0.87327 | 97.1722 | 0.13747 | 6.757 | 45.4155 | 0.008533 | 0.006607 | 13.4173 | 0.24379 | 0.074531 | 868.4005 | 873.8687 | 19282.9844 | 7989.5457 | 27272.5302 | 0.70705 | 17.9443 | 41.9546 | 377.1763 | 109.2165 | 2.6864 | 29.0988 | 40.384 | 377.1763 | 179.105 | 69.6763 | 109.4287 | 115.6712 | 186.6698 | 46948.5764 | 371.261 | 108.0258 | 3.4821 | 10.695 | 41.7436 | 2.7198 | 3.7364 | 1400.0357 | 45548.5407 | 2.6368 | 382.099 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170124a.txt | 243.012 | 1.7675 | 410.234 | 241.333 | 11.162 | 2622.43 | 106.5308 | 59.9691 | 105.2738 | 105.4349 | 97.369 | 97.1445 | 52.3119 | 104.4419 | 42.184 | 42.9782 | 69.527 | 97.1026 | 108.9042 | 97.2157 | 110.7582 | 110.4115 | 179.1517 | 42.2148 | 110.4041 | 43.5741 | 137.5515 | 51.2763 | 69.4036 | 53.2215 | 137.0745 | 51.7837 | 133.8279 | 45.4188 | 10.9139 | 69.8654 | 41.4544 | 96.5168 | 0.52676 | 29.038 | 0.52751 | 0.11546 | 0.86694 | 69.0255 | 50.838 | 19.9875 | 53.4238 | 0.52713 | 29.038 | 0.86694 | 97.208 | 0.11709 | 6.7575 | 45.4188 | 0.008535 | 0.006607 | 13.4155 | 0.24379 | 0.074541 | 870.8862 | 876.2521 | 19260.7137 | 8014.0224 | 27274.736 | 0.70617 | 18.021 | 41.9481 | 377.358 | 109.2529 | 2.7221 | 29.1897 | 40.3373 | 377.358 | 179.1517 | 69.6868 | 109.465 | 115.6715 | 186.6888 | 46504.4856 | 371.261 | 108.0258 | 3.5839 | 10.5683 | 41.7436 | 2.752 | 3.818 | 1399.7184 | 45104.7672 | 2.6359 | 383.1617 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170124a.txt | 243.089 | 1.7641 | 409.604 | 241.473 | 10.8952 | 2559.85 | 104.3046 | 58.6972 | 103.1174 | 103.3336 | 94.8713 | 94.894 | 50.9299 | 102.2545 | 41.2828 | 42.1031 | 68.2021 | 95.1121 | 106.7986 | 95.1881 | 108.6424 | 108.4759 | 176.4729 | 41.3139 | 108.2697 | 42.3306 | 135.6835 | 50.5441 | 68.226 | 51.4803 | 135.204 | 51.0725 | 131.9045 | 44.4179 | 11.662 | 69.8654 | 41.5644 | 94.534 | 0.5247 | 29.0217 | 0.52736 | 0.11851 | 0.86435 | 67.7087 | 49.8077 | 19.701 | 52.5521 | 0.52602 | 29.0217 | 0.86435 | 95.0164 | 0.15777 | 7.0262 | 44.4179 | 0.008309 | 0.006361 | 13.3983 | 0.24369 | 0.074636 | 870.5271 | 874.7676 | 18969.6066 | 8093.8582 | 27063.4648 | 0.70093 | 17.5531 | 41.1441 | 366.9097 | 107.1406 | 2.8359 | 28.7101 | 39.492 | 366.9097 | 176.4729 | 69.1189 | 107.354 | 114.654 | 186.5048 | 50275.2608 | 361.2257 | 105.9721 | 3.7175 | 9.9934 | 40.9365 | 2.8547 | 3.807 | 1397.5688 | 48877.6919 | 2.6711 | 385.9936 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170124a.txt | 243.079 | 1.769 | 411.122 | 241.445 | 10.8975 | 2558.85 | 104.2637 | 58.7095 | 103.0798 | 103.273 | 94.9892 | 95.0085 | 50.9484 | 102.2619 | 41.28 | 42.1039 | 68.2472 | 95.1794 | 106.7764 | 95.1822 | 108.6006 | 108.3263 | 176.4559 | 41.3183 | 108.2803 | 42.41 | 135.6531 | 50.5422 | 68.2279 | 51.4641 | 135.0823 | 51.0725 | 131.9045 | 44.4129 | 11.4088 | 69.8652 | 41.5671 | 94.5413 | 0.52592 | 29.0226 | 0.52662 | 0.12346 | 0.87663 | 67.6965 | 49.8032 | 19.6932 | 52.5712 | 0.52627 | 29.0226 | 0.87663 | 95.0898 | 0.10538 | 7.0293 | 44.4129 | 0.008308 | 0.00636 | 13.3989 | 0.24369 | 0.074633 | 870.7095 | 874.9935 | 18966.155 | 8097.9265 | 27064.0815 | 0.70079 | 17.5785 | 41.131 | 366.5009 | 107.057 | 2.7933 | 28.7552 | 39.492 | 366.5009 | 176.4559 | 69.1855 | 107.2704 | 114.6354 | 186.5102 | 49200.2495 | 360.831 | 105.8904 | 3.6285 | 10.0647 | 40.8837 | 2.8107 | 3.784 | 1402.7483 | 47797.5013 | 2.6707 | 386.0657 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170124a.txt | 242.987 | 1.7648 | 409.528 | 241.336 | 10.9048 | 2558.59 | 104.1477 | 58.6945 | 102.9736 | 103.1569 | 94.8522 | 94.8385 | 51.1763 | 102.1125 | 41.3359 | 42.0133 | 68.3174 | 95.1383 | 106.7949 | 95.0545 | 108.521 | 108.3512 | 176.352 | 41.2347 | 108.2007 | 42.398 | 135.3949 | 50.5063 | 68.265 | 51.3901 | 134.8694 | 50.8947 | 131.6603 | 44.3531 | 11.0718 | 69.8652 | 41.5 | 94.4066 | 0.52271 | 29.0205 | 0.52406 | 0.11983 | 0.86717 | 67.7289 | 49.7794 | 19.7495 | 52.4656 | 0.52338 | 29.0205 | 0.86717 | 94.9709 | 0.14905 | 7.0532 | 44.3531 | 0.008297 | 0.006346 | 13.3966 | 0.24368 | 0.074646 | 868.3739 | 872.4963 | 18968.6799 | 8091.2517 | 27059.9316 | 0.70099 | 17.6753 | 41.0192 | 366.1526 | 106.9857 | 2.8381 | 28.9335 | 39.3839 | 366.1526 | 176.352 | 69.1528 | 107.1992 | 114.5828 | 186.5258 | 47792.4323 | 360.5121 | 105.8244 | 3.7119 | 10.3851 | 40.7912 | 2.8508 | 3.8288 | 1397.3095 | 46395.1228 | 2.672 | 385.0892 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170124a.txt | 242.584 | 1.7596 | 409.96 | 240.889 | 10.8984 | 2554.51 | 104.1655 | 58.675 | 102.9618 | 103.1451 | 94.8602 | 94.8034 | 51.1601 | 102.071 | 41.1586 | 41.9684 | 68.2507 | 94.9234 | 106.7635 | 95.056 | 108.5322 | 108.3035 | 176.3591 | 41.1969 | 108.1367 | 42.3138 | 135.3646 | 50.4516 | 68.2538 | 51.2375 | 134.8238 | 50.9836 | 131.5992 | 44.3232 | 11.3809 | 69.8652 | 41.331 | 94.3884 | 0.53012 | 29.0225 | 0.53126 | 0.1197 | 0.87549 | 67.7349 | 49.7837 | 19.7512 | 52.383 | 0.53069 | 29.0225 | 0.87549 | 94.9108 | 0.10854 | 7.0284 | 44.3232 | 0.00828 | 0.006338 | 13.3938 | 0.24368 | 0.074662 | 874.5606 | 878.5238 | 19104.09 | 8107.8216 | 27211.9116 | 0.70205 | 17.6689 | 41.0061 | 366.2586 | 107.0074 | 2.8419 | 28.8938 | 39.3569 | 366.2586 | 176.3591 | 69.1382 | 107.2209 | 114.5909 | 186.5231 | 49119.025 | 360.4818 | 105.8181 | 3.7471 | 10.3888 | 40.7714 | 2.8563 | 3.8623 | 1398.7835 | 47720.2415 | 2.6903 | 385.6667 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170124a.txt | 243.287 | 1.7519 | 408.373 | 241.984 | 9.4082 | 2192.54 | 90.0072 | 61.3572 | 88.0992 | 88.2953 | 80.0133 | 80.1328 | 58.3671 | 87.7023 | 45.7243 | 46.6595 | 66.6639 | 80.5305 | 93.7518 | 80.2826 | 95.5307 | 95.1483 | 149.9761 | 46.1791 | 95.4554 | 52.6692 | 145.965 | 54.7411 | 80.2931 | 54.0077 | 146.2141 | 55.34 | 141.7047 | 49.4891 | 11.2925 | 69.8619 | 41.1674 | 79.8105 | 0.51294 | 29.0184 | 0.52131 | 0.13115 | 0.87472 | 80.441 | 55.8693 | 26.3716 | 59.3807 | 0.51712 | 29.0184 | 0.87472 | 80.2398 | 0.22293 | 6.152 | 49.4891 | 0.009713 | 0.00772 | 13.5903 | 0.24431 | 0.073582 | 856.8868 | 873.3985 | 25028.3099 | 8151.8512 | 33180.161 | 0.75432 | 15.8868 | 45.4704 | 302.8573 | 93.0804 | 3.0732 | 22.9574 | 43.7065 | 302.8573 | 149.9761 | 56.6789 | 93.2972 | 108.4003 | 186.4149 | 52858.7832 | 293.9694 | 90.9554 | 3.2531 | 12.7948 | 45.5723 | 2.8562 | 4.7851 | 1393.3687 | 51465.4145 | 3.7389 | 309.9033 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170124a.txt | 243.107 | 1.749 | 407.652 | 241.701 | 9.4205 | 2191.52 | 90.0797 | 61.4255 | 88.145 | 88.3444 | 80.1474 | 80.1452 | 57.9893 | 87.7417 | 45.7483 | 46.6871 | 66.6221 | 80.6787 | 93.5543 | 80.3021 | 95.5465 | 95.1508 | 150.043 | 46.2209 | 95.5542 | 52.4711 | 146.0562 | 54.743 | 80.3079 | 54.0586 | 146.2749 | 55.2511 | 141.72 | 49.4841 | 11.2925 | 69.8621 | 41.1808 | 79.8359 | 0.51348 | 29.0192 | 0.52238 | 0.12832 | 0.86633 | 80.3875 | 55.84 | 26.3476 | 59.3118 | 0.51793 | 29.0192 | 0.86633 | 80.3184 | 0.25124 | 6.1589 | 49.4841 | 0.009713 | 0.007719 | 13.5877 | 0.24431 | 0.073596 | 857.6377 | 873.9999 | 25027.6465 | 8167.497 | 33195.1435 | 0.75396 | 15.9178 | 45.5077 | 303.2208 | 93.1662 | 3.0866 | 22.9092 | 43.7129 | 303.2208 | 150.043 | 56.6599 | 93.3831 | 108.4309 | 186.4258 | 52845.3974 | 294.9562 | 91.1937 | 3.452 | 12.3921 | 45.5972 | 3.0488 | 4.8218 | 1390.9086 | 51454.4888 | 3.7431 | 310.0349 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170124a.txt | 243.169 | 1.7536 | 407.198 | 241.926 | 9.4304 | 2192.32 | 90.0697 | 61.4915 | 88.145 | 88.3646 | 80.1677 | 80.2195 | 57.6553 | 87.7665 | 45.7994 | 46.7026 | 66.6131 | 80.6766 | 93.6089 | 80.2458 | 95.5711 | 95.1621 | 150.0288 | 46.2577 | 95.5156 | 52.4019 | 146.1625 | 54.7468 | 80.3116 | 54.0378 | 146.3053 | 55.4289 | 141.7352 | 49.4659 | 11.1771 | 69.8615 | 41.1942 | 79.8578 | 0.51554 | 29.021 | 0.52421 | 0.1357 | 0.87511 | 80.3917 | 55.8286 | 26.3631 | 59.3142 | 0.51987 | 29.021 | 0.87511 | 80.3274 | 0.23507 | 6.1809 | 49.4659 | 0.009714 | 0.007713 | 13.5874 | 0.24431 | 0.073597 | 859.2711 | 875.6461 | 25090.6295 | 8209.9005 | 33300.5301 | 0.75346 | 15.9403 | 45.5512 | 302.8573 | 93.0804 | 3.0107 | 22.8939 | 43.7193 | 302.8573 | 150.0288 | 56.7316 | 93.2972 | 108.4267 | 186.4349 | 52314.4491 | 295.0017 | 91.2047 | 3.4382 | 12.0457 | 45.6096 | 3.0597 | 4.7158 | 1389.3596 | 50925.0896 | 3.7545 | 309.6423 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170124a.txt | 243.11 | 1.746 | 407.986 | 241.786 | 9.4342 | 2191.56 | 90.0039 | 61.4719 | 88.1261 | 88.3322 | 80.2533 | 80.2714 | 57.9814 | 87.7275 | 45.7439 | 46.6791 | 66.495 | 80.6881 | 93.34 | 80.203 | 95.5491 | 95.0436 | 150.2206 | 46.252 | 95.497 | 53.6142 | 146.0258 | 54.7449 | 80.3116 | 54.054 | 146.1989 | 55.5179 | 141.6742 | 49.4742 | 11.0718 | 69.8621 | 41.1782 | 79.8614 | 0.5176 | 29.0199 | 0.52476 | 0.12569 | 0.86915 | 80.367 | 55.8286 | 26.3384 | 59.3452 | 0.52118 | 29.0199 | 0.86915 | 80.3539 | 0.22465 | 6.1707 | 49.4742 | 0.009714 | 0.007716 | 13.5882 | 0.24431 | 0.073593 | 860.3331 | 876.7799 | 25097.9148 | 8207.6555 | 33305.5703 | 0.75357 | 15.9766 | 45.4953 | 303.039 | 93.1233 | 3.1194 | 22.8013 | 43.6937 | 303.039 | 150.2206 | 56.8805 | 93.3402 | 108.3989 | 186.4401 | 51843.5044 | 294.4096 | 91.0618 | 3.3343 | 12.4153 | 45.5661 | 2.9358 | 4.7911 | 1392.0482 | 50451.4562 | 3.755 | 309.9781 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170124a.txt | 243.072 | 1.7465 | 407.192 | 241.843 | 9.4386 | 2192.14 | 90.0541 | 61.3608 | 88.173 | 88.3791 | 80.1824 | 80.2072 | 57.7267 | 87.7747 | 45.801 | 46.7148 | 66.5157 | 80.6714 | 93.3469 | 80.2846 | 95.5826 | 95.1935 | 150.1348 | 46.2593 | 95.5238 | 53.1395 | 146.1929 | 54.7581 | 80.2987 | 54.0678 | 146.3966 | 55.4289 | 141.8115 | 49.4659 | 10.9697 | 69.8629 | 41.1782 | 79.876 | 0.5105 | 29.0197 | 0.51826 | 0.12346 | 0.8629 | 80.3761 | 55.8245 | 26.3516 | 59.3404 | 0.51438 | 29.0197 | 0.8629 | 80.3364 | 0.22755 | 6.1922 | 49.4659 | 0.009719 | 0.007713 | 13.5879 | 0.24432 | 0.073595 | 854.6629 | 870.9786 | 24945.7822 | 8182.7972 | 33128.5793 | 0.753 | 15.7972 | 45.5636 | 303.0996 | 93.1376 | 3.0835 | 22.7645 | 43.7512 | 303.0996 | 150.1348 | 56.7803 | 93.3545 | 108.4201 | 186.3987 | 51324.2456 | 295.1536 | 91.2413 | 3.4666 | 12.0798 | 45.6469 | 3.0684 | 4.7585 | 1389.3391 | 49934.9065 | 3.7354 | 309.5803 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170124a.txt | 243.069 | 1.7543 | 407.81 | 241.748 | 9.5452 | 2226.56 | 91.469 | 61.5152 | 89.5491 | 89.7691 | 81.6957 | 81.5888 | 58.4513 | 89.1638 | 45.9699 | 46.9187 | 67.1045 | 82.0945 | 94.8311 | 81.7564 | 96.9893 | 96.5082 | 151.816 | 46.4386 | 96.9489 | 53.2923 | 146.527 | 55.0355 | 80.1095 | 54.817 | 146.7311 | 55.5179 | 142.239 | 49.6385 | 11.2779 | 69.8615 | 41.8084 | 81.2948 | 0.51088 | 29.0419 | 0.51951 | 0.13057 | 0.86931 | 80.2493 | 55.9926 | 26.0567 | 59.4859 | 0.51519 | 29.0419 | 0.86931 | 81.7838 | 0.21838 | 6.297 | 49.6385 | 0.009811 | 0.007758 | 13.5821 | 0.24436 | 0.073626 | 855.5309 | 871.4934 | 24702.8735 | 8386.4167 | 33089.2902 | 0.74655 | 15.815 | 45.7002 | 308.8386 | 94.484 | 3.015 | 23.1746 | 43.9299 | 308.8386 | 151.816 | 57.1152 | 94.7008 | 109.0195 | 186.4135 | 52370.3302 | 301.3023 | 92.712 | 3.5482 | 12.6678 | 45.7835 | 3.1629 | 4.7148 | 1391.4477 | 50978.8825 | 3.6813 | 310.2626 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170124a.txt | 243.694 | 1.7524 | 409.085 | 242.397 | 9.5669 | 2228.53 | 91.4379 | 61.6355 | 89.5814 | 89.8115 | 81.6777 | 81.6147 | 58.0139 | 89.213 | 46.0221 | 46.9744 | 66.9397 | 82.1712 | 95.1629 | 81.6403 | 97.0281 | 96.6101 | 151.7936 | 46.4589 | 96.928 | 51.5051 | 146.6788 | 55.0242 | 80.1355 | 54.8448 | 146.8528 | 55.5179 | 142.4374 | 49.6551 | 11.3598 | 69.8617 | 41.8138 | 81.2876 | 0.5105 | 29.0411 | 0.51993 | 0.11949 | 0.85733 | 80.2248 | 55.9905 | 26.0342 | 59.458 | 0.51522 | 29.0411 | 0.85733 | 81.776 | 0.26476 | 6.2691 | 49.6551 | 0.009807 | 0.007763 | 13.581 | 0.24435 | 0.073632 | 855.5864 | 871.4768 | 24682.3324 | 8350.6011 | 33032.9335 | 0.7472 | 15.8734 | 45.7622 | 309.1414 | 94.5545 | 3.1166 | 22.927 | 44.0127 | 309.1414 | 151.7936 | 57.0223 | 94.7713 | 109.0062 | 186.4334 | 52773.4004 | 301.0594 | 92.6543 | 3.4414 | 12.1808 | 45.8331 | 3.0729 | 4.7429 | 1395.798 | 51377.6024 | 3.6705 | 310.8121 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170124a.txt | 243.661 | 1.7573 | 409.165 | 242.281 | 9.573 | 2228.04 | 91.4701 | 61.6065 | 89.617 | 89.7903 | 81.7069 | 81.6371 | 57.9412 | 89.2471 | 45.9766 | 46.9502 | 67.0734 | 82.1076 | 95.0404 | 81.7256 | 97.0188 | 96.5609 | 151.7298 | 46.4489 | 96.9353 | 52.4681 | 146.6485 | 55.0148 | 80.1318 | 54.861 | 146.7919 | 55.8735 | 142.3306 | 49.6535 | 10.9972 | 69.8621 | 41.8031 | 81.3021 | 0.51218 | 29.0411 | 0.51926 | 0.11946 | 0.8629 | 80.2343 | 55.9823 | 26.052 | 59.4047 | 0.51572 | 29.0411 | 0.8629 | 81.7943 | 0.21233 | 6.2613 | 49.6535 | 0.009804 | 0.007762 | 13.5798 | 0.24435 | 0.073639 | 856.0467 | 871.8681 | 24711.8692 | 8343.1521 | 33055.0213 | 0.7476 | 15.8568 | 45.7498 | 309.2323 | 94.5756 | 3.1056 | 23.1053 | 43.9681 | 309.2323 | 151.7298 | 56.9373 | 94.7925 | 109.0199 | 186.4281 | 51076.4366 | 301.4086 | 92.7372 | 3.4902 | 12.133 | 45.8083 | 3.1202 | 4.7854 | 1396.071 | 49680.3656 | 3.6735 | 310.7716 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170124a.txt | 243.607 | 1.7545 | 408.78 | 242.37 | 9.5659 | 2228.14 | 91.5057 | 61.595 | 89.6326 | 89.846 | 81.608 | 81.636 | 58.008 | 89.234 | 45.9983 | 46.9435 | 67.1011 | 82.1215 | 95.104 | 81.7666 | 97.0125 | 96.5414 | 151.8007 | 46.4422 | 96.9655 | 53.725 | 146.6333 | 55.0129 | 80.1318 | 54.854 | 146.868 | 55.6068 | 142.3458 | 49.6501 | 11.1991 | 69.8617 | 41.8272 | 81.2948 | 0.51302 | 29.0413 | 0.52137 | 0.1201 | 0.86206 | 80.2725 | 55.9854 | 26.0871 | 59.4009 | 0.51719 | 29.0413 | 0.86206 | 81.783 | 0.23601 | 6.2627 | 49.6501 | 0.009803 | 0.007761 | 13.5796 | 0.24435 | 0.07364 | 857.2857 | 873.1171 | 24780.7134 | 8356.365 | 33137.0784 | 0.74782 | 15.8514 | 45.7436 | 309.1869 | 94.5651 | 3.0593 | 23.1266 | 43.9745 | 309.1869 | 151.8007 | 57.0188 | 94.7819 | 109.0351 | 186.4263 | 52002.7238 | 300.3003 | 92.4739 | 3.2398 | 12.1687 | 45.8393 | 2.8413 | 4.719 | 1394.7574 | 50607.9665 | 3.6831 | 310.4507 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170124a.txt | 243.617 | 1.7538 | 410.342 | 242.296 | 9.5505 | 2227.64 | 91.5136 | 61.6032 | 89.6606 | 89.8439 | 81.7171 | 81.7114 | 58.0115 | 89.2441 | 46.0125 | 46.9364 | 66.7804 | 82.108 | 94.7245 | 81.7395 | 97.0225 | 96.6343 | 151.8344 | 46.4564 | 96.9555 | 52.2853 | 146.6181 | 55.011 | 80.1355 | 54.8378 | 146.7767 | 55.6957 | 142.3 | 49.6518 | 10.8882 | 69.8621 | 41.8111 | 81.313 | 0.5105 | 29.0417 | 0.51966 | 0.12975 | 0.86015 | 80.2642 | 55.9945 | 26.0697 | 59.4161 | 0.51508 | 29.0417 | 0.86015 | 81.819 | 0.19305 | 6.2592 | 49.6518 | 0.009802 | 0.007762 | 13.5801 | 0.24435 | 0.073637 | 855.5003 | 871.3305 | 24712.6549 | 8334.0835 | 33046.7384 | 0.74781 | 15.8658 | 45.7374 | 308.99 | 94.5192 | 3.0056 | 22.825 | 43.9554 | 308.99 | 151.8344 | 57.0983 | 94.7361 | 109.0384 | 186.4295 | 50559.209 | 300.4976 | 92.5208 | 3.2768 | 12.2094 | 45.8021 | 2.8603 | 4.6753 | 1400.0869 | 49159.1221 | 3.6715 | 310.651 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170124a.txt | 243.265 | 1.7486 | 407.754 | 241.592 | 10.9846 | 2577.86 | 105.2837 | 63.5207 | 103.5921 | 103.7865 | 95.1111 | 95.0044 | 57.9004 | 103.0707 | 48.3283 | 49.0478 | 70.4519 | 95.1617 | 108.3365 | 95.122 | 110.0872 | 109.7285 | 169.5941 | 48.2646 | 109.8389 | 51.9722 | 151.5235 | 55.0751 | 80.0057 | 55.8784 | 151.5822 | 55.6957 | 147.4901 | 50.8387 | 9.8733 | 69.8617 | 43.01 | 94.6904 | 0.50714 | 29.1029 | 0.51664 | 0.11586 | 0.83672 | 80.0624 | 56.8569 | 25.0055 | 60.2805 | 0.51189 | 29.1029 | 0.83672 | 95.0998 | 0.067194 | 5.1365 | 50.8387 | 0.009804 | 0.008099 | 13.5754 | 0.24435 | 0.073662 | 852.9705 | 868.4592 | 23613.0355 | 6943.9791 | 30557.0146 | 0.77275 | 15.8062 | 47.7145 | 369.8928 | 107.7483 | 2.4646 | 24.3595 | 46.0924 | 369.8928 | 169.5941 | 61.6328 | 107.9613 | 115.0999 | 186.5606 | 42333.034 | 361.4382 | 106.016 | 2.9453 | 10.1626 | 47.7379 | 2.424 | 3.9618 | 1391.2566 | 40941.7773 | 2.9996 | 334.9688 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170124a.txt | 243.257 | 1.7576 | 408.523 | 241.549 | 10.9881 | 2581.49 | 105.2691 | 63.4084 | 103.5907 | 103.7653 | 95.1892 | 94.95 | 57.7677 | 103.1036 | 48.3531 | 49.062 | 70.6116 | 95.3412 | 108.2579 | 95.1053 | 110.1329 | 109.7546 | 169.6655 | 48.2646 | 109.8617 | 52.2225 | 151.5387 | 55.0563 | 79.9964 | 55.8715 | 151.5974 | 55.6957 | 147.5207 | 50.8204 | 9.8591 | 69.8617 | 42.9886 | 94.7013 | 0.50806 | 29.1045 | 0.51624 | 0.11995 | 0.85687 | 80.0716 | 56.8263 | 25.0453 | 60.2658 | 0.51215 | 29.1045 | 0.85687 | 95.1464 | 0.16336 | 5.1358 | 50.8204 | 0.009797 | 0.008093 | 13.5751 | 0.24435 | 0.073664 | 853.2004 | 868.6696 | 23656.2901 | 6940.3223 | 30596.6124 | 0.77317 | 15.6878 | 47.7205 | 369.9836 | 107.7668 | 2.4976 | 24.5067 | 46.1048 | 369.9836 | 169.6655 | 61.6857 | 107.9798 | 115.0933 | 186.5301 | 42258.0277 | 360.9828 | 105.9218 | 2.8182 | 10.0238 | 47.7439 | 2.3312 | 4.0014 | 1393.8805 | 40864.1472 | 2.9991 | 334.6254 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170124a.txt | 243.624 | 1.7539 | 409.594 | 241.914 | 10.9437 | 2572.67 | 105.1236 | 63.3173 | 103.4222 | 103.6231 | 94.9196 | 94.9125 | 57.7747 | 102.9556 | 48.2469 | 49.0301 | 70.598 | 95.0918 | 108.1859 | 94.8923 | 109.9143 | 109.5002 | 169.49 | 48.2044 | 109.6823 | 51.9652 | 151.4627 | 54.9751 | 80.0131 | 55.7258 | 151.5518 | 55.5179 | 147.3375 | 50.769 | 10.2244 | 69.8614 | 42.9001 | 94.5922 | 0.50806 | 29.108 | 0.51749 | 0.12263 | 0.85282 | 80.0708 | 56.7852 | 25.0856 | 60.2273 | 0.51277 | 29.108 | 0.85282 | 94.9541 | 0.092558 | 5.1062 | 50.769 | 0.009767 | 0.008077 | 13.5723 | 0.24434 | 0.07368 | 853.8156 | 869.1159 | 23708.4576 | 6889.0063 | 30597.464 | 0.77485 | 15.627 | 47.6903 | 369.1508 | 107.5975 | 2.4738 | 24.5676 | 46.0304 | 369.1508 | 169.49 | 61.6793 | 107.8106 | 115.0268 | 186.5119 | 43853.5475 | 360.831 | 105.8904 | 2.9348 | 10.0489 | 47.7258 | 2.4683 | 3.9744 | 1397.5347 | 42456.0128 | 3.007 | 334.8574 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170124a.txt | 244.494 | 1.7684 | 413.418 | 243.358 | 8.933 | 2069.86 | 83.8948 | 55.5972 | 82.2095 | 82.4101 | 74.8694 | 74.9042 | 51.4555 | 81.8518 | 40.9335 | 41.9906 | 61.653 | 75.4027 | 87.2545 | 75.0934 | 89.528 | 89.1473 | 144.5038 | 41.4713 | 89.4548 | 47.8548 | 135.1975 | 49.7949 | 75.1191 | 48.9945 | 135.0823 | 50.0056 | 130.9581 | 44.5988 | 11.808 | 69.8637 | 40.0731 | 74.5752 | 0.52592 | 29.1503 | 0.53123 | 0.12083 | 0.87625 | 75.0171 | 51.1642 | 25.6529 | 54.6025 | 0.52858 | 29.1503 | 0.87625 | 75.0674 | 0.24425 | 6.0961 | 44.5988 | 0.008042 | 0.006377 | 13.393 | 0.24357 | 0.074666 | 872.8278 | 876.7365 | 24684.9271 | 6938.1336 | 31623.0607 | 0.7806 | 14.6636 | 40.9336 | 279.7803 | 87.4603 | 3.5655 | 22.5804 | 39.0726 | 279.7803 | 144.5038 | 56.8271 | 87.6767 | 105.8551 | 185.7524 | 56605.6318 | 273.8228 | 85.9529 | 4.1011 | 10.5718 | 40.8837 | 3.7434 | 5.0503 | 1410.5822 | 55195.0496 | 3.7322 | 331.2119 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170124a.txt | 244.391 | 1.7725 | 413.533 | 243.31 | 8.9403 | 2069.65 | 83.8468 | 55.5964 | 82.202 | 82.4093 | 74.6985 | 74.8455 | 51.6256 | 81.8021 | 40.9309 | 41.9701 | 61.6024 | 75.3048 | 87.6754 | 75.0055 | 89.5087 | 89.1381 | 144.5325 | 41.5223 | 89.4022 | 46.4606 | 135.2886 | 49.8006 | 75.1321 | 48.9991 | 135.2192 | 50.1834 | 131.0497 | 44.5888 | 11.7238 | 69.864 | 40.0624 | 74.5679 | 0.52699 | 29.1499 | 0.53251 | 0.12465 | 0.88205 | 75.0193 | 51.1498 | 25.6695 | 54.5816 | 0.52975 | 29.1499 | 0.88205 | 74.9636 | 0.25972 | 6.1117 | 44.5888 | 0.008044 | 0.006375 | 13.393 | 0.24357 | 0.074666 | 873.8086 | 877.7171 | 24728.9406 | 6963.3656 | 31692.3062 | 0.78028 | 14.6233 | 40.9731 | 279.5986 | 87.4147 | 3.5679 | 22.4891 | 39.1133 | 279.5986 | 144.5325 | 56.9015 | 87.6311 | 105.8354 | 185.7452 | 56210.6021 | 273.8684 | 85.9645 | 4.1625 | 10.6825 | 40.943 | 3.7625 | 5.0054 | 1410.9746 | 54799.6275 | 3.7406 | 330.8596 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170124a.txt | 244.443 | 1.7719 | 414.495 | 243.317 | 8.9162 | 2070.35 | 83.9259 | 55.612 | 82.2306 | 82.4446 | 74.8362 | 74.9186 | 51.5753 | 81.8248 | 40.9013 | 41.962 | 61.6942 | 75.4061 | 87.2847 | 75.0456 | 89.5481 | 89.0568 | 144.4573 | 41.4678 | 89.4515 | 47.8939 | 135.1823 | 49.8043 | 75.1377 | 49.0199 | 135.1128 | 50.0945 | 131.0039 | 44.6005 | 11.808 | 69.8635 | 40.0785 | 74.5716 | 0.5247 | 29.1503 | 0.5309 | 0.12034 | 0.87366 | 74.963 | 51.17 | 25.593 | 54.5943 | 0.5278 | 29.1503 | 0.87366 | 75.0516 | 0.25156 | 6.1039 | 44.6005 | 0.008045 | 0.006378 | 13.3927 | 0.24357 | 0.074667 | 872.1896 | 876.0747 | 24609.9686 | 6943.2421 | 31553.2107 | 0.77995 | 14.685 | 40.927 | 279.8863 | 87.4869 | 3.561 | 22.6013 | 39.0929 | 279.8863 | 144.4573 | 56.754 | 87.7033 | 105.8679 | 185.7573 | 56600.0735 | 273.8228 | 85.9529 | 4.1281 | 10.6784 | 40.8969 | 3.7224 | 5.0423 | 1414.2569 | 55185.8166 | 3.7216 | 331.7024 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170124a.txt | 244.447 | 1.7611 | 412.521 | 243.29 | 8.9157 | 2069.62 | 83.9111 | 55.5897 | 82.2596 | 82.4737 | 74.7362 | 74.8662 | 51.7454 | 81.8561 | 40.9023 | 41.963 | 61.5475 | 75.4105 | 87.5377 | 75.0533 | 89.5121 | 89.2521 | 144.5294 | 41.4437 | 89.4088 | 46.521 | 135.2127 | 49.8043 | 75.1377 | 49.0014 | 135.0823 | 50.2723 | 130.9581 | 44.6005 | 11.808 | 69.8637 | 40.0919 | 74.5825 | 0.52225 | 29.1498 | 0.52751 | 0.11937 | 0.87434 | 74.9511 | 51.1704 | 25.5807 | 54.6029 | 0.52488 | 29.1498 | 0.87434 | 75.0166 | 0.2931 | 6.1039 | 44.6005 | 0.008045 | 0.006378 | 13.3932 | 0.24357 | 0.074665 | 869.7405 | 873.6453 | 24529.1165 | 6923.8792 | 31452.9957 | 0.77987 | 14.6495 | 40.9402 | 280.0074 | 87.5173 | 3.6062 | 22.4749 | 39.0726 | 280.0074 | 144.5294 | 56.7957 | 87.7337 | 105.8618 | 185.7493 | 56598.6875 | 273.9291 | 85.98 | 4.1239 | 10.8617 | 40.8837 | 3.7204 | 5.0436 | 1407.5217 | 55191.1658 | 3.7139 | 331.8249 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170124a.txt | 244.347 | 1.7707 | 413.928 | 243.19 | 8.9399 | 2068.5 | 83.8525 | 55.6794 | 82.1673 | 82.4049 | 74.8404 | 74.8309 | 51.8482 | 81.7824 | 40.8778 | 41.9493 | 61.7163 | 75.4827 | 87.508 | 74.9515 | 89.4725 | 89.0683 | 144.3935 | 41.4193 | 89.3458 | 47.8458 | 135.0608 | 49.8024 | 75.0672 | 49.0268 | 134.9759 | 50.0945 | 130.8512 | 44.5606 | 11.808 | 69.8637 | 40.0678 | 74.5206 | 0.52592 | 29.1521 | 0.52961 | 0.12581 | 0.88121 | 74.979 | 51.1332 | 25.6458 | 54.6137 | 0.52777 | 29.1521 | 0.88121 | 75.0264 | 0.30907 | 6.1418 | 44.5606 | 0.008044 | 0.006368 | 13.3927 | 0.24357 | 0.074667 | 872.1634 | 876.0499 | 24660.291 | 6980.9356 | 31641.2266 | 0.77937 | 14.8051 | 40.8743 | 279.5532 | 87.4033 | 3.5508 | 22.6912 | 39.0251 | 279.5532 | 144.3935 | 56.7738 | 87.6197 | 105.8378 | 185.7838 | 56640.2266 | 273.6406 | 85.9064 | 4.1241 | 11.0107 | 40.8374 | 3.7392 | 4.9984 | 1412.3223 | 55227.9043 | 3.7357 | 330.7697 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170124a.txt | 242.193 | 1.7475 | 405.624 | 240.322 | 11.741 | 2754.08 | 111.5197 | 62.6123 | 109.4158 | 109.6023 | 101.4327 | 101.1384 | 56.6333 | 108.881 | 51.7554 | 52.4668 | 69.9237 | 101.1712 | 114.4211 | 101.1981 | 116.3426 | 115.6725 | 171.5148 | 51.6422 | 116.0832 | 54.6432 | 159.7396 | 55.2582 | 85.3725 | 56.5698 | 160.0831 | 55.4289 | 155.6111 | 53.2606 | 9.296 | 69.8602 | 41.2479 | 100.4787 | 0.50996 | 29.2218 | 0.52183 | 0.13357 | 0.86931 | 85.7741 | 59.5268 | 28.0473 | 63.2355 | 0.5159 | 29.2218 | 0.86931 | 101.2351 | 0.134 | 2.8976 | 53.2606 | 0.00983 | 0.00883 | 13.6046 | 0.24436 | 0.073505 | 855.4086 | 872.8097 | 26481.0848 | 4082.0605 | 30563.1453 | 0.86644 | 11.6915 | 50.9208 | 399.5568 | 113.5961 | 2.0765 | 20.5981 | 49.3256 | 399.5568 | 171.5148 | 57.71 | 113.8048 | 118.0003 | 185.6931 | 37756.1785 | 388.0371 | 111.3661 | 2.485 | 5.5812 | 51.0521 | 1.9502 | 3.9938 | 1383.9891 | 36372.1894 | 2.8349 | 335.8589 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170124a.txt | 242.101 | 1.7443 | 408.888 | 240.305 | 11.7185 | 2752.58 | 111.4993 | 62.6218 | 109.4118 | 109.6243 | 101.2608 | 100.9962 | 56.8704 | 108.9325 | 51.7405 | 52.4906 | 69.9229 | 101.2331 | 114.6021 | 101.2667 | 116.3224 | 115.7624 | 171.7276 | 51.6661 | 116.0566 | 55.19 | 159.7548 | 55.245 | 85.3669 | 56.5606 | 160.0831 | 55.6957 | 155.6569 | 53.2623 | 9.3806 | 69.8602 | 41.2345 | 100.4605 | 0.50958 | 29.2219 | 0.5203 | 0.12941 | 0.86595 | 85.7894 | 59.5082 | 28.0813 | 63.1607 | 0.51494 | 29.2219 | 0.86595 | 101.1892 | 0.12949 | 2.8827 | 53.2623 | 0.009825 | 0.008831 | 13.6023 | 0.24436 | 0.073517 | 854.6827 | 871.9225 | 26489.7326 | 4056.8481 | 30546.5808 | 0.86719 | 11.6952 | 50.9266 | 399.4811 | 113.5816 | 2.0823 | 20.5794 | 49.3434 | 399.4811 | 171.7276 | 57.9372 | 113.7903 | 117.9906 | 185.6945 | 38106.387 | 387.6576 | 111.2917 | 2.3592 | 5.8183 | 51.0521 | 1.88 | 3.9573 | 1395.1259 | 36711.2611 | 2.8318 | 335.7558 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170124a.txt | 242.116 | 1.7495 | 406.725 | 240.302 | 11.7319 | 2755.34 | 111.4985 | 62.6556 | 109.4044 | 109.6104 | 101.3126 | 101.347 | 56.9501 | 108.8828 | 51.7221 | 52.4898 | 69.9527 | 101.1036 | 114.1989 | 101.2362 | 116.3023 | 115.6937 | 171.7802 | 51.623 | 116.1368 | 55.6031 | 159.7093 | 55.245 | 85.3614 | 56.549 | 160.0223 | 55.5179 | 155.6569 | 53.249 | 9.4237 | 69.86 | 41.2291 | 100.4605 | 0.50912 | 29.2218 | 0.52012 | 0.12428 | 0.85916 | 85.722 | 59.5047 | 28.0173 | 63.1675 | 0.51462 | 29.2218 | 0.85916 | 101.2499 | 0.10793 | 2.896 | 53.249 | 0.009825 | 0.008827 | 13.6021 | 0.24436 | 0.073518 | 854.42 | 871.643 | 26421.8943 | 4073.4262 | 30495.3205 | 0.86643 | 11.7464 | 50.9092 | 399.4508 | 113.5758 | 2.0774 | 20.6093 | 49.3434 | 399.4508 | 171.7802 | 57.9957 | 113.7846 | 117.9902 | 185.7071 | 38288.5383 | 387.7487 | 111.3096 | 2.4268 | 5.9212 | 51.0289 | 1.9052 | 3.9654 | 1387.7457 | 36900.7926 | 2.8265 | 336.2168 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170124a.txt | 242.1 | 1.7415 | 405.584 | 240.184 | 11.7406 | 2756.22 | 111.5563 | 62.7067 | 109.4427 | 109.6422 | 101.473 | 101.3298 | 56.9089 | 108.9227 | 51.6982 | 52.4765 | 69.9433 | 101.1968 | 114.4204 | 101.1082 | 116.3742 | 115.6815 | 171.8935 | 51.6309 | 116.1343 | 55.2952 | 159.6789 | 55.2657 | 85.3632 | 56.5583 | 160.0223 | 55.4289 | 155.5195 | 53.2457 | 9.29 | 69.8604 | 41.2372 | 100.4678 | 0.50813 | 29.2227 | 0.51945 | 0.13106 | 0.85923 | 85.7119 | 59.5009 | 28.011 | 63.1864 | 0.51379 | 29.2227 | 0.85923 | 101.2769 | 0.15929 | 2.9201 | 53.2457 | 0.009832 | 0.008825 | 13.6024 | 0.24437 | 0.073517 | 853.7138 | 870.9409 | 26395.3525 | 4104.9776 | 30500.3301 | 0.86541 | 11.8092 | 50.8975 | 399.9202 | 113.6657 | 2.1094 | 20.6534 | 49.2898 | 399.9202 | 171.8935 | 58.0192 | 113.8743 | 118.0176 | 185.7231 | 37739.0497 | 388.1434 | 111.3869 | 2.4641 | 5.88 | 51.0289 | 1.9442 | 4.0235 | 1383.8526 | 36355.1971 | 2.8272 | 335.8838 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170124a.txt | 241.942 | 1.7505 | 406.02 | 240.164 | 11.768 | 2760.99 | 111.6727 | 63.0177 | 109.608 | 109.8239 | 101.6629 | 101.1219 | 54.8866 | 109.0879 | 51.9292 | 52.6685 | 70.2036 | 101.5387 | 114.7013 | 101.2917 | 116.5701 | 116.0294 | 171.9486 | 51.8055 | 116.327 | 53.7026 | 160.18 | 55.2488 | 85.3688 | 56.5768 | 160.6762 | 55.6068 | 156.008 | 53.2623 | 9.3422 | 69.8602 | 41.2613 | 100.7406 | 0.50538 | 29.2232 | 0.51709 | 0.13183 | 0.84443 | 85.7693 | 59.5374 | 28.0319 | 63.2226 | 0.51124 | 29.2232 | 0.84443 | 101.4038 | 0.24315 | 2.8865 | 53.2623 | 0.009826 | 0.00883 | 13.6026 | 0.24436 | 0.073515 | 851.5665 | 868.766 | 26347.1481 | 4047.423 | 30394.5711 | 0.86684 | 11.9285 | 51.0891 | 400.5107 | 113.7786 | 2.1059 | 20.7233 | 49.4803 | 400.5107 | 171.9486 | 57.9615 | 113.9871 | 118.0728 | 185.7677 | 37945.1058 | 388.5078 | 111.4582 | 2.3702 | 3.6082 | 51.2783 | 1.8501 | 3.9547 | 1385.3402 | 36559.7656 | 2.8128 | 336.2047 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170124a.txt | 241.014 | 1.7378 | 402.605 | 239.021 | 12.3208 | 2887.5 | 115.8494 | 63.3867 | 113.8671 | 114.0513 | 105.6401 | 105.3511 | 56.1509 | 113.3173 | 52.6113 | 53.3111 | 71.11 | 105.5662 | 118.6359 | 105.6531 | 120.5655 | 120.055 | 177.5186 | 52.5581 | 120.2621 | 56.3865 | 161.9265 | 55.6243 | 85.4578 | 57.3422 | 162.3033 | 55.8735 | 157.9009 | 53.8997 | 9.3046 | 69.8596 | 41.2077 | 104.7644 | 0.50546 | 29.2313 | 0.51795 | 0.1212 | 0.8503 | 85.7711 | 60.1282 | 27.4429 | 63.7654 | 0.5117 | 29.2313 | 0.8503 | 105.5526 | 0.13969 | 2.6246 | 53.8997 | 0.00996 | 0.00904 | 13.6145 | 0.24442 | 0.073451 | 851.5821 | 869.541 | 25795.8879 | 3741.2651 | 29537.153 | 0.87334 | 11.6334 | 51.7533 | 422.1038 | 117.8214 | 1.972 | 20.8958 | 50.2142 | 422.1038 | 177.5186 | 59.4929 | 118.0257 | 120.0798 | 185.7316 | 36652.0057 | 410.0359 | 115.5822 | 2.2649 | 4.255 | 51.8959 | 1.7151 | 3.7701 | 1373.6883 | 35278.3174 | 2.6312 | 345.9706 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170124a.txt | 240.914 | 1.7442 | 402.67 | 239.014 | 12.3303 | 2887.3 | 115.8614 | 63.4203 | 113.8402 | 114.0536 | 105.6523 | 105.4482 | 55.8357 | 113.3205 | 52.5973 | 53.3041 | 71.1575 | 105.5728 | 118.7521 | 105.6466 | 120.6298 | 120.0678 | 177.5626 | 52.5933 | 120.2943 | 56.1168 | 161.9265 | 55.6054 | 85.4523 | 57.3329 | 162.3186 | 56.0513 | 157.8551 | 53.8964 | 9.2566 | 69.8602 | 41.1996 | 104.7426 | 0.50317 | 29.2313 | 0.51728 | 0.131 | 0.85748 | 85.8364 | 60.123 | 27.5134 | 63.7711 | 0.51022 | 29.2313 | 0.85748 | 105.58 | 0.094981 | 2.6091 | 53.8964 | 0.009953 | 0.009039 | 13.6152 | 0.24442 | 0.073447 | 850.3153 | 868.2935 | 25822.5428 | 3712.1882 | 29534.731 | 0.87431 | 11.667 | 51.7533 | 422.1795 | 117.8353 | 1.9739 | 20.961 | 50.1965 | 422.1795 | 177.5626 | 59.523 | 118.0396 | 120.0857 | 185.7407 | 36464.4109 | 410.3699 | 115.6448 | 2.3243 | 3.9341 | 51.9016 | 1.8046 | 3.7817 | 1373.91 | 35090.5009 | 2.6311 | 345.4842 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170124a.txt | 240.907 | 1.739 | 402.808 | 238.851 | 12.3333 | 2888.88 | 115.8639 | 63.416 | 113.8621 | 114.0561 | 105.5959 | 105.5095 | 55.8372 | 113.3252 | 52.6058 | 53.3197 | 71.1963 | 105.5282 | 118.5275 | 105.7268 | 120.5894 | 120.1013 | 177.5345 | 52.5702 | 120.2763 | 55.9605 | 161.8962 | 55.6186 | 85.4337 | 57.3468 | 162.3338 | 56.1402 | 157.7788 | 53.8831 | 9.2053 | 69.8596 | 41.1942 | 104.7244 | 0.50821 | 29.23 | 0.5192 | 0.13238 | 0.8677 | 85.7912 | 60.1438 | 27.4474 | 63.8059 | 0.5137 | 29.23 | 0.8677 | 105.5901 | 0.098364 | 2.6355 | 53.8831 | 0.009958 | 0.009034 | 13.6171 | 0.24442 | 0.073437 | 853.1772 | 871.3356 | 25848.6539 | 3762.6869 | 29611.3407 | 0.87293 | 11.6743 | 51.7418 | 422.225 | 117.8436 | 1.9797 | 21.0292 | 50.167 | 422.225 | 177.5345 | 59.4866 | 118.0479 | 120.0869 | 185.7419 | 36262.4198 | 410.2029 | 115.6135 | 2.2884 | 3.9299 | 51.9074 | 1.7514 | 3.7875 | 1374.3809 | 34888.0389 | 2.6365 | 345.7502 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170124a.txt | 241.038 | 1.7466 | 403.175 | 239.032 | 12.3368 | 2889.57 | 115.94 | 63.4211 | 113.8572 | 114.0576 | 105.8984 | 105.877 | 55.9393 | 113.3646 | 52.6345 | 53.3272 | 71.2681 | 105.6272 | 118.7862 | 105.6189 | 120.7153 | 120.0632 | 177.6844 | 52.5672 | 120.3991 | 56.1643 | 161.9721 | 55.6111 | 85.4281 | 57.3445 | 162.3642 | 56.0513 | 157.8856 | 53.8814 | 9.2085 | 69.8598 | 41.205 | 104.7498 | 0.50653 | 29.23 | 0.51764 | 0.12618 | 0.84878 | 85.8052 | 60.1362 | 27.469 | 63.7163 | 0.51209 | 29.23 | 0.84878 | 105.7554 | 0.1531 | 2.6297 | 53.8814 | 0.009955 | 0.009034 | 13.6139 | 0.24442 | 0.073454 | 851.9216 | 869.8489 | 25830.5228 | 3748.1784 | 29578.7012 | 0.87328 | 11.6506 | 51.7705 | 422.4975 | 117.8936 | 1.9536 | 21.0598 | 50.2083 | 422.4975 | 177.6844 | 59.5866 | 118.0978 | 120.124 | 185.7374 | 36252.0757 | 410.5369 | 115.6761 | 2.3115 | 4.0205 | 51.9188 | 1.8189 | 3.836 | 1375.6331 | 34876.4426 | 2.6328 | 345.6223 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170125a.txt | 241.878 | 1.7309 | 401.296 | 240.084 | 11.2162 | 2626.29 | 107.6065 | 71.8445 | 105.4604 | 105.6521 | 96.6801 | 96.4231 | 67.8981 | 104.9263 | 53.7672 | 54.6889 | 77.2195 | 96.666 | 110.6352 | 96.4141 | 112.552 | 112.0919 | 170.8416 | 53.8941 | 112.3804 | 62.4181 | 165.0095 | 62.6162 | 87.0675 | 62.8248 | 165.5273 | 63.6084 | 160.6944 | 57.8754 | 9.7538 | 69.8608 | 42.1169 | 96.0038 | 0.49241 | 29.1565 | 0.50589 | 0.12404 | 0.82955 | 87.5311 | 63.732 | 25.5991 | 66.8014 | 0.49915 | 29.1565 | 0.82955 | 96.5459 | 0.14707 | 5.6408 | 57.8754 | 0.012869 | 0.010493 | 13.7399 | 0.24571 | 0.072781 | 837.0895 | 862.6128 | 23940.0792 | 9495.8406 | 33435.9198 | 0.716 | 18.9319 | 52.9126 | 380.3713 | 109.8538 | 2.2472 | 25.9343 | 51.2853 | 380.3713 | 170.8416 | 60.7761 | 110.0655 | 116.1678 | 187.7645 | 41900.2587 | 368.923 | 107.5511 | 2.6248 | 14.7923 | 53.1057 | 2.0908 | 4.2017 | 1369.222 | 40531.0367 | 3.2367 | 300.4276 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170125a.txt | 242.925 | 1.7361 | 404.399 | 241.126 | 11.2124 | 2630.68 | 107.5297 | 71.8261 | 105.3607 | 105.5623 | 96.5927 | 96.392 | 68.0089 | 104.8417 | 53.7048 | 54.6369 | 77.2438 | 96.5207 | 110.4074 | 96.2751 | 112.4712 | 112.0049 | 170.8927 | 53.8737 | 112.3226 | 62.4534 | 164.888 | 62.6577 | 86.9748 | 62.9127 | 165.436 | 63.7862 | 160.6181 | 57.8621 | 9.8234 | 69.8606 | 42.1759 | 95.9456 | 0.49996 | 29.1571 | 0.51145 | 0.12367 | 0.85229 | 87.5363 | 63.7195 | 25.6168 | 66.7938 | 0.5057 | 29.1571 | 0.85229 | 96.4451 | 0.14051 | 5.6956 | 57.8621 | 0.012888 | 0.010487 | 13.7401 | 0.24572 | 0.072779 | 842.6103 | 868.3194 | 24117.7569 | 9655.8009 | 33773.5578 | 0.7141 | 18.9588 | 52.8672 | 379.9776 | 109.7755 | 2.2457 | 25.9876 | 51.2562 | 379.9776 | 170.8927 | 60.9055 | 109.9872 | 116.1323 | 187.7684 | 42222.4389 | 367.8754 | 107.3377 | 2.496 | 14.9372 | 53.0717 | 1.977 | 4.2132 | 1379.8094 | 40842.6295 | 3.2614 | 299.3858 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170125a.txt | 243.048 | 1.7351 | 404.42 | 241.295 | 11.204 | 2633.87 | 107.5465 | 71.8265 | 105.371 | 105.5791 | 96.5633 | 96.4287 | 68.0024 | 104.8978 | 53.7542 | 54.6687 | 77.2171 | 96.5276 | 110.4892 | 96.3484 | 112.504 | 111.9175 | 170.8929 | 53.8775 | 112.3652 | 62.6828 | 164.9488 | 62.6841 | 86.9729 | 62.9219 | 165.4513 | 63.6084 | 160.6181 | 57.8621 | 9.5326 | 69.8606 | 42.1759 | 95.9237 | 0.49752 | 29.1569 | 0.51053 | 0.1227 | 0.83901 | 87.5378 | 63.7225 | 25.6153 | 66.8232 | 0.50402 | 29.1569 | 0.83901 | 96.467 | 0.097418 | 5.7221 | 57.8621 | 0.0129 | 0.010488 | 13.7405 | 0.24573 | 0.072778 | 841.1866 | 866.8748 | 24077.4315 | 9688.537 | 33765.9685 | 0.71307 | 18.9366 | 52.8899 | 380.2351 | 109.8267 | 2.2802 | 25.9609 | 51.2562 | 380.2351 | 170.8929 | 60.8546 | 110.0384 | 116.14 | 187.7641 | 40966.005 | 368.2246 | 107.4089 | 2.5111 | 14.925 | 53.0774 | 2.0379 | 4.2476 | 1379.881 | 39586.124 | 3.2572 | 298.9471 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170125a.txt | 242.947 | 1.7337 | 403.909 | 241.291 | 11.2155 | 2632.76 | 107.6039 | 71.825 | 105.4153 | 105.6497 | 96.5519 | 96.5 | 67.9989 | 104.9175 | 53.7332 | 54.6477 | 77.0418 | 96.5044 | 110.6491 | 96.2454 | 112.4975 | 112.0215 | 170.9286 | 53.8951 | 112.3652 | 62.5058 | 164.9184 | 62.6973 | 86.9785 | 62.9289 | 165.4208 | 63.8751 | 160.6181 | 57.8604 | 9.6682 | 69.8606 | 42.2134 | 95.9638 | 0.49912 | 29.1575 | 0.51062 | 0.12517 | 0.84397 | 87.5435 | 63.7461 | 25.5973 | 66.7955 | 0.50487 | 29.1575 | 0.84397 | 96.4504 | 0.13866 | 5.7369 | 57.8604 | 0.012906 | 0.010487 | 13.7398 | 0.24573 | 0.072781 | 841.9222 | 867.5868 | 24082.824 | 9723.9099 | 33806.734 | 0.71237 | 18.9464 | 52.8786 | 380.4168 | 109.8628 | 2.2589 | 25.7856 | 51.2562 | 380.4168 | 170.9286 | 60.8541 | 110.0745 | 116.1666 | 187.7659 | 41533.9959 | 367.8299 | 107.3284 | 2.411 | 14.9329 | 53.0661 | 1.9131 | 4.2131 | 1378.1375 | 40155.8584 | 3.2628 | 298.8478 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170125a.txt | 243.075 | 1.7393 | 404.559 | 241.32 | 11.2078 | 2631.71 | 107.6023 | 71.8473 | 105.3974 | 105.5989 | 96.4708 | 96.3297 | 68.177 | 104.8543 | 53.7358 | 54.6467 | 77.1117 | 96.5699 | 110.609 | 96.4405 | 112.4999 | 112.0694 | 170.8981 | 53.8871 | 112.3253 | 62.6437 | 164.9943 | 62.6841 | 86.9989 | 62.9497 | 165.5121 | 63.6084 | 160.6181 | 57.8654 | 9.6576 | 69.8604 | 42.2215 | 95.9419 | 0.50027 | 29.1578 | 0.51245 | 0.12599 | 0.85015 | 87.5936 | 63.7827 | 25.6109 | 66.8344 | 0.50636 | 29.1578 | 0.85015 | 96.4527 | 0.098893 | 5.7187 | 57.8654 | 0.012899 | 0.010488 | 13.7409 | 0.24573 | 0.072776 | 843.1394 | 868.9107 | 24129.3448 | 9705.5868 | 33834.9316 | 0.71315 | 18.9403 | 52.9069 | 380.0533 | 109.7905 | 2.1882 | 25.8555 | 51.2562 | 380.0533 | 170.8981 | 60.8958 | 110.0023 | 116.1658 | 187.7663 | 41489.4522 | 368.4372 | 107.4522 | 2.598 | 15.077 | 53.1001 | 2.0549 | 4.1916 | 1380.3553 | 40109.0969 | 3.266 | 299.0304 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170125a.txt | 239.733 | 1.7238 | 397.449 | 237.445 | 13.269 | 3098.17 | 122.2145 | 69.3301 | 120.1577 | 120.3784 | 111.762 | 111.5539 | 63.0329 | 119.607 | 56.2332 | 56.818 | 76.9339 | 111.662 | 125.2658 | 111.6152 | 127.1001 | 126.6184 | 185.9289 | 56.4329 | 126.6477 | 59.8602 | 171.2665 | 62.3784 | 85.3558 | 106.5056 | 171.7623 | 63.3417 | 167.2584 | 58.4049 | 9.6265 | 69.8591 | 45.0618 | 110.7091 | 0.50004 | 29.1243 | 0.51248 | 0.12999 | 0.84206 | 85.6984 | 64.0763 | 23.4222 | 67.3076 | 0.50626 | 29.1243 | 0.84206 | 111.6482 | 0.087798 | 4.8735 | 58.4049 | 0.012774 | 0.01071 | 13.7708 | 0.24567 | 0.072618 | 842.1309 | 869.7584 | 22022.198 | 8299.6262 | 30321.8243 | 0.72628 | 14.1137 | 55.2164 | 456.6588 | 123.9697 | 1.7552 | 23.1858 | 53.7481 | 456.6588 | 185.9289 | 61.7637 | 124.1652 | 123.2452 | 186.625 | 36607.5265 | 443.3452 | 121.6452 | 2.0381 | 7.6367 | 55.3962 | 1.4874 | 3.5913 | 1356.096 | 35251.4305 | 2.5423 | 333.2772 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170125a.txt | 239.807 | 1.7344 | 397.921 | 237.438 | 13.278 | 3099.27 | 122.2546 | 69.3179 | 120.1881 | 120.3895 | 111.7213 | 111.4224 | 62.9261 | 119.6206 | 56.2584 | 56.8432 | 76.8975 | 111.8059 | 124.9785 | 111.6516 | 127.1072 | 126.5522 | 185.9583 | 56.4336 | 126.6643 | 59.4112 | 171.3273 | 62.3558 | 85.341 | 106.5103 | 171.8079 | 63.3417 | 167.2278 | 58.4115 | 9.6924 | 69.8596 | 45.0457 | 110.7127 | 0.49958 | 29.1239 | 0.51346 | 0.13088 | 0.8474 | 85.7309 | 64.0668 | 23.4641 | 67.3172 | 0.50652 | 29.1239 | 0.8474 | 111.6503 | 0.16451 | 4.8442 | 58.4115 | 0.012764 | 0.010712 | 13.7714 | 0.24567 | 0.072614 | 842.3281 | 870.0041 | 22064.6554 | 8249.5537 | 30314.2091 | 0.72786 | 14.0795 | 55.2385 | 456.6739 | 123.9723 | 1.7178 | 23.1607 | 53.7368 | 456.6739 | 185.9583 | 61.7905 | 124.1678 | 123.2656 | 186.6171 | 36841.7971 | 443.497 | 121.672 | 2.0514 | 7.5134 | 55.4127 | 1.4838 | 3.5828 | 1357.7065 | 35484.0906 | 2.5405 | 333.4389 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170125a.txt | 239.707 | 1.7248 | 397.903 | 237.517 | 13.2861 | 3102.2 | 122.2593 | 69.3195 | 120.2121 | 120.4071 | 111.6968 | 111.2065 | 62.9088 | 119.6592 | 56.2759 | 56.8712 | 76.884 | 111.7831 | 125.2793 | 111.7884 | 127.053 | 126.705 | 186.0102 | 56.4861 | 126.6132 | 59.4147 | 171.3577 | 62.3539 | 85.3391 | 106.5103 | 171.8839 | 63.2528 | 167.3499 | 58.4049 | 9.6558 | 69.8594 | 45.0431 | 110.7273 | 0.50141 | 29.1236 | 0.51316 | 0.12578 | 0.8542 | 85.7203 | 64.0653 | 23.455 | 67.3121 | 0.50728 | 29.1236 | 0.8542 | 111.6187 | 0.27797 | 4.849 | 58.4049 | 0.012763 | 0.01071 | 13.7715 | 0.24567 | 0.072614 | 842.9658 | 870.6677 | 22073.0314 | 8262.8771 | 30335.9084 | 0.72762 | 14.07 | 55.2495 | 456.8102 | 123.9958 | 1.7366 | 23.1021 | 53.7819 | 456.8102 | 186.0102 | 61.8189 | 124.1913 | 123.268 | 186.6152 | 36700.1177 | 443.7248 | 121.7122 | 2.0529 | 7.4685 | 55.4403 | 1.5001 | 3.5888 | 1357.645 | 35342.4727 | 2.5402 | 333.4527 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170125a.txt | 239.749 | 1.7292 | 397.862 | 237.565 | 13.2713 | 3098.62 | 122.3303 | 69.3542 | 120.2671 | 120.4717 | 111.7263 | 111.5377 | 62.8443 | 119.7217 | 56.3193 | 56.8935 | 76.9326 | 111.6411 | 125.2037 | 111.578 | 127.0957 | 126.684 | 186.0633 | 56.498 | 126.6592 | 59.7682 | 171.3577 | 62.3388 | 85.3224 | 106.508 | 171.8687 | 63.3417 | 167.2736 | 58.4032 | 9.7464 | 69.8596 | 45.0457 | 110.7273 | 0.50599 | 29.1236 | 0.51664 | 0.13051 | 0.85618 | 85.6912 | 64.0597 | 23.4314 | 67.3326 | 0.51131 | 29.1236 | 0.85618 | 111.6208 | 0.08222 | 4.8355 | 58.4032 | 0.012756 | 0.010709 | 13.7723 | 0.24566 | 0.07261 | 846.3139 | 874.1743 | 22137.6617 | 8270.4134 | 30408.0751 | 0.72802 | 14.1047 | 55.2495 | 456.9616 | 124.022 | 1.6917 | 23.1788 | 53.7537 | 456.9616 | 186.0633 | 61.8458 | 124.2174 | 123.3041 | 186.6247 | 37029.052 | 443.9221 | 121.747 | 2.0253 | 7.4095 | 55.4348 | 1.4799 | 3.5503 | 1357.5051 | 35671.5469 | 2.5489 | 333.9826 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170125a.txt | 239.655 | 1.7268 | 398.568 | 237.399 | 13.2728 | 3098.46 | 122.2345 | 69.3481 | 120.2196 | 120.4081 | 111.9218 | 111.5838 | 62.7416 | 119.636 | 56.2997 | 56.8775 | 76.9305 | 111.548 | 125.1794 | 111.5011 | 127.1193 | 126.7425 | 186.0183 | 56.4504 | 126.6285 | 59.2709 | 171.2969 | 62.3973 | 85.3373 | 106.5149 | 171.8535 | 63.4306 | 167.2278 | 58.4032 | 9.5661 | 69.8593 | 45.0323 | 110.7236 | 0.49493 | 29.1227 | 0.50671 | 0.1339 | 0.83886 | 85.6683 | 64.0577 | 23.4107 | 67.3741 | 0.50082 | 29.1227 | 0.83886 | 111.6387 | 0.19175 | 4.894 | 58.4032 | 0.012783 | 0.01071 | 13.7733 | 0.24568 | 0.072604 | 837.4734 | 865.1078 | 21891.0599 | 8291.3658 | 30182.4257 | 0.72529 | 14.1206 | 55.2274 | 456.6285 | 123.9645 | 1.7299 | 23.1938 | 53.7368 | 456.6285 | 186.0183 | 61.8583 | 124.16 | 123.2554 | 186.6276 | 36373.3597 | 443.4363 | 121.6612 | 2.0252 | 7.3123 | 55.4293 | 1.4417 | 3.5564 | 1359.914 | 35013.4457 | 2.5296 | 332.9646 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170125a.txt | 240.855 | 1.731 | 399.176 | 238.726 | 13.0481 | 3056.4 | 121.0253 | 68.6103 | 118.9655 | 119.1571 | 110.4447 | 110.0952 | 62.2364 | 118.3894 | 55.7025 | 56.3646 | 76.1965 | 110.6106 | 123.9961 | 110.4104 | 125.8641 | 125.4062 | 184.3995 | 55.8006 | 125.4094 | 58.8676 | 170.0212 | 61.6839 | 84.8755 | 106.4871 | 170.5001 | 62.8972 | 165.9303 | 57.9218 | 9.6846 | 69.8593 | 44.968 | 109.5995 | 0.49821 | 29.0783 | 0.50952 | 0.13186 | 0.84672 | 85.1476 | 63.5827 | 23.3649 | 66.8272 | 0.50387 | 29.0783 | 0.84672 | 110.3902 | 0.21523 | 4.6621 | 57.9218 | 0.01248 | 0.010539 | 13.7788 | 0.24554 | 0.072575 | 839.867 | 867.93 | 21883.7304 | 7780.2047 | 29663.9351 | 0.73772 | 13.8473 | 54.763 | 449.8901 | 122.7946 | 1.7693 | 22.9408 | 53.2557 | 449.8901 | 184.3995 | 61.4074 | 122.992 | 122.6435 | 186.5235 | 37119.3022 | 436.7714 | 120.4773 | 2.0879 | 7.2988 | 54.9376 | 1.5118 | 3.6375 | 1361.9885 | 35757.3136 | 2.5159 | 339.7528 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170125a.txt | 240.827 | 1.7354 | 400.432 | 238.763 | 13.0489 | 3055.2 | 120.9973 | 68.5392 | 118.9472 | 119.1291 | 110.2506 | 110.0702 | 61.7808 | 118.3855 | 55.7543 | 56.4059 | 76.0709 | 110.4599 | 123.9313 | 110.3151 | 125.8379 | 125.3577 | 184.3265 | 55.8524 | 125.38 | 58.9437 | 170.1579 | 61.8236 | 84.7939 | 106.4918 | 170.6521 | 62.9861 | 166.0829 | 57.8953 | 9.5986 | 69.8591 | 45.0028 | 109.5558 | 0.49889 | 29.0763 | 0.51187 | 0.12816 | 0.84206 | 85.1282 | 63.535 | 23.3931 | 66.8398 | 0.50538 | 29.0763 | 0.84206 | 110.2739 | 0.16157 | 4.8283 | 57.8953 | 0.012543 | 0.01053 | 13.7798 | 0.24557 | 0.07257 | 841.1151 | 869.2776 | 21952.4321 | 8085.5041 | 30037.9362 | 0.73082 | 13.7263 | 54.8129 | 449.7993 | 122.7787 | 1.7814 | 22.7585 | 53.3125 | 449.7993 | 184.3265 | 61.3504 | 122.9762 | 122.6294 | 186.4939 | 36780.4584 | 436.6044 | 120.4474 | 2.0619 | 6.7878 | 54.993 | 1.5002 | 3.6497 | 1366.274 | 35414.1845 | 2.5476 | 336.0211 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170125a.txt | 240.156 | 1.7317 | 400.456 | 238.029 | 13.0304 | 3046.31 | 120.743 | 68.3262 | 118.6414 | 118.8265 | 110.1825 | 109.9827 | 61.7065 | 118.084 | 55.5988 | 56.247 | 75.8367 | 110.1225 | 123.7986 | 110.0429 | 125.5748 | 125.2672 | 183.9926 | 55.6794 | 125.0973 | 58.4606 | 169.7326 | 61.8293 | 84.601 | 106.508 | 170.2111 | 62.5415 | 165.6708 | 57.7243 | 9.6599 | 69.8591 | 45.0431 | 109.2247 | 0.49676 | 29.0719 | 0.50879 | 0.12688 | 0.85145 | 84.9269 | 63.3497 | 23.3772 | 66.6478 | 0.50277 | 29.0719 | 0.85145 | 110.0827 | 0.087791 | 5.0049 | 57.7243 | 0.012548 | 0.010466 | 13.7766 | 0.24557 | 0.072587 | 839.018 | 866.9105 | 21889.5475 | 8339.8303 | 30229.3777 | 0.72411 | 13.6687 | 54.6576 | 447.8913 | 122.445 | 1.7019 | 22.6775 | 53.1592 | 447.8913 | 183.9926 | 61.3497 | 122.6429 | 122.5014 | 186.4683 | 37074.887 | 435.1318 | 120.1838 | 2.0998 | 6.8742 | 54.8323 | 1.5425 | 3.6185 | 1366.3559 | 35708.5311 | 2.5704 | 333.0606 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170125a.txt | 240.254 | 1.7274 | 399.862 | 238.133 | 13.0146 | 3043.74 | 120.5822 | 68.213 | 118.5256 | 118.7268 | 109.9583 | 109.6873 | 61.8954 | 117.9981 | 55.5617 | 56.2274 | 75.73 | 110.0814 | 123.6204 | 110.1095 | 125.4388 | 125.1026 | 183.7505 | 55.6458 | 124.9962 | 59.0659 | 169.6567 | 61.8274 | 84.6029 | 106.4987 | 170.1503 | 62.8972 | 165.5181 | 57.7426 | 9.4823 | 69.8596 | 45.0377 | 109.1774 | 0.50233 | 29.0708 | 0.51331 | 0.12132 | 0.84634 | 84.9141 | 63.3697 | 23.3444 | 66.661 | 0.50782 | 29.0708 | 0.84634 | 109.9591 | 0.19275 | 4.9848 | 57.7426 | 0.012547 | 0.010473 | 13.7771 | 0.24557 | 0.072584 | 843.2379 | 871.3057 | 21968.3318 | 8350.5223 | 30318.8541 | 0.72458 | 13.5832 | 54.6298 | 447.4522 | 122.368 | 1.7858 | 22.6276 | 53.1023 | 447.4522 | 183.7505 | 61.1845 | 122.5661 | 122.4205 | 186.4433 | 36424.9284 | 434.5245 | 120.0749 | 2.0768 | 7.0853 | 54.8101 | 1.5493 | 3.6411 | 1364.3291 | 35060.5992 | 2.5804 | 333.748 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170125a.txt | 240.428 | 1.732 | 398.088 | 238.262 | 13.0184 | 3044.93 | 120.6853 | 68.33 | 118.6159 | 118.8171 | 110.0592 | 109.8238 | 61.735 | 118.0427 | 55.9322 | 56.1987 | 75.9218 | 109.9894 | 123.6615 | 110.1219 | 125.4924 | 125.1339 | 183.8919 | 55.6556 | 125.0467 | 58.566 | 169.7478 | 61.8387 | 84.6326 | 106.4918 | 170.1807 | 62.7193 | 165.5945 | 57.7392 | 9.6645 | 69.8593 | 45.0431 | 109.2102 | 0.49737 | 29.073 | 0.5097 | 0.12847 | 0.83954 | 84.9089 | 63.3855 | 23.3234 | 66.6991 | 0.50354 | 29.073 | 0.83954 | 109.9986 | 0.12848 | 4.9994 | 57.7392 | 0.012551 | 0.010471 | 13.7771 | 0.24557 | 0.072584 | 839.6449 | 867.5899 | 21856.0607 | 8339.8468 | 30195.9076 | 0.72381 | 13.6668 | 54.6631 | 447.7399 | 122.4184 | 1.7331 | 22.791 | 53.1307 | 447.7399 | 183.8919 | 61.2754 | 122.6164 | 122.4724 | 186.4681 | 37109.2178 | 434.8433 | 120.1321 | 2.0894 | 6.9138 | 54.8212 | 1.5163 | 3.6013 | 1358.2763 | 35750.9415 | 2.5704 | 333.679 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170125a.txt | 244.427 | 1.7709 | 413.399 | 243.255 | 9.1988 | 2143.74 | 87.0356 | 50.1288 | 85.612 | 85.793 | 78.3069 | 78.4266 | 40.9386 | 84.9768 | 38.6216 | 39.5156 | 58.1433 | 79.1161 | 90.6541 | 78.6321 | 92.4954 | 92.1829 | 148.218 | 38.9617 | 92.2069 | 42.6772 | 129.8365 | 50.01 | 66.5959 | 48.1528 | 129.3644 | 50.4501 | 125.6917 | 42.1337 | 11.808 | 69.865 | 40.521 | 78.2716 | 0.52714 | 29.0186 | 0.52763 | 0.12434 | 0.88518 | 65.9236 | 47.4353 | 20.2883 | 50.293 | 0.52738 | 29.0186 | 0.88518 | 78.6204 | 0.35668 | 8.7763 | 42.1337 | 0.008145 | 0.005824 | 13.3372 | 0.24362 | 0.074978 | 873.6731 | 873.9289 | 19616.7788 | 9683.2139 | 29299.9927 | 0.66951 | 11.5561 | 38.5726 | 292.3334 | 90.559 | 3.5234 | 21.4469 | 36.6964 | 292.3334 | 148.218 | 57.4422 | 90.7758 | 107.1544 | 184.7786 | 54995.1995 | 287.016 | 89.2589 | 4.2822 | 2.5773 | 38.3612 | 3.6469 | 4.766 | 1410.5174 | 53584.6821 | 3.3582 | 357.8184 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170125a.txt | 244.286 | 1.7674 | 413.831 | 242.991 | 9.216 | 2142.35 | 86.9807 | 50.2049 | 85.5671 | 85.7715 | 78.5257 | 78.7402 | 41.6393 | 84.9527 | 38.5995 | 39.4757 | 58.0979 | 79.085 | 90.6269 | 78.7099 | 92.5484 | 92.1256 | 148.2237 | 38.936 | 92.2998 | 43.466 | 129.7454 | 49.9798 | 66.659 | 48.1666 | 129.3492 | 50.3612 | 125.6306 | 42.1503 | 11.808 | 69.8654 | 40.4647 | 78.3188 | 0.52569 | 29.0192 | 0.52809 | 0.12245 | 0.8706 | 66.062 | 47.4601 | 20.4019 | 50.3462 | 0.52689 | 29.0192 | 0.8706 | 78.7652 | 0.23331 | 8.7295 | 42.1503 | 0.008135 | 0.005827 | 13.3378 | 0.24361 | 0.074975 | 873.2384 | 873.5339 | 19714.5026 | 9624.0298 | 29338.5323 | 0.67197 | 11.673 | 38.5319 | 292.1214 | 90.5075 | 3.5269 | 21.4295 | 36.6684 | 292.1214 | 148.2237 | 57.4994 | 90.7243 | 107.1315 | 184.8051 | 55030.2187 | 286.7731 | 89.1991 | 4.2465 | 3.2849 | 38.3544 | 3.6321 | 4.736 | 1411.9914 | 53618.2273 | 3.3639 | 357.1706 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170125a.txt | 243.395 | 1.7551 | 409.68 | 241.708 | 11.2579 | 2648.4 | 107.4041 | 60.7742 | 106.1468 | 106.3147 | 97.9791 | 97.843 | 53.3735 | 105.3438 | 43.6528 | 44.2283 | 70.1145 | 97.9674 | 110.0077 | 97.9448 | 111.6957 | 111.4138 | 178.9319 | 43.4946 | 111.351 | 46.6178 | 140.4674 | 53.5918 | 69.6113 | 106.575 | 140.0399 | 54.2731 | 136.6062 | 46.8962 | 10.9166 | 69.8652 | 44.0105 | 97.3462 | 0.51744 | 29.0164 | 0.52109 | 0.11402 | 0.85939 | 69.2281 | 52.0862 | 18.942 | 54.6287 | 0.51927 | 29.0164 | 0.85939 | 97.9336 | 0.061995 | 7.5956 | 46.8962 | 0.00931 | 0.006997 | 13.4599 | 0.24413 | 0.074295 | 862.8696 | 871.0576 | 18156.4977 | 9527.3224 | 27683.8201 | 0.65585 | 17.5875 | 43.1867 | 381.3102 | 110.0402 | 2.6361 | 28.5722 | 41.5423 | 381.3102 | 178.9319 | 68.6801 | 110.2518 | 116.0742 | 186.677 | 46244.6738 | 374.8895 | 108.7579 | 3.4141 | 10.3671 | 43.0064 | 2.6111 | 3.7256 | 1397.8282 | 44846.8457 | 2.6532 | 374.0248 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170125a.txt | 243.34 | 1.763 | 411.408 | 241.719 | 11.2586 | 2645.82 | 107.459 | 60.7907 | 106.1656 | 106.3073 | 98.0443 | 97.7498 | 53.4055 | 105.3343 | 43.6497 | 44.2323 | 70.0911 | 97.9943 | 109.9624 | 97.9551 | 111.7417 | 111.4207 | 178.7802 | 43.5021 | 111.3807 | 46.4015 | 140.437 | 53.5881 | 69.6002 | 106.5519 | 139.9639 | 54.3621 | 136.6214 | 46.8946 | 10.5119 | 69.8652 | 44.0105 | 97.3681 | 0.51958 | 29.0159 | 0.52332 | 0.11057 | 0.84985 | 69.2368 | 52.0949 | 18.942 | 54.6527 | 0.52145 | 29.0159 | 0.84985 | 97.9359 | 0.12931 | 7.5935 | 46.8946 | 0.009309 | 0.006997 | 13.4603 | 0.24413 | 0.074293 | 864.6832 | 872.9168 | 18194.6149 | 9543.9902 | 27738.6052 | 0.65593 | 17.6168 | 43.1739 | 381.4616 | 110.0703 | 2.6113 | 28.5423 | 41.5489 | 381.4616 | 178.7802 | 68.4984 | 110.2818 | 116.0995 | 186.6835 | 44518.3545 | 374.8895 | 108.7579 | 3.4236 | 10.4313 | 42.9742 | 2.5923 | 3.763 | 1403.7241 | 43114.6304 | 2.6592 | 374.0707 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170125a.txt | 243.491 | 1.7638 | 410.603 | 241.778 | 11.2602 | 2647.89 | 107.4164 | 60.7733 | 106.1623 | 106.3138 | 98.0146 | 97.8455 | 53.3849 | 105.3315 | 43.636 | 44.2506 | 70.0814 | 97.8191 | 110.1424 | 98.0385 | 111.7682 | 111.4309 | 178.7455 | 43.5275 | 111.3746 | 46.4801 | 140.437 | 53.5862 | 69.6058 | 106.5588 | 139.9943 | 54.2731 | 136.6062 | 46.8995 | 10.9702 | 69.8654 | 44.0078 | 97.379 | 0.52012 | 29.017 | 0.52311 | 0.12135 | 0.87221 | 69.224 | 52.0917 | 18.9323 | 54.6371 | 0.52161 | 29.017 | 0.87221 | 97.9294 | 0.11307 | 7.5866 | 46.8995 | 0.009308 | 0.006998 | 13.4605 | 0.24413 | 0.074291 | 864.8101 | 873.0592 | 18187.8828 | 9536.842 | 27724.7248 | 0.65602 | 17.5994 | 43.1739 | 381.2647 | 110.0312 | 2.6148 | 28.5391 | 41.5423 | 381.2647 | 178.7455 | 68.5027 | 110.2428 | 116.0798 | 186.679 | 46469.1992 | 374.9047 | 108.761 | 3.4295 | 10.3978 | 42.9871 | 2.5987 | 3.7174 | 1400.9774 | 45068.2218 | 2.6568 | 374.3129 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170125a.txt | 243.435 | 1.7622 | 409.652 | 241.584 | 11.274 | 2650.24 | 107.4575 | 60.7961 | 106.1968 | 106.332 | 98.056 | 97.8671 | 53.397 | 105.2804 | 43.6731 | 44.2522 | 70.0965 | 98.0227 | 110.0589 | 97.9437 | 111.7143 | 111.4779 | 178.8491 | 43.5042 | 111.3695 | 46.8547 | 140.4826 | 53.6051 | 69.6132 | 106.5681 | 140.1007 | 54.1842 | 136.6672 | 46.9045 | 10.6218 | 69.8656 | 44.0024 | 97.3754 | 0.52485 | 29.0162 | 0.52794 | 0.12187 | 0.87587 | 69.1593 | 52.101 | 18.8583 | 54.6681 | 0.52639 | 29.0162 | 0.87587 | 97.9724 | 0.084505 | 7.6005 | 46.9045 | 0.009314 | 0.006999 | 13.4618 | 0.24414 | 0.074284 | 868.7542 | 877.1263 | 18200.9017 | 9602.064 | 27802.9657 | 0.65464 | 17.603 | 43.1931 | 381.3253 | 110.0432 | 2.5857 | 28.5279 | 41.5686 | 381.3253 | 178.8491 | 68.5943 | 110.2548 | 116.0988 | 186.6814 | 44982.8339 | 374.9047 | 108.761 | 3.4805 | 10.3649 | 43.0321 | 2.5641 | 3.7112 | 1397.7326 | 43585.1012 | 2.663 | 374.9618 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170125a.txt | 243.39 | 1.7597 | 409.406 | 241.605 | 11.2529 | 2646.77 | 107.5581 | 60.8161 | 106.2287 | 106.4065 | 98.0849 | 97.9587 | 53.3623 | 105.3924 | 43.6914 | 44.2491 | 70.1071 | 97.9933 | 110.0757 | 97.9342 | 111.7733 | 111.4523 | 178.9343 | 43.5189 | 111.409 | 45.6109 | 140.4977 | 53.6013 | 69.6132 | 106.5588 | 140.0703 | 54.3621 | 136.6978 | 46.8896 | 10.4355 | 69.8654 | 44.0024 | 97.379 | 0.52149 | 29.0142 | 0.52473 | 0.12224 | 0.87327 | 69.1401 | 52.0863 | 18.8538 | 54.675 | 0.52311 | 29.0142 | 0.87327 | 97.9928 | 0.066029 | 7.6117 | 46.8896 | 0.009314 | 0.006996 | 13.4628 | 0.24413 | 0.074279 | 865.9848 | 874.3959 | 18138.7272 | 9583.2498 | 27721.977 | 0.65431 | 17.6165 | 43.1995 | 381.6282 | 110.1033 | 2.5452 | 28.5254 | 41.5817 | 381.6282 | 178.9343 | 68.6195 | 110.3148 | 116.1454 | 186.6854 | 44167.0671 | 375.2235 | 108.825 | 3.4326 | 10.3431 | 43.0192 | 2.5963 | 3.6968 | 1396.8933 | 42770.1738 | 2.6585 | 374.8585 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170126a.txt | 242.342 | 1.7504 | 406.774 | 240.954 | 9.5423 | 2221.77 | 91.5655 | 62.0137 | 89.7371 | 89.9668 | 81.8418 | 81.7889 | 58.4784 | 89.2017 | 46.4262 | 47.1994 | 67.1034 | 82.1905 | 95.1885 | 81.782 | 97.1553 | 96.6112 | 151.7197 | 46.7287 | 97.01 | 54.3128 | 147.0433 | 58.9495 | 75.4492 | 59.1227 | 147.1873 | 59.7854 | 142.7274 | 50.7009 | 10.8731 | 69.8631 | 37.4447 | 81.3894 | 0.51477 | 29.1613 | 0.52226 | 0.12319 | 0.8587 | 75.3825 | 55.9622 | 21.2203 | 58.8295 | 0.51851 | 29.1613 | 0.8587 | 81.9008 | 0.19493 | 9.1486 | 50.7009 | 0.011273 | 0.008041 | 13.5109 | 0.24501 | 0.074014 | 860.5921 | 872.0533 | 20435.3395 | 13280.6825 | 33716.022 | 0.6061 | 16.103 | 45.9107 | 309.3837 | 94.6109 | 3.0453 | 22.9698 | 44.1336 | 309.3837 | 151.7197 | 56.8919 | 94.8277 | 109.0605 | 186.5042 | 50523.3573 | 301.1353 | 92.6724 | 3.4706 | 12.509 | 45.9693 | 2.9352 | 4.6441 | 1387.9129 | 49135.4444 | 3.7593 | 306.2967 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170126a.txt | 242.418 | 1.7507 | 407.388 | 241.017 | 9.5522 | 2222.58 | 91.5475 | 62.0332 | 89.6991 | 89.9521 | 81.8271 | 81.7741 | 58.519 | 89.2005 | 46.4072 | 47.1839 | 67.5557 | 82.1791 | 95.1806 | 81.8045 | 97.1242 | 96.537 | 151.8381 | 46.7097 | 96.9524 | 54.185 | 147.0129 | 58.9608 | 75.4474 | 59.1412 | 147.1873 | 59.8743 | 142.7122 | 50.7042 | 11.119 | 69.8635 | 37.45 | 81.4149 | 0.51248 | 29.1617 | 0.51914 | 0.1161 | 0.84451 | 75.3869 | 55.9629 | 21.224 | 58.8589 | 0.51581 | 29.1617 | 0.84451 | 81.8962 | 0.18984 | 9.1566 | 50.7042 | 0.011278 | 0.008042 | 13.5108 | 0.24501 | 0.074015 | 858.3309 | 869.7541 | 20385.6238 | 13260.4939 | 33646.1177 | 0.60588 | 16.1348 | 45.8983 | 309.2323 | 94.5756 | 3.0281 | 23.4285 | 44.1272 | 309.2323 | 151.8381 | 57.0456 | 94.7925 | 109.0528 | 186.5115 | 51675.7263 | 300.4521 | 92.51 | 3.3095 | 12.5496 | 45.9693 | 2.8109 | 4.6235 | 1390.0079 | 50285.7184 | 3.7495 | 306.1266 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170126a.txt | 242.312 | 1.7516 | 407.735 | 241.022 | 9.5633 | 2223.63 | 91.5442 | 62.0297 | 89.7058 | 89.9287 | 81.8372 | 81.791 | 58.5168 | 89.185 | 46.4227 | 47.1888 | 67.4853 | 82.1026 | 95.042 | 81.7719 | 97.1221 | 96.5614 | 151.9558 | 46.7216 | 97.01 | 54.1688 | 147.0889 | 58.94 | 75.4566 | 59.1296 | 147.233 | 59.6076 | 142.7274 | 50.6893 | 10.9752 | 69.8637 | 37.4527 | 81.4294 | 0.51202 | 29.1619 | 0.51975 | 0.12422 | 0.86023 | 75.3937 | 55.9662 | 21.2274 | 58.7709 | 0.51589 | 29.1619 | 0.86023 | 81.8757 | 0.15374 | 9.1507 | 50.6893 | 0.011269 | 0.008037 | 13.5092 | 0.245 | 0.074024 | 858.4463 | 869.768 | 20390.9508 | 13245.8825 | 33636.8332 | 0.60621 | 16.1005 | 45.9293 | 309.4746 | 94.632 | 3.0878 | 23.3518 | 44.1336 | 309.4746 | 151.9558 | 57.1069 | 94.8488 | 109.0514 | 186.5049 | 51004.2029 | 300.2395 | 92.4594 | 3.2744 | 12.5289 | 45.9879 | 2.7537 | 4.7032 | 1391.1918 | 49613.011 | 3.7465 | 306.2523 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170126a.txt | 242.284 | 1.75 | 407.618 | 240.838 | 9.5678 | 2224.52 | 91.7008 | 62.0502 | 89.809 | 90.0454 | 81.8807 | 81.7839 | 58.2987 | 89.2772 | 46.3997 | 47.1694 | 67.2996 | 82.2497 | 95.2168 | 81.9057 | 97.2665 | 96.8453 | 152.0156 | 46.7128 | 97.035 | 54.1777 | 147.0889 | 58.957 | 75.427 | 59.1435 | 147.3242 | 59.9632 | 142.7732 | 50.6893 | 11.3365 | 69.8637 | 37.4366 | 81.524 | 0.515 | 29.1608 | 0.52335 | 0.13482 | 0.8703 | 75.2402 | 55.9445 | 21.0957 | 58.786 | 0.51918 | 29.1608 | 0.8703 | 81.955 | 0.20338 | 9.1677 | 50.6893 | 0.011277 | 0.008038 | 13.5108 | 0.24501 | 0.074015 | 861.1514 | 872.6129 | 20330.9315 | 13316.7109 | 33647.6424 | 0.60423 | 16.1209 | 45.9293 | 309.7774 | 94.7024 | 3.0016 | 23.147 | 44.1526 | 309.7774 | 152.0156 | 57.0964 | 94.9192 | 109.118 | 186.5102 | 52641.1883 | 301.5756 | 92.7768 | 3.4997 | 12.2737 | 46.025 | 2.9678 | 4.657 | 1390.7926 | 51250.3957 | 3.7466 | 307.1186 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170126a.txt | 242.092 | 1.7554 | 406.215 | 240.691 | 9.5607 | 2222.95 | 91.626 | 62.0523 | 89.8278 | 90.0575 | 81.8423 | 81.7421 | 58.3206 | 89.3048 | 46.3935 | 47.1384 | 67.3892 | 82.2641 | 95.5736 | 81.7983 | 97.2541 | 96.8064 | 152.1053 | 46.7209 | 97.0292 | 54.0345 | 147.0585 | 58.9532 | 75.427 | 59.1435 | 147.233 | 59.6965 | 142.7122 | 50.686 | 11.2563 | 69.8638 | 37.4527 | 81.5313 | 0.51531 | 29.1597 | 0.5236 | 0.12728 | 0.87228 | 75.2448 | 55.9331 | 21.1117 | 58.7892 | 0.51945 | 29.1597 | 0.87228 | 81.9117 | 0.2385 | 9.1673 | 50.686 | 0.011275 | 0.008037 | 13.5112 | 0.24501 | 0.074013 | 861.3684 | 872.8585 | 20351.101 | 13318.3574 | 33669.4584 | 0.60444 | 16.1354 | 45.9169 | 309.6109 | 94.6637 | 3.0377 | 23.262 | 44.1272 | 309.6109 | 152.1053 | 57.2248 | 94.8805 | 109.0862 | 186.5131 | 52292.5467 | 300.528 | 92.5281 | 3.2232 | 12.3327 | 45.9879 | 2.7003 | 4.6062 | 1386.0056 | 50906.5411 | 3.7533 | 306.997 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170126a.txt | 241.636 | 1.7458 | 404.019 | 240.021 | 11.0114 | 2574.59 | 105.3089 | 64.6842 | 103.6578 | 103.8484 | 95.0882 | 95.0379 | 59.2408 | 103.014 | 48.9401 | 49.6932 | 71.5421 | 95.4237 | 108.3719 | 95.2717 | 110.2942 | 109.8604 | 169.6714 | 49.093 | 110.0014 | 53.6225 | 153.1333 | 60.5592 | 75.0746 | 61.2547 | 153.1486 | 61.2968 | 149.0014 | 52.746 | 10.0298 | 69.8629 | 37.501 | 94.6941 | 0.51202 | 29.2364 | 0.51963 | 0.12331 | 0.85168 | 74.9817 | 57.6504 | 19.1313 | 60.3115 | 0.51583 | 29.2364 | 0.85168 | 95.2054 | 0.17685 | 8.7132 | 52.746 | 0.011918 | 0.008658 | 13.5194 | 0.24529 | 0.073968 | 858.0701 | 870.042 | 18432.3614 | 13355.2533 | 31787.6147 | 0.57986 | 16.3314 | 48.3528 | 370.3471 | 107.8405 | 2.5316 | 24.8381 | 46.7041 | 370.3471 | 169.6714 | 61.6179 | 108.0535 | 115.1114 | 186.7451 | 43108.4703 | 361.5901 | 106.0474 | 3.0334 | 10.882 | 48.3589 | 2.3896 | 3.9921 | 1378.5128 | 41729.9574 | 3.1278 | 323.9262 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170126a.txt | 241.599 | 1.7489 | 405.82 | 240.087 | 10.9993 | 2575.02 | 105.3521 | 64.6917 | 103.6813 | 103.8949 | 95.1451 | 95.0384 | 59.206 | 103.06 | 48.9896 | 49.7638 | 71.4132 | 95.4203 | 108.4471 | 95.2684 | 110.3333 | 109.981 | 169.5583 | 49.1142 | 110.0665 | 53.7526 | 153.194 | 60.5328 | 75.0727 | 61.2478 | 153.2246 | 61.4746 | 149.0319 | 52.7294 | 9.9575 | 69.8637 | 37.5144 | 94.7086 | 0.51241 | 29.236 | 0.51984 | 0.12053 | 0.85672 | 74.9638 | 57.6447 | 19.1192 | 60.3081 | 0.51612 | 29.236 | 0.85672 | 95.2181 | 0.16436 | 8.7034 | 52.7294 | 0.011907 | 0.008653 | 13.5195 | 0.24529 | 0.073967 | 858.3161 | 870.2989 | 18425.141 | 13334.6746 | 31759.8156 | 0.58014 | 16.3148 | 48.3768 | 370.3168 | 107.8344 | 2.4823 | 24.6968 | 46.7164 | 370.3168 | 169.5583 | 61.511 | 108.0474 | 115.1311 | 186.7426 | 42784.2373 | 361.7722 | 106.085 | 3.025 | 10.8171 | 48.3889 | 2.4038 | 3.9395 | 1384.6578 | 41399.5794 | 3.1227 | 324.3027 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170126a.txt | 241.564 | 1.748 | 406.215 | 240.03 | 11.0008 | 2573.4 | 105.3233 | 64.6959 | 103.728 | 103.9154 | 95.1923 | 94.9994 | 59.206 | 103.0567 | 48.979 | 49.7568 | 71.4166 | 95.3638 | 108.4929 | 95.2285 | 110.3072 | 109.9321 | 169.5911 | 49.1283 | 110.0144 | 53.9916 | 153.194 | 60.5517 | 75.069 | 61.2177 | 153.2246 | 61.3857 | 149.0319 | 52.7294 | 10.0999 | 69.8633 | 37.5171 | 94.7122 | 0.51462 | 29.2357 | 0.52109 | 0.11973 | 0.859 | 75.0089 | 57.657 | 19.1519 | 60.3544 | 0.51786 | 29.2357 | 0.859 | 95.196 | 0.15042 | 8.7222 | 52.7294 | 0.011915 | 0.008653 | 13.5209 | 0.24529 | 0.07396 | 859.7226 | 871.8169 | 18487.5267 | 13389.9901 | 31877.5169 | 0.57995 | 16.3191 | 48.3768 | 370.5742 | 107.8866 | 2.5633 | 24.7002 | 46.7164 | 370.5742 | 169.5911 | 61.4915 | 108.0995 | 115.118 | 186.7437 | 43404.6555 | 361.499 | 106.0286 | 2.9719 | 10.8171 | 48.3889 | 2.3006 | 3.9712 | 1386.0056 | 42018.65 | 3.1356 | 323.6347 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170126a.txt | 241.576 | 1.744 | 404.692 | 239.961 | 10.9942 | 2572.33 | 105.3187 | 64.7188 | 103.6578 | 103.8813 | 95.075 | 95.0081 | 59.1946 | 103.0427 | 48.971 | 49.7205 | 71.4394 | 95.323 | 108.4953 | 95.2242 | 110.3357 | 109.8366 | 169.5159 | 49.1062 | 109.9842 | 53.4175 | 153.1789 | 60.5309 | 75.0653 | 61.2431 | 153.2398 | 61.2968 | 149.0472 | 52.7128 | 9.9557 | 69.8635 | 37.4849 | 94.6941 | 0.51439 | 29.2337 | 0.52051 | 0.11778 | 0.85267 | 74.9341 | 57.6534 | 19.0807 | 60.3128 | 0.51745 | 29.2337 | 0.85267 | 95.1576 | 0.14258 | 8.7181 | 52.7128 | 0.011907 | 0.008648 | 13.5204 | 0.24529 | 0.073962 | 859.3988 | 871.4584 | 18412.4092 | 13371.2638 | 31783.673 | 0.5793 | 16.3479 | 48.3708 | 370.1199 | 107.7944 | 2.4757 | 24.7169 | 46.7225 | 370.1199 | 169.5159 | 61.5085 | 108.0074 | 115.1159 | 186.7508 | 42790.3987 | 361.6204 | 106.0537 | 3.011 | 10.7997 | 48.3949 | 2.3959 | 3.9132 | 1380.8091 | 41409.5895 | 3.1291 | 324.468 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170126a.txt | 241.672 | 1.7462 | 404.837 | 240.04 | 10.9944 | 2573.39 | 105.3525 | 64.744 | 103.7113 | 103.9216 | 95.1821 | 95.0786 | 59.2003 | 103.0678 | 49.005 | 49.7686 | 71.0614 | 95.3451 | 108.3273 | 95.2696 | 110.3084 | 110.0083 | 169.4791 | 49.0801 | 109.9765 | 53.001 | 153.3004 | 60.529 | 75.0616 | 61.2431 | 153.3463 | 61.6525 | 149.0777 | 52.7128 | 9.9955 | 69.8635 | 37.4929 | 94.705 | 0.51538 | 29.2368 | 0.52232 | 0.12413 | 0.86183 | 74.9885 | 57.6527 | 19.1358 | 60.3047 | 0.51885 | 29.2368 | 0.86183 | 95.2188 | 0.11479 | 8.7162 | 52.7128 | 0.011905 | 0.008647 | 13.5193 | 0.24529 | 0.073968 | 860.6047 | 872.608 | 18490.4237 | 13385.2229 | 31875.6466 | 0.58008 | 16.3252 | 48.4188 | 370.2713 | 107.8252 | 2.4726 | 24.3265 | 46.7348 | 370.2713 | 169.4791 | 61.4409 | 108.0381 | 115.1313 | 186.7484 | 42950.8658 | 361.6963 | 106.0694 | 3.0016 | 10.7634 | 48.4369 | 2.3581 | 3.9035 | 1381.3038 | 41569.5619 | 3.1368 | 323.9858 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170126a.txt | 241.792 | 1.7413 | 404.185 | 240.061 | 11.0533 | 2591.01 | 106.1107 | 68.5797 | 104.2573 | 104.4582 | 95.5909 | 95.4639 | 63.9947 | 103.6535 | 51.3631 | 52.1975 | 74.4533 | 95.6213 | 108.9999 | 95.4678 | 111.0772 | 110.6576 | 169.8778 | 51.5047 | 110.8857 | 57.9979 | 159.1473 | 62.3577 | 80.3376 | 106.5496 | 159.4444 | 63.4306 | 154.8784 | 55.573 | 9.8687 | 69.8625 | 37.855 | 95.0288 | 0.51035 | 29.2379 | 0.52 | 0.12282 | 0.85176 | 80.5776 | 60.8415 | 21.5361 | 63.477 | 0.51517 | 29.2379 | 0.85176 | 95.536 | 0.081945 | 7.6847 | 55.573 | 0.012714 | 0.009615 | 13.6087 | 0.24565 | 0.073482 | 854.6714 | 872.3218 | 20658.8139 | 12645.9928 | 33304.8067 | 0.6203 | 17.8859 | 50.6939 | 373.3604 | 108.45 | 2.3393 | 25.4141 | 49.0391 | 373.3604 | 169.8778 | 61.2151 | 108.6627 | 115.4785 | 187.3258 | 42542.3175 | 363.336 | 106.4075 | 2.7541 | 13.1869 | 50.8077 | 2.1502 | 3.9919 | 1379.0792 | 41163.2383 | 3.2589 | 307.9452 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170126a.txt | 241.978 | 1.7402 | 403.71 | 240.308 | 11.0616 | 2592.48 | 106.102 | 68.66 | 104.2289 | 104.4429 | 95.7544 | 95.5776 | 64.012 | 103.6535 | 51.4301 | 52.289 | 74.5479 | 95.8374 | 109.2809 | 95.4844 | 111.1749 | 110.6707 | 169.9462 | 51.628 | 110.9573 | 57.5084 | 159.3751 | 62.4011 | 80.4248 | 106.5357 | 159.5965 | 63.1639 | 155.1379 | 55.6294 | 9.8179 | 69.8619 | 37.8738 | 95.0033 | 0.50409 | 29.2357 | 0.51349 | 0.12563 | 0.84893 | 80.5834 | 60.8439 | 21.5395 | 63.4897 | 0.50879 | 29.2357 | 0.84893 | 95.6634 | 0.1612 | 7.6717 | 55.6294 | 0.012735 | 0.009636 | 13.6102 | 0.24565 | 0.073474 | 849.2665 | 866.9023 | 20532.1547 | 12566.03 | 33098.1847 | 0.62034 | 17.8788 | 50.7812 | 373.7087 | 108.5203 | 2.4183 | 25.4072 | 49.1407 | 373.7087 | 169.9462 | 61.2134 | 108.7328 | 115.4745 | 187.3303 | 42328.2659 | 363.6548 | 106.4732 | 2.8197 | 13.146 | 50.866 | 2.2442 | 4.0773 | 1377.4585 | 40950.8074 | 3.2376 | 307.9081 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170126a.txt | 242.031 | 1.7476 | 404.622 | 240.28 | 11.0656 | 2592.93 | 106.1346 | 68.6564 | 104.2648 | 104.5149 | 95.6382 | 95.4185 | 63.9601 | 103.6699 | 51.4019 | 52.2784 | 74.5716 | 95.741 | 108.9671 | 95.5509 | 111.1326 | 110.586 | 169.9224 | 51.5857 | 110.9053 | 57.4559 | 159.4511 | 62.386 | 80.4285 | 106.5426 | 159.6573 | 63.1639 | 155.199 | 55.6145 | 9.6929 | 69.8621 | 37.8845 | 95.0251 | 0.50508 | 29.2375 | 0.51401 | 0.1187 | 0.84573 | 80.626 | 60.8806 | 21.5454 | 63.5778 | 0.50954 | 29.2375 | 0.84573 | 95.5872 | 0.13668 | 7.6715 | 55.6145 | 0.012727 | 0.00963 | 13.6113 | 0.24565 | 0.073469 | 849.8698 | 867.5844 | 20551.9633 | 12567.7225 | 33119.6859 | 0.62054 | 17.8461 | 50.8103 | 373.5421 | 108.4867 | 2.3521 | 25.407 | 49.1646 | 373.5421 | 169.9224 | 61.2231 | 108.6993 | 115.4894 | 187.3238 | 41776.912 | 363.503 | 106.4419 | 2.772 | 13.0708 | 50.8893 | 2.1771 | 3.9718 | 1380.5703 | 40396.3417 | 3.2383 | 307.9268 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170126a.txt | 241.893 | 1.7404 | 402.809 | 240.248 | 11.07 | 2591.4 | 106.0943 | 68.6485 | 104.2671 | 104.5008 | 95.4716 | 95.3513 | 63.9555 | 103.7247 | 51.4641 | 52.2949 | 74.5029 | 95.6302 | 109.2863 | 95.5731 | 111.1348 | 110.6208 | 169.8798 | 51.6374 | 110.9205 | 57.4758 | 159.4359 | 62.3709 | 80.4377 | 106.5264 | 159.6877 | 63.3417 | 155.2295 | 55.6161 | 9.8444 | 69.8621 | 37.8953 | 95.0251 | 0.50599 | 29.2368 | 0.51514 | 0.12673 | 0.85244 | 80.623 | 60.8809 | 21.5421 | 63.5392 | 0.51057 | 29.2368 | 0.85244 | 95.5065 | 0.12255 | 7.6547 | 55.6161 | 0.01272 | 0.00963 | 13.6111 | 0.24565 | 0.073469 | 850.7346 | 868.4578 | 20568.7966 | 12550.4781 | 33119.2747 | 0.62105 | 17.844 | 50.8045 | 373.7087 | 108.5203 | 2.426 | 25.3264 | 49.1765 | 373.7087 | 169.8798 | 61.147 | 108.7328 | 115.4709 | 187.3228 | 42440.403 | 363.6093 | 106.4638 | 2.7391 | 13.0545 | 50.9009 | 2.1967 | 4.0194 | 1374.3843 | 41066.0186 | 3.2418 | 308.2439 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170126a.txt | 241.903 | 1.7397 | 403.262 | 240.279 | 11.0735 | 2590.78 | 106.0908 | 68.638 | 104.2341 | 104.458 | 95.4647 | 95.4306 | 63.9774 | 103.6667 | 51.4336 | 52.2961 | 74.5547 | 95.6579 | 109.1208 | 95.5875 | 111.1163 | 110.6544 | 169.8778 | 51.6456 | 110.9183 | 58.5707 | 159.2688 | 62.3841 | 80.4415 | 106.5311 | 159.566 | 63.5195 | 155.0769 | 55.6178 | 9.8394 | 69.8621 | 37.8953 | 95.0251 | 0.50851 | 29.2375 | 0.51749 | 0.12001 | 0.84733 | 80.6961 | 60.8998 | 21.5963 | 63.5263 | 0.513 | 29.2375 | 0.84733 | 95.5352 | 0.10601 | 7.6663 | 55.6178 | 0.012726 | 0.009631 | 13.61 | 0.24565 | 0.073475 | 852.8131 | 870.5104 | 20671.0117 | 12602.9426 | 33273.9543 | 0.62124 | 17.8975 | 50.7405 | 373.4815 | 108.4745 | 2.3837 | 25.4379 | 49.1168 | 373.4815 | 169.8778 | 61.1907 | 108.6871 | 115.4693 | 187.3323 | 42425.2364 | 363.503 | 106.4419 | 2.7752 | 13.123 | 50.8543 | 2.2078 | 4.0165 | 1375.9299 | 41049.3064 | 3.2571 | 307.5606 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170126a.txt | 242.499 | 1.7346 | 404.643 | 240.798 | 11.1861 | 2627.26 | 107.5678 | 75.1942 | 105.4679 | 105.6761 | 96.2905 | 96.1297 | 71.8595 | 104.9536 | 54.7964 | 55.5168 | 80.0271 | 96.428 | 110.4463 | 96.1917 | 112.6403 | 112.1517 | 172.4135 | 55.1545 | 112.4399 | 64.3397 | 167.3483 | 65.8111 | 87.4347 | 106.5126 | 167.93 | 66.8091 | 162.9536 | 60.1827 | 9.9744 | 69.8604 | 38.6167 | 95.8146 | 0.49859 | 29.2551 | 0.5119 | 0.12923 | 0.85672 | 88.2155 | 65.9266 | 24.0888 | 68.7924 | 0.50525 | 29.2551 | 0.85672 | 96.26 | 0.13012 | 6.5284 | 60.1827 | 0.01437 | 0.011373 | 13.7535 | 0.24638 | 0.072709 | 841.813 | 868.3431 | 22805.9573 | 12043.6664 | 34849.6236 | 0.65441 | 21.4129 | 53.7813 | 380.4168 | 109.8628 | 2.295 | 27.8857 | 52.1413 | 380.4168 | 172.4135 | 62.339 | 110.0745 | 116.1499 | 188.4888 | 43292.4357 | 369.1963 | 107.6067 | 2.6531 | 17.8635 | 53.996 | 2.1388 | 4.1867 | 1380.6419 | 41911.7938 | 3.3688 | 289.867 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170126a.txt | 242.609 | 1.7344 | 403.969 | 240.876 | 11.1865 | 2627.67 | 107.5582 | 75.2081 | 105.4157 | 105.6272 | 96.4066 | 96.2325 | 71.8385 | 104.8679 | 54.7574 | 55.4603 | 79.8788 | 96.4608 | 110.6449 | 96.271 | 112.6171 | 112.1383 | 172.348 | 55.1646 | 112.472 | 64.8342 | 167.1964 | 65.8357 | 87.4588 | 106.5033 | 167.7932 | 66.9869 | 162.862 | 60.1695 | 9.7327 | 69.86 | 38.6194 | 95.7819 | 0.50019 | 29.2555 | 0.51258 | 0.12508 | 0.84924 | 88.2913 | 65.9374 | 24.1539 | 68.7859 | 0.50638 | 29.2555 | 0.84924 | 96.3427 | 0.10851 | 6.5662 | 60.1695 | 0.014382 | 0.011367 | 13.7527 | 0.24639 | 0.072713 | 842.7929 | 869.3039 | 22895.7932 | 12129.7996 | 35025.5928 | 0.65369 | 21.4829 | 53.7252 | 380.5076 | 109.8808 | 2.3227 | 27.772 | 52.1068 | 380.5076 | 172.348 | 62.2555 | 110.0925 | 116.1454 | 188.5033 | 42254.3024 | 368.9837 | 107.5635 | 2.6956 | 17.893 | 53.9455 | 2.1478 | 4.2537 | 1378.3422 | 40875.9601 | 3.3861 | 288.7464 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170126a.txt | 242.547 | 1.7355 | 403.09 | 240.864 | 11.1988 | 2628.81 | 107.6036 | 75.1872 | 105.5103 | 105.7021 | 96.3466 | 96.2321 | 71.9274 | 104.9629 | 54.7468 | 55.4741 | 79.9895 | 96.5304 | 110.7263 | 96.1944 | 112.656 | 112.161 | 172.487 | 55.1048 | 112.4458 | 64.3425 | 167.2116 | 65.8847 | 87.4736 | 106.5195 | 167.8236 | 66.9869 | 162.9078 | 60.1678 | 9.7684 | 69.8606 | 38.6275 | 95.7709 | 0.49897 | 29.256 | 0.51141 | 0.13122 | 0.85183 | 88.2062 | 65.9503 | 24.0559 | 68.8539 | 0.50519 | 29.256 | 0.85183 | 96.3259 | 0.15094 | 6.6169 | 60.1678 | 0.014407 | 0.011367 | 13.7546 | 0.2464 | 0.072703 | 841.7367 | 868.3285 | 22779.4456 | 12217.5922 | 34997.0377 | 0.6509 | 21.4565 | 53.7308 | 380.7348 | 109.926 | 2.3224 | 27.8655 | 52.1241 | 380.7348 | 172.487 | 62.3494 | 110.1376 | 116.1664 | 188.4967 | 42393.1315 | 369.3177 | 107.6314 | 2.6685 | 17.9707 | 53.9567 | 2.1211 | 4.2239 | 1375.3431 | 41017.7884 | 3.383 | 288.6199 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170126a.txt | 242.679 | 1.7378 | 403.761 | 240.883 | 11.2029 | 2630.35 | 107.5719 | 75.1884 | 105.4589 | 105.6704 | 96.384 | 96.2827 | 71.9221 | 104.9184 | 54.7834 | 55.4932 | 80.0482 | 96.4754 | 110.346 | 96.1992 | 112.6119 | 112.1039 | 172.4292 | 55.1309 | 112.4668 | 64.6799 | 167.2875 | 65.8527 | 87.4606 | 106.5172 | 167.93 | 67.0758 | 162.9383 | 60.1711 | 10.061 | 69.86 | 38.6302 | 95.7709 | 0.49996 | 29.256 | 0.5112 | 0.11644 | 0.84039 | 88.1691 | 65.9351 | 24.0341 | 68.7891 | 0.50558 | 29.256 | 0.84039 | 96.3353 | 0.12015 | 6.5815 | 60.1711 | 0.01439 | 0.011368 | 13.752 | 0.24639 | 0.072717 | 842.1438 | 868.5853 | 22767.4356 | 12152.2508 | 34919.6864 | 0.65199 | 21.4295 | 53.7589 | 380.3713 | 109.8538 | 2.2819 | 27.9126 | 52.1356 | 380.3713 | 172.4292 | 62.3637 | 110.0655 | 116.1518 | 188.4916 | 43668.5146 | 369.1963 | 107.6067 | 2.6883 | 17.9262 | 53.996 | 2.1478 | 4.1833 | 1377.6325 | 42290.8821 | 3.3731 | 289.3991 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170126a.txt | 242.621 | 1.7362 | 402.94 | 240.93 | 11.1967 | 2630.11 | 107.5449 | 75.1978 | 105.4221 | 105.65 | 96.2442 | 96.2952 | 71.8866 | 104.9173 | 54.7261 | 55.4814 | 80.1713 | 96.4045 | 110.4982 | 96.404 | 112.5847 | 112.2328 | 172.4547 | 55.1157 | 112.4331 | 64.6786 | 167.2268 | 65.8093 | 87.4013 | 106.5149 | 167.8236 | 67.1647 | 162.8468 | 60.1894 | 9.5647 | 69.8596 | 38.6409 | 95.7746 | 0.49447 | 29.2575 | 0.50644 | 0.11479 | 0.82756 | 88.1404 | 65.9169 | 24.0235 | 68.8219 | 0.50045 | 29.2575 | 0.82756 | 96.337 | 0.080421 | 6.5199 | 60.1894 | 0.014367 | 0.011375 | 13.7517 | 0.24638 | 0.072718 | 837.8313 | 864.1196 | 22636.826 | 11970.8937 | 34607.7197 | 0.6541 | 21.4614 | 53.7364 | 380.3108 | 109.8417 | 2.2968 | 28.0702 | 52.101 | 380.3108 | 172.4547 | 62.4013 | 110.0534 | 116.1393 | 188.4984 | 41525.5603 | 368.589 | 107.4831 | 2.5659 | 17.9299 | 53.9567 | 2.061 | 4.1917 | 1374.8313 | 40150.729 | 3.3441 | 290.5125 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170126a.txt | 242.574 | 1.7348 | 403.322 | 240.894 | 11.2099 | 2629.5 | 107.5661 | 75.2302 | 105.4336 | 105.6352 | 96.365 | 96.234 | 71.9506 | 104.8834 | 54.7495 | 55.4803 | 80.1668 | 96.4135 | 110.5754 | 96.1404 | 112.5869 | 112.1115 | 172.4745 | 55.1426 | 112.4354 | 64.7017 | 167.2268 | 65.7998 | 87.3902 | 106.4987 | 167.778 | 67.1647 | 162.9231 | 60.1728 | 9.7272 | 69.8604 | 38.6597 | 95.7637 | 0.49546 | 29.2566 | 0.50793 | 0.12398 | 0.83817 | 88.1342 | 65.9314 | 24.0028 | 68.8405 | 0.5017 | 29.2566 | 0.83817 | 96.2882 | 0.12436 | 6.527 | 60.1728 | 0.014363 | 0.011368 | 13.7532 | 0.24638 | 0.07271 | 838.8336 | 865.251 | 22644.7943 | 11993.7897 | 34638.584 | 0.65375 | 21.4938 | 53.7364 | 380.3562 | 109.8507 | 2.2846 | 28.037 | 52.1298 | 380.3562 | 172.4745 | 62.4121 | 110.0624 | 116.1491 | 188.507 | 42230.4688 | 368.6649 | 107.4986 | 2.6152 | 18.0107 | 53.9399 | 2.065 | 4.2155 | 1376.1347 | 40854.3341 | 3.3474 | 290.6009 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170126a.txt | 242.69 | 1.7393 | 404.953 | 240.87 | 11.1923 | 2628.04 | 107.5612 | 75.2217 | 105.4254 | 105.6434 | 96.3965 | 96.2191 | 71.8836 | 104.8947 | 54.723 | 55.4748 | 80.0608 | 96.5477 | 110.5246 | 96.2182 | 112.6729 | 112.1292 | 172.4758 | 55.1231 | 112.4888 | 64.4643 | 167.2268 | 65.8866 | 87.431 | 106.5103 | 167.854 | 67.0758 | 162.8162 | 60.1512 | 9.7112 | 69.8602 | 38.657 | 95.7418 | 0.50462 | 29.2562 | 0.51609 | 0.12459 | 0.85725 | 88.1464 | 65.9357 | 24.0107 | 68.9369 | 0.51035 | 29.2562 | 0.85725 | 96.3454 | 0.15883 | 6.6354 | 60.1512 | 0.014408 | 0.01136 | 13.7565 | 0.2464 | 0.072693 | 846.0015 | 872.8535 | 22853.3141 | 12310.9226 | 35164.2367 | 0.6499 | 21.4853 | 53.7364 | 380.3865 | 109.8568 | 2.2955 | 27.9713 | 52.0895 | 380.3865 | 172.4758 | 62.4074 | 110.0685 | 116.1468 | 188.5048 | 42160.9136 | 368.6952 | 107.5048 | 2.6101 | 17.9157 | 53.9679 | 2.0794 | 4.2133 | 1381.6996 | 40779.214 | 3.398 | 288.7029 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170126a.txt | 243.154 | 1.7379 | 405.181 | 241.551 | 11.0251 | 2586.93 | 105.8529 | 72.9966 | 103.7826 | 104.0169 | 94.9319 | 94.8585 | 69.5178 | 103.3038 | 53.6266 | 54.4975 | 78.0276 | 95.2608 | 109.0098 | 95.0278 | 111.2225 | 110.8111 | 170.0184 | 54.0653 | 110.9915 | 63.0303 | 164.8121 | 65.0374 | 84.7865 | 106.4895 | 165.284 | 66.0089 | 160.3128 | 58.5775 | 9.6512 | 69.8604 | 39.1585 | 94.3084 | 0.50607 | 29.2778 | 0.51743 | 0.12569 | 0.85954 | 85.1359 | 64.287 | 22.6488 | 67.468 | 0.51175 | 29.2778 | 0.85954 | 95.0198 | 0.17503 | 7.3599 | 58.5775 | 0.01397 | 0.01072 | 13.7031 | 0.2462 | 0.072976 | 848.8365 | 872.3763 | 21644.1807 | 13170.6388 | 34814.8194 | 0.62169 | 20.1578 | 52.8389 | 372.6336 | 108.3034 | 2.4505 | 26.8878 | 51.1398 | 372.6336 | 170.0184 | 61.5023 | 108.5161 | 115.3603 | 188.0853 | 42113.1013 | 361.499 | 106.0286 | 2.7248 | 16.5027 | 53.015 | 2.246 | 4.2865 | 1382.4776 | 40730.6237 | 3.4102 | 292.5777 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170126a.txt | 243.327 | 1.7402 | 406.701 | 241.751 | 11.0196 | 2587.51 | 105.8133 | 72.9724 | 103.7134 | 103.9542 | 94.9383 | 94.7025 | 69.2929 | 103.2498 | 53.6146 | 54.4504 | 77.9353 | 95.2561 | 109.1163 | 94.9266 | 111.2309 | 110.8618 | 170.0439 | 54.0673 | 110.9706 | 63.0045 | 164.6906 | 64.9921 | 84.7791 | 106.4895 | 165.2383 | 66.0089 | 160.4044 | 58.5377 | 9.9941 | 69.8598 | 39.1263 | 94.3448 | 0.5037 | 29.28 | 0.51615 | 0.12911 | 0.85687 | 85.1301 | 64.2804 | 22.6497 | 67.4305 | 0.50993 | 29.28 | 0.85687 | 94.9559 | 0.22767 | 7.3544 | 58.5377 | 0.013946 | 0.010704 | 13.701 | 0.24619 | 0.072987 | 847.3747 | 870.7397 | 21605.9996 | 13119.0847 | 34725.0843 | 0.6222 | 20.179 | 52.7934 | 372.3761 | 108.2514 | 2.4381 | 26.7605 | 51.1747 | 372.3761 | 170.0439 | 61.5798 | 108.4641 | 115.3421 | 188.0876 | 43621.6238 | 361.3623 | 106.0003 | 2.7506 | 16.2949 | 52.998 | 2.2869 | 4.2972 | 1387.6638 | 42233.96 | 3.399 | 292.8286 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170126a.txt | 243.382 | 1.7426 | 407.959 | 241.737 | 11.0052 | 2588.31 | 105.8215 | 72.9776 | 103.7414 | 103.9756 | 94.9168 | 94.7937 | 69.3376 | 103.2597 | 53.6146 | 54.4574 | 77.7567 | 95.3093 | 109.2274 | 94.9598 | 111.2668 | 110.7999 | 169.9488 | 54.0814 | 110.9478 | 62.779 | 164.6906 | 64.9902 | 84.7791 | 106.4871 | 165.1927 | 65.92 | 160.2517 | 58.541 | 9.4978 | 69.8596 | 39.1263 | 94.3703 | 0.50454 | 29.2787 | 0.51493 | 0.12157 | 0.85908 | 85.1405 | 64.2725 | 22.6681 | 67.4487 | 0.50974 | 29.2787 | 0.85908 | 94.9949 | 0.22112 | 7.3492 | 58.541 | 0.013946 | 0.010705 | 13.7019 | 0.24619 | 0.072983 | 847.1865 | 870.6037 | 21618.2061 | 13107.7439 | 34725.95 | 0.62254 | 20.1842 | 52.7934 | 372.5124 | 108.2789 | 2.4574 | 26.6403 | 51.1165 | 372.5124 | 169.9488 | 61.4571 | 108.4916 | 115.3459 | 188.0889 | 41454.1456 | 361.2561 | 105.9784 | 2.7187 | 16.3566 | 52.981 | 2.237 | 4.3033 | 1391.9561 | 40062.1895 | 3.3968 | 292.7562 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170126a.txt | 243.343 | 1.7449 | 407.037 | 241.699 | 11.0285 | 2590.47 | 105.8436 | 72.9459 | 103.7142 | 103.9517 | 94.9125 | 94.7464 | 69.3597 | 103.2512 | 53.6125 | 54.4413 | 77.9131 | 95.2309 | 109.0687 | 94.8714 | 111.2388 | 110.8209 | 169.9857 | 54.0548 | 110.9557 | 62.6034 | 164.7209 | 64.9827 | 84.7735 | 106.501 | 165.2231 | 66.0978 | 160.3128 | 58.5377 | 9.7469 | 69.8598 | 39.129 | 94.3557 | 0.50653 | 29.2782 | 0.51764 | 0.11894 | 0.84969 | 85.1429 | 64.2575 | 22.6855 | 67.4044 | 0.51209 | 29.2782 | 0.84969 | 94.9403 | 0.20622 | 7.345 | 58.5377 | 0.013942 | 0.010704 | 13.7006 | 0.24619 | 0.07299 | 849.1966 | 872.5855 | 21685.363 | 13129.2018 | 34814.5649 | 0.62288 | 20.1411 | 52.8048 | 372.4821 | 108.2728 | 2.4292 | 26.7733 | 51.1398 | 372.4821 | 169.9857 | 61.5002 | 108.4855 | 115.356 | 188.0783 | 42529.0463 | 361.5597 | 106.0411 | 2.79 | 16.3673 | 52.9923 | 2.3269 | 4.3211 | 1388.8102 | 41140.2361 | 3.404 | 292.7039 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170126a.txt | 243.454 | 1.7421 | 405.696 | 241.838 | 11.0217 | 2588.85 | 105.8814 | 72.9716 | 103.7684 | 103.9994 | 94.8877 | 94.7481 | 69.3287 | 103.2512 | 53.602 | 54.4133 | 77.9333 | 95.2442 | 109.2223 | 94.9513 | 111.2356 | 110.8892 | 169.9797 | 54.0513 | 110.9557 | 62.8811 | 164.6298 | 64.9582 | 84.7661 | 106.4895 | 165.1927 | 65.8311 | 160.2517 | 58.5377 | 9.7016 | 69.86 | 39.1424 | 94.3884 | 0.50294 | 29.2791 | 0.51462 | 0.12407 | 0.85549 | 85.1391 | 64.2567 | 22.6824 | 67.4317 | 0.50878 | 29.2791 | 0.85549 | 94.9578 | 0.20893 | 7.3205 | 58.5377 | 0.01393 | 0.010704 | 13.7012 | 0.24618 | 0.072986 | 846.4068 | 869.7604 | 21609.5082 | 13036.5814 | 34646.0895 | 0.62372 | 20.2009 | 52.7707 | 372.6336 | 108.3034 | 2.422 | 26.8168 | 51.1165 | 372.6336 | 169.9797 | 61.4637 | 108.5161 | 115.3733 | 188.0917 | 42328.9877 | 361.4382 | 106.016 | 2.7649 | 16.3477 | 52.981 | 2.2476 | 4.304 | 1384.2348 | 40944.7529 | 3.3909 | 293.161 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170126a.txt | 242.272 | 1.7317 | 403.677 | 240.289 | 12.2049 | 2870.28 | 115.4042 | 73.767 | 113.3311 | 113.5509 | 104.6438 | 104.1988 | 69.0164 | 112.8072 | 56.0012 | 56.6038 | 79.8717 | 104.4921 | 118.7584 | 104.4701 | 120.4979 | 120.0968 | 180.4073 | 56.32 | 120.1269 | 63.707 | 170.4161 | 65.9659 | 85.2075 | 106.4895 | 171.0019 | 67.0758 | 166.1135 | 60.1213 | 9.8284 | 69.8594 | 39.4884 | 103.6693 | 0.49767 | 29.2893 | 0.50992 | 0.11986 | 0.8384 | 85.5995 | 65.6399 | 21.7596 | 68.5902 | 0.5038 | 29.2893 | 0.8384 | 104.4512 | 0.18514 | 6.7446 | 60.1213 | 0.014431 | 0.011334 | 13.7309 | 0.24641 | 0.072829 | 841.294 | 866.3785 | 20630.891 | 12439.711 | 33070.602 | 0.62384 | 18.8599 | 54.907 | 420.0293 | 117.44 | 2.0359 | 26.5479 | 53.3238 | 420.0293 | 180.4073 | 62.7625 | 117.6448 | 119.8634 | 187.8873 | 40113.9665 | 407.7738 | 115.1568 | 2.3495 | 13.8961 | 55.1203 | 1.8257 | 3.8891 | 1377.3459 | 38736.6206 | 2.9605 | 305.272 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170126a.txt | 242.295 | 1.7407 | 403.791 | 240.37 | 12.2096 | 2869.45 | 115.4366 | 73.7806 | 113.357 | 113.5639 | 104.6503 | 104.3755 | 68.993 | 112.8274 | 55.9704 | 56.6465 | 79.8354 | 104.4106 | 118.3846 | 104.4971 | 120.4664 | 119.9882 | 180.4516 | 56.2857 | 120.0793 | 63.3853 | 170.4009 | 65.9923 | 85.2075 | 106.4895 | 170.9867 | 67.0758 | 166.0982 | 60.1263 | 9.7588 | 69.8596 | 39.5072 | 103.7166 | 0.50248 | 29.2904 | 0.5145 | 0.12734 | 0.85908 | 85.6004 | 65.617 | 21.7833 | 68.5817 | 0.50849 | 29.2904 | 0.85908 | 104.4834 | 0.12246 | 6.766 | 60.1263 | 0.014444 | 0.011336 | 13.7311 | 0.24641 | 0.072827 | 845.2318 | 870.4496 | 20751.2851 | 12543.6592 | 33294.9442 | 0.62326 | 18.8791 | 54.9015 | 420.211 | 117.4735 | 2.0369 | 26.5173 | 53.3181 | 420.211 | 180.4516 | 62.7734 | 117.6782 | 119.8791 | 187.8921 | 39823.519 | 407.713 | 115.1453 | 2.3179 | 13.8783 | 55.1147 | 1.7883 | 3.9096 | 1377.7349 | 38445.7841 | 2.9812 | 304.6343 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170126a.txt | 242.249 | 1.7387 | 404.19 | 240.315 | 12.2167 | 2869.12 | 115.4181 | 73.8328 | 113.4163 | 113.6037 | 104.5857 | 104.347 | 68.9731 | 112.8151 | 55.9887 | 56.6438 | 79.9773 | 104.4639 | 118.6242 | 104.3761 | 120.4413 | 119.9696 | 180.5338 | 56.2794 | 120.0736 | 63.5941 | 170.492 | 65.9565 | 85.1871 | 106.4918 | 171.1388 | 66.898 | 166.3119 | 60.1247 | 9.686 | 69.8598 | 39.5045 | 103.7021 | 0.50302 | 29.291 | 0.51597 | 0.12709 | 0.85122 | 85.659 | 65.6176 | 21.8414 | 68.6294 | 0.50949 | 29.291 | 0.85122 | 104.4432 | 0.10723 | 6.7318 | 60.1247 | 0.014426 | 0.011335 | 13.7318 | 0.24641 | 0.072823 | 846.0483 | 871.3345 | 20823.2239 | 12484.3053 | 33307.5292 | 0.62518 | 18.8981 | 54.9347 | 420.0899 | 117.4512 | 2.0331 | 26.5798 | 53.3975 | 420.0899 | 180.5338 | 62.8779 | 117.6559 | 119.8701 | 187.8995 | 39536.0245 | 407.6219 | 115.1282 | 2.3131 | 13.8031 | 55.17 | 1.7118 | 3.8475 | 1379.0963 | 38156.9282 | 2.9823 | 304.8134 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170126a.txt | 242.179 | 1.7354 | 403.507 | 240.242 | 12.2264 | 2875.75 | 115.5072 | 73.8174 | 113.4341 | 113.6377 | 104.6921 | 104.2667 | 69.0054 | 112.8846 | 56.0145 | 56.6556 | 80.0894 | 104.82 | 118.7513 | 104.522 | 120.5744 | 120.0415 | 180.6253 | 56.3122 | 120.2035 | 63.0752 | 170.5224 | 65.9772 | 85.1871 | 106.4941 | 171.1084 | 66.898 | 166.2509 | 60.1379 | 9.8087 | 69.8602 | 39.5126 | 103.7093 | 0.49912 | 29.2904 | 0.51264 | 0.12606 | 0.86007 | 85.6803 | 65.6265 | 21.8538 | 68.5965 | 0.50588 | 29.2904 | 0.86007 | 104.5752 | 0.23916 | 6.7393 | 60.1379 | 0.014436 | 0.011341 | 13.7316 | 0.24641 | 0.072825 | 843.0272 | 868.2052 | 20761.4008 | 12460.6654 | 33222.0662 | 0.62493 | 18.8716 | 54.9458 | 420.5744 | 117.5404 | 2.0332 | 26.7146 | 53.3748 | 420.5744 | 180.6253 | 62.8803 | 117.745 | 119.9134 | 187.8932 | 40007.6291 | 408.1837 | 115.234 | 2.3494 | 13.8464 | 55.159 | 1.7999 | 3.9027 | 1376.7659 | 38630.8632 | 2.9692 | 304.5062 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170126a.txt | 242.228 | 1.7402 | 402.243 | 240.162 | 12.335 | 2898.38 | 116.3405 | 74.0058 | 114.2741 | 114.4617 | 105.4294 | 105.1112 | 68.9988 | 113.713 | 56.1723 | 56.8902 | 80.1502 | 105.3754 | 119.2903 | 105.3373 | 121.3654 | 120.8801 | 181.5369 | 56.554 | 120.9758 | 63.561 | 171.145 | 66.0904 | 85.1778 | 106.4941 | 171.7471 | 67.2536 | 166.8462 | 60.3537 | 9.7689 | 69.8594 | 39.5474 | 104.6189 | 0.49615 | 29.289 | 0.50909 | 0.12517 | 0.84504 | 85.6023 | 65.8268 | 21.5755 | 68.8058 | 0.50262 | 29.289 | 0.84504 | 105.3133 | 0.13994 | 6.6367 | 60.3537 | 0.014495 | 0.01143 | 13.7379 | 0.24644 | 0.072792 | 840.0878 | 865.5753 | 20429.6177 | 12293.1569 | 32722.7746 | 0.62432 | 18.8335 | 55.1723 | 424.8749 | 118.3286 | 1.988 | 26.5546 | 53.5956 | 424.8749 | 181.5369 | 63.0047 | 118.5323 | 120.3194 | 187.8988 | 39610.4961 | 412.2828 | 116.0029 | 2.2899 | 13.6081 | 55.3907 | 1.7288 | 3.8669 | 1372.4531 | 38238.043 | 2.9057 | 308.0745 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170126a.txt | 242.147 | 1.7337 | 402.642 | 240.242 | 12.3472 | 2900.17 | 116.364 | 74.0031 | 114.2781 | 114.4819 | 105.5087 | 105.1283 | 69.0263 | 113.7552 | 56.1793 | 56.8972 | 80.1771 | 105.3623 | 119.4773 | 105.3964 | 121.4425 | 120.986 | 181.6213 | 56.5505 | 121.0401 | 63.2975 | 171.1602 | 66.1829 | 85.2038 | 106.5033 | 171.7471 | 67.2536 | 166.9378 | 60.3487 | 9.9332 | 69.8598 | 39.534 | 104.6261 | 0.4992 | 29.2886 | 0.51145 | 0.12663 | 0.84237 | 85.5989 | 65.8293 | 21.5697 | 68.7938 | 0.50532 | 29.2886 | 0.84237 | 105.3489 | 0.15982 | 6.7342 | 60.3487 | 0.014543 | 0.011428 | 13.7377 | 0.24646 | 0.072793 | 842.3692 | 867.9137 | 20486.7536 | 12525.9621 | 33012.7157 | 0.62057 | 18.8253 | 55.1778 | 425.0112 | 118.3535 | 1.9895 | 26.5476 | 53.6295 | 425.0112 | 181.6213 | 63.0642 | 118.5571 | 120.3308 | 187.897 | 40269.026 | 412.465 | 116.037 | 2.2817 | 13.6356 | 55.3907 | 1.7588 | 3.8716 | 1373.8145 | 38895.2115 | 2.9295 | 306.1981 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170126a.txt | 242.274 | 1.7364 | 404.277 | 240.339 | 12.3396 | 2902.87 | 116.3611 | 74.007 | 114.2947 | 114.4984 | 105.4403 | 105.1614 | 69.0008 | 113.7571 | 56.1779 | 56.8853 | 80.1891 | 105.4332 | 119.534 | 105.4049 | 121.4187 | 120.943 | 181.6026 | 56.5526 | 120.9938 | 63.5388 | 171.1602 | 66.1886 | 85.2019 | 106.4941 | 171.7471 | 67.2536 | 166.8615 | 60.3471 | 9.73 | 69.8594 | 39.5367 | 104.6407 | 0.50057 | 29.289 | 0.51319 | 0.1314 | 0.85885 | 85.5941 | 65.8299 | 21.5642 | 68.7779 | 0.50688 | 29.289 | 0.85885 | 105.3599 | 0.13326 | 6.7415 | 60.3471 | 0.014546 | 0.011428 | 13.7378 | 0.24646 | 0.072792 | 843.6733 | 869.2663 | 20513.8461 | 12559.6863 | 33073.5324 | 0.62025 | 18.8291 | 55.1778 | 424.784 | 118.312 | 1.9509 | 26.5879 | 53.6012 | 424.784 | 181.6026 | 63.0869 | 118.5157 | 120.3294 | 187.898 | 39446.3959 | 412.4346 | 116.0313 | 2.2741 | 13.6101 | 55.3907 | 1.7366 | 3.8135 | 1379.3931 | 38067.0028 | 2.931 | 306.1082 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170126a.txt | 242.293 | 1.7366 | 404.756 | 240.312 | 12.3413 | 2900.37 | 116.4074 | 73.9943 | 114.3248 | 114.5383 | 105.5264 | 105.316 | 69.0077 | 113.7831 | 56.2584 | 56.8783 | 80.1891 | 105.3905 | 119.3696 | 105.5132 | 121.454 | 120.9847 | 181.6841 | 56.4896 | 121.0709 | 62.8346 | 171.2665 | 66.1886 | 85.2 | 106.501 | 171.8687 | 67.1647 | 166.9836 | 60.362 | 9.7048 | 69.86 | 39.5608 | 104.6662 | 0.50241 | 29.2899 | 0.51438 | 0.12813 | 0.85069 | 85.6031 | 65.8246 | 21.5785 | 68.7706 | 0.50839 | 29.2899 | 0.85069 | 105.4365 | 0.10101 | 6.7266 | 60.362 | 0.014545 | 0.011433 | 13.7368 | 0.24646 | 0.072797 | 844.9716 | 870.5425 | 20558.134 | 12553.6472 | 33111.7812 | 0.62087 | 18.7779 | 55.2164 | 425.1777 | 118.3839 | 1.9765 | 26.5427 | 53.6464 | 425.1777 | 181.6841 | 63.0966 | 118.5875 | 120.352 | 187.8869 | 39324.6794 | 412.5257 | 116.0483 | 2.2652 | 13.5729 | 55.4348 | 1.7235 | 3.8456 | 1381.0275 | 37943.6519 | 2.9362 | 306.2251 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170126a.txt | 242.446 | 1.7397 | 403.122 | 240.42 | 12.3416 | 2904.11 | 116.414 | 73.9843 | 114.3574 | 114.5611 | 105.6509 | 105.4077 | 69.0035 | 113.8181 | 56.3206 | 56.8915 | 80.1649 | 105.6229 | 119.456 | 105.3746 | 121.4855 | 121.0643 | 181.6078 | 56.5728 | 121.1088 | 63.0386 | 171.2665 | 66.1999 | 85.2223 | 106.4941 | 171.8231 | 67.4314 | 166.9531 | 60.3703 | 9.6947 | 69.8598 | 39.5206 | 104.6698 | 0.50164 | 29.2899 | 0.51251 | 0.12001 | 0.84535 | 85.6157 | 65.8462 | 21.5695 | 68.8506 | 0.50708 | 29.2899 | 0.84535 | 105.514 | 0.14298 | 6.7296 | 60.3703 | 0.014551 | 0.011437 | 13.7385 | 0.24646 | 0.072788 | 843.8191 | 869.4591 | 20522.2541 | 12546.1399 | 33068.394 | 0.6206 | 18.7679 | 55.2164 | 425.2837 | 118.4032 | 1.9892 | 26.5298 | 53.6351 | 425.2837 | 181.6078 | 63.0011 | 118.6068 | 120.3553 | 187.8842 | 39280.4025 | 412.7535 | 116.0908 | 2.2727 | 13.5853 | 55.4183 | 1.7335 | 3.842 | 1375.4523 | 37904.9502 | 2.9305 | 306.2087 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170126a.txt | 242.368 | 1.7369 | 403.42 | 240.35 | 12.3514 | 2907.29 | 116.5335 | 73.9531 | 114.5254 | 114.7098 | 105.6669 | 105.2962 | 68.9733 | 113.9454 | 56.1744 | 56.9027 | 80.1925 | 105.7187 | 119.7274 | 105.487 | 121.6018 | 121.2863 | 181.7277 | 56.6085 | 121.2059 | 63.1399 | 171.3121 | 66.2018 | 85.1685 | 106.4895 | 171.8991 | 67.1647 | 167.0446 | 60.3537 | 9.6389 | 69.8594 | 39.4455 | 104.8808 | 0.50027 | 29.2897 | 0.51276 | 0.12413 | 0.84313 | 85.5689 | 65.8392 | 21.5297 | 68.8529 | 0.50651 | 29.2897 | 0.84313 | 105.5422 | 0.19175 | 6.7481 | 60.3537 | 0.014552 | 0.01143 | 13.7386 | 0.24646 | 0.072787 | 843.34 | 868.9752 | 20474.2023 | 12570.69 | 33044.8924 | 0.61959 | 18.7202 | 55.233 | 425.9651 | 118.5274 | 1.9939 | 26.5234 | 53.669 | 425.9651 | 181.7277 | 62.9968 | 118.7308 | 120.4137 | 187.8725 | 39013.5543 | 413.5581 | 116.2409 | 2.2956 | 13.5275 | 55.4458 | 1.7155 | 3.8176 | 1376.469 | 37637.0852 | 2.9253 | 306.2525 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_65p3-LONG-COOL-170126a.txt | 240.994 | 1.7372 | 401.651 | 238.692 | 13.3037 | 3115.9 | 122.849 | 75.142 | 120.8369 | 121.0544 | 111.9901 | 111.678 | 69.3526 | 120.2754 | 57.644 | 58.1163 | 82.21 | 112.1064 | 125.4947 | 111.757 | 127.6911 | 127.2656 | 189.9533 | 58.0567 | 127.2014 | 64.3541 | 174.7747 | 67.0793 | 85.0647 | 106.4987 | 175.3056 | 68.0538 | 170.754 | 61.4925 | 9.7565 | 69.8593 | 39.0968 | 110.9456 | 0.49607 | 29.289 | 0.5098 | 0.12783 | 0.841 | 85.443 | 66.8042 | 20.4388 | 69.6733 | 0.50293 | 29.289 | 0.841 | 111.8829 | 0.1994 | 6.4868 | 61.4925 | 0.01501 | 0.011911 | 13.7643 | 0.24666 | 0.072652 | 839.537 | 866.6702 | 19384.4521 | 12424.3039 | 31808.756 | 0.60941 | 18.6614 | 56.4806 | 460.399 | 124.6132 | 1.7642 | 27.1799 | 55.0301 | 460.399 | 189.9533 | 65.1457 | 124.8076 | 123.5683 | 187.943 | 37684.3743 | 447.7025 | 122.4118 | 2.1365 | 12.6824 | 56.6702 | 1.5749 | 3.5588 | 1370.4332 | 36313.9411 | 2.6503 | 316.7192 | 0 | 65.3 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170128a.txt | 479.237 | 2.0323 | 479.995 | 242.999 | 9.6155 | 2246.84 | 92.0656 | 68.7956 | 90.0961 | 90.3196 | 81.7284 | 81.7733 | 66.5996 | 89.6565 | 49.5131 | 50.1541 | 72.895 | 82.3353 | 95.8765 | 81.8521 | 97.9454 | 97.6205 | 154.5033 | 50.2972 | 97.768 | 59.0781 | 154.4394 | 59.593 | 79.2694 | 106.5288 | 154.7149 | 60.5856 | 149.7952 | 54.6766 | 10.9102 | 69.8619 | 32.9977 | 81.3967 | 0.87675 | 29.2126 | 0.88529 | 0.23095 | 0.64534 | 79.3844 | 61.1695 | 20.0149 | 63.2498 | 0.88102 | 29.2126 | 0.64534 | 81.9223 | 0.28008 | 5.8164 | 54.6766 | 0.011519 | 0.00931 | 13.6087 | 0.24511 | 0.073482 | 1120.005 | 1143.1392 | 25019.5104 | 11812.3121 | 36831.8225 | 0.67929 | 19.9286 | 48.867 | 311.5339 | 95.1098 | 3.0442 | 25.8715 | 47.0235 | 311.5339 | 154.5033 | 59.1767 | 95.3266 | 109.2734 | 187.7258 | 51356.0284 | 303.0178 | 93.1183 | 3.4617 | 17.6245 | 48.9751 | 3.0222 | 4.7901 | 1637.7429 | 49718.2854 | 3.9587 | 364.9035 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170128a.txt | 244.375 | 2.0267 | 475.003 | 243.105 | 9.6375 | 2246.3 | 92.1102 | 68.9206 | 90.1173 | 90.3676 | 81.6588 | 81.8048 | 66.6638 | 89.6888 | 49.5082 | 50.1845 | 73.0461 | 82.4084 | 96.0581 | 81.8779 | 97.9408 | 97.5795 | 154.4686 | 50.4053 | 97.7668 | 59.0767 | 154.5001 | 59.6213 | 79.3751 | 106.5172 | 154.7758 | 60.4967 | 149.902 | 54.6982 | 10.8296 | 69.8621 | 33.046 | 81.3821 | 0.87317 | 29.2109 | 0.88334 | 0.22976 | 0.6477 | 79.4559 | 61.1663 | 20.0896 | 63.2918 | 0.87825 | 29.2109 | 0.6477 | 81.9375 | 0.32689 | 5.8231 | 54.6982 | 0.011531 | 0.009318 | 13.6107 | 0.24512 | 0.073472 | 1118.149 | 1141.4098 | 25071.2653 | 11816.7748 | 36888.0401 | 0.67966 | 20.0297 | 48.8909 | 311.3977 | 95.0782 | 2.9681 | 25.9798 | 47.0664 | 311.3977 | 154.4686 | 59.1735 | 95.295 | 109.2924 | 187.7541 | 50982.7617 | 303.2 | 93.1613 | 3.4726 | 17.6649 | 48.9989 | 3.044 | 4.7106 | 1620.7102 | 49362.0514 | 3.9728 | 363.7436 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170128a.txt | 244.422 | 2.0312 | 479.712 | 243.071 | 9.6347 | 2244.85 | 92.1435 | 68.9069 | 90.1574 | 90.3777 | 81.7364 | 81.7509 | 66.6635 | 89.6984 | 49.4937 | 50.1842 | 72.8628 | 82.3844 | 95.8018 | 81.8776 | 98.0068 | 97.6354 | 154.4499 | 50.3378 | 97.8061 | 58.9822 | 154.5761 | 59.6213 | 79.364 | 106.5218 | 154.8518 | 60.2299 | 149.9325 | 54.6849 | 10.9771 | 69.8619 | 33.0567 | 81.3967 | 0.87797 | 29.2109 | 0.88715 | 0.22588 | 0.64869 | 79.4766 | 61.1885 | 20.0881 | 63.2755 | 0.88256 | 29.2109 | 0.64869 | 81.9373 | 0.30473 | 5.8364 | 54.6849 | 0.011531 | 0.009313 | 13.6101 | 0.24512 | 0.073475 | 1120.9327 | 1144.2044 | 25132.548 | 11870.6957 | 37003.2438 | 0.6792 | 19.9862 | 48.9207 | 311.4431 | 95.0887 | 2.9452 | 25.7842 | 47.0786 | 311.4431 | 154.4499 | 59.1443 | 95.3056 | 109.3066 | 187.745 | 51661.4081 | 302.9875 | 93.1111 | 3.4127 | 17.6347 | 49.0287 | 2.9537 | 4.7111 | 1636.7773 | 50024.6307 | 3.9805 | 363.5139 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170128a.txt | 244.428 | 2.0422 | 479.672 | 243.277 | 9.6266 | 2245.59 | 92.0996 | 68.9784 | 90.0933 | 90.3069 | 81.7863 | 81.7267 | 66.7145 | 89.6341 | 49.5389 | 50.194 | 72.9265 | 82.3803 | 95.698 | 81.8735 | 97.9862 | 97.6082 | 154.4034 | 50.4006 | 97.8286 | 59.1419 | 154.5761 | 59.6081 | 79.4196 | 106.5172 | 154.9126 | 60.3188 | 150.0089 | 54.6948 | 10.8956 | 69.8619 | 33.1023 | 81.3749 | 0.87675 | 29.2097 | 0.88679 | 0.22292 | 0.63229 | 79.5303 | 61.2443 | 20.086 | 63.3318 | 0.88177 | 29.2097 | 0.63229 | 81.9417 | 0.29854 | 5.8132 | 54.6948 | 0.011526 | 0.009317 | 13.6116 | 0.24512 | 0.073467 | 1120.3657 | 1143.7458 | 25116.1091 | 11817.3671 | 36933.4761 | 0.68004 | 20.0577 | 48.9207 | 311.6399 | 95.1343 | 3.0347 | 25.8173 | 47.1092 | 311.6399 | 154.4034 | 59.0523 | 95.3511 | 109.2878 | 187.7637 | 51302.3539 | 303.0178 | 93.1183 | 3.4842 | 17.6619 | 49.0525 | 3.025 | 4.8274 | 1636.6409 | 49665.713 | 3.9719 | 364.0163 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170128a.txt | 244.483 | 2.0172 | 474.123 | 243.263 | 9.6258 | 2246.46 | 92.1026 | 69.4145 | 90.1498 | 90.3968 | 81.604 | 81.6994 | 67.317 | 89.7001 | 49.6863 | 50.3731 | 72.8646 | 82.251 | 95.8367 | 81.8556 | 97.972 | 97.6239 | 154.5767 | 50.8935 | 97.7847 | 59.4444 | 154.9557 | 59.7817 | 79.8091 | 106.5126 | 155.308 | 60.6745 | 150.4058 | 54.9438 | 10.9858 | 69.8619 | 33.0782 | 81.2948 | 0.88019 | 29.2087 | 0.88917 | 0.23361 | 0.65129 | 79.949 | 61.5541 | 20.1949 | 63.611 | 0.88468 | 29.2087 | 0.65129 | 81.8525 | 0.28518 | 5.7379 | 54.9438 | 0.011599 | 0.009403 | 13.621 | 0.24515 | 0.073416 | 1121.8326 | 1146.0354 | 25286.8095 | 11760.6432 | 37047.4527 | 0.68255 | 20.3451 | 49.0694 | 311.3219 | 95.0607 | 2.9581 | 25.5963 | 47.2683 | 311.3219 | 154.5767 | 59.2991 | 95.2775 | 109.2891 | 187.8503 | 51783.2228 | 301.4086 | 92.7372 | 3.0371 | 18.1098 | 49.2072 | 2.5874 | 4.6639 | 1617.7077 | 50165.5151 | 3.9911 | 363.3716 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170128a.txt | 245.294 | 2.0683 | 489.853 | 244.263 | 8.9692 | 2076.69 | 83.9261 | 53.1461 | 82.157 | 82.4076 | 75.0074 | 74.9401 | 48.5604 | 81.5977 | 41.3771 | 42.1868 | 59.3673 | 75.3682 | 87.3829 | 74.9823 | 89.6208 | 89.0043 | 141.7534 | 41.6334 | 89.4813 | 45.2789 | 135.8809 | 49.4552 | 68.4578 | 105.7125 | 135.7211 | 49.9167 | 131.5534 | 44.8445 | 11.2824 | 69.8656 | 32.5445 | 74.7098 | 0.89691 | 29.2353 | 0.90209 | 0.21638 | 0.64335 | 68.2294 | 50.5768 | 19.4525 | 52.7991 | 0.8995 | 29.2353 | 0.64335 | 75.0745 | 0.19773 | 5.5107 | 44.8445 | 0.007917 | 0.006419 | 13.3029 | 0.24352 | 0.075172 | 1144.8181 | 1142.2056 | 24570.5547 | 8186.4044 | 32756.9591 | 0.75009 | 11.9166 | 41.2295 | 279.2503 | 87.3272 | 3.4011 | 20.0306 | 39.3366 | 279.2503 | 141.7534 | 54.2098 | 87.5436 | 105.868 | 185.072 | 53616.7925 | 272.6386 | 85.6504 | 4.0527 | 7.4 | 41.1604 | 3.4933 | 4.9197 | 1671.3784 | 51945.4141 | 3.7406 | 419.3862 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170128a.txt | 244.73 | 2.0712 | 488.31 | 243.719 | 8.9525 | 2072.76 | 83.7412 | 53.1502 | 82.0834 | 82.3102 | 74.8957 | 74.8454 | 48.4955 | 81.5357 | 41.3652 | 42.1569 | 59.3867 | 75.2988 | 87.1196 | 75.0357 | 89.5761 | 89.087 | 141.6526 | 41.6322 | 89.4467 | 46.295 | 135.8505 | 49.4929 | 68.4393 | 105.6732 | 135.7058 | 49.8278 | 131.5687 | 44.8262 | 11.504 | 69.8661 | 32.5472 | 74.6625 | 0.90187 | 29.2335 | 0.90373 | 0.22548 | 0.65449 | 68.2101 | 50.5851 | 19.4251 | 52.8182 | 0.9028 | 29.2335 | 0.65449 | 75.0189 | 0.20323 | 5.5667 | 44.8262 | 0.007929 | 0.006415 | 13.3049 | 0.24352 | 0.07516 | 1146.8472 | 1144.4 | 24581.8875 | 8287.7544 | 32869.6418 | 0.74786 | 11.9338 | 41.2164 | 278.9323 | 87.2472 | 3.506 | 20.0433 | 39.3434 | 278.9323 | 141.6526 | 54.189 | 87.4636 | 105.792 | 185.0754 | 54724.6303 | 272.4716 | 85.6076 | 4.0719 | 7.3416 | 41.1538 | 3.5242 | 4.937 | 1666.1137 | 53058.5165 | 3.7615 | 418.6893 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170128a.txt | 244.715 | 2.0711 | 485.885 | 243.771 | 8.923 | 2071.62 | 83.8266 | 53.2848 | 82.1689 | 82.389 | 75.0023 | 74.9894 | 47.9013 | 81.6277 | 41.4267 | 42.2256 | 59.4873 | 75.3098 | 87.4396 | 74.9887 | 89.6204 | 89.1682 | 141.7343 | 41.6901 | 89.4876 | 45.4849 | 135.9568 | 49.5043 | 68.4393 | 105.7009 | 135.8275 | 49.65 | 131.6603 | 44.8279 | 11.4395 | 69.8661 | 32.5498 | 74.6844 | 0.90042 | 29.2315 | 0.9038 | 0.23336 | 0.66495 | 68.2115 | 50.5895 | 19.422 | 52.8182 | 0.90211 | 29.2315 | 0.66495 | 75.0726 | 0.15828 | 5.5764 | 44.8279 | 0.007933 | 0.006416 | 13.3064 | 0.24352 | 0.075152 | 1146.3359 | 1144.0223 | 24567.5836 | 8300.8962 | 32868.4799 | 0.74745 | 12.0225 | 41.2623 | 279.3715 | 87.3576 | 3.531 | 20.1034 | 39.3839 | 279.3715 | 141.7343 | 54.1603 | 87.574 | 105.8271 | 185.1016 | 54411.449 | 272.5779 | 85.6348 | 4.0071 | 6.6949 | 41.2064 | 3.466 | 4.9686 | 1657.8396 | 52753.6094 | 3.7666 | 418.5174 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170128a.txt | 244.853 | 2.0653 | 487.18 | 243.729 | 8.9503 | 2071.89 | 83.7828 | 53.197 | 82.1047 | 82.3519 | 75.0261 | 74.9929 | 48.2201 | 81.5263 | 41.4196 | 42.1899 | 59.2532 | 75.32 | 87.3724 | 74.975 | 89.5836 | 89.1213 | 141.6315 | 41.658 | 89.4776 | 45.926 | 135.9113 | 49.5213 | 68.4819 | 105.6824 | 135.7515 | 49.9167 | 131.5992 | 44.8544 | 11.7425 | 69.8658 | 32.5472 | 74.6953 | 0.90385 | 29.2342 | 0.90621 | 0.22829 | 0.65678 | 68.2199 | 50.618 | 19.4019 | 52.8232 | 0.90503 | 29.2342 | 0.65678 | 75.0785 | 0.1624 | 5.5668 | 44.8544 | 0.007937 | 0.006422 | 13.3049 | 0.24352 | 0.07516 | 1148.2704 | 1145.8221 | 24583.9119 | 8305.9418 | 32889.8537 | 0.74746 | 11.9544 | 41.2426 | 279.3715 | 87.3576 | 3.5749 | 19.8963 | 39.3569 | 279.3715 | 141.6315 | 54.0575 | 87.574 | 105.8091 | 185.0827 | 55852.3614 | 272.5475 | 85.627 | 4.1007 | 7.0465 | 41.1736 | 3.5223 | 5.0058 | 1662.2582 | 54190.1033 | 3.7668 | 418.9512 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170128a.txt | 242.607 | 2.0705 | 485.05 | 241.721 | 8.9045 | 2059.43 | 83.7292 | 53.1692 | 82.0544 | 82.3015 | 74.9107 | 74.8707 | 48.8439 | 81.5305 | 41.3704 | 42.1765 | 59.2954 | 75.2458 | 87.3497 | 74.8701 | 89.571 | 88.9678 | 141.5107 | 41.666 | 89.3478 | 45.4822 | 135.8961 | 49.5628 | 68.3855 | 105.6084 | 135.7667 | 50.0056 | 131.584 | 44.7299 | 11.6212 | 69.8663 | 32.5472 | 74.6553 | 0.90294 | 29.2751 | 0.90618 | 0.22206 | 0.64595 | 68.2106 | 50.6392 | 19.3714 | 52.8389 | 0.90456 | 29.2751 | 0.64595 | 74.9743 | 0.18199 | 5.7328 | 44.7299 | 0.007938 | 0.006382 | 13.2858 | 0.24352 | 0.075268 | 1148.8019 | 1144.708 | 24561.5407 | 8534.0171 | 33095.5578 | 0.74214 | 11.9331 | 41.2361 | 278.8112 | 87.2168 | 3.4876 | 19.9452 | 39.3502 | 278.8112 | 141.5107 | 54.0776 | 87.4331 | 105.7871 | 185.0767 | 55286.5113 | 272.0465 | 85.4987 | 3.9682 | 7.6638 | 41.1801 | 3.4443 | 4.9153 | 1654.9906 | 53631.5207 | 3.8121 | 416.54 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170129a.txt | 243.095 | 2.0642 | 486.862 | 241.974 | 9.1937 | 2136.92 | 87.2948 | 53.1395 | 85.6791 | 85.9002 | 78.3712 | 78.2877 | 47.9844 | 85.0927 | 41.7393 | 42.5593 | 59.9432 | 78.5915 | 90.8477 | 78.4178 | 92.8649 | 92.2674 | 145.4102 | 41.9097 | 92.6952 | 45.0131 | 136.4884 | 49.0514 | 68.5691 | 106.5611 | 136.3446 | 49.3832 | 132.2862 | 44.9009 | 11.7311 | 69.8661 | 32.5472 | 78.0096 | 0.89744 | 29.2402 | 0.90154 | 0.22212 | 0.64267 | 68.2976 | 50.692 | 19.4055 | 52.8775 | 0.89949 | 29.2402 | 0.64267 | 78.417 | 0.12813 | 5.0504 | 44.9009 | 0.007796 | 0.006432 | 13.303 | 0.24346 | 0.075171 | 1144.8113 | 1142.2031 | 24491.5237 | 7455.498 | 31947.0217 | 0.76663 | 11.6479 | 41.4916 | 292.5605 | 90.6142 | 3.3194 | 20.2828 | 39.6604 | 292.5605 | 145.4102 | 54.5793 | 90.8309 | 107.2624 | 185.0225 | 54732.6228 | 285.8774 | 88.9782 | 3.8855 | 6.5548 | 41.4296 | 3.2991 | 4.7139 | 1661.1731 | 53071.4497 | 3.5686 | 430.0162 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170129a.txt | 242.982 | 2.0719 | 483.966 | 241.874 | 9.2133 | 2135.46 | 87.2969 | 53.1663 | 85.6341 | 85.8654 | 78.4241 | 78.3542 | 47.8195 | 85.0639 | 41.7123 | 42.4824 | 59.8863 | 78.6609 | 91.0834 | 78.3581 | 92.843 | 92.1654 | 145.4921 | 41.8541 | 92.6967 | 44.7547 | 136.4125 | 49.0551 | 68.5802 | 106.5658 | 136.3446 | 49.4721 | 132.1946 | 44.9026 | 11.6198 | 69.8659 | 32.5472 | 78.0169 | 0.90004 | 29.2397 | 0.90392 | 0.22121 | 0.64915 | 68.2502 | 50.6732 | 19.377 | 52.8775 | 0.90198 | 29.2397 | 0.64915 | 78.4493 | 0.14465 | 5.0526 | 44.9026 | 0.007797 | 0.006433 | 13.3034 | 0.24346 | 0.075169 | 1146.3848 | 1143.8112 | 24489.4201 | 7469.7127 | 31959.1328 | 0.76627 | 11.7074 | 41.4589 | 292.5151 | 90.6031 | 3.3063 | 20.2662 | 39.62 | 292.5151 | 145.4921 | 54.6722 | 90.8199 | 107.2633 | 185.0353 | 54221.9345 | 285.9229 | 88.9894 | 3.9256 | 6.3899 | 41.4296 | 3.3553 | 4.7378 | 1651.292 | 52570.6425 | 3.5759 | 430.444 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170129a.txt | 243.127 | 2.0733 | 484.369 | 241.931 | 9.2025 | 2137.17 | 87.2904 | 53.1736 | 85.6411 | 85.8656 | 78.4751 | 78.3951 | 47.7316 | 85.0781 | 41.7345 | 42.5617 | 60.0109 | 78.665 | 90.8499 | 78.42 | 92.8738 | 92.303 | 145.3813 | 41.9156 | 92.7041 | 44.8374 | 136.5036 | 49.0457 | 68.5802 | 106.5796 | 136.3446 | 49.2943 | 132.2251 | 44.9026 | 11.808 | 69.8663 | 32.5525 | 78.046 | 0.89851 | 29.2402 | 0.90263 | 0.22768 | 0.64793 | 68.2787 | 50.6521 | 19.4266 | 52.8341 | 0.90057 | 29.2402 | 0.64793 | 78.4888 | 0.12214 | 5.0431 | 44.9026 | 0.007794 | 0.006432 | 13.3022 | 0.24346 | 0.075176 | 1145.5383 | 1142.8633 | 24533.106 | 7448.8866 | 31981.9926 | 0.76709 | 11.6755 | 41.4981 | 292.5302 | 90.6068 | 3.3164 | 20.3774 | 39.6335 | 292.5302 | 145.3813 | 54.5577 | 90.8236 | 107.2606 | 185.0301 | 55098.1218 | 285.1183 | 88.7905 | 3.7125 | 6.302 | 41.4296 | 3.1494 | 4.7412 | 1652.667 | 53445.4548 | 3.5755 | 429.8187 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170129a.txt | 242.925 | 2.0625 | 483.48 | 242.013 | 9.2019 | 2135.83 | 87.3274 | 53.1771 | 85.6377 | 85.8757 | 78.421 | 78.368 | 47.8726 | 85.0706 | 41.7159 | 42.5395 | 59.8759 | 78.5964 | 90.8994 | 78.3921 | 92.823 | 92.3624 | 145.5541 | 41.8756 | 92.6867 | 45.5914 | 136.5036 | 49.0476 | 68.5821 | 106.5588 | 136.3902 | 49.2943 | 132.3014 | 44.9009 | 11.776 | 69.8652 | 32.5606 | 78.0351 | 0.89897 | 29.2397 | 0.90248 | 0.22912 | 0.65007 | 68.3385 | 50.6775 | 19.461 | 52.9017 | 0.90072 | 29.2397 | 0.65007 | 78.4444 | 0.10363 | 5.0467 | 44.9009 | 0.007795 | 0.006432 | 13.3043 | 0.24346 | 0.075164 | 1145.5438 | 1143.0511 | 24576.6331 | 7454.3453 | 32030.9783 | 0.76728 | 11.679 | 41.4981 | 292.4394 | 90.5848 | 3.2574 | 20.2088 | 39.6671 | 292.4394 | 145.5541 | 54.7525 | 90.8015 | 107.276 | 185.031 | 54938.34 | 285.4371 | 88.8694 | 3.7988 | 6.4233 | 41.4493 | 3.2317 | 4.709 | 1649.6338 | 53288.7063 | 3.5841 | 429.1635 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170129a.txt | 243.079 | 2.0694 | 483.869 | 241.977 | 9.2171 | 2142.21 | 87.3121 | 53.2384 | 85.6359 | 85.884 | 78.4902 | 78.3729 | 47.8907 | 85.0811 | 41.752 | 42.5541 | 59.9795 | 78.7156 | 91.0336 | 78.4809 | 92.9101 | 92.306 | 145.6194 | 41.8974 | 92.7304 | 45.2358 | 136.4884 | 49.0457 | 68.5765 | 106.5658 | 136.4054 | 49.4721 | 132.3014 | 44.9009 | 11.808 | 69.8659 | 32.5552 | 78.0314 | 0.89935 | 29.2402 | 0.90422 | 0.22225 | 0.63809 | 68.2307 | 50.6816 | 19.3491 | 52.8634 | 0.90179 | 29.2402 | 0.63809 | 78.5149 | 0.14398 | 5.0448 | 44.9009 | 0.007794 | 0.006432 | 13.3024 | 0.24346 | 0.075174 | 1146.3045 | 1143.6487 | 24452.2853 | 7456.1168 | 31908.4021 | 0.76633 | 11.7468 | 41.4916 | 292.6211 | 90.6288 | 3.3167 | 20.3124 | 39.6671 | 292.6211 | 145.6194 | 54.7738 | 90.8456 | 107.2697 | 185.0479 | 55104.3631 | 285.4978 | 88.8844 | 3.8034 | 6.4349 | 41.4558 | 3.2485 | 4.7449 | 1650.961 | 53453.4021 | 3.5611 | 431.0982 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170129a.txt | 241.347 | 2.0453 | 475.213 | 239.848 | 11.0298 | 2579.72 | 105.4576 | 57.9241 | 103.8862 | 104.0896 | 95.8793 | 95.7719 | 51.222 | 103.1821 | 45.4743 | 46.1551 | 66.4212 | 95.9095 | 108.1244 | 96.0985 | 110.0852 | 109.579 | 169.4405 | 45.366 | 109.7608 | 46.2512 | 144.7653 | 51.4763 | 69.7096 | 106.5634 | 144.5413 | 51.7837 | 140.804 | 47.9055 | 10.4703 | 69.8654 | 32.5552 | 95.1379 | 0.8937 | 29.225 | 0.89754 | 0.22218 | 0.62664 | 69.4038 | 53.1632 | 18.0406 | 55.2254 | 0.89562 | 29.225 | 0.62664 | 95.9148 | 0.13596 | 4.4709 | 47.9055 | 0.008543 | 0.007219 | 13.3766 | 0.24379 | 0.074757 | 1139.1514 | 1142.8487 | 22700.6656 | 7202.1892 | 29902.8548 | 0.75915 | 12.9464 | 44.9776 | 370.8619 | 107.9449 | 2.4873 | 23.0927 | 43.3285 | 370.8619 | 169.4405 | 61.2826 | 108.1578 | 115.1794 | 185.6143 | 44248.2962 | 363.2449 | 106.3888 | 3.2067 | 6.3367 | 44.8853 | 2.5026 | 3.8554 | 1621.4268 | 42626.8694 | 2.8688 | 457.1409 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170129a.txt | 241.524 | 2.0616 | 479.119 | 240 | 10.9566 | 2566.28 | 104.9161 | 57.0656 | 103.4661 | 103.6464 | 95.3427 | 95.1728 | 49.7382 | 102.6709 | 44.8934 | 45.557 | 65.8803 | 95.28 | 108.1167 | 95.4189 | 109.5095 | 109.1829 | 169.3024 | 44.8064 | 109.1985 | 45.6026 | 143.5048 | 50.9461 | 68.7137 | 106.5588 | 143.2639 | 51.517 | 139.6286 | 47.2963 | 10.7349 | 69.8656 | 32.5472 | 94.9233 | 0.89042 | 29.2234 | 0.8946 | 0.22136 | 0.64259 | 68.4228 | 52.4731 | 17.7496 | 54.6673 | 0.89251 | 29.2234 | 0.64259 | 95.3036 | 0.10405 | 4.5498 | 47.2963 | 0.008376 | 0.007054 | 13.3621 | 0.24372 | 0.074839 | 1137.7853 | 1140.2366 | 22301.15 | 7181.7584 | 29482.9084 | 0.75641 | 12.6091 | 44.4566 | 368.4694 | 107.4588 | 2.5427 | 23.0479 | 42.8324 | 368.4694 | 169.3024 | 61.6304 | 107.672 | 114.9322 | 185.4887 | 45444.9076 | 360.7095 | 105.8653 | 3.1944 | 5.3815 | 44.3566 | 2.3991 | 3.8124 | 1634.754 | 43810.1535 | 2.8374 | 463.0962 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170129a.txt | 241.49 | 2.0574 | 478.569 | 239.971 | 10.9633 | 2564.39 | 104.8875 | 56.9548 | 103.4637 | 103.6505 | 95.37 | 95.2499 | 49.7927 | 102.7085 | 44.9234 | 45.5906 | 65.7315 | 95.3014 | 107.6761 | 95.4736 | 109.5306 | 109.0374 | 169.399 | 44.7973 | 109.2619 | 45.5935 | 143.5351 | 50.9328 | 68.7008 | 106.5727 | 143.2486 | 51.6059 | 139.537 | 47.2946 | 10.3993 | 69.8654 | 32.5525 | 94.9014 | 0.89217 | 29.2234 | 0.89653 | 0.21434 | 0.62252 | 68.4607 | 52.4745 | 17.7862 | 54.6466 | 0.89435 | 29.2234 | 0.62252 | 95.3487 | 0.096715 | 4.5382 | 47.2946 | 0.008372 | 0.007053 | 13.3606 | 0.24372 | 0.074847 | 1139.0277 | 1141.3574 | 22370.5473 | 7169.516 | 29540.0633 | 0.7573 | 12.4856 | 44.4692 | 368.4391 | 107.4526 | 2.5652 | 22.9378 | 42.7937 | 368.4391 | 169.399 | 61.7331 | 107.6658 | 114.9192 | 185.4575 | 44012.9666 | 361.2409 | 105.9752 | 3.2667 | 5.4424 | 44.3503 | 2.5115 | 3.8021 | 1632.8774 | 42380.0891 | 2.8452 | 462.7049 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170129a.txt | 241.242 | 2.0688 | 476.725 | 239.857 | 10.9534 | 2558.45 | 104.7127 | 56.7549 | 103.3185 | 103.4856 | 95.1738 | 95.0737 | 49.4319 | 102.56 | 44.674 | 45.3663 | 65.5192 | 95.2711 | 107.5776 | 95.3934 | 109.3539 | 108.9488 | 169.0801 | 44.5906 | 109.0592 | 45.3583 | 143.0188 | 50.6875 | 68.5376 | 106.5588 | 142.7468 | 50.9836 | 139.018 | 47.0456 | 10.6067 | 69.8654 | 32.5472 | 94.7632 | 0.885 | 29.2291 | 0.88957 | 0.22151 | 0.62351 | 68.2754 | 52.2311 | 17.8443 | 54.4561 | 0.88728 | 29.2291 | 0.62351 | 95.228 | 0.13661 | 4.5419 | 47.0456 | 0.008294 | 0.006985 | 13.3528 | 0.24368 | 0.074891 | 1134.8231 | 1136.479 | 22355.3115 | 7087.9487 | 29443.2601 | 0.75927 | 12.5002 | 44.2548 | 367.7274 | 107.3075 | 2.5948 | 22.9457 | 42.5735 | 367.7274 | 169.0801 | 61.5592 | 107.5208 | 114.8396 | 185.4458 | 44933.8597 | 360.4666 | 105.815 | 3.2549 | 5.2902 | 44.1416 | 2.4964 | 3.822 | 1626.5857 | 43307.274 | 2.8431 | 462.5125 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170129a.txt | 241.22 | 2.0491 | 476.821 | 239.765 | 10.9359 | 2556.35 | 104.5898 | 56.4526 | 103.1462 | 103.3657 | 95.2386 | 95.2179 | 49.2086 | 102.3553 | 44.3104 | 44.9889 | 65.358 | 95.1408 | 107.4626 | 95.1703 | 109.1477 | 108.7718 | 169.2761 | 44.2271 | 108.8171 | 44.9378 | 142.1531 | 50.0364 | 68.3354 | 106.5611 | 141.8192 | 50.8058 | 138.1937 | 46.5958 | 10.8828 | 69.8656 | 32.5552 | 94.6431 | 0.89309 | 29.2313 | 0.8965 | 0.21495 | 0.62763 | 68.154 | 51.8572 | 18.0968 | 54.0039 | 0.89479 | 29.2313 | 0.62763 | 95.1919 | 0.044493 | 4.3407 | 46.5958 | 0.008093 | 0.006866 | 13.339 | 0.24359 | 0.074968 | 1140.2421 | 1140.7273 | 22759.1312 | 6679.6176 | 29438.7488 | 0.7731 | 12.5586 | 43.894 | 367.258 | 107.2117 | 2.6219 | 23.1354 | 42.2226 | 367.258 | 169.2761 | 61.851 | 107.4251 | 114.7837 | 185.4346 | 46132.6171 | 359.7075 | 105.6576 | 3.3023 | 5.4542 | 43.7544 | 2.5114 | 3.846 | 1626.9133 | 44505.7039 | 2.8445 | 464.7923 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170129a.txt | 242.506 | 2.0218 | 474.319 | 240.977 | 11.3879 | 2672.48 | 108.7747 | 65.808 | 106.6158 | 106.847 | 98.3 | 98.1207 | 60.8887 | 106.0894 | 52.2615 | 53.0128 | 72.2354 | 98.3528 | 112.01 | 98.4807 | 113.8833 | 113.2115 | 169.6847 | 52.311 | 113.5323 | 55.1742 | 161.1824 | 56.1754 | 81.0961 | 106.5334 | 161.5126 | 56.8515 | 156.8934 | 54.3396 | 9.4351 | 69.8614 | 36.4845 | 97.6191 | 0.8708 | 29.2582 | 0.88181 | 0.22277 | 0.6284 | 81.2857 | 60.5815 | 22.5041 | 63.233 | 0.87631 | 29.2582 | 0.6284 | 98.3136 | 0.14927 | 2.7358 | 54.3396 | 0.010154 | 0.00918 | 13.5851 | 0.24451 | 0.07361 | 1117.9634 | 1139.0763 | 27809.8036 | 5199.3428 | 33009.1464 | 0.84249 | 14.337 | 51.471 | 386.1709 | 111 | 2.2254 | 22.411 | 49.8244 | 386.1709 | 169.6847 | 58.4738 | 111.2109 | 116.7103 | 186.4375 | 39473.1087 | 374.2215 | 108.6235 | 2.5341 | 9.2924 | 51.5963 | 2.0077 | 4.153 | 1618.3764 | 37854.7323 | 3.0744 | 406.4195 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170129a.txt | 242.567 | 2.0151 | 473.397 | 241.019 | 11.385 | 2673.47 | 108.7706 | 65.9073 | 106.6151 | 106.8725 | 98.4115 | 98.2057 | 60.8147 | 106.0459 | 52.2957 | 53.0329 | 72.3429 | 98.5937 | 111.9504 | 98.3372 | 113.9343 | 113.2592 | 169.7523 | 52.3347 | 113.5703 | 54.903 | 161.3191 | 56.1584 | 81.0979 | 106.5218 | 161.6799 | 56.9404 | 157.046 | 54.3213 | 9.599 | 69.8619 | 36.5086 | 97.5864 | 0.87546 | 29.258 | 0.88511 | 0.22301 | 0.62672 | 81.3107 | 60.5676 | 22.5432 | 63.1939 | 0.88028 | 29.258 | 0.62672 | 98.387 | 0.1619 | 2.737 | 54.3213 | 0.010148 | 0.009174 | 13.5841 | 0.24451 | 0.073615 | 1120.5572 | 1141.6326 | 27922.1213 | 5210.8352 | 33132.9565 | 0.84273 | 14.3844 | 51.5229 | 385.8075 | 110.9286 | 2.158 | 22.4593 | 49.8836 | 385.8075 | 169.7523 | 58.6128 | 111.1395 | 116.7085 | 186.4537 | 40169.2091 | 374.0697 | 108.593 | 2.5471 | 9.1549 | 51.6598 | 1.9779 | 4.0561 | 1615.2306 | 38553.9786 | 3.0858 | 405.8402 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170129a.txt | 242.597 | 2.0172 | 472.115 | 240.933 | 11.3899 | 2674.84 | 108.8058 | 65.972 | 106.6536 | 106.8717 | 98.48 | 98.4095 | 60.417 | 106.0646 | 52.3686 | 53.1057 | 72.1792 | 98.3675 | 112.0081 | 98.4125 | 113.9723 | 113.2064 | 169.7157 | 52.3935 | 113.6635 | 54.4841 | 161.4558 | 56.1376 | 81.1016 | 106.5241 | 161.8319 | 56.8515 | 157.1987 | 54.3114 | 9.4914 | 69.8615 | 36.5193 | 97.6046 | 0.88042 | 29.2582 | 0.8895 | 0.22915 | 0.63511 | 81.349 | 60.5585 | 22.5905 | 63.1847 | 0.88496 | 29.2582 | 0.63511 | 98.4174 | 0.046554 | 2.7262 | 54.3114 | 0.01014 | 0.00917 | 13.5843 | 0.2445 | 0.073615 | 1123.5453 | 1144.6891 | 28054.0239 | 5201.4297 | 33255.4536 | 0.84359 | 14.3973 | 51.5748 | 385.8832 | 110.9435 | 2.1376 | 22.2365 | 49.9427 | 385.8832 | 169.7157 | 58.5613 | 111.1544 | 116.7249 | 186.4607 | 39713.6153 | 373.842 | 108.5471 | 2.4825 | 8.6996 | 51.7174 | 1.8935 | 4.0718 | 1610.8564 | 38102.759 | 3.0972 | 405.4235 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170129a.txt | 242.624 | 2.0246 | 471.915 | 240.894 | 11.3849 | 2674.99 | 108.8036 | 65.9869 | 106.6611 | 106.8956 | 98.4018 | 98.2687 | 60.4086 | 106.0468 | 52.3214 | 53.0972 | 72.2727 | 98.3661 | 111.8471 | 98.3647 | 113.9579 | 113.2277 | 169.7472 | 52.3779 | 113.6362 | 54.5494 | 161.4406 | 56.164 | 81.0961 | 106.5103 | 161.8319 | 56.6736 | 157.3056 | 54.313 | 9.5212 | 69.8617 | 36.5247 | 97.6118 | 0.87408 | 29.2582 | 0.88383 | 0.23037 | 0.63519 | 81.3634 | 60.5608 | 22.6026 | 63.2276 | 0.87895 | 29.2582 | 0.63519 | 98.3503 | 0.057084 | 2.751 | 54.313 | 0.01015 | 0.009171 | 13.5854 | 0.24451 | 0.073608 | 1119.6514 | 1140.8196 | 27973.4512 | 5232.9362 | 33206.3874 | 0.84241 | 14.4179 | 51.569 | 386.08 | 110.9822 | 2.1786 | 22.2886 | 49.9841 | 386.08 | 169.7472 | 58.5541 | 111.193 | 116.7238 | 186.4658 | 39841.6548 | 374.1152 | 108.6021 | 2.5553 | 8.6912 | 51.7174 | 1.941 | 4.0866 | 1610.174 | 38231.4808 | 3.0926 | 404.6154 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170129a.txt | 242.811 | 2.0219 | 473.895 | 241.171 | 11.3734 | 2670.86 | 108.6243 | 65.915 | 106.4915 | 106.7456 | 98.3627 | 98.035 | 60.3434 | 105.9101 | 52.2907 | 53.0419 | 72.3211 | 98.3339 | 111.7503 | 98.2032 | 113.7965 | 113.2773 | 169.7569 | 52.3683 | 113.4878 | 54.3536 | 161.3798 | 56.1187 | 81.0905 | 106.5218 | 161.7559 | 56.6736 | 157.1224 | 54.2915 | 9.5798 | 69.8612 | 36.6293 | 97.5282 | 0.87225 | 29.2593 | 0.88248 | 0.2333 | 0.63099 | 81.2531 | 60.5045 | 22.5486 | 63.1952 | 0.87737 | 29.2593 | 0.63099 | 98.2337 | 0.14957 | 2.7273 | 54.2915 | 0.010132 | 0.009163 | 13.584 | 0.2445 | 0.073616 | 1118.6935 | 1139.7213 | 27880.8547 | 5177.4407 | 33058.2954 | 0.84339 | 14.369 | 51.5459 | 385.4289 | 110.8541 | 2.2298 | 22.4079 | 49.9132 | 385.4289 | 169.7569 | 58.6919 | 111.0651 | 116.6403 | 186.4512 | 40126.4699 | 373.4169 | 108.4614 | 2.5513 | 8.6548 | 51.6886 | 1.9699 | 4.1085 | 1616.9297 | 38509.5401 | 3.081 | 406.0803 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170129a.txt | 242.169 | 2.0212 | 475.213 | 240.745 | 10.9718 | 2569.05 | 105.1219 | 63.8173 | 103.0229 | 103.2763 | 94.9079 | 94.7782 | 58.0479 | 102.4824 | 50.9044 | 51.7135 | 70.14 | 95.0992 | 108.4649 | 95.0197 | 110.3816 | 109.8433 | 165.1978 | 50.9716 | 110.0678 | 52.6496 | 157.9476 | 54.994 | 79.6756 | 106.5149 | 158.2886 | 55.6068 | 153.5809 | 52.9519 | 9.4887 | 69.8619 | 36.0741 | 94.1884 | 0.87614 | 29.241 | 0.88813 | 0.22542 | 0.639 | 79.845 | 59.1304 | 22.5146 | 61.8413 | 0.88214 | 29.241 | 0.639 | 94.9512 | 0.13952 | 2.9421 | 52.9519 | 0.009728 | 0.008724 | 13.5538 | 0.24432 | 0.07378 | 1123.011 | 1141.5761 | 27927.5075 | 5386.4114 | 33313.9189 | 0.83831 | 13.5851 | 50.2322 | 368.4997 | 107.465 | 2.3431 | 21.6106 | 48.5294 | 368.4997 | 165.1978 | 57.5197 | 107.6782 | 115.026 | 186.1526 | 40493.8669 | 358.0982 | 105.3232 | 2.8407 | 7.6842 | 50.3637 | 2.3002 | 4.1886 | 1621.4268 | 38872.4401 | 3.2073 | 404.5196 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170129a.txt | 242.185 | 2.0409 | 477.415 | 240.775 | 10.97 | 2568.25 | 105.082 | 63.7682 | 103.0158 | 103.2462 | 94.8742 | 94.6981 | 58.4465 | 102.4468 | 50.8028 | 51.6507 | 70.1814 | 95.1696 | 108.2496 | 94.9171 | 110.3267 | 109.7819 | 165.1084 | 50.9616 | 110.0846 | 54.2684 | 157.7198 | 54.9393 | 79.6718 | 106.5172 | 157.9845 | 55.4289 | 153.4435 | 52.9319 | 9.6114 | 69.8617 | 36.0687 | 94.2211 | 0.87866 | 29.2408 | 0.88697 | 0.22796 | 0.63748 | 79.8751 | 59.1339 | 22.5413 | 61.8901 | 0.88282 | 29.2408 | 0.63748 | 94.9148 | 0.19453 | 2.9073 | 52.9319 | 0.009709 | 0.008717 | 13.5551 | 0.24431 | 0.073773 | 1123.3902 | 1142.0743 | 27967.2708 | 5317.8809 | 33285.1516 | 0.84023 | 13.624 | 50.1443 | 368.5603 | 107.4773 | 2.3953 | 21.7061 | 48.4753 | 368.5603 | 165.1084 | 57.4179 | 107.6905 | 115.0078 | 186.1569 | 41030.4821 | 356.9899 | 105.0922 | 2.6454 | 8.2 | 50.2465 | 2.0763 | 4.2311 | 1628.94 | 39401.5422 | 3.203 | 405.0059 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170129a.txt | 242.119 | 2.0547 | 479.618 | 240.608 | 11.2029 | 2627.56 | 107.0807 | 59.5983 | 105.2923 | 105.5097 | 97.3707 | 97.1858 | 52.3799 | 104.6778 | 48.7396 | 49.521 | 67.3862 | 97.3739 | 110.1472 | 97.2597 | 112.0316 | 111.4218 | 167.6158 | 48.6909 | 111.764 | 50.0162 | 152.541 | 51.7915 | 76.395 | 106.5403 | 152.6772 | 52.1394 | 148.4213 | 50.3689 | 9.7286 | 69.8633 | 33.4054 | 96.5713 | 0.88538 | 29.3404 | 0.89253 | 0.22518 | 0.63999 | 76.3485 | 56.4402 | 21.7083 | 59.0779 | 0.88895 | 29.3404 | 0.63999 | 97.2975 | 0.091476 | 2.3226 | 50.3689 | 0.00861 | 0.007892 | 13.4295 | 0.24382 | 0.074463 | 1132.625 | 1140.7956 | 27066.0505 | 3879.8741 | 30945.9245 | 0.87462 | 11.4797 | 48.1186 | 378.0697 | 109.3951 | 2.3144 | 20.9163 | 46.4699 | 378.0697 | 167.6158 | 58.0087 | 109.6071 | 115.9248 | 185.4499 | 40582.8965 | 368.589 | 107.4831 | 2.8053 | 4.2074 | 48.1725 | 2.1908 | 3.8854 | 1636.4566 | 38946.4398 | 2.919 | 439.2016 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170129a.txt | 242.429 | 2.0651 | 481.23 | 240.94 | 11.2183 | 2632.22 | 107.1543 | 59.4364 | 105.3758 | 105.5834 | 97.4517 | 97.2799 | 52.9275 | 104.7456 | 48.7207 | 49.5126 | 67.3065 | 97.2964 | 110.2146 | 97.2452 | 112.05 | 111.3588 | 167.7521 | 48.7143 | 111.7693 | 50.0962 | 152.5714 | 51.8009 | 76.3931 | 106.5357 | 152.6772 | 52.495 | 148.4518 | 50.3839 | 9.7309 | 69.8631 | 33.3893 | 96.5677 | 0.88927 | 29.3408 | 0.89686 | 0.22622 | 0.64442 | 76.3762 | 56.456 | 21.7202 | 59.0836 | 0.89307 | 29.3408 | 0.64442 | 97.3183 | 0.091437 | 2.3171 | 50.3839 | 0.008613 | 0.007897 | 13.4297 | 0.24382 | 0.074462 | 1135.252 | 1143.4584 | 27143.646 | 3881.1894 | 31024.8354 | 0.8749 | 11.3058 | 48.1306 | 378.3877 | 109.4586 | 2.3043 | 20.8243 | 46.4822 | 378.3877 | 167.7521 | 58.0815 | 109.6706 | 115.9588 | 185.4047 | 40546.1996 | 368.7712 | 107.5202 | 2.7746 | 4.7551 | 48.1725 | 2.1444 | 3.8752 | 1641.9568 | 38904.2428 | 2.9205 | 439.1006 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170129a.txt | 242.311 | 2.0444 | 479.425 | 240.712 | 11.21 | 2631.52 | 107.1617 | 59.392 | 105.3668 | 105.5973 | 97.4823 | 97.1982 | 52.6753 | 104.7301 | 48.7606 | 49.5277 | 67.1199 | 97.3471 | 110.209 | 97.3491 | 112.0021 | 111.4411 | 167.7499 | 48.7153 | 111.754 | 49.9558 | 152.6473 | 51.8028 | 76.3913 | 106.5449 | 152.7076 | 52.2283 | 148.5587 | 50.3805 | 9.5322 | 69.8633 | 33.3866 | 96.6004 | 0.88882 | 29.3403 | 0.8968 | 0.22451 | 0.63778 | 76.3619 | 56.4644 | 21.6975 | 59.0668 | 0.89281 | 29.3403 | 0.63778 | 97.3442 | 0.11608 | 2.3223 | 50.3805 | 0.008613 | 0.007896 | 13.4292 | 0.24382 | 0.074464 | 1135.106 | 1143.2713 | 27112.136 | 3889.3965 | 31001.5325 | 0.87454 | 11.2314 | 48.1607 | 378.4331 | 109.4677 | 2.306 | 20.5945 | 46.5254 | 378.4331 | 167.7499 | 58.0703 | 109.6796 | 115.9622 | 185.387 | 39706.2381 | 368.6042 | 107.4862 | 2.7561 | 4.4907 | 48.1845 | 2.1195 | 3.8704 | 1635.7981 | 38070.44 | 2.9207 | 439.3742 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170129a.txt | 242.289 | 2.0503 | 477.297 | 240.753 | 11.2219 | 2629.93 | 107.2358 | 59.429 | 105.3983 | 105.6387 | 97.4579 | 97.2696 | 52.4088 | 104.7671 | 48.7899 | 49.5464 | 67.1652 | 97.3879 | 110.1903 | 97.3566 | 112.0551 | 111.4225 | 167.8941 | 48.7553 | 111.7939 | 50.0947 | 152.6929 | 51.799 | 76.3931 | 106.5357 | 152.7684 | 52.2283 | 148.5434 | 50.3739 | 9.3628 | 69.8635 | 33.384 | 96.5968 | 0.88385 | 29.3408 | 0.89109 | 0.23098 | 0.64358 | 76.3746 | 56.4522 | 21.7225 | 59.0855 | 0.88747 | 29.3408 | 0.64358 | 97.368 | 0.078081 | 2.3252 | 50.3739 | 0.008612 | 0.007894 | 13.4299 | 0.24382 | 0.074461 | 1131.6599 | 1139.8536 | 27060.8315 | 3881.6228 | 30942.4543 | 0.87455 | 11.2503 | 48.1787 | 378.3877 | 109.4586 | 2.2228 | 20.646 | 46.5192 | 378.3877 | 167.8941 | 58.2235 | 109.6706 | 115.9964 | 185.3933 | 38984.9167 | 368.8167 | 107.5295 | 2.7624 | 4.2002 | 48.2086 | 2.1312 | 3.82 | 1628.5374 | 37356.3793 | 2.9186 | 438.8766 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170129a.txt | 241.917 | 2.0591 | 480.507 | 240.385 | 11.2019 | 2627.39 | 107.1645 | 59.6352 | 105.3238 | 105.5444 | 97.4455 | 97.2473 | 53.5104 | 104.6989 | 48.7694 | 49.5365 | 67.2819 | 97.3454 | 110.0016 | 97.271 | 112.0069 | 111.3906 | 167.6827 | 48.7383 | 111.7718 | 49.9752 | 152.7232 | 51.7896 | 76.4488 | 106.5311 | 152.7076 | 52.3172 | 148.5434 | 50.3855 | 9.4644 | 69.8638 | 33.4242 | 96.6004 | 0.88607 | 29.3419 | 0.89372 | 0.22744 | 0.63786 | 76.4604 | 56.4941 | 21.7663 | 59.0868 | 0.88989 | 29.3419 | 0.63786 | 97.3273 | 0.089193 | 2.3041 | 50.3855 | 0.008609 | 0.007897 | 13.4291 | 0.24382 | 0.074465 | 1133.2442 | 1141.385 | 27152.2951 | 3851.8348 | 31004.1299 | 0.87576 | 11.4445 | 48.1907 | 378.5845 | 109.4979 | 2.3334 | 20.7626 | 46.5192 | 378.5845 | 167.6827 | 57.9729 | 109.7098 | 115.9635 | 185.4455 | 39456.4523 | 368.4675 | 107.4584 | 2.7595 | 5.3258 | 48.1845 | 2.1346 | 3.9535 | 1639.4899 | 37816.9624 | 2.9238 | 438.6167 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170129a.txt | 241.279 | 2.042 | 477.278 | 239.74 | 10.9705 | 2566.25 | 105.1105 | 59.5489 | 103.4261 | 103.6362 | 95.3317 | 95.152 | 53.2726 | 102.7769 | 47.4923 | 48.2545 | 67.225 | 95.4035 | 108.0848 | 95.3261 | 109.8738 | 109.426 | 166.9815 | 47.4225 | 109.6328 | 48.7918 | 149.6403 | 50.9064 | 74.9207 | 106.5449 | 149.5445 | 51.2503 | 145.4751 | 49.2833 | 9.7968 | 69.8637 | 32.8234 | 94.8032 | 0.88591 | 29.3793 | 0.89332 | 0.22683 | 0.63351 | 74.8265 | 55.2809 | 21.3456 | 57.6651 | 0.88962 | 29.3793 | 0.63351 | 95.3033 | 0.10689 | 2.5231 | 49.2833 | 0.008318 | 0.007565 | 13.3724 | 0.24369 | 0.074781 | 1135.4903 | 1138.8203 | 26670.9592 | 4082.5798 | 30753.539 | 0.86725 | 12.5876 | 46.9612 | 368.8934 | 107.5451 | 2.4346 | 21.9554 | 45.2696 | 368.8934 | 166.9815 | 59.2233 | 107.7583 | 115.0209 | 185.6621 | 41523.5049 | 360.0415 | 105.7269 | 2.95 | 6.3499 | 46.9227 | 2.3008 | 3.9089 | 1628.4725 | 39895.0324 | 2.9615 | 443.0672 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170129a.txt | 241.42 | 2.0472 | 477.019 | 239.874 | 10.9902 | 2567.33 | 105.0495 | 59.5711 | 103.365 | 103.5949 | 95.2701 | 95.299 | 53.1574 | 102.7743 | 47.4966 | 48.2624 | 67.103 | 95.3644 | 107.9677 | 95.3601 | 109.9072 | 109.4072 | 166.9882 | 47.4588 | 109.6335 | 48.7005 | 149.6251 | 50.9008 | 74.9262 | 106.5311 | 149.5292 | 51.517 | 145.5362 | 49.28 | 9.5381 | 69.8635 | 32.8261 | 94.8323 | 0.88836 | 29.3796 | 0.895 | 0.22893 | 0.64297 | 74.8858 | 55.2669 | 21.4189 | 57.6616 | 0.89168 | 29.3796 | 0.64297 | 95.3234 | 0.046419 | 2.5208 | 49.28 | 0.008317 | 0.007564 | 13.3726 | 0.24369 | 0.07478 | 1136.8082 | 1140.1526 | 26793.0761 | 4082.8539 | 30875.93 | 0.86777 | 12.616 | 46.9551 | 368.4997 | 107.465 | 2.4155 | 21.8083 | 45.2946 | 368.4997 | 166.9882 | 59.3101 | 107.6782 | 114.993 | 185.6691 | 40447.1111 | 359.7227 | 105.6608 | 2.8864 | 6.2408 | 46.9166 | 2.2958 | 3.8701 | 1627.5888 | 38819.5222 | 2.9725 | 441.8231 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170129a.txt | 241.301 | 2.0534 | 474.329 | 239.83 | 10.9857 | 2568.94 | 105.0967 | 59.6178 | 103.4352 | 103.6651 | 95.3775 | 95.1414 | 53.3621 | 102.7883 | 47.462 | 48.2419 | 67.2743 | 95.4383 | 108.2532 | 95.3043 | 109.9079 | 109.5123 | 167.1114 | 47.4702 | 109.6539 | 48.7899 | 149.5644 | 50.9027 | 74.9318 | 106.5334 | 149.514 | 51.4281 | 145.4294 | 49.2883 | 9.7387 | 69.8637 | 32.8395 | 94.8068 | 0.8924 | 29.38 | 0.89973 | 0.22576 | 0.62107 | 74.8635 | 55.2627 | 21.4009 | 57.6048 | 0.89607 | 29.38 | 0.62107 | 95.3154 | 0.12829 | 2.5144 | 49.2883 | 0.008317 | 0.007567 | 13.3701 | 0.24369 | 0.074794 | 1139.7269 | 1142.8699 | 26839.1108 | 4083.5657 | 30922.6764 | 0.86794 | 12.687 | 46.9307 | 368.9085 | 107.5482 | 2.4515 | 22.0235 | 45.2508 | 368.9085 | 167.1114 | 59.3501 | 107.7614 | 115.0146 | 185.6861 | 41294.7547 | 359.996 | 105.7174 | 2.9292 | 6.4516 | 46.9105 | 2.2822 | 3.8831 | 1618.4105 | 39676.3441 | 2.978 | 442.2878 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170129a.txt | 241.37 | 2.0521 | 477.765 | 239.869 | 10.9882 | 2570.01 | 105.0948 | 59.64 | 103.43 | 103.6336 | 95.4318 | 95.2785 | 53.0197 | 102.8002 | 47.489 | 48.2583 | 67.3276 | 95.4337 | 108.0294 | 95.2963 | 109.8806 | 109.3806 | 167.1312 | 47.483 | 109.6233 | 48.7318 | 149.5947 | 50.9027 | 74.9374 | 106.5403 | 149.5749 | 51.2503 | 145.4904 | 49.2866 | 9.925 | 69.864 | 32.8234 | 94.7923 | 0.88653 | 29.38 | 0.89082 | 0.23012 | 0.63061 | 74.8863 | 55.2735 | 21.4128 | 57.6224 | 0.88867 | 29.38 | 0.63061 | 95.3601 | 0.084248 | 2.5161 | 49.2866 | 0.008317 | 0.007566 | 13.371 | 0.24369 | 0.074789 | 1134.9428 | 1138.1504 | 26741.4234 | 4068.9968 | 30810.4201 | 0.86793 | 12.6971 | 46.9429 | 368.8934 | 107.5451 | 2.4504 | 22.0517 | 45.2758 | 368.8934 | 167.1312 | 59.3729 | 107.7583 | 115.0137 | 185.6896 | 42087.4778 | 359.6468 | 105.645 | 2.8449 | 6.0848 | 46.9349 | 2.215 | 3.9115 | 1630.1342 | 40457.3436 | 2.9628 | 442.036 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170129a.txt | 241.268 | 2.0542 | 479.499 | 239.76 | 10.9982 | 2569.27 | 105.1741 | 59.3066 | 103.4996 | 103.7164 | 95.4391 | 95.3586 | 53.3645 | 102.8432 | 47.4787 | 48.2939 | 66.997 | 95.4141 | 108.1638 | 95.3764 | 109.933 | 109.3874 | 166.9162 | 47.4762 | 109.6888 | 49.0154 | 149.7466 | 50.8762 | 74.9819 | 106.5403 | 149.5901 | 51.2503 | 145.7041 | 49.3065 | 9.8147 | 69.8637 | 32.8234 | 94.8105 | 0.8879 | 29.3809 | 0.89387 | 0.22945 | 0.63931 | 74.92 | 55.2979 | 21.4221 | 57.6465 | 0.89089 | 29.3809 | 0.63931 | 95.397 | 0.036349 | 2.4697 | 49.3065 | 0.008309 | 0.007572 | 13.3715 | 0.24369 | 0.074786 | 1136.3426 | 1139.5985 | 26783.8482 | 3998.377 | 30782.2252 | 0.87011 | 12.3027 | 47.004 | 368.848 | 107.5359 | 2.3617 | 21.6334 | 45.3635 | 368.848 | 166.9162 | 59.1672 | 107.749 | 115.0499 | 185.5902 | 41539.749 | 359.8593 | 105.6891 | 2.8459 | 6.4235 | 46.9411 | 2.1895 | 3.8195 | 1636.0506 | 39903.6985 | 2.9591 | 442.9865 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170129a.txt | 242.019 | 2.0448 | 479.995 | 240.626 | 11.0183 | 2580.78 | 105.4391 | 60.6389 | 103.6765 | 103.9065 | 95.5811 | 95.3647 | 54.2714 | 103.0645 | 48.7151 | 49.4755 | 67.9864 | 95.5778 | 108.5302 | 95.5825 | 110.3314 | 109.8321 | 166.561 | 48.6912 | 110.0515 | 51.1365 | 152.6321 | 51.7764 | 76.8901 | 106.5334 | 152.6011 | 52.0505 | 148.3755 | 50.4088 | 9.6402 | 69.8633 | 32.6249 | 94.9342 | 0.88408 | 29.3773 | 0.89088 | 0.22924 | 0.64167 | 76.9655 | 56.6042 | 22.1614 | 58.9721 | 0.88748 | 29.3773 | 0.64167 | 95.5265 | 0.10791 | 2.2677 | 50.4088 | 0.008594 | 0.007894 | 13.4101 | 0.24382 | 0.074571 | 1132.5071 | 1139.0293 | 27623.4691 | 3784.3648 | 31407.8339 | 0.87951 | 12.4842 | 48.1546 | 369.8776 | 107.7452 | 2.3062 | 21.5351 | 46.4513 | 369.8776 | 166.561 | 58.6027 | 107.9583 | 115.1709 | 185.718 | 40805.4269 | 360.5881 | 105.8401 | 2.7756 | 6.129 | 48.1424 | 2.1637 | 3.8387 | 1637.7429 | 39167.684 | 3.0074 | 432.6973 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170129a.txt | 242.264 | 2.0412 | 480.121 | 240.567 | 11.0051 | 2580.83 | 105.4446 | 60.7143 | 103.6788 | 103.9121 | 95.5271 | 95.4365 | 54.7428 | 103.0689 | 48.6985 | 49.4766 | 67.858 | 95.5623 | 108.3023 | 95.5603 | 110.3194 | 109.7452 | 166.4962 | 48.6676 | 110.0525 | 51.7903 | 152.5106 | 51.7953 | 76.9105 | 106.5311 | 152.5555 | 52.2283 | 148.3602 | 50.4337 | 9.5386 | 69.8631 | 32.6357 | 94.9742 | 0.88401 | 29.3765 | 0.89131 | 0.22753 | 0.6548 | 76.9723 | 56.6286 | 22.1437 | 58.9955 | 0.88766 | 29.3765 | 0.6548 | 95.5215 | 0.058925 | 2.2616 | 50.4337 | 0.0086 | 0.007902 | 13.4115 | 0.24382 | 0.074563 | 1132.5608 | 1139.201 | 27603.0654 | 3777.3471 | 31380.4125 | 0.87963 | 12.6078 | 48.1065 | 370.2259 | 107.8159 | 2.3713 | 21.4129 | 46.4452 | 370.2259 | 166.4962 | 58.4672 | 108.0289 | 115.1734 | 185.7473 | 40390.5327 | 360.9372 | 105.9124 | 2.8435 | 6.6185 | 48.1243 | 2.2337 | 3.9038 | 1638.1729 | 38752.3599 | 3.0046 | 433.096 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170129a.txt | 242.066 | 2.0576 | 479.764 | 240.548 | 11.0171 | 2579.78 | 105.4401 | 60.6956 | 103.6512 | 103.8813 | 95.4728 | 95.3459 | 54.987 | 103.0249 | 48.6725 | 49.44 | 68.1362 | 95.5178 | 108.4712 | 95.5291 | 110.3019 | 109.8451 | 166.7104 | 48.6556 | 110.0839 | 51.9124 | 152.4954 | 51.8217 | 76.9198 | 106.5264 | 152.5707 | 52.4061 | 148.3602 | 50.4486 | 9.6105 | 69.8637 | 32.6276 | 94.9596 | 0.88736 | 29.3771 | 0.89463 | 0.23009 | 0.64854 | 77.0198 | 56.6495 | 22.1703 | 59.0408 | 0.891 | 29.3771 | 0.64854 | 95.4664 | 0.083957 | 2.2731 | 50.4486 | 0.008608 | 0.007906 | 13.4123 | 0.24382 | 0.074558 | 1134.6704 | 1141.3937 | 27688.5322 | 3806.1668 | 31494.699 | 0.87915 | 12.5951 | 48.1005 | 370.3016 | 107.8313 | 2.3912 | 21.6911 | 46.4452 | 370.3016 | 166.7104 | 58.6662 | 108.0443 | 115.1714 | 185.7435 | 40693.9188 | 360.6488 | 105.8527 | 2.8278 | 6.8567 | 48.1303 | 2.2015 | 3.95 | 1636.9548 | 39056.964 | 3.017 | 432.3281 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170129a.txt | 242.231 | 2.0593 | 479.795 | 240.583 | 11.0025 | 2579.79 | 105.4257 | 60.736 | 103.673 | 103.8899 | 95.5245 | 95.4009 | 55.0603 | 103.0377 | 48.6792 | 49.4821 | 68.02 | 95.594 | 108.5265 | 95.4822 | 110.3015 | 109.8382 | 166.7191 | 48.6624 | 110.0673 | 52.4689 | 152.5866 | 51.8311 | 76.9217 | 106.5311 | 152.5859 | 52.2283 | 148.406 | 50.4486 | 9.8087 | 69.8631 | 32.6088 | 94.9705 | 0.88729 | 29.3769 | 0.89638 | 0.22576 | 0.63839 | 76.9878 | 56.6579 | 22.1299 | 59.0375 | 0.89183 | 29.3769 | 0.63839 | 95.5004 | 0.080766 | 2.2825 | 50.4486 | 0.008612 | 0.007906 | 13.4118 | 0.24382 | 0.074561 | 1135.2245 | 1141.9095 | 27652.297 | 3824.469 | 31476.766 | 0.8785 | 12.5994 | 48.1366 | 370.4379 | 107.859 | 2.4332 | 21.5563 | 46.4637 | 370.4379 | 166.7191 | 58.6472 | 108.0719 | 115.1648 | 185.7472 | 41539.3188 | 360.8613 | 105.8967 | 2.859 | 6.924 | 48.1363 | 2.2237 | 3.969 | 1637.0605 | 39902.2583 | 3.0152 | 432.7857 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170129a.txt | 242.171 | 2.0487 | 476.611 | 240.567 | 11.0245 | 2582.66 | 105.3798 | 60.7255 | 103.6598 | 103.8604 | 95.4417 | 95.3943 | 54.9621 | 103.0377 | 48.6969 | 49.4856 | 68.0337 | 95.4012 | 108.1993 | 95.5354 | 110.2102 | 109.6034 | 166.6144 | 48.6659 | 110.0119 | 51.5488 | 152.541 | 51.8594 | 76.9328 | 106.5311 | 152.6163 | 52.4061 | 148.3755 | 50.4602 | 9.7336 | 69.8633 | 32.6249 | 94.956 | 0.88637 | 29.3765 | 0.89409 | 0.22512 | 0.64175 | 77.0069 | 56.6471 | 22.1599 | 59.0097 | 0.89023 | 29.3765 | 0.64175 | 95.4431 | 0.064987 | 2.2992 | 50.4602 | 0.008621 | 0.007909 | 13.4114 | 0.24383 | 0.074563 | 1134.2155 | 1140.8577 | 27666.1158 | 3851.644 | 31517.7598 | 0.87779 | 12.607 | 48.1186 | 370.1048 | 107.7913 | 2.4116 | 21.5823 | 46.4513 | 370.1048 | 166.6144 | 58.6101 | 108.0044 | 115.1438 | 185.7479 | 41234.0596 | 360.7247 | 105.8684 | 2.8307 | 6.8137 | 48.1484 | 2.2086 | 3.931 | 1626.1967 | 39607.8629 | 3.0195 | 431.8386 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170129a.txt | 239.852 | 2.0173 | 465.414 | 237.793 | 13.4085 | 3133.3 | 123.0768 | 70.9804 | 121.029 | 121.24 | 112.8717 | 112.251 | 64.5406 | 120.4449 | 56.4894 | 57.0535 | 78.7234 | 112.4731 | 125.945 | 112.5996 | 127.8654 | 127.4106 | 188.535 | 56.4758 | 127.3567 | 64.2011 | 171.9044 | 56.1904 | 86.3313 | 106.4895 | 172.3097 | 56.4069 | 167.9453 | 56.6603 | 9.6517 | 69.8594 | 33.0326 | 111.5313 | 0.86759 | 29.3639 | 0.88157 | 0.22594 | 0.62977 | 86.7576 | 64.2698 | 24.2878 | 67.1224 | 0.87458 | 29.3639 | 0.62977 | 112.5488 | 0.25902 | 0.43019 | 56.6603 | 0.010122 | 0.009964 | 13.6433 | 0.24449 | 0.073296 | 1114.4544 | 1140.3638 | 29802.4741 | 843.6241 | 30646.0982 | 0.97247 | 15.5327 | 55.4477 | 461.035 | 124.7222 | 1.6455 | 24.7218 | 54.0016 | 461.035 | 188.535 | 63.6185 | 124.9165 | 123.6846 | 187.0254 | 36680.7247 | 447.748 | 122.4198 | 1.9749 | 8.9463 | 55.5943 | 1.3908 | 3.4822 | 1587.9926 | 35092.7322 | 2.4959 | 436.3835 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170129a.txt | 239.808 | 2.0111 | 464.492 | 237.655 | 13.4117 | 3132.36 | 123.2214 | 70.9839 | 121.1447 | 121.3461 | 112.7972 | 112.5458 | 64.5598 | 120.5401 | 56.5123 | 57.0625 | 78.7219 | 112.5497 | 126.1193 | 112.5722 | 127.9118 | 127.4314 | 188.6111 | 56.4952 | 127.4669 | 63.7526 | 171.9651 | 56.1754 | 86.3368 | 106.5056 | 172.401 | 56.318 | 167.9605 | 56.6619 | 9.6984 | 69.8596 | 33.0192 | 111.5531 | 0.86309 | 29.3644 | 0.87644 | 0.23107 | 0.62695 | 86.7871 | 64.2871 | 24.3 | 67.1669 | 0.86976 | 29.3644 | 0.62695 | 112.6162 | 0.12119 | 0.41343 | 56.6619 | 0.010116 | 0.009964 | 13.6443 | 0.24449 | 0.073291 | 1111.3203 | 1137.2385 | 29732.4411 | 808.2876 | 30540.7287 | 0.97353 | 15.5143 | 55.4697 | 461.7466 | 124.8441 | 1.6227 | 24.7147 | 54.0072 | 461.7466 | 188.6111 | 63.573 | 125.0381 | 123.7585 | 187.0219 | 36813.0755 | 448.249 | 122.5076 | 1.9675 | 8.9325 | 55.6273 | 1.3629 | 3.498 | 1584.8467 | 35228.2288 | 2.4886 | 436.6577 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170129a.txt | 239.715 | 2.0386 | 473.044 | 237.653 | 13.4071 | 3130.43 | 122.9765 | 70.8872 | 120.9448 | 121.1462 | 112.6214 | 112.3702 | 64.7905 | 120.362 | 56.4622 | 57.0019 | 78.6468 | 112.4283 | 125.853 | 112.75 | 127.7643 | 127.3001 | 188.3865 | 56.4171 | 127.3096 | 64.6624 | 171.7677 | 56.1527 | 86.3517 | 106.508 | 172.1577 | 56.5847 | 167.6247 | 56.6486 | 9.6086 | 69.8598 | 33.0407 | 111.5568 | 0.8721 | 29.3641 | 0.88346 | 0.23379 | 0.64503 | 86.7211 | 64.2858 | 24.2353 | 67.176 | 0.87778 | 29.3641 | 0.64503 | 112.5425 | 0.17513 | 0.40407 | 56.6486 | 0.010108 | 0.009959 | 13.6454 | 0.24449 | 0.073285 | 1116.4189 | 1142.5466 | 29788.4735 | 793.1419 | 30581.6153 | 0.97406 | 15.489 | 55.3982 | 460.6261 | 124.6522 | 1.6757 | 24.7634 | 53.8834 | 460.6261 | 188.3865 | 63.5399 | 124.8465 | 123.6333 | 187.0103 | 36538.0019 | 447.3077 | 122.3426 | 1.9806 | 9.2511 | 55.5394 | 1.3978 | 3.506 | 1614.0261 | 34923.9758 | 2.4873 | 438.0745 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170129a.txt | 239.874 | 2.0289 | 467.749 | 237.781 | 13.3914 | 3128.13 | 123.0328 | 70.9062 | 121.0012 | 121.2282 | 112.5485 | 112.116 | 64.5764 | 120.4107 | 56.4941 | 57.0757 | 78.6741 | 112.5263 | 125.7351 | 112.6463 | 127.736 | 127.3895 | 188.4471 | 56.456 | 127.2781 | 63.9737 | 171.9196 | 56.1584 | 86.3313 | 106.5056 | 172.3858 | 56.318 | 167.9605 | 56.6503 | 9.5619 | 69.8598 | 33.0299 | 111.5349 | 0.86652 | 29.3646 | 0.88028 | 0.22866 | 0.63336 | 86.73 | 64.252 | 24.278 | 67.1197 | 0.8734 | 29.3646 | 0.63336 | 112.4593 | 0.23473 | 0.40807 | 56.6503 | 0.01011 | 0.00996 | 13.6431 | 0.24449 | 0.073297 | 1113.7094 | 1139.5827 | 29768.816 | 799.1333 | 30567.9493 | 0.97386 | 15.453 | 55.4532 | 460.7775 | 124.6781 | 1.6453 | 24.6669 | 54.0072 | 460.7775 | 188.4471 | 63.5746 | 124.8724 | 123.6621 | 187.0042 | 36340.3812 | 447.3836 | 122.3559 | 1.9453 | 8.9546 | 55.6218 | 1.3548 | 3.4499 | 1595.9596 | 34744.4216 | 2.4914 | 437.2067 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170129a.txt | 239.835 | 2.0433 | 470.837 | 237.671 | 13.3789 | 3125.2 | 123.0199 | 70.8925 | 120.9626 | 121.2025 | 112.5518 | 112.3363 | 64.3673 | 120.4028 | 56.4716 | 57.0357 | 78.5986 | 112.4435 | 125.7305 | 112.4887 | 127.7792 | 127.2896 | 188.3454 | 56.4405 | 127.2926 | 63.5597 | 171.9499 | 56.1508 | 86.3164 | 106.4895 | 172.3706 | 56.4958 | 167.8995 | 56.632 | 9.6192 | 69.8598 | 33.0004 | 111.5531 | 0.87049 | 29.3639 | 0.88355 | 0.23501 | 0.64259 | 86.7343 | 64.2584 | 24.2758 | 67.158 | 0.87702 | 29.3639 | 0.64259 | 112.4551 | 0.090782 | 0.41878 | 56.632 | 0.010108 | 0.009953 | 13.6449 | 0.24449 | 0.073287 | 1115.9544 | 1142.0318 | 29826.5379 | 821.4351 | 30647.973 | 0.9732 | 15.4283 | 55.4642 | 460.6564 | 124.6574 | 1.6374 | 24.6139 | 53.9847 | 460.6564 | 188.3454 | 63.4937 | 124.8517 | 123.6555 | 186.9982 | 36558.2114 | 447.414 | 122.3613 | 1.9584 | 8.7509 | 55.6163 | 1.3987 | 3.4548 | 1606.4958 | 34951.7155 | 2.4979 | 436.9442 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170129a.txt | 239.786 | 2.0238 | 470.652 | 237.642 | 13.3941 | 3126.47 | 122.9806 | 70.9191 | 120.9265 | 121.1664 | 112.632 | 112.2804 | 64.3976 | 120.3506 | 56.4673 | 57.0314 | 78.6214 | 112.56 | 125.8545 | 112.5043 | 127.7371 | 127.238 | 188.3075 | 56.4502 | 127.3334 | 64.3178 | 171.874 | 56.1376 | 86.3053 | 106.5103 | 172.3097 | 56.5847 | 167.8995 | 56.6188 | 9.6169 | 69.8598 | 32.9951 | 111.5277 | 0.86874 | 29.3648 | 0.88209 | 0.23006 | 0.63855 | 86.7198 | 64.2463 | 24.2735 | 67.1391 | 0.87541 | 29.3648 | 0.63855 | 112.4942 | 0.1518 | 0.41885 | 56.6188 | 0.010102 | 0.009948 | 13.6436 | 0.24449 | 0.073294 | 1114.9746 | 1140.9232 | 29797.2141 | 820.4666 | 30617.6806 | 0.9732 | 15.4824 | 55.4367 | 460.4293 | 124.6184 | 1.6378 | 24.6367 | 53.9847 | 460.4293 | 188.3075 | 63.4946 | 124.8128 | 123.6354 | 187.011 | 36568.5397 | 447.1407 | 122.3133 | 1.9627 | 8.8033 | 55.5943 | 1.3869 | 3.452 | 1605.8646 | 34962.6751 | 2.4946 | 436.9924 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170129a.txt | 239.686 | 2.0174 | 469.034 | 237.642 | 13.3667 | 3123.9 | 123.0546 | 70.9603 | 120.9844 | 121.205 | 112.5413 | 112.3809 | 64.5319 | 120.3982 | 56.47 | 57.0447 | 78.661 | 112.3933 | 125.6715 | 112.3831 | 127.746 | 127.339 | 188.4474 | 56.4494 | 127.2689 | 64.2789 | 171.8588 | 56.1697 | 86.309 | 106.4918 | 172.2185 | 56.4069 | 167.7774 | 56.6022 | 9.6897 | 69.8598 | 33.0219 | 111.5277 | 0.86736 | 29.3641 | 0.88065 | 0.23248 | 0.62901 | 86.7425 | 64.2523 | 24.2902 | 67.0817 | 0.87401 | 29.3641 | 0.62901 | 112.4247 | 0.077949 | 0.46753 | 56.6022 | 0.010115 | 0.009942 | 13.6422 | 0.24449 | 0.073302 | 1114.1329 | 1139.9419 | 29798.3735 | 915.3935 | 30713.767 | 0.9702 | 15.5291 | 55.4312 | 460.6867 | 124.6625 | 1.608 | 24.7214 | 53.9397 | 460.6867 | 188.4474 | 63.5905 | 124.8569 | 123.6732 | 187.0234 | 36830.5245 | 447.4595 | 122.3693 | 1.9711 | 8.9705 | 55.5613 | 1.3849 | 3.4575 | 1600.344 | 35230.1805 | 2.5054 | 435.2965 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170129a.txt | 239.701 | 2.0452 | 471.032 | 237.584 | 13.3796 | 3123.74 | 122.8915 | 70.9371 | 120.8888 | 121.1094 | 112.3021 | 111.9443 | 64.593 | 120.307 | 56.4514 | 57.005 | 78.569 | 112.2327 | 125.5937 | 112.3886 | 127.6462 | 127.2267 | 188.3489 | 56.4272 | 127.137 | 64.302 | 171.8133 | 56.1546 | 86.2849 | 106.5056 | 172.2793 | 56.5847 | 167.7163 | 56.5922 | 9.5862 | 69.8591 | 33.0299 | 111.5095 | 0.85813 | 29.3644 | 0.87173 | 0.23297 | 0.63183 | 86.7007 | 64.2502 | 24.2505 | 67.0823 | 0.86493 | 29.3644 | 0.63183 | 112.2169 | 0.19261 | 0.46239 | 56.5922 | 0.010109 | 0.009939 | 13.6421 | 0.24449 | 0.073302 | 1108.2968 | 1133.9647 | 29593.1973 | 900.2096 | 30493.4068 | 0.97048 | 15.5225 | 55.4147 | 460.0507 | 124.5535 | 1.662 | 24.6519 | 53.9172 | 460.0507 | 188.3489 | 63.6009 | 124.748 | 123.5899 | 187.0205 | 36483.5015 | 446.7915 | 122.252 | 1.9451 | 9.0096 | 55.5833 | 1.3633 | 3.444 | 1607.1612 | 34876.3403 | 2.4861 | 436.1455 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170129a.txt | 240.499 | 2.0359 | 473.819 | 238.465 | 13.3455 | 3124.52 | 122.9231 | 70.7002 | 120.7952 | 121.0415 | 112.2854 | 112.0994 | 64.4983 | 120.1996 | 56.2752 | 56.9093 | 78.4534 | 112.3325 | 125.8322 | 112.2734 | 127.6132 | 127.2289 | 188.302 | 56.2895 | 127.104 | 63.5661 | 171.6006 | 55.9489 | 86.0791 | 106.4964 | 172.036 | 56.318 | 167.5942 | 56.4345 | 9.6796 | 69.8596 | 32.979 | 111.4222 | 0.85691 | 29.3632 | 0.87222 | 0.22994 | 0.62473 | 86.5682 | 64.1004 | 24.2678 | 67.0118 | 0.86456 | 29.3632 | 0.62473 | 112.2477 | 0.10209 | 0.41439 | 56.4345 | 0.010033 | 0.009882 | 13.6401 | 0.24446 | 0.073313 | 1108.144 | 1133.6389 | 29603.6365 | 801.8714 | 30405.5079 | 0.97363 | 15.3626 | 55.3376 | 459.7781 | 124.5067 | 1.5836 | 24.5813 | 53.8721 | 459.7781 | 188.302 | 63.6007 | 124.7013 | 123.6061 | 186.972 | 36801.4453 | 446.5334 | 122.2067 | 2.0071 | 9.003 | 55.4953 | 1.4115 | 3.4651 | 1616.6704 | 35184.7748 | 2.4765 | 437.346 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170130a.txt | 244.2 | 2.0687 | 482.541 | 243.138 | 8.9334 | 2072.73 | 84.0555 | 62.3226 | 82.1009 | 82.3555 | 74.5216 | 74.6005 | 60.026 | 81.6985 | 45.5777 | 46.4115 | 66.6018 | 75.2377 | 88.2333 | 74.8044 | 90.2831 | 89.7761 | 143.7421 | 46.3064 | 90.1025 | 52.6592 | 145.6006 | 54.7336 | 75.2285 | 105.8605 | 145.7122 | 55.5179 | 141.0941 | 50.007 | 11.656 | 69.8633 | 32.5337 | 74.3024 | 0.89393 | 29.5135 | 0.90126 | 0.22368 | 0.64641 | 75.0538 | 56.3688 | 20.485 | 58.8849 | 0.8976 | 29.5135 | 0.64641 | 74.7911 | 0.32072 | 5.6265 | 50.007 | 0.009545 | 0.007739 | 13.3446 | 0.24424 | 0.074937 | 1141.8109 | 1142.7727 | 25932.0756 | 9844.3735 | 35776.4492 | 0.72484 | 17.0015 | 45.321 | 279.8712 | 87.4831 | 3.4276 | 23.1514 | 43.4504 | 279.8712 | 143.7421 | 56.0426 | 87.6995 | 105.9212 | 186.6924 | 56488.1988 | 271.333 | 85.3156 | 3.6171 | 14.6592 | 45.3668 | 3.2147 | 5.1276 | 1646.4299 | 54841.7689 | 4.1035 | 382.9818 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170130a.txt | 480.84 | 2.0684 | 483.991 | 243.493 | 8.9436 | 2075.91 | 84.054 | 62.2585 | 82.1331 | 82.3607 | 74.5234 | 74.6194 | 60.0557 | 81.68 | 45.5973 | 46.3921 | 66.6036 | 75.1713 | 87.8389 | 74.7277 | 90.2447 | 89.7511 | 143.6319 | 46.3403 | 90.1109 | 52.8125 | 145.7221 | 54.7524 | 75.2489 | 105.8582 | 145.8643 | 55.5179 | 141.1857 | 50.0386 | 11.3983 | 69.8635 | 32.5311 | 74.3242 | 0.8992 | 29.5381 | 0.90612 | 0.23174 | 0.65327 | 75.0988 | 56.3851 | 20.5136 | 58.9267 | 0.90266 | 29.5381 | 0.65327 | 74.7605 | 0.28633 | 5.6139 | 50.0386 | 0.009543 | 0.007742 | 13.335 | 0.24424 | 0.07499 | 1145.46 | 1145.607 | 26050.4806 | 9853.4091 | 35903.8897 | 0.72556 | 16.8876 | 45.3709 | 279.8409 | 87.4755 | 3.4215 | 23.1147 | 43.4889 | 279.8409 | 143.6319 | 55.9401 | 87.6919 | 105.9206 | 186.6667 | 55221.9341 | 272.0617 | 85.5026 | 3.8226 | 14.6266 | 45.4292 | 3.3695 | 5.1149 | 1651.3773 | 53570.5568 | 4.1106 | 382.8421 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170130a.txt | 244.477 | 2.0698 | 486.215 | 243.482 | 8.9582 | 2075.39 | 84.1071 | 62.2507 | 82.1525 | 82.407 | 74.5158 | 74.5266 | 60.0814 | 81.7217 | 45.5844 | 46.365 | 66.5127 | 75.1725 | 87.9006 | 74.8621 | 90.2492 | 89.8192 | 143.661 | 46.3096 | 90.1188 | 52.0035 | 145.6309 | 54.743 | 75.2619 | 105.8512 | 145.8035 | 55.5179 | 141.1399 | 50.0353 | 11.531 | 69.8633 | 32.5284 | 74.3205 | 0.90011 | 29.5395 | 0.90621 | 0.22744 | 0.64648 | 75.0848 | 56.3916 | 20.4932 | 58.8924 | 0.90316 | 29.5395 | 0.64648 | 74.7693 | 0.31326 | 5.6078 | 50.0353 | 0.00954 | 0.00774 | 13.3331 | 0.24424 | 0.075001 | 1145.8652 | 1145.8469 | 26033.4859 | 9843.5323 | 35877.0182 | 0.72563 | 16.9171 | 45.3335 | 280.2194 | 87.5705 | 3.4634 | 23.043 | 43.4697 | 280.2194 | 143.661 | 55.8741 | 87.7869 | 105.9424 | 186.6715 | 55853.3699 | 271.8947 | 85.4598 | 3.7381 | 14.6771 | 45.4042 | 3.3073 | 5.1634 | 1658.9656 | 54194.4044 | 4.1048 | 383.2644 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170130a.txt | 244.461 | 2.0703 | 487.273 | 243.491 | 8.9733 | 2079.03 | 84.1096 | 62.2636 | 82.1752 | 82.4096 | 74.6272 | 74.7198 | 60.0211 | 81.741 | 45.5869 | 46.3639 | 66.498 | 75.2772 | 88.091 | 74.9397 | 90.3119 | 89.7077 | 143.6694 | 46.3298 | 90.188 | 52.862 | 145.6613 | 54.7562 | 75.2582 | 105.8697 | 145.8339 | 55.34 | 141.1704 | 50.0353 | 11.6056 | 69.8631 | 32.5337 | 74.3351 | 0.89286 | 29.539 | 0.90071 | 0.22759 | 0.65869 | 75.0713 | 56.3832 | 20.4881 | 58.8906 | 0.89679 | 29.539 | 0.65869 | 74.891 | 0.28894 | 5.621 | 50.0353 | 0.009545 | 0.007741 | 13.3337 | 0.24424 | 0.074998 | 1141.7614 | 1141.7959 | 25934.6728 | 9833.7989 | 35768.4717 | 0.72507 | 16.9177 | 45.346 | 280.0226 | 87.5211 | 3.4115 | 23.0155 | 43.4825 | 280.0226 | 143.6694 | 55.9319 | 87.7375 | 105.9434 | 186.6726 | 56214.8707 | 272.3654 | 85.5804 | 3.8394 | 14.6044 | 45.4167 | 3.4052 | 5.1115 | 1662.5755 | 54552.2952 | 4.0849 | 383.0507 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170130a.txt | 244.445 | 2.0652 | 485.197 | 243.466 | 8.9849 | 2080.53 | 84.2027 | 62.297 | 82.2246 | 82.4623 | 74.6872 | 74.6504 | 60.0189 | 81.7828 | 45.6094 | 46.3758 | 66.4548 | 75.3398 | 88.025 | 74.9272 | 90.3733 | 89.8362 | 143.655 | 46.2992 | 90.2427 | 52.2574 | 145.6309 | 54.7468 | 75.2582 | 105.8651 | 145.7731 | 55.4289 | 141.0788 | 50.0386 | 11.5361 | 69.8637 | 32.5337 | 74.3387 | 0.88889 | 29.5397 | 0.89647 | 0.22383 | 0.64213 | 75.1189 | 56.3897 | 20.5292 | 58.8855 | 0.89268 | 29.5397 | 0.64213 | 74.9012 | 0.31715 | 5.6082 | 50.0386 | 0.009541 | 0.007741 | 13.3326 | 0.24424 | 0.075004 | 1139.1758 | 1139.1134 | 25926.7439 | 9787.9579 | 35714.7018 | 0.72594 | 16.9635 | 45.3335 | 280.4314 | 87.6236 | 3.4209 | 23.0108 | 43.444 | 280.4314 | 143.655 | 55.815 | 87.84 | 105.9817 | 186.6835 | 55858.8352 | 272.4716 | 85.6076 | 3.8249 | 14.6271 | 45.3918 | 3.383 | 5.1613 | 1655.4922 | 54203.3431 | 4.0797 | 382.7586 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170130a.txt | 243.669 | 2.0326 | 477.463 | 242.432 | 9.6326 | 2243.03 | 92.1739 | 62.9534 | 90.2254 | 90.4785 | 82.3851 | 82.2815 | 59.4208 | 89.7377 | 47.8061 | 48.5926 | 68.0758 | 82.6844 | 95.7518 | 82.247 | 97.8362 | 97.3216 | 151.4381 | 48.1223 | 97.7295 | 53.4704 | 150.7641 | 56.2395 | 75.4956 | 106.5519 | 150.9131 | 57.1182 | 146.3605 | 51.6355 | 11.1117 | 69.864 | 32.5391 | 81.9424 | 0.885 | 29.4992 | 0.89241 | 0.22863 | 0.62832 | 75.4617 | 57.4276 | 19.8341 | 59.5278 | 0.8887 | 29.4992 | 0.62832 | 82.3995 | 0.19878 | 5.504 | 51.6355 | 0.010093 | 0.008231 | 13.3711 | 0.24448 | 0.074788 | 1134.9656 | 1138.1782 | 25000.7761 | 10089.2196 | 35089.9957 | 0.71248 | 15.5418 | 47.4116 | 311.6399 | 95.1343 | 2.9604 | 22.4436 | 45.6322 | 311.6399 | 151.4381 | 56.087 | 95.3511 | 109.3196 | 186.4692 | 51435.6622 | 303.1848 | 93.1578 | 3.4201 | 11.9497 | 47.4711 | 2.9323 | 4.6557 | 1629.1038 | 49806.5585 | 3.7803 | 388.1331 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170130a.txt | 243.85 | 2.0231 | 477.572 | 242.638 | 9.6188 | 2247.31 | 92.1904 | 62.9742 | 90.1752 | 90.4584 | 82.3681 | 82.3454 | 59.6694 | 89.7222 | 47.8569 | 48.6185 | 68.0634 | 82.6721 | 95.58 | 82.3732 | 97.8638 | 97.4257 | 151.4085 | 48.1908 | 97.7836 | 52.5845 | 150.8249 | 56.3225 | 75.5419 | 106.5449 | 150.9739 | 57.2071 | 146.4063 | 51.7102 | 10.8516 | 69.864 | 32.5391 | 81.8951 | 0.88446 | 29.5035 | 0.89323 | 0.2307 | 0.62633 | 75.4478 | 57.4742 | 19.7736 | 59.6489 | 0.88885 | 29.5035 | 0.62633 | 82.4397 | 0.1554 | 5.5124 | 51.7102 | 0.010123 | 0.008253 | 13.3725 | 0.24449 | 0.074781 | 1134.9998 | 1138.3302 | 24928.4192 | 10129.8282 | 35058.2474 | 0.71106 | 15.5383 | 47.4359 | 311.4582 | 95.0922 | 2.9019 | 22.4125 | 45.6509 | 311.4582 | 151.4085 | 56.0994 | 95.3091 | 109.3266 | 186.4701 | 50227.9154 | 303.1545 | 93.1506 | 3.4284 | 12.174 | 47.4954 | 2.9754 | 4.6339 | 1629.4757 | 48598.4397 | 3.7708 | 388.4963 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170130a.txt | 243.871 | 2.0607 | 484.221 | 242.599 | 9.6337 | 2247.68 | 92.185 | 63.0069 | 90.23 | 90.4498 | 82.4335 | 82.3266 | 59.5869 | 89.6998 | 47.8758 | 48.6373 | 67.9793 | 82.7509 | 95.6574 | 82.3167 | 97.8681 | 97.1913 | 151.4003 | 48.1742 | 97.7648 | 53.5077 | 150.8704 | 56.3735 | 75.5178 | 106.5519 | 151.0196 | 57.1182 | 146.4063 | 51.7301 | 10.5875 | 69.8637 | 32.5364 | 81.9461 | 0.89126 | 29.4974 | 0.89903 | 0.22509 | 0.63801 | 75.4879 | 57.528 | 19.7598 | 59.7023 | 0.89514 | 29.4974 | 0.63801 | 82.4569 | 0.20299 | 5.5434 | 51.7301 | 0.010144 | 0.008261 | 13.3768 | 0.2445 | 0.074756 | 1138.8514 | 1142.5676 | 24998.5722 | 10235.7512 | 35234.3234 | 0.70949 | 15.5528 | 47.4541 | 311.7308 | 95.1553 | 2.9703 | 22.3284 | 45.6509 | 311.7308 | 151.4003 | 56.0281 | 95.3721 | 109.3243 | 186.4752 | 49009.9206 | 302.3043 | 92.9495 | 3.2497 | 12.0732 | 47.5136 | 2.7195 | 4.7055 | 1652.1621 | 47357.7585 | 3.78 | 387.8666 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170130a.txt | 243.842 | 2.0335 | 481.367 | 242.527 | 9.6593 | 2249.64 | 92.1908 | 62.9367 | 90.1991 | 90.4456 | 82.4663 | 82.42 | 59.6252 | 89.653 | 47.8333 | 48.6302 | 68.0781 | 82.7712 | 95.7338 | 82.5027 | 97.9444 | 97.4202 | 151.5168 | 48.1848 | 97.7913 | 52.9693 | 150.7338 | 56.4075 | 75.5011 | 106.538 | 150.9435 | 56.9404 | 146.2995 | 51.7351 | 10.6035 | 69.864 | 32.5337 | 81.8915 | 0.88973 | 29.4972 | 0.89931 | 0.2311 | 0.6551 | 75.4069 | 57.5272 | 19.6798 | 59.7025 | 0.89452 | 29.4972 | 0.6551 | 82.54 | 0.15776 | 5.5724 | 51.7351 | 0.010156 | 0.008263 | 13.3777 | 0.24451 | 0.074751 | 1138.4129 | 1142.2024 | 24890.6459 | 10292.1638 | 35182.8097 | 0.70747 | 15.5372 | 47.3995 | 311.5945 | 95.1238 | 2.933 | 22.4708 | 45.6072 | 311.5945 | 151.5168 | 56.1762 | 95.3406 | 109.3268 | 186.4671 | 49077.3987 | 301.2416 | 92.6976 | 3.0446 | 12.1419 | 47.4833 | 2.4985 | 4.6782 | 1642.4242 | 47434.9745 | 3.7757 | 388.2849 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170130a.txt | 243.796 | 2.0672 | 483.524 | 242.562 | 9.672 | 2253.25 | 92.3491 | 62.959 | 90.3141 | 90.5706 | 82.5823 | 82.5191 | 59.6295 | 89.7709 | 47.8802 | 48.6664 | 68.0721 | 82.9611 | 95.9607 | 82.7199 | 98.101 | 97.5205 | 151.5667 | 48.2317 | 97.918 | 53.4276 | 150.9312 | 56.3886 | 75.5011 | 106.5473 | 151.1108 | 57.0293 | 146.4674 | 51.7301 | 10.8388 | 69.8637 | 32.5337 | 81.906 | 0.88317 | 29.497 | 0.89121 | 0.22808 | 0.63877 | 75.4042 | 57.5088 | 19.6953 | 59.7179 | 0.88719 | 29.497 | 0.63877 | 82.6956 | 0.19586 | 5.5585 | 51.7301 | 0.010149 | 0.008261 | 13.3775 | 0.24451 | 0.074752 | 1133.7171 | 1137.4757 | 24806.2901 | 10220.1153 | 35026.4054 | 0.70822 | 15.4807 | 47.4783 | 312.2608 | 95.2778 | 2.9287 | 22.3963 | 45.6758 | 312.2608 | 151.5667 | 56.0721 | 95.4946 | 109.3943 | 186.4581 | 50116.7712 | 303.0178 | 93.1183 | 3.3474 | 12.0795 | 47.55 | 2.8042 | 4.7072 | 1649.7839 | 48466.9873 | 3.751 | 388.41 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170130a.txt | 242.66 | 2.0445 | 479.987 | 241.075 | 10.9752 | 2574.9 | 105.0898 | 61.0751 | 103.2811 | 103.5209 | 95.2417 | 95.0554 | 54.9921 | 102.6907 | 48.9782 | 49.7595 | 68.0321 | 95.3364 | 108.4104 | 95.2478 | 110.2054 | 109.703 | 165.8947 | 49.0604 | 109.8571 | 50.2796 | 153.3763 | 54.7524 | 74.6981 | 106.5311 | 153.4679 | 55.5179 | 149.154 | 51.4894 | 9.5629 | 69.8633 | 32.5311 | 94.6831 | 0.885 | 29.5009 | 0.89204 | 0.21965 | 0.63633 | 74.7146 | 56.9388 | 19.5758 | 59.1744 | 0.88852 | 29.5009 | 0.63633 | 95.2203 | 0.11817 | 4.163 | 51.4894 | 0.009556 | 0.008186 | 13.3608 | 0.24424 | 0.074846 | 1135.2868 | 1137.6281 | 24597.7284 | 7424.5062 | 32022.2346 | 0.76814 | 12.6264 | 48.4487 | 368.6965 | 107.505 | 2.4152 | 21.2665 | 46.7656 | 368.6965 | 165.8947 | 58.1765 | 107.7182 | 115.0114 | 185.7759 | 40602.6307 | 359.4039 | 105.5946 | 2.9038 | 6.5072 | 48.4849 | 2.3135 | 3.9841 | 1637.7156 | 38964.9151 | 3.0722 | 425.4369 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170130a.txt | 242.52 | 2.0569 | 480.368 | 240.919 | 10.964 | 2573.86 | 104.9794 | 61.1494 | 103.2134 | 103.4466 | 95.0872 | 94.9275 | 55.0941 | 102.5989 | 48.9821 | 49.714 | 68.2845 | 95.257 | 108.1981 | 95.2215 | 110.0916 | 109.599 | 165.7931 | 49.0324 | 109.7694 | 50.3083 | 153.3155 | 54.7619 | 74.7315 | 106.5288 | 153.3919 | 55.1622 | 149.1082 | 51.4911 | 9.6659 | 69.8638 | 32.5364 | 94.614 | 0.88897 | 29.4981 | 0.89647 | 0.22167 | 0.62359 | 74.6589 | 56.9498 | 19.5091 | 59.1918 | 0.89272 | 29.4981 | 0.62359 | 95.1233 | 0.14961 | 4.1708 | 51.4911 | 0.00956 | 0.008187 | 13.3622 | 0.24424 | 0.074838 | 1137.9256 | 1140.3874 | 24572.0001 | 7457.774 | 32029.7741 | 0.76716 | 12.7246 | 48.4248 | 368.3331 | 107.431 | 2.4516 | 21.5374 | 46.7471 | 368.3331 | 165.7931 | 58.1489 | 107.6442 | 114.9611 | 185.8002 | 41083.2922 | 358.3259 | 105.3705 | 2.7716 | 6.6392 | 48.4549 | 2.1572 | 3.9844 | 1639.0156 | 39444.2766 | 3.0736 | 426.3254 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170130a.txt | 242.469 | 2.0448 | 480.435 | 240.967 | 10.9814 | 2573.39 | 105.0621 | 61.1256 | 103.2829 | 103.4997 | 95.2435 | 95.0406 | 55.1524 | 102.6866 | 48.9949 | 49.7586 | 68.2458 | 95.3189 | 108.2492 | 95.1637 | 110.1393 | 109.6239 | 165.7831 | 49.0594 | 109.8106 | 50.3741 | 153.3915 | 54.7694 | 74.7408 | 106.5311 | 153.4071 | 55.2511 | 149.1235 | 51.4761 | 9.8142 | 69.8633 | 32.5391 | 94.6104 | 0.89278 | 29.4974 | 0.8998 | 0.22829 | 0.639 | 74.7004 | 56.9462 | 19.5541 | 59.1414 | 0.89629 | 29.4974 | 0.639 | 95.1917 | 0.11899 | 4.1933 | 51.4761 | 0.009563 | 0.008183 | 13.3619 | 0.24425 | 0.07484 | 1140.2265 | 1142.6706 | 24679.208 | 7512.4726 | 32191.6806 | 0.76663 | 12.6709 | 48.4547 | 368.7571 | 107.5174 | 2.4553 | 21.4925 | 46.7533 | 368.7571 | 165.7831 | 58.0525 | 107.7305 | 114.9988 | 185.788 | 41684.4296 | 358.8118 | 105.4716 | 2.785 | 6.6915 | 48.4609 | 2.1887 | 4.0177 | 1639.2442 | 40045.1854 | 3.0895 | 425.0389 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170130a.txt | 242.512 | 2.0481 | 479.181 | 240.853 | 10.9611 | 2571.04 | 105.0193 | 60.945 | 103.2237 | 103.4636 | 95.1241 | 94.8816 | 54.906 | 102.6232 | 48.9551 | 49.7223 | 68.0473 | 95.1085 | 107.9702 | 95.1695 | 110.0797 | 109.4892 | 165.8122 | 49.0443 | 109.7674 | 50.6134 | 153.3004 | 54.6864 | 74.7909 | 106.5311 | 153.3311 | 54.9844 | 149.0319 | 51.433 | 9.7039 | 69.8635 | 32.5391 | 94.614 | 0.88904 | 29.4895 | 0.89521 | 0.22112 | 0.62359 | 74.7056 | 56.9136 | 19.592 | 59.1423 | 0.89213 | 29.4895 | 0.62359 | 95.0709 | 0.12883 | 4.1534 | 51.433 | 0.009536 | 0.008172 | 13.3647 | 0.24423 | 0.074824 | 1137.441 | 1140.1144 | 24663.0598 | 7409.2159 | 32072.2758 | 0.76898 | 12.5263 | 48.4188 | 368.106 | 107.3847 | 2.3654 | 21.3309 | 46.7164 | 368.106 | 165.8122 | 58.2142 | 107.598 | 114.9793 | 185.7473 | 41203.4328 | 358.6751 | 105.4432 | 2.82 | 6.4751 | 48.4309 | 2.2194 | 3.9212 | 1634.9656 | 39568.4673 | 3.0817 | 425.5791 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170130a.txt | 242.461 | 2.0584 | 479.212 | 240.974 | 10.9659 | 2569.92 | 104.8893 | 60.9116 | 103.133 | 103.3695 | 95.0724 | 94.9856 | 55.1245 | 102.5254 | 48.9208 | 49.7058 | 68.1131 | 95.0796 | 108.0727 | 95.084 | 109.973 | 109.5196 | 165.6334 | 49.0065 | 109.7325 | 50.9217 | 153.2092 | 54.6373 | 74.789 | 106.5288 | 153.1942 | 55.34 | 148.9556 | 51.4462 | 9.4649 | 69.8633 | 32.5364 | 94.6104 | 0.88935 | 29.493 | 0.89631 | 0.22277 | 0.63297 | 74.8229 | 56.9374 | 19.6855 | 59.1798 | 0.89283 | 29.493 | 0.63297 | 95.0554 | 0.046772 | 4.0911 | 51.4462 | 0.009518 | 0.008175 | 13.3645 | 0.24423 | 0.074825 | 1137.9011 | 1140.5568 | 24786.4942 | 7295.5629 | 32082.0571 | 0.7726 | 12.5288 | 48.3828 | 367.9091 | 107.3446 | 2.4553 | 21.4275 | 46.6856 | 367.9091 | 165.6334 | 58.0755 | 107.5579 | 114.92 | 185.7455 | 40221.34 | 358.6448 | 105.4369 | 2.9115 | 6.7476 | 48.3769 | 2.3038 | 3.9751 | 1635.0713 | 38586.2687 | 3.0837 | 425.6215 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170130a.txt | 239.642 | 2.0225 | 467.906 | 237.724 | 12.7382 | 2973.17 | 118.8065 | 75.7538 | 116.734 | 116.9769 | 107.8555 | 107.5967 | 70.5935 | 116.2126 | 57.1488 | 57.7855 | 81.9998 | 107.7104 | 121.8985 | 107.8331 | 123.8418 | 123.3895 | 185.155 | 57.4324 | 123.3553 | 63.2703 | 173.742 | 63.1522 | 85.0591 | 106.508 | 174.3171 | 64.2308 | 169.3955 | 60.3554 | 9.7744 | 69.8596 | 33.9284 | 106.889 | 0.86469 | 29.3864 | 0.87683 | 0.22515 | 0.61924 | 85.3994 | 67.0057 | 20.1937 | 69.5711 | 0.87076 | 29.3864 | 0.61924 | 107.7489 | 0.11988 | 3.6968 | 60.3554 | 0.013013 | 0.011392 | 13.7074 | 0.24578 | 0.072953 | 1109.3789 | 1140.5014 | 25011.3625 | 8584.1323 | 33595.4947 | 0.74449 | 19.6433 | 56.1104 | 438.2305 | 120.7377 | 1.9312 | 27.4656 | 54.5342 | 438.2305 | 185.155 | 64.2168 | 120.9381 | 121.5337 | 188.1828 | 39087.1837 | 425.2179 | 118.3912 | 2.1786 | 14.2767 | 56.3167 | 1.6572 | 3.7607 | 1596.4953 | 37490.6884 | 2.8614 | 396.2599 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170130a.txt | 239.803 | 2.0309 | 469.056 | 237.882 | 12.7307 | 2975.88 | 118.813 | 75.7401 | 116.7598 | 116.9543 | 107.8882 | 107.626 | 70.577 | 116.2164 | 57.1356 | 57.7548 | 82.091 | 107.8452 | 121.9763 | 107.9581 | 123.8969 | 123.4061 | 185.1469 | 57.4331 | 123.3976 | 63.9262 | 173.742 | 63.1125 | 85.0368 | 106.4871 | 174.3323 | 64.053 | 169.487 | 60.3554 | 9.8714 | 69.8596 | 33.9123 | 106.8781 | 0.86278 | 29.3862 | 0.8761 | 0.23171 | 0.62115 | 85.4154 | 67.0005 | 20.2149 | 69.5279 | 0.86944 | 29.3862 | 0.62115 | 107.8294 | 0.14335 | 3.6571 | 60.3554 | 0.012995 | 0.011392 | 13.7066 | 0.24577 | 0.072957 | 1108.5619 | 1139.5999 | 25015.4219 | 8480.3762 | 33495.7981 | 0.74682 | 19.6297 | 56.1104 | 438.2002 | 120.7323 | 1.9193 | 27.5233 | 54.5677 | 438.2002 | 185.1469 | 64.2141 | 120.9328 | 121.5369 | 188.1791 | 39471.2341 | 425.2634 | 118.3995 | 2.1831 | 14.2548 | 56.3222 | 1.6397 | 3.7779 | 1600.4191 | 37870.815 | 2.8497 | 397.1466 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170130a.txt | 239.768 | 2.027 | 469.869 | 237.742 | 12.7364 | 2973.88 | 118.8435 | 75.6701 | 116.8033 | 117.0366 | 107.7297 | 107.5102 | 70.5633 | 116.2941 | 57.1111 | 57.7408 | 82.0709 | 107.6717 | 121.732 | 107.9451 | 123.8809 | 123.4797 | 185.0978 | 57.3911 | 123.4425 | 63.7252 | 173.7876 | 63.1333 | 85.0331 | 106.4987 | 174.3475 | 64.053 | 169.4565 | 60.3604 | 9.8385 | 69.8596 | 33.9231 | 106.94 | 0.86179 | 29.3855 | 0.87561 | 0.23266 | 0.62343 | 85.3553 | 67.0078 | 20.1476 | 69.5303 | 0.8687 | 29.3855 | 0.62343 | 107.7142 | 0.17979 | 3.6729 | 60.3604 | 0.013005 | 0.011395 | 13.7072 | 0.24577 | 0.072954 | 1108.0648 | 1139.1331 | 24923.2633 | 8516.9484 | 33440.2117 | 0.74531 | 19.5433 | 56.1268 | 438.3062 | 120.7511 | 1.9077 | 27.5143 | 54.5566 | 438.3062 | 185.0978 | 64.1461 | 120.9516 | 121.5521 | 188.157 | 39317.393 | 425.5519 | 118.4521 | 2.158 | 14.2357 | 56.3276 | 1.6488 | 3.7146 | 1603.193 | 37714.2 | 2.846 | 397.6284 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170130a.txt | 239.66 | 2.0127 | 468.861 | 237.775 | 12.7359 | 2972.12 | 118.8241 | 75.6565 | 116.7451 | 116.9849 | 107.8309 | 107.5558 | 70.5852 | 116.2404 | 57.102 | 57.7212 | 81.9918 | 107.84 | 121.6336 | 107.8318 | 123.8757 | 123.4394 | 185.1422 | 57.382 | 123.3925 | 63.8305 | 173.5901 | 63.1333 | 85.0294 | 106.4941 | 174.2106 | 63.9641 | 169.3191 | 60.3604 | 9.7767 | 69.8596 | 33.9097 | 106.9582 | 0.85973 | 29.3855 | 0.87341 | 0.2176 | 0.60756 | 85.362 | 67.0176 | 20.1444 | 69.5541 | 0.86657 | 29.3855 | 0.60756 | 107.7646 | 0.13927 | 3.6729 | 60.3604 | 0.013005 | 0.011395 | 13.7067 | 0.24577 | 0.072957 | 1106.7147 | 1137.7082 | 24889.0291 | 8506.5714 | 33395.6005 | 0.74528 | 19.6006 | 56.0559 | 438.1548 | 120.7242 | 1.9 | 27.4855 | 54.5063 | 438.1548 | 185.1422 | 64.2176 | 120.9247 | 121.5425 | 188.1675 | 39082.2022 | 425.3242 | 118.4106 | 2.1702 | 14.3067 | 56.2786 | 1.6654 | 3.7393 | 1599.7537 | 37482.4485 | 2.8444 | 397.6744 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170130a.txt | 239.794 | 2.0318 | 471.38 | 237.799 | 12.7371 | 2974.37 | 118.766 | 75.6326 | 116.7161 | 116.9396 | 107.72 | 107.4776 | 70.6305 | 116.1892 | 57.0817 | 57.7114 | 82.0394 | 107.6475 | 121.6439 | 107.8455 | 123.822 | 123.3793 | 185.1544 | 57.3827 | 123.3419 | 63.8971 | 173.5749 | 63.1484 | 85.0202 | 106.4941 | 174.1954 | 64.053 | 169.3191 | 60.3587 | 9.8989 | 69.8596 | 33.9445 | 106.9473 | 0.85118 | 29.3857 | 0.86447 | 0.22509 | 0.60711 | 85.373 | 67.0062 | 20.1668 | 69.5064 | 0.85782 | 29.3857 | 0.60711 | 107.6726 | 0.15364 | 3.6897 | 60.3587 | 0.013012 | 0.011394 | 13.7056 | 0.24578 | 0.072963 | 1101.1204 | 1131.8676 | 24791.9192 | 8504.0195 | 33295.9387 | 0.74459 | 19.5822 | 56.0504 | 437.9731 | 120.6918 | 1.9258 | 27.5331 | 54.5063 | 437.9731 | 185.1544 | 64.2621 | 120.8923 | 121.5136 | 188.1621 | 39584.8139 | 425.1723 | 118.3829 | 2.1936 | 14.3574 | 56.2731 | 1.6668 | 3.7521 | 1608.3486 | 37976.4653 | 2.832 | 396.8486 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170130a.txt | 239.409 | 1.9966 | 463.182 | 237.139 | 13.4219 | 3131.4 | 123.1451 | 75.5279 | 121.1331 | 121.3603 | 112.3346 | 112.0546 | 70.0897 | 120.5475 | 58.1556 | 58.5823 | 82.4464 | 112.2644 | 126.2411 | 112.3837 | 128.151 | 127.6932 | 189.8004 | 58.268 | 127.6018 | 63.4827 | 176.0352 | 63.2767 | 85.0721 | 106.4918 | 176.6286 | 64.1419 | 171.8837 | 60.8268 | 9.9813 | 69.8596 | 34.2181 | 111.273 | 0.85637 | 29.3512 | 0.87002 | 0.2308 | 0.61504 | 85.5027 | 67.2803 | 20.0224 | 69.713 | 0.8632 | 29.3512 | 0.61504 | 112.2593 | 0.14501 | 3.3499 | 60.8268 | 0.013087 | 0.011603 | 13.7293 | 0.24581 | 0.072837 | 1103.6263 | 1136.3994 | 24657.1843 | 7822.1818 | 32479.3662 | 0.75916 | 18.5978 | 56.9301 | 461.9889 | 124.8855 | 1.7404 | 27.0062 | 55.4402 | 461.9889 | 189.8004 | 64.7209 | 125.0795 | 123.7195 | 187.9565 | 38470.1053 | 448.7956 | 122.6033 | 2.0558 | 12.9488 | 57.1409 | 1.4702 | 3.5253 | 1580.377 | 36889.7283 | 2.6482 | 407.7517 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170130a.txt | 239.364 | 2.019 | 466.989 | 237.146 | 13.4149 | 3129.01 | 123.1486 | 75.5453 | 121.0852 | 121.3059 | 112.4582 | 112.0743 | 70.0553 | 120.5057 | 58.1241 | 58.5474 | 82.5502 | 112.2872 | 125.8959 | 112.1624 | 128.1001 | 127.5979 | 189.849 | 58.2261 | 127.5603 | 62.9381 | 176.0504 | 63.2861 | 85.0591 | 106.4895 | 176.659 | 64.2308 | 171.96 | 60.7969 | 9.8833 | 69.8598 | 34.2691 | 111.2402 | 0.86393 | 29.3505 | 0.87842 | 0.2293 | 0.60085 | 85.4764 | 67.2801 | 19.9962 | 69.6983 | 0.87118 | 29.3505 | 0.60085 | 112.2455 | 0.16651 | 3.3892 | 60.7969 | 0.013092 | 0.01159 | 13.7286 | 0.24581 | 0.072841 | 1108.7762 | 1141.6459 | 24742.792 | 7948.579 | 32691.3711 | 0.75686 | 18.6097 | 56.9355 | 461.7769 | 124.8493 | 1.7006 | 27.0824 | 55.4678 | 461.7769 | 189.849 | 64.8057 | 125.0433 | 123.7213 | 187.9601 | 38093.5792 | 448.5375 | 122.5581 | 2.0524 | 12.9036 | 57.1517 | 1.4729 | 3.5433 | 1593.3665 | 36500.2128 | 2.6644 | 406.9978 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170130a.txt | 239.508 | 2.0024 | 464.781 | 237.315 | 13.4261 | 3131.28 | 123.1605 | 75.5203 | 121.1195 | 121.3499 | 112.4085 | 112.1057 | 70.0354 | 120.5513 | 58.2086 | 58.6004 | 82.4235 | 112.3659 | 126.0851 | 112.1304 | 128.0879 | 127.643 | 189.7122 | 58.2756 | 127.5992 | 62.3 | 176.1264 | 63.2673 | 85.0535 | 106.4895 | 176.7046 | 64.3197 | 172.0363 | 60.8019 | 9.9479 | 69.8598 | 34.2288 | 111.2257 | 0.86423 | 29.3511 | 0.87857 | 0.22564 | 0.61847 | 85.5006 | 67.2893 | 20.0113 | 69.7052 | 0.8714 | 29.3511 | 0.61847 | 112.2526 | 0.15667 | 3.3653 | 60.8019 | 0.013083 | 0.011592 | 13.729 | 0.24581 | 0.072838 | 1108.906 | 1141.8141 | 24762.2633 | 7891.5896 | 32653.8529 | 0.75833 | 18.5578 | 56.9625 | 461.9435 | 124.8778 | 1.7173 | 26.9281 | 55.4955 | 461.9435 | 189.7122 | 64.6405 | 125.0717 | 123.7274 | 187.9478 | 38331.4495 | 448.7804 | 122.6006 | 2.0493 | 12.8675 | 57.1679 | 1.4811 | 3.5279 | 1585.8328 | 36745.6167 | 2.6613 | 407.5131 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170130a.txt | 239.364 | 2.0012 | 464.691 | 237.139 | 13.4072 | 3129.02 | 123.1372 | 75.5639 | 121.0835 | 121.2817 | 112.4953 | 112.1762 | 69.9667 | 120.4902 | 58.1597 | 58.5864 | 82.5475 | 112.3724 | 126.0595 | 112.2411 | 128.1102 | 127.6525 | 189.7895 | 58.2686 | 127.5673 | 63.83 | 176.1264 | 63.2484 | 85.0721 | 106.4987 | 176.6286 | 64.3197 | 172.021 | 60.8003 | 9.7941 | 69.8589 | 34.2422 | 111.2621 | 0.855 | 29.3478 | 0.86706 | 0.22765 | 0.61092 | 85.4986 | 67.2819 | 20.0167 | 69.7188 | 0.86103 | 29.3478 | 0.61092 | 112.3213 | 0.14186 | 3.3481 | 60.8003 | 0.013075 | 0.011593 | 13.7307 | 0.2458 | 0.072829 | 1102.1713 | 1135.0211 | 24616.973 | 7801.8346 | 32418.8076 | 0.75934 | 18.6013 | 56.9625 | 461.8526 | 124.8622 | 1.725 | 27.0576 | 55.4899 | 461.8526 | 189.7895 | 64.7333 | 125.0562 | 123.7155 | 187.9596 | 37752.6434 | 448.5375 | 122.5581 | 2.0679 | 12.8258 | 57.1409 | 1.4747 | 3.5805 | 1585.5257 | 36167.1177 | 2.6439 | 407.9748 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170130a.txt | 239.274 | 2.0109 | 466.014 | 237.183 | 13.3982 | 3124.1 | 123.1419 | 75.5586 | 121.0656 | 121.3089 | 112.406 | 111.9444 | 69.931 | 120.5147 | 58.1828 | 58.6269 | 82.4959 | 112.3906 | 125.9624 | 112.3049 | 128.0771 | 127.5813 | 189.7483 | 58.3022 | 127.5597 | 62.6736 | 176.2023 | 63.2371 | 85.0721 | 106.5056 | 176.7959 | 64.3197 | 172.0821 | 60.8152 | 9.9973 | 69.8594 | 34.2691 | 111.2039 | 0.85507 | 29.3465 | 0.86865 | 0.22307 | 0.60581 | 85.4774 | 67.2524 | 20.0251 | 69.7522 | 0.86186 | 29.3465 | 0.60581 | 112.2615 | 0.21603 | 3.3219 | 60.8152 | 0.013071 | 0.0116 | 13.7319 | 0.2458 | 0.072823 | 1102.659 | 1135.6218 | 24636.0847 | 7744.8138 | 32380.8985 | 0.76082 | 18.5691 | 56.9895 | 462.0192 | 124.8907 | 1.7488 | 26.9839 | 55.512 | 462.0192 | 189.7483 | 64.6637 | 125.0847 | 123.7179 | 187.9527 | 38530.5945 | 448.583 | 122.5661 | 2.0514 | 12.7308 | 57.2002 | 1.5004 | 3.5819 | 1590.0398 | 36940.5548 | 2.6435 | 408.6332 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170131a.txt | 243.21 | 2.0783 | 487.655 | 241.952 | 9.2339 | 2144.22 | 87.5277 | 53.5933 | 86.0462 | 86.2406 | 78.8327 | 78.7019 | 48.0026 | 85.4227 | 40.3411 | 41.0448 | 60.635 | 79.3351 | 91.0591 | 78.7006 | 92.9522 | 92.7048 | 148.9658 | 40.5158 | 92.7356 | 43.7947 | 133.3447 | 48.857 | 65.3423 | 106.5634 | 132.9685 | 49.2054 | 129.05 | 43.6991 | 11.808 | 69.8661 | 32.5552 | 78.6026 | 0.9121 | 29.2685 | 0.91161 | 0.22564 | 0.64114 | 64.9793 | 49.0735 | 17.7058 | 50.7944 | 0.91185 | 29.2685 | 0.64114 | 78.8926 | 0.30143 | 6.0579 | 43.6991 | 0.007731 | 0.006135 | 13.2338 | 0.24343 | 0.075564 | 1155.7411 | 1147.1142 | 22590.8326 | 8811.2488 | 31402.0814 | 0.71941 | 13.4675 | 40.1258 | 293.7719 | 90.9077 | 3.38 | 22.4148 | 38.2201 | 293.7719 | 148.9658 | 57.8414 | 91.1244 | 107.3596 | 185.3846 | 55279.2037 | 286.9705 | 89.2477 | 3.8251 | 8.0419 | 39.9607 | 3.2015 | 4.6671 | 1663.8789 | 53615.3248 | 3.4969 | 441.6552 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170131a.txt | 242.898 | 2.081 | 487.648 | 241.845 | 9.2337 | 2142.74 | 87.4842 | 53.5372 | 85.9993 | 86.2004 | 78.6907 | 78.6783 | 47.9816 | 85.406 | 40.3449 | 41.0879 | 60.7452 | 79.376 | 90.9624 | 78.7756 | 92.9891 | 92.7184 | 148.8952 | 40.5625 | 92.8324 | 43.588 | 133.4054 | 48.8758 | 65.3089 | 106.5681 | 133.0142 | 49.2943 | 129.111 | 43.6709 | 11.808 | 69.8659 | 32.5525 | 78.6426 | 0.90378 | 29.2714 | 0.90493 | 0.22438 | 0.64915 | 64.9612 | 49.1094 | 17.6518 | 50.8297 | 0.90435 | 29.2714 | 0.64915 | 78.8802 | 0.33337 | 6.105 | 43.6709 | 0.007736 | 0.006127 | 13.2336 | 0.24344 | 0.075565 | 1150.956 | 1142.3436 | 22430.7737 | 8840.8805 | 31271.6542 | 0.71729 | 13.3848 | 40.1524 | 293.6659 | 90.882 | 3.3979 | 22.4976 | 38.2475 | 293.6659 | 148.8952 | 57.7964 | 91.0988 | 107.3414 | 185.3656 | 55278.5973 | 287.5322 | 89.3859 | 3.9799 | 8.0008 | 39.9808 | 3.3867 | 4.6817 | 1663.855 | 53614.7423 | 3.4844 | 441.6611 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170131a.txt | 243.07 | 2.0807 | 485.763 | 241.925 | 9.232 | 2147.44 | 87.5565 | 53.518 | 86.0313 | 86.2391 | 78.7669 | 78.7411 | 48.3035 | 85.4124 | 40.3517 | 41.0554 | 60.7723 | 79.4503 | 91.2697 | 78.8569 | 93.0088 | 92.7581 | 148.8825 | 40.5121 | 92.7854 | 43.5306 | 133.3295 | 48.8909 | 65.3275 | 106.5611 | 132.9533 | 49.3832 | 129.05 | 43.6825 | 11.808 | 69.8665 | 32.5498 | 78.6463 | 0.90141 | 29.2707 | 0.90263 | 0.22426 | 0.64297 | 64.9052 | 49.1296 | 17.5756 | 50.8327 | 0.90202 | 29.2707 | 0.64297 | 78.9538 | 0.33469 | 6.1085 | 43.6825 | 0.007741 | 0.00613 | 13.2338 | 0.24344 | 0.075564 | 1149.4541 | 1140.8721 | 22306.0021 | 8838.6455 | 31144.6476 | 0.71621 | 13.3989 | 40.1191 | 293.9082 | 90.9406 | 3.3842 | 22.5522 | 38.2201 | 293.9082 | 148.8825 | 57.7251 | 91.1574 | 107.3716 | 185.3666 | 55257.9465 | 287.684 | 89.4233 | 4.0108 | 8.3495 | 39.954 | 3.392 | 4.7015 | 1657.4234 | 53600.5231 | 3.4665 | 442.8834 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170131a.txt | 243.997 | 2.0596 | 486.57 | 242.768 | 9.6254 | 2240.94 | 91.866 | 56.7151 | 90.0759 | 90.3253 | 82.6623 | 82.3802 | 51.7638 | 89.488 | 44.8584 | 45.5678 | 63.0609 | 82.8648 | 95.5729 | 82.3429 | 97.3484 | 96.8775 | 150.1314 | 44.9633 | 97.1646 | 49.0596 | 143.4288 | 53.0031 | 70.444 | 106.5542 | 143.3399 | 53.473 | 139.0791 | 48.0781 | 11.2394 | 69.8648 | 33.164 | 82.2699 | 0.904 | 29.3104 | 0.90902 | 0.23425 | 0.66006 | 70.1806 | 53.4615 | 18.5191 | 55.647 | 0.90651 | 29.3104 | 0.66006 | 82.5626 | 0.24684 | 5.8249 | 48.0781 | 0.009016 | 0.007245 | 13.3502 | 0.244 | 0.074905 | 1147.2494 | 1148.703 | 23538.1507 | 9700.9595 | 33239.1102 | 0.70815 | 12.29 | 44.4251 | 310.5951 | 94.8922 | 3.0263 | 20.4615 | 42.5994 | 310.5951 | 150.1314 | 55.0223 | 95.1091 | 109.1883 | 185.4035 | 51396.7355 | 302.1828 | 92.9208 | 3.4327 | 7.3756 | 44.3882 | 2.8449 | 4.5669 | 1660.1768 | 49736.5586 | 3.5717 | 414.1805 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170131a.txt | 244.03 | 2.0534 | 484.325 | 242.835 | 9.6009 | 2242.2 | 91.9139 | 56.7304 | 90.0971 | 90.3532 | 82.4614 | 82.4555 | 51.6037 | 89.4833 | 44.8355 | 45.5342 | 63.056 | 82.86 | 95.3553 | 82.3415 | 97.3205 | 96.8164 | 150.0624 | 44.9084 | 97.1035 | 48.881 | 143.444 | 52.9861 | 70.444 | 106.5634 | 143.3855 | 53.3841 | 139.018 | 48.0582 | 11.2064 | 69.865 | 33.164 | 82.288 | 0.89843 | 29.311 | 0.9037 | 0.22322 | 0.64495 | 69.9641 | 53.4659 | 18.2981 | 55.6504 | 0.90107 | 29.311 | 0.64495 | 82.5296 | 0.22707 | 5.8279 | 48.0582 | 0.00901 | 0.007239 | 13.3491 | 0.244 | 0.074911 | 1143.8246 | 1145.1809 | 23190.1256 | 9670.7048 | 32860.8304 | 0.70571 | 12.299 | 44.4314 | 310.3377 | 94.8325 | 2.9186 | 20.4825 | 42.5735 | 310.3377 | 150.0624 | 55.0131 | 95.0494 | 109.2087 | 185.4063 | 51234.1482 | 302.5624 | 93.0106 | 3.5273 | 7.1966 | 44.4071 | 2.9135 | 4.4793 | 1652.5169 | 49581.6313 | 3.5323 | 417.6978 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170131a.txt | 243.286 | 2.0534 | 481.271 | 241.765 | 11.086 | 2605.41 | 106.0641 | 59.9577 | 104.5058 | 104.6896 | 96.4582 | 96.1088 | 53.4244 | 103.753 | 46.8541 | 47.4097 | 67.9515 | 96.3401 | 108.9181 | 96.2002 | 110.7265 | 110.5135 | 170.0967 | 46.7388 | 110.3855 | 47.7768 | 147.9242 | 54.4392 | 69.3906 | 106.5519 | 147.7348 | 55.0733 | 143.8876 | 49.602 | 10.0436 | 69.8654 | 35.1193 | 95.8837 | 0.89759 | 29.3567 | 0.90306 | 0.22881 | 0.64144 | 69.1925 | 54.5107 | 16.4818 | 56.4544 | 0.90033 | 29.3567 | 0.64144 | 96.2768 | 0.15385 | 5.7372 | 49.602 | 0.009493 | 0.007663 | 13.3525 | 0.24421 | 0.074892 | 1143.2082 | 1144.8525 | 20927.1501 | 9988.6053 | 30915.7554 | 0.67691 | 13.6891 | 46.2686 | 373.4664 | 108.4714 | 2.4073 | 23.3363 | 44.6152 | 373.4664 | 170.0967 | 61.4127 | 108.684 | 115.4571 | 185.9014 | 42450.7534 | 365.3248 | 106.8162 | 3.0632 | 7.2326 | 46.1918 | 2.3104 | 3.7818 | 1642.0967 | 40808.6567 | 2.9355 | 443.7381 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170131a.txt | 243.036 | 2.051 | 480.591 | 241.473 | 11.067 | 2600.07 | 105.9432 | 59.8643 | 104.3882 | 104.5556 | 96.1741 | 96.1193 | 53.4216 | 103.6288 | 46.8832 | 47.3892 | 67.9727 | 96.2146 | 108.7552 | 96.2042 | 110.587 | 110.1883 | 169.9457 | 46.7325 | 110.2949 | 47.7491 | 147.8938 | 54.5052 | 69.3053 | 106.5565 | 147.6131 | 55.2511 | 143.7807 | 49.6136 | 10.0573 | 69.8648 | 35.1702 | 95.76 | 0.88874 | 29.3593 | 0.89332 | 0.22096 | 0.6245 | 69.0282 | 54.49 | 16.3381 | 56.4558 | 0.89103 | 29.3593 | 0.6245 | 96.178 | 0.042791 | 5.7916 | 49.6136 | 0.009515 | 0.007666 | 13.3506 | 0.24422 | 0.074903 | 1137.3349 | 1138.805 | 20643.2026 | 10043.9515 | 30687.1541 | 0.6727 | 13.6081 | 46.2563 | 373.0424 | 108.3859 | 2.4427 | 23.4017 | 44.571 | 373.0424 | 169.9457 | 61.3472 | 108.5986 | 115.4017 | 185.8794 | 42528.9319 | 364.7935 | 106.7072 | 3.0784 | 7.2792 | 46.1424 | 2.3189 | 3.8303 | 1639.7765 | 40889.1554 | 2.9195 | 444.747 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170131a.txt | 243.258 | 2.0689 | 486.023 | 241.661 | 11.0534 | 2599.41 | 105.7784 | 59.8913 | 104.2431 | 104.4203 | 96.2295 | 95.9861 | 53.1723 | 103.5567 | 46.8764 | 47.3895 | 67.9866 | 96.1385 | 108.4447 | 96.0682 | 110.5122 | 110.1006 | 169.9579 | 46.7328 | 110.1974 | 47.721 | 147.833 | 54.5109 | 69.233 | 106.5519 | 147.674 | 55.34 | 143.8418 | 49.5937 | 9.985 | 69.8654 | 35.1676 | 95.7091 | 0.89019 | 29.3589 | 0.89567 | 0.22399 | 0.63786 | 68.9365 | 54.4353 | 16.3011 | 56.4817 | 0.89293 | 29.3589 | 0.63786 | 96.1056 | 0.10346 | 5.8172 | 49.5937 | 0.009517 | 0.00766 | 13.3519 | 0.24423 | 0.074896 | 1138.4976 | 1140.0837 | 20618.8237 | 10096.4774 | 30715.3011 | 0.67129 | 13.6597 | 46.2316 | 372.4064 | 108.2575 | 2.4791 | 23.3903 | 44.5962 | 372.4064 | 169.9579 | 61.4877 | 108.4702 | 115.3261 | 185.8911 | 42275.3171 | 364.4139 | 106.6292 | 3.0725 | 7.0052 | 46.1671 | 2.3861 | 3.8372 | 1658.3105 | 40617.0066 | 2.9176 | 444.7937 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170131a.txt | 243.403 | 2.0517 | 483.73 | 241.861 | 11.0619 | 2598.35 | 105.7339 | 59.7607 | 104.1757 | 104.3561 | 96.039 | 95.8751 | 53.0824 | 103.4792 | 46.8673 | 47.3839 | 67.8483 | 96.1931 | 108.6653 | 96.0663 | 110.5039 | 110.1085 | 169.8372 | 46.7201 | 110.2021 | 47.6906 | 147.8938 | 54.5241 | 69.1811 | 106.5634 | 147.6892 | 55.34 | 143.796 | 49.5904 | 9.9287 | 69.8656 | 35.2132 | 95.6873 | 0.89736 | 29.3606 | 0.90154 | 0.22209 | 0.63786 | 68.9992 | 54.4368 | 16.3624 | 56.4317 | 0.89945 | 29.3606 | 0.63786 | 96.0434 | 0.13072 | 5.8337 | 49.5904 | 0.009522 | 0.007659 | 13.3498 | 0.24423 | 0.074908 | 1142.7648 | 1144.1752 | 20773.8081 | 10164.2917 | 30938.0998 | 0.67146 | 13.5044 | 46.2563 | 372.149 | 108.2055 | 2.4715 | 23.2711 | 44.5773 | 372.149 | 169.8372 | 61.419 | 108.4182 | 115.3058 | 185.8523 | 42025.9022 | 364.2621 | 106.598 | 3.1188 | 6.9091 | 46.1733 | 2.4224 | 3.8493 | 1650.4868 | 40375.4154 | 2.942 | 443.2456 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170131a.txt | 239.718 | 2.0655 | 476.243 | 238.186 | 11.0838 | 2582.22 | 105.7879 | 59.7622 | 104.1903 | 104.397 | 96.1265 | 96.0354 | 53.2758 | 103.4924 | 46.8957 | 47.4052 | 67.8722 | 96.2163 | 108.6817 | 96.1993 | 110.5756 | 110.102 | 169.8848 | 46.752 | 110.2575 | 47.7438 | 147.8938 | 54.5128 | 69.1866 | 106.5542 | 147.6892 | 55.1622 | 143.7655 | 49.5937 | 9.9616 | 69.8648 | 35.2024 | 95.6654 | 0.88859 | 29.3608 | 0.89247 | 0.2202 | 0.61298 | 68.933 | 54.4643 | 16.2687 | 56.423 | 0.89053 | 29.3608 | 0.61298 | 96.1444 | 0.082423 | 5.8191 | 49.5937 | 0.009517 | 0.00766 | 13.3486 | 0.24423 | 0.074914 | 1137.0962 | 1138.3975 | 20553.0989 | 10087.0013 | 30640.1003 | 0.67079 | 13.506 | 46.2563 | 372.4821 | 108.2728 | 2.4849 | 23.3076 | 44.5646 | 372.4821 | 169.8848 | 61.3993 | 108.4855 | 115.3305 | 185.8527 | 42150.9 | 364.3684 | 106.6199 | 3.1275 | 7.1025 | 46.1733 | 2.4296 | 3.8758 | 1624.9411 | 40525.9589 | 2.9361 | 445.3365 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170131a.txt | 241.59 | 2.0565 | 479.803 | 239.995 | 11.2624 | 2638.36 | 107.4413 | 59.6449 | 105.9578 | 106.1387 | 97.828 | 97.6856 | 52.5203 | 105.2236 | 46.5629 | 47.0871 | 67.9683 | 97.7101 | 110.486 | 97.8803 | 112.013 | 111.6393 | 172.1201 | 46.4584 | 111.6841 | 47.4646 | 147.2408 | 54.2335 | 68.4319 | 106.5611 | 146.9896 | 54.8066 | 143.1854 | 49.2733 | 9.5995 | 69.8656 | 35.3875 | 97.3135 | 0.8882 | 29.3947 | 0.8925 | 0.22329 | 0.63542 | 68.0503 | 54.0706 | 15.7797 | 55.9423 | 0.89035 | 29.3947 | 0.63542 | 97.776 | 0.09329 | 5.8602 | 49.2733 | 0.009409 | 0.007559 | 13.3208 | 0.24418 | 0.075071 | 1138.1809 | 1137.1113 | 19954.4885 | 10054.7644 | 30009.2529 | 0.66495 | 13.6538 | 45.9911 | 380.5228 | 109.8839 | 2.4425 | 23.6443 | 44.324 | 380.5228 | 172.1201 | 62.0246 | 110.0955 | 116.0914 | 185.8722 | 40191.5767 | 372.6881 | 108.3144 | 3.0908 | 6.6315 | 45.8888 | 2.3566 | 3.7451 | 1637.0878 | 38554.4889 | 2.8206 | 455.132 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170131a.txt | 241.439 | 2.0452 | 477.453 | 239.799 | 11.2666 | 2639.62 | 107.5005 | 59.6417 | 105.9647 | 106.1488 | 97.858 | 97.8476 | 52.7948 | 105.1711 | 46.4813 | 47.0304 | 68.091 | 97.9123 | 110.3652 | 97.8505 | 112.0325 | 111.7239 | 172.1823 | 46.4335 | 111.7426 | 47.4434 | 147.0129 | 54.2448 | 68.4467 | 106.5611 | 146.7463 | 54.9844 | 142.9869 | 49.2766 | 9.8792 | 69.8656 | 35.3955 | 97.2953 | 0.88965 | 29.3948 | 0.89421 | 0.22368 | 0.61382 | 68.0948 | 54.0859 | 15.8089 | 55.9612 | 0.89193 | 29.3948 | 0.61382 | 97.8671 | 0.030443 | 5.8682 | 49.2766 | 0.009413 | 0.007559 | 13.3205 | 0.24418 | 0.075072 | 1139.2099 | 1138.1142 | 20009.6832 | 10080.0415 | 30089.7247 | 0.665 | 13.7434 | 45.8983 | 380.6288 | 109.9049 | 2.4044 | 23.8495 | 44.2415 | 380.6288 | 172.1823 | 62.0658 | 110.1166 | 116.1188 | 185.8888 | 41356.3928 | 372.764 | 108.3297 | 3.1586 | 7.0051 | 45.7897 | 2.365 | 3.7561 | 1629.0696 | 39727.3231 | 2.8292 | 454.3252 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170131a.txt | 241.472 | 2.0633 | 480.688 | 240.004 | 11.2638 | 2637.88 | 107.5517 | 59.6648 | 105.9766 | 106.2066 | 98.0848 | 97.8464 | 52.8471 | 105.174 | 46.4773 | 47.0335 | 68.0838 | 98.0511 | 110.3975 | 97.7174 | 112.0615 | 111.6747 | 172.4159 | 46.4118 | 111.739 | 47.3684 | 147.0585 | 54.2372 | 68.456 | 106.5681 | 146.7767 | 54.8066 | 143.048 | 49.275 | 10.0349 | 69.8658 | 35.4358 | 97.3535 | 0.90095 | 29.3945 | 0.90407 | 0.2279 | 0.62641 | 68.1462 | 54.0876 | 15.8586 | 55.9751 | 0.90251 | 29.3945 | 0.62641 | 97.9249 | 0.17388 | 5.8623 | 49.275 | 0.00941 | 0.007559 | 13.3216 | 0.24418 | 0.075066 | 1145.9439 | 1144.9347 | 20190.2018 | 10127.9917 | 30318.1935 | 0.66594 | 13.7479 | 45.9169 | 380.7499 | 109.929 | 2.3773 | 23.8169 | 44.2669 | 380.7499 | 172.4159 | 62.2753 | 110.1406 | 116.1424 | 185.8913 | 41995.281 | 372.7033 | 108.3175 | 3.1434 | 7.0451 | 45.8021 | 2.3409 | 3.7224 | 1640.1075 | 40355.1736 | 2.8493 | 453.5668 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170131a.txt | 241.497 | 2.054 | 478.757 | 239.982 | 11.2676 | 2637.34 | 107.4907 | 59.6661 | 105.9876 | 106.1587 | 97.9175 | 97.6562 | 52.8108 | 105.1894 | 46.5294 | 47.0749 | 68.0895 | 98.0301 | 110.2626 | 97.8589 | 112.0636 | 111.6672 | 172.3084 | 46.4639 | 111.7379 | 47.4134 | 147.1344 | 54.2278 | 68.4523 | 106.5542 | 146.8984 | 54.8955 | 143.1243 | 49.2816 | 9.8723 | 69.8658 | 35.4116 | 97.3281 | 0.88591 | 29.3948 | 0.89192 | 0.22463 | 0.62763 | 68.179 | 54.0982 | 15.8809 | 55.9785 | 0.88892 | 29.3948 | 0.62763 | 97.8657 | 0.15671 | 5.8462 | 49.2816 | 0.009407 | 0.007561 | 13.3215 | 0.24418 | 0.075067 | 1137.229 | 1136.2162 | 20063.77 | 10022.7312 | 30086.5012 | 0.66687 | 13.7183 | 45.9478 | 380.6288 | 109.9049 | 2.4142 | 23.7908 | 44.2987 | 380.6288 | 172.3084 | 62.1918 | 110.1166 | 116.1142 | 185.8858 | 41328.5799 | 372.6274 | 108.3021 | 3.1128 | 6.9591 | 45.8517 | 2.3145 | 3.7463 | 1633.5189 | 39695.061 | 2.8298 | 453.5838 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170131a.txt | 241.56 | 2.0562 | 479.733 | 239.999 | 11.2688 | 2637.26 | 107.4975 | 59.6873 | 105.9453 | 106.1393 | 97.8848 | 97.6201 | 52.7838 | 105.1708 | 46.488 | 47.0229 | 68.0395 | 97.8423 | 110.342 | 97.8003 | 112.0419 | 111.6325 | 172.256 | 46.4118 | 111.6805 | 47.3897 | 147.1496 | 54.2335 | 68.4764 | 106.5588 | 146.8528 | 54.8955 | 143.0633 | 49.2849 | 10.0367 | 69.8652 | 35.4036 | 97.3353 | 0.89149 | 29.395 | 0.89479 | 0.22307 | 0.63084 | 68.0899 | 54.094 | 15.7959 | 55.9751 | 0.89314 | 29.395 | 0.63084 | 97.7869 | 0.11639 | 5.8485 | 49.2849 | 0.009409 | 0.007562 | 13.3214 | 0.24418 | 0.075067 | 1139.9485 | 1138.9241 | 20005.5091 | 10052.1796 | 30057.6887 | 0.66557 | 13.7333 | 45.954 | 380.5833 | 109.8959 | 2.3984 | 23.7662 | 44.2733 | 380.5833 | 172.256 | 62.1485 | 110.1076 | 116.1174 | 185.8902 | 42017.3542 | 372.6881 | 108.3144 | 3.1436 | 6.9507 | 45.8331 | 2.3691 | 3.7566 | 1636.849 | 40380.5052 | 2.8263 | 455.1043 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170131a.txt | 242.373 | 2.0604 | 481.009 | 240.528 | 11.923 | 2800.92 | 112.8005 | 61.0812 | 111.2926 | 111.4911 | 103.0257 | 102.9494 | 53.2703 | 110.5246 | 47.7407 | 48.1756 | 70.1608 | 102.9382 | 115.4008 | 103.0042 | 117.1473 | 116.7869 | 179.7342 | 47.6221 | 116.7851 | 48.614 | 150.0655 | 55.2412 | 68.9993 | 106.5565 | 149.7726 | 55.7846 | 146.1315 | 50.4868 | 9.5606 | 69.8656 | 35.7469 | 102.4214 | 0.89698 | 29.4166 | 0.90172 | 0.22118 | 0.62923 | 68.6472 | 55.2467 | 15.2006 | 57.1353 | 0.89935 | 29.4166 | 0.62923 | 102.9794 | 0.042244 | 5.6544 | 50.4868 | 0.009758 | 0.007906 | 13.3441 | 0.24433 | 0.074939 | 1142.9492 | 1143.8735 | 19327.9754 | 10101.6519 | 29429.6272 | 0.65675 | 13.9492 | 47.132 | 406.8403 | 114.9807 | 2.1803 | 24.6223 | 45.5386 | 406.8403 | 179.7342 | 64.5461 | 115.1881 | 118.6096 | 186.0317 | 38675.6212 | 398.8316 | 113.4572 | 2.9326 | 6.2559 | 47.0144 | 2.1646 | 3.4896 | 1641.2027 | 37034.4185 | 2.6281 | 466.0402 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170131a.txt | 242.24 | 2.055 | 479.594 | 240.545 | 11.9199 | 2801.25 | 112.8022 | 61.0727 | 111.3334 | 111.5124 | 103.103 | 102.9151 | 53.4546 | 110.4999 | 47.7068 | 48.1666 | 70.0604 | 103.0648 | 115.5254 | 103.0353 | 117.1843 | 116.798 | 179.8756 | 47.6166 | 116.7995 | 48.6758 | 150.0655 | 55.2488 | 68.9938 | 106.5565 | 149.7422 | 55.9624 | 146.2231 | 50.4768 | 9.3404 | 69.8654 | 35.7469 | 102.4069 | 0.89431 | 29.4161 | 0.89824 | 0.22643 | 0.63229 | 68.6088 | 55.2601 | 15.1487 | 57.1491 | 0.89628 | 29.4161 | 0.63229 | 103.0296 | 0.081157 | 5.672 | 50.4768 | 0.00976 | 0.007904 | 13.345 | 0.24433 | 0.074935 | 1140.9427 | 1141.9391 | 19229.851 | 10115.013 | 29344.864 | 0.65531 | 13.9407 | 47.132 | 407.0523 | 115.0207 | 2.2185 | 24.4843 | 45.576 | 407.0523 | 179.8756 | 64.6476 | 115.2281 | 118.6104 | 186.0294 | 37783.0687 | 398.8012 | 113.4514 | 2.9514 | 6.4524 | 47.0022 | 2.118 | 3.5083 | 1636.3747 | 36146.6939 | 2.6214 | 466.5659 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170131a.txt | 242.291 | 2.055 | 479.503 | 240.641 | 11.915 | 2802.2 | 112.817 | 61.0711 | 111.3189 | 111.4882 | 103.154 | 102.894 | 53.5881 | 110.5293 | 47.6997 | 48.1701 | 70.0876 | 103.078 | 115.6259 | 103.0847 | 117.1649 | 116.953 | 179.7589 | 47.5847 | 116.7963 | 48.5873 | 150.02 | 55.2469 | 68.9938 | 106.5588 | 149.7574 | 56.1402 | 146.0857 | 50.4785 | 9.4132 | 69.8656 | 35.7523 | 102.4142 | 0.8895 | 29.4155 | 0.89299 | 0.22212 | 0.6387 | 68.6177 | 55.2595 | 15.1582 | 57.1439 | 0.89124 | 29.4155 | 0.6387 | 103.0527 | 0.11124 | 5.6684 | 50.4785 | 0.00976 | 0.007904 | 13.3452 | 0.24433 | 0.074933 | 1137.707 | 1138.7168 | 19187.0897 | 10080.1577 | 29267.2474 | 0.65558 | 13.9574 | 47.1137 | 407.022 | 115.015 | 2.198 | 24.5677 | 45.5198 | 407.022 | 179.7589 | 64.5365 | 115.2224 | 118.6175 | 186.0325 | 38075.2723 | 399.0289 | 113.495 | 2.9658 | 6.5799 | 47.0083 | 2.1761 | 3.5268 | 1636.0642 | 36439.2081 | 2.6138 | 466.4765 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170131a.txt | 242.325 | 2.0496 | 478.376 | 240.587 | 11.929 | 2802.64 | 112.83 | 61.0537 | 111.3644 | 111.537 | 103.0687 | 102.7595 | 53.5776 | 110.5521 | 47.7529 | 48.1843 | 70.0808 | 102.9924 | 115.4671 | 103.0649 | 117.1843 | 116.8723 | 179.7151 | 47.6343 | 116.7898 | 48.5837 | 150.1415 | 55.2544 | 68.9864 | 106.575 | 149.8334 | 56.0513 | 146.1926 | 50.4901 | 9.3097 | 69.8659 | 35.7523 | 102.4178 | 0.90141 | 29.4161 | 0.90551 | 0.225 | 0.64015 | 68.7015 | 55.2492 | 15.2523 | 57.1336 | 0.90346 | 29.4161 | 0.64015 | 102.9714 | 0.14553 | 5.6643 | 50.4901 | 0.009763 | 0.007908 | 13.3448 | 0.24433 | 0.074935 | 1145.5421 | 1146.5294 | 19437.6916 | 10145.3127 | 29583.0042 | 0.65706 | 13.8913 | 47.1624 | 407.1128 | 115.0322 | 2.2021 | 24.5172 | 45.5635 | 407.1128 | 179.7151 | 64.4756 | 115.2395 | 118.6237 | 186.0186 | 37645.5543 | 399.1048 | 113.5096 | 2.9575 | 6.5388 | 47.0388 | 2.1451 | 3.4952 | 1632.2189 | 36013.3354 | 2.6426 | 464.6758 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170131a.txt | 242.217 | 2.0598 | 482.252 | 240.56 | 11.9281 | 2805.4 | 112.8942 | 61.1882 | 111.4188 | 111.6076 | 103.1137 | 102.9685 | 53.7061 | 110.6256 | 47.6982 | 48.1721 | 70.1269 | 103.1457 | 115.5305 | 103.215 | 117.2087 | 116.8967 | 179.886 | 47.615 | 116.8595 | 48.6318 | 150.1415 | 55.2771 | 69.0142 | 106.5681 | 149.8334 | 55.8735 | 146.1773 | 50.5299 | 9.4397 | 69.8654 | 35.7764 | 102.5051 | 0.89019 | 29.4148 | 0.89525 | 0.22399 | 0.63442 | 68.7197 | 55.2815 | 15.2382 | 57.1663 | 0.89272 | 29.4148 | 0.63442 | 103.1107 | 0.10381 | 5.6471 | 50.5299 | 0.009771 | 0.00792 | 13.3461 | 0.24434 | 0.074928 | 1138.612 | 1139.7042 | 19302.3446 | 10064.1663 | 29366.5109 | 0.65729 | 14.0258 | 47.1624 | 407.4914 | 115.1036 | 2.2094 | 24.5696 | 45.5573 | 407.4914 | 179.886 | 64.5752 | 115.3108 | 118.6543 | 186.0539 | 38173.9365 | 399.3174 | 113.5503 | 2.9247 | 6.6672 | 47.0388 | 2.1315 | 3.4959 | 1645.4438 | 36528.4927 | 2.6179 | 465.2696 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170131a.txt | 242.286 | 2.0539 | 481.942 | 240.719 | 11.9327 | 2806.83 | 112.9323 | 61.2602 | 111.4765 | 111.6523 | 103.1194 | 102.9348 | 53.6116 | 110.6488 | 47.8084 | 48.2185 | 70.1952 | 102.9649 | 115.3364 | 103.1034 | 117.2544 | 116.839 | 180.0352 | 47.6261 | 116.9116 | 48.6924 | 150.1567 | 55.3073 | 69.0049 | 106.5704 | 149.8638 | 56.0513 | 146.1773 | 50.5432 | 9.3802 | 69.8656 | 35.7684 | 102.5015 | 0.89576 | 29.4139 | 0.9009 | 0.22338 | 0.6477 | 68.5932 | 55.2974 | 15.0957 | 57.1973 | 0.89833 | 29.4139 | 0.6477 | 103.0306 | 0.094287 | 5.6641 | 50.5432 | 0.009782 | 0.007924 | 13.3478 | 0.24434 | 0.074919 | 1142.1356 | 1143.3746 | 19184.5422 | 10133.2874 | 29317.8296 | 0.65436 | 14.0918 | 47.1685 | 407.6277 | 115.1293 | 2.1969 | 24.6379 | 45.5573 | 407.6277 | 180.0352 | 64.6987 | 115.3365 | 118.6726 | 186.0716 | 37932.9657 | 399.4844 | 113.5823 | 2.9335 | 6.5606 | 47.051 | 2.1058 | 3.477 | 1644.3861 | 36288.5796 | 2.6127 | 467.4844 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170131a.txt | 242 | 2.0555 | 479.249 | 240.027 | 12.9091 | 3036.86 | 119.9947 | 63.2906 | 118.5731 | 118.7439 | 110.0625 | 109.9441 | 54.9349 | 117.7597 | 49.2731 | 49.5306 | 73.1097 | 109.9976 | 122.6406 | 110.1591 | 124.1165 | 123.9346 | 189.9837 | 49.1901 | 123.6017 | 49.9626 | 153.7863 | 56.3924 | 69.2942 | 106.5704 | 153.4679 | 56.9404 | 150.0089 | 51.7982 | 8.9869 | 69.8658 | 36.0312 | 109.3157 | 0.89057 | 29.4086 | 0.89509 | 0.21745 | 0.63297 | 69.0129 | 56.479 | 14.3339 | 58.3144 | 0.89283 | 29.4086 | 0.63297 | 110.0408 | 0.092535 | 5.4942 | 51.7982 | 0.010182 | 0.008308 | 13.3814 | 0.24452 | 0.07473 | 1137.1686 | 1141.2705 | 18168.4684 | 10175.8826 | 28344.351 | 0.64099 | 14.6803 | 48.6103 | 445.1354 | 121.9609 | 1.9661 | 26.0005 | 47.1092 | 445.1354 | 189.9837 | 67.8241 | 122.1596 | 122.126 | 186.3295 | 34619.499 | 436.8018 | 120.4827 | 2.723 | 6.45 | 48.4849 | 1.9096 | 3.217 | 1635.1976 | 32984.3014 | 2.3626 | 481.4371 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170131a.txt | 242.023 | 2.0382 | 475.475 | 240.006 | 12.9177 | 3035.7 | 119.9091 | 63.3061 | 118.5327 | 118.726 | 110.3112 | 109.7474 | 55.0004 | 117.7006 | 49.3144 | 49.5506 | 73.1323 | 110.0194 | 122.2928 | 110.1059 | 124.0643 | 123.956 | 190.1057 | 49.189 | 123.5623 | 49.9968 | 153.8167 | 56.3811 | 69.2905 | 106.5449 | 153.4527 | 57.1182 | 150.0394 | 51.7948 | 8.9663 | 69.8652 | 36.0473 | 109.3448 | 0.89385 | 29.4084 | 0.89738 | 0.22432 | 0.62557 | 69.0158 | 56.4784 | 14.3374 | 58.2765 | 0.89562 | 29.4084 | 0.62557 | 110.046 | 0.23368 | 5.4862 | 51.7948 | 0.010178 | 0.008307 | 13.3805 | 0.24452 | 0.074736 | 1138.9929 | 1143.0225 | 18201.4748 | 10174.9186 | 28376.3934 | 0.64143 | 14.6838 | 48.6223 | 445.0294 | 121.9422 | 2.0331 | 26.0109 | 47.1215 | 445.0294 | 190.1057 | 67.9647 | 122.1409 | 122.0831 | 186.3312 | 34564.1302 | 436.5589 | 120.4393 | 2.7387 | 6.5215 | 48.4789 | 1.9066 | 3.2162 | 1622.3207 | 32941.8095 | 2.3686 | 481.665 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170131a.txt | 242.081 | 2.038 | 476.544 | 240.119 | 12.9027 | 3035.95 | 119.9927 | 63.3576 | 118.6033 | 118.7966 | 110.1808 | 109.8933 | 54.7455 | 117.8114 | 49.3085 | 49.5659 | 73.1741 | 110.0106 | 122.4833 | 110.1102 | 124.1485 | 123.9442 | 190.2095 | 49.2007 | 123.6434 | 49.9626 | 153.9382 | 56.3773 | 69.3109 | 106.5588 | 153.5744 | 57.1182 | 150.0699 | 51.8065 | 8.861 | 69.865 | 36.0607 | 109.3884 | 0.88958 | 29.4086 | 0.8946 | 0.22045 | 0.6313 | 68.9748 | 56.4622 | 14.3126 | 58.2695 | 0.89209 | 29.4086 | 0.6313 | 110.0487 | 0.12494 | 5.4708 | 51.8065 | 0.010176 | 0.00831 | 13.3803 | 0.24452 | 0.074737 | 1136.7408 | 1140.7477 | 18133.7579 | 10127.4889 | 28261.2467 | 0.64165 | 14.6875 | 48.6701 | 445.2717 | 121.9849 | 1.9922 | 26.0403 | 47.1337 | 445.2717 | 190.2095 | 68.0259 | 122.1835 | 122.1249 | 186.3356 | 34138.3325 | 436.9536 | 120.5098 | 2.6984 | 6.2186 | 48.5269 | 1.9065 | 3.1883 | 1625.9681 | 32512.3643 | 2.3581 | 482.6712 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170131a.txt | 240.421 | 2.0459 | 477.035 | 238.456 | 12.9608 | 3035.97 | 119.9585 | 63.3692 | 118.6882 | 118.8396 | 110.2893 | 109.9335 | 54.4928 | 117.7886 | 48.1057 | 48.3423 | 73.5397 | 110.1998 | 122.0883 | 110.2311 | 123.9181 | 123.9376 | 192.4246 | 47.9801 | 123.4061 | 48.8056 | 151.1286 | 54.943 | 68.341 | 106.5542 | 150.6546 | 55.4289 | 147.368 | 50.6196 | 8.9292 | 69.8652 | 34.7357 | 109.5594 | 0.89584 | 29.4851 | 0.90092 | 0.22045 | 0.63503 | 68.2835 | 55.357 | 14.7264 | 56.6929 | 0.89838 | 29.4851 | 0.63503 | 110.1634 | 0.15772 | 5.2235 | 50.6196 | 0.009628 | 0.007927 | 13.302 | 0.24427 | 0.075177 | 1144.1561 | 1141.466 | 18729.6895 | 9291.8256 | 28021.5152 | 0.6684 | 15.812 | 47.5571 | 445.408 | 122.0088 | 2.0504 | 27.4969 | 46.0428 | 445.408 | 192.4246 | 70.2172 | 122.2075 | 122.1078 | 186.5506 | 34525.4995 | 437.7127 | 120.6453 | 2.8567 | 7.125 | 47.3678 | 1.9571 | 3.1692 | 1627.6434 | 32897.8561 | 2.3378 | 489.9761 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170201a.txt | 239.763 | 2.0436 | 473.508 | 237.711 | 12.9101 | 3014.92 | 119.6692 | 65.6561 | 118.2448 | 118.4575 | 109.7668 | 109.444 | 57.9412 | 117.4176 | 50.8373 | 51.066 | 74.893 | 109.8053 | 122.2358 | 109.6529 | 123.9693 | 123.7305 | 189.2026 | 50.6981 | 123.5282 | 52.5633 | 157.3705 | 59.6534 | 69.3276 | 106.5496 | 157.1177 | 60.6745 | 153.474 | 53.898 | 8.9608 | 69.865 | 35.3204 | 109.1374 | 0.88133 | 29.4965 | 0.8899 | 0.22222 | 0.6184 | 69.1051 | 58.2846 | 12.6206 | 59.6533 | 0.88562 | 29.4965 | 0.6184 | 109.6673 | 0.16228 | 6.6553 | 53.898 | 0.011431 | 0.008957 | 13.3808 | 0.24507 | 0.074734 | 1132.567 | 1136.5969 | 16079.8314 | 13378.7333 | 29458.5647 | 0.54585 | 15.6469 | 50.0092 | 443.818 | 121.7286 | 2.0594 | 26.4057 | 48.4873 | 443.818 | 189.2026 | 67.2749 | 121.9277 | 121.9633 | 186.6842 | 34797.2008 | 434.737 | 120.1131 | 2.6955 | 8.0299 | 49.9113 | 1.8682 | 3.2711 | 1615.6093 | 33181.5915 | 2.475 | 461.3532 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170201a.txt | 239.703 | 2.0548 | 474.317 | 237.598 | 12.9127 | 3014.34 | 119.6316 | 65.6538 | 118.175 | 118.3973 | 109.667 | 109.4484 | 58.0036 | 117.4074 | 50.7734 | 50.988 | 74.8621 | 109.7199 | 122.0972 | 109.463 | 123.9048 | 123.5702 | 189.0819 | 50.6165 | 123.4669 | 52.6931 | 157.1882 | 59.6496 | 69.3239 | 106.5681 | 156.9808 | 60.4967 | 153.3214 | 53.9014 | 8.9965 | 69.8652 | 35.2909 | 109.1229 | 0.88553 | 29.4959 | 0.8921 | 0.22041 | 0.61909 | 69.0435 | 58.2741 | 12.5695 | 59.662 | 0.88882 | 29.4959 | 0.61909 | 109.5746 | 0.1391 | 6.6482 | 53.9014 | 0.011429 | 0.008958 | 13.3812 | 0.24507 | 0.074732 | 1134.6048 | 1138.6799 | 16044.3813 | 13388.625 | 29433.0063 | 0.54512 | 15.7152 | 49.9387 | 443.5303 | 121.6778 | 2.0463 | 26.4351 | 48.4271 | 443.5303 | 189.0819 | 67.2049 | 121.877 | 121.9445 | 186.6973 | 34953.0553 | 434.4941 | 120.0695 | 2.6621 | 8.1453 | 49.8583 | 1.8945 | 3.2805 | 1618.3696 | 33334.6857 | 2.4727 | 462.5847 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170201a.txt | 239.669 | 2.0526 | 474.778 | 237.674 | 12.9105 | 3013.17 | 119.5964 | 65.668 | 118.1657 | 118.3687 | 109.6771 | 109.2926 | 58.0595 | 117.3945 | 50.7416 | 50.9774 | 74.8283 | 109.7591 | 122.3671 | 109.4957 | 123.8952 | 123.7077 | 189.0275 | 50.6235 | 123.4573 | 52.7107 | 157.2034 | 59.6345 | 69.3313 | 106.5611 | 156.9656 | 60.4078 | 153.3672 | 53.9047 | 8.9192 | 69.8646 | 35.2936 | 109.1156 | 0.88568 | 29.4961 | 0.89308 | 0.21779 | 0.61672 | 69.0421 | 58.2695 | 12.5726 | 59.6637 | 0.88938 | 29.4961 | 0.61672 | 109.5561 | 0.2073 | 6.6298 | 53.9047 | 0.011423 | 0.008959 | 13.381 | 0.24507 | 0.074733 | 1134.9761 | 1139.0357 | 16052.4446 | 13353.1043 | 29405.5489 | 0.5459 | 15.7235 | 49.9445 | 443.5303 | 121.6778 | 2.0814 | 26.3832 | 48.4451 | 443.5303 | 189.0275 | 67.1505 | 121.877 | 121.9269 | 186.6999 | 34663.2435 | 434.403 | 120.0531 | 2.6586 | 8.2071 | 49.8524 | 1.8875 | 3.3092 | 1619.9425 | 33043.301 | 2.4709 | 463.1681 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170201a.txt | 239.784 | 2.0356 | 474.28 | 237.791 | 12.91 | 3016.21 | 119.5921 | 65.6841 | 118.1549 | 118.3385 | 109.6044 | 109.2753 | 58.0699 | 117.3557 | 50.7099 | 50.9633 | 74.8757 | 109.5599 | 122.3607 | 109.7439 | 123.8696 | 123.6565 | 189.1908 | 50.627 | 123.4188 | 52.5487 | 157.173 | 59.6383 | 69.3294 | 106.5496 | 156.9048 | 60.6745 | 153.2908 | 53.908 | 9.0419 | 69.8646 | 35.3231 | 109.1265 | 0.88133 | 29.4952 | 0.88798 | 0.2231 | 0.63366 | 69.0876 | 58.264 | 12.6236 | 59.6603 | 0.88466 | 29.4952 | 0.63366 | 109.5459 | 0.19669 | 6.6303 | 53.908 | 0.011425 | 0.00896 | 13.3821 | 0.24507 | 0.074727 | 1131.8907 | 1136.0313 | 16072.5554 | 13319.6998 | 29392.2552 | 0.54683 | 15.7513 | 49.9328 | 443.288 | 121.6351 | 2.043 | 26.4606 | 48.415 | 443.288 | 189.1908 | 67.3565 | 121.8343 | 121.9248 | 186.7064 | 35144.8013 | 434.1449 | 120.0068 | 2.6511 | 8.2411 | 49.8288 | 1.8519 | 3.2965 | 1618.2434 | 33526.5579 | 2.468 | 462.118 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170201a.txt | 239.762 | 2.0506 | 476.394 | 237.866 | 12.9065 | 3016.25 | 119.6842 | 65.7136 | 118.1857 | 118.3758 | 109.7397 | 109.4754 | 58.1103 | 117.335 | 50.7719 | 50.9935 | 74.9046 | 109.6467 | 122.1505 | 109.6935 | 123.9323 | 123.767 | 189.284 | 50.6608 | 123.488 | 52.8536 | 157.249 | 59.6364 | 69.3369 | 106.5565 | 156.9808 | 60.7634 | 153.3824 | 53.913 | 9.0483 | 69.865 | 35.3017 | 109.1119 | 0.89179 | 29.4956 | 0.89799 | 0.22466 | 0.63305 | 69.093 | 58.2521 | 12.6409 | 59.6587 | 0.89489 | 29.4956 | 0.63305 | 109.6388 | 0.11536 | 6.6234 | 53.913 | 0.011424 | 0.008962 | 13.3819 | 0.24507 | 0.074728 | 1138.4709 | 1142.6217 | 16187.3137 | 13383.7168 | 29571.0306 | 0.5474 | 15.7514 | 49.9622 | 443.6212 | 121.6939 | 2.0097 | 26.4535 | 48.4512 | 443.6212 | 189.284 | 67.391 | 121.893 | 121.9708 | 186.7085 | 35145.8979 | 434.2664 | 120.0286 | 2.6937 | 8.252 | 49.8583 | 1.8429 | 3.3181 | 1625.4563 | 33520.4416 | 2.4814 | 461.9944 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170201a.txt | 240.461 | 2.0327 | 472.535 | 238.412 | 12.8777 | 3011.26 | 119.4552 | 65.2745 | 118.0661 | 118.2916 | 109.7004 | 109.5045 | 57.2146 | 117.1913 | 50.107 | 50.3467 | 74.6227 | 109.5277 | 121.9439 | 109.4836 | 123.7487 | 123.5928 | 189.7551 | 50.0807 | 123.2718 | 51.5909 | 155.7758 | 59.1627 | 68.3391 | 106.5681 | 155.3993 | 60.4078 | 151.917 | 53.2672 | 9.1234 | 69.8654 | 35.7335 | 108.9264 | 0.89362 | 29.4785 | 0.89821 | 0.22912 | 0.62 | 67.9134 | 57.5392 | 12.1742 | 58.9137 | 0.89592 | 29.4785 | 0.62 | 109.554 | 0.099225 | 6.7955 | 53.2672 | 0.011236 | 0.008755 | 13.3686 | 0.24499 | 0.074802 | 1139.7006 | 1142.7109 | 15611.4484 | 13504.8206 | 29116.2691 | 0.53618 | 15.8847 | 49.3898 | 442.6975 | 121.5307 | 2.0755 | 26.7517 | 47.871 | 442.6975 | 189.7551 | 68.0251 | 121.73 | 121.8565 | 186.7028 | 35496.969 | 434.069 | 119.9932 | 2.8019 | 7.9718 | 49.2429 | 1.9271 | 3.2391 | 1612.2894 | 33884.6796 | 2.4495 | 469.717 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170201a.txt | 239.725 | 2.0275 | 470.265 | 237.665 | 12.883 | 3007.19 | 119.4119 | 65.2591 | 118.026 | 118.2418 | 109.4906 | 109.1746 | 57.1545 | 117.1583 | 50.1416 | 50.3354 | 74.6896 | 109.5858 | 122.0622 | 109.4111 | 123.6648 | 123.5314 | 189.7144 | 50.0376 | 123.1942 | 51.2833 | 155.6999 | 59.1646 | 68.3521 | 106.5588 | 155.3993 | 60.0521 | 151.9323 | 53.2523 | 9.0245 | 69.865 | 35.7791 | 108.9046 | 0.88469 | 29.4745 | 0.8906 | 0.22622 | 0.62588 | 67.8833 | 57.5126 | 12.1707 | 58.8448 | 0.88765 | 29.4745 | 0.62588 | 109.4155 | 0.17576 | 6.8123 | 53.2523 | 0.011239 | 0.008751 | 13.3687 | 0.24499 | 0.074802 | 1134.3897 | 1137.3968 | 15534.9875 | 13474.3059 | 29009.2934 | 0.53552 | 15.8989 | 49.3602 | 442.3946 | 121.4771 | 2.0652 | 26.8125 | 47.8771 | 442.3946 | 189.7144 | 68.0379 | 121.6765 | 121.8349 | 186.7045 | 35124.7897 | 433.735 | 119.9332 | 2.7749 | 7.9116 | 49.2429 | 1.9072 | 3.2353 | 1604.5442 | 33520.2455 | 2.4449 | 469.2522 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170201a.txt | 240.093 | 2.0395 | 473.926 | 237.954 | 12.8648 | 3007.34 | 119.2788 | 65.1719 | 117.9156 | 118.112 | 109.4182 | 109.1186 | 57.1736 | 117.0692 | 50.0302 | 50.2594 | 74.5491 | 109.5807 | 121.7166 | 109.3506 | 123.5766 | 123.4337 | 189.5126 | 49.9721 | 123.0994 | 51.1755 | 155.5784 | 59.1438 | 68.2891 | 106.5681 | 155.232 | 60.0521 | 151.688 | 53.2108 | 9.0245 | 69.8654 | 35.8783 | 108.81 | 0.88393 | 29.4705 | 0.88929 | 0.22234 | 0.61817 | 67.8511 | 57.4906 | 12.1605 | 58.8202 | 0.88661 | 29.4705 | 0.61817 | 109.367 | 0.19173 | 6.833 | 53.2108 | 0.011232 | 0.008739 | 13.3694 | 0.24499 | 0.074798 | 1133.6911 | 1136.7569 | 15512.9788 | 13495.2314 | 29008.2102 | 0.53478 | 15.8591 | 49.3128 | 441.9101 | 121.3913 | 2.1125 | 26.7692 | 47.78 | 441.9101 | 189.5126 | 67.9217 | 121.5909 | 121.7686 | 186.6906 | 35153.1597 | 432.9455 | 119.7913 | 2.722 | 7.9961 | 49.1775 | 1.8756 | 3.2793 | 1617.0355 | 33536.1242 | 2.4422 | 468.9808 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170201a.txt | 239.938 | 2.0518 | 474.454 | 237.977 | 12.8648 | 3006.28 | 119.2879 | 65.2093 | 117.9247 | 118.1373 | 109.5056 | 109.1831 | 57.1017 | 117.0707 | 50.0459 | 50.3139 | 74.6183 | 109.3894 | 122.0073 | 109.3619 | 123.5972 | 123.3903 | 189.5625 | 50.009 | 123.1073 | 51.1559 | 155.6391 | 59.1344 | 68.2798 | 106.5634 | 155.3232 | 60.141 | 151.917 | 53.2125 | 9.002 | 69.865 | 35.8783 | 108.81 | 0.88859 | 29.4703 | 0.89314 | 0.22176 | 0.63458 | 67.8797 | 57.4485 | 12.2311 | 58.817 | 0.89086 | 29.4703 | 0.63458 | 109.36 | 0.13339 | 6.8219 | 53.2125 | 0.011228 | 0.008739 | 13.3699 | 0.24499 | 0.074795 | 1136.4013 | 1139.5199 | 15637.7133 | 13503.8014 | 29141.5147 | 0.53661 | 15.8728 | 49.3365 | 441.8949 | 121.3887 | 2.1007 | 26.7473 | 47.871 | 441.8949 | 189.5625 | 67.9743 | 121.5882 | 121.7731 | 186.6959 | 35066.1877 | 433.3099 | 119.8568 | 2.7861 | 7.8885 | 49.2131 | 1.9321 | 3.2514 | 1618.837 | 33447.3507 | 2.4538 | 467.9515 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170201a.txt | 239.993 | 2.0472 | 474.16 | 237.828 | 12.8748 | 3008.13 | 119.322 | 65.2354 | 117.9394 | 118.1326 | 109.5822 | 109.3409 | 57.0088 | 117.085 | 50.0616 | 50.3226 | 74.5657 | 109.4758 | 121.7612 | 109.3993 | 123.6019 | 123.3597 | 189.5781 | 50.0105 | 123.1279 | 51.0904 | 155.6999 | 59.1457 | 68.2594 | 106.5565 | 155.3688 | 60.2299 | 151.8407 | 53.2125 | 8.9855 | 69.8652 | 35.8864 | 108.8063 | 0.88439 | 29.4699 | 0.88911 | 0.21932 | 0.61077 | 67.9046 | 57.4399 | 12.2647 | 58.8066 | 0.88675 | 29.4699 | 0.61077 | 109.4496 | 0.10429 | 6.8333 | 53.2125 | 0.011233 | 0.008739 | 13.3689 | 0.24499 | 0.0748 | 1133.7985 | 1136.8269 | 15644.4716 | 13498.0079 | 29142.4795 | 0.53683 | 15.8752 | 49.3602 | 441.8647 | 121.3833 | 2.0613 | 26.725 | 47.8407 | 441.8647 | 189.5781 | 67.9952 | 121.5829 | 121.7901 | 186.6982 | 34994.1009 | 433.3858 | 119.8704 | 2.7854 | 7.7779 | 49.231 | 1.9311 | 3.2507 | 1617.8339 | 33376.2669 | 2.4527 | 466.8643 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170201a.txt | 242.934 | 2.0522 | 478.527 | 241.875 | 8.9493 | 2069.68 | 84.3743 | 66.3102 | 82.4091 | 82.6265 | 74.7577 | 74.5474 | 64.7901 | 81.9675 | 47.085 | 47.6771 | 69.2352 | 75.1819 | 88.2196 | 74.5789 | 90.5502 | 90.1094 | 145.549 | 51.1234 | 90.4791 | 57.2954 | 148.7291 | 60.1761 | 75.0542 | 105.9992 | 148.9514 | 61.2079 | 144.1013 | 53.6706 | 11.6899 | 69.8633 | 37.147 | 74.2805 | 0.88301 | 29.5115 | 0.89189 | 0.22463 | 0.63015 | 74.9787 | 59.2795 | 17.4992 | 61.3456 | 0.88745 | 29.5115 | 0.63015 | 74.7665 | 0.29205 | 7.4055 | 53.6706 | 0.011643 | 0.008877 | 13.4174 | 0.24517 | 0.07453 | 1132.1852 | 1139.321 | 22217.8496 | 14952.5469 | 37170.3964 | 0.59773 | 19.7159 | 46.5942 | 281.2643 | 87.832 | 3.4578 | 24.5316 | 44.7036 | 281.2643 | 145.549 | 57.5006 | 88.0485 | 106.0523 | 187.4939 | 57122.535 | 273.2611 | 85.8095 | 3.842 | 18.1062 | 46.6839 | 3.4004 | 5.2055 | 1632.7341 | 55489.8009 | 4.2752 | 365.5119 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170201a.txt | 242.17 | 2.0534 | 477.963 | 241.073 | 8.9344 | 2064.03 | 84.3529 | 66.1917 | 82.4114 | 82.6152 | 74.6919 | 74.5939 | 64.6741 | 81.9725 | 47.0548 | 47.6858 | 69.7505 | 75.163 | 88.3856 | 74.5908 | 90.5886 | 90.0574 | 145.4699 | 50.9487 | 90.4773 | 57.2446 | 148.638 | 60.144 | 75.0115 | 106.1241 | 148.8601 | 61.0301 | 143.9792 | 53.6474 | 11.6606 | 69.8637 | 37.3213 | 74.3496 | 0.88507 | 29.5229 | 0.89348 | 0.22322 | 0.62687 | 74.9183 | 59.2128 | 17.5055 | 61.2583 | 0.88927 | 29.5229 | 0.62687 | 74.7599 | 0.27283 | 7.3966 | 53.6474 | 0.011625 | 0.008866 | 13.4097 | 0.24516 | 0.074573 | 1133.6833 | 1140.1771 | 22253.0893 | 14934.8633 | 37187.9526 | 0.5984 | 19.6343 | 46.5574 | 281.2188 | 87.8207 | 3.4677 | 25.0974 | 44.6531 | 281.2188 | 145.4699 | 57.4328 | 88.0371 | 106.0436 | 187.4698 | 56968.6831 | 273.5344 | 85.8793 | 3.9069 | 18.027 | 46.6471 | 3.468 | 5.2054 | 1630.8098 | 55337.8734 | 4.2876 | 365.8228 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170201a.txt | 242.372 | 2.032 | 475.846 | 241.173 | 8.9469 | 2067.79 | 84.37 | 66.1435 | 82.3474 | 82.5918 | 74.6683 | 74.6962 | 64.6199 | 81.9128 | 47.0383 | 47.6446 | 69.7347 | 75.3143 | 88.3533 | 74.732 | 90.5663 | 90.1355 | 145.4277 | 51.0946 | 90.4918 | 56.8119 | 148.638 | 60.1497 | 74.9819 | 106.1056 | 148.8449 | 60.9412 | 144.0402 | 53.6241 | 11.7265 | 69.8635 | 37.3723 | 74.3387 | 0.88797 | 29.5236 | 0.8957 | 0.22118 | 0.6168 | 74.892 | 59.2298 | 17.4622 | 61.2774 | 0.89184 | 29.5236 | 0.6168 | 74.8527 | 0.30884 | 7.4256 | 53.6241 | 0.011627 | 0.008858 | 13.4094 | 0.24516 | 0.074575 | 1135.3412 | 1141.8179 | 22232.9546 | 15010.6863 | 37243.6409 | 0.59696 | 19.5861 | 46.5574 | 281.0825 | 87.7866 | 3.4166 | 25.0563 | 44.6784 | 281.0825 | 145.4277 | 57.4247 | 88.003 | 106.0506 | 187.4573 | 57277.0501 | 273.2307 | 85.8018 | 3.8889 | 17.979 | 46.641 | 3.4544 | 5.1948 | 1623.5866 | 55653.4635 | 4.2913 | 365.81 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170201a.txt | 242.236 | 2.0638 | 480.815 | 241.283 | 8.9454 | 2069.01 | 84.4778 | 66.1366 | 82.4992 | 82.7233 | 74.6819 | 74.7166 | 64.6225 | 82.0606 | 47.0657 | 47.7003 | 69.6896 | 75.4327 | 88.4095 | 74.7653 | 90.6291 | 90.215 | 145.5167 | 50.9914 | 90.5612 | 57.2274 | 148.7898 | 60.1459 | 74.9856 | 106.1056 | 148.9666 | 60.8523 | 144.2845 | 53.6225 | 11.7389 | 69.864 | 37.3723 | 74.3678 | 0.88255 | 29.5238 | 0.89103 | 0.21727 | 0.62405 | 74.9265 | 59.2042 | 17.5222 | 61.2497 | 0.88679 | 29.5238 | 0.62405 | 74.8991 | 0.35738 | 7.4234 | 53.6225 | 0.011625 | 0.008857 | 13.4087 | 0.24516 | 0.074578 | 1132.133 | 1138.533 | 22244.7114 | 14962.557 | 37207.2684 | 0.59786 | 19.5178 | 46.6187 | 281.6882 | 87.938 | 3.4601 | 24.9103 | 44.7793 | 281.6882 | 145.5167 | 57.3623 | 88.1544 | 106.095 | 187.4445 | 57297.0886 | 272.4868 | 85.6115 | 3.5509 | 17.9325 | 46.69 | 3.1123 | 5.2146 | 1640.5408 | 55656.5478 | 4.2767 | 365.1329 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170201a.txt | 242.363 | 2.0531 | 481.102 | 241.065 | 8.9424 | 2068.79 | 84.5102 | 66.1387 | 82.5552 | 82.803 | 74.7146 | 74.7493 | 64.5663 | 82.107 | 47.1287 | 47.7526 | 69.6717 | 75.3364 | 88.4489 | 74.6518 | 90.6684 | 90.2912 | 145.4849 | 50.7895 | 90.577 | 56.8906 | 148.8961 | 60.127 | 74.9819 | 106.1218 | 149.1339 | 60.6745 | 144.2692 | 53.6092 | 11.765 | 69.8637 | 37.3723 | 74.3933 | 0.88042 | 29.5234 | 0.88886 | 0.2282 | 0.6329 | 74.9107 | 59.1887 | 17.522 | 61.2308 | 0.88464 | 29.5234 | 0.6329 | 74.863 | 0.31818 | 7.4178 | 53.6092 | 0.011617 | 0.008853 | 13.409 | 0.24516 | 0.074577 | 1130.7357 | 1137.154 | 22216.1046 | 14925.0937 | 37141.1984 | 0.59815 | 19.477 | 46.6616 | 281.6731 | 87.9342 | 3.424 | 24.8987 | 44.773 | 281.6731 | 145.4849 | 57.3343 | 88.1506 | 106.1083 | 187.4373 | 57409.9577 | 273.9747 | 85.9916 | 3.8846 | 17.8088 | 46.7575 | 3.4364 | 5.1312 | 1641.52 | 55768.4377 | 4.269 | 365.3309 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170201a.txt | 243.458 | 2.0279 | 476.516 | 242.287 | 9.871 | 2308.35 | 94.9985 | 67.5611 | 93.0423 | 93.2762 | 84.8172 | 84.579 | 64.6666 | 92.4986 | 50.0227 | 50.5633 | 72.1677 | 85.1763 | 98.6978 | 84.6677 | 100.6647 | 100.1615 | 156.0838 | 50.4049 | 100.502 | 58.5022 | 155.5177 | 61.3782 | 75.8201 | 106.538 | 155.8098 | 62.3637 | 151.0164 | 55.2808 | 10.4121 | 69.8635 | 38.4451 | 84.5328 | 0.89393 | 29.5509 | 0.903 | 0.22539 | 0.64846 | 75.8115 | 60.6374 | 16.9741 | 62.509 | 0.89846 | 29.5509 | 0.64846 | 84.8101 | 0.26321 | 6.9974 | 55.2808 | 0.012142 | 0.009409 | 13.4343 | 0.24539 | 0.074437 | 1138.5155 | 1147.1332 | 21705.8626 | 14853.3497 | 36559.2122 | 0.59372 | 18.272 | 49.2891 | 323.875 | 97.9238 | 2.9253 | 24.6553 | 47.5123 | 323.875 | 156.0838 | 57.9434 | 98.1403 | 110.5322 | 187.3239 | 47973.794 | 314.1766 | 95.7194 | 3.2208 | 15.2635 | 49.4031 | 2.6771 | 4.6476 | 1625.8726 | 46347.9214 | 3.8475 | 373.7002 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170201a.txt | 243.232 | 2.0413 | 478.489 | 242.082 | 9.8635 | 2306.19 | 94.9547 | 67.5846 | 93.0617 | 93.269 | 84.7797 | 84.6355 | 64.6596 | 92.5053 | 50.0156 | 50.5704 | 72.1948 | 85.0989 | 98.4261 | 84.6542 | 100.635 | 100.2045 | 156.1142 | 50.3943 | 100.5152 | 58.387 | 155.4721 | 61.3801 | 75.822 | 106.5357 | 155.7642 | 62.2748 | 151.0011 | 55.2775 | 10.5041 | 69.8637 | 38.4236 | 84.5146 | 0.88882 | 29.5509 | 0.8958 | 0.22371 | 0.63099 | 75.8017 | 60.6511 | 16.9506 | 62.5536 | 0.89231 | 29.5509 | 0.63099 | 84.7921 | 0.2143 | 7.0026 | 55.2775 | 0.012143 | 0.009408 | 13.4348 | 0.24539 | 0.074434 | 1134.5588 | 1143.1889 | 21601.3447 | 14812.4411 | 36413.7858 | 0.59322 | 18.3133 | 49.2713 | 323.4359 | 97.8251 | 2.8704 | 24.6886 | 47.5063 | 323.4359 | 156.1142 | 58.0726 | 98.0416 | 110.5133 | 187.3334 | 48415.7155 | 314.1159 | 95.7054 | 3.2001 | 15.2743 | 49.3853 | 2.6437 | 4.5561 | 1632.6045 | 46783.111 | 3.8325 | 373.8888 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170201a.txt | 243.397 | 2.0244 | 473.864 | 242.264 | 9.8697 | 2308.29 | 94.9639 | 67.5666 | 92.9678 | 93.195 | 84.8327 | 84.6684 | 64.6873 | 92.4553 | 49.9591 | 50.4963 | 72.2897 | 85.2773 | 98.7939 | 84.6441 | 100.6317 | 99.9996 | 156.1873 | 50.3908 | 100.5119 | 58.586 | 155.3506 | 61.3763 | 75.8257 | 106.5357 | 155.6882 | 62.1859 | 150.9553 | 55.2891 | 10.603 | 69.8633 | 38.4317 | 84.5291 | 0.88385 | 29.55 | 0.89384 | 0.22069 | 0.63366 | 75.8123 | 60.6714 | 16.9409 | 62.5574 | 0.88885 | 29.55 | 0.63366 | 84.8556 | 0.29335 | 6.9872 | 55.2891 | 0.012141 | 0.009413 | 13.4353 | 0.24539 | 0.074431 | 1132.3207 | 1140.9796 | 21545.8909 | 14752.9604 | 36298.8513 | 0.59357 | 18.3428 | 49.2238 | 323.7236 | 97.8898 | 2.9258 | 24.8018 | 47.488 | 323.7236 | 156.1873 | 58.081 | 98.1063 | 110.5173 | 187.3376 | 48871.6375 | 313.6908 | 95.6076 | 3.1523 | 15.3317 | 49.3556 | 2.6398 | 4.6948 | 1616.824 | 47254.8135 | 3.8239 | 374.3327 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170201a.txt | 243.212 | 2.0458 | 475.574 | 242.033 | 9.8722 | 2306.91 | 94.9706 | 67.632 | 92.9911 | 93.2283 | 84.7622 | 84.6146 | 64.7042 | 92.4682 | 50.0541 | 50.5629 | 72.1402 | 85.2096 | 98.9293 | 84.6977 | 100.661 | 100.1083 | 156.1535 | 50.4186 | 100.4753 | 58.3447 | 155.5177 | 61.4103 | 75.8813 | 106.5403 | 155.8403 | 62.6304 | 151.0316 | 55.3223 | 10.6099 | 69.864 | 38.4746 | 84.42 | 0.89401 | 29.5491 | 0.90245 | 0.22072 | 0.63053 | 75.7398 | 60.6628 | 16.8771 | 62.6184 | 0.89823 | 29.5491 | 0.63053 | 84.821 | 0.266 | 6.988 | 55.3223 | 0.012157 | 0.009424 | 13.4373 | 0.2454 | 0.07442 | 1138.2358 | 1147.1085 | 21579.2513 | 14848.4286 | 36427.6799 | 0.59239 | 18.3429 | 49.2891 | 323.3904 | 97.8149 | 2.8443 | 24.6217 | 47.5184 | 323.3904 | 156.1535 | 58.1221 | 98.0314 | 110.5202 | 187.3425 | 48904.5944 | 313.5997 | 95.5866 | 3.1184 | 15.2893 | 49.4149 | 2.5955 | 4.5866 | 1622.6585 | 47281.9359 | 3.837 | 374.9574 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170201a.txt | 243.193 | 2.0418 | 479.684 | 241.942 | 9.8753 | 2304.16 | 94.9083 | 67.6295 | 92.972 | 93.1826 | 84.837 | 84.545 | 64.7916 | 92.4258 | 49.9844 | 50.5321 | 71.8358 | 85.1229 | 98.4829 | 84.5805 | 100.5958 | 99.9737 | 156.2304 | 50.3948 | 100.4233 | 58.6354 | 155.4569 | 61.4481 | 75.8646 | 106.5519 | 155.7794 | 62.2748 | 150.9248 | 55.309 | 10.4281 | 69.8638 | 38.5068 | 84.38 | 0.88431 | 29.5507 | 0.89289 | 0.22179 | 0.63671 | 75.7899 | 60.6922 | 16.8977 | 62.6171 | 0.8886 | 29.5507 | 0.63671 | 84.7714 | 0.26806 | 7.039 | 55.309 | 0.012172 | 0.009419 | 13.4367 | 0.24541 | 0.074423 | 1132.1049 | 1140.8804 | 21492.3556 | 14881.7952 | 36374.1508 | 0.59087 | 18.3641 | 49.2654 | 323.4207 | 97.8217 | 2.9134 | 24.36 | 47.4758 | 323.4207 | 156.2304 | 58.1922 | 98.0382 | 110.4932 | 187.3463 | 48086.0516 | 313.8578 | 95.646 | 3.2203 | 15.4004 | 49.3912 | 2.674 | 4.6391 | 1636.6818 | 46449.3698 | 3.8295 | 373.4866 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170201a.txt | 243.183 | 2.0473 | 480.833 | 241.842 | 9.8771 | 2303.29 | 94.899 | 67.6303 | 92.9328 | 93.1334 | 84.653 | 84.5088 | 64.7739 | 92.3954 | 50.0158 | 50.5705 | 72.2729 | 85.0417 | 98.3799 | 84.516 | 100.569 | 99.9965 | 156.1722 | 50.4368 | 100.3867 | 58.443 | 155.5025 | 61.433 | 75.8572 | 106.5357 | 155.7794 | 62.3637 | 151.0011 | 55.3256 | 10.5737 | 69.8633 | 38.4987 | 84.3654 | 0.88553 | 29.5503 | 0.89225 | 0.22457 | 0.64076 | 75.7505 | 60.6667 | 16.8837 | 62.6151 | 0.88889 | 29.5503 | 0.64076 | 84.6799 | 0.25019 | 7.0073 | 55.3256 | 0.012166 | 0.009425 | 13.4371 | 0.2454 | 0.074421 | 1132.2742 | 1141.0842 | 21476.0818 | 14817.2879 | 36293.3697 | 0.59174 | 18.3471 | 49.2832 | 322.9665 | 97.7194 | 2.8204 | 24.7667 | 47.5063 | 322.9665 | 156.1722 | 58.2362 | 97.936 | 110.4892 | 187.3431 | 48757.9212 | 313.2353 | 95.5027 | 3.1073 | 15.3827 | 49.3912 | 2.5699 | 4.5861 | 1640.6022 | 47117.319 | 3.8206 | 374.3739 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170201a.txt | 243.387 | 2.0339 | 477.126 | 242.016 | 9.8747 | 2303.01 | 94.8724 | 67.6303 | 92.9062 | 93.1267 | 84.7201 | 84.6129 | 64.7441 | 92.36 | 50.0065 | 50.5295 | 72.2403 | 85.1002 | 98.5898 | 84.5578 | 100.5009 | 99.8787 | 156.085 | 50.3887 | 100.4044 | 58.6119 | 155.4417 | 61.433 | 75.8461 | 106.5519 | 155.7034 | 62.5415 | 150.9706 | 55.3223 | 10.495 | 69.8635 | 38.5014 | 84.3691 | 0.88897 | 29.5507 | 0.89567 | 0.225 | 0.62649 | 75.7648 | 60.6809 | 16.8839 | 62.6447 | 0.89232 | 29.5507 | 0.62649 | 84.7478 | 0.24446 | 7.0106 | 55.3223 | 0.012166 | 0.009424 | 13.4372 | 0.2454 | 0.07442 | 1134.4644 | 1143.3018 | 21518.0569 | 14852.0152 | 36370.0721 | 0.59164 | 18.3708 | 49.2594 | 322.921 | 97.7092 | 2.8368 | 24.7462 | 47.4941 | 322.921 | 156.085 | 58.1593 | 97.9258 | 110.4777 | 187.3476 | 48404.8523 | 312.9924 | 95.4467 | 3.0867 | 15.3825 | 49.3616 | 2.5405 | 4.5825 | 1627.9539 | 46776.8983 | 3.8342 | 374.307 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170201a.txt | 242.953 | 2.042 | 479.289 | 241.234 | 11.376 | 2675.33 | 108.7943 | 66.8893 | 106.7671 | 107.0174 | 98.2714 | 98.1582 | 62.0273 | 106.1654 | 52.6007 | 53.189 | 73.2843 | 98.4927 | 111.9396 | 98.3269 | 113.9027 | 113.3601 | 170.2094 | 52.6335 | 113.6047 | 55.9431 | 161.8506 | 61.5651 | 75.2285 | 106.5449 | 162.1057 | 62.4526 | 157.4735 | 56.1307 | 9.3774 | 69.8635 | 39.3463 | 97.6773 | 0.88423 | 29.5764 | 0.89296 | 0.22466 | 0.64007 | 75.2946 | 60.964 | 16.1306 | 62.8506 | 0.8886 | 29.5764 | 0.64007 | 98.3123 | 0.13928 | 6.3343 | 56.1307 | 0.012213 | 0.0097 | 13.4335 | 0.24542 | 0.074441 | 1132.2383 | 1140.741 | 20506.729 | 13583.0455 | 34089.7745 | 0.60155 | 15.1648 | 51.7245 | 386.398 | 111.0446 | 2.2504 | 23.2353 | 50.0491 | 386.398 | 170.2094 | 58.9539 | 111.2555 | 116.7195 | 186.676 | 39360.7771 | 374.7377 | 108.7274 | 2.562 | 10.2062 | 51.8211 | 1.9603 | 4.0273 | 1635.3341 | 37725.443 | 3.1671 | 398.5611 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170201a.txt | 242.848 | 2.0469 | 479.252 | 241.196 | 11.3742 | 2675.86 | 108.7739 | 66.8472 | 106.6878 | 106.9447 | 98.4424 | 98.2564 | 62.1927 | 106.0528 | 52.5818 | 53.1139 | 73.3102 | 98.4716 | 111.7365 | 98.4251 | 113.895 | 113.2129 | 170.2618 | 52.5935 | 113.6294 | 56.0224 | 161.7139 | 61.5783 | 75.2304 | 106.5357 | 161.9384 | 62.4526 | 157.3513 | 56.1457 | 9.4818 | 69.8635 | 39.3597 | 97.6773 | 0.88393 | 29.5762 | 0.89143 | 0.21892 | 0.62916 | 75.2032 | 61.0028 | 16.0004 | 62.8888 | 0.88768 | 29.5762 | 0.62916 | 98.3989 | 0.096905 | 6.3326 | 56.1457 | 0.012219 | 0.009706 | 13.434 | 0.24543 | 0.074438 | 1131.6273 | 1140.1721 | 20333.4477 | 13578.3174 | 33911.7651 | 0.5996 | 15.1745 | 51.6727 | 386.2163 | 111.0089 | 2.235 | 23.3083 | 50.0018 | 386.2163 | 170.2618 | 59.042 | 111.2198 | 116.71 | 186.675 | 39803.7437 | 374.6618 | 108.7121 | 2.6593 | 10.4349 | 51.7578 | 2.0243 | 4.0642 | 1635.2078 | 38168.5358 | 3.1501 | 400.4371 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170201a.txt | 242.78 | 2.0474 | 479.287 | 241.248 | 11.3814 | 2675.89 | 108.8388 | 66.8776 | 106.7625 | 106.9769 | 98.4022 | 98.2295 | 62.3094 | 106.1204 | 52.5559 | 53.1091 | 73.1768 | 98.4903 | 111.7971 | 98.5101 | 113.897 | 113.3058 | 170.3112 | 52.543 | 113.6217 | 55.8949 | 161.6987 | 61.5632 | 75.2285 | 106.5334 | 161.9384 | 62.7193 | 157.3361 | 56.1506 | 9.3912 | 69.8637 | 39.3543 | 97.6664 | 0.88729 | 29.5762 | 0.89445 | 0.22609 | 0.63572 | 75.2112 | 60.9974 | 16.0138 | 62.8696 | 0.89087 | 29.5762 | 0.63572 | 98.408 | 0.12792 | 6.3125 | 56.1506 | 0.012212 | 0.009708 | 13.434 | 0.24542 | 0.074438 | 1133.6736 | 1142.2323 | 20385.5861 | 13557.3684 | 33942.9545 | 0.60058 | 15.2106 | 51.667 | 386.5949 | 111.0833 | 2.2445 | 23.1809 | 49.9959 | 386.5949 | 170.3112 | 59.0171 | 111.2941 | 116.7402 | 186.6842 | 39411.4085 | 374.8136 | 108.7426 | 2.6223 | 10.5517 | 51.7578 | 1.9801 | 4.1064 | 1635.3272 | 37776.0813 | 3.1529 | 400.7925 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170201a.txt | 242.734 | 2.0511 | 481.992 | 241.209 | 11.393 | 2675.03 | 108.7828 | 67.084 | 106.6706 | 106.9078 | 98.4084 | 98.2093 | 62.2383 | 105.9877 | 52.5753 | 53.132 | 73.2937 | 98.3893 | 111.776 | 98.303 | 113.85 | 113.2718 | 170.4316 | 52.5765 | 113.6234 | 56.2647 | 161.7291 | 61.6028 | 75.2415 | 106.5334 | 162.0752 | 62.3637 | 157.504 | 56.1872 | 9.6466 | 69.8635 | 39.3463 | 97.6628 | 0.88393 | 29.5753 | 0.89274 | 0.22435 | 0.62779 | 75.1791 | 60.9926 | 15.9865 | 62.8714 | 0.88834 | 29.5753 | 0.62779 | 98.3275 | 0.091191 | 6.3156 | 56.1872 | 0.01223 | 0.009721 | 13.4342 | 0.24543 | 0.074437 | 1132.0388 | 1140.6059 | 20323.2497 | 13561.78 | 33885.0297 | 0.59977 | 15.4055 | 51.6785 | 386.08 | 110.9822 | 2.1994 | 23.2329 | 50.0609 | 386.08 | 170.4316 | 59.2385 | 111.193 | 116.7141 | 186.737 | 40529.1528 | 374.5555 | 108.6907 | 2.703 | 10.4288 | 51.8096 | 2.0202 | 4.0744 | 1644.5567 | 38884.5961 | 3.1457 | 400.8988 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170201a.txt | 242.672 | 2.0376 | 478.65 | 241.161 | 11.386 | 2672.67 | 108.7913 | 67.1653 | 106.7216 | 106.936 | 98.3213 | 98.1684 | 62.1364 | 106.0816 | 52.6725 | 53.2502 | 73.4076 | 98.4643 | 111.726 | 98.3415 | 113.9267 | 113.3096 | 170.3978 | 52.6526 | 113.6417 | 55.4747 | 162.0177 | 61.5971 | 75.2526 | 106.5334 | 162.3338 | 62.6304 | 157.6872 | 56.1755 | 9.5468 | 69.864 | 39.3463 | 97.6737 | 0.88668 | 29.5749 | 0.89421 | 0.22197 | 0.63343 | 75.1988 | 60.9957 | 16.0031 | 62.8746 | 0.89044 | 29.5749 | 0.63343 | 98.3239 | 0.12138 | 6.3216 | 56.1755 | 0.012228 | 0.009717 | 13.4346 | 0.24543 | 0.074435 | 1133.3754 | 1141.9804 | 20368.2142 | 13586.9861 | 33955.2003 | 0.59986 | 15.3775 | 51.7878 | 386.3072 | 111.0268 | 2.2355 | 23.2759 | 50.1317 | 386.3072 | 170.3978 | 59.1601 | 111.2376 | 116.7181 | 186.7371 | 40107.609 | 373.9027 | 108.5593 | 2.4778 | 10.229 | 51.9074 | 1.8377 | 4.0908 | 1633.1538 | 38474.4552 | 3.1579 | 400.5426 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170201a.txt | 243.445 | 2.044 | 480.671 | 241.806 | 11.0983 | 2608.38 | 106.2641 | 66.4863 | 104.2651 | 104.4723 | 95.8541 | 95.7798 | 61.6558 | 103.6253 | 52.0588 | 52.5948 | 72.5526 | 96.0847 | 109.5456 | 96.0003 | 111.487 | 111.1111 | 167.5759 | 52.0565 | 111.2323 | 55.8521 | 160.5142 | 61.1952 | 74.9485 | 106.5334 | 160.737 | 61.9192 | 156.0386 | 55.6294 | 9.692 | 69.8635 | 38.9064 | 95.3635 | 0.89049 | 29.5656 | 0.8983 | 0.22625 | 0.63839 | 74.8735 | 60.4776 | 16.1959 | 62.448 | 0.8944 | 29.5656 | 0.63839 | 95.9297 | 0.13809 | 6.4658 | 55.6294 | 0.012056 | 0.009526 | 13.4266 | 0.24535 | 0.074479 | 1136.2435 | 1144.1949 | 20654.943 | 13723.5614 | 34378.5044 | 0.60081 | 15.2697 | 51.2166 | 374.1932 | 108.6178 | 2.3538 | 23.0604 | 49.4922 | 374.1932 | 167.5759 | 58.7455 | 108.8304 | 115.5489 | 186.6688 | 41357.5304 | 363.002 | 106.3387 | 2.7134 | 10.3543 | 51.3015 | 2.0736 | 4.1455 | 1640.0495 | 39717.4809 | 3.2618 | 396.6118 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170201a.txt | 243.342 | 2.0428 | 477.72 | 241.757 | 11.0727 | 2603.77 | 106.2542 | 66.4967 | 104.1503 | 104.4231 | 95.7514 | 95.7301 | 61.6362 | 103.5443 | 52.0144 | 52.5996 | 72.6894 | 96.1192 | 109.5338 | 95.822 | 111.4655 | 110.9365 | 167.586 | 52.0437 | 111.214 | 55.6956 | 160.499 | 61.1839 | 74.9448 | 106.5288 | 160.7674 | 61.9192 | 156.1149 | 55.6344 | 9.6558 | 69.8633 | 38.901 | 95.3416 | 0.88874 | 29.5656 | 0.89806 | 0.22768 | 0.6419 | 74.8928 | 60.4717 | 16.2211 | 62.4581 | 0.8934 | 29.5656 | 0.6419 | 95.8557 | 0.18 | 6.4495 | 55.6344 | 0.012051 | 0.009528 | 13.4271 | 0.24535 | 0.074476 | 1135.5851 | 1143.5694 | 20673.4183 | 13679.4942 | 34352.9125 | 0.60179 | 15.2858 | 51.2108 | 373.8147 | 108.5416 | 2.2874 | 23.1675 | 49.5219 | 373.8147 | 167.586 | 58.8318 | 108.7542 | 115.5444 | 186.6727 | 41208.0692 | 362.6528 | 106.2668 | 2.7224 | 10.3231 | 51.3131 | 2.1165 | 4.1185 | 1629.9806 | 39578.0885 | 3.2673 | 396.6773 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170201a.txt | 243.409 | 2.036 | 479.057 | 241.928 | 11.083 | 2603.39 | 106.2351 | 66.4869 | 104.1935 | 104.4073 | 95.6725 | 95.6215 | 61.6432 | 103.5871 | 52.0179 | 52.5961 | 72.642 | 96.0627 | 109.671 | 95.8552 | 111.4361 | 110.9527 | 167.6158 | 52.0296 | 111.201 | 56.0392 | 160.5142 | 61.1725 | 74.9448 | 106.5288 | 160.7978 | 61.9192 | 156.0996 | 55.6311 | 9.7442 | 69.864 | 38.8769 | 95.3089 | 0.89469 | 29.5661 | 0.90319 | 0.22704 | 0.64022 | 74.945 | 60.4989 | 16.2461 | 62.4533 | 0.89894 | 29.5661 | 0.64022 | 95.803 | 0.20013 | 6.4415 | 55.6311 | 0.012046 | 0.009527 | 13.4266 | 0.24535 | 0.074479 | 1139.1449 | 1147.1146 | 20769.1806 | 13701.7507 | 34470.9313 | 0.60251 | 15.2703 | 51.2166 | 373.9207 | 108.563 | 2.3278 | 23.126 | 49.516 | 373.9207 | 167.6158 | 58.8403 | 108.7755 | 115.5356 | 186.669 | 41588.1007 | 363.1083 | 106.3606 | 2.7736 | 10.3185 | 51.3247 | 2.1671 | 4.1557 | 1634.5425 | 39953.5582 | 3.2775 | 396.5585 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170201a.txt | 243.501 | 2.0238 | 474.982 | 241.869 | 11.0688 | 2603.18 | 106.192 | 66.5382 | 104.1669 | 104.3576 | 95.7217 | 95.6608 | 61.568 | 103.5324 | 52.0262 | 52.5376 | 72.6466 | 96.0506 | 109.5219 | 95.7833 | 111.4113 | 110.9019 | 167.5333 | 52.0203 | 111.1566 | 55.6619 | 160.4534 | 61.1763 | 74.9448 | 106.538 | 160.7066 | 62.0081 | 156.0233 | 55.6012 | 9.9877 | 69.8635 | 38.8662 | 95.3053 | 0.88744 | 29.5608 | 0.89528 | 0.22096 | 0.62855 | 74.7786 | 60.4618 | 16.1167 | 62.4185 | 0.89136 | 29.5608 | 0.62855 | 95.8041 | 0.17181 | 6.4751 | 55.6012 | 0.01205 | 0.009518 | 13.4275 | 0.24535 | 0.074474 | 1134.2634 | 1142.2721 | 20519.7692 | 13711.2537 | 34231.0229 | 0.59945 | 15.3447 | 51.1934 | 373.633 | 108.505 | 2.3129 | 23.1604 | 49.4863 | 373.633 | 167.5333 | 58.8157 | 108.7176 | 115.5158 | 186.6872 | 42650.3848 | 361.4534 | 106.0192 | 2.4868 | 10.2781 | 51.2899 | 1.8523 | 4.1474 | 1620.6386 | 41029.7462 | 3.2593 | 397.6265 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170201a.txt | 243.336 | 2.0352 | 476.957 | 241.623 | 11.0562 | 2600.27 | 106.1089 | 66.4198 | 104.0968 | 104.3204 | 95.598 | 95.5537 | 61.6219 | 103.4716 | 52.014 | 52.5781 | 72.5433 | 95.946 | 109.798 | 95.7218 | 111.3152 | 110.9035 | 167.3527 | 52.0397 | 111.0672 | 55.1515 | 160.4079 | 61.1537 | 74.9559 | 106.5496 | 160.7066 | 62.097 | 156.0691 | 55.5862 | 9.3912 | 69.8635 | 38.8474 | 95.1925 | 0.88439 | 29.5648 | 0.88944 | 0.2271 | 0.6345 | 74.8725 | 60.4668 | 16.2057 | 62.4202 | 0.88692 | 29.5648 | 0.6345 | 95.7049 | 0.17582 | 6.4674 | 55.5862 | 0.012038 | 0.009511 | 13.426 | 0.24535 | 0.074482 | 1131.4757 | 1139.3427 | 20579.4417 | 13650.9108 | 34230.3525 | 0.6012 | 15.2437 | 51.1761 | 373.4058 | 108.4592 | 2.3503 | 23.0392 | 49.5041 | 373.4058 | 167.3527 | 58.6808 | 108.6718 | 115.4776 | 186.6591 | 40108.6548 | 361.6204 | 106.0537 | 2.582 | 10.332 | 51.2899 | 1.9569 | 4.1388 | 1627.3773 | 38481.2775 | 3.2602 | 396.657 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170201a.txt | 243.392 | 2.021 | 472.777 | 241.796 | 11.0879 | 2607.58 | 106.6918 | 79.642 | 104.6058 | 104.8698 | 95.2135 | 95.1199 | 77.0849 | 104.1028 | 56.0709 | 56.7398 | 83.7071 | 95.5903 | 109.8038 | 95.1376 | 112.0529 | 111.7488 | 173.6368 | 61.5127 | 111.8086 | 69.4954 | 170.4312 | 67.8814 | 85.838 | 106.4895 | 171.1236 | 69.2096 | 165.8998 | 63.2155 | 9.8394 | 69.8596 | 40.8804 | 94.5813 | 0.87103 | 29.5586 | 0.88694 | 0.229 | 0.63198 | 86.4701 | 70.0669 | 18.2032 | 72.3745 | 0.87898 | 29.5586 | 0.63198 | 95.2653 | 0.22041 | 5.5658 | 63.2155 | 0.015296 | 0.012554 | 13.7095 | 0.24679 | 0.072942 | 1114.5598 | 1146.005 | 22948.4813 | 14589.6661 | 37538.1474 | 0.61134 | 24.7294 | 54.9126 | 376.8129 | 109.1438 | 2.4519 | 30.4628 | 53.2444 | 376.8129 | 173.6368 | 64.2808 | 109.356 | 115.7456 | 189.4568 | 43516.3724 | 365.507 | 106.8535 | 2.7507 | 21.9204 | 55.1645 | 2.2477 | 4.274 | 1613.1151 | 41903.2573 | 3.5716 | 356.2967 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170201a.txt | 243.331 | 2.0046 | 470.352 | 241.659 | 11.0902 | 2606.07 | 106.678 | 79.6514 | 104.5985 | 104.8592 | 95.0071 | 94.9105 | 77.0835 | 104.1113 | 56.0625 | 56.7139 | 83.6422 | 95.579 | 109.7829 | 95.2793 | 112.0776 | 111.728 | 173.6268 | 61.1915 | 111.7422 | 69.3358 | 170.4312 | 67.9248 | 85.8639 | 106.4918 | 171.1236 | 69.3874 | 165.8845 | 63.2139 | 9.9218 | 69.8594 | 40.8697 | 94.6031 | 0.8566 | 29.5577 | 0.87231 | 0.22768 | 0.61779 | 86.4236 | 70.0731 | 18.1504 | 72.3508 | 0.86446 | 29.5577 | 0.61779 | 95.194 | 0.30043 | 5.6109 | 63.2139 | 0.01532 | 0.012554 | 13.7088 | 0.2468 | 0.072946 | 1105.2785 | 1136.4022 | 22697.2492 | 14595.804 | 37293.0532 | 0.60862 | 24.7388 | 54.9126 | 376.7674 | 109.1347 | 2.4567 | 30.4035 | 53.2387 | 376.7674 | 173.6268 | 64.2799 | 109.3469 | 115.7392 | 189.4593 | 43886.1203 | 365.4615 | 106.8442 | 2.7329 | 21.919 | 55.1645 | 2.2457 | 4.2755 | 1604.841 | 42281.2793 | 3.5528 | 355.6518 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170201a.txt | 243.212 | 2.0158 | 473.081 | 241.74 | 11.0898 | 2603.27 | 106.6107 | 79.6123 | 104.5607 | 104.8148 | 95.0783 | 95.0147 | 77.1066 | 104.0745 | 56.0512 | 56.7131 | 83.6215 | 95.575 | 109.8442 | 95.2354 | 112.0509 | 111.7761 | 173.6025 | 61.6392 | 111.7741 | 69.2835 | 170.3857 | 67.9663 | 85.8843 | 106.4964 | 171.1236 | 69.2985 | 165.915 | 63.2122 | 9.844 | 69.86 | 40.8831 | 94.6213 | 0.87271 | 29.5579 | 0.88563 | 0.22942 | 0.64015 | 86.4223 | 70.0695 | 18.1527 | 72.3681 | 0.87917 | 29.5579 | 0.64015 | 95.2258 | 0.25055 | 5.6541 | 63.2122 | 0.015342 | 0.012553 | 13.71 | 0.24681 | 0.07294 | 1114.6578 | 1146.1441 | 22897.0791 | 14842.5651 | 37739.6441 | 0.60671 | 24.7163 | 54.896 | 376.5706 | 109.0953 | 2.4846 | 30.3714 | 53.25 | 376.5706 | 173.6025 | 64.2951 | 109.3075 | 115.7082 | 189.452 | 43555.8697 | 365.4463 | 106.8411 | 2.7666 | 21.9421 | 55.1645 | 2.2804 | 4.2804 | 1614.1524 | 41941.7174 | 3.5954 | 354.4255 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170201a.txt | 243.179 | 2.0013 | 470.663 | 241.721 | 11.0941 | 2604.06 | 106.614 | 79.6326 | 104.5672 | 104.7853 | 95.0617 | 94.965 | 77.1032 | 104.0745 | 56.0688 | 56.6887 | 83.8289 | 95.6115 | 109.7005 | 95.2986 | 112.0835 | 111.7663 | 173.6114 | 61.6392 | 111.7903 | 69.2595 | 170.4009 | 67.9625 | 85.8862 | 106.501 | 171.0475 | 69.1207 | 165.8845 | 63.2106 | 9.8733 | 69.8598 | 40.8617 | 94.6031 | 0.86996 | 29.5582 | 0.88535 | 0.22603 | 0.62916 | 86.426 | 70.0593 | 18.1667 | 72.3448 | 0.87766 | 29.5582 | 0.62916 | 95.2342 | 0.28795 | 5.6519 | 63.2106 | 0.01534 | 0.012552 | 13.7087 | 0.24681 | 0.072946 | 1113.7449 | 1145.0994 | 22895.2206 | 14823.3718 | 37718.5924 | 0.607 | 24.7311 | 54.9015 | 376.8129 | 109.1438 | 2.5298 | 30.5902 | 53.2387 | 376.8129 | 173.6114 | 64.2554 | 109.356 | 115.7097 | 189.4564 | 43687.2044 | 365.1123 | 106.7726 | 2.6981 | 21.9663 | 55.1369 | 2.2053 | 4.3585 | 1605.9022 | 42081.3023 | 3.5953 | 354.3329 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170201a.txt | 243.215 | 2.0172 | 472.792 | 241.609 | 11.0836 | 2603.26 | 106.6273 | 79.643 | 104.5577 | 104.7888 | 95.1051 | 94.9984 | 77.1161 | 104.0706 | 56.054 | 56.6635 | 83.5773 | 95.5909 | 109.8436 | 95.2846 | 112.06 | 111.8567 | 173.5429 | 61.6176 | 111.8222 | 69.3963 | 170.2794 | 67.904 | 85.8621 | 106.4941 | 171.0323 | 69.2096 | 165.8082 | 63.2139 | 9.8362 | 69.8596 | 40.8778 | 94.6104 | 0.86172 | 29.5579 | 0.87656 | 0.22536 | 0.63191 | 86.4317 | 70.0621 | 18.1696 | 72.3454 | 0.86914 | 29.5579 | 0.63191 | 95.2448 | 0.25924 | 5.5901 | 63.2139 | 0.015308 | 0.012554 | 13.709 | 0.2468 | 0.072945 | 1108.2789 | 1139.502 | 22780.2464 | 14576.2186 | 37356.465 | 0.60981 | 24.7859 | 54.8572 | 376.5857 | 109.0983 | 2.471 | 30.367 | 53.2103 | 376.5857 | 173.5429 | 64.2324 | 109.3105 | 115.7159 | 189.4675 | 43526.0571 | 365.1882 | 106.7881 | 2.7176 | 21.9848 | 55.1313 | 2.2305 | 4.3095 | 1613.1663 | 41912.8907 | 3.5593 | 356.0119 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170201a.txt | 243.188 | 2.0142 | 472.979 | 241.59 | 11.0837 | 2603.29 | 106.5953 | 79.6201 | 104.5781 | 104.7863 | 95.0163 | 95.0588 | 77.0747 | 104.0634 | 56.0044 | 56.6698 | 83.5399 | 95.587 | 109.549 | 95.2541 | 112.0073 | 111.7228 | 173.4684 | 61.617 | 111.7305 | 69.3579 | 170.2794 | 67.9474 | 85.8788 | 106.4848 | 170.9563 | 69.1207 | 165.7776 | 63.2122 | 9.9255 | 69.8598 | 40.8724 | 94.5922 | 0.8653 | 29.5586 | 0.87921 | 0.22215 | 0.63755 | 86.3154 | 70.047 | 18.0685 | 72.3255 | 0.87226 | 29.5586 | 0.63755 | 95.229 | 0.26011 | 5.6352 | 63.2122 | 0.015331 | 0.012553 | 13.7082 | 0.24681 | 0.072949 | 1110.313 | 1141.5285 | 22701.7893 | 14730.4201 | 37432.2094 | 0.60648 | 24.7629 | 54.8572 | 376.5554 | 109.0922 | 2.4969 | 30.3409 | 53.1989 | 376.5554 | 173.4684 | 64.164 | 109.3044 | 115.7011 | 189.4614 | 43926.2484 | 365.1275 | 106.7757 | 2.7123 | 21.971 | 55.1037 | 2.1976 | 4.3059 | 1613.8043 | 42312.444 | 3.5663 | 355.9436 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170201a.txt | 238.956 | 2.0347 | 467.96 | 236.893 | 13.136 | 3059.56 | 121.4279 | 79.1144 | 119.4287 | 119.6589 | 110.298 | 110.0786 | 74.3509 | 118.8442 | 59.1335 | 59.6196 | 85.2809 | 110.4214 | 124.5381 | 110.3002 | 126.4994 | 126.2566 | 188.8051 | 61.4705 | 126.0486 | 67.1813 | 178.5715 | 68.0946 | 84.7976 | 106.5033 | 179.2594 | 69.2985 | 174.3719 | 64.019 | 10.077 | 69.8591 | 40.1804 | 109.4903 | 0.85401 | 29.5945 | 0.86816 | 0.22008 | 0.61229 | 85.2093 | 69.993 | 17.0163 | 72.001 | 0.86108 | 29.5945 | 0.61229 | 110.2745 | 0.14279 | 4.9756 | 64.019 | 0.015392 | 0.012904 | 13.6851 | 0.24683 | 0.073072 | 1104.0706 | 1133.1964 | 21242.0903 | 13111.4804 | 34353.5707 | 0.61834 | 21.2871 | 57.8274 | 452.6006 | 123.2668 | 1.8389 | 28.9445 | 56.3364 | 452.6006 | 188.8051 | 65.3416 | 123.4635 | 122.8467 | 188.7483 | 39845.3757 | 439.4434 | 120.9536 | 2.1094 | 16.2818 | 58.0691 | 1.5249 | 3.6079 | 1596.6795 | 38248.6962 | 2.8543 | 385.6614 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170201a.txt | 238.97 | 2.0248 | 469.268 | 236.954 | 13.1323 | 3059.19 | 121.4786 | 79.1102 | 119.4312 | 119.671 | 110.2158 | 110.094 | 74.3426 | 118.8654 | 59.1633 | 59.6389 | 85.3062 | 110.4232 | 124.4854 | 110.227 | 126.4757 | 126.131 | 188.8612 | 61.2187 | 126.0855 | 66.9555 | 178.6626 | 68.0908 | 84.7791 | 106.4895 | 179.3811 | 69.2985 | 174.4024 | 64.0256 | 10.0198 | 69.8589 | 40.1858 | 109.4976 | 0.85622 | 29.5952 | 0.8706 | 0.22118 | 0.61039 | 85.1909 | 69.9763 | 17.0146 | 71.9586 | 0.86341 | 29.5952 | 0.61039 | 110.24 | 0.13617 | 4.9652 | 64.0256 | 0.015389 | 0.012907 | 13.6836 | 0.24683 | 0.07308 | 1105.6309 | 1134.6788 | 21269.0534 | 13102.7363 | 34371.7897 | 0.61879 | 21.2508 | 57.8594 | 452.9338 | 123.3247 | 1.8461 | 28.9589 | 56.3473 | 452.9338 | 188.8612 | 65.3399 | 123.5213 | 122.8723 | 188.7407 | 39599.1283 | 439.6712 | 120.9941 | 2.1287 | 16.2308 | 58.1118 | 1.5629 | 3.6537 | 1601.1424 | 37997.9859 | 2.855 | 386.0018 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170201a.txt | 238.826 | 2.0251 | 463.622 | 236.798 | 13.1522 | 3061.27 | 121.4674 | 79.1221 | 119.4746 | 119.7112 | 110.3151 | 109.9624 | 74.3187 | 118.8557 | 59.1494 | 59.6285 | 85.246 | 110.4101 | 124.5559 | 110.1944 | 126.5107 | 126.2488 | 188.7465 | 61.3751 | 126.0696 | 67.2522 | 178.6626 | 68.0795 | 84.7661 | 106.5056 | 179.3355 | 69.1207 | 174.4024 | 64.0206 | 10.0605 | 69.8596 | 40.1777 | 109.4939 | 0.85584 | 29.5956 | 0.86908 | 0.22096 | 0.60306 | 85.2012 | 69.979 | 17.0222 | 71.9557 | 0.86246 | 29.5956 | 0.60306 | 110.2205 | 0.19338 | 4.9589 | 64.0206 | 0.015383 | 0.012905 | 13.6831 | 0.24683 | 0.073083 | 1105.0369 | 1134.0261 | 21266.1682 | 13075.3646 | 34341.5329 | 0.61925 | 21.2626 | 57.8594 | 452.7218 | 123.2879 | 1.8205 | 28.8987 | 56.3473 | 452.7218 | 188.7465 | 65.262 | 123.4845 | 122.8666 | 188.7439 | 39765.5436 | 439.5801 | 120.9779 | 2.1222 | 16.2229 | 58.0958 | 1.5033 | 3.5766 | 1581.8783 | 38183.6653 | 2.8554 | 386.1343 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170201a.txt | 238.819 | 2.0255 | 467.599 | 236.803 | 13.1394 | 3060.42 | 121.4722 | 79.1136 | 119.4762 | 119.6839 | 110.2939 | 109.9868 | 74.2557 | 118.8672 | 59.1688 | 59.5817 | 85.2746 | 110.3728 | 124.4296 | 110.2321 | 126.4806 | 126.2028 | 188.8255 | 61.2345 | 126.033 | 67.1954 | 178.617 | 68.0776 | 84.7698 | 106.4964 | 179.3507 | 69.2096 | 174.3719 | 64.0256 | 10.023 | 69.8598 | 40.1616 | 109.5194 | 0.86057 | 29.5949 | 0.87369 | 0.22173 | 0.61451 | 85.1551 | 69.9548 | 17.0003 | 71.9625 | 0.86713 | 29.5949 | 0.61451 | 110.2214 | 0.16667 | 4.952 | 64.0256 | 0.015382 | 0.012907 | 13.6841 | 0.24683 | 0.073078 | 1108.0071 | 1137.1532 | 21295.6776 | 13093.3047 | 34388.9823 | 0.61926 | 21.2702 | 57.8434 | 452.8126 | 123.3037 | 1.8315 | 28.9383 | 56.3364 | 452.8126 | 188.8255 | 65.3252 | 123.5003 | 122.869 | 188.7448 | 39616.241 | 439.6712 | 120.9941 | 2.1269 | 16.1546 | 58.1011 | 1.5179 | 3.6198 | 1595.4478 | 38020.7932 | 2.8568 | 386.6379 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_EF_88-LONG-COOL-170201a.txt | 238.846 | 2.028 | 468.843 | 236.747 | 13.143 | 3059.58 | 121.4312 | 79.1043 | 119.4191 | 119.6557 | 110.298 | 109.9389 | 74.2906 | 118.8066 | 59.1103 | 59.5894 | 85.1986 | 110.2757 | 124.4783 | 110.1316 | 126.4718 | 126.1685 | 188.7688 | 61.3326 | 125.9858 | 67.3514 | 178.5563 | 68.0965 | 84.7605 | 106.501 | 179.2138 | 69.4763 | 174.2803 | 64.0206 | 10.0417 | 69.8591 | 40.1804 | 109.5194 | 0.86515 | 29.595 | 0.87805 | 0.22445 | 0.60611 | 85.1972 | 69.9658 | 17.0315 | 71.9603 | 0.8716 | 29.595 | 0.60611 | 110.161 | 0.16544 | 4.9759 | 64.0206 | 0.015392 | 0.012905 | 13.6837 | 0.24683 | 0.07308 | 1110.8953 | 1140.0878 | 21392.014 | 13193.6215 | 34585.6355 | 0.61852 | 21.2823 | 57.822 | 452.6309 | 123.2721 | 1.8409 | 28.895 | 56.3036 | 452.6309 | 188.7688 | 65.3 | 123.4688 | 122.8483 | 188.7466 | 39703.9934 | 439.3675 | 120.9401 | 2.1335 | 16.2375 | 58.0531 | 1.521 | 3.6164 | 1599.6923 | 38104.301 | 2.8728 | 385.4416 | 0 | 88 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161129a.txt | 242.013 | 2.2189 | 516.903 | 240.97 | 9.5931 | 2235.67 | 91.2254 | 77.8298 | 90.5449 | 90.7419 | 82.7979 | 82.755 | 76.9633 | 90.1441 | 45.0852 | 45.7151 | 82.5628 | 83.1351 | 95.6394 | 82.8657 | 97.2646 | 97.4508 | 167.7517 | 68.6006 | 96.949 | 72.4039 | 145.2513 | 63.4503 | 82.116 | 62.9959 | 144.085 | 64.942 | 141.2009 | 59.6316 | 8.8903 | 69.8615 | 54.3473 | 82.3244 | 1.1211 | 29.3533 | 1.0608 | 0.28973 | 0.38474 | 82.5102 | 69.7249 | 14.5853 | 71.2603 | 1.1211 | 29.3533 | 0.38474 | 82.8884 | 0.17067 | 3.8187 | 60.5316 | 0.013168 | 0.011479 | 13.7615 | 0.24585 | 0.072666 | 1257.2629 | 1297.6395 | 20575.1416 | 10138.8868 | 30714.0284 | 0.66989 | 32.6522 | 45.1776 | 310.7314 | 94.9239 | 3.6984 | 39.0675 | 43.4953 | 310.7314 | 167.7517 | 72.611 | 95.1407 | 108.916 | 190.6758 | 43612.2351 | 308.9388 | 94.5073 | 4.3632 | 32.2664 | 44.6969 | 3.9624 | 4.1819 | 1763.673 | 41848.5621 | 3.2703 | 491.2138 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161129a.txt | 241.992 | 2.2218 | 517.662 | 240.847 | 9.5855 | 2236.26 | 91.2622 | 77.8332 | 90.5783 | 90.7786 | 82.8922 | 82.755 | 76.9773 | 90.1947 | 45.0857 | 45.6871 | 82.5766 | 83.0782 | 95.6232 | 82.927 | 97.285 | 97.4976 | 167.9043 | 68.5666 | 96.9826 | 72.4009 | 145.1753 | 63.4107 | 82.1068 | 62.9959 | 144.0546 | 64.8531 | 141.1551 | 59.62 | 8.6706 | 69.8619 | 54.3553 | 82.3281 | 1.1375 | 29.3525 | 1.0608 | 0.28656 | 0.38588 | 82.4437 | 69.7306 | 14.5131 | 71.2587 | 1.1375 | 29.3525 | 0.38588 | 82.9131 | 0.13279 | 3.7907 | 60.52 | 0.013149 | 0.011474 | 13.7617 | 0.24584 | 0.072665 | 1266.4736 | 1307.1649 | 20621.7187 | 10130.0369 | 30751.7556 | 0.67059 | 32.6868 | 45.1464 | 310.7314 | 94.9239 | 3.6617 | 39.1006 | 43.4761 | 310.7314 | 167.9043 | 72.7636 | 95.1407 | 108.9316 | 190.6816 | 42529.1291 | 307.3447 | 94.1353 | 3.9406 | 32.293 | 44.6843 | 3.5571 | 4.1452 | 1766.2627 | 40762.8663 | 3.2727 | 494.2054 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161129a.txt | 241.894 | 2.2121 | 516.431 | 240.918 | 9.5874 | 2235.5 | 91.2141 | 77.8218 | 90.5169 | 90.7306 | 82.8539 | 82.7268 | 76.9657 | 90.1431 | 45.0237 | 45.6394 | 82.5618 | 83.1105 | 95.4256 | 82.7972 | 97.257 | 97.4067 | 167.8822 | 68.5514 | 96.9547 | 72.3481 | 145.0842 | 63.4409 | 82.1123 | 62.9959 | 143.9634 | 65.0309 | 141.0941 | 59.6184 | 8.8629 | 69.8615 | 54.3446 | 82.3281 | 1.125 | 29.3531 | 1.0609 | 0.28985 | 0.38146 | 82.4819 | 69.7251 | 14.5568 | 71.2582 | 1.125 | 29.3531 | 0.38146 | 82.8721 | 0.16725 | 3.8225 | 60.5184 | 0.013163 | 0.011473 | 13.7614 | 0.24584 | 0.072667 | 1259.4616 | 1299.8975 | 20571.5123 | 10163.1894 | 30734.7016 | 0.66932 | 32.7128 | 45.1089 | 310.5648 | 94.8852 | 3.6711 | 39.1114 | 43.4504 | 310.5648 | 167.8822 | 72.7801 | 95.1021 | 108.9112 | 190.6846 | 43484.7525 | 307.8457 | 94.2524 | 4.1093 | 32.3191 | 44.6466 | 3.7355 | 4.1546 | 1762.0626 | 41722.6899 | 3.2733 | 491.7419 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161129a.txt | 241.998 | 2.225 | 519.497 | 240.818 | 9.5995 | 2235.47 | 91.2981 | 77.7272 | 90.5742 | 90.8013 | 82.8611 | 82.7104 | 76.8216 | 90.1821 | 45.0545 | 45.7128 | 82.487 | 83.1938 | 95.8833 | 82.8737 | 97.2559 | 97.5316 | 168.0005 | 68.4503 | 96.9801 | 72.2613 | 145.2209 | 63.3258 | 82.0122 | 63.0815 | 144.0394 | 64.942 | 141.1551 | 59.5271 | 8.5927 | 69.8615 | 54.4653 | 82.3717 | 1.1276 | 29.3527 | 1.0609 | 0.28598 | 0.39466 | 82.335 | 69.6078 | 14.5272 | 71.1953 | 1.1276 | 29.3527 | 0.39466 | 82.9097 | 0.20337 | 3.7987 | 60.4271 | 0.013109 | 0.011435 | 13.76 | 0.24582 | 0.072675 | 1260.9882 | 1301.3367 | 20549.8485 | 10078.4925 | 30628.3411 | 0.67094 | 32.562 | 45.1651 | 310.9585 | 94.9765 | 3.6784 | 39.0109 | 43.4761 | 310.9585 | 168.0005 | 72.8072 | 95.1933 | 108.9469 | 190.6519 | 42124.194 | 308.7718 | 94.4684 | 4.2863 | 32.1436 | 44.678 | 3.8942 | 4.1753 | 1772.5238 | 40351.6702 | 3.2584 | 494.0476 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161129a.txt | 241.818 | 2.2143 | 517.441 | 240.639 | 9.5907 | 2236.11 | 91.304 | 77.7399 | 90.6401 | 90.8505 | 82.8738 | 82.8005 | 76.8216 | 90.2657 | 45.0829 | 45.7127 | 82.5003 | 83.1904 | 96.2089 | 82.9649 | 97.3786 | 97.5117 | 167.8543 | 68.3194 | 96.9999 | 72.3091 | 145.2057 | 63.3088 | 81.9974 | 63.0769 | 144.0394 | 64.8531 | 141.1399 | 59.5055 | 8.7502 | 69.8615 | 54.476 | 82.3644 | 1.1232 | 29.3527 | 1.0609 | 0.28928 | 0.39374 | 82.3225 | 69.5887 | 14.5338 | 71.1607 | 1.1232 | 29.3527 | 0.39374 | 82.9574 | 0.16927 | 3.8033 | 60.4055 | 0.013101 | 0.011426 | 13.7591 | 0.24582 | 0.072679 | 1258.5804 | 1298.768 | 20519.6771 | 10065.1558 | 30584.8329 | 0.67091 | 32.581 | 45.1589 | 311.0191 | 94.9905 | 3.6866 | 39.0307 | 43.4697 | 311.0191 | 167.8543 | 72.6469 | 95.2074 | 108.9494 | 190.6561 | 42897.1619 | 308.3771 | 94.3764 | 4.1107 | 32.1435 | 44.678 | 3.7363 | 4.14 | 1765.5087 | 41131.6532 | 3.2554 | 493.8057 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161129a.txt | 241.991 | 2.2184 | 518.037 | 241.031 | 9.5803 | 2232.98 | 91.119 | 77.5078 | 90.392 | 90.6057 | 82.61 | 82.6074 | 76.5576 | 90.0031 | 44.9672 | 45.6432 | 82.3142 | 83.0063 | 95.582 | 82.8175 | 97.1146 | 97.4271 | 167.787 | 68.2246 | 96.8258 | 71.9099 | 145.0994 | 63.3239 | 81.8138 | 63.1809 | 143.9786 | 64.6753 | 141.033 | 59.4872 | 8.8413 | 69.8615 | 54.6638 | 82.248 | 1.1264 | 29.3492 | 1.0609 | 0.28604 | 0.38771 | 82.0843 | 69.447 | 14.4372 | 71.0788 | 1.1264 | 29.3492 | 0.38771 | 82.7603 | 0.19126 | 3.8367 | 60.3872 | 0.01311 | 0.01142 | 13.7582 | 0.24582 | 0.072684 | 1260.3818 | 1300.5458 | 20416.6185 | 10168.8003 | 30585.4188 | 0.66753 | 32.3926 | 45.1152 | 309.6411 | 94.6707 | 3.5517 | 38.8894 | 43.4248 | 309.6411 | 167.787 | 72.8994 | 94.8876 | 108.8708 | 190.6045 | 43358.1047 | 308.3771 | 94.3764 | 4.3733 | 31.9047 | 44.6529 | 3.9844 | 4.0651 | 1767.5422 | 41590.5624 | 3.2585 | 494.503 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161129a.txt | 242.358 | 2.212 | 517.237 | 241.289 | 9.5789 | 2232.94 | 91.0086 | 77.5179 | 90.3284 | 90.5555 | 82.6402 | 82.5635 | 76.5665 | 89.9216 | 44.909 | 45.5957 | 82.2359 | 82.9611 | 96.0296 | 82.6776 | 97.11 | 97.2966 | 167.323 | 68.2853 | 96.7285 | 72.0901 | 144.902 | 63.3465 | 81.7433 | 63.2248 | 143.7505 | 64.8531 | 140.804 | 59.4822 | 9.2103 | 69.8621 | 54.7523 | 82.1716 | 1.127 | 29.3419 | 1.0609 | 0.29105 | 0.3913 | 82.0325 | 69.4057 | 14.4268 | 71.07 | 1.127 | 29.3419 | 0.3913 | 82.7106 | 0.17364 | 3.8643 | 60.3822 | 0.013124 | 0.011421 | 13.7617 | 0.24583 | 0.072665 | 1260.5623 | 1301.0645 | 20407.5539 | 10249.158 | 30656.7118 | 0.66568 | 32.484 | 45.0339 | 309.6866 | 94.6813 | 3.6727 | 38.9074 | 43.3285 | 309.6866 | 167.323 | 72.4249 | 94.8981 | 108.824 | 190.62 | 45202.1465 | 305.9783 | 93.8153 | 3.8937 | 32.0081 | 44.5584 | 3.4869 | 4.1258 | 1764.8126 | 43437.3338 | 3.2671 | 493.4237 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161129a.txt | 242.213 | 2.221 | 519.346 | 241.115 | 9.5691 | 2234.13 | 91.0152 | 77.4839 | 90.3084 | 90.5388 | 82.5189 | 82.5029 | 76.5631 | 89.925 | 44.941 | 45.6241 | 82.2359 | 82.8565 | 95.8169 | 82.681 | 97.0735 | 97.3695 | 167.6993 | 68.1544 | 96.7384 | 72.049 | 145.0842 | 63.3579 | 81.7433 | 63.2202 | 143.933 | 64.6753 | 140.9872 | 59.4656 | 8.7539 | 69.8617 | 54.7603 | 82.1716 | 1.1274 | 29.3404 | 1.0608 | 0.28717 | 0.38985 | 82.0167 | 69.4009 | 14.4158 | 71.0368 | 1.1274 | 29.3404 | 0.38985 | 82.6398 | 0.16531 | 3.8922 | 60.3656 | 0.01313 | 0.011415 | 13.7613 | 0.24583 | 0.072667 | 1260.8385 | 1301.3112 | 20398.9618 | 10325.2224 | 30724.1842 | 0.66394 | 32.375 | 45.1089 | 309.4291 | 94.6214 | 3.6062 | 38.8304 | 43.4055 | 309.4291 | 167.6993 | 72.861 | 94.8383 | 108.8268 | 190.5995 | 42949.7598 | 307.8609 | 94.2559 | 4.331 | 31.9291 | 44.634 | 3.9475 | 4.0826 | 1772.0086 | 41177.7513 | 3.2703 | 492.448 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161129a.txt | 242.224 | 2.1974 | 518.221 | 241.098 | 9.5684 | 2232.82 | 91.0132 | 77.4955 | 90.2963 | 90.5301 | 82.4798 | 82.5413 | 76.5748 | 89.9231 | 44.9319 | 45.6114 | 82.2441 | 82.8546 | 95.6088 | 82.6588 | 97.0186 | 97.2781 | 167.6648 | 68.2145 | 96.7399 | 72.0163 | 144.9779 | 63.3201 | 81.734 | 63.2225 | 143.8265 | 64.6753 | 140.9262 | 59.4673 | 8.6083 | 69.8623 | 54.755 | 82.1607 | 1.128 | 29.3392 | 1.0609 | 0.29673 | 0.39939 | 81.9609 | 69.3933 | 14.3675 | 71.0678 | 1.128 | 29.3392 | 0.39939 | 82.6336 | 0.16495 | 3.8528 | 60.3673 | 0.013113 | 0.011416 | 13.7634 | 0.24582 | 0.072656 | 1261.0428 | 1301.7183 | 20331.2118 | 10216.7322 | 30547.9441 | 0.66555 | 32.4303 | 45.0652 | 309.8531 | 94.72 | 3.7068 | 38.8642 | 43.3799 | 309.8531 | 167.6648 | 72.728 | 94.9368 | 108.826 | 190.6094 | 42241.0062 | 306.2972 | 93.8901 | 3.967 | 31.9849 | 44.5899 | 3.5938 | 4.1899 | 1768.1701 | 40472.8362 | 3.2544 | 495.3693 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161129a.txt | 242.208 | 2.2162 | 518.328 | 241.188 | 9.572 | 2231.9 | 90.97 | 77.489 | 90.2799 | 90.4803 | 82.5003 | 82.5214 | 76.5417 | 89.8839 | 44.9364 | 45.6053 | 82.2182 | 82.896 | 95.3337 | 82.6259 | 97.0361 | 97.2724 | 167.5343 | 68.1982 | 96.6844 | 71.9693 | 144.9323 | 63.3579 | 81.7285 | 63.2248 | 143.7809 | 64.6753 | 140.9109 | 59.454 | 8.8871 | 69.8619 | 54.7415 | 82.1316 | 1.12 | 29.339 | 1.0609 | 0.28662 | 0.39611 | 81.9836 | 69.3663 | 14.4172 | 71.0254 | 1.12 | 29.339 | 0.39611 | 82.6359 | 0.18191 | 3.9038 | 60.354 | 0.013131 | 0.011411 | 13.7619 | 0.24583 | 0.072664 | 1256.5998 | 1296.9886 | 20333.1173 | 10319.8666 | 30652.9839 | 0.66333 | 32.4425 | 45.0464 | 309.6109 | 94.6637 | 3.6936 | 38.8448 | 43.3734 | 309.6109 | 167.5343 | 72.6537 | 94.8805 | 108.8077 | 190.6107 | 43619.6155 | 307.2081 | 94.1034 | 4.2195 | 31.9707 | 44.571 | 3.8234 | 4.1834 | 1768.5351 | 41851.0804 | 3.2666 | 491.9324 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161129a.txt | 242.055 | 2.2111 | 517.655 | 241.04 | 9.5749 | 2229.23 | 90.9958 | 77.4845 | 90.3257 | 90.5227 | 82.5195 | 82.517 | 76.5107 | 89.9303 | 44.8862 | 45.5764 | 82.2211 | 82.899 | 95.4098 | 82.6424 | 97.0423 | 97.3284 | 167.5697 | 68.215 | 96.6774 | 71.9414 | 144.8412 | 63.3144 | 81.7192 | 63.2156 | 143.6897 | 64.7642 | 140.8651 | 59.459 | 8.7924 | 69.8619 | 54.7898 | 82.1498 | 1.1272 | 29.339 | 1.0609 | 0.28692 | 0.40168 | 81.946 | 69.3573 | 14.3888 | 71.0033 | 1.1272 | 29.339 | 0.40168 | 82.6445 | 0.1795 | 3.8555 | 60.359 | 0.01311 | 0.011413 | 13.7615 | 0.24582 | 0.072666 | 1260.7003 | 1301.1875 | 20355.1925 | 10218.7201 | 30573.9126 | 0.66577 | 32.4756 | 45.0089 | 309.4897 | 94.6355 | 3.6398 | 38.867 | 43.3542 | 309.4897 | 167.5697 | 72.7174 | 94.8524 | 108.8186 | 190.6156 | 43151.2821 | 306.5704 | 93.9541 | 4.0238 | 31.9774 | 44.5332 | 3.6285 | 4.1128 | 1766.2389 | 41385.0433 | 3.2621 | 494.8141 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161129a.txt | 242.194 | 2.2162 | 517.194 | 241.168 | 9.5841 | 2230.64 | 90.9493 | 77.4576 | 90.2458 | 90.4495 | 82.5838 | 82.4701 | 76.5175 | 89.8802 | 44.8755 | 45.5906 | 82.2513 | 82.9395 | 95.6792 | 82.639 | 97.0423 | 97.2455 | 167.51 | 68.153 | 96.694 | 71.9414 | 144.8868 | 63.3635 | 81.7062 | 63.2248 | 143.7657 | 64.8531 | 140.804 | 59.4391 | 8.8313 | 69.8615 | 54.7791 | 82.1389 | 1.1284 | 29.339 | 1.0609 | 0.29367 | 0.40511 | 81.9557 | 69.3558 | 14.3999 | 71.0033 | 1.1284 | 29.339 | 0.40511 | 82.6581 | 0.20034 | 3.9244 | 60.3391 | 0.013133 | 0.011404 | 13.7618 | 0.24583 | 0.072665 | 1261.3308 | 1301.8652 | 20387.0812 | 10411.8895 | 30798.9707 | 0.66194 | 32.43 | 45.0277 | 309.1263 | 94.551 | 3.6017 | 38.9228 | 43.3285 | 309.1263 | 167.51 | 72.7422 | 94.7678 | 108.7989 | 190.6058 | 43347.5438 | 306.4186 | 93.9186 | 4.0384 | 31.9528 | 44.5647 | 3.6727 | 4.1015 | 1764.6659 | 41582.8778 | 3.285 | 491.444 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161129a.txt | 242.138 | 2.2217 | 518.209 | 241.035 | 9.5824 | 2229.94 | 90.984 | 77.4488 | 90.3139 | 90.5142 | 82.5413 | 82.5354 | 76.5224 | 89.9084 | 44.8522 | 45.5709 | 82.226 | 82.9275 | 95.4012 | 82.7115 | 97.0404 | 97.2569 | 167.8009 | 68.1028 | 96.7319 | 72.0046 | 144.8108 | 63.3371 | 81.7025 | 63.2295 | 143.6745 | 64.7642 | 140.7888 | 59.4374 | 8.9045 | 69.8617 | 54.7684 | 82.1243 | 1.1238 | 29.3393 | 1.0609 | 0.29016 | 0.39931 | 81.9526 | 69.3522 | 14.4005 | 70.9982 | 1.1238 | 29.3393 | 0.39931 | 82.6789 | 0.18472 | 3.8997 | 60.3374 | 0.013121 | 0.011404 | 13.7612 | 0.24583 | 0.072668 | 1258.7834 | 1299.1762 | 20344.1947 | 10320.4051 | 30664.5998 | 0.66344 | 32.4524 | 44.9964 | 309.7471 | 94.6954 | 3.7114 | 38.9039 | 43.3221 | 309.7471 | 167.8009 | 72.8887 | 94.9122 | 108.8136 | 190.6086 | 43700.6906 | 306.1757 | 93.8616 | 3.9532 | 31.9954 | 44.5269 | 3.5477 | 4.1811 | 1768.1291 | 41932.5615 | 3.2703 | 492.6006 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161129a.txt | 242.951 | 2.2649 | 530.384 | 242.013 | 8.8344 | 2046.47 | 82.094 | 63.2865 | 81.4663 | 81.71 | 75.0359 | 74.9891 | 61.4556 | 80.9797 | 38.3896 | 39.0009 | 69.2357 | 75.4474 | 87.0906 | 75.0642 | 88.488 | 88.613 | 152.9965 | 45.8732 | 88.1388 | 54.0477 | 131.1881 | 48.6324 | 69.3888 | 49.1795 | 129.8054 | 49.4721 | 127.1876 | 45.4786 | 7.5361 | 69.8665 | 50.4663 | 74.7135 | 1.173 | 29.3558 | 1.0623 | 0.29911 | 0.39229 | 69.055 | 54.3346 | 16.5204 | 56.2779 | 1.173 | 29.3558 | 0.39229 | 75.1341 | 0.21111 | 3.1538 | 46.3786 | 0.007643 | 0.00678 | 13.3353 | 0.24339 | 0.074989 | 1306.7642 | 1306.9613 | 23763.4003 | 5385.5137 | 29148.914 | 0.81524 | 24.1118 | 39.1747 | 274.5107 | 86.1282 | 4.0342 | 31.8568 | 37.3789 | 274.5107 | 152.9965 | 66.6521 | 86.3444 | 105.1179 | 187.9889 | 37471.4334 | 271.1812 | 85.2766 | 4.2969 | 22.8969 | 38.5587 | 3.8103 | 4.4183 | 1809.6702 | 35661.7632 | 3.3153 | 537.9676 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161129a.txt | 242.775 | 2.2712 | 530.413 | 242.078 | 8.8491 | 2047.61 | 82.0414 | 63.2846 | 81.3969 | 81.6507 | 74.9048 | 74.943 | 61.468 | 80.9038 | 38.4311 | 39.0603 | 69.2478 | 75.4323 | 86.9177 | 75.1003 | 88.4396 | 88.578 | 153.0472 | 45.8787 | 88.1743 | 54.0145 | 131.3248 | 48.6286 | 69.3795 | 49.1748 | 129.9119 | 49.2943 | 127.2945 | 45.4769 | 7.2403 | 69.8661 | 50.4636 | 74.7244 | 1.1677 | 29.356 | 1.0623 | 0.29254 | 0.39367 | 69.0313 | 54.3317 | 16.4995 | 56.2727 | 1.1677 | 29.356 | 0.39367 | 75.0951 | 0.24018 | 3.1517 | 46.3769 | 0.007642 | 0.006779 | 13.3349 | 0.24339 | 0.074991 | 1303.8311 | 1303.9892 | 23680.1239 | 5369.2898 | 29049.4136 | 0.81517 | 24.0492 | 39.2354 | 274.0413 | 86.0086 | 3.9672 | 31.8204 | 37.4274 | 274.0413 | 153.0472 | 66.8225 | 86.2247 | 105.0964 | 187.9787 | 36005.7535 | 272.4261 | 85.5959 | 4.6921 | 22.8617 | 38.6063 | 4.199 | 4.358 | 1809.7692 | 34195.9844 | 3.3025 | 538.5986 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161129a.txt | 242.882 | 2.2569 | 528.973 | 241.873 | 8.8377 | 2047.59 | 82.0359 | 63.2824 | 81.388 | 81.6451 | 74.9536 | 74.9612 | 61.4328 | 80.8763 | 38.4307 | 39.085 | 69.2406 | 75.3636 | 86.7928 | 75.0896 | 88.4459 | 88.5809 | 153.004 | 45.8818 | 88.1537 | 53.9894 | 131.2793 | 48.6343 | 69.3721 | 49.1633 | 129.8815 | 49.4721 | 127.2182 | 45.4769 | 8.1986 | 69.8663 | 50.4582 | 74.7207 | 1.1568 | 29.3556 | 1.0623 | 0.29981 | 0.36284 | 69.0383 | 54.3156 | 16.5227 | 56.2451 | 1.1568 | 29.3556 | 0.36284 | 75.092 | 0.19153 | 3.1574 | 46.3769 | 0.007644 | 0.00678 | 13.3336 | 0.24339 | 0.074998 | 1297.756 | 1297.7835 | 23602.992 | 5354.4638 | 28957.4558 | 0.81509 | 24.0672 | 39.2152 | 274.1776 | 86.0434 | 4.0075 | 31.8478 | 37.3927 | 274.1776 | 153.004 | 66.7445 | 86.2595 | 105.0942 | 187.9814 | 40773.3345 | 268.5547 | 84.5992 | 3.7229 | 22.8401 | 38.5928 | 3.2112 | 4.3983 | 1804.8559 | 38968.4787 | 3.2939 | 537.7914 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161129a.txt | 242.882 | 2.2579 | 528.987 | 242.069 | 8.848 | 2050.19 | 82.1354 | 63.2839 | 81.4402 | 81.7075 | 74.9348 | 75.0852 | 61.4046 | 80.9029 | 38.4051 | 39.0199 | 69.2401 | 75.37 | 86.7991 | 75.3213 | 88.5159 | 88.6409 | 153.025 | 45.8885 | 88.2371 | 53.8976 | 131.2489 | 48.6343 | 69.3702 | 49.1887 | 129.8206 | 49.4721 | 127.1724 | 45.4753 | 7.6464 | 69.8656 | 50.4555 | 74.7244 | 1.1572 | 29.356 | 1.0624 | 0.28958 | 0.37756 | 69.024 | 54.2999 | 16.5241 | 56.2296 | 1.1572 | 29.356 | 0.37756 | 75.1778 | 0.20427 | 3.159 | 46.3753 | 0.007644 | 0.006779 | 13.3332 | 0.24339 | 0.075001 | 1297.9919 | 1297.9784 | 23609.2654 | 5358.0355 | 28967.301 | 0.81503 | 24.0822 | 39.2017 | 274.1322 | 86.0318 | 3.8964 | 31.8682 | 37.3719 | 274.1322 | 153.025 | 66.7771 | 86.2479 | 105.1348 | 187.9839 | 38010.007 | 272.2591 | 85.5532 | 4.6502 | 22.839 | 38.5656 | 4.113 | 4.3243 | 1804.9036 | 36205.1034 | 3.2917 | 537.7064 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161129a.txt | 242.788 | 2.2636 | 530.133 | 242.003 | 8.848 | 2045.85 | 82.0534 | 63.2344 | 81.4324 | 81.6727 | 75.012 | 75.0332 | 61.3292 | 80.9615 | 38.3882 | 39.0605 | 69.2242 | 75.4529 | 87.2372 | 75.1756 | 88.5236 | 88.6888 | 153.1483 | 45.886 | 88.2146 | 53.9233 | 131.2337 | 48.6437 | 69.3424 | 49.1748 | 129.8206 | 49.2943 | 127.1876 | 45.452 | 7.1387 | 69.8661 | 50.4529 | 74.7135 | 1.1696 | 29.3558 | 1.0623 | 0.29343 | 0.3784 | 68.9892 | 54.2738 | 16.5154 | 56.1986 | 1.1696 | 29.3558 | 0.3784 | 75.1684 | 0.20306 | 3.1917 | 46.352 | 0.007646 | 0.006773 | 13.3326 | 0.2434 | 0.075004 | 1304.9756 | 1304.9024 | 23725.1459 | 5441.3896 | 29166.5355 | 0.81344 | 24.0395 | 39.1949 | 274.5562 | 86.1398 | 4.0864 | 31.8453 | 37.3789 | 274.5562 | 153.1483 | 66.7924 | 86.3559 | 105.1013 | 187.9727 | 35495.6636 | 271.2115 | 85.2844 | 4.3229 | 22.7636 | 38.5656 | 3.852 | 4.4671 | 1808.8138 | 33686.8498 | 3.3184 | 536.9067 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161129a.txt | 242.037 | 2.2667 | 528.085 | 241.052 | 9.4069 | 2191.02 | 88.8616 | 62.8625 | 88.2545 | 88.5233 | 81.6997 | 81.5996 | 60.0942 | 87.6202 | 39.7941 | 40.3729 | 69.8125 | 81.9168 | 93.7081 | 81.7813 | 94.9688 | 95.0345 | 159.7915 | 45.8966 | 94.5473 | 53.1747 | 134.1648 | 48.3003 | 68.749 | 49.9957 | 132.6948 | 49.3832 | 130.2254 | 45.6579 | 7.7783 | 69.8663 | 52.2874 | 81.3894 | 1.1751 | 29.3987 | 1.0624 | 0.29282 | 0.38535 | 68.5047 | 53.9426 | 16.3621 | 55.6957 | 1.1751 | 29.3987 | 0.38535 | 81.7493 | 0.13408 | 2.6424 | 46.5579 | 0.007537 | 0.006817 | 13.3007 | 0.24335 | 0.075184 | 1309.638 | 1306.432 | 23563.6214 | 4503.098 | 28066.7195 | 0.83956 | 22.3781 | 40.4844 | 299.3443 | 92.2462 | 3.3846 | 31.0662 | 38.7464 | 299.3443 | 159.7915 | 67.3285 | 92.463 | 107.918 | 187.6693 | 37219.6786 | 297.1272 | 91.7159 | 4.0957 | 20.2538 | 39.8404 | 3.4614 | 3.7229 | 1801.826 | 35417.8526 | 3.0252 | 559.9392 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161129a.txt | 242.26 | 2.2681 | 529.704 | 241.303 | 9.4547 | 2198.45 | 89.23 | 62.8868 | 88.6093 | 88.8915 | 82.1885 | 81.9569 | 60.0743 | 88.0269 | 39.9277 | 40.4885 | 69.8815 | 82.4383 | 93.9157 | 82.1037 | 95.2825 | 95.4312 | 160.1736 | 46.0077 | 94.9405 | 53.1475 | 134.4078 | 48.3701 | 68.6933 | 50.0558 | 132.9837 | 49.4721 | 130.5001 | 45.7077 | 7.6789 | 69.8667 | 52.4832 | 81.7714 | 1.1626 | 29.4025 | 1.0625 | 0.28891 | 0.36368 | 68.4076 | 53.9542 | 16.2534 | 55.7689 | 1.1626 | 29.4025 | 0.36368 | 82.1719 | 0.20175 | 2.6624 | 46.6077 | 0.007556 | 0.006829 | 13.3001 | 0.24335 | 0.075187 | 1302.6797 | 1299.4312 | 23285.1596 | 4521.7184 | 27806.878 | 0.83739 | 22.2964 | 40.5903 | 301.4188 | 92.7397 | 3.5096 | 31.0126 | 38.8689 | 301.4188 | 160.1736 | 67.2171 | 92.9565 | 108.0729 | 187.6579 | 36667.6951 | 299.5563 | 92.2967 | 4.2698 | 20.1069 | 39.9674 | 3.6874 | 3.8481 | 1807.35 | 34860.3451 | 2.9873 | 562.1687 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161129a.txt | 242.396 | 2.2607 | 527.282 | 241.433 | 9.453 | 2198.17 | 89.2486 | 62.8851 | 88.6311 | 88.8967 | 82.1903 | 81.952 | 60.0376 | 87.9982 | 39.9437 | 40.5152 | 69.8864 | 82.3824 | 93.9672 | 82.0613 | 95.294 | 95.4393 | 160.1387 | 46.02 | 94.9054 | 53.2054 | 134.2407 | 48.3682 | 68.7026 | 50.0628 | 132.8469 | 49.3832 | 130.4086 | 45.7143 | 7.526 | 69.8665 | 52.4966 | 81.7896 | 1.1691 | 29.4029 | 1.0624 | 0.29722 | 0.39435 | 68.3915 | 53.963 | 16.2285 | 55.7895 | 1.1691 | 29.4029 | 0.39435 | 82.1465 | 0.18499 | 2.6539 | 46.6143 | 0.007555 | 0.00683 | 13.3018 | 0.24335 | 0.075178 | 1306.2457 | 1303.1526 | 23312.9263 | 4519.8734 | 27832.7997 | 0.83761 | 22.3676 | 40.5175 | 301.1311 | 92.6714 | 3.4228 | 31.0584 | 38.828 | 301.1311 | 160.1387 | 67.2504 | 92.8882 | 108.0807 | 187.6696 | 35939.2633 | 298.4177 | 92.0249 | 4.0267 | 20.1303 | 39.9073 | 3.3938 | 3.7747 | 1799.0862 | 34140.1771 | 2.993 | 563.1826 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161129a.txt | 242.31 | 2.2719 | 528.93 | 241.3 | 9.4627 | 2200.11 | 89.1646 | 62.8468 | 88.564 | 88.8261 | 82.1361 | 81.9315 | 60.0043 | 87.9193 | 39.9094 | 40.4882 | 69.8608 | 82.2048 | 93.7921 | 82.0865 | 95.2256 | 95.3178 | 160.0947 | 45.9932 | 94.8372 | 53.1788 | 134.2407 | 48.3663 | 68.7008 | 50.0304 | 132.8317 | 49.3832 | 130.3933 | 45.7126 | 7.4592 | 69.8658 | 52.5073 | 81.7896 | 1.1617 | 29.4029 | 1.0624 | 0.29092 | 0.37169 | 68.3509 | 53.9358 | 16.2151 | 55.7483 | 1.1617 | 29.4029 | 0.37169 | 82.0897 | 0.11609 | 2.6537 | 46.6126 | 0.007554 | 0.00683 | 13.2997 | 0.24335 | 0.07519 | 1302.1811 | 1298.8993 | 23221.2155 | 4505.1518 | 27726.3673 | 0.83751 | 22.3293 | 40.5175 | 301.0705 | 92.657 | 3.4924 | 31.0395 | 38.8212 | 301.0705 | 160.0947 | 67.2208 | 92.8739 | 108.0454 | 187.6599 | 35631.5576 | 298.9946 | 92.1627 | 4.2434 | 20.1038 | 39.9006 | 3.5987 | 3.8308 | 1804.7092 | 33826.8484 | 2.9777 | 563.5853 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161129a.txt | 242.429 | 2.2692 | 529.534 | 241.408 | 9.4539 | 2204.53 | 89.3668 | 62.8757 | 88.786 | 89.0281 | 82.1609 | 82.1686 | 60.1015 | 88.1603 | 39.9449 | 40.4878 | 69.908 | 82.4512 | 94.3948 | 82.3704 | 95.5446 | 95.64 | 160.2758 | 46.1136 | 95.0994 | 53.4389 | 134.3166 | 48.4795 | 68.7397 | 50.0882 | 132.9077 | 49.2943 | 130.4696 | 45.7956 | 7.5173 | 69.8669 | 52.5878 | 81.9279 | 1.1658 | 29.4014 | 1.0625 | 0.29294 | 0.39603 | 68.4639 | 54.0367 | 16.2273 | 55.7756 | 1.1658 | 29.4014 | 0.39603 | 82.2877 | 0.14586 | 2.6839 | 46.6956 | 0.007587 | 0.006852 | 13.3022 | 0.24337 | 0.075176 | 1304.3816 | 1301.3311 | 23280.8649 | 4579.6821 | 27860.547 | 0.83562 | 22.3251 | 40.5506 | 301.7822 | 92.8258 | 3.4591 | 31.0528 | 38.8553 | 301.7822 | 160.2758 | 67.2331 | 93.0427 | 108.1304 | 187.6617 | 35871.7499 | 297.6738 | 91.8469 | 3.6866 | 20.1675 | 39.934 | 3.0609 | 3.7977 | 1806.77 | 34064.9798 | 2.9866 | 561.8188 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161129a.txt | 242.603 | 2.2611 | 528.712 | 241.684 | 9.4892 | 2208.22 | 89.5432 | 63.0062 | 88.9555 | 89.2244 | 82.3519 | 82.2248 | 60.1527 | 88.3236 | 39.9511 | 40.5334 | 70.0091 | 82.5448 | 94.204 | 82.4134 | 95.5536 | 95.6756 | 160.541 | 46.1161 | 95.1582 | 53.4977 | 134.4078 | 48.5796 | 68.736 | 50.116 | 133.0142 | 49.2943 | 130.5459 | 45.8288 | 7.3209 | 69.8663 | 52.6522 | 82.0006 | 1.1619 | 29.402 | 1.0624 | 0.2854 | 0.38604 | 68.5186 | 54.0828 | 16.2358 | 55.8632 | 1.1619 | 29.402 | 0.38604 | 82.3837 | 0.13305 | 2.7507 | 46.7288 | 0.007616 | 0.00686 | 13.3036 | 0.24338 | 0.075167 | 1302.0737 | 1299.1746 | 23255.8081 | 4695.9928 | 27951.8008 | 0.832 | 22.4159 | 40.5903 | 302.5545 | 93.0087 | 3.4656 | 31.1198 | 38.8893 | 302.5545 | 160.541 | 67.3154 | 93.2256 | 108.2047 | 187.688 | 34913.4417 | 299.7082 | 92.3329 | 4.0094 | 20.172 | 39.9808 | 3.3774 | 3.7843 | 1803.9653 | 33109.4763 | 2.9932 | 558.9938 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161129a.txt | 241.289 | 2.2682 | 526.326 | 240.181 | 9.7723 | 2278.55 | 92.7893 | 63.1297 | 92.1887 | 92.455 | 85.5548 | 85.3065 | 59.9642 | 91.5769 | 40.7169 | 41.3201 | 70.5456 | 85.724 | 97.5048 | 85.4948 | 98.6392 | 98.7831 | 163.9374 | 46.538 | 98.2578 | 53.4233 | 136.0783 | 48.8909 | 68.7304 | 50.6039 | 134.6413 | 49.7389 | 132.3014 | 46.2289 | 7.8186 | 69.8669 | 53.6151 | 85.1876 | 1.1682 | 29.4029 | 1.0625 | 0.29001 | 0.3855 | 68.4618 | 54.2329 | 16.0289 | 55.9903 | 1.1682 | 29.4029 | 0.3855 | 85.52 | 0.17231 | 2.662 | 47.1289 | 0.007706 | 0.006966 | 13.3075 | 0.24342 | 0.075146 | 1305.4481 | 1302.9171 | 23022.2262 | 4611.4956 | 27633.7218 | 0.83312 | 21.8149 | 41.3148 | 315.6981 | 96.0686 | 3.2793 | 30.8784 | 39.6671 | 315.6981 | 163.9374 | 67.6521 | 96.2853 | 109.5823 | 187.5985 | 36598.4832 | 311.5957 | 95.124 | 3.5471 | 19.2722 | 40.692 | 2.9354 | 3.6135 | 1795.8243 | 34802.6589 | 2.8875 | 566.8935 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161129a.txt | 241.415 | 2.2707 | 527.646 | 240.331 | 9.7842 | 2277.05 | 92.7426 | 63.1228 | 92.152 | 92.3984 | 85.5011 | 85.4205 | 59.9639 | 91.4831 | 40.6807 | 41.2625 | 70.5317 | 85.6732 | 97.3253 | 85.5686 | 98.6621 | 98.7033 | 163.9641 | 46.527 | 98.2111 | 53.4828 | 136.0024 | 48.8891 | 68.7341 | 50.5969 | 134.5501 | 49.9167 | 132.2251 | 46.2422 | 7.5347 | 69.8667 | 53.5909 | 85.1622 | 1.1646 | 29.4025 | 1.0624 | 0.2945 | 0.38397 | 68.38 | 54.2501 | 15.93 | 55.9886 | 1.1646 | 29.4025 | 0.38397 | 85.5409 | 0.107 | 2.6469 | 47.1422 | 0.007705 | 0.006969 | 13.3077 | 0.24342 | 0.075144 | 1303.419 | 1300.9163 | 22844.6885 | 4579.022 | 27423.7105 | 0.83303 | 21.8408 | 41.282 | 315.1833 | 95.9505 | 3.2079 | 30.8982 | 39.6335 | 315.1833 | 163.9641 | 67.7968 | 96.1673 | 109.5624 | 187.6023 | 35280.5149 | 313.6908 | 95.6076 | 4.1245 | 19.3116 | 40.6523 | 3.4556 | 3.5522 | 1800.3282 | 33480.1867 | 2.8657 | 570.3469 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161129a.txt | 241.438 | 2.2685 | 527.395 | 240.309 | 9.7699 | 2279.01 | 92.754 | 63.1242 | 92.15 | 92.3964 | 85.5864 | 85.4152 | 59.9905 | 91.5053 | 40.6544 | 41.2505 | 70.5542 | 85.6182 | 96.9756 | 85.6044 | 98.6145 | 98.7816 | 164.1674 | 46.5151 | 98.2629 | 53.5448 | 135.9417 | 48.9249 | 68.7304 | 50.6085 | 134.5045 | 49.5611 | 132.164 | 46.2405 | 8.0237 | 69.8665 | 53.6016 | 85.1658 | 1.158 | 29.4033 | 1.0625 | 0.28729 | 0.38314 | 68.3732 | 54.2762 | 15.897 | 56.0023 | 1.158 | 29.4033 | 0.38314 | 85.556 | 0.094811 | 2.6844 | 47.1405 | 0.007715 | 0.006969 | 13.3075 | 0.24343 | 0.075146 | 1299.69 | 1297.1701 | 22734.355 | 4633.2452 | 27367.6002 | 0.8307 | 21.8684 | 41.2558 | 315.4861 | 96.02 | 3.266 | 30.9477 | 39.6065 | 315.4861 | 164.1674 | 67.9306 | 96.2368 | 109.5672 | 187.607 | 37569.9215 | 310.6999 | 94.9166 | 3.4112 | 19.3581 | 40.6324 | 2.7665 | 3.6236 | 1799.4717 | 35770.4497 | 2.8581 | 569.8812 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161129a.txt | 242.431 | 2.268 | 530.724 | 241.399 | 9.8098 | 2287.7 | 92.8565 | 63.1683 | 92.2591 | 92.5355 | 85.703 | 85.4143 | 59.9845 | 91.6096 | 40.709 | 41.3122 | 70.5823 | 85.8512 | 97.1889 | 85.6525 | 98.7776 | 98.799 | 164.069 | 46.6154 | 98.3531 | 53.5176 | 136.0783 | 49.0287 | 68.6896 | 50.6848 | 134.6413 | 49.9167 | 132.3014 | 46.2953 | 7.2005 | 69.8665 | 53.7223 | 85.315 | 1.166 | 29.4034 | 1.0625 | 0.30143 | 0.39969 | 68.4443 | 54.2869 | 15.9574 | 56.0388 | 1.166 | 29.4034 | 0.39969 | 85.6552 | 0.18142 | 2.7334 | 47.1953 | 0.007746 | 0.006983 | 13.3095 | 0.24344 | 0.075134 | 1304.1053 | 1301.7722 | 22901.2351 | 4746.6406 | 27647.8756 | 0.82832 | 21.8535 | 41.3148 | 316.0009 | 96.1379 | 3.2814 | 30.9151 | 39.6671 | 316.0009 | 164.069 | 67.7143 | 96.3547 | 109.6111 | 187.6082 | 33697.1638 | 313.8882 | 95.653 | 4.0434 | 19.2925 | 40.692 | 3.3939 | 3.6025 | 1810.8303 | 31886.3335 | 2.8751 | 566.0205 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161129a.txt | 242.359 | 2.2667 | 529.618 | 241.347 | 9.7939 | 2290.49 | 92.8748 | 63.1872 | 92.294 | 92.567 | 85.7783 | 85.4897 | 59.9965 | 91.6211 | 40.7285 | 41.321 | 70.5974 | 85.9268 | 97.363 | 85.7214 | 98.7924 | 98.8204 | 164.0764 | 46.5957 | 98.4141 | 53.579 | 136.1543 | 49.0268 | 68.6952 | 50.7172 | 134.7174 | 50.0056 | 132.332 | 46.2986 | 7.4441 | 69.8667 | 53.7089 | 85.3077 | 1.1755 | 29.4031 | 1.0624 | 0.29166 | 0.38184 | 68.4274 | 54.3083 | 15.9192 | 56.0406 | 1.1755 | 29.4031 | 0.38184 | 85.729 | 0.18154 | 2.7282 | 47.1986 | 0.007745 | 0.006984 | 13.3088 | 0.24344 | 0.075138 | 1309.4509 | 1307.0392 | 22940.1033 | 4757.1883 | 27697.2917 | 0.82824 | 21.8396 | 41.3475 | 316.1069 | 96.1622 | 3.2874 | 30.9168 | 39.6806 | 316.1069 | 164.0764 | 67.6974 | 96.3789 | 109.6189 | 187.6075 | 34833.1824 | 311.5653 | 95.117 | 3.4959 | 19.2714 | 40.7251 | 2.8231 | 3.5952 | 1807.0566 | 33026.1258 | 2.8785 | 567.3266 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161129a.txt | 242.478 | 2.2609 | 528.8 | 241.338 | 9.815 | 2289.06 | 92.9501 | 63.1927 | 92.3592 | 92.6189 | 85.7937 | 85.6762 | 60.0332 | 91.693 | 40.7376 | 41.3122 | 70.6061 | 85.9925 | 97.5406 | 85.8512 | 98.8505 | 99.0439 | 164.1892 | 46.5941 | 98.4854 | 53.6161 | 136.215 | 49.0419 | 68.6971 | 50.6871 | 134.7326 | 49.8278 | 132.3625 | 46.3119 | 7.6418 | 69.8663 | 53.7223 | 85.3222 | 1.1635 | 29.4033 | 1.0624 | 0.29098 | 0.39397 | 68.3816 | 54.2907 | 15.8909 | 56.0303 | 1.1635 | 29.4033 | 0.39397 | 85.8284 | 0.13145 | 2.73 | 47.2119 | 0.007749 | 0.006988 | 13.3088 | 0.24344 | 0.075138 | 1302.763 | 1300.3697 | 22782.8851 | 4738.2952 | 27521.1803 | 0.82783 | 21.819 | 41.3738 | 316.3795 | 96.2246 | 3.2745 | 30.912 | 39.6941 | 316.3795 | 164.1892 | 67.7479 | 96.4413 | 109.6511 | 187.6045 | 35742.4971 | 314.1463 | 95.7124 | 4.0193 | 19.3015 | 40.7317 | 3.3532 | 3.6056 | 1804.2656 | 33938.2315 | 2.8625 | 568.0409 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161129a.txt | 242.978 | 2.2672 | 529.487 | 241.746 | 10.8332 | 2544.15 | 102.6815 | 63.181 | 102.1616 | 102.4924 | 95.3065 | 95.256 | 58.7702 | 101.3781 | 42.8724 | 43.4217 | 71.925 | 95.4148 | 106.9483 | 95.5832 | 108.2154 | 108.4098 | 175.5088 | 47.5004 | 107.6652 | 53.1757 | 140.7104 | 49.4628 | 68.0276 | 50.8929 | 139.1275 | 50.539 | 137.1252 | 47.3112 | 7.7091 | 69.8663 | 56.6485 | 94.9123 | 1.1618 | 29.4207 | 1.0626 | 0.28854 | 0.38222 | 67.7683 | 54.4379 | 15.1304 | 55.9025 | 1.1618 | 29.4207 | 0.38222 | 95.3901 | 0.14478 | 2.1515 | 48.2112 | 0.007869 | 0.007254 | 13.2993 | 0.24349 | 0.075192 | 1302.2467 | 1298.9225 | 21673.6937 | 3820.864 | 25494.5576 | 0.85013 | 19.8919 | 43.2891 | 358.8843 | 105.4867 | 2.8051 | 30.1597 | 41.7653 | 358.8843 | 175.5088 | 69.8079 | 105.7009 | 113.9202 | 187.2746 | 33929.9946 | 353.2703 | 104.3129 | 2.9347 | 16.1502 | 42.62 | 2.1513 | 2.9943 | 1806.6096 | 32123.3849 | 2.431 | 612.9528 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161129a.txt | 242.94 | 2.2729 | 532.873 | 241.705 | 10.8313 | 2542.37 | 102.6552 | 63.1915 | 102.1485 | 102.4826 | 95.2337 | 95.1534 | 58.6955 | 101.357 | 42.8781 | 43.4416 | 71.927 | 95.3435 | 106.8321 | 95.4687 | 108.1911 | 108.3071 | 175.4752 | 47.5201 | 107.6312 | 53.1039 | 140.6952 | 49.4722 | 68.0443 | 50.9091 | 139.1427 | 50.4501 | 137.0794 | 47.3228 | 7.6885 | 69.8669 | 56.6566 | 94.876 | 1.1709 | 29.421 | 1.0626 | 0.29502 | 0.37871 | 67.7266 | 54.4135 | 15.1131 | 55.8746 | 1.1709 | 29.421 | 0.37871 | 95.2998 | 0.13694 | 2.1494 | 48.2228 | 0.007871 | 0.007257 | 13.2985 | 0.24349 | 0.075196 | 1307.3925 | 1303.9805 | 21734.6472 | 3833.3821 | 25568.0293 | 0.85007 | 19.9088 | 43.2827 | 358.7025 | 105.4489 | 2.7936 | 30.1813 | 41.7457 | 358.7025 | 175.4752 | 69.812 | 105.6631 | 113.9084 | 187.2784 | 33846.5208 | 354.8644 | 104.6476 | 3.2906 | 16.0691 | 42.6264 | 2.4991 | 2.9663 | 1818.1627 | 32028.3581 | 2.4367 | 613.6065 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161129a.txt | 242.904 | 2.2597 | 531.957 | 241.714 | 10.8313 | 2543.37 | 102.6982 | 63.1986 | 102.198 | 102.5321 | 95.2737 | 95.1569 | 58.701 | 101.3556 | 42.8587 | 43.4401 | 71.9357 | 95.3455 | 107.0438 | 95.5804 | 108.1603 | 108.2502 | 175.259 | 47.4974 | 107.6298 | 53.1798 | 140.6041 | 49.4948 | 68.0536 | 50.9022 | 139.0362 | 50.7169 | 137.0641 | 47.3212 | 7.4074 | 69.8669 | 56.6619 | 94.8687 | 1.1691 | 29.4212 | 1.0625 | 0.29199 | 0.36696 | 67.6924 | 54.425 | 15.0674 | 55.8986 | 1.1691 | 29.4212 | 0.36696 | 95.3391 | 0.17867 | 2.1737 | 48.2212 | 0.007878 | 0.007257 | 13.2986 | 0.2435 | 0.075196 | 1306.4048 | 1302.9994 | 21654.0128 | 3875.1702 | 25529.183 | 0.84821 | 19.9543 | 43.2443 | 358.2028 | 105.3449 | 2.6467 | 30.1966 | 41.7391 | 358.2028 | 175.259 | 69.6998 | 105.5592 | 113.9277 | 187.2869 | 32604.232 | 354.3938 | 104.5489 | 3.1933 | 16.1198 | 42.5812 | 2.3509 | 2.8128 | 1815.0373 | 30789.1947 | 2.433 | 614.076 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161129a.txt | 243.048 | 2.2635 | 529.739 | 241.675 | 10.8111 | 2542.65 | 102.6769 | 63.1831 | 102.18 | 102.5272 | 95.1626 | 95.2248 | 58.7517 | 101.4332 | 42.8891 | 43.4491 | 71.9104 | 95.3938 | 107.1799 | 95.5489 | 108.1751 | 108.3826 | 175.2753 | 47.5701 | 107.6283 | 53.1429 | 140.7104 | 49.4986 | 68.0758 | 50.9137 | 139.2035 | 50.8058 | 137.0946 | 47.3361 | 7.7815 | 69.8663 | 56.6458 | 94.8141 | 1.1648 | 29.4219 | 1.0625 | 0.29468 | 0.38642 | 67.7204 | 54.4451 | 15.0753 | 55.9187 | 1.1648 | 29.4219 | 0.38642 | 95.3325 | 0.17421 | 2.1625 | 48.2361 | 0.007879 | 0.007261 | 13.2995 | 0.2435 | 0.075191 | 1303.9114 | 1300.6059 | 21623.6446 | 3849.0179 | 25472.6624 | 0.8489 | 19.894 | 43.2891 | 358.536 | 105.4142 | 2.7374 | 30.1582 | 41.7522 | 358.536 | 175.2753 | 69.6468 | 105.6285 | 113.9181 | 187.2751 | 34249.586 | 354.8037 | 104.6349 | 3.2017 | 16.0994 | 42.6523 | 2.4549 | 2.887 | 1807.4695 | 32442.1166 | 2.4299 | 614.2639 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161129a.txt | 242.993 | 2.2658 | 529.905 | 241.593 | 10.8188 | 2543.61 | 102.6308 | 63.1901 | 102.1373 | 102.4681 | 95.239 | 95.2448 | 58.7102 | 101.3412 | 42.9074 | 43.4637 | 71.9447 | 95.331 | 107.0328 | 95.5459 | 108.1918 | 108.383 | 175.3669 | 47.6024 | 107.6286 | 53.1328 | 140.7407 | 49.5099 | 68.0777 | 50.9623 | 139.1883 | 50.4501 | 137.1404 | 47.3461 | 7.7211 | 69.8667 | 56.6619 | 94.8396 | 1.1528 | 29.4214 | 1.0625 | 0.28711 | 0.38298 | 67.7939 | 54.4557 | 15.1382 | 55.913 | 1.1528 | 29.4214 | 0.38298 | 95.3402 | 0.14349 | 2.1639 | 48.2461 | 0.007882 | 0.007263 | 13.2993 | 0.2435 | 0.075192 | 1297.1622 | 1293.8501 | 21601.3206 | 3832.9614 | 25434.2821 | 0.8493 | 19.8882 | 43.3019 | 357.9303 | 105.2882 | 2.6574 | 30.1728 | 41.7719 | 357.9303 | 175.3669 | 69.8644 | 105.5025 | 113.8974 | 187.2747 | 33992.9944 | 355.7298 | 104.8288 | 3.4876 | 16.0644 | 42.6458 | 2.6916 | 2.8201 | 1808.0359 | 32184.9585 | 2.4254 | 612.0065 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 240.482 | 2.2206 | 515.296 | 239.002 | 11.3801 | 2664.61 | 107.7885 | 78.3544 | 107.088 | 107.2734 | 99.3376 | 99.0156 | 75.6186 | 106.5562 | 47.5739 | 48.0747 | 85.3293 | 99.2583 | 111.6928 | 99.3869 | 113.0114 | 113.479 | 187.3882 | 63.0973 | 112.5598 | 70.004 | 151.4931 | 58.4135 | 81.3112 | 60.9009 | 150.1984 | 59.5187 | 148.0091 | 55.9531 | 8.0328 | 69.8619 | 62.128 | 98.7178 | 1.1257 | 29.2529 | 1.061 | 0.29324 | 0.38459 | 81.6003 | 67.6935 | 15.7069 | 69.2669 | 1.1257 | 29.2529 | 0.38459 | 99.2496 | 0.16476 | 2.4604 | 56.8531 | 0.011021 | 0.010073 | 13.7457 | 0.24489 | 0.07275 | 1260.5684 | 1299.5526 | 21976.7338 | 5702.0631 | 27678.7969 | 0.79399 | 30.652 | 47.7024 | 383.2635 | 110.4271 | 2.6386 | 39.0263 | 46.303 | 383.2635 | 187.3882 | 76.7499 | 110.6383 | 116.2521 | 190.3983 | 35736.2482 | 379.687 | 109.7176 | 3.1614 | 28.4334 | 47.1852 | 2.6297 | 3.1536 | 1758.19 | 33978.0582 | 2.5511 | 546.5129 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 240.43 | 2.2187 | 514.054 | 239.046 | 11.3849 | 2664.93 | 107.7416 | 78.3601 | 107.0771 | 107.2691 | 99.3497 | 98.942 | 75.6432 | 106.5733 | 47.5853 | 48.0684 | 85.3668 | 99.3285 | 111.9769 | 99.3612 | 113.0154 | 113.47 | 187.6246 | 63.0946 | 112.5215 | 70.0253 | 151.3868 | 58.4305 | 81.3112 | 60.8893 | 150.0919 | 59.3409 | 147.9023 | 55.9564 | 8.1171 | 69.8615 | 62.1334 | 98.736 | 1.1306 | 29.2529 | 1.0611 | 0.29419 | 0.40641 | 81.6401 | 67.6746 | 15.7655 | 69.2703 | 1.1306 | 29.2529 | 0.40641 | 99.2453 | 0.20266 | 2.4741 | 56.8564 | 0.011027 | 0.010074 | 13.7466 | 0.2449 | 0.072745 | 1263.2747 | 1302.4266 | 22106.7412 | 5747.9685 | 27854.7097 | 0.79365 | 30.7001 | 47.6601 | 383.309 | 110.436 | 2.6944 | 39.1071 | 46.2597 | 383.309 | 187.6246 | 76.9772 | 110.6473 | 116.2303 | 190.4068 | 36125.7165 | 378.5939 | 109.4998 | 2.9264 | 28.5007 | 47.1425 | 2.4227 | 3.1669 | 1753.9522 | 34371.7642 | 2.568 | 544.2274 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 240.426 | 2.2121 | 513.023 | 239.049 | 11.4017 | 2665.1 | 107.7984 | 78.3546 | 107.1175 | 107.3291 | 99.5257 | 99.1574 | 75.6924 | 106.6271 | 47.5903 | 48.0415 | 85.3782 | 99.3662 | 111.6753 | 99.1606 | 113.0394 | 113.2474 | 187.6229 | 63.2451 | 112.5943 | 70.1607 | 151.3716 | 58.4531 | 81.3149 | 60.9055 | 150.0615 | 59.6076 | 147.9023 | 55.9564 | 8.0612 | 69.8623 | 62.1924 | 98.7433 | 1.1329 | 29.2514 | 1.061 | 0.29001 | 0.37901 | 81.6274 | 67.7133 | 15.7141 | 69.3054 | 1.1329 | 29.2514 | 0.37901 | 99.3025 | 0.17801 | 2.4967 | 56.8564 | 0.011037 | 0.010075 | 13.7471 | 0.2449 | 0.072743 | 1264.5796 | 1303.8206 | 22059.9725 | 5809.0554 | 27869.028 | 0.79156 | 30.7006 | 47.654 | 383.0818 | 110.3911 | 2.5927 | 39.1185 | 46.2597 | 383.0818 | 187.6229 | 77.0204 | 110.6025 | 116.2567 | 190.4064 | 35864.2016 | 379.9299 | 109.766 | 3.1389 | 28.562 | 47.1303 | 2.6485 | 3.062 | 1750.4345 | 34113.7672 | 2.5701 | 544.5097 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 240.468 | 2.2243 | 515.229 | 238.933 | 11.4018 | 2665.64 | 107.7233 | 78.4023 | 107.0457 | 107.2541 | 99.2917 | 99.1476 | 75.6958 | 106.5714 | 47.608 | 48.0911 | 85.3515 | 99.3033 | 111.874 | 99.485 | 112.9939 | 113.3805 | 187.7292 | 63.1307 | 112.5163 | 70.1057 | 151.4475 | 58.4475 | 81.3223 | 60.8986 | 150.2288 | 59.6076 | 147.9786 | 55.9564 | 8.2146 | 69.8619 | 62.1495 | 98.6996 | 1.1357 | 29.2514 | 1.0609 | 0.29279 | 0.3823 | 81.6193 | 67.6962 | 15.7231 | 69.3122 | 1.1357 | 29.2514 | 0.3823 | 99.3069 | 0.13822 | 2.4911 | 56.8564 | 0.011035 | 0.010075 | 13.7475 | 0.2449 | 0.072741 | 1266.1028 | 1305.4278 | 22098.5302 | 5802.3192 | 27900.8494 | 0.79204 | 30.718 | 47.6843 | 383.0213 | 110.3792 | 2.6559 | 39.0608 | 46.2907 | 383.0213 | 187.7292 | 77.1387 | 110.5905 | 116.2219 | 190.4135 | 36567.223 | 378.9127 | 109.5634 | 2.992 | 28.4984 | 47.1974 | 2.5176 | 3.1251 | 1757.9613 | 34809.2616 | 2.5708 | 544.5438 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 240.514 | 2.2119 | 514.447 | 239.04 | 11.407 | 2666.69 | 107.7758 | 78.4092 | 107.1178 | 107.3098 | 99.305 | 99.016 | 75.6791 | 106.6143 | 47.6049 | 48.1411 | 85.3819 | 99.2806 | 111.6105 | 99.3993 | 113.0041 | 113.2835 | 187.5801 | 63.1415 | 112.5687 | 70.0374 | 151.4931 | 58.4588 | 81.3205 | 60.894 | 150.2592 | 59.6076 | 147.9939 | 55.9548 | 8.2979 | 69.8615 | 62.1844 | 98.6887 | 1.1319 | 29.2522 | 1.061 | 0.29315 | 0.38443 | 81.5972 | 67.7004 | 15.6967 | 69.3088 | 1.1319 | 29.2522 | 0.38443 | 99.2502 | 0.16432 | 2.504 | 56.8548 | 0.011039 | 0.010074 | 13.7471 | 0.2449 | 0.072743 | 1263.9782 | 1303.2037 | 22025.7455 | 5823.5589 | 27849.3043 | 0.79089 | 30.7068 | 47.7024 | 383.0364 | 110.3822 | 2.6064 | 39.0851 | 46.2968 | 383.0364 | 187.5801 | 76.9866 | 110.5935 | 116.2462 | 190.4123 | 36925.4104 | 379.3986 | 109.6602 | 3.0458 | 28.4695 | 47.2096 | 2.5424 | 3.0723 | 1755.2932 | 35170.1173 | 2.5658 | 544.6362 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 240.772 | 2.2104 | 513.541 | 239.278 | 11.3941 | 2669.75 | 107.8212 | 78.4463 | 107.124 | 107.316 | 99.5091 | 99.1672 | 75.7067 | 106.595 | 47.6867 | 48.1485 | 85.409 | 99.572 | 111.6955 | 99.3334 | 113.0726 | 113.4688 | 188.0084 | 63.4816 | 112.6243 | 70.0515 | 151.645 | 58.6117 | 81.3539 | 60.9772 | 150.3809 | 59.8743 | 148.1771 | 56.0876 | 7.9953 | 69.8617 | 62.348 | 98.6924 | 1.1249 | 29.2566 | 1.061 | 0.29257 | 0.38558 | 81.7349 | 67.7854 | 15.7495 | 69.3935 | 1.1249 | 29.2566 | 0.38558 | 99.3954 | 0.18261 | 2.5241 | 56.9876 | 0.011099 | 0.010122 | 13.7477 | 0.24493 | 0.07274 | 1260.0477 | 1299.2021 | 22035.1673 | 5878.5213 | 27913.6885 | 0.7894 | 30.6834 | 47.7628 | 383.2938 | 110.433 | 2.6118 | 39.0379 | 46.371 | 383.2938 | 188.0084 | 77.364 | 110.6443 | 116.2672 | 190.4117 | 35568.3828 | 379.4745 | 109.6753 | 3.0803 | 28.4484 | 47.2583 | 2.5513 | 3.117 | 1752.2019 | 33816.181 | 2.57 | 541.6902 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 240.914 | 2.2219 | 515.787 | 239.468 | 11.4012 | 2668.43 | 107.8616 | 78.427 | 107.1251 | 107.353 | 99.4904 | 98.9607 | 75.7145 | 106.6484 | 47.6771 | 48.1672 | 85.4099 | 99.487 | 111.8169 | 99.2582 | 113.0606 | 113.4179 | 187.7593 | 63.4375 | 112.57 | 70.0902 | 151.7057 | 58.6136 | 81.3631 | 60.9356 | 150.3961 | 59.8743 | 148.2076 | 56.1008 | 8.1683 | 69.8615 | 62.3533 | 98.7105 | 1.1278 | 29.2566 | 1.061 | 0.29031 | 0.3826 | 81.7573 | 67.7697 | 15.7875 | 69.3792 | 1.1278 | 29.2566 | 0.3826 | 99.2991 | 0.25039 | 2.5127 | 57.0008 | 0.0111 | 0.010127 | 13.7471 | 0.24493 | 0.072742 | 1261.7039 | 1300.8613 | 22116.2994 | 5861.1227 | 27977.4221 | 0.79051 | 30.64 | 47.787 | 383.3998 | 110.454 | 2.5924 | 39.0265 | 46.3834 | 383.3998 | 187.7593 | 77.0941 | 110.6653 | 116.2859 | 190.4028 | 36324.7089 | 379.8085 | 109.7418 | 3.0934 | 28.4501 | 47.2644 | 2.6167 | 3.1009 | 1759.8652 | 34564.8437 | 2.5751 | 541.1666 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 240.924 | 2.219 | 516.623 | 239.642 | 11.3841 | 2664.67 | 107.6731 | 78.4454 | 107.0251 | 107.2203 | 99.2246 | 98.8797 | 75.6608 | 106.4854 | 47.6107 | 48.0618 | 85.4041 | 99.1603 | 111.5832 | 99.2821 | 112.9541 | 113.3667 | 187.4181 | 63.3482 | 112.5058 | 70.0361 | 151.569 | 58.6853 | 81.4095 | 61.0026 | 150.2288 | 59.7854 | 148.0244 | 56.1407 | 8.0717 | 69.8614 | 62.3936 | 98.6814 | 1.1235 | 29.2567 | 1.0609 | 0.29294 | 0.38283 | 81.7491 | 67.8139 | 15.7352 | 69.428 | 1.1235 | 29.2567 | 0.38283 | 99.1367 | 0.17842 | 2.5446 | 57.0407 | 0.011129 | 0.010141 | 13.7485 | 0.24494 | 0.072735 | 1259.1896 | 1298.4013 | 22003.1266 | 5934.4713 | 27937.5979 | 0.78758 | 30.7127 | 47.7326 | 382.5064 | 110.2773 | 2.6042 | 39.0948 | 46.3092 | 382.5064 | 187.4181 | 76.9294 | 110.4887 | 116.1986 | 190.4165 | 35944.0714 | 379.353 | 109.6511 | 3.1657 | 28.4634 | 47.1974 | 2.626 | 3.057 | 1762.7177 | 34181.3537 | 2.5738 | 540.8581 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 240.76 | 2.2125 | 515.135 | 239.448 | 11.3801 | 2665.61 | 107.6842 | 78.4434 | 107.0624 | 107.2544 | 99.2557 | 99.0194 | 75.6909 | 106.5078 | 47.5711 | 48.0364 | 85.4135 | 99.1332 | 111.7259 | 99.3246 | 112.9048 | 113.4148 | 187.7969 | 63.5417 | 112.4435 | 70.0836 | 151.402 | 58.6853 | 81.3798 | 60.9772 | 150.1527 | 59.8743 | 147.9786 | 56.1556 | 8.2334 | 69.8612 | 62.415 | 98.6851 | 1.1216 | 29.2545 | 1.061 | 0.28534 | 0.38275 | 81.7325 | 67.826 | 15.7065 | 69.4386 | 1.1216 | 29.2545 | 0.38275 | 99.1832 | 0.13485 | 2.5296 | 57.0556 | 0.011129 | 0.010148 | 13.7496 | 0.24494 | 0.072729 | 1258.0631 | 1297.3431 | 21942.7998 | 5896.2333 | 27839.0331 | 0.7882 | 30.7773 | 47.6661 | 382.7033 | 110.3163 | 2.632 | 39.1228 | 46.2907 | 382.7033 | 187.7969 | 77.2692 | 110.5276 | 116.2038 | 190.4271 | 36666.3853 | 379.2164 | 109.6239 | 3.1161 | 28.524 | 47.1669 | 2.5615 | 3.0619 | 1757.6406 | 34908.7447 | 2.5652 | 542.2874 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 240.709 | 2.2142 | 514.196 | 239.303 | 11.3988 | 2668.99 | 107.6908 | 78.4502 | 107.0231 | 107.2217 | 99.2458 | 98.9272 | 75.7001 | 106.5134 | 47.5701 | 48.046 | 85.4359 | 99.4135 | 111.5425 | 99.3203 | 112.9526 | 113.4074 | 187.5604 | 63.5684 | 112.5238 | 70.2303 | 151.3412 | 58.6853 | 81.3798 | 61.0003 | 150.1071 | 59.9632 | 147.9786 | 56.1589 | 8.1748 | 69.8617 | 62.4311 | 98.6814 | 1.1184 | 29.2534 | 1.061 | 0.29404 | 0.38626 | 81.7131 | 67.8426 | 15.6705 | 69.458 | 1.1184 | 29.2534 | 0.38626 | 99.2267 | 0.21113 | 2.5263 | 57.0589 | 0.01113 | 0.010149 | 13.7511 | 0.24494 | 0.072721 | 1256.2295 | 1295.5896 | 21860.8571 | 5880.4567 | 27741.3138 | 0.78802 | 30.8083 | 47.6419 | 382.7487 | 110.3252 | 2.6345 | 39.1452 | 46.2907 | 382.7487 | 187.5604 | 77.0238 | 110.5366 | 116.2068 | 190.4328 | 36406.7442 | 379.6415 | 109.7086 | 3.1952 | 28.5515 | 47.1486 | 2.6854 | 3.1035 | 1754.4368 | 34652.3075 | 2.5542 | 543.4045 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 240.732 | 2.2056 | 512.263 | 239.337 | 11.3833 | 2666.48 | 107.7147 | 78.4445 | 107.0536 | 107.2522 | 99.3623 | 98.8788 | 75.7127 | 106.5648 | 47.5761 | 48.052 | 85.4249 | 99.4059 | 111.6035 | 99.1703 | 113.0231 | 113.4129 | 187.4791 | 63.557 | 112.5423 | 70.2498 | 151.4324 | 58.6928 | 81.3761 | 60.9795 | 150.1527 | 59.8743 | 147.9786 | 56.1556 | 7.971 | 69.8619 | 62.4311 | 98.6814 | 1.127 | 29.2523 | 1.061 | 0.29285 | 0.39138 | 81.709 | 67.8209 | 15.6881 | 69.4407 | 1.127 | 29.2523 | 0.39138 | 99.2043 | 0.23994 | 2.5372 | 57.0556 | 0.011133 | 0.010149 | 13.7513 | 0.24494 | 0.07272 | 1261.0392 | 1300.5685 | 21969.8547 | 5929.0208 | 27898.8754 | 0.78748 | 30.7663 | 47.6782 | 382.6427 | 110.3043 | 2.5895 | 39.1342 | 46.2907 | 382.6427 | 187.4791 | 76.9635 | 110.5156 | 116.2179 | 190.4253 | 35490.5401 | 380.0818 | 109.7962 | 3.2313 | 28.5458 | 47.1669 | 2.7426 | 3.0521 | 1747.8414 | 33742.6988 | 2.5723 | 542.4043 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 240.64 | 2.2136 | 515.592 | 239.241 | 11.378 | 2665.57 | 107.6963 | 78.4525 | 107.0385 | 107.2566 | 99.1458 | 99.0217 | 75.7458 | 106.5508 | 47.6211 | 48.1006 | 85.4373 | 99.2362 | 111.7491 | 99.4077 | 113.0254 | 113.412 | 187.6766 | 63.4659 | 112.4991 | 70.2248 | 151.5539 | 58.7004 | 81.3724 | 60.9888 | 150.2744 | 59.8743 | 148.116 | 56.1573 | 7.8543 | 69.8617 | 62.4311 | 98.6742 | 1.1226 | 29.2516 | 1.061 | 0.30015 | 0.39176 | 81.6741 | 67.8123 | 15.6618 | 69.4213 | 1.1226 | 29.2516 | 0.39176 | 99.2028 | 0.16243 | 2.5431 | 57.0573 | 0.011137 | 0.010149 | 13.7514 | 0.24494 | 0.07272 | 1258.5837 | 1298.0469 | 21891.1033 | 5932.2649 | 27823.3682 | 0.78679 | 30.7259 | 47.7266 | 382.5518 | 110.2863 | 2.59 | 39.091 | 46.3463 | 382.5518 | 187.6766 | 77.1789 | 110.4977 | 116.2094 | 190.4193 | 34971.9526 | 379.6718 | 109.7146 | 3.1638 | 28.5302 | 47.2157 | 2.6761 | 3.0297 | 1759.1999 | 33212.7527 | 2.5634 | 542.8173 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 240.755 | 2.2212 | 514.827 | 239.432 | 11.3788 | 2663.6 | 107.664 | 78.47 | 106.9997 | 107.2048 | 99.2584 | 98.7783 | 75.7058 | 106.5319 | 47.6149 | 48.1049 | 85.4414 | 99.5149 | 111.7694 | 99.1966 | 112.9254 | 113.3998 | 187.6457 | 63.1443 | 112.4414 | 70.3458 | 151.569 | 58.706 | 81.3724 | 60.9633 | 150.2744 | 59.9632 | 148.0855 | 56.1556 | 8.1871 | 69.8615 | 62.4526 | 98.6232 | 1.134 | 29.2511 | 1.061 | 0.29822 | 0.38367 | 81.6886 | 67.8054 | 15.6832 | 69.4248 | 1.134 | 29.2511 | 0.38367 | 99.1871 | 0.30536 | 2.5504 | 57.0556 | 0.011139 | 0.010149 | 13.7514 | 0.24495 | 0.07272 | 1264.9784 | 1304.6421 | 22032.7887 | 5980.0887 | 28012.8773 | 0.78652 | 30.7374 | 47.7326 | 382.991 | 110.3732 | 2.7091 | 39.1075 | 46.3339 | 382.991 | 187.6457 | 77.0612 | 110.5845 | 116.1944 | 190.4228 | 36462.9718 | 379.1253 | 109.6057 | 3.0738 | 28.4901 | 47.2157 | 2.606 | 3.1684 | 1756.5897 | 34706.3821 | 2.5831 | 541.8844 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 240.818 | 2.2138 | 514.369 | 239.305 | 11.3895 | 2663.76 | 107.6389 | 78.4541 | 106.9681 | 107.1895 | 99.3254 | 98.7991 | 75.7427 | 106.4823 | 47.6391 | 48.115 | 85.4442 | 99.5408 | 111.4952 | 99.0967 | 112.9379 | 113.2922 | 187.6595 | 63.1888 | 112.4376 | 70.3349 | 151.5387 | 58.7136 | 81.3631 | 60.9425 | 150.2592 | 59.7854 | 148.1007 | 56.1672 | 8.1583 | 69.8621 | 62.4606 | 98.5941 | 1.1272 | 29.2489 | 1.061 | 0.29114 | 0.37741 | 81.6988 | 67.8267 | 15.6721 | 69.4671 | 1.1272 | 29.2489 | 0.37741 | 99.1905 | 0.31774 | 2.5463 | 57.0672 | 0.011143 | 0.010154 | 13.7531 | 0.24495 | 0.072711 | 1261.0834 | 1300.7869 | 21949.4396 | 5954.4846 | 27903.9242 | 0.78661 | 30.7336 | 47.7205 | 382.5216 | 110.2803 | 2.6414 | 39.1041 | 46.3401 | 382.5216 | 187.6595 | 77.1679 | 110.4917 | 116.1828 | 190.4208 | 36339.2099 | 378.2751 | 109.4361 | 2.9539 | 28.5331 | 47.2096 | 2.4681 | 3.0908 | 1755.027 | 34584.1829 | 2.5733 | 542.3252 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 243.231 | 2.2409 | 526.78 | 242.462 | 8.8789 | 2057.17 | 82.5923 | 68.761 | 81.9124 | 82.1533 | 75.1687 | 75.098 | 67.5785 | 81.5067 | 39.7516 | 40.3524 | 73.8898 | 75.4978 | 87.2916 | 75.138 | 88.9547 | 89.1467 | 156.3345 | 50.826 | 88.6139 | 59.7353 | 133.9673 | 49.9723 | 74.8484 | 50.405 | 132.6796 | 50.9836 | 130.0117 | 47.459 | 7.5659 | 69.8642 | 52.5315 | 74.899 | 1.1456 | 29.1344 | 1.0617 | 0.28726 | 0.41694 | 74.7998 | 58.8736 | 17.7262 | 60.7695 | 1.1456 | 29.1344 | 0.41694 | 75.2256 | 0.18376 | 2.5133 | 48.359 | 0.008101 | 0.007367 | 13.559 | 0.2436 | 0.073751 | 1280.5249 | 1302.2025 | 24989.2156 | 4482.949 | 29472.1646 | 0.84789 | 28.3628 | 40.3982 | 276.555 | 86.6473 | 4.055 | 35.2388 | 38.6509 | 276.555 | 156.3345 | 69.471 | 86.8635 | 105.3213 | 189.1592 | 38058.3159 | 273.7014 | 85.9219 | 4.4152 | 27.7448 | 39.8337 | 4.0095 | 4.494 | 1797.3734 | 36260.9425 | 3.3429 | 521.3835 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 243.455 | 2.2344 | 524.507 | 242.466 | 8.8652 | 2059.49 | 82.4842 | 68.7507 | 81.8078 | 82.0317 | 75.1381 | 75.0742 | 67.6073 | 81.4133 | 39.735 | 40.3179 | 73.8775 | 75.4275 | 87.1853 | 75.1768 | 88.9392 | 89.0943 | 156.3692 | 50.852 | 88.6018 | 59.8202 | 133.9977 | 49.9628 | 74.8409 | 50.3819 | 132.7404 | 50.9836 | 130.0575 | 47.459 | 7.7018 | 69.8648 | 52.5127 | 74.8735 | 1.1531 | 29.1342 | 1.0617 | 0.29294 | 0.40702 | 74.8245 | 58.8688 | 17.7557 | 60.7365 | 1.1531 | 29.1342 | 0.40702 | 75.2041 | 0.1548 | 2.5039 | 48.359 | 0.008098 | 0.007367 | 13.5581 | 0.2436 | 0.073756 | 1284.7655 | 1306.4262 | 25112.9105 | 4480.2143 | 29593.1248 | 0.84861 | 28.3392 | 40.4115 | 276.131 | 86.5399 | 4.0556 | 35.2061 | 38.6714 | 276.131 | 156.3692 | 69.6131 | 86.7561 | 105.2772 | 189.1546 | 38760.5571 | 274.6123 | 86.1541 | 4.7408 | 27.7469 | 39.8605 | 4.3463 | 4.5081 | 1789.6179 | 36970.9392 | 3.3565 | 520.9719 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 243.426 | 2.2458 | 527.099 | 242.53 | 8.8933 | 2060.42 | 82.5429 | 68.7004 | 81.8799 | 82.1208 | 75.0815 | 75.1061 | 67.5591 | 81.4505 | 39.8174 | 40.4146 | 73.864 | 75.465 | 87.7128 | 75.2621 | 88.9761 | 89.2083 | 156.3722 | 50.6157 | 88.6755 | 59.6878 | 134.104 | 49.9553 | 74.8409 | 50.3657 | 132.8013 | 50.8058 | 130.1185 | 47.4291 | 8.0988 | 69.8644 | 52.4832 | 74.8335 | 1.1485 | 29.1335 | 1.0618 | 0.2857 | 0.39634 | 74.823 | 58.8368 | 17.7861 | 60.7242 | 1.1485 | 29.1335 | 0.39634 | 75.2287 | 0.17669 | 2.5262 | 48.3291 | 0.008096 | 0.007359 | 13.5575 | 0.24359 | 0.07376 | 1282.2291 | 1303.7838 | 25106.8839 | 4508.5339 | 29615.4178 | 0.84776 | 28.2425 | 40.4579 | 276.2521 | 86.5706 | 4.0276 | 35.1653 | 38.6987 | 276.2521 | 156.3722 | 69.5854 | 86.7868 | 105.3011 | 189.1348 | 40736.8737 | 275.0981 | 86.2777 | 4.8272 | 27.6719 | 39.8872 | 4.3977 | 4.4498 | 1798.4618 | 38938.4119 | 3.3545 | 519.552 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 243.457 | 2.2415 | 525.389 | 242.643 | 8.8855 | 2057.27 | 82.5301 | 68.7595 | 81.857 | 82.0877 | 75.1128 | 75.0728 | 67.631 | 81.4197 | 39.7381 | 40.3068 | 73.8669 | 75.4612 | 87.3327 | 75.1832 | 88.9321 | 89.0805 | 156.2866 | 50.7775 | 88.598 | 59.8512 | 133.8762 | 49.9176 | 74.8576 | 50.3079 | 132.6036 | 50.8058 | 129.8895 | 47.371 | 7.5594 | 69.8644 | 52.443 | 74.8226 | 1.1506 | 29.1325 | 1.0617 | 0.29526 | 0.40725 | 74.8032 | 58.8626 | 17.7405 | 60.7425 | 1.1506 | 29.1325 | 0.40725 | 75.2075 | 0.17516 | 2.5466 | 48.271 | 0.008084 | 0.007343 | 13.5589 | 0.24359 | 0.073752 | 1283.3574 | 1305.0732 | 25065.0596 | 4541.6693 | 29606.7289 | 0.8466 | 28.4012 | 40.3584 | 276.3278 | 86.5897 | 4.0596 | 35.2706 | 38.5964 | 276.3278 | 156.2866 | 69.4806 | 86.806 | 105.2959 | 189.1651 | 38040.2756 | 274.2935 | 86.0729 | 4.6533 | 27.8308 | 39.8002 | 4.2159 | 4.502 | 1792.6273 | 36247.6483 | 3.3598 | 520.1618 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 243.566 | 2.2403 | 526.252 | 242.67 | 8.8651 | 2060.13 | 82.5085 | 68.7788 | 81.8489 | 82.0898 | 75.1795 | 75.0714 | 67.6379 | 81.4332 | 39.7166 | 40.2996 | 73.8669 | 75.4646 | 87.5108 | 75.1047 | 88.8952 | 88.9967 | 156.2988 | 50.7528 | 88.6014 | 59.8303 | 133.8914 | 49.9194 | 74.8521 | 50.3195 | 132.6036 | 50.8947 | 129.9353 | 47.371 | 7.5636 | 69.8646 | 52.4323 | 74.8081 | 1.1574 | 29.132 | 1.0618 | 0.29608 | 0.40839 | 74.796 | 58.8429 | 17.7531 | 60.7457 | 1.1574 | 29.132 | 0.40839 | 75.2051 | 0.17882 | 2.5485 | 48.271 | 0.008085 | 0.007343 | 13.5594 | 0.24359 | 0.07375 | 1287.0985 | 1308.917 | 25155.964 | 4558.5195 | 29714.4836 | 0.84659 | 28.4138 | 40.365 | 276.1158 | 86.536 | 4.0275 | 35.2501 | 38.6168 | 276.1158 | 156.2988 | 69.5465 | 86.7522 | 105.2871 | 189.1689 | 38066.7215 | 274.5668 | 86.1425 | 4.7093 | 27.8377 | 39.8002 | 4.2936 | 4.4463 | 1795.5718 | 36271.1497 | 3.3672 | 519.7863 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 242.544 | 2.229 | 521.553 | 241.286 | 10.3634 | 2431.93 | 98.6688 | 71.1009 | 98.0123 | 98.2376 | 90.7978 | 90.5713 | 68.383 | 97.433 | 43.9517 | 44.3928 | 78.0171 | 90.8738 | 102.9494 | 90.8421 | 104.3356 | 104.6284 | 174.3234 | 52.1706 | 103.8732 | 61.1824 | 143.0947 | 52.2331 | 75.605 | 53.8088 | 141.7888 | 52.9395 | 139.4607 | 50.0369 | 7.9184 | 69.8635 | 57.8635 | 90.412 | 1.1475 | 29.0934 | 1.0616 | 0.2937 | 0.39069 | 75.61 | 60.5475 | 16.8625 | 62.3568 | 1.1475 | 29.0934 | 0.39069 | 90.7712 | 0.13689 | 2.1962 | 50.9369 | 0.008828 | 0.008132 | 13.6251 | 0.24392 | 0.073394 | 1278.4553 | 1306.4349 | 23767.3139 | 4248.3607 | 28015.6746 | 0.84836 | 26.8145 | 44.2863 | 340.6528 | 101.6219 | 2.9531 | 35.2558 | 42.7613 | 340.6528 | 174.3234 | 72.4858 | 101.8376 | 112.1337 | 189.12 | 36576.3329 | 338.5438 | 101.1648 | 3.7318 | 24.6413 | 43.7417 | 3.1525 | 3.3844 | 1779.5388 | 34796.7941 | 2.7801 | 547.6029 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 241.57 | 2.2384 | 519.289 | 240.373 | 10.3801 | 2426.35 | 98.8672 | 71.1041 | 98.2237 | 98.4524 | 91.021 | 90.6778 | 68.3748 | 97.7001 | 43.9432 | 44.4092 | 78.0731 | 91.1032 | 103.5048 | 90.9144 | 104.5612 | 104.8767 | 174.5553 | 52.0742 | 104.0888 | 61.2576 | 143.0492 | 52.2689 | 75.6124 | 53.8181 | 141.7279 | 53.2952 | 139.3844 | 50.0668 | 8.1546 | 69.864 | 57.9547 | 90.5793 | 1.1451 | 29.1029 | 1.0617 | 0.29599 | 0.4029 | 75.5016 | 60.5283 | 16.7733 | 62.364 | 1.1451 | 29.1029 | 0.4029 | 90.9291 | 0.18452 | 2.2022 | 50.9668 | 0.008837 | 0.008138 | 13.6214 | 0.24392 | 0.073414 | 1277.2634 | 1304.8598 | 23620.6962 | 4259.208 | 27879.9041 | 0.84723 | 26.8367 | 44.2674 | 341.6068 | 101.828 | 2.9608 | 35.3441 | 42.729 | 341.6068 | 174.5553 | 72.5116 | 102.0436 | 112.2212 | 189.1239 | 37626.6975 | 339.7128 | 101.4184 | 3.7184 | 24.6586 | 43.7162 | 3.1947 | 3.3757 | 1771.8141 | 35854.8835 | 2.774 | 549.7566 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 241.524 | 2.2343 | 519.955 | 240.425 | 10.3867 | 2426.91 | 98.7937 | 71.0794 | 98.1436 | 98.3491 | 91.1035 | 90.6704 | 68.3361 | 97.5932 | 43.9423 | 44.451 | 78.0689 | 91.1525 | 103.089 | 90.9102 | 104.5209 | 104.7051 | 174.6046 | 52.0557 | 104.0452 | 61.208 | 143.0492 | 52.2708 | 75.6087 | 53.8065 | 141.7279 | 53.2063 | 139.4302 | 50.0685 | 7.9774 | 69.8638 | 57.9681 | 90.5757 | 1.1393 | 29.1043 | 1.0616 | 0.29233 | 0.39588 | 75.5119 | 60.5177 | 16.7942 | 62.3605 | 1.1393 | 29.1043 | 0.39588 | 90.9592 | 0.21911 | 2.2024 | 50.9685 | 0.008837 | 0.008138 | 13.6203 | 0.24392 | 0.07342 | 1274.0604 | 1301.478 | 23590.7967 | 4248.9984 | 27839.7951 | 0.84738 | 26.812 | 44.2674 | 341.7279 | 101.8541 | 3.0605 | 35.3205 | 42.7484 | 341.7279 | 174.6046 | 72.5349 | 102.0698 | 112.1888 | 189.1176 | 36821.6888 | 337.7088 | 100.9832 | 3.3899 | 24.6198 | 43.7162 | 2.8395 | 3.505 | 1774.0865 | 35047.6024 | 2.7688 | 549.168 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 241.543 | 2.2327 | 520.662 | 240.337 | 10.3814 | 2427.14 | 98.8573 | 71.1075 | 98.1906 | 98.4094 | 91.0476 | 90.741 | 68.3236 | 97.6375 | 43.9614 | 44.4595 | 78.06 | 91.0367 | 103.0211 | 90.965 | 104.4926 | 104.7753 | 174.6676 | 52.0218 | 104.0333 | 61.0319 | 143.2162 | 52.2652 | 75.592 | 53.8088 | 141.8952 | 53.2063 | 139.4913 | 50.0568 | 8.0447 | 69.8638 | 57.9708 | 90.5866 | 1.1471 | 29.1049 | 1.0616 | 0.29779 | 0.40114 | 75.5209 | 60.5052 | 16.8157 | 62.3469 | 1.1471 | 29.1049 | 0.40114 | 90.9476 | 0.1425 | 2.2083 | 50.9568 | 0.008835 | 0.008135 | 13.62 | 0.24392 | 0.073421 | 1278.4859 | 1305.9725 | 23702.9614 | 4273.9777 | 27976.9391 | 0.84723 | 26.7707 | 44.3368 | 341.9702 | 101.9064 | 3.0491 | 35.2858 | 42.7743 | 341.9702 | 174.6676 | 72.5456 | 102.122 | 112.2168 | 189.1133 | 37116.688 | 337.4658 | 100.9303 | 3.2928 | 24.5374 | 43.7862 | 2.7396 | 3.497 | 1776.4987 | 35340.1893 | 2.7816 | 548.3742 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 241.582 | 2.2378 | 519.144 | 240.31 | 10.3698 | 2425.73 | 98.8453 | 71.0746 | 98.182 | 98.3809 | 91.0223 | 90.6391 | 68.2888 | 97.6371 | 44.0358 | 44.5231 | 78.0563 | 91.1768 | 103.3567 | 90.9345 | 104.5021 | 104.8505 | 174.6172 | 51.9827 | 104.0231 | 60.9236 | 143.3529 | 52.2689 | 75.5883 | 53.8088 | 142.0625 | 53.1174 | 139.6592 | 50.0618 | 7.8799 | 69.8638 | 57.9654 | 90.5793 | 1.1447 | 29.1049 | 1.0616 | 0.29599 | 0.40862 | 75.5278 | 60.4744 | 16.8534 | 62.3178 | 1.1447 | 29.1049 | 0.40862 | 90.9431 | 0.2261 | 2.2071 | 50.9618 | 0.008836 | 0.008136 | 13.6194 | 0.24392 | 0.073424 | 1277.1426 | 1304.5477 | 23730.946 | 4267.7805 | 27998.7266 | 0.84757 | 26.681 | 44.3936 | 341.4251 | 101.7888 | 2.9435 | 35.2109 | 42.8454 | 341.4251 | 174.6172 | 72.6128 | 102.0044 | 112.2115 | 189.0955 | 36350.3549 | 338.6804 | 101.1945 | 3.5573 | 24.4326 | 43.8562 | 3.0124 | 3.4079 | 1771.3193 | 34579.0356 | 2.7865 | 547.3717 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 241.909 | 2.237 | 521.171 | 240.478 | 11.2135 | 2631 | 106.2868 | 72.579 | 105.6613 | 105.8689 | 98.3378 | 97.8913 | 69.1763 | 105.0311 | 45.7146 | 46.1796 | 80.3296 | 98.2942 | 110.166 | 98.3004 | 111.588 | 111.9377 | 183.6742 | 53.5443 | 111.1088 | 62.2306 | 147.1041 | 53.3843 | 76.1706 | 55.5015 | 145.8187 | 54.6288 | 143.7044 | 51.3466 | 7.5915 | 69.8642 | 60.0146 | 97.6409 | 1.137 | 29.1362 | 1.0616 | 0.2905 | 0.39779 | 76.223 | 61.734 | 16.289 | 63.4518 | 1.137 | 29.1362 | 0.39779 | 98.2059 | 0.21064 | 2.0376 | 52.2466 | 0.0092 | 0.008528 | 13.6369 | 0.24408 | 0.07333 | 1271.9892 | 1300.9535 | 22860.2354 | 4079.9798 | 26940.2152 | 0.84855 | 26.6436 | 45.9354 | 375.7832 | 108.9374 | 2.6506 | 35.7903 | 44.5393 | 375.7832 | 183.6742 | 74.5245 | 109.1497 | 115.5593 | 189.2201 | 33551.7022 | 371.2914 | 108.0319 | 3.0008 | 23.7658 | 45.4105 | 2.3706 | 3.0685 | 1778.2355 | 31773.4668 | 2.5049 | 566.5831 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 241.833 | 2.2269 | 521.247 | 240.462 | 11.2261 | 2633.31 | 106.2454 | 72.5974 | 105.5644 | 105.8178 | 98.2532 | 97.9387 | 69.2494 | 104.9992 | 45.7369 | 46.2338 | 80.3003 | 98.411 | 110.317 | 98.2549 | 111.5823 | 111.8768 | 183.7444 | 53.5909 | 111.0901 | 62.2732 | 147.2408 | 53.3786 | 76.1669 | 55.4807 | 145.9403 | 54.1842 | 143.796 | 51.3632 | 7.9751 | 69.8638 | 60.0306 | 97.6227 | 1.1457 | 29.1349 | 1.0616 | 0.28928 | 0.39626 | 76.231 | 61.7555 | 16.2755 | 63.4535 | 1.1457 | 29.1349 | 0.39626 | 98.2145 | 0.19815 | 2.0154 | 52.2632 | 0.009198 | 0.008534 | 13.6375 | 0.24408 | 0.073327 | 1276.8457 | 1305.9779 | 22927.3797 | 4051.7197 | 26979.0995 | 0.84982 | 26.6064 | 45.9911 | 375.0109 | 108.7823 | 2.5369 | 35.723 | 44.5773 | 375.0109 | 183.7444 | 74.7497 | 108.9947 | 115.5403 | 189.2154 | 35254.1543 | 372.8096 | 108.3389 | 3.3398 | 23.7891 | 45.4603 | 2.7746 | 2.9645 | 1778.4948 | 33475.6596 | 2.5066 | 567.9266 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 241.869 | 2.2366 | 518.88 | 240.484 | 11.2144 | 2633.21 | 106.2789 | 72.6119 | 105.6142 | 105.8382 | 98.4455 | 98.022 | 69.194 | 105.0284 | 45.7436 | 46.2618 | 80.3436 | 98.2649 | 110.3786 | 98.0722 | 111.5983 | 111.9805 | 183.5761 | 53.5414 | 111.1224 | 62.2034 | 147.18 | 53.3918 | 76.1725 | 55.5038 | 145.8339 | 54.451 | 143.7655 | 51.3616 | 7.8758 | 69.8638 | 60.0387 | 97.67 | 1.1379 | 29.1353 | 1.0616 | 0.29459 | 0.38993 | 76.2372 | 61.7524 | 16.2848 | 63.4597 | 1.1379 | 29.1353 | 0.38993 | 98.2012 | 0.19364 | 2.0302 | 52.2616 | 0.009203 | 0.008533 | 13.6375 | 0.24409 | 0.073327 | 1272.4785 | 1301.5061 | 22862.9637 | 4068.395 | 26931.3587 | 0.84893 | 26.6455 | 45.9664 | 375.5409 | 108.8888 | 2.6098 | 35.779 | 44.5646 | 375.5409 | 183.5761 | 74.475 | 109.1011 | 115.5557 | 189.2233 | 34811.4321 | 370.3349 | 107.8381 | 2.8097 | 23.7773 | 45.4167 | 2.2238 | 3.0506 | 1770.4186 | 33041.0135 | 2.5041 | 566.9874 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 241.79 | 2.2291 | 518.128 | 240.414 | 11.2131 | 2628.39 | 106.1747 | 72.6195 | 105.5167 | 105.7275 | 98.1985 | 97.8709 | 69.2433 | 104.9146 | 45.7093 | 46.2062 | 80.3448 | 98.2893 | 110.4385 | 98.2755 | 111.5342 | 111.8028 | 183.6177 | 53.5109 | 111.0063 | 62.2879 | 147.0737 | 53.405 | 76.1817 | 55.5015 | 145.7731 | 54.5399 | 143.6891 | 51.3782 | 7.885 | 69.8635 | 60.0628 | 97.6155 | 1.1451 | 29.1369 | 1.0616 | 0.28955 | 0.39634 | 76.1985 | 61.7832 | 16.2154 | 63.5346 | 1.1451 | 29.1369 | 0.39634 | 98.1586 | 0.19587 | 2.0268 | 52.2782 | 0.009207 | 0.008538 | 13.6388 | 0.24409 | 0.07332 | 1276.4463 | 1305.6857 | 22836.9256 | 4076.0523 | 26912.9779 | 0.84855 | 26.6964 | 45.9231 | 375.2229 | 108.8249 | 2.6502 | 35.8117 | 44.533 | 375.2229 | 183.6177 | 74.5804 | 109.0373 | 115.5078 | 189.2325 | 34878.9232 | 370.5171 | 107.875 | 2.9604 | 23.8516 | 45.3918 | 2.3583 | 3.0974 | 1767.8527 | 33111.0705 | 2.5068 | 569.1439 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 241.697 | 2.2311 | 520.582 | 240.27 | 11.204 | 2627.88 | 106.2226 | 72.6456 | 105.558 | 105.7721 | 98.2402 | 97.8631 | 69.3024 | 104.9546 | 45.7064 | 46.1891 | 80.3386 | 98.3064 | 110.1485 | 98.117 | 111.6032 | 111.7903 | 183.7341 | 53.4483 | 111.0068 | 62.2746 | 147.1344 | 53.4277 | 76.1799 | 55.5084 | 145.8035 | 54.5399 | 143.6891 | 51.3798 | 7.8035 | 69.8638 | 60.0494 | 97.5864 | 1.1446 | 29.1379 | 1.0616 | 0.2956 | 0.40603 | 76.2228 | 61.7651 | 16.2577 | 63.5156 | 1.1446 | 29.1379 | 0.40603 | 98.1317 | 0.19552 | 2.0478 | 52.2798 | 0.009214 | 0.008538 | 13.6384 | 0.24409 | 0.073322 | 1276.2076 | 1305.4051 | 22893.4471 | 4119.0351 | 27012.4822 | 0.84751 | 26.6978 | 45.9478 | 375.1623 | 108.8127 | 2.5901 | 35.8056 | 44.533 | 375.1623 | 183.7341 | 74.7089 | 109.0251 | 115.5298 | 189.235 | 34509.3038 | 371.7468 | 108.1241 | 3.1695 | 23.8981 | 45.4042 | 2.5661 | 3.0406 | 1776.2258 | 32733.0781 | 2.5145 | 566.9413 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 241.393 | 2.2222 | 516.853 | 240.052 | 10.9829 | 2573.2 | 104.3462 | 79.2687 | 103.6628 | 103.8834 | 95.895 | 95.7942 | 77.0631 | 103.1894 | 46.9435 | 47.4624 | 85.7505 | 96.0096 | 108.5988 | 95.9443 | 109.7059 | 110.1069 | 184.433 | 60.7463 | 109.2945 | 70.8011 | 149.8377 | 55.0544 | 83.4012 | 55.994 | 148.5864 | 55.8735 | 146.2689 | 53.5876 | 8.2462 | 69.8617 | 50.6647 | 95.2434 | 1.1345 | 29.1901 | 1.0608 | 0.29416 | 0.38657 | 84.0028 | 67.509 | 18.2938 | 69.1497 | 1.1345 | 29.1901 | 0.38657 | 95.9108 | 0.090805 | 1.4668 | 54.4876 | 0.009767 | 0.009252 | 13.7657 | 0.24434 | 0.072645 | 1264.6128 | 1305.6174 | 25522.3134 | 3109.7251 | 28632.0385 | 0.89139 | 32.2281 | 47.0405 | 367.0006 | 107.1591 | 2.8129 | 40.1557 | 45.5948 | 367.0006 | 184.433 | 77.0605 | 107.3725 | 114.6729 | 190.74 | 37635.7159 | 363.6396 | 106.47 | 3.2806 | 30.5265 | 46.5366 | 2.8073 | 3.2757 | 1763.5024 | 35872.2135 | 2.7157 | 530.013 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 241.665 | 2.2136 | 516.777 | 240.352 | 10.9801 | 2575.23 | 104.4336 | 79.4915 | 103.7174 | 103.9545 | 95.9832 | 95.7764 | 77.2711 | 103.2591 | 46.9654 | 47.4381 | 85.9179 | 96.0202 | 108.2426 | 95.7917 | 109.7423 | 110.0881 | 184.5723 | 61.0217 | 109.318 | 71.0451 | 150.0048 | 55.1204 | 83.5866 | 56.0958 | 148.7385 | 55.9624 | 146.4063 | 53.6673 | 8.1303 | 69.8615 | 50.5145 | 95.3307 | 1.1359 | 29.1917 | 1.0608 | 0.29602 | 0.3958 | 84.1125 | 67.6697 | 18.2428 | 69.3643 | 1.1359 | 29.1917 | 0.3958 | 95.8929 | 0.12672 | 1.4531 | 54.5673 | 0.00979 | 0.009279 | 13.7711 | 0.24435 | 0.072616 | 1265.1318 | 1306.6667 | 25462.5035 | 3089.352 | 28551.8555 | 0.8918 | 32.3839 | 47.1076 | 367.0309 | 107.1653 | 2.7317 | 40.267 | 45.6509 | 367.0309 | 184.5723 | 77.1936 | 107.3787 | 114.7126 | 190.7857 | 37109.9804 | 363.9736 | 106.5387 | 3.2796 | 30.6731 | 46.598 | 2.8213 | 3.2108 | 1763.2431 | 35346.7373 | 2.7064 | 531.7196 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 241.606 | 2.2167 | 516.482 | 240.29 | 10.9932 | 2574.1 | 104.356 | 79.5198 | 103.7088 | 103.913 | 95.8784 | 95.7114 | 77.3021 | 103.2036 | 46.98 | 47.4881 | 85.9317 | 95.9708 | 108.2725 | 95.8818 | 109.7329 | 110.1537 | 184.5033 | 61.0186 | 109.2694 | 71.0833 | 150.0503 | 55.111 | 83.5941 | 56.0657 | 148.7841 | 56.0513 | 146.4521 | 53.6607 | 8.0141 | 69.8614 | 50.4985 | 95.3234 | 1.1218 | 29.1921 | 1.0607 | 0.29453 | 0.39405 | 84.17 | 67.7098 | 18.2602 | 69.3804 | 1.1218 | 29.1921 | 0.39405 | 95.8606 | 0.10824 | 1.4503 | 54.5607 | 0.009787 | 0.009276 | 13.7712 | 0.24435 | 0.072615 | 1257.1946 | 1298.4795 | 25326.4811 | 3063.2077 | 28389.6888 | 0.8921 | 32.394 | 47.1259 | 367.0763 | 107.1746 | 2.8186 | 40.2621 | 45.6696 | 367.0763 | 184.5033 | 77.1153 | 107.388 | 114.6774 | 190.7899 | 36598.2124 | 363.67 | 106.4763 | 3.2727 | 30.6857 | 46.6164 | 2.7675 | 3.2616 | 1762.2366 | 34835.9758 | 2.6922 | 531.4019 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 240.839 | 2.2188 | 515.188 | 239.455 | 10.9885 | 2570.03 | 104.3823 | 79.6151 | 103.6827 | 103.9034 | 95.9912 | 95.6719 | 77.4023 | 103.1888 | 46.9817 | 47.5002 | 86.0433 | 95.9823 | 108.2149 | 95.7967 | 109.6723 | 110.038 | 184.8718 | 61.0306 | 109.2155 | 71.1979 | 149.9896 | 55.1657 | 83.6645 | 56.1282 | 148.7841 | 55.8735 | 146.3911 | 53.6889 | 7.9307 | 69.8615 | 50.3724 | 95.258 | 1.1242 | 29.1954 | 1.0608 | 0.2901 | 0.38474 | 84.2924 | 67.775 | 18.3174 | 69.5235 | 1.1242 | 29.1954 | 0.38474 | 95.8605 | 0.15446 | 1.4768 | 54.5889 | 0.009805 | 0.009285 | 13.7729 | 0.24435 | 0.072606 | 1258.4463 | 1299.9386 | 25433.5457 | 3126.2338 | 28559.7795 | 0.89054 | 32.5136 | 47.1015 | 366.5615 | 107.0694 | 2.6871 | 40.3987 | 45.6447 | 366.5615 | 184.8718 | 77.589 | 107.2828 | 114.6893 | 190.818 | 36225.4103 | 363.9129 | 106.5262 | 3.3375 | 30.7859 | 46.6164 | 2.8436 | 3.166 | 1757.8215 | 34467.5889 | 2.7131 | 528.7631 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 240.837 | 2.2154 | 515.328 | 239.461 | 10.9691 | 2568.67 | 104.3365 | 79.6391 | 103.6731 | 103.8971 | 95.9252 | 95.6853 | 77.4528 | 103.1455 | 46.9882 | 47.4784 | 86.0395 | 95.9486 | 108.5514 | 95.8294 | 109.7338 | 110.2103 | 184.9811 | 61.1171 | 109.2281 | 71.3037 | 150.0048 | 55.1393 | 83.6738 | 56.1282 | 148.7689 | 56.0513 | 146.4674 | 53.6988 | 7.9307 | 69.8615 | 50.3751 | 95.2725 | 1.1236 | 29.195 | 1.0607 | 0.28182 | 0.37901 | 84.2404 | 67.8069 | 18.2336 | 69.5176 | 1.1236 | 29.195 | 0.37901 | 95.8471 | 0.11955 | 1.4405 | 54.5988 | 0.009796 | 0.009289 | 13.7725 | 0.24435 | 0.072608 | 1258.1659 | 1299.6074 | 25309.3313 | 3047.7396 | 28357.0709 | 0.89252 | 32.5315 | 47.1076 | 367.1672 | 107.1932 | 2.8567 | 40.3637 | 45.6758 | 367.1672 | 184.9811 | 77.5746 | 107.4065 | 114.6685 | 190.8231 | 36237.7341 | 362.8654 | 106.3106 | 3.1651 | 30.8425 | 46.6103 | 2.6375 | 3.2961 | 1758.2991 | 34479.435 | 2.6949 | 532.4242 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 240.727 | 2.2196 | 514.531 | 239.373 | 10.9599 | 2562.88 | 104.2203 | 79.6889 | 103.5637 | 103.7844 | 95.7353 | 95.446 | 77.486 | 103.0823 | 46.9626 | 47.513 | 86.0755 | 95.8216 | 108.2332 | 95.6922 | 109.6253 | 109.9032 | 184.6655 | 61.2345 | 109.1817 | 71.2616 | 150.0352 | 55.1714 | 83.6924 | 56.1351 | 148.7537 | 56.0513 | 146.4063 | 53.6955 | 8.1601 | 69.8612 | 50.3134 | 95.2252 | 1.1202 | 29.2001 | 1.0607 | 0.29031 | 0.39069 | 84.2552 | 67.8356 | 18.2196 | 69.5742 | 1.1202 | 29.2001 | 0.39069 | 95.6738 | 0.16112 | 1.4759 | 54.5955 | 0.009806 | 0.009286 | 13.7722 | 0.24435 | 0.07261 | 1256.2433 | 1297.5959 | 25253.8986 | 3118.8032 | 28372.7019 | 0.89008 | 32.5692 | 47.1198 | 366.0466 | 106.964 | 2.7437 | 40.4246 | 45.6509 | 366.0466 | 184.6655 | 77.488 | 107.1775 | 114.6158 | 190.8338 | 37316.8362 | 363.5334 | 106.4482 | 3.3658 | 30.8819 | 46.6041 | 2.8845 | 3.1796 | 1755.5798 | 35561.2564 | 2.7021 | 531.3177 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 241.197 | 2.2196 | 513.765 | 239.825 | 10.9733 | 2568.71 | 104.2855 | 79.7089 | 103.6388 | 103.8628 | 95.7945 | 95.654 | 77.552 | 103.1396 | 46.9322 | 47.4435 | 86.1035 | 95.8131 | 108.3653 | 95.75 | 109.6788 | 110.0481 | 184.5828 | 61.58 | 109.2353 | 71.431 | 149.9592 | 55.1487 | 83.8036 | 56.1559 | 148.6928 | 55.9624 | 146.3453 | 53.6972 | 7.9376 | 69.861 | 50.2356 | 95.2107 | 1.1342 | 29.2029 | 1.0608 | 0.29447 | 0.39855 | 84.3728 | 67.9042 | 18.2686 | 69.6004 | 1.1342 | 29.2029 | 0.39855 | 95.7529 | 0.071019 | 1.4516 | 54.5972 | 0.009797 | 0.009286 | 13.772 | 0.24435 | 0.072611 | 1264.1047 | 1305.6969 | 25478.3138 | 3085.2559 | 28563.5698 | 0.89199 | 32.6196 | 47.0893 | 366.622 | 107.0818 | 2.7962 | 40.4776 | 45.626 | 366.622 | 184.5828 | 77.2877 | 107.2952 | 114.6454 | 190.8438 | 36289.991 | 364.2317 | 106.5918 | 3.4521 | 30.9724 | 46.5796 | 2.953 | 3.219 | 1752.9662 | 34537.0249 | 2.7158 | 531.07 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 241.311 | 2.2129 | 514.318 | 239.991 | 10.9698 | 2569.82 | 104.2671 | 79.7272 | 103.5711 | 103.8345 | 95.7593 | 95.5594 | 77.5705 | 103.1181 | 46.9515 | 47.4203 | 86.115 | 95.8311 | 108.3962 | 95.7448 | 109.6705 | 110.1701 | 184.72 | 61.5815 | 109.1715 | 71.5251 | 149.944 | 55.1695 | 83.8036 | 56.1559 | 148.7081 | 56.1402 | 146.3605 | 53.6939 | 8.0402 | 69.8615 | 50.2249 | 95.1998 | 1.1245 | 29.2031 | 1.0607 | 0.2944 | 0.40649 | 84.326 | 67.9141 | 18.2118 | 69.6455 | 1.1245 | 29.2031 | 0.40649 | 95.7237 | 0.11586 | 1.4756 | 54.5939 | 0.009804 | 0.009284 | 13.7734 | 0.24435 | 0.072604 | 1258.5984 | 1300.137 | 25290.5204 | 3123.6627 | 28414.1832 | 0.89007 | 32.644 | 47.0832 | 366.4252 | 107.0415 | 2.7744 | 40.4828 | 45.6322 | 366.4252 | 184.72 | 77.465 | 107.2549 | 114.637 | 190.8495 | 36765.6017 | 363.503 | 106.4419 | 3.3238 | 30.9848 | 46.5857 | 2.8708 | 3.207 | 1754.853 | 35010.7487 | 2.7002 | 531.5367 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 241.212 | 2.2111 | 515.719 | 240 | 10.9741 | 2571.96 | 104.2401 | 79.7637 | 103.5803 | 103.7911 | 95.7123 | 95.6513 | 77.5847 | 103.0857 | 46.945 | 47.4705 | 86.1189 | 95.8151 | 108.328 | 95.8185 | 109.6808 | 110.1055 | 184.6655 | 61.5334 | 109.2111 | 71.409 | 149.9137 | 55.1657 | 83.8036 | 56.1513 | 148.6624 | 55.9624 | 146.3605 | 53.7071 | 8.2787 | 69.8617 | 50.2383 | 95.2143 | 1.1174 | 29.2036 | 1.0608 | 0.29743 | 0.40198 | 84.33 | 67.904 | 18.2261 | 69.6425 | 1.1174 | 29.2036 | 0.40198 | 95.7493 | 0.081822 | 1.4586 | 54.6071 | 0.009803 | 0.009289 | 13.773 | 0.24435 | 0.072606 | 1254.6564 | 1296.0317 | 25229.8701 | 3078.3098 | 28308.1799 | 0.89126 | 32.6927 | 47.071 | 366.7583 | 107.1096 | 2.8695 | 40.4867 | 45.6322 | 366.7583 | 184.6655 | 77.3425 | 107.323 | 114.6247 | 190.8607 | 37867.9952 | 362.4099 | 106.2167 | 3.131 | 31.0174 | 46.5673 | 2.6364 | 3.3185 | 1759.6332 | 36108.3619 | 2.687 | 531.8561 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 240.922 | 2.2078 | 513.854 | 239.449 | 10.8951 | 2548.86 | 103.6418 | 82.8587 | 102.9726 | 103.1676 | 94.9428 | 94.876 | 81.0148 | 102.5916 | 47.4114 | 47.9189 | 88.6885 | 95.3024 | 107.7298 | 95.2595 | 109.2556 | 109.8229 | 185.721 | 66.2765 | 108.7271 | 74.9571 | 151.1742 | 54.8638 | 87.1955 | 56.1767 | 150.0007 | 55.6068 | 147.6733 | 53.8748 | 8.1038 | 69.8587 | 49.3371 | 94.4976 | 1.1237 | 29.2443 | 1.0603 | 0.29569 | 0.40183 | 87.6922 | 70.4777 | 19.0145 | 72.5843 | 1.1237 | 29.2443 | 0.40183 | 95.0952 | 0.21693 | 0.98898 | 54.7748 | 0.009681 | 0.009333 | 13.8306 | 0.2443 | 0.072304 | 1255.5445 | 1302.3689 | 26305.0572 | 2080.979 | 28386.0362 | 0.92669 | 35.2834 | 47.5753 | 363.6844 | 106.4792 | 2.8374 | 42.5216 | 46.1668 | 363.6844 | 185.721 | 79.028 | 106.693 | 114.3536 | 191.5645 | 37542.0471 | 361.2864 | 105.9846 | 3.393 | 33.9089 | 47.1059 | 3.012 | 3.3117 | 1753.2698 | 35788.7772 | 2.7164 | 530.7727 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 240.889 | 2.2157 | 515.307 | 239.639 | 10.9129 | 2549.82 | 103.6195 | 82.7852 | 102.9241 | 103.1256 | 94.9933 | 94.7575 | 80.8823 | 102.5846 | 47.4675 | 47.9751 | 88.6614 | 95.3551 | 107.7326 | 95.126 | 109.2682 | 109.7702 | 185.9023 | 65.9237 | 108.707 | 74.7655 | 151.2501 | 54.8487 | 87.1862 | 56.1906 | 150.0767 | 55.6068 | 147.7344 | 53.8632 | 8.4943 | 69.8587 | 49.3425 | 94.4685 | 1.1268 | 29.2472 | 1.0603 | 0.29899 | 0.39405 | 87.7106 | 70.3498 | 19.1608 | 72.5541 | 1.1268 | 29.2472 | 0.39405 | 95.058 | 0.2499 | 0.9855 | 54.7632 | 0.009674 | 0.009328 | 13.8282 | 0.2443 | 0.072316 | 1257.4103 | 1304.0807 | 26545.6117 | 2075.6109 | 28621.2226 | 0.92748 | 35.1796 | 47.6056 | 364.1235 | 106.5695 | 2.95 | 42.4698 | 46.1916 | 364.1235 | 185.9023 | 79.119 | 106.7832 | 114.3435 | 191.541 | 39344.3667 | 359.9656 | 105.7111 | 3.1266 | 33.7459 | 47.1364 | 2.7871 | 3.444 | 1758.2275 | 37586.1392 | 2.7367 | 527.1936 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 241.108 | 2.213 | 515.089 | 239.708 | 10.8872 | 2549.64 | 103.5193 | 82.5436 | 102.8206 | 103.0319 | 94.7861 | 94.6764 | 80.694 | 102.4376 | 47.3447 | 47.81 | 88.4363 | 95.1334 | 107.6291 | 95.0441 | 109.0898 | 109.7419 | 185.4128 | 65.6278 | 108.5579 | 74.6884 | 150.9616 | 54.7487 | 86.9766 | 55.9478 | 149.7574 | 55.2511 | 147.3833 | 53.7138 | 8.0896 | 69.8593 | 49.2298 | 94.3157 | 1.1258 | 29.2505 | 1.0604 | 0.2985 | 0.4058 | 87.5842 | 70.1505 | 19.2337 | 72.2241 | 1.1258 | 29.2505 | 0.4058 | 94.91 | 0.21436 | 1.0349 | 54.6138 | 0.009637 | 0.009276 | 13.818 | 0.24428 | 0.072369 | 1257.3201 | 1303.028 | 26645.2446 | 2170.2324 | 28815.4769 | 0.92468 | 35.0532 | 47.4905 | 363.109 | 106.3608 | 2.8415 | 42.3873 | 46.049 | 363.109 | 185.4128 | 78.8382 | 106.5746 | 114.2982 | 191.4982 | 37471.023 | 360.3603 | 105.793 | 3.3554 | 33.6857 | 47.0083 | 2.9724 | 3.3289 | 1757.4837 | 35713.5393 | 2.7557 | 523.602 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 241.011 | 2.2099 | 513.871 | 239.668 | 10.8812 | 2546.09 | 103.5232 | 82.5375 | 102.8639 | 103.0259 | 94.7834 | 94.6935 | 80.7336 | 102.4794 | 47.3331 | 47.8125 | 88.4387 | 95.1657 | 107.6117 | 95.0964 | 109.1345 | 109.7344 | 185.4697 | 65.8618 | 108.6386 | 74.6942 | 150.8856 | 54.7298 | 86.9729 | 55.9524 | 149.6509 | 55.5179 | 147.307 | 53.7154 | 8.064 | 69.8589 | 49.2137 | 94.3048 | 1.1251 | 29.2494 | 1.0603 | 0.30579 | 0.41152 | 87.5269 | 70.1918 | 19.1351 | 72.275 | 1.1251 | 29.2494 | 0.41152 | 94.9347 | 0.23135 | 1.0144 | 54.6154 | 0.009631 | 0.009277 | 13.8203 | 0.24428 | 0.072357 | 1256.8286 | 1302.7356 | 26497.0737 | 2125.8173 | 28622.891 | 0.92573 | 35.0773 | 47.4601 | 363.0181 | 106.3421 | 2.8189 | 42.4207 | 46.018 | 363.0181 | 185.4697 | 78.9138 | 106.5559 | 114.2999 | 191.5015 | 37353.0059 | 361.0435 | 105.9344 | 3.455 | 33.7681 | 46.9655 | 3.0705 | 3.3162 | 1753.3279 | 35599.678 | 2.7415 | 526.9189 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 241.078 | 2.2196 | 514.653 | 239.819 | 10.874 | 2545.97 | 103.5298 | 82.5409 | 102.8113 | 103.0391 | 94.7933 | 94.7565 | 80.7356 | 102.4649 | 47.3174 | 47.8075 | 88.4173 | 95.1677 | 107.522 | 95.0983 | 109.1038 | 109.6385 | 185.405 | 65.9122 | 108.6209 | 74.7098 | 150.8856 | 54.7317 | 86.9822 | 55.9385 | 149.6813 | 55.34 | 147.3527 | 53.7154 | 8.3835 | 69.8585 | 49.2057 | 94.2939 | 1.122 | 29.2514 | 1.0602 | 0.29379 | 0.41404 | 87.5831 | 70.1996 | 19.1835 | 72.2939 | 1.122 | 29.2514 | 0.41404 | 94.954 | 0.20922 | 1.0162 | 54.6154 | 0.009631 | 0.009276 | 13.8196 | 0.24428 | 0.072361 | 1255.1064 | 1300.8755 | 26527.6459 | 2126.7697 | 28654.4156 | 0.92578 | 35.0807 | 47.4601 | 363.7904 | 106.501 | 2.9713 | 42.3807 | 46.0366 | 363.7904 | 185.405 | 78.6902 | 106.7148 | 114.3029 | 191.5023 | 38832.1611 | 359.8897 | 105.6954 | 3.2305 | 33.7579 | 46.9777 | 2.8841 | 3.462 | 1755.996 | 37076.1651 | 2.7439 | 525.618 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 241.579 | 2.2312 | 522.345 | 240.295 | 10.7762 | 2526.18 | 102.3977 | 73.1233 | 101.7448 | 101.9417 | 94.3119 | 94.2358 | 70.2546 | 101.2059 | 44.9715 | 45.4537 | 80.2755 | 94.4655 | 106.9361 | 94.4512 | 107.8724 | 108.1859 | 179.5232 | 53.1607 | 107.3662 | 63.2256 | 145.4943 | 51.6839 | 77.6746 | 52.5694 | 144.1155 | 52.3172 | 141.8268 | 50.1714 | 7.8621 | 69.8629 | 46.0167 | 93.8355 | 1.1393 | 29.3014 | 1.0615 | 0.29517 | 0.38756 | 77.7147 | 61.8589 | 17.6558 | 63.7435 | 1.1393 | 29.3014 | 0.38756 | 94.3661 | 0.1111 | 1.5126 | 51.0714 | 0.008587 | 0.008114 | 13.564 | 0.24381 | 0.073725 | 1276.7817 | 1298.8655 | 24805.1747 | 2880.4191 | 27685.5938 | 0.89596 | 27.8459 | 45.2774 | 357.9757 | 105.2976 | 2.9 | 36.5179 | 43.7576 | 357.9757 | 179.5232 | 74.0113 | 105.512 | 113.7926 | 189.4688 | 35698.2583 | 354.5001 | 104.5712 | 3.3653 | 25.5452 | 44.7095 | 2.8264 | 3.3559 | 1782.2411 | 33916.0171 | 2.6617 | 553.4062 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 241.547 | 2.2333 | 522.002 | 240.433 | 10.7833 | 2526 | 102.439 | 73.1526 | 101.7467 | 101.96 | 94.42 | 94.2708 | 70.2409 | 101.1993 | 44.9893 | 45.4431 | 80.252 | 94.5454 | 106.6214 | 94.4678 | 107.9313 | 108.2709 | 179.4444 | 53.238 | 107.4447 | 63.2187 | 145.5094 | 51.6802 | 77.6801 | 52.5763 | 144.1307 | 52.4061 | 141.8573 | 50.1747 | 8.0012 | 69.8631 | 45.9952 | 93.8245 | 1.1499 | 29.3022 | 1.0615 | 0.29459 | 0.39016 | 77.7819 | 61.8552 | 17.7267 | 63.7587 | 1.1499 | 29.3022 | 0.39016 | 94.426 | 0.11564 | 1.5055 | 51.0747 | 0.008585 | 0.008115 | 13.5641 | 0.24381 | 0.073724 | 1282.6964 | 1304.895 | 25019.3911 | 2880.0918 | 27899.4829 | 0.89677 | 27.8689 | 45.2837 | 357.9303 | 105.2882 | 2.8491 | 36.4816 | 43.7704 | 357.9303 | 179.4444 | 73.9419 | 105.5025 | 113.8112 | 189.4752 | 36324.3486 | 354.5912 | 104.5903 | 3.391 | 25.5251 | 44.7157 | 2.8436 | 3.3282 | 1781.0708 | 34543.2778 | 2.6827 | 551.7076 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 241.525 | 2.2404 | 521.648 | 240.248 | 10.7872 | 2525.04 | 102.4798 | 73.1607 | 101.7808 | 102.027 | 94.4444 | 94.1924 | 70.321 | 101.2795 | 45.0331 | 45.5046 | 80.2632 | 94.7028 | 106.6323 | 94.5189 | 107.9454 | 108.1706 | 179.4395 | 53.211 | 107.4817 | 63.303 | 145.5854 | 51.6971 | 77.6801 | 52.574 | 144.1915 | 52.495 | 141.9489 | 50.1764 | 7.9701 | 69.8631 | 46.0113 | 93.8536 | 1.1468 | 29.3023 | 1.0614 | 0.29532 | 0.39504 | 77.7629 | 61.8566 | 17.7063 | 63.7525 | 1.1468 | 29.3023 | 0.39504 | 94.4646 | 0.2115 | 1.5208 | 51.0764 | 0.008591 | 0.008115 | 13.564 | 0.24381 | 0.073724 | 1280.9426 | 1303.1059 | 24957.5053 | 2906.3253 | 27863.8306 | 0.8957 | 27.8458 | 45.3148 | 357.7637 | 105.2535 | 2.7737 | 36.4545 | 43.8087 | 357.7637 | 179.4395 | 73.9716 | 105.4678 | 113.8295 | 189.4721 | 36172.77 | 355.4262 | 104.7653 | 3.4858 | 25.5801 | 44.7409 | 2.9845 | 3.2265 | 1779.863 | 34392.907 | 2.6804 | 551.6582 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 241.415 | 2.2403 | 522.959 | 240.281 | 10.7969 | 2524.52 | 102.5004 | 73.1856 | 101.8113 | 102.0148 | 94.4885 | 94.2796 | 70.3301 | 101.2389 | 45.0249 | 45.4751 | 80.2789 | 94.7051 | 106.4246 | 94.5145 | 107.9771 | 108.2545 | 179.5291 | 53.1431 | 107.5002 | 63.3297 | 145.6461 | 51.6934 | 77.682 | 52.5948 | 144.2675 | 52.5839 | 142.01 | 50.1747 | 8.0415 | 69.8627 | 45.9845 | 93.85 | 1.1412 | 29.302 | 1.0614 | 0.29352 | 0.39504 | 77.7607 | 61.8588 | 17.7019 | 63.7463 | 1.1412 | 29.302 | 0.39504 | 94.4969 | 0.17413 | 1.5187 | 51.0747 | 0.00859 | 0.008115 | 13.564 | 0.24381 | 0.073725 | 1277.8123 | 1299.9161 | 24890.2723 | 2894.9652 | 27785.2374 | 0.89581 | 27.8458 | 45.3397 | 357.8243 | 105.2661 | 2.7657 | 36.4447 | 43.8342 | 357.8243 | 179.5291 | 74.0486 | 105.4804 | 113.8388 | 189.4743 | 36493.4806 | 353.9231 | 104.4501 | 3.2112 | 25.5578 | 44.7723 | 2.6388 | 3.2513 | 1784.3361 | 34709.1445 | 2.6722 | 551.8667 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 241.591 | 2.2423 | 523.3 | 240.312 | 10.7954 | 2526.27 | 102.4828 | 73.1877 | 101.8167 | 102.0465 | 94.4906 | 94.232 | 70.3518 | 101.2828 | 45.0616 | 45.5117 | 80.2732 | 94.6762 | 106.3306 | 94.5355 | 107.9324 | 108.2654 | 179.5972 | 53.1337 | 107.5013 | 63.3065 | 145.7069 | 51.6953 | 77.6913 | 52.5948 | 144.2979 | 52.7617 | 142.01 | 50.1714 | 7.8552 | 69.8627 | 46.0086 | 93.8682 | 1.1432 | 29.302 | 1.0614 | 0.29779 | 0.3871 | 77.8105 | 61.8605 | 17.75 | 63.7409 | 1.1432 | 29.302 | 0.3871 | 94.4836 | 0.18545 | 1.5239 | 51.0714 | 0.00859 | 0.008114 | 13.5637 | 0.24381 | 0.073726 | 1278.9849 | 1301.0829 | 24980.8478 | 2907.489 | 27888.3368 | 0.89575 | 27.8231 | 45.3646 | 357.5214 | 105.203 | 2.7202 | 36.439 | 43.8342 | 357.5214 | 179.5972 | 74.1798 | 105.4174 | 113.8308 | 189.4707 | 35649.934 | 354.6974 | 104.6126 | 3.3298 | 25.567 | 44.7849 | 2.7959 | 3.1565 | 1785.4996 | 33864.4344 | 2.6802 | 550.3311 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 240.919 | 2.2018 | 511.204 | 239.603 | 11.0322 | 2583.29 | 105.0201 | 87.4577 | 104.2915 | 104.5232 | 96.0221 | 96.0006 | 86.1478 | 103.9988 | 48.4731 | 49.0001 | 92.8424 | 96.4085 | 109.4285 | 96.3078 | 110.4291 | 111.1362 | 190.0196 | 70.6686 | 109.9762 | 81.0496 | 153.68 | 53.9976 | 91.9707 | 55.2356 | 152.5403 | 55.4289 | 150.0547 | 53.7702 | 8.1157 | 69.8581 | 47.1056 | 95.549 | 1.1197 | 29.2897 | 1.0596 | 0.30106 | 0.39939 | 92.9025 | 74.1019 | 20.6006 | 76.4006 | 1.1197 | 29.2897 | 0.39939 | 96.1848 | 0.2046 | 0.22736 | 54.6702 | 0.009361 | 0.009283 | 13.9078 | 0.24416 | 0.071902 | 1249.8018 | 1303.6492 | 28302.1695 | 467.8457 | 28770.0152 | 0.98374 | 38.8893 | 48.5685 | 370.6045 | 107.8927 | 2.8726 | 45.7148 | 47.1276 | 370.6045 | 190.0196 | 81.9139 | 108.1057 | 114.9796 | 192.5718 | 37782.8334 | 367.253 | 107.2107 | 3.2119 | 38.0295 | 48.1183 | 2.9192 | 3.3695 | 1744.228 | 36038.6054 | 2.7248 | 521.2935 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 240.942 | 2.1997 | 513.67 | 239.596 | 11.0566 | 2586.41 | 104.8834 | 87.4656 | 104.1779 | 104.4161 | 96.0796 | 95.9389 | 86.1716 | 103.9005 | 48.4592 | 48.9685 | 92.8394 | 96.276 | 108.7358 | 96.2881 | 110.3902 | 111.0518 | 189.9026 | 70.6895 | 109.8852 | 81.0533 | 153.6648 | 54.0032 | 91.9707 | 55.1801 | 152.5099 | 55.4289 | 150.0394 | 53.7835 | 8.4389 | 69.8577 | 47.119 | 95.5599 | 1.1122 | 29.2897 | 1.0596 | 0.29587 | 0.39741 | 92.939 | 74.1416 | 20.5974 | 76.3712 | 1.1122 | 29.2897 | 0.39741 | 96.1457 | 0.16773 | 0.21974 | 54.6835 | 0.009363 | 0.009287 | 13.9068 | 0.24416 | 0.071907 | 1245.5976 | 1299.1729 | 28202.1566 | 450.7892 | 28652.9458 | 0.98427 | 38.9031 | 48.5625 | 370.3622 | 107.8436 | 2.9602 | 45.7179 | 47.1215 | 370.3622 | 189.9026 | 81.8461 | 108.0566 | 114.9173 | 192.5747 | 39320.6424 | 367.754 | 107.313 | 3.4124 | 38.0654 | 48.1062 | 3.1351 | 3.4275 | 1752.642 | 37568.0003 | 2.7089 | 521.6627 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 241.182 | 2.202 | 512.046 | 239.775 | 11.0427 | 2583.37 | 104.9154 | 87.4951 | 104.2296 | 104.4514 | 96.0358 | 95.8223 | 86.0744 | 103.8942 | 48.3605 | 48.9229 | 92.8529 | 96.2231 | 108.7001 | 96.1655 | 110.3155 | 110.9512 | 189.9686 | 70.652 | 109.8561 | 80.8708 | 153.4826 | 53.9976 | 92.0078 | 55.2633 | 152.3426 | 55.34 | 149.9325 | 53.7652 | 8.139 | 69.8581 | 47.1163 | 95.5054 | 1.1082 | 29.289 | 1.0596 | 0.2974 | 0.40137 | 92.9196 | 74.0895 | 20.6301 | 76.3277 | 1.1082 | 29.289 | 0.40137 | 96.0617 | 0.17777 | 0.23234 | 54.6652 | 0.009361 | 0.009281 | 13.9062 | 0.24416 | 0.07191 | 1243.3891 | 1296.8098 | 28197.4757 | 475.6132 | 28673.0889 | 0.98341 | 39.0044 | 48.4907 | 370.0594 | 107.7821 | 2.8667 | 45.7743 | 47.0786 | 370.0594 | 189.9686 | 81.9735 | 107.9951 | 114.9319 | 192.5933 | 37925.3754 | 366.6609 | 107.0897 | 3.1955 | 38.0345 | 48.0399 | 2.8601 | 3.3307 | 1747.101 | 36178.2744 | 2.7149 | 520.3719 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 241.14 | 2.1921 | 513.582 | 239.752 | 11.0485 | 2587.51 | 104.8924 | 87.4615 | 104.2099 | 104.3956 | 96.0722 | 95.8786 | 86.0937 | 103.8507 | 48.3737 | 48.9255 | 92.8852 | 96.4149 | 108.8333 | 96.2577 | 110.3505 | 110.9992 | 189.8192 | 70.7335 | 109.865 | 80.8903 | 153.5433 | 54.0014 | 92.006 | 55.2333 | 152.4034 | 55.34 | 149.9783 | 53.7702 | 8.1642 | 69.8579 | 47.1136 | 95.4981 | 1.1168 | 29.2901 | 1.0597 | 0.29312 | 0.39985 | 92.8927 | 74.078 | 20.6148 | 76.3659 | 1.1168 | 29.2901 | 0.39985 | 96.1558 | 0.23192 | 0.23113 | 54.6702 | 0.009362 | 0.009283 | 13.9065 | 0.24416 | 0.071909 | 1248.1906 | 1301.8433 | 28285.342 | 475.0228 | 28760.3648 | 0.98348 | 38.9469 | 48.5146 | 370.1956 | 107.8098 | 2.9173 | 45.7882 | 47.097 | 370.1956 | 189.8192 | 81.7964 | 108.0228 | 114.9214 | 192.5811 | 38041.853 | 366.2509 | 107.0059 | 3.1552 | 38.0297 | 48.064 | 2.7959 | 3.4142 | 1752.3418 | 36289.5112 | 2.7181 | 520.7962 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 241.061 | 2.2054 | 512.236 | 239.7 | 11.0282 | 2581.13 | 104.7968 | 87.3637 | 104.1144 | 104.3427 | 95.9857 | 95.7524 | 85.9617 | 103.7907 | 48.4011 | 48.9317 | 92.7916 | 96.2613 | 108.9927 | 96.0408 | 110.3138 | 110.9007 | 189.8013 | 70.6708 | 109.7892 | 80.7642 | 153.4978 | 54.0051 | 91.8928 | 55.2333 | 152.3882 | 55.4289 | 149.9173 | 53.7702 | 8.465 | 69.8575 | 47.1029 | 95.4981 | 1.1144 | 29.2897 | 1.0596 | 0.29844 | 0.40389 | 92.821 | 74.0301 | 20.5909 | 76.323 | 1.1144 | 29.2897 | 0.40389 | 96.0101 | 0.20899 | 0.23491 | 54.6702 | 0.009364 | 0.009283 | 13.9058 | 0.24416 | 0.071912 | 1246.8876 | 1300.4273 | 28223.3537 | 482.3123 | 28705.6659 | 0.9832 | 38.8671 | 48.4967 | 369.8322 | 107.736 | 2.9392 | 45.7192 | 47.0725 | 369.8322 | 189.8013 | 81.8523 | 107.949 | 114.8779 | 192.5592 | 39454.3957 | 366.0384 | 106.9624 | 3.1717 | 37.9037 | 48.058 | 2.848 | 3.3933 | 1747.7492 | 37706.6465 | 2.7197 | 521.2438 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 241.387 | 2.2129 | 515.103 | 239.988 | 10.9691 | 2569.72 | 104.4236 | 80.5031 | 103.7314 | 103.9326 | 95.7189 | 95.5487 | 78.3946 | 103.3077 | 47.4924 | 47.9779 | 86.7271 | 95.9196 | 108.5706 | 95.6359 | 109.8383 | 110.2802 | 184.6407 | 66.0733 | 109.3595 | 73.0022 | 151.159 | 58.6098 | 84.1801 | 59.4418 | 149.8942 | 59.6076 | 147.5512 | 56.2718 | 8.2073 | 69.8608 | 46.4056 | 95.1779 | 1.1261 | 29.2822 | 1.0607 | 0.29773 | 0.38306 | 84.6968 | 69.6243 | 16.8725 | 71.2947 | 1.1261 | 29.2822 | 0.38306 | 95.7058 | 0.1586 | 2.338 | 57.1718 | 0.011088 | 0.010181 | 13.7855 | 0.24492 | 0.07254 | 1258.9888 | 1301.6869 | 23567.0089 | 5451.5541 | 29018.563 | 0.81214 | 32.9338 | 47.5693 | 367.3943 | 107.2396 | 2.816 | 40.6099 | 46.1172 | 367.3943 | 184.6407 | 77.1878 | 107.4529 | 114.7081 | 190.9676 | 37552.9078 | 364.3836 | 106.623 | 3.3153 | 31.3314 | 47.0632 | 2.8916 | 3.307 | 1757.5314 | 35795.3764 | 2.757 | 520.6276 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 241.549 | 2.2057 | 516.18 | 240.162 | 10.9744 | 2572.79 | 104.3189 | 80.5341 | 103.64 | 103.8576 | 95.6963 | 95.5327 | 78.4201 | 103.1909 | 47.4694 | 47.9726 | 86.7022 | 95.9446 | 108.5755 | 95.6808 | 109.7715 | 110.272 | 184.6508 | 66.0301 | 109.2567 | 73.1305 | 151.1286 | 58.6098 | 84.1838 | 59.4372 | 149.9094 | 59.6076 | 147.5207 | 56.2718 | 8.2008 | 69.8604 | 46.4109 | 95.1888 | 1.1191 | 29.2831 | 1.0607 | 0.30057 | 0.39565 | 84.7049 | 69.6444 | 16.8606 | 71.2867 | 1.1191 | 29.2831 | 0.39565 | 95.7136 | 0.17073 | 2.338 | 57.1718 | 0.011088 | 0.010181 | 13.7854 | 0.24492 | 0.07254 | 1255.0403 | 1297.5943 | 23476.6212 | 5434.2805 | 28910.9018 | 0.81203 | 32.977 | 47.5571 | 367.046 | 107.1684 | 2.8495 | 40.5973 | 46.1048 | 367.046 | 184.6508 | 77.269 | 107.3818 | 114.6605 | 190.9775 | 37551.8231 | 364.3532 | 106.6167 | 3.4258 | 31.3508 | 47.0693 | 2.9767 | 3.3108 | 1761.2062 | 35790.617 | 2.7431 | 520.9275 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 241.381 | 2.2198 | 519.852 | 240.083 | 10.9842 | 2573.38 | 104.3445 | 80.5402 | 103.6393 | 103.8667 | 95.7121 | 95.4857 | 78.4947 | 103.2533 | 47.572 | 48.0645 | 86.7687 | 95.8382 | 108.294 | 95.7206 | 109.8007 | 110.1448 | 184.4628 | 65.9678 | 109.3545 | 73.014 | 151.2197 | 58.6136 | 84.2487 | 59.451 | 150.0007 | 59.6076 | 147.6275 | 56.2702 | 8.1802 | 69.8606 | 46.4297 | 95.2034 | 1.1226 | 29.282 | 1.0606 | 0.29309 | 0.3929 | 84.7264 | 69.6233 | 16.9031 | 71.3481 | 1.1226 | 29.282 | 0.3929 | 95.6891 | 0.14733 | 2.3434 | 57.1702 | 0.01109 | 0.010181 | 13.7872 | 0.24492 | 0.072531 | 1256.9378 | 1299.7217 | 23571.4136 | 5455.5534 | 29026.967 | 0.81205 | 32.9467 | 47.5935 | 367.2277 | 107.2055 | 2.861 | 40.6205 | 46.1482 | 367.2277 | 184.4628 | 77.0439 | 107.4189 | 114.6721 | 190.9731 | 37449.6428 | 363.5637 | 106.4544 | 3.2011 | 31.3887 | 47.1059 | 2.8151 | 3.3388 | 1773.735 | 35675.9078 | 2.7503 | 519.629 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 241.44 | 2.214 | 515.674 | 240.176 | 10.9859 | 2573.3 | 104.3746 | 80.5645 | 103.6825 | 103.9133 | 95.6663 | 95.4895 | 78.4531 | 103.2163 | 47.4932 | 47.9645 | 86.7512 | 95.8772 | 108.7381 | 95.743 | 109.7477 | 110.2581 | 184.4968 | 65.9669 | 109.2884 | 72.9858 | 151.1286 | 58.5947 | 84.2431 | 59.4395 | 149.8638 | 59.6965 | 147.597 | 56.2668 | 8.2608 | 69.861 | 46.4297 | 95.207 | 1.1254 | 29.2816 | 1.0607 | 0.29395 | 0.38703 | 84.7285 | 69.6624 | 16.8661 | 71.3492 | 1.1254 | 29.2816 | 0.38703 | 95.694 | 0.1618 | 2.3278 | 57.1668 | 0.011082 | 0.01018 | 13.7872 | 0.24492 | 0.072531 | 1258.4829 | 1301.3212 | 23547.8431 | 5424.0935 | 28971.9367 | 0.81278 | 33.0073 | 47.5571 | 367.3943 | 107.2396 | 2.8649 | 40.6154 | 46.1358 | 367.3943 | 184.4968 | 77.0439 | 107.4529 | 114.6858 | 190.9852 | 37817.7303 | 363.67 | 106.4763 | 3.2599 | 31.4021 | 47.051 | 2.7938 | 3.3263 | 1759.4797 | 36058.2506 | 2.7489 | 521.256 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 241.493 | 2.2082 | 514.74 | 240.041 | 10.9726 | 2572.01 | 104.4194 | 80.5767 | 103.7371 | 103.9252 | 95.6849 | 95.4784 | 78.4794 | 103.2451 | 47.5525 | 48.0415 | 86.797 | 95.9029 | 108.3676 | 95.7421 | 109.7762 | 110.1921 | 184.71 | 66.1008 | 109.3365 | 73.0362 | 151.2653 | 58.5909 | 84.2339 | 59.4649 | 150.0007 | 59.6965 | 147.6123 | 56.2552 | 8.3043 | 69.8608 | 46.4404 | 95.1816 | 1.1305 | 29.2837 | 1.0607 | 0.29868 | 0.38329 | 84.7845 | 69.6585 | 16.926 | 71.3234 | 1.1305 | 29.2837 | 0.38329 | 95.7021 | 0.1754 | 2.3357 | 57.1552 | 0.01108 | 0.010175 | 13.7856 | 0.24492 | 0.07254 | 1261.4303 | 1304.215 | 23686.5675 | 5453.3655 | 29139.933 | 0.81286 | 32.9651 | 47.6116 | 367.4246 | 107.2457 | 2.8263 | 40.655 | 46.142 | 367.4246 | 184.71 | 77.2509 | 107.4591 | 114.7062 | 190.9795 | 38003.8455 | 364.8087 | 106.7103 | 3.4652 | 31.3734 | 47.1059 | 2.9732 | 3.3206 | 1756.2929 | 36247.5527 | 2.7668 | 519.4646 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 240.211 | 2.2136 | 514.516 | 238.758 | 12.1506 | 2846.83 | 113.6436 | 82.3089 | 112.999 | 113.1992 | 105.1862 | 104.6361 | 79.3306 | 112.4364 | 49.4062 | 49.8758 | 89.5955 | 105.1424 | 117.2207 | 104.8386 | 118.7233 | 119.1927 | 196.5317 | 67.3321 | 118.119 | 73.7153 | 155.6695 | 58.3154 | 84.9831 | 60.487 | 154.3956 | 59.3409 | 152.4513 | 56.72 | 8.0713 | 69.8602 | 47.752 | 104.3533 | 1.122 | 29.3245 | 1.0606 | 0.29459 | 0.39244 | 85.4562 | 70.7137 | 16.5425 | 72.4068 | 1.122 | 29.3245 | 0.39244 | 104.9508 | 0.26062 | 1.5954 | 57.62 | 0.010954 | 0.010335 | 13.7959 | 0.24486 | 0.072485 | 1256.1959 | 1299.7767 | 23005.0054 | 3715.1246 | 26720.13 | 0.86096 | 32.9605 | 49.3484 | 412.5035 | 116.0442 | 2.4005 | 41.5125 | 48.083 | 412.5035 | 196.5317 | 80.2813 | 116.2504 | 119.0133 | 191.1363 | 34927.4984 | 409.125 | 115.4111 | 2.9747 | 30.4807 | 48.8498 | 2.4121 | 2.8449 | 1755.5286 | 33171.9698 | 2.3298 | 564.1571 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 240.258 | 2.2126 | 513.004 | 238.568 | 12.1679 | 2848.85 | 113.6046 | 82.2954 | 112.9568 | 113.1668 | 105.2975 | 104.5576 | 79.3324 | 112.4447 | 49.3941 | 49.8777 | 89.5941 | 105.1902 | 117.4683 | 104.824 | 118.6671 | 119.201 | 196.7531 | 67.4857 | 118.1305 | 73.7788 | 155.6695 | 58.3305 | 84.9812 | 60.4916 | 154.4108 | 59.5187 | 152.4055 | 56.7233 | 8.0351 | 69.8602 | 47.7573 | 104.386 | 1.1258 | 29.3243 | 1.0606 | 0.30118 | 0.39077 | 85.4389 | 70.7235 | 16.5154 | 72.4169 | 1.1258 | 29.3243 | 0.39077 | 104.9673 | 0.34018 | 1.6071 | 57.6233 | 0.01096 | 0.010336 | 13.7964 | 0.24487 | 0.072483 | 1258.3181 | 1302.0226 | 23007.3875 | 3750.033 | 26757.4205 | 0.85985 | 32.947 | 49.3484 | 412.3218 | 116.0102 | 2.4056 | 41.5292 | 48.0649 | 412.3218 | 196.7531 | 80.5366 | 116.2165 | 118.9946 | 191.1328 | 34778.3451 | 408.6695 | 115.3254 | 2.8807 | 30.4766 | 48.8558 | 2.3687 | 2.8435 | 1750.3696 | 33027.9754 | 2.3327 | 564.3226 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 240.179 | 2.2082 | 512.865 | 238.714 | 12.1636 | 2849.36 | 113.6404 | 82.3021 | 112.9795 | 113.183 | 105.1797 | 104.7015 | 79.3317 | 112.4765 | 49.3898 | 49.9017 | 89.5967 | 105.2059 | 117.5161 | 105.119 | 118.7631 | 119.2743 | 196.7834 | 67.4229 | 118.1427 | 73.7712 | 155.6999 | 58.3418 | 84.9886 | 60.4685 | 154.426 | 59.5187 | 152.4207 | 56.7217 | 8.2833 | 69.8608 | 47.7386 | 104.3606 | 1.1216 | 29.3252 | 1.0605 | 0.29273 | 0.38726 | 85.4474 | 70.7205 | 16.5268 | 72.4322 | 1.1216 | 29.3252 | 0.38726 | 105.0515 | 0.23616 | 1.6201 | 57.6217 | 0.010964 | 0.010335 | 13.796 | 0.24487 | 0.072485 | 1255.9348 | 1299.5134 | 22980.7087 | 3773.6481 | 26754.3568 | 0.85895 | 32.9419 | 49.3602 | 412.337 | 116.013 | 2.3727 | 41.5258 | 48.0709 | 412.337 | 196.7834 | 80.5641 | 116.2194 | 119.0118 | 191.1326 | 35843.7139 | 409.3831 | 115.4596 | 2.9831 | 30.4699 | 48.8618 | 2.4801 | 2.8301 | 1749.8954 | 34093.8186 | 2.3322 | 563.3183 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 240.127 | 2.224 | 514.005 | 238.604 | 12.1703 | 2847.7 | 113.6461 | 82.3114 | 113.0176 | 113.1984 | 105.1134 | 104.7072 | 79.3445 | 112.531 | 49.4031 | 49.8903 | 89.5992 | 105.2117 | 117.8902 | 105.1117 | 118.7914 | 119.2542 | 196.7716 | 67.3187 | 118.1452 | 73.8695 | 155.7606 | 58.338 | 84.9868 | 60.4662 | 154.4868 | 59.3409 | 152.4818 | 56.7233 | 8.0658 | 69.86 | 47.76 | 104.3933 | 1.1216 | 29.3252 | 1.0606 | 0.29248 | 0.39168 | 85.4678 | 70.7136 | 16.5542 | 72.43 | 1.1216 | 29.3252 | 0.39168 | 105.036 | 0.22411 | 1.6147 | 57.6233 | 0.010963 | 0.010336 | 13.7961 | 0.24487 | 0.072484 | 1255.9736 | 1299.5621 | 23018.8953 | 3760.9735 | 26779.8688 | 0.85956 | 32.9275 | 49.3839 | 412.549 | 116.0526 | 2.4066 | 41.5041 | 48.0951 | 412.549 | 196.7716 | 80.5126 | 116.2589 | 119.0145 | 191.1311 | 34900.6219 | 408.1229 | 115.2226 | 2.6915 | 30.4589 | 48.8856 | 2.2049 | 2.8542 | 1753.7851 | 33146.8368 | 2.3347 | 562.799 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 240.43 | 2.2126 | 513.729 | 238.712 | 12.1579 | 2848.18 | 113.6412 | 82.3267 | 112.9933 | 113.1903 | 105.2067 | 104.5421 | 79.3426 | 112.487 | 49.4082 | 49.8813 | 89.5941 | 105.1048 | 117.4262 | 105.0704 | 118.7541 | 119.2235 | 196.6686 | 67.3167 | 118.1305 | 73.8471 | 155.7303 | 58.3418 | 84.9979 | 60.4546 | 154.4716 | 59.5187 | 152.4818 | 56.7184 | 8.1885 | 69.8606 | 47.7547 | 104.4042 | 1.1223 | 29.3252 | 1.0605 | 0.29285 | 0.38794 | 85.4308 | 70.7082 | 16.5227 | 72.4447 | 1.1223 | 29.3252 | 0.38794 | 104.981 | 0.2983 | 1.6234 | 57.6184 | 0.010964 | 0.010334 | 13.7963 | 0.24487 | 0.072483 | 1256.3488 | 1299.974 | 22982.7011 | 3782.4236 | 26765.1247 | 0.85868 | 32.9546 | 49.3721 | 412.7761 | 116.0951 | 2.4538 | 41.499 | 48.0951 | 412.7761 | 196.6686 | 80.3673 | 116.3013 | 119.0122 | 191.1369 | 35435.551 | 408.5936 | 115.3112 | 2.8242 | 30.4629 | 48.8797 | 2.3179 | 2.9047 | 1752.8433 | 33682.7076 | 2.3333 | 563.2772 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 240.278 | 2.2132 | 514.056 | 238.684 | 12.1611 | 2847.83 | 113.6721 | 82.3419 | 113.0501 | 113.2277 | 105.0316 | 104.704 | 79.3377 | 112.5148 | 49.3855 | 49.8726 | 89.6092 | 104.9654 | 117.2922 | 105.2398 | 118.7978 | 119.3122 | 196.749 | 67.3394 | 118.1194 | 73.8285 | 155.624 | 58.3399 | 85.0016 | 60.4592 | 154.35 | 59.8743 | 152.436 | 56.7383 | 8.1079 | 69.86 | 47.7439 | 104.3933 | 1.1264 | 29.3249 | 1.0605 | 0.29715 | 0.38397 | 85.4403 | 70.7051 | 16.5352 | 72.43 | 1.1264 | 29.3249 | 0.38397 | 104.9852 | 0.22093 | 1.6016 | 57.6383 | 0.010964 | 0.010341 | 13.7962 | 0.24487 | 0.072484 | 1258.6728 | 1302.3659 | 23041.0773 | 3739.6603 | 26780.7376 | 0.86036 | 33.0113 | 49.3306 | 412.7458 | 116.0894 | 2.4173 | 41.5323 | 48.077 | 412.7458 | 196.749 | 80.4534 | 116.2956 | 119.027 | 191.1477 | 35084.8811 | 409.3223 | 115.4482 | 2.9334 | 30.5058 | 48.8319 | 2.3981 | 2.8617 | 1753.9591 | 33330.9221 | 2.3347 | 563.9902 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 240.331 | 2.2096 | 512.849 | 238.637 | 12.1687 | 2848.66 | 113.6047 | 82.2887 | 112.9471 | 113.1603 | 104.9767 | 104.9272 | 79.3558 | 112.4769 | 49.4503 | 49.8844 | 89.5738 | 105.134 | 117.7007 | 105.2475 | 118.7505 | 119.2746 | 196.9246 | 67.206 | 118.1463 | 73.9629 | 155.7606 | 58.3116 | 84.9701 | 60.4361 | 154.502 | 59.3409 | 152.4818 | 56.7233 | 8.0301 | 69.8596 | 47.7573 | 104.437 | 1.1321 | 29.3265 | 1.0606 | 0.29529 | 0.39298 | 85.5058 | 70.6929 | 16.613 | 72.4091 | 1.1321 | 29.3265 | 0.39298 | 105.0714 | 0.14682 | 1.5883 | 57.6233 | 0.010952 | 0.010335 | 13.7951 | 0.24486 | 0.07249 | 1261.894 | 1305.5928 | 23206.7141 | 3715.086 | 26921.8001 | 0.86201 | 32.9048 | 49.3839 | 412.7761 | 116.0951 | 2.4904 | 41.4787 | 48.0951 | 412.7761 | 196.9246 | 80.6233 | 116.3013 | 118.9946 | 191.1252 | 34752.8748 | 409.2464 | 115.4339 | 2.957 | 30.4642 | 48.8916 | 2.4868 | 2.9347 | 1749.8408 | 33003.034 | 2.3473 | 562.4709 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 240.188 | 2.217 | 512.407 | 238.651 | 12.1676 | 2850.27 | 113.6339 | 82.2819 | 112.9503 | 113.1863 | 105.1568 | 104.7964 | 79.3592 | 112.5094 | 49.4008 | 49.8986 | 89.597 | 105.1406 | 117.6586 | 105.0766 | 118.7505 | 119.3615 | 196.8457 | 67.2785 | 118.1753 | 73.9219 | 155.791 | 58.3305 | 84.9719 | 60.4431 | 154.4868 | 59.4298 | 152.5276 | 56.7084 | 8.2521 | 69.8602 | 47.7949 | 104.4661 | 1.1176 | 29.3265 | 1.0605 | 0.29401 | 0.38825 | 85.4544 | 70.6983 | 16.5561 | 72.4311 | 1.1176 | 29.3265 | 0.38825 | 105.0426 | 0.16774 | 1.6221 | 57.6084 | 0.010959 | 0.01033 | 13.7954 | 0.24487 | 0.072488 | 1253.7255 | 1297.1712 | 22980.5441 | 3769.8718 | 26750.4159 | 0.85907 | 32.8862 | 49.3957 | 412.6398 | 116.0696 | 2.4357 | 41.4838 | 48.1132 | 412.6398 | 196.8457 | 80.5699 | 116.2759 | 119.0087 | 191.1215 | 35705.0562 | 408.8972 | 115.3683 | 2.8589 | 30.4736 | 48.8856 | 2.418 | 2.8833 | 1748.3327 | 33956.7235 | 2.3315 | 562.4102 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 239.469 | 2.2284 | 512.435 | 237.678 | 12.8031 | 2991.05 | 117.9609 | 82.8627 | 117.3514 | 117.5362 | 109.4893 | 108.9878 | 79.4412 | 116.8319 | 50.3655 | 50.7674 | 90.6935 | 109.4286 | 121.6337 | 109.5258 | 122.9915 | 123.5763 | 202.3428 | 67.5204 | 122.3144 | 73.9839 | 158.0691 | 58.4362 | 85.0721 | 60.7668 | 156.7527 | 59.3409 | 154.97 | 56.9591 | 7.9056 | 69.8598 | 47.9585 | 108.6826 | 1.1139 | 29.3425 | 1.0605 | 0.29648 | 0.38779 | 85.5318 | 71.0017 | 16.3301 | 72.7251 | 1.1139 | 29.3425 | 0.38779 | 109.3579 | 0.24993 | 1.4771 | 57.8591 | 0.010995 | 0.010419 | 13.7963 | 0.24488 | 0.072483 | 1251.5733 | 1295.0301 | 22622.121 | 3445.0815 | 26067.2024 | 0.86784 | 32.5836 | 50.2791 | 435.3231 | 120.2181 | 2.2572 | 41.6185 | 49.075 | 435.3231 | 202.3428 | 81.9235 | 120.4193 | 121.1151 | 191.1232 | 33207.1741 | 431.1844 | 119.4739 | 2.642 | 29.6714 | 49.7698 | 2.1225 | 2.6819 | 1748.4282 | 31458.7459 | 2.1806 | 576.16 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 239.794 | 2.2062 | 511.481 | 237.926 | 12.7961 | 2994.7 | 117.9754 | 82.8778 | 117.3625 | 117.5312 | 109.6796 | 109.1552 | 79.5369 | 116.8584 | 50.331 | 50.7294 | 90.7108 | 109.4718 | 122.0426 | 109.52 | 122.9986 | 123.6761 | 202.4046 | 67.3901 | 122.315 | 74.1452 | 158.0387 | 58.4399 | 85.0572 | 60.7298 | 156.7679 | 59.4298 | 154.9395 | 56.9541 | 8.0612 | 69.8598 | 47.9451 | 108.7481 | 1.1139 | 29.3426 | 1.0605 | 0.29205 | 0.38527 | 85.5835 | 71.04 | 16.3435 | 72.7025 | 1.1139 | 29.3426 | 0.38527 | 109.4566 | 0.2197 | 1.4859 | 57.8541 | 0.010997 | 0.010417 | 13.7954 | 0.24488 | 0.072488 | 1251.659 | 1295.0315 | 22642.9462 | 3465.6494 | 26108.5956 | 0.86726 | 32.6104 | 50.2674 | 435.3686 | 120.2263 | 2.2509 | 41.6478 | 49.0631 | 435.3686 | 202.4046 | 81.9771 | 120.4275 | 121.1222 | 191.1291 | 33860.3911 | 431.7158 | 119.5698 | 2.7113 | 29.7612 | 49.7757 | 2.2072 | 2.695 | 1745.1732 | 32115.2179 | 2.1824 | 575.2859 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 239.767 | 2.2121 | 511.742 | 237.959 | 12.7955 | 2995.48 | 118.0247 | 82.9192 | 117.3699 | 117.5934 | 109.6674 | 109.0715 | 79.5606 | 116.8714 | 50.3416 | 50.7611 | 90.7208 | 109.5828 | 121.8305 | 109.7192 | 122.9986 | 123.6377 | 202.171 | 67.4212 | 122.36 | 74.1144 | 157.9779 | 58.4324 | 85.0572 | 60.7668 | 156.6767 | 59.4298 | 154.9089 | 56.9541 | 8.0658 | 69.8596 | 47.9344 | 108.7372 | 1.1053 | 29.3419 | 1.0605 | 0.29025 | 0.38344 | 85.5469 | 71.0244 | 16.3226 | 72.7082 | 1.1053 | 29.3419 | 0.38344 | 109.5103 | 0.29783 | 1.4783 | 57.8541 | 0.010994 | 0.010417 | 13.7957 | 0.24488 | 0.072486 | 1246.7593 | 1289.9966 | 22524.8207 | 3434.207 | 25959.0276 | 0.86771 | 32.6753 | 50.2439 | 435.52 | 120.2534 | 2.2287 | 41.6697 | 49.0511 | 435.52 | 202.171 | 81.7164 | 120.4546 | 121.1466 | 191.1436 | 33874.8816 | 431.5943 | 119.5479 | 2.6765 | 29.8203 | 49.7403 | 2.178 | 2.66 | 1746.0637 | 32128.8179 | 2.1693 | 576.3356 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 239.819 | 2.2059 | 512.721 | 237.982 | 12.8004 | 2996.48 | 118.0578 | 82.9334 | 117.4286 | 117.6167 | 109.7007 | 109.0592 | 79.5287 | 116.9185 | 50.3647 | 50.7772 | 90.7525 | 109.6696 | 122.0733 | 109.5219 | 123.0678 | 123.7738 | 202.4868 | 67.4197 | 122.426 | 74.0754 | 158.1146 | 58.4418 | 85.0684 | 60.7506 | 156.8135 | 59.5187 | 154.9853 | 56.9408 | 7.961 | 69.8598 | 47.9129 | 108.7445 | 1.1214 | 29.3436 | 1.0605 | 0.29743 | 0.38336 | 85.515 | 71.0029 | 16.3121 | 72.7218 | 1.1214 | 29.3436 | 0.38336 | 109.4878 | 0.2962 | 1.501 | 57.8408 | 0.010997 | 0.010412 | 13.7955 | 0.24488 | 0.072487 | 1255.8717 | 1299.4037 | 22676.6323 | 3512.0471 | 26188.6794 | 0.86589 | 32.6368 | 50.2966 | 435.7623 | 120.2968 | 2.239 | 41.6716 | 49.081 | 435.7623 | 202.4868 | 81.9889 | 120.4979 | 121.1629 | 191.1385 | 33424.2991 | 432.1409 | 119.6464 | 2.7279 | 29.7352 | 49.7934 | 2.2177 | 2.6801 | 1749.4041 | 31674.895 | 2.1872 | 575.4571 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 239.806 | 2.211 | 513.172 | 237.954 | 12.8086 | 2997.52 | 118.0165 | 82.9342 | 117.3746 | 117.5981 | 109.5387 | 109.2129 | 79.511 | 116.9275 | 50.4204 | 50.8012 | 90.785 | 109.6689 | 122.0212 | 109.6453 | 123.1055 | 123.6452 | 202.5835 | 67.4603 | 122.4285 | 73.9585 | 158.2209 | 58.4248 | 85.0739 | 60.7298 | 156.8744 | 59.5187 | 155.0616 | 56.9425 | 7.8872 | 69.8602 | 47.9424 | 108.77 | 1.1228 | 29.3432 | 1.0605 | 0.29608 | 0.37383 | 85.5745 | 70.9902 | 16.3842 | 72.6929 | 1.1228 | 29.3432 | 0.37383 | 109.5164 | 0.21013 | 1.4824 | 57.8425 | 0.010991 | 0.010412 | 13.7946 | 0.24488 | 0.072492 | 1256.6885 | 1300.1598 | 22789.6727 | 3469.8467 | 26259.5193 | 0.86786 | 32.5966 | 50.3376 | 435.5957 | 120.2669 | 2.2504 | 41.6742 | 49.1108 | 435.5957 | 202.5835 | 82.1154 | 120.4681 | 121.1426 | 191.1318 | 33121.3144 | 431.397 | 119.5123 | 2.5848 | 29.694 | 49.817 | 2.1377 | 2.6688 | 1750.9429 | 31370.3715 | 2.1922 | 574.2779 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 238.534 | 2.2158 | 511.422 | 236.732 | 13.4982 | 3144.55 | 122.3225 | 83.5327 | 121.663 | 121.8676 | 114.0618 | 113.4696 | 79.7149 | 121.1489 | 51.4294 | 51.8168 | 91.8136 | 113.7695 | 125.7875 | 113.8403 | 127.1928 | 127.8834 | 207.4599 | 67.8847 | 126.488 | 74.2322 | 160.6205 | 58.6513 | 85.2056 | 61.3194 | 159.3379 | 59.6965 | 157.6719 | 57.3857 | 7.8428 | 69.8596 | 47.9692 | 112.9647 | 1.1237 | 29.3498 | 1.0605 | 0.30344 | 0.38832 | 85.6188 | 71.4258 | 15.993 | 73.0776 | 1.1237 | 29.3498 | 0.38832 | 113.7853 | 0.24456 | 1.2656 | 58.2857 | 0.011079 | 0.01058 | 13.8035 | 0.24492 | 0.072445 | 1256.7915 | 1301.1133 | 22240.0139 | 2994.5705 | 25234.5844 | 0.88133 | 32.2756 | 51.2571 | 458.703 | 124.3219 | 1.9994 | 41.6878 | 50.1258 | 458.703 | 207.4599 | 82.9431 | 124.5169 | 123.3001 | 191.1307 | 31919.0662 | 455.339 | 123.7417 | 2.5927 | 28.9479 | 50.7669 | 2.0787 | 2.4543 | 1744.9719 | 30174.0944 | 2.0229 | 597.6519 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 238.525 | 2.2125 | 509.839 | 236.684 | 13.5112 | 3149.78 | 122.3764 | 83.5487 | 121.7296 | 121.9278 | 114.0319 | 113.6628 | 79.712 | 121.2266 | 51.4863 | 51.8948 | 91.8605 | 113.7732 | 126.2002 | 113.9707 | 127.241 | 127.8077 | 207.7184 | 67.8955 | 126.5811 | 74.1336 | 160.7723 | 58.6777 | 85.226 | 61.3333 | 159.4444 | 59.4298 | 157.733 | 57.4039 | 8.0337 | 69.86 | 47.9666 | 112.9647 | 1.1139 | 29.3505 | 1.0605 | 0.28665 | 0.38016 | 85.6156 | 71.4096 | 16.0061 | 73.0849 | 1.1139 | 29.3505 | 0.38016 | 113.8597 | 0.17146 | 1.2738 | 58.3039 | 0.011089 | 0.010587 | 13.8026 | 0.24492 | 0.07245 | 1251.3293 | 1295.3679 | 22162.3911 | 3002.8965 | 25165.2876 | 0.88067 | 32.2338 | 51.315 | 459.0362 | 124.3792 | 2.0028 | 41.7111 | 50.1494 | 459.0362 | 207.7184 | 83.1443 | 124.574 | 123.3275 | 191.125 | 32680.0886 | 455.0961 | 123.6996 | 2.473 | 28.9042 | 50.8077 | 1.97 | 2.4514 | 1739.5707 | 30940.5179 | 2.0154 | 596.693 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 238.579 | 2.2095 | 510.455 | 236.619 | 13.5037 | 3148.07 | 122.3852 | 83.5344 | 121.7577 | 121.9367 | 113.9049 | 113.4874 | 79.6437 | 121.1875 | 51.4787 | 51.8837 | 91.8434 | 113.7922 | 126.2541 | 114.0611 | 127.2501 | 127.9565 | 207.7427 | 67.8813 | 126.5295 | 74.1161 | 160.8179 | 58.6551 | 85.2223 | 61.3194 | 159.5052 | 59.6076 | 157.8093 | 57.4039 | 7.9582 | 69.86 | 47.9666 | 112.9865 | 1.1213 | 29.3501 | 1.0605 | 0.29853 | 0.38604 | 85.7087 | 71.4231 | 16.0856 | 73.0984 | 1.1213 | 29.3501 | 0.38604 | 113.8114 | 0.24252 | 1.2511 | 58.3039 | 0.01108 | 0.010587 | 13.8037 | 0.24492 | 0.072444 | 1255.4092 | 1299.6986 | 22342.8453 | 2958.0631 | 25300.9084 | 0.88309 | 32.2021 | 51.3323 | 458.8999 | 124.3558 | 1.9705 | 41.6646 | 50.1788 | 458.8999 | 207.7427 | 83.192 | 124.5507 | 123.332 | 191.1184 | 32367.474 | 455.2327 | 123.7233 | 2.5357 | 28.8126 | 50.831 | 1.9655 | 2.4191 | 1741.6725 | 30625.8016 | 2.0268 | 595.4296 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 238.661 | 2.2198 | 511.743 | 236.742 | 13.5049 | 3148.83 | 122.3788 | 83.5412 | 121.7321 | 121.9078 | 114.167 | 113.5197 | 79.6727 | 121.2087 | 51.5054 | 51.8857 | 91.8321 | 114.0993 | 125.8724 | 113.9169 | 127.2392 | 127.701 | 207.9308 | 67.9005 | 126.5537 | 74.2171 | 160.8483 | 58.6645 | 85.2223 | 61.3241 | 159.5812 | 59.7854 | 157.794 | 57.4006 | 7.9486 | 69.8598 | 47.9719 | 113.0084 | 1.1219 | 29.35 | 1.0606 | 0.29184 | 0.37833 | 85.7331 | 71.4159 | 16.1172 | 73.0939 | 1.1219 | 29.35 | 0.37833 | 113.9257 | 0.29056 | 1.2639 | 58.3006 | 0.011084 | 0.010586 | 13.8032 | 0.24492 | 0.072447 | 1255.8207 | 1300.0739 | 22394.8318 | 2989.5228 | 25384.3546 | 0.88223 | 32.1973 | 51.3439 | 459.3693 | 124.4365 | 2.0576 | 41.6591 | 50.1729 | 459.3693 | 207.9308 | 83.2996 | 124.6312 | 123.3287 | 191.1182 | 32329.8246 | 455.005 | 123.6839 | 2.4752 | 28.8126 | 50.8602 | 1.9518 | 2.5287 | 1746.0671 | 30583.7575 | 2.0324 | 593.6668 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 237.735 | 2.2099 | 506.246 | 235.811 | 13.5313 | 3145 | 122.2267 | 83.5435 | 121.5995 | 121.7913 | 113.9719 | 113.4735 | 79.6844 | 121.0589 | 51.4505 | 51.8555 | 91.8965 | 114.065 | 125.9473 | 113.902 | 127.1769 | 127.7564 | 207.5835 | 67.8296 | 126.504 | 74.0444 | 160.7116 | 58.7268 | 85.2316 | 61.3449 | 159.414 | 59.8743 | 157.733 | 57.4454 | 7.9793 | 69.8598 | 47.9746 | 112.9465 | 1.1222 | 29.3542 | 1.0605 | 0.28408 | 0.37421 | 85.6018 | 71.4231 | 15.9786 | 73.1248 | 1.1222 | 29.3542 | 0.37421 | 113.8531 | 0.26174 | 1.2813 | 58.3454 | 0.011108 | 0.010601 | 13.8017 | 0.24493 | 0.072455 | 1256.0601 | 1300.1837 | 22209.6131 | 3036.2544 | 25245.8675 | 0.87973 | 32.2517 | 51.2918 | 458.6879 | 124.3193 | 2.0926 | 41.7471 | 50.1494 | 458.6879 | 207.5835 | 83.0692 | 124.5143 | 123.2514 | 191.1276 | 32496.14 | 454.6862 | 123.6287 | 2.5698 | 28.8883 | 50.7961 | 2.0292 | 2.5281 | 1727.3114 | 30768.8286 | 2.0265 | 597.0372 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 237.657 | 2.2149 | 508.965 | 235.627 | 13.5188 | 3142.03 | 122.3055 | 83.5385 | 121.675 | 121.8796 | 113.5947 | 113.5107 | 79.6531 | 121.1547 | 51.478 | 51.89 | 91.8825 | 113.9344 | 126.3779 | 113.9825 | 127.2367 | 127.9367 | 207.5692 | 67.8736 | 126.5224 | 74.006 | 160.742 | 58.7324 | 85.2223 | 61.3426 | 159.4444 | 59.8743 | 157.7482 | 57.4438 | 7.9216 | 69.86 | 47.9773 | 112.9502 | 1.1226 | 29.3542 | 1.0605 | 0.29532 | 0.36436 | 85.6199 | 71.4133 | 16.0066 | 73.0988 | 1.1226 | 29.3542 | 0.36436 | 113.7556 | 0.23757 | 1.2887 | 58.3438 | 0.01111 | 0.010601 | 13.8011 | 0.24493 | 0.072458 | 1256.2609 | 1300.332 | 22252.4591 | 3054.2932 | 25306.7523 | 0.87931 | 32.2351 | 51.3034 | 458.8544 | 124.348 | 2.0424 | 41.7272 | 50.1553 | 458.8544 | 207.5692 | 83.0263 | 124.5429 | 123.2915 | 191.1244 | 32240.616 | 454.6406 | 123.6208 | 2.4661 | 28.8454 | 50.8077 | 1.9458 | 2.4684 | 1736.5886 | 30504.0274 | 2.0315 | 595.696 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161130a.txt | 239.634 | 2.2114 | 512.316 | 237.082 | 13.4221 | 3134.1 | 122.1229 | 83.5799 | 121.4799 | 121.6781 | 113.7444 | 113.2883 | 79.7866 | 120.9468 | 51.511 | 51.9335 | 91.8572 | 113.6076 | 125.8327 | 113.7336 | 126.9957 | 127.7632 | 207.6498 | 67.6647 | 126.2713 | 74.1063 | 160.7875 | 58.5532 | 85.2742 | 61.0928 | 159.4748 | 59.4298 | 157.7788 | 57.3209 | 7.9486 | 69.8596 | 47.8646 | 112.7828 | 1.1254 | 29.3688 | 1.0605 | 0.29474 | 0.37764 | 85.7746 | 71.3979 | 16.1767 | 73.1094 | 1.1254 | 29.3688 | 0.37764 | 113.5935 | 0.21272 | 1.2322 | 58.2209 | 0.011032 | 0.010548 | 13.7945 | 0.2449 | 0.072493 | 1258.1541 | 1301.6675 | 22514.3305 | 2908.9994 | 25423.3299 | 0.88558 | 32.2591 | 51.3207 | 457.2796 | 124.0768 | 1.9539 | 41.6901 | 50.167 | 457.2796 | 207.6498 | 83.3776 | 124.2722 | 123.1987 | 191.1321 | 32398.4964 | 453.8208 | 123.4787 | 2.5319 | 28.9672 | 50.8194 | 1.9988 | 2.3987 | 1748.0222 | 30650.4743 | 2.0434 | 593.8581 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161201a.txt | 241.71 | 2.2156 | 516.883 | 239.948 | 12.8703 | 3027.07 | 118.7879 | 82.3996 | 118.1897 | 118.4004 | 110.4455 | 110.0473 | 78.7311 | 117.6777 | 50.2269 | 50.6183 | 90.4702 | 110.4983 | 122.5775 | 110.4782 | 123.7531 | 124.5402 | 203.9102 | 64.4727 | 123.077 | 72.8376 | 157.7198 | 55.9753 | 84.6344 | 57.5873 | 156.4333 | 56.5847 | 154.68 | 54.9687 | 7.733 | 69.86 | 46.4404 | 109.6577 | 1.1347 | 29.4185 | 1.0605 | 0.2977 | 0.41053 | 85.01 | 69.6911 | 17.1189 | 71.5497 | 1.1347 | 29.4185 | 0.41053 | 110.3673 | 0.21446 | 1.0066 | 55.8687 | 0.010024 | 0.00966 | 13.7248 | 0.24445 | 0.072861 | 1266.6088 | 1303.8012 | 23914.3869 | 2202.4161 | 26116.803 | 0.91567 | 32.2553 | 50.1443 | 439.5479 | 120.9722 | 2.1843 | 41.5088 | 48.9614 | 439.5479 | 203.9102 | 82.7379 | 121.1723 | 121.5245 | 191.0268 | 32247.4948 | 435.2988 | 120.2138 | 2.536 | 29.0854 | 49.6458 | 2.0241 | 2.5718 | 1763.6048 | 30483.89 | 2.1598 | 581.9742 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161201a.txt | 241.73 | 2.2232 | 518.417 | 239.925 | 12.8679 | 3028.74 | 118.7563 | 82.3666 | 118.1518 | 118.3689 | 110.365 | 110.0383 | 78.6783 | 117.5919 | 50.2108 | 50.5916 | 90.4418 | 110.4737 | 122.4408 | 110.4698 | 123.7577 | 124.4713 | 203.82 | 64.3808 | 123.088 | 72.7262 | 157.7501 | 55.9904 | 84.6048 | 57.5595 | 156.4942 | 56.5847 | 154.68 | 54.9571 | 7.9147 | 69.8594 | 46.4673 | 109.6504 | 1.138 | 29.4183 | 1.0606 | 0.29676 | 0.40015 | 85.0064 | 69.6167 | 17.1897 | 71.4872 | 1.138 | 29.4183 | 0.40015 | 110.3367 | 0.20517 | 1.0333 | 55.8571 | 0.010029 | 0.009655 | 13.7229 | 0.24445 | 0.072871 | 1268.5405 | 1305.6041 | 24051.4753 | 2264.4709 | 26315.9462 | 0.91395 | 32.2106 | 50.156 | 439.2299 | 120.9156 | 2.1593 | 41.4804 | 48.9614 | 439.2299 | 203.82 | 82.7041 | 121.1159 | 121.5088 | 191.0163 | 33007.9 | 435.6935 | 120.2845 | 2.6926 | 29.0089 | 49.6694 | 2.1327 | 2.5467 | 1768.8388 | 31239.0612 | 2.1744 | 578.451 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161201a.txt | 241.669 | 2.2201 | 517.789 | 239.947 | 12.8756 | 3030.81 | 118.7693 | 82.3632 | 118.1453 | 118.3496 | 110.2675 | 110.0221 | 78.7018 | 117.6466 | 50.2493 | 50.6231 | 90.4714 | 110.6691 | 122.8579 | 110.5054 | 123.8087 | 124.5668 | 203.8641 | 64.3528 | 123.1487 | 72.7909 | 157.7501 | 55.981 | 84.5992 | 57.5618 | 156.4181 | 56.4069 | 154.6647 | 54.9372 | 7.8785 | 69.8596 | 46.4404 | 109.6249 | 1.142 | 29.419 | 1.0606 | 0.29486 | 0.41076 | 85.0188 | 69.6541 | 17.1647 | 71.5068 | 1.142 | 29.419 | 0.41076 | 110.366 | 0.28241 | 1.0438 | 55.8372 | 0.010026 | 0.009648 | 13.7233 | 0.24445 | 0.072869 | 1270.7869 | 1307.9546 | 24059.6539 | 2290.3322 | 26349.9862 | 0.91308 | 32.2072 | 50.156 | 439.4722 | 120.9587 | 2.1894 | 41.516 | 48.9554 | 439.4722 | 203.8641 | 82.7052 | 121.1589 | 121.5152 | 191.0155 | 32853.6224 | 435.0407 | 120.1675 | 2.521 | 29.0619 | 49.6399 | 2.0222 | 2.6091 | 1766.6961 | 31086.9264 | 2.1763 | 578.7268 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161201a.txt | 241.636 | 2.2141 | 516.213 | 239.932 | 12.8578 | 3025.97 | 118.7846 | 82.342 | 118.1799 | 118.3842 | 110.3544 | 110.0537 | 78.6538 | 117.6461 | 50.2171 | 50.5979 | 90.4378 | 110.5121 | 122.4818 | 110.3647 | 123.7666 | 124.4578 | 203.7224 | 64.3627 | 123.1066 | 72.7939 | 157.7046 | 55.9885 | 84.5881 | 57.5341 | 156.3877 | 56.318 | 154.6342 | 54.9272 | 7.8062 | 69.8593 | 46.4324 | 109.6577 | 1.1284 | 29.4196 | 1.0605 | 0.29309 | 0.39954 | 85.0066 | 69.633 | 17.1736 | 71.469 | 1.1284 | 29.4196 | 0.39954 | 110.3212 | 0.19233 | 1.0613 | 55.8272 | 0.010028 | 0.009644 | 13.7216 | 0.24445 | 0.072878 | 1263.1996 | 1299.9832 | 23929.5299 | 2314.7133 | 26244.2432 | 0.9118 | 32.2037 | 50.1384 | 439.5327 | 120.9695 | 2.1849 | 41.4943 | 48.9434 | 439.5327 | 203.7224 | 82.5527 | 121.1697 | 121.5228 | 191.013 | 32547.2609 | 436.073 | 120.3524 | 2.7063 | 29.0257 | 49.6281 | 2.1725 | 2.5853 | 1761.3188 | 30785.9422 | 2.1715 | 577.5893 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161201a.txt | 241.873 | 2.2254 | 519.433 | 239.934 | 12.8634 | 3028.69 | 118.7919 | 82.3429 | 118.1711 | 118.3947 | 110.3423 | 109.9539 | 78.6742 | 117.6364 | 50.1924 | 50.5732 | 90.4112 | 110.5349 | 122.424 | 110.4267 | 123.7154 | 124.4355 | 203.7141 | 64.2865 | 123.0521 | 72.8863 | 157.6894 | 55.9866 | 84.5918 | 57.5271 | 156.3421 | 56.4958 | 154.6189 | 54.9106 | 7.8978 | 69.8598 | 46.427 | 109.654 | 1.1418 | 29.4183 | 1.0607 | 0.29951 | 0.39237 | 85.0039 | 69.6441 | 17.1598 | 71.4797 | 1.1418 | 29.4183 | 0.39237 | 110.3144 | 0.25298 | 1.076 | 55.8106 | 0.010028 | 0.009639 | 13.7224 | 0.24445 | 0.072874 | 1270.7012 | 1307.78 | 24053.2476 | 2360.1287 | 26413.3764 | 0.91065 | 32.2104 | 50.1325 | 439.245 | 120.9183 | 2.1264 | 41.4738 | 48.9375 | 439.245 | 203.7141 | 82.5955 | 121.1186 | 121.5265 | 191.0142 | 32927.8861 | 435.6479 | 120.2763 | 2.6399 | 29.0639 | 49.6103 | 2.1052 | 2.5236 | 1772.3054 | 31155.5808 | 2.1818 | 577.2989 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161201a.txt | 243.797 | 2.2603 | 529.866 | 243.096 | 8.2287 | 1887.17 | 73.4828 | 65.6316 | 72.8165 | 73.0995 | 67.1352 | 66.7891 | 64.9291 | 72.4981 | 36.5856 | 37.3173 | 69.9877 | 67.5404 | 79.1376 | 66.7392 | 80.5221 | 80.7983 | 146.3514 | 47.8131 | 80.1561 | 57.5998 | 127.604 | 47.117 | 72.4579 | 42.8204 | 126.2317 | 47.4273 | 123.4172 | 44.3581 | 6.8347 | 69.8644 | 39.6333 | 66.8551 | 1.1568 | 29.4207 | 1.062 | 0.29196 | 0.40175 | 72.2021 | 56.0527 | 17.9495 | 58.1518 | 1.1568 | 29.4207 | 0.40175 | 67.051 | 0.37077 | 2.7589 | 45.2581 | 0.007201 | 0.006481 | 13.3519 | 0.2432 | 0.074896 | 1296.8199 | 1298.6277 | 25575.5499 | 4459.4955 | 30035.0454 | 0.85152 | 28.0638 | 37.5678 | 244.4228 | 78.1297 | 4.6469 | 34.3408 | 35.6469 | 244.4228 | 146.3514 | 68.0079 | 78.3435 | 101.663 | 188.8222 | 35742.502 | 241.1663 | 77.2203 | 4.7222 | 27.9857 | 36.9435 | 4.4039 | 5.0302 | 1807.9028 | 33934.5992 | 3.642 | 518.1227 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161201a.txt | 243.972 | 2.267 | 531.143 | 243.24 | 8.1962 | 1886.75 | 73.4293 | 65.5809 | 72.7698 | 73.022 | 66.9404 | 66.8247 | 64.9272 | 72.5475 | 36.6016 | 37.3081 | 70.0062 | 67.4903 | 78.8844 | 66.5819 | 80.466 | 80.7015 | 146.2445 | 47.7156 | 80.161 | 57.5105 | 127.5888 | 47.0944 | 72.4412 | 41.9093 | 126.2013 | 47.9607 | 123.4477 | 44.3432 | 6.5985 | 69.8642 | 39.6038 | 66.8624 | 1.1639 | 29.4198 | 1.062 | 0.29654 | 0.41419 | 72.0647 | 56.0417 | 17.823 | 58.1668 | 1.1639 | 29.4198 | 0.41419 | 66.9593 | 0.38418 | 2.7512 | 45.2432 | 0.007195 | 0.006477 | 13.3533 | 0.24319 | 0.074888 | 1300.7483 | 1302.6926 | 25472.3445 | 4457.7817 | 29930.1262 | 0.85106 | 28.0201 | 37.5609 | 244.4833 | 78.1465 | 4.7172 | 34.3452 | 35.6611 | 244.4833 | 146.2445 | 67.8842 | 78.3604 | 101.6419 | 188.8108 | 34510.9355 | 239.7999 | 76.836 | 4.2885 | 27.9977 | 36.9296 | 4.0662 | 5.1245 | 1812.2599 | 32698.6756 | 3.628 | 521.514 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161201a.txt | 244.094 | 2.2577 | 528.816 | 243.358 | 8.2147 | 1890.73 | 73.3895 | 65.5753 | 72.7779 | 73.0165 | 66.8248 | 67.0703 | 64.9044 | 72.4668 | 36.6174 | 37.3276 | 69.9906 | 67.5364 | 78.2877 | 66.9872 | 80.4606 | 80.7469 | 146.3664 | 47.6568 | 80.1657 | 57.5224 | 127.5736 | 47.0925 | 72.4338 | 41.9463 | 126.1861 | 47.6051 | 123.4324 | 44.3299 | 6.7271 | 69.864 | 39.5823 | 66.8551 | 1.169 | 29.4207 | 1.0621 | 0.29963 | 0.41221 | 72.1271 | 56.0116 | 17.9155 | 58.1645 | 1.169 | 29.4207 | 0.41221 | 67.1047 | 0.30536 | 2.7626 | 45.2299 | 0.007194 | 0.006473 | 13.3528 | 0.24319 | 0.074891 | 1303.6414 | 1305.5443 | 25661.2716 | 4484.9044 | 30146.176 | 0.85123 | 28.0213 | 37.554 | 244.3319 | 78.1045 | 4.7149 | 34.3366 | 35.654 | 244.3319 | 146.3664 | 68.0481 | 78.3183 | 101.6262 | 188.8105 | 35189.9769 | 242.806 | 77.6794 | 5.2126 | 27.9818 | 36.9226 | 4.9014 | 5.088 | 1804.3202 | 33385.6567 | 3.6517 | 518.9281 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161201a.txt | 243.979 | 2.2688 | 532.522 | 243.215 | 8.2018 | 1889.73 | 73.54 | 65.5857 | 72.836 | 73.0917 | 66.8488 | 67.0015 | 64.8887 | 72.5367 | 36.6083 | 37.2861 | 69.9615 | 67.4863 | 78.568 | 66.7575 | 80.4757 | 80.6299 | 146.3585 | 47.5131 | 80.2011 | 57.517 | 127.5888 | 47.0755 | 72.4079 | 42.0573 | 126.2469 | 47.7829 | 123.3866 | 44.3282 | 6.8489 | 69.8642 | 39.585 | 66.8624 | 1.175 | 29.4203 | 1.062 | 0.28894 | 0.40969 | 72.0663 | 56.003 | 17.8633 | 58.1366 | 1.175 | 29.4203 | 0.40969 | 67.0235 | 0.32451 | 2.7473 | 45.2282 | 0.007189 | 0.006473 | 13.3518 | 0.24319 | 0.074896 | 1307.0667 | 1308.8769 | 25653.2428 | 4470.3616 | 30123.6045 | 0.8516 | 28.0248 | 37.5609 | 244.7711 | 78.2264 | 4.6865 | 34.3288 | 35.6327 | 244.7711 | 146.3585 | 67.9182 | 78.4403 | 101.6856 | 188.812 | 35803.2228 | 240.0884 | 76.9173 | 4.3806 | 27.9383 | 36.9504 | 4.0813 | 5.1348 | 1816.9651 | 33986.2577 | 3.6448 | 520.6814 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161201a.txt | 244.438 | 2.2637 | 532.894 | 243.613 | 8.3382 | 1917.25 | 74.7478 | 65.9112 | 74.0733 | 74.3189 | 68.4377 | 68.2302 | 65.1806 | 73.7647 | 36.9622 | 37.6296 | 70.4183 | 68.9052 | 80.0468 | 67.9875 | 81.7135 | 81.7346 | 147.6419 | 47.7307 | 81.4175 | 57.6658 | 128.2115 | 46.9113 | 72.6972 | 43.0285 | 126.84 | 47.6051 | 124.1041 | 44.3448 | 6.5948 | 69.8642 | 39.0083 | 68.1175 | 1.1729 | 29.4318 | 1.062 | 0.29239 | 0.41396 | 72.5642 | 56.2688 | 18.0954 | 58.201 | 1.1729 | 29.4318 | 0.41396 | 68.3902 | 0.38955 | 2.5665 | 45.2448 | 0.007142 | 0.006475 | 13.3485 | 0.24317 | 0.074915 | 1306.078 | 1307.5623 | 25956.7991 | 4160.6862 | 30117.4853 | 0.86185 | 28.0687 | 37.8425 | 249.3138 | 79.4785 | 4.7307 | 34.4529 | 35.9654 | 249.3138 | 147.6419 | 67.949 | 79.6929 | 102.1637 | 188.8491 | 34300.4776 | 246.4345 | 78.6869 | 4.9222 | 27.9598 | 37.2208 | 4.6136 | 5.1597 | 1818.2343 | 32482.2433 | 3.6026 | 520.3933 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161201a.txt | 245.313 | 2.2491 | 529.623 | 244.446 | 9.0732 | 2108.55 | 84.3072 | 71.2138 | 83.6166 | 83.8682 | 76.7497 | 76.6965 | 70.1408 | 83.2593 | 41.094 | 41.7255 | 76.1538 | 77.0814 | 89.1269 | 76.7432 | 90.7092 | 90.9283 | 159.0678 | 55.9251 | 90.3442 | 63.8046 | 136.7769 | 53.7919 | 76.6064 | 51.4525 | 135.4777 | 54.8955 | 132.7288 | 50.6461 | 7.8937 | 69.8638 | 39.931 | 76.4634 | 1.1545 | 29.4635 | 1.0615 | 0.30088 | 0.4158 | 76.5883 | 61.7932 | 16.5951 | 63.593 | 1.1545 | 29.4635 | 0.4158 | 76.8177 | 0.17741 | 3.1458 | 51.5461 | 0.009234 | 0.008214 | 13.4873 | 0.2441 | 0.074144 | 1288.9594 | 1303.8404 | 23654.0426 | 6280.7281 | 29934.7707 | 0.79019 | 29.598 | 41.6157 | 283.5508 | 88.4019 | 4.0947 | 36.2985 | 39.8554 | 283.5508 | 159.0678 | 70.4494 | 88.6184 | 106.0247 | 189.5796 | 39573.1806 | 280.6699 | 87.6833 | 4.4241 | 29.0858 | 41.0551 | 4.0667 | 4.5337 | 1807.0737 | 37766.1069 | 3.3256 | 516.7072 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161201a.txt | 245.405 | 2.2399 | 531.387 | 244.422 | 9.0702 | 2107.4 | 84.3539 | 71.2031 | 83.6634 | 83.8947 | 76.7187 | 76.7062 | 70.1578 | 83.2624 | 41.0437 | 41.7216 | 76.1671 | 77.1424 | 88.8181 | 76.7327 | 90.6587 | 90.8612 | 159.1858 | 55.9774 | 90.3206 | 63.936 | 136.7162 | 53.79 | 76.5934 | 51.4456 | 135.4321 | 54.8955 | 132.6831 | 50.6328 | 7.9971 | 69.8633 | 39.9256 | 76.4416 | 1.1676 | 29.4762 | 1.0615 | 0.29599 | 0.40885 | 76.5402 | 61.7983 | 16.5419 | 63.5999 | 1.1676 | 29.4762 | 0.40885 | 76.825 | 0.21188 | 3.1571 | 51.5328 | 0.00923 | 0.008206 | 13.4812 | 0.2441 | 0.074177 | 1296.6031 | 1310.9814 | 23718.7037 | 6336.476 | 30055.1796 | 0.78917 | 29.6135 | 41.5896 | 283.0662 | 88.2814 | 3.9275 | 36.3319 | 39.8352 | 283.0662 | 159.1858 | 70.6879 | 88.4979 | 106.044 | 189.581 | 40083.3462 | 280.8217 | 87.7213 | 4.4589 | 29.1224 | 41.0353 | 4.058 | 4.3867 | 1813.0924 | 38270.2537 | 3.3382 | 517.689 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161201a.txt | 244.157 | 2.2633 | 530.832 | 243.174 | 9.318 | 2169.99 | 87.6274 | 69.082 | 86.937 | 87.1758 | 80.2879 | 80.0627 | 67.4009 | 86.4918 | 40.9705 | 41.5242 | 74.8518 | 80.4674 | 92.3952 | 80.0811 | 93.7099 | 93.98 | 161.5911 | 50.1855 | 93.3751 | 60.197 | 136.5339 | 50.027 | 74.7593 | 49.2396 | 135.204 | 50.8947 | 132.6373 | 47.6897 | 8.0626 | 69.864 | 39.2202 | 79.8796 | 1.1671 | 29.4919 | 1.0618 | 0.29526 | 0.39824 | 74.7069 | 58.9238 | 17.5831 | 60.7346 | 1.1671 | 29.4919 | 0.39824 | 80.2248 | 0.19129 | 2.3373 | 48.5897 | 0.008018 | 0.007341 | 13.3929 | 0.24356 | 0.074666 | 1300.6075 | 1306.4191 | 25164.9199 | 4201.8371 | 29366.7571 | 0.85692 | 27.5709 | 41.5112 | 295.3467 | 91.2879 | 3.6605 | 35.0368 | 39.8151 | 295.3467 | 161.5911 | 70.0865 | 91.5047 | 107.4012 | 189.0631 | 39504.3431 | 293.3014 | 90.7938 | 4.302 | 26.4644 | 40.9365 | 3.8568 | 4.112 | 1811.1988 | 37693.1444 | 3.1868 | 531.4611 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161201a.txt | 243.966 | 2.2539 | 530.361 | 243.045 | 9.3395 | 2177.79 | 87.9254 | 69.2842 | 87.2683 | 87.4939 | 80.5676 | 80.3797 | 67.5695 | 86.7972 | 41.1134 | 41.6633 | 75.0848 | 80.7957 | 92.2814 | 80.4267 | 94.0461 | 94.3194 | 162.0644 | 50.404 | 93.7078 | 60.3117 | 136.8377 | 50.1138 | 74.9207 | 49.3367 | 135.5234 | 50.7169 | 132.9273 | 47.8192 | 7.8799 | 69.8646 | 39.1344 | 80.2034 | 1.1611 | 29.4981 | 1.0618 | 0.30137 | 0.41305 | 74.9124 | 59.0828 | 17.6297 | 60.8877 | 1.1611 | 29.4981 | 0.41305 | 80.5424 | 0.18678 | 2.2946 | 48.7192 | 0.008042 | 0.007375 | 13.395 | 0.24357 | 0.074655 | 1297.1665 | 1303.1654 | 25164.528 | 4128.33 | 29292.858 | 0.85907 | 27.6423 | 41.6419 | 296.6641 | 91.6047 | 3.6793 | 35.1422 | 39.9426 | 296.6641 | 162.0644 | 70.2429 | 91.8216 | 107.5258 | 189.0928 | 38564.4921 | 293.8175 | 90.9187 | 4.1216 | 26.4946 | 41.0748 | 3.6504 | 4.1109 | 1809.5917 | 36754.9004 | 3.1702 | 531.3922 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161201a.txt | 243.972 | 2.2572 | 530.8 | 243.099 | 9.3452 | 2177.79 | 87.9301 | 69.2684 | 87.263 | 87.5053 | 80.5521 | 80.3878 | 67.5562 | 86.7875 | 41.1138 | 41.6746 | 75.0582 | 80.7691 | 92.1883 | 80.4305 | 94.0033 | 94.22 | 161.9955 | 50.3657 | 93.6716 | 60.2599 | 136.8832 | 50.1138 | 74.9244 | 49.3483 | 135.5994 | 50.9836 | 132.9731 | 47.8225 | 8.0521 | 69.8642 | 39.121 | 80.1961 | 1.1542 | 29.4972 | 1.0618 | 0.29367 | 0.4074 | 74.8625 | 59.0806 | 17.5819 | 60.8945 | 1.1542 | 29.4972 | 0.4074 | 80.5349 | 0.17094 | 2.2913 | 48.7225 | 0.008042 | 0.007377 | 13.3951 | 0.24357 | 0.074654 | 1293.2951 | 1299.2911 | 25021.5851 | 4110.4124 | 29131.9975 | 0.8589 | 27.6069 | 41.6614 | 296.4975 | 91.5647 | 3.6346 | 35.0955 | 39.9627 | 296.4975 | 161.9955 | 70.2139 | 91.7816 | 107.5277 | 189.0857 | 39402.5734 | 292.7852 | 90.6687 | 3.8811 | 26.4484 | 41.1078 | 3.4057 | 4.0595 | 1811.0896 | 37591.4838 | 3.1522 | 532.7318 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161201a.txt | 243.965 | 2.2594 | 529.859 | 242.958 | 9.3553 | 2177.21 | 87.9543 | 69.2828 | 87.2938 | 87.5495 | 80.5629 | 80.3851 | 67.5416 | 86.8169 | 41.1023 | 41.638 | 75.0439 | 80.8021 | 92.7551 | 80.4196 | 94.0691 | 94.2358 | 162.1274 | 50.3401 | 93.6841 | 60.2068 | 136.9592 | 50.1157 | 74.9225 | 49.3506 | 135.6754 | 50.8058 | 132.9731 | 47.8208 | 7.5333 | 69.8646 | 39.129 | 80.2179 | 1.1629 | 29.497 | 1.0618 | 0.29654 | 0.39763 | 74.8965 | 59.0675 | 17.629 | 60.9014 | 1.1629 | 29.497 | 0.39763 | 80.5424 | 0.18948 | 2.2949 | 48.7208 | 0.008043 | 0.007376 | 13.3952 | 0.24357 | 0.074654 | 1298.1861 | 1304.2073 | 25183.3657 | 4132.3894 | 29315.755 | 0.85904 | 27.5888 | 41.6941 | 296.5732 | 91.5829 | 3.6286 | 35.0812 | 39.9627 | 296.5732 | 162.1274 | 70.3277 | 91.7998 | 107.5378 | 189.0841 | 36858.988 | 293.0281 | 90.7276 | 3.9106 | 26.4009 | 41.1407 | 3.4337 | 4.0334 | 1807.8789 | 35051.1091 | 3.1739 | 531.3946 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161201a.txt | 243.819 | 2.2559 | 530.483 | 242.915 | 9.3311 | 2177.76 | 88.0059 | 69.2704 | 87.2851 | 87.5308 | 80.5102 | 80.383 | 67.57 | 86.8211 | 41.0244 | 41.5852 | 75.0515 | 80.7521 | 92.9662 | 80.4373 | 94.0699 | 94.3365 | 161.9985 | 50.2139 | 93.6882 | 60.4062 | 136.7314 | 50.1214 | 74.9337 | 49.3899 | 135.4321 | 50.8947 | 132.8357 | 47.8175 | 7.7819 | 69.8642 | 39.1237 | 80.2179 | 1.1547 | 29.497 | 1.0617 | 0.29358 | 0.40587 | 74.8804 | 59.1041 | 17.5763 | 60.8932 | 1.1547 | 29.497 | 0.40587 | 80.5207 | 0.16286 | 2.3039 | 48.7175 | 0.008045 | 0.007375 | 13.3951 | 0.24357 | 0.074654 | 1293.5538 | 1299.5494 | 25019.296 | 4133.9296 | 29153.2255 | 0.8582 | 27.6743 | 41.5962 | 296.6035 | 91.5902 | 3.5843 | 35.1491 | 39.9023 | 296.6035 | 161.9985 | 70.1915 | 91.807 | 107.5594 | 189.0967 | 38071.0938 | 294.6222 | 91.1131 | 4.292 | 26.5346 | 41.0353 | 3.828 | 4.0594 | 1810.008 | 36261.0858 | 3.1549 | 532.4504 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161201a.txt | 243.329 | 2.2504 | 526.67 | 242.207 | 9.9246 | 2321.1 | 94.234 | 70.589 | 93.5517 | 93.7858 | 86.5656 | 86.3674 | 68.3082 | 93.0358 | 42.7905 | 43.2929 | 77.0307 | 86.691 | 98.7385 | 86.4878 | 100.0543 | 100.2448 | 169.2626 | 51.4249 | 99.618 | 60.9643 | 140.4977 | 50.8913 | 75.7014 | 51.3924 | 139.1883 | 51.7837 | 136.713 | 48.8766 | 7.6922 | 69.8644 | 39.1451 | 86.2645 | 1.1477 | 29.5047 | 1.0617 | 0.29755 | 0.39344 | 75.6977 | 60.0579 | 17.4397 | 61.8136 | 1.1477 | 29.5047 | 0.39344 | 86.528 | 0.13587 | 2.0147 | 49.7766 | 0.008278 | 0.007674 | 13.4174 | 0.24368 | 0.07453 | 1288.5559 | 1296.6824 | 24731.9918 | 3712.6629 | 28444.6547 | 0.86948 | 27.3895 | 43.1995 | 322.0276 | 97.5078 | 3.2738 | 35.4425 | 41.5883 | 322.0276 | 169.2626 | 71.5382 | 97.7244 | 110.2024 | 189.1692 | 36445.7507 | 319.5359 | 96.9438 | 3.908 | 25.6624 | 42.6458 | 3.3921 | 3.722 | 1796.998 | 34648.7527 | 2.9274 | 543.6055 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161201a.txt | 243.229 | 2.2538 | 528.934 | 242.142 | 9.9153 | 2317.52 | 94.1864 | 70.6601 | 93.5075 | 93.7249 | 86.5513 | 86.3196 | 68.4369 | 92.9238 | 42.799 | 43.3406 | 77.1028 | 86.6318 | 98.4813 | 86.4688 | 100.0456 | 100.2923 | 169.1952 | 51.3416 | 99.5731 | 61.0317 | 140.6041 | 50.9706 | 75.7608 | 51.4271 | 139.2948 | 51.7837 | 136.7893 | 48.9048 | 8.063 | 69.8646 | 39.1585 | 86.1699 | 1.1601 | 29.5018 | 1.0616 | 0.29144 | 0.38382 | 75.7197 | 60.0931 | 17.4266 | 61.8647 | 1.1601 | 29.5018 | 0.38382 | 86.4929 | 0.13331 | 2.0658 | 49.8048 | 0.008303 | 0.007683 | 13.4196 | 0.24369 | 0.074518 | 1295.4093 | 1303.7923 | 24848.6054 | 3834.3099 | 28682.9153 | 0.86632 | 27.4157 | 43.2443 | 321.5279 | 97.3949 | 3.2085 | 35.4817 | 41.6211 | 321.5279 | 169.1952 | 71.5837 | 97.6116 | 110.1819 | 189.1798 | 38217.8136 | 318.6401 | 96.7402 | 3.8164 | 25.7459 | 42.691 | 3.2327 | 3.67 | 1804.7228 | 36413.0908 | 2.9533 | 541.9572 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161201a.txt | 243.259 | 2.2491 | 527.039 | 242.18 | 9.9063 | 2317.51 | 94.1491 | 70.673 | 93.4303 | 93.6677 | 86.5606 | 86.2384 | 68.3994 | 92.9409 | 42.7994 | 43.3375 | 77.0796 | 86.7464 | 98.2995 | 86.338 | 99.9832 | 100.1672 | 169.1629 | 51.3703 | 99.5801 | 61.0078 | 140.5585 | 50.9725 | 75.7645 | 51.4433 | 139.2339 | 51.8726 | 136.7741 | 48.9065 | 7.7091 | 69.8638 | 39.1424 | 86.1299 | 1.1579 | 29.502 | 1.0617 | 0.29734 | 0.3868 | 75.7163 | 60.0665 | 17.4498 | 61.8645 | 1.1579 | 29.502 | 0.3868 | 86.4709 | 0.2278 | 2.066 | 49.8065 | 0.008304 | 0.007684 | 13.4198 | 0.24369 | 0.074517 | 1294.1559 | 1302.5512 | 24857.4616 | 3831.2253 | 28688.6868 | 0.86645 | 27.4479 | 43.2251 | 321.2705 | 97.3368 | 3.1877 | 35.4651 | 41.6145 | 321.2705 | 169.1629 | 71.6095 | 97.5534 | 110.1658 | 189.1862 | 36550.7922 | 318.8679 | 96.792 | 3.8511 | 25.7343 | 42.6652 | 3.3617 | 3.6691 | 1798.2571 | 34752.5351 | 2.9559 | 541.3239 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161201a.txt | 243.158 | 2.2473 | 527.377 | 242.167 | 9.8985 | 2317.3 | 94.1611 | 70.6546 | 93.5022 | 93.7196 | 86.4621 | 86.2505 | 68.4059 | 93.0138 | 42.799 | 43.2942 | 77.0927 | 86.5712 | 98.6139 | 86.4217 | 99.9695 | 100.2461 | 169.1536 | 51.3698 | 99.54 | 60.9621 | 140.4826 | 50.9819 | 75.7589 | 51.4479 | 139.2035 | 51.8726 | 136.7283 | 48.9065 | 7.694 | 69.8642 | 39.1612 | 86.1554 | 1.1674 | 29.5016 | 1.0617 | 0.29321 | 0.39664 | 75.7386 | 60.0648 | 17.4738 | 61.8407 | 1.1674 | 29.5016 | 0.39664 | 86.4264 | 0.13319 | 2.0754 | 49.8065 | 0.008307 | 0.007684 | 13.4196 | 0.24369 | 0.074518 | 1299.4753 | 1307.8805 | 24994.3806 | 3865.2113 | 28859.5919 | 0.86607 | 27.4614 | 43.1931 | 321.3614 | 97.3573 | 3.1962 | 35.4979 | 41.5948 | 321.3614 | 169.1536 | 71.5796 | 97.5739 | 110.171 | 189.1867 | 36477.0302 | 317.6685 | 96.5189 | 3.5052 | 25.7536 | 42.6523 | 3.0167 | 3.6377 | 1799.4103 | 34677.6199 | 2.9734 | 540.33 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161201a.txt | 243.111 | 2.2579 | 528.074 | 242.049 | 9.8965 | 2315.07 | 94.1358 | 70.6593 | 93.4503 | 93.681 | 86.4165 | 86.2418 | 68.3822 | 92.9409 | 42.7388 | 43.2733 | 77.056 | 86.6187 | 98.4155 | 86.4558 | 99.9501 | 100.2531 | 169.1718 | 51.3808 | 99.5338 | 61.0217 | 140.4218 | 50.9687 | 75.7626 | 51.4155 | 139.0971 | 51.9616 | 136.6825 | 48.9081 | 8.0571 | 69.8638 | 39.1317 | 86.1226 | 1.1656 | 29.5022 | 1.0616 | 0.30344 | 0.39962 | 75.7541 | 60.091 | 17.463 | 61.8529 | 1.1656 | 29.5022 | 0.39962 | 86.4332 | 0.15476 | 2.0606 | 49.8081 | 0.008303 | 0.007684 | 13.4201 | 0.24369 | 0.074515 | 1298.4676 | 1306.916 | 24958.887 | 3833.7146 | 28792.6017 | 0.86685 | 27.4918 | 43.1675 | 321.5279 | 97.3949 | 3.2592 | 35.4809 | 41.5751 | 321.5279 | 169.1718 | 71.5602 | 97.6116 | 110.1601 | 189.1921 | 38206.1001 | 318.4124 | 96.6884 | 3.7475 | 25.7751 | 42.6071 | 3.2381 | 3.714 | 1801.7885 | 36404.3116 | 2.9681 | 541.1672 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161201a.txt | 241.666 | 2.253 | 524.88 | 240.508 | 10.2334 | 2390.71 | 97.355 | 70.8758 | 96.6633 | 96.8949 | 89.7183 | 89.3788 | 68.248 | 96.1226 | 43.4556 | 43.922 | 77.6694 | 89.7287 | 101.3328 | 89.5186 | 103.0056 | 103.2534 | 172.6506 | 51.55 | 102.6264 | 61.213 | 142.0772 | 51.0782 | 75.6625 | 51.6676 | 140.7242 | 51.9616 | 138.3769 | 49.182 | 7.8126 | 69.8635 | 37.9677 | 89.1641 | 1.1626 | 29.515 | 1.0617 | 0.29386 | 0.39229 | 75.6306 | 60.1527 | 17.2779 | 61.9227 | 1.1626 | 29.515 | 0.39229 | 89.5861 | 0.16864 | 1.8961 | 50.082 | 0.008333 | 0.007761 | 13.4161 | 0.2437 | 0.074537 | 1296.9527 | 1305.0021 | 24660.92 | 3544.7471 | 28205.6671 | 0.87433 | 27.0135 | 43.8623 | 335.3227 | 100.4624 | 3.1073 | 35.3687 | 42.3007 | 335.3227 | 172.6506 | 71.9722 | 100.6784 | 111.5571 | 189.133 | 36364.2739 | 331.4082 | 99.6018 | 3.4792 | 24.953 | 43.2949 | 2.9385 | 3.5675 | 1790.8906 | 34573.3833 | 2.8353 | 551.7839 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161201a.txt | 241.553 | 2.2489 | 524.3 | 240.457 | 10.2428 | 2390.58 | 97.3928 | 70.8669 | 96.6977 | 96.9293 | 89.7029 | 89.4102 | 68.2557 | 96.1766 | 43.4743 | 43.9692 | 77.6804 | 89.8367 | 101.7627 | 89.6736 | 103.069 | 103.2509 | 172.7371 | 51.5156 | 102.6634 | 61.2417 | 142.0772 | 51.0876 | 75.6606 | 51.6306 | 140.7851 | 51.6059 | 138.3464 | 49.1737 | 7.8648 | 69.864 | 37.9516 | 89.1459 | 1.1521 | 29.5148 | 1.0617 | 0.2934 | 0.39504 | 75.6258 | 60.1492 | 17.2766 | 61.9211 | 1.1521 | 29.5148 | 0.39504 | 89.6558 | 0.17849 | 1.9139 | 50.0737 | 0.008336 | 0.007758 | 13.4162 | 0.2437 | 0.074537 | 1291.07 | 1299.0925 | 24548.1898 | 3561.7752 | 28109.965 | 0.87329 | 27.0046 | 43.8623 | 335.3984 | 100.4789 | 3.0861 | 35.3927 | 42.2877 | 335.3984 | 172.7371 | 72.0422 | 100.6949 | 111.5736 | 189.1307 | 36598.3365 | 329.723 | 99.229 | 3.0524 | 24.9352 | 43.3205 | 2.5312 | 3.5496 | 1788.9116 | 34809.4249 | 2.8264 | 551.1512 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161201a.txt | 241.643 | 2.2616 | 523.617 | 240.394 | 10.2392 | 2391.57 | 97.3843 | 70.8821 | 96.7157 | 96.9274 | 89.8078 | 89.485 | 68.2764 | 96.1533 | 43.485 | 43.9692 | 77.6601 | 89.9471 | 101.634 | 89.5194 | 103.0526 | 103.2805 | 172.7371 | 51.5544 | 102.6436 | 61.2626 | 142.0772 | 51.0876 | 75.6625 | 51.6491 | 140.7699 | 51.9616 | 138.3464 | 49.1804 | 8.0058 | 69.864 | 37.9409 | 89.1605 | 1.1604 | 29.5157 | 1.0618 | 0.2948 | 0.39679 | 75.6223 | 60.1338 | 17.2885 | 61.9397 | 1.1604 | 29.5157 | 0.39679 | 89.6898 | 0.22443 | 1.9072 | 50.0804 | 0.008336 | 0.00776 | 13.4164 | 0.2437 | 0.074536 | 1295.74 | 1303.8089 | 24653.6114 | 3562.5372 | 28216.1486 | 0.87374 | 27.0198 | 43.8623 | 334.8532 | 100.3596 | 2.9753 | 35.3724 | 42.2877 | 334.8532 | 172.7371 | 72.1615 | 100.5756 | 111.5698 | 189.1346 | 37258.1482 | 331.727 | 99.6722 | 3.5189 | 24.9622 | 43.3141 | 2.9565 | 3.4322 | 1786.5812 | 35471.567 | 2.8368 | 551.0632 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161201a.txt | 241.552 | 2.2582 | 524.881 | 240.388 | 10.2326 | 2391.88 | 97.4022 | 70.8765 | 96.7336 | 96.942 | 89.7791 | 89.4696 | 68.2716 | 96.1355 | 43.5015 | 43.9785 | 77.6791 | 89.8086 | 101.999 | 89.5886 | 103.0711 | 103.3517 | 172.7952 | 51.5531 | 102.6391 | 61.2613 | 142.1683 | 51.0838 | 75.6532 | 51.6606 | 140.8611 | 51.9616 | 138.3922 | 49.1837 | 7.8909 | 69.8638 | 37.9569 | 89.1859 | 1.1637 | 29.5154 | 1.0617 | 0.28946 | 0.38115 | 75.6495 | 60.1442 | 17.3053 | 61.9367 | 1.1637 | 29.5154 | 0.38115 | 89.6615 | 0.16083 | 1.9001 | 50.0837 | 0.008335 | 0.007761 | 13.4158 | 0.2437 | 0.074539 | 1297.6106 | 1305.6325 | 24712.7587 | 3554.4237 | 28267.1823 | 0.87426 | 26.9762 | 43.9004 | 334.293 | 100.2367 | 2.8346 | 35.3719 | 42.3072 | 334.293 | 172.7952 | 72.3424 | 100.4528 | 111.5777 | 189.1269 | 36716.0253 | 332.8353 | 99.9164 | 3.7809 | 24.9191 | 43.3525 | 3.1829 | 3.2948 | 1790.894 | 34925.1313 | 2.8404 | 550.8624 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161201a.txt | 241.712 | 2.2479 | 523.849 | 240.665 | 10.2368 | 2392.74 | 97.3884 | 70.9138 | 96.7166 | 96.9448 | 89.6651 | 89.4425 | 68.331 | 96.1662 | 43.4952 | 44.0186 | 77.6968 | 89.8061 | 101.8546 | 89.6464 | 103.0555 | 103.2802 | 172.7338 | 51.48 | 102.6498 | 61.1369 | 142.1835 | 51.1065 | 75.6532 | 51.6814 | 140.8915 | 51.9616 | 138.3769 | 49.1903 | 7.8451 | 69.8642 | 37.9757 | 89.2878 | 1.1642 | 29.517 | 1.0617 | 0.30509 | 0.40397 | 75.6261 | 60.1824 | 17.2437 | 61.9659 | 1.1642 | 29.517 | 0.40397 | 89.64 | 0.14976 | 1.9161 | 50.0903 | 0.008341 | 0.007763 | 13.4171 | 0.2437 | 0.074532 | 1297.8466 | 1305.9965 | 24630.6346 | 3586.5839 | 28217.2185 | 0.87289 | 27.0071 | 43.9067 | 335.247 | 100.4458 | 3.0574 | 35.3961 | 42.3007 | 335.247 | 172.7338 | 72.072 | 100.6618 | 111.5717 | 189.1353 | 36509.7783 | 331.1501 | 99.5448 | 3.3786 | 24.9657 | 43.3653 | 2.8283 | 3.501 | 1787.3728 | 34722.4055 | 2.8355 | 551.9381 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161202a.txt | 240.934 | 2.2512 | 522.245 | 239.735 | 11.1547 | 2611.42 | 105.5745 | 72.6365 | 104.94 | 105.1671 | 97.8484 | 97.3295 | 69.3043 | 104.3655 | 45.3886 | 45.8502 | 80.2734 | 97.9504 | 109.7162 | 97.6746 | 110.947 | 111.1739 | 183.0488 | 52.9933 | 110.455 | 62.3774 | 146.4055 | 52.0482 | 76.4098 | 53.9013 | 145.0127 | 52.8506 | 142.8496 | 50.422 | 7.8515 | 69.8637 | 38.7294 | 97.1643 | 1.1507 | 29.5243 | 1.0616 | 0.29984 | 0.38932 | 76.4224 | 61.45 | 16.7724 | 63.1868 | 1.1507 | 29.5243 | 0.38932 | 97.7007 | 0.2724 | 1.6261 | 51.322 | 0.008638 | 0.008128 | 13.4474 | 0.24383 | 0.074364 | 1288.7861 | 1299.8097 | 23796.5794 | 3133.6986 | 26930.278 | 0.88364 | 26.986 | 45.6506 | 371.8462 | 108.1442 | 2.5697 | 36.089 | 44.1844 | 371.8462 | 183.0488 | 74.6918 | 108.357 | 115.2328 | 189.2827 | 34884.297 | 369.1355 | 107.5944 | 3.2289 | 24.2248 | 45.0795 | 2.6544 | 2.9771 | 1781.8999 | 33102.3971 | 2.5187 | 574.2768 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161202a.txt | 241.3 | 2.2515 | 524.28 | 239.984 | 11.146 | 2614.41 | 105.6069 | 72.578 | 104.9397 | 105.1799 | 97.7687 | 97.4613 | 69.3092 | 104.3636 | 45.4576 | 45.937 | 80.3084 | 97.8159 | 109.8319 | 97.7921 | 111.0038 | 111.3315 | 182.9572 | 52.9702 | 110.4662 | 62.3303 | 146.6181 | 52.0916 | 76.4284 | 53.8944 | 145.256 | 53.0284 | 143.0633 | 50.4569 | 8.0612 | 69.8635 | 38.7804 | 97.1389 | 1.1497 | 29.5254 | 1.0616 | 0.29218 | 0.37878 | 76.4423 | 61.4653 | 16.777 | 63.2162 | 1.1497 | 29.5254 | 0.37878 | 97.7095 | 0.1666 | 1.6347 | 51.3569 | 0.008651 | 0.008139 | 13.4471 | 0.24384 | 0.074365 | 1288.2407 | 1299.2331 | 23794.1086 | 3152.8405 | 26946.9491 | 0.883 | 26.8407 | 45.7374 | 372.1793 | 108.2116 | 2.6046 | 36.0351 | 44.2733 | 372.1793 | 182.9572 | 74.5329 | 108.4243 | 115.2477 | 189.2532 | 35794.4639 | 366.8734 | 107.1332 | 2.7695 | 24.1297 | 45.1796 | 2.1935 | 3.0317 | 1788.8434 | 34005.6206 | 2.5162 | 573.6786 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161202a.txt | 241.317 | 2.26 | 525.028 | 240.096 | 11.1592 | 2612.89 | 105.5946 | 72.6164 | 104.9699 | 105.1905 | 97.9809 | 97.3531 | 69.2955 | 104.3636 | 45.4931 | 45.9547 | 80.3117 | 97.8491 | 109.4073 | 97.6826 | 110.994 | 111.2567 | 182.9514 | 52.9526 | 110.5053 | 62.2851 | 146.694 | 52.1048 | 76.4265 | 53.899 | 145.3168 | 53.0284 | 143.1243 | 50.4685 | 7.923 | 69.8635 | 38.7964 | 97.1389 | 1.1495 | 29.526 | 1.0617 | 0.29966 | 0.3739 | 76.455 | 61.4353 | 16.8197 | 63.2198 | 1.1495 | 29.526 | 0.3739 | 97.7164 | 0.27126 | 1.6363 | 51.3685 | 0.008655 | 0.008142 | 13.4471 | 0.24384 | 0.074366 | 1288.1138 | 1299.1009 | 23852.4457 | 3156.848 | 27009.2937 | 0.88312 | 26.8481 | 45.7684 | 372.1944 | 108.2146 | 2.6201 | 36.0131 | 44.2987 | 372.1944 | 182.9514 | 74.524 | 108.4274 | 115.242 | 189.2578 | 35185.4087 | 369.1659 | 107.6006 | 3.2369 | 24.0909 | 45.2046 | 2.6306 | 3.0242 | 1791.3955 | 33394.0131 | 2.5227 | 572.2981 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161202a.txt | 241.283 | 2.2568 | 525.996 | 239.9 | 11.1687 | 2617.16 | 105.6361 | 72.6803 | 105.0213 | 105.2419 | 97.8213 | 97.527 | 69.3391 | 104.4579 | 45.4885 | 45.9323 | 80.3611 | 97.8547 | 110.0464 | 97.9933 | 111.081 | 111.3826 | 183.1767 | 53.0078 | 110.5108 | 62.3326 | 146.6333 | 52.1293 | 76.458 | 53.9245 | 145.2712 | 53.0284 | 143.1549 | 50.4967 | 7.949 | 69.8635 | 38.7991 | 97.1352 | 1.1416 | 29.526 | 1.0616 | 0.29715 | 0.3871 | 76.5373 | 61.4605 | 16.8768 | 63.2196 | 1.1416 | 29.526 | 0.3871 | 97.7991 | 0.19609 | 1.6326 | 51.3967 | 0.008663 | 0.008151 | 13.4475 | 0.24385 | 0.074363 | 1283.6136 | 1294.603 | 23849.7881 | 3141.4999 | 26991.288 | 0.88361 | 26.9368 | 45.7436 | 372.5276 | 108.282 | 2.6458 | 36.0497 | 44.3113 | 372.5276 | 183.1767 | 74.6821 | 108.4947 | 115.261 | 189.2782 | 35301.9787 | 369.5758 | 107.6839 | 3.226 | 24.1533 | 45.1858 | 2.6626 | 3.0401 | 1794.6984 | 33507.2803 | 2.5168 | 570.6791 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161202a.txt | 241.131 | 2.2506 | 523.957 | 239.752 | 11.1593 | 2616.43 | 105.6743 | 72.6688 | 105.0364 | 105.2439 | 97.8365 | 97.5983 | 69.3232 | 104.4722 | 45.4792 | 45.9158 | 80.3489 | 97.8857 | 109.8778 | 97.8785 | 111.1018 | 111.4099 | 183.143 | 53.0267 | 110.5576 | 62.3374 | 146.5725 | 52.1368 | 76.4599 | 53.8898 | 145.256 | 52.9395 | 143.0938 | 50.4967 | 8.2475 | 69.8637 | 38.8018 | 97.1643 | 1.1493 | 29.5254 | 1.0616 | 0.29163 | 0.37581 | 76.5267 | 61.4609 | 16.8659 | 63.24 | 1.1493 | 29.5254 | 0.37581 | 97.7998 | 0.13603 | 1.6401 | 51.3967 | 0.008666 | 0.008151 | 13.4477 | 0.24385 | 0.074362 | 1287.9541 | 1299.0013 | 23915.417 | 3167.1612 | 27082.5782 | 0.88306 | 26.95 | 45.7188 | 372.3004 | 108.2361 | 2.5618 | 36.0629 | 44.286 | 372.3004 | 183.143 | 74.6942 | 108.4488 | 115.2785 | 189.2795 | 36619.5899 | 370.2894 | 107.8288 | 3.3566 | 24.1436 | 45.1796 | 2.7924 | 2.9922 | 1787.7413 | 34831.8486 | 2.5275 | 570.6787 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161202a.txt | 242.654 | 2.2415 | 526.844 | 241.288 | 10.8542 | 2552.49 | 103.1105 | 71.131 | 102.4559 | 102.6824 | 95.248 | 95.1379 | 67.8054 | 101.8902 | 44.7038 | 45.1479 | 78.6879 | 95.3792 | 107.3919 | 95.3871 | 108.595 | 109.0042 | 179.4173 | 51.999 | 108.0974 | 60.8492 | 144.8412 | 51.4858 | 75.2193 | 52.3289 | 143.4768 | 52.2283 | 141.262 | 49.7846 | 8.1587 | 69.8635 | 38.7321 | 94.8068 | 1.1653 | 29.548 | 1.0617 | 0.29596 | 0.39756 | 75.1613 | 60.2335 | 16.7278 | 62.1112 | 1.1653 | 29.548 | 0.39756 | 95.2881 | 0.11872 | 1.7012 | 50.6846 | 0.008451 | 0.00793 | 13.4075 | 0.24375 | 0.074585 | 1298.913 | 1306.1408 | 23912.163 | 3235.7567 | 27147.9198 | 0.88081 | 26.1221 | 45.0089 | 361.095 | 105.9451 | 2.8346 | 35.167 | 43.5209 | 361.095 | 179.4173 | 73.2583 | 106.1591 | 114.1135 | 189.0071 | 36662.181 | 356.3523 | 104.959 | 3.0688 | 23.3604 | 44.445 | 2.5031 | 3.2626 | 1797.5917 | 34864.5892 | 2.5839 | 574.1492 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161202a.txt | 242.605 | 2.2459 | 525.098 | 241.092 | 10.8571 | 2550.8 | 103.1251 | 71.112 | 102.4739 | 102.7201 | 95.3357 | 94.9837 | 67.8627 | 101.8824 | 44.6989 | 45.1502 | 78.6968 | 95.4046 | 107.1581 | 95.2528 | 108.6069 | 108.8561 | 179.5243 | 51.8604 | 108.0995 | 60.9036 | 144.8868 | 51.4896 | 75.2081 | 52.3312 | 143.4615 | 52.1394 | 141.2925 | 49.7863 | 8.1574 | 69.8635 | 38.7401 | 94.8141 | 1.1526 | 29.5467 | 1.0617 | 0.28848 | 0.39321 | 75.1848 | 60.2716 | 16.7132 | 62.1471 | 1.1526 | 29.5467 | 0.39321 | 95.2442 | 0.18442 | 1.7033 | 50.6863 | 0.008453 | 0.00793 | 13.4086 | 0.24375 | 0.074579 | 1291.7394 | 1299.0354 | 23759.7115 | 3222.3237 | 26982.0352 | 0.88057 | 26.0843 | 45.0277 | 360.4742 | 105.8165 | 2.6914 | 35.1631 | 43.5337 | 360.4742 | 179.5243 | 73.4937 | 106.0306 | 114.1201 | 188.9991 | 36648.8662 | 358.25 | 105.3548 | 3.4723 | 23.424 | 44.4387 | 2.8809 | 3.0965 | 1791.6344 | 34857.2319 | 2.571 | 574.4886 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161202a.txt | 242.764 | 2.2487 | 527.298 | 241.463 | 10.8649 | 2550.24 | 103.0015 | 71.1753 | 102.3636 | 102.5834 | 95.2543 | 95.0514 | 67.8859 | 101.7629 | 44.7406 | 45.199 | 78.7464 | 95.407 | 106.8983 | 95.4017 | 108.5341 | 108.9075 | 179.6608 | 52.0144 | 108.0594 | 60.9897 | 144.9779 | 51.4801 | 75.223 | 52.3035 | 143.568 | 52.3172 | 141.3383 | 49.768 | 8.102 | 69.8635 | 38.7508 | 94.7959 | 1.1663 | 29.5465 | 1.0617 | 0.29254 | 0.38832 | 75.1244 | 60.2574 | 16.667 | 62.1032 | 1.1663 | 29.5465 | 0.38832 | 95.2786 | 0.16716 | 1.7121 | 50.668 | 0.00845 | 0.007925 | 13.4075 | 0.24375 | 0.074585 | 1299.4688 | 1306.6999 | 23836.2322 | 3256.9106 | 27093.1428 | 0.87979 | 26.1101 | 45.0652 | 360.0654 | 105.7318 | 2.7303 | 35.1934 | 43.553 | 360.0654 | 179.6608 | 73.7149 | 105.9459 | 114.0644 | 189.0089 | 36431.8473 | 356.7015 | 105.0319 | 3.269 | 23.4031 | 44.4828 | 2.6684 | 3.1484 | 1799.1408 | 34632.7065 | 2.5802 | 575.5562 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161202a.txt | 242.741 | 2.262 | 529.633 | 241.367 | 10.8661 | 2550.31 | 103.0982 | 71.1492 | 102.4372 | 102.6603 | 95.3219 | 95.0991 | 67.8812 | 101.8309 | 44.814 | 45.2262 | 78.7451 | 95.3759 | 107.1757 | 95.4071 | 108.5918 | 108.9618 | 179.724 | 51.9039 | 108.0647 | 60.9432 | 145.0994 | 51.4858 | 75.2322 | 52.3058 | 143.6897 | 52.2283 | 141.4452 | 49.7547 | 7.8282 | 69.8637 | 38.7723 | 94.8068 | 1.1597 | 29.5467 | 1.0617 | 0.29178 | 0.4013 | 75.1286 | 60.2218 | 16.7069 | 62.0619 | 1.1597 | 29.5467 | 0.4013 | 95.301 | 0.13912 | 1.7311 | 50.6547 | 0.008452 | 0.007921 | 13.4068 | 0.24375 | 0.074589 | 1295.7815 | 1302.9173 | 23826.1569 | 3283.1668 | 27109.3237 | 0.87889 | 26.034 | 45.1152 | 360.0199 | 105.7224 | 2.6242 | 35.1474 | 43.5978 | 360.0199 | 179.724 | 73.7874 | 105.9365 | 114.108 | 188.9939 | 35173.2086 | 356.3675 | 104.9622 | 3.1313 | 23.3479 | 44.5332 | 2.525 | 3.0621 | 1807.1078 | 33366.1009 | 2.5797 | 573.5804 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161202a.txt | 242.755 | 2.2497 | 527.683 | 241.431 | 10.8495 | 2549.09 | 103.0904 | 71.165 | 102.4721 | 102.6657 | 95.1814 | 95.1177 | 67.8101 | 101.8684 | 44.8082 | 45.2346 | 78.7195 | 95.3605 | 107.4619 | 95.4216 | 108.5668 | 108.9173 | 179.5732 | 51.8841 | 108.0594 | 60.8017 | 145.0538 | 51.4839 | 75.2322 | 52.3035 | 143.6592 | 52.4061 | 141.4146 | 49.7514 | 7.966 | 69.8637 | 38.7696 | 94.8032 | 1.1672 | 29.5469 | 1.0617 | 0.29871 | 0.39802 | 75.1464 | 60.1729 | 16.7734 | 62.0528 | 1.1672 | 29.5469 | 0.39802 | 95.2703 | 0.14402 | 1.7325 | 50.6514 | 0.008451 | 0.00792 | 13.4066 | 0.24375 | 0.07459 | 1300.0292 | 1307.1686 | 23999.1716 | 3296.3478 | 27295.5194 | 0.87923 | 26.0685 | 45.0964 | 360.1259 | 105.7444 | 2.654 | 35.1345 | 43.585 | 360.1259 | 179.5732 | 73.6147 | 105.9585 | 114.1044 | 189.001 | 35797.5059 | 357.9312 | 105.2884 | 3.42 | 23.2895 | 44.5206 | 2.8163 | 3.0787 | 1800.4544 | 33997.0515 | 2.6001 | 571.5352 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161202a.txt | 241.052 | 2.2176 | 515.678 | 239.343 | 12.1513 | 2852.14 | 113.6398 | 83.3958 | 112.9466 | 113.1437 | 104.8551 | 104.6422 | 80.5528 | 112.4808 | 50.1078 | 50.6051 | 90.4313 | 104.9573 | 117.6978 | 104.9587 | 118.809 | 119.3236 | 196.2798 | 72.2522 | 118.205 | 75.9897 | 157.3401 | 63.6145 | 85.493 | 65.6922 | 156.0988 | 65.0309 | 154.0388 | 61.0642 | 8.2805 | 69.8596 | 44.6729 | 104.2259 | 1.1212 | 29.5335 | 1.0605 | 0.29331 | 0.38397 | 86.0453 | 73.281 | 14.5643 | 74.8117 | 1.1212 | 29.5335 | 0.38397 | 104.8533 | 0.14886 | 2.5503 | 61.9642 | 0.013162 | 0.012013 | 13.7733 | 0.24584 | 0.072604 | 1256.7745 | 1298.2476 | 20456.075 | 6898.9761 | 27355.0511 | 0.7478 | 33.3983 | 49.9975 | 413.0032 | 116.1374 | 2.4976 | 41.7216 | 48.7097 | 413.0032 | 196.2798 | 79.9361 | 116.3436 | 119.0115 | 191.3072 | 35918.682 | 409.3375 | 115.451 | 2.9703 | 31.0371 | 49.5156 | 2.5044 | 2.9938 | 1759.4933 | 34159.1887 | 2.3806 | 551.3166 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161202a.txt | 241.047 | 2.2234 | 516.533 | 239.449 | 12.1521 | 2855.08 | 113.6707 | 83.4042 | 113.0066 | 113.2101 | 105.0237 | 104.6601 | 80.5743 | 112.5372 | 50.1762 | 50.6098 | 90.4424 | 104.8172 | 117.324 | 104.9763 | 118.836 | 119.2508 | 196.4753 | 72.2466 | 118.2545 | 76.0999 | 157.4616 | 63.6522 | 85.5079 | 65.6898 | 156.1748 | 65.0309 | 154.161 | 61.0592 | 8.5021 | 69.86 | 44.6837 | 104.2369 | 1.1259 | 29.5346 | 1.0605 | 0.29758 | 0.38283 | 86.0606 | 73.2739 | 14.5867 | 74.7982 | 1.1259 | 29.5346 | 0.38283 | 104.8693 | 0.16507 | 2.593 | 61.9592 | 0.01318 | 0.01201 | 13.7726 | 0.24585 | 0.072608 | 1259.4748 | 1300.9638 | 20535.4756 | 7033.1203 | 27568.5959 | 0.74489 | 33.3597 | 50.0445 | 412.8669 | 116.112 | 2.4414 | 41.6847 | 48.7577 | 412.8669 | 196.4753 | 80.1571 | 116.3182 | 119.0263 | 191.3015 | 36869.4192 | 409.6715 | 115.5138 | 2.9766 | 31.0291 | 49.5452 | 2.5072 | 2.9019 | 1762.4106 | 35107.0086 | 2.3964 | 548.2215 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161202a.txt | 240.611 | 2.218 | 514.025 | 238.518 | 12.7974 | 3002.66 | 118.1801 | 84.0601 | 117.5413 | 117.7746 | 109.2055 | 109.0654 | 80.8357 | 117.073 | 51.2914 | 51.7069 | 91.6573 | 109.4566 | 122.0691 | 109.6351 | 123.2303 | 123.7764 | 202.1914 | 72.7335 | 122.5504 | 76.3525 | 160.2104 | 64.209 | 85.6117 | 66.5246 | 158.8817 | 65.2977 | 156.9545 | 61.7564 | 8.3881 | 69.8598 | 45.0484 | 108.5444 | 1.1216 | 29.5295 | 1.0604 | 0.29358 | 0.38726 | 86.1276 | 73.8026 | 14.125 | 75.3037 | 1.1216 | 29.5295 | 0.38726 | 109.3406 | 0.25441 | 2.4525 | 62.6564 | 0.013446 | 0.012317 | 13.7905 | 0.24597 | 0.072514 | 1256.2003 | 1299.271 | 19844.0593 | 6771.0948 | 26615.154 | 0.74559 | 32.9594 | 51.1007 | 436.8677 | 120.4945 | 2.3144 | 41.8092 | 49.8481 | 436.8677 | 202.1914 | 81.4961 | 120.6953 | 121.2234 | 191.2933 | 35265.1895 | 433.2644 | 119.8486 | 2.7756 | 30.2438 | 50.5919 | 2.3073 | 2.7198 | 1753.8533 | 33511.3362 | 2.2181 | 566.3842 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161202a.txt | 240.469 | 2.2185 | 514.021 | 238.742 | 12.8201 | 3008.08 | 118.3647 | 84.0943 | 117.7288 | 117.9396 | 109.6129 | 109.2122 | 80.8056 | 117.2027 | 51.2461 | 51.6686 | 91.7008 | 109.6856 | 122.2173 | 109.7368 | 123.3397 | 123.8791 | 202.3169 | 72.8641 | 122.6985 | 76.3631 | 160.1497 | 64.2693 | 85.6025 | 66.5917 | 158.8209 | 65.6533 | 157.0155 | 61.8593 | 8.2952 | 69.8598 | 45.1047 | 108.8427 | 1.1224 | 29.5293 | 1.0605 | 0.29376 | 0.3871 | 86.047 | 73.906 | 13.9409 | 75.384 | 1.1224 | 29.5293 | 0.3871 | 109.5619 | 0.23859 | 2.41 | 62.7593 | 0.013475 | 0.012363 | 13.793 | 0.24598 | 0.0725 | 1256.557 | 1299.878 | 19591.9894 | 6673.0526 | 26265.042 | 0.74593 | 33.0167 | 51.0775 | 437.6854 | 120.6404 | 2.2757 | 41.829 | 49.8718 | 437.6854 | 202.3169 | 81.4758 | 120.8411 | 121.3147 | 191.306 | 34835.339 | 434.2664 | 120.0286 | 2.8259 | 30.2371 | 50.5685 | 2.2998 | 2.7009 | 1753.8397 | 33081.4993 | 2.1856 | 574.0971 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161202a.txt | 240.321 | 2.2117 | 514.522 | 238.486 | 12.8425 | 3010.09 | 118.3552 | 84.1316 | 117.7226 | 117.9237 | 109.714 | 109.284 | 80.7805 | 117.1917 | 51.2587 | 51.7235 | 91.7027 | 109.632 | 121.7597 | 109.6995 | 123.3127 | 123.9257 | 202.4131 | 72.8455 | 122.6875 | 76.423 | 160.1345 | 64.2014 | 85.5821 | 66.6009 | 158.8513 | 65.5644 | 157.0155 | 61.856 | 8.237 | 69.8594 | 45.1047 | 108.8427 | 1.1164 | 29.5295 | 1.0604 | 0.29572 | 0.38535 | 86.0702 | 73.8705 | 13.9998 | 75.3969 | 1.1164 | 29.5295 | 0.38535 | 109.5824 | 0.20213 | 2.3454 | 62.756 | 0.013442 | 0.012361 | 13.7933 | 0.24597 | 0.072499 | 1253.19 | 1296.4177 | 19614.2265 | 6469.1974 | 26083.4239 | 0.75198 | 33.0598 | 51.0717 | 437.7156 | 120.6458 | 2.2906 | 41.831 | 49.8718 | 437.7156 | 202.4131 | 81.5666 | 120.8465 | 121.31 | 191.3166 | 34598.7272 | 433.5225 | 119.895 | 2.7033 | 30.2004 | 50.5802 | 2.1724 | 2.7222 | 1755.5491 | 32843.1782 | 2.1689 | 576.5455 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161202a.txt | 240.33 | 2.21 | 513.115 | 238.552 | 12.8722 | 3018.96 | 118.4077 | 84.102 | 117.7621 | 117.9793 | 109.8059 | 109.5156 | 80.7569 | 117.2466 | 51.2834 | 51.734 | 91.6928 | 109.6974 | 122.1228 | 109.8856 | 123.412 | 123.8618 | 202.6549 | 72.8353 | 122.7773 | 76.406 | 160.3167 | 64.275 | 85.6025 | 66.6055 | 158.9425 | 65.5644 | 157.0918 | 61.8726 | 8.3272 | 69.8596 | 45.1262 | 108.8318 | 1.1261 | 29.53 | 1.0604 | 0.29694 | 0.38146 | 86.0679 | 73.8705 | 13.9974 | 75.3772 | 1.1261 | 29.53 | 0.38146 | 109.7261 | 0.16017 | 2.4024 | 62.7726 | 0.013477 | 0.012368 | 13.7925 | 0.24598 | 0.072503 | 1258.6434 | 1301.9838 | 19702.5658 | 6664.8507 | 26367.4165 | 0.74723 | 32.9607 | 51.1413 | 437.8671 | 120.6729 | 2.2652 | 41.7915 | 49.9013 | 437.8671 | 202.6549 | 81.7815 | 120.8734 | 121.336 | 191.2973 | 34954.9192 | 434.5397 | 120.0777 | 2.831 | 30.1416 | 50.6152 | 2.3156 | 2.6936 | 1750.7484 | 33204.1708 | 2.1879 | 572.8176 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161202a.txt | 239.817 | 2.2094 | 512.148 | 237.863 | 13.542 | 3168.19 | 122.8657 | 84.8107 | 122.244 | 122.4423 | 114.2076 | 113.8319 | 81.0853 | 121.7137 | 52.5441 | 52.9554 | 92.8789 | 114.145 | 126.6006 | 114.2964 | 127.7709 | 128.4031 | 208.0022 | 73.2392 | 127.0359 | 76.7464 | 163.2782 | 64.8317 | 85.7657 | 67.5189 | 162.0296 | 66.0089 | 160.2822 | 62.5466 | 8.2256 | 69.8596 | 45.4373 | 113.3358 | 1.128 | 29.5276 | 1.0604 | 0.30292 | 0.38359 | 86.3068 | 74.4333 | 13.6734 | 75.9032 | 1.128 | 29.5276 | 0.38359 | 114.1202 | 0.202 | 2.2851 | 63.4466 | 0.013748 | 0.012672 | 13.8099 | 0.2461 | 0.072412 | 1258.9564 | 1303.9525 | 19260.8368 | 6468.1535 | 25728.9903 | 0.7486 | 32.5471 | 52.2636 | 462.2009 | 124.9218 | 2.056 | 41.7508 | 51.1281 | 462.2009 | 208.0022 | 82.8866 | 125.1157 | 123.5768 | 191.2897 | 33418.6248 | 458.6487 | 124.3126 | 2.5989 | 29.293 | 51.7923 | 2.0686 | 2.4795 | 1747.449 | 31671.1758 | 2.0489 | 587.1772 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161202a.txt | 239.69 | 2.2056 | 511.448 | 237.751 | 13.5378 | 3167.02 | 122.8803 | 84.8327 | 122.2554 | 122.4537 | 114.1511 | 113.7011 | 81.0813 | 121.6905 | 52.4977 | 52.9196 | 92.9014 | 114.2807 | 126.8841 | 114.1984 | 127.7003 | 128.358 | 208.1717 | 73.2727 | 127.0161 | 76.7593 | 163.263 | 64.8015 | 85.7768 | 67.5027 | 161.984 | 66.0089 | 160.2059 | 62.5416 | 8.2036 | 69.8596 | 45.4346 | 113.3504 | 1.1186 | 29.5286 | 1.0604 | 0.29306 | 0.38779 | 86.3337 | 74.4516 | 13.6821 | 75.9471 | 1.1186 | 29.5286 | 0.38779 | 114.0828 | 0.26006 | 2.2599 | 63.4416 | 0.013733 | 0.012669 | 13.8104 | 0.2461 | 0.072409 | 1253.6117 | 1298.4625 | 19188.429 | 6365.7985 | 25554.2275 | 0.75089 | 32.5749 | 52.2579 | 462.0344 | 124.8933 | 2.013 | 41.8024 | 51.099 | 462.0344 | 208.1717 | 83.0844 | 125.0872 | 123.5843 | 191.2964 | 33328.9716 | 458.3299 | 124.2577 | 2.5672 | 29.3062 | 51.775 | 2.0024 | 2.4396 | 1745.0606 | 31583.911 | 2.036 | 588.683 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161202a.txt | 239.864 | 2.2122 | 514.016 | 237.872 | 13.5448 | 3171.05 | 122.7916 | 84.8307 | 122.1957 | 122.378 | 113.9646 | 113.8252 | 81.1347 | 121.6416 | 52.5075 | 52.9223 | 92.9173 | 114.2833 | 126.8355 | 114.2755 | 127.6996 | 128.4145 | 207.7021 | 73.1762 | 126.9803 | 76.8233 | 163.1719 | 64.8657 | 85.7267 | 67.5397 | 161.8928 | 66.2756 | 160.1601 | 62.5599 | 8.1308 | 69.8596 | 45.432 | 113.314 | 1.1242 | 29.5302 | 1.0604 | 0.30051 | 0.38871 | 86.3524 | 74.4801 | 13.6723 | 75.9479 | 1.1242 | 29.5302 | 0.38871 | 114.0872 | 0.22917 | 2.3058 | 63.4599 | 0.013763 | 0.012677 | 13.81 | 0.24611 | 0.072412 | 1256.7663 | 1301.6921 | 19228.3127 | 6519.7351 | 25748.0478 | 0.74679 | 32.6072 | 52.2236 | 461.8981 | 124.87 | 2.0784 | 41.8358 | 51.0815 | 461.8981 | 207.7021 | 82.6381 | 125.064 | 123.539 | 191.3017 | 33057.9324 | 457.92 | 124.1872 | 2.5455 | 29.3942 | 51.7405 | 1.9915 | 2.492 | 1753.8226 | 31304.1098 | 2.0478 | 585.7219 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161202a.txt | 239.896 | 2.2119 | 512.216 | 238.04 | 13.5399 | 3169.81 | 122.8888 | 84.8517 | 122.2478 | 122.4461 | 114.124 | 113.7839 | 81.0934 | 121.6956 | 52.4822 | 52.8935 | 92.9067 | 114.3865 | 126.854 | 114.4144 | 127.7594 | 128.4424 | 207.8854 | 73.2405 | 127.0658 | 76.8294 | 163.2023 | 64.8279 | 85.7063 | 67.5421 | 161.8623 | 66.3645 | 160.1601 | 62.5599 | 8.2237 | 69.8591 | 45.4534 | 113.3322 | 1.1113 | 29.5291 | 1.0604 | 0.29083 | 0.37901 | 86.3611 | 74.4628 | 13.6983 | 75.9355 | 1.1113 | 29.5291 | 0.37901 | 114.1772 | 0.29301 | 2.2681 | 63.4599 | 0.013746 | 0.012677 | 13.8095 | 0.2461 | 0.072414 | 1249.5154 | 1294.138 | 19149.3815 | 6372.3612 | 25521.7428 | 0.75032 | 32.6167 | 52.235 | 462.2009 | 124.9218 | 2.033 | 41.8252 | 51.0815 | 462.2009 | 207.8854 | 82.7697 | 125.1157 | 123.5886 | 191.3052 | 33413.0454 | 458.3299 | 124.2577 | 2.5621 | 29.3644 | 51.729 | 2.01 | 2.4757 | 1747.681 | 31665.3644 | 2.0315 | 587.5063 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161202a.txt | 239.828 | 2.2129 | 511.951 | 237.891 | 13.5388 | 3169.09 | 122.8277 | 84.818 | 122.206 | 122.4172 | 114.3731 | 113.5479 | 81.0839 | 121.6513 | 52.4688 | 52.8942 | 92.8974 | 114.2476 | 126.5482 | 114.1003 | 127.6996 | 128.3288 | 207.735 | 73.2344 | 127.009 | 76.8267 | 163.1263 | 64.8449 | 85.7286 | 67.5629 | 161.8167 | 66.1867 | 160.1143 | 62.5698 | 8.297 | 69.8593 | 45.4454 | 113.3394 | 1.1256 | 29.5293 | 1.0604 | 0.29608 | 0.37589 | 86.2915 | 74.4599 | 13.6317 | 75.9513 | 1.1256 | 29.5293 | 0.37589 | 114.0672 | 0.36374 | 2.2751 | 63.4698 | 0.013754 | 0.012682 | 13.8099 | 0.24611 | 0.072412 | 1257.5831 | 1302.5344 | 19181.1609 | 6436.1168 | 25617.2777 | 0.74876 | 32.6116 | 52.2064 | 462.3221 | 124.9425 | 2.1148 | 41.8334 | 51.064 | 462.3221 | 207.735 | 82.5987 | 125.1364 | 123.5574 | 191.3014 | 33724.271 | 458.4665 | 124.2812 | 2.63 | 29.3723 | 51.7117 | 2.0752 | 2.5253 | 1746.7768 | 31977.4942 | 2.0396 | 589.0945 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161202a.txt | 239.932 | 2.2139 | 512.12 | 237.971 | 13.5371 | 3170.1 | 122.8359 | 84.8367 | 122.1821 | 122.3965 | 114.0092 | 113.7178 | 81.0893 | 121.6275 | 52.5729 | 52.9772 | 92.9159 | 114.1424 | 126.5788 | 114.2255 | 127.6887 | 128.3338 | 208.3755 | 73.3356 | 127.0077 | 76.6585 | 163.3845 | 64.8072 | 85.7193 | 67.5629 | 162.0904 | 66.1867 | 160.328 | 62.593 | 8.275 | 69.8593 | 45.4212 | 113.2958 | 1.1244 | 29.5293 | 1.0604 | 0.29743 | 0.37627 | 86.3452 | 74.5006 | 13.6445 | 75.9453 | 1.1244 | 29.5293 | 0.37627 | 114.0237 | 0.22257 | 2.2141 | 63.493 | 0.013735 | 0.012692 | 13.8099 | 0.2461 | 0.072412 | 1256.8972 | 1301.8232 | 19182.8289 | 6258.662 | 25441.4909 | 0.754 | 32.5331 | 52.3036 | 461.8526 | 124.8622 | 2.0264 | 41.7703 | 51.1456 | 461.8526 | 208.3755 | 83.3193 | 125.0562 | 123.5616 | 191.2896 | 33627.0194 | 458.2236 | 124.2394 | 2.612 | 29.274 | 51.8153 | 2.0573 | 2.4657 | 1747.3534 | 31879.6659 | 2.025 | 592.8413 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161202a.txt | 240.114 | 2.2132 | 511.691 | 238.159 | 13.5397 | 3171.38 | 122.7973 | 84.7929 | 122.1244 | 122.3452 | 113.8603 | 114.0153 | 81.0514 | 121.6204 | 52.5265 | 52.9131 | 92.8888 | 114.1482 | 126.527 | 114.3871 | 127.6467 | 128.2792 | 208.046 | 73.2733 | 126.9815 | 76.7089 | 163.3541 | 64.9015 | 85.7731 | 67.5629 | 162.06 | 66.1867 | 160.328 | 62.598 | 8.3354 | 69.8596 | 45.4883 | 113.1866 | 1.1258 | 29.5287 | 1.0604 | 0.29654 | 0.38436 | 86.3115 | 74.4581 | 13.6535 | 75.9425 | 1.1258 | 29.5287 | 0.38436 | 114.1027 | 0.22314 | 2.3035 | 63.498 | 0.013782 | 0.012695 | 13.8104 | 0.24612 | 0.072409 | 1257.6483 | 1302.644 | 19216.1819 | 6525.817 | 25741.9988 | 0.74649 | 32.5007 | 52.2922 | 461.9586 | 124.8804 | 2.0831 | 41.7432 | 51.1456 | 461.9586 | 208.046 | 82.9717 | 125.0743 | 123.5419 | 191.2802 | 33877.7407 | 458.1325 | 124.2238 | 2.6034 | 29.2476 | 51.8038 | 2.0994 | 2.5352 | 1745.8897 | 32131.851 | 2.0484 | 586.2707 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161202a.txt | 243.32 | 2.2814 | 534.115 | 242.405 | 8.6461 | 1998.8 | 79.5353 | 60.2708 | 78.9732 | 79.2161 | 73.1461 | 72.5629 | 58.0953 | 78.388 | 37.4669 | 38.1084 | 66.3154 | 73.2493 | 84.9077 | 72.5013 | 86.208 | 86.312 | 148.5929 | 45.5652 | 85.7856 | 51.9267 | 129.2594 | 51.3744 | 65.2292 | 48.0186 | 127.7524 | 52.1394 | 125.1116 | 46.1658 | 7.6336 | 69.8669 | 37.6512 | 72.9854 | 1.1732 | 29.6022 | 1.0629 | 0.29541 | 0.38138 | 64.6484 | 52.6443 | 13.804 | 54.232 | 1.1732 | 29.6022 | 0.38138 | 72.8649 | 0.38741 | 5.2086 | 47.0658 | 0.008401 | 0.006902 | 13.1722 | 0.24373 | 0.075917 | 1315.0465 | 1299.1556 | 20110.1112 | 9411.9801 | 29522.0913 | 0.68119 | 21.9567 | 38.3141 | 264.5925 | 83.5679 | 4.0326 | 29.8853 | 36.4301 | 264.5925 | 148.5929 | 64.8095 | 83.7834 | 104.0795 | 187.3754 | 38150.8811 | 263.7723 | 83.3529 | 4.9649 | 20.4604 | 37.635 | 4.3797 | 4.3518 | 1822.4004 | 36328.4808 | 3.416 | 534.5339 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161202a.txt | 243.611 | 2.2733 | 533.249 | 242.708 | 8.6686 | 2003.43 | 79.4236 | 60.2396 | 78.8615 | 79.0941 | 72.9996 | 72.6791 | 58.1105 | 78.3043 | 37.4429 | 38.0953 | 66.2893 | 73.2812 | 84.3255 | 72.7423 | 86.1756 | 86.3232 | 148.446 | 45.5557 | 85.78 | 51.9949 | 129.2138 | 51.3688 | 65.1995 | 48.0348 | 127.7068 | 51.9616 | 125.0963 | 46.1525 | 6.9322 | 69.8671 | 37.5975 | 72.9672 | 1.1761 | 29.6031 | 1.0629 | 0.29731 | 0.39252 | 64.7999 | 52.6618 | 13.9381 | 54.1975 | 1.1761 | 29.6031 | 0.39252 | 72.9256 | 0.27466 | 5.2162 | 47.0525 | 0.008399 | 0.006898 | 13.1713 | 0.24373 | 0.075923 | 1316.7248 | 1300.7252 | 20329.66 | 9434.492 | 29764.152 | 0.68302 | 21.9459 | 38.2937 | 265.1376 | 83.7104 | 4.2869 | 29.8662 | 36.4231 | 265.1376 | 148.446 | 64.52 | 83.926 | 104.0344 | 187.3709 | 34662.4613 | 260.7056 | 82.5447 | 4.2404 | 20.4962 | 37.6143 | 3.6832 | 4.6163 | 1819.4456 | 32843.0157 | 3.4389 | 530.8634 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161202a.txt | 243.559 | 2.2813 | 534.47 | 242.662 | 8.6729 | 2002.9 | 79.3914 | 60.2656 | 78.8293 | 79.0857 | 73.1241 | 72.6365 | 58.1003 | 78.2808 | 37.3857 | 37.9806 | 66.3101 | 73.2132 | 85.0002 | 72.496 | 86.1321 | 86.2124 | 148.4247 | 45.5205 | 85.7837 | 51.9636 | 129.0164 | 51.3763 | 65.2125 | 48.0233 | 127.4939 | 52.1394 | 124.9437 | 46.1841 | 7.6634 | 69.8665 | 37.56 | 72.9599 | 1.18 | 29.6035 | 1.0627 | 0.29612 | 0.37978 | 64.7 | 52.6558 | 13.8441 | 54.2356 | 1.18 | 29.6035 | 0.37978 | 72.8675 | 0.35435 | 5.1922 | 47.0841 | 0.008401 | 0.006906 | 13.1717 | 0.24373 | 0.07592 | 1318.8924 | 1302.9082 | 20226.4045 | 9412.5493 | 29638.9538 | 0.68243 | 22.0606 | 38.205 | 264.5622 | 83.5599 | 4.1685 | 29.9572 | 36.3528 | 264.5622 | 148.4247 | 64.6492 | 83.7755 | 104.0214 | 187.3917 | 38333.8438 | 261.8746 | 82.8537 | 4.5728 | 20.5825 | 37.5179 | 4.0243 | 4.4743 | 1823.6116 | 36510.2322 | 3.4235 | 533.9834 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161202a.txt | 243.518 | 2.2789 | 534.896 | 242.683 | 8.6499 | 2003.03 | 79.446 | 60.2694 | 78.911 | 79.1436 | 72.9779 | 72.6198 | 58.2041 | 78.3851 | 37.4566 | 38.048 | 66.3091 | 73.3456 | 84.4497 | 72.6287 | 86.1952 | 86.1913 | 148.467 | 45.516 | 85.8299 | 52.0155 | 129.1986 | 51.3782 | 65.2199 | 48.0371 | 127.6916 | 52.0505 | 125.0658 | 46.1675 | 7.0632 | 69.8673 | 37.5627 | 72.9926 | 1.1777 | 29.6044 | 1.0628 | 0.29929 | 0.38459 | 64.6493 | 52.6737 | 13.7756 | 54.2305 | 1.1777 | 29.6044 | 0.38459 | 72.893 | 0.34473 | 5.2107 | 47.0675 | 0.008401 | 0.006902 | 13.1714 | 0.24373 | 0.075922 | 1317.5782 | 1301.579 | 20107.993 | 9434.0845 | 29542.0775 | 0.68066 | 21.9826 | 38.2869 | 264.7287 | 83.6035 | 4.1575 | 29.9001 | 36.409 | 264.7287 | 148.467 | 64.6479 | 83.8191 | 104.0435 | 187.3794 | 35316.9481 | 263.4839 | 83.2772 | 4.8921 | 20.5967 | 37.6074 | 4.3662 | 4.4599 | 1825.0652 | 33491.8829 | 3.4116 | 535.2006 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161202a.txt | 243.568 | 2.2822 | 534.585 | 242.673 | 8.6795 | 2003.87 | 79.4307 | 60.2885 | 78.8279 | 79.1046 | 73.0238 | 72.7511 | 58.1781 | 78.3225 | 37.4694 | 38.0607 | 66.3349 | 73.2551 | 84.5156 | 72.5415 | 86.1869 | 86.1729 | 148.4533 | 45.5251 | 85.7981 | 51.9258 | 129.1683 | 51.3744 | 65.2106 | 48.0302 | 127.6916 | 52.0505 | 125.0811 | 46.1708 | 7.6597 | 69.8667 | 37.5493 | 72.9599 | 1.1682 | 29.6046 | 1.0628 | 0.28714 | 0.37886 | 64.6452 | 52.6696 | 13.7756 | 54.2116 | 1.1682 | 29.6046 | 0.37886 | 72.8929 | 0.31194 | 5.2036 | 47.0708 | 0.0084 | 0.006902 | 13.1703 | 0.24373 | 0.075929 | 1312.3023 | 1296.2544 | 20027.1695 | 9383.3547 | 29410.5242 | 0.68095 | 22.0152 | 38.2732 | 265.0922 | 83.6986 | 4.2679 | 29.9188 | 36.4161 | 265.0922 | 148.4533 | 64.5391 | 83.9141 | 104.0373 | 187.3864 | 38305.779 | 261.9201 | 82.8657 | 4.5432 | 20.5707 | 37.6074 | 4.0378 | 4.594 | 1824.004 | 36481.7749 | 3.3957 | 535.4419 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161202a.txt | 242.226 | 2.2763 | 528.481 | 241.055 | 9.8187 | 2291.84 | 93.154 | 64.8261 | 92.5696 | 92.8027 | 85.7742 | 85.6164 | 61.7753 | 91.8895 | 41.7421 | 42.2984 | 71.967 | 85.9989 | 97.7097 | 85.74 | 99.1085 | 99.2188 | 164.5103 | 49.5043 | 98.6901 | 55.9122 | 138.2349 | 53.9164 | 68.506 | 54.0031 | 136.8312 | 55.2511 | 134.3317 | 49.7265 | 8.0713 | 69.8669 | 37.965 | 85.5696 | 1.1713 | 29.5932 | 1.0625 | 0.28653 | 0.37161 | 68.1579 | 56.4423 | 13.5156 | 57.8527 | 1.1713 | 29.5932 | 0.37161 | 85.7824 | 0.15948 | 4.1899 | 50.6265 | 0.009236 | 0.0079 | 13.2763 | 0.2441 | 0.075322 | 1308.7213 | 1303.1265 | 19620.4875 | 8346.7614 | 27967.2489 | 0.70155 | 22.586 | 42.2402 | 317.394 | 96.4563 | 3.3023 | 31.4098 | 40.5572 | 317.394 | 164.5103 | 67.8372 | 96.673 | 109.7385 | 187.8721 | 37838.3366 | 314.3133 | 95.7508 | 3.8612 | 20.1362 | 41.6391 | 3.1812 | 3.6536 | 1803.1772 | 36035.1594 | 2.9063 | 561.5374 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161202a.txt | 242.083 | 2.2639 | 527.713 | 241.003 | 9.8196 | 2291.46 | 93.1238 | 64.7879 | 92.5527 | 92.8058 | 85.7975 | 85.6128 | 61.8239 | 91.8395 | 41.7779 | 42.3162 | 71.95 | 86.0359 | 97.8192 | 85.6356 | 99.0787 | 99.2552 | 164.7624 | 49.5396 | 98.6736 | 55.8982 | 138.2956 | 53.9108 | 68.5227 | 53.9615 | 136.8616 | 55.1622 | 134.4385 | 49.7298 | 7.7664 | 69.8663 | 37.9757 | 85.5442 | 1.1693 | 29.5943 | 1.0624 | 0.29291 | 0.39756 | 68.2051 | 56.4624 | 13.5427 | 57.8956 | 1.1693 | 29.5943 | 0.39756 | 85.7705 | 0.19514 | 4.181 | 50.6298 | 0.009234 | 0.007901 | 13.278 | 0.2441 | 0.075312 | 1307.5226 | 1302.0978 | 19641.0145 | 8320.572 | 27961.5865 | 0.70243 | 22.5218 | 42.2661 | 317.4395 | 96.4667 | 3.3428 | 31.3463 | 40.6037 | 317.4395 | 164.7624 | 68.079 | 96.6834 | 109.7255 | 187.8581 | 36408.4121 | 313.7515 | 95.6216 | 3.7821 | 20.1718 | 41.6521 | 3.0688 | 3.6609 | 1800.5568 | 34607.8553 | 2.9069 | 561.1366 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161202a.txt | 243.128 | 2.265 | 531.943 | 241.996 | 9.7051 | 2267.21 | 91.891 | 64.672 | 91.268 | 91.5308 | 84.5803 | 84.3354 | 61.8033 | 90.6012 | 41.4744 | 42.0449 | 71.6857 | 84.8311 | 96.5082 | 84.5267 | 97.9328 | 98.0506 | 163.3114 | 49.4445 | 97.4692 | 55.716 | 137.6578 | 53.9768 | 68.5153 | 53.4666 | 136.2533 | 55.0733 | 133.7821 | 49.6103 | 7.8442 | 69.8669 | 37.7585 | 84.3108 | 1.1623 | 29.5899 | 1.0625 | 0.28552 | 0.37741 | 68.2059 | 56.3515 | 13.6544 | 57.8609 | 1.1623 | 29.5899 | 0.37741 | 84.5684 | 0.20429 | 4.3665 | 50.5103 | 0.009258 | 0.007867 | 13.2779 | 0.24411 | 0.075313 | 1303.6168 | 1298.1989 | 19750.9478 | 8658.0788 | 28409.0265 | 0.69524 | 22.6784 | 41.9936 | 312.3971 | 95.3093 | 3.4183 | 31.3684 | 40.3173 | 312.3971 | 163.3114 | 67.7853 | 95.5261 | 109.199 | 187.8745 | 37028.8093 | 309.455 | 94.6274 | 4.0262 | 20.4131 | 41.3903 | 3.3595 | 3.7785 | 1814.9895 | 35213.8198 | 2.9745 | 550.649 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161202a.txt | 243.004 | 2.269 | 532.205 | 241.993 | 9.7093 | 2265.35 | 91.9462 | 64.6635 | 91.3398 | 91.5993 | 84.5452 | 84.3842 | 61.8226 | 90.6665 | 41.4835 | 42.0719 | 71.6875 | 84.8464 | 96.2576 | 84.5116 | 97.8982 | 98.0292 | 163.1987 | 49.4393 | 97.4611 | 55.6898 | 137.6578 | 53.9712 | 68.5227 | 53.499 | 136.2381 | 54.8955 | 133.7516 | 49.612 | 7.7453 | 69.8667 | 37.7424 | 84.2999 | 1.1508 | 29.5905 | 1.0624 | 0.28873 | 0.34819 | 68.2063 | 56.3669 | 13.6394 | 57.8746 | 1.1508 | 29.5905 | 0.34819 | 84.5719 | 0.19574 | 4.3592 | 50.512 | 0.009255 | 0.007867 | 13.2772 | 0.24411 | 0.075317 | 1297.1395 | 1291.6752 | 19631.1189 | 8599.8528 | 28230.9717 | 0.69537 | 22.6699 | 41.9936 | 312.2456 | 95.2743 | 3.3281 | 31.3836 | 40.3039 | 312.2456 | 163.1987 | 67.7076 | 95.4911 | 109.2225 | 187.8723 | 36550.0774 | 310.4115 | 94.8496 | 4.1831 | 20.4389 | 41.3837 | 3.5099 | 3.6751 | 1815.8835 | 34734.194 | 2.9576 | 551.3687 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161202a.txt | 243.481 | 2.2837 | 534.626 | 242.441 | 9.6766 | 2259.28 | 91.508 | 64.6696 | 90.9054 | 91.1781 | 84.2218 | 83.9802 | 61.8345 | 90.2569 | 41.3421 | 41.8983 | 71.6178 | 84.4671 | 95.9033 | 83.9326 | 97.4586 | 97.6064 | 162.8328 | 49.402 | 97.0749 | 55.786 | 137.3692 | 53.9693 | 68.5209 | 53.2932 | 135.9492 | 54.8066 | 133.4921 | 49.5754 | 7.5553 | 69.8667 | 37.5975 | 83.8815 | 1.1608 | 29.5912 | 1.0624 | 0.29492 | 0.37428 | 68.0916 | 56.3642 | 13.5274 | 57.8548 | 1.1608 | 29.5912 | 0.37428 | 84.1504 | 0.24618 | 4.3938 | 50.4754 | 0.009255 | 0.007856 | 13.2773 | 0.24411 | 0.075316 | 1302.786 | 1297.312 | 19557.7268 | 8700.2171 | 28257.944 | 0.69211 | 22.7996 | 41.87 | 310.368 | 94.8396 | 3.3315 | 31.4274 | 40.1903 | 310.368 | 162.8328 | 67.7764 | 95.0564 | 109.0361 | 187.8946 | 35748.0904 | 306.2668 | 93.883 | 3.6261 | 20.5755 | 41.259 | 2.9776 | 3.6614 | 1824.1439 | 33923.9465 | 2.9643 | 553.2403 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161202a.txt | 243.405 | 2.2763 | 533.1 | 242.389 | 9.6769 | 2259.28 | 91.4628 | 64.6643 | 90.8502 | 91.1096 | 84.1595 | 84.0087 | 61.8168 | 90.1897 | 41.356 | 41.8765 | 71.6072 | 84.3994 | 95.7833 | 83.9627 | 97.4384 | 97.5431 | 162.6699 | 49.3592 | 97.0878 | 55.7541 | 137.354 | 53.973 | 68.5283 | 53.2724 | 135.934 | 54.9844 | 133.4463 | 49.5771 | 7.7124 | 69.8665 | 37.5868 | 83.8706 | 1.1729 | 29.5917 | 1.0624 | 0.29477 | 0.38588 | 68.1857 | 56.3462 | 13.6395 | 57.8393 | 1.1729 | 29.5917 | 0.38588 | 84.1326 | 0.19675 | 4.3959 | 50.4771 | 0.009256 | 0.007856 | 13.277 | 0.24411 | 0.075318 | 1309.6284 | 1304.0998 | 19821.7423 | 8750.7541 | 28572.4964 | 0.69373 | 22.8008 | 41.8635 | 310.4285 | 94.8536 | 3.3908 | 31.437 | 40.1703 | 310.4285 | 162.6699 | 67.5994 | 95.0704 | 109.0169 | 187.8943 | 36499.8616 | 308.5593 | 94.4189 | 4.2291 | 20.5644 | 41.2524 | 3.5687 | 3.744 | 1818.9372 | 34680.9244 | 2.9989 | 550.0234 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161202a.txt | 243.366 | 2.2618 | 531.371 | 242.388 | 9.6476 | 2257.22 | 91.4911 | 64.6521 | 90.9118 | 91.1646 | 84.0905 | 83.9733 | 61.8156 | 90.2755 | 41.3333 | 41.9039 | 71.5993 | 84.3645 | 96.2242 | 84.0796 | 97.4803 | 97.7409 | 162.6929 | 49.3933 | 97.0635 | 55.8089 | 137.2629 | 53.9749 | 68.5246 | 53.2631 | 135.8275 | 54.9844 | 133.3547 | 49.5721 | 7.651 | 69.8663 | 37.5815 | 83.8815 | 1.168 | 29.5906 | 1.0625 | 0.29379 | 0.38283 | 68.2149 | 56.3575 | 13.6574 | 57.8444 | 1.168 | 29.5906 | 0.38283 | 84.127 | 0.16696 | 4.4028 | 50.4721 | 0.009257 | 0.007855 | 13.2775 | 0.24411 | 0.075315 | 1306.8598 | 1301.3902 | 19805.9366 | 8745.7993 | 28551.7359 | 0.69369 | 22.8277 | 41.8244 | 310.792 | 94.9379 | 3.4468 | 31.4691 | 40.1302 | 310.792 | 162.6929 | 67.5382 | 95.1547 | 109.0289 | 187.8978 | 36205.5865 | 307.9672 | 94.2808 | 4.0053 | 20.6092 | 41.2064 | 3.3689 | 3.7733 | 1813.0379 | 34392.5487 | 3.0008 | 549.2597 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161202a.txt | 243.427 | 2.2661 | 531.281 | 242.438 | 9.6729 | 2257.72 | 91.4359 | 64.6503 | 90.83 | 91.096 | 84.0651 | 83.8874 | 61.833 | 90.1685 | 41.3476 | 41.8503 | 71.5925 | 84.3207 | 96.1943 | 84.0121 | 97.414 | 97.6514 | 162.6899 | 49.418 | 97.037 | 55.7984 | 137.2933 | 53.9579 | 68.519 | 53.2654 | 135.8427 | 54.9844 | 133.4005 | 49.5771 | 8.3377 | 69.8663 | 37.5895 | 83.8815 | 1.1684 | 29.5903 | 1.0625 | 0.29734 | 0.38245 | 68.1542 | 56.3693 | 13.5849 | 57.8582 | 1.1684 | 29.5903 | 0.38245 | 84.0713 | 0.18215 | 4.3809 | 50.4771 | 0.009251 | 0.007857 | 13.2782 | 0.24411 | 0.075312 | 1307.0429 | 1301.6347 | 19703.4077 | 8701.6856 | 28405.0933 | 0.69366 | 22.8128 | 41.8375 | 310.3528 | 94.836 | 3.4001 | 31.4423 | 40.1502 | 310.3528 | 162.6899 | 67.637 | 95.0529 | 109.0054 | 187.8951 | 39465.6972 | 306.6463 | 93.9719 | 3.8034 | 20.62 | 41.213 | 3.142 | 3.74 | 1812.7308 | 37652.9664 | 2.985 | 552.1726 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161202a.txt | 243.971 | 2.2699 | 530.199 | 242.727 | 10.2544 | 2408.98 | 97.457 | 65.4955 | 96.875 | 97.1391 | 90.0221 | 89.7659 | 62.1217 | 96.1605 | 42.8303 | 43.3535 | 73.1186 | 90.2458 | 101.8074 | 89.884 | 103.201 | 103.4047 | 169.6174 | 50.1285 | 102.7663 | 56.2125 | 140.6344 | 54.575 | 68.8028 | 54.9858 | 139.2187 | 55.6957 | 136.8199 | 50.3258 | 7.8273 | 69.8661 | 36.7339 | 89.5206 | 1.1746 | 29.5974 | 1.0624 | 0.29312 | 0.3826 | 68.5316 | 56.9935 | 13.3381 | 58.4148 | 1.1746 | 29.5974 | 0.3826 | 89.9794 | 0.20611 | 4.2493 | 51.2258 | 0.009462 | 0.008079 | 13.2909 | 0.2442 | 0.07524 | 1309.8844 | 1305.7111 | 19399.214 | 8651.0081 | 28050.2221 | 0.69159 | 22.2384 | 43.2571 | 335.1864 | 100.4325 | 2.9755 | 31.4844 | 41.6342 | 335.1864 | 169.6174 | 68.9689 | 100.6486 | 111.6017 | 187.8699 | 35818.2974 | 331.9548 | 99.7224 | 3.5619 | 19.463 | 42.6587 | 2.8475 | 3.2934 | 1809.039 | 34009.2585 | 2.7971 | 560.3739 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161202a.txt | 243.998 | 2.2617 | 530.664 | 242.811 | 10.2482 | 2407.03 | 97.4305 | 65.4852 | 96.8617 | 97.1192 | 89.9854 | 89.7026 | 62.097 | 96.1934 | 42.7943 | 43.3353 | 73.0877 | 90.1283 | 101.774 | 89.9205 | 103.1875 | 103.2366 | 169.5725 | 50.1493 | 102.7528 | 56.2016 | 140.5585 | 54.5788 | 68.8102 | 54.9766 | 139.1275 | 55.6957 | 136.8199 | 50.3258 | 7.7133 | 69.8659 | 36.7339 | 89.5097 | 1.1685 | 29.5972 | 1.0625 | 0.28494 | 0.38619 | 68.4591 | 57.0074 | 13.2518 | 58.4284 | 1.1685 | 29.5972 | 0.38619 | 89.9342 | 0.17714 | 4.2531 | 51.2258 | 0.009463 | 0.008079 | 13.2911 | 0.2442 | 0.075238 | 1306.443 | 1302.3082 | 19224.5733 | 8636.5529 | 27861.1262 | 0.69001 | 22.26 | 43.2251 | 335.7164 | 100.5485 | 3.118 | 31.4535 | 41.6342 | 335.7164 | 169.5725 | 68.808 | 100.7645 | 111.5901 | 187.8727 | 35303.3102 | 331.2868 | 99.575 | 3.3816 | 19.4771 | 42.62 | 2.7133 | 3.4292 | 1810.6256 | 33492.6847 | 2.7796 | 562.695 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161202a.txt | 242.163 | 2.2623 | 528.022 | 240.753 | 11.4622 | 2692.61 | 108.1031 | 67.0032 | 107.5346 | 107.7943 | 100.7903 | 100.1578 | 62.5847 | 106.8009 | 45.129 | 45.5547 | 75.8152 | 100.6065 | 112.2731 | 100.3219 | 113.3959 | 113.6898 | 182.4917 | 51.7133 | 112.8292 | 57.1871 | 145.6613 | 55.7885 | 68.8751 | 57.2219 | 144.1307 | 56.6736 | 142.239 | 51.8529 | 7.5997 | 69.8659 | 37.4608 | 99.9475 | 1.1637 | 29.6295 | 1.0623 | 0.29144 | 0.37833 | 68.5359 | 58.1514 | 12.1845 | 59.5067 | 1.1637 | 29.6295 | 0.37833 | 100.4691 | 0.28324 | 3.9355 | 52.7529 | 0.009883 | 0.008544 | 13.3079 | 0.24439 | 0.075143 | 1302.9104 | 1300.4269 | 17655.2896 | 8330.6651 | 25985.9547 | 0.67942 | 21.6572 | 45.346 | 383.7935 | 110.5318 | 2.4286 | 31.8853 | 43.9299 | 383.7935 | 182.4917 | 71.7487 | 110.743 | 116.398 | 187.8943 | 32601.1752 | 379.9603 | 109.772 | 2.9711 | 17.8689 | 44.7157 | 2.2374 | 2.7374 | 1801.6111 | 30799.5641 | 2.3648 | 601.6683 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161202a.txt | 242.169 | 2.2627 | 526.807 | 240.719 | 11.4488 | 2691.59 | 108.1049 | 66.9981 | 107.5331 | 107.7667 | 100.6538 | 100.1859 | 62.5685 | 106.7595 | 45.0911 | 45.524 | 75.8501 | 100.5152 | 111.8575 | 100.2503 | 113.3711 | 113.6779 | 182.87 | 51.7251 | 112.8141 | 57.1883 | 145.6765 | 55.7904 | 68.8788 | 57.2312 | 144.1611 | 56.8515 | 142.3 | 51.8563 | 7.4441 | 69.8658 | 37.4715 | 99.9766 | 1.1533 | 29.6297 | 1.0624 | 0.28989 | 0.38138 | 68.5459 | 58.1633 | 12.1826 | 59.5118 | 1.1533 | 29.6297 | 0.38138 | 100.4013 | 0.22057 | 3.9341 | 52.7563 | 0.009884 | 0.008545 | 13.308 | 0.24439 | 0.075143 | 1297.0493 | 1294.5874 | 17573.1955 | 8290.8292 | 25864.0246 | 0.67945 | 21.646 | 45.3522 | 384.1266 | 110.5975 | 2.4926 | 31.8947 | 43.9554 | 384.1266 | 182.87 | 72.0614 | 110.8087 | 116.3988 | 187.892 | 31932.0053 | 380.9623 | 109.9712 | 3.2117 | 17.8402 | 44.7283 | 2.4381 | 2.8308 | 1797.4655 | 30134.5398 | 2.3553 | 601.7854 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161202a.txt | 242.192 | 2.2613 | 528 | 240.809 | 11.4662 | 2695.47 | 108.1311 | 66.9947 | 107.5462 | 107.7928 | 100.4793 | 100.3701 | 62.5897 | 106.7959 | 45.1377 | 45.567 | 75.8032 | 100.3338 | 112.1346 | 100.7199 | 113.4006 | 113.5647 | 182.7688 | 51.7113 | 112.8469 | 57.2342 | 145.7676 | 55.8187 | 68.8807 | 57.2312 | 144.2219 | 56.6736 | 142.3 | 51.8496 | 7.9124 | 69.8654 | 37.4769 | 99.9948 | 1.1594 | 29.6293 | 1.0623 | 0.28408 | 0.37444 | 68.5866 | 58.1668 | 12.2197 | 59.5135 | 1.1594 | 29.6293 | 0.37444 | 100.4758 | 0.17412 | 3.9691 | 52.7496 | 0.009894 | 0.008543 | 13.3078 | 0.24439 | 0.075144 | 1300.5085 | 1298.0175 | 17675.2853 | 8389.999 | 26065.2843 | 0.67812 | 21.6052 | 45.3895 | 384.1115 | 110.5945 | 2.4634 | 31.8478 | 43.9554 | 384.1115 | 182.7688 | 71.9631 | 110.8057 | 116.411 | 187.8845 | 33931.7356 | 380.5828 | 109.8958 | 3.0999 | 17.8362 | 44.7535 | 2.3496 | 2.8017 | 1801.536 | 32130.1996 | 2.3699 | 598.7313 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161202a.txt | 242.084 | 2.2662 | 528.642 | 240.69 | 11.4682 | 2694.92 | 108.1084 | 67.0053 | 107.5399 | 107.7832 | 100.6903 | 100.3276 | 62.6267 | 106.798 | 45.172 | 45.6049 | 75.802 | 100.3723 | 112.0586 | 100.504 | 113.4385 | 113.5604 | 182.6981 | 51.696 | 112.8556 | 57.1595 | 145.8284 | 55.8149 | 68.9103 | 57.2312 | 144.2979 | 56.6736 | 142.3306 | 51.8563 | 7.8735 | 69.8659 | 37.4715 | 100.0021 | 1.16 | 29.6287 | 1.0624 | 0.285 | 0.35811 | 68.5659 | 58.1664 | 12.1995 | 59.5152 | 1.16 | 29.6287 | 0.35811 | 100.4736 | 0.16274 | 3.9586 | 52.7563 | 0.009893 | 0.008545 | 13.3076 | 0.24439 | 0.075145 | 1300.8627 | 1298.3514 | 17650.6307 | 8370.7931 | 26021.4238 | 0.67831 | 21.5909 | 45.4144 | 384.5355 | 110.6781 | 2.5697 | 31.8339 | 43.9681 | 384.5355 | 182.6981 | 71.8089 | 110.8892 | 116.4004 | 187.8829 | 33769.0473 | 380.3399 | 109.8475 | 3.0495 | 17.8418 | 44.7849 | 2.3076 | 2.8949 | 1803.7265 | 31965.3208 | 2.3658 | 599.9039 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161202a.txt | 242.035 | 2.2657 | 529.112 | 240.538 | 11.4607 | 2694.76 | 108.236 | 67.0535 | 107.6607 | 107.8878 | 100.6409 | 100.2388 | 62.5889 | 106.9097 | 45.1404 | 45.5733 | 75.8733 | 100.5577 | 112.5569 | 100.6035 | 113.5005 | 113.8364 | 182.7304 | 51.7633 | 112.9241 | 57.2473 | 145.7524 | 55.8243 | 68.9233 | 57.2427 | 144.2675 | 56.6736 | 142.3458 | 51.8928 | 7.9069 | 69.8656 | 37.5332 | 100.1258 | 1.1561 | 29.6271 | 1.0624 | 0.29059 | 0.38085 | 68.5621 | 58.1835 | 12.1785 | 59.5594 | 1.1561 | 29.6271 | 0.38085 | 100.5102 | 0.18413 | 3.9316 | 52.7928 | 0.009897 | 0.008557 | 13.3105 | 0.24439 | 0.075129 | 1298.5229 | 1296.2995 | 17587.8821 | 8305.2946 | 25893.1767 | 0.67925 | 21.6702 | 45.3833 | 384.6718 | 110.705 | 2.469 | 31.8988 | 43.9745 | 384.6718 | 182.7304 | 71.8143 | 110.9161 | 116.4597 | 187.9007 | 33892.7426 | 381.5089 | 110.0796 | 3.17 | 17.8166 | 44.7723 | 2.4189 | 2.8172 | 1805.3301 | 32087.4125 | 2.354 | 601.7908 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161202a.txt | 241.483 | 2.2643 | 525.342 | 239.904 | 12.0424 | 2829.07 | 112.6726 | 67.9902 | 112.1169 | 112.3643 | 104.9689 | 104.697 | 63.1708 | 111.388 | 46.2517 | 46.6343 | 77.2928 | 104.8924 | 116.3279 | 105.0643 | 117.8132 | 118.0969 | 188.9332 | 52.5864 | 117.2055 | 57.7081 | 148.2887 | 56.5301 | 69.2052 | 58.3249 | 146.7767 | 57.6516 | 145.0477 | 52.7078 | 7.6061 | 69.8656 | 38.1957 | 104.4479 | 1.1483 | 29.6198 | 1.0623 | 0.29358 | 0.35811 | 68.9423 | 58.9553 | 11.787 | 60.2675 | 1.1483 | 29.6198 | 0.35811 | 104.9056 | 0.15586 | 3.8223 | 53.6078 | 0.010159 | 0.008823 | 13.3334 | 0.24451 | 0.075 | 1292.9543 | 1292.9617 | 16965.8529 | 8246.5813 | 25212.4342 | 0.67292 | 21.574 | 46.4162 | 406.9311 | 114.9979 | 2.3253 | 32.1989 | 45.0939 | 406.9311 | 188.9332 | 73.728 | 115.2052 | 118.5485 | 187.9598 | 31677.1331 | 402.0198 | 114.0665 | 2.6785 | 17.3687 | 45.8021 | 1.9496 | 2.6335 | 1792.4669 | 29884.6662 | 2.2029 | 615.3889 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161205a.txt | 240.272 | 2.2463 | 520.444 | 238.665 | 12.549 | 2937.9 | 116.0693 | 69.187 | 115.5402 | 115.7751 | 108.4002 | 108.0951 | 64.1016 | 114.7621 | 47.3465 | 47.6614 | 78.6321 | 108.4019 | 119.8802 | 108.2863 | 121.0754 | 121.5388 | 193.1484 | 54.0683 | 120.4828 | 58.9436 | 150.8401 | 58.2758 | 69.513 | 59.1504 | 149.362 | 59.3409 | 147.597 | 54.313 | 7.618 | 69.8654 | 41.6127 | 107.7476 | 1.1477 | 29.4948 | 1.0623 | 0.28888 | 0.3707 | 69.3862 | 60.157 | 11.0292 | 61.3122 | 1.1477 | 29.4948 | 0.3707 | 108.2959 | 0.14436 | 3.9627 | 55.213 | 0.010874 | 0.009404 | 13.4218 | 0.24483 | 0.074506 | 1288.3451 | 1296.8899 | 15875.6582 | 9042.4065 | 24918.0647 | 0.63711 | 21.7451 | 47.442 | 424.6932 | 118.2954 | 2.2262 | 32.4962 | 46.1358 | 424.6932 | 193.1484 | 74.6493 | 118.4991 | 120.187 | 188.0865 | 31035.6711 | 421.1795 | 117.6517 | 2.8895 | 17.2523 | 46.8493 | 2.1114 | 2.5203 | 1775.7549 | 29259.9162 | 2.1117 | 620.4391 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161205a.txt | 240.279 | 2.2516 | 521.64 | 238.452 | 12.5561 | 2940.18 | 116.071 | 69.2095 | 115.584 | 115.8221 | 108.3368 | 108.0643 | 64.1139 | 114.7931 | 47.3732 | 47.6917 | 78.6878 | 108.492 | 120.1462 | 108.2979 | 121.1157 | 121.6272 | 193.326 | 54.0983 | 120.4621 | 58.9839 | 150.9312 | 58.2908 | 69.5242 | 59.199 | 149.438 | 59.4298 | 147.7496 | 54.3263 | 7.6895 | 69.8656 | 41.5912 | 107.7695 | 1.1462 | 29.4956 | 1.0623 | 0.27636 | 0.36299 | 69.3979 | 60.1842 | 11.0137 | 61.343 | 1.1462 | 29.4956 | 0.36299 | 108.2977 | 0.17677 | 3.9645 | 55.2263 | 0.01088 | 0.009408 | 13.4216 | 0.24483 | 0.074507 | 1287.4924 | 1296.0138 | 15843.6399 | 9044.5554 | 24888.1953 | 0.63659 | 21.7312 | 47.4783 | 424.5266 | 118.265 | 2.194 | 32.49 | 46.1978 | 424.5266 | 193.326 | 74.8573 | 118.4687 | 120.1878 | 188.0858 | 31325.9212 | 420.5874 | 117.5428 | 2.7497 | 17.234 | 46.8799 | 1.9587 | 2.4429 | 1779.8357 | 29546.0855 | 2.1071 | 620.7726 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161205a.txt | 239.872 | 2.2515 | 520.496 | 238.117 | 12.57 | 2939.08 | 116.1375 | 69.3488 | 115.6311 | 115.8692 | 108.5146 | 108.1378 | 64.2445 | 114.8441 | 47.3297 | 47.6553 | 78.8483 | 108.5206 | 120.2483 | 108.2675 | 121.1694 | 121.6167 | 193.575 | 54.315 | 120.5577 | 59.091 | 150.8704 | 58.372 | 69.602 | 59.3169 | 149.3468 | 59.4298 | 147.7038 | 54.4442 | 7.8955 | 69.8648 | 41.6636 | 107.9077 | 1.148 | 29.4954 | 1.0623 | 0.28943 | 0.37856 | 69.4785 | 60.3012 | 10.9773 | 61.4754 | 1.148 | 29.4954 | 0.37856 | 108.3601 | 0.18942 | 3.9278 | 55.3442 | 0.010912 | 0.009449 | 13.4264 | 0.24485 | 0.07448 | 1288.2519 | 1297.2402 | 15801.3837 | 8995.404 | 24796.7877 | 0.63723 | 21.8947 | 47.4541 | 424.4357 | 118.2484 | 2.1108 | 32.6691 | 46.1792 | 424.4357 | 193.575 | 75.1228 | 118.4521 | 120.2203 | 188.1262 | 32168.9825 | 421.5894 | 117.727 | 2.8829 | 17.4013 | 46.8432 | 2.0959 | 2.3792 | 1775.9324 | 30393.0502 | 2.1007 | 623.4284 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161205a.txt | 239.856 | 2.2447 | 521.53 | 238.157 | 12.5713 | 2938.85 | 116.1797 | 69.3488 | 115.6667 | 115.9242 | 108.4918 | 108.1052 | 64.2256 | 114.8589 | 47.3281 | 47.6608 | 78.8468 | 108.47 | 119.7636 | 108.3478 | 121.2001 | 121.5544 | 193.3325 | 54.3345 | 120.5981 | 59.1034 | 150.7489 | 58.3814 | 69.6002 | 59.347 | 149.2403 | 59.5187 | 147.6275 | 54.4458 | 7.732 | 69.8654 | 41.6502 | 107.9296 | 1.1484 | 29.4954 | 1.0622 | 0.28381 | 0.3462 | 69.4295 | 60.2937 | 10.9358 | 61.4719 | 1.1484 | 29.4954 | 0.3462 | 108.3537 | 0.17738 | 3.9356 | 55.3458 | 0.010916 | 0.00945 | 13.425 | 0.24485 | 0.074488 | 1288.5761 | 1297.4354 | 15746.9757 | 9017.1462 | 24764.1219 | 0.63588 | 21.9433 | 47.4055 | 425.208 | 118.3894 | 2.2097 | 32.6986 | 46.1482 | 425.208 | 193.3325 | 74.7395 | 118.593 | 120.2409 | 188.1349 | 31497.5513 | 421.2402 | 117.6628 | 2.804 | 17.4253 | 46.8003 | 1.9962 | 2.4652 | 1779.4604 | 29718.0909 | 2.0974 | 624.4079 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161205a.txt | 240.284 | 2.2724 | 526.19 | 238.579 | 12.6503 | 2963.1 | 116.6204 | 63.3607 | 116.1253 | 116.3471 | 109.3549 | 109.0227 | 57.2873 | 115.2842 | 45.3593 | 45.615 | 74.0164 | 109.6571 | 120.6576 | 109.5102 | 121.6866 | 122.0613 | 192.754 | 49.7303 | 120.9849 | 52.7469 | 146.284 | 55.2884 | 63.2597 | 57.0439 | 144.5869 | 56.4069 | 143.3075 | 50.7673 | 7.5855 | 69.8661 | 42.6426 | 108.8864 | 1.1473 | 29.5249 | 1.0629 | 0.28124 | 0.32316 | 62.7237 | 55.2421 | 9.2816 | 56.5484 | 1.1473 | 29.5249 | 0.32316 | 109.3862 | 0.27196 | 4.5211 | 51.6673 | 0.009738 | 0.008234 | 13.2744 | 0.24432 | 0.075333 | 1295.2787 | 1289.5563 | 13426.0642 | 9302.6264 | 22728.6905 | 0.59071 | 17.7598 | 45.6009 | 427.3431 | 118.7782 | 2.1578 | 29.6417 | 44.3747 | 427.3431 | 192.754 | 73.7727 | 118.9813 | 120.4562 | 186.9102 | 30245.3372 | 424.0641 | 118.1804 | 2.8963 | 12.3832 | 44.9041 | 2.0552 | 2.431 | 1795.3603 | 28449.977 | 1.9091 | 683.8645 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161205a.txt | 240.528 | 2.2679 | 524.427 | 238.824 | 12.6338 | 2962.71 | 116.6536 | 63.3858 | 116.1648 | 116.3932 | 109.3556 | 109.0886 | 57.3096 | 115.3242 | 45.3002 | 45.5523 | 74.0075 | 109.593 | 120.6974 | 109.4167 | 121.6749 | 122.1266 | 192.755 | 49.7281 | 120.986 | 52.6954 | 146.1777 | 55.279 | 63.2412 | 57.0138 | 144.45 | 56.4958 | 143.277 | 50.7125 | 7.5375 | 69.8659 | 42.6372 | 108.9082 | 1.1668 | 29.5251 | 1.063 | 0.28515 | 0.36932 | 62.71 | 55.2066 | 9.3035 | 56.5053 | 1.1668 | 29.5251 | 0.36932 | 109.3635 | 0.20909 | 4.5664 | 51.6125 | 0.009735 | 0.008217 | 13.2748 | 0.24432 | 0.075331 | 1306.2626 | 1300.5242 | 13572.9039 | 9465.5952 | 23038.4991 | 0.58914 | 17.8283 | 45.5574 | 427.8579 | 118.8717 | 2.2181 | 29.6454 | 44.3621 | 427.8579 | 192.755 | 73.6803 | 119.0747 | 120.4725 | 186.9245 | 30052.8183 | 422.9861 | 117.9832 | 2.659 | 12.4619 | 44.8476 | 1.8183 | 2.4786 | 1789.3449 | 28263.4734 | 1.9363 | 680.3894 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161205a.txt | 240.363 | 2.2746 | 526.079 | 238.493 | 12.6495 | 2961.07 | 116.6633 | 63.3788 | 116.1875 | 116.3996 | 109.3068 | 109.1016 | 57.3271 | 115.3663 | 45.3037 | 45.5346 | 74.0041 | 109.5473 | 120.4946 | 109.4298 | 121.7006 | 122.2163 | 192.9084 | 49.7246 | 120.986 | 52.6918 | 146.1473 | 55.262 | 63.2449 | 57.0022 | 144.45 | 56.4958 | 143.2159 | 50.7125 | 7.4963 | 69.8665 | 42.656 | 108.9046 | 1.1577 | 29.526 | 1.0629 | 0.28692 | 0.35681 | 62.6856 | 55.2192 | 9.2664 | 56.5244 | 1.1577 | 29.526 | 0.35681 | 109.3463 | 0.19045 | 4.5494 | 51.6125 | 0.009728 | 0.008217 | 13.2745 | 0.24432 | 0.075333 | 1301.1545 | 1295.4114 | 13465.9031 | 9390.5005 | 22856.4036 | 0.58915 | 17.8338 | 45.545 | 427.7065 | 118.8442 | 2.1809 | 29.6674 | 44.3367 | 427.7065 | 192.9084 | 73.8612 | 119.0472 | 120.4772 | 186.925 | 29886.6024 | 423.2139 | 118.0249 | 2.6586 | 12.4794 | 44.8476 | 1.8374 | 2.4446 | 1794.9815 | 28091.6209 | 1.921 | 683.1282 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161205a.txt | 240.546 | 2.2693 | 524.603 | 238.591 | 12.6469 | 2962.52 | 116.6517 | 63.3769 | 116.1727 | 116.4107 | 109.2984 | 109.2005 | 57.3023 | 115.3175 | 45.3105 | 45.5236 | 74.0208 | 109.5829 | 120.5812 | 109.4752 | 121.6875 | 122.3089 | 192.8656 | 49.7066 | 120.989 | 52.7021 | 146.1017 | 55.2639 | 63.2523 | 56.9999 | 144.4348 | 56.5847 | 143.1396 | 50.7142 | 7.5379 | 69.8663 | 42.6265 | 108.89 | 1.169 | 29.526 | 1.063 | 0.28836 | 0.37756 | 62.7579 | 55.1778 | 9.3801 | 56.4911 | 1.169 | 29.526 | 0.37756 | 109.3893 | 0.17202 | 4.5497 | 51.6142 | 0.009729 | 0.008217 | 13.2744 | 0.24432 | 0.075333 | 1307.5275 | 1301.7447 | 13695.1857 | 9437.523 | 23132.7087 | 0.59203 | 17.8505 | 45.5264 | 427.3885 | 118.7864 | 2.1347 | 29.7158 | 44.305 | 427.3885 | 192.8656 | 73.8761 | 118.9895 | 120.4716 | 186.9279 | 30056.5555 | 423.305 | 118.0416 | 2.7241 | 12.4609 | 44.8414 | 1.8689 | 2.3757 | 1789.9454 | 28266.6101 | 1.9442 | 678.2746 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161205a.txt | 240.385 | 2.2692 | 528.481 | 238.692 | 12.6221 | 2957.57 | 116.5646 | 63.4081 | 116.0888 | 116.3139 | 109.2628 | 108.9633 | 57.347 | 115.3038 | 45.2742 | 45.5194 | 74.0505 | 109.3666 | 120.2618 | 109.4322 | 121.5873 | 122.0134 | 193.0496 | 49.7412 | 120.9239 | 52.6768 | 146.0714 | 55.2582 | 63.3117 | 56.8635 | 144.4196 | 56.4958 | 143.1091 | 50.6909 | 7.3566 | 69.8665 | 42.6077 | 108.8354 | 1.1682 | 29.5264 | 1.063 | 0.28466 | 0.36978 | 62.7153 | 55.1938 | 9.3215 | 56.4167 | 1.1682 | 29.5264 | 0.36978 | 109.2562 | 0.20738 | 4.5672 | 51.5909 | 0.009727 | 0.00821 | 13.2718 | 0.24432 | 0.075347 | 1307.2233 | 1301.1951 | 13608.5102 | 9467.1745 | 23075.6847 | 0.58973 | 17.8942 | 45.5139 | 427.3885 | 118.7864 | 2.2219 | 29.7582 | 44.2923 | 427.3885 | 193.0496 | 74.0601 | 118.9895 | 120.4289 | 186.9382 | 29357.0477 | 423.0924 | 118.0026 | 2.6989 | 12.5119 | 44.8351 | 1.9138 | 2.4726 | 1803.1772 | 27553.8705 | 1.94 | 679.7926 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161205a.txt | 244.479 | 2.2445 | 529.627 | 243.647 | 9.261 | 2160.7 | 86.9332 | 71.2758 | 86.3341 | 86.5728 | 79.3728 | 79.0865 | 69.8965 | 85.8107 | 42.2725 | 42.7931 | 76.4603 | 79.5601 | 91.8615 | 79.094 | 93.2607 | 93.298 | 160.5592 | 60.3551 | 92.9032 | 64.9438 | 139.2524 | 59.2835 | 75.2619 | 56.3293 | 138.0173 | 60.5856 | 135.1102 | 54.9721 | 8.8358 | 69.8642 | 41.7494 | 79.0174 | 1.1542 | 29.5533 | 1.0617 | 0.29089 | 0.38909 | 75.3024 | 63.2868 | 13.8157 | 64.3826 | 1.1542 | 29.5533 | 0.38909 | 79.2784 | 0.2303 | 4.3114 | 55.8721 | 0.011257 | 0.009616 | 13.4765 | 0.245 | 0.074203 | 1289.356 | 1303.2013 | 19898.8886 | 10099.366 | 29998.2546 | 0.66334 | 28.6028 | 42.673 | 293.5902 | 90.8637 | 3.9305 | 35.5646 | 40.8957 | 293.5902 | 160.5592 | 69.4787 | 91.0805 | 107.1118 | 189.4271 | 43639.5469 | 289.9309 | 89.9739 | 4.1631 | 27.7492 | 42.1473 | 3.6398 | 4.2909 | 1807.0873 | 41832.4595 | 3.268 | 515.7724 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161205a.txt | 244.528 | 2.2447 | 529.152 | 243.506 | 9.2542 | 2159.3 | 86.9567 | 71.2724 | 86.3408 | 86.5862 | 79.3728 | 79.0933 | 69.8883 | 85.8734 | 42.2319 | 42.7882 | 76.4725 | 79.5656 | 92.0206 | 79.0451 | 93.2628 | 93.4534 | 160.5188 | 60.3329 | 92.8519 | 64.9736 | 139.222 | 59.291 | 75.273 | 56.3155 | 137.9869 | 60.6745 | 135.0797 | 54.9903 | 8.4179 | 69.8646 | 41.736 | 79.0174 | 1.1574 | 29.5533 | 1.0616 | 0.3006 | 0.40137 | 75.3239 | 63.2653 | 13.8586 | 64.3566 | 1.1574 | 29.5533 | 0.40137 | 79.2692 | 0.24479 | 4.3007 | 55.8903 | 0.01126 | 0.009622 | 13.4766 | 0.245 | 0.074203 | 1291.1062 | 1304.9822 | 19986.432 | 10092.18 | 30078.612 | 0.66447 | 28.6123 | 42.6601 | 293.8627 | 90.9296 | 3.973 | 35.59 | 40.8825 | 293.8627 | 160.5188 | 69.3723 | 91.1464 | 107.1215 | 189.4283 | 41570.7969 | 291.9653 | 90.4696 | 4.5963 | 27.754 | 42.1343 | 4.1288 | 4.3434 | 1805.4666 | 39765.3303 | 3.279 | 515.0927 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161205a.txt | 244.316 | 2.2401 | 527.1 | 243.34 | 9.2629 | 2159.31 | 86.9479 | 71.2806 | 86.3186 | 86.554 | 79.4824 | 79.1386 | 69.9119 | 85.8158 | 42.2672 | 42.7806 | 76.4924 | 79.6805 | 91.5992 | 79.1432 | 93.2924 | 93.4163 | 160.6423 | 60.3255 | 92.9382 | 64.9455 | 139.2676 | 59.291 | 75.2823 | 56.371 | 138.0782 | 60.7634 | 135.1102 | 54.9903 | 8.4623 | 69.864 | 41.7307 | 78.9992 | 1.1528 | 29.5538 | 1.0617 | 0.29425 | 0.39679 | 75.2885 | 63.251 | 13.8375 | 64.3392 | 1.1528 | 29.5538 | 0.39679 | 79.3612 | 0.26691 | 4.3007 | 55.8903 | 0.011259 | 0.009622 | 13.4756 | 0.245 | 0.074208 | 1288.5868 | 1302.3325 | 19917.4468 | 10072.2931 | 29989.7399 | 0.66414 | 28.6012 | 42.6794 | 293.681 | 90.8857 | 3.9378 | 35.5966 | 40.8957 | 293.681 | 160.6423 | 69.5399 | 91.1025 | 107.1179 | 189.4273 | 41791.4252 | 291.768 | 90.4216 | 4.6058 | 27.7386 | 42.1733 | 4.103 | 4.3317 | 1798.4652 | 39992.96 | 3.2718 | 515.6111 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161205a.txt | 244.374 | 2.2474 | 526.935 | 243.221 | 9.2687 | 2160.14 | 87.0864 | 71.302 | 86.4067 | 86.679 | 79.5102 | 79.295 | 69.8904 | 85.8687 | 42.302 | 42.8475 | 76.5118 | 79.7441 | 91.9459 | 79.2443 | 93.3849 | 93.5788 | 160.699 | 60.3281 | 93.0473 | 64.9204 | 139.4043 | 59.2929 | 75.2971 | 56.3386 | 138.1846 | 60.7634 | 135.1865 | 54.9737 | 8.3506 | 69.8642 | 41.7173 | 79.0246 | 1.1313 | 29.5533 | 1.0616 | 0.29202 | 0.34086 | 75.3022 | 63.26 | 13.8422 | 64.3583 | 1.1313 | 29.5533 | 0.34086 | 79.4484 | 0.22837 | 4.3192 | 55.8737 | 0.01126 | 0.009617 | 13.4743 | 0.245 | 0.074215 | 1276.4937 | 1289.9902 | 19738.239 | 10018.4986 | 29756.7375 | 0.66332 | 28.5646 | 42.7374 | 294.0747 | 90.9809 | 3.8945 | 35.5829 | 40.9289 | 294.0747 | 160.699 | 69.5013 | 91.1977 | 107.1756 | 189.4234 | 41208.8798 | 290.3105 | 90.0666 | 4.1978 | 27.6717 | 42.2187 | 3.6599 | 4.3019 | 1797.9022 | 39410.9776 | 3.2456 | 514.7716 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161205a.txt | 244.297 | 2.2375 | 527.396 | 243.393 | 9.2788 | 2163.08 | 87.087 | 71.2923 | 86.4643 | 86.6829 | 79.6089 | 79.2381 | 69.8947 | 85.9469 | 42.3243 | 42.8733 | 76.5025 | 79.8399 | 92.0302 | 79.2451 | 93.3924 | 93.5497 | 160.7209 | 60.2176 | 93.0648 | 64.8867 | 139.4195 | 59.3175 | 75.2971 | 56.2854 | 138.1998 | 60.6745 | 135.2323 | 54.9754 | 8.3684 | 69.8644 | 41.7199 | 79.0246 | 1.1323 | 29.5535 | 1.0617 | 0.29944 | 0.35895 | 75.2773 | 63.2478 | 13.8294 | 64.384 | 1.1323 | 29.5535 | 0.35895 | 79.483 | 0.29426 | 4.3421 | 55.8754 | 0.01127 | 0.009617 | 13.4757 | 0.245 | 0.074207 | 1277.031 | 1290.6708 | 19730.3592 | 10080.1327 | 29810.4919 | 0.66186 | 28.5485 | 42.7438 | 293.7567 | 90.904 | 3.817 | 35.5538 | 40.9487 | 293.7567 | 160.7209 | 69.6001 | 91.1208 | 107.1758 | 189.4199 | 41295.1248 | 292.3145 | 90.5544 | 4.6076 | 27.6695 | 42.2252 | 4.0901 | 4.2211 | 1799.4752 | 39495.6497 | 3.2474 | 514.0597 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161205a.txt | 243.117 | 2.2449 | 525.083 | 241.872 | 9.7952 | 2285.74 | 93.0206 | 72.0956 | 92.3894 | 92.6398 | 85.213 | 84.8841 | 70.1135 | 91.8861 | 43.8246 | 44.3121 | 78.025 | 85.4534 | 97.7277 | 84.9251 | 99.0422 | 99.2467 | 167.3422 | 60.2374 | 98.6598 | 65.2799 | 142.7758 | 59.8742 | 75.4807 | 58.6486 | 141.5759 | 60.7634 | 138.6669 | 55.6228 | 8.2906 | 69.8642 | 41.9747 | 84.8093 | 1.1494 | 29.5522 | 1.0616 | 0.29315 | 0.40069 | 75.489 | 63.7287 | 13.5603 | 64.8243 | 1.1494 | 29.5522 | 0.40069 | 85.1189 | 0.26673 | 4.2514 | 56.5228 | 0.0115 | 0.009849 | 13.4907 | 0.24511 | 0.074125 | 1285.9696 | 1301.1476 | 19496.5415 | 10136.6425 | 29633.184 | 0.65793 | 27.942 | 44.1537 | 317.6363 | 96.5116 | 3.491 | 35.6008 | 42.4242 | 317.6363 | 167.3422 | 70.6139 | 96.7283 | 109.6813 | 189.3936 | 39651.6799 | 315.5582 | 96.0365 | 4.1505 | 26.461 | 43.6525 | 3.6471 | 3.8718 | 1791.5832 | 37860.0967 | 3.0898 | 520.7552 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161205a.txt | 243.074 | 2.2421 | 524.989 | 242.1 | 9.7971 | 2288.49 | 92.9806 | 72.1059 | 92.3794 | 92.6065 | 85.0754 | 84.8539 | 70.1384 | 91.8502 | 43.8469 | 44.3059 | 78.036 | 85.3466 | 97.5096 | 84.9529 | 98.9901 | 99.1086 | 167.3968 | 60.3601 | 98.6177 | 65.2358 | 142.6847 | 59.861 | 75.4789 | 58.6533 | 141.4238 | 61.119 | 138.5906 | 55.6377 | 8.4636 | 69.8646 | 41.9694 | 84.7911 | 1.1558 | 29.5524 | 1.0617 | 0.29376 | 0.4016 | 75.4829 | 63.7323 | 13.5507 | 64.8399 | 1.1558 | 29.5524 | 0.4016 | 85.0572 | 0.21311 | 4.2233 | 56.5377 | 0.011495 | 0.009855 | 13.4911 | 0.2451 | 0.074123 | 1289.5512 | 1304.811 | 19535.2811 | 10097.6933 | 29632.9745 | 0.65924 | 27.9902 | 44.1157 | 317.4698 | 96.4736 | 3.493 | 35.6442 | 42.3918 | 317.4698 | 167.3968 | 70.7065 | 96.6903 | 109.6642 | 189.4025 | 40492.5303 | 314.4651 | 95.7857 | 3.9354 | 26.5496 | 43.5888 | 3.4062 | 3.8671 | 1791.2625 | 38701.2678 | 3.0869 | 522.2093 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161205a.txt | 243.415 | 2.2434 | 525.396 | 242.361 | 9.806 | 2289.67 | 93.0406 | 72.1367 | 92.4294 | 92.6665 | 85.0619 | 84.9479 | 70.1487 | 91.8169 | 43.7721 | 44.2311 | 78.0595 | 85.36 | 97.3139 | 85.0473 | 99.0265 | 99.1583 | 167.1817 | 60.4819 | 98.6408 | 65.222 | 142.5784 | 59.8912 | 75.4993 | 58.7157 | 141.3629 | 61.2079 | 138.5143 | 55.6526 | 8.2068 | 69.8642 | 41.9828 | 84.7329 | 1.1513 | 29.5509 | 1.0616 | 0.2897 | 0.39077 | 75.4801 | 63.7832 | 13.4969 | 64.8595 | 1.1513 | 29.5509 | 0.39077 | 85.1043 | 0.17785 | 4.2385 | 56.5526 | 0.011508 | 0.009861 | 13.4918 | 0.24511 | 0.074119 | 1286.9881 | 1302.2872 | 19421.927 | 10122.0621 | 29543.9891 | 0.65739 | 28.0653 | 44.0714 | 317.4092 | 96.4598 | 3.4192 | 35.7003 | 42.3592 | 317.4092 | 167.1817 | 70.5052 | 96.6765 | 109.6899 | 189.4175 | 39258.5031 | 314.3892 | 95.7682 | 3.9514 | 26.5854 | 43.5633 | 3.3388 | 3.7933 | 1792.6512 | 37465.852 | 3.0759 | 522.7411 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161205a.txt | 243.313 | 2.2429 | 527.193 | 242.128 | 9.801 | 2287.15 | 92.9579 | 72.1031 | 92.35 | 92.6004 | 85.1196 | 84.8444 | 70.1444 | 91.8594 | 43.7819 | 44.2338 | 78.0452 | 85.4029 | 97.6846 | 84.9487 | 99.0422 | 99.1673 | 167.1719 | 60.4984 | 98.6135 | 65.2177 | 142.5935 | 59.9138 | 75.5048 | 58.7111 | 141.3477 | 61.119 | 138.5296 | 55.6493 | 8.3112 | 69.8644 | 41.9881 | 84.7292 | 1.1467 | 29.5505 | 1.0617 | 0.29212 | 0.38924 | 75.5052 | 63.7858 | 13.5194 | 64.8529 | 1.1467 | 29.5505 | 0.38924 | 85.0789 | 0.24398 | 4.2645 | 56.5493 | 0.011517 | 0.00986 | 13.4919 | 0.24511 | 0.074119 | 1284.3678 | 1299.6377 | 19416.2368 | 10166.7689 | 29583.0057 | 0.65633 | 28.0253 | 44.0778 | 317.5152 | 96.484 | 3.5261 | 35.6795 | 42.3657 | 317.5152 | 167.1719 | 70.4712 | 96.7007 | 109.6545 | 189.4079 | 39770.7435 | 312.4762 | 95.3276 | 3.4682 | 26.5875 | 43.5569 | 2.9775 | 3.8835 | 1798.7825 | 37971.9609 | 3.0807 | 520.9888 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161205a.txt | 242.881 | 2.2368 | 524.673 | 241.721 | 10.159 | 2376.7 | 96.6345 | 72.5394 | 96.0098 | 96.2445 | 88.6921 | 88.5366 | 70.1838 | 95.4058 | 44.7092 | 45.1962 | 78.821 | 88.8377 | 100.8771 | 88.4957 | 102.4193 | 102.5886 | 171.3087 | 60.688 | 102.0241 | 65.4233 | 144.7501 | 60.4875 | 75.4177 | 59.7609 | 143.492 | 61.4746 | 140.7583 | 56.2087 | 8.2883 | 69.8644 | 41.0816 | 88.1745 | 1.1487 | 29.5967 | 1.0616 | 0.29218 | 0.39107 | 75.5012 | 64.0802 | 13.221 | 65.1128 | 1.1487 | 29.5967 | 0.39107 | 88.6405 | 0.15631 | 4.2788 | 57.1087 | 0.01174 | 0.010048 | 13.479 | 0.24521 | 0.074189 | 1286.1051 | 1300.1577 | 19033.4812 | 10388.6704 | 29422.1516 | 0.64691 | 27.568 | 44.9714 | 332.6727 | 99.8806 | 3.2461 | 35.5117 | 43.3092 | 332.6727 | 171.3087 | 71.2119 | 100.0968 | 111.2424 | 189.3713 | 38853.2896 | 329.3738 | 99.1515 | 3.7458 | 25.7325 | 44.4513 | 3.1417 | 3.6361 | 1790.1843 | 37063.1053 | 2.9721 | 524.5456 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161205a.txt | 242.918 | 2.2362 | 525.271 | 241.763 | 10.1544 | 2374.93 | 96.6445 | 72.5394 | 95.98 | 96.2346 | 88.6954 | 88.4331 | 70.2121 | 95.4465 | 44.7528 | 45.2114 | 78.8151 | 88.8921 | 100.9638 | 88.4596 | 102.4531 | 102.6323 | 171.0988 | 60.6715 | 102.0282 | 65.3965 | 144.7957 | 60.5064 | 75.4251 | 59.7216 | 143.5376 | 61.7414 | 140.8498 | 56.222 | 8.2457 | 69.8642 | 41.087 | 88.1854 | 1.1421 | 29.5969 | 1.0616 | 0.29004 | 0.38794 | 75.4484 | 64.0881 | 13.1603 | 65.1441 | 1.1421 | 29.5969 | 0.38794 | 88.6201 | 0.21635 | 4.2843 | 57.122 | 0.011748 | 0.010053 | 13.4796 | 0.24522 | 0.074186 | 1282.3769 | 1296.4447 | 18893.2533 | 10377.4882 | 29270.7415 | 0.64546 | 27.5493 | 44.9902 | 332.0519 | 99.7439 | 3.0994 | 35.4673 | 43.3478 | 332.0519 | 171.0988 | 71.1388 | 99.96 | 111.2468 | 189.3682 | 38650.0125 | 330.1785 | 99.3299 | 3.8834 | 25.7419 | 44.4702 | 3.3499 | 3.5093 | 1792.2247 | 36857.7878 | 2.958 | 525.7305 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161205a.txt | 242.819 | 2.2399 | 526.722 | 241.72 | 10.1574 | 2376.84 | 96.6413 | 72.5362 | 96.0232 | 96.248 | 88.6655 | 88.4199 | 70.1971 | 95.4386 | 44.7372 | 45.2562 | 78.834 | 88.9177 | 100.7809 | 88.5154 | 102.442 | 102.6047 | 171.2431 | 60.6667 | 102.027 | 65.4056 | 144.826 | 60.4988 | 75.4195 | 59.7424 | 143.5832 | 61.7414 | 140.8804 | 56.2137 | 8.1148 | 69.8637 | 41.0896 | 88.2073 | 1.1528 | 29.5958 | 1.0616 | 0.2944 | 0.39878 | 75.4541 | 64.086 | 13.1681 | 65.1166 | 1.1528 | 29.5958 | 0.39878 | 88.6296 | 0.21705 | 4.2851 | 57.1137 | 0.011745 | 0.01005 | 13.4799 | 0.24521 | 0.074185 | 1288.3814 | 1302.5424 | 18992.6723 | 10425.6147 | 29418.287 | 0.64561 | 27.5335 | 45.0027 | 332.5062 | 99.844 | 3.2027 | 35.4734 | 43.3606 | 332.5062 | 171.2431 | 71.183 | 100.0601 | 111.2454 | 189.3653 | 38035.5392 | 330.6188 | 99.4273 | 3.9887 | 25.708 | 44.4891 | 3.4041 | 3.596 | 1797.1755 | 36238.3638 | 2.9695 | 525.5431 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161205a.txt | 242.858 | 2.2445 | 525.223 | 241.764 | 10.1619 | 2376.77 | 96.7006 | 72.5426 | 96.0758 | 96.3039 | 88.7687 | 88.4963 | 70.2044 | 95.5055 | 44.8445 | 45.3207 | 78.8446 | 89.0087 | 101.3032 | 88.5695 | 102.5314 | 102.7204 | 171.1545 | 60.5802 | 102.1131 | 65.3646 | 144.9779 | 60.5045 | 75.4232 | 59.7493 | 143.7809 | 61.6525 | 140.9414 | 56.2353 | 8.2498 | 69.8642 | 41.0816 | 88.2546 | 1.156 | 29.5956 | 1.0616 | 0.28689 | 0.38283 | 75.4313 | 64.0658 | 13.1655 | 65.1184 | 1.156 | 29.5956 | 0.38283 | 88.7108 | 0.22953 | 4.2692 | 57.1353 | 0.011748 | 0.010058 | 13.4793 | 0.24522 | 0.074188 | 1290.2101 | 1304.3339 | 19014.9886 | 10406.2626 | 29421.2513 | 0.6463 | 27.4774 | 45.0652 | 332.6425 | 99.874 | 3.1734 | 35.4583 | 43.3863 | 332.6425 | 171.1545 | 71.0644 | 100.0901 | 111.2712 | 189.3565 | 38651.4533 | 330.7402 | 99.4542 | 3.9487 | 25.6334 | 44.571 | 3.3784 | 3.5701 | 1792.0609 | 36859.3924 | 2.9714 | 526.236 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161205a.txt | 243.084 | 2.2424 | 524.979 | 241.936 | 10.1681 | 2378.56 | 96.7531 | 72.5557 | 96.1349 | 96.3597 | 88.8015 | 88.5458 | 70.1838 | 95.5354 | 44.8196 | 45.303 | 78.8379 | 88.9819 | 100.963 | 88.6266 | 102.5743 | 102.6381 | 171.2613 | 60.5593 | 102.123 | 65.3162 | 144.9931 | 60.529 | 75.427 | 59.7702 | 143.7505 | 61.6525 | 141.033 | 56.232 | 8.1422 | 69.864 | 41.0709 | 88.2546 | 1.1557 | 29.596 | 1.0617 | 0.29334 | 0.39046 | 75.4044 | 64.0682 | 13.1362 | 65.1309 | 1.1557 | 29.596 | 0.39046 | 88.739 | 0.19395 | 4.297 | 57.132 | 0.011758 | 0.010057 | 13.4799 | 0.24522 | 0.074184 | 1290.0091 | 1304.1901 | 18972.5827 | 10476.1141 | 29448.6967 | 0.64426 | 27.4842 | 45.0714 | 332.915 | 99.934 | 3.1809 | 35.4131 | 43.4248 | 332.915 | 171.2613 | 71.1112 | 100.1501 | 111.2941 | 189.3588 | 38137.3255 | 329.9052 | 99.2694 | 3.734 | 25.6254 | 44.5584 | 3.1344 | 3.5743 | 1791.2283 | 36346.0971 | 2.9726 | 525.6636 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161205a.txt | 243.08 | 2.2422 | 525.058 | 241.64 | 11.068 | 2602.51 | 105.0339 | 73.9193 | 104.446 | 104.6927 | 96.9535 | 96.4451 | 70.8259 | 103.8565 | 46.5074 | 46.9544 | 81.1464 | 97.0785 | 109.5695 | 96.8484 | 110.5365 | 110.7606 | 181.6665 | 61.7938 | 110.0283 | 66.353 | 148.8506 | 61.1876 | 75.7904 | 62.7624 | 147.5371 | 62.4526 | 145.1393 | 57.3093 | 8.432 | 69.8638 | 41.3149 | 96.364 | 1.1445 | 29.5961 | 1.0616 | 0.28787 | 0.39176 | 75.8762 | 65.0883 | 12.5879 | 66.0661 | 1.1445 | 29.5961 | 0.39176 | 96.8314 | 0.27416 | 3.8783 | 58.2093 | 0.01204 | 0.010461 | 13.5069 | 0.24535 | 0.074036 | 1282.4441 | 1299.1418 | 18079.1956 | 9668.1129 | 27747.3085 | 0.65157 | 27.276 | 46.6432 | 370.6348 | 107.8989 | 2.865 | 36.0148 | 45.1316 | 370.6348 | 181.6665 | 73.5546 | 108.1118 | 114.9859 | 189.4428 | 37669.4281 | 367.2378 | 107.2076 | 3.3511 | 24.7143 | 46.1115 | 2.7616 | 3.2062 | 1791.4979 | 35877.9302 | 2.6002 | 554.6242 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161205a.txt | 242.401 | 2.2357 | 524.049 | 241.14 | 11.0798 | 2602.24 | 105.0018 | 73.9234 | 104.4468 | 104.6606 | 96.8782 | 96.5549 | 70.8087 | 103.8072 | 46.5429 | 46.9898 | 81.1766 | 96.9988 | 109.3179 | 96.8218 | 110.4778 | 110.7052 | 181.8322 | 61.8251 | 109.95 | 66.284 | 148.8961 | 61.182 | 75.7978 | 62.7647 | 147.6283 | 62.6304 | 145.2004 | 57.3093 | 8.2723 | 69.8637 | 41.3284 | 96.3821 | 1.1453 | 29.596 | 1.0615 | 0.29538 | 0.38718 | 75.8678 | 65.1015 | 12.5663 | 66.1027 | 1.1453 | 29.596 | 0.38718 | 96.8134 | 0.18751 | 3.8727 | 58.2093 | 0.012038 | 0.010461 | 13.5081 | 0.24535 | 0.07403 | 1282.8203 | 1299.6308 | 18053.4367 | 9655.9869 | 27709.4236 | 0.65153 | 27.2618 | 46.6616 | 370.0745 | 107.7852 | 2.7834 | 36.0199 | 45.1567 | 370.0745 | 181.8322 | 73.834 | 107.9982 | 114.9713 | 189.4408 | 36961.8843 | 366.1447 | 106.9841 | 3.1769 | 24.6601 | 46.1486 | 2.5373 | 3.1246 | 1788.0552 | 35173.8291 | 2.5977 | 555.5454 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161205a.txt | 242.755 | 2.2373 | 524.87 | 241.322 | 11.0639 | 2599.61 | 104.9418 | 73.8372 | 104.3377 | 104.5613 | 96.7814 | 96.6334 | 70.7184 | 103.7174 | 46.4531 | 46.9142 | 81.0682 | 96.7954 | 108.9932 | 96.6281 | 110.4311 | 110.4859 | 181.296 | 61.7997 | 109.9034 | 66.2138 | 148.7443 | 60.931 | 75.7478 | 62.6167 | 147.4763 | 62.3637 | 145.0172 | 57.3658 | 8.2128 | 69.8638 | 41.2908 | 96.2002 | 1.1455 | 29.5857 | 1.0616 | 0.29208 | 0.3855 | 75.7359 | 65.0678 | 12.4681 | 66.0827 | 1.1455 | 29.5857 | 0.3855 | 96.7095 | 0.091205 | 3.5652 | 58.2658 | 0.011934 | 0.010486 | 13.5123 | 0.2453 | 0.074007 | 1282.7039 | 1299.9181 | 17888.3096 | 8862.9227 | 26751.2323 | 0.66869 | 27.2368 | 46.6003 | 369.6656 | 107.7022 | 2.7604 | 35.9868 | 45.0814 | 369.6656 | 181.296 | 73.3808 | 107.9152 | 114.9439 | 189.4291 | 36703.6772 | 366.8279 | 107.1239 | 3.4064 | 24.6316 | 46.0868 | 2.7862 | 3.1409 | 1790.8564 | 34912.8207 | 2.5093 | 575.3921 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161205a.txt | 242.809 | 2.2393 | 523.267 | 241.356 | 11.0461 | 2597.52 | 104.8827 | 73.8747 | 104.2983 | 104.5285 | 96.6887 | 96.597 | 70.7433 | 103.692 | 46.5392 | 46.9967 | 81.116 | 96.8361 | 109.1347 | 96.9345 | 110.5396 | 110.7832 | 181.6896 | 61.7311 | 109.9629 | 66.2803 | 148.8961 | 60.9423 | 75.7329 | 62.6768 | 147.5675 | 62.8083 | 145.2309 | 57.3492 | 8.1935 | 69.8633 | 41.2774 | 96.1893 | 1.1498 | 29.5793 | 1.0616 | 0.28863 | 0.38245 | 75.7653 | 65.0685 | 12.4968 | 66.0917 | 1.1498 | 29.5793 | 0.38245 | 96.7641 | 0.15037 | 3.5931 | 58.2492 | 0.011941 | 0.010482 | 13.5152 | 0.2453 | 0.073991 | 1285.0108 | 1302.537 | 17963.2616 | 8949.7136 | 26912.9752 | 0.66746 | 27.2131 | 46.6616 | 369.7111 | 107.7114 | 2.8287 | 35.9468 | 45.1693 | 369.7111 | 181.6896 | 73.7651 | 107.9244 | 114.917 | 189.4283 | 36630.6113 | 366.008 | 106.9561 | 3.2642 | 24.6195 | 46.1239 | 2.6578 | 3.1829 | 1785.387 | 34845.2243 | 2.5275 | 572.9626 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161205a.txt | 242.903 | 2.2338 | 524.705 | 241.441 | 11.052 | 2599.85 | 104.8765 | 73.8409 | 104.2789 | 104.4927 | 96.7023 | 96.4882 | 70.7025 | 103.643 | 46.5076 | 46.9333 | 81.0828 | 96.843 | 108.9421 | 96.7987 | 110.4258 | 110.5783 | 181.8062 | 61.8044 | 109.8948 | 66.2081 | 148.7746 | 61.0404 | 75.72 | 62.7207 | 147.4459 | 62.7193 | 145.0783 | 57.3641 | 8.2942 | 69.8638 | 41.2613 | 96.1566 | 1.1405 | 29.5652 | 1.0615 | 0.28931 | 0.37978 | 75.7204 | 65.0399 | 12.4805 | 66.0946 | 1.1405 | 29.5652 | 0.37978 | 96.7081 | 0.1579 | 3.6763 | 58.2641 | 0.011989 | 0.010493 | 13.5217 | 0.24532 | 0.073955 | 1279.4543 | 1297.5334 | 17870.0716 | 9138.8581 | 27008.9297 | 0.66164 | 27.2283 | 46.6126 | 369.5899 | 107.6868 | 2.8103 | 35.9763 | 45.1065 | 369.5899 | 181.8062 | 73.9063 | 107.8998 | 114.9141 | 189.428 | 37082.1341 | 366.7368 | 107.1052 | 3.4622 | 24.6281 | 46.0745 | 2.8263 | 3.194 | 1790.2935 | 35291.8406 | 2.5334 | 568.4583 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161205a.txt | 243.033 | 2.2332 | 525.539 | 241.666 | 10.923 | 2569.76 | 103.7273 | 73.3675 | 103.1379 | 103.3579 | 95.6407 | 95.3415 | 70.2869 | 102.4948 | 46.2376 | 46.6704 | 80.5018 | 95.6405 | 107.98 | 95.4955 | 109.2342 | 109.4958 | 180.1109 | 61.1959 | 108.7494 | 65.8623 | 148.1975 | 61.2103 | 75.2934 | 61.9808 | 146.868 | 62.3637 | 144.4982 | 57.1632 | 7.9921 | 69.8635 | 40.8912 | 95.1306 | 1.1555 | 29.6079 | 1.0617 | 0.29022 | 0.39649 | 75.305 | 64.6798 | 12.4252 | 65.731 | 1.1555 | 29.6079 | 0.39649 | 95.5296 | 0.14281 | 4.047 | 58.0632 | 0.012045 | 0.010401 | 13.4927 | 0.24535 | 0.074114 | 1289.2628 | 1304.6761 | 17952.7104 | 10118.3968 | 28071.1072 | 0.63954 | 26.9882 | 46.3793 | 364.1387 | 106.5727 | 2.8453 | 35.6343 | 44.8675 | 364.1387 | 180.1109 | 73.3246 | 106.7863 | 114.3923 | 189.3464 | 35942.3756 | 360.5729 | 105.837 | 3.3422 | 24.4477 | 45.8393 | 2.6991 | 3.2147 | 1793.1391 | 34149.2365 | 2.658 | 551.1416 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161205a.txt | 243.041 | 2.2351 | 525.792 | 241.721 | 10.93 | 2570.03 | 103.7504 | 73.3538 | 103.1806 | 103.3809 | 95.6109 | 95.3614 | 70.29 | 102.5537 | 46.2088 | 46.6381 | 80.5216 | 95.7432 | 107.7898 | 95.5683 | 109.2894 | 109.5378 | 180.0785 | 61.3555 | 108.7817 | 65.8482 | 148.152 | 61.2159 | 75.2971 | 61.9646 | 146.8528 | 62.3637 | 144.4677 | 57.1616 | 8.2746 | 69.8633 | 40.9073 | 95.1452 | 1.1387 | 29.6113 | 1.0617 | 0.28143 | 0.37192 | 75.2542 | 64.6581 | 12.3962 | 65.7252 | 1.1387 | 29.6113 | 0.37192 | 95.5709 | 0.15832 | 4.0544 | 58.0616 | 0.012046 | 0.010399 | 13.4899 | 0.24535 | 0.07413 | 1279.9462 | 1294.9724 | 17782.2946 | 10062.9045 | 27845.199 | 0.63861 | 26.9929 | 46.3609 | 364.2295 | 106.5913 | 2.841 | 35.6667 | 44.8549 | 364.2295 | 180.0785 | 73.2735 | 106.805 | 114.4027 | 189.346 | 37207.3733 | 361.0739 | 105.9407 | 3.387 | 24.4569 | 45.8331 | 2.7601 | 3.2104 | 1794.0023 | 35413.371 | 2.6361 | 551.598 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161205a.txt | 243.094 | 2.2426 | 525.635 | 241.771 | 10.9184 | 2567.98 | 103.7105 | 73.3396 | 103.1177 | 103.3509 | 95.5906 | 95.2814 | 70.2504 | 102.44 | 46.2034 | 46.6362 | 80.5097 | 95.7082 | 108.2529 | 95.5034 | 109.304 | 109.6372 | 179.6976 | 61.2354 | 108.8028 | 65.7357 | 148.2127 | 61.2084 | 75.2804 | 61.9507 | 146.9288 | 62.3637 | 144.4677 | 57.1466 | 8.1606 | 69.8638 | 40.859 | 95.127 | 1.1558 | 29.6042 | 1.0616 | 0.29349 | 0.39657 | 75.2804 | 64.6634 | 12.4171 | 65.7322 | 1.1558 | 29.6042 | 0.39657 | 95.5209 | 0.18035 | 4.0618 | 58.0466 | 0.012046 | 0.010396 | 13.4945 | 0.24535 | 0.074104 | 1289.3482 | 1304.9342 | 17943.1718 | 10154.1495 | 28097.3213 | 0.63861 | 26.9542 | 46.3855 | 363.6087 | 106.4637 | 2.7532 | 35.6548 | 44.8549 | 363.6087 | 179.6976 | 73.0202 | 106.6774 | 114.3846 | 189.3383 | 36699.8101 | 360.8917 | 105.903 | 3.4629 | 24.3864 | 45.8641 | 2.7853 | 3.1128 | 1793.4666 | 34906.3434 | 2.6619 | 550.6638 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161205a.txt | 242.82 | 2.241 | 523.792 | 241.432 | 10.9217 | 2564.34 | 103.6434 | 73.3725 | 103.054 | 103.2806 | 95.4799 | 95.2471 | 70.3063 | 102.4508 | 46.2079 | 46.6762 | 80.5341 | 95.5927 | 107.6776 | 95.4976 | 109.1742 | 109.5304 | 179.8735 | 61.3268 | 108.6829 | 65.7539 | 148.1216 | 61.2008 | 75.2767 | 61.9368 | 146.8071 | 62.5415 | 144.4524 | 57.145 | 8.2961 | 69.8633 | 40.8268 | 95.0542 | 1.1435 | 29.6077 | 1.0616 | 0.29288 | 0.40153 | 75.2985 | 64.682 | 12.4165 | 65.742 | 1.1435 | 29.6077 | 0.40153 | 95.4543 | 0.1468 | 4.0559 | 58.045 | 0.012041 | 0.010394 | 13.4933 | 0.24535 | 0.074111 | 1282.5387 | 1297.9262 | 17846.9967 | 10083.1194 | 27930.116 | 0.63899 | 27.0239 | 46.3486 | 363.9872 | 106.5415 | 2.8981 | 35.6855 | 44.8486 | 363.9872 | 179.8735 | 73.1183 | 106.7552 | 114.3543 | 189.3529 | 37331.6371 | 361.0587 | 105.9375 | 3.4867 | 24.4918 | 45.8145 | 2.8835 | 3.2609 | 1787.1783 | 35544.4588 | 2.6507 | 551.0347 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161205a.txt | 242.634 | 2.2449 | 524.218 | 241.258 | 10.9014 | 2562.26 | 103.5781 | 73.3423 | 102.9822 | 103.2121 | 95.4407 | 95.1747 | 70.2573 | 102.4203 | 46.1857 | 46.6468 | 80.5467 | 95.6417 | 107.4933 | 95.377 | 109.1896 | 109.2979 | 179.8669 | 61.2876 | 108.6591 | 65.7599 | 148.0153 | 61.1895 | 75.2786 | 61.8883 | 146.7463 | 62.6304 | 144.4066 | 57.1334 | 8.2384 | 69.8633 | 40.8295 | 95.036 | 1.1414 | 29.6084 | 1.0616 | 0.28821 | 0.39183 | 75.1967 | 64.6516 | 12.3451 | 65.7252 | 1.1414 | 29.6084 | 0.39183 | 95.4085 | 0.19241 | 4.0562 | 58.0334 | 0.012036 | 0.01039 | 13.492 | 0.24534 | 0.074118 | 1281.3946 | 1296.645 | 17729.6795 | 10070.8447 | 27800.5242 | 0.63775 | 27.0368 | 46.3055 | 363.7147 | 106.4855 | 2.9073 | 35.717 | 44.8297 | 363.7147 | 179.8669 | 73.1677 | 106.6992 | 114.3248 | 189.3524 | 37086.4323 | 361.3623 | 106.0003 | 3.5801 | 24.4676 | 45.7897 | 3.0181 | 3.2733 | 1788.6318 | 35297.8005 | 2.6399 | 553.1096 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161205a.txt | 242.851 | 2.2365 | 524.264 | 241.411 | 10.9021 | 2562.46 | 103.4843 | 73.1866 | 102.8918 | 103.1381 | 95.3362 | 95.2127 | 70.0966 | 102.309 | 46.2076 | 46.6369 | 80.3526 | 95.4662 | 107.6152 | 95.4176 | 109.0988 | 109.3344 | 179.7915 | 60.9197 | 108.5912 | 65.5463 | 148.1823 | 61.1442 | 75.1692 | 61.7495 | 146.8832 | 62.4526 | 144.4524 | 57.0304 | 8.471 | 69.8638 | 40.7088 | 94.8687 | 1.1448 | 29.6102 | 1.0616 | 0.28885 | 0.38046 | 75.1753 | 64.5036 | 12.4717 | 65.5714 | 1.1448 | 29.6102 | 0.38046 | 95.3582 | 0.11081 | 4.1138 | 57.9304 | 0.012015 | 0.01035 | 13.4866 | 0.24533 | 0.074148 | 1283.5512 | 1298.3013 | 17940.8558 | 10206.0014 | 28146.8573 | 0.6374 | 26.8134 | 46.3732 | 363.2301 | 106.3857 | 2.9014 | 35.5039 | 44.8486 | 363.2301 | 179.7915 | 73.192 | 106.5995 | 114.2823 | 189.3012 | 38128.9228 | 359.1154 | 105.5347 | 3.2257 | 24.2511 | 45.8455 | 2.6429 | 3.2477 | 1788.7888 | 36340.134 | 2.6725 | 547.2232 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161205a.txt | 242.946 | 2.2452 | 524.779 | 241.659 | 10.9017 | 2561.81 | 103.5697 | 73.1694 | 102.9606 | 103.2069 | 95.3824 | 95.196 | 70.1293 | 102.3436 | 46.2627 | 46.6885 | 80.3375 | 95.5344 | 107.6497 | 95.3961 | 109.1071 | 109.4373 | 179.6763 | 60.918 | 108.6288 | 65.4133 | 148.2127 | 61.1291 | 75.1395 | 61.738 | 146.9288 | 62.4526 | 144.4219 | 57.0155 | 8.1537 | 69.8637 | 40.7061 | 94.8869 | 1.1481 | 29.6137 | 1.0616 | 0.29315 | 0.39069 | 75.1209 | 64.4739 | 12.447 | 65.5636 | 1.1481 | 29.6137 | 0.39069 | 95.3772 | 0.13896 | 4.1136 | 57.9155 | 0.012008 | 0.010343 | 13.4852 | 0.24533 | 0.074155 | 1285.5083 | 1300.1502 | 17932.6137 | 10214.9316 | 28147.5453 | 0.63709 | 26.7839 | 46.3855 | 363.4875 | 106.4387 | 2.8691 | 35.5015 | 44.836 | 363.4875 | 179.6763 | 73.0238 | 106.6525 | 114.3209 | 189.2947 | 36678.8002 | 360.087 | 105.7363 | 3.3927 | 24.2652 | 45.8641 | 2.7757 | 3.2318 | 1790.5459 | 34888.2543 | 2.6727 | 548.0442 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161205a.txt | 243.032 | 2.2421 | 528.219 | 241.688 | 10.9034 | 2562.98 | 103.4434 | 73.1681 | 102.8476 | 103.0841 | 95.3878 | 95.1715 | 70.0984 | 102.2481 | 46.2379 | 46.6743 | 80.3308 | 95.4446 | 107.345 | 95.3861 | 109.0646 | 109.2382 | 179.3959 | 60.9146 | 108.5766 | 65.4133 | 148.1975 | 61.1197 | 75.1302 | 61.7472 | 146.8528 | 62.2748 | 144.4066 | 57.0155 | 8.2402 | 69.8637 | 40.7034 | 94.8978 | 1.1532 | 29.6146 | 1.0616 | 0.29166 | 0.38375 | 75.1297 | 64.4605 | 12.4692 | 65.5581 | 1.1532 | 29.6146 | 0.38375 | 95.3475 | 0.12043 | 4.1042 | 57.9155 | 0.012003 | 0.010343 | 13.4844 | 0.24533 | 0.07416 | 1288.4245 | 1303.0182 | 18004.0051 | 10212.6934 | 28216.6984 | 0.63806 | 26.7887 | 46.3793 | 363.1393 | 106.367 | 2.9236 | 35.5011 | 44.8297 | 363.1393 | 179.3959 | 72.8151 | 106.5808 | 114.2638 | 189.2955 | 37096.6189 | 359.2824 | 105.5694 | 3.3212 | 24.2653 | 45.8331 | 2.7217 | 3.283 | 1802.2832 | 35294.3356 | 2.6753 | 547.9413 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161205a.txt | 242.971 | 2.2388 | 525.2 | 241.634 | 10.8953 | 2558.92 | 103.352 | 73.1859 | 102.7596 | 102.9796 | 95.2758 | 95.0597 | 70.1989 | 102.1667 | 46.182 | 46.6255 | 80.3619 | 95.3757 | 107.2738 | 95.3371 | 108.9511 | 109.2619 | 179.6741 | 61.0824 | 108.4599 | 65.6113 | 148.076 | 61.0857 | 75.1377 | 61.6871 | 146.8071 | 62.3637 | 144.3303 | 57.0072 | 8.2631 | 69.8635 | 40.6632 | 94.7996 | 1.1463 | 29.615 | 1.0616 | 0.28848 | 0.38405 | 75.269 | 64.529 | 12.54 | 65.5592 | 1.1463 | 29.615 | 0.38405 | 95.2621 | 0.14105 | 4.0785 | 57.9072 | 0.011988 | 0.01034 | 13.4841 | 0.24532 | 0.074161 | 1284.5299 | 1299.0542 | 18047.8575 | 10110.9689 | 28158.8265 | 0.64093 | 26.8558 | 46.3301 | 362.4579 | 106.2266 | 2.8746 | 35.5637 | 44.7982 | 362.4579 | 179.6741 | 73.2337 | 106.4404 | 114.2225 | 189.3083 | 37226.5386 | 359.996 | 105.7174 | 3.5508 | 24.3844 | 45.8145 | 2.9578 | 3.247 | 1791.9824 | 35434.5562 | 2.6759 | 547.4077 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161205a.txt | 242.972 | 2.2481 | 525.845 | 241.668 | 10.892 | 2558.53 | 103.4001 | 73.2085 | 102.8175 | 103.0441 | 95.2778 | 95.0584 | 70.2173 | 102.214 | 46.2259 | 46.641 | 80.3464 | 95.3836 | 107.6124 | 95.2484 | 108.9948 | 109.3643 | 179.4065 | 61.0385 | 108.4284 | 65.6437 | 148.1216 | 61.0895 | 75.1432 | 61.7172 | 146.7767 | 62.3637 | 144.315 | 57.0055 | 8.2022 | 69.8637 | 40.6551 | 94.7923 | 1.1511 | 29.6159 | 1.0616 | 0.28848 | 0.38085 | 75.3055 | 64.5457 | 12.5598 | 65.5715 | 1.1511 | 29.6159 | 0.38085 | 95.2421 | 0.1355 | 4.084 | 57.9055 | 0.011989 | 0.010339 | 13.4839 | 0.24532 | 0.074163 | 1287.2468 | 1301.7808 | 18114.671 | 10145.8967 | 28260.5677 | 0.64099 | 26.8599 | 46.3486 | 362.6396 | 106.264 | 2.864 | 35.5545 | 44.7919 | 362.6396 | 179.4065 | 72.9286 | 106.4779 | 114.2443 | 189.311 | 36942.8357 | 358.6903 | 105.4463 | 3.2323 | 24.4152 | 45.8021 | 2.6288 | 3.22 | 1794.1831 | 35148.6526 | 2.6854 | 546.5906 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161205a.txt | 242.858 | 2.2192 | 519.629 | 241.553 | 10.8699 | 2554.31 | 103.4078 | 81.5917 | 102.7736 | 102.9682 | 94.6758 | 94.5828 | 79.6473 | 102.302 | 48.1664 | 48.6609 | 87.4443 | 94.9434 | 107.6242 | 94.7699 | 109.0286 | 109.483 | 183.6691 | 72.416 | 108.5478 | 75.1572 | 152.9207 | 64.9751 | 84.6289 | 65.6251 | 151.7191 | 66.5424 | 149.154 | 62.0021 | 9.0977 | 69.86 | 41.1996 | 94.1884 | 1.1332 | 29.6139 | 1.0605 | 0.28937 | 0.38977 | 85.1257 | 72.7043 | 14.2215 | 73.873 | 1.1332 | 29.6139 | 0.38977 | 94.743 | 0.1539 | 2.973 | 62.9021 | 0.013777 | 0.01239 | 13.7149 | 0.24612 | 0.072914 | 1266.2729 | 1302.5062 | 20193.4143 | 8385.5042 | 28578.9185 | 0.70658 | 33.3229 | 48.2688 | 363.4875 | 106.4387 | 3.0309 | 40.6788 | 46.7656 | 363.4875 | 183.6691 | 77.0166 | 106.6525 | 114.2478 | 191.1307 | 41967.5304 | 360.998 | 105.925 | 3.6229 | 31.855 | 47.7923 | 3.1514 | 3.4705 | 1772.9741 | 40194.5562 | 2.7248 | 531.6952 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161205a.txt | 242.741 | 2.2219 | 518.431 | 241.46 | 10.8671 | 2553.42 | 103.4572 | 81.6018 | 102.8131 | 102.9814 | 94.7256 | 94.5563 | 79.6656 | 102.3691 | 48.2102 | 48.6764 | 87.4722 | 95.0245 | 107.8219 | 94.7878 | 109.0657 | 109.4647 | 183.4645 | 72.3933 | 108.5915 | 75.1448 | 152.9207 | 65.0016 | 84.6381 | 65.6297 | 151.7951 | 66.7202 | 149.154 | 62.0004 | 8.8294 | 69.8598 | 41.1969 | 94.1884 | 1.131 | 29.6148 | 1.0606 | 0.29306 | 0.39817 | 85.1201 | 72.7131 | 14.2069 | 73.9041 | 1.131 | 29.6148 | 0.39817 | 94.7735 | 0.19379 | 3.0011 | 62.9004 | 0.01379 | 0.012389 | 13.7156 | 0.24612 | 0.07291 | 1264.9925 | 1301.2629 | 20155.5546 | 8459.2899 | 28614.8445 | 0.70437 | 33.333 | 48.2688 | 363.3513 | 106.4107 | 2.9535 | 40.7067 | 46.7656 | 363.3513 | 183.4645 | 76.84 | 106.6244 | 114.2701 | 191.1333 | 40719.505 | 359.6164 | 105.6387 | 3.2696 | 31.843 | 47.8226 | 2.8256 | 3.4293 | 1768.8866 | 38950.6184 | 2.7301 | 530.4908 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161205a.txt | 242.684 | 2.2199 | 520.022 | 241.399 | 10.8735 | 2554.1 | 103.3697 | 81.5018 | 102.7356 | 102.9367 | 94.6142 | 94.4649 | 79.6109 | 102.3193 | 48.0894 | 48.5592 | 87.4219 | 95.0141 | 107.3532 | 94.7841 | 109.0098 | 109.474 | 183.1945 | 72.2044 | 108.5061 | 75.1206 | 152.6169 | 64.9789 | 84.5918 | 65.5997 | 151.4302 | 66.4535 | 148.8945 | 61.9457 | 9.2483 | 69.8602 | 41.1862 | 94.1774 | 1.1318 | 29.6145 | 1.0605 | 0.29352 | 0.38985 | 85.0937 | 72.6549 | 14.2388 | 73.8237 | 1.1318 | 29.6145 | 0.38985 | 94.7193 | 0.23584 | 3.0333 | 62.8457 | 0.013779 | 0.012365 | 13.7133 | 0.24612 | 0.072922 | 1265.5315 | 1301.5934 | 20210.5554 | 8543.0577 | 28753.6131 | 0.70289 | 33.3532 | 48.1486 | 363.3815 | 106.4169 | 3.0472 | 40.7609 | 46.661 | 363.3815 | 183.1945 | 76.5639 | 106.6307 | 114.2306 | 191.1274 | 42670.071 | 360.6184 | 105.8464 | 3.5271 | 31.9336 | 47.6773 | 3.1108 | 3.4802 | 1774.3151 | 40895.7559 | 2.7413 | 528.1555 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161205a.txt | 242.683 | 2.2173 | 519.449 | 241.333 | 10.8625 | 2551.81 | 103.4471 | 81.534 | 102.7833 | 102.9845 | 94.6491 | 94.5594 | 79.6441 | 102.3614 | 48.124 | 48.5974 | 87.4345 | 94.9735 | 107.5261 | 94.8133 | 109.1071 | 109.5777 | 183.4142 | 72.2346 | 108.5838 | 75.0823 | 152.7536 | 64.9563 | 84.5769 | 65.595 | 151.5366 | 66.4535 | 149.0014 | 61.9473 | 8.7887 | 69.8604 | 41.1701 | 94.152 | 1.1352 | 29.6143 | 1.0605 | 0.28943 | 0.3955 | 84.9962 | 72.6307 | 14.1655 | 73.8117 | 1.1352 | 29.6143 | 0.3955 | 94.7488 | 0.18297 | 3.009 | 62.8473 | 0.013768 | 0.012366 | 13.7131 | 0.24611 | 0.072923 | 1267.4688 | 1303.5703 | 20136.0679 | 8484.7211 | 28620.789 | 0.70355 | 33.3313 | 48.2027 | 363.4724 | 106.4356 | 2.9885 | 40.7304 | 46.7041 | 363.4724 | 183.4142 | 76.7649 | 106.6494 | 114.2655 | 191.1268 | 40530.5609 | 360.9069 | 105.9061 | 3.5447 | 31.9244 | 47.7197 | 3.1228 | 3.4511 | 1772.36 | 38758.2009 | 2.7312 | 531.4188 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161205a.txt | 242.737 | 2.2197 | 518.12 | 241.434 | 10.8711 | 2552.82 | 103.3904 | 81.5501 | 102.7267 | 102.9442 | 94.6218 | 94.5255 | 79.6041 | 102.293 | 48.1637 | 48.6229 | 87.4419 | 94.9542 | 107.6054 | 94.8473 | 109.0719 | 109.3141 | 183.5482 | 72.2353 | 108.5453 | 75.0558 | 152.8599 | 64.9751 | 84.5806 | 65.5997 | 151.6735 | 66.6313 | 149.0624 | 61.9357 | 8.9416 | 69.8593 | 41.1782 | 94.1447 | 1.1231 | 29.6141 | 1.0605 | 0.29422 | 0.39038 | 85.0572 | 72.6326 | 14.2246 | 73.8349 | 1.1231 | 29.6141 | 0.39038 | 94.7372 | 0.19778 | 3.0394 | 62.8357 | 0.013777 | 0.012361 | 13.7137 | 0.24612 | 0.07292 | 1260.6083 | 1296.5739 | 20112.5399 | 8525.4193 | 28637.9592 | 0.7023 | 33.3053 | 48.2448 | 363.4875 | 106.4387 | 3.0483 | 40.7132 | 46.7287 | 363.4875 | 183.5482 | 76.8957 | 106.6525 | 114.2399 | 191.124 | 41248.0093 | 360.9221 | 105.9093 | 3.6163 | 31.8299 | 47.7742 | 3.1826 | 3.4945 | 1767.8254 | 39480.1839 | 2.7331 | 528.2255 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161206a.txt | 240.891 | 2.2201 | 515.444 | 239.381 | 11.6515 | 2728.84 | 109.7763 | 82.0917 | 109.1013 | 109.2714 | 101.0659 | 100.7687 | 79.516 | 108.6256 | 49.1117 | 49.5249 | 88.7367 | 101.1507 | 114.0014 | 101.0089 | 115.0336 | 115.5329 | 190.9382 | 71.7076 | 114.4603 | 74.7967 | 155.0165 | 64.1165 | 84.4824 | 65.9211 | 153.8481 | 65.2977 | 151.4896 | 61.2551 | 8.5584 | 69.8606 | 40.8161 | 100.4823 | 1.1271 | 29.5989 | 1.0607 | 0.2966 | 0.38405 | 84.9574 | 72.4609 | 14.2966 | 73.9819 | 1.1271 | 29.5989 | 0.38405 | 100.9986 | 0.16396 | 2.8614 | 62.1551 | 0.01337 | 0.012068 | 13.7221 | 0.24594 | 0.072875 | 1262.5014 | 1299.3106 | 20207.5373 | 7845.4607 | 28052.998 | 0.72033 | 32.9985 | 49.0932 | 393.7269 | 112.4738 | 2.6975 | 41.0357 | 47.701 | 393.7269 | 190.9382 | 78.2547 | 112.6835 | 117.1786 | 191.1229 | 37970.7515 | 390.1778 | 111.7843 | 3.1586 | 30.8813 | 48.6347 | 2.683 | 3.2024 | 1758.6949 | 36212.0566 | 2.5343 | 540.0498 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-70p5%_Goodman_SHORT_COOL_161206a.txt | 239.548 | 2.2132 | 512.43 | 237.687 | 13.1633 | 3076.46 | 120.3505 | 84.3106 | 119.7078 | 119.8801 | 111.6553 | 111.0678 | 80.8238 | 119.16 | 51.8145 | 52.1559 | 92.0831 | 111.5685 | 123.9608 | 111.4635 | 125.2317 | 125.8966 | 204.5643 | 73.8778 | 124.5774 | 76.327 | 161.6532 | 65.5753 | 85.4467 | 68.4901 | 160.4024 | 67.2536 | 158.4657 | 63.2421 | 8.3387 | 69.8593 | 42.3797 | 110.7964 | 1.1229 | 29.5797 | 1.0604 | 0.29676 | 0.37115 | 86.0532 | 74.3784 | 13.4748 | 75.807 | 1.1229 | 29.5797 | 0.37115 | 111.4388 | 0.25947 | 2.3332 | 64.1421 | 0.01409 | 0.012968 | 13.7848 | 0.24626 | 0.072543 | 1257.1942 | 1299.7659 | 18977.1769 | 6736.3475 | 25713.5244 | 0.73802 | 32.6609 | 51.6497 | 448.2699 | 122.5113 | 2.1607 | 41.6512 | 50.4319 | 448.2699 | 204.5643 | 81.8552 | 122.7091 | 122.3042 | 191.265 | 34502.3852 | 444.4231 | 121.8354 | 2.6754 | 29.6498 | 51.174 | 2.1276 | 2.6312 | 1748.4112 | 32753.974 | 2.0999 | 586.708 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161101a.txt | 243.652 | 2.3182 | 544.482 | 242.734 | 8.9346 | 2073.52 | 81.8 | 51.9695 | 81.2294 | 81.4491 | 74.5422 | 74.4679 | 48.7586 | 80.6336 | 40.0995 | 40.7425 | 58.8265 | 74.9041 | 86.5192 | 74.5695 | 88.6421 | 88.4539 | 141.3607 | 41.5262 | 88.6206 | 42.8185 | 135.1367 | 46.349 | 66.6979 | 47.1006 | 133.881 | 47.1606 | 131.1108 | 43.7871 | 11.6789 | 69.8665 | 50.2115 | 74.1896 | 1.1771 | 29.7815 | 1.0627 | 0.29489 | 0.35711 | 66.1481 | 50.0009 | 18.0472 | 51.5407 | 1.1771 | 29.7815 | 0.35711 | 74.6209 | 0.19363 | 3.4619 | 43.7871 | 0.006908 | 0.006049 | 13.0168 | 0.24307 | 0.076824 | 1325.1594 | 1293.6967 | 26268.1205 | 5435.9893 | 31704.1098 | 0.82854 | 11.0622 | 40.9073 | 279.8863 | 87.4869 | 5.6869 | 19.6861 | 39.1404 | 279.8863 | 141.3607 | 53.6574 | 87.7033 | 104.998 | 184.8287 | 55940.0359 | 278.4533 | 87.1267 | 6.4931 | 8.3981 | 40.3605 | 5.8973 | 6.0378 | 1857.7726 | 54082.2633 | 3.5492 | 501.5726 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161101a.txt | 243.726 | 2.3236 | 545.206 | 242.79 | 8.944 | 2074.38 | 81.8388 | 51.9641 | 81.2715 | 81.5521 | 74.554 | 74.524 | 48.4986 | 80.7099 | 40.105 | 40.7517 | 58.8215 | 74.9708 | 86.9044 | 74.5577 | 88.6809 | 88.5028 | 141.325 | 41.5425 | 88.6425 | 42.6275 | 135.1064 | 46.3301 | 66.6979 | 47.0613 | 133.8354 | 46.9827 | 131.065 | 43.7871 | 11.3241 | 69.8661 | 50.2168 | 74.2078 | 1.1797 | 29.7815 | 1.0627 | 0.28989 | 0.3533 | 66.1898 | 49.9858 | 18.1041 | 51.5458 | 1.1797 | 29.7815 | 0.3533 | 74.6516 | 0.21335 | 3.443 | 43.7871 | 0.006903 | 0.006049 | 13.0166 | 0.24307 | 0.076825 | 1326.5919 | 1295.0799 | 26378.1531 | 5410.4189 | 31788.572 | 0.8298 | 11.07 | 40.8941 | 279.9317 | 87.4983 | 5.6595 | 19.7014 | 39.1201 | 279.9317 | 141.325 | 53.6103 | 87.7147 | 105.0138 | 184.8297 | 54230.5144 | 278.3015 | 87.0884 | 6.3786 | 8.1581 | 40.3405 | 5.817 | 5.9462 | 1860.2429 | 52370.2715 | 3.5566 | 500.7807 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161101a.txt | 243.69 | 2.3241 | 544.339 | 242.814 | 8.9227 | 2073.23 | 81.8169 | 51.9097 | 81.2733 | 81.5201 | 74.4809 | 74.5292 | 48.302 | 80.6979 | 40.0959 | 40.7569 | 58.8196 | 74.9041 | 86.7075 | 74.73 | 88.7159 | 88.3734 | 141.289 | 41.5191 | 88.7043 | 42.5076 | 135.1064 | 46.3093 | 66.6979 | 47.059 | 133.8354 | 47.0716 | 131.065 | 43.7837 | 11.0686 | 69.8665 | 50.2088 | 74.2078 | 1.1853 | 29.7826 | 1.0627 | 0.29184 | 0.34819 | 66.1293 | 49.94 | 18.0893 | 51.5082 | 1.1853 | 29.7826 | 0.34819 | 74.6611 | 0.19467 | 3.4256 | 43.7837 | 0.006897 | 0.006048 | 13.0151 | 0.24306 | 0.076834 | 1329.8608 | 1298.1167 | 26420.6185 | 5393.8203 | 31814.4389 | 0.83046 | 11.0156 | 40.8941 | 280.0226 | 87.5211 | 5.7042 | 19.6995 | 39.1201 | 280.0226 | 141.289 | 53.5515 | 87.7375 | 105.0049 | 184.8157 | 53003.7573 | 278.0586 | 87.0272 | 6.3293 | 7.9614 | 40.3405 | 5.7539 | 6.001 | 1857.2847 | 51146.4726 | 3.5622 | 501.6065 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161101a.txt | 243.633 | 2.3181 | 543.661 | 242.762 | 8.9522 | 2075.42 | 81.8957 | 51.9352 | 81.3722 | 81.6021 | 74.5567 | 74.5676 | 48.6832 | 80.8017 | 40.0232 | 40.6198 | 58.8806 | 74.927 | 86.5822 | 74.6745 | 88.7586 | 88.4059 | 141.609 | 41.4251 | 88.7401 | 42.8532 | 135.0001 | 45.9715 | 66.8889 | 46.5295 | 133.7593 | 46.8049 | 130.9123 | 43.5879 | 10.7678 | 69.8663 | 50.1391 | 74.2805 | 1.1913 | 29.7769 | 1.0627 | 0.28882 | 0.3594 | 66.5202 | 49.958 | 18.4621 | 51.4963 | 1.1913 | 29.7769 | 0.3594 | 74.6814 | 0.1721 | 3.2837 | 43.5879 | 0.00681 | 0.006003 | 13.0172 | 0.24302 | 0.076822 | 1333.1481 | 1301.5355 | 27019.9606 | 5136.6715 | 32156.6321 | 0.84026 | 11.0873 | 40.8479 | 280.0074 | 87.5173 | 5.6216 | 19.8283 | 39.0522 | 280.0074 | 141.609 | 53.8754 | 87.7337 | 105.037 | 184.8307 | 51552.3256 | 278.3319 | 87.0961 | 6.2944 | 8.376 | 40.3073 | 5.7239 | 5.9152 | 1854.9713 | 49697.3542 | 3.5984 | 497.4954 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161101a.txt | 243.806 | 2.3194 | 544.759 | 242.975 | 8.9597 | 2075.86 | 81.8247 | 51.9282 | 81.308 | 81.5413 | 74.4955 | 74.5846 | 48.7768 | 80.7457 | 40.014 | 40.6752 | 58.858 | 74.891 | 86.6173 | 74.7102 | 88.75 | 88.3906 | 141.5637 | 41.4589 | 88.678 | 43.3441 | 134.9089 | 45.9696 | 66.9019 | 46.5364 | 133.6833 | 46.716 | 130.897 | 43.5912 | 11.6629 | 69.8667 | 50.1444 | 74.2987 | 1.1764 | 29.7769 | 1.0627 | 0.29169 | 0.36253 | 66.4234 | 49.9647 | 18.3587 | 51.4858 | 1.1764 | 29.7769 | 0.36253 | 74.6703 | 0.17147 | 3.2784 | 43.5912 | 0.00681 | 0.006004 | 13.0171 | 0.24302 | 0.076822 | 1324.7534 | 1293.333 | 26699.7523 | 5096.3497 | 31796.102 | 0.83972 | 11.1198 | 40.8084 | 280.0074 | 87.5173 | 5.6926 | 19.8126 | 39.0455 | 280.0074 | 141.5637 | 53.83 | 87.7337 | 105.0081 | 184.8361 | 55861.4555 | 277.6791 | 86.9314 | 6.1857 | 8.5028 | 40.274 | 5.6235 | 5.976 | 1858.7177 | 54002.7378 | 3.556 | 499.9682 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161101a.txt | 244.078 | 2.3097 | 543.034 | 243.15 | 8.9366 | 2078.91 | 82.0437 | 53.8087 | 81.4705 | 81.6973 | 74.4855 | 74.5372 | 50.9364 | 80.9605 | 41.2216 | 41.9341 | 60.3805 | 74.8892 | 86.8895 | 74.6652 | 88.9852 | 88.7048 | 141.6365 | 43.0628 | 88.8905 | 45.5005 | 137.8097 | 47.2208 | 68.8361 | 47.3642 | 136.6031 | 48.0496 | 133.6753 | 44.9125 | 11.0851 | 69.8652 | 51.0724 | 74.2914 | 1.1683 | 29.7835 | 1.0623 | 0.29089 | 0.36558 | 68.6502 | 51.4536 | 19.0967 | 53.4679 | 1.1683 | 29.7835 | 0.36558 | 74.6442 | 0.1799 | 3.2083 | 44.9125 | 0.00714 | 0.006316 | 13.0672 | 0.24317 | 0.076528 | 1317.5686 | 1291.2689 | 27640.4761 | 5182.3723 | 32822.8484 | 0.84211 | 11.7502 | 42.0585 | 280.2194 | 87.5705 | 5.5268 | 20.11 | 40.2705 | 280.2194 | 141.6365 | 53.8497 | 87.7869 | 105.0974 | 185.0908 | 53204.1607 | 277.2084 | 86.8126 | 5.852 | 9.3954 | 41.541 | 5.3421 | 5.8731 | 1852.832 | 51351.3287 | 3.669 | 481.7017 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161101a.txt | 243.985 | 2.3093 | 543.27 | 243.042 | 8.9511 | 2079.61 | 82.0467 | 53.7943 | 81.4532 | 81.7071 | 74.5804 | 74.53 | 51.1832 | 80.947 | 41.2359 | 41.927 | 60.3461 | 74.9403 | 86.7213 | 74.7062 | 89.0623 | 88.7182 | 141.6272 | 43.1198 | 89.0111 | 46.0056 | 137.7641 | 47.2208 | 68.8417 | 47.385 | 136.5879 | 48.0496 | 133.6905 | 44.8993 | 11.0164 | 69.8654 | 51.0724 | 74.2878 | 1.1714 | 29.7832 | 1.0624 | 0.29373 | 0.36719 | 68.5078 | 51.487 | 18.9208 | 53.4749 | 1.1714 | 29.7832 | 0.36719 | 74.6892 | 0.18307 | 3.2216 | 44.8993 | 0.00714 | 0.006313 | 13.0676 | 0.24317 | 0.076525 | 1319.3182 | 1293.0289 | 27423.7817 | 5209.6363 | 32633.4179 | 0.84036 | 11.7552 | 42.0391 | 280.6888 | 87.6881 | 5.6414 | 20.0689 | 40.2772 | 280.6888 | 141.6272 | 53.7227 | 87.9045 | 105.0986 | 185.0907 | 52873.6581 | 278.2712 | 87.0808 | 6.1338 | 9.6488 | 41.5344 | 5.6275 | 5.981 | 1853.6372 | 51020.0209 | 3.6465 | 485.1413 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161101a.txt | 243.868 | 2.3073 | 541.802 | 242.697 | 8.962 | 2077.85 | 82.0538 | 53.8365 | 81.4737 | 81.6904 | 74.5534 | 74.6289 | 51.0381 | 80.9261 | 41.1495 | 41.8514 | 60.3318 | 74.9261 | 86.7579 | 74.8936 | 89.0919 | 88.7377 | 141.7917 | 42.9302 | 89.0071 | 45.0408 | 137.6426 | 47.1472 | 68.7119 | 47.3111 | 136.4206 | 47.7829 | 133.4768 | 44.8129 | 11.0865 | 69.8656 | 51.0268 | 74.306 | 1.1637 | 29.7859 | 1.0624 | 0.30033 | 0.36535 | 68.4493 | 51.3372 | 19.0121 | 53.3356 | 1.1637 | 29.7859 | 0.36535 | 74.7505 | 0.18701 | 3.2343 | 44.8129 | 0.00712 | 0.006292 | 13.0629 | 0.24316 | 0.076553 | 1315.1886 | 1288.5112 | 27468.0453 | 5199.1369 | 32667.1822 | 0.84084 | 11.8495 | 41.9871 | 280.7343 | 87.6994 | 5.6457 | 20.1481 | 40.1837 | 280.7343 | 141.7917 | 53.8759 | 87.9159 | 105.1015 | 185.1111 | 53221.5185 | 278.1953 | 87.0616 | 6.1356 | 9.5757 | 41.4624 | 5.5879 | 6.009 | 1848.6284 | 51372.8901 | 3.6548 | 483.1229 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161101a.txt | 245.007 | 2.3111 | 545.295 | 243.88 | 8.9819 | 2088.43 | 82.2276 | 53.5502 | 81.6372 | 81.8877 | 74.7964 | 74.8107 | 50.5895 | 81.1352 | 41.0487 | 41.7223 | 60.2005 | 75.2188 | 86.8079 | 74.9479 | 89.2289 | 88.8544 | 141.9594 | 42.7941 | 89.1472 | 45.4462 | 137.2629 | 47.0076 | 68.417 | 47.1376 | 136.086 | 47.7829 | 133.1715 | 44.6503 | 10.8535 | 69.8659 | 50.9839 | 74.4588 | 1.1742 | 29.7848 | 1.0625 | 0.28931 | 0.36528 | 68.2333 | 51.2002 | 18.9331 | 53.1323 | 1.1742 | 29.7848 | 0.36528 | 74.9435 | 0.19586 | 3.2573 | 44.6503 | 0.007082 | 0.006253 | 13.0575 | 0.24314 | 0.076584 | 1321.3896 | 1294.0553 | 27481.499 | 5233.9585 | 32715.4575 | 0.84002 | 11.7257 | 41.8244 | 280.7494 | 87.7032 | 5.4756 | 20.1507 | 40.0498 | 280.7494 | 141.9594 | 54.0397 | 87.9196 | 105.1724 | 185.0672 | 52028.0588 | 278.6507 | 87.1764 | 6.0412 | 9.2714 | 41.3181 | 5.5392 | 5.8156 | 1860.5465 | 50167.5123 | 3.6406 | 484.6845 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161101a.txt | 244.805 | 2.3141 | 544.998 | 243.981 | 8.9655 | 2088.53 | 82.2457 | 53.4812 | 81.6316 | 81.8922 | 74.6853 | 74.7506 | 50.6163 | 81.1643 | 41.0544 | 41.7602 | 60.1476 | 75.1867 | 86.9983 | 74.9875 | 89.2812 | 88.7525 | 141.8398 | 42.8319 | 89.1894 | 45.0603 | 137.3844 | 46.9981 | 68.4152 | 47.1723 | 136.1317 | 47.694 | 133.1868 | 44.642 | 10.9693 | 69.8659 | 51.0107 | 74.4879 | 1.1797 | 29.7846 | 1.0624 | 0.29163 | 0.36184 | 68.264 | 51.1999 | 18.9641 | 53.1152 | 1.1797 | 29.7846 | 0.36184 | 74.9025 | 0.22968 | 3.2562 | 44.642 | 0.00708 | 0.006251 | 13.0571 | 0.24314 | 0.076587 | 1324.5156 | 1297.0764 | 27591.1563 | 5242.9521 | 32834.1083 | 0.84032 | 11.6047 | 41.8765 | 281.2945 | 87.8396 | 5.5939 | 20.091 | 40.0565 | 281.2945 | 141.8398 | 53.7838 | 88.056 | 105.1798 | 185.0399 | 52560.4702 | 278.7722 | 87.2069 | 6.0427 | 9.2785 | 41.3378 | 5.5754 | 5.9474 | 1859.5332 | 50700.937 | 3.6541 | 484.0755 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161101a.txt | 243.008 | 2.3045 | 538.371 | 241.562 | 11.0992 | 2609.7 | 104.4619 | 57.5187 | 103.902 | 104.1381 | 96.0277 | 95.6587 | 52.5922 | 103.2215 | 45.8438 | 46.4392 | 66.3359 | 96.0125 | 108.1408 | 95.9888 | 110.0102 | 109.6605 | 168.7078 | 46.5095 | 109.7478 | 49.6483 | 147.3015 | 50.2667 | 69.7949 | 52.6619 | 146.0316 | 51.2503 | 143.6433 | 48.2159 | 9.6943 | 69.8658 | 57.8903 | 95.5017 | 1.1562 | 29.7987 | 1.0623 | 0.28494 | 0.35849 | 69.618 | 54.3909 | 17.1271 | 56.1219 | 1.1562 | 29.7987 | 0.35849 | 95.9219 | 0.17621 | 2.9508 | 48.2159 | 0.008006 | 0.007162 | 13.1343 | 0.24355 | 0.076137 | 1307.3349 | 1287.817 | 24655.85 | 5264.6379 | 29920.4879 | 0.82405 | 11.5029 | 46.0158 | 374.0115 | 108.5813 | 4.1193 | 21.8218 | 44.514 | 374.0115 | 168.7078 | 59.914 | 108.7938 | 114.7255 | 185.3111 | 41056.4917 | 370.76 | 107.9243 | 4.7027 | 7.0945 | 45.4977 | 4.0223 | 4.4431 | 1836.9219 | 39219.5699 | 2.7856 | 524.3236 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161101a.txt | 243.669 | 2.3006 | 539.903 | 242.234 | 11.0637 | 2608.68 | 104.2624 | 57.4954 | 103.7093 | 103.9356 | 95.9095 | 95.6729 | 52.812 | 102.9798 | 46.0338 | 46.6325 | 66.2488 | 95.8114 | 107.9361 | 95.8706 | 109.8518 | 109.4404 | 168.2442 | 46.6603 | 109.5668 | 49.8445 | 147.833 | 50.5309 | 70.0601 | 52.5208 | 146.5334 | 51.517 | 144.2387 | 48.4782 | 9.5752 | 69.8656 | 58.1505 | 95.3125 | 1.1492 | 29.7985 | 1.0622 | 0.28735 | 0.31896 | 69.8413 | 54.5953 | 17.146 | 56.3005 | 1.1492 | 29.7985 | 0.31896 | 95.8161 | 0.10361 | 2.9527 | 48.4782 | 0.008085 | 0.007234 | 13.1383 | 0.24359 | 0.076114 | 1303.138 | 1284.0723 | 24608.8892 | 5298.0363 | 29906.9255 | 0.82285 | 11.2638 | 46.2316 | 373.1333 | 108.4042 | 4.1418 | 21.4884 | 44.7604 | 373.1333 | 168.2442 | 59.6273 | 108.6169 | 114.6349 | 185.2634 | 40577.0356 | 369.7732 | 107.724 | 4.7442 | 7.1092 | 45.7028 | 4.0147 | 4.4686 | 1842.149 | 38734.8865 | 2.7839 | 522.8774 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161101a.txt | 243.388 | 2.3005 | 539.619 | 241.942 | 11.071 | 2610.64 | 104.3099 | 57.5563 | 103.7699 | 103.9765 | 95.8745 | 95.6148 | 53.0125 | 103.062 | 45.9841 | 46.5757 | 66.2931 | 95.8713 | 108.0965 | 95.8906 | 109.8714 | 109.5872 | 168.1518 | 46.6319 | 109.5929 | 49.6146 | 147.6964 | 50.5347 | 70.062 | 52.5671 | 146.3661 | 51.517 | 144.1318 | 48.4798 | 9.5336 | 69.8654 | 58.1264 | 95.3234 | 1.1669 | 29.7987 | 1.0622 | 0.29334 | 0.35589 | 69.7832 | 54.6182 | 17.0651 | 56.3246 | 1.1669 | 29.7987 | 0.35589 | 95.8128 | 0.13223 | 2.9548 | 48.4798 | 0.008086 | 0.007234 | 13.1402 | 0.24359 | 0.076102 | 1313.0969 | 1294.0755 | 24680.6359 | 5342.8063 | 30023.4422 | 0.82205 | 11.3801 | 46.1762 | 373.3755 | 108.4531 | 4.1432 | 21.5769 | 44.7162 | 373.3755 | 168.1518 | 59.486 | 108.6657 | 114.6564 | 185.2901 | 40403.4132 | 370.1679 | 107.8042 | 4.7421 | 7.378 | 45.6345 | 4.0343 | 4.4766 | 1841.18 | 38562.2332 | 2.7932 | 524.8286 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161101a.txt | 243.421 | 2.3003 | 539.523 | 242.035 | 11.0867 | 2611.01 | 104.3822 | 57.7273 | 103.829 | 104.0684 | 96.0269 | 95.5851 | 53.1793 | 103.1753 | 46.0105 | 46.6127 | 66.3971 | 95.9823 | 108.3564 | 95.8887 | 109.9903 | 109.6734 | 168.329 | 46.6937 | 109.6823 | 49.8601 | 147.833 | 50.5441 | 70.062 | 52.5717 | 146.503 | 51.4281 | 144.2082 | 48.4948 | 9.9168 | 69.8658 | 58.1505 | 95.3562 | 1.1675 | 29.7984 | 1.0623 | 0.28958 | 0.35605 | 69.8738 | 54.6295 | 17.1443 | 56.3367 | 1.1675 | 29.7984 | 0.35605 | 95.8707 | 0.19897 | 2.9493 | 48.4948 | 0.008089 | 0.007238 | 13.1406 | 0.24359 | 0.0761 | 1313.4228 | 1294.4347 | 24800.8435 | 5336.4304 | 30137.2739 | 0.82293 | 11.4956 | 46.2316 | 373.5118 | 108.4806 | 4.0984 | 21.6493 | 44.7478 | 373.5118 | 168.329 | 59.6359 | 108.6932 | 114.6893 | 185.3243 | 42028.1955 | 370.6993 | 107.912 | 4.7367 | 7.4889 | 45.6904 | 4.083 | 4.4122 | 1840.8525 | 40187.343 | 2.8036 | 522.9761 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161101a.txt | 243.403 | 2.3009 | 537.707 | 242.032 | 11.0821 | 2607.76 | 104.3296 | 57.7935 | 103.806 | 104.0225 | 95.9242 | 95.6182 | 52.9899 | 103.1165 | 46.0607 | 46.6416 | 66.4692 | 95.9861 | 108.4255 | 95.9722 | 109.9352 | 109.6347 | 168.1773 | 46.7084 | 109.6469 | 49.8323 | 147.8482 | 50.5535 | 70.0564 | 52.5717 | 146.5334 | 51.2503 | 144.2845 | 48.4948 | 9.9987 | 69.8656 | 58.1424 | 95.3598 | 1.1621 | 29.7982 | 1.0623 | 0.29007 | 0.35688 | 69.8056 | 54.6047 | 17.1009 | 56.3126 | 1.1621 | 29.7982 | 0.35688 | 95.8752 | 0.17338 | 2.9587 | 48.4948 | 0.008092 | 0.007239 | 13.1401 | 0.24359 | 0.076103 | 1310.3792 | 1291.3868 | 24681.4936 | 5341.9932 | 30023.4868 | 0.82207 | 11.5557 | 46.2378 | 373.1938 | 108.4165 | 4.0868 | 21.6899 | 44.7793 | 373.1938 | 168.1773 | 59.5482 | 108.6291 | 114.6654 | 185.3405 | 42399.5613 | 370.7752 | 107.9274 | 4.8108 | 7.2871 | 45.7028 | 4.1213 | 4.394 | 1834.6563 | 40564.9051 | 2.7975 | 523.7416 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161101a.txt | 242.913 | 2.3025 | 540.387 | 241.306 | 12.076 | 2851.09 | 112.6159 | 59.5766 | 112.1384 | 112.3533 | 104.0763 | 103.8414 | 54.0831 | 111.366 | 46.4761 | 47.0749 | 69.4241 | 104.1865 | 116.1991 | 104.2234 | 117.6428 | 117.4882 | 181.8096 | 46.9321 | 117.2611 | 49.2209 | 148.9417 | 50.2799 | 68.9307 | 51.8526 | 147.5523 | 51.1614 | 145.7194 | 48.5114 | 9.2717 | 69.8658 | 56.7638 | 103.3783 | 1.1722 | 29.7936 | 1.0624 | 0.29416 | 0.34307 | 68.6826 | 54.3584 | 16.2242 | 55.9408 | 1.1722 | 29.7936 | 0.34307 | 104.0819 | 0.17207 | 2.6685 | 48.5114 | 0.008011 | 0.007244 | 13.1324 | 0.24356 | 0.076148 | 1316.4677 | 1296.6251 | 23514.9346 | 4819.8505 | 28334.7851 | 0.8299 | 12.8966 | 46.68 | 414.3963 | 116.3971 | 3.7812 | 24.0543 | 45.3698 | 414.3963 | 181.8096 | 65.2066 | 116.603 | 118.5215 | 185.7234 | 37384.4972 | 411.6604 | 115.8865 | 4.5206 | 7.9654 | 46.1177 | 3.7482 | 4.0438 | 1843.8004 | 35540.6967 | 2.4486 | 557.5342 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161101a.txt | 242.906 | 2.3104 | 539.198 | 241.316 | 12.0926 | 2851.06 | 112.5721 | 59.5611 | 112.0979 | 112.3291 | 104.2027 | 103.9644 | 53.9968 | 111.3316 | 46.4777 | 47.0765 | 69.4086 | 104.2011 | 116.2427 | 103.863 | 117.5473 | 117.4348 | 181.8661 | 46.9479 | 117.2141 | 49.2118 | 148.9265 | 50.2761 | 68.9344 | 51.8572 | 147.5523 | 50.9836 | 145.7347 | 48.5114 | 9.2424 | 69.8652 | 56.7773 | 103.3819 | 1.1698 | 29.794 | 1.0624 | 0.28918 | 0.35795 | 68.5931 | 54.3454 | 16.1477 | 55.9304 | 1.1698 | 29.794 | 0.35795 | 104.0578 | 0.17146 | 2.6647 | 48.5114 | 0.00801 | 0.007244 | 13.1323 | 0.24356 | 0.076148 | 1315.1364 | 1295.3036 | 23380.7296 | 4807.7953 | 28188.5249 | 0.82944 | 12.8872 | 46.6739 | 414.3358 | 116.3858 | 3.8137 | 24.0326 | 45.376 | 414.3358 | 181.8661 | 65.2744 | 116.5917 | 118.5006 | 185.7205 | 37276.332 | 411.6604 | 115.8865 | 4.5549 | 7.8791 | 46.1177 | 3.7886 | 4.0567 | 1839.7436 | 35436.5885 | 2.4369 | 559.8603 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161101a.txt | 242.952 | 2.3092 | 540.156 | 241.328 | 12.0723 | 2850.07 | 112.5981 | 59.5054 | 112.1239 | 112.3291 | 104.2649 | 104.1477 | 54.0054 | 111.3005 | 46.4722 | 47.0426 | 69.3999 | 104.0217 | 115.8425 | 103.9434 | 117.6166 | 117.3879 | 181.7918 | 46.9424 | 117.2672 | 49.178 | 148.8658 | 50.2591 | 68.9381 | 51.8526 | 147.5219 | 51.1614 | 145.7499 | 48.5197 | 9.4209 | 69.8659 | 56.7585 | 103.3928 | 1.1657 | 29.7943 | 1.0624 | 0.28161 | 0.34712 | 68.6767 | 54.3582 | 16.2185 | 55.9338 | 1.1657 | 29.7943 | 0.34712 | 104.0944 | 0.14142 | 2.6394 | 48.5197 | 0.008005 | 0.007246 | 13.1316 | 0.24355 | 0.076152 | 1312.8382 | 1292.9753 | 23440.4981 | 4753.0715 | 28193.5697 | 0.83141 | 12.856 | 46.6494 | 414.578 | 116.4309 | 3.8328 | 24.0176 | 45.3823 | 414.578 | 181.7918 | 65.1551 | 116.6368 | 118.513 | 185.7105 | 37983.8343 | 411.8425 | 115.9206 | 4.6201 | 7.9001 | 46.1053 | 3.7967 | 4.1018 | 1843.0123 | 36140.822 | 2.4373 | 558.782 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161101a.txt | 242.805 | 2.2999 | 538.251 | 241.098 | 12.0942 | 2849.8 | 112.6099 | 59.4623 | 112.1617 | 112.3571 | 104.1523 | 103.8944 | 54.0999 | 111.3555 | 46.5002 | 47.0564 | 69.3315 | 104.0608 | 115.9199 | 104.2062 | 117.6227 | 117.4069 | 181.6868 | 46.8994 | 117.3024 | 48.5154 | 148.8658 | 50.2648 | 68.9678 | 51.8156 | 147.4763 | 51.2503 | 145.7347 | 48.5346 | 9.2355 | 69.8652 | 56.7773 | 103.4146 | 1.1768 | 29.794 | 1.0625 | 0.29346 | 0.35879 | 68.7002 | 54.3585 | 16.2417 | 55.9372 | 1.1768 | 29.794 | 0.35879 | 104.0784 | 0.13659 | 2.6302 | 48.5346 | 0.008006 | 0.00725 | 13.1326 | 0.24355 | 0.076146 | 1319.0793 | 1299.2254 | 23585.2337 | 4760.5834 | 28345.8171 | 0.83205 | 12.813 | 46.6494 | 414.4418 | 116.4055 | 3.7956 | 23.9555 | 45.376 | 414.4418 | 181.6868 | 65.0754 | 116.6114 | 118.5186 | 185.6993 | 37226.8845 | 411.8274 | 115.9178 | 4.5623 | 8.013 | 46.0868 | 3.7561 | 4.0484 | 1836.5124 | 35390.3721 | 2.4521 | 558.4228 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161101a.txt | 242.949 | 2.299 | 537.742 | 241.216 | 12.0912 | 2851.61 | 112.6259 | 59.4516 | 112.1581 | 112.3731 | 104.0799 | 103.7926 | 53.9961 | 111.3439 | 46.4805 | 47.0899 | 69.3262 | 104.0853 | 116.1318 | 104.109 | 117.6112 | 117.4503 | 181.5631 | 46.94 | 117.2199 | 49.3349 | 149.0024 | 50.2837 | 68.9622 | 51.8318 | 147.5675 | 51.2503 | 145.7805 | 48.5296 | 9.2662 | 69.8652 | 56.7773 | 103.4401 | 1.1759 | 29.7938 | 1.0625 | 0.28967 | 0.36085 | 68.7289 | 54.3847 | 16.2442 | 55.9768 | 1.1759 | 29.7938 | 0.36085 | 104.0167 | 0.14994 | 2.654 | 48.5296 | 0.008012 | 0.007249 | 13.1337 | 0.24356 | 0.07614 | 1318.5113 | 1298.7671 | 23580.006 | 4802.8671 | 28382.8731 | 0.83078 | 12.7471 | 46.7045 | 414.4115 | 116.3999 | 3.774 | 23.9314 | 45.3948 | 414.4115 | 181.5631 | 64.9573 | 116.6058 | 118.5262 | 185.6859 | 37338.8465 | 411.3567 | 115.8297 | 4.4858 | 7.8722 | 46.1239 | 3.6716 | 4.0268 | 1834.7757 | 35504.0708 | 2.4543 | 557.4536 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161101a.txt | 242.785 | 2.3015 | 537.774 | 241.147 | 12.0915 | 2852.07 | 112.6898 | 59.4782 | 112.2024 | 112.4044 | 104.354 | 103.9191 | 54.156 | 111.4141 | 46.4824 | 47.0919 | 69.3485 | 104.1825 | 115.9134 | 104.0911 | 117.6614 | 117.4746 | 181.6607 | 46.9455 | 117.2927 | 49.036 | 148.9265 | 50.2742 | 68.9697 | 51.8503 | 147.5219 | 51.1614 | 145.7347 | 48.5296 | 9.3788 | 69.8658 | 56.7558 | 103.411 | 1.1698 | 29.7941 | 1.0624 | 0.29117 | 0.3565 | 68.5984 | 54.3749 | 16.1235 | 55.9751 | 1.1698 | 29.7941 | 0.3565 | 104.1367 | 0.18143 | 2.6446 | 48.5296 | 0.008009 | 0.007249 | 13.1334 | 0.24356 | 0.076142 | 1315.0802 | 1295.358 | 23344.059 | 4772.5078 | 28116.5668 | 0.83026 | 12.8043 | 46.6739 | 414.6386 | 116.4422 | 3.7524 | 23.9725 | 45.376 | 414.6386 | 181.6607 | 65.0127 | 116.648 | 118.5567 | 185.6987 | 37782.7455 | 411.9488 | 115.9405 | 4.5264 | 8.0507 | 46.1053 | 3.7381 | 4.0378 | 1834.8849 | 35947.8606 | 2.4309 | 561.2692 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161101a.txt | 242.684 | 2.3031 | 537.736 | 241.041 | 12.1128 | 2854.15 | 112.7078 | 59.4905 | 112.2756 | 112.4614 | 104.2542 | 103.911 | 54.1404 | 111.4159 | 46.4773 | 47.108 | 69.364 | 104.1153 | 116.3459 | 104.2114 | 117.6729 | 117.5603 | 181.8164 | 46.9546 | 117.2978 | 49.1548 | 148.9113 | 50.2856 | 68.966 | 51.8526 | 147.4915 | 51.1614 | 145.7194 | 48.533 | 9.3921 | 69.8652 | 56.788 | 103.4437 | 1.1687 | 29.7941 | 1.0625 | 0.29404 | 0.35002 | 68.5952 | 54.352 | 16.1432 | 55.9268 | 1.1687 | 29.7941 | 0.35002 | 104.123 | 0.15275 | 2.6526 | 48.533 | 0.008013 | 0.00725 | 13.132 | 0.24356 | 0.07615 | 1314.5439 | 1294.6975 | 23363.4208 | 4786.1884 | 28149.6092 | 0.82997 | 12.8227 | 46.6678 | 414.7749 | 116.4675 | 3.7597 | 23.9942 | 45.3698 | 414.7749 | 181.8164 | 65.1431 | 116.6733 | 118.5653 | 185.7031 | 37833.8649 | 412.1158 | 115.9717 | 4.5558 | 8.0474 | 46.093 | 3.6961 | 4.0061 | 1834.7552 | 35999.1096 | 2.4323 | 560.3817 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161101a.txt | 242.714 | 2.3018 | 538.499 | 241.111 | 12.1028 | 2851.19 | 112.7202 | 59.5281 | 112.21 | 112.4575 | 104.0863 | 104.0643 | 53.8665 | 111.3964 | 46.4525 | 47.0584 | 69.4082 | 103.9673 | 116.0674 | 104.3659 | 117.6568 | 117.5603 | 181.6943 | 46.9369 | 117.2493 | 49.0026 | 148.9417 | 50.3214 | 68.9066 | 51.8549 | 147.5371 | 51.2503 | 145.7347 | 48.5346 | 9.4447 | 69.8661 | 56.7907 | 103.4947 | 1.1703 | 29.7938 | 1.0625 | 0.28955 | 0.36207 | 68.5947 | 54.3432 | 16.1515 | 55.9403 | 1.1703 | 29.7938 | 0.36207 | 104.121 | 0.17132 | 2.6868 | 48.5346 | 0.008023 | 0.007251 | 13.1328 | 0.24356 | 0.076145 | 1315.4116 | 1295.6267 | 23392.6436 | 4854.2587 | 28246.9023 | 0.82815 | 12.8481 | 46.68 | 414.9717 | 116.5041 | 3.7839 | 24.0322 | 45.376 | 414.9717 | 181.6943 | 64.9844 | 116.7099 | 118.5712 | 185.7106 | 38046.868 | 412.1614 | 115.9802 | 4.5838 | 7.755 | 46.1115 | 3.7702 | 4.0466 | 1837.3586 | 36209.5094 | 2.4423 | 558.8202 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161101a.txt | 242.779 | 2.3037 | 538.817 | 241.117 | 12.0972 | 2853.1 | 112.6439 | 59.4221 | 112.2021 | 112.4073 | 104.193 | 103.8172 | 53.7986 | 111.4083 | 46.469 | 47.0891 | 69.3391 | 103.9892 | 116.0372 | 104.1774 | 117.6395 | 117.5721 | 181.8503 | 46.9251 | 117.2547 | 49.2173 | 148.8961 | 50.3157 | 68.8918 | 51.8526 | 147.5675 | 51.2503 | 145.7499 | 48.5213 | 9.3303 | 69.8656 | 56.7746 | 103.4838 | 1.1661 | 29.7936 | 1.0624 | 0.28851 | 0.34437 | 68.5857 | 54.3383 | 16.1475 | 55.9298 | 1.1661 | 29.7936 | 0.34437 | 104.0442 | 0.17742 | 2.6944 | 48.5213 | 0.008022 | 0.007247 | 13.132 | 0.24356 | 0.07615 | 1313.0791 | 1293.2483 | 23345.5489 | 4857.8779 | 28203.4268 | 0.82776 | 12.7605 | 46.6616 | 414.4418 | 116.4055 | 3.7617 | 23.9568 | 45.3823 | 414.4418 | 181.8503 | 65.2389 | 116.6114 | 118.5348 | 185.6864 | 37592.5975 | 411.7211 | 115.8979 | 4.4896 | 7.6747 | 46.1239 | 3.6958 | 3.9983 | 1838.4436 | 35754.1539 | 2.437 | 558.6892 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161101a.txt | 242.771 | 2.307 | 538.587 | 241.06 | 12.1151 | 2853.63 | 112.7122 | 59.4082 | 112.2443 | 112.456 | 104.275 | 104.0399 | 53.9286 | 111.4441 | 46.462 | 47.0927 | 69.3152 | 104.0517 | 116.1894 | 104.1609 | 117.6686 | 117.5076 | 181.8445 | 46.9144 | 117.3225 | 49.458 | 149.0176 | 50.3195 | 68.8881 | 51.8479 | 147.5827 | 51.1614 | 145.7499 | 48.5213 | 9.3839 | 69.8659 | 56.7612 | 103.4692 | 1.168 | 29.7934 | 1.0624 | 0.28677 | 0.35658 | 68.6465 | 54.3374 | 16.2091 | 55.9248 | 1.168 | 29.7934 | 0.35658 | 104.1319 | 0.10987 | 2.6982 | 48.5213 | 0.008023 | 0.007247 | 13.1323 | 0.24356 | 0.076148 | 1314.144 | 1294.3259 | 23453.4855 | 4868.9728 | 28322.4583 | 0.82809 | 12.6976 | 46.7106 | 414.8355 | 116.4788 | 3.7666 | 23.933 | 45.3823 | 414.8355 | 181.8445 | 65.1599 | 116.6846 | 118.5674 | 185.6733 | 37782.7125 | 412.1158 | 115.9717 | 4.5276 | 7.7985 | 46.1301 | 3.7274 | 4.0228 | 1837.6588 | 35945.0537 | 2.447 | 556.7923 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161101a.txt | 241.895 | 2.3009 | 535.621 | 240.082 | 12.9957 | 3063.96 | 119.0537 | 61.0376 | 118.6194 | 118.8159 | 110.389 | 110.1143 | 54.9773 | 117.8019 | 47.7519 | 48.2506 | 71.5641 | 110.1904 | 122.3328 | 110.6849 | 123.7392 | 123.6951 | 190.9293 | 48.1009 | 123.2526 | 48.5864 | 151.7968 | 51.1876 | 69.1273 | 53.2816 | 150.4721 | 52.1394 | 148.9098 | 49.5207 | 8.9004 | 69.8652 | 57.2359 | 109.654 | 1.1671 | 29.7945 | 1.0624 | 0.29184 | 0.34918 | 68.9289 | 55.216 | 15.6129 | 56.7489 | 1.1671 | 29.7945 | 0.34918 | 110.3446 | 0.25472 | 2.567 | 49.5207 | 0.008288 | 0.007526 | 13.1549 | 0.24368 | 0.076017 | 1312.4435 | 1294.8773 | 22576.1883 | 4773.6237 | 27349.8121 | 0.82546 | 13.2144 | 47.8232 | 448.1185 | 122.4847 | 3.431 | 24.8969 | 46.6671 | 448.1185 | 190.9293 | 68.2467 | 122.6827 | 121.6566 | 185.8875 | 34300.8609 | 445.1519 | 121.9638 | 4.1618 | 7.6825 | 47.2948 | 3.3444 | 3.6688 | 1827.5389 | 32473.322 | 2.2269 | 575.8475 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161101a.txt | 241.885 | 2.3004 | 534.591 | 240.077 | 12.9908 | 3060.01 | 119.0751 | 61.0016 | 118.615 | 118.8212 | 110.5016 | 110.1293 | 54.9454 | 117.7919 | 47.7374 | 48.2432 | 71.5297 | 110.1998 | 122.4609 | 110.6096 | 123.71 | 123.6915 | 190.9347 | 48.1075 | 123.2394 | 48.7347 | 151.8728 | 51.1952 | 69.1199 | 53.2886 | 150.4721 | 51.9616 | 148.925 | 49.5207 | 8.8752 | 69.8656 | 57.2466 | 109.6577 | 1.1593 | 29.7947 | 1.0624 | 0.28821 | 0.34506 | 68.9368 | 55.2291 | 15.6076 | 56.7455 | 1.1593 | 29.7947 | 0.34506 | 110.3601 | 0.23182 | 2.5745 | 49.5207 | 0.00829 | 0.007526 | 13.1545 | 0.24368 | 0.07602 | 1308.0559 | 1290.5072 | 22493.5608 | 4772.2391 | 27265.7999 | 0.82497 | 13.1482 | 47.8534 | 448.2093 | 122.5007 | 3.4255 | 24.8565 | 46.6733 | 448.2093 | 190.9347 | 68.2362 | 122.6986 | 121.6672 | 185.8722 | 34189.9918 | 445.4859 | 122.0226 | 4.2307 | 7.6505 | 47.2948 | 3.4076 | 3.6795 | 1824.0245 | 32365.9673 | 2.2231 | 575.6908 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161101a.txt | 241.994 | 2.302 | 537.818 | 240.097 | 12.9849 | 3059.16 | 118.9765 | 60.9754 | 118.5746 | 118.7679 | 110.2527 | 110.0203 | 55.1145 | 117.7829 | 47.7311 | 48.2369 | 71.5 | 110.0668 | 122.4456 | 110.3983 | 123.6851 | 123.6411 | 190.8897 | 48.0659 | 123.1953 | 48.6257 | 151.7968 | 51.2027 | 69.1217 | 53.2701 | 150.3809 | 52.0505 | 148.864 | 49.5207 | 8.9247 | 69.8654 | 57.2574 | 109.654 | 1.1645 | 29.7954 | 1.0624 | 0.28643 | 0.34925 | 68.9066 | 55.2509 | 15.5557 | 56.7437 | 1.1645 | 29.7954 | 0.34925 | 110.1845 | 0.17432 | 2.5821 | 49.5207 | 0.008292 | 0.007526 | 13.1542 | 0.24368 | 0.076022 | 1311.0547 | 1293.4369 | 22470.8988 | 4797.6998 | 27268.5986 | 0.82406 | 13.1522 | 47.8232 | 447.6642 | 122.4051 | 3.4286 | 24.8513 | 46.6487 | 447.6642 | 190.8897 | 68.2865 | 122.6032 | 121.6182 | 185.8712 | 34406.1523 | 444.7875 | 121.8996 | 4.1166 | 7.8562 | 47.2583 | 3.325 | 3.6373 | 1835.035 | 32571.1172 | 2.2219 | 576.9514 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161101a.txt | 241.913 | 2.2986 | 536.492 | 240.094 | 13.0052 | 3061.51 | 118.9557 | 61.012 | 118.5151 | 118.7148 | 110.3911 | 110.1975 | 55.1987 | 117.7054 | 47.7063 | 48.244 | 71.5068 | 110.119 | 122.436 | 110.519 | 123.6659 | 123.6315 | 190.8726 | 48.0942 | 123.2145 | 49.2065 | 151.7968 | 51.197 | 69.1217 | 53.2839 | 150.3504 | 52.1394 | 148.8182 | 49.5306 | 8.8889 | 69.8654 | 57.2574 | 109.6395 | 1.1712 | 29.7947 | 1.0624 | 0.28836 | 0.34361 | 68.9135 | 55.2487 | 15.5648 | 56.7317 | 1.1712 | 29.7947 | 0.34361 | 110.3066 | 0.18197 | 2.5664 | 49.5306 | 0.008291 | 0.007529 | 13.1541 | 0.24368 | 0.076022 | 1314.8115 | 1297.1355 | 22547.7418 | 4782.7885 | 27330.5302 | 0.825 | 13.1888 | 47.8232 | 447.8913 | 122.445 | 3.4893 | 24.8766 | 46.6302 | 447.8913 | 190.8726 | 68.2297 | 122.6429 | 121.6078 | 185.8808 | 34279.1563 | 445.1215 | 121.9584 | 4.253 | 7.9525 | 47.2461 | 3.4433 | 3.7301 | 1830.5107 | 32448.6456 | 2.2263 | 577.2935 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161101a.txt | 242.079 | 2.2969 | 536.123 | 240.229 | 12.9864 | 3060.04 | 119.0305 | 61.0925 | 118.6124 | 118.7863 | 110.5737 | 110.1299 | 55.1173 | 117.7952 | 47.7375 | 48.268 | 71.6011 | 110.0759 | 122.583 | 110.3225 | 123.7293 | 123.7523 | 190.6551 | 48.1218 | 123.2587 | 48.6533 | 151.8576 | 51.2216 | 69.118 | 53.3256 | 150.4113 | 51.9616 | 148.8793 | 49.5588 | 8.9187 | 69.865 | 57.252 | 109.6358 | 1.1719 | 29.7956 | 1.0624 | 0.28857 | 0.33742 | 68.98 | 55.2509 | 15.6292 | 56.7557 | 1.1719 | 29.7956 | 0.33742 | 110.2755 | 0.22525 | 2.5627 | 49.5588 | 0.008298 | 0.007536 | 13.1542 | 0.24368 | 0.076022 | 1315.2386 | 1297.5641 | 22648.1608 | 4781.5518 | 27429.7126 | 0.82568 | 13.2452 | 47.8474 | 448.2548 | 122.5086 | 3.4781 | 24.9463 | 46.6548 | 448.2548 | 190.6551 | 67.9486 | 122.7065 | 121.645 | 185.8973 | 34382.86 | 445.2278 | 121.9771 | 4.1819 | 7.8468 | 47.2705 | 3.3648 | 3.7223 | 1829.2517 | 32553.6084 | 2.2355 | 575.3929 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161101a.txt | 240.923 | 2.2929 | 532.664 | 239.089 | 12.981 | 3046.41 | 118.6797 | 60.2873 | 118.3298 | 118.5004 | 110.2691 | 109.8516 | 54.2345 | 117.4539 | 47.2497 | 47.7524 | 70.9982 | 110.064 | 121.897 | 110.1804 | 123.452 | 123.3985 | 190.9929 | 47.6805 | 122.9488 | 47.9247 | 150.7489 | 51.0649 | 68.2817 | 52.4468 | 149.2859 | 51.9616 | 147.9786 | 49.1604 | 8.9901 | 69.8656 | 57.1098 | 109.4903 | 1.1664 | 29.7885 | 1.0625 | 0.28601 | 0.34261 | 67.8952 | 54.6695 | 15.1257 | 56.2417 | 1.1664 | 29.7885 | 0.34261 | 110.0913 | 0.18055 | 2.8045 | 49.1604 | 0.008251 | 0.007426 | 13.1434 | 0.24366 | 0.076084 | 1312.6734 | 1293.9782 | 21885.1541 | 5175.4715 | 27060.6256 | 0.80875 | 12.8818 | 47.4055 | 446.7405 | 122.2431 | 3.5633 | 24.7075 | 46.2907 | 446.7405 | 190.9929 | 68.5515 | 122.4414 | 121.4708 | 185.7707 | 34683.8187 | 443.831 | 121.7309 | 4.277 | 7.4158 | 46.8187 | 3.4011 | 3.7426 | 1817.4496 | 32866.3691 | 2.2159 | 582.1034 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161101a.txt | 240.89 | 2.2969 | 532.736 | 239.068 | 12.9754 | 3046.67 | 118.6775 | 60.2779 | 118.2759 | 118.4563 | 110.1042 | 109.8265 | 54.1959 | 117.4184 | 47.2356 | 47.7595 | 70.9642 | 110.0901 | 122.427 | 110.3077 | 123.4295 | 123.5615 | 190.6875 | 47.6238 | 122.9296 | 47.9567 | 150.7034 | 51.0593 | 68.2817 | 52.426 | 149.2555 | 51.8726 | 147.9481 | 49.1422 | 8.9567 | 69.865 | 57.0884 | 109.4939 | 1.1596 | 29.7883 | 1.0625 | 0.29062 | 0.33674 | 67.9012 | 54.6678 | 15.1334 | 56.2383 | 1.1596 | 29.7883 | 0.33674 | 110.0821 | 0.19728 | 2.8171 | 49.1422 | 0.00825 | 0.007421 | 13.1434 | 0.24366 | 0.076084 | 1308.7859 | 1290.1374 | 21831.7761 | 5181.2869 | 27013.063 | 0.80819 | 12.8906 | 47.3873 | 446.5588 | 122.2112 | 3.5337 | 24.6859 | 46.2783 | 446.5588 | 190.6875 | 68.278 | 122.4095 | 121.4697 | 185.7717 | 34556.0409 | 443.74 | 121.7149 | 4.2965 | 7.3894 | 46.8065 | 3.4389 | 3.7549 | 1817.6952 | 32738.3457 | 2.2118 | 581.4013 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161101a.txt | 240.937 | 2.3025 | 533.535 | 239.119 | 12.9818 | 3047.56 | 118.6929 | 60.2979 | 118.3042 | 118.4781 | 110.1457 | 109.7965 | 54.2525 | 117.4704 | 47.236 | 47.7848 | 70.9307 | 109.9371 | 121.9488 | 110.1711 | 123.4139 | 123.4628 | 190.7906 | 47.6844 | 122.9235 | 47.9677 | 150.7641 | 51.0649 | 68.2631 | 52.396 | 149.3011 | 51.7837 | 148.0091 | 49.1455 | 8.8944 | 69.8658 | 57.0803 | 109.483 | 1.1602 | 29.7885 | 1.0625 | 0.28573 | 0.34124 | 67.8788 | 54.6785 | 15.1003 | 56.2298 | 1.1602 | 29.7885 | 0.34124 | 110.0126 | 0.17817 | 2.8194 | 49.1455 | 0.008251 | 0.007422 | 13.143 | 0.24366 | 0.076086 | 1309.1475 | 1290.4642 | 21790.4544 | 5187.7802 | 26978.2346 | 0.80771 | 12.8863 | 47.4116 | 446.4831 | 122.1979 | 3.505 | 24.6276 | 46.303 | 446.4831 | 190.7906 | 68.3944 | 122.3962 | 121.4773 | 185.7723 | 34312.0583 | 443.7248 | 121.7122 | 4.2417 | 7.4277 | 46.8248 | 3.408 | 3.7198 | 1820.4214 | 32491.6369 | 2.2079 | 582.3127 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161101a.txt | 240.404 | 2.2982 | 531.407 | 238.562 | 12.9611 | 3038.29 | 118.5405 | 60.4122 | 118.136 | 118.3131 | 109.9533 | 109.6335 | 54.3452 | 117.2553 | 47.2871 | 47.8004 | 71.0475 | 109.8699 | 121.8987 | 109.9961 | 123.2006 | 123.1924 | 190.4035 | 47.6859 | 122.7485 | 47.8557 | 150.8097 | 51.2612 | 68.2186 | 52.4122 | 149.3316 | 52.2283 | 148.0397 | 49.2302 | 9.0309 | 69.8654 | 57.1527 | 109.3266 | 1.1668 | 29.7778 | 1.0625 | 0.28885 | 0.3211 | 67.8146 | 54.6954 | 15.0192 | 56.2417 | 1.1668 | 29.7778 | 0.3211 | 109.8632 | 0.16185 | 2.931 | 49.2302 | 0.008315 | 0.007448 | 13.1477 | 0.24369 | 0.076059 | 1312.6309 | 1294.3559 | 21739.492 | 5435.2253 | 27174.7173 | 0.79999 | 12.9824 | 47.4298 | 445.62 | 122.0461 | 3.5057 | 24.7321 | 46.3154 | 445.62 | 190.4035 | 68.1588 | 122.2447 | 121.4018 | 185.7988 | 34893.6969 | 442.8442 | 121.5566 | 4.3013 | 7.5082 | 46.8371 | 3.4206 | 3.733 | 1813.1607 | 33080.5362 | 2.2311 | 579.6406 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161101a.txt | 239.596 | 2.3045 | 530.829 | 237.684 | 13.0032 | 3040.6 | 118.5982 | 60.4498 | 118.1774 | 118.3674 | 110.1902 | 109.8897 | 54.3661 | 117.31 | 47.3188 | 47.8038 | 71.105 | 109.9839 | 121.9146 | 109.9895 | 123.319 | 123.2305 | 190.5461 | 47.6822 | 122.8541 | 47.9052 | 150.8401 | 51.2612 | 68.2242 | 52.3544 | 149.3772 | 52.3172 | 147.9481 | 49.2302 | 9.002 | 69.8656 | 57.193 | 109.4066 | 1.1498 | 29.7744 | 1.0625 | 0.28008 | 0.32369 | 67.815 | 54.707 | 15.008 | 56.3103 | 1.1498 | 29.7744 | 0.32369 | 110.0133 | 0.1265 | 2.931 | 49.2302 | 0.008316 | 0.007449 | 13.1508 | 0.24369 | 0.076041 | 1302.8576 | 1285.0211 | 21561.6684 | 5395.4037 | 26957.0721 | 0.79985 | 13.0078 | 47.442 | 445.9985 | 122.1127 | 3.5145 | 24.8268 | 46.2783 | 445.9985 | 190.5461 | 68.2349 | 122.3112 | 121.4304 | 185.8064 | 34770.8794 | 443.163 | 121.613 | 4.3029 | 7.5106 | 46.8554 | 3.4355 | 3.7453 | 1811.1885 | 32959.6909 | 2.2122 | 579.9699 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161102a.txt | 243.616 | 2.2719 | 533.869 | 242.546 | 9.7907 | 2292.28 | 92.3882 | 71.3105 | 91.7083 | 91.9653 | 83.5749 | 83.3603 | 69.7854 | 91.2673 | 48.5766 | 49.2837 | 76.466 | 83.6287 | 96.587 | 83.1945 | 98.8085 | 98.5573 | 159.3027 | 53.1761 | 98.7047 | 59.8756 | 154.3634 | 54.994 | 80.9533 | 54.7014 | 153.4527 | 56.318 | 150.2226 | 53.3137 | 10.8837 | 69.8629 | 56.0665 | 83.063 | 1.1409 | 29.783 | 1.0612 | 0.29605 | 0.35803 | 81.3119 | 62.3451 | 20.8668 | 64.1399 | 1.1409 | 29.783 | 0.35803 | 83.4396 | 0.20039 | 2.5803 | 53.3137 | 0.009548 | 0.008679 | 13.3579 | 0.24424 | 0.074862 | 1287.6175 | 1289.992 | 29665.7767 | 5346.4109 | 35012.1875 | 0.8473 | 22.4733 | 48.8372 | 320.7708 | 97.2237 | 4.8355 | 29.2711 | 47.1949 | 320.7708 | 159.3027 | 61.8623 | 97.4404 | 109.411 | 188.3869 | 51572.8629 | 316.3325 | 96.2138 | 4.9465 | 21.3065 | 48.4789 | 4.5055 | 5.2584 | 1821.561 | 49751.3018 | 3.6309 | 441.3152 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161102a.txt | 243.784 | 2.2747 | 533.173 | 242.499 | 9.7865 | 2290.82 | 92.3754 | 71.3453 | 91.7055 | 91.9458 | 83.5384 | 83.4382 | 69.7427 | 91.266 | 48.6106 | 49.2893 | 76.4748 | 83.7016 | 96.9343 | 83.1627 | 98.8204 | 98.5824 | 159.4286 | 53.1676 | 98.7562 | 59.8323 | 154.4546 | 54.9732 | 80.9589 | 54.6922 | 153.5288 | 56.1402 | 150.2531 | 53.3154 | 10.8777 | 69.8629 | 56.0853 | 83.0593 | 1.1514 | 29.7832 | 1.0611 | 0.29514 | 0.36329 | 81.2352 | 62.3141 | 20.8211 | 64.1693 | 1.1514 | 29.7832 | 0.36329 | 83.4602 | 0.22612 | 2.5579 | 53.3154 | 0.009541 | 0.008679 | 13.3587 | 0.24424 | 0.074857 | 1293.4974 | 1295.9618 | 29734.5903 | 5322.4167 | 35057.007 | 0.84818 | 22.4723 | 48.873 | 320.68 | 97.2032 | 4.8278 | 29.2676 | 47.2071 | 320.68 | 159.4286 | 62.0088 | 97.4198 | 109.4055 | 188.3895 | 51549.9355 | 317.5167 | 96.4843 | 5.2184 | 21.2339 | 48.5089 | 4.7788 | 5.2573 | 1819.1863 | 49730.7492 | 3.6383 | 442.7637 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161102a.txt | 243.87 | 2.2875 | 535.509 | 242.595 | 9.7863 | 2290.56 | 92.3817 | 71.3244 | 91.7085 | 91.9355 | 83.4641 | 83.2999 | 69.6979 | 91.2324 | 48.5962 | 49.282 | 76.4813 | 83.5968 | 96.7382 | 83.1388 | 98.8069 | 98.4862 | 159.3164 | 53.1287 | 98.7395 | 59.9471 | 154.3634 | 54.9827 | 80.97 | 54.676 | 153.4831 | 56.318 | 150.192 | 53.2988 | 10.5073 | 69.8631 | 56.0853 | 83.063 | 1.1644 | 29.7837 | 1.0611 | 0.30164 | 0.36581 | 81.1807 | 62.3274 | 20.7533 | 64.1556 | 1.1644 | 29.7837 | 0.36581 | 83.3749 | 0.19879 | 2.5839 | 53.2988 | 0.009544 | 0.008674 | 13.3584 | 0.24424 | 0.074859 | 1300.8222 | 1303.267 | 29807.6055 | 5406.3233 | 35213.9288 | 0.84647 | 22.4872 | 48.8372 | 320.3922 | 97.138 | 4.7563 | 29.2986 | 47.1827 | 320.3922 | 159.3164 | 61.9617 | 97.3546 | 109.4082 | 188.3905 | 49793.6507 | 317.5015 | 96.4808 | 5.2485 | 21.207 | 48.4909 | 4.7724 | 5.2025 | 1827.1567 | 47966.4939 | 3.6519 | 443.2867 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161102a.txt | 244 | 2.2714 | 534.249 | 242.838 | 9.8012 | 2289.42 | 92.26 | 71.3159 | 91.6035 | 91.8472 | 83.3985 | 83.231 | 69.6473 | 91.1499 | 48.5619 | 49.2265 | 76.4587 | 83.5067 | 97.174 | 83.0384 | 98.6622 | 98.4574 | 159.2809 | 53.0946 | 98.5453 | 59.753 | 154.2875 | 54.9751 | 80.9681 | 54.676 | 153.3767 | 56.318 | 150.1768 | 53.3021 | 10.652 | 69.8627 | 56.088 | 83.052 | 1.1485 | 29.7839 | 1.0612 | 0.29789 | 0.3652 | 81.2002 | 62.3146 | 20.7856 | 64.1738 | 1.1485 | 29.7839 | 0.3652 | 83.2937 | 0.2045 | 2.573 | 53.3021 | 0.009541 | 0.008675 | 13.3586 | 0.24424 | 0.074858 | 1291.863 | 1294.3149 | 29647.3327 | 5346.0831 | 34993.4157 | 0.84723 | 22.5085 | 48.8074 | 320.1197 | 97.0762 | 4.8163 | 29.2821 | 47.1766 | 320.1197 | 159.2809 | 61.988 | 97.2929 | 109.3563 | 188.3937 | 50514.4541 | 316.2262 | 96.1895 | 5.0396 | 21.1984 | 48.4489 | 4.5859 | 5.229 | 1822.8576 | 48691.5965 | 3.6321 | 443.0078 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161102a.txt | 244.267 | 2.2796 | 535.659 | 243.101 | 9.7666 | 2289.89 | 92.1254 | 71.1369 | 91.4659 | 91.7129 | 83.2495 | 83.055 | 69.5068 | 91.0134 | 48.4809 | 49.1348 | 76.3005 | 83.4498 | 96.4404 | 82.9642 | 98.6061 | 98.3519 | 159.1328 | 53.0352 | 98.516 | 59.8787 | 154.166 | 54.86 | 80.8457 | 54.5974 | 153.2702 | 55.9624 | 150.0699 | 53.1544 | 10.7706 | 69.8631 | 56.1657 | 82.8774 | 1.1487 | 29.7854 | 1.0611 | 0.29627 | 0.36436 | 81.1051 | 62.1962 | 20.8089 | 64.0437 | 1.1487 | 29.7854 | 0.36436 | 83.1796 | 0.21587 | 2.6056 | 53.1544 | 0.009501 | 0.008627 | 13.3542 | 0.24422 | 0.074883 | 1292.2091 | 1294.2315 | 29687.0565 | 5391.5274 | 35078.5839 | 0.8463 | 22.3772 | 48.7597 | 319.5746 | 96.9526 | 4.8272 | 29.1668 | 47.1337 | 319.5746 | 159.1328 | 61.9636 | 97.1692 | 109.2989 | 188.3557 | 51089.3335 | 317.1219 | 96.3942 | 5.3808 | 21.0999 | 48.4069 | 4.9283 | 5.2396 | 1827.6685 | 49261.665 | 3.6386 | 442.0506 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161102a.txt | 244.632 | 2.279 | 537.451 | 243.344 | 9.6587 | 2256.79 | 90.4912 | 70.5105 | 89.8574 | 90.0975 | 81.7304 | 81.7314 | 68.9144 | 89.4084 | 48.0732 | 48.645 | 75.6075 | 81.9867 | 95.2815 | 81.6089 | 97.2225 | 97.0791 | 157.3996 | 52.6508 | 97.1084 | 59.1655 | 153.0877 | 54.5958 | 80.2987 | 54.01 | 152.1753 | 55.6957 | 148.9403 | 52.6697 | 10.9043 | 69.8619 | 55.9056 | 81.4404 | 1.1484 | 29.7927 | 1.0612 | 0.29578 | 0.37329 | 80.5071 | 61.6949 | 20.7122 | 63.6525 | 1.1484 | 29.7927 | 0.37329 | 81.7643 | 0.15901 | 2.8262 | 52.6697 | 0.009406 | 0.00847 | 13.34 | 0.24418 | 0.074963 | 1292.6883 | 1293.3322 | 29564.1302 | 5776.5397 | 35340.6698 | 0.83655 | 22.1756 | 48.3348 | 313.3359 | 95.5258 | 5.0346 | 28.9281 | 46.6794 | 313.3359 | 157.3996 | 61.657 | 95.7426 | 108.6049 | 188.2695 | 52121.0534 | 309.7738 | 94.7016 | 5.2931 | 20.9408 | 47.9736 | 4.8442 | 5.4283 | 1833.7828 | 50287.2705 | 3.7068 | 438.9351 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161102a.txt | 244.665 | 2.2741 | 536.126 | 243.427 | 9.6496 | 2257.15 | 90.5124 | 70.5356 | 89.8886 | 90.1053 | 81.7955 | 81.6785 | 68.9593 | 89.4621 | 48.0415 | 48.6735 | 75.601 | 82.0646 | 95.5378 | 81.5921 | 97.2094 | 97.1092 | 157.4909 | 52.7108 | 97.0854 | 59.075 | 153.1485 | 54.6052 | 80.2968 | 54.0262 | 152.2057 | 55.4289 | 148.9861 | 52.668 | 10.9542 | 69.8621 | 55.9083 | 81.4404 | 1.1497 | 29.7925 | 1.0612 | 0.29306 | 0.37322 | 80.5333 | 61.7046 | 20.7287 | 63.6734 | 1.1497 | 29.7925 | 0.37322 | 81.7827 | 0.20561 | 2.8373 | 52.668 | 0.00941 | 0.00847 | 13.3405 | 0.24418 | 0.07496 | 1293.397 | 1294.0917 | 29604.5843 | 5803.1997 | 35407.784 | 0.8361 | 22.1768 | 48.3588 | 313.1996 | 95.4944 | 4.982 | 28.9031 | 46.6979 | 313.1996 | 157.4909 | 61.7797 | 95.7112 | 108.6138 | 188.2717 | 52355.1511 | 310.5937 | 94.8919 | 5.4298 | 20.9737 | 47.9856 | 5.0033 | 5.3892 | 1829.2619 | 50525.8892 | 3.7151 | 438.3433 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161102a.txt | 244.761 | 2.2807 | 535.484 | 243.514 | 9.64 | 2258.77 | 90.4756 | 70.5459 | 89.8552 | 90.0852 | 81.7888 | 81.7493 | 69.0029 | 89.4176 | 48.0298 | 48.6724 | 75.6067 | 82.0805 | 94.8214 | 81.6181 | 97.2249 | 97.0849 | 157.4869 | 52.6534 | 97.0976 | 59.0459 | 153.0877 | 54.5977 | 80.3061 | 54.0308 | 152.1753 | 55.9624 | 148.9556 | 52.668 | 10.9546 | 69.8625 | 55.8922 | 81.4258 | 1.1565 | 29.7925 | 1.0611 | 0.29914 | 0.37039 | 80.5566 | 61.7172 | 20.7394 | 63.6919 | 1.1565 | 29.7925 | 0.37039 | 81.8092 | 0.19502 | 2.8297 | 52.668 | 0.009407 | 0.00847 | 13.3411 | 0.24418 | 0.074956 | 1297.2483 | 1298.0014 | 29707.4719 | 5804.2559 | 35511.7279 | 0.83655 | 22.2111 | 48.3348 | 313.3813 | 95.5363 | 5.0607 | 28.9211 | 46.6856 | 313.3813 | 157.4869 | 61.7338 | 95.7531 | 108.5983 | 188.2787 | 52372.1602 | 309.4095 | 94.6168 | 5.1993 | 21.0294 | 47.9736 | 4.7617 | 5.4511 | 1827.0714 | 50545.0888 | 3.7247 | 438.3616 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161102a.txt | 244.731 | 2.2667 | 537.204 | 243.56 | 9.6384 | 2257.85 | 90.5012 | 70.5722 | 89.8941 | 90.1242 | 81.7708 | 81.5594 | 69.0317 | 89.4858 | 48.0382 | 48.6312 | 75.618 | 82.0513 | 96.0068 | 81.5516 | 97.2659 | 97.1127 | 157.5549 | 52.7039 | 97.059 | 59.2356 | 153.0574 | 54.609 | 80.3135 | 54.0146 | 152.0993 | 55.6957 | 148.9098 | 52.6663 | 10.9345 | 69.8621 | 55.8922 | 81.4367 | 1.1568 | 29.7927 | 1.0611 | 0.29025 | 0.35803 | 80.5379 | 61.7378 | 20.7001 | 63.7014 | 1.1568 | 29.7927 | 0.35803 | 81.7333 | 0.23507 | 2.8427 | 52.6663 | 0.009411 | 0.008469 | 13.3405 | 0.24418 | 0.07496 | 1297.4042 | 1298.1044 | 29655.9637 | 5832.5038 | 35488.4674 | 0.83565 | 22.2493 | 48.3228 | 313.457 | 95.5538 | 5.0525 | 28.9509 | 46.6671 | 313.457 | 157.5549 | 61.7843 | 95.7706 | 108.6091 | 188.2877 | 52274.6418 | 311.0947 | 95.008 | 5.5223 | 21.0883 | 47.9434 | 5.1139 | 5.4296 | 1832.94 | 50441.7017 | 3.7212 | 438.7017 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161102a.txt | 244.421 | 2.283 | 535.885 | 243.331 | 9.656 | 2257.55 | 90.558 | 70.5893 | 89.9275 | 90.1843 | 81.8415 | 81.6571 | 68.9483 | 89.5284 | 48.0762 | 48.6905 | 75.6543 | 82.1451 | 95.6236 | 81.6354 | 97.2982 | 97.1151 | 157.627 | 52.6995 | 97.1477 | 58.9591 | 153.2244 | 54.626 | 80.3042 | 54.0308 | 152.2818 | 55.6957 | 149.0319 | 52.668 | 10.837 | 69.8625 | 55.8948 | 81.4404 | 1.1549 | 29.7923 | 1.0612 | 0.2926 | 0.38359 | 80.5477 | 61.6653 | 20.7823 | 63.6902 | 1.1549 | 29.7923 | 0.38359 | 81.8198 | 0.23575 | 2.858 | 52.668 | 0.009417 | 0.00847 | 13.3413 | 0.24418 | 0.074955 | 1296.3314 | 1297.1091 | 29749.5357 | 5861.0063 | 35610.542 | 0.83541 | 22.2005 | 48.3888 | 313.0482 | 95.4595 | 4.9015 | 28.938 | 46.7164 | 313.0482 | 157.627 | 61.9507 | 95.6763 | 108.6331 | 188.2802 | 51787.9944 | 311.0795 | 95.0045 | 5.4761 | 20.9325 | 48.0158 | 5.077 | 5.2752 | 1828.4396 | 49959.5547 | 3.7362 | 436.8363 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161102a.txt | 243.772 | 2.2735 | 534.191 | 242.654 | 9.9141 | 2319.69 | 93.395 | 70.7889 | 92.7189 | 92.9432 | 84.6082 | 84.4035 | 69.06 | 92.3024 | 48.5558 | 49.2366 | 76.159 | 84.8566 | 98.1085 | 84.4653 | 99.9492 | 99.654 | 160.61 | 53.0353 | 99.8057 | 59.6651 | 154.3634 | 54.9808 | 80.3487 | 54.9327 | 153.4375 | 55.9624 | 150.2073 | 53.0282 | 10.6603 | 69.8619 | 56.332 | 84.1362 | 1.1573 | 29.7923 | 1.0612 | 0.2988 | 0.37833 | 80.4858 | 61.9997 | 20.3861 | 63.9578 | 1.1573 | 29.7923 | 0.37833 | 84.5834 | 0.20131 | 2.8526 | 53.0282 | 0.009541 | 0.008584 | 13.3491 | 0.24424 | 0.074911 | 1297.2854 | 1298.8188 | 29215.4254 | 5924.0435 | 35139.4689 | 0.83141 | 21.9516 | 48.8372 | 325.4801 | 98.2838 | 4.8888 | 28.9702 | 47.1888 | 325.4801 | 160.61 | 62.1097 | 98.5003 | 109.8418 | 188.2512 | 50151.8371 | 321.3274 | 97.3496 | 5.0473 | 20.5871 | 48.4729 | 4.6307 | 5.3406 | 1822.6597 | 48329.1774 | 3.6087 | 443.0182 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161102a.txt | 243.899 | 2.2749 | 535.186 | 242.719 | 9.901 | 2321.54 | 93.4961 | 70.8621 | 92.81 | 93.0909 | 84.5556 | 84.4719 | 69.0314 | 92.4114 | 48.6078 | 49.2744 | 76.185 | 84.832 | 98.0014 | 84.5418 | 100.0309 | 99.7819 | 160.6091 | 53.1784 | 99.8245 | 59.542 | 154.5001 | 54.977 | 80.3506 | 54.9211 | 153.5744 | 56.0513 | 150.2836 | 53.0199 | 10.6465 | 69.8623 | 56.3267 | 84.1362 | 1.16 | 29.7923 | 1.0611 | 0.29996 | 0.37215 | 80.4643 | 61.9872 | 20.3771 | 63.9834 | 1.16 | 29.7923 | 0.37215 | 84.6003 | 0.15875 | 2.8571 | 53.0199 | 0.009539 | 0.008582 | 13.3496 | 0.24424 | 0.074909 | 1298.7672 | 1300.3478 | 29236.0449 | 5939.0361 | 35175.081 | 0.83116 | 21.9712 | 48.8909 | 325.4498 | 98.277 | 4.7809 | 28.9656 | 47.2194 | 325.4498 | 160.6091 | 62.1156 | 98.4935 | 109.8851 | 188.2605 | 50065.4782 | 322.2231 | 97.5519 | 5.1405 | 20.5046 | 48.5269 | 4.7419 | 5.1861 | 1826.0546 | 48239.4236 | 3.6088 | 443.0752 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161102a.txt | 243.974 | 2.2801 | 536.124 | 242.687 | 9.9022 | 2324.75 | 93.4851 | 70.7239 | 92.7923 | 93.0266 | 84.5411 | 84.5112 | 68.9069 | 92.354 | 48.5504 | 49.2525 | 76.0931 | 84.7909 | 98.1001 | 84.5411 | 99.9673 | 99.8242 | 160.4513 | 53.0616 | 99.8502 | 59.4366 | 154.4394 | 54.9732 | 80.3042 | 54.9465 | 153.5288 | 55.9624 | 150.2684 | 53.0348 | 10.5435 | 69.8617 | 56.3293 | 84.1217 | 1.1642 | 29.793 | 1.0612 | 0.30006 | 0.38176 | 80.4962 | 61.9796 | 20.4166 | 63.9396 | 1.1642 | 29.793 | 0.38176 | 84.5961 | 0.13063 | 2.8384 | 53.0348 | 0.009538 | 0.008586 | 13.3485 | 0.24424 | 0.074915 | 1301.1816 | 1302.6588 | 29345.8549 | 5912.0228 | 35257.8777 | 0.83232 | 21.8569 | 48.867 | 325.5255 | 98.294 | 4.8089 | 28.8799 | 47.2133 | 325.5255 | 160.4513 | 61.9408 | 98.5104 | 109.8804 | 188.2288 | 49564.035 | 322.3446 | 97.5793 | 5.2253 | 20.398 | 48.5089 | 4.7869 | 5.2673 | 1829.2551 | 47734.7799 | 3.612 | 442.8565 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161102a.txt | 243.857 | 2.2833 | 534.442 | 242.804 | 9.9215 | 2325.53 | 93.5473 | 70.7571 | 92.8878 | 93.1321 | 84.7181 | 84.6008 | 68.953 | 92.4186 | 48.5589 | 49.2397 | 76.1012 | 84.9135 | 97.7499 | 84.6672 | 100.1141 | 99.7164 | 160.5008 | 53.0946 | 99.9341 | 59.445 | 154.4849 | 54.9808 | 80.295 | 54.935 | 153.5592 | 55.9624 | 150.3294 | 53.0332 | 10.5536 | 69.8623 | 56.3642 | 84.1398 | 1.1527 | 29.7932 | 1.0611 | 0.30259 | 0.3884 | 80.5116 | 62.0042 | 20.4075 | 63.9444 | 1.1527 | 29.7932 | 0.3884 | 84.7249 | 0.13459 | 2.8476 | 53.0332 | 0.00954 | 0.008586 | 13.3488 | 0.24424 | 0.074913 | 1294.7159 | 1296.2185 | 29187.7376 | 5902.2822 | 35090.0197 | 0.8318 | 21.8722 | 48.8849 | 325.8889 | 98.3753 | 4.828 | 28.8635 | 47.2377 | 325.8889 | 160.5008 | 61.9091 | 98.5917 | 109.9071 | 188.2342 | 49597.8946 | 322.5419 | 97.6238 | 5.2051 | 20.4321 | 48.5209 | 4.736 | 5.2432 | 1823.5161 | 47774.3785 | 3.5959 | 442.7638 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161102a.txt | 243.916 | 2.2805 | 534.881 | 242.722 | 9.9528 | 2333.42 | 93.5772 | 70.733 | 92.921 | 93.1486 | 84.7247 | 84.6578 | 68.9498 | 92.5123 | 48.5663 | 49.2471 | 76.1353 | 84.9711 | 97.8829 | 84.7046 | 100.121 | 99.8919 | 160.5827 | 53.1336 | 99.9839 | 59.2674 | 154.4242 | 54.9714 | 80.2987 | 54.9581 | 153.5136 | 56.0513 | 150.2836 | 53.0481 | 10.3984 | 69.8625 | 56.3428 | 84.1362 | 1.1415 | 29.7932 | 1.0612 | 0.29642 | 0.3768 | 80.494 | 61.9676 | 20.4264 | 63.9019 | 1.1415 | 29.7932 | 0.3768 | 84.7645 | 0.1405 | 2.8232 | 53.0481 | 0.009537 | 0.00859 | 13.3472 | 0.24423 | 0.074922 | 1288.4439 | 1289.7817 | 29071.6224 | 5823.9092 | 34895.5316 | 0.8331 | 21.8719 | 48.8611 | 325.6618 | 98.3245 | 4.7473 | 28.9159 | 47.2194 | 325.6618 | 160.5827 | 62.0418 | 98.5409 | 109.9199 | 188.2323 | 48859.2845 | 322.8456 | 97.6922 | 5.1799 | 20.4469 | 48.5029 | 4.7712 | 5.1758 | 1825.014 | 47034.2706 | 3.5656 | 443.0747 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161102a.txt | 242.957 | 2.2963 | 536.93 | 242.02 | 8.954 | 2075.11 | 82.4106 | 62.1506 | 81.7819 | 82.006 | 74.731 | 74.3912 | 60.3927 | 81.3817 | 43.6323 | 44.3689 | 67.4149 | 74.9283 | 87.637 | 74.1979 | 89.4772 | 89.2442 | 145.6036 | 47.942 | 89.4042 | 51.5822 | 143.3073 | 49.2438 | 74.6036 | 48.421 | 142.245 | 50.1834 | 139.018 | 47.542 | 11.0521 | 69.8638 | 51.7832 | 74.5388 | 1.1584 | 29.7705 | 1.0618 | 0.29688 | 0.35498 | 74.5529 | 55.6586 | 20.7942 | 57.7765 | 1.1584 | 29.7705 | 0.35498 | 74.5621 | 0.32889 | 2.6019 | 47.542 | 0.007711 | 0.006988 | 13.1878 | 0.24342 | 0.075828 | 1305.909 | 1291.6562 | 29847.6654 | 4510.0005 | 34357.666 | 0.86873 | 17.7759 | 44.3747 | 281.764 | 87.9569 | 5.5463 | 24.8414 | 42.5735 | 281.764 | 145.6036 | 57.4303 | 88.1733 | 105.2471 | 186.8189 | 54092.6197 | 278.2104 | 87.0655 | 5.6838 | 16.4604 | 43.9324 | 5.2835 | 5.9509 | 1832.0052 | 52260.6145 | 3.8551 | 456.111 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161102a.txt | 243.148 | 2.3076 | 538.598 | 242.05 | 8.9514 | 2076.67 | 82.3417 | 62.1458 | 81.6895 | 81.9067 | 74.7569 | 74.5295 | 60.344 | 81.3039 | 43.6573 | 44.3475 | 67.432 | 74.9965 | 87.1868 | 74.379 | 89.4806 | 89.2375 | 145.5386 | 48.0306 | 89.441 | 51.7091 | 143.3225 | 49.2382 | 74.6036 | 48.4349 | 142.1841 | 50.0945 | 138.957 | 47.5602 | 11.5699 | 69.8638 | 51.751 | 74.4988 | 1.1608 | 29.77 | 1.0618 | 0.285 | 0.34971 | 74.5002 | 55.6632 | 20.737 | 57.7816 | 1.1608 | 29.77 | 0.34971 | 74.6655 | 0.26989 | 2.578 | 47.5602 | 0.00771 | 0.006993 | 13.1877 | 0.24342 | 0.075828 | 1307.2566 | 1292.9749 | 29795.5086 | 4474.1627 | 34269.6713 | 0.86944 | 17.7648 | 44.381 | 281.4914 | 87.8888 | 5.5471 | 24.8844 | 42.5476 | 281.4914 | 145.5386 | 57.4333 | 88.1052 | 105.219 | 186.8165 | 56644.7446 | 278.7722 | 87.2069 | 5.9031 | 16.437 | 43.907 | 5.5175 | 5.982 | 1837.6964 | 54807.0482 | 3.8405 | 457.754 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161102a.txt | 243.076 | 2.2994 | 537.858 | 242.149 | 8.9704 | 2079.67 | 82.4043 | 62.106 | 81.7588 | 81.9592 | 74.922 | 74.6505 | 60.3753 | 81.3276 | 43.6323 | 44.3261 | 67.432 | 75.1432 | 87.2708 | 74.543 | 89.5744 | 89.1771 | 145.6377 | 47.9137 | 89.518 | 52.1569 | 143.2314 | 49.2552 | 74.598 | 48.4094 | 142.1537 | 50.2723 | 138.9875 | 47.5685 | 11.407 | 69.8638 | 51.7456 | 74.5025 | 1.1574 | 29.7698 | 1.0618 | 0.29361 | 0.35299 | 74.4985 | 55.6935 | 20.705 | 57.8009 | 1.1574 | 29.7698 | 0.35299 | 74.8147 | 0.27094 | 2.5867 | 47.5685 | 0.007715 | 0.006995 | 13.1886 | 0.24343 | 0.075823 | 1305.3049 | 1291.1403 | 29705.9281 | 4484.4888 | 34190.417 | 0.86884 | 17.7628 | 44.3431 | 281.6277 | 87.9228 | 5.5185 | 24.8714 | 42.5605 | 281.6277 | 145.6377 | 57.4984 | 88.1393 | 105.2445 | 186.8131 | 55826.928 | 279.3491 | 87.352 | 6.0245 | 16.4811 | 43.8943 | 5.5932 | 5.9637 | 1835.1715 | 53991.7565 | 3.8283 | 458.1301 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161102a.txt | 243.238 | 2.2955 | 537.505 | 242.093 | 8.9622 | 2077.6 | 82.5335 | 62.1241 | 81.8744 | 82.0883 | 74.9364 | 74.7806 | 60.4079 | 81.4505 | 43.6479 | 44.3381 | 67.4196 | 75.0865 | 87.0199 | 74.7287 | 89.6527 | 89.1917 | 145.6574 | 47.9256 | 89.6297 | 52.1969 | 143.2618 | 49.2514 | 74.598 | 48.3747 | 142.1993 | 50.0945 | 139.0028 | 47.5801 | 11.146 | 69.864 | 51.751 | 74.5097 | 1.1668 | 29.7701 | 1.0618 | 0.29492 | 0.36291 | 74.5901 | 55.6781 | 20.8119 | 57.7766 | 1.1668 | 29.7701 | 0.36291 | 74.883 | 0.1618 | 2.5713 | 47.5801 | 0.007713 | 0.006998 | 13.1883 | 0.24343 | 0.075825 | 1310.5934 | 1296.3327 | 29979.1767 | 4476.3838 | 34455.5605 | 0.87008 | 17.7684 | 44.3557 | 282.1122 | 88.0438 | 5.5103 | 24.8525 | 42.567 | 282.1122 | 145.6574 | 57.3971 | 88.2602 | 105.2973 | 186.8155 | 54516.1016 | 279.8045 | 87.4664 | 6.0159 | 16.4946 | 43.9133 | 5.592 | 5.9555 | 1833.9671 | 52682.1345 | 3.8615 | 456.4465 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161102a.txt | 243.013 | 2.3102 | 538.694 | 242.109 | 8.9709 | 2078.24 | 82.4386 | 62.1307 | 81.82 | 82.034 | 74.7285 | 74.6135 | 60.3627 | 81.4302 | 43.7156 | 44.4236 | 67.4536 | 74.9841 | 87.2855 | 74.4998 | 89.589 | 89.2856 | 145.5707 | 48.0602 | 89.5862 | 50.217 | 143.4896 | 49.2684 | 74.5961 | 48.4233 | 142.4122 | 50.0945 | 139.1707 | 47.5785 | 11.1625 | 69.8638 | 51.7644 | 74.5243 | 1.1681 | 29.77 | 1.0618 | 0.29419 | 0.35811 | 74.6108 | 55.6795 | 20.8313 | 57.7904 | 1.1681 | 29.77 | 0.35811 | 74.7065 | 0.20731 | 2.5899 | 47.5785 | 0.007718 | 0.006998 | 13.1885 | 0.24343 | 0.075824 | 1311.3565 | 1297.112 | 30025.5231 | 4512.6851 | 34538.2082 | 0.86934 | 17.6805 | 44.4503 | 281.4763 | 87.885 | 5.4464 | 24.8153 | 42.6383 | 281.4763 | 145.5707 | 57.4692 | 88.1014 | 105.2585 | 186.8002 | 54612.4711 | 279.3035 | 87.3406 | 5.9104 | 16.3605 | 44.0022 | 5.5205 | 5.851 | 1838.0239 | 52774.4472 | 3.8681 | 455.6194 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161102a.txt | 243.402 | 2.2896 | 537.111 | 241.951 | 11.0692 | 2603.56 | 104.4208 | 63.7222 | 103.7652 | 103.979 | 95.432 | 95.3217 | 59.8871 | 103.2065 | 49.0869 | 49.571 | 71.3436 | 95.6448 | 108.5858 | 95.6988 | 110.2565 | 110.0938 | 168.7678 | 49.4658 | 109.9998 | 54.9555 | 155.2443 | 53.0729 | 75.9406 | 54.2551 | 154.137 | 54.0064 | 151.6728 | 51.6106 | 9.5862 | 69.8629 | 60.264 | 94.9778 | 1.1484 | 29.6828 | 1.0616 | 0.28848 | 0.35719 | 75.8406 | 58.7637 | 18.9769 | 60.8219 | 1.1484 | 29.6828 | 0.35719 | 95.5244 | 0.1775 | 2.3623 | 51.6106 | 0.008924 | 0.008172 | 13.3139 | 0.24396 | 0.07511 | 1294.0006 | 1292.1138 | 27069.0456 | 4647.149 | 31716.1946 | 0.85348 | 14.5399 | 49.1823 | 373.0424 | 108.3859 | 3.9651 | 23.5697 | 47.7739 | 373.0424 | 168.7678 | 60.1693 | 108.5986 | 114.7068 | 186.3329 | 41197.3512 | 369.1052 | 107.5882 | 4.3817 | 11.1388 | 48.7483 | 3.823 | 4.4069 | 1832.6227 | 39364.7284 | 2.9597 | 489.5924 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161102a.txt | 243.372 | 2.2893 | 537.91 | 241.977 | 11.0476 | 2602.03 | 104.3798 | 63.6754 | 103.734 | 103.9412 | 95.4204 | 95.1943 | 60.008 | 103.199 | 49.047 | 49.5806 | 71.3189 | 95.5674 | 108.4181 | 95.5149 | 110.2001 | 110.0309 | 168.7789 | 49.5143 | 109.8848 | 54.5016 | 155.305 | 53.0766 | 75.9332 | 54.2598 | 154.1523 | 54.0064 | 151.6117 | 51.6156 | 9.741 | 69.8631 | 60.2935 | 95.0142 | 1.1532 | 29.6828 | 1.0616 | 0.29575 | 0.37352 | 75.8683 | 58.759 | 19.0093 | 60.8188 | 1.1532 | 29.6828 | 0.37352 | 95.4243 | 0.16496 | 2.3611 | 51.6156 | 0.008926 | 0.008174 | 13.3146 | 0.24396 | 0.075106 | 1296.6866 | 1294.8651 | 27171.3079 | 4655.0975 | 31826.4054 | 0.85374 | 14.4694 | 49.206 | 372.9364 | 108.3645 | 3.9848 | 23.5693 | 47.7496 | 372.9364 | 168.7789 | 60.2017 | 108.5772 | 114.6882 | 186.3159 | 41863.3646 | 369.1659 | 107.6006 | 4.4016 | 11.2537 | 48.7543 | 3.8665 | 4.4233 | 1835.3489 | 40028.0157 | 2.9707 | 488.9097 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161102a.txt | 243.311 | 2.2854 | 536.666 | 241.782 | 11.0535 | 2601.5 | 104.3112 | 63.669 | 103.6589 | 103.8595 | 95.4805 | 95.1947 | 59.806 | 103.1398 | 49.0435 | 49.5594 | 71.3358 | 95.6206 | 108.5424 | 95.445 | 110.236 | 109.9331 | 168.901 | 49.5178 | 109.9826 | 54.621 | 155.2595 | 53.0616 | 75.9369 | 54.2204 | 154.1218 | 54.0064 | 151.6117 | 51.6106 | 9.892 | 69.8635 | 60.2801 | 94.9924 | 1.1597 | 29.6824 | 1.0616 | 0.29514 | 0.36665 | 75.85 | 58.7686 | 18.9814 | 60.8189 | 1.1597 | 29.6824 | 0.36665 | 95.4352 | 0.17738 | 2.351 | 51.6106 | 0.008921 | 0.008172 | 13.3145 | 0.24396 | 0.075106 | 1300.3102 | 1298.4749 | 27206.7454 | 4646.5962 | 31853.3416 | 0.85413 | 14.4807 | 49.1882 | 372.255 | 108.2269 | 3.9157 | 23.5862 | 47.7496 | 372.255 | 168.901 | 60.4614 | 108.4396 | 114.657 | 186.3177 | 42532.1837 | 369.0444 | 107.5759 | 4.4361 | 11.0637 | 48.7423 | 3.9169 | 4.3674 | 1831.1044 | 40701.0793 | 2.9749 | 489.8614 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161102a.txt | 243.262 | 2.2914 | 537.063 | 241.908 | 11.0678 | 2601.92 | 104.3387 | 63.6806 | 103.7225 | 103.9166 | 95.505 | 95.1164 | 59.9349 | 103.1694 | 49.0435 | 49.5842 | 71.3019 | 95.6539 | 108.369 | 95.5016 | 110.236 | 109.9983 | 168.8146 | 49.5249 | 109.9565 | 54.6737 | 155.1987 | 53.0691 | 75.9221 | 54.2436 | 154.0914 | 54.0953 | 151.5964 | 51.6172 | 9.4118 | 69.8635 | 60.2962 | 95.0251 | 1.1479 | 29.6824 | 1.0616 | 0.29508 | 0.37268 | 75.8615 | 58.7581 | 19.0034 | 60.8427 | 1.1479 | 29.6824 | 0.37268 | 95.4442 | 0.22976 | 2.3519 | 51.6172 | 0.008923 | 0.008174 | 13.3153 | 0.24396 | 0.075101 | 1293.6271 | 1291.8808 | 27098.2777 | 4625.5968 | 31723.8745 | 0.85419 | 14.5161 | 49.1645 | 372.8001 | 108.337 | 3.9983 | 23.5584 | 47.7435 | 372.8001 | 168.8146 | 60.2649 | 108.5497 | 114.6695 | 186.3254 | 40464.554 | 368.8471 | 107.5357 | 4.3663 | 11.2045 | 48.7304 | 3.8131 | 4.4204 | 1832.459 | 38632.0951 | 2.962 | 489.3326 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161102a.txt | 243.424 | 2.2875 | 535.67 | 241.962 | 11.0026 | 2590.68 | 103.9067 | 62.8999 | 103.2515 | 103.4553 | 95.1323 | 94.8666 | 59.2468 | 102.7005 | 48.7022 | 49.2891 | 70.4852 | 95.2665 | 107.8503 | 95.2173 | 109.8168 | 109.5334 | 167.8439 | 49.5973 | 109.5179 | 53.0196 | 154.4546 | 52.8389 | 75.4195 | 53.7695 | 153.3311 | 53.9175 | 150.7721 | 51.3068 | 9.7936 | 69.8633 | 60.0575 | 94.5413 | 1.1581 | 29.6837 | 1.0617 | 0.3003 | 0.37169 | 75.3523 | 58.3686 | 18.8837 | 60.4555 | 1.1581 | 29.6837 | 0.37169 | 95.1207 | 0.17824 | 2.4321 | 51.3068 | 0.008847 | 0.008079 | 13.3042 | 0.24393 | 0.075164 | 1299.9552 | 1297.1191 | 27058.2657 | 4763.3739 | 31821.6396 | 0.85031 | 14.0269 | 48.873 | 370.7105 | 107.9142 | 4.0076 | 23.0704 | 47.4148 | 370.7105 | 167.8439 | 59.7168 | 108.1272 | 114.4735 | 186.1756 | 42133.2978 | 367.2378 | 107.2076 | 4.5071 | 10.8159 | 48.4309 | 3.9561 | 4.459 | 1827.706 | 40305.5917 | 2.9832 | 490.2155 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161102a.txt | 243.25 | 2.255 | 530.988 | 241.83 | 11.0604 | 2603.47 | 104.6227 | 75.6348 | 103.9766 | 104.191 | 94.9555 | 94.8854 | 73.2627 | 103.5251 | 51.806 | 52.5493 | 81.7255 | 95.2087 | 108.7797 | 95.1499 | 110.5952 | 110.6587 | 174.8738 | 55.7081 | 110.3282 | 65.1905 | 162.5492 | 56.0282 | 84.6456 | 56.8404 | 161.5886 | 57.1182 | 158.8015 | 55.2559 | 9.8343 | 69.8606 | 60.9157 | 94.4357 | 1.1416 | 29.6874 | 1.0607 | 0.29718 | 0.37856 | 84.997 | 65.4292 | 21.4678 | 67.5578 | 1.1416 | 29.6874 | 0.37856 | 95.0499 | 0.15404 | 1.6722 | 55.2559 | 0.009951 | 0.009357 | 13.4946 | 0.24442 | 0.074104 | 1281.362 | 1296.8612 | 30352.1595 | 3633.5013 | 33985.6608 | 0.89309 | 23.646 | 51.9888 | 374.6324 | 108.7062 | 4.0835 | 31.1644 | 50.5611 | 374.6324 | 174.8738 | 65.9551 | 108.9187 | 114.7986 | 188.9428 | 43749.5719 | 370.9574 | 107.9643 | 4.4392 | 21.6375 | 51.6252 | 3.9877 | 4.5152 | 1811.7311 | 41937.8408 | 3.1778 | 452.4362 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161102a.txt | 244.419 | 2.2877 | 537.385 | 243.297 | 8.9944 | 2088.61 | 82.5488 | 63.5609 | 81.9574 | 82.1816 | 74.7411 | 74.6226 | 61.9356 | 81.6043 | 44.2194 | 44.9231 | 68.7057 | 74.9858 | 87.3707 | 74.5146 | 89.788 | 89.3644 | 146.7817 | 48.5926 | 89.7483 | 53.2019 | 144.4919 | 51.6556 | 74.3458 | 50.9716 | 143.3855 | 52.3172 | 140.2392 | 48.8932 | 11.4445 | 69.8635 | 52.3786 | 74.4442 | 1.1517 | 29.6359 | 1.0618 | 0.29575 | 0.38107 | 74.2925 | 56.5936 | 19.5989 | 58.816 | 1.1517 | 29.6359 | 0.38107 | 74.716 | 0.20222 | 3.6624 | 48.8932 | 0.00848 | 0.007389 | 13.2784 | 0.24377 | 0.07531 | 1297.5989 | 1292.2561 | 28051.5181 | 6754.5804 | 34806.0985 | 0.80594 | 18.6959 | 44.8649 | 282.8694 | 88.2324 | 5.6837 | 25.6151 | 43.0905 | 282.8694 | 146.7817 | 58.3328 | 88.4489 | 105.3035 | 187.0943 | 56163.2677 | 277.3602 | 86.8509 | 5.2467 | 17.5285 | 44.4071 | 4.8935 | 6.0509 | 1833.5576 | 54329.71 | 3.8847 | 447.3695 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161102a.txt | 244.376 | 2.2885 | 537.172 | 243.466 | 8.9824 | 2088.72 | 82.6066 | 63.5509 | 81.9578 | 82.1887 | 74.7381 | 74.6196 | 61.9613 | 81.5651 | 44.1924 | 44.8926 | 68.7037 | 74.9258 | 87.4561 | 74.7142 | 89.8396 | 89.4999 | 146.749 | 48.5481 | 89.7464 | 53.5657 | 144.5223 | 51.6481 | 74.3458 | 50.9646 | 143.4159 | 52.5839 | 140.285 | 48.8915 | 11.0856 | 69.8638 | 52.3759 | 74.4224 | 1.1606 | 29.6359 | 1.0617 | 0.29786 | 0.3784 | 74.265 | 56.5848 | 19.5802 | 58.757 | 1.1606 | 29.6359 | 0.3784 | 74.7494 | 0.12822 | 3.6566 | 48.8915 | 0.008477 | 0.007389 | 13.2769 | 0.24376 | 0.075319 | 1302.7232 | 1297.2095 | 28135.102 | 6769.2911 | 34904.3931 | 0.80606 | 18.6734 | 44.8775 | 282.5059 | 88.1419 | 5.5353 | 25.5938 | 43.1099 | 282.5059 | 146.749 | 58.3906 | 88.3584 | 105.3272 | 187.0895 | 54382.9156 | 280.7155 | 87.6947 | 6.1296 | 17.5416 | 44.4197 | 5.7369 | 5.9532 | 1832.8309 | 52550.0847 | 3.8958 | 447.8714 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161102a.txt | 244.399 | 2.2984 | 540.999 | 243.435 | 8.9969 | 2087.04 | 82.5395 | 63.579 | 81.9211 | 82.1587 | 74.6636 | 74.6269 | 61.9072 | 81.5192 | 44.258 | 44.919 | 68.6915 | 74.8351 | 87.6792 | 74.5619 | 89.8042 | 89.5348 | 146.5122 | 48.5106 | 89.6876 | 53.2224 | 144.4919 | 51.6386 | 74.3402 | 50.9623 | 143.4159 | 52.495 | 140.2698 | 48.86 | 11.483 | 69.8637 | 52.3437 | 74.3824 | 1.1634 | 29.6357 | 1.0618 | 0.2923 | 0.37093 | 74.3142 | 56.5725 | 19.6418 | 58.7795 | 1.1634 | 29.6357 | 0.37093 | 74.6719 | 0.11666 | 3.6787 | 48.86 | 0.008474 | 0.00738 | 13.2771 | 0.24376 | 0.075318 | 1304.2649 | 1298.7603 | 28257.1823 | 6813.6645 | 35070.8468 | 0.80572 | 18.7141 | 44.8649 | 282.2637 | 88.0815 | 5.5421 | 25.5881 | 43.1034 | 282.2637 | 146.5122 | 58.2142 | 88.298 | 105.2997 | 187.099 | 56357.8277 | 280.3207 | 87.5959 | 6.0767 | 17.4875 | 44.4197 | 5.6748 | 5.9228 | 1845.8886 | 54511.9391 | 3.9112 | 446.2732 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 240.28 | 2.275 | 525.926 | 238.351 | 13.1335 | 3077.47 | 120.2447 | 67.8071 | 119.6758 | 119.8956 | 111.1298 | 110.6758 | 62.9306 | 119.0162 | 53.0978 | 53.6219 | 76.6348 | 111.0325 | 123.7918 | 111.41 | 125.5371 | 125.316 | 188.6552 | 53.5311 | 125.0048 | 56.5007 | 165.1158 | 56.9623 | 76.4562 | 59.5042 | 163.9457 | 58.274 | 161.9767 | 55.2626 | 9.0272 | 69.8633 | 64.6975 | 110.298 | 1.1406 | 29.567 | 1.0615 | 0.28732 | 0.35231 | 76.439 | 61.5215 | 16.8175 | 63.4083 | 1.1406 | 29.567 | 0.35231 | 111.062 | 0.30316 | 2.5997 | 55.2626 | 0.01034 | 0.009398 | 13.4421 | 0.24459 | 0.074393 | 1283.3145 | 1293.7834 | 23898.5795 | 5770.8575 | 29669.437 | 0.80549 | 14.8548 | 52.9523 | 453.1458 | 123.3615 | 3.1168 | 24.8626 | 51.7722 | 453.1458 | 188.6552 | 65.0971 | 123.558 | 122.2512 | 186.6765 | 34894.8636 | 448.8715 | 122.6166 | 3.6003 | 10.4161 | 52.5144 | 2.9408 | 3.4659 | 1794.4595 | 33100.4041 | 2.4132 | 519.0451 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 240.275 | 2.2675 | 522.152 | 238.384 | 13.1482 | 3078.63 | 120.179 | 67.8162 | 119.6199 | 119.8493 | 110.9532 | 110.6356 | 62.8728 | 118.9561 | 53.106 | 53.6302 | 76.6124 | 110.7271 | 123.9692 | 111.284 | 125.4296 | 125.2438 | 188.5931 | 53.5218 | 124.9035 | 56.4774 | 165.1462 | 56.9585 | 76.4543 | 59.4973 | 164.0066 | 58.3629 | 162.0377 | 55.2742 | 9.0698 | 69.8631 | 64.6868 | 110.2652 | 1.1363 | 29.5674 | 1.0615 | 0.28436 | 0.3372 | 76.4021 | 61.5104 | 16.7917 | 63.381 | 1.1363 | 29.5674 | 0.3372 | 110.9 | 0.28872 | 2.5844 | 55.2742 | 0.010338 | 0.009402 | 13.4407 | 0.24459 | 0.074401 | 1280.9636 | 1291.2749 | 23817.4703 | 5726.8249 | 29544.2952 | 0.80616 | 14.8525 | 52.9636 | 452.5249 | 123.2537 | 3.0747 | 24.817 | 51.7954 | 452.5249 | 188.5931 | 65.1427 | 123.4504 | 122.2182 | 186.6766 | 35077.442 | 448.3553 | 122.5262 | 3.5701 | 10.3356 | 52.5373 | 2.9064 | 3.4043 | 1781.5826 | 33295.8594 | 2.4047 | 520.2887 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 240.118 | 2.2749 | 525.212 | 238.347 | 13.1509 | 3080.99 | 120.1822 | 67.7989 | 119.5973 | 119.8397 | 111.1514 | 110.7103 | 62.8577 | 118.9291 | 53.1364 | 53.6184 | 76.591 | 111.1433 | 123.8847 | 110.833 | 125.4636 | 125.2076 | 188.4143 | 53.5311 | 124.9472 | 57.0013 | 165.1917 | 56.9396 | 76.4432 | 59.4904 | 164.037 | 58.0962 | 162.0377 | 55.2758 | 9.0153 | 69.8633 | 64.6895 | 110.2689 | 1.1344 | 29.5681 | 1.0615 | 0.28625 | 0.33605 | 76.4506 | 61.5234 | 16.8272 | 63.4172 | 1.1344 | 29.5681 | 0.33605 | 110.9595 | 0.22263 | 2.5638 | 55.2758 | 0.010331 | 0.009402 | 13.4413 | 0.24459 | 0.074398 | 1279.8517 | 1290.2139 | 23845.3076 | 5674.6182 | 29519.9259 | 0.80777 | 14.8183 | 52.9806 | 452.3129 | 123.2168 | 3.0346 | 24.7956 | 51.7954 | 452.3129 | 188.4143 | 65.0007 | 123.4136 | 122.2199 | 186.6686 | 34861.5109 | 448.3249 | 122.5209 | 3.5918 | 10.3091 | 52.5487 | 2.9236 | 3.3771 | 1792.0233 | 33069.4876 | 2.3991 | 520.2662 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 240.067 | 2.2727 | 525.106 | 238.265 | 13.1605 | 3081.86 | 120.2672 | 67.8278 | 119.6822 | 119.9117 | 111.0811 | 110.6855 | 62.8832 | 118.9754 | 53.1096 | 53.6056 | 76.5651 | 111.0141 | 123.9403 | 111.1406 | 125.5062 | 125.3554 | 188.7164 | 53.5288 | 124.9579 | 56.7155 | 165.1766 | 56.9717 | 76.4469 | 59.4973 | 164.0218 | 57.9183 | 162.0072 | 55.2609 | 9.182 | 69.8627 | 64.6948 | 110.2689 | 1.1369 | 29.5681 | 1.0614 | 0.29102 | 0.35017 | 76.4075 | 61.523 | 16.7845 | 63.4052 | 1.1369 | 29.5681 | 0.35017 | 110.9803 | 0.20323 | 2.6108 | 55.2609 | 0.010343 | 0.009397 | 13.4416 | 0.24459 | 0.074396 | 1281.2661 | 1291.6668 | 23814.6071 | 5786.7692 | 29601.3763 | 0.80451 | 14.8528 | 52.975 | 452.9792 | 123.3326 | 3.0654 | 24.7813 | 51.7838 | 452.9792 | 188.7164 | 65.1872 | 123.5292 | 122.2625 | 186.6775 | 35487.3335 | 448.8563 | 122.6139 | 3.6385 | 10.3403 | 52.543 | 2.9317 | 3.4209 | 1791.6617 | 33695.6718 | 2.4053 | 519.408 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 240.44 | 2.2791 | 526.001 | 238.439 | 13.1515 | 3081.22 | 120.2854 | 67.8058 | 119.7035 | 119.9105 | 111.0344 | 110.7362 | 62.86 | 119.0344 | 53.1528 | 53.6523 | 76.6066 | 111.1324 | 124.0342 | 111.272 | 125.5647 | 125.4297 | 188.6484 | 53.565 | 125.0196 | 57.0596 | 165.2829 | 56.9604 | 76.4451 | 59.5274 | 164.113 | 58.0962 | 162.0835 | 55.2609 | 9.1549 | 69.8627 | 64.7029 | 110.2943 | 1.1329 | 29.5687 | 1.0615 | 0.28759 | 0.34574 | 76.4186 | 61.5009 | 16.8177 | 63.4184 | 1.1329 | 29.5687 | 0.34574 | 111.0437 | 0.22699 | 2.5995 | 55.2609 | 0.010338 | 0.009397 | 13.4414 | 0.24459 | 0.074397 | 1278.9804 | 1289.3457 | 23817.9302 | 5750.1978 | 29568.128 | 0.80553 | 14.7912 | 53.0146 | 453.1458 | 123.3615 | 3.0761 | 24.7939 | 51.8127 | 453.1458 | 188.6484 | 65.0904 | 123.558 | 122.2716 | 186.6636 | 35370.3134 | 449.0537 | 122.6484 | 3.614 | 10.2828 | 52.5772 | 2.9449 | 3.451 | 1794.7154 | 33575.598 | 2.4024 | 519.0645 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 239.138 | 2.266 | 522.035 | 237.278 | 13.0693 | 3050.64 | 119.3755 | 66.1672 | 118.83 | 119.0624 | 110.1947 | 110.0371 | 61.0397 | 118.1169 | 51.8923 | 52.3899 | 75.2656 | 110.4269 | 122.9634 | 110.3432 | 124.5034 | 124.4295 | 188.1743 | 52.2738 | 124.0039 | 54.8445 | 162.0936 | 55.8376 | 74.8391 | 57.2936 | 160.8435 | 56.9404 | 158.9542 | 54.0508 | 9.0116 | 69.8635 | 60.6502 | 109.4976 | 1.131 | 29.5573 | 1.0618 | 0.2843 | 0.33331 | 74.7967 | 60.1001 | 16.5966 | 61.7843 | 1.131 | 29.5573 | 0.33331 | 110.2505 | 0.17161 | 2.6868 | 54.0508 | 0.009926 | 0.008989 | 13.4008 | 0.24441 | 0.074622 | 1279.8906 | 1286.3657 | 23501.8701 | 5725.2446 | 29227.1147 | 0.80411 | 14.3507 | 51.8165 | 448.6636 | 122.5802 | 3.2047 | 24.6459 | 50.6197 | 448.6636 | 188.1743 | 65.3964 | 122.778 | 121.8167 | 186.4647 | 34955.0454 | 444.4991 | 121.8487 | 3.7318 | 9.6976 | 51.342 | 3.0188 | 3.5177 | 1781.1834 | 33173.862 | 2.3976 | 525.4945 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 238.987 | 2.279 | 522.212 | 237.097 | 13.0644 | 3048.31 | 119.4058 | 66.1272 | 118.8635 | 119.0959 | 110.0138 | 110.0969 | 61.0718 | 118.1629 | 51.9248 | 52.3978 | 75.236 | 110.2385 | 123.2465 | 110.4353 | 124.5522 | 124.4781 | 188.2066 | 52.2641 | 123.9854 | 54.1078 | 162.1392 | 55.8319 | 74.8409 | 57.2682 | 160.8282 | 56.8515 | 158.9694 | 54.0524 | 8.9224 | 69.8637 | 60.6395 | 109.5085 | 1.1316 | 29.5575 | 1.0617 | 0.28738 | 0.33002 | 74.7278 | 60.0771 | 16.5507 | 61.7789 | 1.1316 | 29.5575 | 0.33002 | 110.1961 | 0.18448 | 2.6795 | 54.0524 | 0.009923 | 0.008989 | 13.4006 | 0.24441 | 0.074624 | 1280.2488 | 1286.7042 | 23443.2614 | 5710.8178 | 29154.0791 | 0.80412 | 14.2934 | 51.8338 | 448.5425 | 122.559 | 3.1532 | 24.6105 | 50.6256 | 448.5425 | 188.2066 | 65.4498 | 122.7568 | 121.8319 | 186.4505 | 34593.0895 | 444.8786 | 121.9156 | 3.7527 | 9.7355 | 51.3363 | 3.0522 | 3.4631 | 1781.7873 | 32811.3022 | 2.3931 | 526.9583 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 239.151 | 2.2755 | 522.264 | 237.262 | 13.071 | 3052.56 | 119.3581 | 66.1348 | 118.819 | 119.0483 | 110.2324 | 109.9481 | 60.9744 | 118.1468 | 51.8932 | 52.4013 | 75.2191 | 110.4049 | 123.115 | 110.282 | 124.5266 | 124.4175 | 188.1262 | 52.2781 | 123.9886 | 54.5329 | 162.0632 | 55.8225 | 74.8465 | 57.2566 | 160.8435 | 56.9404 | 158.9847 | 54.0524 | 8.9572 | 69.8631 | 60.6422 | 109.5012 | 1.1368 | 29.5582 | 1.0617 | 0.28411 | 0.32598 | 74.7036 | 60.0529 | 16.5507 | 61.7826 | 1.1368 | 29.5582 | 0.32598 | 110.2169 | 0.19326 | 2.67 | 54.0524 | 0.00992 | 0.008989 | 13.4001 | 0.2444 | 0.074626 | 1283.1778 | 1289.6014 | 23496.1448 | 5702.6796 | 29198.8244 | 0.8047 | 14.3298 | 51.805 | 448.5727 | 122.5643 | 3.2062 | 24.5877 | 50.6314 | 448.5727 | 188.1262 | 65.3641 | 122.7621 | 121.8081 | 186.4583 | 34744.9615 | 443.8462 | 121.7336 | 3.5868 | 9.6324 | 51.342 | 2.9146 | 3.516 | 1781.9648 | 32962.9967 | 2.3939 | 527.3546 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 238.917 | 2.278 | 524.126 | 237.276 | 13.0716 | 3051.86 | 119.4394 | 66.1424 | 118.8906 | 119.1198 | 110.1583 | 110.017 | 60.9796 | 118.1741 | 51.8984 | 52.3995 | 75.241 | 110.3608 | 123.1133 | 110.3684 | 124.5729 | 124.5882 | 188.2768 | 52.2904 | 124.003 | 54.9348 | 162.0632 | 55.8074 | 74.8335 | 57.2774 | 160.7978 | 57.0293 | 158.9694 | 54.0557 | 8.9411 | 69.8629 | 60.6395 | 109.5303 | 1.1356 | 29.5579 | 1.0618 | 0.28488 | 0.33651 | 74.7098 | 60.0521 | 16.5577 | 61.7555 | 1.1356 | 29.5579 | 0.33651 | 110.2261 | 0.16998 | 2.6516 | 54.0557 | 0.009914 | 0.00899 | 13.3999 | 0.2444 | 0.074627 | 1282.5348 | 1288.9412 | 23493.1222 | 5659.4533 | 29152.5755 | 0.80587 | 14.3374 | 51.805 | 448.7999 | 122.604 | 3.1646 | 24.6155 | 50.6256 | 448.7999 | 188.2768 | 65.4751 | 122.8018 | 121.8486 | 186.4603 | 34662.1448 | 444.8938 | 121.9183 | 3.7442 | 9.6549 | 51.3247 | 3.0277 | 3.4842 | 1788.3179 | 32873.8269 | 2.3893 | 527.9265 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 239.003 | 2.2675 | 522.491 | 237.142 | 13.076 | 3048.45 | 119.4097 | 66.1141 | 118.8577 | 119.0773 | 110.2812 | 110.1301 | 60.987 | 118.1681 | 51.8742 | 52.3542 | 75.228 | 110.2405 | 123.0625 | 110.3133 | 124.5573 | 124.5312 | 188.1711 | 52.2627 | 123.9938 | 54.7738 | 162.0177 | 55.813 | 74.8187 | 57.2705 | 160.7218 | 56.8515 | 158.8626 | 54.0474 | 9.019 | 69.8631 | 60.6234 | 109.5231 | 1.149 | 29.558 | 1.0617 | 0.29566 | 0.34048 | 74.7451 | 60.0414 | 16.6037 | 61.7658 | 1.149 | 29.558 | 0.34048 | 110.2413 | 0.079911 | 2.6656 | 54.0474 | 0.009916 | 0.008987 | 13.4006 | 0.2444 | 0.074624 | 1290.1085 | 1296.6159 | 23697.8456 | 5722.5796 | 29420.4252 | 0.80549 | 14.3263 | 51.7878 | 448.6182 | 122.5722 | 3.1625 | 24.6435 | 50.5845 | 448.6182 | 188.1711 | 65.401 | 122.77 | 121.8338 | 186.4562 | 34969.6467 | 444.8786 | 121.9156 | 3.7475 | 9.6913 | 51.2957 | 3.0579 | 3.495 | 1782.7393 | 33186.9074 | 2.4147 | 526.2093 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 241.844 | 2.2437 | 523.014 | 240.402 | 11.1734 | 2624.54 | 105.847 | 82.8088 | 105.1325 | 105.3412 | 95.8386 | 95.5657 | 81.23 | 104.7857 | 54.1004 | 54.7731 | 88.0382 | 95.7031 | 109.57 | 95.6411 | 111.7392 | 111.502 | 179.3471 | 60.2945 | 111.5253 | 72.1393 | 168.0925 | 59.9591 | 90.2016 | 61.4096 | 167.2761 | 60.9412 | 164.2053 | 58.7784 | 10.0646 | 69.8589 | 61.5702 | 94.9997 | 1.1278 | 29.5276 | 1.0599 | 0.29218 | 0.37253 | 90.9323 | 71.0585 | 21.7737 | 73.1869 | 1.1278 | 29.5276 | 0.37253 | 95.6871 | 0.11555 | 2.0807 | 58.7784 | 0.011545 | 0.010706 | 13.7232 | 0.24513 | 0.072869 | 1262.833 | 1299.7551 | 30477.142 | 5063.0151 | 35540.1571 | 0.85754 | 28.753 | 54.0558 | 380.765 | 109.932 | 4.085 | 35.4264 | 52.6118 | 380.765 | 179.3471 | 69.2034 | 110.1436 | 115.3576 | 190.452 | 45347.8592 | 376.9087 | 109.163 | 4.3773 | 27.4754 | 53.7546 | 4.0304 | 4.5908 | 1784.5238 | 43563.3354 | 3.3093 | 426.3908 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 241.995 | 2.2406 | 521.811 | 240.48 | 11.1779 | 2624.04 | 105.7021 | 82.7138 | 105.0141 | 105.2031 | 95.6062 | 95.4229 | 81.0942 | 104.6671 | 54.0192 | 54.72 | 87.9378 | 95.6329 | 110.1377 | 95.564 | 111.6801 | 111.5732 | 179.2386 | 60.287 | 111.3524 | 71.9024 | 167.9558 | 59.9327 | 90.1014 | 61.3564 | 167.1393 | 60.8523 | 164.0985 | 58.7435 | 10.0527 | 69.8594 | 61.5782 | 95.0506 | 1.1227 | 29.5275 | 1.06 | 0.285 | 0.36184 | 90.8538 | 70.9728 | 21.781 | 73.1157 | 1.1227 | 29.5275 | 0.36184 | 95.5565 | 0.093469 | 2.0891 | 58.7435 | 0.011534 | 0.010692 | 13.7207 | 0.24512 | 0.072883 | 1260.0649 | 1296.6728 | 30420.1429 | 5067.3869 | 35487.5298 | 0.85721 | 28.7084 | 54.0054 | 380.1442 | 109.8086 | 4.1064 | 35.3661 | 52.5717 | 380.1442 | 179.2386 | 69.2183 | 110.0203 | 115.2912 | 190.4361 | 45324.6632 | 376.6506 | 109.1113 | 4.4442 | 27.3902 | 53.704 | 4.0972 | 4.6055 | 1780.4191 | 43544.2441 | 3.3062 | 426.0871 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 241.883 | 2.2408 | 521.166 | 240.43 | 11.1866 | 2624 | 105.7818 | 82.7148 | 105.0839 | 105.2761 | 95.6999 | 95.3874 | 81.1468 | 104.7214 | 54.0317 | 54.7079 | 87.943 | 95.864 | 110.0318 | 95.6124 | 111.7079 | 111.614 | 179.3512 | 60.2924 | 111.4681 | 71.9899 | 167.971 | 59.9591 | 90.0977 | 61.3588 | 167.1088 | 61.0301 | 164.0832 | 58.7419 | 10.0811 | 69.8587 | 61.538 | 95.0251 | 1.1256 | 29.5276 | 1.06 | 0.29547 | 0.36566 | 90.7979 | 70.9958 | 21.7022 | 73.1072 | 1.1256 | 29.5276 | 0.36566 | 95.6409 | 0.19859 | 2.1172 | 58.7419 | 0.011545 | 0.010691 | 13.7209 | 0.24513 | 0.072882 | 1261.6923 | 1298.3645 | 30352.3325 | 5144.1962 | 35496.5287 | 0.85508 | 28.7038 | 54.011 | 380.341 | 109.8477 | 4.0659 | 35.377 | 52.566 | 380.341 | 179.3512 | 69.2918 | 110.0594 | 115.3277 | 190.4354 | 45430.1205 | 376.4533 | 109.0718 | 4.3503 | 27.454 | 53.6928 | 3.9879 | 4.5716 | 1778.2184 | 43651.9021 | 3.3078 | 426.5292 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 241.92 | 2.2402 | 523.632 | 240.419 | 11.1602 | 2622.11 | 105.8152 | 82.7222 | 105.1271 | 105.3128 | 95.6574 | 95.484 | 81.184 | 104.7871 | 54.0738 | 54.7464 | 87.923 | 95.8441 | 109.7346 | 95.5259 | 111.734 | 111.666 | 179.3512 | 60.282 | 111.4713 | 72.1269 | 168.0013 | 59.9421 | 90.0829 | 61.3657 | 167.1849 | 60.9412 | 164.129 | 58.7402 | 9.8847 | 69.8591 | 61.5621 | 95.0579 | 1.1284 | 29.5275 | 1.06 | 0.29462 | 0.37474 | 90.8166 | 70.9819 | 21.7347 | 73.1504 | 1.1284 | 29.5275 | 0.37474 | 95.6279 | 0.16196 | 2.1019 | 58.7402 | 0.011538 | 0.010691 | 13.7224 | 0.24512 | 0.072874 | 1263.2145 | 1300.0707 | 30432.7166 | 5111.5908 | 35544.3074 | 0.85619 | 28.7 | 54.0222 | 380.5076 | 109.8808 | 4.0656 | 35.3398 | 52.5832 | 380.5076 | 179.3512 | 69.2587 | 110.0925 | 115.343 | 190.4353 | 44535.9094 | 376.9239 | 109.166 | 4.379 | 27.4631 | 53.7209 | 4.0389 | 4.5681 | 1786.6324 | 42749.277 | 3.3116 | 426.4698 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 242.016 | 2.2261 | 522.561 | 240.562 | 11.1751 | 2623.38 | 105.7616 | 82.7412 | 105.08 | 105.2854 | 95.6894 | 95.2974 | 81.2197 | 104.7265 | 54.1108 | 54.7764 | 87.9448 | 95.7827 | 109.9682 | 95.3847 | 111.6869 | 111.6516 | 179.1862 | 60.2212 | 111.4438 | 72.139 | 168.1684 | 59.9666 | 90.0755 | 61.3449 | 167.3826 | 61.2968 | 164.2359 | 58.7435 | 9.9726 | 69.8589 | 61.5648 | 95.0506 | 1.1238 | 29.5275 | 1.06 | 0.29477 | 0.37657 | 90.9308 | 71.0159 | 21.815 | 73.1284 | 1.1238 | 29.5275 | 0.37657 | 95.5386 | 0.23394 | 2.1231 | 58.7435 | 0.011549 | 0.010692 | 13.7219 | 0.24513 | 0.072876 | 1260.6137 | 1297.3478 | 30483.9292 | 5154.9053 | 35638.8345 | 0.85536 | 28.6575 | 54.0837 | 380.2199 | 109.8236 | 4.0621 | 35.3216 | 52.6232 | 380.2199 | 179.1862 | 69.1509 | 110.0354 | 115.3184 | 190.4292 | 44943.0121 | 376.8935 | 109.1599 | 4.4335 | 27.4257 | 53.794 | 4.0799 | 4.5383 | 1782.9781 | 43160.034 | 3.3202 | 424.4629 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 241.993 | 2.2353 | 523.171 | 240.431 | 11.1665 | 2622.88 | 105.809 | 82.7867 | 105.1176 | 105.3295 | 95.6313 | 95.4281 | 81.2796 | 104.7452 | 54.3098 | 54.9647 | 87.9971 | 95.8017 | 110.0032 | 95.5533 | 111.7445 | 111.836 | 179.1912 | 60.3942 | 111.4819 | 72.3709 | 168.8062 | 59.9515 | 90.0476 | 61.3426 | 167.9909 | 62.6304 | 164.6938 | 58.7386 | 10.1713 | 69.8587 | 61.5889 | 95.0651 | 1.1222 | 29.5282 | 1.06 | 0.30024 | 0.38596 | 91.1264 | 71.1768 | 21.8496 | 73.1758 | 1.1222 | 29.5282 | 0.38596 | 95.6036 | 0.15634 | 2.113 | 58.7386 | 0.011542 | 0.01069 | 13.7232 | 0.24513 | 0.072869 | 1259.6888 | 1296.5255 | 30508.8286 | 5124.7597 | 35633.5883 | 0.85618 | 28.4685 | 54.3182 | 380.5228 | 109.8839 | 4.0748 | 35.2024 | 52.7947 | 380.5228 | 179.1912 | 69.0957 | 110.0955 | 115.3402 | 190.3987 | 45806.5945 | 376.7417 | 109.1295 | 4.3843 | 27.2612 | 54.0184 | 4.0119 | 4.5543 | 1785.0595 | 44021.535 | 3.3196 | 424.214 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 241.591 | 2.2325 | 522.405 | 240.11 | 11.4444 | 2683.6 | 107.9319 | 79.7156 | 107.2532 | 107.462 | 97.8271 | 97.5295 | 77.4593 | 106.7595 | 54.4836 | 55.2238 | 85.4387 | 97.8675 | 112.0932 | 97.7029 | 113.8862 | 113.8275 | 178.7631 | 61.7597 | 113.5501 | 69.2516 | 169.1252 | 64.6826 | 84.9664 | 65.9211 | 168.219 | 66.0978 | 165.1365 | 61.3713 | 9.6901 | 69.8602 | 61.8759 | 97.1534 | 1.1239 | 29.4785 | 1.0605 | 0.28814 | 0.35704 | 85.3362 | 70.1473 | 17.0889 | 72.0251 | 1.1239 | 29.4785 | 0.35704 | 97.7317 | 0.15194 | 4.2113 | 61.3713 | 0.013699 | 0.011781 | 13.7241 | 0.24608 | 0.072864 | 1260.5488 | 1297.4949 | 24183.8681 | 11541.7497 | 35725.6178 | 0.67693 | 25.2804 | 54.4352 | 390.7893 | 111.9034 | 3.9715 | 32.4786 | 52.96 | 390.7893 | 178.7631 | 66.6495 | 112.1136 | 116.3186 | 189.5659 | 42586.5944 | 387.2173 | 111.2054 | 4.4459 | 23.3569 | 54.1024 | 3.9523 | 4.4414 | 1782.4459 | 40804.1486 | 3.2659 | 423.41 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 241.71 | 2.2464 | 523.615 | 240.248 | 11.436 | 2684.57 | 107.9798 | 79.6973 | 107.2748 | 107.4935 | 97.7829 | 97.5679 | 77.4362 | 106.8028 | 54.4668 | 55.172 | 85.4393 | 97.9212 | 112.2306 | 97.886 | 113.9161 | 113.8735 | 178.9421 | 61.9827 | 113.6059 | 69.3142 | 169.0189 | 64.7166 | 84.9812 | 65.9696 | 168.1125 | 66.1867 | 165.1365 | 61.4028 | 9.9648 | 69.8604 | 61.8732 | 97.1753 | 1.1231 | 29.4787 | 1.0605 | 0.29523 | 0.37901 | 85.3646 | 70.1869 | 17.0777 | 72.0427 | 1.1231 | 29.4787 | 0.37901 | 97.7895 | 0.15898 | 4.2138 | 61.4028 | 0.013715 | 0.011794 | 13.7256 | 0.24609 | 0.072857 | 1260.0499 | 1297.1207 | 24160.2101 | 11555.9523 | 35716.1624 | 0.67645 | 25.3011 | 54.3962 | 390.9559 | 111.9359 | 3.9561 | 32.4793 | 52.96 | 390.9559 | 178.9421 | 66.7961 | 112.146 | 116.3407 | 189.5684 | 43782.0217 | 387.4754 | 111.256 | 4.4533 | 23.373 | 54.0632 | 3.9812 | 4.4424 | 1786.5744 | 41995.4473 | 3.2628 | 423.3545 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 241.638 | 2.2422 | 522.015 | 240.123 | 11.4525 | 2685.52 | 107.9705 | 79.7556 | 107.295 | 107.4842 | 97.8396 | 97.5189 | 77.4885 | 106.8171 | 54.5033 | 55.2084 | 85.4506 | 97.9954 | 112.1472 | 97.6816 | 113.8914 | 113.8359 | 178.9169 | 62.0778 | 113.6072 | 69.3671 | 169.1555 | 64.6902 | 84.946 | 65.9627 | 168.2342 | 66.0089 | 165.2434 | 61.4062 | 9.9799 | 69.8598 | 61.8974 | 97.2262 | 1.1233 | 29.4791 | 1.0605 | 0.2948 | 0.36223 | 85.363 | 70.2062 | 17.0569 | 72.0885 | 1.1233 | 29.4791 | 0.36223 | 97.7589 | 0.20496 | 4.184 | 61.4062 | 0.013702 | 0.011796 | 13.726 | 0.24608 | 0.072854 | 1260.1592 | 1297.274 | 24130.2632 | 11470.8599 | 35601.1231 | 0.6778 | 25.3092 | 54.4463 | 390.971 | 111.9388 | 3.9683 | 32.4508 | 52.9999 | 390.971 | 178.9169 | 66.7679 | 112.1489 | 116.3364 | 189.5744 | 43854.6159 | 387.5665 | 111.2739 | 4.4568 | 23.3805 | 54.108 | 3.9789 | 4.4546 | 1781.1152 | 42073.5007 | 3.253 | 424.7593 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 241.459 | 2.2445 | 523.818 | 239.84 | 11.4892 | 2697.67 | 107.9763 | 79.7412 | 107.3334 | 107.5227 | 97.9281 | 97.6073 | 77.4667 | 106.8584 | 54.5509 | 55.214 | 85.466 | 98.1398 | 112.1654 | 97.8925 | 113.955 | 113.8637 | 179.0005 | 61.9444 | 113.6578 | 69.29 | 169.1252 | 64.6656 | 84.9404 | 65.9442 | 168.2038 | 66.3645 | 165.2281 | 61.4045 | 9.9804 | 69.8594 | 61.9054 | 97.2371 | 1.1322 | 29.4791 | 1.0605 | 0.29205 | 0.36741 | 85.3715 | 70.1814 | 17.0901 | 72.0721 | 1.1322 | 29.4791 | 0.36741 | 97.8919 | 0.21893 | 4.1611 | 61.4045 | 0.01369 | 0.011795 | 13.7257 | 0.24608 | 0.072856 | 1265.2026 | 1302.4331 | 24270.8371 | 11448.8949 | 35719.732 | 0.67948 | 25.306 | 54.4352 | 391.0164 | 111.9477 | 3.9714 | 32.4718 | 52.9942 | 391.0164 | 179.0005 | 66.8427 | 112.1578 | 116.3391 | 189.5727 | 43853.989 | 387.5058 | 111.262 | 4.4036 | 23.3699 | 54.0968 | 3.9286 | 4.4249 | 1787.267 | 42066.722 | 3.2497 | 425.0433 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 241.178 | 2.2588 | 522.941 | 239.268 | 12.8397 | 3016.57 | 118.4484 | 76.2951 | 117.8154 | 118.0358 | 108.5797 | 108.3168 | 72.4759 | 117.2964 | 55.3577 | 55.9294 | 83.7118 | 108.8558 | 122.5452 | 108.7209 | 124.0347 | 124.0068 | 189.5914 | 56.3175 | 123.4777 | 64.1067 | 171.2058 | 61.7972 | 81.9881 | 63.4584 | 170.1351 | 62.9861 | 167.8232 | 59.3893 | 9.3893 | 69.8594 | 62.5438 | 107.915 | 1.1287 | 29.4778 | 1.0609 | 0.29239 | 0.35337 | 82.2505 | 67.0997 | 17.0508 | 69.0853 | 1.1287 | 29.4778 | 0.35337 | 108.6183 | 0.23047 | 3.3079 | 59.3893 | 0.012357 | 0.010965 | 13.642 | 0.24549 | 0.073303 | 1267.0857 | 1296.4222 | 24096.4606 | 8421.306 | 32517.7666 | 0.74102 | 21.1007 | 55.1944 | 444.03 | 121.766 | 3.3176 | 29.7553 | 53.9566 | 444.03 | 189.5914 | 67.6264 | 121.965 | 121.3562 | 188.5094 | 37831.4758 | 439.7471 | 121.0076 | 3.7112 | 17.6714 | 54.8046 | 3.1922 | 3.7302 | 1784.2747 | 36047.2011 | 2.6926 | 467.5914 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 241.116 | 2.2525 | 523.123 | 239.388 | 12.8496 | 3018.37 | 118.45 | 76.3205 | 117.8105 | 118.0438 | 108.6661 | 108.2402 | 72.4436 | 117.3015 | 55.3983 | 55.9734 | 83.7305 | 108.91 | 122.5471 | 108.7129 | 124.075 | 124.0533 | 189.6675 | 56.3965 | 123.4859 | 63.9874 | 171.2665 | 61.7821 | 81.9881 | 63.4584 | 170.2111 | 62.8083 | 167.8842 | 59.3876 | 9.3074 | 69.8594 | 62.5304 | 107.9186 | 1.1245 | 29.4782 | 1.0608 | 0.29779 | 0.3604 | 82.2412 | 67.0886 | 17.0525 | 69.0792 | 1.1245 | 29.4782 | 0.3604 | 108.6323 | 0.28195 | 3.2945 | 59.3876 | 0.01235 | 0.010964 | 13.6421 | 0.24548 | 0.073302 | 1264.7527 | 1294.0438 | 24053.1008 | 8369.2417 | 32422.3425 | 0.74187 | 21.1041 | 55.2164 | 443.7423 | 121.7153 | 3.2653 | 29.7514 | 53.9791 | 443.7423 | 189.6675 | 67.7531 | 121.9144 | 121.3569 | 188.5119 | 37502.2577 | 439.6408 | 120.9887 | 3.6872 | 17.6113 | 54.8323 | 3.1782 | 3.6715 | 1784.8957 | 35717.362 | 2.6832 | 468.1041 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 241.269 | 2.2442 | 522.259 | 239.406 | 12.8454 | 3017.94 | 118.4709 | 76.2643 | 117.8508 | 118.0583 | 108.6253 | 108.3623 | 72.3987 | 117.3237 | 55.3628 | 55.9659 | 83.6932 | 108.8867 | 122.7393 | 108.7485 | 124.0873 | 124.235 | 189.7557 | 56.3015 | 123.5111 | 64.0701 | 171.3273 | 61.7991 | 81.9899 | 63.4468 | 170.2567 | 63.075 | 167.9147 | 59.3743 | 9.4008 | 69.8596 | 62.5223 | 107.9441 | 1.1264 | 29.4784 | 1.0608 | 0.28308 | 0.35177 | 82.2742 | 67.0785 | 17.0957 | 69.0739 | 1.1264 | 29.4784 | 0.35177 | 108.6557 | 0.22284 | 3.3247 | 59.3743 | 0.012358 | 0.010959 | 13.6411 | 0.24549 | 0.073308 | 1265.8811 | 1295.0975 | 24137.3057 | 8454.1814 | 32591.4871 | 0.7406 | 21.0258 | 55.2385 | 444.1057 | 121.7794 | 3.3085 | 29.7029 | 53.9903 | 444.1057 | 189.7557 | 67.7774 | 121.9784 | 121.3673 | 188.4925 | 37861.7856 | 439.7774 | 121.013 | 3.6893 | 17.5497 | 54.8489 | 3.1622 | 3.7211 | 1781.9477 | 36079.8379 | 2.6982 | 466.0902 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 241.269 | 2.2481 | 524.035 | 239.341 | 12.8497 | 3017.64 | 118.47 | 76.2429 | 117.8305 | 118.0606 | 108.67 | 108.2214 | 72.3975 | 117.3193 | 55.351 | 55.9717 | 83.6586 | 108.8365 | 122.3946 | 108.7866 | 124.067 | 124.1125 | 189.7462 | 56.3038 | 123.5324 | 64.2178 | 171.2665 | 61.7896 | 81.9937 | 63.4353 | 170.2415 | 62.9861 | 167.8842 | 59.3743 | 9.4283 | 69.8598 | 62.5223 | 107.9477 | 1.1234 | 29.4782 | 1.0608 | 0.28757 | 0.33971 | 82.266 | 67.0838 | 17.0822 | 69.061 | 1.1234 | 29.4782 | 0.33971 | 108.6286 | 0.28031 | 3.3153 | 59.3743 | 0.012354 | 0.010959 | 13.6406 | 0.24549 | 0.073311 | 1264.1784 | 1293.3077 | 24085.2114 | 8417.5932 | 32502.8046 | 0.74102 | 21.0265 | 55.2164 | 443.8937 | 121.742 | 3.272 | 29.6795 | 53.9791 | 443.8937 | 189.7462 | 67.8051 | 121.941 | 121.3669 | 188.4911 | 37971.8619 | 439.7167 | 121.0022 | 3.6829 | 17.5541 | 54.8434 | 3.1717 | 3.6814 | 1788.0074 | 36183.8544 | 2.6897 | 466.7333 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 241.397 | 2.2472 | 523.96 | 239.656 | 12.8366 | 3018.48 | 118.4934 | 76.2335 | 117.8862 | 118.1098 | 108.7295 | 108.2808 | 72.4214 | 117.3419 | 55.3755 | 55.9822 | 83.6552 | 108.9803 | 122.7574 | 108.7931 | 124.1022 | 124.1923 | 189.5716 | 56.3003 | 123.5549 | 64.1659 | 171.2513 | 61.7972 | 82.0029 | 63.4676 | 170.2111 | 62.9861 | 167.8537 | 59.376 | 9.4219 | 69.86 | 62.5196 | 107.9477 | 1.13 | 29.4784 | 1.0608 | 0.29456 | 0.35208 | 82.2236 | 67.0877 | 17.0359 | 69.0929 | 1.13 | 29.4784 | 0.35208 | 108.6959 | 0.29652 | 3.3212 | 59.376 | 0.012357 | 0.01096 | 13.642 | 0.24549 | 0.073303 | 1267.8645 | 1297.2119 | 24091.1824 | 8458.3543 | 32549.5367 | 0.74014 | 21.0226 | 55.2109 | 444.0755 | 121.7741 | 3.2806 | 29.6874 | 53.9678 | 444.0755 | 189.5716 | 67.5986 | 121.973 | 121.3785 | 188.4896 | 37938.68 | 439.8382 | 121.0238 | 3.6819 | 17.5891 | 54.8323 | 3.1376 | 3.6643 | 1787.7515 | 36150.9285 | 2.693 | 467.4221 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 240.199 | 2.2433 | 521.039 | 238.426 | 12.935 | 3029.08 | 118.8541 | 77.121 | 118.2432 | 118.454 | 108.9305 | 108.7063 | 73.3013 | 117.7045 | 55.7966 | 56.3328 | 84.4584 | 109.2555 | 122.5972 | 108.9993 | 124.4866 | 124.4071 | 190.2699 | 58.1013 | 123.8952 | 64.8518 | 172.3296 | 62.8257 | 82.3071 | 64.6562 | 171.2756 | 64.3197 | 168.9833 | 60.2425 | 9.5377 | 69.8596 | 62.2058 | 108.2024 | 1.1245 | 29.5238 | 1.0607 | 0.29557 | 0.34796 | 82.6026 | 67.8621 | 16.6405 | 69.9604 | 1.1245 | 29.5238 | 0.34796 | 108.9729 | 0.22616 | 3.4832 | 60.2425 | 0.012801 | 0.011292 | 13.6459 | 0.24568 | 0.073282 | 1264.5382 | 1294.1782 | 23515.5677 | 9109.2825 | 32624.8503 | 0.72079 | 21.5195 | 55.6015 | 446.2257 | 122.1526 | 3.2986 | 30.0753 | 54.3832 | 446.2257 | 190.2699 | 67.9189 | 122.3511 | 121.5573 | 188.6513 | 38395.2285 | 442.2521 | 121.4519 | 3.7474 | 18.0816 | 55.2197 | 3.2087 | 3.6987 | 1777.7851 | 36617.4435 | 2.6934 | 465.1196 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 240.232 | 2.2387 | 521.605 | 238.383 | 12.9361 | 3027.28 | 118.8759 | 77.144 | 118.2424 | 118.4887 | 108.9754 | 108.6632 | 73.3512 | 117.7452 | 55.8372 | 56.4118 | 84.4905 | 109.2836 | 123.0003 | 109.047 | 124.5524 | 124.5495 | 190.3516 | 57.548 | 123.9676 | 64.9576 | 172.4359 | 62.8106 | 82.3033 | 64.6585 | 171.3517 | 64.053 | 169.0902 | 60.2193 | 9.4319 | 69.8591 | 62.1897 | 108.2024 | 1.123 | 29.5232 | 1.0607 | 0.28582 | 0.34712 | 82.5552 | 67.8639 | 16.5913 | 69.9333 | 1.123 | 29.5232 | 0.34712 | 108.9923 | 0.25588 | 3.4913 | 60.2193 | 0.012794 | 0.011283 | 13.645 | 0.24568 | 0.073287 | 1263.7589 | 1293.2974 | 23432.544 | 9119.4903 | 32552.0343 | 0.71985 | 21.5041 | 55.6399 | 446.4982 | 122.2005 | 3.3246 | 30.0681 | 54.4224 | 446.4982 | 190.3516 | 67.9527 | 122.3989 | 121.5682 | 188.65 | 37962.595 | 442.1307 | 121.4304 | 3.6852 | 18.1039 | 55.2473 | 3.188 | 3.7118 | 1779.7163 | 36182.8787 | 2.6883 | 465.8728 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 240.091 | 2.2495 | 519.856 | 238.302 | 12.9337 | 3025.24 | 118.916 | 77.1998 | 118.2921 | 118.4932 | 108.9376 | 108.7784 | 73.4006 | 117.7789 | 55.7863 | 56.382 | 84.5121 | 109.1511 | 122.8992 | 109.2185 | 124.5475 | 124.5829 | 190.3415 | 58.077 | 123.9434 | 65.1392 | 172.2385 | 62.8238 | 82.333 | 64.5244 | 171.2604 | 64.053 | 168.9375 | 60.211 | 9.4058 | 69.8596 | 62.1549 | 108.2825 | 1.1184 | 29.5232 | 1.0607 | 0.29535 | 0.35864 | 82.5972 | 67.8873 | 16.6099 | 69.9199 | 1.1184 | 29.5232 | 0.35864 | 109.0214 | 0.20143 | 3.5128 | 60.211 | 0.0128 | 0.011279 | 13.6453 | 0.24568 | 0.073285 | 1261.1056 | 1290.6145 | 23411.1436 | 9157.1923 | 32568.3359 | 0.71883 | 21.6312 | 55.5686 | 446.3922 | 122.1819 | 3.2659 | 30.1457 | 54.3664 | 446.3922 | 190.3415 | 67.9612 | 122.3803 | 121.5881 | 188.6788 | 37862.6233 | 442.2218 | 121.4465 | 3.6676 | 18.1865 | 55.2142 | 3.1544 | 3.6887 | 1773.7487 | 36088.8746 | 2.6925 | 464.662 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 240.105 | 2.2446 | 519.839 | 238.204 | 12.9439 | 3029.55 | 118.8824 | 77.1711 | 118.2617 | 118.4757 | 108.9818 | 108.7835 | 73.3427 | 117.7533 | 55.804 | 56.3822 | 84.5257 | 109.2853 | 122.7678 | 109.1403 | 124.5318 | 124.615 | 190.376 | 57.424 | 123.9788 | 64.9353 | 172.2992 | 62.7691 | 82.3571 | 64.5475 | 171.306 | 63.7862 | 168.9833 | 60.2093 | 9.3948 | 69.8594 | 62.1576 | 108.2752 | 1.1307 | 29.5227 | 1.0607 | 0.28769 | 0.35643 | 82.5875 | 67.8648 | 16.6227 | 69.8949 | 1.1307 | 29.5227 | 0.35643 | 109.0477 | 0.21535 | 3.4598 | 60.2093 | 0.012776 | 0.011279 | 13.6446 | 0.24567 | 0.073289 | 1268.1315 | 1297.7356 | 23554.2961 | 9060.8771 | 32615.1733 | 0.72219 | 21.5805 | 55.5905 | 446.3014 | 122.166 | 3.2836 | 30.1425 | 54.3832 | 446.3014 | 190.376 | 68.0116 | 122.3644 | 121.5714 | 188.6669 | 37821.0633 | 442.1458 | 121.4331 | 3.6798 | 18.112 | 55.2308 | 3.1714 | 3.6902 | 1773.6907 | 36047.3727 | 2.6931 | 466.5797 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 240.069 | 2.2554 | 518.245 | 238.296 | 12.9346 | 3028.98 | 118.9412 | 77.148 | 118.2947 | 118.5055 | 109.0901 | 108.8038 | 73.3353 | 117.7915 | 55.8244 | 56.3816 | 84.5051 | 109.3076 | 122.8507 | 109.1986 | 124.5696 | 124.5921 | 190.4098 | 57.5492 | 123.9527 | 64.9485 | 172.36 | 62.7672 | 82.3664 | 64.5498 | 171.3213 | 64.053 | 169.0291 | 60.2043 | 9.3825 | 69.8598 | 62.1441 | 108.2861 | 1.1179 | 29.5229 | 1.0607 | 0.29352 | 0.36116 | 82.5518 | 67.8548 | 16.5969 | 69.906 | 1.1179 | 29.5229 | 0.36116 | 109.1 | 0.2165 | 3.4628 | 60.2043 | 0.012775 | 0.011277 | 13.6451 | 0.24567 | 0.073286 | 1260.8545 | 1290.3399 | 23383.3864 | 9015.8838 | 32399.2702 | 0.72173 | 21.5355 | 55.6125 | 446.5588 | 122.2112 | 3.2699 | 30.1051 | 54.4 | 446.5588 | 190.4098 | 68.0002 | 122.4095 | 121.6007 | 188.6564 | 37748.9413 | 442.4039 | 121.4788 | 3.6873 | 18.099 | 55.2363 | 3.1841 | 3.7057 | 1768.2519 | 35980.6894 | 2.6769 | 466.9937 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 241.346 | 2.2424 | 520.397 | 239.409 | 13.1381 | 3088.31 | 120.5923 | 80.1104 | 119.9459 | 120.1214 | 110.427 | 110.2302 | 76.5602 | 119.3988 | 57.1335 | 57.6203 | 87.2356 | 110.4964 | 124.3457 | 110.4794 | 125.9984 | 126.1166 | 193.2071 | 61.6963 | 125.4861 | 68.5077 | 175.5493 | 64.3618 | 84.8551 | 65.8586 | 174.4844 | 65.5644 | 172.2348 | 61.954 | 9.5116 | 69.8596 | 61.5889 | 109.6759 | 1.1294 | 29.5227 | 1.0605 | 0.29092 | 0.35665 | 85.3072 | 70.2615 | 16.9457 | 72.0654 | 1.1294 | 29.5227 | 0.35665 | 110.4083 | 0.12233 | 3.3079 | 61.954 | 0.013523 | 0.012013 | 13.7066 | 0.246 | 0.072958 | 1264.5065 | 1299.9032 | 23981.9531 | 9115.8998 | 33097.8529 | 0.72458 | 23.3533 | 56.7571 | 455.3717 | 123.7473 | 3.155 | 31.6684 | 55.5672 | 455.3717 | 193.2071 | 69.2639 | 123.9432 | 122.4256 | 189.2285 | 38124.0855 | 451.0729 | 123.0009 | 3.6021 | 20.1836 | 56.3767 | 3.0551 | 3.6259 | 1775.5946 | 36348.491 | 2.6881 | 458.4611 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 241.42 | 2.2293 | 520.612 | 239.384 | 13.1324 | 3085.9 | 120.5891 | 80.0934 | 119.9587 | 120.1536 | 110.3782 | 110.1945 | 76.5901 | 119.4175 | 57.1677 | 57.6615 | 87.2249 | 110.4859 | 124.4507 | 110.4624 | 126.0392 | 126.1541 | 193.1667 | 61.6052 | 125.4599 | 68.5035 | 175.6252 | 64.3656 | 84.8458 | 65.8841 | 174.6212 | 65.6533 | 172.2348 | 61.944 | 9.659 | 69.8594 | 61.5702 | 109.654 | 1.1167 | 29.5227 | 1.0606 | 0.29202 | 0.36574 | 85.2932 | 70.2604 | 16.9328 | 72.0559 | 1.1167 | 29.5227 | 0.36574 | 110.3803 | 0.13221 | 3.3216 | 61.944 | 0.013524 | 0.012008 | 13.7066 | 0.24601 | 0.072957 | 1257.3071 | 1292.5087 | 23828.5782 | 9100.7593 | 32929.3375 | 0.72363 | 23.3093 | 56.7841 | 455.5383 | 123.7761 | 3.187 | 31.6577 | 55.5672 | 455.5383 | 193.1667 | 69.1948 | 123.972 | 122.424 | 189.2187 | 38710.2079 | 451.2399 | 123.03 | 3.6125 | 20.1645 | 56.4257 | 3.0713 | 3.6225 | 1776.3281 | 36933.8798 | 2.676 | 458.1837 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 241.385 | 2.2357 | 521.368 | 239.497 | 13.1361 | 3088.45 | 120.5481 | 80.1317 | 119.9146 | 120.0998 | 110.4247 | 110.1434 | 76.5962 | 119.3523 | 57.1495 | 57.6468 | 87.2408 | 110.5309 | 124.3508 | 110.3834 | 125.9556 | 125.9974 | 193.1235 | 61.7713 | 125.392 | 68.5338 | 175.61 | 64.3448 | 84.8514 | 65.8633 | 174.53 | 65.7422 | 172.25 | 61.944 | 9.6146 | 69.8598 | 61.5594 | 109.6504 | 1.1251 | 29.5229 | 1.0605 | 0.29294 | 0.36284 | 85.3044 | 70.2625 | 16.9419 | 72.0423 | 1.1251 | 29.5229 | 0.36284 | 110.3706 | 0.1637 | 3.3008 | 61.944 | 0.013514 | 0.012008 | 13.7061 | 0.246 | 0.07296 | 1262.1182 | 1297.4068 | 23930.2765 | 9075.3493 | 33005.6258 | 0.72504 | 23.3529 | 56.7787 | 455.2506 | 123.7263 | 3.1783 | 31.6681 | 55.5728 | 455.2506 | 193.1235 | 69.2012 | 123.9223 | 122.4034 | 189.23 | 38550.6479 | 450.8755 | 122.9665 | 3.6142 | 20.2032 | 56.393 | 3.0519 | 3.6265 | 1778.9076 | 36771.7402 | 2.6797 | 458.8738 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 241.4 | 2.2458 | 521.909 | 239.415 | 13.1347 | 3090.32 | 120.5835 | 80.1147 | 119.9371 | 120.1513 | 110.4702 | 110.1889 | 76.6307 | 119.4205 | 57.185 | 57.6752 | 87.2646 | 110.4759 | 124.2807 | 110.3741 | 125.972 | 126.0392 | 193.3198 | 61.6397 | 125.4724 | 68.7373 | 175.5644 | 64.358 | 84.8514 | 65.861 | 174.6516 | 65.5644 | 172.25 | 61.9623 | 9.5551 | 69.8596 | 61.5702 | 109.6395 | 1.1194 | 29.5236 | 1.0605 | 0.29221 | 0.36513 | 85.3241 | 70.2775 | 16.9466 | 72.0722 | 1.1194 | 29.5236 | 0.36513 | 110.3773 | 0.13399 | 3.2958 | 61.9623 | 0.01352 | 0.012016 | 13.7067 | 0.246 | 0.072957 | 1258.86 | 1294.1089 | 23875.0863 | 9042.4066 | 32917.4929 | 0.7253 | 23.3522 | 56.7625 | 455.6594 | 123.7971 | 3.2135 | 31.6919 | 55.5728 | 455.6594 | 193.3198 | 69.3269 | 123.9929 | 122.4212 | 189.2286 | 38301.0022 | 451.2399 | 123.03 | 3.6095 | 20.1942 | 56.4365 | 3.0929 | 3.6458 | 1780.7535 | 36520.2487 | 2.6708 | 458.9147 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 241.565 | 2.2322 | 521.951 | 239.606 | 13.1015 | 3080.34 | 120.4758 | 80.1675 | 119.8618 | 120.047 | 110.1176 | 109.9569 | 76.6672 | 119.3519 | 57.2049 | 57.6498 | 87.2803 | 110.2564 | 124.2478 | 110.3568 | 125.9168 | 126.016 | 193.2338 | 61.9062 | 125.3852 | 68.5987 | 175.6859 | 64.358 | 84.9015 | 65.9257 | 174.6973 | 65.92 | 172.3569 | 62.0154 | 9.5038 | 69.8593 | 61.5675 | 109.6686 | 1.1175 | 29.5243 | 1.0605 | 0.29282 | 0.37535 | 85.3033 | 70.3433 | 16.86 | 72.1149 | 1.1175 | 29.5243 | 0.37535 | 110.1719 | 0.17371 | 3.2427 | 62.0154 | 0.01352 | 0.012039 | 13.708 | 0.246 | 0.07295 | 1257.7197 | 1293.0607 | 23729.1189 | 8895.8591 | 32624.978 | 0.72733 | 23.3617 | 56.8058 | 454.6903 | 123.6294 | 3.1536 | 31.669 | 55.6114 | 454.6903 | 193.2338 | 69.4084 | 123.8255 | 122.3671 | 189.2344 | 38129.6062 | 450.7389 | 122.9427 | 3.5908 | 20.2143 | 56.4529 | 3.0809 | 3.5824 | 1780.8968 | 36348.7094 | 2.6544 | 462.6099 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 244.142 | 2.2946 | 538.096 | 243.206 | 9.0056 | 2089.14 | 82.6639 | 59.321 | 82.0732 | 82.3103 | 74.8071 | 74.784 | 57.1919 | 81.5402 | 43.4545 | 44.1118 | 65.0903 | 75.3783 | 88.1007 | 74.8616 | 89.9115 | 89.6313 | 144.1719 | 46.6176 | 89.7589 | 48.5913 | 142.6087 | 54.3222 | 68.3373 | 53.6747 | 141.4542 | 55.2511 | 138.4685 | 49.0027 | 11.7283 | 69.8654 | 53.0035 | 74.5497 | 1.1668 | 29.5787 | 1.0624 | 0.29043 | 0.35956 | 67.8933 | 54.402 | 15.3912 | 56.2684 | 1.1668 | 29.5787 | 0.35956 | 74.9577 | 0.28225 | 6.2194 | 49.0027 | 0.00938 | 0.007435 | 13.2382 | 0.24416 | 0.075539 | 1308.1256 | 1298.7955 | 22388.6787 | 12151.3199 | 34539.9987 | 0.6482 | 15.2369 | 44.0841 | 282.7785 | 88.2098 | 5.5459 | 22.7505 | 42.3397 | 282.7785 | 144.1719 | 55.7456 | 88.4263 | 105.3506 | 186.1419 | 56852.8739 | 280.3511 | 87.6035 | 6.0633 | 13.5904 | 43.6015 | 5.5303 | 5.8995 | 1835.9836 | 55016.8903 | 3.8531 | 454.4733 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 244.011 | 2.2892 | 537.934 | 243.162 | 8.9968 | 2089.54 | 82.659 | 59.309 | 82.0953 | 82.302 | 74.6389 | 74.7485 | 57.104 | 81.56 | 43.4718 | 44.1327 | 65.0829 | 75.2107 | 87.9458 | 74.8235 | 89.8006 | 89.5806 | 144.1839 | 46.7874 | 89.6447 | 48.4987 | 142.6999 | 54.3146 | 68.3243 | 53.6747 | 141.5606 | 55.2511 | 138.499 | 49.0011 | 11.2792 | 69.8654 | 53.0116 | 74.557 | 1.1655 | 29.5797 | 1.0624 | 0.28818 | 0.35818 | 67.9589 | 54.3853 | 15.4736 | 56.246 | 1.1655 | 29.5797 | 0.35818 | 74.8554 | 0.24873 | 6.2135 | 49.0011 | 0.009377 | 0.007434 | 13.2371 | 0.24416 | 0.075545 | 1307.4065 | 1297.9726 | 22494.1319 | 12130.8503 | 34624.9823 | 0.64965 | 15.1869 | 44.1221 | 282.6725 | 88.1834 | 5.5244 | 22.7302 | 42.3527 | 282.6725 | 144.1839 | 55.784 | 88.3999 | 105.3486 | 186.1318 | 54670.3392 | 279.9715 | 87.5083 | 5.9483 | 13.4579 | 43.6462 | 5.413 | 5.8814 | 1835.4308 | 52834.9084 | 3.8623 | 453.1086 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 244.097 | 2.2908 | 540.446 | 243.15 | 8.9895 | 2086.88 | 82.6316 | 59.3051 | 82.0274 | 82.2848 | 74.7031 | 74.6562 | 57.0386 | 81.5001 | 43.4586 | 44.1444 | 65.0771 | 75.2492 | 88.0542 | 74.7767 | 89.8082 | 89.6586 | 144.0762 | 46.7884 | 89.6423 | 47.4608 | 142.7606 | 54.3014 | 68.3113 | 53.6932 | 141.6519 | 55.1622 | 138.5296 | 49.0027 | 11.3859 | 69.8654 | 52.9767 | 74.5134 | 1.1669 | 29.5793 | 1.0624 | 0.2915 | 0.37215 | 68.021 | 54.3828 | 15.5382 | 56.2305 | 1.1669 | 29.5793 | 0.37215 | 74.8463 | 0.27316 | 6.1987 | 49.0027 | 0.009373 | 0.007434 | 13.2375 | 0.24416 | 0.075543 | 1308.2068 | 1298.8008 | 22599.985 | 12106.9497 | 34706.9347 | 0.65117 | 15.1578 | 44.1474 | 282.7179 | 88.1947 | 5.5631 | 22.7114 | 42.3657 | 282.7179 | 144.0762 | 55.665 | 88.4112 | 105.3374 | 186.1262 | 55191.1881 | 279.9867 | 87.5121 | 6.012 | 13.3543 | 43.6844 | 5.4847 | 5.9099 | 1844.0018 | 53347.1863 | 3.8716 | 452.3154 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 244.153 | 2.2916 | 539.178 | 243.241 | 8.9743 | 2088.16 | 82.5824 | 59.2753 | 81.9614 | 82.212 | 74.6842 | 74.6203 | 57.0651 | 81.4919 | 43.4535 | 44.1357 | 65.038 | 75.2205 | 88.0427 | 74.6625 | 89.7599 | 89.5131 | 144.1245 | 46.6592 | 89.5974 | 49.4223 | 142.7606 | 54.2976 | 68.3187 | 53.6793 | 141.5911 | 55.1622 | 138.5754 | 48.9878 | 11.5535 | 69.8656 | 53.0009 | 74.5388 | 1.1629 | 29.5798 | 1.0624 | 0.29163 | 0.36284 | 67.9494 | 54.408 | 15.4413 | 56.2339 | 1.1629 | 29.5798 | 0.36284 | 74.7969 | 0.28366 | 6.2098 | 48.9878 | 0.009371 | 0.00743 | 13.237 | 0.24416 | 0.075546 | 1305.9499 | 1296.5113 | 22422.3972 | 12103.882 | 34526.2792 | 0.64943 | 15.128 | 44.1474 | 282.4757 | 88.1344 | 5.5519 | 22.6528 | 42.3853 | 282.4757 | 144.1245 | 55.7736 | 88.3508 | 105.3173 | 186.1185 | 56012.0108 | 279.9108 | 87.4931 | 6.0012 | 13.4062 | 43.6589 | 5.5317 | 5.9224 | 1839.6753 | 54172.3354 | 3.8515 | 453.8977 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 244.061 | 2.2952 | 538.747 | 243.173 | 8.9945 | 2087.32 | 82.6252 | 59.2811 | 82.0109 | 82.2615 | 74.7341 | 74.7519 | 57.0931 | 81.502 | 43.4606 | 44.1464 | 65.0346 | 75.2887 | 87.9017 | 74.765 | 89.7599 | 89.4762 | 144.0748 | 46.8401 | 89.6877 | 48.1331 | 142.7758 | 54.3033 | 68.3113 | 53.6863 | 141.6063 | 55.1622 | 138.5448 | 48.9745 | 11.444 | 69.8652 | 52.9848 | 74.5279 | 1.1537 | 29.5798 | 1.0624 | 0.28952 | 0.36757 | 67.9481 | 54.3965 | 15.4516 | 56.2427 | 1.1537 | 29.5798 | 0.36757 | 74.8849 | 0.26948 | 6.2288 | 48.9745 | 0.009373 | 0.007426 | 13.2373 | 0.24416 | 0.075544 | 1300.7545 | 1291.3811 | 22348.6588 | 12091.0802 | 34439.739 | 0.64892 | 15.1275 | 44.1537 | 282.6725 | 88.1834 | 5.5582 | 22.6623 | 42.3723 | 282.6725 | 144.0748 | 55.6749 | 88.3999 | 105.3348 | 186.1189 | 55469.7717 | 280.1841 | 87.5616 | 6.0596 | 13.4278 | 43.6653 | 5.5507 | 5.9219 | 1838.2048 | 53631.5669 | 3.8437 | 453.228 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 243.233 | 2.2875 | 535.865 | 242.091 | 9.6097 | 2241.35 | 90.0339 | 59.5306 | 89.4498 | 89.6722 | 81.93 | 81.786 | 56.6168 | 88.8292 | 44.7738 | 45.3985 | 66.1002 | 82.1559 | 94.869 | 81.7592 | 96.6692 | 96.3201 | 151.6368 | 45.7569 | 96.4823 | 49.8253 | 145.555 | 54.4486 | 68.5209 | 55.0853 | 144.4348 | 55.5179 | 141.4757 | 49.519 | 10.8791 | 69.8654 | 54.7684 | 81.5349 | 1.1548 | 29.5987 | 1.0625 | 0.28757 | 0.36749 | 68.2866 | 54.8821 | 15.3045 | 56.5054 | 1.1548 | 29.5987 | 0.36749 | 81.9078 | 0.18162 | 5.8296 | 49.519 | 0.009418 | 0.007576 | 13.2366 | 0.24418 | 0.075548 | 1301.3912 | 1291.9545 | 22138.998 | 11443.2972 | 33582.2952 | 0.65925 | 14.2283 | 45.3023 | 311.2614 | 95.0467 | 5.0127 | 22.4896 | 43.6106 | 311.2614 | 151.6368 | 56.3733 | 95.2635 | 108.4116 | 185.9716 | 50626.8877 | 308.8781 | 94.4932 | 5.664 | 11.7754 | 44.8414 | 5.0434 | 5.3745 | 1828.3714 | 48798.5163 | 3.544 | 465.0276 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 243.206 | 2.285 | 535.787 | 242.163 | 9.5896 | 2239.33 | 89.9418 | 59.5218 | 89.3778 | 89.6302 | 81.7865 | 81.565 | 56.7101 | 88.8013 | 44.8082 | 45.4329 | 66.1162 | 82.1514 | 95.0111 | 81.5177 | 96.615 | 96.319 | 151.507 | 45.7841 | 96.4248 | 48.9041 | 145.5094 | 54.4713 | 68.5209 | 55.0552 | 144.374 | 55.6068 | 141.4299 | 49.5356 | 10.9642 | 69.8656 | 54.7871 | 81.5568 | 1.1668 | 29.5987 | 1.0624 | 0.28946 | 0.34651 | 68.3408 | 54.8921 | 15.3487 | 56.5106 | 1.1668 | 29.5987 | 0.34651 | 81.7552 | 0.28898 | 5.8357 | 49.5356 | 0.009425 | 0.007581 | 13.2362 | 0.24419 | 0.07555 | 1308.2289 | 1298.6976 | 22319.6644 | 11522.938 | 33842.6024 | 0.65951 | 14.2381 | 45.2837 | 311.1251 | 95.0151 | 5.0733 | 22.5248 | 43.5914 | 311.1251 | 151.507 | 56.2751 | 95.2319 | 108.3727 | 185.9727 | 51049.5284 | 307.7698 | 94.2347 | 5.4334 | 11.8938 | 44.8163 | 4.8569 | 5.3849 | 1828.1052 | 49221.4232 | 3.5742 | 463.8753 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 243.221 | 2.2819 | 534.335 | 242.196 | 9.5881 | 2241.83 | 89.8971 | 59.5797 | 89.3131 | 89.5354 | 81.8224 | 81.5908 | 56.7291 | 88.6889 | 44.8204 | 45.4202 | 66.1211 | 82.0887 | 94.5431 | 81.6208 | 96.5368 | 96.1478 | 151.5298 | 45.7679 | 96.3931 | 49.7019 | 145.4943 | 54.4656 | 68.5264 | 55.0853 | 144.3588 | 55.34 | 141.4452 | 49.5439 | 11.0132 | 69.8654 | 54.7925 | 81.5568 | 1.1648 | 29.5987 | 1.0625 | 0.29147 | 0.36055 | 68.2785 | 54.903 | 15.2755 | 56.5502 | 1.1648 | 29.5987 | 0.36055 | 81.7806 | 0.22966 | 5.8217 | 49.5439 | 0.009423 | 0.007583 | 13.2378 | 0.24418 | 0.075542 | 1307.0319 | 1297.6627 | 22193.4748 | 11485.2814 | 33678.7562 | 0.65897 | 14.3023 | 45.2774 | 310.7011 | 94.9168 | 5.0198 | 22.5233 | 43.5978 | 310.7011 | 151.5298 | 56.3962 | 95.1337 | 108.3539 | 185.989 | 51300.7964 | 308.3771 | 94.3764 | 5.6875 | 11.9191 | 44.81 | 5.0633 | 5.3815 | 1823.151 | 49477.6454 | 3.5555 | 465.7055 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 243.175 | 2.2841 | 534.721 | 241.988 | 9.6013 | 2242.08 | 90.0355 | 59.5983 | 89.5048 | 89.6971 | 81.9686 | 81.7504 | 56.7482 | 88.8578 | 44.8042 | 45.4787 | 66.1602 | 82.1645 | 94.6578 | 81.7137 | 96.6578 | 96.405 | 151.6907 | 45.8086 | 96.5173 | 49.2258 | 145.6309 | 54.4864 | 68.5376 | 55.0991 | 144.4652 | 55.6068 | 141.5062 | 49.5622 | 10.7898 | 69.8659 | 54.7925 | 81.5604 | 1.1595 | 29.5994 | 1.0624 | 0.29181 | 0.34628 | 68.247 | 54.8997 | 15.2473 | 56.545 | 1.1595 | 29.5994 | 0.34628 | 81.8993 | 0.20957 | 5.8242 | 49.5622 | 0.00943 | 0.007588 | 13.2369 | 0.24419 | 0.075547 | 1304.0585 | 1294.6245 | 22103.129 | 11471.2684 | 33574.3975 | 0.65833 | 14.2648 | 45.3335 | 311.3674 | 95.0712 | 5.0357 | 22.5368 | 43.6234 | 311.3674 | 151.6907 | 56.4027 | 95.288 | 108.4123 | 185.9834 | 50218.6625 | 307.9975 | 94.2878 | 5.43 | 11.8942 | 44.8539 | 4.783 | 5.3741 | 1824.4681 | 48394.1945 | 3.5437 | 466.0903 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 243.149 | 2.2898 | 536.765 | 242.052 | 9.6051 | 2242.11 | 90.0622 | 59.5949 | 89.5048 | 89.7472 | 81.9416 | 81.737 | 56.7381 | 88.9118 | 44.8153 | 45.4649 | 66.1776 | 82.121 | 94.7681 | 81.7682 | 96.6848 | 96.4153 | 151.8168 | 45.8303 | 96.5243 | 49.6154 | 145.6006 | 54.5033 | 68.5413 | 55.0991 | 144.4956 | 55.6957 | 141.5062 | 49.5771 | 10.9665 | 69.8659 | 54.8086 | 81.6041 | 1.161 | 29.5985 | 1.0624 | 0.29059 | 0.35192 | 68.247 | 54.9184 | 15.2286 | 56.5416 | 1.161 | 29.5985 | 0.35192 | 81.8919 | 0.17724 | 5.8262 | 49.5771 | 0.009437 | 0.007593 | 13.2374 | 0.24419 | 0.075544 | 1304.8962 | 1295.5054 | 22091.1172 | 11489.1683 | 33580.2855 | 0.65786 | 14.2738 | 45.321 | 311.3371 | 95.0642 | 5.002 | 22.5543 | 43.6234 | 311.3371 | 151.8168 | 56.5358 | 95.281 | 108.4236 | 185.9848 | 51034.6532 | 308.8174 | 94.479 | 5.5672 | 11.8716 | 44.8665 | 4.9742 | 5.3169 | 1831.4422 | 49203.211 | 3.5417 | 466.308 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 243.221 | 2.2913 | 535.328 | 242.088 | 9.6138 | 2242 | 90.0172 | 59.6002 | 89.4364 | 89.6554 | 81.8794 | 81.7894 | 56.7396 | 88.8563 | 44.8204 | 45.4274 | 66.1689 | 82.136 | 94.8528 | 81.7867 | 96.7294 | 96.3006 | 151.7047 | 45.8141 | 96.5656 | 49.4083 | 145.5398 | 54.5109 | 68.5487 | 55.1038 | 144.45 | 55.6068 | 141.5062 | 49.5721 | 10.9688 | 69.8656 | 54.8274 | 81.6041 | 1.1516 | 29.5994 | 1.0624 | 0.28607 | 0.36024 | 68.1302 | 54.8878 | 15.1424 | 56.5537 | 1.1516 | 29.5994 | 0.36024 | 81.8979 | 0.1645 | 5.8388 | 49.5721 | 0.009439 | 0.007591 | 13.2374 | 0.24419 | 0.075544 | 1299.5371 | 1290.1861 | 21877.6655 | 11466.7839 | 33344.4494 | 0.65611 | 14.3041 | 45.2961 | 311.3068 | 95.0572 | 5.04 | 22.5455 | 43.6234 | 311.3068 | 151.7047 | 56.4307 | 95.274 | 108.4046 | 185.9908 | 51061.7906 | 308.6504 | 94.4401 | 5.5838 | 11.892 | 44.8476 | 5.0037 | 5.4017 | 1826.5391 | 49235.2515 | 3.5187 | 467.6774 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 243.152 | 2.2916 | 536.145 | 241.938 | 9.6093 | 2241.49 | 90.0251 | 59.6293 | 89.4143 | 89.7102 | 81.9143 | 81.7704 | 56.7792 | 88.8105 | 44.8109 | 45.4534 | 66.17 | 82.1067 | 95.0735 | 81.8622 | 96.7238 | 96.3448 | 151.6627 | 45.8366 | 96.5401 | 49.8657 | 145.6006 | 54.543 | 68.5598 | 55.1061 | 144.4196 | 55.6068 | 141.4757 | 49.5871 | 10.9015 | 69.8665 | 54.8166 | 81.5932 | 1.1591 | 29.6005 | 1.0625 | 0.28982 | 0.35841 | 68.2885 | 54.9097 | 15.2789 | 56.5623 | 1.1591 | 29.6005 | 0.35841 | 81.9134 | 0.14192 | 5.8559 | 49.5871 | 0.00945 | 0.007595 | 13.2372 | 0.2442 | 0.075545 | 1303.826 | 1294.4267 | 22146.927 | 11547.1246 | 33694.0516 | 0.65729 | 14.3083 | 45.321 | 311.6248 | 95.1308 | 5.1057 | 22.5594 | 43.6106 | 311.6248 | 151.6627 | 56.3151 | 95.3476 | 108.4079 | 185.9937 | 50748.2268 | 308.2708 | 94.3516 | 5.5411 | 11.9441 | 44.8351 | 4.9374 | 5.4206 | 1829.3267 | 48918.9001 | 3.5552 | 464.3523 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161103a.txt | 243.182 | 2.2884 | 534.975 | 241.988 | 9.6117 | 2241.13 | 89.9962 | 59.6306 | 89.4623 | 89.6913 | 81.8987 | 81.6738 | 56.8146 | 88.8679 | 44.8433 | 45.4787 | 66.1977 | 82.0699 | 94.8942 | 81.7814 | 96.701 | 96.395 | 151.6784 | 45.837 | 96.4576 | 50.0288 | 145.6765 | 54.5467 | 68.5617 | 55.1015 | 144.5413 | 55.7846 | 141.5215 | 49.5854 | 10.9185 | 69.8659 | 54.8274 | 81.6041 | 1.1648 | 29.6 | 1.0625 | 0.28647 | 0.34597 | 68.3505 | 54.937 | 15.3134 | 56.5812 | 1.1648 | 29.6 | 0.34597 | 81.8559 | 0.16963 | 5.8613 | 49.5854 | 0.009451 | 0.007594 | 13.2374 | 0.2442 | 0.075543 | 1307.0057 | 1297.6038 | 22251.0597 | 11586.6881 | 33837.7477 | 0.65758 | 14.2784 | 45.3522 | 310.8677 | 94.9554 | 4.9592 | 22.568 | 43.6298 | 310.8677 | 151.6784 | 56.5061 | 95.1723 | 108.3957 | 185.9883 | 50831.4827 | 309.0299 | 94.5285 | 5.6607 | 11.9293 | 44.8853 | 5.0663 | 5.2641 | 1825.3347 | 49006.148 | 3.5724 | 463.5081 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161104a.txt | 241.04 | 2.2831 | 529.84 | 239.534 | 11.2838 | 2643.91 | 106.1524 | 62.8562 | 105.5871 | 105.8531 | 97.2752 | 97.0904 | 58.6743 | 104.8936 | 48.3467 | 48.9898 | 70.9563 | 97.4793 | 110.4508 | 97.3369 | 111.874 | 111.54 | 171.1519 | 48.7235 | 111.5292 | 52.4437 | 153.6345 | 57.1038 | 69.5742 | 59.1227 | 152.4642 | 58.274 | 150.0089 | 52.4207 | 9.6448 | 69.8658 | 59.9931 | 96.7605 | 1.1528 | 29.6306 | 1.0623 | 0.29041 | 0.35322 | 69.2562 | 57.5029 | 13.6532 | 58.9205 | 1.1528 | 29.6306 | 0.35322 | 97.2955 | 0.16124 | 5.5832 | 52.4207 | 0.010371 | 0.008438 | 13.2907 | 0.2446 | 0.075241 | 1297.5995 | 1293.4504 | 19779.3573 | 11970.4931 | 31749.8504 | 0.62297 | 14.3057 | 48.5505 | 381.7493 | 110.1273 | 3.9749 | 23.8471 | 47.1092 | 381.7493 | 171.1519 | 60.8131 | 110.3388 | 115.4976 | 186.2264 | 40929.9694 | 378.2296 | 109.4271 | 4.5335 | 10.5861 | 48.0881 | 3.84 | 4.2742 | 1807.8141 | 39122.1553 | 2.932 | 490.4336 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161104a.txt | 241.027 | 2.2842 | 530.565 | 239.687 | 11.2853 | 2643.22 | 106.1706 | 62.8339 | 105.6577 | 105.868 | 97.32 | 97.0294 | 58.6324 | 104.9297 | 48.375 | 48.9898 | 70.9156 | 97.4296 | 110.1636 | 97.1345 | 111.835 | 111.4521 | 171.1816 | 48.7129 | 111.5292 | 52.7537 | 153.6345 | 57.1208 | 69.5705 | 59.1157 | 152.4186 | 58.1851 | 149.9783 | 52.4041 | 9.6837 | 69.8659 | 59.9958 | 96.7678 | 1.1515 | 29.6302 | 1.0623 | 0.28308 | 0.34284 | 69.2522 | 57.4931 | 13.6591 | 58.8946 | 1.1515 | 29.6302 | 0.34284 | 97.2284 | 0.18007 | 5.6168 | 52.4041 | 0.010377 | 0.008433 | 13.2896 | 0.24461 | 0.075247 | 1296.9204 | 1292.6641 | 19779.2671 | 12036.6106 | 31815.8777 | 0.62168 | 14.2834 | 48.5505 | 381.7947 | 110.1363 | 3.9657 | 23.8186 | 47.097 | 381.7947 | 171.1816 | 60.8337 | 110.3478 | 115.506 | 186.2206 | 41086.8349 | 378.2296 | 109.4271 | 4.4974 | 10.5623 | 48.0701 | 3.7694 | 4.2683 | 1810.2878 | 39276.5471 | 2.938 | 489.1597 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161104a.txt | 240.989 | 2.2858 | 531.412 | 239.55 | 11.2678 | 2641.1 | 106.0817 | 62.8058 | 105.5525 | 105.7727 | 97.2866 | 96.9168 | 58.594 | 104.8607 | 48.3502 | 49.0181 | 70.885 | 97.2903 | 109.8763 | 97.1411 | 111.7666 | 111.4521 | 171.2172 | 48.7341 | 111.4153 | 52.0631 | 153.6497 | 57.1114 | 69.5612 | 59.1134 | 152.4642 | 58.4518 | 150.0241 | 52.3908 | 9.7203 | 69.8656 | 60.0011 | 96.7641 | 1.1512 | 29.6304 | 1.0623 | 0.28485 | 0.35131 | 69.1941 | 57.4851 | 13.609 | 58.8842 | 1.1512 | 29.6304 | 0.35131 | 97.1587 | 0.17561 | 5.6206 | 52.3908 | 0.010374 | 0.008429 | 13.2895 | 0.24461 | 0.075247 | 1296.7496 | 1292.4897 | 19705.1209 | 12038.682 | 31743.8029 | 0.62075 | 14.2493 | 48.5565 | 381.3707 | 110.0522 | 3.9705 | 23.7697 | 47.1153 | 381.3707 | 171.2172 | 60.9534 | 110.2638 | 115.4652 | 186.212 | 41261.0269 | 378.351 | 109.4513 | 4.5906 | 10.5059 | 48.0881 | 3.8988 | 4.2795 | 1813.1777 | 39447.8492 | 2.9326 | 490.2058 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161104a.txt | 241.48 | 2.2832 | 530.545 | 240.083 | 11.2629 | 2641.76 | 105.9492 | 62.7316 | 105.4234 | 105.6534 | 97.0703 | 96.8361 | 58.4748 | 104.7584 | 48.3532 | 48.9786 | 70.8131 | 97.2267 | 110.199 | 97.2368 | 111.6977 | 111.4483 | 171.0891 | 48.7017 | 111.3855 | 52.908 | 153.756 | 57.1001 | 69.5112 | 59.0579 | 152.4795 | 58.274 | 150.1157 | 52.3742 | 9.8531 | 69.8658 | 60.0146 | 96.6768 | 1.1547 | 29.6315 | 1.0623 | 0.28845 | 0.35215 | 69.2492 | 57.4558 | 13.6935 | 58.9047 | 1.1547 | 29.6315 | 0.35215 | 97.0924 | 0.18714 | 5.6259 | 52.3742 | 0.010369 | 0.008424 | 13.2897 | 0.2446 | 0.075246 | 1298.7298 | 1294.4766 | 19855.707 | 12062.3811 | 31918.088 | 0.62208 | 14.1332 | 48.5984 | 380.9467 | 109.9681 | 4.0189 | 23.661 | 47.1521 | 380.9467 | 171.0891 | 60.9094 | 110.1797 | 115.4044 | 186.1843 | 41844.1764 | 377.7134 | 109.3239 | 4.5655 | 10.3806 | 48.0942 | 3.9005 | 4.3147 | 1810.2195 | 40033.9568 | 2.9489 | 488.2735 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161104a.txt | 241.342 | 2.2886 | 529.07 | 239.956 | 11.2662 | 2640.39 | 105.998 | 62.6688 | 105.4329 | 105.6989 | 97.2584 | 97.0175 | 58.5167 | 104.7683 | 48.3178 | 49.0069 | 70.735 | 97.2565 | 110.1337 | 97.1106 | 111.7237 | 111.4353 | 171.1543 | 48.7194 | 111.4245 | 52.7073 | 153.6193 | 57.0982 | 69.5075 | 59.0302 | 152.3882 | 58.274 | 150.0394 | 52.3924 | 9.561 | 69.8658 | 60.0387 | 96.6877 | 1.1523 | 29.6322 | 1.0623 | 0.29089 | 0.35528 | 69.2144 | 57.4651 | 13.6492 | 58.9306 | 1.1523 | 29.6322 | 0.35528 | 97.1608 | 0.11798 | 5.6057 | 52.3924 | 0.010368 | 0.008429 | 13.2902 | 0.2446 | 0.075243 | 1297.3636 | 1293.1694 | 19770.6918 | 12009.3762 | 31780.068 | 0.62211 | 14.1243 | 48.5445 | 381.2647 | 110.0312 | 4.0332 | 23.6135 | 47.1215 | 381.2647 | 171.1543 | 60.9116 | 110.2428 | 115.4268 | 186.1782 | 40587.3565 | 378.017 | 109.3846 | 4.6163 | 10.4586 | 48.058 | 3.9517 | 4.3323 | 1805.1868 | 38782.1697 | 2.9387 | 489.8782 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161104a.txt | 241.225 | 2.2765 | 530.929 | 239.847 | 11.2606 | 2639.16 | 105.9091 | 62.717 | 105.4031 | 105.6167 | 97.1027 | 96.7627 | 58.6133 | 104.6524 | 48.2672 | 48.9138 | 70.7815 | 97.1792 | 109.8127 | 97.1063 | 111.6543 | 111.4376 | 170.9042 | 48.6617 | 111.3324 | 51.6383 | 153.437 | 57.1001 | 69.4908 | 59.0117 | 152.1753 | 58.1851 | 149.9325 | 52.3941 | 9.5825 | 69.865 | 60.0387 | 96.6732 | 1.1506 | 29.632 | 1.0623 | 0.28201 | 0.34246 | 69.1167 | 57.4508 | 13.566 | 58.9185 | 1.1506 | 29.632 | 0.34246 | 97.0377 | 0.18671 | 5.606 | 52.3941 | 0.010369 | 0.00843 | 13.2893 | 0.2446 | 0.075249 | 1296.4159 | 1292.1334 | 19637.4469 | 12001.8713 | 31639.3182 | 0.62067 | 14.2443 | 48.4727 | 380.8105 | 109.941 | 4.0319 | 23.7029 | 47.0786 | 380.8105 | 170.9042 | 60.7515 | 110.1527 | 115.386 | 186.2047 | 40717.4063 | 377.4401 | 109.2693 | 4.6169 | 10.6397 | 47.9736 | 3.8662 | 4.3243 | 1811.5297 | 38905.8765 | 2.9251 | 491.698 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161104a.txt | 241.317 | 2.2918 | 531.084 | 239.905 | 11.2503 | 2639.39 | 105.92 | 62.7666 | 105.4336 | 105.6275 | 97.1268 | 96.7472 | 58.5804 | 104.6904 | 48.2727 | 48.9477 | 70.7834 | 97.0252 | 109.7329 | 96.9488 | 111.5813 | 111.332 | 170.9355 | 48.6602 | 111.2822 | 52.3947 | 153.4674 | 57.0944 | 69.4722 | 59.0279 | 152.2361 | 58.1851 | 149.9631 | 52.3725 | 9.5922 | 69.8654 | 60.036 | 96.6514 | 1.1551 | 29.632 | 1.0622 | 0.28671 | 0.35024 | 69.1323 | 57.4387 | 13.5937 | 58.9099 | 1.1551 | 29.632 | 0.35024 | 96.962 | 0.16071 | 5.6219 | 52.3725 | 0.010367 | 0.008423 | 13.2894 | 0.2446 | 0.075248 | 1298.9575 | 1294.6801 | 19716.0821 | 12054.2024 | 31770.2845 | 0.62058 | 14.2819 | 48.4847 | 380.9013 | 109.9591 | 4.0391 | 23.6926 | 47.0909 | 380.9013 | 170.9355 | 60.7648 | 110.1707 | 115.391 | 186.2155 | 40761.5942 | 377.349 | 109.2511 | 4.5607 | 10.5827 | 47.9977 | 3.8175 | 4.3315 | 1812.0586 | 38949.5356 | 2.9369 | 490.6311 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161104a.txt | 242.104 | 2.2941 | 534.335 | 240.69 | 10.9301 | 2566.27 | 103.017 | 57.9493 | 102.5275 | 102.7501 | 94.4848 | 94.435 | 53.5767 | 101.7795 | 45.5665 | 46.2086 | 66.5474 | 94.6422 | 107.3618 | 94.7816 | 108.802 | 108.5501 | 167.0543 | 45.8847 | 108.3996 | 47.7074 | 147.0281 | 53.5069 | 66.6775 | 54.5812 | 145.6362 | 54.451 | 143.4296 | 49.0276 | 9.6352 | 69.8661 | 58.0191 | 94.1629 | 1.1684 | 29.6641 | 1.0626 | 0.29086 | 0.34063 | 66.29 | 54.0408 | 14.1493 | 55.3823 | 1.1684 | 29.6641 | 0.34063 | 94.5859 | 0.15753 | 5.3793 | 49.0276 | 0.009075 | 0.00742 | 13.1767 | 0.24403 | 0.075892 | 1312.071 | 1296.6566 | 20612.8705 | 10368.091 | 30980.9615 | 0.66534 | 12.0447 | 45.9045 | 367.6971 | 107.3014 | 4.2844 | 22.122 | 44.4254 | 367.6971 | 167.0543 | 59.5396 | 107.5147 | 114.0714 | 185.4453 | 41262.0829 | 364.8694 | 106.7227 | 4.9433 | 8.2411 | 45.3357 | 4.1953 | 4.5513 | 1823.151 | 39438.9319 | 2.9285 | 508.2106 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161104a.txt | 242.088 | 2.2883 | 533.409 | 240.885 | 10.9388 | 2565.25 | 103.0056 | 58.0139 | 102.5128 | 102.7519 | 94.5331 | 94.4435 | 53.6306 | 101.7773 | 45.5321 | 46.185 | 66.5622 | 94.7299 | 106.8058 | 94.7062 | 108.7639 | 108.3944 | 166.9357 | 45.8646 | 108.4334 | 48.4177 | 146.8763 | 53.4975 | 66.6887 | 54.565 | 145.5449 | 54.3621 | 143.338 | 49.0276 | 9.7039 | 69.8658 | 57.9949 | 94.1192 | 1.1636 | 29.6637 | 1.0626 | 0.28442 | 0.34742 | 66.3716 | 54.059 | 14.2126 | 55.3649 | 1.1636 | 29.6637 | 0.34742 | 94.6031 | 0.13795 | 5.3698 | 49.0276 | 0.009072 | 0.00742 | 13.1764 | 0.24403 | 0.075893 | 1309.4102 | 1294.0006 | 20661.7084 | 10327.3705 | 30989.0789 | 0.66674 | 12.1713 | 45.8427 | 367.7274 | 107.3075 | 4.3019 | 22.1748 | 44.3874 | 367.7274 | 166.9357 | 59.4149 | 107.5208 | 114.0662 | 185.474 | 41575.8946 | 365.1882 | 106.7881 | 5.0109 | 8.3324 | 45.2982 | 4.2753 | 4.5557 | 1819.9915 | 39755.9031 | 2.9311 | 507.0471 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161104a.txt | 242.304 | 2.2873 | 534.03 | 240.829 | 10.9242 | 2565.01 | 102.9772 | 58.1024 | 102.4746 | 102.7071 | 94.594 | 94.3552 | 53.72 | 101.7359 | 45.5479 | 46.1901 | 66.6559 | 94.7414 | 106.9712 | 94.5578 | 108.7392 | 108.5461 | 167.0267 | 45.8839 | 108.3663 | 48.1606 | 147.0129 | 53.4862 | 66.6979 | 54.5627 | 145.6818 | 54.2731 | 143.4144 | 49.031 | 9.9836 | 69.8659 | 58.0217 | 94.1483 | 1.1685 | 29.6645 | 1.0626 | 0.28381 | 0.35261 | 66.3434 | 54.0886 | 14.1548 | 55.3909 | 1.1685 | 29.6645 | 0.35261 | 94.5621 | 0.15914 | 5.3552 | 49.031 | 0.009068 | 0.007421 | 13.1769 | 0.24403 | 0.07589 | 1312.1459 | 1296.7527 | 20620.9407 | 10319.0143 | 30939.9549 | 0.66648 | 12.2041 | 45.8983 | 367.47 | 107.255 | 4.2778 | 22.2368 | 44.4191 | 367.47 | 167.0267 | 59.5584 | 107.4683 | 114.0534 | 185.4865 | 42789.546 | 364.7631 | 106.7009 | 4.965 | 8.3657 | 45.3544 | 4.2263 | 4.5479 | 1822.1104 | 40967.4357 | 2.9261 | 508.9132 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161104a.txt | 243.416 | 2.2937 | 536.157 | 241.857 | 10.9406 | 2573.74 | 103.0945 | 57.7416 | 102.585 | 102.8405 | 94.6391 | 94.5031 | 53.2288 | 101.8684 | 45.4421 | 46.0668 | 66.3495 | 94.9417 | 107.4407 | 94.7519 | 108.825 | 108.586 | 167.1171 | 45.7569 | 108.4911 | 46.8984 | 146.7851 | 53.1106 | 66.685 | 54.1141 | 145.4385 | 54.0953 | 143.1091 | 48.8118 | 10.0266 | 69.8654 | 57.7884 | 94.2175 | 1.1619 | 29.6698 | 1.0626 | 0.29276 | 0.34254 | 66.2736 | 53.9177 | 14.2559 | 55.177 | 1.1619 | 29.6698 | 0.34254 | 94.709 | 0.18555 | 5.1988 | 48.8118 | 0.008941 | 0.007358 | 13.1686 | 0.24397 | 0.075938 | 1308.8545 | 1292.6791 | 20700.2763 | 9890.8768 | 30591.1531 | 0.67668 | 11.9361 | 45.8055 | 367.9091 | 107.3446 | 4.2501 | 22.0572 | 44.2923 | 367.9091 | 167.1171 | 59.5592 | 107.5579 | 114.1063 | 185.4098 | 42896.025 | 365.0516 | 106.7601 | 4.8917 | 7.9743 | 45.2545 | 4.1751 | 4.5041 | 1829.3677 | 41066.6573 | 2.883 | 513.4247 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161104a.txt | 243.19 | 2.2972 | 536.668 | 241.827 | 10.9552 | 2576.3 | 103.1687 | 57.7714 | 102.6295 | 102.8719 | 94.8499 | 94.7169 | 53.1898 | 101.8483 | 45.4276 | 46.0487 | 66.3799 | 94.9913 | 106.8931 | 94.8381 | 108.8835 | 108.5367 | 167.2662 | 45.7423 | 108.5561 | 46.692 | 146.7396 | 53.0974 | 66.685 | 54.1973 | 145.3777 | 53.9175 | 143.1243 | 48.8118 | 10.0129 | 69.8656 | 57.7696 | 94.2247 | 1.1686 | 29.6703 | 1.0626 | 0.28515 | 0.35147 | 66.3409 | 53.9041 | 14.3368 | 55.1963 | 1.1686 | 29.6703 | 0.35147 | 94.8491 | 0.11226 | 5.1856 | 48.8118 | 0.008936 | 0.007358 | 13.1688 | 0.24397 | 0.075937 | 1312.5948 | 1296.4018 | 20875.1505 | 9891.5017 | 30766.6521 | 0.6785 | 11.9845 | 45.7869 | 368.1211 | 107.3878 | 4.2191 | 22.0812 | 44.2987 | 368.1211 | 167.2662 | 59.6651 | 107.6011 | 114.1398 | 185.4212 | 42823.9753 | 365.006 | 106.7508 | 4.9024 | 7.9603 | 45.2296 | 4.1212 | 4.516 | 1831.1112 | 40992.8641 | 2.8967 | 511.9549 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161104a.txt | 241.646 | 2.2912 | 532.76 | 240.002 | 11.5553 | 2711.05 | 108.3449 | 60.796 | 107.8219 | 108.0457 | 99.7854 | 99.4927 | 56.0904 | 107.0553 | 47.5522 | 48.168 | 69.4699 | 99.6272 | 111.9237 | 99.6229 | 113.7359 | 113.4845 | 173.8353 | 47.6923 | 113.4257 | 48.8296 | 151.5994 | 54.2599 | 68.9474 | 55.3882 | 150.3048 | 55.1622 | 148.0702 | 50.6594 | 9.3436 | 69.8658 | 56.4447 | 99.0962 | 1.1439 | 29.726 | 1.0623 | 0.28363 | 0.30858 | 68.7144 | 55.8293 | 14.7851 | 56.9099 | 1.1439 | 29.726 | 0.30858 | 99.6321 | 0.1198 | 4.5005 | 50.6594 | 0.009311 | 0.007874 | 13.1905 | 0.24413 | 0.075812 | 1297.5286 | 1283.628 | 21276.6574 | 8904.6533 | 30181.3108 | 0.70496 | 13.0513 | 47.7447 | 392.5307 | 112.2419 | 3.8971 | 23.1421 | 46.3278 | 392.5307 | 173.8353 | 61.3834 | 112.4518 | 116.5103 | 185.8391 | 38866.6831 | 388.9632 | 111.5472 | 4.4919 | 8.8625 | 47.2279 | 3.7254 | 4.1962 | 1817.7771 | 37048.906 | 2.7269 | 515.8935 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161104a.txt | 241.518 | 2.2982 | 533.806 | 240.073 | 11.5574 | 2710.34 | 108.3663 | 60.7875 | 107.8302 | 108.0671 | 99.7641 | 99.422 | 56.0822 | 107.0968 | 47.5758 | 48.2058 | 69.5062 | 99.689 | 112.17 | 99.6119 | 113.751 | 113.451 | 174.032 | 47.7407 | 113.4409 | 48.9028 | 151.645 | 54.2674 | 68.94 | 55.4067 | 150.3656 | 55.4289 | 148.1007 | 50.6561 | 9.4521 | 69.8656 | 56.4393 | 99.1035 | 1.1499 | 29.7262 | 1.0624 | 0.29187 | 0.33193 | 68.719 | 55.8354 | 14.7836 | 56.9167 | 1.1499 | 29.7262 | 0.33193 | 99.6217 | 0.14696 | 4.5114 | 50.6561 | 0.009314 | 0.007873 | 13.1916 | 0.24413 | 0.075806 | 1300.8635 | 1287.0362 | 21329.859 | 8949.7109 | 30279.5699 | 0.70443 | 13.0247 | 47.7628 | 392.455 | 112.2272 | 3.861 | 23.166 | 46.3401 | 392.455 | 174.032 | 61.5949 | 112.4371 | 116.5202 | 185.8333 | 39309.1227 | 389.3732 | 111.6273 | 4.5305 | 8.83 | 47.2522 | 3.7971 | 4.1602 | 1821.3461 | 37487.7766 | 2.7355 | 515.5411 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161104a.txt | 241.635 | 2.2891 | 533.41 | 240.069 | 11.5464 | 2712.1 | 108.3306 | 60.7739 | 107.8206 | 108.0478 | 99.8336 | 99.5145 | 56.0787 | 107.0673 | 47.5722 | 48.181 | 69.5028 | 99.7683 | 112.1375 | 99.6615 | 113.8127 | 113.571 | 174.0704 | 47.7371 | 113.4603 | 48.9594 | 151.6146 | 54.2844 | 68.9418 | 55.4021 | 150.32 | 55.6068 | 148.1007 | 50.6611 | 9.6846 | 69.8656 | 56.4286 | 99.118 | 1.159 | 29.7266 | 1.0625 | 0.28637 | 0.33262 | 68.7155 | 55.8606 | 14.7549 | 56.9425 | 1.159 | 29.7266 | 0.33262 | 99.6945 | 0.13941 | 4.5234 | 50.6611 | 0.00932 | 0.007874 | 13.192 | 0.24414 | 0.075804 | 1306.0452 | 1292.1969 | 21374.5433 | 9012.4959 | 30387.0393 | 0.70341 | 13.0231 | 47.7508 | 392.6064 | 112.2566 | 3.9261 | 23.1626 | 46.3401 | 392.6064 | 174.0704 | 61.6039 | 112.4665 | 116.5036 | 185.8321 | 40285.2621 | 389.2517 | 111.6036 | 4.5363 | 8.8447 | 47.2339 | 3.7829 | 4.2089 | 1819.9949 | 38465.2672 | 2.7441 | 515.764 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161104a.txt | 241.642 | 2.3002 | 534.027 | 240.2 | 11.555 | 2712 | 108.3356 | 60.7619 | 107.8093 | 108.0234 | 99.842 | 99.5196 | 56.0215 | 107.0957 | 47.5746 | 48.155 | 69.5288 | 99.7639 | 112.2633 | 99.614 | 113.7759 | 113.4564 | 173.8421 | 47.6863 | 113.43 | 48.7422 | 151.645 | 54.2788 | 68.9381 | 55.3558 | 150.4113 | 55.34 | 148.1771 | 50.6544 | 9.5519 | 69.8658 | 56.4286 | 99.1398 | 1.1587 | 29.7264 | 1.0624 | 0.28824 | 0.35605 | 68.742 | 55.8461 | 14.7959 | 56.9392 | 1.1587 | 29.7264 | 0.35605 | 99.6849 | 0.14524 | 4.5243 | 50.6544 | 0.009318 | 0.007873 | 13.1928 | 0.24414 | 0.075799 | 1305.8317 | 1292.0649 | 21429.7291 | 9011.1837 | 30440.9129 | 0.70398 | 12.9991 | 47.7628 | 392.455 | 112.2272 | 3.8916 | 23.1578 | 46.371 | 392.455 | 173.8421 | 61.405 | 112.4371 | 116.506 | 185.8266 | 39728.4916 | 389.1151 | 111.5769 | 4.4812 | 8.751 | 47.2705 | 3.7675 | 4.2039 | 1822.1001 | 37906.3915 | 2.7485 | 514.7671 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161104a.txt | 241.439 | 2.2979 | 533.661 | 239.999 | 11.5613 | 2712.22 | 108.3522 | 60.724 | 107.8521 | 108.0498 | 99.8324 | 99.5165 | 56.0394 | 107.096 | 47.5608 | 48.1979 | 69.5122 | 99.7014 | 112.2474 | 99.8294 | 113.8314 | 113.5314 | 174.0078 | 47.6974 | 113.4791 | 48.8842 | 151.6146 | 54.2731 | 68.9511 | 55.3859 | 150.3504 | 55.34 | 148.1465 | 50.6544 | 9.5665 | 69.8659 | 56.4393 | 99.1653 | 1.161 | 29.7266 | 1.0625 | 0.28537 | 0.34132 | 68.7278 | 55.86 | 14.7679 | 56.9528 | 1.161 | 29.7266 | 0.34132 | 99.7199 | 0.14872 | 4.5187 | 50.6544 | 0.009316 | 0.007872 | 13.1925 | 0.24414 | 0.075801 | 1307.1439 | 1293.3329 | 21410.7301 | 9008.0247 | 30418.7549 | 0.70387 | 12.9732 | 47.7508 | 392.6518 | 112.2654 | 3.9132 | 23.1535 | 46.3587 | 392.6518 | 174.0078 | 61.5325 | 112.4753 | 116.5137 | 185.8189 | 39780.5969 | 389.1606 | 111.5858 | 4.4898 | 8.7932 | 47.2461 | 3.7337 | 4.2157 | 1820.8513 | 37959.7455 | 2.7466 | 515.6597 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161104a.txt | 239.394 | 2.278 | 524.999 | 237.584 | 13.2808 | 3101.48 | 120.8666 | 68.3808 | 120.3555 | 120.5685 | 111.443 | 111.391 | 63.4957 | 119.6048 | 52.9177 | 53.4162 | 77.3359 | 111.6113 | 124.7582 | 111.7874 | 125.9658 | 125.83 | 190.4147 | 53.0321 | 125.4227 | 56.7092 | 164.5843 | 60.6309 | 72.521 | 62.5126 | 163.307 | 61.9192 | 161.4118 | 56.6686 | 9.1046 | 69.8646 | 57.0508 | 110.811 | 1.1377 | 29.7277 | 1.0619 | 0.28643 | 0.3272 | 72.4062 | 61.6516 | 12.6546 | 62.5499 | 1.1377 | 29.7277 | 0.3272 | 111.5582 | 0.17943 | 4.8624 | 56.6686 | 0.011748 | 0.009843 | 13.3501 | 0.24522 | 0.074906 | 1286.1314 | 1287.7463 | 18251.9914 | 11697.775 | 29949.7664 | 0.60942 | 15.6271 | 52.7537 | 457.0374 | 124.035 | 3.1684 | 25.7778 | 51.5581 | 457.0374 | 190.4147 | 66.1843 | 124.2304 | 122.5636 | 186.8702 | 35129.1124 | 452.9858 | 123.3337 | 3.7289 | 11.2213 | 52.2744 | 2.9782 | 3.4665 | 1791.2966 | 33337.8158 | 2.4205 | 515.3154 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161104a.txt | 238.843 | 2.2604 | 522.228 | 236.93 | 13.2206 | 3083.15 | 120.4683 | 71.4796 | 119.9072 | 120.1589 | 110.7951 | 110.5978 | 66.9055 | 119.2421 | 54.5417 | 55.0947 | 79.8376 | 110.8893 | 124.1757 | 110.9046 | 125.7016 | 125.6055 | 189.9357 | 55.1924 | 125.2194 | 61.5872 | 168.867 | 64.4845 | 74.2345 | 65.7476 | 167.6411 | 65.92 | 165.5792 | 59.7146 | 9.4617 | 69.864 | 57.1367 | 110.1233 | 1.1318 | 29.7227 | 1.0618 | 0.2766 | 0.30629 | 74.1859 | 64.4376 | 11.6483 | 65.2765 | 1.1318 | 29.7227 | 0.30629 | 110.7967 | 0.14114 | 5.6698 | 59.7146 | 0.013488 | 0.011003 | 13.4302 | 0.24599 | 0.074459 | 1278.9211 | 1288.2128 | 16887.7767 | 15178.8901 | 32066.6668 | 0.52665 | 17.1391 | 54.3405 | 454.9174 | 123.6687 | 3.2004 | 26.7126 | 53.1251 | 454.9174 | 189.9357 | 66.071 | 123.8647 | 122.3633 | 187.3851 | 36912.8872 | 450.8148 | 122.9559 | 3.7139 | 13.0161 | 53.8894 | 3.0488 | 3.5098 | 1781.8419 | 35131.0453 | 2.6067 | 478.5983 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161104a.txt | 238.744 | 2.2607 | 520.701 | 236.87 | 13.2177 | 3082.92 | 120.456 | 71.4939 | 119.8917 | 120.1176 | 110.9906 | 110.5886 | 66.9269 | 119.2073 | 54.5424 | 55.1235 | 79.8417 | 110.8247 | 124.0674 | 110.7389 | 125.6608 | 125.5393 | 189.8905 | 55.1615 | 125.2169 | 61.5114 | 168.8822 | 64.4788 | 74.2308 | 65.7523 | 167.6259 | 65.7422 | 165.5639 | 59.7063 | 9.4219 | 69.8638 | 57.1313 | 110.1415 | 1.1298 | 29.7231 | 1.0618 | 0.28573 | 0.31255 | 74.1911 | 64.429 | 11.662 | 65.2596 | 1.1298 | 29.7231 | 0.31255 | 110.7857 | 0.16787 | 5.6725 | 59.7063 | 0.013485 | 0.010999 | 13.4301 | 0.24599 | 0.07446 | 1277.7985 | 1287.0711 | 16892.3095 | 15169.0282 | 32061.3377 | 0.52687 | 17.1478 | 54.3461 | 454.7357 | 123.6372 | 3.1813 | 26.7223 | 53.1194 | 454.7357 | 189.8905 | 66.0572 | 123.8333 | 122.3572 | 187.3878 | 36762.5433 | 450.8451 | 122.9612 | 3.754 | 13.0431 | 53.8838 | 3.0696 | 3.5196 | 1776.6318 | 34985.9115 | 2.6076 | 478.2577 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161104a.txt | 240.365 | 2.2928 | 530.185 | 238.494 | 12.9881 | 3042.46 | 118.7388 | 61.9367 | 118.343 | 118.5619 | 110.0419 | 109.8033 | 56.0703 | 117.4781 | 48.1692 | 48.7499 | 72.2285 | 109.9253 | 121.9831 | 110.1441 | 123.5791 | 123.5724 | 190.3264 | 48.2917 | 123.1172 | 50.9951 | 153.0574 | 56.4452 | 65.2032 | 57.8254 | 151.5518 | 57.4738 | 150.131 | 51.4711 | 8.9764 | 69.8658 | 55.6293 | 109.3448 | 1.1549 | 29.7189 | 1.0629 | 0.28866 | 0.32979 | 64.9979 | 55.8301 | 11.0678 | 56.6133 | 1.1549 | 29.7189 | 0.32979 | 109.9786 | 0.14717 | 5.8741 | 51.4711 | 0.010093 | 0.00812 | 13.1889 | 0.24448 | 0.075821 | 1303.8612 | 1289.7349 | 16153.5833 | 12286.2974 | 28439.8807 | 0.56799 | 13.6138 | 48.3228 | 447.0282 | 122.2936 | 3.5547 | 25.0703 | 47.1582 | 447.0282 | 190.3264 | 67.8346 | 122.4918 | 121.5002 | 186.0279 | 34753.596 | 444.0588 | 121.7711 | 4.293 | 8.3446 | 47.7258 | 3.4281 | 3.7317 | 1808.9912 | 32944.6047 | 2.3331 | 550.1547 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161104a.txt | 240.203 | 2.2906 | 530.446 | 238.377 | 13.0059 | 3046.93 | 118.7928 | 62.0777 | 118.4129 | 118.606 | 110.1515 | 109.7535 | 56.1342 | 117.5079 | 48.2443 | 48.8109 | 72.3479 | 110.099 | 122.0675 | 110.0144 | 123.6343 | 123.5955 | 190.2985 | 48.3385 | 123.1308 | 50.8971 | 153.1637 | 56.4471 | 65.4239 | 57.8 | 151.6887 | 57.4738 | 150.2073 | 51.511 | 8.9521 | 69.8658 | 55.5274 | 109.3848 | 1.1647 | 29.7145 | 1.0629 | 0.28476 | 0.31919 | 65.0685 | 55.9121 | 11.0563 | 56.6733 | 1.1647 | 29.7145 | 0.31919 | 110.0046 | 0.17666 | 5.8361 | 51.511 | 0.010095 | 0.008133 | 13.192 | 0.24448 | 0.075804 | 1309.2383 | 1295.3597 | 16202.6479 | 12267.3872 | 28470.0351 | 0.56911 | 13.7129 | 48.3648 | 447.3008 | 122.3414 | 3.5486 | 25.1591 | 47.1888 | 447.3008 | 190.2985 | 67.759 | 122.5396 | 121.5269 | 186.057 | 34660.8874 | 444.408 | 121.8327 | 4.3248 | 8.354 | 47.7802 | 3.4198 | 3.7354 | 1809.8818 | 32851.0056 | 2.3325 | 551.8385 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161104a.txt | 240.247 | 2.2927 | 530.051 | 238.482 | 12.9994 | 3045.89 | 118.8302 | 62.0173 | 118.3987 | 118.6304 | 110.1599 | 109.6871 | 56.2397 | 117.5278 | 48.3015 | 48.8256 | 72.3213 | 110.2496 | 121.9941 | 110.0932 | 123.6444 | 123.7174 | 190.4104 | 48.3568 | 123.1281 | 50.548 | 153.27 | 56.4301 | 65.4907 | 57.7792 | 151.7799 | 57.296 | 150.2989 | 51.5375 | 8.8871 | 69.8659 | 55.4925 | 109.3557 | 1.158 | 29.7132 | 1.0628 | 0.27993 | 0.31743 | 65.1754 | 55.9421 | 11.1333 | 56.7004 | 1.158 | 29.7132 | 0.31743 | 110.0474 | 0.24861 | 5.7926 | 51.5375 | 0.01009 | 0.008141 | 13.1931 | 0.24448 | 0.075797 | 1305.3815 | 1291.6528 | 16263.3846 | 12142.2061 | 28405.5907 | 0.57254 | 13.6105 | 48.4068 | 447.3916 | 122.3573 | 3.5272 | 25.0958 | 47.2255 | 447.3916 | 190.4104 | 67.8549 | 122.5555 | 121.5455 | 186.0329 | 34386.448 | 444.3472 | 121.822 | 4.2942 | 8.4232 | 47.8165 | 3.4233 | 3.7269 | 1808.534 | 32577.914 | 2.3281 | 551.4611 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161104a.txt | 239.823 | 2.2873 | 528.469 | 237.898 | 13.0014 | 3040.11 | 118.7576 | 62.0191 | 118.3681 | 118.5612 | 110.0705 | 109.6076 | 56.1237 | 117.4788 | 48.2974 | 48.8816 | 72.3378 | 109.9815 | 122.2185 | 110.1743 | 123.6183 | 123.6722 | 190.3728 | 48.4022 | 123.0859 | 50.5121 | 153.3307 | 56.4377 | 65.6056 | 57.7376 | 151.8864 | 57.5627 | 150.3752 | 51.5973 | 9.0208 | 69.8661 | 55.463 | 109.4103 | 1.1582 | 29.7157 | 1.0629 | 0.27394 | 0.3114 | 65.1454 | 55.9559 | 11.0894 | 56.7151 | 1.1582 | 29.7157 | 0.3114 | 109.9585 | 0.24685 | 5.7404 | 51.5973 | 0.010091 | 0.008159 | 13.1921 | 0.24448 | 0.075803 | 1305.5623 | 1291.732 | 16200.595 | 12046.5037 | 28247.0988 | 0.57353 | 13.5884 | 48.4308 | 446.9374 | 122.2776 | 3.52 | 25.0817 | 47.256 | 446.9374 | 190.3728 | 67.8969 | 122.4759 | 121.5095 | 186.0288 | 34920.9514 | 443.9829 | 121.7577 | 4.2789 | 8.2648 | 47.8588 | 3.3896 | 3.7164 | 1803.1362 | 33117.8152 | 2.3199 | 554.6321 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161104a.txt | 239.946 | 2.2937 | 528.585 | 237.948 | 13.0024 | 3041.64 | 118.7399 | 62.0244 | 118.3505 | 118.5565 | 109.9843 | 109.7458 | 56.1848 | 117.4512 | 48.2813 | 48.8656 | 72.3258 | 109.9765 | 122.0722 | 110.1758 | 123.6134 | 123.5586 | 190.3484 | 48.4074 | 123.113 | 50.6939 | 153.3763 | 56.4377 | 65.6094 | 57.7815 | 151.7799 | 57.4738 | 150.36 | 51.5774 | 8.9375 | 69.8661 | 55.4603 | 109.3957 | 1.17 | 29.7148 | 1.0629 | 0.28167 | 0.32705 | 65.171 | 55.9622 | 11.1088 | 56.7304 | 1.17 | 29.7148 | 0.32705 | 109.9706 | 0.17596 | 5.7603 | 51.5774 | 0.010092 | 0.008153 | 13.1936 | 0.24448 | 0.075794 | 1312.1733 | 1298.4222 | 16311.5333 | 12146.0047 | 28457.538 | 0.57319 | 13.5757 | 48.4487 | 446.9071 | 122.2723 | 3.5324 | 25.0758 | 47.2499 | 446.9071 | 190.3484 | 67.8778 | 122.4706 | 121.5007 | 186.0267 | 34601.981 | 444.0284 | 121.7658 | 4.3145 | 8.3683 | 47.8165 | 3.4153 | 3.7159 | 1803.532 | 32798.449 | 2.3361 | 553.3184 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161105a.txt | 239.981 | 2.272 | 526.676 | 238.116 | 13.2735 | 3108.07 | 121.1059 | 72.2287 | 120.4968 | 120.7295 | 111.6308 | 111.3256 | 67.8038 | 119.838 | 55.0809 | 55.653 | 80.4144 | 111.6319 | 124.7654 | 111.7224 | 126.4943 | 126.2686 | 190.4237 | 55.5064 | 125.935 | 61.5984 | 170.2946 | 63.1654 | 76.4339 | 65.6737 | 169.2531 | 64.5864 | 167.0141 | 59.3445 | 9.4974 | 69.8633 | 56.2757 | 110.7382 | 1.1287 | 29.7385 | 1.0615 | 0.28521 | 0.32415 | 76.4487 | 64.9056 | 13.4432 | 65.5959 | 1.1287 | 29.7385 | 0.32415 | 111.5777 | 0.17347 | 4.7209 | 59.3445 | 0.012862 | 0.01085 | 13.4309 | 0.24571 | 0.074455 | 1277.1088 | 1286.4552 | 19306.5343 | 12269.1227 | 31575.657 | 0.61144 | 17.3659 | 54.8627 | 457.8399 | 124.1734 | 3.0675 | 26.7566 | 53.6577 | 457.8399 | 190.4237 | 66.0551 | 124.3685 | 122.6841 | 187.482 | 36924.6584 | 453.6386 | 123.4471 | 3.6091 | 13.3217 | 54.4821 | 2.9503 | 3.4438 | 1797.0185 | 35127.6399 | 2.5461 | 485.3519 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161105a.txt | 240.133 | 2.2689 | 525.625 | 238.108 | 13.2682 | 3109.22 | 121.1527 | 72.2374 | 120.5596 | 120.7666 | 111.6228 | 111.337 | 67.7556 | 119.8766 | 55.095 | 55.6355 | 80.4244 | 111.5439 | 124.8262 | 111.7648 | 126.5198 | 126.3577 | 190.358 | 55.5239 | 125.9669 | 61.7931 | 170.3098 | 63.1805 | 76.4321 | 65.6806 | 169.2227 | 64.3197 | 166.9836 | 59.3594 | 9.4685 | 69.8629 | 56.265 | 110.7054 | 1.1314 | 29.7388 | 1.0615 | 0.28353 | 0.31881 | 76.4371 | 64.883 | 13.4541 | 65.5922 | 1.1314 | 29.7388 | 0.31881 | 111.5671 | 0.17856 | 4.7211 | 59.3594 | 0.012869 | 0.010855 | 13.4305 | 0.24571 | 0.074458 | 1278.6926 | 1288.0078 | 19346.2581 | 12290.5646 | 31636.8227 | 0.61151 | 17.3691 | 54.8683 | 458.1276 | 124.2229 | 3.0703 | 26.778 | 53.6464 | 458.1276 | 190.358 | 65.94 | 124.418 | 122.7077 | 187.4832 | 36799.8109 | 453.7297 | 123.4629 | 3.5862 | 13.2846 | 54.4709 | 2.9033 | 3.4563 | 1793.4325 | 35006.3784 | 2.5509 | 485.0143 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161105a.txt | 240.162 | 2.2699 | 524.502 | 238.232 | 13.2757 | 3109.57 | 121.1032 | 72.2395 | 120.5327 | 120.7526 | 111.6151 | 111.138 | 67.7647 | 119.8852 | 55.0622 | 55.6343 | 80.4569 | 111.6959 | 124.8347 | 111.6464 | 126.4421 | 126.3375 | 190.3598 | 55.5087 | 125.8987 | 61.7849 | 170.249 | 63.2125 | 76.4395 | 65.7107 | 169.1618 | 64.4086 | 166.9836 | 59.3561 | 9.4438 | 69.8625 | 56.265 | 110.6873 | 1.1378 | 29.7385 | 1.0615 | 0.28482 | 0.33254 | 76.3936 | 64.8794 | 13.4142 | 65.5854 | 1.1378 | 29.7385 | 0.33254 | 111.5238 | 0.2594 | 4.7565 | 59.3561 | 0.012884 | 0.010854 | 13.4309 | 0.24572 | 0.074455 | 1282.3075 | 1291.6954 | 19347.4672 | 12423.8377 | 31771.3049 | 0.60896 | 17.3934 | 54.8461 | 457.6885 | 124.1473 | 3.0441 | 26.8104 | 53.6464 | 457.6885 | 190.3598 | 66.0173 | 124.3425 | 122.6827 | 187.4883 | 36720.7261 | 453.5172 | 123.426 | 3.5408 | 13.3161 | 54.4486 | 2.8933 | 3.3947 | 1789.6008 | 34931.1253 | 2.5623 | 484.3267 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161105a.txt | 240.038 | 2.2572 | 524.007 | 238.131 | 13.2549 | 3104.61 | 121.1218 | 72.2799 | 120.5256 | 120.7359 | 111.6794 | 111.2898 | 67.8093 | 119.8496 | 55.1146 | 55.6656 | 80.4399 | 111.585 | 124.7865 | 111.6756 | 126.4516 | 126.2705 | 190.354 | 55.5155 | 125.9433 | 61.5866 | 170.3098 | 63.2125 | 76.4228 | 65.6621 | 169.2683 | 64.4086 | 167.0752 | 59.3644 | 9.2859 | 69.8631 | 56.2918 | 110.7455 | 1.1404 | 29.7374 | 1.0615 | 0.28814 | 0.34017 | 76.4321 | 64.8928 | 13.4392 | 65.6348 | 1.1404 | 29.7374 | 0.34017 | 111.5574 | 0.1837 | 4.7482 | 59.3644 | 0.012884 | 0.010858 | 13.4331 | 0.24572 | 0.074443 | 1283.6732 | 1293.2784 | 19403.1177 | 12417.4729 | 31820.5906 | 0.60977 | 17.4116 | 54.8683 | 457.8702 | 124.1786 | 3.0568 | 26.7596 | 53.6803 | 457.8702 | 190.354 | 65.9802 | 124.3738 | 122.6922 | 187.4947 | 36104.915 | 453.6994 | 123.4576 | 3.608 | 13.3217 | 54.4876 | 2.932 | 3.4427 | 1787.9119 | 34317.0031 | 2.5701 | 484.0915 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161105a.txt | 240.068 | 2.268 | 524.791 | 238.05 | 13.2774 | 3110.71 | 121.0861 | 72.2248 | 120.4996 | 120.7098 | 111.8641 | 111.4516 | 67.7906 | 119.8482 | 55.078 | 55.629 | 80.4284 | 111.652 | 124.609 | 111.508 | 126.4788 | 126.3105 | 190.3413 | 55.5315 | 125.9834 | 61.679 | 170.3098 | 63.2107 | 76.4024 | 65.6667 | 169.2074 | 64.7642 | 167.0294 | 59.3793 | 9.3893 | 69.8627 | 56.273 | 110.8291 | 1.1371 | 29.7375 | 1.0615 | 0.28271 | 0.31957 | 76.4161 | 64.914 | 13.4021 | 65.6125 | 1.1371 | 29.7375 | 0.31957 | 111.6189 | 0.18396 | 4.7313 | 59.3793 | 0.012883 | 0.010864 | 13.4316 | 0.24572 | 0.074451 | 1281.8422 | 1291.2921 | 19321.7763 | 12358.2708 | 31680.0471 | 0.6099 | 17.3566 | 54.8683 | 457.9459 | 124.1916 | 3.1056 | 26.765 | 53.6634 | 457.9459 | 190.3413 | 65.9545 | 124.3868 | 122.6741 | 187.4798 | 36509.0009 | 453.7753 | 123.4708 | 3.6226 | 13.3252 | 54.4654 | 2.9712 | 3.4818 | 1790.5869 | 34718.414 | 2.554 | 485.5456 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161105a.txt | 242.45 | 2.274 | 528.654 | 241.321 | 9.451 | 2198.71 | 88.5521 | 72.4991 | 87.8927 | 88.102 | 79.6968 | 79.9313 | 71.4307 | 87.5951 | 48.6987 | 49.4121 | 77.0039 | 79.897 | 93.4061 | 79.4729 | 95.5048 | 95.2046 | 155.7619 | 55.0559 | 95.502 | 62.4821 | 154.6824 | 60.7838 | 79.4883 | 58.5538 | 153.7721 | 62.0081 | 150.2836 | 56.5939 | 11.5484 | 69.8623 | 53.0223 | 79.5558 | 1.1491 | 29.7434 | 1.0613 | 0.29013 | 0.33887 | 79.7381 | 64.2037 | 17.4345 | 64.6007 | 1.1491 | 29.7434 | 0.33887 | 79.7495 | 0.21138 | 5.0899 | 56.5939 | 0.011806 | 0.009811 | 13.3956 | 0.24524 | 0.074651 | 1290.4042 | 1296.4349 | 25148.6165 | 12295.9629 | 37444.5795 | 0.67162 | 23.5368 | 48.9623 | 306.1887 | 93.8647 | 5.3126 | 29.7845 | 47.2194 | 306.1887 | 155.7619 | 61.6804 | 94.0815 | 107.7881 | 188.6733 | 56045.7826 | 304.2476 | 93.4085 | 5.8134 | 22.826 | 48.6047 | 5.5158 | 5.7627 | 1803.7674 | 54242.0152 | 4.0238 | 413.5405 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161105a.txt | 242.409 | 2.2822 | 531.604 | 241.431 | 9.4291 | 2197.79 | 88.5521 | 72.506 | 87.886 | 88.0919 | 79.6022 | 79.4817 | 71.4078 | 87.519 | 48.6716 | 49.4062 | 76.9882 | 79.81 | 92.9235 | 79.491 | 95.4295 | 95.2123 | 155.8117 | 55.001 | 95.3869 | 62.5597 | 154.5761 | 60.8026 | 79.4975 | 58.5747 | 153.6808 | 62.1859 | 150.2073 | 56.6022 | 11.4514 | 69.8623 | 53.0009 | 79.5194 | 1.1451 | 29.744 | 1.0612 | 0.29529 | 0.36772 | 79.7808 | 64.2233 | 17.4575 | 64.5222 | 1.1451 | 29.744 | 0.36772 | 79.5962 | 0.15265 | 5.1005 | 56.6022 | 0.011814 | 0.009813 | 13.3945 | 0.24525 | 0.074657 | 1288.1717 | 1294.0854 | 25139.0785 | 12305.4563 | 37444.5348 | 0.67137 | 23.5853 | 48.9207 | 306.007 | 93.8221 | 5.27 | 29.7994 | 47.1888 | 306.007 | 155.8117 | 61.7728 | 94.0389 | 107.7881 | 188.6826 | 55581.0951 | 302.6231 | 93.025 | 5.5059 | 22.8391 | 48.5688 | 5.139 | 5.7301 | 1813.8328 | 53767.2622 | 4.0208 | 412.8255 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161105a.txt | 242.454 | 2.2656 | 529.592 | 241.374 | 9.4553 | 2199.82 | 88.5842 | 72.4978 | 87.9081 | 88.1107 | 79.8543 | 79.6561 | 71.4718 | 87.4978 | 48.6245 | 49.3343 | 76.9938 | 79.8732 | 93.2494 | 79.2624 | 95.4616 | 95.2179 | 155.7315 | 55.0314 | 95.4223 | 62.6627 | 154.5153 | 60.814 | 79.5012 | 58.5862 | 153.62 | 62.0081 | 150.1463 | 56.6287 | 11.4678 | 69.8623 | 53.0196 | 79.5194 | 1.139 | 29.7436 | 1.0613 | 0.2843 | 0.35658 | 79.7517 | 64.235 | 17.4167 | 64.5347 | 1.139 | 29.7436 | 0.35658 | 79.6615 | 0.28362 | 5.0853 | 56.6287 | 0.011819 | 0.009823 | 13.3944 | 0.24525 | 0.074658 | 1284.7218 | 1290.6031 | 25013.3655 | 12243.4854 | 37256.8509 | 0.67138 | 23.6009 | 48.8968 | 306.4612 | 93.9286 | 5.3443 | 29.8295 | 47.1643 | 306.4612 | 155.7315 | 61.586 | 94.1454 | 107.8016 | 188.6847 | 55653.2739 | 304.2324 | 93.4049 | 5.9071 | 22.927 | 48.5448 | 5.4968 | 5.8178 | 1806.9679 | 53846.306 | 4.0006 | 413.794 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161105a.txt | 242.516 | 2.2702 | 529.575 | 241.376 | 9.4427 | 2202.2 | 88.5975 | 72.5523 | 87.9314 | 88.1441 | 79.7731 | 79.6864 | 71.4525 | 87.5761 | 48.6151 | 49.3497 | 77.0388 | 79.8982 | 93.5073 | 79.4673 | 95.5359 | 95.259 | 155.7935 | 55.0326 | 95.5231 | 62.5146 | 154.5305 | 60.8102 | 79.5142 | 58.6301 | 153.5744 | 62.097 | 150.1005 | 56.6287 | 11.7219 | 69.8623 | 52.9982 | 79.483 | 1.1435 | 29.743 | 1.0613 | 0.29135 | 0.3488 | 79.7492 | 64.2045 | 17.4448 | 64.0402 | 1.1435 | 29.743 | 0.3488 | 79.7062 | 0.18146 | 5.0815 | 56.6287 | 0.011818 | 0.009823 | 13.382 | 0.24525 | 0.074727 | 1287.875 | 1292.572 | 25114.2446 | 12263.8866 | 37378.1312 | 0.6719 | 23.6496 | 48.9028 | 306.1887 | 93.8647 | 5.2672 | 29.8929 | 47.146 | 306.1887 | 155.7935 | 61.7119 | 94.0815 | 107.8072 | 188.6978 | 56891.6792 | 304.035 | 93.3584 | 5.7822 | 22.9256 | 48.5269 | 5.427 | 5.7206 | 1806.9099 | 55084.7693 | 4.0102 | 413.4637 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161105a.txt | 242.525 | 2.2601 | 529.589 | 241.382 | 9.4434 | 2196.49 | 88.6421 | 72.5397 | 87.9659 | 88.1752 | 79.818 | 79.7483 | 71.4353 | 87.5593 | 48.6009 | 49.3567 | 77.0118 | 79.8236 | 93.5973 | 79.2738 | 95.506 | 95.3155 | 155.7599 | 55.0326 | 95.367 | 62.4417 | 154.5305 | 60.8008 | 79.5216 | 58.6255 | 153.6352 | 62.1859 | 150.131 | 56.6188 | 11.5979 | 69.8621 | 53.0062 | 79.4867 | 1.1435 | 29.7438 | 1.0612 | 0.293 | 0.34887 | 79.7617 | 64.1994 | 17.4623 | 63.936 | 1.1435 | 29.7438 | 0.34887 | 79.6659 | 0.26366 | 5.082 | 56.6188 | 0.011813 | 0.009819 | 13.379 | 0.24524 | 0.074744 | 1288.019 | 1292.43 | 25141.6462 | 12262.3315 | 37403.9777 | 0.67217 | 23.6369 | 48.9028 | 306.3704 | 93.9073 | 5.2652 | 29.8536 | 47.1582 | 306.3704 | 155.7599 | 61.6358 | 94.1241 | 107.8259 | 188.6945 | 56274.2211 | 304.4298 | 93.4514 | 5.8921 | 22.8845 | 48.5508 | 5.4855 | 5.732 | 1806.9577 | 54467.2635 | 4.0213 | 413.2242 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161105a.txt | 242.382 | 2.238 | 523.396 | 240.712 | 11.1832 | 2627.77 | 106.0489 | 83.5347 | 105.4055 | 105.5943 | 95.7966 | 95.4377 | 81.976 | 104.961 | 55.3051 | 56.0374 | 88.5758 | 95.7444 | 110.1051 | 95.4412 | 111.9693 | 111.9745 | 178.483 | 65.9559 | 111.748 | 74.4706 | 170.9476 | 66.8849 | 89.0277 | 106.4987 | 170.1959 | 68.4094 | 166.9683 | 63.9144 | 10.1557 | 69.8594 | 55.3262 | 95.0942 | 1.1246 | 29.7452 | 1.06 | 0.29111 | 0.35116 | 89.7439 | 73.6781 | 17.9658 | 74.3222 | 1.1246 | 29.7452 | 0.35116 | 95.605 | 0.19232 | 3.8705 | 63.9144 | 0.014674 | 0.01279 | 13.6677 | 0.24652 | 0.073165 | 1263.6213 | 1295.306 | 25525.1686 | 11366.1432 | 36891.3118 | 0.6919 | 28.4341 | 55.1005 | 382.0521 | 110.1873 | 4.1384 | 34.935 | 53.6408 | 382.0521 | 178.483 | 68.0842 | 110.3988 | 115.4501 | 190.4535 | 45702.882 | 378.5787 | 109.4967 | 4.5358 | 27.1492 | 54.8268 | 4.0913 | 4.593 | 1785.8272 | 43917.0549 | 3.4312 | 411.0305 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161105a.txt | 242.327 | 2.2583 | 526.28 | 240.797 | 11.1937 | 2629.55 | 105.9866 | 83.5144 | 105.3236 | 105.5354 | 95.6244 | 95.4841 | 81.9821 | 104.9571 | 55.2939 | 56.0017 | 88.5718 | 95.6806 | 110.2709 | 95.4605 | 111.9947 | 111.8275 | 178.6434 | 66.0657 | 111.7701 | 74.4699 | 171.0084 | 66.8396 | 89.0221 | 106.5149 | 170.2111 | 68.4094 | 166.9836 | 63.9177 | 10.1214 | 69.8596 | 55.3611 | 95.1015 | 1.1163 | 29.7454 | 1.06 | 0.2865 | 0.34399 | 89.7151 | 73.6845 | 17.9306 | 74.3203 | 1.1163 | 29.7454 | 0.34399 | 95.5624 | 0.10697 | 3.8219 | 63.9177 | 0.01465 | 0.012791 | 13.6671 | 0.24651 | 0.073168 | 1258.9362 | 1290.4545 | 25375.7386 | 11174.0484 | 36549.787 | 0.69428 | 28.3918 | 55.1226 | 382.0219 | 110.1813 | 4.1948 | 34.9253 | 53.6464 | 382.0219 | 178.6434 | 68.2506 | 110.3928 | 115.4215 | 190.4441 | 45560.0143 | 378.4876 | 109.4786 | 4.5215 | 27.1498 | 54.8323 | 4.155 | 4.646 | 1795.6674 | 43764.3469 | 3.3944 | 413.333 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161105a.txt | 242.38 | 2.2409 | 523.41 | 241.029 | 11.2016 | 2631.43 | 106.0435 | 83.5156 | 105.3575 | 105.5463 | 95.7117 | 95.4223 | 81.9639 | 104.9131 | 55.2821 | 56.0213 | 88.5505 | 95.779 | 109.8942 | 95.4859 | 111.9934 | 111.784 | 178.5633 | 66.0161 | 111.8111 | 74.3866 | 170.9324 | 66.8812 | 89.0314 | 106.5126 | 170.2415 | 68.3205 | 166.9683 | 63.9127 | 10.2468 | 69.86 | 55.3477 | 95.0906 | 1.0944 | 29.746 | 1.0601 | 0.29291 | 0.30332 | 89.5993 | 73.6789 | 17.8204 | 74.31 | 1.0944 | 29.746 | 0.30332 | 95.5997 | 0.17235 | 3.8684 | 63.9127 | 0.014671 | 0.012789 | 13.6654 | 0.24651 | 0.073177 | 1246.5296 | 1277.5787 | 24978.509 | 11205.0124 | 36183.5214 | 0.69033 | 28.4206 | 55.095 | 381.9461 | 110.1663 | 4.1228 | 34.9097 | 53.6408 | 381.9461 | 178.5633 | 68.1855 | 110.3778 | 115.4476 | 190.4495 | 46111.9318 | 378.6243 | 109.5058 | 4.5927 | 27.1205 | 54.8434 | 4.1483 | 4.62 | 1785.8749 | 44326.0569 | 3.3614 | 413.4024 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161105a.txt | 242.512 | 2.2356 | 521.72 | 240.984 | 11.1895 | 2632.06 | 106.0559 | 83.525 | 105.3994 | 105.6046 | 95.807 | 95.4282 | 81.9431 | 104.9881 | 55.292 | 56.0593 | 88.5567 | 95.8749 | 109.8708 | 95.5119 | 112.0287 | 111.8551 | 178.7179 | 65.9879 | 111.8301 | 74.3963 | 170.9628 | 66.8887 | 89.0277 | 106.5056 | 170.2567 | 68.4983 | 167.0294 | 63.9177 | 10.1567 | 69.8594 | 55.3638 | 95.1052 | 1.1237 | 29.7458 | 1.06 | 0.28567 | 0.35147 | 89.6147 | 73.6471 | 17.8676 | 74.2717 | 1.1237 | 29.7458 | 0.35147 | 95.6555 | 0.2186 | 3.871 | 63.9177 | 0.014675 | 0.012791 | 13.666 | 0.24652 | 0.073175 | 1263.1834 | 1294.6953 | 25378.6646 | 11364.6089 | 36743.2735 | 0.6907 | 28.419 | 55.1061 | 382.3398 | 110.2443 | 4.1884 | 34.8933 | 53.6634 | 382.3398 | 178.7179 | 68.2621 | 110.4557 | 115.4533 | 190.45 | 45702.8781 | 378.4269 | 109.4665 | 4.4784 | 27.0941 | 54.8489 | 4.0671 | 4.6397 | 1780.1086 | 43922.7695 | 3.4146 | 412.5436 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161105a.txt | 242.327 | 2.2445 | 524.35 | 240.824 | 11.1999 | 2633.11 | 106.1404 | 83.4907 | 105.5134 | 105.7121 | 95.7467 | 95.4905 | 81.9385 | 105.0788 | 55.2873 | 56.0194 | 88.5455 | 95.9003 | 110.1176 | 95.7035 | 112.1251 | 111.932 | 178.7753 | 66.0488 | 111.8615 | 74.5588 | 170.9628 | 66.9529 | 88.9108 | 106.4941 | 170.1655 | 68.4983 | 166.9683 | 63.9609 | 10.3091 | 69.8596 | 55.396 | 95.1525 | 1.1161 | 29.7456 | 1.0601 | 0.28643 | 0.33681 | 89.5316 | 73.6794 | 17.7523 | 74.403 | 1.1161 | 29.7456 | 0.33681 | 95.7102 | 0.16912 | 3.892 | 63.9609 | 0.014709 | 0.012811 | 13.6691 | 0.24653 | 0.073158 | 1258.7161 | 1290.4124 | 25131.9223 | 11405.5495 | 36537.4718 | 0.68784 | 28.3847 | 55.1061 | 382.5367 | 110.2833 | 4.1429 | 34.9047 | 53.6408 | 382.5367 | 178.7753 | 68.2806 | 110.4947 | 115.4921 | 190.4409 | 46359.2996 | 379.3986 | 109.6602 | 4.5813 | 27.1228 | 54.8157 | 4.1468 | 4.5712 | 1789.0822 | 44570.2174 | 3.3915 | 413.4001 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161105a.txt | 242.519 | 2.2343 | 522.856 | 241.016 | 11.1918 | 2632.87 | 106.1067 | 83.5202 | 105.4437 | 105.6621 | 95.769 | 95.4134 | 81.9575 | 105.0153 | 55.3035 | 56.0041 | 88.5476 | 95.8193 | 110.2633 | 95.4394 | 112.0751 | 111.9763 | 178.6806 | 65.9715 | 111.8278 | 74.578 | 170.9932 | 66.9868 | 88.9183 | 106.4987 | 170.2567 | 68.4983 | 167.0141 | 63.9908 | 10.0976 | 69.8593 | 55.4067 | 95.1779 | 1.1181 | 29.7452 | 1.0601 | 0.28656 | 0.35177 | 89.5081 | 73.6817 | 17.7265 | 74.3985 | 1.1181 | 29.7452 | 0.35177 | 95.6103 | 0.21356 | 3.8961 | 63.9908 | 0.014726 | 0.012825 | 13.6698 | 0.24654 | 0.073154 | 1259.8528 | 1291.6416 | 25120.0791 | 11439.6673 | 36559.7463 | 0.6871 | 28.4031 | 55.1171 | 382.2944 | 110.2353 | 4.1286 | 34.8898 | 53.6577 | 382.2944 | 178.6806 | 68.2339 | 110.4468 | 115.4766 | 190.4467 | 45421.003 | 378.8672 | 109.5543 | 4.539 | 27.1085 | 54.8489 | 4.1106 | 4.5732 | 1783.9847 | 43637.0184 | 3.3954 | 413.5213 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161105a.txt | 242.429 | 2.2404 | 522.814 | 240.91 | 11.1915 | 2632.58 | 106.1217 | 83.4884 | 105.4653 | 105.6607 | 95.8041 | 95.5147 | 81.9537 | 105.0543 | 55.282 | 56.0737 | 88.5472 | 95.8123 | 109.9658 | 95.5388 | 112.1007 | 111.8882 | 178.6539 | 65.9607 | 111.8729 | 74.4718 | 170.902 | 66.9604 | 88.8979 | 106.4987 | 170.1807 | 68.6761 | 166.9836 | 63.9874 | 10.1516 | 69.8585 | 55.3987 | 95.1743 | 1.1132 | 29.7454 | 1.06 | 0.28592 | 0.35559 | 89.5483 | 73.6646 | 17.7838 | 74.4053 | 1.1132 | 29.7454 | 0.35559 | 95.6675 | 0.16282 | 3.873 | 63.9874 | 0.014713 | 0.012823 | 13.6699 | 0.24653 | 0.073153 | 1257.0735 | 1288.8094 | 25141.689 | 11341.2126 | 36482.9016 | 0.68914 | 28.4045 | 55.084 | 382.4156 | 110.2593 | 4.1376 | 34.9007 | 53.6464 | 382.4156 | 178.6539 | 68.1832 | 110.4707 | 115.4835 | 190.4443 | 45658.3904 | 379.0038 | 109.5815 | 4.5273 | 27.1325 | 54.8212 | 4.1163 | 4.5986 | 1783.8414 | 43874.549 | 3.3887 | 413.4781 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161105a.txt | 242.379 | 2.2386 | 524.848 | 240.947 | 11.2076 | 2632.34 | 106.0777 | 83.5005 | 105.3984 | 105.6397 | 95.7729 | 95.51 | 81.9091 | 104.9946 | 55.2428 | 55.947 | 88.5665 | 95.9014 | 110.0011 | 95.6047 | 112.0838 | 111.8746 | 178.6885 | 65.9048 | 111.8821 | 74.5497 | 170.902 | 66.9642 | 88.8849 | 106.4964 | 170.1655 | 68.4983 | 166.9225 | 63.9708 | 10.066 | 69.8593 | 55.4067 | 95.1743 | 1.1219 | 29.7452 | 1.0601 | 0.28747 | 0.35795 | 89.5601 | 73.6802 | 17.7799 | 74.4187 | 1.1219 | 29.7452 | 0.35795 | 95.6972 | 0.17419 | 3.8934 | 63.9708 | 0.014715 | 0.012816 | 13.6704 | 0.24653 | 0.073151 | 1261.9814 | 1293.8885 | 25236.3347 | 11443.1842 | 36679.5189 | 0.68802 | 28.4165 | 55.084 | 382.3853 | 110.2533 | 4.1756 | 34.9427 | 53.6238 | 382.3853 | 178.6885 | 68.2238 | 110.4647 | 115.4633 | 190.4475 | 45287.4625 | 378.1233 | 109.4058 | 4.4113 | 27.0934 | 54.8157 | 4.0075 | 4.6136 | 1790.7814 | 43496.6811 | 3.405 | 412.8674 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161105a.txt | 242.813 | 2.2413 | 529.038 | 241.415 | 11.1095 | 2610.27 | 105.1528 | 81.2415 | 104.4978 | 104.7259 | 94.9582 | 94.7556 | 79.3751 | 104.0514 | 54.5195 | 55.2378 | 86.507 | 95.3022 | 109.6862 | 94.9276 | 111.2849 | 111.3079 | 176.8561 | 64.3024 | 111.0222 | 72.2335 | 169.0796 | 66.3999 | 86.335 | 67.5282 | 168.2646 | 67.6982 | 165.2128 | 62.8752 | 10.1722 | 69.8593 | 55.455 | 94.5594 | 1.1169 | 29.7568 | 1.0603 | 0.2901 | 0.33491 | 86.8176 | 71.8586 | 16.859 | 72.7397 | 1.1169 | 29.7568 | 0.33491 | 94.9859 | 0.22895 | 4.4247 | 62.8752 | 0.014419 | 0.012318 | 13.6175 | 0.2464 | 0.073435 | 1261.5964 | 1288.4839 | 23954.1556 | 12657.2793 | 36611.4349 | 0.65428 | 26.823 | 54.4185 | 377.888 | 109.3588 | 4.2061 | 33.5185 | 52.9885 | 377.888 | 176.8561 | 67.2852 | 109.5709 | 115.0401 | 189.9728 | 45733.8763 | 374.2367 | 108.6266 | 4.5752 | 25.256 | 54.1192 | 4.1288 | 4.633 | 1805.0777 | 43928.7987 | 3.418 | 413.509 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161105a.txt | 242.804 | 2.2414 | 525.724 | 241.461 | 11.1142 | 2612.03 | 105.2716 | 81.2455 | 104.5706 | 104.7921 | 95.0517 | 94.8358 | 79.4441 | 104.1938 | 54.5452 | 55.288 | 86.4914 | 95.3033 | 109.3311 | 95.0918 | 111.4 | 111.2602 | 176.813 | 64.1615 | 111.1144 | 72.2278 | 169.0796 | 66.3773 | 86.3313 | 67.4958 | 168.2798 | 67.7871 | 165.1976 | 62.857 | 10.1264 | 69.8594 | 55.4282 | 94.5267 | 1.1333 | 29.7577 | 1.0604 | 0.29379 | 0.35818 | 86.7665 | 71.8299 | 16.8366 | 72.7308 | 1.1333 | 29.7577 | 0.35818 | 95.0706 | 0.19158 | 4.4203 | 62.857 | 0.014407 | 0.012309 | 13.6177 | 0.2464 | 0.073434 | 1270.8739 | 1297.9777 | 24097.3671 | 12728.95 | 36826.3171 | 0.65435 | 26.827 | 54.4185 | 378.5088 | 109.4828 | 4.2112 | 33.5086 | 52.9828 | 378.5088 | 176.813 | 67.1183 | 109.6947 | 115.0944 | 189.9739 | 45495.7318 | 374.9958 | 108.7793 | 4.5855 | 25.3193 | 54.1247 | 4.2087 | 4.6907 | 1793.7703 | 43701.9616 | 3.4398 | 414.1193 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161105a.txt | 242.906 | 2.2396 | 524.509 | 241.357 | 11.1105 | 2613.44 | 105.1941 | 81.213 | 104.5358 | 104.7672 | 95.0464 | 94.7973 | 79.378 | 104.1527 | 54.547 | 55.2582 | 86.4731 | 95.2551 | 109.4831 | 94.9637 | 111.369 | 111.3139 | 176.7235 | 64.1009 | 111.0216 | 72.2021 | 169.11 | 66.3754 | 86.3127 | 67.5097 | 168.295 | 67.6982 | 165.2281 | 62.862 | 10.4052 | 69.8591 | 55.4308 | 94.5158 | 1.1227 | 29.7573 | 1.0603 | 0.28729 | 0.36001 | 86.7809 | 71.7835 | 16.8974 | 72.6836 | 1.1227 | 29.7573 | 0.36001 | 95.0156 | 0.19032 | 4.4134 | 62.862 | 0.014406 | 0.012311 | 13.6165 | 0.2464 | 0.07344 | 1264.9329 | 1291.7982 | 24069.2071 | 12650.5221 | 36719.7292 | 0.65548 | 26.7834 | 54.4296 | 378.4331 | 109.4677 | 4.2736 | 33.4789 | 52.9942 | 378.4331 | 176.7235 | 67.0438 | 109.6796 | 115.059 | 189.9632 | 46763.8153 | 374.844 | 108.7488 | 4.596 | 25.2476 | 54.1303 | 4.213 | 4.7005 | 1789.6247 | 44974.1906 | 3.4296 | 413.3798 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161105a.txt | 243.124 | 2.2419 | 527.101 | 241.607 | 11.0947 | 2613.2 | 105.2144 | 81.1866 | 104.543 | 104.7744 | 95.057 | 94.841 | 79.3339 | 104.1659 | 54.5154 | 55.2582 | 86.4664 | 95.295 | 109.4635 | 95.0336 | 111.4114 | 111.3236 | 176.791 | 64.0282 | 111.0965 | 72.0926 | 169.0644 | 66.3697 | 86.3109 | 67.5305 | 168.2038 | 67.876 | 165.2128 | 62.8454 | 10.3636 | 69.8589 | 55.4389 | 94.5231 | 1.1188 | 29.7575 | 1.0604 | 0.28405 | 0.34971 | 86.7417 | 71.7928 | 16.8489 | 72.7274 | 1.1188 | 29.7575 | 0.34971 | 95.0566 | 0.18605 | 4.4244 | 62.8454 | 0.014403 | 0.012304 | 13.617 | 0.2464 | 0.073437 | 1262.7014 | 1289.5686 | 23959.5689 | 12654.9562 | 36614.5251 | 0.65437 | 26.7737 | 54.4129 | 378.3574 | 109.4526 | 4.2382 | 33.4779 | 52.9885 | 378.3574 | 176.791 | 67.1264 | 109.6645 | 115.0683 | 189.9593 | 46568.3784 | 374.7377 | 108.7274 | 4.5615 | 25.2371 | 54.0968 | 4.1844 | 4.6782 | 1798.4686 | 44769.9098 | 3.4172 | 413.8362 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161105a.txt | 243.429 | 2.2507 | 526.732 | 242.029 | 11.1048 | 2613.93 | 105.138 | 80.925 | 104.4961 | 104.6914 | 94.9433 | 94.7374 | 79.1248 | 104.108 | 54.422 | 55.151 | 86.2276 | 95.2963 | 109.6543 | 94.9883 | 111.3508 | 111.2044 | 176.5601 | 63.8252 | 111.0229 | 71.9192 | 168.7759 | 66.2358 | 86.0067 | 67.3733 | 167.9909 | 67.5203 | 164.8465 | 62.6794 | 10.0536 | 69.8593 | 55.3906 | 94.5376 | 1.1277 | 29.7603 | 1.0604 | 0.29752 | 0.35475 | 86.4583 | 71.576 | 16.7823 | 72.5063 | 1.1277 | 29.7603 | 0.35475 | 94.9913 | 0.2308 | 4.4564 | 62.6794 | 0.014334 | 0.01223 | 13.6101 | 0.24636 | 0.073475 | 1268.0396 | 1294.3656 | 23963.9236 | 12737.9477 | 36701.8712 | 0.65294 | 26.6179 | 54.3071 | 377.994 | 109.38 | 4.242 | 33.3759 | 52.8517 | 377.994 | 176.5601 | 66.9681 | 109.592 | 115.0334 | 189.9097 | 45166.7585 | 374.4189 | 108.6633 | 4.5553 | 25.1065 | 54.0184 | 4.1671 | 4.6886 | 1797.2096 | 43369.5489 | 3.425 | 414.5967 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161105a.txt | 240.28 | 2.2406 | 518.733 | 238.247 | 13.1738 | 3087.67 | 120.5975 | 81.8059 | 119.9613 | 120.1853 | 110.2311 | 109.9891 | 78.4234 | 119.4507 | 57.8114 | 58.4543 | 88.7237 | 110.3825 | 124.6364 | 110.2011 | 126.1193 | 126.1426 | 193.7009 | 64.7093 | 125.6397 | 71.5781 | 177.7969 | 67.7304 | 85.4096 | 69.7273 | 176.8871 | 69.2096 | 174.4024 | 64.517 | 9.6343 | 69.8591 | 56.1791 | 109.5303 | 1.1159 | 29.7621 | 1.0605 | 0.29428 | 0.33521 | 85.8152 | 72.4249 | 15.2903 | 72.9186 | 1.1159 | 29.7621 | 0.33521 | 110.201 | 0.16201 | 4.1134 | 64.517 | 0.015108 | 0.01306 | 13.6257 | 0.24671 | 0.073391 | 1260.6482 | 1288.2949 | 21763.408 | 12326.3427 | 34089.7507 | 0.63841 | 24.2515 | 57.5544 | 455.9471 | 123.8468 | 3.2493 | 32.3764 | 56.3473 | 455.9471 | 193.7009 | 69.6584 | 124.0425 | 122.4282 | 189.5293 | 38788.2056 | 451.6498 | 123.1014 | 3.6508 | 21.1908 | 57.2326 | 3.1401 | 3.6615 | 1769.917 | 37018.2886 | 2.7704 | 443.7632 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161105a.txt | 240.103 | 2.2425 | 519.155 | 238.235 | 13.1618 | 3081.25 | 120.5197 | 81.7851 | 119.8643 | 120.0625 | 110.2762 | 109.6701 | 78.4049 | 119.3622 | 57.7784 | 58.4318 | 88.679 | 110.3386 | 124.3852 | 110.0496 | 125.9902 | 126.0648 | 193.5919 | 64.6663 | 125.4657 | 71.5183 | 177.7514 | 67.7228 | 85.3744 | 69.6833 | 176.8263 | 69.2096 | 174.3261 | 64.4971 | 9.6892 | 69.8589 | 56.1443 | 109.4539 | 1.1251 | 29.7632 | 1.0604 | 0.28708 | 0.33163 | 85.7809 | 72.3989 | 15.282 | 73.1016 | 1.1251 | 29.7632 | 0.33163 | 110.0836 | 0.30235 | 4.1258 | 64.4971 | 0.015104 | 0.013051 | 13.6295 | 0.24671 | 0.07337 | 1265.6657 | 1293.7771 | 21838.8937 | 12406.7568 | 34245.6505 | 0.63771 | 24.2468 | 57.5383 | 455.3717 | 123.7473 | 3.2276 | 32.359 | 56.32 | 455.3717 | 193.5919 | 69.6487 | 123.9432 | 122.3892 | 189.5268 | 39030.6847 | 451.2702 | 123.0353 | 3.6731 | 21.1939 | 57.211 | 3.171 | 3.6848 | 1771.3569 | 37259.3278 | 2.7877 | 443.5012 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161105a.txt | 240.315 | 2.2466 | 520.655 | 238.205 | 13.1585 | 3081.45 | 120.5202 | 81.6909 | 119.868 | 120.0759 | 110.1563 | 109.8786 | 78.333 | 119.3423 | 57.7394 | 58.3997 | 88.6351 | 110.2336 | 124.013 | 110.3786 | 126.0599 | 126.1247 | 193.458 | 64.5584 | 125.5163 | 71.5485 | 177.5843 | 67.704 | 85.2983 | 69.6671 | 176.659 | 69.3874 | 174.2497 | 64.4589 | 9.6059 | 69.8587 | 56.1577 | 109.4175 | 1.1171 | 29.7663 | 1.0605 | 0.2897 | 0.31247 | 85.7481 | 72.3492 | 15.2988 | 73.1829 | 1.1171 | 29.7663 | 0.31247 | 110.1618 | 0.21007 | 4.1451 | 64.4589 | 0.015092 | 0.013031 | 13.6294 | 0.2467 | 0.073371 | 1261.1271 | 1289.1322 | 21784.8457 | 12407.5459 | 34192.3916 | 0.63713 | 24.2116 | 57.4793 | 455.5988 | 123.7866 | 3.2664 | 32.3425 | 56.2926 | 455.5988 | 193.458 | 69.4756 | 123.9824 | 122.3894 | 189.513 | 38686.9178 | 451.2702 | 123.0353 | 3.693 | 21.1813 | 57.1517 | 3.1673 | 3.7107 | 1776.4749 | 36910.443 | 2.782 | 442.5992 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161105a.txt | 240.029 | 2.2483 | 519.352 | 238.271 | 13.143 | 3077.72 | 120.4483 | 81.7034 | 119.7866 | 119.9912 | 110.1456 | 109.9394 | 78.3084 | 119.2964 | 57.735 | 58.3884 | 88.6409 | 110.1088 | 124.4127 | 110.12 | 125.9793 | 126.0029 | 193.5736 | 64.5333 | 125.4419 | 71.2357 | 177.6299 | 67.6757 | 85.252 | 69.6093 | 176.6894 | 69.1207 | 174.2345 | 64.4373 | 9.5926 | 69.8589 | 56.155 | 109.4612 | 1.1071 | 29.7652 | 1.0604 | 0.29352 | 0.32857 | 85.616 | 72.2793 | 15.2367 | 73.1666 | 1.1071 | 29.7652 | 0.32857 | 110.0784 | 0.09398 | 4.1384 | 64.4373 | 0.015078 | 0.013022 | 13.6301 | 0.24669 | 0.073367 | 1255.4061 | 1283.3484 | 21597.6074 | 12321.8559 | 33919.4633 | 0.63673 | 24.208 | 57.4954 | 455.1294 | 123.7054 | 3.2571 | 32.3538 | 56.2871 | 455.1294 | 193.5736 | 69.6723 | 123.9014 | 122.3533 | 189.5132 | 38654.3426 | 450.9362 | 122.9771 | 3.6808 | 21.1459 | 57.1625 | 3.1905 | 3.7141 | 1772.029 | 36882.3136 | 2.7637 | 444.1365 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161105a.txt | 240.128 | 2.2473 | 522.524 | 238.154 | 13.159 | 3081.13 | 120.5165 | 81.6904 | 119.8354 | 120.0593 | 110.1331 | 109.9106 | 78.3028 | 119.2943 | 57.7189 | 58.3793 | 88.6056 | 110.1785 | 124.3947 | 110.3203 | 125.9996 | 125.9627 | 193.3874 | 64.5311 | 125.4591 | 71.3501 | 177.5691 | 67.6794 | 85.2501 | 69.5862 | 176.6134 | 69.1207 | 174.1887 | 64.4224 | 9.6448 | 69.8587 | 56.1684 | 109.4503 | 1.1145 | 29.7654 | 1.0604 | 0.27853 | 0.3372 | 85.6409 | 72.3067 | 15.2343 | 73.235 | 1.1145 | 29.7654 | 0.3372 | 110.1356 | 0.16989 | 4.1571 | 64.4224 | 0.015079 | 0.013015 | 13.6315 | 0.24669 | 0.07336 | 1259.5995 | 1287.7669 | 21668.1609 | 12416.7044 | 34084.8653 | 0.63571 | 24.2165 | 57.4739 | 455.3111 | 123.7368 | 3.2204 | 32.3349 | 56.2707 | 455.3111 | 193.3874 | 69.4547 | 123.9327 | 122.3875 | 189.5139 | 38845.241 | 451.0577 | 122.9983 | 3.7039 | 21.1673 | 57.1355 | 3.1629 | 3.6775 | 1782.8519 | 37062.3892 | 2.7721 | 443.4576 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161106a.txt | 241.538 | 2.282 | 531.27 | 240.327 | 9.9476 | 2319.27 | 93.8726 | 68.5779 | 93.2588 | 93.4898 | 85.1766 | 84.8779 | 66.3844 | 92.7433 | 48.5463 | 49.2489 | 74.214 | 85.5008 | 98.5444 | 85.054 | 100.615 | 100.375 | 159.1767 | 52.0409 | 100.3547 | 58.8087 | 154.3634 | 59.5345 | 75.0115 | 59.1111 | 153.3463 | 60.5856 | 150.1005 | 54.7546 | 10.6035 | 69.8627 | 53.0786 | 84.7183 | 1.1461 | 29.7947 | 1.0617 | 0.28857 | 0.34513 | 74.9804 | 61.1666 | 15.7138 | 62.3188 | 1.1461 | 29.7947 | 0.34513 | 85.1523 | 0.26266 | 5.6799 | 54.7546 | 0.011266 | 0.009152 | 13.3093 | 0.245 | 0.075135 | 1292.8921 | 1290.5615 | 22722.5182 | 13050.2754 | 35772.7936 | 0.63519 | 19.7406 | 48.8372 | 327.1912 | 98.6661 | 4.7934 | 27.068 | 47.146 | 327.1912 | 159.1767 | 60.2942 | 98.8825 | 110.0469 | 187.6744 | 49387.344 | 324.0905 | 97.9722 | 5.229 | 17.9475 | 48.4369 | 4.7134 | 5.1763 | 1812.6932 | 47574.6507 | 3.678 | 433.7012 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161106a.txt | 241.937 | 2.2697 | 530.771 | 240.817 | 9.7942 | 2283.92 | 92.2725 | 73.3641 | 91.6175 | 91.8714 | 83.2542 | 83.0362 | 72.0275 | 91.2002 | 49.5481 | 50.2105 | 78.1973 | 83.5372 | 96.757 | 83.1204 | 99.0218 | 98.7529 | 159.9891 | 55.5332 | 98.9124 | 63.4883 | 156.7326 | 61.0253 | 80.0279 | 61.3518 | 155.8251 | 62.0081 | 152.4818 | 56.8462 | 11.0389 | 69.8617 | 52.9579 | 82.8556 | 1.1377 | 29.7841 | 1.0612 | 0.29169 | 0.34429 | 80.2467 | 64.8377 | 17.3091 | 65.5572 | 1.1377 | 29.7841 | 0.34429 | 83.237 | 0.21932 | 5.0792 | 56.8462 | 0.011893 | 0.009888 | 13.4026 | 0.24528 | 0.074612 | 1283.5917 | 1290.2583 | 24846.7309 | 12286.4701 | 37133.2009 | 0.66912 | 23.602 | 49.762 | 321.1342 | 97.3059 | 5.0334 | 30.1022 | 48.0951 | 321.1342 | 159.9891 | 62.4665 | 97.5226 | 109.3616 | 188.7547 | 52584.576 | 316.9549 | 96.3561 | 5.1559 | 22.6185 | 49.409 | 4.7386 | 5.4345 | 1810.9907 | 50773.5854 | 3.8665 | 414.8067 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161106a.txt | 242.02 | 2.2698 | 530.665 | 240.858 | 9.7926 | 2283.7 | 92.3781 | 73.3629 | 91.7196 | 91.9736 | 83.2901 | 83.1562 | 72.0436 | 91.286 | 49.5505 | 50.2447 | 78.2334 | 83.5834 | 96.8456 | 83.1092 | 99.1234 | 98.8876 | 159.9125 | 55.469 | 98.9874 | 63.4873 | 156.7326 | 61.0348 | 80.0316 | 61.3865 | 155.8403 | 62.1859 | 152.4818 | 56.8545 | 11.1259 | 69.8621 | 52.9553 | 82.8592 | 1.1446 | 29.7839 | 1.0612 | 0.29294 | 0.35605 | 80.2771 | 64.8615 | 17.3156 | 65.6196 | 1.1446 | 29.7839 | 0.35605 | 83.2847 | 0.21334 | 5.0803 | 56.8545 | 0.011897 | 0.009891 | 13.4047 | 0.24528 | 0.074601 | 1287.4226 | 1294.3148 | 24930.5935 | 12329.5437 | 37260.1372 | 0.6691 | 23.6008 | 49.762 | 321.4522 | 97.3778 | 4.9997 | 30.1382 | 48.0951 | 321.4522 | 159.9125 | 62.318 | 97.5945 | 109.4067 | 188.7544 | 52968.6523 | 318.4883 | 96.7057 | 5.4197 | 22.6286 | 49.4149 | 4.9861 | 5.4042 | 1810.629 | 51158.0233 | 3.8802 | 414.6273 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161106a.txt | 241.978 | 2.2717 | 530.296 | 240.92 | 9.7906 | 2283.36 | 92.356 | 73.4496 | 91.7509 | 91.9715 | 83.3149 | 83.0834 | 72.0789 | 91.3037 | 49.5657 | 50.2493 | 78.2411 | 83.5439 | 97.099 | 83.0731 | 99.1112 | 98.9217 | 159.9528 | 55.6068 | 98.9389 | 63.5438 | 156.763 | 61.0631 | 80.0817 | 61.3564 | 155.9011 | 62.1859 | 152.5276 | 56.8943 | 11.026 | 69.8619 | 52.9606 | 82.8592 | 1.1413 | 29.7832 | 1.0612 | 0.29242 | 0.36184 | 80.2913 | 64.9043 | 17.287 | 65.7541 | 1.1413 | 29.7832 | 0.36184 | 83.2538 | 0.2233 | 5.0688 | 56.8943 | 0.01191 | 0.009906 | 13.4088 | 0.24529 | 0.074578 | 1285.3259 | 1292.5977 | 24849.8437 | 12295.4299 | 37145.2735 | 0.66899 | 23.6758 | 49.7738 | 321.1797 | 97.3162 | 4.9602 | 30.1279 | 48.1132 | 321.1797 | 159.9528 | 62.4199 | 97.5328 | 109.3972 | 188.7748 | 52513.282 | 317.2586 | 96.4254 | 5.1217 | 22.6402 | 49.4386 | 4.6745 | 5.3447 | 1809.37 | 50703.912 | 3.8692 | 415.2321 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161106a.txt | 241.982 | 2.2725 | 529.314 | 240.767 | 9.7849 | 2283.74 | 92.3671 | 73.4268 | 91.702 | 91.9493 | 83.2689 | 83.1148 | 72.0826 | 91.3106 | 49.6226 | 50.3379 | 78.2818 | 83.5037 | 97.2685 | 83.2119 | 99.1412 | 98.8558 | 159.9893 | 55.5055 | 98.959 | 63.4054 | 156.8237 | 61.0555 | 80.0873 | 61.3749 | 156.0075 | 62.1859 | 152.5887 | 56.9043 | 11.2733 | 69.8621 | 52.9687 | 82.8447 | 1.1487 | 29.7844 | 1.0612 | 0.29132 | 0.35276 | 80.2876 | 64.9 | 17.2876 | 65.7478 | 1.1487 | 29.7844 | 0.35276 | 83.2748 | 0.16532 | 5.0512 | 56.9043 | 0.011906 | 0.009909 | 13.4077 | 0.24529 | 0.074584 | 1289.6056 | 1296.8001 | 24932.1603 | 12293.6057 | 37225.766 | 0.66975 | 23.6294 | 49.7974 | 321.4068 | 97.3676 | 5.0005 | 30.1444 | 48.1374 | 321.4068 | 159.9893 | 62.4051 | 97.5842 | 109.402 | 188.7646 | 53680.6187 | 318.1695 | 96.6331 | 5.3225 | 22.6025 | 49.4801 | 4.9311 | 5.4183 | 1806.0194 | 51874.5994 | 3.8784 | 415.7139 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161106a.txt | 242.049 | 2.275 | 528.73 | 240.844 | 9.7935 | 2282.62 | 92.3883 | 73.4382 | 91.7365 | 91.9738 | 83.2465 | 83.1833 | 72.0641 | 91.3127 | 49.5859 | 50.2906 | 78.267 | 83.5226 | 97.1344 | 83.1971 | 99.1168 | 98.9075 | 159.9246 | 55.5496 | 98.9577 | 63.3971 | 156.8541 | 61.0593 | 80.1002 | 61.3588 | 156.0075 | 62.1859 | 152.6192 | 56.9059 | 11.2783 | 69.8619 | 52.9526 | 82.8192 | 1.1451 | 29.7843 | 1.0611 | 0.29111 | 0.36703 | 80.2931 | 64.9173 | 17.2757 | 65.7678 | 1.1451 | 29.7843 | 0.36703 | 83.2874 | 0.15918 | 5.0534 | 56.9059 | 0.011907 | 0.00991 | 13.4088 | 0.24529 | 0.074578 | 1287.4844 | 1294.7699 | 24874.6266 | 12279.699 | 37154.3256 | 0.66949 | 23.6291 | 49.8092 | 321.4068 | 97.3676 | 4.9793 | 30.1175 | 48.1495 | 321.4068 | 159.9246 | 62.3404 | 97.5842 | 109.411 | 188.7655 | 53699.0626 | 318.8223 | 96.7817 | 5.469 | 22.584 | 49.4801 | 5.0452 | 5.3938 | 1804.0268 | 51895.0359 | 3.8733 | 415.8281 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161106a.txt | 243.087 | 2.3302 | 544.512 | 242.222 | 8.9043 | 2062.19 | 81.2923 | 52.0034 | 80.7689 | 81.0189 | 74.1465 | 74.1709 | 49.0121 | 80.1582 | 39.5714 | 40.3442 | 58.9252 | 74.623 | 86.0877 | 74.3023 | 88.3325 | 87.9792 | 141.4655 | 40.4735 | 88.2506 | 44.7584 | 134.1192 | 48.8324 | 63.6622 | 49.2951 | 132.8925 | 49.5611 | 130.0575 | 43.9514 | 11.6899 | 69.8667 | 48.9053 | 73.9495 | 1.178 | 29.8046 | 1.063 | 0.2894 | 0.35154 | 63.1469 | 49.3385 | 15.7083 | 50.6897 | 1.178 | 29.8046 | 0.35154 | 74.3107 | 0.21916 | 5.781 | 43.9514 | 0.007584 | 0.006082 | 12.9849 | 0.24337 | 0.077012 | 1327.3174 | 1292.6337 | 23022.7399 | 9514.9121 | 32537.652 | 0.70757 | 11.5389 | 40.4645 | 277.9935 | 87.0108 | 5.7185 | 20.2538 | 38.6714 | 277.9935 | 141.4655 | 54.2385 | 87.2271 | 104.7914 | 184.9178 | 56200.1516 | 276.3582 | 86.5974 | 6.4392 | 9.0848 | 39.9273 | 5.8285 | 5.9918 | 1857.8749 | 54342.2766 | 3.6584 | 489.5193 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161106a.txt | 243.044 | 2.323 | 543.286 | 242.177 | 8.8949 | 2062.76 | 81.3409 | 52.0434 | 80.804 | 81.0878 | 74.2159 | 74.1552 | 48.8347 | 80.2458 | 39.6103 | 40.3616 | 58.935 | 74.7078 | 86.5482 | 74.3155 | 88.4092 | 88.0928 | 141.5648 | 40.4802 | 88.3171 | 44.4514 | 134.2255 | 48.8306 | 63.6788 | 49.2974 | 132.9533 | 49.2943 | 130.1338 | 43.9514 | 11.4949 | 69.8667 | 48.916 | 73.9567 | 1.1788 | 29.804 | 1.063 | 0.28643 | 0.34155 | 63.1402 | 49.3352 | 15.705 | 50.6693 | 1.1788 | 29.804 | 0.34155 | 74.3486 | 0.24842 | 5.7792 | 43.9514 | 0.007583 | 0.006082 | 12.9842 | 0.24337 | 0.077016 | 1327.7854 | 1293.0205 | 23025.9706 | 9515.0237 | 32540.9943 | 0.7076 | 11.5325 | 40.5109 | 278.6143 | 87.1672 | 5.8263 | 20.2295 | 38.7055 | 278.6143 | 141.5648 | 54.1812 | 87.3835 | 104.8112 | 184.9197 | 55250.1514 | 276.4797 | 86.6282 | 6.3824 | 8.8807 | 39.954 | 5.8242 | 6.0794 | 1853.6918 | 53396.4595 | 3.6597 | 489.6416 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161106a.txt | 242.875 | 2.3192 | 544.374 | 242.066 | 8.8957 | 2059.79 | 81.2749 | 52.0416 | 80.809 | 81.0286 | 74.2107 | 73.9797 | 48.8415 | 80.2015 | 39.6172 | 40.3757 | 58.9657 | 74.5847 | 86.6556 | 74.0794 | 88.3586 | 88.1295 | 141.5645 | 40.4835 | 88.223 | 43.8057 | 134.1952 | 48.8192 | 63.7141 | 49.2858 | 132.8925 | 49.5611 | 130.1338 | 43.963 | 11.6958 | 69.8669 | 48.8919 | 73.9567 | 1.1737 | 29.8048 | 1.0629 | 0.28506 | 0.33384 | 63.0402 | 49.3387 | 15.6015 | 50.685 | 1.1737 | 29.8048 | 0.33384 | 74.2136 | 0.26485 | 5.7562 | 43.963 | 0.00758 | 0.006085 | 12.984 | 0.24336 | 0.077018 | 1324.8967 | 1290.1884 | 22824.8026 | 9456.3345 | 32281.1371 | 0.70706 | 11.5439 | 40.4976 | 278.3569 | 87.1024 | 5.8275 | 20.2603 | 38.7055 | 278.3569 | 141.5645 | 54.2458 | 87.3187 | 104.7843 | 184.9216 | 56236.3769 | 276.7833 | 86.7051 | 6.5036 | 8.9142 | 39.9273 | 5.896 | 6.0738 | 1857.4041 | 54378.9729 | 3.6331 | 492.5093 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161106a.txt | 242.977 | 2.3257 | 543.757 | 242.061 | 8.9069 | 2062.22 | 81.2986 | 52.0064 | 80.8023 | 81.059 | 74.2107 | 74.0308 | 48.7901 | 80.1895 | 39.6117 | 40.3666 | 58.957 | 74.6477 | 86.4688 | 74.2143 | 88.3434 | 88.0504 | 141.5473 | 40.4529 | 88.2045 | 44.4029 | 134.1344 | 48.8287 | 63.7252 | 49.2581 | 132.8925 | 49.2054 | 130.0727 | 43.9647 | 11.5095 | 69.8669 | 48.9053 | 73.9858 | 1.1764 | 29.8049 | 1.0629 | 0.28616 | 0.34529 | 63.1534 | 49.3468 | 15.7066 | 50.6712 | 1.1764 | 29.8049 | 0.34529 | 74.2759 | 0.26227 | 5.764 | 43.9647 | 0.007583 | 0.006085 | 12.984 | 0.24337 | 0.077018 | 1326.4563 | 1291.7045 | 23004.764 | 9482.026 | 32486.79 | 0.70813 | 11.5353 | 40.4711 | 278.3872 | 87.11 | 5.8114 | 20.2788 | 38.6782 | 278.3872 | 141.5473 | 54.2209 | 87.3263 | 104.7939 | 184.9174 | 55330.8913 | 275.5839 | 86.4011 | 6.2116 | 8.8628 | 39.9273 | 5.5988 | 6.051 | 1855.2989 | 53475.5924 | 3.6537 | 489.9676 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161106a.txt | 242.967 | 2.3263 | 543.394 | 242.007 | 8.9063 | 2061.3 | 81.3743 | 52.0007 | 80.8576 | 81.1076 | 74.1473 | 74.0525 | 48.8481 | 80.2281 | 39.5879 | 40.3572 | 58.948 | 74.6626 | 86.349 | 74.2429 | 88.3682 | 88.0182 | 141.4301 | 40.4292 | 88.2493 | 43.6554 | 134.1192 | 48.8192 | 63.7326 | 49.2558 | 132.9077 | 49.3832 | 130.1033 | 43.9663 | 11.3969 | 69.8667 | 48.8919 | 73.9676 | 1.1752 | 29.8051 | 1.063 | 0.29065 | 0.33689 | 63.1698 | 49.3232 | 15.7466 | 50.6577 | 1.1752 | 29.8051 | 0.33689 | 74.2763 | 0.26901 | 5.7529 | 43.9663 | 0.00758 | 0.006086 | 12.9835 | 0.24336 | 0.077021 | 1325.7921 | 1291.0034 | 23050.7654 | 9457.6684 | 32508.4338 | 0.70907 | 11.5362 | 40.4645 | 278.6598 | 87.1787 | 5.8044 | 20.2561 | 38.6918 | 278.6598 | 141.4301 | 54.0351 | 87.395 | 104.8247 | 184.9171 | 54768.2268 | 276.7074 | 86.6859 | 6.4578 | 8.9141 | 39.934 | 5.8282 | 6.071 | 1854.0603 | 52914.1664 | 3.6579 | 489.3962 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161106a.txt | 242.534 | 2.3238 | 542.594 | 241.692 | 8.9339 | 2075.94 | 82.1896 | 53.4405 | 81.6447 | 81.888 | 74.9063 | 74.9036 | 50.6979 | 81.0283 | 40.1487 | 40.9394 | 60.1993 | 75.1998 | 86.6844 | 75.021 | 89.098 | 88.6167 | 142.7982 | 41.0072 | 89.0449 | 45.5712 | 135.3949 | 48.6947 | 65.2348 | 48.8465 | 134.1243 | 49.4721 | 131.2176 | 44.466 | 11.4395 | 69.8673 | 48.8999 | 74.5789 | 1.1732 | 29.8139 | 1.0629 | 0.28772 | 0.3288 | 64.77 | 50.1431 | 16.527 | 51.3394 | 1.1732 | 29.8139 | 0.3288 | 75.0077 | 0.13929 | 5.1287 | 44.466 | 0.007542 | 0.006202 | 12.9975 | 0.24335 | 0.076938 | 1323.9444 | 1290.5999 | 24131.954 | 8468.7319 | 32600.6858 | 0.74023 | 12.4212 | 41.0192 | 281.4005 | 87.8661 | 5.6765 | 21.0115 | 39.1878 | 281.4005 | 142.7982 | 54.7157 | 88.0825 | 105.1569 | 185.1856 | 54929.133 | 279.7286 | 87.4474 | 6.4191 | 10.2312 | 40.4667 | 5.8027 | 5.9781 | 1851.3307 | 53077.8023 | 3.6489 | 487.3312 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161106a.txt | 242.544 | 2.3254 | 542.335 | 241.542 | 8.9417 | 2072.21 | 82.1812 | 53.4282 | 81.6633 | 81.9269 | 74.8366 | 74.7692 | 50.4773 | 81.0468 | 40.1683 | 40.9232 | 60.2113 | 75.1503 | 87.1029 | 74.8074 | 89.0426 | 88.729 | 142.8432 | 41.0161 | 88.9762 | 45.2597 | 135.3949 | 48.7003 | 65.244 | 48.8557 | 134.1851 | 49.2943 | 131.2787 | 44.4693 | 11.6826 | 69.8673 | 48.8919 | 74.5679 | 1.1802 | 29.8141 | 1.0629 | 0.28231 | 0.33819 | 64.8129 | 50.145 | 16.5679 | 51.3185 | 1.1802 | 29.8141 | 0.33819 | 74.8909 | 0.1751 | 5.131 | 44.4693 | 0.007544 | 0.006203 | 12.997 | 0.24335 | 0.076941 | 1327.9031 | 1294.4115 | 24263.823 | 8499.1887 | 32763.0117 | 0.74059 | 12.409 | 41.0192 | 281.4763 | 87.885 | 5.7038 | 20.9964 | 39.2149 | 281.4763 | 142.8432 | 54.7418 | 88.1014 | 105.1534 | 185.1825 | 56096.6481 | 278.8936 | 87.2375 | 6.1907 | 9.984 | 40.4932 | 5.5742 | 5.9581 | 1850.447 | 54246.2011 | 3.6726 | 486.3667 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161106a.txt | 242.562 | 2.3263 | 542.555 | 241.699 | 8.9206 | 2075.15 | 82.0206 | 53.4299 | 81.5434 | 81.7799 | 74.9063 | 74.662 | 50.4156 | 81.0215 | 40.1952 | 40.9502 | 60.2131 | 75.0531 | 86.8962 | 74.7273 | 88.9807 | 88.6771 | 142.8511 | 41.0108 | 88.8674 | 45.4218 | 135.3797 | 48.7041 | 65.2459 | 48.8534 | 134.1547 | 49.3832 | 131.2329 | 44.4859 | 11.808 | 69.8667 | 48.908 | 74.5825 | 1.1735 | 29.8139 | 1.0629 | 0.28625 | 0.33666 | 64.8791 | 50.1494 | 16.6297 | 51.31 | 1.1735 | 29.8139 | 0.33666 | 74.8372 | 0.17719 | 5.1182 | 44.4859 | 0.007545 | 0.006207 | 12.997 | 0.24335 | 0.076941 | 1324.1002 | 1290.7016 | 24283.5836 | 8456.6065 | 32740.1902 | 0.74171 | 12.4173 | 41.0126 | 280.8251 | 87.7222 | 5.7016 | 21.0185 | 39.1946 | 280.8251 | 142.8511 | 54.9125 | 87.9386 | 105.0879 | 185.1841 | 56746.5537 | 279.1062 | 87.291 | 6.2695 | 9.9356 | 40.48 | 5.7476 | 5.9422 | 1851.1977 | 54895.356 | 3.6657 | 485.3119 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161106a.txt | 242.473 | 2.3313 | 541.448 | 241.609 | 8.9489 | 2075.44 | 82.0526 | 53.4211 | 81.5416 | 81.7883 | 74.8297 | 74.7623 | 50.6342 | 80.9638 | 40.1628 | 40.9464 | 60.2163 | 75.1962 | 86.9364 | 74.8944 | 89.0342 | 88.7037 | 142.767 | 41.0321 | 88.9711 | 45.7845 | 135.3949 | 48.6928 | 65.2422 | 48.8233 | 134.1851 | 49.5611 | 131.2481 | 44.4826 | 11.808 | 69.8667 | 48.9107 | 74.5934 | 1.1787 | 29.8139 | 1.0628 | 0.29031 | 0.34376 | 64.8291 | 50.1563 | 16.5728 | 51.3239 | 1.1787 | 29.8139 | 0.34376 | 74.9207 | 0.19145 | 5.1102 | 44.4826 | 0.007541 | 0.006206 | 12.9977 | 0.24335 | 0.076937 | 1327.0045 | 1293.6029 | 24253.743 | 8459.7618 | 32713.5048 | 0.7414 | 12.4019 | 41.0192 | 281.234 | 87.8245 | 5.7718 | 21.015 | 39.2013 | 281.234 | 142.767 | 54.7261 | 88.0409 | 105.101 | 185.1806 | 56734.8444 | 278.4685 | 87.1305 | 6.1667 | 10.141 | 40.4932 | 5.5889 | 6.0361 | 1847.4206 | 54887.4238 | 3.6638 | 486.7731 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161106a.txt | 242.435 | 2.3221 | 542.631 | 241.526 | 8.9514 | 2075.23 | 82.166 | 53.5002 | 81.6211 | 81.8881 | 74.937 | 74.8424 | 50.8268 | 80.9996 | 40.1828 | 40.9306 | 60.2115 | 75.2596 | 86.8408 | 74.8964 | 89.1132 | 88.7191 | 142.8247 | 41.0198 | 89.0434 | 45.2599 | 135.4253 | 48.6947 | 65.2403 | 48.8233 | 134.2003 | 49.4721 | 131.2481 | 44.4843 | 11.4541 | 69.8665 | 48.8919 | 74.5752 | 1.1693 | 29.8134 | 1.0629 | 0.28473 | 0.33323 | 64.841 | 50.1767 | 16.5643 | 51.3354 | 1.1693 | 29.8134 | 0.33323 | 74.9839 | 0.18784 | 5.1104 | 44.4843 | 0.007542 | 0.006207 | 12.9977 | 0.24335 | 0.076936 | 1321.7231 | 1288.4563 | 24145.0212 | 8427.1362 | 32572.1574 | 0.74128 | 12.4678 | 41.0324 | 281.2945 | 87.8396 | 5.6736 | 21.0101 | 39.2013 | 281.2945 | 142.8247 | 54.7687 | 88.056 | 105.1472 | 185.1985 | 55014.9765 | 279.3946 | 87.3635 | 6.3639 | 10.3269 | 40.4999 | 5.7423 | 5.9515 | 1851.457 | 53163.5196 | 3.6466 | 486.9397 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161106a.txt | 242.596 | 2.3194 | 541.335 | 241.714 | 9.1346 | 2120.34 | 84.4864 | 54.9135 | 83.8765 | 84.1105 | 76.995 | 76.8876 | 52.1114 | 83.3256 | 41.6552 | 42.3649 | 61.6428 | 77.2472 | 89.4466 | 76.9499 | 91.3238 | 90.8987 | 145.0585 | 42.4649 | 91.2056 | 46.7117 | 138.5538 | 48.6928 | 67.9441 | 106.5658 | 137.4091 | 49.3832 | 134.4385 | 45.5616 | 10.9848 | 69.8659 | 49.5114 | 76.6235 | 1.1761 | 29.8524 | 1.0626 | 0.29126 | 0.34841 | 67.6676 | 51.7208 | 17.8468 | 52.9831 | 1.1761 | 29.8524 | 0.34841 | 77.0199 | 0.1578 | 4.0312 | 45.5616 | 0.007532 | 0.006461 | 13.0253 | 0.24334 | 0.076774 | 1324.124 | 1293.5295 | 26018.6094 | 6770.727 | 32789.3364 | 0.79351 | 12.5374 | 42.3761 | 289.32 | 89.8245 | 5.338 | 21.0391 | 40.6037 | 289.32 | 145.0585 | 55.0173 | 90.0412 | 106.0985 | 185.3172 | 52212.2803 | 287.35 | 89.3411 | 6.0156 | 10.2243 | 41.8871 | 5.4647 | 5.714 | 1847.035 | 50365.2452 | 3.6105 | 484.5932 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161106a.txt | 242.632 | 2.3192 | 540.767 | 241.737 | 9.1221 | 2122.13 | 84.5224 | 54.9334 | 83.8989 | 84.1364 | 77.038 | 76.9645 | 52.0198 | 83.329 | 41.6409 | 42.3721 | 61.6669 | 77.2506 | 89.2455 | 76.9941 | 91.2669 | 90.9021 | 144.9562 | 42.447 | 91.2223 | 46.939 | 138.5386 | 48.6834 | 67.9812 | 106.575 | 137.4395 | 49.7389 | 134.3927 | 45.5749 | 11.6359 | 69.8659 | 49.5249 | 76.6526 | 1.1686 | 29.852 | 1.0625 | 0.28491 | 0.34368 | 67.6856 | 51.7697 | 17.8159 | 53.0021 | 1.1686 | 29.852 | 0.34368 | 77.0618 | 0.12943 | 4.0085 | 45.5749 | 0.007529 | 0.006464 | 13.0256 | 0.24334 | 0.076772 | 1319.8678 | 1289.4026 | 25889.6113 | 6711.404 | 32601.0152 | 0.79414 | 12.5638 | 42.3696 | 289.6683 | 89.9097 | 5.3873 | 21.0831 | 40.5838 | 289.6683 | 144.9562 | 54.8298 | 90.1264 | 106.1133 | 185.3235 | 55300.7128 | 287.4715 | 89.371 | 6.0421 | 10.1197 | 41.9001 | 5.4721 | 5.7733 | 1845.097 | 53455.6157 | 3.5881 | 485.8258 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161106a.txt | 242.824 | 2.3234 | 542.623 | 241.801 | 9.1334 | 2121.08 | 84.4853 | 55.0665 | 83.8888 | 84.1296 | 76.9295 | 76.8797 | 52.1559 | 83.3581 | 41.6504 | 42.3529 | 61.7687 | 77.28 | 89.4554 | 77.0168 | 91.2891 | 90.941 | 144.8869 | 42.4458 | 91.2545 | 46.6536 | 138.5386 | 48.706 | 68.0294 | 106.5727 | 137.3634 | 49.3832 | 134.4538 | 45.5848 | 11.2879 | 69.8661 | 49.5275 | 76.6853 | 1.1656 | 29.852 | 1.0626 | 0.2934 | 0.33216 | 67.6571 | 51.7338 | 17.8233 | 53.0074 | 1.1656 | 29.852 | 0.33216 | 77.0265 | 0.17827 | 4.0212 | 45.5848 | 0.007535 | 0.006466 | 13.0256 | 0.24335 | 0.076772 | 1318.1737 | 1287.7533 | 25867.7972 | 6727.7619 | 32595.5591 | 0.7936 | 12.6969 | 42.3696 | 289.7894 | 89.9393 | 5.454 | 21.1583 | 40.6104 | 289.7894 | 144.8869 | 54.7309 | 90.156 | 106.0981 | 185.3578 | 53680.6357 | 287.183 | 89.3 | 5.9419 | 10.2884 | 41.8675 | 5.4112 | 5.8097 | 1851.4297 | 51829.206 | 3.5864 | 485.2834 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161106a.txt | 242.642 | 2.314 | 542.39 | 241.668 | 9.134 | 2119.74 | 84.413 | 55.0683 | 83.8401 | 84.0843 | 76.9822 | 76.8543 | 52.1697 | 83.2903 | 41.6286 | 42.3419 | 61.7855 | 77.2593 | 89.3747 | 76.8427 | 91.2855 | 90.8939 | 145.0664 | 42.5061 | 91.1974 | 47.2285 | 138.4931 | 48.7117 | 68.0332 | 106.5681 | 137.3786 | 49.3832 | 134.408 | 45.5898 | 11.3744 | 69.8661 | 49.5034 | 76.6562 | 1.1606 | 29.8529 | 1.0626 | 0.28393 | 0.34597 | 67.6589 | 51.7365 | 17.8225 | 53.0228 | 1.1606 | 29.8529 | 0.34597 | 76.9846 | 0.19369 | 4.0219 | 45.5898 | 0.007537 | 0.006468 | 13.0258 | 0.24335 | 0.076771 | 1315.2997 | 1284.9593 | 25810.2925 | 6715.2374 | 32525.53 | 0.79354 | 12.7181 | 42.3502 | 289.638 | 89.9023 | 5.4893 | 21.1951 | 40.5904 | 289.638 | 145.0664 | 54.9474 | 90.119 | 106.0683 | 185.3618 | 54115.2109 | 287.0919 | 89.2776 | 5.9873 | 10.2956 | 41.874 | 5.4375 | 5.818 | 1850.6347 | 52264.5762 | 3.5808 | 485.2679 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161106a.txt | 242.836 | 2.3238 | 542.718 | 241.733 | 9.1326 | 2120.79 | 84.4467 | 55.0823 | 83.8873 | 84.1112 | 76.9923 | 76.7932 | 52.3403 | 83.3087 | 41.6302 | 42.3471 | 61.7768 | 77.1826 | 89.5304 | 76.817 | 91.2837 | 91.0091 | 145.1855 | 42.4934 | 91.1622 | 46.8112 | 138.5538 | 48.7173 | 68.035 | 106.5681 | 137.4091 | 49.4721 | 134.4385 | 45.5848 | 11.5928 | 69.8663 | 49.5302 | 76.6781 | 1.172 | 29.8526 | 1.0626 | 0.29031 | 0.33742 | 67.5827 | 51.7349 | 17.7478 | 53.035 | 1.172 | 29.8526 | 0.33742 | 76.9463 | 0.18082 | 4.0325 | 45.5848 | 0.007539 | 0.006466 | 13.0262 | 0.24335 | 0.076769 | 1321.7866 | 1291.3352 | 25829.9592 | 6766.3998 | 32596.359 | 0.79242 | 12.7063 | 42.3761 | 289.4412 | 89.8541 | 5.4074 | 21.173 | 40.6037 | 289.4412 | 145.1855 | 55.1147 | 90.0708 | 106.0822 | 185.3607 | 55143.7407 | 286.849 | 89.2178 | 5.9091 | 10.4532 | 41.8871 | 5.3305 | 5.7429 | 1851.7538 | 53291.9868 | 3.5868 | 486.6015 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161106a.txt | 239.401 | 2.3097 | 532.641 | 237.85 | 11.6517 | 2718.43 | 108.8988 | 59.0617 | 108.3749 | 108.5923 | 100.4753 | 100.0865 | 54.0447 | 107.62 | 46.5863 | 47.2454 | 68.2838 | 100.5051 | 112.6776 | 100.3823 | 114.202 | 114.0312 | 175.0697 | 46.7869 | 113.843 | 49.4087 | 149.3669 | 51.9746 | 68.5691 | 106.5565 | 148.0846 | 52.7617 | 145.8873 | 49.2036 | 9.2227 | 69.8659 | 50.0774 | 99.8165 | 1.1637 | 29.9535 | 1.0625 | 0.2886 | 0.31384 | 68.2396 | 54.5709 | 15.5687 | 56.0527 | 1.1637 | 29.9535 | 0.31384 | 100.3623 | 0.19116 | 3.671 | 49.2036 | 0.008489 | 0.007396 | 13.0651 | 0.24377 | 0.07654 | 1315.0901 | 1288.6293 | 22610.6893 | 6859.092 | 29469.7812 | 0.76725 | 12.2104 | 46.8513 | 394.9989 | 112.7198 | 3.821 | 22.8453 | 45.4386 | 394.9989 | 175.0697 | 62.1404 | 112.9292 | 116.7682 | 185.5553 | 38064.1429 | 392.364 | 112.2096 | 4.5896 | 7.7111 | 46.3336 | 3.8347 | 4.1275 | 1817.3711 | 36246.7718 | 2.6567 | 535.5005 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161106a.txt | 239.123 | 2.3085 | 530.28 | 237.586 | 11.6591 | 2717.45 | 108.8551 | 59.0673 | 108.3541 | 108.5715 | 100.3325 | 100.0787 | 54.1168 | 107.5695 | 46.5492 | 47.2261 | 68.2789 | 100.4442 | 112.624 | 100.4337 | 114.1713 | 113.9941 | 174.9594 | 46.7321 | 113.8285 | 49.5699 | 149.3517 | 51.984 | 68.5821 | 106.5704 | 148.0389 | 52.7617 | 145.8568 | 49.2185 | 9.7547 | 69.8658 | 50.0908 | 99.7911 | 1.1654 | 29.9537 | 1.0625 | 0.29315 | 0.31774 | 68.2752 | 54.5615 | 15.6137 | 56.013 | 1.1654 | 29.9537 | 0.31774 | 100.3222 | 0.17001 | 3.6654 | 49.2185 | 0.008492 | 0.0074 | 13.0643 | 0.24377 | 0.076545 | 1316.0835 | 1289.5254 | 22692.6211 | 6856.7318 | 29549.3529 | 0.76796 | 12.2221 | 46.8452 | 395.226 | 112.7636 | 3.9086 | 22.8528 | 45.4261 | 395.226 | 174.9594 | 61.9863 | 112.9731 | 116.7478 | 185.5579 | 40273.2638 | 392.3488 | 112.2066 | 4.6372 | 7.8017 | 46.3151 | 3.8526 | 4.1921 | 1809.3154 | 38463.9485 | 2.6666 | 534.4619 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161106a.txt | 239.115 | 2.3067 | 532.066 | 237.521 | 11.6609 | 2717.15 | 108.8809 | 59.0635 | 108.3571 | 108.568 | 100.4738 | 100.3252 | 53.9295 | 107.6142 | 46.6012 | 47.2568 | 68.2744 | 100.2844 | 112.5579 | 100.3433 | 114.1637 | 113.9541 | 175.0438 | 46.7912 | 113.8534 | 49.2042 | 149.4277 | 51.984 | 68.5858 | 106.5681 | 148.1302 | 52.8506 | 145.9178 | 49.2169 | 9.4429 | 69.8658 | 50.0774 | 99.7874 | 1.1539 | 29.9535 | 1.0625 | 0.28561 | 0.31392 | 68.272 | 54.5438 | 15.6281 | 56.0268 | 1.1539 | 29.9535 | 0.31392 | 100.3567 | 0.08188 | 3.6671 | 49.2169 | 0.008492 | 0.0074 | 13.0643 | 0.24377 | 0.076544 | 1309.5208 | 1283.1013 | 22600.1916 | 6825.4864 | 29425.678 | 0.76804 | 12.1878 | 46.8758 | 395.1503 | 112.749 | 3.8681 | 22.8233 | 45.4511 | 395.1503 | 175.0438 | 62.0853 | 112.9585 | 116.7599 | 185.551 | 38975.3279 | 391.9389 | 112.127 | 4.5129 | 7.5775 | 46.3521 | 3.77 | 4.181 | 1815.4092 | 37159.9187 | 2.6542 | 534.0319 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161106a.txt | 239.148 | 2.3049 | 531.143 | 237.556 | 11.6633 | 2716.03 | 108.8797 | 59.0588 | 108.3526 | 108.5635 | 100.6208 | 100.0443 | 53.9678 | 107.6105 | 46.5547 | 47.2316 | 68.257 | 100.4262 | 112.5282 | 100.2074 | 114.1472 | 113.876 | 175.0052 | 46.7696 | 113.7979 | 48.9808 | 149.3973 | 52.0066 | 68.5932 | 106.5704 | 148.0694 | 52.6728 | 145.9026 | 49.2202 | 9.442 | 69.8656 | 50.0961 | 99.8384 | 1.1499 | 29.9539 | 1.0625 | 0.28692 | 0.28492 | 68.2475 | 54.554 | 15.5935 | 56.0389 | 1.1499 | 29.9539 | 0.28492 | 100.3246 | 0.25189 | 3.6864 | 49.2202 | 0.008499 | 0.007401 | 13.0636 | 0.24377 | 0.076549 | 1307.2916 | 1280.8449 | 22513.1976 | 6852.7179 | 29365.9156 | 0.76664 | 12.1952 | 46.8635 | 395.1958 | 112.7578 | 3.8781 | 22.8121 | 45.4448 | 395.1958 | 175.0052 | 62.038 | 112.9672 | 116.7593 | 185.5521 | 38972.4992 | 392.364 | 112.2096 | 4.599 | 7.6403 | 46.3274 | 3.857 | 4.1943 | 1812.2599 | 37160.2393 | 2.6505 | 534.2077 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-79p9%_Goodman_SHORT_COOL_161106a.txt | 239.039 | 2.3139 | 530.798 | 237.561 | 11.6597 | 2718.01 | 108.8538 | 59.0347 | 108.3463 | 108.5703 | 100.5618 | 100.0478 | 54.0801 | 107.5778 | 46.537 | 47.2281 | 68.2331 | 100.5451 | 112.6128 | 100.3 | 114.1731 | 113.8306 | 174.9256 | 46.7306 | 113.8303 | 49.3454 | 149.3214 | 51.9934 | 68.5914 | 106.5611 | 148.0085 | 52.7617 | 145.8262 | 49.2202 | 9.5285 | 69.8659 | 50.0854 | 99.8274 | 1.1639 | 29.9539 | 1.0624 | 0.28641 | 0.30835 | 68.1918 | 54.5435 | 15.5483 | 56.0425 | 1.1639 | 29.9539 | 0.30835 | 100.3637 | 0.24219 | 3.6732 | 49.2202 | 0.008495 | 0.007401 | 13.0644 | 0.24377 | 0.076544 | 1315.209 | 1288.6834 | 22583.5955 | 6867.9641 | 29451.5596 | 0.7668 | 12.2017 | 46.833 | 395.0898 | 112.7373 | 3.8835 | 22.8195 | 45.4136 | 395.0898 | 174.9256 | 61.9789 | 112.9468 | 116.7472 | 185.5517 | 39336.3002 | 392.364 | 112.2096 | 4.6318 | 7.7774 | 46.3028 | 3.8633 | 4.1671 | 1811.0828 | 37525.2174 | 2.6569 | 535.8802 | 0 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161025a.txt | 241.411 | 2.2742 | 527.579 | 240.058 | 11.2467 | 2635.18 | 104.8975 | 60.6443 | 104.3764 | 104.5872 | 95.0085 | 94.9417 | 55.3842 | 103.776 | 52.2094 | 52.8568 | 67.534 | 95.1369 | 108.9357 | 95.1198 | 111.049 | 110.6129 | 162.2711 | 52.7028 | 111.3652 | 54.6572 | 162.7315 | 55.3771 | 79.95 | 56.6207 | 161.9536 | 56.6736 | 158.6489 | 54.3778 | 9.5894 | 69.8629 | 53.0625 | 94.3703 | 1.1389 | 22.2069 | 1.0612 | 0.2865 | 0.34315 | 80.1348 | 60.8154 | 21.2194 | 62.9291 | 1.1389 | 22.2069 | 0.34315 | 95.0517 | 0.092828 | 2.9993 | 53.2778 | 0.013057 | 0.01168 | 17.9139 | 0.2458 | 0.055823 | 1108.8529 | 1489.7917 | 26205.2062 | 7293.3336 | 33498.5398 | 0.78228 | 8.5868 | 52.0575 | 384.1872 | 110.6095 | 5.712 | 17.0316 | 50.5024 | 384.1872 | 162.2711 | 51.4505 | 110.8206 | 114.9237 | 184.9281 | 40278.0701 | 381.0686 | 109.9923 | 6.2163 | 3.6207 | 51.7635 | 5.6159 | 6.0223 | 1800.0995 | 38477.9705 | 3.1042 | 397.2183 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161025a.txt | 241.401 | 2.2686 | 527.737 | 239.922 | 11.2549 | 2636.46 | 104.893 | 60.5736 | 104.3884 | 104.5827 | 94.9377 | 94.8875 | 56.1327 | 103.752 | 52.159 | 52.8451 | 67.4954 | 95.1125 | 108.9118 | 95.0355 | 111.0382 | 110.6053 | 162.234 | 52.6736 | 111.3251 | 54.6912 | 162.6403 | 55.3695 | 79.9611 | 56.5536 | 161.7711 | 56.5847 | 158.5878 | 54.3745 | 9.5926 | 69.8629 | 53.0196 | 94.3666 | 1.1387 | 22.1798 | 1.0612 | 0.2919 | 0.34101 | 80.1527 | 60.8516 | 21.2011 | 62.9627 | 1.1387 | 22.1798 | 0.34101 | 94.9933 | 0.10046 | 2.9951 | 53.2745 | 0.01307 | 0.011693 | 17.9373 | 0.2458 | 0.05575 | 1108.0071 | 1490.6023 | 26163.3616 | 7285.4111 | 33448.7727 | 0.78219 | 8.5504 | 52.0232 | 384.2326 | 110.6184 | 5.7254 | 17.0165 | 50.4789 | 384.2326 | 162.234 | 51.4044 | 110.8296 | 114.9217 | 184.9162 | 40285.8336 | 381.1293 | 110.0043 | 6.2524 | 4.4383 | 51.6944 | 5.616 | 6.0357 | 1800.6386 | 38485.195 | 3.0982 | 397.5059 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161025a.txt | 241.416 | 2.2795 | 527.578 | 239.835 | 11.2424 | 2633.86 | 104.8909 | 60.7242 | 104.4027 | 104.5937 | 94.8892 | 94.8854 | 55.8607 | 103.7826 | 52.2059 | 52.8462 | 67.592 | 95.0404 | 108.6872 | 95.1863 | 111.0588 | 110.7073 | 162.3103 | 52.6887 | 111.4042 | 54.8222 | 162.7163 | 55.379 | 79.976 | 56.5051 | 161.8775 | 56.4958 | 158.6031 | 54.3745 | 9.5903 | 69.8629 | 53.0116 | 94.3266 | 1.1431 | 22.2307 | 1.0613 | 0.28961 | 0.33918 | 80.1362 | 60.8129 | 21.2233 | 62.9511 | 1.1431 | 22.2307 | 0.33918 | 95.0003 | 0.1435 | 3.0045 | 53.2745 | 0.013044 | 0.011666 | 17.8952 | 0.24579 | 0.055881 | 1111.4923 | 1491.7811 | 26271.8042 | 7315.0629 | 33586.8671 | 0.78221 | 8.6724 | 52.0518 | 384.2024 | 110.6124 | 5.7215 | 17.1072 | 50.4848 | 384.2024 | 162.3103 | 51.4867 | 110.8236 | 114.9207 | 184.951 | 40296.7949 | 381.2052 | 110.0194 | 6.2368 | 4.126 | 51.7347 | 5.6167 | 6.0187 | 1800.0961 | 38496.6987 | 3.1137 | 397.1167 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161025a.txt | 241.446 | 2.27 | 530.442 | 240.03 | 11.2547 | 2637.61 | 104.8832 | 60.7716 | 104.3753 | 104.5958 | 94.9875 | 94.8643 | 56.4874 | 103.7432 | 52.1567 | 52.8358 | 67.558 | 95.1004 | 109.0894 | 95.0367 | 111.0165 | 110.6422 | 162.3013 | 52.6185 | 111.3522 | 54.8118 | 162.5492 | 55.379 | 79.9723 | 56.4843 | 161.7407 | 56.5847 | 158.481 | 54.3861 | 9.5638 | 69.8627 | 53.0009 | 94.3921 | 1.143 | 22.193 | 1.0613 | 0.28979 | 0.33842 | 80.1526 | 60.8714 | 21.1812 | 62.9638 | 1.143 | 22.193 | 0.33842 | 94.9972 | 0.099914 | 2.9929 | 53.2861 | 0.013067 | 0.011691 | 17.9264 | 0.2458 | 0.055784 | 1110.4759 | 1493.012 | 26196.998 | 7294.3794 | 33491.3774 | 0.7822 | 8.7829 | 51.9888 | 384.3235 | 110.6363 | 5.7532 | 17.1202 | 50.4378 | 384.3235 | 162.3013 | 51.4538 | 110.8475 | 114.9172 | 184.9771 | 40202.2235 | 381.1445 | 110.0073 | 6.2641 | 4.8046 | 51.6829 | 5.6321 | 6.0405 | 1809.8681 | 38392.3554 | 3.0984 | 397.8848 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161025a.txt | 241.533 | 2.2842 | 530.088 | 240.052 | 11.2473 | 2637.69 | 104.9303 | 60.5748 | 104.4223 | 104.6233 | 94.8925 | 94.9616 | 56.198 | 103.8199 | 52.1578 | 52.8826 | 67.5488 | 95.1447 | 109.1755 | 95.2041 | 111.0175 | 110.7605 | 162.3203 | 52.6337 | 111.3533 | 54.6724 | 162.6859 | 55.3582 | 80.0131 | 56.5398 | 161.8471 | 56.5847 | 158.6183 | 54.3894 | 9.5413 | 69.8631 | 53.0009 | 94.3884 | 1.1397 | 22.2146 | 1.0612 | 0.29871 | 0.34574 | 80.1379 | 60.8403 | 21.1976 | 62.9345 | 1.1397 | 22.2146 | 0.34574 | 95.0507 | 0.14758 | 2.9688 | 53.2894 | 0.013044 | 0.011681 | 17.9088 | 0.24579 | 0.055839 | 1109.3876 | 1490.0824 | 26188.53 | 7219.136 | 33407.666 | 0.78391 | 8.5345 | 52.0404 | 384.3235 | 110.6363 | 5.706 | 17.0582 | 50.4906 | 384.3235 | 162.3203 | 51.4729 | 110.8475 | 114.9387 | 184.9129 | 40058.88 | 381.3115 | 110.0405 | 6.2206 | 4.4749 | 51.7232 | 5.6181 | 6.0131 | 1808.6603 | 38250.2197 | 3.0909 | 398.4909 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161026a.txt | 242.308 | 2.3055 | 539.216 | 240.77 | 11.5859 | 2724.96 | 106.9717 | 54.3787 | 106.5903 | 106.7646 | 98.2255 | 97.9012 | 45.5528 | 105.6793 | 44.8471 | 45.498 | 63.9755 | 98.164 | 110.6247 | 98.0648 | 112.0499 | 112.0483 | 172.7508 | 45.5571 | 112.5391 | 48.824 | 144.9627 | 49.242 | 69.845 | 52.7775 | 143.6745 | 50.2723 | 141.6284 | 47.5619 | 7.8973 | 69.8675 | 53.0116 | 97.4045 | 1.1664 | 23.6068 | 1.0625 | 0.28289 | 0.34361 | 69.7398 | 54.2694 | 17.3703 | 55.8269 | 1.1664 | 23.6068 | 0.34361 | 98.0889 | 0.14157 | 3.6801 | 46.4619 | 0.009756 | 0.008481 | 16.5889 | 0.24433 | 0.060281 | 1166.7629 | 1451.647 | 22439.0958 | 7101.7866 | 29540.8823 | 0.7596 | 9.3197 | 45.0589 | 397.346 | 113.172 | 6.2004 | 20.301 | 43.6745 | 397.346 | 172.7508 | 59.3697 | 113.3811 | 115.8745 | 184.6725 | 32599.1731 | 395.2638 | 112.7709 | 7.0916 | 1.0259 | 44.5269 | 6.1806 | 6.4074 | 1839.805 | 30759.3681 | 2.6524 | 473.9586 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161026a.txt | 242.644 | 2.3128 | 540.332 | 241.177 | 11.5977 | 2729.14 | 107.0827 | 54.2207 | 106.7012 | 106.8952 | 98.4003 | 98.2077 | 45.5211 | 105.7779 | 44.8509 | 45.5267 | 63.8696 | 97.9787 | 110.3116 | 98.1114 | 112.1054 | 112.0974 | 173.0646 | 45.568 | 112.6109 | 48.1226 | 145.145 | 49.208 | 69.8376 | 52.7151 | 143.8265 | 50.1834 | 141.7657 | 47.5337 | 7.9875 | 69.8671 | 53.0813 | 97.4699 | 1.1724 | 23.9453 | 1.0624 | 0.29828 | 0.35253 | 69.6071 | 54.2565 | 17.2505 | 55.8514 | 1.1724 | 23.9453 | 0.35253 | 98.1745 | 0.17738 | 3.6743 | 46.4337 | 0.009603 | 0.00835 | 16.3547 | 0.24426 | 0.061145 | 1178.2059 | 1445.1871 | 22495.0421 | 7048.5793 | 29543.6214 | 0.76142 | 9.0868 | 45.1339 | 397.8305 | 113.2651 | 6.1824 | 20.1376 | 43.7321 | 397.8305 | 173.0646 | 59.5904 | 113.4741 | 115.9257 | 184.6165 | 32920.0817 | 395.7648 | 112.8676 | 7.0896 | 0.93116 | 44.5899 | 6.1663 | 6.3699 | 1843.6128 | 31076.4689 | 2.6484 | 478.5625 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161026a.txt | 242.421 | 2.3089 | 539.392 | 240.953 | 11.6015 | 2729.37 | 107.0615 | 54.205 | 106.7226 | 106.8675 | 98.3591 | 97.8927 | 45.5106 | 105.7814 | 44.8085 | 45.4807 | 63.8116 | 98.075 | 110.3967 | 98.1513 | 112.1446 | 112.0748 | 173.0381 | 45.522 | 112.6403 | 48.7961 | 145.0235 | 49.1684 | 69.8005 | 52.6758 | 143.6745 | 50.0056 | 141.6436 | 47.5137 | 7.9037 | 69.8669 | 53.1215 | 97.4845 | 1.1685 | 23.5914 | 1.0624 | 0.28833 | 0.3491 | 69.653 | 54.2124 | 17.3406 | 55.8291 | 1.1685 | 23.5914 | 0.3491 | 98.1195 | 0.19305 | 3.6546 | 46.4137 | 0.009735 | 0.008471 | 16.6003 | 0.24432 | 0.06024 | 1167.3928 | 1453.4271 | 22410.694 | 7046.4733 | 29457.1673 | 0.76079 | 9.121 | 45.0839 | 397.982 | 113.2942 | 6.2327 | 20.1307 | 43.6809 | 397.982 | 173.0381 | 59.535 | 113.5032 | 115.9159 | 184.6221 | 32582.0788 | 395.9166 | 112.8968 | 7.1154 | 0.9837 | 44.5269 | 6.1743 | 6.4267 | 1840.4055 | 30741.6733 | 2.6412 | 475.5621 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161026a.txt | 242.387 | 2.3117 | 540.05 | 241.02 | 11.6 | 2727.83 | 107.1041 | 54.233 | 106.7553 | 106.9362 | 98.3426 | 97.995 | 45.7348 | 105.8144 | 44.8336 | 45.52 | 63.8495 | 98.0355 | 110.6449 | 98.0653 | 112.1741 | 112.1075 | 173.3044 | 45.5613 | 112.6827 | 48.7325 | 145.0994 | 49.174 | 69.8005 | 52.6711 | 143.7809 | 50.1834 | 141.6742 | 47.5088 | 7.9092 | 69.8671 | 53.1028 | 97.4918 | 1.1715 | 23.2161 | 1.0623 | 0.29367 | 0.34101 | 69.6844 | 54.2391 | 17.3453 | 55.8583 | 1.1715 | 23.2161 | 0.34101 | 98.1096 | 0.15796 | 3.6653 | 46.4088 | 0.009897 | 0.008608 | 16.8713 | 0.24439 | 0.059272 | 1159.3361 | 1466.9669 | 22271.6941 | 7135.1697 | 29406.8638 | 0.75736 | 9.1178 | 45.1152 | 397.982 | 113.2942 | 6.1901 | 20.1558 | 43.6937 | 397.982 | 173.3044 | 59.8012 | 113.5032 | 115.9356 | 184.6234 | 32596.0135 | 395.78 | 112.8705 | 7.0561 | 1.1638 | 44.571 | 6.1152 | 6.358 | 1842.6506 | 30753.3629 | 2.6374 | 473.088 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161026a.txt | 242.425 | 2.3141 | 538.958 | 240.924 | 11.5849 | 2724.05 | 107.027 | 54.1996 | 106.662 | 106.8396 | 98.1856 | 97.99 | 45.8151 | 105.7508 | 44.8001 | 45.515 | 63.8755 | 98.1037 | 110.8033 | 98.2496 | 112.1565 | 112.1355 | 173.0755 | 45.5172 | 112.6034 | 48.9754 | 145.0083 | 49.1551 | 69.7968 | 52.6503 | 143.6897 | 50.4501 | 141.6742 | 47.5088 | 8.0548 | 69.8671 | 53.1269 | 97.4809 | 1.1654 | 23.2275 | 1.0624 | 0.28555 | 0.34406 | 69.6858 | 54.2333 | 17.3525 | 55.8478 | 1.1654 | 23.2275 | 0.34406 | 98.1322 | 0.11206 | 3.6464 | 46.4088 | 0.009885 | 0.008604 | 16.8624 | 0.24439 | 0.059303 | 1156.6054 | 1462.7378 | 22226.9078 | 7075.8214 | 29302.7292 | 0.75853 | 9.1219 | 45.0777 | 397.8154 | 113.2622 | 6.2352 | 20.1818 | 43.6937 | 397.8154 | 173.0755 | 59.6043 | 113.4712 | 115.9 | 184.6219 | 33212.4822 | 396.0229 | 112.9173 | 7.1666 | 1.2819 | 44.5332 | 6.2553 | 6.4226 | 1838.9247 | 31373.5575 | 2.632 | 473.6509 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161026a.txt | 242.496 | 2.325 | 541.2 | 241.105 | 11.2119 | 2634.78 | 103.4856 | 51.8615 | 103.1948 | 103.3714 | 94.9861 | 94.8232 | 42.9337 | 102.2645 | 42.3801 | 43.0974 | 61.897 | 94.9992 | 107.3909 | 95.1044 | 108.6636 | 108.975 | 170.693 | 43.2962 | 109.1777 | 47.5257 | 139.541 | 46.3188 | 67.9757 | 47.8706 | 138.1998 | 47.4273 | 136.2093 | 45.0254 | 7.8433 | 69.8673 | 52.8319 | 94.5413 | 1.1697 | 23.55 | 1.0626 | 0.28124 | 0.3449 | 67.7275 | 52.2487 | 17.3788 | 53.9492 | 1.1697 | 23.55 | 0.3449 | 94.9782 | 0.11611 | 3.2933 | 43.9254 | 0.008751 | 0.00771 | 16.5608 | 0.24389 | 0.060384 | 1169.3675 | 1452.4222 | 22425.7449 | 5813.4763 | 28239.2212 | 0.79414 | 9.0661 | 42.7953 | 381.6736 | 110.1123 | 6.6267 | 20.5257 | 41.3713 | 381.6736 | 170.693 | 60.3692 | 110.3238 | 114.2829 | 184.4495 | 33020.2047 | 379.8692 | 109.7539 | 7.4894 | 0.70848 | 42.2252 | 6.5591 | 6.7409 | 1846.5744 | 31173.6303 | 2.6059 | 496.9121 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161026a.txt | 242.524 | 2.3198 | 542.253 | 241.11 | 11.2031 | 2634.72 | 103.4825 | 51.844 | 103.1555 | 103.3222 | 95.0757 | 94.8465 | 42.8747 | 102.2694 | 42.3711 | 43.0991 | 61.902 | 95.0307 | 106.8255 | 95.1226 | 108.6913 | 108.7936 | 170.7241 | 43.2586 | 109.2151 | 47.3677 | 139.6017 | 46.3339 | 67.9701 | 47.8568 | 138.1694 | 47.3384 | 136.1787 | 45.0221 | 7.7783 | 69.8675 | 52.8185 | 94.5303 | 1.1583 | 23.6911 | 1.0626 | 0.28674 | 0.34208 | 67.7226 | 52.2184 | 17.4042 | 53.9116 | 1.1583 | 23.6911 | 0.34208 | 95.0189 | 0.12089 | 3.3118 | 43.9221 | 0.008703 | 0.007663 | 16.4605 | 0.24386 | 0.060752 | 1167.2259 | 1440.9805 | 22415.2474 | 5800.8338 | 28216.0813 | 0.79441 | 9.023 | 42.821 | 381.7341 | 110.1243 | 6.6418 | 20.5439 | 41.3581 | 381.7341 | 170.7241 | 60.3883 | 110.3358 | 114.2815 | 184.4401 | 32742.7897 | 379.9755 | 109.775 | 7.5057 | 0.66247 | 42.2122 | 6.6195 | 6.8021 | 1850.1672 | 30892.6225 | 2.603 | 496.4088 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161026a.txt | 243.192 | 2.316 | 541.237 | 241.731 | 11.2087 | 2637.97 | 103.4595 | 51.9705 | 103.1752 | 103.3353 | 94.9796 | 94.9426 | 42.7822 | 102.2532 | 42.3822 | 43.0924 | 61.9264 | 95.0876 | 107.3732 | 95.1896 | 108.6688 | 109.0649 | 170.7244 | 43.2804 | 109.2285 | 47.5314 | 139.6017 | 46.2206 | 68.0387 | 47.6047 | 138.1846 | 47.0716 | 136.1482 | 44.9623 | 7.6716 | 69.8677 | 52.7487 | 94.4576 | 1.1817 | 24.0559 | 1.0626 | 0.29218 | 0.33742 | 67.9027 | 52.2356 | 17.5671 | 53.8858 | 1.1817 | 24.0559 | 0.33742 | 95.0498 | 0.11164 | 3.2583 | 43.8623 | 0.008533 | 0.007527 | 16.2082 | 0.24379 | 0.061697 | 1188.2888 | 1444.5048 | 23020.8091 | 5702.6217 | 28723.4308 | 0.80146 | 9.1495 | 42.821 | 381.9007 | 110.1573 | 6.6978 | 20.5815 | 41.3449 | 381.9007 | 170.7244 | 60.3556 | 110.3688 | 114.2711 | 184.473 | 32313.6619 | 380.1425 | 109.8083 | 7.5551 | 0.56353 | 42.2187 | 6.633 | 6.822 | 1846.7006 | 30466.9613 | 2.6479 | 496.4402 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161026a.txt | 243.095 | 2.3195 | 543.625 | 241.826 | 11.2207 | 2640.12 | 103.5731 | 52.0322 | 103.2 | 103.4127 | 95.1406 | 95.0338 | 42.8965 | 102.2993 | 42.4143 | 43.1566 | 62.0019 | 95.0676 | 107.4059 | 95.143 | 108.7211 | 108.8919 | 170.9055 | 43.3196 | 109.2774 | 46.7539 | 139.6625 | 46.2055 | 68.0647 | 47.5793 | 138.2759 | 47.1606 | 136.1482 | 44.9623 | 7.8264 | 69.8675 | 52.7353 | 94.483 | 1.1724 | 24.9082 | 1.0626 | 0.29517 | 0.35696 | 67.9092 | 52.2527 | 17.5564 | 53.8945 | 1.1724 | 24.9082 | 0.35696 | 95.0963 | 0.05436 | 3.2432 | 43.8623 | 0.008232 | 0.007267 | 15.6515 | 0.24366 | 0.063892 | 1204.7082 | 1414.1608 | 23307.2482 | 5551.333 | 28858.5813 | 0.80764 | 9.1855 | 42.8468 | 382.1279 | 110.2023 | 6.6292 | 20.657 | 41.3449 | 382.1279 | 170.9055 | 60.4917 | 110.4138 | 114.3225 | 184.4841 | 32946.565 | 380.355 | 109.8505 | 7.5512 | 0.63884 | 42.2576 | 6.6505 | 6.7896 | 1854.8485 | 31091.7165 | 2.6566 | 500.9428 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161026a.txt | 243.071 | 2.3141 | 541.69 | 241.644 | 11.2098 | 2639.51 | 103.6123 | 51.8948 | 103.2588 | 103.4781 | 95.2265 | 95.0633 | 42.8354 | 102.3352 | 42.3854 | 43.1241 | 61.9055 | 95.044 | 107.4023 | 95.1593 | 108.7829 | 108.9993 | 170.8815 | 43.3014 | 109.3456 | 47.3998 | 139.6473 | 46.1829 | 68.0424 | 47.5515 | 138.2455 | 47.0716 | 136.1329 | 44.9474 | 7.9481 | 69.8675 | 52.738 | 94.5012 | 1.1686 | 23.9781 | 1.0625 | 0.28268 | 0.34696 | 67.8878 | 52.2805 | 17.5073 | 53.9509 | 1.1686 | 23.9781 | 0.34696 | 95.1233 | 0.085286 | 3.2355 | 43.8474 | 0.008548 | 0.007548 | 16.2632 | 0.2438 | 0.061488 | 1179.6121 | 1438.8218 | 22775.4955 | 5634.9282 | 28410.4237 | 0.80166 | 9.0544 | 42.8403 | 382.2944 | 110.2353 | 6.623 | 20.5671 | 41.3383 | 382.2944 | 170.8815 | 60.4347 | 110.4468 | 114.3402 | 184.4496 | 33434.3169 | 380.4917 | 109.8777 | 7.5425 | 0.59079 | 42.2447 | 6.6188 | 6.7572 | 1848.2463 | 31586.0707 | 2.6174 | 498.2448 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161026a.txt | 243.029 | 2.3162 | 542.222 | 241.537 | 11.2112 | 2639.37 | 103.5087 | 51.9035 | 103.2112 | 103.3877 | 95.0756 | 94.8894 | 42.9051 | 102.304 | 42.3408 | 43.0547 | 61.8661 | 95.0391 | 107.2501 | 95.1078 | 108.6702 | 108.9553 | 170.9098 | 43.257 | 109.2592 | 47.2597 | 139.4498 | 46.1867 | 68.0313 | 47.5261 | 138.0782 | 47.3384 | 136.0261 | 44.9507 | 7.8126 | 69.8677 | 52.7353 | 94.5231 | 1.1726 | 23.7484 | 1.0626 | 0.28595 | 0.3449 | 67.7668 | 52.2783 | 17.3885 | 53.9216 | 1.1726 | 23.7484 | 0.3449 | 95.028 | 0.096561 | 3.2359 | 43.8507 | 0.008633 | 0.007623 | 16.4207 | 0.24383 | 0.060899 | 1175.872 | 1448.1459 | 22554.7125 | 5674.3062 | 28229.0187 | 0.79899 | 9.1468 | 42.7567 | 381.9159 | 110.1603 | 6.6517 | 20.5739 | 41.2922 | 381.9159 | 170.9098 | 60.538 | 110.3718 | 114.2933 | 184.4677 | 32894.7371 | 380.2488 | 109.8294 | 7.5254 | 0.73186 | 42.1733 | 6.6182 | 6.7726 | 1850.0615 | 31044.6756 | 2.6004 | 499.8567 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161026a.txt | 243.165 | 2.314 | 541.841 | 241.72 | 11.2133 | 2638.09 | 103.5184 | 52.0159 | 103.2143 | 103.3876 | 95.155 | 95.1245 | 42.862 | 102.2543 | 42.3369 | 43.0543 | 61.9447 | 95.0488 | 106.8237 | 95.2373 | 108.7025 | 109.017 | 170.9392 | 43.2245 | 109.2818 | 46.6734 | 139.4954 | 46.1904 | 68.0294 | 47.5284 | 138.063 | 47.1606 | 136.0414 | 44.9507 | 7.798 | 69.8675 | 52.73 | 94.5085 | 1.1716 | 23.9088 | 1.0626 | 0.29147 | 0.34399 | 67.7663 | 52.2395 | 17.4267 | 53.8771 | 1.1716 | 23.9088 | 0.34399 | 95.1414 | 0.078004 | 3.2397 | 43.8507 | 0.008576 | 0.007571 | 16.3086 | 0.24381 | 0.061317 | 1179.4561 | 1442.6438 | 22669.7921 | 5659.3775 | 28329.1696 | 0.80023 | 9.2399 | 42.776 | 381.9764 | 110.1723 | 6.6539 | 20.6459 | 41.2988 | 381.9764 | 170.9392 | 60.5554 | 110.3838 | 114.2978 | 184.4933 | 32842.9338 | 380.2032 | 109.8203 | 7.5661 | 0.69518 | 42.1668 | 6.606 | 6.7847 | 1848.7615 | 30994.1724 | 2.611 | 499.6078 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161026a.txt | 243.106 | 2.3204 | 541.542 | 241.702 | 11.2265 | 2640.34 | 103.5696 | 52.053 | 103.2588 | 103.4387 | 95.0839 | 94.9838 | 42.7851 | 102.2953 | 42.3779 | 43.0988 | 61.9601 | 95.1634 | 107.1989 | 95.2322 | 108.7303 | 109.0447 | 171.0919 | 43.2761 | 109.2442 | 47.2539 | 139.6321 | 46.1885 | 68.0294 | 47.5076 | 138.2911 | 47.2495 | 136.194 | 44.9507 | 7.906 | 69.8675 | 52.7273 | 94.5231 | 1.1783 | 23.8446 | 1.0625 | 0.29505 | 0.35612 | 67.9031 | 52.2682 | 17.5349 | 53.9197 | 1.1783 | 23.8446 | 0.35612 | 95.1159 | 0.10686 | 3.2378 | 43.8507 | 0.008599 | 0.007592 | 16.355 | 0.24382 | 0.061143 | 1181.1483 | 1448.8251 | 22843.7189 | 5679.679 | 28523.3979 | 0.80088 | 9.2191 | 42.8339 | 382.037 | 110.1843 | 6.6148 | 20.5954 | 41.3647 | 382.037 | 171.0919 | 60.6961 | 110.3958 | 114.3209 | 184.492 | 33286.3931 | 380.3702 | 109.8535 | 7.5582 | 0.52101 | 42.2641 | 6.5947 | 6.7457 | 1847.7413 | 31438.6518 | 2.6273 | 496.9177 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161026a.txt | 243.347 | 2.3165 | 544.215 | 241.869 | 11.2198 | 2642.08 | 103.6236 | 51.9314 | 103.2996 | 103.4992 | 95.2577 | 95.0846 | 42.9136 | 102.3546 | 42.3565 | 43.0846 | 61.9051 | 95.1235 | 107.0842 | 95.159 | 108.727 | 109.0512 | 170.8842 | 43.2904 | 109.3192 | 47.7578 | 139.5258 | 46.1791 | 68.0443 | 47.5099 | 138.1694 | 47.0716 | 136.1329 | 44.9374 | 7.7696 | 69.8671 | 52.7273 | 94.5231 | 1.1724 | 23.8171 | 1.0626 | 0.29135 | 0.34689 | 67.7751 | 52.2632 | 17.412 | 53.8956 | 1.1724 | 23.8171 | 0.34689 | 95.1562 | 0.074164 | 3.2417 | 43.8374 | 0.008606 | 0.007597 | 16.3725 | 0.24382 | 0.061078 | 1177.5451 | 1445.9534 | 22615.7694 | 5673.5679 | 28289.3373 | 0.79944 | 9.1425 | 42.7889 | 382.4913 | 110.2743 | 6.6507 | 20.5668 | 41.3383 | 382.4913 | 170.8842 | 60.3985 | 110.4857 | 114.3453 | 184.4689 | 32689.8431 | 380.6587 | 109.9109 | 7.5563 | 0.70141 | 42.2122 | 6.6112 | 6.7751 | 1856.8616 | 30832.9816 | 2.6021 | 499.5006 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161026a.txt | 243.258 | 2.3203 | 541.19 | 241.812 | 11.2145 | 2642.33 | 103.5858 | 51.9051 | 103.3145 | 103.4845 | 95.15 | 94.987 | 42.8298 | 102.3596 | 42.3583 | 43.1114 | 61.9378 | 95.0953 | 107.2793 | 95.1941 | 108.7189 | 109.017 | 171.0074 | 43.278 | 109.2622 | 47.9157 | 139.5258 | 46.1772 | 68.0387 | 47.5053 | 138.1542 | 47.2495 | 136.1024 | 44.9374 | 7.7481 | 69.8675 | 52.7246 | 94.5121 | 1.1719 | 23.6462 | 1.0626 | 0.28839 | 0.34475 | 67.883 | 52.2277 | 17.5554 | 53.9153 | 1.1719 | 23.6462 | 0.34475 | 95.1066 | 0.089392 | 3.2398 | 43.8374 | 0.008668 | 0.007652 | 16.492 | 0.24385 | 0.060635 | 1172.9484 | 1450.8195 | 22715.3112 | 5689.8374 | 28405.1486 | 0.79969 | 9.1162 | 42.7889 | 382.2641 | 110.2293 | 6.6435 | 20.6127 | 41.3252 | 382.2641 | 171.0074 | 60.5667 | 110.4408 | 114.3282 | 184.4621 | 32604.0777 | 380.5524 | 109.8897 | 7.5301 | 0.62411 | 42.2057 | 6.5753 | 6.7449 | 1846.5403 | 30757.5375 | 2.6151 | 495.5222 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161026a.txt | 242.065 | 2.3165 | 539.542 | 240.053 | 13.6114 | 3208.76 | 121.7417 | 57.3473 | 121.4162 | 121.5742 | 112.6995 | 112.1566 | 49.9024 | 120.3328 | 46.291 | 46.877 | 68.8147 | 112.0837 | 124.6049 | 112.3549 | 125.665 | 126.1157 | 196.2994 | 46.6873 | 126.0719 | 47.2226 | 148.3798 | 47.7926 | 69.4759 | 50.8212 | 146.8832 | 48.8498 | 145.582 | 47.532 | 7.4628 | 69.8665 | 53.894 | 111.6659 | 1.1674 | 29.8751 | 1.0624 | 0.29089 | 0.33346 | 69.3387 | 54.3032 | 16.9355 | 55.9289 | 1.1674 | 29.8751 | 0.33346 | 112.3237 | 0.27549 | 2.2606 | 46.432 | 0.007274 | 0.006674 | 13.0913 | 0.24323 | 0.076387 | 1315.8317 | 1291.9469 | 24473.4081 | 3766.491 | 28239.8991 | 0.86662 | 10.8943 | 46.4531 | 473.9817 | 126.9163 | 5.1746 | 23.5012 | 45.3134 | 473.9817 | 196.2994 | 69.1929 | 127.1065 | 123.0054 | 185.1816 | 27840.6817 | 472.0392 | 126.5901 | 6.2573 | 4.0569 | 45.8455 | 5.1739 | 5.3421 | 1840.9173 | 25999.7644 | 2.2081 | 559.1373 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161026a.txt | 242.094 | 2.3071 | 538.095 | 240.007 | 13.6159 | 3208.97 | 121.7434 | 57.4643 | 121.3986 | 121.5502 | 112.3509 | 112.1713 | 50.309 | 120.3235 | 46.3234 | 46.8703 | 68.907 | 112.1785 | 124.807 | 112.6513 | 125.726 | 126.1129 | 196.5281 | 46.7268 | 126.0627 | 47.0171 | 148.3798 | 47.7888 | 69.4871 | 50.8467 | 146.868 | 48.5831 | 145.6736 | 47.5337 | 7.4683 | 69.8669 | 53.9047 | 111.6586 | 1.1468 | 29.8751 | 1.0624 | 0.28143 | 0.29118 | 69.3158 | 54.28 | 16.9358 | 55.903 | 1.1468 | 29.8751 | 0.29118 | 112.338 | 0.22479 | 2.2552 | 46.4337 | 0.007273 | 0.006675 | 13.089 | 0.24323 | 0.0764 | 1304.2626 | 1280.3605 | 24258.4834 | 3724.2625 | 27982.7459 | 0.86691 | 11.0113 | 46.4531 | 473.8454 | 126.8934 | 5.1501 | 23.556 | 45.351 | 473.8454 | 196.5281 | 69.4444 | 127.0837 | 123.0062 | 185.2124 | 27874.5845 | 471.8874 | 126.5646 | 6.241 | 4.4697 | 45.8393 | 5.166 | 5.3432 | 1835.9801 | 26038.6044 | 2.1887 | 559.3143 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161026a.txt | 242.048 | 2.3113 | 538.042 | 240.04 | 13.6115 | 3206.46 | 121.7482 | 57.5499 | 121.4003 | 121.5808 | 112.5375 | 111.9461 | 49.8887 | 120.301 | 46.3092 | 46.849 | 68.9921 | 112.2663 | 124.7462 | 112.5375 | 125.6909 | 126.0365 | 196.4773 | 46.7126 | 126.0787 | 47.1769 | 148.395 | 47.7983 | 69.4871 | 50.8698 | 146.9288 | 48.672 | 145.6736 | 47.5237 | 7.4496 | 69.8667 | 53.9101 | 111.6695 | 1.1603 | 29.8747 | 1.0624 | 0.29056 | 0.33201 | 69.2667 | 54.283 | 16.8837 | 55.9116 | 1.1603 | 29.8747 | 0.33201 | 112.3219 | 0.28121 | 2.2746 | 46.4237 | 0.007276 | 0.006672 | 13.091 | 0.24323 | 0.076389 | 1311.8645 | 1288.017 | 24325.7967 | 3778.2142 | 28104.0109 | 0.86556 | 11.0907 | 46.4592 | 473.7697 | 126.8807 | 5.1325 | 23.6411 | 45.351 | 473.7697 | 196.4773 | 69.4063 | 127.071 | 123.0087 | 185.2337 | 27812.9432 | 471.7963 | 126.5493 | 6.2482 | 4.0246 | 45.8641 | 5.149 | 5.3 | 1835.7993 | 25977.1439 | 2.1997 | 560.1469 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161026a.txt | 242.034 | 2.317 | 539.978 | 240.105 | 13.6035 | 3206.75 | 121.7145 | 57.5482 | 121.3795 | 121.56 | 112.4613 | 112.0386 | 49.1926 | 120.3044 | 46.3023 | 46.8563 | 69.0399 | 112.0615 | 124.6215 | 112.4759 | 125.6368 | 126.1099 | 196.4098 | 46.6986 | 126.0341 | 47.099 | 148.395 | 47.7964 | 69.4871 | 50.8791 | 146.8984 | 49.0276 | 145.6583 | 47.5187 | 7.4294 | 69.8667 | 53.9101 | 111.6695 | 1.1661 | 29.8753 | 1.0624 | 0.29526 | 0.35147 | 69.3211 | 54.255 | 16.9661 | 55.8824 | 1.1661 | 29.8753 | 0.35147 | 112.2593 | 0.24191 | 2.2777 | 46.4187 | 0.007275 | 0.006671 | 13.0907 | 0.24323 | 0.07639 | 1315.1248 | 1291.197 | 24504.9478 | 3792.2421 | 28297.1899 | 0.86599 | 11.089 | 46.4592 | 473.482 | 126.8325 | 5.118 | 23.6952 | 45.3447 | 473.482 | 196.4098 | 69.387 | 127.0228 | 122.9916 | 185.2332 | 27745.1536 | 471.5838 | 126.5135 | 6.2091 | 3.3409 | 45.8517 | 5.134 | 5.2725 | 1842.4049 | 25902.7487 | 2.2135 | 557.7055 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161026a.txt | 242.006 | 2.314 | 540.043 | 240.03 | 13.5982 | 3205.79 | 121.6599 | 57.4925 | 121.3507 | 121.5119 | 112.416 | 111.9447 | 49.4154 | 120.2626 | 46.3023 | 46.8492 | 69.0706 | 111.9182 | 124.5927 | 112.567 | 125.6272 | 125.973 | 196.3591 | 46.7163 | 126.0214 | 47.209 | 148.3798 | 47.8021 | 69.4834 | 50.8652 | 146.9288 | 48.672 | 145.6431 | 47.5154 | 7.4216 | 69.8667 | 53.9155 | 111.6623 | 1.1677 | 29.8749 | 1.0624 | 0.29086 | 0.34834 | 69.3656 | 54.2685 | 16.9971 | 55.8839 | 1.1677 | 29.8749 | 0.34834 | 112.2115 | 0.32932 | 2.2867 | 46.4154 | 0.007277 | 0.00667 | 13.0907 | 0.24323 | 0.07639 | 1316.079 | 1292.1291 | 24567.8671 | 3810.1642 | 28378.0313 | 0.86574 | 11.0395 | 46.4531 | 473.4063 | 126.8198 | 5.1598 | 23.7321 | 45.3385 | 473.4063 | 196.3591 | 69.3489 | 127.0102 | 122.964 | 185.2198 | 27722.4042 | 471.356 | 126.4752 | 6.2126 | 3.5513 | 45.8641 | 5.1245 | 5.3078 | 1842.6267 | 25879.7775 | 2.2204 | 556.5202 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161026a.txt | 242.101 | 2.3158 | 539.959 | 240.111 | 13.352 | 3148.28 | 119.9218 | 56.426 | 119.6359 | 119.7712 | 110.6352 | 110.4965 | 48.1928 | 118.5527 | 45.6932 | 46.276 | 67.9279 | 110.6555 | 122.9786 | 110.9206 | 124.0399 | 124.6098 | 194.2294 | 46.2035 | 124.4431 | 49.9033 | 147.1648 | 47.585 | 68.5691 | 49.7391 | 145.6818 | 48.4053 | 144.3913 | 47.0108 | 7.2985 | 69.8669 | 53.8404 | 110.0433 | 1.1694 | 23.4473 | 1.0624 | 0.28851 | 0.35627 | 68.3869 | 53.6096 | 16.6773 | 55.2625 | 1.1694 | 23.4473 | 0.35627 | 110.677 | 0.17711 | 2.5743 | 45.9108 | 0.009225 | 0.00836 | 16.6835 | 0.2441 | 0.05994 | 1164.8966 | 1457.5878 | 21443.6217 | 4807.892 | 26251.5137 | 0.81685 | 10.4658 | 45.9602 | 464.2906 | 125.2785 | 5.3566 | 23.1045 | 44.8234 | 464.2906 | 194.2294 | 68.7577 | 125.4717 | 122.0895 | 185.0351 | 27564.4415 | 462.3835 | 124.953 | 6.4003 | 2.8384 | 45.3544 | 5.3171 | 5.5073 | 1842.3401 | 25722.1014 | 2.0861 | 532.4935 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161026a.txt | 241.651 | 2.3156 | 538.69 | 239.71 | 13.2738 | 3125.45 | 119.2807 | 56.0527 | 118.9606 | 119.1505 | 110.1872 | 109.9225 | 47.9713 | 117.9052 | 45.3252 | 45.9262 | 67.6602 | 110.0697 | 122.351 | 110.1818 | 123.3786 | 123.9948 | 193.3857 | 45.8571 | 123.7976 | 48.4644 | 146.3447 | 47.3359 | 68.111 | 49.2095 | 144.8758 | 48.3164 | 143.4907 | 46.6671 | 7.3186 | 69.8667 | 53.7062 | 109.3884 | 1.1693 | 23.7015 | 1.0625 | 0.29157 | 0.3375 | 67.9071 | 53.121 | 16.6861 | 54.8162 | 1.1693 | 23.7015 | 0.3375 | 110.0903 | 0.12431 | 2.6688 | 45.5671 | 0.009038 | 0.008161 | 16.4871 | 0.24401 | 0.060654 | 1171.8626 | 1449.0444 | 21576.4532 | 4908.8557 | 26485.3089 | 0.81466 | 10.427 | 45.6257 | 460.7775 | 124.6781 | 5.3975 | 23.2094 | 44.4508 | 460.7775 | 193.3857 | 68.5132 | 124.8724 | 121.7695 | 185.0018 | 27766.4381 | 458.8612 | 124.3491 | 6.4439 | 2.9481 | 45.0232 | 5.3885 | 5.5276 | 1838.0103 | 25928.4278 | 2.1185 | 530.9491 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161026a.txt | 241.537 | 2.3186 | 537.628 | 239.683 | 13.2628 | 3119.91 | 119.2563 | 55.9773 | 118.9814 | 119.1294 | 110.1366 | 109.8329 | 48.0559 | 117.8564 | 45.2679 | 45.8938 | 67.5541 | 110.0138 | 122.2864 | 110.126 | 123.3463 | 123.9944 | 193.757 | 45.8496 | 123.7844 | 48.5845 | 146.3599 | 47.3189 | 68.0962 | 49.1656 | 144.815 | 48.1385 | 143.506 | 46.6522 | 7.3397 | 69.8669 | 53.7036 | 109.443 | 1.1699 | 24.5996 | 1.0625 | 0.28723 | 0.34132 | 67.971 | 53.2281 | 16.6429 | 54.8864 | 1.1699 | 24.5996 | 0.34132 | 110.0273 | 0.14101 | 2.6667 | 45.5522 | 0.008698 | 0.007855 | 15.8833 | 0.24386 | 0.062959 | 1194.4872 | 1422.9296 | 21918.8567 | 4809.7523 | 26728.609 | 0.82005 | 10.3454 | 45.6319 | 460.5201 | 124.634 | 5.3777 | 23.097 | 44.4571 | 460.5201 | 193.757 | 68.9287 | 124.8284 | 121.7574 | 184.9809 | 27842.4476 | 458.5272 | 124.2917 | 6.4353 | 3.0578 | 44.9981 | 5.3103 | 5.5046 | 1834.3867 | 26008.0609 | 2.1418 | 536.2736 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161026a.txt | 241.543 | 2.3148 | 538.945 | 239.694 | 13.2639 | 3119.61 | 119.2077 | 56.0087 | 118.9265 | 119.097 | 110.0747 | 109.7808 | 47.2428 | 117.826 | 45.2878 | 45.8994 | 67.5765 | 109.9309 | 122.5388 | 109.9843 | 123.3834 | 123.9324 | 193.4637 | 45.9014 | 123.8023 | 49.185 | 146.284 | 47.3152 | 68.0962 | 49.1679 | 144.7694 | 48.2274 | 143.506 | 46.6572 | 7.3081 | 69.8669 | 53.6848 | 109.4285 | 1.1696 | 24.0376 | 1.0626 | 0.28827 | 0.34918 | 67.9073 | 53.1806 | 16.6266 | 54.8369 | 1.1696 | 24.0376 | 0.34918 | 109.9427 | 0.12315 | 2.658 | 45.5572 | 0.008903 | 0.008042 | 16.256 | 0.24395 | 0.061516 | 1180.3845 | 1439.127 | 21649.1025 | 4851.2334 | 26500.3359 | 0.81694 | 10.4078 | 45.6009 | 460.3687 | 124.608 | 5.4003 | 23.1195 | 44.4571 | 460.3687 | 193.4637 | 68.6612 | 124.8025 | 121.7332 | 184.9951 | 27739.4467 | 458.4817 | 124.2839 | 6.4578 | 2.2635 | 44.9793 | 5.3573 | 5.511 | 1838.8803 | 25900.5664 | 2.1229 | 534.5069 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161026a.txt | 241.562 | 2.3203 | 539.296 | 239.721 | 13.263 | 3119.75 | 119.1931 | 55.9647 | 118.8957 | 119.0824 | 110.0306 | 109.818 | 46.7577 | 117.8204 | 45.2531 | 45.9217 | 67.6047 | 109.8991 | 122.2442 | 110.243 | 123.3265 | 123.898 | 193.5098 | 45.8704 | 123.6749 | 48.8814 | 146.2688 | 47.285 | 68.0758 | 49.1748 | 144.7846 | 48.3164 | 143.4449 | 46.6456 | 7.2751 | 69.8669 | 53.6848 | 109.3994 | 1.166 | 23.2885 | 1.0625 | 0.28295 | 0.33788 | 67.8168 | 53.1667 | 16.5501 | 54.8301 | 1.166 | 23.2885 | 0.33788 | 109.9977 | 0.18552 | 2.6394 | 45.5456 | 0.009183 | 0.008301 | 16.7815 | 0.24408 | 0.059589 | 1159.7277 | 1459.6464 | 21186.038 | 4886.051 | 26072.0889 | 0.81259 | 10.3701 | 45.5947 | 460.2324 | 124.5846 | 5.3916 | 23.1729 | 44.4318 | 460.2324 | 193.5098 | 68.7307 | 124.7791 | 121.7259 | 184.9848 | 27613.0182 | 458.1932 | 124.2342 | 6.4138 | 1.7721 | 44.9856 | 5.3385 | 5.5023 | 1840.078 | 25772.9403 | 2.0883 | 533.779 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161026a.txt | 241.58 | 2.3135 | 537.767 | 239.758 | 13.2495 | 3118.14 | 119.2236 | 55.7774 | 118.8811 | 119.087 | 110.0093 | 109.7675 | 47.5805 | 117.8042 | 45.2283 | 45.8897 | 67.4615 | 109.8991 | 122.3405 | 110.1777 | 123.3522 | 123.9428 | 193.4757 | 45.8277 | 123.7679 | 48.9169 | 146.2384 | 47.2831 | 68.0554 | 49.1586 | 144.7085 | 48.3164 | 143.3838 | 46.6306 | 7.3498 | 69.8671 | 53.6821 | 109.3957 | 1.1721 | 22.5957 | 1.0625 | 0.29367 | 0.3446 | 67.7961 | 53.1994 | 16.4967 | 54.8454 | 1.1721 | 22.5957 | 0.3446 | 109.9634 | 0.17374 | 2.6525 | 45.5306 | 0.009468 | 0.008554 | 17.3011 | 0.2442 | 0.0578 | 1144.9527 | 1485.6713 | 20863.6155 | 4999.1694 | 25862.785 | 0.8067 | 10.1952 | 45.5823 | 460.3384 | 124.6028 | 5.3793 | 23.0551 | 44.4064 | 460.3384 | 193.4757 | 68.6785 | 124.7973 | 121.7411 | 184.938 | 27868.952 | 458.3602 | 124.263 | 6.4587 | 2.6263 | 44.9543 | 5.3819 | 5.5158 | 1834.861 | 26034.091 | 2.0733 | 531.2433 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161026a.txt | 241.652 | 2.3178 | 539.099 | 239.776 | 13.2476 | 3117.84 | 119.2123 | 55.8212 | 118.8763 | 119.0597 | 110.1639 | 109.9251 | 47.9632 | 117.8042 | 45.2283 | 45.8755 | 67.424 | 109.9089 | 122.424 | 110.1875 | 123.3522 | 123.7798 | 193.2771 | 45.8206 | 123.723 | 49.2213 | 146.1777 | 47.2755 | 68.0517 | 49.1679 | 144.6325 | 48.2274 | 143.338 | 46.6439 | 7.3429 | 69.8667 | 53.6794 | 109.3921 | 1.1658 | 24.6278 | 1.0625 | 0.28509 | 0.32842 | 67.8514 | 53.2158 | 16.5356 | 54.8468 | 1.1658 | 24.6278 | 0.32842 | 110.0463 | 0.14981 | 2.6316 | 45.5439 | 0.008674 | 0.007843 | 15.863 | 0.24385 | 0.06304 | 1193.1415 | 1419.5126 | 21751.1512 | 4731.2799 | 26482.4312 | 0.82134 | 10.2638 | 45.5574 | 460.2627 | 124.5898 | 5.3775 | 23.0366 | 44.3874 | 460.2627 | 193.2771 | 68.4927 | 124.7843 | 121.7355 | 184.9543 | 27852.5567 | 458.2995 | 124.2525 | 6.4483 | 3.0403 | 44.9229 | 5.3762 | 5.5301 | 1839.4058 | 26013.1509 | 2.1224 | 540.6489 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161026a.txt | 241.688 | 2.3191 | 538.408 | 239.718 | 13.2487 | 3121.82 | 119.1736 | 55.8772 | 118.8892 | 119.0178 | 109.9849 | 109.7237 | 47.8639 | 117.7589 | 45.2316 | 45.8647 | 67.4306 | 109.9642 | 121.6913 | 110.3211 | 123.3007 | 123.6773 | 193.4444 | 45.7956 | 123.6876 | 48.5873 | 146.2232 | 47.2755 | 68.0443 | 49.1471 | 144.6781 | 48.2274 | 143.3838 | 46.629 | 7.2925 | 69.8663 | 53.6928 | 109.3921 | 1.1433 | 24.1211 | 1.0626 | 0.28876 | 0.28485 | 67.8244 | 53.1871 | 16.5374 | 54.7969 | 1.1433 | 24.1211 | 0.28485 | 109.9985 | 0.24561 | 2.6466 | 45.529 | 0.008859 | 0.008006 | 16.1949 | 0.24393 | 0.061748 | 1169.2217 | 1420.1531 | 21327.157 | 4762.1474 | 26089.3043 | 0.81747 | 10.3011 | 45.5761 | 460.0507 | 124.5535 | 5.3799 | 23.0242 | 44.4064 | 460.0507 | 193.4444 | 68.6964 | 124.748 | 121.7162 | 184.9654 | 27674.8181 | 458.0718 | 124.2133 | 6.4544 | 2.9221 | 44.9417 | 5.3241 | 5.5357 | 1837.0481 | 25837.77 | 2.089 | 537.7936 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161026a.txt | 241.763 | 2.3198 | 538.455 | 239.839 | 13.259 | 3123.15 | 119.251 | 55.9227 | 118.8666 | 119.079 | 109.9752 | 109.8407 | 47.6602 | 117.7735 | 45.2228 | 45.8559 | 67.4495 | 109.9267 | 122.5347 | 110.4435 | 123.3857 | 123.9826 | 193.4941 | 45.7761 | 123.7662 | 49 | 146.1777 | 47.2699 | 68.0369 | 49.1448 | 144.6933 | 48.2274 | 143.3533 | 46.629 | 7.3672 | 69.8667 | 53.6848 | 109.3703 | 1.1787 | 23.437 | 1.0625 | 0.28989 | 0.32483 | 67.7762 | 53.1615 | 16.5147 | 54.7852 | 1.1787 | 23.437 | 0.32483 | 110.0465 | 0.27046 | 2.6409 | 45.529 | 0.009119 | 0.008242 | 16.6726 | 0.24405 | 0.059979 | 1169.8952 | 1462.8859 | 21323.2197 | 4896.8947 | 26220.1144 | 0.81324 | 10.3652 | 45.5574 | 460.293 | 124.595 | 5.344 | 23.0557 | 44.3937 | 460.293 | 193.4941 | 68.7046 | 124.7895 | 121.7548 | 184.9809 | 27947.8287 | 458.3299 | 124.2577 | 6.4843 | 2.7122 | 44.948 | 5.3911 | 5.516 | 1837.2085 | 26110.6203 | 2.0987 | 535.4188 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161026a.txt | 241.76 | 2.3191 | 538.62 | 239.917 | 13.2643 | 3121.34 | 119.2414 | 55.8912 | 118.9117 | 119.0919 | 109.9849 | 109.9316 | 47.6869 | 117.801 | 45.246 | 45.8897 | 67.499 | 109.7358 | 122.1028 | 110.4224 | 123.4002 | 123.9555 | 193.2685 | 45.8242 | 123.7743 | 48.8744 | 146.1929 | 47.2718 | 68.0276 | 49.1147 | 144.6933 | 48.2274 | 143.3838 | 46.629 | 7.3727 | 69.8669 | 53.6794 | 109.3703 | 1.1687 | 23.9477 | 1.0625 | 0.28668 | 0.31949 | 67.8324 | 53.1434 | 16.589 | 54.7838 | 1.1687 | 23.9477 | 0.31949 | 110.0187 | 0.28967 | 2.6428 | 45.529 | 0.008922 | 0.008064 | 16.3142 | 0.24396 | 0.061296 | 1177.8275 | 1441.1442 | 21553.8749 | 4825.6888 | 26379.5637 | 0.81707 | 10.3275 | 45.5636 | 460.2778 | 124.5924 | 5.3511 | 23.0926 | 44.4064 | 460.2778 | 193.2685 | 68.4816 | 124.7869 | 121.7499 | 184.9715 | 27966.6204 | 458.3147 | 124.2551 | 6.4541 | 2.7389 | 44.948 | 5.3434 | 5.5005 | 1837.7714 | 26128.8489 | 2.1124 | 535.7909 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161026a.txt | 244.878 | 2.2949 | 541.913 | 243.783 | 9.8034 | 2299.26 | 91.2931 | 59.8038 | 90.5926 | 90.8163 | 82.1521 | 82.0082 | 56.2966 | 90.226 | 50.4215 | 51.0792 | 65.3134 | 82.1707 | 96.2825 | 81.751 | 98.4166 | 97.7641 | 145.751 | 51.6415 | 98.7484 | 55.2369 | 159.36 | 50.7611 | 82.9042 | 50.405 | 158.6232 | 51.6059 | 154.8479 | 51.2719 | 10.1896 | 69.8615 | 51.6062 | 81.6623 | 1.1589 | 23.157 | 1.0608 | 0.29153 | 0.38314 | 83.3672 | 60.1902 | 25.077 | 62.7483 | 1.1589 | 23.157 | 0.38314 | 82.0205 | 0.19379 | 1.4892 | 50.1719 | 0.010534 | 0.009959 | 17.1565 | 0.24468 | 0.058287 | 1143.3405 | 1471.1817 | 31645.2798 | 3138.1965 | 34783.4762 | 0.90978 | 9.0284 | 50.7754 | 322.6333 | 97.6444 | 6.3513 | 16.2862 | 49.0272 | 322.6333 | 145.751 | 47.89 | 97.861 | 108.9448 | 184.9687 | 46479.3025 | 319.293 | 96.8886 | 6.6626 | 5.8041 | 50.4925 | 6.296 | 6.828 | 1849.0072 | 44630.2954 | 3.5881 | 394.4426 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161026a.txt | 244.819 | 2.3004 | 541.532 | 243.64 | 9.8378 | 2301.5 | 91.2487 | 59.7679 | 90.5482 | 90.7585 | 82.1545 | 82.0779 | 55.8124 | 90.1783 | 50.3993 | 51.1134 | 65.3022 | 82.119 | 95.9592 | 81.9024 | 98.3925 | 97.7367 | 145.812 | 51.6299 | 98.7805 | 54.3019 | 159.4207 | 50.7573 | 82.9116 | 50.375 | 158.6688 | 51.6948 | 154.9242 | 51.2852 | 10.071 | 69.8614 | 51.6169 | 81.6805 | 1.1635 | 23.2588 | 1.0609 | 0.29899 | 0.38749 | 83.3329 | 60.1437 | 25.0892 | 62.7404 | 1.1635 | 23.2588 | 0.38749 | 82.0634 | 0.11185 | 1.4721 | 50.1852 | 0.010486 | 0.00992 | 17.0812 | 0.24466 | 0.058544 | 1148.2018 | 1470.9526 | 31791.263 | 3101.8498 | 34893.1128 | 0.9111 | 8.9693 | 50.7987 | 322.7393 | 97.6683 | 6.4196 | 16.2451 | 49.0571 | 322.7393 | 145.812 | 47.9272 | 97.8848 | 108.9259 | 184.9543 | 45941.0914 | 319.7484 | 96.992 | 6.8138 | 5.3024 | 50.51 | 6.4439 | 6.9097 | 1847.7072 | 44093.3843 | 3.5971 | 394.8751 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161026a.txt | 244.711 | 2.2941 | 541.032 | 243.572 | 9.8114 | 2301.12 | 91.3105 | 59.7698 | 90.5499 | 90.7937 | 82.227 | 82.0864 | 56.4671 | 90.2084 | 50.3393 | 51.0711 | 65.2543 | 82.1123 | 95.7098 | 81.882 | 98.4289 | 97.7566 | 145.8677 | 51.6052 | 98.797 | 54.4108 | 159.2992 | 50.7517 | 82.9357 | 50.3981 | 158.5624 | 51.4281 | 154.7563 | 51.2703 | 10.1104 | 69.8617 | 51.6223 | 81.6732 | 1.1657 | 23.4108 | 1.0609 | 0.29902 | 0.37215 | 83.3324 | 60.1561 | 25.0763 | 62.7321 | 1.1657 | 23.4108 | 0.37215 | 82.0769 | 0.14358 | 1.4814 | 50.1703 | 0.010414 | 0.009849 | 16.9683 | 0.24462 | 0.058934 | 1153.1299 | 1467.4964 | 31907.1088 | 3112.6918 | 35019.8006 | 0.91112 | 9.0177 | 50.7521 | 322.8302 | 97.6887 | 6.3782 | 16.263 | 48.9913 | 322.8302 | 145.8677 | 47.9624 | 97.9053 | 108.9521 | 184.9644 | 46110.9097 | 319.5055 | 96.9369 | 6.7285 | 5.998 | 50.4691 | 6.387 | 6.895 | 1846.0012 | 44264.9086 | 3.6112 | 395.1353 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161026a.txt | 244.547 | 2.2964 | 540.434 | 243.517 | 9.8097 | 2298.86 | 91.2328 | 59.6681 | 90.5358 | 90.7428 | 82.1621 | 82.0856 | 56.0211 | 90.1836 | 50.3907 | 51.0696 | 65.2528 | 82.0534 | 95.961 | 81.8568 | 98.3579 | 97.6358 | 145.7457 | 51.6108 | 98.6964 | 55.6833 | 159.3144 | 50.7271 | 82.8894 | 50.405 | 158.608 | 51.4281 | 154.8174 | 51.2122 | 10.0555 | 69.8617 | 51.6249 | 81.6477 | 1.1612 | 22.6489 | 1.0609 | 0.29783 | 0.39061 | 83.306 | 60.1361 | 25.0699 | 62.7078 | 1.1612 | 22.6489 | 0.39061 | 82.0395 | 0.13003 | 1.515 | 50.1122 | 0.010761 | 0.010163 | 17.5438 | 0.24478 | 0.057 | 1131.6069 | 1488.9523 | 31327.4669 | 3227.9449 | 34555.4118 | 0.90659 | 8.9102 | 50.7579 | 322.5122 | 97.6171 | 6.3842 | 16.2376 | 49.0152 | 322.5122 | 145.7457 | 47.912 | 97.8337 | 108.9192 | 184.9358 | 45863.0067 | 319.4752 | 96.93 | 6.7465 | 5.5344 | 50.4866 | 6.3942 | 6.8743 | 1843.9608 | 44019.0459 | 3.5669 | 392.9712 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161026a.txt | 242.716 | 2.3019 | 536.137 | 241.638 | 9.8148 | 2294.28 | 91.5452 | 61.5652 | 90.8519 | 91.0559 | 82.0364 | 82.0711 | 58.832 | 90.5328 | 50.6886 | 51.4122 | 66.9789 | 82.447 | 96.1641 | 82.2055 | 98.7826 | 98.2774 | 147.1663 | 51.9677 | 99.1013 | 55.0419 | 160.3319 | 50.8177 | 83.4847 | 50.7657 | 159.6269 | 51.6059 | 155.8706 | 51.2836 | 10.0623 | 69.8612 | 52.0219 | 81.6805 | 1.1534 | 29.8051 | 1.0607 | 0.29331 | 0.37467 | 83.8621 | 60.5754 | 25.1867 | 63.2187 | 1.1534 | 29.8051 | 0.37467 | 82.19 | 0.18622 | 1.5342 | 50.1836 | 0.008171 | 0.007714 | 13.3173 | 0.24363 | 0.07509 | 1296.6487 | 1295.0898 | 35873.6894 | 2831.0447 | 38704.7341 | 0.92685 | 10.4181 | 51.1471 | 323.9204 | 97.934 | 6.3888 | 17.5521 | 49.4268 | 323.9204 | 147.1663 | 49.0158 | 98.1505 | 109.0519 | 185.366 | 46073.9364 | 320.9934 | 97.2741 | 6.7413 | 7.9544 | 50.8776 | 6.4222 | 6.8781 | 1829.2994 | 44244.637 | 4.0078 | 402.0124 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161027a.txt | 243.764 | 2.2877 | 538.659 | 242.495 | 9.8295 | 2297.37 | 91.239 | 58.1432 | 90.5575 | 90.7476 | 81.9348 | 81.9594 | 53.8047 | 90.1731 | 49.1085 | 49.8142 | 63.9938 | 82.3133 | 96.092 | 82.0649 | 98.2029 | 97.7542 | 146.4016 | 50.1122 | 98.5936 | 53.9361 | 156.0644 | 51.8406 | 79.9463 | 51.7115 | 155.2016 | 52.9395 | 151.6422 | 51.2421 | 10.3837 | 69.8631 | 53.1671 | 81.5495 | 1.1586 | 23.2509 | 1.0612 | 0.29138 | 0.37077 | 80.1414 | 58.7953 | 23.2461 | 61.2044 | 1.1586 | 23.2509 | 0.37077 | 82.0681 | 0.1729 | 2.5985 | 50.1421 | 0.010924 | 0.009907 | 17.0354 | 0.24485 | 0.058701 | 1147.294 | 1465.8417 | 29518.464 | 5571.0699 | 35089.5339 | 0.84123 | 8.641 | 49.5023 | 323.4813 | 97.8353 | 6.5963 | 16.2321 | 47.7617 | 323.4813 | 146.4016 | 48.3497 | 98.0518 | 108.9218 | 184.7849 | 47264.5191 | 320.9934 | 97.2741 | 7.101 | 4.6391 | 49.1656 | 6.7166 | 7.0877 | 1837.9045 | 45426.6145 | 3.6263 | 392.3542 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161027a.txt | 243.558 | 2.3002 | 538.25 | 242.443 | 9.8307 | 2295.81 | 91.3491 | 58.2407 | 90.6675 | 90.8544 | 81.9887 | 81.9964 | 53.6327 | 90.2902 | 49.1475 | 49.8037 | 64.0898 | 82.266 | 95.8893 | 82.1665 | 98.2361 | 97.5985 | 146.4326 | 50.1123 | 98.6334 | 52.7963 | 156.1251 | 51.8519 | 79.9574 | 51.7369 | 155.3384 | 52.8506 | 151.688 | 51.252 | 10.4748 | 69.8625 | 53.1752 | 81.5495 | 1.1555 | 23.3174 | 1.0612 | 0.29834 | 0.37459 | 80.1678 | 58.7887 | 23.2791 | 61.2734 | 1.1555 | 23.3174 | 0.37459 | 82.1044 | 0.13546 | 2.5999 | 50.152 | 0.010897 | 0.009882 | 16.9893 | 0.24484 | 0.058861 | 1147.3476 | 1461.9433 | 29559.8051 | 5559.8263 | 35119.6314 | 0.84169 | 8.7148 | 49.5259 | 323.6479 | 97.8727 | 6.5237 | 16.3098 | 47.78 | 323.6479 | 146.4326 | 48.3433 | 98.0893 | 108.9685 | 184.8061 | 47663.1973 | 321.2211 | 97.3256 | 7.0354 | 4.4136 | 49.2191 | 6.6581 | 7.0184 | 1836.509 | 45826.6883 | 3.6319 | 392.0363 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161027a.txt | 243.693 | 2.296 | 540.055 | 242.556 | 9.8255 | 2297.65 | 91.2578 | 58.2152 | 90.6031 | 90.7832 | 81.8393 | 81.9818 | 53.2674 | 90.267 | 49.1335 | 49.8639 | 64.1277 | 82.1885 | 95.6967 | 82.1735 | 98.2297 | 97.6584 | 146.4049 | 50.1513 | 98.6137 | 54.0102 | 156.0948 | 51.8519 | 79.963 | 51.7323 | 155.2776 | 52.7617 | 151.627 | 51.2553 | 10.4643 | 69.8625 | 53.1752 | 81.5349 | 1.1517 | 23.1903 | 1.0612 | 0.29321 | 0.36841 | 80.1322 | 58.794 | 23.2382 | 61.2434 | 1.1517 | 23.1903 | 0.36841 | 82.0458 | 0.16674 | 2.5965 | 50.1553 | 0.010958 | 0.009939 | 17.0815 | 0.24486 | 0.058543 | 1142.3027 | 1463.4223 | 29382.1593 | 5559.9444 | 34942.1037 | 0.84088 | 8.7012 | 49.5141 | 323.6024 | 97.8625 | 6.6047 | 16.372 | 47.7557 | 323.6024 | 146.4049 | 48.3259 | 98.0791 | 108.9298 | 184.8017 | 47636.8395 | 320.9174 | 97.2569 | 6.9899 | 4.072 | 49.1953 | 6.6538 | 7.0793 | 1842.6677 | 45794.1719 | 3.6089 | 392.2956 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161027a.txt | 243.689 | 2.2934 | 538.643 | 242.687 | 9.8303 | 2297.71 | 91.2711 | 58.1838 | 90.583 | 90.7898 | 81.9032 | 81.8503 | 53.8436 | 90.2267 | 49.1122 | 49.8073 | 64.0796 | 82.2121 | 95.8828 | 82.1159 | 98.2263 | 97.6815 | 146.3832 | 50.1265 | 98.6236 | 53.2188 | 156.0644 | 51.8519 | 79.9611 | 51.73 | 155.2624 | 52.8506 | 151.6728 | 51.2553 | 10.3201 | 69.8627 | 53.1806 | 81.5277 | 1.163 | 23.0434 | 1.0611 | 0.29605 | 0.36871 | 80.0955 | 58.7961 | 23.1994 | 61.2228 | 1.163 | 23.0434 | 0.36871 | 82.0204 | 0.17177 | 2.5965 | 50.1553 | 0.011029 | 0.010003 | 17.1908 | 0.2449 | 0.058171 | 1144.2176 | 1475.2528 | 29387.2077 | 5605.9739 | 34993.1816 | 0.8398 | 8.6815 | 49.5023 | 323.557 | 97.8523 | 6.5812 | 16.3057 | 47.7739 | 323.557 | 146.3832 | 48.3143 | 98.0689 | 108.9354 | 184.7957 | 46973.1303 | 320.8264 | 97.2363 | 7.0096 | 4.6542 | 49.1894 | 6.6533 | 7.0625 | 1837.8499 | 45135.2804 | 3.6159 | 392.3796 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161027a.txt | 243.688 | 2.2994 | 538.452 | 242.583 | 9.8263 | 2298.86 | 91.3555 | 58.244 | 90.6607 | 90.8675 | 81.9413 | 82.0198 | 54.0298 | 90.2569 | 49.1618 | 49.8356 | 64.1277 | 82.273 | 95.7033 | 82.1396 | 98.2164 | 97.728 | 146.4297 | 50.1654 | 98.6997 | 53.1802 | 156.2163 | 51.8726 | 79.9537 | 51.7161 | 155.384 | 52.7617 | 151.7643 | 51.2703 | 10.2134 | 69.8625 | 53.1832 | 81.5204 | 1.1582 | 23.1784 | 1.0612 | 0.29627 | 0.37894 | 80.1157 | 58.8066 | 23.2091 | 61.2345 | 1.1582 | 23.1784 | 0.37894 | 82.0934 | 0.14487 | 2.6024 | 50.1703 | 0.010972 | 0.009949 | 17.0909 | 0.24487 | 0.058511 | 1145.2144 | 1467.9556 | 29421.6736 | 5592.9564 | 35014.63 | 0.84027 | 8.6827 | 49.5614 | 323.6781 | 97.8796 | 6.524 | 16.3173 | 47.8103 | 323.6781 | 146.4297 | 48.3336 | 98.0961 | 108.9713 | 184.7998 | 46468.1022 | 321.3274 | 97.3496 | 7.0927 | 4.7929 | 49.2369 | 6.689 | 7.012 | 1837.1982 | 44630.9039 | 3.6169 | 392.4809 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161027a.txt | 244.473 | 2.2936 | 540.87 | 243.276 | 9.8613 | 2306.74 | 91.4871 | 58.4337 | 90.7988 | 90.9957 | 82.2089 | 82.2064 | 54.439 | 90.466 | 49.3617 | 50.0529 | 64.2562 | 82.525 | 95.8347 | 82.324 | 98.4666 | 98.0149 | 146.6633 | 50.358 | 98.9066 | 54.2966 | 156.6567 | 52.0255 | 80.1651 | 52.0468 | 155.8098 | 52.7617 | 152.207 | 51.506 | 10.2986 | 69.8621 | 53.32 | 81.6987 | 1.1584 | 23.2789 | 1.0611 | 0.30118 | 0.38832 | 80.2934 | 58.9664 | 23.227 | 61.4093 | 1.1584 | 23.2789 | 0.38832 | 82.3161 | 0.14968 | 2.5195 | 50.406 | 0.010987 | 0.009994 | 17.0238 | 0.24488 | 0.058741 | 1147.6118 | 1465.2573 | 29502.9898 | 5437.4734 | 34940.4632 | 0.84438 | 8.7012 | 49.7325 | 324.5716 | 98.0802 | 6.5931 | 16.27 | 47.9862 | 324.5716 | 146.6633 | 48.3666 | 98.2967 | 109.0271 | 184.8155 | 46830.7355 | 321.6614 | 97.4251 | 6.9591 | 5.0359 | 49.4031 | 6.6263 | 7.0844 | 1845.4484 | 44985.2871 | 3.5962 | 394.1373 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161027a.txt | 244.613 | 2.2945 | 539.856 | 243.425 | 9.8651 | 2306.87 | 91.5048 | 58.3373 | 90.8366 | 91.0335 | 82.119 | 82.258 | 53.7601 | 90.4583 | 49.41 | 50.0836 | 64.2893 | 82.4428 | 96.6942 | 82.4278 | 98.5186 | 98.0536 | 146.6128 | 50.3886 | 98.8592 | 53.2653 | 156.687 | 52.0198 | 80.1726 | 52.1 | 155.9315 | 53.0284 | 152.2223 | 51.5093 | 10.1067 | 69.8627 | 53.3227 | 81.7096 | 1.1598 | 23.6744 | 1.0611 | 0.29321 | 0.36413 | 80.2846 | 58.9625 | 23.222 | 61.4154 | 1.1598 | 23.6744 | 0.36413 | 82.3119 | 0.15351 | 2.5105 | 50.4093 | 0.010798 | 0.009826 | 16.7357 | 0.24479 | 0.059752 | 1158.2659 | 1453.831 | 29757.6713 | 5373.7838 | 35131.4551 | 0.84704 | 8.5929 | 49.7443 | 324.4807 | 98.0598 | 6.555 | 16.2971 | 47.9922 | 324.4807 | 146.6128 | 48.3365 | 98.2763 | 109.0347 | 184.7872 | 45936.7129 | 322.1624 | 97.5382 | 7.0799 | 4.3096 | 49.4505 | 6.7016 | 7.0263 | 1841.9887 | 44094.7242 | 3.6169 | 395.6338 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161027a.txt | 243.641 | 2.2792 | 538.904 | 242.512 | 9.8396 | 2303.14 | 91.557 | 58.329 | 90.8521 | 91.059 | 82.1278 | 82.1962 | 54.0065 | 90.5122 | 49.3928 | 50.0981 | 64.2761 | 82.5176 | 96.3724 | 82.3741 | 98.519 | 98.0077 | 146.6071 | 50.4138 | 98.9291 | 53.8848 | 156.7478 | 52.0066 | 80.2022 | 52.1855 | 155.9163 | 53.2952 | 152.3139 | 51.5907 | 10.1466 | 69.8623 | 53.371 | 81.7823 | 1.1597 | 23.0747 | 1.0611 | 0.29844 | 0.37894 | 80.3171 | 59.0133 | 23.2038 | 61.4809 | 1.1597 | 23.0747 | 0.37894 | 82.3039 | 0.17625 | 2.416 | 50.4907 | 0.011078 | 0.010116 | 17.1778 | 0.24492 | 0.058215 | 1142.9963 | 1472.5611 | 29356.0523 | 5246.3158 | 34602.3681 | 0.84838 | 8.5611 | 49.7679 | 324.7078 | 98.1108 | 6.5537 | 16.2475 | 48.0285 | 324.7078 | 146.6071 | 48.2798 | 98.3273 | 109.0569 | 184.7802 | 46099.9435 | 321.3729 | 97.3599 | 6.8477 | 4.5619 | 49.4446 | 6.5078 | 7.0517 | 1838.7404 | 44261.2031 | 3.5683 | 396.3878 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161027a.txt | 243.628 | 2.2955 | 538.133 | 242.617 | 9.8491 | 2304.13 | 91.5348 | 58.3093 | 90.8465 | 91.0301 | 82.2368 | 82.1906 | 53.592 | 90.5122 | 49.3928 | 50.0699 | 64.2247 | 82.5683 | 96.2395 | 82.3504 | 98.5488 | 98.0474 | 146.6751 | 50.4243 | 98.9556 | 53.0652 | 156.7478 | 51.9934 | 80.2041 | 52.2017 | 155.9771 | 53.2952 | 152.2986 | 51.6039 | 10.1292 | 69.8625 | 53.3656 | 81.7787 | 1.1629 | 23.3398 | 1.0612 | 0.2934 | 0.36986 | 80.3207 | 59.0022 | 23.2185 | 61.462 | 1.1629 | 23.3398 | 0.36986 | 82.3365 | 0.16846 | 2.3895 | 50.5039 | 0.010944 | 0.010005 | 16.9798 | 0.24486 | 0.058893 | 1151.3232 | 1466.1936 | 29578.5841 | 5165.213 | 34743.7971 | 0.85133 | 8.5414 | 49.7679 | 324.6624 | 98.1006 | 6.5658 | 16.2022 | 48.0225 | 324.6624 | 146.6751 | 48.358 | 98.3171 | 109.0474 | 184.7749 | 46023.4309 | 322.0865 | 97.5211 | 7.0089 | 4.1237 | 49.4683 | 6.6745 | 7.0705 | 1836.1098 | 44187.3211 | 3.5826 | 397.6502 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161027a.txt | 243.757 | 2.2933 | 539.392 | 242.525 | 9.8509 | 2303.87 | 91.5559 | 58.2756 | 90.8609 | 91.0712 | 82.1739 | 82.1782 | 53.7079 | 90.5122 | 49.4176 | 50.0946 | 64.2145 | 82.5243 | 96.4222 | 82.3403 | 98.5554 | 98.0773 | 146.6349 | 50.4208 | 98.8828 | 53.2376 | 156.7934 | 51.9802 | 80.2004 | 52.1925 | 155.9923 | 53.3841 | 152.3139 | 51.6006 | 10.2349 | 69.8625 | 53.3683 | 81.7823 | 1.1592 | 23.1918 | 1.0611 | 0.29544 | 0.3752 | 80.274 | 59.0025 | 23.1715 | 61.4469 | 1.1592 | 23.1918 | 0.3752 | 82.3042 | 0.16596 | 2.3796 | 50.5006 | 0.01101 | 0.010068 | 17.0889 | 0.24489 | 0.058517 | 1145.7748 | 1468.5059 | 29380.3574 | 5151.3752 | 34531.7326 | 0.85082 | 8.49 | 49.7856 | 324.6927 | 98.1074 | 6.5515 | 16.1859 | 48.0285 | 324.6927 | 146.6349 | 48.311 | 98.3239 | 109.0564 | 184.7622 | 46490.6522 | 321.7525 | 97.4457 | 6.9335 | 4.2337 | 49.4742 | 6.5847 | 7.0361 | 1840.4055 | 44650.2467 | 3.5595 | 398.1642 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161028a.txt | 244.549 | 2.2885 | 536.772 | 243.422 | 10.1657 | 2387.18 | 94.7444 | 56.9279 | 94.1215 | 94.3092 | 85.5712 | 85.4335 | 52.1797 | 93.6377 | 48.6903 | 49.094 | 63.5926 | 85.8292 | 99.4893 | 85.578 | 101.302 | 100.8615 | 151.149 | 49.7411 | 101.6394 | 49.8226 | 154.3786 | 54.6354 | 74.6592 | 55.557 | 153.3767 | 55.6957 | 150.1005 | 51.838 | 10.1168 | 69.864 | 52.2177 | 85.2531 | 1.1733 | 29.7588 | 1.0617 | 0.29288 | 0.37909 | 74.4816 | 57.4941 | 18.7875 | 59.7382 | 1.1733 | 29.7588 | 0.37909 | 85.603 | 0.16486 | 2.7974 | 52.738 | 0.009431 | 0.008502 | 13.2556 | 0.24419 | 0.07544 | 1310.9207 | 1303.2819 | 27198.8157 | 5815.6638 | 33014.4795 | 0.82385 | 8.0847 | 48.8432 | 338.9114 | 101.2446 | 6.5002 | 16.4467 | 47.146 | 338.9114 | 151.149 | 49.6886 | 101.4604 | 110.4225 | 184.5944 | 45023.0583 | 336.1602 | 100.6455 | 7.0078 | 3.7308 | 48.4489 | 6.524 | 6.9354 | 1831.4661 | 43191.5923 | 3.3092 | 476.4894 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161028a.txt | 244.784 | 2.2813 | 537.201 | 243.503 | 10.1689 | 2390.54 | 94.6328 | 56.905 | 94.0499 | 94.2042 | 85.5458 | 85.4081 | 52.2743 | 93.5773 | 48.6863 | 49.09 | 63.5854 | 85.8053 | 99.191 | 85.5574 | 101.3412 | 100.8842 | 151.121 | 49.6842 | 101.639 | 49.7585 | 154.3331 | 54.6505 | 74.6573 | 55.5801 | 153.3767 | 56.0513 | 150.1005 | 51.8397 | 9.8948 | 69.8638 | 52.2177 | 85.2276 | 1.1672 | 29.759 | 1.0617 | 0.29157 | 0.37878 | 74.5167 | 57.5038 | 18.8128 | 59.7624 | 1.1672 | 29.759 | 0.37878 | 85.5791 | 0.16529 | 2.8109 | 52.7397 | 0.009436 | 0.008502 | 13.2561 | 0.24419 | 0.075437 | 1307.4624 | 1299.8916 | 27164.4717 | 5829.786 | 32994.2577 | 0.82331 | 8.0797 | 48.8253 | 338.5934 | 101.1756 | 6.5428 | 16.4394 | 47.146 | 338.5934 | 151.121 | 49.7296 | 101.3914 | 110.3743 | 184.5919 | 44062.0448 | 335.8262 | 100.5725 | 6.9952 | 3.8254 | 48.4489 | 6.5226 | 6.9713 | 1832.9298 | 42229.1149 | 3.3029 | 475.5236 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161028a.txt | 244.635 | 2.2763 | 535.016 | 243.475 | 9.8359 | 2298.1 | 90.9084 | 56.5521 | 90.3125 | 90.4521 | 81.8259 | 81.8808 | 52.8426 | 89.8587 | 48.0936 | 48.5576 | 62.8468 | 82.1748 | 95.3397 | 82.068 | 97.7869 | 97.5379 | 146.8782 | 49.2053 | 98.1836 | 49.1552 | 153.1485 | 54.2863 | 74.6703 | 54.5372 | 152.1753 | 55.5179 | 148.7571 | 51.4512 | 10.3585 | 69.8638 | 51.8985 | 81.5349 | 1.1679 | 29.7505 | 1.0617 | 0.29102 | 0.38008 | 74.5815 | 56.9971 | 19.3844 | 59.213 | 1.1679 | 29.7505 | 0.38008 | 81.9874 | 0.16235 | 2.8351 | 52.3512 | 0.009313 | 0.008382 | 13.2449 | 0.24413 | 0.075501 | 1308.4054 | 1299.7315 | 27997.8573 | 5812.8487 | 33810.706 | 0.82808 | 8.1933 | 48.3588 | 323.0876 | 97.7467 | 6.8383 | 16.2413 | 46.6055 | 323.0876 | 146.8782 | 48.9149 | 97.9633 | 108.7815 | 184.5927 | 47117.6253 | 320.5683 | 97.1779 | 7.3191 | 4.869 | 47.9736 | 6.8654 | 7.2946 | 1825.4746 | 45292.1508 | 3.4977 | 464.3755 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161028a.txt | 245.022 | 2.2726 | 536.128 | 243.979 | 9.8152 | 2299.25 | 90.7193 | 56.5257 | 90.1002 | 90.2765 | 81.5475 | 81.6496 | 52.5603 | 89.684 | 48.0679 | 48.5744 | 62.8117 | 81.9948 | 95.5684 | 81.8776 | 97.617 | 97.2951 | 146.6734 | 49.1797 | 98.0008 | 49.2074 | 153.1485 | 54.3203 | 74.6666 | 54.4956 | 152.2057 | 55.5179 | 148.7571 | 51.4645 | 10.3471 | 69.8637 | 51.861 | 81.3057 | 1.17 | 29.7518 | 1.0617 | 0.29031 | 0.36024 | 74.6946 | 57.0357 | 19.4589 | 59.2141 | 1.17 | 29.7518 | 0.36024 | 81.7674 | 0.20502 | 2.8558 | 52.3645 | 0.009324 | 0.008386 | 13.2438 | 0.24414 | 0.075507 | 1309.6248 | 1300.8264 | 28132.8777 | 5865.0989 | 33997.9766 | 0.82749 | 8.1669 | 48.3588 | 322.3759 | 97.5864 | 6.8671 | 16.2061 | 46.6055 | 322.3759 | 146.6734 | 48.8705 | 97.8029 | 108.7014 | 184.5856 | 47110.9219 | 319.9154 | 97.0299 | 7.3459 | 4.5746 | 47.9856 | 6.9297 | 7.3098 | 1829.2687 | 45281.6532 | 3.5143 | 462.248 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161028a.txt | 245.021 | 2.2825 | 538.777 | 243.774 | 9.7934 | 2295.35 | 90.7276 | 56.4226 | 90.1118 | 90.3182 | 81.6469 | 81.6176 | 52.2567 | 89.7233 | 48.0848 | 48.5913 | 62.7354 | 81.9974 | 95.7339 | 81.7888 | 97.5863 | 97.3307 | 146.6016 | 49.1859 | 97.9635 | 49.1888 | 153.1637 | 54.3052 | 74.7148 | 54.5072 | 152.2209 | 55.34 | 148.8029 | 51.4662 | 10.4758 | 69.864 | 51.861 | 81.2839 | 1.1621 | 29.7518 | 1.0618 | 0.2948 | 0.37947 | 74.6244 | 57.0197 | 19.4047 | 59.2153 | 1.1621 | 29.7518 | 0.37947 | 81.7626 | 0.17343 | 2.839 | 52.3662 | 0.009319 | 0.008387 | 13.2446 | 0.24414 | 0.075503 | 1305.153 | 1296.464 | 27957.9122 | 5809.4535 | 33767.3657 | 0.82796 | 8.0578 | 48.3648 | 322.3002 | 97.5693 | 6.8417 | 16.1114 | 46.624 | 322.3002 | 146.6016 | 48.8157 | 97.7859 | 108.7049 | 184.5569 | 47676.3996 | 319.7332 | 96.9886 | 7.2652 | 4.265 | 47.9917 | 6.8767 | 7.2511 | 1838.3071 | 45838.0925 | 3.492 | 463.8158 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161028a.txt | 245.07 | 2.2743 | 537.784 | 243.913 | 9.8211 | 2297.28 | 90.7657 | 56.4904 | 90.1098 | 90.2995 | 81.4931 | 81.6627 | 53.0603 | 89.6443 | 48.0401 | 48.5431 | 62.7538 | 81.931 | 95.1696 | 82.0337 | 97.5975 | 97.3287 | 146.5996 | 49.1837 | 97.9846 | 49.1441 | 153.1637 | 54.3203 | 74.6722 | 54.5303 | 152.1753 | 55.6068 | 148.7724 | 51.4562 | 10.3361 | 69.8638 | 51.8395 | 81.2694 | 1.1597 | 29.75 | 1.0617 | 0.29282 | 0.36787 | 74.6048 | 57.0305 | 19.3744 | 59.2394 | 1.1597 | 29.75 | 0.36787 | 81.7801 | 0.24716 | 2.8641 | 52.3562 | 0.009325 | 0.008384 | 13.2455 | 0.24414 | 0.075497 | 1303.7252 | 1295.1402 | 27885.4596 | 5855.2213 | 33740.6809 | 0.82646 | 8.1255 | 48.3648 | 322.497 | 97.6137 | 6.848 | 16.1421 | 46.6117 | 322.497 | 146.5996 | 48.7694 | 97.8302 | 108.721 | 184.575 | 47042.1122 | 319.8699 | 97.0196 | 7.3753 | 5.0867 | 47.9736 | 6.9098 | 7.3142 | 1834.919 | 45207.1932 | 3.488 | 463.6748 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161028a.txt | 245.096 | 2.2757 | 536.132 | 243.981 | 9.8218 | 2296.71 | 90.8039 | 56.5059 | 90.1313 | 90.3243 | 81.5755 | 81.59 | 52.9473 | 89.7208 | 48.0326 | 48.5603 | 62.7534 | 81.9915 | 94.8531 | 81.925 | 97.5905 | 97.2852 | 146.658 | 49.1586 | 98.0438 | 49.211 | 153.1181 | 54.3184 | 74.7223 | 54.5095 | 152.1297 | 55.6068 | 148.7571 | 51.4645 | 10.3517 | 69.8638 | 51.8341 | 81.2548 | 1.1532 | 29.7509 | 1.0617 | 0.30149 | 0.37863 | 74.612 | 57.0135 | 19.3984 | 59.2235 | 1.1532 | 29.7509 | 0.37863 | 81.7705 | 0.21856 | 2.8539 | 52.3645 | 0.009324 | 0.008386 | 13.2454 | 0.24414 | 0.075498 | 1300.1044 | 1291.5277 | 27841.8293 | 5818.6135 | 33660.4428 | 0.82714 | 8.159 | 48.3468 | 322.4819 | 97.6103 | 6.8064 | 16.1479 | 46.6055 | 322.4819 | 146.658 | 48.8312 | 97.8268 | 108.7372 | 184.5828 | 47107.7381 | 319.9458 | 97.0368 | 7.316 | 4.9918 | 47.9555 | 6.9055 | 7.2859 | 1829.2824 | 45278.4557 | 3.4825 | 463.4892 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161028a.txt | 245.004 | 2.2716 | 536.198 | 243.925 | 9.807 | 2297.37 | 90.6908 | 56.5065 | 90.0484 | 90.2146 | 81.5356 | 81.5366 | 53.0524 | 89.6803 | 48.0251 | 48.5634 | 62.777 | 81.9775 | 95.039 | 81.7689 | 97.5536 | 97.3146 | 146.6082 | 49.1758 | 97.9574 | 49.2141 | 153.1181 | 54.3316 | 74.7334 | 54.5141 | 152.1601 | 55.4289 | 148.7113 | 51.4529 | 10.4803 | 69.8644 | 51.8315 | 81.273 | 1.1605 | 29.7505 | 1.0617 | 0.29224 | 0.37795 | 74.5749 | 57.0105 | 19.3644 | 59.2181 | 1.1605 | 29.7505 | 0.37795 | 81.7047 | 0.21245 | 2.8787 | 52.3529 | 0.009328 | 0.008383 | 13.245 | 0.24414 | 0.0755 | 1304.2238 | 1295.588 | 27882.6927 | 5888.0991 | 33770.7917 | 0.82564 | 8.1596 | 48.3468 | 322.2093 | 97.5488 | 6.858 | 16.19 | 46.587 | 322.2093 | 146.6082 | 48.8428 | 97.7654 | 108.6893 | 184.5829 | 47723.3926 | 319.794 | 97.0024 | 7.3221 | 5.0848 | 47.9675 | 6.954 | 7.3341 | 1829.5076 | 45893.8851 | 3.493 | 463.4385 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161028a.txt | 244.449 | 2.2764 | 536.393 | 243.273 | 9.8283 | 2298.84 | 90.8848 | 56.5661 | 90.2022 | 90.3852 | 81.819 | 81.8807 | 52.6914 | 89.7518 | 48.0653 | 48.5683 | 62.8023 | 82.1985 | 95.516 | 82.0409 | 97.7704 | 97.3523 | 146.7268 | 49.1913 | 98.1175 | 49.2296 | 153.2396 | 54.2957 | 74.7649 | 54.5026 | 152.2818 | 55.34 | 148.8029 | 51.4529 | 10.3485 | 69.8637 | 51.8476 | 81.2912 | 1.1585 | 29.7502 | 1.0617 | 0.29358 | 0.37108 | 74.6727 | 57.0089 | 19.4638 | 59.2035 | 1.1585 | 29.7502 | 0.37108 | 81.9848 | 0.17046 | 2.8429 | 52.3529 | 0.009316 | 0.008383 | 13.2447 | 0.24414 | 0.075502 | 1303.1215 | 1294.4548 | 27999.0997 | 5806.4075 | 33805.5072 | 0.82824 | 8.1712 | 48.3948 | 322.9059 | 97.7058 | 6.821 | 16.1783 | 46.624 | 322.9059 | 146.7268 | 48.8044 | 97.9224 | 108.7715 | 184.5891 | 47075.7752 | 320.3253 | 97.1228 | 7.371 | 4.6756 | 48.0158 | 6.9207 | 7.3206 | 1830.1729 | 45245.6022 | 3.4945 | 462.5713 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161028a.txt | 244.494 | 2.2852 | 537.117 | 243.257 | 9.8449 | 2302.67 | 91.0185 | 56.4822 | 90.3524 | 90.5522 | 81.9808 | 82.0728 | 52.4834 | 89.922 | 48.1109 | 48.6209 | 62.8019 | 82.3874 | 95.4624 | 82.3281 | 97.9854 | 97.4017 | 146.8655 | 49.2227 | 98.3322 | 49.2114 | 153.2852 | 54.2939 | 74.7705 | 54.5118 | 152.297 | 55.5179 | 148.8182 | 51.4678 | 10.4826 | 69.864 | 51.8395 | 81.3276 | 1.1658 | 29.7504 | 1.0618 | 0.29892 | 0.3765 | 74.5824 | 57.0122 | 19.3702 | 59.2125 | 1.1658 | 29.7504 | 0.3765 | 82.1923 | 0.19623 | 2.826 | 52.3678 | 0.009315 | 0.008387 | 13.2452 | 0.24414 | 0.075499 | 1307.1886 | 1298.5476 | 27951.2853 | 5791.2513 | 33742.5365 | 0.82837 | 8.0694 | 48.4128 | 323.6176 | 97.8659 | 6.8474 | 16.1717 | 46.6302 | 323.6176 | 146.8655 | 48.783 | 98.0825 | 108.8282 | 184.5631 | 47633.9752 | 320.9174 | 97.2569 | 7.3349 | 4.4615 | 48.0218 | 6.9045 | 7.3137 | 1832.6432 | 45801.332 | 3.4824 | 464.881 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161028a.txt | 241.727 | 2.2651 | 526.691 | 239.769 | 13.2765 | 3123.7 | 120.5131 | 62.153 | 119.9955 | 120.1736 | 110.2403 | 110.0859 | 56.9839 | 119.3141 | 54.0546 | 54.3813 | 70.7293 | 110.2771 | 124.1066 | 110.5271 | 125.5891 | 125.445 | 182.8469 | 54.6347 | 125.6167 | 55.9235 | 167.3027 | 58.4871 | 76.4673 | 60.8153 | 166.2724 | 59.6965 | 163.9916 | 56.2834 | 8.8276 | 69.8625 | 54.5457 | 109.483 | 1.1447 | 29.7115 | 1.0614 | 0.2886 | 0.34452 | 76.355 | 61.4719 | 16.6831 | 63.6066 | 1.1447 | 29.7115 | 0.34452 | 110.2826 | 0.18285 | 2.2037 | 57.1834 | 0.010877 | 0.010036 | 13.3865 | 0.24483 | 0.074702 | 1288.3423 | 1293.4829 | 23809.2254 | 5170.1525 | 28979.3779 | 0.82159 | 8.3886 | 53.7645 | 464.0786 | 125.2423 | 4.7292 | 18.1977 | 52.5317 | 464.0786 | 182.8469 | 57.4113 | 125.4357 | 122.3859 | 184.9756 | 33151.0098 | 460.8349 | 124.688 | 5.3738 | 3.601 | 53.3828 | 4.6924 | 5.0687 | 1797.0697 | 31353.9401 | 2.3267 | 533.4865 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161028a.txt | 241.599 | 2.2589 | 523.918 | 239.759 | 13.2746 | 3121.26 | 120.4961 | 62.2908 | 119.9528 | 120.1245 | 110.0181 | 109.9648 | 57.1354 | 119.3055 | 54.0347 | 54.379 | 70.8528 | 110.3663 | 123.9442 | 110.4924 | 125.5774 | 125.4875 | 182.9262 | 54.6289 | 125.6274 | 55.3812 | 167.2724 | 58.4645 | 76.4562 | 60.8177 | 166.2572 | 59.6965 | 163.8695 | 56.2801 | 8.8363 | 69.8623 | 54.5404 | 109.4794 | 1.1406 | 29.7119 | 1.0614 | 0.28479 | 0.34796 | 76.3368 | 61.4347 | 16.7021 | 63.6007 | 1.1406 | 29.7119 | 0.34796 | 110.2104 | 0.25892 | 2.1843 | 57.1801 | 0.010868 | 0.010035 | 13.3862 | 0.24482 | 0.074704 | 1286.0243 | 1291.123 | 23791.5952 | 5113.3342 | 28904.9294 | 0.8231 | 8.5375 | 53.7532 | 463.9877 | 125.2268 | 4.7307 | 18.3669 | 52.4858 | 463.9877 | 182.9262 | 57.506 | 125.4202 | 122.3773 | 185.0156 | 33209.439 | 460.7286 | 124.6697 | 5.3642 | 3.7582 | 53.3772 | 4.7169 | 5.1024 | 1787.6082 | 31421.8308 | 2.324 | 533.8983 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161028a.txt | 241.651 | 2.2663 | 526.432 | 239.745 | 13.2668 | 3121.48 | 120.4369 | 62.3068 | 119.9613 | 120.1265 | 109.9974 | 109.8596 | 56.6154 | 119.2679 | 54.0674 | 54.4082 | 70.9014 | 110.0541 | 123.8331 | 110.5358 | 125.489 | 125.4216 | 183.1186 | 54.6335 | 125.5517 | 55.3893 | 167.3331 | 58.4701 | 76.4488 | 60.8292 | 166.3789 | 59.8743 | 163.9306 | 56.2718 | 8.8615 | 69.8621 | 54.5484 | 109.4612 | 1.1513 | 29.7128 | 1.0615 | 0.2912 | 0.35643 | 76.3175 | 61.4218 | 16.6958 | 63.527 | 1.1513 | 29.7128 | 0.35643 | 110.1118 | 0.29426 | 2.1983 | 57.1718 | 0.010869 | 0.010031 | 13.3844 | 0.24483 | 0.074714 | 1292.157 | 1297.1025 | 23896.9623 | 5170.1808 | 29067.1432 | 0.82213 | 8.5312 | 53.7757 | 463.6092 | 125.1623 | 4.7253 | 18.3927 | 52.5087 | 463.6092 | 183.1186 | 57.7628 | 125.3558 | 122.3476 | 185.0152 | 33319.6457 | 460.4098 | 124.6151 | 5.3472 | 3.1931 | 53.4224 | 4.6538 | 5.0358 | 1796.186 | 31523.4597 | 2.3353 | 533.4506 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161028a.txt | 241.855 | 2.2626 | 526.982 | 239.944 | 13.2602 | 3119.03 | 120.39 | 62.1697 | 119.8469 | 120.0346 | 110.0054 | 109.6238 | 56.6518 | 119.224 | 53.9003 | 54.2201 | 70.7907 | 110.0979 | 123.4881 | 110.1652 | 125.4009 | 125.3336 | 183.1227 | 54.4525 | 125.5082 | 55.3907 | 166.8775 | 58.3154 | 76.2948 | 60.6165 | 165.7706 | 59.6076 | 163.5642 | 56.1307 | 8.7283 | 69.8627 | 54.535 | 109.3448 | 1.1487 | 29.7135 | 1.0615 | 0.28222 | 0.34674 | 76.2112 | 61.2942 | 16.717 | 63.4079 | 1.1487 | 29.7135 | 0.34674 | 109.9731 | 0.24188 | 2.1847 | 57.0307 | 0.010808 | 0.009979 | 13.38 | 0.2448 | 0.074739 | 1290.9495 | 1295.4635 | 23900.4501 | 5108.3336 | 29008.7837 | 0.8239 | 8.5625 | 53.6072 | 463.3063 | 125.1106 | 4.7206 | 18.4195 | 52.3712 | 463.3063 | 183.1227 | 57.8185 | 125.3042 | 122.3241 | 185.0138 | 32830.3522 | 460.1365 | 124.5682 | 5.3442 | 3.4555 | 53.1963 | 4.7213 | 5.076 | 1798.0626 | 31032.2896 | 2.3319 | 534.0243 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161028a.txt | 241.782 | 2.2561 | 527.977 | 239.962 | 13.2602 | 3120.04 | 120.3138 | 62.1015 | 119.7901 | 119.9424 | 109.9577 | 109.703 | 56.9912 | 119.1242 | 53.8161 | 54.1746 | 70.7093 | 110.1567 | 123.8857 | 110.3089 | 125.3211 | 125.1678 | 183.1111 | 54.3052 | 125.406 | 55.3908 | 166.8016 | 58.2814 | 76.2485 | 60.5934 | 165.6946 | 59.6076 | 163.4574 | 56.0892 | 8.8079 | 69.8629 | 54.5055 | 109.3521 | 1.1419 | 29.713 | 1.0615 | 0.28375 | 0.34941 | 76.1314 | 61.2372 | 16.6941 | 63.3548 | 1.1419 | 29.713 | 0.34941 | 110.0316 | 0.26202 | 2.1922 | 56.9892 | 0.010795 | 0.009964 | 13.3789 | 0.24479 | 0.074745 | 1287.1585 | 1291.554 | 23797.4879 | 5104.6808 | 28902.1687 | 0.82338 | 8.5225 | 53.5791 | 462.9883 | 125.0563 | 4.7425 | 18.3783 | 52.331 | 462.9883 | 183.1111 | 57.8611 | 125.25 | 122.2858 | 185.0013 | 33143.5472 | 459.757 | 124.5031 | 5.3789 | 3.8232 | 53.168 | 4.7129 | 5.1139 | 1801.4575 | 31342.0897 | 2.322 | 534.4202 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161028a.txt | 243.214 | 2.2756 | 533.594 | 242.17 | 9.1348 | 2120.52 | 82.7402 | 54.7964 | 82.2265 | 82.4703 | 74.4173 | 74.4963 | 52.1303 | 81.7742 | 44.2926 | 44.9996 | 60.8781 | 74.888 | 87.5146 | 74.7439 | 90.0536 | 89.9232 | 140.6068 | 45.6212 | 90.4921 | 45.5323 | 144.6286 | 54.3354 | 67.7717 | 53.9499 | 143.5528 | 55.6957 | 140.4377 | 48.6259 | 11.4143 | 69.8665 | 53.3817 | 74.1496 | 1.1542 | 29.508 | 1.0626 | 0.28195 | 0.343 | 67.3133 | 53.4875 | 15.6257 | 55.17 | 1.1542 | 29.508 | 0.343 | 74.6364 | 0.21795 | 5.7095 | 49.5259 | 0.009407 | 0.007601 | 13.2422 | 0.24418 | 0.075516 | 1300.7619 | 1291.8754 | 22576.0511 | 11216.7939 | 33792.845 | 0.66807 | 9.8751 | 44.9213 | 292.3182 | 90.5553 | 7.8151 | 17.7039 | 43.1742 | 292.3182 | 140.6068 | 49.8347 | 90.7721 | 105.3818 | 184.8086 | 54395.9507 | 290.523 | 90.1184 | 8.3442 | 7.6538 | 44.4765 | 7.8919 | 8.085 | 1820.6227 | 52575.328 | 3.7316 | 461.9067 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161028a.txt | 243.138 | 2.2806 | 534.522 | 242.005 | 9.1201 | 2117.24 | 82.7521 | 54.8086 | 82.2315 | 82.4787 | 74.2284 | 74.4503 | 52.009 | 81.7389 | 44.2803 | 45.0087 | 60.8525 | 74.7466 | 87.6206 | 74.5955 | 89.9751 | 89.8715 | 140.4837 | 45.6089 | 90.4505 | 45.513 | 144.6742 | 54.292 | 67.7698 | 53.9499 | 143.5984 | 55.6068 | 140.4224 | 48.5828 | 11.4582 | 69.8658 | 53.3281 | 74.1277 | 1.1585 | 29.5073 | 1.0625 | 0.28393 | 0.35391 | 67.3 | 53.4517 | 15.6483 | 55.0844 | 1.1585 | 29.5073 | 0.35391 | 74.5052 | 0.22067 | 5.7092 | 49.4828 | 0.009393 | 0.007589 | 13.2407 | 0.24417 | 0.075525 | 1303.301 | 1294.2464 | 22651.253 | 11222.2454 | 33873.4984 | 0.6687 | 9.8685 | 44.9401 | 292.3485 | 90.5627 | 7.8106 | 17.6848 | 43.1678 | 292.3485 | 140.4837 | 49.7043 | 90.7795 | 105.3866 | 184.8081 | 54601.7861 | 290.3257 | 90.0703 | 8.3314 | 7.5136 | 44.4954 | 7.8387 | 8.084 | 1823.7891 | 52777.9971 | 3.7438 | 461.7064 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161028a.txt | 243.057 | 2.2794 | 534.032 | 242.009 | 9.1187 | 2117.65 | 82.7879 | 54.6076 | 82.2708 | 82.5281 | 74.3905 | 74.4831 | 51.9738 | 81.7625 | 44.2411 | 44.9767 | 60.6772 | 74.9001 | 87.4627 | 74.6058 | 90.0487 | 89.8715 | 140.4806 | 45.5698 | 90.5474 | 45.4845 | 144.5223 | 54.2769 | 67.7346 | 53.9476 | 143.4615 | 55.1622 | 140.3461 | 48.5745 | 11.4935 | 69.8665 | 53.3147 | 74.095 | 1.1574 | 29.5082 | 1.0625 | 0.27462 | 0.33842 | 67.242 | 53.3956 | 15.6464 | 55.0574 | 1.1574 | 29.5082 | 0.33842 | 74.5949 | 0.22179 | 5.7024 | 49.4745 | 0.009387 | 0.007587 | 13.2388 | 0.24417 | 0.075536 | 1302.7501 | 1293.5092 | 22638.1119 | 11199.3727 | 33837.4846 | 0.66902 | 9.7301 | 44.8775 | 292.2879 | 90.548 | 7.7601 | 17.5416 | 43.1356 | 292.2879 | 140.4806 | 49.7159 | 90.7647 | 105.4013 | 184.7676 | 54731.6923 | 290.4016 | 90.0888 | 8.3263 | 7.5352 | 44.4387 | 7.818 | 8.0199 | 1822.1172 | 52909.5751 | 3.74 | 462.0025 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161028a.txt | 243.175 | 2.2901 | 535.852 | 242.322 | 9.1096 | 2119.59 | 82.6918 | 54.592 | 82.1984 | 82.4287 | 74.3651 | 74.4509 | 52.2121 | 81.6566 | 44.0975 | 44.8119 | 60.6177 | 74.8376 | 87.5019 | 74.591 | 89.9606 | 89.8402 | 140.4608 | 45.4549 | 90.4594 | 45.3659 | 144.2945 | 54.2127 | 67.7272 | 53.8875 | 143.203 | 55.2511 | 140.1171 | 48.5081 | 11.3625 | 69.8659 | 53.261 | 74.0732 | 1.1603 | 29.509 | 1.0626 | 0.29098 | 0.34994 | 67.2758 | 53.3515 | 15.7242 | 55.0255 | 1.1603 | 29.509 | 0.34994 | 74.5611 | 0.20648 | 5.7046 | 49.4081 | 0.009365 | 0.007567 | 13.2384 | 0.24416 | 0.075538 | 1304.4522 | 1295.1621 | 22777.6726 | 11193.671 | 33971.3436 | 0.6705 | 9.8086 | 44.7834 | 292.2274 | 90.5333 | 7.8415 | 17.5787 | 43.039 | 292.2274 | 140.4608 | 49.7108 | 90.75 | 105.362 | 184.7816 | 54144.5366 | 290.2953 | 90.0628 | 8.4062 | 7.8808 | 44.3314 | 7.8645 | 8.1046 | 1828.327 | 52316.2096 | 3.7494 | 460.7833 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161028a.txt | 243.193 | 2.2818 | 534.643 | 242.221 | 9.1174 | 2116.87 | 82.6896 | 54.8209 | 82.1354 | 82.3859 | 74.1245 | 74.3805 | 52.378 | 81.6367 | 44.1763 | 44.9261 | 60.8621 | 74.6844 | 87.8383 | 74.5504 | 89.8973 | 89.7066 | 140.4862 | 45.5015 | 90.3896 | 45.4659 | 144.4008 | 54.224 | 67.7235 | 53.8204 | 143.2334 | 55.34 | 140.1629 | 48.5462 | 11.1332 | 69.8665 | 53.2154 | 74.004 | 1.162 | 29.5084 | 1.0626 | 0.29096 | 0.33849 | 67.2469 | 53.4219 | 15.625 | 55.0339 | 1.162 | 29.5084 | 0.33849 | 74.435 | 0.24144 | 5.6778 | 49.4462 | 0.009369 | 0.007578 | 13.2385 | 0.24416 | 0.075537 | 1305.3924 | 1296.1123 | 22651.2787 | 11158.3052 | 33809.5839 | 0.66997 | 9.9936 | 44.8273 | 291.9548 | 90.4671 | 7.7775 | 17.8038 | 43.0583 | 291.9548 | 140.4862 | 49.8024 | 90.6838 | 105.3611 | 184.8331 | 53086.5407 | 289.9917 | 89.9887 | 8.352 | 8.034 | 44.344 | 7.8533 | 8.0811 | 1824.2019 | 51262.3388 | 3.7371 | 463.3216 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161028a.txt | 243.41 | 2.2713 | 531.209 | 242.025 | 11.264 | 2654.93 | 104.6564 | 56.6424 | 104.2469 | 104.4339 | 95.402 | 95.3215 | 50.8712 | 103.5027 | 46.8182 | 47.2323 | 65.4084 | 95.4857 | 108.5059 | 95.5252 | 110.2795 | 110.3206 | 168.6974 | 47.5858 | 110.5446 | 47.6915 | 149.7314 | 54.458 | 68.6118 | 55.9432 | 148.4647 | 55.4289 | 146.1926 | 50.193 | 8.471 | 69.8661 | 59.5935 | 95.0069 | 1.1654 | 29.5176 | 1.0623 | 0.28851 | 0.3636 | 68.3092 | 55.2678 | 14.8413 | 56.7964 | 1.1654 | 29.5176 | 0.3636 | 95.4336 | 0.090717 | 4.2651 | 51.093 | 0.009447 | 0.008061 | 13.2843 | 0.24419 | 0.075277 | 1305.015 | 1300.2175 | 21476.4446 | 8638.98 | 30115.4246 | 0.71314 | 9.6446 | 46.9979 | 386.1557 | 110.997 | 6.3406 | 19.8449 | 45.5635 | 386.1557 | 168.6974 | 57.4895 | 111.2079 | 114.814 | 184.8891 | 35616.2157 | 384.0139 | 110.5753 | 7.0726 | 4.3837 | 46.4874 | 6.3284 | 6.5632 | 1812.4851 | 33803.7306 | 2.7702 | 520.0053 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161028a.txt | 243.615 | 2.2771 | 533.885 | 242.11 | 11.2718 | 2656.45 | 104.6024 | 56.6688 | 104.2159 | 104.3635 | 95.3673 | 95.2206 | 51.205 | 103.3536 | 46.7211 | 47.1389 | 65.3969 | 95.448 | 108.7926 | 95.594 | 110.2262 | 110.2119 | 168.6904 | 47.5066 | 110.4914 | 47.6441 | 149.6555 | 54.4505 | 68.6099 | 55.9501 | 148.3887 | 55.6957 | 146.1773 | 50.1946 | 8.3309 | 69.8659 | 59.6015 | 94.9924 | 1.153 | 29.517 | 1.0624 | 0.28167 | 0.34055 | 68.3436 | 55.2756 | 14.868 | 56.7982 | 1.153 | 29.517 | 0.34055 | 95.4075 | 0.15593 | 4.2559 | 51.0946 | 0.009445 | 0.008061 | 13.2836 | 0.24419 | 0.075281 | 1298.0698 | 1293.2304 | 21399.7664 | 8573.7464 | 29973.5128 | 0.71396 | 9.7014 | 46.9673 | 385.8983 | 110.9464 | 6.3441 | 19.8396 | 45.5573 | 385.8983 | 168.6904 | 57.5331 | 111.1574 | 114.7894 | 184.9021 | 35045.9829 | 383.8469 | 110.5423 | 7.1887 | 4.7483 | 46.4567 | 6.3264 | 6.583 | 1821.6156 | 33224.3673 | 2.7535 | 519.6867 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161028a.txt | 243.683 | 2.2776 | 532.166 | 242.185 | 11.2697 | 2658.27 | 104.6959 | 56.6494 | 104.2633 | 104.4634 | 95.4517 | 95.1824 | 50.6975 | 103.423 | 46.8031 | 47.2527 | 65.4315 | 95.5547 | 108.5248 | 95.5777 | 110.2722 | 110.3068 | 168.7623 | 47.5885 | 110.5602 | 47.6232 | 149.7618 | 54.4618 | 68.6321 | 55.9247 | 148.4952 | 55.6068 | 146.2384 | 50.183 | 8.4233 | 69.8659 | 59.5961 | 94.9778 | 1.1568 | 29.5176 | 1.0624 | 0.28524 | 0.34963 | 68.3077 | 55.2207 | 14.887 | 56.7311 | 1.1568 | 29.5176 | 0.34963 | 95.4416 | 0.1813 | 4.2788 | 51.083 | 0.009448 | 0.008058 | 13.282 | 0.24419 | 0.07529 | 1300.3061 | 1295.304 | 21464.7517 | 8634.6783 | 30099.43 | 0.71313 | 9.6393 | 47.0101 | 386.1709 | 111 | 6.3042 | 19.8493 | 45.5823 | 386.1709 | 168.7623 | 57.5514 | 111.2109 | 114.8319 | 184.8885 | 35406.6739 | 383.8773 | 110.5483 | 7.1253 | 4.1977 | 46.4997 | 6.285 | 6.5366 | 1815.7504 | 33590.9235 | 2.765 | 518.4043 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161028a.txt | 243.696 | 2.2796 | 535.529 | 242.33 | 11.2849 | 2658.84 | 104.7009 | 56.4906 | 104.2684 | 104.4619 | 95.5297 | 95.2769 | 50.6363 | 103.4449 | 46.8339 | 47.248 | 65.2903 | 95.6002 | 108.3568 | 95.4635 | 110.2581 | 110.3677 | 168.5825 | 47.5873 | 110.5428 | 47.5972 | 149.8074 | 54.4467 | 68.621 | 55.9039 | 148.5256 | 55.6068 | 146.2689 | 50.1598 | 8.4261 | 69.8658 | 59.5586 | 94.956 | 1.1517 | 29.517 | 1.0625 | 0.2894 | 0.34674 | 68.3365 | 55.24 | 14.8966 | 56.7329 | 1.1517 | 29.517 | 0.34674 | 95.4676 | 0.13882 | 4.287 | 51.0598 | 0.009443 | 0.008051 | 13.2823 | 0.24419 | 0.075288 | 1297.3993 | 1292.4357 | 21430.4914 | 8626.4483 | 30056.9397 | 0.713 | 9.4622 | 47.0284 | 385.9589 | 110.9584 | 6.2574 | 19.6955 | 45.5948 | 385.9589 | 168.5825 | 57.4133 | 111.1693 | 114.8342 | 184.8429 | 35393.9968 | 383.9987 | 110.5723 | 7.1273 | 4.1243 | 46.512 | 6.3039 | 6.4965 | 1827.2249 | 33566.7718 | 2.7577 | 517.9766 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161028a.txt | 243.889 | 2.2787 | 535.064 | 242.452 | 11.2616 | 2659.58 | 104.5907 | 56.5376 | 104.1944 | 104.4043 | 95.402 | 95.199 | 50.4136 | 103.4084 | 46.7413 | 47.2051 | 65.3514 | 95.407 | 108.4284 | 95.5496 | 110.2055 | 110.1326 | 168.4808 | 47.4558 | 110.5457 | 47.5826 | 149.5795 | 54.4203 | 68.5969 | 55.8692 | 148.3127 | 55.4289 | 146.04 | 50.1631 | 8.4188 | 69.8658 | 59.5666 | 94.9596 | 1.1634 | 29.5177 | 1.0624 | 0.28738 | 0.34429 | 68.3695 | 55.2398 | 14.9297 | 56.7036 | 1.1634 | 29.5177 | 0.34429 | 95.3894 | 0.14423 | 4.2572 | 51.0631 | 0.009434 | 0.008051 | 13.2811 | 0.24419 | 0.075295 | 1304.0569 | 1298.9479 | 21586.114 | 8606.9395 | 30193.0535 | 0.71494 | 9.6008 | 46.9368 | 385.7015 | 110.9077 | 6.317 | 19.8503 | 45.5011 | 385.7015 | 168.4808 | 57.3621 | 111.1187 | 114.7841 | 184.8734 | 35403.9707 | 383.6799 | 110.5093 | 7.1009 | 3.9876 | 46.4259 | 6.3149 | 6.5034 | 1825.6384 | 33578.3323 | 2.77 | 518.2875 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161028a.txt | 241.195 | 2.267 | 526.436 | 239.192 | 13.5209 | 3174.23 | 121.48 | 60.8314 | 121.0601 | 121.2473 | 111.6062 | 111.288 | 54.7598 | 120.1336 | 50.3188 | 50.5654 | 70.9937 | 111.5304 | 124.9647 | 111.7535 | 125.9767 | 126.2187 | 191.0862 | 50.9169 | 126.1296 | 50.8285 | 158.1754 | 56.6056 | 69.717 | 59.1805 | 156.8287 | 57.9183 | 155.199 | 52.9601 | 7.7055 | 69.8652 | 61.133 | 110.811 | 1.1484 | 29.5084 | 1.0623 | 0.27956 | 0.33331 | 69.4676 | 57.6737 | 13.594 | 59.0551 | 1.1484 | 29.5084 | 0.33331 | 111.5445 | 0.1945 | 3.6455 | 53.8601 | 0.010226 | 0.00894 | 13.3522 | 0.24454 | 0.074894 | 1292.1136 | 1293.9454 | 19514.5473 | 7932.9576 | 27447.505 | 0.71098 | 10.5113 | 50.3201 | 471.5286 | 126.5042 | 5.0242 | 21.8291 | 49.1646 | 471.5286 | 191.0862 | 64.391 | 126.6952 | 122.873 | 185.338 | 28879.3829 | 468.8358 | 126.0499 | 5.9163 | 4.9605 | 49.7993 | 4.9898 | 5.2569 | 1796.1996 | 27083.1832 | 2.1738 | 564.9097 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161028a.txt | 241.239 | 2.2668 | 528.938 | 239.262 | 13.5143 | 3176.57 | 121.3498 | 60.5484 | 120.9687 | 121.1237 | 111.7184 | 111.0789 | 54.5682 | 120.035 | 50.2496 | 50.4927 | 70.849 | 111.4144 | 124.5081 | 111.7157 | 125.847 | 126.134 | 191.0816 | 50.8689 | 126.0637 | 50.8086 | 158.0539 | 56.583 | 69.7003 | 59.1574 | 156.7071 | 57.6516 | 155.0158 | 52.9186 | 7.7421 | 69.8652 | 61.0954 | 110.7746 | 1.1513 | 29.508 | 1.0623 | 0.27999 | 0.34651 | 69.4312 | 57.6466 | 13.5846 | 59.0343 | 1.1513 | 29.508 | 0.34651 | 111.4818 | 0.30416 | 3.6643 | 53.8186 | 0.010218 | 0.008927 | 13.3522 | 0.24454 | 0.074894 | 1293.711 | 1295.543 | 19525.7484 | 7975.5353 | 27501.2837 | 0.70999 | 10.2751 | 50.2732 | 471.1349 | 126.4379 | 5.0881 | 21.7561 | 49.0929 | 471.1349 | 191.0816 | 64.4526 | 126.629 | 122.8072 | 185.2717 | 29016.4357 | 468.4866 | 125.9909 | 5.9559 | 4.816 | 49.7521 | 5.0222 | 5.3142 | 1804.7365 | 27211.6992 | 2.1752 | 564.5021 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161028a.txt | 241.225 | 2.2735 | 528.107 | 239.275 | 13.5098 | 3175.55 | 121.5047 | 60.5974 | 121.059 | 121.2654 | 111.7771 | 111.3225 | 54.5877 | 120.1302 | 50.2798 | 50.544 | 70.8305 | 111.4162 | 124.8525 | 111.5188 | 125.9254 | 126.1517 | 191.1716 | 50.8744 | 126.1071 | 50.7788 | 158.1602 | 56.5603 | 69.6873 | 59.2013 | 156.7527 | 57.7405 | 155.0921 | 52.907 | 7.7256 | 69.8658 | 61.0928 | 110.8146 | 1.1627 | 29.5084 | 1.0623 | 0.28921 | 0.34979 | 69.3918 | 57.611 | 13.5809 | 59.0068 | 1.1627 | 29.5084 | 0.34979 | 111.5087 | 0.19611 | 3.6533 | 53.807 | 0.010209 | 0.008923 | 13.3517 | 0.24453 | 0.074897 | 1300.1871 | 1301.9805 | 19616.9956 | 7986.6896 | 27603.6851 | 0.71067 | 10.2832 | 50.3142 | 471.3318 | 126.4711 | 4.9664 | 21.7078 | 49.1228 | 471.3318 | 191.1716 | 64.5095 | 126.6621 | 122.8855 | 185.2765 | 28920.6072 | 468.6992 | 126.0268 | 5.8966 | 4.8179 | 49.7698 | 4.9679 | 5.2056 | 1801.9011 | 27118.7061 | 2.1844 | 565.2233 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161028a.txt | 241.295 | 2.2652 | 527.191 | 239.324 | 13.5179 | 3179.52 | 121.3694 | 60.5001 | 120.969 | 121.1562 | 111.6505 | 111.3193 | 54.1173 | 120.0787 | 50.2551 | 50.4876 | 70.8034 | 111.4064 | 124.6924 | 111.5546 | 125.7946 | 126.0211 | 191.1545 | 50.8391 | 126.0208 | 50.7647 | 158.0083 | 56.5603 | 69.6688 | 59.1412 | 156.6615 | 57.6516 | 155.0158 | 52.9021 | 7.6418 | 69.8652 | 61.0579 | 110.811 | 1.1504 | 29.508 | 1.0623 | 0.28595 | 0.34292 | 69.4126 | 57.6076 | 13.605 | 59.017 | 1.1504 | 29.508 | 0.34292 | 111.4827 | 0.14816 | 3.6583 | 53.8021 | 0.010209 | 0.008921 | 13.3518 | 0.24453 | 0.074896 | 1293.2566 | 1295.0482 | 19546.9458 | 7954.4056 | 27501.3514 | 0.71076 | 10.2444 | 50.2556 | 471.1501 | 126.4405 | 5.071 | 21.7104 | 49.0929 | 471.1501 | 191.1545 | 64.5229 | 126.6316 | 122.8171 | 185.2623 | 28631.8242 | 468.517 | 125.996 | 5.9173 | 4.3829 | 49.7344 | 5.027 | 5.2843 | 1798.7757 | 26833.0485 | 2.1745 | 564.3024 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161028a.txt | 241.242 | 2.2739 | 528.688 | 239.283 | 13.5251 | 3180.31 | 121.4839 | 60.4881 | 121.0543 | 121.2511 | 111.5354 | 111.214 | 54.9109 | 120.1081 | 50.2132 | 50.4669 | 70.7597 | 111.6447 | 124.9713 | 111.783 | 125.8971 | 126.1585 | 191.1692 | 50.8537 | 126.133 | 50.7863 | 157.9628 | 56.5433 | 69.6688 | 59.1134 | 156.5854 | 57.4738 | 154.9547 | 52.8888 | 7.7655 | 69.8654 | 61.0579 | 110.8182 | 1.1465 | 29.5082 | 1.0623 | 0.28091 | 0.32873 | 69.441 | 57.618 | 13.623 | 59.017 | 1.1465 | 29.5082 | 0.32873 | 111.5443 | 0.24237 | 3.6546 | 53.7888 | 0.010203 | 0.008917 | 13.351 | 0.24453 | 0.0749 | 1291.0918 | 1292.8069 | 19539.4469 | 7929.0244 | 27468.4712 | 0.71134 | 10.25 | 50.2381 | 471.4075 | 126.4838 | 4.9999 | 21.6906 | 49.069 | 471.4075 | 191.1692 | 64.4943 | 126.6749 | 122.875 | 185.2627 | 29068.1814 | 468.6385 | 126.0165 | 5.9085 | 5.206 | 49.7049 | 4.9622 | 5.2327 | 1803.8835 | 27264.298 | 2.1705 | 564.0322 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161028a.txt | 241.633 | 2.2737 | 531.3 | 239.693 | 13.372 | 3148.15 | 120.3899 | 58.9551 | 119.9722 | 120.185 | 110.6725 | 110.4754 | 52.4487 | 119.0808 | 48.8891 | 49.1607 | 69.5232 | 110.56 | 123.2547 | 110.6758 | 124.7191 | 125.066 | 190.5905 | 49.4848 | 124.9733 | 49.3449 | 154.6672 | 54.8242 | 68.4152 | 57.2219 | 153.255 | 56.318 | 151.7338 | 51.4296 | 7.5915 | 69.8652 | 60.0709 | 110.0251 | 1.1541 | 29.5058 | 1.0625 | 0.2814 | 0.33933 | 68.0708 | 56.1853 | 13.6855 | 57.7088 | 1.1541 | 29.5058 | 0.33933 | 110.5959 | 0.096722 | 3.3945 | 52.3296 | 0.009579 | 0.008446 | 13.3151 | 0.24425 | 0.075103 | 1297.1253 | 1295.3504 | 19671.4892 | 7019.6875 | 26691.1766 | 0.737 | 9.9987 | 48.9564 | 465.7745 | 125.531 | 5.1411 | 21.725 | 47.7982 | 465.7745 | 190.5905 | 64.8667 | 125.7238 | 122.324 | 185.1125 | 28599.4844 | 463.2337 | 125.0982 | 6.0174 | 4.0478 | 48.4009 | 5.126 | 5.3459 | 1812.7956 | 26786.6888 | 2.1261 | 583.1704 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161028a.txt | 241.628 | 2.2765 | 529.839 | 239.75 | 13.3703 | 3145.75 | 120.3319 | 58.7844 | 119.9401 | 120.1432 | 110.4611 | 110.0629 | 52.4758 | 118.9928 | 48.8597 | 49.0995 | 69.4166 | 110.7286 | 123.6931 | 110.6552 | 124.6893 | 125.0331 | 190.7209 | 49.4731 | 124.9147 | 49.2942 | 154.5761 | 54.8223 | 68.4226 | 57.1849 | 153.1638 | 55.9624 | 151.7338 | 51.4014 | 7.6011 | 69.8654 | 60.0306 | 109.9633 | 1.1522 | 29.5057 | 1.0624 | 0.28601 | 0.34887 | 68.0457 | 56.1834 | 13.6623 | 57.7071 | 1.1522 | 29.5057 | 0.34887 | 110.477 | 0.29822 | 3.4208 | 52.3014 | 0.009579 | 0.008437 | 13.3155 | 0.24425 | 0.0751 | 1296.025 | 1294.2943 | 19622.8076 | 7064.7035 | 26687.5111 | 0.73528 | 9.8637 | 48.9207 | 465.6231 | 125.5052 | 5.1734 | 21.6185 | 47.7982 | 465.6231 | 190.7209 | 65.0228 | 125.6981 | 122.2949 | 185.0742 | 28631.5185 | 463.0818 | 125.0723 | 6.0795 | 4.1109 | 48.3649 | 5.1322 | 5.362 | 1807.8107 | 26823.7078 | 2.128 | 582.7557 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161028a.txt | 241.778 | 2.2628 | 527.305 | 239.834 | 13.3633 | 3148.33 | 120.319 | 58.7983 | 119.9497 | 120.1368 | 110.5945 | 110.4169 | 52.6021 | 118.9698 | 48.8592 | 49.1733 | 69.3958 | 110.5684 | 123.9235 | 110.9157 | 124.7944 | 125.0677 | 190.692 | 49.4656 | 124.9655 | 49.2832 | 154.6368 | 54.8185 | 68.4078 | 57.1733 | 153.1942 | 55.8735 | 151.7185 | 51.4031 | 7.6455 | 69.8654 | 60.0119 | 109.996 | 1.1531 | 29.5058 | 1.0625 | 0.28659 | 0.34605 | 68.0912 | 56.1693 | 13.7218 | 57.6865 | 1.1531 | 29.5058 | 0.34605 | 110.6239 | 0.20971 | 3.4154 | 52.3031 | 0.009577 | 0.008438 | 13.3148 | 0.24425 | 0.075104 | 1296.5764 | 1294.7786 | 19715.6905 | 7056.178 | 26771.8685 | 0.73643 | 9.8538 | 48.9445 | 465.714 | 125.5207 | 5.2017 | 21.6037 | 47.7921 | 465.714 | 190.692 | 64.9785 | 125.7135 | 122.2884 | 185.0731 | 28801.2652 | 463.1274 | 125.0801 | 6.1103 | 4.2252 | 48.3769 | 5.1303 | 5.3839 | 1799.1647 | 27002.1006 | 2.1347 | 581.1666 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161028a.txt | 241.673 | 2.272 | 529.69 | 239.775 | 13.3694 | 3148.27 | 120.3462 | 58.8382 | 119.964 | 120.1221 | 110.6382 | 110.3924 | 52.4014 | 119.0246 | 48.8769 | 49.1875 | 69.4026 | 110.4705 | 123.6414 | 110.8114 | 124.7656 | 125.0709 | 190.535 | 49.4656 | 124.9303 | 49.2761 | 154.5761 | 54.8091 | 68.3892 | 57.1826 | 153.2246 | 55.6957 | 151.688 | 51.3898 | 7.51 | 69.8652 | 60.0119 | 109.9705 | 1.16 | 29.5053 | 1.0625 | 0.28723 | 0.34437 | 68.0635 | 56.1411 | 13.7224 | 57.6591 | 1.16 | 29.5053 | 0.34437 | 110.5781 | 0.18625 | 3.4193 | 52.2898 | 0.009574 | 0.008434 | 13.3143 | 0.24425 | 0.075107 | 1300.4796 | 1298.6253 | 19775.7394 | 7082.8552 | 26858.5947 | 0.73629 | 9.9175 | 48.9207 | 465.608 | 125.5027 | 5.1564 | 21.6226 | 47.78 | 465.608 | 190.535 | 64.8395 | 125.6955 | 122.3021 | 185.0885 | 28291.5621 | 463.0059 | 125.0593 | 6.0347 | 4.0126 | 48.3889 | 5.0953 | 5.3805 | 1807.3023 | 26484.2598 | 2.1403 | 581.034 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161028a.txt | 241.683 | 2.2618 | 528.144 | 239.7 | 13.3523 | 3144.44 | 120.2935 | 58.7812 | 119.9179 | 120.1081 | 110.598 | 110.2581 | 52.4492 | 118.9942 | 48.84 | 49.14 | 69.4283 | 110.6191 | 123.8067 | 110.7741 | 124.7514 | 125.1301 | 190.5623 | 49.4499 | 124.9289 | 49.2569 | 154.4394 | 54.8147 | 68.3707 | 57.1317 | 153.0573 | 55.8735 | 151.5506 | 51.3798 | 7.608 | 69.8654 | 60.0065 | 109.9669 | 1.1495 | 29.5053 | 1.0625 | 0.28039 | 0.33895 | 68.0774 | 56.1497 | 13.7277 | 57.6435 | 1.1495 | 29.5053 | 0.33895 | 110.5623 | 0.21747 | 3.4349 | 52.2798 | 0.009576 | 0.00843 | 13.3135 | 0.24425 | 0.075112 | 1294.6135 | 1292.6866 | 19694.9402 | 7082.6445 | 26777.5848 | 0.7355 | 9.9142 | 48.867 | 465.4868 | 125.4821 | 5.1886 | 21.703 | 47.7253 | 465.4868 | 190.5623 | 64.8873 | 125.675 | 122.2756 | 185.0841 | 28670.7137 | 462.8997 | 125.0412 | 6.047 | 4.1264 | 48.3228 | 5.1233 | 5.3739 | 1802.0273 | 26868.6863 | 2.1369 | 580.1629 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161030a.txt | 239.849 | 2.2598 | 523.261 | 237.827 | 13.3558 | 3123.62 | 120.1451 | 64.5362 | 119.7865 | 119.9866 | 109.8731 | 109.7777 | 59.2824 | 118.8912 | 51.4171 | 51.7121 | 73.9408 | 110.0125 | 123.684 | 110.2446 | 124.8213 | 125.1977 | 190.1623 | 52.3907 | 125.0154 | 53.5394 | 161.0001 | 59.7534 | 69.9952 | 61.0373 | 159.6573 | 61.119 | 157.8704 | 54.9438 | 7.8506 | 69.8646 | 58.4777 | 109.272 | 1.1435 | 29.4925 | 1.0622 | 0.28243 | 0.33163 | 69.8919 | 59.4546 | 12.3373 | 60.9206 | 1.1435 | 29.4925 | 0.33163 | 109.977 | 0.20278 | 4.8096 | 55.8438 | 0.011474 | 0.009626 | 13.413 | 0.24509 | 0.074555 | 1286.3543 | 1294.0405 | 17776.8899 | 11347.7769 | 29124.6667 | 0.61037 | 13.1345 | 51.4017 | 464.6086 | 125.3326 | 5.1875 | 23.7384 | 50.2024 | 464.6086 | 190.1623 | 64.6366 | 125.5258 | 122.2013 | 186.1113 | 30103.9907 | 461.7914 | 124.8517 | 5.9605 | 8.3931 | 50.8893 | 5.0652 | 5.346 | 1785.3665 | 28318.6242 | 2.3406 | 530.0061 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161030a.txt | 240.001 | 2.2541 | 522.013 | 238.139 | 13.361 | 3128.78 | 120.2126 | 64.5186 | 119.8345 | 120.041 | 109.798 | 109.706 | 59.1064 | 118.8864 | 51.4048 | 51.6823 | 73.9764 | 110.0958 | 123.8043 | 110.1223 | 124.8038 | 125.2759 | 190.4381 | 52.4207 | 125.0203 | 53.0908 | 161.0457 | 59.7666 | 70.0341 | 61.0003 | 159.7181 | 61.119 | 157.8856 | 54.9604 | 7.8895 | 69.8648 | 58.5018 | 109.3011 | 1.1326 | 29.4923 | 1.0623 | 0.28021 | 0.32293 | 69.8095 | 59.4465 | 12.263 | 60.8878 | 1.1326 | 29.4923 | 0.32293 | 109.9305 | 0.20981 | 4.8062 | 55.8604 | 0.011479 | 0.009632 | 13.4119 | 0.2451 | 0.074561 | 1280.2182 | 1287.7642 | 17587.2101 | 11291.2536 | 28878.4637 | 0.60901 | 13.0996 | 51.419 | 464.6994 | 125.3481 | 5.1355 | 23.7681 | 50.2083 | 464.6994 | 190.4381 | 64.8969 | 125.5412 | 122.2351 | 186.1031 | 30233.3307 | 461.9584 | 124.8803 | 5.9939 | 8.1939 | 50.9126 | 5.0458 | 5.3071 | 1781.1084 | 28452.2223 | 2.3183 | 531.9749 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161030a.txt | 240.087 | 2.2595 | 521.846 | 238.057 | 13.3519 | 3127.1 | 120.2845 | 64.4955 | 119.8581 | 120.0903 | 110.1407 | 109.8467 | 59.2543 | 118.9523 | 51.438 | 51.726 | 73.9575 | 110.0123 | 123.4049 | 110.091 | 124.8947 | 125.274 | 190.4707 | 52.4328 | 125.1464 | 53.7361 | 161.0609 | 59.7628 | 70.0341 | 61.0188 | 159.7029 | 61.2079 | 157.8856 | 54.9571 | 7.8827 | 69.8646 | 58.4831 | 109.2939 | 1.1422 | 29.4925 | 1.0622 | 0.2806 | 0.32293 | 69.8458 | 59.4876 | 12.2582 | 60.9274 | 1.1422 | 29.4925 | 0.32293 | 110.0227 | 0.12866 | 4.8057 | 55.8571 | 0.011478 | 0.009631 | 13.4129 | 0.2451 | 0.074555 | 1285.6702 | 1293.3389 | 17655.3697 | 11336.8758 | 28992.2455 | 0.60897 | 13.0707 | 51.4248 | 465.0023 | 125.3996 | 5.1151 | 23.7492 | 50.2083 | 465.0023 | 190.4707 | 64.8781 | 125.5927 | 122.2711 | 186.0958 | 30186.48 | 462.2317 | 124.927 | 5.9747 | 8.3476 | 50.9067 | 5.069 | 5.3094 | 1780.5386 | 28405.9415 | 2.3287 | 532.1438 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161030a.txt | 240.028 | 2.2562 | 523.537 | 238.019 | 13.3618 | 3125.32 | 120.2283 | 64.5493 | 119.8406 | 120.0503 | 110.0319 | 109.7056 | 59.2692 | 118.9177 | 51.4002 | 51.6636 | 73.9651 | 110.1665 | 123.7552 | 110.2257 | 124.8412 | 125.2461 | 190.3858 | 52.395 | 125.0705 | 53.5647 | 160.9394 | 59.7742 | 70.0267 | 61.0396 | 159.6269 | 61.119 | 157.8398 | 54.9621 | 7.8882 | 69.865 | 58.4992 | 109.323 | 1.1277 | 29.4919 | 1.0622 | 0.28399 | 0.3275 | 69.7673 | 59.4734 | 12.1939 | 60.9343 | 1.1277 | 29.4919 | 0.3275 | 110.0324 | 0.2325 | 4.8121 | 55.8621 | 0.011483 | 0.009633 | 13.4136 | 0.2451 | 0.074551 | 1277.3596 | 1285.0467 | 17451.2352 | 11281.7164 | 28732.9516 | 0.60736 | 13.1707 | 51.3786 | 464.9114 | 125.3842 | 5.1559 | 23.7745 | 50.1906 | 464.9114 | 190.3858 | 64.8085 | 125.5772 | 122.243 | 186.1195 | 30232.0717 | 462.2013 | 124.9219 | 6.0042 | 8.3915 | 50.8776 | 5.0813 | 5.3339 | 1786.3082 | 28445.7635 | 2.3079 | 533.4751 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161030a.txt | 239.929 | 2.2644 | 523.372 | 237.804 | 13.3706 | 3126.76 | 120.186 | 64.5938 | 119.8112 | 120.0145 | 109.9566 | 109.8189 | 59.3214 | 118.8919 | 51.4037 | 51.6459 | 74.026 | 110.1502 | 123.7264 | 110.2844 | 124.8252 | 125.1632 | 190.3915 | 52.3809 | 125.0289 | 53.4873 | 160.9698 | 59.7704 | 70.0193 | 61.0373 | 159.5812 | 61.2079 | 157.8093 | 54.9721 | 7.8877 | 69.865 | 58.4884 | 109.3302 | 1.1338 | 29.4927 | 1.0622 | 0.2817 | 0.32819 | 69.779 | 59.4553 | 12.2237 | 60.9067 | 1.1338 | 29.4927 | 0.32819 | 110.0525 | 0.20583 | 4.7983 | 55.8721 | 0.011481 | 0.009636 | 13.4125 | 0.2451 | 0.074557 | 1280.8842 | 1288.4897 | 17540.639 | 11281.3505 | 28821.9895 | 0.60859 | 13.2037 | 51.3901 | 464.7146 | 125.3507 | 5.1647 | 23.8472 | 50.1788 | 464.7146 | 190.3915 | 64.8477 | 125.5438 | 122.2218 | 186.1291 | 30244.8927 | 461.9432 | 124.8777 | 5.9859 | 8.4613 | 50.8602 | 5.0665 | 5.3362 | 1785.7453 | 28459.1474 | 2.3142 | 533.2946 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161030a.txt | 239.757 | 2.2744 | 524.253 | 237.798 | 13.3454 | 3123.64 | 119.9016 | 62.5407 | 119.455 | 119.6772 | 109.9807 | 109.8397 | 56.8295 | 118.3561 | 49.0674 | 49.372 | 72.7807 | 110.111 | 123.2126 | 110.1373 | 124.1935 | 124.7444 | 192.9729 | 49.9848 | 124.4946 | 51.5735 | 155.2291 | 58.0644 | 66.3085 | 59.1319 | 153.7569 | 59.252 | 152.1612 | 52.6315 | 7.8039 | 69.8661 | 58.8076 | 109.3557 | 1.1464 | 29.4694 | 1.0628 | 0.28439 | 0.32308 | 66.0161 | 56.8674 | 11.0487 | 57.8954 | 1.1464 | 29.4694 | 0.32308 | 110.0172 | 0.13671 | 5.4329 | 53.5315 | 0.0108 | 0.008844 | 13.3391 | 0.2448 | 0.074968 | 1291.5854 | 1292.1444 | 15997.408 | 12064.6449 | 28062.053 | 0.57007 | 13.3643 | 49.1764 | 463.6394 | 125.1675 | 5.2658 | 24.8127 | 47.968 | 463.6394 | 192.9729 | 67.612 | 125.3609 | 122.0794 | 186.0214 | 29939.8866 | 461.1537 | 124.7426 | 6.3864 | 8.2307 | 48.5987 | 5.2875 | 5.4902 | 1788.7512 | 28151.1354 | 2.2546 | 552.3126 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161030a.txt | 239.643 | 2.2691 | 523.096 | 237.593 | 13.3998 | 3133.69 | 120.1813 | 62.7477 | 119.7857 | 120.0014 | 110.393 | 109.9753 | 57.1253 | 118.7066 | 49.2747 | 49.5756 | 73.0064 | 110.2468 | 123.5 | 110.2307 | 124.4866 | 124.9282 | 193.2558 | 50.1317 | 124.7718 | 50.7427 | 155.6999 | 58.1984 | 66.5681 | 59.303 | 154.2435 | 59.4298 | 152.6802 | 52.8274 | 7.7971 | 69.8665 | 58.8639 | 109.6067 | 1.1457 | 29.4643 | 1.0627 | 0.28033 | 0.32392 | 66.3222 | 57.0894 | 11.1327 | 58.0932 | 1.1457 | 29.4643 | 0.32392 | 110.2115 | 0.17353 | 5.371 | 53.7274 | 0.010855 | 0.00891 | 13.3469 | 0.24482 | 0.074924 | 1290.8133 | 1292.1311 | 16108.3946 | 11986.883 | 28095.2776 | 0.57335 | 13.3875 | 49.3602 | 465.1385 | 125.4228 | 5.2415 | 24.8327 | 48.1737 | 465.1385 | 193.2558 | 67.6399 | 125.6158 | 122.2194 | 186.0402 | 29856.8501 | 462.6719 | 125.0023 | 6.2957 | 8.3352 | 48.7901 | 5.2166 | 5.4214 | 1784.8036 | 28072.0466 | 2.2518 | 551.3297 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161030a.txt | 239.835 | 2.2759 | 526.432 | 237.871 | 13.3997 | 3136.44 | 120.2005 | 62.7787 | 119.7984 | 119.9852 | 110.2107 | 109.9557 | 57.0694 | 118.6937 | 49.2888 | 49.5756 | 72.9928 | 110.2958 | 122.9162 | 110.371 | 124.5409 | 124.992 | 193.2529 | 50.167 | 124.8358 | 50.3224 | 155.6543 | 58.2003 | 66.5774 | 59.2591 | 154.2283 | 59.6076 | 152.665 | 52.8274 | 7.7549 | 69.8665 | 58.8747 | 109.614 | 1.1406 | 29.4641 | 1.0627 | 0.2821 | 0.32209 | 66.3167 | 57.1078 | 11.109 | 58.1188 | 1.1406 | 29.4641 | 0.32209 | 110.2083 | 0.18071 | 5.3729 | 53.7274 | 0.010856 | 0.00891 | 13.3477 | 0.24482 | 0.074919 | 1287.9206 | 1289.3071 | 16038.7928 | 11964.6808 | 28003.4735 | 0.57274 | 13.4363 | 49.3424 | 465.3051 | 125.4512 | 5.2506 | 24.8252 | 48.1677 | 465.3051 | 193.2529 | 67.6088 | 125.6441 | 122.229 | 186.0519 | 29696.5376 | 462.7478 | 125.0153 | 6.3216 | 8.2853 | 48.7842 | 5.2169 | 5.466 | 1796.186 | 27900.3516 | 2.2407 | 551.8975 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161030a.txt | 239.629 | 2.2709 | 524.868 | 237.51 | 13.4084 | 3136.23 | 120.2451 | 62.7574 | 119.8558 | 120.0233 | 110.3695 | 109.9941 | 57.0982 | 118.7461 | 49.3532 | 49.7036 | 72.9394 | 110.3422 | 123.6867 | 110.3261 | 124.5033 | 124.9832 | 193.1514 | 50.2879 | 124.8365 | 51.0684 | 155.9277 | 58.2663 | 66.7443 | 59.3562 | 154.4564 | 59.6076 | 152.8787 | 52.9054 | 7.7549 | 69.8659 | 58.8988 | 109.6613 | 1.1419 | 29.4633 | 1.0626 | 0.27908 | 0.32193 | 66.421 | 57.1745 | 11.1465 | 58.179 | 1.1419 | 29.4633 | 0.32193 | 110.258 | 0.17683 | 5.3609 | 53.8054 | 0.010882 | 0.008936 | 13.3497 | 0.24483 | 0.074908 | 1288.517 | 1290.096 | 16100.6112 | 11972.1811 | 28072.7923 | 0.57353 | 13.3084 | 49.449 | 465.4262 | 125.4718 | 5.2266 | 24.6872 | 48.2522 | 465.4262 | 193.1514 | 67.4867 | 125.6647 | 122.2514 | 186.0254 | 29673.7735 | 462.93 | 125.0464 | 6.3003 | 8.2245 | 48.8737 | 5.1906 | 5.4485 | 1790.8496 | 27882.9238 | 2.2473 | 550.7897 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161030a.txt | 239.766 | 2.2684 | 521.999 | 237.725 | 13.4044 | 3134.1 | 120.1258 | 62.8683 | 119.7367 | 119.9525 | 110.0638 | 110.0104 | 57.2195 | 118.6935 | 49.3875 | 49.653 | 73.0028 | 110.2433 | 123.6569 | 110.4327 | 124.4767 | 124.9503 | 192.9801 | 50.2832 | 124.7588 | 50.5765 | 155.9429 | 58.2908 | 66.7573 | 59.4094 | 154.4564 | 59.6965 | 152.894 | 52.9369 | 7.7696 | 69.8658 | 58.9176 | 109.6249 | 1.1408 | 29.4635 | 1.0627 | 0.27804 | 0.3272 | 66.4552 | 57.1895 | 11.1657 | 58.1967 | 1.1408 | 29.4635 | 0.3272 | 110.1876 | 0.19144 | 5.3539 | 53.8369 | 0.010892 | 0.008946 | 13.3503 | 0.24484 | 0.074905 | 1287.8816 | 1289.5174 | 16120.2008 | 11961.5668 | 28081.7675 | 0.57405 | 13.4134 | 49.4549 | 464.8963 | 125.3816 | 5.2558 | 24.7445 | 48.2582 | 464.8963 | 192.9801 | 67.4054 | 125.5747 | 122.1916 | 186.0536 | 29770.8687 | 462.4138 | 124.9582 | 6.2647 | 8.3458 | 48.8737 | 5.2215 | 5.4291 | 1781.0606 | 27989.8081 | 2.2511 | 550.3421 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161030a.txt | 244.268 | 2.2657 | 530.769 | 243.33 | 9.2124 | 2142.32 | 84.0035 | 63.017 | 83.3804 | 83.6049 | 74.9826 | 74.8983 | 61.5852 | 82.9824 | 49.2324 | 49.932 | 67.6875 | 75.1908 | 89.3213 | 74.8193 | 91.6887 | 91.2959 | 141.9518 | 51.0512 | 92.1438 | 50.6924 | 156.8237 | 59.7232 | 75.3899 | 58.6417 | 155.9923 | 61.2968 | 152.2376 | 54.5189 | 10.4748 | 69.8637 | 54.5592 | 74.6407 | 1.1503 | 29.4201 | 1.0617 | 0.28466 | 0.36261 | 75.3001 | 59.7823 | 17.4178 | 61.4105 | 1.1503 | 29.4201 | 0.36261 | 74.9727 | 0.15993 | 5.2043 | 55.4189 | 0.01149 | 0.0095 | 13.4588 | 0.2451 | 0.074301 | 1287.9694 | 1300.0899 | 25039.6737 | 12236.255 | 37275.9287 | 0.67174 | 13.2196 | 49.7974 | 295.7707 | 91.39 | 7.3865 | 19.6892 | 47.9983 | 295.7707 | 141.9518 | 50.345 | 91.6068 | 105.8998 | 186.0257 | 50358.3437 | 293.2406 | 90.7791 | 7.7966 | 12.111 | 49.4742 | 7.3986 | 7.785 | 1810.9838 | 48547.3599 | 4.087 | 414.6277 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161030a.txt | 244.58 | 2.2597 | 531.723 | 243.461 | 9.2254 | 2143.47 | 84.0963 | 62.9286 | 83.4158 | 83.6302 | 74.9469 | 74.9306 | 61.542 | 83.0822 | 49.2874 | 49.9658 | 67.6553 | 75.2882 | 89.2226 | 74.8725 | 91.8009 | 91.3746 | 141.9816 | 51.0356 | 92.2823 | 50.7156 | 156.8693 | 59.7591 | 75.299 | 58.6972 | 156.038 | 61.0301 | 152.3291 | 54.489 | 10.6035 | 69.8637 | 54.6074 | 74.6371 | 1.1407 | 29.419 | 1.0617 | 0.27727 | 0.35765 | 75.3139 | 59.7925 | 17.4214 | 61.4441 | 1.1407 | 29.419 | 0.35765 | 75.0096 | 0.18847 | 5.2701 | 55.389 | 0.011505 | 0.00949 | 13.4597 | 0.24511 | 0.074296 | 1282.5452 | 1294.6989 | 24943.8318 | 12340.6539 | 37284.4856 | 0.66901 | 13.1136 | 49.8151 | 296.0887 | 91.4665 | 7.3702 | 19.6207 | 48.0346 | 296.0887 | 141.9816 | 50.2983 | 91.6833 | 105.9379 | 185.9987 | 50935.3841 | 293.4532 | 90.8305 | 7.7484 | 12.0501 | 49.492 | 7.4147 | 7.8363 | 1814.2389 | 49121.1452 | 4.0847 | 412.7868 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161030a.txt | 244.516 | 2.2599 | 530.607 | 243.556 | 9.203 | 2145.5 | 84.0322 | 62.9425 | 83.3989 | 83.61 | 75.0115 | 75.0225 | 61.5237 | 83.0913 | 49.2829 | 49.979 | 67.6714 | 75.2668 | 89.3223 | 74.8784 | 91.7632 | 91.3402 | 141.934 | 51.0346 | 92.2414 | 50.7288 | 156.8997 | 59.7458 | 75.299 | 58.6903 | 156.114 | 61.0301 | 152.3139 | 54.5039 | 10.6928 | 69.8638 | 54.5913 | 74.6298 | 1.1497 | 29.4192 | 1.0617 | 0.28759 | 0.36116 | 75.2694 | 59.7603 | 17.4091 | 61.4179 | 1.1497 | 29.4192 | 0.36116 | 75.0448 | 0.16182 | 5.2419 | 55.4039 | 0.0115 | 0.009495 | 13.4594 | 0.24511 | 0.074297 | 1287.5956 | 1299.7725 | 25022.6368 | 12323.1954 | 37345.8322 | 0.67002 | 13.1157 | 49.8268 | 295.9524 | 91.4337 | 7.4015 | 19.6428 | 48.0285 | 295.9524 | 141.934 | 50.2835 | 91.6505 | 105.9116 | 186.0001 | 51381.9979 | 293.5595 | 90.8563 | 7.7649 | 12.0021 | 49.5216 | 7.4573 | 7.8237 | 1810.4311 | 49571.5668 | 4.0901 | 413.7315 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161030a.txt | 244.619 | 2.266 | 531.614 | 243.527 | 9.2338 | 2145.07 | 84.1027 | 62.9352 | 83.4357 | 83.6636 | 75.0758 | 75.029 | 61.5401 | 83.0499 | 49.2748 | 49.9498 | 67.65 | 75.3238 | 88.8754 | 74.9867 | 91.8157 | 91.3493 | 141.9892 | 51.0654 | 92.3272 | 50.696 | 156.93 | 59.744 | 75.2934 | 58.7041 | 156.114 | 61.119 | 152.3749 | 54.5039 | 10.6071 | 69.8637 | 54.6021 | 74.6662 | 1.1488 | 29.4203 | 1.0617 | 0.2897 | 0.36719 | 75.2788 | 59.7985 | 17.3803 | 61.4253 | 1.1488 | 29.4203 | 0.36719 | 75.1038 | 0.15108 | 5.24 | 55.4039 | 0.011499 | 0.009495 | 13.4594 | 0.2451 | 0.074298 | 1287.1248 | 1299.2933 | 24972.589 | 12313.3878 | 37285.9768 | 0.66976 | 13.0966 | 49.8386 | 296.1341 | 91.4774 | 7.3747 | 19.5972 | 48.0528 | 296.1341 | 141.9892 | 50.295 | 91.6942 | 105.9406 | 185.9958 | 50949.4444 | 293.438 | 90.8269 | 7.7769 | 12.0185 | 49.5216 | 7.3912 | 7.8138 | 1813.867 | 49135.5775 | 4.0826 | 414.2441 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161030a.txt | 244.583 | 2.269 | 533.03 | 243.466 | 9.2377 | 2147.07 | 84.1289 | 62.9864 | 83.5225 | 83.7437 | 75.0614 | 74.9295 | 61.5969 | 83.1928 | 49.2796 | 49.9758 | 67.6989 | 75.2705 | 89.3293 | 74.889 | 91.8002 | 91.4575 | 142.0463 | 51.0561 | 92.2784 | 50.7538 | 156.9149 | 59.7345 | 75.3083 | 58.7342 | 156.114 | 61.119 | 152.3139 | 54.489 | 10.5788 | 69.8637 | 54.6155 | 74.688 | 1.1473 | 29.4198 | 1.0617 | 0.28433 | 0.35727 | 75.2873 | 59.7629 | 17.4243 | 61.3745 | 1.1473 | 29.4198 | 0.35727 | 75.0376 | 0.17182 | 5.2455 | 55.389 | 0.011495 | 0.00949 | 13.4578 | 0.2451 | 0.074307 | 1286.3425 | 1298.3478 | 25019.7005 | 12314.1772 | 37333.8777 | 0.67016 | 13.1536 | 49.8327 | 296.1947 | 91.492 | 7.3631 | 19.6704 | 48.0285 | 296.1947 | 142.0463 | 50.3376 | 91.7088 | 105.9514 | 186.0106 | 50815.6367 | 293.5443 | 90.8526 | 7.6598 | 12.0754 | 49.5216 | 7.3301 | 7.7483 | 1818.6984 | 48996.9384 | 4.0827 | 413.4612 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161030a.txt | 241.512 | 2.2475 | 523.159 | 239.515 | 13.3095 | 3129.44 | 120.8616 | 68.2109 | 120.3525 | 120.5241 | 109.9019 | 109.8813 | 63.8029 | 119.6502 | 56.0503 | 56.4924 | 76.1816 | 110.0692 | 124.8094 | 110.333 | 126.1138 | 126.2135 | 185.1261 | 56.7938 | 126.1769 | 58.5908 | 173.1345 | 63.7919 | 75.9277 | 65.6251 | 172.1424 | 65.0309 | 169.655 | 59.3694 | 9.0487 | 69.8631 | 62.7422 | 109.2138 | 1.1203 | 29.5058 | 1.0615 | 0.27633 | 0.33956 | 75.8622 | 63.9828 | 13.7794 | 65.4642 | 1.1203 | 29.5058 | 0.33956 | 110.0464 | 0.20881 | 4.4225 | 60.2694 | 0.013259 | 0.01131 | 13.5375 | 0.24589 | 0.073869 | 1267.2473 | 1286.6493 | 19627.7076 | 11789.1722 | 31416.8799 | 0.62475 | 12.319 | 55.8919 | 465.8351 | 125.5413 | 4.6797 | 21.5524 | 54.6292 | 465.8351 | 185.1261 | 59.3921 | 125.7341 | 122.5611 | 186.1778 | 34539.018 | 462.2468 | 124.9296 | 5.2795 | 8.269 | 55.5339 | 4.5772 | 5.0172 | 1785.0185 | 32753.9995 | 2.5209 | 484.0381 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161030a.txt | 241.672 | 2.2441 | 522.354 | 239.642 | 13.3038 | 3128.89 | 120.8156 | 68.0964 | 120.313 | 120.5136 | 109.8881 | 109.5814 | 63.726 | 119.6141 | 55.9831 | 56.4743 | 76.0629 | 110.0556 | 124.383 | 110.153 | 126.0176 | 126.0664 | 184.9956 | 56.8212 | 126.138 | 58.5518 | 173.013 | 63.7523 | 75.8628 | 65.6297 | 172.0208 | 65.2088 | 169.5481 | 59.3245 | 9.0066 | 69.8625 | 62.6993 | 109.1956 | 1.1327 | 29.508 | 1.0616 | 0.28372 | 0.3388 | 75.7709 | 63.9838 | 13.6871 | 65.4226 | 1.1327 | 29.508 | 0.3388 | 109.9195 | 0.25056 | 4.4277 | 60.2245 | 0.013239 | 0.011291 | 13.5355 | 0.24588 | 0.07388 | 1274.3999 | 1293.719 | 19607.6132 | 11852.5489 | 31460.1621 | 0.62325 | 12.2483 | 55.8482 | 465.6534 | 125.5104 | 4.6947 | 21.4728 | 54.5901 | 465.6534 | 184.9956 | 59.2924 | 125.7032 | 122.5379 | 186.1557 | 34378.839 | 462.2772 | 124.9348 | 5.3207 | 8.2362 | 55.4898 | 4.6218 | 4.9968 | 1782.2718 | 32596.5672 | 2.5253 | 486.1005 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161030a.txt | 241.093 | 2.2505 | 521.96 | 239.154 | 13.2911 | 3122.4 | 120.7057 | 68.1028 | 120.2322 | 120.407 | 110.1284 | 109.8377 | 63.77 | 119.5616 | 55.9681 | 56.4453 | 76.0922 | 110.1199 | 124.0232 | 110.1749 | 125.9783 | 125.8393 | 184.963 | 56.8131 | 126.0923 | 58.4145 | 172.9371 | 63.7334 | 75.8368 | 65.6043 | 171.9448 | 65.1198 | 169.4413 | 59.3129 | 9.0666 | 69.8625 | 62.6537 | 109.2211 | 1.1289 | 29.509 | 1.0616 | 0.27639 | 0.32621 | 75.7655 | 63.9484 | 13.7172 | 65.4133 | 1.1289 | 29.509 | 0.32621 | 110.0652 | 0.15358 | 4.4205 | 60.2129 | 0.01323 | 0.011286 | 13.5341 | 0.24587 | 0.073888 | 1272.3046 | 1291.4606 | 19616.5043 | 11807.4534 | 31423.9577 | 0.62425 | 12.282 | 55.8208 | 465.4565 | 125.4769 | 4.7712 | 21.5413 | 54.551 | 465.4565 | 184.963 | 59.2932 | 125.6698 | 122.4826 | 186.1633 | 34641.9725 | 461.9887 | 124.8855 | 5.3239 | 8.3077 | 55.4623 | 4.6533 | 5.0699 | 1780.9275 | 32861.045 | 2.5271 | 485.8603 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161031a.txt | 241.915 | 2.2547 | 525.17 | 240.338 | 11.3813 | 2673.39 | 106.5539 | 67.1959 | 105.9501 | 106.1811 | 96.1457 | 95.8958 | 64.2666 | 105.4324 | 56.0507 | 56.5469 | 73.2031 | 96.4943 | 110.881 | 95.9866 | 113.1479 | 112.4047 | 163.5336 | 57.0139 | 113.2486 | 56.8794 | 173.1497 | 63.205 | 80.4359 | 64.6238 | 172.4618 | 64.3197 | 168.7849 | 59.3793 | 10.441 | 69.8617 | 54.4706 | 95.5563 | 1.1354 | 29.717 | 1.0611 | 0.28894 | 0.35086 | 80.7246 | 64.7519 | 17.8727 | 66.6608 | 1.1354 | 29.717 | 0.35086 | 96.1306 | 0.26353 | 4.8257 | 59.2793 | 0.01289 | 0.010832 | 13.4687 | 0.24572 | 0.074246 | 1279.1076 | 1292.0973 | 25609.2278 | 12565.7499 | 38174.9777 | 0.67084 | 11.2985 | 55.8974 | 390.971 | 111.9388 | 5.3849 | 18.8927 | 54.3104 | 390.971 | 163.5336 | 51.3846 | 112.1489 | 115.6821 | 185.8984 | 43987.5536 | 387.0959 | 111.1816 | 5.7492 | 8.6173 | 55.6493 | 5.2315 | 5.7577 | 1791.88 | 42195.6736 | 3.498 | 402.0773 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161031a.txt | 241.715 | 2.2588 | 525.059 | 240.25 | 11.3805 | 2671.75 | 106.6303 | 67.2624 | 106.0067 | 106.2444 | 96.266 | 96.0655 | 64.2493 | 105.4652 | 56.0542 | 56.5434 | 73.2471 | 96.2884 | 110.6462 | 95.9933 | 113.1706 | 112.5119 | 163.6569 | 57.0384 | 113.3167 | 56.9074 | 173.1649 | 63.2333 | 80.4377 | 64.6377 | 172.4618 | 64.4975 | 168.8001 | 59.4009 | 10.3457 | 69.8615 | 54.4975 | 95.5999 | 1.1252 | 29.7172 | 1.0611 | 0.28494 | 0.34452 | 80.6581 | 64.7561 | 17.802 | 66.7151 | 1.1252 | 29.7172 | 0.34452 | 96.1533 | 0.14635 | 4.8324 | 59.3009 | 0.012903 | 0.01084 | 13.4698 | 0.24573 | 0.07424 | 1273.2955 | 1286.3243 | 25394.6663 | 12536.1598 | 37930.8261 | 0.6695 | 11.3596 | 55.9029 | 390.9407 | 111.9329 | 5.3026 | 18.9312 | 54.316 | 390.9407 | 163.6569 | 51.5138 | 112.1431 | 115.7172 | 185.9155 | 43575.1441 | 387.2629 | 111.2144 | 5.7492 | 8.6 | 55.6493 | 5.2076 | 5.6886 | 1791.5013 | 41783.6428 | 3.4775 | 402.8266 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161031a.txt | 241.184 | 2.2626 | 524.006 | 239.833 | 11.2662 | 2638.01 | 105.4369 | 67.156 | 104.7886 | 105.0292 | 94.9244 | 94.7914 | 64.2503 | 104.3076 | 55.8067 | 56.3379 | 73.1194 | 95.1893 | 110.0075 | 94.9697 | 112.0855 | 111.5668 | 162.5502 | 56.8715 | 112.1384 | 56.7089 | 172.6789 | 63.2956 | 80.3246 | 64.3833 | 172.0208 | 64.6753 | 168.3269 | 59.3279 | 10.283 | 69.8615 | 54.468 | 94.5594 | 1.1302 | 29.7253 | 1.0611 | 0.29028 | 0.34887 | 80.4927 | 64.6573 | 17.7354 | 66.7149 | 1.1302 | 29.7253 | 0.34887 | 94.9687 | 0.1654 | 4.9677 | 59.2279 | 0.012928 | 0.010809 | 13.4662 | 0.24574 | 0.07426 | 1276.2873 | 1289.003 | 25370.0338 | 12912.262 | 38282.2958 | 0.66271 | 11.4283 | 55.7277 | 385.5349 | 110.875 | 5.4381 | 18.9773 | 54.1421 | 385.5349 | 162.5502 | 51.4643 | 111.0859 | 115.1699 | 185.9238 | 43653.8087 | 381.7821 | 110.1338 | 5.8262 | 8.7605 | 55.4898 | 5.3453 | 5.8458 | 1787.9085 | 41865.9002 | 3.5483 | 400.0661 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161031a.txt | 241.342 | 2.2612 | 524.708 | 239.824 | 11.2452 | 2637.56 | 105.4556 | 67.1308 | 104.8465 | 105.0675 | 94.9532 | 94.8135 | 64.0505 | 104.2921 | 55.8007 | 56.3879 | 73.0662 | 95.2468 | 109.9431 | 94.9307 | 112.1092 | 111.5742 | 162.4396 | 56.9005 | 112.2076 | 56.6749 | 172.6789 | 63.2729 | 80.2931 | 64.3348 | 171.96 | 64.2308 | 168.3269 | 59.3245 | 10.2578 | 69.8617 | 54.4519 | 94.494 | 1.1392 | 29.7238 | 1.061 | 0.29642 | 0.34689 | 80.4442 | 64.6591 | 17.6851 | 66.7265 | 1.1392 | 29.7238 | 0.34689 | 94.9861 | 0.18429 | 4.9484 | 59.2245 | 0.012918 | 0.010808 | 13.4673 | 0.24574 | 0.074254 | 1281.3385 | 1294.2097 | 25397.3374 | 12908.0717 | 38305.4091 | 0.66302 | 11.4032 | 55.7277 | 385.5652 | 110.8809 | 5.4254 | 18.9241 | 54.1421 | 385.5652 | 162.4396 | 51.3477 | 111.0919 | 115.1784 | 185.9169 | 43537.4129 | 381.8581 | 110.1489 | 5.8568 | 8.5827 | 55.4678 | 5.3023 | 5.8134 | 1790.3037 | 41747.1091 | 3.5502 | 401.4071 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161031a.txt | 241.37 | 2.2602 | 524.154 | 239.752 | 11.2586 | 2638.66 | 105.4556 | 67.0895 | 104.8498 | 105.0675 | 94.8902 | 94.8599 | 64.0703 | 104.3076 | 55.8032 | 56.3484 | 73.0381 | 95.1926 | 110.2719 | 95.013 | 112.066 | 111.583 | 162.4568 | 56.8575 | 112.1482 | 56.6774 | 172.6789 | 63.2861 | 80.2912 | 64.3371 | 171.96 | 64.3197 | 168.3574 | 59.3262 | 10.2606 | 69.8615 | 54.4599 | 94.5231 | 1.1319 | 29.7242 | 1.0611 | 0.28341 | 0.33674 | 80.4571 | 64.6601 | 17.697 | 66.678 | 1.1319 | 29.7242 | 0.33674 | 94.9889 | 0.15107 | 4.9599 | 59.2262 | 0.012924 | 0.010808 | 13.4651 | 0.24574 | 0.074266 | 1277.3354 | 1289.958 | 25335.9003 | 12900.7779 | 38236.6781 | 0.66261 | 11.3618 | 55.7277 | 385.444 | 110.8571 | 5.4015 | 18.8848 | 54.1533 | 385.444 | 162.4568 | 51.3888 | 111.0681 | 115.1784 | 185.9056 | 43542.0957 | 381.8429 | 110.1459 | 5.8383 | 8.6025 | 55.4678 | 5.296 | 5.7896 | 1788.4134 | 41753.6822 | 3.5432 | 400.8723 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161031a.txt | 241.197 | 2.2623 | 525.903 | 239.656 | 11.2531 | 2637.42 | 105.3883 | 67.143 | 104.8089 | 105.0102 | 94.9914 | 94.7424 | 64.1187 | 104.2649 | 55.7751 | 56.3869 | 73.0889 | 95.2758 | 109.8246 | 94.963 | 112.0562 | 111.4366 | 162.4749 | 56.8365 | 112.1384 | 56.6844 | 172.603 | 63.2616 | 80.2838 | 64.2862 | 171.8839 | 64.6753 | 168.2658 | 59.3129 | 10.2615 | 69.8617 | 54.4626 | 94.5012 | 1.1361 | 29.7245 | 1.0611 | 0.29108 | 0.34429 | 80.4036 | 64.6402 | 17.6634 | 66.7016 | 1.1361 | 29.7245 | 0.34429 | 94.9931 | 0.21884 | 4.9487 | 59.2129 | 0.012912 | 0.010803 | 13.466 | 0.24573 | 0.074261 | 1279.6719 | 1292.404 | 25333.1302 | 12886.9417 | 38220.0719 | 0.66282 | 11.4427 | 55.7003 | 385.2623 | 110.8213 | 5.433 | 18.9693 | 54.1196 | 385.2623 | 162.4749 | 51.4426 | 111.0323 | 115.1477 | 185.9261 | 43577.5369 | 381.5696 | 110.0917 | 5.8268 | 8.6784 | 55.4403 | 5.2828 | 5.8111 | 1794.381 | 41783.1559 | 3.5411 | 401.78 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161031a.txt | 241.336 | 2.2625 | 526.124 | 239.898 | 11.2461 | 2636.47 | 105.4018 | 67.0468 | 104.783 | 105.0007 | 95.0083 | 94.7891 | 64.0703 | 104.2353 | 55.7471 | 56.2854 | 72.9907 | 95.2192 | 109.7952 | 94.9464 | 112.0888 | 111.4562 | 162.4056 | 56.8261 | 112.1742 | 56.6599 | 172.527 | 63.2654 | 80.2338 | 64.2677 | 171.7927 | 64.5864 | 168.159 | 59.298 | 10.3727 | 69.8615 | 54.4572 | 94.4721 | 1.1376 | 29.7269 | 1.0611 | 0.29844 | 0.35414 | 80.4224 | 64.636 | 17.6864 | 66.6623 | 1.1376 | 29.7269 | 0.35414 | 94.9908 | 0.17809 | 4.9674 | 59.198 | 0.012913 | 0.010796 | 13.4644 | 0.24573 | 0.07427 | 1280.568 | 1293.1588 | 25384.6036 | 12941.413 | 38326.0166 | 0.66233 | 11.374 | 55.6729 | 385.5198 | 110.872 | 5.4702 | 18.9104 | 54.0803 | 385.5198 | 162.4056 | 51.3227 | 111.083 | 115.1539 | 185.9056 | 44033.3993 | 381.8125 | 110.1398 | 5.9045 | 8.663 | 55.4072 | 5.3568 | 5.8713 | 1795.1351 | 42238.2642 | 3.5517 | 400.95 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161031a.txt | 242.767 | 2.2685 | 531.438 | 241.201 | 11.1663 | 2624.38 | 104.0797 | 60.4535 | 103.6024 | 103.8096 | 94.4649 | 94.266 | 56.2973 | 102.9827 | 51.201 | 51.7891 | 67.5909 | 94.7367 | 108.5519 | 94.5825 | 110.4677 | 110.133 | 162.7552 | 52.1985 | 110.5633 | 51.9397 | 160.8027 | 59.4552 | 73.0551 | 60.5725 | 159.7789 | 60.3188 | 156.7102 | 54.5288 | 9.3513 | 69.8635 | 53.8216 | 94.0537 | 1.1538 | 29.7388 | 1.0618 | 0.29016 | 0.35108 | 73.0281 | 59.4498 | 15.4783 | 61.3515 | 1.1538 | 29.7388 | 0.35108 | 94.5126 | 0.1985 | 5.8264 | 54.5288 | 0.011255 | 0.009093 | 13.3094 | 0.245 | 0.075135 | 1297.2476 | 1294.9204 | 22459.621 | 13391.7587 | 35851.3797 | 0.62647 | 9.127 | 51.3265 | 381.3556 | 110.0492 | 5.9695 | 17.8376 | 49.7533 | 381.3556 | 162.7552 | 52.4944 | 110.2608 | 114.5519 | 185.0295 | 39543.6042 | 378.4421 | 109.4695 | 6.4868 | 5.3614 | 50.9358 | 5.8671 | 6.2396 | 1813.2665 | 37730.3378 | 3.3295 | 434.2084 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161031a.txt | 242.598 | 2.2725 | 529.753 | 241.146 | 11.1742 | 2622.96 | 104.1098 | 60.5687 | 103.6192 | 103.8528 | 94.4322 | 94.23 | 56.5738 | 103.009 | 51.2116 | 51.7821 | 67.6114 | 94.7833 | 108.8561 | 94.6559 | 110.533 | 110.2536 | 162.8667 | 52.2126 | 110.6089 | 51.9997 | 160.8483 | 59.4194 | 73.081 | 60.5772 | 159.8246 | 60.2299 | 156.8018 | 54.5288 | 9.2428 | 69.8633 | 53.8055 | 94.0319 | 1.1442 | 29.7392 | 1.0618 | 0.29071 | 0.34963 | 72.9522 | 59.455 | 15.3972 | 61.3709 | 1.1442 | 29.7392 | 0.34963 | 94.5254 | 0.2446 | 5.7905 | 54.5288 | 0.01124 | 0.009093 | 13.3097 | 0.24499 | 0.075133 | 1291.7852 | 1289.497 | 22246.779 | 13245.1162 | 35491.8952 | 0.62681 | 9.2248 | 51.3439 | 381.4919 | 110.0763 | 5.9665 | 17.8226 | 49.7889 | 381.4919 | 162.8667 | 52.5789 | 110.2878 | 114.5656 | 185.057 | 39092.4486 | 378.5787 | 109.4967 | 6.4877 | 5.6205 | 50.9533 | 5.8775 | 6.2235 | 1807.5172 | 37284.9313 | 3.2994 | 436.7595 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161031a.txt | 242.717 | 2.2707 | 530.986 | 241.125 | 11.1748 | 2624.14 | 104.1507 | 60.6501 | 103.6601 | 103.8673 | 94.5432 | 94.4039 | 56.4642 | 103.0145 | 51.207 | 51.7704 | 67.7092 | 94.8555 | 108.6392 | 94.5982 | 110.5254 | 110.1906 | 162.8537 | 52.208 | 110.6893 | 51.9527 | 160.8179 | 59.4345 | 73.1126 | 60.5818 | 159.8094 | 60.4967 | 156.7102 | 54.5305 | 9.2099 | 69.8631 | 53.8189 | 94.0428 | 1.1445 | 29.7399 | 1.0618 | 0.28692 | 0.33338 | 72.876 | 59.4447 | 15.3313 | 61.3357 | 1.1445 | 29.7399 | 0.33338 | 94.6002 | 0.18883 | 5.804 | 54.5305 | 0.011246 | 0.009093 | 13.3078 | 0.24499 | 0.075144 | 1292.0509 | 1289.5796 | 22158.4577 | 13281.9801 | 35440.4378 | 0.62523 | 9.3178 | 51.3323 | 381.613 | 110.1003 | 5.9496 | 17.9559 | 49.7533 | 381.613 | 162.8537 | 52.5418 | 110.3118 | 114.5841 | 185.0813 | 38956.246 | 378.6091 | 109.5028 | 6.4883 | 5.5167 | 50.9475 | 5.8427 | 6.233 | 1811.7242 | 37144.5218 | 3.2921 | 437.4836 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161101a.txt | 241.622 | 2.2678 | 527.94 | 240.229 | 11.2473 | 2635.41 | 105.1215 | 63.6294 | 104.5224 | 104.7202 | 95.1328 | 94.8902 | 59.8538 | 103.9945 | 54.172 | 54.7467 | 69.9661 | 95.1817 | 109.7525 | 94.8397 | 111.5674 | 110.9439 | 161.304 | 55.134 | 111.6855 | 55.0084 | 168.2899 | 60.0157 | 79.8425 | 60.776 | 167.5499 | 61.4746 | 163.9916 | 57.067 | 10.11 | 69.8617 | 53.7009 | 94.5522 | 1.1451 | 29.8062 | 1.0612 | 0.28814 | 0.35223 | 79.9879 | 62.7597 | 19.1282 | 64.3421 | 1.1451 | 29.8062 | 0.35223 | 95.0111 | 0.17115 | 3.8488 | 57.067 | 0.011459 | 0.009961 | 13.3623 | 0.24509 | 0.074837 | 1289.7838 | 1292.5897 | 27444.7092 | 9224.255 | 36668.9642 | 0.74845 | 9.501 | 54.1285 | 384.2629 | 110.6244 | 5.5029 | 17.4344 | 52.5317 | 384.2629 | 161.304 | 50.4685 | 110.8355 | 115.0259 | 185.3009 | 42628.6434 | 380.6739 | 109.9139 | 5.9193 | 5.998 | 53.8557 | 5.3915 | 5.9042 | 1801.3313 | 40827.3121 | 3.3974 | 422.0846 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161101a.txt | 241.801 | 2.2703 | 530.294 | 240.34 | 11.2464 | 2636.36 | 105.1478 | 63.6641 | 104.5322 | 104.776 | 94.9835 | 94.8471 | 60 | 104.0241 | 54.1685 | 54.7713 | 70.0137 | 95.1617 | 109.7884 | 95.0461 | 111.6098 | 111.0546 | 161.4187 | 55.1269 | 111.6757 | 55.047 | 168.2747 | 60.0082 | 79.8258 | 60.8385 | 167.5499 | 61.2079 | 163.9916 | 57.0769 | 10.0756 | 69.8619 | 53.6821 | 94.5231 | 1.1391 | 29.8055 | 1.0611 | 0.29074 | 0.33651 | 79.9961 | 62.7641 | 19.132 | 64.325 | 1.1391 | 29.8055 | 0.33651 | 95.0096 | 0.13108 | 3.8312 | 57.0769 | 0.011456 | 0.009965 | 13.3618 | 0.24509 | 0.07484 | 1286.3895 | 1289.1389 | 27376.6983 | 9158.6723 | 36535.3705 | 0.74932 | 9.5412 | 54.1229 | 384.3084 | 110.6333 | 5.4856 | 17.482 | 52.5317 | 384.3084 | 161.4187 | 50.5742 | 110.8445 | 115.0379 | 185.3116 | 42483.0543 | 380.8864 | 109.9561 | 5.932 | 6.1443 | 53.8557 | 5.4239 | 5.8574 | 1809.3631 | 40673.6912 | 3.3815 | 422.5131 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161101a.txt | 241.176 | 2.2736 | 529.661 | 239.858 | 11.2501 | 2632.49 | 105.1155 | 63.7233 | 104.5097 | 104.7436 | 95.0205 | 94.8774 | 60.1422 | 104.0169 | 54.1819 | 54.7496 | 70.1015 | 95.231 | 109.5723 | 94.9257 | 111.6255 | 110.9336 | 161.4483 | 55.1298 | 111.7467 | 55.0815 | 168.2899 | 60.0119 | 79.8666 | 60.8408 | 167.5499 | 61.2079 | 163.9764 | 57.0968 | 10.0605 | 69.8619 | 53.7921 | 94.5485 | 1.1421 | 29.8106 | 1.0611 | 0.28866 | 0.34391 | 79.9929 | 62.7803 | 19.1126 | 64.3692 | 1.1421 | 29.8106 | 0.34391 | 95.0136 | 0.15659 | 3.8151 | 57.0968 | 0.011456 | 0.00997 | 13.3609 | 0.24509 | 0.074845 | 1288.1254 | 1290.786 | 27385.185 | 9134.2452 | 36519.4302 | 0.74988 | 9.5948 | 54.1285 | 384.3386 | 110.6393 | 5.5239 | 17.5755 | 52.5259 | 384.3386 | 161.4483 | 50.5979 | 110.8505 | 115.0231 | 185.3266 | 42437.3015 | 380.8712 | 109.9531 | 5.9362 | 6.2864 | 53.8557 | 5.4434 | 5.8957 | 1807.2033 | 40630.0982 | 3.3848 | 423.268 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161101a.txt | 241.624 | 2.2743 | 529.027 | 240.144 | 11.2449 | 2634.63 | 105.1112 | 63.7534 | 104.5415 | 104.7787 | 95.0659 | 94.7538 | 60.0666 | 103.9884 | 54.204 | 54.7297 | 70.0583 | 95.2353 | 109.3152 | 94.9101 | 111.6004 | 110.9606 | 161.3164 | 55.1309 | 111.6989 | 55.0369 | 168.2747 | 60.0044 | 79.8462 | 60.8177 | 167.5803 | 61.2079 | 163.9916 | 57.0985 | 10.1269 | 69.8617 | 53.7787 | 94.5449 | 1.1351 | 29.8101 | 1.0612 | 0.28787 | 0.33369 | 80.0184 | 62.7478 | 19.1706 | 64.3409 | 1.1351 | 29.8101 | 0.33369 | 94.9913 | 0.20663 | 3.8059 | 57.0985 | 0.011453 | 0.009971 | 13.36 | 0.24508 | 0.07485 | 1284.1776 | 1286.7499 | 27382.5255 | 9083.5457 | 36466.0713 | 0.7509 | 9.6305 | 54.1229 | 384.2326 | 110.6184 | 5.5072 | 17.5266 | 52.5317 | 384.2326 | 161.3164 | 50.4869 | 110.8296 | 115.0212 | 185.336 | 42724.2316 | 380.8257 | 109.944 | 5.9557 | 6.1997 | 53.867 | 5.4025 | 5.8397 | 1805.0401 | 40919.1915 | 3.3782 | 422.5882 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
UC-89p7%_Goodman_SHORT_COOL_161101a.txt | 241.487 | 2.2704 | 526.495 | 239.987 | 11.2356 | 2633.99 | 105.1199 | 63.8664 | 104.4813 | 104.7218 | 95.015 | 94.8256 | 60.3649 | 103.9348 | 54.1784 | 54.6935 | 70.1389 | 95.2044 | 109.4318 | 94.9956 | 111.6027 | 110.9987 | 161.388 | 55.1158 | 111.7011 | 54.9972 | 168.2899 | 60.0063 | 79.8647 | 60.8639 | 167.5346 | 61.2079 | 163.9764 | 56.9889 | 10.1219 | 69.8614 | 53.7867 | 94.5376 | 1.1434 | 29.8095 | 1.0612 | 0.29474 | 0.34025 | 79.9987 | 62.771 | 19.1277 | 64.3373 | 1.1434 | 29.8095 | 0.34025 | 95.0101 | 0.15494 | 3.9173 | 56.9889 | 0.011454 | 0.009931 | 13.3603 | 0.24508 | 0.074848 | 1288.8876 | 1291.4968 | 27428.5026 | 9367.8441 | 36796.3467 | 0.74541 | 9.7379 | 54.1285 | 384.3992 | 110.6513 | 5.5314 | 17.6129 | 52.5259 | 384.3992 | 161.388 | 50.5256 | 110.8624 | 115.0251 | 185.3656 | 42718.5798 | 380.9016 | 109.9591 | 6.0243 | 6.5148 | 53.8501 | 5.4778 | 5.9295 | 1796.4009 | 40922.1789 | 3.4123 | 420.3312 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.7 | 1 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161221a.txt | 241.26 | 2.2435 | 521.442 | 239.498 | 12.5735 | 2952.54 | 102.8421 | 62.9532 | 101.8706 | 102.0677 | 94.9262 | 94.8164 | 58.2552 | 101.3667 | 54.4931 | 55.0327 | 68.6034 | 95.1701 | 108.885 | 94.9714 | 104.1476 | 112.432 | 174.1116 | 54.9219 | 108.0388 | 55.4032 | 167.1509 | 59.9553 | 79.7219 | 60.2211 | 167.93 | 61.0301 | 162.801 | 56.9425 | 9.0469 | 69.8619 | 32.523 | 94.2866 | 1.1469 | 29.7278 | 1.0612 | 0.3039 | 0.36535 | 79.9174 | 62.2667 | 19.4507 | 64.3239 | 1.1469 | 29.7278 | 0.36535 | 94.971 | 0.14779 | 3.9129 | 56.9425 | 0.011465 | 0.009942 | 13.398 | 0.24509 | 0.074638 | 1289.0396 | 1295.2893 | 27889.9635 | 9369.9207 | 37259.8841 | 0.74852 | 9.2448 | 53.7083 | 439.1996 | 120.9102 | 18.0682 | 16.5197 | 52.0838 | 439.1996 | 174.1116 | 53.0011 | 121.1105 | 113.9925 | 185.206 | 38655.6754 | 431.1085 | 119.4602 | 18.0935 | 4.2592 | 53.996 | 17.5896 | 18.8425 | 1779.1601 | 36876.5153 | 3.1434 | 415.1509 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161221a.txt | 241.316 | 2.2367 | 520.691 | 239.603 | 12.7017 | 2981.59 | 102.9511 | 65.2711 | 101.9993 | 102.1602 | 95.0062 | 94.8764 | 60.7982 | 101.5409 | 54.3276 | 54.8847 | 71.0545 | 95.3092 | 109.4923 | 95.1238 | 104.0088 | 112.6264 | 177.9041 | 54.7248 | 107.1718 | 55.371 | 166.999 | 60.0704 | 79.8629 | 60.3575 | 167.5346 | 61.3857 | 162.5873 | 57.0387 | 8.9233 | 69.8623 | 32.5311 | 94.4721 | 1.1407 | 29.7242 | 1.0612 | 0.2981 | 0.37039 | 79.9939 | 62.374 | 19.4199 | 64.459 | 1.1407 | 29.7242 | 0.37039 | 95.0789 | 0.18378 | 3.9317 | 57.0387 | 0.011514 | 0.009979 | 13.4033 | 0.24511 | 0.074608 | 1285.2812 | 1292.0305 | 27769.8374 | 9421.299 | 37191.1365 | 0.74668 | 11.6189 | 53.6521 | 443.6212 | 121.6939 | 18.7428 | 19.0513 | 52.0031 | 443.6212 | 177.9041 | 56.0111 | 121.893 | 114.0416 | 185.8484 | 38445.1335 | 435.8453 | 120.3116 | 18.7708 | 6.9481 | 53.8501 | 18.3124 | 19.5336 | 1776.5977 | 36668.5358 | 3.1123 | 414.7056 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161221a.txt | 241.692 | 2.2309 | 521.035 | 239.663 | 12.6872 | 2982.31 | 103.017 | 65.2919 | 102.0191 | 102.1702 | 94.94 | 94.8864 | 60.8048 | 101.5373 | 54.3308 | 54.8739 | 70.4292 | 95.3089 | 110.0897 | 95.0869 | 104.002 | 112.717 | 177.9449 | 54.7421 | 107.2467 | 55.3146 | 166.999 | 60.0516 | 79.8499 | 60.3459 | 167.5803 | 61.119 | 162.633 | 57.0387 | 8.9237 | 69.8619 | 32.5364 | 94.4685 | 1.143 | 29.7236 | 1.0612 | 0.29987 | 0.37512 | 79.9722 | 62.3983 | 19.3739 | 64.4993 | 1.143 | 29.7236 | 0.37512 | 95.0555 | 0.18896 | 3.9128 | 57.0387 | 0.011506 | 0.009979 | 13.4048 | 0.24511 | 0.0746 | 1286.5052 | 1293.4053 | 27729.4986 | 9382.2402 | 37111.7388 | 0.74719 | 11.6397 | 53.6521 | 443.712 | 121.7099 | 18.693 | 18.4088 | 52.0204 | 443.712 | 177.9449 | 56.0359 | 121.909 | 114.0713 | 185.854 | 38434.2197 | 435.9364 | 120.3279 | 18.7907 | 6.9379 | 53.867 | 18.3088 | 19.5397 | 1777.7714 | 36656.4483 | 3.1047 | 415.9887 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161221a.txt | 241.969 | 2.2363 | 521.759 | 240.071 | 12.7067 | 2986.51 | 102.9862 | 65.2803 | 102.0081 | 102.1756 | 95.0549 | 94.7991 | 60.8479 | 101.5056 | 54.3322 | 54.8613 | 71.0759 | 95.2869 | 109.3822 | 95.0882 | 104.0394 | 112.4714 | 177.9109 | 54.747 | 107.2382 | 55.3159 | 166.9534 | 60.0667 | 79.8573 | 60.3598 | 167.5499 | 61.2968 | 162.6483 | 57.0387 | 8.9242 | 69.8621 | 32.5579 | 94.4758 | 1.1493 | 29.7238 | 1.0611 | 0.30085 | 0.37444 | 79.9512 | 62.386 | 19.3652 | 64.4853 | 1.1493 | 29.7238 | 0.37444 | 95.0573 | 0.20027 | 3.9279 | 57.0387 | 0.011513 | 0.009979 | 13.4044 | 0.24511 | 0.074602 | 1290.1062 | 1296.9839 | 27796.0029 | 9447.1161 | 37243.119 | 0.74634 | 11.645 | 53.6353 | 443.712 | 121.7099 | 18.7237 | 19.0497 | 52.0262 | 443.712 | 177.9109 | 56.0019 | 121.909 | 114.0575 | 185.8544 | 38443.8231 | 435.8909 | 120.3198 | 18.8142 | 6.9922 | 53.8557 | 18.3117 | 19.5343 | 1780.2417 | 36663.5814 | 3.1113 | 415.6815 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161221a.txt | 241.808 | 2.241 | 522.6 | 240.021 | 12.6856 | 2984.68 | 103.0004 | 65.2642 | 102.0388 | 102.2359 | 94.9929 | 94.8433 | 60.8201 | 101.5616 | 54.3427 | 54.8963 | 71.0895 | 95.257 | 110.2444 | 95.1515 | 103.9736 | 112.5397 | 178.0281 | 54.761 | 107.3232 | 55.351 | 166.9838 | 60.0572 | 79.8629 | 60.3598 | 167.5651 | 61.2968 | 162.6788 | 57.0553 | 8.9274 | 69.8621 | 32.523 | 94.4467 | 1.1598 | 29.7236 | 1.0611 | 0.29218 | 0.36528 | 79.96 | 62.387 | 19.373 | 64.4682 | 1.1598 | 29.7236 | 0.36528 | 95.0612 | 0.18131 | 3.9019 | 57.0553 | 0.011509 | 0.009985 | 13.4035 | 0.24511 | 0.074607 | 1296.0378 | 1302.8597 | 27933.19 | 9428.7311 | 37361.9211 | 0.74764 | 11.6176 | 53.6465 | 443.818 | 121.7286 | 18.7282 | 19.0518 | 52.0377 | 443.818 | 178.0281 | 56.1004 | 121.9277 | 114.0639 | 185.8477 | 38450.5864 | 435.9516 | 120.3307 | 18.769 | 6.9588 | 53.8614 | 18.2919 | 19.4927 | 1783.1112 | 36667.4752 | 3.1221 | 416.2648 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161221a.txt | 241.501 | 2.2369 | 522.842 | 239.954 | 11.5896 | 2717.33 | 96.1876 | 65.1131 | 95.1309 | 95.3791 | 88.1402 | 87.9582 | 61.9136 | 94.8523 | 54.6537 | 55.2735 | 69.4297 | 88.4197 | 103.4341 | 88.1604 | 98.0922 | 105.9493 | 164.8292 | 55.205 | 103.0552 | 55.7774 | 167.6217 | 61.1065 | 81.1313 | 60.5887 | 168.5992 | 62.1859 | 162.9383 | 57.711 | 9.1733 | 69.8623 | 33.0728 | 87.5488 | 1.1385 | 29.6852 | 1.0611 | 0.29413 | 0.36207 | 81.3737 | 63.1215 | 20.0523 | 65.0978 | 1.1385 | 29.6852 | 0.36207 | 88.1696 | 0.18993 | 4.2954 | 57.711 | 0.011968 | 0.010241 | 13.439 | 0.24531 | 0.07441 | 1282.3039 | 1292.469 | 28656.3582 | 10574.7859 | 39231.1441 | 0.73045 | 11.2308 | 53.8822 | 400.3745 | 113.7525 | 17.5649 | 17.2941 | 52.1356 | 400.3745 | 164.8292 | 50.8681 | 113.9611 | 111.0478 | 185.7573 | 41119.7498 | 392.2881 | 112.1949 | 17.3426 | 7.6714 | 54.2422 | 17.0639 | 18.3734 | 1783.9369 | 39335.8129 | 3.5486 | 392.2304 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161221a.txt | 241.551 | 2.2395 | 520.402 | 239.998 | 11.576 | 2717.15 | 96.1544 | 65.0924 | 95.1442 | 95.3725 | 88.1703 | 87.9849 | 61.9066 | 94.8988 | 54.6782 | 55.2946 | 69.5589 | 88.4701 | 102.7786 | 88.1705 | 98.0159 | 105.9001 | 164.8082 | 55.247 | 102.9894 | 55.8055 | 167.8191 | 61.1008 | 81.1332 | 60.6026 | 168.7512 | 62.5415 | 163.1979 | 57.7243 | 9.1751 | 69.8623 | 33.0755 | 87.5415 | 1.1445 | 29.6852 | 1.0611 | 0.29138 | 0.35566 | 81.4147 | 63.1537 | 20.061 | 65.0653 | 1.1445 | 29.6852 | 0.35566 | 88.1989 | 0.20077 | 4.2765 | 57.7243 | 0.011966 | 0.010246 | 13.4379 | 0.24531 | 0.074416 | 1285.767 | 1295.8537 | 28745.0432 | 10557.8298 | 39302.873 | 0.73137 | 11.1373 | 53.9551 | 400.5865 | 113.793 | 17.6386 | 17.3256 | 52.2333 | 400.5865 | 164.8082 | 50.8066 | 114.0016 | 111.0334 | 185.7364 | 41124.3803 | 392.4247 | 112.2214 | 17.3226 | 7.6086 | 54.298 | 17.0772 | 18.4205 | 1775.6116 | 39348.7687 | 3.5579 | 392.5719 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161221a.txt | 241.63 | 2.2366 | 520.062 | 240.008 | 11.5842 | 2716.72 | 96.212 | 65.1281 | 95.1553 | 95.3604 | 88.1681 | 88.0196 | 61.8952 | 94.9211 | 54.6947 | 55.3111 | 69.381 | 88.3215 | 102.8237 | 88.1325 | 97.9851 | 105.9319 | 164.7713 | 55.2705 | 102.9358 | 55.7939 | 167.7735 | 61.0819 | 81.1332 | 60.5772 | 168.7664 | 62.4526 | 163.1521 | 57.7243 | 9.1691 | 69.8621 | 33.0836 | 87.5197 | 1.1431 | 29.6852 | 1.0611 | 0.29746 | 0.36909 | 81.4 | 63.1468 | 20.0532 | 65.0619 | 1.1431 | 29.6852 | 0.36909 | 88.1604 | 0.12466 | 4.2576 | 57.7243 | 0.011958 | 0.010246 | 13.4385 | 0.24531 | 0.074413 | 1284.9204 | 1295.0547 | 28713.3098 | 10501.0245 | 39214.3343 | 0.73221 | 11.1899 | 53.9383 | 400.329 | 113.7438 | 17.5318 | 17.1649 | 52.2161 | 400.329 | 164.7713 | 50.8189 | 113.9524 | 111.0585 | 185.7496 | 41091.2144 | 392.2729 | 112.1919 | 17.2708 | 7.5916 | 54.3036 | 17.0366 | 18.3834 | 1774.4515 | 39316.7629 | 3.5508 | 393.1992 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161221a.txt | 241.59 | 2.2308 | 520.781 | 239.977 | 11.5887 | 2718.6 | 96.1601 | 65.1536 | 95.1665 | 95.3616 | 88.2763 | 87.9974 | 61.8837 | 94.9002 | 54.6796 | 55.3415 | 69.4787 | 88.3943 | 102.137 | 88.0543 | 98.0106 | 105.9342 | 164.7374 | 55.252 | 103.0006 | 55.8069 | 167.6976 | 61.1046 | 81.1424 | 60.6049 | 168.6752 | 62.5415 | 163.0605 | 57.726 | 9.1719 | 69.8623 | 33.0863 | 87.5451 | 1.1472 | 29.6842 | 1.0611 | 0.30051 | 0.36734 | 81.3963 | 63.1447 | 20.0516 | 65.1046 | 1.1472 | 29.6842 | 0.36734 | 88.1806 | 0.1865 | 4.2786 | 57.726 | 0.011968 | 0.010247 | 13.4401 | 0.24531 | 0.074404 | 1287.1722 | 1297.475 | 28763.2552 | 10575.8752 | 39339.1304 | 0.73116 | 11.2433 | 53.9103 | 400.5107 | 113.7786 | 17.6185 | 17.2971 | 52.1816 | 400.5107 | 164.7374 | 50.7503 | 113.9871 | 111.0359 | 185.7624 | 41122.995 | 392.3336 | 112.2037 | 17.3035 | 7.6136 | 54.2701 | 17.0372 | 18.417 | 1776.9048 | 39346.0902 | 3.5592 | 392.6387 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161221a.txt | 241.487 | 2.2331 | 521.755 | 239.893 | 11.5731 | 2716.25 | 96.2366 | 65.1433 | 95.1898 | 95.4148 | 88.1393 | 88.0343 | 61.8455 | 94.9268 | 54.6726 | 55.2925 | 69.1622 | 88.3574 | 103.5605 | 88.2591 | 98.0703 | 105.9145 | 164.7104 | 55.2274 | 102.948 | 55.7964 | 167.6672 | 61.1027 | 81.1462 | 60.6743 | 168.66 | 62.3637 | 162.9994 | 57.7359 | 9.171 | 69.8621 | 33.0889 | 87.5306 | 1.1335 | 29.6842 | 1.0611 | 0.30006 | 0.36238 | 81.3616 | 63.1337 | 20.028 | 65.0584 | 1.1335 | 29.6842 | 0.36238 | 88.1975 | 0.1407 | 4.2668 | 57.7359 | 0.011967 | 0.010251 | 13.4387 | 0.24531 | 0.074412 | 1279.4627 | 1289.5757 | 28556.8621 | 10484.7586 | 39041.6207 | 0.73145 | 11.2443 | 53.8991 | 400.435 | 113.7641 | 17.5275 | 17.0037 | 52.1586 | 400.435 | 164.7104 | 50.7377 | 113.9727 | 111.0691 | 185.762 | 41100.3535 | 392.2426 | 112.186 | 17.2593 | 7.581 | 54.2645 | 16.9962 | 18.3493 | 1780.2281 | 39320.1254 | 3.5338 | 393.2611 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161221a.txt | 241.355 | 2.2383 | 520.413 | 239.888 | 11.5841 | 2715.16 | 96.1802 | 65.0675 | 95.2066 | 95.3718 | 88.1829 | 87.9241 | 61.8323 | 94.9541 | 54.6979 | 55.3072 | 69.4488 | 88.395 | 102.6587 | 88.0684 | 97.9649 | 105.9152 | 164.786 | 55.2597 | 102.8993 | 55.8006 | 167.6976 | 61.1008 | 81.161 | 60.6604 | 168.6296 | 62.3637 | 163.0299 | 57.7376 | 9.165 | 69.8619 | 33.1211 | 87.5815 | 1.1355 | 29.6841 | 1.0611 | 0.29071 | 0.36925 | 81.402 | 63.149 | 20.053 | 65.0899 | 1.1355 | 29.6841 | 0.36925 | 88.1426 | 0.19882 | 4.2632 | 57.7376 | 0.011966 | 0.010251 | 13.4395 | 0.24531 | 0.074407 | 1280.5927 | 1290.7927 | 28617.1943 | 10485.3107 | 39102.505 | 0.73185 | 11.1572 | 53.9103 | 400.0716 | 113.6946 | 17.5144 | 17.2787 | 52.1701 | 400.0716 | 164.786 | 50.8828 | 113.9032 | 111.0446 | 185.739 | 41074.5159 | 391.9996 | 112.1388 | 17.1848 | 7.579 | 54.2533 | 16.9323 | 18.3228 | 1775.6492 | 39298.8667 | 3.542 | 392.9956 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161221a.txt | 241.384 | 2.2391 | 520.693 | 239.744 | 11.583 | 2715.18 | 96.1724 | 65.0179 | 95.1722 | 95.3507 | 88.1449 | 87.9964 | 61.9157 | 94.8942 | 54.6734 | 55.2511 | 69.0779 | 88.4319 | 102.718 | 88.1591 | 97.9915 | 106.0496 | 164.651 | 55.2247 | 102.9421 | 55.8006 | 167.6672 | 61.097 | 81.1721 | 60.6442 | 168.5839 | 62.5415 | 163.0147 | 57.7359 | 9.1742 | 69.8623 | 33.1023 | 87.5633 | 1.1377 | 29.6835 | 1.061 | 0.29957 | 0.35772 | 81.3669 | 63.1501 | 20.0168 | 65.0838 | 1.1377 | 29.6835 | 0.35772 | 88.1831 | 0.18145 | 4.2611 | 57.7359 | 0.011965 | 0.010251 | 13.4395 | 0.24531 | 0.074407 | 1281.804 | 1292.0136 | 28592.9524 | 10489.2887 | 39082.2411 | 0.73161 | 11.1188 | 53.8991 | 400.4502 | 113.767 | 17.5946 | 16.9135 | 52.1643 | 400.4502 | 164.651 | 50.6754 | 113.9755 | 111.0412 | 185.7279 | 41111.2968 | 392.3792 | 112.2125 | 17.3183 | 7.6791 | 54.2366 | 17.0404 | 18.4163 | 1776.6045 | 39334.6923 | 3.5398 | 393.5713 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161221a.txt | 241.361 | 2.2447 | 520.621 | 239.794 | 11.5898 | 2714.96 | 96.167 | 65.0122 | 95.1568 | 95.3785 | 88.0592 | 87.8906 | 61.8799 | 94.9364 | 54.6793 | 55.2781 | 68.9884 | 88.4007 | 103.119 | 88.0003 | 98.0236 | 105.8323 | 164.7791 | 55.2447 | 103.0167 | 55.789 | 167.7432 | 61.0895 | 81.1573 | 60.672 | 168.7056 | 62.2748 | 163.0757 | 57.7376 | 9.1714 | 69.8621 | 33.0943 | 87.5597 | 1.1397 | 29.6833 | 1.0611 | 0.29697 | 0.35826 | 81.4152 | 63.1551 | 20.0601 | 65.0934 | 1.1397 | 29.6833 | 0.35826 | 88.0877 | 0.22005 | 4.2519 | 57.7376 | 0.011962 | 0.010252 | 13.4398 | 0.24531 | 0.074406 | 1282.9149 | 1293.1589 | 28678.227 | 10474.7218 | 39152.9488 | 0.73247 | 11.0851 | 53.9271 | 400.1927 | 113.7178 | 17.5508 | 16.801 | 52.1873 | 400.1927 | 164.7791 | 50.8527 | 113.9264 | 111.0389 | 185.7205 | 41096.2036 | 392.2122 | 112.1801 | 17.2437 | 7.5987 | 54.2813 | 17.0233 | 18.3393 | 1776.3589 | 39319.8448 | 3.5465 | 393.201 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161221a.txt | 242.873 | 2.2427 | 523.156 | 241.459 | 11.024 | 2589.29 | 92.0581 | 63.8425 | 91.0334 | 91.2238 | 84.1651 | 84.0378 | 60.9309 | 90.8651 | 53.4224 | 54.0288 | 68.0346 | 84.4904 | 99.1094 | 84.2362 | 94.0891 | 102.144 | 159.5067 | 54.0305 | 99.2385 | 54.5745 | 164.5691 | 60.2629 | 80.1503 | 58.3735 | 165.5273 | 61.4746 | 159.9769 | 56.7001 | 9.0387 | 69.8617 | 32.6437 | 83.6487 | 1.1507 | 29.674 | 1.0611 | 0.30366 | 0.38825 | 80.2753 | 62.0701 | 20.0052 | 64.0466 | 1.1507 | 29.674 | 0.38825 | 84.2324 | 0.1906 | 4.4628 | 56.7001 | 0.011614 | 0.009872 | 13.4154 | 0.24516 | 0.074541 | 1290.3433 | 1298.2881 | 28748.3097 | 10731.186 | 39479.4957 | 0.72818 | 11.0945 | 52.748 | 377.6911 | 109.3195 | 17.2614 | 17.023 | 51.0115 | 377.6911 | 159.5067 | 49.9751 | 109.5315 | 109.2702 | 185.6496 | 41422.0545 | 369.9554 | 107.761 | 16.8959 | 7.8252 | 53.1057 | 16.7277 | 18.0956 | 1785.0083 | 39637.0463 | 3.7176 | 392.2066 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161221a.txt | 242.961 | 2.2419 | 523.272 | 241.43 | 11.0092 | 2587.59 | 92.1015 | 63.846 | 91.0233 | 91.1971 | 84.0037 | 84.0714 | 60.8927 | 90.8618 | 53.4435 | 54.0359 | 67.9289 | 84.4634 | 99.0035 | 84.1924 | 94.1924 | 102.0583 | 159.4189 | 54.0305 | 99.3905 | 54.6061 | 164.7058 | 60.2686 | 80.1577 | 58.3758 | 165.6185 | 61.5636 | 160.0075 | 56.6818 | 9.0341 | 69.8621 | 32.6196 | 83.6269 | 1.15 | 29.6736 | 1.0611 | 0.30131 | 0.38504 | 80.2595 | 62.0783 | 19.9812 | 64.0658 | 1.15 | 29.6736 | 0.38504 | 84.1827 | 0.20275 | 4.4867 | 56.6818 | 0.011617 | 0.009866 | 13.4158 | 0.24516 | 0.074539 | 1289.8926 | 1297.8752 | 28705.7094 | 10782.9487 | 39488.658 | 0.72694 | 11.0469 | 52.7991 | 377.5851 | 109.2983 | 17.1968 | 16.9057 | 51.0232 | 377.5851 | 159.4189 | 49.9085 | 109.5104 | 109.2887 | 185.6399 | 41385.8023 | 369.8491 | 107.7394 | 16.8776 | 7.7529 | 53.1397 | 16.7161 | 18.1012 | 1785.4041 | 39600.3982 | 3.7203 | 391.9787 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161221a.txt | 242.942 | 2.2439 | 523.615 | 241.475 | 11.004 | 2587.98 | 92.0771 | 63.8345 | 91.059 | 91.2395 | 83.9119 | 83.9796 | 60.8753 | 90.8451 | 53.4751 | 54.0604 | 67.779 | 84.3623 | 99.6787 | 84.2092 | 94.1424 | 102.1737 | 159.4158 | 54.0621 | 99.331 | 54.6132 | 164.6602 | 60.2554 | 80.1466 | 58.3688 | 165.5577 | 61.4746 | 160.0075 | 56.6818 | 9.0336 | 69.8617 | 32.6142 | 83.6196 | 1.1369 | 29.674 | 1.0612 | 0.29074 | 0.37253 | 80.2116 | 62.0533 | 19.9583 | 64.0716 | 1.1369 | 29.674 | 0.37253 | 84.1158 | 0.20787 | 4.4735 | 56.6818 | 0.011611 | 0.009866 | 13.4151 | 0.24516 | 0.074543 | 1282.5491 | 1290.4107 | 28508.625 | 10687.4999 | 39196.1249 | 0.72733 | 11.0524 | 52.7821 | 377.2369 | 109.2286 | 17.1516 | 16.7558 | 51.0232 | 377.2369 | 159.4158 | 49.9751 | 109.4408 | 109.2783 | 185.6404 | 41389.582 | 369.4847 | 107.6654 | 16.8203 | 7.7582 | 53.1171 | 16.6064 | 17.9892 | 1786.5744 | 39603.0076 | 3.6919 | 392.6559 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161221a.txt | 243.771 | 2.2738 | 532.278 | 242.649 | 9.9794 | 2338.96 | 81.4955 | 54.3534 | 80.462 | 80.6681 | 74.6646 | 74.8355 | 50.2199 | 80.063 | 41.9968 | 42.4918 | 58.6729 | 75.3423 | 87.2466 | 74.9975 | 82.7852 | 90.9578 | 155.6267 | 42.6097 | 84.8838 | 43.0377 | 137.4452 | 51.299 | 64.8119 | 47.984 | 137.2114 | 52.2283 | 133.1868 | 45.799 | 7.3713 | 69.8667 | 32.5552 | 74.5316 | 1.1715 | 29.5692 | 1.0629 | 0.29581 | 0.3797 | 64.3762 | 50.754 | 15.4222 | 52.4682 | 1.1715 | 29.5692 | 0.3797 | 74.96 | 0.28885 | 6.4 | 45.799 | 0.008387 | 0.006583 | 13.1391 | 0.24372 | 0.076109 | 1315.7224 | 1296.5578 | 22486.7699 | 11330.7545 | 33817.5244 | 0.66494 | 12.4509 | 41.9025 | 330.7042 | 99.4462 | 17.9508 | 18.6164 | 40.0565 | 330.7042 | 155.6267 | 55.9642 | 99.6625 | 104.874 | 185.2596 | 35552.6606 | 325.6998 | 98.333 | 18.27 | 8.4176 | 41.8023 | 17.871 | 18.7782 | 1816.1325 | 33736.5281 | 3.4519 | 466.8783 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161221a.txt | 243.681 | 2.2791 | 534.548 | 242.552 | 9.9954 | 2339.98 | 81.481 | 54.4784 | 80.5151 | 80.738 | 74.7963 | 74.831 | 50.3331 | 80.0699 | 42.0112 | 42.5242 | 59.4894 | 75.3492 | 86.6888 | 75.114 | 82.8058 | 90.7638 | 155.5476 | 42.6706 | 84.9008 | 43.0916 | 137.5363 | 51.3235 | 64.8824 | 47.9377 | 137.2266 | 52.3172 | 133.2937 | 45.8239 | 7.3759 | 69.8673 | 32.5525 | 74.4588 | 1.173 | 29.5688 | 1.0629 | 0.28967 | 0.38207 | 64.4644 | 50.7994 | 15.465 | 52.5001 | 1.173 | 29.5688 | 0.38207 | 75.0226 | 0.2601 | 6.3996 | 45.8239 | 0.008394 | 0.006589 | 13.14 | 0.24373 | 0.076103 | 1316.5381 | 1297.4513 | 22563.223 | 11346.757 | 33909.98 | 0.66539 | 12.5368 | 41.9416 | 331.0071 | 99.5132 | 18.0322 | 19.386 | 40.1034 | 331.0071 | 155.5476 | 55.8182 | 99.7294 | 104.8681 | 185.2846 | 35588.4205 | 326.0338 | 98.4077 | 18.3378 | 8.5243 | 41.8088 | 17.8926 | 18.7752 | 1823.8778 | 33764.5427 | 3.4574 | 465.894 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161221a.txt | 243.696 | 2.2684 | 534.106 | 242.588 | 9.9807 | 2338.67 | 81.4907 | 54.4709 | 80.5484 | 80.768 | 74.6563 | 74.9292 | 50.387 | 80.0843 | 42.005 | 42.5252 | 59.4214 | 75.3296 | 87.2915 | 75.1251 | 82.7897 | 90.6911 | 155.6002 | 42.6643 | 84.9622 | 43.0282 | 137.5667 | 51.3159 | 64.8935 | 47.947 | 137.2874 | 52.4061 | 133.2479 | 45.8305 | 7.3754 | 69.8675 | 32.5498 | 74.4406 | 1.1792 | 29.5692 | 1.0628 | 0.29789 | 0.39389 | 64.4847 | 50.8195 | 15.4651 | 52.4637 | 1.1792 | 29.5692 | 0.39389 | 75.01 | 0.28696 | 6.3854 | 45.8305 | 0.008392 | 0.006591 | 13.1396 | 0.24373 | 0.076106 | 1320.0432 | 1300.863 | 22622.9603 | 11351.3373 | 33974.2976 | 0.66588 | 12.5163 | 41.9546 | 331.1888 | 99.5534 | 18.0627 | 19.3381 | 40.0833 | 331.1888 | 155.6002 | 55.8306 | 99.7696 | 104.8721 | 185.2803 | 35582.563 | 326.2919 | 98.4654 | 18.3811 | 8.552 | 41.8349 | 17.9169 | 18.7854 | 1822.3697 | 33760.1933 | 3.4661 | 466.2501 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161221a.txt | 243.804 | 2.2735 | 534.7 | 242.65 | 9.9979 | 2336.77 | 81.4781 | 54.4858 | 80.5358 | 80.7418 | 74.7865 | 74.8518 | 50.4819 | 80.0873 | 42.0261 | 42.5462 | 59.0629 | 75.4247 | 87.3786 | 75.0189 | 82.759 | 90.761 | 155.7248 | 42.6925 | 84.8138 | 43.0493 | 137.5363 | 51.331 | 64.9139 | 47.9354 | 137.333 | 52.4061 | 133.2173 | 45.8405 | 7.3699 | 69.8667 | 32.5498 | 74.4733 | 1.1857 | 29.5681 | 1.0629 | 0.30299 | 0.39199 | 64.4527 | 50.7951 | 15.4576 | 52.4522 | 1.1857 | 29.5681 | 0.39199 | 75.0205 | 0.28671 | 6.3906 | 45.8405 | 0.008397 | 0.006594 | 13.1399 | 0.24373 | 0.076104 | 1323.6726 | 1304.4715 | 22674.5921 | 11397 | 34071.592 | 0.6655 | 12.5442 | 41.9416 | 330.9314 | 99.4965 | 18.0184 | 18.993 | 40.0699 | 330.9314 | 155.7248 | 56.0121 | 99.7127 | 104.8669 | 185.2865 | 35561.0759 | 325.9579 | 98.3907 | 18.3034 | 8.6274 | 41.8545 | 17.8549 | 18.7547 | 1824.3964 | 33736.6796 | 3.4776 | 466.1969 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161221a.txt | 243.853 | 2.2742 | 532.277 | 242.648 | 9.988 | 2336.01 | 81.464 | 54.4289 | 80.4878 | 80.66 | 74.7178 | 74.807 | 50.3233 | 80.0705 | 42.0763 | 42.568 | 58.3464 | 75.3226 | 87.016 | 74.9306 | 82.6714 | 90.8848 | 155.4842 | 42.6892 | 84.8274 | 43.1175 | 137.6426 | 51.3688 | 64.9621 | 47.8591 | 137.4243 | 52.3172 | 133.3852 | 45.8803 | 7.3749 | 69.8671 | 32.5498 | 74.4151 | 1.1697 | 29.5657 | 1.0628 | 0.28805 | 0.37322 | 64.5695 | 50.8343 | 15.5352 | 52.4763 | 1.1697 | 29.5657 | 0.37322 | 74.9445 | 0.26674 | 6.3885 | 45.8803 | 0.008409 | 0.006604 | 13.1406 | 0.24373 | 0.0761 | 1314.6571 | 1295.6519 | 22632.9431 | 11331.4446 | 33964.3877 | 0.66637 | 12.4418 | 41.9871 | 330.7497 | 99.4563 | 17.9922 | 18.2029 | 40.1435 | 330.7497 | 155.4842 | 55.8117 | 99.6725 | 104.8612 | 185.2636 | 35577.7496 | 325.7757 | 98.3499 | 18.2794 | 8.4297 | 41.8936 | 17.8622 | 18.7963 | 1816.1291 | 33761.6205 | 3.4705 | 464.4831 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161221a.txt | 243.63 | 2.2653 | 532.062 | 242.474 | 9.9817 | 2338.36 | 81.7262 | 55.3367 | 80.7392 | 80.9553 | 74.8416 | 74.9444 | 51.6491 | 80.3677 | 42.9786 | 43.4883 | 60.1606 | 75.3321 | 87.6715 | 74.9685 | 82.8267 | 90.9004 | 154.767 | 43.516 | 85.1566 | 44.0241 | 139.6625 | 52.2029 | 66.5904 | 48.2268 | 139.5077 | 53.1174 | 135.3544 | 46.863 | 7.5118 | 69.8671 | 32.5579 | 74.5825 | 1.1695 | 29.5384 | 1.0628 | 0.29227 | 0.37764 | 65.9503 | 51.8638 | 15.8865 | 53.3905 | 1.1695 | 29.5384 | 0.37764 | 75.0216 | 0.21414 | 6.2399 | 46.863 | 0.008683 | 0.006863 | 13.1785 | 0.24385 | 0.075881 | 1312.615 | 1297.3766 | 23121.8272 | 11404.8702 | 34526.6973 | 0.66968 | 12.49 | 42.8468 | 331.4462 | 99.6102 | 17.884 | 19.159 | 41.0017 | 331.4462 | 154.767 | 54.9405 | 99.8264 | 104.968 | 185.3399 | 36224.4025 | 326.2463 | 98.4552 | 18.0875 | 8.8679 | 42.7812 | 17.716 | 18.6549 | 1815.3955 | 34409.007 | 3.5253 | 456.2087 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161221a.txt | 243.617 | 2.2702 | 533.007 | 242.458 | 10.0099 | 2340.48 | 81.8482 | 55.4457 | 80.8105 | 81.0368 | 74.9202 | 75.074 | 51.8223 | 80.4191 | 43.2039 | 43.6457 | 59.7209 | 75.3872 | 87.131 | 75.2081 | 83.0368 | 90.8476 | 154.9506 | 43.6271 | 85.45 | 44.2493 | 139.9966 | 52.3067 | 66.7536 | 48.2776 | 139.8726 | 53.1174 | 135.7208 | 47.0108 | 7.5237 | 69.8673 | 32.5552 | 74.6261 | 1.1627 | 29.5306 | 1.0628 | 0.28854 | 0.37665 | 66.1714 | 51.9839 | 15.9875 | 53.5244 | 1.1627 | 29.5306 | 0.37665 | 75.1474 | 0.19851 | 6.1959 | 47.0108 | 0.008719 | 0.006904 | 13.1857 | 0.24387 | 0.07584 | 1308.4195 | 1293.929 | 23194.3768 | 11339.1495 | 34533.5262 | 0.67165 | 12.4576 | 42.9881 | 331.7188 | 99.6704 | 17.8221 | 18.5606 | 41.1603 | 331.7188 | 154.9506 | 55.064 | 99.8866 | 105.0177 | 185.3419 | 36260.3023 | 326.5803 | 98.5298 | 18.1107 | 8.8867 | 42.9357 | 17.7192 | 18.6335 | 1818.6199 | 34441.6824 | 3.5223 | 454.6606 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161221a.txt | 243.547 | 2.2735 | 533.115 | 242.431 | 9.9932 | 2340.88 | 81.8518 | 55.4703 | 80.8512 | 81.0437 | 74.8931 | 74.9585 | 51.7641 | 80.4207 | 43.1699 | 43.6617 | 59.6846 | 75.4297 | 87.6232 | 75.179 | 82.8796 | 91.1802 | 154.9703 | 43.6288 | 85.253 | 44.2189 | 139.9966 | 52.3218 | 66.7554 | 48.2244 | 139.8574 | 53.1174 | 135.6597 | 47.029 | 7.5306 | 69.8675 | 32.5525 | 74.6116 | 1.1712 | 29.5315 | 1.0627 | 0.29724 | 0.37634 | 66.253 | 51.9861 | 16.0669 | 53.5104 | 1.1712 | 29.5315 | 0.37634 | 75.1151 | 0.24282 | 6.1928 | 47.029 | 0.008724 | 0.006909 | 13.1852 | 0.24387 | 0.075843 | 1313.2265 | 1298.6379 | 23394.1586 | 11381.014 | 34775.1726 | 0.67273 | 12.4823 | 42.9881 | 331.961 | 99.7238 | 17.8721 | 18.5507 | 41.1339 | 331.961 | 154.9703 | 55.0303 | 99.94 | 105.0191 | 185.3483 | 36295.6285 | 326.7625 | 98.5705 | 18.1498 | 8.8348 | 42.9292 | 17.7192 | 18.6801 | 1818.9884 | 34476.6401 | 3.5463 | 453.16 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161221a.txt | 244.162 | 2.2715 | 534.14 | 242.993 | 10.0117 | 2343.42 | 81.867 | 55.4966 | 80.8733 | 81.0962 | 74.9391 | 74.9977 | 51.7202 | 80.4699 | 43.1576 | 43.6671 | 59.9239 | 75.3225 | 87.7392 | 75.1705 | 82.9996 | 91.3324 | 155.0482 | 43.6129 | 85.3928 | 44.2457 | 140.0269 | 52.3369 | 66.7684 | 48.2707 | 139.8726 | 53.2063 | 135.675 | 47.0274 | 7.5384 | 69.8673 | 32.5525 | 74.6298 | 1.1821 | 29.5324 | 1.0626 | 0.29428 | 0.3826 | 66.2587 | 51.9897 | 16.069 | 53.5223 | 1.1821 | 29.5324 | 0.3826 | 75.1074 | 0.17378 | 6.2095 | 47.0274 | 0.008728 | 0.006908 | 13.1852 | 0.24388 | 0.075843 | 1319.3644 | 1304.7074 | 23507.5861 | 11467.4804 | 34975.0665 | 0.67212 | 12.4957 | 43.0009 | 332.067 | 99.7472 | 17.8801 | 18.7834 | 41.1405 | 332.067 | 155.0482 | 55.0848 | 99.9634 | 105.0253 | 185.3527 | 36332.3281 | 326.884 | 98.5976 | 18.1277 | 8.7845 | 42.9357 | 17.7243 | 18.651 | 1822.4857 | 34509.8424 | 3.5623 | 452.676 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161221a.txt | 244.235 | 2.2742 | 532.888 | 243.056 | 10.027 | 2345.76 | 81.85 | 55.514 | 80.8765 | 81.0792 | 74.9015 | 75.1064 | 51.8085 | 80.4769 | 43.1828 | 43.6959 | 59.8278 | 75.4454 | 87.1985 | 75.1878 | 83.0404 | 91.0752 | 154.9935 | 43.6951 | 85.4872 | 44.3387 | 140.1181 | 52.3482 | 66.837 | 48.2961 | 139.9639 | 53.2952 | 135.7361 | 47.0539 | 7.5416 | 69.8669 | 32.5552 | 74.6407 | 1.1746 | 29.5406 | 1.0628 | 0.29425 | 0.37146 | 66.2572 | 52.0359 | 16.0213 | 53.6011 | 1.1746 | 29.5406 | 0.37146 | 75.1603 | 0.22503 | 6.1943 | 47.0539 | 0.00873 | 0.006913 | 13.1832 | 0.24388 | 0.075854 | 1315.2619 | 1300.4542 | 23365.3571 | 11407.697 | 34773.0541 | 0.67194 | 12.4746 | 43.0394 | 331.9762 | 99.7272 | 17.8772 | 18.6609 | 41.1669 | 331.9762 | 154.9935 | 55.0502 | 99.9434 | 105.0184 | 185.3501 | 36349.7298 | 326.717 | 98.5603 | 18.0834 | 8.8342 | 42.9742 | 17.6838 | 18.648 | 1818.2139 | 34531.5159 | 3.5403 | 453.89 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161221a.txt | 242.855 | 2.2727 | 529.809 | 241.507 | 10.7828 | 2529.56 | 88.1837 | 55.9349 | 87.2187 | 87.4034 | 81.2808 | 81.2043 | 51.0963 | 86.6671 | 43.8813 | 44.2473 | 61.5052 | 81.5684 | 94.9672 | 81.3818 | 89.151 | 97.1306 | 164.8212 | 44.2361 | 91.1419 | 44.7406 | 141.409 | 50.7271 | 68.7657 | 48.9621 | 141.2717 | 51.517 | 137.3084 | 47.1187 | 7.5361 | 69.8665 | 33.1077 | 80.7964 | 1.1634 | 29.4681 | 1.0625 | 0.29819 | 0.38649 | 68.4533 | 52.5463 | 17.7071 | 54.3141 | 1.1634 | 29.4681 | 0.38649 | 81.3588 | 0.1575 | 4.5085 | 47.1187 | 0.008238 | 0.006947 | 13.235 | 0.24366 | 0.075557 | 1306.3421 | 1296.7064 | 25533.6468 | 8047.119 | 33580.7657 | 0.76036 | 12.3523 | 43.5826 | 364.9412 | 106.7375 | 18.5538 | 19.6613 | 41.8439 | 364.9412 | 164.8212 | 57.8701 | 106.9511 | 107.6338 | 185.3584 | 35144.3784 | 359.7227 | 105.6608 | 18.9937 | 7.5713 | 43.525 | 18.4421 | 19.3341 | 1807.7083 | 33336.6701 | 3.217 | 466.818 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161221a.txt | 242.568 | 2.2768 | 528.861 | 241.264 | 10.7883 | 2528.44 | 88.2287 | 55.9468 | 87.21 | 87.4282 | 81.3159 | 81.236 | 51.4132 | 86.6768 | 43.913 | 44.2292 | 61.8174 | 81.6019 | 95.1732 | 81.4593 | 89.1507 | 97.2563 | 164.8449 | 44.2572 | 91.0982 | 44.7794 | 141.3634 | 50.7328 | 68.7564 | 49.006 | 141.2565 | 51.517 | 137.2778 | 47.1054 | 7.532 | 69.8667 | 33.097 | 80.8583 | 1.1664 | 29.467 | 1.0625 | 0.29999 | 0.38512 | 68.4904 | 52.5524 | 17.738 | 54.3109 | 1.1664 | 29.467 | 0.38512 | 81.4033 | 0.16147 | 4.5274 | 47.1054 | 0.00824 | 0.006944 | 13.2354 | 0.24366 | 0.075555 | 1308.0013 | 1298.3926 | 25611.1865 | 8090.5169 | 33701.7034 | 0.75994 | 12.3833 | 43.5635 | 365.1078 | 106.7717 | 18.543 | 19.9865 | 41.8308 | 365.1078 | 164.8449 | 57.8597 | 106.9852 | 107.6526 | 185.365 | 35119.656 | 359.8745 | 105.6922 | 19.0154 | 7.8946 | 43.5186 | 18.4823 | 19.3435 | 1804.4737 | 33315.1823 | 3.2308 | 465.7336 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161221a.txt | 241.378 | 2.2659 | 526.998 | 239.976 | 10.7838 | 2520.66 | 88.1933 | 55.9134 | 87.1713 | 87.3727 | 81.1859 | 81.1397 | 50.9603 | 86.6417 | 43.8794 | 44.2311 | 61.4931 | 81.4989 | 94.9787 | 81.3155 | 89.0218 | 97.2582 | 164.8136 | 44.2662 | 91.0265 | 44.7244 | 141.4545 | 50.7498 | 68.7564 | 49.0199 | 141.2869 | 51.6059 | 137.3542 | 47.117 | 7.5265 | 69.8667 | 33.1265 | 80.8473 | 1.1633 | 29.4668 | 1.0624 | 0.28802 | 0.36001 | 68.3538 | 52.5298 | 17.624 | 54.3264 | 1.1633 | 29.4668 | 0.36001 | 81.285 | 0.16084 | 4.5328 | 47.117 | 0.008245 | 0.006947 | 13.2347 | 0.24366 | 0.075559 | 1306.3151 | 1296.6481 | 25415.3994 | 8093.6407 | 33509.0401 | 0.75846 | 12.3117 | 43.6017 | 364.6384 | 106.6753 | 18.482 | 19.6295 | 41.8635 | 364.6384 | 164.8136 | 57.9246 | 106.8889 | 107.6378 | 185.3493 | 35093.609 | 359.5253 | 105.6198 | 18.9781 | 7.4289 | 43.5314 | 18.4485 | 19.3026 | 1798.1172 | 33295.4918 | 3.2225 | 467.8075 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161221a.txt | 241.207 | 2.2682 | 527.028 | 239.912 | 10.7781 | 2518.79 | 88.173 | 55.9132 | 87.1845 | 87.406 | 81.2464 | 81.1058 | 50.9167 | 86.6976 | 43.8995 | 44.2477 | 61.3751 | 81.518 | 94.9875 | 81.2906 | 89.101 | 97.1707 | 164.8275 | 44.2472 | 91.1422 | 44.748 | 141.409 | 50.7366 | 68.7601 | 49.0315 | 141.2717 | 51.517 | 137.2473 | 47.1153 | 7.5301 | 69.8667 | 33.1211 | 80.8437 | 1.1648 | 29.4665 | 1.0625 | 0.29037 | 0.37863 | 68.3523 | 52.5297 | 17.6226 | 54.2936 | 1.1648 | 29.4665 | 0.37863 | 81.2902 | 0.1711 | 4.5212 | 47.1153 | 0.008241 | 0.006947 | 13.2347 | 0.24366 | 0.075559 | 1307.1328 | 1297.4608 | 25428.6114 | 8076.108 | 33504.7194 | 0.75896 | 12.3306 | 43.5826 | 364.4869 | 106.6442 | 18.4712 | 19.5573 | 41.8177 | 364.4869 | 164.8275 | 57.9696 | 106.8579 | 107.6293 | 185.3528 | 35116.111 | 359.2824 | 105.5694 | 18.8718 | 7.3917 | 43.525 | 18.3849 | 19.2382 | 1798.2195 | 33317.8915 | 3.224 | 468.1607 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161221a.txt | 241.19 | 2.2851 | 529.283 | 239.898 | 10.7963 | 2523.93 | 88.2043 | 55.9318 | 87.2225 | 87.4239 | 81.3555 | 81.1845 | 50.9003 | 86.7257 | 43.8331 | 44.1599 | 61.6785 | 81.5869 | 93.5896 | 81.3122 | 89.0184 | 97.1885 | 164.8796 | 44.2591 | 91.09 | 44.9986 | 141.3027 | 50.729 | 68.5969 | 49.0615 | 141.1348 | 51.3392 | 137.1099 | 47.0655 | 7.5201 | 69.8667 | 33.2525 | 80.9019 | 1.1527 | 29.4727 | 1.0625 | 0.29618 | 0.37154 | 68.4206 | 52.4923 | 17.7283 | 54.2781 | 1.1527 | 29.4727 | 0.37154 | 81.3598 | 0.1679 | 4.5635 | 47.0655 | 0.008237 | 0.006932 | 13.2313 | 0.24366 | 0.075578 | 1300.4785 | 1290.5283 | 25450.9863 | 8100.6015 | 33551.5878 | 0.75856 | 12.3938 | 43.538 | 364.9715 | 106.7437 | 18.5394 | 19.9197 | 41.7588 | 364.9715 | 164.8796 | 57.9223 | 106.9573 | 107.6424 | 185.3659 | 35069.1447 | 359.753 | 105.6671 | 18.9414 | 7.4328 | 43.4675 | 18.4446 | 19.3198 | 1805.9136 | 33263.2312 | 3.2207 | 465.1268 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161222a.txt | 240.868 | 2.267 | 528.573 | 238.78 | 13.4889 | 3166.26 | 104.7115 | 59.6013 | 103.8127 | 104.0356 | 97.4465 | 97.136 | 52.2315 | 102.8874 | 46.371 | 46.6046 | 67.8522 | 97.4611 | 110.1302 | 97.3795 | 104.3524 | 113.2375 | 195.177 | 46.8626 | 105.8757 | 47.6385 | 147.2256 | 52.369 | 69.424 | 54.3499 | 146.8528 | 53.3841 | 143.4602 | 49.3231 | 7.5137 | 69.8663 | 35.1488 | 96.7278 | 1.17 | 29.6485 | 1.0624 | 0.29972 | 0.36459 | 68.9971 | 54.7834 | 16.0137 | 56.4258 | 1.17 | 29.6485 | 0.36459 | 97.3558 | 0.15075 | 3.9458 | 49.3231 | 0.008704 | 0.007507 | 13.2121 | 0.24386 | 0.075688 | 1311.1989 | 1299.2766 | 23208.1711 | 7493.5025 | 30701.6736 | 0.75592 | 13.6164 | 45.9849 | 469.3027 | 126.1288 | 21.4173 | 23.4141 | 44.4381 | 469.3027 | 195.177 | 68.8565 | 126.3205 | 114.839 | 185.8619 | 32018.532 | 463.8865 | 125.2096 | 22.3221 | 6.3984 | 45.8331 | 21.3969 | 22.0933 | 1803.4911 | 30215.0409 | 2.4353 | 512.4928 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161222a.txt | 240.753 | 2.2698 | 526.328 | 238.849 | 13.4909 | 3162.29 | 104.7638 | 59.622 | 103.7566 | 103.9697 | 97.3603 | 96.8748 | 52.4321 | 102.8249 | 46.3461 | 46.562 | 68.0124 | 97.4545 | 110.7078 | 97.1505 | 104.336 | 112.9259 | 195.4144 | 46.8555 | 105.9642 | 47.3723 | 147.1952 | 52.3746 | 69.4166 | 54.3361 | 146.7767 | 53.2063 | 143.3686 | 49.3231 | 7.5109 | 69.8665 | 35.1837 | 96.7387 | 1.1656 | 29.6493 | 1.0624 | 0.29532 | 0.3578 | 69.0501 | 54.7679 | 16.0822 | 56.3792 | 1.1656 | 29.6493 | 0.3578 | 97.21 | 0.25708 | 3.9515 | 49.3231 | 0.008706 | 0.007507 | 13.2102 | 0.24386 | 0.075699 | 1308.8401 | 1296.7536 | 23265.1976 | 7491.2895 | 30756.4871 | 0.75643 | 13.6494 | 45.9725 | 468.6062 | 126.0111 | 21.2473 | 23.6123 | 44.4001 | 468.6062 | 195.4144 | 69.2114 | 126.203 | 114.8628 | 185.8697 | 31999.5689 | 463.1578 | 125.0853 | 22.2603 | 6.63 | 45.8021 | 21.3286 | 22.0414 | 1795.8311 | 30203.7378 | 2.4438 | 510.6591 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161222a.txt | 240.641 | 2.2703 | 524.137 | 238.599 | 13.498 | 3165.49 | 104.7494 | 59.6624 | 103.7357 | 103.9684 | 97.3524 | 96.9429 | 52.3778 | 102.6984 | 46.38 | 46.5569 | 67.8848 | 97.2706 | 110.4095 | 97.4211 | 104.328 | 112.9277 | 195.3284 | 46.8965 | 105.9234 | 47.4737 | 147.2104 | 52.3765 | 69.4092 | 54.2759 | 146.8224 | 53.2952 | 143.4144 | 49.3215 | 7.5082 | 69.8665 | 35.1515 | 96.7314 | 1.1552 | 29.6496 | 1.0624 | 0.29776 | 0.36116 | 69.0142 | 54.756 | 16.0581 | 56.4242 | 1.1552 | 29.6496 | 0.36116 | 97.2467 | 0.21172 | 3.9551 | 49.3215 | 0.008706 | 0.007506 | 13.2114 | 0.24387 | 0.075692 | 1302.9089 | 1290.992 | 23125.4408 | 7463.9785 | 30589.4193 | 0.75599 | 13.6837 | 45.9787 | 468.7727 | 126.0392 | 21.2899 | 23.4657 | 44.4191 | 468.7727 | 195.3284 | 69.0973 | 126.2311 | 114.8563 | 185.879 | 31995.0522 | 463.3855 | 125.1241 | 22.4257 | 6.5571 | 45.8207 | 21.3885 | 22.0709 | 1788.3554 | 30206.6968 | 2.4299 | 511.1214 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161222a.txt | 240.472 | 2.2675 | 525.165 | 238.411 | 13.5085 | 3164.45 | 104.694 | 59.642 | 103.7066 | 103.9032 | 97.3827 | 97.1449 | 52.2181 | 102.7433 | 46.3717 | 46.5663 | 67.9279 | 97.3026 | 109.3471 | 97.4 | 104.3498 | 113.0954 | 195.0815 | 46.8491 | 105.9747 | 47.4121 | 147.2408 | 52.3992 | 69.3331 | 54.3014 | 146.868 | 53.2952 | 143.4296 | 49.3049 | 7.51 | 69.8661 | 35.1542 | 96.6987 | 1.1616 | 29.6544 | 1.0624 | 0.29297 | 0.35727 | 68.9125 | 54.7451 | 15.9674 | 56.3635 | 1.1616 | 29.6544 | 0.35727 | 97.3075 | 0.11645 | 3.9943 | 49.3049 | 0.008712 | 0.007501 | 13.2074 | 0.24387 | 0.075715 | 1306.7395 | 1294.3946 | 23065.1704 | 7559.8244 | 30624.9949 | 0.75315 | 13.6509 | 45.9911 | 468.7879 | 126.0418 | 21.3478 | 23.5025 | 44.4254 | 468.7879 | 195.0815 | 68.8478 | 126.2337 | 114.8311 | 185.8714 | 32010.7677 | 463.3703 | 125.1215 | 22.3782 | 6.3788 | 45.8393 | 21.4149 | 22.1386 | 1791.863 | 30218.9048 | 2.4327 | 512.0286 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161222a.txt | 240.477 | 2.2705 | 525.252 | 238.389 | 13.5045 | 3164.32 | 104.7134 | 59.6696 | 103.6997 | 103.9062 | 97.3559 | 97.0951 | 52.1303 | 102.7732 | 46.3542 | 46.5736 | 68.0781 | 97.4289 | 110.0658 | 97.4069 | 104.2711 | 113.021 | 195.3163 | 46.8316 | 105.8963 | 47.3591 | 147.2408 | 52.4124 | 69.3202 | 54.3083 | 146.868 | 53.5619 | 143.4144 | 49.3248 | 7.526 | 69.8667 | 35.1971 | 96.695 | 1.1611 | 29.6591 | 1.0624 | 0.29767 | 0.36429 | 68.9232 | 54.7561 | 15.9671 | 56.4268 | 1.1611 | 29.6591 | 0.36429 | 97.3217 | 0.15414 | 3.9876 | 49.3248 | 0.008715 | 0.007505 | 13.2073 | 0.24387 | 0.075716 | 1306.4419 | 1294.0914 | 23059.389 | 7548.3403 | 30607.7293 | 0.75338 | 13.6785 | 45.9911 | 468.6667 | 126.0213 | 21.3079 | 23.659 | 44.4191 | 468.6667 | 195.3163 | 69.1031 | 126.2132 | 114.8399 | 185.8786 | 32078.3289 | 463.2944 | 125.1086 | 22.3354 | 6.2911 | 45.8393 | 21.4088 | 22.1151 | 1792.1598 | 30286.1691 | 2.4313 | 512.2008 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161222a.txt | 242.033 | 2.2662 | 526.918 | 240.672 | 10.7931 | 2524.33 | 90.2258 | 61.6607 | 89.2181 | 89.4413 | 82.7402 | 82.5222 | 58.4431 | 89.042 | 51.8108 | 52.2074 | 66.0895 | 82.9244 | 96.2402 | 82.6351 | 92.4148 | 99.7999 | 157.5378 | 52.4483 | 97.2824 | 52.7773 | 160.2104 | 56.9113 | 80.3413 | 54.2366 | 160.8587 | 57.9183 | 155.6111 | 54.5438 | 8.7566 | 69.8617 | 32.8368 | 82.0916 | 1.1559 | 29.92 | 1.0612 | 0.30827 | 0.37596 | 80.5574 | 60.4649 | 21.8925 | 62.6468 | 1.1559 | 29.92 | 0.37596 | 82.7055 | 0.17097 | 3.2676 | 54.5438 | 0.010197 | 0.009042 | 13.2626 | 0.24453 | 0.0754 | 1300.7766 | 1293.8755 | 31511.6121 | 7172.1468 | 38683.7589 | 0.81459 | 10.56 | 51.1007 | 367.258 | 107.2117 | 16.986 | 16.7639 | 49.3256 | 367.258 | 157.5378 | 50.1127 | 107.4251 | 108.4926 | 185.4012 | 40407.6253 | 360.0567 | 105.73 | 16.688 | 7.0953 | 51.3478 | 16.5119 | 17.7704 | 1797.8442 | 38609.7811 | 3.7157 | 403.5109 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161222a.txt | 242.171 | 2.271 | 526.709 | 240.693 | 10.7645 | 2524.4 | 90.3116 | 61.6595 | 89.227 | 89.477 | 82.6548 | 82.585 | 58.493 | 89.0464 | 51.7449 | 52.1627 | 65.5029 | 82.9187 | 95.9953 | 82.6226 | 92.3891 | 99.629 | 157.642 | 52.3825 | 97.3761 | 52.7538 | 160.0737 | 56.9491 | 80.3561 | 54.2621 | 160.737 | 57.8294 | 155.4737 | 54.5438 | 8.7594 | 69.8627 | 32.8449 | 82.1134 | 1.1537 | 29.9203 | 1.0612 | 0.30448 | 0.37665 | 80.5211 | 60.4778 | 21.8433 | 62.6574 | 1.1537 | 29.9203 | 0.37665 | 82.6953 | 0.15165 | 3.3053 | 54.5438 | 0.010211 | 0.009042 | 13.2626 | 0.24453 | 0.0754 | 1299.5235 | 1292.6295 | 31413.9078 | 7252.4936 | 38666.4014 | 0.81243 | 10.611 | 51.0485 | 367.47 | 107.255 | 16.9435 | 16.2309 | 49.2719 | 367.47 | 157.642 | 50.1737 | 107.4683 | 108.5289 | 185.4115 | 40406.6894 | 360.254 | 105.7709 | 16.7246 | 7.1915 | 51.3015 | 16.544 | 17.778 | 1797.1311 | 38609.5583 | 3.7142 | 403.3032 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161222a.txt | 242.039 | 2.2635 | 528.087 | 240.683 | 10.7898 | 2526.08 | 90.268 | 61.6664 | 89.1901 | 89.3899 | 82.6783 | 82.5512 | 58.6061 | 89.0879 | 51.7921 | 52.1958 | 65.7503 | 82.9673 | 97.0131 | 82.6138 | 92.3604 | 99.9344 | 157.6797 | 52.4261 | 97.2184 | 52.7692 | 160.1345 | 56.9283 | 80.3246 | 54.2667 | 160.813 | 57.9183 | 155.5348 | 54.5421 | 8.7598 | 69.8623 | 32.8449 | 82.1352 | 1.1659 | 29.9207 | 1.0612 | 0.30314 | 0.38329 | 80.5476 | 60.465 | 21.8826 | 62.6495 | 1.1659 | 29.9207 | 0.38329 | 82.7027 | 0.1839 | 3.2862 | 54.5421 | 0.010203 | 0.009041 | 13.2624 | 0.24453 | 0.075401 | 1306.4307 | 1299.481 | 31635.7549 | 7246.106 | 38881.8609 | 0.81364 | 10.5946 | 51.0717 | 367.4549 | 107.2519 | 16.9839 | 16.4545 | 49.2958 | 367.4549 | 157.6797 | 50.2144 | 107.4652 | 108.5105 | 185.4086 | 40416.9475 | 360.2389 | 105.7678 | 16.6799 | 7.2756 | 51.3305 | 16.5777 | 17.862 | 1801.8328 | 38615.1147 | 3.7312 | 403.2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161222a.txt | 241.401 | 2.2554 | 526.286 | 239.865 | 10.7745 | 2522.43 | 90.2066 | 61.6721 | 89.2625 | 89.459 | 82.6536 | 82.5366 | 58.3904 | 89.1287 | 51.7717 | 52.1965 | 65.7237 | 82.9579 | 96.7216 | 82.6584 | 92.4145 | 99.8359 | 157.656 | 52.4445 | 97.2059 | 52.851 | 160.2256 | 56.9302 | 80.3209 | 54.3291 | 160.8435 | 58.0073 | 155.5806 | 54.5454 | 8.7566 | 69.8623 | 32.8422 | 82.1389 | 1.158 | 29.9205 | 1.0611 | 0.30259 | 0.36803 | 80.5613 | 60.4734 | 21.8878 | 62.6402 | 1.158 | 29.9205 | 0.36803 | 82.7016 | 0.17988 | 3.2848 | 54.5454 | 0.010204 | 0.009042 | 13.2617 | 0.24453 | 0.075405 | 1302.0274 | 1295.0365 | 31536.6728 | 7219.1972 | 38755.87 | 0.81373 | 10.5656 | 51.1065 | 367.6669 | 107.2952 | 17.0886 | 16.41 | 49.3137 | 367.6669 | 157.656 | 50.1475 | 107.5085 | 108.4846 | 185.403 | 40412.8504 | 360.4666 | 105.815 | 16.6863 | 7.0484 | 51.342 | 16.5525 | 17.8362 | 1795.6878 | 38617.1626 | 3.7257 | 403.1474 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161222a.txt | 241.246 | 2.2646 | 525.3 | 239.942 | 10.7834 | 2520.75 | 90.287 | 61.7069 | 89.2626 | 89.4725 | 82.5358 | 82.4794 | 58.5115 | 89.0808 | 51.753 | 52.1778 | 66.136 | 83.0041 | 96.8767 | 82.6371 | 92.4168 | 100.0002 | 157.6672 | 52.4082 | 97.2413 | 52.8112 | 160.1345 | 56.9132 | 80.3098 | 54.2574 | 160.813 | 57.8294 | 155.5806 | 54.5421 | 8.7562 | 69.8627 | 32.8636 | 82.1607 | 1.1496 | 29.9203 | 1.0611 | 0.29178 | 0.36513 | 80.4949 | 60.451 | 21.8439 | 62.6396 | 1.1496 | 29.9203 | 0.36513 | 82.6641 | 0.23588 | 3.2711 | 54.5421 | 0.010197 | 0.009041 | 13.2614 | 0.24453 | 0.075407 | 1297.249 | 1290.2457 | 31356.9903 | 7160.4042 | 38517.3945 | 0.8141 | 10.6352 | 51.0717 | 367.3337 | 107.2272 | 16.9402 | 16.8223 | 49.3137 | 367.3337 | 157.6672 | 50.2267 | 107.4405 | 108.5185 | 185.4195 | 40401.5535 | 360.087 | 105.7363 | 16.6555 | 7.1811 | 51.3305 | 16.4738 | 17.7547 | 1792.3236 | 38609.2299 | 3.706 | 404.1547 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161222a.txt | 241.05 | 2.2548 | 524.693 | 239.081 | 13.4377 | 3155.27 | 107.3728 | 65.5644 | 106.4832 | 106.6784 | 99.3708 | 99.2135 | 60.3419 | 105.9316 | 55.2846 | 55.6026 | 71.8822 | 99.4281 | 114.594 | 99.4837 | 108.1476 | 116.9529 | 184.2947 | 55.7795 | 111.042 | 56.1801 | 169.0796 | 59.0551 | 81.6877 | 61.3218 | 169.5724 | 60.4078 | 164.8007 | 57.4056 | 8.9659 | 69.8617 | 34.1779 | 98.7542 | 1.1501 | 29.9475 | 1.061 | 0.30222 | 0.36703 | 82.0126 | 63.186 | 20.6267 | 65.2524 | 1.1501 | 29.9475 | 0.36703 | 99.374 | 0.11653 | 2.5496 | 57.4056 | 0.011014 | 0.010037 | 13.3239 | 0.24489 | 0.075053 | 1294.4797 | 1293.5618 | 29579.5933 | 6039.1355 | 35618.7288 | 0.83045 | 11.1459 | 54.4185 | 470.8775 | 126.3945 | 19.0217 | 19.0476 | 52.8346 | 470.8775 | 184.2947 | 57.7089 | 126.5858 | 116.0597 | 185.7672 | 37499.2636 | 462.8086 | 125.0256 | 19.0941 | 5.743 | 54.599 | 18.5424 | 19.7161 | 1790.2525 | 35709.0111 | 2.8368 | 436.1121 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161222a.txt | 240.972 | 2.249 | 523.103 | 238.851 | 13.4531 | 3154.54 | 107.3963 | 65.7479 | 106.4576 | 106.6299 | 99.434 | 99.2042 | 60.7012 | 105.9357 | 55.2855 | 55.586 | 72.0424 | 99.6076 | 113.887 | 99.5474 | 108.2662 | 116.634 | 184.5268 | 55.7489 | 111.0591 | 56.1635 | 169.0644 | 59.1023 | 81.7062 | 61.2755 | 169.5876 | 60.2299 | 164.7549 | 57.4454 | 8.9512 | 69.8619 | 34.1993 | 98.7396 | 1.1538 | 29.9475 | 1.061 | 0.29538 | 0.35902 | 81.9801 | 63.2181 | 20.5621 | 65.2776 | 1.1538 | 29.9475 | 0.35902 | 99.4483 | 0.17794 | 2.5569 | 57.4454 | 0.011033 | 0.010052 | 13.3241 | 0.2449 | 0.075052 | 1296.5381 | 1295.645 | 29536.086 | 6074.7915 | 35610.8775 | 0.82941 | 11.335 | 54.4129 | 471.1955 | 126.4481 | 19.0518 | 19.225 | 52.8175 | 471.1955 | 184.5268 | 57.8876 | 126.6392 | 116.0706 | 185.8184 | 37459.6584 | 463.1729 | 125.0878 | 19.1522 | 6.0967 | 54.6045 | 18.6302 | 19.8182 | 1784.8274 | 35674.8309 | 2.8379 | 436.9018 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161222a.txt | 241.105 | 2.2535 | 524.491 | 239.077 | 13.4407 | 3155.19 | 107.438 | 65.8506 | 106.4372 | 106.6585 | 99.4332 | 99.0683 | 60.5187 | 105.8654 | 55.3295 | 55.6405 | 71.1723 | 99.3249 | 114.9243 | 99.4698 | 108.1404 | 116.7747 | 184.4156 | 55.7718 | 110.986 | 56.2004 | 169.2011 | 59.1627 | 81.6673 | 61.3102 | 169.7093 | 60.4078 | 164.877 | 57.467 | 8.9627 | 69.8617 | 34.2074 | 98.7033 | 1.1503 | 29.9486 | 1.061 | 0.29917 | 0.35811 | 82.06 | 63.2383 | 20.6216 | 65.337 | 1.1503 | 29.9486 | 0.35811 | 99.3241 | 0.18127 | 2.5957 | 57.467 | 0.011057 | 0.010059 | 13.3253 | 0.24491 | 0.075045 | 1294.4957 | 1293.7176 | 29578.4451 | 6165.348 | 35743.7932 | 0.82751 | 11.3876 | 54.463 | 470.7261 | 126.369 | 18.931 | 18.3091 | 52.8631 | 470.7261 | 184.4156 | 57.8553 | 126.5603 | 116.0898 | 185.8358 | 37506.5394 | 462.7478 | 125.0153 | 19.1499 | 5.8697 | 54.649 | 18.5781 | 19.7105 | 1789.5633 | 35716.9761 | 2.847 | 434.5915 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161222a.txt | 241.052 | 2.2542 | 523.904 | 238.914 | 13.4375 | 3153.95 | 107.3922 | 65.8506 | 106.4732 | 106.6749 | 99.5255 | 99.0716 | 60.5446 | 105.9061 | 55.345 | 55.6279 | 72.083 | 99.4322 | 114.5265 | 99.4249 | 108.0993 | 116.8632 | 184.5961 | 55.7768 | 110.9288 | 56.1669 | 169.2163 | 59.1438 | 81.6747 | 61.3241 | 169.7701 | 60.3188 | 164.9075 | 57.4637 | 8.9613 | 69.8619 | 34.202 | 98.6814 | 1.1513 | 29.9487 | 1.061 | 0.30183 | 0.36131 | 81.9951 | 63.2381 | 20.5569 | 65.3096 | 1.1513 | 29.9487 | 0.36131 | 99.3635 | 0.19996 | 2.5802 | 57.4637 | 0.011049 | 0.010058 | 13.3247 | 0.24491 | 0.075048 | 1295.1293 | 1294.2931 | 29499.1437 | 6129.1282 | 35628.2718 | 0.82797 | 11.382 | 54.4686 | 470.7412 | 126.3716 | 18.9794 | 19.2085 | 52.8745 | 470.7412 | 184.5961 | 58.0333 | 126.5628 | 116.0687 | 185.8346 | 37511.5555 | 462.7023 | 125.0075 | 19.1014 | 5.8733 | 54.6713 | 18.5343 | 19.6967 | 1787.5604 | 35723.9951 | 2.8392 | 436.214 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161222a.txt | 240.936 | 2.247 | 523.851 | 238.977 | 13.4365 | 3152.19 | 107.3607 | 65.8519 | 106.4711 | 106.6663 | 99.4542 | 98.9674 | 60.4993 | 105.9291 | 55.3065 | 55.6349 | 72.1441 | 99.4454 | 113.458 | 99.3984 | 108.0371 | 116.7825 | 184.2982 | 55.7733 | 110.88 | 56.1739 | 169.1859 | 59.142 | 81.6784 | 61.3125 | 169.7093 | 60.4967 | 164.8159 | 57.4571 | 8.9704 | 69.8612 | 34.2396 | 98.7287 | 1.143 | 29.9486 | 1.061 | 0.30158 | 0.37115 | 81.9975 | 63.2478 | 20.5497 | 65.3189 | 1.143 | 29.9486 | 0.37115 | 99.3163 | 0.23394 | 2.5849 | 57.4571 | 0.011049 | 0.010056 | 13.3253 | 0.24491 | 0.075045 | 1290.3855 | 1289.6117 | 29381.0616 | 6117.1199 | 35498.1814 | 0.82768 | 11.3944 | 54.4575 | 470.6655 | 126.3588 | 18.9982 | 19.3038 | 52.8403 | 470.6655 | 184.2982 | 57.7481 | 126.5501 | 116.0541 | 185.8373 | 37559.1804 | 462.6871 | 125.0049 | 19.0758 | 5.8503 | 54.649 | 18.5338 | 19.6925 | 1787.3796 | 35771.8008 | 2.8302 | 436.209 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161222a.txt | 240.911 | 2.2518 | 522.547 | 238.975 | 13.4391 | 3153.19 | 107.377 | 65.8036 | 106.4351 | 106.6336 | 99.4806 | 99.2277 | 60.5137 | 105.9098 | 55.328 | 55.6389 | 72.1717 | 99.4558 | 114.66 | 99.4452 | 108.1259 | 116.8411 | 184.5531 | 55.7877 | 110.9781 | 56.2304 | 169.1252 | 59.1608 | 81.6802 | 61.3102 | 169.6941 | 60.6745 | 164.8159 | 57.462 | 8.9631 | 69.8621 | 34.2396 | 98.7396 | 1.1459 | 29.9491 | 1.061 | 0.30244 | 0.36017 | 81.9937 | 63.2205 | 20.5733 | 65.3089 | 1.1459 | 29.9491 | 0.36017 | 99.4023 | 0.11737 | 2.5988 | 57.462 | 0.011056 | 0.010057 | 13.3245 | 0.24491 | 0.07505 | 1292.0709 | 1291.2167 | 29454.2399 | 6160.3272 | 35614.5671 | 0.82703 | 11.3684 | 54.4352 | 470.5595 | 126.3409 | 18.9639 | 19.3313 | 52.8403 | 470.5595 | 184.5531 | 58.0209 | 126.5323 | 116.0617 | 185.8288 | 37519.8879 | 462.5505 | 124.9815 | 19.0717 | 5.8702 | 54.6435 | 18.5464 | 19.7074 | 1782.9304 | 35736.9575 | 2.8397 | 435.3514 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161222a.txt | 240.898 | 2.2424 | 523.584 | 238.989 | 13.4269 | 3152.43 | 107.3758 | 65.7781 | 106.4143 | 106.5996 | 99.6112 | 99.2198 | 60.6713 | 105.8944 | 55.3079 | 55.6084 | 72.1116 | 99.4501 | 113.4561 | 99.3303 | 108.1497 | 116.7451 | 184.5511 | 55.7432 | 111.0278 | 56.1789 | 169.1404 | 59.1608 | 81.6932 | 61.3171 | 169.6789 | 60.4967 | 164.9075 | 57.4687 | 8.9686 | 69.8615 | 34.2208 | 98.7178 | 1.1487 | 29.9493 | 1.0611 | 0.29923 | 0.36429 | 81.9318 | 63.2349 | 20.497 | 65.3069 | 1.1487 | 29.9493 | 0.36429 | 99.4029 | 0.16775 | 2.5922 | 57.4687 | 0.011056 | 0.01006 | 13.3244 | 0.24491 | 0.07505 | 1293.6749 | 1292.8117 | 29381.6588 | 6152.8358 | 35534.4946 | 0.82685 | 11.3374 | 54.4408 | 470.6958 | 126.3639 | 18.9881 | 19.2371 | 52.8745 | 470.6958 | 184.5511 | 57.9959 | 126.5552 | 116.0611 | 185.8207 | 37538.8248 | 462.6416 | 124.9971 | 19.1027 | 6.0334 | 54.6379 | 18.5828 | 19.7643 | 1786.4686 | 35752.3562 | 2.8331 | 436.8741 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161222a.txt | 240.918 | 2.2578 | 524.063 | 238.693 | 13.4404 | 3149.62 | 107.3443 | 65.7553 | 106.4384 | 106.6238 | 99.3256 | 99.0728 | 60.6693 | 105.8925 | 55.3059 | 55.6379 | 72.0588 | 99.3953 | 113.7044 | 99.4243 | 108.1184 | 116.4946 | 184.4626 | 55.7447 | 110.9902 | 56.1523 | 169.0948 | 59.1759 | 81.6895 | 61.2917 | 169.6637 | 60.5856 | 164.8007 | 57.4853 | 8.97 | 69.8615 | 34.2315 | 98.7396 | 1.1514 | 29.9493 | 1.061 | 0.29944 | 0.35933 | 81.9404 | 63.2271 | 20.5133 | 65.3206 | 1.1514 | 29.9493 | 0.35933 | 99.3045 | 0.15993 | 2.5907 | 57.4853 | 0.011062 | 0.010066 | 13.3247 | 0.24491 | 0.075049 | 1295.1749 | 1294.334 | 29439.3502 | 6159.5857 | 35598.9359 | 0.82697 | 11.3312 | 54.4241 | 470.6352 | 126.3537 | 19.0094 | 19.2242 | 52.8346 | 470.6352 | 184.4626 | 57.9176 | 126.545 | 116.0465 | 185.818 | 37550.9595 | 462.6719 | 125.0023 | 19.1098 | 6.0369 | 54.6324 | 18.5639 | 19.73 | 1788.103 | 35762.8566 | 2.8401 | 436.5888 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161222a.txt | 240.941 | 2.257 | 523.193 | 238.897 | 13.4227 | 3148.53 | 107.3148 | 65.7242 | 106.4188 | 106.6205 | 99.2761 | 99.0069 | 60.5917 | 105.8948 | 55.3259 | 55.6053 | 71.9866 | 99.4539 | 115.028 | 99.3506 | 108.1174 | 116.7617 | 184.4126 | 55.7577 | 110.9306 | 56.1723 | 169.1404 | 59.1571 | 81.6932 | 61.3218 | 169.6789 | 60.4967 | 164.8465 | 57.4803 | 8.9663 | 69.8621 | 34.2261 | 98.7178 | 1.1442 | 29.9486 | 1.061 | 0.30628 | 0.36047 | 81.9301 | 63.2124 | 20.5177 | 65.3267 | 1.1442 | 29.9486 | 0.36047 | 99.2719 | 0.19108 | 2.5768 | 57.4803 | 0.011055 | 0.010064 | 13.3254 | 0.24491 | 0.075045 | 1291.0751 | 1290.3076 | 29350.9918 | 6104.9216 | 35455.9135 | 0.82782 | 11.2834 | 54.4408 | 470.2415 | 126.2873 | 18.9725 | 19.1348 | 52.8517 | 470.2415 | 184.4126 | 57.9339 | 126.4787 | 116.0329 | 185.806 | 37536.504 | 462.2317 | 124.927 | 19.0322 | 5.9538 | 54.6379 | 18.5083 | 19.6668 | 1785.1345 | 35751.3694 | 2.8302 | 436.9624 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161222a.txt | 240.924 | 2.247 | 523.527 | 238.8 | 13.4315 | 3149.71 | 107.3271 | 65.7268 | 106.4147 | 106.6229 | 99.338 | 98.8248 | 60.5524 | 105.9234 | 55.3354 | 55.6394 | 71.9754 | 99.4165 | 114.2515 | 99.2602 | 108.1034 | 116.6445 | 184.4523 | 55.7567 | 110.9655 | 56.1292 | 169.1707 | 59.1608 | 81.6895 | 61.2963 | 169.6637 | 60.4078 | 164.9075 | 57.4853 | 8.9549 | 69.8615 | 34.2208 | 98.7287 | 1.1442 | 29.9484 | 1.061 | 0.29938 | 0.35376 | 81.9109 | 63.2212 | 20.4898 | 65.336 | 1.1442 | 29.9484 | 0.35376 | 99.2099 | 0.26452 | 2.5756 | 57.4853 | 0.011056 | 0.010066 | 13.3253 | 0.24491 | 0.075045 | 1291.0375 | 1290.2589 | 29310.5204 | 6102.7969 | 35413.3173 | 0.82767 | 11.2749 | 54.4519 | 469.9841 | 126.2439 | 18.9168 | 19.1009 | 52.8745 | 469.9841 | 184.4523 | 58.0169 | 126.4354 | 116.0386 | 185.8044 | 37484.66 | 461.9736 | 124.8829 | 18.9595 | 5.9201 | 54.6324 | 18.4682 | 19.621 | 1786.2741 | 35698.3858 | 2.8256 | 437.4752 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161223a.txt | 242.64 | 2.2715 | 530.001 | 241.254 | 10.5827 | 2481.01 | 88.3341 | 58.2415 | 87.3217 | 87.5272 | 81.0062 | 80.9297 | 54.3177 | 87.0605 | 49.1895 | 49.5293 | 62.774 | 81.3083 | 94.8631 | 81.1666 | 90.2639 | 97.6864 | 156.206 | 49.7523 | 94.4876 | 50.0741 | 153.8471 | 55.4941 | 75.3491 | 53.1382 | 154.1675 | 56.5847 | 149.3677 | 52.1102 | 8.4027 | 69.864 | 33.038 | 80.5199 | 1.1603 | 29.9453 | 1.0617 | 0.29868 | 0.36818 | 75.2815 | 57.5439 | 19.5375 | 59.4088 | 1.1603 | 29.9453 | 0.36818 | 81.1027 | 0.16891 | 4.2839 | 52.1102 | 0.009672 | 0.008252 | 13.1625 | 0.24429 | 0.075973 | 1308.2259 | 1291.4634 | 28305.0731 | 8868.301 | 37173.3741 | 0.76143 | 9.6072 | 48.6343 | 358.6723 | 105.4426 | 17.1085 | 15.9224 | 46.8516 | 358.6723 | 156.206 | 50.5492 | 105.6568 | 107.6968 | 184.9872 | 38967.086 | 351.8888 | 104.0218 | 16.9614 | 5.5574 | 48.7603 | 16.7001 | 17.9154 | 1808.3634 | 37158.7226 | 3.6183 | 422.3106 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161223a.txt | 242.612 | 2.275 | 532.127 | 241.333 | 10.6057 | 2480.36 | 88.3247 | 58.2072 | 87.3156 | 87.5177 | 80.9933 | 80.8965 | 54.5598 | 87.0705 | 49.193 | 49.5646 | 62.774 | 81.3083 | 94.327 | 81.1124 | 90.2405 | 97.7163 | 156.1817 | 49.7629 | 94.5807 | 50.0387 | 153.8015 | 55.4903 | 75.3472 | 53.1406 | 154.0914 | 56.5847 | 149.3525 | 52.1119 | 8.4009 | 69.8638 | 33.0407 | 80.5345 | 1.1725 | 29.9449 | 1.0617 | 0.30247 | 0.37962 | 75.2699 | 57.5346 | 19.5353 | 59.4035 | 1.1725 | 29.9449 | 0.37962 | 81.0776 | 0.17731 | 4.2784 | 52.1119 | 0.009671 | 0.008253 | 13.163 | 0.24429 | 0.07597 | 1315.1036 | 1298.3048 | 28450.2913 | 8903.3977 | 37353.689 | 0.76165 | 9.5909 | 48.6163 | 358.5965 | 105.4268 | 17.1022 | 15.9285 | 46.8455 | 358.5965 | 156.1817 | 50.5406 | 105.6411 | 107.6928 | 184.9817 | 38957.8122 | 351.8888 | 104.0218 | 16.9513 | 5.8295 | 48.7304 | 16.7062 | 17.9091 | 1815.6173 | 37142.1949 | 3.6341 | 422.4815 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161223a.txt | 242.178 | 2.2734 | 529.892 | 240.642 | 11.4838 | 2696.48 | 94.7298 | 59.4579 | 93.8644 | 94.0886 | 87.4099 | 87.2415 | 54.7318 | 93.4019 | 50.0056 | 50.3381 | 64.7982 | 87.6213 | 101.2879 | 87.4895 | 96.1433 | 103.7976 | 166.7291 | 50.4902 | 99.4361 | 50.7772 | 155.7455 | 55.7809 | 75.4548 | 55.6703 | 156.038 | 56.6736 | 151.5506 | 52.6713 | 8.395 | 69.864 | 33.6227 | 86.9448 | 1.1597 | 29.9301 | 1.0617 | 0.29767 | 0.36024 | 75.4097 | 58.0899 | 19.1198 | 59.8807 | 1.1597 | 29.9301 | 0.36024 | 87.4405 | 0.15874 | 4.0096 | 52.6713 | 0.00978 | 0.008431 | 13.1823 | 0.24434 | 0.075859 | 1306.8886 | 1292.0824 | 27672.9435 | 8413.1369 | 36086.0804 | 0.76686 | 10.08 | 49.378 | 394.9535 | 112.711 | 17.9812 | 17.0729 | 47.7253 | 394.9535 | 166.7291 | 53.8086 | 112.9205 | 110.4162 | 185.1616 | 37649.1151 | 388.189 | 111.3958 | 17.9938 | 5.2399 | 49.492 | 17.5314 | 18.6224 | 1807.9915 | 35841.1235 | 3.2781 | 434.5904 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161223a.txt | 241.704 | 2.271 | 527.915 | 240.115 | 11.4851 | 2692.23 | 94.8415 | 59.6617 | 93.8663 | 94.0838 | 87.626 | 87.2066 | 54.9655 | 93.424 | 50.0255 | 50.3756 | 64.2631 | 87.6301 | 100.6723 | 87.3639 | 96.059 | 104.1646 | 167.0449 | 50.5065 | 99.4547 | 50.8324 | 155.8062 | 55.7847 | 75.4585 | 55.7073 | 156.0684 | 56.5847 | 151.5506 | 52.4987 | 8.3886 | 69.8638 | 33.6468 | 86.9157 | 1.1526 | 29.931 | 1.0617 | 0.29795 | 0.36451 | 75.4041 | 58.11 | 19.0941 | 59.9116 | 1.1526 | 29.931 | 0.36451 | 87.4566 | 0.20807 | 4.186 | 52.4987 | 0.009781 | 0.008377 | 13.1824 | 0.24434 | 0.075859 | 1302.8558 | 1288.105 | 27558.9094 | 8731.9615 | 36290.8709 | 0.75939 | 10.2601 | 49.4017 | 395.2563 | 112.7695 | 17.928 | 16.5378 | 47.7253 | 395.2563 | 167.0449 | 54.066 | 112.9789 | 110.4644 | 185.2112 | 37621.0727 | 388.523 | 111.4611 | 18.0371 | 5.4617 | 49.5038 | 17.5949 | 18.6857 | 1801.246 | 35819.8268 | 3.303 | 430.8045 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161223a.txt | 241.024 | 2.2439 | 520.787 | 239.176 | 12.7152 | 2984.18 | 103.8857 | 65.4184 | 102.8882 | 103.0793 | 95.594 | 95.4471 | 60.9201 | 102.5133 | 56.2696 | 56.6496 | 70.7627 | 95.7919 | 111.5991 | 95.7448 | 105.2376 | 113.608 | 174.7279 | 56.984 | 109.3744 | 57.3285 | 171.4488 | 59.9949 | 84.334 | 60.5957 | 172.3553 | 61.2968 | 166.9225 | 58.5311 | 9.295 | 69.8608 | 36.7527 | 95.087 | 1.1401 | 29.7652 | 1.0607 | 0.29755 | 0.3678 | 84.871 | 64.4317 | 22.2393 | 66.4946 | 1.1401 | 29.7652 | 0.3678 | 95.6444 | 0.15632 | 2.3639 | 58.5311 | 0.011466 | 0.010524 | 13.4411 | 0.24509 | 0.074399 | 1283.1189 | 1293.4857 | 31623.6803 | 5776.5714 | 37400.2516 | 0.84555 | 10.1358 | 55.2826 | 444.348 | 121.8221 | 17.9364 | 17.1389 | 53.6238 | 444.348 | 174.7279 | 52.7069 | 122.021 | 114.464 | 185.543 | 39640.8957 | 435.7087 | 120.2872 | 17.7739 | 5.3093 | 55.6108 | 17.399 | 18.7429 | 1776.9252 | 37863.9705 | 3.1274 | 411.6931 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161223a.txt | 240.998 | 2.2402 | 521.662 | 239.204 | 12.721 | 2982.66 | 103.8324 | 65.3387 | 102.9272 | 103.0986 | 95.6233 | 95.5195 | 60.8713 | 102.5364 | 56.336 | 56.7264 | 70.6845 | 95.7952 | 110.2815 | 95.7179 | 105.2473 | 113.5011 | 174.4773 | 57.0539 | 109.3124 | 57.4087 | 171.6766 | 60.1346 | 84.5621 | 60.7506 | 172.6443 | 61.2968 | 167.1362 | 58.6489 | 9.3138 | 69.861 | 36.9807 | 95.0761 | 1.1391 | 29.7722 | 1.0607 | 0.30109 | 0.3694 | 84.9698 | 64.5295 | 22.2403 | 66.6758 | 1.1391 | 29.7722 | 0.3694 | 95.664 | 0.11926 | 2.3857 | 58.6489 | 0.011522 | 0.010566 | 13.443 | 0.24512 | 0.074388 | 1282.462 | 1293.0149 | 31614.24 | 5849.9308 | 37464.1708 | 0.84385 | 9.9735 | 55.3652 | 444.1663 | 121.7901 | 17.9576 | 16.9816 | 53.7029 | 444.1663 | 174.4773 | 52.4882 | 121.9891 | 114.4399 | 185.5033 | 39712.2558 | 435.3898 | 120.2301 | 17.6937 | 5.1561 | 55.7152 | 17.3029 | 18.6915 | 1779.9107 | 37932.3451 | 3.1333 | 410.7803 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161223a.txt | 241.012 | 2.2418 | 521.656 | 239.14 | 12.7053 | 2979.44 | 103.7818 | 65.3511 | 102.893 | 103.0808 | 95.5955 | 95.4751 | 60.9206 | 102.4612 | 56.3576 | 56.7549 | 70.7191 | 95.7925 | 111.1268 | 95.7416 | 105.2281 | 113.5016 | 174.4247 | 57.0894 | 109.476 | 57.4932 | 171.6158 | 60.1403 | 84.5269 | 60.7575 | 172.6595 | 61.0301 | 167.0752 | 58.6356 | 9.3266 | 69.8614 | 37.0209 | 95.0615 | 1.1308 | 29.7718 | 1.0607 | 0.3014 | 0.36291 | 85.0085 | 64.5153 | 22.2932 | 66.664 | 1.1308 | 29.7718 | 0.36291 | 95.6512 | 0.14406 | 2.4046 | 58.6356 | 0.011524 | 0.010561 | 13.4427 | 0.24512 | 0.07439 | 1277.7621 | 1288.24 | 31574.3246 | 5874.1356 | 37448.4602 | 0.84314 | 10.0079 | 55.3431 | 443.924 | 121.7473 | 17.9656 | 17.0387 | 53.6803 | 443.924 | 174.4247 | 52.4783 | 121.9464 | 114.4169 | 185.5115 | 39784.3238 | 435.1773 | 120.192 | 17.7308 | 5.1999 | 55.7207 | 17.299 | 18.6665 | 1779.8903 | 38004.4335 | 3.1349 | 409.4466 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161223a.txt | 240.956 | 2.2451 | 521.176 | 239.259 | 12.7017 | 2981.23 | 103.8706 | 65.3822 | 102.916 | 103.1236 | 95.6154 | 95.5082 | 61.1544 | 102.4884 | 56.362 | 56.7803 | 70.652 | 95.8332 | 110.9613 | 95.656 | 105.1797 | 113.5803 | 174.3546 | 57.0868 | 109.4279 | 57.4661 | 171.7221 | 60.1327 | 84.5083 | 60.7552 | 172.7203 | 61.2079 | 167.182 | 58.6356 | 9.323 | 69.8608 | 37.0263 | 95.0724 | 1.1389 | 29.7723 | 1.0607 | 0.30131 | 0.35498 | 84.996 | 64.5138 | 22.2822 | 66.6504 | 1.1389 | 29.7723 | 0.35498 | 95.6532 | 0.13524 | 2.3971 | 58.6356 | 0.011521 | 0.010561 | 13.4418 | 0.24511 | 0.074395 | 1282.3924 | 1292.8249 | 31672.4485 | 5876.0716 | 37548.5201 | 0.84351 | 10.0005 | 55.3817 | 443.8332 | 121.7313 | 17.8608 | 16.9322 | 53.7198 | 443.8332 | 174.3546 | 52.4243 | 121.9304 | 114.4571 | 185.5117 | 39746.3252 | 435.0407 | 120.1675 | 17.6791 | 5.4118 | 55.7426 | 17.2515 | 18.6078 | 1778.2525 | 37968.0727 | 3.1421 | 409.8353 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161223a.txt | 241.136 | 2.2388 | 520.348 | 239.243 | 12.7054 | 2979.5 | 103.8701 | 65.3506 | 102.8729 | 103.087 | 95.7176 | 95.5011 | 60.7239 | 102.5285 | 56.3977 | 56.8089 | 70.7512 | 95.8272 | 110.6456 | 95.6267 | 105.2165 | 113.5485 | 174.3464 | 57.1225 | 109.6275 | 57.4983 | 171.7677 | 60.1403 | 84.5065 | 60.7622 | 172.7964 | 61.2968 | 167.2584 | 58.634 | 9.3216 | 69.8606 | 37.0558 | 95.0761 | 1.1295 | 29.7711 | 1.0607 | 0.30213 | 0.37337 | 85.0176 | 64.5234 | 22.2942 | 66.6733 | 1.1295 | 29.7711 | 0.37337 | 95.6682 | 0.13828 | 2.4063 | 58.634 | 0.011525 | 0.010561 | 13.4436 | 0.24512 | 0.074385 | 1276.9797 | 1287.5409 | 31556.4611 | 5874.5842 | 37431.0453 | 0.84306 | 9.9525 | 55.3982 | 444.0906 | 121.7767 | 17.9066 | 17.0031 | 53.7481 | 444.0906 | 174.3464 | 52.3707 | 121.9757 | 114.4569 | 185.4995 | 39733.7483 | 435.3898 | 120.2301 | 17.7015 | 4.9538 | 55.77 | 17.3572 | 18.6897 | 1775.4274 | 37958.3209 | 3.1345 | 409.3863 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161223a.txt | 236.954 | 2.2308 | 510.4 | 234.072 | 17.1424 | 3956.17 | 123.4946 | 69.4885 | 122.5572 | 122.7908 | 114.834 | 114.3189 | 63.2142 | 121.8057 | 60.5745 | 60.9448 | 76.9921 | 114.8707 | 130.0334 | 114.5939 | 123.6096 | 132.8477 | 207.4634 | 60.9796 | 125.8596 | 61.6331 | 183.2187 | 62.8578 | 86.029 | 65.8702 | 184.0497 | 64.1419 | 179.2414 | 62.0419 | 9.4873 | 69.8593 | 42.1249 | 113.8488 | 1.1323 | 29.7313 | 1.0604 | 0.30021 | 0.3507 | 86.5238 | 67.7346 | 20.5892 | 69.8106 | 1.1323 | 29.7313 | 0.3507 | 114.6544 | 0.25512 | 1.7158 | 62.0419 | 0.012724 | 0.011965 | 13.5522 | 0.24565 | 0.073789 | 1273.4024 | 1294.3099 | 29109.8213 | 4618.9568 | 33728.7781 | 0.86306 | 10.0415 | 59.4469 | 586.6867 | 144.2427 | 20.7481 | 18.9293 | 58.0628 | 586.6867 | 207.4634 | 63.0817 | 144.3817 | 123.8984 | 185.7528 | 35209.9569 | 577.5087 | 142.9372 | 21.1316 | 3.4809 | 59.7333 | 20.3801 | 21.4519 | 1741.4848 | 33468.4721 | 2.2132 | 453.0502 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161223a.txt | 237.324 | 2.2373 | 511.084 | 234.379 | 17.1405 | 3956.88 | 123.5114 | 69.4755 | 122.5611 | 122.737 | 114.8186 | 114.2291 | 63.1628 | 121.8769 | 60.6133 | 60.9732 | 76.9995 | 115.0302 | 130.2627 | 114.8475 | 123.6006 | 132.8199 | 207.5133 | 61.015 | 125.8825 | 61.6823 | 183.249 | 62.9181 | 86.042 | 65.8679 | 184.0954 | 64.1419 | 179.2567 | 62.0436 | 9.4745 | 69.8591 | 42.1357 | 113.8488 | 1.1223 | 29.7317 | 1.0605 | 0.30015 | 0.35147 | 86.6302 | 67.7245 | 20.7057 | 69.7629 | 1.1223 | 29.7317 | 0.35147 | 114.7313 | 0.34765 | 1.7746 | 62.0436 | 0.012752 | 0.011965 | 13.5509 | 0.24566 | 0.073796 | 1267.8001 | 1288.4863 | 29150.941 | 4760.7751 | 33911.716 | 0.85961 | 10.0181 | 59.4574 | 586.9744 | 144.2833 | 20.7719 | 18.9313 | 58.0682 | 586.9744 | 207.5133 | 63.0911 | 144.4222 | 123.907 | 185.7469 | 35154.0795 | 577.782 | 142.9764 | 21.0995 | 3.4138 | 59.749 | 20.4152 | 21.5463 | 1743.8186 | 33410.2609 | 2.2245 | 448.6238 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161223a.txt | 237.336 | 2.2323 | 510.559 | 234.389 | 17.1113 | 3954.59 | 123.5356 | 69.5117 | 122.5404 | 122.7515 | 114.6489 | 114.1824 | 63.4484 | 121.7947 | 60.6113 | 60.9677 | 76.9435 | 114.4736 | 130.2831 | 114.7256 | 123.6307 | 132.9441 | 207.5172 | 61.0199 | 125.8135 | 61.6803 | 183.2035 | 62.8653 | 86.0271 | 65.8679 | 184.0801 | 64.1419 | 179.333 | 62.0403 | 9.458 | 69.8596 | 42.133 | 113.8524 | 1.1255 | 29.7319 | 1.0605 | 0.29547 | 0.35124 | 86.6085 | 67.7337 | 20.6748 | 69.7663 | 1.1255 | 29.7319 | 0.35124 | 114.5076 | 0.24111 | 1.725 | 62.0403 | 0.012728 | 0.011964 | 13.5507 | 0.24565 | 0.073797 | 1269.6279 | 1290.3274 | 29144.4774 | 4630.3379 | 33774.8153 | 0.86291 | 10.07 | 59.4417 | 586.6412 | 144.2362 | 20.7007 | 18.8486 | 58.0949 | 586.6412 | 207.5172 | 63.1419 | 144.3753 | 123.9194 | 185.7605 | 35093.6495 | 577.5694 | 142.9459 | 21.1513 | 3.7047 | 59.7438 | 20.4056 | 21.4847 | 1742.0273 | 33351.6222 | 2.2169 | 451.0916 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161223a.txt | 237.261 | 2.2351 | 510.906 | 234.39 | 17.1217 | 3955.26 | 123.4201 | 69.5222 | 122.5374 | 122.7517 | 114.814 | 114.4346 | 63.8184 | 121.7844 | 60.5758 | 60.9288 | 77.0103 | 114.5118 | 129.0075 | 114.6892 | 123.5276 | 132.663 | 207.6703 | 60.9809 | 125.8544 | 61.5822 | 183.1427 | 62.9087 | 86.0346 | 65.8725 | 183.9585 | 64.2308 | 179.1956 | 62.0436 | 9.4603 | 69.8598 | 42.1357 | 113.8379 | 1.1386 | 29.7317 | 1.0604 | 0.29999 | 0.35521 | 86.5745 | 67.7322 | 20.6423 | 69.7788 | 1.1386 | 29.7317 | 0.35521 | 114.6124 | 0.17153 | 1.7651 | 62.0436 | 0.012747 | 0.011965 | 13.5514 | 0.24566 | 0.073793 | 1276.9762 | 1297.8625 | 29271.4342 | 4769.003 | 34040.4372 | 0.8599 | 10.1015 | 59.4207 | 586.4444 | 144.2084 | 20.7883 | 18.9635 | 58.0467 | 586.4444 | 207.6703 | 63.3227 | 144.3476 | 123.8603 | 185.7682 | 35140.0848 | 577.3113 | 142.909 | 21.1246 | 4.1165 | 59.7019 | 20.3716 | 21.4567 | 1743.2113 | 33396.8735 | 2.2338 | 450.1621 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161223a.txt | 237.196 | 2.2391 | 511.8 | 234.354 | 17.1269 | 3956.79 | 123.4329 | 69.5291 | 122.5438 | 122.7549 | 114.717 | 114.2892 | 64.0227 | 121.7876 | 60.5236 | 60.887 | 77.0069 | 114.5735 | 129.6691 | 114.5854 | 123.393 | 132.6819 | 207.5139 | 60.9461 | 125.7266 | 61.756 | 183.082 | 62.9068 | 86.0271 | 65.861 | 183.8368 | 64.2308 | 179.104 | 62.0436 | 9.4544 | 69.8593 | 42.1437 | 113.816 | 1.128 | 29.7315 | 1.0604 | 0.29471 | 0.34666 | 86.5065 | 67.7366 | 20.5699 | 69.8106 | 1.128 | 29.7315 | 0.34666 | 114.5413 | 0.18018 | 1.7632 | 62.0436 | 0.012747 | 0.011965 | 13.5518 | 0.24566 | 0.073791 | 1270.9589 | 1291.7882 | 29031.5582 | 4741.3411 | 33772.8993 | 0.85961 | 10.1293 | 59.3998 | 586.4595 | 144.2106 | 20.7776 | 18.9923 | 58.0146 | 586.4595 | 207.5139 | 63.1641 | 144.3497 | 123.8668 | 185.7748 | 35118.0144 | 577.3417 | 142.9133 | 21.1257 | 4.3627 | 59.66 | 20.3696 | 21.4556 | 1746.2616 | 33371.7528 | 2.2151 | 451.5901 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161223a.txt | 237.131 | 2.245 | 511.212 | 234.249 | 17.1537 | 3959.59 | 123.4074 | 69.6186 | 122.483 | 122.6653 | 114.743 | 114.2409 | 64.0947 | 121.7805 | 60.5333 | 60.8828 | 76.9792 | 114.6766 | 130.3421 | 114.6659 | 123.4148 | 132.6403 | 207.571 | 60.921 | 125.6908 | 61.6476 | 183.0212 | 62.8861 | 86.0142 | 65.8656 | 183.8368 | 64.3197 | 179.333 | 62.0419 | 9.4649 | 69.8594 | 42.1518 | 113.7979 | 1.1276 | 29.7317 | 1.0605 | 0.30219 | 0.35398 | 86.5259 | 67.7276 | 20.5983 | 69.8067 | 1.1276 | 29.7317 | 0.35398 | 114.5816 | 0.22967 | 1.7441 | 62.0419 | 0.012737 | 0.011964 | 13.5522 | 0.24566 | 0.073789 | 1270.7281 | 1291.5828 | 29064.2495 | 4687.3958 | 33751.6453 | 0.86112 | 10.2398 | 59.3788 | 586.6715 | 144.2405 | 20.8331 | 18.8843 | 58.0949 | 586.6715 | 207.571 | 63.1914 | 144.3796 | 123.8538 | 185.8046 | 35181.4495 | 577.5846 | 142.9481 | 21.1676 | 4.4347 | 59.66 | 20.4651 | 21.5752 | 1744.2553 | 33437.1942 | 2.2126 | 451.7924 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161223a.txt | 237.228 | 2.235 | 509.796 | 234.266 | 17.1041 | 3952.04 | 123.5367 | 69.6846 | 122.4517 | 122.6596 | 114.8376 | 114.3031 | 63.9306 | 121.7663 | 60.5388 | 60.8883 | 77.0588 | 114.7888 | 130.147 | 114.4439 | 123.4199 | 132.6642 | 207.611 | 60.9509 | 125.7757 | 61.6809 | 183.1124 | 62.9049 | 86.0123 | 65.8679 | 183.9129 | 64.3197 | 179.1956 | 62.037 | 9.4805 | 69.8593 | 42.1383 | 113.7797 | 1.1225 | 29.7309 | 1.0605 | 0.29453 | 0.34834 | 86.5942 | 67.7367 | 20.6575 | 69.8084 | 1.1225 | 29.7309 | 0.34834 | 114.5933 | 0.26105 | 1.768 | 62.037 | 0.012746 | 0.011963 | 13.5521 | 0.24566 | 0.073789 | 1267.831 | 1288.6302 | 29083.2713 | 4741.8634 | 33825.1347 | 0.85981 | 10.2744 | 59.4102 | 587.0047 | 144.2876 | 20.7509 | 19.012 | 58.0467 | 587.0047 | 207.611 | 63.1845 | 144.4265 | 123.92 | 185.816 | 35208.1103 | 577.8275 | 142.9829 | 21.2166 | 4.2443 | 59.6862 | 20.5312 | 21.6279 | 1739.424 | 33468.6864 | 2.2219 | 449.783 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161223a.txt | 236.739 | 2.2314 | 510.664 | 233.828 | 17.1174 | 3947.47 | 123.3746 | 69.7415 | 122.3894 | 122.5652 | 114.5968 | 114.0172 | 63.2504 | 121.6529 | 60.6039 | 60.9255 | 77.2061 | 114.6256 | 130.0444 | 114.8127 | 123.4509 | 132.7641 | 207.3987 | 60.9638 | 125.8131 | 61.5616 | 183.2946 | 62.9502 | 86.0012 | 65.8656 | 184.0954 | 64.3197 | 179.3025 | 62.0785 | 9.4782 | 69.8594 | 42.3073 | 113.6523 | 1.1277 | 29.7247 | 1.0604 | 0.29605 | 0.34445 | 86.4767 | 67.7158 | 20.5609 | 69.8453 | 1.1277 | 29.7247 | 0.34445 | 114.5131 | 0.34415 | 1.7718 | 62.0785 | 0.012769 | 0.011983 | 13.5559 | 0.24567 | 0.073768 | 1270.635 | 1291.8494 | 29013.5894 | 4770.2545 | 33783.8439 | 0.8588 | 10.2684 | 59.4732 | 585.0361 | 144.0091 | 20.6346 | 19.1218 | 58.0842 | 585.0361 | 207.3987 | 63.2496 | 144.1492 | 123.8369 | 185.8177 | 35247.8407 | 575.869 | 142.7022 | 21.0494 | 3.5014 | 59.749 | 20.3129 | 21.4439 | 1742.3856 | 33505.4552 | 2.221 | 451.3288 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161223a.txt | 236.75 | 2.241 | 511.429 | 233.919 | 17.073 | 3936.76 | 123.38 | 69.7508 | 122.3659 | 122.5482 | 114.6153 | 114.3104 | 62.9758 | 121.6619 | 60.6032 | 60.9422 | 77.175 | 114.6023 | 130.3074 | 114.5136 | 123.4919 | 132.628 | 207.4613 | 60.9839 | 125.8284 | 61.5018 | 183.325 | 62.9446 | 85.9956 | 65.8656 | 184.1106 | 64.4975 | 179.5009 | 62.0818 | 9.4823 | 69.8596 | 42.2751 | 113.6487 | 1.1196 | 29.7242 | 1.0604 | 0.29715 | 0.35421 | 86.4712 | 67.7141 | 20.5571 | 69.8385 | 1.1196 | 29.7242 | 0.35421 | 114.5104 | 0.14078 | 1.7628 | 62.0818 | 0.012767 | 0.011985 | 13.5564 | 0.24567 | 0.073766 | 1265.9782 | 1287.1581 | 28901.1341 | 4728.5857 | 33629.7199 | 0.85939 | 10.2672 | 59.4836 | 585.0361 | 144.0091 | 20.6291 | 19.0212 | 58.1538 | 585.0361 | 207.4613 | 63.3122 | 144.1492 | 123.8397 | 185.818 | 35261.7022 | 575.9905 | 142.7197 | 21.0578 | 3.2216 | 59.7542 | 20.3537 | 21.4609 | 1744.9957 | 33516.7065 | 2.2158 | 451.7355 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161223a.txt | 237.978 | 2.2354 | 511.614 | 235.304 | 16.0652 | 3726.37 | 119.5589 | 66.8271 | 118.6501 | 118.8641 | 110.7799 | 110.8035 | 60.1618 | 117.9347 | 58.7017 | 58.9543 | 74.251 | 111.1001 | 127.4498 | 111.4059 | 119.8346 | 128.9261 | 201.0877 | 59.0829 | 122.0585 | 60.5977 | 177.7514 | 60.446 | 84.9849 | 62.7809 | 178.6207 | 61.6525 | 173.6239 | 60.1164 | 9.2712 | 69.8598 | 44.622 | 110.2361 | 1.1302 | 29.6507 | 1.0606 | 0.29569 | 0.34414 | 85.4178 | 65.9749 | 21.2429 | 68.201 | 1.1302 | 29.6507 | 0.34414 | 111.0224 | 0.2943 | 1.2296 | 60.1164 | 0.011701 | 0.011192 | 13.5413 | 0.24519 | 0.073848 | 1272.7075 | 1292.557 | 29914.0086 | 3092.6178 | 33006.6264 | 0.9063 | 9.2888 | 57.5383 | 555.887 | 139.7938 | 20.2348 | 18.183 | 56.068 | 555.887 | 201.0877 | 61.1379 | 139.9498 | 121.9082 | 185.4383 | 35340.0965 | 547.008 | 138.4741 | 20.5394 | 2.3171 | 57.8447 | 19.824 | 20.9296 | 1745.627 | 33594.4695 | 2.2826 | 462.7098 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161223a.txt | 237.973 | 2.2298 | 512.237 | 235.269 | 16.0386 | 3719.17 | 119.6065 | 66.7814 | 118.6557 | 118.8439 | 110.9708 | 110.7084 | 60.1854 | 117.9857 | 58.6312 | 58.943 | 74.23 | 111.2037 | 126.1435 | 111.1119 | 119.9305 | 128.9286 | 201.1233 | 59.0787 | 122.2023 | 60.764 | 177.5995 | 60.4479 | 84.9998 | 62.7115 | 178.4687 | 61.7414 | 173.5475 | 60.0881 | 9.2593 | 69.8596 | 44.622 | 110.2798 | 1.1282 | 29.6507 | 1.0607 | 0.29718 | 0.35559 | 85.3925 | 65.9478 | 21.2447 | 68.1794 | 1.1282 | 29.6507 | 0.35559 | 110.9987 | 0.21593 | 1.2597 | 60.0881 | 0.011701 | 0.01118 | 13.5411 | 0.24519 | 0.073849 | 1271.5932 | 1291.4052 | 29892.3763 | 3164.2215 | 33056.5978 | 0.90428 | 9.2967 | 57.4847 | 555.357 | 139.7155 | 20.109 | 18.1894 | 56.0405 | 555.357 | 201.1233 | 61.2516 | 139.8718 | 121.9319 | 185.4375 | 35281.1098 | 546.5374 | 138.4037 | 20.4181 | 2.3942 | 57.7912 | 19.748 | 20.8716 | 1747.7526 | 33533.3571 | 2.2896 | 461.6058 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161223a.txt | 237.951 | 2.2264 | 511.821 | 235.264 | 16.0522 | 3722.14 | 119.5315 | 66.7737 | 118.613 | 118.8012 | 110.931 | 110.646 | 60.3707 | 117.9541 | 58.6564 | 58.9368 | 74.2646 | 111.2338 | 126.5498 | 111.1093 | 119.8121 | 129.0624 | 201.0654 | 59.0759 | 122.1163 | 60.7857 | 177.5691 | 60.4403 | 85.0035 | 62.7022 | 178.423 | 61.9192 | 173.5781 | 60.0798 | 9.2598 | 69.8593 | 44.63 | 110.2652 | 1.1309 | 29.6511 | 1.0607 | 0.29847 | 0.35162 | 85.3687 | 65.9294 | 21.2393 | 68.1783 | 1.1309 | 29.6511 | 0.35162 | 110.98 | 0.25501 | 1.2605 | 60.0798 | 0.011698 | 0.011177 | 13.5408 | 0.24519 | 0.073851 | 1273.1212 | 1292.9271 | 29920.4341 | 3169.057 | 33089.4911 | 0.90423 | 9.2997 | 57.4739 | 555.675 | 139.7624 | 20.231 | 18.213 | 56.0515 | 555.675 | 201.0654 | 61.1468 | 139.9186 | 121.8945 | 185.4377 | 35303.781 | 546.8258 | 138.4469 | 20.4928 | 2.5955 | 57.7751 | 19.8339 | 20.9612 | 1746.3333 | 33557.4478 | 2.2905 | 461.7011 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161223a.txt | 238 | 2.2302 | 511.936 | 235.259 | 16.0633 | 3724.77 | 119.5523 | 66.8028 | 118.5887 | 118.8059 | 111.0268 | 110.7546 | 60.0596 | 117.9174 | 58.6412 | 58.9321 | 74.2262 | 111.1772 | 126.4529 | 111.0495 | 119.84 | 129.1215 | 201.1174 | 59.0817 | 122.2307 | 60.5443 | 177.5995 | 60.4384 | 84.9979 | 62.6814 | 178.4535 | 61.6525 | 173.5628 | 60.0765 | 9.2721 | 69.8596 | 44.6676 | 110.2652 | 1.1188 | 29.6505 | 1.0606 | 0.29529 | 0.34498 | 85.4417 | 65.944 | 21.2977 | 68.1908 | 1.1188 | 29.6505 | 0.34498 | 111.002 | 0.17774 | 1.2619 | 60.0765 | 0.011697 | 0.011176 | 13.541 | 0.24519 | 0.07385 | 1266.2655 | 1285.9868 | 29841.0429 | 3155.369 | 32996.4119 | 0.90437 | 9.3181 | 57.4847 | 555.887 | 139.7938 | 20.2414 | 18.1801 | 56.046 | 555.887 | 201.1174 | 61.1676 | 139.9498 | 121.9049 | 185.4434 | 35348.2937 | 547.0384 | 138.4787 | 20.5613 | 2.2738 | 57.7859 | 19.89 | 20.9878 | 1746.7256 | 33601.5681 | 2.2826 | 460.5102 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161223a.txt | 237.665 | 2.2352 | 511.958 | 234.973 | 16.0774 | 3723.68 | 119.6148 | 66.6627 | 118.7058 | 118.9328 | 111.0182 | 110.6778 | 59.9576 | 117.9681 | 58.539 | 58.8299 | 74.144 | 111.3327 | 125.6179 | 111.2115 | 119.8873 | 128.9843 | 201.3284 | 58.9551 | 122.1977 | 60.5084 | 177.3413 | 60.2705 | 85.0387 | 62.471 | 178.1797 | 61.3857 | 173.4254 | 59.9802 | 9.2438 | 69.8596 | 44.7132 | 110.2761 | 1.1232 | 29.6516 | 1.0606 | 0.29657 | 0.3504 | 85.4487 | 65.8533 | 21.3954 | 68.1105 | 1.1232 | 29.6516 | 0.3504 | 111.06 | 0.28583 | 1.1902 | 59.9802 | 0.011626 | 0.011136 | 13.5383 | 0.24516 | 0.073864 | 1268.9077 | 1288.4178 | 30030.8825 | 2969.4453 | 33000.3278 | 0.91002 | 9.2694 | 57.3934 | 555.993 | 139.8094 | 20.1947 | 18.1473 | 55.9966 | 555.993 | 201.3284 | 61.3631 | 139.9654 | 121.9361 | 185.4248 | 35212.4826 | 547.2054 | 138.5037 | 20.5355 | 2.2682 | 57.6894 | 19.7978 | 20.8766 | 1746.8007 | 33465.6819 | 2.2834 | 461.4164 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161223a.txt | 244.693 | 2.2699 | 534.624 | 243.555 | 9.8434 | 2304.45 | 82.3167 | 56.7243 | 81.269 | 81.4692 | 74.8471 | 74.8886 | 53.0779 | 81.1818 | 48.1853 | 48.8509 | 60.3672 | 75.3611 | 89.0469 | 74.8883 | 84.6475 | 91.8836 | 146.2719 | 49.1449 | 89.6549 | 49.3919 | 152.1006 | 55.1355 | 75.082 | 52.3544 | 152.4642 | 56.2291 | 147.4291 | 51.4562 | 8.3853 | 69.8646 | 44.1392 | 74.6225 | 1.1643 | 29.7573 | 1.0617 | 0.30598 | 0.39176 | 74.9886 | 56.8468 | 19.9418 | 58.7796 | 1.1643 | 29.7573 | 0.39176 | 74.9963 | 0.24402 | 4.5793 | 51.4562 | 0.009607 | 0.008104 | 13.2295 | 0.24427 | 0.075588 | 1307.1501 | 1296.9753 | 28868.5655 | 9375.7364 | 38244.302 | 0.75485 | 8.7804 | 47.9439 | 326.3886 | 98.487 | 16.1703 | 14.2996 | 46.0676 | 326.3886 | 146.2719 | 47.5685 | 98.7034 | 105.2087 | 184.7223 | 40004.9456 | 319.7788 | 96.9989 | 15.8171 | 4.9897 | 48.0881 | 15.7299 | 17.0178 | 1824.1371 | 38180.8085 | 3.948 | 410.1474 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161223a.txt | 244.712 | 2.2667 | 534.513 | 243.531 | 9.858 | 2303.71 | 82.3153 | 56.6915 | 81.3116 | 81.5185 | 74.9002 | 74.8363 | 53.1961 | 81.1772 | 48.1733 | 48.8637 | 60.2525 | 75.2576 | 89.4647 | 74.8529 | 84.6395 | 91.8456 | 146.28 | 49.1436 | 89.55 | 49.4189 | 152.1006 | 55.1223 | 75.0783 | 52.3359 | 152.4947 | 56.318 | 147.4443 | 51.4512 | 8.3803 | 69.8648 | 44.1258 | 74.6116 | 1.1641 | 29.7573 | 1.0618 | 0.30247 | 0.40656 | 74.9508 | 56.8501 | 19.9007 | 58.7658 | 1.1641 | 29.7573 | 0.40656 | 74.9617 | 0.19909 | 4.5711 | 51.4512 | 0.009602 | 0.008103 | 13.2296 | 0.24426 | 0.075588 | 1307.0205 | 1296.8473 | 28805.9447 | 9355.0994 | 38161.0442 | 0.75485 | 8.7476 | 47.9439 | 326.1464 | 98.4328 | 16.1175 | 14.1786 | 46.0738 | 326.1464 | 146.28 | 47.6307 | 98.6493 | 105.2082 | 184.7136 | 39976.8056 | 319.46 | 96.9266 | 15.7494 | 5.0959 | 48.1002 | 15.615 | 16.9143 | 1823.7584 | 38153.0473 | 3.9406 | 411.0015 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161223a.txt | 244.725 | 2.2662 | 531.041 | 243.476 | 9.8711 | 2306.29 | 82.1789 | 56.6307 | 81.3373 | 81.5037 | 74.8444 | 74.886 | 53.4624 | 81.156 | 48.1512 | 48.7885 | 60.0039 | 75.2908 | 88.6825 | 74.852 | 84.6251 | 91.7646 | 146.0843 | 49.1109 | 89.7632 | 49.3685 | 152.0854 | 55.1318 | 75.0709 | 52.352 | 152.4338 | 56.2291 | 147.5359 | 51.4545 | 8.3831 | 69.864 | 44.0963 | 74.5898 | 1.1671 | 29.757 | 1.0618 | 0.29761 | 0.39084 | 75.0092 | 56.8367 | 19.9724 | 58.7554 | 1.1671 | 29.757 | 0.39084 | 74.9683 | 0.21577 | 4.5772 | 51.4545 | 0.009605 | 0.008104 | 13.2288 | 0.24427 | 0.075593 | 1308.7381 | 1298.4761 | 28947.466 | 9382.0559 | 38329.5219 | 0.75523 | 8.6928 | 47.9379 | 326.1766 | 98.4396 | 16.2608 | 13.8929 | 46.111 | 326.1766 | 146.0843 | 47.4283 | 98.6561 | 105.1525 | 184.6987 | 40010.415 | 319.5055 | 96.9369 | 15.7809 | 5.3863 | 48.0761 | 15.5996 | 16.9359 | 1811.9119 | 38198.5031 | 3.9593 | 409.7327 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161223a.txt | 244.686 | 2.2671 | 533.158 | 243.446 | 9.8667 | 2304.97 | 82.2138 | 56.5061 | 81.2405 | 81.417 | 74.849 | 74.9552 | 53.3038 | 81.1658 | 48.1862 | 48.8518 | 60.2409 | 75.2734 | 88.9538 | 74.9062 | 84.7056 | 91.7208 | 146.0437 | 49.1352 | 89.7227 | 49.5485 | 152.1158 | 55.1261 | 75.0542 | 52.3312 | 152.4795 | 56.318 | 147.5054 | 51.4562 | 8.3849 | 69.8646 | 44.107 | 74.5825 | 1.1566 | 29.7568 | 1.0618 | 0.29816 | 0.3929 | 75.0201 | 56.8751 | 19.945 | 58.7851 | 1.1566 | 29.7568 | 0.3929 | 74.9959 | 0.18997 | 4.5699 | 51.4562 | 0.009604 | 0.008105 | 13.2297 | 0.24426 | 0.075587 | 1302.7837 | 1292.6591 | 28776.2681 | 9323.8446 | 38100.1127 | 0.75528 | 8.5562 | 47.9499 | 326.3735 | 98.4836 | 16.2698 | 14.1422 | 46.0986 | 326.3735 | 146.0437 | 47.3437 | 98.7 | 105.1668 | 184.6631 | 39994.0828 | 319.6422 | 96.9679 | 15.8021 | 5.2096 | 48.0942 | 15.7274 | 17.0666 | 1819.1351 | 38174.9477 | 3.9345 | 410.3244 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161223a.txt | 244.691 | 2.2641 | 531.876 | 243.512 | 9.8591 | 2307.83 | 82.3939 | 56.3917 | 81.3326 | 81.5057 | 74.9077 | 74.9833 | 53.353 | 81.186 | 48.1967 | 48.8517 | 59.6834 | 75.3313 | 88.568 | 74.9711 | 84.8371 | 91.8643 | 146.053 | 49.1846 | 89.9735 | 49.4494 | 152.0398 | 55.1242 | 75.0727 | 52.3474 | 152.4338 | 56.1402 | 147.4138 | 51.4296 | 8.3954 | 69.8642 | 44.0802 | 74.5716 | 1.1624 | 29.7566 | 1.0618 | 0.29853 | 0.39252 | 74.9946 | 56.8216 | 19.973 | 58.7282 | 1.1624 | 29.7566 | 0.39252 | 75.0483 | 0.1915 | 4.5946 | 51.4296 | 0.009603 | 0.008097 | 13.2283 | 0.24426 | 0.075596 | 1306.1358 | 1295.8447 | 28891.2519 | 9394.0061 | 38285.258 | 0.75463 | 8.4719 | 47.9198 | 326.4795 | 98.5073 | 16.1134 | 13.622 | 46.0614 | 326.4795 | 146.053 | 47.3293 | 98.7237 | 105.2402 | 184.6387 | 39995.012 | 319.8092 | 97.0058 | 15.8198 | 5.2769 | 48.0761 | 15.6732 | 17.0015 | 1814.7609 | 38180.2511 | 3.9514 | 409.3907 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161223a.txt | 243.511 | 2.2606 | 530.717 | 242.274 | 10.5977 | 2485.5 | 88.4238 | 57.2982 | 87.3876 | 87.6132 | 81.1266 | 80.9556 | 53.2069 | 87.0899 | 48.8599 | 49.5146 | 61.9191 | 81.3211 | 95.6079 | 81.0646 | 90.2265 | 97.8679 | 155.3127 | 49.5502 | 94.57 | 50.0948 | 153.5737 | 55.3827 | 75.1673 | 54.1996 | 153.9241 | 56.4958 | 149.0624 | 51.9061 | 8.4284 | 69.8646 | 44.563 | 80.6727 | 1.1628 | 29.7905 | 1.0618 | 0.29202 | 0.37886 | 75.0654 | 57.294 | 19.5714 | 59.1065 | 1.1628 | 29.7905 | 0.37886 | 81.117 | 0.15334 | 4.3767 | 51.9061 | 0.009684 | 0.008233 | 13.2233 | 0.2443 | 0.075624 | 1306.6037 | 1295.8173 | 28322.802 | 9050.4064 | 37373.2084 | 0.75784 | 8.7716 | 48.5266 | 358.1877 | 105.3418 | 16.918 | 15.1904 | 46.7287 | 358.1877 | 155.3127 | 49.7566 | 105.5561 | 107.7344 | 184.7576 | 38950.8838 | 351.4181 | 103.9225 | 16.8326 | 4.5423 | 48.6646 | 16.5348 | 17.7286 | 1810.8064 | 37140.0774 | 3.6315 | 419.5317 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161223a.txt | 243.567 | 2.265 | 531.069 | 242.157 | 10.5829 | 2483.04 | 88.4278 | 57.3233 | 87.4453 | 87.6474 | 81.215 | 81.0035 | 53.2526 | 87.1 | 48.8882 | 49.5146 | 61.2529 | 81.4869 | 94.7628 | 81.0171 | 90.2968 | 97.8878 | 155.3188 | 49.5714 | 94.5867 | 50.0771 | 153.6041 | 55.3771 | 75.1655 | 54.1811 | 153.9394 | 56.4958 | 149.1235 | 51.9061 | 8.4215 | 69.8646 | 44.5683 | 80.68 | 1.1673 | 29.7907 | 1.0617 | 0.30149 | 0.38932 | 75.0314 | 57.3013 | 19.53 | 59.1309 | 1.1673 | 29.7907 | 0.38932 | 81.1806 | 0.22588 | 4.371 | 51.9061 | 0.009681 | 0.008233 | 13.2245 | 0.2443 | 0.075617 | 1309.0857 | 1298.3957 | 28316.6615 | 9054.9415 | 37371.603 | 0.7577 | 8.7847 | 48.5386 | 358.2483 | 105.3544 | 16.9266 | 14.4996 | 46.7533 | 358.2483 | 155.3188 | 49.7501 | 105.5687 | 107.7361 | 184.7619 | 38920.4578 | 351.4788 | 103.9353 | 16.8353 | 4.5821 | 48.6706 | 16.49 | 17.707 | 1812.0074 | 37108.4504 | 3.6339 | 420.3466 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161223a.txt | 243.675 | 2.2643 | 530.407 | 242.214 | 10.5846 | 2487.07 | 88.4694 | 57.3491 | 87.4399 | 87.6555 | 81.0679 | 81.0892 | 52.8403 | 87.1462 | 48.9051 | 49.5173 | 62.1208 | 81.4184 | 94.2791 | 81.1891 | 90.3797 | 97.9234 | 155.5162 | 49.5247 | 94.8318 | 50.0339 | 153.6345 | 55.3677 | 75.1525 | 54.1927 | 154.0002 | 56.318 | 149.154 | 51.9077 | 8.4256 | 69.8646 | 44.5496 | 80.6909 | 1.157 | 29.791 | 1.0618 | 0.29798 | 0.38604 | 75.0046 | 57.3076 | 19.497 | 59.1482 | 1.157 | 29.791 | 0.38604 | 81.1911 | 0.16044 | 4.3599 | 51.9077 | 0.009678 | 0.008233 | 13.2245 | 0.2443 | 0.075617 | 1303.2605 | 1292.624 | 28142.654 | 8990.455 | 37133.109 | 0.75789 | 8.7986 | 48.5505 | 358.4148 | 105.389 | 16.9197 | 15.3552 | 46.7656 | 358.4148 | 155.5162 | 49.9129 | 105.6033 | 107.7535 | 184.7663 | 38932.949 | 351.6155 | 103.9641 | 16.818 | 4.1458 | 48.6945 | 16.5242 | 17.7336 | 1809.7487 | 37123.2003 | 3.6067 | 421.1639 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161223a.txt | 241.139 | 2.2679 | 525.346 | 239.151 | 13.6582 | 3207.57 | 107.0572 | 63.0546 | 106.0379 | 106.239 | 99.5587 | 99.0817 | 56.537 | 105.247 | 50.7863 | 51.249 | 70.5602 | 99.4952 | 112.2649 | 99.3203 | 107.1329 | 115.6178 | 191.8286 | 51.1576 | 108.9993 | 52.7704 | 158.2209 | 55.6168 | 75.6309 | 58.4637 | 158.1518 | 56.6736 | 154.2067 | 53.4598 | 8.1921 | 69.8638 | 45.4829 | 98.6887 | 1.1413 | 29.8275 | 1.0617 | 0.30265 | 0.36413 | 75.6187 | 59.1351 | 18.2837 | 60.8715 | 1.1413 | 29.8275 | 0.36413 | 99.364 | 0.21349 | 3.057 | 53.4598 | 0.009755 | 0.008713 | 13.2554 | 0.24433 | 0.075441 | 1292.8495 | 1285.2941 | 26144.0917 | 6432.1749 | 32576.2666 | 0.80255 | 12.717 | 50.3376 | 477.2979 | 127.4707 | 20.4135 | 21.7845 | 48.7757 | 477.2979 | 191.8286 | 64.1688 | 127.6598 | 115.9139 | 185.9285 | 34414.1916 | 470.6121 | 126.3498 | 21.1028 | 6.2261 | 50.311 | 20.3119 | 21.2317 | 1792.4806 | 32621.711 | 2.5577 | 476.2422 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161223a.txt | 241.402 | 2.2575 | 525.257 | 239.269 | 13.6437 | 3208.69 | 107.0166 | 63.0013 | 106.03 | 106.218 | 99.5838 | 98.8761 | 56.478 | 105.2179 | 50.7832 | 51.2635 | 70.5538 | 99.5386 | 112.6623 | 99.3869 | 107.1137 | 115.961 | 192.051 | 51.1228 | 108.9899 | 52.7497 | 158.145 | 55.5658 | 75.6884 | 58.355 | 158.1366 | 56.5847 | 154.1152 | 53.4366 | 8.1908 | 69.8638 | 45.44 | 98.6705 | 1.1513 | 29.8291 | 1.0617 | 0.30491 | 0.36749 | 75.5998 | 59.0915 | 18.3083 | 60.8335 | 1.1513 | 29.8291 | 0.36749 | 99.3464 | 0.32461 | 3.0292 | 53.4366 | 0.009736 | 0.008705 | 13.2538 | 0.24432 | 0.07545 | 1298.5664 | 1290.8237 | 26292.3045 | 6393.7816 | 32686.086 | 0.80439 | 12.6929 | 50.3084 | 477.4039 | 127.4884 | 20.4718 | 21.8141 | 48.7397 | 477.4039 | 192.051 | 64.3736 | 127.6774 | 115.8952 | 185.9201 | 34413.5078 | 470.7488 | 126.3728 | 21.155 | 6.1729 | 50.3051 | 20.3428 | 21.2703 | 1792.1769 | 32621.3309 | 2.5656 | 476.741 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161223a.txt | 241.396 | 2.2589 | 527.558 | 239.236 | 13.6457 | 3205.58 | 107.0082 | 62.9612 | 105.9529 | 106.1409 | 99.2357 | 99.095 | 56.0833 | 105.1236 | 50.7559 | 51.2221 | 70.3542 | 99.2814 | 113.7166 | 99.4374 | 107.0752 | 115.6934 | 191.8097 | 51.1025 | 108.9548 | 53.1238 | 158.0691 | 55.545 | 75.6847 | 58.2879 | 157.9997 | 56.4069 | 154.0541 | 53.4216 | 8.1912 | 69.8638 | 45.44 | 98.6742 | 1.1555 | 29.8297 | 1.0616 | 0.29172 | 0.36497 | 75.5745 | 59.0976 | 18.2769 | 60.8308 | 1.1555 | 29.8297 | 0.36497 | 99.2624 | 0.14109 | 3.0234 | 53.4216 | 0.009728 | 0.0087 | 13.253 | 0.24432 | 0.075455 | 1300.9878 | 1293.1461 | 26295.7006 | 6389.4916 | 32685.1922 | 0.80451 | 12.6822 | 50.2791 | 476.5408 | 127.3444 | 20.3362 | 21.6385 | 48.7157 | 476.5408 | 191.8097 | 64.276 | 127.5337 | 115.8913 | 185.9153 | 34414.9598 | 469.8834 | 126.2269 | 21.1033 | 5.831 | 50.2523 | 20.274 | 21.2035 | 1800.0279 | 32614.9319 | 2.5661 | 477.643 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161223a.txt | 241.351 | 2.2601 | 526.909 | 239.305 | 13.6423 | 3206.23 | 106.9676 | 62.998 | 105.9222 | 106.1265 | 99.4026 | 99.2189 | 56.4325 | 105.2113 | 50.7091 | 51.1754 | 70.4043 | 99.3566 | 113.3875 | 99.2115 | 107.1104 | 115.9642 | 191.9599 | 51.0981 | 108.9801 | 53.2707 | 158.0235 | 55.5394 | 75.668 | 58.2232 | 157.9389 | 56.7626 | 154.0083 | 53.4133 | 8.1912 | 69.8638 | 45.3917 | 98.5905 | 1.1619 | 29.831 | 1.0617 | 0.29694 | 0.36902 | 75.605 | 59.0852 | 18.3198 | 60.8186 | 1.1619 | 29.831 | 0.36902 | 99.2974 | 0.096806 | 3.0261 | 53.4133 | 0.009726 | 0.008697 | 13.2524 | 0.24432 | 0.075458 | 1304.642 | 1296.7194 | 26430.966 | 6411.2679 | 32842.234 | 0.80479 | 12.7365 | 50.2615 | 477.1616 | 127.448 | 20.4804 | 21.7067 | 48.6977 | 477.1616 | 191.9599 | 64.3228 | 127.6371 | 115.8726 | 185.9286 | 34430.697 | 470.5058 | 126.3319 | 21.1206 | 6.2036 | 50.2288 | 20.4097 | 21.3215 | 1797.8135 | 32632.8835 | 2.5784 | 476.6942 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161223a.txt | 241.415 | 2.2623 | 525.264 | 239.299 | 13.6502 | 3206.21 | 106.8805 | 63.093 | 105.9792 | 106.1967 | 99.2853 | 99.1083 | 56.4014 | 105.2544 | 50.7414 | 51.2429 | 70.2859 | 99.2744 | 113.6285 | 99.3973 | 106.9995 | 115.9518 | 191.9176 | 51.0598 | 108.8826 | 53.06 | 158.0235 | 55.5148 | 75.6643 | 58.163 | 157.9997 | 56.4958 | 153.932 | 53.3901 | 8.1725 | 69.8642 | 45.3971 | 98.6269 | 1.1606 | 29.8315 | 1.0617 | 0.30189 | 0.37177 | 75.585 | 59.07 | 18.315 | 60.8096 | 1.1606 | 29.8315 | 0.37177 | 99.2663 | 0.11908 | 3.0248 | 53.3901 | 0.009717 | 0.008689 | 13.2521 | 0.24431 | 0.07546 | 1303.9664 | 1296.0203 | 26409.7392 | 6400.022 | 32809.7612 | 0.80493 | 12.8315 | 50.2615 | 476.9345 | 127.4101 | 20.5296 | 21.6182 | 48.6677 | 476.9345 | 191.9176 | 64.3183 | 127.5993 | 115.8325 | 185.9539 | 34383.8939 | 470.354 | 126.3063 | 21.0519 | 6.1491 | 50.2523 | 20.3271 | 21.2134 | 1792.2008 | 32591.6932 | 2.577 | 476.919 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161223a.txt | 239.096 | 2.2501 | 518.317 | 236.736 | 14.5727 | 3397.51 | 112.6656 | 66.7662 | 111.6906 | 111.9068 | 104.7413 | 104.3846 | 60.0106 | 111.1199 | 55.6559 | 56.2454 | 73.8367 | 104.5984 | 118.541 | 104.6829 | 113.1022 | 121.8114 | 194.3349 | 56.2271 | 115.4087 | 60.1055 | 170.6591 | 57.5039 | 84.4805 | 59.8256 | 171.1236 | 58.3629 | 166.5256 | 57.4471 | 8.8752 | 69.8602 | 43.4499 | 103.793 | 1.1487 | 29.9189 | 1.0607 | 0.30662 | 0.3591 | 84.9324 | 64.0342 | 22.6983 | 66.2706 | 1.1487 | 29.9189 | 0.3591 | 104.6018 | 0.15624 | 0.95681 | 57.4471 | 0.01042 | 0.010062 | 13.3626 | 0.24463 | 0.074836 | 1291.8096 | 1294.6428 | 32335.5547 | 2208.2295 | 34543.7842 | 0.93607 | 11.7706 | 54.9955 | 508.567 | 132.5544 | 19.8888 | 20.3599 | 53.4768 | 508.567 | 194.3349 | 61.6028 | 132.732 | 118.5452 | 185.9729 | 35906.1469 | 500.5207 | 131.2704 | 20.1504 | 4.8461 | 55.1645 | 19.5798 | 20.6476 | 1768.4976 | 34137.6493 | 2.5855 | 448.7556 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-161223a.txt | 239.058 | 2.2571 | 519.877 | 236.709 | 14.6032 | 3400.98 | 112.7461 | 66.7274 | 111.6995 | 111.9157 | 104.6913 | 104.2135 | 60.3352 | 111.1207 | 55.6322 | 56.2043 | 73.7631 | 104.4841 | 120.2186 | 104.6114 | 113.038 | 121.9211 | 194.4516 | 56.2069 | 115.2411 | 59.7648 | 170.5983 | 57.4945 | 84.4768 | 59.8372 | 171.0475 | 58.274 | 166.5562 | 57.4438 | 8.8665 | 69.8608 | 43.4418 | 103.7894 | 1.1401 | 29.9192 | 1.0608 | 0.30592 | 0.35864 | 84.9118 | 64.0297 | 22.682 | 66.2782 | 1.1401 | 29.9192 | 0.35864 | 104.5001 | 0.20921 | 0.9507 | 57.4438 | 0.010416 | 0.010061 | 13.3626 | 0.24463 | 0.074836 | 1286.925 | 1289.7454 | 32189.7023 | 2185.333 | 34375.0354 | 0.93643 | 11.7539 | 54.9734 | 508.4458 | 132.5352 | 19.7891 | 20.2749 | 53.4881 | 508.4458 | 194.4516 | 61.7388 | 132.7129 | 118.5836 | 185.967 | 35847.3716 | 500.4448 | 131.2582 | 20.1375 | 5.1983 | 55.1369 | 19.5587 | 20.6195 | 1773.8203 | 34073.5513 | 2.5695 | 449.2534 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-170103a.txt | 237.34 | 2.2062 | 503.163 | 234.461 | 15.9798 | 3693.83 | 119.0985 | 70.0763 | 118.1764 | 118.3612 | 110.6014 | 109.9659 | 64.0525 | 117.4321 | 58.7349 | 59.4696 | 77.2818 | 110.2732 | 124.9224 | 110.2517 | 119.4023 | 128.5495 | 203.7581 | 59.1513 | 121.7163 | 59.3881 | 177.9488 | 62.9257 | 83.11 | 65.1395 | 178.3014 | 64.2308 | 173.7918 | 60.8849 | 9.2149 | 69.8604 | 47.2451 | 109.5885 | 1.1186 | 29.1012 | 1.0608 | 0.28805 | 0.3401 | 83.4165 | 66.2306 | 18.9859 | 68.3104 | 1.1186 | 29.1012 | 0.3401 | 110.2731 | 0.2599 | 2.9408 | 60.8849 | 0.013037 | 0.011729 | 13.8042 | 0.24579 | 0.072442 | 1253.8654 | 1298.1469 | 26541.5483 | 7833.4388 | 34374.9871 | 0.77212 | 12.4683 | 57.608 | 552.0257 | 139.222 | 20.1235 | 21.1535 | 56.1283 | 552.0257 | 203.7581 | 64.3781 | 139.38 | 121.6789 | 186.3224 | 35741.0836 | 543.2429 | 137.9093 | 20.4772 | 6.3202 | 57.7323 | 19.7329 | 20.8608 | 1716.7922 | 34024.2914 | 2.4005 | 437.7132 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-170103a.txt | 237.443 | 2.1971 | 502.37 | 234.64 | 15.9514 | 3693.75 | 119.0842 | 70.0885 | 118.1299 | 118.3114 | 110.148 | 109.9417 | 64.0386 | 117.3933 | 58.7384 | 59.4626 | 77.1233 | 110.3026 | 125.575 | 110.3823 | 119.3862 | 128.6192 | 203.7719 | 59.1374 | 121.7356 | 59.43 | 177.9184 | 62.9465 | 83.1212 | 65.1002 | 178.2406 | 64.3197 | 173.7002 | 60.8833 | 9.2154 | 69.8602 | 47.2424 | 109.5813 | 1.1126 | 29.1018 | 1.0608 | 0.28827 | 0.35246 | 83.3866 | 66.2172 | 18.9694 | 68.2805 | 1.1126 | 29.1018 | 0.35246 | 110.1936 | 0.19407 | 2.9632 | 60.8833 | 0.013047 | 0.011728 | 13.8036 | 0.24579 | 0.072445 | 1250.5331 | 1294.6397 | 26450.2775 | 7874.497 | 34324.7745 | 0.77059 | 12.4913 | 57.5973 | 551.7228 | 139.177 | 20.0928 | 21.0279 | 56.0954 | 551.7228 | 203.7719 | 64.4368 | 139.3351 | 121.6717 | 186.3281 | 35749.9415 | 543 | 137.8728 | 20.4794 | 6.3278 | 57.7109 | 19.7429 | 20.8656 | 1714.0864 | 34035.855 | 2.3975 | 437.1885 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-170103a.txt | 237.341 | 2.1993 | 502.658 | 234.605 | 15.9597 | 3693.4 | 119.0552 | 70.0851 | 118.0977 | 118.2695 | 110.3789 | 110.0814 | 64.068 | 117.4111 | 58.74 | 59.4538 | 77.1486 | 110.2715 | 125.3367 | 110.1782 | 119.4135 | 128.5605 | 203.6652 | 59.1495 | 121.7982 | 59.3967 | 177.9032 | 62.888 | 83.1193 | 65.1164 | 178.1949 | 64.2308 | 173.7155 | 60.8849 | 9.2172 | 69.8606 | 47.2638 | 109.574 | 1.1077 | 29.1018 | 1.0607 | 0.28833 | 0.34582 | 83.3949 | 66.2287 | 18.9662 | 68.3351 | 1.1077 | 29.1018 | 0.34582 | 110.2275 | 0.12731 | 2.903 | 60.8849 | 0.013019 | 0.011729 | 13.8048 | 0.24578 | 0.072439 | 1247.6712 | 1291.7895 | 26379.615 | 7689.7885 | 34069.4035 | 0.77429 | 12.4932 | 57.5919 | 551.8137 | 139.1905 | 20.1353 | 21.0477 | 56.1009 | 551.8137 | 203.6652 | 64.3166 | 139.3486 | 121.6573 | 186.3283 | 35765.1556 | 543.0759 | 137.8842 | 20.4732 | 6.3732 | 57.6948 | 19.7865 | 20.921 | 1715.0691 | 34050.0865 | 2.3797 | 439.4575 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-170103a.txt | 237.25 | 2.1957 | 503.484 | 234.528 | 15.9535 | 3685.93 | 119.0681 | 70.0576 | 118.1106 | 118.305 | 110.6358 | 110.1269 | 63.9131 | 117.3763 | 58.7235 | 59.4617 | 77.2337 | 110.4094 | 125.635 | 110.2052 | 119.4723 | 128.5423 | 203.7047 | 59.126 | 121.9435 | 59.4011 | 177.9032 | 62.903 | 83.1453 | 65.0956 | 178.2101 | 64.2308 | 173.7002 | 60.8683 | 9.2131 | 69.8608 | 47.229 | 109.5522 | 1.1076 | 29.1025 | 1.0607 | 0.28387 | 0.3433 | 83.3886 | 66.2054 | 18.9832 | 68.2794 | 1.1076 | 29.1025 | 0.3433 | 110.3443 | 0.22789 | 2.9347 | 60.8683 | 0.013026 | 0.011721 | 13.8027 | 0.24578 | 0.07245 | 1247.7242 | 1291.647 | 26406.5858 | 7773.7451 | 34180.3308 | 0.77257 | 12.4657 | 57.5919 | 551.844 | 139.195 | 20.1269 | 21.1383 | 56.0954 | 551.844 | 203.7047 | 64.3516 | 139.3531 | 121.6637 | 186.3207 | 35741.4304 | 543.0759 | 137.8842 | 20.5079 | 6.2129 | 57.7002 | 19.7736 | 20.89 | 1717.8874 | 34023.543 | 2.3912 | 438.0499 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-170103a.txt | 237.264 | 2.191 | 500.953 | 234.509 | 15.952 | 3689.56 | 119.0266 | 70.0169 | 118.053 | 118.2409 | 110.4314 | 109.9714 | 63.9009 | 117.3973 | 58.7182 | 59.4669 | 77.2623 | 110.3392 | 125.5118 | 110.2361 | 119.4835 | 128.5946 | 203.6866 | 59.1486 | 121.8776 | 59.3889 | 177.964 | 62.9049 | 83.1564 | 65.0909 | 178.1949 | 64.1419 | 173.7155 | 60.8716 | 9.2062 | 69.8602 | 47.2477 | 109.5703 | 1.109 | 29.1029 | 1.0607 | 0.28967 | 0.33353 | 83.3968 | 66.1966 | 19.0002 | 68.273 | 1.109 | 29.1029 | 0.33353 | 110.2445 | 0.19878 | 2.9333 | 60.8716 | 0.013027 | 0.011722 | 13.8022 | 0.24578 | 0.072452 | 1248.5237 | 1292.4307 | 26446.9575 | 7775.4783 | 34222.4358 | 0.7728 | 12.4036 | 57.6134 | 551.3594 | 139.123 | 20.0964 | 21.1614 | 56.1009 | 551.3594 | 203.6866 | 64.4053 | 139.2813 | 121.6431 | 186.3048 | 35717.4252 | 542.6052 | 137.8134 | 20.4161 | 6.2061 | 57.6948 | 19.7604 | 20.8821 | 1709.2516 | 34008.1735 | 2.3935 | 437.7913 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-170103a.txt | 237.489 | 2.1908 | 502.441 | 234.616 | 15.9356 | 3686.24 | 118.7383 | 69.4534 | 117.7847 | 117.9565 | 110.0144 | 109.6783 | 63.9909 | 117.1711 | 58.2822 | 59.0728 | 76.6688 | 109.977 | 126.2147 | 110.1281 | 119.0613 | 128.0679 | 203.4038 | 58.6707 | 121.3508 | 58.9805 | 176.7642 | 62.3482 | 83.0285 | 64.4412 | 176.9936 | 63.6084 | 172.6316 | 60.4351 | 9.1549 | 69.8604 | 47.178 | 109.3521 | 1.1043 | 29.0941 | 1.0607 | 0.29364 | 0.35139 | 83.2516 | 65.8528 | 19.1988 | 67.9729 | 1.1043 | 29.0941 | 0.35139 | 109.9495 | 0.19186 | 2.8132 | 60.4351 | 0.012774 | 0.011542 | 13.7979 | 0.24567 | 0.072475 | 1246.0836 | 1289.4959 | 26644.1026 | 7325.8991 | 33970.0017 | 0.78434 | 12.2644 | 57.189 | 550.2843 | 138.9631 | 20.2248 | 20.9582 | 55.7106 | 550.2843 | 203.4038 | 64.2819 | 139.1219 | 121.4999 | 186.2412 | 35562.1665 | 541.6943 | 137.6761 | 20.505 | 6.7206 | 57.2703 | 19.8915 | 21.0066 | 1714.3287 | 33847.8378 | 2.3769 | 440.1826 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-170103a.txt | 236.88 | 2.2026 | 502.86 | 234.145 | 15.9128 | 3676.27 | 118.5737 | 69.5326 | 117.7042 | 117.9018 | 109.9039 | 109.555 | 63.589 | 117.0644 | 58.153 | 58.9751 | 76.6991 | 109.7387 | 125.7768 | 109.6318 | 118.871 | 127.9186 | 203.2734 | 58.5695 | 121.1933 | 58.8547 | 176.3845 | 62.2142 | 82.8578 | 64.3024 | 176.7046 | 63.4306 | 172.2348 | 60.2873 | 9.1165 | 69.8608 | 47.1405 | 109.2138 | 1.1056 | 29.0983 | 1.0608 | 0.29096 | 0.352 | 83.1052 | 65.7113 | 19.1939 | 67.8795 | 1.1056 | 29.0983 | 0.352 | 109.7073 | 0.15117 | 2.8269 | 60.2873 | 0.012711 | 0.011479 | 13.7928 | 0.24564 | 0.072501 | 1247.0492 | 1290.0247 | 26654.6068 | 7332.7904 | 33987.3972 | 0.78425 | 12.4783 | 57.0543 | 548.8609 | 138.7509 | 20.1772 | 21.1319 | 55.5672 | 548.8609 | 203.2734 | 64.3629 | 138.9105 | 121.4183 | 186.292 | 35485.2287 | 540.3279 | 137.4699 | 20.4055 | 6.4211 | 57.1679 | 19.7657 | 20.8491 | 1715.7583 | 33769.4704 | 2.3835 | 440.2982 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-170103a.txt | 236.734 | 2.1926 | 0 | 234.136 | 15.912 | 3674.8 | 118.5479 | 69.5635 | 117.6203 | 117.776 | 110.0406 | 109.6037 | 63.8029 | 116.9796 | 58.1381 | 58.9463 | 76.6713 | 109.8162 | 124.9796 | 109.8693 | 118.9025 | 127.7908 | 203.4419 | 58.5267 | 121.2503 | 58.819 | 176.3086 | 62.235 | 82.8541 | 64.2631 | 176.583 | 63.5195 | 172.1126 | 60.2774 | 9.1197 | 69.8608 | 47.1378 | 109.1993 | 1.1106 | 29.0979 | 1.0608 | 0.29612 | 0.33758 | 83.0618 | 65.704 | 19.1578 | 67.879 | 1.1106 | 29.0979 | 0.33758 | 109.8325 | 0.18006 | 2.8576 | 60.2774 | 0.01272 | 0.011475 | 13.7926 | 0.24565 | 0.072502 | 1249.9121 | 1292.968 | 26668.5229 | 7430.9374 | 34099.4603 | 0.78208 | 12.5362 | 57.0273 | 548.8912 | 138.7555 | 20.2076 | 21.1482 | 55.5231 | 548.8912 | 203.4419 | 64.5269 | 138.915 | 121.4055 | 186.3063 | 35512.5376 | 540.3128 | 137.4676 | 20.488 | 6.6782 | 57.1247 | 19.8473 | 20.9795 | 0 | 35512.5376 | 2.7196 | 439.8587 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-170103a.txt | 503.61 | 2.1939 | 502.762 | 234.155 | 15.905 | 3674.44 | 118.5567 | 69.5969 | 117.6001 | 117.7945 | 109.8933 | 109.5768 | 63.7674 | 116.9335 | 58.1477 | 58.9454 | 76.802 | 109.9819 | 125.8743 | 109.9273 | 118.8984 | 128.0345 | 203.4606 | 58.5363 | 121.2206 | 58.7901 | 176.3542 | 62.2199 | 82.8523 | 64.2654 | 176.5982 | 63.5195 | 172.1737 | 60.2608 | 9.1375 | 69.8604 | 47.111 | 109.1665 | 1.106 | 29.0979 | 1.0608 | 0.28985 | 0.33727 | 83.0463 | 65.691 | 19.1552 | 67.8466 | 1.106 | 29.0979 | 0.33727 | 109.8448 | 0.18235 | 2.8591 | 60.2608 | 0.012713 | 0.011468 | 13.7915 | 0.24565 | 0.072508 | 1247.3262 | 1290.1871 | 26609.3901 | 7415.6568 | 34025.0468 | 0.78205 | 12.5534 | 57.0435 | 548.6489 | 138.7193 | 20.1626 | 21.2568 | 55.5452 | 548.6489 | 203.4606 | 64.5816 | 138.879 | 121.4098 | 186.312 | 35582.8056 | 540.0243 | 137.424 | 20.4905 | 6.6373 | 57.1301 | 19.8239 | 20.9248 | 1715.4239 | 33867.3816 | 2.3873 | 439.9087 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-170103a.txt | 237.027 | 2.1953 | 503.307 | 234.281 | 15.922 | 3674.37 | 118.6098 | 69.6397 | 117.608 | 117.8153 | 110.1322 | 109.5848 | 63.7839 | 116.9133 | 58.1294 | 58.9306 | 76.7236 | 110.079 | 125.4419 | 109.9004 | 118.8848 | 127.8908 | 203.5431 | 58.5424 | 121.1523 | 58.7893 | 176.3693 | 62.2199 | 82.8486 | 64.2469 | 176.6286 | 63.5195 | 172.189 | 60.2641 | 9.1362 | 69.8604 | 47.1351 | 109.1629 | 1.1021 | 29.0979 | 1.0607 | 0.29153 | 0.33506 | 83.0317 | 65.6669 | 19.1648 | 67.8491 | 1.1021 | 29.0979 | 0.33506 | 109.9241 | 0.24699 | 2.8558 | 60.2641 | 0.012713 | 0.011469 | 13.7916 | 0.24565 | 0.072508 | 1245.1141 | 1287.9043 | 26575.0594 | 7394.3016 | 33969.361 | 0.78232 | 12.5908 | 57.0489 | 548.6187 | 138.7148 | 20.105 | 21.1729 | 55.5507 | 548.6187 | 203.5431 | 64.6686 | 138.8745 | 121.4362 | 186.3226 | 35568.8303 | 539.9939 | 137.4194 | 20.5061 | 6.643 | 57.1409 | 19.8114 | 20.8995 | 1717.2835 | 33851.5468 | 2.3831 | 439.8484 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-170103a.txt | 239.322 | 2.1931 | 506.41 | 236.724 | 15.6119 | 3641.24 | 118.6087 | 69.7279 | 117.5537 | 117.7033 | 109.804 | 109.4844 | 64.3037 | 116.9731 | 59.4766 | 60.3164 | 76.5556 | 109.8977 | 125.319 | 109.9049 | 119.284 | 128.1664 | 199.6944 | 59.9965 | 121.671 | 60.4164 | 179.7105 | 61.7859 | 85.736 | 106.4987 | 180.3087 | 63.8751 | 175.3641 | 61.2402 | 9.4127 | 69.8593 | 47.0868 | 109.021 | 1.1022 | 29.0723 | 1.0605 | 0.28546 | 0.34506 | 86.2699 | 66.9924 | 21.0775 | 69.2307 | 1.1022 | 29.0723 | 0.34506 | 109.7727 | 0.19767 | 1.4457 | 61.2402 | 0.012528 | 0.011892 | 13.8435 | 0.24556 | 0.072236 | 1242.8413 | 1290.3936 | 29050.2375 | 3771.8707 | 32822.1082 | 0.88508 | 11.5007 | 58.2272 | 544.5908 | 138.1119 | 19.5032 | 19.8645 | 56.6911 | 544.5908 | 199.6944 | 61.4209 | 138.2736 | 121.4356 | 186.091 | 36514.9162 | 535.3482 | 136.7148 | 19.7417 | 5.8672 | 58.4365 | 19.161 | 20.4086 | 1727.8709 | 34787.0453 | 2.3193 | 454.3918 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-170103a.txt | 239.256 | 2.1964 | 507.301 | 236.555 | 15.6484 | 3644.18 | 118.5615 | 69.7327 | 117.5583 | 117.7337 | 109.7727 | 109.5345 | 64.3452 | 116.9504 | 59.4591 | 60.2955 | 76.559 | 110.0511 | 127.2548 | 110.0061 | 119.3388 | 128.1314 | 199.7364 | 59.993 | 121.7352 | 60.5418 | 179.6953 | 61.7802 | 85.7304 | 106.4802 | 180.3087 | 63.8751 | 175.4404 | 61.2418 | 9.4154 | 69.8587 | 47.1056 | 109.0428 | 1.1107 | 29.0725 | 1.0605 | 0.29096 | 0.36719 | 86.297 | 66.9698 | 21.1271 | 69.2208 | 1.1107 | 29.0725 | 0.36719 | 109.8411 | 0.23807 | 1.4384 | 61.2418 | 0.012525 | 0.011893 | 13.8441 | 0.24556 | 0.072233 | 1247.6072 | 1295.4007 | 29229.4098 | 3766.8876 | 32996.2974 | 0.88584 | 11.5108 | 58.2219 | 544.9845 | 138.171 | 19.6094 | 19.8407 | 56.7183 | 544.9845 | 199.7364 | 61.404 | 138.3324 | 121.4122 | 186.0935 | 36540.1905 | 535.7126 | 136.7702 | 19.8198 | 5.9087 | 58.4365 | 19.2119 | 20.4373 | 1730.911 | 34809.2795 | 2.3294 | 453.7263 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-170103a.txt | 239.244 | 2.1992 | 507.091 | 236.628 | 15.6481 | 3646.76 | 118.6746 | 69.7602 | 117.6293 | 117.8111 | 110.0298 | 109.5605 | 64.4767 | 116.9957 | 59.487 | 60.3129 | 76.5826 | 110.1098 | 125.4629 | 109.8984 | 119.313 | 128.4425 | 199.8371 | 60.007 | 121.8508 | 60.4408 | 179.7105 | 61.7689 | 85.7193 | 106.4779 | 180.324 | 63.7862 | 175.3641 | 61.2435 | 9.4191 | 69.8587 | 47.1029 | 109.0537 | 1.1145 | 29.0727 | 1.0605 | 0.29306 | 0.36696 | 86.3149 | 66.9684 | 21.1464 | 69.2162 | 1.1145 | 29.0727 | 0.36696 | 109.8996 | 0.24233 | 1.4254 | 61.2435 | 0.01252 | 0.011894 | 13.844 | 0.24556 | 0.072234 | 1249.7241 | 1297.5858 | 29304.4375 | 3738.6062 | 33043.0436 | 0.88686 | 11.5329 | 58.2272 | 545.4539 | 138.2414 | 19.5668 | 19.8915 | 56.6911 | 545.4539 | 199.8371 | 61.4345 | 138.4026 | 121.4683 | 186.1 | 36526.3639 | 536.1681 | 136.8395 | 19.8438 | 6.0349 | 58.4418 | 19.2102 | 20.4303 | 1730.1945 | 34796.1694 | 2.3314 | 453.8531 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-170103a.txt | 239.26 | 2.1941 | 505.638 | 236.526 | 15.6488 | 3648.51 | 118.7076 | 69.8124 | 117.6589 | 117.8182 | 110.2354 | 109.7724 | 64.4468 | 117.0227 | 59.4882 | 60.3176 | 76.5264 | 110.1925 | 125.4928 | 109.9681 | 119.4656 | 128.507 | 199.9332 | 60.0151 | 122.0478 | 60.5256 | 179.756 | 61.8066 | 85.7397 | 106.4918 | 180.3544 | 63.7862 | 175.5473 | 61.2285 | 9.4287 | 69.8593 | 47.1002 | 109.0828 | 1.1045 | 29.0725 | 1.0606 | 0.2952 | 0.3697 | 86.3267 | 67.0051 | 21.1217 | 69.2225 | 1.1045 | 29.0725 | 0.3697 | 110.0421 | 0.21465 | 1.4781 | 61.2285 | 0.012537 | 0.011887 | 13.8443 | 0.24557 | 0.072232 | 1244.0997 | 1291.7807 | 29143.235 | 3860.8124 | 33004.0474 | 0.88302 | 11.5692 | 58.2432 | 545.8627 | 138.3027 | 19.5951 | 19.77 | 56.7564 | 545.8627 | 199.9332 | 61.4695 | 138.4637 | 121.4846 | 186.111 | 36560.6015 | 536.6083 | 136.9064 | 19.8837 | 5.9944 | 58.4524 | 19.2474 | 20.4844 | 1725.2369 | 34835.3646 | 2.3285 | 452.3444 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-170103a.txt | 239.248 | 2.19 | 505.551 | 236.624 | 15.6449 | 3642.26 | 118.705 | 69.8646 | 117.6983 | 117.906 | 110.0702 | 109.5293 | 64.3251 | 117.1062 | 59.5155 | 60.3344 | 76.7518 | 110.2279 | 126.2625 | 110.0785 | 119.4102 | 128.3319 | 199.983 | 60.0111 | 121.8225 | 60.4867 | 179.8016 | 61.8217 | 85.7434 | 106.4848 | 180.4152 | 63.8751 | 175.6389 | 61.2269 | 9.4232 | 69.8587 | 47.0868 | 109.101 | 1.116 | 29.0739 | 1.0605 | 0.29453 | 0.3755 | 86.2637 | 66.9897 | 21.074 | 69.249 | 1.116 | 29.0739 | 0.3755 | 109.9765 | 0.3068 | 1.4948 | 61.2269 | 0.012543 | 0.011886 | 13.8445 | 0.24557 | 0.072231 | 1250.5602 | 1298.5041 | 29230.1579 | 3925.5153 | 33155.6732 | 0.8816 | 11.6054 | 58.2591 | 545.4842 | 138.2459 | 19.5409 | 19.9628 | 56.789 | 545.4842 | 199.983 | 61.5759 | 138.4072 | 121.4834 | 186.1219 | 36546.2216 | 536.2136 | 136.8464 | 19.7402 | 5.8514 | 58.4737 | 19.1481 | 20.3399 | 1724.94 | 34821.2815 | 2.3428 | 452.614 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-170103a.txt | 243.387 | 2.2522 | 527.901 | 242.36 | 9.2346 | 2145.71 | 75.8556 | 51.6381 | 75.002 | 75.2169 | 69.3449 | 69.2786 | 47.7151 | 74.7246 | 41.9686 | 43.0186 | 55.455 | 69.8889 | 81.9875 | 68.9722 | 78.0048 | 85.7046 | 142.5704 | 43.0589 | 81.4456 | 42.9467 | 136.944 | 51.3084 | 65.6984 | 46.5387 | 136.7247 | 51.9616 | 132.5151 | 45.3475 | 7.5059 | 69.8659 | 44.2921 | 69.1399 | 1.1622 | 29.0452 | 1.0627 | 0.28851 | 0.38039 | 64.968 | 50.3915 | 16.3765 | 52.5786 | 1.1622 | 29.0452 | 0.38039 | 69.3712 | 0.38142 | 6.8609 | 45.3475 | 0.008543 | 0.006588 | 13.3793 | 0.24379 | 0.074742 | 1298.5027 | 1302.9776 | 23575.5236 | 12121.5554 | 35697.079 | 0.66043 | 9.9505 | 41.6875 | 298.5417 | 92.0546 | 16.1989 | 15.6937 | 39.7613 | 298.5417 | 142.5704 | 50.299 | 92.2714 | 102.604 | 184.5996 | 36926.9301 | 293.6354 | 90.8746 | 16.1501 | 6.1218 | 41.5933 | 15.8726 | 16.8376 | 1801.1982 | 35125.7319 | 3.9131 | 436.5072 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-170103a.txt | 243.238 | 2.2402 | 525.437 | 241.631 | 11.0443 | 2597.68 | 91.056 | 57.0571 | 90.1133 | 90.3157 | 83.935 | 83.8212 | 51.9972 | 89.5252 | 45.4456 | 46.379 | 62.7154 | 84.2487 | 98.0318 | 83.8689 | 92.1374 | 100.3208 | 167.3172 | 46.1403 | 94.6027 | 46.6282 | 144.6134 | 53.7692 | 68.4523 | 52.6989 | 144.4196 | 54.451 | 140.3919 | 48.7355 | 7.7449 | 69.8663 | 44.8446 | 83.6414 | 1.1531 | 29.0677 | 1.0625 | 0.28521 | 0.37421 | 68.0015 | 53.748 | 16.0535 | 55.33 | 1.1531 | 29.0677 | 0.37421 | 83.9685 | 0.19256 | 5.9337 | 48.7355 | 0.009354 | 0.007491 | 13.4476 | 0.24415 | 0.074363 | 1290.0739 | 1301.1323 | 23003.5927 | 11479.2967 | 34482.8894 | 0.6671 | 12.1421 | 44.915 | 376.9794 | 109.1771 | 18.1211 | 19.5605 | 43.1549 | 376.9794 | 167.3172 | 57.9279 | 109.3893 | 108.8441 | 185.4003 | 35574.9893 | 371.261 | 108.0258 | 18.5006 | 7.1621 | 44.8351 | 17.9125 | 18.8614 | 1792.791 | 33782.1983 | 3.236 | 448.944 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-170103a.txt | 243.4 | 2.2458 | 525.964 | 241.966 | 11.0542 | 2598.83 | 91.0202 | 57.0931 | 90.0308 | 90.2733 | 83.8284 | 83.7953 | 51.9702 | 89.4159 | 45.4753 | 46.398 | 61.8417 | 84.1655 | 97.6582 | 83.9781 | 92.0851 | 100.1799 | 167.3242 | 46.0812 | 94.5407 | 46.4411 | 144.6893 | 53.6522 | 68.4448 | 52.6457 | 144.4804 | 54.5399 | 140.5293 | 48.7454 | 7.7471 | 69.8661 | 44.8419 | 83.5614 | 1.1567 | 29.0681 | 1.0624 | 0.28842 | 0.38649 | 68.0068 | 53.7385 | 16.0683 | 55.3406 | 1.1567 | 29.0681 | 0.38649 | 83.9418 | 0.16899 | 5.8068 | 48.7454 | 0.009314 | 0.007493 | 13.4483 | 0.24413 | 0.074359 | 1292.0581 | 1303.1972 | 23052.4883 | 11229.9417 | 34282.43 | 0.67243 | 12.1468 | 44.9464 | 376.8432 | 109.1499 | 18.1296 | 18.6288 | 43.2128 | 376.8432 | 167.3242 | 57.9622 | 109.362 | 108.829 | 185.4037 | 35594.1664 | 371.1396 | 108.0012 | 18.5853 | 7.11 | 44.8602 | 17.9704 | 18.8766 | 1794.5892 | 33799.5772 | 3.2154 | 452.2637 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-170103a.txt | 243.34 | 2.2418 | 526.423 | 241.756 | 11.0532 | 2599.45 | 91.002 | 57.0776 | 90.0393 | 90.2584 | 83.8605 | 83.8308 | 52.0121 | 89.4122 | 45.4323 | 46.3976 | 62.9665 | 84.0843 | 97.5086 | 83.8798 | 92.1349 | 100.1531 | 167.1117 | 46.0986 | 94.5769 | 46.4052 | 144.6286 | 53.6051 | 68.443 | 52.6457 | 144.4652 | 54.451 | 140.3919 | 48.7471 | 7.7444 | 69.8667 | 44.8446 | 83.5468 | 1.158 | 29.0675 | 1.0624 | 0.28952 | 0.36413 | 67.9789 | 53.755 | 16.0239 | 55.356 | 1.158 | 29.0675 | 0.36413 | 83.9138 | 0.11539 | 5.7579 | 48.7471 | 0.009298 | 0.007494 | 13.4482 | 0.24413 | 0.074359 | 1292.7897 | 1303.929 | 22999.6039 | 11133.2506 | 34132.8545 | 0.67383 | 12.1562 | 44.9213 | 376.7523 | 109.1317 | 18.1297 | 19.8116 | 43.1549 | 376.7523 | 167.1117 | 57.7679 | 109.3438 | 108.8212 | 185.4044 | 35585.455 | 370.9877 | 107.9704 | 18.5582 | 7.1582 | 44.8539 | 17.9312 | 18.8733 | 1796.1553 | 33789.2998 | 3.2003 | 454.5028 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-170103a.txt | 243.961 | 2.2427 | 527.371 | 242.319 | 11.0131 | 2590.43 | 90.6592 | 56.8137 | 89.8036 | 90.0093 | 83.482 | 83.486 | 51.8763 | 89.1895 | 45.3592 | 46.2856 | 62.608 | 83.9239 | 96.4544 | 83.6146 | 91.8258 | 100.0323 | 166.9756 | 46.054 | 94.1826 | 46.4743 | 144.4767 | 53.6654 | 68.3633 | 52.5093 | 144.2827 | 54.451 | 140.3156 | 48.6525 | 7.7352 | 69.8663 | 44.8151 | 83.2631 | 1.1469 | 29.0626 | 1.0623 | 0.28476 | 0.38405 | 68.0306 | 53.7037 | 16.1269 | 55.2805 | 1.1469 | 29.0626 | 0.38405 | 83.6266 | 0.20754 | 5.913 | 48.6525 | 0.00932 | 0.007468 | 13.4489 | 0.24414 | 0.074356 | 1286.5323 | 1297.6787 | 23041.0453 | 11373.9464 | 34414.9916 | 0.66951 | 11.9551 | 44.8587 | 374.8898 | 108.758 | 18.0987 | 19.4853 | 43.1227 | 374.8898 | 166.9756 | 58.0052 | 108.9704 | 108.676 | 185.3475 | 35584.3704 | 369.3025 | 107.6284 | 18.4389 | 7.0977 | 44.7786 | 17.8248 | 18.7487 | 1799.3899 | 33784.9806 | 3.2351 | 448.5949 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-170103a.txt | 243.873 | 2.2309 | 526.893 | 242.48 | 11.0167 | 2590.36 | 90.7677 | 56.8084 | 89.7684 | 89.9774 | 83.5878 | 83.5111 | 51.8907 | 89.1965 | 45.3773 | 46.318 | 63.0747 | 83.9175 | 96.6407 | 83.6521 | 91.7894 | 99.9005 | 167.0178 | 46.0757 | 94.2063 | 46.6239 | 144.5375 | 53.6352 | 68.3762 | 52.5486 | 144.374 | 54.5399 | 140.3766 | 48.6525 | 7.7403 | 69.8661 | 44.8017 | 83.2485 | 1.1582 | 29.0624 | 1.0624 | 0.29181 | 0.3942 | 67.9384 | 53.7008 | 16.0375 | 55.2736 | 1.1582 | 29.0624 | 0.3942 | 83.6671 | 0.1766 | 5.8828 | 48.6525 | 0.00931 | 0.007468 | 13.4493 | 0.24413 | 0.074353 | 1292.8632 | 1304.1121 | 23025.5707 | 11365.6981 | 34391.2688 | 0.66952 | 11.9246 | 44.8837 | 375.0866 | 108.7975 | 18.0298 | 19.9262 | 43.1485 | 375.0866 | 167.0178 | 58.0078 | 109.0099 | 108.7219 | 185.3413 | 35583.3418 | 369.3784 | 107.6438 | 18.4473 | 7.0745 | 44.8163 | 17.8754 | 18.8201 | 1797.7589 | 33785.5829 | 3.2335 | 451.1133 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-170103a.txt | 243.877 | 2.2398 | 524.61 | 242.433 | 11.0115 | 2590.8 | 90.694 | 56.864 | 89.835 | 90.0273 | 83.5236 | 83.4873 | 51.7479 | 89.2147 | 45.4003 | 46.3515 | 62.6957 | 83.9831 | 96.2535 | 83.6063 | 91.8543 | 99.8292 | 166.8068 | 46.056 | 94.3308 | 46.4479 | 144.5375 | 53.6315 | 68.4115 | 52.5 | 144.2979 | 54.7177 | 140.3919 | 48.6707 | 7.7394 | 69.8663 | 44.807 | 83.2594 | 1.1635 | 29.0631 | 1.0625 | 0.28842 | 0.38832 | 68.0374 | 53.6901 | 16.1473 | 55.3083 | 1.1635 | 29.0631 | 0.38832 | 83.6501 | 0.22753 | 5.8607 | 48.6707 | 0.009308 | 0.007473 | 13.4496 | 0.24413 | 0.074351 | 1295.844 | 1307.1469 | 23233.9643 | 11351.5741 | 34585.5384 | 0.67178 | 11.9803 | 44.8837 | 375.0412 | 108.7884 | 18.0944 | 19.5407 | 43.1549 | 375.0412 | 166.8068 | 57.806 | 109.0008 | 108.6907 | 185.3558 | 35600.3781 | 369.3633 | 107.6407 | 18.426 | 6.963 | 44.7849 | 17.8057 | 18.7611 | 1789.9693 | 33810.4088 | 3.2536 | 449.6136 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-170103a.txt | 244.15 | 2.238 | 528.036 | 242.68 | 11.007 | 2591.37 | 90.6618 | 56.9142 | 89.7293 | 89.9651 | 83.4408 | 83.3574 | 52.1377 | 89.0262 | 45.3458 | 46.2794 | 62.2658 | 83.783 | 97.2056 | 83.4972 | 91.7965 | 99.7687 | 166.8358 | 46.0584 | 94.1868 | 46.3472 | 144.416 | 53.6749 | 68.4152 | 52.5555 | 144.1763 | 54.3621 | 140.1477 | 48.6807 | 7.7421 | 69.8665 | 44.8044 | 83.2267 | 1.1537 | 29.064 | 1.0624 | 0.28769 | 0.3852 | 67.879 | 53.6865 | 15.9925 | 55.3014 | 1.1537 | 29.064 | 0.3852 | 83.5196 | 0.18476 | 5.8942 | 48.6807 | 0.009323 | 0.007476 | 13.4489 | 0.24414 | 0.074355 | 1290.3544 | 1301.5404 | 22918.3044 | 11377.9831 | 34296.2876 | 0.66824 | 12.0806 | 44.8336 | 374.5718 | 108.694 | 18.0322 | 19.2139 | 43.0519 | 374.5718 | 166.8358 | 57.9293 | 108.9065 | 108.6771 | 185.3784 | 35629.8185 | 368.923 | 107.5511 | 18.5249 | 7.4031 | 44.7346 | 17.8218 | 18.729 | 1801.6588 | 33828.1596 | 3.2223 | 451.4848 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-170104a.txt | 242.744 | 2.244 | 523.592 | 241.176 | 10.7412 | 2518.38 | 88.7905 | 56.5012 | 87.8453 | 88.0201 | 81.5979 | 81.4809 | 51.815 | 87.2441 | 44.9168 | 45.8866 | 61.6594 | 81.9503 | 94.867 | 81.6489 | 89.9715 | 97.9824 | 163.6705 | 45.6619 | 92.4362 | 46.146 | 143.5048 | 53.422 | 68.2112 | 106.5611 | 143.3247 | 53.7397 | 139.3233 | 48.3039 | 7.7105 | 69.8667 | 45.0136 | 81.3458 | 1.1439 | 29.0891 | 1.0625 | 0.28793 | 0.37115 | 67.7979 | 53.3003 | 16.2976 | 54.8366 | 1.1439 | 29.0891 | 0.37115 | 81.6695 | 0.19996 | 6.0181 | 48.3039 | 0.009228 | 0.007364 | 13.4238 | 0.2441 | 0.074495 | 1286.02 | 1294.7455 | 23268.8835 | 11447.1137 | 34715.9972 | 0.67026 | 12.0446 | 44.4566 | 363.6693 | 106.4761 | 17.6856 | 18.9564 | 42.7031 | 363.6693 | 163.6705 | 56.9807 | 106.6899 | 107.8882 | 185.3419 | 35832.5326 | 358.1286 | 105.3295 | 18.0853 | 7.4331 | 44.3819 | 17.4842 | 18.456 | 1786.4959 | 34046.0367 | 3.3448 | 444.5282 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
OC_110p6_14SEER-LONG-COOL-170104a.txt | 242.952 | 2.2447 | 524.947 | 241.275 | 10.7525 | 2520.66 | 88.6614 | 56.5203 | 87.8033 | 88.005 | 81.5725 | 81.5061 | 51.7868 | 87.3012 | 44.9168 | 45.8866 | 62.0199 | 81.9367 | 94.614 | 81.6489 | 90.005 | 97.7471 | 163.5954 | 45.6796 | 92.5696 | 45.986 | 143.5199 | 53.4239 | 68.2093 | 106.5796 | 143.3551 | 54.0953 | 139.2928 | 48.3039 | 7.7091 | 69.8669 | 45.0243 | 81.3385 | 1.1494 | 29.0891 | 1.0625 | 0.29193 | 0.36696 | 67.8933 | 53.3108 | 16.3825 | 54.8434 | 1.1494 | 29.0891 | 0.36696 | 81.666 | 0.18966 | 6.02 | 48.3039 | 0.009229 | 0.007364 | 13.424 | 0.2441 | 0.074494 | 1289.1572 | 1297.9206 | 23446.0982 | 11479.011 | 34925.1092 | 0.67132 | 12.0574 | 44.4629 | 363.8661 | 106.5166 | 17.8552 | 19.3298 | 42.6901 | 363.8661 | 163.5954 | 56.865 | 106.7303 | 107.834 | 185.3457 | 35852.9665 | 358.3411 | 105.3737 | 18.0725 | 7.3923 | 44.3945 | 17.5704 | 18.5117 | 1791.1192 | 34061.8473 | 3.3609 | 442.9445 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110.6 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170118a.txt | 241.154 | 2.2298 | 518.485 | 239.888 | 10.3792 | 2419.03 | 100.0515 | 72.3658 | 97.995 | 98.2604 | 89.4523 | 89.0495 | 69.6822 | 97.4866 | 52.5812 | 53.1814 | 76.8439 | 89.8338 | 103.5856 | 89.1906 | 105.625 | 105.1586 | 163.2066 | 53.1092 | 105.3735 | 62.0178 | 161.6228 | 61.2103 | 80.2449 | 62.6467 | 162.0904 | 62.2748 | 157.0918 | 57.3525 | 10.1241 | 69.8621 | 48.5325 | 88.8876 | 1.1282 | 29.4549 | 1.0611 | 0.28818 | 0.37032 | 80.3596 | 64.3174 | 17.8422 | 66.2298 | 1.1282 | 29.4549 | 0.37032 | 89.3815 | 0.34459 | 4.7578 | 57.3525 | 0.012109 | 0.010188 | 13.5731 | 0.24538 | 0.073675 | 1270.0654 | 1292.906 | 25326.6221 | 11648.697 | 36975.3191 | 0.68496 | 20.7276 | 51.6382 | 345.7255 | 102.7128 | 2.6612 | 26.9426 | 49.9013 | 345.7255 | 163.2066 | 60.2785 | 102.9281 | 112.745 | 188.1467 | 45802.6587 | 335.6592 | 100.536 | 3.0493 | 17.8669 | 51.8153 | 2.541 | 4.4523 | 1769.0708 | 44033.5879 | 3.6891 | 412.188 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170118a.txt | 240.436 | 2.2267 | 516.052 | 239.003 | 11.1177 | 2594.75 | 106.6844 | 73.3636 | 104.5666 | 104.7874 | 95.7938 | 95.6435 | 69.7592 | 104.0066 | 54.2411 | 54.9244 | 78.3918 | 96.0016 | 109.8264 | 95.7668 | 111.9895 | 111.493 | 170.3901 | 54.5716 | 111.7397 | 62.915 | 165.8752 | 62.52 | 80.345 | 63.6203 | 166.3181 | 63.1639 | 161.305 | 58.6854 | 9.8197 | 69.8619 | 49.2298 | 95.1961 | 1.1333 | 29.4509 | 1.0611 | 0.2857 | 0.37665 | 80.5276 | 65.2077 | 17.1199 | 67.0582 | 1.1333 | 29.4509 | 0.37665 | 95.8014 | 0.14866 | 4.7345 | 58.6854 | 0.012694 | 0.010698 | 13.6006 | 0.24564 | 0.073526 | 1271.6588 | 1297.1488 | 24386.0259 | 12117.3953 | 36503.4211 | 0.66805 | 20.1284 | 53.2352 | 376.2677 | 109.0346 | 2.3501 | 26.8743 | 51.5175 | 376.2677 | 170.3901 | 61.1433 | 109.2468 | 115.7422 | 188.1066 | 42635.8098 | 364.7631 | 106.7009 | 2.6943 | 16.3594 | 53.3998 | 2.1343 | 4.2471 | 1760.7694 | 40875.0404 | 3.4392 | 418.0404 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170118a.txt | 240.386 | 2.2271 | 516.203 | 238.919 | 11.1185 | 2595.77 | 106.6177 | 73.3556 | 104.5818 | 104.8027 | 95.6966 | 95.5099 | 69.7547 | 103.9958 | 54.3102 | 54.9268 | 78.4211 | 95.9807 | 109.832 | 95.7059 | 111.995 | 111.4368 | 170.4546 | 54.6232 | 111.6802 | 62.7925 | 165.9815 | 62.503 | 80.3469 | 63.611 | 166.5158 | 63.5195 | 161.6561 | 58.6805 | 9.713 | 69.8621 | 49.2084 | 95.1561 | 1.139 | 29.4507 | 1.0611 | 0.29257 | 0.3726 | 80.5173 | 65.2105 | 17.1068 | 67.0978 | 1.139 | 29.4507 | 0.3726 | 95.7233 | 0.19393 | 4.7225 | 58.6805 | 0.012686 | 0.010696 | 13.6018 | 0.24563 | 0.07352 | 1274.7852 | 1300.4514 | 24426.263 | 12112.0935 | 36538.3565 | 0.66851 | 20.0808 | 53.2747 | 376.298 | 109.0406 | 2.4229 | 26.7703 | 51.6508 | 376.298 | 170.4546 | 61.2017 | 109.2529 | 115.7115 | 188.0968 | 42184.8538 | 364.672 | 106.6822 | 2.6864 | 16.2816 | 53.4731 | 2.1004 | 4.238 | 1761.2846 | 40423.5692 | 3.4412 | 418.6675 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170118a.txt | 242.108 | 2.238 | 522.205 | 240.915 | 9.5148 | 2216.3 | 91.349 | 70.8968 | 89.3985 | 89.6217 | 80.9365 | 81.0253 | 69.1548 | 89.0198 | 50.0739 | 50.6938 | 74.6171 | 81.5061 | 94.9583 | 81.0021 | 97.2751 | 97.0357 | 154.4416 | 52.9458 | 97.0849 | 60.6149 | 155.624 | 59.5288 | 79.44 | 58.9076 | 156.0227 | 60.3188 | 151.0774 | 55.4916 | 10.8617 | 69.8619 | 43.6028 | 80.5781 | 1.1445 | 29.5584 | 1.0612 | 0.30048 | 0.38107 | 79.7234 | 62.8805 | 18.6429 | 64.9329 | 1.1445 | 29.5584 | 0.38107 | 81.1175 | 0.26178 | 4.9372 | 55.4916 | 0.011355 | 0.00948 | 13.4873 | 0.24504 | 0.074144 | 1283.3835 | 1298.2018 | 26676.4524 | 11486.7507 | 38163.2031 | 0.69901 | 21.5662 | 49.3306 | 308.6115 | 94.431 | 3.082 | 27.0804 | 47.5367 | 308.6115 | 154.4416 | 59.7937 | 94.6479 | 108.9685 | 188.1895 | 51628.4696 | 300.4673 | 92.5136 | 3.4938 | 19.6687 | 49.486 | 3.1152 | 4.8093 | 1781.7635 | 49846.7061 | 4.0843 | 403.5459 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170118a.txt | 244.146 | 2.2784 | 533.545 | 243.296 | 8.9285 | 2073.72 | 83.9307 | 55.0078 | 82.1744 | 82.4214 | 75.1406 | 75.1448 | 51.2871 | 81.5699 | 42.6302 | 43.3608 | 60.7841 | 75.4561 | 87.5646 | 75.1602 | 89.815 | 89.1575 | 141.6438 | 42.936 | 89.7249 | 47.4542 | 138.4779 | 49.542 | 68.5153 | 49.524 | 138.3975 | 50.0056 | 134.0569 | 46.0363 | 11.737 | 69.8665 | 39.0834 | 74.7535 | 1.18 | 29.5809 | 1.0626 | 0.29505 | 0.38443 | 68.2189 | 52.0012 | 18.0177 | 53.8068 | 1.18 | 29.5809 | 0.38443 | 75.2255 | 0.15399 | 4.4057 | 46.0363 | 0.007849 | 0.00664 | 13.1688 | 0.24349 | 0.075937 | 1318.9956 | 1302.7209 | 26199.0146 | 7610.5089 | 33809.5235 | 0.7749 | 12.6641 | 42.3437 | 279.5986 | 87.4147 | 3.484 | 20.3469 | 40.4373 | 279.5986 | 141.6438 | 54.0128 | 87.6311 | 105.8699 | 185.3474 | 55969.8692 | 272.7753 | 85.6853 | 4.1154 | 8.9776 | 42.3095 | 3.5109 | 4.9933 | 1820.4555 | 54149.4136 | 3.8005 | 468.1505 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170118a.txt | 244.238 | 2.2755 | 534.321 | 243.396 | 8.9213 | 2071.46 | 83.8419 | 54.9264 | 82.1228 | 82.3833 | 75.0818 | 75.035 | 50.941 | 81.539 | 42.6154 | 43.3245 | 60.7252 | 75.3533 | 87.5303 | 75.0503 | 89.7273 | 89.2476 | 141.4221 | 42.8677 | 89.6174 | 46.882 | 138.326 | 49.4741 | 68.456 | 49.4685 | 138.2303 | 50.0056 | 133.95 | 45.9484 | 11.7247 | 69.8658 | 39.0217 | 74.7207 | 1.1773 | 29.5734 | 1.0626 | 0.29752 | 0.38726 | 68.2729 | 51.9375 | 18.1355 | 53.8316 | 1.1773 | 29.5734 | 0.38726 | 75.1301 | 0.1501 | 4.4257 | 45.9484 | 0.007831 | 0.00662 | 13.1728 | 0.24348 | 0.075914 | 1317.2915 | 1301.4327 | 26334.4567 | 7617.1085 | 33951.5652 | 0.77565 | 12.6474 | 42.279 | 279.2503 | 87.3272 | 3.4853 | 20.3345 | 40.3906 | 279.2503 | 141.4221 | 53.8786 | 87.5436 | 105.8334 | 185.3383 | 55930.1837 | 272.4109 | 85.5921 | 4.053 | 8.7028 | 42.2382 | 3.4692 | 4.9439 | 1823.1033 | 54107.0805 | 3.8187 | 465.5897 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170118a.txt | 244.526 | 2.267 | 536.155 | 243.669 | 8.9204 | 2071.67 | 83.8452 | 54.8248 | 82.0924 | 82.3698 | 75.0138 | 74.9159 | 51.0503 | 81.5491 | 42.5476 | 43.2781 | 60.6495 | 75.3431 | 87.799 | 74.982 | 89.8044 | 89.3247 | 141.5125 | 42.8677 | 89.6006 | 47.3612 | 138.2653 | 49.4741 | 68.5098 | 49.3737 | 138.1998 | 49.8278 | 133.9043 | 45.9484 | 11.5828 | 69.8667 | 39.0271 | 74.7244 | 1.1809 | 29.5672 | 1.0626 | 0.29312 | 0.38916 | 68.2888 | 51.9342 | 18.1546 | 53.7663 | 1.1809 | 29.5672 | 0.38916 | 75.0637 | 0.1907 | 4.4257 | 45.9484 | 0.007832 | 0.006621 | 13.1738 | 0.24348 | 0.075908 | 1319.2551 | 1303.4748 | 26401.5392 | 7630.1069 | 34031.6462 | 0.77579 | 12.5716 | 42.2531 | 279.1443 | 87.3006 | 3.4553 | 20.2789 | 40.3706 | 279.1443 | 141.5125 | 53.9956 | 87.5169 | 105.8348 | 185.3168 | 55237.3045 | 271.9403 | 85.4715 | 3.9223 | 8.8251 | 42.2252 | 3.379 | 4.9308 | 1829.3609 | 53407.9436 | 3.8247 | 465.1865 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170118a.txt | 244.981 | 2.2778 | 536.562 | 243.953 | 8.9399 | 2072.97 | 83.7884 | 54.6538 | 82.093 | 82.3062 | 75.0347 | 74.896 | 50.2794 | 81.4867 | 42.5102 | 43.2657 | 60.6857 | 75.2597 | 87.8511 | 74.9325 | 89.7156 | 89.1355 | 141.4612 | 42.8446 | 89.4284 | 46.5108 | 138.2197 | 49.4061 | 68.443 | 49.3159 | 138.2303 | 49.9167 | 133.9653 | 45.8803 | 11.4939 | 69.8661 | 38.9601 | 74.6116 | 1.1771 | 29.5696 | 1.0626 | 0.29123 | 0.3884 | 68.2477 | 51.8483 | 18.1994 | 53.7313 | 1.1771 | 29.5696 | 0.3884 | 75.0307 | 0.16354 | 4.4258 | 45.8803 | 0.007812 | 0.006603 | 13.1717 | 0.24347 | 0.075921 | 1317.2206 | 1301.2487 | 26423.7982 | 7600.3524 | 34024.1507 | 0.77662 | 12.4201 | 42.2337 | 279.0383 | 87.2739 | 3.4855 | 20.2884 | 40.3973 | 279.0383 | 141.4612 | 53.9709 | 87.4902 | 105.8114 | 185.2764 | 54801.9379 | 272.0617 | 85.5026 | 4.0159 | 8.0412 | 42.2382 | 3.4096 | 4.9677 | 1830.7495 | 52971.1883 | 3.8213 | 464.5714 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170118a.txt | 244.362 | 2.2715 | 535.36 | 243.416 | 8.9421 | 2070.26 | 83.7014 | 54.6824 | 82.016 | 82.2495 | 75.0048 | 74.9273 | 50.7927 | 81.4409 | 42.5654 | 43.2673 | 60.4638 | 75.3124 | 87.4966 | 74.9136 | 89.6971 | 89.0666 | 141.3566 | 42.864 | 89.5203 | 47.2901 | 138.2653 | 49.4212 | 68.4448 | 49.2928 | 138.1998 | 49.9167 | 133.9043 | 45.8803 | 11.7522 | 69.8663 | 38.9869 | 74.6261 | 1.1746 | 29.5716 | 1.0625 | 0.29544 | 0.39237 | 68.2392 | 51.865 | 18.1742 | 53.7157 | 1.1746 | 29.5716 | 0.39237 | 75.0395 | 0.1863 | 4.4409 | 45.8803 | 0.007816 | 0.006603 | 13.1706 | 0.24347 | 0.075927 | 1315.8981 | 1299.8401 | 26361.7255 | 7620.0874 | 33981.813 | 0.77576 | 12.4293 | 42.2531 | 278.8415 | 87.2244 | 3.523 | 20.0932 | 40.3706 | 278.8415 | 141.3566 | 53.9159 | 87.4407 | 105.7757 | 185.2802 | 56060.9372 | 271.7884 | 85.4325 | 3.9916 | 8.5675 | 42.2252 | 3.4165 | 4.9749 | 1826.6483 | 54234.2889 | 3.8223 | 464.6832 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170118a.txt | 242.403 | 2.2757 | 531.836 | 241.326 | 9.7538 | 2270.94 | 93.3324 | 56.3063 | 91.7786 | 92.0182 | 84.2415 | 84.1579 | 50.3804 | 91.0809 | 44.1346 | 44.8636 | 63.3787 | 84.4322 | 96.7164 | 84.168 | 98.6739 | 98.0791 | 152.8485 | 44.3256 | 98.5106 | 47.2056 | 141.6823 | 50.0515 | 68.9826 | 51.2999 | 141.5911 | 50.539 | 137.5679 | 46.9593 | 11.3978 | 69.8661 | 39.6949 | 83.7833 | 1.1655 | 29.5767 | 1.0625 | 0.29199 | 0.37154 | 68.589 | 52.8519 | 17.5371 | 54.6554 | 1.1655 | 29.5767 | 0.37154 | 84.2499 | 0.12713 | 3.9922 | 46.9593 | 0.008002 | 0.00688 | 13.1938 | 0.24355 | 0.075793 | 1309.611 | 1295.9084 | 25321.2162 | 7015.5508 | 32336.7671 | 0.78305 | 12.6091 | 43.6971 | 317.3183 | 96.439 | 3.1066 | 21.4236 | 41.9551 | 317.3183 | 152.8485 | 56.1928 | 96.6558 | 109.8149 | 185.4333 | 51712.9909 | 309.8801 | 94.7263 | 3.6453 | 6.7215 | 43.6589 | 2.9477 | 4.4209 | 1814.6244 | 49898.3665 | 3.3814 | 485.9896 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170118a.txt | 242.428 | 2.2805 | 532.454 | 241.264 | 9.7257 | 2270.29 | 93.3442 | 56.2942 | 91.7437 | 91.9799 | 84.2836 | 84.0454 | 50.391 | 91.0709 | 44.1239 | 44.8885 | 63.2759 | 84.4288 | 96.4872 | 84.2422 | 98.6739 | 98.0161 | 152.9587 | 44.3078 | 98.4941 | 47.3546 | 141.7127 | 50.0553 | 68.9901 | 51.3346 | 141.6671 | 50.6279 | 137.5373 | 46.961 | 11.3424 | 69.8663 | 39.6869 | 83.7688 | 1.1639 | 29.5769 | 1.0625 | 0.29453 | 0.36764 | 68.616 | 52.8567 | 17.5593 | 54.645 | 1.1639 | 29.5769 | 0.36764 | 84.25 | 0.15814 | 3.9944 | 46.961 | 0.008003 | 0.00688 | 13.1934 | 0.24355 | 0.075795 | 1308.7249 | 1294.9932 | 25336.0499 | 7015.1229 | 32351.1728 | 0.78316 | 12.5843 | 43.7098 | 317.0761 | 96.3837 | 3.0396 | 21.3338 | 41.942 | 317.0761 | 152.9587 | 56.3583 | 96.6005 | 109.82 | 185.4278 | 51454.475 | 309.6524 | 94.6733 | 3.6024 | 6.7003 | 43.6908 | 2.9296 | 4.4038 | 1816.733 | 49637.742 | 3.383 | 485.4445 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170118a.txt | 242.388 | 2.2761 | 529.862 | 241.272 | 9.7497 | 2269.78 | 93.3362 | 56.1739 | 91.7123 | 91.9586 | 84.1579 | 84.1079 | 50.8165 | 90.9726 | 44.133 | 44.8406 | 63.0344 | 84.4374 | 96.6352 | 84.2778 | 98.6889 | 98.0643 | 152.8961 | 44.2955 | 98.4628 | 47.5837 | 141.6671 | 50.0761 | 68.9901 | 51.3392 | 141.5302 | 50.7169 | 137.3999 | 46.9908 | 11.4147 | 69.8661 | 39.6789 | 83.7469 | 1.161 | 29.5767 | 1.0624 | 0.29355 | 0.37657 | 68.5615 | 52.8694 | 17.4921 | 54.6485 | 1.161 | 29.5767 | 0.37657 | 84.2453 | 0.1466 | 3.9852 | 46.9908 | 0.008009 | 0.006888 | 13.1939 | 0.24356 | 0.075792 | 1307.0596 | 1293.3939 | 25207.6281 | 6996.2143 | 32203.8424 | 0.78275 | 12.4831 | 43.6908 | 317.0912 | 96.3872 | 3.051 | 21.1512 | 41.8832 | 317.0912 | 152.8961 | 56.2922 | 96.6039 | 109.8165 | 185.4002 | 51766.0644 | 309.0907 | 94.5427 | 3.5701 | 7.183 | 43.6334 | 2.8303 | 4.4286 | 1807.8891 | 49958.1753 | 3.3713 | 487.0448 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170118a.txt | 242.822 | 2.2722 | 531.619 | 241.742 | 9.7437 | 2273.88 | 93.4356 | 56.2608 | 91.7418 | 92.0014 | 84.3658 | 84.1309 | 50.9178 | 91.0885 | 44.2032 | 44.9144 | 63.2117 | 84.4938 | 96.6974 | 84.2262 | 98.7675 | 98.0933 | 152.932 | 44.355 | 98.5843 | 47.87 | 141.7583 | 50.1025 | 69.0494 | 51.4017 | 141.6671 | 50.7169 | 137.5526 | 47.0423 | 11.2861 | 69.8658 | 39.7057 | 83.8015 | 1.1619 | 29.5756 | 1.0625 | 0.29166 | 0.38054 | 68.7297 | 52.9404 | 17.5893 | 54.6945 | 1.1619 | 29.5756 | 0.38054 | 84.3042 | 0.15901 | 3.9602 | 47.0423 | 0.008017 | 0.006902 | 13.1958 | 0.24356 | 0.075782 | 1307.4854 | 1293.9966 | 25354.9997 | 6963.8995 | 32318.8992 | 0.78453 | 12.5318 | 43.7289 | 317.2123 | 96.4149 | 2.9793 | 21.2631 | 41.9486 | 317.2123 | 152.932 | 56.3005 | 96.6316 | 109.8592 | 185.4156 | 51164.2163 | 309.4702 | 94.631 | 3.5424 | 7.227 | 43.6908 | 2.8891 | 4.4135 | 1813.884 | 49350.3323 | 3.3763 | 485.469 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170118a.txt | 242.925 | 2.2744 | 531.586 | 241.901 | 9.7591 | 2275.77 | 93.3891 | 56.3379 | 91.7654 | 92.0016 | 84.2685 | 84.2353 | 50.7453 | 91.0688 | 44.1965 | 44.8969 | 63.3799 | 84.4301 | 96.7276 | 84.3851 | 98.7347 | 98.1168 | 152.9874 | 44.334 | 98.5813 | 47.6611 | 141.7583 | 50.1138 | 69.0327 | 51.404 | 141.7127 | 50.6279 | 137.6442 | 47.0589 | 11.2646 | 69.8661 | 39.7218 | 83.8197 | 1.1691 | 29.5753 | 1.0624 | 0.2944 | 0.37405 | 68.8212 | 52.9404 | 17.6808 | 54.7118 | 1.1691 | 29.5753 | 0.37405 | 84.3298 | 0.092745 | 3.9549 | 47.0589 | 0.008021 | 0.006906 | 13.1963 | 0.24356 | 0.075779 | 1311.5117 | 1298.0324 | 25564.6789 | 6979.4095 | 32544.0884 | 0.78554 | 12.609 | 43.7289 | 317.5758 | 96.4978 | 3.1086 | 21.3922 | 41.9878 | 317.5758 | 152.9874 | 56.2729 | 96.7145 | 109.8392 | 185.4356 | 51093.6388 | 309.8498 | 94.7192 | 3.6504 | 7.0354 | 43.7099 | 2.9538 | 4.4962 | 1813.7714 | 49279.8674 | 3.3975 | 483.5944 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170118a.txt | 242.869 | 2.277 | 532.721 | 241.737 | 9.7599 | 2274.01 | 93.3815 | 56.337 | 91.7711 | 92.014 | 84.2542 | 84.1336 | 50.0957 | 91.0688 | 44.1822 | 44.9325 | 63.2943 | 84.42 | 96.7708 | 84.2266 | 98.6983 | 98.0638 | 152.9048 | 44.3625 | 98.5119 | 46.7381 | 141.9101 | 50.1157 | 69.0346 | 51.4225 | 141.804 | 50.7169 | 137.69 | 47.0523 | 11.2678 | 69.8656 | 39.7164 | 83.8015 | 1.1711 | 29.5749 | 1.0624 | 0.3007 | 0.37688 | 68.5924 | 52.907 | 17.4854 | 54.7153 | 1.1711 | 29.5749 | 0.37688 | 84.2586 | 0.11934 | 3.9634 | 47.0523 | 0.008021 | 0.006905 | 13.1968 | 0.24356 | 0.075776 | 1312.6032 | 1299.1658 | 25305.0608 | 6999.8247 | 32304.8855 | 0.78332 | 12.5445 | 43.7925 | 317.3486 | 96.446 | 3.0644 | 21.2869 | 42.0074 | 317.3486 | 152.9048 | 56.2421 | 96.6627 | 109.836 | 185.4235 | 51102.2247 | 309.622 | 94.6663 | 3.5975 | 6.3477 | 43.748 | 2.8952 | 4.4319 | 1817.6441 | 49284.5807 | 3.3733 | 487.5807 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170118a.txt | 242.833 | 2.2698 | 531.081 | 241.787 | 9.741 | 2273.47 | 93.3664 | 56.3036 | 91.7227 | 91.9923 | 84.1448 | 84.0108 | 50.3294 | 91.0661 | 44.1793 | 44.9225 | 63.2846 | 84.451 | 96.8975 | 84.2575 | 98.7287 | 98.081 | 152.9941 | 44.3738 | 98.4761 | 47.1436 | 141.819 | 50.1119 | 69.0401 | 51.4225 | 141.804 | 50.8058 | 137.6595 | 47.0539 | 11.3914 | 69.8659 | 39.7352 | 83.8161 | 1.1712 | 29.5756 | 1.0625 | 0.28973 | 0.37634 | 68.5838 | 52.9082 | 17.4756 | 54.7273 | 1.1712 | 29.5756 | 0.37634 | 84.216 | 0.18628 | 3.958 | 47.0539 | 0.00802 | 0.006905 | 13.1964 | 0.24356 | 0.075778 | 1312.6661 | 1299.1891 | 25291.8348 | 6990.1223 | 32281.9571 | 0.78347 | 12.5493 | 43.7543 | 317.1063 | 96.3907 | 3.0242 | 21.2903 | 41.9943 | 317.1063 | 152.9941 | 56.3867 | 96.6074 | 109.8295 | 185.422 | 51666.2014 | 309.3791 | 94.6098 | 3.5437 | 6.5814 | 43.748 | 2.8871 | 4.3984 | 1812.0484 | 49854.153 | 3.3736 | 487.9504 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170118a.txt | 242.744 | 2.274 | 531.764 | 241.542 | 9.7465 | 2274.4 | 93.3416 | 56.2181 | 91.7011 | 91.9674 | 84.1298 | 84.0328 | 50.4039 | 91.0698 | 44.2153 | 44.9904 | 63.3123 | 84.3468 | 96.6089 | 84.2646 | 98.6959 | 98.0813 | 152.9485 | 44.4275 | 98.4665 | 47.7117 | 141.8949 | 50.1648 | 69.0383 | 51.4317 | 141.9104 | 50.8947 | 137.69 | 47.0539 | 11.4422 | 69.8658 | 39.7352 | 83.7688 | 1.1729 | 29.5742 | 1.0624 | 0.29312 | 0.37451 | 68.8748 | 52.9419 | 17.7329 | 54.7393 | 1.1729 | 29.5742 | 0.37451 | 84.1935 | 0.13958 | 4.0109 | 47.0539 | 0.008036 | 0.006905 | 13.1975 | 0.24357 | 0.075772 | 1313.5607 | 1300.1748 | 25682.5158 | 7095.0957 | 32777.6115 | 0.78354 | 12.432 | 43.7861 | 317.0609 | 96.3803 | 3.0387 | 21.305 | 42.0074 | 317.0609 | 152.9485 | 56.3515 | 96.597 | 109.8188 | 185.3939 | 51884.7361 | 309.1817 | 94.5639 | 3.4941 | 6.6113 | 43.7926 | 2.8627 | 4.4129 | 1814.3788 | 50070.3574 | 3.4234 | 480.8992 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170118a.txt | 242.784 | 2.2803 | 532.387 | 241.664 | 9.7488 | 2273.1 | 93.3151 | 56.1694 | 91.708 | 91.9376 | 84.2376 | 84.033 | 50.608 | 91.009 | 44.268 | 44.9435 | 63.2877 | 84.4034 | 96.7578 | 84.1189 | 98.6721 | 98.1204 | 152.902 | 44.377 | 98.4626 | 47.8565 | 141.8646 | 50.1214 | 69.0364 | 51.4225 | 141.8344 | 50.9836 | 137.69 | 47.0655 | 11.6496 | 69.8661 | 39.7486 | 83.7578 | 1.172 | 29.5734 | 1.0624 | 0.28976 | 0.37985 | 68.8082 | 52.9826 | 17.6256 | 54.7771 | 1.172 | 29.5734 | 0.37985 | 84.1982 | 0.16049 | 3.9558 | 47.0655 | 0.008024 | 0.006908 | 13.1988 | 0.24356 | 0.075764 | 1313.0182 | 1299.7745 | 25514.8583 | 6991.1559 | 32506.0143 | 0.78493 | 12.396 | 43.7734 | 317.0003 | 96.3665 | 3.0513 | 21.2804 | 42.0074 | 317.0003 | 152.902 | 56.3188 | 96.5832 | 109.8075 | 185.3836 | 52825.9083 | 308.9996 | 94.5214 | 3.5124 | 6.8472 | 43.7608 | 2.8134 | 4.4289 | 1816.5044 | 51009.4038 | 3.3958 | 484.717 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170118a.txt | 242.703 | 2.2742 | 531.735 | 241.637 | 9.7426 | 2274.83 | 93.3486 | 56.1731 | 91.7216 | 91.9911 | 84.1369 | 83.9324 | 50.9666 | 91.0646 | 44.2525 | 44.9742 | 63.2831 | 84.4359 | 96.8429 | 84.1075 | 98.651 | 98.1755 | 152.8703 | 44.4042 | 98.4614 | 47.5466 | 141.9405 | 50.1308 | 69.0531 | 51.3716 | 141.8496 | 50.8058 | 137.8121 | 47.0921 | 11.434 | 69.8661 | 39.7486 | 83.7615 | 1.1627 | 29.5734 | 1.0625 | 0.28989 | 0.3736 | 68.8634 | 52.9882 | 17.6752 | 54.786 | 1.1627 | 29.5734 | 0.3736 | 84.1532 | 0.20902 | 3.9387 | 47.0921 | 0.008026 | 0.006915 | 13.1989 | 0.24356 | 0.075764 | 1307.7596 | 1294.5768 | 25483.4243 | 6937.1984 | 32420.6227 | 0.78602 | 12.3679 | 43.8052 | 317.0609 | 96.3803 | 3.0316 | 21.2235 | 42.0596 | 317.0609 | 152.8703 | 56.2733 | 96.597 | 109.8219 | 185.3787 | 51834.8471 | 308.8477 | 94.4861 | 3.4215 | 7.1994 | 43.7671 | 2.7645 | 4.3892 | 1814.2798 | 50020.5673 | 3.3856 | 484.0473 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 240.976 | 2.2733 | 528.581 | 239.527 | 10.8998 | 2548.35 | 104.4093 | 58.0584 | 102.9097 | 103.1324 | 94.927 | 94.8105 | 50.844 | 102.1248 | 45.2994 | 45.9169 | 66.6015 | 95.0676 | 107.1517 | 95.164 | 109.1054 | 108.7162 | 168.7191 | 45.4258 | 108.7453 | 45.8955 | 144.173 | 50.2572 | 68.0944 | 51.145 | 143.9634 | 50.9836 | 140.2087 | 47.537 | 10.587 | 69.8659 | 40.8992 | 94.3412 | 1.1603 | 29.6007 | 1.0625 | 0.28326 | 0.35635 | 67.6869 | 53.0267 | 16.4602 | 54.7799 | 1.1603 | 29.6007 | 0.35635 | 94.9923 | 0.15538 | 3.6203 | 47.537 | 0.008057 | 0.007027 | 13.1867 | 0.24358 | 0.075834 | 1306.9916 | 1292.6159 | 23718.5158 | 6427.7282 | 30146.2439 | 0.78678 | 13.3252 | 44.7332 | 366.0618 | 106.9671 | 2.5578 | 23.5239 | 43.0776 | 366.0618 | 168.7191 | 61.5385 | 107.1806 | 114.7016 | 185.695 | 45096.4382 | 358.6144 | 105.4306 | 3.3058 | 6.1974 | 44.6466 | 2.5208 | 3.8347 | 1803.5184 | 43292.9199 | 2.8715 | 520.2605 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 240.912 | 2.274 | 527.436 | 239.572 | 10.9265 | 2551.35 | 104.427 | 58.2271 | 102.9866 | 103.1961 | 95.0311 | 94.8814 | 50.9613 | 102.2145 | 45.3109 | 45.9285 | 66.7116 | 95.1715 | 107.4703 | 95.1149 | 109.1487 | 108.7463 | 168.6245 | 45.4196 | 108.7853 | 45.8928 | 144.1578 | 50.2233 | 68.0758 | 51.1219 | 143.9026 | 50.7169 | 140.1324 | 47.4988 | 10.5339 | 69.8654 | 40.9153 | 94.4576 | 1.1677 | 29.5989 | 1.0625 | 0.29383 | 0.37184 | 67.6967 | 53.0147 | 16.482 | 54.7643 | 1.1677 | 29.5989 | 0.37184 | 95.0497 | 0.12617 | 3.6245 | 47.4988 | 0.008047 | 0.007017 | 13.1879 | 0.24357 | 0.075827 | 1311.1174 | 1296.8138 | 23824.3394 | 6448.0682 | 30272.4076 | 0.787 | 13.5002 | 44.727 | 366.3949 | 107.0353 | 2.6083 | 23.6661 | 43.0454 | 366.3949 | 168.6245 | 61.3757 | 107.2488 | 114.7096 | 185.74 | 44893.583 | 358.751 | 105.459 | 3.2445 | 6.3399 | 44.6214 | 2.4724 | 3.8392 | 1799.6116 | 43093.9714 | 2.8818 | 519.7277 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 240.854 | 2.2788 | 527.927 | 239.519 | 10.9101 | 2549.7 | 104.474 | 58.0783 | 103.0073 | 103.2201 | 94.9658 | 94.9553 | 50.9085 | 102.1784 | 45.2897 | 45.9073 | 66.5615 | 95.0618 | 107.228 | 95.2149 | 109.1063 | 108.8118 | 168.9017 | 45.4375 | 108.756 | 45.8823 | 144.1882 | 50.1723 | 68.1036 | 51.0941 | 143.9026 | 50.6279 | 140.1324 | 47.5121 | 10.3183 | 69.8659 | 40.8992 | 94.4612 | 1.1622 | 29.5932 | 1.0625 | 0.28982 | 0.36757 | 67.6848 | 53 | 16.4849 | 54.8127 | 1.1622 | 29.5932 | 0.36757 | 95.0494 | 0.12025 | 3.5602 | 47.5121 | 0.008033 | 0.007022 | 13.1914 | 0.24357 | 0.075807 | 1307.8774 | 1293.9567 | 23766.3979 | 6315.239 | 30081.6369 | 0.79006 | 13.3387 | 44.7395 | 366.516 | 107.0601 | 2.5861 | 23.5161 | 43.0454 | 366.516 | 168.9017 | 61.6282 | 107.2735 | 114.731 | 185.699 | 43935.9655 | 358.7207 | 105.4527 | 3.2742 | 6.2871 | 44.6214 | 2.4454 | 3.8399 | 1801.2869 | 42134.6786 | 2.8647 | 521.7312 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 240.914 | 2.2836 | 528.156 | 239.495 | 10.9291 | 2550.56 | 104.4311 | 58.0501 | 103.0005 | 103.2035 | 94.866 | 94.8324 | 50.6846 | 102.2164 | 45.3307 | 45.9164 | 66.5907 | 95.0238 | 107.3641 | 95.0336 | 109.0526 | 108.7123 | 168.8438 | 45.4324 | 108.7382 | 45.8842 | 144.1274 | 50.178 | 68.0981 | 51.1126 | 143.8874 | 50.539 | 140.1019 | 47.5104 | 10.5865 | 69.8656 | 40.9019 | 94.4576 | 1.1564 | 29.5934 | 1.0626 | 0.28866 | 0.36566 | 67.7019 | 52.9939 | 16.508 | 54.7832 | 1.1564 | 29.5934 | 0.36566 | 94.939 | 0.1046 | 3.5676 | 47.5104 | 0.008035 | 0.007022 | 13.1905 | 0.24357 | 0.075812 | 1304.6388 | 1290.6603 | 23740.9606 | 6312.9567 | 30053.9172 | 0.78995 | 13.3357 | 44.7144 | 366.5312 | 107.0632 | 2.6321 | 23.5582 | 43.0325 | 366.5312 | 168.8438 | 61.5672 | 107.2766 | 114.7115 | 185.6963 | 45089.0645 | 358.9484 | 105.5 | 3.2835 | 6.0695 | 44.6151 | 2.4995 | 3.8597 | 1802.0683 | 43286.9962 | 2.861 | 520.9193 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 241.136 | 2.2747 | 528.693 | 239.537 | 10.9228 | 2554.48 | 104.4632 | 57.9551 | 103.026 | 103.2388 | 95.1007 | 94.9576 | 51.1519 | 102.2673 | 45.2684 | 45.8718 | 66.5308 | 95.1949 | 107.0052 | 95.0285 | 109.1684 | 108.6583 | 168.8123 | 45.274 | 108.8441 | 45.8823 | 144.0211 | 50.1685 | 68.0925 | 51.071 | 143.7505 | 50.7169 | 140.1477 | 47.4872 | 10.4396 | 69.8656 | 40.8885 | 94.5085 | 1.1725 | 29.5943 | 1.0625 | 0.29535 | 0.37024 | 67.6482 | 52.9938 | 16.4544 | 54.7627 | 1.1725 | 29.5943 | 0.37024 | 95.0704 | 0.10149 | 3.5814 | 47.4872 | 0.008032 | 0.007015 | 13.1899 | 0.24357 | 0.075816 | 1313.7288 | 1299.5923 | 23829.461 | 6377.8394 | 30207.3004 | 0.78886 | 13.2847 | 44.6704 | 366.8037 | 107.1189 | 2.6557 | 23.4789 | 43.0519 | 366.8037 | 168.8123 | 61.48 | 107.3323 | 114.7261 | 185.6799 | 44443.6858 | 358.9484 | 105.5 | 3.2327 | 6.5934 | 44.5584 | 2.474 | 3.8801 | 1803.9005 | 42639.7853 | 2.8715 | 521.8853 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 242.237 | 2.2375 | 523.409 | 240.998 | 9.7887 | 2283.91 | 94.3927 | 71.1983 | 92.4794 | 92.7464 | 83.7817 | 83.9302 | 69.1232 | 91.9487 | 50.7112 | 51.3046 | 74.9103 | 84.1725 | 97.5317 | 83.7878 | 99.7828 | 99.3583 | 157.38 | 52.597 | 99.7497 | 61.3676 | 156.9908 | 56.817 | 82.1698 | 55.298 | 157.3458 | 57.5627 | 152.4818 | 54.8393 | 10.4547 | 69.8633 | 40.69 | 83.3977 | 1.1316 | 29.5066 | 1.0611 | 0.29422 | 0.37535 | 82.5813 | 62.7396 | 21.6418 | 64.4736 | 1.1316 | 29.5066 | 0.37535 | 83.918 | 0.18295 | 2.8777 | 54.8393 | 0.010306 | 0.009271 | 13.4971 | 0.24458 | 0.07409 | 1275.6187 | 1291.2876 | 30544.4189 | 6304.0917 | 36848.5106 | 0.82892 | 21.3361 | 49.8622 | 320.7708 | 97.2237 | 2.831 | 26.8152 | 48.0951 | 320.7708 | 157.38 | 59.9397 | 97.4404 | 110.2708 | 188.1708 | 48865.2578 | 311.5957 | 95.124 | 3.1753 | 19.1236 | 49.9997 | 2.6447 | 4.4773 | 1785.8715 | 47079.3863 | 3.847 | 415.415 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 242.398 | 2.247 | 524.067 | 241.399 | 9.4431 | 2196.94 | 90.455 | 67.7926 | 88.4901 | 88.7498 | 80.3876 | 80.3449 | 65.5492 | 88.058 | 48.752 | 49.4191 | 71.8093 | 80.8255 | 93.8694 | 80.3957 | 96.2327 | 95.8033 | 152.3217 | 49.6326 | 96.1528 | 58.4566 | 152.5106 | 54.3373 | 79.9074 | 53.5475 | 152.7988 | 55.0733 | 148.0549 | 52.3825 | 11.1611 | 69.8627 | 41.0628 | 79.9669 | 1.1461 | 29.5108 | 1.0612 | 0.29834 | 0.38481 | 80.0331 | 60.3123 | 21.5207 | 62.58 | 1.1461 | 29.5108 | 0.38481 | 80.4884 | 0.22582 | 2.8548 | 52.3825 | 0.009407 | 0.008461 | 13.4404 | 0.24418 | 0.074402 | 1286.5401 | 1296.8723 | 30564.9859 | 5811.4991 | 36376.485 | 0.84024 | 19.6861 | 48.1065 | 304.6744 | 93.509 | 3.054 | 25.4877 | 46.3216 | 304.6744 | 152.3217 | 58.5959 | 93.7258 | 108.5896 | 187.6039 | 52913.2773 | 296.3226 | 91.5227 | 3.4647 | 17.3285 | 48.2206 | 3.0326 | 4.7591 | 1788.1166 | 51125.1607 | 3.9182 | 424.4083 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 242.461 | 2.2649 | 524.01 | 241.358 | 9.4633 | 2197.18 | 90.4072 | 67.7674 | 88.4522 | 88.722 | 80.1839 | 80.3337 | 65.54 | 88.0324 | 48.7674 | 49.4451 | 71.858 | 80.7691 | 94.2071 | 80.4003 | 96.2538 | 95.738 | 152.3902 | 49.5879 | 96.1141 | 58.2727 | 152.5562 | 54.3429 | 79.9018 | 53.5337 | 152.9509 | 54.8955 | 148.0855 | 52.3841 | 10.9592 | 69.8625 | 41.0548 | 79.9851 | 1.1387 | 29.5102 | 1.0612 | 0.29722 | 0.38382 | 80.0042 | 60.3037 | 21.5004 | 62.604 | 1.1387 | 29.5102 | 0.38382 | 80.4217 | 0.24864 | 2.8588 | 52.3841 | 0.009409 | 0.008462 | 13.4412 | 0.24418 | 0.074398 | 1282.2732 | 1292.6484 | 30435.2775 | 5801.1663 | 36236.4439 | 0.83991 | 19.6429 | 48.1246 | 304.6139 | 93.4947 | 3.0875 | 25.524 | 46.3339 | 304.6139 | 152.3902 | 58.6786 | 93.7116 | 108.5693 | 187.5941 | 51962.9232 | 295.0017 | 91.2047 | 3.1724 | 17.2592 | 48.2808 | 2.7525 | 4.7727 | 1787.9221 | 50175.0011 | 3.9028 | 424.6354 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 242.448 | 2.2477 | 524.287 | 241.312 | 9.4555 | 2195.7 | 90.4125 | 67.766 | 88.4509 | 88.724 | 80.2737 | 80.3323 | 65.502 | 88.0055 | 48.7744 | 49.4133 | 71.8953 | 80.7318 | 94.0439 | 80.4138 | 96.2306 | 95.8709 | 152.2799 | 49.5773 | 96.0909 | 57.9687 | 152.5106 | 54.3297 | 79.8833 | 53.5591 | 152.7988 | 54.9844 | 147.9939 | 52.3709 | 11.0357 | 69.8625 | 41.0628 | 79.9815 | 1.1483 | 29.5106 | 1.0612 | 0.29285 | 0.37886 | 79.9951 | 60.2649 | 21.5301 | 62.5087 | 1.1483 | 29.5106 | 0.37886 | 80.4379 | 0.20421 | 2.8589 | 52.3709 | 0.009405 | 0.008458 | 13.4382 | 0.24418 | 0.074414 | 1287.8503 | 1297.9839 | 30609.2743 | 5823.8999 | 36433.1742 | 0.84015 | 19.6595 | 48.1065 | 304.5987 | 93.4911 | 3.0787 | 25.5984 | 46.2968 | 304.5987 | 152.2799 | 58.5719 | 93.708 | 108.5716 | 187.597 | 52325.9048 | 296.3985 | 91.5409 | 3.5354 | 17.2814 | 48.2206 | 3.0901 | 4.7672 | 1788.8672 | 50537.0375 | 3.9257 | 424.1794 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 242.469 | 2.2458 | 524.272 | 241.438 | 9.4516 | 2197.42 | 90.4359 | 67.7867 | 88.4709 | 88.7273 | 80.1858 | 80.41 | 65.4847 | 88.0089 | 48.7497 | 49.4168 | 71.8037 | 80.7556 | 94.4003 | 80.5122 | 96.2571 | 95.8676 | 152.2676 | 49.5949 | 96.1075 | 58.2203 | 152.541 | 54.3241 | 79.8907 | 53.5637 | 152.9053 | 54.9844 | 148.1771 | 52.3592 | 11.0141 | 69.8621 | 41.0521 | 79.9706 | 1.1539 | 29.5106 | 1.0612 | 0.29425 | 0.38665 | 80.0073 | 60.2752 | 21.5321 | 62.5245 | 1.1539 | 29.5106 | 0.38665 | 80.4659 | 0.23636 | 2.8648 | 52.3592 | 0.009403 | 0.008454 | 13.4389 | 0.24418 | 0.074411 | 1290.955 | 1301.1794 | 30686.1064 | 5848.4348 | 36534.5412 | 0.83992 | 19.6681 | 48.1186 | 304.841 | 93.5482 | 3.1123 | 25.4326 | 46.371 | 304.841 | 152.2676 | 58.5026 | 93.765 | 108.5815 | 187.6002 | 52219.4352 | 296.0189 | 91.4497 | 3.4408 | 17.222 | 48.2627 | 2.9788 | 4.8208 | 1788.8161 | 50430.6191 | 3.9342 | 424.0223 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 242.368 | 2.2485 | 524.031 | 241.249 | 9.4485 | 2197.48 | 90.4827 | 67.7591 | 88.4877 | 88.7206 | 80.3007 | 80.2715 | 65.4237 | 88.0168 | 48.7474 | 49.411 | 71.8456 | 80.8278 | 94.0317 | 80.4286 | 96.2716 | 95.9119 | 152.2687 | 49.5679 | 96.1418 | 58.2774 | 152.6018 | 54.3241 | 79.8758 | 53.536 | 152.8901 | 54.9844 | 148.0702 | 52.341 | 10.8663 | 69.8621 | 41.0655 | 79.9997 | 1.1401 | 29.5113 | 1.0612 | 0.29111 | 0.38115 | 80.0044 | 60.2419 | 21.5625 | 62.4902 | 1.1401 | 29.5113 | 0.38115 | 80.4572 | 0.25637 | 2.8831 | 52.341 | 0.009402 | 0.008448 | 13.4374 | 0.24418 | 0.074419 | 1283.2788 | 1293.2929 | 30547.267 | 5848.8139 | 36396.0809 | 0.8393 | 19.6165 | 48.1426 | 304.6593 | 93.5054 | 3.0227 | 25.5178 | 46.3278 | 304.6593 | 152.2687 | 58.5464 | 93.7223 | 108.6013 | 187.5886 | 51497.8709 | 295.0169 | 91.2084 | 3.1916 | 17.167 | 48.2567 | 2.7207 | 4.7848 | 1787.9938 | 49709.8772 | 3.9195 | 423.1045 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 242.662 | 2.2448 | 523.444 | 241.422 | 9.4627 | 2197.4 | 90.4449 | 67.6068 | 88.4801 | 88.7398 | 80.2998 | 80.4124 | 65.4754 | 88.0435 | 48.8534 | 49.3861 | 71.6758 | 80.8853 | 93.9616 | 80.4623 | 96.3047 | 95.8787 | 152.3023 | 49.5961 | 96.1418 | 58.3506 | 152.4803 | 54.2052 | 79.7998 | 53.4874 | 152.7684 | 54.8955 | 147.9939 | 52.2729 | 10.7797 | 69.8619 | 41.0414 | 80.0179 | 1.1401 | 29.5161 | 1.0612 | 0.29566 | 0.38932 | 79.9507 | 60.207 | 21.5437 | 62.4562 | 1.1401 | 29.5161 | 0.38932 | 80.515 | 0.2561 | 2.8323 | 52.2729 | 0.00936 | 0.008425 | 13.4346 | 0.24416 | 0.074435 | 1283.4142 | 1293.1594 | 30518.5169 | 5727.4405 | 36245.9574 | 0.84198 | 19.5123 | 48.0945 | 304.6593 | 93.5054 | 3.0605 | 25.379 | 46.2968 | 304.6593 | 152.3023 | 58.5801 | 93.7223 | 108.5853 | 187.5577 | 51078.1515 | 295.1991 | 91.2523 | 3.2088 | 17.2669 | 48.2086 | 2.7722 | 4.7656 | 1785.9909 | 49292.1606 | 3.9043 | 424.9017 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 242.524 | 2.2461 | 523.621 | 241.259 | 9.4601 | 2197.21 | 90.4538 | 67.5953 | 88.5057 | 88.7521 | 80.302 | 80.3606 | 65.4099 | 88.0604 | 48.8712 | 49.4145 | 71.659 | 80.8787 | 94.2948 | 80.4352 | 96.3247 | 95.7625 | 152.2595 | 49.5361 | 96.185 | 58.3437 | 152.4954 | 54.2089 | 79.8054 | 53.4851 | 152.8596 | 54.9844 | 148.0091 | 52.2729 | 11.1016 | 69.8625 | 41.0253 | 79.9997 | 1.1464 | 29.5161 | 1.0612 | 0.2948 | 0.3897 | 79.9723 | 60.2092 | 21.5631 | 62.4925 | 1.1464 | 29.5161 | 0.3897 | 80.4941 | 0.26209 | 2.836 | 52.2729 | 0.009361 | 0.008425 | 13.4355 | 0.24416 | 0.07443 | 1286.9071 | 1296.7677 | 30629.2866 | 5751.0479 | 36380.3345 | 0.84192 | 19.4948 | 48.1005 | 304.7804 | 93.5339 | 3.0801 | 25.356 | 46.303 | 304.7804 | 152.2595 | 58.5088 | 93.7508 | 108.5891 | 187.5536 | 52597.9367 | 296.2467 | 91.5045 | 3.4441 | 17.1652 | 48.2447 | 2.9987 | 4.7818 | 1786.5949 | 50811.3418 | 3.9188 | 424.4844 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 242.31 | 2.2455 | 526.105 | 241.366 | 9.4484 | 2197.48 | 90.4415 | 67.6033 | 88.5369 | 88.7699 | 80.2693 | 80.4157 | 65.381 | 88.0324 | 48.877 | 49.3602 | 71.7155 | 80.7894 | 93.9938 | 80.4917 | 96.2803 | 95.8909 | 152.2401 | 49.5313 | 96.1208 | 58.339 | 152.4651 | 54.2033 | 79.8054 | 53.4782 | 152.7684 | 54.8955 | 147.9786 | 52.2713 | 11.1877 | 69.8625 | 41.0387 | 80.0251 | 1.1495 | 29.5165 | 1.0612 | 0.2853 | 0.36864 | 79.9339 | 60.2017 | 21.5322 | 62.4864 | 1.1495 | 29.5165 | 0.36864 | 80.4915 | 0.219 | 2.832 | 52.2713 | 0.009359 | 0.008424 | 13.4341 | 0.24416 | 0.074437 | 1288.7378 | 1298.4815 | 30628.6725 | 5750.3238 | 36378.9964 | 0.84193 | 19.5148 | 48.0885 | 304.841 | 93.5482 | 3.1066 | 25.4248 | 46.2907 | 304.841 | 152.2401 | 58.475 | 93.765 | 108.5838 | 187.5579 | 53012.1038 | 295.3357 | 91.2852 | 3.2528 | 17.1724 | 48.2086 | 2.7483 | 4.7783 | 1795.0703 | 51217.0335 | 3.9147 | 425.1039 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 242.512 | 2.2471 | 525.325 | 241.518 | 9.4639 | 2198.71 | 90.4649 | 67.6136 | 88.5235 | 88.7598 | 80.3808 | 80.3414 | 65.3604 | 88.0426 | 48.8948 | 49.4204 | 71.624 | 80.881 | 94.1705 | 80.5426 | 96.3867 | 95.7581 | 152.2555 | 49.535 | 96.1707 | 58.3286 | 152.4651 | 54.2108 | 79.8091 | 53.4504 | 152.814 | 55.1622 | 148.0244 | 52.2713 | 10.9331 | 69.8625 | 41.0387 | 80.0397 | 1.1471 | 29.5148 | 1.0612 | 0.29578 | 0.38069 | 79.9474 | 60.1891 | 21.5583 | 62.4271 | 1.1471 | 29.5148 | 0.38069 | 80.5365 | 0.24563 | 2.8396 | 52.2713 | 0.009362 | 0.008425 | 13.4341 | 0.24416 | 0.074437 | 1287.3609 | 1297.0927 | 30633.4699 | 5760.5553 | 36394.0253 | 0.84172 | 19.5252 | 48.0885 | 304.7047 | 93.5161 | 3.0512 | 25.3148 | 46.3092 | 304.7047 | 152.2555 | 58.5225 | 93.733 | 108.5937 | 187.5606 | 51801.2158 | 295.9886 | 91.4424 | 3.3998 | 17.1338 | 48.2266 | 2.9189 | 4.7562 | 1792.4089 | 50008.8069 | 3.9157 | 424.4744 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 242.412 | 2.2485 | 525.41 | 241.415 | 9.4548 | 2197.37 | 90.4851 | 67.5862 | 88.4834 | 88.7131 | 80.3268 | 80.4462 | 65.328 | 88.0347 | 48.8688 | 49.4015 | 71.7856 | 80.8425 | 94.046 | 80.5245 | 96.3557 | 95.7735 | 152.285 | 49.569 | 96.1728 | 58.3134 | 152.4954 | 54.2052 | 79.8109 | 53.4805 | 152.8444 | 54.9844 | 147.9786 | 52.2713 | 10.923 | 69.8625 | 41.044 | 80.0506 | 1.1474 | 29.515 | 1.0613 | 0.29071 | 0.38054 | 79.9086 | 60.1884 | 21.5202 | 62.4683 | 1.1474 | 29.515 | 0.38054 | 80.535 | 0.22054 | 2.8339 | 52.2713 | 0.00936 | 0.008425 | 13.4349 | 0.24416 | 0.074433 | 1287.5376 | 1297.348 | 30583.4404 | 5749.2733 | 36332.7137 | 0.84176 | 19.4857 | 48.1005 | 304.9016 | 93.5624 | 3.0773 | 25.495 | 46.2907 | 304.9016 | 152.285 | 58.5058 | 93.7793 | 108.6023 | 187.5512 | 51741.7667 | 294.3945 | 91.0582 | 3.0235 | 17.0894 | 48.2387 | 2.5747 | 4.8493 | 1792.6989 | 49949.0678 | 3.9109 | 425.249 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 239.429 | 2.2455 | 516.857 | 237.947 | 11.3352 | 2640.48 | 108.1127 | 68.0737 | 105.9795 | 106.2105 | 97.9549 | 97.8354 | 63.3999 | 105.379 | 52.8395 | 53.5307 | 74.1568 | 97.7706 | 111.1902 | 97.5834 | 113.3616 | 112.5661 | 169.9533 | 53.1177 | 113.0788 | 57.8057 | 162.4733 | 56.1659 | 80.5027 | 58.0821 | 162.8356 | 57.0293 | 158.1757 | 54.8658 | 9.751 | 69.8621 | 42.5326 | 96.9097 | 1.1364 | 29.5022 | 1.0611 | 0.29792 | 0.35849 | 80.7102 | 61.7314 | 20.7788 | 63.8555 | 1.1364 | 29.5022 | 0.35849 | 97.7861 | 0.15518 | 2.2001 | 54.8658 | 0.010065 | 0.009282 | 13.4828 | 0.24447 | 0.074168 | 1279.0228 | 1293.3651 | 29357.122 | 4783.0553 | 34140.1773 | 0.8599 | 16.1136 | 51.9601 | 383.0213 | 110.3792 | 2.2665 | 23.8366 | 50.3202 | 383.0213 | 169.9533 | 59.3628 | 110.5905 | 116.4024 | 186.9455 | 41272.0299 | 371.2003 | 108.0135 | 2.6345 | 11.303 | 52.0968 | 2.034 | 4.1686 | 1763.5161 | 39508.5138 | 3.1691 | 449.5663 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 239.566 | 2.2459 | 519.017 | 238.035 | 11.328 | 2638.45 | 108.1749 | 68.1081 | 106.0351 | 106.3153 | 97.8723 | 97.611 | 63.3142 | 105.439 | 52.8687 | 53.581 | 74.1239 | 97.9273 | 111.3476 | 97.6574 | 113.3755 | 112.7749 | 169.9125 | 53.1785 | 113.0278 | 57.2787 | 162.534 | 56.1697 | 80.5027 | 58.0891 | 162.9877 | 57.0293 | 158.2062 | 54.8741 | 9.5043 | 69.8615 | 42.5272 | 96.9169 | 1.1323 | 29.5022 | 1.0611 | 0.29147 | 0.36398 | 80.742 | 61.7117 | 20.8303 | 63.8452 | 1.1323 | 29.5022 | 0.36398 | 97.767 | 0.15615 | 2.1956 | 54.8741 | 0.010066 | 0.009285 | 13.4826 | 0.24447 | 0.07417 | 1276.7014 | 1290.9915 | 29375.9096 | 4765.4991 | 34141.4087 | 0.86042 | 16.1251 | 51.983 | 383.4604 | 110.466 | 2.2911 | 23.792 | 50.3319 | 383.4604 | 169.9125 | 59.2353 | 110.6772 | 116.4313 | 186.9502 | 40213.7766 | 371.4887 | 108.0719 | 2.6329 | 11.1601 | 52.1542 | 2.0368 | 4.1507 | 1770.886 | 38442.8906 | 3.1691 | 448.7342 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 239.485 | 2.2462 | 519.607 | 237.858 | 11.3252 | 2636.78 | 108.1237 | 68.1334 | 106.0724 | 106.31 | 97.7315 | 97.4471 | 63.1538 | 105.461 | 52.9028 | 53.5905 | 74.1026 | 97.9595 | 111.0532 | 97.5403 | 113.3064 | 112.6766 | 169.9265 | 53.1915 | 113.0009 | 56.8367 | 162.61 | 56.1603 | 80.5082 | 58.1006 | 163.0485 | 56.9404 | 158.2215 | 54.8857 | 9.3079 | 69.8621 | 42.5085 | 96.9169 | 1.1345 | 29.502 | 1.0611 | 0.3014 | 0.37672 | 80.6961 | 61.7031 | 20.793 | 63.8507 | 1.1345 | 29.502 | 0.37672 | 97.6696 | 0.22662 | 2.1745 | 54.8857 | 0.010063 | 0.009289 | 13.4836 | 0.24447 | 0.074164 | 1277.9068 | 1292.3081 | 29349.9054 | 4724.4366 | 34074.342 | 0.86135 | 16.1217 | 52.0117 | 383.1878 | 110.4121 | 2.2884 | 23.7648 | 50.3378 | 383.1878 | 169.9265 | 59.3031 | 110.6234 | 116.4075 | 186.9513 | 39396.6459 | 371.3825 | 108.0504 | 2.5894 | 10.9767 | 52.1771 | 1.978 | 4.1021 | 1772.8991 | 37623.7468 | 3.1639 | 450.0419 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 241.031 | 2.2502 | 522.529 | 239.405 | 10.9855 | 2567.49 | 105.4464 | 66.2074 | 103.3279 | 103.5715 | 95.0566 | 94.9499 | 61.5742 | 102.7866 | 51.9137 | 52.5739 | 72.2259 | 95.3367 | 108.7802 | 95.0843 | 110.7025 | 110.1903 | 166.3494 | 52.2695 | 110.4211 | 56.0728 | 159.9978 | 55.011 | 79.7664 | 55.9478 | 160.3568 | 55.6068 | 155.6875 | 53.8283 | 9.6723 | 69.8617 | 42.3261 | 94.5303 | 1.1514 | 29.5161 | 1.0612 | 0.29776 | 0.38168 | 79.8976 | 60.7071 | 20.9905 | 62.98 | 1.1514 | 29.5161 | 0.38168 | 95.1069 | 0.16379 | 2.0827 | 53.8283 | 0.009642 | 0.008927 | 13.4519 | 0.24428 | 0.074339 | 1288.9546 | 1300.4151 | 29849.8886 | 4398.2074 | 34248.096 | 0.87158 | 15.1879 | 51.0195 | 370.1351 | 107.7975 | 2.3511 | 22.8705 | 49.3554 | 370.1351 | 166.3494 | 58.3389 | 108.0105 | 115.1742 | 186.6334 | 41470.3518 | 358.9484 | 105.5 | 2.7134 | 10.4176 | 51.1566 | 2.1721 | 4.226 | 1782.8689 | 39687.4829 | 3.2484 | 451.6296 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 241.001 | 2.2508 | 522.001 | 239.532 | 10.9825 | 2566.95 | 105.345 | 66.1181 | 103.3086 | 103.562 | 94.9376 | 94.9139 | 61.0252 | 102.767 | 51.854 | 52.5988 | 71.9921 | 95.2138 | 108.6791 | 95.0379 | 110.631 | 110.122 | 166.2269 | 52.3119 | 110.3691 | 57.6307 | 160.0434 | 54.9732 | 79.7256 | 55.9316 | 160.3872 | 55.5179 | 155.6264 | 53.7935 | 9.3587 | 69.8617 | 42.3073 | 94.5376 | 1.1522 | 29.5163 | 1.0612 | 0.30308 | 0.38054 | 79.8636 | 60.6331 | 21.0305 | 62.986 | 1.1522 | 29.5163 | 0.38054 | 95.0258 | 0.1364 | 2.0798 | 53.7935 | 0.009629 | 0.008916 | 13.452 | 0.24427 | 0.074338 | 1289.4213 | 1300.8974 | 29916.2498 | 4388.3966 | 34304.6464 | 0.87208 | 15.0811 | 51.0369 | 369.9079 | 107.7514 | 2.4064 | 22.6605 | 49.3315 | 369.9079 | 166.2269 | 58.2625 | 107.9644 | 115.1279 | 186.6062 | 40136.4824 | 358.5688 | 105.4211 | 2.6541 | 9.857 | 51.1682 | 2.1125 | 4.1894 | 1781.0674 | 38355.415 | 3.2549 | 451.0484 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 240.927 | 2.2522 | 524.034 | 239.518 | 10.9967 | 2566.35 | 105.3046 | 66.079 | 103.2648 | 103.4985 | 94.9962 | 94.8333 | 61.1479 | 102.6956 | 51.9114 | 52.5822 | 72.0745 | 95.1882 | 108.7226 | 95.0522 | 110.658 | 110.1164 | 166.2068 | 52.2848 | 110.3701 | 56.617 | 159.9826 | 54.977 | 79.7256 | 55.883 | 160.3416 | 55.5179 | 155.6417 | 53.7935 | 9.1682 | 69.8614 | 42.2966 | 94.5194 | 1.1486 | 29.5161 | 1.0611 | 0.2945 | 0.37123 | 79.8609 | 60.6434 | 21.0174 | 62.9397 | 1.1486 | 29.5161 | 0.37123 | 95.0175 | 0.14688 | 2.0835 | 53.7935 | 0.00963 | 0.008916 | 13.4503 | 0.24428 | 0.074348 | 1287.441 | 1298.7346 | 29852.1548 | 4389.9139 | 34242.0687 | 0.8718 | 15.0653 | 51.0137 | 369.5445 | 107.6775 | 2.373 | 22.737 | 49.3375 | 369.5445 | 166.2068 | 58.3162 | 107.8906 | 115.1094 | 186.6003 | 39326.6452 | 358.7662 | 105.4621 | 2.7666 | 9.9971 | 51.1508 | 2.1973 | 4.179 | 1788.004 | 37538.6412 | 3.2474 | 451.1787 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 241.08 | 2.256 | 521.991 | 239.53 | 10.9807 | 2566.2 | 105.3243 | 66.0652 | 103.2681 | 103.4887 | 95.0028 | 94.9128 | 61.3005 | 102.6721 | 51.8581 | 52.5502 | 72.0842 | 95.2211 | 108.5783 | 95.1483 | 110.6576 | 110.0802 | 166.2005 | 52.2703 | 110.373 | 56.9947 | 159.9826 | 54.9544 | 79.7219 | 55.8923 | 160.3872 | 55.7846 | 155.718 | 53.7968 | 9.6265 | 69.8619 | 42.2859 | 94.5194 | 1.1501 | 29.5163 | 1.0613 | 0.29541 | 0.38726 | 79.9047 | 60.6496 | 21.0551 | 62.9582 | 1.1501 | 29.5163 | 0.38726 | 95.0713 | 0.13925 | 2.0576 | 53.7968 | 0.009622 | 0.008917 | 13.4513 | 0.24427 | 0.074342 | 1288.254 | 1299.6485 | 29922.549 | 4336.5076 | 34259.0566 | 0.87342 | 15.0515 | 51.0137 | 369.9836 | 107.7668 | 2.4425 | 22.717 | 49.3673 | 369.9836 | 166.2005 | 58.2207 | 107.9798 | 115.1184 | 186.5967 | 41285.085 | 358.2804 | 105.3611 | 2.6889 | 10.1323 | 51.1682 | 2.093 | 4.2781 | 1781.0333 | 39504.0517 | 3.2513 | 451.2398 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 241.082 | 2.2491 | 522.772 | 239.598 | 10.9698 | 2564.32 | 105.2388 | 65.9546 | 103.1563 | 103.3998 | 94.9596 | 94.8431 | 61.204 | 102.5939 | 51.7921 | 52.4631 | 72.1054 | 95.162 | 108.4941 | 94.9362 | 110.5867 | 110.032 | 165.9287 | 52.0072 | 110.2695 | 56.663 | 159.8004 | 54.8864 | 79.7256 | 55.742 | 160.1287 | 55.5179 | 155.5043 | 53.7254 | 9.5011 | 69.8617 | 42.2081 | 94.3775 | 1.1488 | 29.5179 | 1.0613 | 0.29395 | 0.37833 | 79.8978 | 60.582 | 21.1159 | 62.8395 | 1.1488 | 29.5179 | 0.37833 | 94.9752 | 0.13431 | 2.061 | 53.7254 | 0.009597 | 0.008893 | 13.4469 | 0.24426 | 0.074367 | 1287.7333 | 1298.703 | 29994.934 | 4331.7468 | 34326.6808 | 0.87381 | 15.0106 | 50.944 | 369.1962 | 107.6067 | 2.368 | 22.8216 | 49.2839 | 369.1962 | 165.9287 | 58.1089 | 107.8199 | 115.0794 | 186.5809 | 40760.399 | 357.9464 | 105.2915 | 2.6976 | 10.1345 | 51.0695 | 2.1353 | 4.2069 | 1783.6981 | 38976.7009 | 3.2589 | 450.1688 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 243.478 | 2.2675 | 530.109 | 242.387 | 8.6154 | 1986.47 | 79.9334 | 58.2458 | 78.0558 | 78.3229 | 70.8317 | 71.0467 | 55.7964 | 77.6486 | 43.5452 | 44.2996 | 62.7799 | 71.5523 | 83.6987 | 71.0967 | 86.2659 | 85.8197 | 138.0438 | 44.6892 | 86.0987 | 50.0692 | 140.7104 | 48.7626 | 73.3536 | 47.0659 | 140.8155 | 49.5611 | 136.1787 | 46.8265 | 10.9116 | 69.8637 | 39.2497 | 70.7006 | 1.1613 | 29.524 | 1.062 | 0.29547 | 0.3984 | 73.2337 | 53.9683 | 21.0654 | 56.3254 | 1.1613 | 29.524 | 0.3984 | 71.1319 | 0.30297 | 2.8361 | 46.8265 | 0.007637 | 0.006857 | 13.2612 | 0.24339 | 0.075408 | 1303.8384 | 1296.7828 | 30188.1632 | 4851.0164 | 35039.1796 | 0.86155 | 14.9567 | 43.2891 | 264.8499 | 83.6352 | 3.7018 | 21.4218 | 41.3581 | 264.8499 | 138.0438 | 54.193 | 83.8508 | 104.2404 | 186.0091 | 53533.6611 | 256.9101 | 81.5345 | 3.886 | 12.4631 | 43.3333 | 3.4787 | 5.3123 | 1808.7319 | 51724.9292 | 4.0807 | 446.5305 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 243.517 | 2.2691 | 532.107 | 242.538 | 8.6339 | 1989.21 | 80.1602 | 58.2455 | 78.2082 | 78.4515 | 71.0229 | 71.1319 | 55.813 | 77.7768 | 43.5157 | 44.2773 | 62.803 | 71.7981 | 84.1602 | 71.2674 | 86.4029 | 85.9097 | 138.2089 | 44.7309 | 86.2961 | 50.8986 | 140.7255 | 48.7136 | 73.3944 | 47.0035 | 140.7547 | 49.2054 | 136.2856 | 46.775 | 11.6656 | 69.864 | 39.1612 | 70.7843 | 1.1653 | 29.524 | 1.0619 | 0.30008 | 0.4 | 73.2343 | 54.0008 | 21.0335 | 56.2753 | 1.1653 | 29.524 | 0.4 | 71.3051 | 0.34354 | 2.8385 | 46.775 | 0.007622 | 0.006844 | 13.26 | 0.24338 | 0.075415 | 1306.1788 | 1298.994 | 30195.8481 | 4855.5354 | 35051.3834 | 0.86147 | 14.95 | 43.2955 | 265.1224 | 83.7065 | 3.5463 | 21.3988 | 41.4042 | 265.1224 | 138.2089 | 54.2868 | 83.9221 | 104.3321 | 186.0079 | 57167.9314 | 258.1398 | 81.8631 | 4.0863 | 12.5052 | 43.3077 | 3.6549 | 5.255 | 1815.5491 | 55352.3823 | 4.0744 | 447.1762 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 243.558 | 2.2698 | 534.189 | 242.589 | 8.6309 | 1989.91 | 80.1153 | 58.2132 | 78.2006 | 78.4982 | 71.0426 | 70.9909 | 55.7888 | 77.7737 | 43.5267 | 44.3026 | 62.769 | 71.6134 | 84.3798 | 71.2266 | 86.3864 | 86.0076 | 138.2937 | 44.685 | 86.2359 | 49.8742 | 140.7255 | 48.7117 | 73.4019 | 47.0336 | 140.7699 | 49.2054 | 136.2398 | 46.7734 | 11.2055 | 69.8638 | 39.1907 | 70.8352 | 1.1656 | 29.524 | 1.0619 | 0.29856 | 0.39389 | 73.2575 | 54.0046 | 21.0529 | 56.3306 | 1.1656 | 29.524 | 0.39389 | 71.2184 | 0.28212 | 2.8383 | 46.7734 | 0.007622 | 0.006843 | 13.2612 | 0.24338 | 0.075408 | 1306.293 | 1299.2217 | 30226.1656 | 4855.2785 | 35081.4441 | 0.8616 | 14.9178 | 43.2955 | 265.1982 | 83.7263 | 3.6109 | 21.3846 | 41.3844 | 265.1982 | 138.2937 | 54.3519 | 83.9419 | 104.314 | 185.9996 | 54919.7764 | 257.5629 | 81.7091 | 3.9354 | 12.4747 | 43.3141 | 3.5085 | 5.2281 | 1822.6529 | 53097.1236 | 4.0734 | 446.8321 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 243.499 | 2.2717 | 530.835 | 242.633 | 8.6352 | 1990.88 | 80.1078 | 58.2229 | 78.1794 | 78.4194 | 71.0452 | 71.1884 | 55.613 | 77.8036 | 43.5546 | 44.3376 | 62.6004 | 71.6368 | 84.0925 | 71.2946 | 86.4464 | 85.9969 | 138.1491 | 44.72 | 86.2488 | 50.6546 | 140.8015 | 48.7173 | 73.426 | 47.0266 | 140.8459 | 49.2054 | 136.2398 | 46.7717 | 11.1538 | 69.8635 | 39.1746 | 70.8279 | 1.1603 | 29.5238 | 1.0619 | 0.29059 | 0.39519 | 73.2523 | 54.0221 | 21.0302 | 56.3339 | 1.1603 | 29.5238 | 0.39519 | 71.2913 | 0.25199 | 2.8456 | 46.7717 | 0.007624 | 0.006843 | 13.2611 | 0.24338 | 0.075409 | 1303.2822 | 1296.2218 | 30124.5806 | 4856.9526 | 34981.5332 | 0.86116 | 14.8955 | 43.3274 | 265.2436 | 83.7381 | 3.6304 | 21.2159 | 41.3844 | 265.2436 | 138.1491 | 54.1954 | 83.9537 | 104.3109 | 185.9963 | 54666.0551 | 256.2876 | 81.3678 | 3.5642 | 12.2669 | 43.3461 | 3.1884 | 5.3188 | 1811.209 | 52854.8461 | 4.0657 | 447.0755 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 243.465 | 2.2693 | 533.39 | 242.608 | 8.6338 | 1990.9 | 80.071 | 58.1955 | 78.2037 | 78.4707 | 70.8816 | 71.0932 | 55.7627 | 77.7891 | 43.5394 | 44.3402 | 62.7778 | 71.6427 | 84.4559 | 71.2148 | 86.3917 | 86.0431 | 138.2078 | 44.719 | 86.2546 | 51.1692 | 140.7559 | 48.7098 | 73.4427 | 47.0151 | 140.8155 | 49.2943 | 136.2856 | 46.7717 | 11.3735 | 69.8642 | 39.1693 | 70.8352 | 1.1755 | 29.5238 | 1.062 | 0.2944 | 0.39443 | 73.2397 | 54.0124 | 21.0272 | 56.3167 | 1.1755 | 29.5238 | 0.39443 | 71.2081 | 0.32081 | 2.8381 | 46.7717 | 0.007621 | 0.006843 | 13.2608 | 0.24338 | 0.07541 | 1311.8911 | 1304.7503 | 30318.8405 | 4875.4324 | 35194.2729 | 0.86147 | 14.8872 | 43.3083 | 265.1527 | 83.7144 | 3.6434 | 21.3736 | 41.4042 | 265.1527 | 138.2078 | 54.2778 | 83.93 | 104.296 | 185.9927 | 55750.8069 | 258.0184 | 81.8307 | 4.0415 | 12.4294 | 43.3333 | 3.627 | 5.2437 | 1819.9267 | 53930.8803 | 4.0862 | 447.3084 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 243.491 | 2.2665 | 531.761 | 242.466 | 8.9241 | 2066.05 | 83.9739 | 60.2269 | 82.0287 | 82.2831 | 74.6428 | 74.7865 | 57.7014 | 81.6118 | 45.1881 | 45.8809 | 64.6999 | 75.0957 | 88.0206 | 74.841 | 90.1041 | 89.4889 | 142.4503 | 46.056 | 89.9566 | 52.7705 | 144.2641 | 50.0459 | 75.2452 | 49.3691 | 144.4652 | 50.539 | 139.8271 | 48.2508 | 11.2353 | 69.8638 | 39.0352 | 74.346 | 1.1619 | 29.5185 | 1.0618 | 0.29459 | 0.38825 | 75.0844 | 55.6469 | 21.2375 | 57.841 | 1.1619 | 29.5185 | 0.38825 | 74.8415 | 0.18896 | 2.6951 | 48.2508 | 0.008016 | 0.007241 | 13.3053 | 0.24356 | 0.075158 | 1302.0438 | 1299.3052 | 30415.8096 | 4820.1844 | 35235.994 | 0.8632 | 15.456 | 44.7709 | 279.4472 | 87.3767 | 3.4028 | 21.7835 | 42.9164 | 279.4472 | 142.4503 | 54.8573 | 87.593 | 105.8876 | 186.2505 | 54173.9245 | 271.5 | 85.3585 | 3.7467 | 12.8474 | 44.8539 | 3.3298 | 5.0936 | 1814.3685 | 52359.5559 | 3.9753 | 443.4251 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 243.765 | 2.2626 | 530.101 | 242.746 | 8.943 | 2071.22 | 84.1709 | 60.444 | 82.2124 | 82.477 | 74.7532 | 74.8152 | 57.5902 | 81.7712 | 45.1709 | 45.9667 | 65.1519 | 75.2157 | 87.9002 | 74.8757 | 90.195 | 89.6737 | 142.6095 | 46.1028 | 90.0876 | 53.285 | 144.416 | 50.0799 | 75.3194 | 49.4384 | 144.6021 | 50.6279 | 139.9645 | 48.2889 | 11.4276 | 69.8635 | 39.062 | 74.5025 | 1.1529 | 29.5176 | 1.0617 | 0.2948 | 0.39237 | 75.1786 | 55.6923 | 21.2863 | 57.9098 | 1.1529 | 29.5176 | 0.39237 | 74.9149 | 0.20662 | 2.6909 | 48.2889 | 0.008026 | 0.007251 | 13.3077 | 0.24356 | 0.075144 | 1296.8416 | 1294.3485 | 30364.3043 | 4799.4163 | 35163.7206 | 0.86351 | 15.6104 | 44.8336 | 280.0377 | 87.5249 | 3.354 | 22.1774 | 42.9745 | 280.0377 | 142.6095 | 54.8682 | 87.7413 | 105.9686 | 186.2952 | 55076.1914 | 271.834 | 85.4442 | 3.673 | 12.6798 | 44.9104 | 3.2318 | 5.0479 | 1808.7046 | 53267.4868 | 3.9618 | 442.5612 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 243.706 | 2.2653 | 530.633 | 242.758 | 8.9505 | 2072.74 | 84.1786 | 60.3894 | 82.2201 | 82.4847 | 74.7746 | 74.7958 | 57.9016 | 81.7818 | 45.2461 | 45.9637 | 65.084 | 75.3526 | 88.26 | 74.7942 | 90.219 | 89.7144 | 142.6659 | 46.0429 | 90.0546 | 51.8167 | 144.416 | 50.1025 | 75.3138 | 49.4893 | 144.5717 | 50.4501 | 140.0255 | 48.3105 | 11.4651 | 69.8638 | 39.062 | 74.5279 | 1.1639 | 29.5179 | 1.0618 | 0.29758 | 0.4013 | 75.1736 | 55.6922 | 21.2814 | 57.9292 | 1.1639 | 29.5179 | 0.4013 | 74.9293 | 0.28235 | 2.692 | 48.3105 | 0.008033 | 0.007257 | 13.3085 | 0.24357 | 0.07514 | 1303.004 | 1300.5743 | 30502.0728 | 4827.6762 | 35329.749 | 0.86335 | 15.5558 | 44.8336 | 280.174 | 87.5591 | 3.3805 | 22.0837 | 43.0003 | 280.174 | 142.6659 | 54.8905 | 87.7755 | 105.9718 | 186.2811 | 55245.2227 | 272.3805 | 85.5843 | 3.8025 | 13.0037 | 44.8978 | 3.3642 | 5.0743 | 1810.5198 | 53434.7029 | 3.9774 | 442.5746 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 243.844 | 2.2606 | 530.513 | 242.847 | 8.942 | 2074.21 | 84.1583 | 60.386 | 82.2302 | 82.4881 | 74.9787 | 74.8672 | 57.8549 | 81.7738 | 45.1986 | 45.902 | 64.9289 | 75.2967 | 87.97 | 74.8578 | 90.211 | 89.6462 | 142.5932 | 46.0665 | 90.1069 | 53.0343 | 144.34 | 50.0931 | 75.3138 | 49.4708 | 144.5261 | 50.4501 | 139.8881 | 48.3072 | 11.4216 | 69.8633 | 39.0727 | 74.5461 | 1.1723 | 29.5176 | 1.0617 | 0.29685 | 0.39573 | 75.1907 | 55.6896 | 21.3011 | 57.9364 | 1.1723 | 29.5176 | 0.39573 | 75.0001 | 0.20524 | 2.6859 | 48.3072 | 0.00803 | 0.007256 | 13.3086 | 0.24357 | 0.075139 | 1307.714 | 1305.2885 | 30640.1577 | 4833.133 | 35473.2907 | 0.86375 | 15.5837 | 44.8022 | 279.9772 | 87.5097 | 3.3514 | 21.9866 | 42.9422 | 279.9772 | 142.5932 | 54.8671 | 87.7261 | 105.9635 | 186.2859 | 55044.674 | 271.7429 | 85.4208 | 3.647 | 12.9758 | 44.879 | 3.1906 | 5.0216 | 1810.1104 | 53234.5636 | 3.9915 | 442.377 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 243.881 | 2.2619 | 532.795 | 242.872 | 8.9428 | 2072.45 | 84.2143 | 60.3672 | 82.2087 | 82.4902 | 74.9026 | 74.8149 | 57.744 | 81.7781 | 45.2244 | 45.9278 | 65.0221 | 75.3692 | 88.0514 | 74.8997 | 90.2721 | 89.7609 | 142.7029 | 46.0603 | 90.1111 | 52.8803 | 144.2945 | 50.1006 | 75.3138 | 49.4731 | 144.4804 | 50.4501 | 139.9645 | 48.3022 | 11.3099 | 69.8637 | 39.07 | 74.5279 | 1.1616 | 29.517 | 1.0618 | 0.29526 | 0.40404 | 75.1814 | 55.6704 | 21.311 | 57.9188 | 1.1616 | 29.517 | 0.40404 | 74.9966 | 0.25174 | 2.6984 | 48.3022 | 0.008033 | 0.007255 | 13.3086 | 0.24357 | 0.075139 | 1301.6647 | 1299.2513 | 30513.0883 | 4833.5317 | 35346.62 | 0.86325 | 15.5838 | 44.7834 | 280.0983 | 87.5401 | 3.3258 | 22.0476 | 42.9745 | 280.0983 | 142.7029 | 54.9464 | 87.7565 | 105.9865 | 186.2845 | 54489.7312 | 272.1073 | 85.5143 | 3.7362 | 12.8838 | 44.8602 | 3.3056 | 5.0499 | 1817.8965 | 52671.8347 | 3.9764 | 441.9086 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 243.663 | 2.2692 | 530.581 | 242.742 | 9.4021 | 2188.24 | 89.5327 | 59.3664 | 87.5591 | 87.8049 | 80.1343 | 79.97 | 55.641 | 87.0349 | 46.4707 | 47.2473 | 64.0875 | 80.3785 | 93.1712 | 80.0419 | 95.3631 | 94.7252 | 146.8879 | 47.0426 | 95.24 | 53.3055 | 147.1952 | 50.7158 | 75.5957 | 50.9785 | 147.4611 | 51.1614 | 142.8648 | 49.1023 | 10.8722 | 69.8637 | 39.5045 | 79.6104 | 1.1681 | 29.5196 | 1.0617 | 0.29841 | 0.3881 | 75.6276 | 56.2943 | 21.1334 | 58.4987 | 1.1681 | 29.5196 | 0.3881 | 80.1312 | 0.17807 | 2.5135 | 49.1023 | 0.00822 | 0.007478 | 13.3237 | 0.24365 | 0.075054 | 1304.6116 | 1303.6699 | 30334.669 | 4620.9021 | 34955.5712 | 0.86781 | 13.3938 | 45.9725 | 300.7374 | 92.5778 | 3.0452 | 19.8968 | 44.1907 | 300.7374 | 146.8879 | 54.0932 | 92.7947 | 108.2002 | 185.8029 | 50622.8082 | 292.1323 | 90.5102 | 3.4753 | 9.5603 | 46.0806 | 2.9511 | 4.7729 | 1810.3424 | 48812.4658 | 3.7681 | 447.8639 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 243.637 | 2.2665 | 531.751 | 242.537 | 9.3832 | 2186.98 | 89.485 | 59.3864 | 87.508 | 87.7572 | 80.0389 | 79.9219 | 55.7343 | 87.0505 | 46.5262 | 47.2602 | 64.562 | 80.3264 | 93.0632 | 80.0169 | 95.3353 | 94.754 | 146.9208 | 47.0662 | 95.1923 | 51.571 | 147.3319 | 50.7215 | 75.6198 | 50.99 | 147.5523 | 51.1614 | 142.9869 | 49.099 | 10.7884 | 69.8631 | 39.4965 | 79.6286 | 1.162 | 29.5196 | 1.0617 | 0.29208 | 0.3839 | 75.538 | 56.2923 | 21.0457 | 58.5213 | 1.162 | 29.5196 | 0.3839 | 80.076 | 0.17449 | 2.5225 | 49.099 | 0.008221 | 0.007477 | 13.3239 | 0.24365 | 0.075053 | 1301.1679 | 1300.2504 | 30130.0235 | 4625.3642 | 34755.3877 | 0.86692 | 13.3583 | 46.0281 | 300.48 | 92.5166 | 3.0316 | 20.3205 | 44.2415 | 300.48 | 146.9208 | 54.1873 | 92.7335 | 108.1802 | 185.7976 | 50242.287 | 291.9046 | 90.4549 | 3.4044 | 9.6166 | 46.1177 | 2.9469 | 4.7595 | 1814.3344 | 48427.9525 | 3.7467 | 449.2545 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 243.928 | 2.2687 | 531.436 | 242.912 | 9.4277 | 2194.51 | 89.5793 | 59.2548 | 87.6762 | 87.9254 | 80.1443 | 79.9968 | 55.0744 | 87.214 | 46.5217 | 47.2946 | 64.8348 | 80.4475 | 93.3458 | 80.1143 | 95.4874 | 94.9361 | 147.0188 | 47.1042 | 95.3143 | 51.5312 | 147.3622 | 50.7668 | 75.5957 | 51.034 | 147.6283 | 51.2503 | 143.0022 | 49.1472 | 10.6223 | 69.8638 | 39.5313 | 79.8214 | 1.1601 | 29.5192 | 1.0618 | 0.29871 | 0.39618 | 75.5603 | 56.258 | 21.1023 | 58.526 | 1.1601 | 29.5192 | 0.39618 | 80.1757 | 0.19201 | 2.5196 | 49.1472 | 0.008235 | 0.00749 | 13.325 | 0.24366 | 0.075047 | 1300.0428 | 1299.226 | 30185.3435 | 4623.4709 | 34808.8144 | 0.86718 | 13.2143 | 46.0405 | 300.9948 | 92.639 | 3.0597 | 20.5869 | 44.2479 | 300.9948 | 147.0188 | 54.1629 | 92.8559 | 108.2199 | 185.7609 | 49419.603 | 290.523 | 90.1184 | 2.9044 | 8.9259 | 46.1486 | 2.4423 | 4.7136 | 1813.2596 | 47606.3433 | 3.7425 | 448.1771 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 243.97 | 2.2659 | 531.615 | 242.973 | 9.4222 | 2192.91 | 89.6697 | 59.2478 | 87.6628 | 87.9187 | 80.3031 | 80.1083 | 55.4613 | 87.1917 | 46.4768 | 47.2321 | 64.7095 | 80.5469 | 93.4304 | 80.2716 | 95.5717 | 94.8574 | 146.9365 | 47.0523 | 95.3753 | 53.3503 | 147.2711 | 50.7687 | 75.6013 | 50.9993 | 147.4611 | 51.3392 | 142.9564 | 49.1472 | 10.7152 | 69.8633 | 39.5126 | 79.8032 | 1.1601 | 29.5198 | 1.0617 | 0.29779 | 0.3897 | 75.5223 | 56.2765 | 21.0458 | 58.5211 | 1.1601 | 29.5198 | 0.3897 | 80.3075 | 0.18102 | 2.5215 | 49.1472 | 0.008236 | 0.00749 | 13.3243 | 0.24366 | 0.075051 | 1300.0735 | 1299.196 | 30105.6373 | 4627.1035 | 34732.7408 | 0.86678 | 13.2444 | 46.0034 | 301.3128 | 92.7145 | 3.0448 | 20.4806 | 44.2288 | 301.3128 | 146.9365 | 54.0051 | 92.9314 | 108.258 | 185.7661 | 49830.8487 | 291.6617 | 90.3958 | 3.204 | 9.3807 | 46.0806 | 2.733 | 4.7958 | 1813.8704 | 48016.9783 | 3.7363 | 449.1693 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 243.918 | 2.2621 | 531.587 | 242.805 | 9.4352 | 2194.39 | 89.7563 | 59.2473 | 87.7728 | 88.0522 | 80.3026 | 80.243 | 55.6024 | 87.2799 | 46.492 | 47.2614 | 64.4914 | 80.5783 | 93.488 | 80.303 | 95.5826 | 95.0513 | 147.0115 | 47.0497 | 95.4193 | 52.8374 | 147.3774 | 50.78 | 75.6124 | 51.0039 | 147.5675 | 51.2503 | 142.9106 | 49.1604 | 10.5682 | 69.8638 | 39.5179 | 79.8396 | 1.1578 | 29.5192 | 1.0617 | 0.29718 | 0.38657 | 75.5177 | 56.3176 | 21.0001 | 58.5389 | 1.1578 | 29.5192 | 0.38657 | 80.3567 | 0.15041 | 2.5195 | 49.1604 | 0.008239 | 0.007494 | 13.3249 | 0.24366 | 0.075047 | 1298.7527 | 1297.9358 | 30010.3077 | 4620.815 | 34631.1227 | 0.86657 | 13.2007 | 46.0466 | 301.6914 | 92.8043 | 3.0481 | 20.2816 | 44.2098 | 301.6914 | 147.0115 | 53.9903 | 93.0212 | 108.2945 | 185.7578 | 49119.007 | 293.104 | 90.746 | 3.466 | 9.4785 | 46.1239 | 2.9731 | 4.7521 | 1813.7748 | 47305.2321 | 3.7234 | 450.0297 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 240.446 | 2.2478 | 520.665 | 239.123 | 11.0286 | 2573.15 | 105.7802 | 72.2254 | 103.6831 | 103.9107 | 95.1564 | 95.0165 | 68.3469 | 103.1507 | 53.2208 | 53.8961 | 77.3894 | 95.2591 | 108.924 | 95.1371 | 111.0455 | 110.6201 | 169.9813 | 53.3683 | 110.7651 | 64.665 | 163.263 | 54.8902 | 84.4416 | 55.6518 | 163.7176 | 55.34 | 158.9694 | 54.5986 | 9.6686 | 69.8604 | 41.0521 | 94.483 | 1.1433 | 29.4674 | 1.0607 | 0.29953 | 0.38886 | 84.8037 | 63.3919 | 23.2118 | 65.8281 | 1.1433 | 29.4674 | 0.38886 | 95.1423 | 0.099457 | 1.1916 | 54.5986 | 0.009615 | 0.009201 | 13.5501 | 0.24427 | 0.0738 | 1279.6866 | 1300.4909 | 32716.0069 | 2529.4654 | 35245.4723 | 0.92823 | 19.9676 | 52.2579 | 371.8159 | 108.1381 | 2.3579 | 26.7638 | 50.6256 | 371.8159 | 169.9813 | 61.6304 | 108.3509 | 115.327 | 187.9919 | 42154.1603 | 360.5425 | 105.8307 | 2.68 | 15.9181 | 52.4288 | 2.1476 | 4.2274 | 1776.509 | 40377.6513 | 3.3389 | 435.694 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 240.46 | 2.2457 | 520.205 | 238.95 | 11.0255 | 2574.65 | 105.7597 | 72.1869 | 103.6823 | 103.9 | 95.1124 | 94.9097 | 68.4959 | 103.1582 | 53.0074 | 53.9077 | 77.424 | 95.3166 | 109.3466 | 95.1846 | 111.0562 | 110.595 | 170.0446 | 53.3412 | 110.74 | 64.7975 | 163.1871 | 54.8732 | 84.4341 | 55.6587 | 163.6264 | 55.5179 | 158.8931 | 54.5903 | 9.442 | 69.8604 | 41.0521 | 94.4721 | 1.1478 | 29.4677 | 1.0607 | 0.30286 | 0.39016 | 84.8288 | 63.4025 | 23.2263 | 65.7975 | 1.1478 | 29.4677 | 0.39016 | 95.1308 | 0.16993 | 1.183 | 54.5903 | 0.009609 | 0.009199 | 13.5493 | 0.24427 | 0.073805 | 1282.2577 | 1303.0244 | 32801.2989 | 2514.9893 | 35316.2882 | 0.92879 | 19.9576 | 52.2293 | 371.7856 | 108.132 | 2.3723 | 26.8278 | 50.5963 | 371.7856 | 170.0446 | 61.6998 | 108.3448 | 115.3176 | 187.9871 | 41168.7549 | 360.6184 | 105.8464 | 2.6882 | 16.1013 | 52.3945 | 2.1642 | 4.232 | 1774.9395 | 39393.8154 | 3.3445 | 435.6939 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 240.3 | 2.2462 | 521.232 | 238.913 | 11.0369 | 2575.72 | 105.7484 | 72.1443 | 103.648 | 103.9051 | 95.1176 | 94.9778 | 68.4321 | 103.1762 | 53.0512 | 53.8742 | 77.3043 | 95.388 | 109.1456 | 95.0531 | 111.0642 | 110.6552 | 170.0133 | 53.3429 | 110.7839 | 64.5673 | 163.2934 | 54.8827 | 84.4434 | 55.6102 | 163.7785 | 55.2511 | 158.9542 | 54.5903 | 9.7052 | 69.8602 | 41.0575 | 94.4612 | 1.1336 | 29.4679 | 1.0607 | 0.29865 | 0.3823 | 84.8797 | 63.4111 | 23.2685 | 65.8435 | 1.1336 | 29.4679 | 0.3823 | 95.1341 | 0.17862 | 1.1924 | 54.5903 | 0.009613 | 0.009198 | 13.55 | 0.24427 | 0.073801 | 1274.2264 | 1294.9292 | 32655.7435 | 2519.5515 | 35175.295 | 0.92837 | 19.875 | 52.2693 | 371.8613 | 108.1473 | 2.3989 | 26.6846 | 50.6197 | 371.8613 | 170.0133 | 61.6532 | 108.3601 | 115.3124 | 187.9682 | 42308.527 | 360.7551 | 105.8747 | 2.6985 | 15.9805 | 52.4516 | 2.2267 | 4.2422 | 1778.4436 | 40530.0834 | 3.3289 | 434.7005 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 240.447 | 2.242 | 519.756 | 238.789 | 11.0181 | 2574.04 | 105.799 | 72.1801 | 103.6921 | 103.8967 | 95.2053 | 95.0952 | 68.4329 | 103.1474 | 53.0134 | 53.847 | 77.3691 | 95.3189 | 108.875 | 95.0306 | 111.0715 | 110.5289 | 169.9813 | 53.3507 | 110.8107 | 64.7481 | 163.2326 | 54.8657 | 84.4379 | 55.6217 | 163.7176 | 55.2511 | 158.9084 | 54.5869 | 9.6727 | 69.8604 | 41.0521 | 94.4758 | 1.1463 | 29.4683 | 1.0607 | 0.30015 | 0.39023 | 84.8341 | 63.4238 | 23.2103 | 65.8116 | 1.1463 | 29.4683 | 0.39023 | 95.1625 | 0.12681 | 1.1787 | 54.5869 | 0.009606 | 0.009197 | 13.5493 | 0.24427 | 0.073805 | 1281.3997 | 1302.1533 | 32756.4133 | 2503.8227 | 35260.2361 | 0.92899 | 19.9336 | 52.2464 | 372.1036 | 108.1963 | 2.3973 | 26.767 | 50.6021 | 372.1036 | 169.9813 | 61.5722 | 108.409 | 115.3356 | 187.9821 | 42161.4053 | 360.7399 | 105.8716 | 2.7241 | 16.0041 | 52.4288 | 2.1795 | 4.2996 | 1773.4075 | 40387.9978 | 3.3403 | 436.0945 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 240.431 | 2.2422 | 518.269 | 238.845 | 11.0312 | 2576.54 | 105.7688 | 72.1622 | 103.6782 | 103.9189 | 95.125 | 94.899 | 68.5173 | 103.1952 | 53.0363 | 53.8945 | 77.408 | 95.4071 | 109.148 | 95.0323 | 111.0472 | 110.7391 | 170.0929 | 53.3455 | 110.7375 | 64.8053 | 163.263 | 54.8713 | 84.4397 | 55.6333 | 163.6872 | 55.1622 | 158.9236 | 54.5869 | 9.5606 | 69.8604 | 41.0467 | 94.4758 | 1.1326 | 29.469 | 1.0606 | 0.29386 | 0.38779 | 84.8688 | 63.427 | 23.2418 | 65.7729 | 1.1326 | 29.469 | 0.38779 | 95.1159 | 0.21519 | 1.1844 | 54.5869 | 0.009608 | 0.009197 | 13.5477 | 0.24427 | 0.073814 | 1273.7753 | 1294.2497 | 32606.0236 | 2501.051 | 35107.0746 | 0.92876 | 19.9043 | 52.2579 | 372.043 | 108.184 | 2.4153 | 26.8 | 50.608 | 372.043 | 170.0929 | 61.696 | 108.3968 | 115.3217 | 187.9751 | 41676.4712 | 360.6032 | 105.8433 | 2.6481 | 16.0999 | 52.4174 | 2.165 | 4.2651 | 1768.3338 | 39908.1373 | 3.3247 | 435.391 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 239.305 | 2.2359 | 515.758 | 237.232 | 13.3501 | 3115.06 | 122.6976 | 74.4461 | 120.6922 | 120.8872 | 112.256 | 111.8691 | 68.7802 | 120.129 | 57.307 | 57.9192 | 81.6285 | 112.1928 | 125.7841 | 112.3089 | 127.6832 | 127.2547 | 189.706 | 57.2411 | 127.1138 | 66.8863 | 174.0002 | 56.4131 | 85.7063 | 58.8776 | 174.4692 | 56.9404 | 169.9297 | 56.7864 | 9.648 | 69.8594 | 42.4763 | 111.1566 | 1.1287 | 29.46 | 1.0605 | 0.297 | 0.38947 | 86.1269 | 65.9176 | 22.0093 | 68.1894 | 1.1287 | 29.46 | 0.38947 | 112.1567 | 0.19754 | 0.52672 | 56.7864 | 0.010171 | 0.009977 | 13.6206 | 0.24452 | 0.073418 | 1268.1342 | 1295.4531 | 30742.4888 | 1178.1342 | 31920.6229 | 0.96309 | 18.243 | 56.2031 | 459.3693 | 124.4365 | 1.7388 | 26.899 | 54.7296 | 459.3693 | 189.706 | 65.0748 | 124.6312 | 123.4911 | 187.8107 | 37233.3916 | 446.0932 | 122.1294 | 2.0003 | 12.409 | 56.3712 | 1.4372 | 3.5493 | 1759.7663 | 35473.6253 | 2.5767 | 476.7329 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 239.578 | 2.2361 | 516.997 | 237.505 | 13.3415 | 3116.17 | 122.7872 | 74.5275 | 120.7528 | 120.9606 | 112.2037 | 111.8265 | 68.8049 | 120.1683 | 57.2832 | 57.9338 | 81.8203 | 112.3399 | 125.7879 | 112.0719 | 127.6679 | 127.3252 | 189.8496 | 57.2347 | 127.0985 | 66.8938 | 174.0609 | 56.4584 | 85.6766 | 58.9076 | 174.5452 | 56.8515 | 170.0061 | 56.803 | 9.6672 | 69.8596 | 42.5112 | 111.1675 | 1.1376 | 29.4569 | 1.0606 | 0.29303 | 0.40229 | 86.0152 | 65.9057 | 21.9095 | 68.173 | 1.1376 | 29.4569 | 0.40229 | 112.1105 | 0.21866 | 0.55541 | 56.803 | 0.010189 | 0.009984 | 13.6219 | 0.24452 | 0.073411 | 1273.0608 | 1300.6174 | 30724.8157 | 1248.5446 | 31973.3602 | 0.96095 | 18.3026 | 56.2249 | 459.6267 | 124.4807 | 1.6935 | 27.0628 | 54.7575 | 459.6267 | 189.8496 | 65.1742 | 124.6753 | 123.5367 | 187.8283 | 37291.3411 | 446.3816 | 122.1801 | 2.0118 | 12.4065 | 56.3984 | 1.4273 | 3.52 | 1763.9938 | 35527.3473 | 2.5793 | 477.7956 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 239.646 | 2.2343 | 516.9 | 237.477 | 13.3379 | 3114.77 | 122.7558 | 74.5317 | 120.7182 | 120.9389 | 112.2304 | 112.1837 | 68.6666 | 120.1419 | 57.2825 | 57.9505 | 81.8163 | 112.0756 | 125.605 | 112.0127 | 127.6354 | 127.3182 | 189.9176 | 57.2655 | 127.1361 | 66.7344 | 174.0913 | 56.4773 | 85.6822 | 58.8961 | 174.5756 | 56.9404 | 170.0061 | 56.803 | 9.659 | 69.8596 | 42.5272 | 111.1893 | 1.1273 | 29.4568 | 1.0606 | 0.29798 | 0.39504 | 86.0345 | 65.8755 | 21.959 | 68.1928 | 1.1273 | 29.4568 | 0.39504 | 112.1256 | 0.099346 | 0.57428 | 56.803 | 0.010196 | 0.009984 | 13.6225 | 0.24453 | 0.073408 | 1267.2254 | 1294.7051 | 30654.5072 | 1285.458 | 31939.9652 | 0.95975 | 18.2959 | 56.2358 | 459.4904 | 124.4573 | 1.7015 | 27.0588 | 54.7575 | 459.4904 | 189.9176 | 65.2657 | 124.652 | 123.5207 | 187.8272 | 37268.2162 | 446.2754 | 122.1614 | 2.0195 | 12.2573 | 56.4093 | 1.4432 | 3.5184 | 1763.6628 | 35504.5534 | 2.5776 | 476.1027 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 239.494 | 2.2387 | 515.982 | 237.489 | 13.3302 | 3111.39 | 122.7832 | 74.5472 | 120.7071 | 120.9599 | 112.1964 | 111.8744 | 68.765 | 120.1534 | 57.295 | 57.9212 | 81.7747 | 112.2858 | 125.6037 | 112.1155 | 127.6405 | 127.2406 | 189.9394 | 57.2431 | 127.1284 | 66.8261 | 174.0609 | 56.4716 | 85.6822 | 58.9007 | 174.5452 | 57.0293 | 169.9603 | 56.7997 | 9.7313 | 69.8594 | 42.5621 | 111.2184 | 1.142 | 29.4553 | 1.0606 | 0.29639 | 0.37642 | 86.0415 | 65.9188 | 21.9228 | 68.1979 | 1.142 | 29.4553 | 0.37642 | 112.118 | 0.17671 | 0.57194 | 56.7997 | 0.010195 | 0.009983 | 13.6226 | 0.24453 | 0.073408 | 1275.5192 | 1303.1899 | 30804.1167 | 1288.4715 | 32092.5881 | 0.95985 | 18.3223 | 56.2249 | 459.5207 | 124.4625 | 1.6792 | 27.0339 | 54.7407 | 459.5207 | 189.9394 | 65.2822 | 124.6572 | 123.5347 | 187.8337 | 37542.8763 | 446.3057 | 122.1667 | 2.0133 | 12.3665 | 56.3984 | 1.4597 | 3.5026 | 1760.5306 | 35782.3457 | 2.593 | 476.9397 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170119a.txt | 239.319 | 2.2362 | 516.601 | 237.188 | 13.3403 | 3114.09 | 122.6603 | 74.4849 | 120.6387 | 120.853 | 112.2637 | 112.0842 | 68.5964 | 120.0826 | 57.3474 | 57.9491 | 81.7277 | 112.1264 | 125.5206 | 112.0927 | 127.5959 | 127.2152 | 189.8707 | 57.285 | 127.1157 | 66.9469 | 174.0913 | 56.4867 | 85.595 | 58.8637 | 174.5908 | 56.9404 | 169.9908 | 56.8163 | 9.6444 | 69.8593 | 42.5809 | 111.1384 | 1.1326 | 29.4549 | 1.0605 | 0.30021 | 0.39191 | 86.0127 | 65.8967 | 21.9161 | 68.2162 | 1.1326 | 29.4549 | 0.39191 | 112.1418 | 0.083324 | 0.57044 | 56.8163 | 0.010201 | 0.00999 | 13.6239 | 0.24453 | 0.0734 | 1270.1728 | 1297.8559 | 30665.8499 | 1280.3832 | 31946.233 | 0.95992 | 18.2491 | 56.2358 | 459.2633 | 124.4183 | 1.758 | 26.9758 | 54.7519 | 459.2633 | 189.8707 | 65.2577 | 124.613 | 123.472 | 187.8146 | 37232.5283 | 445.9262 | 122.1 | 2.0174 | 12.1816 | 56.4148 | 1.4613 | 3.5653 | 1762.6426 | 35469.8857 | 2.5788 | 477.1164 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170120a.txt | 241.809 | 2.2521 | 523.249 | 240.561 | 9.8925 | 2306.9 | 95.1782 | 63.6506 | 93.1858 | 93.4198 | 85.177 | 85.0965 | 60.0007 | 92.6777 | 48.7566 | 49.5063 | 68.9187 | 85.5087 | 98.7828 | 85.2396 | 100.8717 | 100.3127 | 154.5126 | 48.9661 | 100.643 | 53.7389 | 152.6321 | 55.5356 | 74.9986 | 56.327 | 152.9053 | 56.2291 | 148.2687 | 52.1551 | 10.3567 | 69.864 | 46.3653 | 84.7001 | 1.1426 | 29.3697 | 1.0618 | 0.2948 | 0.37917 | 74.9215 | 58.2294 | 18.4922 | 60.3024 | 1.1426 | 29.3697 | 0.37917 | 85.2555 | 0.1787 | 4.2806 | 52.1551 | 0.00988 | 0.00843 | 13.4456 | 0.24439 | 0.074374 | 1284.297 | 1295.112 | 26328.0522 | 8887.5958 | 35215.648 | 0.74762 | 15.496 | 48.1546 | 324.1021 | 97.9748 | 2.7966 | 22.5106 | 46.4081 | 324.1021 | 154.5126 | 56.3212 | 98.1914 | 110.61 | 186.5113 | 47165.3413 | 314.1311 | 95.7089 | 3.0312 | 11.738 | 48.2627 | 2.523 | 4.555 | 1785.3256 | 45380.0157 | 3.6468 | 437.634 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170120a.txt | 241.851 | 2.2544 | 523.985 | 240.55 | 9.8835 | 2306.86 | 95.2056 | 63.6514 | 93.1899 | 93.4472 | 85.0939 | 85.0302 | 60.0561 | 92.6774 | 48.7598 | 49.5307 | 68.9967 | 85.5488 | 98.6864 | 85.1719 | 100.8219 | 100.3454 | 154.5031 | 48.9834 | 100.5965 | 52.8167 | 152.6625 | 55.5526 | 74.9986 | 56.3316 | 152.8748 | 56.2291 | 148.2687 | 52.1401 | 10.4231 | 69.8637 | 46.3841 | 84.711 | 1.1385 | 29.3697 | 1.0618 | 0.29068 | 0.37566 | 74.8972 | 58.2298 | 18.4674 | 60.2833 | 1.1385 | 29.3697 | 0.37566 | 85.2112 | 0.23241 | 4.3125 | 52.1401 | 0.009886 | 0.008426 | 13.4448 | 0.24439 | 0.074378 | 1282.0037 | 1292.7237 | 26248.0422 | 8938.2947 | 35186.3368 | 0.74597 | 15.4848 | 48.1667 | 324.087 | 97.9714 | 2.7658 | 22.5886 | 46.4081 | 324.087 | 154.5031 | 56.3152 | 98.188 | 110.6218 | 186.5093 | 47458.9568 | 314.6625 | 95.831 | 3.1536 | 11.8054 | 48.2507 | 2.6411 | 4.5242 | 1787.8368 | 45671.12 | 3.6429 | 437.2164 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170120a.txt | 241.822 | 2.2524 | 523.993 | 240.637 | 9.9019 | 2306.17 | 95.179 | 63.6376 | 93.2033 | 93.4506 | 85.1509 | 85.0503 | 60.0457 | 92.6874 | 48.7951 | 49.5201 | 69.109 | 85.5555 | 98.5771 | 85.2561 | 100.8252 | 100.3289 | 154.6008 | 48.994 | 100.5965 | 53.9495 | 152.7081 | 55.545 | 74.9986 | 56.327 | 152.9053 | 56.4069 | 148.2839 | 52.1401 | 10.4451 | 69.864 | 46.3922 | 84.7219 | 1.1443 | 29.3701 | 1.0617 | 0.29181 | 0.38245 | 74.9396 | 58.2337 | 18.506 | 60.3336 | 1.1443 | 29.3701 | 0.38245 | 85.2532 | 0.21834 | 4.3049 | 52.1401 | 0.009883 | 0.008426 | 13.4462 | 0.24439 | 0.07437 | 1285.2161 | 1296.0978 | 26367.7966 | 8943.7476 | 35311.5442 | 0.74672 | 15.4529 | 48.1847 | 324.1173 | 97.9782 | 2.7992 | 22.6947 | 46.4143 | 324.1173 | 154.6008 | 56.4061 | 98.1948 | 110.6103 | 186.5022 | 47561.7981 | 314.9054 | 95.8868 | 3.1994 | 11.7829 | 48.2627 | 2.6835 | 4.5277 | 1787.8641 | 45773.934 | 3.6568 | 436.7578 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170120a.txt | 241.606 | 2.2495 | 521.475 | 240.374 | 9.9034 | 2306.1 | 95.2199 | 63.6491 | 93.2476 | 93.4782 | 85.1788 | 85.0547 | 59.8693 | 92.7186 | 48.7894 | 49.5673 | 69.0081 | 85.5332 | 98.9029 | 85.3146 | 100.8825 | 100.34 | 154.6691 | 49.0024 | 100.634 | 54.1019 | 152.7536 | 55.5318 | 74.993 | 56.3293 | 152.9357 | 56.1402 | 148.4366 | 52.1418 | 10.4478 | 69.8637 | 46.4056 | 84.7292 | 1.1487 | 29.3699 | 1.0618 | 0.30063 | 0.3752 | 74.8918 | 58.196 | 18.4958 | 60.2861 | 1.1487 | 29.3699 | 0.3752 | 85.2703 | 0.20486 | 4.2901 | 52.1418 | 0.009878 | 0.008426 | 13.4451 | 0.24439 | 0.074376 | 1287.7659 | 1298.5642 | 26404.6024 | 8928.8354 | 35333.4378 | 0.7473 | 15.4464 | 48.2027 | 324.0416 | 97.9612 | 2.7413 | 22.5321 | 46.476 | 324.0416 | 154.6691 | 56.4913 | 98.1778 | 110.628 | 186.5018 | 47562.9469 | 314.1614 | 95.7159 | 2.9973 | 11.5946 | 48.2747 | 2.4683 | 4.483 | 1779.2727 | 45783.6742 | 3.6624 | 437.3532 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170120a.txt | 241.21 | 2.2459 | 521.044 | 239.994 | 9.9048 | 2302.92 | 95.2565 | 63.6076 | 93.2775 | 93.5148 | 85.1386 | 85.048 | 59.8288 | 92.7131 | 48.8154 | 49.5616 | 68.7677 | 85.6084 | 98.9372 | 85.2013 | 100.9035 | 100.3742 | 154.6122 | 49.0002 | 100.6583 | 53.0059 | 152.7688 | 55.5507 | 75.0004 | 56.3062 | 152.9813 | 56.4069 | 148.3755 | 52.1285 | 10.4291 | 69.8635 | 46.4029 | 84.7292 | 1.148 | 29.3697 | 1.0617 | 0.29028 | 0.37711 | 74.9297 | 58.19 | 18.5396 | 60.2706 | 1.148 | 29.3697 | 0.37711 | 85.2491 | 0.2477 | 4.3222 | 52.1285 | 0.009885 | 0.008422 | 13.4445 | 0.24439 | 0.07438 | 1287.4094 | 1298.1434 | 26461.2206 | 8994.2557 | 35455.4763 | 0.74632 | 15.3988 | 48.2087 | 324.2536 | 98.0088 | 2.7523 | 22.3164 | 46.4513 | 324.2536 | 154.6122 | 56.3869 | 98.2253 | 110.6439 | 186.4897 | 47460.048 | 314.7687 | 95.8554 | 3.1423 | 11.536 | 48.2928 | 2.5779 | 4.494 | 1777.8021 | 45682.2458 | 3.6797 | 435.7271 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170120a.txt | 242.587 | 2.2065 | 516.739 | 241.092 | 11.2953 | 2650.69 | 108.4207 | 78.9032 | 106.2914 | 106.5096 | 96.8087 | 96.816 | 76.2393 | 105.7608 | 55.8692 | 57.0753 | 83.4044 | 97.0723 | 111.52 | 97.0033 | 113.4665 | 113.1491 | 175.0775 | 56.5806 | 113.2361 | 68.0742 | 170.0516 | 62.4879 | 86.997 | 62.8479 | 170.6369 | 63.5195 | 165.6097 | 60.3604 | 9.8371 | 69.8604 | 48.6263 | 96.3203 | 1.1288 | 29.4045 | 1.0605 | 0.29285 | 0.37741 | 87.5514 | 68.837 | 20.5144 | 70.6542 | 1.1288 | 29.4045 | 0.37741 | 96.9251 | 0.13323 | 3.0275 | 60.3604 | 0.012699 | 0.011387 | 13.7209 | 0.24564 | 0.072881 | 1263.4875 | 1300.2161 | 28872.927 | 7915.2355 | 36788.1626 | 0.78484 | 24.1291 | 54.7741 | 384.5961 | 110.6901 | 2.2694 | 30.2679 | 53.1364 | 384.5961 | 175.0775 | 64.1763 | 110.9012 | 116.5455 | 189.2865 | 42933.5886 | 372.9918 | 108.3757 | 2.6148 | 21.2518 | 54.9875 | 2.0842 | 4.1805 | 1763.1135 | 41170.4751 | 3.404 | 412.1394 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170120a.txt | 242.802 | 2.2151 | 517.505 | 241.327 | 11.2822 | 2649.81 | 108.3823 | 78.9721 | 106.2532 | 106.4746 | 96.6938 | 96.6814 | 76.2956 | 105.7397 | 55.9342 | 57.0875 | 83.3058 | 97.0012 | 111.4141 | 96.9982 | 113.4032 | 113.0568 | 175.082 | 56.579 | 113.2249 | 67.5659 | 170.2034 | 62.5483 | 86.9618 | 62.9474 | 170.8194 | 63.7862 | 165.8082 | 60.362 | 9.833 | 69.8602 | 48.7095 | 96.2184 | 1.124 | 29.4027 | 1.0604 | 0.29557 | 0.3855 | 87.5027 | 68.8667 | 20.436 | 70.7174 | 1.124 | 29.4027 | 0.3855 | 96.8437 | 0.18025 | 3.0862 | 60.362 | 0.012728 | 0.011389 | 13.7238 | 0.24565 | 0.072866 | 1260.645 | 1297.5627 | 28704.8684 | 8059.3498 | 36764.2182 | 0.78078 | 24.1426 | 54.8295 | 384.4144 | 110.6543 | 2.272 | 30.0955 | 53.2103 | 384.4144 | 175.082 | 64.2166 | 110.8654 | 116.5277 | 189.2944 | 42930.7707 | 372.6881 | 108.3144 | 2.5747 | 21.2417 | 55.0539 | 2.0612 | 4.1797 | 1765.7271 | 41165.0436 | 3.4019 | 411.48 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170120a.txt | 242.82 | 2.2132 | 518.162 | 241.34 | 11.2664 | 2649.03 | 108.2899 | 78.9173 | 106.1216 | 106.3528 | 96.8718 | 96.6675 | 76.2386 | 105.6161 | 55.9772 | 56.8961 | 83.3368 | 97.1183 | 111.0955 | 96.7765 | 113.3618 | 112.9995 | 175.0711 | 56.7199 | 113.1674 | 67.9459 | 169.9756 | 62.603 | 86.8821 | 63.0399 | 170.6217 | 63.9641 | 165.5639 | 60.3936 | 9.7597 | 69.8602 | 48.7658 | 96.1602 | 1.1245 | 29.4014 | 1.0604 | 0.29984 | 0.38863 | 87.4706 | 68.902 | 20.3685 | 70.7633 | 1.1245 | 29.4014 | 0.38863 | 96.8585 | 0.19224 | 3.1094 | 60.3936 | 0.012753 | 0.011402 | 13.7259 | 0.24566 | 0.072855 | 1260.8035 | 1297.9292 | 28617.9304 | 8132.6813 | 36750.6117 | 0.77871 | 24.1709 | 54.7464 | 384.1266 | 110.5975 | 2.3076 | 30.2175 | 53.1194 | 384.1266 | 175.0711 | 64.2624 | 110.8087 | 116.4847 | 189.2955 | 42636.7752 | 372.6578 | 108.3083 | 2.6921 | 21.2567 | 54.9819 | 2.1867 | 4.2447 | 1767.9687 | 40868.8065 | 3.4008 | 411.6841 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170120a.txt | 242.976 | 2.2115 | 516.688 | 241.359 | 11.2659 | 2649.39 | 108.3157 | 78.9612 | 106.1868 | 106.4148 | 96.7822 | 96.6805 | 76.3481 | 105.7117 | 56.0932 | 56.956 | 83.344 | 97.0392 | 111.3338 | 96.757 | 113.3525 | 113.0097 | 175.0214 | 56.5385 | 113.1971 | 67.2776 | 170.2186 | 62.6313 | 86.895 | 63.1092 | 170.865 | 63.7862 | 165.8082 | 60.3919 | 9.7643 | 69.8608 | 48.7739 | 96.1275 | 1.1258 | 29.4014 | 1.0604 | 0.29722 | 0.39122 | 87.4811 | 68.9009 | 20.3802 | 70.7643 | 1.1258 | 29.4014 | 0.39122 | 96.8147 | 0.15579 | 3.1394 | 60.3919 | 0.012766 | 0.011402 | 13.726 | 0.24567 | 0.072855 | 1261.577 | 1298.7272 | 28654.6698 | 8219.7019 | 36874.3716 | 0.77709 | 24.1261 | 54.835 | 383.9449 | 110.5616 | 2.2459 | 30.1337 | 53.2103 | 383.9449 | 175.0214 | 64.2486 | 110.7728 | 116.4967 | 189.2904 | 42646.7435 | 372.764 | 108.3297 | 2.618 | 21.2776 | 55.0705 | 2.143 | 4.1469 | 1762.9395 | 40883.8041 | 3.4135 | 410.5541 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170120a.txt | 242.901 | 2.214 | 517.453 | 241.439 | 11.2682 | 2649.77 | 108.3583 | 78.9749 | 106.1869 | 106.4345 | 96.7393 | 96.7202 | 76.2849 | 105.6607 | 55.9862 | 56.9295 | 83.3789 | 97.0804 | 111.3189 | 96.6919 | 113.3669 | 113.0209 | 174.9874 | 56.5889 | 113.2083 | 67.9822 | 170.0819 | 62.6219 | 86.8746 | 63.1115 | 170.6978 | 63.9641 | 165.6097 | 60.4102 | 9.9021 | 69.8606 | 48.79 | 96.1711 | 1.1223 | 29.4016 | 1.0604 | 0.29685 | 0.37741 | 87.4503 | 68.9132 | 20.3372 | 70.814 | 1.1223 | 29.4016 | 0.37741 | 96.808 | 0.18268 | 3.1117 | 60.4102 | 0.012762 | 0.011409 | 13.7267 | 0.24567 | 0.07285 | 1259.5613 | 1296.7255 | 28546.7952 | 8135.2244 | 36682.0195 | 0.77822 | 24.1897 | 54.7852 | 384.1721 | 110.6065 | 2.2481 | 30.2425 | 53.1364 | 384.1721 | 174.9874 | 64.1697 | 110.8176 | 116.5165 | 189.3035 | 43244.6273 | 372.7185 | 108.3205 | 2.6598 | 21.2752 | 55.0096 | 2.1337 | 4.172 | 1765.5496 | 41479.0777 | 3.3944 | 412.0475 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170120a.txt | 241.48 | 2.2136 | 516.698 | 239.94 | 11.0467 | 2586.91 | 106.3497 | 78.3582 | 104.2307 | 104.4487 | 94.9171 | 94.9431 | 75.8416 | 103.7671 | 55.412 | 56.197 | 82.4043 | 95.3304 | 109.4441 | 95.0774 | 111.7498 | 111.3318 | 172.575 | 57.5885 | 111.4925 | 67.9532 | 169.0644 | 64.4977 | 84.8718 | 65.2944 | 169.6789 | 65.5644 | 164.5717 | 61.0592 | 9.7364 | 69.86 | 50.3536 | 94.2065 | 1.1274 | 29.4005 | 1.0605 | 0.30122 | 0.3868 | 85.2344 | 68.9494 | 18.085 | 70.9461 | 1.1274 | 29.4005 | 0.3868 | 95.067 | 0.18914 | 4.3385 | 61.0592 | 0.013646 | 0.01168 | 13.7333 | 0.24606 | 0.072815 | 1262.0947 | 1299.9585 | 25606.0557 | 11842.9701 | 37449.0258 | 0.68376 | 23.9453 | 54.4129 | 375.1321 | 108.8067 | 2.4569 | 29.6553 | 52.749 | 375.1321 | 172.575 | 63.556 | 109.019 | 115.5882 | 189.2099 | 43008.518 | 364.0344 | 106.5512 | 2.7841 | 21.2037 | 54.6379 | 2.3205 | 4.358 | 1762.9736 | 41245.5445 | 3.5364 | 404.42 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170120a.txt | 241.454 | 2.2199 | 516.916 | 239.994 | 11.0654 | 2588.61 | 106.3464 | 78.3718 | 104.2405 | 104.4716 | 94.7845 | 94.857 | 75.8061 | 103.8019 | 55.456 | 56.2585 | 82.5235 | 95.3989 | 109.4624 | 95.1392 | 111.7582 | 111.3662 | 172.6152 | 57.7932 | 111.4423 | 67.8828 | 169.1252 | 64.4864 | 84.8681 | 65.306 | 169.7245 | 65.6533 | 164.7396 | 61.0493 | 9.8371 | 69.8598 | 50.3644 | 94.2393 | 1.123 | 29.4002 | 1.0605 | 0.2875 | 0.36787 | 85.2174 | 68.9553 | 18.0622 | 70.9427 | 1.123 | 29.4002 | 0.36787 | 95.0449 | 0.28127 | 4.3371 | 61.0493 | 0.013641 | 0.011676 | 13.7323 | 0.24606 | 0.072821 | 1259.693 | 1297.3835 | 25525.0701 | 11812.8156 | 37337.8858 | 0.68362 | 23.9366 | 54.4352 | 375.0866 | 108.7975 | 2.4511 | 29.7117 | 52.8118 | 375.0866 | 172.6152 | 63.6053 | 109.0099 | 115.5867 | 189.2094 | 43453.9651 | 363.837 | 106.5106 | 2.7088 | 21.1515 | 54.6546 | 2.2701 | 4.3259 | 1763.7174 | 41690.2477 | 3.5238 | 404.8519 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170120a.txt | 241.504 | 2.2056 | 513.004 | 240.009 | 11.0563 | 2586.59 | 106.3669 | 78.3692 | 104.2511 | 104.4462 | 94.6592 | 94.755 | 75.7693 | 103.7828 | 55.4252 | 56.2347 | 82.6213 | 95.3098 | 109.6623 | 95.283 | 111.7524 | 111.3832 | 172.6602 | 57.5843 | 111.4658 | 67.9938 | 169.0948 | 64.4637 | 84.8551 | 65.2921 | 169.7701 | 65.6533 | 164.7091 | 61.0493 | 9.8293 | 69.8598 | 50.3536 | 94.2356 | 1.1215 | 29.4013 | 1.0605 | 0.29718 | 0.38298 | 85.2007 | 68.9479 | 18.0528 | 70.941 | 1.1215 | 29.4013 | 0.38298 | 95.0018 | 0.34265 | 4.3145 | 61.0493 | 0.013629 | 0.011676 | 13.7326 | 0.24605 | 0.07282 | 1258.8182 | 1296.51 | 25491.861 | 11738.1437 | 37230.0046 | 0.68471 | 23.9451 | 54.4241 | 375.2532 | 108.831 | 2.4641 | 29.821 | 52.8004 | 375.2532 | 172.6602 | 63.6169 | 109.0434 | 115.5961 | 189.2108 | 43414.8796 | 363.9129 | 106.5262 | 2.7434 | 21.0981 | 54.6713 | 2.2751 | 4.3848 | 1750.3696 | 41664.5099 | 3.5203 | 405.7431 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170120a.txt | 241.459 | 2.2188 | 516.015 | 239.983 | 11.0571 | 2588.95 | 106.3243 | 78.393 | 104.1757 | 104.4166 | 94.7919 | 94.8114 | 75.7387 | 103.7368 | 55.4428 | 56.2242 | 82.551 | 95.3763 | 109.4729 | 95.1333 | 111.7426 | 111.4743 | 172.6188 | 57.4096 | 111.4658 | 67.632 | 169.11 | 64.492 | 84.8551 | 65.2921 | 169.7245 | 65.5644 | 164.6786 | 61.0459 | 9.9525 | 69.8594 | 50.3429 | 94.232 | 1.1255 | 29.4005 | 1.0606 | 0.29618 | 0.3916 | 85.2139 | 68.9525 | 18.0614 | 70.9433 | 1.1255 | 29.4005 | 0.3916 | 95.0282 | 0.27993 | 4.3461 | 61.0459 | 0.013643 | 0.011675 | 13.7332 | 0.24606 | 0.072816 | 1261.0689 | 1298.8901 | 25552.6887 | 11850.5371 | 37403.2258 | 0.68317 | 23.9633 | 54.4296 | 374.9958 | 108.7793 | 2.455 | 29.762 | 52.7889 | 374.9958 | 172.6188 | 63.6271 | 108.9917 | 115.5765 | 189.216 | 43973.6695 | 363.6093 | 106.4638 | 2.727 | 21.0841 | 54.6546 | 2.2881 | 4.3626 | 1760.6432 | 42213.0263 | 3.5306 | 404.5861 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170120a.txt | 241.635 | 2.2146 | 514.908 | 240.066 | 11.0493 | 2588.39 | 106.2862 | 78.3501 | 104.177 | 104.4113 | 94.7169 | 94.6371 | 75.7216 | 103.7237 | 55.4182 | 56.1997 | 82.5979 | 95.4195 | 109.5023 | 95.0401 | 111.7556 | 111.3897 | 172.604 | 57.9476 | 111.4593 | 67.9663 | 168.9581 | 64.4599 | 84.8421 | 65.2944 | 169.542 | 65.5644 | 164.5106 | 61.0327 | 9.7066 | 69.86 | 50.3724 | 94.2866 | 1.1284 | 29.4002 | 1.0605 | 0.29981 | 0.39481 | 85.2062 | 68.9403 | 18.0658 | 70.8951 | 1.1284 | 29.4002 | 0.39481 | 94.9534 | 0.35628 | 4.3273 | 61.0327 | 0.013628 | 0.011669 | 13.7323 | 0.24605 | 0.072821 | 1262.7428 | 1300.5304 | 25590.3724 | 11806.3756 | 37396.748 | 0.68429 | 23.9762 | 54.3739 | 374.9352 | 108.7671 | 2.4809 | 29.8718 | 52.7261 | 374.9352 | 172.604 | 63.6245 | 108.9795 | 115.559 | 189.2152 | 42897.0952 | 363.5941 | 106.4607 | 2.737 | 21.1338 | 54.5879 | 2.2837 | 4.3557 | 1756.8661 | 41140.2291 | 3.5318 | 405.1933 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 239.338 | 2.2064 | 511.189 | 237.152 | 13.0834 | 3051.51 | 121.379 | 78.4802 | 119.2548 | 119.5011 | 110.1872 | 109.9614 | 73.6182 | 118.772 | 58.6648 | 59.7534 | 84.7349 | 110.1395 | 124.1517 | 110.1349 | 126.3733 | 126.1473 | 188.649 | 59.262 | 125.8748 | 66.7618 | 177.6754 | 65.1186 | 84.4564 | 67.075 | 178.3318 | 66.2756 | 173.5018 | 62.4719 | 9.9566 | 69.8593 | 51.4238 | 109.4175 | 1.1234 | 29.4115 | 1.0606 | 0.29437 | 0.38207 | 84.8461 | 69.3956 | 17.2505 | 71.4136 | 1.1234 | 29.4115 | 0.38207 | 110.1057 | 0.099079 | 3.5467 | 62.4719 | 0.013945 | 0.012286 | 13.7448 | 0.24619 | 0.072755 | 1259.3295 | 1298.1926 | 24349.4225 | 9975.4044 | 34324.8269 | 0.70938 | 20.9687 | 57.5115 | 451.7981 | 123.1272 | 1.7482 | 28.7108 | 56.0241 | 451.7981 | 188.649 | 65.3249 | 123.3241 | 122.8219 | 188.6397 | 39319.2017 | 438.9273 | 120.8618 | 2.0898 | 15.8752 | 57.743 | 1.607 | 3.6261 | 1744.1769 | 37575.0248 | 2.8237 | 440.2631 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 239.339 | 2.2083 | 510.038 | 237.37 | 13.0978 | 3054.94 | 121.2831 | 78.4674 | 119.2201 | 119.4278 | 110.1098 | 109.7964 | 73.6306 | 118.6739 | 58.6774 | 59.759 | 84.6934 | 110.2132 | 124.6949 | 110.1434 | 126.305 | 126.0632 | 188.6737 | 59.2293 | 125.7808 | 66.7777 | 177.6754 | 65.1054 | 84.4583 | 67.075 | 178.347 | 66.2756 | 173.5781 | 62.4752 | 10.0559 | 69.8594 | 51.405 | 109.4103 | 1.1211 | 29.4115 | 1.0605 | 0.30149 | 0.36627 | 84.7901 | 69.3905 | 17.1996 | 71.4311 | 1.1211 | 29.4115 | 0.36627 | 110.0657 | 0.18463 | 3.5302 | 62.4752 | 0.013938 | 0.012287 | 13.745 | 0.24619 | 0.072754 | 1258.0305 | 1296.8693 | 24251.6859 | 9917.0493 | 34168.7352 | 0.70976 | 20.9559 | 57.5115 | 451.4195 | 123.0613 | 1.7782 | 28.6419 | 56.0515 | 451.4195 | 188.6737 | 65.4154 | 123.2583 | 122.7735 | 188.6362 | 39738.6452 | 438.5477 | 120.7942 | 2.1202 | 15.8822 | 57.7484 | 1.5741 | 3.6335 | 1740.2497 | 37998.3955 | 2.8091 | 441.8181 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 239.215 | 2.2026 | 508.687 | 237.192 | 13.0893 | 3052.46 | 121.3487 | 78.3634 | 119.2631 | 119.4741 | 110.1696 | 109.8821 | 73.5383 | 118.7191 | 58.6146 | 59.7347 | 84.6367 | 110.2132 | 124.0544 | 110.0064 | 126.3529 | 126.0887 | 188.6823 | 59.2328 | 125.8256 | 66.7018 | 177.5995 | 65.0695 | 84.4008 | 67.0333 | 178.1949 | 66.3645 | 173.4865 | 62.4237 | 10.0495 | 69.8591 | 51.4023 | 109.4285 | 1.1166 | 29.411 | 1.0606 | 0.29373 | 0.37123 | 84.7865 | 69.3425 | 17.2439 | 71.3258 | 1.1166 | 29.411 | 0.37123 | 110.0678 | 0.1525 | 3.5458 | 62.4237 | 0.013921 | 0.012265 | 13.7422 | 0.24618 | 0.072768 | 1255.6134 | 1294.119 | 24266.6781 | 9928.0445 | 34194.7226 | 0.70966 | 20.8787 | 57.4847 | 451.6618 | 123.1035 | 1.7548 | 28.6181 | 56.0186 | 451.6618 | 188.6823 | 65.3819 | 123.3004 | 122.8067 | 188.6134 | 39679.5947 | 438.8513 | 120.8482 | 2.1291 | 15.8435 | 57.6948 | 1.5851 | 3.6294 | 1735.64 | 37943.9547 | 2.8142 | 440.6341 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 239.26 | 2.2131 | 0 | 237.182 | 13.0882 | 3052.09 | 121.2511 | 78.3453 | 119.1655 | 119.3732 | 110.123 | 109.7933 | 73.5198 | 118.6598 | 58.6376 | 59.7054 | 84.6654 | 110.1858 | 124.1492 | 110.2139 | 126.2783 | 125.9728 | 188.5779 | 59.1965 | 125.8499 | 66.6797 | 177.5691 | 65.0733 | 84.3915 | 67.0333 | 178.2254 | 66.0978 | 173.3949 | 62.4221 | 10.0591 | 69.8598 | 51.4077 | 109.4066 | 1.1185 | 29.41 | 1.0605 | 0.29248 | 0.36696 | 84.78 | 69.3331 | 17.2469 | 71.3286 | 1.1185 | 29.41 | 0.36696 | 110.079 | 0.19421 | 3.5512 | 62.4221 | 0.013923 | 0.012264 | 13.7425 | 0.24618 | 0.072767 | 1256.6777 | 1295.245 | 24291.9454 | 9952.3641 | 34244.3095 | 0.70937 | 20.8714 | 57.4739 | 451.3892 | 123.056 | 1.805 | 28.6797 | 55.9856 | 451.3892 | 188.5779 | 65.3249 | 123.2531 | 122.7574 | 188.6107 | 39745.6479 | 438.3959 | 120.7671 | 2.1074 | 15.8143 | 57.7055 | 1.6016 | 3.6828 | 0 | 39745.6479 | 3.2884 | 440.369 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 239.074 | 2.2079 | 509.096 | 237.064 | 13.0958 | 3052.53 | 121.2808 | 78.3699 | 119.221 | 119.4223 | 110.1303 | 109.8006 | 73.4508 | 118.6462 | 58.8288 | 59.7605 | 84.5845 | 110.2309 | 124.3728 | 110.0632 | 126.2968 | 126.0231 | 188.5803 | 59.2168 | 125.7949 | 66.8274 | 177.721 | 65.0318 | 84.3822 | 66.9963 | 178.3622 | 66.4535 | 173.5781 | 62.4188 | 10.0175 | 69.8593 | 51.4104 | 109.3375 | 1.111 | 29.4099 | 1.0605 | 0.29315 | 0.36085 | 84.8044 | 69.3051 | 17.2993 | 71.3111 | 1.111 | 29.4099 | 0.36085 | 110.0562 | 0.18384 | 3.513 | 62.4188 | 0.013903 | 0.012263 | 13.742 | 0.24617 | 0.07277 | 1252.4708 | 1290.8557 | 24279.0539 | 9805.2496 | 34084.3034 | 0.71232 | 20.8423 | 57.5276 | 451.3892 | 123.056 | 1.7752 | 28.533 | 56.0515 | 451.3892 | 188.5803 | 65.3272 | 123.2531 | 122.7724 | 188.6066 | 39569.5458 | 438.5022 | 120.7861 | 2.1398 | 15.6971 | 57.7537 | 1.5651 | 3.6338 | 1737.0356 | 37832.5102 | 2.8048 | 440.9551 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 242.908 | 2.2536 | 527.698 | 241.779 | 9.46 | 2203.34 | 90.4093 | 56.9625 | 88.8221 | 89.0477 | 81.0776 | 81.1462 | 51.5999 | 88.1466 | 43.6425 | 44.4138 | 63.6623 | 81.7071 | 93.957 | 81.333 | 95.9989 | 95.64 | 150.6307 | 43.8654 | 95.7598 | 47.2218 | 140.7407 | 51.3159 | 67.4471 | 50.2431 | 140.5722 | 51.517 | 136.484 | 46.9361 | 11.3648 | 69.8654 | 47.2853 | 80.8437 | 1.1641 | 29.3522 | 1.0626 | 0.29282 | 0.3794 | 66.9403 | 52.3978 | 16.3426 | 54.1365 | 1.1641 | 29.3522 | 0.3794 | 81.316 | 0.2822 | 5.2799 | 46.9361 | 0.008455 | 0.006927 | 13.2822 | 0.24375 | 0.075289 | 1304.3782 | 1299.3741 | 23583.8154 | 9515.9752 | 33099.7906 | 0.71251 | 13.6606 | 43.3019 | 304.9167 | 93.566 | 3.1566 | 22.1726 | 41.4897 | 304.9167 | 150.6307 | 56.8479 | 93.7828 | 108.5702 | 185.6759 | 52577.6214 | 298.357 | 92.0104 | 3.8638 | 8.369 | 43.2309 | 3.1883 | 4.5183 | 1800.5056 | 50777.1158 | 3.5521 | 472.8893 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 243.165 | 2.2611 | 530.333 | 242.079 | 9.4526 | 2204.35 | 90.2667 | 56.782 | 88.6727 | 88.9183 | 81.0585 | 81.0124 | 52.2311 | 88.0399 | 43.6074 | 44.2933 | 63.7177 | 81.6231 | 93.9376 | 81.1643 | 95.8533 | 95.5276 | 150.4531 | 43.7485 | 95.5944 | 48.4956 | 140.4674 | 51.3329 | 67.4342 | 50.3102 | 140.2376 | 51.9616 | 136.1635 | 46.961 | 11.6931 | 69.8654 | 47.2746 | 80.8764 | 1.1622 | 29.3523 | 1.0626 | 0.29376 | 0.37878 | 66.9956 | 52.4627 | 16.3329 | 54.1861 | 1.1622 | 29.3523 | 0.37878 | 81.2146 | 0.27969 | 5.272 | 46.961 | 0.00846 | 0.006933 | 13.2834 | 0.24376 | 0.075282 | 1303.2404 | 1298.3642 | 23549.7104 | 9500.0441 | 33049.7544 | 0.71255 | 13.5953 | 43.1867 | 304.2959 | 93.4198 | 3.1532 | 22.3662 | 41.3515 | 304.2959 | 150.4531 | 56.8164 | 93.6367 | 108.5099 | 185.6505 | 54120.6873 | 297.9319 | 91.9087 | 3.8687 | 9.1412 | 43.0898 | 3.236 | 4.5015 | 1809.4962 | 52311.1911 | 3.542 | 473.1922 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 243.267 | 2.2611 | 530.409 | 242.127 | 9.484 | 2206.13 | 90.2667 | 56.7541 | 88.7028 | 88.9317 | 81.0754 | 81.1744 | 52.3413 | 88.0343 | 43.58 | 44.298 | 63.6434 | 81.7797 | 94.1185 | 81.3685 | 95.9141 | 95.4987 | 150.3311 | 43.7531 | 95.6552 | 47.9295 | 140.437 | 51.3291 | 67.4416 | 50.2963 | 140.2072 | 51.9616 | 136.1024 | 46.9576 | 11.3346 | 69.8654 | 47.2799 | 80.8764 | 1.1706 | 29.3523 | 1.0626 | 0.29416 | 0.37917 | 66.8844 | 52.4555 | 16.2289 | 54.1878 | 1.1706 | 29.3523 | 0.37917 | 81.3495 | 0.3116 | 5.2715 | 46.9576 | 0.008459 | 0.006932 | 13.2835 | 0.24376 | 0.075281 | 1308.0047 | 1303.1167 | 23486.4552 | 9532.8076 | 33019.2627 | 0.7113 | 13.5802 | 43.1739 | 304.7047 | 93.5161 | 3.2494 | 22.3182 | 41.3252 | 304.7047 | 150.3311 | 56.5981 | 93.733 | 108.5099 | 185.6456 | 52458.2125 | 297.2639 | 91.7487 | 3.7144 | 9.2643 | 43.077 | 3.0458 | 4.5844 | 1809.7555 | 50648.457 | 3.5364 | 475.3606 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 243.084 | 2.2658 | 530.91 | 242.108 | 9.4761 | 2205.7 | 90.3781 | 56.8389 | 88.7172 | 88.9628 | 81.073 | 81.1315 | 51.7921 | 88.1048 | 43.737 | 44.3943 | 63.6641 | 81.719 | 94.0121 | 81.2603 | 96.0074 | 95.6651 | 150.5494 | 43.878 | 95.735 | 47.2095 | 140.8167 | 51.3329 | 67.4805 | 50.3426 | 140.6482 | 51.6948 | 136.5298 | 46.9576 | 11.808 | 69.8654 | 47.2826 | 80.9056 | 1.1587 | 29.3518 | 1.0626 | 0.29147 | 0.38123 | 67.0412 | 52.4603 | 16.3809 | 54.2393 | 1.1587 | 29.3518 | 0.38123 | 81.296 | 0.29269 | 5.2753 | 46.9576 | 0.00846 | 0.006933 | 13.2851 | 0.24376 | 0.075272 | 1301.2225 | 1296.5123 | 23581.9646 | 9490.9717 | 33072.9363 | 0.71303 | 13.5051 | 43.3338 | 304.7956 | 93.5375 | 3.1594 | 22.1547 | 41.5094 | 304.7956 | 150.5494 | 56.7951 | 93.7543 | 108.557 | 185.6382 | 54610.4881 | 296.6566 | 91.6029 | 3.4981 | 8.5292 | 43.2629 | 2.8858 | 4.5747 | 1811.4649 | 52799.0231 | 3.542 | 472.1283 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 243.204 | 2.2625 | 529.102 | 242.078 | 9.4632 | 2208.16 | 90.3938 | 56.7715 | 88.7998 | 89.0521 | 81.0956 | 81.2148 | 51.6886 | 88.1605 | 43.675 | 44.4072 | 63.6217 | 81.8158 | 94.1974 | 81.2387 | 96.0327 | 95.6604 | 150.3362 | 43.8695 | 95.767 | 47.4211 | 140.7559 | 51.3291 | 67.4898 | 50.3911 | 140.557 | 51.9616 | 136.484 | 47.0041 | 11.6418 | 69.8652 | 47.2746 | 80.9237 | 1.1659 | 29.3511 | 1.0626 | 0.29096 | 0.38176 | 67.0475 | 52.4403 | 16.4072 | 54.1889 | 1.1659 | 29.3511 | 0.38176 | 81.3412 | 0.3225 | 5.225 | 47.0041 | 0.008459 | 0.006945 | 13.2842 | 0.24376 | 0.075277 | 1305.3097 | 1300.4993 | 23691.7556 | 9436.9196 | 33128.6752 | 0.71514 | 13.4632 | 43.3083 | 304.9318 | 93.5695 | 3.1757 | 22.132 | 41.4897 | 304.9318 | 150.3362 | 56.5498 | 93.7864 | 108.5637 | 185.6255 | 53828.3564 | 298.4936 | 92.0431 | 3.8825 | 8.4641 | 43.2245 | 3.2432 | 4.5174 | 1805.296 | 52023.0604 | 3.5471 | 472.8145 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 243.141 | 2.2544 | 527.852 | 242.032 | 9.4179 | 2191.27 | 89.8791 | 59.2227 | 88.0936 | 88.3457 | 80.4678 | 80.4116 | 55.1914 | 87.5051 | 45.1862 | 46.0845 | 65.3177 | 80.8465 | 93.4334 | 80.4213 | 95.5264 | 94.9604 | 149.249 | 45.4798 | 95.3172 | 50.1649 | 144.4767 | 53.7334 | 69.5 | 53.1359 | 144.4044 | 54.451 | 140.1019 | 49.0708 | 11.808 | 69.8661 | 47.9022 | 80.2143 | 1.1661 | 29.3142 | 1.0624 | 0.2956 | 0.38077 | 69.1292 | 54.4673 | 16.4618 | 56.1128 | 1.1661 | 29.3142 | 0.38077 | 80.5368 | 0.20792 | 5.5626 | 49.0708 | 0.009262 | 0.007522 | 13.3554 | 0.24411 | 0.074876 | 1301.9206 | 1304.0776 | 23781.6281 | 10818.4761 | 34600.1042 | 0.68733 | 14.3641 | 44.8587 | 302.4182 | 92.9765 | 3.0974 | 22.2852 | 43.0325 | 302.4182 | 149.249 | 56.0557 | 93.1934 | 108.3463 | 185.974 | 54997.725 | 294.1212 | 90.9921 | 3.487 | 10.3625 | 44.8288 | 2.8985 | 4.6308 | 1801.031 | 53196.694 | 3.7294 | 451.5318 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 243.054 | 2.2567 | 526.819 | 242.001 | 9.4025 | 2192.02 | 89.9195 | 59.2474 | 88.1475 | 88.3861 | 80.3093 | 80.3679 | 55.2587 | 87.5192 | 45.1976 | 46.0959 | 65.2945 | 80.8134 | 93.8041 | 80.4525 | 95.5869 | 95.1307 | 149.3082 | 45.5054 | 95.3976 | 50.0384 | 144.5375 | 53.7202 | 69.5056 | 53.1244 | 144.4652 | 54.3621 | 140.1019 | 49.0741 | 11.3021 | 69.8658 | 47.921 | 80.2252 | 1.172 | 29.3142 | 1.0624 | 0.29541 | 0.39244 | 69.2061 | 54.4723 | 16.5337 | 56.0989 | 1.172 | 29.3142 | 0.39244 | 80.4858 | 0.22616 | 5.546 | 49.0741 | 0.009258 | 0.007523 | 13.3555 | 0.24411 | 0.074876 | 1305.2131 | 1307.379 | 23943.9236 | 10811.7318 | 34755.6554 | 0.68892 | 14.3637 | 44.8837 | 302.4333 | 92.9801 | 3.0605 | 22.2619 | 43.0325 | 302.4333 | 149.3082 | 56.1112 | 93.1969 | 108.3633 | 185.9758 | 52631.0842 | 295.1384 | 91.2377 | 3.7184 | 10.4048 | 44.8539 | 3.0902 | 4.5939 | 1797.5064 | 50833.5778 | 3.7466 | 450.6477 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 242.963 | 2.257 | 528.996 | 242.059 | 9.4153 | 2191.08 | 89.9213 | 59.291 | 88.1191 | 88.3812 | 80.4159 | 80.4204 | 55.2392 | 87.457 | 45.2135 | 46.1152 | 65.3644 | 80.9029 | 93.5256 | 80.4507 | 95.5918 | 95.0856 | 149.3619 | 45.539 | 95.4058 | 50.3333 | 144.6438 | 53.7334 | 69.5093 | 53.1198 | 144.6021 | 54.1842 | 140.2698 | 49.0725 | 11.1703 | 69.8663 | 47.8941 | 80.1925 | 1.1497 | 29.3148 | 1.0624 | 0.29025 | 0.3855 | 69.2033 | 54.4868 | 16.5165 | 56.1282 | 1.1497 | 29.3148 | 0.3855 | 80.5475 | 0.23747 | 5.5609 | 49.0725 | 0.009262 | 0.007522 | 13.3556 | 0.24411 | 0.074875 | 1292.6715 | 1294.8259 | 23690.3217 | 10738.4976 | 34428.8193 | 0.6881 | 14.3635 | 44.9276 | 302.3728 | 92.9657 | 3.0444 | 22.261 | 43.1034 | 302.3728 | 149.3619 | 56.1793 | 93.1826 | 108.3641 | 185.979 | 52018.7212 | 294.5311 | 91.0911 | 3.6341 | 10.3289 | 44.9104 | 2.972 | 4.5845 | 1804.9344 | 50213.7868 | 3.7096 | 450.5545 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 242.932 | 2.2538 | 528.777 | 241.864 | 9.4301 | 2191.93 | 89.893 | 59.286 | 88.0808 | 88.3529 | 80.2826 | 80.3614 | 55.2922 | 87.4976 | 45.2494 | 46.1156 | 65.334 | 80.7509 | 93.4859 | 80.4307 | 95.5722 | 95.0594 | 149.1959 | 45.5464 | 95.3264 | 49.1595 | 144.6286 | 53.7315 | 69.5223 | 53.1267 | 144.5717 | 54.451 | 140.2698 | 49.0608 | 11.3754 | 69.8661 | 47.9049 | 80.1925 | 1.1481 | 29.315 | 1.0624 | 0.28543 | 0.38756 | 69.1573 | 54.477 | 16.4803 | 56.123 | 1.1481 | 29.315 | 0.38756 | 80.4564 | 0.20545 | 5.5706 | 49.0608 | 0.009261 | 0.007519 | 13.3552 | 0.24411 | 0.074877 | 1291.7817 | 1293.9019 | 23622.87 | 10747.4352 | 34370.3052 | 0.68731 | 14.3646 | 44.9213 | 302.4485 | 92.9836 | 3.0906 | 22.2306 | 43.1034 | 302.4485 | 149.1959 | 55.9954 | 93.2005 | 108.3521 | 185.9788 | 52981.9096 | 295.0473 | 91.2157 | 3.7181 | 10.3943 | 44.8978 | 3.1349 | 4.6308 | 1804.1871 | 51177.7225 | 3.7025 | 451.0108 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 242.834 | 2.2648 | 529.654 | 241.859 | 9.4064 | 2190.75 | 89.8897 | 59.0597 | 88.208 | 88.4835 | 80.4515 | 80.4391 | 54.6011 | 87.578 | 45.2919 | 46.1686 | 65.2381 | 80.8354 | 93.6824 | 80.5017 | 95.6418 | 95.1956 | 149.2759 | 45.5854 | 95.4492 | 49.7361 | 144.7653 | 53.6749 | 69.4704 | 53.1937 | 144.7542 | 54.3621 | 140.3766 | 49.0177 | 11.3896 | 69.8654 | 47.8834 | 80.1707 | 1.1644 | 29.3144 | 1.0623 | 0.29547 | 0.36772 | 69.191 | 54.4425 | 16.5485 | 56.0847 | 1.1644 | 29.3144 | 0.36772 | 80.5569 | 0.18762 | 5.5572 | 49.0177 | 0.009242 | 0.007507 | 13.3541 | 0.2441 | 0.074884 | 1301.0025 | 1303.0241 | 23887.0486 | 10780.1175 | 34667.1661 | 0.68904 | 14.082 | 44.9776 | 302.7059 | 93.0445 | 3.1549 | 22.0896 | 43.1485 | 302.7059 | 149.2759 | 56.0144 | 93.2614 | 108.3507 | 185.9096 | 53001.6747 | 295.776 | 91.3913 | 3.8133 | 9.6281 | 44.9731 | 3.1832 | 4.561 | 1807.1794 | 51194.4952 | 3.7349 | 450.3405 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 241.69 | 2.2554 | 524.651 | 240.144 | 11.1454 | 2612.28 | 106.7688 | 61.7356 | 105.2068 | 105.4301 | 96.898 | 96.6903 | 55.3839 | 104.4535 | 48.1413 | 48.8946 | 69.6173 | 96.9451 | 110.0269 | 96.9258 | 111.6007 | 111.1589 | 170.5195 | 48.1715 | 111.2623 | 49.2838 | 151.0982 | 55.311 | 69.628 | 57.0323 | 151.0044 | 55.9624 | 146.9864 | 51.1508 | 9.7936 | 69.8654 | 49.8038 | 96.273 | 1.1467 | 29.3045 | 1.0623 | 0.29218 | 0.36848 | 69.4202 | 56.1271 | 15.0931 | 57.6369 | 1.1467 | 29.3045 | 0.36848 | 96.8648 | 0.11789 | 5.0603 | 51.1508 | 0.009821 | 0.008138 | 13.4037 | 0.24436 | 0.074606 | 1288.6027 | 1295.4052 | 21621.995 | 10355.3765 | 31977.3714 | 0.67617 | 14.1906 | 47.545 | 377.1611 | 109.2135 | 2.4447 | 23.7298 | 45.8875 | 377.1611 | 170.5195 | 61.0939 | 109.4256 | 115.781 | 186.1246 | 41334.9944 | 368.1791 | 107.3996 | 2.9461 | 7.8763 | 47.5076 | 2.1928 | 3.7834 | 1790.1092 | 39544.8852 | 2.9876 | 483.568 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 241.57 | 2.26 | 524.655 | 239.977 | 11.1503 | 2613.54 | 106.7039 | 61.7292 | 105.1386 | 105.3487 | 96.7629 | 96.4694 | 55.5731 | 104.355 | 48.1059 | 48.8733 | 69.6547 | 96.8721 | 109.6187 | 96.7564 | 111.4346 | 110.9408 | 170.4482 | 48.1114 | 111.1516 | 49.4466 | 151.0527 | 55.3318 | 69.628 | 57.0462 | 150.9283 | 56.318 | 146.9406 | 51.1557 | 9.9245 | 69.8654 | 49.7984 | 96.2803 | 1.1563 | 29.3051 | 1.0623 | 0.28851 | 0.36375 | 69.3696 | 56.1354 | 15.0342 | 57.6335 | 1.1563 | 29.3051 | 0.36375 | 96.7152 | 0.17223 | 5.0761 | 51.1557 | 0.009828 | 0.008139 | 13.4031 | 0.24436 | 0.07461 | 1294.0546 | 1300.8265 | 21630.7919 | 10435.9504 | 32066.7423 | 0.67456 | 14.2024 | 47.5268 | 376.828 | 109.1468 | 2.443 | 23.7859 | 45.8689 | 376.828 | 170.4482 | 61.0892 | 109.359 | 115.7511 | 186.1264 | 41906.5239 | 368.2246 | 107.4089 | 3.0539 | 8.0959 | 47.4772 | 2.2703 | 3.7981 | 1790.1229 | 40116.401 | 2.9948 | 484.2604 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 241.476 | 2.2449 | 523.56 | 240.113 | 11.1668 | 2614.1 | 106.7217 | 61.7308 | 105.0876 | 105.3568 | 96.857 | 96.7486 | 55.5735 | 104.3849 | 48.124 | 48.8631 | 69.6823 | 97.0583 | 109.5798 | 96.9361 | 111.5067 | 110.9607 | 170.4456 | 48.1082 | 111.2496 | 49.3267 | 151.0831 | 55.3167 | 69.6317 | 57.0323 | 150.9891 | 55.9624 | 147.0169 | 51.1657 | 9.8641 | 69.8659 | 49.7984 | 96.2803 | 1.1516 | 29.3056 | 1.0623 | 0.28772 | 0.36894 | 69.4005 | 56.1475 | 15.0531 | 57.6214 | 1.1516 | 29.3056 | 0.36894 | 96.9 | 0.13055 | 5.051 | 51.1657 | 0.009822 | 0.008142 | 13.4027 | 0.24436 | 0.074612 | 1291.4086 | 1298.1284 | 21611.9794 | 10362.0076 | 31973.987 | 0.67592 | 14.1919 | 47.539 | 376.934 | 109.168 | 2.4463 | 23.7824 | 45.9 | 376.934 | 170.4456 | 61.0654 | 109.3802 | 115.7593 | 186.1245 | 41645.3501 | 368.1183 | 107.3873 | 3.0023 | 8.0721 | 47.5015 | 2.2996 | 3.8113 | 1786.3867 | 39858.9634 | 2.9866 | 484.6722 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 241.703 | 2.2463 | 523.465 | 240.112 | 11.1641 | 2612.15 | 106.7008 | 61.7226 | 105.1487 | 105.3654 | 96.7201 | 96.5457 | 55.5214 | 104.3952 | 48.1174 | 48.8812 | 69.6589 | 96.7268 | 109.6553 | 96.7704 | 111.4517 | 111.0555 | 170.4489 | 48.1299 | 111.1719 | 49.2351 | 151.0679 | 55.3242 | 69.641 | 57.0346 | 150.9283 | 56.1402 | 147.0169 | 51.1873 | 9.865 | 69.8654 | 49.8038 | 96.273 | 1.1527 | 29.306 | 1.0623 | 0.28555 | 0.3823 | 69.2459 | 56.1185 | 14.9275 | 57.6196 | 1.1527 | 29.306 | 0.3823 | 96.6908 | 0.09923 | 5.037 | 51.1873 | 0.009825 | 0.008148 | 13.4029 | 0.24436 | 0.074611 | 1292.0434 | 1298.7874 | 21443.628 | 10343.1203 | 31786.7484 | 0.67461 | 14.1897 | 47.5329 | 376.5554 | 109.0922 | 2.3914 | 23.7589 | 45.9 | 376.5554 | 170.4489 | 61.1445 | 109.3044 | 115.7497 | 186.1235 | 41654.3155 | 367.9665 | 107.3563 | 2.9612 | 8.0442 | 47.4772 | 2.2076 | 3.7268 | 1786.0626 | 39868.2529 | 2.9711 | 487.7668 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 241.586 | 2.2515 | 522.711 | 240.053 | 11.1445 | 2610.83 | 106.7026 | 61.728 | 105.1079 | 105.3442 | 96.7219 | 96.498 | 55.4233 | 104.3689 | 48.1032 | 48.8529 | 69.6555 | 96.8231 | 109.5279 | 96.7007 | 111.4354 | 110.9481 | 170.3806 | 48.1051 | 111.1556 | 49.1997 | 151.0679 | 55.3167 | 69.6465 | 57.0369 | 150.9587 | 56.1402 | 146.9864 | 51.1906 | 9.7799 | 69.8658 | 49.8118 | 96.2876 | 1.1476 | 29.3058 | 1.0623 | 0.28921 | 0.3604 | 69.3532 | 56.1123 | 15.0409 | 57.6109 | 1.1476 | 29.3058 | 0.3604 | 96.6859 | 0.13621 | 5.0261 | 51.1906 | 0.009822 | 0.008149 | 13.4022 | 0.24436 | 0.074615 | 1289.1948 | 1295.8517 | 21556.446 | 10297.343 | 31853.789 | 0.67673 | 14.1951 | 47.5329 | 376.8886 | 109.1589 | 2.4563 | 23.768 | 45.8875 | 376.8886 | 170.3806 | 61.0095 | 109.3711 | 115.7505 | 186.1249 | 41295.1028 | 368.0576 | 107.3749 | 3.006 | 7.9339 | 47.4893 | 2.267 | 3.8147 | 1783.4899 | 39511.6129 | 2.9793 | 485.6671 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 241.663 | 2.2446 | 523.511 | 240.279 | 11.1672 | 2614.92 | 106.7843 | 61.7311 | 105.1436 | 105.3636 | 96.9499 | 96.7555 | 55.4166 | 104.3693 | 48.0894 | 48.8286 | 69.5947 | 97.0624 | 109.6034 | 96.9169 | 111.5595 | 111.1015 | 170.4641 | 48.1019 | 111.2699 | 49.1718 | 151.0527 | 55.3299 | 69.6391 | 57.0323 | 150.9283 | 56.2291 | 147.078 | 51.179 | 10.0243 | 69.8654 | 49.8145 | 96.2948 | 1.1519 | 29.3056 | 1.0624 | 0.29239 | 0.37733 | 69.3462 | 56.1194 | 15.0268 | 57.6005 | 1.1519 | 29.3056 | 0.37733 | 96.9212 | 0.1268 | 5.0509 | 51.179 | 0.009827 | 0.008146 | 13.4026 | 0.24436 | 0.074612 | 1291.584 | 1298.298 | 21577.8093 | 10367.8397 | 31945.649 | 0.67545 | 14.2043 | 47.5268 | 377.0551 | 109.1923 | 2.408 | 23.6699 | 45.9248 | 377.0551 | 170.4641 | 61.0597 | 109.4044 | 115.7881 | 186.1269 | 42305.972 | 368.3916 | 107.4429 | 3.0737 | 7.9394 | 47.4772 | 2.2993 | 3.8287 | 1786.2195 | 40519.7524 | 2.9833 | 485.168 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 241.741 | 2.2543 | 523.313 | 240.262 | 11.1712 | 2614.33 | 106.7815 | 61.7595 | 105.2261 | 105.4625 | 97.0398 | 96.8255 | 55.3641 | 104.4317 | 48.1425 | 48.8852 | 69.6695 | 97.0657 | 109.6786 | 96.8771 | 111.6051 | 111.0624 | 170.5116 | 48.1444 | 111.2829 | 49.1824 | 151.2197 | 55.3375 | 69.6336 | 57.0346 | 151.0652 | 56.2291 | 147.1543 | 51.1757 | 9.8778 | 69.8659 | 49.8145 | 96.2876 | 1.1544 | 29.3056 | 1.0623 | 0.29511 | 0.37413 | 69.2932 | 56.1303 | 14.9629 | 57.6055 | 1.1544 | 29.3056 | 0.37413 | 96.952 | 0.11869 | 5.0618 | 51.1757 | 0.00983 | 0.008145 | 13.4028 | 0.24436 | 0.074612 | 1292.9979 | 1299.7296 | 21511.2887 | 10402.3021 | 31913.5908 | 0.67405 | 14.166 | 47.5935 | 376.9794 | 109.1771 | 2.3956 | 23.7136 | 45.9559 | 376.9794 | 170.5116 | 61.1223 | 109.3893 | 115.7869 | 186.1216 | 41685.2981 | 368.5434 | 107.4739 | 3.0422 | 7.8322 | 47.5318 | 2.2478 | 3.7146 | 1785.544 | 39899.7541 | 2.981 | 486.1871 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 241.683 | 2.2514 | 523.318 | 240.065 | 11.163 | 2615.68 | 106.745 | 61.7242 | 105.2124 | 105.4226 | 97.0657 | 96.6762 | 55.2204 | 104.4415 | 48.1496 | 48.8958 | 69.5913 | 97.0657 | 109.7896 | 96.8505 | 111.6018 | 111.1373 | 170.4611 | 48.1657 | 111.2699 | 49.2319 | 151.1742 | 55.3356 | 69.6373 | 57.0392 | 151.0804 | 55.8735 | 147.0932 | 51.1773 | 9.9474 | 69.8658 | 49.8172 | 96.3021 | 1.1496 | 29.3062 | 1.0624 | 0.29328 | 0.36558 | 69.2763 | 56.1111 | 14.9652 | 57.6038 | 1.1496 | 29.3062 | 0.36558 | 96.9145 | 0.18852 | 5.0582 | 51.1773 | 0.009829 | 0.008145 | 13.4021 | 0.24436 | 0.074615 | 1290.3187 | 1296.9742 | 21469.7053 | 10373.2186 | 31842.9239 | 0.67424 | 14.1489 | 47.5753 | 377.0249 | 109.1862 | 2.4413 | 23.6602 | 45.931 | 377.0249 | 170.4611 | 61.0628 | 109.3984 | 115.77 | 186.1158 | 41985.5661 | 368.3916 | 107.4429 | 3.0014 | 7.6825 | 47.5379 | 2.2305 | 3.7636 | 1785.561 | 40200.0051 | 2.9731 | 486.2564 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 241.802 | 2.2455 | 523.25 | 240.236 | 11.1551 | 2614.18 | 106.517 | 61.6911 | 105.1058 | 105.3422 | 96.5114 | 96.5223 | 55.3068 | 104.3518 | 48.1201 | 48.8734 | 69.6072 | 96.7826 | 109.7461 | 96.9689 | 111.477 | 111.0646 | 170.3265 | 48.1362 | 111.1387 | 49.3299 | 151.0982 | 55.3695 | 69.615 | 57.0115 | 151.0044 | 56.2291 | 147.0169 | 51.164 | 9.7794 | 69.8659 | 49.8172 | 96.2839 | 1.1477 | 29.3055 | 1.0623 | 0.29022 | 0.35895 | 69.3506 | 56.1436 | 15.007 | 57.6261 | 1.1477 | 29.3055 | 0.35895 | 96.6963 | 0.22079 | 5.1055 | 51.164 | 0.009842 | 0.008141 | 13.4027 | 0.24437 | 0.074612 | 1289.2576 | 1295.9614 | 21514.2085 | 10465.5815 | 31979.7901 | 0.67274 | 14.1461 | 47.545 | 376.7977 | 109.1408 | 2.6237 | 23.7072 | 45.9 | 376.7977 | 170.3265 | 60.9735 | 109.3529 | 115.6651 | 186.1129 | 41336.2386 | 368.0121 | 107.3656 | 3.0138 | 7.7993 | 47.5076 | 2.2598 | 3.7986 | 1785.329 | 39550.9096 | 2.9874 | 483.7772 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 241.859 | 2.2456 | 522.033 | 240.427 | 11.1354 | 2608.78 | 106.563 | 61.4483 | 104.9617 | 105.1882 | 96.6935 | 96.4365 | 55.0776 | 104.2323 | 48.055 | 48.7694 | 69.3507 | 96.8078 | 109.4965 | 96.6388 | 111.378 | 110.9755 | 170.1827 | 48.0675 | 111.0365 | 49.0736 | 150.9464 | 55.2337 | 69.5038 | 56.8149 | 150.8219 | 55.9624 | 146.8795 | 51.0727 | 9.9181 | 69.8658 | 49.8682 | 96.1384 | 1.1613 | 29.3058 | 1.0623 | 0.29712 | 0.3839 | 69.1461 | 55.9758 | 14.9703 | 57.5273 | 1.1613 | 29.3058 | 0.3839 | 96.6442 | 0.15533 | 5.0609 | 51.0727 | 0.009792 | 0.008113 | 13.4008 | 0.24435 | 0.074622 | 1296.9561 | 1303.5173 | 21584.6648 | 10396.4526 | 31981.1174 | 0.67492 | 13.9639 | 47.4844 | 376.0103 | 108.983 | 2.42 | 23.5067 | 45.844 | 376.0103 | 170.1827 | 60.9874 | 109.1952 | 115.6863 | 186.0607 | 41878.9592 | 367.6173 | 107.2851 | 3.0528 | 7.6429 | 47.4347 | 2.3234 | 3.7947 | 1781.1766 | 40097.7827 | 2.9938 | 486.6457 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 242.374 | 2.2545 | 525.335 | 240.986 | 10.9886 | 2575.22 | 105.1366 | 59.9053 | 103.6728 | 103.8924 | 95.4056 | 95.3449 | 53.4904 | 102.943 | 46.5835 | 47.2888 | 68.2164 | 95.5981 | 108.0641 | 95.645 | 110.0541 | 109.7167 | 169.3284 | 46.6813 | 109.6478 | 47.4997 | 147.4989 | 53.573 | 67.9608 | 54.6852 | 147.233 | 54.2731 | 143.4144 | 49.4991 | 10.2945 | 69.8659 | 49.6455 | 95.0397 | 1.1613 | 29.2879 | 1.0625 | 0.28552 | 0.37459 | 67.5782 | 54.4627 | 14.9155 | 56.0155 | 1.1613 | 29.2879 | 0.37459 | 95.4984 | 0.14562 | 4.9739 | 49.4991 | 0.009216 | 0.007651 | 13.3654 | 0.24409 | 0.07482 | 1298.6834 | 1301.8105 | 21490.5404 | 9699.3478 | 31189.8882 | 0.68902 | 13.8093 | 46.096 | 369.7716 | 107.7237 | 2.5871 | 23.7973 | 44.4191 | 369.7716 | 169.3284 | 61.3917 | 107.9367 | 115.0328 | 185.9203 | 43784.946 | 361.4534 | 106.0192 | 3.0762 | 7.5025 | 45.9879 | 2.3463 | 3.8313 | 1792.443 | 41992.503 | 2.9483 | 499.6556 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 242.625 | 2.2591 | 526.795 | 241.208 | 10.9854 | 2577.21 | 105.0357 | 60.0418 | 103.6802 | 103.9228 | 95.3368 | 95.1604 | 53.3734 | 102.8893 | 46.6569 | 47.3942 | 68.2597 | 95.5739 | 108.1123 | 95.4978 | 109.926 | 109.6668 | 169.1847 | 46.7087 | 109.6011 | 47.5343 | 147.666 | 53.6447 | 68.0406 | 54.6228 | 147.4459 | 54.3621 | 143.5365 | 49.5605 | 10.3018 | 69.8658 | 49.6134 | 94.9414 | 1.1569 | 29.3106 | 1.0624 | 0.2959 | 0.38512 | 67.6364 | 54.5007 | 14.9357 | 56.0401 | 1.1569 | 29.3106 | 0.38512 | 95.3922 | 0.18346 | 4.9842 | 49.5605 | 0.009233 | 0.007663 | 13.3565 | 0.2441 | 0.07487 | 1296.6743 | 1298.9268 | 21487.6474 | 9718.3302 | 31205.9776 | 0.68858 | 13.8779 | 46.1639 | 369.3779 | 107.6437 | 2.608 | 23.79 | 44.4697 | 369.3779 | 169.1847 | 61.3279 | 107.8568 | 114.9867 | 185.9432 | 43858.6725 | 361.7571 | 106.0819 | 3.1926 | 7.2989 | 46.0745 | 2.4017 | 3.7209 | 1797.4245 | 42061.2479 | 2.9465 | 498.6253 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 242.637 | 2.2544 | 526.469 | 241.122 | 10.9584 | 2572.46 | 104.8903 | 60.1382 | 103.5448 | 103.7741 | 95.2232 | 95.1462 | 53.3841 | 102.7546 | 46.682 | 47.4157 | 68.4166 | 95.5708 | 107.8146 | 95.355 | 109.8968 | 109.5789 | 169.2504 | 46.7763 | 109.5231 | 47.5735 | 147.6812 | 53.6636 | 68.137 | 54.6251 | 147.4763 | 54.3621 | 143.5976 | 49.5821 | 10.6506 | 69.8658 | 49.5812 | 94.8505 | 1.1522 | 29.3106 | 1.0625 | 0.29239 | 0.3781 | 67.658 | 54.5483 | 14.9097 | 56.0747 | 1.1522 | 29.3106 | 0.3781 | 95.3238 | 0.18583 | 4.9815 | 49.5821 | 0.009239 | 0.007669 | 13.3571 | 0.2441 | 0.074867 | 1293.9762 | 1296.2816 | 21406.4839 | 9699.3918 | 31105.8757 | 0.68818 | 13.9682 | 46.17 | 368.9842 | 107.5636 | 2.6733 | 23.9216 | 44.4951 | 368.9842 | 169.2504 | 61.4736 | 107.7767 | 114.9205 | 185.9672 | 45401.5904 | 361.1346 | 105.9532 | 3.1986 | 7.2973 | 46.0868 | 2.4085 | 3.7895 | 1796.3122 | 43605.2782 | 2.9419 | 499.1891 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 242.718 | 2.2536 | 526.914 | 241.381 | 10.9735 | 2575.28 | 104.9464 | 59.9089 | 103.5154 | 103.7481 | 95.1638 | 95.1365 | 53.5701 | 102.7115 | 46.6462 | 47.4295 | 68.171 | 95.4774 | 108.0337 | 95.4877 | 109.9259 | 109.5003 | 169.265 | 46.7192 | 109.5782 | 47.6087 | 147.6052 | 53.707 | 68.0999 | 54.632 | 147.3242 | 54.3621 | 143.4907 | 49.602 | 10.1832 | 69.8661 | 49.5517 | 94.8105 | 1.1567 | 29.3082 | 1.0625 | 0.2897 | 0.37947 | 67.6246 | 54.5571 | 14.8674 | 56.0868 | 1.1567 | 29.3082 | 0.37947 | 95.3164 | 0.19228 | 5.005 | 49.602 | 0.009255 | 0.007676 | 13.3585 | 0.24411 | 0.074859 | 1296.4472 | 1298.8938 | 21389.0693 | 9774.9909 | 31164.0602 | 0.68634 | 13.7697 | 46.1392 | 369.0902 | 107.5852 | 2.6388 | 23.7203 | 44.4508 | 369.0902 | 169.265 | 61.4666 | 107.7983 | 114.946 | 185.9131 | 43360.367 | 360.6488 | 105.8527 | 3.1412 | 7.5451 | 46.025 | 2.3373 | 3.8371 | 1797.8306 | 41562.5364 | 2.9443 | 499.2086 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 243.092 | 2.2505 | 526.637 | 241.54 | 10.9378 | 2568.81 | 104.7699 | 60.2228 | 103.2404 | 103.4796 | 95.0155 | 94.8525 | 53.7975 | 102.4935 | 47.1028 | 47.5916 | 68.286 | 95.267 | 107.9543 | 95.1009 | 109.6247 | 109.2417 | 168.588 | 46.9169 | 109.287 | 47.7177 | 148.1064 | 54.0089 | 68.3818 | 54.6829 | 147.8717 | 54.7177 | 144.025 | 49.8244 | 10.158 | 69.8658 | 49.5088 | 94.5049 | 1.1604 | 29.2862 | 1.0625 | 0.28546 | 0.38016 | 67.8153 | 54.7728 | 14.8425 | 56.2881 | 1.1604 | 29.2862 | 0.38016 | 95.059 | 0.17278 | 5.0845 | 49.8244 | 0.009366 | 0.007746 | 13.3742 | 0.24416 | 0.074771 | 1297.7823 | 1301.7598 | 21386.2106 | 10036.129 | 31422.3396 | 0.68061 | 13.8804 | 46.3424 | 367.682 | 107.2983 | 2.5284 | 23.614 | 44.672 | 367.682 | 168.588 | 61.0764 | 107.5116 | 114.8656 | 185.9568 | 43328.7545 | 359.753 | 105.6671 | 3.1736 | 7.5502 | 46.2473 | 2.4266 | 3.8187 | 1796.8854 | 41531.869 | 2.9751 | 495.6152 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 241.752 | 2.2464 | 522.381 | 239.941 | 12.7094 | 2986.14 | 118.5162 | 63.0403 | 117.26 | 117.4304 | 108.7987 | 108.6169 | 54.7881 | 116.3409 | 48.4389 | 48.7605 | 72.9984 | 108.8253 | 121.0536 | 108.8632 | 122.8744 | 122.7611 | 189.4777 | 48.4727 | 122.2935 | 49.2134 | 151.7513 | 56.7132 | 65.4517 | 58.8891 | 151.3237 | 57.7405 | 148.0397 | 51.4745 | 9.002 | 69.8658 | 51.0215 | 108.1624 | 1.1529 | 29.256 | 1.0629 | 0.28357 | 0.37428 | 65.0244 | 55.8124 | 11.0119 | 57.0469 | 1.1529 | 29.256 | 0.37428 | 108.776 | 0.10936 | 6.1387 | 51.4745 | 0.010357 | 0.008251 | 13.4115 | 0.2446 | 0.074563 | 1291.7528 | 1299.325 | 15950.5673 | 12987.8931 | 28938.4604 | 0.55119 | 15.2352 | 47.8051 | 437.9428 | 120.6864 | 2.1701 | 26.683 | 46.3154 | 437.9428 | 189.4777 | 68.5907 | 120.8869 | 121.3898 | 186.4175 | 35122.9196 | 429.985 | 119.2572 | 2.9163 | 7.1532 | 47.6349 | 1.9972 | 3.2559 | 1782.364 | 33340.5557 | 2.4174 | 535.6551 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 241.772 | 2.2362 | 519.594 | 239.905 | 12.7119 | 2985.83 | 118.4834 | 63.0363 | 117.2079 | 117.4106 | 108.7232 | 108.6033 | 54.7998 | 116.3194 | 48.4295 | 48.8324 | 72.9961 | 108.6531 | 121.0998 | 108.606 | 122.8434 | 122.6917 | 189.3212 | 48.5022 | 122.224 | 49.2358 | 151.7968 | 56.7151 | 65.4499 | 58.8591 | 151.3237 | 57.7405 | 148.0091 | 51.4745 | 8.9613 | 69.8652 | 51.0107 | 108.1406 | 1.1554 | 29.2558 | 1.0628 | 0.28424 | 0.37146 | 65.0919 | 55.7971 | 11.0948 | 57.0164 | 1.1554 | 29.2558 | 0.37146 | 108.6464 | 0.056073 | 6.1406 | 51.4745 | 0.010357 | 0.008251 | 13.4107 | 0.2446 | 0.074567 | 1293.1658 | 1300.6705 | 16086.0843 | 13006.5997 | 29092.684 | 0.55292 | 15.2131 | 47.8232 | 437.6551 | 120.635 | 2.1516 | 26.6931 | 46.303 | 437.6551 | 189.3212 | 68.4855 | 120.8357 | 121.3735 | 186.413 | 34970.264 | 429.7877 | 119.2215 | 2.9021 | 7.1649 | 47.6349 | 2.0136 | 3.2245 | 1772.8547 | 33197.4092 | 2.4324 | 533.3983 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 241.747 | 2.248 | 524.48 | 239.874 | 12.6997 | 2984.54 | 118.4377 | 63.0566 | 117.1912 | 117.3907 | 108.6673 | 108.3717 | 54.8575 | 116.3596 | 48.4629 | 48.8269 | 72.9672 | 108.5663 | 121.0497 | 108.6271 | 122.7775 | 122.6291 | 189.3654 | 48.4896 | 122.2286 | 49.2268 | 151.7968 | 56.7113 | 65.461 | 58.8406 | 151.3389 | 57.4738 | 148.1923 | 51.4612 | 8.9274 | 69.8659 | 51.0081 | 108.1224 | 1.1442 | 29.2558 | 1.0628 | 0.28537 | 0.35971 | 65.0187 | 55.7961 | 11.0226 | 57.0013 | 1.1442 | 29.2558 | 0.35971 | 108.5581 | 0.13101 | 6.1501 | 51.4612 | 0.010356 | 0.008247 | 13.4099 | 0.2446 | 0.074572 | 1286.9182 | 1294.311 | 15906.3361 | 12960.1946 | 28866.5307 | 0.55103 | 15.2333 | 47.8232 | 437.5945 | 120.6242 | 2.1865 | 26.5899 | 46.3772 | 437.5945 | 189.3654 | 68.5405 | 120.8249 | 121.3509 | 186.4184 | 34853.0322 | 429.651 | 119.1968 | 2.8371 | 7.2165 | 47.641 | 2.0055 | 3.2335 | 1789.5258 | 33063.5064 | 2.411 | 534.9801 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 241.614 | 2.2426 | 523.4 | 239.735 | 12.6943 | 2984.33 | 118.2827 | 62.949 | 117.0265 | 117.2163 | 108.3804 | 108.3196 | 54.7445 | 116.1129 | 48.4409 | 48.6989 | 72.9122 | 108.4576 | 120.8658 | 108.499 | 122.5363 | 122.3753 | 189.1586 | 48.3261 | 122.0449 | 49.1412 | 151.5387 | 56.6509 | 65.4387 | 58.5839 | 151.05 | 57.3849 | 147.7954 | 51.3699 | 8.8564 | 69.8654 | 50.9169 | 107.8895 | 1.1671 | 29.2545 | 1.0628 | 0.28918 | 0.37016 | 64.9386 | 55.6978 | 11.0408 | 56.8723 | 1.1671 | 29.2545 | 0.37016 | 108.4142 | 0.079933 | 6.181 | 51.3699 | 0.010334 | 0.008219 | 13.4074 | 0.24459 | 0.074586 | 1299.8805 | 1307.1041 | 16092.2375 | 13124.2599 | 29216.4974 | 0.55079 | 15.2285 | 47.7205 | 436.6708 | 120.4593 | 2.1766 | 26.6958 | 46.2164 | 436.6708 | 189.1586 | 68.4984 | 120.6602 | 121.2741 | 186.4096 | 34612.1381 | 428.7098 | 119.0263 | 2.9133 | 7.2188 | 47.5258 | 1.9997 | 3.243 | 1785.8408 | 32826.2973 | 2.4411 | 533.8958 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 241.477 | 2.2414 | 521.547 | 239.676 | 12.6785 | 2977.45 | 118.1803 | 62.9536 | 116.9404 | 117.1237 | 108.4597 | 108.2946 | 54.6218 | 116.0256 | 48.3348 | 48.6672 | 72.9293 | 108.4479 | 120.7339 | 108.4763 | 122.5012 | 122.3818 | 189.1558 | 48.2837 | 121.9326 | 49.0599 | 151.4475 | 56.6377 | 65.4091 | 58.5932 | 150.9891 | 57.4738 | 147.5817 | 51.3815 | 9.0574 | 69.8658 | 50.9222 | 107.8677 | 1.1526 | 29.2545 | 1.0628 | 0.28182 | 0.37009 | 65.0379 | 55.6546 | 11.1833 | 56.8388 | 1.1526 | 29.2545 | 0.37009 | 108.4196 | 0.084147 | 6.1562 | 51.3815 | 0.010329 | 0.008223 | 13.4063 | 0.24459 | 0.074592 | 1291.7882 | 1298.861 | 16193.016 | 12989.657 | 29182.673 | 0.55488 | 15.2693 | 47.6843 | 436.2468 | 120.3835 | 2.2032 | 26.7996 | 46.1296 | 436.2468 | 189.1558 | 68.5714 | 120.5845 | 121.2235 | 186.4177 | 35429.5077 | 428.2543 | 118.9436 | 2.918 | 7.1204 | 47.5015 | 2.0032 | 3.2598 | 1779.5184 | 33649.9894 | 2.4444 | 531.1871 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 241.823 | 2.2431 | 521.503 | 239.98 | 12.6417 | 2973.35 | 118.0014 | 63.3294 | 116.8196 | 117.0771 | 108.1258 | 107.8959 | 54.8657 | 115.8458 | 48.5524 | 48.8143 | 73.2223 | 108.2204 | 120.6812 | 108.2526 | 122.3233 | 122.239 | 188.9681 | 48.3988 | 121.7542 | 49.3027 | 151.5387 | 56.5396 | 65.9024 | 58.1376 | 151.126 | 57.3849 | 147.8107 | 51.4197 | 9.0744 | 69.8659 | 50.6755 | 107.5876 | 1.1562 | 29.2479 | 1.0628 | 0.2879 | 0.36795 | 65.4856 | 55.8291 | 11.4564 | 56.8064 | 1.1562 | 29.2479 | 0.36795 | 108.1237 | 0.1611 | 6.0199 | 51.4197 | 0.010294 | 0.008236 | 13.4088 | 0.24457 | 0.074578 | 1293.7323 | 1301.0513 | 16599.5129 | 12710.5921 | 29310.105 | 0.56634 | 15.6088 | 47.7205 | 435.3837 | 120.229 | 2.2275 | 26.9997 | 46.2226 | 435.3837 | 188.9681 | 68.538 | 120.4302 | 121.1351 | 186.5094 | 35593.7926 | 427.5256 | 118.8113 | 2.9655 | 7.3096 | 47.5561 | 1.9917 | 3.1519 | 1779.3682 | 33814.4244 | 2.458 | 529.6736 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 241.04 | 2.2363 | 520.062 | 239.105 | 12.7828 | 2998.24 | 119.0173 | 64.6012 | 117.6863 | 117.8729 | 109.0011 | 108.845 | 56.6196 | 116.8318 | 49.8945 | 50.2546 | 74.1283 | 109.0696 | 121.8088 | 108.9934 | 123.2935 | 123.1538 | 189.0819 | 49.7164 | 122.7645 | 50.62 | 155.0469 | 57.3284 | 68.2501 | 58.4914 | 154.791 | 58.1851 | 151.2911 | 52.7925 | 9.051 | 69.8648 | 49.6268 | 108.3516 | 1.1475 | 29.2168 | 1.0626 | 0.2865 | 0.35253 | 68.2026 | 57.3725 | 12.6301 | 57.9813 | 1.1475 | 29.2168 | 0.35253 | 108.9773 | 0.094591 | 5.4359 | 52.7925 | 0.010607 | 0.008679 | 13.4566 | 0.24471 | 0.074313 | 1286.5145 | 1298.4073 | 18168.4506 | 11839.3188 | 30007.7694 | 0.60546 | 15.4961 | 49.1051 | 440.3656 | 121.1175 | 2.1002 | 26.5064 | 47.6219 | 440.3656 | 189.0819 | 67.7644 | 121.3174 | 121.6384 | 186.5799 | 35267.17 | 431.9435 | 119.6108 | 2.7791 | 7.6147 | 49.0049 | 1.9245 | 3.2445 | 1774.4515 | 33492.7185 | 2.4997 | 514.4726 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 241.139 | 2.2312 | 518.826 | 239.19 | 12.7888 | 3001.01 | 119.089 | 64.7679 | 117.7289 | 117.9446 | 109.3503 | 108.9986 | 56.7139 | 116.8866 | 49.905 | 50.1945 | 74.223 | 109.0662 | 121.5676 | 109.111 | 123.3767 | 123.1793 | 189.3968 | 49.7163 | 122.8927 | 50.6552 | 155.0772 | 57.2963 | 68.2557 | 58.5238 | 154.7301 | 58.0962 | 151.3217 | 52.8157 | 8.9553 | 69.8654 | 49.5544 | 108.4098 | 1.1464 | 29.212 | 1.0626 | 0.28845 | 0.36001 | 68.1261 | 57.3772 | 12.549 | 58.1612 | 1.1464 | 29.212 | 0.36001 | 109.1315 | 0.15297 | 5.3806 | 52.8157 | 0.010596 | 0.008688 | 13.4639 | 0.24471 | 0.074273 | 1285.5617 | 1298.1462 | 18036.9649 | 11710.1218 | 29747.0867 | 0.60634 | 15.6509 | 49.117 | 440.6533 | 121.1685 | 2.0795 | 26.5889 | 47.6341 | 440.6533 | 189.3968 | 68.0283 | 121.3684 | 121.6741 | 186.6216 | 34897.563 | 432.399 | 119.6929 | 2.8062 | 7.7329 | 48.9811 | 1.9639 | 3.2239 | 1770.2343 | 33127.3287 | 2.4769 | 518.5967 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 241.045 | 2.2321 | 519.847 | 239.195 | 12.8111 | 3002.6 | 119.1019 | 64.7713 | 117.7483 | 117.9382 | 109.2721 | 109.067 | 56.7101 | 116.8475 | 49.9152 | 50.1871 | 74.226 | 109.1607 | 121.699 | 109.0976 | 123.354 | 123.0574 | 189.4222 | 49.7477 | 122.9116 | 50.676 | 155.062 | 57.3039 | 68.2687 | 58.5515 | 154.7301 | 58.0962 | 151.3217 | 52.8191 | 8.9801 | 69.8654 | 49.5758 | 108.4353 | 1.147 | 29.212 | 1.0626 | 0.2883 | 0.36711 | 68.1271 | 57.4104 | 12.5167 | 58.1835 | 1.147 | 29.212 | 0.36711 | 109.1493 | 0.090694 | 5.3848 | 52.8191 | 0.010599 | 0.008689 | 13.4647 | 0.24471 | 0.074268 | 1285.8231 | 1298.4897 | 17995.4619 | 11723.8359 | 29719.2978 | 0.60551 | 15.6603 | 49.111 | 440.6987 | 121.1766 | 2.0747 | 26.5919 | 47.6341 | 440.6987 | 189.4222 | 68.0458 | 121.3765 | 121.6805 | 186.6236 | 34991.5457 | 432.232 | 119.6628 | 2.8153 | 7.729 | 48.9811 | 1.9145 | 3.2384 | 1773.718 | 33217.8277 | 2.4728 | 519.1871 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 240.897 | 2.2453 | 519.873 | 238.985 | 12.7941 | 3001.49 | 119.1446 | 64.6994 | 117.7877 | 118.0001 | 109.1523 | 108.8106 | 56.7588 | 116.9216 | 49.8478 | 50.1939 | 74.2122 | 109.3074 | 121.8145 | 109.1594 | 123.421 | 123.3419 | 189.359 | 49.758 | 122.9274 | 50.7676 | 155.0924 | 57.3567 | 68.2279 | 58.5192 | 154.7758 | 58.274 | 151.398 | 52.829 | 9.068 | 69.8654 | 49.4793 | 108.4862 | 1.1458 | 29.2027 | 1.0626 | 0.28225 | 0.35475 | 68.1645 | 57.4055 | 12.559 | 58.2141 | 1.1458 | 29.2027 | 0.35475 | 109.1074 | 0.21042 | 5.4277 | 52.829 | 0.010623 | 0.008695 | 13.4692 | 0.24472 | 0.074243 | 1284.959 | 1298.0539 | 18046.4659 | 11825.6431 | 29872.109 | 0.60412 | 15.5765 | 49.1229 | 441.0318 | 121.2357 | 2.0911 | 26.5477 | 47.6645 | 441.0318 | 189.359 | 67.9235 | 121.4355 | 121.7018 | 186.6024 | 35310.9499 | 432.733 | 119.753 | 2.8314 | 7.7598 | 48.9989 | 1.9654 | 3.2356 | 1773.8067 | 33537.1432 | 2.4863 | 516.1841 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 240.159 | 2.2358 | 516.65 | 238.251 | 12.8246 | 2998.18 | 119.0203 | 64.8083 | 117.699 | 117.8888 | 109.0171 | 108.9294 | 56.7156 | 116.7976 | 49.9596 | 50.2527 | 74.2719 | 109.022 | 121.717 | 109.1224 | 123.2693 | 123.1361 | 189.4754 | 49.7568 | 122.8365 | 50.8582 | 155.0772 | 57.1604 | 68.2279 | 58.5007 | 154.7758 | 58.0962 | 151.2453 | 52.829 | 9.0405 | 69.8654 | 49.195 | 108.4134 | 1.1468 | 29.2023 | 1.0625 | 0.2828 | 0.37009 | 68.0468 | 57.4033 | 12.4435 | 58.0969 | 1.1468 | 29.2023 | 0.37009 | 109.0227 | 0.078893 | 5.2314 | 52.829 | 0.010547 | 0.008695 | 13.4669 | 0.24468 | 0.074256 | 1285.5877 | 1298.4636 | 17878.4977 | 11365.8426 | 29244.3403 | 0.61135 | 15.6913 | 49.117 | 440.3656 | 121.1175 | 2.0972 | 26.6682 | 47.6037 | 440.3656 | 189.4754 | 68.158 | 121.3174 | 121.6399 | 186.6322 | 35253.7214 | 432.0953 | 119.6382 | 2.8405 | 7.7167 | 48.9989 | 1.9392 | 3.2286 | 1762.8098 | 33490.9116 | 2.4385 | 527.5227 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 242.512 | 2.2349 | 522.268 | 241.383 | 9.5873 | 2235.87 | 92.1771 | 67.3378 | 90.2192 | 90.4825 | 81.9642 | 81.8304 | 64.8412 | 89.7256 | 49.5089 | 50.1412 | 71.7454 | 82.4052 | 96.3104 | 81.9155 | 98.0688 | 97.5985 | 153.1702 | 49.93 | 97.8565 | 57.7524 | 154.1356 | 59.5005 | 75.4066 | 59.9921 | 154.4108 | 60.4967 | 149.673 | 54.5869 | 10.8122 | 69.8633 | 49.4498 | 81.615 | 1.1403 | 29.0954 | 1.0617 | 0.29688 | 0.38878 | 75.4407 | 60.6257 | 16.615 | 61.9553 | 1.1403 | 29.0954 | 0.38878 | 82.0288 | 0.25697 | 5.8136 | 54.5869 | 0.011527 | 0.009317 | 13.6233 | 0.24512 | 0.073403 | 1274.515 | 1302.237 | 23688.9697 | 13450.9929 | 37139.9626 | 0.63783 | 18.5901 | 48.7477 | 311.7914 | 95.1693 | 2.9922 | 24.771 | 46.9744 | 311.7914 | 153.1702 | 57.7841 | 95.3861 | 109.3209 | 187.3666 | 50630.9952 | 301.7881 | 92.8272 | 3.1016 | 15.9854 | 48.8558 | 2.6081 | 4.6868 | 1781.9784 | 48849.0168 | 3.9465 | 411.7985 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 242.393 | 2.2329 | 521.098 | 241.282 | 9.5959 | 2237.68 | 92.1691 | 67.3021 | 90.2413 | 90.4912 | 82.0742 | 81.8122 | 64.7896 | 89.6958 | 49.3006 | 50.1239 | 71.6676 | 82.3954 | 95.7855 | 81.7939 | 98.026 | 97.5159 | 153.1429 | 49.955 | 97.827 | 58.0288 | 154.1356 | 59.4986 | 75.414 | 59.9783 | 154.4868 | 60.5856 | 149.6578 | 54.5986 | 11.0407 | 69.8635 | 49.4283 | 81.6004 | 1.1373 | 29.0957 | 1.0617 | 0.28876 | 0.38054 | 75.4178 | 60.6329 | 16.5849 | 61.9331 | 1.1373 | 29.0957 | 0.38054 | 82.0189 | 0.28174 | 5.8001 | 54.5986 | 0.011526 | 0.009321 | 13.6221 | 0.24512 | 0.07341 | 1272.8589 | 1300.4223 | 23615.1976 | 13404.1864 | 37019.384 | 0.63791 | 18.5544 | 48.7477 | 311.7762 | 95.1658 | 2.9967 | 24.6994 | 46.9683 | 311.7762 | 153.1429 | 57.7603 | 95.3826 | 109.3175 | 187.3573 | 51696.8191 | 302.8812 | 93.086 | 3.3902 | 15.9039 | 48.8856 | 2.8447 | 4.6746 | 1777.9864 | 49918.8327 | 3.9328 | 412.6029 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 242.646 | 2.2295 | 522.903 | 241.497 | 9.6223 | 2240.28 | 92.3129 | 67.3093 | 90.3384 | 90.6017 | 81.97 | 81.8159 | 64.7186 | 89.8312 | 49.3483 | 50.182 | 71.7541 | 82.4713 | 96.0797 | 81.8767 | 98.1303 | 97.6037 | 153.3279 | 49.9602 | 97.8815 | 57.8278 | 154.2571 | 59.5194 | 75.4121 | 60.006 | 154.5629 | 60.5856 | 149.8104 | 54.6168 | 10.7852 | 69.8635 | 49.4766 | 81.6477 | 1.1326 | 29.0919 | 1.0617 | 0.28976 | 0.38176 | 75.4328 | 60.6454 | 16.5874 | 61.9361 | 1.1326 | 29.0919 | 0.38176 | 82.0335 | 0.2987 | 5.8026 | 54.6168 | 0.011537 | 0.009328 | 13.6241 | 0.24512 | 0.073399 | 1270.141 | 1297.838 | 23569.2151 | 13391.7503 | 36960.9654 | 0.63768 | 18.5139 | 48.7955 | 312.3516 | 95.2988 | 2.9859 | 24.7245 | 47.0296 | 312.3516 | 153.3279 | 57.8123 | 95.5156 | 109.3788 | 187.3503 | 50456.4313 | 303.3974 | 93.2079 | 3.3768 | 15.8031 | 48.9155 | 2.8695 | 4.697 | 1784.145 | 48672.2863 | 3.9203 | 412.3727 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 242.572 | 2.2277 | 519.944 | 241.442 | 9.6237 | 2239.7 | 92.3404 | 67.2826 | 90.3993 | 90.6527 | 82.0146 | 81.8875 | 64.7721 | 89.9231 | 49.3535 | 50.1378 | 71.6234 | 82.5608 | 96.1244 | 81.9596 | 98.165 | 97.6815 | 153.2897 | 49.9867 | 97.9692 | 58.0322 | 154.1812 | 59.5779 | 75.4325 | 60.0176 | 154.4868 | 60.5856 | 149.7036 | 54.6301 | 10.696 | 69.8631 | 49.5275 | 81.746 | 1.1245 | 29.089 | 1.0617 | 0.28427 | 0.36886 | 75.364 | 60.6384 | 16.5255 | 61.9314 | 1.1245 | 29.089 | 0.36886 | 82.1056 | 0.3079 | 5.8478 | 54.6301 | 0.011562 | 0.009334 | 13.6247 | 0.24513 | 0.073396 | 1265.4968 | 1293.1554 | 23400.6649 | 13464.3158 | 36864.9808 | 0.63477 | 18.517 | 48.7656 | 312.4122 | 95.3128 | 2.9724 | 24.6367 | 46.9867 | 312.4122 | 153.2897 | 57.7601 | 95.5296 | 109.3906 | 187.3488 | 50030.3292 | 303.8225 | 93.3083 | 3.3852 | 15.8865 | 48.8856 | 2.9089 | 4.6601 | 1774.0489 | 48256.2802 | 3.9152 | 411.9346 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 242.625 | 2.228 | 522.486 | 241.532 | 9.6136 | 2240.74 | 92.2954 | 67.2775 | 90.4077 | 90.6544 | 82.1377 | 81.9027 | 64.8302 | 89.899 | 49.3069 | 50.1089 | 71.7313 | 82.5297 | 96.0374 | 81.8303 | 98.2273 | 97.6311 | 153.3686 | 49.9577 | 98.0281 | 58.2376 | 154.1204 | 59.5703 | 75.4251 | 60.0106 | 154.3956 | 60.5856 | 149.6272 | 54.6334 | 10.88 | 69.8638 | 49.5383 | 81.7387 | 1.1452 | 29.0886 | 1.0618 | 0.29389 | 0.38604 | 75.3831 | 60.6666 | 16.5165 | 61.9594 | 1.1452 | 29.0886 | 0.38604 | 82.1001 | 0.31504 | 5.8369 | 54.6334 | 0.011559 | 0.009335 | 13.6266 | 0.24513 | 0.073386 | 1277.1036 | 1305.1918 | 23601.9952 | 13561.7188 | 37163.714 | 0.63508 | 18.5357 | 48.7418 | 312.4425 | 95.3198 | 3.0244 | 24.7753 | 46.956 | 312.4425 | 153.3686 | 57.832 | 95.5366 | 109.3714 | 187.3519 | 50905.7521 | 303.3822 | 93.2044 | 3.3054 | 15.9804 | 48.8498 | 2.7966 | 4.6654 | 1782.7222 | 49123.0298 | 3.9418 | 412.3712 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 242.053 | 2.2187 | 519.56 | 240.822 | 10.1632 | 2372.58 | 98.1078 | 67.5928 | 96.0879 | 96.3592 | 87.6839 | 87.5924 | 64.239 | 95.5444 | 50.8677 | 51.5203 | 72.5422 | 87.9782 | 101.4304 | 87.6546 | 103.7155 | 103.0324 | 159.0258 | 51.0308 | 103.4543 | 57.4551 | 157.5223 | 60.1742 | 75.4103 | 61.1853 | 157.8172 | 61.2079 | 153.0771 | 55.3323 | 10.1864 | 69.8637 | 50.6057 | 87.1486 | 1.1439 | 29.149 | 1.0617 | 0.29364 | 0.38176 | 75.4338 | 61.0363 | 16.1975 | 62.3311 | 1.1439 | 29.149 | 0.38176 | 87.7273 | 0.17155 | 5.742 | 55.3323 | 0.01179 | 0.009559 | 13.6096 | 0.24524 | 0.073477 | 1277.1393 | 1303.6036 | 23165.8271 | 13599.7355 | 36765.5626 | 0.6301 | 17.5249 | 50.068 | 336.7158 | 100.7668 | 2.659 | 24.2115 | 48.3306 | 336.7158 | 159.0258 | 58.0431 | 100.9827 | 111.887 | 187.1848 | 46020.8267 | 326.4285 | 98.4959 | 2.9515 | 14.0571 | 50.1819 | 2.408 | 4.4076 | 1772.7387 | 44248.088 | 3.7257 | 416.8485 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 242.089 | 2.2311 | 520.77 | 240.819 | 10.1756 | 2373.34 | 98.073 | 67.6221 | 96.0729 | 96.3177 | 87.719 | 87.5472 | 64.1846 | 95.4988 | 50.8757 | 51.5072 | 72.4278 | 87.959 | 101.7712 | 87.6085 | 103.6506 | 103.0333 | 158.9964 | 51.0071 | 103.4224 | 58.1971 | 157.4008 | 60.2025 | 75.4084 | 61.1853 | 157.7108 | 61.0301 | 153.0161 | 55.3323 | 10.1608 | 69.8635 | 50.6245 | 87.2141 | 1.1299 | 29.1492 | 1.0616 | 0.28683 | 0.37741 | 75.3888 | 61.0578 | 16.131 | 62.3451 | 1.1299 | 29.1492 | 0.37741 | 87.7084 | 0.18153 | 5.7703 | 55.3323 | 0.011802 | 0.009559 | 13.6095 | 0.24524 | 0.073478 | 1269.2793 | 1295.5709 | 22932.5003 | 13589.0603 | 36521.5606 | 0.62792 | 17.6011 | 50.021 | 336.746 | 100.7734 | 2.7004 | 24.1213 | 48.3065 | 336.746 | 158.9964 | 58.0071 | 100.9893 | 111.8717 | 187.2014 | 45924.4855 | 327.1117 | 98.6484 | 3.1496 | 14.0438 | 50.1408 | 2.5755 | 4.4557 | 1776.8672 | 44147.6183 | 3.6985 | 417.051 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 241.972 | 2.2261 | 519.364 | 240.691 | 10.1635 | 2375.16 | 98.0411 | 67.5855 | 96.0974 | 96.3322 | 87.6902 | 87.5284 | 64.2204 | 95.5199 | 50.8876 | 51.5296 | 72.4969 | 88.0139 | 101.2938 | 87.5828 | 103.6616 | 103.0411 | 159.0096 | 51.0295 | 103.4236 | 56.894 | 157.492 | 60.1893 | 75.4066 | 61.1715 | 157.8324 | 61.119 | 153.0771 | 55.3472 | 9.8897 | 69.8637 | 50.6165 | 87.2141 | 1.1363 | 29.1503 | 1.0617 | 0.29731 | 0.38153 | 75.4165 | 61.0546 | 16.162 | 62.3879 | 1.1363 | 29.1503 | 0.38153 | 87.7038 | 0.21735 | 5.7421 | 55.3472 | 0.011795 | 0.009564 | 13.6107 | 0.24524 | 0.073472 | 1272.8416 | 1299.316 | 23038.4503 | 13560.3981 | 36598.8484 | 0.62949 | 17.5293 | 50.0562 | 336.5189 | 100.7238 | 2.6827 | 24.1662 | 48.3306 | 336.5189 | 159.0096 | 58.0698 | 100.9398 | 111.8577 | 187.1851 | 44698.0844 | 327.218 | 98.6721 | 3.1521 | 14.0327 | 50.1878 | 2.5747 | 4.3916 | 1772.07 | 42926.0145 | 3.7058 | 417.3382 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 241.959 | 2.2282 | 521.542 | 240.756 | 10.1961 | 2378.62 | 98.0908 | 67.5924 | 96.051 | 96.3189 | 87.66 | 87.5552 | 64.2572 | 95.5453 | 50.8793 | 51.5107 | 72.699 | 87.8818 | 101.4082 | 87.6723 | 103.6835 | 103.1419 | 159.1085 | 51.0353 | 103.4783 | 57.7358 | 157.492 | 60.2195 | 75.4195 | 61.1784 | 157.802 | 61.2079 | 153.1077 | 55.3439 | 10.2757 | 69.8637 | 50.6326 | 87.2068 | 1.138 | 29.1505 | 1.0617 | 0.28836 | 0.38916 | 75.4384 | 61.0747 | 16.1637 | 62.3748 | 1.138 | 29.1505 | 0.38916 | 87.6923 | 0.1368 | 5.7756 | 55.3439 | 0.011808 | 0.009563 | 13.6102 | 0.24524 | 0.073474 | 1273.8097 | 1300.2582 | 23061.16 | 13656.0523 | 36717.2123 | 0.62808 | 17.5362 | 50.0562 | 336.7612 | 100.7767 | 2.6859 | 24.3563 | 48.3427 | 336.7612 | 159.1085 | 58.1159 | 100.9926 | 111.8795 | 187.1869 | 46430.0721 | 326.6107 | 98.5366 | 2.9913 | 14.0812 | 50.176 | 2.4856 | 4.4578 | 1779.5013 | 44650.5708 | 3.7106 | 416.3093 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 241.926 | 2.2286 | 519.292 | 240.627 | 10.194 | 2382.97 | 98.2042 | 67.6035 | 96.1114 | 96.3993 | 87.8884 | 87.7466 | 64.2629 | 95.564 | 50.8075 | 51.5376 | 72.5012 | 88.0718 | 101.6908 | 87.7248 | 103.7711 | 103.325 | 159.1317 | 51.0481 | 103.6052 | 57.8464 | 157.4768 | 60.1855 | 75.4158 | 61.1761 | 157.802 | 61.2968 | 153.0619 | 55.3456 | 10.278 | 69.8629 | 50.6191 | 87.2031 | 1.1353 | 29.1509 | 1.0617 | 0.29108 | 0.38245 | 75.3691 | 61.0766 | 16.0925 | 62.3714 | 1.1353 | 29.1509 | 0.38245 | 87.8579 | 0.15999 | 5.74 | 55.3456 | 0.011794 | 0.009563 | 13.6098 | 0.24524 | 0.073477 | 1272.324 | 1298.704 | 22931.4478 | 13548.4096 | 36479.8575 | 0.62861 | 17.5532 | 50.0503 | 337.2912 | 100.8922 | 2.688 | 24.1766 | 48.3246 | 337.2912 | 159.1317 | 58.0235 | 101.1081 | 111.9293 | 187.191 | 46412.204 | 327.3091 | 98.6924 | 3.1284 | 14.0869 | 50.176 | 2.5809 | 4.4929 | 1771.8243 | 44640.3797 | 3.6839 | 418.5293 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 240.243 | 2.213 | 511.976 | 238.682 | 11.1009 | 2590.96 | 106.6402 | 75.1088 | 104.5547 | 104.7821 | 95.3942 | 95.3469 | 71.9452 | 104.0136 | 54.7609 | 55.5634 | 79.7413 | 95.4504 | 109.5925 | 95.216 | 111.7756 | 111.363 | 170.8124 | 55.1511 | 111.6166 | 64.0431 | 167.2875 | 63.5371 | 82.2014 | 64.1405 | 167.854 | 64.7642 | 162.9231 | 59.957 | 9.74 | 69.8619 | 51.4774 | 94.9269 | 1.1177 | 29.1254 | 1.061 | 0.2875 | 0.36856 | 82.5553 | 66.5389 | 17.8164 | 67.5387 | 1.1177 | 29.1254 | 0.36856 | 95.3519 | 0.099991 | 4.4801 | 59.957 | 0.013314 | 0.011332 | 13.7703 | 0.24591 | 0.07262 | 1254.9484 | 1296.0781 | 25063.8832 | 11878.3314 | 36942.2146 | 0.67846 | 21.35 | 53.7589 | 375.9346 | 108.9678 | 2.3276 | 27.6114 | 52.1298 | 375.9346 | 170.8124 | 61.6323 | 109.1801 | 115.7218 | 188.4704 | 42514.4502 | 364.7935 | 106.7072 | 2.6936 | 17.9773 | 53.9679 | 2.1524 | 4.1857 | 1746.8621 | 40767.5881 | 3.4893 | 407.6469 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_80p0_14SEER-LONG-COOL-170121a.txt | 241.021 | 2.1887 | 509.363 | 238.999 | 13.2952 | 3119.94 | 123.064 | 81.3639 | 121.0104 | 121.2151 | 111.7466 | 111.3212 | 76.8807 | 120.4787 | 60.3218 | 60.8032 | 87.2828 | 111.4882 | 125.971 | 111.5876 | 128.0954 | 127.908 | 191.2956 | 63.5429 | 127.6133 | 69.6292 | 181.3507 | 67.9078 | 86.0253 | 70.4788 | 182.1488 | 69.2985 | 177.2264 | 64.9353 | 10.077 | 69.8591 | 54.4841 | 110.6873 | 1.1124 | 29.1307 | 1.0604 | 0.29129 | 0.3871 | 86.554 | 71.9148 | 16.4392 | 73.1964 | 1.1124 | 29.1307 | 0.3871 | 111.5359 | 0.17836 | 3.8725 | 64.9353 | 0.01554 | 0.01355 | 13.9345 | 0.2469 | 0.071764 | 1244.4666 | 1300.5788 | 23076.8756 | 11826.2624 | 34903.138 | 0.66117 | 22.5642 | 58.7997 | 461.4438 | 124.7922 | 1.7283 | 29.9301 | 57.3527 | 461.4438 | 191.2956 | 66.3092 | 124.9864 | 123.678 | 189.1638 | 39593.9435 | 448.3553 | 122.5262 | 2.0476 | 17.8038 | 59.0769 | 1.5158 | 3.5771 | 1737.9466 | 37855.9969 | 2.8186 | 427.8584 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170112a.txt | 241.935 | 2.2213 | 517.39 | 240.33 | 11.8649 | 2786.53 | 112.3383 | 67.8429 | 110.5425 | 110.7614 | 100.2377 | 100.0037 | 62.862 | 110.0062 | 56.8575 | 57.7552 | 73.4862 | 100.4804 | 115.5583 | 100.6489 | 117.4266 | 116.6794 | 169.4085 | 57.3936 | 117.5081 | 58.0079 | 171.9044 | 62.3728 | 80.9255 | 64.973 | 172.7964 | 63.7862 | 167.4263 | 59.2332 | 9.328 | 69.8617 | 55.1734 | 99.7329 | 1.1361 | 29.5408 | 1.0611 | 0.29294 | 0.3723 | 81.1274 | 64.6118 | 18.3156 | 66.4472 | 1.1361 | 29.5408 | 0.3723 | 100.3427 | 0.28205 | 4.0395 | 59.2332 | 0.012588 | 0.01088 | 13.5449 | 0.24559 | 0.073828 | 1275.8925 | 1296.1421 | 26099.5207 | 10405.1892 | 36504.7099 | 0.71496 | 12.3952 | 55.4477 | 409.2025 | 115.4257 | 3.0873 | 19.6761 | 53.8101 | 409.2025 | 169.4085 | 53.7759 | 115.6326 | 118.3892 | 186.1713 | 37936.3023 | 399.0745 | 113.5038 | 3.4975 | 7.0919 | 55.77 | 2.9613 | 4.6643 | 1765.3347 | 36170.9677 | 3.2382 | 419.4174 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170112a.txt | 242.061 | 2.2159 | 517.211 | 240.536 | 11.8473 | 2785.14 | 112.3318 | 67.6777 | 110.5425 | 110.7679 | 100.3266 | 100.0465 | 63.0854 | 109.9945 | 56.845 | 57.7497 | 73.4673 | 100.4752 | 115.1415 | 100.2536 | 117.3859 | 116.6194 | 169.3591 | 57.3671 | 117.5191 | 58.1002 | 171.9651 | 62.3463 | 80.9218 | 64.9198 | 172.7964 | 63.3417 | 167.4263 | 59.2183 | 9.3285 | 69.8612 | 55.1895 | 99.7183 | 1.1352 | 29.5428 | 1.0611 | 0.29505 | 0.37611 | 81.0975 | 64.6069 | 18.2906 | 66.4325 | 1.1352 | 29.5428 | 0.37611 | 100.2755 | 0.17833 | 4.028 | 59.2183 | 0.012575 | 0.010873 | 13.5438 | 0.24558 | 0.073835 | 1275.4303 | 1295.5618 | 26053.2408 | 10364.1352 | 36417.376 | 0.71541 | 12.208 | 55.4697 | 409.1571 | 115.4171 | 3.0853 | 19.6572 | 53.8101 | 409.1571 | 169.3591 | 53.735 | 115.6241 | 118.386 | 186.1215 | 37912.0292 | 399.0137 | 113.4921 | 3.4976 | 7.3153 | 55.77 | 2.9497 | 4.6492 | 1764.7239 | 36147.3052 | 3.232 | 420.2709 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170112a.txt | 242.403 | 2.225 | 517.211 | 240.874 | 11.8331 | 2781.48 | 112.0424 | 67.499 | 110.3085 | 110.5404 | 100.2183 | 99.8758 | 62.7111 | 109.7796 | 56.9012 | 57.75 | 73.1696 | 100.2773 | 114.9796 | 100.2969 | 117.1988 | 116.5455 | 169.0051 | 57.3569 | 117.316 | 58.1983 | 171.7981 | 62.3199 | 80.8531 | 64.7256 | 172.6899 | 63.7862 | 167.2889 | 59.1718 | 9.3774 | 69.861 | 55.2055 | 99.5109 | 1.1339 | 29.5443 | 1.0611 | 0.29254 | 0.37672 | 81.03 | 64.557 | 18.2729 | 66.4 | 1.1339 | 29.5443 | 0.37672 | 100.1671 | 0.19705 | 4.0481 | 59.1718 | 0.012562 | 0.010854 | 13.5421 | 0.24558 | 0.073844 | 1274.736 | 1294.6916 | 26014.316 | 10397.3116 | 36411.6276 | 0.71445 | 12.0898 | 55.4092 | 407.9305 | 115.1863 | 3.1439 | 19.4103 | 53.7593 | 407.9305 | 169.0051 | 53.6115 | 115.3935 | 118.2484 | 186.0855 | 38168.3311 | 397.8447 | 113.2678 | 3.4883 | 6.9795 | 55.7316 | 2.9594 | 4.646 | 1764.7239 | 36403.6072 | 3.2351 | 420.1084 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170112a.txt | 242.544 | 2.2282 | 519.659 | 241.003 | 11.8103 | 2779.01 | 111.9871 | 67.4921 | 110.2271 | 110.4329 | 100.047 | 99.7441 | 62.7954 | 109.6696 | 56.8568 | 57.6567 | 73.1164 | 100.2386 | 115.2173 | 100.0631 | 117.1157 | 116.4495 | 168.8748 | 57.274 | 117.22 | 58.0141 | 171.6614 | 62.2727 | 80.842 | 64.6678 | 172.5835 | 63.4306 | 167.1362 | 59.1519 | 9.36 | 69.8614 | 55.1975 | 99.4564 | 1.1371 | 29.5445 | 1.061 | 0.29648 | 0.38214 | 80.9462 | 64.5029 | 18.2433 | 66.3477 | 1.1371 | 29.5445 | 0.38214 | 100.0232 | 0.2053 | 4.0208 | 59.1519 | 0.012541 | 0.010846 | 13.5409 | 0.24557 | 0.07385 | 1276.6028 | 1296.4748 | 26007.2551 | 10331.0189 | 36338.2741 | 0.7157 | 12.1325 | 55.3597 | 407.4914 | 115.1036 | 3.1165 | 19.4135 | 53.7029 | 407.4914 | 168.8748 | 53.564 | 115.3108 | 118.2221 | 186.0941 | 38117.1306 | 397.4044 | 113.1833 | 3.5136 | 7.1022 | 55.6932 | 2.9562 | 4.6707 | 1773.0765 | 36344.0541 | 3.2286 | 421.573 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170112a.txt | 242.414 | 2.2217 | 517.789 | 240.844 | 11.821 | 2778.96 | 111.9796 | 67.5221 | 110.2456 | 110.4612 | 99.9537 | 99.6048 | 62.8762 | 109.664 | 56.8438 | 57.6158 | 73.2766 | 100.3387 | 115.0463 | 100.2129 | 117.0811 | 116.4149 | 168.98 | 57.2751 | 117.1886 | 58.113 | 171.631 | 62.2803 | 80.8383 | 64.647 | 172.5378 | 63.4306 | 167.0904 | 59.1386 | 9.3431 | 69.8617 | 55.2082 | 99.4564 | 1.1326 | 29.5456 | 1.061 | 0.29923 | 0.37878 | 81.004 | 64.5333 | 18.2707 | 66.3706 | 1.1326 | 29.5456 | 0.37878 | 100.0275 | 0.32421 | 4.0417 | 59.1386 | 0.012544 | 0.01084 | 13.5409 | 0.24557 | 0.07385 | 1274.1005 | 1293.9354 | 25996.5114 | 10362.8855 | 36359.3968 | 0.71499 | 12.1734 | 55.3487 | 407.3854 | 115.0836 | 3.104 | 19.5906 | 53.686 | 407.3854 | 168.98 | 53.6891 | 115.2909 | 118.2185 | 186.1046 | 38056.0427 | 397.2678 | 113.157 | 3.493 | 7.1994 | 55.6767 | 2.9114 | 4.6224 | 1766.6961 | 36289.3466 | 3.2324 | 420.5022 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170112a.txt | 242.769 | 2.2378 | 524.317 | 241.635 | 10.0319 | 2341.6 | 95.9671 | 63.4199 | 94.0333 | 94.2845 | 84.535 | 84.6897 | 60.4765 | 93.6102 | 53.2337 | 54.2552 | 67.7052 | 85.2089 | 99.4555 | 84.9263 | 102.0084 | 101.3467 | 149.0568 | 53.9932 | 102.2048 | 54.1336 | 162.7922 | 59.5949 | 79.2379 | 59.2267 | 163.6568 | 60.5856 | 158.0688 | 56.0295 | 9.7616 | 69.8617 | 53.1457 | 84.1471 | 1.1477 | 29.608 | 1.0613 | 0.29251 | 0.37115 | 79.3503 | 61.5079 | 19.6423 | 63.4603 | 1.1477 | 29.608 | 0.37115 | 84.84 | 0.29391 | 4.4654 | 56.0295 | 0.011363 | 0.009654 | 13.4276 | 0.24505 | 0.074473 | 1288.0695 | 1297.1781 | 28161.7853 | 10510.5667 | 38672.3521 | 0.72821 | 11.3394 | 52.0805 | 332.6727 | 99.8806 | 3.9136 | 17.4262 | 50.279 | 332.6727 | 149.0568 | 48.9599 | 100.0968 | 110.952 | 185.6735 | 43763.8585 | 323.5439 | 97.8494 | 4.2392 | 8.0705 | 52.406 | 3.816 | 5.5961 | 1788.9696 | 41974.8889 | 3.9548 | 399.6869 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170112a.txt | 242.711 | 2.2384 | 522.997 | 241.494 | 10.0124 | 2340.9 | 95.9582 | 63.466 | 94.0743 | 94.2956 | 84.5126 | 84.7043 | 60.3719 | 93.6 | 53.2335 | 54.2585 | 67.4288 | 85.0874 | 99.2501 | 84.7642 | 101.9719 | 101.1254 | 149.1305 | 53.9895 | 102.1519 | 54.2142 | 162.8074 | 59.5817 | 79.2472 | 59.2337 | 163.6416 | 60.6745 | 158.0535 | 56.0245 | 9.7991 | 69.8621 | 53.1564 | 84.1762 | 1.1506 | 29.6093 | 1.0613 | 0.29459 | 0.37589 | 79.3802 | 61.4997 | 19.6805 | 63.4614 | 1.1506 | 29.6093 | 0.37589 | 84.7671 | 0.239 | 4.4572 | 56.0245 | 0.011357 | 0.009652 | 13.4273 | 0.24504 | 0.074475 | 1289.6786 | 1298.7654 | 28250.3384 | 10500.6725 | 38751.011 | 0.72902 | 11.3798 | 52.0862 | 332.7182 | 99.8906 | 3.9324 | 17.1557 | 50.2731 | 332.7182 | 149.1305 | 49.0237 | 100.1068 | 110.9481 | 185.6847 | 43941.0518 | 323.5439 | 97.8494 | 4.2494 | 7.9716 | 52.4002 | 3.7751 | 5.595 | 1784.4658 | 42156.586 | 3.9657 | 399.3739 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170112a.txt | 242.796 | 2.293 | 534.577 | 242.006 | 8.6842 | 2005.07 | 79.8225 | 53.193 | 78.5457 | 78.8564 | 70.7071 | 70.8502 | 49.4181 | 77.988 | 42.4685 | 43.4799 | 58.3009 | 71.4255 | 83.6926 | 71.1359 | 86.5173 | 85.9696 | 136.4671 | 43.4373 | 86.5827 | 43.0768 | 137.6274 | 51.8557 | 65.589 | 51.4895 | 137.5307 | 52.4061 | 133.2937 | 45.96 | 9.7748 | 69.8658 | 48.3394 | 70.566 | 1.1674 | 29.7082 | 1.0628 | 0.29007 | 0.37238 | 64.8981 | 50.9303 | 15.7678 | 52.8386 | 1.1674 | 29.7082 | 0.37238 | 71.0297 | 0.31843 | 6.7957 | 45.96 | 0.008522 | 0.006592 | 13.0866 | 0.24378 | 0.076414 | 1316.0997 | 1291.7493 | 23014.7374 | 12125.971 | 35140.7084 | 0.65493 | 11.2124 | 41.9806 | 271.1643 | 85.2723 | 5.4497 | 18.1975 | 40.1034 | 271.1643 | 136.4671 | 50.9789 | 85.4882 | 104.1955 | 184.9464 | 47359.5826 | 265.4727 | 83.798 | 5.81 | 7.4789 | 41.9392 | 5.2523 | 6.4159 | 1823.9767 | 45535.6059 | 4.0553 | 449.4274 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170112a.txt | 242.716 | 2.2952 | 534.206 | 241.95 | 8.6833 | 2003.59 | 79.7473 | 53.1923 | 78.5112 | 78.7778 | 70.6688 | 70.8804 | 49.4243 | 77.9396 | 42.4319 | 43.4647 | 58.0966 | 71.4074 | 84.3059 | 71.2482 | 86.5232 | 85.9822 | 136.4066 | 43.4114 | 86.5986 | 43.0723 | 137.6274 | 51.8425 | 65.589 | 51.4756 | 137.5459 | 52.2283 | 133.141 | 45.965 | 9.7121 | 69.8661 | 48.3125 | 70.5405 | 1.1855 | 29.7088 | 1.0628 | 0.28595 | 0.36978 | 64.961 | 50.9559 | 15.805 | 52.8505 | 1.1855 | 29.7088 | 0.36978 | 71.0512 | 0.3372 | 6.7775 | 45.965 | 0.008518 | 0.006593 | 13.0865 | 0.24378 | 0.076415 | 1326.3193 | 1301.765 | 23246.9226 | 12185.3673 | 35432.2899 | 0.65609 | 11.2117 | 41.9806 | 270.9826 | 85.2256 | 5.4782 | 18.0602 | 40.0364 | 270.9826 | 136.4066 | 50.9651 | 85.4415 | 104.1651 | 184.9463 | 47073.3063 | 265.2298 | 83.7345 | 5.795 | 7.4786 | 41.9457 | 5.2233 | 6.4478 | 1822.7109 | 45250.5955 | 4.092 | 449.19 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170112a.txt | 242.78 | 2.2914 | 534.969 | 241.872 | 8.6869 | 2002.62 | 79.7181 | 53.1515 | 78.4786 | 78.7519 | 70.7009 | 70.9227 | 49.4724 | 77.8941 | 42.3913 | 43.4206 | 58.1436 | 71.3959 | 83.7884 | 71.1269 | 86.4748 | 85.917 | 136.3772 | 43.3708 | 86.5402 | 43.0495 | 137.4907 | 51.8368 | 65.5852 | 51.4756 | 137.4395 | 52.495 | 133.0952 | 45.9616 | 9.6535 | 69.8661 | 48.3206 | 70.5369 | 1.1875 | 29.7088 | 1.0628 | 0.29685 | 0.37108 | 64.9486 | 50.9363 | 15.8123 | 52.8459 | 1.1875 | 29.7088 | 0.37108 | 71.0366 | 0.29602 | 6.7751 | 45.9616 | 0.008516 | 0.006593 | 13.0868 | 0.24378 | 0.076413 | 1327.4208 | 1302.8733 | 23276.5619 | 12189.4081 | 35465.97 | 0.65631 | 11.2294 | 41.9221 | 270.8766 | 85.1983 | 5.4802 | 18.1272 | 40.0163 | 270.8766 | 136.3772 | 50.9629 | 85.4142 | 104.1533 | 184.9465 | 46796.2766 | 265.078 | 83.6949 | 5.8008 | 7.5723 | 41.9001 | 5.2163 | 6.4464 | 1825.3142 | 44970.9623 | 4.0962 | 449.1362 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170112a.txt | 242.809 | 2.284 | 534.808 | 241.929 | 8.6638 | 2003.48 | 79.7089 | 53.1489 | 78.3981 | 78.6952 | 70.8079 | 70.8142 | 49.7373 | 77.8395 | 42.3839 | 43.399 | 58.0468 | 71.4744 | 84.1493 | 71.1472 | 86.5183 | 85.8595 | 136.3299 | 43.3385 | 86.4829 | 43.0422 | 137.5059 | 51.8406 | 65.5871 | 51.4849 | 137.3939 | 52.4061 | 133.0494 | 45.9583 | 9.9895 | 69.8663 | 48.3072 | 70.5151 | 1.1787 | 29.7086 | 1.0628 | 0.2916 | 0.37604 | 65.2135 | 50.9677 | 16.0458 | 52.834 | 1.1787 | 29.7086 | 0.37604 | 71.0609 | 0.31799 | 6.7822 | 45.9583 | 0.008517 | 0.006592 | 13.0865 | 0.24378 | 0.076414 | 1322.4488 | 1297.9696 | 23528.6102 | 12156.6864 | 35685.2967 | 0.65934 | 11.2204 | 41.9286 | 270.71 | 85.1555 | 5.4466 | 18.0506 | 39.9962 | 270.71 | 136.3299 | 50.9585 | 85.3714 | 104.1496 | 184.9447 | 48426.3789 | 264.9414 | 83.6591 | 5.8196 | 7.8567 | 41.8806 | 5.261 | 6.4603 | 1824.7649 | 46601.614 | 4.1204 | 444.7038 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170112a.txt | 242.853 | 2.2768 | 532.584 | 241.949 | 8.6808 | 2005.44 | 79.7703 | 53.1458 | 78.3985 | 78.7159 | 70.709 | 70.7427 | 49.7764 | 77.8193 | 42.377 | 43.3921 | 57.9573 | 71.4369 | 84.0179 | 71.3602 | 86.5017 | 85.8631 | 136.4713 | 43.3245 | 86.604 | 43.0138 | 137.5059 | 51.8387 | 65.6001 | 51.4571 | 137.3939 | 52.3172 | 133.0952 | 45.9484 | 9.6306 | 69.8663 | 48.2938 | 70.5187 | 1.1789 | 29.7084 | 1.0628 | 0.2853 | 0.36139 | 64.901 | 50.9381 | 15.7629 | 52.8205 | 1.1789 | 29.7084 | 0.36139 | 71.0622 | 0.3899 | 6.7903 | 45.9484 | 0.008517 | 0.006589 | 13.0856 | 0.24378 | 0.07642 | 1322.6271 | 1298.049 | 23121.3623 | 12170.4945 | 35291.8568 | 0.65515 | 11.2172 | 41.9286 | 270.922 | 85.21 | 5.4397 | 17.941 | 40.0163 | 270.922 | 136.4713 | 51.0454 | 85.4259 | 104.1744 | 184.9439 | 46671.5822 | 265.1235 | 83.7068 | 5.8874 | 7.8958 | 41.8806 | 5.3083 | 6.4941 | 1817.1766 | 44854.4056 | 4.0754 | 449.722 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170112a.txt | 242.959 | 2.2788 | 531.782 | 242.091 | 8.6888 | 2004.45 | 79.8337 | 52.923 | 78.4786 | 78.7926 | 70.6189 | 70.9776 | 49.4357 | 77.8959 | 42.329 | 43.3303 | 57.9318 | 71.4422 | 83.892 | 71.1671 | 86.477 | 85.8916 | 136.2188 | 43.2268 | 86.5454 | 42.9305 | 137.3389 | 51.6651 | 65.6279 | 51.3138 | 137.2266 | 52.3172 | 132.9731 | 45.877 | 9.9511 | 69.8665 | 48.1731 | 70.4932 | 1.1806 | 29.713 | 1.0627 | 0.28799 | 0.36207 | 65.0587 | 50.9022 | 15.9566 | 52.7235 | 1.1806 | 29.713 | 0.36207 | 71.0515 | 0.34578 | 6.6881 | 45.877 | 0.00846 | 0.00657 | 13.081 | 0.24376 | 0.076447 | 1323.8054 | 1298.7552 | 23415.7872 | 11945.7747 | 35361.562 | 0.66218 | 11.066 | 41.857 | 271.1491 | 85.2684 | 5.4347 | 17.9691 | 39.9627 | 271.1491 | 136.2188 | 50.7345 | 85.4843 | 104.2001 | 184.8996 | 48182.9353 | 265.3057 | 83.7544 | 5.8585 | 7.6268 | 41.8088 | 5.2758 | 6.4758 | 1814.4402 | 46368.4952 | 4.0863 | 449.2354 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170112a.txt | 242.975 | 2.2816 | 532.653 | 242.131 | 8.6644 | 2005.86 | 79.8233 | 52.9473 | 78.5123 | 78.816 | 70.7144 | 70.8849 | 49.4616 | 77.9378 | 42.3552 | 43.4277 | 57.8122 | 71.4845 | 83.5859 | 71.1237 | 86.394 | 85.7211 | 136.2418 | 43.31 | 86.5365 | 43.0032 | 137.5059 | 51.6519 | 65.6075 | 51.3045 | 137.3786 | 52.3172 | 133.0799 | 45.8952 | 9.9799 | 69.8665 | 48.1516 | 70.5042 | 1.1725 | 29.7125 | 1.0628 | 0.29789 | 0.38001 | 65.0629 | 50.9068 | 15.956 | 52.7656 | 1.1725 | 29.7125 | 0.38001 | 71.0519 | 0.33371 | 6.6566 | 45.8952 | 0.008456 | 0.006575 | 13.0833 | 0.24375 | 0.076433 | 1319.1223 | 1294.3839 | 23330.902 | 11848.5301 | 35179.4321 | 0.6632 | 11.0187 | 41.9286 | 270.9826 | 85.2256 | 5.4023 | 17.8026 | 40.0096 | 270.9826 | 136.2418 | 50.8004 | 85.4415 | 104.1958 | 184.8927 | 48320.9557 | 265.2602 | 83.7425 | 5.8047 | 7.5876 | 41.874 | 5.2302 | 6.4095 | 1817.412 | 46503.5437 | 4.0616 | 449.9637 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170112a.txt | 242.942 | 2.2885 | 532.897 | 242.114 | 8.6847 | 2007.58 | 79.7599 | 52.9519 | 78.493 | 78.7764 | 70.8215 | 70.7834 | 49.4011 | 77.9306 | 42.3691 | 43.4274 | 57.8463 | 71.5013 | 84.2471 | 71.0856 | 86.4509 | 85.9362 | 136.2698 | 43.3025 | 86.4857 | 43.0207 | 137.4604 | 51.6519 | 65.6112 | 51.2953 | 137.3482 | 52.3172 | 133.0036 | 45.8803 | 9.7062 | 69.8665 | 48.1382 | 70.4932 | 1.17 | 29.7126 | 1.0628 | 0.28918 | 0.36444 | 65.123 | 50.9076 | 16.0154 | 52.7258 | 1.17 | 29.7126 | 0.36444 | 71.0479 | 0.33076 | 6.6715 | 45.8803 | 0.008456 | 0.006571 | 13.0814 | 0.24375 | 0.076445 | 1317.7943 | 1292.8918 | 23393.7262 | 11860.1966 | 35253.9228 | 0.66358 | 11.0429 | 41.9091 | 271.1037 | 85.2567 | 5.4968 | 17.8702 | 39.9761 | 271.1037 | 136.2698 | 50.7971 | 85.4726 | 104.1702 | 184.8975 | 47013.0833 | 265.2905 | 83.7504 | 5.8198 | 7.5401 | 41.861 | 5.2574 | 6.4803 | 1818.2446 | 45194.8388 | 4.0671 | 448.5609 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170112a.txt | 243.826 | 2.2792 | 533.207 | 242.978 | 8.7077 | 2010.02 | 79.863 | 53.02 | 78.4841 | 78.7777 | 70.751 | 70.9079 | 49.5575 | 77.9416 | 42.4056 | 43.4282 | 57.4987 | 71.5055 | 83.6201 | 71.1653 | 86.4651 | 85.91 | 136.3333 | 43.3176 | 86.5839 | 43.0429 | 137.6122 | 51.6537 | 65.6112 | 51.2976 | 137.4699 | 52.0505 | 133.141 | 45.8786 | 9.599 | 69.8665 | 48.1489 | 70.5005 | 1.1684 | 29.7128 | 1.0628 | 0.29251 | 0.36261 | 65.1676 | 50.9375 | 16.0301 | 52.7402 | 1.1684 | 29.7128 | 0.36261 | 71.0824 | 0.32972 | 6.6751 | 45.8786 | 0.008457 | 0.006571 | 13.0817 | 0.24375 | 0.076443 | 1316.8696 | 1292.0173 | 23398.8431 | 11858.1701 | 35257.0131 | 0.66366 | 11.0459 | 41.9741 | 271.24 | 85.2917 | 5.4288 | 17.4622 | 40.0364 | 271.24 | 136.3333 | 50.8256 | 85.5077 | 104.2119 | 184.903 | 46473.3958 | 265.3816 | 83.7742 | 5.8326 | 7.6443 | 41.9131 | 5.2901 | 6.514 | 1819.3023 | 44654.0935 | 4.063 | 448.2069 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170112a.txt | 243.514 | 2.274 | 531.314 | 242.455 | 9.0336 | 2091.69 | 84.0314 | 55.214 | 82.7576 | 83.0688 | 74.6844 | 74.6374 | 51.616 | 82.1386 | 44.6589 | 45.7002 | 60.3245 | 75.1196 | 87.5554 | 74.8743 | 90.3885 | 89.6579 | 140.307 | 45.4683 | 90.6087 | 45.3547 | 142.6543 | 53.1691 | 68.5394 | 53.2816 | 142.6556 | 53.9175 | 138.1937 | 48.0449 | 9.6801 | 69.8667 | 49.4846 | 74.3024 | 1.1784 | 29.7859 | 1.0624 | 0.29175 | 0.37878 | 68.2225 | 53.2381 | 16.7843 | 54.8312 | 1.1784 | 29.7859 | 0.37878 | 74.8289 | 0.21916 | 6.0242 | 48.0449 | 0.008925 | 0.007119 | 13.1076 | 0.24396 | 0.076292 | 1321.2099 | 1298.8414 | 24590.3254 | 11391.4268 | 35981.7522 | 0.68341 | 11.111 | 44.1031 | 286.7458 | 89.1924 | 5.161 | 18.1019 | 42.2226 | 286.7458 | 140.307 | 50.898 | 89.409 | 105.9113 | 185.0737 | 45977.818 | 280.3056 | 87.5921 | 5.4534 | 7.5123 | 44.1036 | 4.8345 | 6.1236 | 1812.8434 | 44164.9746 | 4.0204 | 440.6267 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170112a.txt | 243.407 | 2.278 | 533.92 | 242.588 | 9.0371 | 2093.51 | 84.0718 | 55.228 | 82.7744 | 83.089 | 74.6368 | 74.7123 | 51.7774 | 82.1178 | 44.6476 | 45.6747 | 60.1725 | 75.061 | 87.8873 | 74.8942 | 90.4046 | 89.654 | 140.3189 | 45.4534 | 90.6081 | 45.3648 | 142.6239 | 53.1729 | 68.5394 | 53.2677 | 142.6404 | 53.8286 | 138.2395 | 48.0449 | 9.5478 | 69.8667 | 49.4739 | 74.3169 | 1.1839 | 29.7857 | 1.0625 | 0.29004 | 0.35811 | 68.2121 | 53.2565 | 16.7556 | 54.8503 | 1.1839 | 29.7857 | 0.35811 | 74.8261 | 0.19027 | 6.028 | 48.0449 | 0.008926 | 0.007119 | 13.1074 | 0.24396 | 0.076293 | 1324.3119 | 1301.8752 | 24606.6442 | 11426.143 | 36032.7872 | 0.6829 | 11.1376 | 44.0904 | 286.7912 | 89.2036 | 5.1317 | 17.9304 | 42.2421 | 286.7912 | 140.3189 | 50.8987 | 89.4202 | 105.9279 | 185.0797 | 45343.3072 | 280.5333 | 87.6491 | 5.5313 | 7.6801 | 44.0973 | 4.8747 | 6.1146 | 1821.735 | 43521.5722 | 4.0194 | 441.0356 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170112a.txt | 243.49 | 2.2781 | 534.05 | 242.515 | 9.0352 | 2092.11 | 84.1159 | 55.2388 | 82.8083 | 83.1095 | 74.6642 | 74.7159 | 51.8447 | 82.1518 | 45.0036 | 45.7248 | 60.2003 | 75.1568 | 87.7566 | 74.8193 | 90.4183 | 89.7883 | 140.2537 | 45.5 | 90.6585 | 45.4327 | 142.6543 | 53.1767 | 68.5487 | 53.2839 | 142.7012 | 53.9175 | 138.2701 | 48.0599 | 9.7377 | 69.8667 | 49.4793 | 74.3387 | 1.1716 | 29.7855 | 1.0625 | 0.2916 | 0.37772 | 68.2514 | 53.2686 | 16.7828 | 54.8745 | 1.1716 | 29.7855 | 0.37772 | 74.8391 | 0.22143 | 6.0168 | 48.0599 | 0.008927 | 0.007123 | 13.1089 | 0.24396 | 0.076284 | 1317.3119 | 1295.1336 | 24515.6652 | 11348.2673 | 35863.9325 | 0.68357 | 11.1357 | 44.1031 | 286.8821 | 89.226 | 5.1101 | 17.9452 | 42.2552 | 286.8821 | 140.2537 | 50.8111 | 89.4426 | 105.946 | 185.0801 | 46235.2688 | 280.4422 | 87.6263 | 5.4745 | 7.722 | 44.1226 | 4.818 | 6.1165 | 1822.1786 | 44413.0902 | 4.0025 | 440.7699 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170112a.txt | 243.45 | 2.2776 | 533.619 | 242.642 | 9.0174 | 2094.02 | 84.1061 | 55.3092 | 82.7649 | 83.066 | 74.7326 | 74.7639 | 51.1667 | 82.1438 | 44.6893 | 45.6915 | 60.4364 | 75.1146 | 87.8158 | 74.9513 | 90.4104 | 89.7066 | 140.2712 | 45.4631 | 90.6239 | 45.3424 | 142.6239 | 53.1767 | 68.4486 | 53.2654 | 142.7012 | 54.0953 | 138.2548 | 48.0333 | 10.2189 | 69.8663 | 49.4793 | 74.3387 | 1.1726 | 29.7881 | 1.0624 | 0.29581 | 0.37238 | 68.2354 | 53.2035 | 16.832 | 54.8018 | 1.1726 | 29.7881 | 0.37238 | 74.8906 | 0.17782 | 6.0434 | 48.0333 | 0.008927 | 0.007115 | 13.1058 | 0.24396 | 0.076302 | 1318.029 | 1295.5341 | 24600.6844 | 11398.6286 | 35999.313 | 0.68337 | 11.2187 | 44.0904 | 286.7004 | 89.1812 | 5.0751 | 18.1877 | 42.2486 | 286.7004 | 140.2712 | 50.8734 | 89.3978 | 105.942 | 185.1008 | 48535.0315 | 280.3056 | 87.5921 | 5.4482 | 7.0441 | 44.1226 | 4.8272 | 6.1152 | 1820.708 | 46714.3234 | 4.0153 | 439.3514 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170112a.txt | 243.709 | 2.2762 | 534.755 | 242.708 | 9.0398 | 2095.05 | 84.0365 | 55.2262 | 82.7221 | 83.0367 | 74.5228 | 74.7072 | 51.7125 | 82.1197 | 44.6602 | 45.6874 | 60.312 | 75.1039 | 88.3257 | 74.9508 | 90.4165 | 89.7228 | 140.3269 | 45.5194 | 90.61 | 45.3526 | 142.6239 | 53.1502 | 68.469 | 53.2631 | 142.7012 | 53.9175 | 138.2548 | 48.0316 | 9.4374 | 69.8665 | 49.4015 | 74.3242 | 1.1767 | 29.7973 | 1.0624 | 0.29172 | 0.36673 | 68.2656 | 53.2575 | 16.8082 | 54.8696 | 1.1767 | 29.7973 | 0.36673 | 74.8211 | 0.25739 | 6.0186 | 48.0316 | 0.008915 | 0.007113 | 13.1031 | 0.24396 | 0.076318 | 1320.491 | 1297.6922 | 24610.7266 | 11364.046 | 35974.7726 | 0.68411 | 11.1358 | 44.0904 | 286.655 | 89.17 | 5.1335 | 18.0634 | 42.2486 | 286.655 | 140.3269 | 50.9403 | 89.3866 | 105.9134 | 185.0792 | 44827.2874 | 280.3511 | 87.6035 | 5.4838 | 7.5899 | 44.1226 | 4.8813 | 6.1333 | 1824.5841 | 43002.7034 | 4.0093 | 440.4723 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 242.522 | 2.2967 | 536.365 | 241.726 | 8.9124 | 2061.01 | 82.6481 | 52.517 | 81.4281 | 81.729 | 73.7347 | 73.8373 | 48.1739 | 80.7749 | 41.7801 | 42.79 | 57.8434 | 74.1524 | 86.7612 | 73.9372 | 88.8397 | 88.1509 | 140.2528 | 42.497 | 88.9347 | 42.368 | 136.0328 | 48.2871 | 67.3118 | 48.7124 | 135.8427 | 48.8498 | 131.7366 | 44.8262 | 9.1527 | 69.8671 | 46.9152 | 73.4365 | 1.1835 | 29.9277 | 1.0627 | 0.28885 | 0.35452 | 66.8374 | 50.5402 | 18.0972 | 52.0939 | 1.1835 | 29.9277 | 0.35452 | 73.9154 | 0.17835 | 4.3608 | 44.8262 | 0.007398 | 0.006265 | 12.9685 | 0.24329 | 0.07711 | 1331.2839 | 1294.8575 | 26522.9986 | 7204.5454 | 33727.544 | 0.78639 | 11.2219 | 41.2951 | 281.5065 | 87.8926 | 5.2444 | 18.4256 | 39.4177 | 281.5065 | 140.2528 | 52.1438 | 88.109 | 105.3441 | 184.8984 | 43687.9446 | 275.8876 | 86.4781 | 5.7033 | 6.9609 | 41.213 | 5.05 | 6.1636 | 1830.0774 | 41857.8672 | 3.8058 | 473.6605 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 241.862 | 2.2995 | 534.564 | 240.852 | 8.9889 | 2079.56 | 83.7037 | 52.654 | 82.4909 | 82.7718 | 74.7964 | 74.8482 | 47.0846 | 81.8696 | 42.2042 | 43.1381 | 58.263 | 75.2026 | 87.6234 | 74.94 | 89.8471 | 89.1934 | 141.2345 | 42.8455 | 89.9713 | 42.7488 | 136.7466 | 47.6813 | 68.2909 | 47.9146 | 136.6639 | 47.9607 | 132.6067 | 44.8428 | 9.3697 | 69.8667 | 45.0296 | 74.4515 | 1.1806 | 30.0086 | 1.0626 | 0.29285 | 0.35406 | 68.0783 | 50.9282 | 18.9501 | 52.6354 | 1.1806 | 30.0086 | 0.35406 | 74.9468 | 0.18059 | 3.7385 | 44.8428 | 0.007211 | 0.006252 | 12.9472 | 0.2432 | 0.077237 | 1330.7103 | 1292.1692 | 27723.0923 | 6093.7565 | 33816.8488 | 0.8198 | 11.0513 | 41.6027 | 285.7161 | 88.9384 | 5.2346 | 18.4613 | 39.8016 | 285.7161 | 141.2345 | 52.0795 | 89.1549 | 105.7766 | 184.8772 | 44468.7276 | 279.9715 | 87.5083 | 5.6387 | 5.5175 | 41.5671 | 5.0174 | 6.1665 | 1823.9324 | 42644.7952 | 3.7914 | 472.2061 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 242.03 | 2.2999 | 535.48 | 241.003 | 8.9779 | 2080.32 | 83.7815 | 52.6121 | 82.5316 | 82.8328 | 74.8409 | 74.8382 | 46.924 | 81.8957 | 42.2247 | 43.1728 | 58.2517 | 75.3075 | 87.3168 | 74.9459 | 89.8897 | 89.1792 | 141.1932 | 42.8695 | 90.0206 | 42.7407 | 136.7162 | 47.6643 | 68.2687 | 47.8915 | 136.6031 | 48.3164 | 132.4693 | 44.8329 | 9.5304 | 69.8661 | 44.9492 | 74.5206 | 1.1858 | 30.0092 | 1.0626 | 0.2901 | 0.36299 | 67.8775 | 50.8936 | 18.7839 | 52.5993 | 1.1858 | 30.0092 | 0.36299 | 74.9831 | 0.22197 | 3.7314 | 44.8329 | 0.007206 | 0.006249 | 12.9462 | 0.2432 | 0.077243 | 1333.6984 | 1294.9735 | 27542.0824 | 6093.0339 | 33635.1163 | 0.81885 | 11.0225 | 41.5896 | 285.7767 | 88.9533 | 5.1718 | 18.5106 | 39.7411 | 285.7767 | 141.1932 | 52.0232 | 89.1699 | 105.8086 | 184.8688 | 45208.3214 | 280.1841 | 87.5616 | 5.6659 | 5.3831 | 41.541 | 5.03 | 6.1205 | 1827.0578 | 43381.2636 | 3.7686 | 475.8236 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 241.922 | 2.3108 | 536.442 | 241.088 | 8.9666 | 2079.35 | 83.7732 | 52.5648 | 82.493 | 82.8009 | 74.7338 | 74.806 | 47.484 | 81.8853 | 42.1386 | 43.0905 | 58.1376 | 75.14 | 87.4811 | 75.0071 | 89.8492 | 89.142 | 141.143 | 42.8085 | 89.9568 | 42.6867 | 136.6403 | 47.67 | 68.2575 | 47.8868 | 136.527 | 48.2274 | 132.3472 | 44.8428 | 9.3188 | 69.8663 | 44.9385 | 74.5352 | 1.1771 | 30.009 | 1.0626 | 0.29517 | 0.36215 | 67.8714 | 50.8862 | 18.7852 | 52.6168 | 1.1771 | 30.009 | 0.36215 | 74.9217 | 0.18586 | 3.7271 | 44.8428 | 0.007208 | 0.006252 | 12.9469 | 0.2432 | 0.077239 | 1328.7781 | 1290.2633 | 27442.3682 | 6065.2089 | 33507.5771 | 0.81899 | 11.0079 | 41.557 | 285.6707 | 88.9271 | 5.1539 | 18.4503 | 39.6873 | 285.6707 | 141.143 | 51.9993 | 89.1437 | 105.8052 | 184.8626 | 44203.4471 | 280.0778 | 87.535 | 5.6497 | 5.9758 | 41.5082 | 5.042 | 6.1263 | 1830.3401 | 42373.107 | 3.7543 | 475.8726 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 241.917 | 2.3065 | 538.109 | 240.937 | 8.9745 | 2080.69 | 83.7498 | 52.4948 | 82.5 | 82.8011 | 74.7273 | 74.9185 | 47.6916 | 81.8702 | 42.1156 | 43.071 | 58.0464 | 75.2272 | 88.0775 | 75.0875 | 89.8879 | 89.1572 | 141.1166 | 42.7784 | 90.0455 | 42.6494 | 136.5947 | 47.6681 | 68.2575 | 47.8915 | 136.527 | 48.4942 | 132.4235 | 44.8561 | 9.5651 | 69.8669 | 44.9197 | 74.5061 | 1.1739 | 30.0086 | 1.0626 | 0.29477 | 0.36253 | 67.8341 | 50.8979 | 18.7362 | 52.6463 | 1.1739 | 30.0086 | 0.36253 | 74.9901 | 0.21593 | 3.712 | 44.8561 | 0.007207 | 0.006255 | 12.9478 | 0.2432 | 0.077233 | 1326.8665 | 1288.4994 | 27331.1801 | 6033.0562 | 33364.2363 | 0.81918 | 10.9575 | 41.5373 | 285.7918 | 88.9571 | 5.2072 | 18.3254 | 39.721 | 285.7918 | 141.1166 | 51.943 | 89.1737 | 105.7956 | 184.8482 | 45369.023 | 280.1082 | 87.5426 | 5.6724 | 6.1834 | 41.5082 | 5.0426 | 6.1559 | 1836.0279 | 43532.9951 | 3.734 | 477.2295 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 242.003 | 2.3086 | 536.061 | 241.095 | 8.9716 | 2080.2 | 83.8274 | 52.5053 | 82.473 | 82.8045 | 74.9042 | 74.9117 | 47.0888 | 81.8635 | 42.1834 | 43.1566 | 58.2361 | 75.159 | 87.1469 | 75.026 | 89.8946 | 89.1472 | 141.1166 | 42.8604 | 90.0054 | 42.7137 | 136.7618 | 47.6549 | 68.2613 | 47.8776 | 136.6335 | 48.3164 | 132.5609 | 44.8412 | 9.1133 | 69.8663 | 44.9116 | 74.5061 | 1.1731 | 30.009 | 1.0626 | 0.29761 | 0.36558 | 68.0624 | 50.8965 | 18.9659 | 52.6395 | 1.1731 | 30.009 | 0.36558 | 75.0002 | 0.1196 | 3.7137 | 44.8412 | 0.007203 | 0.006251 | 12.9476 | 0.2432 | 0.077234 | 1326.4416 | 1288.0697 | 27655.6933 | 6030.9646 | 33686.6579 | 0.82097 | 10.8961 | 41.6092 | 285.8373 | 88.9683 | 5.1409 | 18.4546 | 39.7815 | 285.8373 | 141.1166 | 51.9318 | 89.1849 | 105.8274 | 184.8377 | 43202.5702 | 280.0778 | 87.535 | 5.6715 | 5.5348 | 41.554 | 5.062 | 6.1638 | 1829.0401 | 41373.5301 | 3.7737 | 472.5105 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 241.97 | 2.3066 | 536.547 | 241.101 | 8.9722 | 2081.39 | 83.7737 | 52.5407 | 82.5542 | 82.8621 | 74.8024 | 74.8405 | 47.2059 | 81.904 | 42.2263 | 43.1495 | 58.0464 | 75.2238 | 87.5636 | 74.9509 | 89.8812 | 89.1907 | 141.1821 | 42.8818 | 90.0021 | 42.7745 | 136.8377 | 47.6549 | 68.265 | 47.903 | 136.7095 | 48.4053 | 132.5457 | 44.8445 | 9.2406 | 69.8667 | 44.8929 | 74.477 | 1.1848 | 30.0092 | 1.0626 | 0.29285 | 0.36482 | 68.0674 | 50.9056 | 18.9618 | 52.619 | 1.1848 | 30.0092 | 0.36482 | 74.9544 | 0.1903 | 3.7104 | 44.8445 | 0.007203 | 0.006252 | 12.9469 | 0.2432 | 0.077239 | 1333.1459 | 1294.5035 | 27789.4339 | 6056.3274 | 33845.7614 | 0.82106 | 10.8989 | 41.6419 | 285.7767 | 88.9533 | 5.1796 | 18.2717 | 39.7748 | 285.7767 | 141.1821 | 52.0122 | 89.1699 | 105.8054 | 184.8408 | 43819.8811 | 280.1689 | 87.5578 | 5.6538 | 5.6191 | 41.5868 | 5.0036 | 6.0912 | 1830.6984 | 41989.1827 | 3.7891 | 472.6663 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 242.082 | 2.2992 | 537.061 | 241.118 | 8.9772 | 2080.75 | 83.8083 | 52.6821 | 82.5415 | 82.8629 | 74.8475 | 74.8652 | 47.4202 | 81.9326 | 42.1779 | 43.1333 | 58.3342 | 75.198 | 87.5483 | 74.9866 | 89.9329 | 89.2157 | 141.3612 | 42.8763 | 90.0838 | 42.7189 | 136.8073 | 47.6417 | 68.3058 | 47.8637 | 136.6943 | 48.4053 | 132.5151 | 44.8378 | 9.7899 | 69.8663 | 44.7051 | 74.5061 | 1.1915 | 30.0108 | 1.0626 | 0.29535 | 0.35795 | 68.0134 | 50.9354 | 18.8779 | 52.6516 | 1.1915 | 30.0108 | 0.35795 | 74.9743 | 0.16144 | 3.7038 | 44.8378 | 0.007199 | 0.00625 | 12.9468 | 0.2432 | 0.077239 | 1336.8987 | 1298.1432 | 27744.5255 | 6060.2154 | 33804.741 | 0.82073 | 11.0533 | 41.6288 | 285.913 | 88.987 | 5.1787 | 18.5728 | 39.7613 | 285.913 | 141.3612 | 52.1576 | 89.2036 | 105.8196 | 184.8796 | 46439.5869 | 280.1993 | 87.5654 | 5.6329 | 5.84 | 41.5802 | 5.0239 | 6.1241 | 1832.4521 | 44607.1348 | 3.7847 | 474.572 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 242.332 | 2.2981 | 536.77 | 241.486 | 9.0077 | 2084.71 | 83.8047 | 52.5132 | 82.5413 | 82.8391 | 74.905 | 74.8956 | 47.4027 | 81.9226 | 42.0317 | 43.0229 | 57.5929 | 75.2801 | 87.5183 | 75.1439 | 89.903 | 89.2695 | 141.2242 | 42.8016 | 89.9804 | 42.5905 | 136.6099 | 47.3661 | 68.2983 | 47.7897 | 136.5118 | 48.4053 | 132.3472 | 44.8046 | 9.3921 | 69.8661 | 44.4154 | 74.5206 | 1.1859 | 30.005 | 1.0625 | 0.29749 | 0.3694 | 67.8942 | 50.806 | 18.8881 | 52.5561 | 1.1859 | 30.005 | 0.3694 | 75.0561 | 0.18837 | 3.4615 | 44.8046 | 0.007126 | 0.006243 | 12.9473 | 0.24316 | 0.077236 | 1333.7261 | 1295.1124 | 27680.889 | 5621.2792 | 33302.1682 | 0.8312 | 10.9694 | 41.5439 | 285.9735 | 89.0019 | 5.1973 | 17.9055 | 39.6873 | 285.9735 | 141.2242 | 52.0057 | 89.2185 | 105.8181 | 184.8518 | 44537.5007 | 280.3359 | 87.5997 | 5.677 | 5.9011 | 41.5017 | 5.0584 | 6.1629 | 1831.4592 | 42706.0415 | 3.7232 | 480.5907 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 242.715 | 2.2982 | 537.348 | 241.791 | 9.3016 | 2162.52 | 87.4075 | 53.3343 | 86.1174 | 86.4092 | 78.224 | 78.1473 | 47.5837 | 85.4657 | 42.8351 | 43.6791 | 59.2683 | 78.547 | 91.0049 | 78.326 | 93.1783 | 92.4406 | 145.5741 | 43.3866 | 93.2913 | 43.2765 | 138.0678 | 47.9606 | 68.6173 | 48.5875 | 137.9565 | 48.4942 | 133.9348 | 45.3093 | 8.8468 | 69.8669 | 43.9997 | 77.8823 | 1.1816 | 30.0094 | 1.0625 | 0.29795 | 0.36848 | 68.4607 | 51.4138 | 18.8468 | 53.1226 | 1.1816 | 30.0094 | 0.36848 | 78.3111 | 0.1735 | 3.5513 | 45.3093 | 0.007287 | 0.006365 | 12.9607 | 0.24324 | 0.077157 | 1330.6166 | 1293.4247 | 27570.9607 | 5861.8763 | 33432.837 | 0.82467 | 11.1655 | 42.1689 | 299.5563 | 92.2967 | 4.8892 | 18.8843 | 40.384 | 299.5563 | 145.5741 | 53.0605 | 92.5136 | 107.3094 | 184.9481 | 41211.3874 | 293.8783 | 90.9334 | 5.4677 | 5.4624 | 42.1213 | 4.816 | 5.8876 | 1833.4314 | 39377.9561 | 3.6293 | 477.5963 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 242.541 | 2.3006 | 538.528 | 241.506 | 9.295 | 2160.24 | 87.4449 | 53.3454 | 86.1414 | 86.4567 | 78.3227 | 78.2291 | 47.9027 | 85.4792 | 42.8137 | 43.6862 | 58.7585 | 78.5877 | 90.9045 | 78.3974 | 93.2216 | 92.5707 | 145.602 | 43.4044 | 93.3412 | 43.2693 | 138.0375 | 47.97 | 68.6321 | 48.5967 | 137.9109 | 48.672 | 133.8127 | 45.3226 | 8.9196 | 69.8665 | 43.9944 | 77.8968 | 1.1826 | 30.009 | 1.0625 | 0.29334 | 0.36596 | 68.3496 | 51.4262 | 18.7234 | 53.1417 | 1.1826 | 30.009 | 0.36596 | 78.3842 | 0.15215 | 3.5475 | 45.3226 | 0.00729 | 0.006368 | 12.9611 | 0.24324 | 0.077154 | 1331.1122 | 1293.9503 | 27401.5541 | 5860.0462 | 33261.6003 | 0.82382 | 11.1895 | 42.1559 | 299.8289 | 92.3617 | 4.9168 | 18.4279 | 40.3306 | 299.8289 | 145.602 | 53.0234 | 92.5785 | 107.325 | 184.9534 | 41544.938 | 294.0301 | 90.9701 | 5.4909 | 5.8008 | 42.1018 | 4.8287 | 5.905 | 1837.4575 | 39707.4805 | 3.6122 | 480.2338 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 242.596 | 2.2977 | 537.671 | 241.708 | 9.3095 | 2162.08 | 87.4346 | 53.4294 | 86.1881 | 86.4766 | 78.1971 | 78.283 | 47.5518 | 85.4994 | 42.8173 | 43.7254 | 59.2408 | 78.5776 | 91.1888 | 78.5334 | 93.2416 | 92.6375 | 145.7289 | 43.4258 | 93.3279 | 43.2408 | 138.1438 | 47.9927 | 68.6933 | 48.6222 | 138.0021 | 48.672 | 133.95 | 45.3441 | 8.9169 | 69.8663 | 43.9729 | 77.9005 | 1.1813 | 30.0095 | 1.0625 | 0.29557 | 0.37535 | 68.3388 | 51.4285 | 18.7103 | 53.1814 | 1.1813 | 30.0095 | 0.37535 | 78.3978 | 0.18631 | 3.5485 | 45.3441 | 0.007296 | 0.006373 | 12.9623 | 0.24324 | 0.077147 | 1330.3602 | 1293.3366 | 27367.3593 | 5862.8045 | 33230.1638 | 0.82357 | 11.2281 | 42.2013 | 299.8591 | 92.3689 | 4.9343 | 18.8501 | 40.3906 | 299.8591 | 145.7289 | 53.1432 | 92.5857 | 107.3207 | 184.9667 | 41541.5499 | 294.0149 | 90.9664 | 5.4671 | 5.411 | 42.1408 | 4.7783 | 5.8923 | 1834.5335 | 39707.0165 | 3.6074 | 480.4166 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 242.619 | 2.2924 | 535.52 | 241.64 | 9.2907 | 2161.37 | 87.4648 | 53.4574 | 86.1478 | 86.4598 | 78.3428 | 78.2661 | 47.2615 | 85.4896 | 42.8141 | 43.7222 | 58.6934 | 78.6186 | 91.1959 | 78.4317 | 93.2987 | 92.6545 | 145.8004 | 43.4583 | 93.3882 | 43.3804 | 138.0982 | 47.9813 | 68.6915 | 48.6083 | 138.0021 | 48.672 | 134.0111 | 45.3408 | 8.8395 | 69.8663 | 43.9675 | 77.8932 | 1.1776 | 30.0095 | 1.0626 | 0.28332 | 0.36169 | 68.465 | 51.4334 | 18.8316 | 53.1503 | 1.1776 | 30.0095 | 0.36169 | 78.4148 | 0.15182 | 3.5405 | 45.3408 | 0.007293 | 0.006372 | 12.9607 | 0.24324 | 0.077157 | 1328.325 | 1291.1969 | 27501.4054 | 5839.1624 | 33340.5678 | 0.82486 | 11.2756 | 42.1818 | 299.7834 | 92.3508 | 4.8861 | 18.2761 | 40.4173 | 299.7834 | 145.8004 | 53.2327 | 92.5677 | 107.3333 | 184.9775 | 41180.1584 | 294.1212 | 90.9921 | 5.5025 | 5.1206 | 42.1408 | 4.8443 | 5.8911 | 1827.1942 | 39352.9641 | 3.6233 | 478.0933 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 242.679 | 2.2982 | 536.563 | 241.533 | 9.3171 | 2162.79 | 87.5053 | 53.5103 | 86.1615 | 86.4835 | 78.2956 | 78.3104 | 47.9294 | 85.5147 | 42.7836 | 43.7203 | 59.0016 | 78.5658 | 91.2408 | 78.525 | 93.2735 | 92.5225 | 145.8173 | 43.4527 | 93.3997 | 43.2677 | 138.0982 | 47.9908 | 68.6989 | 48.6222 | 138.0173 | 48.672 | 133.95 | 45.3425 | 8.7951 | 69.8665 | 43.9729 | 77.9041 | 1.1837 | 30.009 | 1.0626 | 0.28845 | 0.36429 | 68.3384 | 51.4571 | 18.6814 | 53.1675 | 1.1837 | 30.009 | 0.36429 | 78.4242 | 0.1411 | 3.5483 | 45.3425 | 0.007296 | 0.006373 | 12.9616 | 0.24324 | 0.077151 | 1331.7349 | 1294.6038 | 27353.4925 | 5868.242 | 33221.7344 | 0.82336 | 11.3285 | 42.1818 | 299.9197 | 92.3833 | 4.878 | 18.6109 | 40.3906 | 299.9197 | 145.8173 | 53.2171 | 92.6002 | 107.3503 | 184.9912 | 40971.5531 | 294.273 | 91.0288 | 5.5142 | 5.7821 | 42.1473 | 4.8673 | 5.8998 | 1830.753 | 39140.8002 | 3.6071 | 481.0351 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 241.689 | 2.2922 | 532.604 | 240.289 | 11.2064 | 2624.45 | 106.1593 | 58.4009 | 104.9876 | 105.2665 | 96.0376 | 95.758 | 49.4034 | 104.079 | 46.4896 | 47.184 | 66.1682 | 96.0752 | 108.7818 | 96.0751 | 110.6003 | 110.1198 | 170.7481 | 46.8427 | 110.7348 | 46.6811 | 146.4662 | 51.2027 | 69.7374 | 53.6285 | 146.1989 | 51.7837 | 142.4679 | 48.5662 | 7.4468 | 69.8659 | 45.0618 | 95.4144 | 1.1764 | 29.9786 | 1.0623 | 0.29077 | 0.35795 | 69.4916 | 54.2631 | 17.0285 | 55.9068 | 1.1764 | 29.9786 | 0.35795 | 95.9865 | 0.15335 | 3.5365 | 48.5662 | 0.008241 | 0.007214 | 13.0505 | 0.24366 | 0.076626 | 1323.0582 | 1294.99 | 24845.4804 | 6486.503 | 31331.9834 | 0.79297 | 12.7256 | 45.6754 | 380.8862 | 109.9561 | 3.7968 | 22.1428 | 44.0254 | 380.8862 | 170.7481 | 60.5805 | 110.1677 | 115.5008 | 185.607 | 31324.1061 | 374.4341 | 108.6663 | 4.5873 | 3.8373 | 45.5661 | 3.6787 | 4.6895 | 1817.2448 | 29506.8612 | 2.9087 | 506.725 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 241.638 | 2.2837 | 531.817 | 240.257 | 11.2029 | 2624.85 | 106.1473 | 58.3882 | 104.956 | 105.2612 | 96.1216 | 95.6268 | 49.8122 | 104.078 | 46.4707 | 47.1828 | 66.3413 | 95.9877 | 108.6925 | 96.1604 | 110.6808 | 110.1253 | 170.765 | 46.8557 | 110.7566 | 46.6977 | 146.3599 | 51.1876 | 69.7448 | 53.6308 | 146.1228 | 51.6059 | 142.4374 | 48.5612 | 7.4207 | 69.8661 | 45.0833 | 95.4435 | 1.1813 | 29.9791 | 1.0623 | 0.29676 | 0.36436 | 69.5436 | 54.2712 | 17.0724 | 55.8913 | 1.1813 | 29.9791 | 0.36436 | 95.9742 | 0.24309 | 3.5264 | 48.5612 | 0.008236 | 0.007212 | 13.0502 | 0.24366 | 0.076627 | 1325.8296 | 1297.6781 | 24960.6683 | 6479.1635 | 31439.8318 | 0.79392 | 12.7563 | 45.6319 | 380.9467 | 109.9681 | 3.8208 | 22.3286 | 44.0127 | 380.9467 | 170.765 | 60.5853 | 110.1797 | 115.4953 | 185.6119 | 31218.9632 | 374.5403 | 108.6877 | 4.6097 | 4.2772 | 45.535 | 3.7317 | 4.7069 | 1814.5596 | 29404.4036 | 2.9191 | 506.0445 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 241.863 | 2.2842 | 531.874 | 240.381 | 11.1964 | 2625.22 | 106.2034 | 58.3432 | 104.9464 | 105.2648 | 95.9597 | 95.647 | 50.5059 | 104.0729 | 46.4439 | 47.117 | 66.3052 | 96.0689 | 108.7822 | 96.2118 | 110.6887 | 110.205 | 170.6446 | 46.8147 | 110.7645 | 46.7099 | 146.2232 | 51.1801 | 69.7523 | 53.6539 | 145.986 | 51.6948 | 142.3611 | 48.5778 | 7.4812 | 69.8661 | 45.0752 | 95.4471 | 1.1782 | 29.9791 | 1.0623 | 0.29761 | 0.35917 | 69.4375 | 54.2618 | 16.9757 | 55.8758 | 1.1782 | 29.9791 | 0.35917 | 95.9718 | 0.23991 | 3.5023 | 48.5778 | 0.008234 | 0.007217 | 13.0497 | 0.24366 | 0.07663 | 1324.0883 | 1295.9245 | 24786.3329 | 6427.2775 | 31213.6104 | 0.79409 | 12.7672 | 45.5761 | 380.9165 | 109.9621 | 3.7587 | 22.3244 | 43.9808 | 380.9165 | 170.6446 | 60.4709 | 110.1737 | 115.521 | 185.6107 | 31461.13 | 374.4948 | 108.6785 | 4.6057 | 5.027 | 45.479 | 3.7321 | 4.6973 | 1814.7541 | 29646.376 | 2.8977 | 509.0427 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 241.75 | 2.2885 | 532.341 | 240.313 | 11.2179 | 2629.48 | 106.2654 | 57.9036 | 105.0314 | 105.3071 | 96.1415 | 95.7294 | 50.7641 | 104.1424 | 46.2918 | 46.9792 | 66.2818 | 96.0828 | 108.7762 | 96.1624 | 110.6729 | 110.1729 | 171.114 | 46.6663 | 110.7748 | 46.5043 | 145.965 | 51.1253 | 69.5501 | 53.5499 | 145.7122 | 51.7837 | 142.0558 | 48.5114 | 7.4757 | 69.8661 | 45.0726 | 95.5235 | 1.1792 | 29.979 | 1.0624 | 0.29624 | 0.36322 | 69.3148 | 54.1791 | 16.9357 | 55.8442 | 1.1792 | 29.979 | 0.36322 | 96.029 | 0.20255 | 3.5139 | 48.5114 | 0.008217 | 0.007199 | 13.049 | 0.24365 | 0.076634 | 1324.6883 | 1296.4349 | 24738.6786 | 6438.5396 | 31177.2181 | 0.79349 | 12.4332 | 45.4704 | 381.2193 | 110.0222 | 3.7568 | 22.4285 | 43.8534 | 381.2193 | 171.114 | 60.8803 | 110.2338 | 115.5495 | 185.516 | 31382.7479 | 374.9351 | 108.7671 | 4.6247 | 5.3973 | 45.3668 | 3.7357 | 4.7151 | 1816.3475 | 29566.4004 | 2.89 | 509.8678 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 241.543 | 2.2866 | 531.584 | 240.155 | 11.2013 | 2624.14 | 106.1777 | 58.0546 | 104.9635 | 105.2425 | 96.0299 | 95.8296 | 50.3273 | 104.0972 | 46.3352 | 47.0262 | 66.0026 | 95.9473 | 108.5153 | 96.0601 | 110.5955 | 110.1052 | 171.0168 | 46.6778 | 110.7072 | 46.5265 | 145.9499 | 51.1234 | 69.5353 | 53.5314 | 145.7578 | 51.8726 | 142.1626 | 48.4848 | 7.4587 | 69.8661 | 45.0726 | 95.5526 | 1.1819 | 29.9799 | 1.0624 | 0.2894 | 0.3623 | 69.2784 | 54.1413 | 16.9371 | 55.7992 | 1.1819 | 29.9799 | 0.3623 | 95.9667 | 0.10309 | 3.5386 | 48.4848 | 0.008216 | 0.007191 | 13.0471 | 0.24365 | 0.076645 | 1326.3338 | 1297.8616 | 24772.3035 | 6488.5365 | 31260.84 | 0.79244 | 12.5904 | 45.4642 | 380.977 | 109.9741 | 3.7964 | 22.1046 | 43.898 | 380.977 | 171.0168 | 60.8311 | 110.1857 | 115.5092 | 185.5566 | 31347.8077 | 374.4948 | 108.6785 | 4.5813 | 4.9418 | 45.3855 | 3.7151 | 4.7316 | 1813.7646 | 29534.0431 | 2.9033 | 509.1356 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 242.138 | 2.2606 | 529.938 | 240.661 | 11.5599 | 2715.74 | 109.8132 | 63.6783 | 108.1771 | 108.3629 | 98.6857 | 98.3874 | 58.1527 | 107.5816 | 53.9024 | 54.6209 | 69.9225 | 98.67 | 112.2895 | 98.477 | 114.7035 | 113.8918 | 167.2453 | 54.6155 | 114.8772 | 56.2817 | 164.9184 | 56.7038 | 81.187 | 58.8336 | 165.6033 | 57.5627 | 160.557 | 55.6377 | 8.9453 | 69.8619 | 43.7235 | 97.9065 | 1.1571 | 30.0748 | 1.0611 | 0.30161 | 0.37413 | 81.4112 | 61.9981 | 21.2131 | 63.911 | 1.1571 | 30.0748 | 0.37413 | 98.555 | 0.14661 | 1.966 | 55.6377 | 0.010067 | 0.009366 | 13.2284 | 0.24447 | 0.075595 | 1303.1287 | 1292.8757 | 30520.772 | 4362.2699 | 34883.042 | 0.87495 | 10.7997 | 52.8786 | 396.9068 | 113.0876 | 3.2744 | 18.6895 | 51.2329 | 396.9068 | 167.2453 | 53.9485 | 113.2967 | 117.1958 | 185.578 | 36701.7947 | 387.612 | 111.2828 | 3.7013 | 5.0186 | 53.134 | 3.1057 | 4.7246 | 1808.1485 | 34893.6462 | 3.1499 | 448.285 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 242.19 | 2.2576 | 526.458 | 240.776 | 11.5499 | 2713.65 | 109.7719 | 63.6519 | 108.149 | 108.3674 | 98.5318 | 98.2171 | 57.7665 | 107.5992 | 53.9249 | 54.6539 | 69.7505 | 98.5057 | 112.5187 | 98.5678 | 114.653 | 113.8996 | 167.0911 | 54.6204 | 114.7911 | 56.6018 | 164.9184 | 56.6849 | 81.1981 | 58.8036 | 165.6033 | 57.4738 | 160.5875 | 55.6394 | 8.9201 | 69.8619 | 43.7235 | 97.8774 | 1.1551 | 30.0738 | 1.0611 | 0.29831 | 0.37672 | 81.4162 | 61.9966 | 21.2196 | 63.8976 | 1.1551 | 30.0738 | 0.37672 | 98.4556 | 0.16105 | 1.9455 | 55.6394 | 0.01006 | 0.009366 | 13.2285 | 0.24447 | 0.075594 | 1302.002 | 1291.7628 | 30502.143 | 4311.8825 | 34814.0255 | 0.87614 | 10.7733 | 52.8786 | 396.7251 | 113.0526 | 3.2807 | 18.5059 | 51.2446 | 396.7251 | 167.0911 | 53.8293 | 113.2618 | 117.1765 | 185.5709 | 36605.0058 | 387.4754 | 111.256 | 3.6568 | 4.6324 | 53.134 | 3.1071 | 4.6852 | 1796.2747 | 34808.7311 | 3.1491 | 448.7853 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 242.219 | 2.2723 | 530.885 | 240.877 | 11.1287 | 2607.58 | 105.9484 | 60.9527 | 104.3321 | 104.5562 | 94.9967 | 94.91 | 54.7616 | 103.8012 | 51.9016 | 52.6852 | 67.1913 | 95.2787 | 108.8151 | 95.2229 | 110.9913 | 110.3419 | 162.6975 | 52.6129 | 111.1686 | 53.7055 | 159.8763 | 53.9617 | 79.8499 | 55.0506 | 160.4937 | 54.6288 | 155.5501 | 53.3303 | 8.7017 | 69.8621 | 42.0311 | 94.3703 | 1.1632 | 30.1119 | 1.0613 | 0.30094 | 0.37131 | 79.9331 | 60.0402 | 21.6929 | 62.2252 | 1.1632 | 30.1119 | 0.37131 | 95.1021 | 0.17679 | 1.5314 | 53.3303 | 0.00909 | 0.008588 | 13.1633 | 0.24404 | 0.075969 | 1309.8379 | 1293.1378 | 31279.8377 | 3137.7096 | 34417.5473 | 0.90883 | 9.9796 | 50.9731 | 378.5088 | 109.4828 | 3.5344 | 17.8895 | 49.3017 | 378.5088 | 162.6975 | 53.0028 | 109.6947 | 115.404 | 185.237 | 36459.9624 | 369.8794 | 107.7456 | 3.9444 | 3.5528 | 51.2088 | 3.4135 | 4.9266 | 1811.3796 | 34648.5828 | 3.2141 | 456.6873 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 242.124 | 2.2786 | 531.819 | 240.808 | 11.123 | 2607.76 | 105.9199 | 60.9573 | 104.3167 | 104.5474 | 94.895 | 94.7322 | 54.5156 | 103.791 | 51.8977 | 52.6532 | 67.1636 | 95.2052 | 108.8311 | 95.0462 | 110.9193 | 110.2145 | 162.7183 | 52.5985 | 111.0511 | 53.8001 | 159.8459 | 53.9674 | 79.8443 | 55.0251 | 160.4785 | 54.7177 | 155.5501 | 53.3287 | 8.6536 | 69.8623 | 42.0311 | 94.3812 | 1.1626 | 30.1118 | 1.0612 | 0.29932 | 0.36986 | 79.9073 | 60.0299 | 21.6774 | 62.249 | 1.1626 | 30.1118 | 0.36986 | 94.9696 | 0.20273 | 1.5387 | 53.3287 | 0.009092 | 0.008587 | 13.1639 | 0.24404 | 0.075965 | 1309.4633 | 1292.8245 | 31249.0116 | 3152.0409 | 34401.0526 | 0.90837 | 9.9958 | 50.9615 | 378.2968 | 109.4405 | 3.5205 | 17.8619 | 49.3017 | 378.2968 | 162.7183 | 53.0658 | 109.6525 | 115.391 | 185.2407 | 36267.2006 | 369.758 | 107.7209 | 3.9299 | 3.3126 | 51.203 | 3.4042 | 4.8931 | 1814.5664 | 34452.6342 | 3.2114 | 456.7756 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 242.29 | 2.2763 | 533.42 | 240.8 | 11.0978 | 2605.11 | 105.8512 | 61.0165 | 104.3136 | 104.5245 | 94.7824 | 94.6992 | 54.5507 | 103.7614 | 51.8801 | 52.6391 | 67.2523 | 95.0256 | 108.6447 | 95.0828 | 110.8769 | 110.2796 | 162.5978 | 52.5633 | 111.0218 | 53.8036 | 159.8156 | 53.9598 | 79.8443 | 55.0228 | 160.4024 | 54.6288 | 155.4432 | 53.3436 | 8.7205 | 69.8621 | 42.0445 | 94.3666 | 1.1697 | 30.1125 | 1.0612 | 0.29761 | 0.37611 | 79.9254 | 60.0216 | 21.7037 | 62.2424 | 1.1697 | 30.1125 | 0.37611 | 94.8975 | 0.18561 | 1.5162 | 53.3436 | 0.009089 | 0.008592 | 13.1636 | 0.24404 | 0.075967 | 1313.4921 | 1296.7721 | 31381.8785 | 3115.8252 | 34497.7037 | 0.90968 | 10.0666 | 50.9498 | 378.1151 | 109.4042 | 3.553 | 17.9923 | 49.26 | 378.1151 | 162.5978 | 52.9816 | 109.6162 | 115.3595 | 185.259 | 36573.3968 | 369.5151 | 107.6716 | 3.9101 | 3.3767 | 51.174 | 3.358 | 4.8797 | 1820.029 | 34753.3677 | 3.2215 | 456.8972 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 242.206 | 2.2768 | 530.976 | 240.918 | 11.1159 | 2605.1 | 105.8216 | 61.0026 | 104.248 | 104.4753 | 94.6696 | 94.6329 | 54.7918 | 103.698 | 51.8544 | 52.617 | 67.2104 | 95.0445 | 108.6666 | 94.8821 | 110.7847 | 110.22 | 162.6572 | 52.5622 | 110.9492 | 54.1506 | 159.7396 | 53.9617 | 79.8388 | 55.0275 | 160.372 | 54.8955 | 155.4127 | 53.3419 | 8.6234 | 69.8617 | 42.0418 | 94.3339 | 1.1693 | 30.1123 | 1.0612 | 0.29566 | 0.37474 | 79.8761 | 60.0352 | 21.6408 | 62.2379 | 1.1693 | 30.1123 | 0.37474 | 94.8073 | 0.19259 | 1.5198 | 53.3419 | 0.00909 | 0.008592 | 13.1635 | 0.24404 | 0.075968 | 1313.327 | 1296.5948 | 31287.4787 | 3122.7547 | 34410.2334 | 0.90925 | 10.0818 | 50.9208 | 377.7971 | 109.3407 | 3.519 | 17.9623 | 49.2481 | 377.7971 | 162.6572 | 53.1044 | 109.5527 | 115.3459 | 185.2612 | 36174.4928 | 369.3177 | 107.6314 | 3.9334 | 3.6294 | 51.1624 | 3.3835 | 4.8654 | 1811.6901 | 34362.8027 | 3.2158 | 458.0011 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 242.342 | 2.2755 | 529.74 | 240.865 | 11.0911 | 2602.64 | 105.7615 | 61.0258 | 104.178 | 104.3725 | 94.8012 | 94.5954 | 55.1379 | 103.6247 | 51.7935 | 52.5772 | 67.2878 | 94.9704 | 108.4006 | 94.9044 | 110.7739 | 110.2092 | 162.6141 | 52.5049 | 110.932 | 54.3744 | 159.6029 | 53.9523 | 79.835 | 55.009 | 160.1591 | 54.8066 | 155.3516 | 53.3436 | 8.6431 | 69.8617 | 42.0364 | 94.3048 | 1.1544 | 30.1125 | 1.0612 | 0.29587 | 0.35765 | 79.871 | 60.0361 | 21.6349 | 62.217 | 1.1544 | 30.1125 | 0.35765 | 94.8178 | 0.16384 | 1.5087 | 53.3436 | 0.009086 | 0.008592 | 13.1623 | 0.24403 | 0.075974 | 1304.9104 | 1288.1732 | 31077.7782 | 3079.6682 | 34157.4463 | 0.90984 | 10.1573 | 50.8685 | 377.5397 | 109.2892 | 3.5277 | 18.0635 | 49.2242 | 377.5397 | 162.6141 | 53.1128 | 109.5013 | 115.3184 | 185.2782 | 36280.1514 | 369.0596 | 107.5789 | 3.9542 | 4.0568 | 51.0811 | 3.4009 | 4.9167 | 1807.4729 | 34472.6785 | 3.196 | 458.4337 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 243.656 | 2.2957 | 537.862 | 242.711 | 8.8181 | 2039.04 | 81.6489 | 53.2803 | 79.9858 | 80.2431 | 72.269 | 72.6138 | 47.4587 | 79.6026 | 44.3071 | 44.997 | 57.4407 | 72.8871 | 85.5197 | 72.6532 | 88.0804 | 87.4335 | 135.4766 | 45.2686 | 88.2266 | 45.3869 | 142.0316 | 48.0568 | 73.2776 | 46.4555 | 142.0473 | 48.4053 | 137.5373 | 46.4829 | 10.5302 | 69.8646 | 37.3427 | 71.843 | 1.1888 | 30.1319 | 1.0619 | 0.30363 | 0.3868 | 73.1205 | 53.4057 | 21.5148 | 55.727 | 1.1888 | 30.1319 | 0.3868 | 72.6058 | 0.25488 | 2.4739 | 46.4829 | 0.007284 | 0.00663 | 12.9762 | 0.24323 | 0.077064 | 1333.8719 | 1298.1478 | 31501.3638 | 4164.4351 | 35665.7988 | 0.88324 | 9.437 | 43.8433 | 276.6004 | 86.6588 | 5.0099 | 15.4987 | 41.942 | 276.6004 | 135.4766 | 48.6016 | 86.875 | 104.9365 | 184.6193 | 50344.7312 | 270.3765 | 85.0696 | 5.467 | 3.6089 | 43.8498 | 5.0838 | 6.4156 | 1835.1851 | 48509.5461 | 4.0564 | 448.7903 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 243.794 | 2.284 | 538.441 | 242.638 | 10.1932 | 2385.66 | 97.0905 | 57.1503 | 95.5243 | 95.7357 | 87.0681 | 86.5683 | 49.5915 | 94.9459 | 47.9058 | 48.6704 | 62.8261 | 87.2894 | 100.2044 | 86.8643 | 102.4473 | 101.6778 | 153.4175 | 48.6818 | 102.5757 | 48.875 | 150.2933 | 50.6026 | 76.0816 | 51.8202 | 150.5938 | 51.0725 | 146.0094 | 49.6136 | 8.7928 | 69.8638 | 36.522 | 86.4064 | 1.1828 | 30.1574 | 1.0617 | 0.3032 | 0.39008 | 76.022 | 56.6362 | 21.1859 | 58.6713 | 1.1828 | 30.1574 | 0.39008 | 86.9475 | 0.30668 | 1.889 | 49.6136 | 0.008009 | 0.00746 | 13.0459 | 0.24356 | 0.076653 | 1326.8823 | 1298.2766 | 30889.7005 | 3478.3328 | 34368.0333 | 0.89879 | 9.927 | 47.2233 | 338.3511 | 101.1229 | 4.0324 | 17.3375 | 45.4886 | 338.3511 | 153.4175 | 52.0787 | 101.3388 | 111.4414 | 184.9788 | 38796.0177 | 331.1349 | 99.5415 | 4.5955 | 2.248 | 47.3435 | 4.0171 | 5.3872 | 1837.1607 | 36958.857 | 3.4447 | 463.2965 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 243.805 | 2.2894 | 536.089 | 242.612 | 10.1857 | 2384.34 | 97.0694 | 57.0931 | 95.5197 | 95.7312 | 86.8491 | 86.5536 | 49.382 | 94.9517 | 47.8978 | 48.6235 | 62.9109 | 87.2281 | 100.3358 | 86.8971 | 102.3476 | 101.6472 | 153.2759 | 48.6419 | 102.5353 | 48.8351 | 150.2326 | 50.5969 | 76.0797 | 51.8294 | 150.5633 | 51.3392 | 145.9636 | 49.612 | 8.8958 | 69.8644 | 36.5247 | 86.4246 | 1.1775 | 30.1585 | 1.0617 | 0.30051 | 0.40305 | 76.0413 | 56.6453 | 21.196 | 58.6715 | 1.1775 | 30.1585 | 0.40305 | 86.882 | 0.27623 | 1.885 | 49.612 | 0.008007 | 0.00746 | 13.0457 | 0.24355 | 0.076653 | 1323.9168 | 1295.36 | 30835.0609 | 3462.6491 | 34297.71 | 0.89904 | 9.8942 | 47.1989 | 338.2754 | 101.1064 | 4.0371 | 17.441 | 45.4698 | 338.2754 | 153.2759 | 51.9536 | 101.3223 | 111.4322 | 184.9685 | 39249.9484 | 331.0438 | 99.5213 | 4.5696 | 2.0507 | 47.3313 | 4.0016 | 5.3753 | 1829.1357 | 37420.8127 | 3.442 | 463.2088 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 243.767 | 2.2839 | 538.132 | 242.534 | 10.1779 | 2386.56 | 97.1066 | 57.066 | 95.4542 | 95.6955 | 87.0542 | 86.7319 | 49.3499 | 94.9348 | 47.8656 | 48.6232 | 62.9997 | 87.1707 | 100.1669 | 86.8228 | 102.4297 | 101.6206 | 153.3521 | 48.6345 | 102.6009 | 48.9552 | 150.2174 | 50.6026 | 76.0816 | 51.8433 | 150.5025 | 50.9836 | 145.9331 | 49.6236 | 8.8738 | 69.864 | 36.5542 | 86.4282 | 1.1739 | 30.1597 | 1.0616 | 0.29468 | 0.37276 | 76.0138 | 56.6629 | 21.1509 | 58.6597 | 1.1739 | 30.1597 | 0.37276 | 86.9449 | 0.20264 | 1.879 | 49.6236 | 0.008009 | 0.007463 | 13.0438 | 0.24356 | 0.076665 | 1321.9891 | 1293.2776 | 30724.7593 | 3447.5261 | 34172.2854 | 0.89911 | 9.8731 | 47.1928 | 338.4723 | 101.1492 | 4.0426 | 17.5423 | 45.4573 | 338.4723 | 153.3521 | 51.987 | 101.3651 | 111.4484 | 184.9625 | 39141.1467 | 330.9376 | 99.4978 | 4.5631 | 2.0429 | 47.307 | 4.0437 | 5.4538 | 1836.1064 | 37305.0403 | 3.4244 | 464.232 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 243.84 | 2.2891 | 538.661 | 242.653 | 10.1974 | 2387.46 | 97.0995 | 57.055 | 95.5201 | 95.7448 | 87.0236 | 86.6444 | 50.1497 | 94.9759 | 47.8987 | 48.6421 | 63.186 | 87.2055 | 100.3201 | 86.8845 | 102.4572 | 101.6383 | 153.3655 | 48.6358 | 102.5724 | 48.8715 | 150.2326 | 50.6139 | 76.0834 | 51.8364 | 150.5177 | 51.2503 | 145.9789 | 49.6252 | 8.6811 | 69.864 | 36.5596 | 86.4355 | 1.1835 | 30.1605 | 1.0617 | 0.29642 | 0.38283 | 76.1019 | 56.6619 | 21.24 | 58.6909 | 1.1835 | 30.1605 | 0.38283 | 86.9395 | 0.23659 | 1.8887 | 49.6252 | 0.008012 | 0.007463 | 13.0446 | 0.24356 | 0.07666 | 1327.3359 | 1298.5925 | 30979.1739 | 3479.9487 | 34459.1226 | 0.89901 | 9.8561 | 47.1989 | 338.3814 | 101.1295 | 4.03 | 17.7099 | 45.4761 | 338.3814 | 153.3655 | 52.0201 | 101.3453 | 111.4453 | 184.9584 | 38290.4742 | 331.1653 | 99.5482 | 4.5723 | 2.8366 | 47.3131 | 4.0281 | 5.3847 | 1837.9113 | 36452.5628 | 3.4515 | 462.2297 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 243.795 | 2.2898 | 537.29 | 242.639 | 10.1862 | 2386.9 | 97.0743 | 57.0773 | 95.5611 | 95.7493 | 86.9377 | 86.6021 | 49.4736 | 95.0012 | 47.901 | 48.6904 | 63.0202 | 87.1169 | 100.3057 | 86.8295 | 102.3802 | 101.5744 | 153.3827 | 48.7053 | 102.5252 | 48.9764 | 150.3693 | 50.6271 | 76.0871 | 51.8456 | 150.7458 | 51.0725 | 146.1163 | 49.6352 | 8.7992 | 69.8644 | 36.5649 | 86.4537 | 1.1822 | 30.1612 | 1.0617 | 0.30131 | 0.39099 | 76.1486 | 56.6573 | 21.2914 | 58.6995 | 1.1822 | 30.1612 | 0.39099 | 86.8716 | 0.21521 | 1.8919 | 49.6352 | 0.008016 | 0.007465 | 13.0449 | 0.24356 | 0.076658 | 1326.6299 | 1297.9352 | 31037.7938 | 3485.356 | 34523.1499 | 0.89904 | 9.8236 | 47.2537 | 338.4723 | 101.1492 | 4.075 | 17.4879 | 45.5323 | 338.4723 | 153.3827 | 52.0176 | 101.3651 | 111.4343 | 184.9535 | 38814.6907 | 331.0742 | 99.528 | 4.5268 | 2.0693 | 47.4043 | 3.9669 | 5.3999 | 1833.2335 | 36981.4572 | 3.4602 | 461.1271 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 243.851 | 2.2849 | 536.215 | 242.624 | 10.1796 | 2385.02 | 97.0561 | 57.0477 | 95.533 | 95.7312 | 86.8759 | 86.6106 | 49.5703 | 94.9759 | 47.9023 | 48.6528 | 62.1778 | 87.0073 | 100.2772 | 86.8576 | 102.3946 | 101.6448 | 153.2859 | 48.6747 | 102.5329 | 48.9636 | 150.3237 | 50.6177 | 76.0927 | 51.8641 | 150.609 | 51.2503 | 146.0705 | 49.6252 | 8.8395 | 69.864 | 36.5596 | 86.4464 | 1.1709 | 30.1614 | 1.0617 | 0.29825 | 0.38268 | 76.16 | 56.6804 | 21.2796 | 58.686 | 1.1709 | 30.1614 | 0.38268 | 86.8378 | 0.16552 | 1.8925 | 49.6252 | 0.008013 | 0.007463 | 13.0441 | 0.24356 | 0.076663 | 1320.2836 | 1291.6466 | 30872.172 | 3468.491 | 34340.663 | 0.899 | 9.8123 | 47.2354 | 338.3209 | 101.1163 | 4.0602 | 16.6642 | 45.5136 | 338.3209 | 153.2859 | 51.9538 | 101.3322 | 111.4264 | 184.9493 | 38994.3725 | 330.8768 | 99.4844 | 4.5086 | 2.2207 | 47.3496 | 3.9514 | 5.3852 | 1829.5656 | 37164.8069 | 3.4453 | 461.3599 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 243.759 | 2.2885 | 535.215 | 242.573 | 10.1646 | 2384.91 | 97.0676 | 57.0808 | 95.455 | 95.6697 | 86.931 | 86.5921 | 50.4026 | 94.9181 | 47.9045 | 48.6408 | 63.0237 | 87.0766 | 99.8626 | 86.779 | 102.3637 | 101.6107 | 153.3032 | 48.6982 | 102.5449 | 48.8773 | 150.2933 | 50.6309 | 76.115 | 51.8549 | 150.5938 | 51.0725 | 146.0552 | 49.6369 | 9.1499 | 69.864 | 36.5569 | 86.4173 | 1.1817 | 30.1625 | 1.0617 | 0.30329 | 0.3897 | 76.1236 | 56.6887 | 21.2349 | 58.6807 | 1.1817 | 30.1625 | 0.3897 | 86.8447 | 0.20766 | 1.894 | 49.6369 | 0.008017 | 0.007466 | 13.0439 | 0.24356 | 0.076664 | 1326.3802 | 1297.5908 | 30950.0325 | 3488.7621 | 34438.7947 | 0.8987 | 9.8575 | 47.2233 | 338.23 | 101.0966 | 4.0289 | 17.5163 | 45.5073 | 338.23 | 153.3032 | 51.9907 | 101.3124 | 111.4314 | 184.9605 | 40367.033 | 330.9072 | 99.4911 | 4.573 | 3.0591 | 47.3435 | 4.0361 | 5.4269 | 1826.1536 | 38540.8794 | 3.4565 | 462.1695 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 242.137 | 2.2885 | 533.167 | 240.659 | 11.3938 | 2674.81 | 108.0851 | 59.159 | 106.66 | 106.8449 | 97.8956 | 97.2215 | 50.4142 | 106.0008 | 49.4726 | 50.151 | 66.432 | 97.6701 | 110.3508 | 97.5696 | 112.6703 | 111.914 | 168.3777 | 50.0103 | 112.8344 | 50.1377 | 153.999 | 50.9461 | 76.4302 | 53.092 | 154.1979 | 51.7837 | 149.8715 | 50.5631 | 7.9935 | 69.8637 | 37.1577 | 96.8587 | 1.1742 | 30.1497 | 1.0616 | 0.29935 | 0.37291 | 76.391 | 57.6542 | 20.5369 | 59.6333 | 1.1742 | 30.1497 | 0.37291 | 97.5892 | 0.28048 | 1.2829 | 50.5631 | 0.008115 | 0.007734 | 13.0749 | 0.2436 | 0.076482 | 1320.5724 | 1294.9761 | 29785.948 | 2403.1826 | 32189.1305 | 0.92534 | 10.465 | 48.694 | 389.2902 | 111.6111 | 3.526 | 19.3779 | 47.0541 | 389.2902 | 168.3777 | 56.5562 | 111.8215 | 116.3896 | 185.2193 | 33011.233 | 381.6 | 110.0977 | 4.0969 | 1.642 | 48.7722 | 3.4377 | 4.7662 | 1819.1658 | 31192.0672 | 2.9408 | 492.305 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 242.073 | 2.291 | 533.654 | 240.636 | 11.397 | 2674.55 | 108.1361 | 59.2133 | 106.7142 | 106.8894 | 97.7885 | 97.3556 | 50.4361 | 106.0376 | 49.4487 | 50.1623 | 66.559 | 97.9228 | 110.557 | 97.683 | 112.6808 | 112.1358 | 168.5334 | 50.0005 | 112.8286 | 50.1738 | 154.0749 | 50.8838 | 76.4562 | 53.1151 | 154.2891 | 51.3392 | 150.0699 | 50.5913 | 7.8451 | 69.8635 | 37.2596 | 96.9497 | 1.1726 | 30.1508 | 1.0616 | 0.29572 | 0.37108 | 76.4325 | 57.6745 | 20.5579 | 59.671 | 1.1726 | 30.1508 | 0.37108 | 97.6875 | 0.24205 | 1.1924 | 50.5913 | 0.008096 | 0.007742 | 13.0753 | 0.2436 | 0.07648 | 1319.6045 | 1294.0626 | 29789.5736 | 2230.6491 | 32020.2227 | 0.93034 | 10.4894 | 48.7239 | 389.5325 | 111.6584 | 3.5223 | 19.4253 | 47.1337 | 389.5325 | 168.5334 | 56.6647 | 111.8688 | 116.4133 | 185.2278 | 32391.4959 | 381.8429 | 110.1459 | 4.1083 | 1.6281 | 48.808 | 3.4316 | 4.769 | 1820.8274 | 30570.6685 | 2.9252 | 494.5392 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 242.038 | 2.2833 | 532.168 | 240.584 | 11.4047 | 2676.99 | 108.2215 | 59.2659 | 106.7669 | 106.9356 | 97.6501 | 97.3691 | 50.3007 | 106.1118 | 49.5392 | 50.2034 | 66.469 | 97.8586 | 110.9179 | 97.6686 | 112.7446 | 112.1509 | 168.4727 | 50.0557 | 112.8859 | 50.2149 | 154.2116 | 50.8951 | 76.4636 | 53.1128 | 154.35 | 51.6948 | 150.1463 | 50.5947 | 7.8795 | 69.8635 | 37.2596 | 96.9461 | 1.1705 | 30.152 | 1.0616 | 0.301 | 0.37802 | 76.4438 | 57.6803 | 20.5636 | 59.6815 | 1.1705 | 30.152 | 0.37802 | 97.6366 | 0.20169 | 1.2004 | 50.5947 | 0.008099 | 0.007743 | 13.0754 | 0.2436 | 0.07648 | 1318.4329 | 1292.9238 | 29771.8222 | 2244.0814 | 32015.9036 | 0.92991 | 10.4883 | 48.7776 | 389.7445 | 111.6998 | 3.4783 | 19.3047 | 47.1643 | 389.7445 | 168.4727 | 56.5626 | 111.9101 | 116.4529 | 185.2311 | 32516.0572 | 381.9795 | 110.1729 | 4.0612 | 1.4688 | 48.8319 | 3.406 | 4.7642 | 1815.7572 | 30700.3 | 2.9239 | 494.1667 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 242.205 | 2.2805 | 533.212 | 240.638 | 11.4052 | 2675.8 | 108.3057 | 59.2442 | 106.7923 | 107.0002 | 97.7451 | 97.3485 | 50.2664 | 106.1258 | 49.565 | 50.2467 | 66.6475 | 97.6739 | 110.7655 | 97.5998 | 112.778 | 112.1356 | 168.6613 | 50.1132 | 112.9745 | 50.2936 | 154.2268 | 50.9102 | 76.4655 | 53.1013 | 154.4868 | 51.8726 | 150.1157 | 50.5797 | 7.9339 | 69.864 | 37.2435 | 96.9279 | 1.1685 | 30.1511 | 1.0615 | 0.30036 | 0.38245 | 76.364 | 57.6582 | 20.5058 | 59.6748 | 1.1685 | 30.1511 | 0.38245 | 97.5919 | 0.17272 | 1.2305 | 50.5797 | 0.008104 | 0.007738 | 13.0757 | 0.2436 | 0.076478 | 1317.2925 | 1291.8368 | 29664.2303 | 2298.3276 | 31962.5579 | 0.92809 | 10.4606 | 48.7835 | 390.0473 | 111.7589 | 3.4531 | 19.4954 | 47.1521 | 390.0473 | 168.6613 | 56.6922 | 111.9691 | 116.4921 | 185.2241 | 32718.9254 | 382.268 | 110.2301 | 4.1043 | 1.3807 | 48.8856 | 3.4378 | 4.7587 | 1819.3193 | 30899.6061 | 2.9192 | 494.5633 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 242.182 | 2.2851 | 532.55 | 240.716 | 11.4149 | 2677.48 | 108.2325 | 59.2707 | 106.7845 | 106.9826 | 97.7901 | 97.4397 | 50.4689 | 106.1368 | 49.5945 | 50.2692 | 66.5907 | 97.6221 | 110.4796 | 97.4882 | 112.7532 | 112.1465 | 168.4716 | 50.1109 | 112.9432 | 50.2666 | 154.2571 | 50.9083 | 76.4617 | 53.0851 | 154.502 | 51.6948 | 150.1157 | 50.593 | 7.9925 | 69.8638 | 37.2381 | 96.9388 | 1.1725 | 30.1509 | 1.0616 | 0.29953 | 0.38039 | 76.4126 | 57.6543 | 20.5583 | 59.6456 | 1.1725 | 30.1509 | 0.38039 | 97.585 | 0.15698 | 1.2153 | 50.593 | 0.008103 | 0.007742 | 13.075 | 0.2436 | 0.076482 | 1319.5763 | 1294.0057 | 29790.8648 | 2274.3788 | 32065.2436 | 0.92907 | 10.4752 | 48.7955 | 389.8202 | 111.7146 | 3.482 | 19.4386 | 47.1521 | 389.8202 | 168.4716 | 56.5468 | 111.9249 | 116.4581 | 185.2288 | 32979.1424 | 382.1465 | 110.206 | 4.0692 | 1.5773 | 48.8916 | 3.4215 | 4.732 | 1817.0606 | 31162.0818 | 2.9276 | 493.8342 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 241.943 | 2.2854 | 533.843 | 240.625 | 11.1099 | 2602.85 | 105.4948 | 57.6758 | 104.0835 | 104.2973 | 95.1337 | 94.8878 | 48.8627 | 103.4239 | 48.1569 | 48.8752 | 65.2259 | 95.3194 | 108.4033 | 95.2505 | 110.2016 | 109.6407 | 165.7775 | 48.8229 | 110.3261 | 48.9384 | 150.916 | 49.61 | 75.2081 | 50.7056 | 151.0348 | 50.0056 | 146.8185 | 49.1721 | 7.961 | 69.8637 | 36.9833 | 94.5849 | 1.1713 | 30.1412 | 1.0618 | 0.28921 | 0.37596 | 75.0667 | 56.4251 | 20.4416 | 58.6139 | 1.1713 | 30.1412 | 0.37596 | 95.1478 | 0.18954 | 1.3379 | 49.1721 | 0.007721 | 0.007341 | 13.0496 | 0.24343 | 0.076631 | 1320.2196 | 1292.1254 | 29617.3946 | 2393.8414 | 32011.236 | 0.92522 | 10.2035 | 47.4723 | 377.0703 | 109.1953 | 3.7005 | 19.4068 | 45.8191 | 377.0703 | 165.7775 | 56.37 | 109.4075 | 115.1964 | 185.0686 | 33374.9738 | 369.5758 | 107.6839 | 4.26 | 1.343 | 47.5197 | 3.6004 | 4.8981 | 1821.4723 | 31553.5015 | 2.991 | 494.9086 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 239.87 | 2.2896 | 528.852 | 238.534 | 11.1412 | 2599.41 | 105.7492 | 58.5515 | 104.324 | 104.5147 | 95.2276 | 95.0546 | 49.2906 | 103.6304 | 48.107 | 48.7342 | 65.776 | 95.402 | 108.3516 | 95.2813 | 110.228 | 109.6887 | 166.9084 | 48.6814 | 110.4527 | 48.7406 | 150.8249 | 50.2252 | 74.8873 | 51.0016 | 150.7915 | 50.7169 | 146.7269 | 49.4659 | 7.8511 | 69.864 | 35.8783 | 94.7777 | 1.1684 | 30.1257 | 1.0618 | 0.29615 | 0.36627 | 74.7939 | 56.4555 | 20.1384 | 58.2399 | 1.1684 | 30.1257 | 0.36627 | 95.2414 | 0.14431 | 1.6593 | 49.4659 | 0.007905 | 0.007427 | 13.0475 | 0.24351 | 0.076643 | 1318.6804 | 1290.4126 | 29169.0211 | 3012.9239 | 32181.945 | 0.90638 | 11.1156 | 47.4359 | 378.1 | 109.4012 | 3.6519 | 19.9942 | 45.7818 | 378.1 | 166.9084 | 57.2953 | 109.6132 | 115.3128 | 185.3072 | 32971.8951 | 370.8663 | 107.9458 | 4.3154 | 1.8681 | 47.4225 | 3.6218 | 4.8865 | 1804.443 | 31167.4521 | 3.0151 | 491.7094 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 239.832 | 2.2969 | 528.954 | 238.487 | 11.1375 | 2596.82 | 105.7151 | 58.557 | 104.3194 | 104.5036 | 95.3324 | 95.0367 | 49.3904 | 103.6049 | 48.0972 | 48.735 | 65.9134 | 95.4527 | 108.2215 | 95.2454 | 110.2157 | 109.7514 | 166.8164 | 48.6645 | 110.3818 | 48.7556 | 150.7034 | 50.2176 | 74.878 | 51.0155 | 150.7762 | 50.8947 | 146.7116 | 49.4675 | 7.7975 | 69.8642 | 35.8703 | 94.785 | 1.1699 | 30.1259 | 1.0619 | 0.29163 | 0.35933 | 74.744 | 56.4707 | 20.0734 | 58.2521 | 1.1699 | 30.1259 | 0.35933 | 95.2668 | 0.17535 | 1.6501 | 49.4675 | 0.007903 | 0.007427 | 13.0474 | 0.24351 | 0.076644 | 1319.5098 | 1291.211 | 29092.7755 | 2997.7677 | 32090.5432 | 0.90658 | 11.1697 | 47.3873 | 378.0243 | 109.3861 | 3.671 | 20.1379 | 45.7755 | 378.0243 | 166.8164 | 57.2184 | 109.5981 | 115.2972 | 185.3182 | 32759.3872 | 370.8055 | 107.9335 | 4.3286 | 1.974 | 47.4165 | 3.6141 | 4.8825 | 1804.791 | 30954.5962 | 3.0089 | 493.4201 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 239.693 | 2.2951 | 530.91 | 238.352 | 11.1454 | 2594.76 | 105.7735 | 58.3786 | 104.2859 | 104.4898 | 95.3317 | 95.1652 | 50.0732 | 103.5925 | 48.0838 | 48.7535 | 65.5383 | 95.4268 | 108.3368 | 95.3127 | 110.2817 | 109.85 | 166.7603 | 48.6936 | 110.4216 | 48.7564 | 150.8249 | 50.1874 | 74.8799 | 50.9554 | 150.7915 | 50.7169 | 146.7727 | 49.426 | 7.6515 | 69.8644 | 35.8622 | 94.7013 | 1.1751 | 30.1238 | 1.0618 | 0.29834 | 0.36352 | 74.8379 | 56.4728 | 20.1651 | 58.2359 | 1.1751 | 30.1238 | 0.36352 | 95.3091 | 0.10816 | 1.6614 | 49.426 | 0.007895 | 0.007416 | 13.0481 | 0.2435 | 0.076639 | 1322.4553 | 1294.1654 | 29290.6027 | 3021.6068 | 32312.2095 | 0.90649 | 10.9427 | 47.4359 | 377.9334 | 109.3679 | 3.5944 | 19.7379 | 45.8004 | 377.9334 | 166.7603 | 57.1804 | 109.5799 | 115.3239 | 185.2616 | 32107.5488 | 370.6689 | 107.9058 | 4.3133 | 2.6507 | 47.4225 | 3.6199 | 4.8781 | 1811.4649 | 30296.0839 | 3.0298 | 491.129 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 239.678 | 2.2877 | 527.645 | 238.231 | 11.1362 | 2594.34 | 105.6895 | 58.4149 | 104.2938 | 104.4944 | 95.0977 | 95.0506 | 49.3461 | 103.6327 | 48.1271 | 48.7897 | 65.6827 | 95.3079 | 108.4553 | 95.3268 | 110.1976 | 109.8214 | 166.4768 | 48.751 | 110.3116 | 48.7997 | 150.8704 | 50.1761 | 74.8836 | 50.9415 | 150.8979 | 50.7169 | 146.9101 | 49.426 | 7.6034 | 69.8642 | 35.8435 | 94.7159 | 1.1666 | 30.1233 | 1.0618 | 0.2996 | 0.36925 | 74.9383 | 56.4617 | 20.2766 | 58.2449 | 1.1666 | 30.1233 | 0.36925 | 95.1957 | 0.14195 | 1.6501 | 49.426 | 0.007891 | 0.007416 | 13.0488 | 0.2435 | 0.076635 | 1317.5752 | 1289.4578 | 29342.8457 | 2989.4204 | 32332.2661 | 0.90754 | 10.9608 | 47.4541 | 377.7366 | 109.3286 | 3.6391 | 19.8262 | 45.8564 | 377.7366 | 166.4768 | 56.9362 | 109.5406 | 115.2854 | 185.2676 | 31926.1123 | 370.593 | 107.8904 | 4.2577 | 1.881 | 47.4651 | 3.5966 | 4.8342 | 1800.3247 | 30125.7876 | 3.0353 | 489.0131 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 241.232 | 2.2935 | 533.167 | 239.882 | 11.0212 | 2578.6 | 104.6843 | 56.9715 | 103.2995 | 103.4868 | 94.3216 | 94.262 | 48.4067 | 102.6514 | 47.6865 | 48.4582 | 64.6382 | 94.6746 | 107.5166 | 94.6383 | 109.5363 | 108.9756 | 164.6835 | 48.36 | 109.6095 | 48.4145 | 149.9744 | 48.8136 | 74.9318 | 49.4639 | 150.0463 | 49.2943 | 145.9026 | 48.4815 | 8.1473 | 69.864 | 35.3741 | 93.8682 | 1.1784 | 30.1266 | 1.0618 | 0.29593 | 0.38306 | 74.7629 | 55.965 | 20.5978 | 58.2743 | 1.1784 | 30.1266 | 0.38306 | 94.4741 | 0.21246 | 1.2321 | 48.4815 | 0.007496 | 0.007155 | 13.0464 | 0.24333 | 0.076649 | 1324.3982 | 1295.8972 | 29919.601 | 2157.6833 | 32077.2843 | 0.93273 | 9.8761 | 47.0954 | 373.209 | 108.4195 | 3.7352 | 19.1933 | 45.4448 | 373.209 | 164.6835 | 56.0514 | 108.6321 | 114.8266 | 184.9568 | 34282.2101 | 366.1295 | 106.981 | 4.3296 | 1.2825 | 47.1242 | 3.6815 | 4.9327 | 1819.1658 | 32463.0443 | 3.0212 | 495.4527 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 241.212 | 2.3072 | 535.175 | 239.847 | 11.0267 | 2576.2 | 104.7332 | 57.0095 | 103.2794 | 103.4405 | 94.3146 | 94.2053 | 48.125 | 102.6397 | 47.7022 | 48.4845 | 64.4104 | 94.7094 | 107.5802 | 94.5632 | 109.5344 | 109.0684 | 164.6698 | 48.3686 | 109.6174 | 48.4799 | 150.0503 | 48.806 | 74.93 | 49.4454 | 150.0615 | 49.0276 | 145.9942 | 48.4699 | 8.0695 | 69.864 | 35.3821 | 93.8755 | 1.1777 | 30.1264 | 1.0618 | 0.29908 | 0.37802 | 74.7421 | 55.9294 | 20.6128 | 58.1979 | 1.1777 | 30.1264 | 0.37802 | 94.4481 | 0.2297 | 1.2361 | 48.4699 | 0.007494 | 0.007152 | 13.0445 | 0.24333 | 0.076661 | 1324.1089 | 1295.4223 | 29934.7661 | 2163.6532 | 32098.4194 | 0.93259 | 9.8836 | 47.1259 | 373.3453 | 108.447 | 3.7138 | 18.928 | 45.4823 | 373.3453 | 164.6698 | 56.0102 | 108.6596 | 114.8489 | 184.9608 | 33945.8929 | 366.0688 | 106.9686 | 4.3289 | 0.99463 | 47.1303 | 3.6892 | 5.0065 | 1826.0171 | 32119.8758 | 3.0236 | 495.0183 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 241.245 | 2.303 | 535.573 | 239.821 | 11.0068 | 2576.81 | 104.7722 | 57.037 | 103.2987 | 103.5024 | 94.3307 | 94.2082 | 48.0706 | 102.6286 | 47.708 | 48.4549 | 64.327 | 94.6915 | 107.3661 | 94.5786 | 109.5039 | 109.0346 | 164.6177 | 48.3603 | 109.5869 | 48.4325 | 150.0352 | 48.8117 | 74.9337 | 49.4662 | 150.0919 | 49.1165 | 145.8873 | 48.4599 | 7.7229 | 69.8638 | 35.3499 | 93.8464 | 1.1681 | 30.126 | 1.0618 | 0.29657 | 0.37703 | 74.7218 | 55.9248 | 20.597 | 58.2167 | 1.1681 | 30.126 | 0.37703 | 94.4523 | 0.22179 | 1.2518 | 48.4599 | 0.007496 | 0.007149 | 13.045 | 0.24333 | 0.076658 | 1318.6368 | 1290.1184 | 29788.9973 | 2181.8134 | 31970.8106 | 0.93176 | 9.9172 | 47.1198 | 373.315 | 108.4409 | 3.6687 | 18.8884 | 45.4386 | 373.315 | 164.6177 | 55.9642 | 108.6535 | 114.8667 | 184.9693 | 32483.6745 | 366.2813 | 107.0121 | 4.3834 | 0.92803 | 47.1425 | 3.7134 | 4.9384 | 1827.3751 | 30656.2994 | 3.0106 | 494.9403 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 241.101 | 2.2984 | 533.161 | 239.947 | 11.0316 | 2578.42 | 104.6786 | 57.0492 | 103.2905 | 103.4778 | 94.2494 | 94.2032 | 48.1677 | 102.6893 | 47.6954 | 48.4883 | 64.4175 | 94.5565 | 107.325 | 94.5435 | 109.4367 | 108.9381 | 164.625 | 48.3689 | 109.572 | 48.4447 | 150.0959 | 48.7947 | 74.9244 | 49.4523 | 150.1071 | 49.2054 | 146.0247 | 48.435 | 7.7224 | 69.8638 | 35.3714 | 93.8609 | 1.1672 | 30.1259 | 1.0618 | 0.30039 | 0.36619 | 74.7485 | 55.9174 | 20.6312 | 58.2097 | 1.1672 | 30.1259 | 0.36619 | 94.3882 | 0.18789 | 1.2597 | 48.435 | 0.007491 | 0.007143 | 13.0446 | 0.24333 | 0.07666 | 1318.136 | 1289.5914 | 29826.9655 | 2193.2374 | 32020.203 | 0.93151 | 9.9051 | 47.1441 | 373.209 | 108.4195 | 3.7409 | 18.9226 | 45.4948 | 373.209 | 164.625 | 55.9929 | 108.6321 | 114.8241 | 184.9677 | 32500.7607 | 366.1295 | 106.981 | 4.2917 | 1.0191 | 47.1486 | 3.6905 | 4.9417 | 1819.1453 | 30681.6154 | 3.016 | 493.9891 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 241.085 | 2.2972 | 532.424 | 239.814 | 11.0317 | 2578.09 | 104.7238 | 57.0239 | 103.3258 | 103.4738 | 94.2851 | 94.2919 | 48.2515 | 102.6815 | 47.7508 | 48.5083 | 64.2862 | 94.6053 | 107.1829 | 94.5955 | 109.4617 | 108.9859 | 164.6209 | 48.4207 | 109.6132 | 48.5037 | 150.0655 | 48.8041 | 74.904 | 49.4569 | 150.1071 | 49.1165 | 145.9178 | 48.445 | 7.7623 | 69.864 | 35.3634 | 93.8536 | 1.1797 | 30.1266 | 1.0618 | 0.29853 | 0.37665 | 74.8765 | 55.9383 | 20.7382 | 58.1855 | 1.1797 | 30.1266 | 0.37665 | 94.4445 | 0.18012 | 1.2592 | 48.445 | 0.007494 | 0.007145 | 13.044 | 0.24333 | 0.076664 | 1325.2127 | 1296.4521 | 30142.5609 | 2204.763 | 32347.3239 | 0.93184 | 9.892 | 47.132 | 373.4815 | 108.4745 | 3.7507 | 18.8351 | 45.4511 | 373.4815 | 164.6209 | 55.9339 | 108.6871 | 114.8446 | 184.9634 | 32656.8152 | 366.4635 | 107.0494 | 4.3678 | 1.1028 | 47.1486 | 3.7235 | 5.0007 | 1816.6307 | 30840.1845 | 3.0479 | 491.6188 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 240.393 | 2.2634 | 524.534 | 239.007 | 11.2526 | 2625.96 | 107.0898 | 63.2545 | 105.2548 | 105.4596 | 95.6379 | 95.5241 | 58.2027 | 104.7388 | 54.7599 | 55.5892 | 68.8724 | 95.9051 | 109.9688 | 95.9348 | 112.2521 | 111.4542 | 160.7681 | 55.4231 | 112.4093 | 56.7025 | 166.9534 | 55.1336 | 84.6307 | 55.7859 | 168.0669 | 55.5179 | 162.4651 | 55.304 | 9.7263 | 69.8612 | 38.1876 | 95.1852 | 1.1587 | 30.1107 | 1.0608 | 0.29841 | 0.37962 | 85.074 | 62.8471 | 24.0269 | 64.9015 | 1.1587 | 30.1107 | 0.37962 | 95.7505 | 0.2015 | 0.72959 | 55.304 | 0.009492 | 0.00924 | 13.2367 | 0.24421 | 0.075547 | 1303.6267 | 1294.1798 | 34461.9378 | 1567.2778 | 36029.2156 | 0.9565 | 9.6193 | 53.6353 | 382.8244 | 110.3402 | 3.2504 | 16.9154 | 51.957 | 382.8244 | 160.7681 | 50.2165 | 110.5516 | 115.929 | 185.3037 | 40485.569 | 372.8248 | 108.342 | 3.6031 | 4.1563 | 54.0464 | 3.0872 | 4.8806 | 1789.71 | 38695.859 | 3.3517 | 434.1899 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 240.419 | 2.2653 | 525.43 | 239.008 | 11.2325 | 2624.68 | 107.0921 | 63.2605 | 105.244 | 105.4685 | 95.6701 | 95.5463 | 58.4058 | 104.6968 | 54.7536 | 55.5899 | 68.8662 | 95.9855 | 110.1783 | 95.7891 | 112.2657 | 111.4516 | 160.823 | 55.4237 | 112.4359 | 57.0427 | 167.0294 | 55.1299 | 84.6214 | 55.7559 | 168.0669 | 55.6957 | 162.4651 | 55.309 | 9.7281 | 69.861 | 38.201 | 95.1779 | 1.1561 | 30.1105 | 1.0607 | 0.29291 | 0.3765 | 85.1177 | 62.8502 | 24.0675 | 64.9122 | 1.1561 | 30.1105 | 0.3765 | 95.7477 | 0.18694 | 0.72084 | 55.309 | 0.00949 | 0.009242 | 13.2368 | 0.24421 | 0.075547 | 1302.197 | 1292.7688 | 34481.7033 | 1546.8137 | 36028.5171 | 0.95707 | 9.5971 | 53.6634 | 382.7941 | 110.3342 | 3.2421 | 16.9093 | 51.957 | 382.7941 | 160.823 | 50.2774 | 110.5456 | 115.9301 | 185.2994 | 40490.0243 | 372.9462 | 108.3665 | 3.6697 | 4.3594 | 54.0464 | 3.1225 | 4.8657 | 1792.7672 | 38697.2572 | 3.3521 | 433.7221 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 240.508 | 2.2706 | 527.214 | 239.001 | 11.2308 | 2622.84 | 107.0569 | 63.3133 | 105.2285 | 105.4431 | 95.704 | 95.6597 | 57.9717 | 104.712 | 54.7804 | 55.6307 | 68.6233 | 95.9079 | 109.916 | 95.8278 | 112.2939 | 111.4407 | 160.7011 | 55.4435 | 112.425 | 56.9889 | 167.0446 | 55.145 | 84.6437 | 55.7767 | 168.0821 | 55.6957 | 162.4499 | 55.3074 | 9.4086 | 69.861 | 38.1796 | 95.1343 | 1.1567 | 30.1105 | 1.0607 | 0.30375 | 0.37726 | 85.0153 | 62.8578 | 23.9575 | 64.9175 | 1.1567 | 30.1105 | 0.37726 | 95.7748 | 0.1137 | 0.7376 | 55.3074 | 0.009496 | 0.009241 | 13.2373 | 0.24422 | 0.075544 | 1302.4744 | 1293.0935 | 34332.8344 | 1583.4621 | 35916.2966 | 0.95591 | 9.6443 | 53.669 | 382.7487 | 110.3252 | 3.2683 | 16.6721 | 51.9512 | 382.7487 | 160.7011 | 50.1645 | 110.5366 | 115.9138 | 185.3126 | 39176.5992 | 372.7488 | 108.3266 | 3.6146 | 3.9197 | 54.052 | 3.0982 | 4.8821 | 1798.8542 | 37377.745 | 3.3417 | 435.1699 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 239.817 | 2.2698 | 523.915 | 238.138 | 12.5928 | 2941.59 | 117.3747 | 65.1885 | 115.6221 | 115.8552 | 106.1668 | 105.7107 | 58.6502 | 115.0857 | 56.7819 | 57.6673 | 71.7349 | 105.9539 | 120.0908 | 105.9163 | 122.2943 | 121.4038 | 173.2919 | 57.3873 | 122.2648 | 60.536 | 172.4663 | 55.1978 | 85.5246 | 56.8797 | 173.5567 | 55.5179 | 168.1132 | 55.7605 | 9.561 | 69.8596 | 40.5398 | 105.1864 | 1.1544 | 30.0636 | 1.0606 | 0.29999 | 0.38817 | 85.8649 | 64.3877 | 23.2772 | 66.6195 | 1.1544 | 30.0636 | 0.38817 | 105.9369 | 0.18687 | 0.33726 | 55.7605 | 0.009529 | 0.009412 | 13.3026 | 0.24423 | 0.075173 | 1297.9507 | 1294.9567 | 33224.0119 | 728.7194 | 33952.7313 | 0.97854 | 9.5376 | 55.6509 | 434.9749 | 120.1557 | 2.781 | 17.6715 | 54.0634 | 434.9749 | 173.2919 | 52.9349 | 120.357 | 120.8263 | 185.4002 | 37043.5712 | 424.2766 | 118.2193 | 3.1336 | 2.6064 | 56.0438 | 2.5972 | 4.3005 | 1787.598 | 35255.9732 | 2.8714 | 458.738 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 239.668 | 2.2686 | 524.043 | 237.866 | 12.5989 | 2937.71 | 117.5107 | 65.1437 | 115.7484 | 115.9621 | 106.1016 | 105.5997 | 58.0938 | 115.2172 | 56.9168 | 57.7601 | 71.7369 | 106.0345 | 120.0153 | 106.0757 | 122.341 | 121.457 | 173.3438 | 57.5081 | 122.2763 | 59.7227 | 172.6485 | 55.2167 | 85.5134 | 56.8774 | 173.8305 | 55.4289 | 168.2964 | 55.7439 | 9.5033 | 69.86 | 40.5425 | 105.2483 | 1.1597 | 30.0617 | 1.0606 | 0.30241 | 0.37978 | 85.9024 | 64.3819 | 23.3205 | 66.5728 | 1.1597 | 30.0617 | 0.37978 | 105.9529 | 0.23703 | 0.37273 | 55.7439 | 0.009536 | 0.009406 | 13.302 | 0.24423 | 0.075177 | 1300.9542 | 1297.8943 | 33365.2127 | 807.3076 | 34172.5203 | 0.97638 | 9.427 | 55.7167 | 435.5654 | 120.2615 | 2.7508 | 17.606 | 54.1308 | 435.5654 | 173.3438 | 52.8811 | 120.4627 | 120.8932 | 185.3735 | 36766.7402 | 424.8687 | 118.3275 | 3.1103 | 1.9516 | 56.1422 | 2.5791 | 4.2995 | 1788.0347 | 34978.7055 | 2.8932 | 456.8422 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 239.684 | 2.2581 | 521.727 | 238.003 | 12.5937 | 2939.1 | 117.4559 | 65.1232 | 115.7809 | 115.9655 | 106.1115 | 105.5607 | 58.4232 | 115.1892 | 56.8936 | 57.7613 | 71.7788 | 105.9405 | 120.2806 | 106.1227 | 122.3068 | 121.4132 | 173.5014 | 57.4814 | 122.3256 | 61.4091 | 172.5726 | 55.1827 | 85.5079 | 56.882 | 173.7848 | 55.34 | 168.2201 | 55.7489 | 9.545 | 69.8594 | 40.5613 | 105.2592 | 1.1587 | 30.0616 | 1.0606 | 0.2996 | 0.37207 | 85.8922 | 64.3926 | 23.2996 | 66.5899 | 1.1587 | 30.0616 | 0.37207 | 105.9339 | 0.2624 | 0.33378 | 55.7489 | 0.009525 | 0.009408 | 13.3022 | 0.24423 | 0.075176 | 1300.4284 | 1297.3877 | 33318.979 | 722.3141 | 34041.2931 | 0.97878 | 9.4339 | 55.6893 | 435.2929 | 120.2127 | 2.7568 | 17.676 | 54.1028 | 435.2929 | 173.5014 | 53.0875 | 120.4139 | 120.8662 | 185.3739 | 36943.5586 | 424.6562 | 118.2886 | 3.0995 | 2.2974 | 56.1258 | 2.5078 | 4.2473 | 1780.1325 | 35163.426 | 2.8828 | 458.418 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 239.807 | 2.2673 | 525.423 | 238.05 | 12.591 | 2941.23 | 117.4582 | 65.0116 | 115.6959 | 115.8998 | 106.0714 | 105.71 | 58.6403 | 115.1899 | 56.8734 | 57.7097 | 71.6234 | 106.1085 | 120.2491 | 106.2055 | 122.33 | 121.4203 | 173.5168 | 57.4227 | 122.3102 | 60.801 | 172.527 | 55.1865 | 85.506 | 56.8774 | 173.6632 | 55.5179 | 168.1437 | 55.7473 | 9.5432 | 69.8604 | 40.5237 | 105.2483 | 1.1609 | 30.0612 | 1.0606 | 0.30592 | 0.39695 | 85.8777 | 64.3947 | 23.283 | 66.5967 | 1.1609 | 30.0612 | 0.39695 | 106.0239 | 0.21671 | 0.33922 | 55.7473 | 0.009526 | 0.009408 | 13.3035 | 0.24423 | 0.075168 | 1301.61 | 1298.6982 | 33325.8836 | 734.776 | 34060.6596 | 0.97843 | 9.3388 | 55.6729 | 435.4443 | 120.2398 | 2.7816 | 17.5488 | 54.0747 | 435.4443 | 173.5168 | 53.0758 | 120.441 | 120.8673 | 185.3467 | 36920.2898 | 424.6562 | 118.2886 | 3.0988 | 2.5582 | 56.0821 | 2.5928 | 4.34 | 1792.7433 | 35127.5465 | 2.8796 | 458.5736 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 239.742 | 2.2589 | 522.211 | 238.019 | 12.5934 | 2940.63 | 117.5692 | 64.8711 | 115.7551 | 116.0012 | 106.2392 | 105.943 | 58.2142 | 115.2512 | 56.9151 | 57.7513 | 71.5384 | 106.0427 | 120.194 | 106.1068 | 122.4709 | 121.5227 | 173.2359 | 57.5063 | 122.4351 | 60.0172 | 172.5422 | 55.1978 | 85.4949 | 56.8635 | 173.7848 | 55.5179 | 168.1895 | 55.7489 | 9.4489 | 69.8604 | 40.5425 | 105.2701 | 1.1655 | 30.0597 | 1.0606 | 0.30286 | 0.38634 | 85.9348 | 64.3923 | 23.3424 | 66.5784 | 1.1655 | 30.0597 | 0.38634 | 106.0829 | 0.12408 | 0.34888 | 55.7489 | 0.00953 | 0.009409 | 13.3033 | 0.24423 | 0.07517 | 1304.1582 | 1301.2163 | 33477.1077 | 757.3866 | 34234.4943 | 0.97788 | 9.1928 | 55.6783 | 435.9137 | 120.3239 | 2.7547 | 17.4468 | 54.0915 | 435.9137 | 173.2359 | 52.711 | 120.5249 | 120.922 | 185.3069 | 36501.8339 | 425.1268 | 118.3746 | 3.1234 | 2.0884 | 56.1258 | 2.6194 | 4.3227 | 1781.7839 | 34720.05 | 2.8975 | 457.1383 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 239.757 | 2.2694 | 525.254 | 238.058 | 12.5944 | 2938.95 | 117.5215 | 64.8962 | 115.7818 | 115.9664 | 106.0961 | 105.6531 | 58.6163 | 115.2357 | 56.8913 | 57.7381 | 71.5459 | 106.027 | 120.5136 | 106.1469 | 122.3753 | 121.5009 | 173.34 | 57.4861 | 122.3749 | 60.5717 | 172.6182 | 55.1827 | 85.4875 | 56.8635 | 173.8152 | 55.6068 | 168.2201 | 55.734 | 9.5844 | 69.8596 | 40.5371 | 105.2592 | 1.156 | 30.0597 | 1.0607 | 0.30778 | 0.38626 | 85.9306 | 64.4005 | 23.3301 | 66.6103 | 1.156 | 30.0597 | 0.38626 | 105.9808 | 0.22391 | 0.34872 | 55.734 | 0.009525 | 0.009404 | 13.3042 | 0.24423 | 0.075164 | 1298.7774 | 1295.9375 | 33321.0588 | 753.5481 | 34074.6069 | 0.97789 | 9.1904 | 55.7057 | 435.6714 | 120.2805 | 2.759 | 17.4431 | 54.1028 | 435.6714 | 173.34 | 52.8583 | 120.4816 | 120.8985 | 185.3078 | 37039.3799 | 424.8839 | 118.3302 | 3.0945 | 2.4796 | 56.1367 | 2.5485 | 4.3141 | 1792.1666 | 35247.2133 | 2.8828 | 457.3884 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 239.827 | 2.2642 | 523.027 | 238.106 | 12.5835 | 2940.53 | 117.4697 | 64.9031 | 115.7365 | 115.9437 | 106.1779 | 105.5224 | 58.8353 | 115.222 | 56.8801 | 57.6954 | 71.518 | 106.0624 | 120.4775 | 106.1429 | 122.3233 | 121.5355 | 173.5255 | 57.4329 | 122.31 | 60.9051 | 172.5878 | 55.1865 | 85.4856 | 56.882 | 173.7392 | 55.6957 | 168.1743 | 55.7323 | 9.4621 | 69.8593 | 40.5559 | 105.2956 | 1.1529 | 30.0595 | 1.0606 | 0.30091 | 0.39832 | 85.8934 | 64.3844 | 23.309 | 66.5842 | 1.1529 | 30.0595 | 0.39832 | 105.9764 | 0.3065 | 0.35416 | 55.7323 | 0.009526 | 0.009403 | 13.3038 | 0.24423 | 0.075167 | 1297.0288 | 1294.1525 | 33246.5087 | 764.2921 | 34010.8009 | 0.97753 | 9.2083 | 55.6948 | 435.5503 | 120.2588 | 2.7891 | 17.4321 | 54.0859 | 435.5503 | 173.5255 | 53.0655 | 120.46 | 120.873 | 185.3121 | 36583.885 | 424.7776 | 118.3108 | 3.0888 | 2.7259 | 56.1094 | 2.5743 | 4.3151 | 1784.5681 | 34799.3169 | 2.878 | 457.6295 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 239.003 | 2.2691 | 521.621 | 237.16 | 13.2567 | 3091.68 | 121.8949 | 66.5792 | 120.1534 | 120.3612 | 110.6726 | 110.2319 | 60.3129 | 119.5748 | 57.8902 | 59.0044 | 73.4605 | 110.4201 | 124.2737 | 110.4713 | 126.6445 | 125.7045 | 179.6349 | 58.4355 | 126.6509 | 60.8078 | 175.4278 | 55.5545 | 85.5338 | 57.5526 | 176.4613 | 55.6957 | 171.1815 | 56.0278 | 9.4576 | 69.8594 | 41.2533 | 109.4357 | 1.1497 | 30.0304 | 1.0605 | 0.29877 | 0.36947 | 85.9353 | 65.0399 | 22.6954 | 67.2132 | 1.1497 | 30.0304 | 0.36947 | 110.4489 | 0.18116 | 0.42668 | 56.0278 | 0.009666 | 0.009515 | 13.3325 | 0.24429 | 0.075005 | 1293.8051 | 1293.7222 | 32304.1972 | 929.532 | 33233.7292 | 0.97203 | 9.8654 | 56.7138 | 459.6116 | 124.4781 | 2.5832 | 18.275 | 55.1855 | 459.6116 | 179.6349 | 54.9622 | 124.6727 | 123.083 | 185.5516 | 35448.0201 | 448.5678 | 122.5634 | 2.9886 | 3.2314 | 57.0815 | 2.41 | 4.1169 | 1779.7709 | 33668.2492 | 2.6957 | 467.1658 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 239.065 | 2.2626 | 523.336 | 237.18 | 13.2585 | 3089.09 | 121.9595 | 66.6484 | 120.2083 | 120.4386 | 110.3184 | 110.0924 | 60.0421 | 119.6335 | 57.9502 | 59.0399 | 73.4748 | 110.3881 | 124.5114 | 110.3284 | 126.6866 | 125.8772 | 179.4983 | 58.4746 | 126.5686 | 61.0382 | 175.5493 | 55.5469 | 85.5338 | 57.5595 | 176.5982 | 55.8735 | 171.3341 | 56.0145 | 9.4809 | 69.8596 | 41.2613 | 109.4539 | 1.1541 | 30.0301 | 1.0605 | 0.29877 | 0.37978 | 85.941 | 65.0369 | 22.7042 | 67.1762 | 1.1541 | 30.0301 | 0.37978 | 110.2818 | 0.12997 | 0.43241 | 56.0145 | 0.009663 | 0.009511 | 13.332 | 0.24429 | 0.075007 | 1296.3305 | 1296.2016 | 32379.8822 | 943.5448 | 33323.427 | 0.97169 | 9.8913 | 56.7571 | 459.657 | 124.4859 | 2.5264 | 18.2338 | 55.241 | 459.657 | 179.4983 | 54.8177 | 124.6805 | 123.1158 | 185.5612 | 35522.3808 | 448.6286 | 122.5741 | 2.9406 | 2.912 | 57.1301 | 2.3657 | 4.0473 | 1785.6224 | 33736.7584 | 2.7036 | 466.8177 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 239.169 | 2.2698 | 523.149 | 237.22 | 13.2883 | 3099.09 | 122.0585 | 66.3683 | 120.3651 | 120.573 | 110.4119 | 110.2151 | 60.0759 | 119.8227 | 58.0121 | 58.8541 | 73.3384 | 110.4786 | 124.6994 | 110.7972 | 126.8611 | 126.077 | 179.5325 | 58.5574 | 126.7465 | 60.717 | 175.6859 | 55.5922 | 85.4801 | 57.5873 | 176.8111 | 56.1402 | 171.4715 | 56.0145 | 9.4685 | 69.86 | 41.3659 | 109.6467 | 1.1569 | 30.0275 | 1.0606 | 0.29841 | 0.37062 | 85.8561 | 65.0908 | 22.5653 | 67.2103 | 1.1569 | 30.0275 | 0.37062 | 110.4757 | 0.24174 | 0.4777 | 56.0145 | 0.00968 | 0.009512 | 13.3337 | 0.2443 | 0.074998 | 1297.8409 | 1297.8772 | 32223.2116 | 1044.462 | 33267.6736 | 0.9686 | 9.5625 | 56.8058 | 460.6261 | 124.6522 | 2.5936 | 18.0476 | 55.2908 | 460.6261 | 179.5325 | 54.686 | 124.8465 | 123.166 | 185.4731 | 35397.4669 | 449.7672 | 122.7731 | 2.9504 | 2.8703 | 57.2056 | 2.408 | 4.0792 | 1784.9844 | 33612.4825 | 2.6918 | 468.1449 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 239.41 | 2.272 | 523.473 | 237.551 | 13.2734 | 3100.85 | 122.0709 | 66.5988 | 120.3872 | 120.5982 | 110.457 | 110.1562 | 59.6637 | 119.8311 | 58.0248 | 58.8877 | 73.5403 | 110.4839 | 124.791 | 110.6198 | 126.914 | 126.165 | 179.8817 | 58.6049 | 126.79 | 61.0637 | 175.7771 | 55.579 | 85.4411 | 57.5387 | 177.0088 | 55.7846 | 171.5631 | 55.9929 | 9.5111 | 69.8594 | 41.4169 | 109.6467 | 1.1594 | 30.0247 | 1.0605 | 0.30241 | 0.38413 | 85.8339 | 65.0914 | 22.5425 | 67.1984 | 1.1594 | 30.0247 | 0.38413 | 110.4292 | 0.19549 | 0.48607 | 55.9929 | 0.009676 | 0.009505 | 13.3351 | 0.2443 | 0.07499 | 1299.1897 | 1299.3663 | 32224.3828 | 1063.3575 | 33287.7403 | 0.96806 | 9.7605 | 56.8382 | 460.7018 | 124.6651 | 2.5942 | 18.2162 | 55.324 | 460.7018 | 179.8817 | 55.0223 | 124.8595 | 123.1723 | 185.5297 | 35585.3493 | 449.8128 | 122.7811 | 2.9499 | 2.388 | 57.2757 | 2.3939 | 4.067 | 1786.0899 | 33799.2595 | 2.6918 | 468.3489 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 239 | 2.2698 | 522.665 | 237.24 | 13.3177 | 3102.68 | 122.1551 | 66.4062 | 120.423 | 120.6373 | 110.7273 | 110.3548 | 60.1116 | 119.8686 | 57.985 | 58.841 | 73.3528 | 110.5152 | 124.9722 | 110.7947 | 127.0021 | 126.3166 | 179.5566 | 58.5617 | 126.926 | 61.0833 | 175.7315 | 55.5583 | 85.4485 | 57.5526 | 176.8263 | 56.2291 | 171.5173 | 55.9813 | 9.4772 | 69.8594 | 41.441 | 109.6577 | 1.1551 | 30.0222 | 1.0606 | 0.30274 | 0.3707 | 85.8529 | 65.0714 | 22.5815 | 67.2154 | 1.1551 | 30.0222 | 0.3707 | 110.598 | 0.20117 | 0.47693 | 55.9813 | 0.00967 | 0.009502 | 13.3363 | 0.24429 | 0.074984 | 1296.6815 | 1296.9666 | 32216.7981 | 1040.8863 | 33257.6844 | 0.9687 | 9.5842 | 56.822 | 461.035 | 124.7222 | 2.5671 | 18.0453 | 55.3074 | 461.035 | 179.5566 | 54.6401 | 124.9165 | 123.215 | 185.48 | 35406.0426 | 450.0405 | 122.8209 | 2.9523 | 2.9006 | 57.211 | 2.3978 | 4.085 | 1783.333 | 33622.7096 | 2.6886 | 467.8671 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 239.93 | 2.2666 | 524.894 | 237.926 | 13.2026 | 3087.42 | 121.6468 | 66.3441 | 119.9439 | 120.1709 | 110.0314 | 109.7116 | 59.686 | 119.4296 | 57.7329 | 58.5055 | 73.308 | 110.0414 | 124.4082 | 110.207 | 126.3765 | 125.6309 | 179.5209 | 58.3865 | 126.2931 | 61.2149 | 174.8962 | 54.9714 | 84.6418 | 56.2137 | 175.9899 | 55.4289 | 170.6625 | 54.8824 | 9.393 | 69.8596 | 41.5429 | 109.3048 | 1.1409 | 29.9379 | 1.0606 | 0.29431 | 0.38565 | 85.0484 | 64.8781 | 21.9703 | 67.1042 | 1.1409 | 29.9379 | 0.38565 | 109.9978 | 0.20713 | 0.98894 | 54.8824 | 0.00949 | 0.00915 | 13.3685 | 0.24421 | 0.074803 | 1287.1156 | 1290.5069 | 31131.8782 | 2089.7254 | 33221.6036 | 0.9371 | 9.8201 | 56.524 | 458.3699 | 124.2646 | 2.6178 | 18.3112 | 54.9968 | 458.3699 | 179.5209 | 55.0612 | 124.4596 | 122.9574 | 185.5282 | 35263.7324 | 447.5658 | 122.3879 | 2.9583 | 2.772 | 56.914 | 2.444 | 4.0937 | 1790.9383 | 33472.7941 | 2.6954 | 464.92 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 239.283 | 2.2616 | 522.366 | 237.383 | 13.2088 | 3083.02 | 121.5417 | 66.2383 | 119.8935 | 120.1076 | 110.0325 | 109.6964 | 59.6067 | 119.3047 | 57.6813 | 58.468 | 73.1836 | 110.189 | 124.297 | 109.9467 | 126.32 | 125.6604 | 179.2353 | 58.349 | 126.262 | 60.4048 | 174.8658 | 54.1769 | 84.6066 | 55.5686 | 175.9747 | 54.5399 | 170.754 | 54.064 | 9.388 | 69.8598 | 41.5671 | 109.2757 | 1.1448 | 29.92 | 1.0607 | 0.29834 | 0.38924 | 84.9836 | 64.8351 | 21.9485 | 66.9139 | 1.1448 | 29.92 | 0.38924 | 109.9662 | 0.20594 | 1.0128 | 54.064 | 0.009222 | 0.008883 | 13.3698 | 0.2441 | 0.074795 | 1289.2559 | 1292.781 | 31137.5323 | 2088.5666 | 33226.0989 | 0.93714 | 9.7251 | 56.5131 | 457.9762 | 124.1968 | 2.6552 | 18.1534 | 55.0301 | 457.9762 | 179.2353 | 54.8433 | 124.392 | 122.9042 | 185.5014 | 35259.6703 | 447.1255 | 122.3107 | 3.006 | 2.6982 | 56.9086 | 2.4172 | 4.0892 | 1782.3128 | 33477.3576 | 2.701 | 465.6301 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 239.283 | 2.2698 | 521.619 | 237.371 | 13.2151 | 3084.36 | 121.5297 | 66.3013 | 119.8944 | 120.0892 | 109.9976 | 109.6973 | 59.7814 | 119.3342 | 57.7377 | 58.4999 | 73.2416 | 110.2352 | 124.5152 | 110.2312 | 126.3459 | 125.7851 | 179.3322 | 58.4018 | 126.3008 | 60.374 | 174.9114 | 54.1806 | 84.601 | 55.5709 | 175.9899 | 54.5399 | 170.7693 | 54.0806 | 9.4525 | 69.8596 | 41.5805 | 109.2829 | 1.1555 | 29.9198 | 1.0607 | 0.30311 | 0.38222 | 84.9567 | 64.8279 | 21.9288 | 66.9133 | 1.1555 | 29.9198 | 0.38222 | 110.0403 | 0.25422 | 0.99999 | 54.0806 | 0.009223 | 0.008888 | 13.3698 | 0.2441 | 0.074795 | 1295.2471 | 1298.7924 | 31253.4926 | 2072.4121 | 33325.9048 | 0.93781 | 9.7719 | 56.5294 | 457.9308 | 124.189 | 2.6593 | 18.2059 | 55.0357 | 457.9308 | 179.3322 | 54.948 | 124.3842 | 122.8981 | 185.5153 | 35513.4054 | 447.1711 | 122.3187 | 2.9845 | 2.8674 | 56.914 | 2.4243 | 4.0998 | 1779.764 | 33733.6413 | 2.7086 | 466.3929 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 239.342 | 2.2621 | 521.975 | 237.395 | 13.2193 | 3084.81 | 121.6327 | 66.3462 | 119.8912 | 120.0989 | 110.1017 | 109.6973 | 59.8715 | 119.3079 | 57.7198 | 58.4959 | 73.3055 | 110.189 | 124.4059 | 110.1785 | 126.3551 | 125.6572 | 179.6151 | 58.3874 | 126.2715 | 60.4327 | 174.9873 | 54.1618 | 84.6103 | 55.5639 | 175.9899 | 54.3621 | 170.7998 | 54.0939 | 9.3445 | 69.86 | 41.5832 | 109.2939 | 1.1515 | 29.9194 | 1.0607 | 0.29957 | 0.37451 | 84.954 | 64.8295 | 21.9246 | 66.9384 | 1.1515 | 29.9194 | 0.37451 | 110.0417 | 0.23283 | 0.96784 | 54.0939 | 0.009217 | 0.008893 | 13.3703 | 0.24409 | 0.074793 | 1292.9857 | 1296.5699 | 31190.8837 | 2002.1131 | 33192.9968 | 0.93968 | 9.7896 | 56.5566 | 458.173 | 124.2307 | 2.598 | 18.2587 | 55.0468 | 458.173 | 179.6151 | 55.1892 | 124.4258 | 122.9502 | 185.5217 | 35081.8691 | 447.2622 | 122.3346 | 3.0267 | 2.9575 | 56.914 | 2.4435 | 4.1318 | 1780.9787 | 33300.8904 | 2.6972 | 467.4428 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 239.2 | 2.2691 | 523.736 | 237.302 | 13.2325 | 3084.77 | 121.6134 | 66.3634 | 119.9008 | 120.1472 | 110.131 | 109.7201 | 59.4589 | 119.3355 | 57.7637 | 58.5154 | 73.3718 | 110.0995 | 124.0681 | 110.0008 | 126.376 | 125.6622 | 179.5729 | 58.4278 | 126.2957 | 60.5356 | 175.0177 | 54.1769 | 84.6085 | 55.5778 | 176.1267 | 54.5399 | 170.7998 | 54.1089 | 9.4351 | 69.8596 | 41.5671 | 109.2793 | 1.1503 | 29.9194 | 1.0607 | 0.30097 | 0.38451 | 84.9669 | 64.8265 | 21.9404 | 66.922 | 1.1503 | 29.9194 | 0.38451 | 109.9879 | 0.18695 | 0.968 | 54.1089 | 0.009222 | 0.008898 | 13.3703 | 0.2441 | 0.074793 | 1292.3392 | 1295.9214 | 31198.0101 | 2002.4342 | 33200.4443 | 0.93969 | 9.796 | 56.5674 | 458.1276 | 124.2229 | 2.6095 | 18.325 | 55.0468 | 458.1276 | 179.5729 | 55.1549 | 124.418 | 122.9404 | 185.5241 | 35429.0714 | 447.2774 | 122.3373 | 3.0018 | 2.4962 | 56.9627 | 2.4365 | 4.0758 | 1786.9872 | 33642.0841 | 2.6965 | 467.1043 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 239.136 | 2.2613 | 523.14 | 237.206 | 13.2383 | 3087.14 | 121.6431 | 66.3711 | 119.9531 | 120.1704 | 110.3075 | 110.0556 | 59.3133 | 119.4071 | 57.7784 | 58.558 | 73.3047 | 110.3091 | 124.2258 | 110.1615 | 126.4309 | 125.7011 | 179.4772 | 58.4215 | 126.3603 | 59.9233 | 175.0177 | 54.1731 | 84.6122 | 55.5662 | 176.1267 | 54.451 | 170.7846 | 54.1404 | 9.3747 | 69.8598 | 41.5939 | 109.3048 | 1.147 | 29.9196 | 1.0607 | 0.30241 | 0.381 | 84.9561 | 64.8501 | 21.906 | 66.9582 | 1.147 | 29.9196 | 0.381 | 110.2084 | 0.12317 | 0.93268 | 54.1404 | 0.009221 | 0.008908 | 13.3711 | 0.24409 | 0.074788 | 1290.3994 | 1294.0588 | 31100.5217 | 1927.3558 | 33027.8775 | 0.94164 | 9.8037 | 56.5674 | 458.4759 | 124.2829 | 2.6397 | 18.2635 | 55.0412 | 458.4759 | 179.4772 | 54.9993 | 124.4779 | 122.9555 | 185.5262 | 35194.8813 | 447.581 | 122.3906 | 2.9834 | 2.3506 | 56.9627 | 2.4375 | 4.1124 | 1784.9537 | 33409.9276 | 2.6812 | 468.8401 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 240.913 | 2.2641 | 525.277 | 238.993 | 13.1753 | 3091.45 | 121.632 | 66.4869 | 119.913 | 120.1401 | 110.0197 | 109.7357 | 60.2201 | 119.3792 | 57.8668 | 58.8451 | 73.3059 | 110.2025 | 124.1467 | 110.231 | 126.4096 | 125.6608 | 179.3963 | 58.5553 | 126.3614 | 60.2345 | 175.2607 | 55.0355 | 84.6882 | 56.0865 | 176.3397 | 55.34 | 171.0441 | 54.9189 | 9.4475 | 69.8594 | 41.5751 | 109.2466 | 1.162 | 29.8707 | 1.0607 | 0.30439 | 0.40389 | 85.0238 | 64.9705 | 21.8533 | 67.0165 | 1.162 | 29.8707 | 0.40389 | 110.0472 | 0.22783 | 1.0166 | 54.9189 | 0.009535 | 0.009184 | 13.3976 | 0.24423 | 0.07464 | 1297.5809 | 1303.8322 | 31222.6008 | 2174.2461 | 33396.8469 | 0.9349 | 9.8328 | 56.6542 | 458.3699 | 124.2646 | 2.6327 | 18.1703 | 55.1356 | 458.3699 | 179.3963 | 54.9367 | 124.4596 | 122.9498 | 185.5392 | 35478.7299 | 447.4899 | 122.3746 | 2.9954 | 3.1817 | 57.0383 | 2.4616 | 4.1245 | 1792.2451 | 33686.4847 | 2.7063 | 466.2408 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 240.729 | 2.2684 | 525.595 | 238.893 | 13.1834 | 3089.83 | 121.6473 | 66.4896 | 119.9316 | 120.1586 | 110.058 | 109.6699 | 60.1385 | 119.4069 | 57.8828 | 58.8471 | 73.4094 | 110.1 | 124.3824 | 110.0632 | 126.4242 | 125.7232 | 179.2052 | 58.5922 | 126.3185 | 60.2992 | 175.2607 | 55.0374 | 84.703 | 56.105 | 176.3701 | 55.5179 | 171.0288 | 54.9306 | 9.4035 | 69.8593 | 41.559 | 109.2247 | 1.1602 | 29.8703 | 1.0607 | 0.29984 | 0.40114 | 85.0433 | 64.9743 | 21.869 | 67.0216 | 1.1602 | 29.8703 | 0.40114 | 109.9728 | 0.20278 | 1.0068 | 54.9306 | 0.009535 | 0.009188 | 13.3977 | 0.24423 | 0.07464 | 1296.548 | 1302.8026 | 31219.6274 | 2152.2214 | 33371.8488 | 0.93551 | 9.8354 | 56.6542 | 458.2487 | 124.2438 | 2.5965 | 18.2793 | 55.1301 | 458.2487 | 179.2052 | 54.7664 | 124.4388 | 122.9576 | 185.5399 | 35309.7116 | 447.5051 | 122.3772 | 2.9704 | 3.0894 | 57.0491 | 2.4457 | 4.0851 | 1793.3301 | 33516.3814 | 2.7053 | 466.2186 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 240.656 | 2.263 | 525.288 | 238.754 | 13.188 | 3090.56 | 121.6641 | 66.5214 | 119.9516 | 120.1851 | 110.0327 | 109.7422 | 60.2499 | 119.4133 | 57.8898 | 58.8262 | 73.3959 | 110.2501 | 124.3247 | 110.086 | 126.4689 | 125.822 | 179.3454 | 58.5573 | 126.3536 | 59.9682 | 175.2607 | 55.0374 | 84.7068 | 56.1189 | 176.3549 | 55.5179 | 171.0746 | 54.9472 | 9.4347 | 69.8594 | 41.5536 | 109.2684 | 1.1525 | 29.87 | 1.0607 | 0.30796 | 0.41259 | 85.0407 | 64.9613 | 21.8793 | 67.005 | 1.1525 | 29.87 | 0.41259 | 110.0277 | 0.21167 | 0.99025 | 54.9472 | 0.009535 | 0.009193 | 13.3981 | 0.24423 | 0.074637 | 1292.1882 | 1298.464 | 31128.4118 | 2110.2226 | 33238.6345 | 0.93651 | 9.8673 | 56.6542 | 458.4759 | 124.2829 | 2.6187 | 18.2492 | 55.1467 | 458.4759 | 179.3454 | 54.8676 | 124.4779 | 122.9661 | 185.5487 | 35426.7595 | 447.581 | 122.3906 | 2.9772 | 3.2062 | 57.0437 | 2.4389 | 4.0977 | 1792.2827 | 33634.4769 | 2.6942 | 466.5131 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170113a.txt | 240.85 | 2.2665 | 525.392 | 238.958 | 13.1754 | 3091.71 | 121.702 | 66.5896 | 119.9509 | 120.2037 | 109.9344 | 109.6991 | 60.1915 | 119.4398 | 57.8836 | 58.8479 | 73.4237 | 110.1594 | 124.5656 | 110.1879 | 126.4727 | 125.8099 | 179.5505 | 58.5929 | 126.3575 | 60.6203 | 175.3518 | 55.0336 | 84.7216 | 56.149 | 176.4309 | 55.34 | 171.212 | 54.9588 | 9.409 | 69.8594 | 41.5671 | 109.2866 | 1.1667 | 29.8703 | 1.0606 | 0.30656 | 0.40198 | 85.0449 | 64.9818 | 21.8631 | 67.0188 | 1.1667 | 29.8703 | 0.40198 | 109.9952 | 0.22762 | 0.97485 | 54.9588 | 0.009534 | 0.009197 | 13.3979 | 0.24423 | 0.074639 | 1300.1754 | 1306.4724 | 31296.7147 | 2090.5003 | 33387.215 | 0.93739 | 9.9029 | 56.6867 | 458.6122 | 124.3063 | 2.6043 | 18.227 | 55.1966 | 458.6122 | 179.5505 | 55.0493 | 124.5013 | 122.9853 | 185.5604 | 35326.2746 | 447.7936 | 122.4278 | 2.988 | 3.1207 | 57.0707 | 2.4769 | 4.1026 | 1792.6375 | 33533.6371 | 2.7053 | 467.3078 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170114a.txt | 242.084 | 2.2567 | 528.655 | 240.834 | 10.2626 | 2396.66 | 98.0159 | 58.9989 | 96.3834 | 96.5752 | 87.4804 | 87.2518 | 53.7555 | 95.7555 | 49.8888 | 50.7576 | 64.5345 | 87.7351 | 100.9242 | 87.3344 | 103.5136 | 102.6819 | 152.9577 | 50.6627 | 103.6338 | 50.9569 | 155.1532 | 55.7885 | 75.3639 | 56.7317 | 155.5665 | 56.6736 | 150.6805 | 52.6099 | 8.7044 | 69.8642 | 40.8536 | 86.8575 | 1.1542 | 29.807 | 1.0617 | 0.28814 | 0.35322 | 75.3331 | 58.172 | 18.961 | 59.936 | 1.1542 | 29.807 | 0.35322 | 87.4504 | 0.21204 | 4.0786 | 52.6099 | 0.009823 | 0.008447 | 13.2378 | 0.24436 | 0.075541 | 1301.003 | 1291.6806 | 27327.6604 | 8548.0868 | 35875.7473 | 0.76173 | 9.8522 | 49.1467 | 342.2427 | 101.9651 | 3.9493 | 17.1563 | 47.3782 | 342.2427 | 152.9577 | 50.777 | 102.1807 | 111.8466 | 185.0858 | 38250.4012 | 334.1258 | 100.2001 | 4.4446 | 4.4474 | 49.3082 | 3.8166 | 5.39 | 1803.7709 | 36446.6303 | 3.5943 | 435.1696 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170114a.txt | 242.079 | 2.2596 | 525.646 | 240.812 | 10.2828 | 2398.4 | 98.0949 | 58.9322 | 96.4326 | 96.6575 | 87.5837 | 87.3283 | 53.482 | 95.9386 | 49.9318 | 50.7828 | 64.1722 | 87.7525 | 101.4134 | 87.4962 | 103.6293 | 102.8438 | 153.0562 | 50.7374 | 103.7887 | 51.0351 | 155.1532 | 55.7772 | 75.427 | 56.7525 | 155.5817 | 56.5847 | 150.6805 | 52.6381 | 8.9366 | 69.864 | 40.8697 | 87.0067 | 1.1674 | 29.809 | 1.0617 | 0.30146 | 0.37024 | 75.3197 | 58.1867 | 18.933 | 59.9715 | 1.1674 | 29.809 | 0.37024 | 87.5402 | 0.17681 | 4.0391 | 52.6381 | 0.009819 | 0.008456 | 13.2389 | 0.24436 | 0.075535 | 1308.4116 | 1299.1407 | 27440.8107 | 8515.097 | 35955.9077 | 0.76318 | 9.7855 | 49.1467 | 342.6062 | 102.0434 | 3.9485 | 16.794 | 47.3782 | 342.6062 | 153.0562 | 50.7972 | 102.259 | 111.8813 | 185.068 | 39242.2465 | 334.7634 | 100.3399 | 4.4013 | 4.1679 | 49.3141 | 3.9073 | 5.3859 | 1793.5042 | 37448.7424 | 3.6039 | 436.672 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170114a.txt | 241.978 | 2.2536 | 526.623 | 240.743 | 10.2849 | 2399.04 | 98.2156 | 58.9686 | 96.507 | 96.7154 | 87.612 | 87.3867 | 53.2447 | 95.9567 | 49.944 | 50.8339 | 64.6222 | 87.8917 | 101.8869 | 87.6389 | 103.746 | 102.852 | 153.1096 | 50.7284 | 103.856 | 51.0473 | 155.2139 | 55.796 | 75.4195 | 56.7525 | 155.7034 | 56.6736 | 150.8637 | 52.6215 | 8.6037 | 69.8635 | 40.8697 | 87.0212 | 1.1568 | 29.8086 | 1.0617 | 0.2912 | 0.35986 | 75.2856 | 58.1847 | 18.9009 | 59.9764 | 1.1568 | 29.8086 | 0.35986 | 87.6323 | 0.20659 | 4.0745 | 52.6215 | 0.009826 | 0.00845 | 13.2384 | 0.24436 | 0.075538 | 1302.4844 | 1293.2138 | 27272.6269 | 8551.4958 | 35824.1227 | 0.76129 | 9.7982 | 49.1704 | 343.1361 | 102.1575 | 3.9419 | 17.1708 | 47.4514 | 343.1361 | 153.1096 | 50.7366 | 102.373 | 111.9344 | 185.0729 | 37755.8658 | 334.9001 | 100.3698 | 4.4131 | 3.8831 | 49.3616 | 3.8628 | 5.4421 | 1796.8377 | 35959.0281 | 3.5887 | 436.293 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170114a.txt | 241.257 | 2.2612 | 525.323 | 239.77 | 11.138 | 2607.61 | 105.9348 | 60.4162 | 104.3918 | 104.5925 | 95.1701 | 94.9309 | 53.7514 | 103.8269 | 50.0717 | 50.8699 | 67.2565 | 95.2948 | 108.7068 | 95.12 | 110.7322 | 110.1773 | 165.4198 | 50.7396 | 110.9079 | 51.0622 | 155.6543 | 55.1072 | 75.0449 | 55.8114 | 155.8555 | 55.8735 | 151.459 | 52.3426 | 7.9793 | 69.8638 | 40.3467 | 94.6067 | 1.1526 | 29.8768 | 1.0618 | 0.29553 | 0.35513 | 75.0023 | 58.2563 | 18.546 | 59.8823 | 1.1526 | 29.8768 | 0.35513 | 95.129 | 0.15113 | 3.6646 | 52.3426 | 0.009558 | 0.008344 | 13.2049 | 0.24424 | 0.075729 | 1301.772 | 1289.2373 | 26713.3588 | 7545.8088 | 34259.1676 | 0.77974 | 11.0738 | 49.3424 | 378.8722 | 109.5553 | 3.6205 | 19.5677 | 47.6888 | 378.8722 | 165.4198 | 55.6526 | 109.7672 | 115.3978 | 185.4242 | 33525.5651 | 371.0485 | 107.9827 | 4.1559 | 4.3305 | 49.4209 | 3.591 | 4.9628 | 1792.4021 | 31733.163 | 3.2049 | 455.9733 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170114a.txt | 241.214 | 2.2531 | 525.498 | 239.811 | 11.1409 | 2606.99 | 105.9597 | 60.4148 | 104.4036 | 104.6305 | 95.2451 | 94.966 | 54.2377 | 103.7726 | 50.0381 | 50.8575 | 67.1934 | 95.2366 | 109.2347 | 95.0751 | 110.6915 | 110.1463 | 165.3313 | 50.7096 | 110.7955 | 51.0075 | 155.6391 | 55.1072 | 75.0412 | 55.8114 | 155.8098 | 55.6957 | 151.4438 | 52.3991 | 7.911 | 69.864 | 40.3145 | 94.6104 | 1.1606 | 29.8769 | 1.0618 | 0.30406 | 0.37451 | 74.9294 | 58.2674 | 18.462 | 59.8792 | 1.1606 | 29.8769 | 0.37451 | 95.1307 | 0.1348 | 3.6082 | 52.3991 | 0.009558 | 0.008361 | 13.2058 | 0.24424 | 0.075724 | 1306.2703 | 1293.7791 | 26682.5147 | 7462.0812 | 34144.5959 | 0.78146 | 11.0783 | 49.3365 | 378.8874 | 109.5583 | 3.5986 | 19.5107 | 47.6828 | 378.8874 | 165.3313 | 55.5611 | 109.7702 | 115.4092 | 185.4251 | 33233.9144 | 371.0029 | 107.9735 | 4.2009 | 4.8347 | 49.4031 | 3.5699 | 4.9278 | 1792.9992 | 31440.9153 | 3.1947 | 459.0842 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170114a.txt | 241.095 | 2.2697 | 526.405 | 239.701 | 11.1421 | 2605.09 | 105.9052 | 60.4162 | 104.3885 | 104.6023 | 95.1337 | 94.9011 | 53.6591 | 103.7735 | 50.0849 | 50.8937 | 67.0681 | 95.3804 | 108.9675 | 95.0826 | 110.7053 | 110.1829 | 165.2961 | 50.7352 | 110.8191 | 51.019 | 155.7151 | 55.094 | 75.0301 | 55.816 | 155.9467 | 55.9624 | 151.4743 | 52.4223 | 7.9907 | 69.8637 | 40.336 | 94.6249 | 1.1633 | 29.8771 | 1.0618 | 0.29551 | 0.36627 | 74.9844 | 58.2637 | 18.5207 | 59.8756 | 1.1633 | 29.8771 | 0.36627 | 95.1244 | 0.19771 | 3.5717 | 52.4223 | 0.009553 | 0.008368 | 13.2052 | 0.24424 | 0.075728 | 1307.8142 | 1295.2431 | 26796.4499 | 7396.5345 | 34192.9844 | 0.78368 | 11.0501 | 49.3661 | 378.8268 | 109.5462 | 3.641 | 19.3731 | 47.6949 | 378.8268 | 165.2961 | 55.538 | 109.7581 | 115.3843 | 185.4195 | 33577.8681 | 370.9118 | 107.955 | 4.1816 | 4.2027 | 49.4564 | 3.5665 | 4.9439 | 1796.0939 | 31781.7742 | 3.2002 | 458.9763 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170114a.txt | 241.239 | 2.2621 | 527 | 239.788 | 11.1452 | 2607.49 | 105.9021 | 60.4164 | 104.4379 | 104.6156 | 95.2001 | 94.984 | 53.0695 | 103.8039 | 50.1458 | 50.9299 | 67.2224 | 95.3214 | 108.903 | 95.1134 | 110.6931 | 110.1642 | 165.2069 | 50.7467 | 110.8688 | 51.0411 | 155.7303 | 55.1016 | 75.0301 | 55.7975 | 156.0075 | 55.6068 | 151.5201 | 52.4389 | 8.1139 | 69.864 | 40.2984 | 94.6104 | 1.1555 | 29.8768 | 1.0618 | 0.29117 | 0.36673 | 74.9791 | 58.253 | 18.5261 | 59.8738 | 1.1555 | 29.8768 | 0.36673 | 95.1547 | 0.14224 | 3.5626 | 52.4389 | 0.009556 | 0.008374 | 13.2052 | 0.24424 | 0.075728 | 1303.4051 | 1290.8796 | 26713.5352 | 7355.9383 | 34069.4735 | 0.78409 | 11.0443 | 49.3721 | 378.7662 | 109.5341 | 3.632 | 19.5093 | 47.7131 | 378.7662 | 165.2069 | 55.4609 | 109.7461 | 115.3828 | 185.4184 | 34095.5176 | 370.8207 | 107.9366 | 4.1327 | 3.5894 | 49.4801 | 3.4987 | 4.9186 | 1798.124 | 32297.3936 | 3.1856 | 459.0872 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170114a.txt | 241.247 | 2.258 | 525.772 | 239.835 | 11.1447 | 2606.58 | 105.9336 | 60.415 | 104.4399 | 104.6176 | 95.2883 | 94.996 | 53.407 | 103.794 | 50.1035 | 50.9122 | 67.1781 | 95.2582 | 108.9095 | 95.0202 | 110.6899 | 110.2098 | 165.2999 | 50.7361 | 110.8688 | 51.0411 | 155.7606 | 55.1016 | 75.0245 | 55.8275 | 155.9923 | 56.0513 | 151.5812 | 52.4671 | 8.3904 | 69.8638 | 40.3172 | 94.6395 | 1.1539 | 29.8777 | 1.0618 | 0.29489 | 0.36413 | 75.0198 | 58.2619 | 18.5579 | 59.886 | 1.1539 | 29.8777 | 0.36413 | 95.1407 | 0.15393 | 3.5344 | 52.4671 | 0.009555 | 0.008382 | 13.2052 | 0.24424 | 0.075728 | 1302.4522 | 1289.9366 | 26738.338 | 7295.4628 | 34033.8008 | 0.78564 | 11.0311 | 49.3839 | 378.7814 | 109.5372 | 3.6035 | 19.4406 | 47.7375 | 378.7814 | 165.2999 | 55.5508 | 109.7491 | 115.3973 | 185.4156 | 35248.8545 | 371.0485 | 107.9827 | 4.1887 | 3.9328 | 49.4742 | 3.5429 | 4.9196 | 1793.9341 | 33454.9204 | 3.1844 | 459.2325 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170114a.txt | 241.866 | 2.2279 | 519.26 | 240.013 | 12.5893 | 2959.33 | 117.7585 | 69.6024 | 115.815 | 116.0222 | 105.5638 | 105.3141 | 64.7523 | 115.3047 | 60.3941 | 61.0847 | 75.0281 | 105.8672 | 120.7366 | 105.7605 | 123.1169 | 122.0532 | 171.6597 | 61.1089 | 123.0912 | 61.9744 | 181.5785 | 64.777 | 85.2316 | 66.7651 | 182.97 | 66.1867 | 177.028 | 62.4852 | 10.1589 | 69.8596 | 40.0544 | 104.9718 | 1.1361 | 29.8855 | 1.0605 | 0.29975 | 0.3697 | 85.607 | 67.9437 | 19.4632 | 69.7889 | 1.1361 | 29.8855 | 0.3697 | 105.6264 | 0.24317 | 3.1918 | 62.4852 | 0.013553 | 0.012093 | 13.4833 | 0.24602 | 0.074166 | 1278.8547 | 1293.2369 | 27802.7971 | 8917.9371 | 36720.7342 | 0.75714 | 10.7235 | 58.8789 | 436.5345 | 120.4349 | 2.6764 | 17.7456 | 57.2825 | 436.5345 | 171.6597 | 51.0239 | 120.6358 | 121.0152 | 185.912 | 39556.9184 | 424.3981 | 118.2415 | 2.9368 | 5.3913 | 59.3611 | 2.4265 | 4.4127 | 1771.7151 | 37785.2033 | 3.0938 | 417.918 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170114a.txt | 240.803 | 2.283 | 528.726 | 239.698 | 9.6375 | 2240.32 | 91.5505 | 55.8902 | 90.1937 | 90.493 | 81.9052 | 81.8556 | 50.5688 | 89.4611 | 44.4493 | 45.1563 | 61.4966 | 82.4695 | 95.075 | 81.8807 | 97.2164 | 96.7708 | 150.4788 | 45.2766 | 97.3136 | 45.2264 | 142.3809 | 52.5143 | 67.6419 | 51.4248 | 142.2298 | 53.2952 | 138.1327 | 47.703 | 8.7969 | 69.8667 | 32.5445 | 81.5313 | 1.1626 | 29.8562 | 1.0626 | 0.28598 | 0.35589 | 66.9669 | 52.8835 | 15.8834 | 54.4429 | 1.1626 | 29.8562 | 0.35589 | 82.0278 | 0.29518 | 5.7113 | 47.703 | 0.00869 | 0.00701 | 13.065 | 0.24386 | 0.07654 | 1314.4774 | 1288.0261 | 23136.3834 | 10539.1331 | 33675.5165 | 0.68704 | 11.9011 | 43.9891 | 315.9252 | 96.1206 | 4.5701 | 19.3001 | 42.1965 | 315.9252 | 150.4788 | 54.1415 | 96.3373 | 109.0541 | 185.2709 | 40228.4131 | 310.4115 | 94.8496 | 5.3885 | 6.6427 | 43.926 | 4.656 | 5.6276 | 1804.0131 | 38424.4 | 3.5643 | 468.4035 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170114a.txt | 240.925 | 2.2822 | 529.647 | 239.863 | 9.6369 | 2239.74 | 91.5264 | 55.9349 | 90.1328 | 90.3786 | 81.7527 | 81.8953 | 50.1632 | 89.4013 | 44.5067 | 45.2243 | 61.6688 | 82.4361 | 95.1287 | 81.9286 | 97.1837 | 96.6683 | 150.5069 | 45.3445 | 97.2478 | 45.266 | 142.5935 | 52.5369 | 67.6233 | 51.4641 | 142.4883 | 53.2952 | 138.3158 | 47.703 | 8.7049 | 69.8665 | 32.5472 | 81.4986 | 1.171 | 29.8562 | 1.0626 | 0.29227 | 0.35376 | 67.0365 | 52.8462 | 15.9903 | 54.4274 | 1.171 | 29.8562 | 0.35376 | 82.0032 | 0.29855 | 5.734 | 47.703 | 0.008697 | 0.00701 | 13.0648 | 0.24386 | 0.076542 | 1319.2541 | 1292.6809 | 23376.4329 | 10623.5318 | 33999.9647 | 0.68754 | 11.8571 | 44.0778 | 315.6072 | 96.0478 | 4.5214 | 19.3941 | 42.2747 | 315.6072 | 150.5069 | 54.2424 | 96.2645 | 109.0439 | 185.2659 | 39810.3296 | 309.956 | 94.7439 | 5.3426 | 6.1293 | 44.0339 | 4.6111 | 5.6691 | 1807.1556 | 38003.1741 | 3.5982 | 465.6196 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170114a.txt | 240.904 | 2.2771 | 527.557 | 239.766 | 9.6466 | 2239.95 | 91.5179 | 55.9505 | 90.1677 | 90.4503 | 81.7239 | 81.7418 | 50.0334 | 89.4021 | 44.5217 | 45.2891 | 61.7794 | 82.2409 | 94.9332 | 81.8888 | 97.1313 | 96.7321 | 150.4369 | 45.356 | 97.1856 | 45.274 | 142.5784 | 52.5369 | 67.6159 | 51.4525 | 142.4731 | 53.2952 | 138.3464 | 47.7163 | 8.7731 | 69.8663 | 32.5552 | 81.484 | 1.1779 | 29.8566 | 1.0626 | 0.2923 | 0.36772 | 67.0179 | 52.8245 | 15.9934 | 54.4397 | 1.1779 | 29.8566 | 0.36772 | 81.8988 | 0.23971 | 5.7207 | 47.7163 | 0.008697 | 0.007014 | 13.0654 | 0.24386 | 0.076538 | 1323.1066 | 1296.5181 | 23448.5483 | 10632.0514 | 34080.5997 | 0.68803 | 11.879 | 44.0714 | 315.5921 | 96.0443 | 4.5264 | 19.4917 | 42.2877 | 315.5921 | 150.4369 | 54.1759 | 96.261 | 109.0403 | 185.2711 | 40126.9546 | 310.1078 | 94.7792 | 5.3771 | 6.0058 | 44.0276 | 4.6115 | 5.5939 | 1800.0245 | 38326.9301 | 3.6092 | 465.8744 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170115a.txt | 239.92 | 2.2697 | 523.789 | 238.151 | 12.573 | 2939.72 | 116.5715 | 64.8391 | 115.3853 | 115.6039 | 106.0755 | 105.7305 | 57.3936 | 114.3265 | 50.0689 | 50.6616 | 73.4696 | 105.8914 | 118.85 | 105.9221 | 120.6786 | 120.4916 | 185.7599 | 50.5932 | 120.8676 | 50.9107 | 155.9125 | 58.3173 | 69.6095 | 59.7239 | 155.6578 | 59.252 | 151.9781 | 53.4548 | 8.0557 | 69.8658 | 34.3549 | 105.241 | 1.1584 | 29.9522 | 1.0623 | 0.28515 | 0.35009 | 69.2398 | 58.2241 | 12.8157 | 59.5041 | 1.1584 | 29.9522 | 0.35009 | 105.9049 | 0.14142 | 5.7624 | 53.4548 | 0.010721 | 0.008674 | 13.1641 | 0.24476 | 0.075964 | 1307.0627 | 1290.4752 | 18751.3814 | 12773.4189 | 31524.8003 | 0.59481 | 15.396 | 49.4431 | 434.5812 | 120.0851 | 3.5136 | 25.5744 | 47.8953 | 434.5812 | 185.7599 | 65.4734 | 120.2865 | 120.4323 | 186.5776 | 31970.8785 | 428.1784 | 118.9299 | 4.6034 | 8.0499 | 49.3438 | 3.5446 | 4.4812 | 1787.1681 | 30183.7105 | 2.6676 | 497.5369 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170115a.txt | 239.762 | 2.2757 | 525.95 | 238.069 | 12.5811 | 2942.7 | 116.57 | 64.7926 | 115.3579 | 115.6348 | 105.8091 | 105.7421 | 57.396 | 114.2832 | 50.0712 | 50.6499 | 73.4753 | 106.0773 | 119.0587 | 106.072 | 120.6614 | 120.4199 | 185.7099 | 50.6096 | 120.8698 | 50.9695 | 155.867 | 58.2871 | 69.602 | 59.7332 | 155.6882 | 59.252 | 152.0544 | 53.4515 | 8.0699 | 69.8656 | 34.3683 | 105.241 | 1.1657 | 29.952 | 1.0623 | 0.29663 | 0.34674 | 69.2565 | 58.24 | 12.8165 | 59.5161 | 1.1657 | 29.952 | 0.34674 | 105.9251 | 0.17481 | 5.7356 | 53.4515 | 0.01071 | 0.008673 | 13.1648 | 0.24476 | 0.07596 | 1311.1805 | 1294.6038 | 18809.7853 | 12746.7845 | 31556.5698 | 0.59607 | 15.3672 | 49.4253 | 433.9906 | 119.9791 | 3.4091 | 25.5497 | 47.9256 | 433.9906 | 185.7099 | 65.5293 | 120.1807 | 120.4316 | 186.5687 | 32023.266 | 427.4497 | 118.7975 | 4.5143 | 8.0403 | 49.3556 | 3.4396 | 4.3443 | 1794.5414 | 30228.7247 | 2.6664 | 498.6019 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170115a.txt | 239.944 | 2.2735 | 525.547 | 238.029 | 12.5792 | 2941.99 | 116.6477 | 64.7718 | 115.3838 | 115.6542 | 106.0021 | 105.7617 | 57.3245 | 114.3175 | 50.1297 | 50.6695 | 73.2571 | 106.0923 | 119.0863 | 106.2706 | 120.824 | 120.4698 | 185.8731 | 50.6151 | 120.9905 | 50.9362 | 156.0036 | 58.3041 | 69.6002 | 59.7285 | 155.7946 | 59.252 | 152.0086 | 53.4548 | 8.0823 | 69.8656 | 34.3495 | 105.2264 | 1.1621 | 29.9529 | 1.0622 | 0.28903 | 0.34017 | 69.2612 | 58.2413 | 12.8199 | 59.4989 | 1.1621 | 29.9529 | 0.34017 | 106.0317 | 0.21176 | 5.7492 | 53.4548 | 0.010716 | 0.008674 | 13.1635 | 0.24476 | 0.075968 | 1309.2153 | 1292.5366 | 18787.4762 | 12761.9481 | 31549.4243 | 0.59549 | 15.2932 | 49.4786 | 434.884 | 120.1394 | 3.4917 | 25.3497 | 47.9074 | 434.884 | 185.8731 | 65.5323 | 120.3408 | 120.4696 | 186.553 | 32046.2317 | 428.2847 | 118.9492 | 4.6317 | 7.9274 | 49.3972 | 3.5654 | 4.4852 | 1793.1664 | 30253.0654 | 2.6666 | 497.9674 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170115a.txt | 239.866 | 2.2768 | 524.816 | 238.033 | 12.5898 | 2943.08 | 116.6309 | 64.7331 | 115.4608 | 115.7248 | 105.9818 | 105.7186 | 57.7831 | 114.409 | 50.0634 | 50.6421 | 73.2545 | 105.9684 | 119.087 | 106.1139 | 120.7829 | 120.5027 | 185.8103 | 50.5736 | 120.9913 | 51.0464 | 155.8366 | 58.2701 | 69.5297 | 59.7193 | 155.5969 | 59.3409 | 151.917 | 53.4648 | 8.0672 | 69.8656 | 34.4139 | 105.3574 | 1.1595 | 29.952 | 1.0623 | 0.28308 | 0.33437 | 69.3113 | 58.2468 | 12.8645 | 59.4886 | 1.1595 | 29.952 | 0.33437 | 105.9457 | 0.16502 | 5.7053 | 53.4648 | 0.010703 | 0.008678 | 13.1633 | 0.24475 | 0.075969 | 1307.7552 | 1291.0745 | 18827.9859 | 12645.4523 | 31473.4382 | 0.59822 | 15.3196 | 49.4135 | 434.778 | 120.1204 | 3.4895 | 25.3835 | 47.871 | 434.778 | 185.8103 | 65.4885 | 120.3218 | 120.4614 | 186.5553 | 31991.4571 | 427.814 | 118.8637 | 4.4547 | 8.463 | 49.32 | 3.403 | 4.3956 | 1790.6722 | 30200.7849 | 2.6599 | 498.6129 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170115a.txt | 239.846 | 2.2632 | 523.946 | 238.059 | 12.6142 | 2947.18 | 116.7191 | 64.7652 | 115.4551 | 115.7159 | 106.1069 | 105.6476 | 57.7245 | 114.4066 | 50.0113 | 50.5829 | 73.3907 | 105.9888 | 118.7941 | 106.0556 | 120.8255 | 120.5902 | 185.8744 | 50.5215 | 121.0563 | 50.9096 | 155.6999 | 58.2776 | 69.4759 | 59.7031 | 155.4449 | 59.3409 | 151.7033 | 53.4449 | 8.0621 | 69.8659 | 34.4836 | 105.4302 | 1.1631 | 29.9537 | 1.0622 | 0.29193 | 0.35108 | 69.1975 | 58.2039 | 12.7935 | 59.4922 | 1.1631 | 29.9537 | 0.35108 | 105.9497 | 0.20717 | 5.7328 | 53.4449 | 0.010705 | 0.008671 | 13.1634 | 0.24475 | 0.075968 | 1309.7808 | 1293.0877 | 18755.9703 | 12722.8623 | 31478.8325 | 0.59583 | 15.4049 | 49.3602 | 434.7629 | 120.1177 | 3.3986 | 25.6047 | 47.786 | 434.7629 | 185.8744 | 65.5554 | 120.3191 | 120.5046 | 186.5741 | 31959.6509 | 428.1936 | 118.9326 | 4.5261 | 8.4638 | 49.2607 | 3.4775 | 4.4018 | 1787.7038 | 30171.9472 | 2.6579 | 499.2996 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170115a.txt | 239.317 | 2.2892 | 526.05 | 237.605 | 12.571 | 2933.28 | 115.0368 | 62.0177 | 114.0035 | 114.3158 | 105.7495 | 105.3689 | 53.0139 | 112.7537 | 46.1733 | 46.6772 | 71.8453 | 105.7916 | 118.1299 | 105.9057 | 119.8414 | 119.7765 | 190.3265 | 46.8178 | 120.0846 | 46.6959 | 146.4662 | 55.0563 | 64.1258 | 56.7086 | 145.8947 | 56.1402 | 142.6969 | 49.6817 | 7.4482 | 69.8669 | 34.8403 | 105.2373 | 1.1676 | 29.9603 | 1.063 | 0.28784 | 0.34551 | 63.6561 | 54.1973 | 11.2588 | 55.4234 | 1.1676 | 29.9603 | 0.34551 | 105.7039 | 0.23292 | 6.2746 | 49.6817 | 0.009513 | 0.007529 | 13.0482 | 0.24422 | 0.076639 | 1318.1587 | 1289.9681 | 16583.9236 | 12483.0344 | 29066.9581 | 0.57054 | 16.3423 | 45.6754 | 432.7641 | 119.7586 | 4.7218 | 27.7244 | 44.1208 | 432.7641 | 190.3265 | 70.366 | 119.9604 | 119.6852 | 186.5486 | 29880.6768 | 427.2978 | 118.7699 | 6.0163 | 7.5723 | 45.4416 | 4.7664 | 5.4428 | 1794.8826 | 28085.7942 | 2.4626 | 544.1885 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170115a.txt | 239.441 | 2.2888 | 529.121 | 237.603 | 12.5562 | 2931.9 | 115.0022 | 62.05 | 113.9754 | 114.3104 | 105.6786 | 105.419 | 53.4401 | 112.6438 | 46.1421 | 46.6532 | 71.8189 | 105.7463 | 118.0499 | 105.6702 | 119.7649 | 119.7739 | 190.2499 | 46.7689 | 120.0917 | 46.6683 | 146.3143 | 55.0544 | 64.1721 | 56.5906 | 145.7426 | 55.7846 | 142.5901 | 49.6701 | 7.4363 | 69.8667 | 34.8216 | 105.1428 | 1.1738 | 29.961 | 1.0631 | 0.29416 | 0.34666 | 63.8478 | 54.2277 | 11.4201 | 55.4129 | 1.1738 | 29.961 | 0.34666 | 105.6285 | 0.14381 | 6.2843 | 49.6701 | 0.009512 | 0.007526 | 13.0478 | 0.24422 | 0.076641 | 1321.682 | 1293.3789 | 16863.0406 | 12532.7394 | 29395.78 | 0.57366 | 16.4366 | 45.6133 | 432.6126 | 119.7314 | 4.7292 | 27.7425 | 44.0763 | 432.6126 | 190.2499 | 70.3167 | 119.9332 | 119.6684 | 186.5683 | 29849.2184 | 426.979 | 118.712 | 6.0682 | 8.0608 | 45.3793 | 4.7366 | 5.421 | 1805.3609 | 28043.8575 | 2.4893 | 539.5395 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170115a.txt | 240.257 | 2.2814 | 527.884 | 238.514 | 12.5803 | 2941.8 | 115.2801 | 63.2196 | 114.3823 | 114.7399 | 105.8048 | 105.6006 | 54.8478 | 113.1503 | 47.2592 | 47.7808 | 72.6764 | 105.7919 | 118.4054 | 105.792 | 120.0127 | 119.9501 | 189.7264 | 47.747 | 120.3069 | 47.8504 | 148.9265 | 55.6073 | 66.2269 | 56.5004 | 148.4343 | 56.2291 | 145.1393 | 50.6611 | 7.5874 | 69.8667 | 34.7116 | 105.2592 | 1.168 | 29.9528 | 1.0629 | 0.29016 | 0.34437 | 65.8842 | 55.3812 | 12.303 | 56.2549 | 1.168 | 29.9528 | 0.34437 | 105.7473 | 0.097998 | 5.8463 | 50.6611 | 0.00971 | 0.007814 | 13.0748 | 0.24431 | 0.076483 | 1317.0649 | 1291.5252 | 18081.7897 | 11921.7339 | 30003.5236 | 0.60266 | 16.5457 | 46.6739 | 433.7483 | 119.9356 | 4.6555 | 27.5448 | 45.1316 | 433.7483 | 189.7264 | 69.5892 | 120.1372 | 119.8032 | 186.6767 | 30443.6511 | 428.0721 | 118.9106 | 5.7603 | 8.3727 | 46.4751 | 4.5283 | 5.1957 | 1801.1402 | 28642.5108 | 2.5344 | 526.7641 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170115a.txt | 240.16 | 2.2903 | 528.691 | 238.374 | 12.5719 | 2942.95 | 115.3238 | 63.2282 | 114.413 | 114.7155 | 105.7933 | 105.5924 | 54.8914 | 113.0964 | 47.2429 | 47.7503 | 72.7253 | 105.7801 | 118.2517 | 105.7474 | 120.0398 | 119.9867 | 189.8506 | 47.7024 | 120.379 | 47.8448 | 148.8961 | 55.6205 | 66.2417 | 56.4935 | 148.4647 | 56.318 | 145.1088 | 50.6627 | 7.5915 | 69.8667 | 34.7143 | 105.2737 | 1.1731 | 29.9526 | 1.0629 | 0.28195 | 0.3446 | 65.997 | 55.385 | 12.4121 | 56.2619 | 1.1731 | 29.9526 | 0.3446 | 105.7283 | 0.092641 | 5.8578 | 50.6627 | 0.009715 | 0.007815 | 13.0748 | 0.24431 | 0.076483 | 1319.917 | 1294.3227 | 18280.0303 | 11974.2574 | 30254.2877 | 0.60421 | 16.5666 | 46.6616 | 433.7938 | 119.9438 | 4.6199 | 27.6062 | 45.119 | 433.7938 | 189.8506 | 69.7052 | 120.1453 | 119.8244 | 186.6812 | 30452.5731 | 427.5256 | 118.8113 | 5.7149 | 8.404 | 46.4874 | 4.3983 | 5.2282 | 1803.8937 | 28648.6794 | 2.5541 | 523.5292 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170115a.txt | 240.441 | 2.2743 | 527.488 | 238.599 | 12.3794 | 2898.74 | 114.9624 | 64.895 | 113.7964 | 114.1022 | 104.5613 | 104.3553 | 57.4712 | 112.6349 | 49.4865 | 50.0416 | 73.2263 | 104.5583 | 117.7114 | 104.5637 | 119.2631 | 119.0188 | 184.9317 | 49.8314 | 119.4711 | 50.0429 | 154.2419 | 57.9946 | 68.7379 | 58.5747 | 153.985 | 58.8963 | 150.2989 | 52.9635 | 7.9751 | 69.8659 | 35.1005 | 103.9494 | 1.1634 | 29.9322 | 1.0626 | 0.29123 | 0.35444 | 68.4737 | 57.6389 | 12.6348 | 58.4906 | 1.1634 | 29.9322 | 0.35444 | 104.5097 | 0.10292 | 5.9311 | 52.9635 | 0.010603 | 0.008523 | 13.1464 | 0.24471 | 0.076067 | 1310.8082 | 1292.4265 | 18541.807 | 13019.2032 | 31561.0102 | 0.58749 | 16.1054 | 48.7895 | 426.7828 | 118.6763 | 3.7139 | 26.0009 | 47.2255 | 426.7828 | 184.9317 | 66.0522 | 118.8795 | 119.6492 | 186.7176 | 32092.838 | 419.7676 | 117.3918 | 4.7569 | 8.7827 | 48.6885 | 3.5954 | 4.5741 | 1799.7891 | 30293.049 | 2.6998 | 498.3902 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170115a.txt | 240.269 | 2.277 | 527.447 | 238.687 | 12.3959 | 2899.54 | 114.9023 | 64.8275 | 113.7785 | 114.0519 | 104.6186 | 104.5107 | 57.5104 | 112.7234 | 49.5085 | 50.0495 | 73.2983 | 104.5032 | 117.3533 | 104.6303 | 119.3026 | 119.026 | 185.0191 | 49.8428 | 119.4944 | 50.0684 | 154.1812 | 57.9398 | 68.7694 | 58.6024 | 153.9089 | 59.1631 | 150.2073 | 52.9817 | 7.9729 | 69.8663 | 35.1112 | 103.9422 | 1.1651 | 29.9319 | 1.0626 | 0.28674 | 0.35269 | 68.6165 | 57.6865 | 12.73 | 58.5256 | 1.1651 | 29.9319 | 0.35269 | 104.5657 | 0.068058 | 5.8581 | 52.9817 | 0.010582 | 0.008529 | 13.1473 | 0.2447 | 0.076062 | 1311.7573 | 1293.4501 | 18688.3252 | 12860.2768 | 31548.602 | 0.59237 | 16.0618 | 48.7656 | 427.1462 | 118.7424 | 3.8401 | 26.1095 | 47.1888 | 427.1462 | 185.0191 | 66.0735 | 118.9455 | 119.6201 | 186.7044 | 32091.2295 | 420.8151 | 117.5847 | 4.8612 | 8.8519 | 48.6586 | 3.8062 | 4.6905 | 1799.6492 | 30291.5804 | 2.6981 | 498.9472 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170115a.txt | 240.322 | 2.2752 | 527.421 | 238.566 | 12.3713 | 2895.35 | 114.8386 | 64.8772 | 113.7473 | 114.0985 | 104.6296 | 104.309 | 57.6154 | 112.6163 | 49.4662 | 50.0248 | 73.3424 | 104.5756 | 117.7219 | 104.3442 | 119.2092 | 118.9778 | 185.0885 | 49.8076 | 119.4687 | 49.9872 | 154.1812 | 57.7606 | 68.7972 | 58.5978 | 153.8785 | 59.0741 | 150.2073 | 52.9933 | 7.9701 | 69.8656 | 35.1139 | 103.924 | 1.1671 | 29.9311 | 1.0626 | 0.28451 | 0.35658 | 68.6268 | 57.6591 | 12.7678 | 58.5397 | 1.1671 | 29.9311 | 0.35658 | 104.4646 | 0.1615 | 5.6672 | 52.9933 | 0.010514 | 0.008533 | 13.148 | 0.24467 | 0.076057 | 1312.7982 | 1294.5519 | 18744.7345 | 12415.8835 | 31160.618 | 0.60155 | 16.1116 | 48.7656 | 426.7677 | 118.6735 | 3.835 | 26.1536 | 47.1888 | 426.7677 | 185.0885 | 66.2117 | 118.8768 | 119.5892 | 186.7175 | 32101.1671 | 420.1775 | 117.4673 | 4.851 | 8.9687 | 48.6466 | 3.72 | 4.575 | 1799.5605 | 30301.6066 | 2.6682 | 505.5605 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170115a.txt | 240.452 | 2.2778 | 528.212 | 238.593 | 12.3793 | 2897.06 | 114.8941 | 64.9052 | 113.7898 | 114.1118 | 104.5874 | 104.1948 | 57.6226 | 112.532 | 49.5019 | 50.0463 | 73.3731 | 104.6712 | 117.6736 | 104.3873 | 119.1933 | 119.1004 | 184.9183 | 49.8255 | 119.4078 | 50.0405 | 154.1964 | 57.7058 | 68.8065 | 58.6024 | 153.9089 | 58.8963 | 150.192 | 52.9933 | 7.9756 | 69.8663 | 35.1595 | 103.9385 | 1.1603 | 29.9315 | 1.0625 | 0.28879 | 0.3478 | 68.5758 | 57.6795 | 12.6963 | 58.5479 | 1.1603 | 29.9315 | 0.3478 | 104.4602 | 0.21326 | 5.6125 | 52.9933 | 0.010493 | 0.008533 | 13.1479 | 0.24466 | 0.076058 | 1308.9995 | 1290.7961 | 18583.8376 | 12248.8777 | 30832.7152 | 0.60273 | 16.1336 | 48.7716 | 427.2977 | 118.7699 | 3.8758 | 26.1905 | 47.1827 | 427.2977 | 184.9183 | 65.9452 | 118.973 | 119.6161 | 186.7237 | 32113.425 | 420.6633 | 117.5567 | 5.0247 | 8.964 | 48.6586 | 3.7669 | 4.6581 | 1802.2593 | 30311.1657 | 2.6382 | 509.4587 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170115a.txt | 240.148 | 2.2658 | 525.738 | 238.405 | 12.3623 | 2893.17 | 114.8392 | 64.8607 | 113.7966 | 114.1575 | 104.4861 | 104.1755 | 57.5807 | 112.6621 | 49.4983 | 50.0321 | 73.1665 | 104.405 | 117.4182 | 104.3576 | 119.1159 | 118.8848 | 184.7651 | 49.7972 | 119.3369 | 50.0192 | 154.1812 | 57.8719 | 68.7898 | 58.6394 | 153.8785 | 59.0741 | 150.2226 | 53.0182 | 7.9701 | 69.8656 | 35.1783 | 103.9058 | 1.1592 | 29.9322 | 1.0625 | 0.28555 | 0.3478 | 68.5533 | 57.6831 | 12.6703 | 58.5415 | 1.1592 | 29.9322 | 0.3478 | 104.356 | 0.13155 | 5.7537 | 53.0182 | 0.010556 | 0.00854 | 13.1474 | 0.24469 | 0.076061 | 1308.3766 | 1290.13 | 18547.7468 | 12591.1051 | 31138.8519 | 0.59565 | 16.095 | 48.7656 | 426.2074 | 118.5716 | 3.7324 | 25.9716 | 47.1949 | 426.2074 | 184.7651 | 65.9902 | 118.7749 | 119.5895 | 186.7132 | 32098.9488 | 419.6613 | 117.3722 | 4.7102 | 8.934 | 48.6466 | 3.5756 | 4.414 | 1793.8181 | 30305.1308 | 2.6694 | 504.21 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170115a.txt | 240.017 | 2.2688 | 524.753 | 238.277 | 12.3746 | 2891.44 | 114.8393 | 64.8713 | 113.8065 | 114.1091 | 104.4404 | 104.2051 | 57.6038 | 112.6153 | 49.4723 | 50.0096 | 73.2398 | 104.4629 | 117.6433 | 104.5175 | 119.1502 | 118.9994 | 184.7785 | 49.7959 | 119.3518 | 49.9932 | 154.1053 | 57.8662 | 68.7991 | 58.6463 | 153.8329 | 58.8074 | 150.2073 | 53.0216 | 7.9742 | 69.8659 | 35.1676 | 103.873 | 1.1679 | 29.9328 | 1.0626 | 0.28592 | 0.3594 | 68.4969 | 57.6774 | 12.6195 | 58.5379 | 1.1679 | 29.9328 | 0.3594 | 104.4065 | 0.13807 | 5.7447 | 53.0216 | 0.010554 | 0.008541 | 13.1474 | 0.24469 | 0.07606 | 1313.3015 | 1294.9924 | 18543.5349 | 12617.9921 | 31161.527 | 0.59508 | 16.1355 | 48.7358 | 426.2074 | 118.5716 | 3.7322 | 26.051 | 47.1888 | 426.2074 | 184.7785 | 66.0036 | 118.7749 | 119.5896 | 186.7216 | 32119.5492 | 420.0712 | 117.4477 | 4.8324 | 8.9751 | 48.6287 | 3.6413 | 4.4625 | 1790.4572 | 30329.092 | 2.6734 | 505.7396 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170115a.txt | 240.008 | 2.2794 | 525.808 | 238.282 | 12.3498 | 2885.85 | 114.7292 | 64.7507 | 113.5863 | 113.8695 | 104.3981 | 104.1465 | 57.4567 | 112.4916 | 49.4578 | 49.9527 | 73.0396 | 104.341 | 116.8764 | 104.2506 | 118.9564 | 118.6998 | 184.3908 | 49.7426 | 119.1743 | 49.9821 | 154.1053 | 57.9568 | 68.6618 | 58.651 | 153.8481 | 58.8963 | 150.0699 | 52.9552 | 7.9765 | 69.8659 | 35.2051 | 103.7057 | 1.1577 | 29.9297 | 1.0626 | 0.27843 | 0.33903 | 68.4153 | 57.5963 | 12.619 | 58.2882 | 1.1577 | 29.9297 | 0.33903 | 104.2841 | 0.10998 | 5.9017 | 52.9552 | 0.01059 | 0.008521 | 13.1414 | 0.2447 | 0.076095 | 1307.8525 | 1289.0283 | 18474.859 | 12916.509 | 31391.368 | 0.58853 | 16.0149 | 48.7358 | 425.4503 | 118.4336 | 3.7044 | 25.9059 | 47.1337 | 425.4503 | 184.3908 | 65.7537 | 118.6371 | 119.5363 | 186.6899 | 32139.0945 | 418.5834 | 117.1733 | 4.6818 | 8.8221 | 48.6347 | 3.587 | 4.5641 | 1794.0569 | 30345.0376 | 2.6967 | 499.9537 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170115a.txt | 240.078 | 2.2712 | 528.243 | 238.15 | 12.3531 | 2886.36 | 114.7712 | 64.7367 | 113.5148 | 113.8044 | 104.4241 | 104.143 | 57.4323 | 112.4005 | 49.4755 | 49.935 | 73.0938 | 104.4857 | 117.1999 | 104.2868 | 119.0306 | 118.864 | 184.5759 | 49.7284 | 119.2162 | 49.9644 | 154.1053 | 57.9587 | 68.6618 | 58.6903 | 153.8633 | 59.0741 | 150.131 | 52.9535 | 7.9861 | 69.8661 | 35.24 | 103.7312 | 1.1522 | 29.9295 | 1.0625 | 0.28469 | 0.34391 | 68.4346 | 57.5995 | 12.6351 | 58.2277 | 1.1522 | 29.9295 | 0.34391 | 104.3349 | 0.15255 | 5.9052 | 52.9535 | 0.01059 | 0.008521 | 13.1403 | 0.2447 | 0.076102 | 1304.7826 | 1285.8952 | 18454.8335 | 12894.087 | 31348.9205 | 0.58869 | 16.0009 | 48.7358 | 425.8743 | 118.5109 | 3.7397 | 25.9356 | 47.1582 | 425.8743 | 184.5759 | 65.8616 | 118.7143 | 119.5567 | 186.6862 | 32166.3326 | 419.2362 | 117.2938 | 4.8933 | 8.7916 | 48.6406 | 3.779 | 4.7064 | 1802.3651 | 30363.9675 | 2.6907 | 499.4555 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170115a.txt | 239.933 | 2.2827 | 526.054 | 238.235 | 12.3379 | 2883.95 | 114.764 | 64.7532 | 113.6081 | 113.8945 | 104.2923 | 104.0212 | 57.2495 | 112.5004 | 49.471 | 49.9658 | 73.103 | 104.327 | 117.3251 | 104.1379 | 118.9716 | 118.7215 | 184.3553 | 49.7557 | 119.196 | 49.9988 | 154.1812 | 57.9549 | 68.6692 | 58.6695 | 153.9546 | 58.8963 | 150.36 | 52.9369 | 7.9696 | 69.8661 | 35.2373 | 103.713 | 1.1641 | 29.9279 | 1.0626 | 0.28775 | 0.3533 | 68.3873 | 57.5766 | 12.6107 | 58.2363 | 1.1641 | 29.9279 | 0.3533 | 104.1946 | 0.14184 | 5.918 | 52.9369 | 0.01059 | 0.008516 | 13.1416 | 0.2447 | 0.076094 | 1311.4346 | 1292.5794 | 18514.1836 | 12984.4234 | 31498.6069 | 0.58778 | 15.9876 | 48.7656 | 425.4806 | 118.4391 | 3.6751 | 25.8531 | 47.2499 | 425.4806 | 184.3553 | 65.7126 | 118.6426 | 119.5532 | 186.6849 | 32100.9798 | 418.6137 | 117.179 | 4.6785 | 8.573 | 48.6765 | 3.5708 | 4.5446 | 1794.8962 | 30306.0836 | 2.7072 | 499.6162 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170115a.txt | 239.917 | 2.2712 | 524.924 | 238.148 | 12.3703 | 2889.07 | 114.8984 | 64.6684 | 113.5998 | 113.8733 | 104.4642 | 104.0849 | 57.4173 | 112.5427 | 49.4427 | 49.9375 | 73.0692 | 104.3171 | 117.1731 | 104.3615 | 119.0393 | 118.8567 | 184.6849 | 49.7734 | 119.2508 | 50.02 | 154.1508 | 57.953 | 68.6767 | 58.688 | 153.8785 | 59.0741 | 150.1005 | 52.9552 | 7.971 | 69.8659 | 35.2534 | 103.7166 | 1.1702 | 29.929 | 1.0626 | 0.28641 | 0.33079 | 68.3948 | 57.5861 | 12.6086 | 58.2895 | 1.1702 | 29.929 | 0.33079 | 104.3069 | 0.16034 | 5.8979 | 52.9552 | 0.010588 | 0.008521 | 13.1418 | 0.2447 | 0.076093 | 1314.8816 | 1295.9905 | 18558.8557 | 12977.1195 | 31535.9753 | 0.5885 | 15.9147 | 48.7537 | 425.6926 | 118.4778 | 3.5793 | 25.9232 | 47.146 | 425.6926 | 184.6849 | 66.0037 | 118.6812 | 119.6182 | 186.6649 | 32065.8125 | 419.2362 | 117.2938 | 4.7512 | 8.7707 | 48.6466 | 3.694 | 4.6045 | 1791.0407 | 30274.7718 | 2.7073 | 500.3358 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170115a.txt | 241.024 | 2.2721 | 526.684 | 239.039 | 13.1201 | 3079.46 | 119.6563 | 65.8135 | 118.56 | 118.808 | 109.6393 | 109.3036 | 57.6292 | 117.3805 | 49.9784 | 50.5044 | 75.2162 | 109.7482 | 121.9848 | 109.4045 | 124.0037 | 124.0002 | 193.262 | 50.0652 | 124.3852 | 53.7838 | 155.4265 | 57.8342 | 68.3373 | 58.8683 | 155.1255 | 58.6296 | 151.688 | 53.0531 | 7.9353 | 69.8659 | 39.3034 | 108.9118 | 1.1693 | 29.7984 | 1.0626 | 0.29208 | 0.35269 | 68.1235 | 57.6053 | 12.3182 | 58.1904 | 1.1693 | 29.7984 | 0.35269 | 109.5239 | 0.20529 | 5.681 | 53.0531 | 0.01059 | 0.00859 | 13.1984 | 0.2447 | 0.075767 | 1311.5526 | 1298.2771 | 18082.6672 | 12519.1166 | 30601.7838 | 0.5909 | 16.56 | 49.2535 | 453.0549 | 123.3457 | 3.6894 | 27.4362 | 47.78 | 453.0549 | 193.262 | 69.7197 | 123.5423 | 121.9568 | 186.871 | 30906.8619 | 448.3857 | 122.5315 | 5.1511 | 8.4933 | 49.1359 | 3.9715 | 4.5377 | 1797.0458 | 29109.8161 | 2.4871 | 514.3044 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170115a.txt | 241.612 | 2.2676 | 527.156 | 239.646 | 13.1022 | 3080.33 | 119.5792 | 65.7758 | 118.4314 | 118.6633 | 109.4182 | 109.1381 | 57.801 | 117.3197 | 49.8449 | 50.424 | 75.1391 | 109.5464 | 122.4673 | 109.4476 | 123.9275 | 123.9624 | 193.2086 | 50.0129 | 124.2834 | 53.7283 | 155.2443 | 57.8153 | 68.2854 | 58.8359 | 154.9582 | 58.8074 | 151.4132 | 52.9801 | 7.922 | 69.8654 | 40.4567 | 108.8173 | 1.1702 | 29.7575 | 1.0626 | 0.2875 | 0.34323 | 67.9055 | 57.5452 | 12.1603 | 58.2068 | 1.1702 | 29.7575 | 0.34323 | 109.3876 | 0.17514 | 5.7352 | 52.9801 | 0.010597 | 0.008579 | 13.2164 | 0.24471 | 0.075664 | 1311.1211 | 1299.6213 | 17851.3632 | 12633.3494 | 30484.7125 | 0.58558 | 16.5935 | 49.1823 | 455.2808 | 123.7316 | 4.1524 | 27.4685 | 47.6706 | 455.2808 | 193.2086 | 69.2811 | 123.9275 | 121.9183 | 186.8747 | 30875.1829 | 448.75 | 122.5953 | 5.2756 | 8.7306 | 49.0704 | 4.1639 | 5.0683 | 1798.6563 | 29076.5266 | 2.4767 | 516.1096 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170115a.txt | 241.647 | 2.2618 | 527.201 | 239.732 | 13.1005 | 3081.5 | 119.7788 | 65.8581 | 118.6211 | 118.8369 | 109.4666 | 109.336 | 57.7994 | 117.4442 | 49.8857 | 50.4683 | 75.1917 | 109.5678 | 122.3631 | 109.6062 | 124.0349 | 124.1399 | 193.5593 | 50.0325 | 124.3972 | 54.0466 | 155.305 | 57.8398 | 68.2798 | 58.8729 | 155.0343 | 58.5407 | 151.5506 | 53.0315 | 7.9275 | 69.8658 | 40.58 | 108.9882 | 1.1671 | 29.7553 | 1.0626 | 0.28738 | 0.36505 | 67.9284 | 57.6028 | 12.1256 | 58.2445 | 1.1671 | 29.7553 | 0.36505 | 109.4941 | 0.12077 | 5.7083 | 53.0315 | 0.010607 | 0.008596 | 13.2192 | 0.24471 | 0.075648 | 1309.261 | 1298.0509 | 17775.6567 | 12572.7524 | 30348.4091 | 0.58572 | 16.6521 | 49.206 | 455.5837 | 123.784 | 4.0052 | 27.4664 | 47.7253 | 455.5837 | 193.5593 | 69.5795 | 123.9798 | 122.018 | 186.8918 | 30857.3474 | 448.583 | 122.5661 | 5.1218 | 8.6993 | 49.1002 | 3.945 | 4.9471 | 1798.8098 | 29058.5376 | 2.4648 | 517.6921 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170115a.txt | 241.725 | 2.263 | 526.9 | 239.766 | 13.1187 | 3084.99 | 119.7966 | 65.8324 | 118.6615 | 118.9127 | 109.6995 | 109.432 | 57.6504 | 117.4841 | 49.8834 | 50.4801 | 75.1219 | 109.8269 | 122.5794 | 109.5486 | 124.1512 | 124.0292 | 193.1885 | 50.0161 | 124.4912 | 53.8651 | 155.3962 | 57.8568 | 68.2631 | 58.866 | 155.0799 | 58.8074 | 151.7185 | 53.005 | 7.922 | 69.8654 | 40.5988 | 108.9992 | 1.1575 | 29.7549 | 1.0626 | 0.28509 | 0.35704 | 68.0666 | 57.5905 | 12.2761 | 58.2395 | 1.1575 | 29.7549 | 0.35704 | 109.6267 | 0.1726 | 5.7518 | 53.005 | 0.010614 | 0.008588 | 13.2188 | 0.24471 | 0.07565 | 1303.8447 | 1292.645 | 17920.6045 | 12614.6729 | 30535.2775 | 0.58688 | 16.5907 | 49.2416 | 455.8714 | 123.8337 | 4.0371 | 27.3298 | 47.7921 | 455.8714 | 193.1885 | 69.159 | 124.0295 | 122.0269 | 186.8782 | 30825.2738 | 449.084 | 122.6537 | 5.1696 | 8.5324 | 49.118 | 3.9923 | 4.921 | 1797.7828 | 29027.491 | 2.4778 | 512.3954 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170115a.txt | 241.787 | 2.2599 | 526.496 | 239.86 | 13.0952 | 3079.13 | 119.7314 | 65.8627 | 118.548 | 118.8057 | 109.4969 | 109.2655 | 57.7743 | 117.3757 | 49.8991 | 50.4923 | 75.093 | 109.4528 | 122.4235 | 109.5337 | 124.0407 | 124.0211 | 193.3856 | 50.0494 | 124.3485 | 53.8456 | 155.4265 | 57.8568 | 68.2965 | 58.8568 | 155.0647 | 58.8074 | 151.6728 | 53.0365 | 7.9216 | 69.8654 | 40.6364 | 108.981 | 1.165 | 29.7527 | 1.0626 | 0.28253 | 0.35872 | 68.1874 | 57.6076 | 12.3799 | 58.2465 | 1.165 | 29.7527 | 0.35872 | 109.4372 | 0.11919 | 5.7203 | 53.0365 | 0.010615 | 0.008599 | 13.22 | 0.24471 | 0.075643 | 1308.0129 | 1296.8965 | 18126.001 | 12592.9335 | 30718.9345 | 0.59006 | 16.6091 | 49.2535 | 454.8114 | 123.6503 | 3.9189 | 27.3191 | 47.7739 | 454.8114 | 193.3856 | 69.5392 | 123.8464 | 121.9943 | 186.884 | 30841.6969 | 448.082 | 122.4784 | 5.1026 | 8.6622 | 49.1121 | 3.9304 | 4.8447 | 1796.4044 | 29045.2925 | 2.497 | 510.9603 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170115a.txt | 241.686 | 2.2604 | 527.613 | 239.72 | 13.1218 | 3085.6 | 119.8195 | 65.7809 | 118.6972 | 118.9581 | 109.7616 | 109.3218 | 57.6761 | 117.6048 | 49.8952 | 50.5061 | 75.167 | 109.779 | 122.5163 | 109.406 | 124.1236 | 124.0655 | 193.4137 | 50.0809 | 124.4635 | 53.9999 | 155.4417 | 57.7983 | 68.2946 | 58.8429 | 155.1255 | 58.8074 | 151.6728 | 53.0066 | 7.911 | 69.8658 | 40.6981 | 109.0392 | 1.1716 | 29.7546 | 1.0626 | 0.28369 | 0.35879 | 68.1675 | 57.6074 | 12.3601 | 58.2018 | 1.1716 | 29.7546 | 0.35879 | 109.5671 | 0.23728 | 5.6917 | 53.0066 | 0.010592 | 0.008588 | 13.218 | 0.2447 | 0.075654 | 1311.8127 | 1300.4676 | 18147.3594 | 12547.0477 | 30694.407 | 0.59123 | 16.5215 | 49.2594 | 456.2045 | 123.8913 | 4.0717 | 27.3931 | 47.7739 | 456.2045 | 193.4137 | 69.3268 | 124.0869 | 122.0384 | 186.8613 | 30769.0379 | 449.5698 | 122.7387 | 5.1338 | 8.5403 | 49.1359 | 4.0414 | 4.9331 | 1800.2156 | 28968.8223 | 2.4898 | 512.8541 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170115a.txt | 240.979 | 2.2566 | 523.54 | 238.934 | 13.0874 | 3071.47 | 119.472 | 65.7959 | 118.3374 | 118.5725 | 109.3362 | 108.965 | 57.9048 | 117.2348 | 49.8404 | 50.363 | 75.1247 | 109.4574 | 122.3797 | 109.2212 | 123.8178 | 123.9744 | 192.8613 | 49.9908 | 124.1577 | 53.4987 | 155.2595 | 57.8757 | 68.2965 | 58.9099 | 155.0191 | 58.8074 | 151.4743 | 52.99 | 7.9165 | 69.8658 | 43.5384 | 108.6754 | 1.1647 | 29.6758 | 1.0626 | 0.29007 | 0.35757 | 68.2108 | 57.605 | 12.4058 | 58.0448 | 1.1647 | 29.6758 | 0.35757 | 109.2449 | 0.21004 | 5.7856 | 52.99 | 0.01065 | 0.008606 | 13.2495 | 0.24473 | 0.075475 | 1306.3693 | 1298.1508 | 18145.6767 | 12749.3776 | 30895.0543 | 0.58733 | 16.6077 | 49.1882 | 452.4189 | 123.2352 | 3.7632 | 27.4298 | 47.6949 | 452.4189 | 192.8613 | 69.4294 | 123.432 | 121.8649 | 186.8788 | 30881.1352 | 448.0972 | 122.481 | 5.2462 | 8.8106 | 49.0942 | 4.1437 | 4.6628 | 1786.3185 | 29094.8167 | 2.5187 | 507.4091 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 243.331 | 2.2478 | 527.413 | 242.155 | 9.0668 | 2099.35 | 84.9947 | 62.3687 | 83.1683 | 83.4196 | 74.435 | 74.5888 | 60.3377 | 82.7738 | 49.3356 | 50.0886 | 64.5324 | 74.9799 | 88.6519 | 74.5544 | 91.4291 | 90.7411 | 139.9254 | 50.1207 | 91.744 | 50.9197 | 154.4697 | 58.991 | 75.0579 | 58.274 | 154.943 | 59.7854 | 149.7036 | 53.7188 | 9.5738 | 69.864 | 43.6725 | 73.9931 | 1.1588 | 29.5687 | 1.0617 | 0.28949 | 0.38901 | 75.0459 | 59.038 | 17.8079 | 60.4734 | 1.1588 | 29.5687 | 0.38901 | 74.6395 | 0.23631 | 6.1722 | 53.7188 | 0.011132 | 0.008875 | 13.3631 | 0.24494 | 0.074833 | 1297.4444 | 1300.3394 | 25801.8715 | 13979.7074 | 39781.5789 | 0.64859 | 13.4897 | 48.879 | 288.6538 | 89.6613 | 4.6666 | 17.5458 | 46.9867 | 288.6538 | 139.9254 | 50.0475 | 89.878 | 106.3082 | 186.034 | 45796.9712 | 281.3683 | 87.858 | 5.0843 | 11.2733 | 49.0645 | 4.6898 | 6.2417 | 1799.5332 | 43997.4381 | 4.4387 | 391.3704 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 243.188 | 2.2587 | 526.824 | 242.203 | 9.0454 | 2101.15 | 84.9152 | 62.318 | 83.1224 | 83.3299 | 74.4533 | 74.6004 | 60.4208 | 82.716 | 49.3458 | 50.06 | 65.4725 | 75.0409 | 89.0204 | 74.5369 | 91.442 | 90.7608 | 140.0031 | 50.1062 | 91.7036 | 51.1099 | 154.4242 | 59.0042 | 75.069 | 58.3249 | 154.9278 | 60.0521 | 149.6578 | 53.7038 | 10.2061 | 69.8638 | 43.7181 | 73.9968 | 1.1508 | 29.5743 | 1.0618 | 0.29047 | 0.38283 | 75.0138 | 59.023 | 17.7908 | 60.4783 | 1.1508 | 29.5743 | 0.38283 | 74.6579 | 0.26236 | 6.2004 | 53.7038 | 0.011135 | 0.008869 | 13.3604 | 0.24494 | 0.074848 | 1293.0562 | 1295.6825 | 25691.7744 | 13992.9926 | 39684.767 | 0.6474 | 13.457 | 48.8611 | 288.5629 | 89.639 | 4.7238 | 18.5042 | 46.9683 | 288.5629 | 140.0031 | 50.1474 | 89.8557 | 106.2753 | 186.0241 | 48835.3876 | 281.262 | 87.8315 | 5.1155 | 11.3623 | 49.0585 | 4.7091 | 6.3091 | 1797.5235 | 47037.8641 | 4.4258 | 390.9983 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 243.046 | 2.251 | 527.691 | 242.085 | 9.066 | 2101.09 | 84.9469 | 62.3437 | 83.1507 | 83.4088 | 74.5908 | 74.5847 | 60.3107 | 82.7847 | 49.3365 | 50.0295 | 65.4977 | 75.1513 | 88.6427 | 74.5142 | 91.4533 | 90.7754 | 139.998 | 50.1075 | 91.7749 | 51.5629 | 154.3938 | 58.9797 | 75.0635 | 58.3527 | 154.8974 | 59.8743 | 149.612 | 53.7022 | 10.1946 | 69.864 | 43.7074 | 74.004 | 1.1522 | 29.5749 | 1.0617 | 0.2828 | 0.36803 | 75.1109 | 59.0285 | 17.8824 | 60.4613 | 1.1522 | 29.5749 | 0.36803 | 74.7103 | 0.29609 | 6.1775 | 53.7022 | 0.011125 | 0.008868 | 13.359 | 0.24494 | 0.074856 | 1293.9457 | 1296.434 | 25838.1793 | 13944.5256 | 39782.7049 | 0.64948 | 13.4945 | 48.8492 | 288.684 | 89.6687 | 4.7218 | 18.5478 | 46.9499 | 288.684 | 139.998 | 50.1126 | 89.8854 | 106.2884 | 186.0332 | 48778.2035 | 281.2468 | 87.8277 | 5.0429 | 11.2642 | 49.0466 | 4.677 | 6.2599 | 1800.4817 | 46977.7218 | 4.4354 | 390.304 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 243.03 | 2.2477 | 527.611 | 242.071 | 9.0467 | 2101.44 | 85.0411 | 62.3401 | 83.2247 | 83.4424 | 74.5533 | 74.5641 | 60.4121 | 82.8088 | 49.2839 | 50.037 | 65.211 | 75.1483 | 89.3172 | 74.6137 | 91.5172 | 90.9029 | 140.064 | 50.0973 | 91.772 | 51.2669 | 154.3483 | 58.9627 | 75.0468 | 58.3434 | 154.8062 | 59.7854 | 149.5509 | 53.6856 | 10.3636 | 69.8642 | 43.7369 | 74.0186 | 1.1694 | 29.5776 | 1.0617 | 0.29245 | 0.37924 | 74.9746 | 59.0263 | 17.7482 | 60.3609 | 1.1694 | 29.5776 | 0.37924 | 74.7199 | 0.28685 | 6.1771 | 53.6856 | 0.011117 | 0.008861 | 13.3558 | 0.24494 | 0.074874 | 1303.7617 | 1305.9582 | 25840.8462 | 14040.3269 | 39881.1732 | 0.64795 | 13.5088 | 48.8313 | 289.0172 | 89.7503 | 4.7093 | 18.2857 | 46.9253 | 289.0172 | 140.064 | 50.097 | 89.967 | 106.3273 | 186.0357 | 49563.9035 | 281.5353 | 87.8998 | 5.091 | 11.4013 | 49.0109 | 4.675 | 6.308 | 1800.2087 | 47763.6948 | 4.4459 | 392.2939 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 243.252 | 2.2487 | 526.333 | 242.095 | 9.0879 | 2104.15 | 85.0727 | 62.3276 | 83.2126 | 83.4504 | 74.4151 | 74.5961 | 60.3147 | 82.8425 | 49.3298 | 50.09 | 65.3751 | 75.1074 | 88.633 | 74.6616 | 91.544 | 90.8026 | 140.0859 | 50.1468 | 91.8554 | 51.1681 | 154.4849 | 58.9646 | 75.0579 | 58.3319 | 155.0191 | 59.7854 | 149.7494 | 53.6856 | 10.1983 | 69.8638 | 43.7503 | 74.0513 | 1.1509 | 29.5778 | 1.0617 | 0.2905 | 0.38298 | 74.9933 | 59.0292 | 17.7641 | 60.4008 | 1.1509 | 29.5778 | 0.38298 | 74.695 | 0.29402 | 6.179 | 53.6856 | 0.011118 | 0.008861 | 13.3568 | 0.24494 | 0.074868 | 1293.3192 | 1295.5953 | 25656.6074 | 13932.4819 | 39589.0894 | 0.64807 | 13.4426 | 48.8849 | 288.9415 | 89.7318 | 4.6591 | 18.37 | 47.0051 | 288.9415 | 140.0859 | 50.1374 | 89.9485 | 106.3404 | 186.0219 | 48757.0692 | 281.3987 | 87.8656 | 5.0231 | 11.2204 | 49.0942 | 4.653 | 6.2814 | 1795.8482 | 46961.221 | 4.4109 | 392.0229 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 242.859 | 2.2471 | 523.417 | 241.723 | 9.8897 | 2309.54 | 94.5386 | 63.6871 | 92.8218 | 93.009 | 83.4079 | 83.3278 | 60.7613 | 92.3061 | 50.9021 | 51.6466 | 67.8987 | 83.9538 | 98.0987 | 83.4162 | 100.2624 | 99.5509 | 151.03 | 51.5552 | 100.5556 | 53.3681 | 157.8868 | 60.0025 | 75.2693 | 60.5795 | 158.3647 | 60.8523 | 153.3366 | 54.8874 | 8.8285 | 69.8637 | 46.2822 | 83.0411 | 1.1557 | 29.5069 | 1.0617 | 0.29755 | 0.38275 | 75.2137 | 60.0936 | 16.9201 | 61.4627 | 1.1557 | 29.5069 | 0.38275 | 83.5264 | 0.28769 | 6.0151 | 54.8874 | 0.011572 | 0.009288 | 13.4199 | 0.24514 | 0.074516 | 1292.9083 | 1301.3027 | 24475.9169 | 14100.3646 | 38576.2815 | 0.63448 | 13.4783 | 50.2088 | 327.3578 | 98.7032 | 4.1647 | 19.4656 | 48.4331 | 327.3578 | 151.03 | 52.1104 | 98.9196 | 110.3336 | 186.1226 | 40146.2424 | 319.293 | 96.8886 | 4.5826 | 10.3683 | 50.393 | 4.0669 | 5.6942 | 1785.8988 | 38360.3436 | 3.9909 | 402.1876 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 242.943 | 2.2371 | 524.206 | 241.663 | 9.8945 | 2309.78 | 94.4913 | 63.6206 | 92.8011 | 92.9983 | 83.461 | 83.3371 | 60.9978 | 92.3061 | 50.814 | 51.5585 | 68.0657 | 83.8728 | 98.0291 | 83.423 | 100.2392 | 99.6467 | 151.0239 | 51.453 | 100.5325 | 53.9905 | 157.6742 | 59.9949 | 75.2712 | 60.5702 | 158.0909 | 60.9412 | 153.0771 | 54.8957 | 8.7731 | 69.864 | 46.2634 | 83.0375 | 1.1459 | 29.5068 | 1.0617 | 0.29007 | 0.36528 | 75.1794 | 60.1019 | 16.8775 | 61.4727 | 1.1459 | 29.5068 | 0.36528 | 83.5235 | 0.2386 | 5.9993 | 54.8957 | 0.011569 | 0.009291 | 13.4194 | 0.24514 | 0.074519 | 1287.4247 | 1295.7379 | 24310.647 | 14003.7216 | 38314.3686 | 0.6345 | 13.4939 | 50.1267 | 327.2669 | 98.683 | 4.1917 | 19.7351 | 48.3306 | 327.2669 | 151.0239 | 52.1245 | 98.8994 | 110.3132 | 186.1211 | 39904.3071 | 319.0956 | 96.8438 | 4.5377 | 10.7103 | 50.2875 | 4.0427 | 5.6847 | 1788.5909 | 38115.7162 | 3.9624 | 403.2194 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 242.821 | 2.2363 | 524.784 | 241.564 | 9.9071 | 2308.93 | 94.4628 | 63.636 | 92.7593 | 92.9732 | 83.4726 | 83.3555 | 61.2133 | 92.2561 | 50.7505 | 51.4809 | 67.9123 | 83.9707 | 97.7605 | 83.5007 | 100.2227 | 99.6302 | 151.1006 | 51.3685 | 100.5127 | 54.2154 | 157.5223 | 59.9666 | 75.2619 | 60.5702 | 157.9693 | 60.8523 | 152.9398 | 54.8974 | 8.8276 | 69.864 | 46.2661 | 83.0375 | 1.15 | 29.5073 | 1.0617 | 0.29737 | 0.37955 | 75.225 | 60.1227 | 16.9023 | 61.4969 | 1.15 | 29.5073 | 0.37955 | 83.5748 | 0.27127 | 5.9693 | 54.8974 | 0.011557 | 0.009291 | 13.4205 | 0.24513 | 0.074513 | 1289.6974 | 1298.1315 | 24386.6368 | 13951.8029 | 38338.4397 | 0.63609 | 13.568 | 50.068 | 327.1458 | 98.656 | 4.1932 | 19.636 | 48.2764 | 327.1458 | 151.1006 | 52.2283 | 98.8724 | 110.301 | 186.1368 | 40166.9214 | 319.0501 | 96.8334 | 4.5774 | 10.9728 | 50.2406 | 4.0742 | 5.6828 | 1790.563 | 38376.3584 | 3.9652 | 403.6776 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 243.135 | 2.2441 | 526.097 | 241.77 | 9.902 | 2310.36 | 94.4509 | 63.9766 | 92.7108 | 92.918 | 83.4202 | 83.3805 | 61.0547 | 92.1873 | 50.8611 | 51.602 | 67.7841 | 83.8741 | 97.7319 | 83.431 | 100.2041 | 99.5488 | 151.0926 | 51.4825 | 100.4711 | 53.1723 | 157.8716 | 59.9742 | 75.2656 | 60.5772 | 158.4407 | 61.119 | 153.2451 | 54.8974 | 8.7859 | 69.864 | 46.2795 | 83.0193 | 1.1566 | 29.5057 | 1.0618 | 0.28439 | 0.3726 | 75.3186 | 60.0989 | 17.0198 | 61.4779 | 1.1566 | 29.5057 | 0.3726 | 83.5264 | 0.23278 | 5.9768 | 54.8974 | 0.011561 | 0.009291 | 13.4201 | 0.24513 | 0.074515 | 1293.4125 | 1301.8319 | 24624.9921 | 14012.2802 | 38637.2724 | 0.63734 | 13.7737 | 50.2029 | 327.0852 | 98.6425 | 4.1915 | 19.3871 | 48.397 | 327.0852 | 151.0926 | 52.2337 | 98.8589 | 110.2958 | 186.2008 | 40013.7559 | 318.7616 | 96.7679 | 4.5806 | 10.6324 | 50.4223 | 4.057 | 5.7244 | 1795.043 | 38218.713 | 3.9923 | 401.7093 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 242.952 | 2.2392 | 524.615 | 241.781 | 9.8996 | 2309.48 | 94.4243 | 64.115 | 92.7175 | 92.9114 | 83.3933 | 83.3569 | 60.9583 | 92.2115 | 50.8761 | 51.6241 | 68.1803 | 83.9391 | 98.0975 | 83.4927 | 100.2512 | 99.5761 | 151.2192 | 51.5187 | 100.528 | 53.4758 | 157.8261 | 59.9515 | 75.2582 | 60.5957 | 158.3951 | 61.2079 | 153.2298 | 54.8708 | 8.9736 | 69.8638 | 46.2983 | 83.0411 | 1.1478 | 29.5058 | 1.0618 | 0.28903 | 0.38031 | 75.2635 | 60.1018 | 16.9617 | 61.4776 | 1.1478 | 29.5058 | 0.38031 | 83.5455 | 0.26857 | 5.9807 | 54.8708 | 0.011551 | 0.009282 | 13.4204 | 0.24513 | 0.074514 | 1288.4562 | 1296.8674 | 24447.5939 | 13956.4008 | 38403.9947 | 0.63659 | 13.9297 | 50.1853 | 326.9943 | 98.6222 | 4.1979 | 19.7894 | 48.3909 | 326.9943 | 151.2192 | 52.3806 | 98.8386 | 110.2844 | 186.241 | 40896.4764 | 318.6705 | 96.7471 | 4.5357 | 10.5535 | 50.4047 | 4.0296 | 5.7108 | 1789.9864 | 39106.49 | 3.9715 | 402.6007 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 241.907 | 2.2344 | 521.588 | 240.184 | 11.5422 | 2708.72 | 109.5806 | 67.4293 | 108.0862 | 108.2682 | 97.9435 | 97.692 | 62.772 | 107.4344 | 53.3059 | 53.9464 | 73.4996 | 98.3721 | 112.4883 | 98.1033 | 114.3199 | 113.826 | 171.2177 | 53.7218 | 114.573 | 54.7066 | 163.749 | 61.382 | 75.9277 | 63.7914 | 164.1434 | 62.3637 | 159.3511 | 56.8628 | 8.1711 | 69.8642 | 47.8056 | 97.3681 | 1.1372 | 29.491 | 1.0616 | 0.28894 | 0.37291 | 75.8961 | 61.9948 | 15.7014 | 63.2229 | 1.1372 | 29.491 | 0.37291 | 98.0277 | 0.28529 | 5.4192 | 56.8628 | 0.012169 | 0.009994 | 13.4775 | 0.2454 | 0.074198 | 1279.7079 | 1293.5485 | 22523.8263 | 13286.4295 | 35810.2557 | 0.62898 | 14.9888 | 52.4406 | 396.5737 | 113.0234 | 3.4428 | 22.7276 | 50.772 | 396.5737 | 171.2177 | 57.9851 | 113.2327 | 117.0869 | 186.6778 | 34118.0434 | 388.0068 | 111.3601 | 3.9257 | 10.1834 | 52.5886 | 3.2739 | 4.7552 | 1779.6583 | 32338.3852 | 3.249 | 428.8295 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 241.825 | 2.2333 | 520.392 | 240.198 | 11.5459 | 2708.39 | 109.6362 | 67.4052 | 108.0111 | 108.2029 | 98.2176 | 98.0022 | 62.853 | 107.3309 | 53.2932 | 53.9442 | 73.2503 | 98.2541 | 112.0012 | 98.0349 | 114.3827 | 113.8272 | 171.2307 | 53.6809 | 114.6163 | 54.736 | 163.8097 | 61.4103 | 75.924 | 63.7683 | 164.1586 | 62.5415 | 159.4732 | 56.886 | 8.3629 | 69.864 | 47.7922 | 97.3754 | 1.1473 | 29.4917 | 1.0616 | 0.28265 | 0.36566 | 75.9453 | 62.0098 | 15.7355 | 63.1903 | 1.1473 | 29.4917 | 0.36566 | 98.1272 | 0.12707 | 5.4243 | 56.886 | 0.012181 | 0.010002 | 13.476 | 0.24541 | 0.074206 | 1285.4709 | 1299.223 | 22674.8861 | 13369.6583 | 36044.5444 | 0.62908 | 14.9418 | 52.4634 | 396.4071 | 112.9914 | 3.3552 | 22.4315 | 50.8188 | 396.4071 | 171.2307 | 58.0301 | 113.2006 | 117.1129 | 186.6668 | 34900.4271 | 387.855 | 111.3304 | 3.9995 | 10.2588 | 52.5943 | 3.3193 | 4.7884 | 1775.5775 | 33124.8496 | 3.2718 | 427.9608 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 241.58 | 2.2326 | 519.047 | 240.078 | 11.5398 | 2706.88 | 109.6344 | 67.5101 | 108.0746 | 108.2632 | 97.978 | 97.8288 | 62.6553 | 107.4258 | 53.3845 | 54.0109 | 73.5787 | 98.1746 | 112.0044 | 98.1178 | 114.3859 | 113.8532 | 171.1624 | 53.7898 | 114.6358 | 54.75 | 163.9464 | 61.4141 | 75.9351 | 63.7683 | 164.3715 | 62.2748 | 159.5953 | 56.8844 | 8.2219 | 69.864 | 47.8459 | 97.419 | 1.1557 | 29.4917 | 1.0616 | 0.28833 | 0.36848 | 75.9255 | 61.9905 | 15.7349 | 63.2181 | 1.1557 | 29.4917 | 0.36848 | 98.0248 | 0.15457 | 5.4297 | 56.8844 | 0.012182 | 0.010002 | 13.477 | 0.24541 | 0.074201 | 1290.1437 | 1304.0422 | 22756.8152 | 13432.1949 | 36189.0101 | 0.62883 | 14.9954 | 52.5147 | 396.6494 | 113.038 | 3.4036 | 22.7132 | 50.8656 | 396.6494 | 171.1624 | 57.9152 | 113.2472 | 117.112 | 186.6847 | 34321.1807 | 388.1282 | 111.3839 | 3.9581 | 9.9813 | 52.6741 | 3.3093 | 4.7748 | 1770.9884 | 32550.1923 | 3.2879 | 427.8018 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 241.408 | 2.2318 | 519.777 | 239.875 | 11.547 | 2707.56 | 109.5809 | 67.5363 | 108.0505 | 108.2293 | 98.0891 | 97.9397 | 62.7994 | 107.3883 | 53.3267 | 53.9811 | 73.4654 | 98.2327 | 112.2862 | 98.1261 | 114.3422 | 113.8322 | 171.1343 | 53.7285 | 114.6018 | 54.8046 | 163.8097 | 61.4386 | 75.9277 | 63.7798 | 164.189 | 62.5415 | 159.4274 | 56.8877 | 8.2503 | 69.8642 | 47.8512 | 97.3681 | 1.1478 | 29.4914 | 1.0617 | 0.28943 | 0.36062 | 75.9201 | 62.0237 | 15.6964 | 63.2549 | 1.1478 | 29.4914 | 0.36062 | 98.0969 | 0.12118 | 5.4509 | 56.8877 | 0.012193 | 0.010003 | 13.4779 | 0.24541 | 0.074196 | 1285.6806 | 1299.6178 | 22625.4305 | 13444.4225 | 36069.853 | 0.62727 | 15.073 | 52.4634 | 396.4677 | 113.003 | 3.4222 | 22.6642 | 50.8012 | 396.4677 | 171.1343 | 57.9221 | 113.2123 | 117.087 | 186.702 | 34460.6344 | 387.8701 | 111.3334 | 3.9451 | 10.1937 | 52.6057 | 3.2828 | 4.7737 | 1773.4791 | 32687.1552 | 3.2756 | 427.7303 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 241.656 | 2.2314 | 519.431 | 240.183 | 11.5414 | 2706.82 | 109.603 | 67.5011 | 108.04 | 108.2285 | 98.1312 | 97.8499 | 62.848 | 107.385 | 53.3688 | 53.9847 | 73.5602 | 98.2691 | 112.2634 | 97.9703 | 114.3876 | 113.8063 | 171.1759 | 53.746 | 114.6731 | 54.7203 | 163.8553 | 61.4216 | 75.9277 | 63.7729 | 164.2499 | 62.5415 | 159.4427 | 56.891 | 8.3652 | 69.8642 | 47.8646 | 97.3681 | 1.1474 | 29.4917 | 1.0617 | 0.28744 | 0.35803 | 75.9182 | 62.0152 | 15.703 | 63.246 | 1.1474 | 29.4917 | 0.35803 | 98.0551 | 0.1834 | 5.4306 | 56.891 | 0.012186 | 0.010004 | 13.4773 | 0.24541 | 0.074199 | 1285.4488 | 1299.3312 | 22629.1028 | 13388.656 | 36017.7587 | 0.62828 | 15.0206 | 52.4805 | 396.5283 | 113.0147 | 3.4117 | 22.7531 | 50.8071 | 396.5283 | 171.1759 | 57.952 | 113.2239 | 117.0973 | 186.6891 | 34928.9595 | 387.9309 | 111.3453 | 3.9602 | 10.2195 | 52.6285 | 3.3053 | 4.7861 | 1772.2986 | 33156.661 | 3.272 | 428.2717 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 241.758 | 2.2363 | 524.947 | 240.3 | 11.5381 | 2706.04 | 109.5213 | 67.4908 | 107.9845 | 108.1796 | 98.052 | 97.7377 | 62.6919 | 107.3131 | 53.3829 | 54.0303 | 73.3842 | 98.1532 | 112.2276 | 97.957 | 114.2773 | 113.829 | 171.17 | 53.7882 | 114.5662 | 54.7168 | 163.9312 | 61.4518 | 75.9202 | 63.7659 | 164.3715 | 62.4526 | 159.6258 | 56.9109 | 8.2709 | 69.8638 | 47.8754 | 97.3426 | 1.1468 | 29.493 | 1.0617 | 0.29105 | 0.36841 | 75.8809 | 62.0077 | 15.6732 | 63.2398 | 1.1468 | 29.493 | 0.36841 | 97.975 | 0.17731 | 5.4409 | 56.9109 | 0.012198 | 0.010011 | 13.4771 | 0.24542 | 0.0742 | 1285.1155 | 1298.9729 | 22582.3005 | 13420.9218 | 36003.2223 | 0.62723 | 14.9818 | 52.509 | 396.18 | 112.9476 | 3.4263 | 22.5069 | 50.8772 | 396.18 | 171.17 | 58.0131 | 113.1569 | 117.0591 | 186.6806 | 34549.9321 | 387.612 | 111.2828 | 3.9698 | 10.0178 | 52.6741 | 3.2983 | 4.7681 | 1791.1192 | 32758.8129 | 3.2659 | 428.3335 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 241.884 | 2.2297 | 520.258 | 240.203 | 11.5347 | 2704.72 | 109.5409 | 67.4942 | 108.0073 | 108.1796 | 98.0487 | 97.8433 | 62.7578 | 107.3392 | 53.7061 | 54.0233 | 73.5196 | 98.1068 | 111.9899 | 97.9902 | 114.3065 | 113.683 | 171.0572 | 53.8128 | 114.5468 | 54.7379 | 164.0375 | 61.4632 | 75.9388 | 63.7636 | 164.4476 | 62.6304 | 159.7938 | 56.9441 | 8.3615 | 69.8638 | 47.9022 | 97.339 | 1.1462 | 29.4906 | 1.0616 | 0.28308 | 0.3739 | 75.8752 | 62.0453 | 15.6299 | 63.3087 | 1.1462 | 29.4906 | 0.3739 | 97.9972 | 0.11313 | 5.419 | 56.9441 | 0.012204 | 0.010024 | 13.48 | 0.24542 | 0.074184 | 1284.6756 | 1298.8063 | 22512.4621 | 13373.0741 | 35885.5362 | 0.62734 | 14.9454 | 52.5489 | 396.1497 | 112.9418 | 3.4008 | 22.5781 | 50.9415 | 396.1497 | 171.0572 | 57.9061 | 113.1511 | 117.0683 | 186.6736 | 34920.4499 | 387.5817 | 111.2769 | 3.9376 | 10.0553 | 52.7025 | 3.2695 | 4.7622 | 1775.1203 | 33145.3296 | 3.2612 | 429.5911 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 242.11 | 2.2378 | 521.658 | 240.61 | 11.2416 | 2637.96 | 107.1481 | 66.6859 | 105.6051 | 105.8291 | 95.5255 | 95.617 | 62.2362 | 104.9987 | 52.7455 | 53.4285 | 72.5633 | 95.9092 | 110.2087 | 95.8375 | 112.0864 | 111.7625 | 168.1941 | 53.1897 | 112.2705 | 54.1466 | 162.4125 | 61.2801 | 75.2285 | 62.5311 | 162.8204 | 62.3637 | 157.9314 | 56.4644 | 8.248 | 69.864 | 48.2079 | 95.1197 | 1.15 | 29.4732 | 1.0617 | 0.28998 | 0.37589 | 75.2188 | 61.5013 | 15.5174 | 62.821 | 1.15 | 29.4732 | 0.37589 | 95.7223 | 0.18078 | 5.7157 | 56.4644 | 0.012132 | 0.009855 | 13.4743 | 0.24539 | 0.074215 | 1287.0954 | 1300.7067 | 22403.8562 | 13990.2808 | 36394.1371 | 0.61559 | 14.7488 | 51.9371 | 384.7021 | 110.711 | 3.5629 | 22.3373 | 50.226 | 384.7021 | 168.1941 | 57.2721 | 110.9221 | 115.9559 | 186.5794 | 34950.1519 | 376.3925 | 109.0596 | 4.0609 | 10.1451 | 52.0911 | 3.4545 | 4.8819 | 1779.8971 | 33170.2548 | 3.3759 | 424.3855 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 242.24 | 2.2347 | 522.076 | 240.646 | 11.2506 | 2638.94 | 107.1526 | 66.6666 | 105.6097 | 105.8271 | 95.4605 | 95.3832 | 62.1712 | 105.0226 | 52.7922 | 53.454 | 72.554 | 95.8736 | 110.1411 | 95.6721 | 112.0547 | 111.7179 | 168.192 | 53.2188 | 112.2811 | 54.1546 | 162.4581 | 61.2801 | 75.2304 | 62.5358 | 162.866 | 62.1859 | 158.0383 | 56.4627 | 8.2279 | 69.864 | 48.2214 | 95.1306 | 1.1374 | 29.4731 | 1.0617 | 0.28454 | 0.37146 | 75.1267 | 61.4878 | 15.4388 | 62.7951 | 1.1374 | 29.4731 | 0.37146 | 95.5973 | 0.22096 | 5.7174 | 56.4627 | 0.012132 | 0.009854 | 13.4734 | 0.24539 | 0.07422 | 1279.9905 | 1293.4384 | 22169.12 | 13916.8171 | 36085.9371 | 0.61434 | 14.7122 | 51.9543 | 384.5809 | 110.6871 | 3.5345 | 22.2868 | 50.2672 | 384.5809 | 168.192 | 57.2938 | 110.8982 | 115.958 | 186.5707 | 34859.5082 | 376.3622 | 109.0535 | 4.0309 | 10.0629 | 52.1083 | 3.4438 | 4.86 | 1781.3233 | 33078.1849 | 3.3458 | 425.6474 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 242.314 | 2.2362 | 522.491 | 240.75 | 11.2364 | 2638.16 | 107.1186 | 66.6894 | 105.5953 | 105.8062 | 95.426 | 95.4581 | 62.0708 | 104.9704 | 52.7749 | 53.4438 | 72.334 | 95.844 | 110.3242 | 95.7589 | 112.0355 | 111.6336 | 168.1356 | 53.2156 | 112.2586 | 54.1163 | 162.4581 | 61.2612 | 75.2359 | 62.5404 | 162.866 | 62.4526 | 158.0383 | 56.466 | 8.2086 | 69.8638 | 48.224 | 95.1052 | 1.145 | 29.4732 | 1.0617 | 0.29141 | 0.36726 | 75.1066 | 61.4741 | 15.4324 | 62.8155 | 1.145 | 29.4732 | 0.36726 | 95.6218 | 0.21078 | 5.6952 | 56.466 | 0.012123 | 0.009856 | 13.474 | 0.24538 | 0.074217 | 1284.276 | 1297.8211 | 22232.3855 | 13905.4553 | 36137.8407 | 0.61521 | 14.735 | 51.9543 | 384.6415 | 110.699 | 3.5804 | 22.0668 | 50.2672 | 384.6415 | 168.1356 | 57.2255 | 110.9101 | 115.9423 | 186.5768 | 34788.7798 | 376.3014 | 109.0413 | 4.071 | 9.9625 | 52.1083 | 3.446 | 4.8929 | 1782.7393 | 33006.0405 | 3.351 | 426.4591 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 241.987 | 2.2334 | 520.677 | 240.749 | 11.2497 | 2638.1 | 107.0838 | 66.6803 | 105.5736 | 105.7681 | 95.3677 | 95.3766 | 62.0774 | 104.9373 | 52.7465 | 53.4048 | 72.4896 | 95.8104 | 110.3238 | 95.7586 | 112.0254 | 111.6756 | 168.1084 | 53.1837 | 112.2681 | 54.3865 | 162.3518 | 61.2631 | 75.2304 | 62.5126 | 162.7444 | 62.1859 | 157.9314 | 56.4611 | 8.2562 | 69.8633 | 48.2133 | 95.0797 | 1.1469 | 29.4731 | 1.0617 | 0.29053 | 0.371 | 75.0775 | 61.4754 | 15.402 | 62.8277 | 1.1469 | 29.4731 | 0.371 | 95.5783 | 0.23905 | 5.7021 | 56.4611 | 0.012124 | 0.009854 | 13.4744 | 0.24538 | 0.074215 | 1285.3285 | 1298.9309 | 22207.9019 | 13933.0618 | 36140.9637 | 0.61448 | 14.7662 | 51.9142 | 384.3084 | 110.6333 | 3.5495 | 22.2636 | 50.226 | 384.3084 | 168.1084 | 57.264 | 110.8445 | 115.9262 | 186.5824 | 35001.2886 | 375.9978 | 108.9804 | 4.0432 | 10.015 | 52.0624 | 3.4068 | 4.8652 | 1776.5499 | 33224.7387 | 3.3533 | 426.7717 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 242.28 | 2.2358 | 523.06 | 240.839 | 11.2444 | 2638.18 | 107.1264 | 66.7286 | 105.5638 | 105.7517 | 95.4969 | 95.4528 | 62.1828 | 104.9089 | 52.695 | 53.378 | 72.2095 | 95.8681 | 109.979 | 95.7199 | 111.9745 | 111.5727 | 168.1215 | 53.1568 | 112.2888 | 54.3807 | 162.2455 | 61.2631 | 75.2193 | 62.5196 | 162.6835 | 62.2748 | 157.8246 | 56.4511 | 8.2361 | 69.864 | 48.216 | 95.0688 | 1.1435 | 29.4721 | 1.0617 | 0.28903 | 0.36497 | 75.1307 | 61.4581 | 15.4726 | 62.8165 | 1.1435 | 29.4721 | 0.36497 | 95.6344 | 0.1948 | 5.712 | 56.4511 | 0.012125 | 0.009851 | 13.4743 | 0.24538 | 0.074215 | 1283.4421 | 1297.0101 | 22275.8083 | 13935.1612 | 36210.9695 | 0.61517 | 14.8546 | 51.874 | 384.5052 | 110.6722 | 3.5458 | 22.0247 | 50.1847 | 384.5052 | 168.1215 | 57.2382 | 110.8833 | 115.9459 | 186.6033 | 34916.5116 | 376.013 | 108.9835 | 4.0746 | 10.1434 | 52.0395 | 3.4197 | 4.9204 | 1784.6807 | 33131.8309 | 3.3572 | 425.3215 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 242.005 | 2.2356 | 522.223 | 240.532 | 11.1658 | 2619.91 | 106.4539 | 66.431 | 104.9535 | 105.1478 | 94.9822 | 94.869 | 61.8205 | 104.3003 | 52.7746 | 53.057 | 72.1303 | 95.2653 | 109.6025 | 95.1135 | 111.446 | 111.093 | 167.6041 | 52.8814 | 111.6568 | 53.6732 | 161.5621 | 60.9348 | 74.9003 | 61.99 | 161.908 | 61.9192 | 157.1529 | 56.0975 | 8.1729 | 69.8638 | 48.334 | 94.4794 | 1.1534 | 29.4696 | 1.0617 | 0.28604 | 0.3723 | 74.8841 | 61.1528 | 15.5313 | 62.4719 | 1.1534 | 29.4696 | 0.3723 | 95.0575 | 0.17079 | 5.7372 | 56.0975 | 0.011983 | 0.009724 | 13.4657 | 0.24532 | 0.074263 | 1289.3996 | 1302.2014 | 22453.1006 | 13907.383 | 36360.4836 | 0.61751 | 14.8159 | 51.6151 | 381.3859 | 110.0552 | 3.6013 | 22.2053 | 49.925 | 381.3859 | 167.6041 | 57.3373 | 110.2668 | 115.6361 | 186.5753 | 34786.8163 | 373.1891 | 108.4155 | 4.1152 | 10.0743 | 51.7462 | 3.462 | 4.9075 | 1781.8249 | 33004.9914 | 3.3915 | 425.5388 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 241.753 | 2.2385 | 520.689 | 240.278 | 11.1859 | 2621.13 | 106.4884 | 66.3982 | 104.9879 | 105.1625 | 94.8711 | 94.8872 | 61.7231 | 104.3067 | 52.7499 | 53.0533 | 72.2251 | 95.3117 | 109.5337 | 95.1965 | 111.4459 | 110.9985 | 167.5442 | 52.8531 | 111.6826 | 53.7117 | 161.4861 | 60.9215 | 74.8966 | 61.9715 | 161.8471 | 61.9192 | 157.046 | 56.0925 | 8.1624 | 69.8637 | 48.3528 | 94.443 | 1.1467 | 29.4705 | 1.0617 | 0.28436 | 0.36024 | 74.847 | 61.1622 | 15.4848 | 62.4546 | 1.1467 | 29.4705 | 0.36024 | 95.0666 | 0.2216 | 5.729 | 56.0925 | 0.011977 | 0.009722 | 13.4644 | 0.24532 | 0.07427 | 1285.684 | 1298.3193 | 22321.5749 | 13842.802 | 36164.3769 | 0.61723 | 14.8119 | 51.5863 | 381.6433 | 110.1063 | 3.6179 | 22.3415 | 49.8836 | 381.6433 | 167.5442 | 57.2264 | 110.3178 | 115.6519 | 186.5723 | 34732.7538 | 373.2499 | 108.4278 | 4.121 | 9.9999 | 51.7232 | 3.4398 | 4.9438 | 1776.5909 | 32956.1629 | 3.3736 | 426.6134 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 241.711 | 2.2384 | 521.081 | 240.077 | 11.1695 | 2617.85 | 106.4831 | 66.3754 | 104.9794 | 105.1737 | 94.8293 | 94.8687 | 61.8078 | 104.3211 | 52.7512 | 53.0371 | 72.1212 | 95.2697 | 109.3324 | 95.1445 | 111.4015 | 111.0029 | 167.6259 | 52.8438 | 111.6741 | 53.5266 | 161.4861 | 60.9329 | 74.8966 | 61.9577 | 161.8623 | 61.9192 | 157.0613 | 56.0959 | 8.2265 | 69.864 | 48.3769 | 94.4467 | 1.1364 | 29.4705 | 1.0617 | 0.28564 | 0.36558 | 74.8631 | 61.1306 | 15.5325 | 62.4731 | 1.1364 | 29.4705 | 0.36558 | 95.028 | 0.21358 | 5.737 | 56.0959 | 0.011982 | 0.009723 | 13.4651 | 0.24532 | 0.074266 | 1279.8715 | 1292.5177 | 22288.5952 | 13802.8219 | 36091.417 | 0.61756 | 14.7891 | 51.5863 | 381.5676 | 110.0913 | 3.6082 | 22.2317 | 49.8895 | 381.5676 | 167.6259 | 57.3231 | 110.3028 | 115.6495 | 186.5662 | 35003.6833 | 373.2195 | 108.4216 | 4.1005 | 10.0788 | 51.729 | 3.4422 | 4.9176 | 1777.9284 | 33225.755 | 3.3699 | 425.5432 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 241.717 | 2.2406 | 520.328 | 240.09 | 11.1699 | 2617.87 | 106.4363 | 66.3573 | 104.89 | 105.0941 | 94.9578 | 94.8711 | 61.5944 | 104.2409 | 52.7532 | 53.0321 | 72.1571 | 95.3049 | 109.4912 | 95.1432 | 111.4425 | 111.0016 | 167.5142 | 52.8424 | 111.6337 | 53.5498 | 161.5165 | 60.9178 | 74.8929 | 61.96 | 161.9232 | 61.9192 | 157.2903 | 56.066 | 8.1564 | 69.8637 | 48.3715 | 94.4248 | 1.1471 | 29.472 | 1.0618 | 0.29089 | 0.37505 | 74.7834 | 61.0958 | 15.4876 | 62.4626 | 1.1471 | 29.472 | 0.37505 | 95.0692 | 0.1938 | 5.7518 | 56.066 | 0.011975 | 0.009712 | 13.4645 | 0.24532 | 0.074269 | 1285.8907 | 1298.5448 | 22329.8102 | 13892.637 | 36222.4472 | 0.61646 | 14.7594 | 51.5978 | 381.3556 | 110.0492 | 3.6129 | 22.179 | 49.9782 | 381.3556 | 167.5142 | 57.2534 | 110.2608 | 115.628 | 186.559 | 34712.6596 | 373.0373 | 108.3849 | 4.144 | 9.8424 | 51.752 | 3.4949 | 4.9551 | 1775.3591 | 32937.3004 | 3.3829 | 425.9979 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 241.333 | 2.2352 | 520.547 | 239.896 | 11.1652 | 2614.11 | 106.3845 | 66.3716 | 104.907 | 105.1111 | 94.8124 | 94.653 | 61.435 | 104.2511 | 52.7888 | 53.0712 | 72.0524 | 95.2121 | 109.1909 | 94.9871 | 111.3289 | 110.9433 | 167.3801 | 52.8779 | 111.5788 | 53.61 | 161.638 | 60.914 | 74.878 | 61.9392 | 162.0296 | 62.097 | 157.3513 | 56.0643 | 8.1688 | 69.8635 | 48.3742 | 94.4139 | 1.1309 | 29.4729 | 1.0617 | 0.28048 | 0.34857 | 74.7799 | 61.0628 | 15.5171 | 62.4636 | 1.1309 | 29.4729 | 0.34857 | 94.9162 | 0.23991 | 5.7497 | 56.0643 | 0.011973 | 0.009711 | 13.4629 | 0.24532 | 0.074278 | 1276.8603 | 1289.2683 | 22214.1294 | 13788.322 | 36002.4514 | 0.61702 | 14.7277 | 51.6439 | 381.083 | 109.9951 | 3.6107 | 22.0506 | 50.0018 | 381.083 | 167.3801 | 57.1734 | 110.2067 | 115.6042 | 186.5537 | 34774.3491 | 372.9614 | 108.3696 | 4.1184 | 9.6427 | 51.7923 | 3.4626 | 4.8841 | 1776.1064 | 32998.2427 | 3.3661 | 425.5911 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 242.198 | 2.2312 | 520.129 | 240.695 | 11.2673 | 2641.71 | 107.4456 | 69.5597 | 105.7298 | 105.9637 | 95.4427 | 95.4019 | 65.5934 | 105.1447 | 56.1329 | 56.4523 | 74.5553 | 95.6583 | 110.5749 | 95.5819 | 112.6046 | 111.9498 | 165.8311 | 56.1554 | 112.8536 | 57.7611 | 169.8693 | 62.9389 | 80.6102 | 63.6688 | 170.7586 | 64.2308 | 165.2739 | 59.2083 | 9.1714 | 69.8631 | 48.7953 | 94.7959 | 1.1379 | 29.4637 | 1.0612 | 0.28515 | 0.36581 | 80.922 | 64.6314 | 18.0907 | 65.7492 | 1.1379 | 29.4637 | 0.36581 | 95.5212 | 0.11953 | 4.6306 | 59.2083 | 0.01288 | 0.010899 | 13.5621 | 0.24572 | 0.073735 | 1276.0632 | 1297.9578 | 25843.0243 | 12069.4642 | 37912.4885 | 0.68165 | 14.8522 | 54.7075 | 385.4289 | 110.8541 | 3.4085 | 21.544 | 53.0113 | 385.4289 | 165.8311 | 54.766 | 111.0651 | 116.0934 | 186.7924 | 38904.6492 | 375.8763 | 108.9561 | 3.8113 | 10.5616 | 55.0318 | 3.2263 | 4.8904 | 1774.6801 | 37129.969 | 3.5143 | 403.8975 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 242.058 | 2.2298 | 518.77 | 240.608 | 11.2561 | 2639.73 | 107.4542 | 69.5276 | 105.7089 | 105.9625 | 95.4349 | 95.3312 | 65.6083 | 105.1261 | 56.1199 | 56.4709 | 74.536 | 95.8122 | 110.5269 | 95.4532 | 112.6153 | 111.9866 | 165.7661 | 56.174 | 112.8514 | 58.0662 | 169.9756 | 62.9332 | 80.6139 | 63.6734 | 170.865 | 64.1419 | 165.396 | 59.2034 | 9.1614 | 69.8623 | 48.8007 | 94.8068 | 1.1317 | 29.4633 | 1.0612 | 0.28866 | 0.36596 | 80.955 | 64.6294 | 18.1256 | 65.7583 | 1.1317 | 29.4633 | 0.36596 | 95.5079 | 0.20987 | 4.6299 | 59.2034 | 0.012877 | 0.010897 | 13.5626 | 0.24572 | 0.073732 | 1272.5483 | 1294.4315 | 25820.8279 | 12032.5252 | 37853.3531 | 0.68213 | 14.7812 | 54.7464 | 385.1866 | 110.8064 | 3.3522 | 21.4792 | 53.0568 | 385.1866 | 165.7661 | 54.7487 | 111.0174 | 116.0973 | 186.7757 | 38850.5608 | 375.7853 | 108.9378 | 3.8117 | 10.5378 | 55.0705 | 3.2289 | 4.8439 | 1770.0432 | 37080.5176 | 3.5125 | 403.4142 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 242.705 | 2.2104 | 517.582 | 241.203 | 11.2811 | 2652.21 | 107.9589 | 73.4572 | 105.9617 | 106.2062 | 95.3887 | 95.3347 | 70.7002 | 105.4984 | 59.6611 | 60.293 | 77.5874 | 95.8868 | 111.0938 | 95.4649 | 113.6954 | 112.8932 | 163.6718 | 60.2336 | 113.8524 | 62.035 | 179.7105 | 66.5188 | 86.0846 | 67.5513 | 181.2212 | 67.9649 | 174.8145 | 63.1657 | 10.1873 | 69.86 | 50.5601 | 94.8432 | 1.1363 | 29.4569 | 1.0605 | 0.29514 | 0.39977 | 86.6499 | 69.0001 | 19.4498 | 70.6744 | 1.1363 | 29.4569 | 0.39977 | 95.5188 | 0.25108 | 4.2531 | 63.1657 | 0.01463 | 0.012576 | 13.7074 | 0.2465 | 0.072953 | 1268.3222 | 1303.9091 | 27713.0614 | 12441.7823 | 40154.8437 | 0.69015 | 15.23 | 58.2272 | 387.1551 | 111.1932 | 3.2343 | 21.0926 | 56.4948 | 387.1551 | 163.6718 | 52.2678 | 111.404 | 116.3311 | 187.121 | 43269.5717 | 375.9067 | 108.9622 | 3.4637 | 11.9455 | 58.7546 | 3.0005 | 4.987 | 1765.9898 | 41503.5819 | 3.7128 | 379.0294 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 242.495 | 2.2132 | 515.825 | 240.939 | 11.2828 | 2650.78 | 107.972 | 73.4538 | 105.9715 | 106.1669 | 95.392 | 95.3314 | 70.7303 | 105.4813 | 59.6499 | 60.2679 | 77.5294 | 95.7432 | 111.2333 | 95.5474 | 113.7012 | 112.9055 | 163.6621 | 60.2189 | 113.8938 | 62.0586 | 179.6953 | 66.5151 | 86.0698 | 67.5675 | 181.1451 | 67.876 | 174.7535 | 63.1691 | 10.1969 | 69.8602 | 50.5548 | 94.8578 | 1.1257 | 29.4575 | 1.0604 | 0.29193 | 0.37581 | 86.6023 | 68.9997 | 19.4026 | 70.6489 | 1.1257 | 29.4575 | 0.37581 | 95.5035 | 0.18387 | 4.246 | 63.1691 | 0.014628 | 0.012577 | 13.7056 | 0.24649 | 0.072963 | 1262.4394 | 1297.6875 | 27517.759 | 12363.0577 | 39880.8167 | 0.69 | 15.2319 | 58.2219 | 387.0643 | 111.1754 | 3.2034 | 21.0565 | 56.473 | 387.0643 | 163.6621 | 52.2759 | 111.3862 | 116.3371 | 187.1211 | 43306.8094 | 375.9371 | 108.9683 | 3.4869 | 12.0021 | 58.7282 | 2.9967 | 5.0085 | 1759.9949 | 41546.8145 | 3.6911 | 379.8637 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 242.599 | 2.1907 | 514.106 | 241.079 | 11.296 | 2651.03 | 107.9793 | 73.4376 | 105.9396 | 106.1776 | 95.3829 | 95.319 | 70.6975 | 105.5024 | 59.6096 | 60.2416 | 77.514 | 95.8809 | 111.1793 | 95.5322 | 113.7189 | 112.7933 | 163.6243 | 60.1926 | 113.8855 | 61.9142 | 179.7105 | 66.4433 | 86.0383 | 67.5513 | 181.1604 | 68.1427 | 174.784 | 63.1608 | 10.153 | 69.8596 | 50.5521 | 94.8469 | 1.1274 | 29.4562 | 1.0604 | 0.29041 | 0.37909 | 86.6282 | 68.9893 | 19.4388 | 70.6795 | 1.1274 | 29.4562 | 0.37909 | 95.5287 | 0.25119 | 4.1826 | 63.1608 | 0.014592 | 0.012574 | 13.707 | 0.24648 | 0.072955 | 1263.3197 | 1298.7272 | 27580.2594 | 12171.6088 | 39751.8682 | 0.69381 | 15.2103 | 58.2272 | 387.1703 | 111.1962 | 3.2169 | 21.0301 | 56.4839 | 387.1703 | 163.6243 | 52.2174 | 111.4069 | 116.3405 | 187.1155 | 43114.6624 | 376.013 | 108.9835 | 3.4811 | 11.964 | 58.7335 | 3.0439 | 5.0187 | 1754.1297 | 41360.5327 | 3.6809 | 381.3616 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 242.328 | 2.2047 | 515.081 | 240.677 | 11.2839 | 2649.72 | 107.9459 | 73.4676 | 105.9553 | 106.19 | 95.3391 | 95.3348 | 70.6073 | 105.531 | 59.6539 | 60.2928 | 77.4423 | 95.8234 | 111.3576 | 95.4946 | 113.7569 | 112.9157 | 163.5994 | 60.2508 | 113.8683 | 62.2814 | 179.7257 | 66.4962 | 86.0587 | 67.5467 | 181.1908 | 67.876 | 174.8145 | 63.1442 | 10.2253 | 69.86 | 50.5521 | 94.8505 | 1.1184 | 29.4558 | 1.0604 | 0.30234 | 0.38542 | 86.5539 | 68.9693 | 19.3845 | 70.6748 | 1.1184 | 29.4558 | 0.38542 | 95.498 | 0.22934 | 4.252 | 63.1442 | 0.014619 | 0.012567 | 13.7076 | 0.24649 | 0.072952 | 1258.2492 | 1293.5728 | 27400.8711 | 12331.6159 | 39732.4871 | 0.68963 | 15.2351 | 58.2326 | 387.14 | 111.1903 | 3.2444 | 20.9475 | 56.4948 | 387.14 | 163.5994 | 52.1984 | 111.401 | 116.325 | 187.1227 | 43435.7221 | 375.9826 | 108.9774 | 3.4464 | 11.8632 | 58.7441 | 3.0221 | 5.0003 | 1757.4564 | 41678.2657 | 3.6795 | 380.0163 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 242.581 | 2.2093 | 518.257 | 240.934 | 11.2979 | 2650.92 | 107.9869 | 73.466 | 105.9602 | 106.1786 | 95.3607 | 95.2637 | 70.5997 | 105.4876 | 59.6427 | 60.285 | 77.5932 | 95.8659 | 111.057 | 95.4573 | 113.7659 | 112.7852 | 163.6619 | 60.2152 | 113.9001 | 62.2529 | 179.7257 | 66.5075 | 86.0661 | 67.5513 | 181.1451 | 68.0538 | 174.8298 | 63.1458 | 10.1809 | 69.86 | 50.5521 | 94.8359 | 1.1314 | 29.4558 | 1.0604 | 0.29862 | 0.39267 | 86.5453 | 68.9498 | 19.3955 | 70.6219 | 1.1314 | 29.4558 | 0.39267 | 95.4869 | 0.26474 | 4.2617 | 63.1458 | 0.014625 | 0.012567 | 13.7064 | 0.24649 | 0.072959 | 1265.626 | 1301.0388 | 27577.9246 | 12434.7257 | 40012.6502 | 0.68923 | 15.2334 | 58.2326 | 387.2006 | 111.2022 | 3.2153 | 21.0929 | 56.5003 | 387.2006 | 163.6619 | 52.249 | 111.4129 | 116.344 | 187.1222 | 43235.202 | 376.0282 | 108.9865 | 3.4989 | 11.8715 | 58.7282 | 3.0263 | 5.0236 | 1768.2929 | 41466.9091 | 3.7003 | 379.5677 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 242.876 | 2.211 | 518.011 | 241.413 | 11.259 | 2647.69 | 107.7524 | 72.9511 | 105.7551 | 105.9832 | 95.1198 | 95.1026 | 70.1488 | 105.2996 | 59.3315 | 60.0262 | 77.0393 | 95.5956 | 111.0232 | 95.3629 | 113.4628 | 112.7159 | 163.3511 | 60.0086 | 113.6622 | 61.7582 | 179.0119 | 66.3396 | 85.5524 | 67.3825 | 180.4152 | 67.5203 | 174.1124 | 62.8553 | 10.1731 | 69.8602 | 50.7425 | 94.5558 | 1.1208 | 29.4485 | 1.0605 | 0.2992 | 0.38848 | 85.9719 | 68.6317 | 19.1402 | 70.3674 | 1.1208 | 29.4485 | 0.38848 | 95.2952 | 0.23287 | 4.3842 | 62.8553 | 0.014542 | 0.01244 | 13.7021 | 0.24646 | 0.072982 | 1259.8441 | 1294.6875 | 27097.0409 | 12644.4578 | 39741.4988 | 0.68183 | 14.9688 | 57.9822 | 385.9892 | 110.9643 | 3.2119 | 20.7959 | 56.2434 | 385.9892 | 163.3511 | 52.1759 | 111.1752 | 116.2353 | 187.0338 | 43214.5513 | 375.1628 | 108.8128 | 3.5132 | 11.6751 | 58.4737 | 3.0577 | 4.9811 | 1767.4535 | 41447.0977 | 3.6793 | 380.4116 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 242.752 | 2.203 | 516.246 | 241.266 | 11.2569 | 2647.92 | 107.7254 | 72.9502 | 105.715 | 105.9366 | 95.1058 | 95.1746 | 70.0946 | 105.2445 | 59.2765 | 59.9643 | 77.2086 | 95.573 | 110.763 | 95.4635 | 113.4407 | 112.6549 | 163.3156 | 59.9362 | 113.6369 | 61.5887 | 178.9208 | 66.3754 | 85.5598 | 67.3825 | 180.3392 | 67.6093 | 174.0513 | 62.857 | 10.1017 | 69.86 | 50.7586 | 94.5231 | 1.1203 | 29.4481 | 1.0605 | 0.29462 | 0.39397 | 85.9862 | 68.611 | 19.1752 | 70.3496 | 1.1203 | 29.4481 | 0.39397 | 95.3292 | 0.22456 | 4.4184 | 62.857 | 0.014561 | 0.012441 | 13.7018 | 0.24646 | 0.072983 | 1259.5536 | 1294.3653 | 27143.3856 | 12748.1198 | 39891.5054 | 0.68043 | 15 | 57.9502 | 385.9437 | 110.9554 | 3.23 | 20.9871 | 56.2215 | 385.9437 | 163.3156 | 52.1494 | 111.1663 | 116.2228 | 187.0404 | 42922.7233 | 374.9806 | 108.7762 | 3.5317 | 11.6475 | 58.4471 | 3.0612 | 5.0188 | 1761.4314 | 41161.2919 | 3.695 | 378.8938 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 242.742 | 2.1987 | 516.959 | 241.3 | 11.2722 | 2646.96 | 107.7393 | 72.9374 | 105.7387 | 105.9341 | 95.1033 | 95.1026 | 70.1419 | 105.2767 | 59.2966 | 59.9809 | 77.2011 | 95.682 | 111.1406 | 95.3995 | 113.4985 | 112.7484 | 163.4353 | 59.9215 | 113.6881 | 62.2239 | 178.9056 | 66.3584 | 85.5431 | 67.3918 | 180.2935 | 67.6982 | 173.9902 | 62.857 | 10.1333 | 69.86 | 50.7559 | 94.5231 | 1.1255 | 29.448 | 1.0605 | 0.28637 | 0.37383 | 86.0116 | 68.6203 | 19.1913 | 70.3791 | 1.1255 | 29.448 | 0.37383 | 95.3218 | 0.27786 | 4.4014 | 62.857 | 0.014552 | 0.012441 | 13.7017 | 0.24646 | 0.072984 | 1262.5335 | 1297.4158 | 27228.3257 | 12725.7041 | 39954.0298 | 0.68149 | 14.9925 | 57.9449 | 386.0952 | 110.9851 | 3.2459 | 21.0016 | 56.1995 | 386.0952 | 163.4353 | 52.2393 | 111.196 | 116.2293 | 187.038 | 43051.58 | 375.0869 | 108.7976 | 3.5209 | 11.7107 | 58.4312 | 3.0588 | 5.051 | 1763.8641 | 41287.7159 | 3.7011 | 379.1958 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 242.88 | 2.2084 | 514.8 | 241.435 | 11.2637 | 2647 | 107.6951 | 72.9426 | 105.7077 | 105.9162 | 95.0818 | 95.144 | 70.1069 | 105.2464 | 59.2854 | 60.0011 | 77.0858 | 95.6647 | 111.2247 | 95.3988 | 113.4231 | 112.6048 | 163.3294 | 59.9626 | 113.6323 | 61.7818 | 178.9511 | 66.3584 | 85.5338 | 67.3918 | 180.3392 | 67.6093 | 174.0818 | 62.8454 | 10.1301 | 69.8598 | 50.7801 | 94.5522 | 1.1268 | 29.448 | 1.0605 | 0.28625 | 0.3768 | 85.9846 | 68.607 | 19.1777 | 70.3082 | 1.1268 | 29.448 | 0.3768 | 95.3223 | 0.26629 | 4.4131 | 62.8454 | 0.014552 | 0.012436 | 13.6999 | 0.24646 | 0.072993 | 1263.3477 | 1298.0841 | 27227.6155 | 12765.2031 | 39992.8186 | 0.68081 | 14.9817 | 57.9609 | 385.974 | 110.9613 | 3.2662 | 20.8534 | 56.2324 | 385.974 | 163.3294 | 52.1572 | 111.1722 | 116.2088 | 187.036 | 43049.1896 | 374.9199 | 108.764 | 3.5176 | 11.6597 | 58.4471 | 3.0563 | 5.0452 | 1756.4976 | 41292.692 | 3.7071 | 379.0724 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 243.202 | 2.2043 | 515.878 | 241.581 | 11.2477 | 2645.59 | 107.6231 | 72.9152 | 105.652 | 105.8638 | 95.0254 | 94.942 | 70.0441 | 105.2357 | 59.2845 | 60.0767 | 76.9871 | 95.5973 | 111.1488 | 95.2382 | 113.432 | 112.6299 | 163.2925 | 59.9372 | 113.599 | 61.9998 | 178.9663 | 66.3396 | 85.4671 | 67.3501 | 180.3087 | 67.6982 | 174.0055 | 62.8088 | 10.1612 | 69.8596 | 50.8123 | 94.4976 | 1.1284 | 29.4518 | 1.0605 | 0.29605 | 0.38008 | 85.8891 | 68.5844 | 19.1047 | 70.3296 | 1.1284 | 29.4518 | 0.38008 | 95.2007 | 0.29234 | 4.4307 | 62.8088 | 0.014541 | 0.012418 | 13.699 | 0.24646 | 0.072998 | 1264.2947 | 1298.9685 | 27146.0897 | 12812.8093 | 39958.899 | 0.67935 | 14.949 | 57.9662 | 385.8529 | 110.9375 | 3.3144 | 20.7821 | 56.205 | 385.8529 | 163.2925 | 52.1441 | 111.1484 | 116.1755 | 187.0274 | 43196.5403 | 374.8288 | 108.7457 | 3.51 | 11.6076 | 58.4365 | 3.0937 | 5.0738 | 1760.1757 | 41436.3645 | 3.7044 | 379.6785 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 240.888 | 2.2067 | 512.77 | 239.13 | 12.4326 | 2916.4 | 116.6664 | 73.3892 | 114.7455 | 114.9526 | 104.2193 | 103.9024 | 69.189 | 114.2363 | 60.6114 | 61.3053 | 78.453 | 104.4959 | 119.8493 | 104.2243 | 122.0248 | 121.2082 | 173.4102 | 61.1105 | 122.0659 | 62.6117 | 182.5504 | 66.766 | 85.0851 | 68.9457 | 183.8825 | 68.0538 | 177.9439 | 63.5011 | 9.9007 | 69.8602 | 52.4349 | 103.28 | 1.1151 | 29.4269 | 1.0606 | 0.29086 | 0.37848 | 85.6477 | 69.009 | 18.4387 | 70.7608 | 1.1151 | 29.4269 | 0.37848 | 104.2105 | 0.24264 | 4.165 | 63.5011 | 0.014774 | 0.012741 | 13.7241 | 0.24656 | 0.072864 | 1255.6273 | 1292.4313 | 26030.532 | 12187.7337 | 38218.2657 | 0.6811 | 14.1732 | 59.216 | 431.0833 | 119.4556 | 2.7892 | 20.8468 | 57.6063 | 431.0833 | 173.4102 | 53.7523 | 119.6579 | 120.4787 | 186.8899 | 39451.1474 | 419.4184 | 117.3274 | 3.0911 | 9.5132 | 59.6757 | 2.5819 | 4.503 | 1749.5712 | 37701.5762 | 3.2664 | 394.2494 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 241.834 | 2.2049 | 513.44 | 239.794 | 13.3611 | 3141.47 | 123.3359 | 74.7411 | 121.5227 | 121.7209 | 110.7932 | 110.3524 | 69.7462 | 120.9593 | 62.3038 | 62.5906 | 80.3296 | 110.7723 | 126.2444 | 110.641 | 128.38 | 127.5437 | 182.1167 | 62.3235 | 128.3411 | 63.9299 | 186.2409 | 67.6738 | 85.0164 | 69.7874 | 187.5018 | 68.9429 | 181.9433 | 64.5402 | 9.7735 | 69.8594 | 53.725 | 109.8941 | 1.1235 | 29.3972 | 1.0605 | 0.29767 | 0.37894 | 85.4607 | 69.8837 | 17.3769 | 71.6515 | 1.1235 | 29.3972 | 0.37894 | 110.6397 | 0.20305 | 4.0336 | 64.5402 | 0.01527 | 0.013237 | 13.7654 | 0.24678 | 0.072646 | 1258.4229 | 1299.198 | 24632.1362 | 12215.5503 | 36847.6865 | 0.66848 | 14.2574 | 60.4837 | 467.1222 | 125.7598 | 2.4239 | 21.324 | 59.0056 | 467.1222 | 182.1167 | 56.1646 | 125.9521 | 123.8171 | 186.9888 | 37044.3084 | 455.5971 | 123.7863 | 2.827 | 8.8337 | 60.9125 | 2.2636 | 4.0388 | 1751.8573 | 35292.4512 | 2.9548 | 409.8242 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 241.857 | 2.2022 | 513.821 | 239.845 | 13.3408 | 3137.14 | 123.0646 | 74.6202 | 121.2612 | 121.4754 | 110.4829 | 110.1724 | 69.7744 | 120.7315 | 62.1553 | 62.4317 | 80.3102 | 110.6263 | 125.9223 | 110.5047 | 128.0944 | 127.395 | 181.9022 | 62.2409 | 128.1729 | 63.8128 | 185.9371 | 67.6323 | 85.0257 | 69.7203 | 187.152 | 69.2096 | 181.5922 | 64.5286 | 9.7519 | 69.8596 | 53.7921 | 109.7341 | 1.1175 | 29.3963 | 1.0606 | 0.29117 | 0.37589 | 85.4563 | 69.8582 | 17.3981 | 71.6419 | 1.1175 | 29.3963 | 0.37589 | 110.4466 | 0.19337 | 4.0037 | 64.5286 | 0.015248 | 0.013232 | 13.7652 | 0.24677 | 0.072647 | 1255.074 | 1295.7226 | 24592.1226 | 12082.7723 | 36674.895 | 0.67054 | 14.2401 | 60.3801 | 466.0168 | 125.5721 | 2.5075 | 21.4265 | 58.8837 | 466.0168 | 181.9022 | 56.1374 | 125.7649 | 123.6784 | 186.9778 | 37037.546 | 454.4281 | 123.5839 | 2.8524 | 8.9806 | 60.7938 | 2.3228 | 4.0967 | 1753.1573 | 35284.3888 | 2.9441 | 410.6593 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 241.573 | 2.2056 | 514.36 | 239.515 | 13.3162 | 3128.46 | 122.883 | 74.4 | 121.0796 | 121.2842 | 110.221 | 109.9692 | 70.0459 | 120.5225 | 62.1242 | 62.3659 | 80.055 | 110.4992 | 125.9513 | 110.345 | 127.9482 | 127.3411 | 181.5127 | 62.1542 | 127.9564 | 63.7021 | 185.7397 | 67.5964 | 84.9293 | 69.6741 | 186.9999 | 68.854 | 181.409 | 64.4921 | 9.7538 | 69.8598 | 53.8377 | 109.5849 | 1.1167 | 29.3943 | 1.0605 | 0.2868 | 0.36764 | 85.4122 | 69.8179 | 17.3943 | 71.6248 | 1.1167 | 29.3943 | 0.36764 | 110.2586 | 0.22398 | 4.0043 | 64.4921 | 0.01523 | 0.013215 | 13.7651 | 0.24676 | 0.072647 | 1254.6026 | 1295.2299 | 24576.3204 | 12067.1602 | 36643.4806 | 0.67069 | 14.0874 | 60.3127 | 464.8054 | 125.3661 | 2.4832 | 21.235 | 58.82 | 464.8054 | 181.5127 | 55.9535 | 125.5592 | 123.5856 | 186.9313 | 37071.5758 | 453.2894 | 123.3865 | 2.864 | 9.3038 | 60.7421 | 2.3069 | 4.0819 | 1754.9963 | 35316.5795 | 2.9482 | 410.857 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 241.47 | 2.2022 | 512.522 | 239.523 | 13.3039 | 3126.43 | 122.8461 | 74.4155 | 121.0299 | 121.2377 | 110.2 | 109.9872 | 70.0425 | 120.4549 | 62.0479 | 62.2896 | 80.1558 | 110.6329 | 125.6987 | 110.4788 | 127.945 | 127.3284 | 181.3498 | 62.1299 | 127.9564 | 63.7368 | 185.5878 | 67.6323 | 84.9441 | 69.6417 | 186.787 | 68.854 | 181.3175 | 64.4904 | 9.7826 | 69.86 | 53.8538 | 109.5558 | 1.1213 | 29.3954 | 1.0604 | 0.29373 | 0.36772 | 85.4224 | 69.8235 | 17.3989 | 71.5998 | 1.1213 | 29.3954 | 0.36772 | 110.3247 | 0.28765 | 4.0418 | 64.4904 | 0.015249 | 0.013214 | 13.7642 | 0.24677 | 0.072652 | 1257.2731 | 1297.8992 | 24639.2772 | 12212.4695 | 36851.7466 | 0.66861 | 14.1547 | 60.2608 | 464.6388 | 125.3378 | 2.4917 | 21.3677 | 58.7881 | 464.6388 | 181.3498 | 55.8188 | 125.5309 | 123.5668 | 186.947 | 37201.4619 | 453.1528 | 123.3627 | 2.9078 | 9.3728 | 60.6697 | 2.3329 | 4.1001 | 1748.7251 | 35452.7369 | 2.9681 | 409.4047 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 241.61 | 2.2062 | 516.374 | 239.535 | 13.3042 | 3126.92 | 122.8774 | 74.4659 | 121.0291 | 121.2145 | 110.0886 | 110.0546 | 70.1372 | 120.4825 | 62.0846 | 62.3714 | 80.2182 | 110.3674 | 125.5215 | 110.5394 | 128.001 | 127.2412 | 181.5522 | 62.125 | 128.0124 | 63.8497 | 185.6941 | 67.6209 | 84.9367 | 69.6463 | 186.9847 | 68.854 | 181.4854 | 64.4871 | 9.7757 | 69.8596 | 53.8672 | 109.5667 | 1.1192 | 29.3954 | 1.0605 | 0.28683 | 0.36658 | 85.4353 | 69.83 | 17.4053 | 71.6044 | 1.1192 | 29.3954 | 0.36658 | 110.2625 | 0.23174 | 4.0338 | 64.4871 | 0.015243 | 0.013213 | 13.764 | 0.24677 | 0.072653 | 1256.0756 | 1296.6468 | 24623.7668 | 12173.8041 | 36797.5709 | 0.66917 | 14.1688 | 60.2971 | 464.5177 | 125.3171 | 2.4397 | 21.3717 | 58.8465 | 464.5177 | 181.5522 | 56.0419 | 125.5103 | 123.5828 | 186.9531 | 37169.506 | 453.0769 | 123.3496 | 2.8671 | 9.4003 | 60.7369 | 2.3204 | 4.1027 | 1761.8681 | 35407.6379 | 2.9602 | 409.6169 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 241.573 | 2.231 | 518.533 | 240.314 | 9.6784 | 2247.87 | 92.1759 | 63.2869 | 90.2203 | 90.4574 | 80.9025 | 80.9273 | 60.6865 | 89.8116 | 53.1897 | 53.6589 | 66.8198 | 81.4946 | 96.3123 | 80.9481 | 98.6253 | 97.9037 | 143.8786 | 53.9489 | 98.775 | 54.2888 | 163.02 | 60.1403 | 80.4507 | 60.0222 | 164.0978 | 61.0301 | 158.0535 | 56.3598 | 10.1383 | 69.8621 | 49.1172 | 80.6327 | 1.1341 | 29.404 | 1.0611 | 0.29218 | 0.37108 | 80.5877 | 61.9902 | 20.3975 | 64.2268 | 1.1341 | 29.404 | 0.37108 | 81.0681 | 0.28492 | 4.6805 | 56.3598 | 0.011671 | 0.009841 | 13.5423 | 0.24518 | 0.073843 | 1274.8469 | 1294.8225 | 28970.9508 | 11141.2772 | 40112.228 | 0.72225 | 11.1206 | 52.1664 | 316.9246 | 96.3492 | 4.1732 | 16.5467 | 50.2731 | 316.9246 | 143.8786 | 47.3127 | 96.5659 | 109.3204 | 185.6199 | 46413.0151 | 307.3599 | 94.1389 | 4.3273 | 8.1151 | 52.5715 | 3.9186 | 5.8918 | 1769.2346 | 44643.7805 | 4.2496 | 381.384 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 241.641 | 2.2309 | 521.824 | 240.521 | 9.6501 | 2248.66 | 92.1793 | 63.2627 | 90.2103 | 90.4607 | 80.9228 | 80.7653 | 60.7567 | 89.8022 | 53.2184 | 53.7016 | 66.9944 | 81.5831 | 96.3859 | 80.847 | 98.6424 | 97.7949 | 143.7611 | 53.9881 | 98.7359 | 54.4299 | 163.0808 | 60.1214 | 80.4211 | 60.0014 | 164.0826 | 61.0301 | 158.0535 | 56.3432 | 10.2088 | 69.8614 | 49.1118 | 80.6181 | 1.1308 | 29.4047 | 1.0611 | 0.29019 | 0.37291 | 80.5471 | 61.9893 | 20.3578 | 64.1963 | 1.1308 | 29.4047 | 0.37291 | 81.0295 | 0.37461 | 4.6782 | 56.3432 | 0.011663 | 0.009834 | 13.5411 | 0.24518 | 0.073849 | 1273.0467 | 1292.8811 | 28873.6401 | 11113.4014 | 39987.0415 | 0.72208 | 11.0734 | 52.1892 | 316.7732 | 96.3146 | 4.1353 | 16.7213 | 50.2731 | 316.7732 | 143.7611 | 47.2298 | 96.5313 | 109.3218 | 185.6087 | 46728.0119 | 307.2081 | 94.1034 | 4.3012 | 8.1909 | 52.5658 | 3.8931 | 5.8539 | 1780.4635 | 44947.5484 | 4.2301 | 382.0378 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 241.505 | 2.229 | 519.605 | 240.497 | 9.6532 | 2247.45 | 92.1583 | 63.2928 | 90.1592 | 90.4129 | 80.8002 | 80.933 | 60.8838 | 89.7672 | 53.1887 | 53.6931 | 66.986 | 81.5072 | 95.9923 | 81.0929 | 98.5846 | 97.7271 | 143.8436 | 54.0006 | 98.7576 | 54.4108 | 162.9441 | 60.1176 | 80.4136 | 60.0199 | 163.9001 | 60.9412 | 157.9314 | 56.3399 | 10.2629 | 69.8617 | 49.1091 | 80.6291 | 1.1358 | 29.4049 | 1.0611 | 0.29309 | 0.37154 | 80.5324 | 61.9887 | 20.3437 | 64.189 | 1.1358 | 29.4049 | 0.37154 | 81.0833 | 0.30686 | 4.6777 | 56.3399 | 0.011661 | 0.009833 | 13.5408 | 0.24518 | 0.073851 | 1275.8628 | 1295.7191 | 28917.4053 | 11135.538 | 40052.9433 | 0.72198 | 11.1551 | 52.1377 | 316.6824 | 96.2938 | 4.1355 | 16.76 | 50.226 | 316.6824 | 143.8436 | 47.333 | 96.5105 | 109.3129 | 185.6274 | 46992.3517 | 307.1018 | 94.0785 | 4.3113 | 8.3865 | 52.4973 | 3.9193 | 5.8809 | 1772.8923 | 45219.4594 | 4.2424 | 382.2529 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
UC_90p0_14SEER-LONG-COOL-170117a.txt | 241.23 | 2.2335 | 519.265 | 240.096 | 9.6623 | 2250.41 | 92.3639 | 63.2045 | 90.3982 | 90.6352 | 81.1026 | 80.9991 | 60.6979 | 89.9462 | 53.0605 | 53.5616 | 67.0459 | 81.7559 | 96.3465 | 80.9764 | 98.7355 | 97.8348 | 144.0687 | 53.7988 | 98.8618 | 54.195 | 162.6707 | 60.0553 | 80.1466 | 59.9806 | 163.672 | 61.119 | 157.733 | 56.2237 | 10.0958 | 69.8623 | 48.9616 | 80.8 | 1.1404 | 29.4069 | 1.0612 | 0.29963 | 0.37131 | 80.2829 | 61.8399 | 20.243 | 63.9709 | 1.1404 | 29.4069 | 0.37131 | 81.2085 | 0.36904 | 4.7317 | 56.2237 | 0.011634 | 0.009791 | 13.5341 | 0.24517 | 0.073887 | 1278.8089 | 1298.0688 | 28842.4675 | 11256.4385 | 40098.906 | 0.71928 | 11.1699 | 52.0346 | 317.3638 | 96.4494 | 4.0856 | 16.8965 | 50.1494 | 317.3638 | 144.0687 | 47.4026 | 96.6661 | 109.4006 | 185.6249 | 46172.5279 | 307.952 | 94.2772 | 4.331 | 8.2862 | 52.4117 | 3.879 | 5.8142 | 1771.7322 | 44400.7957 | 4.2432 | 382.6964 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 14
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 242.766 | 1.7243 | 253.51 | 241.328 | 8.2215 | 1925.22 | 76.0734 | 50.5038 | 76.3086 | 76.6123 | 74.6311 | 74.5024 | 47.9169 | 75.7946 | 69.9673 | 70.2764 | 50.8339 | 74.6879 | 78.5625 | 74.6397 | 78.8032 | 88.3128 | 130.612 | 69.687 | 75.1755 | 69.7547 | 132.2208 | 49.9591 | 69.921 | 30.7544 | 131.2197 | 50.7169 | 291.1188 | 44.6403 | 7.0439 | 69.8661 | 49.202 | 74.8772 | 0.77095 | 29.3959 | 0.78065 | 0.20591 | 0.41648 | 69.6021 | 50.7691 | 20.633 | 54.2634 | 0.7758 | 29.3959 | 0.41648 | 74.6153 | 0.079288 | 6.1834 | 44.6757 | 0.008024 | 0.006342 | 13.2594 | 0.24356 | 0.075418 | 1064.4213 | 1058.5157 | 24246.4032 | 8544.2426 | 32790.6458 | 0.73943 | 10.8722 | 39.6316 | 291.1188 | 90.2637 | 14.1902 | 11.2023 | 39.6316 | 291.1188 | 130.612 | 40.1316 | 90.4804 | 102.6908 | 184.6848 | 34653.6397 | 287.3348 | 89.3374 | 13.5428 | 8.7282 | 39.1887 | 13.0288 | 13.6514 | 864.9761 | 33788.6636 | 4.411 | 389.5335 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 242.781 | 1.7411 | 254.698 | 241.452 | 8.2109 | 1920.45 | 76.0286 | 50.4928 | 76.2707 | 76.588 | 74.6408 | 74.4168 | 47.5817 | 75.7653 | 69.9035 | 70.2641 | 50.8318 | 74.7712 | 78.5842 | 74.5796 | 78.4751 | 88.0457 | 130.5373 | 69.7125 | 75.2178 | 69.7183 | 132.2208 | 49.9534 | 69.9266 | 30.7567 | 131.2501 | 50.7169 | 290.493 | 44.6237 | 7.0398 | 69.8659 | 49.2128 | 74.8881 | 0.77034 | 29.3959 | 0.78013 | 0.20313 | 0.42068 | 69.438 | 50.7563 | 20.4817 | 54.2616 | 0.77524 | 29.3959 | 0.42068 | 74.6021 | 0.14711 | 6.1943 | 44.6591 | 0.008022 | 0.006338 | 13.2593 | 0.24356 | 0.075419 | 1064.0321 | 1058.1263 | 24061.1919 | 8553.0394 | 32614.2313 | 0.73775 | 10.8612 | 39.6316 | 290.493 | 90.1111 | 14.0824 | 11.2002 | 39.6316 | 290.493 | 130.5373 | 40.2095 | 90.3278 | 102.6729 | 184.682 | 34639.7105 | 286.7124 | 89.1842 | 13.4189 | 8.3795 | 39.2022 | 12.9135 | 13.5231 | 869.0296 | 33770.6809 | 4.3945 | 391.4973 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 243.269 | 1.7414 | 255.628 | 241.716 | 8.232 | 1927.76 | 76.1465 | 49.9976 | 76.276 | 76.6341 | 74.7686 | 74.5855 | 47.5776 | 75.6625 | 69.8788 | 70.1468 | 50.3405 | 74.9547 | 78.6551 | 74.849 | 78.7395 | 88.3571 | 130.5652 | 69.6741 | 75.1626 | 69.6216 | 131.9475 | 49.8383 | 69.743 | 30.759 | 130.9612 | 50.1834 | 291.1952 | 44.4959 | 7.0302 | 69.8661 | 49.1216 | 74.9026 | 0.7605 | 29.3954 | 0.77121 | 0.19666 | 0.40656 | 69.5378 | 50.6202 | 20.7176 | 54.0436 | 0.76585 | 29.3954 | 0.40656 | 74.7895 | 0.15586 | 6.207 | 44.5313 | 0.007987 | 0.006307 | 13.253 | 0.24355 | 0.075454 | 1057.7818 | 1051.4104 | 24190.9346 | 8485.3242 | 32676.2589 | 0.74032 | 10.4867 | 39.5109 | 291.1952 | 90.2822 | 14.1358 | 10.8296 | 39.5109 | 291.1952 | 130.5652 | 40.0662 | 90.499 | 102.7199 | 184.5773 | 34528.429 | 287.3956 | 89.3523 | 13.6899 | 8.5036 | 39.074 | 13.0763 | 13.6481 | 872.2027 | 33656.2263 | 4.3862 | 388.4588 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 243.145 | 1.7432 | 254.374 | 241.853 | 8.231 | 1927.03 | 76.1406 | 50.108 | 76.3246 | 76.6929 | 74.5722 | 74.4265 | 47.6605 | 75.7592 | 70.0691 | 70.2752 | 50.4568 | 74.7037 | 78.5104 | 74.5771 | 78.5337 | 88.2209 | 130.538 | 69.8439 | 75.0856 | 69.7708 | 131.8867 | 49.8289 | 69.7615 | 30.759 | 130.8851 | 50.539 | 290.6151 | 44.4843 | 7.0188 | 69.8661 | 49.1296 | 74.9172 | 0.7708 | 29.3963 | 0.77994 | 0.20536 | 0.42007 | 69.4447 | 50.6197 | 20.625 | 54.0227 | 0.77537 | 29.3963 | 0.42007 | 74.5699 | 0.1133 | 6.2092 | 44.5197 | 0.007984 | 0.006304 | 13.2528 | 0.24355 | 0.075456 | 1064.3923 | 1057.9619 | 24234.0207 | 8538.0356 | 32772.0563 | 0.73947 | 10.6239 | 39.4841 | 290.6151 | 90.1409 | 14.0002 | 10.9727 | 39.4841 | 290.6151 | 130.538 | 40.1804 | 90.3576 | 102.7176 | 184.6103 | 34487.1023 | 286.8186 | 89.2103 | 13.4511 | 8.6203 | 39.0402 | 12.8857 | 13.448 | 867.9241 | 33619.1782 | 4.4031 | 389.7439 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 243.278 | 1.7407 | 255.17 | 241.877 | 8.2293 | 1927.41 | 76.0788 | 50.1674 | 76.3139 | 76.5904 | 74.6398 | 74.5554 | 47.6826 | 75.8077 | 70.0012 | 70.2451 | 50.5098 | 74.8511 | 78.7592 | 74.6633 | 78.5141 | 88.0572 | 130.5482 | 69.7656 | 75.1682 | 69.6856 | 131.8867 | 49.8213 | 69.7671 | 30.759 | 130.8699 | 50.4501 | 290.5693 | 44.4677 | 7.0224 | 69.8658 | 49.1672 | 74.9136 | 0.77744 | 29.3952 | 0.78495 | 0.20338 | 0.41313 | 69.3049 | 50.6128 | 20.4921 | 54.0088 | 0.7812 | 29.3952 | 0.41313 | 74.6774 | 0.12474 | 6.2183 | 44.5031 | 0.007982 | 0.0063 | 13.2526 | 0.24354 | 0.075457 | 1068.4188 | 1061.9491 | 24170.1209 | 8579.6714 | 32749.7923 | 0.73802 | 10.6833 | 39.4841 | 290.5693 | 90.1297 | 14.0509 | 11.0257 | 39.4841 | 290.5693 | 130.5482 | 40.2018 | 90.3464 | 102.6929 | 184.6255 | 34521.8731 | 286.7883 | 89.2029 | 13.3952 | 8.6492 | 39.0334 | 12.8889 | 13.5393 | 870.64 | 33651.2331 | 4.3977 | 391.4842 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 245.143 | 1.7327 | 258.628 | 243.641 | 8.271 | 1943.23 | 76.1727 | 49.2365 | 76.3966 | 76.7342 | 74.7295 | 74.6179 | 46.5565 | 75.7443 | 68.363 | 68.6043 | 49.6096 | 74.9446 | 78.4152 | 74.7925 | 78.7031 | 88.4071 | 131.5243 | 68.0987 | 75.2378 | 68.0709 | 129.6846 | 48.8513 | 68.2687 | 30.759 | 128.6345 | 49.5611 | 290.8135 | 43.5098 | 6.8915 | 69.8667 | 48.5369 | 75.0336 | 0.78164 | 29.4003 | 0.79054 | 0.20114 | 0.41602 | 67.7663 | 49.621 | 19.9453 | 52.948 | 0.78609 | 29.4003 | 0.41602 | 74.7711 | 0.13635 | 6.2061 | 43.5452 | 0.007695 | 0.006071 | 13.2211 | 0.24342 | 0.075637 | 1073.0705 | 1064.0396 | 23610.448 | 8320.616 | 31931.064 | 0.73942 | 10.7318 | 38.5047 | 290.8135 | 90.1893 | 14.0166 | 11.1049 | 38.5047 | 290.8135 | 131.5243 | 41.1183 | 90.406 | 102.7304 | 184.5639 | 33837.264 | 287.1223 | 89.2851 | 13.5408 | 8.5233 | 38.0332 | 12.8885 | 13.4551 | 882.4387 | 32954.8252 | 4.2503 | 403.2702 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 245.031 | 1.7349 | 257.07 | 243.643 | 8.2661 | 1942.52 | 76.2369 | 49.0523 | 76.4437 | 76.7303 | 74.8991 | 74.7297 | 46.1218 | 75.8075 | 68.3202 | 68.5374 | 49.4095 | 74.9022 | 78.5123 | 74.7638 | 78.7458 | 88.1338 | 131.5039 | 68.0937 | 75.3011 | 68.0281 | 129.7757 | 48.7909 | 68.3466 | 30.759 | 128.6953 | 49.4721 | 290.9967 | 43.4783 | 6.8901 | 69.8667 | 48.4859 | 75.0445 | 0.77561 | 29.4022 | 0.78327 | 0.1987 | 0.42266 | 67.7255 | 49.5679 | 19.9577 | 52.8738 | 0.77944 | 29.4022 | 0.42266 | 74.8237 | 0.089954 | 6.1772 | 43.5137 | 0.007677 | 0.006063 | 13.2185 | 0.24341 | 0.075652 | 1068.599 | 1059.3925 | 23524.601 | 8233.838 | 31758.439 | 0.74074 | 10.5068 | 38.5455 | 290.9967 | 90.2339 | 13.997 | 10.864 | 38.5455 | 290.9967 | 131.5039 | 41.0533 | 90.4506 | 102.756 | 184.5097 | 33797.5471 | 287.2437 | 89.315 | 13.5075 | 8.0612 | 38.0606 | 12.8712 | 13.5036 | 877.1228 | 32920.4243 | 4.2316 | 403.7726 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 244.878 | 1.7257 | 256.481 | 243.611 | 8.2556 | 1937.86 | 76.1988 | 48.8573 | 76.4124 | 76.7126 | 74.8542 | 74.678 | 45.7431 | 75.8192 | 68.3527 | 68.5424 | 49.2925 | 74.8798 | 78.4866 | 74.7892 | 78.7405 | 88.4071 | 131.461 | 68.0677 | 75.3538 | 68.0331 | 129.7909 | 48.7834 | 68.3243 | 30.759 | 128.7713 | 49.3832 | 291.1188 | 43.46 | 6.891 | 69.8663 | 48.4832 | 75.0445 | 0.77515 | 29.4018 | 0.78456 | 0.20264 | 0.41839 | 67.7776 | 49.5667 | 20.0109 | 52.9676 | 0.77985 | 29.4018 | 0.41839 | 74.8003 | 0.09002 | 6.1879 | 43.4954 | 0.007675 | 0.006059 | 13.221 | 0.24341 | 0.075637 | 1068.78 | 1059.7754 | 23590.9727 | 8246.029 | 31837.0017 | 0.74099 | 10.3051 | 38.5523 | 291.1188 | 90.2637 | 14.0649 | 10.7402 | 38.5523 | 291.1188 | 131.461 | 40.9806 | 90.4804 | 102.7408 | 184.4589 | 33787.3098 | 287.35 | 89.3411 | 13.522 | 7.6483 | 38.0948 | 12.9287 | 13.5511 | 875.1132 | 32912.1966 | 4.2523 | 402.8445 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 244.919 | 1.7279 | 255.894 | 243.567 | 8.2595 | 1939.38 | 76.2022 | 48.7902 | 76.3954 | 76.7262 | 74.793 | 74.6303 | 45.7248 | 75.8221 | 68.3178 | 68.5729 | 49.1596 | 74.8486 | 78.6424 | 74.8058 | 78.5192 | 87.977 | 131.2645 | 68.0534 | 75.2817 | 68.0498 | 129.6694 | 48.7947 | 68.315 | 30.7614 | 128.5888 | 49.2054 | 290.4319 | 43.4434 | 6.8759 | 69.8667 | 48.4832 | 75.0518 | 0.77195 | 29.402 | 0.78071 | 0.20035 | 0.42289 | 67.789 | 49.5456 | 20.0435 | 52.8427 | 0.77633 | 29.402 | 0.42289 | 74.7694 | 0.095725 | 6.2159 | 43.4788 | 0.007678 | 0.006055 | 13.2177 | 0.24341 | 0.075656 | 1066.476 | 1057.2301 | 23579.0089 | 8264.7084 | 31843.7172 | 0.74046 | 10.2923 | 38.4979 | 290.4319 | 90.0962 | 13.894 | 10.6617 | 38.4979 | 290.4319 | 131.2645 | 40.9516 | 90.3129 | 102.7421 | 184.4516 | 33709.6418 | 286.7427 | 89.1916 | 13.3695 | 7.7121 | 38.0127 | 12.7962 | 13.37 | 873.1103 | 32836.5315 | 4.2513 | 401.8913 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 244.849 | 1.7231 | 254.377 | 243.473 | 8.261 | 1938.89 | 76.2043 | 48.764 | 76.4212 | 76.7282 | 74.7916 | 74.6051 | 45.9925 | 75.8572 | 68.1192 | 68.5017 | 49.192 | 74.9759 | 78.4533 | 74.7489 | 78.4557 | 87.9243 | 131.3635 | 67.8857 | 75.2281 | 67.9235 | 129.4872 | 48.6871 | 68.2483 | 30.7567 | 128.3912 | 49.2054 | 290.4624 | 43.3538 | 6.8755 | 69.8663 | 48.4484 | 75.0336 | 0.76622 | 29.4029 | 0.77512 | 0.20056 | 0.41816 | 67.6915 | 49.464 | 20.0275 | 52.8 | 0.77067 | 29.4029 | 0.41816 | 74.7804 | 0.15282 | 6.1979 | 43.3892 | 0.007647 | 0.006034 | 13.2159 | 0.2434 | 0.075666 | 1062.63 | 1053.2716 | 23472.7698 | 8183.1971 | 31655.9669 | 0.7415 | 10.3477 | 38.4163 | 290.4624 | 90.1036 | 13.8994 | 10.7758 | 38.4163 | 290.4624 | 131.3635 | 41.0432 | 90.3204 | 102.743 | 184.4595 | 33710.3258 | 286.7275 | 89.1879 | 13.3307 | 8.0689 | 37.9236 | 12.7667 | 13.3755 | 867.9343 | 32842.3915 | 4.2301 | 402.817 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 245.392 | 1.7325 | 256.434 | 244.047 | 8.2641 | 1940.59 | 76.2327 | 48.6519 | 76.4121 | 76.7393 | 74.8198 | 74.6061 | 46.2374 | 75.765 | 68.1672 | 68.4087 | 49.0698 | 74.962 | 78.2901 | 74.8274 | 78.5337 | 88.2831 | 131.5784 | 67.8545 | 75.2245 | 67.951 | 129.0923 | 48.3776 | 68.0814 | 30.7567 | 127.9197 | 49.0276 | 290.8135 | 43.1496 | 6.8576 | 69.8667 | 48.3143 | 75.0664 | 0.75981 | 29.4027 | 0.76678 | 0.19821 | 0.42282 | 67.7907 | 49.3668 | 20.2239 | 52.6501 | 0.7633 | 29.4027 | 0.42282 | 74.8038 | 0.14708 | 6.0926 | 43.185 | 0.007558 | 0.005986 | 13.2118 | 0.24336 | 0.07569 | 1057.6622 | 1048.0236 | 23582.1719 | 7936.1512 | 31518.3232 | 0.74821 | 10.4127 | 38.2391 | 290.8135 | 90.1893 | 13.9566 | 10.8307 | 38.2391 | 290.8135 | 131.5784 | 41.1724 | 90.406 | 102.7543 | 184.4626 | 33619.4065 | 287.0919 | 89.2776 | 13.5127 | 8.5267 | 37.7107 | 12.8656 | 13.4499 | 874.9528 | 32744.4537 | 4.2045 | 402.6847 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 245.284 | 1.7043 | 254.605 | 244.001 | 8.2598 | 1943.21 | 76.3782 | 48.8981 | 76.4315 | 76.769 | 75.0128 | 74.9149 | 46.0182 | 75.7728 | 68.1854 | 68.5302 | 49.3184 | 75.0346 | 78.3591 | 75.0231 | 78.8575 | 88.3546 | 131.75 | 67.8555 | 75.3415 | 67.983 | 129.2138 | 48.372 | 68.0981 | 30.7567 | 128.1022 | 48.8498 | 291.1494 | 43.1413 | 6.864 | 69.8671 | 48.3464 | 75.07 | 0.7724 | 29.4027 | 0.78007 | 0.20069 | 0.41198 | 67.8501 | 49.3003 | 20.3498 | 52.6417 | 0.77624 | 29.4027 | 0.41198 | 74.9963 | 0.055036 | 6.0952 | 43.1767 | 0.007556 | 0.005984 | 13.2113 | 0.24335 | 0.075693 | 1066.6743 | 1056.9128 | 23930.0068 | 8005.3385 | 31935.3453 | 0.74933 | 10.6044 | 38.2937 | 291.1494 | 90.2711 | 13.8929 | 11.0247 | 38.2937 | 291.1494 | 131.75 | 41.2622 | 90.4878 | 102.8123 | 184.5155 | 33648.6998 | 287.4259 | 89.3598 | 13.587 | 8.2251 | 37.7932 | 12.9283 | 13.5021 | 868.7123 | 32779.9875 | 4.2586 | 400.8127 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 245.084 | 1.7167 | 254.703 | 243.787 | 8.2806 | 1944.13 | 76.3187 | 48.727 | 76.4844 | 76.8185 | 74.9398 | 74.7602 | 45.6288 | 75.8969 | 68.0286 | 68.3527 | 49.1491 | 74.9952 | 78.3606 | 74.847 | 78.8148 | 88.2654 | 131.6502 | 67.7916 | 75.3805 | 67.7295 | 129.1835 | 48.3625 | 68.0999 | 30.7614 | 128.1022 | 49.1165 | 290.9204 | 43.1397 | 6.853 | 69.8667 | 48.3116 | 75.0664 | 0.77561 | 29.4025 | 0.784 | 0.20334 | 0.42121 | 67.5819 | 49.3294 | 20.0525 | 52.6401 | 0.77981 | 29.4025 | 0.42121 | 74.8856 | 0.10353 | 6.0875 | 43.1751 | 0.007553 | 0.005984 | 13.2117 | 0.24335 | 0.07569 | 1069.126 | 1059.3767 | 23636.6525 | 8012.0001 | 31648.6526 | 0.74684 | 10.4469 | 38.2801 | 290.9204 | 90.2153 | 13.8966 | 10.869 | 38.2801 | 290.9204 | 131.6502 | 41.2182 | 90.432 | 102.7886 | 184.4744 | 33587.6984 | 287.1982 | 89.3038 | 13.4069 | 7.8357 | 37.7932 | 12.8194 | 13.3969 | 869.0466 | 32718.6517 | 4.2185 | 405.3731 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 245.204 | 1.7209 | 255.542 | 243.832 | 8.2896 | 1946.22 | 76.3847 | 48.6576 | 76.4992 | 76.8469 | 75.1043 | 74.9078 | 45.4771 | 75.8536 | 68.0985 | 68.4157 | 49.056 | 75.0371 | 78.4874 | 75.0222 | 78.7479 | 88.5181 | 131.6828 | 67.8546 | 75.2587 | 67.8512 | 129.1379 | 48.3569 | 68.0981 | 30.759 | 128.0262 | 48.8498 | 291.3936 | 43.1397 | 6.8594 | 69.8667 | 48.3062 | 75.0773 | 0.77454 | 29.4031 | 0.78287 | 0.20163 | 0.41816 | 67.7827 | 49.3291 | 20.2535 | 52.6729 | 0.77871 | 29.4031 | 0.41816 | 75.0179 | 0.081618 | 6.0818 | 43.1751 | 0.007552 | 0.005984 | 13.2122 | 0.24335 | 0.075688 | 1068.3488 | 1058.642 | 23854.4026 | 7997.7789 | 31852.1815 | 0.74891 | 10.398 | 38.2596 | 291.3936 | 90.3306 | 13.9459 | 10.7964 | 38.2596 | 291.3936 | 131.6828 | 41.1355 | 90.5473 | 102.8149 | 184.4604 | 33602.5261 | 287.6992 | 89.427 | 13.5733 | 7.7183 | 37.7588 | 12.9278 | 13.4837 | 871.9093 | 32730.6168 | 4.2399 | 402.49 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 245.237 | 1.7255 | 254.515 | 243.909 | 8.2863 | 1947.12 | 76.4221 | 48.5516 | 76.591 | 76.8877 | 74.8798 | 74.9588 | 45.4593 | 75.9013 | 68.1363 | 68.4364 | 48.9619 | 74.9246 | 78.6165 | 74.8788 | 78.9721 | 88.4275 | 131.746 | 67.8822 | 75.2928 | 67.8753 | 129.1835 | 48.3644 | 68.0925 | 30.7567 | 128.1174 | 49.1165 | 291.5921 | 43.143 | 6.8558 | 69.8671 | 48.3089 | 75.0773 | 0.76981 | 29.4025 | 0.77814 | 0.20298 | 0.42129 | 67.72 | 49.3804 | 20.1397 | 52.6503 | 0.77397 | 29.4025 | 0.42129 | 74.9105 | 0.038635 | 6.086 | 43.1784 | 0.007554 | 0.005985 | 13.212 | 0.24335 | 0.075689 | 1065.0813 | 1055.3897 | 23649.0654 | 7980.5155 | 31629.5809 | 0.74769 | 10.2715 | 38.2801 | 291.5921 | 90.3788 | 13.9567 | 10.6818 | 38.2801 | 291.5921 | 131.746 | 41.1505 | 90.5956 | 102.8299 | 184.4298 | 33565.8476 | 287.9117 | 89.4792 | 13.5779 | 7.6593 | 37.8 | 12.8882 | 13.4912 | 868.4052 | 32697.4424 | 4.2106 | 404.083 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 245.387 | 1.7171 | 255.413 | 243.917 | 8.2814 | 1945.09 | 76.38 | 48.5009 | 76.5727 | 76.9035 | 74.9262 | 74.9167 | 45.5619 | 75.9315 | 68.2047 | 68.4772 | 48.8986 | 74.9753 | 78.667 | 74.9193 | 78.812 | 88.464 | 131.7488 | 67.9196 | 75.3026 | 67.961 | 129.1227 | 48.3569 | 68.0814 | 30.7521 | 128.0566 | 49.1165 | 291.4699 | 43.1397 | 6.8498 | 69.8671 | 48.3196 | 75.0991 | 0.7737 | 29.4027 | 0.78226 | 0.19742 | 0.4087 | 67.854 | 49.353 | 20.301 | 52.68 | 0.77798 | 29.4027 | 0.4087 | 74.9344 | 0.027553 | 6.0818 | 43.1751 | 0.007552 | 0.005984 | 13.2121 | 0.24335 | 0.075688 | 1067.852 | 1058.1412 | 23898.9574 | 7994.1617 | 31893.1191 | 0.74935 | 10.2481 | 38.2528 | 291.4699 | 90.3491 | 13.9691 | 10.6459 | 38.2528 | 291.4699 | 131.7488 | 41.1829 | 90.5659 | 102.8131 | 184.4218 | 33540.3119 | 287.7903 | 89.4494 | 13.5179 | 7.7894 | 37.7725 | 12.8766 | 13.4457 | 871.4692 | 32668.8428 | 4.2478 | 401.7865 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 245.027 | 1.7363 | 253.701 | 243.531 | 8.9617 | 2115.74 | 83.2574 | 49.9989 | 83.4674 | 83.8058 | 81.5732 | 81.645 | 46.6661 | 82.5251 | 68.2246 | 68.4495 | 50.3508 | 82.163 | 84.7224 | 81.9767 | 85.1376 | 95.8718 | 141.4279 | 67.9363 | 81.7803 | 68.0091 | 131.6437 | 49.5684 | 68.3577 | 30.759 | 130.5658 | 50.1834 | 324.4119 | 44.3249 | 6.9629 | 69.8671 | 48.9821 | 81.5641 | 0.76836 | 29.4311 | 0.77768 | 0.20252 | 0.41572 | 67.8693 | 50.3459 | 19.3234 | 53.5128 | 0.77302 | 29.4311 | 0.41572 | 81.8395 | 0.2782 | 6.1081 | 44.3603 | 0.007897 | 0.006258 | 13.2233 | 0.24351 | 0.075624 | 1063.9603 | 1055.1837 | 22697.611 | 8325.3595 | 31022.9705 | 0.73164 | 10.6223 | 39.3766 | 324.4119 | 98.0444 | 14.787 | 10.9742 | 39.3766 | 324.4119 | 141.4279 | 43.167 | 98.2609 | 105.5935 | 184.6018 | 33007.6345 | 320.4013 | 97.14 | 14.615 | 7.768 | 38.8981 | 13.6726 | 14.2386 | 865.6278 | 32142.0067 | 3.8373 | 411.5506 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 244.799 | 1.729 | 254.135 | 243.268 | 8.9678 | 2116.39 | 83.2855 | 50.0635 | 83.5156 | 83.8271 | 81.5608 | 81.6832 | 46.8523 | 82.5671 | 68.3776 | 68.6335 | 50.4081 | 82.0631 | 84.6566 | 81.9648 | 85.055 | 96.1822 | 141.4231 | 68.1067 | 81.7108 | 68.0831 | 131.8108 | 49.7666 | 68.3929 | 30.7614 | 130.7179 | 50.6279 | 324.9309 | 44.4195 | 6.9808 | 69.8671 | 49.0304 | 81.5895 | 0.7708 | 29.4426 | 0.77973 | 0.20163 | 0.42373 | 67.8747 | 50.4442 | 19.2305 | 53.5353 | 0.77526 | 29.4426 | 0.42373 | 81.818 | 0.23519 | 6.2117 | 44.4549 | 0.007953 | 0.006279 | 13.2191 | 0.24353 | 0.075648 | 1065.6866 | 1056.5589 | 22632.2458 | 8519.6202 | 31151.866 | 0.72651 | 10.6129 | 39.4505 | 324.9309 | 98.1608 | 14.8753 | 10.9576 | 39.4505 | 324.9309 | 141.4231 | 43.0459 | 98.3773 | 105.6051 | 184.605 | 33088.7623 | 320.8719 | 97.2466 | 14.6795 | 7.8865 | 38.9658 | 13.731 | 14.3337 | 867.1086 | 32221.6537 | 3.8515 | 410.5128 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 244.815 | 1.7279 | 255.33 | 243.272 | 8.9692 | 2116.77 | 83.2635 | 50.0369 | 83.4465 | 83.7714 | 81.532 | 81.6983 | 46.6429 | 82.5198 | 68.4154 | 68.6438 | 50.3872 | 82.0665 | 84.7712 | 81.8666 | 85.1931 | 96.1058 | 141.286 | 68.0412 | 81.7717 | 68.1313 | 131.8715 | 49.7609 | 68.3818 | 30.7614 | 130.7635 | 50.539 | 324.305 | 44.4162 | 6.9771 | 69.8671 | 48.9928 | 81.5822 | 0.77424 | 29.4423 | 0.78324 | 0.20173 | 0.40656 | 67.9156 | 50.4132 | 19.3024 | 53.5389 | 0.77874 | 29.4423 | 0.40656 | 81.7908 | 0.22897 | 6.2093 | 44.4516 | 0.007951 | 0.006278 | 13.2188 | 0.24353 | 0.07565 | 1068.101 | 1058.9275 | 22767.4402 | 8534.4976 | 31301.9378 | 0.72735 | 10.5595 | 39.4774 | 324.305 | 98.0204 | 14.7569 | 10.9099 | 39.4774 | 324.305 | 141.286 | 43.0491 | 98.2369 | 105.596 | 184.5933 | 33070.3155 | 320.295 | 97.116 | 14.5961 | 7.6568 | 38.9861 | 13.6695 | 14.249 | 871.186 | 32199.1295 | 3.8675 | 409.4703 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 244.871 | 1.7316 | 254.036 | 243.341 | 8.9734 | 2118.66 | 83.2891 | 49.9932 | 83.4518 | 83.7734 | 81.5711 | 81.6362 | 46.6365 | 82.5408 | 68.3542 | 68.6411 | 50.3392 | 82.2362 | 84.5999 | 81.9012 | 84.9714 | 95.8939 | 141.324 | 68.0247 | 81.654 | 68.101 | 131.7804 | 49.759 | 68.3577 | 30.759 | 130.7179 | 50.539 | 324.0455 | 44.4179 | 6.9711 | 69.8671 | 48.9767 | 81.5822 | 0.7708 | 29.4426 | 0.77845 | 0.19855 | 0.40336 | 68.0922 | 50.4289 | 19.4633 | 53.558 | 0.77462 | 29.4426 | 0.40336 | 81.8362 | 0.30246 | 6.2058 | 44.4533 | 0.007951 | 0.006278 | 13.2189 | 0.24353 | 0.075649 | 1065.2506 | 1056.1111 | 22894.4782 | 8506.7018 | 31401.18 | 0.7291 | 10.5561 | 39.4371 | 324.0455 | 97.9621 | 14.673 | 10.9021 | 39.4371 | 324.0455 | 141.324 | 43.1454 | 98.1786 | 105.6065 | 184.5894 | 33036.0805 | 320.0369 | 97.0575 | 14.5167 | 7.6707 | 38.9658 | 13.6056 | 14.1887 | 866.7708 | 32169.3097 | 3.8788 | 407.0868 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 244.647 | 1.7279 | 255.54 | 243.101 | 8.9737 | 2117.18 | 83.2128 | 49.984 | 83.433 | 83.7276 | 81.5691 | 81.6814 | 46.7572 | 82.4834 | 68.3611 | 68.531 | 50.3218 | 82.0164 | 84.8528 | 81.9621 | 85.0691 | 96.1796 | 141.2929 | 68.0626 | 81.6135 | 68.0735 | 131.8564 | 49.7439 | 68.2983 | 30.7567 | 130.7331 | 50.4501 | 324.3661 | 44.4145 | 6.973 | 69.8671 | 48.9928 | 81.5822 | 0.7708 | 29.4448 | 0.7775 | 0.20569 | 0.42953 | 68.0803 | 50.4411 | 19.4392 | 53.5199 | 0.77415 | 29.4448 | 0.42953 | 81.8072 | 0.21625 | 6.194 | 44.4499 | 0.007946 | 0.006277 | 13.2181 | 0.24353 | 0.075654 | 1064.9584 | 1055.7513 | 22859.4333 | 8484.8686 | 31344.3019 | 0.7293 | 10.5134 | 39.4707 | 324.3661 | 98.0341 | 14.8213 | 10.8511 | 39.4707 | 324.3661 | 141.2929 | 43.0423 | 98.2506 | 105.5753 | 184.581 | 33054.3293 | 320.3405 | 97.1263 | 14.6429 | 7.7846 | 38.9725 | 13.6933 | 14.3065 | 871.9025 | 32182.4269 | 3.8717 | 407.7137 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 244.502 | 1.7276 | 254.121 | 242.909 | 8.9751 | 2116.51 | 83.3089 | 49.9434 | 83.4885 | 83.7965 | 81.6415 | 81.6965 | 46.3351 | 82.5513 | 68.272 | 68.5588 | 50.2769 | 82.0945 | 84.8902 | 81.9252 | 85.1503 | 95.9407 | 141.3867 | 67.9906 | 81.7896 | 68.029 | 131.9779 | 49.7704 | 68.3002 | 30.759 | 130.8547 | 50.4501 | 324.8393 | 44.4311 | 6.9794 | 69.8675 | 48.9901 | 81.6405 | 0.77599 | 29.4452 | 0.78397 | 0.20197 | 0.41335 | 67.8899 | 50.4194 | 19.2704 | 53.5199 | 0.77998 | 29.4452 | 0.41335 | 81.8394 | 0.20981 | 6.2038 | 44.4665 | 0.007953 | 0.006281 | 13.2173 | 0.24353 | 0.075659 | 1069.0235 | 1059.7177 | 22749.6537 | 8536.943 | 31286.5967 | 0.72714 | 10.419 | 39.5243 | 324.8393 | 98.1402 | 14.8314 | 10.7526 | 39.5243 | 324.8393 | 141.3867 | 43.0299 | 98.3567 | 105.6146 | 184.561 | 33059.8088 | 320.7808 | 97.226 | 14.6747 | 7.3084 | 39.0266 | 13.7375 | 14.3437 | 867.0609 | 32192.748 | 3.868 | 410.0249 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 244.565 | 1.7309 | 253.642 | 243.04 | 8.9701 | 2116 | 83.2301 | 50.1044 | 83.4536 | 83.7718 | 81.61 | 81.6785 | 47.0291 | 82.4822 | 68.2635 | 68.5573 | 50.4355 | 82.1032 | 84.5954 | 81.9643 | 85.014 | 95.8196 | 141.2793 | 67.9684 | 81.6055 | 68.0068 | 131.6437 | 49.7873 | 68.3113 | 30.7614 | 130.505 | 50.539 | 324.244 | 44.4278 | 6.9762 | 69.8669 | 48.9875 | 81.5932 | 0.77729 | 29.4463 | 0.78394 | 0.20533 | 0.40939 | 67.8877 | 50.4327 | 19.255 | 53.6273 | 0.78062 | 29.4463 | 0.40939 | 81.839 | 0.23358 | 6.2241 | 44.4632 | 0.007958 | 0.00628 | 13.2195 | 0.24353 | 0.075646 | 1069.3691 | 1060.2403 | 22739.7597 | 8569.4097 | 31309.1694 | 0.7263 | 10.7278 | 39.3766 | 324.244 | 98.0067 | 14.7766 | 11.0588 | 39.3766 | 324.244 | 141.2793 | 43.0561 | 98.2232 | 105.5824 | 184.6287 | 33086.5135 | 320.2343 | 97.1022 | 14.62 | 8.1581 | 38.871 | 13.6485 | 14.2349 | 865.4265 | 32221.087 | 3.8724 | 409.8617 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 244.67 | 1.7276 | 254.069 | 243.163 | 8.9562 | 2113.33 | 83.2515 | 50.169 | 83.4379 | 83.7628 | 81.5639 | 81.6661 | 46.8872 | 82.57 | 68.4184 | 68.664 | 50.5399 | 82.1843 | 84.8584 | 81.9169 | 85.0106 | 95.6269 | 141.2668 | 68.1269 | 81.707 | 68.1136 | 131.8564 | 49.8194 | 68.3336 | 30.759 | 130.7483 | 50.2723 | 323.6639 | 44.4278 | 6.9647 | 69.8669 | 48.9741 | 81.5531 | 0.77072 | 29.4465 | 0.7793 | 0.20405 | 0.41114 | 68.0869 | 50.4916 | 19.3952 | 53.5994 | 0.77501 | 29.4465 | 0.41114 | 81.8328 | 0.27731 | 6.2562 | 44.4632 | 0.007968 | 0.00628 | 13.2187 | 0.24354 | 0.07565 | 1065.5289 | 1056.37 | 22823.4425 | 8587.4259 | 31410.8684 | 0.72661 | 10.6984 | 39.4707 | 323.6639 | 97.8764 | 14.6249 | 11.0692 | 39.4707 | 323.6639 | 141.2668 | 43.1739 | 98.0929 | 105.5911 | 184.6283 | 33028.382 | 319.7181 | 96.9851 | 14.4151 | 7.9079 | 38.9793 | 13.5472 | 14.1135 | 866.8834 | 32161.4986 | 3.8887 | 407.0676 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 244.553 | 1.7275 | 255.008 | 243.016 | 8.9658 | 2113.33 | 83.2481 | 50.1867 | 83.4413 | 83.7325 | 81.5437 | 81.6729 | 47.1423 | 82.5629 | 68.4249 | 68.6327 | 50.5221 | 82.1028 | 84.9558 | 81.9335 | 85.2327 | 95.5833 | 141.2572 | 68.1334 | 81.71 | 68.158 | 131.826 | 49.8213 | 68.3373 | 30.759 | 130.7331 | 50.7169 | 324.0455 | 44.4428 | 6.9611 | 69.8671 | 49.0813 | 81.5641 | 0.76645 | 29.4467 | 0.77536 | 0.19653 | 0.42053 | 68.0877 | 50.4937 | 19.394 | 53.5908 | 0.77091 | 29.4467 | 0.42053 | 81.8132 | 0.25211 | 6.2432 | 44.4782 | 0.007968 | 0.006283 | 13.2185 | 0.24354 | 0.075651 | 1062.6903 | 1053.5389 | 22760.8895 | 8549.013 | 31309.9025 | 0.72696 | 10.7294 | 39.4572 | 324.0455 | 97.9621 | 14.714 | 11.0649 | 39.4572 | 324.0455 | 141.2572 | 43.0785 | 98.1786 | 105.5897 | 184.6352 | 33014.4819 | 320.0521 | 97.0609 | 14.498 | 8.1698 | 38.9725 | 13.6196 | 14.2296 | 870.0873 | 32144.3946 | 3.8746 | 407.2923 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 244.732 | 1.7176 | 251.66 | 243.225 | 8.9531 | 2113.41 | 83.1889 | 50.2658 | 83.4193 | 83.7139 | 81.5958 | 81.6508 | 47.2609 | 82.4901 | 68.4333 | 68.5964 | 50.5829 | 82.0672 | 84.7179 | 81.9993 | 85.0691 | 95.6413 | 141.2523 | 68.1418 | 81.6507 | 68.1527 | 131.9475 | 49.8213 | 68.3466 | 30.7614 | 130.8395 | 50.6279 | 324.0303 | 44.4394 | 6.9794 | 69.8673 | 48.9821 | 81.5604 | 0.77256 | 29.4461 | 0.78184 | 0.19721 | 0.41396 | 68.0841 | 50.5025 | 19.3816 | 53.6289 | 0.7772 | 29.4461 | 0.41396 | 81.8283 | 0.23932 | 6.2465 | 44.4748 | 0.007968 | 0.006283 | 13.2195 | 0.24354 | 0.075646 | 1067.0062 | 1057.8998 | 22839.0399 | 8587.9921 | 31427.0319 | 0.72673 | 10.7549 | 39.5109 | 324.0303 | 97.9587 | 14.7697 | 11.0719 | 39.5109 | 324.0303 | 141.2523 | 43.0771 | 98.1752 | 105.5655 | 184.6458 | 33115.9046 | 320.0217 | 97.054 | 14.5639 | 8.241 | 39.0199 | 13.6347 | 14.2448 | 858.6639 | 32257.2406 | 3.8945 | 407.4223 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 244.367 | 1.7269 | 252.696 | 242.821 | 8.9758 | 2116.7 | 83.4283 | 50.0471 | 83.6178 | 83.936 | 81.7946 | 81.9102 | 46.522 | 82.7054 | 68.2191 | 68.506 | 50.3697 | 82.3469 | 84.8991 | 82.1439 | 85.2772 | 95.9994 | 141.342 | 67.9687 | 81.731 | 67.9417 | 132.1753 | 50.0364 | 68.3725 | 30.7567 | 131.1133 | 50.8058 | 325.282 | 44.5988 | 6.9972 | 69.8667 | 49.076 | 81.6732 | 0.77294 | 29.4487 | 0.78114 | 0.20359 | 0.41183 | 67.9525 | 50.5457 | 19.2068 | 53.7051 | 0.77704 | 29.4487 | 0.41183 | 82.0489 | 0.24613 | 6.3022 | 44.6342 | 0.008032 | 0.006321 | 13.2208 | 0.24357 | 0.075638 | 1066.8445 | 1057.8397 | 22636.5785 | 8718.1985 | 31354.777 | 0.72195 | 10.4356 | 39.6115 | 325.282 | 98.2394 | 14.8111 | 10.7582 | 39.6115 | 325.282 | 141.342 | 42.886 | 98.4559 | 105.6636 | 184.5717 | 33128.3316 | 321.2059 | 97.3222 | 14.6168 | 7.3805 | 39.1415 | 13.7043 | 14.3034 | 862.1988 | 32266.1328 | 3.8784 | 408.2993 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 244.265 | 1.7302 | 254.199 | 242.701 | 8.977 | 2115.48 | 83.3667 | 50.1166 | 83.5563 | 83.8846 | 81.7869 | 81.7913 | 46.9195 | 82.6277 | 68.3465 | 68.6334 | 50.488 | 82.3131 | 84.8621 | 82.2454 | 85.1997 | 96.0825 | 141.3264 | 68.0514 | 81.8932 | 68.1243 | 132.2057 | 50.061 | 68.328 | 30.7614 | 131.0828 | 50.7169 | 324.7782 | 44.6287 | 6.995 | 69.8671 | 49.0813 | 81.7096 | 0.77988 | 29.4502 | 0.78565 | 0.20481 | 0.41213 | 68.1351 | 50.584 | 19.3511 | 53.6585 | 0.78277 | 29.4502 | 0.41213 | 82.0342 | 0.28434 | 6.2969 | 44.6641 | 0.008039 | 0.006328 | 13.219 | 0.24357 | 0.075648 | 1070.8726 | 1061.6929 | 22891.9078 | 8751.3124 | 31643.2202 | 0.72344 | 10.4917 | 39.6249 | 324.7782 | 98.1265 | 14.7599 | 10.8631 | 39.6249 | 324.7782 | 141.3264 | 42.9833 | 98.3431 | 105.6383 | 184.5871 | 33134.5455 | 320.7353 | 97.2157 | 14.588 | 7.7915 | 39.128 | 13.6594 | 14.242 | 867.327 | 32267.2185 | 3.9137 | 406.105 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 244.442 | 1.7301 | 254.866 | 242.921 | 8.9728 | 2116.74 | 83.3885 | 50.1641 | 83.6084 | 83.9063 | 81.7919 | 81.7996 | 46.9546 | 82.624 | 68.3151 | 68.5607 | 50.4877 | 82.3026 | 84.9898 | 82.1504 | 85.26 | 96.1452 | 141.3074 | 68.0235 | 81.876 | 68.0757 | 132.1297 | 50.0836 | 68.3503 | 30.759 | 131.0524 | 50.9836 | 324.9767 | 44.6436 | 6.9927 | 69.8671 | 49.1511 | 81.7314 | 0.77767 | 29.4507 | 0.78391 | 0.19806 | 0.41267 | 67.92 | 50.5695 | 19.1505 | 53.6967 | 0.78079 | 29.4507 | 0.41267 | 82.0111 | 0.25636 | 6.3046 | 44.679 | 0.008046 | 0.006331 | 13.2196 | 0.24357 | 0.075645 | 1069.4869 | 1060.364 | 22627.6389 | 8756.1458 | 31383.7847 | 0.721 | 10.5727 | 39.5914 | 324.9767 | 98.171 | 14.7825 | 10.8963 | 39.5914 | 324.9767 | 141.3074 | 42.9198 | 98.3875 | 105.6473 | 184.6052 | 33127.5808 | 320.9478 | 97.2638 | 14.6398 | 7.8402 | 39.1145 | 13.6554 | 14.2647 | 869.6028 | 32257.978 | 3.8784 | 408.9323 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 244.385 | 1.7358 | 254.643 | 242.856 | 8.9858 | 2119.02 | 83.4119 | 50.1251 | 83.561 | 83.896 | 81.7984 | 81.8028 | 46.8111 | 82.6292 | 68.2998 | 68.5867 | 50.4513 | 82.4126 | 84.9108 | 82.1996 | 85.1608 | 95.7816 | 141.3309 | 68.022 | 81.7731 | 68.0776 | 132.2512 | 50.0874 | 68.328 | 30.759 | 131.1437 | 50.7169 | 324.8698 | 44.6453 | 6.9936 | 69.8673 | 49.0867 | 81.7023 | 0.77576 | 29.4502 | 0.784 | 0.20557 | 0.4087 | 67.945 | 50.5698 | 19.1752 | 53.6844 | 0.77988 | 29.4502 | 0.4087 | 82.0533 | 0.30455 | 6.3067 | 44.6807 | 0.008047 | 0.006332 | 13.2196 | 0.24357 | 0.075645 | 1068.858 | 1059.7446 | 22643.4791 | 8754.9171 | 31398.3962 | 0.72117 | 10.4801 | 39.645 | 324.8698 | 98.1471 | 14.7352 | 10.8063 | 39.645 | 324.8698 | 141.3309 | 42.9673 | 98.3636 | 105.6569 | 184.5856 | 33119.6393 | 320.8415 | 97.2397 | 14.6105 | 7.6561 | 39.155 | 13.6787 | 14.2511 | 868.8419 | 32250.7974 | 3.8769 | 408.5016 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 244.479 | 1.7344 | 254.842 | 242.937 | 8.9758 | 2116.98 | 83.4254 | 50.1004 | 83.5947 | 83.9196 | 81.7916 | 81.8331 | 46.873 | 82.6881 | 68.384 | 68.6468 | 50.4529 | 82.3229 | 84.9763 | 82.1605 | 85.1993 | 96.3445 | 141.3666 | 68.1234 | 81.7611 | 68.1411 | 132.4638 | 50.0855 | 68.3095 | 30.7567 | 131.3262 | 50.8947 | 325.6331 | 44.6403 | 7.005 | 69.8671 | 49.0867 | 81.695 | 0.77271 | 29.4509 | 0.78043 | 0.20563 | 0.41023 | 68.223 | 50.6369 | 19.3861 | 53.6826 | 0.77657 | 29.4509 | 0.41023 | 82.027 | 0.25714 | 6.3098 | 44.6757 | 0.008047 | 0.00633 | 13.2193 | 0.24357 | 0.075647 | 1066.5827 | 1057.4619 | 22842.0407 | 8739.3365 | 31581.3773 | 0.72328 | 10.3617 | 39.7387 | 325.6331 | 98.318 | 14.8926 | 10.7142 | 39.7387 | 325.6331 | 141.3666 | 42.8321 | 98.5345 | 105.6624 | 184.5623 | 33161.7273 | 321.5551 | 97.4011 | 14.7129 | 7.6371 | 39.2359 | 13.8064 | 14.3984 | 869.5209 | 32292.2064 | 3.9025 | 405.2702 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 244.397 | 1.7309 | 252.52 | 242.743 | 8.9756 | 2117.86 | 83.3865 | 50.1796 | 83.5996 | 83.9077 | 81.8337 | 81.8886 | 46.8608 | 82.6866 | 68.4581 | 68.7657 | 50.5209 | 82.2909 | 85.0456 | 82.115 | 85.2483 | 96.0109 | 141.3371 | 68.1425 | 81.8779 | 68.2464 | 132.2968 | 50.0987 | 68.3076 | 30.7614 | 131.2501 | 50.8947 | 325.4957 | 44.6519 | 6.9963 | 69.8675 | 49.1216 | 81.7023 | 0.77019 | 29.4509 | 0.77887 | 0.20759 | 0.41374 | 68.2131 | 50.6345 | 19.3786 | 53.6289 | 0.77453 | 29.4509 | 0.41374 | 82.0321 | 0.21122 | 6.3114 | 44.6873 | 0.008051 | 0.006333 | 13.2181 | 0.24357 | 0.075654 | 1065.22 | 1056.0167 | 22804.3589 | 8734.0638 | 31538.4228 | 0.72307 | 10.5145 | 39.6651 | 325.4957 | 98.2873 | 14.9008 | 10.8558 | 39.6651 | 325.4957 | 141.3371 | 42.8334 | 98.5038 | 105.6465 | 184.5959 | 33141.3489 | 321.4033 | 97.3668 | 14.6802 | 7.6586 | 39.2022 | 13.7672 | 14.3796 | 861.5982 | 32279.7507 | 3.8995 | 405.3037 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 244.34 | 1.7309 | 255.121 | 242.797 | 8.9845 | 2117.83 | 83.5019 | 50.0499 | 83.5936 | 83.9623 | 81.8579 | 81.9533 | 46.7792 | 82.6529 | 68.3411 | 68.573 | 50.3713 | 82.3112 | 85.1635 | 82.1962 | 85.373 | 96.1138 | 141.3402 | 68.0702 | 81.8812 | 68.0914 | 132.2816 | 50.1063 | 68.341 | 30.759 | 131.2197 | 50.8058 | 325.4346 | 44.6586 | 7.0018 | 69.8669 | 49.1269 | 81.6987 | 0.77507 | 29.4513 | 0.78434 | 0.20289 | 0.40969 | 67.9754 | 50.5531 | 19.2223 | 53.6984 | 0.77971 | 29.4513 | 0.40969 | 82.0797 | 0.21002 | 6.3123 | 44.694 | 0.008053 | 0.006335 | 13.2195 | 0.24358 | 0.075646 | 1068.7436 | 1059.6179 | 22696.5672 | 8766.2228 | 31462.7899 | 0.72138 | 10.3915 | 39.6584 | 325.4346 | 98.2736 | 14.7718 | 10.7129 | 39.6584 | 325.4346 | 141.3402 | 42.8501 | 98.4901 | 105.6938 | 184.5639 | 33134.0651 | 321.3274 | 97.3496 | 14.6967 | 7.5904 | 39.1887 | 13.7561 | 14.3114 | 870.4729 | 32263.5922 | 3.886 | 407.6219 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 244.61 | 1.7357 | 254.895 | 243.096 | 8.9887 | 2121.66 | 83.4123 | 50.1961 | 83.6187 | 83.9032 | 81.7955 | 81.9549 | 47.091 | 82.6593 | 68.3236 | 68.5795 | 50.4962 | 82.2568 | 84.9307 | 82.1722 | 85.2413 | 96.2796 | 141.396 | 68.0285 | 81.7964 | 68.0566 | 132.1449 | 50.0704 | 68.3021 | 30.7614 | 131.0828 | 50.8947 | 325.2515 | 44.6121 | 6.9936 | 69.8667 | 49.1082 | 81.6914 | 0.76485 | 29.4535 | 0.77338 | 0.20029 | 0.4206 | 68.176 | 50.6109 | 19.3651 | 53.7067 | 0.76911 | 29.4535 | 0.4206 | 82.0448 | 0.2093 | 6.3229 | 44.6475 | 0.008041 | 0.006323 | 13.2189 | 0.24357 | 0.075649 | 1061.4292 | 1052.3187 | 22707.13 | 8708.0686 | 31415.1986 | 0.72281 | 10.598 | 39.5981 | 325.2515 | 98.2326 | 14.8203 | 10.8981 | 39.5981 | 325.2515 | 141.396 | 42.9469 | 98.4491 | 105.6571 | 184.6122 | 33130.7358 | 321.2211 | 97.3256 | 14.6663 | 7.9631 | 39.128 | 13.7069 | 14.3294 | 869.7017 | 32261.034 | 3.8742 | 405.4455 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 244.76 | 1.7364 | 252.878 | 243.158 | 8.9724 | 2117.34 | 83.4585 | 50.1244 | 83.6209 | 83.9324 | 81.8179 | 81.9032 | 46.9204 | 82.6421 | 68.2578 | 68.5413 | 50.4332 | 82.4423 | 85.0955 | 82.2361 | 85.1601 | 95.8939 | 141.3614 | 67.9903 | 81.8096 | 68.0149 | 132.1753 | 50.078 | 68.3651 | 30.7614 | 131.098 | 50.7169 | 324.8698 | 44.6171 | 6.9954 | 69.8669 | 49.135 | 81.6732 | 0.77103 | 29.4562 | 0.77881 | 0.20072 | 0.41198 | 68.0069 | 50.5621 | 19.2449 | 53.7105 | 0.77492 | 29.4562 | 0.41198 | 82.0999 | 0.29098 | 6.3255 | 44.6525 | 0.008043 | 0.006324 | 13.2175 | 0.24357 | 0.075657 | 1065.5163 | 1056.2585 | 22654.156 | 8746.1906 | 31400.3467 | 0.72146 | 10.5128 | 39.6115 | 324.8698 | 98.1471 | 14.6886 | 10.8217 | 39.6115 | 324.8698 | 141.3614 | 42.9978 | 98.3636 | 105.676 | 184.5915 | 33122.7603 | 320.8112 | 97.2329 | 14.5908 | 7.7857 | 39.1347 | 13.6119 | 14.2147 | 862.8197 | 32259.9406 | 3.8827 | 407.1992 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 244.715 | 1.7291 | 253.381 | 243.093 | 8.9794 | 2118.34 | 83.4313 | 50.251 | 83.6275 | 83.949 | 81.8852 | 81.9434 | 46.809 | 82.6339 | 68.3081 | 68.5847 | 50.5745 | 82.3734 | 85.0301 | 82.2213 | 85.1891 | 95.9656 | 141.3789 | 68.0578 | 81.7135 | 68.0893 | 132.1449 | 50.0364 | 68.3855 | 30.7614 | 131.0524 | 50.8947 | 325.1141 | 44.5888 | 6.9963 | 69.8669 | 49.1296 | 81.6987 | 0.77301 | 29.4591 | 0.78046 | 0.1991 | 0.40442 | 68.0324 | 50.5499 | 19.2825 | 53.6987 | 0.77674 | 29.4591 | 0.40442 | 82.1058 | 0.23091 | 6.3122 | 44.6242 | 0.008029 | 0.006316 | 13.2155 | 0.24357 | 0.075669 | 1066.8544 | 1057.4264 | 22725.413 | 8727.4602 | 31452.8732 | 0.72252 | 10.6529 | 39.5981 | 325.1141 | 98.2018 | 14.7705 | 10.9764 | 39.5981 | 325.1141 | 141.3789 | 42.9606 | 98.4183 | 105.6648 | 184.6262 | 33146.377 | 321.0844 | 97.2947 | 14.6608 | 7.6945 | 39.1145 | 13.6672 | 14.2528 | 864.536 | 32281.8411 | 3.8868 | 407.0297 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 244.319 | 1.7209 | 252.734 | 242.387 | 10.5855 | 2509.96 | 96.6654 | 51.2191 | 96.8515 | 97.1882 | 94.8289 | 95.2094 | 46.7473 | 95.3515 | 66.9318 | 67.1822 | 51.5781 | 95.5862 | 96.9286 | 95.6321 | 97.231 | 110.9329 | 163.2876 | 66.5738 | 94.8349 | 66.6892 | 133.3751 | 49.4401 | 67.0206 | 30.7567 | 132.1321 | 50.0945 | 397.8978 | 44.6718 | 6.9034 | 69.8679 | 50.3097 | 94.745 | 0.78011 | 29.504 | 0.78605 | 0.20338 | 0.40465 | 66.7452 | 50.4923 | 18.0529 | 53.0167 | 0.78308 | 29.504 | 0.40465 | 95.3142 | 0.37486 | 5.6329 | 44.7072 | 0.007839 | 0.006327 | 13.1781 | 0.24348 | 0.075884 | 1072.7692 | 1060.2773 | 21377.1296 | 7748.513 | 29125.6426 | 0.73396 | 11.0801 | 40.1391 | 397.8978 | 113.278 | 16.6126 | 11.4391 | 40.1391 | 397.8978 | 163.2876 | 49.8006 | 113.487 | 111.2559 | 184.776 | 30452.2682 | 393.3053 | 112.3921 | 17.0407 | 7.1549 | 39.5925 | 15.5407 | 16.0899 | 862.3284 | 29589.9398 | 3.0898 | 441.9896 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 244.255 | 1.7302 | 253.366 | 242.326 | 10.5989 | 2511.03 | 96.7269 | 51.1717 | 96.8598 | 97.2197 | 95.1556 | 95.3999 | 46.6693 | 95.3449 | 66.9387 | 67.1581 | 51.5573 | 95.4466 | 97.0614 | 95.5955 | 97.1547 | 110.7342 | 163.1823 | 66.5772 | 94.6288 | 66.6719 | 133.2384 | 49.4363 | 67.0503 | 30.7637 | 131.9649 | 50.2723 | 397.5772 | 44.6818 | 6.902 | 69.8679 | 50.3527 | 94.7195 | 0.7763 | 29.5042 | 0.78242 | 0.20301 | 0.40649 | 66.8159 | 50.5204 | 18.0955 | 53.0389 | 0.77936 | 29.5042 | 0.40649 | 95.3994 | 0.18269 | 5.6191 | 44.7172 | 0.007838 | 0.006329 | 13.1786 | 0.24348 | 0.07588 | 1070.1735 | 1057.7565 | 21375.0229 | 7711.6294 | 29086.6522 | 0.73487 | 11.0926 | 40.0791 | 397.5772 | 113.2165 | 16.4896 | 11.4781 | 40.0791 | 397.5772 | 163.1823 | 49.7568 | 113.4255 | 111.2827 | 184.7747 | 30434.5775 | 392.9865 | 112.3304 | 16.9855 | 7.1507 | 39.5186 | 15.4705 | 15.9967 | 864.4848 | 29570.0927 | 3.0838 | 441.5112 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 244.285 | 1.7249 | 254.297 | 242.387 | 10.5873 | 2509.09 | 96.6572 | 51.1612 | 96.8897 | 97.1767 | 95.023 | 95.3569 | 46.98 | 95.3567 | 66.9959 | 67.1945 | 51.5002 | 95.4285 | 97.0665 | 95.5708 | 97.2063 | 110.9608 | 163.2111 | 66.6689 | 94.7603 | 66.7325 | 133.3143 | 49.4382 | 67.0762 | 30.766 | 132.0561 | 50.3612 | 398.0351 | 44.6851 | 6.9084 | 69.8675 | 50.3205 | 94.7377 | 0.76782 | 29.5046 | 0.77472 | 0.19846 | 0.41061 | 66.7902 | 50.5305 | 18.0597 | 53.0733 | 0.77127 | 29.5046 | 0.41061 | 95.3448 | 0.23221 | 5.6177 | 44.7205 | 0.007839 | 0.00633 | 13.1793 | 0.24348 | 0.075876 | 1064.54 | 1052.2452 | 21220.7835 | 7669.6555 | 28890.439 | 0.73453 | 11.0488 | 40.1124 | 398.0351 | 113.3044 | 16.6472 | 11.3877 | 40.1124 | 398.0351 | 163.2111 | 49.6977 | 113.5134 | 111.2523 | 184.766 | 30471.8118 | 393.4419 | 112.4186 | 17.0619 | 7.4211 | 39.5589 | 15.5289 | 16.1277 | 867.6614 | 29604.1504 | 3.0641 | 442.1698 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 242.799 | 1.7185 | 250.9 | 240.933 | 10.5674 | 2495.9 | 96.441 | 51.5517 | 96.6211 | 96.9213 | 94.7606 | 95.0419 | 47.1257 | 95.1877 | 67.465 | 67.6393 | 51.8723 | 95.3159 | 96.8907 | 95.3513 | 97.1003 | 110.9645 | 162.7539 | 67.1108 | 94.5513 | 67.226 | 133.8459 | 49.6817 | 67.4954 | 30.7614 | 132.6492 | 50.4501 | 396.8292 | 44.964 | 6.9428 | 69.8679 | 50.2883 | 94.6831 | 0.7724 | 29.5069 | 0.77961 | 0.20301 | 0.4087 | 67.228 | 50.7936 | 18.2344 | 53.3229 | 0.77601 | 29.5069 | 0.4087 | 95.1174 | 0.27512 | 5.5823 | 44.9994 | 0.00791 | 0.006397 | 13.1853 | 0.24351 | 0.075842 | 1067.5807 | 1055.7289 | 21489.7494 | 7710.4822 | 29200.2316 | 0.73594 | 11.2066 | 40.3451 | 396.8292 | 113.0726 | 16.6316 | 11.5272 | 40.3451 | 396.8292 | 162.7539 | 49.4721 | 113.2818 | 111.1581 | 184.8238 | 30686.5928 | 392.2881 | 112.1949 | 17.0072 | 7.3054 | 39.8203 | 15.5738 | 16.1513 | 856.0708 | 29830.522 | 3.1157 | 438.7283 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 243.346 | 1.7305 | 250.909 | 241.429 | 10.5708 | 2497.39 | 96.426 | 51.6416 | 96.646 | 96.9827 | 94.8718 | 95.0337 | 47.5015 | 95.191 | 67.6268 | 67.839 | 51.9487 | 95.1695 | 96.8839 | 95.2879 | 97.0372 | 110.5998 | 162.4948 | 67.2521 | 94.5612 | 67.4224 | 133.9218 | 49.7288 | 67.6789 | 30.759 | 132.6796 | 50.6279 | 396.0507 | 45.0702 | 6.9441 | 69.8671 | 50.2132 | 94.5413 | 0.77477 | 29.5088 | 0.78159 | 0.20444 | 0.40778 | 67.3007 | 50.9225 | 18.1781 | 53.4858 | 0.77818 | 29.5088 | 0.40778 | 95.0907 | 0.17911 | 5.5232 | 45.1056 | 0.007924 | 0.006423 | 13.1889 | 0.24352 | 0.075821 | 1068.9402 | 1057.3609 | 21450.9047 | 7657.865 | 29108.7697 | 0.73692 | 11.2633 | 40.3783 | 396.0507 | 112.9227 | 16.4966 | 11.5704 | 40.3783 | 396.0507 | 162.4948 | 49.3628 | 113.132 | 111.1516 | 184.8408 | 30702.4592 | 391.4986 | 112.0415 | 16.8505 | 7.6678 | 39.8337 | 15.3955 | 15.9399 | 856.1015 | 29846.3577 | 3.1042 | 440.6673 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 244.124 | 1.7304 | 254.214 | 242.217 | 10.581 | 2506.1 | 96.4604 | 51.8058 | 96.6775 | 96.9846 | 94.8801 | 95.1844 | 47.6362 | 95.2711 | 68.2675 | 68.5273 | 52.0878 | 95.2829 | 97.1755 | 95.2672 | 97.2062 | 110.747 | 162.1212 | 67.9553 | 94.6812 | 67.9734 | 134.9697 | 50.1006 | 68.3614 | 30.7567 | 133.7897 | 50.8058 | 396.9666 | 45.5101 | 7.0101 | 69.8671 | 50.071 | 94.6613 | 0.77507 | 29.5198 | 0.78306 | 0.20356 | 0.40069 | 68.1486 | 51.3898 | 18.5588 | 54.0606 | 0.77907 | 29.5198 | 0.40069 | 95.1537 | 0.18741 | 5.4551 | 45.5455 | 0.008032 | 0.00653 | 13.1993 | 0.24357 | 0.075761 | 1069.1264 | 1058.3815 | 21906.5881 | 7666.5507 | 29573.1389 | 0.74076 | 10.971 | 40.8347 | 396.9666 | 113.0991 | 16.6386 | 11.253 | 40.8347 | 396.9666 | 162.1212 | 48.813 | 113.3082 | 111.1666 | 184.7999 | 30970.4211 | 392.3944 | 112.2155 | 16.9444 | 7.3157 | 40.3206 | 15.5379 | 16.1145 | 867.3782 | 30103.043 | 3.14 | 433.8233 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 243.861 | 1.7124 | 252.352 | 241.988 | 10.5567 | 2497.16 | 96.4042 | 51.7708 | 96.6446 | 96.9483 | 94.9367 | 95.0885 | 47.5542 | 95.2208 | 68.3565 | 68.5475 | 52.0352 | 95.2791 | 96.9924 | 95.3067 | 97.1062 | 110.4436 | 161.9852 | 68.0134 | 94.5045 | 68.0832 | 135.0456 | 50.1195 | 68.2798 | 30.7614 | 133.7745 | 50.6279 | 396.0049 | 45.5068 | 7.0046 | 69.8667 | 50.2615 | 94.5558 | 0.77324 | 29.5199 | 0.78153 | 0.20246 | 0.41305 | 68.1822 | 51.42 | 18.5622 | 54.0809 | 0.77739 | 29.5199 | 0.41305 | 95.1527 | 0.17367 | 5.4773 | 45.5422 | 0.008038 | 0.006529 | 13.2001 | 0.24357 | 0.075757 | 1067.9323 | 1057.2638 | 21887.0281 | 7691.2016 | 29578.2297 | 0.73997 | 10.903 | 40.8677 | 396.0049 | 112.9139 | 16.5097 | 11.1675 | 40.8677 | 396.0049 | 161.9852 | 48.862 | 113.1232 | 111.1421 | 184.7848 | 30950.138 | 391.3772 | 112.0178 | 16.797 | 7.2403 | 40.3139 | 15.3733 | 15.9655 | 861.025 | 30089.113 | 3.1529 | 433.2642 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 244.333 | 1.7207 | 250.919 | 242.436 | 10.554 | 2502.9 | 96.3949 | 52.0706 | 96.642 | 96.9822 | 94.7152 | 94.9998 | 47.8687 | 95.2798 | 68.3797 | 68.5913 | 52.3225 | 95.2351 | 97.0413 | 95.2625 | 97.1285 | 110.5764 | 161.9783 | 68.047 | 94.5901 | 68.0995 | 135.076 | 50.11 | 68.4133 | 30.7567 | 133.9266 | 50.9836 | 396.4171 | 45.5384 | 7.0188 | 69.8673 | 50.012 | 94.4758 | 0.77439 | 29.5221 | 0.78135 | 0.19883 | 0.40275 | 68.2486 | 51.4764 | 18.5722 | 54.1547 | 0.77787 | 29.5221 | 0.40275 | 95.0531 | 0.25427 | 5.4363 | 45.5738 | 0.008034 | 0.006537 | 13.2006 | 0.24357 | 0.075754 | 1068.2442 | 1057.6135 | 21904.0775 | 7638.03 | 29542.1075 | 0.74145 | 11.1897 | 40.8809 | 396.4171 | 112.9933 | 16.5983 | 11.4416 | 40.8809 | 396.4171 | 161.9783 | 48.7758 | 113.2025 | 111.138 | 184.8594 | 31045.9424 | 391.8175 | 112.1034 | 16.8237 | 7.4883 | 40.3804 | 15.4614 | 16.0111 | 856.1356 | 30189.8068 | 3.1441 | 433.9207 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 244.343 | 1.7229 | 252.774 | 242.481 | 10.5559 | 2503.56 | 96.4117 | 52.0883 | 96.629 | 96.9725 | 94.7353 | 94.8642 | 47.9363 | 95.1904 | 68.3146 | 68.5882 | 52.3506 | 95.3118 | 97.1611 | 95.2494 | 97.2084 | 110.9642 | 162.0479 | 67.9646 | 94.6968 | 68.0722 | 135.2431 | 50.1214 | 68.4226 | 30.7637 | 134.0178 | 51.1614 | 396.9208 | 45.5384 | 7.027 | 69.8675 | 49.9852 | 94.5012 | 0.77034 | 29.5216 | 0.7779 | 0.20041 | 0.39916 | 68.1467 | 51.4754 | 18.4714 | 54.1425 | 0.77412 | 29.5216 | 0.39916 | 95.0402 | 0.28374 | 5.4476 | 45.5738 | 0.008038 | 0.006537 | 13.2005 | 0.24357 | 0.075755 | 1065.6544 | 1055.0389 | 21733.6996 | 7637.0355 | 29370.735 | 0.73998 | 11.135 | 40.9534 | 396.9208 | 113.0902 | 16.6785 | 11.3972 | 40.9534 | 396.9208 | 162.0479 | 48.7485 | 113.2994 | 111.1453 | 184.8507 | 31075.6643 | 392.3033 | 112.1978 | 17.0075 | 7.5161 | 40.4202 | 15.5688 | 16.1178 | 862.4649 | 30213.1994 | 3.123 | 435.3944 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 244.553 | 1.73 | 254.681 | 242.657 | 10.5586 | 2504.2 | 96.4889 | 51.8466 | 96.6795 | 97.0296 | 94.7759 | 95.034 | 47.6968 | 95.1884 | 68.3092 | 68.5586 | 52.109 | 95.2301 | 97.0164 | 95.2375 | 97.1036 | 110.793 | 161.9346 | 67.9763 | 94.6716 | 68.053 | 135.2582 | 50.144 | 68.443 | 30.7567 | 134.033 | 50.8058 | 396.7071 | 45.5649 | 7.0233 | 69.8669 | 49.9986 | 94.5194 | 0.77347 | 29.5216 | 0.78086 | 0.20081 | 0.41419 | 68.2081 | 51.4713 | 18.5368 | 54.146 | 0.77717 | 29.5216 | 0.41419 | 95.0694 | 0.21714 | 5.4437 | 45.6003 | 0.008045 | 0.006543 | 13.2012 | 0.24357 | 0.075751 | 1067.7373 | 1057.1531 | 21853.045 | 7652.837 | 29505.882 | 0.74063 | 10.8867 | 40.96 | 396.7071 | 113.0491 | 16.5602 | 11.149 | 40.96 | 396.7071 | 161.9346 | 48.6763 | 113.2583 | 111.179 | 184.7875 | 31018.6393 | 392.03 | 112.1447 | 16.9563 | 7.27 | 40.4269 | 15.4652 | 16.0195 | 868.9716 | 30149.6677 | 3.1345 | 434.2472 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 246.046 | 1.7372 | 258.591 | 244.482 | 9.0211 | 2131.69 | 84.031 | 57.7104 | 84.0955 | 84.4786 | 82.2958 | 82.3135 | 55.3952 | 83.7015 | 81.888 | 82.016 | 57.7637 | 82.2226 | 87.4921 | 82.0903 | 86.0553 | 97.3467 | 137.892 | 81.4372 | 82.5088 | 81.5534 | 149.701 | 55.1016 | 81.6042 | 30.759 | 149.073 | 55.9624 | 331.6017 | 51.7417 | 8.0154 | 69.8638 | 49.3522 | 82.3826 | 0.76584 | 29.5394 | 0.77976 | 0.20689 | 0.42358 | 81.8618 | 59.1566 | 24.5051 | 62.5906 | 0.7728 | 29.5394 | 0.42358 | 82.2305 | 0.10145 | 4.2244 | 51.7771 | 0.009667 | 0.008264 | 13.4243 | 0.24429 | 0.074492 | 1055.7437 | 1062.9482 | 28610.237 | 7071.42 | 35681.657 | 0.80182 | 10.7248 | 46.9857 | 331.6017 | 99.6445 | 15.6135 | 10.7781 | 46.9857 | 331.6017 | 137.892 | 38.0313 | 99.8608 | 105.9111 | 185.1734 | 38119.2988 | 326.9751 | 98.6179 | 14.9164 | 8.6623 | 46.733 | 14.5224 | 15.166 | 882.3125 | 37236.9863 | 4.3751 | 355.0543 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 245.701 | 1.7552 | 258.615 | 244.089 | 9.0199 | 2131.32 | 84.1405 | 57.6807 | 84.1913 | 84.5576 | 82.3748 | 82.4229 | 55.2234 | 83.7014 | 81.9015 | 82.026 | 57.6946 | 82.2597 | 87.6801 | 82.2357 | 86.1292 | 97.3433 | 137.9295 | 81.4574 | 82.5357 | 81.5905 | 149.6403 | 55.1035 | 81.6079 | 30.7637 | 149.0274 | 55.9624 | 332.2886 | 51.7384 | 8.0177 | 69.8635 | 49.3522 | 82.3754 | 0.74874 | 29.5394 | 0.76431 | 0.20453 | 0.44205 | 81.7574 | 59.145 | 24.4124 | 62.6146 | 0.75653 | 29.5394 | 0.44205 | 82.3233 | 0.089986 | 4.2297 | 51.7738 | 0.009667 | 0.008263 | 13.4255 | 0.24429 | 0.074485 | 1044.4419 | 1051.6592 | 28197.6886 | 7004.1887 | 35201.8772 | 0.80103 | 10.7195 | 46.9612 | 332.2886 | 99.796 | 15.6555 | 10.7334 | 46.9612 | 332.2886 | 137.9295 | 37.9173 | 100.0122 | 105.9561 | 185.1704 | 38107.0545 | 327.7342 | 98.7871 | 15.0857 | 8.5088 | 46.7146 | 14.5958 | 15.2385 | 882.3944 | 37224.6601 | 4.3169 | 356.0407 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 245.739 | 1.7374 | 259.045 | 244.168 | 9.0196 | 2130.35 | 84.0933 | 57.5795 | 84.2216 | 84.5845 | 82.294 | 82.2747 | 54.9837 | 83.7711 | 81.8969 | 82.0249 | 57.6176 | 82.2552 | 87.4707 | 82.1871 | 86.0271 | 97.3123 | 137.9065 | 81.4833 | 82.5717 | 81.5589 | 149.8074 | 55.1129 | 81.6079 | 30.759 | 149.1795 | 55.9624 | 331.7849 | 51.755 | 8.0063 | 69.8638 | 49.3361 | 82.3754 | 0.7605 | 29.539 | 0.77481 | 0.20521 | 0.4335 | 81.9171 | 59.1528 | 24.5644 | 62.5875 | 0.76765 | 29.539 | 0.4335 | 82.2528 | 0.046516 | 4.2225 | 51.7904 | 0.009671 | 0.008268 | 13.4247 | 0.24429 | 0.074489 | 1052.1823 | 1059.3938 | 28582.4209 | 7047.2669 | 35629.6878 | 0.80221 | 10.5512 | 47.0284 | 331.7849 | 99.685 | 15.5917 | 10.5892 | 47.0284 | 331.7849 | 137.9065 | 38.0054 | 99.9012 | 105.9367 | 185.1305 | 38042.8484 | 327.2028 | 98.6687 | 14.8976 | 8.2079 | 46.7758 | 14.4471 | 15.1005 | 883.8615 | 37158.9868 | 4.3703 | 354.3727 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 245.689 | 1.7383 | 257.462 | 244.141 | 9.0048 | 2128.87 | 84.1007 | 57.5 | 84.229 | 84.5852 | 82.3384 | 82.3057 | 55.0643 | 83.8081 | 81.8394 | 81.9234 | 57.4967 | 82.2957 | 87.5613 | 82.1938 | 86.0035 | 97.1132 | 137.778 | 81.4088 | 82.548 | 81.4912 | 149.6555 | 55.128 | 81.6079 | 30.7567 | 149.0274 | 56.1402 | 331.6322 | 51.7533 | 8.0026 | 69.8633 | 49.3549 | 82.4045 | 0.75721 | 29.5392 | 0.77274 | 0.20625 | 0.42724 | 81.8326 | 59.1451 | 24.4876 | 62.5745 | 0.76497 | 29.5392 | 0.42724 | 82.2834 | 0.062453 | 4.2392 | 51.7887 | 0.009676 | 0.008267 | 13.4241 | 0.2443 | 0.074493 | 1050.3547 | 1057.5066 | 28445.0637 | 7064.5191 | 35509.5828 | 0.80105 | 10.5326 | 46.9673 | 331.6322 | 99.6513 | 15.5506 | 10.5294 | 46.9673 | 331.6322 | 137.778 | 37.9105 | 99.8675 | 105.9398 | 185.1215 | 38019.6458 | 327.0813 | 98.6416 | 14.8335 | 8.3497 | 46.7146 | 14.4126 | 15.0661 | 878.4603 | 37141.1854 | 4.3612 | 354.9537 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 245.737 | 1.7436 | 259.083 | 244.201 | 9.0049 | 2129.47 | 84.1127 | 57.4426 | 84.2174 | 84.5534 | 82.2965 | 82.2368 | 55.1389 | 83.809 | 81.7727 | 81.9615 | 57.4804 | 82.2121 | 87.4648 | 82.0898 | 86.0717 | 97.2634 | 137.8165 | 81.3014 | 82.532 | 81.4752 | 149.5492 | 55.1148 | 81.6116 | 30.7544 | 148.9058 | 55.8735 | 331.6322 | 51.75 | 8.004 | 69.8633 | 49.3764 | 82.4008 | 0.75866 | 29.539 | 0.77387 | 0.21003 | 0.43693 | 81.7811 | 59.134 | 24.447 | 62.5484 | 0.76626 | 29.539 | 0.43693 | 82.2088 | 0.086882 | 4.2294 | 51.7854 | 0.009671 | 0.008266 | 13.424 | 0.24429 | 0.074494 | 1051.252 | 1058.3988 | 28421.7987 | 7052.1418 | 35473.9405 | 0.8012 | 10.518 | 46.9246 | 331.6322 | 99.6513 | 15.5386 | 10.5558 | 46.9246 | 331.6322 | 137.8165 | 37.949 | 99.8675 | 105.9447 | 185.1147 | 38020.555 | 327.0206 | 98.628 | 14.8191 | 8.4734 | 46.6655 | 14.4106 | 15.0979 | 883.9912 | 37136.5638 | 4.3528 | 355.6138 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 245.649 | 1.7313 | 258.966 | 244.078 | 9.0092 | 2128.67 | 83.8783 | 57.058 | 83.9504 | 84.3033 | 82.2145 | 82.2255 | 54.6546 | 83.5429 | 81.1404 | 81.3384 | 57.0902 | 82.1142 | 87.2588 | 82.1935 | 86.1654 | 97.1943 | 137.8133 | 80.8 | 82.397 | 80.8317 | 148.7595 | 54.9147 | 80.9199 | 30.759 | 148.0541 | 55.6957 | 331.2354 | 51.3251 | 7.9596 | 69.8635 | 49.6043 | 82.168 | 0.77034 | 29.548 | 0.78443 | 0.20973 | 0.44044 | 81.1442 | 58.6934 | 24.2508 | 62.2296 | 0.77739 | 29.548 | 0.44044 | 82.1869 | 0.050235 | 4.4543 | 51.3605 | 0.009597 | 0.008133 | 13.4107 | 0.24426 | 0.074567 | 1059.4364 | 1065.5876 | 28416.599 | 7405.8837 | 35822.4827 | 0.79326 | 10.4515 | 46.6065 | 331.2354 | 99.5636 | 15.6853 | 10.4837 | 46.6065 | 331.2354 | 137.8133 | 38.0334 | 99.7799 | 105.8483 | 185.0756 | 37836.9195 | 326.6107 | 98.5366 | 14.9937 | 8.3334 | 46.3213 | 14.5862 | 15.2603 | 883.592 | 36953.3275 | 4.3972 | 354.8955 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 246.219 | 1.737 | 259.36 | 244.668 | 8.9814 | 2125.67 | 83.8044 | 56.8419 | 83.9541 | 84.3003 | 82.1946 | 82.054 | 54.354 | 83.5205 | 81.0435 | 81.2245 | 56.8738 | 82.2033 | 87.4178 | 82.0152 | 85.8467 | 97.0529 | 137.6765 | 80.6623 | 82.3306 | 80.7347 | 148.395 | 54.8053 | 80.7104 | 30.7614 | 147.7652 | 55.6957 | 329.8004 | 51.2022 | 7.933 | 69.8633 | 49.6473 | 82.1498 | 0.76515 | 29.5491 | 0.78147 | 0.2042 | 0.42984 | 80.8912 | 58.5463 | 24.145 | 62.0826 | 0.77331 | 29.5491 | 0.42984 | 82.1168 | 0.09626 | 4.4677 | 51.2376 | 0.009558 | 0.008096 | 13.4056 | 0.24424 | 0.074596 | 1056.8387 | 1062.5692 | 28221.3517 | 7381.0851 | 35602.4368 | 0.79268 | 10.3827 | 46.4592 | 329.8004 | 99.2461 | 15.4418 | 10.4146 | 46.4592 | 329.8004 | 137.6765 | 38.2141 | 99.4624 | 105.818 | 185.0474 | 37711.7479 | 325.1988 | 98.2208 | 14.7003 | 8.1499 | 46.2041 | 14.2667 | 14.9458 | 884.9363 | 36826.8116 | 4.375 | 356.2134 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 246.571 | 1.7372 | 258.941 | 244.942 | 8.9819 | 2126.18 | 83.7758 | 56.9838 | 83.9224 | 84.272 | 82.2268 | 82.0525 | 54.7083 | 83.4969 | 80.9183 | 81.1499 | 56.9946 | 82.0749 | 87.2933 | 82.0116 | 85.8062 | 96.9302 | 137.6388 | 80.5741 | 82.3171 | 80.6228 | 148.2127 | 54.743 | 80.6918 | 30.7544 | 147.4915 | 55.4289 | 329.7546 | 51.1657 | 7.9271 | 69.8633 | 49.7036 | 82.1243 | 0.76042 | 29.5482 | 0.77668 | 0.20936 | 0.43319 | 80.823 | 58.4759 | 24.1471 | 62.0236 | 0.76855 | 29.5482 | 0.43319 | 82.0915 | 0.093964 | 4.4419 | 51.2011 | 0.009537 | 0.008085 | 13.4047 | 0.24423 | 0.074601 | 1053.591 | 1059.2326 | 28134.4205 | 7304.1216 | 35438.5421 | 0.79389 | 10.5983 | 46.3855 | 329.7546 | 99.236 | 15.4602 | 10.6092 | 46.3855 | 329.7546 | 137.6388 | 38.1866 | 99.4523 | 105.8062 | 185.0991 | 37713.6152 | 325.2291 | 98.2276 | 14.7307 | 8.6154 | 46.093 | 14.3052 | 14.964 | 883.5067 | 36830.1085 | 4.3547 | 356.7611 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 246.429 | 1.7166 | 257.528 | 244.864 | 8.9884 | 2127.54 | 83.7904 | 56.7684 | 83.9269 | 84.2698 | 82.1538 | 82.0806 | 54.2566 | 83.5147 | 80.9463 | 81.1644 | 56.7781 | 82.1198 | 87.3715 | 82.0769 | 85.8577 | 97.1004 | 137.6523 | 80.5277 | 82.3113 | 80.6475 | 148.3798 | 54.7619 | 80.6751 | 30.7567 | 147.6892 | 55.6068 | 330.1363 | 51.1441 | 7.9353 | 69.8629 | 49.7036 | 82.0989 | 0.76454 | 29.5489 | 0.77912 | 0.21235 | 0.43686 | 80.7956 | 58.467 | 24.1287 | 62.0753 | 0.77183 | 29.5489 | 0.43686 | 82.1078 | 0.036323 | 4.4824 | 51.1795 | 0.009543 | 0.008078 | 13.4059 | 0.24424 | 0.074594 | 1055.8085 | 1061.5542 | 28174.1564 | 7385.7401 | 35559.8965 | 0.7923 | 10.3154 | 46.4531 | 330.1363 | 99.3205 | 15.5301 | 10.325 | 46.4531 | 330.1363 | 137.6523 | 38.1155 | 99.5368 | 105.8122 | 185.0293 | 37716.7084 | 325.6391 | 98.3194 | 14.8046 | 8.0834 | 46.1733 | 14.3925 | 15.0508 | 878.6855 | 36838.0229 | 4.3697 | 356.2919 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 246.186 | 1.7426 | 256.83 | 244.605 | 8.9686 | 2121.83 | 83.6635 | 56.7559 | 83.8575 | 84.2105 | 81.8552 | 81.7752 | 54.328 | 83.4754 | 80.829 | 81.0165 | 56.793 | 81.9688 | 87.3019 | 81.8748 | 85.6028 | 96.6303 | 137.5123 | 80.4983 | 82.2077 | 80.5334 | 148.1064 | 54.7015 | 80.5193 | 30.7544 | 147.4459 | 55.4289 | 329.144 | 51.0794 | 7.9129 | 69.8627 | 49.7411 | 82.0516 | 0.75576 | 29.5483 | 0.77115 | 0.20563 | 0.42884 | 80.6805 | 58.3752 | 24.1053 | 61.9178 | 0.76346 | 29.5483 | 0.42884 | 81.8685 | 0.079515 | 4.4867 | 51.1148 | 0.009522 | 0.008059 | 13.4014 | 0.24423 | 0.074619 | 1050.1995 | 1055.5647 | 27996.0181 | 7338.4802 | 35334.4983 | 0.79231 | 10.4134 | 46.3424 | 329.144 | 99.1005 | 15.437 | 10.4505 | 46.3424 | 329.144 | 137.5123 | 38.1954 | 99.3169 | 105.7601 | 185.0475 | 37643.5 | 324.5308 | 98.071 | 14.5957 | 8.2535 | 46.0745 | 14.2135 | 14.8901 | 876.304 | 36767.1961 | 4.3537 | 356.6598 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 246.185 | 1.7368 | 257.495 | 244.595 | 8.9765 | 2122.2 | 83.6579 | 56.8095 | 83.8048 | 84.1308 | 81.8765 | 81.8168 | 54.542 | 83.3843 | 80.8053 | 81.03 | 56.8482 | 81.9823 | 86.9725 | 81.912 | 85.7039 | 97.211 | 137.5718 | 80.4373 | 82.2584 | 80.5198 | 148.1823 | 54.6902 | 80.4934 | 30.759 | 147.4763 | 55.34 | 329.831 | 51.0694 | 7.917 | 69.8633 | 49.7385 | 82.0516 | 0.76011 | 29.548 | 0.77485 | 0.20554 | 0.4306 | 80.6644 | 58.3861 | 24.0783 | 61.9749 | 0.76748 | 29.548 | 0.4306 | 81.8969 | 0.06915 | 4.4853 | 51.1048 | 0.009518 | 0.008056 | 13.4031 | 0.24423 | 0.07461 | 1052.9169 | 1058.4273 | 28036.9373 | 7352.7169 | 35389.6542 | 0.79224 | 10.4363 | 46.3732 | 329.831 | 99.2529 | 15.595 | 10.4751 | 46.3732 | 329.831 | 137.5718 | 38.1026 | 99.4692 | 105.7578 | 185.0556 | 37668.0486 | 325.2291 | 98.2276 | 14.8433 | 8.4552 | 46.0868 | 14.4228 | 15.1221 | 878.5729 | 36789.4757 | 4.3586 | 357.0253 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 246.089 | 1.7401 | 259.964 | 244.57 | 8.9854 | 2124.62 | 83.6186 | 56.8492 | 83.7791 | 84.132 | 81.9519 | 81.8754 | 54.6317 | 83.4031 | 80.7936 | 81.042 | 56.8985 | 81.9774 | 87.0718 | 81.8225 | 85.7091 | 96.901 | 137.5109 | 80.3714 | 82.2636 | 80.5115 | 148.0001 | 54.6939 | 80.5193 | 30.7544 | 147.3394 | 55.4289 | 329.2814 | 51.081 | 7.9147 | 69.8627 | 49.7465 | 82.0661 | 0.76462 | 29.548 | 0.77967 | 0.21238 | 0.43365 | 80.6452 | 58.3702 | 24.075 | 62.0142 | 0.77214 | 29.548 | 0.43365 | 81.9068 | 0.070989 | 4.4775 | 51.1164 | 0.00952 | 0.008059 | 13.4045 | 0.24423 | 0.074602 | 1056.0801 | 1061.7156 | 28117.0049 | 7363.7727 | 35480.7776 | 0.79246 | 10.5498 | 46.2994 | 329.2814 | 99.131 | 15.5124 | 10.5991 | 46.2994 | 329.2814 | 137.5109 | 38.1635 | 99.3474 | 105.7417 | 185.0805 | 37676.5963 | 324.7281 | 98.1153 | 14.7123 | 8.6005 | 46.0312 | 14.3363 | 14.999 | 886.9972 | 36789.5991 | 4.3609 | 357.1782 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 246.121 | 1.7366 | 257.629 | 244.611 | 8.9882 | 2123.2 | 83.6681 | 56.8759 | 83.7678 | 84.1342 | 81.8631 | 81.8472 | 54.4514 | 83.3714 | 80.6772 | 80.9561 | 56.9351 | 81.9119 | 86.9529 | 81.8889 | 85.6876 | 96.7039 | 137.5692 | 80.2989 | 82.313 | 80.4459 | 148.1064 | 54.6883 | 80.5175 | 30.7544 | 147.4154 | 55.5179 | 329.1135 | 51.081 | 7.9243 | 69.8633 | 49.768 | 82.077 | 0.76752 | 29.548 | 0.78071 | 0.20707 | 0.42938 | 80.6448 | 58.3832 | 24.0616 | 62.0029 | 0.77411 | 29.548 | 0.42938 | 81.8778 | 0.028466 | 4.4718 | 51.1164 | 0.009518 | 0.008059 | 13.4039 | 0.24423 | 0.074605 | 1057.4601 | 1063.0546 | 28137.8769 | 7363.3624 | 35501.2393 | 0.79259 | 10.5335 | 46.3424 | 329.1135 | 99.0938 | 15.4257 | 10.5927 | 46.3424 | 329.1135 | 137.5692 | 38.2591 | 99.3101 | 105.762 | 185.0791 | 37712.0735 | 324.6219 | 98.0915 | 14.7201 | 8.3893 | 46.0621 | 14.3237 | 14.9595 | 879.0301 | 36833.0433 | 4.3703 | 357.4388 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 246.216 | 1.7349 | 256.97 | 244.698 | 8.9755 | 2122.83 | 83.6164 | 56.777 | 83.8139 | 84.1231 | 81.8856 | 81.8495 | 54.1736 | 83.4114 | 80.758 | 80.9759 | 56.8276 | 81.9858 | 87.1306 | 81.9493 | 85.6601 | 96.7632 | 137.5562 | 80.4475 | 82.2314 | 80.4183 | 148.2431 | 54.6921 | 80.5193 | 30.7544 | 147.5523 | 55.5179 | 329.4493 | 51.0694 | 7.9248 | 69.8631 | 49.7653 | 82.0661 | 0.76256 | 29.548 | 0.77558 | 0.19998 | 0.41725 | 80.5974 | 58.3502 | 24.0473 | 62.0272 | 0.76907 | 29.548 | 0.41725 | 81.9176 | 0.061386 | 4.4872 | 51.1048 | 0.009519 | 0.008056 | 13.4038 | 0.24423 | 0.074606 | 1053.9851 | 1059.5575 | 28029.3962 | 7363.5096 | 35392.9058 | 0.79195 | 10.3793 | 46.3978 | 329.4493 | 99.1683 | 15.5519 | 10.4298 | 46.3978 | 329.4493 | 137.5562 | 38.1716 | 99.3846 | 105.7408 | 185.0423 | 37706.8402 | 324.9407 | 98.163 | 14.7516 | 8.0559 | 46.1177 | 14.3491 | 15.0452 | 876.7816 | 36830.0586 | 4.3588 | 357.3547 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 246.223 | 1.7378 | 258.068 | 244.651 | 9.0243 | 2135.56 | 83.6727 | 56.6921 | 83.8094 | 84.1254 | 82.0127 | 82.1012 | 54.0725 | 83.375 | 80.691 | 80.936 | 56.704 | 82.0541 | 87.2691 | 82.0482 | 85.7956 | 97.1189 | 137.5506 | 80.3398 | 82.2254 | 80.392 | 148.152 | 54.7071 | 80.5138 | 30.7544 | 147.4763 | 55.4289 | 329.9378 | 51.0711 | 7.9175 | 69.8633 | 49.7787 | 82.0698 | 0.75927 | 29.5483 | 0.77506 | 0.20927 | 0.43526 | 80.6115 | 58.3525 | 24.0591 | 61.9572 | 0.76717 | 29.5483 | 0.43526 | 82.0541 | 0.036395 | 4.5007 | 51.1065 | 0.009524 | 0.008056 | 13.4028 | 0.24423 | 0.074611 | 1052.714 | 1058.1968 | 28010.0859 | 7378.6546 | 35388.7404 | 0.7915 | 10.3312 | 46.3609 | 329.9378 | 99.2766 | 15.6039 | 10.3431 | 46.3609 | 329.9378 | 137.5506 | 38.0578 | 99.4929 | 105.7639 | 185.0271 | 37653.8095 | 325.381 | 98.2616 | 14.8866 | 7.9857 | 46.0868 | 14.4522 | 15.1512 | 880.528 | 36773.2815 | 4.3331 | 356.9657 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 242.605 | 1.7556 | 256.755 | 240.518 | 10.6293 | 2509.03 | 97.3326 | 58.9155 | 97.4941 | 97.8389 | 95.6307 | 95.9438 | 55.7677 | 96.6846 | 80.7025 | 80.937 | 58.8476 | 96.0766 | 99.446 | 96.1771 | 98.4761 | 112.6068 | 157.2365 | 80.4291 | 95.0789 | 80.4064 | 152.4651 | 56.1584 | 80.3691 | 30.7521 | 151.6735 | 57.0293 | 404.7823 | 52.7344 | 8.0589 | 69.8625 | 51.2538 | 95.1779 | 0.75813 | 29.5699 | 0.7735 | 0.20383 | 0.43411 | 80.5868 | 59.8656 | 22.5211 | 63.3176 | 0.76582 | 29.5699 | 0.43411 | 95.957 | 0.23761 | 4.2886 | 52.7698 | 0.010039 | 0.008567 | 13.4318 | 0.24446 | 0.07445 | 1050.6349 | 1058.3902 | 26208.3938 | 7383.4352 | 33591.829 | 0.7802 | 10.827 | 48.0885 | 404.7823 | 114.5914 | 17.2588 | 10.7591 | 48.0885 | 404.7823 | 157.2365 | 42.4373 | 114.7992 | 111.5473 | 185.275 | 35649.9984 | 399.5299 | 113.591 | 16.9064 | 7.9936 | 47.7742 | 16.0969 | 16.7526 | 876.0481 | 34773.9503 | 3.5596 | 375.318 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 242.403 | 1.7519 | 257.234 | 240.573 | 10.6236 | 2506.66 | 97.4973 | 58.883 | 97.5823 | 97.9437 | 95.5137 | 96.0486 | 55.524 | 96.6097 | 80.7073 | 80.9384 | 58.8215 | 96.0414 | 99.315 | 96.1386 | 98.5968 | 112.5042 | 157.2195 | 80.3492 | 95.2298 | 80.4214 | 152.4499 | 56.1716 | 80.3877 | 30.7567 | 151.7039 | 57.0293 | 404.2022 | 52.7693 | 8.0585 | 69.8625 | 51.1707 | 95.1706 | 0.76088 | 29.5694 | 0.77549 | 0.20719 | 0.42442 | 80.5485 | 59.8483 | 22.5002 | 63.251 | 0.76818 | 29.5694 | 0.42442 | 95.9356 | 0.28472 | 4.2669 | 52.8047 | 0.010044 | 0.008578 | 13.4302 | 0.24446 | 0.074459 | 1052.3313 | 1059.9741 | 26225.9321 | 7363.9682 | 33589.9003 | 0.78077 | 10.8006 | 48.0825 | 404.2022 | 114.4814 | 16.9841 | 10.739 | 48.0825 | 404.2022 | 157.2195 | 42.5302 | 114.6893 | 111.6193 | 185.2676 | 35609.5446 | 398.953 | 113.4805 | 16.8708 | 7.7377 | 47.7863 | 15.8981 | 16.5378 | 877.6824 | 34731.8622 | 3.5619 | 375.9456 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 242.482 | 1.7422 | 254.89 | 240.598 | 10.5291 | 2485.51 | 96.7019 | 58.5036 | 96.8645 | 97.1894 | 94.8742 | 95.0725 | 55.3263 | 96.008 | 80.4081 | 80.6052 | 58.4342 | 95.545 | 98.5123 | 95.4424 | 97.9063 | 111.5341 | 156.2236 | 80.1276 | 94.5572 | 80.1085 | 151.7057 | 55.9319 | 80.078 | 30.759 | 150.9131 | 56.8515 | 400.4928 | 52.4605 | 8.0241 | 69.8627 | 50.9293 | 94.5631 | 0.7563 | 29.5628 | 0.76919 | 0.20863 | 0.43449 | 80.2437 | 59.5835 | 22.4601 | 63.0075 | 0.76275 | 29.5628 | 0.43449 | 95.2335 | 0.31391 | 4.336 | 52.4959 | 0.009958 | 0.008482 | 13.4265 | 0.24442 | 0.074479 | 1048.718 | 1056.0484 | 26086.1027 | 7391.9325 | 33478.0352 | 0.7792 | 10.7166 | 47.787 | 400.4928 | 113.7752 | 17.0733 | 10.6471 | 47.787 | 400.4928 | 156.2236 | 42.2399 | 113.9837 | 111.2718 | 185.2255 | 35604.8724 | 395.3093 | 112.7797 | 16.7717 | 7.8552 | 47.4711 | 15.9152 | 16.5858 | 869.6847 | 34735.1877 | 3.5804 | 375.9066 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 242.49 | 1.7496 | 255.987 | 240.578 | 10.5295 | 2483.14 | 96.6486 | 58.486 | 96.8776 | 97.2157 | 94.5822 | 95.0856 | 55.3214 | 95.98 | 80.4135 | 80.6072 | 58.4155 | 95.4838 | 98.5672 | 95.4643 | 97.8585 | 111.2854 | 156.1888 | 80.0821 | 94.4893 | 80.1003 | 151.6602 | 55.9489 | 80.0891 | 30.7544 | 150.8675 | 56.7626 | 400.1875 | 52.4605 | 8.0168 | 69.8621 | 50.8488 | 94.5267 | 0.75912 | 29.5624 | 0.77426 | 0.20557 | 0.4245 | 80.2163 | 59.5713 | 22.445 | 62.9886 | 0.76669 | 29.5624 | 0.4245 | 95.154 | 0.42295 | 4.353 | 52.4959 | 0.009964 | 0.008482 | 13.4258 | 0.24442 | 0.074484 | 1051.4771 | 1058.7674 | 26138.2787 | 7442.6461 | 33580.9249 | 0.77837 | 10.7171 | 47.7689 | 400.1875 | 113.7168 | 17.0681 | 10.6466 | 47.7689 | 400.1875 | 156.1888 | 42.2634 | 113.9254 | 111.2486 | 185.2245 | 35583.0131 | 395.0057 | 112.7211 | 16.741 | 7.8685 | 47.4529 | 15.8434 | 16.5011 | 873.4276 | 34709.5855 | 3.5931 | 375.7409 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 242.469 | 1.7472 | 257.585 | 240.501 | 10.5226 | 2481.5 | 96.6023 | 58.5141 | 96.8381 | 97.153 | 94.7913 | 95.0825 | 55.3404 | 95.9814 | 80.4013 | 80.6086 | 58.4583 | 95.4652 | 98.5421 | 95.4523 | 97.7571 | 111.1501 | 156.1779 | 80.1276 | 94.4109 | 80.1085 | 151.6753 | 55.9432 | 80.091 | 30.7567 | 150.9131 | 56.4958 | 399.6532 | 52.4738 | 8.0205 | 69.8621 | 50.8328 | 94.5049 | 0.75927 | 29.5632 | 0.77478 | 0.19965 | 0.43663 | 80.2156 | 59.5752 | 22.4404 | 62.9591 | 0.76703 | 29.5632 | 0.43663 | 95.1978 | 0.32395 | 4.3341 | 52.5092 | 0.009962 | 0.008486 | 13.4249 | 0.24442 | 0.074488 | 1051.7428 | 1058.9677 | 26138.6513 | 7412.8299 | 33551.4812 | 0.77906 | 10.7391 | 47.7749 | 399.6532 | 113.6146 | 17.0122 | 10.6834 | 47.7749 | 399.6532 | 156.1779 | 42.3546 | 113.8233 | 111.2284 | 185.2307 | 35611.9805 | 394.4743 | 112.6184 | 16.637 | 7.8692 | 47.4711 | 15.7804 | 16.4616 | 878.88 | 34733.1004 | 3.59 | 376.1656 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 242.529 | 1.7524 | 257.295 | 240.586 | 10.5048 | 2479.56 | 96.6254 | 58.5243 | 96.8511 | 97.1826 | 94.6618 | 94.9796 | 55.4245 | 95.9515 | 80.3844 | 80.5782 | 58.4583 | 95.3754 | 98.7343 | 95.4291 | 97.777 | 111.4072 | 156.1383 | 80.0937 | 94.5372 | 80.078 | 151.5539 | 55.9451 | 80.0928 | 30.7544 | 150.761 | 56.6736 | 399.9891 | 52.4754 | 8.0118 | 69.8623 | 50.8515 | 94.4903 | 0.75966 | 29.5624 | 0.77393 | 0.21266 | 0.42671 | 80.192 | 59.5736 | 22.4184 | 62.9492 | 0.76679 | 29.5624 | 0.42671 | 95.1115 | 0.36062 | 4.3343 | 52.5108 | 0.009963 | 0.008487 | 13.4251 | 0.24442 | 0.074487 | 1051.5719 | 1058.8104 | 26109.0002 | 7412.6396 | 33521.6398 | 0.77887 | 10.7978 | 47.7266 | 399.9891 | 113.6788 | 17.0534 | 10.7317 | 47.7266 | 399.9891 | 156.1383 | 42.2508 | 113.8875 | 111.2384 | 185.2429 | 35574.413 | 394.8387 | 112.6888 | 16.7373 | 8.0141 | 47.4104 | 15.8377 | 16.4962 | 877.8905 | 34696.5225 | 3.5898 | 376.4393 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 242.564 | 1.7597 | 256.925 | 240.639 | 10.4085 | 2452.99 | 96.5811 | 58.5579 | 96.8036 | 97.1019 | 94.7535 | 94.9486 | 55.5317 | 95.9634 | 80.383 | 80.5971 | 58.5085 | 95.2809 | 98.6169 | 95.1415 | 97.7259 | 110.9436 | 156.0731 | 80.1296 | 94.5059 | 80.1003 | 151.6298 | 55.9225 | 80.0873 | 30.7567 | 150.8371 | 56.8515 | 399.1495 | 52.4754 | 8.0049 | 69.8623 | 50.8542 | 94.4758 | 0.76187 | 29.5628 | 0.77665 | 0.20869 | 0.42801 | 80.1902 | 59.5786 | 22.4116 | 62.9852 | 0.76926 | 29.5628 | 0.42801 | 95.0311 | 0.22985 | 4.3116 | 52.5108 | 0.009955 | 0.008487 | 13.4258 | 0.24442 | 0.074484 | 1053.2471 | 1060.5499 | 26141.3927 | 7382.7314 | 33524.1241 | 0.77978 | 10.8011 | 47.7568 | 399.1495 | 113.5181 | 16.937 | 10.7517 | 47.7568 | 399.1495 | 156.0731 | 42.3462 | 113.7269 | 111.2191 | 185.2459 | 35554.6072 | 393.9429 | 112.5156 | 16.5522 | 8.0909 | 47.4408 | 15.712 | 16.4162 | 876.6281 | 34677.9791 | 3.6257 | 377.011 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 244.044 | 1.7191 | 255.638 | 242.66 | 8.2326 | 1932.73 | 76.0083 | 52.2347 | 76.1227 | 76.5083 | 74.7409 | 74.534 | 49.7416 | 75.7332 | 74.5915 | 74.858 | 52.4179 | 74.6809 | 79.3786 | 74.4352 | 78.6691 | 88.9005 | 128.9726 | 74.2847 | 74.8921 | 74.3222 | 137.7793 | 51.131 | 74.4404 | 30.7567 | 136.9072 | 51.9616 | 292.5996 | 46.7335 | 7.3704 | 69.8648 | 48.1989 | 74.6152 | 0.7679 | 29.5639 | 0.77808 | 0.20667 | 0.41931 | 74.3123 | 53.6031 | 22.5092 | 56.9955 | 0.77299 | 29.5639 | 0.41931 | 74.5978 | 0.13891 | 5.2621 | 46.7689 | 0.008336 | 0.006833 | 13.258 | 0.2437 | 0.075426 | 1062.5398 | 1056.5366 | 26393.854 | 7623.2761 | 34017.1301 | 0.7759 | 10.1891 | 42.0456 | 292.5996 | 90.6236 | 14.6153 | 10.3724 | 42.0456 | 292.5996 | 128.9726 | 38.1322 | 90.8404 | 102.6648 | 184.6871 | 36272.0126 | 288.686 | 89.6692 | 13.936 | 8.0698 | 41.6717 | 13.5465 | 14.1153 | 872.2369 | 35399.7758 | 4.5558 | 374.8252 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 244.489 | 1.7258 | 256.6 | 242.975 | 8.256 | 1941 | 76.0391 | 52.6177 | 76.2316 | 76.5832 | 74.6797 | 74.4932 | 50.036 | 75.9182 | 74.5619 | 74.8558 | 52.86 | 74.7298 | 79.4308 | 74.6449 | 78.7757 | 88.7473 | 129.3639 | 74.1766 | 75.2514 | 74.3166 | 137.7185 | 51.2235 | 74.5034 | 30.7544 | 136.9224 | 51.9616 | 293.1644 | 46.7717 | 7.364 | 69.8648 | 48.2445 | 74.8117 | 0.76546 | 29.5637 | 0.77616 | 0.20609 | 0.42335 | 74.4136 | 53.6573 | 22.5563 | 57.0937 | 0.77081 | 29.5637 | 0.42335 | 74.6369 | 0.10196 | 5.3163 | 46.8071 | 0.008364 | 0.006843 | 13.2608 | 0.24371 | 0.07541 | 1060.9145 | 1055.143 | 26411.9028 | 7707.376 | 34119.2788 | 0.77411 | 10.5981 | 42.0196 | 293.1644 | 90.7606 | 14.7215 | 10.8404 | 42.0196 | 293.1644 | 129.3639 | 38.3865 | 90.9774 | 102.6771 | 184.7908 | 36280.887 | 289.187 | 89.7919 | 13.8737 | 8.3577 | 41.6783 | 13.5604 | 14.1774 | 875.5192 | 35405.3678 | 4.5503 | 373.1314 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 244.497 | 1.7215 | 256.358 | 243.08 | 8.2395 | 1935.53 | 76.0323 | 52.2979 | 76.2792 | 76.6274 | 74.4653 | 74.3297 | 49.9304 | 75.9254 | 74.7124 | 75.0199 | 52.4785 | 74.9655 | 79.3802 | 74.6862 | 78.6027 | 88.288 | 129.2214 | 74.3921 | 75.1597 | 74.4569 | 137.7337 | 51.2272 | 74.5145 | 30.7614 | 136.8464 | 51.9616 | 292.4316 | 46.7883 | 7.3525 | 69.8646 | 48.2338 | 74.8481 | 0.76218 | 29.5637 | 0.77161 | 0.20114 | 0.42801 | 74.5565 | 53.6837 | 22.6728 | 57.009 | 0.76689 | 29.5637 | 0.42801 | 74.6117 | 0.2779 | 5.3035 | 46.8237 | 0.008366 | 0.006847 | 13.2586 | 0.24371 | 0.075422 | 1058.2833 | 1052.3554 | 26481.363 | 7672.3085 | 34153.6715 | 0.77536 | 10.2718 | 42.0261 | 292.4316 | 90.5829 | 14.5506 | 10.4524 | 42.0261 | 292.4316 | 129.2214 | 38.4218 | 90.7996 | 102.6744 | 184.707 | 36188.7301 | 288.4735 | 89.6171 | 13.6917 | 8.2848 | 41.6456 | 13.3379 | 13.9555 | 874.6935 | 35314.0366 | 4.5668 | 371.8312 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 244.583 | 1.7252 | 255.408 | 243.185 | 8.2609 | 1940.92 | 76.2874 | 52.7613 | 76.4114 | 76.814 | 74.7882 | 74.52 | 50.2152 | 75.9854 | 74.6941 | 74.971 | 52.9701 | 74.8483 | 79.2364 | 74.6646 | 78.8257 | 88.5821 | 129.5216 | 74.3875 | 75.2096 | 74.4216 | 137.9919 | 51.2763 | 74.6759 | 30.7567 | 137.0441 | 51.8726 | 293.3933 | 46.8298 | 7.3731 | 69.8644 | 48.2284 | 74.8335 | 0.77279 | 29.5641 | 0.78306 | 0.20536 | 0.42686 | 74.5345 | 53.7201 | 22.6144 | 57.1914 | 0.77792 | 29.5641 | 0.42686 | 74.7053 | 0.14528 | 5.3111 | 46.8652 | 0.008381 | 0.006858 | 13.2634 | 0.24372 | 0.075396 | 1065.7311 | 1060.1374 | 26600.8872 | 7749.0984 | 34349.9856 | 0.77441 | 10.6249 | 42.1364 | 293.3933 | 90.816 | 14.5287 | 10.8337 | 42.1364 | 293.3933 | 129.5216 | 38.4888 | 91.0328 | 102.7761 | 184.8062 | 36289.0149 | 289.3844 | 89.8402 | 13.8548 | 8.4847 | 41.7305 | 13.4288 | 14.002 | 871.4521 | 35417.5628 | 4.5837 | 372.3079 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 244.344 | 1.7317 | 256.84 | 242.94 | 8.2608 | 1940.25 | 76.2686 | 52.5663 | 76.4709 | 76.8293 | 74.9192 | 74.6919 | 50.128 | 76.0954 | 74.9749 | 75.1392 | 52.7976 | 75.0676 | 79.4954 | 74.7681 | 78.8777 | 88.7474 | 129.4496 | 74.6412 | 75.2993 | 74.682 | 138.1134 | 51.3612 | 74.726 | 30.7544 | 137.2722 | 52.2283 | 293.7597 | 46.9045 | 7.3827 | 69.8646 | 48.266 | 74.9354 | 0.77004 | 29.5652 | 0.78132 | 0.206 | 0.42572 | 74.7095 | 53.8118 | 22.6977 | 57.166 | 0.77568 | 29.5652 | 0.42572 | 74.8617 | 0.16663 | 5.3213 | 46.9399 | 0.008407 | 0.006877 | 13.2623 | 0.24373 | 0.075401 | 1064.2225 | 1058.5562 | 26662.7877 | 7773.6886 | 34436.4763 | 0.77426 | 10.378 | 42.1883 | 293.7597 | 90.9047 | 14.6361 | 10.6093 | 42.1883 | 293.7597 | 129.4496 | 38.3281 | 91.1215 | 102.7686 | 184.7462 | 36313.0603 | 289.7791 | 89.9368 | 13.8414 | 8.2996 | 41.8284 | 13.4659 | 14.0754 | 876.3381 | 35436.7222 | 4.5937 | 370.8472 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 241.375 | 1.7453 | 252.383 | 239.632 | 10.5279 | 2475.88 | 96.27 | 55.317 | 96.4215 | 96.769 | 94.5668 | 94.8516 | 51.9422 | 95.3156 | 75.0581 | 75.3179 | 55.3979 | 95.2474 | 97.7317 | 95.1985 | 97.29 | 110.5514 | 157.5638 | 74.8065 | 94.3229 | 74.7448 | 144.416 | 53.7277 | 74.8335 | 30.7498 | 143.5072 | 54.6288 | 397.0429 | 49.5771 | 7.597 | 69.864 | 49.7385 | 94.2611 | 0.76477 | 29.6304 | 0.77765 | 0.20402 | 0.41976 | 74.789 | 56.1551 | 20.4339 | 59.4006 | 0.77121 | 29.6304 | 0.41976 | 94.9661 | 0.31922 | 5.0152 | 49.6125 | 0.00916 | 0.007594 | 13.2957 | 0.24407 | 0.075212 | 1059.7887 | 1056.8014 | 23964.638 | 7921.7615 | 31886.3995 | 0.75156 | 10.4834 | 44.8336 | 397.0429 | 113.1137 | 16.8437 | 10.5643 | 44.8336 | 397.0429 | 157.5638 | 44.2409 | 113.3229 | 111.0837 | 184.9616 | 33674.9486 | 392.1059 | 112.1595 | 16.8439 | 7.4846 | 44.4576 | 15.738 | 16.3448 | 861.1308 | 32813.8178 | 3.4254 | 398.8367 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 241.139 | 1.7483 | 255.295 | 239.155 | 10.5452 | 2478.71 | 96.3339 | 55.3212 | 96.5316 | 96.9023 | 94.5974 | 94.8226 | 51.7332 | 95.4506 | 74.9205 | 75.2076 | 55.3483 | 95.2463 | 97.7239 | 95.1841 | 97.395 | 110.8857 | 157.581 | 74.6654 | 94.5379 | 74.672 | 144.5071 | 53.7277 | 74.8484 | 30.7614 | 143.6288 | 54.5399 | 397.3482 | 49.6003 | 7.6025 | 69.8646 | 49.6768 | 94.3375 | 0.77317 | 29.6342 | 0.78483 | 0.20661 | 0.42083 | 74.8006 | 56.131 | 20.4696 | 59.3818 | 0.779 | 29.6342 | 0.42083 | 94.9626 | 0.30685 | 4.992 | 49.6357 | 0.009159 | 0.0076 | 13.2937 | 0.24407 | 0.075224 | 1065.2466 | 1062.0804 | 24128.8773 | 7927.6083 | 32056.4855 | 0.7527 | 10.45 | 44.8712 | 397.3482 | 113.1724 | 16.8385 | 10.4771 | 44.8712 | 397.3482 | 157.581 | 44.1994 | 113.3815 | 111.1115 | 184.9555 | 33683.8365 | 392.4096 | 112.2184 | 16.7678 | 7.2252 | 44.508 | 15.6869 | 16.2702 | 871.0665 | 32812.77 | 3.4364 | 398.7636 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 241.307 | 1.7508 | 253.954 | 239.407 | 10.5498 | 2479.25 | 96.3472 | 55.3667 | 96.5216 | 96.8592 | 94.6605 | 94.9352 | 51.9049 | 95.4829 | 75.0424 | 75.3193 | 55.4096 | 95.262 | 97.7463 | 95.3529 | 97.215 | 111.1355 | 157.6227 | 74.7532 | 94.4173 | 74.7769 | 144.6438 | 53.7258 | 74.8502 | 30.759 | 143.6592 | 54.5399 | 397.623 | 49.6003 | 7.6116 | 69.8648 | 49.6794 | 94.3084 | 0.75218 | 29.6352 | 0.76413 | 0.20444 | 0.41793 | 74.8859 | 56.1606 | 20.5253 | 59.3231 | 0.75815 | 29.6352 | 0.41793 | 95.0526 | 0.31705 | 4.9901 | 49.6357 | 0.009158 | 0.0076 | 13.2916 | 0.24407 | 0.075235 | 1050.8761 | 1047.5884 | 23867.6539 | 7817.2051 | 31684.859 | 0.75328 | 10.4392 | 44.9276 | 397.623 | 113.2253 | 16.8781 | 10.4821 | 44.9276 | 397.623 | 157.6227 | 44.1884 | 113.4343 | 111.1173 | 184.9566 | 33722.2649 | 392.7436 | 112.2832 | 16.8003 | 7.3842 | 44.5206 | 15.7616 | 16.3661 | 866.491 | 32855.7738 | 3.3976 | 397.9981 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 241.33 | 1.742 | 254.676 | 239.457 | 10.5544 | 2481.14 | 96.3756 | 55.3302 | 96.5665 | 96.9041 | 94.6921 | 94.8244 | 51.7095 | 95.5545 | 75.0818 | 75.3519 | 55.377 | 95.327 | 97.7846 | 95.2849 | 97.3927 | 110.968 | 157.7428 | 74.7859 | 94.5954 | 74.8266 | 144.6134 | 53.7296 | 74.9133 | 30.7614 | 143.6592 | 54.7177 | 397.9436 | 49.6269 | 7.6107 | 69.8646 | 49.5722 | 94.4612 | 0.76897 | 29.6328 | 0.77912 | 0.20594 | 0.41511 | 74.8175 | 56.1677 | 20.4498 | 59.4182 | 0.77404 | 29.6328 | 0.41511 | 95.0321 | 0.32124 | 4.9673 | 49.6623 | 0.00916 | 0.007608 | 13.2951 | 0.24407 | 0.075215 | 1061.7713 | 1058.7303 | 24026.4512 | 7866.7521 | 31893.2032 | 0.75334 | 10.4151 | 44.915 | 397.9436 | 113.2868 | 16.9112 | 10.4619 | 44.915 | 397.9436 | 157.7428 | 44.247 | 113.4958 | 111.1296 | 184.9494 | 33709.2925 | 393.0017 | 112.3333 | 16.7788 | 7.1889 | 44.5206 | 15.7668 | 16.3827 | 868.9545 | 32840.338 | 3.4167 | 399.4975 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 241.558 | 1.7563 | 255.196 | 239.604 | 10.5424 | 2479 | 96.42 | 55.3385 | 96.6175 | 96.9816 | 94.7366 | 94.8721 | 51.6381 | 95.5138 | 75.0332 | 75.3135 | 55.3553 | 95.3195 | 97.8003 | 95.2641 | 97.3287 | 111.0355 | 157.742 | 74.7474 | 94.6776 | 74.7848 | 144.7045 | 53.7277 | 74.9096 | 30.7567 | 143.8417 | 54.5399 | 398.142 | 49.6103 | 7.6148 | 69.8638 | 49.5641 | 94.4648 | 0.77042 | 29.6339 | 0.78291 | 0.2064 | 0.42762 | 74.8257 | 56.1637 | 20.462 | 59.3593 | 0.77666 | 29.6339 | 0.42762 | 95.048 | 0.2877 | 4.982 | 49.6457 | 0.009159 | 0.007603 | 13.2935 | 0.24407 | 0.075225 | 1063.6436 | 1060.4687 | 24083.4412 | 7901.2697 | 31984.7109 | 0.75297 | 10.3859 | 44.9526 | 398.142 | 113.3249 | 16.9049 | 10.4027 | 44.9526 | 398.142 | 157.742 | 44.2081 | 113.5339 | 111.149 | 184.9444 | 33716.4096 | 393.199 | 112.3716 | 16.8578 | 7.0419 | 44.5962 | 15.7541 | 16.3434 | 870.7288 | 32845.6808 | 3.4285 | 399.057 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 241.613 | 1.7808 | 258.259 | 239.606 | 10.5018 | 2470.58 | 96.5897 | 60.8705 | 96.8041 | 97.1359 | 94.6608 | 94.8196 | 57.8768 | 96.1616 | 85.2488 | 85.4687 | 60.6821 | 95.5691 | 99.3912 | 95.2236 | 98.0015 | 111.3961 | 154.2203 | 84.8855 | 94.5014 | 84.9111 | 157.7957 | 57.4624 | 84.8199 | 30.7544 | 157.2545 | 58.0073 | 399.638 | 54.7347 | 8.3821 | 69.8608 | 47.9307 | 94.3011 | 0.75164 | 29.626 | 0.76944 | 0.21104 | 0.43564 | 85.1535 | 62.438 | 24.5155 | 66.0932 | 0.76054 | 29.626 | 0.43564 | 95.0683 | 0.4094 | 3.5923 | 54.7701 | 0.010509 | 0.00921 | 13.4829 | 0.24467 | 0.074168 | 1044.9802 | 1056.7014 | 28370.0445 | 6482.2915 | 34852.3359 | 0.81401 | 10.6969 | 50.1736 | 399.638 | 113.6117 | 17.022 | 10.5085 | 50.1736 | 399.638 | 154.2203 | 40.4 | 113.8204 | 111.2229 | 185.3782 | 37294.8282 | 394.1859 | 112.5626 | 16.401 | 7.9125 | 49.9643 | 15.7586 | 16.4758 | 881.1797 | 36413.6485 | 3.7432 | 359.7969 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 241.671 | 1.769 | 259.212 | 239.854 | 10.4916 | 2470.1 | 96.6436 | 60.8436 | 96.7618 | 97.1467 | 94.6649 | 94.8105 | 57.8516 | 96.1144 | 85.2077 | 85.4242 | 60.6813 | 95.3822 | 99.2647 | 95.2994 | 98.1797 | 111.5548 | 154.2075 | 84.9084 | 94.6337 | 84.9306 | 157.902 | 57.4681 | 84.8199 | 30.7521 | 157.2697 | 58.0962 | 400.0043 | 54.733 | 8.3844 | 69.861 | 47.9093 | 94.3011 | 0.75744 | 29.6262 | 0.77454 | 0.20441 | 0.42907 | 85.176 | 62.4232 | 24.5528 | 66.002 | 0.76599 | 29.6262 | 0.42907 | 95.0393 | 0.35484 | 3.5996 | 54.7684 | 0.010511 | 0.009209 | 13.48 | 0.24467 | 0.074184 | 1048.8578 | 1060.397 | 28518.8258 | 6520.0077 | 35038.8336 | 0.81392 | 10.629 | 50.2146 | 400.0043 | 113.6818 | 17.0382 | 10.4667 | 50.2146 | 400.0043 | 154.2075 | 40.3171 | 113.8904 | 111.2464 | 185.3627 | 37285.3823 | 394.4895 | 112.6213 | 16.5069 | 7.8814 | 49.9702 | 15.8595 | 16.5351 | 884.4313 | 36400.951 | 3.7626 | 359.2098 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 241.598 | 1.7679 | 257.09 | 239.677 | 10.4826 | 2464.61 | 96.598 | 61.0252 | 96.7661 | 97.1145 | 94.6161 | 94.6623 | 58.209 | 96.0924 | 85.3064 | 85.5263 | 60.8131 | 95.3402 | 99.4544 | 95.2839 | 98.0417 | 111.7153 | 154.2085 | 85.0207 | 94.5717 | 84.9687 | 157.9476 | 57.4397 | 84.8217 | 30.7544 | 157.2697 | 58.0073 | 399.9127 | 54.7463 | 8.3899 | 69.8606 | 47.9227 | 94.3593 | 0.75836 | 29.6249 | 0.77549 | 0.21235 | 0.44662 | 85.2323 | 62.4659 | 24.5665 | 66.0835 | 0.76692 | 29.6249 | 0.44662 | 94.9756 | 0.38959 | 3.558 | 54.7817 | 0.010501 | 0.009214 | 13.4836 | 0.24466 | 0.074164 | 1049.3596 | 1061.185 | 28545.8994 | 6446.3795 | 34992.2789 | 0.81578 | 10.793 | 50.2322 | 399.9127 | 113.6642 | 17.0662 | 10.5809 | 50.2322 | 399.9127 | 154.2085 | 40.3356 | 113.8729 | 111.2265 | 185.4077 | 37342.4786 | 394.4743 | 112.6184 | 16.5261 | 8.2387 | 49.9702 | 15.8523 | 16.5498 | 877.1911 | 36465.2875 | 3.7681 | 359.8598 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 241.724 | 1.7733 | 258.288 | 239.78 | 10.4956 | 2469.83 | 96.5723 | 61.0539 | 96.757 | 97.112 | 94.5373 | 94.7725 | 58.3855 | 96.0909 | 85.1939 | 85.4576 | 60.8769 | 95.2722 | 99.2312 | 95.2358 | 98.0369 | 111.3072 | 154.2072 | 84.8171 | 94.4904 | 84.8831 | 157.8109 | 57.4605 | 84.8347 | 30.7567 | 157.1937 | 58.274 | 399.409 | 54.7363 | 8.3808 | 69.8606 | 47.9146 | 94.3593 | 0.7579 | 29.6251 | 0.7753 | 0.20765 | 0.43732 | 85.1634 | 62.4843 | 24.4791 | 66.178 | 0.7666 | 29.6251 | 0.43732 | 94.9545 | 0.35927 | 3.5888 | 54.7717 | 0.010509 | 0.009211 | 13.4854 | 0.24467 | 0.074154 | 1049.0663 | 1061.0335 | 28438.8508 | 6501.3895 | 34940.2403 | 0.81393 | 10.8745 | 50.1794 | 399.409 | 113.5678 | 16.9955 | 10.6975 | 50.1794 | 399.409 | 154.2072 | 40.4306 | 113.7766 | 111.2153 | 185.426 | 37316.5834 | 393.9581 | 112.5186 | 16.4277 | 8.4447 | 49.9408 | 15.7616 | 16.4558 | 881.2787 | 36435.3047 | 3.7536 | 360.2951 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 241.573 | 1.7823 | 259.354 | 239.645 | 10.4987 | 2469.57 | 96.6586 | 61.1234 | 96.7636 | 97.1385 | 94.6369 | 94.8554 | 58.1439 | 96.057 | 85.2369 | 85.4837 | 60.9724 | 95.3812 | 99.2107 | 95.2584 | 97.9765 | 111.2837 | 154.2859 | 84.9141 | 94.7224 | 84.9093 | 157.8109 | 57.4643 | 84.818 | 30.7544 | 157.1785 | 58.0073 | 399.2106 | 54.7679 | 8.3766 | 69.8604 | 47.9173 | 94.3593 | 0.75935 | 29.6247 | 0.77662 | 0.20844 | 0.42907 | 85.1993 | 62.4316 | 24.5677 | 66.047 | 0.76798 | 29.6247 | 0.42907 | 95.033 | 0.34667 | 3.561 | 54.8033 | 0.01051 | 0.009221 | 13.4821 | 0.24467 | 0.074173 | 1050.15 | 1061.8653 | 28569.4468 | 6461.5403 | 35030.9871 | 0.81555 | 10.9439 | 50.1794 | 399.2106 | 113.5298 | 16.8712 | 10.793 | 50.1794 | 399.2106 | 154.2859 | 40.5473 | 113.7386 | 111.2529 | 185.4446 | 37288.6743 | 393.7304 | 112.4745 | 16.4175 | 8.209 | 49.9349 | 15.7109 | 16.3913 | 884.9158 | 36403.7584 | 3.7623 | 359.7329 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 244.011 | 1.7185 | 254.464 | 242.617 | 8.2726 | 1942.65 | 76.5348 | 54.3648 | 76.7202 | 77.0754 | 75.0291 | 74.7372 | 52.4635 | 76.4105 | 76.0469 | 76.3368 | 54.5155 | 75.2469 | 80.2632 | 74.9192 | 79.2865 | 89.2224 | 128.7627 | 75.6972 | 75.3762 | 75.7608 | 142.2746 | 54.3259 | 75.924 | 30.7614 | 141.4542 | 54.8955 | 295.2251 | 49.0824 | 7.6171 | 69.8642 | 46.3188 | 75.1719 | 0.76462 | 29.5694 | 0.77775 | 0.20353 | 0.42656 | 75.7436 | 55.4752 | 22.0684 | 58.9947 | 0.77118 | 29.5694 | 0.42656 | 74.9831 | 0.21314 | 6.1081 | 49.1178 | 0.009384 | 0.007469 | 13.312 | 0.24417 | 0.07512 | 1059.1117 | 1057.4182 | 25898.4613 | 9683.9496 | 35582.4109 | 0.72784 | 10.4201 | 43.9448 | 295.2251 | 91.2586 | 14.7238 | 10.5708 | 43.9448 | 295.2251 | 128.7627 | 37.2873 | 91.4754 | 102.8748 | 184.8826 | 37479.8203 | 291.1 | 90.2591 | 13.8485 | 8.862 | 43.6015 | 13.5389 | 14.1832 | 868.2312 | 36611.5892 | 4.7465 | 357.1804 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 243.902 | 1.7281 | 255.863 | 242.476 | 8.2587 | 1939.36 | 76.5573 | 54.4617 | 76.7393 | 77.1013 | 75.0108 | 74.8993 | 52.2678 | 76.371 | 75.9528 | 76.2496 | 54.6 | 75.163 | 80.4374 | 74.9444 | 79.0196 | 88.8784 | 128.8211 | 75.627 | 75.3332 | 75.6838 | 142.3657 | 54.258 | 75.8331 | 30.759 | 141.5454 | 54.9844 | 295.3778 | 49.0492 | 7.6299 | 69.864 | 46.3483 | 75.1973 | 0.76309 | 29.5692 | 0.776 | 0.20438 | 0.41412 | 75.6888 | 55.4366 | 22.0522 | 58.9675 | 0.76955 | 29.5692 | 0.41412 | 75.0044 | 0.11525 | 6.0734 | 49.0846 | 0.009361 | 0.00746 | 13.3109 | 0.24416 | 0.075126 | 1058.0243 | 1056.2474 | 25850.2537 | 9602.6262 | 35452.8799 | 0.72914 | 10.4789 | 43.9828 | 295.3778 | 91.2954 | 14.738 | 10.6172 | 43.9828 | 295.3778 | 128.8211 | 37.3089 | 91.5122 | 102.8838 | 184.9006 | 37547.011 | 291.2366 | 90.2923 | 13.9213 | 8.628 | 43.6398 | 13.553 | 14.1941 | 873.0046 | 36674.0065 | 4.7333 | 358.1173 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 243.884 | 1.74 | 257.558 | 242.511 | 8.2638 | 1940.1 | 76.5215 | 54.2916 | 76.7511 | 77.0961 | 74.9104 | 74.741 | 51.7911 | 76.4175 | 76.03 | 76.2859 | 54.4464 | 75.1414 | 80.5955 | 74.9159 | 78.9573 | 89.0247 | 128.674 | 75.7076 | 75.3047 | 75.7166 | 142.2898 | 54.2712 | 75.8145 | 30.7567 | 141.439 | 55.0733 | 295.042 | 49.0442 | 7.6203 | 69.8642 | 46.3456 | 75.1937 | 0.76943 | 29.5688 | 0.78126 | 0.20441 | 0.42808 | 75.6993 | 55.426 | 22.0733 | 58.9106 | 0.77534 | 29.5688 | 0.42808 | 74.9272 | 0.16427 | 6.0916 | 49.0796 | 0.009366 | 0.007459 | 13.3101 | 0.24416 | 0.075131 | 1062.0622 | 1060.2116 | 25974.3104 | 9669.6875 | 35643.9979 | 0.72872 | 10.3405 | 43.9511 | 295.042 | 91.2144 | 14.6929 | 10.4953 | 43.9511 | 295.042 | 128.674 | 37.2427 | 91.4312 | 102.8695 | 184.8623 | 37488.7362 | 290.9633 | 90.2258 | 13.8083 | 8.1959 | 43.5952 | 13.4746 | 14.1183 | 878.7879 | 36609.9483 | 4.7535 | 357.5566 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 243.793 | 1.7228 | 255.37 | 242.33 | 8.2658 | 1940.36 | 76.5063 | 54.2093 | 76.7291 | 77.0673 | 74.8713 | 74.7598 | 51.8239 | 76.4219 | 76.0038 | 76.3006 | 54.3228 | 75.1526 | 80.4779 | 74.9169 | 79.0908 | 89.0358 | 128.6813 | 75.6575 | 75.3024 | 75.7415 | 142.1379 | 54.2674 | 75.8127 | 30.7567 | 141.4086 | 55.0733 | 294.9656 | 49.0459 | 7.6185 | 69.8642 | 46.3268 | 75.15 | 0.76706 | 29.569 | 0.77903 | 0.20368 | 0.41786 | 75.6458 | 55.4308 | 22.015 | 58.8591 | 0.77304 | 29.569 | 0.41786 | 74.9252 | 0.1654 | 6.0861 | 49.0813 | 0.009364 | 0.007459 | 13.3083 | 0.24416 | 0.075141 | 1060.547 | 1058.5587 | 25869.0885 | 9646.849 | 35515.9376 | 0.72838 | 10.3216 | 43.8877 | 294.9656 | 91.196 | 14.6897 | 10.4351 | 43.8877 | 294.9656 | 128.6813 | 37.2685 | 91.4128 | 102.8634 | 184.8529 | 37478.2185 | 290.8571 | 90.1999 | 13.778 | 8.2415 | 43.5824 | 13.4708 | 14.1287 | 871.3224 | 36606.8961 | 4.7406 | 358.3339 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 243.705 | 1.7279 | 256.104 | 242.349 | 8.2675 | 1939.83 | 76.5561 | 54.1554 | 76.7448 | 77.0966 | 74.8633 | 74.7551 | 51.8098 | 76.3879 | 75.9868 | 76.2835 | 54.2708 | 75.0708 | 80.5661 | 74.934 | 78.9583 | 88.9218 | 128.6654 | 75.6541 | 75.4013 | 75.7075 | 142.1379 | 54.2637 | 75.8016 | 30.7544 | 141.3782 | 55.0733 | 294.8588 | 49.0144 | 7.6167 | 69.8638 | 46.3429 | 75.1646 | 0.76408 | 29.5685 | 0.77662 | 0.20646 | 0.41496 | 75.5949 | 55.3818 | 22.0131 | 58.8884 | 0.77035 | 29.5685 | 0.41496 | 74.9058 | 0.13233 | 6.1139 | 49.0498 | 0.009363 | 0.00745 | 13.3093 | 0.24416 | 0.075136 | 1058.6465 | 1056.7352 | 25821.1495 | 9668.1006 | 35489.2502 | 0.72758 | 10.2677 | 43.8877 | 294.8588 | 91.1702 | 14.6142 | 10.3831 | 43.8877 | 294.8588 | 128.6654 | 37.2784 | 91.387 | 102.8833 | 184.8389 | 37453.7106 | 290.7356 | 90.1703 | 13.7824 | 8.2401 | 43.5697 | 13.4254 | 14.0736 | 873.8268 | 36579.8838 | 4.7366 | 357.9607 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 241.902 | 1.7588 | 255.793 | 239.929 | 10.8189 | 2548.82 | 98.54 | 56.9004 | 98.6012 | 99.0051 | 96.6835 | 97.0676 | 53.3972 | 97.5562 | 76.2219 | 76.4647 | 56.924 | 97.3845 | 100.0878 | 97.5326 | 99.2597 | 113.4856 | 160.151 | 75.9306 | 96.3374 | 75.9535 | 147.8482 | 55.4375 | 76.0241 | 30.759 | 146.944 | 56.4958 | 410.8578 | 51.1043 | 7.7801 | 69.864 | 48.8882 | 96.3567 | 0.76271 | 29.5443 | 0.77402 | 0.20261 | 0.42221 | 76.0087 | 57.5168 | 20.2919 | 60.5962 | 0.76836 | 29.5443 | 0.42221 | 97.167 | 0.37623 | 5.1978 | 51.1397 | 0.009785 | 0.008067 | 13.3691 | 0.24435 | 0.0748 | 1054.8816 | 1057.7086 | 23738.2387 | 8651.9294 | 32390.1681 | 0.73288 | 10.6626 | 46.2378 | 410.8578 | 115.7363 | 17.1962 | 10.6862 | 46.2378 | 410.8578 | 160.151 | 44.2081 | 115.9429 | 112.0771 | 185.1059 | 34090.3498 | 405.8153 | 114.787 | 17.2309 | 7.5269 | 45.8703 | 16.1859 | 16.7312 | 872.7657 | 33217.5841 | 3.3848 | 390.8155 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 242.127 | 1.768 | 255.894 | 240.004 | 10.8285 | 2551.97 | 98.3931 | 56.9445 | 98.5074 | 98.8618 | 96.4406 | 97.2348 | 53.5719 | 97.3664 | 76.1665 | 76.3786 | 56.923 | 97.1016 | 100.163 | 97.3657 | 99.1397 | 113.6372 | 160.2258 | 75.8751 | 96.4592 | 75.881 | 148.0457 | 55.4469 | 75.9926 | 30.7614 | 147.1265 | 56.4069 | 411.6821 | 51.1109 | 7.7943 | 69.864 | 48.8909 | 96.2876 | 0.76279 | 29.5438 | 0.77658 | 0.20453 | 0.42846 | 75.9795 | 57.5026 | 20.2769 | 60.5519 | 0.76968 | 29.5438 | 0.42846 | 97.0357 | 0.41112 | 5.2006 | 51.1463 | 0.009789 | 0.008069 | 13.3685 | 0.24435 | 0.074803 | 1055.8183 | 1058.6001 | 23742.1462 | 8666.7621 | 32408.9083 | 0.73258 | 10.6267 | 46.3178 | 411.6821 | 115.8906 | 17.4975 | 10.6052 | 46.3178 | 411.6821 | 160.2258 | 44.1287 | 116.0971 | 112.0124 | 185.1019 | 34180.9214 | 406.6199 | 114.9391 | 17.5727 | 7.6273 | 45.9446 | 16.4317 | 17.0288 | 873.1103 | 33307.8111 | 3.3828 | 390.9363 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 242.167 | 1.7639 | 256.119 | 240.154 | 10.8193 | 2550.22 | 98.402 | 56.8596 | 98.546 | 98.874 | 96.5918 | 96.768 | 53.6381 | 97.5415 | 76.1762 | 76.4257 | 56.8396 | 97.4096 | 99.921 | 97.4282 | 99.1656 | 113.2992 | 160.1587 | 75.8064 | 96.5681 | 75.8975 | 147.8482 | 55.4922 | 76.0315 | 30.7567 | 146.9288 | 56.318 | 410.5219 | 51.1508 | 7.7806 | 69.864 | 48.907 | 96.2985 | 0.76584 | 29.5427 | 0.77799 | 0.19886 | 0.41908 | 75.9724 | 57.4998 | 20.2726 | 60.6458 | 0.77191 | 29.5427 | 0.41908 | 97.0494 | 0.43274 | 5.206 | 51.1862 | 0.009805 | 0.008082 | 13.371 | 0.24435 | 0.074789 | 1057.2569 | 1060.2415 | 23770.7071 | 8700.3297 | 32471.0368 | 0.73206 | 10.6218 | 46.2378 | 410.5219 | 115.6733 | 17.2713 | 10.6018 | 46.2378 | 410.5219 | 160.1587 | 44.2787 | 115.88 | 112.0163 | 185.0952 | 34115.6982 | 405.4357 | 114.7152 | 17.1738 | 7.774 | 45.8641 | 16.1692 | 16.7993 | 873.878 | 33241.8202 | 3.3912 | 390.72 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 242.199 | 1.7608 | 257.148 | 240.14 | 10.8225 | 2550.87 | 98.4537 | 56.9701 | 98.5844 | 98.9388 | 96.531 | 96.8758 | 53.4704 | 97.4894 | 76.2146 | 76.4505 | 56.9614 | 97.3044 | 100.0542 | 97.4258 | 99.2195 | 113.4786 | 160.1989 | 75.8653 | 96.5127 | 75.912 | 147.8786 | 55.4771 | 76.0371 | 30.7614 | 146.9744 | 56.2291 | 410.5372 | 51.1474 | 7.7824 | 69.8644 | 48.8936 | 96.3057 | 0.7595 | 29.543 | 0.77158 | 0.20707 | 0.42465 | 75.9765 | 57.4985 | 20.2781 | 60.6767 | 0.76554 | 29.543 | 0.42465 | 97.0342 | 0.41015 | 5.1943 | 51.1828 | 0.0098 | 0.008081 | 13.3721 | 0.24435 | 0.074783 | 1052.8082 | 1055.8655 | 23676.2753 | 8641.3208 | 32317.5961 | 0.73261 | 10.7199 | 46.2501 | 410.5372 | 115.6762 | 17.2225 | 10.7113 | 46.2501 | 410.5372 | 160.1989 | 44.316 | 115.8829 | 112.0391 | 185.1218 | 34125.5468 | 405.4661 | 114.721 | 17.2316 | 7.5877 | 45.8827 | 16.1365 | 16.7374 | 877.389 | 33248.1578 | 3.3731 | 390.9232 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 242.145 | 1.7564 | 256.84 | 240.212 | 10.8067 | 2548.65 | 98.5535 | 56.9322 | 98.5651 | 98.979 | 96.5547 | 97.0447 | 53.3298 | 97.5391 | 76.3065 | 76.4471 | 56.9372 | 97.3176 | 99.8227 | 97.4092 | 99.3022 | 113.2385 | 160.1777 | 75.9641 | 96.4231 | 75.9938 | 147.9545 | 55.4979 | 76.0445 | 30.759 | 147.1113 | 56.4069 | 410.3693 | 51.1624 | 7.7851 | 69.864 | 48.907 | 96.3312 | 0.75805 | 29.5427 | 0.77109 | 0.20612 | 0.43564 | 76.0356 | 57.5237 | 20.3119 | 60.7099 | 0.76457 | 29.5427 | 0.43564 | 97.0816 | 0.38387 | 5.2001 | 51.1978 | 0.009807 | 0.008085 | 13.3734 | 0.24435 | 0.074775 | 1052.0813 | 1055.2462 | 23699.7942 | 8650.2926 | 32350.0868 | 0.7326 | 10.6513 | 46.2809 | 410.3693 | 115.6447 | 17.0912 | 10.6563 | 46.2809 | 410.3693 | 160.1777 | 44.3263 | 115.8514 | 112.083 | 185.1059 | 34109.6275 | 405.2991 | 114.6893 | 17.1503 | 7.3914 | 45.9384 | 16.1242 | 16.6658 | 876.3381 | 33233.2894 | 3.3795 | 390.2609 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 244.42 | 1.7466 | 256.72 | 242.44 | 10.5372 | 2501.4 | 96.5959 | 55.9441 | 96.8693 | 97.1804 | 94.6935 | 94.9252 | 52.4157 | 95.875 | 75.5712 | 75.8275 | 55.9599 | 95.5948 | 97.9189 | 95.5493 | 97.7558 | 111.1815 | 158.1664 | 75.2519 | 94.6936 | 75.3058 | 145.9195 | 54.5279 | 75.3324 | 30.7521 | 144.9975 | 55.4289 | 399.409 | 50.256 | 7.6684 | 69.8644 | 48.7809 | 94.6358 | 0.76446 | 29.5458 | 0.77714 | 0.2016 | 0.41137 | 75.2448 | 56.6646 | 20.3802 | 59.876 | 0.7708 | 29.5458 | 0.41137 | 95.1907 | 0.45077 | 5.1364 | 50.2914 | 0.009462 | 0.007814 | 13.3475 | 0.2442 | 0.07492 | 1057.4257 | 1058.5482 | 23873.1082 | 8322.4831 | 32195.5913 | 0.7415 | 10.4923 | 45.4518 | 399.409 | 113.5678 | 16.972 | 10.5081 | 45.4518 | 399.409 | 158.1664 | 44.3899 | 113.7766 | 111.2256 | 185.0069 | 33947.1104 | 394.4895 | 112.6213 | 16.7463 | 7.3425 | 45.0733 | 15.7521 | 16.3874 | 875.9286 | 33071.1818 | 3.4212 | 394.1257 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 244.717 | 1.756 | 257.41 | 242.769 | 10.5381 | 2501.8 | 96.6117 | 56.0097 | 96.8222 | 97.1532 | 94.7856 | 94.8217 | 52.5367 | 95.6538 | 75.4974 | 75.7231 | 55.9922 | 95.5196 | 97.9632 | 95.5106 | 97.6775 | 111.5373 | 158.1008 | 75.1644 | 94.9507 | 75.1945 | 145.7221 | 54.4675 | 75.312 | 30.7567 | 144.7846 | 55.1622 | 399.2869 | 50.193 | 7.6721 | 69.8642 | 48.8426 | 94.5813 | 0.76027 | 29.5452 | 0.77182 | 0.20866 | 0.43419 | 75.1305 | 56.6429 | 20.2876 | 59.8604 | 0.76604 | 29.5452 | 0.43419 | 95.1594 | 0.41101 | 5.1391 | 50.2284 | 0.009441 | 0.007795 | 13.3482 | 0.24419 | 0.074917 | 1054.1072 | 1055.2811 | 23689.6709 | 8283.7966 | 31973.4674 | 0.74092 | 10.6388 | 45.3709 | 399.2869 | 113.5444 | 16.9327 | 10.6214 | 45.3709 | 399.2869 | 158.1008 | 44.3476 | 113.7532 | 111.2325 | 185.0397 | 33975.234 | 394.3377 | 112.592 | 16.9382 | 7.5511 | 44.9856 | 15.7698 | 16.3913 | 878.2829 | 33096.9511 | 3.3962 | 395.6182 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 244.779 | 1.7448 | 258.319 | 242.92 | 10.5359 | 2502.35 | 96.5615 | 55.9952 | 96.8217 | 97.1527 | 94.679 | 95.0432 | 52.232 | 95.7283 | 75.4307 | 75.7041 | 56.0456 | 95.4811 | 98.0708 | 95.4988 | 97.6458 | 111.62 | 158.0657 | 75.1078 | 94.6065 | 75.1108 | 145.9043 | 54.4562 | 75.312 | 30.7567 | 145.0127 | 55.1622 | 399.2258 | 50.2195 | 7.673 | 69.8644 | 48.907 | 94.534 | 0.76775 | 29.5434 | 0.77918 | 0.20438 | 0.42305 | 75.1376 | 56.6355 | 20.3021 | 59.805 | 0.77346 | 29.5434 | 0.42305 | 95.1755 | 0.39237 | 5.1012 | 50.2549 | 0.009438 | 0.007804 | 13.3471 | 0.24419 | 0.074922 | 1059.2785 | 1060.3754 | 23821.2012 | 8265.5679 | 32086.7691 | 0.7424 | 10.5496 | 45.4455 | 399.2258 | 113.5328 | 16.9712 | 10.6 | 45.4455 | 399.2258 | 158.0657 | 44.3241 | 113.7415 | 111.2106 | 185.0215 | 33980.9856 | 394.2618 | 112.5773 | 16.849 | 7.1524 | 45.0795 | 15.7556 | 16.38 | 881.3844 | 33099.6012 | 3.4065 | 396.1553 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 244.206 | 1.7434 | 257.13 | 242.209 | 10.5314 | 2497 | 96.4092 | 55.978 | 96.6465 | 96.9675 | 94.5898 | 95.0137 | 52.2454 | 95.5916 | 75.3619 | 75.6012 | 56.0311 | 95.3708 | 97.8944 | 95.3817 | 97.5457 | 111.4568 | 157.968 | 75.0492 | 94.5892 | 75.0726 | 145.7372 | 54.4241 | 75.1377 | 30.7614 | 144.7846 | 54.9844 | 398.8442 | 50.1282 | 7.6647 | 69.864 | 48.9714 | 94.5012 | 0.75798 | 29.5465 | 0.77057 | 0.20139 | 0.42472 | 75.0112 | 56.5327 | 20.2785 | 59.805 | 0.76427 | 29.5465 | 0.42472 | 95.089 | 0.37416 | 5.1605 | 50.1636 | 0.009426 | 0.007776 | 13.3455 | 0.24419 | 0.074932 | 1052.9873 | 1053.9457 | 23653.3682 | 8294.072 | 31947.4402 | 0.74038 | 10.6009 | 45.3771 | 398.8442 | 113.4596 | 17.0504 | 10.654 | 45.3771 | 398.8442 | 157.968 | 44.2995 | 113.6685 | 111.1443 | 185.0302 | 33978.9941 | 393.9278 | 112.5127 | 16.9211 | 7.2598 | 44.9856 | 15.8662 | 16.4921 | 877.3276 | 33101.6666 | 3.3997 | 395.5199 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170928a.txt | 244.082 | 1.7456 | 257.082 | 242.227 | 10.5238 | 2494.27 | 96.4324 | 55.8381 | 96.663 | 97.0139 | 94.5201 | 94.8878 | 52.0719 | 95.5574 | 75.303 | 75.5083 | 55.8538 | 95.3333 | 98.056 | 95.3908 | 97.5514 | 111.3517 | 157.876 | 75.0414 | 94.5518 | 75.0001 | 145.5702 | 54.4316 | 75.108 | 30.7567 | 144.6477 | 55.1622 | 398.4626 | 50.1133 | 7.6469 | 69.8642 | 48.9499 | 94.4576 | 0.76347 | 29.5469 | 0.77643 | 0.20704 | 0.42923 | 75.1101 | 56.5432 | 20.3669 | 59.7742 | 0.76995 | 29.5469 | 0.42923 | 95.033 | 0.4092 | 5.183 | 50.1487 | 0.009428 | 0.007772 | 13.3448 | 0.24419 | 0.074935 | 1056.947 | 1057.857 | 23845.881 | 8360.4841 | 32206.3651 | 0.74041 | 10.5295 | 45.3086 | 398.4626 | 113.3864 | 16.954 | 10.5453 | 45.3086 | 398.4626 | 157.876 | 44.2807 | 113.5953 | 111.1544 | 185.0067 | 33884.4365 | 393.533 | 112.4363 | 16.8788 | 7.1427 | 44.9292 | 15.7732 | 16.3725 | 877.1638 | 33007.2727 | 3.4307 | 393.8154 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 245.791 | 1.7055 | 253.558 | 244.313 | 8.9877 | 2127.17 | 83.618 | 51.2984 | 83.834 | 84.1556 | 82.2233 | 82.1468 | 48.1235 | 82.8728 | 66.7224 | 67.0061 | 51.5719 | 82.2002 | 85.7504 | 82.18 | 85.4713 | 96.2073 | 140.5268 | 66.4466 | 82.6521 | 66.4954 | 135.0304 | 53.8711 | 66.8519 | 30.7637 | 133.9418 | 54.8066 | 325.7247 | 46.6588 | 7.1767 | 69.8673 | 49.7733 | 82.3863 | 0.76927 | 29.5775 | 0.77604 | 0.19739 | 0.39557 | 66.5584 | 51.4532 | 16.9052 | 53.4834 | 0.77265 | 29.5775 | 0.39557 | 82.1876 | 0.032457 | 8.0769 | 46.6942 | 0.009225 | 0.00681 | 13.1606 | 0.2441 | 0.075985 | 1066.2692 | 1052.4537 | 20055.3071 | 12295.3725 | 32350.6796 | 0.61994 | 10.4373 | 40.8611 | 325.7247 | 98.3385 | 14.7205 | 10.7107 | 40.8611 | 325.7247 | 140.5268 | 41.9718 | 98.555 | 105.7414 | 184.6647 | 33984.5441 | 321.4944 | 97.3874 | 14.5146 | 7.7364 | 40.387 | 13.5533 | 14.1829 | 865.1399 | 33119.4042 | 3.9826 | 395.5166 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 245.795 | 1.7119 | 254.478 | 244.136 | 8.996 | 2126.83 | 83.6956 | 51.2702 | 83.8509 | 84.1994 | 82.3581 | 82.2579 | 48.1608 | 82.8881 | 66.8174 | 67.1217 | 51.5425 | 82.2325 | 85.7691 | 82.2495 | 85.5944 | 96.4814 | 140.5785 | 66.5486 | 82.6573 | 66.5525 | 135.1519 | 53.8843 | 66.8537 | 30.7544 | 134.033 | 54.8066 | 326.3047 | 46.6588 | 7.1886 | 69.8677 | 49.768 | 82.3754 | 0.77286 | 29.5776 | 0.77918 | 0.19766 | 0.39237 | 66.7614 | 51.4754 | 17.086 | 53.5299 | 0.77602 | 29.5776 | 0.39237 | 82.2745 | 0.056726 | 8.0901 | 46.6942 | 0.00923 | 0.00681 | 13.1616 | 0.2441 | 0.075979 | 1068.5647 | 1054.8007 | 20311.4439 | 12344.7674 | 32656.2113 | 0.62198 | 10.3564 | 40.9139 | 326.3047 | 98.4682 | 14.7726 | 10.6286 | 40.9139 | 326.3047 | 140.5785 | 41.8938 | 98.6847 | 105.7733 | 184.6478 | 34019.8769 | 322.1168 | 97.5279 | 14.6398 | 7.7339 | 40.4269 | 13.6771 | 14.2689 | 868.2789 | 33151.5979 | 4.0192 | 392.6597 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 245.281 | 1.7117 | 254.356 | 243.81 | 8.9882 | 2124.99 | 83.7174 | 51.2754 | 83.8928 | 84.2515 | 82.3462 | 82.3067 | 48.09 | 82.9691 | 66.8692 | 67.1597 | 51.5355 | 82.1885 | 85.86 | 82.307 | 85.7425 | 96.4349 | 140.541 | 66.59 | 82.654 | 66.6285 | 135.2734 | 53.8881 | 66.8667 | 30.759 | 134.1547 | 54.7177 | 326.32 | 46.6605 | 7.1882 | 69.8669 | 49.7706 | 82.3935 | 0.77072 | 29.5775 | 0.77588 | 0.19901 | 0.4013 | 66.8217 | 51.5121 | 17.1096 | 53.58 | 0.7733 | 29.5775 | 0.4013 | 82.2871 | 0.068289 | 8.0922 | 46.6959 | 0.009231 | 0.006811 | 13.1633 | 0.2441 | 0.075969 | 1066.6087 | 1053.0066 | 20302.1608 | 12326.6124 | 32628.7732 | 0.62222 | 10.3088 | 40.9666 | 326.32 | 98.4716 | 14.7542 | 10.569 | 40.9666 | 326.32 | 140.541 | 41.8529 | 98.6881 | 105.7823 | 184.6394 | 34010.2425 | 322.1168 | 97.5279 | 14.5588 | 7.61 | 40.48 | 13.6351 | 14.2202 | 867.8627 | 33142.3798 | 4.0191 | 392.2705 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 245.211 | 1.7147 | 253.375 | 243.73 | 8.959 | 2116.91 | 83.683 | 51.412 | 83.8652 | 84.2171 | 82.1096 | 82.1207 | 47.9738 | 82.909 | 67.2146 | 67.512 | 51.6752 | 82.0945 | 85.7529 | 82.1555 | 85.7836 | 96.0404 | 140.3388 | 66.9116 | 82.4824 | 66.9673 | 135.8202 | 54.0844 | 67.3025 | 30.7567 | 134.7478 | 54.9844 | 325.7094 | 46.9361 | 7.2097 | 69.8671 | 49.9155 | 82.3935 | 0.77454 | 29.5841 | 0.78065 | 0.2005 | 0.40183 | 67.1247 | 51.7502 | 17.1745 | 53.8273 | 0.77759 | 29.5841 | 0.40183 | 82.1201 | 0.025903 | 8.0129 | 46.9715 | 0.009296 | 0.006881 | 13.1673 | 0.24413 | 0.075946 | 1069.4198 | 1056.1045 | 20434.9654 | 12331.9032 | 32766.8685 | 0.62365 | 10.2087 | 41.2033 | 325.7094 | 98.3351 | 14.6521 | 10.472 | 41.2033 | 325.7094 | 140.3388 | 41.7872 | 98.5516 | 105.7681 | 184.631 | 34114.512 | 321.5095 | 97.3908 | 14.4818 | 7.2355 | 40.7383 | 13.5256 | 14.118 | 864.5155 | 33249.9965 | 4.0516 | 391.6468 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 245.338 | 1.706 | 252.735 | 243.802 | 8.9657 | 2119.41 | 83.5968 | 51.2834 | 83.8499 | 84.1581 | 82.1483 | 82.0347 | 48.5179 | 82.9719 | 67.3616 | 67.6417 | 51.5385 | 82.215 | 85.7281 | 82.0291 | 85.4995 | 96.1721 | 140.1503 | 67.0345 | 82.4947 | 67.0903 | 135.5468 | 54.0976 | 67.3359 | 30.7544 | 134.4893 | 55.1622 | 325.053 | 46.9344 | 7.1987 | 69.8675 | 49.9021 | 82.3499 | 0.77042 | 29.5848 | 0.77625 | 0.20261 | 0.39634 | 67.1444 | 51.7628 | 17.1816 | 53.848 | 0.77333 | 29.5848 | 0.39634 | 82.1068 | 0.090713 | 8.0278 | 46.9698 | 0.009301 | 0.006881 | 13.1674 | 0.24413 | 0.075945 | 1066.4622 | 1053.1907 | 20387.5183 | 12322.8184 | 32710.3367 | 0.62327 | 10.1984 | 41.085 | 325.053 | 98.1881 | 14.5913 | 10.4535 | 41.085 | 325.053 | 140.1503 | 41.7457 | 98.4046 | 105.7328 | 184.6197 | 34072.9135 | 320.8264 | 97.2363 | 14.2644 | 7.8921 | 40.6258 | 13.3864 | 14.0301 | 862.3318 | 33210.5817 | 4.0414 | 391.2386 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 245.253 | 1.7091 | 253.785 | 243.67 | 8.9734 | 2120.4 | 83.5921 | 51.3911 | 83.825 | 84.1466 | 82.1671 | 82.158 | 48.829 | 82.9007 | 67.4508 | 67.7068 | 51.6493 | 82.1133 | 85.7682 | 82.1539 | 85.3813 | 96.1286 | 140.2094 | 67.0825 | 82.4977 | 67.1831 | 135.5468 | 54.107 | 67.3526 | 30.7614 | 134.398 | 54.8955 | 325.8621 | 46.9344 | 7.2074 | 69.8667 | 49.9155 | 82.3535 | 0.77248 | 29.5848 | 0.77781 | 0.20347 | 0.41084 | 67.115 | 51.7321 | 17.1829 | 53.8447 | 0.77514 | 29.5848 | 0.41084 | 82.1481 | 0.023838 | 8.0372 | 46.9698 | 0.009304 | 0.006881 | 13.1678 | 0.24413 | 0.075943 | 1067.7007 | 1054.4473 | 20413.0802 | 12353.6661 | 32766.7462 | 0.62298 | 10.3061 | 41.085 | 325.8621 | 98.3693 | 14.7772 | 10.5644 | 41.085 | 325.8621 | 140.2094 | 41.6236 | 98.5857 | 105.7308 | 184.6474 | 34126.9105 | 321.6614 | 97.4251 | 14.5243 | 8.2429 | 40.5861 | 13.6001 | 14.2227 | 865.9144 | 33260.996 | 4.0449 | 391.0186 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 244.169 | 1.7084 | 252.37 | 242.296 | 10.4209 | 2469.27 | 95.6746 | 51.9284 | 95.8445 | 96.1715 | 93.9662 | 94.1822 | 47.7411 | 94.4927 | 66.9263 | 67.3024 | 52.2705 | 94.6501 | 96.6884 | 94.702 | 96.6335 | 110.0364 | 159.9366 | 66.6746 | 94.0085 | 66.6884 | 135.9265 | 52.2727 | 66.9093 | 30.7544 | 134.6565 | 52.9395 | 391.1506 | 46.3517 | 7.0792 | 69.8665 | 52.8658 | 93.8755 | 0.76446 | 29.6172 | 0.77396 | 0.19895 | 0.39588 | 66.5116 | 51.5219 | 16.7897 | 54.2428 | 0.76921 | 29.6172 | 0.39588 | 94.3751 | 0.35913 | 6.7856 | 46.3871 | 0.008682 | 0.006722 | 13.1617 | 0.24385 | 0.075978 | 1063.8295 | 1050.1355 | 19807.3089 | 9958.7918 | 29766.1007 | 0.66543 | 10.6792 | 41.2492 | 391.1506 | 111.9738 | 16.2991 | 11.0213 | 41.2492 | 391.1506 | 159.9366 | 47.7527 | 112.1839 | 110.825 | 184.7554 | 31402.0383 | 386.5189 | 111.0684 | 16.5757 | 7.0424 | 40.6986 | 15.2239 | 15.8023 | 861.0864 | 30540.9519 | 3.2054 | 428.8756 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 244.181 | 1.7132 | 252.953 | 242.352 | 10.4297 | 2472.26 | 95.6097 | 51.8983 | 95.8891 | 96.183 | 94.0673 | 94.2766 | 47.6611 | 94.4276 | 66.983 | 67.2591 | 52.2408 | 94.748 | 96.6566 | 94.7767 | 96.6216 | 109.9596 | 159.9137 | 66.7486 | 93.9767 | 66.7382 | 135.7746 | 52.2671 | 66.9038 | 30.7614 | 134.5501 | 53.0284 | 391.5322 | 46.3517 | 7.0815 | 69.8665 | 52.9945 | 93.8355 | 0.77027 | 29.6168 | 0.77936 | 0.19834 | 0.40595 | 66.4534 | 51.4901 | 16.7634 | 54.2863 | 0.77482 | 29.6168 | 0.40595 | 94.4671 | 0.35163 | 6.7799 | 46.3871 | 0.008681 | 0.006722 | 13.1633 | 0.24385 | 0.075969 | 1067.6599 | 1054.0437 | 19847.4376 | 9985.4505 | 29832.8881 | 0.66529 | 10.7148 | 41.1836 | 391.5322 | 112.048 | 16.4383 | 11.0572 | 41.1836 | 391.5322 | 159.9137 | 47.6557 | 112.258 | 110.7969 | 184.7598 | 31425.9969 | 386.8074 | 111.125 | 16.6974 | 7.0088 | 40.6523 | 15.2359 | 15.865 | 863.0756 | 30562.9213 | 3.2084 | 429.4562 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 244.144 | 1.7093 | 252.076 | 242.231 | 10.4265 | 2469.66 | 95.6276 | 51.8574 | 95.8904 | 96.2306 | 93.9357 | 94.1982 | 47.4845 | 94.4116 | 66.9664 | 67.208 | 52.1963 | 94.7885 | 96.5377 | 94.7208 | 96.6621 | 110.0156 | 159.9718 | 66.7388 | 94.0671 | 66.6837 | 135.8961 | 52.2614 | 66.9093 | 30.7637 | 134.7022 | 53.0284 | 391.4254 | 46.3517 | 7.081 | 69.8665 | 52.7934 | 93.8682 | 0.77004 | 29.6172 | 0.77839 | 0.19931 | 0.3958 | 66.3589 | 51.4404 | 16.7185 | 54.2069 | 0.77421 | 29.6172 | 0.3958 | 94.4108 | 0.41218 | 6.7743 | 46.3871 | 0.008679 | 0.006722 | 13.1608 | 0.24385 | 0.075983 | 1067.3436 | 1053.5315 | 19788.5778 | 9973.0449 | 29761.6227 | 0.6649 | 10.6213 | 41.2361 | 391.4254 | 112.0272 | 16.3997 | 10.9602 | 41.2361 | 391.4254 | 159.9718 | 47.7345 | 112.2373 | 110.8046 | 184.7396 | 31412.1055 | 386.777 | 111.1191 | 16.7075 | 6.7661 | 40.7185 | 15.2287 | 15.7966 | 860.0833 | 30552.0222 | 3.2048 | 430.357 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 244.181 | 1.7136 | 253.297 | 242.345 | 10.4165 | 2469.58 | 95.7442 | 51.9668 | 95.9239 | 96.3139 | 94.1087 | 94.3776 | 48.1454 | 94.4731 | 66.9302 | 67.2339 | 52.3265 | 94.7203 | 96.5493 | 94.7291 | 96.5741 | 109.6976 | 160.064 | 66.6508 | 93.969 | 66.6819 | 135.562 | 52.2406 | 66.8908 | 30.7567 | 134.3676 | 52.8506 | 390.8758 | 46.3252 | 7.0627 | 69.8663 | 52.7049 | 93.8828 | 0.76599 | 29.6176 | 0.775 | 0.1991 | 0.39893 | 66.507 | 51.4846 | 16.8224 | 54.2164 | 0.77049 | 29.6176 | 0.39893 | 94.4839 | 0.29893 | 6.7801 | 46.3606 | 0.008672 | 0.006715 | 13.1609 | 0.24385 | 0.075983 | 1064.7546 | 1050.9857 | 19861.8682 | 9949.3353 | 29811.2035 | 0.66626 | 10.8752 | 41.0916 | 390.8758 | 111.9203 | 16.1761 | 11.2349 | 41.0916 | 390.8758 | 160.064 | 47.9336 | 112.1304 | 110.8552 | 184.7942 | 31332.586 | 386.2457 | 111.0147 | 16.5416 | 7.5725 | 40.5728 | 15.0908 | 15.6064 | 864.2494 | 30468.3367 | 3.2088 | 428.5991 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 244.237 | 1.7131 | 252.706 | 242.299 | 10.4387 | 2472.56 | 95.7388 | 52.0876 | 95.9582 | 96.2952 | 94.09 | 94.349 | 47.8095 | 94.5203 | 67.0343 | 67.2276 | 52.407 | 94.6477 | 96.6462 | 94.6398 | 96.6345 | 109.7438 | 160.0918 | 66.8206 | 93.943 | 66.7654 | 135.805 | 52.2425 | 66.9056 | 30.7614 | 134.5805 | 52.9395 | 391.0132 | 46.3501 | 7.0659 | 69.8667 | 52.7746 | 93.8791 | 0.76904 | 29.6178 | 0.77753 | 0.1998 | 0.39412 | 66.4442 | 51.4716 | 16.7727 | 54.1926 | 0.77329 | 29.6178 | 0.39412 | 94.4316 | 0.26681 | 6.757 | 46.3855 | 0.008672 | 0.006721 | 13.1601 | 0.24385 | 0.075987 | 1066.7289 | 1052.8724 | 19839.8537 | 9938.2484 | 29778.1021 | 0.66626 | 10.891 | 41.1967 | 391.0132 | 111.947 | 16.2082 | 11.2103 | 41.1967 | 391.0132 | 160.0918 | 47.9347 | 112.1572 | 110.8529 | 184.806 | 31352.7994 | 386.3216 | 111.0296 | 16.5094 | 7.1439 | 40.6655 | 15.0714 | 15.6518 | 862.2329 | 30490.5665 | 3.2024 | 429.8712 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 244.264 | 1.7181 | 254.213 | 242.291 | 10.5221 | 2495.74 | 96.421 | 52.5279 | 96.6089 | 96.9591 | 94.6653 | 95.0295 | 48.5703 | 95.3037 | 67.6607 | 67.9028 | 52.875 | 95.3255 | 97.2736 | 95.3322 | 97.1353 | 110.5577 | 160.7865 | 67.3788 | 94.6339 | 67.4103 | 136.8225 | 52.4709 | 67.7587 | 30.759 | 135.645 | 53.2952 | 395.5164 | 46.7634 | 7.1309 | 69.8663 | 52.788 | 94.5231 | 0.76798 | 29.6185 | 0.77579 | 0.20359 | 0.40786 | 67.5892 | 52.0762 | 17.313 | 54.6528 | 0.77188 | 29.6185 | 0.40786 | 95.0881 | 0.31521 | 6.5721 | 46.7988 | 0.008746 | 0.006828 | 13.173 | 0.24388 | 0.075913 | 1065.227 | 1052.4185 | 20445.173 | 9756.289 | 30201.462 | 0.67696 | 10.8926 | 41.6353 | 395.5164 | 112.8197 | 16.3987 | 11.2396 | 41.6353 | 395.5164 | 160.7865 | 47.7575 | 113.0291 | 111.1494 | 184.8387 | 31528.3699 | 390.8003 | 111.9056 | 16.6019 | 7.4428 | 41.1275 | 15.2967 | 15.8606 | 867.3748 | 30660.9952 | 3.2188 | 423.2485 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 244.156 | 1.7113 | 252.329 | 242.293 | 10.5241 | 2492.64 | 96.4875 | 52.5456 | 96.6454 | 97.0056 | 94.692 | 95.086 | 48.5305 | 95.2597 | 67.8631 | 68.0742 | 52.8533 | 95.3613 | 97.2893 | 95.4578 | 97.2307 | 110.8729 | 160.9822 | 67.5641 | 94.816 | 67.6128 | 137.0503 | 52.5275 | 67.7976 | 30.7614 | 135.8275 | 53.473 | 396.5239 | 46.8016 | 7.146 | 69.8671 | 52.8792 | 94.5485 | 0.76584 | 29.6194 | 0.77442 | 0.19782 | 0.40893 | 67.5979 | 52.1019 | 17.296 | 54.6321 | 0.77013 | 29.6194 | 0.40893 | 95.1492 | 0.34314 | 6.5905 | 46.837 | 0.008764 | 0.006838 | 13.172 | 0.24389 | 0.075919 | 1064.0475 | 1051.1722 | 20404.3563 | 9788.2339 | 30192.5903 | 0.67581 | 10.8124 | 41.7332 | 396.5239 | 113.0138 | 16.5264 | 11.1201 | 41.7332 | 396.5239 | 160.9822 | 47.7591 | 113.2231 | 111.1783 | 184.8252 | 31576.9775 | 391.7871 | 112.0975 | 16.8378 | 7.3241 | 41.2064 | 15.4521 | 16.0083 | 860.9465 | 30716.0309 | 3.2237 | 422.9041 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 244.119 | 1.703 | 252.094 | 242.271 | 10.5295 | 2496.64 | 96.4359 | 52.5332 | 96.6436 | 97.0137 | 94.6902 | 94.9682 | 48.4259 | 95.2678 | 67.9576 | 68.2479 | 52.8479 | 95.2397 | 97.3107 | 95.3129 | 97.2057 | 110.8124 | 160.8838 | 67.576 | 94.6945 | 67.6799 | 136.9896 | 52.5369 | 67.8013 | 30.7614 | 135.8123 | 53.3841 | 395.9744 | 46.8016 | 7.1323 | 69.8669 | 52.847 | 94.5922 | 0.77668 | 29.6198 | 0.78379 | 0.19944 | 0.39649 | 67.5536 | 52.1031 | 17.2505 | 54.6235 | 0.78024 | 29.6198 | 0.39649 | 95.0528 | 0.28355 | 6.5999 | 46.837 | 0.008767 | 0.006838 | 13.1713 | 0.24389 | 0.075923 | 1071.0873 | 1058.0675 | 20486.335 | 9868.5951 | 30354.9301 | 0.67489 | 10.8261 | 41.7071 | 395.9744 | 112.908 | 16.4721 | 11.1408 | 41.7071 | 395.9744 | 160.8838 | 47.7665 | 113.1173 | 111.1559 | 184.8268 | 31526.5854 | 391.2709 | 111.9972 | 16.7293 | 7.226 | 41.1999 | 15.3535 | 15.8942 | 860.1447 | 30666.4407 | 3.2366 | 423.4254 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 244.251 | 1.7242 | 252.783 | 242.355 | 10.5344 | 2497.7 | 96.4114 | 52.7145 | 96.6324 | 96.9627 | 94.6624 | 95.0001 | 48.4542 | 95.1947 | 67.8508 | 68.0861 | 53.011 | 95.1932 | 97.1846 | 95.3794 | 97.1758 | 110.7896 | 160.8959 | 67.5587 | 94.6745 | 67.5868 | 137.0959 | 52.5615 | 67.8737 | 30.7637 | 135.9187 | 53.2063 | 396.356 | 46.8647 | 7.1547 | 69.8671 | 52.8685 | 94.5376 | 0.77202 | 29.62 | 0.78052 | 0.19886 | 0.40557 | 67.4881 | 52.1211 | 17.167 | 54.663 | 0.77627 | 29.62 | 0.40557 | 95.0588 | 0.3063 | 6.5614 | 46.9001 | 0.008775 | 0.006854 | 13.1726 | 0.2439 | 0.075915 | 1068.2903 | 1055.4116 | 20334.3763 | 9799.519 | 30133.8954 | 0.6748 | 10.9618 | 41.7528 | 396.356 | 112.9815 | 16.5702 | 11.2583 | 41.7528 | 396.356 | 160.8959 | 47.7052 | 113.1908 | 111.1452 | 184.8651 | 31646.778 | 391.6505 | 112.071 | 16.8762 | 7.2083 | 41.2459 | 15.4386 | 16.0188 | 862.4956 | 30784.2824 | 3.211 | 425.4174 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 244.321 | 1.7202 | 253.877 | 242.439 | 10.523 | 2495.65 | 96.4709 | 52.4051 | 96.6355 | 96.9691 | 94.7716 | 95.0429 | 48.2622 | 95.2737 | 67.8466 | 68.0577 | 52.7395 | 95.2456 | 97.1672 | 95.3187 | 97.2016 | 110.8247 | 160.7925 | 67.5062 | 94.6205 | 67.5515 | 136.9592 | 52.5747 | 67.8885 | 30.7567 | 135.7058 | 53.2952 | 395.6691 | 46.863 | 7.1286 | 69.8663 | 52.9489 | 94.5667 | 0.77149 | 29.6212 | 0.77985 | 0.19437 | 0.39481 | 67.5295 | 52.1324 | 17.1971 | 54.6751 | 0.77567 | 29.6212 | 0.39481 | 95.0947 | 0.24497 | 6.5762 | 46.8984 | 0.008779 | 0.006853 | 13.1718 | 0.2439 | 0.07592 | 1067.9037 | 1054.9683 | 20363.0277 | 9819.7291 | 30182.7568 | 0.67466 | 10.711 | 41.6941 | 395.6691 | 112.8491 | 16.3782 | 11.0454 | 41.6941 | 395.6691 | 160.7925 | 47.734 | 113.0585 | 111.1711 | 184.7962 | 31490.7879 | 390.9065 | 111.9263 | 16.6526 | 7.1083 | 41.1538 | 15.2908 | 15.88 | 866.2283 | 30624.5596 | 3.2173 | 424.575 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 242.518 | 1.7645 | 257.173 | 240.594 | 10.498 | 2476.84 | 97.6175 | 62.9758 | 97.4409 | 97.4944 | 95.1201 | 95.5465 | 61.0995 | 96.8198 | 81.4461 | 81.4643 | 62.7001 | 95.7104 | 100.5136 | 95.7277 | 98.7438 | 111.7122 | 153.6173 | 81.0923 | 94.8489 | 81.2754 | 162.8074 | 63.5956 | 81.2018 | 30.7498 | 162.1665 | 65.0309 | 401.5003 | 57.9965 | 8.7095 | 69.8623 | 49.4944 | 94.7632 | 0.75576 | 29.7595 | 0.77179 | 0.20298 | 0.41656 | 81.397 | 63.4832 | 19.7137 | 66.6081 | 0.76378 | 29.7595 | 0.41656 | 95.5261 | 0.28277 | 6.4637 | 58.0319 | 0.013052 | 0.010336 | 13.4435 | 0.2458 | 0.074385 | 1048.7697 | 1057.4357 | 23219.3862 | 13599.7196 | 36819.1058 | 0.63063 | 10.8896 | 52.0862 | 401.5003 | 113.9675 | 16.3499 | 10.6139 | 52.0862 | 401.5003 | 153.6173 | 39.4414 | 114.1758 | 111.672 | 185.5526 | 38607.7085 | 395.8407 | 112.8822 | 16.0624 | 9.2554 | 51.8441 | 15.4413 | 16.4731 | 877.4743 | 37730.2343 | 3.947 | 341.8127 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 242.49 | 1.768 | 257.782 | 240.591 | 10.4853 | 2474.81 | 97.4919 | 62.8029 | 97.3155 | 97.3491 | 95.0076 | 95.4077 | 61.0193 | 96.7168 | 81.4189 | 81.4878 | 62.5387 | 95.8531 | 100.4143 | 95.7308 | 98.5482 | 111.9461 | 153.5101 | 81.0515 | 94.8521 | 81.282 | 162.777 | 63.5994 | 81.1944 | 30.7521 | 162.1969 | 64.7642 | 401.0882 | 57.9766 | 8.7072 | 69.8619 | 49.4461 | 94.7705 | 0.75439 | 29.7592 | 0.77039 | 0.20084 | 0.41992 | 81.3868 | 63.4814 | 19.7054 | 66.5734 | 0.76239 | 29.7592 | 0.41992 | 95.4998 | 0.37811 | 6.4874 | 58.012 | 0.013053 | 0.010328 | 13.4428 | 0.2458 | 0.074389 | 1047.8375 | 1056.4377 | 23190.375 | 13634.2108 | 36824.5859 | 0.62975 | 10.7282 | 52.0747 | 401.0882 | 113.8888 | 16.397 | 10.4639 | 52.0747 | 401.0882 | 153.5101 | 39.4128 | 114.0973 | 111.6169 | 185.5083 | 38603.1769 | 395.4611 | 112.809 | 16.0922 | 9.1637 | 51.8556 | 15.4935 | 16.5398 | 879.5522 | 37723.6247 | 3.9496 | 341.458 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 242.496 | 1.7642 | 258.12 | 240.564 | 10.4789 | 2470.86 | 97.4501 | 62.7627 | 97.2142 | 97.3173 | 94.9791 | 95.2104 | 61.0596 | 96.6558 | 81.4817 | 81.5337 | 62.5578 | 95.8417 | 100.6177 | 95.5731 | 98.5998 | 111.4797 | 153.4446 | 81.1957 | 94.8141 | 81.2941 | 162.5948 | 63.5522 | 81.2111 | 30.7544 | 161.9688 | 64.7642 | 400.4776 | 57.9617 | 8.6985 | 69.8619 | 49.4702 | 94.7304 | 0.74775 | 29.759 | 0.76455 | 0.20389 | 0.42678 | 81.3908 | 63.4437 | 19.7471 | 66.4997 | 0.75615 | 29.759 | 0.42678 | 95.4011 | 0.38219 | 6.4551 | 57.9971 | 0.013032 | 0.010323 | 13.4413 | 0.24579 | 0.074398 | 1043.5707 | 1052.0175 | 23140.8735 | 13497.4836 | 36638.3572 | 0.6316 | 10.7568 | 52.006 | 400.4776 | 113.7722 | 16.3222 | 10.5519 | 52.006 | 400.4776 | 153.4446 | 39.4638 | 113.9808 | 111.5986 | 185.5117 | 38575.9346 | 394.778 | 112.6771 | 16.0213 | 9.2903 | 51.7693 | 15.4629 | 16.455 | 880.7054 | 37695.2291 | 3.9348 | 341.7961 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 242.545 | 1.7656 | 257.568 | 240.501 | 10.4743 | 2472.42 | 97.4501 | 62.6692 | 97.2473 | 97.2875 | 94.9559 | 95.2567 | 60.8648 | 96.6591 | 81.3904 | 81.4423 | 62.4275 | 95.7919 | 100.4723 | 95.5864 | 98.6693 | 111.6814 | 153.4018 | 81.0602 | 94.9072 | 81.2264 | 162.5037 | 63.5145 | 81.2166 | 30.7544 | 161.8775 | 64.942 | 400.5844 | 57.9202 | 8.6903 | 69.8621 | 49.4515 | 94.6649 | 0.75546 | 29.7577 | 0.7699 | 0.20002 | 0.42076 | 81.3434 | 63.3957 | 19.7477 | 66.4673 | 0.76268 | 29.7577 | 0.42076 | 95.3977 | 0.36791 | 6.4589 | 57.9556 | 0.013015 | 0.010307 | 13.4406 | 0.24578 | 0.074402 | 1048.1253 | 1056.5539 | 23241.3443 | 13547.5027 | 36788.847 | 0.63175 | 10.6976 | 51.9715 | 400.5844 | 113.7927 | 16.3426 | 10.4559 | 51.9715 | 400.5844 | 153.4018 | 39.4006 | 114.0012 | 111.5986 | 185.4935 | 38529.9361 | 394.8994 | 112.7006 | 16.0415 | 9.1301 | 51.7347 | 15.4533 | 16.5052 | 878.822 | 37651.114 | 3.9495 | 341.8836 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 242.435 | 1.7705 | 258.736 | 240.512 | 10.4668 | 2469.24 | 97.4181 | 62.5422 | 97.232 | 97.2788 | 94.9239 | 95.3175 | 60.5984 | 96.6539 | 81.3276 | 81.393 | 62.2677 | 95.8066 | 100.748 | 95.6044 | 98.5051 | 111.7966 | 153.3143 | 81.0176 | 94.862 | 81.1636 | 162.5796 | 63.4673 | 81.1888 | 30.7521 | 161.9384 | 64.4975 | 400.218 | 57.8886 | 8.6871 | 69.8623 | 49.4327 | 94.654 | 0.75378 | 29.7581 | 0.76978 | 0.20212 | 0.41763 | 81.2854 | 63.3653 | 19.7201 | 66.4842 | 0.76178 | 29.7581 | 0.41763 | 95.4131 | 0.3829 | 6.4433 | 57.924 | 0.012993 | 0.010295 | 13.4407 | 0.24577 | 0.074401 | 1047.4963 | 1055.9306 | 23192.9719 | 13489.0864 | 36682.0583 | 0.63227 | 10.542 | 52.0002 | 400.218 | 113.7226 | 16.3045 | 10.2674 | 52.0002 | 400.218 | 153.3143 | 39.3831 | 113.9312 | 111.5846 | 185.4533 | 38502.0691 | 394.5199 | 112.6272 | 15.9733 | 8.8407 | 51.7578 | 15.3953 | 16.4439 | 882.8072 | 37619.2619 | 3.941 | 342.6731 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 242.641 | 1.7817 | 260.393 | 240.717 | 10.5382 | 2488.53 | 98.3724 | 67.4918 | 98.1693 | 98.1969 | 95.5615 | 95.8549 | 66.2011 | 97.8096 | 86.4735 | 86.4526 | 67.145 | 96.2112 | 103.144 | 96.1604 | 99.8471 | 113.1546 | 152.5605 | 86.0044 | 95.5821 | 86.2512 | 173.5598 | 68.0682 | 86.1162 | 30.7567 | 173.1157 | 69.2985 | 406.2172 | 62.5499 | 9.3541 | 69.8614 | 49.1725 | 95.2725 | 0.74874 | 29.7573 | 0.76581 | 0.20878 | 0.42945 | 86.6041 | 68.0674 | 20.3367 | 71.0295 | 0.75727 | 29.7573 | 0.42945 | 95.947 | 0.30134 | 6.3829 | 62.5853 | 0.015291 | 0.01219 | 13.5729 | 0.24679 | 0.073676 | 1039.2248 | 1057.8992 | 23897.6298 | 15388.1756 | 39285.8054 | 0.6083 | 11.4469 | 56.0449 | 406.2172 | 114.863 | 16.4906 | 11.1001 | 56.0449 | 406.2172 | 152.5605 | 37.4899 | 115.0705 | 112.0033 | 185.948 | 41501.1142 | 399.9702 | 113.6752 | 15.8656 | 10.316 | 55.8852 | 15.5059 | 16.6661 | 888.4609 | 40612.6533 | 4.1886 | 317.4352 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 242.499 | 1.781 | 259.918 | 240.573 | 10.5352 | 2485.25 | 98.3874 | 67.3731 | 98.1776 | 98.2549 | 95.6494 | 95.9558 | 65.9455 | 97.697 | 86.4533 | 86.4525 | 67.0358 | 96.2941 | 102.999 | 96.1271 | 99.8966 | 113.2941 | 152.686 | 86.1187 | 95.2998 | 86.325 | 173.7268 | 68.0455 | 86.0958 | 30.7498 | 173.2982 | 69.4763 | 406.8736 | 62.5267 | 9.3568 | 69.8608 | 49.1779 | 95.3016 | 0.74332 | 29.7566 | 0.76055 | 0.20539 | 0.41946 | 86.6919 | 68.083 | 20.4089 | 71.0339 | 0.75194 | 29.7566 | 0.41946 | 96.0066 | 0.27531 | 6.3835 | 62.5621 | 0.015279 | 0.01218 | 13.5728 | 0.24678 | 0.073677 | 1035.5333 | 1054.135 | 23895.1048 | 15324.0974 | 39219.2022 | 0.60927 | 11.2681 | 56.105 | 406.8736 | 114.987 | 16.5996 | 10.9308 | 56.105 | 406.8736 | 152.686 | 37.4916 | 115.1944 | 112.0099 | 185.9025 | 41484.075 | 400.6382 | 113.8029 | 16.106 | 9.9947 | 55.9509 | 15.6253 | 16.7321 | 886.8402 | 40597.2348 | 4.1872 | 316.8448 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 242.484 | 1.7759 | 260.551 | 240.593 | 10.5311 | 2485.24 | 98.3467 | 67.3308 | 98.1502 | 98.2176 | 95.5822 | 95.7696 | 65.9602 | 97.7408 | 86.4877 | 86.4802 | 66.9513 | 96.3149 | 102.9899 | 96.1777 | 99.8214 | 113.3987 | 152.5581 | 86.1498 | 95.5629 | 86.2788 | 173.7116 | 68.0927 | 86.1143 | 30.7544 | 173.2678 | 69.2985 | 406.4462 | 62.5233 | 9.3587 | 69.8612 | 49.1538 | 95.2871 | 0.75004 | 29.7568 | 0.7688 | 0.20533 | 0.42037 | 86.6879 | 68.0708 | 20.4171 | 71.0774 | 0.75942 | 29.7568 | 0.42037 | 95.9611 | 0.3427 | 6.434 | 62.5587 | 0.015305 | 0.012178 | 13.5739 | 0.24679 | 0.073671 | 1040.6691 | 1059.4448 | 24027.6935 | 15533.0985 | 39560.792 | 0.60736 | 11.2313 | 56.0995 | 406.4462 | 114.9063 | 16.5596 | 10.8518 | 56.0995 | 406.4462 | 152.5581 | 37.4443 | 115.1137 | 111.992 | 185.892 | 41496.3705 | 400.2587 | 113.7304 | 15.9896 | 10.0203 | 55.9399 | 15.5802 | 16.6887 | 889 | 40607.3705 | 4.2227 | 315.6668 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 242.579 | 1.7888 | 260.668 | 240.555 | 10.5377 | 2486.84 | 98.3824 | 67.3198 | 98.1529 | 98.2401 | 95.6047 | 95.9675 | 65.9982 | 97.668 | 86.4877 | 86.4331 | 66.941 | 96.3912 | 102.9273 | 96.1378 | 99.9338 | 112.8241 | 152.5091 | 86.1431 | 95.357 | 86.2888 | 173.6053 | 68.0606 | 86.1124 | 30.7544 | 173.1613 | 69.3874 | 406.4309 | 62.5267 | 9.3536 | 69.861 | 49.1752 | 95.3016 | 0.74737 | 29.7559 | 0.76495 | 0.20643 | 0.41953 | 86.5767 | 68.0619 | 20.3148 | 71.0819 | 0.75616 | 29.7559 | 0.41953 | 96.0253 | 0.33006 | 6.3986 | 62.5621 | 0.015288 | 0.01218 | 13.5744 | 0.24679 | 0.073668 | 1038.3954 | 1057.1735 | 23853.9936 | 15407.0226 | 39261.0162 | 0.60757 | 11.2585 | 56.0613 | 406.4309 | 114.9034 | 16.521 | 10.8797 | 56.0613 | 406.4309 | 152.5091 | 37.3982 | 115.1109 | 112.0077 | 185.8972 | 41468.1359 | 400.1828 | 113.7159 | 16.0479 | 10.0966 | 55.9016 | 15.563 | 16.6633 | 889.3992 | 40578.7367 | 4.1881 | 317.3821 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 242.455 | 1.7808 | 260.157 | 240.555 | 10.5332 | 2484.68 | 98.3689 | 67.3125 | 98.1823 | 98.2199 | 95.5977 | 95.7852 | 66.0223 | 97.7309 | 86.6086 | 86.4936 | 66.9478 | 96.3281 | 103.0623 | 96.1677 | 99.9734 | 112.8241 | 152.5274 | 86.2204 | 95.4965 | 86.4097 | 173.6509 | 68.0663 | 86.1013 | 30.7521 | 173.2526 | 69.5652 | 406.2477 | 62.5366 | 9.3582 | 69.8614 | 49.1886 | 95.2725 | 0.74424 | 29.7555 | 0.76177 | 0.20652 | 0.42945 | 86.6536 | 68.079 | 20.3746 | 71.1073 | 0.75301 | 29.7555 | 0.42945 | 95.9697 | 0.33669 | 6.3943 | 62.572 | 0.015291 | 0.012185 | 13.5756 | 0.24679 | 0.073661 | 1036.1666 | 1054.9968 | 23871.5701 | 15367.6264 | 39239.1965 | 0.60836 | 11.2349 | 56.0777 | 406.2477 | 114.8688 | 16.4999 | 10.8701 | 56.0777 | 406.2477 | 152.5274 | 37.4511 | 115.0763 | 112.0017 | 185.8917 | 41488.6966 | 400.0157 | 113.6839 | 15.9531 | 10.0879 | 55.9344 | 15.5017 | 16.6489 | 887.6557 | 40601.0409 | 4.1898 | 316.877 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 242.669 | 1.7727 | 260.164 | 240.816 | 10.524 | 2485.59 | 98.3823 | 67.3818 | 98.2189 | 98.2433 | 95.535 | 95.6828 | 66.0128 | 97.8774 | 86.4415 | 86.4406 | 67.0204 | 96.339 | 102.8786 | 96.1917 | 99.9147 | 112.9549 | 152.5619 | 86.0464 | 95.7597 | 86.2257 | 173.6813 | 68.0644 | 86.131 | 30.7521 | 173.2526 | 69.5652 | 406.034 | 62.535 | 9.3472 | 69.8608 | 49.1511 | 95.2725 | 0.75019 | 29.7553 | 0.76712 | 0.20683 | 0.42587 | 86.5591 | 68.0573 | 20.3019 | 71.1537 | 0.75865 | 29.7553 | 0.42587 | 95.9371 | 0.38844 | 6.3941 | 62.5704 | 0.01529 | 0.012184 | 13.5768 | 0.24679 | 0.073655 | 1040.0298 | 1059.0203 | 23876.4004 | 15423.5974 | 39299.9978 | 0.60754 | 11.2932 | 56.0886 | 406.034 | 114.8284 | 16.4461 | 10.9318 | 56.0886 | 406.034 | 152.5619 | 37.526 | 115.0359 | 112.0076 | 185.9084 | 41446.0172 | 399.788 | 113.6404 | 15.7629 | 10.0784 | 55.9344 | 15.4215 | 16.5851 | 887.6796 | 40558.3376 | 4.1949 | 317.5664 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 242.66 | 1.7804 | 261.912 | 240.854 | 10.5183 | 2482.87 | 98.3805 | 67.3249 | 98.1444 | 98.1754 | 95.6062 | 95.8101 | 65.8653 | 97.7228 | 86.4492 | 86.4247 | 66.9394 | 96.3565 | 103.1759 | 96.1826 | 99.8362 | 112.6863 | 152.4709 | 86.0742 | 95.4518 | 86.2502 | 173.5598 | 68.0116 | 86.0772 | 30.7544 | 173.1917 | 69.4763 | 405.6677 | 62.525 | 9.3491 | 69.8606 | 49.1484 | 95.3053 | 0.72989 | 29.7538 | 0.75033 | 0.19791 | 0.4322 | 86.5473 | 68.0625 | 20.2847 | 71.0763 | 0.74011 | 29.7538 | 0.4322 | 95.9889 | 0.3421 | 6.3512 | 62.5604 | 0.015263 | 0.01218 | 13.5754 | 0.24678 | 0.073663 | 1027.1969 | 1045.8432 | 23557.8747 | 15116.4065 | 38674.2812 | 0.60913 | 11.2799 | 56.0449 | 405.6677 | 114.7591 | 16.3786 | 10.8945 | 56.0449 | 405.6677 | 152.4709 | 37.5042 | 114.9667 | 112.0069 | 185.9021 | 41451.0772 | 399.4388 | 113.5735 | 15.8508 | 9.9527 | 55.9125 | 15.4291 | 16.5837 | 893.6437 | 40557.4335 | 4.1296 | 318.7225 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 242.622 | 1.7823 | 260.88 | 240.718 | 10.5337 | 2486.25 | 98.3646 | 67.2601 | 98.1583 | 98.2224 | 95.6101 | 95.8637 | 65.9552 | 97.7659 | 86.6978 | 86.5995 | 66.9122 | 96.4064 | 102.6389 | 96.2525 | 99.8066 | 112.6767 | 152.4587 | 86.3534 | 95.3988 | 86.5088 | 173.5294 | 68.004 | 86.0531 | 30.7544 | 173.1157 | 69.2985 | 405.8966 | 62.5267 | 9.3413 | 69.8612 | 49.1591 | 95.3053 | 0.74469 | 29.7549 | 0.76211 | 0.20744 | 0.43732 | 86.687 | 68.0327 | 20.4543 | 71.0832 | 0.7534 | 29.7549 | 0.43732 | 96.0332 | 0.36291 | 6.342 | 62.5621 | 0.015258 | 0.012181 | 13.5755 | 0.24677 | 0.073662 | 1036.4457 | 1055.2728 | 23964.1094 | 15228.3092 | 39192.4186 | 0.61145 | 11.2261 | 56.034 | 405.8966 | 114.8024 | 16.4378 | 10.8782 | 56.034 | 405.8966 | 152.4587 | 37.4487 | 115.01 | 111.9999 | 185.8867 | 41411.8442 | 399.7121 | 113.6259 | 15.86 | 10.07 | 55.8852 | 15.4676 | 16.5801 | 890.1226 | 40521.7216 | 4.1813 | 317.3407 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 242.447 | 1.7757 | 260.743 | 240.571 | 10.5058 | 2479.17 | 98.29 | 67.2274 | 98.0806 | 98.0983 | 95.3897 | 95.6899 | 66.0227 | 97.6783 | 86.4746 | 86.44 | 66.8902 | 96.3784 | 103.0855 | 96.108 | 99.815 | 112.8538 | 152.4022 | 86.1366 | 95.3973 | 86.2722 | 173.5142 | 68.0059 | 86.0846 | 30.7521 | 173.0701 | 69.6541 | 405.2555 | 62.4835 | 9.3413 | 69.8614 | 49.1645 | 95.2762 | 0.74935 | 29.754 | 0.76587 | 0.21101 | 0.44083 | 86.7023 | 68.0551 | 20.4472 | 71.1293 | 0.75761 | 29.754 | 0.44083 | 95.8915 | 0.4383 | 6.387 | 62.5189 | 0.015259 | 0.012162 | 13.5772 | 0.24677 | 0.073653 | 1039.2909 | 1058.3012 | 24024.7032 | 15369.268 | 39393.9712 | 0.60986 | 11.1988 | 56.0286 | 405.2555 | 114.6811 | 16.3911 | 10.8616 | 56.0286 | 405.2555 | 152.4022 | 37.5134 | 114.8888 | 111.9671 | 185.8789 | 41425.8397 | 399.0745 | 113.5038 | 15.8255 | 10.1539 | 55.8687 | 15.4232 | 16.5828 | 889.6551 | 40536.1846 | 4.2139 | 316.5837 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 242.468 | 1.7764 | 261.457 | 240.547 | 10.5159 | 2479.01 | 98.2991 | 67.33 | 98.1294 | 98.1869 | 95.5679 | 95.6859 | 65.8843 | 97.6649 | 86.2762 | 86.3792 | 66.9821 | 96.2387 | 102.8414 | 96.0046 | 99.7684 | 112.9251 | 152.4326 | 85.8673 | 95.3838 | 86.1577 | 173.4079 | 67.9285 | 86.0142 | 30.7567 | 173.0093 | 69.4763 | 405.4082 | 62.4287 | 9.3285 | 69.8602 | 49.1806 | 95.1597 | 0.75332 | 29.7542 | 0.77057 | 0.20753 | 0.42335 | 86.4936 | 67.935 | 20.3586 | 71.0733 | 0.76194 | 29.7542 | 0.42335 | 95.8743 | 0.30504 | 6.3644 | 62.4641 | 0.015218 | 0.012138 | 13.5748 | 0.24676 | 0.073666 | 1042.3759 | 1061.2542 | 23988.4418 | 15327.6767 | 39316.1185 | 0.61014 | 11.3397 | 55.9903 | 405.4082 | 114.71 | 16.4109 | 10.9918 | 55.9903 | 405.4082 | 152.4326 | 37.515 | 114.9176 | 111.9711 | 185.9153 | 41387.1134 | 399.1352 | 113.5154 | 15.8505 | 10.0375 | 55.8468 | 15.386 | 16.5231 | 892.0913 | 40495.0222 | 4.2047 | 318.1522 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 243.311 | 1.7586 | 258.102 | 241.769 | 9.1585 | 2156.66 | 86.6807 | 60.602 | 86.4844 | 86.5258 | 84.3744 | 84.3613 | 59.3445 | 86.2739 | 80.6813 | 80.8066 | 60.4745 | 84.6638 | 91.7453 | 84.5905 | 88.7855 | 99.7365 | 138.4124 | 80.394 | 84.8973 | 80.5637 | 158.3272 | 62.3407 | 80.4581 | 30.7521 | 157.802 | 63.5195 | 341.2645 | 56.2336 | 8.5154 | 69.8625 | 47.0966 | 84.4855 | 0.75279 | 29.7592 | 0.76703 | 0.20951 | 0.43144 | 80.6287 | 61.8233 | 20.6053 | 65.1265 | 0.75991 | 29.7592 | 0.43144 | 84.4975 | 0.15274 | 6.9716 | 56.269 | 0.012479 | 0.009689 | 13.4014 | 0.24554 | 0.074619 | 1047.747 | 1053.096 | 24205.1844 | 13957.0536 | 38162.238 | 0.63427 | 10.2234 | 50.3786 | 341.2645 | 101.7541 | 15.0734 | 10.0959 | 50.3786 | 341.2645 | 138.4124 | 36.4426 | 101.9698 | 107.0067 | 185.2646 | 39983.6963 | 336.2209 | 100.6587 | 14.3848 | 9.1685 | 50.176 | 14.1744 | 15.2283 | 880.644 | 39103.0523 | 4.6318 | 329.4609 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 243.436 | 1.7589 | 258.788 | 241.856 | 9.1902 | 2165.81 | 86.6884 | 60.7768 | 86.4854 | 86.5435 | 84.4493 | 84.4463 | 59.7331 | 86.2455 | 80.7711 | 80.893 | 60.6516 | 84.7599 | 91.7003 | 84.6462 | 88.908 | 100.5081 | 138.5893 | 80.5246 | 85.0135 | 80.5858 | 158.2361 | 62.3369 | 80.4656 | 30.7521 | 157.6803 | 63.4306 | 342.4857 | 56.2353 | 8.5378 | 69.8621 | 47.0751 | 84.5219 | 0.74958 | 29.7581 | 0.76559 | 0.20625 | 0.4235 | 80.6201 | 61.8074 | 20.6127 | 65.1061 | 0.75759 | 29.7581 | 0.4235 | 84.5754 | 0.15451 | 6.9662 | 56.2707 | 0.012478 | 0.00969 | 13.401 | 0.24554 | 0.074621 | 1046.1497 | 1051.4599 | 24176.3458 | 13924.9238 | 38101.2696 | 0.63453 | 10.4333 | 50.3435 | 342.4857 | 102.0175 | 15.3291 | 10.3081 | 50.3435 | 342.4857 | 138.5893 | 36.3562 | 102.2331 | 107.0099 | 185.3186 | 40115.0382 | 337.4507 | 100.927 | 14.6815 | 9.604 | 50.129 | 14.4416 | 15.4739 | 882.9847 | 39232.0536 | 4.6056 | 329.485 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 243.514 | 1.7488 | 257.756 | 241.87 | 9.1776 | 2164.14 | 86.8267 | 60.7009 | 86.5731 | 86.6179 | 84.5574 | 84.6483 | 59.0344 | 86.3144 | 80.6611 | 80.8101 | 60.5743 | 84.8425 | 91.5616 | 84.6952 | 89.1511 | 100.0638 | 138.6378 | 80.3976 | 84.9749 | 80.5097 | 158.4943 | 62.3388 | 80.4767 | 30.7498 | 157.9693 | 63.4306 | 342.3941 | 56.2336 | 8.5286 | 69.8617 | 47.0805 | 84.551 | 0.7521 | 29.7586 | 0.76892 | 0.20011 | 0.41 | 80.5665 | 61.798 | 20.5685 | 65.204 | 0.76051 | 29.7586 | 0.41 | 84.6859 | 0.11908 | 6.9697 | 56.269 | 0.012478 | 0.009689 | 13.4026 | 0.24554 | 0.074612 | 1048.1182 | 1053.5639 | 24170.7822 | 13958.042 | 38128.8242 | 0.63392 | 10.258 | 50.4429 | 342.3941 | 101.9978 | 15.1711 | 10.1314 | 50.4429 | 342.3941 | 138.6378 | 36.4245 | 102.2133 | 107.0674 | 185.278 | 40021.8076 | 337.314 | 100.8972 | 14.5828 | 8.7938 | 50.2406 | 14.3241 | 15.3798 | 879.4635 | 39142.3441 | 4.6141 | 329.8664 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 243.406 | 1.7542 | 257.864 | 241.855 | 9.1777 | 2161.34 | 86.7931 | 60.5132 | 86.5899 | 86.6213 | 84.5775 | 84.4938 | 59.2716 | 86.3515 | 80.641 | 80.8069 | 60.3716 | 84.6809 | 91.6955 | 84.5335 | 88.9803 | 99.9186 | 138.6568 | 80.3706 | 84.9818 | 80.4929 | 157.7501 | 62.3501 | 80.4693 | 30.759 | 157.1329 | 63.4306 | 342.1651 | 56.227 | 8.4572 | 69.8621 | 47.0751 | 84.551 | 0.75355 | 29.7588 | 0.76984 | 0.20698 | 0.42037 | 80.6255 | 61.8096 | 20.616 | 65.1575 | 0.76169 | 29.7588 | 0.42037 | 84.5715 | 0.0806 | 6.9877 | 56.2624 | 0.012483 | 0.009687 | 13.4019 | 0.24554 | 0.074616 | 1048.9675 | 1054.361 | 24246.6144 | 14006.4737 | 38253.0881 | 0.63385 | 10.3572 | 50.156 | 342.1651 | 101.9484 | 15.1553 | 10.2156 | 50.156 | 342.1651 | 138.6568 | 36.4927 | 102.164 | 107.0535 | 185.2861 | 39697.8765 | 337.2077 | 100.874 | 14.5225 | 9.3544 | 49.9172 | 14.2841 | 15.3271 | 879.832 | 38818.0445 | 4.6343 | 329.0613 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 243.433 | 1.7542 | 255.426 | 241.824 | 9.1772 | 2161.96 | 86.7379 | 60.6125 | 86.5784 | 86.6031 | 84.4249 | 84.348 | 60.1659 | 86.3708 | 80.7179 | 80.8467 | 60.4911 | 84.7441 | 91.3637 | 84.6034 | 88.7245 | 99.7326 | 138.7561 | 80.4815 | 84.991 | 80.5597 | 157.492 | 62.335 | 80.4674 | 30.7544 | 156.8744 | 63.5195 | 341.814 | 56.2386 | 8.465 | 69.8625 | 47.059 | 84.5619 | 0.75324 | 29.7582 | 0.76901 | 0.20625 | 0.42106 | 80.6215 | 61.8094 | 20.6121 | 65.1622 | 0.76113 | 29.7582 | 0.42106 | 84.5301 | 0.17831 | 6.961 | 56.274 | 0.012477 | 0.009691 | 13.4023 | 0.24554 | 0.074614 | 1048.5598 | 1053.9828 | 24231.1157 | 13946.7676 | 38177.8834 | 0.63469 | 10.5563 | 50.0562 | 341.814 | 101.8727 | 15.1348 | 10.4349 | 50.0562 | 341.814 | 138.7561 | 36.6677 | 102.0883 | 107.0305 | 185.3329 | 39769.841 | 336.8434 | 100.7946 | 14.4238 | 10.3489 | 49.817 | 14.2162 | 15.2696 | 871.5135 | 38898.3275 | 4.6287 | 329.5813 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 243.618 | 1.7586 | 258.579 | 241.892 | 9.2122 | 2170.2 | 87.0003 | 60.2057 | 86.8066 | 86.8314 | 84.7879 | 84.8015 | 58.7953 | 86.5677 | 80.3714 | 80.4867 | 60.0875 | 85.0056 | 91.6937 | 84.9803 | 89.089 | 100.0585 | 139.0615 | 80.0771 | 85.3263 | 80.2473 | 157.5375 | 61.9746 | 80.2041 | 30.759 | 156.9808 | 62.9861 | 343.3863 | 55.9514 | 8.4856 | 69.8623 | 47.0617 | 84.882 | 0.75897 | 29.7604 | 0.77292 | 0.20466 | 0.4245 | 80.2404 | 61.5342 | 20.5062 | 64.8538 | 0.76594 | 29.7604 | 0.4245 | 84.8938 | 0.11506 | 6.8877 | 55.9868 | 0.012316 | 0.009588 | 13.3927 | 0.24547 | 0.074668 | 1052.2779 | 1056.961 | 24177.9634 | 13701.9488 | 37879.9122 | 0.63828 | 10.1319 | 50.0738 | 343.3863 | 102.2113 | 15.211 | 10.0137 | 50.0738 | 343.3863 | 139.0615 | 36.6347 | 102.4268 | 107.1397 | 185.2205 | 39753.8031 | 338.3768 | 101.1285 | 14.5608 | 8.937 | 49.8583 | 14.3218 | 15.3799 | 882.2715 | 38871.5316 | 4.571 | 333.3517 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 243.466 | 1.7519 | 258.4 | 241.837 | 9.1969 | 2168.35 | 87.1393 | 60.1828 | 86.8315 | 86.9166 | 84.8362 | 84.7189 | 58.8311 | 86.5652 | 80.4265 | 80.5079 | 60.0437 | 85.0099 | 91.855 | 84.8868 | 89.1402 | 99.9305 | 139.1218 | 80.1322 | 85.1792 | 80.2753 | 157.5983 | 61.9727 | 80.1837 | 30.7567 | 157.0264 | 62.9861 | 343.1879 | 55.9415 | 8.4852 | 69.8621 | 47.0456 | 84.8747 | 0.75301 | 29.7603 | 0.76767 | 0.20515 | 0.42503 | 80.2781 | 61.5176 | 20.5605 | 64.9171 | 0.76034 | 29.7603 | 0.42503 | 84.8629 | 0.12057 | 6.8958 | 55.9769 | 0.012315 | 0.009585 | 13.3944 | 0.24547 | 0.074658 | 1048.3266 | 1053.1262 | 24150.2625 | 13664.0056 | 37814.2681 | 0.63865 | 10.0855 | 50.0973 | 343.1879 | 102.1686 | 15.0293 | 9.9464 | 50.0973 | 343.1879 | 139.1218 | 36.7376 | 102.3841 | 107.1976 | 185.2096 | 39716.6126 | 338.1794 | 101.0856 | 14.5203 | 8.9551 | 49.876 | 14.2541 | 15.252 | 881.6608 | 38834.9518 | 4.5669 | 332.6765 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 243.395 | 1.747 | 256.589 | 241.692 | 9.2054 | 2169.3 | 87.0123 | 60.1347 | 86.8489 | 86.8569 | 84.8335 | 84.7095 | 58.9611 | 86.6132 | 80.275 | 80.4309 | 60.0033 | 84.9569 | 91.7457 | 84.8978 | 88.9366 | 100.0206 | 139.0069 | 80.0179 | 85.2205 | 80.1475 | 157.2945 | 61.9727 | 80.1707 | 30.7567 | 156.7071 | 62.9861 | 342.9894 | 55.9232 | 8.4696 | 69.8621 | 47.0349 | 84.8456 | 0.74798 | 29.7606 | 0.76309 | 0.20539 | 0.42671 | 80.2229 | 61.4886 | 20.5343 | 64.8698 | 0.75553 | 29.7606 | 0.42671 | 84.8494 | 0.10603 | 6.9141 | 55.9586 | 0.012315 | 0.009578 | 13.393 | 0.24547 | 0.074666 | 1045.0354 | 1049.7131 | 24044.8458 | 13653.0748 | 37697.9206 | 0.63783 | 10.1549 | 49.9798 | 342.9894 | 102.1259 | 15.1136 | 10.0235 | 49.9798 | 342.9894 | 139.0069 | 36.6654 | 102.3415 | 107.1447 | 185.2206 | 39676.2345 | 337.982 | 101.0426 | 14.4295 | 9.209 | 49.7521 | 14.1938 | 15.2691 | 875.4817 | 38800.7528 | 4.5545 | 332.6556 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 243.501 | 1.7508 | 258.265 | 241.881 | 9.1939 | 2166.66 | 87.0553 | 60.2071 | 86.8315 | 86.8831 | 84.7859 | 84.8196 | 59.0492 | 86.5872 | 80.3504 | 80.4725 | 60.049 | 85.0757 | 91.5928 | 84.9122 | 88.9342 | 100.1768 | 139.0171 | 80.0392 | 85.1877 | 80.1823 | 157.3401 | 61.9481 | 80.1484 | 30.7567 | 156.7983 | 63.075 | 343.2947 | 55.9282 | 8.4742 | 69.8623 | 47.0403 | 84.8456 | 0.75737 | 29.7612 | 0.77295 | 0.20707 | 0.41862 | 80.2821 | 61.4599 | 20.6222 | 64.8566 | 0.76516 | 29.7612 | 0.41862 | 84.8983 | 0.12973 | 6.8845 | 55.9636 | 0.012304 | 0.00958 | 13.3922 | 0.24546 | 0.07467 | 1051.7513 | 1056.3972 | 24299.2374 | 13677.3183 | 37976.5557 | 0.63985 | 10.2097 | 49.9975 | 343.2947 | 102.1916 | 15.1362 | 10.0515 | 49.9975 | 343.2947 | 139.0171 | 36.61 | 102.4071 | 107.1626 | 185.2364 | 39696.5983 | 338.2553 | 101.1021 | 14.5149 | 9.2617 | 49.7875 | 14.2706 | 15.3085 | 881.2002 | 38815.3982 | 4.59 | 332.337 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 243.477 | 1.7466 | 258.117 | 241.854 | 9.1961 | 2168.57 | 87.0295 | 60.2533 | 86.8459 | 86.8941 | 84.6895 | 84.6091 | 58.9684 | 86.5664 | 80.3396 | 80.4956 | 60.0896 | 84.9875 | 91.7259 | 84.7531 | 88.843 | 100.0076 | 138.9509 | 80.0487 | 85.1703 | 80.1851 | 157.249 | 61.9217 | 80.1355 | 30.7544 | 156.7223 | 62.9861 | 342.8215 | 55.9149 | 8.4728 | 69.8625 | 47.0322 | 84.8456 | 0.75447 | 29.7606 | 0.7702 | 0.20316 | 0.42167 | 80.1939 | 61.4498 | 20.5441 | 64.8361 | 0.76233 | 29.7606 | 0.42167 | 84.7598 | 0.16283 | 6.8714 | 55.9503 | 0.012292 | 0.009576 | 13.3919 | 0.24546 | 0.074672 | 1049.8076 | 1054.4182 | 24162.3705 | 13617.3318 | 37779.7023 | 0.63956 | 10.2912 | 49.9622 | 342.8215 | 102.0898 | 15.0603 | 10.1274 | 49.9622 | 342.8215 | 138.9509 | 36.6455 | 102.3053 | 107.1519 | 185.2559 | 39705.5675 | 337.7695 | 100.9964 | 14.43 | 9.2104 | 49.758 | 14.1505 | 15.1957 | 880.6952 | 38824.8723 | 4.5628 | 333.4513 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 244.044 | 1.7406 | 256.162 | 242.425 | 9.2108 | 2173.88 | 86.3971 | 54.8957 | 86.256 | 86.2565 | 84.5896 | 84.5832 | 53.0643 | 85.8124 | 74.5803 | 74.7744 | 54.9545 | 84.7437 | 89.5391 | 84.7892 | 88.062 | 99.6021 | 141.5445 | 74.3894 | 85.0211 | 74.4399 | 144.1274 | 55.4545 | 74.4682 | 30.7544 | 143.2639 | 56.4069 | 339.6922 | 50.0153 | 7.689 | 69.8644 | 45.8387 | 84.7511 | 0.76027 | 29.7795 | 0.7721 | 0.19992 | 0.41526 | 74.3889 | 55.8481 | 20.3408 | 59.2067 | 0.76618 | 29.7795 | 0.41526 | 84.6764 | 0.10565 | 6.3037 | 50.0507 | 0.009713 | 0.007682 | 13.2245 | 0.24431 | 0.075617 | 1059.1736 | 1050.5317 | 23918.3439 | 10270.5285 | 34188.8723 | 0.69959 | 10.1813 | 44.7144 | 339.6922 | 101.414 | 15.0169 | 10.2401 | 44.7144 | 339.6922 | 141.5445 | 39.9147 | 101.6297 | 106.8889 | 184.8743 | 35977.8303 | 335.1885 | 100.433 | 14.6206 | 8.7077 | 44.3566 | 14.177 | 15.1575 | 874.0247 | 35103.8056 | 4.1235 | 371.7608 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 244.095 | 1.7249 | 254.368 | 242.449 | 9.2082 | 2174.3 | 86.4519 | 54.7811 | 86.2872 | 86.3247 | 84.6645 | 84.658 | 52.7292 | 85.8283 | 74.4974 | 74.7086 | 54.7977 | 84.7192 | 89.3873 | 84.6804 | 88.0946 | 99.3564 | 141.4221 | 74.2517 | 85.0976 | 74.3877 | 144.2337 | 55.4582 | 74.4867 | 30.759 | 143.3703 | 56.4069 | 339.3564 | 49.9855 | 7.6794 | 69.8644 | 46.0103 | 84.7219 | 0.76233 | 29.7799 | 0.77512 | 0.20258 | 0.41175 | 74.4453 | 55.8816 | 20.3637 | 59.2196 | 0.76872 | 29.7799 | 0.41175 | 84.6805 | 0.027436 | 6.3374 | 50.0209 | 0.009714 | 0.007673 | 13.2246 | 0.24431 | 0.075617 | 1060.9392 | 1052.2882 | 23986.3578 | 10338.126 | 34324.4838 | 0.69881 | 10.0228 | 44.7583 | 339.3564 | 101.3412 | 14.8893 | 10.0394 | 44.7583 | 339.3564 | 141.4221 | 39.8651 | 101.5569 | 106.9116 | 184.8359 | 35904.6721 | 334.8242 | 100.3532 | 14.5249 | 8.3284 | 44.4008 | 14.066 | 15.0165 | 867.9036 | 35036.7685 | 4.1422 | 370.9093 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 244.153 | 1.7269 | 253.535 | 242.54 | 9.1849 | 2169.15 | 86.4716 | 54.9242 | 86.3136 | 86.3645 | 84.6204 | 84.6106 | 53.0485 | 85.8477 | 74.4898 | 74.6294 | 54.9493 | 84.8195 | 89.3699 | 84.6898 | 88.151 | 99.3755 | 141.3497 | 74.2305 | 85.0834 | 74.3631 | 144.0667 | 55.4092 | 74.42 | 30.7544 | 143.2334 | 56.2291 | 339.1579 | 49.9572 | 7.6739 | 69.864 | 45.8387 | 84.7292 | 0.76011 | 29.7804 | 0.77298 | 0.20252 | 0.41282 | 74.3173 | 55.8373 | 20.2801 | 59.1888 | 0.76655 | 29.7804 | 0.41282 | 84.6851 | 0.096328 | 6.3165 | 49.9926 | 0.009696 | 0.007665 | 13.2236 | 0.2443 | 0.075623 | 1059.4688 | 1050.7456 | 23853.6078 | 10276.2941 | 34129.9018 | 0.69891 | 10.2349 | 44.6893 | 339.1579 | 101.2981 | 14.8265 | 10.26 | 44.6893 | 339.1579 | 141.3497 | 39.8358 | 101.5139 | 106.9198 | 184.8866 | 35898.5302 | 334.6572 | 100.3166 | 14.4689 | 8.7045 | 44.344 | 14.003 | 14.9336 | 865.0614 | 35033.4688 | 4.1288 | 372.507 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 244.848 | 1.7202 | 253.559 | 243.143 | 9.2305 | 2181.38 | 86.6613 | 55.0232 | 86.5866 | 86.5972 | 84.7257 | 84.7092 | 53.1056 | 86.1339 | 74.4427 | 74.6065 | 55.0816 | 85.0525 | 89.3341 | 84.8967 | 88.2224 | 99.4883 | 142.0045 | 74.1971 | 85.3801 | 74.3505 | 143.8237 | 55.4073 | 74.2939 | 30.7544 | 142.9597 | 56.2291 | 340.3486 | 49.9191 | 7.656 | 69.864 | 45.659 | 85.0094 | 0.76569 | 29.7892 | 0.77683 | 0.2038 | 0.40862 | 74.2558 | 55.7853 | 20.2705 | 59.0207 | 0.77126 | 29.7892 | 0.40862 | 84.846 | 0.16168 | 6.3528 | 49.9545 | 0.009693 | 0.007651 | 13.2152 | 0.2443 | 0.075671 | 1063.0831 | 1053.661 | 23924.5218 | 10360.7281 | 34285.2499 | 0.69781 | 10.4344 | 44.5887 | 340.3486 | 101.5561 | 14.8948 | 10.4928 | 44.5887 | 340.3486 | 142.0045 | 40.2327 | 101.7718 | 106.9987 | 184.9316 | 35799.4958 | 335.7655 | 100.5592 | 14.4253 | 8.8754 | 44.2302 | 13.9726 | 14.9589 | 865.1433 | 34934.3525 | 4.1268 | 372.0841 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 244.743 | 1.7094 | 254.141 | 243.182 | 9.2495 | 2186.58 | 86.6827 | 55.0525 | 86.5308 | 86.5582 | 84.8949 | 84.7373 | 53.2115 | 86.0839 | 74.3441 | 74.5045 | 55.082 | 85.0293 | 89.2943 | 84.8904 | 88.1959 | 99.1546 | 141.9924 | 74.136 | 85.1921 | 74.2655 | 143.8996 | 55.3997 | 74.3068 | 30.7567 | 143.0053 | 56.318 | 340.1807 | 49.9157 | 7.6606 | 69.8638 | 45.6295 | 85.013 | 0.76355 | 29.789 | 0.77561 | 0.20377 | 0.41213 | 74.2363 | 55.8077 | 20.2285 | 59.026 | 0.76958 | 29.789 | 0.41213 | 84.888 | 0.11936 | 6.3486 | 49.9511 | 0.00969 | 0.007651 | 13.2155 | 0.2443 | 0.075669 | 1061.9036 | 1052.5177 | 23848.7817 | 10340.5136 | 34189.2953 | 0.69755 | 10.4323 | 44.6202 | 340.1807 | 101.5198 | 14.837 | 10.4618 | 44.6202 | 340.1807 | 141.9924 | 40.2569 | 101.7355 | 107.0076 | 184.9333 | 35817.567 | 335.6592 | 100.536 | 14.4521 | 8.9623 | 44.2492 | 14.0052 | 14.9615 | 867.1291 | 34950.4379 | 4.1055 | 372.7144 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 244.712 | 1.7195 | 255.281 | 243.007 | 9.2487 | 2187.37 | 86.8809 | 55.7441 | 86.6911 | 86.7051 | 84.9917 | 84.9784 | 53.559 | 86.204 | 74.6983 | 74.8287 | 55.7664 | 85.0015 | 89.5828 | 85.0594 | 88.3938 | 99.8016 | 141.9762 | 74.4499 | 85.4336 | 74.5695 | 145.4031 | 56.2697 | 74.7148 | 30.7498 | 144.5261 | 57.296 | 341.7377 | 50.6511 | 7.7572 | 69.8644 | 45.431 | 85.1112 | 0.75958 | 29.8496 | 0.77155 | 0.19812 | 0.41305 | 74.6755 | 56.3887 | 20.0867 | 59.567 | 0.76556 | 29.8496 | 0.41305 | 85.0078 | 0.035702 | 6.4832 | 50.6865 | 0.009984 | 0.007849 | 13.2038 | 0.24443 | 0.075736 | 1059.5862 | 1049.2895 | 23657.6053 | 10800.0618 | 34457.667 | 0.68657 | 10.5041 | 45.24 | 341.7377 | 101.8563 | 14.9753 | 10.5264 | 45.24 | 341.7377 | 141.9762 | 39.9043 | 102.0719 | 107.09 | 184.9953 | 36259.7206 | 337.147 | 100.8608 | 14.6568 | 8.68 | 44.879 | 14.1697 | 15.1512 | 871.0188 | 35388.7019 | 4.1344 | 369.0045 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 244.665 | 1.7266 | 255.559 | 243.033 | 9.2541 | 2186.34 | 86.9145 | 55.6427 | 86.7348 | 86.7722 | 84.9649 | 84.9482 | 53.4957 | 86.1771 | 74.6608 | 74.7468 | 55.6488 | 84.9679 | 89.7704 | 84.9886 | 88.3367 | 99.8644 | 142.0354 | 74.3815 | 85.3831 | 74.5183 | 145.4183 | 56.2773 | 74.726 | 30.759 | 144.5717 | 57.1182 | 341.7224 | 50.6511 | 7.7627 | 69.865 | 45.4417 | 85.1003 | 0.75836 | 29.85 | 0.77002 | 0.20417 | 0.41725 | 74.5253 | 56.4089 | 19.9164 | 59.5933 | 0.76419 | 29.85 | 0.41725 | 84.9674 | 0.016584 | 6.4908 | 50.6865 | 0.009987 | 0.007849 | 13.2046 | 0.24443 | 0.075731 | 1058.5941 | 1048.3735 | 23437.6325 | 10803.7738 | 34241.4063 | 0.68448 | 10.3964 | 45.2462 | 341.7224 | 101.853 | 14.9385 | 10.4026 | 45.2462 | 341.7224 | 142.0354 | 39.9668 | 102.0686 | 107.104 | 184.9676 | 36265.9559 | 337.1318 | 100.8575 | 14.6804 | 8.5979 | 44.8978 | 14.1227 | 15.0807 | 871.9673 | 35393.9886 | 4.1097 | 370.9874 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 244.617 | 1.7321 | 256.034 | 243.034 | 9.2551 | 2187.72 | 86.9112 | 55.5657 | 86.7348 | 86.742 | 84.9615 | 85.0388 | 53.4074 | 86.2204 | 74.6638 | 74.7703 | 55.5827 | 85.0281 | 89.6527 | 85.0893 | 88.3531 | 99.7119 | 141.9759 | 74.3845 | 85.3591 | 74.5247 | 145.4183 | 56.2754 | 74.726 | 30.7567 | 144.6021 | 57.3849 | 341.814 | 50.6362 | 7.7572 | 69.865 | 45.439 | 85.1112 | 0.76416 | 29.8496 | 0.77503 | 0.2067 | 0.40939 | 74.5896 | 56.363 | 20.0266 | 59.524 | 0.76959 | 29.8496 | 0.40939 | 85.0294 | 0.05257 | 6.5038 | 50.6716 | 0.009986 | 0.007845 | 13.2028 | 0.24443 | 0.075742 | 1062.4314 | 1052.0297 | 23651.5088 | 10861.9172 | 34513.426 | 0.68528 | 10.3195 | 45.2462 | 341.814 | 101.8727 | 14.9616 | 10.3365 | 45.2462 | 341.814 | 141.9759 | 39.8875 | 102.0883 | 107.1026 | 184.9474 | 36231.5576 | 337.2381 | 100.8807 | 14.6603 | 8.497 | 44.9104 | 14.1459 | 15.1307 | 873.588 | 35357.9696 | 4.1392 | 369.3976 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 244.814 | 1.7211 | 255.573 | 243.128 | 9.2563 | 2187.16 | 86.9004 | 55.4881 | 86.7341 | 86.7716 | 84.9709 | 84.9878 | 53.3855 | 86.1994 | 74.7585 | 74.8309 | 55.4746 | 84.9767 | 89.5379 | 84.9907 | 88.3589 | 99.6185 | 141.9128 | 74.4315 | 85.3381 | 74.5887 | 145.4183 | 56.281 | 74.7223 | 30.7544 | 144.6021 | 57.296 | 341.7988 | 50.6378 | 7.7545 | 69.8646 | 45.4015 | 85.1003 | 0.7666 | 29.85 | 0.77891 | 0.20569 | 0.40893 | 74.6448 | 56.3834 | 20.0614 | 59.5688 | 0.77275 | 29.85 | 0.40893 | 84.9815 | 0.009301 | 6.5078 | 50.6732 | 0.009988 | 0.007845 | 13.2037 | 0.24444 | 0.075736 | 1064.5884 | 1054.24 | 23740.7451 | 10891.8769 | 34632.6219 | 0.6855 | 10.2418 | 45.2462 | 341.7988 | 101.8694 | 14.969 | 10.2283 | 45.2462 | 341.7988 | 141.9128 | 39.8277 | 102.0851 | 107.0981 | 184.9271 | 36211.3414 | 337.2229 | 100.8774 | 14.678 | 8.4751 | 44.9104 | 14.1432 | 15.0978 | 872.0151 | 35339.3264 | 4.1553 | 368.8736 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 244.771 | 1.7352 | 255.427 | 243.177 | 9.2448 | 2186.59 | 86.8372 | 55.4047 | 86.6475 | 86.6883 | 84.844 | 84.9348 | 53.4812 | 86.2238 | 74.8412 | 74.9034 | 55.4097 | 84.9472 | 89.4416 | 84.968 | 88.447 | 99.659 | 141.8762 | 74.5109 | 85.3389 | 74.6851 | 145.4335 | 56.2678 | 74.7167 | 30.7544 | 144.6173 | 57.2071 | 341.4171 | 50.6328 | 7.7504 | 69.8648 | 45.5141 | 85.104 | 0.7576 | 29.8504 | 0.76981 | 0.20432 | 0.41656 | 74.6482 | 56.4194 | 20.0288 | 59.5471 | 0.7637 | 29.8504 | 0.41656 | 84.9235 | 0.054753 | 6.4996 | 50.6682 | 0.009983 | 0.007843 | 13.2032 | 0.24443 | 0.075739 | 1058.3098 | 1047.981 | 23562.2972 | 10810.4952 | 34372.7924 | 0.68549 | 10.1523 | 45.2525 | 341.4171 | 101.7871 | 14.9498 | 10.1573 | 45.2525 | 341.4171 | 141.8762 | 39.8735 | 102.0027 | 107.0718 | 184.904 | 36193.6175 | 336.8737 | 100.8012 | 14.5775 | 8.5646 | 44.9167 | 14.1537 | 15.0988 | 871.5169 | 35322.1006 | 4.1253 | 369.47 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 241.963 | 1.7136 | 251.418 | 240.353 | 9.2361 | 2168.78 | 86.4771 | 53.9524 | 86.7402 | 87.0393 | 84.8126 | 84.7691 | 51.1485 | 85.8615 | 72.9156 | 73.1798 | 54.0743 | 84.8705 | 89.0143 | 84.8824 | 88.274 | 99.332 | 142.2476 | 72.5766 | 85.1951 | 72.6362 | 141.5153 | 54.677 | 72.8622 | 30.759 | 140.557 | 55.6068 | 339.5548 | 49.0808 | 7.5288 | 69.8654 | 45.085 | 85.0712 | 0.76698 | 29.9064 | 0.77793 | 0.20157 | 0.40267 | 72.5928 | 54.8832 | 19.5096 | 58.0528 | 0.77246 | 29.9064 | 0.40267 | 84.8336 | 0.052737 | 6.4608 | 49.1162 | 0.009398 | 0.007384 | 13.1364 | 0.24417 | 0.076125 | 1067.1352 | 1051.3701 | 23103.855 | 10262.859 | 33366.7141 | 0.69242 | 10.3252 | 43.6271 | 339.5548 | 101.3842 | 14.9071 | 10.4472 | 43.6271 | 339.5548 | 142.2476 | 40.6476 | 101.6 | 106.9221 | 184.8354 | 35195.4956 | 335.0823 | 100.4097 | 14.5482 | 7.924 | 43.2245 | 13.6695 | 14.3449 | 857.8382 | 34337.6574 | 4.0407 | 383.7843 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 241.874 | 1.723 | 253.705 | 240.211 | 9.2674 | 2175.79 | 86.6155 | 54.3141 | 86.781 | 87.1774 | 85.3 | 85.0013 | 51.3537 | 85.9463 | 72.9232 | 73.1771 | 54.4943 | 85.0868 | 89.0184 | 85.028 | 88.5398 | 99.3261 | 142.4163 | 72.6389 | 85.3068 | 72.6233 | 141.652 | 54.6637 | 72.8177 | 30.759 | 140.7395 | 55.6068 | 340.3791 | 49.0725 | 7.5343 | 69.8648 | 45.0287 | 85.0639 | 0.76668 | 29.9072 | 0.77695 | 0.20163 | 0.40687 | 72.5983 | 54.8644 | 19.5339 | 58.0507 | 0.77182 | 29.9072 | 0.40687 | 85.104 | 0.13543 | 6.4559 | 49.1079 | 0.009393 | 0.007381 | 13.1361 | 0.24417 | 0.076126 | 1066.6995 | 1050.9203 | 23122.3226 | 10246.905 | 33369.2276 | 0.69292 | 10.6297 | 43.6844 | 340.3791 | 101.5627 | 14.9473 | 10.8098 | 43.6844 | 340.3791 | 142.4163 | 40.6378 | 101.7784 | 106.9796 | 184.9187 | 35232.8112 | 335.8565 | 100.5791 | 14.6329 | 8.0524 | 43.3013 | 13.7981 | 14.3853 | 865.6415 | 34367.1697 | 4.0255 | 383.5988 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 242.024 | 1.7284 | 255.069 | 240.2 | 9.2443 | 2170.23 | 86.59 | 54.3191 | 86.8026 | 87.1184 | 85.0362 | 85.0463 | 51.1485 | 85.9455 | 72.8678 | 73.1148 | 54.4727 | 85.0423 | 89.1451 | 85.088 | 88.4485 | 99.4445 | 142.5059 | 72.5595 | 85.2926 | 72.6191 | 141.7279 | 54.6637 | 72.8121 | 30.7567 | 140.8003 | 55.4289 | 340.4554 | 49.0741 | 7.5475 | 69.8654 | 45.0448 | 85.093 | 0.76874 | 29.9072 | 0.78058 | 0.20414 | 0.40557 | 72.5792 | 54.8521 | 19.5271 | 58.0248 | 0.77466 | 29.9072 | 0.40557 | 85.0532 | 0.023573 | 6.4542 | 49.1095 | 0.009393 | 0.007382 | 13.1355 | 0.24417 | 0.07613 | 1068.7047 | 1052.8466 | 23157.7279 | 10263.8028 | 33421.5308 | 0.6929 | 10.6029 | 43.7162 | 340.4554 | 101.5792 | 14.9893 | 10.7565 | 43.7162 | 340.4554 | 142.5059 | 40.7109 | 101.795 | 106.969 | 184.914 | 35297.5597 | 335.9932 | 100.609 | 14.6635 | 7.8216 | 43.3269 | 13.8064 | 14.4608 | 870.2954 | 34427.2643 | 4.0388 | 383.7184 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 242.675 | 1.727 | 254.052 | 241.044 | 9.2566 | 2179.27 | 86.5812 | 54.2958 | 86.8038 | 87.123 | 84.8964 | 85.0375 | 50.8809 | 85.9594 | 72.9674 | 73.2213 | 54.4455 | 84.9788 | 89.1758 | 85.0615 | 88.449 | 99.9011 | 142.5685 | 72.7106 | 85.3671 | 72.6812 | 141.9253 | 54.709 | 72.9271 | 30.7614 | 141.0588 | 55.6068 | 341.1271 | 49.1306 | 7.5526 | 69.8652 | 45.3344 | 85.1403 | 0.75821 | 29.9097 | 0.77115 | 0.202 | 0.4132 | 72.607 | 54.8758 | 19.5312 | 57.995 | 0.76468 | 29.9097 | 0.4132 | 84.9936 | 0.073515 | 6.4431 | 49.166 | 0.009408 | 0.007397 | 13.1339 | 0.24418 | 0.076139 | 1061.8102 | 1045.9279 | 23013.7755 | 10196.3303 | 33210.1057 | 0.69298 | 10.497 | 43.7988 | 341.1271 | 101.7244 | 15.1432 | 10.6467 | 43.7988 | 341.1271 | 142.5685 | 40.6284 | 101.9401 | 106.9653 | 184.8923 | 35312.9393 | 336.6308 | 100.7482 | 14.7888 | 7.4453 | 43.4356 | 13.9444 | 14.6014 | 866.8254 | 34446.1139 | 4 | 383.67 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-170929a.txt | 242.75 | 1.7183 | 251.845 | 241.056 | 9.2576 | 2179.09 | 86.6291 | 54.1951 | 86.8282 | 87.1574 | 85.0719 | 85.0887 | 51.1476 | 85.9851 | 72.9901 | 73.2063 | 54.3195 | 85.1257 | 89.0169 | 85.094 | 88.498 | 99.4404 | 142.6482 | 72.699 | 85.3861 | 72.697 | 141.7279 | 54.7204 | 72.8715 | 30.7544 | 140.8611 | 55.7846 | 341.0355 | 49.1023 | 7.5457 | 69.8654 | 45.4846 | 85.1694 | 0.76729 | 29.9108 | 0.77949 | 0.20429 | 0.40336 | 72.6068 | 54.8853 | 19.5214 | 58.0882 | 0.77339 | 29.9108 | 0.40336 | 85.0951 | 0.022494 | 6.4826 | 49.1377 | 0.009412 | 0.007389 | 13.1355 | 0.24418 | 0.07613 | 1067.8194 | 1051.9733 | 23134.1163 | 10313.8847 | 33448.001 | 0.69164 | 10.4788 | 43.7162 | 341.0355 | 101.7047 | 15.0755 | 10.6033 | 43.7162 | 341.0355 | 142.6482 | 40.7279 | 101.9203 | 106.9853 | 184.8817 | 35267.0289 | 336.5094 | 100.7217 | 14.7367 | 7.7951 | 43.3525 | 13.8936 | 14.5472 | 859.2951 | 34407.7338 | 4.0326 | 383.0971 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171001a.txt | 241.548 | 1.7638 | 255.942 | 239.583 | 10.5362 | 2476.8 | 97.2362 | 60.315 | 97.3767 | 97.7014 | 95.3974 | 95.7406 | 57.3681 | 96.4396 | 79.938 | 80.089 | 60.205 | 95.8611 | 99.9283 | 95.9142 | 98.4879 | 111.589 | 155.0937 | 79.6133 | 95.1293 | 79.6228 | 156.034 | 59.6949 | 79.6533 | 30.7567 | 155.2776 | 60.4967 | 400.7371 | 54.9057 | 8.2952 | 69.8638 | 47.6893 | 94.9778 | 0.76256 | 29.9073 | 0.77655 | 0.20573 | 0.42358 | 79.8239 | 61.0315 | 20.5923 | 64.1428 | 0.76955 | 29.9073 | 0.42358 | 95.7283 | 0.23228 | 5.6538 | 54.9411 | 0.011288 | 0.00918 | 13.3055 | 0.24501 | 0.075157 | 1058.2604 | 1056.0514 | 24290.9029 | 10651.8582 | 34942.7611 | 0.69516 | 10.8245 | 49.4904 | 400.7371 | 113.8218 | 16.5856 | 10.7146 | 49.4904 | 400.7371 | 155.0937 | 41.0634 | 114.0303 | 111.5051 | 185.3676 | 36762.0697 | 395.3397 | 112.7856 | 16.346 | 8.1728 | 49.1953 | 15.4088 | 16.1204 | 873.2741 | 35888.7956 | 3.7476 | 363.4265 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171001a.txt | 241.465 | 1.761 | 255.077 | 239.674 | 10.5002 | 2469.08 | 96.9125 | 60.4803 | 97.1698 | 97.4713 | 94.7822 | 95.1032 | 57.5548 | 96.2654 | 80.1428 | 80.2969 | 60.3475 | 95.5403 | 99.5522 | 95.4762 | 98.2175 | 111.4607 | 154.6313 | 79.7063 | 94.8152 | 79.8646 | 156.4441 | 59.8855 | 79.9148 | 30.7567 | 155.6578 | 61.119 | 399.0579 | 55.1098 | 8.3126 | 69.8633 | 47.8529 | 94.6504 | 0.75882 | 29.9028 | 0.77265 | 0.21095 | 0.42549 | 80.051 | 61.2092 | 20.6418 | 64.3652 | 0.76573 | 29.9028 | 0.42549 | 95.2255 | 0.35281 | 5.6403 | 55.1452 | 0.011368 | 0.009251 | 13.314 | 0.24505 | 0.075109 | 1055.2687 | 1053.7375 | 24285.158 | 10666.6256 | 34951.7836 | 0.69482 | 10.8304 | 49.65 | 399.0579 | 113.5006 | 16.5881 | 10.6976 | 49.65 | 399.0579 | 154.6313 | 40.9219 | 113.7094 | 111.3637 | 185.3796 | 36915.7123 | 393.7608 | 112.4804 | 16.215 | 8.211 | 49.3438 | 15.3105 | 16.0293 | 870.3227 | 36045.3895 | 3.7603 | 362.3055 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171001a.txt | 241.44 | 1.7615 | 255.765 | 239.561 | 10.4905 | 2466.5 | 96.9521 | 60.5045 | 97.1432 | 97.4778 | 94.7688 | 95.0931 | 57.5048 | 96.2312 | 80.2027 | 80.3771 | 60.3534 | 95.3831 | 99.6406 | 95.4585 | 98.3623 | 111.502 | 154.5876 | 79.8376 | 94.8508 | 79.8941 | 156.52 | 59.8893 | 79.9074 | 30.7567 | 155.8098 | 60.9412 | 399.1648 | 55.1082 | 8.3176 | 69.8633 | 47.8556 | 94.654 | 0.76195 | 29.9026 | 0.7761 | 0.20286 | 0.41602 | 80.0806 | 61.2377 | 20.643 | 64.4039 | 0.76902 | 29.9026 | 0.41602 | 95.1759 | 0.31379 | 5.6457 | 55.1436 | 0.011369 | 0.00925 | 13.3145 | 0.24505 | 0.075106 | 1057.5304 | 1056.0343 | 24339.0502 | 10700.2511 | 35039.3012 | 0.69462 | 10.8251 | 49.6795 | 399.1648 | 113.5211 | 16.5689 | 10.6739 | 49.6795 | 399.1648 | 154.5876 | 40.8578 | 113.7298 | 111.381 | 185.3801 | 36929.6967 | 393.8519 | 112.498 | 16.2668 | 8.1017 | 49.4031 | 15.3548 | 16.0433 | 872.6702 | 36057.0265 | 3.7724 | 362.1752 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171001a.txt | 241.644 | 1.757 | 257.255 | 239.618 | 10.4962 | 2469.33 | 96.9761 | 60.3523 | 97.0943 | 97.4355 | 94.8425 | 95.0739 | 57.3211 | 96.2624 | 80.2584 | 80.4192 | 60.2103 | 95.5174 | 99.7147 | 95.4964 | 98.3769 | 111.4806 | 154.5401 | 79.9204 | 94.8522 | 79.9293 | 156.5048 | 59.9383 | 79.937 | 30.7567 | 155.749 | 60.9412 | 399.3937 | 55.1347 | 8.3249 | 69.8629 | 47.8529 | 94.6504 | 0.76164 | 29.9022 | 0.77698 | 0.20887 | 0.42869 | 80.1216 | 61.2491 | 20.6725 | 64.4147 | 0.76931 | 29.9022 | 0.42869 | 95.2326 | 0.33072 | 5.6682 | 55.1701 | 0.01139 | 0.009259 | 13.3156 | 0.24506 | 0.0751 | 1057.6862 | 1056.279 | 24379.4081 | 10758.052 | 35137.4601 | 0.69383 | 10.6788 | 49.6736 | 399.3937 | 113.5649 | 16.5889 | 10.5368 | 49.6736 | 399.3937 | 154.5401 | 40.7664 | 113.7736 | 111.3914 | 185.3407 | 36937.3112 | 393.9581 | 112.5186 | 16.2561 | 7.9417 | 49.3794 | 15.4243 | 16.1294 | 877.7541 | 36059.5572 | 3.777 | 361.2166 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171001a.txt | 241.285 | 1.7553 | 255.303 | 239.381 | 10.4731 | 2462.8 | 96.8282 | 60.434 | 97.0792 | 97.384 | 94.8008 | 95.0621 | 57.536 | 96.1979 | 80.3076 | 80.492 | 60.305 | 95.4295 | 99.531 | 95.335 | 98.2096 | 111.1309 | 154.3676 | 79.9628 | 94.7775 | 80.0258 | 156.5807 | 59.9364 | 80.0038 | 30.759 | 155.8403 | 60.9412 | 398.1573 | 55.1464 | 8.3304 | 69.8627 | 47.9173 | 94.614 | 0.76301 | 29.9006 | 0.77704 | 0.20738 | 0.42709 | 80.1901 | 61.2854 | 20.7047 | 64.394 | 0.77003 | 29.9006 | 0.42709 | 95.1569 | 0.28389 | 5.6547 | 55.1818 | 0.011389 | 0.009264 | 13.3157 | 0.24506 | 0.075099 | 1058.1771 | 1056.7807 | 24427.8912 | 10739.6551 | 35167.5464 | 0.69461 | 10.7309 | 49.7031 | 398.1573 | 113.3279 | 16.4997 | 10.6019 | 49.7031 | 398.1573 | 154.3676 | 40.8308 | 113.5368 | 111.3269 | 185.3566 | 37001.8679 | 392.8498 | 112.3039 | 16.106 | 8.1211 | 49.4149 | 15.2247 | 15.9438 | 871.0938 | 36130.774 | 3.792 | 361.0751 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171001a.txt | 241.338 | 1.7491 | 254.747 | 239.397 | 10.4681 | 2460.52 | 96.7806 | 60.4362 | 97.0052 | 97.3299 | 94.6637 | 94.9451 | 57.55 | 96.1713 | 80.294 | 80.4683 | 60.3187 | 95.4494 | 99.4516 | 95.2817 | 98.1499 | 111.2416 | 154.2821 | 79.9526 | 94.6711 | 80.0021 | 156.5048 | 59.9591 | 79.9982 | 30.7567 | 155.7642 | 60.9412 | 398.0809 | 55.158 | 8.3217 | 69.8631 | 47.8798 | 94.6031 | 0.75584 | 29.9011 | 0.77298 | 0.2064 | 0.41824 | 80.1851 | 61.3 | 20.6851 | 64.4303 | 0.76441 | 29.9011 | 0.41824 | 95.085 | 0.35052 | 5.6657 | 55.1934 | 0.011399 | 0.009268 | 13.3161 | 0.24506 | 0.075097 | 1054.2664 | 1052.9055 | 24315.9157 | 10726.6953 | 35042.611 | 0.6939 | 10.7627 | 49.6736 | 398.0809 | 113.3132 | 16.5326 | 10.6452 | 49.6736 | 398.0809 | 154.2821 | 40.7599 | 113.5222 | 111.3061 | 185.3631 | 36976.8668 | 392.6828 | 112.2715 | 16.1001 | 8.1647 | 49.3853 | 15.2662 | 15.9833 | 869.1968 | 36107.6701 | 3.7825 | 361.0232 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171001a.txt | 242.826 | 1.7372 | 257.322 | 241.312 | 8.5913 | 2015.49 | 80.648 | 57.1039 | 80.8236 | 81.1424 | 78.8785 | 78.7748 | 54.8777 | 80.4098 | 78.7979 | 79.0598 | 57.1336 | 79.1393 | 85.346 | 78.866 | 83.2614 | 93.1755 | 132.0635 | 78.4614 | 79.2169 | 78.5153 | 149.6707 | 57.8153 | 78.5944 | 30.7567 | 148.9818 | 58.8074 | 312.551 | 52.4373 | 8.0543 | 69.8627 | 46.3483 | 79.0647 | 0.76714 | 29.8923 | 0.78199 | 0.20948 | 0.42373 | 78.6111 | 58.5447 | 21.8665 | 61.9687 | 0.77456 | 29.8923 | 0.42373 | 78.9146 | 0.15674 | 6.2426 | 52.4727 | 0.010549 | 0.00838 | 13.2508 | 0.24468 | 0.075467 | 1063.933 | 1057.3452 | 25877.5588 | 11016.7595 | 36894.3184 | 0.7014 | 10.1304 | 46.9734 | 312.551 | 95.3448 | 14.6968 | 10.1602 | 46.9734 | 312.551 | 132.0635 | 36.5019 | 95.5616 | 104.5297 | 185.0158 | 38895.7396 | 308.1646 | 94.3268 | 13.917 | 8.1815 | 46.6962 | 13.5032 | 14.2025 | 877.9827 | 38017.7569 | 4.7576 | 346.0477 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171001a.txt | 242.756 | 1.7442 | 257.76 | 241.241 | 8.591 | 2014.4 | 80.6423 | 57.098 | 80.8518 | 81.1536 | 78.9066 | 78.6235 | 54.9173 | 80.4548 | 78.7752 | 79.0371 | 57.1244 | 79.0046 | 85.1044 | 78.8229 | 83.3435 | 92.9664 | 131.9887 | 78.4353 | 79.1332 | 78.4892 | 149.5947 | 57.8002 | 78.5759 | 30.7544 | 148.921 | 58.6296 | 312.4136 | 52.4207 | 8.0434 | 69.8631 | 46.359 | 79.0537 | 0.76828 | 29.8921 | 0.78165 | 0.20484 | 0.42312 | 78.5736 | 58.5249 | 21.8487 | 61.9661 | 0.77497 | 29.8921 | 0.42312 | 78.8394 | 0.16195 | 6.2441 | 52.4561 | 0.010543 | 0.008375 | 13.2506 | 0.24468 | 0.075468 | 1064.2208 | 1057.6154 | 25863.274 | 11016.7028 | 36879.9768 | 0.70128 | 10.1551 | 46.9429 | 312.4136 | 95.3131 | 14.6708 | 10.1814 | 46.9429 | 312.4136 | 131.9887 | 36.4587 | 95.5299 | 104.5274 | 185.0202 | 38845.9391 | 307.9065 | 94.2666 | 13.8117 | 8.2457 | 46.6716 | 13.4148 | 14.1595 | 879.4771 | 37966.462 | 4.7571 | 346.276 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171001a.txt | 242.866 | 1.7569 | 257.478 | 241.286 | 8.9966 | 2114.91 | 84.6897 | 61.4521 | 84.7644 | 85.1445 | 82.7127 | 82.7303 | 59.6023 | 84.3593 | 82.3749 | 82.5184 | 61.3781 | 82.7369 | 89.5307 | 82.6903 | 87.2214 | 97.8587 | 136.3115 | 81.9715 | 82.7896 | 82.0455 | 158.7525 | 62.0519 | 82.027 | 30.7544 | 158.1366 | 63.2528 | 333.7541 | 56.3548 | 8.5589 | 69.8623 | 47.3112 | 82.6264 | 0.75454 | 29.8575 | 0.76944 | 0.20731 | 0.4235 | 82.3002 | 62.3339 | 21.7663 | 65.4635 | 0.76199 | 29.8575 | 0.4235 | 82.7175 | 0.020824 | 6.5617 | 56.3902 | 0.012309 | 0.0097 | 13.3655 | 0.24546 | 0.074819 | 1050.6178 | 1053.1533 | 25591.4226 | 13088.816 | 38680.2387 | 0.66161 | 10.9099 | 50.5422 | 333.7541 | 100.1184 | 15.4288 | 10.8359 | 50.5422 | 333.7541 | 136.3115 | 35.9769 | 100.3346 | 106.1823 | 185.4591 | 40711.1612 | 328.7514 | 99.0133 | 14.6541 | 9.2972 | 50.3051 | 14.2489 | 14.974 | 878.5149 | 39832.6463 | 4.7785 | 325.9394 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171001a.txt | 242.967 | 1.7481 | 257.251 | 241.395 | 8.9831 | 2112.67 | 84.6123 | 61.3759 | 84.7848 | 85.111 | 82.7263 | 82.5554 | 59.5136 | 84.3981 | 82.4679 | 82.581 | 61.3078 | 82.7218 | 89.9077 | 82.6617 | 87.1963 | 97.7676 | 136.2441 | 82.1593 | 82.842 | 82.1385 | 158.7069 | 62.0935 | 82.0456 | 30.7544 | 158.1366 | 63.3417 | 333.3114 | 56.3847 | 8.5479 | 69.8633 | 47.3219 | 82.63 | 0.75675 | 29.8562 | 0.77265 | 0.20515 | 0.42625 | 82.3153 | 62.3557 | 21.7595 | 65.5527 | 0.7647 | 29.8562 | 0.42625 | 82.6663 | 0.079583 | 6.5734 | 56.4201 | 0.012328 | 0.009711 | 13.3685 | 0.24547 | 0.074803 | 1052.3806 | 1055.1534 | 25628.5217 | 13149.9752 | 38778.4969 | 0.6609 | 10.8513 | 50.5247 | 333.3114 | 100.0212 | 15.4088 | 10.7831 | 50.5247 | 333.3114 | 136.2441 | 36.0068 | 100.2373 | 106.1504 | 185.4423 | 40666.6026 | 328.3415 | 98.9222 | 14.5241 | 9.2085 | 50.3051 | 14.1375 | 14.9101 | 877.7404 | 39788.8622 | 4.7957 | 325.659 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171001a.txt | 242.822 | 1.7494 | 257.668 | 241.238 | 8.9741 | 2110.72 | 84.6449 | 61.4825 | 84.7265 | 85.0494 | 82.6444 | 82.7092 | 59.5246 | 84.3516 | 82.5461 | 82.6626 | 61.4217 | 82.719 | 89.677 | 82.7163 | 87.2372 | 97.9803 | 136.3388 | 82.1903 | 82.7717 | 82.2032 | 158.8132 | 62.1142 | 82.053 | 30.7544 | 158.243 | 62.8972 | 333.693 | 56.4245 | 8.5671 | 69.8623 | 47.3648 | 82.6227 | 0.75447 | 29.8557 | 0.76862 | 0.20756 | 0.42335 | 82.3098 | 62.374 | 21.7358 | 65.6431 | 0.76154 | 29.8557 | 0.42335 | 82.6972 | 0.035449 | 6.5543 | 56.4599 | 0.012337 | 0.009725 | 13.3711 | 0.24548 | 0.074788 | 1050.083 | 1053.0581 | 25544.8944 | 13096.2132 | 38641.1076 | 0.66108 | 10.9169 | 50.5656 | 333.693 | 100.105 | 15.4601 | 10.8562 | 50.5656 | 333.693 | 136.3388 | 36.0176 | 100.3211 | 106.1638 | 185.4625 | 40761.5872 | 328.6755 | 98.9965 | 14.6449 | 9.1784 | 50.3461 | 14.27 | 15.0556 | 879.1632 | 39882.424 | 4.7818 | 326.1034 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171001a.txt | 242.648 | 1.7485 | 254.636 | 241.106 | 8.9854 | 2110.97 | 84.652 | 61.3545 | 84.7538 | 85.1103 | 82.6178 | 82.7029 | 59.3766 | 84.3669 | 82.3723 | 82.5327 | 61.2862 | 82.7681 | 90.1076 | 82.6065 | 87.0575 | 97.9557 | 136.1961 | 81.925 | 82.7702 | 82.0733 | 158.8588 | 62.135 | 82.0678 | 30.7567 | 158.3495 | 63.2528 | 333.1893 | 56.4478 | 8.5639 | 69.8623 | 47.397 | 82.6118 | 0.75935 | 29.854 | 0.77491 | 0.20341 | 0.42167 | 82.367 | 62.3917 | 21.7753 | 65.6083 | 0.76713 | 29.854 | 0.42167 | 82.6738 | 0.076158 | 6.5518 | 56.4832 | 0.012347 | 0.009734 | 13.3708 | 0.24548 | 0.07479 | 1053.9671 | 1056.932 | 25686.0623 | 13149.8301 | 38835.8924 | 0.6614 | 10.7714 | 50.5831 | 333.1893 | 99.9943 | 15.3423 | 10.7032 | 50.5831 | 333.1893 | 136.1961 | 35.9856 | 100.2104 | 106.1668 | 185.4246 | 40725.3808 | 328.22 | 98.8952 | 14.5283 | 8.9895 | 50.3871 | 14.1414 | 14.884 | 868.818 | 39856.5628 | 4.8115 | 325.6679 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171001a.txt | 242.524 | 1.7491 | 255.321 | 240.995 | 8.9819 | 2110.74 | 84.5713 | 61.313 | 84.7607 | 85.0601 | 82.6248 | 82.6424 | 59.3164 | 84.3828 | 82.4355 | 82.5216 | 61.2612 | 82.6523 | 89.9258 | 82.6022 | 87.2515 | 97.9845 | 136.1951 | 82.0153 | 82.8367 | 82.123 | 158.8132 | 62.1199 | 82.0752 | 30.7544 | 158.3038 | 63.1639 | 333.3267 | 56.4478 | 8.5607 | 69.8623 | 47.3889 | 82.59 | 0.75088 | 29.854 | 0.76642 | 0.2089 | 0.42701 | 82.3562 | 62.3807 | 21.7755 | 65.6138 | 0.75865 | 29.854 | 0.42701 | 82.6304 | 0.022015 | 6.5367 | 56.4832 | 0.012341 | 0.009734 | 13.3713 | 0.24548 | 0.074787 | 1048.0627 | 1051.0502 | 25541.2645 | 13042.7232 | 38583.9877 | 0.66197 | 10.7475 | 50.5656 | 333.3267 | 100.0245 | 15.4532 | 10.6956 | 50.5656 | 333.3267 | 136.1951 | 35.9545 | 100.2407 | 106.1335 | 185.4171 | 40723.3421 | 328.387 | 98.9324 | 14.5496 | 8.9468 | 50.3696 | 14.1716 | 14.9644 | 871.1553 | 39852.1868 | 4.7794 | 325.9578 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171001a.txt | 242.674 | 1.7434 | 258.184 | 241.108 | 8.9116 | 2092.4 | 83.922 | 60.3386 | 84.0793 | 84.3987 | 81.9355 | 81.9668 | 58.1954 | 83.7147 | 81.5424 | 81.7834 | 60.2804 | 82.0566 | 89.0429 | 82.0357 | 86.3895 | 97.0189 | 135.3897 | 81.2224 | 82.3089 | 81.2529 | 157.1123 | 61.3122 | 81.2686 | 30.759 | 156.5398 | 62.4526 | 329.8768 | 55.6377 | 8.4646 | 69.8623 | 47.8395 | 82.0043 | 0.75523 | 29.8427 | 0.77143 | 0.20438 | 0.41862 | 81.3786 | 61.5497 | 21.6289 | 64.9926 | 0.76333 | 29.8427 | 0.41862 | 81.9986 | 0.056916 | 6.5391 | 55.6731 | 0.011992 | 0.009452 | 13.358 | 0.24532 | 0.074862 | 1051.8447 | 1053.7871 | 25434.3976 | 12758.7097 | 38193.1073 | 0.66594 | 10.4294 | 49.9092 | 329.8768 | 99.2631 | 15.341 | 10.3712 | 49.9092 | 329.8768 | 135.3897 | 35.9103 | 99.4793 | 105.8663 | 185.2895 | 40336.877 | 324.9862 | 98.1732 | 14.4585 | 8.5083 | 49.6872 | 14.0939 | 14.8643 | 880.9238 | 39455.9532 | 4.7621 | 330.482 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171001a.txt | 242.549 | 1.7411 | 254.592 | 241.034 | 8.9107 | 2092.76 | 83.9672 | 60.267 | 84.0974 | 84.4337 | 81.9234 | 81.9277 | 58.2662 | 83.6886 | 81.5839 | 81.7979 | 60.2057 | 82.1352 | 89.1813 | 82.0095 | 86.5519 | 97.2288 | 135.3654 | 81.2606 | 82.3436 | 81.2775 | 157.0971 | 61.2593 | 81.2259 | 30.7544 | 156.5398 | 62.4526 | 329.7699 | 55.6111 | 8.4719 | 69.8623 | 47.861 | 82.0261 | 0.75515 | 29.8425 | 0.76975 | 0.20808 | 0.42343 | 81.3665 | 61.5175 | 21.649 | 64.9601 | 0.76245 | 29.8425 | 0.42343 | 81.999 | 0.099121 | 6.5128 | 55.6465 | 0.01197 | 0.009443 | 13.3574 | 0.24532 | 0.074865 | 1051.2566 | 1053.1555 | 25440.6131 | 12683.781 | 38124.3941 | 0.66731 | 10.3636 | 49.9034 | 329.7699 | 99.2394 | 15.2722 | 10.3023 | 49.9034 | 329.7699 | 135.3654 | 35.9097 | 99.4557 | 105.8849 | 185.2715 | 40353.2202 | 324.8496 | 98.1425 | 14.4539 | 8.5791 | 49.6872 | 14.0451 | 14.8056 | 868.6679 | 39484.5523 | 4.7601 | 330.8926 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171001a.txt | 242.52 | 1.7443 | 256.921 | 240.984 | 8.8974 | 2089.18 | 83.5434 | 59.8578 | 83.708 | 84.0443 | 81.5941 | 81.6188 | 57.8901 | 83.3254 | 81.0979 | 81.3049 | 59.8317 | 81.7338 | 88.7563 | 81.6178 | 86.0549 | 96.5959 | 134.9888 | 80.7807 | 81.8714 | 80.8049 | 156.1099 | 60.9555 | 80.7697 | 30.7567 | 155.5817 | 62.097 | 327.5412 | 55.236 | 8.4146 | 69.8627 | 47.8395 | 81.6841 | 0.74904 | 29.8354 | 0.76422 | 0.20511 | 0.42098 | 80.891 | 61.1116 | 21.5794 | 64.5138 | 0.75663 | 29.8354 | 0.42098 | 81.6411 | 0.062832 | 6.5841 | 55.2714 | 0.011842 | 0.009315 | 13.3481 | 0.24526 | 0.074917 | 1047.5795 | 1048.737 | 25263.2448 | 12640.4775 | 37903.7222 | 0.66651 | 10.3378 | 49.52 | 327.5412 | 98.7441 | 15.2007 | 10.3117 | 49.52 | 327.5412 | 134.9888 | 36.0283 | 98.9605 | 105.7108 | 185.2397 | 40152.4403 | 322.7393 | 97.6683 | 14.3428 | 8.576 | 49.3141 | 13.9602 | 14.6998 | 876.6145 | 39275.8258 | 4.7351 | 331.6549 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171001a.txt | 243.28 | 1.7041 | 252.192 | 241.972 | 8.2082 | 1923.81 | 76.1277 | 51.6595 | 76.3361 | 76.6977 | 74.4884 | 74.3733 | 49.4234 | 75.8858 | 71.2393 | 71.5616 | 51.9002 | 74.885 | 79.4067 | 74.7542 | 78.8292 | 88.1243 | 129.0547 | 71.0116 | 75.0792 | 70.986 | 136.0024 | 52.5294 | 71.2303 | 30.7614 | 135.0671 | 53.3841 | 290.7372 | 46.5377 | 7.2751 | 69.8658 | 45.6697 | 74.8772 | 0.77141 | 29.8062 | 0.78114 | 0.20173 | 0.40328 | 70.7977 | 52.3889 | 20.2087 | 55.6925 | 0.77627 | 29.8062 | 0.40328 | 74.6252 | 0.23546 | 6.8563 | 46.5731 | 0.008709 | 0.006726 | 13.1154 | 0.24387 | 0.076246 | 1070.6471 | 1053.1448 | 23958.4505 | 10137.0416 | 34095.4921 | 0.70269 | 10.3776 | 41.282 | 290.7372 | 90.1707 | 14.0429 | 10.6182 | 41.282 | 290.7372 | 129.0547 | 38.6674 | 90.3874 | 102.7124 | 184.6802 | 35779.6047 | 286.849 | 89.2178 | 13.3321 | 8.5464 | 40.8771 | 12.8817 | 13.4729 | 860.4791 | 34919.1256 | 4.5923 | 376.8171 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171001a.txt | 243.381 | 1.7095 | 253.024 | 242.105 | 8.2212 | 1928.93 | 76.1615 | 51.7471 | 76.4276 | 76.7688 | 74.6548 | 74.5908 | 49.0916 | 75.8351 | 71.1883 | 71.5346 | 52.0049 | 74.7831 | 79.4242 | 74.7684 | 78.8568 | 88.4436 | 129.1535 | 70.9709 | 75.2331 | 70.9041 | 136.2302 | 52.5369 | 71.2507 | 30.759 | 135.3257 | 53.2063 | 291.5615 | 46.5559 | 7.2852 | 69.8652 | 45.6509 | 74.8881 | 0.77141 | 29.8064 | 0.78092 | 0.20301 | 0.40664 | 70.8134 | 52.4108 | 20.2026 | 55.7721 | 0.77617 | 29.8064 | 0.40664 | 74.6993 | 0.09227 | 6.8456 | 46.5913 | 0.008712 | 0.006731 | 13.1175 | 0.24387 | 0.076234 | 1070.485 | 1053.1566 | 23947.5835 | 10123.9488 | 34071.5323 | 0.70286 | 10.3668 | 41.3803 | 291.5615 | 90.3714 | 14.2099 | 10.6246 | 41.3803 | 291.5615 | 129.1535 | 38.5654 | 90.5882 | 102.7259 | 184.6846 | 35825.1899 | 287.684 | 89.4233 | 13.5881 | 8.1024 | 40.9892 | 12.9957 | 13.6026 | 863.3179 | 34961.872 | 4.5765 | 377.025 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171001a.txt | 243.481 | 1.7158 | 253.2 | 242.083 | 8.2222 | 1929.67 | 76.2216 | 51.6967 | 76.389 | 76.7132 | 74.8374 | 74.7054 | 49.1758 | 75.9469 | 71.1774 | 71.5649 | 51.9904 | 74.9428 | 79.4609 | 74.8805 | 78.8324 | 88.4497 | 129.2006 | 70.9668 | 75.2769 | 70.9447 | 136.2606 | 52.5426 | 71.2525 | 30.759 | 135.3409 | 53.0284 | 291.7142 | 46.5509 | 7.2884 | 69.8656 | 45.6429 | 74.8917 | 0.76431 | 29.807 | 0.77393 | 0.20167 | 0.41801 | 70.8373 | 52.397 | 20.2403 | 55.6804 | 0.76912 | 29.807 | 0.41801 | 74.8415 | 0.10055 | 6.8562 | 46.5863 | 0.008713 | 0.006729 | 13.1152 | 0.24387 | 0.076247 | 1065.673 | 1048.2416 | 23884.3519 | 10094.0936 | 33978.4455 | 0.70293 | 10.3033 | 41.3934 | 291.7142 | 90.4086 | 14.1869 | 10.597 | 41.3934 | 291.7142 | 129.2006 | 38.5753 | 90.6253 | 102.7499 | 184.6692 | 35823.7173 | 287.7903 | 89.4494 | 13.5025 | 8.18 | 40.9958 | 13.0604 | 13.6953 | 863.9184 | 34959.7989 | 4.5621 | 376.3585 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171001a.txt | 243.428 | 1.7011 | 252.292 | 241.993 | 8.2176 | 1928.76 | 76.2426 | 51.6551 | 76.4678 | 76.8158 | 74.644 | 74.7196 | 48.7307 | 75.9203 | 71.1643 | 71.5175 | 51.9042 | 74.9025 | 79.4649 | 74.782 | 78.7923 | 88.2892 | 129.236 | 70.9263 | 75.1922 | 70.911 | 136.2606 | 52.5313 | 71.2321 | 30.7567 | 135.3561 | 53.0284 | 291.3936 | 46.536 | 7.2806 | 69.8658 | 45.6456 | 74.9063 | 0.76294 | 29.807 | 0.77423 | 0.19883 | 0.40145 | 70.803 | 52.3941 | 20.2089 | 55.6527 | 0.76859 | 29.807 | 0.40145 | 74.762 | 0.10933 | 6.8599 | 46.5714 | 0.00871 | 0.006726 | 13.1139 | 0.24387 | 0.076255 | 1065.356 | 1047.8209 | 23840.3416 | 10091.9682 | 33932.3098 | 0.70259 | 10.2617 | 41.3934 | 291.3936 | 90.3306 | 14.0879 | 10.5108 | 41.3934 | 291.3936 | 129.236 | 38.6887 | 90.5473 | 102.7583 | 184.6585 | 35777.1194 | 287.4715 | 89.371 | 13.4507 | 7.7283 | 41.0024 | 12.9032 | 13.5147 | 860.8203 | 34916.2991 | 4.5597 | 376.7581 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171001a.txt | 243.398 | 1.6991 | 253.485 | 242.055 | 8.2291 | 1928.43 | 76.2407 | 51.5017 | 76.4726 | 76.7764 | 74.6658 | 74.6529 | 48.4999 | 75.9298 | 71.1773 | 71.4893 | 51.7401 | 74.97 | 79.4031 | 74.8189 | 78.9138 | 88.4831 | 129.248 | 70.9598 | 75.0516 | 70.9137 | 136.1543 | 52.5407 | 71.2247 | 30.7637 | 135.2496 | 53.1174 | 291.5005 | 46.536 | 7.2655 | 69.8658 | 45.6268 | 74.9099 | 0.77111 | 29.8066 | 0.78052 | 0.20121 | 0.40526 | 70.8018 | 52.3777 | 20.2241 | 55.6387 | 0.77582 | 29.8066 | 0.40526 | 74.7769 | 0.14917 | 6.8693 | 46.5714 | 0.008713 | 0.006726 | 13.1139 | 0.24387 | 0.076255 | 1070.3902 | 1052.7727 | 23971.2866 | 10155.4018 | 34126.6884 | 0.70242 | 10.1542 | 41.3475 | 291.5005 | 90.3566 | 14.1159 | 10.3926 | 41.3475 | 291.5005 | 129.248 | 38.6747 | 90.5733 | 102.7575 | 184.6275 | 35689.6951 | 287.6688 | 89.4195 | 13.4898 | 7.5437 | 40.9562 | 12.9469 | 13.5801 | 864.8908 | 34824.8043 | 4.584 | 376.3823 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171001a.txt | 243.611 | 1.7192 | 252.187 | 241.991 | 8.9413 | 2105.2 | 83.4426 | 52.8453 | 83.6909 | 83.9825 | 81.6517 | 81.7303 | 49.9305 | 82.9341 | 71.9774 | 72.1976 | 53.0615 | 82.1669 | 86.0749 | 82.0049 | 85.45 | 96.2585 | 138.8866 | 71.6752 | 81.7334 | 71.6637 | 138.812 | 53.5239 | 71.8089 | 30.7544 | 137.8957 | 54.3621 | 325.4957 | 47.8507 | 7.3974 | 69.8658 | 47.7859 | 81.7241 | 0.76683 | 29.8169 | 0.77698 | 0.20347 | 0.40954 | 71.5065 | 53.6941 | 19.6123 | 56.8749 | 0.77191 | 29.8169 | 0.40954 | 81.8885 | 0.23956 | 6.5378 | 47.8861 | 0.009033 | 0.007069 | 13.1437 | 0.24401 | 0.076082 | 1066.4479 | 1051.2815 | 23183.5172 | 10003.7094 | 33187.2266 | 0.69857 | 10.3594 | 42.4859 | 325.4957 | 98.2873 | 14.8447 | 10.5755 | 42.4859 | 325.4957 | 138.8866 | 40.3828 | 98.5038 | 105.6695 | 184.7628 | 35104.9766 | 321.2666 | 97.3359 | 14.4018 | 7.8352 | 42.0953 | 13.645 | 14.3048 | 860.462 | 34244.5146 | 4.126 | 385.6115 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171001a.txt | 243.633 | 1.7187 | 253.278 | 242.117 | 8.9352 | 2105.41 | 83.3823 | 53.0495 | 83.6105 | 83.9459 | 81.6556 | 81.7038 | 50.1472 | 82.8476 | 71.9512 | 72.1816 | 53.2292 | 82.1343 | 85.9313 | 81.9757 | 85.2895 | 96.2664 | 138.8627 | 71.6456 | 81.5994 | 71.6821 | 138.9639 | 53.5616 | 71.8645 | 30.7614 | 138.0173 | 54.451 | 325.0835 | 47.864 | 7.3937 | 69.8659 | 47.7805 | 81.6514 | 0.77477 | 29.818 | 0.78373 | 0.20307 | 0.40717 | 71.6204 | 53.7453 | 19.675 | 56.9465 | 0.77925 | 29.818 | 0.40717 | 81.8673 | 0.22703 | 6.5623 | 47.8994 | 0.009046 | 0.007072 | 13.145 | 0.24402 | 0.076075 | 1071.4929 | 1056.357 | 23368.6884 | 10097.0363 | 33465.7247 | 0.69829 | 10.499 | 42.5505 | 325.0835 | 98.195 | 14.8126 | 10.6787 | 42.5505 | 325.0835 | 138.8627 | 40.4512 | 98.4115 | 105.6448 | 184.8036 | 35116.6584 | 320.8264 | 97.2363 | 14.3887 | 7.9999 | 42.1473 | 13.6258 | 14.2491 | 864.1845 | 34252.4739 | 4.1583 | 384.2115 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171001a.txt | 243.678 | 1.7157 | 253.361 | 242.175 | 8.9285 | 2101.22 | 83.3794 | 52.9903 | 83.6379 | 83.9666 | 81.7201 | 81.6975 | 50.0993 | 82.8727 | 71.9253 | 72.1694 | 53.1926 | 82.1155 | 85.9563 | 82.0482 | 85.4627 | 96.0653 | 138.8516 | 71.6813 | 81.7057 | 71.7144 | 138.8727 | 53.5673 | 71.8886 | 30.759 | 138.0326 | 54.451 | 324.9614 | 47.8341 | 7.3983 | 69.8658 | 47.7671 | 81.6223 | 0.75966 | 29.8205 | 0.76999 | 0.20249 | 0.4148 | 71.6018 | 53.7128 | 19.6891 | 56.9138 | 0.76482 | 29.8205 | 0.4148 | 81.8953 | 0.21733 | 6.5978 | 47.8695 | 0.009047 | 0.007063 | 13.1432 | 0.24402 | 0.076085 | 1061.5295 | 1046.3909 | 23168.741 | 10052.5481 | 33221.2891 | 0.69741 | 10.4785 | 42.5118 | 324.9614 | 98.1676 | 14.7882 | 10.6808 | 42.5118 | 324.9614 | 138.8516 | 40.4674 | 98.3841 | 105.6436 | 184.7955 | 35135.3464 | 320.6745 | 97.2019 | 14.3292 | 7.9455 | 42.1538 | 13.564 | 14.201 | 864.4677 | 34270.8787 | 4.1352 | 383.4395 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171001a.txt | 243.696 | 1.7254 | 253.636 | 242.105 | 8.9225 | 2101.19 | 83.403 | 52.9236 | 83.6009 | 83.9497 | 81.6965 | 81.684 | 50.0655 | 82.7965 | 71.8856 | 72.1468 | 53.1177 | 82.215 | 85.914 | 81.9684 | 85.4473 | 96.0633 | 138.856 | 71.621 | 81.8254 | 71.6164 | 138.8879 | 53.5881 | 71.8905 | 30.7567 | 137.9413 | 54.5399 | 324.9004 | 47.8524 | 7.3942 | 69.8658 | 47.7859 | 81.6223 | 0.76584 | 29.8209 | 0.77472 | 0.20423 | 0.40519 | 71.6078 | 53.7271 | 19.6807 | 56.9104 | 0.77028 | 29.8209 | 0.40519 | 81.891 | 0.25272 | 6.6003 | 47.8878 | 0.009054 | 0.007068 | 13.1427 | 0.24402 | 0.076088 | 1065.3569 | 1050.1265 | 23243.1122 | 10099.1106 | 33342.2229 | 0.69711 | 10.4053 | 42.5182 | 324.9004 | 98.1539 | 14.7509 | 10.5995 | 42.5182 | 324.9004 | 138.856 | 40.4855 | 98.3704 | 105.6532 | 184.777 | 35103.2857 | 320.6442 | 97.1951 | 14.3986 | 7.9506 | 42.1148 | 13.5942 | 14.2042 | 865.406 | 34237.8796 | 4.1498 | 383.4262 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171001a.txt | 244.041 | 1.7264 | 253.88 | 242.526 | 8.9308 | 2106.95 | 83.379 | 53.0846 | 83.5903 | 83.9358 | 81.632 | 81.7476 | 50.216 | 82.7919 | 71.9049 | 72.1696 | 53.2829 | 82.234 | 85.8387 | 82.0585 | 85.3652 | 96.2713 | 138.8924 | 71.5958 | 81.6112 | 71.6768 | 138.9183 | 53.5749 | 71.8664 | 30.7567 | 137.9869 | 54.3621 | 325.2667 | 47.8673 | 7.3997 | 69.8654 | 47.8744 | 81.6368 | 0.77462 | 29.8238 | 0.78465 | 0.20744 | 0.4148 | 71.5678 | 53.7119 | 19.656 | 56.929 | 0.77963 | 29.8238 | 0.4148 | 81.918 | 0.27715 | 6.5721 | 47.9027 | 0.009048 | 0.007072 | 13.1423 | 0.24402 | 0.07609 | 1071.8662 | 1056.5124 | 23354.6945 | 10116.5974 | 33471.2919 | 0.69775 | 10.5535 | 42.5311 | 325.2667 | 98.236 | 14.857 | 10.7518 | 42.5311 | 325.2667 | 138.8924 | 40.4399 | 98.4525 | 105.6434 | 184.8163 | 35151.173 | 321.0237 | 97.281 | 14.4891 | 8.0817 | 42.1343 | 13.6906 | 14.3002 | 866.2386 | 34284.9344 | 4.1553 | 384.2814 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 242.362 | 1.712 | 251.94 | 240.784 | 8.9539 | 2102.59 | 83.6958 | 52.8019 | 83.9312 | 84.2668 | 82.2292 | 82.2402 | 49.7385 | 83.2069 | 73.8269 | 74.1179 | 52.9806 | 82.3117 | 86.1163 | 82.3339 | 85.8692 | 96.4445 | 139.3798 | 73.5195 | 82.5134 | 73.5715 | 138.4019 | 51.2329 | 73.6504 | 30.7637 | 137.5307 | 51.9616 | 326.549 | 46.9726 | 7.3553 | 69.865 | 48.4162 | 82.3135 | 0.77065 | 29.9335 | 0.77991 | 0.20114 | 0.4058 | 73.7259 | 53.692 | 21.8339 | 56.9763 | 0.77528 | 29.9335 | 0.4058 | 82.2787 | 0.05184 | 5.1249 | 47.008 | 0.008263 | 0.006809 | 13.0928 | 0.24367 | 0.076378 | 1070.8946 | 1051.5719 | 25799.7628 | 7430.5641 | 33230.3269 | 0.77639 | 10.4905 | 42.3114 | 326.549 | 98.5228 | 14.827 | 10.6692 | 42.3114 | 326.549 | 139.3798 | 40.6406 | 98.7392 | 105.7734 | 184.7842 | 34868.6656 | 322.3294 | 97.5759 | 14.369 | 7.7993 | 41.9392 | 13.6447 | 14.256 | 859.6193 | 34009.0463 | 4.1364 | 386.7171 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 242.188 | 1.7211 | 252.022 | 240.706 | 8.9461 | 2099.81 | 83.8138 | 53.0442 | 83.9816 | 84.3307 | 82.2898 | 82.2806 | 49.9055 | 83.2989 | 73.9747 | 74.2896 | 53.2036 | 82.272 | 86.3932 | 82.3822 | 85.8566 | 96.213 | 139.4526 | 73.6709 | 82.4873 | 73.7365 | 138.7057 | 51.448 | 73.9267 | 30.7614 | 137.8501 | 52.1394 | 326.5948 | 47.1685 | 7.3781 | 69.8646 | 48.4966 | 82.3353 | 0.76324 | 29.9355 | 0.77463 | 0.20035 | 0.41351 | 73.7091 | 53.8797 | 21.6294 | 57.2413 | 0.76894 | 29.9355 | 0.41351 | 82.3062 | 0.051195 | 5.1442 | 47.2039 | 0.008329 | 0.00686 | 13.0992 | 0.2437 | 0.076341 | 1066.2079 | 1047.4857 | 25453.0917 | 7477.0685 | 32930.1601 | 0.77294 | 10.6035 | 42.4407 | 326.5948 | 98.533 | 14.7192 | 10.7628 | 42.4407 | 326.5948 | 139.4526 | 40.7031 | 98.7494 | 105.8218 | 184.8227 | 34972.7974 | 322.3446 | 97.5793 | 14.2804 | 7.8297 | 42.0758 | 13.5977 | 14.2023 | 859.8991 | 34112.8983 | 4.1037 | 388.5342 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 242.19 | 1.709 | 250.264 | 240.577 | 8.9383 | 2097.92 | 83.6647 | 52.8714 | 83.8968 | 84.2324 | 82.0061 | 82.0171 | 50.1082 | 83.2158 | 74.1229 | 74.3592 | 53.0314 | 82.1854 | 86.0681 | 82.1602 | 85.6458 | 96.0947 | 139.1411 | 73.8363 | 82.3568 | 73.8539 | 138.4779 | 51.4462 | 73.897 | 30.7544 | 137.5307 | 52.2283 | 325.511 | 47.1718 | 7.3543 | 69.8652 | 48.494 | 82.2917 | 0.76927 | 29.9354 | 0.77958 | 0.20689 | 0.40794 | 73.765 | 53.8961 | 21.6688 | 57.2073 | 0.77443 | 29.9354 | 0.40794 | 82.0922 | 0.093757 | 5.139 | 47.2072 | 0.008328 | 0.006861 | 13.0985 | 0.2437 | 0.076345 | 1070.0644 | 1051.2147 | 25591.2501 | 7496.7288 | 33087.9789 | 0.77343 | 10.5277 | 42.3437 | 325.511 | 98.2907 | 14.626 | 10.6877 | 42.3437 | 325.511 | 139.1411 | 40.634 | 98.5072 | 105.7606 | 184.7961 | 34875.2244 | 321.2666 | 97.3359 | 14.12 | 8.169 | 41.9392 | 13.4391 | 14.0583 | 853.9008 | 34021.3236 | 4.1298 | 388.0797 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 242.115 | 1.7219 | 252.726 | 240.612 | 8.9411 | 2097.82 | 83.6492 | 52.9536 | 83.8577 | 84.1866 | 81.9939 | 82.0219 | 50.3271 | 83.2192 | 74.157 | 74.366 | 53.1112 | 82.0739 | 85.9503 | 82.1061 | 85.6963 | 96.0947 | 139.1599 | 73.8021 | 82.4413 | 73.8915 | 138.5234 | 51.4575 | 73.8933 | 30.7567 | 137.5915 | 52.2283 | 325.5415 | 47.1718 | 7.3575 | 69.8652 | 48.5047 | 82.2844 | 0.76981 | 29.9354 | 0.78065 | 0.20295 | 0.40381 | 73.8375 | 53.891 | 21.7465 | 57.1848 | 0.77523 | 29.9354 | 0.40381 | 82.0489 | 0.050477 | 5.1503 | 47.2072 | 0.008332 | 0.006861 | 13.0976 | 0.2437 | 0.07635 | 1070.6563 | 1051.7295 | 25697.1148 | 7518.8753 | 33215.9901 | 0.77364 | 10.5905 | 42.3631 | 325.5415 | 98.2975 | 14.6483 | 10.7481 | 42.3631 | 325.5415 | 139.1599 | 40.6459 | 98.514 | 105.7543 | 184.8137 | 34901.0168 | 321.3122 | 97.3462 | 14.127 | 8.3619 | 41.9652 | 13.4884 | 14.1109 | 862.3011 | 34038.7157 | 4.1416 | 386.7979 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 242.227 | 1.7254 | 254.004 | 240.677 | 8.9619 | 2103.66 | 83.7672 | 53.087 | 83.9419 | 84.291 | 82.4286 | 82.3149 | 50.1099 | 83.2411 | 74.1518 | 74.3779 | 53.1996 | 82.1567 | 86.2784 | 82.2904 | 85.9908 | 96.6807 | 139.3302 | 73.8345 | 82.5071 | 73.8453 | 138.812 | 51.4914 | 73.9638 | 30.7567 | 137.8805 | 52.0505 | 326.5948 | 47.2 | 7.3781 | 69.865 | 48.5288 | 82.2444 | 0.76912 | 29.9357 | 0.77961 | 0.20063 | 0.41061 | 73.7879 | 53.9235 | 21.6644 | 57.1887 | 0.77436 | 29.9357 | 0.41061 | 82.2976 | 0.11162 | 5.156 | 47.2354 | 0.008342 | 0.006868 | 13.0978 | 0.2437 | 0.076349 | 1070.0504 | 1051.1456 | 25587.2274 | 7530.8272 | 33118.0546 | 0.77261 | 10.6011 | 42.4859 | 326.5948 | 98.533 | 14.7658 | 10.7137 | 42.4859 | 326.5948 | 139.3302 | 40.5808 | 98.7494 | 105.8027 | 184.8254 | 34982.4402 | 322.3142 | 97.5724 | 14.3314 | 8.021 | 42.0888 | 13.6306 | 14.242 | 866.6616 | 34115.7786 | 4.1169 | 387.7222 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 241.684 | 1.7263 | 253.02 | 240.136 | 8.9515 | 2100.31 | 83.7483 | 52.9831 | 83.8793 | 84.2721 | 82.1739 | 82.2455 | 50.1447 | 83.2136 | 74.1445 | 74.3843 | 53.1089 | 82.3049 | 86.3216 | 82.3609 | 85.9533 | 96.4512 | 139.2485 | 73.834 | 82.4458 | 73.8619 | 138.8879 | 51.5254 | 74.0027 | 30.7637 | 137.9565 | 52.2283 | 326.778 | 47.2548 | 7.396 | 69.865 | 48.5852 | 82.2844 | 0.7708 | 29.9359 | 0.78178 | 0.20402 | 0.41038 | 73.8808 | 53.9616 | 21.7191 | 57.2582 | 0.77629 | 29.9359 | 0.41038 | 82.2713 | 0.080244 | 5.1352 | 47.2902 | 0.008353 | 0.006882 | 13.0997 | 0.24371 | 0.076338 | 1071.3101 | 1052.5352 | 25681.8442 | 7520.3924 | 33202.2366 | 0.7735 | 10.4649 | 42.5182 | 326.778 | 98.5739 | 14.8256 | 10.5907 | 42.5182 | 326.778 | 139.2485 | 40.4582 | 98.7903 | 105.7949 | 184.7924 | 35055.9316 | 322.4812 | 97.6101 | 14.3965 | 8.0234 | 42.1213 | 13.7308 | 14.3018 | 863.3042 | 34192.6274 | 4.135 | 387.1944 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 241.66 | 1.7288 | 252.898 | 240.129 | 8.9451 | 2097.42 | 83.7051 | 53.0119 | 83.9304 | 84.2526 | 82.0903 | 82.0811 | 49.9866 | 83.2617 | 74.2239 | 74.45 | 53.1375 | 82.1266 | 86.171 | 82.152 | 85.6814 | 96.0236 | 139.1305 | 73.8998 | 82.4399 | 73.9652 | 138.7968 | 51.5235 | 74.0083 | 30.7544 | 137.9565 | 52.3172 | 325.6789 | 47.2548 | 7.3717 | 69.865 | 48.5986 | 82.2517 | 0.76515 | 29.9368 | 0.7757 | 0.20411 | 0.41244 | 73.8937 | 54.0009 | 21.6928 | 57.269 | 0.77043 | 29.9368 | 0.41244 | 82.1125 | 0.032842 | 5.1333 | 47.2902 | 0.008352 | 0.006882 | 13.0996 | 0.24371 | 0.076338 | 1067.2305 | 1048.5222 | 25553.1855 | 7488.5222 | 33041.7078 | 0.77336 | 10.5324 | 42.4795 | 325.6789 | 98.3283 | 14.6231 | 10.658 | 42.4795 | 325.6789 | 139.1305 | 40.5857 | 98.5448 | 105.7772 | 184.8071 | 34955.2589 | 321.464 | 97.3805 | 14.1188 | 7.8653 | 42.1213 | 13.4501 | 14.0757 | 862.888 | 34092.3709 | 4.1203 | 387.594 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 242.381 | 1.7178 | 251.662 | 240.778 | 8.9485 | 2101.35 | 83.7793 | 53.2225 | 83.9102 | 84.2896 | 82.1846 | 82.199 | 50.1941 | 83.2035 | 74.2333 | 74.497 | 53.3205 | 82.3015 | 86.1433 | 82.2797 | 85.9499 | 96.4612 | 139.1954 | 73.8956 | 82.4526 | 73.9986 | 138.9639 | 51.5764 | 74.0268 | 30.7567 | 138.0173 | 52.1394 | 326.1979 | 47.293 | 7.3804 | 69.8648 | 48.6388 | 82.2771 | 0.76721 | 29.9368 | 0.77784 | 0.20148 | 0.39969 | 73.981 | 54.0376 | 21.7434 | 57.3025 | 0.77253 | 29.9368 | 0.39969 | 82.2412 | 0.058022 | 5.148 | 47.3284 | 0.008368 | 0.006892 | 13.1 | 0.24372 | 0.076336 | 1068.6762 | 1049.9773 | 25648.6972 | 7531.6794 | 33180.3766 | 0.77301 | 10.6721 | 42.5505 | 326.1979 | 98.4444 | 14.665 | 10.77 | 42.5505 | 326.1979 | 139.1954 | 40.5346 | 98.6608 | 105.8077 | 184.8484 | 35001.2802 | 321.9043 | 97.4799 | 14.2764 | 8.0468 | 42.1473 | 13.5697 | 14.1547 | 858.6707 | 34142.6095 | 4.1328 | 386.497 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 242.376 | 1.7158 | 251.671 | 240.78 | 8.9355 | 2098.46 | 83.6849 | 53.37 | 83.8665 | 84.2156 | 82.1173 | 82.1418 | 50.6213 | 83.2238 | 74.305 | 74.5755 | 53.5598 | 82.0852 | 86.0726 | 82.1444 | 85.7278 | 96.1623 | 139.2423 | 73.94 | 82.5168 | 74.0601 | 138.8727 | 51.6047 | 74.0621 | 30.7567 | 137.9413 | 52.0505 | 325.7705 | 47.3062 | 7.3878 | 69.865 | 48.6307 | 82.2626 | 0.77553 | 29.937 | 0.78633 | 0.21135 | 0.42106 | 74.0138 | 54.0409 | 21.773 | 57.3351 | 0.78093 | 29.937 | 0.42106 | 82.1222 | 0.027513 | 5.163 | 47.3416 | 0.008377 | 0.006896 | 13.1018 | 0.24372 | 0.076325 | 1074.4418 | 1055.7853 | 25822.9964 | 7599.7455 | 33422.7419 | 0.77262 | 10.8582 | 42.5118 | 325.7705 | 98.3488 | 14.6638 | 11.0481 | 42.5118 | 325.7705 | 139.2423 | 40.677 | 98.5652 | 105.7689 | 184.8937 | 35073.3053 | 321.5095 | 97.3908 | 14.167 | 8.5064 | 42.1148 | 13.5243 | 14.1332 | 858.7015 | 34214.6038 | 4.1681 | 385.7643 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 242.951 | 1.7094 | 252.263 | 241.39 | 8.9633 | 2107.83 | 83.7118 | 53.198 | 83.8833 | 84.2054 | 82.1273 | 82.0036 | 50.3771 | 83.2401 | 74.7276 | 74.9571 | 53.3546 | 82.0407 | 86.1662 | 82.093 | 85.7406 | 96.3842 | 139.026 | 74.4553 | 82.4858 | 74.4249 | 139.4195 | 51.8519 | 74.4663 | 30.759 | 138.4736 | 52.4061 | 326.0452 | 47.5967 | 7.412 | 69.8646 | 48.8963 | 82.3353 | 0.7705 | 29.9379 | 0.78068 | 0.2002 | 0.41305 | 74.3919 | 54.3271 | 21.8647 | 57.7162 | 0.77559 | 29.9379 | 0.41305 | 82.0662 | 0.054858 | 5.1198 | 47.6321 | 0.008454 | 0.006972 | 13.1111 | 0.24375 | 0.076272 | 1070.3526 | 1052.5085 | 25837.0629 | 7575.3033 | 33412.3662 | 0.77328 | 10.4541 | 42.7438 | 326.0452 | 98.4102 | 14.6984 | 10.6108 | 42.7438 | 326.0452 | 139.026 | 40.3993 | 98.6267 | 105.78 | 184.8059 | 35144.5246 | 321.7828 | 97.4525 | 14.2125 | 8.0352 | 42.3419 | 13.5693 | 14.2048 | 860.7214 | 34283.8033 | 4.1492 | 384.4155 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 241.046 | 1.764 | 255.97 | 238.64 | 12.1671 | 2859.54 | 108.2103 | 63.3757 | 108.3275 | 108.7683 | 106.042 | 106.7385 | 59.7739 | 107.2259 | 86.032 | 86.279 | 63.0744 | 106.7977 | 110.1065 | 106.9407 | 108.6859 | 124.215 | 170.7987 | 85.663 | 105.8525 | 85.7348 | 163.1415 | 59.2307 | 85.608 | 30.7567 | 162.4858 | 60.2299 | 469.7503 | 56.8097 | 8.5557 | 69.8602 | 51.4523 | 105.7358 | 0.75668 | 29.887 | 0.775 | 0.20304 | 0.42976 | 85.9861 | 64.5228 | 23.2633 | 67.9151 | 0.76584 | 29.887 | 0.42976 | 106.6297 | 0.4009 | 3.2856 | 56.8451 | 0.011107 | 0.009853 | 13.4159 | 0.24493 | 0.074538 | 1051.2878 | 1057.8 | 27120.9564 | 6295.0474 | 33416.0038 | 0.81162 | 11.1636 | 52.2121 | 469.7503 | 126.2044 | 17.9942 | 10.8622 | 52.2121 | 469.7503 | 170.7987 | 44.4027 | 126.396 | 116.4477 | 185.6344 | 35516.2621 | 463.9169 | 125.2148 | 17.9889 | 7.8091 | 51.9648 | 16.8872 | 17.4361 | 873.3696 | 34642.8924 | 3.1435 | 377.5273 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 240.956 | 1.7534 | 254.853 | 238.744 | 12.2173 | 2871.1 | 108.495 | 63.3309 | 108.6443 | 109.01 | 106.2744 | 106.6865 | 59.9603 | 107.715 | 86.0842 | 86.2706 | 62.9801 | 107.1336 | 110.5324 | 107.3355 | 109.0666 | 124.8552 | 171.2721 | 85.7321 | 106.1523 | 85.6961 | 163.2326 | 59.2759 | 85.5839 | 30.7544 | 162.5163 | 60.0521 | 471.8874 | 56.9026 | 8.5515 | 69.8608 | 51.278 | 106.1541 | 0.76072 | 29.8909 | 0.77778 | 0.2158 | 0.43228 | 85.9909 | 64.6352 | 23.1557 | 68.0202 | 0.76925 | 29.8909 | 0.43228 | 106.8575 | 0.47399 | 3.2379 | 56.938 | 0.011124 | 0.009886 | 13.4176 | 0.24494 | 0.074529 | 1053.5768 | 1060.2378 | 27054.014 | 6230.3902 | 33284.4042 | 0.81281 | 11.0845 | 52.2464 | 471.8874 | 126.5646 | 18.0696 | 10.7337 | 52.2464 | 471.8874 | 171.2721 | 44.5167 | 126.7555 | 116.5801 | 185.6153 | 35421.4151 | 465.9512 | 125.561 | 17.846 | 7.984 | 51.9763 | 16.9167 | 17.5546 | 869.5584 | 34551.8566 | 3.1207 | 379.8452 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 241.062 | 1.7563 | 255.031 | 238.628 | 12.232 | 2876.11 | 108.5359 | 63.3916 | 108.6361 | 108.9954 | 106.4264 | 106.7991 | 60.1398 | 107.6646 | 86.0122 | 86.2221 | 63.0609 | 107.1715 | 110.3809 | 107.452 | 109.111 | 124.6751 | 171.3391 | 85.7273 | 106.4784 | 85.6812 | 163.3237 | 59.308 | 85.5932 | 30.7567 | 162.6075 | 60.3188 | 472.3453 | 56.901 | 8.5538 | 69.8596 | 51.2699 | 106.1578 | 0.75301 | 29.8914 | 0.76938 | 0.20933 | 0.42419 | 86.0048 | 64.6367 | 23.1681 | 68.0798 | 0.7612 | 29.8914 | 0.42419 | 106.9623 | 0.44624 | 3.2717 | 56.9364 | 0.011137 | 0.009885 | 13.4184 | 0.24494 | 0.074524 | 1047.9763 | 1054.6634 | 26926.9821 | 6264.9023 | 33191.8844 | 0.81125 | 11.1108 | 52.2807 | 472.3453 | 126.6416 | 18.1057 | 10.7802 | 52.2807 | 472.3453 | 171.3391 | 44.5068 | 126.8323 | 116.5991 | 185.6246 | 35425.8904 | 466.4523 | 125.6461 | 17.9815 | 8.1291 | 52.0108 | 17.0099 | 17.6462 | 870.1658 | 34555.7246 | 3.1069 | 378.8792 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 241.022 | 1.749 | 255.512 | 238.824 | 12.2362 | 2875.68 | 108.4868 | 63.4573 | 108.6883 | 109.0345 | 106.2009 | 106.8709 | 59.965 | 107.6704 | 86.0384 | 86.3054 | 63.1116 | 107.161 | 110.3997 | 107.4841 | 109.1005 | 125.0828 | 171.4067 | 85.7635 | 106.4221 | 85.7242 | 163.4908 | 59.3099 | 85.5839 | 30.7521 | 162.8204 | 60.4078 | 473.017 | 56.8976 | 8.5676 | 69.8608 | 51.2807 | 106.1323 | 0.75576 | 29.8912 | 0.77188 | 0.21122 | 0.43136 | 86.0153 | 64.6455 | 23.1698 | 68.1037 | 0.76382 | 29.8912 | 0.43136 | 106.9292 | 0.54635 | 3.2769 | 56.933 | 0.011138 | 0.009884 | 13.4194 | 0.24494 | 0.074519 | 1049.7568 | 1056.5324 | 26975.0808 | 6285.4359 | 33260.5168 | 0.81102 | 11.1138 | 52.3436 | 473.017 | 126.7544 | 18.2676 | 10.7681 | 52.3436 | 473.017 | 171.4067 | 44.4617 | 126.9449 | 116.5763 | 185.6293 | 35496.9582 | 467.1051 | 125.7569 | 18.0864 | 7.8739 | 52.0911 | 17.0685 | 17.7199 | 871.8069 | 34625.1513 | 3.1132 | 378.7398 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 241.053 | 1.7558 | 255.079 | 238.647 | 12.2383 | 2874.27 | 108.4689 | 63.4522 | 108.6802 | 109.0166 | 106.536 | 106.8595 | 59.8717 | 107.6286 | 86.0727 | 86.2658 | 63.0849 | 107.26 | 110.3482 | 107.4717 | 109.1175 | 124.7166 | 171.3984 | 85.7643 | 106.4981 | 85.7485 | 163.4604 | 59.2948 | 85.5746 | 30.7498 | 162.8052 | 60.0521 | 472.5133 | 56.8976 | 8.5671 | 69.86 | 51.2699 | 106.1469 | 0.75523 | 29.8916 | 0.77323 | 0.21162 | 0.42663 | 86.0118 | 64.6238 | 23.188 | 68.0752 | 0.76423 | 29.8916 | 0.42663 | 107.0318 | 0.41677 | 3.2618 | 56.933 | 0.011131 | 0.009883 | 13.4184 | 0.24494 | 0.074525 | 1050.0777 | 1056.774 | 27003.1609 | 6256.7412 | 33259.9021 | 0.81188 | 11.12 | 52.3321 | 472.5133 | 126.6698 | 18.2009 | 10.7528 | 52.3321 | 472.5133 | 171.3984 | 44.5379 | 126.8605 | 116.568 | 185.6303 | 35499.8534 | 466.5737 | 125.6667 | 18.0381 | 7.7864 | 52.0854 | 16.9865 | 17.6532 | 870.3295 | 34629.5238 | 3.115 | 378.8626 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 242.955 | 1.7552 | 256.202 | 240.508 | 12.4497 | 2943.58 | 110.0271 | 63.6949 | 110.2089 | 110.5618 | 108.0217 | 108.2871 | 60.3783 | 109.0878 | 86.1081 | 86.3177 | 63.378 | 108.633 | 111.7288 | 108.9225 | 110.591 | 126.4046 | 173.9563 | 85.7525 | 107.9229 | 85.8037 | 163.8705 | 59.5515 | 85.6043 | 30.7544 | 163.231 | 60.4078 | 482.6492 | 57.135 | 8.5726 | 69.8608 | 51.4443 | 107.7113 | 0.75836 | 29.8987 | 0.77613 | 0.2126 | 0.4309 | 86.0868 | 64.859 | 23.0278 | 68.1845 | 0.76724 | 29.8987 | 0.4309 | 108.4661 | 0.39397 | 3.2811 | 57.1704 | 0.011233 | 0.009967 | 13.4188 | 0.24499 | 0.074522 | 1052.1464 | 1058.8881 | 26878.4375 | 6355.693 | 33234.1305 | 0.80876 | 11.2087 | 52.4862 | 482.6492 | 128.359 | 18.3319 | 10.8918 | 52.4862 | 482.6492 | 173.9563 | 45.41 | 128.5463 | 117.2962 | 185.664 | 35165.3524 | 476.7608 | 127.3811 | 18.2933 | 8.1325 | 52.2458 | 17.1722 | 17.7972 | 874.1612 | 34291.1912 | 3.0441 | 379.9033 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 243.186 | 1.7513 | 255.793 | 240.83 | 12.453 | 2947.39 | 110.2959 | 63.7827 | 110.3697 | 110.7388 | 108.4111 | 108.897 | 60.2223 | 109.3169 | 86.1423 | 86.288 | 63.4232 | 108.9082 | 111.941 | 109.1388 | 110.7089 | 126.8825 | 174.2194 | 85.8305 | 108.0869 | 85.8211 | 164.2653 | 59.627 | 85.6562 | 30.7544 | 163.5808 | 60.4967 | 485.0153 | 57.1881 | 8.5863 | 69.86 | 51.5408 | 107.7949 | 0.75225 | 29.8985 | 0.77033 | 0.2064 | 0.43312 | 86.1053 | 64.91 | 22.9953 | 68.2875 | 0.76129 | 29.8985 | 0.43312 | 108.8388 | 0.30614 | 3.3034 | 57.2235 | 0.011263 | 0.009987 | 13.4215 | 0.245 | 0.074507 | 1047.9187 | 1054.8474 | 26735.8919 | 6386.7868 | 33122.6787 | 0.80718 | 11.1485 | 52.6343 | 485.0153 | 128.7493 | 18.4534 | 10.7889 | 52.6343 | 485.0153 | 174.2194 | 45.2837 | 128.9358 | 117.4226 | 185.6571 | 35153.0443 | 479.1141 | 127.773 | 18.4561 | 7.8449 | 52.3774 | 17.4033 | 18.0105 | 872.7657 | 34280.2786 | 3.0306 | 379.65 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 243.305 | 1.7558 | 255.903 | 240.926 | 12.4473 | 2945.78 | 110.1589 | 63.7412 | 110.386 | 110.677 | 108.0686 | 108.5748 | 60.0698 | 109.3013 | 86.1363 | 86.3223 | 63.3656 | 108.899 | 112.0361 | 109.0153 | 110.6639 | 126.8195 | 174.1138 | 85.8547 | 108.0614 | 85.8251 | 164.1287 | 59.6081 | 85.6525 | 30.7544 | 163.3983 | 60.4967 | 483.9773 | 57.1881 | 8.574 | 69.8604 | 51.5516 | 107.8095 | 0.7624 | 29.8995 | 0.77927 | 0.21214 | 0.42404 | 86.0809 | 64.9224 | 22.9585 | 68.3045 | 0.77084 | 29.8995 | 0.42404 | 108.6394 | 0.42372 | 3.2845 | 57.2235 | 0.011255 | 0.009987 | 13.4214 | 0.245 | 0.074508 | 1054.5223 | 1061.4874 | 26860.2516 | 6388.115 | 33248.3666 | 0.80787 | 11.1582 | 52.583 | 483.9773 | 128.5782 | 18.4194 | 10.7826 | 52.583 | 483.9773 | 174.1138 | 45.3487 | 128.7651 | 117.3581 | 185.6565 | 35135.2703 | 478.0361 | 127.5937 | 18.2924 | 7.761 | 52.3088 | 17.2077 | 17.9013 | 873.141 | 34262.1293 | 3.0436 | 380.5982 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 243.178 | 1.7662 | 257.849 | 240.742 | 12.4697 | 2951.85 | 110.0675 | 63.6928 | 110.3144 | 110.6281 | 108.023 | 108.539 | 60.3065 | 109.2784 | 86.1699 | 86.319 | 63.3074 | 108.9448 | 112.0394 | 109.061 | 110.602 | 126.8799 | 174.0902 | 85.8749 | 108.2052 | 85.8789 | 164.0679 | 59.6326 | 85.6581 | 30.7498 | 163.3526 | 60.4967 | 484.191 | 57.1881 | 8.5753 | 69.8602 | 51.5328 | 107.8131 | 0.76133 | 29.8993 | 0.77988 | 0.20753 | 0.42488 | 86.1231 | 64.9114 | 23.0116 | 68.2789 | 0.77061 | 29.8993 | 0.42488 | 108.642 | 0.46942 | 3.3091 | 57.2235 | 0.011265 | 0.009987 | 13.4207 | 0.245 | 0.074512 | 1054.3921 | 1061.3014 | 26920.5101 | 6437.6955 | 33358.2056 | 0.80701 | 11.1325 | 52.5603 | 484.191 | 128.6135 | 18.546 | 10.7471 | 52.5603 | 484.191 | 174.0902 | 45.29 | 128.8003 | 117.3152 | 185.6481 | 35158.6789 | 478.3398 | 127.6443 | 18.3658 | 8.0149 | 52.2916 | 17.3299 | 17.9854 | 879.7808 | 34278.8982 | 3.046 | 379.2981 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 242.882 | 1.7589 | 258.028 | 240.514 | 12.4939 | 2953.59 | 110.4113 | 63.6699 | 110.5272 | 110.8963 | 108.3634 | 109.0024 | 60.1345 | 109.5219 | 85.987 | 86.2066 | 63.3334 | 109.1657 | 112.0576 | 109.3113 | 110.9103 | 127.0822 | 174.4843 | 85.7154 | 108.3966 | 85.6657 | 164.0679 | 59.6609 | 85.5097 | 30.7544 | 163.3983 | 60.5856 | 486.0991 | 57.1865 | 8.585 | 69.86 | 51.86 | 108.0933 | 0.75775 | 29.8989 | 0.77417 | 0.21159 | 0.43671 | 85.9221 | 64.8653 | 22.8569 | 68.2802 | 0.76596 | 29.8989 | 0.43671 | 108.9607 | 0.4177 | 3.339 | 57.2219 | 0.011277 | 0.009986 | 13.4214 | 0.24501 | 0.074508 | 1051.1552 | 1058.1001 | 26660.5277 | 6479.0061 | 33139.5338 | 0.80449 | 11.1097 | 52.5603 | 486.0991 | 128.9276 | 18.5162 | 10.7731 | 52.5603 | 486.0991 | 174.4843 | 45.3706 | 129.1137 | 117.4768 | 185.6419 | 35111.6472 | 480.1616 | 127.947 | 18.4251 | 7.8258 | 52.3088 | 17.4198 | 18.0312 | 880.3915 | 34231.2556 | 3.0242 | 380.6288 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 242.294 | 1.7639 | 255.823 | 239.858 | 12.5179 | 2954.57 | 110.4362 | 63.7032 | 110.5845 | 110.9732 | 108.6881 | 108.9848 | 60.1812 | 109.4351 | 85.7867 | 85.9861 | 63.4136 | 109.3075 | 112.1565 | 109.404 | 111.055 | 127.0008 | 174.7037 | 85.4879 | 108.3097 | 85.4654 | 163.7034 | 59.6345 | 85.2891 | 30.759 | 163.0181 | 60.3188 | 486.1907 | 57.1051 | 8.5602 | 69.86 | 52.273 | 108.166 | 0.75752 | 29.9028 | 0.77539 | 0.20634 | 0.41862 | 85.6712 | 64.7577 | 22.7135 | 68.1796 | 0.76646 | 29.9028 | 0.41862 | 109.0961 | 0.32575 | 3.394 | 57.1405 | 0.011265 | 0.009955 | 13.4161 | 0.245 | 0.074537 | 1051.7081 | 1058.2383 | 26509.9195 | 6576.6693 | 33086.5889 | 0.80123 | 11.2797 | 52.4235 | 486.1907 | 128.9426 | 18.5064 | 10.9901 | 52.4235 | 486.1907 | 174.7037 | 45.575 | 129.1287 | 117.4885 | 185.6792 | 35023.6751 | 480.2527 | 127.9621 | 18.527 | 8.0156 | 52.1656 | 17.3776 | 17.9694 | 872.8681 | 34150.807 | 3.0205 | 381.4384 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 242.488 | 1.7595 | 257.326 | 240.013 | 12.534 | 2957.77 | 110.503 | 63.7151 | 110.5991 | 110.9682 | 108.5919 | 109.0937 | 60.1944 | 109.5291 | 85.7658 | 85.9787 | 63.3683 | 109.2317 | 112.1657 | 109.3479 | 111.0088 | 127.0193 | 174.7561 | 85.4636 | 108.3646 | 85.4647 | 163.7034 | 59.6175 | 85.2501 | 30.759 | 163.0485 | 60.4967 | 486.206 | 57.0769 | 8.5511 | 69.8604 | 52.2516 | 108.126 | 0.76408 | 29.9039 | 0.78071 | 0.21018 | 0.42648 | 85.5582 | 64.7252 | 22.633 | 68.1919 | 0.7724 | 29.9039 | 0.42648 | 109.0663 | 0.3329 | 3.4052 | 57.1123 | 0.011258 | 0.009945 | 13.4162 | 0.245 | 0.074537 | 1055.7997 | 1062.3647 | 26519.3523 | 6618.9909 | 33138.3433 | 0.80026 | 11.2917 | 52.4235 | 486.206 | 128.9451 | 18.4421 | 10.9449 | 52.4235 | 486.206 | 174.7561 | 45.6249 | 129.1312 | 117.52 | 185.6824 | 34971.7316 | 480.2527 | 127.9621 | 18.4331 | 8.0173 | 52.1771 | 17.3631 | 17.9769 | 877.9963 | 34093.7353 | 3.0208 | 382.3244 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 242.227 | 1.7572 | 256.623 | 239.818 | 12.5199 | 2953.41 | 110.5388 | 63.5836 | 110.6446 | 111.004 | 108.7125 | 109.0742 | 59.8964 | 109.5924 | 85.7436 | 85.9296 | 63.2292 | 109.2853 | 112.0139 | 109.4766 | 110.984 | 126.8011 | 174.716 | 85.401 | 108.147 | 85.419 | 163.7034 | 59.5949 | 85.2038 | 30.7521 | 163.0181 | 60.6745 | 485.5496 | 57.0603 | 8.5328 | 69.86 | 52.3213 | 108.1551 | 0.75576 | 29.904 | 0.77372 | 0.20759 | 0.4364 | 85.5765 | 64.6989 | 22.6776 | 68.0819 | 0.76474 | 29.904 | 0.4364 | 109.1371 | 0.32735 | 3.3992 | 57.0957 | 0.011248 | 0.009938 | 13.4136 | 0.24499 | 0.074551 | 1050.6217 | 1056.9432 | 26440.0765 | 6570.5689 | 33010.6454 | 0.80096 | 11.1601 | 52.4235 | 485.5496 | 128.8372 | 18.2984 | 10.8057 | 52.4235 | 485.5496 | 174.716 | 45.6925 | 129.0235 | 117.5369 | 185.6469 | 34870.0202 | 479.6302 | 127.8588 | 18.2664 | 7.7307 | 52.1656 | 17.2142 | 17.8332 | 875.5977 | 33994.4225 | 3.0139 | 381.9211 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 242.499 | 1.7478 | 253.153 | 240.009 | 12.5367 | 2959.71 | 110.5406 | 63.9177 | 110.6333 | 110.9927 | 108.7012 | 109.128 | 60.3225 | 109.4501 | 85.6609 | 85.9275 | 63.5629 | 109.2049 | 112.1455 | 109.3962 | 110.9462 | 127.4224 | 174.897 | 85.3317 | 108.586 | 85.4001 | 163.7794 | 59.6062 | 85.2038 | 30.7544 | 163.1245 | 60.6745 | 486.6639 | 57.0736 | 8.5607 | 69.86 | 52.3294 | 108.2061 | 0.75927 | 29.9051 | 0.7772 | 0.21128 | 0.43503 | 85.5784 | 64.7358 | 22.6426 | 68.2081 | 0.76824 | 29.9051 | 0.43503 | 109.1076 | 0.29346 | 3.3972 | 57.109 | 0.011252 | 0.009943 | 13.4164 | 0.245 | 0.074536 | 1052.9262 | 1059.4846 | 26457.6262 | 6583.5814 | 33041.2076 | 0.80075 | 11.4657 | 52.452 | 486.6639 | 129.0203 | 18.4798 | 11.111 | 52.452 | 486.6639 | 174.897 | 45.6907 | 129.2062 | 117.5377 | 185.7312 | 35027.0215 | 480.7537 | 128.0452 | 18.5951 | 8.1168 | 52.2057 | 17.4119 | 18.0276 | 863.758 | 34163.2635 | 3.0141 | 382.4047 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 242.534 | 1.7524 | 254.768 | 240.045 | 12.5161 | 2956.78 | 110.4826 | 63.8701 | 110.7122 | 111.0292 | 108.6367 | 109.0116 | 60.1171 | 109.5774 | 85.6777 | 85.8939 | 63.5629 | 109.2507 | 111.9566 | 109.4713 | 111.0016 | 127.1522 | 174.9294 | 85.2946 | 108.3737 | 85.3766 | 163.9768 | 59.6005 | 85.1945 | 30.7521 | 163.3222 | 60.4078 | 486.206 | 57.0753 | 8.5483 | 69.8602 | 52.332 | 108.1879 | 0.7566 | 29.9039 | 0.77338 | 0.21211 | 0.4322 | 85.585 | 64.7185 | 22.6665 | 68.1468 | 0.76499 | 29.9039 | 0.4322 | 109.0926 | 0.35721 | 3.3899 | 57.1107 | 0.011251 | 0.009944 | 13.4153 | 0.24499 | 0.074542 | 1050.7254 | 1057.1882 | 26429.4799 | 6555.5114 | 32984.9912 | 0.80126 | 11.344 | 52.5261 | 486.206 | 128.9451 | 18.4625 | 11.0369 | 52.5261 | 486.206 | 174.9294 | 45.7982 | 129.1312 | 117.5104 | 185.703 | 34976.0007 | 480.2982 | 127.9697 | 18.3923 | 7.837 | 52.2802 | 17.2575 | 17.9159 | 869.2684 | 34106.7323 | 3.0102 | 382.2558 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 244.993 | 1.6849 | 251.733 | 243.657 | 8.1498 | 1913.22 | 75.1945 | 50.9623 | 75.5249 | 75.8153 | 73.6899 | 73.4722 | 48.3694 | 75.0452 | 71.3976 | 71.7733 | 51.2471 | 74.4013 | 78.2709 | 73.9153 | 77.9962 | 87.1185 | 128.922 | 71.293 | 74.7695 | 71.1326 | 134.3318 | 50.6384 | 71.3211 | 30.7567 | 133.3943 | 51.3392 | 286.7378 | 45.4172 | 7.1593 | 69.8644 | 49.3335 | 74.3788 | 0.76775 | 29.9297 | 0.77897 | 0.20457 | 0.39992 | 70.9016 | 51.7758 | 20.9258 | 55.3395 | 0.77336 | 29.9297 | 0.39992 | 73.8697 | 0.39795 | 6.0859 | 45.4526 | 0.008082 | 0.006417 | 13.0498 | 0.24359 | 0.076629 | 1071.33 | 1048.5494 | 24752.0573 | 8517.2127 | 33269.27 | 0.74399 | 10.4051 | 40.5572 | 286.7378 | 89.1904 | 13.9959 | 10.6899 | 40.5572 | 286.7378 | 128.922 | 39.5149 | 89.407 | 102.341 | 184.6341 | 35349.6724 | 282.9928 | 88.2631 | 13.2179 | 8.2218 | 40.1475 | 12.7382 | 13.3752 | 858.913 | 34490.7595 | 4.5039 | 386.4215 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 245.097 | 1.6967 | 252.061 | 243.668 | 8.1573 | 1916.29 | 75.1656 | 50.95 | 75.4927 | 75.7864 | 73.7394 | 73.5455 | 48.2033 | 75.0354 | 71.3774 | 71.7429 | 51.2301 | 74.3266 | 78.0264 | 73.9704 | 77.9217 | 87.2163 | 128.862 | 71.2145 | 74.7392 | 71.1569 | 134.18 | 50.6328 | 71.2952 | 30.7567 | 133.2423 | 51.3392 | 286.692 | 45.3973 | 7.1524 | 69.8646 | 49.3576 | 74.4006 | 0.77569 | 29.9293 | 0.78584 | 0.20386 | 0.39939 | 70.9326 | 51.7517 | 20.9809 | 55.3199 | 0.78076 | 29.9293 | 0.39939 | 73.8955 | 0.33581 | 6.1001 | 45.4327 | 0.00808 | 0.006412 | 13.0494 | 0.24359 | 0.076632 | 1076.5006 | 1053.5765 | 24936.744 | 8574.8227 | 33511.5667 | 0.74412 | 10.459 | 40.491 | 286.692 | 89.1791 | 14.0135 | 10.7391 | 40.491 | 286.692 | 128.862 | 39.4663 | 89.3957 | 102.3296 | 184.643 | 35324.5385 | 282.9169 | 88.2442 | 13.2089 | 8.1224 | 40.0809 | 12.7516 | 13.3928 | 860.0321 | 34464.5064 | 4.5296 | 385.4791 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 245.404 | 1.6943 | 252.439 | 244.042 | 8.151 | 1917.01 | 75.2712 | 51.6467 | 75.4959 | 75.8304 | 74.0049 | 73.593 | 49.4261 | 75.0646 | 71.3315 | 71.8341 | 51.9551 | 74.2466 | 78.0796 | 73.8564 | 78.1482 | 87.2517 | 129.1749 | 71.2166 | 74.7685 | 71.1419 | 133.9673 | 50.5648 | 71.1913 | 30.7567 | 132.999 | 51.2503 | 286.3714 | 45.3408 | 7.1382 | 69.865 | 49.3361 | 74.3096 | 0.77645 | 29.9317 | 0.7866 | 0.20188 | 0.40076 | 70.943 | 51.7528 | 20.9902 | 55.3254 | 0.78153 | 29.9317 | 0.40076 | 73.9252 | 0.27369 | 6.0886 | 45.3762 | 0.008059 | 0.006398 | 13.0484 | 0.24358 | 0.076638 | 1077.0736 | 1054.0539 | 24959.3005 | 8544.4349 | 33503.7354 | 0.74497 | 11.2485 | 40.3982 | 286.3714 | 89.1001 | 13.8289 | 11.5569 | 40.3982 | 286.3714 | 129.1749 | 39.8582 | 89.3167 | 102.3715 | 184.8385 | 35320.1825 | 282.6588 | 88.18 | 13.1154 | 9.452 | 39.9741 | 12.6841 | 13.2697 | 861.3219 | 34458.8607 | 4.5262 | 385.7744 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 245.441 | 1.6903 | 252.573 | 244.029 | 8.1389 | 1915.69 | 75.0886 | 51.0072 | 75.4427 | 75.7227 | 73.4509 | 73.3114 | 48.6282 | 75.0966 | 71.4939 | 71.8597 | 51.2858 | 74.1967 | 78.3499 | 73.9436 | 78.0002 | 87.1017 | 128.8239 | 71.3415 | 74.7084 | 71.2499 | 134.2407 | 50.6592 | 71.3211 | 30.7614 | 133.2271 | 51.3392 | 286.1882 | 45.4006 | 7.1552 | 69.865 | 49.3469 | 74.2842 | 0.77401 | 29.9343 | 0.78339 | 0.20084 | 0.40572 | 70.977 | 51.8203 | 20.9568 | 55.3014 | 0.7787 | 29.9343 | 0.40572 | 73.7257 | 0.41494 | 6.1232 | 45.436 | 0.008087 | 0.006412 | 13.0469 | 0.24359 | 0.076647 | 1075.1738 | 1052.0744 | 24878.8219 | 8599.668 | 33478.4899 | 0.74313 | 10.4897 | 40.5175 | 286.1882 | 89.0549 | 13.9663 | 10.7683 | 40.5175 | 286.1882 | 128.8239 | 39.5524 | 89.2715 | 102.299 | 184.6529 | 35355.4578 | 282.431 | 88.1233 | 13.0267 | 8.5541 | 40.0742 | 12.6805 | 13.3322 | 861.7791 | 34493.6787 | 4.5253 | 385.3843 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 245.466 | 1.6953 | 254.293 | 244.066 | 8.1548 | 1917.53 | 75.1241 | 51.0611 | 75.4405 | 75.7443 | 73.7077 | 73.5684 | 48.9084 | 75.022 | 71.4499 | 71.8262 | 51.3316 | 74.2996 | 78.2045 | 73.8693 | 78.0417 | 87.4448 | 128.7736 | 71.2598 | 74.6645 | 71.1855 | 134.1344 | 50.6196 | 71.3601 | 30.7544 | 133.151 | 51.2503 | 286.5699 | 45.3093 | 7.1584 | 69.865 | 49.3817 | 74.3351 | 0.77111 | 29.9363 | 0.78208 | 0.20386 | 0.40893 | 71.0151 | 51.7924 | 21.0227 | 55.3501 | 0.77659 | 29.9363 | 0.40893 | 73.8612 | 0.31708 | 6.1749 | 45.3447 | 0.008074 | 0.006389 | 13.0473 | 0.24358 | 0.076644 | 1073.6923 | 1050.655 | 24922.6227 | 8640.7251 | 33563.3478 | 0.74255 | 10.59 | 40.4711 | 286.5699 | 89.149 | 14.0249 | 10.8605 | 40.4711 | 286.5699 | 128.7736 | 39.408 | 89.3656 | 102.3131 | 184.6751 | 35374.8052 | 282.8409 | 88.2254 | 13.2033 | 8.8676 | 40.0408 | 12.7848 | 13.4047 | 867.6477 | 34507.1574 | 4.5293 | 383.8803 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 245.724 | 1.7061 | 254.158 | 244.101 | 8.9251 | 2110.98 | 83.5458 | 54.9481 | 83.7518 | 84.0606 | 81.8878 | 81.8854 | 52.3089 | 83.1696 | 75.6518 | 75.8298 | 55.0662 | 82.0782 | 86.5727 | 81.984 | 85.5855 | 96.3019 | 137.8241 | 75.3087 | 82.2462 | 75.3626 | 143.7478 | 54.9147 | 75.5085 | 30.759 | 142.9293 | 55.8735 | 326.0452 | 49.7879 | 7.6803 | 69.8646 | 51.0473 | 82.1061 | 0.76515 | 29.9725 | 0.77695 | 0.20338 | 0.41267 | 75.3239 | 56.0637 | 21.0602 | 59.4288 | 0.77105 | 29.9725 | 0.41267 | 81.9588 | 0.091868 | 5.9914 | 49.8233 | 0.009459 | 0.007567 | 13.144 | 0.2442 | 0.07608 | 1065.8477 | 1050.7113 | 24885.7111 | 9632.6853 | 34518.3964 | 0.72094 | 10.3908 | 44.5573 | 326.0452 | 98.4102 | 14.8644 | 10.5089 | 44.5573 | 326.0452 | 137.8241 | 39.1974 | 98.6267 | 105.7118 | 184.918 | 36499.6822 | 321.631 | 97.4182 | 14.2486 | 8.0914 | 44.2176 | 13.6664 | 14.3496 | 867.1871 | 35632.4951 | 4.2775 | 370.5321 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 245.99 | 1.7021 | 255.702 | 244.403 | 8.9336 | 2113.29 | 83.5497 | 54.9766 | 83.7725 | 84.1015 | 81.922 | 81.8387 | 52.1642 | 83.1658 | 75.6037 | 75.8703 | 55.0935 | 82.0677 | 86.7372 | 82.0073 | 85.6996 | 96.2583 | 137.8237 | 75.2981 | 82.3337 | 75.3725 | 143.7174 | 54.8581 | 75.4325 | 30.759 | 142.8685 | 55.8735 | 325.801 | 49.7182 | 7.6753 | 69.8644 | 51.0232 | 82.0516 | 0.76408 | 29.9727 | 0.77714 | 0.20356 | 0.40473 | 75.2545 | 56.0021 | 21.0524 | 59.3526 | 0.77061 | 29.9727 | 0.40473 | 81.9589 | 0.099962 | 6.0045 | 49.7536 | 0.00944 | 0.007547 | 13.1416 | 0.24419 | 0.076094 | 1065.6383 | 1050.3119 | 24870.5803 | 9631.5443 | 34502.1246 | 0.72084 | 10.4319 | 44.5447 | 325.801 | 98.3556 | 14.8059 | 10.5488 | 44.5447 | 325.801 | 137.8237 | 39.2517 | 98.5721 | 105.7134 | 184.9279 | 36479.5519 | 321.3881 | 97.3633 | 14.1975 | 7.972 | 44.1923 | 13.5908 | 14.2541 | 872.4552 | 35607.0967 | 4.2685 | 370.634 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 246.096 | 1.7101 | 254.9 | 244.506 | 8.9298 | 2113.39 | 83.4996 | 54.9001 | 83.7192 | 84.0381 | 81.8248 | 81.8055 | 52.1841 | 83.1477 | 75.5889 | 75.8316 | 55.0196 | 82.0293 | 86.6956 | 81.8978 | 85.5435 | 96.37 | 137.8132 | 75.3173 | 82.2108 | 75.3167 | 143.7629 | 54.8506 | 75.427 | 30.759 | 142.9293 | 55.6957 | 326.0147 | 49.7149 | 7.6808 | 69.8644 | 51.0312 | 82.0406 | 0.77149 | 29.9727 | 0.78385 | 0.20985 | 0.41259 | 75.3787 | 56.0003 | 21.1784 | 59.3075 | 0.77767 | 29.9727 | 0.41259 | 81.8893 | 0.10139 | 6.0003 | 49.7503 | 0.009437 | 0.007546 | 13.1409 | 0.24419 | 0.076098 | 1070.573 | 1055.12 | 25133.6564 | 9667.5582 | 34801.2145 | 0.72221 | 10.3365 | 44.5636 | 326.0147 | 98.4034 | 14.9038 | 10.456 | 44.5636 | 326.0147 | 137.8132 | 39.1933 | 98.6199 | 105.6929 | 184.9043 | 36504.2649 | 321.6158 | 97.4148 | 14.2671 | 7.9665 | 44.2176 | 13.6957 | 14.3654 | 869.7188 | 35634.5461 | 4.3068 | 369.1502 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 246.044 | 1.7056 | 255.202 | 244.534 | 8.9348 | 2114.28 | 83.524 | 54.8764 | 83.7233 | 84.0287 | 81.9907 | 81.894 | 52.2487 | 83.1051 | 75.6515 | 75.8873 | 54.9793 | 81.9832 | 86.9087 | 81.9193 | 85.538 | 96.0889 | 137.7611 | 75.3527 | 82.2965 | 75.3589 | 143.7629 | 54.8619 | 75.4307 | 30.7544 | 142.9445 | 55.6068 | 326.0452 | 49.7049 | 7.6817 | 69.8642 | 51.0312 | 82.0443 | 0.76401 | 29.9731 | 0.77747 | 0.20838 | 0.41427 | 75.3653 | 56.0235 | 21.1418 | 59.4229 | 0.77074 | 29.9731 | 0.41427 | 81.9468 | 0.047601 | 6.0216 | 49.7403 | 0.009441 | 0.007543 | 13.1436 | 0.24419 | 0.076083 | 1065.6447 | 1050.4822 | 24976.1666 | 9657.3872 | 34633.5538 | 0.72115 | 10.3128 | 44.5636 | 326.0452 | 98.4102 | 14.8862 | 10.4157 | 44.5636 | 326.0452 | 137.7611 | 39.1344 | 98.6267 | 105.7029 | 184.8981 | 36501.1513 | 321.6614 | 97.4251 | 14.32 | 8.0248 | 44.2239 | 13.7018 | 14.3815 | 870.7492 | 35630.402 | 4.2839 | 369.2297 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 244.727 | 1.7067 | 252.927 | 243.017 | 9.6374 | 2281.21 | 90.0488 | 55.356 | 90.2289 | 90.5756 | 88.4093 | 88.4912 | 51.9243 | 89.3575 | 75.2317 | 75.5087 | 55.4391 | 88.4311 | 92.3168 | 88.575 | 91.7565 | 103.4535 | 147.305 | 74.9223 | 88.6212 | 74.9562 | 144.2641 | 54.3901 | 75.0598 | 30.7498 | 143.4159 | 55.1622 | 358.7124 | 49.7298 | 7.6469 | 69.8642 | 51.5086 | 88.411 | 0.76721 | 29.9925 | 0.78004 | 0.20569 | 0.41831 | 74.8799 | 56.0687 | 20.6112 | 59.3086 | 0.77362 | 29.9925 | 0.41831 | 88.4767 | 0.074168 | 5.5249 | 49.7652 | 0.009272 | 0.007545 | 13.1323 | 0.24412 | 0.076148 | 1068.1184 | 1052.0112 | 24384.324 | 8807.4337 | 33191.7577 | 0.73465 | 10.5851 | 44.7709 | 358.7124 | 105.4509 | 15.4021 | 10.6683 | 44.7709 | 358.7124 | 147.305 | 41.6398 | 105.6652 | 108.4179 | 184.9838 | 35129.4204 | 354.0901 | 104.4852 | 15.1277 | 7.5046 | 44.4197 | 14.2563 | 14.8753 | 862.9869 | 34266.4335 | 3.8388 | 386.1628 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 244.735 | 1.7071 | 253.152 | 242.946 | 9.6403 | 2282.31 | 90.0094 | 55.1818 | 90.2096 | 90.5496 | 88.4903 | 88.4719 | 51.9186 | 89.3386 | 75.1648 | 75.3599 | 55.2051 | 88.439 | 92.2279 | 88.6132 | 91.7677 | 103.5929 | 147.3617 | 74.9133 | 88.609 | 74.8585 | 144.1426 | 54.3844 | 75.0505 | 30.759 | 143.3247 | 55.4289 | 358.804 | 49.6999 | 7.6483 | 69.8642 | 51.5006 | 88.4074 | 0.76744 | 29.9921 | 0.77921 | 0.2038 | 0.40847 | 74.8002 | 56.0489 | 20.5513 | 59.3122 | 0.77333 | 29.9921 | 0.40847 | 88.5036 | 0.076071 | 5.5491 | 49.7353 | 0.00927 | 0.007537 | 13.1321 | 0.24412 | 0.076149 | 1067.9193 | 1051.7997 | 24310.0403 | 8839.3546 | 33149.3949 | 0.73335 | 10.4611 | 44.7207 | 358.804 | 105.47 | 15.4606 | 10.4845 | 44.7207 | 358.804 | 147.3617 | 41.6775 | 105.6842 | 108.4013 | 184.9478 | 35126.8817 | 354.2116 | 104.5107 | 15.172 | 7.5367 | 44.3819 | 14.3011 | 14.9204 | 863.7546 | 34263.127 | 3.8319 | 386.5842 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 244.912 | 1.7094 | 253.596 | 243.132 | 9.6322 | 2280.43 | 90.02 | 55.2279 | 90.1567 | 90.5034 | 88.4574 | 88.4424 | 52.0973 | 89.2407 | 75.1503 | 75.4477 | 55.3184 | 88.4348 | 92.3573 | 88.6291 | 91.7468 | 103.6578 | 147.3639 | 74.8373 | 88.6718 | 74.8883 | 144.173 | 54.3693 | 74.9485 | 30.7567 | 143.2943 | 55.2511 | 358.9414 | 49.6651 | 7.6501 | 69.8644 | 51.4872 | 88.4656 | 0.75805 | 29.9934 | 0.7721 | 0.20121 | 0.40488 | 74.9202 | 56.0255 | 20.6946 | 59.2998 | 0.76507 | 29.9934 | 0.40488 | 88.4909 | 0.092586 | 5.5689 | 49.7005 | 0.009265 | 0.007526 | 13.1309 | 0.24411 | 0.076156 | 1062.2123 | 1046.0869 | 24347.5774 | 8815.7655 | 33163.343 | 0.73417 | 10.4946 | 44.7332 | 358.9414 | 105.4985 | 15.4785 | 10.5852 | 44.7332 | 358.9414 | 147.3639 | 41.6512 | 105.7127 | 108.4058 | 184.9575 | 35137.6617 | 354.3331 | 104.5362 | 15.2955 | 7.728 | 44.3692 | 14.3794 | 14.9951 | 865.2696 | 34272.3922 | 3.8356 | 384.3565 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 244.785 | 1.7049 | 252.879 | 243.039 | 9.6466 | 2284.49 | 89.9481 | 55.0896 | 90.2085 | 90.5184 | 88.3053 | 88.551 | 51.7931 | 89.3131 | 75.091 | 75.3271 | 55.1614 | 88.457 | 92.2659 | 88.6446 | 91.8124 | 103.4658 | 147.2207 | 74.7917 | 88.627 | 74.8598 | 144.0059 | 54.3259 | 74.9504 | 30.7567 | 143.1574 | 54.9844 | 358.8193 | 49.6385 | 7.6437 | 69.8646 | 51.4791 | 88.4219 | 0.76828 | 29.9918 | 0.78153 | 0.20646 | 0.4042 | 74.8121 | 55.9875 | 20.6246 | 59.3062 | 0.77491 | 29.9918 | 0.4042 | 88.4895 | 0.14473 | 5.552 | 49.6739 | 0.00925 | 0.007519 | 13.1319 | 0.24411 | 0.07615 | 1069.0249 | 1052.8744 | 24419.9582 | 8835.572 | 33255.5302 | 0.73431 | 10.4254 | 44.6642 | 358.8193 | 105.4732 | 15.5251 | 10.4973 | 44.6642 | 358.8193 | 147.2207 | 41.5334 | 105.6874 | 108.3754 | 184.9346 | 35111.6457 | 354.2268 | 104.5138 | 15.2008 | 7.4807 | 44.3124 | 14.3054 | 14.9547 | 862.8231 | 34248.8225 | 3.8412 | 385.7494 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 244.84 | 1.7122 | 253.964 | 243.062 | 9.6587 | 2285.71 | 89.9667 | 55.0425 | 90.1736 | 90.5002 | 88.5612 | 88.5628 | 51.7185 | 89.2724 | 75.0086 | 75.2822 | 55.1263 | 88.5001 | 92.272 | 88.6106 | 91.9254 | 103.6429 | 147.5198 | 74.6614 | 88.6131 | 74.75 | 143.7629 | 54.2335 | 74.8873 | 30.759 | 142.9445 | 54.8955 | 359.5673 | 49.5505 | 7.6501 | 69.8646 | 51.4362 | 88.4256 | 0.76752 | 29.9923 | 0.77885 | 0.20582 | 0.41152 | 74.673 | 55.9264 | 20.5467 | 59.2894 | 0.77318 | 29.9923 | 0.41152 | 88.5587 | 0.045264 | 5.5475 | 49.5859 | 0.009219 | 0.007494 | 13.1312 | 0.24409 | 0.076154 | 1067.8523 | 1051.6675 | 24299.3294 | 8792.0187 | 33091.3481 | 0.73431 | 10.4789 | 44.5636 | 359.5673 | 105.6285 | 15.6618 | 10.5627 | 44.5636 | 359.5673 | 147.5198 | 41.6771 | 105.8427 | 108.3832 | 184.9415 | 35140.6616 | 354.91 | 104.6572 | 15.3848 | 7.4946 | 44.2239 | 14.4836 | 15.1283 | 866.5252 | 34274.1364 | 3.8188 | 387.238 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 244.857 | 1.7079 | 254.051 | 243.124 | 9.6528 | 2286.26 | 90.1258 | 55.0794 | 90.289 | 90.639 | 88.5564 | 88.7517 | 51.7421 | 89.4153 | 74.9769 | 75.2301 | 55.1771 | 88.5293 | 92.4314 | 88.6768 | 91.7575 | 103.6352 | 147.6578 | 74.6809 | 88.7494 | 74.7081 | 143.5199 | 53.9183 | 74.802 | 30.7614 | 142.6404 | 54.8066 | 359.2925 | 49.3397 | 7.6061 | 69.8644 | 51.168 | 88.5238 | 0.76775 | 29.9947 | 0.77997 | 0.20389 | 0.40763 | 74.7557 | 55.788 | 20.7677 | 59.0048 | 0.77386 | 29.9947 | 0.40763 | 88.6285 | 0.10419 | 5.4432 | 49.3751 | 0.009111 | 0.007434 | 13.1223 | 0.24405 | 0.076206 | 1068.6905 | 1051.7796 | 24567.1282 | 8556.7692 | 33123.8974 | 0.74167 | 10.6165 | 44.4629 | 359.2925 | 105.5715 | 15.4457 | 10.7143 | 44.4629 | 359.2925 | 147.6578 | 41.8721 | 105.7856 | 108.4504 | 184.9703 | 34921.2678 | 354.743 | 104.6221 | 15.2069 | 7.6449 | 44.0973 | 14.3332 | 14.9325 | 866.822 | 34054.4458 | 3.8216 | 387.1611 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 244.818 | 1.7065 | 253.944 | 243.162 | 9.6609 | 2287.13 | 90.0487 | 54.9146 | 90.2154 | 90.5387 | 88.583 | 88.6681 | 51.4927 | 89.3089 | 74.964 | 75.1899 | 54.9979 | 88.5501 | 92.3954 | 88.6272 | 91.835 | 103.3597 | 147.5905 | 74.6509 | 88.7133 | 74.685 | 143.5959 | 53.9296 | 74.8001 | 30.7614 | 142.7012 | 54.8066 | 359.2162 | 49.3414 | 7.608 | 69.8646 | 51.1734 | 88.542 | 0.77507 | 30.0011 | 0.78688 | 0.20597 | 0.40351 | 74.6406 | 55.7833 | 20.6573 | 59.0894 | 0.78097 | 30.0011 | 0.40351 | 88.6071 | 0.051491 | 5.4529 | 49.3768 | 0.009113 | 0.007433 | 13.1216 | 0.24405 | 0.07621 | 1073.658 | 1056.6086 | 24551.5431 | 8611.8215 | 33163.3647 | 0.74032 | 10.4202 | 44.4944 | 359.2162 | 105.5556 | 15.5069 | 10.5036 | 44.4944 | 359.2162 | 147.5905 | 41.8207 | 105.7698 | 108.4179 | 184.9213 | 34922.1681 | 354.6063 | 104.5935 | 15.2846 | 7.3701 | 44.1226 | 14.3781 | 15.017 | 866.4569 | 34055.7112 | 3.825 | 388.4979 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 244.753 | 1.7065 | 253.299 | 242.991 | 9.6606 | 2287.21 | 90.0981 | 54.8542 | 90.2613 | 90.5879 | 88.5754 | 88.6739 | 51.7583 | 89.3503 | 74.8936 | 75.1536 | 54.975 | 88.4977 | 92.2798 | 88.6352 | 91.8931 | 103.7589 | 147.6966 | 74.5805 | 88.7313 | 74.6112 | 143.4592 | 53.9089 | 74.7 | 30.7544 | 142.5187 | 54.8955 | 359.5215 | 49.2849 | 7.6107 | 69.8642 | 51.1251 | 88.5202 | 0.77462 | 29.9958 | 0.78712 | 0.20502 | 0.40649 | 74.5148 | 55.7149 | 20.5999 | 59.016 | 0.78087 | 29.9958 | 0.40649 | 88.5956 | 0.076792 | 5.4885 | 49.3203 | 0.009108 | 0.007418 | 13.122 | 0.24404 | 0.076208 | 1073.5664 | 1056.5524 | 24482.3221 | 8657.9658 | 33140.2879 | 0.73875 | 10.4165 | 44.4377 | 359.5215 | 105.619 | 15.5209 | 10.5373 | 44.4377 | 359.5215 | 147.6966 | 41.8635 | 105.8332 | 108.4387 | 184.9164 | 34922.997 | 354.9403 | 104.6635 | 15.3132 | 7.7117 | 44.0466 | 14.4023 | 15.0311 | 864.2562 | 34058.7409 | 3.8232 | 388.7352 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 244.715 | 1.6912 | 252.087 | 243.008 | 9.6542 | 2283.44 | 90.0131 | 54.9438 | 90.2666 | 90.5699 | 88.3903 | 88.5457 | 52.0374 | 89.3845 | 74.9456 | 75.1919 | 55 | 88.5085 | 92.3073 | 88.6393 | 91.7001 | 103.3057 | 147.5492 | 74.6632 | 88.7387 | 74.6905 | 143.2162 | 53.89 | 74.6963 | 30.759 | 142.3362 | 54.6288 | 358.9414 | 49.2899 | 7.591 | 69.8648 | 51.109 | 88.5383 | 0.77546 | 29.9938 | 0.78675 | 0.20631 | 0.41999 | 74.6169 | 55.7391 | 20.6778 | 58.997 | 0.78111 | 29.9938 | 0.41999 | 88.5209 | 0.10304 | 5.4647 | 49.3253 | 0.009102 | 0.00742 | 13.1229 | 0.24404 | 0.076203 | 1073.6931 | 1056.7492 | 24576.0332 | 8619.8573 | 33195.8905 | 0.74033 | 10.607 | 44.3368 | 358.9414 | 105.4985 | 15.4854 | 10.6632 | 44.3368 | 358.9414 | 147.5492 | 41.8364 | 105.7127 | 108.4028 | 184.959 | 34868.4074 | 354.3634 | 104.5425 | 15.158 | 8.0669 | 43.9705 | 14.2759 | 14.9286 | 860.1208 | 34008.2866 | 3.8371 | 388.1299 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 244.794 | 1.7026 | 252.798 | 242.967 | 9.6491 | 2284.73 | 90.0405 | 55.0355 | 90.2271 | 90.5571 | 88.4143 | 88.5262 | 52.0752 | 89.3201 | 74.9515 | 75.174 | 55.1237 | 88.4339 | 92.1094 | 88.5881 | 91.6257 | 103.1864 | 147.6101 | 74.6896 | 88.6842 | 74.6521 | 143.2618 | 53.8881 | 74.7204 | 30.7544 | 142.3362 | 54.5399 | 358.7582 | 49.2916 | 7.5984 | 69.8646 | 51.1546 | 88.5274 | 0.77301 | 29.9942 | 0.78489 | 0.20209 | 0.41267 | 74.6883 | 55.7605 | 20.7278 | 59.0939 | 0.77895 | 29.9942 | 0.41267 | 88.4906 | 0.081285 | 5.4611 | 49.327 | 0.009101 | 0.007421 | 13.1248 | 0.24404 | 0.076191 | 1072.1228 | 1055.3583 | 24598.9201 | 8601.5088 | 33200.4288 | 0.74092 | 10.6798 | 44.3557 | 358.7582 | 105.4605 | 15.42 | 10.768 | 44.3557 | 358.7582 | 147.6101 | 41.9354 | 105.6747 | 108.4144 | 184.9793 | 34906.0426 | 354.2268 | 104.5138 | 15.1938 | 8.1048 | 43.9705 | 14.2867 | 14.9033 | 862.5468 | 34043.4958 | 3.8346 | 387.5093 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 244.411 | 1.7368 | 258.156 | 242.563 | 10.0332 | 2374.7 | 93.9043 | 63.2313 | 93.9938 | 94.375 | 91.9722 | 92.071 | 60.9364 | 93.3888 | 87.3549 | 87.4553 | 63.0297 | 91.8568 | 97.7684 | 91.96 | 95.6148 | 108.0779 | 148.2072 | 86.9106 | 91.9929 | 87.0252 | 163.7034 | 61.265 | 86.8283 | 30.7567 | 163.1245 | 62.4526 | 381.7474 | 57.6297 | 8.7777 | 69.8614 | 51.2324 | 91.6926 | 0.75714 | 29.9934 | 0.77411 | 0.20786 | 0.42282 | 87.3876 | 64.8551 | 24.3325 | 68.339 | 0.76562 | 29.9934 | 0.42282 | 91.965 | 0.087597 | 4.4999 | 57.6651 | 0.011911 | 0.010117 | 13.381 | 0.24529 | 0.074733 | 1052.5271 | 1056.2909 | 28506.7716 | 9013.4083 | 37520.1799 | 0.75977 | 10.8078 | 52.4235 | 381.7474 | 110.1269 | 16.2226 | 10.6062 | 52.4235 | 381.7474 | 148.2072 | 37.8687 | 110.3384 | 110.0605 | 185.5517 | 39758.3727 | 376.2711 | 109.0352 | 15.6464 | 8.7307 | 52.2057 | 15.0414 | 15.752 | 880.8283 | 38877.5444 | 4.1767 | 336.6275 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 244.383 | 1.7375 | 258.031 | 242.513 | 10.0301 | 2374.85 | 93.8827 | 63.2609 | 94.0255 | 94.3834 | 91.8342 | 92.0262 | 60.9535 | 93.4219 | 87.3748 | 87.4953 | 63.0363 | 91.7731 | 98.1461 | 91.9363 | 95.7475 | 108.3784 | 148.1638 | 86.9137 | 92.0127 | 87.0987 | 163.6123 | 61.3084 | 86.7281 | 30.7521 | 163.0941 | 62.097 | 382.1595 | 57.6729 | 8.774 | 69.8614 | 51.2646 | 91.7908 | 0.74989 | 29.9927 | 0.76791 | 0.20799 | 0.44197 | 87.3433 | 64.8904 | 24.2529 | 68.2339 | 0.7589 | 29.9927 | 0.44197 | 91.8924 | 0.11174 | 4.5002 | 57.7083 | 0.01193 | 0.010133 | 13.3794 | 0.2453 | 0.074742 | 1047.9226 | 1051.5462 | 28291.4717 | 8987.3438 | 37278.8155 | 0.75892 | 10.8717 | 52.3892 | 382.1595 | 110.2086 | 16.3259 | 10.6471 | 52.3892 | 382.1595 | 148.1638 | 37.7437 | 110.4201 | 110.0512 | 185.5668 | 39754.6185 | 376.6203 | 109.1052 | 15.6833 | 8.7592 | 52.1943 | 15.0797 | 15.8252 | 880.4018 | 38874.2167 | 4.1497 | 337.3249 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 244.318 | 1.743 | 257.936 | 242.544 | 10.0345 | 2374.32 | 93.9888 | 63.2193 | 94.0784 | 94.453 | 91.9537 | 92.1523 | 61.034 | 93.5424 | 87.2076 | 87.3614 | 62.982 | 91.8572 | 98.1397 | 92.01 | 95.7014 | 108.366 | 148.2445 | 86.8302 | 92.2001 | 86.8876 | 163.5819 | 61.3933 | 86.7189 | 30.7567 | 163.0789 | 62.5415 | 381.9 | 57.726 | 8.774 | 69.861 | 51.2458 | 91.9364 | 0.75218 | 29.9932 | 0.77072 | 0.20515 | 0.42945 | 87.2478 | 64.9039 | 24.1439 | 68.3373 | 0.76145 | 29.9932 | 0.42945 | 91.9933 | 0.12335 | 4.532 | 57.7614 | 0.011966 | 0.010153 | 13.3815 | 0.24531 | 0.07473 | 1049.6143 | 1053.4031 | 28214.9452 | 9085.7797 | 37300.7249 | 0.75642 | 10.8415 | 52.3778 | 381.9 | 110.1572 | 16.1684 | 10.6042 | 52.3778 | 381.9 | 148.2445 | 37.8758 | 110.3687 | 110.0968 | 185.558 | 39725.9228 | 376.3622 | 109.0535 | 15.5111 | 8.8455 | 52.1885 | 14.9751 | 15.7042 | 880.0776 | 38845.8452 | 4.1532 | 337.6709 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 244.34 | 1.7437 | 259.534 | 242.491 | 10.0332 | 2375 | 93.9768 | 63.3557 | 94.1263 | 94.4576 | 92.1214 | 92.137 | 61.3226 | 93.5391 | 87.2681 | 87.3883 | 63.1261 | 91.9541 | 98.0735 | 92.0736 | 95.6715 | 107.9804 | 148.3062 | 86.8706 | 92.1502 | 86.9548 | 163.673 | 61.3971 | 86.6985 | 30.7544 | 163.1854 | 62.6304 | 382.0679 | 57.7276 | 8.774 | 69.8614 | 51.2297 | 91.9291 | 0.75065 | 29.9938 | 0.77087 | 0.20899 | 0.43335 | 87.3428 | 64.9114 | 24.2314 | 68.3436 | 0.76076 | 29.9938 | 0.43335 | 92.0715 | 0.082794 | 4.5341 | 57.763 | 0.011967 | 0.010153 | 13.3816 | 0.24531 | 0.074729 | 1049.1304 | 1052.931 | 28303.4687 | 9086.4655 | 37389.9343 | 0.75698 | 10.9437 | 52.4121 | 382.0679 | 110.1905 | 16.2137 | 10.714 | 52.4121 | 382.0679 | 148.3062 | 37.9043 | 110.4019 | 110.0917 | 185.5877 | 39744.3111 | 376.5292 | 109.087 | 15.5478 | 9.094 | 52.2286 | 14.9607 | 15.7328 | 885.53 | 38858.7811 | 4.1595 | 336.71 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 244.359 | 1.7438 | 257.318 | 242.53 | 10.0346 | 2374.91 | 94.0074 | 63.4949 | 94.1469 | 94.4716 | 92.1121 | 92.1709 | 61.4027 | 93.5559 | 87.2548 | 87.4455 | 63.2667 | 91.9509 | 97.8945 | 92.0369 | 95.7481 | 108.0132 | 148.405 | 86.8673 | 92.1036 | 86.965 | 163.7034 | 61.3971 | 86.6892 | 30.7521 | 163.231 | 62.3637 | 382.3732 | 57.721 | 8.7727 | 69.8612 | 51.2753 | 91.9509 | 0.75599 | 29.9936 | 0.77524 | 0.20976 | 0.42808 | 87.3262 | 64.9371 | 24.1891 | 68.3482 | 0.76562 | 29.9936 | 0.42808 | 92.0677 | 0.095251 | 4.5407 | 57.7564 | 0.011967 | 0.010151 | 13.3817 | 0.24531 | 0.074729 | 1052.4958 | 1056.3112 | 28345.5529 | 9128.0566 | 37473.6096 | 0.75641 | 11.0714 | 52.4235 | 382.3732 | 110.2509 | 16.2435 | 10.8432 | 52.4235 | 382.3732 | 148.405 | 37.9426 | 110.4623 | 110.1048 | 185.6229 | 39749.7011 | 376.8632 | 109.1539 | 15.598 | 9.1569 | 52.2458 | 15.007 | 15.7794 | 877.969 | 38871.7321 | 4.1725 | 337.0358 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 244.368 | 1.7448 | 256.906 | 242.548 | 10.0346 | 2377.14 | 94.0194 | 63.6389 | 94.1289 | 94.5135 | 92.0276 | 92.2693 | 61.3994 | 93.5627 | 87.2214 | 87.4121 | 63.4074 | 92.0345 | 97.9378 | 92.0905 | 95.6219 | 108.1377 | 148.4483 | 86.7566 | 92.1705 | 86.9182 | 163.6882 | 61.3952 | 86.7059 | 30.7521 | 163.1702 | 62.4526 | 382.6938 | 57.7542 | 8.7795 | 69.8612 | 51.2646 | 91.9436 | 0.76271 | 29.9942 | 0.78004 | 0.21022 | 0.42961 | 87.3643 | 64.9372 | 24.2271 | 68.3536 | 0.77137 | 29.9942 | 0.42961 | 92.1055 | 0.11278 | 4.5056 | 57.7896 | 0.011966 | 0.010163 | 13.3817 | 0.24531 | 0.074729 | 1056.4713 | 1060.3052 | 28495.1478 | 9096.0798 | 37591.2276 | 0.75803 | 11.2212 | 52.4178 | 382.6938 | 110.3144 | 16.295 | 10.9896 | 52.4178 | 382.6938 | 148.4483 | 37.9226 | 110.5258 | 110.11 | 185.663 | 39799.2128 | 377.1365 | 109.2086 | 15.6458 | 9.1765 | 52.2229 | 15.0796 | 15.8009 | 876.5633 | 38922.6495 | 4.1827 | 337.2504 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 244.294 | 1.734 | 256.835 | 242.471 | 10.0275 | 2375.72 | 94.129 | 63.656 | 94.2084 | 94.5797 | 92.2503 | 92.2757 | 61.2511 | 93.6238 | 87.1219 | 87.3427 | 63.4599 | 92.1692 | 98.0815 | 92.1751 | 95.8258 | 108.0734 | 148.5881 | 86.7544 | 92.195 | 86.8287 | 163.8249 | 61.4216 | 86.7355 | 30.7521 | 163.3374 | 62.2748 | 382.5259 | 57.7642 | 8.7841 | 69.8614 | 51.2619 | 91.9436 | 0.75767 | 29.9945 | 0.77665 | 0.21083 | 0.42259 | 87.3484 | 64.9452 | 24.2031 | 68.3641 | 0.76716 | 29.9945 | 0.42259 | 92.2176 | 0.053524 | 4.5221 | 57.7996 | 0.011978 | 0.010167 | 13.3816 | 0.24532 | 0.074729 | 1053.5641 | 1057.3811 | 28390.4688 | 9109.5147 | 37499.9835 | 0.75708 | 11.1869 | 52.4691 | 382.5259 | 110.2812 | 16.1521 | 10.9908 | 52.4691 | 382.5259 | 148.5881 | 38.0955 | 110.4925 | 110.1572 | 185.657 | 39791.9421 | 376.9694 | 109.1751 | 15.5514 | 8.9652 | 52.2859 | 14.9667 | 15.7014 | 876.321 | 38915.6211 | 4.1749 | 337.1407 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 244.289 | 1.7397 | 256.175 | 242.442 | 10.0365 | 2377.62 | 94.078 | 63.5926 | 94.1775 | 94.5055 | 92.1627 | 92.258 | 61.2304 | 93.6938 | 87.1958 | 87.3697 | 63.3949 | 92.0592 | 98.0716 | 92.1452 | 95.9988 | 108.3318 | 148.5574 | 86.8553 | 92.1717 | 86.9261 | 163.8401 | 61.4292 | 86.7615 | 30.7521 | 163.3526 | 62.2748 | 382.938 | 57.7642 | 8.7841 | 69.8612 | 51.2887 | 91.9727 | 0.75607 | 29.9947 | 0.77423 | 0.21141 | 0.42816 | 87.4019 | 64.946 | 24.2559 | 68.3238 | 0.76515 | 29.9947 | 0.42816 | 92.1563 | 0.081532 | 4.5296 | 57.7996 | 0.011981 | 0.010166 | 13.3807 | 0.24532 | 0.074734 | 1052.2103 | 1055.9513 | 28415.8737 | 9114.0821 | 37529.9558 | 0.75715 | 11.1178 | 52.4748 | 382.938 | 110.3627 | 16.2847 | 10.9201 | 52.4748 | 382.938 | 148.5574 | 37.9833 | 110.574 | 110.1352 | 185.6387 | 39793.8685 | 377.3642 | 109.2541 | 15.5603 | 8.9388 | 52.2916 | 15.0767 | 15.8572 | 874.0691 | 38919.7994 | 4.1763 | 336.4385 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 244.329 | 1.7411 | 257.15 | 242.522 | 10.0446 | 2379.05 | 94.0786 | 63.5449 | 94.2047 | 94.5295 | 92.1734 | 92.3086 | 61.1506 | 93.6706 | 87.3134 | 87.3362 | 63.354 | 92.0693 | 97.959 | 92.1319 | 95.9756 | 108.2633 | 148.5791 | 86.926 | 92.1252 | 86.9531 | 163.8857 | 61.4311 | 86.7745 | 30.759 | 163.3831 | 62.3637 | 383.0754 | 57.7708 | 8.7786 | 69.8612 | 51.2673 | 91.9509 | 0.7534 | 29.9954 | 0.77204 | 0.20908 | 0.42961 | 87.4023 | 64.9577 | 24.2446 | 68.3642 | 0.76272 | 29.9954 | 0.42961 | 92.1708 | 0.10131 | 4.5249 | 57.8062 | 0.011981 | 0.010169 | 13.3814 | 0.24532 | 0.07473 | 1050.4953 | 1054.2842 | 28356.3133 | 9090.6945 | 37447.0078 | 0.75724 | 11.053 | 52.4919 | 383.0754 | 110.3899 | 16.3112 | 10.8621 | 52.4919 | 383.0754 | 148.5791 | 37.9779 | 110.6012 | 110.1355 | 185.6223 | 39760.1692 | 377.516 | 109.2845 | 15.6138 | 8.8475 | 52.303 | 15.0798 | 15.8604 | 877.3958 | 38882.7734 | 4.1632 | 336.6342 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 244.137 | 1.7424 | 255.205 | 242.328 | 10.0799 | 2389.19 | 94.2823 | 64.0547 | 94.4083 | 94.7597 | 92.4072 | 92.5354 | 61.6335 | 93.8637 | 87.3301 | 87.4836 | 63.8814 | 92.3431 | 98.479 | 92.5155 | 96.2744 | 108.871 | 148.9672 | 86.8788 | 92.4453 | 87.0399 | 164.5843 | 61.7236 | 86.8617 | 30.7544 | 164.1282 | 62.6304 | 384.7393 | 58.0148 | 8.8404 | 69.861 | 51.2726 | 92.2019 | 0.76179 | 29.9956 | 0.78052 | 0.21525 | 0.43342 | 87.3393 | 65.1513 | 23.988 | 68.5441 | 0.77116 | 29.9956 | 0.43342 | 92.4503 | 0.091022 | 4.5734 | 58.0502 | 0.012108 | 0.01026 | 13.387 | 0.24538 | 0.0747 | 1056.1156 | 1060.3626 | 28220.6816 | 9318.2996 | 37538.9812 | 0.75177 | 11.301 | 52.7537 | 384.7393 | 110.7183 | 16.436 | 11.1277 | 52.7537 | 384.7393 | 148.9672 | 38.0378 | 110.9294 | 110.2232 | 185.7058 | 40037.9038 | 379.1405 | 109.6088 | 15.7451 | 9.0506 | 52.5829 | 15.2005 | 15.9587 | 870.7595 | 39167.1444 | 4.1605 | 337.606 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 244.232 | 1.7409 | 257.131 | 242.381 | 10.0736 | 2386.11 | 94.3281 | 63.9362 | 94.4273 | 94.8053 | 92.403 | 92.5745 | 61.1905 | 93.8888 | 87.3286 | 87.5257 | 63.7634 | 92.4016 | 98.4741 | 92.524 | 96.2695 | 108.5527 | 149.0089 | 86.8907 | 92.5238 | 87.0216 | 164.7817 | 61.7896 | 86.8821 | 30.7544 | 164.2803 | 62.7193 | 384.953 | 58.0347 | 8.8441 | 69.8608 | 51.2753 | 92.2056 | 0.75729 | 29.9954 | 0.77487 | 0.20924 | 0.4319 | 87.4068 | 65.1835 | 24.0233 | 68.5552 | 0.76608 | 29.9954 | 0.4319 | 92.4758 | 0.087288 | 4.6195 | 58.0701 | 0.012137 | 0.010267 | 13.3871 | 0.24539 | 0.074699 | 1052.6016 | 1056.8482 | 28172.313 | 9394.3044 | 37566.6174 | 0.74993 | 11.1087 | 52.8275 | 384.953 | 110.7604 | 16.4324 | 10.9359 | 52.8275 | 384.953 | 149.0089 | 38.0375 | 110.9715 | 110.2429 | 185.6585 | 40018.8984 | 379.3682 | 109.6541 | 15.7654 | 8.5506 | 52.6399 | 15.2268 | 15.9551 | 877.331 | 39141.5674 | 4.1654 | 336.2352 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 243.499 | 1.7515 | 258.063 | 241.642 | 10.1335 | 2394.07 | 94.965 | 64.9727 | 95.13 | 95.4783 | 92.9372 | 93.1246 | 62.56 | 94.5554 | 87.5882 | 87.8519 | 64.747 | 93.0702 | 99.339 | 93.1117 | 96.9975 | 109.374 | 149.512 | 87.2244 | 93.1249 | 87.3242 | 166.6041 | 63.2767 | 87.0619 | 30.759 | 166.1508 | 64.5864 | 387.7312 | 59.1502 | 8.9356 | 69.8602 | 51.3719 | 92.8932 | 0.75599 | 29.9967 | 0.77436 | 0.20756 | 0.42144 | 87.5805 | 65.9835 | 23.3971 | 69.3914 | 0.76517 | 29.9967 | 0.42144 | 93.0609 | 0.085717 | 4.9911 | 59.1856 | 0.0128 | 0.010693 | 13.4107 | 0.24568 | 0.074567 | 1051.0384 | 1057.1387 | 27471.3634 | 10572.6766 | 38044.0399 | 0.72209 | 11.4668 | 53.5059 | 387.7312 | 111.3062 | 16.3412 | 11.2411 | 53.5059 | 387.7312 | 149.512 | 37.9952 | 111.5168 | 110.5178 | 185.798 | 40360.6527 | 382.0706 | 110.191 | 15.6356 | 9.2224 | 53.3377 | 15.061 | 15.8279 | 880.511 | 39480.1418 | 4.2042 | 331.5226 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 243.527 | 1.747 | 257.266 | 241.657 | 10.1445 | 2396.94 | 94.9576 | 64.9616 | 95.1226 | 95.4908 | 93.0095 | 93.0508 | 62.5767 | 94.5548 | 87.601 | 87.7975 | 64.7052 | 93.0728 | 99.4541 | 93.1177 | 96.8972 | 109.011 | 149.4621 | 87.2707 | 93.0643 | 87.3 | 166.5586 | 63.2937 | 87.0619 | 30.7521 | 166.1356 | 64.5864 | 387.6702 | 59.137 | 8.9178 | 69.8602 | 51.3665 | 92.8823 | 0.76034 | 29.9971 | 0.77872 | 0.21727 | 0.42305 | 87.6359 | 65.9847 | 23.4512 | 69.4231 | 0.76953 | 29.9971 | 0.42305 | 93.0627 | 0.045096 | 5.0213 | 59.1724 | 0.012807 | 0.010687 | 13.4117 | 0.24569 | 0.074562 | 1054.0111 | 1060.2052 | 27614.28 | 10667.5016 | 38281.7816 | 0.72134 | 11.4725 | 53.489 | 387.6702 | 111.2942 | 16.3367 | 11.2162 | 53.489 | 387.6702 | 149.4621 | 37.9572 | 111.5049 | 110.5145 | 185.7985 | 40281.988 | 381.934 | 110.1639 | 15.6092 | 9.2446 | 53.332 | 15.0413 | 15.8034 | 877.7916 | 39404.1964 | 4.2272 | 330.3956 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 243.647 | 1.7498 | 258.512 | 241.84 | 10.1429 | 2400.17 | 94.9422 | 64.7694 | 95.1404 | 95.4954 | 93.1005 | 93.0221 | 62.2906 | 94.5467 | 87.462 | 87.7022 | 64.5087 | 93.0181 | 99.2508 | 92.9962 | 96.9722 | 109.3263 | 149.5623 | 87.1081 | 93.0895 | 87.1879 | 166.7408 | 63.2843 | 87.0193 | 30.7567 | 166.242 | 64.2308 | 388.3571 | 59.1403 | 8.9416 | 69.86 | 51.3826 | 92.8532 | 0.76271 | 29.9962 | 0.78055 | 0.2144 | 0.42831 | 87.617 | 65.9772 | 23.4399 | 69.4098 | 0.77163 | 29.9962 | 0.42831 | 93.0342 | 0.045643 | 5.0086 | 59.1757 | 0.012803 | 0.010689 | 13.4119 | 0.24568 | 0.074561 | 1055.4516 | 1061.6672 | 27637.8011 | 10654.1753 | 38291.9763 | 0.72176 | 11.2128 | 53.5565 | 388.3571 | 111.4287 | 16.4865 | 10.9522 | 53.5565 | 388.3571 | 149.5623 | 37.9231 | 111.6392 | 110.5079 | 185.7322 | 40357.5483 | 382.6475 | 110.3052 | 15.7585 | 8.9191 | 53.3715 | 15.1648 | 15.9333 | 882.0429 | 39475.5054 | 4.2212 | 330.7591 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 243.599 | 1.7381 | 256.689 | 241.823 | 10.1601 | 2403.97 | 95.0058 | 64.6386 | 95.204 | 95.6054 | 92.9415 | 93.0891 | 62.1468 | 94.6052 | 87.5311 | 87.7007 | 64.3875 | 93.0167 | 99.4017 | 93.0548 | 97.0836 | 109.8827 | 149.4503 | 87.2209 | 93.1947 | 87.1932 | 166.7104 | 63.2031 | 87.0026 | 30.7475 | 166.2268 | 64.4975 | 388.3113 | 59.122 | 8.9297 | 69.8602 | 51.3799 | 92.8604 | 0.75485 | 29.9962 | 0.77316 | 0.20744 | 0.42526 | 87.5609 | 65.942 | 23.419 | 69.3397 | 0.76401 | 29.9962 | 0.42526 | 93.0255 | 0.063349 | 4.9457 | 59.1574 | 0.012766 | 0.010682 | 13.4097 | 0.24567 | 0.074573 | 1050.2708 | 1056.2855 | 27471.8885 | 10451.678 | 37923.5665 | 0.7244 | 11.0933 | 53.5453 | 388.3113 | 111.4197 | 16.4139 | 10.8422 | 53.5453 | 388.3113 | 149.4503 | 37.82 | 111.6303 | 110.5354 | 185.6991 | 40271.3212 | 382.5564 | 110.2872 | 15.682 | 8.7809 | 53.3659 | 15.0832 | 15.8144 | 875.8229 | 39395.4983 | 4.1774 | 332.3329 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 243.462 | 1.7492 | 257.857 | 241.7 | 10.1582 | 2400.87 | 95.0516 | 64.6412 | 95.2032 | 95.5615 | 92.8509 | 93.2078 | 62.4342 | 94.558 | 87.5136 | 87.7034 | 64.3834 | 93.0594 | 99.4837 | 93.1409 | 96.9037 | 109.2035 | 149.3789 | 87.0926 | 93.1608 | 87.1858 | 166.513 | 63.2333 | 87.0267 | 30.7498 | 166.0291 | 64.4086 | 388.2197 | 59.1054 | 8.9306 | 69.8602 | 51.3853 | 92.8859 | 0.7434 | 29.9965 | 0.76266 | 0.20475 | 0.42801 | 87.5675 | 65.9784 | 23.3891 | 69.3546 | 0.75303 | 29.9965 | 0.42801 | 93.0648 | 0.15494 | 4.9925 | 59.1408 | 0.01278 | 0.010675 | 13.4099 | 0.24567 | 0.074572 | 1042.6367 | 1048.6205 | 27241.2993 | 10476.2421 | 37717.5414 | 0.72225 | 11.1691 | 53.4721 | 388.2197 | 111.4018 | 16.3502 | 10.9113 | 53.4721 | 388.2197 | 149.3789 | 37.7665 | 111.6124 | 110.5552 | 185.7151 | 40273.4391 | 382.5109 | 110.2782 | 15.7202 | 9.1418 | 53.2925 | 15.075 | 15.8403 | 879.8081 | 39393.6311 | 4.1578 | 331.7194 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 242.944 | 1.739 | 255.818 | 241.079 | 10.1344 | 2393.32 | 94.8556 | 62.9461 | 95.0277 | 95.3594 | 92.7881 | 92.8163 | 60.3112 | 94.4588 | 85.8215 | 86.125 | 62.7361 | 93.0799 | 98.7093 | 93.0443 | 96.6784 | 109.2955 | 149.5024 | 85.4992 | 93.1247 | 85.5337 | 163.1111 | 61.299 | 85.443 | 30.7521 | 162.5923 | 62.5415 | 386.3269 | 57.4836 | 8.7461 | 69.861 | 51.2458 | 92.8386 | 0.76584 | 30.0009 | 0.78355 | 0.21684 | 0.42801 | 85.8694 | 64.3117 | 23.3577 | 68.0064 | 0.77469 | 30.0009 | 0.42801 | 92.9322 | 0.15124 | 4.68 | 57.519 | 0.011922 | 0.010061 | 13.3692 | 0.24529 | 0.074799 | 1059.2579 | 1062.1111 | 27556.8122 | 9414.9729 | 36971.7851 | 0.74535 | 10.7454 | 52.2007 | 386.3269 | 111.0307 | 16.175 | 10.5354 | 52.2007 | 386.3269 | 149.5024 | 38.2609 | 111.2415 | 110.4705 | 185.5209 | 39383.9211 | 380.7953 | 109.938 | 15.4792 | 8.3062 | 52.005 | 14.9104 | 15.6713 | 872.851 | 38511.0701 | 4.0903 | 343.8053 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 242.967 | 1.7395 | 255.474 | 241.161 | 10.1309 | 2393.51 | 94.7999 | 62.8533 | 94.972 | 95.2871 | 92.8753 | 92.9133 | 60.158 | 94.4255 | 85.882 | 86.1452 | 62.6744 | 93.0166 | 98.9047 | 93.0644 | 96.7614 | 109.3347 | 149.5147 | 85.5227 | 92.9981 | 85.5707 | 163.0352 | 61.3046 | 85.443 | 30.7567 | 162.5163 | 62.5415 | 386.5253 | 57.472 | 8.7347 | 69.8604 | 51.2404 | 92.8386 | 0.74065 | 30.0006 | 0.75961 | 0.20356 | 0.42434 | 85.8005 | 64.3275 | 23.273 | 68.0081 | 0.75013 | 30.0006 | 0.42434 | 92.9674 | 0.087997 | 4.6972 | 57.5074 | 0.011925 | 0.010056 | 13.3689 | 0.2453 | 0.074801 | 1042.2209 | 1044.9984 | 27017.2027 | 9297.026 | 36314.2287 | 0.74398 | 10.6813 | 52.1721 | 386.5253 | 111.0696 | 16.2698 | 10.5023 | 52.1721 | 386.5253 | 149.5147 | 38.2343 | 111.2805 | 110.4464 | 185.5017 | 39334.9881 | 380.932 | 109.9651 | 15.5396 | 8.1817 | 51.9763 | 14.9932 | 15.7826 | 871.6773 | 38463.3108 | 4.0178 | 344.4008 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171002a.txt | 242.988 | 1.7422 | 256.232 | 241.126 | 10.144 | 2392.87 | 94.8256 | 62.7103 | 94.9877 | 95.3127 | 92.8411 | 92.9822 | 60.0751 | 94.466 | 85.8658 | 86.0886 | 62.5 | 93.0338 | 98.7098 | 93.125 | 96.9345 | 109.3385 | 149.5337 | 85.6276 | 93.1019 | 85.5175 | 162.853 | 61.2933 | 85.3688 | 30.7498 | 162.3794 | 62.1859 | 386.5864 | 57.4023 | 8.7269 | 69.8608 | 51.2673 | 92.9077 | 0.75187 | 30.0015 | 0.7695 | 0.20676 | 0.43052 | 85.6975 | 64.2383 | 23.2592 | 67.807 | 0.76068 | 30.0015 | 0.43052 | 92.9955 | 0.11868 | 4.7556 | 57.4377 | 0.01192 | 0.01003 | 13.3635 | 0.24529 | 0.074831 | 1049.7972 | 1052.1698 | 27199.7874 | 9468.4412 | 36668.2285 | 0.74178 | 10.6069 | 52.1034 | 386.5864 | 111.0816 | 16.2561 | 10.3966 | 52.1034 | 386.5864 | 149.5337 | 38.2413 | 111.2924 | 110.4575 | 185.4773 | 39281.3495 | 381.0079 | 109.9802 | 15.5142 | 8.1505 | 51.9246 | 14.9926 | 15.7689 | 874.2636 | 38407.0859 | 4.0568 | 343.5553 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171003a.txt | 241.543 | 1.7817 | 259.391 | 239.706 | 10.2893 | 2418.67 | 96.3605 | 61.6 | 96.516 | 96.8412 | 94.3954 | 94.6507 | 58.8235 | 95.8805 | 84.6573 | 84.8902 | 61.4114 | 94.8351 | 100.4302 | 94.8678 | 98.2739 | 110.1204 | 151.9015 | 84.3775 | 94.2828 | 84.3394 | 159.2081 | 59.1835 | 84.1411 | 30.7521 | 158.608 | 60.0521 | 391.1811 | 55.7572 | 8.4815 | 69.8606 | 53.0991 | 94.1411 | 0.77768 | 30.0848 | 0.78531 | 0.20404 | 0.48267 | 84.4066 | 62.8961 | 23.3106 | 66.5763 | 0.78149 | 30.0848 | 0.48267 | 94.6872 | 0.21679 | 4.2908 | 55.7926 | 0.011014 | 0.009416 | 13.2921 | 0.24489 | 0.075233 | 1067.0475 | 1063.7447 | 27618.9107 | 8142.2814 | 35761.1921 | 0.77231 | 10.8829 | 50.7172 | 391.1811 | 111.9797 | 15.6192 | 10.6942 | 50.7172 | 391.1811 | 151.9015 | 39.7117 | 112.1898 | 111.123 | 185.4632 | 37830.9099 | 385.7143 | 110.9103 | 15.0298 | 8.3368 | 50.4866 | 14.3943 | 15.1385 | 885.0421 | 36945.8679 | 3.9137 | 358.0577 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171003a.txt | 241.585 | 1.7626 | 257.862 | 239.863 | 10.2822 | 2418.94 | 96.3745 | 61.5904 | 96.5797 | 96.9348 | 94.3033 | 94.4857 | 58.7126 | 95.848 | 84.6445 | 84.9212 | 61.3949 | 94.8225 | 100.4408 | 94.8352 | 98.2977 | 110.1863 | 151.8653 | 84.3748 | 94.3467 | 84.3434 | 159.2081 | 59.1552 | 84.1319 | 30.7544 | 158.6232 | 59.8743 | 390.4942 | 55.7589 | 8.4787 | 69.8604 | 53.0884 | 94.1265 | 0.7799 | 30.0852 | 0.7854 | 0.20099 | 0.48488 | 84.4084 | 62.8968 | 23.3116 | 66.5746 | 0.78265 | 30.0852 | 0.48488 | 94.6117 | 0.26166 | 4.2609 | 55.7943 | 0.011003 | 0.009416 | 13.2918 | 0.24488 | 0.075234 | 1067.8491 | 1064.5254 | 27638.7168 | 8087.7739 | 35726.4907 | 0.77362 | 10.8733 | 50.7172 | 390.4942 | 111.846 | 15.4714 | 10.6777 | 50.7172 | 390.4942 | 151.8653 | 39.8091 | 112.0562 | 111.1292 | 185.4606 | 37814.2347 | 385.0766 | 110.7848 | 14.9368 | 8.2201 | 50.4925 | 14.2051 | 14.9112 | 879.8251 | 36934.4095 | 3.9117 | 358.6747 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171003a.txt | 241.662 | 1.7735 | 258.296 | 239.778 | 10.2839 | 2419.86 | 96.3771 | 61.5271 | 96.5359 | 96.9141 | 94.4651 | 94.5015 | 58.631 | 95.8434 | 84.6331 | 84.9368 | 61.3489 | 94.8511 | 100.0957 | 94.7641 | 98.1971 | 110.0579 | 151.8825 | 84.3128 | 94.0561 | 84.3657 | 159.1929 | 59.1571 | 84.1263 | 30.7567 | 158.5776 | 59.9632 | 390.7843 | 55.7473 | 8.4865 | 69.8612 | 53.134 | 94.0974 | 0.77776 | 30.0852 | 0.78577 | 0.20377 | 0.48999 | 84.4039 | 62.8769 | 23.3271 | 66.5403 | 0.78176 | 30.0852 | 0.48999 | 94.6455 | 0.19116 | 4.2744 | 55.7827 | 0.011003 | 0.009412 | 13.2912 | 0.24489 | 0.075238 | 1067.2664 | 1063.8933 | 27642.4431 | 8107.7303 | 35750.1734 | 0.77321 | 10.8158 | 50.7113 | 390.7843 | 111.9025 | 15.5254 | 10.6376 | 50.7113 | 390.7843 | 151.8825 | 39.7699 | 112.1126 | 111.1303 | 185.4448 | 37840.3483 | 385.3651 | 110.8416 | 14.9982 | 8.156 | 50.4749 | 14.3057 | 14.9884 | 881.306 | 36959.0424 | 3.9123 | 358.2415 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171003a.txt | 241.786 | 1.769 | 259.123 | 239.897 | 10.2927 | 2421.64 | 96.372 | 61.508 | 96.5474 | 96.9057 | 94.4899 | 94.6125 | 58.7035 | 95.8626 | 84.6189 | 84.9327 | 61.3379 | 94.8105 | 100.3694 | 94.77 | 98.203 | 110.1061 | 151.8451 | 84.3189 | 94.1219 | 84.3381 | 159.1625 | 59.1287 | 84.1226 | 30.759 | 158.5624 | 60.0521 | 390.9674 | 55.7456 | 8.4769 | 69.861 | 53.1099 | 94.0683 | 0.77898 | 30.085 | 0.7843 | 0.20819 | 0.47733 | 84.4095 | 62.8729 | 23.3367 | 66.5551 | 0.78164 | 30.085 | 0.47733 | 94.6707 | 0.14777 | 4.2477 | 55.781 | 0.010992 | 0.009412 | 13.2914 | 0.24488 | 0.075237 | 1067.1751 | 1063.8168 | 27649.4181 | 8052.5191 | 35701.9372 | 0.77445 | 10.8083 | 50.6997 | 390.9674 | 111.9381 | 15.5661 | 10.6382 | 50.6997 | 390.9674 | 151.8451 | 39.6969 | 112.1482 | 111.1281 | 185.4421 | 37797.1901 | 385.5017 | 110.8684 | 15.0058 | 8.2344 | 50.4691 | 14.3211 | 15.0324 | 884.1277 | 36913.0624 | 3.9032 | 358.6948 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171003a.txt | 241.565 | 1.7741 | 259.003 | 239.492 | 10.2894 | 2420.14 | 96.3553 | 61.3203 | 96.5174 | 96.9023 | 94.3968 | 94.5593 | 58.7092 | 95.8149 | 84.6446 | 84.9012 | 61.158 | 94.8725 | 100.0243 | 94.7654 | 98.0957 | 110.3265 | 151.8501 | 84.3007 | 94.3967 | 84.32 | 159.0107 | 59.142 | 84.0911 | 30.7567 | 158.3951 | 59.8743 | 391.059 | 55.7024 | 8.4723 | 69.8612 | 53.1152 | 94.0938 | 0.77722 | 30.0865 | 0.7854 | 0.20074 | 0.4787 | 84.3841 | 62.8572 | 23.3269 | 66.4638 | 0.78131 | 30.0865 | 0.4787 | 94.6485 | 0.21225 | 4.3041 | 55.7378 | 0.010997 | 0.009396 | 13.2881 | 0.24488 | 0.075255 | 1067.082 | 1063.4622 | 27638.3044 | 8154.4146 | 35792.719 | 0.77218 | 10.6789 | 50.6414 | 391.059 | 111.9559 | 15.6007 | 10.5166 | 50.6414 | 391.059 | 151.8501 | 39.684 | 112.1661 | 111.1208 | 185.4036 | 37760.9431 | 385.608 | 110.8894 | 15.0745 | 8.3045 | 50.4047 | 14.372 | 15.0537 | 883.7182 | 36877.2249 | 3.9155 | 357.7539 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171003a.txt | 241.675 | 1.7889 | 261.008 | 239.832 | 10.4197 | 2451.15 | 97.8143 | 66.0247 | 97.9211 | 98.3062 | 95.475 | 95.5566 | 63.5669 | 97.2619 | 87.8546 | 88.0375 | 65.7056 | 96.0239 | 103.0085 | 95.8637 | 100.0294 | 112.1667 | 152.2341 | 87.5245 | 95.5575 | 87.5633 | 169.353 | 64.6449 | 87.2548 | 30.7567 | 168.8729 | 65.6533 | 399.928 | 60.357 | 9.0789 | 69.8604 | 54.9337 | 95.2943 | 0.77043 | 30.0969 | 0.7792 | 0.20303 | 0.48282 | 87.7361 | 67.0067 | 22.5294 | 70.2887 | 0.77482 | 30.0969 | 0.48282 | 95.7298 | 0.25777 | 5.1524 | 60.3924 | 0.013393 | 0.011134 | 13.394 | 0.24595 | 0.07466 | 1058.3558 | 1063.1736 | 26701.2699 | 11418.1616 | 38119.4315 | 0.70046 | 11.5061 | 54.5187 | 399.928 | 113.6672 | 15.8528 | 11.187 | 54.5187 | 399.928 | 152.2341 | 38.3583 | 113.8758 | 111.7582 | 185.8715 | 40372.2119 | 394.0492 | 112.5362 | 15.2743 | 9.2242 | 54.3427 | 14.6151 | 15.361 | 890.5593 | 39481.6526 | 4.1193 | 333.1705 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171003a.txt | 241.705 | 1.7851 | 259.888 | 239.848 | 10.4267 | 2451.93 | 97.7488 | 65.9875 | 97.8888 | 98.2772 | 95.5155 | 95.6765 | 63.6301 | 97.3125 | 87.8085 | 88.0282 | 65.7065 | 96.1675 | 103.0884 | 96.0706 | 99.65 | 111.7839 | 152.1307 | 87.4649 | 95.3225 | 87.5071 | 169.3833 | 64.6619 | 87.2567 | 30.7567 | 168.8729 | 66.0089 | 399.4243 | 60.3537 | 9.0661 | 69.86 | 54.9605 | 95.298 | 0.77272 | 30.0973 | 0.77911 | 0.20651 | 0.48923 | 87.7172 | 66.9917 | 22.5255 | 70.3941 | 0.77591 | 30.0973 | 0.48923 | 95.8575 | 0.31161 | 5.1727 | 60.3891 | 0.013401 | 0.011132 | 13.3968 | 0.24595 | 0.074644 | 1058.9995 | 1064.0436 | 26714.5198 | 11472.603 | 38187.1228 | 0.69957 | 11.4577 | 54.5298 | 399.4243 | 113.5708 | 15.822 | 11.1767 | 54.5298 | 399.4243 | 152.1307 | 38.3512 | 113.7795 | 111.7295 | 185.859 | 40324.0503 | 393.5482 | 112.4392 | 15.1267 | 9.2874 | 54.3427 | 14.5504 | 15.2936 | 886.7379 | 39437.3124 | 4.1271 | 332.7822 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171003a.txt | 241.623 | 1.7821 | 261.819 | 239.87 | 10.4158 | 2450.79 | 97.7448 | 66.0144 | 97.9211 | 98.2566 | 95.4948 | 95.6261 | 63.6918 | 97.2986 | 87.7743 | 87.994 | 65.7264 | 96.1204 | 102.7946 | 95.9237 | 99.8445 | 111.8386 | 152.1332 | 87.4173 | 95.3783 | 87.4595 | 169.2315 | 64.6977 | 87.2771 | 30.7475 | 168.736 | 65.7422 | 399.3327 | 60.3404 | 9.0675 | 69.8606 | 54.9391 | 95.247 | 0.77188 | 30.0976 | 0.77951 | 0.20587 | 0.4832 | 87.6872 | 66.9987 | 22.4886 | 70.3023 | 0.77569 | 30.0976 | 0.4832 | 95.7913 | 0.28344 | 5.2219 | 60.3758 | 0.013418 | 0.011127 | 13.3941 | 0.24596 | 0.07466 | 1058.957 | 1063.7827 | 26674.142 | 11585.4129 | 38259.5549 | 0.69719 | 11.5402 | 54.4742 | 399.3327 | 113.5532 | 15.8085 | 11.2522 | 54.4742 | 399.3327 | 152.1332 | 38.3712 | 113.762 | 111.7277 | 185.878 | 40341.4836 | 393.4571 | 112.4216 | 15.123 | 9.3994 | 54.2924 | 14.5004 | 15.2966 | 893.3264 | 39448.1572 | 4.1337 | 332.1388 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171003a.txt | 241.433 | 1.7868 | 260.484 | 239.65 | 10.4366 | 2452.53 | 97.7949 | 66.1045 | 97.9712 | 98.3067 | 95.3694 | 95.6067 | 63.7453 | 97.3365 | 87.8194 | 88.0056 | 65.8304 | 96.1152 | 102.74 | 95.9185 | 99.7368 | 112.1814 | 152.2142 | 87.4792 | 95.2669 | 87.4643 | 169.2619 | 64.7185 | 87.2474 | 30.7544 | 168.8273 | 65.7422 | 400.0349 | 60.3438 | 9.0757 | 69.8598 | 54.9659 | 95.247 | 0.77509 | 30.0971 | 0.78317 | 0.20618 | 0.48633 | 87.6494 | 66.9651 | 22.4843 | 70.3635 | 0.77913 | 30.0971 | 0.48633 | 95.7525 | 0.33025 | 5.2393 | 60.3792 | 0.013428 | 0.011128 | 13.396 | 0.24596 | 0.074649 | 1061.2394 | 1066.2281 | 26728.0861 | 11653.9814 | 38382.0675 | 0.69637 | 11.6193 | 54.4853 | 400.0349 | 113.6876 | 15.8927 | 11.3451 | 54.4853 | 400.0349 | 152.2142 | 38.318 | 113.8962 | 111.7497 | 185.9003 | 40378.2746 | 394.1099 | 112.5479 | 15.2114 | 9.4194 | 54.3259 | 14.5767 | 15.3809 | 888.7714 | 39489.5031 | 4.1464 | 331.7923 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171003a.txt | 241.607 | 1.8026 | 260.768 | 239.741 | 10.4076 | 2448.63 | 97.6637 | 65.8887 | 97.8734 | 98.2287 | 95.3177 | 95.4757 | 63.5306 | 97.3101 | 87.7659 | 87.9855 | 65.5879 | 95.9459 | 102.6181 | 95.8022 | 99.7567 | 112.045 | 152.0703 | 87.4558 | 95.3434 | 87.4376 | 169.0948 | 64.6977 | 87.1213 | 30.7521 | 168.6296 | 65.7422 | 399.0121 | 60.3023 | 9.0528 | 69.86 | 55.0249 | 95.1597 | 0.76615 | 30.0982 | 0.77407 | 0.20575 | 0.48488 | 87.6246 | 66.9269 | 22.4977 | 70.2963 | 0.77011 | 30.0982 | 0.48488 | 95.6354 | 0.28906 | 5.2601 | 60.3377 | 0.013418 | 0.011111 | 13.3936 | 0.24596 | 0.074662 | 1055.1321 | 1059.9033 | 26590.2098 | 11620.7794 | 38210.9891 | 0.69588 | 11.4646 | 54.4241 | 399.0121 | 113.4918 | 15.8281 | 11.1638 | 54.4241 | 399.0121 | 152.0703 | 38.3697 | 113.7006 | 111.6922 | 185.8544 | 40282.7327 | 393.1535 | 112.3627 | 15.0526 | 9.2773 | 54.2533 | 14.4894 | 15.2631 | 889.7404 | 39392.9923 | 4.1334 | 331.3598 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171003a.txt | 240.412 | 1.7888 | 260.254 | 238.078 | 12.5848 | 2950.28 | 111.8093 | 66.2608 | 111.8505 | 112.2326 | 109.5555 | 110.0683 | 62.8625 | 110.722 | 85.6645 | 85.8738 | 65.8313 | 110.3446 | 114.4991 | 110.6758 | 112.5708 | 127.6482 | 173.4041 | 85.3924 | 109.4185 | 85.3834 | 170.0668 | 64.0278 | 85.098 | 30.7544 | 169.4508 | 65.2088 | 487.2135 | 60.2043 | 8.9315 | 69.8604 | 54.6789 | 109.2647 | 0.77409 | 30.0872 | 0.78222 | 0.20575 | 0.47809 | 85.4061 | 66.5721 | 20.634 | 69.8338 | 0.77816 | 30.0872 | 0.47809 | 110.1611 | 0.47396 | 4.6881 | 60.2397 | 0.013107 | 0.011076 | 13.3863 | 0.24582 | 0.074703 | 1060.9608 | 1065.178 | 24495.3021 | 10287.7989 | 34783.101 | 0.70423 | 11.4812 | 54.7796 | 487.2135 | 129.1105 | 17.3012 | 11.0517 | 54.7796 | 487.2135 | 173.4041 | 44.1079 | 129.2962 | 118.1376 | 185.8807 | 36302.9578 | 481.0118 | 128.088 | 17.366 | 8.308 | 54.5545 | 16.2375 | 16.8779 | 887.9866 | 35414.9712 | 3.1753 | 366.0263 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171003a.txt | 240.597 | 1.777 | 258.395 | 238.18 | 12.5788 | 2950.72 | 111.669 | 66.157 | 111.9022 | 112.2031 | 109.8742 | 109.8861 | 62.8423 | 110.879 | 85.5676 | 85.8577 | 65.7705 | 110.5638 | 114.834 | 110.6667 | 112.7177 | 127.9347 | 173.4667 | 85.2517 | 109.6768 | 85.2832 | 170.0516 | 64.0561 | 85.0721 | 30.7498 | 169.4356 | 65.2088 | 487.9767 | 60.2043 | 8.932 | 69.8598 | 54.7111 | 109.2902 | 0.77478 | 30.0863 | 0.78125 | 0.20798 | 0.47466 | 85.4063 | 66.5855 | 20.6208 | 69.8401 | 0.77801 | 30.0863 | 0.47466 | 110.2477 | 0.42649 | 4.7164 | 60.2397 | 0.01312 | 0.011076 | 13.3869 | 0.24582 | 0.0747 | 1060.8399 | 1065.0989 | 24479.5515 | 10353.9008 | 34833.4523 | 0.70276 | 11.3829 | 54.7741 | 487.9767 | 129.2357 | 17.5667 | 10.9964 | 54.7741 | 487.9767 | 173.4667 | 44.0456 | 129.4211 | 118.071 | 185.8536 | 36325.9573 | 481.7709 | 128.2137 | 17.3347 | 8.2934 | 54.5489 | 16.3115 | 17.0326 | 881.6437 | 35444.3136 | 3.1813 | 365.4556 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171003a.txt | 240.479 | 1.7746 | 258.068 | 238.079 | 12.5793 | 2952.04 | 111.7324 | 66.3207 | 111.9524 | 112.263 | 109.6381 | 109.9363 | 63.0733 | 110.8874 | 85.6032 | 85.8126 | 65.9024 | 110.5135 | 114.5666 | 110.5675 | 112.5408 | 127.8985 | 173.5039 | 85.3109 | 109.6494 | 85.3054 | 170.1427 | 64.0448 | 85.0517 | 30.7567 | 169.5116 | 65.2977 | 487.7325 | 60.206 | 8.9389 | 69.86 | 54.5823 | 109.3157 | 0.76356 | 30.0863 | 0.77227 | 0.20089 | 0.4819 | 85.4146 | 66.5924 | 20.6223 | 69.9291 | 0.76791 | 30.0863 | 0.4819 | 110.1639 | 0.45216 | 4.7034 | 60.2414 | 0.013115 | 0.011077 | 13.3891 | 0.24582 | 0.074687 | 1053.7923 | 1058.2018 | 24317.6226 | 10255.1561 | 34572.7787 | 0.70337 | 11.5134 | 54.8073 | 487.7325 | 129.1956 | 17.4633 | 11.095 | 54.8073 | 487.7325 | 173.5039 | 44.1228 | 129.3812 | 118.1011 | 185.8912 | 36357.9373 | 481.5887 | 128.1836 | 17.2961 | 8.4965 | 54.5767 | 16.2312 | 16.9326 | 880.528 | 35477.4092 | 3.1565 | 365.7649 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171003a.txt | 240.368 | 1.7806 | 258.61 | 237.89 | 12.5977 | 2952.4 | 111.7464 | 66.3804 | 111.9599 | 112.316 | 109.3754 | 109.9536 | 63.0088 | 110.8334 | 85.6248 | 85.8812 | 65.9243 | 110.3876 | 114.5257 | 110.6634 | 112.6852 | 127.8521 | 173.5111 | 85.3864 | 109.5985 | 85.3605 | 170.1427 | 64.0448 | 85.0517 | 30.7521 | 169.4812 | 65.3866 | 487.8851 | 60.2193 | 8.9379 | 69.86 | 54.6387 | 109.3557 | 0.77066 | 30.085 | 0.77743 | 0.20661 | 0.47664 | 85.4096 | 66.5952 | 20.6144 | 69.8322 | 0.77404 | 30.085 | 0.47664 | 110.095 | 0.5617 | 4.6901 | 60.2547 | 0.013116 | 0.011083 | 13.3873 | 0.24582 | 0.074698 | 1058.0929 | 1062.376 | 24407.0324 | 10270.5388 | 34677.5712 | 0.70383 | 11.5731 | 54.8073 | 487.8851 | 129.2207 | 17.4742 | 11.1169 | 54.8073 | 487.8851 | 173.5111 | 44.1049 | 129.4061 | 118.1078 | 185.9075 | 36359.3755 | 481.7254 | 128.2062 | 17.3728 | 8.4432 | 54.5656 | 16.2463 | 16.9046 | 882.3773 | 35476.9982 | 3.1652 | 366.1478 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171003a.txt | 240.377 | 1.7896 | 258.251 | 238 | 12.6157 | 2956.36 | 111.7664 | 66.3016 | 111.9896 | 112.3068 | 109.5908 | 110.0353 | 62.8597 | 110.9474 | 85.6248 | 85.8779 | 65.9038 | 110.4594 | 114.5517 | 110.7058 | 112.6007 | 128.3887 | 173.5819 | 85.3662 | 109.6312 | 85.3605 | 170.1883 | 64.0561 | 85.0535 | 30.7544 | 169.5876 | 65.1198 | 488.4652 | 60.2176 | 8.9389 | 69.86 | 54.6065 | 109.3739 | 0.77318 | 30.0854 | 0.77969 | 0.20352 | 0.47824 | 85.356 | 66.5959 | 20.5601 | 69.8724 | 0.77643 | 30.0854 | 0.47824 | 110.1978 | 0.49038 | 4.7031 | 60.253 | 0.013121 | 0.011082 | 13.3881 | 0.24583 | 0.074693 | 1059.7046 | 1064.0577 | 24381.5404 | 10316.1836 | 34697.724 | 0.70268 | 11.4776 | 54.824 | 488.4652 | 129.3157 | 17.5492 | 11.0798 | 54.824 | 488.4652 | 173.5819 | 44.081 | 129.5009 | 118.1173 | 185.8825 | 36344.5829 | 482.3326 | 128.3067 | 17.3592 | 8.2551 | 54.6045 | 16.317 | 17.0089 | 881.1524 | 35463.4305 | 3.1635 | 366.4925 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171003a.txt | 239.908 | 1.7844 | 257.546 | 237.488 | 12.7096 | 2975.59 | 112.367 | 66.1513 | 112.514 | 112.896 | 110.3699 | 110.5888 | 62.9074 | 111.4871 | 85.4188 | 85.6416 | 65.7082 | 111.0977 | 114.9955 | 111.3147 | 113.1135 | 128.667 | 174.4106 | 85.1297 | 110.2693 | 85.0974 | 169.7326 | 63.9297 | 84.8421 | 30.7498 | 169.0402 | 65.1198 | 492.1746 | 60.0815 | 8.921 | 69.86 | 54.0218 | 109.8541 | 0.77554 | 30.079 | 0.78268 | 0.20031 | 0.47572 | 85.2368 | 66.4871 | 20.5496 | 69.7095 | 0.77911 | 30.079 | 0.47572 | 110.8428 | 0.43809 | 4.7128 | 60.1169 | 0.013065 | 0.01103 | 13.3862 | 0.2458 | 0.074704 | 1061.619 | 1065.8318 | 24409.8207 | 10314.636 | 34724.4567 | 0.70296 | 11.4937 | 54.6576 | 492.1746 | 129.9211 | 17.5542 | 11.0506 | 54.6576 | 492.1746 | 174.4106 | 44.3055 | 130.1051 | 118.4028 | 185.8767 | 36116.0428 | 485.946 | 128.9024 | 17.4153 | 8.5034 | 54.404 | 16.3884 | 17.0251 | 878.747 | 35237.2959 | 3.1478 | 366.8719 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171003a.txt | 242.753 | 1.7896 | 259.772 | 240.314 | 12.5856 | 2974.84 | 111.4516 | 64.4619 | 111.6867 | 111.9806 | 109.1572 | 109.8171 | 61.022 | 110.4699 | 82.0537 | 82.2441 | 64.0903 | 110.1901 | 113.4325 | 110.2673 | 112.1227 | 128.0431 | 174.8908 | 81.7174 | 109.5448 | 81.7305 | 166.4675 | 63.7579 | 81.6302 | 62.0502 | 165.725 | 64.942 | 491.0755 | 59.1917 | 8.737 | 69.8617 | 53.6785 | 109.1774 | 0.77501 | 30.0378 | 0.78106 | 0.20068 | 0.47962 | 81.7665 | 64.8531 | 18.7134 | 67.9741 | 0.77804 | 30.0378 | 0.47962 | 109.8579 | 0.50684 | 5.4308 | 59.2271 | 0.013003 | 0.010694 | 13.3582 | 0.24577 | 0.07486 | 1062.0025 | 1063.982 | 22288.859 | 11708.325 | 33997.184 | 0.65561 | 11.0066 | 53.4552 | 491.0755 | 129.7421 | 18.2905 | 10.6351 | 53.4552 | 491.0755 | 174.8908 | 44.9643 | 129.9264 | 117.968 | 185.67 | 35490.5312 | 485.035 | 128.7525 | 18.2827 | 7.8426 | 53.1793 | 17.0658 | 17.7615 | 886.3421 | 34604.1892 | 3.0804 | 374.8555 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171003a.txt | 242.608 | 1.7795 | 260.284 | 240.237 | 12.5918 | 2975.07 | 111.5124 | 64.3154 | 111.5913 | 111.9697 | 109.4557 | 109.8875 | 60.7227 | 110.3817 | 81.8981 | 82.1155 | 63.9463 | 110.2781 | 113.4551 | 110.4857 | 112.1063 | 128.0303 | 174.705 | 81.5819 | 109.5348 | 81.5952 | 166.3763 | 63.6466 | 81.5616 | 61.9831 | 165.6185 | 64.6753 | 490.5871 | 59.0805 | 8.726 | 69.8612 | 53.7482 | 109.2284 | 0.77707 | 30.0387 | 0.78305 | 0.20199 | 0.46703 | 81.6941 | 64.789 | 18.7051 | 67.9317 | 0.78006 | 30.0387 | 0.46703 | 110.0267 | 0.45437 | 5.4307 | 59.1159 | 0.012951 | 0.010651 | 13.356 | 0.24575 | 0.074873 | 1063.4804 | 1065.2877 | 22306.5472 | 11681.872 | 33988.4192 | 0.6563 | 10.894 | 53.4214 | 490.5871 | 129.6625 | 18.1501 | 10.5249 | 53.4214 | 490.5871 | 174.705 | 44.858 | 129.847 | 117.9968 | 185.6373 | 35413.7362 | 484.5188 | 128.6675 | 18.2858 | 7.583 | 53.1397 | 17.0762 | 17.6927 | 888.089 | 34525.6472 | 3.0789 | 375.4739 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171003a.txt | 242.662 | 1.7711 | 260.231 | 240.157 | 12.6115 | 2978.66 | 111.5134 | 64.3027 | 111.6605 | 112.013 | 109.4957 | 109.8917 | 60.7262 | 110.4273 | 81.9083 | 82.1324 | 63.9326 | 110.3368 | 113.6923 | 110.4531 | 111.9957 | 127.7 | 174.7079 | 81.6056 | 109.3228 | 81.5985 | 166.1789 | 63.6164 | 81.5449 | 61.9692 | 165.4665 | 64.8531 | 490.3428 | 59.0855 | 8.7095 | 69.8621 | 53.6972 | 109.232 | 0.77829 | 30.0385 | 0.78393 | 0.20334 | 0.47023 | 81.6707 | 64.7648 | 18.7059 | 67.9074 | 0.78111 | 30.0385 | 0.47023 | 110.0443 | 0.43851 | 5.3955 | 59.1209 | 0.012937 | 0.010653 | 13.3556 | 0.24574 | 0.074875 | 1064.2182 | 1065.9974 | 22320.2645 | 11609.4266 | 33929.6911 | 0.65784 | 10.9546 | 53.3481 | 490.3428 | 129.6226 | 18.1092 | 10.5845 | 53.3481 | 490.3428 | 174.7079 | 44.9007 | 129.8072 | 117.9973 | 185.6492 | 35352.8084 | 484.3215 | 128.635 | 18.2076 | 7.6431 | 53.0831 | 16.9745 | 17.6096 | 887.9082 | 34464.9002 | 3.0703 | 376.3848 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171003a.txt | 242.741 | 1.7738 | 258.15 | 240.345 | 12.5938 | 2974.56 | 111.4267 | 64.3179 | 111.7431 | 112.0208 | 109.3016 | 109.568 | 60.7884 | 110.4368 | 81.9113 | 82.132 | 63.9391 | 110.2941 | 113.4027 | 110.2178 | 112.0767 | 127.9537 | 174.8314 | 81.5681 | 109.3094 | 81.6151 | 166.27 | 63.6013 | 81.5337 | 61.9253 | 165.4817 | 64.5864 | 490.1138 | 59.0672 | 8.7177 | 69.8612 | 53.7214 | 109.2029 | 0.77821 | 30.0379 | 0.78399 | 0.20276 | 0.46969 | 81.6908 | 64.767 | 18.7238 | 67.8618 | 0.78111 | 30.0379 | 0.46969 | 109.8454 | 0.48739 | 5.3987 | 59.1026 | 0.012931 | 0.010646 | 13.3546 | 0.24574 | 0.07488 | 1064.2532 | 1065.9526 | 22341.8174 | 11610.5847 | 33952.402 | 0.65803 | 10.9359 | 53.3819 | 490.1138 | 129.5852 | 18.1586 | 10.5572 | 53.3819 | 490.1138 | 174.8314 | 45.0615 | 129.7699 | 117.9562 | 185.6462 | 35406.1927 | 484.0786 | 128.5949 | 18.1582 | 7.6997 | 53.0887 | 16.8519 | 17.5644 | 880.8078 | 34525.3849 | 3.0782 | 376.1453 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171003a.txt | 242.765 | 1.7727 | 260.701 | 240.343 | 12.6012 | 2978.76 | 111.3895 | 64.3096 | 111.5435 | 111.87 | 109.2548 | 109.5537 | 60.926 | 110.3864 | 81.9233 | 82.1102 | 63.9513 | 110.0968 | 113.3785 | 110.2262 | 112.0264 | 127.9078 | 174.7534 | 81.6308 | 109.4156 | 81.5967 | 166.1333 | 63.5919 | 81.5226 | 61.9623 | 165.3296 | 64.6753 | 489.7475 | 59.0706 | 8.7118 | 69.8614 | 53.7294 | 109.1847 | 0.77425 | 30.0383 | 0.78006 | 0.1979 | 0.46794 | 81.7093 | 64.7463 | 18.763 | 67.866 | 0.77715 | 30.0383 | 0.46794 | 109.7829 | 0.45698 | 5.3859 | 59.106 | 0.012926 | 0.010647 | 13.3544 | 0.24574 | 0.074882 | 1061.5471 | 1063.2212 | 22329.8896 | 11552.3483 | 33882.238 | 0.65904 | 10.9784 | 53.3312 | 489.7475 | 129.5254 | 18.1358 | 10.6201 | 53.3312 | 489.7475 | 174.7534 | 45.0433 | 129.7102 | 117.9386 | 185.6546 | 35395.5859 | 483.7294 | 128.5374 | 18.1509 | 7.8939 | 53.032 | 16.9938 | 17.6554 | 889.5118 | 34506.0741 | 3.0654 | 375.9659 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171003a.txt | 242.853 | 1.7739 | 259.527 | 240.396 | 12.5938 | 2978.2 | 111.5026 | 64.3569 | 111.627 | 111.999 | 109.4427 | 109.8355 | 60.9702 | 110.3171 | 81.9055 | 82.1093 | 64.0154 | 110.2395 | 113.3093 | 110.3623 | 112.058 | 127.9673 | 174.8027 | 81.6265 | 109.5256 | 81.6194 | 166.0574 | 63.6221 | 81.5226 | 61.9692 | 165.2688 | 64.7642 | 490.0986 | 59.054 | 8.7173 | 69.8615 | 53.7241 | 109.1956 | 0.77302 | 30.0385 | 0.77804 | 0.19949 | 0.4729 | 81.6824 | 64.7467 | 18.7357 | 67.8354 | 0.77553 | 30.0385 | 0.4729 | 109.97 | 0.41742 | 5.4327 | 59.0894 | 0.01294 | 0.01064 | 13.3537 | 0.24574 | 0.074886 | 1060.4611 | 1062.0782 | 22278.3436 | 11643.5147 | 33921.8583 | 0.65675 | 11.054 | 53.303 | 490.0986 | 129.5827 | 18.0801 | 10.7124 | 53.303 | 490.0986 | 174.8027 | 45.0353 | 129.7674 | 117.9922 | 185.6734 | 35399.7053 | 484.1393 | 128.605 | 18.2879 | 7.9609 | 53.0094 | 16.9779 | 17.5837 | 885.5061 | 34514.1992 | 3.0707 | 375.1426 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171003a.txt | 243.016 | 1.7754 | 259.512 | 240.645 | 12.424 | 2935.48 | 111.5202 | 64.4517 | 111.6868 | 112.0458 | 109.3788 | 109.723 | 60.9155 | 110.3864 | 81.8929 | 82.1204 | 64.0745 | 109.9304 | 113.5768 | 110.1021 | 112.0524 | 128.073 | 174.7859 | 81.6139 | 109.246 | 81.5899 | 166.0726 | 63.6315 | 81.5152 | 61.9415 | 165.2992 | 64.942 | 489.3506 | 59.0473 | 8.7067 | 69.8617 | 53.7106 | 109.1774 | 0.77883 | 30.0378 | 0.78461 | 0.20462 | 0.47511 | 81.6377 | 64.748 | 18.6898 | 67.855 | 0.78172 | 30.0378 | 0.47511 | 109.7836 | 0.3112 | 5.4488 | 59.0827 | 0.012945 | 0.010638 | 13.3547 | 0.24575 | 0.07488 | 1064.6686 | 1066.3756 | 22313.7728 | 11725.2092 | 34038.982 | 0.65554 | 11.143 | 53.3086 | 489.3506 | 129.4605 | 17.9404 | 10.7659 | 53.3086 | 489.3506 | 174.7859 | 45.1404 | 129.6455 | 118.0005 | 185.6979 | 35365.3986 | 483.3195 | 128.4697 | 18.0833 | 7.8948 | 53.0207 | 16.7829 | 17.4147 | 885.4549 | 34479.9437 | 3.1225 | 375.3351 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171003a.txt | 246.156 | 1.7156 | 255.034 | 244.748 | 8.2235 | 1936.69 | 76.3079 | 55.6127 | 76.5141 | 76.859 | 74.6867 | 74.5581 | 53.701 | 76.1515 | 75.3855 | 75.6619 | 55.7299 | 75.0283 | 80.8493 | 74.8335 | 79.3031 | 88.6621 | 127.7458 | 75.175 | 75.41 | 75.1093 | 144.8564 | 57.1774 | 75.0746 | 52.026 | 144.085 | 58.274 | 292.8285 | 50.7275 | 7.7906 | 69.864 | 50.8891 | 75.0482 | 0.78684 | 30.0288 | 0.78937 | 0.20361 | 0.45855 | 75.0782 | 56.4384 | 20.4397 | 59.7049 | 0.78811 | 30.0288 | 0.45855 | 74.7767 | 0.20203 | 7.3146 | 50.7629 | 0.010258 | 0.007824 | 13.1298 | 0.24455 | 0.076163 | 1078.2434 | 1061.7849 | 24540.3618 | 12532.2132 | 37072.575 | 0.66195 | 10.5975 | 45.0152 | 292.8285 | 90.6792 | 14.3712 | 10.7148 | 45.0152 | 292.8285 | 127.7458 | 36.8498 | 90.8959 | 102.7843 | 185.0041 | 38432.6946 | 288.6557 | 89.6618 | 13.5103 | 9.0041 | 44.6969 | 13.1477 | 13.8202 | 870.176 | 37562.5186 | 4.9574 | 349.016 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171003a.txt | 246.214 | 1.7211 | 259.112 | 244.785 | 8.2211 | 1936.38 | 76.2309 | 55.677 | 76.5221 | 76.8501 | 74.5587 | 74.4436 | 53.7631 | 76.1539 | 75.3811 | 75.6335 | 55.7704 | 74.8874 | 80.9838 | 74.6207 | 79.0373 | 88.1376 | 127.6971 | 75.174 | 75.4396 | 75.1288 | 144.8716 | 57.1737 | 75.082 | 52.0468 | 144.0546 | 58.1851 | 292.1111 | 50.7557 | 7.7751 | 69.8644 | 50.8971 | 75.0809 | 0.77783 | 30.029 | 0.7792 | 0.1997 | 0.45611 | 75.0191 | 56.4364 | 20.3827 | 59.7321 | 0.77852 | 30.029 | 0.45611 | 74.6276 | 0.18812 | 7.2826 | 50.7911 | 0.010257 | 0.007832 | 13.1303 | 0.24455 | 0.07616 | 1071.5984 | 1055.2789 | 24320.7332 | 12405.2128 | 36725.946 | 0.66222 | 10.6556 | 45.0214 | 292.1111 | 90.505 | 14.2742 | 10.7489 | 45.0214 | 292.1111 | 127.6971 | 36.9753 | 90.7218 | 102.7536 | 185.0197 | 38377.5266 | 287.9877 | 89.4979 | 13.344 | 9.0788 | 44.6843 | 12.9757 | 13.6549 | 884.0901 | 37493.4365 | 4.9027 | 350.1388 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171003a.txt | 246.222 | 1.7137 | 256.023 | 244.871 | 8.2322 | 1938.05 | 76.2006 | 55.7614 | 76.4307 | 76.7485 | 74.702 | 74.5223 | 53.816 | 76.1132 | 75.2926 | 75.5996 | 55.8431 | 75.0991 | 81.0144 | 74.6721 | 79.0578 | 88.4868 | 127.7195 | 75.0308 | 75.3034 | 75.0437 | 144.9323 | 57.202 | 75.1043 | 52.0376 | 144.1307 | 58.274 | 292.34 | 50.754 | 7.7865 | 69.8638 | 50.8837 | 75.0773 | 0.78127 | 30.0286 | 0.78247 | 0.19848 | 0.46367 | 74.9697 | 56.437 | 20.3327 | 59.6939 | 0.78187 | 30.0286 | 0.46367 | 74.7489 | 0.24635 | 7.3125 | 50.7894 | 0.010268 | 0.007832 | 13.1297 | 0.24456 | 0.076163 | 1073.9437 | 1057.5398 | 24316.6033 | 12489.4172 | 36806.0205 | 0.66067 | 10.7149 | 45.0464 | 292.34 | 90.5606 | 14.36 | 10.7967 | 45.0464 | 292.34 | 127.7195 | 36.9421 | 90.7774 | 102.7415 | 185.037 | 38447.7244 | 288.1698 | 89.5426 | 13.4294 | 9.1002 | 44.7157 | 13.1119 | 13.8122 | 873.5505 | 37574.1739 | 4.9165 | 350.1418 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171003a.txt | 246.266 | 1.7171 | 255.545 | 244.839 | 8.2271 | 1937.44 | 76.2577 | 55.7919 | 76.4639 | 76.8326 | 74.8508 | 74.6065 | 53.8559 | 76.0871 | 75.396 | 75.6076 | 55.8997 | 74.9365 | 80.897 | 74.6733 | 79.205 | 88.555 | 127.7906 | 75.1719 | 75.3591 | 75.0994 | 144.9627 | 57.2227 | 75.1098 | 52.0445 | 144.1459 | 58.3629 | 292.4927 | 50.769 | 7.7824 | 69.8646 | 50.9105 | 75.1027 | 0.78073 | 30.0284 | 0.78271 | 0.1976 | 0.46184 | 74.952 | 56.4261 | 20.3259 | 59.6903 | 0.78172 | 30.0284 | 0.46184 | 74.7668 | 0.15307 | 7.3184 | 50.8044 | 0.010275 | 0.007836 | 13.1296 | 0.24456 | 0.076164 | 1073.846 | 1057.4384 | 24307.0248 | 12505.7382 | 36812.763 | 0.66029 | 10.733 | 45.0589 | 292.4927 | 90.5977 | 14.34 | 10.8407 | 45.0589 | 292.4927 | 127.7906 | 36.9761 | 90.8145 | 102.7643 | 185.0426 | 38419.3739 | 288.3368 | 89.5836 | 13.4965 | 9.1338 | 44.722 | 13.1197 | 13.7651 | 871.9195 | 37547.4543 | 4.9199 | 350.0458 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171003a.txt | 246.237 | 1.7076 | 256.971 | 244.843 | 8.2242 | 1937.28 | 76.2926 | 55.8033 | 76.5055 | 76.8437 | 74.5829 | 74.3146 | 53.6907 | 76.1416 | 75.4574 | 75.7031 | 55.9273 | 75.0286 | 81.1037 | 74.7006 | 79.0386 | 88.4946 | 127.727 | 75.1992 | 75.2909 | 75.1608 | 145.0235 | 57.2246 | 75.1024 | 52.0722 | 144.2371 | 58.1851 | 292.1721 | 50.7673 | 7.7824 | 69.8642 | 50.9025 | 75.0882 | 0.78562 | 30.0282 | 0.78674 | 0.19839 | 0.46443 | 75.0169 | 56.4483 | 20.3686 | 59.7077 | 0.78618 | 30.0282 | 0.46443 | 74.6567 | 0.29594 | 7.3219 | 50.8027 | 0.010276 | 0.007836 | 13.1302 | 0.24456 | 0.07616 | 1076.8996 | 1060.4959 | 24427.0462 | 12547.531 | 36974.5772 | 0.66064 | 10.7194 | 45.0839 | 292.1721 | 90.5199 | 14.2273 | 10.8434 | 45.0839 | 292.1721 | 127.727 | 36.9904 | 90.7366 | 102.7782 | 185.0408 | 38412.0247 | 288.0484 | 89.5128 | 13.3712 | 8.931 | 44.7597 | 13.0072 | 13.6762 | 876.7851 | 37535.2396 | 4.9386 | 349.5049 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171003a.txt | 245.62 | 1.7262 | 257.186 | 244.126 | 8.8308 | 2087.19 | 82.5294 | 54.9003 | 82.7212 | 83.0705 | 81.0315 | 80.8638 | 52.4163 | 82.1761 | 74.8868 | 75.1831 | 55.0474 | 81.2145 | 86.2035 | 81.1957 | 85.1725 | 95.4074 | 136.0597 | 74.7678 | 81.5453 | 74.6029 | 144.1578 | 55.7809 | 74.6629 | 54.0748 | 143.3399 | 56.9404 | 321.4199 | 50.0867 | 7.7178 | 69.8644 | 51.3558 | 81.1348 | 0.78844 | 30.0083 | 0.7905 | 0.20111 | 0.47046 | 74.5491 | 55.9753 | 20.3738 | 59.4088 | 0.78947 | 30.0083 | 0.47046 | 81.0764 | 0.16381 | 6.5588 | 50.1221 | 0.009754 | 0.007643 | 13.1302 | 0.24433 | 0.07616 | 1079.1675 | 1062.7262 | 24420.7258 | 10875.8051 | 35296.5309 | 0.69187 | 10.1733 | 44.727 | 321.4199 | 97.3705 | 14.8411 | 10.3204 | 44.727 | 321.4199 | 136.0597 | 38.4725 | 97.5872 | 105.2956 | 184.8731 | 36850.0058 | 317.046 | 96.3769 | 14.2007 | 8.0281 | 44.3882 | 13.6557 | 14.3001 | 877.5186 | 35972.4872 | 4.4126 | 366.8919 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171003a.txt | 241.969 | 1.7433 | 255.464 | 240.065 | 10.3395 | 2432.42 | 95.8551 | 57.022 | 96.0416 | 96.396 | 94.2062 | 94.1965 | 53.9192 | 95.011 | 75.9212 | 76.2343 | 56.9987 | 94.7361 | 98.2215 | 94.7212 | 97.439 | 110.3119 | 154.296 | 75.6564 | 94.3271 | 75.7161 | 149.1088 | 57.1397 | 75.5568 | 56.9121 | 148.2214 | 58.274 | 390.9674 | 52.0189 | 7.8918 | 69.8631 | 52.5278 | 93.9628 | 0.78211 | 29.9804 | 0.78567 | 0.2016 | 0.4629 | 75.4673 | 57.887 | 19.3803 | 61.2003 | 0.78389 | 29.9804 | 0.4629 | 94.465 | 0.30456 | 5.9854 | 52.0543 | 0.010261 | 0.008225 | 13.1921 | 0.24456 | 0.075803 | 1072.7688 | 1061.4066 | 23124.7924 | 10426.6001 | 33551.3925 | 0.68924 | 10.2747 | 46.7473 | 390.9674 | 111.9381 | 16.083 | 10.2513 | 46.7473 | 390.9674 | 154.296 | 42.1478 | 112.1482 | 110.9034 | 185.0386 | 35103.6885 | 385.942 | 110.955 | 15.944 | 7.5302 | 46.389 | 14.9134 | 15.5422 | 871.6432 | 34232.0453 | 3.6584 | 383.6868 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171003a.txt | 241.894 | 1.7538 | 255.972 | 240.04 | 10.3587 | 2436.96 | 95.8708 | 57.1083 | 96.0871 | 96.4414 | 94.0923 | 94.1723 | 53.9882 | 95.0531 | 75.8485 | 76.2025 | 57.0631 | 94.7982 | 98.0778 | 94.6734 | 97.3151 | 109.9521 | 154.301 | 75.6245 | 94.296 | 75.657 | 149.0176 | 57.1472 | 75.5456 | 56.919 | 148.1454 | 58.1851 | 390.6316 | 52.0189 | 7.8882 | 69.8637 | 52.5171 | 93.9919 | 0.7857 | 29.9804 | 0.78781 | 0.20279 | 0.47015 | 75.3996 | 57.8509 | 19.3488 | 61.1544 | 0.78675 | 29.9804 | 0.47015 | 94.4341 | 0.35364 | 5.9929 | 52.0543 | 0.010264 | 0.008225 | 13.1912 | 0.24456 | 0.075808 | 1074.7763 | 1063.3212 | 23131.0516 | 10460.6306 | 33591.6822 | 0.68859 | 10.3977 | 46.7106 | 390.6316 | 111.8727 | 16.0019 | 10.3525 | 46.7106 | 390.6316 | 154.301 | 42.2181 | 112.0829 | 110.9102 | 185.0685 | 35098.3492 | 385.6536 | 110.8983 | 15.8453 | 7.63 | 46.3582 | 14.8113 | 15.4313 | 873.3765 | 34224.9728 | 3.6559 | 383.9437 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171003a.txt | 241.519 | 1.7616 | 256.332 | 239.599 | 10.3579 | 2435.59 | 95.9667 | 56.9296 | 96.1827 | 96.5271 | 94.2114 | 94.4072 | 53.6175 | 95.1243 | 75.8227 | 76.1428 | 56.8885 | 94.8263 | 98.1457 | 94.7849 | 97.3233 | 109.8753 | 154.3177 | 75.5886 | 94.2476 | 75.5427 | 149.048 | 57.1321 | 75.5568 | 56.7502 | 148.1606 | 57.7405 | 390.998 | 51.9725 | 7.8904 | 69.8633 | 52.4849 | 93.9955 | 0.78386 | 29.9802 | 0.78641 | 0.19781 | 0.46474 | 75.4361 | 57.8419 | 19.3942 | 61.1427 | 0.78514 | 29.9802 | 0.46474 | 94.5574 | 0.29797 | 6.0243 | 52.0079 | 0.010258 | 0.008211 | 13.1906 | 0.24455 | 0.075812 | 1073.6898 | 1062.1927 | 23162.1371 | 10494.3097 | 33656.4469 | 0.68819 | 10.2068 | 46.7229 | 390.998 | 111.9441 | 15.9774 | 10.1657 | 46.7229 | 390.998 | 154.3177 | 42.1635 | 112.1542 | 110.9518 | 185.019 | 35065.3864 | 385.9876 | 110.964 | 15.8397 | 7.2531 | 46.3644 | 14.7813 | 15.417 | 874.6048 | 34190.7816 | 3.6643 | 382.8175 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171003a.txt | 241.532 | 1.739 | 252.879 | 239.658 | 10.3577 | 2434.16 | 96.0038 | 56.9963 | 96.2163 | 96.5772 | 94.3313 | 94.401 | 53.4715 | 95.1623 | 75.613 | 75.9195 | 56.9902 | 94.8776 | 98.4058 | 94.7966 | 97.4377 | 110.1081 | 154.5023 | 75.3991 | 94.3322 | 75.3739 | 148.8354 | 57.151 | 75.4956 | 56.6346 | 147.9629 | 57.8294 | 391.2269 | 51.8828 | 7.8785 | 69.8635 | 52.3535 | 94.0792 | 0.77654 | 29.9799 | 0.78042 | 0.19558 | 0.44764 | 75.2679 | 57.7205 | 19.3474 | 61.0289 | 0.77848 | 29.9799 | 0.44764 | 94.6017 | 0.27538 | 6.1328 | 51.9182 | 0.010265 | 0.008184 | 13.187 | 0.24456 | 0.075832 | 1069.2417 | 1057.5067 | 23014.9722 | 10627.3315 | 33642.3037 | 0.68411 | 10.3592 | 46.6371 | 391.2269 | 111.9886 | 15.9849 | 10.3531 | 46.6371 | 391.2269 | 154.5023 | 42.3036 | 112.1987 | 110.9679 | 185.0534 | 35021.1152 | 386.2153 | 111.0088 | 15.8465 | 7.1872 | 46.2843 | 14.7925 | 15.4114 | 862.8231 | 34158.292 | 3.6695 | 381.3919 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171003a.txt | 241.427 | 1.7524 | 254.6 | 239.523 | 10.3678 | 2436.81 | 95.9044 | 56.9128 | 96.1933 | 96.4847 | 94.1955 | 94.3085 | 53.4305 | 95.1933 | 75.5323 | 75.8423 | 56.9085 | 94.9353 | 98.3307 | 94.8244 | 97.3757 | 110.1874 | 154.4605 | 75.3116 | 94.4431 | 75.2796 | 148.8658 | 57.1397 | 75.4919 | 56.6022 | 147.9781 | 57.8294 | 391.1811 | 51.8828 | 7.8735 | 69.8638 | 52.3857 | 94.1156 | 0.78677 | 29.9799 | 0.78961 | 0.19986 | 0.4581 | 75.2134 | 57.7182 | 19.2953 | 61.0267 | 0.78819 | 29.9799 | 0.4581 | 94.5659 | 0.36821 | 6.1215 | 51.9182 | 0.010261 | 0.008184 | 13.1874 | 0.24456 | 0.07583 | 1075.9197 | 1064.1455 | 23096.306 | 10671.9007 | 33768.2068 | 0.68397 | 10.2634 | 46.6494 | 391.1811 | 111.9797 | 16.0753 | 10.2591 | 46.6494 | 391.1811 | 154.4605 | 42.2707 | 112.1898 | 110.9248 | 185.0289 | 35007.5849 | 386.2305 | 111.0117 | 15.8185 | 7.14 | 46.2904 | 14.8184 | 15.495 | 868.6952 | 34138.8897 | 3.6772 | 382.343 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171003a.txt | 241.917 | 1.799 | 261.442 | 239.972 | 10.3094 | 2428.19 | 96.5066 | 65.4872 | 96.7213 | 97.073 | 94.2792 | 94.4451 | 63.0161 | 96.035 | 85.0935 | 85.33 | 65.2308 | 95.0566 | 101.8126 | 94.8067 | 98.5011 | 111.0767 | 150.3438 | 84.8108 | 94.2116 | 84.769 | 169.2619 | 66.1414 | 84.4935 | 62.1519 | 168.7816 | 67.5203 | 395.2569 | 60.7222 | 9.1105 | 69.8608 | 53.024 | 94.0901 | 0.7686 | 29.97 | 0.77624 | 0.20319 | 0.48137 | 84.8552 | 66.3708 | 20.2845 | 69.6556 | 0.77242 | 29.97 | 0.48137 | 94.6469 | 0.35084 | 6.2838 | 60.7576 | 0.014184 | 0.01133 | 13.4363 | 0.2463 | 0.074425 | 1055.0219 | 1063.1694 | 24107.4561 | 14373.7036 | 38481.1597 | 0.62647 | 11.0019 | 54.4853 | 395.2569 | 112.7696 | 16.263 | 10.7455 | 54.4853 | 395.2569 | 150.3438 | 37.3648 | 112.979 | 111.1867 | 185.732 | 40748.866 | 389.3276 | 111.6184 | 15.5834 | 8.7069 | 54.3092 | 14.8971 | 15.6965 | 892.0401 | 39856.8259 | 4.1932 | 328.999 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171003a.txt | 241.799 | 1.7977 | 261.378 | 239.92 | 10.3211 | 2429.07 | 96.582 | 65.5484 | 96.7237 | 97.0887 | 94.3878 | 94.6067 | 63.209 | 96.0272 | 84.9442 | 85.2143 | 65.3048 | 95.062 | 101.6299 | 94.8022 | 98.543 | 110.9453 | 150.3827 | 84.6849 | 94.2669 | 84.6769 | 169.0037 | 66.1414 | 84.4583 | 62.1218 | 168.5839 | 67.4314 | 395.4554 | 60.6475 | 9.0941 | 69.8608 | 53.1018 | 94.0356 | 0.76867 | 29.9683 | 0.77725 | 0.20511 | 0.47572 | 84.775 | 66.3186 | 20.2564 | 69.655 | 0.77296 | 29.9683 | 0.47572 | 94.7147 | 0.28681 | 6.3585 | 60.6829 | 0.014185 | 0.0113 | 13.4367 | 0.2463 | 0.074423 | 1055.3802 | 1063.5592 | 24086.7352 | 14533.4273 | 38620.1625 | 0.62368 | 11.1577 | 54.3907 | 395.4554 | 112.8079 | 16.2259 | 10.9141 | 54.3907 | 395.4554 | 150.3827 | 37.3654 | 113.0173 | 111.2195 | 185.7687 | 40677.2421 | 389.6161 | 111.6747 | 15.6475 | 8.9724 | 54.2366 | 14.951 | 15.7192 | 891.8217 | 39785.4204 | 4.2071 | 327.9262 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171003a.txt | 241.609 | 1.7969 | 260.534 | 239.768 | 10.3305 | 2429.17 | 96.6135 | 65.4672 | 96.7319 | 97.1168 | 94.2932 | 94.4227 | 63.0468 | 96.0644 | 84.9482 | 85.1949 | 65.2029 | 94.9862 | 101.3402 | 94.8795 | 98.6033 | 111.1283 | 150.5001 | 84.689 | 94.2576 | 84.6642 | 169.034 | 66.1055 | 84.436 | 62.1403 | 168.5079 | 67.6093 | 395.3332 | 60.6359 | 9.0881 | 69.8604 | 53.0616 | 93.9992 | 0.76005 | 29.968 | 0.76839 | 0.19864 | 0.49007 | 84.7844 | 66.2949 | 20.2895 | 69.5749 | 0.76422 | 29.968 | 0.49007 | 94.6454 | 0.33891 | 6.3342 | 60.6713 | 0.014167 | 0.011296 | 13.435 | 0.24629 | 0.074432 | 1049.4176 | 1057.4209 | 23986.4492 | 14385.2681 | 38371.7173 | 0.62511 | 11.0654 | 54.4018 | 395.3332 | 112.7843 | 16.1708 | 10.8011 | 54.4018 | 395.3332 | 150.5001 | 37.5063 | 112.9937 | 111.2333 | 185.7442 | 40629.7909 | 389.5098 | 111.654 | 15.5896 | 8.8381 | 54.2086 | 14.922 | 15.6675 | 888.942 | 39740.8489 | 4.1812 | 328.1847 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171003a.txt | 241.768 | 1.7907 | 261.51 | 239.844 | 10.3299 | 2429.9 | 96.5803 | 65.443 | 96.7684 | 97.1168 | 94.3729 | 94.532 | 63.0017 | 96.0843 | 84.9718 | 85.1881 | 65.1653 | 94.9729 | 101.5448 | 94.8528 | 98.7424 | 110.6626 | 150.5585 | 84.6958 | 94.2842 | 84.6675 | 168.9733 | 66.0848 | 84.4304 | 62.1565 | 168.5383 | 67.3425 | 395.7912 | 60.626 | 9.0986 | 69.8604 | 53.0777 | 93.9955 | 0.76562 | 29.968 | 0.77383 | 0.20245 | 0.47977 | 84.7794 | 66.3094 | 20.27 | 69.6219 | 0.76972 | 29.968 | 0.47977 | 94.6827 | 0.278 | 6.3234 | 60.6614 | 0.014156 | 0.011292 | 13.436 | 0.24629 | 0.074427 | 1053.1798 | 1061.2866 | 24048.4771 | 14405.0383 | 38453.5154 | 0.62539 | 11.0635 | 54.3795 | 395.7912 | 112.8727 | 16.2923 | 10.7858 | 54.3795 | 395.7912 | 150.5585 | 37.4765 | 113.082 | 111.2188 | 185.7423 | 40683.7359 | 389.9197 | 111.734 | 15.6497 | 8.7819 | 54.2198 | 14.9656 | 15.7559 | 892.2721 | 39791.4638 | 4.1874 | 328.6607 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171003a.txt | 241.826 | 1.7944 | 262.541 | 239.867 | 10.3301 | 2431.57 | 96.5587 | 65.4205 | 96.7799 | 97.1283 | 94.2948 | 94.5999 | 62.9948 | 96.0677 | 84.9684 | 85.2016 | 65.1722 | 95.0427 | 101.5217 | 94.8695 | 98.6497 | 111.2064 | 150.4909 | 84.7227 | 94.4006 | 84.6743 | 169.0796 | 66.1508 | 84.4545 | 62.0779 | 168.6144 | 67.4314 | 395.7607 | 60.6293 | 9.1014 | 69.8612 | 53.0857 | 94.0319 | 0.77005 | 29.9678 | 0.77725 | 0.19671 | 0.47298 | 84.8055 | 66.3102 | 20.2953 | 69.6582 | 0.77365 | 29.9678 | 0.47298 | 94.7017 | 0.32678 | 6.3862 | 60.6647 | 0.01419 | 0.011293 | 13.4366 | 0.2463 | 0.074424 | 1055.8564 | 1064.0314 | 24144.9179 | 14601.7252 | 38746.6431 | 0.62315 | 11.002 | 54.4185 | 395.7607 | 112.8668 | 16.3081 | 10.7537 | 54.4185 | 395.7607 | 150.4909 | 37.4147 | 113.0761 | 111.2094 | 185.728 | 40693.3091 | 389.8893 | 111.728 | 15.6603 | 8.747 | 54.2478 | 14.9481 | 15.7384 | 895.7899 | 39797.5192 | 4.2151 | 327.0032 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171003a.txt | 239.374 | 1.8017 | 258.01 | 237.064 | 12.7376 | 2976.5 | 112.361 | 67.9948 | 112.5792 | 112.9451 | 109.8985 | 110.3976 | 64.6265 | 111.4717 | 85.4836 | 85.7335 | 67.5182 | 110.8508 | 115.3435 | 111.1529 | 113.2997 | 129.1783 | 173.5496 | 85.198 | 109.9899 | 85.196 | 175.2 | 67.2058 | 85.035 | 65.9373 | 174.6212 | 68.5872 | 495.5024 | 62.5482 | 9.2511 | 69.8604 | 56.3016 | 109.7341 | 0.76753 | 29.9639 | 0.77557 | 0.20175 | 0.47672 | 85.405 | 68.1152 | 19.0898 | 71.3028 | 0.77155 | 29.9639 | 0.47672 | 110.575 | 0.54743 | 5.5221 | 62.5836 | 0.01473 | 0.012103 | 13.4868 | 0.24654 | 0.074147 | 1052.4294 | 1064.5412 | 22655.3754 | 13196.2484 | 35851.6239 | 0.63192 | 11.3623 | 56.6325 | 495.5024 | 130.4613 | 18.1003 | 10.8857 | 56.6325 | 495.5024 | 173.5496 | 42.9056 | 130.644 | 118.3999 | 185.9597 | 37500.0677 | 489.0735 | 129.4152 | 17.9435 | 8.2009 | 56.4257 | 16.836 | 17.5162 | 880.3301 | 36619.7375 | 3.2486 | 352.2617 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171003a.txt | 239.335 | 1.7976 | 258.531 | 236.802 | 12.7435 | 2973.75 | 112.3169 | 67.8966 | 112.5483 | 112.8719 | 109.9066 | 110.253 | 64.5413 | 111.4209 | 85.4984 | 85.7079 | 67.4036 | 110.8749 | 115.1599 | 111.0433 | 113.145 | 129.0179 | 173.4355 | 85.27 | 109.8901 | 85.1704 | 175.0785 | 67.1944 | 84.9256 | 65.8841 | 174.4844 | 68.4094 | 494.7086 | 62.4652 | 9.2447 | 69.86 | 56.2935 | 109.6759 | 0.76501 | 29.966 | 0.77312 | 0.20352 | 0.47458 | 85.3127 | 68.048 | 19.0647 | 71.1164 | 0.76907 | 29.966 | 0.47458 | 110.5194 | 0.53146 | 5.5938 | 62.5006 | 0.014723 | 0.012067 | 13.4808 | 0.24654 | 0.074179 | 1050.9576 | 1062.5838 | 22598.0176 | 13328.1874 | 35926.205 | 0.62901 | 11.3075 | 56.5891 | 494.7086 | 130.3327 | 18.0158 | 10.8145 | 56.5891 | 494.7086 | 173.4355 | 42.9198 | 130.5157 | 118.379 | 185.942 | 37475.9266 | 488.2536 | 129.281 | 17.8601 | 8.1647 | 56.3767 | 16.7327 | 17.4608 | 882.1078 | 36593.8189 | 3.2576 | 351.0388 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171003a.txt | 239.337 | 1.7968 | 258.571 | 236.845 | 12.7388 | 2976.47 | 112.2526 | 67.8493 | 112.4679 | 112.8142 | 109.9236 | 110.4973 | 64.7282 | 111.3297 | 85.5286 | 85.7314 | 67.4036 | 110.7868 | 115.2507 | 110.9096 | 113.0995 | 128.558 | 173.3882 | 85.2431 | 109.6358 | 85.2175 | 174.9114 | 67.2341 | 84.9163 | 65.9419 | 174.3171 | 68.7651 | 494.1896 | 62.452 | 9.2323 | 69.8602 | 56.3632 | 109.6868 | 0.76287 | 29.966 | 0.77062 | 0.20328 | 0.47298 | 85.3149 | 68.0284 | 19.0865 | 71.1203 | 0.76675 | 29.966 | 0.47298 | 110.5294 | 0.43926 | 5.6467 | 62.4874 | 0.014743 | 0.012061 | 13.4808 | 0.24655 | 0.074179 | 1049.3596 | 1060.9675 | 22593.3816 | 13439.7706 | 36033.1523 | 0.62702 | 11.3198 | 56.5294 | 494.1896 | 130.2485 | 17.9959 | 10.8742 | 56.5294 | 494.1896 | 173.3882 | 42.9565 | 130.4317 | 118.3483 | 185.9419 | 37442.7035 | 487.7374 | 129.1964 | 17.8667 | 8.4114 | 56.3167 | 16.7285 | 17.4343 | 882.2443 | 36560.4593 | 3.2645 | 349.4647 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171003a.txt | 239.173 | 1.7969 | 259.251 | 236.59 | 12.7471 | 2973.14 | 112.2444 | 68.0023 | 112.5571 | 112.8969 | 109.8568 | 110.3852 | 64.825 | 111.4339 | 85.4883 | 85.7281 | 67.5195 | 110.5847 | 115.1307 | 110.9064 | 113.119 | 128.8593 | 173.4414 | 85.1993 | 109.8314 | 85.1873 | 174.9266 | 67.168 | 84.9107 | 65.9003 | 174.3171 | 68.4094 | 494.0522 | 62.452 | 9.2259 | 69.8602 | 56.3042 | 109.6613 | 0.76486 | 29.9661 | 0.77175 | 0.20297 | 0.48046 | 85.3012 | 68.0441 | 19.057 | 71.1226 | 0.7683 | 29.9661 | 0.48046 | 110.4333 | 0.44021 | 5.5807 | 62.4874 | 0.014709 | 0.012061 | 13.481 | 0.24653 | 0.074178 | 1050.424 | 1062.0605 | 22575.87 | 13281.5287 | 35857.3987 | 0.6296 | 11.4675 | 56.5349 | 494.0522 | 130.2262 | 17.9819 | 10.9847 | 56.5349 | 494.0522 | 173.4414 | 43.0319 | 130.4095 | 118.3444 | 185.9828 | 37441.536 | 487.616 | 129.1765 | 17.7426 | 8.5083 | 56.3167 | 16.6194 | 17.3293 | 884.5644 | 36556.9716 | 3.2512 | 351.5338 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-OC_110p0-COOL-SHORT-171003a.txt | 239.294 | 1.7993 | 257.089 | 236.695 | 12.7242 | 2970.44 | 112.2469 | 68.0462 | 112.4687 | 112.8247 | 109.9862 | 110.2383 | 64.8534 | 111.3564 | 85.4621 | 85.6749 | 67.585 | 110.9179 | 114.9822 | 111.0146 | 113.1489 | 128.7585 | 173.442 | 85.1764 | 109.7603 | 85.1509 | 174.8507 | 67.185 | 84.9145 | 65.861 | 174.2867 | 68.4983 | 494.1743 | 62.442 | 9.2355 | 69.8596 | 56.3391 | 109.6504 | 0.77073 | 29.9665 | 0.77908 | 0.20459 | 0.47702 | 85.2953 | 68.0448 | 19.0505 | 71.1714 | 0.77491 | 29.9665 | 0.47702 | 110.5393 | 0.50523 | 5.6076 | 62.4774 | 0.014718 | 0.012056 | 13.482 | 0.24654 | 0.074173 | 1054.9224 | 1066.6861 | 22667.0883 | 13404.2979 | 36071.3862 | 0.6284 | 11.5385 | 56.5077 | 494.1743 | 130.2461 | 17.9992 | 11.0773 | 56.5077 | 494.1743 | 173.442 | 43.0127 | 130.4293 | 118.3456 | 186.0008 | 37489.8351 | 487.7223 | 129.194 | 17.8375 | 8.5476 | 56.3058 | 16.7253 | 17.4213 | 877.1877 | 36612.6474 | 3.2755 | 350.9449 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 243.22 | 1.7768 | 264.71 | 241.794 | 9.1562 | 2155.99 | 98.4411 | 65.9874 | 98.3282 | 98.6821 | 82.8336 | 82.5819 | 63.4088 | 97.5006 | 70.2818 | 70.5609 | 66.7645 | 82.8203 | 82.9576 | 82.8328 | 97.8089 | 96.8835 | 165.2301 | 70.0227 | 82.6978 | 70.0362 | 124.4755 | 51.5065 | 70.1009 | 44.3535 | 123.1751 | 52.495 | 328.4113 | 47.3776 | 9.3893 | 69.8661 | 32.3182 | 82.3972 | 0.70615 | 29.6564 | 0.71551 | 0.18441 | 0.54575 | 70.0525 | 54.4855 | 17.367 | 57.0192 | 0.71083 | 29.6564 | 0.54575 | 82.7672 | 0.12366 | 4.9935 | 47.413 | 0.008427 | 0.006981 | 13.2218 | 0.24374 | 0.075633 | 1020.0179 | 1011.4838 | 19585.3208 | 7041.9006 | 26627.2214 | 0.73554 | 29.8504 | 36.137 | 328.4113 | 98.9378 | 0.49668 | 30.6275 | 36.137 | 328.4113 | 165.2301 | 66.0759 | 99.1541 | 112.0335 | 189.125 | 43430.3047 | 325.4872 | 98.2854 | 0.78482 | 27.8745 | 35.5343 | -0.042834 | 0.25567 | 903.1905 | 42527.1142 | 3.2239 | 459.688 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 243.471 | 1.7763 | 265.115 | 241.95 | 9.1614 | 2157.69 | 98.5084 | 66.0541 | 98.3624 | 98.7625 | 82.8853 | 82.7076 | 63.4549 | 97.5545 | 70.4646 | 70.6168 | 66.8201 | 82.7166 | 83.0972 | 82.7087 | 97.79 | 97.0338 | 165.2129 | 70.2642 | 82.692 | 70.1402 | 124.764 | 51.4914 | 70.1862 | 44.3512 | 123.4488 | 52.4061 | 328.7319 | 47.4191 | 9.3138 | 69.8661 | 32.3263 | 82.4045 | 0.70447 | 29.6562 | 0.71341 | 0.18609 | 0.54865 | 70.0571 | 54.5059 | 17.3512 | 57.185 | 0.70894 | 29.6562 | 0.54865 | 82.7545 | 0.087231 | 4.9369 | 47.4545 | 0.008422 | 0.006992 | 13.2263 | 0.24374 | 0.075607 | 1018.4711 | 1010.2984 | 19536.1335 | 6954.5044 | 26490.6379 | 0.73747 | 29.784 | 36.2701 | 328.7319 | 99.009 | 0.50059 | 30.55 | 36.2701 | 328.7319 | 165.2129 | 65.9876 | 99.2254 | 112.0631 | 189.1215 | 43062.4186 | 325.7757 | 98.3499 | 0.79543 | 27.7933 | 35.6616 | -0.012453 | 0.24647 | 904.5724 | 42157.8462 | 3.2045 | 461.3574 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 243.558 | 1.7806 | 263.233 | 242.013 | 9.1615 | 2158.28 | 98.518 | 66.0607 | 98.3587 | 98.7556 | 82.8546 | 82.677 | 63.4588 | 97.6245 | 70.4342 | 70.6996 | 66.8343 | 82.7813 | 83.1111 | 82.7937 | 97.8766 | 96.9016 | 165.2283 | 70.1753 | 82.706 | 70.1647 | 124.7033 | 51.5028 | 70.2029 | 44.4021 | 123.4184 | 52.5839 | 328.7166 | 47.4324 | 9.3051 | 69.8665 | 32.337 | 82.419 | 0.70424 | 29.6562 | 0.71371 | 0.186 | 0.54789 | 69.915 | 54.5161 | 17.1988 | 57.1487 | 0.70897 | 29.6562 | 0.54789 | 82.7766 | 0.073771 | 4.935 | 47.4678 | 0.008425 | 0.006995 | 13.2254 | 0.24374 | 0.075612 | 1018.5348 | 1010.2907 | 19367.3264 | 6955.0616 | 26322.388 | 0.73577 | 29.8185 | 36.2421 | 328.7166 | 99.0056 | 0.48761 | 30.5921 | 36.2421 | 328.7166 | 165.2283 | 66.0064 | 99.222 | 112.0674 | 189.1273 | 43023.06 | 325.7453 | 98.3432 | 0.71862 | 27.8114 | 35.6474 | -0.015589 | 0.25005 | 898.151 | 42124.909 | 3.1859 | 464.3354 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 243.597 | 1.7825 | 265.429 | 242.008 | 9.1544 | 2157.94 | 98.5 | 66.035 | 98.3639 | 98.7508 | 82.8363 | 82.6148 | 63.4603 | 97.5796 | 70.3328 | 70.5741 | 66.8391 | 82.7658 | 83.0518 | 82.7783 | 97.9609 | 96.6673 | 165.3286 | 70.0738 | 82.7277 | 70.0357 | 124.354 | 51.4952 | 70.2159 | 44.4136 | 123.0534 | 52.5839 | 328.6403 | 47.4208 | 9.2753 | 69.8661 | 32.3423 | 82.4336 | 0.70889 | 29.656 | 0.71722 | 0.19031 | 0.5517 | 70.0053 | 54.4669 | 17.3384 | 57.1176 | 0.71306 | 29.656 | 0.5517 | 82.7488 | 0.094428 | 4.939 | 47.4562 | 0.008423 | 0.006992 | 13.2249 | 0.24374 | 0.075615 | 1021.5046 | 1013.2003 | 19580.0464 | 6978.8955 | 26558.9419 | 0.73723 | 29.9541 | 36.0809 | 328.6403 | 98.9887 | 0.48868 | 30.7582 | 36.0809 | 328.6403 | 165.3286 | 66.1236 | 99.205 | 112.0594 | 189.1449 | 42899.6919 | 325.6087 | 98.3126 | 0.73299 | 27.9826 | 35.4777 | -0.051297 | 0.23787 | 905.6437 | 41994.0482 | 3.212 | 461.5415 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 243.505 | 1.7765 | 265.4 | 242.116 | 9.1617 | 2160.2 | 98.4603 | 66.0522 | 98.354 | 98.7244 | 82.843 | 82.6182 | 63.4464 | 97.5332 | 70.319 | 70.5776 | 66.8494 | 82.8165 | 83.0754 | 82.785 | 98.1233 | 97.2049 | 165.2746 | 70.0738 | 82.65 | 70.0391 | 124.4451 | 51.4952 | 70.2177 | 44.3651 | 123.1446 | 52.4061 | 328.5182 | 47.4175 | 9.2502 | 69.8665 | 32.3477 | 82.4408 | 0.70615 | 29.6562 | 0.715 | 0.1863 | 0.54636 | 70.0168 | 54.5277 | 17.2891 | 57.1677 | 0.71057 | 29.6562 | 0.54636 | 82.7657 | 0.10113 | 4.9424 | 47.4529 | 0.008423 | 0.006991 | 13.2258 | 0.24374 | 0.07561 | 1019.6727 | 1011.451 | 19490.1044 | 6970.6378 | 26460.7422 | 0.73657 | 29.9292 | 36.123 | 328.5182 | 98.9615 | 0.50127 | 30.7264 | 36.123 | 328.5182 | 165.2746 | 66.0967 | 99.1779 | 112.0419 | 189.1429 | 42791.8143 | 325.6087 | 98.3126 | 0.77936 | 27.9263 | 35.5202 | -0.041382 | 0.23716 | 905.5448 | 41886.2695 | 3.1972 | 462.4236 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 243.509 | 1.7752 | 265.774 | 241.954 | 9.0595 | 2132.97 | 97.3911 | 64.0246 | 97.2532 | 97.6301 | 81.8497 | 81.7529 | 61.2311 | 96.435 | 68.5895 | 68.8208 | 64.8498 | 81.8962 | 82.1484 | 81.756 | 97.1045 | 95.2441 | 163.3366 | 68.3565 | 81.7062 | 68.2877 | 123.139 | 49.5005 | 68.3948 | 42.6562 | 121.776 | 50.3612 | 323.6334 | 45.3093 | 9.4507 | 69.8663 | 32.168 | 81.5641 | 0.71088 | 29.6489 | 0.72055 | 0.19058 | 0.55705 | 68.2201 | 52.4138 | 17.6063 | 55.2174 | 0.71571 | 29.6489 | 0.55705 | 81.8137 | 0.070996 | 5.0558 | 45.3447 | 0.007818 | 0.006452 | 13.1754 | 0.24347 | 0.075899 | 1025.3593 | 1013.2156 | 19920.7647 | 6691.3437 | 26612.1084 | 0.74856 | 28.5071 | 35.5176 | 323.6334 | 97.8695 | 0.47842 | 29.3322 | 35.5176 | 323.6334 | 163.3366 | 65.2505 | 98.086 | 111.5728 | 188.737 | 43755.3258 | 320.7504 | 97.2191 | 0.78407 | 26.3506 | 34.8805 | -0.034081 | 0.23944 | 906.8209 | 42848.5049 | 3.2515 | 462.3577 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 243.58 | 1.7675 | 264.172 | 242.097 | 9.0609 | 2133.52 | 97.3877 | 64.0315 | 97.2267 | 97.6433 | 81.8699 | 81.7765 | 61.2361 | 96.4597 | 68.5704 | 68.8808 | 64.841 | 81.8943 | 82.2175 | 81.8319 | 97.0395 | 95.7143 | 163.3228 | 68.3615 | 81.7888 | 68.2926 | 123.0175 | 49.4929 | 68.4115 | 42.6424 | 121.7 | 50.0945 | 323.7402 | 45.2943 | 9.3367 | 69.8665 | 32.1787 | 81.575 | 0.71019 | 29.6491 | 0.72077 | 0.19235 | 0.55445 | 68.3502 | 52.4911 | 17.6591 | 55.2745 | 0.71548 | 29.6491 | 0.55445 | 81.8432 | 0.051298 | 5.0632 | 45.3297 | 0.007816 | 0.006448 | 13.1767 | 0.24347 | 0.075891 | 1025.1366 | 1013.0972 | 19976.0062 | 6697.0893 | 26673.0955 | 0.74892 | 28.5705 | 35.461 | 323.7402 | 97.8935 | 0.50576 | 29.38 | 35.461 | 323.7402 | 163.3228 | 65.2128 | 98.11 | 111.5714 | 188.7471 | 43234.015 | 320.7656 | 97.2226 | 0.76285 | 26.3913 | 34.8448 | -0.004167 | 0.25022 | 901.3549 | 42332.6602 | 3.2604 | 461.2003 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 241.768 | 1.816 | 269.013 | 240.325 | 8.9939 | 2109.47 | 96.8759 | 74.029 | 96.7248 | 97.1419 | 80.8758 | 81.0355 | 72.4849 | 96.1103 | 80.1644 | 80.33 | 74.5989 | 80.7357 | 81.1836 | 80.4576 | 96.8766 | 94.6135 | 169.0296 | 79.7997 | 80.6979 | 79.8336 | 124.4299 | 55.1827 | 79.8814 | 43.0609 | 123.1903 | 55.7846 | 321.252 | 52.6331 | 9.0702 | 69.864 | 32.9995 | 80.4835 | 0.69508 | 29.6026 | 0.70941 | 0.18521 | 0.56529 | 80.0833 | 62.5841 | 19.2992 | 64.9805 | 0.70224 | 29.6026 | 0.56529 | 80.7762 | 0.24514 | 3.4142 | 52.6685 | 0.009675 | 0.008525 | 13.463 | 0.2443 | 0.074277 | 1004.5784 | 1014.3502 | 21453.5466 | 5513.1258 | 26966.6724 | 0.79556 | 37.913 | 36.116 | 321.252 | 97.3326 | 0.45669 | 38.4829 | 36.116 | 321.252 | 169.0296 | 71.4804 | 97.5492 | 111.3477 | 191.0842 | 43393.7826 | 318.5035 | 96.7091 | 0.59884 | 36.9435 | 35.5414 | -0.015658 | 0.1907 | 917.8724 | 42475.9102 | 3.3229 | 447.0311 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 241.812 | 1.8272 | 269.332 | 240.21 | 9.0978 | 2134.65 | 97.9271 | 74.5161 | 97.7753 | 98.2026 | 82.0812 | 82.0619 | 72.788 | 97.1806 | 80.4376 | 80.6055 | 75.108 | 81.9733 | 82.2369 | 81.7624 | 98.0488 | 95.9468 | 170.5336 | 80.1101 | 81.7323 | 80.1158 | 125.9486 | 55.6979 | 80.1392 | 44.6171 | 124.7414 | 56.6736 | 326.2437 | 53.171 | 9.1907 | 69.8635 | 33.5627 | 81.5204 | 0.69737 | 29.6108 | 0.71225 | 0.18948 | 0.56056 | 80.2555 | 62.9511 | 19.1044 | 65.578 | 0.70481 | 29.6108 | 0.56056 | 81.9697 | 0.14597 | 3.3915 | 53.2064 | 0.009857 | 0.008695 | 13.476 | 0.24438 | 0.074206 | 1005.9383 | 1016.6983 | 21276.4961 | 5578.9134 | 26855.4095 | 0.79226 | 37.7021 | 36.8141 | 326.2437 | 98.4546 | 0.52749 | 38.2939 | 36.8141 | 326.2437 | 170.5336 | 71.8626 | 98.671 | 111.8077 | 191.105 | 43727.6513 | 323.5288 | 97.846 | 0.66539 | 36.5283 | 36.2597 | 0.070623 | 0.25198 | 918.9608 | 42808.6905 | 3.2741 | 449.4908 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 242.05 | 1.8234 | 269.901 | 240.606 | 9.103 | 2136.77 | 97.9728 | 74.5257 | 97.8342 | 98.2483 | 82.1243 | 82.0713 | 72.7834 | 97.2225 | 80.4094 | 80.5603 | 75.073 | 81.9282 | 82.2358 | 81.7951 | 97.9218 | 96.1749 | 170.598 | 80.1157 | 81.7718 | 80.0875 | 125.8119 | 55.6922 | 80.128 | 44.6726 | 124.6502 | 56.4958 | 326.3811 | 53.156 | 9.2094 | 69.8637 | 33.5815 | 81.5313 | 0.69446 | 29.6108 | 0.70919 | 0.18224 | 0.55788 | 80.2661 | 62.9643 | 19.1018 | 65.5232 | 0.70183 | 29.6108 | 0.55788 | 81.9797 | 0.14839 | 3.4008 | 53.1914 | 0.009855 | 0.00869 | 13.4742 | 0.24438 | 0.074216 | 1003.8622 | 1014.4661 | 21230.0001 | 5580.7404 | 26810.7404 | 0.79185 | 37.7742 | 36.7515 | 326.3811 | 98.4853 | 0.51247 | 38.3215 | 36.7515 | 326.3811 | 170.598 | 71.8962 | 98.7017 | 111.8277 | 191.1161 | 43811.9937 | 323.6047 | 97.863 | 0.6405 | 36.5658 | 36.2176 | 0.028809 | 0.23701 | 920.9022 | 42891.0915 | 3.265 | 449.3105 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 241.924 | 1.8175 | 269.365 | 240.315 | 9.0922 | 2135.14 | 97.9136 | 74.5331 | 97.7719 | 98.1992 | 82.1316 | 81.9876 | 72.8257 | 97.1806 | 80.4275 | 80.6021 | 75.1012 | 81.9666 | 82.2504 | 81.7386 | 98.1085 | 96.5713 | 170.5218 | 80.1508 | 81.8237 | 80.1022 | 125.6297 | 55.713 | 80.1707 | 44.6842 | 124.4981 | 56.7626 | 326.2742 | 53.156 | 9.1852 | 69.8633 | 33.6217 | 81.5822 | 0.69981 | 29.6106 | 0.71399 | 0.18942 | 0.56849 | 80.2442 | 62.9836 | 19.0606 | 65.5867 | 0.7069 | 29.6106 | 0.56849 | 81.9561 | 0.16248 | 3.4216 | 53.1914 | 0.009862 | 0.00869 | 13.4765 | 0.24438 | 0.074203 | 1007.4211 | 1018.2371 | 21260.8976 | 5636.7171 | 26897.6147 | 0.79044 | 37.8651 | 36.668 | 326.2742 | 98.4614 | 0.54777 | 38.4333 | 36.668 | 326.2742 | 170.5218 | 71.8439 | 98.6779 | 111.8018 | 191.1295 | 43718.2841 | 323.4073 | 97.8186 | 0.638 | 36.6782 | 36.1475 | 0.046738 | 0.26222 | 919.0734 | 42799.2107 | 3.2785 | 449.447 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 241.68 | 1.8219 | 269.906 | 240.211 | 9.0973 | 2134.11 | 97.9758 | 74.5119 | 97.8439 | 98.2282 | 82.1308 | 82.0778 | 72.8554 | 97.2426 | 80.4773 | 80.679 | 75.1239 | 82.0637 | 82.3475 | 81.8966 | 98.2632 | 96.0124 | 170.5803 | 80.1905 | 81.772 | 80.196 | 125.8879 | 55.7111 | 80.1484 | 44.6819 | 124.6806 | 56.4958 | 326.4269 | 53.1527 | 9.0405 | 69.8633 | 33.6217 | 81.575 | 0.6963 | 29.6095 | 0.71035 | 0.1882 | 0.56513 | 80.2415 | 62.9537 | 19.0877 | 65.6279 | 0.70333 | 29.6095 | 0.56513 | 82.0422 | 0.10128 | 3.423 | 53.1881 | 0.009862 | 0.00869 | 13.4779 | 0.24438 | 0.074196 | 1004.8001 | 1015.6934 | 21235.5456 | 5624.1389 | 26859.6846 | 0.79061 | 37.7256 | 36.7863 | 326.4269 | 98.4955 | 0.51971 | 38.3376 | 36.7863 | 326.4269 | 170.5803 | 71.8684 | 98.712 | 111.8291 | 191.1079 | 43003.1538 | 323.6198 | 97.8664 | 0.6238 | 36.6238 | 36.2316 | 0.022533 | 0.2673 | 920.9193 | 42082.2345 | 3.2746 | 448.9108 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 245.542 | 1.8009 | 270.255 | 244.161 | 8.4813 | 1998.26 | 90.7186 | 70.013 | 90.577 | 90.9471 | 74.8232 | 75.1981 | 68.5568 | 90.0364 | 75.2657 | 75.5188 | 70.6182 | 74.9595 | 75.2795 | 74.5983 | 90.7066 | 88.4833 | 162.2264 | 75.0007 | 74.7305 | 74.9697 | 118.5981 | 52.9106 | 75.1061 | 43.01 | 117.2746 | 53.7397 | 295.3931 | 49.8626 | 8.8894 | 69.865 | 33.78 | 74.5497 | 0.69912 | 29.5842 | 0.71182 | 0.18771 | 0.57025 | 74.8792 | 58.7257 | 17.9535 | 61.4305 | 0.70547 | 29.5842 | 0.57025 | 74.8948 | 0.25114 | 3.9126 | 49.898 | 0.008901 | 0.007689 | 13.3738 | 0.24395 | 0.074773 | 1010.2869 | 1013.3547 | 20051.0357 | 5846.1847 | 25897.2204 | 0.77425 | 36.6389 | 33.3742 | 295.3931 | 91.299 | 0.58048 | 37.244 | 33.3742 | 295.3931 | 162.2264 | 70.7106 | 91.5158 | 108.7011 | 190.4931 | 43624.9525 | 292.937 | 90.7055 | 0.66904 | 35.819 | 32.7378 | 0.12846 | 0.3519 | 922.1101 | 42702.8424 | 3.3458 | 468.1368 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 245.566 | 1.8013 | 269.804 | 244.211 | 8.482 | 1999.65 | 90.7414 | 70.0194 | 90.6032 | 90.9633 | 74.6355 | 75.0479 | 68.5655 | 90.0449 | 75.3084 | 75.5342 | 70.6506 | 74.8317 | 75.1858 | 74.5352 | 90.9826 | 88.3006 | 162.1678 | 75.0093 | 74.647 | 74.9954 | 118.8108 | 52.9068 | 75.1006 | 43.0216 | 117.518 | 53.7397 | 295.2709 | 49.861 | 8.7218 | 69.8646 | 33.7665 | 74.557 | 0.71294 | 29.5861 | 0.72507 | 0.19305 | 0.57345 | 74.8372 | 58.7212 | 17.9159 | 61.4808 | 0.71901 | 29.5861 | 0.57345 | 74.7626 | 0.22658 | 3.9105 | 49.8964 | 0.008899 | 0.007688 | 13.3746 | 0.24395 | 0.074769 | 1019.9768 | 1023.1305 | 20201.1619 | 5898.1515 | 26099.3135 | 0.77401 | 36.5435 | 33.4759 | 295.2709 | 91.2696 | 0.52821 | 37.1747 | 33.4759 | 295.2709 | 162.1678 | 70.6813 | 91.4864 | 108.7108 | 190.4808 | 42791.1115 | 292.8914 | 90.6944 | 0.64952 | 35.7103 | 32.8552 | 0.091265 | 0.30633 | 920.5712 | 41870.5403 | 3.3705 | 468.9672 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 245.42 | 1.7914 | 270.46 | 244.192 | 8.4735 | 1997.08 | 90.7046 | 70.0228 | 90.6265 | 90.9599 | 74.8702 | 75.6498 | 68.5348 | 90.0319 | 75.3361 | 75.555 | 70.6034 | 74.8491 | 75.1486 | 74.5697 | 91.0699 | 88.6062 | 162.2313 | 75.0541 | 74.6167 | 75.0639 | 118.5678 | 52.9106 | 75.0857 | 42.9985 | 117.2594 | 53.7397 | 295.3473 | 49.8626 | 8.915 | 69.8644 | 33.7639 | 74.5643 | 0.70775 | 29.5749 | 0.72046 | 0.18698 | 0.57742 | 74.9677 | 58.7146 | 18.0531 | 61.3774 | 0.7141 | 29.5749 | 0.57742 | 74.9847 | 0.46404 | 3.9126 | 49.898 | 0.008904 | 0.007691 | 13.3769 | 0.24395 | 0.074756 | 1016.3775 | 1019.7003 | 20283.2253 | 5883.3364 | 26166.5617 | 0.77516 | 36.6632 | 33.3596 | 295.3473 | 91.288 | 0.58338 | 37.2437 | 33.3596 | 295.3473 | 162.2313 | 70.7265 | 91.5048 | 108.6952 | 190.4974 | 43756.2359 | 292.9522 | 90.7092 | 0.67729 | 35.8044 | 32.7305 | 0.082625 | 0.32806 | 922.8095 | 42833.4264 | 3.3821 | 466.1113 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 245.354 | 1.7985 | 269.365 | 243.949 | 8.4817 | 1997.1 | 90.7368 | 70.0009 | 90.6085 | 90.962 | 74.7532 | 75.2881 | 68.5483 | 90.0449 | 75.3596 | 75.5956 | 70.6234 | 74.8794 | 75.2882 | 74.5831 | 90.8254 | 88.569 | 162.213 | 75.0708 | 74.7324 | 75.1079 | 118.6589 | 52.9181 | 75.0876 | 42.9568 | 117.3355 | 53.9175 | 295.3931 | 49.8593 | 8.6307 | 69.8648 | 33.7612 | 74.5388 | 0.70836 | 29.5859 | 0.72019 | 0.1904 | 0.57574 | 74.9591 | 58.7204 | 18.0387 | 61.4337 | 0.71427 | 29.5859 | 0.57574 | 74.876 | 0.30038 | 3.9234 | 49.8947 | 0.008903 | 0.007687 | 13.3734 | 0.24395 | 0.074775 | 1016.6328 | 1019.689 | 20272.5445 | 5899.3495 | 26171.894 | 0.77459 | 36.5976 | 33.4032 | 295.3931 | 91.299 | 0.56228 | 37.2202 | 33.4032 | 295.3931 | 162.213 | 70.6971 | 91.5158 | 108.7088 | 190.4862 | 42347.9765 | 292.8763 | 90.6907 | 0.64584 | 35.7811 | 32.7672 | 0.082204 | 0.33705 | 919.0734 | 41428.9031 | 3.3844 | 466.1334 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 245.534 | 1.8046 | 270.914 | 244.178 | 8.4738 | 1998.25 | 90.7334 | 70.0009 | 90.5685 | 90.9753 | 74.658 | 75.1384 | 68.528 | 90.0486 | 75.302 | 75.5482 | 70.5966 | 74.8764 | 75.2544 | 74.5287 | 90.7655 | 88.2741 | 162.2133 | 75.0199 | 74.6815 | 75.0094 | 118.7196 | 52.9181 | 75.082 | 43.0008 | 117.4419 | 53.6508 | 295.3473 | 49.8477 | 8.8258 | 69.8648 | 33.7934 | 74.5679 | 0.70721 | 29.5773 | 0.71988 | 0.18838 | 0.57025 | 74.948 | 58.7305 | 18.0175 | 61.4201 | 0.71355 | 29.5773 | 0.57025 | 74.8004 | 0.26715 | 3.9351 | 49.8831 | 0.008905 | 0.007686 | 13.3767 | 0.24395 | 0.074757 | 1015.9862 | 1019.2913 | 20236.5142 | 5913.6971 | 26150.2112 | 0.77386 | 36.5686 | 33.4323 | 295.3473 | 91.288 | 0.55459 | 37.1643 | 33.4323 | 295.3473 | 162.2133 | 70.7085 | 91.5048 | 108.7074 | 190.4823 | 43303.5755 | 292.9674 | 90.7128 | 0.66425 | 35.7094 | 32.8185 | 0.14434 | 0.31267 | 924.3586 | 42379.2169 | 3.3775 | 466.2232 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 242.932 | 1.8115 | 267.032 | 241.071 | 10.6726 | 2520.15 | 113.1483 | 70.3161 | 113.0523 | 113.4562 | 97.3149 | 95.7481 | 66.9609 | 112.0606 | 75.9533 | 76.1654 | 70.9366 | 97.7065 | 96.9009 | 98.0704 | 112.5305 | 112.8692 | 179.4231 | 75.6685 | 97.0672 | 75.661 | 139.2828 | 54.4977 | 75.6105 | 51.0872 | 138.0782 | 55.5179 | 399.7143 | 51.3118 | 7.743 | 69.8644 | 39.7289 | 96.6332 | 0.70309 | 29.5095 | 0.71503 | 0.18927 | 0.56224 | 75.6288 | 58.8289 | 18.5999 | 61.5653 | 0.70906 | 29.5095 | 0.56224 | 97.21 | 1.0223 | 4.0505 | 51.3472 | 0.009464 | 0.00814 | 13.4146 | 0.2442 | 0.074546 | 1011.314 | 1017.4786 | 20823.3417 | 6390.4025 | 27213.7442 | 0.76518 | 27.6302 | 42.6859 | 399.7143 | 113.6263 | 0.47794 | 28.2508 | 42.6859 | 399.7143 | 179.4231 | 65.5882 | 113.835 | 118.7759 | 189.1839 | 32710.251 | 395.9925 | 112.9115 | 0.85092 | 24.7876 | 42.1733 | -0.14086 | 0.17009 | 911.1132 | 31799.1378 | 2.8616 | 445.9426 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 242.83 | 1.8068 | 267.805 | 241.039 | 10.667 | 2519.13 | 113.1206 | 70.2971 | 113.0344 | 113.435 | 97.4487 | 95.8787 | 66.9449 | 112.0227 | 75.9205 | 76.1326 | 70.8937 | 97.6249 | 97.0382 | 97.7765 | 112.3886 | 112.5034 | 179.4826 | 75.6391 | 97.0386 | 75.6384 | 138.8879 | 54.5147 | 75.618 | 51.1219 | 137.622 | 55.5179 | 399.5311 | 51.3085 | 7.9023 | 69.8644 | 39.7235 | 96.615 | 0.69874 | 29.5099 | 0.71035 | 0.18939 | 0.56452 | 75.5499 | 58.8379 | 18.5121 | 61.5141 | 0.70455 | 29.5099 | 0.56452 | 97.1822 | 0.87927 | 4.0708 | 51.3439 | 0.009469 | 0.008139 | 13.4132 | 0.2442 | 0.074553 | 1008.1208 | 1014.1591 | 20661.3403 | 6403.5762 | 27064.9165 | 0.7634 | 27.7789 | 42.5182 | 399.5311 | 113.5912 | 0.47065 | 28.3755 | 42.5182 | 399.5311 | 179.4826 | 65.6827 | 113.7999 | 118.7626 | 189.2062 | 33400.1806 | 395.8103 | 112.8764 | 0.85365 | 24.9666 | 41.9783 | -0.15801 | 0.15624 | 913.7507 | 32486.4299 | 2.8462 | 446.979 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 242.976 | 1.8073 | 268.44 | 241.054 | 10.6462 | 2517.38 | 113.0808 | 70.2723 | 113.0012 | 113.4018 | 97.2132 | 96.0532 | 66.9527 | 112.0691 | 75.9793 | 76.188 | 70.9082 | 97.818 | 96.9826 | 97.9697 | 112.4285 | 112.1013 | 179.5769 | 75.6877 | 97.0793 | 75.7006 | 138.6601 | 54.5184 | 75.6254 | 51.1357 | 137.3786 | 55.2511 | 399.3479 | 51.3118 | 7.7705 | 69.8646 | 39.7476 | 96.6223 | 0.69523 | 29.5093 | 0.70831 | 0.18774 | 0.55659 | 75.642 | 58.8617 | 18.5803 | 61.5778 | 0.70177 | 29.5093 | 0.55659 | 97.2635 | 0.87054 | 4.0713 | 51.3472 | 0.009471 | 0.00814 | 13.4148 | 0.24421 | 0.074545 | 1006.056 | 1012.2011 | 20694.5645 | 6392.0525 | 27086.6171 | 0.76401 | 27.851 | 42.4213 | 399.3479 | 113.5561 | 0.47534 | 28.4869 | 42.4213 | 399.3479 | 179.5769 | 65.812 | 113.7649 | 118.7436 | 189.2155 | 32856.1399 | 395.613 | 112.8383 | 0.76916 | 25.0787 | 41.874 | -0.16287 | 0.15436 | 915.9173 | 31940.2226 | 2.8497 | 445.7061 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 243.01 | 1.8162 | 266.427 | 241.228 | 10.642 | 2516.02 | 112.952 | 70.2428 | 112.8629 | 113.2667 | 97.1516 | 95.985 | 66.9988 | 111.95 | 75.9805 | 76.1791 | 70.8959 | 97.7662 | 96.8311 | 97.8748 | 112.1434 | 112.356 | 179.5195 | 75.7129 | 97.0639 | 75.6882 | 138.3716 | 54.5128 | 75.6235 | 51.0987 | 137.2114 | 55.4289 | 398.7984 | 51.3118 | 7.8369 | 69.8646 | 39.7449 | 96.6223 | 0.70408 | 29.5097 | 0.71606 | 0.18927 | 0.56887 | 75.5892 | 58.8811 | 18.5081 | 61.5673 | 0.71007 | 29.5097 | 0.56887 | 97.1944 | 0.86684 | 4.0656 | 51.3472 | 0.009469 | 0.00814 | 13.4148 | 0.2442 | 0.074545 | 1012.0359 | 1018.2195 | 20737.0473 | 6420.4056 | 27157.4529 | 0.76359 | 27.9443 | 42.2984 | 398.7984 | 113.4508 | 0.49888 | 28.5975 | 42.2984 | 398.7984 | 179.5195 | 65.8598 | 113.6597 | 118.682 | 189.2279 | 33171.6113 | 394.9601 | 112.7123 | 0.76233 | 25.1965 | 41.8023 | -0.15059 | 0.1841 | 909.0489 | 32262.5624 | 2.8606 | 447.1859 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 241.33 | 1.7959 | 265.828 | 239.544 | 10.4172 | 2446.89 | 110.705 | 70.006 | 110.6335 | 111.0245 | 95.185 | 94.1337 | 66.8517 | 109.6999 | 75.2081 | 75.4168 | 70.6729 | 95.5133 | 95.0107 | 95.6643 | 110.193 | 109.7461 | 177.6303 | 74.9362 | 94.7351 | 74.9257 | 136.4884 | 54.3071 | 74.9096 | 49.8385 | 135.2953 | 54.9844 | 387.3191 | 50.8669 | 8.1281 | 69.864 | 41.947 | 94.4212 | 0.70141 | 29.4804 | 0.71353 | 0.18811 | 0.55834 | 74.8878 | 58.3726 | 18.3153 | 61.0806 | 0.70747 | 29.4804 | 0.55834 | 95.1241 | 0.6899 | 4.3048 | 50.9023 | 0.009407 | 0.008013 | 13.4142 | 0.24418 | 0.074548 | 1010.1863 | 1016.3145 | 20488.8033 | 6719.9439 | 27208.7472 | 0.75302 | 28.5144 | 41.4916 | 387.3191 | 111.2254 | 0.52042 | 29.1813 | 41.4916 | 387.3191 | 177.6303 | 66.1942 | 111.4361 | 117.6152 | 189.2974 | 34958.2159 | 383.6951 | 110.5123 | 0.81239 | 25.8757 | 40.976 | -0.12123 | 0.20091 | 907.0051 | 34051.2107 | 2.9396 | 445.5272 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 241.156 | 1.815 | 265.496 | 239.239 | 10.4245 | 2450.01 | 110.6763 | 70.0273 | 110.5985 | 111.0122 | 94.9669 | 93.9586 | 66.8319 | 109.6682 | 75.1851 | 75.4518 | 70.7146 | 95.5308 | 94.9217 | 95.5454 | 110.0536 | 109.9393 | 177.6018 | 74.9371 | 94.8789 | 74.9573 | 136.4732 | 54.3052 | 74.9355 | 49.8524 | 135.2953 | 54.9844 | 387.197 | 50.8769 | 8.1198 | 69.8637 | 41.9657 | 94.4176 | 0.70164 | 29.5271 | 0.71325 | 0.18853 | 0.56017 | 74.772 | 58.3383 | 18.2337 | 61.163 | 0.70745 | 29.5271 | 0.56017 | 95.0004 | 0.74492 | 4.2929 | 50.9123 | 0.009391 | 0.008003 | 13.3951 | 0.24417 | 0.074654 | 1010.8999 | 1015.5809 | 20411.2806 | 6696.1506 | 27107.4313 | 0.75298 | 28.5423 | 41.485 | 387.197 | 111.2015 | 0.52511 | 29.2295 | 41.485 | 387.197 | 177.6018 | 66.1896 | 111.4122 | 117.6017 | 189.3038 | 34932.4562 | 383.5584 | 110.4853 | 0.81716 | 25.8559 | 40.976 | -0.11314 | 0.18925 | 905.8724 | 34026.5839 | 2.9257 | 447.5082 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 240.985 | 1.8179 | 267.013 | 239.262 | 10.4318 | 2450.14 | 110.7311 | 70.0094 | 110.6889 | 111.0603 | 95.1585 | 94.0574 | 66.8203 | 109.7387 | 75.2009 | 75.4062 | 70.7031 | 95.4365 | 94.9538 | 95.4411 | 110.0393 | 110.3977 | 177.6681 | 74.9597 | 94.9774 | 74.9424 | 136.4732 | 54.3127 | 74.9448 | 49.7876 | 135.2648 | 55.1622 | 387.6091 | 50.8885 | 8.1944 | 69.8644 | 41.9738 | 94.4103 | 0.70492 | 29.4818 | 0.71686 | 0.19104 | 0.56597 | 74.8563 | 58.3254 | 18.3309 | 61.0751 | 0.71089 | 29.4818 | 0.56597 | 95.0234 | 0.65739 | 4.2888 | 50.9239 | 0.009408 | 0.008019 | 13.4138 | 0.24418 | 0.07455 | 1012.6589 | 1018.7713 | 20555.7861 | 6714.1499 | 27269.936 | 0.75379 | 28.5244 | 41.485 | 387.6091 | 111.2822 | 0.55118 | 29.2181 | 41.485 | 387.6091 | 177.6681 | 66.1752 | 111.4929 | 117.6275 | 189.2993 | 35238.6115 | 384.0139 | 110.5753 | 0.83651 | 25.8575 | 40.9628 | -0.11361 | 0.22196 | 911.0484 | 34327.5631 | 2.9414 | 445.6155 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 241.097 | 1.8158 | 266.744 | 239.216 | 10.431 | 2448.24 | 110.7604 | 70.0025 | 110.6921 | 111.1026 | 95.1187 | 93.9579 | 66.8134 | 109.7322 | 75.1396 | 75.3619 | 70.7031 | 95.606 | 94.9338 | 95.5874 | 109.9904 | 109.7392 | 177.6857 | 74.9017 | 94.891 | 74.8878 | 136.5491 | 54.3052 | 74.9466 | 49.8292 | 135.28 | 54.9844 | 387.6244 | 50.8752 | 8.199 | 69.8644 | 41.9577 | 94.4212 | 0.69943 | 29.4815 | 0.71151 | 0.19015 | 0.56636 | 74.8804 | 58.3441 | 18.3363 | 61.1525 | 0.70547 | 29.4815 | 0.56636 | 95.0675 | 0.77334 | 4.2946 | 50.9106 | 0.009406 | 0.008016 | 13.4159 | 0.24418 | 0.074538 | 1008.6819 | 1014.93 | 20481.1024 | 6694.4923 | 27175.5947 | 0.75366 | 28.4848 | 41.5177 | 387.6244 | 111.2852 | 0.52482 | 29.1854 | 41.5177 | 387.6244 | 177.6857 | 66.1898 | 111.4959 | 117.6413 | 189.2924 | 35248.0937 | 383.9684 | 110.5663 | 0.83405 | 25.844 | 40.9694 | -0.12586 | 0.18264 | 910.1305 | 34337.9632 | 2.9336 | 445.4064 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 240.91 | 1.8102 | 266.474 | 239.157 | 10.4243 | 2447.83 | 110.7526 | 69.984 | 110.6876 | 111.0916 | 95.187 | 94.1457 | 66.7996 | 109.7714 | 75.143 | 75.3721 | 70.6725 | 95.4963 | 95.0137 | 95.644 | 110.1796 | 109.4554 | 177.6857 | 74.8949 | 94.9741 | 74.898 | 136.3973 | 54.3071 | 74.9522 | 49.8292 | 135.2344 | 55.0733 | 387.5023 | 50.8752 | 8.2109 | 69.8642 | 41.9711 | 94.4248 | 0.70439 | 29.5115 | 0.71622 | 0.18942 | 0.56758 | 74.835 | 58.334 | 18.301 | 61.0731 | 0.7103 | 29.5115 | 0.56758 | 95.1182 | 0.67577 | 4.2965 | 50.9106 | 0.009397 | 0.008007 | 13.4002 | 0.24417 | 0.074626 | 1012.7588 | 1017.834 | 20524.1243 | 6717.6828 | 27241.807 | 0.7534 | 28.5317 | 41.4523 | 387.5023 | 111.2613 | 0.50868 | 29.2202 | 41.4523 | 387.5023 | 177.6857 | 66.2138 | 111.472 | 117.6376 | 189.2981 | 35303.9101 | 383.9076 | 110.5543 | 0.78291 | 25.85 | 40.9496 | -0.13332 | 0.16974 | 909.2093 | 34394.7008 | 2.9415 | 446.1197 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 242.171 | 1.8375 | 270.531 | 240.374 | 10.458 | 2464.91 | 111.2127 | 78.8676 | 111.098 | 111.5417 | 95.2831 | 94.1888 | 76.5065 | 110.3688 | 85.4416 | 85.6319 | 79.3403 | 95.4802 | 94.8558 | 95.4087 | 111.422 | 110.4001 | 183.8386 | 85.1394 | 94.6918 | 85.1148 | 139.2524 | 58.657 | 84.9274 | 53.0828 | 138.139 | 59.4298 | 389.9599 | 56.9607 | 7.8872 | 69.8614 | 44.8168 | 94.3557 | 0.69866 | 29.5247 | 0.71503 | 0.1954 | 0.57971 | 85.2436 | 67.0145 | 20.029 | 69.7494 | 0.70684 | 29.5247 | 0.57971 | 95.0902 | 0.60645 | 2.5608 | 56.9961 | 0.011014 | 0.010031 | 13.6343 | 0.24489 | 0.073344 | 1001.4767 | 1024.0834 | 22233.0023 | 4699.8747 | 26932.877 | 0.8255 | 36.1946 | 42.673 | 389.9599 | 111.7418 | 0.52912 | 36.6673 | 42.673 | 389.9599 | 183.8386 | 71.8865 | 111.9521 | 117.8549 | 191.3229 | 34767.5636 | 386.4278 | 111.0505 | 0.68169 | 34.3073 | 42.1992 | -0.047512 | 0.2001 | 923.0518 | 33844.5119 | 2.8857 | 446.2101 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 242.266 | 1.8299 | 268.784 | 240.392 | 10.4574 | 2465.78 | 111.2435 | 78.876 | 111.1483 | 111.5627 | 95.2615 | 94.2632 | 76.4929 | 110.3851 | 85.4248 | 85.605 | 79.3134 | 95.4669 | 94.8591 | 95.452 | 111.0995 | 110.0546 | 183.9138 | 85.126 | 94.7583 | 85.0913 | 139.0702 | 58.6739 | 84.9293 | 53.0481 | 138.0173 | 59.8743 | 389.9752 | 56.9624 | 7.8154 | 69.8617 | 44.8141 | 94.3521 | 0.69607 | 29.5258 | 0.71347 | 0.19486 | 0.5791 | 85.2568 | 66.9551 | 20.1017 | 69.6684 | 0.70477 | 29.5258 | 0.5791 | 95.1109 | 0.57279 | 2.5762 | 56.9978 | 0.011021 | 0.010032 | 13.6317 | 0.24489 | 0.073359 | 1000.0911 | 1022.469 | 22283.2157 | 4722.7322 | 27005.9479 | 0.82512 | 36.2803 | 42.5957 | 389.9752 | 111.7448 | 0.50128 | 36.7178 | 42.5957 | 389.9752 | 183.9138 | 71.9588 | 111.9551 | 117.8695 | 191.3366 | 34450.3102 | 386.443 | 111.0535 | 0.66837 | 34.3456 | 42.1473 | -0.094802 | 0.18208 | 917.091 | 33533.2191 | 2.8944 | 444.387 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 242.185 | 1.8394 | 269.202 | 240.374 | 10.462 | 2465.47 | 111.2983 | 78.8822 | 111.19 | 111.6012 | 95.1614 | 93.9576 | 76.5824 | 110.3991 | 85.503 | 85.6564 | 79.3446 | 95.5975 | 94.9399 | 95.3896 | 111.0678 | 110.3033 | 183.8973 | 85.137 | 94.8589 | 85.1595 | 139.3739 | 58.6966 | 84.907 | 53.0273 | 138.2759 | 59.8743 | 390.3568 | 56.9508 | 7.8827 | 69.8615 | 44.849 | 94.3703 | 0.68668 | 29.5253 | 0.70342 | 0.18734 | 0.56491 | 85.3203 | 67.0047 | 20.1156 | 69.7602 | 0.69505 | 29.5253 | 0.56491 | 95.0265 | 0.73455 | 2.6104 | 56.9862 | 0.01103 | 0.010028 | 13.6335 | 0.2449 | 0.073349 | 993.0517 | 1015.4096 | 22143.8325 | 4752.8482 | 26896.6807 | 0.82329 | 36.1577 | 42.7245 | 390.3568 | 111.8192 | 0.52086 | 36.6201 | 42.7245 | 390.3568 | 183.8973 | 71.8679 | 112.0294 | 117.8954 | 191.3187 | 34726.2631 | 386.8074 | 111.125 | 0.72596 | 34.3247 | 42.2576 | -0.064992 | 0.218 | 918.5172 | 33807.7459 | 2.8826 | 443.0517 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 242.19 | 1.844 | 271.725 | 240.433 | 10.4668 | 2466.39 | 111.2894 | 78.8594 | 111.1746 | 111.5826 | 95.2585 | 94.2967 | 76.5467 | 110.4626 | 85.5048 | 85.6783 | 79.3598 | 95.4895 | 95.0015 | 95.2948 | 111.1737 | 110.3668 | 183.8582 | 85.1522 | 94.8241 | 85.1578 | 139.3283 | 58.6721 | 84.9107 | 53.0897 | 138.2455 | 59.6076 | 390.2958 | 56.9474 | 7.7751 | 69.8612 | 44.8463 | 94.3775 | 0.68828 | 29.5251 | 0.70412 | 0.1871 | 0.57605 | 85.3275 | 66.9937 | 20.1337 | 69.78 | 0.6962 | 29.5251 | 0.57605 | 95.0849 | 0.53514 | 2.5892 | 56.9828 | 0.01102 | 0.010026 | 13.6345 | 0.24489 | 0.073343 | 993.8458 | 1016.293 | 22179.8666 | 4715.8538 | 26895.7205 | 0.82466 | 36.1542 | 42.7052 | 390.2958 | 111.8073 | 0.51785 | 36.6546 | 42.7052 | 390.2958 | 183.8582 | 71.8407 | 112.0175 | 117.8912 | 191.316 | 34252.9708 | 386.7618 | 111.1161 | 0.65344 | 34.302 | 42.2447 | -0.058554 | 0.22473 | 927.1257 | 33325.8451 | 2.8789 | 443.4218 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 242.061 | 1.8371 | 270.317 | 240.336 | 10.4655 | 2465.54 | 111.3446 | 78.8862 | 111.2589 | 111.6441 | 95.1521 | 94.0378 | 76.5688 | 110.4773 | 85.4257 | 85.6026 | 79.3413 | 95.4779 | 94.9599 | 95.3997 | 111.0744 | 110.8767 | 183.9176 | 85.0899 | 94.9554 | 85.1225 | 139.4954 | 58.6947 | 84.92 | 53.0966 | 138.4127 | 59.6076 | 390.5858 | 56.9458 | 7.7188 | 69.8614 | 44.857 | 94.403 | 0.69263 | 29.5249 | 0.71109 | 0.19177 | 0.57345 | 85.3121 | 66.9994 | 20.1127 | 69.7692 | 0.70186 | 29.5249 | 0.57345 | 95.0169 | 0.66732 | 2.6135 | 56.9812 | 0.011029 | 0.010026 | 13.6344 | 0.2449 | 0.073344 | 997.9107 | 1020.4402 | 22249.0763 | 4781.2895 | 27030.3658 | 0.82311 | 36.1102 | 42.776 | 390.5858 | 111.8638 | 0.51924 | 36.5653 | 42.776 | 390.5858 | 183.9176 | 71.8436 | 112.074 | 117.9173 | 191.312 | 33990.9613 | 387.0199 | 111.1667 | 0.68939 | 34.2528 | 42.316 | -0.09219 | 0.21973 | 922.3216 | 33068.6397 | 2.8957 | 443.0176 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 242.625 | 1.8649 | 274.218 | 240.63 | 10.5184 | 2481.5 | 111.8965 | 79.7163 | 111.776 | 112.1869 | 95.8021 | 94.6283 | 77.4841 | 110.9621 | 86.3969 | 86.4577 | 80.1579 | 95.8861 | 95.2375 | 95.9966 | 111.6808 | 111.2465 | 184.1576 | 85.9988 | 95.214 | 86.0649 | 140.7104 | 60.463 | 85.8306 | 54.9026 | 139.5989 | 61.7414 | 393.013 | 58.6406 | 7.8987 | 69.8623 | 47.3889 | 94.8832 | 0.68927 | 29.4505 | 0.70614 | 0.18606 | 0.56918 | 86.3937 | 68.3804 | 19.8133 | 70.7534 | 0.69771 | 29.4505 | 0.56918 | 95.5783 | 0.63829 | 2.6869 | 58.676 | 0.011789 | 0.010694 | 13.6993 | 0.24523 | 0.072996 | 992.5442 | 1019.7896 | 21846.5764 | 5187.159 | 27033.7354 | 0.80812 | 36.4273 | 43.2891 | 393.013 | 112.3355 | 0.43901 | 36.8689 | 43.2891 | 393.013 | 184.1576 | 71.6123 | 112.5453 | 118.179 | 191.4409 | 34720.3811 | 389.3883 | 111.6303 | 0.66814 | 34.6643 | 42.8199 | -0.14578 | 0.14854 | 935.6318 | 33784.7493 | 2.8752 | 440.5803 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 242.544 | 1.8466 | 272.631 | 240.748 | 10.5142 | 2481.42 | 111.892 | 79.749 | 111.7976 | 112.1922 | 95.8605 | 94.9253 | 77.5008 | 111.0041 | 86.2051 | 86.3834 | 80.2013 | 96.0784 | 95.2737 | 95.8932 | 111.5014 | 111.0639 | 184.2557 | 85.8269 | 95.3498 | 85.863 | 140.5889 | 60.4648 | 85.8695 | 54.9234 | 139.5533 | 61.7414 | 393.013 | 58.6423 | 7.6789 | 69.8621 | 47.3863 | 94.876 | 0.6847 | 29.4509 | 0.70312 | 0.1893 | 0.57734 | 86.3943 | 68.3825 | 19.8118 | 70.7856 | 0.69391 | 29.4509 | 0.57734 | 95.6893 | 0.51833 | 2.6872 | 58.6777 | 0.01179 | 0.010695 | 13.7004 | 0.24524 | 0.072991 | 989.7772 | 1017.025 | 21784.0807 | 5173.3683 | 26957.449 | 0.80809 | 36.5111 | 43.2379 | 393.013 | 112.3355 | 0.44351 | 36.9633 | 43.2379 | 393.013 | 184.2557 | 71.7104 | 112.5453 | 118.1769 | 191.4568 | 33762.6965 | 389.4035 | 111.6332 | 0.62908 | 34.7003 | 42.8005 | -0.16436 | 0.14324 | 930.217 | 32832.4795 | 2.8688 | 440.5954 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 242.484 | 1.8536 | 272.877 | 240.753 | 10.5191 | 2480.53 | 111.9072 | 79.7649 | 111.7966 | 112.201 | 95.7998 | 94.7487 | 77.5114 | 110.9687 | 86.3197 | 86.4308 | 80.2084 | 95.9294 | 95.2774 | 96.0133 | 111.4985 | 111.0155 | 184.1837 | 85.9652 | 95.2672 | 85.9709 | 140.9989 | 60.4554 | 85.8639 | 54.9488 | 139.8878 | 61.9192 | 393.1809 | 58.6556 | 7.7238 | 69.8621 | 47.3997 | 94.8832 | 0.69019 | 29.4509 | 0.70736 | 0.1886 | 0.57902 | 86.4085 | 68.3811 | 19.8273 | 70.7955 | 0.69878 | 29.4509 | 0.57902 | 95.6228 | 0.58931 | 2.6644 | 58.691 | 0.011786 | 0.0107 | 13.7007 | 0.24523 | 0.072989 | 993.2591 | 1020.6274 | 21876.3463 | 5147.9783 | 27024.3247 | 0.80951 | 36.3545 | 43.4104 | 393.1809 | 112.368 | 0.4608 | 36.798 | 43.4104 | 393.1809 | 184.1837 | 71.6059 | 112.5778 | 118.1841 | 191.4347 | 33946.3532 | 389.5705 | 111.6658 | 0.69711 | 34.5693 | 42.9421 | -0.13075 | 0.16705 | 931.0563 | 33015.2969 | 2.8766 | 441.0512 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 242.491 | 1.8623 | 271.865 | 240.688 | 10.5134 | 2480.48 | 111.9011 | 79.7586 | 111.81 | 112.2372 | 95.7373 | 94.6729 | 77.5302 | 111.0193 | 86.2543 | 86.3486 | 80.2136 | 95.9145 | 95.2426 | 95.7923 | 111.5556 | 110.773 | 184.1216 | 85.8997 | 95.3354 | 85.9425 | 140.923 | 60.4611 | 85.8621 | 54.9165 | 139.8574 | 61.9192 | 393.1809 | 58.6655 | 7.7 | 69.8625 | 47.4184 | 94.9051 | 0.69233 | 29.4516 | 0.7106 | 0.18985 | 0.57773 | 86.3554 | 68.4052 | 19.7502 | 70.8103 | 0.70146 | 29.4516 | 0.57773 | 95.5293 | 0.57569 | 2.6602 | 58.7009 | 0.011788 | 0.010704 | 13.7008 | 0.24523 | 0.072988 | 995.1792 | 1022.6054 | 21833.8679 | 5150.781 | 26984.6489 | 0.80912 | 36.3801 | 43.3785 | 393.1809 | 112.368 | 0.46689 | 36.8351 | 43.3785 | 393.1809 | 184.1216 | 71.5438 | 112.5778 | 118.1812 | 191.4379 | 33844.5655 | 389.6009 | 111.6718 | 0.65241 | 34.601 | 42.9292 | -0.13825 | 0.13087 | 927.6034 | 32916.9621 | 2.8735 | 442.5535 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 242.521 | 1.8545 | 272.014 | 240.672 | 10.5105 | 2480.85 | 111.9323 | 79.764 | 111.8152 | 112.2423 | 95.7955 | 94.7577 | 77.4659 | 111.0099 | 86.2345 | 86.359 | 80.1903 | 95.9281 | 95.2828 | 95.9422 | 111.7154 | 110.9427 | 184.2434 | 85.8563 | 95.2394 | 85.9226 | 140.7711 | 60.4554 | 85.8547 | 54.9581 | 139.6293 | 62.0081 | 393.3183 | 58.6805 | 7.9294 | 69.8625 | 47.4077 | 94.9014 | 0.68553 | 29.4509 | 0.7037 | 0.18911 | 0.57673 | 86.4279 | 68.4169 | 19.811 | 70.8709 | 0.69462 | 29.4509 | 0.57673 | 95.6059 | 0.56932 | 2.6395 | 58.7159 | 0.011786 | 0.01071 | 13.7027 | 0.24523 | 0.072978 | 990.2035 | 1017.6336 | 21789.9883 | 5086.2152 | 26876.2035 | 0.81075 | 36.4493 | 43.3146 | 393.3183 | 112.3947 | 0.46233 | 36.8757 | 43.3146 | 393.3183 | 184.2434 | 71.639 | 112.6044 | 118.196 | 191.4489 | 34850.9141 | 389.692 | 111.6895 | 0.67966 | 34.6332 | 42.8327 | -0.12562 | 0.15234 | 928.1118 | 33922.8023 | 2.8614 | 442.1176 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 242.527 | 1.853 | 271.491 | 240.67 | 10.4112 | 2455.51 | 110.9184 | 78.9155 | 110.7464 | 111.1024 | 94.8086 | 93.8534 | 76.5852 | 110.0828 | 84.5335 | 84.7229 | 79.3543 | 95.1851 | 94.5691 | 95.2784 | 110.9301 | 109.6352 | 183.19 | 84.2941 | 94.3169 | 84.2394 | 139.8751 | 63.0106 | 83.9483 | 43.2991 | 138.8081 | 63.9641 | 388.235 | 60.0715 | 7.8996 | 69.8608 | 47.4882 | 93.941 | 0.6905 | 29.4796 | 0.70675 | 0.19284 | 0.58581 | 84.2892 | 68.2058 | 17.8834 | 71.0151 | 0.69862 | 29.4796 | 0.58581 | 94.7814 | 0.65113 | 3.8037 | 60.1069 | 0.012906 | 0.011254 | 13.6979 | 0.24573 | 0.073004 | 993.2555 | 1020.4103 | 19859.4352 | 7832.591 | 27692.0262 | 0.71715 | 35.9787 | 42.9367 | 388.235 | 111.4048 | 0.48646 | 36.4176 | 42.9367 | 388.235 | 183.19 | 71.5747 | 111.6154 | 117.7158 | 191.295 | 34874.7584 | 384.5301 | 110.6771 | 0.59428 | 34.1009 | 42.4843 | -0.069288 | 0.30243 | 926.3273 | 33948.4311 | 2.9762 | 430.4151 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 242.545 | 1.8633 | 274.313 | 240.636 | 10.4124 | 2456.98 | 110.9273 | 78.8977 | 110.7618 | 111.1113 | 94.904 | 93.836 | 76.5704 | 110.0229 | 84.5458 | 84.7149 | 79.3195 | 95.2072 | 94.5879 | 95.1541 | 111.0267 | 110.2079 | 183.1745 | 84.3199 | 94.2725 | 84.2079 | 139.6928 | 63.0408 | 83.9613 | 44.9293 | 138.5648 | 64.1419 | 388.3724 | 60.0599 | 7.917 | 69.861 | 47.4721 | 93.9046 | 0.6963 | 29.4795 | 0.71283 | 0.19137 | 0.58673 | 84.2996 | 68.2037 | 17.8958 | 71.0026 | 0.70456 | 29.4795 | 0.58673 | 94.7753 | 0.64003 | 3.8455 | 60.0953 | 0.01292 | 0.011249 | 13.6976 | 0.24574 | 0.073006 | 997.5115 | 1024.7607 | 19961.2632 | 7955.1672 | 27916.4304 | 0.71504 | 36.038 | 42.8596 | 388.3724 | 111.4317 | 0.50436 | 36.4599 | 42.8596 | 388.3724 | 183.1745 | 71.5323 | 111.6422 | 117.7201 | 191.3022 | 34952.9781 | 384.7123 | 110.713 | 0.69004 | 34.1897 | 42.3808 | -0.048847 | 0.32036 | 935.956 | 34017.0221 | 2.9956 | 428.7847 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 242.575 | 1.862 | 273.699 | 240.756 | 10.4097 | 2456.57 | 110.9355 | 78.9062 | 110.796 | 111.1455 | 94.8725 | 93.9571 | 76.6152 | 110.1017 | 84.5294 | 84.7053 | 79.3401 | 95.2144 | 94.6183 | 95.2377 | 110.9262 | 109.6932 | 183.1952 | 84.2765 | 94.4026 | 84.2252 | 139.7384 | 63.0389 | 83.9687 | 56.0773 | 138.7017 | 63.7862 | 388.2655 | 60.0533 | 7.9816 | 69.8614 | 47.456 | 93.9046 | 0.69401 | 29.4787 | 0.71148 | 0.19296 | 0.58581 | 84.2921 | 68.2081 | 17.884 | 70.9664 | 0.70274 | 29.4787 | 0.58581 | 94.8204 | 0.59927 | 3.8503 | 60.0887 | 0.012919 | 0.011247 | 13.697 | 0.24574 | 0.073009 | 996.2364 | 1023.4066 | 19922.9722 | 7953.9378 | 27876.91 | 0.71468 | 36.0273 | 42.8789 | 388.2655 | 111.4108 | 0.47528 | 36.4612 | 42.8789 | 388.2655 | 183.1952 | 71.5739 | 111.6213 | 117.7239 | 191.3014 | 35235.7446 | 384.7123 | 110.713 | 0.61132 | 34.1761 | 42.439 | -0.083039 | 0.26525 | 933.861 | 34301.8836 | 2.9925 | 428.8437 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 242.579 | 1.8537 | 273.4 | 240.676 | 10.4131 | 2454.04 | 110.9689 | 78.8832 | 110.7773 | 111.1463 | 94.6875 | 93.9679 | 76.5656 | 110.0868 | 84.5107 | 84.6933 | 79.3281 | 95.2856 | 94.5265 | 95.1493 | 110.9406 | 110.0044 | 183.1964 | 84.278 | 94.4007 | 84.2165 | 139.6776 | 63.0106 | 83.9594 | 61.7796 | 138.6408 | 63.9641 | 388.5098 | 60.0367 | 8.0782 | 69.8612 | 47.464 | 93.9264 | 0.69118 | 29.4793 | 0.70757 | 0.19333 | 0.58391 | 84.3025 | 68.1944 | 17.9081 | 70.9652 | 0.69938 | 29.4793 | 0.58391 | 94.7726 | 0.5944 | 3.8385 | 60.0721 | 0.012906 | 0.01124 | 13.6966 | 0.24573 | 0.073011 | 993.8436 | 1020.919 | 19900.2426 | 7904.781 | 27805.0236 | 0.71571 | 36.0301 | 42.8532 | 388.5098 | 111.4586 | 0.48966 | 36.4749 | 42.8532 | 388.5098 | 183.1964 | 71.5274 | 111.6691 | 117.7397 | 191.2996 | 35653.6727 | 384.9856 | 110.7668 | 0.68007 | 34.1524 | 42.4131 | -0.010474 | 0.31224 | 932.8408 | 34720.8319 | 2.9879 | 428.9197 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 242.413 | 1.8662 | 271.866 | 240.677 | 10.4098 | 2454.63 | 110.9795 | 78.8535 | 110.7879 | 111.1667 | 94.7613 | 93.9322 | 76.5845 | 110.1017 | 84.5227 | 84.6817 | 79.33 | 95.3706 | 94.7149 | 95.2078 | 110.7958 | 109.8791 | 183.2387 | 84.2596 | 94.5822 | 84.2084 | 139.7991 | 63.0068 | 83.9668 | 52.7521 | 138.6865 | 64.053 | 388.5708 | 60.0184 | 7.9495 | 69.8606 | 47.4587 | 93.9482 | 0.69233 | 29.4793 | 0.70947 | 0.19586 | 0.58139 | 84.2928 | 68.2153 | 17.8775 | 70.9487 | 0.7009 | 29.4793 | 0.58139 | 94.818 | 0.64426 | 3.853 | 60.0538 | 0.012904 | 0.011232 | 13.6961 | 0.24573 | 0.073014 | 994.9484 | 1022.0178 | 19889.4123 | 7940.6358 | 27830.0481 | 0.71467 | 35.9489 | 42.9046 | 388.5708 | 111.4705 | 0.49102 | 36.4254 | 42.9046 | 388.5708 | 183.2387 | 71.5577 | 111.681 | 117.7447 | 191.2845 | 35076.2667 | 385.0311 | 110.7758 | 0.67413 | 34.152 | 42.4325 | -0.012065 | 0.30386 | 927.6068 | 34148.6599 | 2.9916 | 429.0104 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 241.405 | 1.8495 | 270.389 | 239.184 | 12.2478 | 2884.81 | 125.5752 | 79.1594 | 125.4204 | 125.884 | 110.3149 | 108.5638 | 75.7232 | 124.1783 | 85.0921 | 85.2681 | 79.5222 | 110.83 | 109.4549 | 111.2172 | 125.0316 | 126.4009 | 194.4328 | 84.8263 | 109.8876 | 84.7812 | 154.9861 | 61.75 | 84.5436 | 57.6243 | 153.985 | 62.8083 | 468.9718 | 59.4042 | 7.5425 | 69.8604 | 45.5249 | 109.192 | 0.68439 | 29.517 | 0.70199 | 0.18862 | 0.55842 | 84.8933 | 67.4396 | 19.2537 | 70.2294 | 0.69319 | 29.517 | 0.55842 | 110.2315 | 1.1716 | 3.2104 | 59.4396 | 0.01232 | 0.01097 | 13.6569 | 0.24547 | 0.073223 | 990.8539 | 1014.8966 | 21248.6862 | 6382.6333 | 27631.3195 | 0.76901 | 30.0781 | 49.0813 | 468.9718 | 126.0729 | 0.49769 | 30.4408 | 49.0813 | 468.9718 | 194.4328 | 68.1681 | 126.2647 | 124.9727 | 190.3732 | 29596.9985 | 464.0687 | 125.2406 | 1.0623 | 27.0347 | 48.6885 | -0.17981 | 0.18891 | 922.5673 | 28674.4313 | 2.5666 | 430.3177 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 241.295 | 1.8381 | 269.66 | 239.112 | 12.257 | 2885.38 | 125.5832 | 79.1101 | 125.4699 | 125.876 | 110.1896 | 108.2659 | 75.6584 | 124.1431 | 85.0685 | 85.2446 | 79.4751 | 110.8495 | 109.6215 | 111.139 | 125.0828 | 126.9195 | 194.4385 | 84.8061 | 109.9528 | 84.7375 | 154.8039 | 61.7387 | 84.5398 | 57.6913 | 153.7569 | 62.8083 | 469.0786 | 59.4075 | 7.4793 | 69.8602 | 45.5624 | 109.1847 | 0.68844 | 29.5179 | 0.70599 | 0.19232 | 0.57276 | 84.8649 | 67.4625 | 19.2024 | 70.2333 | 0.69721 | 29.5179 | 0.57276 | 110.111 | 1.2927 | 3.1957 | 59.4429 | 0.012314 | 0.010971 | 13.6572 | 0.24547 | 0.073222 | 993.736 | 1017.871 | 21253.1997 | 6370.946 | 27624.1456 | 0.76937 | 30.1002 | 49.0099 | 469.0786 | 126.091 | 0.50778 | 30.4651 | 49.0099 | 469.0786 | 194.4385 | 68.1558 | 126.2827 | 124.9769 | 190.3726 | 29346.965 | 464.0231 | 125.2329 | 1.0898 | 27.0597 | 48.5987 | -0.23706 | 0.215 | 920.0799 | 28426.8851 | 2.5661 | 431.6815 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 241.293 | 1.8335 | 267.674 | 238.998 | 12.2753 | 2885.6 | 125.5912 | 79.1187 | 125.478 | 125.8968 | 110.3409 | 108.3131 | 75.6395 | 124.1637 | 85.0935 | 85.2628 | 79.4799 | 110.7857 | 109.7732 | 110.9155 | 125.2279 | 126.4786 | 194.4227 | 84.7907 | 110.1758 | 84.7625 | 154.819 | 61.75 | 84.5454 | 57.6613 | 153.7721 | 62.8972 | 469.1702 | 59.3943 | 7.4386 | 69.8606 | 45.5249 | 109.1811 | 0.68302 | 29.5199 | 0.7011 | 0.18814 | 0.57429 | 84.9197 | 67.473 | 19.2467 | 70.1727 | 0.69206 | 29.5199 | 0.57429 | 110.0888 | 1.2091 | 3.2203 | 59.4297 | 0.012318 | 0.010965 | 13.6545 | 0.24547 | 0.073236 | 990.1255 | 1013.977 | 21226.0309 | 6396.0514 | 27622.0824 | 0.76844 | 30.1028 | 49.0159 | 469.1702 | 126.1064 | 0.51521 | 30.464 | 49.0159 | 469.1702 | 194.4227 | 68.1245 | 126.2982 | 124.9811 | 190.3738 | 29185.749 | 464.1901 | 125.2613 | 1.0977 | 27.0347 | 48.6047 | -0.21663 | 0.20968 | 913.3037 | 28272.4453 | 2.5674 | 430.1452 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 241.327 | 1.8458 | 268.922 | 239.014 | 12.2723 | 2887.05 | 125.6112 | 79.1059 | 125.4819 | 125.9039 | 110.3449 | 108.5158 | 75.6611 | 124.2097 | 85.1082 | 85.2842 | 79.4676 | 110.8195 | 109.6274 | 111.0764 | 125.1364 | 126.5466 | 194.5002 | 84.7818 | 110.0564 | 84.7771 | 154.7431 | 61.7387 | 84.5343 | 57.6358 | 153.6504 | 62.6304 | 469.2465 | 59.3976 | 7.4798 | 69.86 | 45.5436 | 109.2211 | 0.69393 | 29.5192 | 0.71109 | 0.19076 | 0.5672 | 84.913 | 67.4459 | 19.2671 | 70.1625 | 0.70251 | 29.5192 | 0.5672 | 110.1892 | 1.156 | 3.2057 | 59.433 | 0.012314 | 0.010967 | 13.6545 | 0.24547 | 0.073236 | 997.6328 | 1021.6605 | 21408.3661 | 6414.5527 | 27822.9187 | 0.76945 | 30.1198 | 48.9861 | 469.2465 | 126.1193 | 0.5081 | 30.4815 | 48.9861 | 469.2465 | 194.5002 | 68.1891 | 126.3111 | 124.9915 | 190.3756 | 29343.5327 | 464.266 | 125.2743 | 1.0646 | 27.1043 | 48.5568 | -0.20766 | 0.21541 | 917.5619 | 28425.9708 | 2.5838 | 430.2781 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 241.346 | 1.8434 | 269.026 | 239.114 | 12.2591 | 2885.47 | 125.6369 | 79.0924 | 125.4947 | 125.9455 | 110.5043 | 108.3009 | 75.6782 | 124.2001 | 85.0813 | 85.2741 | 79.4912 | 110.7445 | 109.8789 | 111.0829 | 124.999 | 126.0786 | 194.4719 | 84.7987 | 110.001 | 84.7637 | 155.062 | 61.7368 | 84.5361 | 57.6358 | 154.0154 | 62.8083 | 469.506 | 59.3926 | 7.4807 | 69.8608 | 45.5329 | 109.2902 | 0.69019 | 29.5188 | 0.70657 | 0.19079 | 0.57215 | 84.9085 | 67.4409 | 19.2675 | 70.2333 | 0.69838 | 29.5188 | 0.57215 | 110.1582 | 1.2607 | 3.2088 | 59.428 | 0.012313 | 0.010965 | 13.6566 | 0.24547 | 0.073225 | 994.5946 | 1018.7095 | 21343.702 | 6400.5616 | 27744.2637 | 0.7693 | 29.9813 | 49.111 | 469.506 | 126.1632 | 0.52631 | 30.3801 | 49.111 | 469.506 | 194.4719 | 68.1171 | 126.3548 | 125.0048 | 190.3509 | 29330.0816 | 464.5241 | 125.3182 | 1.1182 | 26.9777 | 48.7005 | -0.17648 | 0.21772 | 917.9167 | 28412.1649 | 2.5777 | 430.1839 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 243.327 | 1.7901 | 266.774 | 241.877 | 9.0673 | 2135.92 | 97.5255 | 67.4605 | 97.4022 | 97.7298 | 81.8934 | 82.228 | 65.0666 | 96.6627 | 72.0236 | 72.2465 | 68.1591 | 81.9524 | 82.317 | 81.7347 | 97.4499 | 96.0315 | 164.8582 | 71.7829 | 81.8535 | 71.7605 | 124.9615 | 53.3088 | 71.8256 | 45.7456 | 123.6617 | 53.9175 | 324.1829 | 49.031 | 9.3724 | 69.8654 | 38.9376 | 81.5859 | 0.70248 | 29.5579 | 0.71267 | 0.19061 | 0.55773 | 71.6467 | 56.1279 | 17.3187 | 58.9205 | 0.70758 | 29.5579 | 0.55773 | 81.9521 | 0.20562 | 5.1424 | 49.0664 | 0.009041 | 0.007458 | 13.3191 | 0.24401 | 0.07508 | 1013.8992 | 1012.8205 | 19455.6714 | 7666.0783 | 27121.7497 | 0.71735 | 31.0995 | 36.361 | 324.1829 | 97.993 | 0.46751 | 31.798 | 36.361 | 324.1829 | 164.8582 | 66.6487 | 98.2095 | 111.6316 | 189.452 | 43761.8705 | 321.2211 | 97.3256 | 0.6629 | 29.3062 | 35.7604 | -0.076637 | 0.26316 | 910.2329 | 42851.6376 | 3.3083 | 448.599 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 243.086 | 1.8018 | 267.734 | 241.548 | 9.059 | 2131.17 | 97.5489 | 67.4366 | 97.3925 | 97.7234 | 82.0689 | 82.3663 | 65.0725 | 96.6418 | 71.889 | 72.2181 | 68.1683 | 81.9141 | 82.3836 | 81.6084 | 97.1702 | 95.8876 | 164.8003 | 71.6379 | 81.8592 | 71.6567 | 125.1285 | 53.2974 | 71.8385 | 45.7225 | 123.7834 | 54.1842 | 324.1218 | 49.0044 | 9.5711 | 69.865 | 38.8625 | 81.5495 | 0.70981 | 29.5533 | 0.72046 | 0.18979 | 0.56941 | 71.6156 | 56.1196 | 17.296 | 58.8528 | 0.71513 | 29.5533 | 0.56941 | 81.9894 | 0.31579 | 5.1576 | 49.0398 | 0.009039 | 0.007451 | 13.3198 | 0.24401 | 0.075076 | 1019.3153 | 1018.2797 | 19534.5356 | 7726.2389 | 27260.7745 | 0.71658 | 30.9987 | 36.4379 | 324.1218 | 97.9793 | 0.43038 | 31.7304 | 36.4379 | 324.1218 | 164.8003 | 66.6045 | 98.1958 | 111.6419 | 189.4349 | 44673.8735 | 321.1604 | 97.3119 | 0.67007 | 29.2557 | 35.8168 | -0.080648 | 0.25586 | 913.5084 | 43760.3651 | 3.3306 | 448.6954 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 243.025 | 1.7939 | 268.005 | 241.47 | 9.0617 | 2131.42 | 97.6013 | 67.4495 | 97.458 | 97.7888 | 82.0615 | 82.2814 | 65.0398 | 96.6999 | 71.8668 | 72.1446 | 68.1701 | 81.9328 | 82.3382 | 81.7187 | 97.4507 | 95.9059 | 164.8919 | 71.6808 | 81.8745 | 71.6175 | 125.1285 | 53.2823 | 71.8107 | 45.7779 | 123.8138 | 54.0064 | 324.4119 | 48.9944 | 9.5656 | 69.8652 | 38.8277 | 81.6077 | 0.70217 | 29.5612 | 0.71267 | 0.18496 | 0.55811 | 71.4965 | 56.0865 | 17.21 | 58.8675 | 0.70742 | 29.5612 | 0.55811 | 81.9986 | 0.23566 | 5.1525 | 49.0298 | 0.009031 | 0.007447 | 13.316 | 0.24401 | 0.075097 | 1013.9087 | 1012.5933 | 19334.5129 | 7672.2639 | 27006.7768 | 0.71591 | 31.0116 | 36.4379 | 324.4119 | 98.0444 | 0.44304 | 31.7322 | 36.4379 | 324.4119 | 164.8919 | 66.631 | 98.2609 | 111.6649 | 189.438 | 44636.8592 | 321.5855 | 97.4079 | 0.70808 | 29.2088 | 35.8309 | -0.050039 | 0.25552 | 914.4331 | 43722.4262 | 3.2988 | 450.513 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 242.831 | 1.7963 | 265.56 | 241.363 | 9.063 | 2132.03 | 97.6076 | 67.3318 | 97.4277 | 97.7817 | 82.0879 | 82.3685 | 64.9638 | 96.7198 | 71.9388 | 72.1722 | 68.0714 | 81.9768 | 82.3959 | 81.7765 | 97.3481 | 95.3043 | 164.7689 | 71.7667 | 81.949 | 71.6657 | 124.84 | 52.9389 | 71.6494 | 45.7525 | 123.4944 | 54.2731 | 324.4119 | 48.9513 | 9.3646 | 69.8654 | 38.8277 | 81.6223 | 0.69905 | 29.5703 | 0.7098 | 0.17995 | 0.54056 | 71.3162 | 56.0023 | 17.114 | 58.7122 | 0.70442 | 29.5703 | 0.54056 | 82.0524 | 0.24699 | 4.8522 | 48.9867 | 0.008914 | 0.007432 | 13.3071 | 0.24396 | 0.075148 | 1012.0852 | 1010.0905 | 19177.397 | 7162.3392 | 26339.7362 | 0.72808 | 31.0267 | 36.3051 | 324.4119 | 98.0444 | 0.4368 | 31.7663 | 36.3051 | 324.4119 | 164.7689 | 66.5081 | 98.2609 | 111.6676 | 189.4288 | 43692.2849 | 321.5247 | 97.3942 | 0.67441 | 29.2811 | 35.6828 | -0.0335 | 0.26263 | 906.0907 | 42786.1942 | 3.2198 | 461.0913 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 242.801 | 1.8008 | 265.632 | 241.317 | 9.0865 | 2137.21 | 97.5857 | 67.3331 | 97.4952 | 97.9021 | 82.0522 | 82.3563 | 64.8054 | 96.7171 | 71.7202 | 72.0735 | 68.0993 | 81.9943 | 82.4642 | 81.8178 | 97.6638 | 95.9663 | 164.8175 | 71.5273 | 81.9698 | 71.5018 | 125.2348 | 53.0163 | 71.6475 | 45.8057 | 123.9202 | 53.8286 | 324.6103 | 48.9446 | 9.3001 | 69.8652 | 38.7955 | 81.6332 | 0.70469 | 29.5712 | 0.71671 | 0.18701 | 0.55506 | 71.4675 | 55.9479 | 17.3197 | 58.6648 | 0.7107 | 29.5712 | 0.55506 | 82.0551 | 0.22416 | 4.9362 | 48.98 | 0.00894 | 0.00743 | 13.3061 | 0.24397 | 0.075153 | 1016.6529 | 1014.5782 | 19497.2802 | 7327.941 | 26825.2212 | 0.72683 | 30.8464 | 36.4868 | 324.6103 | 98.0889 | 0.50322 | 31.6125 | 36.4868 | 324.6103 | 164.8175 | 66.5121 | 98.3054 | 111.658 | 189.4024 | 43381.6902 | 321.7373 | 97.4422 | 0.72515 | 28.9251 | 35.8803 | -0.052918 | 0.18679 | 906.3364 | 42475.3538 | 3.272 | 454.7897 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 242.352 | 1.8171 | 266.252 | 240.07 | 12.1704 | 2872.65 | 124.9711 | 69.7071 | 124.8653 | 125.3059 | 110.4727 | 108.3474 | 65.423 | 123.6428 | 76.2378 | 76.45 | 70.2081 | 110.7811 | 109.7584 | 111.0518 | 123.804 | 125.0316 | 188.2935 | 76.0045 | 109.9531 | 75.9456 | 150.5971 | 58.0814 | 76.0148 | 106.5357 | 149.4228 | 59.0741 | 465.125 | 54.4707 | 7.1625 | 69.8637 | 37.264 | 109.5049 | 0.69912 | 29.6687 | 0.71258 | 0.19397 | 0.56239 | 75.904 | 60.5756 | 17.1284 | 63.262 | 0.70585 | 29.6687 | 0.56239 | 110.1632 | 1.2335 | 4.4752 | 54.5061 | 0.010733 | 0.009107 | 13.3938 | 0.24477 | 0.074661 | 1009.8041 | 1014.3831 | 19243.7977 | 7840.0235 | 27083.8213 | 0.71053 | 22.3622 | 47.3448 | 465.125 | 125.4205 | 0.44938 | 22.8633 | 47.3448 | 465.125 | 188.2935 | 62.68 | 125.6135 | 124.6592 | 188.2383 | 27323.1852 | 459.9847 | 124.5421 | 0.89935 | 18.5492 | 46.8738 | -0.3232 | 0.11466 | 908.4518 | 26414.7334 | 2.5289 | 447.4128 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 242.414 | 1.8165 | 266.202 | 240.181 | 12.1594 | 2872.38 | 124.9442 | 69.7126 | 124.8833 | 125.3046 | 110.3511 | 108.4763 | 65.6241 | 123.5504 | 76.2487 | 76.4472 | 70.2189 | 110.811 | 109.8961 | 111.0133 | 124.2558 | 125.6635 | 188.3027 | 75.9608 | 109.8624 | 75.9292 | 150.6578 | 58.0927 | 76.0037 | 106.5264 | 149.4532 | 58.9852 | 464.9723 | 54.4591 | 7.2417 | 69.8633 | 37.2533 | 109.4103 | 0.70088 | 29.6696 | 0.71386 | 0.19003 | 0.56529 | 75.9363 | 60.5874 | 17.1488 | 63.1844 | 0.70737 | 29.6696 | 0.56529 | 110.1629 | 1.158 | 4.4982 | 54.4945 | 0.010737 | 0.009103 | 13.3913 | 0.24477 | 0.074675 | 1010.9925 | 1015.3896 | 19290.3436 | 7889.2665 | 27179.61 | 0.70974 | 22.3435 | 47.3691 | 464.9723 | 125.3945 | 0.4503 | 22.8498 | 47.3691 | 464.9723 | 188.3027 | 62.7151 | 125.5876 | 124.6453 | 188.2354 | 27630.1207 | 459.924 | 124.5317 | 0.9813 | 18.7381 | 46.886 | -0.35158 | 0.089908 | 908.2812 | 26721.8395 | 2.5381 | 446.3607 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 242.297 | 1.8137 | 267.098 | 240.135 | 12.1602 | 2873.94 | 124.9771 | 69.7306 | 124.8968 | 125.3182 | 110.4201 | 108.5813 | 65.5631 | 123.6125 | 76.2193 | 76.4519 | 70.227 | 110.7503 | 109.7504 | 111.0959 | 124.3018 | 125.2694 | 188.2406 | 75.9416 | 109.8832 | 75.9441 | 150.8553 | 58.0795 | 76 | 106.5426 | 149.6053 | 58.9852 | 465.1555 | 54.4591 | 7.1936 | 69.8638 | 37.2479 | 109.3994 | 0.7092 | 29.6698 | 0.72028 | 0.18637 | 0.56796 | 75.9137 | 60.5601 | 17.1535 | 63.2388 | 0.71474 | 29.6698 | 0.56796 | 110.2119 | 1.1216 | 4.485 | 54.4945 | 0.010732 | 0.009103 | 13.3926 | 0.24477 | 0.074668 | 1016.2339 | 1020.7512 | 19394.7352 | 7905.0717 | 27299.8068 | 0.71044 | 22.2826 | 47.448 | 465.1555 | 125.4257 | 0.44866 | 22.7789 | 47.448 | 465.1555 | 188.2406 | 62.6219 | 125.6187 | 124.6623 | 188.2261 | 27435.324 | 460.0758 | 124.5578 | 0.94528 | 18.616 | 46.9472 | -0.33906 | 0.10755 | 911.3384 | 26523.9856 | 2.5473 | 446.6994 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 241.12 | 1.8139 | 266.66 | 239.036 | 12.171 | 2864.31 | 124.855 | 69.5827 | 124.7783 | 125.1869 | 110.2475 | 108.402 | 65.3499 | 123.5205 | 76.1488 | 76.3439 | 70.0852 | 110.5784 | 109.6664 | 110.911 | 124.0147 | 124.9036 | 188.1123 | 75.9051 | 109.6917 | 75.8429 | 150.5971 | 58.0116 | 75.9221 | 106.5449 | 149.362 | 58.9852 | 464.4991 | 54.3927 | 7.1529 | 69.8635 | 37.1728 | 109.3157 | 0.7021 | 29.6701 | 0.71475 | 0.19098 | 0.56506 | 75.7595 | 60.4626 | 17.0968 | 63.1353 | 0.70842 | 29.6701 | 0.56506 | 110.0347 | 1.1217 | 4.4834 | 54.4281 | 0.010705 | 0.00908 | 13.3897 | 0.24475 | 0.074684 | 1011.8141 | 1016.0887 | 19245.439 | 7850.5134 | 27095.9523 | 0.71027 | 22.2379 | 47.3448 | 464.4991 | 125.314 | 0.45902 | 22.7404 | 47.3448 | 464.4991 | 188.1123 | 62.6051 | 125.5072 | 124.599 | 188.2062 | 27298.5233 | 459.3926 | 124.4405 | 0.91999 | 18.5006 | 46.8493 | -0.33783 | 0.1271 | 909.8439 | 26388.6794 | 2.5364 | 448.1027 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 241.113 | 1.8219 | 265.807 | 238.945 | 12.1779 | 2863.03 | 124.8493 | 69.5732 | 124.7567 | 125.1876 | 110.2548 | 108.4093 | 65.4259 | 123.5846 | 76.0841 | 76.2792 | 70.0988 | 110.6567 | 109.4475 | 110.8654 | 123.9795 | 124.9961 | 188.1496 | 75.8301 | 109.7048 | 75.7952 | 150.4148 | 57.9983 | 75.8646 | 106.5288 | 149.2099 | 58.9852 | 464.4228 | 54.3761 | 7.1662 | 69.8637 | 37.1594 | 109.2939 | 0.6963 | 29.6692 | 0.71008 | 0.18624 | 0.55468 | 75.7357 | 60.454 | 17.0818 | 63.0813 | 0.70319 | 29.6692 | 0.55468 | 110.0465 | 1.1205 | 4.4868 | 54.4115 | 0.0107 | 0.009075 | 13.3881 | 0.24475 | 0.074693 | 1008.0966 | 1012.2412 | 19157.8556 | 7824.0029 | 26981.8585 | 0.71003 | 22.3013 | 47.2719 | 464.4228 | 125.301 | 0.45169 | 22.8269 | 47.2719 | 464.4228 | 188.1496 | 62.6554 | 125.4942 | 124.5961 | 188.2167 | 27354.9737 | 459.3774 | 124.4379 | 0.85326 | 18.6378 | 46.7881 | -0.3188 | 0.11335 | 906.9335 | 26448.0402 | 2.5274 | 448.3442 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 245.148 | 1.7889 | 268.506 | 243.788 | 8.4746 | 1994.13 | 90.707 | 70.2651 | 90.602 | 91.0188 | 74.7636 | 75.5025 | 68.7016 | 90.0233 | 75.3581 | 75.567 | 70.8733 | 75.0212 | 75.4746 | 74.6911 | 90.8408 | 88.2822 | 161.4486 | 75.1512 | 74.9151 | 75.0555 | 120.3143 | 55.2733 | 75.0468 | 43.9142 | 119.0387 | 56.0513 | 295.3167 | 51.511 | 8.8665 | 69.8646 | 34.1501 | 74.6589 | 0.70523 | 29.6515 | 0.71716 | 0.18597 | 0.56597 | 74.9344 | 59.3572 | 17.3771 | 61.9625 | 0.7112 | 29.6515 | 0.56597 | 74.9946 | 0.36699 | 4.6269 | 51.5464 | 0.009691 | 0.008161 | 13.3606 | 0.2443 | 0.074847 | 1014.917 | 1016.9943 | 19567.2324 | 7410.4667 | 26977.6991 | 0.72531 | 36.0737 | 34.1914 | 295.3167 | 91.2806 | 0.57364 | 36.6819 | 34.1914 | 295.3167 | 161.4486 | 69.9511 | 91.4975 | 108.6962 | 190.4417 | 43487.8543 | 292.8307 | 90.6797 | 0.65639 | 35.1169 | 33.5848 | 0.077687 | 0.26181 | 916.1425 | 42571.7118 | 3.4945 | 451.4471 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 245.211 | 1.7921 | 269.996 | 243.856 | 8.4763 | 1995.28 | 90.7993 | 70.2672 | 90.6841 | 91.101 | 74.9902 | 75.6405 | 68.7068 | 90.0885 | 75.3393 | 75.5346 | 70.8274 | 74.9546 | 75.4967 | 74.6006 | 90.6551 | 88.8474 | 161.5406 | 75.1222 | 74.753 | 75.0026 | 120.1928 | 55.262 | 75.0431 | 43.9465 | 118.9474 | 55.7846 | 295.6831 | 51.511 | 9.0693 | 69.8644 | 34.1447 | 74.6698 | 0.705 | 29.6515 | 0.71545 | 0.19311 | 0.57055 | 74.9669 | 59.367 | 17.3999 | 62.0121 | 0.71023 | 29.6515 | 0.57055 | 75.0465 | 0.43331 | 4.6156 | 51.5464 | 0.009687 | 0.008161 | 13.3623 | 0.2443 | 0.074838 | 1014.1561 | 1016.3582 | 19577.2912 | 7385.3682 | 26962.6593 | 0.72609 | 36.1334 | 34.1338 | 295.6831 | 91.3689 | 0.5696 | 36.6936 | 34.1338 | 295.6831 | 161.5406 | 69.9549 | 91.5857 | 108.7353 | 190.4501 | 44465.9259 | 293.3165 | 90.7974 | 0.70898 | 35.1656 | 33.5412 | 0.1133 | 0.26792 | 921.2264 | 43544.6995 | 3.4885 | 451.3603 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 245.166 | 1.7944 | 268.622 | 243.785 | 8.4733 | 1995.61 | 90.822 | 70.2698 | 90.6901 | 91.1303 | 74.748 | 75.3202 | 68.7386 | 90.1361 | 75.347 | 75.5832 | 70.8486 | 74.9691 | 75.5453 | 74.663 | 90.8968 | 88.7678 | 161.5293 | 75.1026 | 74.8153 | 75.0273 | 120.1472 | 55.2525 | 75.0449 | 43.8587 | 118.9474 | 56.2291 | 295.7289 | 51.5226 | 9.1902 | 69.8642 | 34.1367 | 74.6662 | 0.70767 | 29.6509 | 0.72031 | 0.18777 | 0.56277 | 74.9422 | 59.3779 | 17.3643 | 62.0552 | 0.71399 | 29.6509 | 0.56277 | 74.9251 | 0.29333 | 4.5945 | 51.558 | 0.009683 | 0.008165 | 13.3632 | 0.2443 | 0.074832 | 1016.8235 | 1019.1035 | 19588.1602 | 7371.3627 | 26959.5229 | 0.72658 | 36.1576 | 34.1122 | 295.7289 | 91.3799 | 0.55793 | 36.7364 | 34.1122 | 295.7289 | 161.5293 | 69.9325 | 91.5967 | 108.7449 | 190.4537 | 45055.2085 | 293.2558 | 90.7827 | 0.6466 | 35.1974 | 33.5412 | 0.092628 | 0.24962 | 916.5383 | 44138.6703 | 3.4897 | 452.6001 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 245.288 | 1.7825 | 269.179 | 243.926 | 8.4654 | 1993.88 | 90.7265 | 70.2542 | 90.6081 | 91.0216 | 74.7086 | 75.5596 | 68.7248 | 90.0559 | 75.3299 | 75.532 | 70.852 | 74.8906 | 75.5419 | 74.6151 | 90.9838 | 88.7812 | 161.5263 | 75.106 | 74.7914 | 75.0307 | 120.0865 | 55.2488 | 75.0041 | 43.8702 | 118.8106 | 56.1402 | 295.3625 | 51.5259 | 8.8981 | 69.8648 | 34.1608 | 74.648 | 0.70355 | 29.6485 | 0.71615 | 0.18426 | 0.56017 | 74.9429 | 59.381 | 17.3618 | 61.9928 | 0.70985 | 29.6485 | 0.56017 | 74.9435 | 0.42639 | 4.5874 | 51.5613 | 0.009683 | 0.008167 | 13.3625 | 0.2443 | 0.074836 | 1013.8781 | 1016.0972 | 19528.3911 | 7339.1927 | 26867.5838 | 0.72684 | 36.1708 | 34.0834 | 295.3625 | 91.2917 | 0.56522 | 36.7686 | 34.0834 | 295.3625 | 161.5263 | 70.0178 | 91.5085 | 108.7044 | 190.4539 | 43644.9402 | 292.9066 | 90.6981 | 0.64222 | 35.249 | 33.4758 | 0.090019 | 0.2701 | 918.4387 | 42726.5014 | 3.4796 | 452.8333 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 245.266 | 1.7932 | 270.285 | 243.858 | 8.4795 | 1995.34 | 90.7392 | 70.2776 | 90.6475 | 91.051 | 74.81 | 75.7494 | 68.7171 | 90.0383 | 75.2984 | 75.5311 | 70.858 | 74.8352 | 75.4353 | 74.5972 | 90.9294 | 88.5657 | 161.4893 | 75.1017 | 74.869 | 75.0026 | 120.0257 | 55.2563 | 75.0023 | 43.8679 | 118.7345 | 55.8735 | 295.4541 | 51.5259 | 9.0872 | 69.8644 | 34.1286 | 74.6007 | 0.70164 | 29.6494 | 0.71429 | 0.19125 | 0.56422 | 74.9395 | 59.3715 | 17.3679 | 62.0079 | 0.70797 | 29.6494 | 0.56422 | 74.9979 | 0.5122 | 4.595 | 51.5613 | 0.009685 | 0.008166 | 13.3629 | 0.2443 | 0.074834 | 1012.5075 | 1014.7494 | 19509.15 | 7342.0405 | 26851.1906 | 0.72657 | 36.223 | 34.0546 | 295.4541 | 91.3137 | 0.57452 | 36.8034 | 34.0546 | 295.4541 | 161.4893 | 69.9587 | 91.5306 | 108.7098 | 190.4635 | 44574.6577 | 293.0584 | 90.7349 | 0.6966 | 35.2777 | 33.4394 | 0.087371 | 0.26273 | 922.2124 | 43652.4453 | 3.4735 | 452.4973 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 243.713 | 1.8002 | 267.018 | 242.19 | 9.0801 | 2139.63 | 97.764 | 70.4589 | 97.6312 | 98.0582 | 81.7356 | 81.8984 | 68.2966 | 96.9622 | 75.2091 | 75.4213 | 71.1222 | 81.9467 | 82.2086 | 81.8054 | 97.7155 | 95.9333 | 166.8568 | 74.9953 | 81.7971 | 74.9268 | 126.2372 | 55.4941 | 74.9504 | 45.1513 | 124.9695 | 56.318 | 325.4346 | 51.677 | 9.3889 | 69.8648 | 31.8301 | 81.5459 | 0.7008 | 29.6531 | 0.71377 | 0.18951 | 0.56002 | 74.9004 | 59.1023 | 17.5981 | 61.7627 | 0.70729 | 29.6531 | 0.56002 | 81.8465 | 0.094375 | 4.6817 | 51.7124 | 0.009769 | 0.008212 | 13.3551 | 0.24434 | 0.074878 | 1012.3152 | 1013.9666 | 19768.2223 | 7526.9585 | 27295.1808 | 0.72424 | 33.513 | 36.946 | 325.4346 | 98.2736 | 0.50961 | 34.1762 | 36.946 | 325.4346 | 166.8568 | 68.3667 | 98.4901 | 111.7362 | 190.0989 | 44144.3518 | 322.5571 | 97.6272 | 0.66503 | 31.9318 | 36.3647 | -0.004006 | 0.21539 | 911.0654 | 43233.2864 | 3.324 | 445.0523 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 243.611 | 1.8038 | 266.905 | 242.151 | 9.0767 | 2138.42 | 97.7277 | 70.5105 | 97.6578 | 98.0088 | 81.8031 | 81.8143 | 68.3808 | 96.9306 | 75.2619 | 75.4707 | 71.1577 | 81.9179 | 82.1358 | 81.8071 | 97.7536 | 96.0113 | 166.8761 | 75.0003 | 81.775 | 74.9557 | 126.0549 | 55.5111 | 75.0227 | 45.0935 | 124.8935 | 56.318 | 325.282 | 51.7085 | 9.4988 | 69.8646 | 31.7791 | 81.6186 | 0.70111 | 29.6478 | 0.71264 | 0.19354 | 0.56025 | 75.0031 | 59.21 | 17.5931 | 61.8343 | 0.70688 | 29.6478 | 0.56025 | 81.8356 | 0.055042 | 4.6672 | 51.7439 | 0.009777 | 0.008223 | 13.3595 | 0.24434 | 0.074853 | 1011.8471 | 1013.8364 | 19753.803 | 7507.4765 | 27261.2795 | 0.72461 | 33.6479 | 36.8627 | 325.282 | 98.2394 | 0.51174 | 34.2951 | 36.8627 | 325.282 | 166.8761 | 68.4202 | 98.4559 | 111.7202 | 190.1236 | 44684.0949 | 322.4356 | 97.5998 | 0.66922 | 32.0511 | 36.3297 | -0.058 | 0.23068 | 910.6799 | 43773.415 | 3.3217 | 445.3997 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 243.288 | 1.8036 | 267.56 | 241.783 | 9.0759 | 2137.07 | 97.7656 | 70.4435 | 97.6857 | 98.0532 | 81.7675 | 81.8697 | 68.2565 | 96.97 | 75.1592 | 75.3987 | 71.0691 | 81.9513 | 82.1185 | 81.7898 | 97.856 | 95.805 | 166.8489 | 74.8736 | 81.7679 | 74.9076 | 125.7816 | 55.445 | 75.0115 | 44.9964 | 124.5285 | 56.0513 | 325.3888 | 51.6089 | 9.4168 | 69.8646 | 31.7791 | 81.6368 | 0.71065 | 29.6498 | 0.72266 | 0.19305 | 0.56803 | 74.8183 | 59.0829 | 17.5355 | 61.7466 | 0.71665 | 29.6498 | 0.56803 | 81.8446 | 0.083587 | 4.7007 | 51.6443 | 0.009752 | 0.008192 | 13.3564 | 0.24433 | 0.074871 | 1018.9965 | 1020.7582 | 19828.2939 | 7593.512 | 27421.8059 | 0.72308 | 33.7059 | 36.7376 | 325.3888 | 98.2634 | 0.49778 | 34.3315 | 36.7376 | 325.3888 | 166.8489 | 68.369 | 98.4798 | 111.7368 | 190.1253 | 44290.1806 | 322.4205 | 97.5964 | 0.62637 | 32.095 | 36.1615 | -0.089333 | 0.21015 | 912.9147 | 43377.2659 | 3.3422 | 445.921 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 242.552 | 1.8093 | 265.658 | 240.684 | 10.6538 | 2512.65 | 113.0404 | 70.8845 | 112.9964 | 113.3646 | 97.6382 | 96.2138 | 67.5857 | 111.98 | 75.8757 | 76.0812 | 71.5146 | 97.8697 | 97.0578 | 98.2802 | 112.4142 | 111.8528 | 178.8773 | 75.5807 | 97.131 | 75.6176 | 140.4066 | 56.5339 | 75.5735 | 49.7506 | 139.2187 | 57.3849 | 398.951 | 52.7776 | 7.8708 | 69.8648 | 31.7791 | 96.7678 | 0.70073 | 29.6507 | 0.7139 | 0.18627 | 0.553 | 75.5485 | 59.596 | 17.7525 | 62.2804 | 0.70731 | 29.6507 | 0.553 | 97.5005 | 0.89792 | 4.621 | 52.813 | 0.01015 | 0.008557 | 13.3718 | 0.24451 | 0.074784 | 1011.6918 | 1014.6123 | 19947.1453 | 7693.3632 | 27640.5084 | 0.72166 | 27.7234 | 43.1611 | 398.951 | 113.4801 | 0.43972 | 28.3534 | 43.1611 | 398.951 | 178.8773 | 65.1884 | 113.6889 | 118.7242 | 189.2499 | 33305.4339 | 395.2031 | 112.7592 | 0.77921 | 24.927 | 42.6587 | -0.23724 | 0.11553 | 906.4251 | 32399.0088 | 2.9158 | 439.2214 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 242.693 | 1.8235 | 269.074 | 240.956 | 10.4071 | 2457.14 | 110.8604 | 70.8487 | 110.7431 | 111.1699 | 95.343 | 94.2354 | 67.6542 | 109.8428 | 75.3574 | 75.6105 | 71.4905 | 95.6622 | 95.1431 | 95.6702 | 110.3457 | 109.778 | 177.6415 | 75.1232 | 94.9704 | 75.0751 | 137.9008 | 56.4773 | 75.1117 | 48.1551 | 136.6791 | 57.296 | 387.7618 | 52.5817 | 8.2878 | 69.8638 | 31.7791 | 94.6031 | 0.7008 | 29.6579 | 0.71411 | 0.18862 | 0.55941 | 75.0902 | 59.4089 | 17.4813 | 62.1345 | 0.70745 | 29.6579 | 0.55941 | 95.2277 | 0.67888 | 4.7602 | 52.6171 | 0.010126 | 0.008493 | 13.3646 | 0.2445 | 0.074824 | 1012.071 | 1014.4474 | 19655.9491 | 7893.5909 | 27549.54 | 0.71348 | 28.7512 | 42.0975 | 387.7618 | 111.3122 | 0.45174 | 29.393 | 42.0975 | 387.7618 | 177.6415 | 66.1187 | 111.5228 | 117.6885 | 189.412 | 35665.9489 | 384.1809 | 110.6082 | 0.7654 | 26.0806 | 41.5737 | -0.1349 | 0.1423 | 918.0805 | 34747.8684 | 2.9617 | 440.8368 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 242.715 | 1.806 | 266.798 | 240.973 | 10.4046 | 2455.75 | 110.8447 | 70.863 | 110.7534 | 111.1867 | 95.1977 | 94.3652 | 67.6689 | 109.8665 | 75.3924 | 75.6489 | 71.4574 | 95.5667 | 95.0808 | 95.6811 | 110.2976 | 109.8996 | 177.7566 | 75.1821 | 95.051 | 75.1237 | 137.6426 | 56.4773 | 75.1043 | 48.3077 | 136.375 | 57.4738 | 387.716 | 52.5734 | 8.2833 | 69.8642 | 31.7818 | 94.5922 | 0.70454 | 29.6582 | 0.71784 | 0.19366 | 0.55666 | 75.0535 | 59.4028 | 17.4508 | 62.0998 | 0.71119 | 29.6582 | 0.55666 | 95.2027 | 0.59519 | 4.7685 | 52.6088 | 0.010126 | 0.00849 | 13.3636 | 0.2445 | 0.07483 | 1014.7961 | 1017.1028 | 19675.0577 | 7927.4807 | 27602.5384 | 0.7128 | 28.8759 | 41.9871 | 387.716 | 111.3032 | 0.45853 | 29.4703 | 41.9871 | 387.716 | 177.7566 | 66.2427 | 111.5138 | 117.6811 | 189.4332 | 35660.4506 | 384.1505 | 110.6022 | 0.73571 | 26.2262 | 41.4427 | -0.15119 | 0.11653 | 910.3148 | 34750.1358 | 2.9714 | 441.1751 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 242.736 | 1.8104 | 267.299 | 240.934 | 10.404 | 2454.85 | 110.8434 | 70.8548 | 110.7814 | 111.1724 | 95.3621 | 94.291 | 67.6461 | 109.8383 | 75.4005 | 75.6672 | 71.4756 | 95.5314 | 95.0487 | 95.6091 | 110.3445 | 110.4321 | 177.7313 | 75.1288 | 94.7864 | 75.1216 | 137.4907 | 56.4622 | 75.1117 | 48.2961 | 136.2533 | 57.0293 | 387.716 | 52.5734 | 8.3501 | 69.8638 | 31.7818 | 94.5558 | 0.69927 | 29.6584 | 0.71042 | 0.18872 | 0.55315 | 75.0522 | 59.3957 | 17.4565 | 62.0761 | 0.70485 | 29.6584 | 0.55315 | 95.1984 | 0.61366 | 4.7534 | 52.6088 | 0.01012 | 0.00849 | 13.3627 | 0.24449 | 0.074835 | 1010.2629 | 1012.4858 | 19592.702 | 7865.0193 | 27457.7213 | 0.71356 | 28.9327 | 41.9221 | 387.716 | 111.3032 | 0.4598 | 29.5536 | 41.9221 | 387.716 | 177.7313 | 66.2174 | 111.5138 | 117.6805 | 189.4414 | 35952.6597 | 384.0898 | 110.5902 | 0.75189 | 26.2558 | 41.3903 | -0.1912 | 0.1308 | 912.0242 | 35040.6355 | 2.9563 | 441.5208 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 242.753 | 1.8166 | 265.366 | 240.931 | 10.394 | 2453.31 | 110.7253 | 70.806 | 110.6278 | 111.0545 | 95.3316 | 94.4527 | 67.6539 | 109.7185 | 75.3162 | 75.5249 | 71.4562 | 95.6685 | 95.1062 | 95.6533 | 110.2247 | 110.3515 | 177.7291 | 75.0888 | 95.0565 | 75.0168 | 137.3389 | 56.449 | 75.0987 | 48.2406 | 136.1164 | 57.0293 | 387.1206 | 52.5867 | 8.2791 | 69.8642 | 31.7791 | 94.4903 | 0.70317 | 29.6597 | 0.71545 | 0.18823 | 0.56658 | 74.946 | 59.3731 | 17.3728 | 62.1086 | 0.70931 | 29.6597 | 0.56658 | 95.2765 | 0.57076 | 4.7269 | 52.6221 | 0.010115 | 0.008494 | 13.3634 | 0.24449 | 0.074831 | 1013.4552 | 1015.7392 | 19559.973 | 7845.4824 | 27405.4555 | 0.71373 | 28.949 | 41.857 | 387.1206 | 111.1865 | 0.46122 | 29.5992 | 41.857 | 387.1206 | 177.7291 | 66.3319 | 111.3972 | 117.6247 | 189.4396 | 35673.8667 | 383.5281 | 110.4793 | 0.7608 | 26.3227 | 41.3312 | -0.14843 | 0.13198 | 905.4288 | 34768.4379 | 2.9544 | 443.7606 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 243.143 | 1.8184 | 266.036 | 241.407 | 10.3888 | 2454.18 | 110.7004 | 70.8108 | 110.6193 | 111.0135 | 95.1969 | 94.3015 | 67.6232 | 109.6634 | 75.2313 | 75.4673 | 71.4497 | 95.6589 | 94.8636 | 95.6004 | 110.238 | 110.0487 | 177.6239 | 74.9867 | 94.9372 | 74.942 | 137.4907 | 56.4433 | 75.0876 | 48.1689 | 136.3446 | 57.3849 | 387.0138 | 52.5634 | 8.3478 | 69.864 | 31.7818 | 94.5085 | 0.69607 | 29.6599 | 0.70901 | 0.18936 | 0.55186 | 74.9599 | 59.3657 | 17.3942 | 62.0523 | 0.70254 | 29.6599 | 0.55186 | 95.1894 | 0.62657 | 4.7445 | 52.5988 | 0.010113 | 0.008486 | 13.3613 | 0.24449 | 0.074843 | 1008.6473 | 1010.7666 | 19491.4342 | 7833.5542 | 27324.9884 | 0.71332 | 28.8887 | 41.9221 | 387.0138 | 111.1655 | 0.46508 | 29.5277 | 41.9221 | 387.0138 | 177.6239 | 66.2476 | 111.3763 | 117.613 | 189.4304 | 35971.0558 | 383.3459 | 110.4433 | 0.77994 | 26.1936 | 41.4296 | -0.17593 | 0.15206 | 907.7148 | 35063.3409 | 2.9441 | 442.956 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 242.715 | 1.8523 | 271.529 | 240.977 | 10.4319 | 2463.87 | 111.1277 | 79.0471 | 110.9936 | 111.4113 | 95.1801 | 94.1487 | 76.692 | 110.266 | 85.248 | 85.4619 | 79.4999 | 95.4419 | 94.9473 | 95.3105 | 110.899 | 110.2582 | 183.3068 | 84.976 | 94.7499 | 84.9314 | 139.9966 | 60.1912 | 84.8959 | 49.3737 | 138.8842 | 60.9412 | 389.3799 | 58.0082 | 8.0557 | 69.8614 | 31.7603 | 94.3521 | 0.69424 | 29.6885 | 0.71182 | 0.19125 | 0.57338 | 85.1096 | 67.4435 | 19.4661 | 70.1026 | 0.70303 | 29.6885 | 0.57338 | 95.0203 | 0.59082 | 3.0476 | 58.0436 | 0.011578 | 0.010365 | 13.5703 | 0.24514 | 0.07369 | 1001.1278 | 1018.9231 | 21657.2098 | 5799.5557 | 27456.7654 | 0.78878 | 36.0591 | 42.9881 | 389.3799 | 111.6286 | 0.50092 | 36.5119 | 42.9881 | 389.3799 | 183.3068 | 71.4678 | 111.839 | 117.8147 | 191.32 | 35528.2464 | 385.8206 | 110.9312 | 0.66513 | 34.1753 | 42.5166 | -0.062473 | 0.2173 | 926.4569 | 34601.7894 | 2.9418 | 437.5437 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 243.116 | 1.8388 | 272.286 | 241.318 | 10.4189 | 2462.7 | 111.1048 | 79.0305 | 110.9775 | 111.3854 | 95.0442 | 94.0228 | 76.683 | 110.251 | 85.2796 | 85.4125 | 79.5079 | 95.4731 | 94.8883 | 95.3846 | 110.9098 | 110.2205 | 183.1861 | 84.9873 | 94.7279 | 84.9256 | 139.8751 | 60.2025 | 84.8032 | 49.4246 | 138.7929 | 61.0301 | 389.1509 | 58.0231 | 8.0804 | 69.8614 | 31.7657 | 94.3448 | 0.6921 | 29.682 | 0.7099 | 0.19122 | 0.57658 | 85.0816 | 67.414 | 19.4676 | 70.167 | 0.701 | 29.682 | 0.57658 | 94.9812 | 0.66515 | 3.044 | 58.0585 | 0.011586 | 0.010373 | 13.5751 | 0.24514 | 0.073664 | 999.4929 | 1017.6158 | 21623.6565 | 5786.9774 | 27410.6339 | 0.78888 | 36.0938 | 42.9367 | 389.1509 | 111.5839 | 0.47912 | 36.5712 | 42.9367 | 389.1509 | 183.1861 | 71.3918 | 111.7943 | 117.8039 | 191.3236 | 35644.288 | 385.5625 | 110.8804 | 0.62938 | 34.2051 | 42.4778 | -0.097089 | 0.19844 | 929.0398 | 34715.2481 | 2.9373 | 437.5643 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 243.325 | 1.8413 | 271.243 | 241.478 | 10.42 | 2464.9 | 111.1294 | 79.0563 | 110.9989 | 111.4166 | 95.0561 | 94.1407 | 76.6938 | 110.2712 | 85.3172 | 85.514 | 79.4951 | 95.5103 | 94.8955 | 95.5215 | 111.2428 | 110.2082 | 183.1403 | 84.9879 | 94.8715 | 85.0002 | 140.0573 | 60.1931 | 84.7531 | 106.5149 | 138.945 | 61.0301 | 389.3951 | 57.9932 | 8.0246 | 69.8612 | 31.7603 | 94.2793 | 0.6995 | 29.6791 | 0.71615 | 0.19113 | 0.5762 | 85.0882 | 67.4428 | 19.4453 | 70.1336 | 0.70783 | 29.6791 | 0.5762 | 95.0571 | 0.64829 | 3.0645 | 58.0286 | 0.011583 | 0.010363 | 13.5755 | 0.24514 | 0.073662 | 1004.3743 | 1022.6149 | 21705.5503 | 5851.1732 | 27556.7235 | 0.78767 | 36.0425 | 43.0137 | 389.3951 | 111.6316 | 0.50222 | 36.4813 | 43.0137 | 389.3951 | 183.1403 | 71.2983 | 111.842 | 117.8155 | 191.3184 | 35389.789 | 385.7143 | 110.9103 | 0.63903 | 34.1513 | 42.5425 | -0.088607 | 0.21499 | 925.4811 | 34464.3079 | 2.9518 | 437.3703 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 243.271 | 1.849 | 271.957 | 241.49 | 10.4234 | 2464.97 | 111.0887 | 79.0207 | 110.9843 | 111.376 | 95.0545 | 94.232 | 76.6854 | 110.2599 | 85.3157 | 85.5057 | 79.5103 | 95.5121 | 94.9971 | 95.4467 | 110.9578 | 110.0143 | 183.2839 | 84.9897 | 94.7336 | 84.9784 | 139.8295 | 60.1818 | 84.755 | 106.5195 | 138.7929 | 61.0301 | 389.1509 | 57.9916 | 8.1107 | 69.8614 | 31.7576 | 94.3193 | 0.69317 | 29.6787 | 0.71014 | 0.19012 | 0.57292 | 85.1035 | 67.4341 | 19.4695 | 70.1755 | 0.70165 | 29.6787 | 0.57292 | 95.0613 | 0.58866 | 3.0548 | 58.027 | 0.011578 | 0.010362 | 13.5766 | 0.24514 | 0.073656 | 999.9092 | 1018.1508 | 21634.9288 | 5805.6246 | 27440.5534 | 0.78843 | 36.1033 | 42.9174 | 389.1509 | 111.5839 | 0.49518 | 36.5928 | 42.9174 | 389.1509 | 183.2839 | 71.4896 | 111.7943 | 117.7963 | 191.3241 | 35781.5021 | 385.5777 | 110.8834 | 0.62346 | 34.2076 | 42.4778 | -0.10092 | 0.20787 | 927.9173 | 34853.5848 | 2.9385 | 437.2692 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 243.187 | 1.8446 | 271.701 | 241.448 | 10.4273 | 2465.48 | 111.1145 | 78.9865 | 111.01 | 111.418 | 94.9713 | 94.036 | 76.6217 | 110.2902 | 85.209 | 85.3519 | 79.4709 | 95.533 | 94.8283 | 95.3945 | 111.0793 | 110.4618 | 183.2848 | 84.8896 | 94.6981 | 84.8583 | 139.9055 | 60.1705 | 84.7197 | 106.5264 | 138.8537 | 60.7634 | 389.3035 | 57.9899 | 8.0553 | 69.8612 | 31.763 | 94.2866 | 0.69317 | 29.6786 | 0.71121 | 0.19095 | 0.57925 | 85.0414 | 67.3822 | 19.4593 | 70.1596 | 0.70219 | 29.6786 | 0.57925 | 94.9837 | 0.67546 | 3.0451 | 58.0253 | 0.011574 | 0.010362 | 13.5765 | 0.24514 | 0.073657 | 1000.2959 | 1018.5381 | 21631.1898 | 5788.2973 | 27419.487 | 0.7889 | 36.0369 | 42.9496 | 389.3035 | 111.6137 | 0.49924 | 36.5214 | 42.9496 | 389.3035 | 183.2848 | 71.4607 | 111.8241 | 117.8085 | 191.3107 | 35524.7742 | 385.8054 | 110.9282 | 0.63795 | 34.118 | 42.5037 | -0.081853 | 0.1957 | 927.0438 | 34597.7304 | 2.9359 | 437.7745 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 246.446 | 1.78 | 268.465 | 245.007 | 8.4675 | 1996.37 | 90.4469 | 66.7702 | 90.3281 | 90.7481 | 74.8623 | 75.2066 | 64.8115 | 89.7296 | 71.4591 | 71.6923 | 67.4475 | 75.0184 | 75.63 | 74.4849 | 90.5278 | 88.3193 | 159.2481 | 71.2659 | 74.8783 | 71.1923 | 118.8563 | 52.1557 | 71.2229 | 39.6455 | 117.4419 | 52.9395 | 294.2024 | 48.0997 | 9.0565 | 69.8658 | 31.7872 | 74.768 | 0.70378 | 29.5511 | 0.71527 | 0.18835 | 0.54941 | 70.9513 | 55.4926 | 17.2587 | 58.3291 | 0.70952 | 29.5511 | 0.54941 | 74.8931 | 0.30634 | 4.9206 | 48.1351 | 0.008664 | 0.007201 | 13.3046 | 0.24385 | 0.075162 | 1015.8625 | 1013.6752 | 19398.0589 | 7097.9009 | 26495.9598 | 0.73211 | 33.2725 | 33.4977 | 294.2024 | 91.0117 | 0.56485 | 33.9498 | 33.4977 | 294.2024 | 159.2481 | 68.0196 | 91.2285 | 108.5861 | 189.6957 | 44074.2077 | 291.6617 | 90.3958 | 0.66616 | 31.993 | 32.8185 | 0.067666 | 0.26366 | 916.0026 | 43158.2051 | 3.4287 | 460.0833 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 246.329 | 1.7774 | 268.042 | 245.02 | 8.4571 | 1995.84 | 90.4469 | 66.7874 | 90.3248 | 90.7481 | 74.733 | 75.4004 | 64.8115 | 89.6928 | 71.4557 | 71.7814 | 67.4748 | 74.8752 | 75.5959 | 74.4508 | 90.7285 | 87.9468 | 159.1906 | 71.2625 | 74.8783 | 71.206 | 118.9323 | 52.1576 | 71.2173 | 39.7357 | 117.5484 | 52.6728 | 294.1871 | 48.0864 | 9.0945 | 69.8656 | 31.7845 | 74.7571 | 0.70073 | 29.5514 | 0.7113 | 0.18875 | 0.55033 | 70.9943 | 55.5016 | 17.2927 | 58.3066 | 0.70601 | 29.5514 | 0.55033 | 74.8648 | 0.39825 | 4.9358 | 48.1218 | 0.008665 | 0.007197 | 13.3039 | 0.24385 | 0.075166 | 1013.3545 | 1011.1174 | 19388.4443 | 7100.7952 | 26489.2395 | 0.73194 | 33.2535 | 33.534 | 294.1871 | 91.0081 | 0.56116 | 33.9408 | 33.534 | 294.1871 | 159.1906 | 67.9657 | 91.2249 | 108.5861 | 189.6948 | 44258.6238 | 291.8287 | 90.4364 | 0.74356 | 31.9417 | 32.8699 | 0.11162 | 0.25997 | 914.5593 | 43344.0645 | 3.4293 | 459.0639 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 246.5 | 1.768 | 265.905 | 245.167 | 8.4557 | 1994.99 | 90.436 | 66.7242 | 90.3572 | 90.7871 | 74.8511 | 75.702 | 64.7694 | 89.6821 | 71.4276 | 71.6576 | 67.4196 | 74.8609 | 75.5477 | 74.5119 | 90.6946 | 88.4763 | 159.2567 | 71.2825 | 75.0892 | 71.1678 | 119.1601 | 52.1067 | 71.2303 | 39.7935 | 117.7613 | 52.6728 | 294.1566 | 48.03 | 9.3637 | 69.8659 | 31.7845 | 74.688 | 0.70271 | 29.5507 | 0.71417 | 0.18673 | 0.55781 | 70.9166 | 55.4081 | 17.3085 | 58.2003 | 0.70844 | 29.5507 | 0.55781 | 74.9814 | 0.50704 | 4.9413 | 48.0654 | 0.008649 | 0.007182 | 13.3016 | 0.24384 | 0.075179 | 1015.1984 | 1012.779 | 19440.4332 | 7108.965 | 26549.3981 | 0.73224 | 33.0815 | 33.6427 | 294.1566 | 91.0007 | 0.56466 | 33.7769 | 33.6427 | 294.1566 | 159.2567 | 68.0392 | 91.2175 | 108.5815 | 189.6643 | 45554.1153 | 291.6769 | 90.3995 | 0.71733 | 31.797 | 32.9724 | 0.042293 | 0.21354 | 907.2679 | 44646.8474 | 3.4416 | 458.8572 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 246.548 | 1.7804 | 266.558 | 245.153 | 8.4653 | 1998.54 | 90.3815 | 66.7094 | 90.3194 | 90.7393 | 74.7888 | 75.8097 | 64.748 | 89.6781 | 71.4406 | 71.6774 | 67.4223 | 74.9523 | 75.5914 | 74.5761 | 90.5902 | 88.6635 | 159.1318 | 71.2989 | 74.8872 | 71.1706 | 118.993 | 52.1029 | 71.2191 | 39.8028 | 117.6092 | 52.6728 | 294.0803 | 48.0316 | 9.1609 | 69.8654 | 31.7898 | 74.6844 | 0.69996 | 29.5503 | 0.7098 | 0.18542 | 0.53743 | 70.9078 | 55.3974 | 17.3104 | 58.1483 | 0.70488 | 29.5503 | 0.53743 | 75.0317 | 0.54104 | 4.9358 | 48.0671 | 0.008647 | 0.007182 | 13.2997 | 0.24384 | 0.07519 | 1012.6996 | 1010.143 | 19394.3848 | 7083.4897 | 26477.8745 | 0.73247 | 33.1464 | 33.563 | 294.0803 | 90.9822 | 0.60077 | 33.8593 | 33.563 | 294.0803 | 159.1318 | 67.9328 | 91.199 | 108.5584 | 189.6719 | 44584.3 | 291.5858 | 90.3773 | 0.6992 | 31.8488 | 32.8992 | 0.057921 | 0.2429 | 909.4959 | 43674.8041 | 3.426 | 458.9641 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 245.046 | 1.7694 | 264.133 | 243.635 | 8.4557 | 1990.44 | 90.5084 | 65.4275 | 90.3985 | 90.8283 | 74.8185 | 75.309 | 63.4575 | 89.7487 | 70.4948 | 70.7085 | 66.181 | 74.9492 | 75.3136 | 74.7116 | 90.3205 | 88.3815 | 158.0498 | 70.2393 | 74.7477 | 70.2389 | 118.7348 | 49.9723 | 70.3179 | 39.7334 | 117.3811 | 50.8058 | 294.3703 | 46.4065 | 8.959 | 69.8659 | 31.7952 | 74.597 | 0.70149 | 29.5478 | 0.71161 | 0.18386 | 0.54056 | 70.0233 | 53.9903 | 17.833 | 56.731 | 0.70655 | 29.5478 | 0.54056 | 74.9471 | 0.26014 | 4.4304 | 46.4419 | 0.007986 | 0.006752 | 13.2611 | 0.24355 | 0.075409 | 1015.3921 | 1009.8886 | 19975.6214 | 5982.6017 | 25958.2231 | 0.76953 | 31.9879 | 33.4396 | 294.3703 | 91.0523 | 0.54391 | 32.7414 | 33.4396 | 294.3703 | 158.0498 | 66.7807 | 91.2691 | 108.6121 | 189.3798 | 43415.8418 | 291.9957 | 90.477 | 0.72833 | 30.6683 | 32.7892 | 0.078497 | 0.22406 | 901.2218 | 42514.6201 | 3.3744 | 469.3967 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 245.148 | 1.7564 | 262.873 | 243.769 | 8.4574 | 1991.18 | 90.5615 | 65.4202 | 90.4282 | 90.8179 | 74.9065 | 75.2066 | 63.4753 | 89.7692 | 70.4986 | 70.6781 | 66.1951 | 74.8883 | 75.355 | 74.736 | 90.2339 | 88.5396 | 157.9045 | 70.2398 | 74.6492 | 70.2016 | 119.0538 | 49.9949 | 70.2474 | 39.745 | 117.7461 | 50.8058 | 294.5382 | 46.4082 | 9.1742 | 69.8656 | 31.7898 | 74.5679 | 0.70454 | 29.5487 | 0.71454 | 0.18939 | 0.54552 | 69.9757 | 53.963 | 17.8128 | 56.7932 | 0.70954 | 29.5487 | 0.54552 | 74.9343 | 0.19697 | 4.4513 | 46.4436 | 0.007992 | 0.006752 | 13.2626 | 0.24355 | 0.0754 | 1017.4968 | 1012.0991 | 19995.3285 | 6025.7379 | 26021.0664 | 0.76843 | 31.8282 | 33.592 | 294.5382 | 91.0929 | 0.53133 | 32.6031 | 33.592 | 294.5382 | 157.9045 | 66.5948 | 91.3097 | 108.6346 | 189.3564 | 44433.3489 | 292.1627 | 90.5176 | 0.74841 | 30.5102 | 32.9651 | 0.089402 | 0.275 | 896.9227 | 43536.4262 | 3.3834 | 469.2337 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 245.129 | 1.7636 | 262.814 | 243.852 | 8.4475 | 1990.45 | 90.563 | 65.4459 | 90.4497 | 90.8527 | 74.8604 | 75.3442 | 63.4248 | 89.7806 | 70.4726 | 70.7139 | 66.217 | 74.9545 | 75.4179 | 74.7067 | 90.2286 | 88.39 | 157.8329 | 70.2344 | 74.7667 | 70.2065 | 119.1752 | 49.993 | 70.2493 | 39.7958 | 117.8525 | 50.6279 | 294.4314 | 46.4049 | 9.051 | 69.8663 | 31.7898 | 74.5643 | 0.69363 | 29.5489 | 0.70351 | 0.18041 | 0.53385 | 69.9907 | 53.938 | 17.8527 | 56.6999 | 0.69857 | 29.5489 | 0.53385 | 74.9664 | 0.27175 | 4.4528 | 46.4403 | 0.007992 | 0.006751 | 13.2594 | 0.24355 | 0.075418 | 1009.6631 | 1004.067 | 19885.5346 | 5980.708 | 25866.2426 | 0.76878 | 31.7959 | 33.65 | 294.4314 | 91.0671 | 0.50404 | 32.567 | 33.65 | 294.4314 | 157.8329 | 66.549 | 91.2839 | 108.6353 | 189.3544 | 43835.437 | 291.9805 | 90.4733 | 0.69268 | 30.4085 | 33.0163 | 0.023623 | 0.21433 | 896.7214 | 42938.7156 | 3.3644 | 468.4081 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 245.037 | 1.7667 | 264.114 | 243.661 | 8.465 | 1990.7 | 90.5051 | 65.4205 | 90.3885 | 90.7848 | 74.9103 | 75.5912 | 63.454 | 89.762 | 70.4913 | 70.7085 | 66.1741 | 74.9355 | 75.375 | 74.6808 | 90.4041 | 88.3613 | 157.989 | 70.2255 | 74.7716 | 70.2491 | 118.7804 | 50.0421 | 70.2752 | 39.8189 | 117.4267 | 50.7169 | 294.4619 | 46.4181 | 9.3459 | 69.8663 | 31.7898 | 74.6007 | 0.70073 | 29.5494 | 0.70929 | 0.1809 | 0.53804 | 70.0417 | 53.9622 | 17.8795 | 56.6723 | 0.705 | 29.5494 | 0.53804 | 75.0295 | 0.39164 | 4.4886 | 46.4535 | 0.008006 | 0.006754 | 13.2587 | 0.24355 | 0.075422 | 1014.3682 | 1008.6869 | 20009.7682 | 6063.2366 | 26073.0047 | 0.76745 | 31.9592 | 33.4614 | 294.4619 | 91.0744 | 0.56936 | 32.7127 | 33.4614 | 294.4619 | 157.989 | 66.6978 | 91.2912 | 108.6107 | 189.3751 | 45288.696 | 292.102 | 90.5028 | 0.74084 | 30.6428 | 32.8112 | 0.11435 | 0.2896 | 901.157 | 44387.5391 | 3.389 | 466.8591 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171120a.txt | 244.932 | 1.7675 | 264.144 | 243.571 | 8.4617 | 1991.03 | 90.5527 | 65.4075 | 90.4861 | 90.8858 | 74.9349 | 75.456 | 63.4287 | 89.8245 | 70.4902 | 70.7452 | 66.1662 | 74.8594 | 75.4183 | 74.6422 | 90.2826 | 88.5079 | 157.9243 | 70.2588 | 74.8046 | 70.2138 | 118.6893 | 50.0648 | 70.2455 | 39.7935 | 117.3507 | 50.9836 | 294.6298 | 46.3949 | 8.9764 | 69.8663 | 31.7845 | 74.6043 | 0.69492 | 29.5491 | 0.70474 | 0.18579 | 0.5353 | 70.005 | 53.9316 | 17.8734 | 56.7051 | 0.69983 | 29.5491 | 0.5353 | 74.9731 | 0.34501 | 4.5345 | 46.4303 | 0.008013 | 0.006748 | 13.2597 | 0.24356 | 0.075417 | 1010.57 | 1004.9883 | 19929.6214 | 6102.408 | 26032.0294 | 0.76558 | 31.9897 | 33.4178 | 294.6298 | 91.115 | 0.56226 | 32.7484 | 33.4178 | 294.6298 | 157.9243 | 66.5926 | 91.3318 | 108.6309 | 189.3781 | 43489.114 | 292.3449 | 90.5618 | 0.73733 | 30.6542 | 32.7745 | 0.07576 | 0.22922 | 901.2593 | 42587.8546 | 3.3831 | 465.8431 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 244.742 | 1.8251 | 271.76 | 242.94 | 10.4085 | 2468.3 | 111.2019 | 75.5209 | 111.0858 | 111.4707 | 95.0853 | 93.8648 | 72.9296 | 110.2634 | 80.4562 | 80.6299 | 76.018 | 95.775 | 94.5573 | 95.663 | 110.8424 | 110.7697 | 180.7095 | 80.203 | 94.5047 | 80.1739 | 139.7536 | 59.4307 | 80.1522 | 53.8944 | 138.6256 | 60.141 | 389.5478 | 56.0909 | 7.8973 | 69.8627 | 43.9129 | 94.0647 | 0.68477 | 29.3707 | 0.70086 | 0.1824 | 0.54117 | 80.3257 | 64.0154 | 18.1103 | 66.7505 | 0.69281 | 29.3707 | 0.54117 | 95.097 | 0.87531 | 4.2044 | 56.1263 | 0.011388 | 0.009768 | 13.6244 | 0.24506 | 0.073398 | 991.7694 | 1013.422 | 20006.6261 | 7674.2799 | 27680.9061 | 0.72276 | 32.6356 | 42.8853 | 389.5478 | 111.6614 | 0.45953 | 33.1326 | 42.8853 | 389.5478 | 180.7095 | 68.8377 | 111.8717 | 117.8498 | 190.4569 | 34404.0492 | 386.1698 | 110.9998 | 0.73645 | 30.523 | 42.4067 | -0.08601 | 0.19073 | 927.2451 | 33476.8041 | 2.9608 | 429.9438 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 244.766 | 1.8149 | 269.809 | 242.98 | 10.4129 | 2472.55 | 111.1638 | 75.5084 | 111.0251 | 111.4424 | 94.9636 | 93.7365 | 72.93 | 110.2311 | 80.5988 | 80.698 | 76.0318 | 95.8816 | 94.5443 | 95.7963 | 110.8264 | 110.3074 | 180.7068 | 80.3253 | 94.854 | 80.2758 | 139.6473 | 59.4307 | 80.154 | 53.943 | 138.504 | 60.2299 | 389.4562 | 56.1058 | 7.9056 | 69.8621 | 43.9049 | 94.0574 | 0.68706 | 29.3703 | 0.70196 | 0.19315 | 0.5572 | 80.3083 | 64.0606 | 18.0476 | 66.7184 | 0.69451 | 29.3703 | 0.5572 | 95.0945 | 0.99559 | 4.1895 | 56.1412 | 0.011389 | 0.009773 | 13.6247 | 0.24506 | 0.073396 | 992.9799 | 1014.6811 | 19961.9197 | 7658.277 | 27620.1967 | 0.72273 | 32.6681 | 42.8403 | 389.4562 | 111.6435 | 0.4797 | 33.1915 | 42.8403 | 389.4562 | 180.7068 | 68.853 | 111.8539 | 117.8318 | 190.4607 | 34450.3153 | 386.0483 | 110.9759 | 0.74484 | 30.5751 | 42.3549 | -0.049133 | 0.20107 | 920.5883 | 33529.7269 | 2.9518 | 431.4147 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 244.752 | 1.8088 | 268.281 | 242.929 | 10.4045 | 2470.4 | 111.2258 | 75.5358 | 111.1032 | 111.4783 | 95.0102 | 93.3715 | 72.9423 | 110.2787 | 80.611 | 80.7474 | 76.0169 | 95.8504 | 94.533 | 95.8914 | 110.7566 | 110.4722 | 180.7377 | 80.3477 | 94.7663 | 80.3016 | 139.7384 | 59.4477 | 80.154 | 53.9337 | 138.58 | 60.4967 | 389.7157 | 56.1025 | 7.8131 | 69.8625 | 43.8942 | 94.0647 | 0.68401 | 29.371 | 0.69887 | 0.18982 | 0.54217 | 80.3519 | 64.0623 | 18.0896 | 66.7871 | 0.69144 | 29.371 | 0.54217 | 95.0309 | 1.1784 | 4.2098 | 56.1379 | 0.011395 | 0.009772 | 13.6255 | 0.24506 | 0.073392 | 990.7376 | 1012.4491 | 19963.9053 | 7679.5888 | 27643.4941 | 0.72219 | 32.6569 | 42.8789 | 389.7157 | 111.6942 | 0.46834 | 33.138 | 42.8789 | 389.7157 | 180.7377 | 68.8332 | 111.9045 | 117.8611 | 190.4616 | 34033.9633 | 386.2457 | 111.0147 | 0.73604 | 30.555 | 42.3872 | -0.0885 | 0.21585 | 915.3748 | 33118.5886 | 2.9583 | 430.0777 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 244.685 | 1.8149 | 269.642 | 242.932 | 10.4152 | 2471.93 | 111.1628 | 75.5346 | 111.0273 | 111.4414 | 95.2245 | 93.4566 | 72.9471 | 110.218 | 80.5954 | 80.7319 | 76.0487 | 95.7953 | 94.7041 | 95.8196 | 110.7188 | 110.1444 | 180.7098 | 80.3084 | 94.5981 | 80.2826 | 139.8447 | 59.4609 | 80.1522 | 53.9221 | 138.7321 | 60.4967 | 389.5173 | 56.1191 | 7.7966 | 69.8629 | 43.8888 | 94.0537 | 0.68744 | 29.3712 | 0.70257 | 0.18469 | 0.5459 | 80.3849 | 64.0702 | 18.1148 | 66.7269 | 0.695 | 29.3712 | 0.5459 | 95.074 | 1.1128 | 4.2064 | 56.1545 | 0.011401 | 0.009778 | 13.6239 | 0.24506 | 0.0734 | 993.3684 | 1015.0153 | 20044.6729 | 7697.479 | 27742.1519 | 0.72254 | 32.6107 | 42.9239 | 389.5173 | 111.6554 | 0.49268 | 33.1248 | 42.9239 | 389.5173 | 180.7098 | 68.844 | 111.8658 | 117.8313 | 190.4543 | 33972.7116 | 386.0027 | 110.967 | 0.74893 | 30.4951 | 42.452 | -0.060284 | 0.21404 | 920.0185 | 33052.6931 | 2.9657 | 429.6862 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 244.701 | 1.8301 | 270.567 | 242.993 | 10.4189 | 2471.99 | 111.1759 | 75.5278 | 111.0469 | 111.4545 | 95.029 | 93.5065 | 72.9597 | 110.266 | 80.5808 | 80.7376 | 76.0645 | 95.5816 | 94.45 | 95.945 | 110.4896 | 110.4367 | 180.6827 | 80.3108 | 94.5539 | 80.2714 | 139.8903 | 59.5005 | 80.1559 | 53.9291 | 138.7625 | 60.3188 | 389.4715 | 56.134 | 7.8099 | 69.8633 | 43.8915 | 94.0719 | 0.68317 | 29.3708 | 0.69847 | 0.18698 | 0.55697 | 80.3578 | 64.0741 | 18.0837 | 66.7764 | 0.69082 | 29.3708 | 0.55697 | 95.0155 | 1.0742 | 4.2311 | 56.1694 | 0.011417 | 0.009783 | 13.6258 | 0.24507 | 0.07339 | 990.2797 | 1012.0043 | 19950.4038 | 7725.6514 | 27676.0552 | 0.72085 | 32.5847 | 42.9431 | 389.4715 | 111.6465 | 0.47062 | 33.1214 | 42.9431 | 389.4715 | 180.6827 | 68.8258 | 111.8569 | 117.8375 | 190.4496 | 34025.4664 | 386.0027 | 110.967 | 0.701 | 30.4948 | 42.4649 | -0.07989 | 0.192 | 923.1746 | 33102.2917 | 2.9576 | 429.3732 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 244.572 | 1.8166 | 270.208 | 243.058 | 9.0409 | 2133.43 | 97.41 | 75.4148 | 97.3064 | 97.6544 | 81.2389 | 81.024 | 73.8958 | 96.704 | 80.8036 | 80.9029 | 75.8985 | 81.311 | 81.5388 | 81.0296 | 97.6274 | 95.3098 | 170.0525 | 80.5372 | 81.2425 | 80.4773 | 126.7687 | 60.9933 | 80.3691 | 50.079 | 125.593 | 62.2748 | 323.8776 | 57.462 | 9.4136 | 69.8627 | 41.7565 | 80.9128 | 0.68508 | 29.4425 | 0.70226 | 0.1856 | 0.54514 | 80.5731 | 65.2421 | 17.131 | 67.7821 | 0.69367 | 29.4425 | 0.54514 | 81.1509 | 0.14627 | 4.3958 | 57.4974 | 0.01202 | 0.010246 | 13.6219 | 0.24534 | 0.073411 | 992.4818 | 1013.9604 | 18993.8014 | 8402.9237 | 27396.725 | 0.69329 | 38.2264 | 37.1884 | 323.8776 | 97.9244 | 0.51437 | 38.7101 | 37.1884 | 323.8776 | 170.0525 | 71.9116 | 98.1409 | 111.5811 | 191.2708 | 45010.0509 | 321.2818 | 97.3393 | 0.63537 | 37.2447 | 36.6512 | 0.032925 | 0.26995 | 921.9497 | 44088.1012 | 3.3406 | 434.7155 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 244.58 | 1.8068 | 268.912 | 243.054 | 9.0366 | 2133.76 | 97.4002 | 75.4183 | 97.28 | 97.6645 | 81.1884 | 81.0309 | 73.8121 | 96.6957 | 80.741 | 80.8944 | 75.88 | 81.3567 | 81.571 | 81.0821 | 97.4931 | 95.3481 | 170.0481 | 80.4711 | 81.1122 | 80.4249 | 126.6624 | 61.0329 | 80.3636 | 50.1113 | 125.5474 | 61.9192 | 323.8471 | 57.5002 | 9.3683 | 69.8631 | 41.7485 | 80.9237 | 0.68393 | 29.4443 | 0.69866 | 0.18844 | 0.54858 | 80.5322 | 65.2422 | 17.09 | 67.8438 | 0.69129 | 29.4443 | 0.54858 | 81.1645 | 0.14394 | 4.3973 | 57.5356 | 0.012036 | 0.01026 | 13.623 | 0.24534 | 0.073406 | 990.7297 | 1012.2498 | 18916.3601 | 8400.9664 | 27317.3265 | 0.69247 | 38.2784 | 37.14 | 323.8471 | 97.9175 | 0.51736 | 38.74 | 37.14 | 323.8471 | 170.0481 | 71.914 | 98.1341 | 111.5768 | 191.2784 | 44800.0451 | 321.2818 | 97.3393 | 0.64362 | 37.1819 | 36.6302 | 0.059294 | 0.25305 | 917.5277 | 43882.5173 | 3.3322 | 435.2094 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 244.453 | 1.8168 | 268.409 | 242.993 | 9.0411 | 2133.66 | 97.4079 | 75.4058 | 97.2546 | 97.6391 | 81.2434 | 81.0792 | 73.8477 | 96.707 | 80.7729 | 80.906 | 75.8746 | 81.3581 | 81.5419 | 81.1343 | 97.3651 | 95.9145 | 170.079 | 80.4996 | 81.0764 | 80.4601 | 126.7232 | 61.0404 | 80.3673 | 50.0813 | 125.5474 | 61.9192 | 323.8929 | 57.5118 | 9.1879 | 69.8633 | 41.7538 | 80.9237 | 0.68408 | 29.445 | 0.6997 | 0.19055 | 0.55514 | 80.5345 | 65.2302 | 17.1042 | 67.826 | 0.69189 | 29.445 | 0.55514 | 81.2037 | 0.12346 | 4.3932 | 57.5472 | 0.012039 | 0.010264 | 13.6225 | 0.24535 | 0.073408 | 991.1769 | 1012.6717 | 18940.3497 | 8399.3709 | 27339.7206 | 0.69278 | 38.2382 | 37.1676 | 323.8929 | 97.9278 | 0.51995 | 38.707 | 37.1676 | 323.8929 | 170.079 | 71.9347 | 98.1444 | 111.5802 | 191.2715 | 43931.7802 | 321.3729 | 97.3599 | 0.65292 | 37.2175 | 36.6302 | 0.10529 | 0.28875 | 915.8115 | 43015.9687 | 3.3358 | 435.0492 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 244.526 | 1.8107 | 270.481 | 243.013 | 9.0413 | 2133.46 | 97.4389 | 75.3968 | 97.2889 | 97.6568 | 81.302 | 81.1546 | 73.7985 | 96.6824 | 80.7817 | 80.9215 | 75.8699 | 81.3567 | 81.5676 | 81.0855 | 97.5031 | 95.654 | 170.1373 | 80.5626 | 81.2239 | 80.4553 | 126.7687 | 61.0499 | 80.3691 | 50.1969 | 125.6538 | 61.9192 | 323.8776 | 57.5118 | 9.3513 | 69.8629 | 41.7646 | 80.9419 | 0.6892 | 29.4447 | 0.70348 | 0.18804 | 0.55644 | 80.5269 | 65.2243 | 17.1026 | 67.9011 | 0.69634 | 29.4447 | 0.55644 | 81.2247 | 0.12608 | 4.4026 | 57.5472 | 0.012043 | 0.010264 | 13.6246 | 0.24535 | 0.073397 | 994.3077 | 1016.0248 | 18999.0472 | 8445.4341 | 27444.4813 | 0.69227 | 38.2084 | 37.1884 | 323.8776 | 97.9244 | 0.48551 | 38.6815 | 37.1884 | 323.8776 | 170.1373 | 71.9963 | 98.1409 | 111.5937 | 191.2664 | 44702.8042 | 321.2818 | 97.3393 | 0.65688 | 37.1194 | 36.6791 | 0.050433 | 0.2676 | 922.8812 | 43779.923 | 3.346 | 434.7574 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 244.484 | 1.81 | 269.54 | 242.967 | 9.0423 | 2134 | 97.4699 | 75.4082 | 97.2735 | 97.6877 | 81.2492 | 81.1525 | 73.8023 | 96.7027 | 80.8328 | 80.9388 | 75.9006 | 81.401 | 81.5782 | 81.1028 | 97.4437 | 95.3152 | 170.0692 | 80.6138 | 81.1532 | 80.4929 | 126.9358 | 61.0442 | 80.3728 | 50.1853 | 125.7603 | 61.8303 | 323.9692 | 57.4986 | 9.2937 | 69.8627 | 41.7485 | 80.9237 | 0.68332 | 29.4452 | 0.69927 | 0.19259 | 0.55262 | 80.5482 | 65.2433 | 17.1049 | 67.824 | 0.69129 | 29.4452 | 0.55262 | 81.2264 | 0.13137 | 4.4103 | 57.534 | 0.012041 | 0.010259 | 13.6223 | 0.24535 | 0.073409 | 990.7541 | 1012.2255 | 18933.8873 | 8427.0707 | 27360.958 | 0.692 | 38.1438 | 37.2644 | 323.9692 | 97.945 | 0.47508 | 38.6362 | 37.2644 | 323.9692 | 170.0692 | 71.9077 | 98.1615 | 111.6073 | 191.2585 | 44415.098 | 321.4336 | 97.3736 | 0.67094 | 37.0744 | 36.7278 | 0.10012 | 0.25722 | 919.6705 | 43495.4275 | 3.3363 | 434.526 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 244.538 | 1.8026 | 269.285 | 243.004 | 9.0456 | 2135.45 | 97.4377 | 75.4092 | 97.3043 | 97.7019 | 81.2738 | 81.0657 | 73.7633 | 96.7179 | 80.7536 | 80.9205 | 75.8925 | 81.4606 | 81.5497 | 81.1929 | 97.5154 | 95.4402 | 170.0502 | 80.5074 | 81.1146 | 80.4306 | 126.9662 | 61.048 | 80.3673 | 50.2547 | 125.8515 | 61.9192 | 324.1371 | 57.5185 | 9.2946 | 69.8629 | 41.7485 | 80.9565 | 0.68767 | 29.4454 | 0.70345 | 0.18853 | 0.55483 | 80.4939 | 65.1909 | 17.1031 | 67.8528 | 0.69556 | 29.4454 | 0.55483 | 81.2482 | 0.16545 | 4.3941 | 57.5539 | 0.012042 | 0.010267 | 13.6229 | 0.24535 | 0.073406 | 993.8066 | 1015.3929 | 18989.3681 | 8425.2391 | 27414.6072 | 0.69267 | 38.131 | 37.2782 | 324.1371 | 97.9827 | 0.54498 | 38.6143 | 37.2782 | 324.1371 | 170.0502 | 71.851 | 98.1992 | 111.5932 | 191.2568 | 44426.3818 | 321.4488 | 97.3771 | 0.65914 | 36.9937 | 36.7696 | 0.072809 | 0.28074 | 918.8004 | 43507.5814 | 3.3412 | 435.0119 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 244.71 | 1.8146 | 270.559 | 243.288 | 9.0656 | 2143.19 | 97.6648 | 74.398 | 97.5178 | 97.9188 | 81.5387 | 81.3711 | 72.746 | 96.9483 | 79.8273 | 80.0008 | 74.9449 | 81.7159 | 81.8831 | 81.4486 | 97.9977 | 95.7443 | 169.8108 | 79.6005 | 81.4444 | 79.4938 | 126.6624 | 59.744 | 79.4382 | 50.4813 | 125.4562 | 60.7634 | 325.0683 | 56.217 | 9.3417 | 69.8631 | 41.727 | 81.2548 | 0.685 | 29.4459 | 0.7008 | 0.18346 | 0.55644 | 79.5865 | 64.1188 | 17.2677 | 66.8201 | 0.6929 | 29.4459 | 0.55644 | 81.5186 | 0.14833 | 4.3915 | 56.2524 | 0.011488 | 0.009788 | 13.592 | 0.2451 | 0.073572 | 993.0245 | 1012.2927 | 19122.8775 | 8063.042 | 27185.9195 | 0.70341 | 37.2581 | 37.14 | 325.0683 | 98.1916 | 0.52672 | 37.805 | 37.14 | 325.0683 | 169.8108 | 71.4027 | 98.4081 | 111.6927 | 191.0306 | 44469.2062 | 322.4053 | 97.593 | 0.64469 | 36.1576 | 36.5884 | 0.075215 | 0.2728 | 923.1473 | 43546.0589 | 3.301 | 438.3259 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 244.778 | 1.8121 | 272.143 | 243.21 | 9.0672 | 2141.92 | 97.6593 | 74.406 | 97.5188 | 97.9099 | 81.5735 | 81.3654 | 72.7699 | 96.9549 | 79.8849 | 80.0347 | 74.9483 | 81.699 | 81.9034 | 81.5197 | 97.9381 | 96.0035 | 169.7899 | 79.6819 | 81.4275 | 79.5718 | 126.6624 | 59.727 | 79.4437 | 50.4513 | 125.5018 | 60.5856 | 325.0378 | 56.2204 | 9.4351 | 69.8627 | 41.7109 | 81.2293 | 0.68141 | 29.4461 | 0.69619 | 0.18844 | 0.54659 | 79.5793 | 64.0949 | 17.2845 | 66.8159 | 0.6888 | 29.4461 | 0.54659 | 81.5394 | 0.13819 | 4.3712 | 56.2558 | 0.011481 | 0.009789 | 13.5917 | 0.2451 | 0.073574 | 990.0729 | 1009.258 | 19083.0366 | 8000.0095 | 27083.0461 | 0.70461 | 37.266 | 37.14 | 325.0378 | 98.1847 | 0.52543 | 37.8083 | 37.14 | 325.0378 | 169.7899 | 71.3887 | 98.4012 | 111.6903 | 191.0325 | 44916.2606 | 322.3901 | 97.5896 | 0.63464 | 36.1606 | 36.6093 | 0.07072 | 0.27482 | 928.5519 | 43987.7087 | 3.2881 | 438.6831 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 244.717 | 1.7992 | 269.462 | 243.26 | 9.0732 | 2141.97 | 97.6647 | 74.4285 | 97.5308 | 97.9285 | 81.579 | 81.3473 | 72.7432 | 96.9655 | 79.8686 | 80.0387 | 74.9726 | 81.7402 | 81.8837 | 81.5407 | 97.7796 | 95.8746 | 169.7043 | 79.6893 | 81.4146 | 79.5386 | 126.9206 | 59.7175 | 79.4456 | 50.4767 | 125.7755 | 60.5856 | 325.2209 | 56.222 | 9.2529 | 69.8627 | 41.7377 | 81.2293 | 0.68347 | 29.4463 | 0.69893 | 0.1853 | 0.54217 | 79.5746 | 64.1178 | 17.2567 | 66.844 | 0.6912 | 29.4463 | 0.54217 | 81.5518 | 0.16145 | 4.3601 | 56.2574 | 0.011477 | 0.009789 | 13.5921 | 0.2451 | 0.073572 | 991.7987 | 1011.046 | 19085.3363 | 7992.5123 | 27077.8486 | 0.70483 | 37.171 | 37.2575 | 325.2209 | 98.2258 | 0.56109 | 37.7151 | 37.2575 | 325.2209 | 169.7043 | 71.262 | 98.4422 | 111.6926 | 191.0214 | 44041.3711 | 322.633 | 97.6443 | 0.67882 | 36.0084 | 36.7348 | 0.1135 | 0.29727 | 919.4043 | 43121.9668 | 3.291 | 439.5321 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 244.731 | 1.8109 | 269.848 | 243.266 | 9.1184 | 2154.77 | 98.2532 | 75.0278 | 98.092 | 98.4764 | 82.1746 | 81.798 | 73.444 | 97.4986 | 80.3966 | 80.5398 | 75.5466 | 82.1997 | 82.3266 | 82.0447 | 98.2631 | 96.5418 | 170.4828 | 80.106 | 81.9654 | 80.0939 | 127.5736 | 59.7081 | 80.0724 | 50.9507 | 126.4294 | 61.0301 | 327.6023 | 56.4611 | 9.0982 | 69.8631 | 41.4695 | 81.695 | 0.68431 | 29.4527 | 0.69918 | 0.18688 | 0.5385 | 80.1417 | 64.5778 | 17.3638 | 67.2682 | 0.69175 | 29.4527 | 0.5385 | 82.0542 | 0.18381 | 4.1116 | 56.4965 | 0.011471 | 0.009874 | 13.6007 | 0.24509 | 0.073526 | 991.8741 | 1011.7622 | 19193.9885 | 7563.6368 | 26757.6253 | 0.71733 | 37.4738 | 37.554 | 327.6023 | 98.7577 | 0.50447 | 37.9926 | 37.554 | 327.6023 | 170.4828 | 71.5087 | 98.9741 | 111.9509 | 191.1253 | 43220.5647 | 324.9862 | 98.1732 | 0.6746 | 36.4102 | 37.0337 | 0.081214 | 0.28126 | 920.7214 | 42299.8433 | 3.2344 | 444.8261 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 244.813 | 1.8197 | 271.548 | 243.252 | 9.1215 | 2153.73 | 98.2787 | 75.0233 | 98.0843 | 98.4853 | 82.1566 | 81.8071 | 73.444 | 97.5416 | 80.3628 | 80.5127 | 75.5365 | 82.1524 | 82.2657 | 81.9973 | 98.3957 | 96.7542 | 170.5065 | 80.062 | 81.891 | 80.0668 | 127.4825 | 59.6855 | 80.0594 | 50.9692 | 126.3078 | 60.6745 | 327.7091 | 56.4743 | 9.3184 | 69.8633 | 41.4856 | 81.7169 | 0.68279 | 29.4522 | 0.69866 | 0.18404 | 0.54636 | 80.1734 | 64.5642 | 17.4092 | 67.285 | 0.69072 | 29.4522 | 0.54636 | 82.0283 | 0.16509 | 4.0757 | 56.5097 | 0.011462 | 0.009879 | 13.6016 | 0.24509 | 0.073521 | 991.1018 | 1011.0411 | 19226.4749 | 7490.6201 | 26717.0951 | 0.71963 | 37.5106 | 37.5127 | 327.7091 | 98.7815 | 0.50285 | 38.0238 | 37.5127 | 327.7091 | 170.5065 | 71.5086 | 98.9979 | 111.9621 | 191.1301 | 44263.0701 | 325.0166 | 98.18 | 0.63835 | 36.4658 | 36.9782 | 0.095702 | 0.29621 | 926.5218 | 43336.5483 | 3.2286 | 445.154 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 244.71 | 1.8148 | 270.033 | 243.177 | 9.1202 | 2154.89 | 98.2511 | 75.029 | 98.146 | 98.514 | 82.2229 | 81.8565 | 73.3906 | 97.5396 | 80.4115 | 80.5751 | 75.5479 | 82.2044 | 82.311 | 82.046 | 98.3307 | 97.1371 | 170.4245 | 80.1515 | 82.0952 | 80.075 | 127.8014 | 59.6968 | 80.0446 | 51.0132 | 126.6119 | 60.7634 | 327.7702 | 56.4594 | 9.2818 | 69.8627 | 41.4642 | 81.7096 | 0.68844 | 29.4525 | 0.70247 | 0.1874 | 0.55575 | 80.1625 | 64.4861 | 17.4764 | 67.2471 | 0.69546 | 29.4525 | 0.55575 | 82.0825 | 0.17027 | 4.102 | 56.4948 | 0.011466 | 0.009873 | 13.6008 | 0.24509 | 0.073525 | 994.5456 | 1014.4976 | 19368.1349 | 7564.6032 | 26932.7381 | 0.71913 | 37.3719 | 37.6572 | 327.7702 | 98.7951 | 0.54402 | 37.8908 | 37.6572 | 327.7702 | 170.4245 | 71.413 | 99.0115 | 111.95 | 191.1111 | 44085.2504 | 325.1684 | 98.214 | 0.67435 | 36.2737 | 37.1169 | 0.067979 | 0.28113 | 921.3526 | 43163.8978 | 3.2552 | 443.1242 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 244.65 | 1.8113 | 270.684 | 243.139 | 9.1286 | 2153.62 | 98.2963 | 75.0142 | 98.1316 | 98.5624 | 82.2689 | 81.8924 | 73.3599 | 97.5562 | 80.3811 | 80.5717 | 75.5277 | 82.2315 | 82.3922 | 82.0122 | 98.228 | 96.7622 | 170.4483 | 80.1311 | 82.0073 | 80.0885 | 127.8318 | 59.6968 | 80.0279 | 51.0085 | 126.6727 | 60.7634 | 327.9381 | 56.4494 | 9.3866 | 69.8631 | 41.4695 | 81.6987 | 0.68737 | 29.4525 | 0.7022 | 0.1853 | 0.54392 | 80.132 | 64.5042 | 17.4278 | 67.2556 | 0.69478 | 29.4525 | 0.54392 | 82.1012 | 0.17944 | 4.1119 | 56.4848 | 0.011466 | 0.009869 | 13.6005 | 0.24509 | 0.073527 | 994.072 | 1013.9933 | 19306.1764 | 7578.1493 | 26884.3257 | 0.71812 | 37.3433 | 37.6709 | 327.9381 | 98.8325 | 0.5362 | 37.8568 | 37.6709 | 327.9381 | 170.4483 | 71.3994 | 99.0489 | 111.9698 | 191.1055 | 44568.8882 | 325.2595 | 98.2344 | 0.67819 | 36.2152 | 37.1447 | 0.10277 | 0.27008 | 923.5738 | 43645.3144 | 3.2501 | 443.7107 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 244.731 | 1.8078 | 268.749 | 243.214 | 9.1167 | 2155.49 | 98.2951 | 74.9823 | 98.1437 | 98.5315 | 82.2745 | 81.8542 | 73.3951 | 97.6069 | 80.355 | 80.5388 | 75.5017 | 82.2426 | 82.3458 | 82.02 | 98.113 | 96.6835 | 170.4284 | 80.1118 | 81.9982 | 80.0692 | 127.6799 | 59.6873 | 80.0186 | 50.99 | 126.5055 | 60.8523 | 327.9228 | 56.4229 | 9.2877 | 69.8625 | 41.4749 | 81.735 | 0.68217 | 29.4529 | 0.69814 | 0.18655 | 0.55598 | 80.0965 | 64.5028 | 17.3937 | 67.2734 | 0.69016 | 29.4529 | 0.55598 | 82.0978 | 0.19798 | 4.1291 | 56.4583 | 0.011462 | 0.00986 | 13.6012 | 0.24509 | 0.073523 | 990.7073 | 1010.6105 | 19204.159 | 7579.4317 | 26783.5908 | 0.71701 | 37.3801 | 37.6022 | 327.9228 | 98.8291 | 0.53396 | 37.8995 | 37.6022 | 327.9228 | 170.4284 | 71.3829 | 99.0455 | 111.9693 | 191.1075 | 44100.7265 | 325.2747 | 98.2378 | 0.63092 | 36.3267 | 37.0684 | 0.094109 | 0.2976 | 916.9716 | 43183.7549 | 3.2381 | 443.872 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 244.138 | 1.7754 | 264.749 | 242.81 | 8.4222 | 1979.64 | 90.1903 | 66.6515 | 90.1125 | 90.5159 | 74.326 | 74.5989 | 64.7219 | 89.4995 | 71.1271 | 71.401 | 67.3729 | 74.7632 | 74.9302 | 74.4846 | 90.1028 | 88.2767 | 158.7819 | 70.9746 | 74.4284 | 70.8732 | 119.0234 | 52.1217 | 71.0096 | 45.179 | 117.67 | 52.5839 | 293.4849 | 47.9536 | 9.1504 | 69.8652 | 38.8438 | 74.2441 | 0.69462 | 29.5106 | 0.70638 | 0.18676 | 0.5385 | 70.5641 | 55.3028 | 17.0613 | 58.2313 | 0.7005 | 29.5106 | 0.5385 | 74.5432 | 0.18452 | 5.0327 | 47.989 | 0.008665 | 0.007171 | 13.3197 | 0.24385 | 0.075077 | 1008.7539 | 1007.7256 | 19046.5743 | 7197.4617 | 26244.036 | 0.72575 | 33.074 | 33.5775 | 293.4849 | 90.8382 | 0.64789 | 33.7954 | 33.5775 | 293.4849 | 158.7819 | 67.7269 | 91.055 | 108.4777 | 189.6559 | 44568.6231 | 291.1 | 90.2591 | 0.7596 | 31.7934 | 32.9285 | 0.14654 | 0.32234 | 903.3236 | 43665.2995 | 3.4271 | 461.2494 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 244.681 | 1.7571 | 263.723 | 243.308 | 8.4375 | 1985.52 | 90.311 | 63.1612 | 90.1908 | 90.5837 | 74.6273 | 74.8832 | 60.8535 | 89.4671 | 67.8784 | 68.0684 | 63.9442 | 74.7986 | 75.1022 | 74.6163 | 90.0727 | 87.7329 | 156.4142 | 67.6689 | 74.6312 | 67.5829 | 118.2944 | 48.5928 | 67.7587 | 43.0054 | 116.8945 | 49.0276 | 293.5612 | 44.4162 | 9.382 | 69.8661 | 36.9743 | 74.437 | 0.7005 | 29.5434 | 0.70871 | 0.1842 | 0.53278 | 67.2809 | 51.5932 | 17.4877 | 54.42 | 0.7046 | 29.5434 | 0.53278 | 74.7314 | 0.13121 | 5.0412 | 44.4516 | 0.007583 | 0.006256 | 13.1995 | 0.24337 | 0.07576 | 1016.3648 | 1006.1656 | 19599.2092 | 6437.1471 | 26036.3564 | 0.75276 | 29.9326 | 33.2286 | 293.5612 | 90.8567 | 0.54574 | 30.7156 | 33.2286 | 293.5612 | 156.4142 | 65.3408 | 91.0735 | 108.5286 | 188.862 | 45221.3392 | 291.1759 | 90.2775 | 0.81041 | 28.2995 | 32.554 | 0.086772 | 0.27303 | 899.8229 | 44321.5164 | 3.3926 | 468.4364 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 244.658 | 1.7515 | 262.223 | 243.306 | 8.4428 | 1985.29 | 90.2973 | 63.1401 | 90.2239 | 90.6034 | 74.7733 | 74.9543 | 60.8133 | 89.5121 | 67.8765 | 68.0527 | 63.9389 | 74.8206 | 75.0901 | 74.6315 | 89.9737 | 88.6405 | 156.449 | 67.6497 | 74.602 | 67.6361 | 118.0362 | 48.5928 | 67.7494 | 43.0262 | 116.6968 | 48.9387 | 293.6376 | 44.3996 | 9.3971 | 69.8669 | 36.969 | 74.4188 | 0.69706 | 29.5432 | 0.70562 | 0.17888 | 0.52446 | 67.2247 | 51.5646 | 17.4601 | 54.4027 | 0.70134 | 29.5432 | 0.52446 | 74.7949 | 0.13323 | 5.0578 | 44.435 | 0.007583 | 0.006252 | 13.1987 | 0.24337 | 0.075765 | 1014.0261 | 1003.7862 | 19523.7862 | 6441.746 | 25965.5322 | 0.75191 | 30.0355 | 33.1046 | 293.6376 | 90.8752 | 0.57787 | 30.8342 | 33.1046 | 293.6376 | 156.449 | 65.3571 | 91.0919 | 108.5229 | 188.8747 | 45304.5747 | 291.2214 | 90.2886 | 0.77654 | 28.3551 | 32.4582 | 0.064758 | 0.27175 | 894.7049 | 44409.8698 | 3.386 | 468.6333 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 244.648 | 1.7541 | 262.236 | 243.32 | 8.4383 | 1985.4 | 90.2906 | 63.1262 | 90.2105 | 90.6201 | 74.7801 | 74.9475 | 60.7766 | 89.4901 | 67.723 | 67.9991 | 63.9369 | 74.8596 | 75.1666 | 74.6364 | 90.1158 | 88.1186 | 156.5538 | 67.4961 | 74.682 | 67.5238 | 117.9451 | 48.5682 | 67.7235 | 43.0193 | 116.5903 | 49.1165 | 293.607 | 44.3896 | 8.9562 | 69.8665 | 36.9663 | 74.4261 | 0.70309 | 29.5432 | 0.71139 | 0.1849 | 0.52912 | 67.2419 | 51.5877 | 17.4542 | 54.4062 | 0.70724 | 29.5432 | 0.52912 | 74.8059 | 0.13209 | 5.0432 | 44.425 | 0.007576 | 0.00625 | 13.1991 | 0.24336 | 0.075763 | 1018.2988 | 1008.048 | 19598.7803 | 6446.4157 | 26045.196 | 0.75249 | 30.0654 | 33.0608 | 293.607 | 90.8678 | 0.57717 | 30.8761 | 33.0608 | 293.607 | 156.5538 | 65.4693 | 91.0846 | 108.52 | 188.8776 | 43182.1382 | 291.1455 | 90.2701 | 0.78001 | 28.3699 | 32.4066 | 0.059628 | 0.24766 | 894.7492 | 42287.389 | 3.3962 | 469.1685 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 244.716 | 1.7473 | 262.465 | 243.335 | 8.4429 | 1985.99 | 90.3004 | 63.1086 | 90.2336 | 90.6131 | 74.722 | 75.0629 | 60.7627 | 89.4901 | 67.7575 | 68.0198 | 63.9198 | 74.7777 | 75.1735 | 74.6125 | 90.1794 | 88.4944 | 156.5234 | 67.5478 | 74.6206 | 67.4963 | 118.0514 | 48.5682 | 67.6938 | 43.0308 | 116.6511 | 48.9387 | 293.607 | 44.378 | 9.2186 | 69.8671 | 36.9717 | 74.4297 | 0.70202 | 29.5439 | 0.7106 | 0.18527 | 0.53621 | 67.2769 | 51.5851 | 17.4918 | 54.4738 | 0.70631 | 29.5439 | 0.53621 | 74.7938 | 0.19211 | 5.0548 | 44.4134 | 0.007575 | 0.006247 | 13.2007 | 0.24336 | 0.075753 | 1017.5596 | 1007.4406 | 19626.7734 | 6455.168 | 26081.9414 | 0.7525 | 29.9967 | 33.1119 | 293.607 | 90.8678 | 0.56742 | 30.8079 | 33.1119 | 293.607 | 156.5234 | 65.4388 | 91.0846 | 108.5242 | 188.866 | 44438.2625 | 291.1607 | 90.2738 | 0.78371 | 28.3265 | 32.4361 | 0.040238 | 0.25463 | 895.5306 | 43542.732 | 3.3997 | 468.1674 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 244.583 | 1.7635 | 263.48 | 243.213 | 8.446 | 1985.36 | 90.3065 | 63.0976 | 90.1796 | 90.5859 | 74.9323 | 75.127 | 60.8359 | 89.4669 | 67.7405 | 68.0028 | 63.9098 | 74.8257 | 75.2351 | 74.7528 | 90.096 | 88.5047 | 156.4749 | 67.5343 | 74.6788 | 67.5172 | 118.1729 | 48.5531 | 67.6382 | 43.0031 | 116.7576 | 49.2943 | 293.6986 | 44.3432 | 9.181 | 69.8665 | 36.9556 | 74.4479 | 0.70492 | 29.5438 | 0.71261 | 0.18172 | 0.53171 | 67.3406 | 51.6122 | 17.5285 | 54.3495 | 0.70877 | 29.5438 | 0.53171 | 74.9094 | 0.16268 | 5.0746 | 44.3786 | 0.007571 | 0.006238 | 13.1973 | 0.24336 | 0.075773 | 1019.4762 | 1009.0751 | 19704.9901 | 6487.1779 | 26192.168 | 0.75232 | 29.9273 | 33.1703 | 293.6986 | 90.8899 | 0.58346 | 30.7395 | 33.1703 | 293.6986 | 156.4749 | 65.3682 | 91.1067 | 108.5267 | 188.855 | 44249.7889 | 291.1911 | 90.2812 | 0.81432 | 28.3482 | 32.4877 | 0.10164 | 0.30408 | 898.9938 | 43350.7951 | 3.4135 | 467.0753 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 244.604 | 1.7584 | 262.425 | 243.26 | 8.4396 | 1985.48 | 90.3731 | 63.1181 | 90.2728 | 90.6824 | 74.7857 | 74.8307 | 60.832 | 89.607 | 67.7779 | 67.9851 | 63.9196 | 74.8765 | 75.204 | 74.7524 | 90.196 | 87.9673 | 156.3284 | 67.5994 | 74.7228 | 67.503 | 118.1425 | 48.5513 | 67.6252 | 43.0077 | 116.7424 | 49.4721 | 293.8208 | 44.3614 | 9.1041 | 69.8665 | 36.9395 | 74.4479 | 0.70042 | 29.5447 | 0.70922 | 0.18588 | 0.53789 | 67.2681 | 51.5696 | 17.4986 | 54.3894 | 0.70482 | 29.5447 | 0.53789 | 74.8113 | 0.054004 | 5.0544 | 44.3968 | 0.00757 | 0.006243 | 13.1983 | 0.24336 | 0.075767 | 1016.574 | 1006.2779 | 19614.945 | 6444.568 | 26059.513 | 0.7527 | 29.9624 | 33.1557 | 293.8208 | 90.9195 | 0.5464 | 30.7639 | 33.1557 | 293.8208 | 156.3284 | 65.1922 | 91.1363 | 108.5549 | 188.862 | 43867.5581 | 291.4036 | 90.333 | 0.72596 | 28.3517 | 32.4804 | 0.060169 | 0.23707 | 895.3941 | 42972.164 | 3.3977 | 468.1165 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 244.56 | 1.7554 | 262.436 | 243.211 | 8.4497 | 1986.39 | 90.3208 | 63.2231 | 90.2606 | 90.6468 | 74.7324 | 75.0394 | 60.9854 | 89.5203 | 68.0055 | 68.2576 | 63.9918 | 74.8631 | 75.1703 | 74.7153 | 90.3169 | 88.4977 | 156.5357 | 67.803 | 74.5831 | 67.786 | 117.9907 | 48.5645 | 67.8032 | 42.9638 | 116.5903 | 49.3832 | 293.6528 | 44.3996 | 9.1719 | 69.8667 | 36.8805 | 74.5243 | 0.70485 | 29.5482 | 0.71319 | 0.18404 | 0.53713 | 67.6396 | 51.7015 | 17.7381 | 54.3909 | 0.70902 | 29.5482 | 0.53713 | 74.8375 | 0.14987 | 5.0295 | 44.435 | 0.007573 | 0.006251 | 13.1968 | 0.24336 | 0.075776 | 1019.6803 | 1009.235 | 19942.295 | 6437.1213 | 26379.4163 | 0.75598 | 30.1403 | 33.0827 | 293.6528 | 90.8789 | 0.55808 | 30.9091 | 33.0827 | 293.6528 | 156.5357 | 65.44 | 91.0956 | 108.5328 | 188.8979 | 44225.942 | 291.1911 | 90.2812 | 0.76094 | 28.5787 | 32.4066 | 0.020663 | 0.23208 | 895.4316 | 43330.5104 | 3.438 | 463.8527 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 244.642 | 1.7546 | 262.812 | 243.315 | 8.4421 | 1984.26 | 90.2762 | 63.2566 | 90.176 | 90.5756 | 74.7007 | 74.8886 | 61.0544 | 89.4796 | 68.0153 | 68.1986 | 64.0495 | 74.8728 | 75.1767 | 74.6704 | 90.0921 | 88.4704 | 156.4987 | 67.8232 | 74.6235 | 67.7132 | 117.8995 | 48.5456 | 67.7605 | 42.9129 | 116.5599 | 49.2943 | 293.4239 | 44.4179 | 9.1082 | 69.8669 | 36.8483 | 74.5025 | 0.70386 | 29.5505 | 0.71231 | 0.18749 | 0.53484 | 67.6516 | 51.7626 | 17.689 | 54.5435 | 0.70808 | 29.5505 | 0.53484 | 74.7831 | 0.11352 | 4.9923 | 44.4533 | 0.007567 | 0.006255 | 13.1997 | 0.24336 | 0.075759 | 1018.886 | 1008.6722 | 19870.8899 | 6383.9258 | 26254.8158 | 0.75685 | 30.2176 | 33.0389 | 293.4239 | 90.8234 | 0.5472 | 31.0106 | 33.0389 | 293.4239 | 156.4987 | 65.4585 | 91.0402 | 108.514 | 188.9122 | 43937.2343 | 290.9937 | 90.2332 | 0.75353 | 28.6625 | 32.3919 | 0.057149 | 0.24787 | 896.7145 | 43040.5198 | 3.4244 | 465.691 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 244.611 | 1.7624 | 263.022 | 243.248 | 8.4468 | 1987.24 | 90.3732 | 63.3189 | 90.2628 | 90.6524 | 74.8368 | 74.8443 | 61.0876 | 89.5316 | 67.9311 | 68.197 | 64.1164 | 74.8814 | 75.1512 | 74.7064 | 90.3282 | 88.6801 | 156.5673 | 67.7113 | 74.7346 | 67.6702 | 118.1122 | 48.5531 | 67.8403 | 42.8644 | 116.7272 | 49.2054 | 293.7292 | 44.4145 | 8.9787 | 69.8667 | 36.8134 | 74.5134 | 0.69927 | 29.5511 | 0.70815 | 0.18334 | 0.53202 | 67.6611 | 51.8015 | 17.6596 | 54.5089 | 0.70371 | 29.5511 | 0.53202 | 74.8173 | 0.076432 | 5.0032 | 44.4499 | 0.007569 | 0.006254 | 13.1983 | 0.24336 | 0.075767 | 1015.7691 | 1005.4822 | 19777.8359 | 6378.621 | 26156.4569 | 0.75614 | 30.1778 | 33.1411 | 293.7292 | 90.8973 | 0.5241 | 30.9753 | 33.1411 | 293.7292 | 156.5673 | 65.4531 | 91.1141 | 108.555 | 188.9127 | 43290.3845 | 291.2518 | 90.296 | 0.76443 | 28.6146 | 32.473 | 0.033192 | 0.24496 | 897.4311 | 42392.9535 | 3.4067 | 466.0123 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 244.883 | 1.7524 | 263.114 | 243.434 | 8.4502 | 1989.35 | 90.43 | 63.2218 | 90.3296 | 90.7091 | 74.9252 | 74.8783 | 61.0006 | 89.6319 | 68.0274 | 68.2761 | 64.0102 | 74.9052 | 75.2433 | 74.7337 | 90.1876 | 88.4251 | 156.552 | 67.7802 | 74.8369 | 67.7563 | 117.9755 | 48.5324 | 67.8236 | 42.8459 | 116.6055 | 48.9387 | 294.065 | 44.3896 | 9.0075 | 69.8667 | 36.792 | 74.5752 | 0.70126 | 29.5513 | 0.70947 | 0.18453 | 0.52843 | 67.6041 | 51.758 | 17.6461 | 54.4919 | 0.70536 | 29.5513 | 0.52843 | 74.8606 | 0.086773 | 5.0073 | 44.425 | 0.007563 | 0.006248 | 13.1977 | 0.24336 | 0.075771 | 1016.9925 | 1006.644 | 19786.3005 | 6386.5847 | 26172.8853 | 0.75599 | 30.1464 | 33.0754 | 294.065 | 90.9785 | 0.5485 | 30.9348 | 33.0754 | 294.065 | 156.552 | 65.3566 | 91.1953 | 108.579 | 188.8986 | 43408.8631 | 291.5554 | 90.3699 | 0.73805 | 28.5865 | 32.414 | 0.040379 | 0.26947 | 897.745 | 42511.1182 | 3.4055 | 466.2807 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 244.792 | 1.7567 | 262.761 | 243.344 | 8.4581 | 1988.5 | 90.4748 | 63.2751 | 90.3575 | 90.7538 | 74.821 | 74.9579 | 61.0782 | 89.6765 | 68.0905 | 68.3255 | 64.0661 | 74.8859 | 75.3161 | 74.7109 | 90.1753 | 88.2416 | 156.6017 | 67.8674 | 74.7936 | 67.8126 | 118.1577 | 48.5456 | 67.8848 | 42.8366 | 116.7576 | 48.9387 | 294.1413 | 44.4245 | 9.1229 | 69.8665 | 36.7705 | 74.5825 | 0.69943 | 29.5518 | 0.70809 | 0.19095 | 0.5369 | 67.6431 | 51.7776 | 17.6655 | 54.4698 | 0.70376 | 29.5518 | 0.5369 | 74.8439 | 0.10482 | 4.9857 | 44.4599 | 0.007567 | 0.006256 | 13.1974 | 0.24336 | 0.075773 | 1015.8375 | 1005.4811 | 19785.163 | 6356.7797 | 26141.9427 | 0.75684 | 30.1121 | 33.163 | 294.1413 | 90.997 | 0.52219 | 30.9031 | 33.163 | 294.1413 | 156.6017 | 65.3879 | 91.2138 | 108.5979 | 188.899 | 43954.6736 | 291.601 | 90.381 | 0.70455 | 28.5905 | 32.4877 | 0.023476 | 0.24324 | 896.5405 | 43058.1331 | 3.4033 | 466.3024 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 244.24 | 1.7739 | 263.979 | 242.73 | 9.0693 | 2139.73 | 97.6027 | 63.8504 | 97.5038 | 97.9005 | 82.0815 | 81.7319 | 61.0758 | 96.7078 | 68.5217 | 68.7224 | 64.6558 | 82.0898 | 82.2108 | 82.0453 | 97.2716 | 95.401 | 162.6331 | 68.2819 | 81.9437 | 68.2512 | 124.1566 | 49.7307 | 68.3299 | 44.5917 | 122.8101 | 50.3612 | 324.5035 | 45.4703 | 9.7213 | 69.8669 | 37.3015 | 81.7787 | 0.69981 | 29.5612 | 0.70895 | 0.18652 | 0.5298 | 68.2021 | 52.4559 | 17.5462 | 55.1312 | 0.70438 | 29.5612 | 0.5298 | 81.9871 | 0.17123 | 5.125 | 45.5057 | 0.00791 | 0.006511 | 13.2118 | 0.24351 | 0.07569 | 1015.7272 | 1006.4708 | 19673.3679 | 6784.7824 | 26458.1504 | 0.74357 | 27.8608 | 35.9897 | 324.5035 | 98.0649 | 0.4622 | 28.6662 | 35.9897 | 324.5035 | 162.6331 | 64.3516 | 98.2814 | 111.6655 | 188.6237 | 44887.8698 | 321.7221 | 97.4388 | 0.73101 | 25.7115 | 35.3643 | -0.065041 | 0.16442 | 900.6963 | 43987.1735 | 3.226 | 460.6795 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 244.221 | 1.7646 | 261.662 | 242.71 | 9.0748 | 2140.95 | 97.6109 | 63.7724 | 97.4921 | 97.8623 | 82.0999 | 81.6863 | 61.0518 | 96.6916 | 68.4705 | 68.7262 | 64.5775 | 82.0868 | 82.245 | 82.1032 | 97.2255 | 95.7803 | 162.5159 | 68.1996 | 82.0117 | 68.2103 | 124.3084 | 49.793 | 68.226 | 44.4853 | 122.9926 | 50.3612 | 324.6561 | 45.472 | 9.4017 | 69.8669 | 37.2801 | 81.7241 | 0.70294 | 29.5584 | 0.7113 | 0.18585 | 0.53339 | 68.2099 | 52.4421 | 17.5677 | 55.1278 | 0.70712 | 29.5584 | 0.53339 | 81.994 | 0.20529 | 5.1857 | 45.5074 | 0.007929 | 0.006512 | 13.2131 | 0.24352 | 0.075683 | 1017.6675 | 1008.4886 | 19737.5544 | 6886.4532 | 26624.0076 | 0.74134 | 27.7126 | 36.0599 | 324.6561 | 98.0992 | 0.48829 | 28.5176 | 36.0599 | 324.6561 | 162.5159 | 64.2002 | 98.3157 | 111.669 | 188.594 | 43393.5414 | 321.8739 | 97.4731 | 0.78151 | 25.6025 | 35.4494 | -0.019053 | 0.23684 | 892.7907 | 42500.7507 | 3.2477 | 458.6841 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 243.027 | 1.7702 | 262.775 | 241.549 | 9.0715 | 2134.73 | 97.5679 | 63.7585 | 97.469 | 97.859 | 81.9887 | 81.6323 | 60.9309 | 96.6524 | 68.3989 | 68.5515 | 64.544 | 82.0333 | 82.2289 | 82.0093 | 97.2926 | 95.771 | 162.4834 | 68.19 | 81.9346 | 68.0837 | 124.1718 | 49.8194 | 68.2371 | 44.4275 | 122.8557 | 50.7169 | 324.534 | 45.4819 | 9.4695 | 69.8669 | 37.2747 | 81.7132 | 0.70294 | 29.559 | 0.71258 | 0.18389 | 0.53675 | 68.1262 | 52.407 | 17.5192 | 55.1387 | 0.70776 | 29.559 | 0.53675 | 81.9159 | 0.18993 | 5.2021 | 45.5173 | 0.007937 | 0.006514 | 13.2132 | 0.24352 | 0.075682 | 1018.1285 | 1008.9529 | 19693.0663 | 6915.631 | 26608.6973 | 0.7401 | 27.7618 | 35.9967 | 324.534 | 98.0718 | 0.50386 | 28.5473 | 35.9967 | 324.534 | 162.4834 | 64.1951 | 98.2883 | 111.6502 | 188.6001 | 43720.4336 | 321.6462 | 97.4217 | 0.76922 | 25.5453 | 35.3856 | -0.04732 | 0.21278 | 896.5883 | 42823.8453 | 3.2528 | 459.156 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 242.056 | 1.7883 | 263.513 | 240.207 | 10.4953 | 2471.65 | 111.5924 | 63.4039 | 111.4905 | 111.8906 | 96.4821 | 95.1463 | 59.7341 | 110.4632 | 70.1902 | 70.3908 | 64.151 | 96.9087 | 95.8635 | 97.1182 | 110.5254 | 110.7228 | 173.0386 | 69.8625 | 95.9646 | 69.921 | 136.2302 | 51.9368 | 70.0378 | 48.8326 | 134.9455 | 52.6728 | 391.1964 | 47.9072 | 8.2375 | 69.8665 | 38.4656 | 95.509 | 0.69912 | 29.5308 | 0.70883 | 0.18551 | 0.53049 | 69.8451 | 54.2414 | 17.4037 | 56.9122 | 0.70397 | 29.5308 | 0.53049 | 96.4138 | 0.88549 | 4.8943 | 47.9426 | 0.0086 | 0.007153 | 13.2763 | 0.24382 | 0.075322 | 1012.9406 | 1008.6069 | 19495.6745 | 6995.8683 | 26491.5428 | 0.73592 | 22.0236 | 41.3803 | 391.1964 | 111.9827 | 0.39033 | 22.7707 | 41.3803 | 391.1964 | 173.0386 | 60.8458 | 112.1928 | 118.0347 | 187.6568 | 34410.5911 | 387.5817 | 111.2769 | 0.81371 | 18.9099 | 40.8242 | -0.21362 | 0.092062 | 899.1064 | 33511.4848 | 2.8387 | 458.8365 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 242.122 | 1.7919 | 263.048 | 240.273 | 10.4974 | 2470.5 | 111.5974 | 63.4369 | 111.502 | 111.8761 | 96.5732 | 95.115 | 59.7415 | 110.4342 | 70.17 | 70.3088 | 64.1719 | 96.8427 | 96.0168 | 96.9891 | 110.5943 | 111.1888 | 172.9296 | 69.8629 | 95.5766 | 69.8767 | 136.3821 | 51.9462 | 70.0397 | 48.8765 | 135.0519 | 52.495 | 391.0743 | 47.9055 | 8.2979 | 69.8663 | 38.4817 | 95.5272 | 0.69584 | 29.5306 | 0.70644 | 0.18133 | 0.52675 | 69.8373 | 54.2398 | 17.3974 | 56.9243 | 0.70114 | 29.5306 | 0.52675 | 96.38 | 0.86075 | 4.9054 | 47.9409 | 0.008603 | 0.007153 | 13.2764 | 0.24382 | 0.075322 | 1010.8807 | 1006.5654 | 19449.54 | 6998.4621 | 26448.0021 | 0.73539 | 21.9911 | 41.4458 | 391.0743 | 111.9589 | 0.36154 | 22.7261 | 41.4458 | 391.0743 | 172.9296 | 60.7605 | 112.169 | 118.0371 | 187.6541 | 34660.547 | 387.4602 | 111.2531 | 0.81885 | 18.871 | 40.8705 | -0.24894 | 0.082786 | 897.5198 | 33763.0272 | 2.8357 | 458.6573 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 241.731 | 1.7939 | 263.923 | 240.026 | 10.3909 | 2444.54 | 110.609 | 66.547 | 110.5392 | 110.9363 | 95.1754 | 93.8521 | 63.0804 | 109.5893 | 71.7127 | 71.899 | 67.25 | 95.7697 | 94.9143 | 95.7148 | 109.9408 | 109.6183 | 174.3674 | 71.4378 | 94.8919 | 71.4576 | 136.3365 | 53.5616 | 71.4973 | 48.2337 | 135.0367 | 54.2731 | 386.4032 | 49.431 | 8.3588 | 69.8656 | 38.4254 | 94.3412 | 0.69424 | 29.5221 | 0.70397 | 0.17992 | 0.53782 | 71.3216 | 55.8309 | 17.2907 | 58.5843 | 0.6991 | 29.5221 | 0.53782 | 95.128 | 0.89188 | 4.9952 | 49.4664 | 0.009138 | 0.007581 | 13.3266 | 0.24406 | 0.075038 | 1007.4782 | 1006.9699 | 19300.9571 | 7489.6964 | 26790.6535 | 0.72044 | 25.1209 | 41.4261 | 386.4032 | 111.0457 | 0.43663 | 25.8238 | 41.4261 | 386.4032 | 174.3674 | 63.1109 | 111.2565 | 117.57 | 188.4409 | 35543.7474 | 382.8145 | 110.3383 | 0.74894 | 22.2166 | 40.8639 | -0.20094 | 0.10939 | 900.5053 | 34643.2421 | 2.899 | 451.267 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 241.947 | 1.792 | 263.381 | 240.124 | 10.3899 | 2444.12 | 110.5613 | 66.569 | 110.5046 | 110.8854 | 95.1301 | 93.986 | 63.0899 | 109.4938 | 71.7015 | 71.8296 | 67.2627 | 95.6425 | 94.6438 | 95.674 | 109.7899 | 109.8033 | 174.2899 | 71.4335 | 94.7016 | 71.4018 | 136.3973 | 53.573 | 71.4751 | 48.1898 | 135.0671 | 54.1842 | 386.1132 | 49.4393 | 8.432 | 69.8658 | 38.3851 | 94.272 | 0.69637 | 29.5221 | 0.70532 | 0.18349 | 0.53476 | 71.3306 | 55.8477 | 17.2829 | 58.576 | 0.70085 | 29.5221 | 0.53476 | 95.1082 | 0.78857 | 4.9983 | 49.4747 | 0.009142 | 0.007583 | 13.3264 | 0.24406 | 0.075039 | 1008.7478 | 1008.2255 | 19316.9945 | 7506.1475 | 26823.142 | 0.72016 | 25.1167 | 41.4523 | 386.1132 | 110.9887 | 0.4274 | 25.8104 | 41.4523 | 386.1132 | 174.2899 | 63.0904 | 111.1996 | 117.5475 | 188.4422 | 35867.2432 | 382.6323 | 110.3022 | 0.80838 | 22.2128 | 40.8771 | -0.20237 | 0.10329 | 898.656 | 34968.5872 | 2.9036 | 451.2885 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 241.867 | 1.7847 | 262.835 | 239.942 | 10.3816 | 2442.13 | 110.5555 | 66.6009 | 110.4989 | 110.8829 | 95.4425 | 93.9105 | 63.1459 | 109.4585 | 71.6644 | 71.8335 | 67.2803 | 95.6298 | 94.9372 | 95.5448 | 109.6369 | 109.2623 | 174.2874 | 71.3757 | 94.7852 | 71.3955 | 136.4276 | 53.5579 | 71.4973 | 48.2638 | 135.1128 | 54.2731 | 386.0979 | 49.441 | 8.6001 | 69.8658 | 38.4066 | 94.2866 | 0.69401 | 29.5231 | 0.70492 | 0.1824 | 0.51736 | 71.3284 | 55.8477 | 17.2807 | 58.5191 | 0.69946 | 29.5231 | 0.51736 | 95.1319 | 0.81787 | 4.9815 | 49.4764 | 0.009136 | 0.007583 | 13.3239 | 0.24406 | 0.075053 | 1007.8406 | 1007.1304 | 19296.4491 | 7472.2835 | 26768.7326 | 0.72086 | 25.1355 | 41.4654 | 386.0979 | 110.9857 | 0.43014 | 25.8149 | 41.4654 | 386.0979 | 174.2874 | 63.0909 | 111.1966 | 117.5447 | 188.448 | 36586.3723 | 382.5716 | 110.2902 | 0.83174 | 22.2491 | 40.8969 | -0.20867 | 0.10275 | 896.793 | 35689.5793 | 2.9004 | 451.799 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 241.817 | 1.7995 | 263.908 | 239.982 | 10.3876 | 2441.77 | 110.5381 | 66.7584 | 110.4392 | 110.8395 | 95.3287 | 94.0686 | 63.2802 | 109.4381 | 71.8177 | 71.956 | 67.45 | 95.5592 | 94.7832 | 95.6637 | 109.7732 | 109.3888 | 174.3162 | 71.584 | 94.6913 | 71.5454 | 136.4884 | 53.6428 | 71.629 | 48.2892 | 135.1736 | 54.2731 | 385.991 | 49.5356 | 8.4279 | 69.8656 | 38.3824 | 94.3193 | 0.69454 | 29.521 | 0.70519 | 0.18588 | 0.53736 | 71.4181 | 55.9092 | 17.3089 | 58.5908 | 0.69987 | 29.521 | 0.53736 | 95.155 | 0.73769 | 4.9718 | 49.571 | 0.009166 | 0.007611 | 13.3277 | 0.24407 | 0.075032 | 1007.9908 | 1007.5643 | 19331.9284 | 7481.7872 | 26813.7156 | 0.72097 | 25.2668 | 41.4916 | 385.991 | 110.9647 | 0.42657 | 25.9584 | 41.4916 | 385.991 | 174.3162 | 63.1406 | 111.1756 | 117.5365 | 188.4833 | 35876.0604 | 382.435 | 110.2632 | 0.82506 | 22.357 | 40.9233 | -0.17605 | 0.12513 | 900.4541 | 34975.6063 | 2.9045 | 451.1083 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 241.645 | 1.786 | 261.02 | 239.883 | 10.3846 | 2442.47 | 110.5523 | 66.8321 | 110.447 | 110.8603 | 95.1609 | 93.9339 | 63.3228 | 109.4489 | 71.8427 | 71.9775 | 67.5123 | 95.733 | 94.7209 | 95.7943 | 109.8525 | 109.3734 | 174.3849 | 71.5645 | 94.5992 | 71.5327 | 136.6554 | 53.6692 | 71.7347 | 48.2545 | 135.3257 | 54.451 | 386.0216 | 49.5854 | 8.5213 | 69.8652 | 38.4093 | 94.2502 | 0.69538 | 29.5242 | 0.70535 | 0.18124 | 0.52957 | 71.443 | 55.9482 | 17.2948 | 58.6557 | 0.70036 | 29.5242 | 0.52957 | 95.1555 | 0.86293 | 4.9484 | 49.6208 | 0.009174 | 0.007624 | 13.3276 | 0.24407 | 0.075032 | 1008.3526 | 1007.9227 | 19323.0187 | 7457.9027 | 26780.9215 | 0.72152 | 25.2686 | 41.5635 | 386.0216 | 110.9707 | 0.41833 | 25.9488 | 41.5635 | 386.0216 | 174.3849 | 63.2033 | 111.1816 | 117.5432 | 188.4901 | 36273.6764 | 382.4957 | 110.2752 | 0.82633 | 22.3336 | 40.9892 | -0.17178 | 0.11036 | 890.6002 | 35383.0762 | 2.9033 | 451.8228 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 242.498 | 1.8236 | 267.475 | 240.944 | 9.1352 | 2146.3 | 98.121 | 74.3763 | 97.9797 | 98.3774 | 82.2016 | 81.8487 | 72.7132 | 97.3837 | 80.286 | 80.4496 | 74.9294 | 82.3461 | 82.2804 | 82.3605 | 98.2742 | 96.5262 | 169.7108 | 80.0021 | 82.0037 | 79.9495 | 127.7255 | 56.332 | 79.835 | 47.9076 | 126.5511 | 57.2071 | 327.358 | 53.5943 | 9.4786 | 69.8631 | 38.994 | 81.5895 | 0.69202 | 29.5412 | 0.7058 | 0.19082 | 0.55628 | 80.0395 | 62.9023 | 18.9372 | 65.7393 | 0.69891 | 29.5412 | 0.55628 | 82.1893 | 0.23808 | 3.6023 | 53.6297 | 0.010113 | 0.008854 | 13.5131 | 0.24449 | 0.074002 | 1000.2991 | 1013.7848 | 20994.7582 | 6011.3524 | 27006.1105 | 0.77741 | 36.7535 | 37.6228 | 327.358 | 98.7033 | 0.5823 | 37.3066 | 37.6228 | 327.358 | 169.7108 | 70.7912 | 98.9197 | 111.8928 | 190.957 | 44965.1542 | 324.5459 | 98.0744 | 0.69076 | 35.6239 | 37.0892 | 0.094783 | 0.32593 | 912.6247 | 44052.5295 | 3.2791 | 444.4768 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 241.028 | 1.8053 | 263.988 | 239.269 | 10.4066 | 2442.47 | 110.6517 | 70.42 | 110.5478 | 110.9583 | 95.2668 | 93.7644 | 67.2181 | 109.6583 | 75.1816 | 75.387 | 71.0337 | 95.554 | 94.732 | 95.6153 | 110.3374 | 109.9718 | 177.0092 | 74.9541 | 94.6927 | 74.889 | 137.5667 | 54.9261 | 74.9207 | 48.3655 | 136.3141 | 55.9624 | 386.739 | 51.4994 | 8.4 | 69.8644 | 35.5287 | 94.3848 | 0.68759 | 29.6013 | 0.69991 | 0.18691 | 0.53041 | 74.9435 | 58.7938 | 17.9497 | 61.5713 | 0.69375 | 29.6013 | 0.53041 | 95.0501 | 0.87049 | 4.2913 | 51.5348 | 0.009584 | 0.008172 | 13.3722 | 0.24425 | 0.074782 | 1001.859 | 1004.7804 | 19927.1891 | 6755.0865 | 26682.2756 | 0.74683 | 28.4654 | 41.9546 | 386.739 | 111.1116 | 0.45987 | 29.0791 | 41.9546 | 386.739 | 177.0092 | 65.6869 | 111.3224 | 117.5901 | 189.3274 | 36155.5953 | 383.2244 | 110.4193 | 0.76103 | 25.8016 | 41.4165 | -0.12852 | 0.15329 | 900.7271 | 35254.8682 | 2.8894 | 450.5728 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 241.921 | 1.7941 | 262.978 | 240.123 | 10.3906 | 2448.66 | 110.7066 | 70.4126 | 110.6156 | 111.0326 | 95.1601 | 93.7838 | 67.2203 | 109.706 | 75.1974 | 75.3619 | 71.046 | 95.6159 | 94.9338 | 95.6839 | 110.0556 | 109.6412 | 177.0404 | 74.9017 | 95.0039 | 74.8878 | 137.4604 | 54.943 | 74.9355 | 48.3609 | 136.2229 | 55.8735 | 387.0138 | 51.4977 | 8.427 | 69.8644 | 35.5421 | 94.3848 | 0.68866 | 29.6009 | 0.70101 | 0.18786 | 0.53308 | 74.9227 | 58.7914 | 17.9313 | 61.5603 | 0.69484 | 29.6009 | 0.53308 | 95.0609 | 0.88263 | 4.3099 | 51.5331 | 0.00959 | 0.008171 | 13.3722 | 0.24426 | 0.074782 | 1002.6473 | 1005.5712 | 19923.5818 | 6791.6355 | 26715.2173 | 0.74578 | 28.5035 | 41.9091 | 387.0138 | 111.1655 | 0.4589 | 29.137 | 41.9091 | 387.0138 | 177.0404 | 65.6642 | 111.3763 | 117.616 | 189.3328 | 36261.5029 | 383.5281 | 110.4793 | 0.7733 | 25.8431 | 41.3771 | -0.13632 | 0.1329 | 897.2809 | 35364.2219 | 2.8875 | 450.3713 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 242.319 | 1.7957 | 264.099 | 240.428 | 10.3977 | 2450.3 | 110.7131 | 70.4263 | 110.6189 | 111.0359 | 95.0905 | 93.6909 | 67.2444 | 109.693 | 75.2588 | 75.471 | 71.0359 | 95.5627 | 94.8406 | 95.6307 | 109.9284 | 110.2999 | 177.0874 | 75.0109 | 94.7845 | 74.9969 | 137.43 | 54.9789 | 74.9559 | 48.4279 | 136.1925 | 55.8735 | 387.0138 | 51.5126 | 8.4128 | 69.8646 | 35.5287 | 94.4103 | 0.68653 | 29.6015 | 0.69918 | 0.19031 | 0.53301 | 74.966 | 58.8116 | 17.9543 | 61.5658 | 0.69285 | 29.6015 | 0.53301 | 94.9937 | 0.90117 | 4.3309 | 51.548 | 0.009603 | 0.008176 | 13.3722 | 0.24426 | 0.074782 | 1001.2031 | 1004.1232 | 19921.627 | 6820.4455 | 26742.0725 | 0.74495 | 28.5302 | 41.896 | 387.0138 | 111.1655 | 0.45237 | 29.1398 | 41.896 | 387.0138 | 177.0874 | 65.7111 | 111.3763 | 117.619 | 189.3383 | 36201.6612 | 383.4825 | 110.4703 | 0.77735 | 25.8804 | 41.364 | -0.14857 | 0.12964 | 901.1058 | 35300.5554 | 2.8874 | 449.271 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 242.258 | 1.7955 | 262.935 | 240.426 | 10.3972 | 2448.98 | 110.734 | 70.4105 | 110.656 | 111.0567 | 95.0321 | 93.722 | 67.2306 | 109.7452 | 75.2009 | 75.4028 | 71.0393 | 95.6325 | 94.794 | 95.6739 | 110.0458 | 109.5336 | 177.1519 | 74.9119 | 94.8543 | 74.9526 | 137.3692 | 54.9714 | 74.9596 | 48.3817 | 136.1773 | 56.0513 | 387.0596 | 51.511 | 8.3863 | 69.8637 | 35.5153 | 94.403 | 0.69271 | 29.6015 | 0.70345 | 0.186 | 0.53377 | 75.0228 | 58.8329 | 17.9899 | 61.528 | 0.69808 | 29.6015 | 0.53377 | 95.0151 | 0.91061 | 4.325 | 51.5464 | 0.0096 | 0.008175 | 13.3711 | 0.24426 | 0.074788 | 1005.0444 | 1007.8934 | 20037.0979 | 6836.2427 | 26873.3406 | 0.74561 | 28.5405 | 41.87 | 387.0596 | 111.1745 | 0.44052 | 29.1692 | 41.87 | 387.0596 | 177.1519 | 65.7667 | 111.3852 | 117.6289 | 189.3385 | 36082.5453 | 383.5736 | 110.4883 | 0.74315 | 25.8731 | 41.3575 | -0.16764 | 0.11783 | 897.1342 | 35185.411 | 2.9043 | 448.7917 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171125a.txt | 242.191 | 1.8161 | 265.264 | 240.505 | 10.3924 | 2449.64 | 110.6785 | 70.4482 | 110.5941 | 110.9916 | 95.0354 | 93.7718 | 67.2986 | 109.6758 | 75.3125 | 75.5076 | 71.0214 | 95.6117 | 94.9496 | 95.7296 | 110.0678 | 110.0024 | 177.2538 | 75.0475 | 94.8435 | 75.0643 | 137.1718 | 54.9883 | 74.9893 | 48.3193 | 135.934 | 56.0513 | 386.9069 | 51.5143 | 8.4403 | 69.8642 | 35.5287 | 94.4176 | 0.69324 | 29.6016 | 0.70522 | 0.18276 | 0.54293 | 75.0632 | 58.8821 | 17.9812 | 61.5622 | 0.69923 | 29.6016 | 0.54293 | 95.0371 | 0.89643 | 4.3386 | 51.5497 | 0.009606 | 0.008176 | 13.3721 | 0.24427 | 0.074782 | 1005.8422 | 1008.7689 | 20044.2238 | 6865.5929 | 26909.8167 | 0.74487 | 28.6628 | 41.7853 | 386.9069 | 111.1446 | 0.46601 | 29.236 | 41.7853 | 386.9069 | 177.2538 | 65.8985 | 111.3553 | 117.6027 | 189.3614 | 36339.8222 | 383.437 | 110.4613 | 0.78553 | 26.0462 | 41.2524 | -0.1328 | 0.15297 | 905.0808 | 35434.7415 | 2.905 | 448.5392 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171127a.txt | 242.127 | 1.818 | 266.417 | 240.209 | 10.42 | 2454.04 | 110.9767 | 74.2502 | 110.8473 | 111.2352 | 95.3992 | 93.9534 | 71.5118 | 110.005 | 80.4049 | 80.5084 | 74.815 | 95.4285 | 94.8976 | 95.4844 | 110.4578 | 110.1656 | 180.1259 | 80.0773 | 94.8032 | 80.1134 | 138.159 | 53.9561 | 80.0687 | 47.5932 | 137.0441 | 54.2731 | 388.1587 | 52.1617 | 8.3858 | 69.8631 | 35.0888 | 94.3994 | 0.6905 | 29.6148 | 0.70565 | 0.19598 | 0.54987 | 80.1927 | 61.6377 | 20.3551 | 64.5434 | 0.69807 | 29.6148 | 0.54987 | 95.0664 | 0.74283 | 2.659 | 52.1971 | 0.009243 | 0.008373 | 13.4449 | 0.2441 | 0.074378 | 1002.2535 | 1010.6367 | 22513.9676 | 4161.9383 | 26675.9059 | 0.84398 | 32.0425 | 42.2078 | 388.1587 | 111.3899 | 0.41313 | 32.6073 | 42.2078 | 388.1587 | 180.1259 | 68.5255 | 111.6004 | 117.7434 | 190.2449 | 36479.0106 | 384.6819 | 110.707 | 0.70203 | 29.7812 | 41.7305 | -0.1403 | 0.15464 | 909.0148 | 35569.9958 | 2.8739 | 450.8578 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171127a.txt | 242.19 | 1.8186 | 267.784 | 240.347 | 10.4122 | 2453.69 | 110.967 | 74.2502 | 110.8408 | 111.2352 | 95.2667 | 94.0463 | 71.4763 | 110.0104 | 80.4207 | 80.4869 | 74.7869 | 95.5139 | 94.9364 | 95.6097 | 110.3198 | 109.8907 | 180.125 | 80.0457 | 94.8719 | 80.0886 | 138.5386 | 53.9579 | 80.0687 | 47.5562 | 137.4547 | 54.5399 | 388.1434 | 52.165 | 8.2663 | 69.8635 | 35.0593 | 94.3775 | 0.68416 | 29.615 | 0.69954 | 0.18258 | 0.52461 | 80.2451 | 61.6194 | 20.4257 | 64.4456 | 0.69185 | 29.615 | 0.52461 | 95.1091 | 0.72315 | 2.6575 | 52.2004 | 0.009243 | 0.008374 | 13.441 | 0.2441 | 0.074399 | 997.8885 | 1005.945 | 22493.2785 | 4141.9108 | 26635.1893 | 0.84449 | 31.8806 | 42.3696 | 388.1434 | 111.3869 | 0.41992 | 32.4173 | 42.3696 | 388.1434 | 180.125 | 68.5275 | 111.5974 | 117.7388 | 190.2198 | 35949.0365 | 384.6515 | 110.701 | 0.69061 | 29.5697 | 41.9066 | -0.13977 | 0.15165 | 913.679 | 35035.3575 | 2.8684 | 449.5805 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171127a.txt | 242.005 | 1.8277 | 268.41 | 240.214 | 10.4154 | 2451.06 | 110.9547 | 74.2545 | 110.8513 | 111.2262 | 95.0818 | 94.0106 | 71.4992 | 110.0289 | 80.4264 | 80.6044 | 74.779 | 95.433 | 94.8687 | 95.4389 | 110.4459 | 110.3753 | 180.0948 | 80.0615 | 94.7245 | 80.1417 | 138.6297 | 53.9523 | 80.0576 | 47.6047 | 137.4547 | 54.451 | 388.1434 | 52.1368 | 8.3547 | 69.8637 | 35.0674 | 94.3921 | 0.68775 | 29.6152 | 0.70217 | 0.18942 | 0.54026 | 80.186 | 61.6143 | 20.3716 | 64.453 | 0.69496 | 29.6152 | 0.54026 | 94.9911 | 0.67466 | 2.6801 | 52.1722 | 0.009241 | 0.008365 | 13.4418 | 0.2441 | 0.074395 | 1000.1141 | 1008.2477 | 22484.8013 | 4184.0193 | 26668.8206 | 0.84311 | 31.8461 | 42.4084 | 388.1434 | 111.3869 | 0.43221 | 32.3706 | 42.4084 | 388.1434 | 180.0948 | 68.4974 | 111.5974 | 117.733 | 190.2148 | 36333.7088 | 384.6819 | 110.707 | 0.67808 | 29.5926 | 41.9066 | -0.14431 | 0.16065 | 915.8149 | 35417.8939 | 2.8742 | 450.015 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171127a.txt | 242.077 | 1.8219 | 267.829 | 240.156 | 10.4139 | 2453.96 | 110.9405 | 74.1952 | 110.8372 | 111.2023 | 95.0906 | 94.0392 | 71.4604 | 109.9952 | 80.3236 | 80.5457 | 74.7441 | 95.3554 | 94.7411 | 95.4611 | 110.2524 | 110.107 | 180.1085 | 79.9316 | 94.6869 | 80.0762 | 138.2349 | 53.9466 | 80.0594 | 47.6926 | 137.0593 | 54.3621 | 388.0518 | 52.1268 | 8.2627 | 69.8629 | 35.0647 | 94.3957 | 0.69248 | 29.6156 | 0.70733 | 0.19064 | 0.55086 | 80.2331 | 61.6077 | 20.4254 | 64.4451 | 0.69991 | 29.6156 | 0.55086 | 94.9866 | 0.65051 | 2.6844 | 52.1622 | 0.009239 | 0.008362 | 13.4418 | 0.2441 | 0.074395 | 1003.6943 | 1011.857 | 22624.6088 | 4204.589 | 26829.1977 | 0.84328 | 31.9551 | 42.2402 | 388.0518 | 111.369 | 0.42847 | 32.5039 | 42.2402 | 388.0518 | 180.1085 | 68.5289 | 111.5795 | 117.7263 | 190.2262 | 35942.4776 | 384.5605 | 110.6831 | 0.68783 | 29.7233 | 41.7371 | -0.15409 | 0.16664 | 913.8325 | 35028.645 | 2.889 | 448.9263 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171127a.txt | 242.124 | 1.828 | 267.452 | 240.317 | 10.4138 | 2453.79 | 110.9087 | 74.1147 | 110.8154 | 111.2132 | 95.1944 | 93.9905 | 71.3932 | 109.9673 | 80.4605 | 80.5671 | 74.6542 | 95.3636 | 94.8953 | 95.4321 | 110.5112 | 110.5811 | 179.9988 | 80.1262 | 95.0439 | 80.1044 | 138.0526 | 53.573 | 80.0186 | 47.2579 | 136.8768 | 54.0064 | 387.9144 | 51.8015 | 8.3034 | 69.8629 | 34.8501 | 94.403 | 0.6866 | 29.6192 | 0.70177 | 0.1838 | 0.54484 | 80.2172 | 61.4801 | 20.5372 | 64.3398 | 0.69419 | 29.6192 | 0.54484 | 94.9951 | 0.67715 | 2.6361 | 51.8369 | 0.009111 | 0.00826 | 13.4362 | 0.24405 | 0.074426 | 999.7658 | 1007.4757 | 22650.2544 | 4064.6121 | 26714.8665 | 0.84785 | 31.9523 | 42.1624 | 387.9144 | 111.3421 | 0.43337 | 32.4918 | 42.1624 | 387.9144 | 179.9988 | 68.4462 | 111.5527 | 117.7113 | 190.2181 | 36123.2041 | 384.4997 | 110.6711 | 0.70374 | 29.7345 | 41.6587 | -0.14436 | 0.12885 | 912.5462 | 35210.6579 | 2.8772 | 449.0829 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171127a.txt | 242.133 | 1.8243 | 264.849 | 240.251 | 10.4052 | 2451 | 110.8672 | 74.1669 | 110.7383 | 111.1653 | 95.2384 | 94.0445 | 71.4345 | 109.9252 | 80.349 | 80.4657 | 74.6848 | 95.52 | 94.8955 | 95.5221 | 110.5799 | 110.2034 | 180.0399 | 80.045 | 94.8647 | 80.064 | 138.2501 | 53.5673 | 80.0186 | 47.2579 | 137.0745 | 54.1842 | 387.7312 | 51.8015 | 8.3533 | 69.8627 | 34.8394 | 94.4212 | 0.69172 | 29.6196 | 0.70626 | 0.18966 | 0.54507 | 80.2539 | 61.4923 | 20.5616 | 64.3216 | 0.69899 | 29.6196 | 0.54507 | 95.0813 | 0.70389 | 2.6304 | 51.8369 | 0.009109 | 0.008259 | 13.4357 | 0.24404 | 0.074428 | 1003.2601 | 1010.9646 | 22755.9917 | 4069.6176 | 26825.6093 | 0.84829 | 31.9202 | 42.2466 | 387.7312 | 111.3062 | 0.43897 | 32.4382 | 42.2466 | 387.7312 | 180.0399 | 68.5231 | 111.5168 | 117.6917 | 190.2181 | 36350.0815 | 384.2265 | 110.6172 | 0.69201 | 29.691 | 41.7436 | -0.12108 | 0.14086 | 903.6648 | 35446.4167 | 2.8949 | 448.7921 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171127a.txt | 242.203 | 1.8216 | 267.977 | 240.314 | 10.4116 | 2453.47 | 110.9116 | 74.1827 | 110.8347 | 111.2324 | 95.1841 | 93.9106 | 71.3924 | 109.9732 | 80.4293 | 80.519 | 74.7244 | 95.5823 | 94.8712 | 95.4147 | 110.5985 | 110.1796 | 179.9923 | 80.0644 | 94.7973 | 80.1003 | 138.5538 | 53.5711 | 80.065 | 47.1191 | 137.3634 | 54.2731 | 388.0518 | 51.8164 | 8.3899 | 69.8629 | 34.8555 | 94.4139 | 0.68286 | 29.6194 | 0.69796 | 0.18463 | 0.54392 | 80.2128 | 61.4754 | 20.5374 | 64.3085 | 0.69041 | 29.6194 | 0.54392 | 95.0229 | 0.75929 | 2.6193 | 51.8518 | 0.00911 | 0.008264 | 13.4353 | 0.24405 | 0.074431 | 997.0521 | 1004.6775 | 22588.3508 | 4028.54 | 26616.8908 | 0.84865 | 31.8066 | 42.3761 | 388.0518 | 111.369 | 0.45733 | 32.3484 | 42.3761 | 388.0518 | 179.9923 | 68.4128 | 111.5795 | 117.7127 | 190.2019 | 36490.7585 | 384.5756 | 110.6861 | 0.71287 | 29.5249 | 41.8675 | -0.14862 | 0.13653 | 914.3375 | 35576.4209 | 2.8665 | 449.5125 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171127a.txt | 241.659 | 1.8247 | 266.325 | 240.004 | 10.4111 | 2450.85 | 110.8075 | 74.0977 | 110.695 | 111.0895 | 95.1479 | 94.1066 | 71.3419 | 109.9154 | 80.2542 | 80.4283 | 74.651 | 95.5101 | 94.7755 | 95.4155 | 110.3808 | 109.9296 | 179.9231 | 79.95 | 94.775 | 79.9655 | 137.8704 | 53.5767 | 80.0019 | 47.0243 | 136.7399 | 53.9175 | 387.5481 | 51.7666 | 8.3657 | 69.8629 | 34.7106 | 94.3484 | 0.6908 | 29.6207 | 0.70501 | 0.1886 | 0.54071 | 80.0917 | 61.424 | 20.4677 | 64.4275 | 0.69791 | 29.6207 | 0.54071 | 95.045 | 0.64415 | 2.6747 | 51.802 | 0.009112 | 0.008248 | 13.4377 | 0.24405 | 0.074418 | 1002.4026 | 1010.247 | 22634.8123 | 4132.7427 | 26767.555 | 0.84561 | 32.0131 | 42.0845 | 387.5481 | 111.2703 | 0.46281 | 32.5664 | 42.0845 | 387.5481 | 179.9231 | 68.4422 | 111.4809 | 117.6635 | 190.226 | 36421.979 | 384.0291 | 110.5783 | 0.66286 | 29.7421 | 41.5998 | -0.11676 | 0.18075 | 908.7009 | 35513.2781 | 2.8872 | 449.381 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171127a.txt | 241.531 | 1.819 | 267.311 | 239.764 | 10.4113 | 2450.22 | 110.8574 | 74.1226 | 110.696 | 111.1198 | 95.1191 | 93.9882 | 71.3134 | 109.9144 | 80.226 | 80.4035 | 74.6533 | 95.5522 | 94.8842 | 95.5541 | 110.2852 | 109.5959 | 179.9572 | 79.8913 | 94.6808 | 79.9475 | 138.3868 | 53.5786 | 79.989 | 47.0128 | 137.2266 | 54.1842 | 387.716 | 51.7583 | 8.3235 | 69.8625 | 34.6892 | 94.3703 | 0.68653 | 29.6203 | 0.70132 | 0.18988 | 0.55048 | 80.0954 | 61.3986 | 20.4968 | 64.3542 | 0.69392 | 29.6203 | 0.55048 | 95.0534 | 0.73902 | 2.6849 | 51.7937 | 0.009113 | 0.008246 | 13.4363 | 0.24405 | 0.074425 | 999.5661 | 1007.2861 | 22603.0747 | 4136.3637 | 26739.4383 | 0.84531 | 31.8177 | 42.3049 | 387.716 | 111.3032 | 0.44577 | 32.3484 | 42.3049 | 387.716 | 179.9572 | 68.4434 | 111.5138 | 117.6871 | 190.198 | 36212.859 | 384.2568 | 110.6232 | 0.70882 | 29.5045 | 41.8088 | -0.072859 | 0.18333 | 912.0651 | 35300.7939 | 2.8838 | 448.5806 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CA-33-EA-96p6-COOL-SHORT-171127a.txt | 241.531 | 1.8028 | 264.62 | 239.779 | 10.4221 | 2452.02 | 110.8595 | 74.2654 | 110.7244 | 111.106 | 95.0253 | 93.8579 | 71.5385 | 109.8972 | 80.4011 | 80.5919 | 74.7841 | 95.3818 | 94.8895 | 95.3397 | 110.2123 | 110.0876 | 180.0905 | 80.1241 | 94.8062 | 80.1088 | 137.9615 | 53.9353 | 80.0112 | 46.9549 | 136.816 | 54.6288 | 387.716 | 51.9492 | 8.2823 | 69.8625 | 34.3566 | 94.3703 | 0.69118 | 29.63 | 0.70544 | 0.1904 | 0.5575 | 80.1403 | 61.6699 | 20.2704 | 64.5269 | 0.69831 | 29.63 | 0.5575 | 94.9012 | 0.71347 | 2.8507 | 51.9846 | 0.009231 | 0.008302 | 13.437 | 0.2441 | 0.074421 | 1002.72 | 1010.5182 | 22437.8068 | 4444.6516 | 26882.4585 | 0.83466 | 32.1419 | 42.1235 | 387.716 | 111.3032 | 0.44371 | 32.6606 | 42.1235 | 387.716 | 180.0905 | 68.5767 | 111.5138 | 117.6881 | 190.2618 | 36064.8 | 384.2113 | 110.6142 | 0.71701 | 29.906 | 41.6325 | -0.11024 | 0.19717 | 902.8834 | 35161.9166 | 2.9002 | 447.6019 | 0 | 96.6 | 67 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170305a.txt | 240.496 | 1.5537 | 225.577 | 238.852 | 8.5932 | 2005.12 | 89.6448 | 50.6994 | 89.6528 | 90.1393 | 82.0807 | 81.9772 | 47.3538 | 88.4574 | 67.5769 | 67.8599 | 51.2584 | 82.3216 | 90.3222 | 82.1888 | 87.7337 | 94.032 | 137.408 | 67.3912 | 82.2599 | 67.319 | 132.3575 | 48.7098 | 67.5324 | 39.8074 | 130.8851 | 49.0276 | 306.0023 | 44.0776 | 7.0545 | 69.8669 | 31.7925 | 81.746 | 0.98767 | 29.5765 | 0.99519 | 0.25248 | 0.078047 | 67.0467 | 51.2382 | 17.6085 | 54.0166 | 0.99143 | 29.5765 | 0.078047 | 82.1421 | 0.14758 | 5.4968 | 44.113 | 0.007608 | 0.006168 | 13.161 | 0.24338 | 0.075982 | 1208.8084 | 1193.1848 | 23483.6137 | 8308.6513 | 31792.265 | 0.73866 | 11.0075 | 39.6919 | 306.0023 | 93.8209 | 4.1761 | 11.5666 | 39.6919 | 306.0023 | 137.408 | 43.3702 | 94.0378 | 108.2475 | 184.7239 | 32370.0076 | 302.198 | 92.9244 | 4.4669 | 8.3136 | 39.0402 | 3.2715 | 3.6817 | 769.6687 | 31600.3389 | 4.1771 | 456.2651 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170305a.txt | 240.494 | 1.5491 | 224.59 | 239.057 | 8.5871 | 2004.85 | 89.7051 | 50.6782 | 89.6294 | 90.1125 | 82.1246 | 82.0109 | 47.2505 | 88.4604 | 67.5661 | 67.7802 | 51.2302 | 82.3651 | 90.074 | 82.1952 | 87.7837 | 94.3979 | 137.37 | 67.408 | 82.273 | 67.2358 | 132.4638 | 48.706 | 67.5232 | 39.7195 | 131.022 | 48.8498 | 306.1702 | 44.0626 | 7.0609 | 69.8663 | 31.7979 | 81.746 | 0.99355 | 29.5767 | 1.0001 | 0.25709 | 0.08812 | 67.085 | 51.2452 | 17.6398 | 53.9993 | 0.99355 | 29.5767 | 0.08812 | 82.1739 | 0.14832 | 5.508 | 44.098 | 0.007606 | 0.006164 | 13.1609 | 0.24338 | 0.075982 | 1210.1099 | 1194.463 | 23550.6459 | 8331.8234 | 31882.4693 | 0.73867 | 10.9395 | 39.7387 | 306.1702 | 93.8603 | 4.1552 | 11.4915 | 39.7387 | 306.1702 | 137.37 | 43.2928 | 94.0772 | 108.2729 | 184.71 | 32382.7926 | 302.4106 | 92.9747 | 4.5143 | 8.1496 | 39.101 | 3.3453 | 3.7478 | 766.3011 | 31616.4915 | 4.1913 | 455.4641 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170305a.txt | 240.605 | 1.5387 | 223.825 | 239.167 | 8.5774 | 2002.24 | 89.7051 | 50.6359 | 89.626 | 90.1593 | 82.0066 | 81.8862 | 46.2369 | 88.4114 | 67.4158 | 67.6472 | 51.2002 | 82.2548 | 90.4705 | 82.1222 | 87.8824 | 93.5664 | 137.1956 | 67.1473 | 82.1865 | 67.1165 | 132.4031 | 48.5947 | 67.4193 | 39.5484 | 130.9916 | 48.9387 | 305.4832 | 43.9663 | 7.0284 | 69.8667 | 31.7952 | 81.746 | 0.99515 | 29.5784 | 1.0007 | 0.25898 | 0.074842 | 66.9131 | 51.1435 | 17.5696 | 53.9006 | 0.99515 | 29.5784 | 0.074842 | 82.0674 | 0.15775 | 5.4929 | 44.0017 | 0.007574 | 0.006141 | 13.1571 | 0.24336 | 0.076005 | 1211.2691 | 1195.2602 | 23477.2287 | 8287.0521 | 31764.2807 | 0.73911 | 10.9239 | 39.712 | 305.4832 | 93.6991 | 3.994 | 11.4883 | 39.712 | 305.4832 | 137.1956 | 43.2796 | 93.916 | 108.2729 | 184.704 | 32231.1783 | 301.7426 | 92.8164 | 4.4051 | 7.1494 | 39.0875 | 3.1904 | 3.5399 | 763.6909 | 31467.4874 | 4.1821 | 457.5967 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170305a.txt | 240.64 | 1.5436 | 223.961 | 239.227 | 8.586 | 2002.94 | 89.6397 | 50.3591 | 89.6142 | 90.1006 | 82.0149 | 81.8945 | 46.5205 | 88.4914 | 67.4085 | 67.6882 | 50.9146 | 82.2679 | 90.3395 | 82.1252 | 87.7913 | 94.1124 | 137.167 | 67.1917 | 82.2063 | 67.1781 | 132.0234 | 48.6079 | 67.423 | 39.553 | 130.6266 | 49.0276 | 305.3917 | 43.9547 | 7.0091 | 69.8667 | 31.7952 | 81.7532 | 0.98874 | 29.5782 | 0.99577 | 0.25107 | 0.07759 | 66.8218 | 51.1204 | 17.5014 | 53.9059 | 0.99225 | 29.5782 | 0.07759 | 82.0756 | 0.1591 | 5.5178 | 43.9901 | 0.007578 | 0.006138 | 13.1571 | 0.24336 | 0.076004 | 1209.4932 | 1193.5102 | 23353.2674 | 8312.6836 | 31665.951 | 0.73749 | 10.8146 | 39.5445 | 305.3917 | 93.6776 | 4.0379 | 11.3701 | 39.5445 | 305.3917 | 137.167 | 43.2725 | 93.8945 | 108.2453 | 184.6635 | 32137.5623 | 301.6666 | 92.7984 | 4.3071 | 7.5954 | 38.9252 | 3.1842 | 3.577 | 764.1549 | 31373.4074 | 4.1676 | 458.3446 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170305a.txt | 240.546 | 1.5398 | 223.289 | 239.156 | 8.5758 | 2001.36 | 89.5575 | 50.2549 | 89.5589 | 90.032 | 81.8714 | 81.8387 | 47.099 | 88.4679 | 67.4223 | 67.7536 | 50.8068 | 82.2409 | 90.5605 | 82.1116 | 87.7175 | 93.496 | 137.1356 | 67.1814 | 82.2502 | 67.185 | 132.0082 | 48.5928 | 67.4063 | 39.5761 | 130.5506 | 48.9387 | 305.4222 | 43.9547 | 7.0101 | 69.8669 | 31.7952 | 81.7241 | 0.98958 | 29.5776 | 0.9962 | 0.26161 | 0.091402 | 66.8781 | 51.1288 | 17.5494 | 53.8816 | 0.99289 | 29.5776 | 0.091402 | 82.0157 | 0.19326 | 5.5027 | 43.9901 | 0.007574 | 0.006139 | 13.1576 | 0.24336 | 0.076002 | 1209.8619 | 1193.9123 | 23423.3365 | 8290.428 | 31713.7645 | 0.73859 | 10.7172 | 39.5378 | 305.4222 | 93.6848 | 4.1272 | 11.269 | 39.5378 | 305.4222 | 137.1356 | 43.234 | 93.9017 | 108.2107 | 184.6381 | 32145.6418 | 301.6666 | 92.7984 | 4.3305 | 8.2077 | 38.8913 | 3.2395 | 3.6528 | 761.8621 | 31383.7797 | 4.1781 | 457.7931 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170305a.txt | 240.531 | 1.5445 | 222.891 | 239.132 | 8.5811 | 2003.12 | 89.5341 | 50.3148 | 89.4921 | 89.9451 | 81.9422 | 81.7848 | 47.6556 | 88.3741 | 67.4223 | 67.7778 | 50.8868 | 82.2409 | 90.1587 | 82.0609 | 87.6268 | 93.7726 | 137.1889 | 67.2435 | 82.1692 | 67.1747 | 131.8715 | 48.5947 | 67.4045 | 39.59 | 130.3985 | 48.7609 | 305.3611 | 43.9531 | 7.0215 | 69.8667 | 31.7952 | 81.7205 | 0.99439 | 29.5782 | 1.0015 | 0.25846 | 0.086442 | 66.9378 | 51.1041 | 17.6337 | 53.8592 | 0.99439 | 29.5782 | 0.086442 | 82.0072 | 0.19251 | 5.5062 | 43.9885 | 0.007574 | 0.006138 | 13.1565 | 0.24336 | 0.076008 | 1210.8313 | 1194.77 | 23553.9319 | 8302.3077 | 31856.2396 | 0.73938 | 10.8375 | 39.4774 | 305.3611 | 93.6704 | 4.1363 | 11.4094 | 39.4774 | 305.3611 | 137.1889 | 43.3016 | 93.8873 | 108.2009 | 184.6643 | 32213.318 | 301.5907 | 92.7804 | 4.4063 | 8.8321 | 38.8236 | 3.2884 | 3.7254 | 760.5041 | 31452.8139 | 4.1943 | 456.1108 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170305a.txt | 240.556 | 1.5406 | 224.261 | 239.204 | 8.5734 | 2001.35 | 89.6808 | 50.5045 | 89.6218 | 90.1617 | 81.9855 | 81.8348 | 46.858 | 88.3375 | 67.4432 | 67.7781 | 51.0714 | 82.2547 | 90.3867 | 82.1458 | 87.7245 | 93.6295 | 137.1673 | 67.2334 | 82.2066 | 67.1922 | 132.1601 | 48.5607 | 67.3674 | 39.5253 | 130.7331 | 48.8498 | 305.5748 | 43.9282 | 7.0421 | 69.8673 | 31.7952 | 81.6696 | 0.98698 | 29.5791 | 0.99498 | 0.25852 | 0.090944 | 66.8232 | 51.1037 | 17.5195 | 53.8647 | 0.99098 | 29.5791 | 0.090944 | 82.0552 | 0.18391 | 5.4971 | 43.9636 | 0.007564 | 0.006132 | 13.1563 | 0.24336 | 0.076009 | 1208.7498 | 1192.7011 | 23361.3964 | 8265.7771 | 31627.1735 | 0.73865 | 10.8997 | 39.6048 | 305.5748 | 93.7206 | 4.0398 | 11.4666 | 39.6048 | 305.5748 | 137.1673 | 43.2298 | 93.9375 | 108.2627 | 184.6898 | 32292.4824 | 301.8185 | 92.8344 | 4.4969 | 7.8855 | 38.9725 | 3.2126 | 3.5589 | 765.1785 | 31527.3039 | 4.1649 | 458.6245 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170305a.txt | 240.564 | 1.5388 | 223.503 | 239.058 | 8.5724 | 2000.61 | 89.4944 | 50.65 | 89.5225 | 89.9354 | 81.973 | 81.9099 | 47.4128 | 88.4595 | 67.3757 | 67.6107 | 51.2259 | 82.2223 | 90.127 | 82.0964 | 87.6486 | 93.9241 | 137.2344 | 67.1969 | 82.1674 | 67.1178 | 132.0234 | 48.5531 | 67.3173 | 39.5068 | 130.6114 | 48.5831 | 305.6664 | 43.9082 | 7.0343 | 69.8673 | 31.7952 | 81.7023 | 0.99377 | 29.5809 | 0.99946 | 0.25538 | 0.075377 | 66.8804 | 51.1481 | 17.5323 | 53.9191 | 0.99377 | 29.5809 | 0.075377 | 82.0504 | 0.13833 | 5.5095 | 43.9436 | 0.007562 | 0.006127 | 13.1562 | 0.24336 | 0.07601 | 1210.4685 | 1194.3903 | 23411.9509 | 8291.7939 | 31703.7448 | 0.73846 | 11.1055 | 39.5445 | 305.6664 | 93.7421 | 4.2478 | 11.6814 | 39.5445 | 305.6664 | 137.2344 | 43.2754 | 93.959 | 108.1841 | 184.7378 | 32310.2065 | 301.9096 | 92.856 | 4.3965 | 8.4944 | 38.9184 | 3.3335 | 3.8067 | 762.5922 | 31547.6143 | 4.1778 | 458.1674 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170305a.txt | 239.202 | 1.5477 | 222.179 | 237.406 | 10.1044 | 2357.87 | 104.065 | 53.5375 | 103.8438 | 104.4377 | 96.4623 | 95.3517 | 47.037 | 102.207 | 69.6811 | 69.8952 | 53.9893 | 96.8482 | 104.1102 | 96.7551 | 101.7314 | 109.0722 | 153.9963 | 69.3803 | 94.1231 | 69.3974 | 141.3634 | 51.1914 | 69.6076 | 42.4643 | 140.0247 | 51.7837 | 375.1681 | 47.2946 | 7.4537 | 69.8663 | 31.7952 | 95.4762 | 0.98477 | 29.6077 | 0.99241 | 0.26091 | 0.08545 | 69.2511 | 53.7458 | 17.3054 | 56.4442 | 0.98859 | 29.6077 | 0.08545 | 96.3543 | 0.68832 | 4.7614 | 47.33 | 0.008342 | 0.00697 | 13.2161 | 0.2437 | 0.075665 | 1204.5246 | 1193.937 | 23031.1976 | 7888.5233 | 30919.7209 | 0.74487 | 9.974 | 43.5635 | 375.1681 | 108.8139 | 4.7489 | 10.4258 | 43.5635 | 375.1681 | 153.9963 | 44.97 | 109.0263 | 114.5453 | 184.7396 | 31392.3759 | 370.5019 | 107.8719 | 5.665 | 4.037 | 42.9999 | 4.0281 | 4.3762 | 758.0747 | 30634.3012 | 3.5124 | 467.4782 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170305a.txt | 239.13 | 1.5391 | 221.368 | 237.35 | 10.0969 | 2355.06 | 104.1242 | 52.9513 | 104.0177 | 104.546 | 96.2372 | 95.3252 | 47.8706 | 102.4873 | 69.6129 | 69.8819 | 53.3553 | 96.8022 | 104.7716 | 96.7721 | 101.9396 | 109.1053 | 153.8744 | 69.3395 | 94.1202 | 69.3841 | 140.5281 | 51.1819 | 69.6095 | 42.5152 | 139.2339 | 51.6948 | 375.0613 | 47.2813 | 7.3612 | 69.8663 | 31.7952 | 95.469 | 0.97973 | 29.6079 | 0.99027 | 0.25529 | 0.082855 | 69.3513 | 53.7652 | 17.386 | 56.3993 | 0.985 | 29.6079 | 0.082855 | 96.2842 | 0.68997 | 4.7652 | 47.3167 | 0.008339 | 0.006967 | 13.2146 | 0.2437 | 0.075674 | 1202.3938 | 1191.6869 | 23096.8641 | 7877.8675 | 30974.7315 | 0.74567 | 9.7389 | 43.2123 | 375.0613 | 108.7924 | 4.6682 | 10.1429 | 43.2123 | 375.0613 | 153.8744 | 44.8696 | 109.0048 | 114.5721 | 184.6537 | 30953.0865 | 370.426 | 107.8565 | 5.3693 | 5.2054 | 42.6652 | 3.8388 | 4.2464 | 755.3076 | 30197.7789 | 3.5236 | 465.8224 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170305a.txt | 239.292 | 1.5459 | 222.681 | 237.507 | 10.0864 | 2353.67 | 103.6933 | 52.8072 | 103.8174 | 104.2505 | 96.3264 | 95.2589 | 49.6883 | 102.348 | 69.5981 | 69.8087 | 53.2051 | 96.6684 | 104.7804 | 96.6515 | 101.6319 | 108.8856 | 153.8124 | 69.3316 | 94.1025 | 69.3109 | 139.951 | 51.1933 | 69.5835 | 42.3464 | 138.4736 | 51.517 | 374.3591 | 47.293 | 7.3694 | 69.8659 | 31.8006 | 95.3853 | 0.98523 | 29.606 | 0.99195 | 0.25419 | 0.07675 | 69.3483 | 53.7577 | 17.3906 | 56.4528 | 0.98859 | 29.606 | 0.07675 | 96.2263 | 0.66387 | 4.7649 | 47.3284 | 0.008343 | 0.00697 | 13.2166 | 0.2437 | 0.075662 | 1204.5038 | 1193.9571 | 23143.5878 | 7894.756 | 31038.3438 | 0.74565 | 9.8384 | 42.9688 | 374.3591 | 108.6512 | 4.9579 | 10.2363 | 42.9688 | 374.3591 | 153.8124 | 44.9487 | 108.8637 | 114.3769 | 184.6623 | 31077.876 | 369.6669 | 107.7024 | 5.3544 | 7.3464 | 42.3419 | 3.885 | 4.4007 | 759.7876 | 30318.0884 | 3.5309 | 465.6835 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170305a.txt | 239.932 | 1.5324 | 223.027 | 238.164 | 10.0003 | 2336.23 | 102.7444 | 53.3504 | 102.841 | 103.2479 | 95.2587 | 94.5589 | 49.6817 | 101.4261 | 69.8287 | 70.0908 | 53.8644 | 95.8785 | 103.669 | 95.9407 | 100.6915 | 108.1543 | 152.8033 | 69.5899 | 93.7803 | 69.5622 | 140.7863 | 51.2952 | 69.7189 | 42.1776 | 139.3708 | 51.6948 | 370.7565 | 47.3511 | 7.467 | 69.8665 | 31.7979 | 94.7159 | 0.99446 | 29.6016 | 1.0019 | 0.25648 | 0.094454 | 69.4912 | 53.8023 | 17.4889 | 56.4768 | 0.99446 | 29.6016 | 0.094454 | 95.4092 | 0.64509 | 4.8087 | 47.3865 | 0.008376 | 0.006987 | 13.22 | 0.24372 | 0.075643 | 1207.9431 | 1197.6711 | 23343.5692 | 8013.0496 | 31356.6188 | 0.74445 | 10.0294 | 43.321 | 370.7565 | 107.9236 | 5.1792 | 10.5433 | 43.321 | 370.7565 | 152.8033 | 44.6668 | 108.1365 | 113.9485 | 184.7368 | 31714.4248 | 366.0536 | 106.9655 | 5.5394 | 6.9585 | 42.7232 | 4.1245 | 4.6757 | 760.9681 | 30953.4567 | 3.5909 | 462.273 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170305a.txt | 240.067 | 1.5478 | 223.555 | 238.28 | 9.9863 | 2335.89 | 102.8319 | 53.3489 | 102.8232 | 103.322 | 95.2341 | 94.153 | 49.1964 | 101.3593 | 69.8312 | 70.0761 | 53.8114 | 95.7812 | 103.4311 | 95.7669 | 100.6377 | 108.2384 | 152.7015 | 69.5924 | 93.583 | 69.551 | 140.7863 | 51.3178 | 69.7337 | 42.136 | 139.4012 | 51.7837 | 370.3291 | 47.3643 | 7.4619 | 69.8667 | 31.7925 | 94.5776 | 0.98194 | 29.6005 | 0.98765 | 0.26307 | 0.094759 | 69.4544 | 53.8006 | 17.4539 | 56.4785 | 0.98479 | 29.6005 | 0.094759 | 95.2338 | 0.7642 | 4.8181 | 47.3997 | 0.008383 | 0.00699 | 13.2207 | 0.24372 | 0.075639 | 1201.9851 | 1191.8352 | 23182.9793 | 7994.2348 | 31177.2141 | 0.74359 | 10.0279 | 43.321 | 370.3291 | 107.8369 | 5.005 | 10.4904 | 43.321 | 370.3291 | 152.7015 | 44.6516 | 108.0499 | 113.9879 | 184.7364 | 31675.214 | 365.6285 | 106.8784 | 5.5191 | 6.4603 | 42.7361 | 4.0552 | 4.5148 | 762.7697 | 30912.4444 | 3.5701 | 462.6398 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170305a.txt | 240.046 | 1.5453 | 223.942 | 238.186 | 9.9816 | 2335.39 | 102.807 | 53.2978 | 102.8246 | 103.2972 | 95.2787 | 94.4131 | 49.4545 | 101.3197 | 69.8518 | 70.083 | 53.7733 | 95.7646 | 103.5266 | 95.7869 | 100.684 | 108.3135 | 152.6953 | 69.6096 | 93.4898 | 69.5682 | 140.7104 | 51.3291 | 69.7337 | 42.1914 | 139.3708 | 51.8726 | 370.436 | 47.3527 | 7.4688 | 69.8661 | 31.7952 | 94.5958 | 0.98935 | 29.6005 | 0.99552 | 0.26146 | 0.089036 | 69.5363 | 53.8337 | 17.5027 | 56.5061 | 0.99244 | 29.6005 | 0.089036 | 95.3108 | 0.64277 | 4.841 | 47.3881 | 0.008387 | 0.006987 | 13.2212 | 0.24372 | 0.075636 | 1206.6475 | 1196.4982 | 23338.613 | 8063.4936 | 31402.1066 | 0.74322 | 10.0087 | 43.2891 | 370.436 | 107.8586 | 5.0515 | 10.4842 | 43.2891 | 370.436 | 152.6953 | 44.6238 | 108.0715 | 113.9767 | 184.7292 | 31706.143 | 365.7196 | 106.8971 | 5.5773 | 6.7313 | 42.7232 | 4.0724 | 4.5613 | 764.0901 | 30942.0529 | 3.596 | 461.1082 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170305a.txt | 239.727 | 1.539 | 221.764 | 238.024 | 9.9852 | 2332.82 | 102.5923 | 53.4936 | 102.6103 | 103.0599 | 95.3012 | 94.1505 | 50.1602 | 101.2067 | 69.8303 | 70.1232 | 54.0011 | 95.6972 | 103.3676 | 95.7328 | 100.5278 | 108.074 | 152.6884 | 69.6293 | 93.4256 | 69.5879 | 140.7104 | 51.3273 | 69.7727 | 42.0966 | 139.3708 | 51.8726 | 370.1154 | 47.3892 | 7.4899 | 69.8663 | 31.7925 | 94.4685 | 0.99057 | 29.5994 | 0.99968 | 0.25895 | 0.09743 | 69.4803 | 53.8317 | 17.4486 | 56.5355 | 0.99057 | 29.5994 | 0.09743 | 95.2204 | 0.73963 | 4.8026 | 47.4246 | 0.008387 | 0.006997 | 13.2227 | 0.24372 | 0.075628 | 1205.4354 | 1195.4333 | 23242.3084 | 7996.3348 | 31238.6432 | 0.74402 | 10.2045 | 43.2891 | 370.1154 | 107.7935 | 5.2012 | 10.712 | 43.2891 | 370.1154 | 152.6884 | 44.6819 | 108.0065 | 113.8801 | 184.7801 | 31861.8417 | 365.4767 | 106.8473 | 5.6406 | 7.4369 | 42.7232 | 4.237 | 4.7336 | 756.6588 | 31105.1829 | 3.584 | 463.0555 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170305a.txt | 239.949 | 1.5537 | 224.102 | 238.142 | 9.9288 | 2321.28 | 102.6061 | 53.7118 | 102.5649 | 103.0309 | 95.1593 | 94.4727 | 50.0622 | 101.2076 | 69.8862 | 70.1345 | 54.1788 | 95.6217 | 103.0952 | 95.4842 | 100.5518 | 108.0259 | 152.628 | 69.644 | 93.26 | 69.6369 | 141.0597 | 51.3537 | 69.7856 | 42.166 | 139.6597 | 51.8726 | 369.7948 | 47.376 | 7.505 | 69.8663 | 31.7952 | 94.3921 | 0.98629 | 29.598 | 0.99272 | 0.26182 | 0.10483 | 69.8786 | 53.8323 | 17.8463 | 56.5061 | 0.9895 | 29.598 | 0.10483 | 95.1845 | 0.51259 | 4.8423 | 47.4114 | 0.008395 | 0.006994 | 13.2229 | 0.24373 | 0.075626 | 1204.7736 | 1194.7964 | 23757.0113 | 8060.334 | 31817.3453 | 0.74667 | 10.2759 | 43.436 | 369.7948 | 107.7284 | 5.1224 | 10.7428 | 43.436 | 369.7948 | 152.628 | 44.6865 | 107.9415 | 113.8863 | 184.809 | 31936.3633 | 365.0819 | 106.7663 | 5.5587 | 7.2166 | 42.8456 | 4.2014 | 4.6975 | 764.636 | 31171.7273 | 3.6635 | 454.3837 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170305a.txt | 240.884 | 1.5673 | 228.266 | 239.446 | 8.5549 | 2000.4 | 88.9477 | 72.8611 | 88.9033 | 89.3972 | 81.2131 | 81.3862 | 71.409 | 88.3379 | 80.8415 | 80.9692 | 73.0758 | 81.3824 | 88.112 | 81.0562 | 87.55 | 94.2379 | 150.1321 | 80.5011 | 81.926 | 80.5202 | 142.715 | 55.0015 | 80.5379 | 41.4122 | 141.5454 | 55.5179 | 307.1624 | 51.8297 | 7.1959 | 69.8638 | 31.7711 | 80.971 | 0.97515 | 29.5917 | 0.98749 | 0.24952 | 0.11277 | 80.7489 | 61.6836 | 20.8652 | 64.4286 | 0.98132 | 29.5917 | 0.11277 | 81.2595 | 0.15772 | 4.0364 | 51.8651 | 0.009614 | 0.008276 | 13.4388 | 0.24427 | 0.074411 | 1189.9895 | 1199.4032 | 27483.1237 | 7600.0152 | 35083.1389 | 0.78337 | 28.7327 | 44.1284 | 307.1624 | 94.0927 | 5.145 | 28.9474 | 44.1284 | 307.1624 | 150.1321 | 55.8225 | 94.3096 | 107.9542 | 189.5912 | 35247.2616 | 303.6859 | 93.276 | 4.9381 | 27.7692 | 43.6398 | 4.3727 | 4.6955 | 778.8436 | 34468.418 | 4.6136 | 407.0296 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170305a.txt | 240.819 | 1.5716 | 230.28 | 239.424 | 8.5666 | 2001.97 | 89.1984 | 72.8879 | 89.0065 | 89.574 | 81.3104 | 81.3958 | 71.2619 | 88.3852 | 80.9197 | 81.0169 | 73.1066 | 81.5147 | 88.354 | 81.1039 | 87.7417 | 94.3947 | 150.1477 | 80.5657 | 82.0447 | 80.6423 | 143.1706 | 55.0299 | 80.5212 | 41.4538 | 142.0017 | 55.6068 | 307.9562 | 51.828 | 7.2344 | 69.8644 | 31.7791 | 80.9674 | 0.97217 | 29.5917 | 0.98597 | 0.26109 | 0.11078 | 80.7763 | 61.6375 | 20.9388 | 64.4028 | 0.97907 | 29.5917 | 0.11078 | 81.3312 | 0.17313 | 4.0664 | 51.8634 | 0.009624 | 0.008276 | 13.4385 | 0.24427 | 0.074413 | 1188.6302 | 1198.0025 | 27549.7674 | 7651.1575 | 35200.9249 | 0.78264 | 28.57 | 44.3179 | 307.9562 | 94.2782 | 5.0798 | 28.7887 | 44.3179 | 307.9562 | 150.1477 | 55.6527 | 94.495 | 108.0596 | 189.5671 | 35379.4364 | 304.5512 | 93.48 | 5.0948 | 27.4312 | 43.8307 | 4.4735 | 4.7042 | 785.7154 | 34593.721 | 4.6217 | 405.2042 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170305a.txt | 240.859 | 1.5728 | 229.722 | 239.337 | 8.5703 | 2000.97 | 89.0859 | 72.8245 | 89.0179 | 89.4918 | 81.2679 | 81.4208 | 71.332 | 88.4939 | 80.9178 | 81.0421 | 73.081 | 81.4113 | 88.3688 | 81.1121 | 87.6391 | 94.4129 | 150.2229 | 80.5638 | 82.0056 | 80.5896 | 142.7758 | 55.0563 | 80.5286 | 41.47 | 141.5606 | 55.4289 | 307.8341 | 51.8563 | 7.2037 | 69.864 | 31.7711 | 81.0365 | 0.97576 | 29.5916 | 0.98905 | 0.26216 | 0.11239 | 80.7304 | 61.6861 | 20.8442 | 64.4101 | 0.98241 | 29.5916 | 0.11239 | 81.303 | 0.14523 | 4.0646 | 51.8917 | 0.009633 | 0.008284 | 13.4389 | 0.24428 | 0.074411 | 1190.6468 | 1200.0733 | 27473.4247 | 7667.7504 | 35141.1751 | 0.7818 | 28.6708 | 44.1537 | 307.8341 | 94.2497 | 5.1638 | 28.9273 | 44.1537 | 307.8341 | 150.2229 | 55.7564 | 94.4665 | 108.0122 | 189.5778 | 35254.5162 | 304.3387 | 93.4299 | 4.936 | 27.6858 | 43.6462 | 4.412 | 4.7579 | 783.8115 | 34470.7047 | 4.6171 | 406.5818 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170305a.txt | 240.968 | 1.5822 | 230.208 | 239.425 | 8.5678 | 2002.46 | 89.053 | 72.8833 | 89.0353 | 89.5092 | 81.3395 | 81.3237 | 71.3833 | 88.4435 | 80.938 | 81.0284 | 73.0809 | 81.4417 | 88.1371 | 81.0985 | 87.7196 | 94.4694 | 150.272 | 80.5638 | 81.9109 | 80.6335 | 142.7758 | 55.0563 | 80.5268 | 41.5209 | 141.6367 | 55.6068 | 307.7119 | 51.8729 | 7.2065 | 69.8638 | 31.7764 | 81.0438 | 0.97194 | 29.5916 | 0.98542 | 0.26286 | 0.11368 | 80.7267 | 61.6864 | 20.8403 | 64.4378 | 0.97868 | 29.5916 | 0.11368 | 81.3008 | 0.14469 | 4.048 | 51.9083 | 0.009633 | 0.00829 | 13.4397 | 0.24428 | 0.074406 | 1188.3368 | 1197.8179 | 27414.2346 | 7623.6802 | 35037.9148 | 0.78242 | 28.7296 | 44.1537 | 307.7119 | 94.2212 | 5.1681 | 28.9272 | 44.1537 | 307.7119 | 150.272 | 55.834 | 94.438 | 107.9984 | 189.5927 | 35280.3515 | 304.1869 | 93.3941 | 4.9506 | 27.7053 | 43.678 | 4.3588 | 4.712 | 785.4697 | 34494.8818 | 4.5994 | 406.9889 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170306a.txt | 241.582 | 1.5446 | 225.364 | 240.101 | 8.6474 | 2022.86 | 90.5202 | 68.2814 | 90.4263 | 90.9134 | 82.4428 | 82.3393 | 66.3847 | 89.6915 | 77.4371 | 77.6932 | 68.6243 | 82.7458 | 89.8872 | 82.6076 | 89.0678 | 95.2005 | 149.8685 | 77.2219 | 82.4271 | 77.1484 | 138.6449 | 50.612 | 77.1683 | 39.671 | 137.4243 | 51.0725 | 310.2765 | 48.0997 | 7.0421 | 69.864 | 31.7764 | 82.0879 | 1.0077 | 29.4144 | 1.0193 | 0.2686 | 0.067288 | 77.1678 | 58.4081 | 20.5597 | 61.2695 | 1.0077 | 29.4144 | 0.067288 | 82.5339 | 0.17936 | 3.3769 | 48.1351 | 0.008217 | 0.007235 | 13.4292 | 0.24365 | 0.074465 | 1206.4282 | 1215.1003 | 27329.4285 | 5660.2138 | 32989.6423 | 0.82842 | 25.8665 | 42.4149 | 310.2765 | 94.8183 | 4.2981 | 26.2095 | 42.4149 | 310.2765 | 149.8685 | 54.8334 | 95.0352 | 108.6171 | 188.7157 | 33843.7761 | 306.2668 | 93.883 | 4.1915 | 24.4911 | 41.8936 | 3.4567 | 3.9049 | 768.942 | 33074.8342 | 4.3006 | 438.8389 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170306a.txt | 241.547 | 1.5386 | 224.242 | 240.106 | 8.6483 | 2024.39 | 90.4734 | 68.3467 | 90.463 | 90.9234 | 82.4259 | 82.3224 | 66.417 | 89.6759 | 77.4417 | 77.6672 | 68.646 | 82.8246 | 89.818 | 82.717 | 89.0187 | 94.8691 | 149.9003 | 77.2095 | 82.4587 | 77.17 | 138.812 | 50.6083 | 77.1627 | 39.664 | 137.6068 | 50.9836 | 310.4138 | 48.1014 | 7.0531 | 69.864 | 31.7737 | 82.0879 | 1.0168 | 29.4141 | 1.0272 | 0.27001 | 0.059428 | 77.1549 | 58.3718 | 20.5831 | 61.2675 | 1.0168 | 29.4141 | 0.059428 | 82.5725 | 0.23697 | 3.3715 | 48.1368 | 0.008216 | 0.007235 | 13.4291 | 0.24365 | 0.074465 | 1211.8447 | 1220.5469 | 27482.8368 | 5676.3382 | 33159.175 | 0.82881 | 25.8608 | 42.4859 | 310.4138 | 94.8502 | 4.3768 | 26.16 | 42.4859 | 310.4138 | 149.9003 | 54.8333 | 95.067 | 108.5973 | 188.7206 | 33907.0056 | 306.3275 | 93.8972 | 4.2213 | 24.4452 | 41.9717 | 3.4342 | 3.9268 | 765.1137 | 33141.8919 | 4.3219 | 438.5555 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170306a.txt | 241.678 | 1.542 | 224.813 | 240.207 | 8.6414 | 2022.4 | 90.529 | 68.3902 | 90.4351 | 90.9456 | 82.5493 | 82.3077 | 66.3585 | 89.6727 | 77.503 | 77.715 | 68.6734 | 82.7741 | 89.9488 | 82.6935 | 89.0189 | 95.561 | 149.9005 | 77.2403 | 82.4926 | 77.1872 | 138.9031 | 50.6139 | 77.1609 | 39.5669 | 137.6828 | 51.0725 | 310.5054 | 48.0931 | 7.0526 | 69.8644 | 31.7737 | 82.0989 | 1.0153 | 29.4141 | 1.0249 | 0.26604 | 0.057596 | 77.1575 | 58.4019 | 20.5555 | 61.3287 | 1.0153 | 29.4141 | 0.057596 | 82.5812 | 0.20466 | 3.3854 | 48.1285 | 0.008218 | 0.007233 | 13.4304 | 0.24365 | 0.074458 | 1210.9129 | 1219.7323 | 27425.8553 | 5695.2304 | 33121.0857 | 0.82805 | 25.8655 | 42.5247 | 310.5054 | 94.8714 | 4.3425 | 26.1487 | 42.5247 | 310.5054 | 149.9005 | 54.8122 | 95.0883 | 108.6208 | 188.7252 | 33896.7964 | 306.5097 | 93.9399 | 4.2672 | 24.3542 | 42.0043 | 3.5048 | 3.9259 | 767.062 | 33129.7344 | 4.3197 | 438.7222 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170306a.txt | 241.562 | 1.5367 | 224.963 | 240.044 | 8.6546 | 2024.85 | 90.5369 | 68.3915 | 90.433 | 90.9601 | 82.4832 | 82.2988 | 66.2836 | 89.6604 | 77.5041 | 77.6684 | 68.705 | 82.7583 | 89.9933 | 82.6235 | 89.0434 | 95.3924 | 149.9353 | 77.2651 | 82.4328 | 77.1916 | 138.979 | 50.6271 | 77.1535 | 39.5438 | 137.7588 | 51.1614 | 310.5818 | 48.0997 | 7.0545 | 69.8644 | 31.7764 | 82.1243 | 1.0077 | 29.4144 | 1.0189 | 0.26976 | 0.065762 | 77.1352 | 58.3958 | 20.5394 | 61.3681 | 1.0077 | 29.4144 | 0.065762 | 82.541 | 0.19663 | 3.392 | 48.1351 | 0.008222 | 0.007235 | 13.4317 | 0.24365 | 0.074451 | 1206.3137 | 1215.2136 | 27300.7807 | 5686.4522 | 32987.2329 | 0.82762 | 25.8345 | 42.5569 | 310.5818 | 94.8892 | 4.3522 | 26.1481 | 42.5569 | 310.5818 | 149.9353 | 54.8293 | 95.106 | 108.6242 | 188.7202 | 33902.0741 | 306.5553 | 93.9506 | 4.2902 | 24.2467 | 42.0368 | 3.5176 | 3.929 | 767.5738 | 33134.5003 | 4.2972 | 438.8293 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170306a.txt | 241.541 | 1.5456 | 224.078 | 240.102 | 8.6501 | 2023.27 | 90.6117 | 68.2242 | 90.5244 | 91.0648 | 82.4508 | 82.3034 | 65.9405 | 89.7094 | 77.4961 | 77.7318 | 68.554 | 82.7638 | 89.9721 | 82.5682 | 89.1729 | 95.4012 | 149.8973 | 77.2707 | 82.479 | 77.1802 | 138.8424 | 50.6384 | 77.1479 | 39.6848 | 137.622 | 50.8947 | 310.4902 | 48.0964 | 7.0462 | 69.8644 | 31.7737 | 82.1243 | 1.0102 | 29.4141 | 1.0214 | 0.269 | 0.062175 | 77.165 | 58.3765 | 20.5886 | 61.319 | 1.0102 | 29.4141 | 0.062175 | 82.5216 | 0.19447 | 3.4067 | 48.1318 | 0.008226 | 0.007234 | 13.4305 | 0.24365 | 0.074458 | 1207.8404 | 1216.6383 | 27401.202 | 5719.0968 | 33120.2988 | 0.82732 | 25.7253 | 42.4989 | 310.4902 | 94.8679 | 4.2562 | 26.0552 | 42.4989 | 310.4902 | 149.8973 | 54.8125 | 95.0847 | 108.6559 | 188.6875 | 33835.2883 | 306.4186 | 93.9186 | 4.2092 | 23.9623 | 41.9783 | 3.3942 | 3.8031 | 764.5541 | 33070.7342 | 4.3193 | 437.6194 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170306a.txt | 241.592 | 1.5399 | 225.296 | 240.119 | 8.6415 | 2023.37 | 90.6034 | 68.2191 | 90.476 | 90.9932 | 82.4997 | 82.3018 | 66.1418 | 89.61 | 77.5447 | 77.7396 | 68.5346 | 82.7446 | 89.8692 | 82.5997 | 89.1203 | 95.4953 | 149.8551 | 77.3262 | 82.4631 | 77.2527 | 139.1917 | 50.6441 | 77.1405 | 39.6686 | 138.0173 | 50.9836 | 310.597 | 48.1113 | 7.0723 | 69.8642 | 31.7818 | 82.1171 | 1.0109 | 29.4132 | 1.0217 | 0.26802 | 0.065685 | 77.1465 | 58.3538 | 20.5927 | 61.3388 | 1.0109 | 29.4132 | 0.065685 | 82.5364 | 0.18593 | 3.3974 | 48.1467 | 0.008228 | 0.007238 | 13.4315 | 0.24365 | 0.074452 | 1208.2058 | 1217.1014 | 27414.728 | 5707.3964 | 33122.1244 | 0.82769 | 25.5719 | 42.6472 | 310.597 | 94.8927 | 4.2893 | 25.8874 | 42.6472 | 310.597 | 149.8551 | 54.7456 | 95.1095 | 108.6523 | 188.6619 | 33951.197 | 306.5097 | 93.9399 | 4.3299 | 23.9945 | 42.1473 | 3.4639 | 3.8995 | 768.71 | 33182.487 | 4.317 | 437.7277 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170306a.txt | 241.694 | 1.5431 | 224.247 | 240.083 | 8.6577 | 2023.76 | 90.5967 | 68.2225 | 90.4994 | 91.0199 | 82.5165 | 82.3153 | 66.0129 | 89.7092 | 77.5231 | 77.7248 | 68.5266 | 82.8143 | 89.9853 | 82.6627 | 89.1057 | 95.4476 | 149.8325 | 77.2978 | 82.4855 | 77.2481 | 139.1005 | 50.6573 | 77.1405 | 39.6756 | 137.9261 | 50.8058 | 310.7344 | 48.1113 | 7.06 | 69.864 | 31.7791 | 82.1025 | 1.0123 | 29.4128 | 1.0212 | 0.26817 | 0.068203 | 77.1449 | 58.3548 | 20.5901 | 61.3335 | 1.0123 | 29.4128 | 0.068203 | 82.5772 | 0.21277 | 3.4106 | 48.1467 | 0.008232 | 0.007238 | 13.4316 | 0.24366 | 0.074451 | 1209.0719 | 1217.9849 | 27431.7076 | 5735.0689 | 33166.7765 | 0.82708 | 25.614 | 42.6086 | 310.7344 | 94.9246 | 4.3278 | 25.9181 | 42.6086 | 310.7344 | 149.8325 | 54.6911 | 95.1414 | 108.6495 | 188.6691 | 33896.1184 | 306.7071 | 93.9861 | 4.2769 | 23.9046 | 42.1083 | 3.4867 | 3.9047 | 765.1308 | 33130.9876 | 4.3241 | 437.4517 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170306a.txt | 241.55 | 1.5409 | 225.101 | 240.051 | 8.6507 | 2023.16 | 90.5937 | 68.161 | 90.5031 | 91.0069 | 82.5203 | 82.2685 | 65.9714 | 89.7427 | 77.4687 | 77.6942 | 68.4892 | 82.8616 | 90.0221 | 82.6999 | 89.1024 | 95.4576 | 149.851 | 77.2059 | 82.4349 | 77.1869 | 138.9639 | 50.6535 | 77.1331 | 39.7265 | 137.7284 | 50.9836 | 310.6734 | 48.113 | 7.0508 | 69.8642 | 31.7764 | 82.1207 | 1.0048 | 29.4124 | 1.0161 | 0.26964 | 0.066906 | 77.1503 | 58.3843 | 20.5661 | 61.305 | 1.0048 | 29.4124 | 0.066906 | 82.5876 | 0.25433 | 3.4052 | 48.1484 | 0.008231 | 0.007239 | 13.4311 | 0.24365 | 0.074454 | 1204.5485 | 1213.3779 | 27297.0879 | 5704.369 | 33001.4569 | 0.82715 | 25.6105 | 42.5505 | 310.6734 | 94.9104 | 4.3167 | 25.9387 | 42.5505 | 310.6734 | 149.851 | 54.7238 | 95.1272 | 108.6483 | 188.6631 | 33850.1585 | 306.616 | 93.9648 | 4.2221 | 23.9476 | 42.0238 | 3.4617 | 3.9035 | 768.0446 | 33082.1139 | 4.3021 | 437.9983 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170306a.txt | 241.792 | 1.5377 | 226.518 | 240.287 | 8.6368 | 2022.56 | 90.4207 | 67.1222 | 90.3771 | 90.8709 | 82.3426 | 82.1751 | 64.9924 | 89.6178 | 76.539 | 76.7916 | 67.4453 | 82.668 | 89.7999 | 82.5737 | 89.0007 | 95.0941 | 149.1575 | 76.3297 | 82.5385 | 76.2737 | 138.3716 | 50.7026 | 76.2615 | 40.2467 | 137.1201 | 50.8058 | 310.078 | 47.8889 | 7.0453 | 69.864 | 31.7818 | 82.0916 | 1.0112 | 29.3925 | 1.0211 | 0.26005 | 0.063701 | 76.1845 | 57.7827 | 20.2018 | 60.7993 | 1.0112 | 29.3925 | 0.063701 | 82.4398 | 0.22326 | 3.6783 | 47.9243 | 0.008251 | 0.007182 | 13.4263 | 0.24366 | 0.074481 | 1208.6258 | 1217.0501 | 26916.7912 | 6169.3955 | 33086.1867 | 0.81354 | 24.8237 | 42.2984 | 310.078 | 94.7722 | 4.3515 | 25.1468 | 42.2984 | 310.078 | 149.1575 | 54.1685 | 94.9891 | 108.5751 | 188.4426 | 33761.5072 | 306.0391 | 93.8296 | 4.2117 | 23.2292 | 41.7632 | 3.4525 | 3.9013 | 772.8794 | 32988.6277 | 4.3115 | 438.3554 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170306a.txt | 241.596 | 1.5563 | 226.395 | 240.289 | 8.6422 | 2022.92 | 90.2718 | 67.1858 | 90.2852 | 90.7523 | 82.5497 | 82.3047 | 65.1296 | 89.5499 | 76.5788 | 76.8076 | 67.4954 | 82.8494 | 89.8391 | 82.718 | 89.1304 | 95.6118 | 149.2059 | 76.407 | 82.5172 | 76.3033 | 138.9031 | 50.7045 | 76.254 | 40.2329 | 137.622 | 51.2503 | 310.8565 | 47.8789 | 7.0948 | 69.8644 | 31.7791 | 82.0879 | 1.017 | 29.3923 | 1.0265 | 0.27037 | 0.06103 | 76.182 | 57.7815 | 20.2006 | 60.8717 | 1.017 | 29.3923 | 0.06103 | 82.6055 | 0.23505 | 3.6902 | 47.9143 | 0.008252 | 0.00718 | 13.4285 | 0.24366 | 0.074469 | 1212.0092 | 1220.6558 | 26990.9697 | 6205.8087 | 33196.7784 | 0.81306 | 24.6611 | 42.5247 | 310.8565 | 94.9529 | 4.681 | 24.9707 | 42.5247 | 310.8565 | 149.2059 | 54.0362 | 95.1697 | 108.5121 | 188.4213 | 34016.1605 | 306.783 | 94.0039 | 4.454 | 23.1514 | 41.9783 | 3.7187 | 4.2006 | 772.4597 | 33243.7007 | 4.3255 | 438.1181 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170306a.txt | 241.651 | 1.556 | 226.253 | 240.165 | 8.6384 | 2021.38 | 90.3831 | 67.197 | 90.2727 | 90.7665 | 82.4327 | 82.2011 | 64.9036 | 89.5119 | 76.5606 | 76.8064 | 67.5385 | 82.73 | 89.9719 | 82.5376 | 89.1091 | 95.0587 | 149.0354 | 76.3718 | 82.4519 | 76.2749 | 139.1461 | 50.7177 | 76.2448 | 40.1936 | 137.9413 | 51.0725 | 310.3223 | 47.8789 | 7.0883 | 69.864 | 31.7764 | 82.0807 | 1.018 | 29.3919 | 1.0271 | 0.26717 | 0.066296 | 76.1972 | 57.7669 | 20.2303 | 60.8684 | 1.018 | 29.3919 | 0.066296 | 82.4754 | 0.22041 | 3.7034 | 47.9143 | 0.008256 | 0.00718 | 13.4286 | 0.24367 | 0.074468 | 1212.6426 | 1221.3077 | 27045.3406 | 6232.7742 | 33278.1147 | 0.81271 | 24.5691 | 42.6279 | 310.3223 | 94.8289 | 4.4459 | 24.9106 | 42.6279 | 310.3223 | 149.0354 | 53.9896 | 95.0458 | 108.5591 | 188.407 | 33959.361 | 306.2972 | 93.8901 | 4.3782 | 22.7888 | 42.1148 | 3.6174 | 4.0624 | 771.9752 | 33187.3858 | 4.3393 | 437.2757 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170306a.txt | 241.745 | 1.54 | 225.286 | 240.135 | 8.6384 | 2024.07 | 90.437 | 67.1113 | 90.3098 | 90.8203 | 82.3556 | 82.1712 | 64.7584 | 89.5119 | 76.4279 | 76.7247 | 67.4806 | 82.7097 | 90.1327 | 82.5512 | 88.9482 | 95.3081 | 149.0416 | 76.2082 | 82.4147 | 76.1863 | 138.9335 | 50.7253 | 76.254 | 40.2005 | 137.7436 | 51.1614 | 310.1696 | 47.8657 | 7.0723 | 69.8644 | 31.7791 | 82.0807 | 1.008 | 29.393 | 1.0178 | 0.26552 | 0.059886 | 76.1404 | 57.7447 | 20.1957 | 60.8681 | 1.008 | 29.393 | 0.059886 | 82.4469 | 0.23404 | 3.7242 | 47.9011 | 0.008258 | 0.007176 | 13.4278 | 0.24367 | 0.074472 | 1206.6735 | 1215.2224 | 26867.2825 | 6236.1739 | 33103.4564 | 0.81162 | 24.5737 | 42.5376 | 310.1696 | 94.7935 | 4.3565 | 24.943 | 42.5376 | 310.1696 | 149.0416 | 54.0312 | 95.0103 | 108.5819 | 188.4003 | 33870.0868 | 306.1302 | 93.8509 | 4.339 | 22.7281 | 42.0303 | 3.5411 | 3.9732 | 768.6758 | 33101.411 | 4.3133 | 437.419 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170306a.txt | 241.679 | 1.5384 | 224.809 | 240.237 | 8.6429 | 2022.06 | 90.4002 | 67.0251 | 90.3265 | 90.8136 | 82.4027 | 82.2049 | 64.7608 | 89.5912 | 76.4337 | 76.7373 | 67.3465 | 82.9046 | 89.6594 | 82.5231 | 89.0009 | 95.1541 | 149.0314 | 76.2276 | 82.3934 | 76.1751 | 138.7361 | 50.7007 | 76.2429 | 40.2652 | 137.5003 | 51.1614 | 310.3528 | 47.8657 | 7.0714 | 69.8642 | 31.7711 | 82.0698 | 1.0084 | 29.3919 | 1.0194 | 0.26307 | 0.049965 | 76.1476 | 57.7351 | 20.2125 | 60.7627 | 1.0084 | 29.3919 | 0.049965 | 82.5088 | 0.29467 | 3.6997 | 47.9011 | 0.008251 | 0.007176 | 13.4252 | 0.24366 | 0.074487 | 1207.0224 | 1215.3359 | 26895.9408 | 6194.5094 | 33090.4502 | 0.8128 | 24.5715 | 42.4536 | 310.3528 | 94.836 | 4.4359 | 24.8929 | 42.4536 | 310.3528 | 149.0314 | 53.9785 | 95.0529 | 108.5664 | 188.3925 | 33868.9739 | 306.2668 | 93.883 | 4.2918 | 22.8346 | 41.9262 | 3.5565 | 4.0224 | 767.0483 | 33101.9255 | 4.3163 | 437.7175 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170306a.txt | 223.568 | 1.5235 | 222.007 | 239.904 | 8.5927 | 2008.25 | 89.8438 | 65.1813 | 89.7407 | 90.2712 | 81.8016 | 81.6138 | 62.9282 | 88.9247 | 75.4931 | 75.7834 | 65.523 | 82.1743 | 89.5052 | 81.9751 | 88.4103 | 94.9239 | 147.1649 | 75.2794 | 81.957 | 75.2071 | 137.7337 | 49.8742 | 75.1488 | 39.9739 | 136.4662 | 50.0945 | 307.4982 | 46.9742 | 7.0522 | 69.8648 | 31.7764 | 81.5531 | 1.0098 | 29.404 | 1.0199 | 0.26701 | 0.062709 | 75.0763 | 56.6891 | 20.1872 | 59.7495 | 1.0098 | 29.404 | 0.062709 | 81.8912 | 0.23957 | 3.7645 | 47.0096 | 0.007996 | 0.006934 | 13.3921 | 0.24355 | 0.074671 | 1209.3517 | 1214.6854 | 26897.3854 | 6131.9958 | 33029.3812 | 0.81435 | 23.1552 | 42.0261 | 307.4982 | 94.1712 | 4.3274 | 23.497 | 42.0261 | 307.4982 | 147.1649 | 52.7768 | 94.3881 | 108.3314 | 187.9978 | 33709.3065 | 303.4885 | 93.2294 | 4.3048 | 21.4462 | 41.482 | 3.4888 | 3.9 | 757.4879 | 32951.8186 | 4.3405 | 439.373 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170306a.txt | 241.353 | 1.5278 | 222.885 | 239.856 | 8.5911 | 2009.1 | 89.7375 | 65.1994 | 89.7315 | 90.2119 | 81.8698 | 81.6685 | 62.8901 | 88.938 | 75.3874 | 75.6811 | 65.5025 | 82.2216 | 89.5487 | 81.9954 | 88.4237 | 94.721 | 147.1618 | 75.2009 | 81.9706 | 75.1252 | 137.8552 | 49.8685 | 75.1488 | 40.0409 | 136.6183 | 50.0945 | 307.6203 | 46.9576 | 7.0471 | 69.8644 | 31.7737 | 81.5604 | 1.0171 | 29.4036 | 1.0265 | 0.2697 | 0.062709 | 75.0761 | 56.6726 | 20.2035 | 59.6768 | 1.0171 | 29.4036 | 0.062709 | 81.9388 | 0.23166 | 3.7755 | 46.993 | 0.007994 | 0.00693 | 13.3905 | 0.24355 | 0.07468 | 1213.7878 | 1218.9908 | 27017.9312 | 6170.1461 | 33188.0773 | 0.81408 | 23.1214 | 42.078 | 307.6203 | 94.1998 | 4.4622 | 23.4245 | 42.078 | 307.6203 | 147.1618 | 52.7452 | 94.4166 | 108.2866 | 187.9937 | 33702.4541 | 303.534 | 93.2402 | 4.3022 | 21.3426 | 41.5475 | 3.5087 | 3.9879 | 760.4836 | 32941.9705 | 4.3579 | 438.8761 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170306a.txt | 241.368 | 1.5339 | 224.933 | 239.951 | 8.5924 | 2008.43 | 89.7288 | 65.1662 | 89.6926 | 90.1697 | 81.7868 | 81.6395 | 62.8093 | 88.9036 | 75.3592 | 75.6051 | 65.481 | 82.2376 | 89.6014 | 82.0858 | 88.3154 | 94.5003 | 147.127 | 75.1624 | 82.0203 | 75.0868 | 137.8552 | 49.8685 | 75.1506 | 39.997 | 136.6031 | 50.0056 | 307.7577 | 46.9593 | 7.0645 | 69.8646 | 31.7791 | 81.5386 | 1.0203 | 29.4042 | 1.0286 | 0.27004 | 0.07034 | 75.0078 | 56.652 | 20.1557 | 59.6852 | 1.0203 | 29.4042 | 0.07034 | 81.9374 | 0.27298 | 3.7738 | 46.9947 | 0.007994 | 0.00693 | 13.3907 | 0.24355 | 0.074679 | 1215.7001 | 1220.9326 | 26996.7692 | 6177.2019 | 33173.9711 | 0.81379 | 23.0882 | 42.078 | 307.7577 | 94.2318 | 4.5031 | 23.403 | 42.078 | 307.7577 | 147.127 | 52.6783 | 94.4487 | 108.2829 | 187.9853 | 33783.6617 | 303.7162 | 93.2832 | 4.3796 | 21.2683 | 41.541 | 3.5905 | 4.0622 | 767.4714 | 33016.1903 | 4.3534 | 439.7544 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170306a.txt | 242.041 | 1.5333 | 222.348 | 240.552 | 8.5896 | 2010.56 | 89.7326 | 65.1114 | 89.6831 | 90.1668 | 81.8109 | 81.6838 | 62.6914 | 88.8668 | 75.3251 | 75.5847 | 65.4469 | 82.1024 | 89.4841 | 81.92 | 88.3557 | 94.6734 | 147.0806 | 75.1556 | 82.0237 | 75.0458 | 137.9311 | 49.8666 | 75.1506 | 39.9392 | 136.7095 | 50.2723 | 307.483 | 46.946 | 7.0668 | 69.8646 | 31.7791 | 81.5168 | 1.0189 | 29.4036 | 1.0285 | 0.26738 | 0.070493 | 75.0828 | 56.6547 | 20.2281 | 59.7163 | 1.0189 | 29.4036 | 0.070493 | 81.8792 | 0.17732 | 3.7852 | 46.9814 | 0.007994 | 0.006926 | 13.3917 | 0.24355 | 0.074673 | 1214.8332 | 1220.1478 | 27074.2479 | 6189.9833 | 33264.2312 | 0.81392 | 23.0009 | 42.1105 | 307.483 | 94.1677 | 4.4351 | 23.3364 | 42.1105 | 307.483 | 147.0806 | 52.6961 | 94.3845 | 108.2845 | 187.966 | 33785.7538 | 303.4429 | 93.2187 | 4.3519 | 21.1046 | 41.5868 | 3.5356 | 4.0009 | 758.6514 | 33027.1024 | 4.3661 | 438.2485 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170306a.txt | 241.933 | 1.5273 | 223.758 | 240.502 | 8.5844 | 2010.88 | 89.8029 | 65.0458 | 89.6931 | 90.1935 | 81.8479 | 81.677 | 62.48 | 88.8436 | 75.3765 | 75.6361 | 65.4095 | 82.1905 | 89.3302 | 81.9541 | 88.3828 | 94.7202 | 147.016 | 75.1831 | 82.0003 | 75.1006 | 137.9463 | 49.8666 | 75.1395 | 39.8744 | 136.7551 | 50.1834 | 307.4982 | 46.9444 | 7.0577 | 69.8644 | 31.7791 | 81.5168 | 1.0169 | 29.4042 | 1.0281 | 0.27282 | 0.07118 | 75.0585 | 56.6381 | 20.2203 | 59.6868 | 1.0169 | 29.4042 | 0.07118 | 81.9174 | 0.21488 | 3.7868 | 46.9798 | 0.007994 | 0.006926 | 13.3909 | 0.24355 | 0.074678 | 1213.6794 | 1218.9152 | 27038.2137 | 6186.5275 | 33224.7412 | 0.8138 | 22.9288 | 42.117 | 307.4982 | 94.1712 | 4.3684 | 23.2925 | 42.117 | 307.4982 | 147.016 | 52.6279 | 94.3881 | 108.3141 | 187.9484 | 33721.9419 | 303.4581 | 93.2223 | 4.3787 | 20.8736 | 41.6064 | 3.5292 | 3.9777 | 763.4623 | 32958.4796 | 4.3576 | 438.3526 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170306a.txt | 238.864 | 1.5727 | 226.356 | 236.652 | 11.9534 | 2786.18 | 118.8307 | 63.422 | 118.8766 | 119.2645 | 110.3486 | 108.3078 | 60.4823 | 117.7474 | 84.671 | 84.9147 | 63.4666 | 111.3869 | 120.4738 | 111.2795 | 116.1455 | 125.2661 | 170.3991 | 84.4319 | 106.5777 | 84.3672 | 162.1544 | 55.445 | 84.1652 | 49.3783 | 161.0564 | 55.6957 | 458.3626 | 54.6235 | 8.5145 | 69.8608 | 38.7526 | 109.2611 | 1.0029 | 29.3221 | 1.0185 | 0.27083 | 0.085755 | 84.4468 | 64.3688 | 21.878 | 67.4302 | 1.0029 | 29.3221 | 0.085755 | 110.3307 | 1.4269 | 1.6862 | 54.6589 | 0.009863 | 0.009268 | 13.648 | 0.24438 | 0.073271 | 1193.7503 | 1221.9244 | 28809.6707 | 3390.3791 | 32200.0498 | 0.89471 | 11.5824 | 51.8395 | 458.3626 | 124.2634 | 5.4327 | 11.6271 | 51.8395 | 458.3626 | 170.3991 | 45.9407 | 124.4584 | 121.5457 | 185.7235 | 32786.2948 | 452.3785 | 123.2282 | 5.4808 | 9.0592 | 51.423 | 4.3516 | 4.9988 | 772.3267 | 32013.9682 | 3.1327 | 444.8752 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170306a.txt | 238.992 | 1.5767 | 226.173 | 236.725 | 11.9443 | 2784.21 | 118.7265 | 63.7499 | 118.7469 | 119.1703 | 110.5493 | 108.1474 | 60.4889 | 117.6179 | 84.6674 | 84.9279 | 63.7541 | 111.227 | 120.5991 | 111.4128 | 116.2035 | 125.5272 | 170.4256 | 84.4518 | 106.7509 | 84.3737 | 162.6403 | 55.4545 | 84.1671 | 49.4223 | 161.6038 | 55.6068 | 458.2404 | 54.6251 | 8.5657 | 69.861 | 38.7338 | 109.2757 | 0.99423 | 29.3221 | 1.0098 | 0.26778 | 0.090486 | 84.4996 | 64.3654 | 21.9342 | 67.4575 | 0.99423 | 29.3221 | 0.090486 | 110.3341 | 1.5043 | 1.6939 | 54.6605 | 0.009867 | 0.009269 | 13.6488 | 0.24438 | 0.073267 | 1188.4947 | 1216.6134 | 28756.9462 | 3391.6445 | 32148.5906 | 0.8945 | 11.7267 | 52.0232 | 458.2404 | 124.2423 | 5.5158 | 11.7309 | 52.0232 | 458.2404 | 170.4256 | 45.9882 | 124.4374 | 121.494 | 185.7741 | 33036.3536 | 452.2267 | 123.2018 | 5.5839 | 8.858 | 51.631 | 4.4549 | 5.072 | 771.7023 | 32264.6513 | 3.1299 | 443.6256 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170307a.txt | 237.805 | 1.6115 | 228.473 | 235.562 | 11.9331 | 2771.83 | 118.8391 | 66.6584 | 118.7114 | 119.1961 | 110.1752 | 107.9844 | 63.0459 | 117.4829 | 85.1224 | 85.3657 | 66.6676 | 111.006 | 121.2749 | 110.9825 | 116.1585 | 125.4006 | 169.5311 | 84.8903 | 106.9217 | 84.7812 | 168.138 | 59.9742 | 84.5269 | 53.0989 | 167.0632 | 60.9412 | 458.2557 | 57.9467 | 8.8615 | 69.8604 | 41.5098 | 108.9228 | 0.99462 | 29.1858 | 1.0094 | 0.27065 | 0.087357 | 84.8876 | 66.0194 | 20.6682 | 69.034 | 0.99462 | 29.1858 | 0.087357 | 110.037 | 1.4219 | 2.892 | 57.9821 | 0.01169 | 0.010523 | 13.7638 | 0.24519 | 0.072654 | 1183.6958 | 1221.9111 | 27170.657 | 6592.9067 | 33763.5637 | 0.80473 | 12.5858 | 54.0726 | 458.2557 | 124.245 | 5.4059 | 12.595 | 54.0726 | 458.2557 | 169.5311 | 45.0911 | 124.44 | 121.5499 | 186.1372 | 34340.3156 | 451.9686 | 123.1569 | 5.674 | 9.37 | 53.6759 | 4.4455 | 5.0489 | 779.5499 | 33560.7657 | 3.2982 | 420.7005 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170307a.txt | 237.795 | 1.6113 | 229.562 | 235.621 | 11.9429 | 2775.25 | 118.7268 | 66.5523 | 118.6864 | 119.1195 | 110.0133 | 107.9363 | 62.7157 | 117.5371 | 85.1587 | 85.3381 | 66.5474 | 110.8325 | 120.9203 | 110.8612 | 116.2387 | 125.5561 | 169.3787 | 84.9166 | 106.6527 | 84.8242 | 168.0165 | 59.9723 | 84.5213 | 53.0365 | 166.8959 | 60.5856 | 457.9809 | 57.9434 | 8.8194 | 69.8602 | 41.4937 | 108.9228 | 0.98591 | 29.1862 | 1.0012 | 0.27001 | 0.080642 | 84.8855 | 66.0092 | 20.6762 | 69.0245 | 0.99354 | 29.1862 | 0.080642 | 109.9108 | 1.3738 | 2.8935 | 57.9788 | 0.011689 | 0.010522 | 13.7631 | 0.24519 | 0.072658 | 1183.0838 | 1221.2183 | 27167.0506 | 6592.1189 | 33759.1695 | 0.80473 | 12.5245 | 54.0278 | 457.9809 | 124.1977 | 5.4708 | 12.5196 | 54.0278 | 457.9809 | 169.3787 | 44.9859 | 124.3928 | 121.4942 | 186.1177 | 34196.2817 | 451.7864 | 123.1252 | 5.5881 | 9.1017 | 53.614 | 4.4388 | 5.0781 | 783.2655 | 33413.0161 | 3.2928 | 420.5377 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170307a.txt | 237.841 | 1.6053 | 228.623 | 235.545 | 11.9413 | 2772.7 | 118.8626 | 66.48 | 118.7413 | 119.242 | 110.1989 | 107.8517 | 62.9203 | 117.5178 | 85.0645 | 85.2809 | 66.4142 | 110.9075 | 121.152 | 110.8645 | 116.2322 | 125.4445 | 169.4471 | 84.7751 | 106.6428 | 84.7468 | 167.9861 | 59.9704 | 84.5102 | 53.0319 | 166.9111 | 60.7634 | 458.3015 | 57.9418 | 8.845 | 69.8604 | 41.4964 | 108.9228 | 0.9911 | 29.186 | 1.0062 | 0.27178 | 0.094378 | 84.8669 | 65.9926 | 20.6743 | 68.9763 | 0.9911 | 29.186 | 0.094378 | 109.9556 | 1.4396 | 2.8932 | 57.9772 | 0.011688 | 0.010521 | 13.7625 | 0.24519 | 0.072661 | 1181.6489 | 1219.6809 | 27131.4806 | 6583.2684 | 33714.749 | 0.80474 | 12.4634 | 54.0166 | 458.3015 | 124.2528 | 5.3903 | 12.3976 | 54.0166 | 458.3015 | 169.4471 | 44.9992 | 124.4479 | 121.5616 | 186.1004 | 34250.7564 | 452.0445 | 123.1701 | 5.6524 | 9.3007 | 53.6196 | 4.4288 | 5.0108 | 780.0617 | 33470.6947 | 3.2923 | 420.5811 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170307a.txt | 237.813 | 1.6204 | 228.963 | 235.647 | 11.9395 | 2774.22 | 118.7833 | 66.5126 | 118.7009 | 119.1565 | 110.1385 | 107.8988 | 62.7987 | 117.5595 | 85.1652 | 85.4288 | 66.4652 | 110.7247 | 121.1904 | 110.9262 | 116.1835 | 125.5495 | 169.5213 | 84.9399 | 106.3021 | 84.9014 | 168.1076 | 60.027 | 84.5899 | 52.981 | 167.0176 | 60.7634 | 458.4999 | 57.9899 | 8.8459 | 69.8602 | 41.381 | 108.8245 | 0.99523 | 29.1862 | 1.0101 | 0.27785 | 0.093691 | 84.9804 | 66.0497 | 20.7308 | 69.058 | 0.99523 | 29.1862 | 0.093691 | 109.9221 | 1.3896 | 2.9017 | 58.0253 | 0.011712 | 0.010539 | 13.7649 | 0.2452 | 0.072649 | 1184.0155 | 1222.3349 | 27261.7334 | 6627.0631 | 33888.7965 | 0.80445 | 12.4512 | 54.0614 | 458.4999 | 124.287 | 5.5037 | 12.4038 | 54.0614 | 458.4999 | 169.5213 | 45.0393 | 124.482 | 121.5222 | 186.0999 | 34274.9397 | 452.2722 | 123.2097 | 5.6502 | 9.1397 | 53.659 | 4.5089 | 5.1305 | 781.2218 | 33493.7179 | 3.3072 | 419.2591 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170307a.txt | 237.923 | 1.6175 | 230.259 | 235.818 | 11.9289 | 2774.58 | 118.7284 | 66.4436 | 118.6912 | 119.1726 | 110.1938 | 108.4134 | 62.7675 | 117.482 | 85.256 | 85.4994 | 66.4004 | 110.9399 | 121.2901 | 110.9882 | 116.2061 | 125.0329 | 169.4767 | 85.0241 | 106.2726 | 84.9284 | 168.1684 | 60.0384 | 84.5918 | 53.0064 | 167.0936 | 60.4967 | 458.271 | 57.9916 | 8.8528 | 69.8602 | 41.3864 | 108.8282 | 0.99362 | 29.1866 | 1.01 | 0.2719 | 0.09041 | 84.9667 | 66.0751 | 20.6916 | 69.131 | 0.99362 | 29.1866 | 0.09041 | 110.1338 | 1.2032 | 2.9114 | 58.027 | 0.011716 | 0.01054 | 13.7663 | 0.2452 | 0.072641 | 1182.9946 | 1221.4062 | 27188.0307 | 6644.7342 | 33832.7649 | 0.8036 | 12.3599 | 54.0837 | 458.271 | 124.2476 | 5.5192 | 12.3166 | 54.0837 | 458.271 | 169.4767 | 45.034 | 124.4427 | 121.495 | 186.0766 | 34303.6087 | 452.0142 | 123.1648 | 5.6828 | 9.0803 | 53.6872 | 4.4736 | 5.0749 | 785.6437 | 33517.965 | 3.2999 | 419.5913 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170307a.txt | 239.842 | 1.5387 | 223.199 | 238.279 | 8.5377 | 1990.18 | 89.2229 | 57.7203 | 89.1794 | 89.6795 | 81.3231 | 81.5636 | 55.273 | 88.285 | 71.2484 | 71.5746 | 58.1122 | 81.7587 | 90.3587 | 81.413 | 87.6199 | 93.708 | 138.3178 | 71.1032 | 82.7817 | 70.9991 | 139.951 | 52.7747 | 71.0912 | 44.1362 | 138.7017 | 53.473 | 306.3381 | 48.1279 | 7.3914 | 69.8658 | 37.1969 | 81.3385 | 1.0083 | 29.2811 | 1.0167 | 0.26588 | 0.046302 | 70.849 | 54.7203 | 17.9286 | 57.6138 | 1.0083 | 29.2811 | 0.046302 | 81.5146 | 0.19059 | 5.5114 | 48.1633 | 0.008949 | 0.007276 | 13.3952 | 0.24397 | 0.074653 | 1208.2834 | 1213.8938 | 23996.9863 | 9652.3329 | 33649.3192 | 0.71315 | 14.7515 | 42.9688 | 306.3381 | 93.8997 | 4.6768 | 15.1434 | 42.9688 | 306.3381 | 138.3178 | 44.2012 | 94.1166 | 108.0699 | 185.9319 | 34530.6675 | 302.2436 | 92.9351 | 4.6502 | 12.8339 | 42.439 | 3.7558 | 4.2202 | 761.555 | 33769.1125 | 4.4557 | 430.8973 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170307a.txt | 240.201 | 1.5429 | 223.28 | 238.816 | 8.5398 | 1992.65 | 89.2838 | 57.6371 | 89.2501 | 89.7535 | 81.3405 | 81.5676 | 54.8624 | 88.278 | 71.2927 | 71.5846 | 57.974 | 81.8023 | 90.4489 | 81.45 | 87.5962 | 94.0741 | 138.2392 | 71.1064 | 82.6835 | 71.0263 | 140.0573 | 52.8068 | 71.1171 | 44.1523 | 138.7625 | 53.3841 | 306.4144 | 48.113 | 7.3997 | 69.8661 | 37.2479 | 81.3312 | 1.0138 | 29.2813 | 1.0234 | 0.27126 | 0.057138 | 70.8665 | 54.6938 | 17.9728 | 57.5257 | 1.0138 | 29.2813 | 0.057138 | 81.5401 | 0.19788 | 5.5584 | 48.1484 | 0.00896 | 0.007272 | 13.3934 | 0.24398 | 0.074664 | 1211.6762 | 1217.1341 | 24125.3256 | 9764.9816 | 33890.3072 | 0.71186 | 14.6233 | 43.0137 | 306.4144 | 93.9176 | 4.6338 | 14.9602 | 43.0137 | 306.4144 | 138.2392 | 44.1048 | 94.1345 | 108.0955 | 185.9023 | 34544.677 | 302.3347 | 92.9567 | 4.6787 | 12.3975 | 42.4649 | 3.7066 | 4.164 | 761.8314 | 33782.8456 | 4.4824 | 429.0346 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170307a.txt | 240.164 | 1.5387 | 222.36 | 238.827 | 8.5442 | 1992.44 | 89.3053 | 57.6874 | 89.2448 | 89.8018 | 81.3251 | 81.6094 | 54.8042 | 88.2022 | 71.2358 | 71.562 | 58.0719 | 81.824 | 90.2192 | 81.4412 | 87.5975 | 94.2553 | 138.2342 | 71.0357 | 82.6477 | 71.0036 | 140.0877 | 52.8257 | 71.0875 | 44.1616 | 138.869 | 53.5619 | 306.3533 | 48.1246 | 7.4088 | 69.8656 | 37.2345 | 81.3203 | 1.0131 | 29.2811 | 1.0209 | 0.25764 | 0.044395 | 70.854 | 54.6778 | 17.9762 | 57.581 | 1.0131 | 29.2811 | 0.044395 | 81.5499 | 0.21682 | 5.5656 | 48.16 | 0.008966 | 0.007275 | 13.394 | 0.24398 | 0.07466 | 1211.2334 | 1216.7487 | 24121.7008 | 9779.2533 | 33900.9541 | 0.71154 | 14.6608 | 43.0266 | 306.3533 | 93.9033 | 4.598 | 15.0454 | 43.0266 | 306.3533 | 138.2342 | 44.1141 | 94.1201 | 108.1045 | 185.913 | 34588.1229 | 302.3195 | 92.9531 | 4.7509 | 12.294 | 42.5102 | 3.7083 | 4.1015 | 758.6923 | 33829.4306 | 4.4861 | 428.7431 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170307a.txt | 240.081 | 1.5328 | 221.158 | 238.601 | 8.5511 | 1993.99 | 89.257 | 57.7941 | 89.2568 | 89.7402 | 81.2899 | 81.6957 | 55.1732 | 88.2935 | 71.2983 | 71.621 | 58.2106 | 81.6928 | 90.2501 | 81.53 | 87.558 | 94.0595 | 138.26 | 71.1497 | 82.7531 | 71.0284 | 140.1788 | 52.8181 | 71.0838 | 44.1778 | 138.869 | 53.5619 | 306.6129 | 48.1113 | 7.4084 | 69.8656 | 37.2399 | 81.3094 | 1.0099 | 29.2831 | 1.0188 | 0.25596 | 0.050423 | 70.8905 | 54.7097 | 17.9808 | 57.5775 | 1.0099 | 29.2831 | 0.050423 | 81.5521 | 0.19118 | 5.5714 | 48.1467 | 0.008963 | 0.007271 | 13.3931 | 0.24398 | 0.074665 | 1209.3449 | 1214.77 | 24090.2439 | 9769.9763 | 33860.2202 | 0.71146 | 14.729 | 43.065 | 306.6129 | 93.9641 | 4.7071 | 15.1456 | 43.065 | 306.6129 | 138.26 | 44.079 | 94.1809 | 108.0842 | 185.9334 | 34604.1245 | 302.5624 | 93.0106 | 4.7171 | 12.663 | 42.5102 | 3.7538 | 4.2239 | 754.5911 | 33849.5334 | 4.48 | 428.5896 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170307a.txt | 240.623 | 1.5306 | 222.716 | 239.197 | 8.5456 | 1995.96 | 89.3205 | 57.3927 | 89.2366 | 89.7735 | 81.4113 | 81.4562 | 54.7132 | 88.2728 | 71.2909 | 71.6548 | 57.7755 | 81.8005 | 90.3166 | 81.411 | 87.6784 | 94.2921 | 138.1687 | 71.0977 | 82.6918 | 71.0142 | 140.3307 | 52.8502 | 71.1301 | 44.1986 | 139.0362 | 53.473 | 306.7808 | 48.1395 | 7.4193 | 69.8659 | 37.2399 | 81.3276 | 1.0127 | 29.2899 | 1.0225 | 0.26732 | 0.062404 | 70.9273 | 54.6777 | 18.0496 | 57.5222 | 1.0127 | 29.2899 | 0.062404 | 81.5197 | 0.1884 | 5.5752 | 48.1749 | 0.008971 | 0.007277 | 13.3894 | 0.24398 | 0.074686 | 1211.2141 | 1216.3114 | 24219.5942 | 9799.4764 | 34019.0706 | 0.71194 | 14.2635 | 43.1291 | 306.7808 | 94.0034 | 4.6829 | 14.6464 | 43.1291 | 306.7808 | 138.1687 | 43.9484 | 94.2203 | 108.1109 | 185.8184 | 34592.3486 | 302.7142 | 93.0465 | 4.7737 | 12.132 | 42.5812 | 3.8099 | 4.2299 | 759.907 | 33832.4416 | 4.4939 | 427.2477 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170307a.txt | 239.181 | 1.5532 | 222.915 | 237.207 | 10.7663 | 2513.82 | 109.3361 | 55.9581 | 109.426 | 109.8753 | 101.7199 | 99.9161 | 53.2831 | 108.0077 | 72.5504 | 72.7876 | 56.29 | 102.2129 | 110.9637 | 102.2994 | 106.9049 | 115.2419 | 159.6197 | 72.3036 | 98.9083 | 72.2782 | 147.6964 | 54.2769 | 72.3114 | 49.3113 | 146.3357 | 55.2511 | 405.8203 | 50.5001 | 7.8364 | 69.8658 | 38.8974 | 100.6824 | 1.0148 | 29.3049 | 1.0244 | 0.27071 | 0.060649 | 72.1611 | 56.878 | 17.0831 | 59.5147 | 1.0148 | 29.3049 | 0.060649 | 101.5371 | 1.1104 | 4.6414 | 50.5354 | 0.009453 | 0.007952 | 13.4396 | 0.2442 | 0.074407 | 1210.216 | 1219.8608 | 22918.6852 | 8677.0592 | 31595.7445 | 0.72537 | 9.7819 | 46.1762 | 405.8203 | 114.788 | 5.4519 | 10.1139 | 46.1762 | 405.8203 | 159.6197 | 44.6242 | 114.9956 | 116.9724 | 184.87 | 31924.4429 | 400.623 | 113.8 | 5.7924 | 7.6611 | 45.6221 | 4.3741 | 4.9127 | 760.586 | 31163.8569 | 3.3837 | 459.6376 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170307a.txt | 237.858 | 1.5519 | 222.727 | 235.616 | 11.921 | 2769.33 | 117.3528 | 58.5324 | 117.3241 | 117.8307 | 110.0743 | 108.4956 | 54.1423 | 115.5394 | 74.043 | 74.3137 | 58.7318 | 110.557 | 118.573 | 110.6236 | 115.0208 | 124.5759 | 170.7519 | 73.8453 | 106.2453 | 73.764 | 153.1637 | 56.0885 | 73.8136 | 48.0741 | 151.9016 | 56.8515 | 453.0961 | 52.5933 | 8.0603 | 69.864 | 34.3298 | 108.8318 | 1.0053 | 29.3523 | 1.0167 | 0.27303 | 0.05546 | 73.7234 | 58.8174 | 16.706 | 61.5823 | 1.0053 | 29.3523 | 0.05546 | 109.9377 | 0.99201 | 4.3599 | 52.6287 | 0.010089 | 0.008586 | 13.4763 | 0.24448 | 0.074204 | 1202.8268 | 1215.722 | 22312.8978 | 8629.1065 | 30942.0043 | 0.72112 | 10.1675 | 48.3648 | 453.0961 | 123.3529 | 6.0001 | 10.3669 | 48.3648 | 453.0961 | 170.7519 | 47.2024 | 123.5494 | 120.8155 | 185.1185 | 31098.0811 | 447.4595 | 122.3693 | 6.8298 | 6.2774 | 47.8649 | 5.0452 | 5.5222 | 759.9445 | 30338.1366 | 3.0309 | 466.4831 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170307a.txt | 237.814 | 1.5582 | 223.327 | 235.514 | 11.9246 | 2769.98 | 117.3101 | 58.4585 | 117.2815 | 117.7752 | 110.0444 | 108.2476 | 54.2778 | 115.603 | 74.0997 | 74.3294 | 58.6374 | 110.4873 | 118.546 | 110.505 | 115.0066 | 124.3256 | 170.6676 | 73.8781 | 106.4569 | 73.8105 | 153.0118 | 56.0753 | 73.8098 | 48.1389 | 151.7343 | 56.9404 | 452.4855 | 52.585 | 8.0489 | 69.8642 | 34.3512 | 108.8245 | 1.0051 | 29.3534 | 1.0158 | 0.26576 | 0.051186 | 73.7341 | 58.8224 | 16.7116 | 61.5115 | 1.0051 | 29.3534 | 0.051186 | 109.8211 | 1.0704 | 4.3549 | 52.6204 | 0.010083 | 0.008583 | 13.4735 | 0.24448 | 0.07422 | 1202.8127 | 1215.46 | 22319.6085 | 8615.8685 | 30935.477 | 0.72149 | 10.1537 | 48.3048 | 452.4855 | 123.2468 | 5.9367 | 10.3326 | 48.3048 | 452.4855 | 170.6676 | 47.2241 | 123.4435 | 120.7945 | 185.1109 | 31060.3605 | 446.8826 | 122.268 | 6.6651 | 6.4795 | 47.7984 | 4.9865 | 5.4716 | 761.9917 | 30298.3688 | 3.029 | 466.5761 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170307a.txt | 237.762 | 1.5677 | 222.211 | 235.511 | 11.9308 | 2770 | 117.2952 | 58.5505 | 117.2602 | 117.7442 | 110.0262 | 108.1935 | 54.2841 | 115.5536 | 74.0853 | 74.3047 | 58.7193 | 110.5191 | 118.3838 | 110.576 | 114.8211 | 124.4845 | 170.6936 | 73.85 | 106.7672 | 73.7858 | 153.2244 | 56.0848 | 73.7932 | 48.0418 | 151.9776 | 56.7626 | 452.8519 | 52.5999 | 8.063 | 69.8638 | 34.2815 | 108.8173 | 0.99965 | 29.3492 | 1.0101 | 0.2632 | 0.064159 | 73.7264 | 58.8458 | 16.6806 | 61.4943 | 0.99965 | 29.3492 | 0.064159 | 109.8287 | 1.1178 | 4.3494 | 52.6353 | 0.010088 | 0.008589 | 13.4754 | 0.24448 | 0.074209 | 1199.4605 | 1212.2426 | 22216.6093 | 8585.7162 | 30802.3256 | 0.72126 | 10.1616 | 48.3888 | 452.8519 | 123.3105 | 6.0153 | 10.3305 | 48.3888 | 452.8519 | 170.6936 | 47.1865 | 123.5071 | 120.7872 | 185.1185 | 31122.3948 | 447.1711 | 122.3187 | 6.765 | 6.389 | 47.8951 | 5.0585 | 5.5663 | 758.1839 | 30364.2108 | 3.017 | 467.287 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170307a.txt | 237.973 | 1.5642 | 223.055 | 235.649 | 11.9159 | 2768 | 117.2442 | 58.248 | 117.3223 | 117.774 | 110.0725 | 108.5036 | 53.9659 | 115.6196 | 73.8953 | 74.1797 | 58.4415 | 110.6215 | 118.6272 | 110.6816 | 114.8645 | 124.0834 | 170.5879 | 73.6872 | 106.3003 | 73.6538 | 152.9814 | 55.9961 | 73.7672 | 47.873 | 151.7191 | 56.6736 | 452.6382 | 52.5302 | 8.0379 | 69.864 | 33.9355 | 108.8136 | 1.0129 | 29.3476 | 1.0232 | 0.2675 | 0.062862 | 73.5631 | 58.7279 | 16.6352 | 61.4431 | 1.0129 | 29.3476 | 0.062862 | 109.9698 | 1.0152 | 4.3305 | 52.5656 | 0.010056 | 0.008567 | 13.4748 | 0.24446 | 0.074213 | 1207.4339 | 1220.2431 | 22300.8181 | 8582.9563 | 30883.7743 | 0.72209 | 9.9552 | 48.2928 | 452.6382 | 123.2733 | 6.0291 | 10.1487 | 48.2928 | 452.6382 | 170.5879 | 47.1179 | 123.47 | 120.7621 | 185.0574 | 31007.7813 | 446.9585 | 122.2814 | 6.6617 | 6.1736 | 47.7923 | 4.9591 | 5.4994 | 761.0637 | 30246.7176 | 3.0262 | 469.1527 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170307a.txt | 238.021 | 1.5582 | 222.18 | 235.717 | 11.9138 | 2768.14 | 117.1646 | 58.3087 | 117.2429 | 117.6656 | 109.9729 | 108.1597 | 53.9748 | 115.5113 | 73.9484 | 74.2191 | 58.4916 | 110.5124 | 118.3254 | 110.6834 | 114.743 | 123.9988 | 170.5449 | 73.7472 | 106.5967 | 73.6933 | 152.9511 | 55.9281 | 73.6745 | 47.7481 | 151.6735 | 56.6736 | 452.3634 | 52.4489 | 8.036 | 69.8646 | 33.7424 | 108.7663 | 1.0003 | 29.35 | 1.0107 | 0.26427 | 0.056452 | 73.5746 | 58.7004 | 16.6742 | 61.3882 | 1.0003 | 29.35 | 0.056452 | 109.8321 | 1.1553 | 4.3439 | 52.4843 | 0.01003 | 0.008541 | 13.4717 | 0.24445 | 0.07423 | 1199.9949 | 1212.4505 | 22213.8634 | 8534.6544 | 30748.5178 | 0.72244 | 10.0279 | 48.2808 | 452.3634 | 123.2256 | 6.061 | 10.2108 | 48.2808 | 452.3634 | 170.5449 | 47.1226 | 123.4223 | 120.723 | 185.0759 | 31028.4942 | 446.7156 | 122.2387 | 6.7274 | 6.2006 | 47.7742 | 4.9958 | 5.56 | 758.0782 | 30270.416 | 3.0137 | 468.3133 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170307a.txt | 237.955 | 1.5605 | 224.211 | 235.7 | 11.9088 | 2769.96 | 117.2008 | 58.2431 | 117.166 | 117.6145 | 110.1102 | 108.4567 | 53.927 | 115.4963 | 74.0283 | 74.2477 | 58.4171 | 110.4549 | 118.3364 | 110.5509 | 114.7832 | 124.4536 | 170.5847 | 73.8169 | 106.6144 | 73.7288 | 152.9511 | 55.9206 | 73.6633 | 47.7527 | 151.7191 | 56.5847 | 452.6229 | 52.4505 | 8.0443 | 69.8644 | 33.7397 | 108.7772 | 1.0059 | 29.3496 | 1.0166 | 0.26488 | 0.0505 | 73.6151 | 58.7081 | 16.7071 | 61.3228 | 1.0059 | 29.3496 | 0.0505 | 109.8932 | 0.97619 | 4.3347 | 52.4859 | 0.010028 | 0.008541 | 13.47 | 0.24445 | 0.074239 | 1203.4756 | 1215.8139 | 22321.3046 | 8540.5128 | 30861.8174 | 0.72327 | 9.9623 | 48.2808 | 452.6229 | 123.2707 | 6.0699 | 10.1363 | 48.2808 | 452.6229 | 170.5847 | 47.1173 | 123.4674 | 120.7408 | 185.0585 | 31043.3233 | 446.9737 | 122.284 | 6.7877 | 6.1347 | 47.7923 | 5.118 | 5.6561 | 765.0079 | 30278.3154 | 3.0209 | 467.9474 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170307a.txt | 238 | 1.5618 | 223.989 | 235.772 | 11.9168 | 2769.88 | 117.3231 | 58.2284 | 117.2686 | 117.7881 | 110.1746 | 108.329 | 53.8595 | 115.4923 | 73.8943 | 74.1342 | 58.437 | 110.5161 | 118.5907 | 110.6546 | 114.9186 | 123.8939 | 170.5305 | 73.6896 | 106.3582 | 73.646 | 153.027 | 55.9187 | 73.6782 | 47.6695 | 151.8103 | 56.6736 | 452.5161 | 52.4489 | 8.0456 | 69.8644 | 33.6834 | 108.7809 | 1.0046 | 29.3498 | 1.015 | 0.26054 | 0.04905 | 73.5487 | 58.726 | 16.6228 | 61.3301 | 1.0046 | 29.3498 | 0.04905 | 109.9186 | 1.0787 | 4.3344 | 52.4843 | 0.010027 | 0.008541 | 13.4699 | 0.24445 | 0.074239 | 1202.6987 | 1215.0204 | 22195.3592 | 8533.9944 | 30729.3536 | 0.72228 | 9.9176 | 48.3108 | 452.5161 | 123.2521 | 5.929 | 10.1262 | 48.3108 | 452.5161 | 170.5305 | 47.0817 | 123.4488 | 120.8009 | 185.0486 | 31014.8423 | 446.8523 | 122.2627 | 6.7704 | 6.0308 | 47.8286 | 4.9941 | 5.464 | 764.2505 | 30250.5919 | 3.0082 | 469.6612 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170307a.txt | 238.035 | 1.5623 | 223.213 | 235.856 | 11.9117 | 2769.72 | 117.2345 | 58.0667 | 117.29 | 117.7159 | 109.9716 | 107.9206 | 53.7976 | 115.5778 | 74.0083 | 74.2756 | 58.2659 | 110.5272 | 118.3886 | 110.5906 | 114.8745 | 124.2848 | 170.4663 | 73.814 | 106.7163 | 73.7293 | 152.9511 | 55.9262 | 73.693 | 47.7458 | 151.7343 | 56.7626 | 452.7908 | 52.4472 | 8.0443 | 69.8644 | 33.6888 | 108.7954 | 1.0026 | 29.3496 | 1.0129 | 0.2679 | 0.058283 | 73.6584 | 58.7271 | 16.7313 | 61.366 | 1.0026 | 29.3496 | 0.058283 | 109.7525 | 1.2525 | 4.3436 | 52.4826 | 0.01003 | 0.00854 | 13.4715 | 0.24445 | 0.074231 | 1201.4323 | 1213.8824 | 22316.0514 | 8544.0367 | 30860.0881 | 0.72314 | 9.7859 | 48.2808 | 452.7908 | 123.2999 | 6.0654 | 9.9851 | 48.2808 | 452.7908 | 170.4663 | 46.9698 | 123.4965 | 120.7573 | 185.0116 | 31012.7166 | 447.1407 | 122.3133 | 6.7355 | 5.9992 | 47.7984 | 5.0233 | 5.584 | 761.6028 | 30251.1138 | 3.022 | 467.1791 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170307a.txt | 238.069 | 1.5597 | 223.137 | 235.793 | 11.9031 | 2767.28 | 117.272 | 58.1071 | 117.2984 | 117.7501 | 110.0484 | 108.1473 | 53.8651 | 115.6012 | 74.0057 | 74.2695 | 58.2909 | 110.6682 | 118.3893 | 110.5881 | 114.8752 | 124.1834 | 170.4878 | 73.8216 | 106.5174 | 73.7233 | 152.9055 | 55.9357 | 73.6986 | 47.7065 | 151.7039 | 56.6736 | 452.455 | 52.4472 | 8.0429 | 69.8642 | 33.6378 | 108.7845 | 1.0061 | 29.3492 | 1.0174 | 0.27126 | 0.049355 | 73.5375 | 58.7176 | 16.6199 | 61.3936 | 1.0061 | 29.3492 | 0.049355 | 109.863 | 1.1764 | 4.3531 | 52.4826 | 0.010033 | 0.00854 | 13.4722 | 0.24446 | 0.074227 | 1203.5157 | 1216.0501 | 22207.808 | 8578.9268 | 30786.7348 | 0.72134 | 9.8443 | 48.2628 | 452.455 | 123.2415 | 5.9695 | 10.0281 | 48.2628 | 452.455 | 170.4878 | 47.0496 | 123.4382 | 120.7758 | 185.0259 | 31005.4474 | 446.8219 | 122.2574 | 6.6562 | 6.0788 | 47.7863 | 4.959 | 5.4914 | 761.3434 | 30244.104 | 3.0173 | 469.1043 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170307a.txt | 238.083 | 1.5655 | 221.806 | 235.86 | 11.8336 | 2750.32 | 117.1698 | 58.1295 | 117.3093 | 117.7256 | 110.0464 | 108.2789 | 53.8735 | 115.596 | 73.9353 | 74.1786 | 58.3439 | 110.5683 | 118.3001 | 110.6872 | 114.7922 | 124.0025 | 170.4711 | 73.7443 | 106.4237 | 73.6562 | 152.9055 | 55.9206 | 73.7023 | 47.7666 | 151.6431 | 56.4958 | 452.7145 | 52.4472 | 8.0388 | 69.8638 | 33.7183 | 108.81 | 1.0132 | 29.3494 | 1.022 | 0.26253 | 0.053247 | 73.5203 | 58.6855 | 16.6349 | 61.3228 | 1.0132 | 29.3494 | 0.053247 | 109.8952 | 1.1129 | 4.338 | 52.4826 | 0.010028 | 0.00854 | 13.4701 | 0.24445 | 0.074238 | 1207.8737 | 1220.2651 | 22306.9918 | 8577.8823 | 30884.8741 | 0.72226 | 9.8667 | 48.2628 | 452.7145 | 123.2866 | 6.1168 | 10.0811 | 48.2628 | 452.7145 | 170.4711 | 46.9879 | 123.4833 | 120.7256 | 185.0319 | 31016.6514 | 447.0952 | 122.3053 | 6.7094 | 6.1114 | 47.7621 | 4.996 | 5.561 | 756.8021 | 30259.8493 | 3.0456 | 469.3069 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170307a.txt | 238.771 | 1.542 | 222.051 | 237.254 | 8.6873 | 2018.32 | 90.4617 | 64.2118 | 90.3639 | 90.8909 | 82.5315 | 82.5964 | 61.8236 | 89.5995 | 75.4545 | 75.7179 | 64.5303 | 82.9941 | 91.2889 | 82.8575 | 88.8289 | 96.3152 | 143.4061 | 75.2307 | 83.3303 | 75.1587 | 144.5982 | 54.5807 | 75.1859 | 43.0725 | 143.5072 | 55.2511 | 313.9401 | 50.3955 | 7.5498 | 69.8646 | 31.7764 | 82.2662 | 1.0116 | 29.3445 | 1.0224 | 0.26775 | 0.052484 | 75.1279 | 57.6869 | 19.2411 | 60.478 | 1.0116 | 29.3445 | 0.052484 | 82.7449 | 0.21784 | 5.0498 | 50.4309 | 0.009547 | 0.007909 | 13.4456 | 0.24424 | 0.074374 | 1207.9734 | 1218.1489 | 25766.2786 | 9442.8988 | 35209.1774 | 0.73181 | 19.303 | 44.9088 | 313.9401 | 95.665 | 5.2032 | 19.6215 | 44.9088 | 313.9401 | 143.4061 | 47.5244 | 95.8817 | 108.5924 | 187.2541 | 35632.9287 | 309.7587 | 94.698 | 5.0985 | 17.366 | 44.4576 | 4.3341 | 4.774 | 757.638 | 34875.2907 | 4.606 | 411.7018 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170307a.txt | 238.761 | 1.5309 | 221.303 | 237.137 | 8.6868 | 2019.97 | 90.4342 | 64.3667 | 90.4166 | 90.9102 | 82.5779 | 82.6091 | 62.0263 | 89.6242 | 75.4796 | 75.7056 | 64.6684 | 82.9413 | 91.4741 | 82.8249 | 88.8569 | 96.2201 | 143.4881 | 75.2661 | 83.3788 | 75.1975 | 144.0971 | 54.6166 | 75.1673 | 43.0655 | 142.9901 | 55.34 | 313.6348 | 50.3855 | 7.5164 | 69.8648 | 31.7818 | 82.2626 | 1.0054 | 29.3448 | 1.0169 | 0.26402 | 0.056986 | 75.1417 | 57.7274 | 19.2143 | 60.5732 | 1.0054 | 29.3448 | 0.056986 | 82.7383 | 0.17429 | 5.0957 | 50.4209 | 0.009559 | 0.007906 | 13.4479 | 0.24424 | 0.074361 | 1204.15 | 1214.5005 | 25652.153 | 9502.577 | 35154.73 | 0.72969 | 19.6648 | 44.7018 | 313.6348 | 95.5947 | 5.1604 | 19.9666 | 44.7018 | 313.6348 | 143.4881 | 47.6766 | 95.8115 | 108.5808 | 187.3306 | 35514.9361 | 309.3943 | 94.6133 | 4.9891 | 17.7834 | 44.2429 | 4.1967 | 4.6845 | 755.0858 | 34759.8503 | 4.5971 | 411.0343 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170307a.txt | 239.197 | 1.5277 | 219.812 | 237.698 | 8.671 | 2018.8 | 90.3713 | 64.3015 | 90.3838 | 90.8307 | 82.5684 | 82.6804 | 61.9 | 89.5962 | 75.5124 | 75.7282 | 64.5987 | 82.9907 | 91.4294 | 82.8744 | 88.9228 | 95.7405 | 143.5397 | 75.2819 | 83.4551 | 75.2304 | 144.3249 | 54.6203 | 75.1655 | 43.1071 | 143.1878 | 55.2511 | 313.818 | 50.3855 | 7.5375 | 69.8646 | 31.7791 | 82.2771 | 1.0089 | 29.3437 | 1.019 | 0.27163 | 0.056528 | 75.0997 | 57.7021 | 19.1976 | 60.6399 | 1.0089 | 29.3437 | 0.056528 | 82.7785 | 0.18973 | 5.0994 | 50.4209 | 0.009561 | 0.007907 | 13.4504 | 0.24424 | 0.074347 | 1206.1517 | 1216.7431 | 25672.7979 | 9526.4057 | 35199.2036 | 0.72936 | 19.5056 | 44.796 | 313.818 | 95.6369 | 5.2656 | 19.8027 | 44.796 | 313.818 | 143.5397 | 47.6861 | 95.8536 | 108.5541 | 187.2972 | 35611.3795 | 309.5613 | 94.6522 | 5.056 | 17.575 | 44.325 | 4.2684 | 4.8062 | 749.9985 | 34861.381 | 4.6083 | 411.1974 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170307a.txt | 238.528 | 1.5289 | 221.042 | 236.986 | 8.6818 | 2016.39 | 90.4912 | 64.0729 | 90.4068 | 90.9137 | 82.5949 | 82.6429 | 61.699 | 89.6167 | 75.4311 | 75.6571 | 64.3083 | 82.9237 | 91.3563 | 82.7667 | 89.0641 | 95.7377 | 143.4408 | 75.2073 | 83.3544 | 75.1388 | 144.416 | 54.6279 | 75.1414 | 43.121 | 143.2943 | 55.2511 | 313.8332 | 50.3789 | 7.5402 | 69.8644 | 31.7764 | 82.3281 | 1.0071 | 29.3458 | 1.0176 | 0.26527 | 0.060115 | 75.0978 | 57.691 | 19.2068 | 60.5308 | 1.0071 | 29.3458 | 0.060115 | 82.7321 | 0.1468 | 5.1136 | 50.4143 | 0.009563 | 0.007904 | 13.4466 | 0.24425 | 0.074368 | 1205.27 | 1215.5049 | 25666.8598 | 9545.4559 | 35212.3157 | 0.72892 | 19.2393 | 44.8336 | 313.8332 | 95.6404 | 5.1491 | 19.4747 | 44.8336 | 313.8332 | 143.4408 | 47.5836 | 95.8572 | 108.6049 | 187.2317 | 35571.7784 | 309.6068 | 94.6627 | 5.046 | 17.3298 | 44.3692 | 4.256 | 4.7266 | 754.1953 | 34817.5831 | 4.6125 | 410.7438 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170307a.txt | 239.536 | 1.5343 | 222.484 | 238.086 | 8.6756 | 2020.56 | 90.572 | 64.319 | 90.4641 | 90.9978 | 82.6258 | 82.7041 | 62.1475 | 89.6373 | 75.493 | 75.7326 | 64.6031 | 82.9208 | 90.9554 | 82.7469 | 88.8902 | 95.7581 | 143.5313 | 75.2522 | 83.2942 | 75.2041 | 144.0211 | 54.6317 | 75.1377 | 43.0216 | 142.8837 | 55.1622 | 313.7569 | 50.3971 | 7.5059 | 69.865 | 31.7845 | 82.288 | 1.0106 | 29.3436 | 1.0211 | 0.26482 | 0.06332 | 75.1801 | 57.7427 | 19.2374 | 60.569 | 1.0106 | 29.3436 | 0.06332 | 82.7494 | 0.12478 | 5.0991 | 50.4325 | 0.009565 | 0.00791 | 13.4487 | 0.24425 | 0.074357 | 1207.285 | 1217.7305 | 25750.2102 | 9538.5103 | 35288.7205 | 0.7297 | 19.6486 | 44.6704 | 313.7569 | 95.6228 | 5.0508 | 19.9327 | 44.6704 | 313.7569 | 143.5313 | 47.6917 | 95.8396 | 108.6391 | 187.3239 | 35435.9239 | 309.5309 | 94.6451 | 5.0078 | 17.949 | 44.1986 | 4.181 | 4.625 | 759.1154 | 34676.8085 | 4.6109 | 410.5397 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170307a.txt | 240.212 | 1.5359 | 221.816 | 238.708 | 8.5968 | 2004.99 | 89.6974 | 64.7186 | 89.6844 | 90.1814 | 81.5729 | 81.8908 | 62.5561 | 88.9001 | 75.3455 | 75.602 | 65.0024 | 82.0211 | 89.9737 | 81.846 | 88.2317 | 94.9593 | 143.3938 | 75.1522 | 82.6317 | 75.0461 | 143.2618 | 54.4996 | 75.0486 | 42.5452 | 142.1233 | 55.0733 | 309.6201 | 50.3673 | 7.4262 | 69.8652 | 31.7764 | 81.5568 | 1.0014 | 29.3591 | 1.0123 | 0.27101 | 0.063167 | 75.0113 | 57.7233 | 19.0879 | 60.6219 | 1.0014 | 29.3591 | 0.063167 | 81.8327 | 0.18847 | 4.9969 | 50.4027 | 0.009513 | 0.007897 | 13.443 | 0.24422 | 0.074388 | 1201.9788 | 1211.8671 | 25431.9377 | 9275.6438 | 34707.5815 | 0.73275 | 20.3629 | 44.3557 | 309.6201 | 94.6658 | 4.9684 | 20.6467 | 44.3557 | 309.6201 | 143.3938 | 48.5111 | 94.8827 | 108.2697 | 187.4818 | 35294.7828 | 305.5381 | 93.712 | 4.8119 | 18.6745 | 43.8816 | 4.0276 | 4.4844 | 756.8362 | 34537.9466 | 4.5681 | 415.5791 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170307a.txt | 239.316 | 1.54 | 223.238 | 237.91 | 8.5928 | 2000.25 | 89.7445 | 64.4803 | 89.6512 | 90.1315 | 81.7113 | 81.8135 | 62.3375 | 88.8767 | 75.2125 | 75.4929 | 64.8143 | 82.038 | 90.0574 | 81.7411 | 88.1881 | 94.5 | 143.3347 | 74.9953 | 82.6283 | 74.9438 | 143.0643 | 54.4731 | 75.0672 | 42.5545 | 141.9864 | 55.1622 | 309.4369 | 50.3407 | 7.4244 | 69.8646 | 31.7764 | 81.5459 | 1.0059 | 29.3611 | 1.0177 | 0.26353 | 0.064769 | 74.8911 | 57.6667 | 19.0244 | 60.5771 | 1.0059 | 29.3611 | 0.064769 | 81.826 | 0.14772 | 4.997 | 50.3761 | 0.009503 | 0.007889 | 13.4407 | 0.24422 | 0.074401 | 1204.8013 | 1214.5007 | 25406.6596 | 9288.8148 | 34695.4744 | 0.73228 | 20.2066 | 44.2737 | 309.4369 | 94.6232 | 4.8788 | 20.5406 | 44.2737 | 309.4369 | 143.3347 | 48.4947 | 94.8401 | 108.2895 | 187.4351 | 35256.4456 | 305.3255 | 93.6621 | 4.7854 | 18.5131 | 43.8244 | 4.0109 | 4.4917 | 761.6881 | 34494.7575 | 4.5733 | 416.7003 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170307a.txt | 239.435 | 1.5458 | 222.634 | 237.703 | 9.6042 | 2242.58 | 99.9609 | 59.5835 | 99.9698 | 100.4562 | 91.863 | 91.3897 | 56.6852 | 98.9251 | 75.2429 | 75.5334 | 59.8805 | 92.2463 | 101.7781 | 92.155 | 98.0201 | 105.1303 | 148.6909 | 75.0563 | 91.3713 | 74.9672 | 148.9873 | 55.4526 | 75.0319 | 31.4019 | 147.8717 | 56.2291 | 356.1937 | 51.4064 | 7.8941 | 69.8644 | 31.7845 | 91.347 | 1.0019 | 29.3626 | 1.0137 | 0.26454 | 0.049431 | 74.8897 | 58.1619 | 18.5277 | 61.0872 | 1.0019 | 29.3626 | 0.049431 | 91.9135 | 0.38555 | 4.9108 | 51.4418 | 0.009852 | 0.00821 | 13.4553 | 0.24437 | 0.07432 | 1201.7492 | 1212.7401 | 24707.3812 | 9419.9716 | 34127.3528 | 0.72398 | 12.8851 | 46.6984 | 356.1937 | 104.9259 | 4.9649 | 13.1821 | 46.6984 | 356.1937 | 148.6909 | 43.5506 | 105.1403 | 112.7048 | 185.7216 | 34584.1565 | 351.494 | 103.9385 | 5.0134 | 10.4379 | 46.2473 | 3.9687 | 4.4696 | 759.6272 | 33824.5293 | 4.0573 | 422.564 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170307a.txt | 239.686 | 1.5402 | 222.196 | 237.964 | 9.6023 | 2242.82 | 99.9536 | 59.6592 | 99.9723 | 100.4126 | 91.7458 | 91.3756 | 56.6445 | 98.8701 | 75.2782 | 75.5687 | 59.9402 | 92.2475 | 101.7232 | 92.0393 | 97.9384 | 104.8131 | 148.6489 | 75.1122 | 91.3525 | 75.0128 | 149.1239 | 55.445 | 75.0319 | 32.4702 | 147.9173 | 55.7846 | 355.9037 | 51.4031 | 7.9001 | 69.8646 | 31.7764 | 91.3397 | 1.0094 | 29.3624 | 1.02 | 0.26888 | 0.060725 | 74.9768 | 58.1432 | 18.6336 | 61.0832 | 1.0094 | 29.3624 | 0.060725 | 91.8521 | 0.37846 | 4.9065 | 51.4385 | 0.009849 | 0.008209 | 13.4558 | 0.24437 | 0.074318 | 1206.2316 | 1217.3087 | 24939.5656 | 9445.3029 | 34384.8685 | 0.72531 | 12.9057 | 46.7535 | 355.9037 | 104.8652 | 4.9116 | 13.1868 | 46.7535 | 355.9037 | 148.6489 | 43.5692 | 105.0797 | 112.7016 | 185.731 | 34616.1979 | 351.1752 | 103.8712 | 5.0011 | 10.3787 | 46.2658 | 3.8988 | 4.4526 | 758.1328 | 33858.0651 | 4.0883 | 420.9636 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170307a.txt | 239.667 | 1.541 | 221.723 | 237.927 | 9.6011 | 2243.38 | 99.9767 | 59.6279 | 99.946 | 100.4159 | 91.7957 | 91.369 | 56.5609 | 98.8637 | 75.2854 | 75.535 | 59.9406 | 92.2044 | 101.3736 | 92.0062 | 98.015 | 105.4206 | 148.5937 | 75.1057 | 91.3461 | 74.9859 | 149.0632 | 55.4563 | 75.0171 | 43.3569 | 147.9325 | 56.1402 | 356.1937 | 51.3931 | 7.901 | 69.8644 | 31.7764 | 91.3579 | 1.0071 | 29.361 | 1.0182 | 0.27333 | 0.061488 | 75.0206 | 58.1823 | 18.6383 | 61.0493 | 1.0071 | 29.361 | 0.061488 | 91.8438 | 0.35785 | 4.9278 | 51.4285 | 0.009854 | 0.008207 | 13.4557 | 0.24438 | 0.074318 | 1204.8565 | 1215.9164 | 24918.776 | 9476.2418 | 34395.0178 | 0.72449 | 12.8989 | 46.729 | 356.1937 | 104.9259 | 4.9492 | 13.2116 | 46.729 | 356.1937 | 148.5937 | 43.4534 | 105.1403 | 112.7118 | 185.7274 | 34613.6745 | 351.4333 | 103.9257 | 5.0619 | 10.2889 | 46.272 | 3.9797 | 4.51 | 756.5189 | 33857.1556 | 4.0893 | 420.3597 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170307a.txt | 239.407 | 1.5436 | 221.951 | 237.773 | 9.6105 | 2242.05 | 100.0624 | 59.0916 | 100.0348 | 100.541 | 91.8121 | 91.3688 | 56.1552 | 98.8839 | 75.3232 | 75.5898 | 59.3695 | 92.3015 | 101.3872 | 92.0901 | 97.896 | 105.3684 | 148.4121 | 75.1128 | 91.303 | 75.034 | 149.1695 | 55.4186 | 75.0023 | 43.4124 | 147.9781 | 56.0513 | 356.209 | 51.3915 | 7.8987 | 69.8638 | 31.7818 | 91.3215 | 1.0125 | 29.3617 | 1.0229 | 0.26445 | 0.068127 | 75.0054 | 58.1597 | 18.6457 | 61.0479 | 1.0125 | 29.3617 | 0.068127 | 91.8931 | 0.40294 | 4.8917 | 51.4269 | 0.00984 | 0.008206 | 13.4553 | 0.24437 | 0.07432 | 1208.0883 | 1219.1368 | 24992.8658 | 9425.53 | 34418.3958 | 0.72615 | 12.3197 | 46.7718 | 356.209 | 104.929 | 4.8667 | 12.5977 | 46.7718 | 356.209 | 148.4121 | 43.2686 | 105.1435 | 112.7498 | 185.5784 | 34515.0141 | 351.4788 | 103.9353 | 5.0514 | 9.8648 | 46.2904 | 3.9005 | 4.3881 | 757.2968 | 33757.7173 | 4.0939 | 421.2009 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170307a.txt | 239.717 | 1.5494 | 222.753 | 238.065 | 9.605 | 2243.9 | 99.9328 | 59.2997 | 99.968 | 100.4248 | 91.8346 | 91.3713 | 56.8004 | 98.981 | 75.2222 | 75.5502 | 59.6255 | 92.286 | 101.4874 | 92.1114 | 97.9834 | 105.3564 | 148.5612 | 75.0083 | 91.3844 | 74.9499 | 148.7139 | 55.4243 | 75.0078 | 43.7061 | 147.4915 | 56.318 | 356.3921 | 51.3815 | 7.8836 | 69.8646 | 31.7818 | 91.3361 | 1.0053 | 29.3611 | 1.0169 | 0.27202 | 0.06393 | 74.9406 | 58.1535 | 18.587 | 61.0238 | 1.0053 | 29.3611 | 0.06393 | 91.9008 | 0.39894 | 4.9074 | 51.4169 | 0.009842 | 0.008203 | 13.455 | 0.24437 | 0.074322 | 1203.7866 | 1214.7705 | 24826.9834 | 9421.5277 | 34248.5111 | 0.72491 | 12.7116 | 46.5881 | 356.3921 | 104.9673 | 5.0346 | 13.0374 | 46.5881 | 356.3921 | 148.5612 | 43.3794 | 105.1818 | 112.6923 | 185.6683 | 34518.7135 | 351.661 | 103.9738 | 4.9928 | 10.7074 | 46.093 | 4.0057 | 4.5425 | 760.0332 | 33758.6802 | 4.0693 | 421.783 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170307a.txt | 237.623 | 1.5748 | 224.31 | 235.851 | 9.8025 | 2275.42 | 101.6429 | 66.7455 | 101.6511 | 102.1346 | 93.347 | 92.9497 | 64.1194 | 100.7535 | 79.8093 | 80.1043 | 66.9432 | 93.7421 | 103.4505 | 93.4974 | 99.8073 | 107.3424 | 153.9885 | 79.6603 | 93.207 | 79.5498 | 154.5305 | 57.8455 | 79.4159 | 45.7618 | 153.5288 | 58.3629 | 364.7879 | 54.2217 | 8.0388 | 69.8625 | 31.7657 | 93.0169 | 1.0044 | 29.3055 | 1.0181 | 0.26515 | 0.064617 | 79.5274 | 61.688 | 19.6393 | 64.5818 | 1.0044 | 29.3055 | 0.064617 | 93.3841 | 0.33224 | 4.4883 | 54.2571 | 0.010775 | 0.009137 | 13.58 | 0.24478 | 0.073638 | 1197.6312 | 1219.7889 | 26143.5549 | 9369.7779 | 35513.3328 | 0.73616 | 17.8427 | 48.9028 | 364.7879 | 106.706 | 5.0631 | 18.0404 | 48.9028 | 364.7879 | 153.9885 | 47.0689 | 106.9196 | 113.4541 | 187.1824 | 35561.113 | 359.996 | 105.7174 | 4.9639 | 15.6105 | 48.5089 | 4.0664 | 4.5714 | 765.3457 | 34795.7673 | 4.1638 | 404.6811 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170307a.txt | 237.555 | 1.576 | 222.735 | 235.762 | 9.7906 | 2273.5 | 101.6343 | 66.8124 | 101.6655 | 102.1195 | 93.3683 | 92.9609 | 64.2365 | 100.7299 | 79.802 | 80.1003 | 66.9665 | 93.7582 | 103.4565 | 93.5836 | 99.767 | 107.0735 | 154.0644 | 79.6055 | 93.2764 | 79.5119 | 154.6824 | 57.8511 | 79.4141 | 45.7988 | 153.6352 | 58.3629 | 365.0474 | 54.2184 | 8.0644 | 69.8627 | 31.7711 | 93.0242 | 0.99767 | 29.3049 | 1.0098 | 0.26918 | 0.074003 | 79.4823 | 61.6802 | 19.6021 | 64.5726 | 0.99767 | 29.3049 | 0.074003 | 93.4177 | 0.34379 | 4.4973 | 54.2538 | 0.010778 | 0.009136 | 13.5805 | 0.24479 | 0.073635 | 1193.5744 | 1215.6989 | 26006.5608 | 9357.2976 | 35363.8585 | 0.7354 | 17.85 | 48.9623 | 365.0474 | 106.7593 | 5.1249 | 18.0042 | 48.9623 | 365.0474 | 154.0644 | 47.0916 | 106.9729 | 113.4503 | 187.1887 | 35679.4621 | 360.254 | 105.7709 | 5.0411 | 15.6857 | 48.5508 | 4.1054 | 4.6398 | 759.9718 | 34919.4903 | 4.1521 | 405.015 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170307a.txt | 237.384 | 1.5779 | 223.256 | 235.684 | 9.8016 | 2273.43 | 101.7036 | 66.8468 | 101.6524 | 102.1721 | 93.4414 | 92.9808 | 64.2108 | 100.6393 | 79.8208 | 80.1226 | 67.0059 | 93.6968 | 103.2279 | 93.5421 | 99.6994 | 107.4189 | 154.0264 | 79.6413 | 93.2616 | 79.541 | 154.6824 | 57.8511 | 79.4048 | 45.7895 | 153.6048 | 58.5407 | 364.8642 | 54.2234 | 8.0621 | 69.8625 | 31.7684 | 93.0496 | 0.99996 | 29.3055 | 1.0137 | 0.26784 | 0.066906 | 79.5238 | 61.6947 | 19.6291 | 64.624 | 0.99996 | 29.3055 | 0.066906 | 93.4153 | 0.30808 | 4.4923 | 54.2588 | 0.010778 | 0.009137 | 13.5813 | 0.24479 | 0.073631 | 1194.9164 | 1217.1374 | 26071.1397 | 9358.0151 | 35429.1548 | 0.73587 | 17.8845 | 48.9623 | 364.8642 | 106.7217 | 5.0181 | 18.0436 | 48.9623 | 364.8642 | 154.0264 | 47.0911 | 106.9353 | 113.4813 | 187.1978 | 35658.7175 | 360.0263 | 105.7237 | 5.0844 | 15.6719 | 48.5388 | 4.0714 | 4.5496 | 761.7495 | 34896.968 | 4.159 | 404.7231 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170307a.txt | 237.664 | 1.5673 | 223.859 | 235.879 | 9.8006 | 2274.89 | 101.734 | 66.8614 | 101.6531 | 102.1761 | 93.4188 | 93.0148 | 64.1188 | 100.7167 | 79.8054 | 80.0868 | 67.0279 | 93.8349 | 103.6113 | 93.6369 | 99.8034 | 107.4531 | 154.0369 | 79.6292 | 93.3297 | 79.4984 | 154.8494 | 57.8153 | 79.4011 | 45.7964 | 153.8177 | 58.4518 | 364.9253 | 54.2251 | 8.0662 | 69.8625 | 31.7603 | 93.0605 | 1.0011 | 29.3055 | 1.0121 | 0.27297 | 0.076292 | 79.5364 | 61.6888 | 19.6476 | 64.6288 | 1.0011 | 29.3055 | 0.076292 | 93.4763 | 0.35151 | 4.4548 | 54.2605 | 0.010764 | 0.009138 | 13.5819 | 0.24478 | 0.073627 | 1195.5767 | 1217.866 | 26107.1501 | 9279.6378 | 35386.7878 | 0.73777 | 17.8336 | 49.0278 | 364.9253 | 106.7342 | 5.0002 | 18.0001 | 49.0278 | 364.9253 | 154.0369 | 47.0891 | 106.9478 | 113.4949 | 187.1893 | 35666.2447 | 360.163 | 105.7521 | 5.0354 | 15.4962 | 48.6227 | 4.099 | 4.5581 | 763.8069 | 34902.4377 | 4.1506 | 405.4315 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-CF-16-EA-109-COOL-SHORT-170307a.txt | 238.487 | 1.572 | 225.168 | 236.743 | 9.7977 | 2281.45 | 101.7907 | 66.5863 | 101.7986 | 102.2624 | 93.5557 | 93.1151 | 63.8268 | 100.8013 | 79.7907 | 80.1128 | 66.747 | 93.8704 | 103.4028 | 93.5725 | 99.9114 | 107.0953 | 154.0665 | 79.6043 | 93.2919 | 79.5413 | 154.7583 | 57.836 | 79.3825 | 45.7803 | 153.7112 | 58.4518 | 365.3527 | 54.2217 | 8.0681 | 69.8625 | 31.763 | 93.0787 | 0.99958 | 29.3047 | 1.0125 | 0.26277 | 0.064388 | 79.5017 | 61.6708 | 19.6309 | 64.6516 | 0.99958 | 29.3047 | 0.064388 | 93.5284 | 0.31116 | 4.4789 | 54.2571 | 0.010772 | 0.009137 | 13.5821 | 0.24478 | 0.073626 | 1194.6518 | 1216.9388 | 26066.6394 | 9325.5779 | 35392.2173 | 0.73651 | 17.5942 | 48.9921 | 365.3527 | 106.8219 | 5.0312 | 17.7549 | 48.9921 | 365.3527 | 154.0665 | 47.031 | 107.0354 | 113.5203 | 187.1238 | 35630.3357 | 360.5425 | 105.8307 | 5.0294 | 15.246 | 48.5808 | 4.0321 | 4.5595 | 768.2732 | 34862.0624 | 4.1382 | 405.0558 | 0 | 109 | 84 | 100 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171106a.txt | 241.521 | 1.6856 | 247.195 | 239.799 | 9.9232 | 2331.1 | 98.4809 | 62.1049 | 98.6004 | 98.9222 | 94.8073 | 94.5087 | 60.1586 | 97.7329 | 80.2433 | 80.4302 | 62.1188 | 95.3832 | 107.9719 | 95.3236 | 101.5387 | 108.4869 | 149.2314 | 79.9456 | 94.6547 | 79.9809 | 159.0258 | 61.0763 | 79.798 | 59.8719 | 158.1061 | 62.1859 | 373.9164 | 56.5275 | 8.5131 | 69.8623 | 57.3288 | 94.3011 | 0.83301 | 29.4498 | 0.84709 | 0.22698 | 0.25638 | 79.8692 | 62.1418 | 19.5274 | 65.2274 | 0.84005 | 29.4498 | 0.25638 | 95.0057 | 0.4203 | 5.4134 | 56.5629 | 0.012053 | 0.009899 | 13.5414 | 0.24535 | 0.073848 | 1096.2312 | 1113.3345 | 23919.2514 | 11273.8557 | 35193.1071 | 0.67966 | 11.4576 | 50.6472 | 373.9164 | 108.5621 | 10.0812 | 11.4716 | 50.6472 | 373.9164 | 149.2314 | 40.4568 | 108.7746 | 112.051 | 185.6126 | 37574.1278 | 367.8451 | 107.3315 | 9.5986 | 9.8652 | 50.2934 | 8.7311 | 9.6399 | 843.4293 | 36730.6985 | 4.0005 | 373.7884 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171106a.txt | 241.675 | 1.6794 | 245.892 | 239.949 | 9.9158 | 2329.61 | 98.4532 | 62.8003 | 98.5695 | 98.9342 | 94.6403 | 94.4478 | 60.1457 | 97.6411 | 80.1054 | 80.3567 | 62.823 | 95.4806 | 108.3231 | 95.1915 | 101.1469 | 108.1513 | 149.2816 | 79.8585 | 94.3232 | 79.8599 | 159.527 | 61.0744 | 79.8146 | 59.8904 | 158.7144 | 62.097 | 373.4432 | 56.5075 | 8.5424 | 69.8625 | 57.7767 | 94.3048 | 0.83836 | 29.4481 | 0.85271 | 0.22832 | 0.27302 | 79.8664 | 62.1333 | 19.5331 | 65.2384 | 0.84553 | 29.4481 | 0.27302 | 94.94 | 0.47875 | 5.4315 | 56.5429 | 0.012053 | 0.009892 | 13.543 | 0.24535 | 0.073839 | 1099.7605 | 1117.0507 | 24003.9439 | 11344.5358 | 35348.4797 | 0.67907 | 11.961 | 50.8394 | 373.4432 | 108.4667 | 10.0135 | 11.9836 | 50.8394 | 373.4432 | 149.2816 | 40.6022 | 108.6793 | 112.0389 | 185.7599 | 37785.2107 | 367.3896 | 107.2386 | 9.5975 | 9.6181 | 50.5276 | 8.6691 | 9.5325 | 838.9835 | 36946.2272 | 4.0225 | 373.3435 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171106a.txt | 241.757 | 1.6833 | 245.446 | 239.99 | 9.9208 | 2331.09 | 98.4874 | 62.7356 | 98.5507 | 98.9221 | 94.7143 | 94.4323 | 59.8114 | 97.7074 | 80.1901 | 80.3872 | 62.7545 | 95.5105 | 107.7994 | 95.3246 | 101.4538 | 108.7459 | 149.2939 | 79.9331 | 94.905 | 79.9107 | 159.5422 | 61.0895 | 79.7998 | 59.9043 | 158.6992 | 61.8303 | 373.7179 | 56.5109 | 8.5309 | 69.8625 | 57.479 | 94.3339 | 0.83217 | 29.4478 | 0.84715 | 0.22478 | 0.25623 | 80.0931 | 62.1522 | 19.7409 | 65.2302 | 0.83966 | 29.4478 | 0.25623 | 94.9954 | 0.50657 | 5.4432 | 56.5463 | 0.012059 | 0.009893 | 13.5422 | 0.24535 | 0.073843 | 1095.9395 | 1113.1104 | 24173.095 | 11333.2428 | 35506.3379 | 0.68081 | 11.8904 | 50.8452 | 373.7179 | 108.5221 | 10.0347 | 11.9092 | 50.8452 | 373.7179 | 149.2939 | 40.5592 | 108.7347 | 112.0539 | 185.7414 | 37717.421 | 367.754 | 107.313 | 9.6056 | 9.2897 | 50.5217 | 8.7623 | 9.6001 | 837.4618 | 36879.9593 | 4.0389 | 370.3923 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171106a.txt | 241.594 | 1.6831 | 246.218 | 239.897 | 9.9211 | 2332.24 | 98.5512 | 62.3968 | 98.5846 | 98.9857 | 94.745 | 94.5691 | 59.6313 | 97.7381 | 80.1843 | 80.4118 | 62.3884 | 95.3453 | 108.2226 | 95.1692 | 101.4449 | 108.2307 | 149.2086 | 79.89 | 94.9624 | 79.9388 | 159.4511 | 61.0725 | 79.8128 | 59.895 | 158.608 | 61.9192 | 373.5653 | 56.5092 | 8.5369 | 69.8621 | 57.3905 | 94.2975 | 0.83904 | 29.4463 | 0.8535 | 0.225 | 0.25501 | 79.8771 | 62.1586 | 19.5184 | 65.1625 | 0.84627 | 29.4463 | 0.25501 | 94.9571 | 0.36111 | 5.4279 | 56.5446 | 0.012053 | 0.009893 | 13.5411 | 0.24535 | 0.073849 | 1100.3201 | 1117.4684 | 23998.3583 | 11343.567 | 35341.9253 | 0.67903 | 11.5865 | 50.8103 | 373.5653 | 108.4914 | 9.9402 | 11.5781 | 50.8103 | 373.5653 | 149.2086 | 40.5046 | 108.7039 | 112.0819 | 185.6578 | 37686.5125 | 367.6477 | 107.2913 | 9.5532 | 9.1446 | 50.4866 | 8.7067 | 9.5057 | 840.0958 | 36846.4167 | 4.0172 | 373.6028 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171106a.txt | 241.649 | 1.6807 | 245.102 | 239.894 | 9.9253 | 2332.78 | 98.5546 | 62.3693 | 98.6211 | 98.9859 | 94.7518 | 94.4764 | 59.8552 | 97.7424 | 80.104 | 80.3281 | 62.3757 | 95.4825 | 108.2464 | 95.2966 | 101.3568 | 108.2349 | 149.2803 | 79.8536 | 94.651 | 79.8957 | 159.3903 | 61.0876 | 79.8295 | 59.9205 | 158.5319 | 62.1859 | 373.8095 | 56.5142 | 8.5506 | 69.8621 | 57.361 | 94.323 | 0.83966 | 29.4465 | 0.85439 | 0.22451 | 0.2541 | 79.7804 | 62.1234 | 19.457 | 65.2316 | 0.84702 | 29.4465 | 0.2541 | 95.0018 | 0.4678 | 5.438 | 56.5496 | 0.012059 | 0.009895 | 13.5428 | 0.24535 | 0.07384 | 1100.7415 | 1118.0336 | 23933.5562 | 11372.7647 | 35306.321 | 0.67788 | 11.5823 | 50.787 | 373.8095 | 108.5406 | 9.9859 | 11.5887 | 50.787 | 373.8095 | 149.2803 | 40.5272 | 108.7531 | 112.0835 | 185.6551 | 37744.9913 | 367.8754 | 107.3377 | 9.5953 | 9.3978 | 50.4574 | 8.7166 | 9.5547 | 836.288 | 36908.7033 | 4.014 | 374.1227 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171106a.txt | 242.781 | 1.6769 | 245.972 | 241.383 | 8.4871 | 1989.24 | 83.5787 | 65.397 | 83.7496 | 84.0353 | 80.3534 | 80.5234 | 63.6855 | 83.3662 | 79.5438 | 79.7781 | 65.4805 | 80.9186 | 93.6597 | 80.3584 | 86.9603 | 93.1891 | 137.6959 | 79.2182 | 81.1514 | 79.3152 | 152.0095 | 59.6024 | 79.173 | 55.8275 | 151.1412 | 60.7634 | 306.3076 | 54.6251 | 7.9857 | 69.8631 | 55.5828 | 80.8 | 0.84362 | 29.4373 | 0.85796 | 0.22643 | 0.26218 | 79.3433 | 60.5615 | 20.5817 | 63.8199 | 0.85079 | 29.4373 | 0.26218 | 80.5384 | 0.26549 | 5.8419 | 54.6605 | 0.011433 | 0.009232 | 13.5056 | 0.24508 | 0.074043 | 1104.737 | 1119.0108 | 25361.251 | 11608.9099 | 36970.1609 | 0.68599 | 17.4892 | 47.9077 | 306.3076 | 93.8925 | 10.3138 | 17.5728 | 47.9077 | 306.3076 | 137.6959 | 43.5864 | 94.1094 | 105.7253 | 187.0154 | 38949.3728 | 301.4389 | 92.7444 | 9.3782 | 16.1234 | 47.5622 | 8.9948 | 9.8572 | 839.2565 | 38110.1164 | 4.8476 | 358.5823 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171106a.txt | 242.796 | 1.662 | 245.802 | 241.33 | 8.4837 | 1989.75 | 83.5709 | 65.3855 | 83.7183 | 84.0342 | 80.5279 | 80.6371 | 63.6692 | 83.3368 | 79.6567 | 79.813 | 65.4884 | 80.8316 | 93.3739 | 80.4441 | 86.9949 | 93.4834 | 137.703 | 79.3685 | 81.0949 | 79.384 | 152.0854 | 59.5835 | 79.1748 | 55.8252 | 151.2477 | 60.4967 | 306.4755 | 54.6301 | 8.0012 | 69.8629 | 55.5854 | 80.8364 | 0.83576 | 29.437 | 0.84905 | 0.22432 | 0.26615 | 79.3429 | 60.5671 | 20.5758 | 63.7877 | 0.8424 | 29.437 | 0.26615 | 80.6102 | 0.16742 | 5.8181 | 54.6655 | 0.011425 | 0.009234 | 13.505 | 0.24507 | 0.074047 | 1099.2636 | 1113.4184 | 25226.8835 | 11501.628 | 36728.5114 | 0.68685 | 17.4476 | 47.9379 | 306.4755 | 93.9319 | 10.361 | 17.5505 | 47.9379 | 306.4755 | 137.703 | 43.5543 | 94.1488 | 105.7221 | 187.0068 | 39022.6978 | 301.5604 | 92.7732 | 9.4364 | 16.0646 | 47.6046 | 9.055 | 9.8977 | 838.6764 | 38184.0214 | 4.8151 | 359.1532 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171106a.txt | 242.754 | 1.6483 | 244.631 | 241.42 | 8.4895 | 1991.22 | 83.5934 | 65.3637 | 83.7576 | 84.0668 | 80.3512 | 80.4942 | 63.5885 | 83.3055 | 79.6252 | 79.8324 | 65.4566 | 80.8814 | 93.793 | 80.3278 | 87.0343 | 92.8289 | 137.558 | 79.3845 | 81.2089 | 79.3864 | 152.2676 | 59.5949 | 79.1823 | 55.7744 | 151.4302 | 60.6745 | 306.2465 | 54.6284 | 8.0081 | 69.8629 | 55.5881 | 80.8473 | 0.83011 | 29.4372 | 0.84465 | 0.22539 | 0.25333 | 79.4063 | 60.5648 | 20.6415 | 63.7993 | 0.83738 | 29.4372 | 0.25333 | 80.5137 | 0.25594 | 5.831 | 54.6638 | 0.01143 | 0.009233 | 13.5048 | 0.24507 | 0.074048 | 1095.9666 | 1110.0637 | 25231.4709 | 11494.5387 | 36726.0096 | 0.68702 | 17.3535 | 48.0102 | 306.2465 | 93.8782 | 10.2848 | 17.4464 | 48.0102 | 306.2465 | 137.558 | 43.4629 | 94.0951 | 105.7314 | 186.9876 | 39042.5169 | 301.2719 | 92.7048 | 9.3993 | 15.9112 | 47.6773 | 8.9472 | 9.8114 | 834.681 | 38207.836 | 4.8142 | 358.1004 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171106a.txt | 242.228 | 1.6631 | 245.476 | 240.882 | 8.6122 | 2018.05 | 85.2313 | 65.229 | 85.2143 | 85.5843 | 82.0754 | 82.1943 | 63.6801 | 84.7423 | 80.0706 | 80.2813 | 65.318 | 82.2022 | 94.9736 | 81.8438 | 88.7447 | 94.9591 | 138.452 | 79.7388 | 82.4409 | 79.8116 | 153.437 | 59.8704 | 79.8128 | 56.6253 | 152.6011 | 60.7634 | 312.9173 | 54.992 | 8.1175 | 69.8629 | 55.5533 | 82.1643 | 0.8408 | 29.4318 | 0.85396 | 0.22637 | 0.25738 | 79.8738 | 60.9371 | 20.7367 | 64.0792 | 0.84738 | 29.4318 | 0.25738 | 82.0789 | 0.16711 | 5.743 | 55.0274 | 0.011547 | 0.00936 | 13.5157 | 0.24513 | 0.073988 | 1102.0892 | 1117.1617 | 25493.9606 | 11505.9157 | 36999.8763 | 0.68903 | 16.7563 | 48.4727 | 312.9173 | 95.4294 | 10.198 | 16.8453 | 48.4727 | 312.9173 | 138.452 | 42.8058 | 95.6462 | 106.4059 | 186.8655 | 39187.9584 | 307.8761 | 94.2595 | 9.5172 | 15.5377 | 48.1424 | 9.0452 | 9.845 | 837.5641 | 38350.3943 | 4.7908 | 357.4355 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171106a.txt | 242.47 | 1.6705 | 245.147 | 241.021 | 8.6158 | 2020.06 | 85.1719 | 65.3339 | 85.2223 | 85.5822 | 82.0732 | 82.0506 | 63.7058 | 84.774 | 80.2007 | 80.4487 | 65.4185 | 82.2577 | 95.2379 | 81.8283 | 88.2127 | 94.4346 | 138.3844 | 79.8454 | 82.3917 | 79.9452 | 153.2396 | 59.8836 | 79.8017 | 56.6207 | 152.4034 | 60.7634 | 312.6273 | 54.9887 | 8.0809 | 69.8623 | 55.5533 | 82.1898 | 0.83973 | 29.4315 | 0.85472 | 0.22261 | 0.25547 | 79.9891 | 60.9626 | 20.8265 | 64.1412 | 0.84723 | 29.4315 | 0.25547 | 82.0524 | 0.17587 | 5.7596 | 55.0241 | 0.011552 | 0.009359 | 13.5173 | 0.24513 | 0.07398 | 1101.9248 | 1117.1246 | 25600.5246 | 11539.4182 | 37139.9427 | 0.6893 | 16.9391 | 48.3948 | 312.6273 | 95.3624 | 10.1905 | 17.0237 | 48.3948 | 312.6273 | 138.3844 | 42.8052 | 95.5792 | 106.3813 | 186.9077 | 39043.5 | 307.618 | 94.1992 | 9.4252 | 15.6418 | 48.064 | 8.9769 | 9.7802 | 836.4416 | 38207.0584 | 4.8053 | 356.0344 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171106a.txt | 242.442 | 1.6733 | 245.518 | 241.098 | 8.6135 | 2019.24 | 85.1441 | 65.433 | 85.228 | 85.5644 | 82.0891 | 82.0193 | 63.8472 | 84.7903 | 80.1459 | 80.3803 | 65.541 | 82.203 | 95.1508 | 81.8378 | 88.4034 | 94.7536 | 138.5216 | 79.8143 | 82.337 | 79.9378 | 152.9814 | 59.861 | 79.8184 | 56.6415 | 152.1449 | 60.6745 | 312.5815 | 55.0003 | 8.0699 | 69.8633 | 55.5559 | 82.1825 | 0.83508 | 29.4315 | 0.85027 | 0.22426 | 0.25974 | 79.9636 | 61.0063 | 20.7573 | 64.1155 | 0.84267 | 29.4315 | 0.25974 | 82.0373 | 0.15302 | 5.7253 | 55.0357 | 0.011543 | 0.009363 | 13.5168 | 0.24513 | 0.073982 | 1098.9544 | 1114.0779 | 25445.7033 | 11437.5971 | 36883.3004 | 0.6899 | 17.1402 | 48.2928 | 312.5815 | 95.3519 | 10.2078 | 17.2481 | 48.2928 | 312.5815 | 138.5216 | 42.9529 | 95.5687 | 106.3698 | 186.9528 | 39017.8622 | 307.5421 | 94.1815 | 9.3912 | 15.8857 | 47.9615 | 8.9534 | 9.7874 | 837.7074 | 38180.1548 | 4.7731 | 357.5454 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171106a.txt | 242.282 | 1.6672 | 245.262 | 240.872 | 8.6173 | 2020.15 | 85.2401 | 65.6041 | 85.1929 | 85.6066 | 82.1853 | 82.0245 | 63.9915 | 84.7319 | 80.2125 | 80.4029 | 65.7004 | 82.1748 | 94.7768 | 81.8028 | 88.4559 | 94.9554 | 138.7115 | 79.9013 | 82.4102 | 79.9434 | 153.3155 | 59.9459 | 79.8091 | 56.7941 | 152.5251 | 60.9412 | 312.5815 | 55.07 | 8.0891 | 69.8629 | 55.5774 | 82.128 | 0.83538 | 29.4318 | 0.85018 | 0.22722 | 0.26653 | 80.0274 | 61.0477 | 20.7797 | 64.1591 | 0.84278 | 29.4318 | 0.26653 | 82.0469 | 0.17851 | 5.7405 | 55.1054 | 0.011578 | 0.009387 | 13.5183 | 0.24514 | 0.073974 | 1098.9639 | 1114.2094 | 25476.3089 | 11497.1041 | 36973.4131 | 0.68904 | 17.1793 | 48.4248 | 312.5815 | 95.3519 | 10.1118 | 17.2756 | 48.4248 | 312.5815 | 138.7115 | 43.1428 | 95.5687 | 106.4095 | 186.9729 | 39101.2995 | 307.618 | 94.1992 | 9.4673 | 15.8792 | 48.1122 | 9.0063 | 9.7453 | 836.8339 | 38264.4655 | 4.7834 | 356.677 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171106a.txt | 242.438 | 1.6692 | 245.871 | 240.907 | 8.6123 | 2018.73 | 85.275 | 65.6192 | 85.2613 | 85.6381 | 82.1596 | 82.0864 | 63.9648 | 84.8339 | 80.1322 | 80.3598 | 65.7048 | 82.169 | 94.911 | 81.8038 | 88.5844 | 94.81 | 138.7468 | 79.8073 | 82.4179 | 79.9173 | 153.4522 | 59.961 | 79.8184 | 56.7687 | 152.6315 | 60.9412 | 312.8715 | 55.07 | 8.0818 | 69.8633 | 55.5747 | 82.1352 | 0.8382 | 29.4315 | 0.85338 | 0.22554 | 0.24685 | 79.9281 | 61.0342 | 20.6939 | 64.2084 | 0.84579 | 29.4315 | 0.24685 | 82.0547 | 0.17129 | 5.7556 | 55.1054 | 0.011585 | 0.009387 | 13.519 | 0.24514 | 0.07397 | 1100.9121 | 1116.2439 | 25418.4283 | 11550.8622 | 36969.2905 | 0.68756 | 17.1405 | 48.4787 | 312.8715 | 95.4188 | 10.1438 | 17.2261 | 48.4787 | 312.8715 | 138.7468 | 43.1112 | 95.6356 | 106.4239 | 186.9667 | 39055.8997 | 307.8457 | 94.2524 | 9.4185 | 15.8104 | 48.1544 | 8.9911 | 9.7807 | 838.9119 | 38216.9879 | 4.7845 | 357.3492 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171106a.txt | 243.244 | 1.6224 | 242.735 | 242.027 | 7.9779 | 1867.28 | 77.7529 | 55.1857 | 77.8127 | 78.1507 | 74.8819 | 75.148 | 52.8065 | 77.3364 | 72.4736 | 72.7579 | 55.4412 | 75.0773 | 87.3414 | 74.7722 | 80.6893 | 86.6072 | 127.3529 | 72.271 | 75.326 | 72.238 | 140.3762 | 53.8881 | 72.4561 | 53.6608 | 139.3556 | 54.9844 | 279.8838 | 48.4948 | 7.5086 | 69.865 | 54.8452 | 75.1682 | 0.85569 | 29.4571 | 0.86721 | 0.22426 | 0.24356 | 72.1844 | 54.2614 | 19.723 | 57.4988 | 0.86145 | 29.4571 | 0.24356 | 74.9699 | 0.17331 | 6.2579 | 48.5302 | 0.009269 | 0.007333 | 13.3178 | 0.24412 | 0.075087 | 1119.5639 | 1118.2605 | 24483.799 | 10350.4407 | 34834.2397 | 0.70287 | 12.0374 | 43.1483 | 279.8838 | 87.4863 | 9.7334 | 12.2929 | 43.1483 | 279.8838 | 127.3529 | 39.6503 | 87.7027 | 103.3623 | 185.2451 | 36889.6428 | 275.3866 | 86.351 | 9.0146 | 10.0897 | 42.7168 | 8.5383 | 9.3355 | 828.2118 | 36061.4309 | 4.8385 | 385.6771 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171106a.txt | 243.575 | 1.6149 | 242.813 | 242.255 | 7.9861 | 1870 | 77.7908 | 55.1441 | 77.8199 | 78.2496 | 74.7088 | 75.0056 | 52.9295 | 77.3023 | 72.648 | 72.8674 | 55.4826 | 75.3261 | 87.6908 | 74.8268 | 80.5266 | 86.1932 | 127.1874 | 72.3291 | 75.268 | 72.375 | 140.3003 | 53.8504 | 72.3355 | 53.6377 | 139.2643 | 54.9844 | 279.7006 | 48.4599 | 7.521 | 69.8648 | 54.8479 | 75.0882 | 0.84546 | 29.4584 | 0.85625 | 0.21599 | 0.2309 | 72.1514 | 54.2083 | 19.7431 | 57.3343 | 0.85085 | 29.4584 | 0.2309 | 74.9668 | 0.26881 | 6.2551 | 48.4953 | 0.009256 | 0.007323 | 13.3122 | 0.24411 | 0.075119 | 1112.8468 | 1111.0846 | 24360.3411 | 10270.6227 | 34630.9638 | 0.70343 | 12.0278 | 43.1163 | 279.7006 | 87.4403 | 9.6495 | 12.3663 | 43.1163 | 279.7006 | 127.1874 | 39.5307 | 87.6567 | 103.3774 | 185.2403 | 36941.3457 | 275.2803 | 86.324 | 9.0217 | 10.2515 | 42.6781 | 8.5041 | 9.1907 | 828.478 | 36112.8678 | 4.8039 | 385.6133 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171106a.txt | 243.413 | 1.6172 | 241.695 | 242.172 | 7.9888 | 1870.2 | 77.6998 | 54.9242 | 77.824 | 78.1587 | 74.6348 | 74.9553 | 53.0223 | 77.3749 | 72.4474 | 72.7455 | 55.2418 | 75.0785 | 87.1949 | 74.8555 | 80.7312 | 86.7193 | 127.1473 | 72.166 | 75.2045 | 72.2153 | 139.9662 | 53.8391 | 72.343 | 53.6146 | 138.9146 | 54.7177 | 279.8838 | 48.4666 | 7.4944 | 69.8652 | 54.8452 | 75.1064 | 0.84668 | 29.4575 | 0.85677 | 0.22319 | 0.23967 | 72.1023 | 54.2044 | 19.6978 | 57.3602 | 0.85172 | 29.4575 | 0.23967 | 74.881 | 0.18782 | 6.2371 | 48.502 | 0.009253 | 0.007325 | 13.3139 | 0.24411 | 0.07511 | 1113.3508 | 1111.7239 | 24315.1525 | 10245.1932 | 34560.3457 | 0.70356 | 11.949 | 42.9752 | 279.8838 | 87.4863 | 9.7865 | 12.2665 | 42.9752 | 279.8838 | 127.1473 | 39.4446 | 87.7027 | 103.3409 | 185.2096 | 36813.5277 | 275.508 | 86.3818 | 9.0069 | 10.4928 | 42.5296 | 8.5578 | 9.3276 | 824.6633 | 35988.8644 | 4.7962 | 386.5763 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171106a.txt | 243.573 | 1.6295 | 242.912 | 242.284 | 7.9967 | 1873.03 | 77.8141 | 54.9895 | 77.8839 | 78.317 | 75.0826 | 74.9779 | 53.1235 | 77.4014 | 72.5733 | 72.8371 | 55.3379 | 75.1767 | 87.3588 | 74.9708 | 80.7576 | 86.9404 | 127.3502 | 72.3091 | 75.2242 | 72.3755 | 140.2851 | 53.8428 | 72.4004 | 53.6192 | 139.2948 | 54.7177 | 280.4028 | 48.4699 | 7.5343 | 69.8652 | 54.821 | 75.1064 | 0.84912 | 29.4577 | 0.85833 | 0.23141 | 0.25394 | 72.1522 | 54.2348 | 19.7175 | 57.3205 | 0.85372 | 29.4577 | 0.25394 | 75.052 | 0.097566 | 6.2375 | 48.5053 | 0.009254 | 0.007326 | 13.3135 | 0.24411 | 0.075112 | 1114.6809 | 1113.0225 | 24368.4615 | 10259.3365 | 34627.7981 | 0.70373 | 11.8796 | 43.1099 | 280.4028 | 87.6164 | 9.8023 | 12.228 | 43.1099 | 280.4028 | 127.3502 | 39.5174 | 87.8328 | 103.3868 | 185.2014 | 36984.7853 | 275.9635 | 86.4974 | 9.096 | 10.4326 | 42.691 | 8.6135 | 9.2994 | 828.8157 | 36155.9696 | 4.7964 | 386.2842 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171106a.txt | 243.319 | 1.6132 | 240.707 | 242.242 | 7.9743 | 1868.13 | 77.7205 | 55.2957 | 77.8481 | 78.2303 | 74.9481 | 75.1938 | 53.3946 | 77.3337 | 72.4299 | 72.728 | 55.6288 | 75.1565 | 87.2314 | 74.8585 | 80.8358 | 86.3253 | 127.3632 | 72.1587 | 75.2586 | 72.1978 | 140.0725 | 53.8579 | 72.38 | 53.61 | 139.0971 | 54.6288 | 279.8075 | 48.4815 | 7.5073 | 69.8654 | 54.8747 | 75.1209 | 0.84843 | 29.4569 | 0.85897 | 0.22597 | 0.24639 | 72.1442 | 54.2338 | 19.7104 | 57.2892 | 0.8537 | 29.4569 | 0.24639 | 75.0392 | 0.16187 | 6.241 | 48.5169 | 0.009259 | 0.00733 | 13.3126 | 0.24411 | 0.075117 | 1114.7029 | 1112.9712 | 24360.7303 | 10270.1369 | 34630.8671 | 0.70344 | 12.2755 | 43.0201 | 279.8075 | 87.4671 | 9.7466 | 12.6087 | 43.0201 | 279.8075 | 127.3632 | 39.6797 | 87.6835 | 103.3492 | 185.2973 | 36912.26 | 275.4169 | 86.3587 | 9.0249 | 10.7875 | 42.6071 | 8.5106 | 9.2368 | 821.2923 | 36090.9677 | 4.8129 | 386.2576 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171106a.txt | 244.529 | 1.6695 | 246.42 | 242.82 | 9.9279 | 2351.52 | 98.2574 | 59.295 | 98.382 | 98.7562 | 94.7443 | 94.5219 | 56.2871 | 97.3804 | 76.5995 | 76.8354 | 59.3719 | 95.4052 | 107.5022 | 95.3094 | 100.8297 | 107.9322 | 150.3843 | 76.312 | 94.9095 | 76.3243 | 152.7081 | 58.2305 | 76.4376 | 57.7977 | 151.7191 | 59.0741 | 372.3288 | 53.6441 | 8.1551 | 69.8638 | 53.3539 | 94.3703 | 0.84828 | 29.6015 | 0.86047 | 0.22918 | 0.26218 | 76.2951 | 59.2469 | 18.8482 | 62.1321 | 0.85437 | 29.6015 | 0.26218 | 94.9952 | 0.42965 | 5.451 | 53.6795 | 0.010816 | 0.008852 | 13.3844 | 0.2448 | 0.074714 | 1112.1287 | 1116.389 | 23342.2407 | 10428.8596 | 33771.1003 | 0.69119 | 11.1103 | 48.1847 | 372.3288 | 108.2418 | 9.9844 | 11.1872 | 48.1847 | 372.3288 | 150.3843 | 41.9298 | 108.4545 | 111.9528 | 185.3566 | 35916.7785 | 366.509 | 107.0587 | 9.6783 | 8.4948 | 47.7923 | 8.6767 | 9.4856 | 840.785 | 35075.9934 | 3.8098 | 395.1765 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171106a.txt | 243.661 | 1.6632 | 244.59 | 241.896 | 9.9233 | 2344.95 | 98.2669 | 59.3364 | 98.3783 | 98.7393 | 95.0125 | 94.7203 | 56.4276 | 97.3047 | 76.6171 | 76.7882 | 59.4275 | 95.3525 | 107.2537 | 95.3697 | 101.0778 | 108.338 | 150.2618 | 76.3261 | 94.6441 | 76.3589 | 152.7536 | 58.2531 | 76.3987 | 57.4531 | 151.7799 | 59.0741 | 372.3594 | 53.6441 | 8.1569 | 69.8644 | 53.0804 | 94.3739 | 0.84927 | 29.6029 | 0.86178 | 0.22777 | 0.2586 | 76.2967 | 59.2394 | 18.8574 | 62.2106 | 0.85553 | 29.6029 | 0.2586 | 95.1138 | 0.30961 | 5.4736 | 53.6795 | 0.010825 | 0.008852 | 13.3856 | 0.24481 | 0.074707 | 1112.8344 | 1117.1959 | 23369.7429 | 10482.3098 | 33852.0526 | 0.69035 | 11.1337 | 48.2027 | 372.3594 | 108.248 | 9.9811 | 11.2248 | 48.2027 | 372.3594 | 150.2618 | 41.8011 | 108.4607 | 111.9569 | 185.364 | 35926.4386 | 366.5849 | 107.0742 | 9.7695 | 8.6111 | 47.8165 | 8.6959 | 9.5087 | 834.5411 | 35091.8976 | 3.8314 | 394.4816 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171106a.txt | 243.879 | 1.6657 | 243.633 | 242.189 | 9.9207 | 2346.77 | 98.1862 | 59.2933 | 98.3407 | 98.6488 | 94.7791 | 94.5434 | 56.4159 | 97.3068 | 76.5818 | 76.7734 | 59.3746 | 95.4444 | 107.3541 | 95.3585 | 100.9974 | 108.2323 | 150.2853 | 76.2568 | 94.6429 | 76.3032 | 152.7536 | 58.2588 | 76.4024 | 57.4578 | 151.7495 | 59.252 | 372.4967 | 53.6308 | 8.161 | 69.8646 | 53.0535 | 94.3739 | 0.84652 | 29.6036 | 0.85946 | 0.22667 | 0.26341 | 76.3328 | 59.2637 | 18.8691 | 62.1698 | 0.85299 | 29.6036 | 0.26341 | 95.0314 | 0.43947 | 5.4926 | 53.6662 | 0.010827 | 0.008847 | 13.3843 | 0.24481 | 0.074714 | 1111.2277 | 1115.4754 | 23351.3795 | 10501.8993 | 33853.2788 | 0.68978 | 11.0906 | 48.2027 | 372.4967 | 108.2757 | 10.0896 | 11.1719 | 48.2027 | 372.4967 | 150.2853 | 41.7969 | 108.4885 | 111.9214 | 185.3526 | 35956.3682 | 366.676 | 107.0928 | 9.786 | 8.6115 | 47.8044 | 8.7521 | 9.6269 | 831.2758 | 35125.0924 | 3.8302 | 393.8978 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171106a.txt | 243.754 | 1.6727 | 245.438 | 241.984 | 9.9274 | 2345.83 | 98.0781 | 59.2981 | 98.2263 | 98.5443 | 94.704 | 94.5115 | 56.4611 | 97.2768 | 76.5408 | 76.7663 | 59.4123 | 95.4775 | 107.4652 | 95.3949 | 100.8386 | 108.1765 | 150.2974 | 76.2361 | 94.7491 | 76.2893 | 152.6929 | 58.2493 | 76.4006 | 57.511 | 151.7039 | 58.9852 | 372.2372 | 53.6324 | 8.1537 | 69.864 | 53.0643 | 94.3739 | 0.84737 | 29.6038 | 0.85876 | 0.2253 | 0.24417 | 76.3153 | 59.2442 | 18.8712 | 62.1834 | 0.85306 | 29.6038 | 0.24417 | 95.022 | 0.48586 | 5.4815 | 53.6678 | 0.010823 | 0.008848 | 13.3839 | 0.2448 | 0.074717 | 1111.2904 | 1115.5034 | 23354.4734 | 10479.8139 | 33834.2873 | 0.69026 | 11.1194 | 48.1787 | 372.2372 | 108.2233 | 10.1452 | 11.2336 | 48.1787 | 372.2372 | 150.2974 | 41.8614 | 108.4361 | 111.874 | 185.3586 | 35950.2555 | 366.3876 | 107.0338 | 9.757 | 8.6749 | 47.7863 | 8.8076 | 9.679 | 837.4345 | 35112.821 | 3.8268 | 394.1411 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171106a.txt | 244.077 | 1.6632 | 245.246 | 242.339 | 9.9172 | 2346.77 | 98.2021 | 59.2788 | 98.2972 | 98.645 | 94.7487 | 94.4236 | 56.2856 | 97.3558 | 76.6151 | 76.7998 | 59.3842 | 95.4105 | 107.3303 | 95.371 | 101.2277 | 108.3068 | 150.2109 | 76.3241 | 94.8084 | 76.3126 | 152.9662 | 58.2946 | 76.4655 | 57.3722 | 152.008 | 59.3409 | 372.4662 | 53.6839 | 8.1679 | 69.8642 | 52.7505 | 94.3957 | 0.84904 | 29.6035 | 0.8619 | 0.23217 | 0.26058 | 76.3806 | 59.2936 | 18.887 | 62.2979 | 0.85547 | 29.6035 | 0.26058 | 94.9884 | 0.48341 | 5.4753 | 53.7193 | 0.010841 | 0.008865 | 13.3879 | 0.24481 | 0.074694 | 1112.7027 | 1117.2561 | 23404.6419 | 10498.1476 | 33902.7894 | 0.69035 | 10.992 | 48.2868 | 372.4662 | 108.2696 | 10.0674 | 11.0974 | 48.2868 | 372.4662 | 150.2109 | 41.7286 | 108.4823 | 111.9284 | 185.3321 | 35973.1586 | 366.6305 | 107.0835 | 9.7277 | 8.3784 | 47.9072 | 8.7863 | 9.6246 | 836.7794 | 35136.3792 | 3.8334 | 393.8446 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171106a.txt | 244.056 | 1.6541 | 245.915 | 242.323 | 9.9185 | 2345.58 | 98.5865 | 61.8895 | 98.6134 | 99.0277 | 94.7075 | 94.2465 | 59.1601 | 97.7276 | 80.2446 | 80.462 | 61.9245 | 95.5242 | 108.019 | 95.4147 | 101.2561 | 108.302 | 149.6389 | 79.9402 | 94.8621 | 79.9279 | 157.6135 | 59.6553 | 79.95 | 55.9663 | 156.8287 | 60.4967 | 373.4279 | 55.5481 | 8.4243 | 69.8623 | 45.6429 | 94.3921 | 0.84027 | 29.663 | 0.85448 | 0.23162 | 0.25928 | 80.0076 | 61.5919 | 20.2157 | 64.6996 | 0.84737 | 29.663 | 0.25928 | 94.9732 | 0.60474 | 4.9718 | 55.5835 | 0.011366 | 0.009479 | 13.4273 | 0.24505 | 0.074475 | 1105.7485 | 1113.5415 | 24898.7867 | 9965.602 | 34864.3887 | 0.71416 | 11.7864 | 50.1032 | 373.4279 | 108.4637 | 9.8772 | 11.8214 | 50.1032 | 373.4279 | 149.6389 | 40.9627 | 108.6763 | 112.0975 | 185.6646 | 37184.9286 | 367.4048 | 107.2417 | 9.5141 | 9.3608 | 49.7993 | 8.6283 | 9.436 | 839.062 | 36345.8666 | 3.943 | 380.5884 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171106a.txt | 244.071 | 1.6582 | 245.903 | 242.365 | 9.9267 | 2348.49 | 98.5182 | 61.6584 | 98.5981 | 98.9893 | 94.8315 | 94.3406 | 58.8114 | 97.7508 | 80.2243 | 80.445 | 61.6705 | 95.5508 | 107.6817 | 95.3781 | 101.5333 | 108.2693 | 149.7282 | 79.913 | 94.789 | 79.9821 | 157.902 | 59.6534 | 79.9259 | 55.9617 | 157.1025 | 60.5856 | 373.9011 | 55.5464 | 8.4522 | 69.8625 | 45.608 | 94.3884 | 0.83439 | 29.6617 | 0.84901 | 0.23196 | 0.25326 | 80.0697 | 61.5798 | 20.2899 | 64.7033 | 0.8417 | 29.6617 | 0.25326 | 95.0252 | 0.54984 | 4.9716 | 55.5818 | 0.011366 | 0.009478 | 13.4278 | 0.24505 | 0.074472 | 1101.9963 | 1109.8028 | 24904.3375 | 9931.1966 | 34835.5341 | 0.71491 | 11.4438 | 50.2146 | 373.9011 | 108.559 | 10.0408 | 11.4559 | 50.2146 | 373.9011 | 149.7282 | 40.9566 | 108.7716 | 112.0674 | 185.5805 | 37280.7834 | 367.8754 | 107.3377 | 9.587 | 8.906 | 49.9054 | 8.7397 | 9.5697 | 839.021 | 36441.7624 | 3.9353 | 379.6111 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171106a.txt | 244.123 | 1.662 | 245.292 | 242.394 | 9.9132 | 2345.99 | 98.5205 | 61.3866 | 98.6301 | 99.0081 | 94.8636 | 94.5384 | 58.5253 | 97.7607 | 80.204 | 80.4078 | 61.3889 | 95.4344 | 108.0386 | 95.3748 | 101.2429 | 108.3575 | 149.5989 | 79.9537 | 94.9219 | 79.911 | 157.6894 | 59.6477 | 79.9111 | 55.9455 | 156.9048 | 60.4967 | 373.5195 | 55.5431 | 8.4233 | 69.8623 | 45.6912 | 94.4103 | 0.84011 | 29.6621 | 0.8546 | 0.22661 | 0.25616 | 80.0063 | 61.5487 | 20.2576 | 64.6725 | 0.84736 | 29.6621 | 0.25616 | 95.0528 | 0.42803 | 4.9692 | 55.5785 | 0.011363 | 0.009477 | 13.4267 | 0.24505 | 0.074478 | 1105.7619 | 1113.5083 | 24949.6901 | 9958.8371 | 34908.5271 | 0.71472 | 11.2541 | 50.1325 | 373.5195 | 108.4821 | 9.9616 | 11.2564 | 50.1325 | 373.5195 | 149.5989 | 40.9042 | 108.6947 | 112.0685 | 185.5244 | 37124.7155 | 367.4048 | 107.2417 | 9.481 | 8.6965 | 49.8288 | 8.6116 | 9.4741 | 836.9363 | 36287.7792 | 3.9483 | 380.1118 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171106a.txt | 244.185 | 1.657 | 244.878 | 242.454 | 9.9098 | 2345.47 | 98.5085 | 61.3914 | 98.6313 | 98.9829 | 94.7189 | 94.3375 | 58.8612 | 97.7252 | 80.1711 | 80.3816 | 61.383 | 95.4387 | 108.0395 | 95.4489 | 101.092 | 108.3193 | 149.5352 | 79.8937 | 94.8265 | 79.912 | 157.4768 | 59.6458 | 79.8888 | 55.9455 | 156.5854 | 60.5856 | 373.5042 | 55.5464 | 8.4252 | 69.8623 | 45.5973 | 94.3957 | 0.83828 | 29.6621 | 0.85396 | 0.22335 | 0.25303 | 80.0037 | 61.5613 | 20.2424 | 64.6674 | 0.84612 | 29.6621 | 0.25303 | 94.986 | 0.55109 | 4.964 | 55.5818 | 0.011363 | 0.009478 | 13.4264 | 0.24505 | 0.07448 | 1104.9631 | 1112.6762 | 24912.925 | 9941.428 | 34854.353 | 0.71477 | 11.341 | 50.0503 | 373.5042 | 108.479 | 9.9705 | 11.3327 | 50.0503 | 373.5042 | 149.5352 | 40.8435 | 108.6916 | 112.0632 | 185.5423 | 37144.4669 | 367.5111 | 107.2634 | 9.5382 | 9.1564 | 49.7049 | 8.6321 | 9.4962 | 835.5237 | 36308.9431 | 3.9436 | 380.4276 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171106a.txt | 244.412 | 1.6567 | 245.567 | 242.675 | 9.9191 | 2348.82 | 98.5494 | 61.1633 | 98.7051 | 99.0633 | 94.9191 | 94.4016 | 58.9565 | 97.9216 | 80.2162 | 80.4572 | 61.2329 | 95.5062 | 107.7492 | 95.3269 | 101.6574 | 108.6274 | 149.6838 | 79.9049 | 94.7644 | 79.9774 | 157.1427 | 59.6439 | 79.9092 | 55.5709 | 156.3117 | 60.4078 | 373.8859 | 55.5049 | 8.3913 | 69.8623 | 45.0904 | 94.4357 | 0.84149 | 29.6542 | 0.85701 | 0.22619 | 0.24677 | 79.9769 | 61.5344 | 20.2425 | 64.5847 | 0.84925 | 29.6542 | 0.24677 | 95.0384 | 0.49051 | 5.0036 | 55.5403 | 0.011365 | 0.009466 | 13.4276 | 0.24505 | 0.074473 | 1106.9668 | 1114.797 | 24960.0279 | 10034.7119 | 34994.7398 | 0.71325 | 11.2423 | 49.921 | 373.8859 | 108.5559 | 10.0065 | 11.3119 | 49.921 | 373.8859 | 149.6838 | 40.9153 | 108.7685 | 112.0812 | 185.5074 | 36968.4762 | 367.9361 | 107.3501 | 9.4285 | 9.358 | 49.5985 | 8.645 | 9.4927 | 837.8746 | 36130.6016 | 3.9533 | 379.5885 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171106a.txt | 242.973 | 1.6222 | 240.203 | 241.723 | 7.9883 | 1867.65 | 77.84 | 54.9962 | 77.8899 | 78.2587 | 75.0954 | 75.2356 | 53.2615 | 77.4569 | 74.7371 | 74.9187 | 55.3526 | 75.1539 | 86.7002 | 74.9267 | 80.66 | 86.4912 | 127.472 | 74.3862 | 75.4026 | 74.4684 | 138.9942 | 50.8536 | 74.4942 | 45.9837 | 138.0173 | 51.3392 | 279.6853 | 47.2465 | 7.4262 | 69.8656 | 40.9197 | 75.2192 | 0.85072 | 29.6868 | 0.86037 | 0.22509 | 0.24868 | 74.4116 | 54.0914 | 22.1202 | 57.2896 | 0.85555 | 29.6868 | 0.24868 | 75.1029 | 0.13079 | 4.4717 | 47.2819 | 0.008215 | 0.006939 | 13.2064 | 0.24365 | 0.075721 | 1120.4466 | 1109.7791 | 27323.4616 | 6827.2612 | 34150.7228 | 0.80008 | 12.4328 | 42.5634 | 279.6853 | 87.4365 | 9.5965 | 12.7892 | 42.5634 | 279.6853 | 127.472 | 39.8191 | 87.6528 | 103.3972 | 185.3041 | 36495.5276 | 275.3107 | 86.3317 | 8.8748 | 11.1142 | 42.1473 | 8.4418 | 9.1778 | 819.5726 | 35675.955 | 4.7484 | 393.7064 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171106a.txt | 242.969 | 1.6212 | 240.425 | 241.676 | 7.982 | 1866.27 | 77.8489 | 54.7462 | 77.9022 | 78.3082 | 74.8729 | 75.1322 | 52.4397 | 77.5125 | 74.6394 | 74.8586 | 55.0321 | 75.237 | 87.0781 | 74.8187 | 80.4613 | 86.2334 | 127.33 | 74.3055 | 75.4175 | 74.3604 | 138.9487 | 50.8725 | 74.5238 | 46.0161 | 137.9869 | 51.6948 | 279.4564 | 47.2382 | 7.4052 | 69.865 | 40.8366 | 75.2301 | 0.86187 | 29.6864 | 0.87225 | 0.22612 | 0.23807 | 74.5493 | 54.1467 | 22.2026 | 57.3951 | 0.86706 | 29.6864 | 0.23807 | 75.0152 | 0.20146 | 4.4989 | 47.2736 | 0.008221 | 0.006937 | 13.2089 | 0.24365 | 0.075706 | 1127.9011 | 1117.3766 | 27608.5889 | 6915.8377 | 34524.4267 | 0.79968 | 12.2021 | 42.544 | 279.4564 | 87.379 | 9.5301 | 12.4881 | 42.544 | 279.4564 | 127.33 | 39.7347 | 87.5953 | 103.4007 | 185.2432 | 36363.3772 | 275.0678 | 86.27 | 8.7574 | 10.3054 | 42.1343 | 8.3678 | 9.0708 | 820.3301 | 35543.0471 | 4.803 | 392.0359 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171106a.txt | 242.956 | 1.6287 | 241.136 | 241.748 | 7.9819 | 1866.56 | 77.7476 | 54.6664 | 77.9266 | 78.2546 | 74.8498 | 75.0377 | 52.65 | 77.5049 | 74.7921 | 75.001 | 54.9308 | 75.0793 | 87.2487 | 74.7324 | 80.5587 | 86.1181 | 127.2306 | 74.4584 | 75.4507 | 74.5507 | 138.9487 | 50.8743 | 74.5405 | 45.9629 | 137.9109 | 51.4281 | 279.1663 | 47.2432 | 7.3978 | 69.865 | 40.7829 | 75.2301 | 0.85164 | 29.6863 | 0.86175 | 0.22139 | 0.24784 | 74.5011 | 54.1362 | 22.1649 | 57.3743 | 0.85669 | 29.6863 | 0.24784 | 74.9248 | 0.16251 | 4.4958 | 47.2786 | 0.008221 | 0.006938 | 13.2086 | 0.24365 | 0.075708 | 1121.1046 | 1110.6204 | 27395.7885 | 6870.2709 | 34266.0594 | 0.7995 | 12.1223 | 42.544 | 279.1663 | 87.3061 | 9.5585 | 12.3868 | 42.544 | 279.1663 | 127.2306 | 39.7082 | 87.5224 | 103.3601 | 185.2226 | 36336.2929 | 274.7945 | 86.2005 | 8.6956 | 10.5482 | 42.1018 | 8.2738 | 9.0514 | 822.756 | 35513.5368 | 4.7648 | 392.6117 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171106a.txt | 242.997 | 1.6255 | 238.88 | 241.642 | 7.9799 | 1865.98 | 77.785 | 54.6804 | 77.8859 | 78.2546 | 75.0165 | 75.1295 | 53.0048 | 77.5045 | 74.7678 | 74.9699 | 54.9858 | 75.2357 | 87.292 | 74.8652 | 80.4329 | 86.1581 | 127.332 | 74.4136 | 75.3958 | 74.5127 | 138.8272 | 50.8762 | 74.5387 | 45.9421 | 137.8197 | 51.517 | 279.3953 | 47.2564 | 7.4152 | 69.8648 | 40.8205 | 75.2337 | 0.85118 | 29.6866 | 0.86099 | 0.23003 | 0.25471 | 74.573 | 54.1429 | 22.2301 | 57.3777 | 0.85608 | 29.6866 | 0.25471 | 75.0617 | 0.15868 | 4.4844 | 47.2918 | 0.008222 | 0.006941 | 13.2091 | 0.24365 | 0.075705 | 1120.6825 | 1110.241 | 27465.256 | 6851.9194 | 34317.1754 | 0.80034 | 12.188 | 42.4924 | 279.3953 | 87.3636 | 9.5786 | 12.4934 | 42.4924 | 279.3953 | 127.332 | 39.752 | 87.58 | 103.3751 | 185.2357 | 36420.9094 | 274.9767 | 86.2468 | 8.7423 | 10.942 | 42.0628 | 8.3609 | 9.109 | 815.0586 | 35605.8509 | 4.7784 | 391.8793 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171106a.txt | 243.448 | 1.6178 | 241.146 | 242.064 | 7.999 | 1870.72 | 77.8673 | 55.3255 | 77.8968 | 78.2893 | 75.0716 | 75.1507 | 53.6034 | 77.5054 | 75.1201 | 75.329 | 55.6407 | 75.1139 | 86.8592 | 74.9173 | 80.8912 | 86.6165 | 127.7654 | 74.8277 | 75.4615 | 74.8788 | 139.4498 | 51.1763 | 74.9429 | 45.9861 | 138.4888 | 51.8726 | 279.7311 | 47.5503 | 7.4308 | 69.865 | 40.7293 | 75.2301 | 0.85225 | 29.6883 | 0.86199 | 0.22735 | 0.25333 | 74.9601 | 54.4773 | 22.2828 | 57.6862 | 0.85712 | 29.6883 | 0.25333 | 75.0634 | 0.10259 | 4.4906 | 47.5857 | 0.008314 | 0.007019 | 13.2167 | 0.24369 | 0.075662 | 1121.04 | 1111.2363 | 27546.0839 | 6932.4053 | 34478.4892 | 0.79893 | 12.5687 | 42.7567 | 279.7311 | 87.448 | 9.5807 | 12.884 | 42.7567 | 279.7311 | 127.7654 | 40.101 | 87.6643 | 103.4081 | 185.3535 | 36535.1688 | 275.341 | 86.3394 | 8.834 | 11.255 | 42.3484 | 8.4426 | 9.1587 | 822.7902 | 35712.3786 | 4.7849 | 390.1702 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171107a.txt | 241.549 | 1.6772 | 244.295 | 239.766 | 9.945 | 2337.82 | 97.8648 | 56.7923 | 98.0329 | 98.3476 | 94.7887 | 94.2083 | 53.6692 | 97.0075 | 75.3204 | 75.4745 | 56.9599 | 95.553 | 106.8716 | 95.4144 | 100.5275 | 107.8944 | 151.1107 | 75.0588 | 94.9377 | 75.0686 | 147.3319 | 54.9374 | 75.0412 | 51.8503 | 146.3509 | 55.7846 | 370.6039 | 50.9117 | 7.8415 | 69.8642 | 45.203 | 94.4721 | 0.85805 | 29.6326 | 0.87051 | 0.226 | 0.27722 | 75.03 | 57.1263 | 19.7037 | 60.1703 | 0.86428 | 29.6326 | 0.27722 | 94.9911 | 0.61879 | 4.8903 | 50.9471 | 0.009578 | 0.007985 | 13.3136 | 0.24425 | 0.075111 | 1121.6024 | 1119.9412 | 24488.0335 | 8528.3888 | 33016.4223 | 0.74169 | 10.7642 | 46.0281 | 370.6039 | 107.8926 | 10.0279 | 10.9318 | 46.0281 | 370.6039 | 151.1107 | 43.0051 | 108.1056 | 111.7803 | 185.1181 | 34504.5219 | 365.0819 | 106.7663 | 9.7589 | 8.0409 | 45.6283 | 8.7334 | 9.5451 | 833.5345 | 33670.9874 | 3.7475 | 407.6526 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171107a.txt | 241.516 | 1.6687 | 245.071 | 239.726 | 9.9401 | 2336.45 | 97.945 | 56.863 | 98.037 | 98.3946 | 94.889 | 94.345 | 53.7474 | 96.9918 | 75.1952 | 75.472 | 57.0368 | 95.4376 | 106.9544 | 95.382 | 100.7299 | 107.7056 | 151.1269 | 74.9608 | 94.8854 | 74.974 | 147.3622 | 54.9393 | 75.0542 | 51.8549 | 146.3205 | 55.6957 | 370.8329 | 50.9018 | 7.8447 | 69.864 | 45.2111 | 94.4867 | 0.86255 | 29.632 | 0.87274 | 0.23009 | 0.28843 | 74.9726 | 57.1118 | 19.6608 | 60.0993 | 0.86765 | 29.632 | 0.28843 | 95.0134 | 0.50928 | 4.9021 | 50.9372 | 0.009578 | 0.007982 | 13.3125 | 0.24425 | 0.075117 | 1123.8456 | 1122.0893 | 24484.4332 | 8565.2005 | 33049.6336 | 0.74084 | 10.8225 | 46.0405 | 370.8329 | 107.939 | 9.994 | 10.9964 | 46.0405 | 370.8329 | 151.1269 | 42.9749 | 108.152 | 111.8155 | 185.1343 | 34509.6585 | 365.2489 | 106.8006 | 9.8088 | 8.1316 | 45.6158 | 8.7636 | 9.5444 | 836.1823 | 33673.4763 | 3.7522 | 408.0574 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171107a.txt | 241.616 | 1.6813 | 244.841 | 239.802 | 9.9466 | 2335 | 97.9458 | 56.8743 | 98.0642 | 98.3954 | 94.8234 | 94.3259 | 53.7181 | 96.984 | 75.3542 | 75.5219 | 57.0218 | 95.5062 | 107.3071 | 95.3875 | 100.6098 | 107.6226 | 151.1104 | 75.0995 | 94.8011 | 75.0683 | 147.3926 | 54.9279 | 75.0523 | 51.8572 | 146.4118 | 55.9624 | 370.6191 | 50.9018 | 7.8433 | 69.8646 | 45.1708 | 94.4648 | 0.85645 | 29.632 | 0.86932 | 0.23242 | 0.27912 | 74.9784 | 57.1154 | 19.663 | 60.1631 | 0.86289 | 29.632 | 0.27912 | 95.0107 | 0.54515 | 4.8908 | 50.9372 | 0.009574 | 0.007982 | 13.3139 | 0.24425 | 0.075109 | 1120.6761 | 1119.0427 | 24417.4412 | 8519.671 | 32937.1123 | 0.74133 | 10.8215 | 46.0528 | 370.6191 | 107.8957 | 9.9499 | 10.9689 | 46.0528 | 370.6191 | 151.1104 | 43.0018 | 108.1087 | 111.8159 | 185.1349 | 34503.7306 | 365.0667 | 106.7632 | 9.7792 | 8.0649 | 45.6531 | 8.699 | 9.5003 | 835.3975 | 33668.3331 | 3.7418 | 408.2967 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171107a.txt | 241.423 | 1.6811 | 245.575 | 239.797 | 9.9348 | 2334.3 | 97.9613 | 56.8802 | 98.0632 | 98.3977 | 94.7793 | 94.295 | 53.7644 | 97.0608 | 75.2253 | 75.485 | 57.0811 | 95.4669 | 107.2717 | 95.2683 | 100.6236 | 107.4858 | 151.0588 | 74.9738 | 94.7651 | 74.9871 | 147.423 | 54.9449 | 75.0282 | 51.8965 | 146.3966 | 55.7846 | 370.4207 | 50.9001 | 7.8355 | 69.8638 | 45.2433 | 94.4467 | 0.86011 | 29.6289 | 0.87247 | 0.22692 | 0.28759 | 75.0031 | 57.1077 | 19.6954 | 60.1195 | 0.86629 | 29.6289 | 0.28759 | 94.9524 | 0.52493 | 4.9094 | 50.9355 | 0.009581 | 0.007983 | 13.3143 | 0.24425 | 0.075107 | 1122.8832 | 1121.2789 | 24506.6391 | 8572.1696 | 33078.8087 | 0.74086 | 10.815 | 46.0652 | 370.4207 | 107.8555 | 9.8941 | 11.0159 | 46.0652 | 370.4207 | 151.0588 | 42.9903 | 108.0684 | 111.8227 | 185.134 | 34465.8865 | 364.9301 | 106.7352 | 9.6744 | 8.1174 | 45.6469 | 8.672 | 9.4578 | 837.9019 | 33627.9846 | 3.7579 | 407.3484 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171107a.txt | 241.547 | 1.6878 | 247.966 | 239.767 | 9.9381 | 2336.29 | 97.9236 | 56.9242 | 98.0123 | 98.3534 | 94.7481 | 94.4993 | 53.7797 | 96.9095 | 75.189 | 75.4351 | 57.1065 | 95.488 | 106.8993 | 95.3893 | 100.5818 | 107.6996 | 151.1121 | 74.9238 | 94.8428 | 74.961 | 147.3319 | 54.9336 | 75.0505 | 51.9034 | 146.3053 | 55.6068 | 370.5734 | 50.9134 | 7.8373 | 69.864 | 45.2513 | 94.4467 | 0.85874 | 29.6293 | 0.87063 | 0.22756 | 0.27867 | 74.9929 | 57.0871 | 19.7057 | 60.1592 | 0.86469 | 29.6293 | 0.27867 | 95.0312 | 0.48305 | 4.8848 | 50.9488 | 0.009577 | 0.007986 | 13.3149 | 0.24425 | 0.075104 | 1121.8109 | 1120.2595 | 24494.7566 | 8521.1513 | 33015.9079 | 0.74191 | 10.8961 | 46.0281 | 370.5734 | 107.8864 | 9.9628 | 11.0784 | 46.0281 | 370.5734 | 151.1121 | 43.0127 | 108.0994 | 111.8062 | 185.1528 | 34490.5335 | 365.006 | 106.7508 | 9.8412 | 8.1701 | 45.6096 | 8.7385 | 9.533 | 846.06 | 33644.4735 | 3.7444 | 407.7347 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171107a.txt | 240.199 | 1.7063 | 247.533 | 238.318 | 10.6028 | 2483.47 | 104.1474 | 63.123 | 104.2276 | 104.6162 | 100.3312 | 99.5935 | 60.632 | 103.4293 | 85.2772 | 85.5172 | 63.0624 | 101.0101 | 113.2551 | 100.9604 | 106.7533 | 114.4043 | 156.1948 | 84.9746 | 100.5539 | 84.9831 | 160.985 | 58.438 | 84.7624 | 55.5408 | 160.2504 | 59.252 | 402.0346 | 56.2469 | 8.5753 | 69.8606 | 47.5445 | 99.8238 | 0.84851 | 29.6113 | 0.86398 | 0.23345 | 0.3008 | 85.1529 | 63.7224 | 23.2306 | 67.063 | 0.85624 | 29.6113 | 0.3008 | 100.4738 | 0.66323 | 3.0557 | 56.2823 | 0.010895 | 0.009743 | 13.515 | 0.24484 | 0.073992 | 1107.9149 | 1123.0061 | 28514.5831 | 6092.2778 | 34606.8608 | 0.82396 | 11.7272 | 51.3959 | 402.0346 | 114.0693 | 9.9219 | 11.6665 | 51.3959 | 402.0346 | 156.1948 | 41.9172 | 114.2776 | 114.5827 | 185.7337 | 36608.6593 | 395.6889 | 112.8529 | 9.4237 | 9.5161 | 51.116 | 8.6253 | 9.4531 | 844.5826 | 35764.0767 | 3.7139 | 384.1718 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171107a.txt | 240.278 | 1.7156 | 249.225 | 238.322 | 10.6176 | 2486.02 | 104.2839 | 63.2945 | 104.249 | 104.7031 | 100.5996 | 99.5787 | 60.7496 | 103.4187 | 85.2529 | 85.4794 | 63.2639 | 101.0094 | 113.5404 | 100.9928 | 106.8771 | 114.1606 | 156.2733 | 84.9166 | 100.3783 | 84.9589 | 161.2887 | 58.4475 | 84.7698 | 55.5177 | 160.6153 | 59.3409 | 402.5689 | 56.2419 | 8.595 | 69.8606 | 47.5525 | 99.8456 | 0.84721 | 29.6113 | 0.86468 | 0.23544 | 0.29904 | 85.1451 | 63.7321 | 23.213 | 66.9941 | 0.85595 | 29.6113 | 0.29904 | 100.5451 | 0.6715 | 3.0701 | 56.2773 | 0.010898 | 0.009741 | 13.5132 | 0.24484 | 0.074002 | 1107.7943 | 1122.7365 | 28491.0364 | 6120.8215 | 34611.8579 | 0.82316 | 11.7832 | 51.5113 | 402.5689 | 114.1711 | 9.8872 | 11.7526 | 51.5113 | 402.5689 | 156.2733 | 41.894 | 114.3792 | 114.6446 | 185.7562 | 36672.384 | 396.2051 | 112.9524 | 9.5337 | 9.4944 | 51.2552 | 8.7034 | 9.4679 | 850.3557 | 35822.0283 | 3.7087 | 384.0745 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171107a.txt | 240.873 | 1.7225 | 251.307 | 239.008 | 10.7151 | 2514.72 | 105.1278 | 63.1802 | 105.2062 | 105.5849 | 101.5078 | 100.7631 | 60.3736 | 104.3189 | 85.3301 | 85.5633 | 63.1437 | 101.755 | 114.1346 | 101.8375 | 108.0097 | 115.1872 | 157.4258 | 85.0208 | 101.3213 | 85.0124 | 161.7291 | 58.6324 | 84.8625 | 55.8322 | 161.0411 | 59.3409 | 407.1636 | 56.4229 | 8.6152 | 69.8608 | 47.6813 | 100.646 | 0.84866 | 29.6038 | 0.86486 | 0.23452 | 0.29767 | 85.1709 | 63.902 | 23.0689 | 67.1787 | 0.85676 | 29.6038 | 0.29767 | 101.4658 | 0.48901 | 3.0741 | 56.4583 | 0.010975 | 0.009809 | 13.5218 | 0.24487 | 0.073955 | 1107.9689 | 1123.6309 | 28325.1845 | 6168.2619 | 34493.4463 | 0.82118 | 11.5017 | 51.6785 | 407.1636 | 115.0417 | 9.9139 | 11.4653 | 51.6785 | 407.1636 | 157.4258 | 42.1767 | 115.2491 | 115.0288 | 185.6914 | 36526.2483 | 400.7748 | 113.829 | 9.5101 | 8.9563 | 51.4173 | 8.6229 | 9.4568 | 857.4595 | 35668.7888 | 3.6549 | 385.4537 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171107a.txt | 240.759 | 1.712 | 249.095 | 238.912 | 10.7153 | 2516.38 | 105.1394 | 63.1959 | 105.2865 | 105.6391 | 101.2989 | 100.7418 | 60.251 | 104.4167 | 85.3226 | 85.5525 | 63.1087 | 101.8994 | 114.2833 | 102.0974 | 107.7341 | 115.5813 | 157.4403 | 85.0301 | 101.5711 | 85.0117 | 161.881 | 58.6117 | 84.8607 | 55.7929 | 161.1476 | 59.4298 | 407.5453 | 56.4229 | 8.6307 | 69.8602 | 47.6706 | 100.7006 | 0.85103 | 29.604 | 0.86767 | 0.22167 | 0.28744 | 85.177 | 63.9259 | 23.0511 | 67.2441 | 0.85935 | 29.604 | 0.28744 | 101.5094 | 0.61412 | 3.0534 | 56.4583 | 0.010966 | 0.009809 | 13.5226 | 0.24487 | 0.07395 | 1109.6185 | 1125.3719 | 28344.0451 | 6133.5741 | 34477.6191 | 0.8221 | 11.4599 | 51.736 | 407.5453 | 115.1137 | 9.9743 | 11.3727 | 51.736 | 407.5453 | 157.4403 | 42.1194 | 115.321 | 115.034 | 185.6838 | 36585.5974 | 401.1089 | 113.8928 | 9.476 | 8.7933 | 51.4577 | 8.6063 | 9.4747 | 849.9121 | 35735.6852 | 3.6539 | 386.2048 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171107a.txt | 240.657 | 1.7237 | 250.111 | 238.832 | 10.7203 | 2515.51 | 105.1829 | 63.1344 | 105.307 | 105.6661 | 101.2372 | 100.6373 | 60.5043 | 104.5277 | 85.3186 | 85.5349 | 63.0772 | 101.8888 | 114.302 | 102.0011 | 107.8283 | 115.7229 | 157.4275 | 84.9755 | 101.2442 | 85.0042 | 161.6836 | 58.6324 | 84.857 | 55.8414 | 160.9499 | 59.3409 | 407.6216 | 56.4362 | 8.6083 | 69.861 | 47.7135 | 100.8097 | 0.85225 | 29.6055 | 0.86779 | 0.23107 | 0.30507 | 85.2212 | 63.9383 | 23.0829 | 67.2214 | 0.86002 | 29.6055 | 0.30507 | 101.4411 | 0.63289 | 3.0609 | 56.4716 | 0.010974 | 0.009813 | 13.5223 | 0.24487 | 0.073952 | 1110.0679 | 1125.8018 | 28395.2769 | 6154.2157 | 34549.4927 | 0.82187 | 11.4732 | 51.6612 | 407.6216 | 115.1281 | 9.9452 | 11.416 | 51.6612 | 407.6216 | 157.4275 | 42.0922 | 115.3353 | 115.0539 | 185.6826 | 36479.6187 | 401.124 | 113.8957 | 9.368 | 9.1218 | 51.3826 | 8.5887 | 9.462 | 853.3787 | 35626.2399 | 3.6613 | 385.5575 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171107a.txt | 241.804 | 1.7073 | 249.043 | 239.986 | 10.878 | 2561.02 | 106.7718 | 63.4163 | 106.7682 | 107.1895 | 103.2235 | 102.4977 | 60.3274 | 105.7979 | 85.1442 | 85.384 | 63.3656 | 103.4872 | 116.0504 | 103.5241 | 109.4013 | 116.7867 | 159.4422 | 84.8144 | 102.9602 | 84.8601 | 162.3214 | 58.8155 | 84.7253 | 55.7489 | 161.5734 | 59.7854 | 415.7121 | 56.6154 | 8.6413 | 69.8606 | 47.6464 | 102.4069 | 0.85492 | 29.6315 | 0.87134 | 0.23452 | 0.29401 | 85.037 | 64.0457 | 22.7913 | 67.3874 | 0.86313 | 29.6315 | 0.29401 | 103.1831 | 0.47615 | 3.0646 | 56.6508 | 0.011037 | 0.009869 | 13.5149 | 0.2449 | 0.073993 | 1112.3946 | 1127.5412 | 28101.8624 | 6205.8494 | 34307.7118 | 0.81911 | 11.5136 | 51.9027 | 415.7121 | 116.6417 | 9.8698 | 11.4629 | 51.9027 | 415.7121 | 159.4422 | 42.5949 | 116.8473 | 115.7824 | 185.709 | 36255.2782 | 409.2464 | 115.4339 | 9.636 | 8.708 | 51.6194 | 8.6657 | 9.4521 | 849.7347 | 35405.5435 | 3.5782 | 389.0885 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171107a.txt | 242.189 | 1.7105 | 250.816 | 240.335 | 10.8845 | 2567.18 | 106.8763 | 63.454 | 106.8561 | 107.2741 | 102.9933 | 102.5038 | 60.4424 | 105.9554 | 85.1309 | 85.401 | 63.3692 | 103.6683 | 115.7461 | 103.6494 | 109.5125 | 117.1387 | 159.5726 | 84.8247 | 102.8879 | 84.8535 | 162.1847 | 58.8155 | 84.7438 | 55.7119 | 161.4669 | 59.5187 | 416.0479 | 56.632 | 8.623 | 69.8604 | 47.625 | 102.4032 | 0.84958 | 29.6253 | 0.86746 | 0.2311 | 0.29103 | 85.072 | 64.0763 | 22.7957 | 67.3482 | 0.85852 | 29.6253 | 0.29103 | 103.2037 | 0.5623 | 3.048 | 56.6674 | 0.01104 | 0.009877 | 13.5166 | 0.2449 | 0.073983 | 1109.3291 | 1124.5745 | 28029.2582 | 6158.2123 | 34187.4705 | 0.81987 | 11.603 | 51.851 | 416.0479 | 116.704 | 9.8277 | 11.5182 | 51.851 | 416.0479 | 159.5726 | 42.663 | 116.9096 | 115.8306 | 185.7297 | 36164.2554 | 409.5349 | 115.4881 | 9.5327 | 8.8634 | 51.579 | 8.632 | 9.4299 | 855.7842 | 35308.4712 | 3.5556 | 389.3809 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171107a.txt | 242.415 | 1.7084 | 249.628 | 240.48 | 10.8929 | 2568.53 | 106.9237 | 63.3932 | 106.9589 | 107.3639 | 103.0178 | 102.3675 | 60.3318 | 105.9856 | 85.1921 | 85.395 | 63.3322 | 103.7216 | 116.0578 | 103.8508 | 109.7025 | 117.4911 | 159.7185 | 84.8658 | 103.0268 | 84.8912 | 162.534 | 58.8098 | 84.742 | 55.7142 | 161.7711 | 59.4298 | 416.7501 | 56.6154 | 8.6399 | 69.8602 | 47.6035 | 102.5124 | 0.84958 | 29.6238 | 0.86669 | 0.23712 | 0.30774 | 85.1175 | 64.0782 | 22.8393 | 67.3248 | 0.85814 | 29.6238 | 0.30774 | 103.2394 | 0.68695 | 3.059 | 56.6508 | 0.011038 | 0.009872 | 13.5174 | 0.2449 | 0.073979 | 1109.048 | 1124.3553 | 28075.8997 | 6176.8261 | 34252.7259 | 0.81967 | 11.4102 | 51.983 | 416.7501 | 116.8342 | 9.9105 | 11.3492 | 51.983 | 416.7501 | 159.7185 | 42.6789 | 117.0396 | 115.8524 | 185.6863 | 36201.4711 | 410.2029 | 115.6135 | 9.6279 | 8.6374 | 51.6944 | 8.6546 | 9.4703 | 851.7307 | 35349.7404 | 3.5622 | 388.5406 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171107a.txt | 242.55 | 1.712 | 250.38 | 240.54 | 10.8913 | 2571.17 | 106.9131 | 63.427 | 106.9875 | 107.3663 | 103.168 | 102.5537 | 60.5498 | 106.0073 | 85.2481 | 85.4577 | 63.3275 | 103.6415 | 116.1278 | 103.6291 | 109.6327 | 116.9671 | 159.6811 | 84.9521 | 102.9894 | 84.927 | 162.2607 | 58.8174 | 84.742 | 55.7304 | 161.4669 | 59.6965 | 416.3685 | 56.632 | 8.6225 | 69.8606 | 47.6223 | 102.4978 | 0.85278 | 29.6243 | 0.86972 | 0.23617 | 0.30286 | 85.1437 | 64.0867 | 22.857 | 67.3669 | 0.86125 | 29.6243 | 0.30286 | 103.2481 | 0.51267 | 3.0499 | 56.6674 | 0.011041 | 0.009877 | 13.518 | 0.2449 | 0.073975 | 1111.0443 | 1126.4357 | 28147.8033 | 6171.9432 | 34319.7465 | 0.82016 | 11.5472 | 51.8797 | 416.3685 | 116.7635 | 9.8504 | 11.4478 | 51.8797 | 416.3685 | 159.6811 | 42.7121 | 116.969 | 115.8475 | 185.7166 | 36146.7771 | 409.8841 | 115.5537 | 9.5464 | 8.9707 | 51.579 | 8.5661 | 9.3971 | 854.2966 | 35292.4805 | 3.5649 | 388.4799 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171107a.txt | 242.508 | 1.7145 | 251.134 | 240.458 | 10.8921 | 2569.29 | 106.8279 | 63.5585 | 106.8764 | 107.2454 | 103.1647 | 102.5406 | 60.6206 | 105.9987 | 85.2527 | 85.4589 | 63.5241 | 103.6887 | 116.2262 | 103.5776 | 109.438 | 117.191 | 159.7306 | 84.9298 | 102.9544 | 84.9417 | 162.3214 | 58.8098 | 84.7401 | 55.6749 | 161.6038 | 59.7854 | 416.2463 | 56.6304 | 8.6252 | 69.8608 | 47.6008 | 102.476 | 0.85049 | 29.6249 | 0.86654 | 0.22973 | 0.30332 | 85.1555 | 64.0957 | 22.8599 | 67.3453 | 0.85852 | 29.6249 | 0.30332 | 103.2429 | 0.51967 | 3.044 | 56.6658 | 0.011038 | 0.009877 | 13.517 | 0.2449 | 0.073981 | 1109.3102 | 1124.5933 | 28106.9399 | 6149.3581 | 34256.298 | 0.82049 | 11.6558 | 51.9027 | 416.2463 | 116.7408 | 9.9129 | 11.6214 | 51.9027 | 416.2463 | 159.7306 | 42.7843 | 116.9463 | 115.8082 | 185.7473 | 36194.4971 | 409.7474 | 115.528 | 9.5294 | 8.9897 | 51.631 | 8.6517 | 9.4954 | 856.8692 | 35337.6278 | 3.5597 | 388.592 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171107a.txt | 244.521 | 1.6392 | 246.511 | 243.351 | 7.8906 | 1850.76 | 76.5372 | 54.9884 | 76.6891 | 77.0172 | 73.6634 | 74.1136 | 53.4067 | 76.3673 | 73.7076 | 74.0379 | 55.2674 | 74.3232 | 85.9663 | 73.7434 | 79.7076 | 85.0968 | 127.0375 | 73.6149 | 74.6504 | 73.4502 | 137.8856 | 51.5386 | 73.4167 | 45.2577 | 136.8616 | 52.2283 | 274.0678 | 47.1436 | 7.3319 | 69.8642 | 44.1704 | 74.3315 | 0.8724 | 29.6443 | 0.88441 | 0.22432 | 0.28782 | 73.347 | 53.8028 | 21.3441 | 57.1806 | 0.8784 | 29.6443 | 0.28782 | 73.9609 | 0.31113 | 5.2597 | 47.179 | 0.00844 | 0.006922 | 13.2237 | 0.24375 | 0.075622 | 1134.6628 | 1125.3314 | 26743.3211 | 8227.1931 | 34970.5143 | 0.76474 | 12.8974 | 42.091 | 274.0678 | 86.0154 | 9.4782 | 13.1764 | 42.091 | 274.0678 | 127.0375 | 40.806 | 86.2315 | 102.8758 | 185.3885 | 36298.54 | 269.8603 | 84.9366 | 8.5693 | 11.7546 | 41.6521 | 8.2475 | 8.9982 | 841.0955 | 35457.4444 | 4.887 | 389.3553 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171107a.txt | 244.072 | 1.6988 | 251.977 | 242.216 | 9.9563 | 2354.68 | 99.1297 | 66.794 | 99.2087 | 99.557 | 95.2521 | 94.7014 | 64.5067 | 98.4704 | 86.2507 | 86.3514 | 66.7688 | 95.705 | 108.815 | 95.6152 | 101.7225 | 108.8327 | 151.0724 | 85.7984 | 95.013 | 85.9553 | 164.8273 | 61.633 | 85.838 | 55.1246 | 164.1282 | 62.8083 | 377.1678 | 58.4315 | 8.7878 | 69.8614 | 45.3961 | 94.5667 | 0.85149 | 29.6557 | 0.86804 | 0.23101 | 0.29385 | 86.2431 | 65.3219 | 22.7213 | 68.4671 | 0.85976 | 29.6557 | 0.29385 | 95.3185 | 0.45559 | 4.0661 | 58.4669 | 0.012209 | 0.010538 | 13.5368 | 0.24542 | 0.073873 | 1109.3041 | 1126.2283 | 28071.2977 | 8850.6877 | 36921.9854 | 0.76029 | 13.9495 | 52.8445 | 377.1678 | 109.2148 | 10.0852 | 13.9243 | 52.8445 | 377.1678 | 151.0724 | 41.6454 | 109.427 | 112.337 | 186.4259 | 39064.5966 | 370.7752 | 107.9274 | 9.457 | 11.9238 | 52.5829 | 8.7187 | 9.6578 | 859.7455 | 38204.8511 | 4.1514 | 360.5345 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171107a.txt | 244.047 | 1.6953 | 252.478 | 242.281 | 9.9382 | 2352.46 | 99.1641 | 66.6989 | 99.1836 | 99.565 | 95.154 | 94.6497 | 64.1533 | 98.4865 | 86.2672 | 86.351 | 66.6797 | 95.7047 | 108.9519 | 95.6348 | 101.986 | 108.9172 | 150.9615 | 85.862 | 94.8099 | 85.9616 | 164.9791 | 61.6122 | 85.8417 | 55.1708 | 164.2195 | 62.7193 | 376.8931 | 58.4298 | 8.7745 | 69.8619 | 45.4149 | 94.5704 | 0.85156 | 29.656 | 0.86801 | 0.23028 | 0.29378 | 86.2383 | 65.323 | 22.7153 | 68.409 | 0.85979 | 29.656 | 0.29378 | 95.2858 | 0.48963 | 4.047 | 58.4652 | 0.0122 | 0.010538 | 13.5351 | 0.24542 | 0.073882 | 1109.3889 | 1126.1737 | 28064.4851 | 8806.4133 | 36870.8984 | 0.76116 | 13.7976 | 52.9013 | 376.8931 | 109.1598 | 9.9958 | 13.7784 | 52.9013 | 376.8931 | 150.9615 | 41.5895 | 109.372 | 112.3522 | 186.3888 | 38978.0439 | 370.593 | 107.8904 | 9.4039 | 11.5362 | 52.6171 | 8.7069 | 9.5949 | 861.4549 | 38116.589 | 4.1484 | 361.0616 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171107a.txt | 244.118 | 1.6977 | 252.25 | 242.36 | 9.9473 | 2353.32 | 99.1978 | 66.5306 | 99.1941 | 99.5491 | 95.1911 | 94.5344 | 64.0777 | 98.5003 | 86.2644 | 86.4154 | 66.4584 | 95.6221 | 108.6909 | 95.3759 | 101.881 | 108.6826 | 150.8638 | 85.8592 | 94.8703 | 85.9756 | 164.5387 | 61.6311 | 85.8361 | 55.2055 | 163.8393 | 62.4526 | 376.5725 | 58.4182 | 8.7365 | 69.8623 | 45.4122 | 94.5485 | 0.85194 | 29.6564 | 0.86758 | 0.22954 | 0.29347 | 86.2085 | 65.3221 | 22.6864 | 68.4281 | 0.85976 | 29.6564 | 0.29347 | 95.1809 | 0.46576 | 4.0775 | 58.4536 | 0.012208 | 0.010533 | 13.5353 | 0.24542 | 0.073881 | 1109.3636 | 1126.169 | 28030.6911 | 8873.5804 | 36904.2715 | 0.75955 | 13.794 | 52.7366 | 376.5725 | 109.0956 | 9.8979 | 13.7217 | 52.7366 | 376.5725 | 150.8638 | 41.5559 | 109.3079 | 112.3671 | 186.377 | 38795.2268 | 370.2894 | 107.8288 | 9.3285 | 11.6032 | 52.4745 | 8.6347 | 9.5465 | 860.677 | 37934.5498 | 4.1511 | 360.7269 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171107a.txt | 241.71 | 1.6978 | 249.568 | 239.813 | 10.6882 | 2514.91 | 105.2192 | 64.7672 | 105.3201 | 105.6923 | 101.3196 | 100.621 | 62.5574 | 104.4976 | 85.2777 | 85.4942 | 64.7169 | 101.8948 | 114.3472 | 101.9513 | 107.9162 | 115.5509 | 157.266 | 84.9616 | 101.2568 | 84.9736 | 164.4324 | 60.9687 | 84.805 | 56.9213 | 163.672 | 62.097 | 407.8658 | 58.0746 | 8.7695 | 69.8614 | 46.1579 | 100.6024 | 0.84721 | 29.6733 | 0.86379 | 0.23025 | 0.29103 | 85.1283 | 64.886 | 22.0423 | 68.117 | 0.8555 | 29.6733 | 0.29103 | 101.4467 | 0.62006 | 3.7588 | 58.11 | 0.011914 | 0.010396 | 13.5185 | 0.24529 | 0.073973 | 1107.2888 | 1122.6657 | 27152.6999 | 8026.5488 | 35179.2487 | 0.77184 | 12.0704 | 52.6968 | 407.8658 | 115.1741 | 9.9549 | 12.0201 | 52.6968 | 407.8658 | 157.266 | 41.8847 | 115.3813 | 115.0705 | 185.91 | 37273.4824 | 401.3518 | 113.9391 | 9.4416 | 10.1457 | 52.4117 | 8.619 | 9.4818 | 851.526 | 36421.9564 | 3.7296 | 377.7075 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171107a.txt | 241.535 | 1.7069 | 248.74 | 239.644 | 10.7141 | 2520.26 | 105.474 | 64.493 | 105.5777 | 105.9663 | 101.3118 | 100.656 | 61.7596 | 104.6854 | 85.2817 | 85.5453 | 64.4234 | 102.2154 | 114.6918 | 102.2059 | 108.1884 | 115.6001 | 157.1663 | 84.9454 | 101.4223 | 85.0213 | 164.9791 | 61.0197 | 84.8125 | 56.9074 | 164.2955 | 61.8303 | 408.7207 | 58.1227 | 8.791 | 69.8612 | 46.1418 | 100.8025 | 0.84996 | 29.6758 | 0.86611 | 0.22854 | 0.28836 | 85.1443 | 64.8981 | 22.0461 | 68.1482 | 0.85804 | 29.6758 | 0.28836 | 101.5973 | 0.7572 | 3.7616 | 58.1581 | 0.011935 | 0.010413 | 13.5181 | 0.2453 | 0.073975 | 1108.9546 | 1124.3232 | 27199.7322 | 8056.9108 | 35256.643 | 0.77148 | 11.5917 | 52.9013 | 408.7207 | 115.3351 | 9.8611 | 11.5221 | 52.9013 | 408.7207 | 157.1663 | 41.6242 | 115.5421 | 115.1869 | 185.7938 | 37242.2113 | 402.1564 | 114.0925 | 9.4071 | 9.114 | 52.6456 | 8.5148 | 9.3688 | 848.7009 | 36393.5105 | 3.7317 | 377.4453 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171107a.txt | 241.565 | 1.6969 | 248.389 | 239.631 | 10.718 | 2521.59 | 105.5093 | 64.5163 | 105.5147 | 105.9197 | 101.4459 | 100.5565 | 61.9124 | 104.6231 | 85.3322 | 85.5318 | 64.4268 | 102.2417 | 114.5977 | 102.1037 | 108.2081 | 115.8103 | 157.2879 | 85.0296 | 101.6332 | 85.0348 | 164.7209 | 61.0159 | 84.8199 | 56.8381 | 164.0218 | 62.0081 | 408.8886 | 58.1177 | 8.7924 | 69.8608 | 46.1605 | 100.8243 | 0.84721 | 29.676 | 0.86471 | 0.237 | 0.29866 | 85.1789 | 64.919 | 22.0599 | 68.1925 | 0.85596 | 29.676 | 0.29866 | 101.5869 | 0.76973 | 3.7628 | 58.1531 | 0.011933 | 0.010411 | 13.5198 | 0.2453 | 0.073966 | 1107.5341 | 1123.0212 | 27181.7822 | 8047.9739 | 35229.7561 | 0.77156 | 11.7116 | 52.8048 | 408.8886 | 115.3667 | 9.8574 | 11.622 | 52.8048 | 408.8886 | 157.2879 | 41.7143 | 115.5737 | 115.203 | 185.82 | 37253.3733 | 402.2779 | 114.1157 | 9.4926 | 9.3695 | 52.543 | 8.601 | 9.447 | 847.5033 | 36405.87 | 3.7276 | 377.2495 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171107a.txt | 241.501 | 1.69 | 247.436 | 239.64 | 10.7166 | 2520.35 | 105.506 | 64.5647 | 105.5442 | 105.9328 | 101.3505 | 100.3986 | 61.9452 | 104.631 | 85.3437 | 85.5165 | 64.5001 | 102.0816 | 114.7062 | 101.9731 | 108.1866 | 115.9508 | 157.2892 | 85.0479 | 101.3841 | 85.0329 | 164.9639 | 61.0197 | 84.8217 | 56.8589 | 164.2347 | 61.9192 | 409.1328 | 58.1078 | 8.8084 | 69.861 | 46.1418 | 100.8279 | 0.85271 | 29.6765 | 0.86886 | 0.23861 | 0.29477 | 85.1813 | 64.9048 | 22.0765 | 68.2079 | 0.86079 | 29.6765 | 0.29477 | 101.451 | 0.77198 | 3.7765 | 58.1432 | 0.011934 | 0.010407 | 13.5198 | 0.2453 | 0.073966 | 1110.6707 | 1126.2046 | 27279.875 | 8099.2875 | 35379.1625 | 0.77107 | 11.6691 | 52.8956 | 409.1328 | 115.4126 | 9.9066 | 11.6045 | 52.8956 | 409.1328 | 157.2892 | 41.6697 | 115.6195 | 115.2015 | 185.8143 | 37319.0489 | 402.5511 | 114.1677 | 9.5367 | 9.3224 | 52.6228 | 8.6235 | 9.4798 | 844.2516 | 36474.7973 | 3.7463 | 376.7203 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171107a.txt | 241.495 | 1.6998 | 249.248 | 239.625 | 10.7244 | 2521.53 | 105.5265 | 64.5932 | 105.5482 | 105.9466 | 101.4467 | 100.7151 | 61.8735 | 104.6847 | 85.3517 | 85.5446 | 64.5561 | 102.1982 | 114.4218 | 102.1623 | 108.1321 | 116.2719 | 157.3207 | 85.0323 | 101.5171 | 85.0172 | 164.9488 | 61.0197 | 84.8217 | 56.9606 | 164.189 | 61.8303 | 409.0107 | 58.1078 | 8.7965 | 69.861 | 46.1605 | 100.8825 | 0.85133 | 29.6771 | 0.86871 | 0.23251 | 0.29492 | 85.1482 | 64.9185 | 22.0298 | 68.1397 | 0.86002 | 29.6771 | 0.29492 | 101.6306 | 0.70161 | 3.7765 | 58.1432 | 0.011934 | 0.010407 | 13.5176 | 0.2453 | 0.073978 | 1110.2659 | 1125.6111 | 27212.6592 | 8096.1801 | 35308.8394 | 0.7707 | 11.7033 | 52.8899 | 409.0107 | 115.3896 | 9.8631 | 11.6662 | 52.8899 | 409.0107 | 157.3207 | 41.7241 | 115.5966 | 115.2109 | 185.8232 | 37268.3561 | 402.4449 | 114.1475 | 9.4627 | 9.2678 | 52.6057 | 8.5992 | 9.443 | 850.4342 | 36417.9219 | 3.7348 | 377.333 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171107a.txt | 243.558 | 1.6658 | 244.836 | 241.655 | 10.0021 | 2362.78 | 98.7362 | 57.1163 | 98.7301 | 99.1042 | 95.8063 | 95.2554 | 54.1326 | 97.5866 | 74.5217 | 74.7413 | 57.3393 | 96.1737 | 107.5929 | 96.2464 | 101.2442 | 108.5208 | 152.1225 | 74.2015 | 95.3291 | 74.2499 | 147.3774 | 55.5526 | 74.2605 | 52.3359 | 146.3966 | 56.318 | 373.7943 | 51.096 | 7.847 | 69.8652 | 43.6179 | 95.1488 | 0.86133 | 29.7496 | 0.87115 | 0.23718 | 0.28126 | 74.1941 | 57.0249 | 18.9693 | 59.9124 | 0.86624 | 29.7496 | 0.28126 | 95.8705 | 0.45303 | 5.3212 | 51.1314 | 0.009758 | 0.008008 | 13.2552 | 0.24433 | 0.075442 | 1125.3792 | 1118.7883 | 23688.8639 | 9399.3891 | 33088.253 | 0.71593 | 11.0697 | 46.0466 | 373.7943 | 108.5375 | 9.8013 | 11.2927 | 46.0466 | 373.7943 | 152.1225 | 43.3725 | 108.7501 | 112.1635 | 185.1996 | 34386.6791 | 368.2853 | 107.4213 | 9.8347 | 8.4857 | 45.6469 | 8.6911 | 9.4333 | 835.3804 | 33551.2987 | 3.719 | 408.1373 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171107a.txt | 243.412 | 1.6703 | 244.532 | 241.797 | 9.9988 | 2362.62 | 98.6607 | 57.1903 | 98.777 | 99.1544 | 95.7142 | 95.4348 | 54.0742 | 97.5978 | 74.5913 | 74.7835 | 57.3821 | 96.1451 | 107.5156 | 96.2643 | 101.2487 | 108.4241 | 152.0716 | 74.237 | 95.3536 | 74.3297 | 147.5749 | 55.5488 | 74.2531 | 52.2711 | 146.4878 | 56.318 | 373.7943 | 51.096 | 7.8511 | 69.8648 | 43.6286 | 95.1197 | 0.86248 | 29.7496 | 0.87396 | 0.22912 | 0.27905 | 74.3338 | 57.0538 | 19.08 | 59.9388 | 0.86822 | 29.7496 | 0.27905 | 95.8896 | 0.38439 | 5.3174 | 51.1314 | 0.009756 | 0.008008 | 13.2556 | 0.24433 | 0.07544 | 1126.657 | 1120.087 | 23852.7516 | 9402.7815 | 33255.5331 | 0.71726 | 11.0635 | 46.1269 | 373.7943 | 108.5375 | 9.8768 | 11.2552 | 46.1269 | 373.7943 | 152.0716 | 43.3215 | 108.7501 | 112.1302 | 185.2035 | 34422.2537 | 368.2702 | 107.4182 | 9.8204 | 8.3901 | 45.6842 | 8.6412 | 9.3831 | 834.3432 | 33587.9105 | 3.7384 | 406.5454 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171107a.txt | 243.514 | 1.6662 | 244.459 | 241.82 | 9.9938 | 2360.38 | 98.5725 | 57.2893 | 98.7088 | 99.0532 | 95.6822 | 95.2208 | 54.0823 | 97.5491 | 74.664 | 74.9245 | 57.4763 | 96.1428 | 107.6181 | 96.1556 | 101.2398 | 108.2748 | 152.1062 | 74.3678 | 95.6303 | 74.4161 | 147.5445 | 55.5658 | 74.3068 | 52.3312 | 146.5334 | 56.4958 | 373.55 | 51.1209 | 7.8524 | 69.8648 | 43.6823 | 95.1306 | 0.8579 | 29.7494 | 0.86938 | 0.22808 | 0.27477 | 74.2258 | 57.0701 | 18.9557 | 59.9306 | 0.86364 | 29.7494 | 0.27477 | 95.8004 | 0.44473 | 5.3095 | 51.1563 | 0.009763 | 0.008016 | 13.2553 | 0.24433 | 0.075441 | 1123.6717 | 1117.0986 | 23636.2173 | 9370.4562 | 33006.6735 | 0.7161 | 11.1748 | 46.1145 | 373.55 | 108.4883 | 9.9158 | 11.3618 | 46.1145 | 373.55 | 152.1062 | 43.4054 | 108.7009 | 112.0913 | 185.2319 | 34459.9452 | 368.0728 | 107.378 | 9.8289 | 8.3795 | 45.7028 | 8.6692 | 9.4351 | 834.0941 | 33625.8511 | 3.7137 | 408.5253 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171108a.txt | 243.864 | 1.6562 | 242.133 | 242.115 | 9.8688 | 2334.18 | 97.0971 | 52.0208 | 97.2984 | 97.6523 | 94.6527 | 94.3177 | 47.7062 | 95.9556 | 68.7182 | 69.0685 | 52.431 | 95.1969 | 104.9663 | 95.1636 | 99.9599 | 107.3502 | 154.0049 | 68.5295 | 94.8476 | 68.5424 | 135.5164 | 48.9778 | 68.6729 | 48.3586 | 134.2155 | 49.7389 | 365.3527 | 45.3076 | 7.1305 | 69.8656 | 44.2509 | 94.4648 | 0.87423 | 29.7297 | 0.8837 | 0.23162 | 0.2808 | 68.3811 | 51.6072 | 18.5738 | 54.7195 | 0.87897 | 29.7297 | 0.2808 | 94.8327 | 0.42414 | 4.5347 | 45.343 | 0.007645 | 0.006433 | 13.1191 | 0.24339 | 0.076225 | 1139.5914 | 1121.2779 | 23320.6028 | 6591.3389 | 29911.9417 | 0.77964 | 10.9489 | 41.0718 | 365.3527 | 106.8219 | 9.7248 | 11.3591 | 41.0718 | 365.3527 | 154.0049 | 46.9695 | 107.0354 | 111.4443 | 184.8117 | 31388.6517 | 360.3603 | 105.793 | 9.8374 | 7.1997 | 40.5065 | 8.4945 | 9.1695 | 826.1578 | 30562.4939 | 3.4028 | 457.1785 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171108a.txt | 243.845 | 1.6542 | 245.098 | 242.069 | 9.9142 | 2345.33 | 97.1406 | 51.9157 | 97.3121 | 97.6958 | 94.6299 | 94.348 | 47.6977 | 95.951 | 68.9644 | 69.301 | 52.3324 | 95.2454 | 105.6516 | 95.149 | 99.8859 | 106.8186 | 153.9518 | 68.7829 | 94.8596 | 68.8164 | 135.5772 | 48.974 | 68.6637 | 48.3516 | 134.2764 | 49.65 | 365.429 | 45.3093 | 7.1419 | 69.8658 | 44.2589 | 94.4576 | 0.87423 | 29.7304 | 0.88343 | 0.2253 | 0.27546 | 68.2537 | 51.5916 | 18.4621 | 54.6881 | 0.87883 | 29.7304 | 0.27546 | 94.8431 | 0.42662 | 4.5293 | 45.3447 | 0.007644 | 0.006434 | 13.1176 | 0.24339 | 0.076234 | 1139.5675 | 1121.1262 | 23180.4156 | 6582.8859 | 29763.3016 | 0.77882 | 10.8176 | 41.0981 | 365.429 | 106.8375 | 9.6969 | 11.2343 | 41.0981 | 365.429 | 153.9518 | 46.9007 | 107.0511 | 111.4633 | 184.7799 | 31417.2461 | 360.4059 | 105.8024 | 9.8514 | 7.1647 | 40.533 | 8.4903 | 9.1417 | 836.2744 | 30580.9717 | 3.3674 | 459.4521 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171108a.txt | 242.181 | 1.6732 | 244.521 | 240.562 | 9.2806 | 2179.71 | 92.2719 | 57.5623 | 92.3909 | 92.7012 | 89.1657 | 89.1169 | 54.8536 | 91.5109 | 75.0386 | 75.2578 | 57.7205 | 89.5885 | 101.5511 | 89.2877 | 95.0885 | 101.3363 | 142.9058 | 74.729 | 89.1314 | 74.8109 | 148.1823 | 56.6283 | 74.8354 | 49.6743 | 147.1569 | 57.4738 | 341.7835 | 51.6604 | 7.9289 | 69.8644 | 43.8968 | 88.9385 | 0.85607 | 29.7339 | 0.86761 | 0.22622 | 0.27378 | 74.8307 | 57.4 | 19.2308 | 60.2544 | 0.86184 | 29.7339 | 0.27378 | 89.2897 | 0.21175 | 5.8325 | 51.6958 | 0.010156 | 0.008184 | 13.2718 | 0.24451 | 0.075348 | 1121.7884 | 1116.6103 | 23982.1362 | 10561.2724 | 34543.4086 | 0.69426 | 11.1891 | 46.3732 | 341.7835 | 101.8661 | 9.5943 | 11.3474 | 46.3732 | 341.7835 | 142.9058 | 40.824 | 102.0818 | 109.3613 | 185.2536 | 36104.5532 | 336.6005 | 100.7416 | 9.2308 | 8.8966 | 45.957 | 8.3507 | 9.1649 | 834.3057 | 35270.2476 | 4.1762 | 389.697 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171108a.txt | 242.079 | 1.6749 | 245.446 | 240.496 | 9.2711 | 2177.88 | 92.2885 | 57.5344 | 92.4109 | 92.7045 | 89.1624 | 88.9967 | 54.7602 | 91.5254 | 75.0364 | 75.2181 | 57.7184 | 89.5227 | 101.3972 | 89.1548 | 95.3791 | 101.4464 | 142.8727 | 74.761 | 89.1026 | 74.7849 | 148.3494 | 56.6358 | 74.8613 | 49.672 | 147.309 | 57.296 | 341.7988 | 51.6604 | 7.9321 | 69.8648 | 43.9102 | 88.9131 | 0.85912 | 29.7339 | 0.87091 | 0.23067 | 0.27928 | 74.7983 | 57.3992 | 19.1991 | 60.3249 | 0.86501 | 29.7339 | 0.27928 | 89.2092 | 0.22258 | 5.84 | 51.6958 | 0.010159 | 0.008184 | 13.2739 | 0.24451 | 0.075336 | 1123.7762 | 1118.7682 | 23985.9028 | 10595.0436 | 34580.9464 | 0.69362 | 11.0936 | 46.4408 | 341.7988 | 101.8694 | 9.5809 | 11.2776 | 46.4408 | 341.7988 | 142.8727 | 40.7877 | 102.0851 | 109.3684 | 185.2332 | 36106.0353 | 336.6764 | 100.7582 | 9.2327 | 8.7414 | 46.0188 | 8.3473 | 9.1649 | 837.4618 | 35268.5736 | 4.1823 | 389.9637 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171108a.txt | 242.08 | 1.6718 | 245.474 | 240.516 | 9.273 | 2178.11 | 92.2225 | 57.4933 | 92.3483 | 92.6586 | 89.0161 | 88.9106 | 54.6676 | 91.5175 | 75.0624 | 75.285 | 57.655 | 89.5148 | 101.4718 | 89.0798 | 95.2115 | 101.3957 | 142.8654 | 74.7939 | 89.1047 | 74.8246 | 148.319 | 56.6264 | 74.8669 | 49.6604 | 147.2786 | 57.4738 | 341.7072 | 51.6637 | 7.9321 | 69.8642 | 43.9022 | 88.8985 | 0.86408 | 29.7337 | 0.87659 | 0.22924 | 0.28668 | 74.9324 | 57.4387 | 19.2937 | 60.3359 | 0.87033 | 29.7337 | 0.28668 | 89.1303 | 0.26565 | 5.8273 | 51.6991 | 0.010155 | 0.008185 | 13.2745 | 0.24451 | 0.075333 | 1127.226 | 1122.2505 | 24176.3477 | 10603.2838 | 34779.6315 | 0.69513 | 11.0648 | 46.4285 | 341.7072 | 101.8497 | 9.6271 | 11.2265 | 46.4285 | 341.7072 | 142.8654 | 40.8001 | 102.0653 | 109.3403 | 185.2248 | 36115.4265 | 336.6005 | 100.7416 | 9.2241 | 8.6612 | 46.0064 | 8.3933 | 9.1911 | 837.5573 | 35277.8693 | 4.2059 | 388.9263 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171108a.txt | 242.124 | 1.6749 | 245.979 | 240.657 | 9.2787 | 2179.22 | 92.1845 | 57.4779 | 92.2904 | 92.584 | 89.0883 | 89.0128 | 54.7282 | 91.4683 | 75.1554 | 75.3268 | 57.6248 | 89.4922 | 101.4826 | 89.1477 | 95.239 | 101.2646 | 142.8413 | 74.8221 | 89.0251 | 74.8903 | 148.2279 | 56.6453 | 74.8762 | 49.672 | 147.1873 | 57.3849 | 341.4477 | 51.677 | 7.9312 | 69.8646 | 43.9102 | 88.884 | 0.86233 | 29.7342 | 0.87479 | 0.23006 | 0.26409 | 74.805 | 57.4491 | 19.1559 | 60.3806 | 0.86856 | 29.7342 | 0.26409 | 89.1852 | 0.21196 | 5.8329 | 51.7124 | 0.010162 | 0.008189 | 13.2747 | 0.24451 | 0.075331 | 1126.0569 | 1121.1044 | 23981.298 | 10607.9282 | 34589.2262 | 0.69332 | 11.0863 | 46.3916 | 341.4477 | 101.7937 | 9.6092 | 11.2332 | 46.3916 | 341.4477 | 142.8413 | 40.8319 | 102.0093 | 109.3241 | 185.2279 | 36120.456 | 336.3576 | 100.6886 | 9.2203 | 8.7588 | 45.9693 | 8.3982 | 9.2096 | 839.2803 | 35281.1757 | 4.1801 | 390.6616 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171108a.txt | 242.085 | 1.6693 | 245.349 | 240.466 | 9.2764 | 2178.24 | 92.2525 | 57.4444 | 92.3416 | 92.6819 | 89.0194 | 88.9373 | 54.7681 | 91.4061 | 75.068 | 75.2974 | 57.595 | 89.4934 | 101.3187 | 89.1993 | 94.9941 | 101.6649 | 142.8113 | 74.7414 | 88.9527 | 74.8267 | 148.2431 | 56.6509 | 74.8929 | 49.7021 | 147.233 | 57.6516 | 341.7377 | 51.677 | 7.9367 | 69.8646 | 43.9102 | 88.8512 | 0.86179 | 29.7344 | 0.87314 | 0.23012 | 0.27172 | 74.8714 | 57.4336 | 19.2378 | 60.3201 | 0.86747 | 29.7344 | 0.27172 | 89.1624 | 0.24635 | 5.8385 | 51.7124 | 0.010164 | 0.008189 | 13.2733 | 0.24451 | 0.075339 | 1125.4031 | 1120.3375 | 24069.001 | 10613.0161 | 34682.0171 | 0.69399 | 11.0466 | 46.3978 | 341.7377 | 101.8563 | 9.6037 | 11.1973 | 46.3978 | 341.7377 | 142.8113 | 40.7394 | 102.0719 | 109.3531 | 185.2179 | 36126.8918 | 336.5397 | 100.7284 | 9.3222 | 8.7802 | 45.9879 | 8.3867 | 9.1743 | 837.1308 | 35289.761 | 4.1941 | 389.3902 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171108a.txt | 242.273 | 1.6727 | 245.372 | 240.651 | 9.2775 | 2179.04 | 92.2679 | 57.436 | 92.337 | 92.6773 | 89.115 | 88.9861 | 54.8005 | 91.4804 | 75.0143 | 75.2096 | 57.5821 | 89.4239 | 101.2866 | 89.1532 | 95.1978 | 101.5305 | 142.8899 | 74.6808 | 88.9971 | 74.7764 | 148.2735 | 56.6396 | 74.8984 | 49.7067 | 147.2482 | 57.7405 | 341.6766 | 51.6753 | 7.9358 | 69.864 | 43.8968 | 88.8476 | 0.85706 | 29.7346 | 0.86838 | 0.22762 | 0.2763 | 74.8184 | 57.4351 | 19.1833 | 60.3565 | 0.86272 | 29.7346 | 0.2763 | 89.1695 | 0.18406 | 5.8289 | 51.7107 | 0.01016 | 0.008188 | 13.2742 | 0.24451 | 0.075334 | 1122.2593 | 1117.2845 | 23933.8826 | 10563.4638 | 34497.3464 | 0.69379 | 11.026 | 46.4101 | 341.6766 | 101.8431 | 9.5752 | 11.172 | 46.4101 | 341.6766 | 142.8899 | 40.8311 | 102.0587 | 109.3596 | 185.2133 | 36117.4228 | 336.5246 | 100.725 | 9.2446 | 8.8064 | 45.9941 | 8.388 | 9.1658 | 837.2093 | 35280.2135 | 4.1703 | 390.3811 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171108a.txt | 243.369 | 1.664 | 246.548 | 241.845 | 8.8675 | 2086.99 | 88.1651 | 57.1658 | 88.2618 | 88.6217 | 84.8564 | 84.8934 | 54.6388 | 87.5287 | 75.1846 | 75.441 | 57.3161 | 85.4648 | 97.5795 | 85.0205 | 90.7875 | 96.9488 | 137.8771 | 74.8819 | 85.0754 | 74.9397 | 147.5445 | 56.3961 | 75.1321 | 49.9079 | 146.6095 | 57.5627 | 323.2212 | 51.5093 | 7.9019 | 69.8648 | 43.5964 | 84.7474 | 0.86065 | 29.7352 | 0.87228 | 0.22664 | 0.27935 | 74.9146 | 57.2904 | 19.4243 | 60.3096 | 0.86647 | 29.7352 | 0.27935 | 85.0588 | 0.27965 | 5.7514 | 51.5447 | 0.010069 | 0.008137 | 13.2725 | 0.24447 | 0.075344 | 1124.7868 | 1119.6511 | 24276.5076 | 10375.3381 | 34651.8457 | 0.70058 | 11.0513 | 46.1145 | 323.2212 | 97.7768 | 9.6116 | 11.2016 | 46.1145 | 323.2212 | 137.8771 | 39.8838 | 97.9933 | 107.626 | 185.1995 | 36778.6142 | 318.2758 | 96.6573 | 9.1286 | 8.905 | 45.7338 | 8.3955 | 9.1551 | 841.2218 | 35937.3924 | 4.3521 | 389.5158 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171108a.txt | 243.632 | 1.6703 | 246.383 | 242.125 | 8.8771 | 2089.28 | 88.1664 | 57.4464 | 88.2029 | 88.5493 | 84.8946 | 84.8813 | 55.141 | 87.4789 | 75.3215 | 75.5712 | 57.6445 | 85.3846 | 97.2416 | 85.0041 | 91.0255 | 97.228 | 137.9841 | 75.002 | 85.1062 | 75.104 | 147.5901 | 56.3735 | 75.0987 | 49.9356 | 146.6399 | 57.5627 | 323.1754 | 51.4877 | 7.9147 | 69.8646 | 43.634 | 84.7038 | 0.86049 | 29.7311 | 0.87271 | 0.2344 | 0.27806 | 75.0857 | 57.2887 | 19.5969 | 60.231 | 0.8666 | 29.7311 | 0.27806 | 85.0412 | 0.23545 | 5.7504 | 51.5231 | 0.010063 | 0.008132 | 13.2724 | 0.24447 | 0.075344 | 1124.878 | 1119.7387 | 24491.63 | 10368.0901 | 34859.7202 | 0.70258 | 11.3134 | 46.133 | 323.1754 | 97.7665 | 9.6 | 11.5115 | 46.133 | 323.1754 | 137.9841 | 40.0011 | 97.983 | 107.6266 | 185.2696 | 36871.3026 | 318.2606 | 96.6538 | 9.1749 | 9.3947 | 45.7463 | 8.451 | 9.2171 | 840.6588 | 36030.6438 | 4.3743 | 387.2245 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171108a.txt | 243.765 | 1.6694 | 246.84 | 242.3 | 8.8713 | 2088.13 | 88.0278 | 57.4453 | 88.1248 | 88.4511 | 84.7894 | 84.8937 | 55.0004 | 87.4182 | 75.3348 | 75.5674 | 57.6096 | 85.4044 | 97.5299 | 85.0914 | 90.9249 | 97.0485 | 137.8773 | 75.0494 | 84.9915 | 75.0354 | 147.9242 | 56.4679 | 75.0839 | 49.9194 | 146.9136 | 57.5627 | 323.1602 | 51.4977 | 7.9358 | 69.8648 | 43.6179 | 84.6565 | 0.86172 | 29.7333 | 0.87405 | 0.23006 | 0.27844 | 75.0932 | 57.2973 | 19.5959 | 60.2684 | 0.86789 | 29.7333 | 0.27844 | 85.0447 | 0.27053 | 5.8348 | 51.5331 | 0.010097 | 0.008134 | 13.2723 | 0.24448 | 0.075345 | 1125.7217 | 1120.5668 | 24514.2763 | 10546.0027 | 35060.279 | 0.6992 | 11.1767 | 46.2686 | 323.1602 | 97.763 | 9.7352 | 11.3411 | 46.2686 | 323.1602 | 137.8773 | 39.8977 | 97.9796 | 107.5686 | 185.2431 | 36984.4274 | 318.2454 | 96.6504 | 9.2322 | 9.1425 | 45.8579 | 8.5256 | 9.3119 | 842.2181 | 36142.2093 | 4.4007 | 385.2982 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171108a.txt | 243.802 | 1.6744 | 246.833 | 242.263 | 8.8653 | 2086.29 | 87.9906 | 57.5811 | 88.0642 | 88.4039 | 84.7354 | 84.8329 | 55.1801 | 87.3453 | 75.3494 | 75.599 | 57.7727 | 85.2774 | 96.8803 | 84.9474 | 91.0495 | 97.2252 | 137.8782 | 75.0162 | 84.7196 | 75.0909 | 147.6204 | 56.5358 | 75.1469 | 49.9541 | 146.6399 | 57.6516 | 322.6106 | 51.5342 | 7.9033 | 69.8646 | 43.6206 | 84.6019 | 0.86736 | 29.7341 | 0.8787 | 0.23089 | 0.276 | 75.0821 | 57.3266 | 19.5555 | 60.2795 | 0.87303 | 29.7341 | 0.276 | 84.9483 | 0.2359 | 5.8662 | 51.5696 | 0.010121 | 0.008145 | 13.2723 | 0.24449 | 0.075345 | 1129.0764 | 1123.9053 | 24540.0546 | 10652.7109 | 35192.7655 | 0.6973 | 11.4358 | 46.1454 | 322.6106 | 97.6393 | 9.6486 | 11.6274 | 46.1454 | 322.6106 | 137.8782 | 40.0223 | 97.8558 | 107.553 | 185.3025 | 36868.5039 | 317.6381 | 96.512 | 9.1667 | 9.4339 | 45.7463 | 8.4478 | 9.2353 | 842.1942 | 36026.3097 | 4.4209 | 384.9915 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171108a.txt | 243.692 | 1.6795 | 247.023 | 242.242 | 8.8597 | 2085.12 | 87.9116 | 57.7362 | 88.0088 | 88.3284 | 84.6798 | 84.7606 | 55.349 | 87.2955 | 75.3329 | 75.5212 | 57.9354 | 85.2611 | 97.4218 | 84.9277 | 90.5249 | 96.7148 | 137.8975 | 75.0372 | 84.5787 | 75.071 | 147.7116 | 56.5641 | 75.1562 | 49.9495 | 146.7615 | 57.6516 | 322.3664 | 51.5243 | 7.9184 | 69.8644 | 43.6018 | 84.5437 | 0.86309 | 29.7359 | 0.8754 | 0.22976 | 0.28737 | 75.0862 | 57.3089 | 19.5773 | 60.2664 | 0.86924 | 29.7359 | 0.28737 | 84.9073 | 0.25748 | 5.9044 | 51.5597 | 0.010131 | 0.008142 | 13.2714 | 0.2445 | 0.07535 | 1126.6452 | 1121.4138 | 24516.2634 | 10701.8882 | 35218.1516 | 0.69613 | 11.5539 | 46.1823 | 322.3664 | 97.5842 | 9.6726 | 11.7531 | 46.1823 | 322.3664 | 137.8975 | 40.0967 | 97.8008 | 107.52 | 185.3361 | 36970.629 | 317.4559 | 96.4704 | 9.1749 | 9.5531 | 45.7959 | 8.4616 | 9.2558 | 842.8425 | 36127.7866 | 4.4259 | 383.8856 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171108a.txt | 244.986 | 1.658 | 248.15 | 243.461 | 8.803 | 2074.88 | 87.2539 | 57.9177 | 87.3288 | 87.7187 | 84.0313 | 84.0284 | 55.405 | 86.6577 | 75.4215 | 75.6165 | 58.1285 | 84.5975 | 96.6915 | 84.3138 | 90.0897 | 96.2566 | 137.2455 | 75.16 | 84.1474 | 75.1562 | 147.8634 | 56.8434 | 75.2508 | 50.0697 | 146.944 | 57.9183 | 319.6492 | 51.6355 | 7.9175 | 69.8648 | 43.5079 | 83.8161 | 0.86324 | 29.7359 | 0.8746 | 0.22909 | 0.29118 | 75.1564 | 57.391 | 19.5654 | 60.3651 | 0.86892 | 29.7359 | 0.29118 | 84.2427 | 0.27174 | 6.0725 | 51.6709 | 0.010235 | 0.008176 | 13.2743 | 0.24455 | 0.075333 | 1126.3122 | 1121.3266 | 24507.9499 | 11075.6412 | 35583.5911 | 0.68874 | 11.6737 | 46.244 | 319.6492 | 96.9695 | 9.7156 | 11.8845 | 46.244 | 319.6492 | 137.2455 | 40.0593 | 97.1862 | 107.2454 | 185.3719 | 37113.7827 | 314.7535 | 95.8519 | 9.1942 | 9.5347 | 45.8703 | 8.5231 | 9.2508 | 846.6878 | 36267.0949 | 4.4894 | 379.8309 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171108a.txt | 244.892 | 1.6644 | 246.493 | 243.49 | 8.8029 | 2075.73 | 87.3259 | 57.7902 | 87.4342 | 87.8241 | 84.0328 | 84.0971 | 55.3862 | 86.6699 | 75.5156 | 75.7857 | 57.9893 | 84.5659 | 96.5574 | 84.2518 | 90.2525 | 96.6903 | 137.2977 | 75.2304 | 84.0754 | 75.2606 | 147.8027 | 56.8604 | 75.2526 | 50.0905 | 146.8984 | 57.7405 | 319.7408 | 51.6189 | 7.9184 | 69.864 | 43.516 | 83.8124 | 0.86408 | 29.7359 | 0.87485 | 0.23223 | 0.27737 | 75.1397 | 57.3964 | 19.5434 | 60.3584 | 0.86947 | 29.7359 | 0.27737 | 84.2369 | 0.23781 | 6.1061 | 51.6543 | 0.010242 | 0.008171 | 13.2738 | 0.24455 | 0.075337 | 1126.6899 | 1121.6551 | 24490.6401 | 11140.8867 | 35631.5268 | 0.68733 | 11.5709 | 46.2193 | 319.7408 | 96.9903 | 9.6644 | 11.77 | 46.2193 | 319.7408 | 137.2977 | 40.0907 | 97.207 | 107.2754 | 185.3432 | 37090.1702 | 314.7991 | 95.8624 | 9.1925 | 9.5345 | 45.8517 | 8.4282 | 9.1662 | 841.0341 | 36249.1361 | 4.497 | 379.4471 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171108a.txt | 244.947 | 1.6566 | 245.843 | 243.414 | 8.8025 | 2076.27 | 87.2164 | 57.7497 | 87.3517 | 87.7014 | 84.0341 | 84.0413 | 55.3709 | 86.7459 | 75.5519 | 75.747 | 57.9294 | 84.5209 | 96.4266 | 84.2472 | 90.0939 | 96.3571 | 137.2024 | 75.2872 | 83.973 | 75.2764 | 147.5749 | 56.8547 | 75.2545 | 50.0697 | 146.6247 | 57.5627 | 319.466 | 51.6189 | 7.8767 | 69.8642 | 43.5213 | 83.827 | 0.86286 | 29.7357 | 0.87317 | 0.22777 | 0.28073 | 75.1933 | 57.4052 | 19.5882 | 60.3121 | 0.86801 | 29.7357 | 0.28073 | 84.2109 | 0.22907 | 6.1004 | 51.6543 | 0.01024 | 0.008171 | 13.2726 | 0.24455 | 0.075343 | 1125.792 | 1120.6654 | 24526.3248 | 11120.6831 | 35647.0079 | 0.68803 | 11.6228 | 46.1269 | 319.466 | 96.9279 | 9.7115 | 11.8025 | 46.1269 | 319.466 | 137.2024 | 40.0578 | 97.1446 | 107.2298 | 185.3503 | 36919.9864 | 314.5865 | 95.8136 | 9.0677 | 9.6308 | 45.7401 | 8.4619 | 9.2265 | 838.8163 | 36081.1701 | 4.4992 | 378.98 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171108a.txt | 245.172 | 1.667 | 247.806 | 243.588 | 8.8031 | 2077.41 | 87.2778 | 57.9844 | 87.3929 | 87.7795 | 84.062 | 84.0792 | 55.9276 | 86.665 | 75.4152 | 75.6546 | 58.198 | 84.5981 | 96.8946 | 84.2536 | 90.0367 | 96.2007 | 137.2868 | 75.1333 | 84.1109 | 75.1602 | 147.6204 | 56.8547 | 75.2582 | 50.0281 | 146.6703 | 57.6516 | 319.466 | 51.6139 | 7.9051 | 69.8644 | 43.5267 | 83.7979 | 0.86248 | 29.7357 | 0.87479 | 0.22619 | 0.28279 | 75.277 | 57.3971 | 19.6799 | 60.3705 | 0.86863 | 29.7357 | 0.28279 | 84.2482 | 0.24876 | 6.1054 | 51.6493 | 0.01024 | 0.008169 | 13.2741 | 0.24455 | 0.075335 | 1126.1317 | 1121.1296 | 24647.5397 | 11132.229 | 35779.7687 | 0.68887 | 11.8391 | 46.1454 | 319.466 | 96.9279 | 9.6501 | 12.0527 | 46.1454 | 319.466 | 137.2868 | 40.1422 | 97.1446 | 107.2554 | 185.4083 | 37068.4004 | 314.5562 | 95.8066 | 9.1416 | 10.1689 | 45.7587 | 8.4137 | 9.1485 | 845.5141 | 36222.8863 | 4.5099 | 377.6878 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171108a.txt | 245.106 | 1.6643 | 248.746 | 243.719 | 8.8018 | 2077.66 | 87.1838 | 58.0437 | 87.3426 | 87.6856 | 84.1158 | 84.1901 | 55.8461 | 86.6574 | 75.4416 | 75.6401 | 58.2419 | 84.6005 | 96.5849 | 84.2122 | 90.1496 | 96.1533 | 137.333 | 75.1324 | 84.0932 | 75.1558 | 147.4989 | 56.8415 | 75.2563 | 50.0605 | 146.5638 | 57.4738 | 319.5423 | 51.6189 | 7.8941 | 69.8648 | 43.4945 | 83.7724 | 0.86492 | 29.7352 | 0.87699 | 0.23333 | 0.27974 | 75.2023 | 57.3979 | 19.6044 | 60.3278 | 0.87095 | 29.7352 | 0.27974 | 84.2797 | 0.21785 | 6.0872 | 51.6543 | 0.010235 | 0.008171 | 13.2734 | 0.24454 | 0.075339 | 1127.6749 | 1122.6071 | 24586.644 | 11112.867 | 35699.511 | 0.68871 | 11.9477 | 46.096 | 319.5423 | 96.9453 | 9.7614 | 12.1459 | 46.096 | 319.5423 | 137.333 | 40.1711 | 97.1619 | 107.2162 | 185.4333 | 37047.2843 | 314.5562 | 95.8066 | 9.1492 | 10.1309 | 45.7152 | 8.464 | 9.2596 | 848.7214 | 36198.5629 | 4.4975 | 379.0556 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171108a.txt | 243.838 | 1.7071 | 252.347 | 241.764 | 11.024 | 2610.83 | 108.6431 | 65.1893 | 108.6911 | 109.0699 | 104.4228 | 103.8995 | 62.4945 | 107.7578 | 85.1259 | 85.349 | 65.1099 | 104.9851 | 117.502 | 105.0389 | 111.2232 | 118.7298 | 161.2672 | 84.8702 | 104.4506 | 84.8149 | 165.541 | 61.3971 | 84.6456 | 57.1456 | 164.8278 | 62.3637 | 423.4972 | 58.5858 | 8.8139 | 69.8608 | 46.359 | 103.9531 | 0.84828 | 29.6925 | 0.86697 | 0.23379 | 0.29523 | 85.0051 | 65.305 | 21.5001 | 68.4267 | 0.85762 | 29.6925 | 0.29523 | 104.5866 | 0.53616 | 3.6759 | 58.6212 | 0.012091 | 0.010584 | 13.5194 | 0.24537 | 0.073968 | 1108.633 | 1124.1058 | 26530.2859 | 7974.5425 | 34504.8284 | 0.76889 | 12.0785 | 53.1108 | 423.4972 | 118.0768 | 9.4337 | 11.9991 | 53.1108 | 423.4972 | 161.2672 | 42.9865 | 118.2807 | 116.649 | 185.9387 | 36642.5822 | 416.9285 | 116.8673 | 9.1095 | 9.6498 | 52.8447 | 8.1762 | 9.0069 | 861.008 | 35781.5742 | 3.532 | 385.5575 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171108a.txt | 243.88 | 1.707 | 251.855 | 241.806 | 11.0219 | 2611.56 | 108.6382 | 65.3431 | 108.683 | 109.039 | 104.4704 | 103.7407 | 62.5258 | 107.6858 | 85.1697 | 85.3523 | 65.2432 | 105.0837 | 117.2822 | 105.1211 | 111.3796 | 119.0388 | 161.2823 | 84.8163 | 104.3685 | 84.8418 | 165.8448 | 61.4028 | 84.6437 | 57.1364 | 165.0863 | 62.5415 | 423.7109 | 58.5875 | 8.8331 | 69.8602 | 46.3697 | 103.9604 | 0.85004 | 29.6925 | 0.86709 | 0.23706 | 0.31774 | 85.025 | 65.3056 | 21.5194 | 68.4017 | 0.85856 | 29.6925 | 0.31774 | 104.604 | 0.64822 | 3.6799 | 58.6229 | 0.012094 | 0.010585 | 13.5197 | 0.24537 | 0.073966 | 1109.2342 | 1124.7346 | 26568.7448 | 7988.5125 | 34557.2573 | 0.76883 | 12.1192 | 53.2239 | 423.7109 | 118.1159 | 9.4776 | 12.0193 | 53.2239 | 423.7109 | 161.2823 | 42.9625 | 118.3198 | 116.6468 | 185.9569 | 36733.3638 | 417.1107 | 116.901 | 9.2152 | 9.5845 | 52.9413 | 8.218 | 9.0769 | 859.3293 | 35874.0346 | 3.5371 | 385.1813 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171108a.txt | 243.818 | 1.7077 | 251.349 | 241.748 | 11.0328 | 2612.66 | 108.5515 | 65.3344 | 108.5508 | 108.9296 | 104.5211 | 103.8209 | 62.0612 | 107.6373 | 85.1265 | 85.3697 | 65.2233 | 105.1138 | 117.3021 | 105.115 | 111.1521 | 118.9042 | 161.2345 | 84.7798 | 104.415 | 84.8424 | 166.027 | 61.4028 | 84.6418 | 57.06 | 165.284 | 62.2748 | 423.6804 | 58.5858 | 8.8432 | 69.86 | 46.3563 | 103.9531 | 0.85133 | 29.6927 | 0.8685 | 0.23736 | 0.3124 | 84.9929 | 65.2891 | 21.5038 | 68.4046 | 0.85991 | 29.6927 | 0.3124 | 104.6427 | 0.61514 | 3.6815 | 58.6212 | 0.012093 | 0.010584 | 13.5195 | 0.24537 | 0.073967 | 1110.1204 | 1125.6176 | 26570.8388 | 7998.2376 | 34569.0765 | 0.76863 | 12.0427 | 53.2917 | 423.6804 | 118.1103 | 9.5588 | 11.9316 | 53.2917 | 423.6804 | 161.2345 | 42.9203 | 118.3142 | 116.6064 | 185.9405 | 36787.9767 | 417.05 | 116.8898 | 9.2525 | 9.0462 | 53.015 | 8.339 | 9.1807 | 857.6028 | 35930.3739 | 3.5376 | 385.3573 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171108a.txt | 243.822 | 1.7045 | 252.02 | 241.89 | 11.0183 | 2612.69 | 108.5753 | 65.1178 | 108.6267 | 108.9795 | 104.604 | 103.9004 | 62.3064 | 107.6328 | 85.1185 | 85.2809 | 65.0066 | 105.06 | 117.7179 | 105.1039 | 111.1671 | 118.5906 | 161.2545 | 84.8392 | 104.4171 | 84.7974 | 165.7537 | 61.3914 | 84.653 | 57.104 | 165.0102 | 62.4526 | 423.8789 | 58.5526 | 8.829 | 69.8604 | 46.351 | 103.9676 | 0.84851 | 29.6916 | 0.86645 | 0.23819 | 0.30362 | 84.9761 | 65.2691 | 21.507 | 68.4187 | 0.85748 | 29.6916 | 0.30362 | 104.6671 | 0.55887 | 3.7034 | 58.588 | 0.012089 | 0.010572 | 13.52 | 0.24537 | 0.073965 | 1108.5161 | 1124.0324 | 26537.2316 | 8028.6871 | 34565.9187 | 0.76773 | 11.9278 | 53.19 | 423.8789 | 118.1466 | 9.5712 | 11.8166 | 53.19 | 423.8789 | 161.2545 | 42.9041 | 118.3505 | 116.6175 | 185.9029 | 36703.1719 | 417.2777 | 116.9319 | 9.2991 | 9.3935 | 52.9129 | 8.3052 | 9.1671 | 859.8922 | 35843.2797 | 3.5364 | 384.8355 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171108a.txt | 243.649 | 1.7069 | 252.698 | 241.744 | 11.0304 | 2612.99 | 108.6113 | 65.1385 | 108.6561 | 109.0349 | 104.4893 | 103.7367 | 62.0514 | 107.6738 | 85.1775 | 85.3534 | 65.0324 | 105.2293 | 117.4158 | 105.1911 | 111.1363 | 119.1397 | 161.1475 | 84.9084 | 104.4385 | 84.8934 | 165.9663 | 61.3839 | 84.6066 | 57.0369 | 165.2079 | 62.3637 | 423.9246 | 58.5477 | 8.834 | 69.8604 | 46.3536 | 103.9313 | 0.85271 | 29.6897 | 0.87008 | 0.2308 | 0.31026 | 85.0026 | 65.2592 | 21.5433 | 68.4454 | 0.8614 | 29.6897 | 0.31026 | 104.6616 | 0.70423 | 3.7008 | 58.5831 | 0.012086 | 0.010571 | 13.5214 | 0.24537 | 0.073957 | 1111.0001 | 1126.6747 | 26640.9339 | 8039.9679 | 34680.9017 | 0.76817 | 11.8694 | 53.2691 | 423.9246 | 118.155 | 9.5436 | 11.7633 | 53.2691 | 423.9246 | 161.1475 | 42.7886 | 118.3588 | 116.6342 | 185.8922 | 36709.5175 | 417.384 | 116.9516 | 9.2778 | 9.0647 | 52.9867 | 8.2955 | 9.12 | 862.2056 | 35847.312 | 3.5469 | 384.4191 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171108a.txt | 243.959 | 1.709 | 252.624 | 241.989 | 11.032 | 2617.13 | 108.6463 | 65.1375 | 108.7041 | 109.0993 | 104.6555 | 104.1254 | 62.0777 | 107.7836 | 85.1862 | 85.3688 | 65.0481 | 105.1622 | 117.7086 | 105.2784 | 111.1838 | 118.5556 | 161.1855 | 84.8531 | 104.3879 | 84.8651 | 165.8752 | 61.3461 | 84.6437 | 56.882 | 165.0863 | 62.2748 | 424.1231 | 58.536 | 8.8239 | 69.8608 | 46.3295 | 104.0149 | 0.85408 | 29.6879 | 0.87204 | 0.23599 | 0.31079 | 84.9919 | 65.2524 | 21.5395 | 68.4011 | 0.86306 | 29.6879 | 0.31079 | 104.8054 | 0.52789 | 3.6747 | 58.5714 | 0.012071 | 0.010567 | 13.5213 | 0.24536 | 0.073957 | 1112.0857 | 1127.7641 | 26659.781 | 7985.0575 | 34644.8385 | 0.76952 | 11.9023 | 53.2352 | 424.1231 | 118.1912 | 9.5449 | 11.8128 | 53.2352 | 424.1231 | 161.1855 | 42.7904 | 118.3951 | 116.6505 | 185.8989 | 36662.6031 | 417.4902 | 116.9713 | 9.1876 | 9.1364 | 52.9413 | 8.2672 | 9.092 | 861.9531 | 35800.65 | 3.5382 | 385.1953 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171108a.txt | 243.782 | 1.7092 | 250.561 | 241.826 | 11.0361 | 2616.03 | 108.7077 | 64.8949 | 108.7751 | 109.1115 | 104.694 | 104.0329 | 61.8499 | 107.8079 | 85.1641 | 85.3433 | 64.7964 | 105.1767 | 117.5677 | 105.1911 | 111.3187 | 119.0206 | 161.078 | 84.8781 | 104.5928 | 84.8463 | 166.0118 | 61.3405 | 84.6289 | 56.8196 | 165.2231 | 62.3637 | 424.3063 | 58.5344 | 8.8249 | 69.8608 | 46.3268 | 104.0113 | 0.8408 | 29.6875 | 0.85808 | 0.2307 | 0.30721 | 85.0162 | 65.3103 | 21.5059 | 68.4119 | 0.84944 | 29.6875 | 0.30721 | 104.7737 | 0.54521 | 3.6707 | 58.5698 | 0.012069 | 0.010566 | 13.5215 | 0.24536 | 0.073957 | 1103.2113 | 1118.7764 | 26406.0111 | 7911.8616 | 34317.8727 | 0.76945 | 11.6088 | 53.286 | 424.3063 | 118.2247 | 9.517 | 11.5103 | 53.286 | 424.3063 | 161.078 | 42.6495 | 118.4285 | 116.6791 | 185.8227 | 36610.9102 | 417.718 | 117.0134 | 9.2055 | 8.8576 | 52.9923 | 8.2383 | 9.1132 | 854.9141 | 35755.9961 | 3.5087 | 385.7621 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171108a.txt | 243.741 | 1.7089 | 252.315 | 241.802 | 11.0493 | 2617.19 | 108.788 | 64.9798 | 108.8259 | 109.1852 | 104.7418 | 104.1134 | 62.113 | 107.8594 | 85.1498 | 85.3324 | 64.8913 | 105.2843 | 117.3083 | 105.3085 | 111.5264 | 119.332 | 161.198 | 84.857 | 104.615 | 84.8387 | 165.7385 | 61.3518 | 84.6363 | 56.8496 | 164.9494 | 62.1859 | 424.8863 | 58.5344 | 8.8249 | 69.861 | 46.3268 | 104.044 | 0.85912 | 29.6874 | 0.87549 | 0.23858 | 0.31056 | 84.9951 | 65.2658 | 21.5293 | 68.3892 | 0.8673 | 29.6874 | 0.31056 | 104.862 | 0.5635 | 3.682 | 58.5698 | 0.012073 | 0.010566 | 13.5213 | 0.24536 | 0.073957 | 1114.8344 | 1130.5533 | 26713.71 | 8021.4351 | 34735.1451 | 0.76907 | 11.7954 | 53.1844 | 424.8863 | 118.3307 | 9.5427 | 11.7069 | 53.1844 | 424.8863 | 161.198 | 42.6637 | 118.5343 | 116.7166 | 185.8668 | 36614.443 | 418.2645 | 117.1144 | 9.255 | 9.2228 | 52.8902 | 8.2885 | 9.1455 | 860.8988 | 35753.5442 | 3.5478 | 385.1434 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171108a.txt | 243.795 | 1.7071 | 251.998 | 241.849 | 11.0534 | 2619.34 | 108.8769 | 64.8871 | 108.9602 | 109.3554 | 104.6375 | 103.9601 | 62.0964 | 108.0072 | 85.063 | 85.296 | 64.7894 | 105.3178 | 117.6872 | 105.4504 | 111.3707 | 119.0816 | 161.2711 | 84.7769 | 104.6452 | 84.7788 | 165.6322 | 61.3424 | 84.6233 | 56.9305 | 164.843 | 62.3637 | 424.9779 | 58.5344 | 8.8097 | 69.8604 | 46.3107 | 104.1386 | 0.84775 | 29.6866 | 0.86578 | 0.22612 | 0.29904 | 84.9083 | 65.2444 | 21.4639 | 68.3154 | 0.85676 | 29.6866 | 0.29904 | 104.8415 | 0.68705 | 3.6726 | 58.5698 | 0.01207 | 0.010567 | 13.519 | 0.24536 | 0.07397 | 1108.0899 | 1123.5178 | 26471.2653 | 7951.4376 | 34422.7029 | 0.76901 | 11.7424 | 53.1448 | 424.9779 | 118.3474 | 9.4705 | 11.6446 | 53.1448 | 424.9779 | 161.2711 | 42.7201 | 118.551 | 116.758 | 185.8499 | 36520.9419 | 418.4164 | 117.1425 | 9.1353 | 9.246 | 52.8504 | 8.1823 | 8.992 | 859.8172 | 35661.1247 | 3.5136 | 386.288 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171108a.txt | 243.811 | 1.7062 | 252.511 | 241.884 | 11.0581 | 2621.59 | 108.7217 | 65.0997 | 108.8315 | 109.2038 | 104.6753 | 103.9684 | 62.1824 | 107.9379 | 85.0219 | 85.2886 | 65.0178 | 105.4189 | 117.7544 | 105.3381 | 111.4287 | 119.1196 | 161.3701 | 84.7728 | 104.7594 | 84.768 | 165.7992 | 61.3235 | 84.6122 | 56.7826 | 165.0407 | 62.2748 | 425.1764 | 58.5344 | 8.8258 | 69.8604 | 46.3215 | 104.1641 | 0.84866 | 29.687 | 0.8674 | 0.23443 | 0.30309 | 84.8972 | 65.241 | 21.4562 | 68.3364 | 0.85803 | 29.687 | 0.30309 | 104.8502 | 0.67568 | 3.6537 | 58.5698 | 0.012061 | 0.010567 | 13.5198 | 0.24535 | 0.073966 | 1108.8822 | 1124.3862 | 26479.2147 | 7913.6629 | 34392.8777 | 0.7699 | 11.8927 | 53.207 | 425.1764 | 118.3836 | 9.6619 | 11.8109 | 53.207 | 425.1764 | 161.3701 | 42.7829 | 118.5872 | 116.6856 | 185.8945 | 36649.3077 | 418.5378 | 117.1649 | 9.2271 | 9.2582 | 52.9242 | 8.3334 | 9.1798 | 861.5675 | 35787.7401 | 3.5072 | 386.8995 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171108a.txt | 248.384 | 1.6588 | 249.107 | 246.839 | 8.976 | 2129.31 | 88.531 | 54.9169 | 88.6802 | 89.0467 | 85.5915 | 85.5377 | 52.0478 | 87.7897 | 73.3029 | 73.6417 | 55.1279 | 86.0699 | 97.7287 | 85.7282 | 91.4895 | 97.8401 | 139.3632 | 73.0428 | 85.6368 | 73.1018 | 143.1403 | 53.9768 | 73.196 | 49.4616 | 142.0777 | 54.8955 | 324.7935 | 49.2717 | 7.6643 | 69.8648 | 45.5866 | 85.4605 | 0.86851 | 29.6595 | 0.87781 | 0.22915 | 0.27928 | 72.8837 | 55.2001 | 19.4835 | 58.3147 | 0.87316 | 29.6595 | 0.27928 | 85.7318 | 0.23924 | 5.5698 | 49.3071 | 0.009236 | 0.0075 | 13.2503 | 0.2441 | 0.07547 | 1130.0997 | 1123.0657 | 24395.3666 | 9365.3563 | 33760.7229 | 0.7226 | 10.6116 | 44.3053 | 324.7935 | 98.13 | 9.599 | 10.8226 | 44.3053 | 324.7935 | 139.3632 | 41.0167 | 98.3465 | 107.7793 | 184.9579 | 35491.1372 | 319.9458 | 97.0368 | 9.2471 | 8.1853 | 43.8625 | 8.3566 | 9.0833 | 849.9531 | 34641.1841 | 4.1602 | 401.6856 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171108a.txt | 248.372 | 1.6672 | 251.376 | 246.893 | 8.9697 | 2127.82 | 88.5303 | 54.8637 | 88.6828 | 89.0627 | 85.5774 | 85.6041 | 51.7717 | 87.7952 | 73.2606 | 73.5823 | 55.1093 | 86.0518 | 97.6645 | 85.7976 | 91.4949 | 97.6698 | 139.3088 | 73.0313 | 85.4976 | 73.0595 | 143.2314 | 53.973 | 73.1905 | 49.4384 | 142.1385 | 54.8066 | 324.7172 | 49.2683 | 7.6611 | 69.865 | 45.5866 | 85.435 | 0.86194 | 29.6595 | 0.87381 | 0.22979 | 0.28927 | 72.8637 | 55.1991 | 19.4647 | 58.2818 | 0.86788 | 29.6595 | 0.28927 | 85.7577 | 0.21925 | 5.5693 | 49.3037 | 0.009234 | 0.007499 | 13.2498 | 0.2441 | 0.075473 | 1126.6746 | 1119.6197 | 24298.0055 | 9335.1 | 33633.1055 | 0.72244 | 10.5205 | 44.3431 | 324.7172 | 98.1129 | 9.5825 | 10.7662 | 44.3431 | 324.7172 | 139.3088 | 40.9795 | 98.3294 | 107.779 | 184.9369 | 35466.7337 | 319.8395 | 97.0127 | 9.2175 | 7.8838 | 43.8879 | 8.3299 | 9.0501 | 857.6949 | 34609.0388 | 4.1431 | 401.9877 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171108a.txt | 248.299 | 1.6666 | 250.169 | 246.777 | 8.9605 | 2126 | 88.4331 | 54.713 | 88.6594 | 88.959 | 85.3794 | 85.3962 | 51.6617 | 87.8178 | 73.3008 | 73.6225 | 54.9804 | 86.0847 | 97.7068 | 85.7901 | 91.4206 | 97.5131 | 139.2393 | 73.0989 | 85.5843 | 73.1236 | 143.0188 | 53.9768 | 73.1793 | 49.4616 | 141.9408 | 54.8066 | 324.3508 | 49.26 | 7.6501 | 69.8648 | 45.5866 | 85.4314 | 0.8624 | 29.6599 | 0.8736 | 0.23159 | 0.28759 | 72.9047 | 55.2044 | 19.5003 | 58.3768 | 0.868 | 29.6599 | 0.28759 | 85.6626 | 0.3394 | 5.5814 | 49.2954 | 0.009235 | 0.007496 | 13.2521 | 0.2441 | 0.07546 | 1126.6579 | 1119.7932 | 24342.2784 | 9354.4252 | 33696.7036 | 0.72239 | 10.4583 | 44.2548 | 324.3508 | 98.0307 | 9.5976 | 10.7256 | 44.2548 | 324.3508 | 139.2393 | 40.9921 | 98.2472 | 107.7383 | 184.9144 | 35424.2645 | 319.5359 | 96.9438 | 9.126 | 7.8564 | 43.8053 | 8.2844 | 9.0717 | 853.5766 | 34570.6879 | 4.1562 | 401.2231 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171108a.txt | 248.255 | 1.6602 | 249.321 | 246.745 | 8.9603 | 2126.33 | 88.4431 | 54.6745 | 88.6025 | 88.9757 | 85.4398 | 85.4465 | 51.8281 | 87.7817 | 73.3051 | 73.572 | 54.9085 | 86.0586 | 97.4157 | 85.7572 | 91.3512 | 97.7261 | 139.2557 | 73.0484 | 85.6994 | 73.0971 | 142.9125 | 53.9749 | 73.1701 | 49.413 | 141.8496 | 54.7177 | 324.2745 | 49.2584 | 7.6478 | 69.8648 | 45.6027 | 85.4096 | 0.85889 | 29.6595 | 0.87036 | 0.22985 | 0.29652 | 72.9505 | 55.1966 | 19.5539 | 58.3231 | 0.86462 | 29.6595 | 0.29652 | 85.6755 | 0.29519 | 5.5812 | 49.2938 | 0.009235 | 0.007496 | 13.2511 | 0.2441 | 0.075465 | 1124.493 | 1117.5592 | 24361.5546 | 9335.6344 | 33697.189 | 0.72296 | 10.4639 | 44.2106 | 324.2745 | 98.0135 | 9.5704 | 10.698 | 44.2106 | 324.2745 | 139.2557 | 41.0256 | 98.23 | 107.7425 | 184.9128 | 35410.9808 | 319.46 | 96.9266 | 9.1448 | 8.061 | 43.7671 | 8.324 | 9.0378 | 850.6833 | 34560.2975 | 4.1572 | 400.4463 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171108a.txt | 248.412 | 1.6586 | 249.458 | 246.879 | 8.9663 | 2128.98 | 88.4646 | 54.928 | 88.6473 | 88.977 | 85.3774 | 85.6155 | 52.1421 | 87.7621 | 73.3124 | 73.5863 | 55.1514 | 86.0255 | 97.4328 | 85.778 | 91.2515 | 97.9023 | 139.3125 | 73.0558 | 85.6024 | 73.0601 | 142.8821 | 53.9334 | 73.1033 | 49.3737 | 141.8344 | 54.7177 | 324.305 | 49.2202 | 7.6492 | 69.8648 | 45.6107 | 85.3768 | 0.87019 | 29.6591 | 0.88245 | 0.23074 | 0.29248 | 72.9287 | 55.1686 | 19.5601 | 58.3256 | 0.87632 | 29.6591 | 0.29248 | 85.6991 | 0.27278 | 5.5778 | 49.2556 | 0.009221 | 0.007485 | 13.2512 | 0.24409 | 0.075465 | 1132.1215 | 1125.1441 | 24533.4544 | 9380.9353 | 33914.3898 | 0.72339 | 10.7301 | 44.1979 | 324.305 | 98.0204 | 9.5558 | 10.9535 | 44.1979 | 324.305 | 139.3125 | 41.0756 | 98.2369 | 107.7515 | 184.9812 | 35444.6394 | 319.4296 | 96.9197 | 9.1575 | 8.3814 | 43.7608 | 8.2723 | 9.0434 | 851.1507 | 34593.4887 | 4.1791 | 400.5809 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171108a.txt | 247.123 | 1.6477 | 245.858 | 245.65 | 8.7732 | 2077.52 | 86.185 | 51.246 | 86.3775 | 86.7301 | 83.5653 | 83.7946 | 48.2831 | 85.5018 | 69.893 | 70.1989 | 51.6384 | 84.2775 | 95.3379 | 83.9321 | 89.0528 | 95.1459 | 138.4053 | 69.6437 | 83.8005 | 69.6875 | 134.9089 | 49.9402 | 69.5983 | 47.57 | 133.6377 | 50.4501 | 314.0164 | 45.535 | 7.1868 | 69.8661 | 45.7421 | 83.5978 | 0.87362 | 29.615 | 0.88135 | 0.2304 | 0.28782 | 69.4038 | 51.7089 | 19.4949 | 54.7663 | 0.87749 | 29.615 | 0.28782 | 83.8924 | 0.29799 | 5.2698 | 45.5704 | 0.007958 | 0.006515 | 13.172 | 0.24353 | 0.075919 | 1136.3104 | 1122.5571 | 24440.1675 | 7826.9293 | 32267.0968 | 0.75743 | 10.4376 | 40.8084 | 314.0164 | 95.6825 | 9.4975 | 10.8301 | 40.8084 | 314.0164 | 138.4053 | 42.506 | 95.8993 | 106.8008 | 184.6609 | 33573.812 | 309.5309 | 94.6451 | 9.1433 | 8.0291 | 40.2541 | 8.2676 | 8.9524 | 838.8675 | 32734.9444 | 4.0703 | 422.5892 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171108a.txt | 247.226 | 1.655 | 246.992 | 245.76 | 8.7844 | 2078.76 | 86.1965 | 51.3038 | 86.4159 | 86.7886 | 83.6879 | 83.7153 | 48.3235 | 85.4796 | 69.8258 | 70.0835 | 51.7198 | 84.2316 | 94.91 | 83.8693 | 89.2821 | 95.3966 | 138.4473 | 69.6107 | 84.0682 | 69.6202 | 134.9545 | 49.9327 | 69.6076 | 47.5469 | 133.6833 | 50.6279 | 313.8637 | 45.5334 | 7.1946 | 69.8659 | 45.7368 | 83.5832 | 0.87172 | 29.6148 | 0.87979 | 0.23174 | 0.28958 | 69.3216 | 51.7214 | 19.4001 | 54.8442 | 0.87575 | 29.6148 | 0.28958 | 83.876 | 0.25016 | 5.2639 | 45.5688 | 0.007956 | 0.006515 | 13.1741 | 0.24353 | 0.075906 | 1135.0858 | 1121.5325 | 24295.6562 | 7808.5659 | 32104.2221 | 0.75677 | 10.4757 | 40.8282 | 313.8637 | 95.6474 | 9.4509 | 10.8916 | 40.8282 | 313.8637 | 138.4473 | 42.5831 | 95.8642 | 106.8056 | 184.6722 | 33612.9519 | 309.4247 | 94.6204 | 9.1408 | 8.0495 | 40.274 | 8.2045 | 8.8588 | 842.7367 | 32770.2152 | 4.0457 | 424.2753 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171108a.txt | 247.27 | 1.6469 | 247.033 | 245.834 | 8.7726 | 2076.85 | 86.2887 | 51.3863 | 86.4442 | 86.8135 | 83.686 | 83.5991 | 48.4235 | 85.4972 | 69.7785 | 70.0156 | 51.7797 | 84.2358 | 95.0506 | 83.86 | 89.246 | 95.138 | 138.4386 | 69.5805 | 83.7656 | 69.5316 | 134.9697 | 49.9345 | 69.602 | 47.5793 | 133.6985 | 50.4501 | 314.1538 | 45.5334 | 7.1964 | 69.8658 | 45.7529 | 83.5978 | 0.87355 | 29.6152 | 0.88144 | 0.23064 | 0.28218 | 69.3823 | 51.7046 | 19.4777 | 54.7835 | 0.8775 | 29.6152 | 0.28218 | 83.8452 | 0.28208 | 5.2658 | 45.5688 | 0.007956 | 0.006515 | 13.1721 | 0.24353 | 0.075918 | 1136.3076 | 1122.5696 | 24418.3995 | 7819.931 | 32238.3306 | 0.75743 | 10.5515 | 40.8347 | 314.1538 | 95.7141 | 9.4254 | 10.9449 | 40.8347 | 314.1538 | 138.4386 | 42.5077 | 95.9309 | 106.8439 | 184.6921 | 33613.6056 | 309.6524 | 94.6733 | 9.1762 | 8.1428 | 40.2807 | 8.2292 | 8.9006 | 842.8766 | 32770.729 | 4.0658 | 422.9652 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171108a.txt | 247.167 | 1.6559 | 246.871 | 245.662 | 8.7568 | 2071.38 | 86.0517 | 51.5147 | 86.2613 | 86.6172 | 83.5935 | 83.6512 | 48.3026 | 85.2948 | 69.9703 | 70.2831 | 51.8661 | 84.0701 | 95.1434 | 83.6976 | 88.6789 | 94.9112 | 138.2597 | 69.6385 | 83.6201 | 69.8405 | 134.9849 | 49.8892 | 69.7467 | 47.4313 | 133.7745 | 50.4501 | 313.4211 | 45.5101 | 7.1932 | 69.8659 | 45.7529 | 83.3795 | 0.87118 | 29.6104 | 0.87909 | 0.2293 | 0.2789 | 69.3384 | 51.7154 | 19.423 | 54.83 | 0.87514 | 29.6104 | 0.2789 | 83.7531 | 0.21557 | 5.2437 | 45.5455 | 0.007944 | 0.00651 | 13.1753 | 0.24353 | 0.0759 | 1134.6333 | 1121.1812 | 24313.0472 | 7767.8711 | 32080.9184 | 0.75787 | 10.6733 | 40.8413 | 313.4211 | 95.5455 | 9.4937 | 11.0247 | 40.8413 | 313.4211 | 138.2597 | 42.4975 | 95.7623 | 106.7455 | 184.7239 | 33654.791 | 308.9085 | 94.5002 | 9.2054 | 7.9887 | 40.3139 | 8.239 | 8.9283 | 842.3239 | 32812.4671 | 4.0558 | 424.4143 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171108a.txt | 247.061 | 1.6527 | 247.141 | 245.608 | 8.751 | 2071.96 | 86.0652 | 51.4795 | 86.2814 | 86.6306 | 83.4791 | 83.6916 | 48.369 | 85.3411 | 69.8664 | 70.1312 | 51.8409 | 84.0423 | 94.9762 | 83.6968 | 88.7318 | 94.9038 | 138.2026 | 69.6136 | 83.6631 | 69.6438 | 135.0001 | 49.893 | 69.7467 | 47.4521 | 133.7593 | 50.2723 | 313.2837 | 45.5101 | 7.1872 | 69.8663 | 45.7663 | 83.394 | 0.86278 | 29.6097 | 0.87286 | 0.22695 | 0.27508 | 69.5005 | 51.7655 | 19.535 | 54.8456 | 0.86782 | 29.6097 | 0.27508 | 83.7274 | 0.23312 | 5.2475 | 45.5455 | 0.007945 | 0.00651 | 13.1758 | 0.24353 | 0.075897 | 1129.8282 | 1116.4777 | 24349.1787 | 7741.247 | 32090.4257 | 0.75877 | 10.6315 | 40.8479 | 313.2837 | 95.5138 | 9.4486 | 10.993 | 40.8479 | 313.2837 | 138.2026 | 42.472 | 95.7306 | 106.7511 | 184.7137 | 33620.1208 | 308.787 | 94.4719 | 9.1308 | 8.0618 | 40.3073 | 8.1905 | 8.8832 | 843.2451 | 32776.8757 | 4.0555 | 422.4917 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171108a.txt | 246.131 | 1.6481 | 246.985 | 244.737 | 8.5307 | 2010.65 | 83.6213 | 51.8142 | 83.7239 | 84.0996 | 80.8684 | 80.8898 | 49.0773 | 82.9528 | 70.2788 | 70.5921 | 52.2339 | 81.2623 | 92.2133 | 80.9851 | 86.425 | 92.5379 | 134.7214 | 70.0197 | 80.9301 | 70.0502 | 135.6835 | 50.5101 | 70.2622 | 48.1435 | 134.5501 | 51.2503 | 302.5524 | 45.9766 | 7.2468 | 69.8663 | 47.2092 | 80.7746 | 0.86652 | 29.5612 | 0.87436 | 0.22399 | 0.27447 | 70.0263 | 52.1535 | 19.6728 | 55.0862 | 0.87044 | 29.5612 | 0.27447 | 81.0014 | 0.18117 | 5.3981 | 46.012 | 0.008145 | 0.006639 | 13.2045 | 0.24362 | 0.075732 | 1130.2978 | 1119.377 | 24548.1586 | 8128.7199 | 32676.8785 | 0.75124 | 10.67 | 41.1441 | 302.5524 | 93.0082 | 9.3869 | 11.0898 | 41.1441 | 302.5524 | 134.7214 | 41.4963 | 93.2251 | 105.7428 | 184.7454 | 34350.715 | 298.2962 | 91.9959 | 9.0431 | 8.425 | 40.6523 | 8.272 | 8.9087 | 842.7128 | 33508.0022 | 4.2421 | 415.0817 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171108a.txt | 246.261 | 1.6457 | 246.224 | 244.902 | 8.5175 | 2009.76 | 83.6093 | 51.756 | 83.7355 | 84.0809 | 80.7788 | 80.8508 | 48.9389 | 82.9119 | 70.3882 | 70.6671 | 52.1397 | 81.2991 | 92.4466 | 81.0626 | 86.2497 | 92.1603 | 134.636 | 70.1292 | 80.9162 | 70.1837 | 135.6075 | 50.5252 | 70.3475 | 48.1643 | 134.5045 | 51.2503 | 302.3692 | 45.9899 | 7.239 | 69.8665 | 47.22 | 80.7091 | 0.87057 | 29.558 | 0.87912 | 0.22622 | 0.28614 | 69.9169 | 52.1497 | 19.5673 | 55.1502 | 0.87485 | 29.558 | 0.28614 | 80.9978 | 0.2342 | 5.4 | 46.0253 | 0.00815 | 0.006643 | 13.208 | 0.24362 | 0.075711 | 1133.0202 | 1122.3728 | 24476.5659 | 8155.8472 | 32632.4131 | 0.75007 | 10.6447 | 41.1113 | 302.3692 | 92.9649 | 9.3555 | 11.0284 | 41.1113 | 302.3692 | 134.636 | 41.4543 | 93.1818 | 105.7379 | 184.7364 | 34312.0811 | 298.0533 | 91.9378 | 9.0259 | 8.3065 | 40.6324 | 8.2022 | 8.884 | 840.1163 | 33471.9648 | 4.2394 | 416.6484 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171108a.txt | 246.031 | 1.6584 | 247.801 | 244.633 | 8.5112 | 2007.47 | 83.591 | 51.7509 | 83.7441 | 84.1164 | 80.7841 | 80.7784 | 49.145 | 82.9229 | 70.3377 | 70.5754 | 52.1441 | 81.1647 | 92.4575 | 80.9178 | 86.1463 | 92.2681 | 134.5582 | 70.0339 | 80.9036 | 70.14 | 135.6379 | 50.5233 | 70.2956 | 48.1528 | 134.5197 | 50.9836 | 302.1707 | 45.9766 | 7.2371 | 69.8665 | 47.2146 | 80.7055 | 0.86729 | 29.5586 | 0.8765 | 0.23037 | 0.27996 | 70.0498 | 52.1678 | 19.682 | 55.1208 | 0.87189 | 29.5586 | 0.27996 | 80.9112 | 0.18081 | 5.4113 | 46.012 | 0.00815 | 0.006639 | 13.2069 | 0.24362 | 0.075718 | 1131.1402 | 1120.4175 | 24578.6458 | 8157.2842 | 32735.9299 | 0.75082 | 10.6265 | 41.1244 | 302.1707 | 92.9179 | 9.3269 | 11.0197 | 41.1244 | 302.1707 | 134.5582 | 41.4234 | 93.1348 | 105.7304 | 184.7327 | 34305.0591 | 297.7952 | 91.876 | 8.9531 | 8.506 | 40.6391 | 8.1319 | 8.8015 | 845.497 | 33459.5621 | 4.2542 | 414.6417 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171108a.txt | 246.178 | 1.6494 | 245.627 | 244.849 | 8.513 | 2007.9 | 83.591 | 51.7333 | 83.697 | 84.0626 | 80.7334 | 80.9607 | 48.9106 | 82.8612 | 70.3573 | 70.571 | 52.1466 | 81.2788 | 92.3197 | 80.9576 | 86.3304 | 92.1503 | 134.5353 | 70.0777 | 80.923 | 70.115 | 135.6379 | 50.5082 | 70.303 | 48.2083 | 134.4741 | 51.0725 | 302.2928 | 45.9467 | 7.2385 | 69.8663 | 47.2924 | 80.6873 | 0.87187 | 29.5612 | 0.88212 | 0.22842 | 0.27836 | 69.928 | 52.0821 | 19.6459 | 55.0861 | 0.87699 | 29.5612 | 0.27836 | 80.9826 | 0.22431 | 5.4261 | 45.9821 | 0.008144 | 0.006631 | 13.2047 | 0.24362 | 0.07573 | 1134.5615 | 1123.6175 | 24607.8802 | 8197.3867 | 32805.2668 | 0.75012 | 10.6089 | 41.1244 | 302.2928 | 92.9468 | 9.3558 | 11.0222 | 41.1244 | 302.2928 | 134.5353 | 41.3716 | 93.1637 | 105.7304 | 184.7282 | 34309.6049 | 297.9319 | 91.9087 | 9.0474 | 8.2914 | 40.6192 | 8.2117 | 8.8843 | 838.0793 | 33471.5256 | 4.2665 | 415.0168 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-10p0-COOL-SHORT-171108a.txt | 246.173 | 1.6575 | 247.831 | 244.722 | 8.5218 | 2010.44 | 83.5423 | 51.6895 | 83.6989 | 84.0274 | 80.7218 | 80.8276 | 48.7656 | 82.9017 | 70.2921 | 70.5436 | 52.0945 | 81.3059 | 92.5234 | 81.0456 | 86.1083 | 92.1603 | 134.4566 | 69.9952 | 80.8553 | 70.0463 | 135.5924 | 50.5045 | 70.2771 | 48.2036 | 134.4741 | 51.0725 | 302.4455 | 45.9434 | 7.2394 | 69.8665 | 47.2682 | 80.6764 | 0.86996 | 29.5612 | 0.87961 | 0.22912 | 0.28218 | 69.951 | 52.0942 | 19.6568 | 55.1138 | 0.87479 | 29.5612 | 0.28218 | 80.9752 | 0.25841 | 5.4257 | 45.9788 | 0.008143 | 0.00663 | 13.2056 | 0.24362 | 0.075726 | 1133.0871 | 1122.2299 | 24589.3301 | 8185.0632 | 32774.3933 | 0.75026 | 10.5848 | 41.1047 | 302.4455 | 92.9829 | 9.4407 | 10.9898 | 41.1047 | 302.4455 | 134.4566 | 41.2568 | 93.1998 | 105.7104 | 184.7206 | 34319.3143 | 298.1141 | 91.9523 | 9.0505 | 8.1464 | 40.6192 | 8.2534 | 8.9556 | 845.5994 | 33473.715 | 4.2535 | 414.8679 | 0 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-126-COOL-SHORT-170309a.txt | 242.228 | 1.6385 | 244.347 | 240.842 | 7.7735 | 1812.56 | 74.5436 | 50.9161 | 74.7486 | 75.1102 | 72.4011 | 72.9813 | 48.7917 | 74.3671 | 71.1173 | 71.4665 | 51.2655 | 72.9258 | 83.1394 | 72.4526 | 77.6983 | 84.4488 | 122.7671 | 71.0128 | 75.1353 | 70.901 | 135.1216 | 51.4688 | 70.7648 | 38.8986 | 133.9114 | 52.0505 | 269.0914 | 45.8952 | 7.2664 | 69.8652 | 31.7764 | 72.4505 | 0.85958 | 29.4972 | 0.87042 | 0.23019 | 0.27928 | 70.5846 | 52.5001 | 19.8846 | 55.6592 | 0.865 | 29.4972 | 0.27928 | 72.6902 | 0.30566 | 6.4381 | 45.9306 | 0.008461 | 0.006632 | 13.2482 | 0.24376 | 0.075482 | 1124.8553 | 1117.6737 | 24743.0767 | 9819.3265 | 34562.4032 | 0.7159 | 10.0154 | 40.9007 | 269.0914 | 84.7381 | 10.1944 | 10.3648 | 40.9007 | 269.0914 | 122.7671 | 37.8133 | 84.9539 | 102.0827 | 184.5592 | 35958.5882 | 263.3321 | 83.2373 | 8.8703 | 8.4179 | 40.3737 | 8.4887 | 9.6279 | 833.712 | 35124.8762 | 4.9247 | 390.5476 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-126-COOL-SHORT-170309a.txt | 242.19 | 1.6422 | 244.487 | 240.937 | 7.7861 | 1814.38 | 74.5368 | 50.9442 | 74.7724 | 75.1272 | 72.4215 | 73.1041 | 48.601 | 74.289 | 70.984 | 71.3401 | 51.2729 | 72.9228 | 82.9878 | 72.549 | 77.8382 | 84.23 | 122.774 | 70.8726 | 75.2551 | 70.7814 | 135.0001 | 51.4499 | 70.7759 | 38.8686 | 133.8049 | 51.8726 | 269.1525 | 45.8803 | 7.2806 | 69.8654 | 31.7764 | 72.4396 | 0.85958 | 29.4969 | 0.86886 | 0.22939 | 0.27729 | 70.5266 | 52.505 | 19.8215 | 55.6938 | 0.86422 | 29.4969 | 0.27729 | 72.7494 | 0.31809 | 6.4342 | 45.9157 | 0.008455 | 0.006629 | 13.2491 | 0.24375 | 0.075477 | 1124.3056 | 1117.2061 | 24652.7887 | 9803.0308 | 34455.8196 | 0.71549 | 10.0963 | 40.8479 | 269.1525 | 84.7538 | 10.2171 | 10.425 | 40.8479 | 269.1525 | 122.774 | 37.8043 | 84.9697 | 102.08 | 184.5761 | 36037.4064 | 263.3928 | 83.2533 | 8.9643 | 8.2738 | 40.3272 | 8.4809 | 9.6266 | 834.1896 | 35203.2167 | 4.9048 | 391.5643 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-126-COOL-SHORT-170309a.txt | 240.404 | 1.6381 | 239.878 | 238.9 | 8.5937 | 2003.46 | 83.599 | 48.8465 | 83.7683 | 84.1607 | 81.8002 | 81.7271 | 45.8056 | 82.8416 | 67.7865 | 68.1625 | 49.3607 | 81.9526 | 90.6766 | 81.8094 | 86.7588 | 93.9083 | 135.5616 | 67.6045 | 82.5128 | 67.5599 | 131.2793 | 48.7853 | 67.7086 | 39.2501 | 129.9119 | 49.3832 | 306.4755 | 43.8468 | 7.0252 | 69.8673 | 31.8006 | 81.4913 | 0.86362 | 29.5135 | 0.87204 | 0.22561 | 0.26882 | 67.2957 | 50.4225 | 18.6733 | 53.3809 | 0.86783 | 29.5135 | 0.26882 | 81.8223 | 0.094335 | 5.803 | 43.8822 | 0.007646 | 0.006126 | 13.1779 | 0.2434 | 0.075885 | 1129.7389 | 1116.5656 | 23272.6008 | 8195.1422 | 31467.743 | 0.73957 | 9.6313 | 39.2152 | 306.4755 | 93.9319 | 10.3329 | 10.1455 | 39.2152 | 306.4755 | 135.5616 | 41.4129 | 94.1488 | 105.7336 | 184.3366 | 33131.9627 | 300.5887 | 92.5425 | 9.7009 | 7.1992 | 38.6063 | 8.7742 | 9.7712 | 818.4637 | 32313.499 | 4.1111 | 430.8179 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-126-COOL-SHORT-170309a.txt | 240.109 | 1.6519 | 243.048 | 238.725 | 8.5806 | 2000.53 | 83.4907 | 48.7966 | 83.7007 | 84.0796 | 81.7291 | 81.5649 | 45.5127 | 82.7255 | 67.5336 | 67.9099 | 49.2966 | 81.7619 | 90.4311 | 81.551 | 86.4717 | 93.4736 | 135.4441 | 67.3377 | 82.2817 | 67.3208 | 130.8844 | 48.6022 | 67.4712 | 38.7969 | 129.5469 | 49.1165 | 305.4985 | 43.6609 | 7.0009 | 69.8675 | 31.7952 | 81.4404 | 0.87347 | 29.5185 | 0.87921 | 0.23092 | 0.28195 | 67.0384 | 50.2415 | 18.5968 | 53.1393 | 0.87634 | 29.5185 | 0.28195 | 81.6517 | 0.10924 | 5.8059 | 43.6963 | 0.007592 | 0.006082 | 13.1697 | 0.24337 | 0.075932 | 1135.6575 | 1121.72 | 23295.5597 | 8188.9973 | 31484.557 | 0.7399 | 9.7568 | 39.0398 | 305.4985 | 93.7027 | 10.212 | 10.2568 | 39.0398 | 305.4985 | 135.4441 | 41.5245 | 93.9196 | 105.6892 | 184.3557 | 33044.1723 | 299.6019 | 92.3076 | 9.5821 | 7.0697 | 38.443 | 8.6069 | 9.6231 | 829.2798 | 32214.8925 | 4.1129 | 432.8436 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-126-COOL-SHORT-170309a.txt | 240.041 | 1.6401 | 240.046 | 238.631 | 8.5881 | 1999.61 | 83.5387 | 48.6666 | 83.7451 | 84.1342 | 81.6826 | 81.7106 | 45.0847 | 82.7243 | 67.5359 | 67.8329 | 49.149 | 81.8588 | 90.1923 | 81.6616 | 86.4403 | 93.2858 | 135.5782 | 67.3469 | 82.4731 | 67.3162 | 131.0818 | 48.6305 | 67.4453 | 38.8593 | 129.699 | 49.2943 | 305.758 | 43.646 | 7.0037 | 69.8673 | 31.7979 | 81.4258 | 0.85912 | 29.5192 | 0.86712 | 0.22188 | 0.27584 | 67.0321 | 50.2061 | 18.6261 | 53.2046 | 0.86312 | 29.5192 | 0.27584 | 81.7284 | 0.089201 | 5.8492 | 43.6814 | 0.0076 | 0.006078 | 13.1705 | 0.24337 | 0.075927 | 1126.9654 | 1113.2042 | 23154.8033 | 8188.6914 | 31343.4946 | 0.73874 | 9.5391 | 39.1275 | 305.758 | 93.7636 | 10.2249 | 10.0215 | 39.1275 | 305.758 | 135.5782 | 41.5977 | 93.9805 | 105.7089 | 184.3066 | 33028.2418 | 299.8752 | 92.3727 | 9.6484 | 6.5736 | 38.5111 | 8.6275 | 9.6295 | 819.037 | 32209.2048 | 4.1016 | 431.4639 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-126-COOL-SHORT-170309a.txt | 240.112 | 1.6592 | 243.52 | 238.629 | 8.5877 | 2001.43 | 83.4647 | 49.0306 | 83.6578 | 84.0501 | 81.6963 | 81.7512 | 45.9901 | 82.6624 | 67.5141 | 67.8145 | 49.5382 | 81.861 | 90.1376 | 81.691 | 86.5569 | 93.5147 | 135.6463 | 67.3285 | 82.4179 | 67.2771 | 130.8844 | 48.6286 | 67.449 | 38.8223 | 129.5317 | 49.2054 | 305.8954 | 43.6692 | 6.9963 | 69.8675 | 31.8006 | 81.4003 | 0.86691 | 29.5203 | 0.87512 | 0.22359 | 0.26234 | 67.0789 | 50.2266 | 18.6522 | 53.1511 | 0.87101 | 29.5203 | 0.26234 | 81.7499 | 0.078943 | 5.824 | 43.7046 | 0.007599 | 0.006083 | 13.1683 | 0.24337 | 0.07594 | 1132.2372 | 1118.2237 | 23294.9669 | 8194.2274 | 31489.1943 | 0.73978 | 9.9908 | 39.0398 | 305.8954 | 93.7959 | 10.3312 | 10.4983 | 39.0398 | 305.8954 | 135.6463 | 41.6335 | 94.0128 | 105.6785 | 184.4154 | 33052.1259 | 299.9966 | 92.4016 | 9.7392 | 7.5539 | 38.4362 | 8.7439 | 9.7458 | 830.8902 | 32221.2356 | 4.111 | 431.4765 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-126-COOL-SHORT-170309a.txt | 239.948 | 1.6431 | 241.536 | 238.555 | 8.5813 | 1998.67 | 83.4386 | 48.8055 | 83.7058 | 84.0713 | 81.5219 | 81.7421 | 45.5573 | 82.6631 | 67.4459 | 67.7843 | 49.2741 | 81.7163 | 90.5067 | 81.5732 | 86.413 | 93.5054 | 135.6501 | 67.2637 | 82.3511 | 67.2675 | 130.8388 | 48.6381 | 67.4546 | 38.8084 | 129.4405 | 49.3832 | 305.5748 | 43.6725 | 6.9977 | 69.8675 | 31.7979 | 81.4258 | 0.86698 | 29.521 | 0.87326 | 0.22716 | 0.28164 | 67.0292 | 50.2121 | 18.6171 | 53.1574 | 0.87012 | 29.521 | 0.28164 | 81.6384 | 0.10746 | 5.8301 | 43.7079 | 0.007601 | 0.006084 | 13.1689 | 0.24338 | 0.075936 | 1131.627 | 1117.6713 | 23239.1576 | 8200.0144 | 31439.1721 | 0.73918 | 9.7859 | 39.0196 | 305.5748 | 93.7206 | 10.282 | 10.2545 | 39.0196 | 305.5748 | 135.6501 | 41.7126 | 93.9375 | 105.6679 | 184.3616 | 33040.5072 | 299.7082 | 92.3329 | 9.6698 | 7.162 | 38.3953 | 8.6271 | 9.6494 | 824.1208 | 32216.3864 | 4.1131 | 431.9301 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-126-COOL-SHORT-170309a.txt | 239.975 | 1.6479 | 242.622 | 238.588 | 8.5756 | 1998.04 | 83.3623 | 48.8104 | 83.6196 | 83.9547 | 81.4793 | 81.5815 | 45.5024 | 82.719 | 67.4788 | 67.8241 | 49.3318 | 81.752 | 90.2742 | 81.6394 | 86.4485 | 93.4472 | 135.7367 | 67.3001 | 82.4036 | 67.2763 | 130.9603 | 48.6362 | 67.4453 | 38.7738 | 129.5773 | 48.9387 | 305.6054 | 43.6692 | 6.9917 | 69.8675 | 31.7979 | 81.3931 | 0.85347 | 29.5207 | 0.86108 | 0.21928 | 0.26844 | 67.0652 | 50.221 | 18.6443 | 53.1591 | 0.85727 | 29.5207 | 0.26844 | 81.6131 | 0.11385 | 5.8316 | 43.7046 | 0.007601 | 0.006083 | 13.1684 | 0.24338 | 0.075939 | 1123.2068 | 1109.3136 | 23099.6386 | 8140.3852 | 31240.0237 | 0.73942 | 9.7368 | 39.0736 | 305.6054 | 93.7278 | 10.3655 | 10.2582 | 39.0736 | 305.6054 | 135.7367 | 41.792 | 93.9447 | 105.6366 | 184.3531 | 33021.9589 | 299.7385 | 92.3401 | 9.6211 | 7.0458 | 38.4567 | 8.7206 | 9.7732 | 827.8263 | 32194.1326 | 4.0863 | 431.4491 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 16
Airtemp-LL-126-COOL-SHORT-170309a.txt | 239.932 | 1.6429 | 239.912 | 238.606 | 8.5709 | 1996.65 | 83.3351 | 48.8278 | 83.5856 | 83.9342 | 81.5566 | 81.5307 | 45.532 | 82.6425 | 67.5386 | 67.8356 | 49.3295 | 81.8309 | 90.2385 | 81.5322 | 86.5169 | 92.9648 | 135.5397 | 67.3599 | 82.3845 | 67.3154 | 130.854 | 48.6343 | 67.4397 | 38.7414 | 129.5165 | 49.1165 | 305.2543 | 43.6692 | 6.9904 | 69.8675 | 31.7952 | 81.3931 | 0.86294 | 29.5209 | 0.87146 | 0.22509 | 0.27104 | 67.0121 | 50.2222 | 18.5899 | 53.1538 | 0.8672 | 29.5209 | 0.27104 | 81.6126 | 0.14602 | 5.8297 | 43.7046 | 0.0076 | 0.006083 | 13.1685 | 0.24338 | 0.075939 | 1129.7304 | 1115.7613 | 23166.5256 | 8184.6914 | 31351.217 | 0.73894 | 9.8014 | 39.0263 | 305.2543 | 93.6453 | 10.3103 | 10.3031 | 39.0263 | 305.2543 | 135.5397 | 41.6775 | 93.8622 | 105.6254 | 184.3661 | 33025.605 | 299.359 | 92.2497 | 9.6071 | 7.1026 | 38.4294 | 8.6641 | 9.7112 | 818.5797 | 32207.0252 | 4.1083 | 432.4159 | 0 | 100 | 100 | 126 | 100 | 1 | 16