## NF
Indoor/outdoor condition # | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Fault level (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Condition # | ID (°F) | IDP (°F) | OD (°F)
RUNNING CONDITIONS | [16 empty] | 2 | 70.291 | 50 | 69.687
Barometric Pressure (inHg): | 30.686 | 30.626 | 30.351 | 30.419 | 30.683 | 30.345 | 30.166 | 30.437 | 30.853 | 30.77 | 30.68 | 29.9 | 30.539 | 29.933 | 30.388 | 30.726 | 3 | 80.116 | 50 | 69.962
Indoor Dry-Bulb Temperature (°F): | 70.291 | 80.116 | 69.871 | 79.998 | 69.844 | 79.97 | 69.963 | 79.989 | 69.919 | 80.281 | 70.201 | 80.232 | 70.048 | 79.936 | 70.165 | 80.117 | 4 | 69.871 | 50 | 81.732
Indoor Dew-Point Temperature (°F): | 50.271 | 60.486 | 50.473 | 60.379 | 50.293 | 60.835 | 50.396 | 60.581 | 32.006 | 32.006 | 32.006 | 35.653 | 32.008 | 36.882 | 32.267 | 32.006 | 5 | 79.998 | 50 | 81.762
Outdoor Dry-Bulb Temperature (°F): | 69.687 | 69.962 | 81.732 | 81.762 | 90.028 | 89.951 | 99.923 | 99.968 | 69.911 | 69.767 | 81.906 | 81.833 | 89.863 | 90.092 | 99.878 | 99.888 | 6 | 69.844 | 50 | 90.028
AIR SIDE CONDITIONS | [16 empty] | 7 | 79.97 | 50 | 89.951
(INDOOR UNIT) | [16 empty] | 8 | 69.963 | 50 | 99.923
Inlet Dry-Bulb Temperature (°F): | 70.291 | 80.116 | 69.871 | 79.998 | 69.844 | 79.97 | 69.963 | 79.989 | 69.919 | 80.281 | 70.201 | 80.232 | 70.048 | 79.936 | 70.165 | 80.117 | 9 | 79.989 | 50 | 99.968
Inlet Dew-Point Temperature (°F): | 50.271 | 60.486 | 50.473 | 60.379 | 50.293 | 60.835 | 50.396 | 60.581 | 32.006 | 32.006 | 32.006 | 35.653 | 32.008 | 36.882 | 32.267 | 32.006 | 10 | 69.919 | dry | 69.911
Exit Dry-Bulb Temperature (°F): | 49.884 | 58.74 | 50.728 | 59.451 | 50.915 | 59.757 | 51.878 | 60.773 | 46.4 | 53.31 | 47.506 | 54.016 | 48.074 | 54.752 | 49.572 | 56.415 | 11 | 80.281 | dry | 69.767
Exit Dew-Point Temperature (°F): | 46.571 | 55.708 | 47.145 | 56.163 | 47.589 | 56.863 | 48.276 | 57.349 | 32.149 | 32.096 | 32.136 | 36.128 | 32.391 | 37.427 | 32.664 | 32.141 | 12 | 70.201 | dry | 81.906
Inlet Relative Humidity (-): | 0.49 | 0.512 | 0.501 | 0.512 | 0.498 | 0.521 | 0.498 | 0.516 | 0.245 | 0.173 | 0.242 | 0.201 | 0.244 | 0.213 | 0.245 | 0.174 | 13 | 80.232 | dry | 81.833
Exit Relative Humidity (-): | 0.883 | 0.896 | 0.875 | 0.888 | 0.883 | 0.901 | 0.875 | 0.885 | 0.573 | 0.442 | 0.549 | 0.506 | 0.543 | 0.519 | 0.519 | 0.396 | 14 | 70.048 | dry | 89.863
Evaporator Coil Temp Drop (°F): | 20.406 | 21.376 | 19.143 | 20.547 | 18.929 | 20.213 | 18.085 | 19.216 | 23.519 | 26.971 | 22.695 | 26.217 | 21.974 | 25.184 | 20.593 | 23.702 | 15 | 79.936 | dry | 90.092
Air Flow Rate (SCFM): | 1043.56 | 1019.623 | 1030.857 | 1011.912 | 1041.545 | 1008.611 | 1022.987 | 1010.724 | 1066.672 | 1045.828 | 1055.142 | 1014.859 | 1050.179 | 1014.899 | 1042.371 | 1039.5 | 16 | 70.165 | dry | 99.878
Fan Power Consumption (W): | 431.348 | 419.7 | 425.01 | 417.191 | 429.058 | 416.909 | 421.35 | 418.572 | 440.333 | 434.65 | 434.437 | 424 | 433 | 423.292 | 429.017 | 429.636 | 17 | 80.117 | dry | 99.888
(OUTDOOR UNIT)
Inlet Temperature (°F): | 69.687 | 69.962 | 81.732 | 81.762 | 90.028 | 89.951 | 99.923 | 99.968 | 69.911 | 69.767 | 81.906 | 81.833 | 89.863 | 90.092 | 99.878 | 99.888
Exit Temperature (°F): | 84.542 | 87.161 | 96.668 | 98.972 | 104.762 | 107.284 | 114.81 | 116.879 | 83.82 | 85.219 | 95.975 | 97.674 | 104.061 | 105.949 | 114.202 | 115.611
Condensing Unit Temp Gain (°F): | 14.855 | 17.199 | 14.936 | 17.21 | 14.734 | 17.333 | 14.887 | 16.911 | 13.908 | 15.452 | 14.069 | 15.841 | 14.198 | 15.857 | 14.324 | 15.723
Fan Power Consumption (W): | 164.472 | 163.053 | 159.779 | 159.701 | 159.614 | 157.976 | 155.772 | 156.677 | 166.376 | 164.807 | 161.76 | 159.792 | 159.67 | 157.67 | 156.857 | 158.044
(OVERALL PERFORMANCE)
Latent Capacity (Btu/h): | 4893.481 | 8542.038 | 4455.879 | 7574.146 | 3632.464 | 7266.517 | 2884.031 | 5927.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sensible Capacity (Btu/h): | 23297.525 | 23978.225 | 21595.959 | 22880.008 | 21574.082 | 22444.309 | 20253.494 | 21382.352 | 27277.461 | 30670.926 | 26038.691 | 28969.426 | 25094.217 | 27840.75 | 23345.199 | 26791.125
Overall Capacity (Btu/h): | 28191.008 | 32520.262 | 26051.838 | 30454.154 | 25206.547 | 29710.826 | 23137.525 | 27309.686 | 27167.596 | 30602.289 | 25939.045 | 28564.213 | 24803.271 | 27354.379 | 23042.133 | 26689.711
Sensible Heat Ratio (-): | 0.826 | 0.737 | 0.829 | 0.751 | 0.856 | 0.755 | 0.875 | 0.783 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Overall Power Consumption (W): | 2062.957 | 2089.76 | 2276.752 | 2334.555 | 2516.85 | 2540.482 | 2778.458 | 2825.131 | 2067.947 | 2074.19 | 2312.172 | 2325.426 | 2508.07 | 2529.508 | 2783.283 | 2810.227
NET Cooling EER (Btu/h.W): | 13.665 | 15.562 | 11.443 | 13.045 | 10.015 | 11.695 | 8.327 | 9.667 | 13.137 | 14.754 | 11.218 | 12.283 | 9.889 | 10.814 | 8.279 | 9.497
Evaporator Energy Imbalance (%): | 3.414 | 3.986 | 4.076 | 4.296 | 1.903 | 2.672 | 3.072 | 2.861 | -0.203 | 0.906 | -1.508 | 0.266 | -1.607 | 0.158 | -1.775 | -2.585
REFRIGERANT SIDE CONDITIONS
(EVAPORATOR)
Inlet Temperature (°F): | 45.443 | 53.511 | 46.301 | 54.325 | 47.032 | 55.268 | 48.029 | 55.874 | 43.573 | 49.981 | 45.074 | 51.059 | 45.868 | 51.873 | 46.761 | 53.564
Exit Temperature (°F): | 55.537 | 68.141 | 55.651 | 65.664 | 55.886 | 66.048 | 56.612 | 66.412 | 51.394 | 59.864 | 52.551 | 59.66 | 53.324 | 60.192 | 54.509 | 61.934
Inlet Pressure (psia): | 144.062 | 164.063 | 147.59 | 168.835 | 149.744 | 173.22 | 152.978 | 174.598 | 136.133 | 151.332 | 141.049 | 155.317 | 144.012 | 158.677 | 147.665 | 164.61
Exit Pressure (psia): | 136.438 | 155.465 | 138.408 | 158.784 | 140.113 | 161.984 | 142.355 | 162.94 | 128.45 | 143.193 | 132.294 | 145.944 | 134.566 | 148.441 | 137.21 | 153.326
Pressure Drop (psid): | 7.624 | 8.597 | 9.181 | 10.05 | 9.631 | 11.236 | 10.623 | 11.658 | 7.683 | 8.139 | 8.754 | 9.373 | 9.446 | 10.236 | 10.455 | 11.284
Exit Superheat (°F): | 13.957 | 18.727 | 13.222 | 14.959 | 12.731 | 14.116 | 12.512 | 14.117 | 13.348 | 15.414 | 12.783 | 14.07 | 12.558 | 13.581 | 12.595 | 13.364
Exit Sat. Temperature (°F): | 41.581 | 49.414 | 42.428 | 50.705 | 43.155 | 51.932 | 44.1 | 52.294 | 38.046 | 44.45 | 39.767 | 45.59 | 40.767 | 46.61 | 41.914 | 48.57
Evaporator Capacity (Btu/h): | 29633.914 | 34307.543 | 27602.027 | 32257.053 | 26132.885 | 30954.957 | 24305.629 | 28544.807 | 27552.131 | 31320.615 | 25981.572 | 29065.527 | 24837.223 | 27821.588 | 23061.914 | 26435.896
(CONDENSER)
Inlet Temperature (°F): | 129.559 | 133.875 | 147.038 | 147.225 | 159.878 | 158.87 | 176.408 | 174.975 | 129.871 | 130.53 | 147.581 | 147.966 | 160.26 | 160.338 | 177.671 | 175.304
Exit Temperature (°F): | 76.814 | 77.847 | 89.787 | 90.774 | 98.376 | 99.281 | 109.388 | 109.751 | 76.956 | 77.401 | 89.912 | 90.368 | 98.619 | 99.246 | 109.007 | 109.506
Inlet Pressure (psia): | 281.624 | 294.52 | 332.629 | 344.714 | 370.75 | 384.199 | 420.23 | 433.613 | 277.965 | 285.188 | 329.204 | 338.019 | 366.244 | 376.95 | 416.687 | 426.187
Exit Pressure (psia): | 279.111 | 291.646 | 330.418 | 342.079 | 368.71 | 381.747 | 418.319 | 431.405 | 275.68 | 282.535 | 327.101 | 335.672 | 364.291 | 374.784 | 414.867 | 424.119
Pressure Drop (psid): | 2.513 | 2.873 | 2.21 | 2.636 | 2.04 | 2.451 | 1.911 | 2.208 | 2.285 | 2.653 | 2.103 | 2.347 | 1.953 | 2.166 | 1.82 | 2.068
Exit Subcooling (°F): | 8.236 | 10.15 | 7.887 | 8.549 | 7.654 | 8.285 | 6.838 | 7.856 | 7.843 | 8.159 | 7.434 | 7.92 | 7.03 | 7.684 | 6.562 | 7.091
Inlet Sat. Temperature (°F): | 88.405 | 91.573 | 100.349 | 102.97 | 108.383 | 111.065 | 117.905 | 120.33 | 87.486 | 89.291 | 99.593 | 101.527 | 107.467 | 109.629 | 117.253 | 118.992
Condenser Capacity (Btu/h): | 35639.855 | 40243.199 | 34588.387 | 39257.047 | 33921.172 | 38794.098 | 33119.348 | 37455.242 | 33602.527 | 37331.203 | 32989.484 | 36092.746 | 32599.727 | 35658.355 | 31822.994 | 35315.539
(LIQUID LINE AND TXV)
Cond Unit Exit Temp (°F): | 77.856 | 78.808 | 90.441 | 92.007 | 98.842 | 100.53 | 109.442 | 110.479 | 77.554 | 78.698 | 90.251 | 91.446 | 98.644 | 99.961 | 109.131 | 110.067
Cond Unit Exit Pres (psia): | 273.343 | 284.724 | 324.499 | 334.552 | 362.524 | 373.92 | 412.504 | 423.641 | 270.633 | 276.344 | 321.637 | 329.154 | 358.557 | 368.14 | 409.359 | 417.229
Liq-line Pressure Drop (psid): | 9.927 | 12.812 | 10.471 | 14.139 | 10.678 | 14.633 | 11.181 | 15.284 | 8.76 | 11.325 | 9.395 | 11.767 | 9.715 | 12.38 | 10.133 | 13.325
TXV Upstream Pressure (psia): | 263.416 | 271.912 | 314.028 | 320.413 | 351.846 | 359.287 | 401.322 | 408.357 | 261.873 | 265.019 | 312.242 | 317.387 | 348.842 | 355.76 | 399.225 | 403.904
TXV Pressure Drop (psid): | 119.354 | 107.85 | 166.439 | 151.578 | 202.102 | 186.066 | 248.344 | 233.759 | 125.74 | 113.687 | 171.193 | 162.07 | 204.83 | 197.083 | 251.561 | 239.294
Temperature Drop (°F): | 0.618 | 0.193 | 0.942 | 0.629 | 1.279 | 0.84 | 1.396 | 0.997 | 0.588 | 0.244 | 0.994 | 0.616 | 1.28 | 0.847 | 1.452 | 1.043
(COMPRESSOR)
Suction Temperature (°F): | 59.013 | 69.92 | 60.525 | 68.815 | 61.751 | 69.916 | 63.552 | 71.376 | 55.729 | 62.674 | 58.131 | 64.051 | 59.795 | 65.488 | 62.202 | 67.936
Discharge Temperature (°F): | 133.508 | 137.424 | 151.466 | 150.92 | 164.738 | 162.881 | 181.885 | 179.354 | 134.216 | 134.205 | 152.419 | 151.991 | 165.529 | 164.711 | 183.411 | 180.115
Suction Pressure (psia): | 134.165 | 152.952 | 136.158 | 156.319 | 137.968 | 159.471 | 140.182 | 160.645 | 126.18 | 140.773 | 130.007 | 143.525 | 132.28 | 146.081 | 135.077 | 151.006
Discharge Pressure (psia): | 282.749 | 295.947 | 333.651 | 345.917 | 371.677 | 385.518 | 421.356 | 434.603 | 278.91 | 285.787 | 330.062 | 338.563 | 367.011 | 377.527 | 417.628 | 426.828
Discharge Superheat (°F): | 45.095 | 45.781 | 51.162 | 47.958 | 56.422 | 51.804 | 63.999 | 59.064 | 46.764 | 45.039 | 52.907 | 50.614 | 58.161 | 55.218 | 66.212 | 61.229
Comp Bottom Shell Temp (°F): | 99.754 | 104.813 | 108.082 | 109.483 | 115.569 | 115.289 | 126.54 | 125.467 | 99.646 | 101.139 | 108.5 | 109.54 | 116.027 | 116.026 | 127.709 | 125.516
Mass Flow Rate (lbm/h): | 378.63 | 427.237 | 377.891 | 435.582 | 376.74 | 440.157 | 375.252 | 433.152 | 355.072 | 397.987 | 358.404 | 396.626 | 360.01 | 399.48 | 357.58 | 405.015
Comp Power Consumption (W): | 1467.136 | 1507.007 | 1691.963 | 1757.663 | 1928.178 | 1965.597 | 2201.336 | 2249.882 | 1461.237 | 1474.734 | 1715.975 | 1741.634 | 1915.399 | 1948.547 | 2197.41 | 2222.547
Cond Unit Inlet Temp (°F): | 57.28 | 69.091 | 57.799 | 67.152 | 58.41 | 67.68 | 59.301 | 68.436 | 53.484 | 61.425 | 55.018 | 61.801 | 56.084 | 62.604 | 57.553 | 64.427
Cond Unit Inlet Pres (psia): | 135.494 | 154.244 | 137.451 | 157.568 | 139.243 | 160.733 | 141.411 | 161.828 | 127.533 | 142.084 | 131.332 | 144.825 | 133.602 | 147.362 | 136.351 | 152.24

## CMF
Indoor/outdoor condition # | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9
Fault level (%) | 2.5269 | 4.9923 | 9.3274 | 11.3988 | 4.0166 | 6.7048 | 9.4529 | 27.1773 | 38.1913 | 2.4935 | 5.4959 | 8.9842 | 2.3502 | 5.5868 | 8.8952 | 11.5292
RUNNING CONDITIONS
Barometric Pressure (inHg): | 30.055 | 30.038 | 30.011 | 30.008 | 30.506 | 30.561 | 30.567 | 30.524 | 30.503 | 30.061 | 30.037 | 30 | 30.396 | 30.972 | 30.362 | 30.338
Indoor Dry-Bulb Temperature (°F): | 70.109 | 69.81 | 69.731 | 69.684 | 80.254 | 80.228 | 80.309 | 79.629 | 79.64 | 70.058 | 69.997 | 70.014 | 80.279 | 80.117 | 80.228 | 80.176
Indoor Dew-Point Temperature (°F): | 50.547 | 50.54 | 50.512 | 50.553 | 60.225 | 60.315 | 60.288 | 60.678 | 60.707 | 50.64 | 50.707 | 50.698 | 60.418 | 60.58 | 60.517 | 60.72
Outdoor Dry-Bulb Temperature (°F): | 82.208 | 82.244 | 81.964 | 81.959 | 81.872 | 81.896 | 81.626 | 81.984 | 81.911 | 100.11 | 100.091 | 100.047 | 99.694 | 100.079 | 99.723 | 99.783
AIR SIDE CONDITIONS
(INDOOR UNIT)
Inlet Dry-Bulb Temperature (°F): | 70.109 | 69.81 | 69.731 | 69.684 | 80.254 | 80.228 | 80.309 | 79.629 | 79.64 | 70.058 | 69.997 | 70.014 | 80.279 | 80.117 | 80.228 | 80.176
Inlet Dew-Point Temperature (°F): | 50.547 | 50.54 | 50.512 | 50.553 | 60.225 | 60.315 | 60.288 | 60.678 | 60.707 | 50.64 | 50.707 | 50.698 | 60.418 | 60.58 | 60.517 | 60.72
Exit Dry-Bulb Temperature (°F): | 51.042 | 51.06 | 51.374 | 51.605 | 59.635 | 59.921 | 60.392 | 62.236 | 63.332 | 52.439 | 52.691 | 53.01 | 60.831 | 61.477 | 61.531 | 61.832
Exit Dew-Point Temperature (°F): | 47.606 | 47.71 | 48.038 | 48.279 | 56.607 | 56.896 | 57.247 | 58.943 | 59.952 | 48.813 | 49.033 | 49.334 | 57.548 | 57.98 | 58.176 | 58.52
Inlet Relative Humidity (-): | 0.499 | 0.504 | 0.504 | 0.506 | 0.505 | 0.507 | 0.505 | 0.524 | 0.524 | 0.501 | 0.503 | 0.503 | 0.508 | 0.514 | 0.511 | 0.515
Exit Relative Humidity (-): | 0.88 | 0.883 | 0.883 | 0.884 | 0.897 | 0.897 | 0.893 | 0.89 | 0.887 | 0.874 | 0.873 | 0.873 | 0.889 | 0.883 | 0.887 | 0.889
Evaporator Coil Temp Drop (°F): | 19.067 | 18.75 | 18.357 | 18.08 | 20.619 | 20.307 | 19.916 | 17.393 | 16.309 | 17.619 | 17.306 | 17.003 | 19.448 | 18.641 | 18.698 | 18.344
Air Flow Rate (SCFM): | 1021.035 | 1021.63 | 1019.131 | 1016.988 | 1014.113 | 1014.877 | 1014.445 | 1009.609 | 1009.534 | 1019.511 | 1016.079 | 1012.454 | 1008.022 | 1028.406 | 1007.664 | 1004.437
Fan Power Consumption (W): | 424.129 | 424.857 | 423.19 | 424.75 | 417.8 | 417.63 | 415.136 | 418.895 | 415.923 | 420.286 | 419.312 | 418.529 | 415.556 | 421.125 | 419.75 | 416.667
(OUTDOOR UNIT)
Inlet Temperature (°F): | 82.208 | 82.244 | 81.964 | 81.959 | 81.872 | 81.896 | 81.626 | 81.984 | 81.911 | 100.11 | 100.091 | 100.047 | 99.694 | 100.079 | 99.723 | 99.783
Exit Temperature (°F): | 96.901 | 96.581 | 95.77 | 95.47 | 98.567 | 98.178 | 97.418 | 95.049 | 93.291 | 114.702 | 114.299 | 113.888 | 116.28 | 115.981 | 115.441 | 115.268
Condensing Unit Temp Gain (°F): | 14.693 | 14.337 | 13.807 | 13.512 | 16.695 | 16.282 | 15.792 | 13.065 | 11.38 | 14.592 | 14.208 | 13.841 | 16.585 | 15.902 | 15.718 | 15.486
Fan Power Consumption (W): | 159.218 | 159.184 | 159.089 | 159.663 | 160.268 | 160.594 | 160.605 | 161.79 | 161.358 | 155.387 | 155.366 | 155.178 | 156.61 | 158.062 | 156.915 | 155.89
(OVERALL PERFORMANCE)
Latent Capacity (Btu/h): | 3974.504 | 3834.935 | 3363.031 | 3100.597 | 6523.448 | 6196.613 | 5537.686 | 3256.997 | 1440.859 | 2518.011 | 2312.188 | 1890.366 | 5257.393 | 4811.77 | 4343.583 | 4108.633
Sensible Capacity (Btu/h): | 21311.395 | 20970.281 | 20481.455 | 20131.209 | 23010.461 | 22681.131 | 22237.777 | 19341.721 | 18141.795 | 19669.148 | 19256.937 | 18854.336 | 21582.783 | 21101.807 | 20748.299 | 20294.604
Overall Capacity (Btu/h): | 25285.896 | 24805.217 | 23844.486 | 23231.805 | 29533.91 | 28877.744 | 27775.463 | 22598.719 | 19582.654 | 22187.16 | 21569.125 | 20744.703 | 26840.176 | 25913.576 | 25091.883 | 24403.236
Sensible Heat Ratio (-): | 0.843 | 0.845 | 0.859 | 0.867 | 0.779 | 0.785 | 0.801 | 0.856 | 0.926 | 0.887 | 0.893 | 0.909 | 0.804 | 0.814 | 0.827 | 0.832
Overall Power Consumption (W): | 2311.548 | 2301.357 | 2270.048 | 2264.717 | 2317.76 | 2305.696 | 2278.727 | 2211.316 | 2158.846 | 2774.857 | 2754.75 | 2736.812 | 2789.289 | 2784.825 | 2762.3 | 2742.933
NET Cooling EER (Btu/h.W): | 10.939 | 10.779 | 10.504 | 10.258 | 12.742 | 12.525 | 12.189 | 10.22 | 9.071 | 7.996 | 7.83 | 7.58 | 9.623 | 9.305 | 9.084 | 8.897
Evaporator Energy Imbalance (%): | 4.146 | 3.4 | 2.725 | 2.864 | 3.216 | 2.566 | 3.481 | 1.917 | -0.91 | 4.363 | 4.032 | 4.077 | 2.513 | 2.406 | 2.137 | 1.932
REFRIGERANT SIDE CONDITIONS
(EVAPORATOR)
Inlet Temperature (°F): | 46.487 | 46.592 | 47.014 | 47.23 | 55.33 | 55.693 | 56.302 | 57.246 | 58.734 | 48.764 | 48.956 | 49.149 | 56.739 | 56.249 | 57.407 | 57.74
Exit Temperature (°F): | 55.99 | 56.01 | 56.472 | 56.757 | 66.33 | 66.602 | 66.929 | 69.392 | 70.936 | 56.909 | 57.201 | 57.556 | 67.228 | 67.117 | 67.992 | 68.249
Inlet Pressure (psia): | 148.478 | 148.638 | 149.303 | 149.705 | 170.025 | 170.844 | 171.402 | 175.27 | 178.258 | 153.665 | 153.949 | 154.363 | 175.17 | 174.749 | 176.323 | 177.061
Exit Pressure (psia): | 139.728 | 140.434 | 142.015 | 142.857 | 161.253 | 162.7 | 163.903 | 170.874 | 175.335 | 143.74 | 144.792 | 145.891 | 164.316 | 164.83 | 167.082 | 168.447
Pressure Drop (psid): | 8.75 | 8.204 | 7.288 | 6.848 | 8.773 | 8.144 | 7.499 | 4.396 | 2.923 | 9.925 | 9.156 | 8.472 | 10.855 | 9.919 | 9.24 | 8.614
Exit Superheat (°F): | 12.999 | 12.719 | 12.515 | 12.446 | 14.677 | 14.399 | 14.27 | 14.147 | 14.077 | 12.231 | 12.086 | 11.988 | 14.415 | 14.11 | 14.144 | 13.895
Exit Sat. Temperature (°F): | 42.991 | 43.291 | 43.957 | 44.31 | 51.653 | 52.203 | 52.658 | 55.245 | 56.859 | 44.678 | 45.115 | 45.568 | 52.814 | 53.007 | 53.848 | 54.354
Evaporator Capacity (Btu/h): | 26822.014 | 26118.135 | 24947.545 | 24354.029 | 30946.977 | 30066.887 | 29207.193 | 23467.385 | 19818.24 | 23638.918 | 22912.18 | 22062.754 | 27958.201 | 26983.863 | 26068.852 | 25308.986
(CONDENSER)
Inlet Temperature (°F): | 147.527 | 147.478 | 147.227 | 147.458 | 146.73 | 146.518 | 146.138 | 149.165 | 151.279 | 176.356 | 176.608 | 177.262 | 174.444 | 174.947 | 174.933 | 175.372
Exit Temperature (°F): | 90.355 | 90.038 | 89.628 | 89.486 | 90.529 | 90.41 | 90.278 | 89.068 | 88.619 | 109.657 | 109.435 | 109.202 | 109.207 | 109.116 | 108.826 | 108.798
Inlet Pressure (psia): | 333.327 | 331.593 | 327.05 | 325.442 | 342.11 | 339.602 | 335.44 | 322.198 | 312.472 | 419.228 | 416.375 | 413.383 | 429.767 | 427.979 | 423.542 | 421.757
Exit Pressure (psia): | 331.185 | 329.516 | 325.044 | 323.497 | 339.599 | 337.192 | 333.092 | 320.37 | 310.876 | 417.371 | 414.569 | 411.64 | 427.611 | 425.888 | 421.535 | 419.807
Pressure Drop (psid): | 2.142 | 2.077 | 2.007 | 1.945 | 2.511 | 2.41 | 2.348 | 1.827 | 1.596 | 1.857 | 1.806 | 1.742 | 2.156 | 2.091 | 2.007 | 1.95
Exit Subcooling (°F): | 7.827 | 7.726 | 7.412 | 7.201 | 8.408 | 8.203 | 7.767 | 7.091 | 5.925 | 6.648 | 6.463 | 6.283 | 7.959 | 7.995 | 7.58 | 7.537
Inlet Sat. Temperature (°F): | 100.503 | 100.121 | 99.115 | 98.756 | 102.412 | 101.87 | 100.966 | 98.027 | 95.81 | 117.721 | 117.196 | 116.641 | 119.639 | 119.316 | 118.511 | 118.185
Condenser Capacity (Btu/h): | 33714.449 | 32933.344 | 31591.654 | 30946.361 | 37731.496 | 36764.871 | 35796.242 | 29623.656 | 25618.385 | 32289.594 | 31433.414 | 30453.092 | 36622.594 | 35586.312 | 34489.281 | 33623.492
(LIQUID LINE AND TXV)
Cond Unit Exit Temp (°F): | 90.723 | 90.509 | 89.923 | 89.833 | 91.73 | 91.486 | 91.108 | 89.419 | 88.656 | 109.537 | 109.25 | 108.955 | 109.722 | 109.469 | 109.165 | 108.945
Cond Unit Exit Pres (psia): | 325.489 | 324.08 | 320.091 | 318.767 | 332.648 | 330.611 | 326.944 | 316.463 | 308.116 | 411.987 | 409.467 | 406.937 | 420.073 | 418.889 | 415.003 | 413.584
Liq-line Pressure Drop (psid): | 10 | 9.429 | 8.523 | 8.107 | 13.092 | 12.296 | 11.456 | 7.166 | 5.067 | 10.618 | 9.821 | 9.083 | 14.335 | 13.281 | 12.332 | 11.61
TXV Upstream Pressure (psia): | 315.489 | 314.651 | 311.568 | 310.66 | 319.556 | 318.315 | 315.488 | 309.297 | 303.049 | 401.369 | 399.646 | 397.854 | 405.737 | 405.608 | 402.671 | 401.974
TXV Pressure Drop (psid): | 167.01 | 166.013 | 162.265 | 160.955 | 149.531 | 147.471 | 144.086 | 134.027 | 124.791 | 247.704 | 245.697 | 243.491 | 230.567 | 230.859 | 226.348 | 224.913
Temperature Drop (°F): | 1.042 | 0.959 | 0.936 | 1.01 | 0.71 | 0.655 | 0.936 | 0.677 | 0.723 | 1.418 | 1.436 | 1.452 | 0.94 | 1.022 | 0.966 | 0.947
(COMPRESSOR)
Suction Temperature (°F): | 60.978 | 61.175 | 61.707 | 62.043 | 69.503 | 69.814 | 70.229 | 73.164 | 75.104 | 63.97 | 64.398 | 64.948 | 72.102 | 72.361 | 73.112 | 73.554
Discharge Temperature (°F): | 151.993 | 152.087 | 152.12 | 152.526 | 150.506 | 150.494 | 150.254 | 154.77 | 158.403 | 181.863 | 182.348 | 183.269 | 178.882 | 179.679 | 179.881 | 180.439
Suction Pressure (psia): | 137.501 | 138.291 | 139.964 | 140.881 | 158.947 | 160.459 | 161.763 | 169.291 | 173.94 | 141.664 | 142.78 | 143.979 | 162.126 | 162.802 | 165.124 | 166.535
Discharge Pressure (psia): | 334.322 | 332.504 | 328.001 | 326.396 | 343.209 | 340.721 | 336.428 | 322.491 | 312.125 | 420.411 | 417.521 | 414.539 | 430.565 | 428.837 | 424.265 | 422.491
Discharge Superheat (°F): | 51.541 | 52.035 | 53.065 | 53.829 | 48.125 | 48.65 | 49.342 | 56.949 | 62.947 | 64.151 | 65.169 | 66.643 | 59.319 | 60.428 | 61.462 | 62.345
Comp Bottom Shell Temp (°F): | 108.88 | 109.164 | 109.415 | 109.994 | 110.123 | 110.525 | 111.027 | 119.888 | 126.791 | 126.598 | 126.875 | 127.279 | 125.729 | 126.682 | 126.82 | 127.498
Mass Flow Rate (lbm/h): | 368.342 | 359.026 | 342.644 | 334.816 | 418.087 | 406.377 | 394.407 | 317.203 | 269.228 | 365.895 | 354.629 | 341.539 | 421.724 | 407.746 | 393.458 | 382.085
Comp Power Consumption (W): | 1728.202 | 1717.316 | 1687.769 | 1680.304 | 1739.692 | 1727.472 | 1702.986 | 1630.631 | 1581.565 | 2199.184 | 2180.071 | 2163.105 | 2217.123 | 2205.637 | 2185.635 | 2170.377
Cond Unit Inlet Temp (°F): | 58.17 | 58.22 | 58.589 | 58.946 | 67.777 | 67.994 | 68.586 | 70.852 | 72.388 | 59.635 | 59.967 | 60.367 | 69.183 | 69.211 | 69.992 | 70.322
Cond Unit Inlet Pres (psia): | 138.764 | 139.53 | 141.154 | 142.033 | 160.117 | 161.612 | 162.843 | 170.119 | 174.705 | 142.841 | 143.929 | 145.091 | 163.245 | 163.912 | 166.193 | 167.552

## CF
Indoor/outdoor condition # | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9
Fault level (%) | 10 | 20 | 35 | 5 | 10 | 20 | 35 | 50 | 10 | 20 | 35 | 5 | 10 | 20 | 35
RUNNING CONDITIONS
Barometric Pressure (inHg): | 30.546 | 30.669 | 30.541 | 30.397 | 30.39 | 30.402 | 30.414 | 30.387 | 29.935 | 29.908 | 29.886 | 30.256 | 30.246 | 30.477 | 30.517
Indoor Dry-Bulb Temperature (°F): | 70.03 | 69.926 | 70.028 | 80.257 | 79.934 | 80.168 | 80.128 | 80.195 | 70.063 | 69.932 | 69.998 | 79.992 | 79.948 | 80.186 | 80.06
Indoor Dew-Point Temperature (°F): | 50.098 | 50.18 | 50.122 | 60.407 | 60.315 | 60.388 | 60.528 | 60.729 | 50.55 | 50.499 | 50.531 | 60.707 | 60.807 | 60.24 | 60.16
Outdoor Dry-Bulb Temperature (°F): | 81.535 | 81.802 | 81.652 | 81.807 | 81.749 | 81.825 | 82.015 | 81.716 | 99.957 | 100.004 | 99.97 | 99.779 | 99.722 | 100.147 | 100.164
AIR SIDE CONDITIONS
(INDOOR UNIT)
Inlet Dry-Bulb Temperature (°F): | 70.03 | 69.926 | 70.028 | 80.257 | 79.934 | 80.168 | 80.128 | 80.195 | 70.063 | 69.932 | 69.998 | 79.992 | 79.948 | 80.186 | 80.06
Inlet Dew-Point Temperature (°F): | 50.098 | 50.18 | 50.122 | 60.407 | 60.315 | 60.388 | 60.528 | 60.729 | 50.55 | 50.499 | 50.531 | 60.707 | 60.807 | 60.24 | 60.16
Exit Dry-Bulb Temperature (°F): | 50.623 | 50.924 | 51.125 | 59.381 | 59.438 | 59.766 | 60.586 | 61.851 | 52.046 | 52.318 | 52.654 | 60.767 | 60.82 | 60.904 | 61.3
Exit Dew-Point Temperature (°F): | 47.107 | 47.463 | 47.672 | 56.251 | 56.24 | 56.597 | 57.285 | 58.382 | 48.483 | 48.739 | 49.061 | 57.397 | 57.509 | 57.627 | 57.896
Inlet Relative Humidity (-): | 0.492 | 0.495 | 0.492 | 0.508 | 0.512 | 0.51 | 0.513 | 0.515 | 0.499 | 0.501 | 0.5 | 0.518 | 0.521 | 0.507 | 0.507
Exit Relative Humidity (-): | 0.877 | 0.879 | 0.879 | 0.894 | 0.891 | 0.892 | 0.889 | 0.884 | 0.876 | 0.876 | 0.875 | 0.886 | 0.888 | 0.89 | 0.886
Evaporator Coil Temp Drop (°F): | 19.407 | 19.001 | 18.903 | 20.876 | 20.496 | 20.402 | 19.542 | 18.344 | 18.017 | 17.615 | 17.344 | 19.225 | 19.128 | 19.281 | 18.76
Air Flow Rate (SCFM): | 1038.136 | 1040.816 | 1037.032 | 1011.483 | 1011.941 | 1011.517 | 1011.68 | 1009.288 | 1012.776 | 1011.836 | 1009.59 | 1005.062 | 1003.581 | 1012.299 | 1013.408
Fan Power Consumption (W): | 425.462 | 426.7 | 426.111 | 417.366 | 416.292 | 418.75 | 417.923 | 415.13 | 419.714 | 419.286 | 418.538 | 417.667 | 416.6 | 417.421 | 420.596
(OUTDOOR UNIT)
Inlet Temperature (°F): | 81.535 | 81.802 | 81.652 | 81.807 | 81.749 | 81.825 | 82.015 | 81.716 | 99.957 | 100.004 | 99.97 | 99.779 | 99.722 | 100.147 | 100.164
Exit Temperature (°F): | 96.535 | 96.698 | 96.916 | 99.189 | 99.049 | 98.859 | 98.601 | 97.688 | 115.122 | 115.09 | 115.283 | 116.845 | 116.892 | 116.998 | 117.028
Condensing Unit Temp Gain (°F): | 15 | 14.895 | 15.264 | 17.382 | 17.3 | 17.034 | 16.586 | 15.972 | 15.165 | 15.087 | 15.313 | 17.066 | 17.17 | 16.852 | 16.863
Fan Power Consumption (W): | 160.542 | 161.874 | 163.507 | 160.212 | 160.542 | 161.938 | 164.003 | 167.542 | 156.18 | 156.896 | 158.534 | 156.471 | 156.585 | 158.468 | 161.214
(OVERALL PERFORMANCE)
Latent Capacity (Btu/h): | 3977.781 | 3635.302 | 3288.051 | 7482.167 | 7329.195 | 6860.106 | 5944.814 | 4388.093 | 2824.233 | 2412.213 | 2023.682 | 6089.559 | 6082.271 | 4786.469 | 4159.883
Sensible Capacity (Btu/h): | 22044.152 | 21640.486 | 21452.562 | 23237.57 | 22824.447 | 22712.697 | 21764.705 | 20391.463 | 19979.91 | 19517.16 | 19176.811 | 21275.748 | 21139.225 | 21487.053 | 20929.627
Overall Capacity (Btu/h): | 26021.934 | 25275.787 | 24740.613 | 30719.736 | 30153.643 | 29572.803 | 27709.52 | 24779.555 | 22804.143 | 21929.373 | 21200.49 | 27365.307 | 27221.494 | 26273.521 | 25089.51
Sensible Heat Ratio (-): | 0.847 | 0.856 | 0.867 | 0.756 | 0.757 | 0.768 | 0.785 | 0.823 | 0.876 | 0.89 | 0.905 | 0.777 | 0.777 | 0.818 | 0.834
Overall Power Consumption (W): | 2315.692 | 2341.46 | 2429.511 | 2344.054 | 2348.5 | 2378.443 | 2486.8 | 2913.052 | 2795.771 | 2820.628 | 2945.708 | 2828.475 | 2836.8 | 2877.611 | 3009.853
NET Cooling EER (Btu/h.W): | 11.237 | 10.795 | 10.183 | 13.105 | 12.84 | 12.434 | 11.143 | 8.506 | 8.157 | 7.775 | 7.197 | 9.675 | 9.596 | 9.13 | 8.336
Evaporator Energy Imbalance (%): | 3.741 | 3.171 | 3.919 | 3.618 | 4.256 | 2.816 | 0.654 | -0.042 | 4.249 | 4.158 | 3.966 | 2.647 | 2.777 | 1.584 | 2.393
REFRIGERANT SIDE CONDITIONS
(EVAPORATOR)
Inlet Temperature (°F): | 46.095 | 46.959 | 46.867 | 54.306 | 54.157 | 54.382 | 52.593 | 54.383 | 48.154 | 48.439 | 48.786 | 55.516 | 55.573 | 56.478 | 56.508
Exit Temperature (°F): | 55.468 | 56.086 | 58.394 | 65.844 | 65.198 | 68.47 | 70.742 | 71.195 | 56.758 | 57.47 | 58.965 | 65.915 | 66.151 | 66.668 | 68.769
Inlet Pressure (psia): | 147.162 | 149.054 | 149.872 | 168.987 | 168.49 | 169.748 | 163.909 | 168.744 | 153.367 | 154.582 | 156.436 | 174.229 | 174.754 | 176.463 | 177.635
Exit Pressure (psia): | 137.999 | 139.098 | 139.558 | 159.216 | 158.504 | 159.092 | 153.566 | 156.845 | 142.683 | 143.419 | 144.364 | 162.745 | 163.127 | 164.163 | 164.758
Pressure Drop (psid): | 9.163 | 9.956 | 10.314 | 9.771 | 9.986 | 10.656 | 10.343 | 11.899 | 10.685 | 11.162 | 12.072 | 11.484 | 11.627 | 12.3 | 12.878
Exit Superheat (°F): | 13.215 | 13.363 | 15.475 | 14.972 | 14.601 | 17.646 | 22.077 | 21.242 | 12.521 | 12.925 | 14.028 | 13.695 | 13.785 | 13.912 | 15.79
Exit Sat. Temperature (°F): | 42.253 | 42.723 | 42.919 | 50.872 | 50.597 | 50.824 | 48.665 | 49.953 | 44.237 | 44.545 | 44.937 | 52.22 | 52.365 | 52.756 | 52.98
Evaporator Capacity (Btu/h): | 27475.145 | 26544.18 | 26193.324 | 32305.842 | 31928.912 | 30860.562 | 28312.715 | 25184.18 | 24254.422 | 23318.289 | 22511.777 | 28538.273 | 28427.578 | 27120.428 | 26135.617
(CONDENSER)
Inlet Temperature (°F): | 147.534 | 149.244 | 156.082 | 147.766 | 148.061 | 152.148 | 163.405 | 185.071 | 177.311 | 178.979 | 186.293 | 174.877 | 175.506 | 177.682 | 185.982
Exit Temperature (°F): | 88.828 | 88.175 | 86.722 | 90.446 | 89.79 | 88.983 | 87.541 | 87.887 | 108.668 | 107.737 | 105.815 | 109.208 | 108.634 | 108.267 | 106.429
Inlet Pressure (psia): | 332.995 | 338.259 | 353.753 | 346.282 | 347.037 | 351.9 | 368.943 | 442.194 | 422.436 | 426.676 | 446.341 | 434.235 | 435.432 | 442.075 | 463.293
Exit Pressure (psia): | 330.806 | 336.037 | 351.655 | 343.652 | 344.492 | 349.233 | 366.728 | 440.16 | 420.527 | 424.707 | 444.483 | 432.075 | 433.268 | 439.806 | 461.183
Pressure Drop (psid): | 2.189 | 2.223 | 2.098 | 2.63 | 2.545 | 2.667 | 2.215 | 2.033 | 1.91 | 1.969 | 1.858 | 2.161 | 2.163 | 2.269 | 2.11
Exit Subcooling (°F): | 7.608 | 1.885 | 0.768 | 9.174 | 8.542 | 3.009 | 0.793 | 0.447 | 6.376 | 1.298 | 0.403 | 8.809 | 7.948 | 2.317 | 0.157
Inlet Sat. Temperature (°F): | 100.43 | 101.579 | 104.884 | 103.305 | 103.466 | 104.495 | 108.017 | 121.854 | 118.309 | 119.081 | 122.582 | 120.441 | 120.655 | 121.833 | 125.505
Condenser Capacity (Btu/h): | 34507.426 | 33680.824 | 33592.723 | 39337.906 | 38983.043 | 37936.578 | 35699.844 | 33639.637 | 33127.852 | 32311.82 | 31800.699 | 37465.152 | 37389.945 | 36262.129 | 35700.84
(LIQUID LINE AND TXV)
Cond Unit Exit Temp (°F): | 90.804 | 97.363 | 101.671 | 91.725 | 92.536 | 98.775 | 104.736 | 118.965 | 110.307 | 115.962 | 120.254 | 109.656 | 110.721 | 117.297 | 123.055
Cond Unit Exit Pres (psia): | 324.873 | 328.617 | 343.231 | 336.119 | 336.936 | 340.191 | 357.851 | 429.569 | 414.668 | 417.784 | 436.506 | 424.354 | 425.473 | 430.689 | 451.019
Liq-line Pressure Drop (psid): | 10.383 | 10.717 | 12.19 | 14.097 | 14.2 | 14.078 | 12.983 | 16.319 | 11.276 | 11.558 | 13.332 | 15.155 | 15.304 | 15.932 | 17.37
TXV Upstream Pressure (psia): | 314.49 | 317.9 | 331.041 | 322.022 | 322.736 | 326.112 | 344.867 | 413.25 | 403.392 | 406.226 | 423.174 | 409.199 | 410.168 | 414.757 | 433.648
TXV Pressure Drop (psid): | 167.328 | 168.846 | 181.169 | 153.036 | 154.246 | 156.364 | 180.958 | 244.506 | 250.025 | 251.644 | 266.738 | 234.969 | 235.414 | 238.295 | 256.013
Temperature Drop (°F): | 0.988 | 1.332 | 2.41 | 0.626 | 0.572 | 0.975 | 2.414 | 2.433 | 1.428 | 1.673 | 1.965 | 0.895 | 1.02 | 1.451 | 2.655
(COMPRESSOR)
Suction Temperature (°F): | 60.258 | 60.746 | 62.915 | 68.969 | 68.444 | 71.295 | 74.01 | 75.236 | 63.595 | 64.023 | 65.591 | 70.936 | 71.112 | 71.452 | 73.612
Discharge Temperature (°F): | 151.988 | 153.824 | 160.427 | 151.498 | 151.652 | 155.715 | 167.248 | 187.52 | 182.596 | 184.583 | 191.439 | 179.44 | 179.86 | 182.244 | 189.943
Suction Pressure (psia): | 135.722 | 136.867 | 137.324 | 156.768 | 156.043 | 156.673 | 151.286 | 154.622 | 140.507 | 141.226 | 142.222 | 160.446 | 160.758 | 161.819 | 162.482
Discharge Pressure (psia): | 333.92 | 339.266 | 354.581 | 347.559 | 348.355 | 353.166 | 370.183 | 443.447 | 423.627 | 427.908 | 447.569 | 435.448 | 436.608 | 443.256 | 464.458
Discharge Superheat (°F): | 51.625 | 52.295 | 55.631 | 48.186 | 48.171 | 51.217 | 59.234 | 65.657 | 64.294 | 65.5 | 68.852 | 58.999 | 59.212 | 60.415 | 64.439
Comp Bottom Shell Temp (°F): | 108.472 | 108.961 | 112.218 | 109.723 | 109.801 | 112.794 | 120.643 | 133.682 | 126.928 | 127.963 | 132.324 | 125.32 | 125.754 | 127.191 | 132.835
Mass Flow Rate (lbm/h): | 377.094 | 378.711 | 380.752 | 435.428 | 433.125 | 429.95 | 404.935 | 398.545 | 376.552 | 377.305 | 375.065 | 431.316 | 432.558 | 433.37 | 434.074
Comp Power Consumption (W): | 1729.689 | 1752.886 | 1839.893 | 1766.476 | 1771.666 | 1797.755 | 1904.874 | 2330.379 | 2219.877 | 2244.447 | 2368.635 | 2254.337 | 2263.615 | 2301.722 | 2428.042
Cond Unit Inlet Temp (°F): | 57.742 | 58.16 | 60.474 | 67.349 | 66.805 | 69.818 | 72.147 | 72.551 | 59.46 | 60.181 | 61.623 | 68.062 | 68.285 | 68.747 | 70.82
Cond Unit Inlet Pres (psia): | 137.05 | 138.148 | 138.636 | 157.999 | 157.333 | 157.9 | 152.514 | 155.797 | 141.748 | 142.429 | 143.443 | 161.601 | 161.953 | 163.014 | 163.673

## EF
Indoor/outdoor condition # | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13
Fault level (%) | 13.0023 | 22.5398 | 31.441 | 5.9472 | 11.0192 | 20.6799 | 30.7906 | 11.801 | 21.1298 | 33.1405 | 5.7078 | 10.626 | 20.9166 | 30.5099 | 14.3142 | 24.0562 | 34.5622 | 6.0954 | 11.0417 | 21.0677 | 30.8872
RUNNING CONDITIONS
Barometric Pressure (inHg): | 30.663 | 30.663 | 30.669 | 30.449 | 30.422 | 30.418 | 30.424 | 29.897 | 29.904 | 30.089 | 30.561 | 30.613 | 31.016 | 30.956 | 30.639 | 30.632 | 30.622 | 30.016 | 30.012 | 30.008 | 29.884
Indoor Dry-Bulb Temperature (°F): | 70.1 | 69.877 | 69.879 | 79.784 | 79.91 | 80.133 | 80.103 | 70.16 | 69.904 | 69.978 | 79.975 | 79.944 | 80.176 | 79.99 | 69.595 | 69.983 | 70.019 | 80.148 | 79.994 | 80.096 | 80.003
Indoor Dew-Point Temperature (°F): | 50.315 | 50.36 | 50.359 | 60.419 | 60.686 | 60.748 | 60.348 | 50.565 | 50.193 | 50.466 | 60.422 | 60.488 | 60.359 | 60.651 | 32.006 | 32.006 | 32.006 | 34.993 | 34.219 | 33.498 | 33.55
Outdoor Dry-Bulb Temperature (°F): | 81.48 | 81.508 | 81.53 | 81.821 | 81.782 | 81.776 | 81.851 | 99.98 | 99.978 | 99.87 | 99.8 | 99.799 | 100.015 | 100.026 | 81.736 | 81.619 | 81.597 | 81.901 | 81.854 | 81.921 | 81.755
AIR SIDE CONDITIONS
(INDOOR UNIT)
Inlet Dry-Bulb Temperature (°F): | 70.1 | 69.877 | 69.879 | 79.784 | 79.91 | 80.133 | 80.103 | 70.16 | 69.904 | 69.978 | 79.975 | 79.944 | 80.176 | 79.99 | 69.595 | 69.983 | 70.019 | 80.148 | 79.994 | 80.096 | 80.003
Inlet Dew-Point Temperature (°F): | 50.315 | 50.36 | 50.359 | 60.419 | 60.686 | 60.748 | 60.348 | 50.565 | 50.193 | 50.466 | 60.422 | 60.488 | 60.359 | 60.651 | 32.006 | 32.006 | 32.006 | 34.993 | 34.219 | 33.498 | 33.55
Exit Dry-Bulb Temperature (°F): | 49.206 | 47.935 | 46.571 | 58.632 | 58.248 | 57.217 | 55.515 | 50.931 | 49.599 | 48.34 | 60.137 | 59.712 | 58.648 | 57.443 | 44.629 | 43.13 | 40.975 | 52.795 | 51.764 | 49.9 | 47.372
Exit Dew-Point Temperature (°F): | 45.812 | 44.601 | 43.277 | 55.511 | 55.156 | 54.121 | 52.382 | 47.407 | 46.173 | 44.953 | 56.682 | 56.322 | 55.145 | 54.151 | 32.133 | 32.149 | 32.141 | 35.483 | 34.706 | 33.935 | 33.928
Inlet Relative Humidity (-): | 0.494 | 0.499 | 0.499 | 0.517 | 0.519 | 0.517 | 0.51 | 0.498 | 0.495 | 0.499 | 0.513 | 0.515 | 0.509 | 0.517 | 0.248 | 0.244 | 0.244 | 0.196 | 0.191 | 0.185 | 0.186
Exit Relative Humidity (-): | 0.88 | 0.881 | 0.882 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.892 | 0.877 | 0.879 | 0.88 | 0.883 | 0.885 | 0.881 | 0.887 | 0.613 | 0.649 | 0.705 | 0.516 | 0.52 | 0.54 | 0.593
Evaporator Coil Temp Drop (°F): | 20.894 | 21.943 | 23.308 | 21.152 | 21.661 | 22.917 | 24.588 | 19.229 | 20.305 | 21.638 | 19.838 | 20.233 | 21.527 | 22.547 | 24.966 | 26.853 | 29.044 | 27.353 | 28.23 | 30.196 | 32.631
Air Flow Rate (SCFM): | 896.822 | 798.504 | 706.745 | 951.732 | 900.408 | 802.65 | 700.338 | 899.522 | 802.517 | 695.076 | 954.497 | 904.711 | 800.542 | 703.432 | 902.421 | 799.82 | 695.869 | 950.481 | 900.142 | 802.422 | 701.398
Fan Power Consumption (W): | 397.429 | 379.533 | 366.167 | 402.789 | 394.208 | 378.75 | 362.562 | 396.403 | 378.549 | 363.587 | 408 | 398.8 | 374.75 | 360.5 | 407.105 | 387 | 362.25 | 413.463 | 402.357 | 383.297 | 363
(OUTDOOR UNIT)
Inlet Temperature (°F): | 81.48 | 81.508 | 81.53 | 81.821 | 81.782 | 81.776 | 81.851 | 99.98 | 99.978 | 99.87 | 99.8 | 99.799 | 100.015 | 100.026 | 81.736 | 81.619 | 81.597 | 81.901 | 81.854 | 81.921 | 81.755
Exit Temperature (°F): | 96.031 | 95.832 | 95.605 | 99.003 | 98.912 | 98.629 | 98.343 | 114.809 | 114.515 | 114.061 | 116.558 | 116.467 | 116.289 | 116.148 | 95.295 | 94.843 | 94.438 | 97.578 | 97.367 | 97.012 | 96.313
Condensing Unit Temp Gain (°F): | 14.551 | 14.323 | 14.075 | 17.182 | 17.131 | 16.853 | 16.492 | 14.829 | 14.537 | 14.191 | 16.758 | 16.668 | 16.274 | 16.123 | 13.559 | 13.224 | 12.84 | 15.677 | 15.513 | 15.091 | 14.559
Fan Power Consumption (W): | 160.916 | 161.015 | 161.693 | 159.33 | 160.03 | 161.035 | 161.646 | 155.013 | 155.024 | 156.341 | 157.616 | 157.67 | 158.895 | 157.335 | 163.348 | 162.946 | 160.841 | 160.095 | 159.954 | 159.782 | 158.71
(OVERALL PERFORMANCE)
Latent Capacity (Btu/h): | 5062.17 | 5654.387 | 6020.615 | 8202.146 | 8742.437 | 9197.395 | 9318.69 | 3768.151 | 4165.539 | 4841.244 | 6364.957 | 6676.214 | 7142.396 | 7755.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sensible Capacity (Btu/h): | 20497.574 | 19161.049 | 18009.281 | 22147.582 | 21458.434 | 20231.311 | 18927.879 | 18934.699 | 17831.17 | 16453.195 | 20838.998 | 20142.254 | 18951.262 | 17438.645 | 24498.857 | 23354.311 | 21976.936 | 28301.572 | 27655.262 | 26363.703 | 24903.836 | 4 | 13.0023
Overall Capacity (Btu/h): | 25559.744 | 24815.436 | 24029.896 | 30349.729 | 30200.871 | 29428.705 | 28246.568 | 22702.852 | 21996.709 | 21294.437 | 27203.955 | 26818.467 | 26093.656 | 25193.916 | 24415.645 | 23271.328 | 21908.359 | 27920.072 | 27305.92 | 26091.531 | 24697.4 | 4 | 22.5398
Sensible Heat Ratio (-): | 0.802 | 0.772 | 0.749 | 0.73 | 0.711 | 0.687 | 0.67 | 0.834 | 0.811 | 0.773 | 0.766 | 0.751 | 0.726 | 0.692 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 31.441
Overall Power Consumption (W): | 2271.971 | 2252.187 | 2235.283 | 2322.432 | 2314.442 | 2295.9 | 2276.725 | 2767.603 | 2743.825 | 2722.052 | 2811.207 | 2799.275 | 2768.25 | 2743.9 | 2277.926 | 2251.587 | 2214.925 | 2308.334 | 2293.925 | 2268.689 | 2240 | 5 | 5.9472
NET Cooling EER (Btu/h.W): | 11.25 | 11.018 | 10.75 | 13.068 | 13.049 | 12.818 | 12.407 | 8.203 | 8.017 | 7.823 | 9.677 | 9.581 | 9.426 | 9.182 | 10.718 | 10.336 | 9.891 | 12.095 | 11.904 | 11.501 | 11.026 | 5 | 11.0192
Evaporator Energy Imbalance (%): | 4.1 | 5.388 | 6.413 | 3.839 | 3.921 | 5.165 | 6.424 | 3.68 | 4.936 | 5.898 | 2.408 | 3.193 | 4.469 | 6.106 | 0.593 | 2.555 | 4.499 | 1.292 | 2.236 | 3.443 | 3.956 | 5 | 20.6799
REFRIGERANT SIDE CONDITIONS | [21 empty] | 5 | 30.7906
(EVAPORATOR)
Inlet Temperature (°F): | 45.284 | 44.189 | 43.088 | 53.896 | 54.041 | 53.171 | 51.585 | 46.931 | 45.869 | 44.604 | 55.25 | 54.893 | 54.278 | 53.178 | 42.718 | 41.446 | 39.493 | 50.272 | 49.542 | 47.916 | 45.728 | 8 | 11.801
Exit Temperature (°F): | 54.279 | 53.033 | 51.845 | 64.949 | 64.969 | 63.905 | 62.073 | 56.079 | 54.658 | 53.073 | 65.66 | 65.191 | 64.368 | 63.278 | 49.795 | 48.035 | 45.62 | 58.629 | 57.453 | 55.526 | 52.541 | 8 | 21.1298
Inlet Pressure (psia): | 144.632 | 142.163 | 139.577 | 167.803 | 167.063 | 164.8 | 161.184 | 151.094 | 148.345 | 145.231 | 172.959 | 172.017 | 169.768 | 166.594 | 135.77 | 132.516 | 127.804 | 153.165 | 151.053 | 146.919 | 141.634 | 8 | 33.1405
Exit Pressure (psia): | 135.932 | 133.626 | 131.185 | 158.039 | 157.386 | 155.253 | 151.795 | 140.55 | 137.978 | 135.021 | 161.521 | 160.622 | 158.317 | 155.572 | 127.327 | 124.256 | 119.939 | 143.924 | 141.95 | 138.004 | 133.109 | 9 | 5.7078
Pressure Drop (psid): | 8.7 | 8.536 | 8.393 | 9.764 | 9.676 | 9.547 | 9.389 | 10.544 | 10.367 | 10.209 | 11.438 | 11.395 | 11.452 | 11.023 | 8.443 | 8.261 | 7.865 | 9.241 | 9.103 | 8.915 | 8.526 | 9 | 10.626
Exit Superheat (°F): | 12.917 | 12.678 | 12.571 | 14.532 | 14.805 | 14.574 | 14.111 | 12.738 | 12.414 | 12.108 | 13.904 | 13.78 | 13.843 | 13.823 | 12.259 | 11.911 | 11.525 | 13.875 | 13.523 | 13.272 | 12.414 | 9 | 20.9166
Exit Sat. Temperature (°F): | 41.361 | 40.355 | 39.274 | 50.417 | 50.164 | 49.331 | 47.961 | 43.34 | 42.244 | 40.965 | 51.755 | 51.412 | 50.525 | 49.456 | 37.536 | 36.124 | 34.095 | 44.755 | 43.93 | 42.255 | 40.127 | 9 | 30.5099
Evaporator Capacity (Btu/h): | 27066.875 | 26629.721 | 26067.652 | 31980.391 | 31843.777 | 31430.906 | 30573.182 | 23981.703 | 23537.162 | 23015.412 | 28293.266 | 28114.889 | 27706.686 | 27216.303 | 24970.893 | 24278.605 | 23319.854 | 28704.303 | 28342.088 | 27418.865 | 26092.73 | 12 | 14.3142
(CONDENSER) | [21 empty] | 12 | 24.0562
Inlet Temperature (°F): | 146.745 | 146.894 | 147.146 | 147.178 | 147.505 | 147.358 | 147.326 | 177.63 | 177.892 | 178.044 | 174.946 | 175.038 | 175.001 | 175.785 | 147.499 | 147.736 | 148.384 | 147.722 | 147.554 | 148.069 | 147.966 | 12 | 34.5622
Exit Temperature (°F): | 89.158 | 89.147 | 89.053 | 90.773 | 90.616 | 90.473 | 90.461 | 109.214 | 109.087 | 108.783 | 109.099 | 109.088 | 109.707 | 109.36 | 89.633 | 89.47 | 89.312 | 90.469 | 90.421 | 90.317 | 89.889 | 13 | 6.0954
Inlet Pressure (psia): | 329.923 | 328.79 | 327.38 | 344.893 | 344.518 | 342.912 | 341.232 | 420.365 | 418.63 | 415.862 | 432.631 | 432.008 | 429.876 | 428.835 | 325.663 | 323.32 | 320.824 | 336.714 | 335.315 | 333.439 | 330.231 | 13 | 11.0417
Exit Pressure (psia): | 327.752 | 326.676 | 325.31 | 342.265 | 341.931 | 340.393 | 338.767 | 418.495 | 416.799 | 414.083 | 430.477 | 429.88 | 427.73 | 426.753 | 323.658 | 321.344 | 318.983 | 334.393 | 333.001 | 331.234 | 328.183 | 13 | 21.0677
Pressure Drop (psid): | 2.171 | 2.113 | 2.07 | 2.628 | 2.587 | 2.519 | 2.465 | 1.87 | 1.831 | 1.779 | 2.155 | 2.128 | 2.146 | 2.082 | 2.005 | 1.976 | 1.841 | 2.321 | 2.314 | 2.205 | 2.048 | 13 | 30.8872
Exit Subcooling (°F): | 7.971 | 7.835 | 7.677 | 8.603 | 8.648 | 8.631 | 8.442 | 7.025 | 6.907 | 6.891 | 8.368 | 8.304 | 7.811 | 8.037 | 7.169 | 6.901 | 6.694 | 7.754 | 7.58 | 7.526 | 7.382
Inlet Sat. Temperature (°F): | 99.753 | 99.501 | 99.188 | 103.008 | 102.928 | 102.584 | 102.222 | 117.93 | 117.611 | 117.101 | 120.154 | 120.042 | 119.659 | 119.471 | 98.805 | 98.28 | 97.717 | 101.243 | 100.938 | 100.527 | 99.821
Condenser Capacity (Btu/h): | 33922.152 | 33438.102 | 32821.684 | 38943.367 | 38768.871 | 38310.262 | 37392.355 | 32730.457 | 32224.844 | 31624.744 | 37143.473 | 36941.125 | 36399.766 | 35894.133 | 31871.879 | 31110.434 | 30064.236 | 35694.672 | 35307.59 | 34326.234 | 32884.691
(LIQUID LINE AND TXV)
Cond Unit Exit Temp (°F): | 89.792 | 89.73 | 89.619 | 92.013 | 91.902 | 91.647 | 91.541 | 109.297 | 109.15 | 108.716 | 109.812 | 109.794 | 109.926 | 109.58 | 89.815 | 89.616 | 89.369 | 91.389 | 91.287 | 91.031 | 90.591
Cond Unit Exit Pres (psia): | 321.986 | 321.111 | 319.92 | 334.824 | 334.521 | 333.281 | 331.944 | 412.725 | 411.303 | 408.905 | 422.79 | 422.349 | 420.372 | 419.718 | 318.547 | 316.499 | 314.515 | 328.144 | 326.908 | 325.519 | 322.919
Liq-line Pressure Drop (psid): | 9.889 | 9.511 | 9.052 | 13.916 | 13.765 | 13.395 | 12.712 | 10.806 | 10.379 | 9.79 | 15.076 | 14.899 | 14.054 | 13.446 | 8.563 | 7.993 | 7.271 | 11.533 | 11.129 | 10.448 | 9.417
TXV Upstream Pressure (psia): | 312.097 | 311.6 | 310.868 | 320.908 | 320.755 | 319.886 | 319.232 | 401.92 | 400.924 | 399.115 | 407.714 | 407.449 | 406.317 | 406.272 | 309.985 | 308.505 | 307.243 | 316.611 | 315.779 | 315.071 | 313.502
TXV Pressure Drop (psid): | 167.465 | 169.438 | 171.291 | 153.105 | 153.693 | 155.086 | 158.048 | 250.825 | 252.579 | 253.884 | 234.755 | 235.432 | 236.549 | 239.677 | 174.215 | 175.989 | 179.439 | 163.446 | 164.726 | 168.152 | 171.867
Temperature Drop (°F): | 0.923 | 1.053 | 1.019 | 0.714 | 0.735 | 0.684 | 0.68 | 1.45 | 1.534 | 1.506 | 1.068 | 1.133 | 1 | 1.047 | 0.968 | 1.098 | 1.172 | 0.608 | 0.619 | 0.625 | 0.595
(COMPRESSOR)
Suction Temperature (°F): | 59.436 | 58.448 | 57.498 | 68.226 | 68.263 | 67.356 | 65.873 | 63.279 | 62.258 | 61.148 | 70.776 | 70.448 | 69.795 | 68.895 | 55.951 | 54.659 | 52.906 | 63.203 | 62.168 | 60.795 | 58.522
Discharge Temperature (°F): | 151.29 | 151.581 | 151.986 | 150.93 | 151.261 | 151.244 | 151.329 | 183.227 | 183.671 | 184.052 | 179.438 | 179.577 | 179.59 | 180.606 | 152.736 | 153.192 | 154.133 | 151.943 | 151.868 | 152.591 | 152.739
Suction Pressure (psia): | 133.701 | 131.42 | 128.972 | 155.603 | 154.904 | 152.783 | 149.303 | 138.379 | 135.818 | 132.863 | 159.224 | 158.279 | 156.156 | 153.335 | 125.035 | 121.937 | 117.653 | 141.551 | 139.605 | 135.678 | 130.767
Discharge Pressure (psia): | 331.019 | 329.904 | 328.45 | 346.124 | 345.776 | 344.165 | 342.445 | 421.415 | 419.703 | 416.963 | 433.792 | 433.216 | 430.84 | 429.861 | 326.47 | 324.1 | 321.625 | 337.268 | 335.902 | 334.028 | 330.837
Discharge Superheat (°F): | 51.566 | 52.104 | 52.831 | 47.924 | 48.33 | 48.657 | 49.113 | 65.33 | 66.089 | 66.976 | 59.294 | 59.536 | 59.977 | 61.17 | 54.022 | 55.008 | 56.507 | 50.848 | 51.071 | 52.204 | 53.055
Comp Bottom Shell Temp (°F): | 108.024 | 108.112 | 108.275 | 109.27 | 109.502 | 109.291 | 108.991 | 127.811 | 127.999 | 127.867 | 125.488 | 125.619 | 125.091 | 125.734 | 108.474 | 108.777 | 109.225 | 108.813 | 108.599 | 108.839 | 108.695
Mass Flow Rate (lbm/h): | 369.192 | 363.278 | 355.695 | 432.138 | 429.423 | 423.492 | 412.658 | 368.907 | 362.115 | 353.694 | 427.661 | 424.958 | 418.6 | 410.356 | 344.618 | 335.221 | 322.262 | 391.94 | 387.319 | 374.88 | 357.655
Comp Power Consumption (W): | 1713.627 | 1711.639 | 1707.424 | 1760.312 | 1760.203 | 1756.115 | 1752.517 | 2216.187 | 2210.252 | 2202.124 | 2245.591 | 2242.805 | 2234.605 | 2226.065 | 1707.473 | 1701.641 | 1691.834 | 1734.776 | 1731.614 | 1725.611 | 1718.29
Cond Unit Inlet Temp (°F): | 56.466 | 55.412 | 54.238 | 66.507 | 66.467 | 65.389 | 63.669 | 58.856 | 57.583 | 56.229 | 67.716 | 67.378 | 66.492 | 65.411 | 52.406 | 50.951 | 48.796 | 60.861 | 59.657 | 57.995 | 55.243
Cond Unit Inlet Pres (psia): | 135.072 | 132.739 | 130.311 | 156.827 | 156.199 | 154.066 | 150.625 | 139.626 | 137.065 | 134.127 | 160.442 | 159.496 | 157.317 | 154.573 | 126.415 | 123.326 | 119.023 | 142.856 | 140.909 | 136.999 | 132.125

## LL
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Indoor/outdoor condition # | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
0.66265 | 1.5285 | 2.3937 | 3.7442 | 6.9989 | 12.5403 | 18.9928 | 1.0102 | 1.7954 | Fault level (%) | 3.7161 | 5.2933 | 7.8628 | 10.433 | 20.2361 | 31.8699 | 4.4448 | 8.8407 | 13.265 | 0.69471 | 1.3913 | 2.6421 | 3.8688 | 7.1431 | 13.2877 | 20.0227
|  |  | V | V | V | V |  |  | RUNNING CONDITIONS |  | V |  | V | V | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V
30.31 | 30.319 | 30.149 | 30.326 | 30.244 | 30.245 | 30.232 | 30.668 | 30.661 | Barometric Pressure (inHg): | 30.389 | 30.425 | 30.39 | 30.392 | 30.347 | 30.333 | 29.699 | 29.708 | 29.708 | 30.708 | 31.087 | 30.681 | 31.094 | 30.438 | 30.034 | 30.043
69.852 | 69.852 | 69.878 | 69.842 | 69.96 | 69.908 | 69.807 | 80.199 | 80.036 | Indoor Dry-Bulb Temperature (°F): | 80.108 | 80.134 | 80.053 | 80.026 | 79.964 | 79.927 | 70.205 | 70.173 | 70.238 | 79.935 | 79.688 | 79.986 | 80.022 | 80.03 | 79.818 | 79.923
50.353 | 50.309 | 50.467 | 50.31 | 50.458 | 50.417 | 50.527 | 60.497 | 60.652 | Indoor Dew-Point Temperature (°F): | 60.268 | 60.364 | 60.273 | 60.501 | 60.661 | 60.65 | 50.351 | 50.409 | 50.454 | 60.551 | 60.289 | 60.319 | 60.437 | 60.586 | 60.712 | 60.791
81.922 | 81.844 | 81.958 | 81.817 | 81.69 | 81.473 | 81.49 | 81.712 | 81.613 | Outdoor Dry-Bulb Temperature (°F): | 81.765 | 81.804 | 81.76 | 81.8 | 82.061 | 82.096 | 100.018 | 100.085 | 100.087 | 99.965 | 99.582 | 99.827 | 99.545 | 99.838 | 99.934 | 100.014
AIR SIDE CONDITIONS
(INDOOR UNIT)
69.852 | 69.852 | 69.878 | 69.842 | 69.96 | 69.908 | 69.807 | 80.199 | 80.036 | Inlet Dry-Bulb Temperature (°F): | 80.108 | 80.134 | 80.053 | 80.026 | 79.964 | 79.927 | 70.205 | 70.173 | 70.238 | 79.935 | 79.688 | 79.986 | 80.022 | 80.03 | 79.818 | 79.923
50.353 | 50.309 | 50.467 | 50.31 | 50.458 | 50.417 | 50.527 | 60.497 | 60.652 | Inlet Dew-Point Temperature (°F): | 60.268 | 60.364 | 60.273 | 60.501 | 60.661 | 60.65 | 50.351 | 50.409 | 50.454 | 60.551 | 60.289 | 60.319 | 60.437 | 60.586 | 60.712 | 60.791
50.491 | 50.525 | 50.62 | 50.516 | 50.771 | 50.938 | 51.115 | 59.311 | 59.304 | Exit Dry-Bulb Temperature (°F): | 59.166 | 59.17 | 59.154 | 59.672 | 60.346 | 62.475 | 52.058 | 51.952 | 51.965 | 60.737 | 60.636 | 60.657 | 60.854 | 60.832 | 60.869 | 61.181
47.171 | 47.126 | 47.237 | 47.117 | 47.117 | 46.526 | 46.889 | 56.309 | 56.367 | Exit Dew-Point Temperature (°F): | 56.101 | 56.18 | 56.118 | 56.214 | 56.54 | 58.207 | 47.84 | 48.084 | 47.921 | 57.471 | 57.31 | 57.354 | 57.437 | 57.328 | 57.195 | 57.443
0.499 | 0.499 | 0.501 | 0.499 | 0.499 | 0.5 | 0.503 | 0.511 | 0.517 | Inlet Relative Humidity (-): | 0.508 | 0.51 | 0.509 | 0.514 | 0.518 | 0.518 | 0.493 | 0.495 | 0.495 | 0.516 | 0.516 | 0.511 | 0.513 | 0.515 | 0.521 | 0.521
0.883 | 0.881 | 0.881 | 0.881 | 0.872 | 0.848 | 0.854 | 0.898 | 0.9 | Exit Relative Humidity (-): | 0.896 | 0.898 | 0.897 | 0.883 | 0.872 | 0.859 | 0.855 | 0.866 | 0.86 | 0.89 | 0.888 | 0.889 | 0.885 | 0.882 | 0.877 | 0.875
19.361 | 19.327 | 19.258 | 19.326 | 19.19 | 18.97 | 18.692 | 20.888 | 20.733 | Evaporator Coil Temp Drop (°F): | 20.942 | 20.964 | 20.9 | 20.354 | 19.617 | 17.452 | 18.147 | 18.221 | 18.273 | 19.198 | 19.052 | 19.329 | 19.167 | 19.198 | 18.949 | 18.742
1030.562 | 1031.227 | 1025.169 | 1031.737 | 1027.74 | 1027.199 | 1026.607 | 1019.317 | 1019.178 | Air Flow Rate (SCFM): | 1012.619 | 1013.834 | 1012.884 | 1011.971 | 1008.807 | 1005.876 | 1005.612 | 1010.294 | 1011.078 | 1020.52 | 1031.975 | 1019.404 | 1031.434 | 1009.981 | 997.906 | 996.624
424.077 | 424.267 | 423.677 | 424 | 425.083 | 424.231 | 424.937 | 418.5 | 419 | Fan Power Consumption (W): | 420.034 | 421.741 | 420.667 | 418.162 | 418.333 | 419.6 | 416.667 | 417 | 416.909 | 421.107 | 422.083 | 421.653 | 425.033 | 421.72 | 417.667 | 415.147
(OUTDOOR UNIT)
81.922 | 81.844 | 81.958 | 81.817 | 81.69 | 81.473 | 81.49 | 81.712 | 81.613 | Inlet Temperature (°F): | 81.765 | 81.804 | 81.76 | 81.8 | 82.061 | 82.096 | 100.018 | 100.085 | 100.087 | 99.965 | 99.582 | 99.827 | 99.545 | 99.838 | 99.934 | 100.014
96.828 | 96.72 | 96.936 | 96.749 | 96.649 | 96.522 | 96.457 | 98.918 | 98.76 | Exit Temperature (°F): | 99.045 | 99.083 | 99.035 | 98.962 | 98.236 | 95.713 | 115.085 | 115.154 | 115.174 | 116.735 | 116.03 | 116.566 | 115.983 | 116.651 | 116.868 | 116.57
14.906 | 14.876 | 14.978 | 14.931 | 14.959 | 15.049 | 14.967 | 17.205 | 17.147 | Condensing Unit Temp Gain (°F): | 17.28 | 17.28 | 17.275 | 17.162 | 16.174 | 13.617 | 15.067 | 15.069 | 15.086 | 16.77 | 16.448 | 16.739 | 16.438 | 16.813 | 16.935 | 16.556
159.032 | 159.166 | 158.946 | 159.38 | 159.881 | 159.946 | 160.091 | 160.605 | 160.676 | Fan Power Consumption (W): | 160.472 | 161.178 | 160.623 | 159.948 | 159.447 | 160.322 | 154.183 | 154.483 | 154.33 | 156.794 | 157.467 | 158.032 | 158.906 | 157.825 | 156.059 | 155.459
(OVERALL PERFORMANCE)
4258.541 | 4253.895 | 4335.994 | 4268.47 | 4472.603 | 5151.672 | 4853.687 | 7548.031 | 7748.382 | Latent Capacity (Btu/h): | 7476.596 | 7527.517 | 7458.572 | 7729.534 | 7477.355 | 4541.758 | 3384.794 | 3163.737 | 3443.063 | 5658.596 | 5427.433 | 5415.491 | 5486.657 | 5967.895 | 6452.909 | 6166.631
21835.723 | 21810.498 | 21608.697 | 21820.264 | 21584.348 | 21323.209 | 21000.229 | 23428.229 | 23252.713 | Sensible Capacity (Btu/h): | 23335.375 | 23388.074 | 23294.059 | 22667.865 | 21783.291 | 19333.396 | 19980.391 | 20156.441 | 20228.934 | 21565.824 | 21634.529 | 21686.781 | 21755.543 | 21346.383 | 20822.801 | 20571.064
26094.264 | 26064.393 | 25944.691 | 26088.732 | 26056.949 | 26474.881 | 25853.916 | 30976.26 | 31001.096 | Overall Capacity (Btu/h): | 30811.971 | 30915.59 | 30752.631 | 30397.4 | 29260.646 | 23875.154 | 23365.186 | 23320.178 | 23671.996 | 27224.42 | 27061.963 | 27102.271 | 27242.199 | 27314.277 | 27275.711 | 26737.697
0.837 | 0.837 | 0.833 | 0.836 | 0.828 | 0.805 | 0.812 | 0.756 | 0.75 | Sensible Heat Ratio (-): | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.746 | 0.744 | 0.81 | 0.855 | 0.864 | 0.855 | 0.792 | 0.799 | 0.8 | 0.799 | 0.782 | 0.763 | 0.769
2313.862 | 2310.36 | 2314.613 | 2309.85 | 2307.53 | 2298.662 | 2308.05 | 2336.733 | 2333.829 | Overall Power Consumption (W): | 2340.138 | 2344.807 | 2344.311 | 2336.262 | 2344.817 | 2321.653 | 2785.219 | 2790.7 | 2794.636 | 2824.872 | 2808.756 | 2817.872 | 2809.067 | 2821.385 | 2826.385 | 2841.565
11.277 | 11.282 | 11.209 | 11.295 | 11.292 | 11.518 | 11.202 | 13.256 | 13.283 | NET Cooling EER (Btu/h.W): | 13.167 | 13.185 | 13.118 | 13.011 | 12.479 | 10.284 | 8.389 | 8.356 | 8.471 | 9.637 | 9.635 | 9.618 | 9.698 | 9.681 | 9.65 | 9.409
3.733 | 3.93 | 4.053 | 3.448 | 4.172 | 2.765 | 4.686 | 3.453 | 3.238 | Evaporator Energy Imbalance (%): | 3.201 | 3.031 | 3.535 | 4.513 | 2.728 | -2.527 | 2.003 | 2.841 | 1.277 | 3.641 | 3.891 | 3.821 | 3.659 | 3.331 | 3.358 | 4.304
REFRIGERANT SIDE CONDITIONS
(EVAPORATOR)
46.18 | 46.141 | 46.144 | 46.125 | 46.26 | 46.058 | 45.712 | 54.851 | 54.797 | Inlet Temperature (°F): | 54.58 | 54.726 | 54.208 | 54.502 | 51.134 | 41.301 | 47.611 | 48.023 | 48.153 | 56.108 | 55.429 | 56.134 | 55.534 | 56.062 | 55.568 | 53.719
55.578 | 55.589 | 55.551 | 55.622 | 55.95 | 56.323 | 58.064 | 65.684 | 65.904 | Exit Temperature (°F): | 65.776 | 65.866 | 66.096 | 66.843 | 70.121 | 71.614 | 56.613 | 57 | 57.347 | 66.756 | 66.251 | 66.483 | 66.565 | 66.948 | 67.862 | 70.756
147.273 | 147.221 | 147.552 | 147.085 | 147.615 | 147.318 | 145.892 | 169.984 | 170.061 | Inlet Pressure (psia): | 169.425 | 169.662 | 169.163 | 168.492 | 157.979 | 131.999 | 152.658 | 153.085 | 153.042 | 174.621 | 173.768 | 174.641 | 174.203 | 174.742 | 174.412 | 168.124
138.111 | 138.071 | 138.26 | 137.999 | 138.36 | 138.046 | 136.804 | 159.762 | 159.798 | Exit Pressure (psia): | 159.224 | 159.429 | 158.984 | 158.145 | 148.6 | 124.462 | 142.125 | 142.505 | 142.527 | 163 | 162.095 | 162.845 | 162.423 | 162.965 | 162.471 | 157.014
9.162 | 9.15 | 9.291 | 9.086 | 9.255 | 9.273 | 9.088 | 10.221 | 10.263 | Pressure Drop (psid): | 10.201 | 10.233 | 10.179 | 10.347 | 9.379 | 7.537 | 10.533 | 10.58 | 10.515 | 11.621 | 11.674 | 11.796 | 11.779 | 11.776 | 11.942 | 11.11
13.277 | 13.305 | 13.186 | 13.369 | 13.542 | 14.05 | 16.325 | 14.602 | 14.808 | Exit Superheat (°F): | 14.901 | 14.912 | 15.313 | 16.386 | 23.446 | 35.394 | 12.609 | 12.837 | 13.175 | 14.439 | 14.278 | 14.224 | 14.467 | 14.644 | 15.746 | 20.737
42.301 | 42.284 | 42.365 | 42.253 | 42.408 | 42.273 | 41.739 | 51.082 | 51.096 | Exit Sat. Temperature (°F): | 50.875 | 50.954 | 50.782 | 50.457 | 46.675 | 36.22 | 44.004 | 44.163 | 44.172 | 52.317 | 51.974 | 52.258 | 52.099 | 52.304 | 52.117 | 50.019
27546.791 | 27572.229 | 27482.166 | 27459.541 | 27635.078 | 27663.926 | 27570.721 | 32517.572 | 32471.609 | Evaporator Capacity (Btu/h): | 32264.746 | 32316.787 | 32315.822 | 32272.113 | 30511.244 | 23696.018 | 24267.908 | 24431.223 | 24400.537 | 28690.166 | 28596.832 | 28617.527 | 28717.877 | 28691.85 | 28655.562 | 28373.949
(CONDENSER)
147.483 | 147.452 | 147.55 | 147.526 | 147.181 | 147.186 | 149.675 | 146.618 | 146.71 | Inlet Temperature (°F): | 147.144 | 147.099 | 147.559 | 148.281 | 155.456 | 168.001 | 177.097 | 177.051 | 177.514 | 174.976 | 174.084 | 174.3 | 174.039 | 174.802 | 176.319 | 182.671
89.849 | 89.81 | 90.246 | 89.737 | 89.798 | 89.567 | 88.942 | 90.772 | 90.613 | Exit Temperature (°F): | 90.805 | 90.866 | 90.717 | 90.855 | 89.635 | 88.024 | 109.532 | 109.837 | 109.671 | 109.612 | 108.982 | 109.674 | 108.863 | 109.741 | 109.971 | 108.786
333.776 | 333.291 | 333.856 | 333.132 | 332.356 | 330.924 | 331.808 | 344.676 | 344.225 | Inlet Pressure (psia): | 345.106 | 345.236 | 345.132 | 344.47 | 342.892 | 331.536 | 421.326 | 421.623 | 422.304 | 433.387 | 430.1 | 431.985 | 429.822 | 432.193 | 433.402 | 433.623
331.582 | 331.095 | 331.67 | 330.969 | 330.159 | 328.665 | 329.691 | 342.036 | 341.564 | Exit Pressure (psia): | 342.458 | 342.609 | 342.519 | 341.848 | 340.647 | 329.957 | 419.429 | 419.718 | 420.409 | 431.168 | 427.888 | 429.752 | 427.596 | 429.953 | 431.218 | 431.641
2.194 | 2.196 | 2.186 | 2.162 | 2.198 | 2.259 | 2.117 | 2.641 | 2.661 | Pressure Drop (psid): | 2.649 | 2.628 | 2.613 | 2.622 | 2.244 | 1.579 | 1.897 | 1.906 | 1.895 | 2.219 | 2.212 | 2.233 | 2.226 | 2.241 | 2.184 | 1.981
8.271 | 8.165 | 7.912 | 8.214 | 7.786 | 7.686 | 8.978 | 8.715 | 8.773 | Exit Subcooling (°F): | 8.572 | 8.567 | 8.75 | 8.525 | 10.724 | 11.25 | 6.973 | 6.706 | 7.162 | 8.031 | 7.945 | 7.688 | 7.957 | 7.459 | 7.533 | 9.714
100.601 | 100.495 | 100.619 | 100.46 | 100.289 | 99.974 | 100.169 | 102.962 | 102.865 | Inlet Sat. Temperature (°F): | 103.054 | 103.082 | 103.06 | 102.918 | 102.58 | 100.109 | 118.106 | 118.161 | 118.285 | 120.289 | 119.699 | 120.038 | 119.649 | 120.075 | 120.292 | 120.332
34546.324 | 34582.336 | 34491.219 | 34444.484 | 34614.238 | 34610.422 | 34497.898 | 39517.895 | 39453.84 | Condenser Capacity (Btu/h): | 39276.727 | 39330.801 | 39331.863 | 39244.305 | 37348.402 | 30039.473 | 33103.336 | 33281.156 | 33224.277 | 37592.785 | 37427.898 | 37479.48 | 37551.187 | 37570.023 | 37538.473 | 37334.543
(LIQUID LINE AND TXV)
90.306 | 90.32 | 90.693 | 90.235 | 90.493 | 90.291 | 89.273 | 91.803 | 91.647 | Cond Unit Exit Temp (°F): | 92.056 | 92.088 | 91.898 | 92.005 | 89.825 | 87.485 | 109.56 | 109.857 | 109.54 | 110.218 | 109.698 | 110.288 | 109.633 | 110.586 | 110.836 | 108.902
325.608 | 325.194 | 325.732 | 325.038 | 324.278 | 322.936 | 324.153 | 334.376 | 333.927 | Cond Unit Exit Pres (psia): | 334.877 | 335.005 | 334.971 | 334.435 | 334.518 | 326.313 | 413.859 | 414.021 | 414.768 | 423.173 | 419.861 | 421.679 | 419.576 | 422.056 | 423.824 | 425.186
11.574 | 13.015 | 14.455 | 16.702 | 22.119 | 31.342 | 42.082 | 15.67 | 16.86 | Liq-line Pressure Drop (psid): | 19.772 | 22.163 | 26.057 | 29.953 | 44.813 | 62.447 | 22.22 | 33.137 | 44.124 | 16.814 | 18.447 | 21.38 | 24.257 | 31.934 | 46.342 | 62.135
314.034 | 312.179 | 311.278 | 308.335 | 302.159 | 291.593 | 282.071 | 318.706 | 317.067 | TXV Upstream Pressure (psia): | 315.105 | 312.842 | 308.914 | 304.482 | 289.705 | 263.866 | 391.639 | 380.884 | 370.644 | 406.36 | 401.414 | 400.299 | 395.319 | 390.122 | 377.482 | 363.051
166.761 | 164.959 | 163.726 | 161.25 | 154.544 | 144.275 | 136.179 | 148.722 | 147.006 | TXV Pressure Drop (psid): | 145.68 | 143.18 | 139.751 | 135.99 | 131.726 | 131.867 | 238.981 | 227.8 | 217.602 | 231.739 | 227.646 | 225.658 | 221.116 | 215.381 | 203.069 | 194.927
0.772 | 0.94 | 1.082 | 0.951 | 1 | 0.956 | 1.934 | 0.624 | 0.567 | Temperature Drop (°F): | 0.706 | 0.696 | 0.692 | 0.662 | 0.48 | 4.832 | 1.411 | 1.543 | 1.899 | 0.934 | 0.941 | 1.008 | 1 | 1.09 | 1.262 | 2.706
(COMPRESSOR)
60.483 | 60.499 | 60.522 | 60.594 | 60.792 | 61.144 | 62.833 | 68.775 | 68.995 | Suction Temperature (°F): | 68.867 | 68.936 | 69.173 | 69.901 | 73.477 | 76.132 | 63.584 | 63.914 | 64.227 | 71.679 | 71.22 | 71.405 | 71.524 | 71.843 | 72.741 | 75.919
151.97 | 151.952 | 152.012 | 151.985 | 151.618 | 151.616 | 154.269 | 150.322 | 150.407 | Discharge Temperature (°F): | 150.958 | 150.903 | 151.357 | 152.049 | 159.831 | 174.639 | 182.548 | 182.465 | 182.947 | 179.371 | 178.401 | 178.69 | 178.327 | 179.067 | 180.551 | 187.423
135.845 | 135.779 | 135.972 | 135.684 | 136.118 | 135.892 | 134.628 | 157.275 | 157.31 | Suction Pressure (psia): | 156.757 | 156.959 | 156.539 | 155.745 | 146.4 | 122.374 | 139.964 | 140.337 | 140.358 | 160.743 | 159.833 | 160.619 | 160.165 | 160.677 | 160.232 | 154.831
334.654 | 334.181 | 334.879 | 334.022 | 333.447 | 332.104 | 332.956 | 345.99 | 345.489 | Discharge Pressure (psia): | 346.284 | 346.484 | 346.262 | 345.603 | 343.758 | 332.468 | 422.7 | 422.823 | 423.503 | 434.106 | 430.477 | 432.407 | 430.243 | 432.784 | 434.416 | 434.67
51.445 | 51.532 | 51.438 | 51.6 | 51.358 | 51.652 | 54.117 | 47.345 | 47.537 | Discharge Superheat (°F): | 47.918 | 47.82 | 48.322 | 49.155 | 57.332 | 74.595 | 64.415 | 64.31 | 64.667 | 59.17 | 58.854 | 58.795 | 58.822 | 59.104 | 60.294 | 67.121
108.142 | 108.294 | 108.48 | 108.385 | 108.299 | 108.328 | 110.78 | 109.077 | 109.273 | Comp Bottom Shell Temp (°F): | 109.588 | 109.483 | 109.957 | 110.556 | 116.774 | 125.891 | 127.069 | 126.947 | 127.341 | 125.474 | 125.114 | 124.79 | 124.961 | 125.287 | 126.843 | 133.545
376.813 | 377.157 | 376.857 | 375.437 | 378.031 | 377.362 | 371.447 | 438.902 | 437.638 | Mass Flow Rate (lbm/h): | 435.939 | 436.714 | 435.656 | 433.776 | 398.427 | 302.351 | 374.64 | 377.41 | 375.622 | 434.056 | 431.748 | 433.677 | 433.074 | 434.895 | 433.085 | 416.41
1730.752 | 1726.927 | 1731.99 | 1726.47 | 1722.566 | 1714.485 | 1723.021 | 1757.628 | 1754.153 | Comp Power Consumption (W): | 1759.631 | 1761.889 | 1763.021 | 1758.152 | 1767.036 | 1741.731 | 2214.37 | 2219.217 | 2223.398 | 2246.97 | 2229.206 | 2238.188 | 2225.127 | 2241.839 | 2252.66 | 2270.958
57.565 | 57.691 | 57.776 | 57.764 | 58.047 | 58.407 | 60.121 | 67.098 | 67.29 | Cond Unit Inlet Temp (°F): | 67.245 | 67.263 | 67.488 | 68.249 | 71.471 | 73.132 | 59.295 | 59.689 | 60.028 | 68.842 | 68.383 | 68.503 | 68.662 | 68.93 | 69.86 | 72.716
137.151 | 137.105 | 137.264 | 136.999 | 137.409 | 137.156 | 135.9 | 158.499 | 158.55 | Cond Unit Inlet Pres (psia): | 157.983 | 158.199 | 157.732 | 156.964 | 147.574 | 123.615 | 141.171 | 141.582 | 141.587 | 161.911 | 161.032 | 161.767 | 161.322 | 161.85 | 161.317 | 155.954

## UC
Indoor/outdoor condition # | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9
Fault level (%) | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
RUNNING CONDITIONS
Barometric Pressure (inHg): | 30.312 | 30.305 | 29.664 | 30.259 | 29.765 | 30.12 | 30.325 | 30.366 | 29.983 | 30.381 | 29.505 | 30.005
Indoor Dry-Bulb Temperature (°F): | 69.975 | 69.98 | 70.049 | 79.967 | 80.129 | 79.903 | 69.998 | 69.801 | 69.87 | 79.922 | 79.949 | 79.849
Indoor Dew-Point Temperature (°F): | 50.28 | 50.871 | 50.735 | 60.191 | 60.342 | 60.713 | 50.598 | 50.283 | 50.62 | 60.181 | 60.564 | 60.559
Outdoor Dry-Bulb Temperature (°F): | 81.669 | 81.646 | 81.631 | 81.712 | 81.81 | 81.87 | 100.278 | 99.907 | 99.781 | 99.286 | 99.778 | 99.889
AIR SIDE CONDITIONS
(INDOOR UNIT)
Inlet Dry-Bulb Temperature (°F): | 69.975 | 69.98 | 70.049 | 79.967 | 80.129 | 79.903 | 69.998 | 69.801 | 69.87 | 79.922 | 79.949 | 79.849
Inlet Dew-Point Temperature (°F): | 50.28 | 50.871 | 50.735 | 60.191 | 60.342 | 60.713 | 50.598 | 50.283 | 50.62 | 60.181 | 60.564 | 60.559
Exit Dry-Bulb Temperature (°F): | 51.285 | 51.801 | 52.464 | 60.145 | 61.234 | 62.516 | 52.566 | 52.591 | 53.291 | 61.107 | 62.065 | 63.055
Exit Dew-Point Temperature (°F): | 47.408 | 47.664 | 47.852 | 56.437 | 56.945 | 57.826 | 48.76 | 48.195 | 48.727 | 57.383 | 57.742 | 58.357
Inlet Relative Humidity (-): | 0.496 | 0.507 | 0.503 | 0.509 | 0.509 | 0.52 | 0.501 | 0.499 | 0.504 | 0.51 | 0.516 | 0.518
Exit Relative Humidity (-): | 0.865 | 0.857 | 0.842 | 0.875 | 0.858 | 0.846 | 0.868 | 0.849 | 0.844 | 0.875 | 0.857 | 0.846
Evaporator Coil Temp Drop (°F): | 18.69 | 18.179 | 17.586 | 19.822 | 18.895 | 17.387 | 17.431 | 17.209 | 16.579 | 18.816 | 17.884 | 16.794
Air Flow Rate (SCFM): | 1027.96 | 1027.076 | 1008.86 | 1004.822 | 988.411 | 1006.855 | 1026.285 | 1029.136 | 1017.822 | 1006.189 | 980.137 | 1000.345
Fan Power Consumption (W): | 424.778 | 422.385 | 420.586 | 416.875 | 414.818 | 418.468 | 421.19 | 424.2 | 423.704 | 415.585 | 414.034 | 419.793
(OUTDOOR UNIT)
Inlet Temperature (°F): | 81.669 | 81.646 | 81.631 | 81.712 | 81.81 | 81.87 | 100.278 | 99.907 | 99.781 | 99.286 | 99.778 | 99.889
Exit Temperature (°F): | 96.278 | 95.898 | 95.045 | 98.161 | 97.16 | 95.892 | 114.767 | 114.048 | 113.229 | 115.589 | 115.583 | 114.138
Condensing Unit Temp Gain (°F): | 14.609 | 14.252 | 13.414 | 16.45 | 15.35 | 14.022 | 14.489 | 14.141 | 13.448 | 16.303 | 15.805 | 14.249
Fan Power Consumption (W): | 159.713 | 158.827 | 158.242 | 158.633 | 158.13 | 158.947 | 155.114 | 156.748 | 156.047 | 155.235 | 154.609 | 156.278
(OVERALL PERFORMANCE)
Latent Capacity (Btu/h): | 3842.982 | 4351.023 | 3930.012 | 6739.897 | 6168.52 | 5383.214 | 2523.812 | 2828.476 | 2608.304 | 5086.72 | 5212.195 | 4121.381
Sensible Capacity (Btu/h): | 21026.834 | 20438.754 | 19426.639 | 21920.482 | 20565.303 | 19281.016 | 19586.322 | 19386.119 | 18478.355 | 20840.586 | 19311.369 | 18506.703
Overall Capacity (Btu/h): | 24869.816 | 24789.777 | 23356.65 | 28660.379 | 26733.822 | 24664.23 | 22110.135 | 22214.594 | 21086.66 | 25927.305 | 24523.564 | 22628.084
Sensible Heat Ratio (-): | 0.845 | 0.824 | 0.832 | 0.765 | 0.769 | 0.782 | 0.886 | 0.873 | 0.876 | 0.804 | 0.787 | 0.818
Overall Power Consumption (W): | 2291.667 | 2279.938 | 2256.593 | 2311.667 | 2293.864 | 2269.681 | 2771.8 | 2751.56 | 2726.052 | 2767.278 | 2776.655 | 2743.786
NET Cooling EER (Btu/h.W): | 10.852 | 10.873 | 10.35 | 12.398 | 11.654 | 10.867 | 7.977 | 8.073 | 7.735 | 9.369 | 8.832 | 8.247
Evaporator Energy Imbalance (%): | 5.62 | 4.97 | -181.036 | 5.917 | 6.795 | -0.993 | 3.966 | 1.291 | 0.276 | 4.64 | 4.737 | 0.267
REFRIGERANT SIDE CONDITIONS
(EVAPORATOR)
Inlet Temperature (°F): | 46.084 | 44.977 | 41.704 | 53.23 | 48.883 | 45.317 | 47.812 | 47.164 | 44.787 | 55.268 | 52.501 | 48.078
Exit Temperature (°F): | 56.898 | 60.571 | 61.009 | 69.906 | 70.216 | 70.962 | 57.818 | 58.142 | 61.411 | 69.02 | 70.7 | 71.026
Inlet Pressure (psia): | 149.066 | 145.629 | 136.157 | 166.205 | 154.319 | 142.947 | 155.223 | 153.891 | 146.273 | 175.14 | 166.937 | 153.401
Exit Pressure (psia): | 138.769 | 135.666 | 126.832 | 155.321 | 144.198 | 133.739 | 143.179 | 141.596 | 135.006 | 161.94 | 154.369 | 142.241
Pressure Drop (psid): | 10.297 | 9.963 | 9.325 | 10.883 | 10.121 | 9.208 | 12.043 | 12.295 | 11.267 | 13.2 | 12.568 | 11.16
Exit Superheat (°F): | 14.315 | 19.325 | 23.699 | 20.549 | 25.347 | 30.558 | 13.374 | 14.361 | 20.452 | 17.105 | 21.718 | 26.975
Exit Sat. Temperature (°F): | 42.583 | 41.246 | 37.311 | 49.357 | 44.869 | 40.404 | 44.445 | 43.781 | 40.959 | 51.915 | 48.983 | 44.052
Evaporator Capacity (Btu/h): | 26800.832 | 26530.666 | 8460.571 | 30905.918 | 29127.967 | 24836.145 | 23461.84 | 22934.975 | 21569.895 | 27624.805 | 26177.527 | 23109.547
(CONDENSER)
Inlet Temperature (°F): | 146.639 | 150.712 | 155.235 | 150.712 | 155.378 | 159.905 | 176.082 | 176.009 | 182.078 | 174.665 | 180.821 | 186.525
Exit Temperature (°F): | 92.797 | 93.649 | 93.797 | 93.278 | 94.51 | 94.403 | 113.153 | 113.481 | 113.028 | 113.532 | 114.623 | 113.855
Inlet Pressure (psia): | 328.665 | 325.558 | 319.925 | 338.292 | 331.785 | 324.113 | 417.078 | 411.893 | 405.548 | 422.867 | 420.942 | 410.712
Exit Pressure (psia): | 326.172 | 323.143 | 317.693 | 335.527 | 329.306 | 321.813 | 414.973 | 409.706 | 403.471 | 420.435 | 418.639 | 408.558
Pressure Drop (psid): | 2.492 | 2.415 | 2.232 | 2.765 | 2.479 | 2.3 | 2.105 | 2.187 | 2.078 | 2.432 | 2.302 | 2.154
Exit Subcooling (°F): | 2.284 | 1.516 | 1.125 | 3.404 | 1.546 | 1.338 | 0.941 | 0.895 | 0.708 | 1.089 | 0.948 | 0.805
Inlet Sat. Temperature (°F): | 99.474 | 98.782 | 97.514 | 101.586 | 100.164 | 98.458 | 117.325 | 116.364 | 115.175 | 118.387 | 118.036 | 116.144
Condenser Capacity (Btu/h): | 33638.691 | 33325.27 | 11893.732 | 37679.184 | 35967.348 | 31162.068 | 32140.973 | 31419.895 | 29799.432 | 36243.055 | 34794.582 | 31316.277
(LIQUID LINE AND TXV)
Cond Unit Exit Temp (°F): | 94.992 | 95.061 | 94.242 | 95.744 | 96.482 | 94.999 | 114.55 | 113.461 | 112.382 | 115.119 | 115.06 | 113.306
Cond Unit Exit Pres (psia): | 319.83 | 316.763 | 311.497 | 328.166 | 323.158 | 315.707 | 408.285 | 402.272 | 395.657 | 412.119 | 411.042 | 400.986
Liq-line Pressure Drop (psid): | 10.679 | 11.372 | 11.295 | 13.61 | 11.632 | 11.876 | 11.618 | 13.898 | 14.423 | 15.735 | 15.028 | 14.819
TXV Upstream Pressure (psia): | 309.151 | 305.391 | 300.203 | 314.556 | 311.526 | 303.831 | 396.667 | 388.375 | 381.234 | 396.383 | 396.014 | 386.167
TXV Pressure Drop (psid): | 160.085 | 159.763 | 164.045 | 148.351 | 157.207 | 160.884 | 241.444 | 234.483 | 234.961 | 221.243 | 229.077 | 232.766
Temperature Drop (°F): | 1.572 | 2.254 | 2.483 | 0.982 | 2.203 | 2.396 | 1.913 | 2.237 | 2.392 | 2.374 | 2.245 | 2.386
(COMPRESSOR)
Suction Temperature (°F): | 61.549 | 65.207 | 66.126 | 72.911 | 73.652 | 74.857 | 64.514 | 65.003 | 68.757 | 73.806 | 75.914 | 77.114
Discharge Temperature (°F): | 150.765 | 155.311 | 160.714 | 154.393 | 159.891 | 165.337 | 181.091 | 181.245 | 188.17 | 178.7 | 185.601 | 192.489
Suction Pressure (psia): | 136.589 | 133.623 | 124.753 | 153.095 | 141.989 | 131.621 | 141.109 | 139.52 | 133.034 | 159.713 | 152.223 | 140.185
Discharge Pressure (psia): | 329.624 | 326.843 | 321.041 | 339.252 | 332.763 | 324.87 | 417.988 | 412.783 | 406.515 | 423.634 | 421.795 | 411.35
Discharge Superheat (°F): | 51.349 | 56.514 | 63.22 | 52.866 | 59.782 | 66.981 | 63.825 | 64.946 | 73.047 | 60.397 | 67.634 | 76.457
Comp Bottom Shell Temp (°F): | 108.306 | 113.228 | 117.411 | 114.011 | 118.723 | 122.431 | 126.812 | 127.212 | 133.958 | 126.662 | 133.417 | 139.065
Mass Flow Rate (lbm/h): | 375.694 | 366.428 | 127.802 | 419.527 | 393.737 | 332.065 | 375.233 | 363.531 | 334.033 | 429.291 | 401.816 | 348.624
Comp Power Consumption (W): | 1707.176 | 1698.727 | 1677.765 | 1736.159 | 1720.915 | 1692.266 | 2195.495 | 2170.612 | 2146.302 | 2196.457 | 2208.012 | 2167.715
Cond Unit Inlet Temp (°F): | 58.829 | 62.651 | 63.083 | 71.247 | 71.726 | 72.519 | 60.397 | 60.794 | 64.159 | 70.92 | 72.78 | 73.315
Cond Unit Inlet Pres (psia): | 137.862 | 134.854 | 126.031 | 154.275 | 143.181 | 132.86 | 142.351 | 140.693 | 134.252 | 160.86 | 153.386 | 141.336

## OC
Indoor/outdoor condition # | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9
Fault level (%) | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
RUNNING CONDITIONS
Barometric Pressure (inHg): | 30.308 | 30.442 | 30.278 | 30.736 | 30.418 | 30.067 | 30.478 | 30.481 | 30.28 | 30.742 | 30.386 | 30.369
Indoor Dry-Bulb Temperature (°F): | 70.089 | 70.329 | 70.084 | 80.034 | 80.01 | 79.942 | 70.17 | 70.184 | 70.026 | 80.311 | 79.72 | 79.991
Indoor Dew-Point Temperature (°F): | 50.625 | 50.432 | 50.987 | 60.494 | 60.243 | 60.482 | 50.383 | 50.224 | 51.064 | 60.087 | 60.694 | 60.661
Outdoor Dry-Bulb Temperature (°F): | 81.915 | 81.785 | 82.211 | 81.768 | 81.662 | 81.776 | 99.911 | 99.862 | 99.663 | 99.748 | 99.719 | 99.763
AIR SIDE CONDITIONS
(INDOOR UNIT)
Inlet Dry-Bulb Temperature (°F): | 70.089 | 70.329 | 70.084 | 80.034 | 80.01 | 79.942 | 70.17 | 70.184 | 70.026 | 80.311 | 79.72 | 79.991
Inlet Dew-Point Temperature (°F): | 50.625 | 50.432 | 50.987 | 60.494 | 60.243 | 60.482 | 50.383 | 50.224 | 51.064 | 60.087 | 60.694 | 60.661
Exit Dry-Bulb Temperature (°F): | 50.993 | 50.856 | 50.832 | 59.873 | 59.168 | 58.88 | 51.705 | 51.719 | 51.567 | 61.035 | 60.31 | 60.28
Exit Dew-Point Temperature (°F): | 47.57 | 47.032 | 47.575 | 56.707 | 56.216 | 56.066 | 48.015 | 47.991 | 48.616 | 57.285 | 57.401 | 57.473
Inlet Relative Humidity (-): | 0.5 | 0.493 | 0.507 | 0.514 | 0.51 | 0.515 | 0.494 | 0.491 | 0.51 | 0.502 | 0.523 | 0.517
Exit Relative Humidity (-): | 0.88 | 0.867 | 0.885 | 0.893 | 0.899 | 0.904 | 0.872 | 0.87 | 0.896 | 0.875 | 0.901 | 0.904
Evaporator Coil Temp Drop (°F): | 19.096 | 19.473 | 19.252 | 20.161 | 20.842 | 21.062 | 18.465 | 18.465 | 18.459 | 19.277 | 19.41 | 19.711
Air Flow Rate (SCFM): | 1027.763 | 1032.436 | 1025.986 | 1016.951 | 1012.321 | 999.174 | 1036.926 | 1036.717 | 1025.025 | 1016.933 | 1007.991 | 1007.924
Fan Power Consumption (W): | 426.167 | 421.125 | 420 | 417.267 | 413.238 | 426.19 | 416.937 | 419.091 | 416.455 | 421.375 | 412 | 412.941
(OUTDOOR UNIT)
Inlet Temperature (°F): | 81.915 | 81.785 | 82.211 | 81.768 | 81.662 | 81.776 | 99.911 | 99.862 | 99.663 | 99.748 | 99.719 | 99.763
Exit Temperature (°F): | 97.006 | 96.744 | 97.291 | 98.841 | 98.744 | 98.899 | 114.688 | 114.604 | 114.668 | 116.541 | 116.776 | 116.837
Condensing Unit Temp Gain (°F): | 15.091 | 14.96 | 15.08 | 17.073 | 17.083 | 17.123 | 14.777 | 14.742 | 15.005 | 16.793 | 17.058 | 17.074
Fan Power Consumption (W): | 160.18 | 159.587 | 158.813 | 158.934 | 158.617 | 161.896 | 154.976 | 155.744 | 154.835 | 156.859 | 154.914 | 155.434
(OVERALL PERFORMANCE)
Latent Capacity (Btu/h): | 4123.13 | 4533.785 | 4630.613 | 6835.575 | 7227.673 | 7929.69 | 3216.673 | 3021.92 | 3380.566 | 5069.679 | 6048.601 | 5861.751
Sensible Capacity (Btu/h): | 21481.998 | 22001.027 | 21623.053 | 22562.432 | 23217.055 | 23163.43 | 20956.291 | 20951.799 | 20717.873 | 21572.795 | 21541.246 | 21874.361
Overall Capacity (Btu/h): | 25605.127 | 26534.812 | 26253.666 | 29398.008 | 30444.729 | 31093.119 | 24172.965 | 23973.719 | 24098.439 | 26642.475 | 27589.848 | 27736.111
Sensible Heat Ratio (-): | 0.839 | 0.829 | 0.824 | 0.767 | 0.763 | 0.745 | 0.867 | 0.874 | 0.86 | 0.81 | 0.781 | 0.789
Overall Power Consumption (W): | 2342.027 | 2365.875 | 2418.2 | 2351.973 | 2385.171 | 2452.676 | 2819.962 | 2872.273 | 2924.691 | 2858.25 | 2901.947 | 2981.388
NET Cooling EER (Btu/h.W): | 10.933 | 11.216 | 10.857 | 12.499 | 12.764 | 12.677 | 8.572 | 8.347 | 8.24 | 9.321 | 9.507 | 9.303
Evaporator Energy Imbalance (%): | 7.224 | 4.057 | 5.533 | 9.583 | 6.494 | 4.627 | -0.514 | 0.854 | 1.934 | 7.214 | 4.945 | 4.969
REFRIGERANT SIDE CONDITIONS
(EVAPORATOR)
Inlet Temperature (°F): | 46.454 | 46.107 | 46.396 | 54.943 | 54.026 | 53.885 | 48.048 | 47.817 | 47.721 | 55.713 | 55.544 | 55.733
Exit Temperature (°F): | 56.181 | 55.161 | 55.51 | 66.642 | 65.233 | 64.663 | 56.202 | 55.938 | 56.015 | 66.39 | 66.13 | 66.147
Inlet Pressure (psia): | 149.346 | 148.29 | 148.916 | 170.67 | 168.968 | 168.465 | 153.33 | 152.633 | 154.988 | 175.879 | 176.401 | 176.691
Exit Pressure (psia): | 139.713 | 138.661 | 139.7 | 159.906 | 158.655 | 158.441 | 141.763 | 141.342 | 143.691 | 163.268 | 163.493 | 164.097
Pressure Drop (psid): | 9.633 | 9.628 | 9.217 | 10.764 | 10.313 | 10.025 | 11.567 | 11.291 | 11.297 | 12.611 | 12.908 | 12.593
Exit Superheat (°F): | 13.196 | 12.624 | 12.531 | 15.504 | 14.578 | 14.091 | 12.35 | 12.264 | 11.357 | 13.972 | 13.626 | 13.415
Exit Sat. Temperature (°F): | 42.985 | 42.537 | 42.979 | 51.137 | 50.655 | 50.573 | 43.851 | 43.674 | 44.658 | 52.419 | 52.504 | 52.731
Evaporator Capacity (Btu/h): | 28058.297 | 28095.752 | 28235.996 | 32975.34 | 33001.191 | 33048.559 | 24464.197 | 24602.953 | 24998.342 | 29167.93 | 29458.529 | 29620.916
(CONDENSER)
Inlet Temperature (°F): | 148.411 | 149.599 | 152.665 | 148.288 | 149.507 | 151.763 | 178.017 | 180.256 | 182.528 | 175.363 | 178.027 | 181.511
Exit Temperature (°F): | 88.709 | 87.435 | 87.691 | 89.427 | 88.137 | 87.895 | 107.456 | 106.242 | 106.023 | 108.253 | 106.889 | 106.624
Inlet Pressure (psia): | 338.108 | 342.922 | 353.916 | 348.254 | 354.569 | 363.928 | 425.271 | 433.736 | 444.484 | 437.387 | 447.238 | 460.5
Exit Pressure (psia): | 336.018 | 340.99 | 352.119 | 345.722 | 352.27 | 361.79 | 423.487 | 432.058 | 442.894 | 435.25 | 445.225 | 458.636
Pressure Drop (psid): | 2.09 | 1.932 | 1.797 | 2.532 | 2.299 | 2.139 | 1.784 | 1.678 | 1.59 | 2.137 | 2.012 | 1.865
Exit Subcooling (°F): | 10.84 | 13.648 | 15.976 | 11.413 | 14.739 | 17.457 | 10.183 | 13.378 | 15.579 | 10.85 | 14.407 | 17.364
Inlet Sat. Temperature (°F): | 101.547 | 102.586 | 104.918 | 103.724 | 105.055 | 106.994 | 118.826 | 120.352 | 122.256 | 121.003 | 122.739 | 125.029
Condenser Capacity (Btu/h): | 35085.055 | 35197.914 | 35495.246 | 39940.508 | 40080.379 | 40320.613 | 33287.137 | 33540.465 | 34179.512 | 38070.852 | 38522.969 | 38942.363
(LIQUID LINE AND TXV)
Cond Unit Exit Temp (°F): | 88.716 | 87.048 | 87.106 | 89.929 | 88.02 | 87.35 | 107.043 | 105.442 | 105.175 | 108.203 | 106.429 | 105.856
Cond Unit Exit Pres (psia): | 330.01 | 335.187 | 346.239 | 338.156 | 344.724 | 354.394 | 417.6 | 426.302 | 437.053 | 427.588 | 437.516 | 451.06
Liq-line Pressure Drop (psid): | 10.647 | 10.421 | 10.559 | 14.665 | 14.204 | 14.33 | 11.077 | 10.899 | 11.142 | 15.526 | 15.272 | 15.166
TXV Upstream Pressure (psia): | 319.363 | 324.766 | 335.679 | 323.491 | 330.52 | 340.064 | 406.523 | 415.403 | 425.911 | 412.062 | 422.245 | 435.895
TXV Pressure Drop (psid): | 170.017 | 176.476 | 186.763 | 152.821 | 161.552 | 171.599 | 253.194 | 262.77 | 270.924 | 236.183 | 245.843 | 259.204
Temperature Drop (°F): | 0.772 | 0.686 | 0.694 | 0.393 | 0.342 | 0.188 | 1.335 | 1.171 | 1.267 | 0.782 | 0.693 | 0.739
(COMPRESSOR)
Suction Temperature (°F): | 61.049 | 60.264 | 60.663 | 69.742 | 68.5 | 67.997 | 63.341 | 63.217 | 63.332 | 71.352 | 71.205 | 71.386
Discharge Temperature (°F): | 152.563 | 153.88 | 156.947 | 151.537 | 152.904 | 155.12 | 183.283 | 185.647 | 187.837 | 179.352 | 182.072 | 185.618
Suction Pressure (psia): | 137.51 | 136.561 | 137.583 | 157.651 | 156.428 | 156.145 | 139.798 | 139.346 | 141.693 | 161.016 | 161.33 | 161.971
Discharge Pressure (psia): | 339.209 | 343.941 | 354.907 | 349.04 | 355.532 | 364.626 | 426.176 | 434.613 | 445.334 | 438.104 | 447.928 | 461.185
Discharge Superheat (°F): | 51.046 | 51.342 | 52.083 | 47.91 | 47.909 | 48.241 | 64.515 | 65.355 | 65.642 | 58.437 | 59.422 | 60.673
Comp Bottom Shell Temp (°F): | 108.808 | 109.071 | 110.6 | 110.198 | 110.188 | 110.956 | 127.953 | 128.37 | 130.814 | 125.32 | 127.268 | 129.324
Mass Flow Rate (lbm/h): | 380.009 | 377.7 | 379.409 | 438.774 | 435.945 | 436.203 | 371.487 | 369.698 | 375.218 | 435.647 | 434.573 | 435.253
Comp Power Consumption (W): | 1755.68 | 1785.162 | 1839.387 | 1775.773 | 1813.316 | 1864.59 | 2248.049 | 2297.438 | 2353.401 | 2280.016 | 2335.033 | 2413.013
Cond Unit Inlet Temp (°F): | 58.212 | 57.365 | 57.701 | 68.082 | 66.763 | 66.158 | 58.9 | 58.626 | 58.854 | 68.362 | 68.021 | 68.19
Cond Unit Inlet Pres (psia): | 138.728 | 137.807 | 138.831 | 158.775 | 157.588 | 157.358 | 141.048 | 140.51 | 142.899 | 162.171 | 162.459 | 163.046

## NON
4 | 4 | 5 | Indoor/outdoor condition # | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9
0 | 5 | 0 | Fault level (%) | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 0 | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 0 | 5
| V |  | RUNNING CONDITIONS | V |  | V |  | V | V |  | V |  | V |  | V | V |  | V
30.44 | 30.65 | 30.387 | Barometric Pressure (inHg): | 30.736 | 30.281 | 30.769 | 30.305 | 30.411 | 30.385 | 30.304 | 30.654 | 30.62 | 30.511 | 30.294 | 30.416 | 30.325 | 30.274 | 30.842
70.062 | 70.091 | 80.073 | Indoor Dry-Bulb Temperature (°F): | 80.005 | 79.742 | 80.074 | 79.82 | 80.046 | 79.915 | 69.828 | 69.981 | 70.331 | 79.499 | 70.015 | 70.019 | 70.213 | 80.105 | 79.971
50.713 | 50.699 | 60.368 | Indoor Dew-Point Temperature (°F): | 60.498 | 60.514 | 60.636 | 60.555 | 60.262 | 60.282 | 50.285 | 50.614 | 50.207 | 59.887 | 51.304 | 50.262 | 50.809 | 60.295 | 60.512
81.759 | 81.693 | 81.931 | Outdoor Dry-Bulb Temperature (°F): | 81.804 | 81.728 | 81.793 | 81.753 | 81.716 | 81.772 | 99.891 | 99.935 | 99.941 | 81.821 | 99.539 | 99.686 | 99.68 | 99.878 | 99.767
AIR SIDE CONDITIONS
(INDOOR UNIT)
70.062 | 70.091 | 80.073 | Inlet Dry-Bulb Temperature (°F): | 80.005 | 79.742 | 80.074 | 79.82 | 80.046 | 79.915 | 69.828 | 69.981 | 70.331 | 79.499 | 70.015 | 70.019 | 70.213 | 80.105 | 79.971
50.713 | 50.699 | 60.368 | Inlet Dew-Point Temperature (°F): | 60.498 | 60.514 | 60.636 | 60.555 | 60.262 | 60.282 | 50.285 | 50.614 | 50.207 | 59.887 | 51.304 | 50.262 | 50.809 | 60.295 | 60.512
50.729 | 50.702 | 59.094 | Exit Dry-Bulb Temperature (°F): | 59.224 | 59.098 | 59.325 | 59.268 | 59.191 | 59.347 | 51.279 | 51.456 | 51.478 | 59.406 | 52.195 | 51.479 | 51.513 | 60.306 | 60.548
47.266 | 47.271 | 56.131 | Exit Dew-Point Temperature (°F): | 56.239 | 56.239 | 56.231 | 56.259 | 56.26 | 56.222 | 47.846 | 48.188 | 48.026 | 56.594 | 48.592 | 48.074 | 48.417 | 57.134 | 57.23
0.502 | 0.502 | 0.511 | Inlet Relative Humidity (-): | 0.514 | 0.519 | 0.516 | 0.518 | 0.509 | 0.512 | 0.498 | 0.502 | 0.489 | 0.512 | 0.514 | 0.495 | 0.502 | 0.509 | 0.515
0.879 | 0.88 | 0.899 | Exit Relative Humidity (-): | 0.898 | 0.902 | 0.895 | 0.897 | 0.9 | 0.894 | 0.88 | 0.885 | 0.879 | 0.904 | 0.875 | 0.881 | 0.891 | 0.893 | 0.888
19.332 | 19.389 | 20.978 | Evaporator Coil Temp Drop (°F): | 20.781 | 20.645 | 20.748 | 20.552 | 20.855 | 20.567 | 18.549 | 18.526 | 18.853 | 20.093 | 17.82 | 18.54 | 18.7 | 19.799 | 19.424
1031.649 | 1037.934 | 1008.629 | Air Flow Rate (SCFM): | 1017.991 | 1003.304 | 1020.547 | 1003.375 | 1008.672 | 1007.166 | 1025.944 | 1035.529 | 1033.474 | 1018.227 | 1022.183 | 1027.482 | 1023.461 | 1003.47 | 1019.756
434 | 436.15 | 429.676 | Fan Power Consumption (W): | 433.714 | 429.417 | 431 | 427.75 | 435.345 | 431.75 | 433.379 | 437.649 | 435.417 | 434.357 | 435.77 | 436.229 | 435.917 | 426.8 | 430.824
(OUTDOOR UNIT)
81.759 | 81.693 | 81.931 | Inlet Temperature (°F): | 81.804 | 81.728 | 81.793 | 81.753 | 81.716 | 81.772 | 99.891 | 99.935 | 99.941 | 81.821 | 99.539 | 99.686 | 99.68 | 99.878 | 99.767
96.422 | 96.476 | 98.865 | Exit Temperature (°F): | 98.734 | 98.778 | 98.631 | 98.884 | 98.637 | 98.565 | 114.653 | 114.633 | 114.714 | 98.24 | 114.435 | 114.521 | 114.774 | 116.449 | 116.405
14.663 | 14.783 | 16.933 | Condensing Unit Temp Gain (°F): | 16.93 | 17.05 | 16.839 | 17.132 | 16.921 | 16.792 | 14.761 | 14.699 | 14.773 | 16.419 | 14.896 | 14.835 | 15.094 | 16.572 | 16.638
163.339 | 164.268 | 162.999 | Fan Power Consumption (W): | 164.38 | 162.456 | 163.936 | 161.417 | 163.655 | 162.792 | 159.457 | 160.951 | 159.525 | 164.451 | 159.574 | 159.749 | 160.083 | 160.338 | 160.802
(OVERALL PERFORMANCE)
4632.896 | 4601.532 | 7589.978 | Latent Capacity (Btu/h): | 7639.115 | 7677.499 | 7928.85 | 7717.169 | 7164.469 | 7261.92 | 3282.224 | 3292.835 | 2931.323 | 5925.558 | 3746.893 | 2948.683 | 3268.847 | 5738.81 | 5971.423
21827.766 | 22022.824 | 23284.34 | Sensible Capacity (Btu/h): | 23276.104 | 22796.639 | 23298.928 | 22695.539 | 23148.604 | 22794.908 | 20829.039 | 20997.984 | 21323.758 | 22512.113 | 19946.809 | 20850.844 | 20954.262 | 21871.17 | 21799.34
26460.662 | 26624.355 | 30874.318 | Overall Capacity (Btu/h): | 30915.219 | 30474.137 | 31227.779 | 30412.709 | 30313.072 | 30056.828 | 24111.264 | 24290.818 | 24255.08 | 28437.672 | 23693.701 | 23799.527 | 24223.107 | 27609.979 | 27770.764
0.825 | 0.827 | 0.754 | Sensible Heat Ratio (-): | 0.753 | 0.748 | 0.746 | 0.746 | 0.764 | 0.758 | 0.864 | 0.864 | 0.879 | 0.792 | 0.842 | 0.876 | 0.865 | 0.792 | 0.785
2345.086 | 2359.84 | 2375.892 | Overall Power Consumption (W): | 2375.157 | 2378.842 | 2381.745 | 2395.82 | 2435.372 | 2472.961 | 2830.945 | 2836.573 | 2844.917 | 2500.943 | 2865.435 | 2892.149 | 2935.95 | 2852.2 | 2876.165
11.283 | 11.282 | 12.995 | NET Cooling EER (Btu/h.W): | 13.016 | 12.81 | 13.111 | 12.694 | 12.447 | 12.154 | 8.517 | 8.563 | 8.526 | 11.371 | 8.269 | 8.229 | 8.251 | 9.68 | 9.655
2.315 | 2.075 | 2.496 | Evaporator Energy Imbalance (%): | 2.667 | 3.315 | 2.65 | 3.509 | 5.458 | 3.875 | -2.537 | -1.924 | -2.543 | 7.159 | 0.085 | -0.368 | 0.342 | 2.168 | 1.885
REFRIGERANT SIDE CONDITIONS
(EVAPORATOR)
45.74 | 45.666 | 53.819 | Inlet Temperature (°F): | 54.037 | 53.746 | 53.942 | 53.556 | 53.364 | 52.778 | 46.854 | 47.16 | 46.96 | 51.608 | 46.722 | 46.798 | 46.799 | 54.969 | 55.193
55.342 | 55.445 | 65.133 | Exit Temperature (°F): | 65.097 | 65.134 | 65.411 | 65.351 | 68.281 | 69.406 | 55.238 | 56.174 | 55.688 | 68.875 | 55.661 | 56.444 | 57.663 | 65.298 | 66.254
147.826 | 148.704 | 169.231 | Inlet Pressure (psia): | 169.866 | 170.482 | 170.559 | 171.129 | 170.42 | 169.293 | 152.998 | 154.709 | 155.114 | 166.794 | 154.78 | 156.214 | 158.411 | 174.917 | 175.787
138.25 | 138.813 | 158.763 | Exit Pressure (psia): | 159.404 | 159.585 | 159.596 | 160.1 | 159.689 | 158.782 | 141.639 | 142.934 | 143.312 | 155.873 | 143.328 | 144.317 | 146.073 | 162.187 | 163.095
9.577 | 9.891 | 10.468 | Pressure Drop (psid): | 10.461 | 10.897 | 10.963 | 11.029 | 10.731 | 10.511 | 11.359 | 11.775 | 11.802 | 10.921 | 11.452 | 11.897 | 12.339 | 12.73 | 12.692
12.981 | 12.844 | 14.436 | Exit Superheat (°F): | 14.152 | 14.12 | 14.393 | 14.139 | 17.227 | 18.702 | 11.439 | 11.831 | 11.188 | 19.302 | 11.154 | 11.527 | 12.02 | 13.289 | 13.901
42.361 | 42.602 | 50.697 | Exit Sat. Temperature (°F): | 50.944 | 51.014 | 51.018 | 51.212 | 51.054 | 50.704 | 43.799 | 44.342 | 44.5 | 49.573 | 44.507 | 44.918 | 45.643 | 52.009 | 52.353
27532.141 | 27633.844 | 32105.297 | Evaporator Capacity (Btu/h): | 32207.809 | 31963.127 | 32520.66 | 31962.102 | 32523.691 | 31717.74 | 23937.301 | 24261.773 | 24078.096 | 31098.244 | 24149.9 | 24146.877 | 24743.576 | 28657.986 | 28743.467
(CONDENSER)
148.408 | 148.943 | 148.374 | Inlet Temperature (°F): | 147.791 | 148.468 | 147.498 | 149.638 | 153.953 | 157.547 | 178.236 | 177.696 | 178.199 | 158.321 | 179.179 | 180.706 | 182.895 | 174.763 | 176.377
88.458 | 88.375 | 89.862 | Exit Temperature (°F): | 90.004 | 90.132 | 89.837 | 90.388 | 89.434 | 89.031 | 107.431 | 107.806 | 108.188 | 88.792 | 107.604 | 107.812 | 107.458 | 108.761 | 108.173
336.121 | 337.794 | 348.302 | Inlet Pressure (psia): | 347.477 | 349.582 | 348.891 | 353.741 | 358.72 | 365.889 | 424.725 | 425.146 | 427.489 | 368.684 | 430.508 | 435.341 | 443.511 | 437.267 | 438.327
334.036 | 335.718 | 345.777 | Exit Pressure (psia): | 344.909 | 347.032 | 346.423 | 351.428 | 355.345 | 362.892 | 422.931 | 423.331 | 425.678 | 366.696 | 428.921 | 433.357 | 441.447 | 435.131 | 436.178
2.085 | 2.077 | 2.525 | Pressure Drop (psid): | 2.568 | 2.55 | 2.468 | 2.313 | 3.375 | 2.997 | 1.794 | 1.814 | 1.811 | 1.988 | 1.587 | 1.983 | 2.064 | 2.136 | 2.149
10.639 | 10.868 | 10.873 | Exit Subcooling (°F): | 10.524 | 10.902 | 11.122 | 11.734 | 13.759 | 16.421 | 9.83 | 9.621 | 9.89 | 17.863 | 11.157 | 11.454 | 13.634 | 10.382 | 10.868
101.114 | 101.478 | 103.734 | Inlet Sat. Temperature (°F): | 103.558 | 104.006 | 103.859 | 104.882 | 105.92 | 107.396 | 118.726 | 118.802 | 119.228 | 107.961 | 119.772 | 120.638 | 122.086 | 120.981 | 121.17
34592.395 | 34733.652 | 39185.574 | Condenser Capacity (Btu/h): | 39283.539 | 39034.285 | 39523.141 | 39079.547 | 39785.871 | 38933.02 | 32847.184 | 33142.422 | 32993.937 | 38225.855 | 33130.848 | 33186.48 | 33938.027 | 37539.613 | 37719.137
(LIQUID LINE AND TXV)
88.531 | 88.635 | 90.528 | Cond Unit Exit Temp (°F): | 90.661 | 90.782 | 90.365 | 90.811 | 89.91 | 88.777 | 107.29 | 107.551 | 107.726 | 87.928 | 107.009 | 107.583 | 106.824 | 108.665 | 108.371
328.269 | 329.767 | 338.423 | Cond Unit Exit Pres (psia): | 337.436 | 339.732 | 338.821 | 343.722 | 348.995 | 356.265 | 417.027 | 417.31 | 419.718 | 359.13 | 422.719 | 427.497 | 435.393 | 427.559 | 428.616
10.261 | 10.271 | 14.223 | Liq-line Pressure Drop (psid): | 14.438 | 14.262 | 14.539 | 14.281 | 14.128 | 14.913 | 10.8 | 11.091 | 11.102 | 15.131 | 11.101 | 11.222 | 11.905 | 15.23 | 15.292
318.008 | 319.496 | 324.2 | TXV Upstream Pressure (psia): | 322.998 | 325.47 | 324.282 | 329.441 | 334.867 | 341.352 | 406.227 | 406.219 | 408.616 | 343.999 | 411.618 | 416.275 | 423.488 | 412.329 | 413.323
170.182 | 170.792 | 154.97 | TXV Pressure Drop (psid): | 153.132 | 154.988 | 153.723 | 158.313 | 164.447 | 172.059 | 253.229 | 251.51 | 253.502 | 177.205 | 256.838 | 260.061 | 265.076 | 237.412 | 237.536
0.812 | 0.882 | 0.434 | Temperature Drop (°F): | 0.464 | 0.434 | 0.418 | 0.483 | 1.537 | 1.666 | 1.317 | 1.298 | 1.214 | 1.496 | 1.14 | 1.231 | 1.587 | 0.807 | 0.866
(COMPRESSOR)
60.425 | 60.538 | 68.473 | Suction Temperature (°F): | 68.345 | 68.471 | 68.531 | 68.698 | 71.574 | 72.773 | 62.699 | 63.287 | 62.905 | 72.311 | 63.08 | 63.731 | 64.82 | 70.433 | 71.333
152.779 | 153.065 | 151.765 | Discharge Temperature (°F): | 151.068 | 151.8 | 150.774 | 152.989 | 157.414 | 161.152 | 183.546 | 182.829 | 183.291 | 162.164 | 184.401 | 185.92 | 188.059 | 178.898 | 180.363
136.118 | 136.686 | 156.483 | Suction Pressure (psia): | 157.15 | 157.323 | 157.23 | 157.857 | 157.45 | 156.559 | 139.566 | 140.915 | 141.305 | 153.731 | 141.324 | 142.263 | 144.009 | 159.924 | 160.911
337.092 | 338.63 | 349.06 | Discharge Pressure (psia): | 348.285 | 350.354 | 349.801 | 354.588 | 359.792 | 366.825 | 425.514 | 425.896 | 428.24 | 369.528 | 431.475 | 436.15 | 444.379 | 438.003 | 439.1
51.722 | 51.673 | 48.134 | Discharge Superheat (°F): | 47.601 | 47.895 | 46.986 | 48.192 | 51.532 | 53.823 | 64.899 | 64.113 | 64.148 | 54.284 | 64.674 | 65.353 | 66.032 | 58.001 | 59.271
109.672 | 110.427 | 110.403 | Comp Bottom Shell Temp (°F): | 110.008 | 110.223 | 108.61 | 110.931 | 115.081 | 117.743 | 127.569 | 127.076 | 127.359 | 116.434 | 128.333 | 129.447 | 130.992 | 122.748 | 126.665
373.726 | 375.41 | 431.375 | Mass Flow Rate (lbm/h): | 433.526 | 430.465 | 436.31 | 430.287 | 431.119 | 416.213 | 366.638 | 371.393 | 369.865 | 406.353 | 369.129 | 369.724 | 375.246 | 431.294 | 430.663
1747.746 | 1759.422 | 1783.217 | Comp Power Consumption (W): | 1777.063 | 1786.969 | 1786.809 | 1806.653 | 1836.372 | 1878.419 | 2238.109 | 2237.974 | 2249.975 | 1902.134 | 2270.09 | 2296.171 | 2339.951 | 2265.062 | 2284.539
57.649 | 57.736 | 66.758 | Cond Unit Inlet Temp (°F): | 66.774 | 66.792 | 66.97 | 67.122 | 69.826 | 70.895 | 58.139 | 58.958 | 58.476 | 70.402 | 58.624 | 59.21 | 60.204 | 67.529 | 68.414
137.335 | 137.941 | 157.646 | Cond Unit Inlet Pres (psia): | 158.339 | 158.52 | 158.461 | 159.049 | 158.631 | 157.744 | 140.796 | 142.128 | 142.478 | 154.979 | 142.562 | 143.513 | 145.253 | 161.025 | 162.05